## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2023-01-21 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.7% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 8%
| Installation toiture: | 2019-01-10 |  |  |  |  | Azimut(s) G & D: | -39 | -39 |  |  |  | Nature masque végétal: | 80% | persistant
| Mise en service: | 2019-02-26 |  |  |  |  | Rampant: | 35%
| Puissance crête (kW): | 9
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Noueilles salle des fêtes (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 1 | 7
Moyenne: | 11072.4769 | 282.7693 | 36.1967 | 318.966 | 11391.4429 | 11799.8283 | 244.645 | 35.2048 | 10789.1378 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2019 | 10045.735 | 129.713 | 3.2119 | 132.9249 | 10178.6599 | 10214.9337 | -0.014929 | 0.79507 | 10044.9461 |  | 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | -0.014929 | 0 | 0.79348
2020 | 11311.727 | 366.8976 | 13.2163 | 380.1139 | 11691.8409 | 11811.6325 | -0.055209 | 1.6921 | 11310.0357 |  |  | -0.014929 | 0.79348 | 0 | -0.055209 | 0 | 1.6921
2021 | 10718.31 | 521.0285 | 21.1239 | 542.1524 | 11260.4624 | 11456.838 | -0.075617 | 1.4992 | 10716.8143 |  |  | -0.12067 | 2.4856 | -0.050532 | -0.025069 | 0 | 1.4992
2022 | 11479.141 | 354.4605 | 38.2902 | 392.7507 | 11871.8917 | 12157.417 | 633.2243 | 0.17861 | 10836.7317 | 2022-05-02 |  | -0.76828 | 3.9848 | -0.62254 | 632.9765 | 0 | 0.20169
2023 | 11411.3479 | 216.2288 | 52.6387 | 268.8676 | 11680.2154 | 12052.0508 | 317.6111 | 1.0794 | 11090.7754 | 2023-04-30 |  | 809.2051 | 4.1865 | 176.2286 | 141.6613 | 0 | 1.0794
2024 | 11282.7072 | 251.0174 | 70.0003 | 321.0177 | 11603.7249 | 12057.8821 | 284.0686 | 1.5217 | 10995.2834 | 2024-04-30 |  | 178.9048 | 5.2659 | 37.2435 | 246.7172 | 0 | 1.5217
2025 | 11154.5246 | 247.367 | 90.6991 | 338.0661 | 11492.5908 | 12026.8619 | 308.5828 | 1.1524 | 10842.1151 | 2025-04-30 |  | 310.7906 | 6.7877 | 64.0734 | 244.4653 | 0 | 1.1524
2026 | 11160.5955 | 247.6907 | 35.3981 | 283.0888 | 11443.6842 | 12058.7152 | 304.6426 | 76.4696 | 10774.7094 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 307.5566 | 8.3369 | 63.0912 | 241.507 | 0.39677 | 76.2906
2027 | 11119.2557 | 247.2551 | 13.7794 | 261.0345 | 11380.2902 | 12075.4288 | 300.7014 | 123.3678 | 10688.5705 | 2027-04-30 |  | 303.2807 | 76.2906 | 61.7737 | 238.8823 | 0 | 123.3678
2028 | 11041.4248 | 246.0346 | 23.6093 | 269.6439 | 11311.0687 | 12086.5225 | 297.7653 | 144.292 | 10591.3961 | 2028-04-30 |  | 300.5274 | 199.6584 | 61.6451 | 236.0741 | 0 | 144.292
Cumul 23 | 54.9663 | 1.5883 | 0.12848 | 1.7168 | 56.6831 | 57.6929 | 0.95069 | 0.0052444 | 53.9993 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
24 hors net | 11075.1292 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 1 | 7 | 1 | 299.0927 | 2.701%
Moyenne: | 3.739% | 3.193% | 2.26% | 3.553% | 2.468% | 0.3032% | 2.165% | 0.2956% | 6.093% |  |  | 1 | 299.0927 | 2.701%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 299.0927 | 2.701%
2019 | 0.678% | 2.217% | 0.376% | 0.356% | 1.287% | 0.03145% | -0.0001481% | 0.007787% | 1.656% |  | 0% | 3 | 300.1702 | 2.71%
2020 | 1.37% | 3.857% | 0.8898% | 1.021% | 3.211% | 0.112% | -0.0004832% | 0.01434% | 4.232% |  | 0% | 4 | 301.7292 | 2.724%
2021 | 2.06% | 6.254% | 1.404% | 1.735% | 4.778% | 0.1847% | -0.0006936% | 0.01311% | 6.446% |  | 0% |  | moyennes annuelles
2022 | 2.743% | 1.955% | 2.375% | 2.395% | 3.016% | 0.316% | 5.703% | 0.001474% | 5.579% | 2022-05-02 | 7.826%
2023 | 3.42% | 2.943% | 3.436% | 3.175% | 1.837% | 0.4388% | 2.776% | 0.009% | 5.316% | 2023-04-30 | 2.236%
2024 | 4.094% | 2.935% | 4.743% | 3.9% | 2.141% | 0.5841% | 2.487% | 0.0127% | 6.429% | 2024-04-30 | 3.16%
2025 | 4.764% | 2.943% | 6.534% | 4.631% | 2.119% | 0.7603% | 2.72% | 0.009663% | 7.253% | 2025-04-30 | 3.151%
2026 | 5.428% | 2.943% | 0.4329% | 5.367% | 2.106% | 0.2945% | 2.683% | 0.6407% | 7.448% | 2026-04-30 | 3.151%
2027 | 6.087% | 2.943% | 0.9467% | 6.105% | 2.096% | 0.1143% | 2.651% | 1.035% | 7.918% | 2027-04-30 | 3.151%
2028 | 6.742% | 2.935% | 1.461% | 6.851% | 2.085% | 0.1958% | 2.631% | 1.213% | 8.647% | 2028-04-30 | 3.16%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 2.9753 | 4.0141 | 5.0837 | 5.8272 | 6.3527 | 6.3209 | 6.015 | 5.5602 | 4.9499 | 4.0807 | 3.1523 | 2.5266 | 4.7646
Moy: | 3.106 | 4.1452 | 5.2231 | 6.0138 | 6.4884 | 6.4893 | 6.1772 | 5.7111 | 5.0854 | 4.1844 | 3.2716 | 2.6627 | 4.8807
Max: | 3.281 | 4.3606 | 5.4498 | 6.2701 | 6.6123 | 6.7397 | 6.4216 | 5.9487 | 5.3067 | 4.3935 | 3.4625 | 2.828 | 5.0144
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2019 | [5 empty] | 6.7397 | 6.4216 | 5.9487 | 5.3067 | 4.3935 | 3.4625 | 2.828 | 5.0144
2020 | 3.281 | 4.3606 | 5.4498 | 6.2701 | 6.5794 | 6.554 | 6.2466 | 5.787 | 5.1629 | 4.2708 | 3.3584 | 2.7461 | 5.0056
2021 | 3.1879 | 4.2628 | 5.3556 | 6.1433 | 6.4363 | 6.4033 | 6.0969 | 5.6437 | 5.0245 | 4.1409 | 3.2357 | 2.6458 | 4.8814
2022 | 3.0618 | 4.061 | 5.0837 | 5.8272 | 6.6123 | 6.6065 | 6.2948 | 5.8234 | 5.1886 | 4.2705 | 3.3363 | 2.7205 | 4.9072
2023 | 3.1663 | 4.2272 | 5.3372 | 6.1514 | 6.5734 | 6.5442 | 6.2253 | 5.7472 | 5.1118 | 4.1889 | 3.2605 | 2.6468 | 4.9317
2023 | 3.0871 | 4.1253 | 5.2263 | 6.0165 | 6.5249 | 6.4986 | 6.1805 | 5.7014 | 5.0683 | 4.138 | 3.2102 | 2.5932 | 4.8642
2024 | 3.0364 | 4.0711 | 5.1809 | 5.9742 | 6.4745 | 6.4515 | 6.1338 | 5.6528 | 5.0218 | 4.0818 | 3.1523 | 2.5266 | 4.8131
2025 | 2.9753 | 4.0141 | 5.1346 | 5.9606 | 6.4441 | 6.4099 | 6.1002 | 5.6444 | 5.0298 | 4.1596 | 3.2744 | 2.6723 | 4.8183
2026 | 3.0978 | 4.1144 | 5.1401 | 5.9161 | 6.398 | 6.3649 | 6.0572 | 5.6019 | 4.9895 | 4.1198 | 3.2331 | 2.6399 | 4.806
2027 | 3.0606 | 4.0703 | 5.0998 | 5.8646 | 6.3527 | 6.3209 | 6.015 | 5.5602 | 4.9499 | 4.0807 | 3.1925 | 2.6079 | 4.7646
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Masques Noueilles salle des fêtes | [6 empty] | Date de relevé: | 2022-01-27 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
[21 empty] | Faitage - Rive 2 | 2.5398 | pente
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 35% | 19.29 |  | Gauche/Centre/ Droit: | G | [8 empty] | largeur toit | 7.1 | 0.35772
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE | [8 empty] | normale
Champ PV Total: | 2 | 15 | 30 | 0.3 | 9 |  | Azimut Gauche: | -39 |  |  | Azimut Dr.: | -39 | -39 | 70.71 | [8 empty] | compenser Hobs
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064 | [18 empty] | Faitage 1 | 8.1982 | -0.51911
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail |  |  | Faitage 2 | 7.16 | 0.51911
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 1.73 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = Sol Salle des fêtes
Mur entrée maison individuel | 13.37 | 0.71 | 1.827 | 0.097022 | 3.0684 | 0.1631 | 34.0834 | 0.22948 |  |  | Mur entrée maison individuel | 411.5 | 821 | 202.84 |  |  | Bosquet Sud -Est | 445.54 | 819.28 | 201.63 | H observ1: | -9.3391 | m | 2022-01 Noueilles pano loin.jpg |  |  |  |  | 1
Hauteur porte d'entrée SdF | -11.01 | -28.61 | -1.4169 | -3.6819 | -2.4051 | -6.2287 | 33.7352 | 0.21725 |  |  | Hauteur porte d'entrée SdF | 375.82 | 907.41 | 212 |  |  | Muret arrière église | 353.63 | 932.82 | 213.93 | H observ2: | 3.9991 | m | 2022-01 Noueilles SdF entrée.jpg |  |  |  |  | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 5.6444 | n° zone: | 1
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV G.: | 1 |  | 388.0225 | 901.7792 |  |  |  |  | 0 | 100.5703 | 5.6444 |  | Centre du champ PV G.:
Centre du champ PV C.: | 1 | 36.97 | 384.0875 | 898.7375 |  |  |  |  | 8.484 | 100.4485 | 5.6444 |  | Centre du champ PV C.:
Centre du champ PV D.: | 1 |  | 380.1525 | 895.6958 |  |  |  |  | 0 | 100.5729 | 5.6444 |  | Centre du champ PV D.:
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Arrière PV | [5 empty] | 98.4763 | -219 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Arbre 0 | 1 | 49.14 | 431.85 | 927.62 |  | 23.6369 | -120.5237 | 7.6029 | 11.2769 | 109.2015 | 12.4356 | 50.8783 | Arbre 0
Arbres 1 | 1 | 44.7 | 415.6 | 905.11 |  | 21.6611 | -96.8869 | 3.0237 | 10.258 | 90.9021 | 7.1117 | 27.7779 | Arbres 1
Arbre 2 | 1 | 48.4 | 400.57 | 898.47 | D | 7.501 | -75.2257 | 12.5761 | 11.107 | 91.0679 | 8.5393 | 12.9765 | Arbre 2
Creux 3 | 1 | 46.53 | 417.38 | 891.43 |  | 27.3438 | -70.5813 | -0.69939 | 10.6779 | 77.4507 | 5.2644 | 31.1283 | Creux 3
Creux 4 | 1 | 40.36 | 406.52 | 880.03 |  | 41.4888 | -40.3809 | -6.4131 | 9.262 | 72.202 | 2.4352 | 28.5514 | Creux 4
Arbre 4 | 1 | 47.27 | 387.78 | 889.24 |  | 8.9803 | 1.1079 | 10.8383 | 10.8477 | 90.7228 | 8.0455 | 12.5415 | Arbre 4
Creux 4-5 | 1 | 44 | 385.16 | 885.69 |  | 8.01 | 10.0882 | 3.5017 | 10.0973 | 89.7554 | 6.6444 | 16.3418 | Creux 4-5
Arbre 5 | 1 | 55.21 | 380.6 | 880.57 | G | 7.6 | 19.2883 | 12.7648 | 12.6698 | 89.2954 | 10.7351 | 22.4705 | Arbre 5
Creux 5-6 | 1 | 51 | 378.74 | 882.49 |  | 15.0164 | 25.6982 | 10.7597 | 11.7037 | 91.966 | 9.7123 | 21.4065 | Creux 5-6
Arbre 6 | 1 | 54.72 | 374.34 | 885.88 |  | 19.1932 | 40.7146 | 17.7953 | 12.5574 | 97.4936 | 12.3772 | 20.976 | Arbre 6
Arbres 9 | 1 | 54.29 | 342.45 | 875.37 |  | 11.4752 | 59.9078 | 11.74 | 12.4587 | 117.3611 | 16.5905 | 52.6716 | Arbres 9
Arbre 7 | 1 | 51.51 | 366.8 | 894.63 |  | 13.2223 | 71.383 | 19.262 | 11.8207 | 108.9844 | 13.4701 | 22.3943 | Arbre 7
Arbre 8 | 1 | 48.68 | 341.12 | 897.35 |  | 56.3946 | 84.6054 | 12.8703 | 11.1713 | 130.3781 | 16.4086 | 47.1112 | Arbre 8
Arrière PV | [6 empty] | 141 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 141 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 19.29 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Arbre 3 | 1 | 58.1 | 421.69 | 895.26
Faitage 2 | 2 | 23.92 | 380.68 | 902.85
Rive 2 | 2 | 8.93 | 376.43 | 908.39
Arbre 2 | 2 | 14 | 400.57 | 898.47
Arbre 5 | 2 | 31 | 380.6 | 880.57
Arbre 6 | 2 | 33 | 374.34 | 885.88
Arbre 7 | 2 | 31 | 366.8 | 894.63
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-01-27 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Noueilles salle des fêtes | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 1 | [11 empty] | Noueilles salle des fêtes | -39 | Elevation vue du champ PV zone: 1 | [9 empty] | 35% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Référence pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 1 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -219 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 16.1691 | 7.501 | FALSE | 98.4763 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -219 | 1 | -219 | 1 | -219 | 1 | -219 | 1 | -219 | 1 | -219 | 1 | -219 | 1
Arbre 0 | 100% | 7.4356 | 8.4356 | 9.4356 | 10.4356 | 11.4356 | 12.4356 | 13.4356 | 14.4356 | 15.4356 | 16.4356 | 17.4356 | 50.8783 | Arbre 0 | -120.5237 | 2.0163 | 3.1402 | 4.2616 | 5.3797 | 6.4938 | 7.6029 | 8.7063 | 9.8033 | 10.8931 | 11.9749 | 13.0482 | 13.0772 | 7.501 | FALSE | 23.6369 | 0 | 22.98 | 7.501 | 1 | 1 | -219 | 1 | 141 | 1 | 141 | 1 | 141 | 1 | 141 | 1 | 141 | 1 | 141 | 1
Arbres 1 | 100% | 2.1117 | 3.1117 | 4.1117 | 5.1117 | 6.1117 | 7.1117 | 8.1117 | 9.1117 | 10.1117 | 11.1117 | 12.1117 | 27.7779 | Arbres 1 | -96.8869 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0237 | 5.0758 | 7.115 | 9.1362 | 11.1347 | 13.1062 | 22.2112 | 7.501 | FALSE | 21.6611 | 0 | 23.38 | 7.52 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 2 | 100% | 3.5393 | 4.5393 | 5.5393 | 6.5393 | 7.5393 | 8.5393 | 9.5393 | 10.5393 | 11.5393 | 12.5393 | 13.5393 | 12.9765 | Arbre 2 | -75.2257 | 1 | 1 | 1 | 3.9451 | 8.308 | 12.5761 | 16.7071 | 20.6671 | 24.4311 | 27.9834 | 31.3163 | 19.8792 | 7.501 | FALSE | 4.6444 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Creux 3 | 100% | 0.26442 | 1.2644 | 2.2644 | 3.2644 | 4.2644 | 5.2644 | 6.2644 | 7.2644 | 8.2644 | 9.2644 | 10.2644 | 31.1283 | Creux 3 | -67.7247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1411 | 2.9792 | 4.8111 | 6.6333 | 8.4421 | 6.0156 | 7.501 | FALSE | 30.2004 | 2.8566 | 25.31 | 7.73 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Creux 4 | 100% | -2.5648 | -1.5648 | -0.56477 | 0.43523 | 1.4352 | 2.4352 | 3.4352 | 4.4352 | 5.4352 | 6.4352 | 7.4352 | 28.5514 | Creux 4 | -40.3809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5866 | 3.589 | 17.0676 | 7.501 | FALSE | 41.4888 | 0 | 26.83 | 7.9 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4 | 100% | 3.0455 | 4.0455 | 5.0455 | 6.0455 | 7.0455 | 8.0455 | 9.0455 | 10.0455 | 11.0455 | 12.0455 | 13.0455 | 12.5415 | Arbre 4 | 1.1079 | 1 | 1 | 1 | 1.8318 | 6.3745 | 10.8383 | 15.173 | 19.3371 | 23.2995 | 27.0395 | 30.5461 | 25.3536 | 7.9 | FALSE | 8.9803 | 0 | 28.54 | 8.12 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Creux 4-5 | 100% | 1.6444 | 2.6444 | 3.6444 | 4.6444 | 5.6444 | 6.6444 | 7.6444 | 8.6444 | 9.6444 | 10.6444 | 11.6444 | 16.3418 | Creux 4-5 | 10.0882 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5017 | 6.9775 | 10.4024 | 13.7539 | 17.0122 | 20.161 | 22.1721 | 7.501 | FALSE | 9.2001 | 0 | 30.6 | 8.37 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 5 | 100% | 5.7351 | 6.7351 | 7.7351 | 8.7351 | 9.7351 | 10.7351 | 11.7351 | 12.7351 | 13.7351 | 14.7351 | 15.7351 | 22.4705 | Arbre 5 | 18.0982 | 1 | 2.7788 | 5.3155 | 7.8315 | 10.3175 | 12.7648 | 15.1657 | 17.5133 | 19.8018 | 22.0263 | 24.1831 | 23.5705 | 7.6 | FALSE | 6.4099 | -1.1901 | 32.76 | 8.66 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Creux 5-6 | 100% | 4.7123 | 5.7123 | 6.7123 | 7.7123 | 8.7123 | 9.7123 | 10.7123 | 11.7123 | 12.7123 | 13.7123 | 14.7123 | 21.4065 | Creux 5-6 | 25.6982 | 1 | 1 | 2.856 | 5.5178 | 8.1559 | 10.7597 | 13.3194 | 15.826 | 18.272 | 20.651 | 22.9578 | 26.0889 | 7.9 | FALSE | 15.0164 | 0 | 35.27 | 9 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 6 | 100% | 7.3772 | 8.3772 | 9.3772 | 10.3772 | 11.3772 | 12.3772 | 13.3772 | 14.3772 | 15.3772 | 16.3772 | 17.3772 | 20.976 | Arbre 6 | 40.7146 | 4.7223 | 7.4227 | 10.0903 | 12.7146 | 15.2857 | 17.7953 | 20.2363 | 22.603 | 24.891 | 27.0973 | 29.2201 | 23.0318 | 7.52 | FALSE | 19.1932 | 0 | 37.65 | 9.35 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Arbres 9 | 100% | 11.5905 | 12.5905 | 13.5905 | 14.5905 | 15.5905 | 16.5905 | 17.5905 | 18.5905 | 19.5905 | 20.5905 | 21.5905 | 52.6716 | Arbres 9 | 59.9078 | 6.4408 | 7.5126 | 8.579 | 9.6395 | 10.6934 | 11.74 | 12.7787 | 13.8089 | 14.8301 | 15.8418 | 16.8435 | 23.3221 | 7.52 | FALSE | 11.4752 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 7 | 100% | 8.4701 | 9.4701 | 10.4701 | 11.4701 | 12.4701 | 13.4701 | 14.4701 | 15.4701 | 16.4701 | 17.4701 | 18.4701 | 22.3943 | Arbre 7 | 71.383 | 7.1915 | 9.6944 | 12.1606 | 14.5818 | 16.951 | 19.262 | 21.5096 | 23.6899 | 25.7997 | 27.837 | 29.8007 | 24.1509 | 7.6 | FALSE | 13.2223 | 0 | 42.91 | 10.23 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 8 | 100% | 11.4086 | 12.4086 | 13.4086 | 14.4086 | 15.4086 | 16.4086 | 17.4086 | 18.4086 | 19.4086 | 20.4086 | 21.4086 | 47.1112 | Arbre 8 | 84.6054 | 6.9756 | 8.1706 | 9.3585 | 10.5384 | 11.7092 | 12.8703 | 14.0207 | 15.1596 | 16.2865 | 17.4005 | 18.5011 | 18.8956 | 7.501 | FALSE | 56.3946 | 0 | 46.04 | 10.76 | 1 | 1 | -219 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 141 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 9.645 | 7.501 | TRUE | -141 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 2 | 141 | 1 | 142 | 19.29 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Noueilles salle des fêtes | zone 1 | Arrière PV | Arbre 0 | Arbres 1 | Arbre 2 | Creux 3 | Creux 4 | Arbre 4 | Creux 4-5 | Arbre 5 | Creux 5-6 | Arbre 6 | Arbres 9 | Arbre 7 | Arbre 8 | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
-39 | Azi.S / PV | -219 | -120.5237 | -96.8869 | -75.2257 | -67.7247 | -40.3809 | 1.1079 | 10.0882 | 18.0982 | 25.6982 | 40.7146 | 59.9078 | 71.383 | 84.6054 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
Elevation vue du champ PV zone: 1 | -5 | 19.29 | 2.0163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7223 | 6.4408 | 7.1915 | 6.9756 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
0 | -4 | 19.29 | 3.1402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7788 | 1 | 7.4227 | 7.5126 | 9.6944 | 8.1706 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
0 | -3 | 19.29 | 4.2616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.3155 | 2.856 | 10.0903 | 8.579 | 12.1606 | 9.3585 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
0 | -2 | 19.29 | 5.3797 | 1 | 3.9451 | 1 | 1 | 1.8318 | 1 | 7.8315 | 5.5178 | 12.7146 | 9.6395 | 14.5818 | 10.5384 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
0 | -1 | 19.29 | 6.4938 | 1 | 8.308 | 1 | 1 | 6.3745 | 1 | 10.3175 | 8.1559 | 15.2857 | 10.6934 | 16.951 | 11.7092 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
0 | 0 | 19.29 | 7.6029 | 3.0237 | 12.5761 | 1 | 1 | 10.8383 | 3.5017 | 12.7648 | 10.7597 | 17.7953 | 11.74 | 19.262 | 12.8703 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
0 | 1 | 19.29 | 8.7063 | 5.0758 | 16.7071 | 1.1411 | 1 | 15.173 | 6.9775 | 15.1657 | 13.3194 | 20.2363 | 12.7787 | 21.5096 | 14.0207 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
0 | 2 | 19.29 | 9.8033 | 7.115 | 20.6671 | 2.9792 | 1 | 19.3371 | 10.4024 | 17.5133 | 15.826 | 22.603 | 13.8089 | 23.6899 | 15.1596 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
0 | 3 | 19.29 | 10.8931 | 9.1362 | 24.4311 | 4.8111 | 1 | 23.2995 | 13.7539 | 19.8018 | 18.272 | 24.891 | 14.8301 | 25.7997 | 16.2865 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
0 | 4 | 19.29 | 11.9749 | 11.1347 | 27.9834 | 6.6333 | 1.5866 | 27.0395 | 17.0122 | 22.0263 | 20.651 | 27.0973 | 15.8418 | 27.837 | 17.4005 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
35% | 5 | 19.29 | 13.0482 | 13.1062 | 31.3163 | 8.4421 | 3.589 | 30.5461 | 20.161 | 24.1831 | 22.9578 | 29.2201 | 16.8435 | 29.8007 | 18.5011 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Arbre 0 | 1 | 49.14 | 431.85 | 927.62 |  |  |  | Arbre 0 | 1 | 49.14 | 431.85 | 927.62 |  |  |  | Arbre 0 | 1 | 49.14 | 431.85 | 927.62
Arbres 1 | 1 | 44.7 | 415.6 | 905.11 |  |  |  | Arbres 1 | 1 | 44.7 | 415.6 | 905.11 |  |  |  | Arbres 1 | 1 | 44.7 | 415.6 | 905.11 | G
Arbre 2 | 1 | 48.4 | 400.57 | 898.47 | D |  |  | Arbre 2 | 1 | 48.4 | 400.57 | 898.47 |  |  |  | Arbre 2 | 1 | 48.4 | 400.57 | 898.47
Creux 3 | 1 | 46.53 | 417.38 | 891.43 |  |  |  | Creux 3 | 1 | 46.53 | 417.38 | 891.43 |  |  |  | Creux 3 | 1 | 46.53 | 417.38 | 891.43
Creux 4 | 1 | 40.36 | 406.52 | 880.03 |  |  |  | Creux 4 | 1 | 40.36 | 406.52 | 880.03 |  |  |  | Creux 4 | 1 | 40.36 | 406.52 | 880.03
Arbre 4 | 1 | 47.27 | 387.78 | 889.24 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 47.27 | 387.78 | 889.24 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 47.27 | 387.78 | 889.24
Creux 4-5 | 1 | 44 | 385.16 | 885.69 |  |  |  | Creux 4-5 | 1 | 44 | 385.16 | 885.69 |  |  |  | Creux 4-5 | 1 | 44 | 385.16 | 885.69
Arbre 5 | 1 | 55.21 | 380.6 | 880.57 | G |  |  | Arbre 5 | 1 | 55.21 | 380.6 | 880.57 | G |  |  | Arbre 5 | 1 | 55.21 | 380.6 | 880.57 | G
Creux 5-6 | 1 | 51 | 378.74 | 882.49 |  |  |  | Creux 5-6 | 1 | 51 | 378.74 | 882.49 |  |  |  | Creux 5-6 | 1 | 51 | 378.74 | 882.49
Arbre 6 | 1 | 54.72 | 374.34 | 885.88 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 54.72 | 374.34 | 885.88 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 54.72 | 374.34 | 885.88
Arbres 9 | 1 | 54.29 | 342.45 | 875.37 |  |  |  | Arbres 9 | 1 | 54.29 | 342.45 | 875.37 |  |  |  | Arbres 9 | 1 | 54.29 | 342.45 | 875.37
Arbre 7 | 1 | 51.51 | 366.8 | 894.63 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 51.51 | 366.8 | 894.63 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 51.51 | 366.8 | 894.63 | D
Arbre 8 | 1 | 48.68 | 341.12 | 897.35 |  |  |  | Arbre 8 | 1 | 48.68 | 341.12 | 897.35 |  |  |  | Arbre 8 | 1 | 48.68 | 341.12 | 897.35
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 0.994 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [14 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Noueilles salle des fêtes | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 0.99901 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22
[10 empty] | 266 | 257 | 282 | 325 | 375 | 425 | 474 | 522 | 564 | 592 | 610 | 620 | 624 | 622 | 614 | 600 | 583 | 564 | 544 | 520 | 489 | 452 | 411 | 370 | 332 | 296 | 266 | 257 | 282 | 325 | [23 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 0.889% | 4.389% | 4.187% | -0.1185% | 0.2556% | 4.348% | 4.262% | 4.824% | 2.078% | 0.7211% | 2.537% | 3.924% | 1.397% | 3.316% | 2.887% | 2.224% | 3.404% | 3.704% | 3.435% | 2.69% | 2.557% | 2.404% | 3.167% | 4.221% | 3.68% | 1.804% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [64 empty] | 0.1 | 0
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [55 empty] | 0.2 | 0
3.924% | 4.348% | 4.389% | 4.824% | 4.824% | 4.824% | 4.824% | 4.824% | 4.824% | 4.824% | [55 empty] | 0.3 | 0
[65 empty] | 0.4 | 0.14286
[56 empty] | -1.2011 | / Pousse en hauteur initiale | [7 empty] | 0.5 | 0.28571
[56 empty] | 4 | [8 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | 0.97 | [6 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -2 | [8 empty] | 1.1 | 1
min: | 10.1436 | 2018 | 0.97054 | 25.5458 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 25.4925 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 26.0345 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 25.4997 | 25.7822 | [5 empty] | 0.79894 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 64.2151 | 2023 | 1.0482 | 62.0256 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 62.0337 | 264.404 | 255.458 | 280.308 | 323.05 | 372.75 | 422.45 | 471.156 | 518.868 | 560.616 | 588.448 | 606.34 | 616.28 | 620.256 | 618.268 | 610.316 | 596.4 | 579.502 | 560.616 | 540.736 | 516.88 | 486.066 | 449.288 | 408.534 | 367.78 | 330.008 | 294.224 | 264.404 | 255.458 | 280.308 | 323.05 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 62.033 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 62.0441 | 62.0386 |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-01-27 | 2022 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. | Ratios de forte product. | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
2018-01-01 | 26.2237 | 2022 | 0.98881 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 26.5205 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2018-01-01 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 26.8941 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 26.5183 | 26.7062 | 0.98881 | 2018-01-01 | 80.23% | 0.0002391% | 100.1% | 0.14577 | 2021-01-01 | 0.0022088 | 0.023816 | 0.057044 | 0.1034 | 0.15643 | 0.22355 | 0.36067 | 0.59399 | 0.86754 | 1.1199 | 1.319 |  | 0 | 0.54446 | 0.57932 | 0.98881 | 0.28093 | 0.27793 | 0.27421 | 0.26909 | 0.28647 | 0.285
2018-01-02 | 26.1386 | 2020 | 0.97862 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 26.7098 | Point gauche | 264.404 | 255.458 | 280.308 | 323.05 | 372.75 | 422.45 | 471.156 | 518.868 | 560.616 | 588.448 | 606.34 | 616.28 | 620.256 | 618.268 | 610.316 | 596.4 | 579.502 | 560.616 | 540.736 | 516.88 | 486.066 | 449.288 | 408.534 | 367.78 | 330.008 | 294.224 | 264.404 | 255.458 | 2018-01-02 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 27.0283 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 26.7149 | 26.8716 | 0.97862 | 2018-01-02 | 80.21% | 0.006082% | 100.1% | 0.14637 | 2021-01-02 | 0.0021914 | 0.023593 | 0.057 | 0.10362 | 0.15712 | 0.22445 | 0.36032 | 0.59327 | 0.86745 | 1.1229 | 1.3252 |  | 0 | 0.97862 | 0.17277 | 0.66028 | 0.088824 | 0.087889 | 0.086729 | 0.085125 | 0.090558 | 0.090094
2018-01-03 | 25.7526 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 26.91 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2018-01-03 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 27.172 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 26.925 | 27.0485 | 0.95699 | 2018-01-03 | 80.2% | 0.01217% | 100% | 0.14698 | 2021-01-03 | 0.0021733 | 0.02333 | 0.056912 | 0.10381 | 0.15784 | 0.22541 | 0.35986 | 0.59215 | 0.86683 | 1.1255 | 1.3312 |  | 0 | 0.40959 | 0.95699 | 0.74426 | 0.52587 | 0.52221 | 0.51762 | 0.51119 | 0.53264 | 0.53082
2018-01-04 | 25.8866 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 27.1199 | Point milieu | 255.458 | 280.308 | 323.05 | 372.75 | 422.45 | 471.156 | 518.868 | 560.616 | 588.448 | 606.34 | 616.28 | 620.256 | 618.268 | 610.316 | 596.4 | 579.502 | 560.616 | 540.736 | 516.88 | 486.066 | 449.288 | 408.534 | 367.78 | 330.008 | 294.224 | 264.404 | 255.458 | 280.308 | 2018-01-04 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 27.3251 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 27.1479 | 27.2365 | 0.95453 | 2018-01-04 | 80.18% | 0.01851% | 100% | 0.1476 | 2021-01-04 | 0.0021545 | 0.023026 | 0.05678 | 0.10396 | 0.15858 | 0.22642 | 0.35927 | 0.59061 | 0.8657 | 1.1276 | 1.3368 |  | 0 | 0.18165 | 0.88112 | 0.7506 | 0.95453 | 0.9539 | 0.9531 | 0.95195 | 0.95568 | 0.95537
2018-01-05 | 14.6536 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 27.3381 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 2018-01-05 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 27.4876 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 27.3827 | 27.4351 | 0.53601 | 2018-01-05 | 80.17% | 0.02512% | 100% | 0.14824 | 2021-01-05 | 0.0021349 | 0.022681 | 0.056605 | 0.10408 | 0.15935 | 0.22748 | 0.35856 | 0.58867 | 0.86405 | 1.1293 | 1.3423 |  | 0 | 0.41822 | 0.080573 | 0.53601 | 0.37 | 0.36673 | 0.36262 | 0.35684 | 0.37621 | 0.37452
2018-01-06 | 27.8086 | 2022 | 1.0089 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 27.5635 | Point droit | 280.308 | 323.05 | 372.75 | 422.45 | 471.156 | 518.868 | 560.616 | 588.448 | 606.34 | 616.28 | 620.256 | 618.268 | 610.316 | 596.4 | 579.502 | 560.616 | 540.736 | 516.88 | 486.066 | 449.288 | 408.534 | 367.78 | 330.008 | 294.224 | 264.404 | 255.458 | 280.308 | 323.05 | 2018-01-06 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 27.6594 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 27.6283 | 27.6439 | 1.0089 | 2018-01-06 | 80.16% | 0.032% | 100% | 0.14888 | 2021-01-06 | 0.0021147 | 0.022295 | 0.056384 | 0.10416 | 0.16014 | 0.22859 | 0.35772 | 0.58631 | 0.86188 | 1.1306 | 1.3474 |  | 0 | 0.99559 | 0.28882 | 1.0089 | 0.27343 | 0.27079 | 0.26745 | 0.26277 | 0.27853 | 0.27713
2018-01-07 | 18.4571 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 27.7948 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | 2018-01-07 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 27.8405 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 27.884 | 27.8623 | 0.66405 | 2018-01-07 | 80.14% | 0.03917% | 100% | 0.14954 | 2021-01-07 | 0.0020937 | 0.021868 | 0.05612 | 0.10421 | 0.16095 | 0.22976 | 0.35676 | 0.58354 | 0.85917 | 1.1314 | 1.3523 |  | 0 | 0.31737 | 0.52771 | 0.33927 | 0.66405 | 0.66106 | 0.65722 | 0.65173 | 0.6698 | 0.66821
2018-01-08 | 22.5127 | 2021 |  | 28.0308 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 28.0308 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 | 2018-01-08 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 28.0308 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 28.1488 | 28.0898 | 0.80314 | 2018-01-08 | 80.13% | 0.04664% | 100% | 0.15021 | 2021-01-08 | 0.0020721 | 0.021399 | 0.05581 | 0.10422 | 0.16179 | 0.23097 | 0.35567 | 0.58036 | 0.85594 | 1.1318 | 1.357 |  | 0 | 0.50423 | 0.80314 | 0.23393 | 0.29294 | 0.29025 | 0.28683 | 0.28198 | 0.29826 | 0.29677
2018-01-09 | 26.6685 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 28.2763 | a: | 0.079161 | 0.048149 | 0.01775 | -1.0544e-17 | -0.0025357 | -0.0025357 | -0.015214 | -0.0355 | -0.025357 | -0.020286 | -0.015214 | -0.015214 | -0.015214 | -0.015214 | -0.0076071 | -0.0050714 | -0.0025357 | -0.010143 | -0.01775 | -0.015214 | -0.010143 | 1.6157e-17 | 0.0076071 | 0.0050714 | 0.015214 | 0.05325 | 0.079161 | 0.048149 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 28.2348 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 28.4218 | 28.3283 | 0.94314 | 2018-01-09 | 80.12% | 0.05443% | 100% | 0.15089 | 2021-01-09 | 0.0020497 | 0.02089 | 0.055455 | 0.10419 | 0.16264 | 0.23223 | 0.35446 | 0.57675 | 0.85217 | 1.1317 | 1.3613 |  | 0 | 0.94314 | 0.18733 | 0.066124 | 0.27754 | 0.27506 | 0.27191 | 0.2674 | 0.28251 | 0.2811
2018-01-10 | 24.0186 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 28.5363 | b: | -6822.0938 | -4148.8719 | -1527.5295 | 3.55 | 222.3466 | 222.3466 | 1317.0399 | 3069.117 | 2192.7944 | 1754.4911 | 1316.0459 | 1316.0459 | 1316.0459 | 1316.0459 | 657.5259 | 437.9483 | 218.2996 | 877.4586 | 1536.8305 | 1316.9689 | 877.1036 | -2.911 | -663.1349 | -442.9893 | -1323.8559 | -4628.1705 | -6879.8812 | -4184.021 | 2018-01-10 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 28.4565 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 28.7021 | 28.5793 | 0.84169 | 2018-01-10 | 80.11% | 0.06254% | 100% | 0.15155 | 2021-01-10 | 0.0020256 | 0.020334 | 0.055029 | 0.1041 | 0.16349 | 0.23353 | 0.35324 | 0.57278 | 0.84788 | 1.1309 | 1.3652 |  | 0 | 0.36656 | 0.17742 | 0.052721 | 0.84169 | 0.84004 | 0.83791 | 0.83478 | 0.84497 | 0.84404
2018-01-11 | 28.24 | 2020 | 0.98024 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 28.8093 | c: | 146982387.871 | 89373791.1732 | 32864202.958 | -152760.05 | -4872531.7071 | -4872531.7071 | -28502031.4629 | -66333756.176 | -47405627.2914 | -37935427.5971 | -28459090.6629 | -28459090.6629 | -28459090.6629 | -28459090.6629 | -14207732.0014 | -9454205.5243 | -4697604.4631 | -18976634.3806 | -33264894.014 | -28499063.2369 | -18961244.5626 | 126711.002 | 14451919.3194 | 9673768.3383 | 28798702.4069 | 100563458.114 | 149482998.3065 | 90894544.1395 | 2018-01-11 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 28.6948 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 28.9888 | 28.8418 | 0.98024 | 2018-01-11 | 80.1% | 0.07098% | 100% | 0.15216 | 2021-01-11 | 0.0020004 | 0.019746 | 0.054539 | 0.10395 | 0.1643 | 0.23485 | 0.35211 | 0.56862 | 0.84328 | 1.1296 | 1.3685 |  | 0 | 0.98024 | 0.25055 | 0.9189 | 0.15992 | 0.15857 | 0.15685 | 0.15437 | 0.1627 | 0.16189
2018-01-12 | 29.0634 | 2020 | 0.99894 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 29.0941 | 2019-01-22: 2018-01-12 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 28.9487 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 29.2809 | 29.1148 | 0.99894 | 2018-01-12 | 80.09% | 0.07978% | 100% | 0.15274 | 2021-01-12 | 0.001974 | 0.019127 | 0.053984 | 0.10373 | 0.16507 | 0.23619 | 0.35106 | 0.56428 | 0.83837 | 1.1278 | 1.3714 |  | 0 | 0.99894 | 0.60388 | 0.77539 | 0.87864 | 0.8774 | 0.87578 | 0.8734 | 0.8812 | 0.88045
2018-01-13 | 18.417 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 29.3895 | 2017-12-24: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche); 2019-01-22: 2018-01-13 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 29.2175 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 29.5777 | 29.3976 | 0.62665 | 2018-01-13 | 80.08% | 0.08895% | 100% | 0.15327 | 2021-01-13 | 0.0019465 | 0.018477 | 0.053365 | 0.10344 | 0.16581 | 0.23753 | 0.35008 | 0.55976 | 0.83314 | 1.1254 | 1.3737 |  | 0 | 0.62665 | 0.37062 | 0.23074 | 0.37675 | 0.37413 | 0.37073 | 0.36581 | 0.38237 | 0.38071
2018-01-14 | 29.4986 | 2022 | 0.99342 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 29.694 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [12 empty] | 2018-01-14 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 29.5 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 29.8781 | 29.689 | 0.99342 | 2018-01-14 | 80.07% | 0.0985% | 100% | 0.15375 | 2021-01-14 | 0.0019177 | 0.017795 | 0.052681 | 0.10309 | 0.16651 | 0.23889 | 0.34918 | 0.55504 | 0.8276 | 1.1225 | 1.3754 |  | 0 | 0.89637 | 0.38488 | 0.99342 | 0.65439 | 0.65193 | 0.64872 | 0.64402 | 0.65969 | 0.65811
2018-01-15 | 30.3772 | 2022 | 1.0124 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 30.0064 | 330.008 | 264.404 | 280.308 | 372.75 | 471.156 | 560.616 | 606.34 | 620.256 | 610.316 | 579.502 | 540.736 | 486.066 | 408.534 | 330.008 | 264.404 | 280.308 | 372.75 | [12 empty] | 2018-01-15 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 29.7954 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 30.1813 | 29.9883 | 1.0124 | 2018-01-15 | 80.06% | 0.1084% | 100% | 0.1542 | 2021-01-15 | 0.0018878 | 0.017081 | 0.051932 | 0.10267 | 0.16716 | 0.24026 | 0.34836 | 0.55014 | 0.82173 | 1.119 | 1.3767 |  | 0 | 0.74346 | 0.60972 | 1.0124 | 0.20049 | 0.199 | 0.19708 | 0.1943 | 0.2038 | 0.20279
2018-01-16 | 30.0492 | 2022 | 0.99089 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 30.3255 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [13 empty] | 2018-01-16 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 30.1026 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 30.4863 | 30.2945 | 0.99089 | 2018-01-16 | 80.06% | 0.1188% | 100% | 0.15449 | 2021-01-16 | 0.001856 | 0.016348 | 0.051079 | 0.10212 | 0.16767 | 0.24157 | 0.34769 | 0.54516 | 0.81553 | 1.1148 | 1.3773 |  | 0 | 0.91347 | 0.75304 | 0.99089 | 0.1005 | 0.099771 | 0.098836 | 0.097488 | 0.10214 | 0.10163
2018-01-17 | 19.3291 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 30.6498 | Point gauche | 330.008 | 264.404 | 280.308 | 372.75 | 471.156 | 560.616 | 606.34 | 620.256 | 610.316 | 579.502 | 540.736 | 486.066 | 408.534 | 330.008 | 264.404 | [13 empty] | 2018-01-17 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 30.4208 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 30.7923 | 30.6066 | 0.63064 | 2018-01-17 | 80.05% | 0.1296% | 100% | 0.15465 | 2021-01-17 | 0.0018223 | 0.015622 | 0.050157 | 0.10147 | 0.16803 | 0.24281 | 0.3472 | 0.54034 | 0.80928 | 1.1102 | 1.3777 |  | 0 | 0.15062 | 0.15465 | 0.63064 | 0.22878 | 0.22718 | 0.22511 | 0.22214 | 0.23248 | 0.23133
2018-01-18 | 30.4338 | 2021 | 0.98243 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 30.9781 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [13 empty] | 2018-01-18 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 30.749 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 31.0984 | 30.9237 | 0.98243 | 2018-01-18 | 80.04% | 0.1409% | 100% | 0.15466 | 2021-01-18 | 0.0017868 | 0.014903 | 0.049166 | 0.10072 | 0.16824 | 0.24397 | 0.34691 | 0.53565 | 0.80298 | 1.1052 | 1.3778 |  | 0 | 0.63258 | 0.98243 | 0.1631 | 0.52433 | 0.5219 | 0.51878 | 0.51429 | 0.52997 | 0.52821
2018-01-19 | 32.6831 | 2021 | 1.0439 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 31.309 | Point milieu | 264.404 | 280.308 | 372.75 | 471.156 | 560.616 | 606.34 | 620.256 | 610.316 | 579.502 | 540.736 | 486.066 | 408.534 | 330.008 | 264.404 | 280.308 | [13 empty] | 2018-01-19 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 31.0861 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 31.4036 | 31.2449 | 1.0439 | 2018-01-19 | 80.03% | 0.1526% | 100% | 0.15453 | 2021-01-19 | 0.0017496 | 0.014191 | 0.048107 | 0.099868 | 0.16829 | 0.24505 | 0.3468 | 0.53112 | 0.79665 | 1.0999 | 1.3776 |  | 0 | 0.73222 | 1.0439 | 0.40861 | 0.39865 | 0.39638 | 0.39347 | 0.38933 | 0.40406 | 0.40235
2018-01-20 | 19.6395 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 31.6414 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 2018-01-20 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 31.4314 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 31.707 | 31.5692 | 0.62069 | 2018-01-20 | 80.03% | 0.1648% | 100% | 0.15427 | 2021-01-20 | 0.0017105 | 0.013487 | 0.04698 | 0.098919 | 0.16819 | 0.24606 | 0.34689 | 0.52673 | 0.79027 | 1.0942 | 1.3771 |  | 0 | 0.35722 | 0.23545 | 0.16729 | 0.62069 | 0.6185 | 0.6157 | 0.61173 | 0.62595 | 0.62428
2018-01-21 | 20.3461 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 31.9738 | Point droit | 280.308 | 372.75 | 471.156 | 560.616 | 606.34 | 620.256 | 610.316 | 579.502 | 540.736 | 486.066 | 408.534 | 330.008 | 264.404 | 280.308 | 372.75 | [13 empty] | 2018-01-21 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 31.7838 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 32.0078 | 31.8958 | 0.63634 | 2018-01-21 | 80.02% | 0.1775% | 100% | 0.15386 | 2021-01-21 | 0.0016697 | 0.012789 | 0.045785 | 0.097872 | 0.16795 | 0.24699 | 0.34716 | 0.5225 | 0.78386 | 1.0881 | 1.3764 |  | 0 | 0.11859 | 0.47893 | 0.63634 | 0.21007 | 0.20871 | 0.20702 | 0.20465 | 0.2134 | 0.21233
2018-01-22 | 31.6735 | 2022 | 0.98045 | 32.305 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 32.305 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [13 empty] | 2018-01-22 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 32.1423 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 32.305 | 32.2236 | 0.98045 | 2018-01-22 | 80.02% | 0.1907% | 100% | 0.15331 | 2021-01-22 | 0.0016272 | 0.012098 | 0.044522 | 0.096725 | 0.16755 | 0.24784 | 0.34763 | 0.51842 | 0.77741 | 1.0817 | 1.3754 |  | 0 | 0.064038 | 0.17589 | 0.98045 | 0.98028 | 0.98011 | 0.97989 | 0.97958 | 0.98071 | 0.98057
2018-01-23 | 32.0629 | 2022 | 0.98236 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 32.6386 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [13 empty] | 2018-01-23 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 32.506 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 32.6045 | 32.5553 | 0.98236 | 2018-01-23 | 80.01% | 0.2045% | 100% | 0.15262 | 2021-01-23 | 0.0015829 | 0.011415 | 0.043191 | 0.09548 | 0.167 | 0.24861 | 0.3483 | 0.51449 | 0.77093 | 1.0749 | 1.3741 |  | 0 | 0.41077 | 0.30917 | 0.98236 | 0.98221 | 0.98205 | 0.98186 | 0.98159 | 0.9826 | 0.98247
2018-01-24 | 32.628 | 2022 | 0.98937 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 32.9785 | a: | 0.050727 | 0.0483 | 0.0038036 | -0.0057054 | -0.027893 | -0.020286 | -0.015214 | -0.013313 | -0.0050714 | -0.010143 | -0.01458 | -0.00063393 | 0.0082411 | 0.050727 | 0.0483 | [13 empty] | 2018-01-24 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 32.874 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 32.9124 | 32.8932 | 0.98937 | 2018-01-24 | 80.01% | 0.2189% | 100% | 0.15159 | 2021-01-24 | 0.0015379 | 0.01075 | 0.041748 | 0.093985 | 0.16609 | 0.24909 | 0.34902 | 0.51083 | 0.76444 | 1.0677 | 1.3723 |  | 0 | 0.51392 | 0.52907 | 0.98937 | 0.98928 | 0.98919 | 0.98907 | 0.98892 | 0.98952 | 0.98944
2018-01-25 | 30.4312 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 33.324 | b: | -4371.4214 | -4162.2628 | -324.7337 | 495.8868 | 2411.9106 | 1754.5621 | 1316.0459 | 1151.4958 | 437.9838 | 877.3521 | 1262.0478 | 52.223 | -718.1625 | -4408.4518 | -4197.5217 | [13 empty] | 2018-01-25 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 33.2453 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 33.2283 | 33.2368 | 0.91319 | 2018-01-25 | 80.01% | 0.2339% | 100% | 0.15026 | 2021-01-25 | 0.0014932 | 0.010108 | 0.040218 | 0.092268 | 0.16485 | 0.24928 | 0.34968 | 0.50737 | 0.75791 | 1.0603 | 1.3701 |  | 0 | 0.50821 | 0.21691 | 0.91319 | 0.91251 | 0.91181 | 0.91096 | 0.90982 | 0.91428 | 0.91371
2018-01-26 | 32.8235 | 2022 | 0.97474 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 33.6743 | c: | 94178369.6599 | 89671682.305 | 6930725.7557 | -10774160.4386 | -52139192.8286 | -37938496.2171 | -28459090.6629 | -24899707.668 | -9455742.8163 | -18972019.5226 | -27309529.6426 | -1072062.2483 | 15646071.7477 | 95780696.5243 | 91197342.9733 | [13 empty] | 2018-01-26 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 33.619 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 33.5516 | 33.5853 | 0.97474 | 2018-01-26 | 80% | 0.2495% | 100% | 0.14862 | 2021-01-26 | 0.0014489 | 0.0094882 | 0.038603 | 0.090328 | 0.1633 | 0.24917 | 0.35026 | 0.50412 | 0.75136 | 1.0526 | 1.3675 |  | 0 | 0.21364 | 0.68043 | 0.97474 | 0.97452 | 0.97431 | 0.97405 | 0.9737 | 0.97508 | 0.9749
2018-01-27 | 32.5885 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 34.0287 | [29 empty] | 2018-01-27 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 33.994 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 33.8818 | 33.9379 | 0.95768 | 2018-01-27 | 80% | 0.2657% | 100% | 0.14668 | 2021-01-27 | 0.0014048 | 0.0088917 | 0.036902 | 0.088165 | 0.16141 | 0.24877 | 0.35078 | 0.50108 | 0.74479 | 1.0447 | 1.3646 |  | 0 | 0.36069 | 0.16216 | 0.95768 | 0.95733 | 0.95697 | 0.95655 | 0.95601 | 0.95825 | 0.95795
2018-01-28 | 18.7184 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 34.3863 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 2018-01-28 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 34.3695 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 34.2185 | 34.294 | 0.54436 | 2018-01-28 | 80% | 0.2826% | 100% | 0.14444 | 2021-01-28 | 0.0013609 | 0.0083182 | 0.035116 | 0.085781 | 0.1592 | 0.24808 | 0.35122 | 0.49825 | 0.73819 | 1.0365 | 1.3613 |  | 0 | 0.49173 | 0.54436 | 0.12754 | 0.12677 | 0.12599 | 0.12509 | 0.12398 | 0.12881 | 0.12814
2018-01-29 | 27.6894 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 34.7465 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [12 empty] | 2018-01-29 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 34.7445 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 34.5612 | 34.6528 | 0.7969 | 2018-01-29 | 80% | 0.3002% | 100% | 0.14189 | 2021-01-29 | 0.0013174 | 0.0077678 | 0.033244 | 0.083175 | 0.15667 | 0.2471 | 0.3516 | 0.49563 | 0.73157 | 1.0281 | 1.3576 |  | 0 | 0.7969 | 0.48018 | 0.19429 | 0.19312 | 0.19192 | 0.19058 | 0.18893 | 0.19624 | 0.19521
2018-01-30 | 10.6678 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 35.1085 | 294.224 | 255.458 | 323.05 | 422.45 | 518.868 | 588.448 | 616.28 | 618.268 | 596.4 | 560.616 | 516.88 | 449.288 | 367.78 | 294.224 | 255.458 | 323.05 | 422.45 | [12 empty] | 2018-01-30 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 35.118 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 34.9092 | 35.0136 | 0.30385 | 2018-01-30 | 80% | 0.3186% | 100% | 0.13891 | 2021-01-30 | 0.0012755 | 0.0072557 | 0.031343 | 0.080321 | 0.15366 | 0.2455 | 0.35159 | 0.4931 | 0.72494 | 1.0193 | 1.3528 |  | 0 | 0.30385 | 0.20594 | 0.1734 | 0.17235 | 0.17128 | 0.17008 | 0.16865 | 0.17515 | 0.17422
2018-01-31 | 21.8487 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 35.4715 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [13 empty] | 2018-01-31 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 35.4891 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 35.2623 | 35.3757 | 0.61595 | 2018-01-31 | 80% | 0.3377% | 100% | 0.1356 | 2021-01-31 | 0.0012361 | 0.0067694 | 0.029454 | 0.077288 | 0.15027 | 0.24335 | 0.35111 | 0.49053 | 0.71832 | 1.0103 | 1.347 |  | 0 | 0.61595 | 0.27631 | 0.21472 | 0.21341 | 0.21208 | 0.21061 | 0.20888 | 0.21689 | 0.21574
2018-02-01 | 19.2043 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 35.8347 | Point gauche | 294.224 | 255.458 | 323.05 | 422.45 | 518.868 | 588.448 | 616.28 | 618.268 | 596.4 | 560.616 | 516.88 | 449.288 | 367.78 | 294.224 | 255.458 | [13 empty] | 2018-02-01 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 35.8569 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 35.6197 | 35.7383 | 0.53591 | 2018-02-01 | 80% | 0.3576% | 100% | 0.13195 | 2021-02-01 | 0.0011992 | 0.0063089 | 0.027576 | 0.074076 | 0.14651 | 0.24064 | 0.35017 | 0.48794 | 0.71172 | 1.0011 | 1.3401 |  | 0 | 0.33936 | 0.25168 | 0.53591 | 0.53375 | 0.53153 | 0.5291 | 0.52628 | 0.53948 | 0.5376
2018-02-02 | 33.0542 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 36.1974 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [13 empty] | 2018-02-02 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 36.2203 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 35.9811 | 36.1007 | 0.91316 | 2018-02-02 | 80% | 0.3784% | 100% | 0.12797 | 2021-02-02 | 0.0011647 | 0.0058742 | 0.02571 | 0.070686 | 0.14238 | 0.23738 | 0.34876 | 0.48532 | 0.70514 | 0.99158 | 1.3322 |  | 0 | 0.80727 | 0.91316 | 0.1938 | 0.19261 | 0.19139 | 0.19007 | 0.18858 | 0.19576 | 0.19472
2018-02-03 | 27.4128 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 36.5589 | Point milieu | 255.458 | 323.05 | 422.45 | 518.868 | 588.448 | 616.28 | 618.268 | 596.4 | 560.616 | 516.88 | 449.288 | 367.78 | 294.224 | 255.458 | 323.05 | [13 empty] | 2018-02-03 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 36.5784 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 36.346 | 36.4622 | 0.74982 | 2018-02-03 | 80.01% | 0.4% | 100% | 0.12366 | 2021-02-03 | 0.0011326 | 0.0054654 | 0.023855 | 0.067117 | 0.13789 | 0.23356 | 0.3469 | 0.48268 | 0.69857 | 0.98184 | 1.3232 |  | 0 | 0.74982 | 0.72266 | 0.45483 | 0.45265 | 0.45041 | 0.44801 | 0.4453 | 0.45838 | 0.4565
2018-02-04 | 16.7547 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 36.9184 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 2018-02-04 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 36.9303 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 36.7138 | 36.822 | 0.45383 | 2018-02-04 | 80.01% | 0.4224% | 100% | 0.11901 | 2021-02-04 | 0.001103 | 0.0050824 | 0.022012 | 0.06337 | 0.13302 | 0.2292 | 0.34458 | 0.48 | 0.69202 | 0.97188 | 1.3132 |  | 0 | 0.45383 | 0.37953 | 0.40643 | 0.4043 | 0.4021 | 0.39977 | 0.39718 | 0.40987 | 0.40805
2018-02-05 | 35.8874 | 2020 |  | 37.275 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 37.275 | Point droit | 323.05 | 422.45 | 518.868 | 588.448 | 616.28 | 618.268 | 596.4 | 560.616 | 516.88 | 449.288 | 367.78 | 294.224 | 255.458 | 323.05 | 422.45 | [13 empty] | 2018-02-05 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 37.275 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 37.084 | 37.1795 | 0.96277 | 2018-02-05 | 80.01% | 0.4459% | 100% | 0.11404 | 2021-02-05 | 0.0010759 | 0.0047253 | 0.020181 | 0.059445 | 0.12778 | 0.22428 | 0.3418 | 0.47731 | 0.6855 | 0.96168 | 1.3021 |  | 0 | 0.96277 | 0.22778 | 0.29505 | 0.29321 | 0.2913 | 0.2893 | 0.28711 | 0.298 | 0.29644
2018-02-06 | 39.2057 | 2020 | 1.0419 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 37.6302 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [13 empty] | 2018-02-06 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 37.6171 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 37.4562 | 37.5367 | 1.0419 | 2018-02-06 | 80.02% | 0.4703% | 100% | 0.10874 | 2021-02-06 | 0.0010512 | 0.0043941 | 0.018362 | 0.055341 | 0.12217 | 0.21881 | 0.33855 | 0.47458 | 0.67899 | 0.95125 | 1.29 |  | 0 | 1.0419 | 0.22483 | 0.77681 | 0.77525 | 0.77363 | 0.77191 | 0.77003 | 0.77924 | 0.77796
2018-02-07 | 26.9021 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 37.9859 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [13 empty] | 2018-02-07 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 37.9617 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 37.8299 | 37.8958 | 0.70821 | 2018-02-07 | 80.02% | 0.4957% | 100% | 0.10318 | 2021-02-07 | 0.0010282 | 0.0041026 | 0.016635 | 0.051214 | 0.11625 | 0.21268 | 0.33448 | 0.4714 | 0.67226 | 0.94037 | 1.2764 |  | 0 | 0.70821 | 0.69438 | 0.34455 | 0.34252 | 0.34041 | 0.33822 | 0.33585 | 0.3477 | 0.34603
2018-02-08 | 38.1523 | 2022 | 0.99506 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 38.3418 | a: | 0.06518 | 0.02139 | -0.0019018 | -0.017116 | -0.026625 | -0.016482 | -0.015214 | -0.008875 | -0.0050714 | -0.015214 | -0.008875 | 0.0050714 | 0.022187 | 0.06518 | 0.02139 | [13 empty] | 2018-02-08 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 38.3085 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 38.2045 | 38.2565 | 0.99506 | 2018-02-08 | 80.03% | 0.5221% | 100% | 0.097558 | 2021-02-08 | 0.0010057 | 0.0038405 | 0.015045 | 0.047214 | 0.11023 | 0.20609 | 0.3297 | 0.46766 | 0.66527 | 0.92913 | 1.2617 |  | 0 | 0.88031 | 0.11658 | 0.99506 | 0.99501 | 0.99497 | 0.99492 | 0.99486 | 0.99513 | 0.99509
2018-02-09 | 38.8473 | 2023 | 1.0039 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 38.6979 | b: | -5617.1609 | -1841.8253 | 167.6209 | 1481.0397 | 2302.459 | 1425.7104 | 1316.0459 | 767.368 | 437.9483 | 1316.9689 | 767.226 | -442.9893 | -1929.212 | -5664.7422 | -1857.4401 | [13 empty] | 2018-02-09 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 38.6573 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 38.5795 | 38.6184 | 1.0039 | 2018-02-09 | 80.03% | 0.5497% | 100% | 0.091881 | 2021-02-09 | 0.00098369 | 0.0036075 | 0.013591 | 0.043342 | 0.1041 | 0.19905 | 0.32422 | 0.46335 | 0.65804 | 0.91751 | 1.2459 |  | 0 | 0.71195 | 0.40355 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039
2018-02-10 | 36.5963 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 39.0541 | c: | 121020919.7422 | 39648290.2945 | -3691439.9241 | -32037642.717 | -49777011.7475 | -30830477.1069 | -28459090.6629 | -16586800.4325 | -9454205.5243 | -28499063.2369 | -16580639.3365 | 9673768.3383 | 41936687.6652 | 123079867.0565 | 40323406.2394 | [13 empty] | 2018-02-10 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 39.008 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 38.9545 | 38.9813 | 0.93707 | 2018-02-10 | 80.04% | 0.5784% | 100% | 0.086146 | 2021-02-10 | 0.00096218 | 0.0034038 | 0.012275 | 0.039598 | 0.097861 | 0.19156 | 0.31804 | 0.45847 | 0.65057 | 0.90553 | 1.2289 |  | 0 | 0.44768 | 0.30818 | 0.93707 | 0.93653 | 0.93597 | 0.93538 | 0.93473 | 0.93784 | 0.93743
2018-02-11 | 36.4042 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 39.4102 | [29 empty] | 2018-02-11 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 39.3604 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 39.329 | 39.3447 | 0.92373 | 2018-02-11 | 80.04% | 0.6083% | 100% | 0.080353 | 2021-02-11 | 0.00094118 | 0.0032293 | 0.011096 | 0.035981 | 0.09152 | 0.18363 | 0.31116 | 0.45304 | 0.64285 | 0.89318 | 1.2108 |  | 0 | 0.22052 | 0.92373 | 0.38564 | 0.38351 | 0.38128 | 0.37896 | 0.37647 | 0.38867 | 0.38707
2018-02-12 | 28.9984 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 39.7662 | [29 empty] | 2018-02-12 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 39.7142 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 39.7024 | 39.7083 | 0.72922 | 2018-02-12 | 80.05% | 0.6394% | 100% | 0.074503 | 2021-02-12 | 0.0009207 | 0.0030841 | 0.010053 | 0.032492 | 0.085075 | 0.17525 | 0.30358 | 0.44704 | 0.63489 | 0.88047 | 1.1916 |  | 0 | 0.51514 | 0.12581 | 0.72922 | 0.72745 | 0.72558 | 0.72362 | 0.72149 | 0.73166 | 0.73038
2018-02-13 | 36.8104 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 40.122 | [29 empty] | 2018-02-13 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 40.0692 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 40.0742 | 40.0717 | 0.91746 | 2018-02-13 | 80.05% | 0.6718% | 100% | 0.068806 | 2021-02-13 | 0.00089986 | 0.002971 | 0.0091711 | 0.029261 | 0.078758 | 0.16659 | 0.29519 | 0.44008 | 0.62624 | 0.86716 | 1.1713 |  | 0 | 0.54309 | 0.21896 | 0.91746 | 0.91679 | 0.91607 | 0.91532 | 0.91449 | 0.91836 | 0.91789
2018-02-14 | 33.0948 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 40.4773 | [29 empty] | 2018-02-14 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 40.4253 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 40.444 | 40.4347 | 0.81761 | 2018-02-14 | 80.06% | 0.7055% | 100% | 0.063396 | 2021-02-14 | 0.00087733 | 0.0028749 | 0.0083925 | 0.026314 | 0.072728 | 0.15799 | 0.28631 | 0.43228 | 0.61691 | 0.8534 | 1.1507 |  | 0 | 0.73119 | 0.81761 | 0.42955 | 0.42741 | 0.42515 | 0.42277 | 0.42019 | 0.43237 | 0.43088
2018-02-15 | 40.7839 | 2020 | 0.99882 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 40.8322 | [29 empty] | 2018-02-15 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 40.7822 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 40.8113 | 40.7967 | 0.99882 | 2018-02-15 | 80.07% | 0.7407% | 100% | 0.058272 | 2021-02-15 | 0.0008531 | 0.0027958 | 0.0077176 | 0.023649 | 0.066985 | 0.14945 | 0.27696 | 0.42365 | 0.60688 | 0.83921 | 1.1297 |  | 0 | 0.99882 | 0.95839 | 0.5639 | 0.56179 | 0.55955 | 0.55718 | 0.55457 | 0.56662 | 0.56518
2018-02-16 | 34.4268 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 41.1866 | [29 empty] | 2018-02-16 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 41.1397 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 41.1755 | 41.1576 | 0.83587 | 2018-02-16 | 80.07% | 0.7772% | 100% | 0.053434 | 2021-02-16 | 0.00082719 | 0.0027335 | 0.0071463 | 0.021268 | 0.061529 | 0.14097 | 0.26711 | 0.41419 | 0.59617 | 0.82458 | 1.1084 |  | 0 | 0.65641 | 0.83587 | 0.23775 | 0.23635 | 0.23487 | 0.2333 | 0.23157 | 0.23951 | 0.23858
2018-02-17 | 38.6841 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 41.5402 | [29 empty] | 2018-02-17 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 41.4976 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 41.5362 | 41.5169 | 0.93124 | 2018-02-17 | 80.08% | 0.8153% | 100% | 0.048882 | 2021-02-17 | 0.00079959 | 0.0026882 | 0.0066785 | 0.019171 | 0.05636 | 0.13254 | 0.25679 | 0.40389 | 0.58476 | 0.80952 | 1.0869 |  | 0 | 0.17744 | 0.93124 | 0.26014 | 0.25865 | 0.25707 | 0.25538 | 0.2535 | 0.26198 | 0.26101
2018-02-18 | 38.6932 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 41.8931 | [29 empty] | 2018-02-18 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 41.8558 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 41.8929 | 41.8743 | 0.92362 | 2018-02-18 | 80.08% | 0.855% | 100% | 0.044617 | 2021-02-18 | 0.0007703 | 0.0026597 | 0.0063143 | 0.017356 | 0.051478 | 0.12417 | 0.24598 | 0.39276 | 0.57267 | 0.79401 | 1.0649 |  | 0 | 0.92362 | 0.33368 | 0.86588 | 0.86496 | 0.86396 | 0.86289 | 0.86167 | 0.86698 | 0.8664
2018-02-19 | 39.8522 | 2021 |  | 42.245 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 42.245 | [29 empty] | 2018-02-19 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 42.2139 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 42.245 | 42.2295 | 0.94336 | 2018-02-19 | 80.09% | 0.8962% | 100% | 0.040638 | 2021-02-19 | 0.00073932 | 0.0026482 | 0.0060536 | 0.015824 | 0.046882 | 0.11585 | 0.23469 | 0.3808 | 0.55989 | 0.77807 | 1.0427 |  | 0 | 0.7933 | 0.94336 | 0.39126 | 0.38944 | 0.38749 | 0.38539 | 0.38299 | 0.39338 | 0.39226
2018-02-20 | 42.5268 | 2020 | 0.99837 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 42.5962 | [29 empty] | 2018-02-20 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 42.5719 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 42.596 | 42.5839 | 0.99837 | 2018-02-20 | 80.1% | 0.9392% | 100% | 0.036944 | 2021-02-20 | 0.00070665 | 0.0026536 | 0.0058964 | 0.014576 | 0.042573 | 0.10759 | 0.22292 | 0.368 | 0.54642 | 0.76169 | 1.0202 |  | 0 | 0.99837 | 0.86875 | 0.67556 | 0.67396 | 0.67222 | 0.67032 | 0.66811 | 0.67739 | 0.67642
2018-02-21 | 21.5254 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 42.9469 | [29 empty] | 2018-02-21 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 42.9295 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 42.9492 | 42.9394 | 0.50121 | 2018-02-21 | 80.1% | 0.9839% | 100% | 0.033697 | 2021-02-21 | 0.0006739 | 0.0026763 | 0.0058487 | 0.013651 | 0.038742 | 0.099684 | 0.21092 | 0.35439 | 0.53204 | 0.74462 | 0.9972 |  | 0 | 0.414 | 0.30126 | 0.50121 | 0.49946 | 0.49758 | 0.4955 | 0.49306 | 0.50315 | 0.50212
2018-02-22 | 41.2354 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 43.2971 | [29 empty] | 2018-02-22 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 43.2865 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 43.3045 | 43.2955 | 0.95238 | 2018-02-22 | 80.11% | 1.031% | 100% | 0.030823 | 2021-02-22 | 0.00064189 | 0.0027024 | 0.0058304 | 0.012898 | 0.035333 | 0.092245 | 0.19909 | 0.34041 | 0.517 | 0.72706 | 0.97426 |  | 0 | 0.95238 | 0.13377 | 0.82574 | 0.82479 | 0.82375 | 0.82258 | 0.82118 | 0.82677 | 0.82623
2018-02-23 | 41.8682 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 43.6467 | [29 empty] | 2018-02-23 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 43.6427 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 43.6615 | 43.6521 | 0.95925 | 2018-02-23 | 80.12% | 1.079% | 100% | 0.02832 | 2021-02-23 | 0.00061063 | 0.0027319 | 0.0058414 | 0.012315 | 0.032348 | 0.085277 | 0.18741 | 0.32605 | 0.50129 | 0.70901 | 0.95133 |  | 0 | 0.95925 | 0.7079 | 0.9493 | 0.94899 | 0.94866 | 0.94829 | 0.94783 | 0.94961 | 0.94945
2018-02-24 | 42.0089 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 43.9959 | [29 empty] | 2018-02-24 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 43.9978 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 44.0199 | 44.0089 | 0.95484 | 2018-02-24 | 80.12% | 1.129% | 100% | 0.02619 | 2021-02-24 | 0.0005801 | 0.0027648 | 0.0058817 | 0.011903 | 0.029785 | 0.078778 | 0.17589 | 0.31131 | 0.48492 | 0.69047 | 0.9284 |  | 0 | 0.95484 | 0.89704 | 0.60326 | 0.60184 | 0.6003 | 0.59855 | 0.59638 | 0.60471 | 0.60394
2018-02-25 | 38.5002 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 44.3446 | [29 empty] | 2018-02-25 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 44.3518 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 44.3792 | 44.3655 | 0.86821 | 2018-02-25 | 80.13% | 1.182% | 100% | 0.024431 | 2021-02-25 | 0.00055032 | 0.0028011 | 0.0059513 | 0.011661 | 0.027645 | 0.072749 | 0.16452 | 0.29619 | 0.46788 | 0.67144 | 0.90548 |  | 0 | 0.34198 | 0.86821 | 0.65113 | 0.64987 | 0.64851 | 0.64692 | 0.64494 | 0.65239 | 0.65173
2018-02-26 | 44.807 | 2023 | 1.0026 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 44.6927 | [29 empty] | 2018-02-26 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 44.7044 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 44.7393 | 44.7218 | 1.0026 | 2018-02-26 | 80.13% | 1.237% | 100% | 0.023045 | 2021-02-26 | 0.00052129 | 0.0028407 | 0.0060503 | 0.01159 | 0.025927 | 0.06719 | 0.1533 | 0.28069 | 0.45018 | 0.65192 | 0.88256 |  | 0 | 0.36581 | 0.22631 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026
2018-02-27 | 43.2222 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 45.0404 | [29 empty] | 2018-02-27 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 45.0553 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 45.0998 | 45.0775 | 0.95963 | 2018-02-27 | 80.14% | 1.294% | 100% | 0.022071 | 2021-02-27 | 0.00049467 | 0.0028841 | 0.0061767 | 0.011688 | 0.024684 | 0.062335 | 0.1427 | 0.26533 | 0.43215 | 0.63199 | 0.85953 |  | 0 | 0.15077 | 0.95963 | 0.52517 | 0.52399 | 0.5227 | 0.52116 | 0.51918 | 0.52631 | 0.52571
2018-02-28 | 41.0238 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 45.3875 | [29 empty] | 2018-02-28 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 45.4044 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 45.4603 | 45.4324 | 0.90386 | 2018-02-28 | 80.14% | 1.353% | 100% | 0.0213 | 2021-02-28 | 0.00047133 | 0.0029281 | 0.0063071 | 0.011824 | 0.023684 | 0.058008 | 0.13282 | 0.25052 | 0.41424 | 0.61188 | 0.83629 |  | 0 | 0.4513 | 0.81305 | 0.90386 | 0.90347 | 0.90306 | 0.90255 | 0.90189 | 0.90421 | 0.90402
2018-03-01 | 45.428 | 2022 | 0.99331 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 45.7341 | [29 empty] | 2018-03-01 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 45.7515 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 45.8205 | 45.786 | 0.99331 | 2018-03-01 | 80.15% | 1.414% | 100% | 0.02073 | 2021-03-01 | 0.00045127 | 0.0029728 | 0.0064415 | 0.011998 | 0.022927 | 0.054211 | 0.12366 | 0.23626 | 0.39645 | 0.5916 | 0.81284 |  | 0 | 0.43659 | 0.89895 | 0.99331 | 0.99328 | 0.99325 | 0.99321 | 0.99317 | 0.99333 | 0.99332
2018-03-02 | 33.2037 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 46.0803 | [29 empty] | 2018-03-02 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 46.0964 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 46.1802 | 46.1383 | 0.72056 | 2018-03-02 | 80.15% | 1.478% | 100% | 0.020362 | 2021-03-02 | 0.00043449 | 0.0030181 | 0.00658 | 0.012211 | 0.022413 | 0.050942 | 0.11522 | 0.22255 | 0.37878 | 0.57113 | 0.7892 |  | 0 | 0.72056 | 0.40496 | 0.34058 | 0.33975 | 0.33884 | 0.33772 | 0.33621 | 0.34134 | 0.34094
2018-03-03 | 41.0043 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 46.4259 | [29 empty] | 2018-03-03 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 46.4388 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 46.5389 | 46.4889 | 0.88322 | 2018-03-03 | 80.16% | 1.545% | 100% | 0.020195 | 2021-03-03 | 0.00042099 | 0.0030641 | 0.0067226 | 0.012462 | 0.022141 | 0.048201 | 0.10751 | 0.20938 | 0.36122 | 0.55049 | 0.76535 |  | 0 | 0.49727 | 0.37892 | 0.88322 | 0.88287 | 0.88249 | 0.882 | 0.88134 | 0.88354 | 0.88337
2018-03-04 | 31.937 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 46.771 | [29 empty] | 2018-03-04 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 46.7786 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 46.8964 | 46.8375 | 0.68284 | 2018-03-04 | 80.16% | 1.615% | 100% | 0.020231 | 2021-03-04 | 0.00041077 | 0.0031108 | 0.0068692 | 0.012753 | 0.022112 | 0.045989 | 0.10051 | 0.19676 | 0.34378 | 0.52967 | 0.7413 |  | 0 | 0.11429 | 0.68284 | 0.11649 | 0.11624 | 0.11596 | 0.11561 | 0.11513 | 0.11672 | 0.1166
2018-03-05 | 34.9486 | 2021 |  | 47.1156 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 47.1156 | [29 empty] | 2018-03-05 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 47.1156 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 47.2523 | 47.1839 | 0.74176 | 2018-03-05 | 80.17% | 1.687% | 100% | 0.020468 | 2021-03-05 | 0.00040383 | 0.0031582 | 0.0070198 | 0.013081 | 0.022327 | 0.044306 | 0.094238 | 0.18469 | 0.32646 | 0.50867 | 0.71705 |  | 0 | 0.15884 | 0.74176 | 0.35609 | 0.35545 | 0.35475 | 0.35384 | 0.35257 | 0.35668 | 0.35637
2018-03-06 | 24.2081 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 47.4609 | [29 empty] | 2018-03-06 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 47.4526 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 47.6063 | 47.5295 | 0.51006 | 2018-03-06 | 80.17% | 1.762% | 100% | 0.020906 | 2021-03-06 | 0.00040016 | 0.0032062 | 0.0071744 | 0.013448 | 0.022783 | 0.043152 | 0.088686 | 0.17316 | 0.30926 | 0.4875 | 0.69259 |  | 0 | 0.26912 | 0.21278 | 0.51006 | 0.50943 | 0.50873 | 0.50783 | 0.50654 | 0.51065 | 0.51034
2018-03-07 | 37.7625 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 47.8076 | [29 empty] | 2018-03-07 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 47.7925 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 47.958 | 47.8753 | 0.78988 | 2018-03-07 | 80.18% | 1.84% | 100% | 0.021517 | 2021-03-07 | 0.00039852 | 0.0032504 | 0.0073253 | 0.013834 | 0.023451 | 0.042583 | 0.084138 | 0.1627 | 0.29275 | 0.46654 | 0.66805 |  | 0 | 0.42231 | 0.25281 | 0.78988 | 0.7895 | 0.78908 | 0.78853 | 0.78773 | 0.79025 | 0.79005
2018-03-08 | 38.1845 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 48.1553 | [29 empty] | 2018-03-08 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 48.1347 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 48.3072 | 48.221 | 0.79294 | 2018-03-08 | 80.19% | 1.922% | 100% | 0.022139 | 2021-03-08 | 0.0003973 | 0.0032903 | 0.0074664 | 0.014198 | 0.024137 | 0.042305 | 0.08033 | 0.15329 | 0.27716 | 0.44608 | 0.64351 |  | 0 | 0.69238 | 0.38798 | 0.79294 | 0.7926 | 0.79222 | 0.79172 | 0.791 | 0.79328 | 0.7931
2018-03-09 | 44.8089 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 48.5034 | [29 empty] | 2018-03-09 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 48.4788 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 48.6536 | 48.5662 | 0.92383 | 2018-03-09 | 80.19% | 2.006% | 100% | 0.022771 | 2021-03-09 | 0.00039649 | 0.003326 | 0.0075979 | 0.01454 | 0.024843 | 0.042319 | 0.077261 | 0.14492 | 0.2625 | 0.4261 | 0.61897 |  | 0 | 0.74717 | 0.92383 | 0.71719 | 0.7168 | 0.71638 | 0.71581 | 0.71499 | 0.71759 | 0.71738
2018-03-10 | 45.2198 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 48.8514 | [29 empty] | 2018-03-10 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 48.8243 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 48.9967 | 48.9105 | 0.92566 | 2018-03-10 | 80.2% | 2.094% | 100% | 0.023415 | 2021-03-10 | 0.00039611 | 0.0033574 | 0.0077196 | 0.01486 | 0.025568 | 0.042624 | 0.074931 | 0.13759 | 0.24875 | 0.40661 | 0.59443 |  | 0 | 0.44685 | 0.92566 | 0.57249 | 0.57205 | 0.57158 | 0.57095 | 0.57004 | 0.57295 | 0.57271
2018-03-11 | 39.8297 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 49.1987 | [29 empty] | 2018-03-11 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 49.1707 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 49.3363 | 49.2535 | 0.80957 | 2018-03-11 | 80.21% | 2.186% | 100.1% | 0.024069 | 2021-03-11 | 0.00039614 | 0.0033846 | 0.0078316 | 0.015158 | 0.026312 | 0.043221 | 0.07334 | 0.13132 | 0.23594 | 0.38761 | 0.56988 |  | 0.024033 | 0.68722 | 0.80957 | 0.39754 | 0.39714 | 0.39672 | 0.39615 | 0.39533 | 0.39799 | 0.39775
2018-03-12 | 46.643 | 2018 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 49.5447 | [29 empty] | 2018-03-12 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 49.5175 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 49.672 | 49.5948 | 0.94143 | 2018-03-12 | 80.22% | 2.281% | 100.1% | 0.024735 | 2021-03-12 | 0.00039659 | 0.0034075 | 0.0079339 | 0.015434 | 0.027075 | 0.044109 | 0.072489 | 0.12608 | 0.22404 | 0.36909 | 0.54533 |  | 0.94143 | 0.84012 | 0.58334 | 0.28789 | 0.28757 | 0.28724 | 0.2868 | 0.28617 | 0.28827 | 0.28807
2018-03-13 | 40.9818 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 49.8889 | [29 empty] | 2018-03-13 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 49.8643 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 50.0036 | 49.934 | 0.82146 | 2018-03-13 | 80.23% | 2.38% | 100.1% | 0.025376 | 2021-03-13 | 0.00039637 | 0.0034233 | 0.0080194 | 0.01568 | 0.027816 | 0.045211 | 0.072339 | 0.12209 | 0.21356 | 0.35174 | 0.52141 |  | 0.49315 | 0.33779 | 0.82146 | 0.21236 | 0.21214 | 0.2119 | 0.2116 | 0.21117 | 0.21264 | 0.21249
2018-03-14 | 38.5571 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 50.2309 | [29 empty] | 2018-03-14 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 50.2106 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 50.3306 | 50.2706 | 0.7676 | 2018-03-14 | 80.24% | 2.483% | 100.1% | 0.025953 | 2021-03-14 | 0.00039382 | 0.0034316 | 0.0080901 | 0.015899 | 0.028484 | 0.046292 | 0.072436 | 0.1188 | 0.20416 | 0.33545 | 0.49825 |  | 0.45546 | 0.7676 | 0.427 | 0.28584 | 0.28555 | 0.28525 | 0.28486 | 0.28433 | 0.28623 | 0.28602
2018-03-15 | 34.1177 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 50.57 | [29 empty] | 2018-03-15 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 50.5559 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 50.6528 | 50.6044 | 0.67466 | 2018-03-15 | 80.25% | 2.59% | 100.1% | 0.026466 | 2021-03-15 | 0.00038892 | 0.0034325 | 0.0081459 | 0.01609 | 0.029077 | 0.047353 | 0.07278 | 0.11623 | 0.19584 | 0.32025 | 0.47585 |  | 0.25613 | 0.67466 | 0.29574 | 0.34702 | 0.3467 | 0.34637 | 0.34595 | 0.34539 | 0.34746 | 0.34723
2018-03-16 | 53.1192 | 2020 | 1.0435 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 50.9056 | [29 empty] | 2018-03-16 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 50.8998 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 50.9699 | 50.9348 | 1.0435 | 2018-03-16 | 80.26% | 2.701% | 100.1% | 0.026914 | 2021-03-16 | 0.00038169 | 0.0034259 | 0.0081869 | 0.016254 | 0.029597 | 0.048392 | 0.07337 | 0.11436 | 0.18859 | 0.30611 | 0.4542 |  | 0.96048 | 1.0435 | 0.68953 | 0.25127 | 0.25103 | 0.25078 | 0.25047 | 0.25006 | 0.25162 | 0.25144
2018-03-17 | 33.7924 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 51.2374 | [29 empty] | 2018-03-17 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 51.2417 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 51.2815 | 51.2616 | 0.65953 | 2018-03-17 | 80.28% | 2.817% | 100.1% | 0.027297 | 2021-03-17 | 0.00037211 | 0.0034119 | 0.0082131 | 0.01639 | 0.030042 | 0.04941 | 0.074208 | 0.11321 | 0.18242 | 0.29306 | 0.43331 |  | 0.33687 | 0.14663 | 0.65953 | 0.21488 | 0.21468 | 0.21446 | 0.21421 | 0.21388 | 0.21519 | 0.21503
2018-03-18 | 34.3132 | 2018 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 51.5646 | [29 empty] | 2018-03-18 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 51.5812 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 51.5872 | 51.5842 | 0.66544 | 2018-03-18 | 80.29% | 2.937% | 100.1% | 0.027616 | 2021-03-18 | 0.00036019 | 0.0033904 | 0.0082244 | 0.016499 | 0.030414 | 0.050408 | 0.075291 | 0.11276 | 0.17733 | 0.28108 | 0.41318 |  | 0.66544 | 0.22638 | 0.51885 | 0.28038 | 0.28011 | 0.27984 | 0.27951 | 0.2791 | 0.28079 | 0.28057
2018-03-19 | 45.3847 | 2020 |  | 51.8868 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 51.8868 | [29 empty] | 2018-03-19 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 51.9179 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 51.8868 | 51.9023 | 0.87469 | 2018-03-19 | 80.31% | 3.062% | 100.1% | 0.02787 | 2021-03-19 | 0.00034593 | 0.0033615 | 0.0082209 | 0.01658 | 0.030711 | 0.051384 | 0.076621 | 0.11303 | 0.17331 | 0.27017 | 0.3938 |  | 0.27588 | 0.87469 | 0.16629 | 0.58117 | 0.58083 | 0.58049 | 0.58009 | 0.57959 | 0.5817 | 0.58142
2018-03-20 | 51.0003 | 2018 | 0.97689 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 52.2067 | [29 empty] | 2018-03-20 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 52.2511 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 52.1824 | 52.2168 | 0.97689 | 2018-03-20 | 80.33% | 3.192% | 100.1% | 0.02806 | 2021-03-20 | 0.00032933 | 0.0033252 | 0.0082025 | 0.016634 | 0.030935 | 0.052339 | 0.078198 | 0.11401 | 0.17037 | 0.26034 | 0.37518 |  | 0.97689 | 0.91632 | 0.85342 | 0.67651 | 0.6762 | 0.67589 | 0.67553 | 0.67509 | 0.677 | 0.67674
2018-03-21 | 51.5829 | 2020 | 0.98203 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 52.5267 | [29 empty] | 2018-03-21 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 52.5806 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 52.4763 | 52.5285 | 0.98203 | 2018-03-21 | 80.35% | 3.326% | 100.1% | 0.02818 | 2021-03-21 | 0.00031125 | 0.0032844 | 0.0081687 | 0.016654 | 0.031081 | 0.053208 | 0.079891 | 0.11559 | 0.16867 | 0.25219 | 0.35841 |  | 0.96917 | 0.98203 | 0.95434 | 0.93746 | 0.93738 | 0.93729 | 0.93719 | 0.93708 | 0.9376 | 0.93752
2018-03-22 | 50.0612 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 52.846 | [29 empty] | 2018-03-22 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 52.9057 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 52.7683 | 52.837 | 0.94731 | 2018-03-22 | 80.38% | 3.467% | 100.1% | 0.028263 | 2021-03-22 | 0.00029294 | 0.0032438 | 0.0081273 | 0.016661 | 0.031183 | 0.053935 | 0.081418 | 0.11727 | 0.16764 | 0.2453 | 0.34335 |  | 0.94235 | 0.94731 | 0.6866 | 0.85631 | 0.85613 | 0.85594 | 0.85574 | 0.85549 | 0.8566 | 0.85645
2018-03-23 | 53.3954 | 2023 | 1.0044 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 53.1636 | [29 empty] | 2018-03-23 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 53.226 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 53.0582 | 53.1421 | 1.0044 | 2018-03-23 | 80.4% | 3.612% | 100.1% | 0.028307 | 2021-03-23 | 0.0002744 | 0.0032033 | 0.0080783 | 0.016653 | 0.031239 | 0.054519 | 0.082778 | 0.11904 | 0.16727 | 0.23967 | 0.33001 |  | 0.89271 | 0.76043 | 0.98246 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044
2018-03-24 | 52.1869 | 2022 | 0.97584 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 53.4789 | [29 empty] | 2018-03-24 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 53.5411 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 53.3457 | 53.4434 | 0.97584 | 2018-03-24 | 80.43% | 3.763% | 100.1% | 0.028312 | 2021-03-24 | 0.00025563 | 0.0031629 | 0.0080217 | 0.016631 | 0.031252 | 0.05496 | 0.083972 | 0.1209 | 0.16756 | 0.23531 | 0.31839 |  | 0.94091 | 0.64249 | 0.9709 | 0.97584 | 0.97581 | 0.97577 | 0.97573 | 0.97568 | 0.9759 | 0.97587
2018-03-25 | 52.0428 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 53.7908 | [29 empty] | 2018-03-25 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 53.8505 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 53.6306 | 53.7405 | 0.9675 | 2018-03-25 | 80.46% | 3.921% | 100.1% | 0.028279 | 2021-03-25 | 0.00023664 | 0.0031226 | 0.0079575 | 0.016595 | 0.031219 | 0.055259 | 0.084999 | 0.12285 | 0.16851 | 0.23222 | 0.30849 |  | 0.82807 | 0.9675 | 0.56604 | 0.7649 | 0.76462 | 0.76433 | 0.76401 | 0.76364 | 0.76534 | 0.7651
2018-03-26 | 54.4063 | 2020 | 1.0057 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 54.0985 | [29 empty] | 2018-03-26 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 54.1536 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 53.9129 | 54.0332 | 1.0057 | 2018-03-26 | 80.5% | 4.084% | 100.1% | 0.028207 | 2021-03-26 | 0.00021741 | 0.0030825 | 0.0078858 | 0.016545 | 0.031142 | 0.055414 | 0.08586 | 0.12489 | 0.17013 | 0.23039 | 0.3003 |  | 0.99287 | 1.0057 | 0.82265 | 0.86981 | 0.86963 | 0.86945 | 0.86924 | 0.869 | 0.87009 | 0.86994
2018-03-27 | 53.3842 | 2018 | 0.98131 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 54.4011 | [29 empty] | 2018-03-27 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 54.45 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 54.1921 | 54.3211 | 0.98131 | 2018-03-27 | 80.53% | 4.253% | 100.1% | 0.028087 | 2021-03-27 | 0.00019826 | 0.0030436 | 0.0078112 | 0.016475 | 0.031009 | 0.055397 | 0.086496 | 0.12685 | 0.17222 | 0.22981 | 0.29429 |  | 0.98131 | 0.63943 | 0.7369 | 0.91778 | 0.91766 | 0.91753 | 0.91739 | 0.91723 | 0.91797 | 0.91787
2018-03-28 | 52.6713 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 54.6977 | [29 empty] | 2018-03-28 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 54.7393 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 54.4682 | 54.6038 | 0.96295 | 2018-03-28 | 80.57% | 4.429% | 100.1% | 0.027953 | 2021-03-28 | 0.00018025 | 0.0030087 | 0.0077408 | 0.016393 | 0.030862 | 0.055285 | 0.086942 | 0.12853 | 0.17427 | 0.22983 | 0.2898 |  | 0.95346 | 0.86702 | 0.96295 | 0.77865 | 0.77837 | 0.77808 | 0.77775 | 0.77737 | 0.77907 | 0.77885
2018-03-29 | 55.5095 | 2021 | 1.0095 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 54.9876 | [29 empty] | 2018-03-29 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 55.0209 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 54.741 | 54.881 | 1.0095 | 2018-03-29 | 80.62% | 4.612% | 100.2% | 0.027806 | 2021-03-29 | 0.00016339 | 0.002978 | 0.0076747 | 0.0163 | 0.030701 | 0.055077 | 0.0872 | 0.12994 | 0.17628 | 0.23043 | 0.28686 |  | 0.96964 | 0.92215 | 1.0095 | 0.53969 | 0.53928 | 0.53886 | 0.53838 | 0.53782 | 0.54029 | 0.53997
2018-03-30 | 54.9616 | 2018 | 0.99442 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 55.2698 | [29 empty] | 2018-03-30 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 55.2945 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 55.0102 | 55.1523 | 0.99442 | 2018-03-30 | 80.66% | 4.801% | 100.2% | 0.027644 | 2021-03-30 | 0.00014767 | 0.0029513 | 0.0076127 | 0.016196 | 0.030525 | 0.054774 | 0.087268 | 0.13107 | 0.17826 | 0.23162 | 0.28544 |  | 0.99442 | 0.76106 | 0.95416 | 0.12151 | 0.12137 | 0.12122 | 0.12106 | 0.12086 | 0.12172 | 0.12161
2018-03-31 | 51.3914 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 55.5434 | [29 empty] | 2018-03-31 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 55.5594 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 55.2757 | 55.4175 | 0.92525 | 2018-03-31 | 80.71% | 4.998% | 100.2% | 0.027469 | 2021-03-31 | 0.0001331 | 0.0029288 | 0.007555 | 0.016079 | 0.030335 | 0.054376 | 0.087148 | 0.13193 | 0.18021 | 0.2334 | 0.28556 |  | 0.8841 | 0.33984 | 0.92525 | 0.33481 | 0.33444 | 0.33405 | 0.33362 | 0.33556 | 0.33534 | 0.33506
2018-04-01 | 51.8995 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 55.8077 | [29 empty] | 2018-04-01 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 55.8153 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 55.5372 | 55.6762 | 0.92997 | 2018-04-01 | 80.77% | 5.202% | 100.2% | 0.02728 | 2021-04-01 | 0.00011967 | 0.0029103 | 0.0075014 | 0.015951 | 0.030131 | 0.053882 | 0.086838 | 0.13251 | 0.18213 | 0.23577 | 0.28722 |  | 0.68352 | 0.79435 | 0.92997 | 0.62982 | 0.62943 | 0.62903 | 0.62856 | 0.63059 | 0.63036 | 0.63007
2018-04-02 | 43.7944 | 2021 |  | 56.0616 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 56.0616 | [29 empty] | 2018-04-02 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 56.0616 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 55.7945 | 55.928 | 0.78118 | 2018-04-02 | 80.82% | 5.413% | 100.2% | 0.027077 | 2021-04-02 | 0.00010739 | 0.0028959 | 0.0074521 | 0.015811 | 0.029912 | 0.053293 | 0.08634 | 0.13281 | 0.18401 | 0.23872 | 0.29041 |  | 0.2779 | 0.75827 | 0.78118 | 0.33099 | 0.33063 | 0.33025 | 0.32981 | 0.33172 | 0.3315 | 0.33123
2018-04-03 | 44.0639 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 56.3056 | [29 empty] | 2018-04-03 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 56.2995 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 56.0474 | 56.1734 | 0.78258 | 2018-04-03 | 80.89% | 5.633% | 100.2% | 0.02686 | 2021-04-03 | 9.6261e-05 | 0.0028856 | 0.007407 | 0.015659 | 0.029679 | 0.052608 | 0.085652 | 0.13284 | 0.18585 | 0.24225 | 0.29513 |  | 0.30048 | 0.37862 | 0.78258 | 0.61374 | 0.61335 | 0.61294 | 0.61246 | 0.6145 | 0.61427 | 0.61399
2018-04-04 | 54.4844 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 56.5409 | [29 empty] | 2018-04-04 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 56.5304 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 56.2958 | 56.4131 | 0.96363 | 2018-04-04 | 80.95% | 5.86% | 100.2% | 0.026623 | 2021-04-04 | 8.6459e-05 | 0.0028714 | 0.0073598 | 0.015502 | 0.029421 | 0.051815 | 0.084731 | 0.1325 | 0.18744 | 0.24604 | 0.30098 |  | 0.59522 | 0.96363 | 0.95671 | 0.84701 | 0.84679 | 0.84657 | 0.84631 | 0.84741 | 0.84729 | 0.84714
2018-04-05 | 58.4653 | 2020 | 1.0299 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 56.768 | [29 empty] | 2018-04-05 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 56.7546 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 56.5393 | 56.647 | 1.0299 | 2018-04-05 | 81.02% | 6.096% | 100.3% | 0.026369 | 2021-04-05 | 7.7139e-05 | 0.0028503 | 0.0073112 | 0.015345 | 0.029143 | 0.050978 | 0.083705 | 0.13188 | 0.18861 | 0.24949 | 0.3069 |  | 0.88061 | 1.0299 | 0.95309 | 0.99821 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | 0.99821 | 0.99821 | 0.99821
2018-04-06 | 59.4161 | 2020 | 1.0426 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 56.9872 | [29 empty] | 2018-04-06 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 56.9721 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 56.7779 | 56.875 | 1.0426 | 2018-04-06 | 81.1% | 6.341% | 100.3% | 0.026099 | 2021-04-06 | 6.8298e-05 | 0.0028223 | 0.0072611 | 0.01519 | 0.028845 | 0.050097 | 0.082575 | 0.13098 | 0.18936 | 0.2526 | 0.31286 |  | 0.31003 | 1.0426 | 0.42975 | 0.22838 | 0.22812 | 0.22785 | 0.22753 | 0.22885 | 0.22871 | 0.22853
2018-04-07 | 57.5464 | 2021 | 1.0061 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 57.199 | [29 empty] | 2018-04-07 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 57.1832 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 57.0113 | 57.0973 | 1.0061 | 2018-04-07 | 81.18% | 6.595% | 100.3% | 0.025813 | 2021-04-07 | 5.9939e-05 | 0.0027874 | 0.0072095 | 0.015035 | 0.028525 | 0.049172 | 0.081341 | 0.1298 | 0.18968 | 0.25537 | 0.31889 |  | 0.43618 | 0.55555 | 1.0061 | 0.82889 | 0.82867 | 0.82843 | 0.82815 | 0.8293 | 0.82918 | 0.82903
2018-04-08 | 58.1544 | 2021 | 1.0131 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 57.4039 | [29 empty] | 2018-04-08 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 57.3881 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 57.2393 | 57.3137 | 1.0131 | 2018-04-08 | 81.26% | 6.858% | 100.3% | 0.02551 | 2021-04-08 | 5.206e-05 | 0.0027456 | 0.0071565 | 0.01488 | 0.028185 | 0.048203 | 0.080002 | 0.12834 | 0.18958 | 0.2578 | 0.32496 |  | 0.60538 | 0.70393 | 1.0131 | 0.72122 | 0.72091 | 0.72058 | 0.72019 | 0.72178 | 0.72161 | 0.72141
2018-04-09 | 44.6151 | 2018 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 57.6023 | [29 empty] | 2018-04-09 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 57.5868 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 57.4617 | 57.5243 | 0.77454 | 2018-04-09 | 81.35% | 7.13% | 100.3% | 0.025191 | 2021-04-09 | 4.4661e-05 | 0.0026969 | 0.007102 | 0.014727 | 0.027825 | 0.04719 | 0.07856 | 0.1266 | 0.18906 | 0.25988 | 0.33109 |  | 0.77454 | 0.74134 | 0.65454 | 0.57923 | 0.57885 | 0.57846 | 0.57799 | 0.57988 | 0.57968 | 0.57944
2018-04-10 | 60.5828 | 2023 | 1.0482 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 57.7946 | [29 empty] | 2018-04-10 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 57.7795 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 57.6784 | 57.7289 | 1.0482 | 2018-04-10 | 81.44% | 7.412% | 100.4% | 0.024832 | 2021-04-10 | 3.8112e-05 | 0.0026359 | 0.0070273 | 0.014543 | 0.027422 | 0.046153 | 0.07702 | 0.12458 | 0.18798 | 0.2613 | 0.33666 |  | 0.60216 | 0.9926 | 0.63353 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482
2018-04-11 | 58.2115 | 2020 | 1.004 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 57.9812 | [29 empty] | 2018-04-11 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 57.9665 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 57.889 | 57.9277 | 1.004 | 2018-04-11 | 81.54% | 7.704% | 100.4% | 0.024443 | 2021-04-11 | 3.2118e-05 | 0.0025616 | 0.0069273 | 0.014333 | 0.026988 | 0.045122 | 0.075443 | 0.12244 | 0.18653 | 0.26207 | 0.34122 |  | 0.13236 | 1.004 | 0.13726 | 0.83324 | 0.83304 | 0.83282 | 0.83256 | 0.83359 | 0.83349 | 0.83336
2018-04-12 | 57.5891 | 2020 | 0.99014 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 58.1626 | [29 empty] | 2018-04-12 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 58.1478 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 58.0934 | 58.1206 | 0.99014 | 2018-04-12 | 81.64% | 8.006% | 100.4% | 0.024024 | 2021-04-12 | 2.6681e-05 | 0.0024738 | 0.0068023 | 0.014099 | 0.026522 | 0.044097 | 0.073828 | 0.12019 | 0.18473 | 0.26218 | 0.34477 |  | 0.89176 | 0.99014 | 0.7668 | 0.72845 | 0.72817 | 0.72787 | 0.7275 | 0.72894 | 0.72879 | 0.72861
2018-04-13 | 56.9947 | 2018 | 0.97695 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 58.3393 | [29 empty] | 2018-04-13 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 58.3236 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 58.2913 | 58.3075 | 0.97695 | 2018-04-13 | 81.75% | 8.319% | 100.4% | 0.023575 | 2021-04-13 | 2.18e-05 | 0.0023728 | 0.0066522 | 0.01384 | 0.026025 | 0.043078 | 0.072174 | 0.11783 | 0.18256 | 0.26163 | 0.3473 |  | 0.97695 | 0.7622 | 0.92993 | 0.11243 | 0.11232 | 0.1122 | 0.11206 | 0.11261 | 0.11256 | 0.11249
2018-04-14 | 57.7474 | 2021 | 0.98694 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 58.5115 | [29 empty] | 2018-04-14 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 58.4941 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 58.4827 | 58.4884 | 0.98694 | 2018-04-14 | 81.86% | 8.643% | 100.5% | 0.023096 | 2021-04-14 | 1.7476e-05 | 0.0022584 | 0.006477 | 0.013555 | 0.025497 | 0.042065 | 0.070484 | 0.11536 | 0.18002 | 0.26043 | 0.34882 |  | 0.48167 | 0.35675 | 0.98694 | 0.81055 | 0.81034 | 0.81012 | 0.80984 | 0.81091 | 0.8108 | 0.81067
2018-04-15 | 58.6517 | 2021 | 0.99952 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 58.6799 | [29 empty] | 2018-04-15 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 58.6595 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 58.6673 | 58.6634 | 0.99952 | 2018-04-15 | 81.98% | 8.977% | 100.5% | 0.022586 | 2021-04-15 | 1.3707e-05 | 0.0021306 | 0.0062767 | 0.013246 | 0.024937 | 0.041058 | 0.068755 | 0.11277 | 0.17713 | 0.25858 | 0.34933 |  | 0.73073 | 0.85961 | 0.99952 | 0.82711 | 0.82691 | 0.82671 | 0.82646 | 0.82743 | 0.82733 | 0.82721
2018-04-16 | 57.7714 | 2020 | 0.98176 | 58.8448 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 58.8448 | [29 empty] | 2018-04-16 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 58.8199 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 58.8448 | 58.8324 | 0.98176 | 2018-04-16 | 82.11% | 9.324% | 100.5% | 0.022047 | 2021-04-16 | 1.0493e-05 | 0.0019896 | 0.0060514 | 0.012911 | 0.024346 | 0.040056 | 0.066989 | 0.11007 | 0.17387 | 0.25606 | 0.34883 |  | 0.5515 | 0.98176 | 0.90573 | 0.67468 | 0.67439 | 0.67409 | 0.67372 | 0.67516 | 0.675 | 0.67483
2018-04-17 | 58.506 | 2022 | 0.99154 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 59.0051 | [29 empty] | 2018-04-17 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 58.9755 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 59.0151 | 58.9953 | 0.99154 | 2018-04-17 | 82.23% | 9.682% | 100.6% | 0.021477 | 2021-04-17 | 7.8355e-06 | 0.0018352 | 0.005801 | 0.012552 | 0.023724 | 0.039061 | 0.065185 | 0.10725 | 0.17025 | 0.2529 | 0.34732 |  | 0.59129 | 0.78424 | 0.98328 | 0.99154 | 0.99153 | 0.99152 | 0.99151 | 0.99156 | 0.99155 | 0.99155
2018-04-18 | 47.7178 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 59.1595 | [29 empty] | 2018-04-18 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 59.1265 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 59.1783 | 59.1524 | 0.8066 | 2018-04-18 | 82.37% | 10.05% | 100.6% | 0.020849 | 2021-04-18 | 5.7422e-06 | 0.0016748 | 0.0055249 | 0.012141 | 0.023041 | 0.038058 | 0.063397 | 0.10439 | 0.1663 | 0.24896 | 0.34446 |  | 0.47107 | 0.46844 | 0.8066 | 0.64388 | 0.6436 | 0.6433 | 0.64293 | 0.64436 | 0.64421 | 0.64403
2018-04-19 | 57.4241 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 59.3083 | [29 empty] | 2018-04-19 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 59.2729 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 59.3345 | 59.3037 | 0.96823 | 2018-04-19 | 82.51% | 10.43% | 100.6% | 0.020169 | 2021-04-19 | 4.0267e-06 | 0.0015164 | 0.0052293 | 0.011673 | 0.022307 | 0.03706 | 0.06167 | 0.10159 | 0.16225 | 0.24457 | 0.34065 |  | 0.79941 | 0.71857 | 0.96823 | 0.17198 | 0.17183 | 0.17168 | 0.17149 | 0.17222 | 0.17214 | 0.17206
2018-04-20 | 54.3774 | 2018 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 59.4516 | [29 empty] | 2018-04-20 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 59.415 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 59.4841 | 59.4496 | 0.91465 | 2018-04-20 | 82.66% | 10.83% | 100.7% | 0.019436 | 2021-04-20 | 2.6887e-06 | 0.00136 | 0.0049143 | 0.011148 | 0.021522 | 0.036069 | 0.060004 | 0.098842 | 0.15809 | 0.23974 | 0.33588 |  | 0.91465 | 0.33999 | 0.77016 | 0.17671 | 0.17656 | 0.17641 | 0.17622 | 0.17696 | 0.17688 | 0.17679
2018-04-21 | 48.5919 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 59.5898 | [29 empty] | 2018-04-21 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 59.553 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 59.6272 | 59.5901 | 0.81544 | 2018-04-21 | 82.81% | 11.24% | 100.7% | 0.018651 | 2021-04-21 | 1.7281e-06 | 0.0012055 | 0.0045798 | 0.010566 | 0.020686 | 0.035083 | 0.058399 | 0.096153 | 0.15383 | 0.23447 | 0.33016 |  | 0.35743 | 0.20407 | 0.81544 | 0.16225 | 0.16212 | 0.16199 | 0.16182 | 0.16247 | 0.1624 | 0.16232
2018-04-22 | 56.763 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 59.7229 | [29 empty] | 2018-04-22 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 59.6869 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 59.764 | 59.7255 | 0.95044 | 2018-04-22 | 82.96% | 11.66% | 100.7% | 0.017815 | 2021-04-22 | 1.1446e-06 | 0.001053 | 0.0042259 | 0.0099263 | 0.0198 | 0.034104 | 0.056855 | 0.09352 | 0.14947 | 0.22875 | 0.32348 |  | 0.55101 | 0.30618 | 0.95044 | 0.50014 | 0.49986 | 0.49958 | 0.49922 | 0.50064 | 0.50048 | 0.5003
2018-04-23 | 60.5336 | 2021 | 1.0114 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 59.8512 | [29 empty] | 2018-04-23 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 59.8171 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 59.8947 | 59.8559 | 1.0114 | 2018-04-23 | 83.13% | 12.09% | 100.8% | 0.016926 | 2021-04-23 | 9.382e-07 | 0.00090248 | 0.0038527 | 0.00923 | 0.018863 | 0.03313 | 0.055373 | 0.090945 | 0.145 | 0.22259 | 0.31586 |  | 0.68097 | 0.13382 | 1.0114 | 0.17074 | 0.17061 | 0.17047 | 0.1703 | 0.17097 | 0.1709 | 0.17081
2018-04-24 | 61.2212 | 2021 | 1.0208 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 59.975 | [29 empty] | 2018-04-24 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 59.9435 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 60.0196 | 59.9816 | 1.0208 | 2018-04-24 | 83.3% | 12.54% | 100.8% | 0.016013 | 2021-04-24 | 1.0943e-06 | 0.00075996 | 0.0034777 | 0.0085126 | 0.0179 | 0.03214 | 0.053937 | 0.088453 | 0.14056 | 0.21617 | 0.30751 |  | 0.8153 | 0.27775 | 1.0208 | 0.48359 | 0.48332 | 0.48305 | 0.4827 | 0.48408 | 0.48392 | 0.48375
2018-04-25 | 49.2312 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 60.0944 | [29 empty] | 2018-04-25 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 60.0664 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 60.1389 | 60.1027 | 0.81923 | 2018-04-25 | 83.47% | 13% | 100.9% | 0.015097 | 2021-04-25 | 1.2452e-06 | 0.00063081 | 0.0031197 | 0.0078053 | 0.016933 | 0.031115 | 0.05254 | 0.086056 | 0.13627 | 0.20981 | 0.29906 |  | 0.6254 | 0.81923 | 0.43341 | 0.76183 | 0.76164 | 0.76145 | 0.7612 | 0.76219 | 0.76208 | 0.76195
2018-04-26 | 58.7996 | 2022 | 0.97658 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 60.2097 | [29 empty] | 2018-04-26 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 60.186 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 60.2528 | 60.2194 | 0.97658 | 2018-04-26 | 83.65% | 13.48% | 100.9% | 0.014181 | 2021-04-26 | 1.391e-06 | 0.00051502 | 0.0027788 | 0.0071081 | 0.015961 | 0.030053 | 0.051182 | 0.083754 | 0.13216 | 0.2035 | 0.29049 |  | 0.50876 | 0.80161 | 0.10223 | 0.97658 | 0.97656 | 0.97653 | 0.9765 | 0.97662 | 0.97661 | 0.97659
2018-04-27 | 45.1658 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 60.3211 | [29 empty] | 2018-04-27 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 60.3024 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 60.3616 | 60.332 | 0.74876 | 2018-04-27 | 83.84% | 13.97% | 101% | 0.013263 | 2021-04-27 | 1.5316e-06 | 0.00041259 | 0.002455 | 0.006421 | 0.014985 | 0.028957 | 0.049863 | 0.081546 | 0.1282 | 0.19725 | 0.28181 |  | 0.40996 | 0.32744 | 0.3303 | 0.74876 | 0.74856 | 0.74836 | 0.74812 | 0.74912 | 0.74901 | 0.74887
2018-04-28 | 40.0227 | 2018 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 60.4288 | [29 empty] | 2018-04-28 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 60.4157 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 60.4653 | 60.4405 | 0.66231 | 2018-04-28 | 84.03% | 14.48% | 101% | 0.012343 | 2021-04-28 | 1.6671e-06 | 0.00032351 | 0.0021481 | 0.005744 | 0.014004 | 0.027824 | 0.048583 | 0.079432 | 0.12441 | 0.19105 | 0.27303 |  | 0.66231 | 0.34602 | 0.28079 | 0.41909 | 0.41884 | 0.41859 | 0.41828 | 0.41955 | 0.41941 | 0.41924
2018-04-29 | 47.337 | 2018 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 60.533 | [29 empty] | 2018-04-29 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 60.5262 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 60.5644 | 60.5453 | 0.782 | 2018-04-29 | 84.22% | 15% | 101.1% | 0.011422 | 2021-04-29 | 1.7974e-06 | 0.00024777 | 0.0018583 | 0.0050772 | 0.013019 | 0.026656 | 0.047342 | 0.077414 | 0.12078 | 0.18491 | 0.26413 |  | 0.782 | 0.57929 | 0.34524 | 0.75037 | 0.75018 | 0.74998 | 0.74975 | 0.75072 | 0.75061 | 0.75049
2018-04-30 | 57.1342 | 2018 |  | 60.634 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 60.634 | [29 empty] | 2018-04-30 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 60.634 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 60.6589 | 60.6464 | 0.94228 | 2018-04-30 | 84.43% | 15.53% | 101.1% | 0.0105 | 2021-04-30 | 1.9225e-06 | 0.00018537 | 0.0015855 | 0.0044204 | 0.01203 | 0.025452 | 0.04614 | 0.075489 | 0.11731 | 0.17883 | 0.25513 |  | 0.94228 | 0.93989 | 0.31903 | 0.71236 | 0.71215 | 0.71194 | 0.71168 | 0.71274 | 0.71262 | 0.71249
2018-05-01 | 55.0142 | 2018 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 60.7309 | [29 empty] | 2018-05-01 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 60.738 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 60.749 | 60.7435 | 0.90587 | 2018-05-01 | 84.63% | 16.08% | 101.2% | 0.0095759 | 2021-05-01 | 2.0425e-06 | 0.00013629 | 0.0013297 | 0.0037739 | 0.011036 | 0.024213 | 0.044978 | 0.073659 | 0.11401 | 0.1728 | 0.24601 |  | 0.90587 | 0.6944 | 0.28012 | 0.81091 | 0.81075 | 0.81059 | 0.8104 | 0.81119 | 0.8111 | 0.811
2018-05-02 | 52.2437 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 60.8229 | [29 empty] | 2018-05-02 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 60.837 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 60.8351 | 60.8361 | 0.85895 | 2018-05-02 | 84.85% | 16.65% | 101.2% | 0.008679 | 2021-05-02 | 2.1391e-06 | 0.00010049 | 0.0010998 | 0.0031657 | 0.010066 | 0.022953 | 0.043811 | 0.071896 | 0.11088 | 0.16697 | 0.23705 |  | 0.53988 | 0.39752 | 0.85895 | 0.45933 | 0.45907 | 0.4588 | 0.4585 | 0.45976 | 0.45963 | 0.45947
2018-05-03 | 59.3186 | 2021 | 0.97387 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 60.9104 | [29 empty] | 2018-05-03 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 60.9312 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 60.9173 | 60.9242 | 0.97387 | 2018-05-03 | 85.06% | 17.23% | 101.3% | 0.0078376 | 2021-05-03 | 2.2033e-06 | 7.0664e-05 | 0.00089647 | 0.002622 | 0.0091502 | 0.021686 | 0.042587 | 0.070133 | 0.10788 | 0.16144 | 0.22858 |  | 0.40592 | 0.59611 | 0.97387 | 0.56386 | 0.5636 | 0.56334 | 0.56304 | 0.56428 | 0.56415 | 0.564
2018-05-04 | 56.9577 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 60.9933 | [29 empty] | 2018-05-04 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 61.0206 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 60.9959 | 61.0082 | 0.93383 | 2018-05-04 | 85.29% | 17.83% | 101.3% | 0.0070517 | 2021-05-04 | 2.235e-06 | 4.6808e-05 | 0.00071967 | 0.0021427 | 0.0082872 | 0.020413 | 0.041305 | 0.068371 | 0.10502 | 0.15623 | 0.22059 |  | 0.46255 | 0.93383 | 0.85843 | 0.28479 | 0.28458 | 0.28437 | 0.28413 | 0.28512 | 0.28503 | 0.2849
2018-05-05 | 61.3762 | 2020 | 1.005 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 61.0721 | [29 empty] | 2018-05-05 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 61.1054 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 61.071 | 61.0882 | 1.005 | 2018-05-05 | 85.52% | 18.44% | 101.4% | 0.0063213 | 2021-05-05 | 2.2343e-06 | 2.892e-05 | 0.0005694 | 0.0017276 | 0.0074774 | 0.019132 | 0.039967 | 0.066608 | 0.10229 | 0.15132 | 0.21309 |  | 0.7846 | 1.005 | 0.60872 | 0.61713 | 0.61688 | 0.61663 | 0.61635 | 0.61751 | 0.61739 | 0.61726
2018-05-06 | 58.3104 | 2018 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 61.1469 | [29 empty] | 2018-05-06 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 61.1856 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 61.1429 | 61.1643 | 0.95361 | 2018-05-06 | 85.75% | 19.07% | 101.4% | 0.0056464 | 2021-05-06 | 2.2012e-06 | 1.6993e-05 | 0.00044563 | 0.0013769 | 0.0067209 | 0.017845 | 0.038571 | 0.064845 | 0.0997 | 0.14673 | 0.20607 |  | 0.95361 | 0.85032 | 0.76578 | 0.70586 | 0.70564 | 0.70542 | 0.70517 | 0.70617 | 0.70608 | 0.70596
2018-05-07 | 58.3605 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 61.218 | [29 empty] | 2018-05-07 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 61.2615 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 61.2118 | 61.2366 | 0.95332 | 2018-05-07 | 85.99% | 19.72% | 101.5% | 0.0050269 | 2021-05-07 | 2.1357e-06 | 1.1024e-05 | 0.00034834 | 0.0010905 | 0.0060176 | 0.01655 | 0.037118 | 0.063082 | 0.097245 | 0.14245 | 0.19955 |  | 0.81992 | 0.95332 | 0.44599 | 0.78585 | 0.78567 | 0.7855 | 0.7853 | 0.78609 | 0.78602 | 0.78593
2018-05-08 | 61.1771 | 2021 | 0.99823 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 61.2855 | [29 empty] | 2018-05-08 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 61.333 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 61.2779 | 61.3054 | 0.99823 | 2018-05-08 | 86.23% | 20.38% | 101.6% | 0.0044748 | 2021-05-08 | 2.045e-06 | 1.1035e-05 | 0.00027758 | 0.00086801 | 0.0053825 | 0.015284 | 0.035621 | 0.061286 | 0.094889 | 0.13846 | 0.19351 |  | 0.54402 | 0.87922 | 0.99823 | 0.97448 | 0.97446 | 0.97443 | 0.9744 | 0.97452 | 0.97451 | 0.9745
2018-05-09 | 57.2842 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 61.3496 | [29 empty] | 2018-05-09 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 61.4003 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 61.3414 | 61.3708 | 0.93373 | 2018-05-09 | 86.48% | 21.06% | 101.6% | 0.0039632 | 2021-05-09 | 1.9432e-06 | 1.1033e-05 | 0.00021579 | 0.00067375 | 0.004791 | 0.014067 | 0.034095 | 0.05943 | 0.092505 | 0.13459 | 0.18773 |  | 0.8476 | 0.87021 | 0.32869 | 0.93373 | 0.93367 | 0.93361 | 0.93354 | 0.93381 | 0.93379 | 0.93376
2018-05-10 | 58.5096 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 61.4107 | [29 empty] | 2018-05-10 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 61.4635 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 61.4025 | 61.433 | 0.95276 | 2018-05-10 | 86.73% | 21.76% | 101.7% | 0.0034921 | 2021-05-10 | 1.8304e-06 | 1.1019e-05 | 0.00016297 | 0.00050768 | 0.0042431 | 0.0129 | 0.032539 | 0.057514 | 0.090092 | 0.13084 | 0.18221 |  | 0.67395 | 0.71664 | 0.67866 | 0.95276 | 0.95271 | 0.95267 | 0.95262 | 0.95281 | 0.9528 | 0.95278
2018-05-11 | 61.912 | 2023 | 1.0072 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 61.4688 | [29 empty] | 2018-05-11 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 61.5228 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 61.4616 | 61.4922 | 1.0072 | 2018-05-11 | 86.99% | 22.47% | 101.7% | 0.0030614 | 2021-05-11 | 1.7066e-06 | 1.0991e-05 | 0.00011912 | 0.00036977 | 0.0037388 | 0.011783 | 0.030954 | 0.055539 | 0.087651 | 0.12721 | 0.17696 |  | 0.53439 | 0.2164 | 0.4497 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072
2018-05-12 | 46.954 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 61.5243 | [29 empty] | 2018-05-12 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 61.5782 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 61.5187 | 61.5484 | 0.76318 | 2018-05-12 | 87.25% | 23.19% | 101.8% | 0.0026712 | 2021-05-12 | 1.5717e-06 | 1.0951e-05 | 8.4216e-05 | 0.00026 | 0.003278 | 0.010715 | 0.029339 | 0.053504 | 0.085182 | 0.1237 | 0.17196 |  | 0.75623 | 0.15467 | 0.70703 | 0.76318 | 0.76301 | 0.76284 | 0.76263 | 0.76337 | 0.76332 | 0.76325
2018-05-13 | 60.1093 | 2018 | 0.97616 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 61.5772 | [29 empty] | 2018-05-13 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 61.6298 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 61.5741 | 61.6019 | 0.97616 | 2018-05-13 | 87.51% | 23.94% | 101.9% | 0.0023214 | 2021-05-13 | 1.4258e-06 | 1.0897e-05 | 5.8261e-05 | 0.00017833 | 0.0028607 | 0.0096968 | 0.027696 | 0.051409 | 0.082684 | 0.12031 | 0.16723 |  | 0.97616 | 0.37859 | 0.915 | 0.6585 | 0.65829 | 0.65808 | 0.65784 | 0.65872 | 0.65866 | 0.65858
2018-05-14 | 59.0651 | 2018 |  | 61.628 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 61.628 | [29 empty] | 2018-05-14 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 61.6777 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 61.628 | 61.6529 | 0.95841 | 2018-05-14 | 87.78% | 24.7% | 101.9% | 0.002012 | 2021-05-14 | 1.2689e-06 | 1.0831e-05 | 4.1244e-05 | 0.00012475 | 0.0024869 | 0.0087283 | 0.026023 | 0.049256 | 0.080159 | 0.11703 | 0.16275 |  | 0.95841 | 0.60825 | 0.67152 | 0.91514 | 0.91508 | 0.91501 | 0.91492 | 0.91522 | 0.9152 | 0.91517
2018-05-15 | 59.4832 | 2018 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 61.6762 | [29 empty] | 2018-05-15 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 61.7221 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 61.6795 | 61.7008 | 0.96444 | 2018-05-15 | 88.05% | 25.47% | 102% | 0.0017429 | 2021-05-15 | 1.101e-06 | 1.0752e-05 | 3.3155e-05 | 9.9225e-05 | 0.0021565 | 0.0078094 | 0.024321 | 0.047043 | 0.077605 | 0.11387 | 0.15854 |  | 0.96444 | 0.29561 | 0.34576 | 0.94668 | 0.94663 | 0.94659 | 0.94654 | 0.94672 | 0.94671 | 0.94669
2018-05-16 | 55.4359 | 2018 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 61.7213 | [29 empty] | 2018-05-16 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 61.763 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 61.7274 | 61.7452 | 0.89816 | 2018-05-16 | 88.33% | 26.27% | 102.1% | 0.0015243 | 2021-05-16 | 9.3127e-07 | 1.0604e-05 | 3.3714e-05 | 0.00010136 | 0.0018824 | 0.0069743 | 0.022635 | 0.044775 | 0.075026 | 0.11086 | 0.15469 |  | 0.89816 | 0.32535 | 0.2142 | 0.88164 | 0.88155 | 0.88147 | 0.88136 | 0.88172 | 0.8817 | 0.88167
2018-05-17 | 59.5518 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 61.7634 | [29 empty] | 2018-05-17 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 61.8007 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 61.7719 | 61.7863 | 0.96419 | 2018-05-17 | 88.6% | 27.07% | 102.2% | 0.0013281 | 2021-05-17 | 7.7775e-07 | 1.0428e-05 | 3.406e-05 | 0.00010293 | 0.0016364 | 0.0062082 | 0.021007 | 0.042479 | 0.072413 | 0.10785 | 0.15093 |  | 0.10789 | 0.47137 | 0.84813 | 0.96419 | 0.96417 | 0.96414 | 0.96411 | 0.96422 | 0.96421 | 0.9642
2018-05-18 | 60.8508 | 2020 | 0.9846 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 61.8025 | [29 empty] | 2018-05-18 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 61.8351 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 61.8129 | 61.824 | 0.9846 | 2018-05-18 | 88.88% | 27.89% | 102.2% | 0.0011541 | 2021-05-18 | 6.4046e-07 | 1.0223e-05 | 3.4194e-05 | 0.00010396 | 0.0014184 | 0.0055111 | 0.019436 | 0.040155 | 0.069767 | 0.10486 | 0.14727 |  | 0.68819 | 0.9846 | 0.62384 | 0.9236 | 0.92355 | 0.9235 | 0.92343 | 0.92365 | 0.92363 | 0.92362
2018-05-19 | 61.0397 | 2020 | 0.98708 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 61.8385 | [29 empty] | 2018-05-19 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 61.8663 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 61.8504 | 61.8584 | 0.98708 | 2018-05-19 | 89.16% | 28.73% | 102.3% | 0.0010024 | 2021-05-19 | 5.194e-07 | 9.9894e-06 | 3.4117e-05 | 0.00010444 | 0.0012284 | 0.0048829 | 0.017924 | 0.037803 | 0.067087 | 0.10188 | 0.14371 |  | 0.44987 | 0.98708 | 0.76763 | 0.89567 | 0.89561 | 0.89555 | 0.89546 | 0.89573 | 0.89571 | 0.89569
2018-05-20 | 60.4919 | 2020 | 0.9777 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 61.8714 | [29 empty] | 2018-05-20 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 61.8946 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 61.8846 | 61.8896 | 0.9777 | 2018-05-20 | 89.44% | 29.58% | 102.4% | 0.00087301 | 2021-05-20 | 4.1453e-07 | 9.7276e-06 | 3.3827e-05 | 0.00010437 | 0.0010664 | 0.0043235 | 0.016469 | 0.035424 | 0.064373 | 0.098904 | 0.14024 |  | 0.621 | 0.9777 | 0.96934 | 0.86806 | 0.86799 | 0.86791 | 0.86782 | 0.86812 | 0.8681 | 0.86808
2018-05-21 | 59.7911 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 61.9013 | [29 empty] | 2018-05-21 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 61.92 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 61.9153 | 61.9177 | 0.96591 | 2018-05-21 | 89.73% | 30.45% | 102.4% | 0.00076579 | 2021-05-21 | 3.2584e-07 | 9.4374e-06 | 3.3327e-05 | 0.00010375 | 0.0009324 | 0.0038329 | 0.015073 | 0.033016 | 0.061627 | 0.095941 | 0.13687 |  | 0.82092 | 0.96591 | 0.76933 | 0.95038 | 0.95036 | 0.95033 | 0.95029 | 0.95041 | 0.9504 | 0.95039
2018-05-22 | 60.1145 | 2018 | 0.97071 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 61.9282 | [29 empty] | 2018-05-22 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 61.9426 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 61.9427 | 61.9426 | 0.97071 | 2018-05-22 | 90.01% | 31.33% | 102.5% | 0.0006812 | 2021-05-22 | 2.5332e-07 | 9.1189e-06 | 3.2616e-05 | 0.00010273 | 0.00082678 | 0.0034215 | 0.013778 | 0.030675 | 0.058897 | 0.093032 | 0.13368 |  | 0.97071 | 0.87855 | 0.54846 | 0.72267 | 0.72256 | 0.72245 | 0.7223 | 0.72276 | 0.72274 | 0.72271
2018-05-23 | 59.0594 | 2018 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 61.9521 | [29 empty] | 2018-05-23 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 61.9625 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 61.9668 | 61.9646 | 0.95331 | 2018-05-23 | 90.3% | 32.22% | 102.6% | 0.00060731 | 2021-05-23 | 1.8991e-07 | 8.7444e-06 | 3.1633e-05 | 0.00010149 | 0.0007346 | 0.0030548 | 0.012572 | 0.028431 | 0.05622 | 0.09019 | 0.13067 |  | 0.95331 | 0.9428 | 0.57439 | 0.30048 | 0.30037 | 0.30027 | 0.30012 | 0.30056 | 0.30054 | 0.30051
2018-05-24 | 26.661 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 61.9729 | [29 empty] | 2018-05-24 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 61.9798 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 61.9875 | 61.9837 | 0.4302 | 2018-05-24 | 90.59% | 33.13% | 102.6% | 0.00054409 | 2021-05-24 | 1.3558e-07 | 8.314e-06 | 3.0378e-05 | 0.00010003 | 0.00065584 | 0.002733 | 0.011455 | 0.026286 | 0.053597 | 0.087415 | 0.12783 |  | 0.17617 | 0.27174 | 0.4302 | 0.26108 | 0.261 | 0.26091 | 0.26079 | 0.26114 | 0.26113 | 0.26111
2018-05-25 | 56.8709 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 61.9906 | [29 empty] | 2018-05-25 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 61.9947 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 62.005 | 61.9998 | 0.91741 | 2018-05-25 | 90.88% | 34.05% | 102.7% | 0.00049153 | 2021-05-25 | 9.0345e-08 | 7.8277e-06 | 2.8852e-05 | 9.8347e-05 | 0.00059048 | 0.002456 | 0.010427 | 0.024239 | 0.051026 | 0.084707 | 0.12516 |  | 0.32486 | 0.91741 | 0.82859 | 0.72143 | 0.72134 | 0.72126 | 0.72113 | 0.72149 | 0.72147 | 0.72146
2018-05-26 | 60.8531 | 2020 | 0.98142 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 62.0053 | [29 empty] | 2018-05-26 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 62.0072 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 62.0192 | 62.0132 | 0.98142 | 2018-05-26 | 91.16% | 34.98% | 102.8% | 0.00044963 | 2021-05-26 | 5.4179e-08 | 7.2857e-06 | 2.7055e-05 | 9.6446e-05 | 0.00053852 | 0.0022236 | 0.0094877 | 0.02229 | 0.048509 | 0.082067 | 0.12267 |  | 0.35265 | 0.98142 | 0.87619 | 0.5302 | 0.53011 | 0.53001 | 0.52987 | 0.53028 | 0.53026 | 0.53024
2018-05-27 | 61.0293 | 2021 | 0.98407 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 62.017 | [29 empty] | 2018-05-27 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 62.0175 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 62.0302 | 62.0238 | 0.98407 | 2018-05-27 | 91.45% | 35.92% | 102.9% | 0.00041838 | 2021-05-27 | 2.7075e-08 | 6.6881e-06 | 2.4988e-05 | 9.4327e-05 | 0.00049993 | 0.0020359 | 0.0086372 | 0.02044 | 0.046046 | 0.079494 | 0.12036 |  | 0.46384 | 0.97151 | 0.98407 | 0.78981 | 0.78976 | 0.7897 | 0.78961 | 0.78986 | 0.78985 | 0.78984
2018-05-28 | 60.066 | 2020 |  | 62.0256 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 62.0256 | [29 empty] | 2018-05-28 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 62.0256 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 62.038 | 62.0318 | 0.96841 | 2018-05-28 | 91.74% | 36.88% | 102.9% | 0.00039775 | 2021-05-28 | 9.0202e-09 | 6.0351e-06 | 2.2652e-05 | 9.1989e-05 | 0.0004747 | 0.0018928 | 0.0078752 | 0.018688 | 0.043636 | 0.076989 | 0.11821 |  | 0.46991 | 0.96841 | 0.71194 | 0.9319 | 0.93188 | 0.93186 | 0.93183 | 0.93192 | 0.93192 | 0.93191
2018-05-29 | 63.5054 | 2023 | 1.0238 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 62.0312 | [29 empty] | 2018-05-29 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 62.031 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 62.0427 | 62.0368 | 1.0238 | 2018-05-29 | 92.02% | 37.84% | 103% | 0.00038773 | 2021-05-29 | 0 | 5.3267e-06 | 2.0046e-05 | 8.9434e-05 | 0.0004628 | 0.0017942 | 0.0072018 | 0.017034 | 0.041279 | 0.074551 | 0.11625 |  | 0.50573 | 0.96161 | 0.53171 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238
2018-05-30 | 61.0919 | 2018 | 0.98482 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 62.0337 | [29 empty] | 2018-05-30 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 62.033 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 62.0441 | 62.0386 | 0.98482 | 2018-05-30 | 92.3% | 38.82% | 103.1% | 0.00038779 | 2021-05-30 | 0 | 4.6138e-06 | 1.7364e-05 | 8.6434e-05 | 0.00046364 | 0.0017394 | 0.0066387 | 0.015544 | 0.039025 | 0.072158 | 0.1143 |  | 0.98482 | 0.93658 | 0.87372 | 0.7974 | 0.79735 | 0.79731 | 0.79724 | 0.79743 | 0.79742 | 0.79741
2018-05-31 | 61.846 | 2018 | 0.99698 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 62.0332 | [29 empty] | 2018-05-31 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 62.0317 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 62.0425 | 62.0371 | 0.99698 | 2018-05-31 | 92.59% | 39.8% | 103.1% | 0.00038777 | 2021-05-31 | 0 | 3.9524e-06 | 1.4874e-05 | 8.3357e-05 | 0.00046438 | 0.0016943 | 0.0061416 | 0.014214 | 0.03687 | 0.069785 | 0.11229 |  | 0.99698 | 0.99007 | 0.97187 | 0.961 | 0.96099 | 0.96098 | 0.96096 | 0.961 | 0.961 | 0.961
2018-06-01 | 63.6031 | 2018 | 1.0254 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 62.0297 | [29 empty] | 2018-06-01 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 62.027 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 62.0378 | 62.0324 | 1.0254 | 2018-06-01 | 92.87% | 40.79% | 103.2% | 0.00038765 | 2021-06-01 | 0 | 3.3423e-06 | 1.2579e-05 | 8.0203e-05 | 0.00046503 | 0.0016588 | 0.0057106 | 0.013044 | 0.034814 | 0.067432 | 0.11021 |  | 1.0254 | 0.94509 | 0.57923 | 0.99677 | 0.99677 | 0.99677 | 0.99677 | 0.99677 | 0.99677 | 0.99677
2018-06-02 | 62.8189 | 2018 | 1.0128 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 62.0231 | [29 empty] | 2018-06-02 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 62.0192 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 62.03 | 62.0246 | 1.0128 | 2018-06-02 | 93.14% | 41.79% | 103.3% | 0.00038745 | 2021-06-02 | 0 | 2.7836e-06 | 1.0476e-05 | 7.6974e-05 | 0.00046558 | 0.0016331 | 0.0053456 | 0.012033 | 0.032858 | 0.065099 | 0.10806 |  | 1.0128 | 0.46013 | 0.55268 | 0.69123 | 0.69119 | 0.69115 | 0.69108 | 0.69128 | 0.69126 | 0.69125
2018-06-03 | 60.2804 | 2022 | 0.97205 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 62.0134 | [29 empty] | 2018-06-03 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 62.008 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 62.0192 | 62.0136 | 0.97205 | 2018-06-03 | 93.42% | 42.79% | 103.4% | 0.00038715 | 2021-06-03 | 0 | 2.2761e-06 | 8.5658e-06 | 7.3669e-05 | 0.00046604 | 0.001617 | 0.0050464 | 0.011182 | 0.031002 | 0.062788 | 0.10584 |  | 0.66596 | 0.914 | 0.68522 | 0.97205 | 0.97205 | 0.97204 | 0.97204 | 0.97206 | 0.97206 | 0.97206
2018-06-04 | 60.6198 | 2018 | 0.97773 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 62.0008 | [29 empty] | 2018-06-04 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 61.9938 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 62.0054 | 61.9996 | 0.97773 | 2018-06-04 | 93.69% | 43.8% | 103.4% | 0.00038677 | 2021-06-04 | 0 | 1.8197e-06 | 6.8484e-06 | 7.0288e-05 | 0.00046641 | 0.0016105 | 0.004813 | 0.010489 | 0.029245 | 0.060496 | 0.10355 |  | 0.97773 | 0.52014 | 0.15284 | 0.4408 | 0.44076 | 0.44071 | 0.44065 | 0.44085 | 0.44084 | 0.44082
2018-06-05 | 39.2165 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 61.985 | [29 empty] | 2018-06-05 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 61.9763 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 61.9886 | 61.9825 | 0.63268 | 2018-06-05 | 93.95% | 44.82% | 103.5% | 0.00038605 | 2021-06-05 | 0 | 1.4145e-06 | 5.3232e-06 | 6.6832e-05 | 0.00046639 | 0.001613 | 0.0046441 | 0.0099546 | 0.027632 | 0.058243 | 0.10111 |  | 0.17155 | 0.60185 | 0.63268 | 0.50941 | 0.50937 | 0.50933 | 0.50926 | 0.50946 | 0.50945 | 0.50943
2018-06-06 | 54.0786 | 2018 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 61.9663 | [29 empty] | 2018-06-06 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 61.9558 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 61.9689 | 61.9623 | 0.87271 | 2018-06-06 | 94.22% | 45.84% | 103.6% | 0.00038459 | 2021-06-06 | 0 | 1.0602e-06 | 3.9899e-06 | 6.3154e-05 | 0.00046548 | 0.001614 | 0.0044959 | 0.0094851 | 0.026115 | 0.055984 | 0.098433 |  | 0.87271 | 0.40029 | 0.82303 | 0.85858 | 0.85856 | 0.85854 | 0.85851 | 0.8586 | 0.85859 | 0.85859
2018-06-07 | 56.4441 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 61.9445 | [29 empty] | 2018-06-07 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 61.9322 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 61.9462 | 61.9392 | 0.91121 | 2018-06-07 | 94.48% | 46.86% | 103.6% | 0.00038238 | 2021-06-07 | 0 | 7.568e-07 | 2.8481e-06 | 5.9253e-05 | 0.00046369 | 0.0016135 | 0.0043684 | 0.0090809 | 0.024692 | 0.053722 | 0.095524 |  | 0.35204 | 0.45042 | 0.91121 | 0.47695 | 0.47691 | 0.47687 | 0.47681 | 0.477 | 0.47698 | 0.47697
2018-06-08 | 64.2151 | 2018 | 1.0371 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 61.9196 | [29 empty] | 2018-06-08 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 61.9056 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 61.9206 | 61.9131 | 1.0371 | 2018-06-08 | 94.73% | 47.89% | 103.7% | 0.00037942 | 2021-06-08 | 0 | 5.0421e-07 | 1.8975e-06 | 5.5131e-05 | 0.00046103 | 0.0016116 | 0.0042617 | 0.0087418 | 0.023363 | 0.051455 | 0.092385 |  | 1.0371 | 0.58017 | 0.96938 | 0.36868 | 0.36865 | 0.36862 | 0.36856 | 0.36873 | 0.36872 | 0.3687
2018-06-09 | 59.0188 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 61.8917 | [29 empty] | 2018-06-09 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 61.8761 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 61.8922 | 61.8841 | 0.95358 | 2018-06-09 | 94.98% | 48.92% | 103.7% | 0.00037571 | 2021-06-09 | 0 | 3.0233e-07 | 1.1378e-06 | 5.0787e-05 | 0.00045748 | 0.0016081 | 0.0041755 | 0.0084678 | 0.02213 | 0.049184 | 0.089014 |  | 0.81036 | 0.6976 | 0.95358 | 0.87289 | 0.87288 | 0.87286 | 0.87284 | 0.87292 | 0.87291 | 0.8729
2018-06-10 | 62.1372 | 2022 | 1.0045 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 61.8608 | [29 empty] | 2018-06-10 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 61.8436 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 61.8609 | 61.8522 | 1.0045 | 2018-06-10 | 95.23% | 49.95% | 103.8% | 0.00037126 | 2021-06-10 | 0 | 1.5107e-07 | 5.6854e-07 | 4.6222e-05 | 0.00045306 | 0.0016033 | 0.00411 | 0.0082587 | 0.02099 | 0.046909 | 0.085413 |  | 0.38583 | 0.39981 | 0.95448 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045
2018-06-11 | 60.4676 | 2022 | 0.97802 | 61.8268 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 61.8268 | [29 empty] | 2018-06-11 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 61.8082 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 61.8268 | 61.8175 | 0.97802 | 2018-06-11 | 95.46% | 50.98% | 103.9% | 0.00036607 | 2021-06-11 | 0 | 5.0325e-08 | 1.8939e-07 | 4.1438e-05 | 0.00044777 | 0.001597 | 0.0040651 | 0.0081144 | 0.019945 | 0.04463 | 0.081582 |  | 0.50375 | 0.78965 | 0.83722 | 0.97802 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97802 | 0.97802 | 0.97802
2018-06-12 | 60.2957 | 2018 | 0.97582 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 61.7898 | [29 empty] | 2018-06-12 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 61.7699 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 61.7892 | 61.7795 | 0.97582 | 2018-06-12 | 95.7% | 52% | 103.9% | 0.00036014 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3.6433e-05 | 0.00044161 | 0.0015892 | 0.0040408 | 0.0080348 | 0.018994 | 0.042347 | 0.077522 |  | 0.97582 | 0.48809 | 0.67088 | 0.80916 | 0.80913 | 0.80911 | 0.80908 | 0.80919 | 0.80918 | 0.80917
2018-06-13 | 64.1728 | 2018 | 1.0392 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 61.7497 | [29 empty] | 2018-06-13 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 61.7288 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 61.7474 | 61.7381 | 1.0392 | 2018-06-13 | 95.93% | 53.03% | 104% | 0.000354 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3.1556e-05 | 0.00043514 | 0.0015808 | 0.0040375 | 0.0080208 | 0.018175 | 0.040204 | 0.073551 |  | 1.0392 | 0.86106 | 0.93239 | 0.89028 | 0.89026 | 0.89025 | 0.89023 | 0.8903 | 0.89029 | 0.89028
2018-06-14 | 57.551 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 61.7066 | [29 empty] | 2018-06-14 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 61.685 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 61.7015 | 61.6933 | 0.93266 | 2018-06-14 | 96.15% | 54.05% | 104% | 0.00034815 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2.7031e-05 | 0.00042896 | 0.0015726 | 0.0040336 | 0.0080071 | 0.01744 | 0.038224 | 0.069815 |  | 0.42048 | 0.76817 | 0.93266 | 0.87643 | 0.87642 | 0.8764 | 0.87638 | 0.87646 | 0.87645 | 0.87644
2018-06-15 | 57.6782 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 61.6605 | [29 empty] | 2018-06-15 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 61.6385 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 61.6518 | 61.6451 | 0.93542 | 2018-06-15 | 96.36% | 55.07% | 104.1% | 0.0003426 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2.2858e-05 | 0.00042306 | 0.0015645 | 0.0040292 | 0.0079935 | 0.01679 | 0.036408 | 0.066315 |  | 0.32015 | 0.78476 | 0.8702 | 0.93542 | 0.93541 | 0.9354 | 0.93539 | 0.93543 | 0.93543 | 0.93542
2018-06-16 | 62.8952 | 2018 | 1.0208 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 61.6113 | [29 empty] | 2018-06-16 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 61.5892 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 61.5982 | 61.5937 | 1.0208 | 2018-06-16 | 96.57% | 56.09% | 104.1% | 0.00033734 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1.9037e-05 | 0.00041745 | 0.0015565 | 0.0040242 | 0.00798 | 0.016224 | 0.034754 | 0.063051 |  | 1.0208 | 0.82646 | 0.88826 | 0.90308 | 0.90307 | 0.90306 | 0.90304 | 0.9031 | 0.9031 | 0.90309
2018-06-17 | 61.9434 | 2018 | 1.0062 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 61.559 | [29 empty] | 2018-06-17 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 61.5373 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 61.5411 | 61.5392 | 1.0062 | 2018-06-17 | 96.78% | 57.1% | 104.2% | 0.00033238 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1.5567e-05 | 0.00041211 | 0.0015486 | 0.0040187 | 0.0079668 | 0.015742 | 0.033263 | 0.060021 |  | 1.0062 | 0.58367 | 0.26817 | 0.92126 | 0.92125 | 0.92124 | 0.92122 | 0.92127 | 0.92127 | 0.92127
2018-06-18 | 59.9244 | 2022 | 0.97432 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 61.5037 | [29 empty] | 2018-06-18 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 61.4828 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 61.4805 | 61.4816 | 0.97432 | 2018-06-18 | 96.97% | 58.11% | 104.2% | 0.00032771 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1.2446e-05 | 0.00040705 | 0.0015409 | 0.0040127 | 0.0079538 | 0.015344 | 0.031935 | 0.057225 |  | 0.93969 | 0.87997 | 0.63106 | 0.97432 | 0.97432 | 0.97431 | 0.97431 | 0.97433 | 0.97433 | 0.97432
2018-06-19 | 60.9905 | 2022 | 0.9926 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 61.4454 | [29 empty] | 2018-06-19 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 61.4257 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 61.4164 | 61.4211 | 0.9926 | 2018-06-19 | 97.16% | 59.11% | 104.3% | 0.00032386 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1.0021e-05 | 0.00040284 | 0.0015342 | 0.0040066 | 0.007942 | 0.015068 | 0.030912 | 0.05498 |  | 0.87165 | 0.61731 | 0.56819 | 0.9926 | 0.9926 | 0.99259 | 0.99259 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9926
2018-06-20 | 55.9313 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 61.3841 | [29 empty] | 2018-06-20 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 61.3661 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 61.3492 | 61.3577 | 0.91117 | 2018-06-20 | 97.35% | 60.1% | 104.3% | 0.00032106 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8.2883e-06 | 0.00039978 | 0.0015292 | 0.0040017 | 0.0079325 | 0.014868 | 0.030177 | 0.05337 |  | 0.40126 | 0.91117 | 0.53452 | 0.52194 | 0.5219 | 0.52187 | 0.52181 | 0.52199 | 0.52198 | 0.52196
2018-06-21 | 56.2604 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 61.3197 | [29 empty] | 2018-06-21 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 61.304 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 61.2789 | 61.2915 | 0.91749 | 2018-06-21 | 97.52% | 61.08% | 104.4% | 0.00031932 | 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7.2484e-06 | 0.00039786 | 0.0015259 | 0.003998 | 0.0079251 | 0.014746 | 0.029731 | 0.052394 |  | 0.14874 | 0.91749 | 0.57431 | 0.34568 | 0.34565 | 0.34562 | 0.34557 | 0.34573 | 0.34572 | 0.3457
2018-06-22 | 60.1808 | 2020 | 0.98251 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 61.2522 | [29 empty] | 2018-06-22 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 61.2395 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 61.2056 | 61.2226 | 0.98251 | 2018-06-22 | 97.69% | 62.05% | 104.4% | 0.00031864 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6.8997e-06 | 0.00039709 | 0.0015242 | 0.0039954 | 0.00792 | 0.0147 | 0.029572 | 0.052051 |  | 0.81885 | 0.98251 | 0.72435 | 0.73068 | 0.73065 | 0.73062 | 0.73058 | 0.73072 | 0.73071 | 0.73069
2018-06-23 | 53.8625 | 2018 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 61.1817 | [29 empty] | 2018-06-23 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 61.1725 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 61.1296 | 61.151 | 0.88037 | 2018-06-23 | 97.85% | 63.02% | 104.5% | 0.000319 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7.2411e-06 | 0.00039746 | 0.0015243 | 0.0039939 | 0.0079171 | 0.014731 | 0.029701 | 0.052341 |  | 0.88037 | 0.73897 | 0.40528 | 0.76106 | 0.76103 | 0.76101 | 0.76097 | 0.7611 | 0.76109 | 0.76108
2018-06-24 | 60.6237 | 2020 | 0.99207 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 61.1082 | [29 empty] | 2018-06-24 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 61.1032 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 61.0508 | 61.077 | 0.99207 | 2018-06-24 | 98.01% | 63.97% | 104.5% | 0.0003204 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8.2713e-06 | 0.00039896 | 0.001526 | 0.0039935 | 0.0079162 | 0.014838 | 0.030115 | 0.05326 |  | 0.72663 | 0.99207 | 0.56413 | 0.71312 | 0.71309 | 0.71306 | 0.71301 | 0.71316 | 0.71315 | 0.71313
2018-06-25 | 61.3551 | 2020 | 1.0053 | 61.0316 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 61.0316 | [29 empty] | 2018-06-25 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 61.0316 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 60.9695 | 61.0005 | 1.0053 | 2018-06-25 | 98.16% | 64.91% | 104.5% | 0.00032285 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9.9895e-06 | 0.00040159 | 0.0015294 | 0.0039942 | 0.0079174 | 0.015021 | 0.030816 | 0.054809 |  | 0.79677 | 1.0053 | 0.83291 | 0.71427 | 0.71424 | 0.71421 | 0.71417 | 0.71432 | 0.71431 | 0.71429
2018-06-26 | 61.4497 | 2018 | 1.0082 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 60.9513 | [29 empty] | 2018-06-26 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 60.9567 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 60.8858 | 60.9212 | 1.0082 | 2018-06-26 | 98.3% | 65.84% | 104.6% | 0.00032634 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1.2394e-05 | 0.00040535 | 0.0015345 | 0.003996 | 0.0079207 | 0.01528 | 0.031802 | 0.056987 |  | 1.0082 | 0.90515 | 0.96151 | 0.18792 | 0.1879 | 0.18788 | 0.18785 | 0.18795 | 0.18794 | 0.18793
2018-06-27 | 60.0937 | 2018 | 0.9873 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 60.8667 | [29 empty] | 2018-06-27 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 60.8777 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 60.7998 | 60.8387 | 0.9873 | 2018-06-27 | 98.43% | 66.76% | 104.6% | 0.00033064 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1.5485e-05 | 0.00040995 | 0.0015405 | 0.0039977 | 0.0079251 | 0.015659 | 0.033089 | 0.059706 |  | 0.9873 | 0.91106 | 0.14007 | 0.28117 | 0.28114 | 0.28111 | 0.28107 | 0.28121 | 0.2812 | 0.28119
2018-06-28 | 60.3905 | 2022 | 0.99362 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 60.7782 | [29 empty] | 2018-06-28 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 60.7947 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 60.7116 | 60.7532 | 0.99362 | 2018-06-28 | 98.56% | 67.67% | 104.6% | 0.00033521 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1.8917e-05 | 0.00041481 | 0.0015467 | 0.0039988 | 0.0079296 | 0.016121 | 0.034534 | 0.062652 |  | 0.81566 | 0.62083 | 0.43302 | 0.99362 | 0.99362 | 0.99362 | 0.99362 | 0.99362 | 0.99362 | 0.99362
2018-06-29 | 61.5339 | 2023 | 1.014 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 60.6862 | [29 empty] | 2018-06-29 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 60.7079 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 60.6215 | 60.6647 | 1.014 | 2018-06-29 | 98.68% | 68.56% | 104.7% | 0.00034006 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2.2689e-05 | 0.00041993 | 0.0015529 | 0.0039993 | 0.0079342 | 0.016666 | 0.036138 | 0.065824 |  | 0.94751 | 0.79596 | 0.63652 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014
2018-06-30 | 46.1767 | 2018 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 60.5908 | [29 empty] | 2018-06-30 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 60.6175 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 60.5295 | 60.5735 | 0.76211 | 2018-06-30 | 98.79% | 69.44% | 104.7% | 0.00034519 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2.6801e-05 | 0.00042532 | 0.0015592 | 0.0039993 | 0.0079389 | 0.017292 | 0.037899 | 0.069221 |  | 0.76211 | 0.35594 | 0.73906 | 0.22405 | 0.22403 | 0.22401 | 0.22397 | 0.22409 | 0.22408 | 0.22407
2018-07-01 | 60.3531 | 2020 | 0.99769 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 60.4926 | [29 empty] | 2018-07-01 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 60.5237 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 60.4358 | 60.4797 | 0.99769 | 2018-07-01 | 98.9% | 70.31% | 104.7% | 0.0003506 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3.1252e-05 | 0.00043096 | 0.0015656 | 0.0039987 | 0.0079438 | 0.018 | 0.039817 | 0.072844 |  | 0.32699 | 0.99769 | 0.92924 | 0.71549 | 0.71546 | 0.71543 | 0.71538 | 0.71554 | 0.71552 | 0.71551
2018-07-02 | 60.7324 | 2022 | 1.0056 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 60.3917 | [29 empty] | 2018-07-02 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 60.4267 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 60.3405 | 60.3836 | 1.0056 | 2018-07-02 | 99% | 71.16% | 104.8% | 0.00035628 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3.6043e-05 | 0.00043688 | 0.0015722 | 0.0039975 | 0.0079488 | 0.018791 | 0.041893 | 0.076692 |  | 0.48837 | 0.86049 | 0.91813 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056
2018-07-03 | 55.1665 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 60.2886 | [29 empty] | 2018-07-03 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 60.3265 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 60.2437 | 60.2851 | 0.91504 | 2018-07-03 | 99.1% | 72% | 104.8% | 0.00036175 | 2021-07-03 | 0 | 4.9731e-08 | 1.8716e-07 | 4.0949e-05 | 0.00044248 | 0.0015781 | 0.0040171 | 0.0080186 | 0.01971 | 0.044103 | 0.080619 |  | 0.80255 | 0.32761 | 0.46385 | 0.91504 | 0.91503 | 0.91502 | 0.915 | 0.91506 | 0.91505 | 0.91505
2018-07-04 | 58.8022 | 2018 | 0.97705 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 60.1835 | [29 empty] | 2018-07-04 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 60.2235 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 60.1456 | 60.1845 | 0.97705 | 2018-07-04 | 99.19% | 72.82% | 104.8% | 0.00036647 | 2021-07-04 | 0 | 1.4912e-07 | 5.6121e-07 | 4.5626e-05 | 0.00044722 | 0.0015826 | 0.004057 | 0.0081521 | 0.02072 | 0.046304 | 0.084311 |  | 0.97705 | 0.87365 | 0.56106 | 0.77484 | 0.77482 | 0.77479 | 0.77475 | 0.77488 | 0.77487 | 0.77486
2018-07-05 | 59.8579 | 2022 | 0.99636 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 60.0767 | [29 empty] | 2018-07-05 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 60.1177 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 60.0463 | 60.082 | 0.99636 | 2018-07-05 | 99.27% | 73.63% | 104.8% | 0.00037045 | 2021-07-05 | 0 | 2.981e-07 | 1.1219e-06 | 5.0076e-05 | 0.00045108 | 0.0015856 | 0.0041171 | 0.0083493 | 0.02182 | 0.048496 | 0.087769 |  | 0.95404 | 0.98061 | 0.97487 | 0.99636 | 0.99636 | 0.99636 | 0.99636 | 0.99636 | 0.99636 | 0.99636
2018-07-06 | 58.5621 | 2020 | 0.97654 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 59.9687 | [29 empty] | 2018-07-06 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 60.0095 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 59.946 | 59.9777 | 0.97654 | 2018-07-06 | 99.35% | 74.42% | 104.8% | 0.0003737 | 2021-07-06 | 0 | 4.9661e-07 | 1.8689e-06 | 5.43e-05 | 0.00045408 | 0.0015873 | 0.0041974 | 0.00861 | 0.023011 | 0.050679 | 0.090992 |  | 0.91532 | 0.97654 | 0.37811 | 0.71043 | 0.7104 | 0.71037 | 0.71031 | 0.71048 | 0.71047 | 0.71046
2018-07-07 | 59.5215 | 2022 | 0.99435 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 59.8597 | [29 empty] | 2018-07-07 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 59.8988 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 59.8447 | 59.8717 | 0.99435 | 2018-07-07 | 99.42% | 75.2% | 104.9% | 0.0003762 | 2021-07-07 | 0 | 7.4457e-07 | 2.8021e-06 | 5.8296e-05 | 0.00045621 | 0.0015874 | 0.0042979 | 0.0089342 | 0.024293 | 0.052854 | 0.093982 |  | 0.80296 | 0.5425 | 0.67054 | 0.99435 | 0.99435 | 0.99435 | 0.99435 | 0.99435 | 0.99435 | 0.99435
2018-07-08 | 61.7315 | 2020 | 1.0332 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 59.75 | [29 empty] | 2018-07-08 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 59.7859 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 59.7427 | 59.7643 | 1.0332 | 2018-07-08 | 99.48% | 75.96% | 104.9% | 0.00037797 | 2021-07-08 | 0 | 1.0419e-06 | 3.9212e-06 | 6.2067e-05 | 0.00045747 | 0.0015862 | 0.0044185 | 0.0093218 | 0.025665 | 0.055021 | 0.096738 |  | 0.64696 | 1.0332 | 0.73118 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173
2018-07-09 | 60.4054 | 2023 | 1.0128 | 59.64 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 59.64 | [29 empty] | 2018-07-09 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 59.6711 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 59.64 | 59.6555 | 1.0128 | 2018-07-09 | 99.54% | 76.7% | 104.9% | 0.000379 | 2021-07-09 | 0 | 1.3886e-06 | 5.2259e-06 | 6.5611e-05 | 0.00045787 | 0.0015835 | 0.0045592 | 0.0097727 | 0.027127 | 0.057179 | 0.099262 |  | 0.4025 | 1.0026 | 0.8848 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128
2018-07-10 | 59.978 | 2023 | 1.0075 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 59.529 | [29 empty] | 2018-07-10 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 59.5544 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 59.5358 | 59.5451 | 1.0075 | 2018-07-10 | 99.6% | 77.43% | 104.9% | 0.0003793 | 2021-07-10 | 0 | 1.7846e-06 | 6.7162e-06 | 6.8931e-05 | 0.00045741 | 0.0015794 | 0.0047201 | 0.010287 | 0.02868 | 0.059328 | 0.10155 |  | 0.97019 | 0.94368 | 0.87031 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075
2018-07-11 | 59.0499 | 2022 | 0.99384 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 59.416 | [29 empty] | 2018-07-11 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 59.436 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 59.4291 | 59.4326 | 0.99384 | 2018-07-11 | 99.65% | 78.14% | 104.9% | 0.00037928 | 2021-07-11 | 0 | 2.2298e-06 | 8.3917e-06 | 7.2171e-05 | 0.00045657 | 0.0015841 | 0.0049438 | 0.010955 | 0.030371 | 0.061511 | 0.10369 |  | 0.97671 | 0.80551 | 0.9149 | 0.99384 | 0.99384 | 0.99384 | 0.99383 | 0.99384 | 0.99384 | 0.99384
2018-07-12 | 57.7938 | 2022 | 0.97458 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 59.3012 | [29 empty] | 2018-07-12 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 59.3161 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 59.3201 | 59.3181 | 0.97458 | 2018-07-12 | 99.7% | 78.83% | 104.9% | 0.00037918 | 2021-07-12 | 0 | 2.7242e-06 | 1.0252e-05 | 7.5331e-05 | 0.00045565 | 0.0015982 | 0.0052315 | 0.011777 | 0.032157 | 0.06371 | 0.10575 |  | 0.95453 | 0.6353 | 0.19702 | 0.97458 | 0.97457 | 0.97457 | 0.97456 | 0.97459 | 0.97459 | 0.97458
2018-07-13 | 57.8644 | 2022 | 0.97769 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 59.1847 | [29 empty] | 2018-07-13 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 59.195 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 59.2088 | 59.2019 | 0.97769 | 2018-07-13 | 99.74% | 79.51% | 104.9% | 0.000379 | 2021-07-13 | 0 | 3.2677e-06 | 1.2298e-05 | 7.8413e-05 | 0.00045464 | 0.0016218 | 0.0055831 | 0.012753 | 0.034037 | 0.065926 | 0.10775 |  | 0.87647 | 0.70333 | 0.45238 | 0.97769 | 0.97769 | 0.97768 | 0.97767 | 0.9777 | 0.9777 | 0.97769
2018-07-14 | 58.6298 | 2018 | 0.9926 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 59.0667 | [29 empty] | 2018-07-14 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 59.0727 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 59.0953 | 59.084 | 0.9926 | 2018-07-14 | 99.78% | 80.17% | 104.9% | 0.00037874 | 2021-07-14 | 0 | 3.8604e-06 | 1.4528e-05 | 8.1415e-05 | 0.00045356 | 0.0016548 | 0.0059986 | 0.013883 | 0.036011 | 0.068159 | 0.10968 |  | 0.9926 | 0.98055 | 0.51419 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97514 | 0.97513 | 0.97516 | 0.97516 | 0.97516
2018-07-15 | 60.7328 | 2018 | 1.0303 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 58.9471 | [29 empty] | 2018-07-15 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 58.9494 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 58.9796 | 58.9645 | 1.0303 | 2018-07-15 | 99.81% | 80.82% | 105% | 0.0003784 | 2021-07-15 | 0 | 4.502e-06 | 1.6943e-05 | 8.4339e-05 | 0.0004524 | 0.0016972 | 0.0064778 | 0.015168 | 0.038079 | 0.070409 | 0.11154 |  | 1.0303 | 0.82859 | 0.46822 | 0.93096 | 0.93095 | 0.93092 | 0.93089 | 0.93099 | 0.93098 | 0.93098
2018-07-16 | 60.019 | 2018 | 1.0203 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 58.8262 | [29 empty] | 2018-07-16 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 58.8254 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 58.8619 | 58.8436 | 1.0203 | 2018-07-16 | 99.84% | 81.45% | 105% | 0.00037798 | 2021-07-16 | 0 | 5.1928e-06 | 1.9542e-05 | 8.7185e-05 | 0.00045116 | 0.0017491 | 0.0070207 | 0.016606 | 0.040241 | 0.072677 | 0.11332 |  | 1.0203 | 0.36608 | 0.77871 | 0.9549 | 0.95488 | 0.95487 | 0.95484 | 0.95491 | 0.95491 | 0.95491
2018-07-17 | 58.5889 | 2021 | 0.99804 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 58.704 | [29 empty] | 2018-07-17 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 58.7008 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 58.7422 | 58.7215 | 0.99804 | 2018-07-17 | 99.87% | 82.06% | 105% | 0.00038739 | 2021-07-17 | 8.7854e-09 | 5.8779e-06 | 2.2062e-05 | 8.9594e-05 | 0.00046234 | 0.0018435 | 0.0076702 | 0.018201 | 0.0425 | 0.074984 | 0.11514 |  | 0.89381 | 0.42436 | 0.99804 | 0.96759 | 0.96758 | 0.96757 | 0.96755 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9676
2018-07-18 | 59.0963 | 2023 | 1.0088 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 58.5806 | [29 empty] | 2018-07-18 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 58.5757 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 58.6207 | 58.5982 | 1.0088 | 2018-07-18 | 99.89% | 82.66% | 105% | 0.00040713 | 2021-07-18 | 2.6347e-08 | 6.5082e-06 | 2.4316e-05 | 9.179e-05 | 0.00048648 | 0.0019812 | 0.0084049 | 0.01989 | 0.044807 | 0.077356 | 0.11712 |  | 0.53874 | 0.44992 | 0.87548 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088
2018-07-19 | 58.8219 | 2020 | 1.0063 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 58.4562 | [29 empty] | 2018-07-19 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 58.4504 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 58.4973 | 58.4738 | 1.0063 | 2018-07-19 | 99.91% | 83.24% | 105% | 0.00043717 | 2021-07-19 | 5.2677e-08 | 7.0837e-06 | 2.6305e-05 | 9.3772e-05 | 0.00052359 | 0.002162 | 0.0092247 | 0.021672 | 0.047164 | 0.079791 | 0.11927 |  | 0.9961 | 1.0063 | 0.95472 | 0.60946 | 0.60936 | 0.60924 | 0.60906 | 0.60958 | 0.60956 | 0.60953
2018-07-20 | 57.9669 | 2020 | 0.99376 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 58.3308 | [29 empty] | 2018-07-20 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 58.325 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 58.3722 | 58.3486 | 0.99376 | 2018-07-20 | 99.93% | 83.81% | 105% | 0.00047751 | 2021-07-20 | 8.7768e-08 | 7.6044e-06 | 2.8029e-05 | 9.5542e-05 | 0.00057364 | 0.0023859 | 0.01013 | 0.023547 | 0.049571 | 0.082291 | 0.12159 |  | 0.51217 | 0.99376 | 0.86088 | 0.74218 | 0.74209 | 0.74199 | 0.74183 | 0.74229 | 0.74227 | 0.74225
2018-07-21 | 56.512 | 2022 | 0.97092 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 58.2046 | [29 empty] | 2018-07-21 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 58.1997 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 58.2455 | 58.2226 | 0.97092 | 2018-07-21 | 99.95% | 84.36% | 105% | 0.00052815 | 2021-07-21 | 1.3161e-07 | 8.0705e-06 | 2.9488e-05 | 9.7098e-05 | 0.00063663 | 0.002653 | 0.01112 | 0.025516 | 0.052027 | 0.084855 | 0.12409 |  | 0.73967 | 0.89286 | 0.73331 | 0.97092 | 0.9709 | 0.97089 | 0.97086 | 0.97094 | 0.97093 | 0.97093
2018-07-22 | 54.9881 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 58.0777 | [29 empty] | 2018-07-22 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 58.0747 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 58.1172 | 58.096 | 0.9468 | 2018-07-22 | 99.96% | 84.9% | 105% | 0.00058908 | 2021-07-22 | 1.8421e-07 | 8.482e-06 | 3.0683e-05 | 9.8443e-05 | 0.00071256 | 0.0029632 | 0.012195 | 0.027578 | 0.054533 | 0.087483 | 0.12675 |  | 0.88776 | 0.94386 | 0.9468 | 0.81746 | 0.81738 | 0.81728 | 0.81714 | 0.81757 | 0.81755 | 0.81752
2018-07-23 | 56.4993 | 2018 | 0.97496 | 57.9502 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 57.9502 | [29 empty] | 2018-07-23 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 57.9502 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 57.9875 | 57.9688 | 0.97496 | 2018-07-23 | 99.97% | 85.42% | 105% | 0.00066029 | 2021-07-23 | 2.4555e-07 | 8.839e-06 | 3.1615e-05 | 9.9575e-05 | 0.0008014 | 0.0033164 | 0.013355 | 0.029733 | 0.057089 | 0.090176 | 0.12958 |  | 0.97496 | 0.82872 | 0.80916 | 0.72262 | 0.7225 | 0.72236 | 0.72215 | 0.72278 | 0.72275 | 0.72272
2018-07-24 | 56.9287 | 2022 | 0.98456 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 57.8217 | [29 empty] | 2018-07-24 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 57.8259 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 57.8563 | 57.8411 | 0.98456 | 2018-07-24 | 99.98% | 85.92% | 105% | 0.00074178 | 2021-07-24 | 3.1562e-07 | 9.1415e-06 | 3.2282e-05 | 0.0001005 | 0.00090317 | 0.0037127 | 0.0146 | 0.031981 | 0.059694 | 0.092933 | 0.13258 |  | 0.96958 | 0.90466 | 0.5156 | 0.98456 | 0.98455 | 0.98453 | 0.98452 | 0.98457 | 0.98457 | 0.98456
2018-07-25 | 57.0917 | 2018 | 0.9896 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 57.6917 | [29 empty] | 2018-07-25 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 57.7016 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 57.7239 | 57.7127 | 0.9896 | 2018-07-25 | 99.99% | 86.41% | 105% | 0.00084508 | 2021-07-25 | 4.0127e-07 | 9.4164e-06 | 3.2745e-05 | 0.00010103 | 0.0010323 | 0.0041852 | 0.015942 | 0.034291 | 0.062314 | 0.09574 | 0.13575 |  | 0.9896 | 0.90318 | 0.67441 | 0.52752 | 0.52734 | 0.52713 | 0.52685 | 0.52775 | 0.52771 | 0.52766
2018-07-26 | 56.9691 | 2020 | 0.98973 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 57.5604 | [29 empty] | 2018-07-26 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 57.577 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 57.5902 | 57.5836 | 0.98973 | 2018-07-26 | 99.99% | 86.89% | 105% | 0.00096977 | 2021-07-26 | 5.0247e-07 | 9.6638e-06 | 3.3005e-05 | 0.00010104 | 0.0011884 | 0.0047237 | 0.01734 | 0.036571 | 0.0649 | 0.098556 | 0.13902 |  | 0.39609 | 0.98973 | 0.54421 | 0.83319 | 0.83308 | 0.83296 | 0.8328 | 0.83334 | 0.83331 | 0.83328
2018-07-27 | 59.0861 | 2023 | 1.0289 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 57.428 | [29 empty] | 2018-07-27 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 57.452 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 57.4553 | 57.4537 | 1.0289 | 2018-07-27 | 99.99% | 87.35% | 105% | 0.0011158 | 2021-07-27 | 6.1921e-07 | 9.8836e-06 | 3.306e-05 | 0.00010051 | 0.0013713 | 0.0053283 | 0.018791 | 0.038823 | 0.067452 | 0.10138 | 0.14238 |  | 0.18592 | 0.71851 | 0.94777 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289
2018-07-28 | 55.2359 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 57.2944 | [29 empty] | 2018-07-28 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 57.3267 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 57.3194 | 57.3231 | 0.96407 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 0.0012833 | 2021-07-28 | 7.5151e-07 | 1.0076e-05 | 3.2911e-05 | 9.9462e-05 | 0.0015812 | 0.0059988 | 0.020298 | 0.041046 | 0.06997 | 0.10422 | 0.14584 |  | 0.7866 | 0.96407 | 0.43633 | 0.82207 | 0.82194 | 0.8218 | 0.8216 | 0.82225 | 0.82221 | 0.82217
2018-07-29 | 58.8074 | 2018 | 1.0288 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 57.1599 | [29 empty] | 2018-07-29 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 57.2008 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 57.1825 | 57.1917 | 1.0288 | 2018-07-29 | 99.99% | 88.24% | 105% | 0.0014721 | 2021-07-29 | 8.9934e-07 | 1.0241e-05 | 3.2558e-05 | 9.7882e-05 | 0.0018179 | 0.0067353 | 0.021859 | 0.04324 | 0.072454 | 0.10706 | 0.14938 |  | 1.0288 | 0.53991 | 0.95415 | 0.48525 | 0.48501 | 0.48475 | 0.48442 | 0.48559 | 0.48551 | 0.48544
2018-07-30 | 48.6782 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 57.0245 | [29 empty] | 2018-07-30 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 57.0742 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 57.0447 | 57.0595 | 0.85364 | 2018-07-30 | 99.99% | 88.66% | 105% | 0.0016822 | 2021-07-30 | 1.0627e-06 | 1.0378e-05 | 3.2002e-05 | 9.5773e-05 | 0.0020815 | 0.0075377 | 0.023475 | 0.045406 | 0.074905 | 0.10991 | 0.15303 |  | 0.40924 | 0.85364 | 0.31845 | 0.80784 | 0.80768 | 0.80751 | 0.80729 | 0.80807 | 0.80801 | 0.80796
2018-07-31 | 57.7008 | 2023 | 1.0143 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 56.8884 | [29 empty] | 2018-07-31 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 56.9469 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 56.9061 | 56.9265 | 1.0143 | 2018-07-31 | 99.99% | 89.06% | 105% | 0.001941 | 2021-07-31 | 1.2241e-06 | 1.0449e-05 | 3.9788e-05 | 0.00012035 | 0.0023991 | 0.0084203 | 0.025105 | 0.047518 | 0.07733 | 0.1129 | 0.15701 |  | 0.98769 | 0.95444 | 0.21866 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143
2018-08-01 | 57.3532 | 2023 | 1.0106 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 56.7516 | [29 empty] | 2018-08-01 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 56.8187 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 56.7667 | 56.7927 | 1.0106 | 2018-08-01 | 99.98% | 89.46% | 105% | 0.0022384 | 2021-08-01 | 1.3748e-06 | 1.0508e-05 | 5.6178e-05 | 0.00017196 | 0.0027584 | 0.00935 | 0.026705 | 0.049571 | 0.079727 | 0.116 | 0.16125 |  | 0.81339 | 0.9487 | 0.83758 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106
2018-08-02 | 57.6074 | 2023 | 1.0175 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 56.6142 | [29 empty] | 2018-08-02 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 56.6896 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 56.6267 | 56.6581 | 1.0175 | 2018-08-02 | 99.98% | 89.84% | 105% | 0.0025745 | 2021-08-02 | 1.5148e-06 | 1.0554e-05 | 8.1166e-05 | 0.00025058 | 0.0031593 | 0.010327 | 0.028277 | 0.051566 | 0.082097 | 0.11922 | 0.16573 |  | 0.97667 | 0.65819 | 0.80455 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175
2018-08-03 | 57.7327 | 2023 | 1.0222 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 56.4765 | [29 empty] | 2018-08-03 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 56.5593 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 56.4861 | 56.5227 | 1.0222 | 2018-08-03 | 99.97% | 90.21% | 105% | 0.0029492 | 2021-08-03 | 1.644e-06 | 1.0588e-05 | 0.00011475 | 0.00035622 | 0.0036018 | 0.011351 | 0.029819 | 0.053503 | 0.084439 | 0.12255 | 0.17047 |  | 1.0071 | 0.58596 | 0.71004 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222
2018-08-04 | 54.9406 | 2018 | 0.97519 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 56.3384 | [29 empty] | 2018-08-04 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 56.4279 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 56.345 | 56.3864 | 0.97519 | 2018-08-04 | 99.96% | 90.57% | 105% | 0.0033626 | 2021-08-04 | 1.7626e-06 | 1.061e-05 | 0.00015693 | 0.00048887 | 0.0040859 | 0.012422 | 0.031333 | 0.055383 | 0.086753 | 0.126 | 0.17546 |  | 0.97519 | 0.9169 | 0.4482 | 0.97435 | 0.97432 | 0.97428 | 0.97425 | 0.9744 | 0.97438 | 0.97437
2018-08-05 | 53.5906 | 2018 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 56.2 | [29 empty] | 2018-08-05 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 56.2952 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 56.2035 | 56.2493 | 0.95357 | 2018-08-05 | 99.95% | 90.92% | 105% | 0.0038147 | 2021-08-05 | 1.8705e-06 | 1.062e-05 | 0.00020771 | 0.00064852 | 0.0046116 | 0.01354 | 0.032818 | 0.057204 | 0.08904 | 0.12955 | 0.1807 |  | 0.95357 | 0.90204 | 0.84262 | 0.78841 | 0.7882 | 0.78798 | 0.78772 | 0.78877 | 0.78867 | 0.78858
2018-08-06 | 56.6451 | 2020 | 1.0104 | 56.0616 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 56.0616 | [29 empty] | 2018-08-06 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 56.161 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 56.0616 | 56.1113 | 1.0104 | 2018-08-06 | 99.94% | 91.25% | 105% | 0.0043055 | 2021-08-06 | 1.9676e-06 | 1.0618e-05 | 0.00026708 | 0.00083517 | 0.0051789 | 0.014706 | 0.034274 | 0.058967 | 0.0913 | 0.13322 | 0.18619 |  | 0.71739 | 1.0104 | 0.34356 | 0.93813 | 0.93806 | 0.93798 | 0.93789 | 0.93826 | 0.93823 | 0.93819
2018-08-07 | 55.6873 | 2022 | 0.99577 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.9236 | [29 empty] | 2018-08-07 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 56.0253 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 55.9201 | 55.9727 | 0.99577 | 2018-08-07 | 99.93% | 91.58% | 105% | 0.004835 | 2021-08-07 | 2.0542e-06 | 1.0603e-05 | 0.00033504 | 0.0010488 | 0.0057878 | 0.015918 | 0.035701 | 0.060673 | 0.093532 | 0.13701 | 0.19193 |  | 0.75615 | 0.98977 | 0.42764 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99576 | 0.99576 | 0.99578 | 0.99578 | 0.99578
2018-08-08 | 56.7149 | 2023 | 1.0166 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 55.7863 | [29 empty] | 2018-08-08 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 55.888 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.7793 | 55.8337 | 1.0166 | 2018-08-08 | 99.92% | 91.89% | 105% | 0.0054289 | 2021-08-08 | 2.1164e-06 | 1.6339e-05 | 0.00042846 | 0.0013239 | 0.006462 | 0.017157 | 0.037085 | 0.062347 | 0.095859 | 0.14108 | 0.19813 |  | 0.97369 | 0.9744 | 0.71902 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166
2018-08-09 | 54.9285 | 2018 | 0.98705 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 55.6493 | [29 empty] | 2018-08-09 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 55.749 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 55.6392 | 55.6941 | 0.98705 | 2018-08-09 | 99.91% | 92.19% | 105% | 0.0060758 | 2021-08-09 | 2.1475e-06 | 2.7796e-05 | 0.00054728 | 0.0016605 | 0.0071869 | 0.018389 | 0.038414 | 0.06402 | 0.098316 | 0.14545 | 0.20481 |  | 0.98705 | 0.9354 | 0.98146 | 0.98604 | 0.98602 | 0.986 | 0.98598 | 0.98607 | 0.98606 | 0.98605
2018-08-10 | 53.3652 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 55.5124 | [29 empty] | 2018-08-10 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 55.6081 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 55.4994 | 55.5537 | 0.96132 | 2018-08-10 | 99.89% | 92.48% | 105% | 0.0067756 | 2021-08-10 | 2.1475e-06 | 4.4975e-05 | 0.00069149 | 0.0020588 | 0.0079626 | 0.019613 | 0.039688 | 0.065693 | 0.1009 | 0.15011 | 0.21195 |  | 0.58005 | 0.79748 | 0.93176 | 0.96132 | 0.96127 | 0.96122 | 0.96116 | 0.96142 | 0.96139 | 0.96136
2018-08-11 | 51.1371 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 55.3752 | [29 empty] | 2018-08-11 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 55.4652 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 55.3598 | 55.4125 | 0.92347 | 2018-08-11 | 99.88% | 92.76% | 105% | 0.0075284 | 2021-08-11 | 2.1163e-06 | 6.7876e-05 | 0.0008611 | 0.0025186 | 0.0087892 | 0.020831 | 0.040907 | 0.067367 | 0.10362 | 0.15507 | 0.21956 |  | 0.52172 | 0.78492 | 0.92347 | 0.92229 | 0.9222 | 0.92209 | 0.92197 | 0.92248 | 0.92242 | 0.92237
2018-08-12 | 51.5361 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 55.2374 | [29 empty] | 2018-08-12 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 55.3203 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 55.22 | 55.2702 | 0.93299 | 2018-08-12 | 99.86% | 93.04% | 105% | 0.0083342 | 2021-08-12 | 2.0541e-06 | 9.6498e-05 | 0.0010561 | 0.00304 | 0.0096666 | 0.022041 | 0.04207 | 0.06904 | 0.10647 | 0.16033 | 0.22763 |  | 0.49531 | 0.86994 | 0.89162 | 0.93299 | 0.93291 | 0.93282 | 0.93271 | 0.93316 | 0.93311 | 0.93306
2018-08-13 | 44.585 | 2018 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 55.0987 | [29 empty] | 2018-08-13 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 55.1732 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 55.08 | 55.1266 | 0.80919 | 2018-08-13 | 99.84% | 93.3% | 105% | 0.009193 | 2021-08-13 | 1.9608e-06 | 0.00013084 | 0.0012765 | 0.0036229 | 0.010595 | 0.023245 | 0.043179 | 0.070713 | 0.10945 | 0.16589 | 0.23618 |  | 0.80919 | 0.60638 | 0.43392 | 0.70251 | 0.70224 | 0.70194 | 0.70156 | 0.70308 | 0.70291 | 0.70274
2018-08-14 | 56.1679 | 2018 | 1.022 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 54.9586 | [29 empty] | 2018-08-14 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 55.0238 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 54.9395 | 54.9817 | 1.022 | 2018-08-14 | 99.83% | 93.55% | 105% | 0.010077 | 2021-08-14 | 1.8452e-06 | 0.00017791 | 0.0015217 | 0.0042426 | 0.011546 | 0.024428 | 0.044284 | 0.072452 | 0.11259 | 0.17163 | 0.24486 |  | 1.022 | 0.31487 | 0.89602 | 0.70187 | 0.70159 | 0.70129 | 0.7009 | 0.70245 | 0.70227 | 0.7021
2018-08-15 | 48.0137 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 54.817 | [29 empty] | 2018-08-15 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 54.8721 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 54.7983 | 54.8352 | 0.87589 | 2018-08-15 | 99.81% | 93.8% | 105% | 0.01096 | 2021-08-15 | 1.7246e-06 | 0.00023774 | 0.0017831 | 0.0048717 | 0.012492 | 0.025577 | 0.045426 | 0.07428 | 0.11589 | 0.17743 | 0.25344 |  | 0.43012 | 0.87589 | 0.34062 | 0.65718 | 0.65689 | 0.65656 | 0.65613 | 0.65782 | 0.65763 | 0.65743
2018-08-16 | 56.5345 | 2018 | 1.034 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 54.6735 | [29 empty] | 2018-08-16 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 54.7178 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 54.6561 | 54.687 | 1.034 | 2018-08-16 | 99.79% | 94.03% | 104.9% | 0.011841 | 2021-08-16 | 1.5992e-06 | 0.00031034 | 0.0020607 | 0.0055103 | 0.013434 | 0.026692 | 0.046606 | 0.0762 | 0.11935 | 0.18328 | 0.26192 |  | 1.034 | 0.93694 | 0.56788 | 0.75792 | 0.75768 | 0.7574 | 0.75705 | 0.75844 | 0.75828 | 0.75812
2018-08-17 | 53.8586 | 2018 | 0.98773 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 54.5277 | [29 empty] | 2018-08-17 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 54.5609 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 54.5127 | 54.5368 | 0.98773 | 2018-08-17 | 99.77% | 94.26% | 104.9% | 0.01272 | 2021-08-17 | 1.469e-06 | 0.00039571 | 0.0023545 | 0.0061583 | 0.014372 | 0.027772 | 0.047823 | 0.07821 | 0.12296 | 0.18918 | 0.27029 |  | 0.98773 | 0.30869 | 0.85245 | 0.47432 | 0.47399 | 0.47361 | 0.47311 | 0.47504 | 0.47482 | 0.4746
2018-08-18 | 45.3321 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 54.3793 | [29 empty] | 2018-08-18 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 54.4014 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 54.368 | 54.3847 | 0.83363 | 2018-08-18 | 99.74% | 94.48% | 104.9% | 0.013598 | 2021-08-18 | 1.3338e-06 | 0.00049385 | 0.0026646 | 0.0068159 | 0.015305 | 0.028818 | 0.049078 | 0.080311 | 0.12673 | 0.19513 | 0.27855 |  | 0.70054 | 0.82115 | 0.83363 | 0.63786 | 0.63755 | 0.6372 | 0.63672 | 0.63854 | 0.63833 | 0.63813
2018-08-19 | 41.8172 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 54.2281 | [29 empty] | 2018-08-19 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 54.2389 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 54.2217 | 54.2303 | 0.77114 | 2018-08-19 | 99.72% | 94.69% | 104.9% | 0.014474 | 2021-08-19 | 1.1938e-06 | 0.00060476 | 0.0029909 | 0.007483 | 0.016234 | 0.02983 | 0.050371 | 0.082503 | 0.13065 | 0.20114 | 0.28671 |  | 0.61244 | 0.67717 | 0.77114 | 0.66818 | 0.66788 | 0.66753 | 0.66706 | 0.66884 | 0.66864 | 0.66844
2018-08-20 | 52.9621 | 2022 | 0.97944 | 54.0736 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 54.0736 | [29 empty] | 2018-08-20 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 54.0736 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 54.0736 | 54.0736 | 0.97944 | 2018-08-20 | 99.7% | 94.9% | 104.9% | 0.015349 | 2021-08-20 | 1.0489e-06 | 0.00072845 | 0.0033335 | 0.0081596 | 0.017158 | 0.030808 | 0.0517 | 0.084786 | 0.13473 | 0.20721 | 0.29476 |  | 0.45384 | 0.96938 | 0.97462 | 0.97944 | 0.97942 | 0.97938 | 0.97934 | 0.9795 | 0.97949 | 0.97947
2018-08-21 | 53.9828 | 2020 | 1.0012 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 53.9171 | [29 empty] | 2018-08-21 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 53.9062 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 53.9234 | 53.9148 | 1.0012 | 2018-08-21 | 99.67% | 95.09% | 104.9% | 0.016222 | 2021-08-21 | 8.9915e-07 | 0.00086492 | 0.0036923 | 0.0088458 | 0.018078 | 0.031751 | 0.053068 | 0.087159 | 0.13896 | 0.21333 | 0.30271 |  | 0.91969 | 1.0012 | 0.91165 | 0.77761 | 0.77737 | 0.77708 | 0.77668 | 0.77814 | 0.77798 | 0.77782
2018-08-22 | 55.501 | 2018 | 1.0324 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 53.7598 | [29 empty] | 2018-08-22 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 53.7375 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 53.7711 | 53.7543 | 1.0324 | 2018-08-22 | 99.64% | 95.28% | 104.9% | 0.01707 | 2021-08-22 | 1.0968e-06 | 0.001009 | 0.0040494 | 0.0095116 | 0.018973 | 0.032679 | 0.05448 | 0.089613 | 0.14322 | 0.21919 | 0.30997 |  | 1.0324 | 0.78804 | 0.3499 | 0.54731 | 0.54695 | 0.54653 | 0.54594 | 0.54807 | 0.54785 | 0.54762
2018-08-23 | 53.0622 | 2018 | 0.98994 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 53.6013 | [29 empty] | 2018-08-23 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 53.5675 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 53.6162 | 53.5918 | 0.98994 | 2018-08-23 | 99.62% | 95.46% | 104.9% | 0.017869 | 2021-08-23 | 1.6556e-06 | 0.001155 | 0.0043878 | 0.010123 | 0.019819 | 0.033612 | 0.055951 | 0.092122 | 0.14738 | 0.22464 | 0.31631 |  | 0.98994 | 0.62699 | 0.80429 | 0.85525 | 0.85506 | 0.85484 | 0.85454 | 0.85563 | 0.85552 | 0.85541
2018-08-24 | 53.6527 | 2023 | 1.004 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 53.4413 | [29 empty] | 2018-08-24 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 53.3961 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 53.4587 | 53.4274 | 1.004 | 2018-08-24 | 99.59% | 95.64% | 104.9% | 0.018619 | 2021-08-24 | 2.5756e-06 | 0.0013028 | 0.0047076 | 0.010679 | 0.020617 | 0.034552 | 0.05748 | 0.094685 | 0.15144 | 0.22966 | 0.32175 |  | 1.0008 | 0.83992 | 0.95735 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004
2018-08-25 | 51.4191 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 53.2795 | [29 empty] | 2018-08-25 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 53.2231 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 53.2982 | 53.2607 | 0.96508 | 2018-08-25 | 99.55% | 95.81% | 104.9% | 0.019318 | 2021-08-25 | 3.8568e-06 | 0.0014524 | 0.0050087 | 0.011181 | 0.021366 | 0.035497 | 0.059069 | 0.097303 | 0.15541 | 0.23425 | 0.32628 |  | 0.73221 | 0.85686 | 0.96508 | 0.56616 | 0.56577 | 0.56531 | 0.56467 | 0.56696 | 0.56673 | 0.56649
2018-08-26 | 52.5536 | 2020 | 0.98942 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 53.1155 | [29 empty] | 2018-08-26 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 53.0485 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 53.1347 | 53.0916 | 0.98942 | 2018-08-26 | 99.52% | 95.97% | 104.9% | 0.019967 | 2021-08-26 | 5.4994e-06 | 0.001604 | 0.0052912 | 0.011628 | 0.022066 | 0.036448 | 0.060716 | 0.099977 | 0.15927 | 0.23843 | 0.32989 |  | 0.93827 | 0.98942 | 0.96611 | 0.72637 | 0.72604 | 0.72565 | 0.72512 | 0.72703 | 0.72684 | 0.72664
2018-08-27 | 48.8784 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 52.9491 | [29 empty] | 2018-08-27 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 52.8723 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 52.9678 | 52.92 | 0.92312 | 2018-08-27 | 99.49% | 96.13% | 104.9% | 0.020567 | 2021-08-27 | 7.5034e-06 | 0.0017574 | 0.0055552 | 0.01202 | 0.022718 | 0.037406 | 0.062422 | 0.10271 | 0.16303 | 0.24218 | 0.3326 |  | 0.54684 | 0.41439 | 0.89833 | 0.92312 | 0.923 | 0.92286 | 0.92266 | 0.92336 | 0.92329 | 0.92322
2018-08-28 | 53.3193 | 2021 | 1.0102 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 52.78 | [29 empty] | 2018-08-28 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 52.6942 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 52.7973 | 52.7458 | 1.0102 | 2018-08-28 | 99.45% | 96.28% | 104.9% | 0.021111 | 2021-08-28 | 1.0048e-05 | 0.0019051 | 0.0057945 | 0.012363 | 0.023312 | 0.038356 | 0.064145 | 0.10539 | 0.16649 | 0.24519 | 0.33402 |  | 0.62368 | 0.96262 | 1.0102 | 0.99063 | 0.99061 | 0.99059 | 0.99056 | 0.99066 | 0.99065 | 0.99064
2018-08-29 | 52.6927 | 2021 | 1.0016 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 52.6076 | [29 empty] | 2018-08-29 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 52.5142 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 52.6231 | 52.5687 | 1.0016 | 2018-08-29 | 99.41% | 96.43% | 104.9% | 0.021626 | 2021-08-29 | 1.3124e-05 | 0.0020401 | 0.0060099 | 0.012683 | 0.023877 | 0.039312 | 0.065832 | 0.10797 | 0.1696 | 0.24758 | 0.33448 |  | 0.96067 | 0.15455 | 1.0016 | 0.666 | 0.6656 | 0.66513 | 0.66449 | 0.66681 | 0.66658 | 0.66635
2018-08-30 | 51.6193 | 2022 | 0.9845 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 52.4319 | [29 empty] | 2018-08-30 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 52.3322 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 52.4449 | 52.3886 | 0.9845 | 2018-08-30 | 99.37% | 96.57% | 104.8% | 0.022113 | 2021-08-30 | 1.6732e-05 | 0.0021623 | 0.0062013 | 0.012978 | 0.024411 | 0.040274 | 0.067484 | 0.11045 | 0.17236 | 0.24935 | 0.33398 |  | 0.95707 | 0.40809 | 0.95614 | 0.9845 | 0.98447 | 0.98444 | 0.98439 | 0.98456 | 0.98454 | 0.98453
2018-08-31 | 51.1122 | 2021 | 0.97818 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 52.2524 | [29 empty] | 2018-08-31 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 52.1481 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 52.2626 | 52.2053 | 0.97818 | 2018-08-31 | 99.33% | 96.7% | 104.8% | 0.022571 | 2021-08-31 | 2.0872e-05 | 0.0022717 | 0.0063689 | 0.01325 | 0.024917 | 0.041243 | 0.0691 | 0.11281 | 0.17478 | 0.25049 | 0.33251 |  | 0.91104 | 0.48954 | 0.97818 | 0.41514 | 0.41468 | 0.41414 | 0.41341 | 0.41608 | 0.41581 | 0.41554
2018-09-01 | 46.1516 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 52.0688 | [29 empty] | 2018-09-01 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 51.9619 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 52.0757 | 52.0188 | 0.88636 | 2018-09-01 | 99.29% | 96.83% | 104.8% | 0.023001 | 2021-09-01 | 2.5545e-05 | 0.0023684 | 0.0065125 | 0.013498 | 0.025392 | 0.042218 | 0.070682 | 0.11507 | 0.17686 | 0.25101 | 0.33008 |  | 0.31569 | 0.88468 | 0.73006 | 0.88636 | 0.88616 | 0.88593 | 0.88562 | 0.88676 | 0.88664 | 0.88653
2018-09-02 | 43.9322 | 2018 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 51.8808 | [29 empty] | 2018-09-02 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 51.7733 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 51.8843 | 51.8288 | 0.84679 | 2018-09-02 | 99.24% | 96.96% | 104.8% | 0.023402 | 2021-09-02 | 3.075e-05 | 0.0024524 | 0.0066322 | 0.013723 | 0.025838 | 0.0432 | 0.072228 | 0.11723 | 0.17859 | 0.2509 | 0.32668 |  | 0.84679 | 0.83892 | 0.35241 | 0.78695 | 0.78661 | 0.78622 | 0.7857 | 0.78764 | 0.78744 | 0.78724
2018-09-03 | 53.1841 | 2018 | 1.0289 | 51.688 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 51.688 | [29 empty] | 2018-09-03 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 51.5824 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 51.688 | 51.6352 | 1.0289 | 2018-09-03 | 99.19% | 97.08% | 104.8% | 0.023775 | 2021-09-03 | 3.6488e-05 | 0.0025236 | 0.0067279 | 0.013923 | 0.026254 | 0.044187 | 0.073739 | 0.11927 | 0.17997 | 0.25017 | 0.32232 |  | 1.0289 | 1.0271 | 0.5845 | 0.66322 | 0.66276 | 0.66223 | 0.66152 | 0.66416 | 0.66389 | 0.66361
2018-09-04 | 52.708 | 2018 | 1.0236 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 51.4907 | [29 empty] | 2018-09-04 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 51.389 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 51.4871 | 51.438 | 1.0236 | 2018-09-04 | 99.14% | 97.19% | 104.8% | 0.024119 | 2021-09-04 | 4.276e-05 | 0.0025821 | 0.0067997 | 0.0141 | 0.02664 | 0.045181 | 0.075215 | 0.12121 | 0.18101 | 0.24882 | 0.317 |  | 1.0236 | 1.0019 | 0.74357 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131
2018-09-05 | 52.3602 | 2020 | 1.0209 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 51.2895 | [29 empty] | 2018-09-05 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 51.193 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 51.282 | 51.2375 | 1.0209 | 2018-09-05 | 99.09% | 97.3% | 104.8% | 0.024425 | 2021-09-05 | 4.9846e-05 | 0.0026288 | 0.0068522 | 0.014247 | 0.026987 | 0.046153 | 0.0766 | 0.12288 | 0.18152 | 0.24683 | 0.31114 |  | 0.79558 | 1.0209 | 0.89226 | 0.87079 | 0.87056 | 0.87028 | 0.86991 | 0.8713 | 0.87115 | 0.871
2018-09-06 | 51.2536 | 2018 | 1.0033 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 51.0845 | [29 empty] | 2018-09-06 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 50.9944 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 51.0728 | 51.0336 | 1.0033 | 2018-09-06 | 99.03% | 97.41% | 104.8% | 0.024717 | 2021-09-06 | 5.7393e-05 | 0.002669 | 0.0069033 | 0.014396 | 0.027314 | 0.047083 | 0.077886 | 0.12428 | 0.18162 | 0.24452 | 0.30534 |  | 1.0033 | 0.84843 | 0.97916 | 0.95106 | 0.95096 | 0.95084 | 0.95069 | 0.95127 | 0.95121 | 0.95115
2018-09-07 | 52.76 | 2018 | 1.037 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 50.8757 | [29 empty] | 2018-09-07 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 50.793 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 50.8598 | 50.8264 | 1.037 | 2018-09-07 | 98.98% | 97.51% | 104.7% | 0.024992 | 2021-09-07 | 6.5402e-05 | 0.0027026 | 0.0069532 | 0.014546 | 0.027622 | 0.047972 | 0.079073 | 0.12542 | 0.18133 | 0.24189 | 0.2996 |  | 1.037 | 0.47444 | 0.81288 | 0.74326 | 0.74284 | 0.74236 | 0.74174 | 0.74416 | 0.74389 | 0.74362
2018-09-08 | 48.2272 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 50.6633 | [29 empty] | 2018-09-08 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 50.5888 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 50.6429 | 50.6159 | 0.95192 | 2018-09-08 | 98.92% | 97.61% | 104.7% | 0.025253 | 2021-09-08 | 7.3874e-05 | 0.0027297 | 0.0070017 | 0.014696 | 0.02791 | 0.04882 | 0.080162 | 0.12629 | 0.18063 | 0.23893 | 0.29391 |  | 0.91915 | 0.95192 | 0.59238 | 0.85143 | 0.85116 | 0.85083 | 0.85042 | 0.85205 | 0.85186 | 0.85168
2018-09-09 | 49.5377 | 2020 | 0.98197 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 50.4474 | [29 empty] | 2018-09-09 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 50.3816 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 50.4225 | 50.402 | 0.98197 | 2018-09-09 | 98.86% | 97.71% | 104.7% | 0.025498 | 2021-09-09 | 8.2808e-05 | 0.0027501 | 0.007049 | 0.014847 | 0.028179 | 0.049627 | 0.081153 | 0.1269 | 0.17953 | 0.23565 | 0.28827 |  | 0.9354 | 0.98197 | 0.34838 | 0.35983 | 0.35931 | 0.35873 | 0.35798 | 0.36097 | 0.36062 | 0.36027
2018-09-10 | 47.8223 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 50.2281 | [29 empty] | 2018-09-10 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 50.1714 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 50.1986 | 50.185 | 0.9521 | 2018-09-10 | 98.79% | 97.8% | 104.7% | 0.025729 | 2021-09-10 | 9.2206e-05 | 0.002764 | 0.007095 | 0.015 | 0.028429 | 0.050393 | 0.082045 | 0.12725 | 0.17803 | 0.23205 | 0.2827 |  | 0.28974 | 0.46284 | 0.68037 | 0.9521 | 0.952 | 0.95188 | 0.95174 | 0.95233 | 0.95226 | 0.95219
2018-09-11 | 50.2588 | 2023 | 1.0051 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 50.0054 | [29 empty] | 2018-09-11 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 49.958 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 49.9712 | 49.9646 | 1.0051 | 2018-09-11 | 98.72% | 97.89% | 104.7% | 0.02594 | 2021-09-11 | 0.00010288 | 0.0027743 | 0.0071391 | 0.015147 | 0.028656 | 0.051055 | 0.082714 | 0.12724 | 0.17628 | 0.22869 | 0.27821 |  | 0.67169 | 0.82795 | 0.74824 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051
2018-09-12 | 50.4549 | 2018 | 1.0136 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 49.7796 | [29 empty] | 2018-09-12 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 49.7414 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 49.7407 | 49.7411 | 1.0136 | 2018-09-12 | 98.65% | 97.97% | 104.7% | 0.026138 | 2021-09-12 | 0.00011466 | 0.0027885 | 0.0071874 | 0.015283 | 0.02887 | 0.051626 | 0.083203 | 0.12696 | 0.1745 | 0.2259 | 0.2752 |  | 1.0136 | 0.93648 | 0.94619 | 0.77682 | 0.77643 | 0.77599 | 0.77544 | 0.77772 | 0.77744 | 0.77716
2018-09-13 | 48.1578 | 2020 | 0.97189 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 49.5508 | [29 empty] | 2018-09-13 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 49.5215 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 49.5071 | 49.5143 | 0.97189 | 2018-09-13 | 98.58% | 98.05% | 104.6% | 0.026323 | 2021-09-13 | 0.00012755 | 0.0028066 | 0.0072398 | 0.015408 | 0.02907 | 0.052107 | 0.083512 | 0.12642 | 0.1727 | 0.22366 | 0.27365 |  | 0.88865 | 0.97189 | 0.76701 | 0.24558 | 0.2452 | 0.24476 | 0.24423 | 0.24649 | 0.24621 | 0.24592
2018-09-14 | 47.8661 | 2020 | 0.97054 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 49.3189 | [29 empty] | 2018-09-14 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 49.2981 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 49.2705 | 49.2843 | 0.97054 | 2018-09-14 | 98.5% | 98.13% | 104.6% | 0.026496 | 2021-09-14 | 0.00014153 | 0.0028287 | 0.0072964 | 0.015523 | 0.029257 | 0.052498 | 0.083642 | 0.12562 | 0.17086 | 0.222 | 0.27358 |  | 0.79995 | 0.97054 | 0.49122 | 0.83058 | 0.83027 | 0.82991 | 0.82949 | 0.83133 | 0.83109 | 0.83086
2018-09-15 | 49.3088 | 2020 | 1.0046 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 49.0842 | [29 empty] | 2018-09-15 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 49.0713 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 49.0312 | 49.0512 | 1.0046 | 2018-09-15 | 98.42% | 98.21% | 104.6% | 0.026655 | 2021-09-15 | 0.00015663 | 0.0028548 | 0.0073571 | 0.015626 | 0.029431 | 0.052798 | 0.083592 | 0.12456 | 0.16899 | 0.2209 | 0.27499 |  | 0.83115 | 1.0046 | 0.60473 | 0.93344 | 0.9333 | 0.93314 | 0.93296 | 0.93377 | 0.93366 | 0.93356
2018-09-16 | 44.0254 | 2018 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 48.8467 | [29 empty] | 2018-09-16 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 48.8408 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 48.7891 | 48.8149 | 0.9013 | 2018-09-16 | 98.33% | 98.28% | 104.6% | 0.026802 | 2021-09-16 | 0.00017282 | 0.0028848 | 0.007422 | 0.015718 | 0.029591 | 0.053008 | 0.083361 | 0.12324 | 0.16709 | 0.22036 | 0.27787 |  | 0.9013 | 0.82915 | 0.47031 | 0.55675 | 0.55621 | 0.55561 | 0.55489 | 0.55807 | 0.55765 | 0.55723
2018-09-17 | 50.2102 | 2023 | 1.033 | 48.6066 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 48.6066 | [29 empty] | 2018-09-17 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 48.6066 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 48.5445 | 48.5755 | 1.033 | 2018-09-17 | 98.25% | 98.35% | 104.6% | 0.026936 | 2021-09-17 | 0.00019013 | 0.0029188 | 0.007491 | 0.0158 | 0.029738 | 0.053126 | 0.08295 | 0.12165 | 0.16516 | 0.22039 | 0.28222 |  | 0.88801 | 0.85193 | 0.78753 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033
2018-09-18 | 49.4204 | 2023 | 1.0219 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 48.3632 | [29 empty] | 2018-09-18 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 48.3677 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 48.2975 | 48.3326 | 1.0219 | 2018-09-18 | 98.16% | 98.42% | 104.5% | 0.027057 | 2021-09-18 | 0.00020855 | 0.0029568 | 0.0075642 | 0.01587 | 0.029872 | 0.053154 | 0.082359 | 0.1198 | 0.16319 | 0.22099 | 0.28805 |  | 0.60059 | 0.91461 | 0.17683 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219
2018-09-19 | 47.6501 | 2022 | 0.99032 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 48.116 | [29 empty] | 2018-09-19 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 48.1234 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 48.0482 | 48.0858 | 0.99032 | 2018-09-19 | 98.06% | 98.48% | 104.5% | 0.027132 | 2021-09-19 | 0.00022704 | 0.002996 | 0.0076348 | 0.015922 | 0.029953 | 0.053017 | 0.081552 | 0.11787 | 0.16168 | 0.2228 | 0.29598 |  | 0.75377 | 0.46747 | 0.75043 | 0.99032 | 0.9903 | 0.99028 | 0.99025 | 0.99037 | 0.99035 | 0.99034
2018-09-20 | 48.89 | 2018 | 1.0214 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 47.8651 | [29 empty] | 2018-09-20 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 47.874 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 47.7967 | 47.8354 | 1.0214 | 2018-09-20 | 97.96% | 98.54% | 104.5% | 0.02717 | 2021-09-20 | 0.00024532 | 0.0030353 | 0.0076983 | 0.01596 | 0.029992 | 0.052744 | 0.080586 | 0.11602 | 0.1608 | 0.22582 | 0.30555 |  | 1.0214 | 0.65917 | 0.65916 | 0.99556 | 0.99555 | 0.99554 | 0.99553 | 0.99558 | 0.99558 | 0.99557
2018-09-21 | 49.2464 | 2023 | 1.0344 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 47.6109 | [29 empty] | 2018-09-21 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 47.6198 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 47.5433 | 47.5816 | 1.0344 | 2018-09-21 | 97.86% | 98.6% | 104.5% | 0.027172 | 2021-09-21 | 0.0002634 | 0.0030749 | 0.0077546 | 0.015985 | 0.029988 | 0.052334 | 0.079461 | 0.11427 | 0.16056 | 0.23007 | 0.31679 |  | 0.67636 | 0.76006 | 0.23908 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344
2018-09-22 | 47.9584 | 2023 | 1.0128 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 47.3534 | [29 empty] | 2018-09-22 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 47.3611 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 47.288 | 47.3246 | 1.0128 | 2018-09-22 | 97.75% | 98.66% | 104.4% | 0.027137 | 2021-09-22 | 0.00028127 | 0.0031146 | 0.0078037 | 0.015997 | 0.029941 | 0.051787 | 0.078176 | 0.1126 | 0.16096 | 0.23553 | 0.32968 |  | 0.27613 | 0.51318 | 0.95317 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128
2018-09-23 | 41.9604 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 47.093 | [29 empty] | 2018-09-23 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 47.0982 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 47.031 | 47.0646 | 0.89101 | 2018-09-23 | 97.64% | 98.71% | 104.4% | 0.027066 | 2021-09-23 | 0.00029894 | 0.0031545 | 0.0078457 | 0.015996 | 0.029852 | 0.051104 | 0.076732 | 0.11102 | 0.162 | 0.24222 | 0.34424 |  | 0.83849 | 0.50793 | 0.89101 | 0.76516 | 0.76481 | 0.76443 | 0.76397 | 0.76603 | 0.76575 | 0.76546
2018-09-24 | 41.0389 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 46.8298 | [29 empty] | 2018-09-24 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 46.8314 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 46.7724 | 46.8019 | 0.87634 | 2018-09-24 | 97.52% | 98.76% | 104.4% | 0.026958 | 2021-09-24 | 0.00031641 | 0.0031947 | 0.0078805 | 0.015981 | 0.029721 | 0.050285 | 0.075129 | 0.10953 | 0.16368 | 0.25013 | 0.36046 |  | 0.68601 | 0.85455 | 0.87634 | 0.51551 | 0.51505 | 0.51452 | 0.51387 | 0.51669 | 0.51631 | 0.51592
2018-09-25 | 36.5991 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 46.5641 | [29 empty] | 2018-09-25 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 46.5609 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 46.5123 | 46.5366 | 0.78599 | 2018-09-25 | 97.4% | 98.81% | 104.3% | 0.026785 | 2021-09-25 | 0.00033246 | 0.0032306 | 0.0079008 | 0.015935 | 0.029516 | 0.049383 | 0.073638 | 0.10863 | 0.16656 | 0.25965 | 0.37847 |  | 0.41316 | 0.53029 | 0.67702 | 0.78599 | 0.78569 | 0.78533 | 0.78489 | 0.78677 | 0.78652 | 0.78626
2018-09-26 | 39.7914 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 46.2961 | [29 empty] | 2018-09-26 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 46.2872 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 46.2509 | 46.269 | 0.8595 | 2018-09-26 | 97.27% | 98.86% | 104.3% | 0.02655 | 2021-09-26 | 0.00034629 | 0.0032596 | 0.007907 | 0.015862 | 0.02924 | 0.048462 | 0.072385 | 0.10841 | 0.17048 | 0.27023 | 0.39723 |  | 0.8595 | 0.41354 | 0.8361 | 0.82303 | 0.82277 | 0.82246 | 0.82206 | 0.82369 | 0.82348 | 0.82327
2018-09-27 | 40.2572 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 46.026 | [29 empty] | 2018-09-27 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 46.0104 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 45.9883 | 45.9993 | 0.87466 | 2018-09-27 | 97.14% | 98.91% | 104.3% | 0.026254 | 2021-09-27 | 0.00035788 | 0.0032814 | 0.0078991 | 0.015763 | 0.028894 | 0.047521 | 0.07137 | 0.10888 | 0.17545 | 0.28185 | 0.41675 |  | 0.87466 | 0.34543 | 0.54807 | 0.35367 | 0.35325 | 0.35276 | 0.35211 | 0.35468 | 0.35435 | 0.35403
2018-09-28 | 31.059 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 45.754 | [29 empty] | 2018-09-28 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 45.7309 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 45.7247 | 45.7278 | 0.67883 | 2018-09-28 | 97% | 98.95% | 104.3% | 0.025895 | 2021-09-28 | 0.00036724 | 0.0032962 | 0.007877 | 0.015638 | 0.028477 | 0.04656 | 0.070593 | 0.11003 | 0.18145 | 0.29453 | 0.43701 |  | 0.63351 | 0.32486 | 0.67883 | 0.35746 | 0.35704 | 0.35653 | 0.35584 | 0.35847 | 0.35815 | 0.35783
2018-09-29 | 45.4793 | 2018 | 0.99998 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 45.4803 | [29 empty] | 2018-09-29 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 45.449 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 45.4601 | 45.4545 | 0.99998 | 2018-09-29 | 96.86% | 99% | 104.2% | 0.025475 | 2021-09-29 | 0.00037436 | 0.0033039 | 0.0078408 | 0.015487 | 0.027988 | 0.045579 | 0.070054 | 0.11187 | 0.1885 | 0.30825 | 0.45803 |  | 0.99998 | 0.5812 | 0.60227 | 0.5103 | 0.50983 | 0.50925 | 0.50845 | 0.51139 | 0.51105 | 0.51071
2018-09-30 | 37.7312 | 2020 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 45.2052 | [29 empty] | 2018-09-30 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 45.165 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 45.1948 | 45.1799 | 0.83467 | 2018-09-30 | 96.72% | 99.04% | 104.2% | 0.024992 | 2021-09-30 | 0.00037923 | 0.0033045 | 0.0077904 | 0.01531 | 0.027429 | 0.044578 | 0.069753 | 0.1144 | 0.1966 | 0.32303 | 0.4798 |  | 0.50386 | 0.83467 | 0.363 | 0.71011 | 0.70971 | 0.70921 | 0.7085 | 0.711 | 0.71073 | 0.71046
2018-10-01 | 44.2159 | 2020 | 0.98413 | 44.9288 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 44.9288 | [29 empty] | 2018-10-01 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 44.8791 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 44.9288 | 44.904 | 0.98413 | 2018-10-01 | 96.56% | 99.08% | 104.1% | 0.024447 | 2021-10-01 | 0.00038186 | 0.003298 | 0.0077258 | 0.015106 | 0.026798 | 0.043556 | 0.069691 | 0.11762 | 0.20574 | 0.33886 | 0.50233 |  | 0.86474 | 0.98413 | 0.74418 | 0.83774 | 0.83747 | 0.83712 | 0.83661 | 0.83834 | 0.83816 | 0.83798
2018-10-02 | 42.6307 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 44.6499 | [29 empty] | 2018-10-02 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 44.5917 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 44.6603 | 44.626 | 0.95478 | 2018-10-02 | 96.41% | 99.12% | 104.1% | 0.02384 | 2021-10-02 | 0.00038225 | 0.0032843 | 0.007647 | 0.014876 | 0.026096 | 0.042514 | 0.069867 | 0.12153 | 0.21594 | 0.35575 | 0.52561 |  | 0.51214 | 0.18602 | 0.8865 | 0.95478 | 0.95468 | 0.95456 | 0.95439 | 0.95497 | 0.95491 | 0.95486
2018-10-03 | 37.9101 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 44.3675 | [29 empty] | 2018-10-03 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 44.3031 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 44.3876 | 44.3454 | 0.85446 | 2018-10-03 | 96.24% | 99.15% | 104.1% | 0.02321 | 2021-10-03 | 0.000382 | 0.0032638 | 0.007552 | 0.014617 | 0.025372 | 0.041678 | 0.070722 | 0.12663 | 0.22751 | 0.37377 | 0.54954 |  | 0.70269 | 0.11057 | 0.13164 | 0.85446 | 0.85417 | 0.8538 | 0.85326 | 0.85502 | 0.85486 | 0.8547
2018-10-04 | 45.2677 | 2023 | 1.0269 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 44.0818 | [29 empty] | 2018-10-04 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 44.0136 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 44.1109 | 44.0622 | 1.0269 | 2018-10-04 | 96.07% | 99.19% | 104% | 0.02259 | 2021-10-04 | 0.00038215 | 0.0032392 | 0.0074476 | 0.014337 | 0.024667 | 0.041123 | 0.072291 | 0.13275 | 0.23999 | 0.39229 | 0.57349 |  | 0.30827 | 0.48224 | 0.65912 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269
2018-10-05 | 44.9207 | 2023 | 1.0257 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 43.7934 | [29 empty] | 2018-10-05 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 43.7235 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 43.8305 | 43.777 | 1.0257 | 2018-10-05 | 95.9% | 99.22% | 104% | 0.02198 | 2021-10-05 | 0.00038271 | 0.0032104 | 0.0073339 | 0.014035 | 0.023979 | 0.040848 | 0.074577 | 0.13988 | 0.25338 | 0.4113 | 0.59746 |  | 0.8781 | 0.46839 | 0.27368 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257
2018-10-06 | 37.4563 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 43.5026 | [29 empty] | 2018-10-06 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 43.433 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 43.5467 | 43.4899 | 0.86101 | 2018-10-06 | 95.72% | 99.25% | 103.9% | 0.02138 | 2021-10-06 | 0.00038369 | 0.0031776 | 0.0072106 | 0.013712 | 0.02331 | 0.040856 | 0.077578 | 0.14803 | 0.26767 | 0.4308 | 0.62147 |  | 0.47547 | 0.77725 | 0.86101 | 0.36588 | 0.36521 | 0.36432 | 0.36302 | 0.36711 | 0.36679 | 0.36646
2018-10-07 | 42.3299 | 2021 | 0.97963 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 43.21 | [29 empty] | 2018-10-07 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 43.1425 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 43.2599 | 43.2012 | 0.97963 | 2018-10-07 | 95.53% | 99.29% | 103.9% | 0.020791 | 2021-10-07 | 0.00038507 | 0.0031407 | 0.0070779 | 0.013367 | 0.022659 | 0.041145 | 0.081298 | 0.15721 | 0.28286 | 0.45079 | 0.6455 |  | 0.76469 | 0.18003 | 0.97963 | 0.78233 | 0.78178 | 0.78107 | 0.78003 | 0.7833 | 0.78305 | 0.7828
2018-10-08 | 42.6921 | 2021 | 0.99478 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 42.9159 | [29 empty] | 2018-10-08 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 42.8523 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 42.9703 | 42.9113 | 0.99478 | 2018-10-08 | 95.34% | 99.32% | 103.8% | 0.020211 | 2021-10-08 | 0.00038685 | 0.0030996 | 0.0069358 | 0.013001 | 0.022026 | 0.041716 | 0.085736 | 0.1674 | 0.29897 | 0.47128 | 0.66956 |  | 0.96217 | 0.70211 | 0.99478 | 0.37858 | 0.37775 | 0.37668 | 0.37514 | 0.38003 | 0.37966 | 0.37929
2018-10-09 | 42.7271 | 2023 | 1.0025 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 42.6209 | [29 empty] | 2018-10-09 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 42.5626 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 42.6782 | 42.6204 | 1.0025 | 2018-10-09 | 95.14% | 99.34% | 103.8% | 0.019797 | 2021-10-09 | 0.0003906 | 0.0030548 | 0.0067898 | 0.012653 | 0.021595 | 0.042855 | 0.091151 | 0.17864 | 0.31577 | 0.49201 | 0.69356 |  | 0.22539 | 0.79239 | 0.33312 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025
2018-10-10 | 37.2596 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 42.3252 | [29 empty] | 2018-10-10 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 42.2738 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 42.384 | 42.3289 | 0.88032 | 2018-10-10 | 94.93% | 99.37% | 103.7% | 0.019578 | 2021-10-10 | 0.00039752 | 0.0030105 | 0.0066477 | 0.012341 | 0.0214 | 0.044507 | 0.097271 | 0.19042 | 0.3327 | 0.5126 | 0.7174 |  | 0.82729 | 0.67082 | 0.56168 | 0.88032 | 0.87987 | 0.8793 | 0.87849 | 0.88109 | 0.8809 | 0.8807
2018-10-11 | 42.8409 | 2018 | 1.0193 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 42.0294 | [29 empty] | 2018-10-11 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 41.9862 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 42.0879 | 42.0371 | 1.0193 | 2018-10-11 | 94.72% | 99.4% | 103.7% | 0.019554 | 2021-10-11 | 0.00040763 | 0.0029669 | 0.0065093 | 0.012067 | 0.021439 | 0.046672 | 0.1041 | 0.20274 | 0.34976 | 0.53303 | 0.74107 |  | 1.0193 | 0.36852 | 0.98536 | 0.63663 | 0.63554 | 0.6342 | 0.63232 | 0.6385 | 0.63803 | 0.63755
2018-10-12 | 40.8008 | 2021 | 0.97764 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 41.7339 | [29 empty] | 2018-10-12 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 41.7001 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 41.7902 | 41.7451 | 0.97764 | 2018-10-12 | 94.51% | 99.42% | 103.6% | 0.019726 | 2021-10-12 | 0.00042093 | 0.0029239 | 0.0063746 | 0.01183 | 0.021713 | 0.049351 | 0.11163 | 0.2156 | 0.36695 | 0.55331 | 0.76457 |  | 0.41205 | 0.33709 | 0.97764 | 0.61009 | 0.60887 | 0.60738 | 0.60534 | 0.6122 | 0.61166 | 0.61113
2018-10-13 | 40.0509 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 41.4391 | [29 empty] | 2018-10-13 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 41.4157 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 41.4912 | 41.4535 | 0.9665 | 2018-10-13 | 94.29% | 99.45% | 103.6% | 0.020093 | 2021-10-13 | 0.00043741 | 0.0028815 | 0.0062438 | 0.01163 | 0.022223 | 0.052546 | 0.11986 | 0.22901 | 0.38428 | 0.57343 | 0.78789 |  | 0.96567 | 0.56452 | 0.9665 | 0.6321 | 0.63081 | 0.62925 | 0.62713 | 0.63436 | 0.63378 | 0.6332
2018-10-14 | 42.1977 | 2021 | 1.0256 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 41.1454 | [29 empty] | 2018-10-14 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 41.1334 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 41.1913 | 41.1623 | 1.0256 | 2018-10-14 | 94.06% | 99.47% | 103.5% | 0.020656 | 2021-10-14 | 0.0004571 | 0.0028397 | 0.0061167 | 0.011467 | 0.022969 | 0.056257 | 0.12881 | 0.24296 | 0.40173 | 0.59341 | 0.81104 |  | 0.36199 | 0.61843 | 1.0256 | 0.39529 | 0.39386 | 0.39215 | 0.38988 | 0.39784 | 0.39718 | 0.39652
2018-10-15 | 41.8012 | 2023 | 1.0232 | 40.8534 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 40.8534 | [29 empty] | 2018-10-15 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 40.8534 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 40.8907 | 40.872 | 1.0232 | 2018-10-15 | 93.83% | 99.49% | 103.5% | 0.021416 | 2021-10-15 | 0.00047998 | 0.0027985 | 0.0059933 | 0.011341 | 0.023952 | 0.060484 | 0.13847 | 0.25745 | 0.41932 | 0.61323 | 0.83401 |  | 0.86655 | 0.3669 | 0.84776 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232
2018-10-16 | 39.4039 | 2018 | 0.97146 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 40.5616 | [29 empty] | 2018-10-16 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 40.5738 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 40.5897 | 40.5817 | 0.97146 | 2018-10-16 | 93.59% | 99.52% | 103.4% | 0.022372 | 2021-10-16 | 0.00050607 | 0.0027578 | 0.0058737 | 0.011252 | 0.025171 | 0.065229 | 0.14883 | 0.27249 | 0.43704 | 0.63289 | 0.8568 |  | 0.97146 | 0.36841 | 0.90951 | 0.91991 | 0.91939 | 0.91879 | 0.91801 | 0.92084 | 0.9206 | 0.92035
2018-10-17 | 38.7174 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 40.2686 | [29 empty] | 2018-10-17 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 40.2925 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 40.2886 | 40.2905 | 0.96148 | 2018-10-17 | 93.34% | 99.54% | 103.3% | 0.02373 | 2021-10-17 | 0.00053453 | 0.0027207 | 0.0057806 | 0.011327 | 0.026852 | 0.070662 | 0.1598 | 0.28769 | 0.45446 | 0.65218 | 0.8795 |  | 0.45339 | 0.26045 | 0.96148 | 0.50543 | 0.50355 | 0.5014 | 0.49869 | 0.50887 | 0.50795 | 0.50704
2018-10-18 | 39.006 | 2022 | 0.97577 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 39.9747 | [29 empty] | 2018-10-18 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 40.0097 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 39.9877 | 39.9987 | 0.97577 | 2018-10-18 | 93.1% | 99.56% | 103.3% | 0.025451 | 2021-10-18 | 0.00056374 | 0.0026868 | 0.0057158 | 0.011567 | 0.028945 | 0.076556 | 0.17093 | 0.30253 | 0.47124 | 0.67099 | 0.90221 |  | 0.36531 | 0.96937 | 0.85627 | 0.97577 | 0.97558 | 0.97536 | 0.97509 | 0.97611 | 0.97602 | 0.97593
2018-10-19 | 39.3399 | 2020 | 0.99142 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 39.6803 | [29 empty] | 2018-10-19 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 39.7255 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 39.6874 | 39.7064 | 0.99142 | 2018-10-19 | 92.84% | 99.58% | 103.2% | 0.027535 | 2021-10-19 | 0.00059369 | 0.0026562 | 0.0056794 | 0.011973 | 0.031451 | 0.082912 | 0.18221 | 0.31701 | 0.48739 | 0.68935 | 0.92495 |  | 0.71522 | 0.99142 | 0.73837 | 0.43536 | 0.43329 | 0.43096 | 0.42813 | 0.43928 | 0.43822 | 0.43714
2018-10-20 | 36.6619 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 39.3857 | [29 empty] | 2018-10-20 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 39.4402 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 39.3878 | 39.414 | 0.93084 | 2018-10-20 | 92.58% | 99.59% | 103.1% | 0.029982 | 2021-10-20 | 0.00062439 | 0.0026287 | 0.0056714 | 0.012546 | 0.03437 | 0.08973 | 0.19366 | 0.33113 | 0.5029 | 0.70723 | 0.9477 |  | 0.36992 | 0.93084 | 0.76784 | 0.34017 | 0.33818 | 0.33597 | 0.33333 | 0.344 | 0.34294 | 0.34188
2018-10-21 | 22.2024 | 2018 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 39.0912 | [29 empty] | 2018-10-21 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 39.154 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 39.0894 | 39.1217 | 0.56796 | 2018-10-21 | 92.32% | 99.61% | 103.1% | 0.032794 | 2021-10-21 | 0.00065583 | 0.0026046 | 0.0056919 | 0.013285 | 0.037703 | 0.097011 | 0.20527 | 0.34489 | 0.51778 | 0.72465 | 0.97046 |  | 0.56796 | 0.15087 | 0.21934 | 0.46693 | 0.46461 | 0.46206 | 0.45906 | 0.47144 | 0.47018 | 0.46892
2018-10-22 | 38.4767 | 2022 | 0.99174 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 38.7971 | [29 empty] | 2018-10-22 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 38.867 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 38.7924 | 38.8297 | 0.99174 | 2018-10-22 | 92.06% | 99.63% | 103% | 0.035969 | 2021-10-22 | 0.00068801 | 0.0025836 | 0.0057409 | 0.014191 | 0.04145 | 0.10475 | 0.21703 | 0.35829 | 0.53201 | 0.7416 | 0.99324 |  | 0.096389 | 0.67921 | 0.4564 | 0.99174 | 0.99166 | 0.99158 | 0.99147 | 0.9919 | 0.99186 | 0.99181
2018-10-23 | 34.9455 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 38.5037 | [29 empty] | 2018-10-23 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 38.5794 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 38.4971 | 38.5382 | 0.90759 | 2018-10-23 | 91.79% | 99.64% | 102.9% | 0.039582 | 2021-10-23 | 0.00072012 | 0.0025794 | 0.0058964 | 0.015414 | 0.045665 | 0.11284 | 0.22859 | 0.37091 | 0.54535 | 0.75786 | 1.0156 |  | 0.41332 | 0.21913 | 0.90759 | 0.58164 | 0.57919 | 0.57654 | 0.57349 | 0.58656 | 0.58515 | 0.58375
2018-10-24 | 39.1302 | 2021 | 1.024 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 38.2115 | [29 empty] | 2018-10-24 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 38.2914 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 38.2038 | 38.2476 | 1.024 | 2018-10-24 | 91.51% | 99.66% | 102.9% | 0.043476 | 2021-10-24 | 0.0007506 | 0.0025917 | 0.0061528 | 0.016912 | 0.050161 | 0.12099 | 0.23969 | 0.38271 | 0.55802 | 0.7737 | 1.0377 |  | 0.48491 | 0.29452 | 1.024 | 0.84574 | 0.84438 | 0.84291 | 0.84124 | 0.84848 | 0.8477 | 0.8469
2018-10-25 | 36.6534 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 37.9207 | [29 empty] | 2018-10-25 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 38.0033 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 37.9128 | 37.958 | 0.96658 | 2018-10-25 | 91.24% | 99.67% | 102.8% | 0.047652 | 2021-10-25 | 0.00077946 | 0.0026205 | 0.0065104 | 0.018688 | 0.054941 | 0.1292 | 0.25032 | 0.39372 | 0.57004 | 0.78913 | 1.0595 |  | 0.77307 | 0.92622 | 0.96658 | 0.66005 | 0.65766 | 0.65511 | 0.65223 | 0.66499 | 0.66355 | 0.66211
2018-10-26 | 37.3784 | 2018 | 0.99327 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 37.6316 | [29 empty] | 2018-10-26 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 37.7151 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 37.6245 | 37.6698 | 0.99327 | 2018-10-26 | 90.96% | 99.69% | 102.7% | 0.052109 | 2021-10-26 | 0.00080669 | 0.0026657 | 0.0069691 | 0.020741 | 0.060004 | 0.13747 | 0.26049 | 0.40392 | 0.58139 | 0.80414 | 1.081 |  | 0.99327 | 0.73245 | 0.77609 | 0.45531 | 0.45262 | 0.44978 | 0.44662 | 0.461 | 0.45932 | 0.45764
2018-10-27 | 34.0647 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 37.3446 | [29 empty] | 2018-10-27 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 37.4271 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 37.339 | 37.3831 | 0.91217 | 2018-10-27 | 90.67% | 99.7% | 102.7% | 0.05685 | 2021-10-27 | 0.00083229 | 0.0027275 | 0.0075293 | 0.023072 | 0.06535 | 0.14581 | 0.2702 | 0.41331 | 0.59207 | 0.81874 | 1.1021 |  | 0.75185 | 0.66628 | 0.91217 | 0.46441 | 0.46167 | 0.45878 | 0.4556 | 0.4703 | 0.46854 | 0.46678
2018-10-28 | 36.2689 | 2021 | 0.97865 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 37.0599 | [29 empty] | 2018-10-28 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 37.1396 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 37.0568 | 37.0982 | 0.97865 | 2018-10-28 | 90.39% | 99.72% | 102.6% | 0.061873 | 2021-10-28 | 0.00085626 | 0.0028059 | 0.008191 | 0.025682 | 0.070981 | 0.1542 | 0.27944 | 0.4219 | 0.60209 | 0.83291 | 1.123 |  | 0.30836 | 0.61599 | 0.97865 | 0.51241 | 0.50962 | 0.50669 | 0.50349 | 0.51849 | 0.51666 | 0.51482
2018-10-29 | 30.8261 | 2022 |  | 36.778 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 36.778 | [29 empty] | 2018-10-29 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 36.8526 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 36.778 | 36.8153 | 0.83817 | 2018-10-29 | 90.1% | 99.73% | 102.5% | 0.06718 | 2021-10-29 | 0.00087859 | 0.0029008 | 0.0089544 | 0.02857 | 0.076897 | 0.16265 | 0.28821 | 0.42968 | 0.61144 | 0.84666 | 1.1436 |  | 0.79121 | 0.33248 | 0.53718 | 0.83817 | 0.83664 | 0.83502 | 0.83325 | 0.84152 | 0.84051 | 0.83949
2018-10-30 | 31.4936 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 36.4985 | [29 empty] | 2018-10-30 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 36.5663 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 36.5 | 36.5331 | 0.86287 | 2018-10-30 | 89.82% | 99.74% | 102.5% | 0.072771 | 2021-10-30 | 0.00089929 | 0.0030124 | 0.0098196 | 0.031737 | 0.083098 | 0.17117 | 0.29652 | 0.43664 | 0.62013 | 0.86 | 1.1639 |  | 0.5664 | 0.86287 | 0.36836 | 0.75162 | 0.7495 | 0.74729 | 0.74488 | 0.75634 | 0.7549 | 0.75344
2018-10-31 | 35.5451 | 2020 | 0.98134 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 36.221 | [29 empty] | 2018-10-31 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 36.281 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 36.2199 | 36.2504 | 0.98134 | 2018-10-31 | 89.53% | 99.75% | 102.4% | 0.078516 | 2021-10-31 | 0.00091966 | 0.0031555 | 0.010842 | 0.035158 | 0.089427 | 0.17943 | 0.30404 | 0.44268 | 0.62815 | 0.87275 | 1.1831 |  | 0.38346 | 0.98134 | 0.57242 | 0.73672 | 0.73453 | 0.73224 | 0.72975 | 0.74172 | 0.74017 | 0.73862
2018-11-01 | 28.8326 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 35.9453 | [29 empty] | 2018-11-01 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 35.9968 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 35.9381 | 35.9675 | 0.80213 | 2018-11-01 | 89.24% | 99.76% | 102.3% | 0.084209 | 2021-11-01 | 0.00094054 | 0.0033272 | 0.011999 | 0.038707 | 0.09566 | 0.18725 | 0.31089 | 0.44816 | 0.63594 | 0.88516 | 1.2013 |  | 0.20481 | 0.80213 | 0.44863 | 0.79963 | 0.79782 | 0.79593 | 0.79388 | 0.8038 | 0.8025 | 0.80119
2018-11-02 | 32.0615 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 35.6713 | [29 empty] | 2018-11-02 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 35.714 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 35.655 | 35.6845 | 0.8988 | 2018-11-02 | 88.95% | 99.78% | 102.2% | 0.089849 | 2021-11-02 | 0.00096194 | 0.0035277 | 0.013291 | 0.042384 | 0.10179 | 0.19465 | 0.31705 | 0.4531 | 0.64349 | 0.89722 | 1.2183 |  | 0.16552 | 0.8988 | 0.78236 | 0.89786 | 0.89684 | 0.89575 | 0.89458 | 0.90027 | 0.89951 | 0.89875
2018-11-03 | 28.0493 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 35.3988 | [29 empty] | 2018-11-03 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 35.4327 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 35.371 | 35.4019 | 0.79238 | 2018-11-03 | 88.66% | 99.79% | 102.2% | 0.095438 | 2021-11-03 | 0.00098384 | 0.003757 | 0.014718 | 0.046188 | 0.10783 | 0.20161 | 0.32253 | 0.45749 | 0.65081 | 0.90893 | 1.2343 |  | 0.32992 | 0.79238 | 0.57951 | 0.27817 | 0.276 | 0.27374 | 0.27131 | 0.28345 | 0.28176 | 0.28008
2018-11-04 | 18.9739 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 35.1279 | [29 empty] | 2018-11-04 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 35.1531 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 35.0864 | 35.1198 | 0.54014 | 2018-11-04 | 88.37% | 99.8% | 102.1% | 0.10097 | 2021-11-04 | 0.0010063 | 0.004015 | 0.01628 | 0.05012 | 0.11377 | 0.20813 | 0.32733 | 0.46133 | 0.6579 | 0.92029 | 1.2492 |  | 0.54014 | 0.16274 | 0.44824 | 0.39252 | 0.38991 | 0.38718 | 0.38423 | 0.39893 | 0.39687 | 0.39481
2018-11-05 | 34.0832 | 2022 | 0.97776 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 34.8583 | [29 empty] | 2018-11-05 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 34.8754 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 34.8016 | 34.8385 | 0.97776 | 2018-11-05 | 88.08% | 99.8% | 102% | 0.10646 | 2021-11-05 | 0.0010292 | 0.0043019 | 0.017977 | 0.05418 | 0.11961 | 0.21422 | 0.33145 | 0.46463 | 0.66475 | 0.93129 | 1.2629 |  | 0.41136 | 0.39875 | 0.27726 | 0.97776 | 0.97753 | 0.97727 | 0.977 | 0.97834 | 0.97815 | 0.97797
2018-11-06 | 35.2926 | 2023 | 1.0203 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 34.59 | [29 empty] | 2018-11-06 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 34.5998 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 34.517 | 34.5584 | 1.0203 | 2018-11-06 | 87.8% | 99.81% | 101.9% | 0.11169 | 2021-11-06 | 0.0010537 | 0.0046279 | 0.019766 | 0.05822 | 0.12515 | 0.21966 | 0.33475 | 0.46747 | 0.67137 | 0.94187 | 1.2753 |  | 0.4128 | 0.62824 | 0.62633 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203
2018-11-07 | 35.41 | 2022 | 1.0317 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 34.3229 | [29 empty] | 2018-11-07 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 34.3265 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 34.2329 | 34.2797 | 1.0317 | 2018-11-07 | 87.51% | 99.82% | 101.9% | 0.11661 | 2021-11-07 | 0.0010807 | 0.0049796 | 0.021567 | 0.062088 | 0.13033 | 0.22456 | 0.33761 | 0.4703 | 0.67803 | 0.95222 | 1.2866 |  | 0.13761 | 0.51296 | 0.4266 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317
2018-11-08 | 29.7217 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 34.0568 | [29 empty] | 2018-11-08 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 34.0557 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 33.9497 | 34.0027 | 0.87271 | 2018-11-08 | 87.23% | 99.83% | 101.8% | 0.1212 | 2021-11-08 | 0.0011101 | 0.0053569 | 0.023382 | 0.065785 | 0.13515 | 0.22893 | 0.34002 | 0.4731 | 0.68471 | 0.96236 | 1.2969 |  | 0.49978 | 0.13232 | 0.87271 | 0.66576 | 0.66344 | 0.66094 | 0.65812 | 0.67163 | 0.66971 | 0.66778
2018-11-09 | 28.9349 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 33.7917 | [29 empty] | 2018-11-09 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 33.7875 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 33.6677 | 33.7276 | 0.85627 | 2018-11-09 | 86.95% | 99.84% | 101.7% | 0.12548 | 2021-11-09 | 0.001142 | 0.0057598 | 0.02521 | 0.06931 | 0.13961 | 0.23276 | 0.34198 | 0.47588 | 0.69141 | 0.97227 | 1.3062 |  | 0.59309 | 0.85627 | 0.63185 | 0.39415 | 0.3917 | 0.38906 | 0.38604 | 0.40047 | 0.39839 | 0.39631
2018-11-10 | 23.492 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 33.5274 | [29 empty] | 2018-11-10 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 33.5221 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 33.3874 | 33.4548 | 0.70068 | 2018-11-10 | 86.68% | 99.85% | 101.7% | 0.12943 | 2021-11-10 | 0.0011763 | 0.0061885 | 0.02705 | 0.072663 | 0.14372 | 0.23605 | 0.34348 | 0.47863 | 0.69814 | 0.98197 | 1.3145 |  | 0.58817 | 0.6804 | 0.19664 | 0.70068 | 0.69855 | 0.69621 | 0.69347 | 0.70615 | 0.70436 | 0.70255
2018-11-11 | 32.1622 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 33.2638 | [29 empty] | 2018-11-11 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 33.2599 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 33.109 | 33.1845 | 0.96688 | 2018-11-11 | 86.4% | 99.85% | 101.6% | 0.13306 | 2021-11-11 | 0.001213 | 0.0066428 | 0.028903 | 0.075843 | 0.14746 | 0.2388 | 0.34454 | 0.48136 | 0.70489 | 0.99143 | 1.3218 |  | 0.78532 | 0.42111 | 0.36331 | 0.96688 | 0.96656 | 0.9662 | 0.96577 | 0.96771 | 0.96744 | 0.96717
2018-11-12 | 33.2286 | 2020 | 1.0069 | 33.0008 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 33.0008 | [29 empty] | 2018-11-12 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 33.0008 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 32.8331 | 32.9169 | 1.0069 | 2018-11-12 | 86.14% | 99.86% | 101.5% | 0.13637 | 2021-11-12 | 0.0012522 | 0.0071228 | 0.030769 | 0.07885 | 0.15084 | 0.24101 | 0.34515 | 0.48407 | 0.71166 | 1.0007 | 1.328 |  | 0.55771 | 1.0069 | 0.34534 | 0.96658 | 0.96626 | 0.9659 | 0.96545 | 0.96741 | 0.96714 | 0.96686
2018-11-13 | 32.0743 | 2022 | 0.97974 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 32.7377 | [29 empty] | 2018-11-13 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 32.7402 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 32.5598 | 32.65 | 0.97974 | 2018-11-13 | 85.87% | 99.87% | 101.5% | 0.13935 | 2021-11-13 | 0.0012938 | 0.0076285 | 0.032648 | 0.081684 | 0.15386 | 0.24267 | 0.3453 | 0.48675 | 0.71846 | 1.0097 | 1.3332 |  | 0.44269 | 0.93897 | 0.17509 | 0.97974 | 0.97954 | 0.97932 | 0.97904 | 0.98024 | 0.98007 | 0.97991
2018-11-14 | 18.9933 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 32.474 | [29 empty] | 2018-11-14 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 32.4736 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 32.2896 | 32.3816 | 0.58488 | 2018-11-14 | 85.61% | 99.88% | 101.4% | 0.14191 | 2021-11-14 | 0.0013371 | 0.0081724 | 0.0345 | 0.084277 | 0.15641 | 0.24373 | 0.34507 | 0.48952 | 0.72525 | 1.0183 | 1.3374 |  | 0.17844 | 0.58488 | 0.15259 | 0.41187 | 0.40951 | 0.4068 | 0.40342 | 0.418 | 0.41598 | 0.41395
2018-11-15 | 31.7029 | 2020 | 0.98425 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 32.2101 | [29 empty] | 2018-11-15 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 32.202 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 32.0229 | 32.1124 | 0.98425 | 2018-11-15 | 85.36% | 99.88% | 101.3% | 0.14417 | 2021-11-15 | 0.0013807 | 0.0087393 | 0.03627 | 0.086654 | 0.15865 | 0.24451 | 0.34477 | 0.4925 | 0.73202 | 1.0268 | 1.3412 |  | 0.61305 | 0.98425 | 0.21543 | 0.45513 | 0.45272 | 0.44992 | 0.44635 | 0.46134 | 0.45929 | 0.45724
2018-11-16 | 31.3966 | 2022 | 0.98279 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 31.9465 | [29 empty] | 2018-11-16 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 31.9262 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 31.7601 | 31.8431 | 0.98279 | 2018-11-16 | 85.11% | 99.89% | 101.3% | 0.14614 | 2021-11-16 | 0.0014246 | 0.0093294 | 0.037957 | 0.088816 | 0.16056 | 0.245 | 0.3444 | 0.49568 | 0.73879 | 1.035 | 1.3446 |  | 0.61118 | 0.72521 | 0.28214 | 0.98279 | 0.98262 | 0.98243 | 0.98217 | 0.9832 | 0.98307 | 0.98293
2018-11-17 | 19.3044 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 31.6837 | [29 empty] | 2018-11-17 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 31.6473 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 31.5014 | 31.5743 | 0.60929 | 2018-11-17 | 84.87% | 99.89% | 101.2% | 0.14781 | 2021-11-17 | 0.0014689 | 0.0099426 | 0.039562 | 0.090761 | 0.16216 | 0.24521 | 0.34396 | 0.49908 | 0.74553 | 1.043 | 1.3477 |  | 0.2948 | 0.60929 | 0.10468 | 0.4279 | 0.42553 | 0.42271 | 0.41897 | 0.43393 | 0.43195 | 0.42997
2018-11-18 | 28.9811 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 31.422 | [29 empty] | 2018-11-18 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 31.366 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 31.2472 | 31.3066 | 0.92232 | 2018-11-18 | 84.63% | 99.9% | 101.2% | 0.14918 | 2021-11-18 | 0.0015134 | 0.010579 | 0.041083 | 0.092488 | 0.16344 | 0.24513 | 0.34346 | 0.50269 | 0.75226 | 1.0507 | 1.3505 |  | 0.32192 | 0.92232 | 0.635 | 0.49717 | 0.49475 | 0.49181 | 0.48786 | 0.50327 | 0.50128 | 0.49929
2018-11-19 | 31.0835 | 2020 | 0.99748 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 31.1619 | [29 empty] | 2018-11-19 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 31.0834 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 30.998 | 31.0407 | 0.99748 | 2018-11-19 | 84.4% | 99.9% | 101.1% | 0.15025 | 2021-11-19 | 0.0015583 | 0.011238 | 0.042521 | 0.093999 | 0.16441 | 0.24476 | 0.34289 | 0.50651 | 0.75897 | 1.0583 | 1.3528 |  | 0.46637 | 0.99748 | 0.94777 | 0.20854 | 0.20711 | 0.20536 | 0.20298 | 0.21213 | 0.21096 | 0.20979
2018-11-20 | 30.2627 | 2018 | 0.97926 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 30.9038 | [29 empty] | 2018-11-20 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 30.8003 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 30.7541 | 30.7772 | 0.97926 | 2018-11-20 | 84.17% | 99.91% | 101% | 0.15099 | 2021-11-20 | 0.0016026 | 0.011916 | 0.04385 | 0.095265 | 0.16502 | 0.2441 | 0.34239 | 0.51059 | 0.76568 | 1.0654 | 1.3546 |  | 0.97926 | 0.16247 | 0.81015 | 0.70664 | 0.7046 | 0.70206 | 0.69851 | 0.71162 | 0.71002 | 0.70841
2018-11-21 | 27.4903 | 2018 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 30.6482 | [29 empty] | 2018-11-21 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 30.5177 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 30.5159 | 30.5168 | 0.89696 | 2018-11-21 | 83.96% | 99.91% | 101% | 0.1516 | 2021-11-21 | 0.0016452 | 0.012601 | 0.045113 | 0.096436 | 0.16548 | 0.24336 | 0.34207 | 0.51483 | 0.77236 | 1.0722 | 1.3562 |  | 0.89696 | 0.76937 | 0.42542 | 0.11335 | 0.11256 | 0.11157 | 0.11019 | 0.11529 | 0.11467 | 0.11404
2018-11-22 | 31.5207 | 2020 | 1.037 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 30.3955 | [29 empty] | 2018-11-22 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 30.2363 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 30.2837 | 30.26 | 1.037 | 2018-11-22 | 83.74% | 99.92% | 100.9% | 0.15207 | 2021-11-22 | 0.0016862 | 0.013294 | 0.046311 | 0.09751 | 0.1658 | 0.24255 | 0.34195 | 0.51923 | 0.77902 | 1.0786 | 1.3575 |  | 0.4247 | 1.037 | 0.47061 | 0.35023 | 0.34795 | 0.34508 | 0.34101 | 0.35572 | 0.35397 | 0.35222
2018-11-23 | 31.4187 | 2020 | 1.0422 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 30.1462 | [29 empty] | 2018-11-23 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 29.9573 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 30.0578 | 30.0076 | 1.0422 | 2018-11-23 | 83.54% | 99.92% | 100.9% | 0.1524 | 2021-11-23 | 0.0017254 | 0.013995 | 0.047443 | 0.098489 | 0.16597 | 0.24167 | 0.34201 | 0.52378 | 0.78564 | 1.0847 | 1.3585 |  | 0.32442 | 1.0422 | 0.34416 | 0.48465 | 0.48211 | 0.47887 | 0.47423 | 0.49066 | 0.48877 | 0.48686
2018-11-24 | 29.3289 | 2020 | 0.98088 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 29.9006 | [29 empty] | 2018-11-24 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 29.6814 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 29.8388 | 29.7601 | 0.98088 | 2018-11-24 | 83.34% | 99.93% | 100.8% | 0.15259 | 2021-11-24 | 0.0017629 | 0.014704 | 0.048508 | 0.09937 | 0.16599 | 0.24071 | 0.34227 | 0.52849 | 0.79224 | 1.0904 | 1.3593 |  | 0.40593 | 0.98088 | 0.036855 | 0.51204 | 0.50946 | 0.50613 | 0.50134 | 0.51806 | 0.51618 | 0.51429
2018-11-25 | 27.7986 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 29.6592 | [29 empty] | 2018-11-25 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 29.4096 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 29.6268 | 29.5182 | 0.93727 | 2018-11-25 | 83.15% | 99.93% | 100.8% | 0.15265 | 2021-11-25 | 0.0017987 | 0.01542 | 0.049507 | 0.10016 | 0.16586 | 0.23967 | 0.34271 | 0.53334 | 0.7988 | 1.0958 | 1.3598 |  | 0.43421 | 0.93727 | 0.7242 | 0.15043 | 0.14931 | 0.14787 | 0.1458 | 0.15301 | 0.1522 | 0.1514
2018-11-26 | 28.0343 | 2020 |  | 29.4224 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 29.4224 | [29 empty] | 2018-11-26 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 29.1427 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 29.4224 | 29.2826 | 0.95282 | 2018-11-26 | 82.97% | 99.94% | 100.7% | 0.15256 | 2021-11-26 | 0.0018328 | 0.016144 | 0.05044 | 0.10084 | 0.16558 | 0.23855 | 0.34334 | 0.53835 | 0.80533 | 1.1008 | 1.3601 |  | 0.81116 | 0.95282 | 0.27475 | 0.54028 | 0.53759 | 0.53411 | 0.52905 | 0.5463 | 0.54446 | 0.54261
2018-11-27 | 23.1105 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 29.1861 | [29 empty] | 2018-11-27 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 28.8818 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 29.2199 | 29.0508 | 0.79183 | 2018-11-27 | 82.79% | 99.94% | 100.7% | 0.15234 | 2021-11-27 | 0.0018651 | 0.016875 | 0.051307 | 0.10143 | 0.16515 | 0.23736 | 0.34417 | 0.54352 | 0.81184 | 1.1055 | 1.3601 |  | 0.78397 | 0.79183 | 0.50974 | 0.61679 | 0.61417 | 0.61076 | 0.60577 | 0.62255 | 0.62081 | 0.61906
2018-11-28 | 17.324 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 28.9468 | [29 empty] | 2018-11-28 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 28.6276 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 29.0142 | 28.8209 | 0.59848 | 2018-11-28 | 82.62% | 99.94% | 100.7% | 0.15197 | 2021-11-28 | 0.0018955 | 0.017589 | 0.052071 | 0.10189 | 0.16458 | 0.23612 | 0.34514 | 0.54861 | 0.81801 | 1.1095 | 1.3595 |  | 0.27315 | 0.59848 | 0.21282 | 0.34795 | 0.34537 | 0.34204 | 0.33722 | 0.35356 | 0.35187 | 0.35019
2018-11-29 | 14.8077 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 28.7063 | [29 empty] | 2018-11-29 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 28.3812 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 28.8061 | 28.5937 | 0.51584 | 2018-11-29 | 82.46% | 99.95% | 100.6% | 0.15156 | 2021-11-29 | 0.0019248 | 0.018271 | 0.052772 | 0.10229 | 0.16396 | 0.23489 | 0.34619 | 0.55353 | 0.82388 | 1.1129 | 1.3584 |  | 0.51584 | 0.28669 | 0.29525 | 0.39082 | 0.38804 | 0.38445 | 0.37924 | 0.39676 | 0.395 | 0.39323
2018-11-30 | 27.0399 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 28.4661 | [29 empty] | 2018-11-30 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 28.1434 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 28.5966 | 28.37 | 0.9499 | 2018-11-30 | 82.31% | 99.95% | 100.6% | 0.15111 | 2021-11-30 | 0.001953 | 0.018924 | 0.053409 | 0.10262 | 0.16331 | 0.23367 | 0.34732 | 0.55827 | 0.82944 | 1.1158 | 1.3568 |  | 0.50787 | 0.9499 | 0.85679 | 0.1752 | 0.17371 | 0.1718 | 0.16905 | 0.17832 | 0.1774 | 0.17649
2018-12-01 | 27.8683 | 2020 | 0.98727 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 28.2278 | [29 empty] | 2018-12-01 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 27.9152 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 28.3867 | 28.1509 | 0.98727 | 2018-12-01 | 82.16% | 99.95% | 100.5% | 0.15062 | 2021-12-01 | 0.00198 | 0.019545 | 0.053984 | 0.10289 | 0.16263 | 0.23246 | 0.34853 | 0.56284 | 0.8347 | 1.1182 | 1.3546 |  | 0.48096 | 0.98727 | 0.16454 | 0.13112 | 0.12997 | 0.12851 | 0.1264 | 0.13348 | 0.13279 | 0.13211
2018-12-02 | 10.8268 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 27.9931 | [29 empty] | 2018-12-02 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 27.6974 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 28.1772 | 27.9373 | 0.38677 | 2018-12-02 | 82.02% | 99.96% | 100.5% | 0.15008 | 2021-12-02 | 0.002006 | 0.020137 | 0.054496 | 0.10309 | 0.16191 | 0.23127 | 0.34982 | 0.56723 | 0.83967 | 1.12 | 1.352 |  | 0.16511 | 0.17562 | 0.38677 | 0.23068 | 0.22861 | 0.22597 | 0.22218 | 0.23489 | 0.23368 | 0.23247
2018-12-03 | 17.957 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 27.7637 | [29 empty] | 2018-12-03 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 27.491 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 27.9691 | 27.73 | 0.64678 | 2018-12-03 | 81.89% | 99.96% | 100.5% | 0.1495 | 2021-12-03 | 0.0020308 | 0.020697 | 0.054945 | 0.10323 | 0.16115 | 0.23009 | 0.3512 | 0.57144 | 0.84433 | 1.1212 | 1.3488 |  | 0.19335 | 0.042934 | 0.64678 | 0.43181 | 0.42861 | 0.42451 | 0.41863 | 0.4382 | 0.43639 | 0.43458
2018-12-04 | 23.7975 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 27.541 | [29 empty] | 2018-12-04 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 27.2968 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 27.7633 | 27.53 | 0.86407 | 2018-12-04 | 81.76% | 99.96% | 100.4% | 0.1489 | 2021-12-04 | 0.002054 | 0.021213 | 0.055324 | 0.10331 | 0.16038 | 0.22896 | 0.35257 | 0.5753 | 0.84848 | 1.1219 | 1.3451 |  | 0.25661 | 0.54217 | 0.21407 | 0.86407 | 0.86249 | 0.86044 | 0.85747 | 0.86713 | 0.86628 | 0.86543
2018-12-05 | 28.3324 | 2023 | 1.0368 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 27.3269 | [29 empty] | 2018-12-05 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 27.1158 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 27.5606 | 27.3382 | 1.0368 | 2018-12-05 | 81.64% | 99.97% | 100.4% | 0.14831 | 2021-12-05 | 0.0020765 | 0.021688 | 0.055658 | 0.10335 | 0.15963 | 0.22787 | 0.35383 | 0.57875 | 0.85211 | 1.1221 | 1.3412 |  | 0.40838 | 0.28356 | 0.25924 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368
2018-12-06 | 24.3444 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 27.1229 | [29 empty] | 2018-12-06 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 26.9489 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 27.3621 | 27.1555 | 0.89756 | 2018-12-06 | 81.53% | 99.97% | 100.4% | 0.14773 | 2021-12-06 | 0.0020984 | 0.022123 | 0.055949 | 0.10336 | 0.1589 | 0.22683 | 0.35496 | 0.58179 | 0.85522 | 1.1218 | 1.337 |  | 0.78798 | 0.89756 | 0.44936 | 0.65473 | 0.65153 | 0.64747 | 0.64166 | 0.66078 | 0.65913 | 0.65746
2018-12-07 | 20.8657 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 26.9306 | [29 empty] | 2018-12-07 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 26.797 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 27.1687 | 26.9828 | 0.7748 | 2018-12-07 | 81.43% | 99.97% | 100.4% | 0.14717 | 2021-12-07 | 0.0021195 | 0.022517 | 0.056196 | 0.10333 | 0.1582 | 0.22584 | 0.35597 | 0.58442 | 0.85781 | 1.1212 | 1.3326 |  | 0.66262 | 0.58911 | 0.2705 | 0.7748 | 0.77227 | 0.76906 | 0.76446 | 0.7795 | 0.77823 | 0.77695
2018-12-08 | 18.1648 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 26.7516 | [29 empty] | 2018-12-08 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 26.661 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 26.9812 | 26.8211 | 0.67902 | 2018-12-08 | 81.33% | 99.97% | 100.3% | 0.14661 | 2021-12-08 | 0.00214 | 0.022871 | 0.056399 | 0.10326 | 0.15752 | 0.2249 | 0.35686 | 0.58664 | 0.85988 | 1.12 | 1.3278 |  | 0.67902 | 0.099846 | 0.33744 | 0.18703 | 0.18509 | 0.18267 | 0.1793 | 0.19068 | 0.18969 | 0.1887
2018-12-09 | 10.1436 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 26.5877 | [29 empty] | 2018-12-09 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 26.5418 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 26.8007 | 26.6712 | 0.38151 | 2018-12-09 | 81.23% | 99.98% | 100.3% | 0.14606 | 2021-12-09 | 0.0021598 | 0.023185 | 0.056558 | 0.10316 | 0.15686 | 0.22401 | 0.35762 | 0.58846 | 0.86144 | 1.1185 | 1.3229 |  | 0.32228 | 0.33771 | 0.36349 | 0.38151 | 0.37799 | 0.3736 | 0.36747 | 0.38807 | 0.38631 | 0.38454
2018-12-10 | 19.4838 | 2018 |  | 26.4404 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 26.4404 | [29 empty] | 2018-12-10 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 26.4404 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 26.6279 | 26.5341 | 0.7369 | 2018-12-10 | 81.15% | 99.98% | 100.3% | 0.14553 | 2021-12-10 | 0.0021789 | 0.023458 | 0.056674 | 0.10303 | 0.15623 | 0.22317 | 0.35826 | 0.58988 | 0.86249 | 1.1165 | 1.3176 |  | 0.7369 | 0.35171 | 0.10659 | 0.64761 | 0.64414 | 0.63978 | 0.63366 | 0.65395 | 0.65227 | 0.65058
2018-12-11 | 16.4474 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 26.3049 | [29 empty] | 2018-12-11 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 26.3534 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 26.4639 | 26.4087 | 0.62526 | 2018-12-11 | 81.06% | 99.98% | 100.3% | 0.14501 | 2021-12-11 | 0.0021973 | 0.023691 | 0.056746 | 0.10286 | 0.15562 | 0.22238 | 0.35879 | 0.5909 | 0.86302 | 1.1141 | 1.3121 |  | 0.079542 | 0.20075 | 0.62526 | 0.62002 | 0.61639 | 0.61185 | 0.6055 | 0.62662 | 0.62488 | 0.62312
2018-12-12 | 25.134 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 26.1759 | [29 empty] | 2018-12-12 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 26.2771 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 26.3095 | 26.2933 | 0.9602 | 2018-12-12 | 80.99% | 99.98% | 100.2% | 0.1445 | 2021-12-12 | 0.0022151 | 0.023885 | 0.056776 | 0.10265 | 0.15503 | 0.22165 | 0.35919 | 0.59151 | 0.86304 | 1.1112 | 1.3064 |  | 0.23004 | 0.32607 | 0.9602 | 0.28422 | 0.2811 | 0.27725 | 0.27198 | 0.28994 | 0.28843 | 0.28691
2018-12-13 | 25.8328 | 2021 | 0.99149 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 26.0547 | [29 empty] | 2018-12-13 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 26.2112 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 26.1657 | 26.1885 | 0.99149 | 2018-12-13 | 80.92% | 99.99% | 100.2% | 0.14404 | 2021-12-13 | 0.0022314 | 0.024056 | 0.056799 | 0.10246 | 0.1545 | 0.22098 | 0.35953 | 0.59198 | 0.86295 | 1.1085 | 1.3011 |  | 0.088092 | 0.40052 | 0.99149 | 0.26747 | 0.2645 | 0.26085 | 0.25586 | 0.27288 | 0.27146 | 0.27003
2018-12-14 | 25.9563 | 2021 | 1.0005 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 25.9422 | [29 empty] | 2018-12-14 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 26.1558 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 26.0334 | 26.0946 | 1.0005 | 2018-12-14 | 80.85% | 99.99% | 100.2% | 0.14362 | 2021-12-14 | 0.0022463 | 0.024206 | 0.056817 | 0.10229 | 0.15403 | 0.22039 | 0.3598 | 0.59231 | 0.86274 | 1.1059 | 1.2962 |  | 0.53633 | 0.43153 | 1.0005 | 0.63814 | 0.63446 | 0.62989 | 0.62357 | 0.64472 | 0.643 | 0.64128
2018-12-15 | 25.9924 | 2018 | 1.0059 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 25.8396 | [29 empty] | 2018-12-15 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 26.1109 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 25.9136 | 26.0122 | 1.0059 | 2018-12-15 | 80.79% | 99.99% | 100.2% | 0.14326 | 2021-12-15 | 0.0022598 | 0.024336 | 0.056829 | 0.10213 | 0.15361 | 0.21986 | 0.36 | 0.5925 | 0.86241 | 1.1035 | 1.2917 |  | 1.0059 | 0.11637 | 0.95835 | 0.30132 | 0.29796 | 0.29384 | 0.28825 | 0.30741 | 0.30582 | 0.30423
2018-12-16 | 25.4442 | 2021 | 0.9882 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 25.7481 | [29 empty] | 2018-12-16 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 26.0764 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 25.8071 | 25.9417 | 0.9882 | 2018-12-16 | 80.73% | 99.99% | 100.2% | 0.14294 | 2021-12-16 | 0.0022718 | 0.024443 | 0.056837 | 0.10199 | 0.15324 | 0.2194 | 0.36013 | 0.59254 | 0.86197 | 1.1013 | 1.2877 |  | 0.54716 | 0.088026 | 0.9882 | 0.21679 | 0.21432 | 0.21131 | 0.20723 | 0.22125 | 0.22008 | 0.21892
2018-12-17 | 25.8224 | 2021 | 1.006 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 25.6687 | [29 empty] | 2018-12-17 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 26.0521 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 25.7148 | 25.8835 | 1.006 | 2018-12-17 | 80.68% | 99.99% | 100.2% | 0.14267 | 2021-12-17 | 0.0022824 | 0.02453 | 0.056838 | 0.10186 | 0.15294 | 0.21902 | 0.3602 | 0.59245 | 0.86142 | 1.0992 | 1.2841 |  | 0.28323 | 0.63671 | 1.006 | 0.12123 | 0.11984 | 0.11815 | 0.11586 | 0.12373 | 0.12308 | 0.12243
2018-12-18 | 24.3018 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 25.6025 | [29 empty] | 2018-12-18 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 26.0382 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 25.6377 | 25.838 | 0.94919 | 2018-12-18 | 80.63% | 99.99% | 100.2% | 0.14247 | 2021-12-18 | 0.0022906 | 0.024588 | 0.056836 | 0.10176 | 0.15272 | 0.21874 | 0.36021 | 0.59226 | 0.86084 | 1.0975 | 1.2813 |  | 0.57926 | 0.39515 | 0.94919 | 0.83776 | 0.83553 | 0.83276 | 0.82893 | 0.84167 | 0.84066 | 0.83965
2018-12-19 | 25.5021 | 2021 | 0.9981 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 25.5507 | [29 empty] | 2018-12-19 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 26.0345 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 25.5768 | 25.8056 | 0.9981 | 2018-12-19 | 80.58% | 100% | 100.1% | 0.14233 | 2021-12-19 | 0.0022969 | 0.024634 | 0.056838 | 0.10169 | 0.15256 | 0.21855 | 0.36024 | 0.59215 | 0.86046 | 1.0962 | 1.2793 |  | 0.5064 | 0.36361 | 0.9981 | 0.74831 | 0.74522 | 0.74139 | 0.73613 | 0.75375 | 0.75235 | 0.75094
2018-12-20 | 25.9745 | 2021 | 1.018 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 25.5144 | [29 empty] | 2018-12-20 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 26.0409 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 25.5328 | 25.7869 | 1.018 | 2018-12-20 | 80.54% | 100% | 100.1% | 0.14225 | 2021-12-20 | 0.0023013 | 0.024666 | 0.056844 | 0.10165 | 0.15247 | 0.21844 | 0.36028 | 0.59212 | 0.86028 | 1.0955 | 1.2781 |  | 0.2888 | 0.3966 | 1.018 | 0.16515 | 0.16324 | 0.16093 | 0.1578 | 0.16858 | 0.16769 | 0.1668
2018-12-21 | 22.295 | 2018 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 25.4946 | [29 empty] | 2018-12-21 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 26.0575 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 25.5068 | 25.7822 | 0.8745 | 2018-12-21 | 80.5% | 100% | 100.1% | 0.14223 | 2021-12-21 | 0.0023038 | 0.024685 | 0.056853 | 0.10165 | 0.15244 | 0.21841 | 0.36035 | 0.59218 | 0.86028 | 1.0953 | 1.2776 |  | 0.8745 | 0.32564 | 0.74639 | 0.85953 | 0.85753 | 0.85506 | 0.85164 | 0.86301 | 0.86212 | 0.86122
2018-12-22 | 25.0412 | 2021 | 0.9823 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 25.4925 | [29 empty] | 2018-12-22 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 26.0842 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 25.4997 | 25.7919 | 0.9823 | 2018-12-22 | 80.47% | 100% | 100.1% | 0.14226 | 2021-12-22 | 0.0023043 | 0.024691 | 0.056867 | 0.10167 | 0.15248 | 0.21846 | 0.36044 | 0.59232 | 0.86049 | 1.0955 | 1.2779 |  | 0.34051 | 0.41456 | 0.9823 | 0.84004 | 0.83782 | 0.83507 | 0.83128 | 0.84391 | 0.84292 | 0.84192
2018-12-23 | 22.1816 | 2020 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 25.5092 | [29 empty] | 2018-12-23 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 26.1209 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 25.5124 | 25.8166 | 0.86955 | 2018-12-23 | 80.44% | 100% | 100.1% | 0.14236 | 2021-12-23 | 0.002303 | 0.024684 | 0.056885 | 0.10173 | 0.15258 | 0.2186 | 0.36054 | 0.59255 | 0.8609 | 1.0963 | 1.279 |  | 0.3547 | 0.86955 | 0.40415 | 0.84547 | 0.84331 | 0.84065 | 0.83696 | 0.84923 | 0.84827 | 0.84729
2018-12-24 | 22.944 | 2022 |  | 25.5458 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 25.5458 | [29 empty] | 2018-12-24 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 26.1675 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 25.5458 | 25.8567 | 0.89815 | 2018-12-24 | 80.4% | 100% | 100.1% | 0.14251 | 2021-12-24 | 0.0022997 | 0.024664 | 0.056907 | 0.10182 | 0.15275 | 0.21882 | 0.36067 | 0.59287 | 0.86151 | 1.0976 | 1.2809 |  | 0.50591 | 0.53838 | 0.62063 | 0.89815 | 0.89665 | 0.89478 | 0.89218 | 0.90078 | 0.90011 | 0.89943
2018-12-25 | 15.4026 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 25.6035 | [29 empty] | 2018-12-25 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 26.2241 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 25.6006 | 25.9124 | 0.60158 | 2018-12-25 | 80.38% | 100% | 100.1% | 0.14272 | 2021-12-25 | 0.0022946 | 0.02463 | 0.056933 | 0.10193 | 0.15298 | 0.21912 | 0.36082 | 0.59327 | 0.86231 | 1.0993 | 1.2835 |  | 0.60158 | 0.48506 | 0.50849 | 0.49589 | 0.49182 | 0.48683 | 0.48003 | 0.50314 | 0.50126 | 0.49938
2018-12-26 | 21.9508 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 25.6821 | [29 empty] | 2018-12-26 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 26.2906 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 25.6763 | 25.9834 | 0.85471 | 2018-12-26 | 80.35% | 100% | 100.1% | 0.14298 | 2021-12-26 | 0.0022875 | 0.024584 | 0.056964 | 0.10208 | 0.15328 | 0.2195 | 0.36099 | 0.59376 | 0.86332 | 1.1016 | 1.287 |  | 0.25674 | 0.15521 | 0.52089 | 0.85471 | 0.85269 | 0.85017 | 0.84668 | 0.85826 | 0.85735 | 0.85643
2018-12-27 | 24.4992 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 25.7801 | [29 empty] | 2018-12-27 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 26.3669 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 25.772 | 26.0694 | 0.95031 | 2018-12-27 | 80.33% | 100% | 100.1% | 0.14333 | 2021-12-27 | 0.002278 | 0.024509 | 0.05699 | 0.10226 | 0.15366 | 0.22 | 0.36111 | 0.59415 | 0.8643 | 1.1043 | 1.2912 |  | 0.95031 | 0.69579 | 0.36923 | 0.28272 | 0.27951 | 0.2756 | 0.2703 | 0.28851 | 0.287 | 0.28549
2018-12-28 | 23.9568 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 25.8965 | [29 empty] | 2018-12-28 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 26.453 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 25.8867 | 26.1698 | 0.9251 | 2018-12-28 | 80.3% | 100% | 100.1% | 0.14372 | 2021-12-28 | 0.002267 | 0.024414 | 0.057012 | 0.10246 | 0.1541 | 0.22057 | 0.36115 | 0.5944 | 0.86518 | 1.1071 | 1.2959 |  | 0.19224 | 0.25671 | 0.14894 | 0.9251 | 0.92398 | 0.92259 | 0.92064 | 0.92705 | 0.92655 | 0.92604
2018-12-29 | 25.3508 | 2018 | 0.97391 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 26.03 | [29 empty] | 2018-12-29 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 26.5488 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 26.0196 | 26.2842 | 0.97391 | 2018-12-29 | 80.28% | 100% | 100.1% | 0.14416 | 2021-12-29 | 0.0022546 | 0.024296 | 0.057028 | 0.10267 | 0.1546 | 0.2212 | 0.36113 | 0.59451 | 0.86594 | 1.1101 | 1.301 |  | 0.97391 | 0.31658 | 0.22395 | 0.4609 | 0.45698 | 0.45214 | 0.44551 | 0.46797 | 0.46612 | 0.46427
2018-12-30 | 26.2583 | 2018 | 1.003 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 26.1793 | [29 empty] | 2018-12-30 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 26.6543 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 26.1698 | 26.412 | 1.003 | 2018-12-30 | 80.26% | 100% | 100.1% | 0.14465 | 2021-12-30 | 0.0022408 | 0.024158 | 0.057039 | 0.1029 | 0.15515 | 0.22192 | 0.36105 | 0.59448 | 0.86659 | 1.1132 | 1.3066 |  | 1.003 | 0.23238 | 0.67382 | 0.62919 | 0.62554 | 0.621 | 0.61471 | 0.63575 | 0.63404 | 0.63231
2018-12-31 | 25.8604 | 2021 | 0.98167 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 26.3432 | [29 empty] | 2018-12-31 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 26.7694 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 26.3363 | 26.5529 | 0.98167 | 2018-12-31 | 80.25% | 100% | 100.1% | 0.14518 | 2021-12-31 | 0.0022256 | 0.023998 | 0.057044 | 0.10314 | 0.15576 | 0.2227 | 0.36089 | 0.59431 | 0.86713 | 1.1165 | 1.3126 |  | 0.79671 | 0.42048 | 0.98167 | 0.53667 | 0.53284 | 0.52807 | 0.52147 | 0.54362 | 0.54179 | 0.53996
2019-01-01 | 16.8515 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 26.5205 |  | Valeur élastique: | 280.898 | 322.2364 | 371.7951 | 422.2947 | 471.8394 | 519.0233 | 559.2803 | 588.3238 | 606.4643 | 616.5285 | 620.3181 | 618.1748 | 610.0054 | 596.5553 | 579.6884 | 561.113 | 540.736 | 516.3519 | 485.7554 | 449.0395 | 408.7204 | 368.1527 | 329.1693 | 292.8256 | 265.3415 | 258.5666 |  | 2019-01-01 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 26.8941 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 26.5183 | 26.7062 | 0.63541 | 2019-01-01 | 80.23% | 100% | 100.1% | 0.14577 | 2022-01-01 | 0.0022088 | 0.023816 | 0.057044 | 0.1034 | 0.15643 | 0.22355 | 0.36067 | 0.59399 | 0.86754 | 1.1199 | 1.319 |  | 0 | 0.63541 | 0 | 0 | 0 | 0.63846 | 0 | 0 | 0 | 0.65057
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'B' et 'C' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.2101% | -0.2525% | -0.2568% | -0.03678% | 0.1448% | 0.02992% | -0.2388% | -0.02112% | 0.02049% | 0.04031% | 0.01002% | -0.01507% | -0.05092% | 0.02603% | 0.03215% | 0.08857% | -7.689e-10% | -0.1023% | -0.06395% | -0.05534% | 0.0456% | 0.1012% | -0.2548% | -0.4776% | 0.3533% | 1.202%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH10: N° colonne dont valeur <à "H_i"
Note on BH11: Valeur juste inférieure à"H_i"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.7% |  | perte/j: | 1.9165e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 8% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 70% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 80% | persistant
Station P.V.: | Noueilles salle des fêtes |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables chaque année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [15 empty] | 8.944% | [7 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.4 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -1.2011
2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2021-11-01 | I | 14% | 1 |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.7% | 7% | 3 |  | Sal.: | 2023-04-30 | D | 9.667% | 2.3333 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | 2019-05-01 | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.924% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.348% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.389% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.824% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.824% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.824% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.824% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.824% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.824% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.824% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées |  |  |  | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4347500% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4347500% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4347500% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4468300% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-01-10 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2019-01-10 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2019-01-10 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2021-11-01 | I | 14% | 1 | 0% | Sal.: | 2022-05-02 | 0.7% | 7% | 3 | 0.7% | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 | 0.7% | Sal.: | 2024-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 | 0.7% | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 | 0.7% | Sal.: | 2026-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 | 0.7% | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 | 0.7% | Sal.: | 2028-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 | 0.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 9.667% | 2.3333 | 0.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 9.667% | 2.3333 | 0.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 9.667% | 2.3333 | 0.7%
Végétation: | 2019-05-01 | 70% | -1.2011 |  |  | Vég.: | 2019-05-01 | 70% | -0.4654 |  |  | Vég.: | 2019-05-01 | 70% | -0.065395 |  |  | Vég.: | 2019-05-01 | 70% | 0.3346 |  |  | Vég.: | 2019-05-01 | 70% | 0.7346 |  |  | Vég.: | 2019-05-01 | 70% | 1.1346 |  |  | Vég.: | 2019-05-01 | 70% | 1.5346 |  |  | Vég.: | 2026-03-31 | 70% | -1.2011 |  |  | Vég.: | 2026-03-31 | 70% | -0.42105 |  |  | Vég.: | 2026-03-31 | 70% | -0.021053 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2019-01-10 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2019-01-10 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2021-11-01 | 4.866% | 14% | 1 |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.7% | 7% | 3 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0.7% | 9.667% | 2.3333 |  | Sal.: | 2019-01-10 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2019-01-10 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2019-01-10 | 0% | 8% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2019-05-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2019-05-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2019-05-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2019-05-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2019-05-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2019-05-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2019-05-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2026-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2026-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2026-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0%
Hauteur |  | -1.2011 | -0.8654 | 0.4 |  | Hau.: |  | -0.8654 | -0.4654 | 0.4 |  | Hau.: |  | -0.4654 | -0.065395 | 0.4 |  | Hau.: |  | -0.065395 | 0.3346 | 0.4 |  | Hau.: |  | 0.3346 | 0.7346 | 0.4 |  | Hau.: |  | 0.7346 | 1.1346 | 0.4 |  | Hau.: |  | 1.1346 | 1.5346 | 0.4 |  | Hau.: |  | 1.5346 | -0.82105 | 0.4 |  | Hau.: |  | -0.82105 | -0.42105 | 0.4 |  | Hau.: |  | -0.42105 | -0.021053 | 0.4 |  | Hau.: |  | -1.2011 | -0.8654 | 0.4 |  | Hau.: |  | -1.2011 | -0.8654 | 0.4 |  | Hau.: |  | -1.2011 | -0.8654 | 0.4
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2019-01-15 | 0.009582% | 0.03645% | 0.0004703% | [26 empty] | 2024-01-15 | 3.448% | 3.059% | 2.782%
2019-02-15 | 0.06897% | 0.2588% | 0.001586% | [26 empty] | 2024-02-15 | 3.506% | 3.296% | 2.288%
2019-03-15 | 0.1226% | 0.4545% | 0.001345% | [26 empty] | 2024-03-14 | 3.557% | 3.503% | 0.3982%
2019-04-15 | 0.1819% | 0.6681% | 0.003695% | [26 empty] | 2024-04-14 | 3.615% | 3.74% | 0.3504%
2019-05-15 | 0.2393% | 0.8804% | 0.000695% | [26 empty] | 2024-05-14 | 3.67% | 0.8632% | 0.1788%
2019-06-15 | 0.2985% | 1.106% | 0.0006146% | [26 empty] | 2024-06-14 | 3.727% | 1.209% | 0.0352%
2019-07-15 | 0.3558% | 1.312% | 0.001558% | [26 empty] | 2024-07-14 | 3.783% | 1.528% | 0.07043%
2019-08-15 | 0.415% | 1.509% | 0.03405% | [26 empty] | 2024-08-14 | 3.84% | 1.836% | 0.4317%
2019-09-15 | 0.4742% | 1.696% | 0.07268% | [26 empty] | 2024-09-14 | 3.897% | 2.126% | 0.7852%
2019-10-15 | 0.5314% | 1.856% | 0.1068% | [26 empty] | 2024-10-14 | 3.952% | 2.376% | 1.922%
2019-11-15 | 0.5904% | 1.993% | 0.434% | [26 empty] | 2024-11-14 | 4.009% | 2.594% | 3.68%
2019-12-15 | 0.6476% | 2.134% | 0.3795% | [26 empty] | 2024-12-14 | 4.064% | 2.812% | 4.885%
2020-01-15 | 0.7066% | 2.294% | 0.3839% | [26 empty] | 2025-01-15 | 4.123% | 3.059% | 3.722%
2020-02-15 | 0.7656% | 2.454% | 0.2478% | [26 empty] | 2025-02-15 | 4.18% | 3.296% | 2.951%
2020-03-14 | 0.8188% | 2.595% | 0.05259% | [26 empty] | 2025-03-15 | 4.231% | 3.503% | 0.526%
2020-04-14 | 0.8777% | 2.758% | 0.04488% | [26 empty] | 2025-04-15 | 4.288% | 3.74% | 0.4724%
2020-05-14 | 0.9347% | 2.944% | 0.01574% | [26 empty] | 2025-05-15 | 4.343% | 0.8738% | 0.2514%
2020-06-14 | 0.9935% | 3.153% | 0.004781% | [26 empty] | 2025-06-15 | 4.4% | 1.219% | 0.05015%
2020-07-14 | 1.05% | 3.32% | 0.00687% | [26 empty] | 2025-07-15 | 4.455% | 1.538% | 0.1075%
2020-08-14 | 1.109% | 3.462% | 0.09409% | [26 empty] | 2025-08-15 | 4.512% | 1.846% | 0.5641%
2020-09-14 | 1.168% | 3.587% | 0.1908% | [26 empty] | 2025-09-15 | 4.569% | 2.135% | 0.9922%
2020-10-14 | 1.225% | 3.676% | 0.3182% | [26 empty] | 2025-10-15 | 4.623% | 2.385% | 2.61%
2020-11-14 | 1.283% | 3.726% | 1.007% | [26 empty] | 2025-11-15 | 4.68% | 2.603% | 4.666%
2020-12-14 | 1.34% | 3.801% | 0.9015% | [26 empty] | 2025-12-15 | 4.735% | 2.82% | 6.717%
2021-01-15 | 1.401% | 3.916% | 0.8754% | [26 empty] | 2026-01-15 | 4.791% | 3.059% | 5.079%
2021-02-15 | 1.459% | 4.03% | 0.6553% | [26 empty] | 2026-02-15 | 4.848% | 3.296% | 3.676%
2021-03-15 | 1.512% | 4.132% | 0.1257% | [26 empty] | 2026-03-15 | 4.899% | 3.503% | 0.6997%
2021-04-15 | 1.571% | 4.258% | 0.1016% | [26 empty] | 2026-04-15 | 4.956% | 3.74% | 0.001638%
2021-05-15 | 1.627% | 4.426% | 0.03608% | [26 empty] | 2026-05-15 | 5.01% | 0.8738% | 0.001516%
2021-06-15 | 1.686% | 4.623% | 0.009276% | [26 empty] | 2026-06-15 | 5.067% | 1.219% | 0.0007893%
2021-07-15 | 1.742% | 4.762% | 0.01218% | [26 empty] | 2026-07-15 | 5.121% | 1.538% | 0.002147%
2021-08-15 | 1.8% | 4.864% | 0.1541% | [26 empty] | 2026-08-15 | 5.178% | 1.846% | 0.04071%
2021-09-15 | 1.859% | 4.946% | 0.3088% | [26 empty] | 2026-09-15 | 5.234% | 2.135% | 0.08577%
2021-10-15 | 1.915% | 4.983% | 0.5296% | [26 empty] | 2026-10-15 | 5.288% | 2.385% | 0.1302%
2021-11-15 | 1.973% | 5.279% | 1.581% | [26 empty] | 2026-11-15 | 5.345% | 2.603% | 0.4975%
2021-12-15 | 2.03% | 5.915% | 1.423% | [26 empty] | 2026-12-15 | 5.399% | 2.82% | 0.4373%
2022-01-15 | 2.088% | 6.563% | 1.367% | [26 empty] | 2027-01-15 | 5.455% | 3.059% | 0.4384%
2022-02-15 | 2.146% | 7.169% | 1.063% | [26 empty] | 2027-02-15 | 5.511% | 3.296% | 0.293%
2022-03-15 | 2.199% | 7.677% | 0.1988% | [26 empty] | 2027-03-15 | 5.562% | 3.503% | 0.06069%
2022-04-15 | 2.257% | 8.228% | 0.1584% | [26 empty] | 2027-04-15 | 5.618% | 3.74% | 0.05118%
2022-05-15 | 2.313% | 0.7899% | 0.05998% | [26 empty] | 2027-05-15 | 5.672% | 0.8738% | 0.018%
2022-06-15 | 2.371% | 0.9869% | 0.01579% | [26 empty] | 2027-06-15 | 5.728% | 1.219% | 0.005279%
2022-07-15 | 2.427% | 1.167% | 0.02722% | [26 empty] | 2027-07-15 | 5.783% | 1.538% | 0.007459%
2022-08-15 | 2.485% | 1.339% | 0.2382% | [26 empty] | 2027-08-15 | 5.839% | 1.846% | 0.1007%
2022-09-15 | 2.543% | 1.502% | 0.4576% | [26 empty] | 2027-09-15 | 5.894% | 2.135% | 0.2038%
2022-10-15 | 2.599% | 1.641% | 0.9405% | [26 empty] | 2027-10-15 | 5.949% | 2.385% | 0.3416%
2022-11-15 | 2.657% | 1.761% | 2.234% | [26 empty] | 2027-11-15 | 6.004% | 2.603% | 1.071%
2022-12-15 | 2.713% | 1.883% | 2.432% | [26 empty] | 2027-12-15 | 6.058% | 2.82% | 0.9593%
2023-01-15 | 2.77% | 2.023% | 2.055% | [26 empty] | 2028-01-15 | 6.114% | 3.059% | 0.9299%
2023-02-15 | 2.828% | 2.162% | 1.658% | [26 empty] | 2028-02-15 | 6.17% | 3.296% | 0.7005%
2023-03-15 | 2.88% | 2.285% | 0.2965% | [26 empty] | 2028-03-14 | 6.22% | 3.503% | 0.1338%
2023-04-15 | 2.938% | 2.427% | 0.2529% | [26 empty] | 2028-04-14 | 6.276% | 3.74% | 0.1079%
2023-05-15 | 2.994% | 0.8738% | 0.1194% | [26 empty] | 2028-05-14 | 6.33% | 0.8632% | 0.03834%
2023-06-15 | 3.051% | 1.219% | 0.0255% | [26 empty] | 2028-06-14 | 6.386% | 1.209% | 0.009774%
2023-07-15 | 3.107% | 1.538% | 0.04762% | [26 empty] | 2028-07-14 | 6.439% | 1.528% | 0.01277%
2023-08-15 | 3.165% | 1.846% | 0.3293% | [26 empty] | 2028-08-14 | 6.495% | 1.836% | 0.1608%
2023-09-15 | 3.222% | 2.135% | 0.6132% | [26 empty] | 2028-09-14 | 6.55% | 2.126% | 0.3219%
2023-10-15 | 3.278% | 2.385% | 1.392% | [26 empty] | 2028-10-14 | 6.604% | 2.376% | 0.5531%
2023-11-15 | 3.335% | 2.603% | 2.904% | [26 empty] | 2028-11-14 | 6.66% | 2.594% | 1.644%
2023-12-15 | 3.391% | 2.82% | 3.536% | [26 empty] | 2028-12-14 | 6.713% | 2.812% | 1.481%
Formulas:
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
D = IF(T4="D",[D],IF(YEAR(T4)=S3,T4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV Module BENQ Sunvivo <= 0,89% /an
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2019
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2019 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2019 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2019 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 |  | 2023 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | -0.014929 | 0.79348 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | -0.014929 | 0.79507 | kWh | [7 empty] | 0 | 1895.975 | 0 | 1895.975 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10045.735 | 8149.76 | 10044.9461 | 8148.9711 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 1910.6388 | 0 | 1910.6388 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 10081.494 | 8301.0299 | 10080.7008 | 8300.2217 | : Sujet après action
|  | 10081.494 | 10211.6687 | 10214.9337 |  | 10045.735 |  |  |  |  | 2019-01-10 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 10044.9461 |  | 10080.7008 | 10210.8605 | 10214.9337 | 2019-01-10 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 1910.6749 | 0 | 1910.6749 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 10211.6687 | 8304.2587 | 10210.8605 | 8304.2587 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 35.759 | 129.713 | 3.2119 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 8% | 2019-05-01 | 70% |  |  |  | -1.2011 |  |  | Perte annuelle: | 35.7547 | 129.6981 | 4.007 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | -1.1367 | 0 | 0.035897 | 0 | 0.035897 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.924% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 16.08% | 70% |  |  |  | -1.2011 | [7 empty] | FALSE |  | 70% |  |  |  | -1.2011 | 129.713 | 3.17 | 129.6981 | 3.9635 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 129.713 | 3.2059 | 129.6981 | 3.9994 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2019 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2019 |  | Date | Wh / Jour 2019 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2019-01-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-01 | 0% | 0% | 9.667e-07% | 70% | 0.79894 | -2 | 4 | -1.2011 | 26.5205 |  | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-01 | 0% | 9.667e-07% | 70% | 0.79894 | -2 | 4 | -1.2011 | TRUE | TRUE
2019-01-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-02 | 0% | 0% | 2.463e-05% | 70% | 0.79896 | -2 | 4 | -1.201 | 26.7098 |  | 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 0% | 2.463e-05% | 70% | 0.79896 | -2 | 4 | -1.201 | TRUE | TRUE
2019-01-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-03 | 0% | 0% | 4.938e-05% | 70% | 0.79899 | -2 | 4 | -1.201 | 26.91 |  | 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-03 | 0% | 4.938e-05% | 70% | 0.79899 | -2 | 4 | -1.201 | TRUE | TRUE
2019-01-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-04 | 0% | 0% | 7.533e-05% | 70% | 0.79901 | -2 | 4 | -1.201 | 27.1199 |  | 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-04 | 0% | 7.533e-05% | 70% | 0.79901 | -2 | 4 | -1.201 | TRUE | TRUE
2019-01-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-05 | 0% | 0% | 0.0001026% | 70% | 0.79904 | -2 | 4 | -1.201 | 27.3381 |  | 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-05 | 0% | 0.0001026% | 70% | 0.79904 | -2 | 4 | -1.201 | TRUE | TRUE
2019-01-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-06 | 0% | 0% | 0.0001313% | 70% | 0.79907 | -2 | 4 | -1.2009 | 27.5635 |  | 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-06 | 0% | 0.0001313% | 70% | 0.79907 | -2 | 4 | -1.2009 | TRUE | TRUE
2019-01-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-07 | 0% | 0% | 0.0001615% | 70% | 0.79909 | -2 | 4 | -1.2009 | 27.7948 |  | 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-07 | 0% | 0.0001615% | 70% | 0.79909 | -2 | 4 | -1.2009 | TRUE | TRUE
2019-01-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-08 | 0% | 0% | 0.0001934% | 70% | 0.79912 | -2 | 4 | -1.2009 | 28.0307 |  | 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-08 | 0% | 0.0001934% | 70% | 0.79912 | -2 | 4 | -1.2009 | TRUE | TRUE
2019-01-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-09 | 0% | 0% | 0.0002272% | 70% | 0.79915 | -2 | 4 | -1.2008 | 28.2763 |  | 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-09 | 0% | 0.0002272% | 70% | 0.79915 | -2 | 4 | -1.2008 | TRUE | TRUE
2019-01-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-10 | 0% | 0% | 0.0002627% | 70% | 0.79919 | -2 | 4 | -1.2008 | 28.5362 |  | 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-10 | 0% | 0.0002627% | 70% | 0.79919 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | TRUE
2019-01-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-11 | 0.001916% | 0.007304% | 0.0003002% | 70% | 0.79922 | -2 | 4 | -1.2008 | 28.8066 |  | 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-11 | 0.007304% | 0.0003002% | 70% | 0.79922 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | TRUE
2019-01-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-12 | 0.003833% | 0.0146% | 0.0003395% | 70% | 0.79926 | -2 | 4 | -1.2007 | 29.0887 |  | 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-12 | 0.0146% | 0.0003395% | 70% | 0.79926 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | TRUE
2019-01-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-13 | 0.005749% | 0.02189% | 0.0003809% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 29.3812 |  | 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-13 | 0.02189% | 0.0003809% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | TRUE
2019-01-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-14 | 0.007666% | 0.02918% | 0.0004245% | 70% | 0.79933 | -2 | 4 | -1.2007 | 29.683 |  | 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-14 | 0.02918% | 0.0004245% | 70% | 0.79933 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | TRUE
2019-01-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-15 | 0.009582% | 0.03645% | 0.0004703% | 70% | 0.79937 | -2 | 4 | -1.2006 | 29.9925 |  | 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-15 | 0.03645% | 0.0004703% | 70% | 0.79937 | -2 | 4 | -1.2006 | FALSE | TRUE
2019-01-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-16 | 0.0115% | 0.04372% | 0.0005181% | 70% | 0.79941 | -2 | 4 | -1.2006 | 30.3086 |  | 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-16 | 0.04372% | 0.0005181% | 70% | 0.79941 | -2 | 4 | -1.2006 | FALSE | TRUE
2019-01-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-17 | 0.01341% | 0.05098% | 0.0005678% | 70% | 0.79946 | -2 | 4 | -1.2005 | 30.6299 |  | 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.05098% | 0.0005678% | 70% | 0.79946 | -2 | 4 | -1.2005 | FALSE | TRUE
2019-01-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-18 | 0.01533% | 0.05824% | 0.0006192% | 70% | 0.7995 | -2 | 4 | -1.2005 | 30.9551 |  | 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-18 | 0.05824% | 0.0006192% | 70% | 0.7995 | -2 | 4 | -1.2005 | FALSE | TRUE
2019-01-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-19 | 0.01725% | 0.06549% | 0.0006725% | 70% | 0.79955 | -2 | 4 | -1.2005 | 31.2829 |  | 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-19 | 0.06549% | 0.0006725% | 70% | 0.79955 | -2 | 4 | -1.2005 | FALSE | TRUE
2019-01-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-20 | 0.01916% | 0.07273% | 0.0007275% | 70% | 0.7996 | -2 | 4 | -1.2004 | 31.6121 |  | 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-20 | 0.07273% | 0.0007275% | 70% | 0.7996 | -2 | 4 | -1.2004 | FALSE | TRUE
2019-01-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-21 | 0.02108% | 0.07997% | 0.0007844% | 70% | 0.79965 | -2 | 4 | -1.2004 | 31.9412 |  | 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-21 | 0.07997% | 0.0007844% | 70% | 0.79965 | -2 | 4 | -1.2004 | FALSE | TRUE
2019-01-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-22 | 0.023% | 0.0872% | 0.0008432% | 70% | 0.7997 | -2 | 4 | -1.2003 | 32.2691 |  | 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-22 | 0.0872% | 0.0008432% | 70% | 0.7997 | -2 | 4 | -1.2003 | FALSE | TRUE
2019-01-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-23 | 0.02491% | 0.09442% | 0.0009037% | 70% | 0.79976 | -2 | 4 | -1.2002 | 32.5993 |  | 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-23 | 0.09442% | 0.0009037% | 70% | 0.79976 | -2 | 4 | -1.2002 | FALSE | TRUE
2019-01-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-24 | 0.02683% | 0.1016% | 0.000965% | 70% | 0.79981 | -2 | 4 | -1.2002 | 32.9358 |  | 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-24 | 0.1016% | 0.000965% | 70% | 0.79981 | -2 | 4 | -1.2002 | FALSE | TRUE
2019-01-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-25 | 0.02874% | 0.1088% | 0.001027% | 70% | 0.79987 | -2 | 4 | -1.2001 | 33.2778 |  | 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-25 | 0.1088% | 0.001027% | 70% | 0.79987 | -2 | 4 | -1.2001 | FALSE | TRUE
2019-01-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-26 | 0.03066% | 0.116% | 0.00109% | 70% | 0.79994 | -2 | 4 | -1.2001 | 33.6245 |  | 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-26 | 0.116% | 0.00109% | 70% | 0.79994 | -2 | 4 | -1.2001 | FALSE | TRUE
2019-01-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-27 | 0.03258% | 0.1232% | 0.001153% | 70% | 0.8 | -2 | 4 | -1.2 | 33.9753 |  | 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-27 | 0.1232% | 0.001153% | 70% | 0.8 | -2 | 4 | -1.2 | FALSE | TRUE
2019-01-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-28 | 0.03449% | 0.1304% | 0.001217% | 70% | 0.80007 | -2 | 4 | -1.1999 | 34.3292 |  | 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-28 | 0.1304% | 0.001217% | 70% | 0.80007 | -2 | 4 | -1.1999 | FALSE | TRUE
2019-01-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-29 | 0.03641% | 0.1376% | 0.00128% | 70% | 0.80014 | -2 | 4 | -1.1999 | 34.6856 |  | 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-29 | 0.1376% | 0.00128% | 70% | 0.80014 | -2 | 4 | -1.1999 | FALSE | TRUE
2019-01-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-30 | 0.03832% | 0.1448% | 0.001342% | 70% | 0.80021 | -2 | 4 | -1.1998 | 35.0437 |  | 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-30 | 0.1448% | 0.001342% | 70% | 0.80021 | -2 | 4 | -1.1998 | FALSE | TRUE
2019-01-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-01-31 | 0.04024% | 0.152% | 0.001401% | 70% | 0.80029 | -2 | 4 | -1.1997 | 35.4028 |  | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0.152% | 0.001401% | 70% | 0.80029 | -2 | 4 | -1.1997 | FALSE | TRUE
2019-02-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-01 | 0.04215% | 0.1591% | 0.001457% | 70% | 0.80037 | -2 | 4 | -1.1996 | 35.7621 |  | 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-01 | 0.1591% | 0.001457% | 70% | 0.80037 | -2 | 4 | -1.1996 | FALSE | TRUE
2019-02-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-02 | 0.04407% | 0.1663% | 0.001511% | 70% | 0.80045 | -2 | 4 | -1.1995 | 36.1208 |  | 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-02 | 0.1663% | 0.001511% | 70% | 0.80045 | -2 | 4 | -1.1995 | FALSE | TRUE
2019-02-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-03 | 0.04599% | 0.1734% | 0.001561% | 70% | 0.80054 | -2 | 4 | -1.1995 | 36.4782 |  | 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-03 | 0.1734% | 0.001561% | 70% | 0.80054 | -2 | 4 | -1.1995 | FALSE | TRUE
2019-02-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-04 | 0.0479% | 0.1806% | 0.001607% | 70% | 0.80063 | -2 | 4 | -1.1994 | 36.8334 |  | 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-04 | 0.1806% | 0.001607% | 70% | 0.80063 | -2 | 4 | -1.1994 | FALSE | TRUE
2019-02-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-05 | 0.04982% | 0.1877% | 0.001648% | 70% | 0.80072 | -2 | 4 | -1.1993 | 37.1859 |  | 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-05 | 0.1877% | 0.001648% | 70% | 0.80072 | -2 | 4 | -1.1993 | FALSE | TRUE
2019-02-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-06 | 0.05173% | 0.1949% | 0.001684% | 70% | 0.80082 | -2 | 4 | -1.1992 | 37.5368 |  | 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-06 | 0.1949% | 0.001684% | 70% | 0.80082 | -2 | 4 | -1.1992 | FALSE | TRUE
2019-02-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-07 | 0.05365% | 0.202% | 0.001711% | 70% | 0.80092 | -2 | 4 | -1.1991 | 37.8882 |  | 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-07 | 0.202% | 0.001711% | 70% | 0.80092 | -2 | 4 | -1.1991 | FALSE | TRUE
2019-02-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-08 | 0.05556% | 0.2091% | 0.001731% | 70% | 0.80103 | -2 | 4 | -1.199 | 38.2397 |  | 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-08 | 0.2091% | 0.001731% | 70% | 0.80103 | -2 | 4 | -1.199 | FALSE | TRUE
2019-02-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-09 | 0.05748% | 0.2162% | 0.00174% | 70% | 0.80114 | -2 | 4 | -1.1989 | 38.5914 |  | 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-09 | 0.2162% | 0.00174% | 70% | 0.80114 | -2 | 4 | -1.1989 | FALSE | TRUE
2019-02-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-10 | 0.05939% | 0.2233% | 0.00174% | 70% | 0.80125 | -2 | 4 | -1.1987 | 38.943 |  | 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-10 | 0.2233% | 0.00174% | 70% | 0.80125 | -2 | 4 | -1.1987 | FALSE | TRUE
2019-02-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-11 | 0.06131% | 0.2304% | 0.001729% | 70% | 0.80137 | -2 | 4 | -1.1986 | 39.2946 |  | 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-11 | 0.2304% | 0.001729% | 70% | 0.80137 | -2 | 4 | -1.1986 | FALSE | TRUE
2019-02-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-12 | 0.06322% | 0.2375% | 0.001705% | 70% | 0.80149 | -2 | 4 | -1.1985 | 39.646 |  | 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-12 | 0.2375% | 0.001705% | 70% | 0.80149 | -2 | 4 | -1.1985 | FALSE | TRUE
2019-02-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-13 | 0.06514% | 0.2446% | 0.001672% | 70% | 0.80162 | -2 | 4 | -1.1984 | 39.9971 |  | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-13 | 0.2446% | 0.001672% | 70% | 0.80162 | -2 | 4 | -1.1984 | FALSE | TRUE
2019-02-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-14 | 0.06705% | 0.2517% | 0.001632% | 70% | 0.80176 | -2 | 4 | -1.1982 | 40.3477 |  | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-14 | 0.2517% | 0.001632% | 70% | 0.80176 | -2 | 4 | -1.1982 | FALSE | TRUE
2019-02-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-15 | 0.06897% | 0.2588% | 0.001586% | 70% | 0.8019 | -2 | 4 | -1.1981 | 40.6978 |  | 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-15 | 0.2588% | 0.001586% | 70% | 0.8019 | -2 | 4 | -1.1981 | FALSE | TRUE
2019-02-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-16 | 0.07089% | 0.2659% | 0.001533% | 70% | 0.80205 | -2 | 4 | -1.198 | 41.0473 |  | 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-16 | 0.2659% | 0.001533% | 70% | 0.80205 | -2 | 4 | -1.198 | FALSE | TRUE
2019-02-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-17 | 0.0728% | 0.2729% | 0.001473% | 70% | 0.8022 | -2 | 4 | -1.1978 | 41.3961 |  | 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-17 | 0.2729% | 0.001473% | 70% | 0.8022 | -2 | 4 | -1.1978 | FALSE | TRUE
2019-02-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-18 | 0.07472% | 0.28% | 0.001405% | 70% | 0.80236 | -2 | 4 | -1.1976 | 41.744 |  | 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-18 | 0.28% | 0.001405% | 70% | 0.80236 | -2 | 4 | -1.1976 | FALSE | TRUE
2019-02-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-19 | 0.07663% | 0.287% | 0.00133% | 70% | 0.80252 | -2 | 4 | -1.1975 | 42.0909 |  | 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-19 | 0.287% | 0.00133% | 70% | 0.80252 | -2 | 4 | -1.1975 | FALSE | TRUE
2019-02-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-20 | 0.07855% | 0.2941% | 0.001246% | 70% | 0.80269 | -2 | 4 | -1.1973 | 42.437 |  | 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-20 | 0.2941% | 0.001246% | 70% | 0.80269 | -2 | 4 | -1.1973 | FALSE | TRUE
2019-02-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-21 | 0.08046% | 0.3011% | 0.00116% | 70% | 0.80287 | -2 | 4 | -1.1971 | 42.7826 |  | 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | 0.3011% | 0.00116% | 70% | 0.80287 | -2 | 4 | -1.1971 | FALSE | TRUE
2019-02-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-22 | 0.08238% | 0.3082% | 0.001078% | 70% | 0.80306 | -2 | 4 | -1.1969 | 43.1276 |  | 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-22 | 0.3082% | 0.001078% | 70% | 0.80306 | -2 | 4 | -1.1969 | FALSE | TRUE
2019-02-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-23 | 0.08429% | 0.3152% | 0.0009998% | 70% | 0.80325 | -2 | 4 | -1.1967 | 43.4721 |  | 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-23 | 0.3152% | 0.0009998% | 70% | 0.80325 | -2 | 4 | -1.1967 | FALSE | TRUE
2019-02-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-24 | 0.08621% | 0.3222% | 0.0009269% | 70% | 0.80345 | -2 | 4 | -1.1965 | 43.8159 |  | 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-24 | 0.3222% | 0.0009269% | 70% | 0.80345 | -2 | 4 | -1.1965 | FALSE | TRUE
2019-02-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-25 | 0.08812% | 0.3292% | 0.0008602% | 70% | 0.80367 | -2 | 4 | -1.1963 | 44.1593 |  | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-25 | 0.3292% | 0.0008602% | 70% | 0.80367 | -2 | 4 | -1.1963 | FALSE | TRUE
2019-02-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-26 | 0.09003% | 0.3362% | 0.0008011% | 70% | 0.80388 | -2 | 4 | -1.1961 | 44.502 |  | 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-26 | 0.3362% | 0.0008011% | 70% | 0.80388 | -2 | 4 | -1.1961 | FALSE | TRUE
2019-02-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-27 | 0.09195% | 0.3432% | 0.0007538% | 70% | 0.80411 | -2 | 4 | -1.1959 | 44.8442 |  | 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-27 | 0.3432% | 0.0007538% | 70% | 0.80411 | -2 | 4 | -1.1959 | FALSE | TRUE
2019-02-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-02-28 | 0.09386% | 0.3502% | 0.0007139% | 70% | 0.80435 | -2 | 4 | -1.1957 | 45.1858 |  | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0.3502% | 0.0007139% | 70% | 0.80435 | -2 | 4 | -1.1957 | FALSE | TRUE
2019-03-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-01 | 0.09578% | 0.3572% | 0.0006826% | 70% | 0.80459 | -2 | 4 | -1.1954 | 45.5268 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 0.3572% | 0.0006826% | 70% | 0.80459 | -2 | 4 | -1.1954 | FALSE | TRUE
2019-03-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-02 | 0.09769% | 0.3642% | 0.0006611% | 70% | 0.80485 | -2 | 4 | -1.1951 | 45.8673 |  | 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-02 | 0.3642% | 0.0006611% | 70% | 0.80485 | -2 | 4 | -1.1951 | FALSE | TRUE
2019-03-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-03 | 0.09961% | 0.3712% | 0.0006507% | 70% | 0.80512 | -2 | 4 | -1.1949 | 46.2072 |  | 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-03 | 0.3712% | 0.0006507% | 70% | 0.80512 | -2 | 4 | -1.1949 | FALSE | TRUE
2019-03-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-04 | 0.1015% | 0.3781% | 0.0006527% | 70% | 0.8054 | -2 | 4 | -1.1946 | 46.5465 |  | 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 0.3781% | 0.0006527% | 70% | 0.8054 | -2 | 4 | -1.1946 | FALSE | TRUE
2019-03-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-05 | 0.1034% | 0.3851% | 0.0006687% | 70% | 0.80568 | -2 | 4 | -1.1943 | 46.8853 |  | 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-05 | 0.3851% | 0.0006687% | 70% | 0.80568 | -2 | 4 | -1.1943 | FALSE | TRUE
2019-03-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-06 | 0.1054% | 0.3921% | 0.0007002% | 70% | 0.80599 | -2 | 4 | -1.194 | 47.2247 |  | 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-06 | 0.3921% | 0.0007002% | 70% | 0.80599 | -2 | 4 | -1.194 | FALSE | TRUE
2019-03-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-07 | 0.1073% | 0.399% | 0.0007479% | 70% | 0.8063 | -2 | 4 | -1.1937 | 47.5654 |  | 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-07 | 0.399% | 0.0007479% | 70% | 0.8063 | -2 | 4 | -1.1937 | FALSE | TRUE
2019-03-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-08 | 0.1092% | 0.406% | 0.0008014% | 70% | 0.80662 | -2 | 4 | -1.1934 | 47.9071 |  | 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-08 | 0.406% | 0.0008014% | 70% | 0.80662 | -2 | 4 | -1.1934 | FALSE | TRUE
2019-03-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-09 | 0.1111% | 0.4129% | 0.0008611% | 70% | 0.80696 | -2 | 4 | -1.193 | 48.2491 |  | 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-09 | 0.4129% | 0.0008611% | 70% | 0.80696 | -2 | 4 | -1.193 | FALSE | TRUE
2019-03-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2019-03-10 | 0.113% | 0.4199% | 0.0009276% | 70% | 0.80731 | -2 | 4 | -1.1927 | 48.5909 |  | 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-10 | 0.4199% | 0.0009276% | 70% | 0.80731 | -2 | 4 | -1.1927 | FALSE | TRUE
2019-03-11 | 1.176 | 1.1774 | 1.1824 | 1.1824 | 0.024033 |  | 1.1824 | 2018 | 2019-03-11 | 0.1149% | 0.4268% | 0.001001% | 70% | 0.80768 | -2 | 4 | -1.1923 | 48.9319 |  | 2019-03-11 | 1.176 | 1.1774 | 1.1824 | 2019-03-11 | 0.4268% | 0.001001% | 70% | 0.80768 | -2 | 4 | -1.1923 | FALSE | TRUE
2019-03-12 | 46.386 | 46.4403 | 46.6426 | 46.643 | 0.94143 |  | 46.643 | 2018 | 2019-03-12 | 0.1168% | 0.4337% | 0.001083% | 70% | 0.80806 | -2 | 4 | -1.1919 | 49.2716 |  | 2019-03-12 | 46.386 | 46.4403 | 46.6426 | 2019-03-12 | 0.4337% | 0.001083% | 70% | 0.80806 | -2 | 4 | -1.1919 | FALSE | TRUE
2019-03-13 | 24.465 | 24.4941 | 24.6025 | 24.6026 | 0.49315 |  | 24.6026 | 2018 | 2019-03-13 | 0.1188% | 0.4406% | 0.00117% | 70% | 0.80846 | -2 | 4 | -1.1915 | 49.6096 |  | 2019-03-13 | 24.465 | 24.4941 | 24.6025 | 2019-03-13 | 0.4406% | 0.00117% | 70% | 0.80846 | -2 | 4 | -1.1915 | FALSE | TRUE
2019-03-14 | 22.748 | 22.7755 | 22.8779 | 22.8779 | 0.45546 |  | 22.8779 | 2018 | 2019-03-14 | 0.1207% | 0.4475% | 0.001258% | 70% | 0.80887 | -2 | 4 | -1.1911 | 49.9451 |  | 2019-03-14 | 22.748 | 22.7755 | 22.8779 | 2019-03-14 | 0.4475% | 0.001258% | 70% | 0.80887 | -2 | 4 | -1.1911 | FALSE | TRUE
2019-03-15 | 12.878 | 12.8938 | 12.9527 | 12.9527 | 0.25613 |  | 12.9527 | 2018 | 2019-03-15 | 0.1226% | 0.4545% | 0.001345% | 70% | 0.8093 | -2 | 4 | -1.1907 | 50.2778 |  | 2019-03-15 | 12.878 | 12.8938 | 12.9527 | 2019-03-15 | 0.4545% | 0.001345% | 70% | 0.8093 | -2 | 4 | -1.1907 | FALSE | TRUE
2019-03-16 | 48.607 | 48.6676 | 48.8932 | 48.8938 | 0.96048 |  | 48.8938 | 2018 | 2019-03-16 | 0.1245% | 0.4614% | 0.001432% | 70% | 0.80974 | -2 | 4 | -1.1903 | 50.607 |  | 2019-03-16 | 48.607 | 48.6676 | 48.8932 | 2019-03-16 | 0.4614% | 0.001432% | 70% | 0.80974 | -2 | 4 | -1.1903 | FALSE | TRUE
2019-03-17 | 17.158 | 17.1797 | 17.2605 | 17.2606 | 0.33687 |  | 17.2606 | 2018 | 2019-03-17 | 0.1264% | 0.4683% | 0.001518% | 70% | 0.8102 | -2 | 4 | -1.1898 | 50.9322 |  | 2019-03-17 | 17.158 | 17.1797 | 17.2605 | 2019-03-17 | 0.4683% | 0.001518% | 70% | 0.8102 | -2 | 4 | -1.1898 | FALSE | TRUE
2019-03-18 | 34.106 | 34.1498 | 34.3129 | 34.3132 | 0.66544 |  | 34.3132 | 2018 | 2019-03-18 | 0.1283% | 0.4752% | 0.001604% | 70% | 0.81068 | -2 | 4 | -1.1893 | 51.2529 |  | 2019-03-18 | 34.106 | 34.1498 | 34.3129 | 2019-03-18 | 0.4752% | 0.001604% | 70% | 0.81068 | -2 | 4 | -1.1893 | FALSE | TRUE
2019-03-19 | 14.227 | 14.2456 | 14.3146 | 14.3146 | 0.27588 |  | 14.3146 | 2018 | 2019-03-19 | 0.1302% | 0.4821% | 0.001688% | 70% | 0.81118 | -2 | 4 | -1.1888 | 51.5686 |  | 2019-03-19 | 14.227 | 14.2456 | 14.3146 | 2019-03-19 | 0.4821% | 0.001688% | 70% | 0.81118 | -2 | 4 | -1.1888 | FALSE | TRUE
2019-03-20 | 50.683 | 50.7501 | 50.9994 | 51.0003 | 0.97689 |  | 51.0003 | 2018 | 2019-03-20 | 0.1322% | 0.489% | 0.00177% | 70% | 0.8117 | -2 | 4 | -1.1883 | 51.8818 |  | 2019-03-20 | 50.683 | 50.7501 | 50.9994 | 2019-03-20 | 0.489% | 0.00177% | 70% | 0.8117 | -2 | 4 | -1.1883 | FALSE | TRUE
2019-03-21 | 50.586 | 50.6539 | 50.9063 | 50.9072 | 0.96917 |  | 50.9072 | 2018 | 2019-03-21 | 0.1341% | 0.4958% | 0.00185% | 70% | 0.81224 | -2 | 4 | -1.1878 | 52.1952 |  | 2019-03-21 | 50.586 | 50.6539 | 50.9063 | 2019-03-21 | 0.4958% | 0.00185% | 70% | 0.81224 | -2 | 4 | -1.1878 | FALSE | TRUE
2019-03-22 | 49.481 | 49.5484 | 49.7987 | 49.7996 | 0.94235 |  | 49.7996 | 2018 | 2019-03-22 | 0.136% | 0.5027% | 0.001929% | 70% | 0.8128 | -2 | 4 | -1.1872 | 52.5078 |  | 2019-03-22 | 49.481 | 49.5484 | 49.7987 | 2019-03-22 | 0.5027% | 0.001929% | 70% | 0.8128 | -2 | 4 | -1.1872 | FALSE | TRUE
2019-03-23 | 47.152 | 47.2171 | 47.459 | 47.4598 | 0.89271 |  | 47.4598 | 2018 | 2019-03-23 | 0.1379% | 0.5096% | 0.002008% | 70% | 0.81339 | -2 | 4 | -1.1866 | 52.8187 |  | 2019-03-23 | 47.152 | 47.2171 | 47.459 | 2019-03-23 | 0.5096% | 0.002008% | 70% | 0.81339 | -2 | 4 | -1.1866 | FALSE | TRUE
2019-03-24 | 49.988 | 50.058 | 50.3179 | 50.3188 | 0.94091 |  | 50.3188 | 2018 | 2019-03-24 | 0.1398% | 0.5165% | 0.002085% | 70% | 0.81399 | -2 | 4 | -1.186 | 53.1272 |  | 2019-03-24 | 49.988 | 50.058 | 50.3179 | 2019-03-24 | 0.5165% | 0.002085% | 70% | 0.81399 | -2 | 4 | -1.186 | FALSE | TRUE
2019-03-25 | 44.246 | 44.3088 | 44.5419 | 44.5426 | 0.82807 |  | 44.5426 | 2018 | 2019-03-25 | 0.1417% | 0.5234% | 0.002161% | 70% | 0.81462 | -2 | 4 | -1.1854 | 53.4322 |  | 2019-03-25 | 44.246 | 44.3088 | 44.5419 | 2019-03-25 | 0.5234% | 0.002161% | 70% | 0.81462 | -2 | 4 | -1.1854 | FALSE | TRUE
2019-03-26 | 53.35 | 53.4267 | 53.7115 | 53.7127 | 0.99287 |  | 53.7127 | 2018 | 2019-03-26 | 0.1436% | 0.5303% | 0.002235% | 70% | 0.81527 | -2 | 4 | -1.1847 | 53.7331 |  | 2019-03-26 | 53.35 | 53.4267 | 53.7115 | 2019-03-26 | 0.5303% | 0.002235% | 70% | 0.81527 | -2 | 4 | -1.1847 | FALSE | TRUE
2019-03-27 | 53.019 | 53.0963 | 53.383 | 53.3842 | 0.98131 |  | 53.3842 | 2018 | 2019-03-27 | 0.1455% | 0.5371% | 0.002306% | 70% | 0.81595 | -2 | 4 | -1.1841 | 54.0289 |  | 2019-03-27 | 53.019 | 53.0963 | 53.383 | 2019-03-27 | 0.5371% | 0.002306% | 70% | 0.81595 | -2 | 4 | -1.1841 | FALSE | TRUE
2019-03-28 | 51.791 | 51.8675 | 52.1512 | 52.1524 | 0.95346 |  | 52.1524 | 2018 | 2019-03-28 | 0.1475% | 0.544% | 0.002379% | 70% | 0.81665 | -2 | 4 | -1.1833 | 54.3187 |  | 2019-03-28 | 51.791 | 51.8675 | 52.1512 | 2019-03-28 | 0.544% | 0.002379% | 70% | 0.81665 | -2 | 4 | -1.1833 | FALSE | TRUE
2019-03-29 | 52.944 | 53.0232 | 53.3169 | 53.3182 | 0.96964 |  | 53.3182 | 2018 | 2019-03-29 | 0.1494% | 0.5509% | 0.002454% | 70% | 0.81738 | -2 | 4 | -1.1826 | 54.6017 |  | 2019-03-29 | 52.944 | 53.0232 | 53.3169 | 2019-03-29 | 0.5509% | 0.002454% | 70% | 0.81738 | -2 | 4 | -1.1826 | FALSE | TRUE
2019-03-30 | 54.571 | 54.6537 | 54.9602 | 54.9616 | 0.99442 |  | 54.9616 | 2018 | 2019-03-30 | 0.1513% | 0.5578% | 0.00253% | 70% | 0.81814 | -2 | 4 | -1.1819 | 54.877 |  | 2019-03-30 | 54.571 | 54.6537 | 54.9602 | 2019-03-30 | 0.5578% | 0.00253% | 70% | 0.81814 | -2 | 4 | -1.1819 | FALSE | TRUE
2019-03-31 | 48.753 | 48.8278 | 49.1051 | 49.1061 | 0.8841 |  | 49.1061 | 2018 | 2019-03-31 | 0.1532% | 0.5646% | 0.002609% | 70% | 0.81893 | -2 | 4 | -1.1811 | 55.1438 |  | 2019-03-31 | 48.753 | 48.8278 | 49.1051 | 2019-03-31 | 0.5646% | 0.002609% | 70% | 0.81893 | -2 | 4 | -1.1811 | FALSE | TRUE
2019-04-01 | 37.868 | 37.9268 | 38.1448 | 38.1454 | 0.68352 |  | 38.1454 | 2018 | 2019-04-01 | 0.1551% | 0.5715% | 0.00269% | 70% | 0.81974 | -2 | 4 | -1.1803 | 55.4012 |  | 2019-04-01 | 37.868 | 37.9268 | 38.1448 | 2019-04-01 | 0.5715% | 0.00269% | 70% | 0.81974 | -2 | 4 | -1.1803 | FALSE | TRUE
2019-04-02 | 15.465 | 15.4893 | 15.5794 | 15.5794 | 0.2779 |  | 15.5794 | 2018 | 2019-04-02 | 0.157% | 0.5784% | 0.002773% | 70% | 0.82059 | -2 | 4 | -1.1794 | 55.6483 |  | 2019-04-02 | 15.465 | 15.4893 | 15.5794 | 2019-04-02 | 0.5784% | 0.002773% | 70% | 0.82059 | -2 | 4 | -1.1794 | FALSE | TRUE
2019-04-03 | 16.793 | 16.8197 | 16.9188 | 16.9188 | 0.30048 |  | 16.9188 | 2018 | 2019-04-03 | 0.1589% | 0.5853% | 0.002859% | 70% | 0.82147 | -2 | 4 | -1.1785 | 55.8855 |  | 2019-04-03 | 16.793 | 16.8197 | 16.9188 | 2019-04-03 | 0.5853% | 0.002859% | 70% | 0.82147 | -2 | 4 | -1.1785 | FALSE | TRUE
2019-04-04 | 33.401 | 33.4548 | 33.6541 | 33.6545 | 0.59522 |  | 33.6545 | 2018 | 2019-04-04 | 0.1609% | 0.5922% | 0.002943% | 70% | 0.82238 | -2 | 4 | -1.1776 | 56.114 |  | 2019-04-04 | 33.401 | 33.4548 | 33.6541 | 2019-04-04 | 0.5922% | 0.002943% | 70% | 0.82238 | -2 | 4 | -1.1776 | FALSE | TRUE
2019-04-05 | 49.609 | 49.6899 | 49.9893 | 49.9906 | 0.88061 |  | 49.9906 | 2018 | 2019-04-05 | 0.1628% | 0.599% | 0.003025% | 70% | 0.82332 | -2 | 4 | -1.1767 | 56.3344 |  | 2019-04-05 | 49.609 | 49.6899 | 49.9893 | 2019-04-05 | 0.599% | 0.003025% | 70% | 0.82332 | -2 | 4 | -1.1767 | FALSE | TRUE
2019-04-06 | 17.532 | 17.5609 | 17.668 | 17.668 | 0.31003 |  | 17.668 | 2018 | 2019-04-06 | 0.1647% | 0.6059% | 0.003105% | 70% | 0.8243 | -2 | 4 | -1.1757 | 56.5469 |  | 2019-04-06 | 17.532 | 17.5609 | 17.668 | 2019-04-06 | 0.6059% | 0.003105% | 70% | 0.8243 | -2 | 4 | -1.1757 | FALSE | TRUE
2019-04-07 | 24.755 | 24.7963 | 24.9492 | 24.9494 | 0.43618 |  | 24.9494 | 2018 | 2019-04-07 | 0.1666% | 0.6128% | 0.003182% | 70% | 0.82532 | -2 | 4 | -1.1747 | 56.752 |  | 2019-04-07 | 24.755 | 24.7963 | 24.9492 | 2019-04-07 | 0.6128% | 0.003182% | 70% | 0.82532 | -2 | 4 | -1.1747 | FALSE | TRUE
2019-04-08 | 34.477 | 34.5352 | 34.7505 | 34.751 | 0.60538 |  | 34.751 | 2018 | 2019-04-08 | 0.1685% | 0.6197% | 0.003255% | 70% | 0.82637 | -2 | 4 | -1.1736 | 56.9502 |  | 2019-04-08 | 34.477 | 34.5352 | 34.7505 | 2019-04-08 | 0.6197% | 0.003255% | 70% | 0.82637 | -2 | 4 | -1.1736 | FALSE | TRUE
2019-04-09 | 44.259 | 44.3346 | 44.6141 | 44.6151 | 0.77454 |  | 44.6151 | 2018 | 2019-04-09 | 0.1704% | 0.6266% | 0.003323% | 70% | 0.82746 | -2 | 4 | -1.1725 | 57.1419 |  | 2019-04-09 | 44.259 | 44.3346 | 44.6141 | 2019-04-09 | 0.6266% | 0.003323% | 70% | 0.82746 | -2 | 4 | -1.1725 | FALSE | TRUE
2019-04-10 | 34.521 | 34.5806 | 34.8011 | 34.8016 | 0.60216 |  | 34.8016 | 2018 | 2019-04-10 | 0.1723% | 0.6335% | 0.00339% | 70% | 0.82858 | -2 | 4 | -1.1714 | 57.3275 |  | 2019-04-10 | 34.521 | 34.5806 | 34.8011 | 2019-04-10 | 0.6335% | 0.00339% | 70% | 0.82858 | -2 | 4 | -1.1714 | FALSE | TRUE
2019-04-11 | 7.612 | 7.6253 | 7.6744 | 7.6744 | 0.13236 |  | 7.6744 | 2018 | 2019-04-11 | 0.1742% | 0.6404% | 0.003455% | 70% | 0.82975 | -2 | 4 | -1.1702 | 57.5075 |  | 2019-04-11 | 7.612 | 7.6253 | 7.6744 | 2019-04-11 | 0.6404% | 0.003455% | 70% | 0.82975 | -2 | 4 | -1.1702 | FALSE | TRUE
2019-04-12 | 51.439 | 51.5298 | 51.8655 | 51.8671 | 0.89176 |  | 51.8671 | 2018 | 2019-04-12 | 0.1762% | 0.6473% | 0.003518% | 70% | 0.83096 | -2 | 4 | -1.169 | 57.6823 |  | 2019-04-12 | 51.439 | 51.5298 | 51.8655 | 2019-04-12 | 0.6473% | 0.003518% | 70% | 0.83096 | -2 | 4 | -1.169 | FALSE | TRUE
2019-04-13 | 56.519 | 56.6198 | 56.9927 | 56.9947 | 0.97695 |  | 56.9947 | 2018 | 2019-04-13 | 0.1781% | 0.6542% | 0.003579% | 70% | 0.83221 | -2 | 4 | -1.1678 | 57.8523 |  | 2019-04-13 | 56.519 | 56.6198 | 56.9927 | 2019-04-13 | 0.6542% | 0.003579% | 70% | 0.83221 | -2 | 4 | -1.1678 | FALSE | TRUE
2019-04-14 | 27.946 | 27.9964 | 28.1827 | 28.183 | 0.48167 |  | 28.183 | 2018 | 2019-04-14 | 0.18% | 0.6612% | 0.003639% | 70% | 0.83351 | -2 | 4 | -1.1665 | 58.0179 |  | 2019-04-14 | 27.946 | 27.9964 | 28.1827 | 2019-04-14 | 0.6612% | 0.003639% | 70% | 0.83351 | -2 | 4 | -1.1665 | FALSE | TRUE
2019-04-15 | 42.514 | 42.5915 | 42.8779 | 42.8789 | 0.73073 |  | 42.8789 | 2018 | 2019-04-15 | 0.1819% | 0.6681% | 0.003695% | 70% | 0.83485 | -2 | 4 | -1.1652 | 58.1797 |  | 2019-04-15 | 42.514 | 42.5915 | 42.8779 | 2019-04-15 | 0.6681% | 0.003695% | 70% | 0.83485 | -2 | 4 | -1.1652 | FALSE | TRUE
2019-04-16 | 32.174 | 32.2332 | 32.4523 | 32.4528 | 0.5515 |  | 32.4528 | 2018 | 2019-04-16 | 0.1838% | 0.675% | 0.003749% | 70% | 0.83623 | -2 | 4 | -1.1638 | 58.338 |  | 2019-04-16 | 32.174 | 32.2332 | 32.4523 | 2019-04-16 | 0.675% | 0.003749% | 70% | 0.83623 | -2 | 4 | -1.1638 | FALSE | TRUE
2019-04-17 | 34.586 | 34.6504 | 34.8883 | 34.8888 | 0.59129 |  | 34.8888 | 2018 | 2019-04-17 | 0.1857% | 0.682% | 0.003799% | 70% | 0.83766 | -2 | 4 | -1.1623 | 58.4916 |  | 2019-04-17 | 34.586 | 34.6504 | 34.8883 | 2019-04-17 | 0.682% | 0.003799% | 70% | 0.83766 | -2 | 4 | -1.1623 | FALSE | TRUE
2019-04-18 | 27.624 | 27.6759 | 27.8679 | 27.8682 | 0.47107 |  | 27.8682 | 2018 | 2019-04-18 | 0.1876% | 0.6889% | 0.003844% | 70% | 0.83914 | -2 | 4 | -1.1609 | 58.6395 |  | 2019-04-18 | 27.624 | 27.6759 | 27.8679 | 2019-04-18 | 0.6889% | 0.003844% | 70% | 0.83914 | -2 | 4 | -1.1609 | FALSE | TRUE
2019-04-19 | 46.991 | 47.0802 | 47.4102 | 47.4115 | 0.79941 |  | 47.4115 | 2018 | 2019-04-19 | 0.1896% | 0.6959% | 0.00389% | 70% | 0.84067 | -2 | 4 | -1.1593 | 58.7816 |  | 2019-04-19 | 46.991 | 47.0802 | 47.4102 | 2019-04-19 | 0.6959% | 0.00389% | 70% | 0.84067 | -2 | 4 | -1.1593 | FALSE | TRUE
2019-04-20 | 53.89 | 53.9934 | 54.3756 | 54.3774 | 0.91465 |  | 54.3774 | 2018 | 2019-04-20 | 0.1915% | 0.7029% | 0.003936% | 70% | 0.84225 | -2 | 4 | -1.1577 | 58.9184 |  | 2019-04-20 | 53.89 | 53.9934 | 54.3756 | 2019-04-20 | 0.7029% | 0.003936% | 70% | 0.84225 | -2 | 4 | -1.1577 | FALSE | TRUE
2019-04-21 | 21.107 | 21.1479 | 21.2991 | 21.2992 | 0.35743 |  | 21.2992 | 2018 | 2019-04-21 | 0.1934% | 0.7098% | 0.003983% | 70% | 0.84389 | -2 | 4 | -1.1561 | 59.05 |  | 2019-04-21 | 21.107 | 21.1479 | 21.2991 | 2019-04-21 | 0.7098% | 0.003983% | 70% | 0.84389 | -2 | 4 | -1.1561 | FALSE | TRUE
2019-04-22 | 32.608 | 32.6718 | 32.9077 | 32.9082 | 0.55101 |  | 32.9082 | 2018 | 2019-04-22 | 0.1953% | 0.7168% | 0.00403% | 70% | 0.84557 | -2 | 4 | -1.1544 | 59.1766 |  | 2019-04-22 | 32.608 | 32.6718 | 32.9077 | 2019-04-22 | 0.7168% | 0.00403% | 70% | 0.84557 | -2 | 4 | -1.1544 | FALSE | TRUE
2019-04-23 | 40.381 | 40.4608 | 40.7558 | 40.7567 | 0.68097 |  | 40.7567 | 2018 | 2019-04-23 | 0.1972% | 0.7238% | 0.004077% | 70% | 0.84731 | -2 | 4 | -1.1527 | 59.2984 |  | 2019-04-23 | 40.381 | 40.4608 | 40.7558 | 2019-04-23 | 0.7238% | 0.004077% | 70% | 0.84731 | -2 | 4 | -1.1527 | FALSE | TRUE
2019-04-24 | 48.442 | 48.5386 | 48.896 | 48.8975 | 0.8153 |  | 48.8975 | 2018 | 2019-04-24 | 0.1991% | 0.7308% | 0.00412% | 70% | 0.8491 | -2 | 4 | -1.1509 | 59.4157 |  | 2019-04-24 | 48.442 | 48.5386 | 48.896 | 2019-04-24 | 0.7308% | 0.00412% | 70% | 0.8491 | -2 | 4 | -1.1509 | FALSE | TRUE
2019-04-25 | 37.23 | 37.305 | 37.5823 | 37.583 | 0.6254 |  | 37.583 | 2018 | 2019-04-25 | 0.201% | 0.7378% | 0.004154% | 70% | 0.85095 | -2 | 4 | -1.1491 | 59.5286 |  | 2019-04-25 | 37.23 | 37.305 | 37.5823 | 2019-04-25 | 0.7378% | 0.004154% | 70% | 0.85095 | -2 | 4 | -1.1491 | FALSE | TRUE
2019-04-26 | 30.342 | 30.4037 | 30.6319 | 30.6322 | 0.50876 |  | 30.6322 | 2018 | 2019-04-26 | 0.2029% | 0.7449% | 0.004178% | 70% | 0.85286 | -2 | 4 | -1.1471 | 59.6375 |  | 2019-04-26 | 30.342 | 30.4037 | 30.6319 | 2019-04-26 | 0.7449% | 0.004178% | 70% | 0.85286 | -2 | 4 | -1.1471 | FALSE | TRUE
2019-04-27 | 24.493 | 24.5433 | 24.7292 | 24.7294 | 0.40996 |  | 24.7294 | 2018 | 2019-04-27 | 0.2049% | 0.7519% | 0.00419% | 70% | 0.85482 | -2 | 4 | -1.1452 | 59.7424 |  | 2019-04-27 | 24.493 | 24.5433 | 24.7292 | 2019-04-27 | 0.7519% | 0.00419% | 70% | 0.85482 | -2 | 4 | -1.1452 | FALSE | TRUE
2019-04-28 | 39.636 | 39.7181 | 40.0219 | 40.0227 | 0.66231 |  | 40.0227 | 2018 | 2019-04-28 | 0.2068% | 0.7589% | 0.00419% | 70% | 0.85684 | -2 | 4 | -1.1432 | 59.8437 |  | 2019-04-28 | 39.636 | 39.7181 | 40.0219 | 2019-04-28 | 0.7589% | 0.00419% | 70% | 0.85684 | -2 | 4 | -1.1432 | FALSE | TRUE
2019-04-29 | 46.875 | 46.973 | 47.3356 | 47.337 | 0.782 |  | 47.337 | 2018 | 2019-04-29 | 0.2087% | 0.766% | 0.004176% | 70% | 0.85892 | -2 | 4 | -1.1411 | 59.9415 |  | 2019-04-29 | 46.875 | 46.973 | 47.3356 | 2019-04-29 | 0.766% | 0.004176% | 70% | 0.85892 | -2 | 4 | -1.1411 | FALSE | TRUE
2019-04-30 | 56.571 | 56.6904 | 57.1321 | 57.1342 | 0.94228 |  | 57.1342 | 2018 | 2019-04-30 | 0.2106% | 0.7731% | 0.004147% | 70% | 0.86107 | -2 | 4 | -1.1389 | 60.0361 |  | 2019-04-30 | 56.571 | 56.6904 | 57.1321 | 2019-04-30 | 0.7731% | 0.004147% | 70% | 0.86107 | -2 | 4 | -1.1389 | FALSE | TRUE
2019-05-01 | 54.469 | 54.585 | 55.0142 | 55.0142 | 0.90587 |  | 55.0142 | 2018 | 2019-05-01 | 0.2125% | 0.7801% | 0% | 70% | 0.79894 | -2 | 4 | -1.2011 | 60.1291 |  | 2019-05-01 | 54.4671 | 54.5831 | 55.0122 | 2019-05-01 | 0.7801% | 0.004102% | 70% | 0.86327 | -2 | 4 | -1.1367 | FALSE | FALSE
2019-05-02 | 32.509 | 32.5789 | 32.8374 | 32.8374 | 0.53988 |  | 32.8374 | 2018 | 2019-05-02 | 0.2144% | 0.7872% | 0.0001374% | 70% | 0.8012 | -2 | 4 | -1.1988 | 60.2147 |  | 2019-05-02 | 32.5086 | 32.5784 | 32.8369 | 2019-05-02 | 0.7872% | 0.004039% | 70% | 0.86554 | -2 | 4 | -1.1345 | FALSE | FALSE
2019-05-03 | 24.475 | 24.5281 | 24.7245 | 24.7245 | 0.40592 |  | 24.7245 | 2018 | 2019-05-03 | 0.2163% | 0.7943% | 0.0002639% | 70% | 0.80353 | -2 | 4 | -1.1965 | 60.2956 |  | 2019-05-03 | 24.4749 | 24.5279 | 24.7243 | 2019-05-03 | 0.7943% | 0.003959% | 70% | 0.86786 | -2 | 4 | -1.1321 | FALSE | FALSE
2019-05-04 | 27.925 | 27.9861 | 28.2122 | 28.2122 | 0.46255 |  | 28.2122 | 2018 | 2019-05-04 | 0.2182% | 0.8014% | 0.0003782% | 70% | 0.80592 | -2 | 4 | -1.1941 | 60.3722 |  | 2019-05-04 | 27.9248 | 27.9859 | 28.212 | 2019-05-04 | 0.8014% | 0.00386% | 70% | 0.87026 | -2 | 4 | -1.1297 | FALSE | FALSE
2019-05-05 | 47.425 | 47.5296 | 47.9171 | 47.9172 | 0.7846 |  | 47.9172 | 2018 | 2019-05-05 | 0.2202% | 0.8086% | 0.000479% | 70% | 0.80838 | -2 | 4 | -1.1916 | 60.4447 |  | 2019-05-05 | 47.4239 | 47.5286 | 47.916 | 2019-05-05 | 0.8086% | 0.003742% | 70% | 0.87271 | -2 | 4 | -1.1273 | FALSE | FALSE
2019-05-06 | 57.706 | 57.8344 | 58.3101 | 58.3104 | 0.95361 |  | 58.3104 | 2018 | 2019-05-06 | 0.2221% | 0.8157% | 0.0005648% | 70% | 0.8109 | -2 | 4 | -1.1891 | 60.5131 |  | 2019-05-06 | 57.7044 | 57.8328 | 58.3084 | 2019-05-06 | 0.8157% | 0.003602% | 70% | 0.87523 | -2 | 4 | -1.1248 | FALSE | FALSE
2019-05-07 | 49.669 | 49.7805 | 50.1935 | 50.1938 | 0.81992 |  | 50.1938 | 2018 | 2019-05-07 | 0.224% | 0.8229% | 0.0006343% | 70% | 0.81349 | -2 | 4 | -1.1865 | 60.5779 |  | 2019-05-07 | 49.668 | 49.7795 | 50.1925 | 2019-05-07 | 0.8229% | 0.003439% | 70% | 0.87782 | -2 | 4 | -1.1222 | FALSE | FALSE
2019-05-08 | 32.989 | 33.0637 | 33.3404 | 33.3405 | 0.54402 |  | 33.3405 | 2018 | 2019-05-08 | 0.2259% | 0.83% | 0.0006882% | 70% | 0.81614 | -2 | 4 | -1.1839 | 60.6391 |  | 2019-05-08 | 32.9887 | 33.0634 | 33.3401 | 2019-05-08 | 0.83% | 0.003263% | 70% | 0.88047 | -2 | 4 | -1.1195 | FALSE | FALSE
2019-05-09 | 51.447 | 51.5645 | 51.9998 | 52.0001 | 0.8476 |  | 52.0001 | 2018 | 2019-05-09 | 0.2278% | 0.8372% | 0.0007281% | 70% | 0.81885 | -2 | 4 | -1.1812 | 60.697 |  | 2019-05-09 | 51.4461 | 51.5635 | 51.9988 | 2019-05-09 | 0.8372% | 0.00308% | 70% | 0.88318 | -2 | 4 | -1.1168 | FALSE | FALSE
2019-05-10 | 40.944 | 41.0383 | 41.3877 | 41.3879 | 0.67395 |  | 41.3879 | 2018 | 2019-05-10 | 0.2297% | 0.8444% | 0.0007542% | 70% | 0.82163 | -2 | 4 | -1.1784 | 60.7518 |  | 2019-05-10 | 40.9435 | 41.0378 | 41.3873 | 2019-05-10 | 0.8444% | 0.002892% | 70% | 0.88596 | -2 | 4 | -1.114 | FALSE | FALSE
2019-05-11 | 32.493 | 32.5684 | 32.8482 | 32.8482 | 0.53439 |  | 32.8482 | 2018 | 2019-05-11 | 0.2316% | 0.8515% | 0.0007671% | 70% | 0.82447 | -2 | 4 | -1.1755 | 60.8037 |  | 2019-05-11 | 32.4928 | 32.5682 | 32.8479 | 2019-05-11 | 0.8515% | 0.002699% | 70% | 0.88881 | -2 | 4 | -1.1112 | FALSE | FALSE
2019-05-12 | 46.019 | 46.1267 | 46.5263 | 46.5265 | 0.75623 |  | 46.5265 | 2018 | 2019-05-12 | 0.2335% | 0.8588% | 0.000767% | 70% | 0.82738 | -2 | 4 | -1.1726 | 60.853 |  | 2019-05-12 | 46.0185 | 46.1262 | 46.5257 | 2019-05-12 | 0.8588% | 0.002502% | 70% | 0.89172 | -2 | 4 | -1.1083 | FALSE | FALSE
2019-05-13 | 59.448 | 59.5883 | 60.1088 | 60.1093 | 0.97616 |  | 60.1093 | 2018 | 2019-05-13 | 0.2355% | 0.866% | 0.0007547% | 70% | 0.83036 | -2 | 4 | -1.1696 | 60.8998 |  | 2019-05-13 | 59.4471 | 59.5874 | 60.1079 | 2019-05-13 | 0.866% | 0.0023% | 70% | 0.89469 | -2 | 4 | -1.1053 | FALSE | FALSE
2019-05-14 | 58.41 | 58.549 | 59.0647 | 59.0651 | 0.95841 |  | 59.0651 | 2018 | 2019-05-14 | 0.2374% | 0.8732% | 0.0007305% | 70% | 0.8334 | -2 | 4 | -1.1666 | 60.9444 |  | 2019-05-14 | 58.4093 | 58.5482 | 59.064 | 2019-05-14 | 0.8732% | 0.002094% | 70% | 0.89773 | -2 | 4 | -1.1023 | FALSE | FALSE
2019-05-15 | 58.818 | 58.9591 | 59.4828 | 59.4832 | 0.96444 |  | 59.4832 | 2018 | 2019-05-15 | 0.2393% | 0.8804% | 0.000695% | 70% | 0.8365 | -2 | 4 | -1.1635 | 60.9865 |  | 2019-05-15 | 58.8173 | 58.9584 | 59.4821 | 2019-05-15 | 0.8804% | 0.001885% | 70% | 0.90083 | -2 | 4 | -1.0992 | FALSE | FALSE
2019-05-16 | 54.811 | 54.9435 | 55.4356 | 55.4359 | 0.89816 |  | 55.4359 | 2018 | 2019-05-16 | 0.2412% | 0.8877% | 0.000654% | 70% | 0.83967 | -2 | 4 | -1.1603 | 61.0255 |  | 2019-05-16 | 54.8105 | 54.943 | 55.4351 | 2019-05-16 | 0.8877% | 0.001687% | 70% | 0.904 | -2 | 4 | -1.096 | FALSE | FALSE
2019-05-17 | 6.588 | 6.6041 | 6.6637 | 6.6637 | 0.10789 |  | 6.6637 | 2018 | 2019-05-17 | 0.2431% | 0.8949% | 0.0006092% | 70% | 0.84289 | -2 | 4 | -1.1571 | 61.0615 |  | 2019-05-17 | 6.588 | 6.6041 | 6.6637 | 2019-05-17 | 0.8949% | 0.001501% | 70% | 0.90722 | -2 | 4 | -1.0928 | FALSE | FALSE
2019-05-18 | 42.045 | 42.1483 | 42.532 | 42.5321 | 0.68819 |  | 42.5321 | 2018 | 2019-05-18 | 0.245% | 0.9022% | 0.0005626% | 70% | 0.84618 | -2 | 4 | -1.1538 | 61.0945 |  | 2019-05-18 | 42.0448 | 42.1481 | 42.5318 | 2019-05-18 | 0.9022% | 0.001329% | 70% | 0.91051 | -2 | 4 | -1.0895 | FALSE | FALSE
2019-05-19 | 27.498 | 27.5661 | 27.8191 | 27.8191 | 0.44987 |  | 27.8191 | 2018 | 2019-05-19 | 0.2469% | 0.9094% | 0.0005165% | 70% | 0.84953 | -2 | 4 | -1.1505 | 61.1245 |  | 2019-05-19 | 27.498 | 27.566 | 27.819 | 2019-05-19 | 0.9094% | 0.001173% | 70% | 0.91386 | -2 | 4 | -1.0861 | FALSE | FALSE
2019-05-20 | 37.975 | 38.0697 | 38.4219 | 38.422 | 0.621 |  | 38.422 | 2018 | 2019-05-20 | 0.2488% | 0.9167% | 0.0004732% | 70% | 0.85294 | -2 | 4 | -1.1471 | 61.1514 |  | 2019-05-20 | 37.9749 | 38.0696 | 38.4218 | 2019-05-20 | 0.9167% | 0.001037% | 70% | 0.91727 | -2 | 4 | -1.0827 | FALSE | FALSE
2019-05-21 | 50.22 | 50.3462 | 50.8158 | 50.8159 | 0.82092 |  | 50.8159 | 2018 | 2019-05-21 | 0.2507% | 0.924% | 0.0004349% | 70% | 0.8564 | -2 | 4 | -1.1436 | 61.1753 |  | 2019-05-21 | 50.2198 | 50.3461 | 50.8156 | 2019-05-21 | 0.924% | 0.0009217% | 70% | 0.92073 | -2 | 4 | -1.0793 | FALSE | FALSE
2019-05-22 | 59.404 | 59.5545 | 60.1143 | 60.1145 | 0.97071 |  | 60.1145 | 2018 | 2019-05-22 | 0.2527% | 0.9313% | 0.0004043% | 70% | 0.85992 | -2 | 4 | -1.1401 | 61.1963 |  | 2019-05-22 | 59.4038 | 59.5542 | 60.114 | 2019-05-22 | 0.9313% | 0.0008309% | 70% | 0.92425 | -2 | 4 | -1.0757 | FALSE | FALSE
2019-05-23 | 58.356 | 58.5049 | 59.0592 | 59.0594 | 0.95331 |  | 59.0594 | 2018 | 2019-05-23 | 0.2546% | 0.9386% | 0.0003753% | 70% | 0.8635 | -2 | 4 | -1.1365 | 61.2141 |  | 2019-05-23 | 58.3558 | 58.5047 | 59.059 | 2019-05-23 | 0.9386% | 0.0007493% | 70% | 0.92783 | -2 | 4 | -1.0722 | FALSE | FALSE
2019-05-24 | 10.787 | 10.8147 | 10.918 | 10.918 | 0.17617 |  | 10.918 | 2018 | 2019-05-24 | 0.2565% | 0.9459% | 0.000349% | 70% | 0.86712 | -2 | 4 | -1.1329 | 61.229 |  | 2019-05-24 | 10.787 | 10.8147 | 10.918 | 2019-05-24 | 0.9459% | 0.0006783% | 70% | 0.93146 | -2 | 4 | -1.0685 | FALSE | FALSE
2019-05-25 | 19.895 | 19.9465 | 20.1385 | 20.1385 | 0.32486 |  | 20.1385 | 2018 | 2019-05-25 | 0.2584% | 0.9532% | 0.0003266% | 70% | 0.8708 | -2 | 4 | -1.1292 | 61.2409 |  | 2019-05-25 | 19.895 | 19.9465 | 20.1385 | 2019-05-25 | 0.9532% | 0.000619% | 70% | 0.93513 | -2 | 4 | -1.0649 | FALSE | FALSE
2019-05-26 | 21.6 | 21.6564 | 21.8664 | 21.8664 | 0.35265 |  | 21.8664 | 2018 | 2019-05-26 | 0.2603% | 0.9605% | 0.0003095% | 70% | 0.87453 | -2 | 4 | -1.1255 | 61.2497 |  | 2019-05-26 | 21.6 | 21.6564 | 21.8664 | 2019-05-26 | 0.9605% | 0.0005729% | 70% | 0.93886 | -2 | 4 | -1.0611 | FALSE | FALSE
2019-05-27 | 28.413 | 28.4877 | 28.7661 | 28.7661 | 0.46384 |  | 28.7661 | 2018 | 2019-05-27 | 0.2622% | 0.9678% | 0.000299% | 70% | 0.8783 | -2 | 4 | -1.1217 | 61.2556 |  | 2019-05-27 | 28.413 | 28.4877 | 28.7661 | 2019-05-27 | 0.9678% | 0.0005414% | 70% | 0.94263 | -2 | 4 | -1.0574 | FALSE | FALSE
2019-05-28 | 28.786 | 28.8622 | 29.1464 | 29.1465 | 0.46991 |  | 29.1465 | 2018 | 2019-05-28 | 0.2641% | 0.9751% | 0.0002966% | 70% | 0.88211 | -2 | 4 | -1.1179 | 61.2584 |  | 2019-05-28 | 28.786 | 28.8622 | 29.1464 | 2019-05-28 | 0.9751% | 0.000526% | 70% | 0.94645 | -2 | 4 | -1.0536 | FALSE | FALSE
2019-05-29 | 30.98 | 31.0626 | 31.3708 | 31.3708 | 0.50573 |  | 31.3708 | 2018 | 2019-05-29 | 0.266% | 0.9824% | 0.0003037% | 70% | 0.88597 | -2 | 4 | -1.114 | 61.2582 |  | 2019-05-29 | 30.98 | 31.0626 | 31.3708 | 2019-05-29 | 0.9824% | 0.0005282% | 70% | 0.9503 | -2 | 4 | -1.0497 | FALSE | FALSE
2019-05-30 | 60.325 | 60.4871 | 61.0917 | 61.0919 | 0.98482 |  | 61.0919 | 2018 | 2019-05-30 | 0.2679% | 0.9897% | 0.0003215% | 70% | 0.88987 | -2 | 4 | -1.1101 | 61.255 |  | 2019-05-30 | 60.3249 | 60.4869 | 61.0916 | 2019-05-30 | 0.9897% | 0.000549% | 70% | 0.9542 | -2 | 4 | -1.0458 | FALSE | FALSE
2019-05-31 | 61.064 | 61.2292 | 61.8458 | 61.846 | 0.99698 |  | 61.846 | 2018 | 2019-05-31 | 0.2699% | 0.997% | 0.0003399% | 70% | 0.8938 | -2 | 4 | -1.1062 | 61.2488 |  | 2019-05-31 | 61.0639 | 61.2291 | 61.8457 | 2019-05-31 | 0.997% | 0.0005703% | 70% | 0.95813 | -2 | 4 | -1.0419 | FALSE | FALSE
2019-06-01 | 62.793 | 62.9641 | 63.6029 | 63.6031 | 1.0254 |  | 63.6031 | 2018 | 2019-06-01 | 0.2718% | 1.004% | 0.0003587% | 70% | 0.89776 | -2 | 4 | -1.1022 | 61.2396 |  | 2019-06-01 | 62.7929 | 62.964 | 63.6027 | 2019-06-01 | 1.004% | 0.0005922% | 70% | 0.96209 | -2 | 4 | -1.0379 | FALSE | FALSE
2019-06-02 | 62.013 | 62.1832 | 62.8186 | 62.8189 | 1.0128 |  | 62.8189 | 2018 | 2019-06-02 | 0.2737% | 1.012% | 0.000378% | 70% | 0.90175 | -2 | 4 | -1.0982 | 61.2274 |  | 2019-06-02 | 62.0129 | 62.183 | 62.8185 | 2019-06-02 | 1.012% | 0.0006145% | 70% | 0.96609 | -2 | 4 | -1.0339 | FALSE | FALSE
2019-06-03 | 40.765 | 40.8777 | 41.2984 | 41.2985 | 0.66596 |  | 41.2985 | 2018 | 2019-06-03 | 0.2756% | 1.019% | 0.0003978% | 70% | 0.90577 | -2 | 4 | -1.0942 | 61.2122 |  | 2019-06-03 | 40.7649 | 40.8776 | 41.2984 | 2019-06-03 | 1.019% | 0.0006374% | 70% | 0.97011 | -2 | 4 | -1.0299 | FALSE | FALSE
2019-06-04 | 59.831 | 59.9975 | 60.6196 | 60.6198 | 0.97773 |  | 60.6198 | 2018 | 2019-06-04 | 0.2775% | 1.026% | 0.0004181% | 70% | 0.90982 | -2 | 4 | -1.0902 | 61.194 |  | 2019-06-04 | 59.8309 | 59.9974 | 60.6194 | 2019-06-04 | 1.026% | 0.0006607% | 70% | 0.97415 | -2 | 4 | -1.0259 | FALSE | FALSE
2019-06-05 | 10.494 | 10.5234 | 10.6333 | 10.6333 | 0.17155 |  | 10.6333 | 2018 | 2019-06-05 | 0.2794% | 1.033% | 0.0004386% | 70% | 0.91388 | -2 | 4 | -1.0861 | 61.1728 |  | 2019-06-05 | 10.494 | 10.5234 | 10.6333 | 2019-06-05 | 1.033% | 0.000684% | 70% | 0.97821 | -2 | 4 | -1.0218 | FALSE | FALSE
2019-06-06 | 53.365 | 53.5156 | 54.0784 | 54.0786 | 0.87271 |  | 54.0786 | 2018 | 2019-06-06 | 0.2813% | 1.041% | 0.0004587% | 70% | 0.91796 | -2 | 4 | -1.082 | 61.1486 |  | 2019-06-06 | 53.3649 | 53.5154 | 54.0783 | 2019-06-06 | 1.041% | 0.0007066% | 70% | 0.9823 | -2 | 4 | -1.0177 | FALSE | FALSE
2019-06-07 | 21.517 | 21.5781 | 21.8066 | 21.8067 | 0.35204 |  | 21.8067 | 2018 | 2019-06-07 | 0.2832% | 1.048% | 0.0004785% | 70% | 0.92206 | -2 | 4 | -1.0779 | 61.1214 |  | 2019-06-07 | 21.517 | 21.5781 | 21.8066 | 2019-06-07 | 1.048% | 0.0007285% | 70% | 0.98639 | -2 | 4 | -1.0136 | FALSE | FALSE
2019-06-08 | 63.356 | 63.5372 | 64.2148 | 64.2151 | 1.0371 |  | 64.2151 | 2018 | 2019-06-08 | 0.2852% | 1.055% | 0.0004977% | 70% | 0.92616 | -2 | 4 | -1.0738 | 61.0912 |  | 2019-06-08 | 63.3558 | 63.537 | 64.2146 | 2019-06-08 | 1.055% | 0.0007494% | 70% | 0.9905 | -2 | 4 | -1.0095 | FALSE | FALSE
2019-06-09 | 49.479 | 49.6214 | 50.1543 | 50.1545 | 0.81036 |  | 50.1545 | 2018 | 2019-06-09 | 0.2871% | 1.062% | 0.0005164% | 70% | 0.93028 | -2 | 4 | -1.0697 | 61.058 |  | 2019-06-09 | 49.4789 | 49.6214 | 50.1542 | 2019-06-09 | 1.062% | 0.0007694% | 70% | 0.99461 | -2 | 4 | -1.0054 | FALSE | FALSE
2019-06-10 | 23.544 | 23.6122 | 23.8676 | 23.8676 | 0.38583 |  | 23.8676 | 2018 | 2019-06-10 | 0.289% | 1.07% | 0.0005344% | 70% | 0.93439 | -2 | 4 | -1.0656 | 61.0219 |  | 2019-06-10 | 23.544 | 23.6122 | 23.8675 | 2019-06-10 | 1.07% | 0.0007883% | 70% | 0.99872 | -2 | 4 | -1.0013 | FALSE | FALSE
2019-06-11 | 30.72 | 30.8096 | 31.145 | 31.1451 | 0.50375 |  | 31.1451 | 2018 | 2019-06-11 | 0.2909% | 1.077% | 0.0005517% | 70% | 0.93851 | -2 | 4 | -1.0615 | 60.9827 |  | 2019-06-11 | 30.72 | 30.8096 | 31.145 | 2019-06-11 | 1.077% | 0.0008265% | 70% | 0.002841 | -1 | 5 | -0.99716 | FALSE | FALSE
2019-06-12 | 59.467 | 59.6416 | 60.2953 | 60.2957 | 0.97582 |  | 60.2957 | 2018 | 2019-06-12 | 0.2928% | 1.084% | 0.000568% | 70% | 0.94262 | -2 | 4 | -1.0574 | 60.9406 |  | 2019-06-12 | 59.4668 | 59.6415 | 60.2952 | 2019-06-12 | 1.084% | 0.0008727% | 70% | 0.0069537 | -1 | 5 | -0.99305 | FALSE | FALSE
2019-06-13 | 63.285 | 63.4721 | 64.1724 | 64.1728 | 1.0392 |  | 64.1728 | 2018 | 2019-06-13 | 0.2947% | 1.091% | 0.0005838% | 70% | 0.94673 | -2 | 4 | -1.0533 | 60.8954 |  | 2019-06-13 | 63.2848 | 63.4718 | 64.1722 | 2019-06-13 | 1.091% | 0.0009182% | 70% | 0.011059 | -1 | 5 | -0.98894 | FALSE | FALSE
2019-06-14 | 25.585 | 25.6611 | 25.9461 | 25.9462 | 0.42048 |  | 25.9462 | 2018 | 2019-06-14 | 0.2966% | 1.099% | 0.0005993% | 70% | 0.95082 | -2 | 4 | -1.0492 | 60.8473 |  | 2019-06-14 | 25.585 | 25.6611 | 25.9461 | 2019-06-14 | 1.099% | 0.0009634% | 70% | 0.015155 | -1 | 5 | -0.98485 | FALSE | FALSE
2019-06-15 | 19.464 | 19.5223 | 19.7406 | 19.7406 | 0.32015 |  | 19.7406 | 2018 | 2019-06-15 | 0.2985% | 1.106% | 0.0006146% | 70% | 0.9549 | -2 | 4 | -1.0451 | 60.7963 |  | 2019-06-15 | 19.464 | 19.5223 | 19.7406 | 2019-06-15 | 1.106% | 0.001008% | 70% | 0.019236 | -1 | 5 | -0.98076 | FALSE | FALSE
2019-06-16 | 62.008 | 62.1949 | 62.8948 | 62.8952 | 1.0208 |  | 62.8952 | 2018 | 2019-06-16 | 0.3004% | 1.113% | 0.0006296% | 70% | 0.95897 | -2 | 4 | -1.041 | 60.7422 |  | 2019-06-16 | 62.0077 | 62.1946 | 62.8945 | 2019-06-16 | 1.113% | 0.001053% | 70% | 0.023301 | -1 | 5 | -0.9767 | FALSE | FALSE
2019-06-17 | 61.064 | 61.2492 | 61.943 | 61.9434 | 1.0062 |  | 61.9434 | 2018 | 2019-06-17 | 0.3023% | 1.12% | 0.0006444% | 70% | 0.96301 | -2 | 4 | -1.037 | 60.6851 |  | 2019-06-17 | 61.0637 | 61.2489 | 61.9427 | 2019-06-17 | 1.12% | 0.001097% | 70% | 0.027345 | -1 | 5 | -0.97266 | FALSE | FALSE
2019-06-18 | 56.969 | 57.1429 | 57.7943 | 57.7946 | 0.93969 |  | 57.7946 | 2018 | 2019-06-18 | 0.3043% | 1.127% | 0.0006589% | 70% | 0.96703 | -2 | 4 | -1.033 | 60.6251 |  | 2019-06-18 | 56.9687 | 57.1426 | 57.794 | 2019-06-18 | 1.127% | 0.001141% | 70% | 0.031365 | -1 | 5 | -0.96864 | FALSE | FALSE
2019-06-19 | 52.789 | 52.9511 | 53.5586 | 53.5589 | 0.87165 |  | 53.5589 | 2018 | 2019-06-19 | 0.3062% | 1.134% | 0.0006734% | 70% | 0.97103 | -2 | 4 | -1.029 | 60.5621 |  | 2019-06-19 | 52.7888 | 52.9509 | 53.5584 | 2019-06-19 | 1.134% | 0.001185% | 70% | 0.035358 | -1 | 5 | -0.96464 | FALSE | FALSE
2019-06-20 | 24.275 | 24.35 | 24.6311 | 24.6312 | 0.40126 |  | 24.6312 | 2018 | 2019-06-20 | 0.3081% | 1.141% | 0.0006886% | 70% | 0.97499 | -2 | 4 | -1.025 | 60.4961 |  | 2019-06-20 | 24.275 | 24.35 | 24.6311 | 2019-06-20 | 1.141% | 0.00123% | 70% | 0.039322 | -1 | 5 | -0.96068 | FALSE | FALSE
2019-06-21 | 8.988 | 9.0159 | 9.1207 | 9.1207 | 0.14874 |  | 9.1207 | 2018 | 2019-06-21 | 0.31% | 1.148% | 0.0007044% | 70% | 0.97892 | -2 | 4 | -1.0211 | 60.4272 |  | 2019-06-21 | 8.988 | 9.0159 | 9.1207 | 2019-06-21 | 1.148% | 0.001276% | 70% | 0.043253 | -1 | 5 | -0.95675 | FALSE | FALSE
2019-06-22 | 49.422 | 49.5766 | 50.1561 | 50.1564 | 0.81885 |  | 50.1564 | 2018 | 2019-06-22 | 0.3119% | 1.155% | 0.0007209% | 70% | 0.98282 | -2 | 4 | -1.0172 | 60.3552 |  | 2019-06-22 | 49.4218 | 49.5764 | 50.1559 | 2019-06-22 | 1.155% | 0.001322% | 70% | 0.047148 | -1 | 5 | -0.95285 | FALSE | FALSE
2019-06-23 | 53.069 | 53.2361 | 53.8622 | 53.8625 | 0.88037 |  | 53.8625 | 2018 | 2019-06-23 | 0.3138% | 1.162% | 0.0007381% | 70% | 0.98667 | -2 | 4 | -1.0133 | 60.2803 |  | 2019-06-23 | 53.0687 | 53.2358 | 53.8619 | 2019-06-23 | 1.162% | 0.00137% | 70% | 0.051004 | -1 | 5 | -0.949 | FALSE | FALSE
2019-06-24 | 43.745 | 43.8836 | 44.4028 | 44.403 | 0.72663 |  | 44.403 | 2018 | 2019-06-24 | 0.3157% | 1.169% | 0.0007562% | 70% | 0.99049 | -2 | 4 | -1.0095 | 60.2024 |  | 2019-06-24 | 43.7448 | 43.8834 | 44.4026 | 2019-06-24 | 1.169% | 0.001418% | 70% | 0.054819 | -1 | 5 | -0.94518 | FALSE | FALSE
2019-06-25 | 47.903 | 48.0556 | 48.6277 | 48.628 | 0.79677 |  | 48.628 | 2018 | 2019-06-25 | 0.3176% | 1.176% | 0.000775% | 70% | 0.99426 | -2 | 4 | -1.0057 | 60.1216 |  | 2019-06-25 | 47.9028 | 48.0554 | 48.6275 | 2019-06-25 | 1.176% | 0.001467% | 70% | 0.058591 | -1 | 5 | -0.94141 | FALSE | FALSE
2019-06-26 | 60.528 | 60.722 | 61.4492 | 61.4497 | 1.0082 |  | 61.4497 | 2018 | 2019-06-26 | 0.3195% | 1.183% | 0.0007947% | 70% | 0.99798 | -2 | 4 | -1.002 | 60.0371 |  | 2019-06-26 | 60.5276 | 60.7216 | 61.4488 | 2019-06-26 | 1.183% | 0.001518% | 70% | 0.062317 | -1 | 5 | -0.93768 | FALSE | FALSE
2019-06-27 | 59.187 | 59.3779 | 60.0932 | 60.0937 | 0.9873 |  | 60.0937 | 2018 | 2019-06-27 | 0.3215% | 1.19% | 0.0008272% | 70% | 0.0016621 | -1 | 5 | -0.99834 | 59.9484 |  | 2019-06-27 | 59.1866 | 59.3774 | 60.0927 | 2019-06-27 | 1.19% | 0.001568% | 70% | 0.065994 | -1 | 5 | -0.93401 | FALSE | FALSE
2019-06-28 | 48.822 | 48.9804 | 49.5739 | 49.5742 | 0.81566 |  | 49.5742 | 2018 | 2019-06-28 | 0.3234% | 1.197% | 0.0008744% | 70% | 0.0052891 | -1 | 5 | -0.99471 | 59.8559 |  | 2019-06-28 | 48.8217 | 48.9801 | 49.5736 | 2019-06-28 | 1.197% | 0.001618% | 70% | 0.069621 | -1 | 5 | -0.93038 | FALSE | FALSE
2019-06-29 | 56.623 | 56.8078 | 57.5002 | 57.5006 | 0.94751 |  | 57.5006 | 2018 | 2019-06-29 | 0.3253% | 1.204% | 0.0009211% | 70% | 0.0088638 | -1 | 5 | -0.99114 | 59.7599 |  | 2019-06-29 | 56.6226 | 56.8074 | 57.4998 | 2019-06-29 | 1.204% | 0.001668% | 70% | 0.073196 | -1 | 5 | -0.9268 | FALSE | FALSE
2019-06-30 | 45.468 | 45.6173 | 46.1764 | 46.1767 | 0.76211 |  | 46.1767 | 2018 | 2019-06-30 | 0.3272% | 1.211% | 0.0009673% | 70% | 0.012384 | -1 | 5 | -0.98762 | 59.6607 |  | 2019-06-30 | 45.4678 | 45.617 | 46.1762 | 2019-06-30 | 1.211% | 0.001717% | 70% | 0.076716 | -1 | 5 | -0.92328 | FALSE | FALSE
2019-07-01 | 19.475 | 19.5393 | 19.7802 | 19.7802 | 0.32699 |  | 19.7802 | 2018 | 2019-07-01 | 0.3291% | 1.218% | 0.001013% | 70% | 0.015849 | -1 | 5 | -0.98415 | 59.5586 |  | 2019-07-01 | 19.475 | 19.5393 | 19.7802 | 2019-07-01 | 1.218% | 0.001765% | 70% | 0.080181 | -1 | 5 | -0.91982 | FALSE | FALSE
2019-07-02 | 29.036 | 29.1324 | 29.4936 | 29.4937 | 0.48837 |  | 29.4937 | 2018 | 2019-07-02 | 0.331% | 1.225% | 0.001058% | 70% | 0.019256 | -1 | 5 | -0.98074 | 59.454 |  | 2019-07-02 | 29.0359 | 29.1324 | 29.4936 | 2019-07-02 | 1.225% | 0.001812% | 70% | 0.083588 | -1 | 5 | -0.91641 | FALSE | FALSE
2019-07-03 | 47.629 | 47.7881 | 48.3839 | 48.3843 | 0.80255 |  | 48.3843 | 2018 | 2019-07-03 | 0.3329% | 1.231% | 0.001102% | 70% | 0.022604 | -1 | 5 | -0.9774 | 59.3472 |  | 2019-07-03 | 47.6287 | 47.7878 | 48.3837 | 2019-07-03 | 1.231% | 0.001858% | 70% | 0.086937 | -1 | 5 | -0.91306 | FALSE | FALSE
2019-07-04 | 57.879 | 58.0734 | 58.8016 | 58.8022 | 0.97705 |  | 58.8022 | 2018 | 2019-07-04 | 0.3348% | 1.238% | 0.001144% | 70% | 0.025893 | -1 | 5 | -0.97411 | 59.2385 |  | 2019-07-04 | 57.8786 | 58.073 | 58.8011 | 2019-07-04 | 1.238% | 0.001902% | 70% | 0.090225 | -1 | 5 | -0.90977 | FALSE | FALSE
2019-07-05 | 56.411 | 56.6016 | 57.3152 | 57.3158 | 0.95404 |  | 57.3158 | 2018 | 2019-07-05 | 0.3367% | 1.245% | 0.001183% | 70% | 0.02912 | -1 | 5 | -0.97088 | 59.1283 |  | 2019-07-05 | 56.4106 | 56.6012 | 57.3148 | 2019-07-05 | 1.245% | 0.001943% | 70% | 0.093452 | -1 | 5 | -0.90655 | FALSE | FALSE
2019-07-06 | 54.019 | 54.2026 | 54.8897 | 54.8903 | 0.91532 |  | 54.8903 | 2018 | 2019-07-06 | 0.3386% | 1.252% | 0.001221% | 70% | 0.032285 | -1 | 5 | -0.96771 | 59.0167 |  | 2019-07-06 | 54.0186 | 54.2022 | 54.8893 | 2019-07-06 | 1.252% | 0.001982% | 70% | 0.096617 | -1 | 5 | -0.90338 | FALSE | FALSE
2019-07-07 | 47.298 | 47.4596 | 48.0645 | 48.065 | 0.80296 |  | 48.065 | 2018 | 2019-07-07 | 0.3406% | 1.259% | 0.001256% | 70% | 0.035387 | -1 | 5 | -0.96461 | 58.9043 |  | 2019-07-07 | 47.2977 | 47.4594 | 48.0643 | 2019-07-07 | 1.259% | 0.002017% | 70% | 0.09972 | -1 | 5 | -0.90028 | FALSE | FALSE
2019-07-08 | 38.036 | 38.1667 | 38.6558 | 38.656 | 0.64696 |  | 38.656 | 2018 | 2019-07-08 | 0.3425% | 1.265% | 0.001289% | 70% | 0.038426 | -1 | 5 | -0.96157 | 58.7912 |  | 2019-07-08 | 38.0359 | 38.1666 | 38.6556 | 2019-07-08 | 1.265% | 0.002051% | 70% | 0.10276 | -1 | 5 | -0.89724 | FALSE | FALSE
2019-07-09 | 23.618 | 23.6996 | 24.0049 | 24.005 | 0.4025 |  | 24.005 | 2018 | 2019-07-09 | 0.3444% | 1.272% | 0.001319% | 70% | 0.041401 | -1 | 5 | -0.9586 | 58.6779 |  | 2019-07-09 | 23.618 | 23.6996 | 24.0049 | 2019-07-09 | 1.272% | 0.002081% | 70% | 0.10573 | -1 | 5 | -0.89427 | FALSE | FALSE
2019-07-10 | 56.818 | 57.0154 | 57.7539 | 57.7546 | 0.97019 |  | 57.7546 | 2018 | 2019-07-10 | 0.3463% | 1.279% | 0.001347% | 70% | 0.044311 | -1 | 5 | -0.95569 | 58.5635 |  | 2019-07-10 | 56.8176 | 57.015 | 57.7534 | 2019-07-10 | 1.279% | 0.002108% | 70% | 0.10864 | -1 | 5 | -0.89136 | FALSE | FALSE
2019-07-11 | 57.086 | 57.2855 | 58.0313 | 58.0321 | 0.97671 |  | 58.0321 | 2018 | 2019-07-11 | 0.3482% | 1.285% | 0.001378% | 70% | 0.047156 | -1 | 5 | -0.95284 | 58.4473 |  | 2019-07-11 | 57.0856 | 57.285 | 58.0309 | 2019-07-11 | 1.285% | 0.002145% | 70% | 0.11149 | -1 | 5 | -0.88851 | FALSE | FALSE
2019-07-12 | 55.677 | 55.8726 | 56.6039 | 56.6046 | 0.95453 |  | 56.6046 | 2018 | 2019-07-12 | 0.3501% | 1.292% | 0.001414% | 70% | 0.049936 | -1 | 5 | -0.95006 | 58.3294 |  | 2019-07-12 | 55.6766 | 55.8722 | 56.6034 | 2019-07-12 | 1.292% | 0.002193% | 70% | 0.11427 | -1 | 5 | -0.88573 | FALSE | FALSE
2019-07-13 | 51.019 | 51.1992 | 51.8728 | 51.8734 | 0.87647 |  | 51.8734 | 2018 | 2019-07-13 | 0.352% | 1.298% | 0.001456% | 70% | 0.05265 | -1 | 5 | -0.94735 | 58.2097 |  | 2019-07-13 | 51.0187 | 51.1989 | 51.8724 | 2019-07-13 | 1.298% | 0.002253% | 70% | 0.11698 | -1 | 5 | -0.88302 | FALSE | FALSE
2019-07-14 | 57.659 | 57.8638 | 58.6289 | 58.6298 | 0.9926 |  | 58.6298 | 2018 | 2019-07-14 | 0.3539% | 1.305% | 0.001503% | 70% | 0.0553 | -1 | 5 | -0.9447 | 58.0886 |  | 2019-07-14 | 57.6585 | 57.8633 | 58.6285 | 2019-07-14 | 1.305% | 0.002326% | 70% | 0.11963 | -1 | 5 | -0.88037 | FALSE | FALSE
2019-07-15 | 59.722 | 59.9353 | 60.7319 | 60.7328 | 1.0303 |  | 60.7328 | 2018 | 2019-07-15 | 0.3558% | 1.312% | 0.001558% | 70% | 0.057885 | -1 | 5 | -0.94211 | 57.966 |  | 2019-07-15 | 59.7215 | 59.9348 | 60.7313 | 2019-07-15 | 1.312% | 0.002412% | 70% | 0.12222 | -1 | 5 | -0.87778 | FALSE | FALSE
2019-07-16 | 59.015 | 59.2269 | 60.0181 | 60.019 | 1.0203 |  | 60.019 | 2018 | 2019-07-16 | 0.3577% | 1.318% | 0.001621% | 70% | 0.060405 | -1 | 5 | -0.93959 | 57.8421 |  | 2019-07-16 | 59.0145 | 59.2264 | 60.0175 | 2019-07-16 | 1.318% | 0.002514% | 70% | 0.12474 | -1 | 5 | -0.87526 | FALSE | FALSE
2019-07-17 | 51.588 | 51.7742 | 52.4693 | 52.4701 | 0.89381 |  | 52.4701 | 2018 | 2019-07-17 | 0.3597% | 1.325% | 0.001734% | 70% | 0.062861 | -1 | 5 | -0.93714 | 57.7169 |  | 2019-07-17 | 51.5876 | 51.7738 | 52.4689 | 2019-07-17 | 1.325% | 0.002686% | 70% | 0.12719 | -1 | 5 | -0.87281 | FALSE | FALSE
2019-07-18 | 31.027 | 31.1396 | 31.5597 | 31.5599 | 0.53874 |  | 31.5599 | 2018 | 2019-07-18 | 0.3616% | 1.331% | 0.0019% | 70% | 0.065254 | -1 | 5 | -0.93475 | 57.5906 |  | 2019-07-18 | 31.0269 | 31.1395 | 31.5596 | 2019-07-18 | 1.331% | 0.002933% | 70% | 0.12959 | -1 | 5 | -0.87041 | FALSE | FALSE
2019-07-19 | 57.239 | 57.4478 | 58.2268 | 58.228 | 0.9961 |  | 58.228 | 2018 | 2019-07-19 | 0.3635% | 1.338% | 0.002123% | 70% | 0.067582 | -1 | 5 | -0.93242 | 57.4633 |  | 2019-07-19 | 57.2384 | 57.4472 | 58.2261 | 2019-07-19 | 1.338% | 0.003258% | 70% | 0.13191 | -1 | 5 | -0.86809 | FALSE | FALSE
2019-07-20 | 29.366 | 29.4737 | 29.8753 | 29.8755 | 0.51217 |  | 29.8755 | 2018 | 2019-07-20 | 0.3654% | 1.344% | 0.002404% | 70% | 0.069848 | -1 | 5 | -0.93015 | 57.335 |  | 2019-07-20 | 29.3659 | 29.4736 | 29.8752 | 2019-07-20 | 1.344% | 0.003662% | 70% | 0.13418 | -1 | 5 | -0.86582 | FALSE | FALSE
2019-07-21 | 42.314 | 42.47 | 43.0515 | 43.0523 | 0.73967 |  | 43.0523 | 2018 | 2019-07-21 | 0.3673% | 1.351% | 0.002745% | 70% | 0.072052 | -1 | 5 | -0.92795 | 57.2059 |  | 2019-07-21 | 42.3136 | 42.4696 | 43.0512 | 2019-07-21 | 1.351% | 0.004149% | 70% | 0.13638 | -1 | 5 | -0.86362 | FALSE | FALSE
2019-07-22 | 50.67 | 50.8578 | 51.5575 | 51.5589 | 0.88776 |  | 51.5589 | 2018 | 2019-07-22 | 0.3692% | 1.357% | 0.00315% | 70% | 0.074195 | -1 | 5 | -0.92581 | 57.0761 |  | 2019-07-22 | 50.6693 | 50.8571 | 51.5569 | 2019-07-22 | 1.357% | 0.004719% | 70% | 0.13853 | -1 | 5 | -0.86147 | FALSE | FALSE
2019-07-23 | 55.52 | 55.7268 | 56.4973 | 56.4993 | 0.97496 |  | 56.4993 | 2018 | 2019-07-23 | 0.3711% | 1.364% | 0.003619% | 70% | 0.076277 | -1 | 5 | -0.92372 | 56.9457 |  | 2019-07-23 | 55.5191 | 55.7259 | 56.4963 | 2019-07-23 | 1.364% | 0.005377% | 70% | 0.14061 | -1 | 5 | -0.85939 | FALSE | FALSE
2019-07-24 | 55.086 | 55.2923 | 56.0604 | 56.0626 | 0.96958 |  | 56.0626 | 2018 | 2019-07-24 | 0.373% | 1.37% | 0.004154% | 70% | 0.078299 | -1 | 5 | -0.9217 | 56.8143 |  | 2019-07-24 | 55.085 | 55.2912 | 56.0593 | 2019-07-24 | 1.37% | 0.006123% | 70% | 0.14263 | -1 | 5 | -0.85737 | FALSE | FALSE
2019-07-25 | 56.092 | 56.3031 | 57.089 | 57.0917 | 0.9896 |  | 57.0917 | 2018 | 2019-07-25 | 0.3749% | 1.377% | 0.004808% | 70% | 0.080262 | -1 | 5 | -0.91974 | 56.6815 |  | 2019-07-25 | 56.0908 | 56.3019 | 57.0878 | 2019-07-25 | 1.377% | 0.007022% | 70% | 0.14459 | -1 | 5 | -0.85541 | FALSE | FALSE
2019-07-26 | 22.399 | 22.4837 | 22.7991 | 22.7992 | 0.39609 |  | 22.7992 | 2018 | 2019-07-26 | 0.3768% | 1.383% | 0.005572% | 70% | 0.082168 | -1 | 5 | -0.91783 | 56.5473 |  | 2019-07-26 | 22.3989 | 22.4837 | 22.799 | 2019-07-26 | 1.383% | 0.008061% | 70% | 0.1465 | -1 | 5 | -0.8535 | FALSE | FALSE
2019-07-27 | 10.489 | 10.5289 | 10.6772 | 10.6772 | 0.18592 |  | 10.6772 | 2018 | 2019-07-27 | 0.3787% | 1.389% | 0.00645% | 70% | 0.084017 | -1 | 5 | -0.91598 | 56.4119 |  | 2019-07-27 | 10.489 | 10.5289 | 10.6772 | 2019-07-27 | 1.389% | 0.009242% | 70% | 0.14835 | -1 | 5 | -0.85165 | FALSE | FALSE
2019-07-28 | 44.267 | 44.4361 | 45.0652 | 45.0675 | 0.7866 |  | 45.0675 | 2018 | 2019-07-28 | 0.3807% | 1.396% | 0.007444% | 70% | 0.085809 | -1 | 5 | -0.91419 | 56.2755 |  | 2019-07-28 | 44.266 | 44.4352 | 45.0642 | 2019-07-28 | 1.396% | 0.01057% | 70% | 0.15014 | -1 | 5 | -0.84986 | FALSE | FALSE
2019-07-29 | 57.756 | 57.9778 | 58.8024 | 58.8074 | 1.0288 |  | 58.8074 | 2018 | 2019-07-29 | 0.3826% | 1.402% | 0.008556% | 70% | 0.087547 | -1 | 5 | -0.91245 | 56.138 |  | 2019-07-29 | 57.754 | 57.9758 | 58.8003 | 2019-07-29 | 1.402% | 0.01204% | 70% | 0.15188 | -1 | 5 | -0.84812 | FALSE | FALSE
2019-07-30 | 22.919 | 23.0075 | 23.3362 | 23.3365 | 0.40924 |  | 23.3365 | 2018 | 2019-07-30 | 0.3845% | 1.409% | 0.009789% | 70% | 0.089232 | -1 | 5 | -0.91077 | 55.9996 |  | 2019-07-30 | 22.9189 | 23.0073 | 23.336 | 2019-07-30 | 1.409% | 0.01367% | 70% | 0.15356 | -1 | 5 | -0.84644 | FALSE | FALSE
2019-07-31 | 55.173 | 55.387 | 56.182 | 56.1881 | 0.98769 |  | 56.1881 | 2018 | 2019-07-31 | 0.3864% | 1.415% | 0.01113% | 70% | 0.090863 | -1 | 5 | -0.90914 | 55.8605 |  | 2019-07-31 | 55.1707 | 55.3847 | 56.1796 | 2019-07-31 | 1.415% | 0.01542% | 70% | 0.1552 | -1 | 5 | -0.8448 | FALSE | FALSE
2019-08-01 | 45.324 | 45.5007 | 46.1567 | 46.161 | 0.81339 |  | 46.161 | 2018 | 2019-08-01 | 0.3883% | 1.421% | 0.01254% | 70% | 0.092443 | -1 | 5 | -0.90756 | 55.7207 |  | 2019-08-01 | 45.3224 | 45.4991 | 46.1551 | 2019-08-01 | 1.421% | 0.01724% | 70% | 0.15678 | -1 | 5 | -0.84322 | FALSE | FALSE
2019-08-02 | 54.284 | 54.4966 | 55.286 | 55.2935 | 0.97667 |  | 55.2935 | 2018 | 2019-08-02 | 0.3902% | 1.428% | 0.014% | 70% | 0.093973 | -1 | 5 | -0.90603 | 55.5804 |  | 2019-08-02 | 54.2813 | 54.4939 | 55.2832 | 2019-08-02 | 1.428% | 0.01913% | 70% | 0.15831 | -1 | 5 | -0.84169 | FALSE | FALSE
2019-08-03 | 55.833 | 56.0528 | 56.8683 | 56.8771 | 1.0071 |  | 56.8771 | 2018 | 2019-08-03 | 0.3921% | 1.434% | 0.01553% | 70% | 0.095453 | -1 | 5 | -0.90455 | 55.4397 |  | 2019-08-03 | 55.8299 | 56.0497 | 56.8652 | 2019-08-03 | 1.434% | 0.02108% | 70% | 0.15979 | -1 | 5 | -0.84021 | FALSE | FALSE
2019-08-04 | 53.927 | 54.1403 | 54.9316 | 54.9406 | 0.97519 |  | 54.9406 | 2018 | 2019-08-04 | 0.394% | 1.44% | 0.01711% | 70% | 0.096886 | -1 | 5 | -0.90311 | 55.2986 |  | 2019-08-04 | 53.9239 | 54.1372 | 54.9284 | 2019-08-04 | 1.44% | 0.02311% | 70% | 0.16122 | -1 | 5 | -0.83878 | FALSE | FALSE
2019-08-05 | 52.597 | 52.8061 | 53.5812 | 53.5906 | 0.95357 |  | 53.5906 | 2018 | 2019-08-05 | 0.3959% | 1.447% | 0.01876% | 70% | 0.098271 | -1 | 5 | -0.90173 | 55.1573 |  | 2019-08-05 | 52.5938 | 52.8029 | 53.578 | 2019-08-05 | 1.447% | 0.0252% | 70% | 0.1626 | -1 | 5 | -0.8374 | FALSE | FALSE
2019-08-06 | 39.471 | 39.6287 | 40.213 | 40.2179 | 0.71739 |  | 40.2179 | 2018 | 2019-08-06 | 0.3978% | 1.453% | 0.02047% | 70% | 0.09961 | -1 | 5 | -0.90039 | 55.016 |  | 2019-08-06 | 39.4694 | 39.627 | 40.2113 | 2019-08-06 | 1.453% | 0.02735% | 70% | 0.16394 | -1 | 5 | -0.83606 | FALSE | FALSE
2019-08-07 | 41.497 | 41.6635 | 42.2806 | 42.2867 | 0.75615 |  | 42.2867 | 2018 | 2019-08-07 | 0.3997% | 1.459% | 0.02223% | 70% | 0.10091 | -1 | 5 | -0.89909 | 54.875 |  | 2019-08-07 | 41.495 | 41.6616 | 42.2785 | 2019-08-07 | 1.459% | 0.02957% | 70% | 0.16524 | -1 | 5 | -0.83476 | FALSE | FALSE
2019-08-08 | 53.295 | 53.5099 | 54.3058 | 54.3184 | 0.97369 |  | 54.3184 | 2018 | 2019-08-08 | 0.4017% | 1.466% | 0.02399% | 70% | 0.10216 | -1 | 5 | -0.89784 | 54.7348 |  | 2019-08-08 | 53.291 | 53.5059 | 54.3018 | 2019-08-08 | 1.466% | 0.03175% | 70% | 0.16649 | -1 | 5 | -0.83351 | FALSE | FALSE
2019-08-09 | 53.888 | 54.1064 | 54.9146 | 54.9285 | 0.98705 |  | 54.9285 | 2018 | 2019-08-09 | 0.4036% | 1.472% | 0.02566% | 70% | 0.10337 | -1 | 5 | -0.89663 | 54.595 |  | 2019-08-09 | 53.8837 | 54.102 | 54.9102 | 2019-08-09 | 1.472% | 0.03381% | 70% | 0.1677 | -1 | 5 | -0.8323 | FALSE | FALSE
2019-08-10 | 31.592 | 31.7206 | 32.1965 | 32.2001 | 0.58005 |  | 32.2001 | 2018 | 2019-08-10 | 0.4055% | 1.478% | 0.02726% | 70% | 0.10453 | -1 | 5 | -0.89547 | 54.4553 |  | 2019-08-10 | 31.5909 | 31.7195 | 32.1954 | 2019-08-10 | 1.478% | 0.03576% | 70% | 0.16887 | -1 | 5 | -0.83113 | FALSE | FALSE
2019-08-11 | 28.343 | 28.4589 | 28.8878 | 28.8904 | 0.52172 |  | 28.8904 | 2018 | 2019-08-11 | 0.4074% | 1.484% | 0.02878% | 70% | 0.10566 | -1 | 5 | -0.89434 | 54.3153 |  | 2019-08-11 | 28.3422 | 28.4581 | 28.887 | 2019-08-11 | 1.484% | 0.03759% | 70% | 0.16999 | -1 | 5 | -0.83001 | FALSE | FALSE
2019-08-12 | 26.839 | 26.9493 | 27.3571 | 27.3594 | 0.49531 |  | 27.3594 | 2018 | 2019-08-12 | 0.4093% | 1.491% | 0.03022% | 70% | 0.10675 | -1 | 5 | -0.89325 | 54.1749 |  | 2019-08-12 | 26.8383 | 26.9486 | 27.3564 | 2019-08-12 | 1.491% | 0.03929% | 70% | 0.17108 | -1 | 5 | -0.82892 | FALSE | FALSE
2019-08-13 | 43.727 | 43.9075 | 44.5748 | 44.585 | 0.80919 |  | 44.585 | 2018 | 2019-08-13 | 0.4112% | 1.497% | 0.03157% | 70% | 0.1078 | -1 | 5 | -0.8922 | 54.0336 |  | 2019-08-13 | 43.724 | 43.9046 | 44.5718 | 2019-08-13 | 1.497% | 0.04086% | 70% | 0.17213 | -1 | 5 | -0.82787 | FALSE | FALSE
2019-08-14 | 55.077 | 55.3055 | 56.1495 | 56.1679 | 1.022 |  | 56.1679 | 2018 | 2019-08-14 | 0.4131% | 1.503% | 0.03284% | 70% | 0.10882 | -1 | 5 | -0.89118 | 53.8912 |  | 2019-08-14 | 55.0718 | 55.3002 | 56.1442 | 2019-08-14 | 1.503% | 0.04233% | 70% | 0.17315 | -1 | 5 | -0.82685 | FALSE | FALSE
2019-08-15 | 23.124 | 23.2204 | 23.5762 | 23.5777 | 0.43012 |  | 23.5777 | 2018 | 2019-08-15 | 0.415% | 1.509% | 0.03405% | 70% | 0.10979 | -1 | 5 | -0.89021 | 53.7472 |  | 2019-08-15 | 23.1236 | 23.22 | 23.5758 | 2019-08-15 | 1.509% | 0.04371% | 70% | 0.17413 | -1 | 5 | -0.82587 | FALSE | FALSE
2019-08-16 | 55.426 | 55.6581 | 56.5146 | 56.5345 | 1.034 |  | 56.5345 | 2018 | 2019-08-16 | 0.4169% | 1.516% | 0.0352% | 70% | 0.11074 | -1 | 5 | -0.88926 | 53.6015 |  | 2019-08-16 | 55.4206 | 55.6526 | 56.509 | 2019-08-16 | 1.516% | 0.04501% | 70% | 0.17507 | -1 | 5 | -0.82493 | FALSE | FALSE
2019-08-17 | 52.798 | 53.0201 | 53.8394 | 53.8586 | 0.98773 |  | 53.8586 | 2018 | 2019-08-17 | 0.4188% | 1.522% | 0.03628% | 70% | 0.11165 | -1 | 5 | -0.88835 | 53.4536 |  | 2019-08-17 | 52.7928 | 53.0149 | 53.8341 | 2019-08-17 | 1.522% | 0.04622% | 70% | 0.17598 | -1 | 5 | -0.82402 | FALSE | FALSE
2019-08-18 | 37.347 | 37.5048 | 38.0868 | 38.0949 | 0.70054 |  | 38.0949 | 2018 | 2019-08-18 | 0.4207% | 1.528% | 0.0373% | 70% | 0.11253 | -1 | 5 | -0.88747 | 53.3032 |  | 2019-08-18 | 37.3449 | 37.5026 | 38.0846 | 2019-08-18 | 1.528% | 0.04734% | 70% | 0.17686 | -1 | 5 | -0.82314 | FALSE | FALSE
2019-08-19 | 32.558 | 32.6962 | 33.2056 | 33.2113 | 0.61244 |  | 33.2113 | 2018 | 2019-08-19 | 0.4226% | 1.534% | 0.03824% | 70% | 0.11337 | -1 | 5 | -0.88663 | 53.1501 |  | 2019-08-19 | 32.5565 | 32.6947 | 33.2041 | 2019-08-19 | 1.534% | 0.04838% | 70% | 0.17771 | -1 | 5 | -0.82229 | FALSE | FALSE
2019-08-20 | 24.058 | 24.1606 | 24.5386 | 24.5407 | 0.45384 |  | 24.5407 | 2018 | 2019-08-20 | 0.4246% | 1.54% | 0.03912% | 70% | 0.11419 | -1 | 5 | -0.88581 | 52.9939 |  | 2019-08-20 | 24.0575 | 24.16 | 24.538 | 2019-08-20 | 1.54% | 0.04932% | 70% | 0.17852 | -1 | 5 | -0.82148 | FALSE | FALSE
2019-08-21 | 48.595 | 48.8031 | 49.5697 | 49.5873 | 0.91969 |  | 49.5873 | 2018 | 2019-08-21 | 0.4265% | 1.547% | 0.03993% | 70% | 0.11498 | -1 | 5 | -0.88502 | 52.8358 |  | 2019-08-21 | 48.5906 | 48.7987 | 49.5652 | 2019-08-21 | 1.547% | 0.05017% | 70% | 0.17931 | -1 | 5 | -0.82069 | FALSE | FALSE
2019-08-22 | 54.383 | 54.617 | 55.4784 | 55.501 | 1.0324 |  | 55.501 | 2018 | 2019-08-22 | 0.4284% | 1.553% | 0.04074% | 70% | 0.11573 | -1 | 5 | -0.88427 | 52.6769 |  | 2019-08-22 | 54.3774 | 54.6113 | 55.4726 | 2019-08-22 | 1.553% | 0.05103% | 70% | 0.18007 | -1 | 5 | -0.81993 | FALSE | FALSE
2019-08-23 | 51.989 | 52.2137 | 53.0405 | 53.0622 | 0.98994 |  | 53.0622 | 2018 | 2019-08-23 | 0.4303% | 1.559% | 0.04163% | 70% | 0.11646 | -1 | 5 | -0.88354 | 52.5168 |  | 2019-08-23 | 51.9837 | 52.2083 | 53.035 | 2019-08-23 | 1.559% | 0.05202% | 70% | 0.1808 | -1 | 5 | -0.8192 | FALSE | FALSE
2019-08-24 | 52.398 | 52.6254 | 53.4621 | 53.4849 | 1.0008 |  | 53.4849 | 2018 | 2019-08-24 | 0.4322% | 1.565% | 0.04263% | 70% | 0.11717 | -1 | 5 | -0.88283 | 52.3553 |  | 2019-08-24 | 52.3925 | 52.6199 | 53.4565 | 2019-08-24 | 1.565% | 0.05315% | 70% | 0.1815 | -1 | 5 | -0.8185 | FALSE | FALSE
2019-08-25 | 38.222 | 38.3886 | 39.0014 | 39.0119 | 0.73221 |  | 39.0119 | 2018 | 2019-08-25 | 0.4341% | 1.571% | 0.04371% | 70% | 0.11785 | -1 | 5 | -0.88215 | 52.1919 |  | 2019-08-25 | 38.2195 | 38.3861 | 38.9988 | 2019-08-25 | 1.571% | 0.05441% | 70% | 0.18218 | -1 | 5 | -0.81782 | FALSE | FALSE
2019-08-26 | 48.817 | 49.0308 | 49.8165 | 49.8369 | 0.93827 |  | 49.8369 | 2018 | 2019-08-26 | 0.436% | 1.577% | 0.04489% | 70% | 0.1185 | -1 | 5 | -0.8815 | 52.0265 |  | 2019-08-26 | 48.8121 | 49.0259 | 49.8115 | 2019-08-26 | 1.577% | 0.05581% | 70% | 0.18283 | -1 | 5 | -0.81717 | FALSE | FALSE
2019-08-27 | 28.367 | 28.4918 | 28.9501 | 28.9548 | 0.54684 |  | 28.9548 | 2018 | 2019-08-27 | 0.4379% | 1.583% | 0.04617% | 70% | 0.11913 | -1 | 5 | -0.88087 | 51.8587 |  | 2019-08-27 | 28.3659 | 28.4906 | 28.949 | 2019-08-27 | 1.583% | 0.05736% | 70% | 0.18346 | -1 | 5 | -0.81654 | FALSE | FALSE
2019-08-28 | 32.245 | 32.3874 | 32.9105 | 32.9177 | 0.62368 |  | 32.9177 | 2018 | 2019-08-28 | 0.4398% | 1.589% | 0.04751% | 70% | 0.11973 | -1 | 5 | -0.88027 | 51.6881 |  | 2019-08-28 | 32.2433 | 32.3857 | 32.9088 | 2019-08-28 | 1.589% | 0.059% | 70% | 0.18406 | -1 | 5 | -0.81594 | FALSE | FALSE
2019-08-29 | 49.49 | 49.7096 | 50.5155 | 50.5388 | 0.96067 |  | 50.5388 | 2018 | 2019-08-29 | 0.4417% | 1.595% | 0.0489% | 70% | 0.12031 | -1 | 5 | -0.87969 | 51.5145 |  | 2019-08-29 | 49.4845 | 49.704 | 50.5099 | 2019-08-29 | 1.595% | 0.06072% | 70% | 0.18465 | -1 | 5 | -0.81535 | FALSE | FALSE
2019-08-30 | 49.135 | 49.354 | 50.1572 | 50.1809 | 0.95707 |  | 50.1809 | 2018 | 2019-08-30 | 0.4436% | 1.601% | 0.05034% | 70% | 0.12087 | -1 | 5 | -0.87913 | 51.3375 |  | 2019-08-30 | 49.1294 | 49.3483 | 50.1514 | 2019-08-30 | 1.601% | 0.06253% | 70% | 0.18521 | -1 | 5 | -0.81479 | FALSE | FALSE
2019-08-31 | 46.609 | 46.8176 | 47.5825 | 47.604 | 0.91104 |  | 47.604 | 2018 | 2019-08-31 | 0.4455% | 1.607% | 0.05183% | 70% | 0.12141 | -1 | 5 | -0.87859 | 51.1569 |  | 2019-08-31 | 46.6039 | 46.8125 | 47.5772 | 2019-08-31 | 1.607% | 0.06441% | 70% | 0.18575 | -1 | 5 | -0.81425 | FALSE | FALSE
2019-09-01 | 16.1 | 16.1724 | 16.4376 | 16.4378 | 0.31569 |  | 16.4378 | 2018 | 2019-09-01 | 0.4475% | 1.613% | 0.05337% | 70% | 0.12193 | -1 | 5 | -0.87807 | 50.9722 |  | 2019-09-01 | 16.1 | 16.1723 | 16.4375 | 2019-09-01 | 1.613% | 0.06638% | 70% | 0.18627 | -1 | 5 | -0.81373 | FALSE | FALSE
2019-09-02 | 43.008 | 43.2021 | 43.9133 | 43.9322 | 0.84679 |  | 43.9322 | 2018 | 2019-09-02 | 0.4494% | 1.619% | 0.05497% | 70% | 0.12243 | -1 | 5 | -0.87757 | 50.7833 |  | 2019-09-02 | 43.0035 | 43.1976 | 43.9087 | 2019-09-02 | 1.619% | 0.06843% | 70% | 0.18677 | -1 | 5 | -0.81323 | FALSE | FALSE
2019-09-03 | 52.054 | 52.29 | 53.154 | 53.1841 | 1.0289 |  | 53.1841 | 2018 | 2019-09-03 | 0.4513% | 1.625% | 0.05662% | 70% | 0.12291 | -1 | 5 | -0.87709 | 50.5897 |  | 2019-09-03 | 52.0467 | 52.2827 | 53.1466 | 2019-09-03 | 1.625% | 0.07057% | 70% | 0.18725 | -1 | 5 | -0.81275 | FALSE | FALSE
2019-09-04 | 51.583 | 51.8178 | 52.6772 | 52.708 | 1.0236 |  | 52.708 | 2018 | 2019-09-04 | 0.4532% | 1.631% | 0.05833% | 70% | 0.12338 | -1 | 5 | -0.87662 | 50.3917 |  | 2019-09-04 | 51.5755 | 51.8103 | 52.6696 | 2019-09-04 | 1.631% | 0.0728% | 70% | 0.18771 | -1 | 5 | -0.81229 | FALSE | FALSE
2019-09-05 | 39.937 | 40.1196 | 40.7874 | 40.8048 | 0.79558 |  | 40.8048 | 2018 | 2019-09-05 | 0.4551% | 1.637% | 0.06006% | 70% | 0.12382 | -1 | 5 | -0.87618 | 50.19 |  | 2019-09-05 | 39.9328 | 40.1153 | 40.7831 | 2019-09-05 | 1.637% | 0.07507% | 70% | 0.18815 | -1 | 5 | -0.81185 | FALSE | FALSE
2019-09-06 | 50.15 | 50.3802 | 51.222 | 51.2536 | 1.0033 |  | 51.2536 | 2018 | 2019-09-06 | 0.457% | 1.643% | 0.06172% | 70% | 0.12425 | -1 | 5 | -0.87575 | 49.9845 |  | 2019-09-06 | 50.1422 | 50.3724 | 51.214 | 2019-09-06 | 1.643% | 0.07726% | 70% | 0.18858 | -1 | 5 | -0.81142 | FALSE | FALSE
2019-09-07 | 51.619 | 51.857 | 52.7266 | 52.76 | 1.037 |  | 52.76 | 2018 | 2019-09-07 | 0.4589% | 1.649% | 0.06332% | 70% | 0.12466 | -1 | 5 | -0.87534 | 49.7755 |  | 2019-09-07 | 51.6107 | 51.8486 | 52.7181 | 2019-09-07 | 1.649% | 0.07936% | 70% | 0.18899 | -1 | 5 | -0.81101 | FALSE | FALSE
2019-09-08 | 45.559 | 45.7699 | 46.5402 | 46.567 | 0.91915 |  | 46.567 | 2018 | 2019-09-08 | 0.4608% | 1.655% | 0.06485% | 70% | 0.12506 | -1 | 5 | -0.87494 | 49.563 |  | 2019-09-08 | 45.5523 | 45.7632 | 46.5334 | 2019-09-08 | 1.655% | 0.08139% | 70% | 0.18939 | -1 | 5 | -0.81061 | FALSE | FALSE
2019-09-09 | 46.162 | 46.3766 | 47.16 | 47.1884 | 0.9354 |  | 47.1884 | 2018 | 2019-09-09 | 0.4627% | 1.661% | 0.06631% | 70% | 0.12544 | -1 | 5 | -0.87456 | 49.3471 |  | 2019-09-09 | 46.1549 | 46.3694 | 47.1527 | 2019-09-09 | 1.661% | 0.08334% | 70% | 0.18977 | -1 | 5 | -0.81023 | FALSE | FALSE
2019-09-10 | 14.244 | 14.3105 | 14.5531 | 14.5531 | 0.28974 |  | 14.5531 | 2018 | 2019-09-10 | 0.4646% | 1.667% | 0.0677% | 70% | 0.1258 | -1 | 5 | -0.8742 | 49.128 |  | 2019-09-10 | 14.244 | 14.3105 | 14.5531 | 2019-09-10 | 1.667% | 0.0852% | 70% | 0.19014 | -1 | 5 | -0.80986 | FALSE | FALSE
2019-09-11 | 32.86 | 33.014 | 33.5757 | 33.588 | 0.67169 |  | 33.588 | 2018 | 2019-09-11 | 0.4665% | 1.673% | 0.06893% | 70% | 0.12616 | -1 | 5 | -0.87384 | 48.9058 |  | 2019-09-11 | 32.8569 | 33.0109 | 33.5725 | 2019-09-11 | 1.673% | 0.08685% | 70% | 0.19049 | -1 | 5 | -0.80951 | FALSE | FALSE
2019-09-12 | 49.341 | 49.5732 | 50.4196 | 50.4549 | 1.0136 |  | 50.4549 | 2018 | 2019-09-12 | 0.4684% | 1.679% | 0.07005% | 70% | 0.12649 | -1 | 5 | -0.87351 | 48.6806 |  | 2019-09-12 | 49.332 | 49.5642 | 50.4104 | 2019-09-12 | 1.679% | 0.08832% | 70% | 0.19083 | -1 | 5 | -0.80917 | FALSE | FALSE
2019-09-13 | 43.062 | 43.2655 | 44.0068 | 44.0331 | 0.88865 |  | 44.0331 | 2018 | 2019-09-13 | 0.4703% | 1.684% | 0.07104% | 70% | 0.12682 | -1 | 5 | -0.87318 | 48.4525 |  | 2019-09-13 | 43.0553 | 43.2587 | 43.9999 | 2019-09-13 | 1.684% | 0.08962% | 70% | 0.19115 | -1 | 5 | -0.80885 | FALSE | FALSE
2019-09-14 | 38.583 | 38.7661 | 39.4326 | 39.4529 | 0.79995 |  | 39.4529 | 2018 | 2019-09-14 | 0.4723% | 1.69% | 0.07192% | 70% | 0.12713 | -1 | 5 | -0.87287 | 48.2216 |  | 2019-09-14 | 38.5778 | 38.7609 | 39.4273 | 2019-09-14 | 1.69% | 0.09074% | 70% | 0.19146 | -1 | 5 | -0.80854 | FALSE | FALSE
2019-09-15 | 39.892 | 40.0821 | 40.7736 | 40.7961 | 0.83115 |  | 40.7961 | 2018 | 2019-09-15 | 0.4742% | 1.696% | 0.07268% | 70% | 0.12743 | -1 | 5 | -0.87257 | 47.988 |  | 2019-09-15 | 39.8862 | 40.0763 | 40.7677 | 2019-09-15 | 1.696% | 0.09167% | 70% | 0.19177 | -1 | 5 | -0.80823 | FALSE | FALSE
2019-09-16 | 43.043 | 43.2489 | 43.9976 | 44.0254 | 0.9013 |  | 44.0254 | 2018 | 2019-09-16 | 0.4761% | 1.702% | 0.07331% | 70% | 0.12772 | -1 | 5 | -0.87228 | 47.7518 |  | 2019-09-16 | 43.0359 | 43.2418 | 43.9904 | 2019-09-16 | 1.702% | 0.09241% | 70% | 0.19205 | -1 | 5 | -0.80795 | FALSE | FALSE
2019-09-17 | 42.197 | 42.3997 | 43.1362 | 43.163 | 0.88801 |  | 43.163 | 2018 | 2019-09-17 | 0.478% | 1.707% | 0.07381% | 70% | 0.128 | -1 | 5 | -0.872 | 47.5132 |  | 2019-09-17 | 42.1902 | 42.3928 | 43.1293 | 2019-09-17 | 1.707% | 0.09297% | 70% | 0.19233 | -1 | 5 | -0.80767 | FALSE | FALSE
2019-09-18 | 28.403 | 28.54 | 29.0374 | 29.0467 | 0.60059 |  | 29.0467 | 2018 | 2019-09-18 | 0.4799% | 1.713% | 0.07418% | 70% | 0.12827 | -1 | 5 | -0.87173 | 47.2715 |  | 2019-09-18 | 28.4007 | 28.5376 | 29.035 | 2019-09-18 | 1.713% | 0.09333% | 70% | 0.1926 | -1 | 5 | -0.8074 | FALSE | FALSE
2019-09-19 | 35.456 | 35.6277 | 36.2507 | 36.2682 | 0.75377 |  | 36.2682 | 2018 | 2019-09-19 | 0.4818% | 1.719% | 0.07428% | 70% | 0.12852 | -1 | 5 | -0.87148 | 47.0261 |  | 2019-09-19 | 35.4516 | 35.6232 | 36.2463 | 2019-09-19 | 1.719% | 0.09333% | 70% | 0.19286 | -1 | 5 | -0.80714 | FALSE | FALSE
2019-09-20 | 47.779 | 48.0112 | 48.8537 | 48.89 | 1.0214 |  | 48.89 | 2018 | 2019-09-20 | 0.4837% | 1.725% | 0.07415% | 70% | 0.12877 | -1 | 5 | -0.87123 | 46.7774 |  | 2019-09-20 | 47.77 | 48.0022 | 48.8445 | 2019-09-20 | 1.725% | 0.09302% | 70% | 0.1931 | -1 | 5 | -0.8069 | FALSE | FALSE
2019-09-21 | 31.479 | 31.6326 | 32.1895 | 32.2023 | 0.67636 |  | 32.2023 | 2018 | 2019-09-21 | 0.4856% | 1.73% | 0.07378% | 70% | 0.12901 | -1 | 5 | -0.87099 | 46.5256 |  | 2019-09-21 | 31.4758 | 31.6294 | 32.1863 | 2019-09-21 | 1.73% | 0.0924% | 70% | 0.19334 | -1 | 5 | -0.80666 | FALSE | FALSE
2019-09-22 | 12.786 | 12.8486 | 13.0756 | 13.0756 | 0.27613 |  | 13.0756 | 2018 | 2019-09-22 | 0.4875% | 1.736% | 0.07318% | 70% | 0.12923 | -1 | 5 | -0.87077 | 46.2708 |  | 2019-09-22 | 12.786 | 12.8486 | 13.0756 | 2019-09-22 | 1.736% | 0.09145% | 70% | 0.19357 | -1 | 5 | -0.80643 | FALSE | FALSE
2019-09-23 | 38.588 | 38.7778 | 39.465 | 39.487 | 0.83849 |  | 39.487 | 2018 | 2019-09-23 | 0.4894% | 1.741% | 0.07232% | 70% | 0.12945 | -1 | 5 | -0.87055 | 46.0132 |  | 2019-09-23 | 38.5827 | 38.7725 | 39.4596 | 2019-09-23 | 1.741% | 0.09018% | 70% | 0.19378 | -1 | 5 | -0.80622 | FALSE | FALSE
2019-09-24 | 31.397 | 31.552 | 32.113 | 32.1256 | 0.68601 |  | 32.1256 | 2018 | 2019-09-24 | 0.4913% | 1.747% | 0.07122% | 70% | 0.12966 | -1 | 5 | -0.87034 | 45.7531 |  | 2019-09-24 | 31.394 | 31.549 | 32.1099 | 2019-09-24 | 1.747% | 0.08858% | 70% | 0.19399 | -1 | 5 | -0.80601 | FALSE | FALSE
2019-09-25 | 18.806 | 18.8992 | 19.2363 | 19.2385 | 0.41316 |  | 19.2385 | 2018 | 2019-09-25 | 0.4932% | 1.752% | 0.06998% | 70% | 0.12986 | -1 | 5 | -0.87014 | 45.4906 |  | 2019-09-25 | 18.8055 | 18.8987 | 19.2358 | 2019-09-25 | 1.752% | 0.08683% | 70% | 0.1942 | -1 | 5 | -0.8058 | FALSE | FALSE
2019-09-26 | 38.877 | 39.0705 | 39.7695 | 39.7914 | 0.8595 |  | 39.7914 | 2018 | 2019-09-26 | 0.4951% | 1.758% | 0.0687% | 70% | 0.13006 | -1 | 5 | -0.86994 | 45.226 |  | 2019-09-26 | 38.8719 | 39.0653 | 39.7643 | 2019-09-26 | 1.758% | 0.08507% | 70% | 0.19439 | -1 | 5 | -0.80561 | FALSE | FALSE
2019-09-27 | 39.329 | 39.5255 | 40.2349 | 40.2572 | 0.87466 |  | 40.2572 | 2018 | 2019-09-27 | 0.497% | 1.763% | 0.06736% | 70% | 0.13024 | -1 | 5 | -0.86976 | 44.9593 |  | 2019-09-27 | 39.3239 | 39.5203 | 40.2297 | 2019-09-27 | 1.763% | 0.0833% | 70% | 0.19458 | -1 | 5 | -0.80542 | FALSE | FALSE
2019-09-28 | 28.322 | 28.464 | 28.9765 | 28.9857 | 0.63351 |  | 28.9857 | 2018 | 2019-09-28 | 0.499% | 1.769% | 0.06598% | 70% | 0.13042 | -1 | 5 | -0.86958 | 44.6909 |  | 2019-09-28 | 28.3199 | 28.4619 | 28.9744 | 2019-09-28 | 1.769% | 0.08152% | 70% | 0.19476 | -1 | 5 | -0.80524 | FALSE | FALSE
2019-09-29 | 44.42 | 44.6436 | 45.45 | 45.4793 | 0.99998 |  | 45.4793 | 2018 | 2019-09-29 | 0.5009% | 1.774% | 0.06455% | 70% | 0.1306 | -1 | 5 | -0.8694 | 44.421 |  | 2019-09-29 | 44.4133 | 44.6368 | 45.443 | 2019-09-29 | 1.774% | 0.07973% | 70% | 0.19493 | -1 | 5 | -0.80507 | FALSE | FALSE
2019-09-30 | 22.255 | 22.3675 | 22.7727 | 22.7769 | 0.50386 |  | 22.7769 | 2018 | 2019-09-30 | 0.5028% | 1.78% | 0.06307% | 70% | 0.13076 | -1 | 5 | -0.86924 | 44.1496 |  | 2019-09-30 | 22.254 | 22.3665 | 22.7717 | 2019-09-30 | 1.78% | 0.07794% | 70% | 0.19509 | -1 | 5 | -0.80491 | FALSE | FALSE
2019-10-01 | 37.947 | 38.1395 | 38.8326 | 38.8519 | 0.86474 |  | 38.8519 | 2018 | 2019-10-01 | 0.5047% | 1.785% | 0.06154% | 70% | 0.13092 | -1 | 5 | -0.86908 | 43.8772 |  | 2019-10-01 | 37.9425 | 38.135 | 38.828 | 2019-10-01 | 1.785% | 0.07613% | 70% | 0.19525 | -1 | 5 | -0.80475 | FALSE | FALSE
2019-10-02 | 22.34 | 22.4537 | 22.863 | 22.8672 | 0.51214 |  | 22.8672 | 2018 | 2019-10-02 | 0.5066% | 1.79% | 0.05996% | 70% | 0.13107 | -1 | 5 | -0.86893 | 43.6024 |  | 2019-10-02 | 22.339 | 22.4528 | 22.862 | 2019-10-02 | 1.79% | 0.07433% | 70% | 0.1954 | -1 | 5 | -0.8046 | FALSE | FALSE
2019-10-03 | 30.451 | 30.6066 | 31.1662 | 31.1767 | 0.70269 |  | 31.1767 | 2018 | 2019-10-03 | 0.5085% | 1.795% | 0.05879% | 70% | 0.13122 | -1 | 5 | -0.86878 | 43.3239 |  | 2019-10-03 | 30.4485 | 30.6041 | 31.1636 | 2019-10-03 | 1.795% | 0.07313% | 70% | 0.19555 | -1 | 5 | -0.80445 | FALSE | FALSE
2019-10-04 | 13.276 | 13.3441 | 13.5888 | 13.5889 | 0.30827 |  | 13.5889 | 2018 | 2019-10-04 | 0.5104% | 1.801% | 0.0582% | 70% | 0.13136 | -1 | 5 | -0.86864 | 43.042 |  | 2019-10-04 | 13.276 | 13.3441 | 13.5888 | 2019-10-04 | 1.801% | 0.07273% | 70% | 0.19569 | -1 | 5 | -0.80431 | FALSE | FALSE
2019-10-05 | 37.549 | 37.7424 | 38.4364 | 38.4549 | 0.8781 |  | 38.4549 | 2018 | 2019-10-05 | 0.5123% | 1.806% | 0.05818% | 70% | 0.13149 | -1 | 5 | -0.86851 | 42.7574 |  | 2019-10-05 | 37.5444 | 37.7377 | 38.4317 | 2019-10-05 | 1.806% | 0.07315% | 70% | 0.19583 | -1 | 5 | -0.80417 | FALSE | FALSE
2019-10-06 | 20.202 | 20.3064 | 20.6809 | 20.684 | 0.47547 |  | 20.684 | 2018 | 2019-10-06 | 0.5142% | 1.811% | 0.05876% | 70% | 0.13162 | -1 | 5 | -0.86838 | 42.4702 |  | 2019-10-06 | 20.2012 | 20.3056 | 20.6801 | 2019-10-06 | 1.811% | 0.07441% | 70% | 0.19596 | -1 | 5 | -0.80404 | FALSE | FALSE
2019-10-07 | 32.262 | 32.4294 | 33.0292 | 33.0424 | 0.76469 |  | 33.0424 | 2018 | 2019-10-07 | 0.5161% | 1.816% | 0.05994% | 70% | 0.13175 | -1 | 5 | -0.86825 | 42.181 |  | 2019-10-07 | 32.2584 | 32.4258 | 33.0256 | 2019-10-07 | 1.816% | 0.07651% | 70% | 0.19608 | -1 | 5 | -0.80392 | FALSE | FALSE
2019-10-08 | 40.307 | 40.5169 | 41.2685 | 41.2926 | 0.96217 |  | 41.2926 | 2018 | 2019-10-08 | 0.518% | 1.821% | 0.06173% | 70% | 0.13187 | -1 | 5 | -0.86813 | 41.8902 |  | 2019-10-08 | 40.3002 | 40.5101 | 41.2615 | 2019-10-08 | 1.821% | 0.07946% | 70% | 0.1962 | -1 | 5 | -0.8038 | FALSE | FALSE
2019-10-09 | 9.382 | 9.431 | 9.6065 | 9.6065 | 0.22539 |  | 9.6065 | 2018 | 2019-10-09 | 0.5199% | 1.826% | 0.06474% | 70% | 0.13198 | -1 | 5 | -0.86802 | 41.598 |  | 2019-10-09 | 9.382 | 9.431 | 9.6065 | 2019-10-09 | 1.826% | 0.08398% | 70% | 0.19631 | -1 | 5 | -0.80369 | FALSE | FALSE
2019-10-10 | 34.177 | 34.3563 | 34.9972 | 35.0153 | 0.82729 |  | 35.0153 | 2018 | 2019-10-10 | 0.5218% | 1.831% | 0.06887% | 70% | 0.13209 | -1 | 5 | -0.86791 | 41.3048 |  | 2019-10-10 | 34.1716 | 34.3508 | 34.9916 | 2019-10-10 | 1.831% | 0.08987% | 70% | 0.19642 | -1 | 5 | -0.80358 | FALSE | FALSE
2019-10-11 | 41.803 | 42.0231 | 42.8092 | 42.8409 | 1.0193 |  | 42.8409 | 2018 | 2019-10-11 | 0.5237% | 1.836% | 0.07412% | 70% | 0.1322 | -1 | 5 | -0.8678 | 41.0111 |  | 2019-10-11 | 41.7934 | 42.0134 | 42.7993 | 2019-10-11 | 1.836% | 0.09717% | 70% | 0.19653 | -1 | 5 | -0.80347 | FALSE | FALSE
2019-10-12 | 16.789 | 16.8777 | 17.1943 | 17.1965 | 0.41205 |  | 17.1965 | 2018 | 2019-10-12 | 0.5256% | 1.841% | 0.08052% | 70% | 0.1323 | -1 | 5 | -0.8677 | 40.7173 |  | 2019-10-12 | 16.7883 | 16.877 | 17.1936 | 2019-10-12 | 1.841% | 0.1059% | 70% | 0.19663 | -1 | 5 | -0.80337 | FALSE | FALSE
2019-10-13 | 39.038 | 39.245 | 39.9831 | 40.0167 | 0.96567 |  | 40.0167 | 2018 | 2019-10-13 | 0.5276% | 1.846% | 0.08808% | 70% | 0.1324 | -1 | 5 | -0.8676 | 40.4239 |  | 2019-10-13 | 39.0276 | 39.2346 | 39.9725 | 2019-10-13 | 1.846% | 0.116% | 70% | 0.19673 | -1 | 5 | -0.80327 | FALSE | FALSE
2019-10-14 | 14.54 | 14.6174 | 14.893 | 14.8943 | 0.36199 |  | 14.8943 | 2018 | 2019-10-14 | 0.5295% | 1.851% | 0.09682% | 70% | 0.13249 | -1 | 5 | -0.86751 | 40.1312 |  | 2019-10-14 | 14.5396 | 14.617 | 14.8926 | 2019-10-14 | 1.851% | 0.1277% | 70% | 0.19682 | -1 | 5 | -0.80318 | FALSE | FALSE
2019-10-15 | 34.53 | 34.7145 | 35.3708 | 35.4014 | 0.86655 |  | 35.4014 | 2018 | 2019-10-15 | 0.5314% | 1.856% | 0.1068% | 70% | 0.13258 | -1 | 5 | -0.86742 | 39.8396 |  | 2019-10-15 | 34.5205 | 34.7049 | 35.3611 | 2019-10-15 | 1.856% | 0.1408% | 70% | 0.19691 | -1 | 5 | -0.80309 | FALSE | FALSE
2019-10-16 | 38.421 | 38.627 | 39.3593 | 39.4039 | 0.97146 |  | 39.4039 | 2018 | 2019-10-16 | 0.5333% | 1.861% | 0.1179% | 70% | 0.13267 | -1 | 5 | -0.86733 | 39.548 |  | 2019-10-16 | 38.4072 | 38.6131 | 39.3451 | 2019-10-16 | 1.861% | 0.1554% | 70% | 0.197 | -1 | 5 | -0.803 | FALSE | FALSE
2019-10-17 | 17.816 | 17.9119 | 18.2523 | 18.2576 | 0.45339 |  | 18.2576 | 2018 | 2019-10-17 | 0.5352% | 1.865% | 0.1305% | 70% | 0.13275 | -1 | 5 | -0.86725 | 39.2547 |  | 2019-10-17 | 17.8144 | 17.9102 | 18.2507 | 2019-10-17 | 1.865% | 0.1717% | 70% | 0.19708 | -1 | 5 | -0.80292 | FALSE | FALSE
2019-10-18 | 14.251 | 14.328 | 14.601 | 14.603 | 0.36531 |  | 14.603 | 2018 | 2019-10-18 | 0.5371% | 1.87% | 0.1441% | 70% | 0.13283 | -1 | 5 | -0.86717 | 38.9603 |  | 2019-10-18 | 14.2504 | 14.3273 | 14.6004 | 2019-10-18 | 1.87% | 0.189% | 70% | 0.19716 | -1 | 5 | -0.80284 | FALSE | FALSE
2019-10-19 | 27.672 | 27.822 | 28.3535 | 28.3802 | 0.71522 |  | 28.3802 | 2018 | 2019-10-19 | 0.539% | 1.875% | 0.1585% | 70% | 0.13291 | -1 | 5 | -0.86709 | 38.6652 |  | 2019-10-19 | 27.664 | 27.8139 | 28.3453 | 2019-10-19 | 1.875% | 0.2073% | 70% | 0.19724 | -1 | 5 | -0.80276 | FALSE | FALSE
2019-10-20 | 14.216 | 14.2933 | 14.5671 | 14.5696 | 0.36992 |  | 14.5696 | 2018 | 2019-10-20 | 0.5409% | 1.879% | 0.174% | 70% | 0.13298 | -1 | 5 | -0.86702 | 38.3696 |  | 2019-10-20 | 14.2152 | 14.2926 | 14.5663 | 2019-10-20 | 1.879% | 0.2268% | 70% | 0.19731 | -1 | 5 | -0.80269 | FALSE | FALSE
2019-10-21 | 21.65 | 21.7682 | 22.1861 | 22.2024 | 0.56796 |  | 22.2024 | 2018 | 2019-10-21 | 0.5428% | 1.884% | 0.1905% | 70% | 0.13305 | -1 | 5 | -0.86695 | 38.0739 |  | 2019-10-21 | 21.6453 | 21.7634 | 22.1813 | 2019-10-21 | 1.884% | 0.2472% | 70% | 0.19738 | -1 | 5 | -0.80262 | FALSE | FALSE
2019-10-22 | 3.649 | 3.669 | 3.7396 | 3.7396 | 0.096389 |  | 3.7396 | 2018 | 2019-10-22 | 0.5447% | 1.889% | 0.2079% | 70% | 0.13312 | -1 | 5 | -0.86688 | 37.7783 |  | 2019-10-22 | 3.649 | 3.669 | 3.7396 | 2019-10-22 | 1.889% | 0.2688% | 70% | 0.19745 | -1 | 5 | -0.80255 | FALSE | FALSE
2019-10-23 | 15.522 | 15.6073 | 15.9085 | 15.9143 | 0.41332 |  | 15.9143 | 2018 | 2019-10-23 | 0.5466% | 1.893% | 0.2257% | 70% | 0.13318 | -1 | 5 | -0.86682 | 37.4835 |  | 2019-10-23 | 15.5204 | 15.6057 | 15.9068 | 2019-10-23 | 1.893% | 0.2906% | 70% | 0.19751 | -1 | 5 | -0.80249 | FALSE | FALSE
2019-10-24 | 18.066 | 18.1656 | 18.517 | 18.529 | 0.48491 |  | 18.529 | 2018 | 2019-10-24 | 0.5485% | 1.898% | 0.2433% | 70% | 0.13325 | -1 | 5 | -0.86675 | 37.1901 |  | 2019-10-24 | 18.0627 | 18.1623 | 18.5136 | 2019-10-24 | 1.898% | 0.312% | 70% | 0.19758 | -1 | 5 | -0.80242 | FALSE | FALSE
2019-10-25 | 28.549 | 28.707 | 29.2636 | 29.3153 | 0.77307 |  | 29.3153 | 2018 | 2019-10-25 | 0.5504% | 1.902% | 0.2605% | 70% | 0.1333 | -1 | 5 | -0.8667 | 36.8982 |  | 2019-10-25 | 28.535 | 28.6929 | 29.2493 | 2019-10-25 | 1.902% | 0.3329% | 70% | 0.19764 | -1 | 5 | -0.80236 | FALSE | FALSE
2019-10-26 | 36.363 | 36.565 | 37.2757 | 37.3784 | 0.99327 |  | 37.3784 | 2018 | 2019-10-26 | 0.5523% | 1.907% | 0.2775% | 70% | 0.13336 | -1 | 5 | -0.86664 | 36.6083 |  | 2019-10-26 | 36.3356 | 36.5374 | 37.2476 | 2019-10-26 | 1.907% | 0.3534% | 70% | 0.19769 | -1 | 5 | -0.80231 | FALSE | FALSE
2019-10-27 | 27.336 | 27.4884 | 28.0239 | 28.0773 | 0.75185 |  | 28.0773 | 2018 | 2019-10-27 | 0.5542% | 1.911% | 0.2942% | 70% | 0.13342 | -1 | 5 | -0.86658 | 36.3207 |  | 2019-10-27 | 27.322 | 27.4743 | 28.0095 | 2019-10-27 | 1.911% | 0.3734% | 70% | 0.19775 | -1 | 5 | -0.80225 | FALSE | FALSE
2019-10-28 | 11.146 | 11.2083 | 11.4272 | 11.4277 | 0.30836 |  | 11.4277 | 2018 | 2019-10-28 | 0.5561% | 1.915% | 0.3106% | 70% | 0.13347 | -1 | 5 | -0.86653 | 36.0356 |  | 2019-10-28 | 11.1459 | 11.2082 | 11.4271 | 2019-10-28 | 1.915% | 0.3929% | 70% | 0.1978 | -1 | 5 | -0.8022 | FALSE | FALSE
2019-10-29 | 28.316 | 28.4749 | 29.0323 | 29.0991 | 0.79121 |  | 29.0991 | 2018 | 2019-10-29 | 0.5581% | 1.92% | 0.3267% | 70% | 0.13352 | -1 | 5 | -0.86648 | 35.7534 |  | 2019-10-29 | 28.299 | 28.4578 | 29.0149 | 2019-10-29 | 1.92% | 0.4119% | 70% | 0.19785 | -1 | 5 | -0.80215 | FALSE | FALSE
2019-10-30 | 20.135 | 20.2484 | 20.6457 | 20.6727 | 0.5664 |  | 20.6727 | 2018 | 2019-10-30 | 0.56% | 1.924% | 0.3425% | 70% | 0.13357 | -1 | 5 | -0.86643 | 35.4739 |  | 2019-10-30 | 20.1282 | 20.2416 | 20.6387 | 2019-10-30 | 1.924% | 0.4303% | 70% | 0.1979 | -1 | 5 | -0.8021 | FALSE | FALSE
2019-10-31 | 13.539 | 13.6155 | 13.8833 | 13.8893 | 0.38346 |  | 13.8893 | 2018 | 2019-10-31 | 0.5619% | 1.929% | 0.3572% | 70% | 0.13362 | -1 | 5 | -0.86638 | 35.1967 |  | 2019-10-31 | 13.5375 | 13.614 | 13.8817 | 2019-10-31 | 1.929% | 0.4473% | 70% | 0.19795 | -1 | 5 | -0.80205 | FALSE | FALSE
2019-11-01 | 7.179 | 7.2197 | 7.362 | 7.362 | 0.20481 |  | 7.362 | 2018 | 2019-11-01 | 0.5638% | 1.933% | 0.3706% | 70% | 0.13366 | -1 | 5 | -0.86634 | 34.9219 |  | 2019-11-01 | 7.179 | 7.2197 | 7.362 | 2019-11-01 | 1.933% | 0.4627% | 70% | 0.19799 | -1 | 5 | -0.80201 | FALSE | FALSE
2019-11-02 | 5.757 | 5.7898 | 5.9041 | 5.9041 | 0.16552 |  | 5.9041 | 2018 | 2019-11-02 | 0.5657% | 1.937% | 0.3827% | 70% | 0.13371 | -1 | 5 | -0.86629 | 34.6492 |  | 2019-11-02 | 5.757 | 5.7898 | 5.9041 | 2019-11-02 | 1.937% | 0.4765% | 70% | 0.19804 | -1 | 5 | -0.80196 | FALSE | FALSE
2019-11-03 | 11.385 | 11.45 | 11.6767 | 11.6788 | 0.32992 |  | 11.6788 | 2018 | 2019-11-03 | 0.5676% | 1.942% | 0.3935% | 70% | 0.13375 | -1 | 5 | -0.86625 | 34.3787 |  | 2019-11-03 | 11.3845 | 11.4495 | 11.6762 | 2019-11-03 | 1.942% | 0.4887% | 70% | 0.19808 | -1 | 5 | -0.80192 | FALSE | FALSE
2019-11-04 | 18.473 | 18.5788 | 18.9475 | 18.9739 | 0.54014 |  | 18.9739 | 2018 | 2019-11-04 | 0.5695% | 1.946% | 0.4029% | 70% | 0.13379 | -1 | 5 | -0.86621 | 34.1102 |  | 2019-11-04 | 18.4669 | 18.5726 | 18.9412 | 2019-11-04 | 1.946% | 0.4991% | 70% | 0.19812 | -1 | 5 | -0.80188 | FALSE | FALSE
2019-11-05 | 13.97 | 14.0503 | 14.3297 | 14.3392 | 0.41136 |  | 14.3392 | 2018 | 2019-11-05 | 0.5714% | 1.95% | 0.411% | 70% | 0.13382 | -1 | 5 | -0.86618 | 33.8436 |  | 2019-11-05 | 13.9678 | 14.0481 | 14.3275 | 2019-11-05 | 1.95% | 0.5079% | 70% | 0.19816 | -1 | 5 | -0.80184 | FALSE | FALSE
2019-11-06 | 13.91 | 13.9902 | 14.2691 | 14.2788 | 0.4128 |  | 14.2788 | 2018 | 2019-11-06 | 0.5733% | 1.955% | 0.4175% | 70% | 0.13386 | -1 | 5 | -0.86614 | 33.5788 |  | 2019-11-06 | 13.9078 | 13.988 | 14.2668 | 2019-11-06 | 1.955% | 0.5147% | 70% | 0.19819 | -1 | 5 | -0.80181 | FALSE | FALSE
2019-11-07 | 4.604 | 4.6306 | 4.7232 | 4.7232 | 0.13761 |  | 4.7232 | 2018 | 2019-11-07 | 0.5752% | 1.959% | 0.4231% | 70% | 0.1339 | -1 | 5 | -0.8661 | 33.3155 |  | 2019-11-07 | 4.604 | 4.6306 | 4.7232 | 2019-11-07 | 1.959% | 0.5205% | 70% | 0.19823 | -1 | 5 | -0.80177 | FALSE | FALSE
2019-11-08 | 16.57 | 16.6662 | 16.9999 | 17.0209 | 0.49978 |  | 17.0209 | 2018 | 2019-11-08 | 0.5771% | 1.963% | 0.4277% | 70% | 0.13393 | -1 | 5 | -0.86607 | 33.0536 |  | 2019-11-08 | 16.5654 | 16.6615 | 16.9951 | 2019-11-08 | 1.963% | 0.5251% | 70% | 0.19826 | -1 | 5 | -0.80174 | FALSE | FALSE
2019-11-09 | 19.498 | 19.6116 | 20.0051 | 20.0415 | 0.59309 |  | 20.0415 | 2018 | 2019-11-09 | 0.579% | 1.967% | 0.4314% | 70% | 0.13396 | -1 | 5 | -0.86604 | 32.7929 |  | 2019-11-09 | 19.49 | 19.6035 | 19.9969 | 2019-11-09 | 1.967% | 0.5286% | 70% | 0.1983 | -1 | 5 | -0.8017 | FALSE | FALSE
2019-11-10 | 19.184 | 19.2961 | 19.6842 | 19.7196 | 0.58817 |  | 19.7196 | 2018 | 2019-11-10 | 0.5809% | 1.972% | 0.4342% | 70% | 0.13399 | -1 | 5 | -0.86601 | 32.5335 |  | 2019-11-10 | 19.1763 | 19.2884 | 19.6763 | 2019-11-10 | 1.972% | 0.5309% | 70% | 0.19833 | -1 | 5 | -0.80167 | FALSE | FALSE
2019-11-11 | 25.38 | 25.5288 | 26.0434 | 26.1225 | 0.78532 |  | 26.1225 | 2018 | 2019-11-11 | 0.5828% | 1.976% | 0.436% | 70% | 0.13402 | -1 | 5 | -0.86598 | 32.2751 |  | 2019-11-11 | 25.363 | 25.5117 | 26.026 | 2019-11-11 | 1.976% | 0.5321% | 70% | 0.19836 | -1 | 5 | -0.80164 | FALSE | FALSE
2019-11-12 | 17.906 | 18.0113 | 18.3752 | 18.405 | 0.55771 |  | 18.405 | 2018 | 2019-11-12 | 0.5847% | 1.98% | 0.4368% | 70% | 0.13405 | -1 | 5 | -0.86595 | 32.0177 |  | 2019-11-12 | 17.8997 | 18.0049 | 18.3687 | 2019-11-12 | 1.98% | 0.5322% | 70% | 0.19838 | -1 | 5 | -0.80162 | FALSE | FALSE
2019-11-13 | 14.109 | 14.1923 | 14.4796 | 14.4927 | 0.44269 |  | 14.4927 | 2018 | 2019-11-13 | 0.5866% | 1.985% | 0.4366% | 70% | 0.13408 | -1 | 5 | -0.86592 | 31.7604 |  | 2019-11-13 | 14.1063 | 14.1895 | 14.4768 | 2019-11-13 | 1.985% | 0.531% | 70% | 0.19841 | -1 | 5 | -0.80159 | FALSE | FALSE
2019-11-14 | 5.646 | 5.6794 | 5.7947 | 5.7947 | 0.17844 |  | 5.7947 | 2018 | 2019-11-14 | 0.5885% | 1.989% | 0.4354% | 70% | 0.13411 | -1 | 5 | -0.86589 | 31.503 |  | 2019-11-14 | 5.646 | 5.6794 | 5.7947 | 2019-11-14 | 1.989% | 0.5287% | 70% | 0.19844 | -1 | 5 | -0.80156 | FALSE | FALSE
2019-11-15 | 19.201 | 19.315 | 19.7079 | 19.7464 | 0.61305 |  | 19.7464 | 2018 | 2019-11-15 | 0.5904% | 1.993% | 0.434% | 70% | 0.13413 | -1 | 5 | -0.86587 | 31.2455 |  | 2019-11-15 | 19.193 | 19.307 | 19.6997 | 2019-11-15 | 1.993% | 0.5262% | 70% | 0.19846 | -1 | 5 | -0.80154 | FALSE | FALSE
2019-11-16 | 18.985 | 19.0981 | 19.4874 | 19.5251 | 0.61118 |  | 19.5251 | 2018 | 2019-11-16 | 0.5924% | 1.998% | 0.4323% | 70% | 0.13416 | -1 | 5 | -0.86584 | 30.9883 |  | 2019-11-16 | 18.9773 | 19.0903 | 19.4795 | 2019-11-16 | 1.998% | 0.5234% | 70% | 0.19849 | -1 | 5 | -0.80151 | FALSE | FALSE
2019-11-17 | 9.099 | 9.1534 | 9.3404 | 9.3404 | 0.2948 |  | 9.3404 | 2018 | 2019-11-17 | 0.5943% | 2.002% | 0.4303% | 70% | 0.13418 | -1 | 5 | -0.86582 | 30.732 |  | 2019-11-17 | 9.099 | 9.1534 | 9.3404 | 2019-11-17 | 2.002% | 0.5205% | 70% | 0.19851 | -1 | 5 | -0.80149 | FALSE | FALSE
2019-11-18 | 9.852 | 9.9111 | 10.114 | 10.1155 | 0.32192 |  | 10.1155 | 2018 | 2019-11-18 | 0.5962% | 2.006% | 0.4281% | 70% | 0.1342 | -1 | 5 | -0.8658 | 30.4769 |  | 2019-11-18 | 9.8517 | 9.9108 | 10.1137 | 2019-11-18 | 2.006% | 0.5172% | 70% | 0.19853 | -1 | 5 | -0.80147 | FALSE | FALSE
2019-11-19 | 14.141 | 14.2261 | 14.518 | 14.5328 | 0.46637 |  | 14.5328 | 2018 | 2019-11-19 | 0.5981% | 2.011% | 0.4256% | 70% | 0.13422 | -1 | 5 | -0.86578 | 30.2235 |  | 2019-11-19 | 14.138 | 14.2231 | 14.5149 | 2019-11-19 | 2.011% | 0.5138% | 70% | 0.19856 | -1 | 5 | -0.80144 | FALSE | FALSE
2019-11-20 | 29.354 | 29.5312 | 30.1386 | 30.2627 | 0.97926 |  | 30.2627 | 2018 | 2019-11-20 | 0.6% | 2.015% | 0.4228% | 70% | 0.13424 | -1 | 5 | -0.86576 | 29.9721 |  | 2019-11-20 | 29.329 | 29.5061 | 30.1129 | 2019-11-20 | 2.015% | 0.5101% | 70% | 0.19858 | -1 | 5 | -0.80142 | FALSE | FALSE
2019-11-21 | 26.677 | 26.8385 | 27.3918 | 27.4903 | 0.89696 |  | 27.4903 | 2018 | 2019-11-21 | 0.6019% | 2.02% | 0.42% | 70% | 0.13426 | -1 | 5 | -0.86574 | 29.7231 |  | 2019-11-21 | 26.6572 | 26.8187 | 27.3715 | 2019-11-21 | 2.02% | 0.5065% | 70% | 0.1986 | -1 | 5 | -0.8014 | FALSE | FALSE
2019-11-22 | 12.562 | 12.6383 | 12.8994 | 12.9091 | 0.4247 |  | 12.9091 | 2018 | 2019-11-22 | 0.6038% | 2.024% | 0.4172% | 70% | 0.13428 | -1 | 5 | -0.86572 | 29.477 |  | 2019-11-22 | 12.5601 | 12.6364 | 12.8974 | 2019-11-22 | 2.024% | 0.5029% | 70% | 0.19862 | -1 | 5 | -0.80138 | FALSE | FALSE
2019-11-23 | 9.522 | 9.58 | 9.7784 | 9.7799 | 0.32442 |  | 9.7799 | 2018 | 2019-11-23 | 0.6057% | 2.029% | 0.4144% | 70% | 0.1343 | -1 | 5 | -0.8657 | 29.2341 |  | 2019-11-23 | 9.5217 | 9.5797 | 9.7781 | 2019-11-23 | 2.029% | 0.4994% | 70% | 0.19863 | -1 | 5 | -0.80137 | FALSE | FALSE
2019-11-24 | 11.811 | 11.8832 | 12.1298 | 12.1375 | 0.40593 |  | 12.1375 | 2018 | 2019-11-24 | 0.6076% | 2.033% | 0.4114% | 70% | 0.13432 | -1 | 5 | -0.86568 | 28.9949 |  | 2019-11-24 | 11.8095 | 11.8817 | 12.1283 | 2019-11-24 | 2.033% | 0.4958% | 70% | 0.19865 | -1 | 5 | -0.80135 | FALSE | FALSE
2019-11-25 | 12.529 | 12.6058 | 12.868 | 12.8782 | 0.43421 |  | 12.8782 | 2018 | 2019-11-25 | 0.6095% | 2.038% | 0.4085% | 70% | 0.13434 | -1 | 5 | -0.86566 | 28.7597 |  | 2019-11-25 | 12.527 | 12.6038 | 12.866 | 2019-11-25 | 2.038% | 0.4923% | 70% | 0.19867 | -1 | 5 | -0.80133 | FALSE | FALSE
2019-11-26 | 23.167 | 23.3095 | 23.7955 | 23.8663 | 0.81116 |  | 23.8663 | 2018 | 2019-11-26 | 0.6114% | 2.042% | 0.4054% | 70% | 0.13435 | -1 | 5 | -0.86565 | 28.5292 |  | 2019-11-26 | 23.1528 | 23.2953 | 23.7809 | 2019-11-26 | 2.042% | 0.4888% | 70% | 0.19868 | -1 | 5 | -0.80132 | FALSE | FALSE
2019-11-27 | 22.213 | 22.3501 | 22.8171 | 22.8809 | 0.78397 |  | 22.8809 | 2018 | 2019-11-27 | 0.6133% | 2.047% | 0.4024% | 70% | 0.13437 | -1 | 5 | -0.86563 | 28.299 |  | 2019-11-27 | 22.2002 | 22.3372 | 22.804 | 2019-11-27 | 2.047% | 0.4854% | 70% | 0.1987 | -1 | 5 | -0.8013 | FALSE | FALSE
2019-11-28 | 7.697 | 7.7446 | 7.9069 | 7.9069 | 0.27315 |  | 7.9069 | 2018 | 2019-11-28 | 0.6152% | 2.052% | 0.3995% | 70% | 0.13438 | -1 | 5 | -0.86562 | 28.066 |  | 2019-11-28 | 7.697 | 7.7446 | 7.9069 | 2019-11-28 | 2.052% | 0.4823% | 70% | 0.19871 | -1 | 5 | -0.80129 | FALSE | FALSE
2019-11-29 | 14.396 | 14.4854 | 14.7895 | 14.8077 | 0.51584 |  | 14.8077 | 2018 | 2019-11-29 | 0.6171% | 2.056% | 0.3969% | 70% | 0.1344 | -1 | 5 | -0.8656 | 27.8316 |  | 2019-11-29 | 14.3923 | 14.4817 | 14.7857 | 2019-11-29 | 2.056% | 0.4795% | 70% | 0.19873 | -1 | 5 | -0.80127 | FALSE | FALSE
2019-11-30 | 14.055 | 14.1425 | 14.4401 | 14.4572 | 0.50787 |  | 14.4572 | 2018 | 2019-11-30 | 0.619% | 2.061% | 0.3946% | 70% | 0.13441 | -1 | 5 | -0.86559 | 27.5975 |  | 2019-11-30 | 14.0515 | 14.1391 | 14.4366 | 2019-11-30 | 2.061% | 0.477% | 70% | 0.19874 | -1 | 5 | -0.80126 | FALSE | FALSE
2019-12-01 | 13.2 | 13.2825 | 13.5626 | 13.5765 | 0.48096 |  | 13.5765 | 2018 | 2019-12-01 | 0.6209% | 2.066% | 0.3924% | 70% | 0.13442 | -1 | 5 | -0.86558 | 27.3653 |  | 2019-12-01 | 13.1972 | 13.2796 | 13.5597 | 2019-12-01 | 2.066% | 0.4748% | 70% | 0.19876 | -1 | 5 | -0.80124 | FALSE | FALSE
2019-12-02 | 4.498 | 4.5262 | 4.6219 | 4.6219 | 0.16511 |  | 4.6219 | 2018 | 2019-12-02 | 0.6228% | 2.07% | 0.3904% | 70% | 0.13444 | -1 | 5 | -0.86556 | 27.1365 |  | 2019-12-02 | 4.498 | 4.5262 | 4.6219 | 2019-12-02 | 2.07% | 0.4728% | 70% | 0.19877 | -1 | 5 | -0.80123 | FALSE | FALSE
2019-12-03 | 5.224 | 5.2568 | 5.3682 | 5.3682 | 0.19335 |  | 5.3682 | 2018 | 2019-12-03 | 0.6247% | 2.075% | 0.3886% | 70% | 0.13445 | -1 | 5 | -0.86555 | 26.9127 |  | 2019-12-03 | 5.224 | 5.2568 | 5.3682 | 2019-12-03 | 2.075% | 0.471% | 70% | 0.19878 | -1 | 5 | -0.80122 | FALSE | FALSE
2019-12-04 | 6.877 | 6.9204 | 7.0674 | 7.0674 | 0.25661 |  | 7.0674 | 2018 | 2019-12-04 | 0.6266% | 2.08% | 0.3871% | 70% | 0.13446 | -1 | 5 | -0.86554 | 26.6955 |  | 2019-12-04 | 6.877 | 6.9204 | 7.0674 | 2019-12-04 | 2.08% | 0.4696% | 70% | 0.19879 | -1 | 5 | -0.80121 | FALSE | FALSE
2019-12-05 | 10.852 | 10.9206 | 11.1531 | 11.1599 | 0.40838 |  | 11.1599 | 2018 | 2019-12-05 | 0.6285% | 2.085% | 0.3857% | 70% | 0.13447 | -1 | 5 | -0.86553 | 26.4865 |  | 2019-12-05 | 10.8506 | 10.9192 | 11.1517 | 2019-12-05 | 2.085% | 0.4683% | 70% | 0.1988 | -1 | 5 | -0.8012 | FALSE | FALSE
2019-12-06 | 20.738 | 20.8696 | 21.315 | 21.3723 | 0.78798 |  | 21.3723 | 2018 | 2019-12-06 | 0.6304% | 2.09% | 0.3845% | 70% | 0.13448 | -1 | 5 | -0.86552 | 26.2872 |  | 2019-12-06 | 20.726 | 20.8575 | 21.3026 | 2019-12-06 | 2.09% | 0.4672% | 70% | 0.19881 | -1 | 5 | -0.80119 | FALSE | FALSE
2019-12-07 | 17.326 | 17.4363 | 17.8093 | 17.8448 | 0.66262 |  | 17.8448 | 2018 | 2019-12-07 | 0.6324% | 2.094% | 0.3834% | 70% | 0.13449 | -1 | 5 | -0.86551 | 26.0993 |  | 2019-12-07 | 17.3185 | 17.4287 | 17.8016 | 2019-12-07 | 2.094% | 0.4663% | 70% | 0.19882 | -1 | 5 | -0.80118 | FALSE | FALSE
2019-12-08 | 17.634 | 17.7466 | 18.1271 | 18.1648 | 0.67902 |  | 18.1648 | 2018 | 2019-12-08 | 0.6343% | 2.099% | 0.3825% | 70% | 0.1345 | -1 | 5 | -0.8655 | 25.9244 |  | 2019-12-08 | 17.626 | 17.7385 | 18.1189 | 2019-12-08 | 2.099% | 0.4655% | 70% | 0.19883 | -1 | 5 | -0.80117 | FALSE | FALSE
2019-12-09 | 8.334 | 8.3874 | 8.5676 | 8.5687 | 0.32228 |  | 8.5687 | 2018 | 2019-12-09 | 0.6362% | 2.104% | 0.3817% | 70% | 0.13451 | -1 | 5 | -0.86549 | 25.764 |  | 2019-12-09 | 8.3338 | 8.3871 | 8.5674 | 2019-12-09 | 2.104% | 0.4648% | 70% | 0.19884 | -1 | 5 | -0.80116 | FALSE | FALSE
2019-12-10 | 18.906 | 19.0274 | 19.4374 | 19.4838 | 0.7369 |  | 19.4838 | 2018 | 2019-12-10 | 0.6381% | 2.109% | 0.3809% | 70% | 0.13452 | -1 | 5 | -0.86548 | 25.6196 |  | 2019-12-10 | 18.8961 | 19.0175 | 19.4272 | 2019-12-10 | 2.109% | 0.4642% | 70% | 0.19885 | -1 | 5 | -0.80115 | FALSE | FALSE
2019-12-11 | 2.035 | 2.0481 | 2.0923 | 2.0923 | 0.079542 |  | 2.0923 | 2018 | 2019-12-11 | 0.64% | 2.114% | 0.3803% | 70% | 0.13453 | -1 | 5 | -0.86547 | 25.4867 |  | 2019-12-11 | 2.035 | 2.0481 | 2.0923 | 2019-12-11 | 2.114% | 0.4637% | 70% | 0.19886 | -1 | 5 | -0.80114 | FALSE | FALSE
2019-12-12 | 5.856 | 5.8938 | 6.0214 | 6.0214 | 0.23004 |  | 6.0214 | 2018 | 2019-12-12 | 0.6419% | 2.119% | 0.38% | 70% | 0.13454 | -1 | 5 | -0.86546 | 25.36 |  | 2019-12-12 | 5.856 | 5.8938 | 6.0214 | 2019-12-12 | 2.119% | 0.4635% | 70% | 0.19887 | -1 | 5 | -0.80113 | FALSE | FALSE
2019-12-13 | 2.232 | 2.2465 | 2.2952 | 2.2952 | 0.088092 |  | 2.2952 | 2018 | 2019-12-13 | 0.6438% | 2.124% | 0.3797% | 70% | 0.13455 | -1 | 5 | -0.86545 | 25.2408 |  | 2019-12-13 | 2.232 | 2.2465 | 2.2952 | 2019-12-13 | 2.124% | 0.4634% | 70% | 0.19888 | -1 | 5 | -0.80112 | FALSE | FALSE
2019-12-14 | 13.512 | 13.5998 | 13.8957 | 13.9136 | 0.53633 |  | 13.9136 | 2018 | 2019-12-14 | 0.6457% | 2.129% | 0.3796% | 70% | 0.13455 | -1 | 5 | -0.86545 | 25.1302 |  | 2019-12-14 | 13.5081 | 13.5959 | 13.8917 | 2019-12-14 | 2.129% | 0.4634% | 70% | 0.19889 | -1 | 5 | -0.80111 | FALSE | FALSE
2019-12-15 | 25.177 | 25.3411 | 25.8937 | 25.9924 | 1.0059 |  | 25.9924 | 2018 | 2019-12-15 | 0.6476% | 2.134% | 0.3795% | 70% | 0.13456 | -1 | 5 | -0.86544 | 25.0291 |  | 2019-12-15 | 25.1558 | 25.3198 | 25.8719 | 2019-12-15 | 2.134% | 0.4634% | 70% | 0.19889 | -1 | 5 | -0.80111 | FALSE | FALSE
2019-12-16 | 13.679 | 13.7684 | 14.0694 | 14.0884 | 0.54716 |  | 14.0884 | 2018 | 2019-12-16 | 0.6495% | 2.139% | 0.3794% | 70% | 0.13457 | -1 | 5 | -0.86543 | 24.9386 |  | 2019-12-16 | 13.6749 | 13.7643 | 14.0652 | 2019-12-16 | 2.139% | 0.4635% | 70% | 0.1989 | -1 | 5 | -0.8011 | FALSE | FALSE
2019-12-17 | 7.068 | 7.1143 | 7.2702 | 7.2702 | 0.28323 |  | 7.2702 | 2018 | 2019-12-17 | 0.6514% | 2.144% | 0.3795% | 70% | 0.13457 | -1 | 5 | -0.86543 | 24.86 |  | 2019-12-17 | 7.068 | 7.1143 | 7.2702 | 2019-12-17 | 2.144% | 0.4636% | 70% | 0.19891 | -1 | 5 | -0.80109 | FALSE | FALSE
2019-12-18 | 14.395 | 14.4897 | 14.8079 | 14.8305 | 0.57926 |  | 14.8305 | 2018 | 2019-12-18 | 0.6533% | 2.149% | 0.3796% | 70% | 0.13458 | -1 | 5 | -0.86542 | 24.7941 |  | 2019-12-18 | 14.3901 | 14.4848 | 14.8029 | 2019-12-18 | 2.149% | 0.4639% | 70% | 0.19891 | -1 | 5 | -0.80109 | FALSE | FALSE
2019-12-19 | 12.563 | 12.6459 | 12.9243 | 12.9389 | 0.5064 |  | 12.9389 | 2018 | 2019-12-19 | 0.6552% | 2.155% | 0.3797% | 70% | 0.13459 | -1 | 5 | -0.86541 | 24.7421 |  | 2019-12-19 | 12.5599 | 12.6427 | 12.9211 | 2019-12-19 | 2.155% | 0.464% | 70% | 0.19892 | -1 | 5 | -0.80108 | FALSE | FALSE
2019-12-20 | 7.162 | 7.2094 | 7.3685 | 7.3685 | 0.2888 |  | 7.3685 | 2018 | 2019-12-20 | 0.6571% | 2.16% | 0.3798% | 70% | 0.13459 | -1 | 5 | -0.86541 | 24.7051 |  | 2019-12-20 | 7.162 | 7.2094 | 7.3685 | 2019-12-20 | 2.16% | 0.4642% | 70% | 0.19893 | -1 | 5 | -0.80107 | FALSE | FALSE
2019-12-21 | 21.601 | 21.7443 | 22.2254 | 22.295 | 0.8745 |  | 22.295 | 2018 | 2019-12-21 | 0.659% | 2.165% | 0.3798% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 24.6842 |  | 2019-12-21 | 21.586 | 21.7292 | 22.21 | 2019-12-21 | 2.165% | 0.4642% | 70% | 0.19893 | -1 | 5 | -0.80107 | FALSE | FALSE
2019-12-22 | 8.434 | 8.4901 | 8.6784 | 8.6804 | 0.34051 |  | 8.6804 | 2018 | 2019-12-22 | 0.6609% | 2.17% | 0.3798% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 24.6804 |  | 2019-12-22 | 8.4336 | 8.4897 | 8.678 | 2019-12-22 | 2.17% | 0.4642% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2019-12-23 | 8.79 | 8.8487 | 9.0454 | 9.0481 | 0.3547 |  | 9.0481 | 2018 | 2019-12-23 | 0.6628% | 2.175% | 0.3796% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 24.6948 |  | 2019-12-23 | 8.7894 | 8.8481 | 9.0448 | 2019-12-23 | 2.175% | 0.464% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2019-12-24 | 12.544 | 12.6279 | 12.9094 | 12.9239 | 0.50591 |  | 12.9239 | 2018 | 2019-12-24 | 0.6647% | 2.18% | 0.3794% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 24.7285 |  | 2019-12-24 | 12.5409 | 12.6248 | 12.9062 | 2019-12-24 | 2.18% | 0.4637% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2019-12-25 | 14.941 | 15.0413 | 15.3773 | 15.4026 | 0.60158 |  | 15.4026 | 2018 | 2019-12-25 | 0.6666% | 2.185% | 0.3791% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 24.7827 |  | 2019-12-25 | 14.9356 | 15.0358 | 15.3717 | 2019-12-25 | 2.185% | 0.4632% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2019-12-26 | 6.406 | 6.4491 | 6.5936 | 6.5936 | 0.25674 |  | 6.5936 | 2018 | 2019-12-26 | 0.6685% | 2.191% | 0.3786% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 24.8571 |  | 2019-12-26 | 6.406 | 6.4491 | 6.5936 | 2019-12-26 | 2.191% | 0.4626% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2019-12-27 | 23.717 | 23.8771 | 24.4131 | 24.4992 | 0.95031 |  | 24.4992 | 2018 | 2019-12-27 | 0.6704% | 2.196% | 0.3781% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 24.9503 |  | 2019-12-27 | 23.6985 | 23.8584 | 24.3941 | 2019-12-27 | 2.196% | 0.4619% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2019-12-28 | 4.836 | 4.8687 | 4.9783 | 4.9783 | 0.19224 |  | 4.9783 | 2018 | 2019-12-28 | 0.6723% | 2.201% | 0.3776% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 25.0613 |  | 2019-12-28 | 4.836 | 4.8687 | 4.9783 | 2019-12-28 | 2.201% | 0.4612% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2019-12-29 | 24.535 | 24.7015 | 25.2588 | 25.3508 | 0.97391 |  | 25.3508 | 2018 | 2019-12-29 | 0.6742% | 2.206% | 0.3771% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 25.1888 |  | 2019-12-29 | 24.5153 | 24.6817 | 25.2385 | 2019-12-29 | 2.206% | 0.4603% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2019-12-30 | 25.408 | 25.581 | 26.1594 | 26.2583 | 1.003 |  | 26.2583 | 2018 | 2019-12-30 | 0.6761% | 2.211% | 0.3765% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 25.3316 |  | 2019-12-30 | 25.3868 | 25.5597 | 26.1377 | 2019-12-30 | 2.211% | 0.4595% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2019-12-31 | 20.329 | 20.4678 | 20.9317 | 20.9878 | 0.79671 |  | 20.9878 | 2018 | 2019-12-31 | 0.678% | 2.217% | 0.376% | 70% | 0.1346 | -1 | 5 | -0.8654 | 25.4885 |  | 2019-12-31 | 20.317 | 20.4557 | 20.9194 | 2019-12-31 | 2.217% | 0.4586% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
[7 empty] | 0 | 2018 | [9 empty] | 26.5205 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.176 | 1.1774 | 1.1824 | 1.1824 | 0.024033 |  | 0 | 2018 | min.: | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.0016621 | -2 | 4 | -1.2011 | 24.6804 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0% | 9.667e-07% | 70% | 0.002841 | -2 | 4 | -1.2011
moy.: | 33.9383 | 34.0591 | 34.4989 | 34.5099 | 0.67644 |  | 27.9097 | 2018 | moy.: | 0.331% | 1.169% | 0.0891% | 70% | 0.46459 | -1.4849 | 4.5151 | -1.0203 | 46.3301 |  | moy.: | 27.5204 | 27.6184 | 27.975 | moy.: | 1.169% | 0.1098% | 70% | 0.46394 | -1.4411 | 4.5589 | -0.97715
max.: | 63.356 | 63.5372 | 64.2148 | 64.2151 | 1.0392 |  | 64.2151 | 2018 | max.: | 0.678% | 2.217% | 0.4368% | 70% | 0.99798 | -1 | 5 | -0.8654 | 61.2584 |  | max.: | 63.3558 | 63.537 | 64.2146 | max.: | 2.217% | 0.5322% | 70% | 0.99872 | -1 | 5 | -0.80106
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A24: Pose PV terminée
Note on A71: Date réelle de mise en service ENEDIS
Note on B71: Données non disponibles
Note on B72: Données non disponibles
Note on B73: Données non disponibles
Note on B74: Données non disponibles
Note on B75: Données non disponibles
Note on B76: Données non disponibles
Note on B77: Données non disponibles
Note on B78: Données non disponibles
Note on B79: Données non disponibles
Note on B80: Données non disponibles
Note on B81: Données non disponibles
Note on B82: Données non disponibles
Note on B83: Données non disponibles
Note on A84: Date programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | -0.055209 | 1.6921 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | -0.055209 | 1.6921 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 11311.727 | 11311.727 | 11310.0357 | 11310.0357 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 11427.2051 | 11797.8482 | 11425.496 | 11796.0834 | : Sujet après action
|  | 11427.2051 | 11797.8482 | 11811.6325 |  | 11311.727 |  |  |  |  | 2019-01-10 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 11310.0357 |  | 11425.496 | 11796.0834 | 11811.6325 | 2019-01-10 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 11797.8482 | 11811.6325 | 11796.0834 | 11811.6325 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 115.4781 | 366.8976 | 13.2163 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 8% | 2019-05-01 | 70% |  |  |  | -0.4654 |  |  | Perte annuelle: | 115.4603 | 366.8424 | 14.9084 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.348% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.8654 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -0.80106 | 366.8976 | 13.2163 | 366.8424 | 14.9084 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 366.8976 | 13.2163 | 366.8424 | 14.9084 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | 14.004 | 14.0999 | 14.4202 | 14.4393 | 0.54446 | TRUE | 14.4393 | 2020 | 2020-01-01 | 0.68% | 2.222% | 0.3754% | 70% | 0.13461 | -1 | 5 | -0.86539 | 25.6582 |  | 2020-01-01 | 13.9999 | 14.0958 | 14.4161 | 2020-01-01 | 2.222% | 0.4577% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | 25.29 | 25.4636 | 26.0436 | 26.1386 | 0.97862 | TRUE | 26.1386 | 2020 | 2020-01-02 | 0.6819% | 2.227% | 0.375% | 70% | 0.13463 | -1 | 5 | -0.86537 | 25.8397 |  | 2020-01-02 | 25.2698 | 25.4433 | 26.0228 | 2020-01-02 | 2.227% | 0.457% | 70% | 0.19896 | -1 | 5 | -0.80104 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | 10.696 | 10.7696 | 11.0155 | 11.0221 | 0.40959 | TRUE | 11.0221 | 2020 | 2020-01-03 | 0.6838% | 2.232% | 0.3748% | 70% | 0.13465 | -1 | 5 | -0.86535 | 26.0316 |  | 2020-01-03 | 10.6946 | 10.7682 | 11.0141 | 2020-01-03 | 2.232% | 0.4564% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | 4.783 | 4.816 | 4.9262 | 4.9262 | 0.18165 | TRUE | 4.9262 | 2020 | 2020-01-04 | 0.6857% | 2.237% | 0.3747% | 70% | 0.13468 | -1 | 5 | -0.86532 | 26.2327 |  | 2020-01-04 | 4.783 | 4.816 | 4.9262 | 2020-01-04 | 2.237% | 0.456% | 70% | 0.19901 | -1 | 5 | -0.80099 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | 11.093 | 11.1698 | 11.426 | 11.4333 | 0.41822 | TRUE | 11.4333 | 2020 | 2020-01-05 | 0.6876% | 2.242% | 0.3749% | 70% | 0.13471 | -1 | 5 | -0.86529 | 26.4418 |  | 2020-01-05 | 11.0915 | 11.1683 | 11.4244 | 2020-01-05 | 2.242% | 0.4558% | 70% | 0.19904 | -1 | 5 | -0.80096 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | 26.541 | 26.7253 | 27.3398 | 27.4421 | 0.99559 | TRUE | 27.4421 | 2020 | 2020-01-06 | 0.6895% | 2.248% | 0.3752% | 70% | 0.13473 | -1 | 5 | -0.86527 | 26.6578 |  | 2020-01-06 | 26.5196 | 26.7038 | 27.3178 | 2020-01-06 | 2.248% | 0.4559% | 70% | 0.19907 | -1 | 5 | -0.80093 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | 8.562 | 8.6216 | 8.8203 | 8.8212 | 0.31737 | TRUE | 8.8212 | 2020 | 2020-01-07 | 0.6914% | 2.253% | 0.3757% | 70% | 0.13476 | -1 | 5 | -0.86524 | 26.8795 |  | 2020-01-07 | 8.5618 | 8.6214 | 8.8201 | 2020-01-07 | 2.253% | 0.4561% | 70% | 0.19909 | -1 | 5 | -0.80091 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | 13.704 | 13.7997 | 14.1185 | 14.1341 | 0.50423 | TRUE | 14.1341 | 2020 | 2020-01-08 | 0.6933% | 2.258% | 0.3764% | 70% | 0.13479 | -1 | 5 | -0.86521 | 27.1055 |  | 2020-01-08 | 13.7008 | 13.7964 | 14.1151 | 2020-01-08 | 2.258% | 0.4566% | 70% | 0.19912 | -1 | 5 | -0.80088 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | 25.794 | 25.9746 | 26.576 | 26.6685 | 0.94314 | TRUE | 26.6685 | 2020 | 2020-01-09 | 0.6952% | 2.263% | 0.3773% | 70% | 0.13482 | -1 | 5 | -0.86518 | 27.3407 |  | 2020-01-09 | 25.775 | 25.9554 | 26.5564 | 2020-01-09 | 2.263% | 0.4572% | 70% | 0.19915 | -1 | 5 | -0.80085 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | 10.148 | 10.2192 | 10.4564 | 10.4603 | 0.36656 | TRUE | 10.4603 | 2020 | 2020-01-10 | 0.6971% | 2.268% | 0.3782% | 70% | 0.13486 | -1 | 5 | -0.86514 | 27.5898 |  | 2020-01-10 | 10.1472 | 10.2184 | 10.4556 | 2020-01-10 | 2.268% | 0.4579% | 70% | 0.19919 | -1 | 5 | -0.80081 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | 27.304 | 27.4962 | 28.1359 | 28.24 | 0.98024 | TRUE | 28.24 | 2020 | 2020-01-11 | 0.699% | 2.274% | 0.3793% | 70% | 0.13489 | -1 | 5 | -0.86511 | 27.8515 |  | 2020-01-11 | 27.2828 | 27.4749 | 28.1141 | 2020-01-11 | 2.274% | 0.4588% | 70% | 0.19922 | -1 | 5 | -0.80078 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | 28.095 | 28.2933 | 28.9531 | 29.0634 | 0.99894 | TRUE | 29.0634 | 2020 | 2020-01-12 | 0.7009% | 2.279% | 0.3803% | 70% | 0.13492 | -1 | 5 | -0.86508 | 28.1245 |  | 2020-01-12 | 28.0727 | 28.2708 | 28.93 | 2020-01-12 | 2.279% | 0.4597% | 70% | 0.19926 | -1 | 5 | -0.80074 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | 17.838 | 17.9643 | 18.3841 | 18.417 | 0.62665 | TRUE | 18.417 | 2020 | 2020-01-13 | 0.7028% | 2.284% | 0.3814% | 70% | 0.13496 | -1 | 5 | -0.86504 | 28.4077 |  | 2020-01-13 | 17.8314 | 17.9576 | 18.3773 | 2020-01-13 | 2.284% | 0.4606% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | 25.74 | 25.9227 | 26.53 | 26.6168 | 0.89637 | TRUE | 26.6168 | 2020 | 2020-01-14 | 0.7047% | 2.289% | 0.3826% | 70% | 0.135 | -1 | 5 | -0.865 | 28.6996 |  | 2020-01-14 | 25.7226 | 25.9051 | 26.512 | 2020-01-14 | 2.289% | 0.4617% | 70% | 0.19933 | -1 | 5 | -0.80067 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | 21.59 | 21.7436 | 22.2542 | 22.3086 | 0.74346 | TRUE | 22.3086 | 2020 | 2020-01-15 | 0.7066% | 2.294% | 0.3839% | 70% | 0.13504 | -1 | 5 | -0.86496 | 28.9991 |  | 2020-01-15 | 21.5791 | 21.7327 | 22.243 | 2020-01-15 | 2.294% | 0.4629% | 70% | 0.19937 | -1 | 5 | -0.80063 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | 26.782 | 26.9731 | 27.6079 | 27.7015 | 0.91347 | TRUE | 27.7015 | 2020 | 2020-01-16 | 0.7085% | 2.299% | 0.3852% | 70% | 0.13508 | -1 | 5 | -0.86492 | 29.3049 |  | 2020-01-16 | 26.7634 | 26.9543 | 27.5887 | 2020-01-16 | 2.299% | 0.4643% | 70% | 0.19941 | -1 | 5 | -0.80059 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | 4.478 | 4.51 | 4.6164 | 4.6164 | 0.15062 | TRUE | 4.6164 | 2020 | 2020-01-17 | 0.7104% | 2.305% | 0.3865% | 70% | 0.13512 | -1 | 5 | -0.86488 | 29.6158 |  | 2020-01-17 | 4.478 | 4.51 | 4.6164 | 2020-01-17 | 2.305% | 0.4656% | 70% | 0.19946 | -1 | 5 | -0.80054 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | 18.972 | 19.1081 | 19.5599 | 19.5961 | 0.63258 | TRUE | 19.5961 | 2020 | 2020-01-18 | 0.7123% | 2.31% | 0.3876% | 70% | 0.13517 | -1 | 5 | -0.86483 | 29.9305 |  | 2020-01-18 | 18.9648 | 19.1009 | 19.5525 | 2020-01-18 | 2.31% | 0.4669% | 70% | 0.1995 | -1 | 5 | -0.8005 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | 22.181 | 22.3406 | 22.87 | 22.9251 | 0.73222 | TRUE | 22.9251 | 2020 | 2020-01-19 | 0.7142% | 2.315% | 0.3887% | 70% | 0.13522 | -1 | 5 | -0.86478 | 30.2478 |  | 2020-01-19 | 22.1701 | 22.3295 | 22.8587 | 2020-01-19 | 2.315% | 0.4682% | 70% | 0.19955 | -1 | 5 | -0.80045 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | 10.958 | 11.037 | 11.2992 | 11.3029 | 0.35722 | TRUE | 11.3029 | 2020 | 2020-01-20 | 0.7161% | 2.32% | 0.3898% | 70% | 0.13526 | -1 | 5 | -0.86474 | 30.5664 |  | 2020-01-20 | 10.9573 | 11.0363 | 11.2984 | 2020-01-20 | 2.32% | 0.4696% | 70% | 0.1996 | -1 | 5 | -0.8004 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | 3.677 | 3.7036 | 3.7918 | 3.7918 | 0.11859 | TRUE | 3.7918 | 2020 | 2020-01-21 | 0.718% | 2.325% | 0.3908% | 70% | 0.13531 | -1 | 5 | -0.86469 | 30.8849 |  | 2020-01-21 | 3.677 | 3.7036 | 3.7918 | 2020-01-21 | 2.325% | 0.471% | 70% | 0.19965 | -1 | 5 | -0.80035 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | 2.006 | 2.0205 | 2.0688 | 2.0688 | 0.064038 | TRUE | 2.0688 | 2020 | 2020-01-22 | 0.7199% | 2.33% | 0.3918% | 70% | 0.13537 | -1 | 5 | -0.86463 | 31.2023 |  | 2020-01-22 | 2.006 | 2.0205 | 2.0688 | 2020-01-22 | 2.33% | 0.4724% | 70% | 0.1997 | -1 | 5 | -0.8003 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | 12.991 | 13.0855 | 13.3984 | 13.4068 | 0.41077 | TRUE | 13.4068 | 2020 | 2020-01-23 | 0.7218% | 2.335% | 0.3928% | 70% | 0.13542 | -1 | 5 | -0.86458 | 31.5219 |  | 2020-01-23 | 12.9893 | 13.0838 | 13.3966 | 2020-01-23 | 2.335% | 0.4739% | 70% | 0.19976 | -1 | 5 | -0.80024 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | 16.412 | 16.5316 | 16.9279 | 16.9484 | 0.51392 | TRUE | 16.9484 | 2020 | 2020-01-24 | 0.7237% | 2.341% | 0.3935% | 70% | 0.13548 | -1 | 5 | -0.86452 | 31.8477 |  | 2020-01-24 | 16.4079 | 16.5275 | 16.9236 | 2020-01-24 | 2.341% | 0.4751% | 70% | 0.19981 | -1 | 5 | -0.80019 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 16.399 | 16.5189 | 16.9157 | 16.9356 | 0.50821 | TRUE | 16.9356 | 2020 | 2020-01-25 | 0.7256% | 2.346% | 0.3938% | 70% | 0.13554 | -1 | 5 | -0.86446 | 32.1789 |  | 2020-01-25 | 16.395 | 16.5148 | 16.9115 | 2020-01-25 | 2.346% | 0.476% | 70% | 0.19987 | -1 | 5 | -0.80013 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 6.974 | 7.0251 | 7.1942 | 7.1942 | 0.21364 | TRUE | 7.1942 | 2020 | 2020-01-26 | 0.7275% | 2.351% | 0.3939% | 70% | 0.1356 | -1 | 5 | -0.8644 | 32.5148 |  | 2020-01-26 | 6.974 | 7.0251 | 7.1942 | 2020-01-26 | 2.351% | 0.4766% | 70% | 0.19993 | -1 | 5 | -0.80007 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 11.893 | 11.9804 | 12.2695 | 12.2737 | 0.36069 | TRUE | 12.2737 | 2020 | 2020-01-27 | 0.7294% | 2.356% | 0.3937% | 70% | 0.13567 | -1 | 5 | -0.86433 | 32.8547 |  | 2020-01-27 | 11.8921 | 11.9795 | 12.2686 | 2020-01-27 | 2.356% | 0.4769% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 16.371 | 16.4916 | 16.8904 | 16.9088 | 0.49173 | TRUE | 16.9088 | 2020 | 2020-01-28 | 0.7313% | 2.361% | 0.3932% | 70% | 0.13574 | -1 | 5 | -0.86426 | 33.1978 |  | 2020-01-28 | 16.3672 | 16.4878 | 16.8865 | 2020-01-28 | 2.361% | 0.477% | 70% | 0.20007 | -1 | 5 | -0.79993 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 26.761 | 26.9587 | 27.6121 | 27.6894 | 0.7969 | TRUE | 27.6894 | 2020 | 2020-01-29 | 0.7332% | 2.366% | 0.3925% | 70% | 0.13581 | -1 | 5 | -0.86419 | 33.5434 |  | 2020-01-29 | 26.7449 | 26.9424 | 27.5955 | 2020-01-29 | 2.366% | 0.4769% | 70% | 0.20014 | -1 | 5 | -0.79986 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 10.338 | 10.4146 | 10.6675 | 10.6678 | 0.30385 | TRUE | 10.6678 | 2020 | 2020-01-30 | 0.7351% | 2.371% | 0.3908% | 70% | 0.13588 | -1 | 5 | -0.86412 | 33.8909 |  | 2020-01-30 | 10.3379 | 10.4145 | 10.6675 | 2020-01-30 | 2.371% | 0.4757% | 70% | 0.20021 | -1 | 5 | -0.79979 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 21.135 | 21.2919 | 21.8103 | 21.8487 | 0.61595 | TRUE | 21.8487 | 2020 | 2020-01-31 | 0.737% | 2.377% | 0.3883% | 70% | 0.13596 | -1 | 5 | -0.86404 | 34.2397 |  | 2020-01-31 | 21.1268 | 21.2837 | 21.8019 | 2020-01-31 | 2.377% | 0.4734% | 70% | 0.20029 | -1 | 5 | -0.79971 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 11.781 | 11.8687 | 12.1583 | 12.161 | 0.33936 | TRUE | 12.161 | 2020 | 2020-02-01 | 0.7389% | 2.382% | 0.3849% | 70% | 0.13604 | -1 | 5 | -0.86396 | 34.5891 |  | 2020-02-01 | 11.7804 | 11.8681 | 12.1577 | 2020-02-01 | 2.382% | 0.4701% | 70% | 0.20037 | -1 | 5 | -0.79963 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 28.234 | 28.4447 | 29.1403 | 29.2211 | 0.80727 | TRUE | 29.2211 | 2020 | 2020-02-02 | 0.7408% | 2.387% | 0.3808% | 70% | 0.13612 | -1 | 5 | -0.86388 | 34.9381 |  | 2020-02-02 | 28.2165 | 28.4271 | 29.1222 | 2020-02-02 | 2.387% | 0.4659% | 70% | 0.20045 | -1 | 5 | -0.79955 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 26.494 | 26.6923 | 27.3464 | 27.4128 | 0.74982 | TRUE | 27.4128 | 2020 | 2020-02-03 | 0.7427% | 2.392% | 0.3758% | 70% | 0.1362 | -1 | 5 | -0.8638 | 35.2862 |  | 2020-02-03 | 26.4795 | 26.6776 | 27.3314 | 2020-02-03 | 2.392% | 0.4607% | 70% | 0.20054 | -1 | 5 | -0.79946 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 16.218 | 16.3397 | 16.741 | 16.7547 | 0.45383 | TRUE | 16.7547 | 2020 | 2020-02-04 | 0.7446% | 2.397% | 0.3702% | 70% | 0.13629 | -1 | 5 | -0.86371 | 35.6326 |  | 2020-02-04 | 16.215 | 16.3366 | 16.7378 | 2020-02-04 | 2.397% | 0.4547% | 70% | 0.20063 | -1 | 5 | -0.79937 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 34.644 | 34.9046 | 35.7637 | 35.8874 | 0.96277 | TRUE | 35.8874 | 2020 | 2020-02-05 | 0.7465% | 2.402% | 0.3638% | 70% | 0.13639 | -1 | 5 | -0.86361 | 35.9766 |  | 2020-02-05 | 34.6164 | 34.8767 | 35.7352 | 2020-02-05 | 2.402% | 0.4478% | 70% | 0.20072 | -1 | 5 | -0.79928 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 37.84 | 38.1253 | 39.0658 | 39.2057 | 1.0419 | TRUE | 39.2057 | 2020 | 2020-02-06 | 0.7485% | 2.407% | 0.3567% | 70% | 0.13649 | -1 | 5 | -0.86351 | 36.3194 |  | 2020-02-06 | 37.8084 | 38.0935 | 39.0332 | 2020-02-06 | 2.407% | 0.44% | 70% | 0.20082 | -1 | 5 | -0.79918 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 26.003 | 26.1996 | 26.8473 | 26.9021 | 0.70821 | TRUE | 26.9021 | 2020 | 2020-02-07 | 0.7504% | 2.413% | 0.3483% | 70% | 0.13659 | -1 | 5 | -0.86341 | 36.6631 |  | 2020-02-07 | 25.9905 | 26.187 | 26.8344 | 2020-02-07 | 2.413% | 0.4307% | 70% | 0.20092 | -1 | 5 | -0.79908 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 32.597 | 32.8441 | 33.6578 | 33.7527 | 0.88031 | TRUE | 33.7527 | 2020 | 2020-02-08 | 0.7523% | 2.418% | 0.3389% | 70% | 0.13669 | -1 | 5 | -0.86331 | 37.0075 |  | 2020-02-08 | 32.575 | 32.8219 | 33.6351 | 2020-02-08 | 2.418% | 0.42% | 70% | 0.20103 | -1 | 5 | -0.79897 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 26.629 | 26.8314 | 27.4976 | 27.5509 | 0.71195 | TRUE | 27.5509 | 2020 | 2020-02-09 | 0.7542% | 2.423% | 0.3284% | 70% | 0.1368 | -1 | 5 | -0.8632 | 37.3525 |  | 2020-02-09 | 26.6165 | 26.8187 | 27.4846 | 2020-02-09 | 2.423% | 0.408% | 70% | 0.20114 | -1 | 5 | -0.79886 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 16.919 | 17.0479 | 17.4721 | 17.4839 | 0.44768 | TRUE | 17.4839 | 2020 | 2020-02-10 | 0.7561% | 2.428% | 0.3169% | 70% | 0.13692 | -1 | 5 | -0.86308 | 37.6979 |  | 2020-02-10 | 16.9162 | 17.0451 | 17.4692 | 2020-02-10 | 2.428% | 0.3947% | 70% | 0.20125 | -1 | 5 | -0.79875 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 8.415 | 8.4793 | 8.6907 | 8.6907 | 0.22052 | TRUE | 8.6907 | 2020 | 2020-02-11 | 0.758% | 2.433% | 0.3044% | 70% | 0.13704 | -1 | 5 | -0.86296 | 38.0437 |  | 2020-02-11 | 8.415 | 8.4793 | 8.6907 | 2020-02-11 | 2.433% | 0.3802% | 70% | 0.20137 | -1 | 5 | -0.79863 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 19.816 | 19.9677 | 20.4668 | 20.4852 | 0.51514 | TRUE | 20.4852 | 2020 | 2020-02-12 | 0.7599% | 2.438% | 0.2909% | 70% | 0.13716 | -1 | 5 | -0.86284 | 38.3898 |  | 2020-02-12 | 19.8115 | 19.9632 | 20.4621 | 2020-02-12 | 2.438% | 0.3645% | 70% | 0.20149 | -1 | 5 | -0.79851 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 21.075 | 21.2368 | 21.7687 | 21.7897 | 0.54309 | TRUE | 21.7897 | 2020 | 2020-02-13 | 0.7618% | 2.443% | 0.2767% | 70% | 0.13729 | -1 | 5 | -0.86271 | 38.736 |  | 2020-02-13 | 21.0698 | 21.2315 | 21.7633 | 2020-02-13 | 2.443% | 0.3477% | 70% | 0.20162 | -1 | 5 | -0.79838 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 28.605 | 28.8251 | 29.5486 | 29.5965 | 0.73119 | TRUE | 29.5965 | 2020 | 2020-02-14 | 0.7637% | 2.448% | 0.2623% | 70% | 0.13743 | -1 | 5 | -0.86257 | 39.0819 |  | 2020-02-14 | 28.5929 | 28.813 | 29.5361 | 2020-02-14 | 2.448% | 0.3306% | 70% | 0.20176 | -1 | 5 | -0.79824 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 39.381 | 39.6848 | 40.683 | 40.7839 | 0.99882 | TRUE | 40.7839 | 2020 | 2020-02-15 | 0.7656% | 2.454% | 0.2478% | 70% | 0.13757 | -1 | 5 | -0.86243 | 39.4275 |  | 2020-02-15 | 39.3552 | 39.6588 | 40.6563 | 2020-02-15 | 2.454% | 0.3133% | 70% | 0.2019 | -1 | 5 | -0.7981 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 26.137 | 26.3391 | 27.0031 | 27.0352 | 0.65641 | TRUE | 27.0352 | 2020 | 2020-02-16 | 0.7675% | 2.459% | 0.2331% | 70% | 0.13771 | -1 | 5 | -0.86229 | 39.7727 |  | 2020-02-16 | 26.1286 | 26.3307 | 26.9944 | 2020-02-16 | 2.459% | 0.2957% | 70% | 0.20205 | -1 | 5 | -0.79795 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 7.134 | 7.1893 | 7.3709 | 7.3709 | 0.17744 | TRUE | 7.3709 | 2020 | 2020-02-17 | 0.7694% | 2.464% | 0.2184% | 70% | 0.13787 | -1 | 5 | -0.86213 | 40.1173 |  | 2020-02-17 | 7.134 | 7.1893 | 7.3709 | 2020-02-17 | 2.464% | 0.2779% | 70% | 0.2022 | -1 | 5 | -0.7978 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 37.379 | 37.6695 | 38.6231 | 38.6932 | 0.92362 | TRUE | 38.6932 | 2020 | 2020-02-18 | 0.7713% | 2.469% | 0.2035% | 70% | 0.13802 | -1 | 5 | -0.86198 | 40.4612 |  | 2020-02-18 | 37.3602 | 37.6506 | 38.6037 | 2020-02-18 | 2.469% | 0.2598% | 70% | 0.20236 | -1 | 5 | -0.79764 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 32.388 | 32.6404 | 33.4684 | 33.5129 | 0.7933 | TRUE | 33.5129 | 2020 | 2020-02-19 | 0.7732% | 2.474% | 0.1884% | 70% | 0.13819 | -1 | 5 | -0.86181 | 40.8043 |  | 2020-02-19 | 32.3759 | 32.6282 | 33.4558 | 2020-02-19 | 2.474% | 0.2414% | 70% | 0.20252 | -1 | 5 | -0.79748 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 41.08 | 41.4009 | 42.4533 | 42.5268 | 0.99837 | TRUE | 42.5268 | 2020 | 2020-02-20 | 0.7751% | 2.479% | 0.1733% | 70% | 0.13836 | -1 | 5 | -0.86164 | 41.1468 |  | 2020-02-20 | 41.0597 | 41.3804 | 42.4323 | 2020-02-20 | 2.479% | 0.2228% | 70% | 0.20269 | -1 | 5 | -0.79731 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 17.199 | 17.3337 | 17.7752 | 17.7798 | 0.414 | TRUE | 17.7798 | 2020 | 2020-02-21 | 0.777% | 2.484% | 0.1585% | 70% | 0.13854 | -1 | 5 | -0.86146 | 41.4888 |  | 2020-02-21 | 17.1977 | 17.3324 | 17.7739 | 2020-02-21 | 2.484% | 0.2046% | 70% | 0.20287 | -1 | 5 | -0.79713 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 39.842 | 40.1548 | 41.1798 | 41.2354 | 0.95238 | TRUE | 41.2354 | 2020 | 2020-02-22 | 0.7789% | 2.489% | 0.1446% | 70% | 0.13873 | -1 | 5 | -0.86127 | 41.8299 |  | 2020-02-22 | 39.8261 | 40.1388 | 41.1634 | 2020-02-22 | 2.489% | 0.1873% | 70% | 0.20306 | -1 | 5 | -0.79694 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 40.455 | 40.7734 | 41.8164 | 41.8682 | 0.95925 | TRUE | 41.8682 | 2020 | 2020-02-23 | 0.7808% | 2.494% | 0.1316% | 70% | 0.13892 | -1 | 5 | -0.86108 | 42.1702 |  | 2020-02-23 | 40.44 | 40.7582 | 41.8008 | 2020-02-23 | 2.494% | 0.171% | 70% | 0.20325 | -1 | 5 | -0.79675 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 40.593 | 40.9132 | 41.962 | 42.0089 | 0.95484 | TRUE | 42.0089 | 2020 | 2020-02-24 | 0.7827% | 2.499% | 0.1195% | 70% | 0.13912 | -1 | 5 | -0.86088 | 42.5097 |  | 2020-02-24 | 40.5793 | 40.8994 | 41.9478 | 2020-02-24 | 2.499% | 0.1556% | 70% | 0.20345 | -1 | 5 | -0.79655 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 14.668 | 14.784 | 15.1637 | 15.1647 | 0.34198 | TRUE | 15.1647 | 2020 | 2020-02-25 | 0.7846% | 2.504% | 0.1081% | 70% | 0.13933 | -1 | 5 | -0.86067 | 42.8484 |  | 2020-02-25 | 14.6677 | 14.7837 | 15.1634 | 2020-02-25 | 2.504% | 0.1412% | 70% | 0.20366 | -1 | 5 | -0.79634 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 15.812 | 15.9373 | 16.3476 | 16.3491 | 0.36581 | TRUE | 16.3491 | 2020 | 2020-02-26 | 0.7865% | 2.509% | 0.0976% | 70% | 0.13955 | -1 | 5 | -0.86045 | 43.1863 |  | 2020-02-26 | 15.8116 | 15.9369 | 16.3471 | 2020-02-26 | 2.509% | 0.1276% | 70% | 0.20388 | -1 | 5 | -0.79612 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 6.568 | 6.6202 | 6.7909 | 6.7909 | 0.15077 | TRUE | 6.7909 | 2020 | 2020-02-27 | 0.7884% | 2.514% | 0.08828% | 70% | 0.13978 | -1 | 5 | -0.86022 | 43.5232 |  | 2020-02-27 | 6.568 | 6.6202 | 6.7909 | 2020-02-27 | 2.514% | 0.1154% | 70% | 0.20411 | -1 | 5 | -0.79589 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 19.806 | 19.9638 | 20.4798 | 20.4833 | 0.4513 | TRUE | 20.4833 | 2020 | 2020-02-28 | 0.7903% | 2.52% | 0.07999% | 70% | 0.14002 | -1 | 5 | -0.85998 | 43.8592 |  | 2020-02-28 | 19.8049 | 19.9627 | 20.4787 | 2020-02-28 | 2.52% | 0.1046% | 70% | 0.20435 | -1 | 5 | -0.79565 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 19.306 | 19.4602 | 19.9642 | 19.967 | 0.43659 | TRUE | 19.967 | 2020 | 2020-02-29 | 0.7922% | 2.525% | 0.07271% | 70% | 0.14026 | -1 | 5 | -0.85974 | 44.1943 |  | 2020-02-29 | 19.3052 | 19.4593 | 19.9633 | 2020-02-29 | 2.525% | 0.09492% | 70% | 0.20459 | -1 | 5 | -0.79541 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 32.094 | 32.3509 | 33.1905 | 33.2037 | 0.72056 | TRUE | 33.2037 | 2020 | 2020-03-01 | 0.7941% | 2.53% | 0.06641% | 70% | 0.14052 | -1 | 5 | -0.85948 | 44.5284 |  | 2020-03-01 | 32.0901 | 32.347 | 33.1865 | 2020-03-01 | 2.53% | 0.08652% | 70% | 0.20485 | -1 | 5 | -0.79515 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 22.318 | 22.4971 | 23.0821 | 23.0861 | 0.49727 | TRUE | 23.0861 | 2020 | 2020-03-02 | 0.796% | 2.535% | 0.06108% | 70% | 0.14079 | -1 | 5 | -0.85921 | 44.8616 |  | 2020-03-02 | 22.3169 | 22.4959 | 23.0809 | 2020-03-02 | 2.535% | 0.07931% | 70% | 0.20512 | -1 | 5 | -0.79488 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 5.168 | 5.2096 | 5.3453 | 5.3453 | 0.11429 | TRUE | 5.3453 | 2020 | 2020-03-03 | 0.7979% | 2.54% | 0.05669% | 70% | 0.14106 | -1 | 5 | -0.85894 | 45.1938 |  | 2020-03-03 | 5.168 | 5.2096 | 5.3453 | 2020-03-03 | 2.54% | 0.07328% | 70% | 0.2054 | -1 | 5 | -0.7946 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 7.235 | 7.2933 | 7.4838 | 7.4838 | 0.15884 | TRUE | 7.4838 | 2020 | 2020-03-04 | 0.7998% | 2.545% | 0.05323% | 70% | 0.14135 | -1 | 5 | -0.85865 | 45.5252 |  | 2020-03-04 | 7.235 | 7.2933 | 7.4838 | 2020-03-04 | 2.545% | 0.06839% | 70% | 0.20568 | -1 | 5 | -0.79432 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 12.347 | 12.4468 | 12.7724 | 12.7724 | 0.26912 | TRUE | 12.7724 | 2020 | 2020-03-05 | 0.8017% | 2.55% | 0.05068% | 70% | 0.14165 | -1 | 5 | -0.85835 | 45.8567 |  | 2020-03-05 | 12.347 | 12.4468 | 12.7724 | 2020-03-05 | 2.55% | 0.06463% | 70% | 0.20599 | -1 | 5 | -0.79401 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 19.514 | 19.6721 | 20.1878 | 20.1896 | 0.42231 | TRUE | 20.1896 | 2020 | 2020-03-06 | 0.8036% | 2.555% | 0.04913% | 70% | 0.14197 | -1 | 5 | -0.85803 | 46.1892 |  | 2020-03-06 | 19.5136 | 19.6716 | 20.1874 | 2020-03-06 | 2.555% | 0.06213% | 70% | 0.2063 | -1 | 5 | -0.7937 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 32.218 | 32.4796 | 33.3328 | 33.3418 | 0.69238 | TRUE | 33.3418 | 2020 | 2020-03-07 | 0.8055% | 2.56% | 0.04808% | 70% | 0.14229 | -1 | 5 | -0.85771 | 46.5224 |  | 2020-03-07 | 32.2158 | 32.4774 | 33.3305 | 2020-03-07 | 2.56% | 0.06034% | 70% | 0.20662 | -1 | 5 | -0.79338 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 35.015 | 35.3 | 36.2292 | 36.2402 | 0.74717 | TRUE | 36.2402 | 2020 | 2020-03-08 | 0.8074% | 2.565% | 0.04754% | 70% | 0.14263 | -1 | 5 | -0.85737 | 46.8556 |  | 2020-03-08 | 35.0124 | 35.2974 | 36.2265 | 2020-03-08 | 2.565% | 0.05925% | 70% | 0.20696 | -1 | 5 | -0.79304 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 21.094 | 21.2661 | 21.827 | 21.8292 | 0.44685 | TRUE | 21.8292 | 2020 | 2020-03-09 | 0.8093% | 2.57% | 0.04749% | 70% | 0.14298 | -1 | 5 | -0.85702 | 47.1884 |  | 2020-03-09 | 21.0935 | 21.2656 | 21.8265 | 2020-03-09 | 2.57% | 0.05884% | 70% | 0.20731 | -1 | 5 | -0.79269 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 32.664 | 32.9311 | 33.8014 | 33.8104 | 0.68722 | TRUE | 33.8104 | 2020 | 2020-03-10 | 0.8112% | 2.575% | 0.04793% | 70% | 0.14335 | -1 | 5 | -0.85665 | 47.5203 |  | 2020-03-10 | 32.662 | 32.9291 | 33.7993 | 2020-03-10 | 2.575% | 0.0591% | 70% | 0.20768 | -1 | 5 | -0.79232 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 40.205 | 40.5346 | 41.608 | 41.6237 | 0.84012 | FALSE | 46.643 | 2018 | 2020-03-11 | 0.8131% | 2.58% | 0.04885% | 70% | 0.14373 | -1 | 5 | -0.85627 | 47.8507 |  | 2020-03-11 | 40.2015 | 40.5311 | 41.6044 | 2020-03-11 | 2.58% | 0.06002% | 70% | 0.20806 | -1 | 5 | -0.79194 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 16.282 | 16.4158 | 16.8514 | 16.8518 | 0.33779 | FALSE | 24.6026 | 2018 | 2020-03-12 | 0.815% | 2.585% | 0.05012% | 70% | 0.14412 | -1 | 5 | -0.85588 | 48.1792 |  | 2020-03-12 | 16.2819 | 16.4157 | 16.8513 | 2020-03-12 | 2.585% | 0.06146% | 70% | 0.20846 | -1 | 5 | -0.79154 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 37.239 | 37.5457 | 38.5439 | 38.5571 | 0.7676 | TRUE | 38.5571 | 2020 | 2020-03-13 | 0.8169% | 2.59% | 0.05137% | 70% | 0.14454 | -1 | 5 | -0.85546 | 48.5054 |  | 2020-03-13 | 37.2361 | 37.5428 | 38.5409 | 2020-03-13 | 2.59% | 0.0629% | 70% | 0.20887 | -1 | 5 | -0.79113 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 32.951 | 33.223 | 34.1081 | 34.1177 | 0.67466 | TRUE | 34.1177 | 2020 | 2020-03-14 | 0.8188% | 2.595% | 0.05259% | 70% | 0.14496 | -1 | 5 | -0.85504 | 48.8288 |  | 2020-03-14 | 32.9489 | 33.2209 | 34.1059 | 2020-03-14 | 2.595% | 0.06435% | 70% | 0.2093 | -1 | 5 | -0.7907 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 51.286 | 51.7104 | 53.0906 | 53.1192 | 1.0435 | TRUE | 53.1192 | 2020 | 2020-03-15 | 0.8207% | 2.6% | 0.0538% | 70% | 0.14541 | -1 | 5 | -0.85459 | 49.1488 |  | 2020-03-15 | 51.2798 | 51.7042 | 53.0843 | 2020-03-15 | 2.6% | 0.06581% | 70% | 0.20974 | -1 | 5 | -0.79026 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 7.257 | 7.3172 | 7.5129 | 7.5129 | 0.14663 | FALSE | 17.2606 | 2018 | 2020-03-16 | 0.8226% | 2.605% | 0.05498% | 70% | 0.14587 | -1 | 5 | -0.85413 | 49.465 |  | 2020-03-16 | 7.257 | 7.3172 | 7.5129 | 2020-03-16 | 2.605% | 0.06728% | 70% | 0.2102 | -1 | 5 | -0.7898 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 11.275 | 11.3687 | 11.6734 | 11.6734 | 0.22638 | FALSE | 34.3132 | 2018 | 2020-03-17 | 0.8245% | 2.61% | 0.05615% | 70% | 0.14635 | -1 | 5 | -0.85365 | 49.7768 |  | 2020-03-17 | 11.275 | 11.3687 | 11.6734 | 2020-03-17 | 2.61% | 0.06877% | 70% | 0.21068 | -1 | 5 | -0.78932 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 43.812 | 44.1771 | 45.3633 | 45.3847 | 0.87469 | TRUE | 45.3847 | 2020 | 2020-03-18 | 0.8264% | 2.615% | 0.05731% | 70% | 0.14685 | -1 | 5 | -0.85315 | 50.0837 |  | 2020-03-18 | 43.8073 | 44.1724 | 45.3585 | 2020-03-18 | 2.615% | 0.07028% | 70% | 0.21118 | -1 | 5 | -0.78882 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 46.175 | 46.5607 | 47.8134 | 47.838 | 0.91632 | FALSE | 51.0003 | 2018 | 2020-03-19 | 0.8283% | 2.62% | 0.05845% | 70% | 0.14737 | -1 | 5 | -0.85263 | 50.3883 |  | 2020-03-19 | 46.1696 | 46.5552 | 47.8077 | 2020-03-19 | 2.62% | 0.0718% | 70% | 0.2117 | -1 | 5 | -0.7883 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 49.783 | 50.1998 | 51.553 | 51.5829 | 0.98203 | TRUE | 51.5829 | 2020 | 2020-03-20 | 0.8302% | 2.625% | 0.0595% | 70% | 0.14791 | -1 | 5 | -0.85209 | 50.693 |  | 2020-03-20 | 49.7763 | 50.193 | 51.5462 | 2020-03-20 | 2.625% | 0.07321% | 70% | 0.21224 | -1 | 5 | -0.78776 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 48.312 | 48.7174 | 50.0333 | 50.0612 | 0.94731 | TRUE | 50.0612 | 2020 | 2020-03-21 | 0.8321% | 2.63% | 0.06035% | 70% | 0.14847 | -1 | 5 | -0.85153 | 50.9971 |  | 2020-03-21 | 48.3057 | 48.7111 | 50.0268 | 2020-03-21 | 2.63% | 0.07437% | 70% | 0.2128 | -1 | 5 | -0.7872 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 39.018 | 39.3462 | 40.4111 | 40.4273 | 0.76043 | FALSE | 47.4598 | 2018 | 2020-03-22 | 0.834% | 2.635% | 0.061% | 70% | 0.14905 | -1 | 5 | -0.85095 | 51.2997 |  | 2020-03-22 | 39.0143 | 39.3425 | 40.4073 | 2020-03-22 | 2.635% | 0.07527% | 70% | 0.21339 | -1 | 5 | -0.78661 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 33.163 | 33.4426 | 34.3495 | 34.3598 | 0.64249 | FALSE | 50.3188 | 2018 | 2020-03-23 | 0.8359% | 2.64% | 0.06147% | 70% | 0.14966 | -1 | 5 | -0.85034 | 51.5999 |  | 2020-03-23 | 33.1607 | 33.4402 | 34.347 | 2020-03-23 | 2.64% | 0.07592% | 70% | 0.21399 | -1 | 5 | -0.78601 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 50.212 | 50.6362 | 52.0122 | 52.0428 | 0.9675 | TRUE | 52.0428 | 2020 | 2020-03-24 | 0.8378% | 2.645% | 0.06176% | 70% | 0.15029 | -1 | 5 | -0.84971 | 51.897 |  | 2020-03-24 | 50.205 | 50.6292 | 52.0049 | 2020-03-24 | 2.645% | 0.07633% | 70% | 0.21462 | -1 | 5 | -0.78538 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 52.487 | 52.9315 | 54.3726 | 54.4063 | 1.0057 | TRUE | 54.4063 | 2020 | 2020-03-25 | 0.8397% | 2.651% | 0.06186% | 70% | 0.15094 | -1 | 5 | -0.84906 | 52.19 |  | 2020-03-25 | 52.4793 | 52.9237 | 54.3647 | 2020-03-25 | 2.651% | 0.07649% | 70% | 0.21527 | -1 | 5 | -0.78473 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 33.567 | 33.8519 | 34.7754 | 34.7858 | 0.63943 | FALSE | 53.3842 | 2018 | 2020-03-26 | 0.8416% | 2.656% | 0.06174% | 70% | 0.15162 | -1 | 5 | -0.84838 | 52.4783 |  | 2020-03-26 | 33.5646 | 33.8495 | 34.7729 | 2020-03-26 | 2.656% | 0.07637% | 70% | 0.21595 | -1 | 5 | -0.78405 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 45.75 | 46.1392 | 47.4004 | 47.4241 | 0.86702 | FALSE | 52.1524 | 2018 | 2020-03-27 | 0.8435% | 2.661% | 0.06152% | 70% | 0.15232 | -1 | 5 | -0.84768 | 52.7608 |  | 2020-03-27 | 45.7446 | 46.1337 | 47.3948 | 2020-03-27 | 2.661% | 0.0761% | 70% | 0.21665 | -1 | 5 | -0.78335 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 48.911 | 49.328 | 50.6791 | 50.7067 | 0.92215 | FALSE | 53.3182 | 2018 | 2020-03-28 | 0.8454% | 2.666% | 0.0612% | 70% | 0.15305 | -1 | 5 | -0.84695 | 53.0367 |  | 2020-03-28 | 48.9047 | 49.3217 | 50.6726 | 2020-03-28 | 2.666% | 0.07569% | 70% | 0.21738 | -1 | 5 | -0.78262 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 40.577 | 40.9238 | 42.0469 | 42.0637 | 0.76106 | FALSE | 54.9616 | 2018 | 2020-03-29 | 0.8473% | 2.671% | 0.06078% | 70% | 0.15381 | -1 | 5 | -0.84619 | 53.3052 |  | 2020-03-29 | 40.5732 | 40.9199 | 42.0429 | 2020-03-29 | 2.671% | 0.07513% | 70% | 0.21814 | -1 | 5 | -0.78186 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 18.214 | 18.37 | 18.8752 | 18.8758 | 0.33984 | FALSE | 49.1061 | 2018 | 2020-03-30 | 0.8492% | 2.676% | 0.06027% | 70% | 0.1546 | -1 | 5 | -0.8454 | 53.5655 |  | 2020-03-30 | 18.2139 | 18.3699 | 18.875 | 2020-03-30 | 2.676% | 0.07442% | 70% | 0.21893 | -1 | 5 | -0.78107 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 42.757 | 43.124 | 44.3123 | 44.331 | 0.79435 | TRUE | 44.331 | 2020 | 2020-03-31 | 0.8511% | 2.682% | 0.05965% | 70% | 0.15541 | -1 | 5 | -0.84459 | 53.8168 |  | 2020-03-31 | 42.7528 | 43.1198 | 44.308 | 2020-03-31 | 2.682% | 0.07358% | 70% | 0.21974 | -1 | 5 | -0.78026 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 40.999 | 41.3517 | 42.4935 | 42.5099 | 0.75827 | TRUE | 42.5099 | 2020 | 2020-04-01 | 0.853% | 2.687% | 0.05894% | 70% | 0.15626 | -1 | 5 | -0.84374 | 54.0581 |  | 2020-04-01 | 40.9953 | 41.348 | 42.4897 | 2020-04-01 | 2.687% | 0.0726% | 70% | 0.22059 | -1 | 5 | -0.77941 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 20.566 | 20.7433 | 21.3172 | 21.3186 | 0.37862 | TRUE | 21.3186 | 2020 | 2020-04-02 | 0.8549% | 2.692% | 0.05812% | 70% | 0.15714 | -1 | 5 | -0.84286 | 54.2898 |  | 2020-04-02 | 20.5657 | 20.743 | 21.3169 | 2020-04-02 | 2.692% | 0.07147% | 70% | 0.22147 | -1 | 5 | -0.77853 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 52.532 | 52.986 | 54.4549 | 54.4844 | 0.96363 | TRUE | 54.4844 | 2020 | 2020-04-03 | 0.8568% | 2.697% | 0.05717% | 70% | 0.15805 | -1 | 5 | -0.84195 | 54.5132 |  | 2020-04-03 | 52.5255 | 52.9795 | 54.4482 | 2020-04-03 | 2.697% | 0.07016% | 70% | 0.22238 | -1 | 5 | -0.77762 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 56.365 | 56.8532 | 58.4325 | 58.4653 | 1.0299 | TRUE | 58.4653 | 2020 | 2020-04-04 | 0.8587% | 2.703% | 0.05616% | 70% | 0.15899 | -1 | 5 | -0.84101 | 54.7286 |  | 2020-04-04 | 56.3579 | 56.846 | 58.4251 | 2020-04-04 | 2.703% | 0.06879% | 70% | 0.22332 | -1 | 5 | -0.77668 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 57.278 | 57.7752 | 59.3834 | 59.4161 | 1.0426 | TRUE | 59.4161 | 2020 | 2020-04-05 | 0.8606% | 2.708% | 0.05509% | 70% | 0.15997 | -1 | 5 | -0.84003 | 54.9365 |  | 2020-04-05 | 57.271 | 57.7681 | 59.3761 | 2020-04-05 | 2.708% | 0.06735% | 70% | 0.2243 | -1 | 5 | -0.7757 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 30.642 | 30.9086 | 31.7707 | 31.777 | 0.55555 | TRUE | 31.777 | 2020 | 2020-04-06 | 0.8625% | 2.714% | 0.05397% | 70% | 0.16098 | -1 | 5 | -0.83902 | 55.1372 |  | 2020-04-06 | 30.6407 | 30.9072 | 31.7693 | 2020-04-06 | 2.714% | 0.06584% | 70% | 0.22532 | -1 | 5 | -0.77468 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 38.958 | 39.2977 | 40.396 | 40.4083 | 0.70393 | TRUE | 40.4083 | 2020 | 2020-04-07 | 0.8644% | 2.719% | 0.05278% | 70% | 0.16203 | -1 | 5 | -0.83797 | 55.3312 |  | 2020-04-07 | 38.9554 | 39.2951 | 40.3934 | 2020-04-07 | 2.719% | 0.06427% | 70% | 0.22637 | -1 | 5 | -0.77363 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 41.166 | 41.5257 | 42.6887 | 42.7026 | 0.74134 | FALSE | 44.6151 | 2018 | 2020-04-08 | 0.8663% | 2.724% | 0.05154% | 70% | 0.16312 | -1 | 5 | -0.83688 | 55.5189 |  | 2020-04-08 | 41.1631 | 41.5228 | 42.6858 | 2020-04-08 | 2.724% | 0.06262% | 70% | 0.22746 | -1 | 5 | -0.77254 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 55.289 | 55.7732 | 57.3385 | 57.367 | 0.9926 | TRUE | 57.367 | 2020 | 2020-04-09 | 0.8682% | 2.73% | 0.0503% | 70% | 0.16425 | -1 | 5 | -0.83575 | 55.7008 |  | 2020-04-09 | 55.2831 | 55.7673 | 57.3324 | 2020-04-09 | 2.73% | 0.061% | 70% | 0.22858 | -1 | 5 | -0.77142 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 56.099 | 56.5914 | 58.1829 | 58.2115 | 1.004 | TRUE | 58.2115 | 2020 | 2020-04-10 | 0.8701% | 2.735% | 0.04912% | 70% | 0.16542 | -1 | 5 | -0.83458 | 55.8771 |  | 2020-04-10 | 56.0932 | 56.5856 | 58.1769 | 2020-04-10 | 2.735% | 0.05945% | 70% | 0.22975 | -1 | 5 | -0.77025 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 55.496 | 55.9842 | 57.5619 | 57.5891 | 0.99014 | TRUE | 57.5891 | 2020 | 2020-04-11 | 0.872% | 2.741% | 0.04799% | 70% | 0.16663 | -1 | 5 | -0.83337 | 56.0483 |  | 2020-04-11 | 55.4905 | 55.9787 | 57.5562 | 2020-04-11 | 2.741% | 0.05798% | 70% | 0.23096 | -1 | 5 | -0.76904 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 42.854 | 43.2318 | 44.4527 | 44.4665 | 0.7622 | FALSE | 56.9947 | 2018 | 2020-04-12 | 0.8739% | 2.746% | 0.0469% | 70% | 0.16788 | -1 | 5 | -0.83212 | 56.2148 |  | 2020-04-12 | 42.8513 | 43.229 | 44.4498 | 2020-04-12 | 2.746% | 0.05659% | 70% | 0.23221 | -1 | 5 | -0.76779 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 20.121 | 20.2988 | 20.8732 | 20.874 | 0.35675 | FALSE | 28.183 | 2018 | 2020-04-13 | 0.8758% | 2.752% | 0.04587% | 70% | 0.16917 | -1 | 5 | -0.83083 | 56.377 |  | 2020-04-13 | 20.1208 | 20.2986 | 20.8731 | 2020-04-13 | 2.752% | 0.05526% | 70% | 0.23351 | -1 | 5 | -0.76649 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 48.603 | 49.0334 | 50.4239 | 50.442 | 0.85961 | TRUE | 50.442 | 2020 | 2020-04-14 | 0.8777% | 2.758% | 0.04488% | 70% | 0.17051 | -1 | 5 | -0.82949 | 56.5355 |  | 2020-04-14 | 48.5995 | 49.0298 | 50.4202 | 2020-04-14 | 2.758% | 0.05401% | 70% | 0.23485 | -1 | 5 | -0.76515 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 55.657 | 56.1509 | 57.7467 | 57.7714 | 0.98176 | TRUE | 57.7714 | 2020 | 2020-04-15 | 0.8796% | 2.763% | 0.04395% | 70% | 0.1719 | -1 | 5 | -0.8281 | 56.6905 |  | 2020-04-15 | 55.6522 | 56.1461 | 57.7417 | 2020-04-15 | 2.763% | 0.05283% | 70% | 0.23623 | -1 | 5 | -0.76377 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 44.583 | 44.9795 | 46.2605 | 46.2743 | 0.78424 | TRUE | 46.2743 | 2020 | 2020-04-16 | 0.8815% | 2.769% | 0.04306% | 70% | 0.17333 | -1 | 5 | -0.82667 | 56.841 |  | 2020-04-16 | 44.5803 | 44.9768 | 46.2577 | 2020-04-16 | 2.769% | 0.05173% | 70% | 0.23766 | -1 | 5 | -0.76234 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 26.703 | 26.941 | 27.7099 | 27.7127 | 0.46844 | FALSE | 27.8682 | 2018 | 2020-04-17 | 0.8834% | 2.775% | 0.04225% | 70% | 0.17481 | -1 | 5 | -0.82519 | 56.9857 |  | 2020-04-17 | 26.7025 | 26.9405 | 27.7093 | 2020-04-17 | 2.775% | 0.05072% | 70% | 0.23914 | -1 | 5 | -0.76086 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 41.055 | 41.4217 | 42.6064 | 42.617 | 0.71857 | FALSE | 47.4115 | 2018 | 2020-04-18 | 0.8853% | 2.781% | 0.04154% | 70% | 0.17634 | -1 | 5 | -0.82366 | 57.125 |  | 2020-04-18 | 41.053 | 41.4196 | 42.6043 | 2020-04-18 | 2.781% | 0.04986% | 70% | 0.24067 | -1 | 5 | -0.75933 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 19.475 | 19.6493 | 20.2125 | 20.213 | 0.33999 | FALSE | 54.3774 | 2018 | 2020-04-19 | 0.8872% | 2.786% | 0.04094% | 70% | 0.17792 | -1 | 5 | -0.82208 | 57.2588 |  | 2020-04-19 | 19.4749 | 19.6492 | 20.2124 | 2020-04-19 | 2.786% | 0.04914% | 70% | 0.24225 | -1 | 5 | -0.75775 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 11.716 | 11.8211 | 12.1607 | 12.1607 | 0.20407 | FALSE | 21.2992 | 2018 | 2020-04-20 | 0.8891% | 2.792% | 0.04045% | 70% | 0.17955 | -1 | 5 | -0.82045 | 57.3876 |  | 2020-04-20 | 11.716 | 11.8211 | 12.1607 | 2020-04-20 | 2.792% | 0.04855% | 70% | 0.24389 | -1 | 5 | -0.75611 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 17.616 | 17.7744 | 18.286 | 18.2861 | 0.30618 | FALSE | 32.9082 | 2018 | 2020-04-21 | 0.891% | 2.798% | 0.04006% | 70% | 0.18124 | -1 | 5 | -0.81876 | 57.5114 |  | 2020-04-21 | 17.616 | 17.7744 | 18.286 | 2020-04-21 | 2.798% | 0.04811% | 70% | 0.24557 | -1 | 5 | -0.75443 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 7.715 | 7.7845 | 8.0091 | 8.0091 | 0.13382 | FALSE | 40.7567 | 2018 | 2020-04-22 | 0.8929% | 2.804% | 0.03979% | 70% | 0.18298 | -1 | 5 | -0.81702 | 57.6306 |  | 2020-04-22 | 7.715 | 7.7845 | 8.0091 | 2020-04-22 | 2.804% | 0.04782% | 70% | 0.24731 | -1 | 5 | -0.75269 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 16.045 | 16.1899 | 16.658 | 16.658 | 0.27775 | FALSE | 48.8975 | 2018 | 2020-04-23 | 0.8948% | 2.81% | 0.03954% | 70% | 0.18477 | -1 | 5 | -0.81523 | 57.7452 |  | 2020-04-23 | 16.045 | 16.1899 | 16.658 | 2020-04-23 | 2.81% | 0.04755% | 70% | 0.2491 | -1 | 5 | -0.7509 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 47.402 | 47.8309 | 49.2169 | 49.2312 | 0.81923 | TRUE | 49.2312 | 2020 | 2020-04-24 | 0.8967% | 2.816% | 0.03922% | 70% | 0.18662 | -1 | 5 | -0.81338 | 57.8557 |  | 2020-04-24 | 47.3992 | 47.8281 | 49.214 | 2020-04-24 | 2.816% | 0.0472% | 70% | 0.25095 | -1 | 5 | -0.74905 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 46.468 | 46.8894 | 48.2511 | 48.2645 | 0.80161 | TRUE | 48.2645 | 2020 | 2020-04-25 | 0.8986% | 2.822% | 0.03883% | 70% | 0.18852 | -1 | 5 | -0.81148 | 57.9622 |  | 2020-04-25 | 46.4654 | 46.8867 | 48.2483 | 2020-04-25 | 2.822% | 0.04677% | 70% | 0.25286 | -1 | 5 | -0.74714 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 19.02 | 19.1928 | 19.7515 | 19.7518 | 0.32744 | FALSE | 24.7294 | 2018 | 2020-04-26 | 0.9005% | 2.828% | 0.03838% | 70% | 0.19049 | -1 | 5 | -0.80951 | 58.065 |  | 2020-04-26 | 19.0199 | 19.1928 | 19.7514 | 2020-04-26 | 2.828% | 0.04625% | 70% | 0.25482 | -1 | 5 | -0.74518 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 20.133 | 20.3163 | 20.909 | 20.9095 | 0.34602 | FALSE | 40.0227 | 2018 | 2020-04-27 | 0.9024% | 2.834% | 0.03785% | 70% | 0.19251 | -1 | 5 | -0.80749 | 58.1642 |  | 2020-04-27 | 20.1329 | 20.3162 | 20.9089 | 2020-04-27 | 2.834% | 0.04564% | 70% | 0.25684 | -1 | 5 | -0.74316 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 33.757 | 34.0651 | 35.061 | 35.0662 | 0.57929 | FALSE | 47.337 | 2018 | 2020-04-28 | 0.9043% | 2.841% | 0.03726% | 70% | 0.19459 | -1 | 5 | -0.80541 | 58.26 |  | 2020-04-28 | 33.756 | 34.064 | 35.0599 | 2020-04-28 | 2.841% | 0.04495% | 70% | 0.25892 | -1 | 5 | -0.74108 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 54.847 | 55.3486 | 56.9704 | 56.9894 | 0.93989 | FALSE | 57.1342 | 2018 | 2020-04-29 | 0.9062% | 2.847% | 0.03658% | 70% | 0.19673 | -1 | 5 | -0.80327 | 58.3527 |  | 2020-04-29 | 54.8432 | 55.3447 | 56.9664 | 2020-04-29 | 2.847% | 0.04416% | 70% | 0.26107 | -1 | 5 | -0.73893 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 40.588 | 40.96 | 42.1629 | 42.1714 | 0.6944 | FALSE | 55.0142 | 2018 | 2020-04-30 | 0.9081% | 2.853% | 0.03583% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | 58.4415 |  | 2020-04-30 | 40.5863 | 40.9582 | 42.1611 | 2020-04-30 | 2.853% | 0.04328% | 70% | 0.26327 | -1 | 5 | -0.73673 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 23.272 | 23.4857 | 24.177 | 24.1782 | 0.39752 | FALSE | 32.8374 | 2018 | 2020-05-01 | 0.91% | 2.859% | 0.03498% | 70% | 0.2012 | -1 | 5 | -0.7988 | 58.5257 |  | 2020-05-01 | 23.2718 | 23.4855 | 24.1768 | 2020-05-01 | 2.859% | 0.04227% | 70% | 0.26554 | -1 | 5 | -0.73446 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 34.942 | 35.2636 | 36.3039 | 36.3091 | 0.59611 | TRUE | 36.3091 | 2020 | 2020-05-02 | 0.9119% | 2.866% | 0.034% | 70% | 0.20353 | -1 | 5 | -0.79647 | 58.6054 |  | 2020-05-02 | 34.941 | 35.2625 | 36.3028 | 2020-05-02 | 2.866% | 0.04109% | 70% | 0.26786 | -1 | 5 | -0.73214 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 54.8 | 55.3054 | 56.9407 | 56.9577 | 0.93383 | TRUE | 56.9577 | 2020 | 2020-05-03 | 0.9138% | 2.872% | 0.03288% | 70% | 0.20592 | -1 | 5 | -0.79408 | 58.681 |  | 2020-05-03 | 54.7966 | 55.3019 | 56.9372 | 2020-05-03 | 2.872% | 0.03975% | 70% | 0.27026 | -1 | 5 | -0.72974 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 59.045 | 59.5907 | 61.3568 | 61.3762 | 1.005 | TRUE | 61.3762 | 2020 | 2020-05-04 | 0.9157% | 2.878% | 0.03162% | 70% | 0.20838 | -1 | 5 | -0.79162 | 58.7525 |  | 2020-05-04 | 59.0411 | 59.5867 | 61.3527 | 2020-05-04 | 2.878% | 0.03824% | 70% | 0.27271 | -1 | 5 | -0.72729 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 50.019 | 50.4822 | 51.9818 | 51.9942 | 0.85032 | FALSE | 58.3104 | 2018 | 2020-05-05 | 0.9176% | 2.885% | 0.03022% | 70% | 0.2109 | -1 | 5 | -0.7891 | 58.8203 |  | 2020-05-05 | 50.0165 | 50.4797 | 51.9792 | 2020-05-05 | 2.885% | 0.03654% | 70% | 0.27523 | -1 | 5 | -0.72477 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 56.137 | 56.658 | 58.3449 | 58.3605 | 0.95332 | TRUE | 58.3605 | 2020 | 2020-05-06 | 0.9195% | 2.891% | 0.02867% | 70% | 0.21349 | -1 | 5 | -0.78651 | 58.8845 |  | 2020-05-06 | 56.1339 | 56.6548 | 58.3416 | 2020-05-06 | 2.891% | 0.03466% | 70% | 0.27782 | -1 | 5 | -0.72218 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 51.828 | 52.31 | 53.8711 | 53.8831 | 0.87922 | TRUE | 53.8831 | 2020 | 2020-05-07 | 0.9214% | 2.898% | 0.02702% | 70% | 0.21613 | -1 | 5 | -0.78387 | 58.9453 |  | 2020-05-07 | 51.8256 | 52.3075 | 53.8685 | 2020-05-07 | 2.898% | 0.03266% | 70% | 0.28047 | -1 | 5 | -0.71953 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 51.347 | 51.8255 | 53.3757 | 53.3868 | 0.87021 | TRUE | 53.3868 | 2020 | 2020-05-08 | 0.9233% | 2.904% | 0.02538% | 70% | 0.21885 | -1 | 5 | -0.78115 | 59.0028 |  | 2020-05-08 | 51.3448 | 51.8233 | 53.3734 | 2020-05-08 | 2.904% | 0.03068% | 70% | 0.28318 | -1 | 5 | -0.71682 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 42.327 | 42.7223 | 44.0032 | 44.0094 | 0.71664 | TRUE | 44.0094 | 2020 | 2020-05-09 | 0.9252% | 2.911% | 0.02375% | 70% | 0.22163 | -1 | 5 | -0.77837 | 59.0574 |  | 2020-05-09 | 42.3258 | 42.721 | 44.0019 | 2020-05-09 | 2.911% | 0.02871% | 70% | 0.28596 | -1 | 5 | -0.71404 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 12.794 | 12.9137 | 13.3018 | 13.3018 | 0.2164 | FALSE | 32.8482 | 2018 | 2020-05-10 | 0.9271% | 2.918% | 0.02214% | 70% | 0.22447 | -1 | 5 | -0.77553 | 59.1091 |  | 2020-05-10 | 12.794 | 12.9137 | 13.3018 | 2020-05-10 | 2.918% | 0.02675% | 70% | 0.28881 | -1 | 5 | -0.71119 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 9.152 | 9.2378 | 9.5161 | 9.5161 | 0.15467 | FALSE | 46.5265 | 2018 | 2020-05-11 | 0.929% | 2.924% | 0.02053% | 70% | 0.22738 | -1 | 5 | -0.77262 | 59.1582 |  | 2020-05-11 | 9.152 | 9.2378 | 9.5161 | 2020-05-11 | 2.924% | 0.0248% | 70% | 0.29172 | -1 | 5 | -0.70828 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 22.418 | 22.6286 | 23.3119 | 23.3124 | 0.37859 | FALSE | 60.1093 | 2018 | 2020-05-12 | 0.9309% | 2.931% | 0.01893% | 70% | 0.23036 | -1 | 5 | -0.76964 | 59.2049 |  | 2020-05-12 | 22.4179 | 22.6285 | 23.3118 | 2020-05-12 | 2.931% | 0.02287% | 70% | 0.29469 | -1 | 5 | -0.70531 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 36.042 | 36.3814 | 37.4824 | 37.4853 | 0.60825 | FALSE | 59.0651 | 2018 | 2020-05-13 | 0.9328% | 2.938% | 0.01733% | 70% | 0.2334 | -1 | 5 | -0.7666 | 59.2494 |  | 2020-05-13 | 36.0414 | 36.3808 | 37.4818 | 2020-05-13 | 2.938% | 0.02094% | 70% | 0.29773 | -1 | 5 | -0.70227 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 17.53 | 17.6954 | 18.2322 | 18.2322 | 0.29561 | FALSE | 59.4832 | 2018 | 2020-05-14 | 0.9347% | 2.944% | 0.01574% | 70% | 0.2365 | -1 | 5 | -0.7635 | 59.2914 |  | 2020-05-14 | 17.53 | 17.6954 | 18.2322 | 2020-05-14 | 2.944% | 0.01902% | 70% | 0.30083 | -1 | 5 | -0.69917 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 19.306 | 19.4885 | 20.0811 | 20.0812 | 0.32535 | FALSE | 55.4359 | 2018 | 2020-05-15 | 0.9366% | 2.951% | 0.01423% | 70% | 0.23967 | -1 | 5 | -0.76033 | 59.3305 |  | 2020-05-15 | 19.306 | 19.4885 | 20.0811 | 2020-05-15 | 2.951% | 0.01718% | 70% | 0.304 | -1 | 5 | -0.696 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 27.986 | 28.2511 | 29.1122 | 29.1131 | 0.47137 | TRUE | 29.1131 | 2020 | 2020-05-16 | 0.9385% | 2.958% | 0.01282% | 70% | 0.24289 | -1 | 5 | -0.75711 | 59.3665 |  | 2020-05-16 | 27.9858 | 28.2509 | 29.112 | 2020-05-16 | 2.958% | 0.01548% | 70% | 0.30722 | -1 | 5 | -0.69278 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 58.485 | 59.0402 | 60.8439 | 60.8508 | 0.9846 | TRUE | 60.8508 | 2020 | 2020-05-17 | 0.9404% | 2.965% | 0.01152% | 70% | 0.24618 | -1 | 5 | -0.75382 | 59.3995 |  | 2020-05-17 | 58.4836 | 59.0388 | 60.8425 | 2020-05-17 | 2.965% | 0.01391% | 70% | 0.31051 | -1 | 5 | -0.68949 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 58.662 | 59.22 | 61.0335 | 61.0397 | 0.98708 | TRUE | 61.0397 | 2020 | 2020-05-18 | 0.9423% | 2.971% | 0.01034% | 70% | 0.24953 | -1 | 5 | -0.75047 | 59.4295 |  | 2020-05-18 | 58.6608 | 59.2188 | 61.0322 | 2020-05-18 | 2.971% | 0.01247% | 70% | 0.31386 | -1 | 5 | -0.68614 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 58.131 | 58.6851 | 60.4865 | 60.4919 | 0.9777 | TRUE | 60.4919 | 2020 | 2020-05-19 | 0.9442% | 2.978% | 0.009265% | 70% | 0.25294 | -1 | 5 | -0.74706 | 59.4565 |  | 2020-05-19 | 58.1299 | 58.684 | 60.4853 | 2020-05-19 | 2.978% | 0.01117% | 70% | 0.31727 | -1 | 5 | -0.68273 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 57.453 | 58.0017 | 59.7863 | 59.7911 | 0.96591 | TRUE | 59.7911 | 2020 | 2020-05-20 | 0.9461% | 2.985% | 0.008313% | 70% | 0.2564 | -1 | 5 | -0.7436 | 59.4805 |  | 2020-05-20 | 57.4521 | 58.0008 | 59.7854 | 2020-05-20 | 2.985% | 0.01002% | 70% | 0.32073 | -1 | 5 | -0.67927 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 52.276 | 52.7763 | 54.404 | 54.4073 | 0.87855 | FALSE | 60.1145 | 2018 | 2020-05-21 | 0.948% | 2.992% | 0.007509% | 70% | 0.25992 | -1 | 5 | -0.74008 | 59.5015 |  | 2020-05-21 | 52.2753 | 52.7756 | 54.4033 | 2020-05-21 | 2.992% | 0.009037% | 70% | 0.32425 | -1 | 5 | -0.67575 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 56.115 | 56.6531 | 58.4045 | 58.4081 | 0.9428 | FALSE | 59.0594 | 2018 | 2020-05-22 | 0.9499% | 2.999% | 0.006783% | 70% | 0.2635 | -1 | 5 | -0.7365 | 59.5195 |  | 2020-05-22 | 56.1143 | 56.6524 | 58.4037 | 2020-05-22 | 2.999% | 0.008154% | 70% | 0.32783 | -1 | 5 | -0.67217 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 16.179 | 16.3345 | 16.8406 | 16.8406 | 0.27174 | TRUE | 16.8406 | 2020 | 2020-05-23 | 0.9518% | 3.006% | 0.006139% | 70% | 0.26712 | -1 | 5 | -0.73288 | 59.5345 |  | 2020-05-23 | 16.179 | 16.3345 | 16.8406 | 2020-05-23 | 3.006% | 0.007369% | 70% | 0.33146 | -1 | 5 | -0.66854 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 54.629 | 55.155 | 56.8681 | 56.8709 | 0.91741 | TRUE | 56.8709 | 2020 | 2020-05-24 | 0.9537% | 3.012% | 0.005579% | 70% | 0.2708 | -1 | 5 | -0.7292 | 59.5465 |  | 2020-05-24 | 54.6285 | 55.1545 | 56.8675 | 2020-05-24 | 3.012% | 0.006688% | 70% | 0.33513 | -1 | 5 | -0.66487 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 58.449 | 59.0129 | 60.8501 | 60.8531 | 0.98142 | TRUE | 60.8531 | 2020 | 2020-05-25 | 0.9556% | 3.019% | 0.005108% | 70% | 0.27453 | -1 | 5 | -0.72547 | 59.5556 |  | 2020-05-25 | 58.4484 | 59.0123 | 60.8495 | 2020-05-25 | 3.019% | 0.006112% | 70% | 0.33886 | -1 | 5 | -0.66114 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 57.865 | 58.4244 | 60.2475 | 60.2503 | 0.97151 | TRUE | 60.2503 | 2020 | 2020-05-26 | 0.9575% | 3.026% | 0.004729% | 70% | 0.2783 | -1 | 5 | -0.7217 | 59.5616 |  | 2020-05-26 | 57.8645 | 58.4239 | 60.247 | 2020-05-26 | 3.026% | 0.005647% | 70% | 0.34263 | -1 | 5 | -0.65737 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 57.683 | 58.2418 | 60.0634 | 60.066 | 0.96841 | TRUE | 60.066 | 2020 | 2020-05-27 | 0.9594% | 3.033% | 0.004445% | 70% | 0.28211 | -1 | 5 | -0.71789 | 59.5647 |  | 2020-05-27 | 57.6825 | 58.2413 | 60.063 | 2020-05-27 | 3.033% | 0.005295% | 70% | 0.34645 | -1 | 5 | -0.65355 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 57.278 | 57.8339 | 59.6471 | 59.6495 | 0.96161 | TRUE | 59.6495 | 2020 | 2020-05-28 | 0.9613% | 3.04% | 0.00426% | 70% | 0.28597 | -1 | 5 | -0.71403 | 59.5649 |  | 2020-05-28 | 57.2776 | 57.8335 | 59.6466 | 2020-05-28 | 3.04% | 0.005061% | 70% | 0.3503 | -1 | 5 | -0.6497 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 55.785 | 56.3275 | 58.0976 | 58.0998 | 0.93658 | FALSE | 61.0919 | 2018 | 2020-05-29 | 0.9632% | 3.047% | 0.004178% | 70% | 0.28986 | -1 | 5 | -0.71014 | 59.562 |  | 2020-05-29 | 55.7846 | 56.3271 | 58.0971 | 2020-05-29 | 3.047% | 0.004947% | 70% | 0.3542 | -1 | 5 | -0.6458 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 58.965 | 59.5396 | 61.4149 | 61.4174 | 0.99007 | FALSE | 61.846 | 2018 | 2020-05-30 | 0.9651% | 3.053% | 0.004118% | 70% | 0.2938 | -1 | 5 | -0.7062 | 59.5562 |  | 2020-05-30 | 58.9646 | 59.5392 | 61.4144 | 2020-05-30 | 3.053% | 0.004862% | 70% | 0.35813 | -1 | 5 | -0.64187 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 56.278 | 56.8275 | 58.6215 | 58.6237 | 0.94509 | FALSE | 63.6031 | 2018 | 2020-05-31 | 0.967% | 3.06% | 0.004082% | 70% | 0.29776 | -1 | 5 | -0.70224 | 59.5475 |  | 2020-05-31 | 56.2776 | 56.8271 | 58.6211 | 2020-05-31 | 3.06% | 0.004807% | 70% | 0.36209 | -1 | 5 | -0.63791 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 27.395 | 27.663 | 28.5383 | 28.5386 | 0.46013 | FALSE | 62.8189 | 2018 | 2020-06-01 | 0.9689% | 3.067% | 0.004072% | 70% | 0.30175 | -1 | 5 | -0.69825 | 59.5359 |  | 2020-06-01 | 27.395 | 27.663 | 28.5383 | 2020-06-01 | 3.067% | 0.004783% | 70% | 0.36608 | -1 | 5 | -0.63392 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 54.403 | 54.9363 | 56.6785 | 56.6806 | 0.914 | TRUE | 56.6806 | 2020 | 2020-06-02 | 0.9708% | 3.074% | 0.004089% | 70% | 0.30577 | -1 | 5 | -0.69423 | 59.5213 |  | 2020-06-02 | 54.4027 | 54.936 | 56.6782 | 2020-06-02 | 3.074% | 0.004791% | 70% | 0.37011 | -1 | 5 | -0.62989 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 30.951 | 31.255 | 32.2485 | 32.2489 | 0.52014 | FALSE | 60.6198 | 2018 | 2020-06-03 | 0.9727% | 3.081% | 0.004133% | 70% | 0.30982 | -1 | 5 | -0.69018 | 59.5038 |  | 2020-06-03 | 30.9509 | 31.2549 | 32.2484 | 2020-06-03 | 3.081% | 0.004833% | 70% | 0.37415 | -1 | 5 | -0.62585 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 35.801 | 36.1533 | 37.3051 | 37.3057 | 0.60185 | TRUE | 37.3057 | 2020 | 2020-06-04 | 0.9745% | 3.087% | 0.004204% | 70% | 0.31388 | -1 | 5 | -0.68612 | 59.4834 |  | 2020-06-04 | 35.8009 | 36.1532 | 37.305 | 2020-06-04 | 3.087% | 0.004908% | 70% | 0.37821 | -1 | 5 | -0.62179 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 23.802 | 24.0367 | 24.8042 | 24.8043 | 0.40029 | FALSE | 54.0786 | 2018 | 2020-06-05 | 0.9764% | 3.094% | 0.004273% | 70% | 0.31796 | -1 | 5 | -0.68204 | 59.4601 |  | 2020-06-05 | 23.802 | 24.0367 | 24.8041 | 2020-06-05 | 3.094% | 0.004981% | 70% | 0.3823 | -1 | 5 | -0.6177 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 26.771 | 27.0355 | 27.9006 | 27.9009 | 0.45042 | TRUE | 27.9009 | 2020 | 2020-06-06 | 0.9783% | 3.101% | 0.004339% | 70% | 0.32206 | -1 | 5 | -0.67794 | 59.4339 |  | 2020-06-06 | 26.771 | 27.0355 | 27.9006 | 2020-06-06 | 3.101% | 0.00505% | 70% | 0.38639 | -1 | 5 | -0.61361 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 34.466 | 34.8072 | 35.9235 | 35.9241 | 0.58017 | FALSE | 64.2151 | 2018 | 2020-06-07 | 0.9802% | 3.107% | 0.004403% | 70% | 0.32616 | -1 | 5 | -0.67384 | 59.4048 |  | 2020-06-07 | 34.4659 | 34.8071 | 35.9234 | 2020-06-07 | 3.107% | 0.005117% | 70% | 0.3905 | -1 | 5 | -0.6095 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 41.419 | 41.8298 | 43.1743 | 43.1754 | 0.6976 | FALSE | 50.1545 | 2018 | 2020-06-08 | 0.9821% | 3.114% | 0.004465% | 70% | 0.33028 | -1 | 5 | -0.66972 | 59.3728 |  | 2020-06-08 | 41.4188 | 41.8297 | 43.1741 | 2020-06-08 | 3.114% | 0.00518% | 70% | 0.39461 | -1 | 5 | -0.60539 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 23.725 | 23.9608 | 24.7326 | 24.7327 | 0.39981 | TRUE | 24.7327 | 2020 | 2020-06-09 | 0.984% | 3.121% | 0.004523% | 70% | 0.33439 | -1 | 5 | -0.66561 | 59.338 |  | 2020-06-09 | 23.725 | 23.9608 | 24.7326 | 2020-06-09 | 3.121% | 0.005241% | 70% | 0.39872 | -1 | 5 | -0.60128 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 46.827 | 47.2933 | 48.8199 | 48.8215 | 0.78965 | TRUE | 48.8215 | 2020 | 2020-06-10 | 0.9859% | 3.127% | 0.004579% | 70% | 0.33851 | -1 | 5 | -0.66149 | 59.3002 |  | 2020-06-10 | 46.8268 | 47.293 | 48.8197 | 2020-06-10 | 3.127% | 0.005298% | 70% | 0.40284 | -1 | 5 | -0.59716 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 28.925 | 29.2136 | 30.1586 | 30.159 | 0.48809 | FALSE | 60.2957 | 2018 | 2020-06-11 | 0.9878% | 3.134% | 0.004631% | 70% | 0.34262 | -1 | 5 | -0.65738 | 59.2595 |  | 2020-06-11 | 28.9249 | 29.2135 | 30.1586 | 2020-06-11 | 3.134% | 0.005352% | 70% | 0.40695 | -1 | 5 | -0.59305 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 50.989 | 51.4987 | 53.1682 | 53.1702 | 0.86106 | FALSE | 64.1728 | 2018 | 2020-06-12 | 0.9897% | 3.14% | 0.004682% | 70% | 0.34673 | -1 | 5 | -0.65327 | 59.216 |  | 2020-06-12 | 50.9887 | 51.4984 | 53.1679 | 2020-06-12 | 3.14% | 0.005403% | 70% | 0.41106 | -1 | 5 | -0.58894 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 45.453 | 45.9082 | 47.3996 | 47.4011 | 0.76817 | TRUE | 47.4011 | 2020 | 2020-06-13 | 0.9916% | 3.146% | 0.004732% | 70% | 0.35082 | -1 | 5 | -0.64918 | 59.1696 |  | 2020-06-13 | 45.4528 | 45.908 | 47.3994 | 2020-06-13 | 3.146% | 0.005454% | 70% | 0.41515 | -1 | 5 | -0.58485 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 46.396 | 46.8616 | 48.3871 | 48.3887 | 0.78476 | TRUE | 48.3887 | 2020 | 2020-06-14 | 0.9935% | 3.153% | 0.004781% | 70% | 0.3549 | -1 | 5 | -0.6451 | 59.1203 |  | 2020-06-14 | 46.3958 | 46.8613 | 48.3869 | 2020-06-14 | 3.153% | 0.005504% | 70% | 0.41924 | -1 | 5 | -0.58076 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 48.818 | 49.3088 | 50.9174 | 50.9192 | 0.82646 | FALSE | 62.8952 | 2018 | 2020-06-15 | 0.9954% | 3.159% | 0.004829% | 70% | 0.35897 | -1 | 5 | -0.64103 | 59.0681 |  | 2020-06-15 | 48.8177 | 49.3086 | 50.9171 | 2020-06-15 | 3.159% | 0.005552% | 70% | 0.4233 | -1 | 5 | -0.5767 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 34.445 | 34.792 | 35.9293 | 35.93 | 0.58367 | FALSE | 61.9434 | 2018 | 2020-06-16 | 0.9973% | 3.165% | 0.004876% | 70% | 0.36301 | -1 | 5 | -0.63699 | 59.0131 |  | 2020-06-16 | 34.4449 | 34.7919 | 35.9292 | 2020-06-16 | 3.165% | 0.0056% | 70% | 0.42734 | -1 | 5 | -0.57266 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 51.879 | 52.4026 | 54.1191 | 54.1213 | 0.87997 | FALSE | 57.7946 | 2018 | 2020-06-17 | 0.9992% | 3.172% | 0.004922% | 70% | 0.36703 | -1 | 5 | -0.63297 | 58.9551 |  | 2020-06-17 | 51.8787 | 52.4023 | 54.1187 | 2020-06-17 | 3.172% | 0.005647% | 70% | 0.43136 | -1 | 5 | -0.56864 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 36.357 | 36.7247 | 37.93 | 37.9308 | 0.61731 | FALSE | 53.5589 | 2018 | 2020-06-18 | 1.001% | 3.178% | 0.004969% | 70% | 0.37103 | -1 | 5 | -0.62897 | 58.8943 |  | 2020-06-18 | 36.3569 | 36.7245 | 37.9299 | 2020-06-18 | 3.178% | 0.005694% | 70% | 0.43536 | -1 | 5 | -0.56464 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 53.605 | 54.1481 | 55.9288 | 55.9313 | 0.91117 | TRUE | 55.9313 | 2020 | 2020-06-19 | 1.003% | 3.184% | 0.005018% | 70% | 0.37499 | -1 | 5 | -0.62501 | 58.8306 |  | 2020-06-19 | 53.6047 | 54.1478 | 55.9285 | 2020-06-19 | 3.184% | 0.005744% | 70% | 0.43932 | -1 | 5 | -0.56068 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 53.916 | 54.4633 | 56.2579 | 56.2604 | 0.91749 | TRUE | 56.2604 | 2020 | 2020-06-20 | 1.005% | 3.19% | 0.005069% | 70% | 0.37892 | -1 | 5 | -0.62108 | 58.7641 |  | 2020-06-20 | 53.9157 | 54.463 | 56.2575 | 2020-06-20 | 3.19% | 0.005796% | 70% | 0.44325 | -1 | 5 | -0.55675 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 57.668 | 58.2545 | 60.1778 | 60.1808 | 0.98251 | TRUE | 60.1808 | 2020 | 2020-06-21 | 1.007% | 3.196% | 0.005124% | 70% | 0.38282 | -1 | 5 | -0.61718 | 58.6946 |  | 2020-06-21 | 57.6676 | 58.2541 | 60.1773 | 2020-06-21 | 3.196% | 0.005852% | 70% | 0.44715 | -1 | 5 | -0.55285 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 43.321 | 43.7624 | 45.21 | 45.2115 | 0.73897 | FALSE | 53.8625 | 2018 | 2020-06-22 | 1.009% | 3.202% | 0.005181% | 70% | 0.38667 | -1 | 5 | -0.61333 | 58.6223 |  | 2020-06-22 | 43.3208 | 43.7622 | 45.2098 | 2020-06-22 | 3.202% | 0.005911% | 70% | 0.451 | -1 | 5 | -0.549 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 58.083 | 58.676 | 60.6206 | 60.6237 | 0.99207 | TRUE | 60.6237 | 2020 | 2020-06-23 | 1.011% | 3.208% | 0.005241% | 70% | 0.39049 | -1 | 5 | -0.60951 | 58.5471 |  | 2020-06-23 | 58.0826 | 58.6756 | 60.6201 | 2020-06-23 | 3.208% | 0.005973% | 70% | 0.45482 | -1 | 5 | -0.54518 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 58.779 | 59.3802 | 61.3518 | 61.3551 | 1.0053 | TRUE | 61.3551 | 2020 | 2020-06-24 | 1.012% | 3.214% | 0.005303% | 70% | 0.39426 | -1 | 5 | -0.60574 | 58.4691 |  | 2020-06-24 | 58.7786 | 59.3798 | 61.3514 | 2020-06-24 | 3.214% | 0.006038% | 70% | 0.45859 | -1 | 5 | -0.54141 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 52.85 | 53.3916 | 55.1677 | 55.1702 | 0.90515 | FALSE | 61.4497 | 2018 | 2020-06-25 | 1.014% | 3.219% | 0.005369% | 70% | 0.39798 | -1 | 5 | -0.60202 | 58.3875 |  | 2020-06-25 | 52.8497 | 53.3913 | 55.1673 | 2020-06-25 | 3.219% | 0.006107% | 70% | 0.46232 | -1 | 5 | -0.53768 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 53.117 | 53.6624 | 55.4507 | 55.4534 | 0.91106 | FALSE | 60.0937 | 2018 | 2020-06-26 | 1.016% | 3.225% | 0.005435% | 70% | 0.40166 | -1 | 5 | -0.59834 | 58.3019 |  | 2020-06-26 | 53.1167 | 53.662 | 55.4504 | 2020-06-26 | 3.225% | 0.006176% | 70% | 0.46599 | -1 | 5 | -0.53401 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 36.141 | 36.5128 | 37.7318 | 37.7328 | 0.62083 | FALSE | 49.5742 | 2018 | 2020-06-27 | 1.018% | 3.231% | 0.0055% | 70% | 0.40529 | -1 | 5 | -0.59471 | 58.2125 |  | 2020-06-27 | 36.1409 | 36.5126 | 37.7317 | 2020-06-27 | 3.231% | 0.006244% | 70% | 0.46962 | -1 | 5 | -0.53038 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 46.262 | 46.7388 | 48.302 | 48.304 | 0.79596 | FALSE | 57.5006 | 2018 | 2020-06-28 | 1.02% | 3.236% | 0.005564% | 70% | 0.40886 | -1 | 5 | -0.59114 | 58.1198 |  | 2020-06-28 | 46.2618 | 46.7385 | 48.3018 | 2020-06-28 | 3.236% | 0.00631% | 70% | 0.4732 | -1 | 5 | -0.5268 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 20.654 | 20.8673 | 21.5664 | 21.5665 | 0.35594 | FALSE | 46.1767 | 2018 | 2020-06-29 | 1.022% | 3.242% | 0.005626% | 70% | 0.41238 | -1 | 5 | -0.58762 | 58.0241 |  | 2020-06-29 | 20.654 | 20.8672 | 21.5664 | 2020-06-29 | 3.242% | 0.006376% | 70% | 0.47672 | -1 | 5 | -0.52328 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 57.792 | 58.3898 | 60.3497 | 60.3531 | 0.99769 | TRUE | 60.3531 | 2020 | 2020-06-30 | 1.024% | 3.248% | 0.005688% | 70% | 0.41585 | -1 | 5 | -0.58415 | 57.9255 |  | 2020-06-30 | 57.7916 | 58.3894 | 60.3493 | 2020-06-30 | 3.248% | 0.00644% | 70% | 0.48018 | -1 | 5 | -0.51982 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 49.758 | 50.2737 | 51.9641 | 51.9665 | 0.86049 | TRUE | 51.9665 | 2020 | 2020-07-01 | 1.026% | 3.253% | 0.005748% | 70% | 0.41926 | -1 | 5 | -0.58074 | 57.8245 |  | 2020-07-01 | 49.7577 | 50.2734 | 51.9638 | 2020-07-01 | 3.253% | 0.006503% | 70% | 0.48359 | -1 | 5 | -0.51641 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 18.911 | 19.1074 | 19.7509 | 19.751 | 0.32761 | FALSE | 48.3843 | 2018 | 2020-07-02 | 1.028% | 3.258% | 0.005806% | 70% | 0.4226 | -1 | 5 | -0.5774 | 57.7214 |  | 2020-07-02 | 18.911 | 19.1074 | 19.7509 | 2020-07-02 | 3.258% | 0.006562% | 70% | 0.48694 | -1 | 5 | -0.51306 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 50.337 | 50.8606 | 52.5766 | 52.5792 | 0.87365 | FALSE | 58.8022 | 2018 | 2020-07-03 | 1.03% | 3.264% | 0.005859% | 70% | 0.42589 | -1 | 5 | -0.57411 | 57.6164 |  | 2020-07-03 | 50.3367 | 50.8603 | 52.5763 | 2020-07-03 | 3.264% | 0.006617% | 70% | 0.49023 | -1 | 5 | -0.50977 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 56.395 | 56.9828 | 58.9085 | 58.9119 | 0.98061 | TRUE | 58.9119 | 2020 | 2020-07-04 | 1.031% | 3.269% | 0.005908% | 70% | 0.42912 | -1 | 5 | -0.57088 | 57.5099 |  | 2020-07-04 | 56.3946 | 56.9823 | 58.9081 | 2020-07-04 | 3.269% | 0.006667% | 70% | 0.49345 | -1 | 5 | -0.50655 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 56.056 | 56.6413 | 58.5587 | 58.5621 | 0.97654 | TRUE | 58.5621 | 2020 | 2020-07-05 | 1.033% | 3.274% | 0.005951% | 70% | 0.43229 | -1 | 5 | -0.56771 | 57.4023 |  | 2020-07-05 | 56.0556 | 56.6409 | 58.5583 | 2020-07-05 | 3.274% | 0.006712% | 70% | 0.49662 | -1 | 5 | -0.50338 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 31.083 | 31.4082 | 32.4731 | 32.4738 | 0.5425 | FALSE | 48.065 | 2018 | 2020-07-06 | 1.035% | 3.28% | 0.005991% | 70% | 0.43539 | -1 | 5 | -0.56461 | 57.2937 |  | 2020-07-06 | 31.0829 | 31.4081 | 32.4731 | 2020-07-06 | 3.28% | 0.006752% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 59.081 | 59.7002 | 61.7278 | 61.7315 | 1.0332 | TRUE | 61.7315 | 2020 | 2020-07-07 | 1.037% | 3.285% | 0.006025% | 70% | 0.43843 | -1 | 5 | -0.56157 | 57.1845 |  | 2020-07-07 | 59.0805 | 59.6997 | 61.7273 | 2020-07-07 | 3.285% | 0.006786% | 70% | 0.50276 | -1 | 5 | -0.49724 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 57.223 | 57.8238 | 59.7909 | 59.7945 | 1.0026 | TRUE | 59.7945 | 2020 | 2020-07-08 | 1.039% | 3.29% | 0.006054% | 70% | 0.4414 | -1 | 5 | -0.5586 | 57.0751 |  | 2020-07-08 | 57.2226 | 57.8234 | 59.7904 | 2020-07-08 | 3.29% | 0.006815% | 70% | 0.50573 | -1 | 5 | -0.49427 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 53.757 | 54.3225 | 56.1734 | 56.1765 | 0.94368 | FALSE | 57.7546 | 2018 | 2020-07-09 | 1.041% | 3.295% | 0.006078% | 70% | 0.44431 | -1 | 5 | -0.55569 | 56.9648 |  | 2020-07-09 | 53.7566 | 54.3221 | 56.173 | 2020-07-09 | 3.295% | 0.006839% | 70% | 0.50864 | -1 | 5 | -0.49136 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 45.796 | 46.2786 | 47.858 | 47.8601 | 0.80551 | FALSE | 58.0321 | 2018 | 2020-07-10 | 1.043% | 3.3% | 0.006144% | 70% | 0.44716 | -1 | 5 | -0.55284 | 56.8526 |  | 2020-07-10 | 45.7957 | 46.2784 | 47.8577 | 2020-07-10 | 3.3% | 0.00691% | 70% | 0.51149 | -1 | 5 | -0.48851 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 36.047 | 36.4276 | 37.6727 | 37.6738 | 0.6353 | FALSE | 56.6046 | 2018 | 2020-07-11 | 1.045% | 3.305% | 0.006255% | 70% | 0.44994 | -1 | 5 | -0.55006 | 56.7386 |  | 2020-07-11 | 36.0469 | 36.4274 | 37.6726 | 2020-07-11 | 3.305% | 0.007033% | 70% | 0.51427 | -1 | 5 | -0.48573 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 39.826 | 40.2472 | 41.6251 | 41.6266 | 0.70333 | FALSE | 51.8734 | 2018 | 2020-07-12 | 1.047% | 3.31% | 0.006412% | 70% | 0.45265 | -1 | 5 | -0.54735 | 56.6231 |  | 2020-07-12 | 39.8258 | 40.2471 | 41.6249 | 2020-07-12 | 3.31% | 0.007209% | 70% | 0.51698 | -1 | 5 | -0.48302 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 55.407 | 55.9941 | 57.914 | 57.9177 | 0.98055 | FALSE | 58.6298 | 2018 | 2020-07-13 | 1.049% | 3.315% | 0.006617% | 70% | 0.4553 | -1 | 5 | -0.5447 | 56.506 |  | 2020-07-13 | 55.4066 | 55.9937 | 57.9135 | 2020-07-13 | 3.315% | 0.007439% | 70% | 0.51963 | -1 | 5 | -0.48037 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 46.723 | 47.219 | 48.8405 | 48.843 | 0.82859 | FALSE | 60.7328 | 2018 | 2020-07-14 | 1.05% | 3.32% | 0.00687% | 70% | 0.45789 | -1 | 5 | -0.54211 | 56.3876 |  | 2020-07-14 | 46.7227 | 47.2187 | 48.8402 | 2020-07-14 | 3.32% | 0.007724% | 70% | 0.52222 | -1 | 5 | -0.47778 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 20.6 | 20.8191 | 21.5351 | 21.5352 | 0.36608 | FALSE | 60.019 | 2018 | 2020-07-15 | 1.052% | 3.325% | 0.007172% | 70% | 0.46041 | -1 | 5 | -0.53959 | 56.2678 |  | 2020-07-15 | 20.6 | 20.8191 | 21.5351 | 2020-07-15 | 3.325% | 0.008065% | 70% | 0.52474 | -1 | 5 | -0.47526 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 23.828 | 24.0819 | 24.9113 | 24.9117 | 0.42436 | FALSE | 52.4701 | 2018 | 2020-07-16 | 1.054% | 3.33% | 0.007655% | 70% | 0.46286 | -1 | 5 | -0.53714 | 56.1468 |  | 2020-07-16 | 23.828 | 24.0818 | 24.9113 | 2020-07-16 | 3.33% | 0.008608% | 70% | 0.52719 | -1 | 5 | -0.47281 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 25.208 | 25.4771 | 26.3559 | 26.3564 | 0.44992 | FALSE | 31.5599 | 2018 | 2020-07-17 | 1.056% | 3.334% | 0.008323% | 70% | 0.46525 | -1 | 5 | -0.53475 | 56.0245 |  | 2020-07-17 | 25.2079 | 25.477 | 26.3558 | 2020-07-17 | 3.334% | 0.009356% | 70% | 0.52959 | -1 | 5 | -0.47041 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 56.251 | 56.8525 | 58.8165 | 58.8219 | 1.0063 | TRUE | 58.8219 | 2020 | 2020-07-18 | 1.058% | 3.339% | 0.00918% | 70% | 0.46758 | -1 | 5 | -0.53242 | 55.9012 |  | 2020-07-18 | 56.2504 | 56.8519 | 58.8159 | 2020-07-18 | 3.339% | 0.01031% | 70% | 0.53191 | -1 | 5 | -0.46809 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 55.429 | 56.0228 | 57.961 | 57.9669 | 0.99376 | TRUE | 57.9669 | 2020 | 2020-07-19 | 1.06% | 3.344% | 0.01023% | 70% | 0.46985 | -1 | 5 | -0.53015 | 55.777 |  | 2020-07-19 | 55.4283 | 56.0221 | 57.9603 | 2020-07-19 | 3.344% | 0.01149% | 70% | 0.53418 | -1 | 5 | -0.46582 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 49.69 | 50.2233 | 51.9634 | 51.9684 | 0.89286 | TRUE | 51.9684 | 2020 | 2020-07-20 | 1.062% | 3.349% | 0.01147% | 70% | 0.47205 | -1 | 5 | -0.52795 | 55.6518 |  | 2020-07-20 | 49.6894 | 50.2227 | 51.9628 | 2020-07-20 | 3.349% | 0.01287% | 70% | 0.53638 | -1 | 5 | -0.46362 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 52.409 | 52.9725 | 54.8105 | 54.817 | 0.94386 | TRUE | 54.817 | 2020 | 2020-07-21 | 1.064% | 3.353% | 0.01291% | 70% | 0.47419 | -1 | 5 | -0.52581 | 55.5259 |  | 2020-07-21 | 52.4082 | 52.9717 | 54.8097 | 2020-07-21 | 3.353% | 0.01448% | 70% | 0.53853 | -1 | 5 | -0.46147 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 45.912 | 46.4065 | 48.0191 | 48.0243 | 0.82872 | FALSE | 56.4993 | 2018 | 2020-07-22 | 1.066% | 3.358% | 0.01455% | 70% | 0.47628 | -1 | 5 | -0.52372 | 55.3993 |  | 2020-07-22 | 45.9114 | 46.4059 | 48.0184 | 2020-07-22 | 3.358% | 0.01631% | 70% | 0.54061 | -1 | 5 | -0.45939 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 50.003 | 50.5425 | 52.3013 | 52.3087 | 0.90466 | FALSE | 56.0626 | 2018 | 2020-07-23 | 1.067% | 3.363% | 0.0164% | 70% | 0.4783 | -1 | 5 | -0.5217 | 55.2717 |  | 2020-07-23 | 50.0021 | 50.5417 | 52.3004 | 2020-07-23 | 3.363% | 0.01837% | 70% | 0.54263 | -1 | 5 | -0.45737 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 49.805 | 50.3434 | 52.0977 | 52.1061 | 0.90318 | FALSE | 57.0917 | 2018 | 2020-07-24 | 1.069% | 3.367% | 0.01858% | 70% | 0.48026 | -1 | 5 | -0.51974 | 55.1425 |  | 2020-07-24 | 49.804 | 50.3424 | 52.0967 | 2020-07-24 | 3.367% | 0.02079% | 70% | 0.54459 | -1 | 5 | -0.45541 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 54.447 | 55.0366 | 56.9572 | 56.9691 | 0.98973 | TRUE | 56.9691 | 2020 | 2020-07-25 | 1.071% | 3.372% | 0.02105% | 70% | 0.48217 | -1 | 5 | -0.51783 | 55.012 |  | 2020-07-25 | 54.4457 | 55.0353 | 56.9558 | 2020-07-25 | 3.372% | 0.02354% | 70% | 0.5465 | -1 | 5 | -0.4535 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 39.436 | 39.8638 | 41.2569 | 41.2628 | 0.71851 | TRUE | 41.2628 | 2020 | 2020-07-26 | 1.073% | 3.377% | 0.02381% | 70% | 0.48402 | -1 | 5 | -0.51598 | 54.8803 |  | 2020-07-26 | 39.4353 | 39.8631 | 41.2562 | 2020-07-26 | 3.377% | 0.0266% | 70% | 0.54835 | -1 | 5 | -0.45165 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 52.781 | 53.3546 | 55.2218 | 55.2359 | 0.96407 | TRUE | 55.2359 | 2020 | 2020-07-27 | 1.075% | 3.381% | 0.02687% | 70% | 0.48581 | -1 | 5 | -0.51419 | 54.7473 |  | 2020-07-27 | 52.7794 | 53.353 | 55.2202 | 2020-07-27 | 3.381% | 0.03% | 70% | 0.55014 | -1 | 5 | -0.44986 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 29.492 | 29.8131 | 30.8579 | 30.8611 | 0.53991 | FALSE | 58.8074 | 2018 | 2020-07-28 | 1.077% | 3.386% | 0.03023% | 70% | 0.48755 | -1 | 5 | -0.51245 | 54.6133 |  | 2020-07-28 | 29.4916 | 29.8127 | 30.8575 | 2020-07-28 | 3.386% | 0.03372% | 70% | 0.55188 | -1 | 5 | -0.44812 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 46.508 | 47.0152 | 48.6652 | 48.6782 | 0.85364 | TRUE | 48.6782 | 2020 | 2020-07-29 | 1.079% | 3.39% | 0.0339% | 70% | 0.48923 | -1 | 5 | -0.51077 | 54.4783 |  | 2020-07-29 | 46.5066 | 47.0138 | 48.6637 | 2020-07-29 | 3.39% | 0.03778% | 70% | 0.55356 | -1 | 5 | -0.44644 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 51.868 | 52.4347 | 54.2774 | 54.2966 | 0.95444 | FALSE | 56.1881 | 2018 | 2020-07-30 | 1.081% | 3.395% | 0.0378% | 70% | 0.49086 | -1 | 5 | -0.50914 | 54.3425 |  | 2020-07-30 | 51.8659 | 52.4326 | 54.2752 | 2020-07-30 | 3.395% | 0.04209% | 70% | 0.5552 | -1 | 5 | -0.4448 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 51.427 | 51.9899 | 53.8195 | 53.8403 | 0.9487 | TRUE | 53.8403 | 2020 | 2020-07-31 | 1.083% | 3.399% | 0.0418% | 70% | 0.49244 | -1 | 5 | -0.50756 | 54.2061 |  | 2020-07-31 | 51.4248 | 51.9876 | 53.8171 | 2020-07-31 | 3.399% | 0.04651% | 70% | 0.55678 | -1 | 5 | -0.44322 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 35.596 | 35.9863 | 37.2544 | 37.2632 | 0.65819 | FALSE | 55.2935 | 2018 | 2020-08-01 | 1.085% | 3.404% | 0.0459% | 70% | 0.49397 | -1 | 5 | -0.50603 | 54.0691 |  | 2020-08-01 | 35.5951 | 35.9853 | 37.2535 | 2020-08-01 | 3.404% | 0.05103% | 70% | 0.55831 | -1 | 5 | -0.44169 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 31.611 | 31.9582 | 33.086 | 33.0927 | 0.58596 | FALSE | 56.8771 | 2018 | 2020-08-02 | 1.086% | 3.409% | 0.05009% | 70% | 0.49545 | -1 | 5 | -0.50455 | 53.9317 |  | 2020-08-02 | 31.6103 | 31.9575 | 33.0852 | 2020-08-02 | 3.409% | 0.05565% | 70% | 0.55979 | -1 | 5 | -0.44021 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 49.327 | 49.8698 | 51.632 | 51.6567 | 0.9169 | FALSE | 54.9406 | 2018 | 2020-08-03 | 1.088% | 3.413% | 0.05438% | 70% | 0.49689 | -1 | 5 | -0.50311 | 53.794 |  | 2020-08-03 | 49.3244 | 49.8671 | 51.6292 | 2020-08-03 | 3.413% | 0.06038% | 70% | 0.56122 | -1 | 5 | -0.43878 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 48.404 | 48.9375 | 50.6691 | 50.6948 | 0.90204 | FALSE | 53.5906 | 2018 | 2020-08-04 | 1.09% | 3.417% | 0.05878% | 70% | 0.49827 | -1 | 5 | -0.50173 | 53.6561 |  | 2020-08-04 | 48.4013 | 48.9348 | 50.6663 | 2020-08-04 | 3.417% | 0.06521% | 70% | 0.5626 | -1 | 5 | -0.4374 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 54.075 | 54.6721 | 56.6092 | 56.6451 | 1.0104 | TRUE | 56.6451 | 2020 | 2020-08-05 | 1.092% | 3.422% | 0.06327% | 70% | 0.49961 | -1 | 5 | -0.50039 | 53.518 |  | 2020-08-05 | 54.0713 | 54.6683 | 56.6053 | 2020-08-05 | 3.422% | 0.07015% | 70% | 0.56394 | -1 | 5 | -0.43606 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 52.835 | 53.4194 | 55.3147 | 55.3517 | 0.98977 | TRUE | 55.3517 | 2020 | 2020-08-06 | 1.094% | 3.426% | 0.06785% | 70% | 0.50091 | -1 | 5 | -0.49909 | 53.3803 |  | 2020-08-06 | 52.8312 | 53.4156 | 55.3107 | 2020-08-06 | 3.426% | 0.07519% | 70% | 0.56524 | -1 | 5 | -0.43476 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 51.882 | 52.4569 | 54.3205 | 54.3584 | 0.9744 | TRUE | 54.3584 | 2020 | 2020-08-07 | 1.096% | 3.431% | 0.07226% | 70% | 0.50216 | -1 | 5 | -0.49784 | 53.2434 |  | 2020-08-07 | 51.8781 | 52.453 | 54.3165 | 2020-08-07 | 3.431% | 0.08002% | 70% | 0.56649 | -1 | 5 | -0.43351 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 49.68 | 50.2315 | 52.0184 | 52.0545 | 0.9354 | FALSE | 54.9285 | 2018 | 2020-08-08 | 1.098% | 3.435% | 0.07634% | 70% | 0.50337 | -1 | 5 | -0.49663 | 53.1071 |  | 2020-08-08 | 49.6763 | 50.2277 | 52.0146 | 2020-08-08 | 3.435% | 0.08449% | 70% | 0.5677 | -1 | 5 | -0.4323 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 42.253 | 42.7228 | 44.2447 | 44.2699 | 0.79748 | TRUE | 44.2699 | 2020 | 2020-08-09 | 1.1% | 3.44% | 0.08009% | 70% | 0.50453 | -1 | 5 | -0.49547 | 52.971 |  | 2020-08-09 | 42.2504 | 42.7203 | 44.242 | 2020-08-09 | 3.44% | 0.08859% | 70% | 0.56887 | -1 | 5 | -0.43113 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 41.482 | 41.9441 | 43.4402 | 43.4653 | 0.78492 | TRUE | 43.4653 | 2020 | 2020-08-10 | 1.102% | 3.444% | 0.08351% | 70% | 0.50566 | -1 | 5 | -0.49434 | 52.8349 |  | 2020-08-10 | 41.4795 | 41.9415 | 43.4375 | 2020-08-10 | 3.444% | 0.09232% | 70% | 0.56999 | -1 | 5 | -0.43001 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 45.852 | 46.3636 | 48.0196 | 48.0535 | 0.86994 | TRUE | 48.0535 | 2020 | 2020-08-11 | 1.104% | 3.448% | 0.0866% | 70% | 0.50675 | -1 | 5 | -0.49325 | 52.6984 |  | 2020-08-11 | 45.8486 | 46.3602 | 48.016 | 2020-08-11 | 3.448% | 0.09566% | 70% | 0.57108 | -1 | 5 | -0.42892 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 31.888 | 32.2444 | 33.3976 | 33.4107 | 0.60638 | FALSE | 44.585 | 2018 | 2020-08-12 | 1.105% | 3.453% | 0.08934% | 70% | 0.5078 | -1 | 5 | -0.4922 | 52.5611 |  | 2020-08-12 | 31.8867 | 32.2431 | 33.3962 | 2020-08-12 | 3.453% | 0.09863% | 70% | 0.57213 | -1 | 5 | -0.42787 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 16.521 | 16.706 | 17.3042 | 17.3046 | 0.31487 | FALSE | 56.1679 | 2018 | 2020-08-13 | 1.107% | 3.457% | 0.09181% | 70% | 0.50882 | -1 | 5 | -0.49118 | 52.4229 |  | 2020-08-13 | 16.521 | 16.706 | 17.3042 | 2020-08-13 | 3.457% | 0.1013% | 70% | 0.57315 | -1 | 5 | -0.42685 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 45.802 | 46.3157 | 47.9765 | 48.0137 | 0.87589 | TRUE | 48.0137 | 2020 | 2020-08-14 | 1.109% | 3.462% | 0.09409% | 70% | 0.50979 | -1 | 5 | -0.49021 | 52.2833 |  | 2020-08-14 | 45.7984 | 46.3121 | 47.9727 | 2020-08-14 | 3.462% | 0.1037% | 70% | 0.57413 | -1 | 5 | -0.42587 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 48.858 | 49.407 | 51.1808 | 51.2257 | 0.93694 | FALSE | 56.5345 | 2018 | 2020-08-15 | 1.111% | 3.466% | 0.09618% | 70% | 0.51074 | -1 | 5 | -0.48926 | 52.1419 |  | 2020-08-15 | 48.8536 | 49.4025 | 51.1763 | 2020-08-15 | 3.466% | 0.106% | 70% | 0.57507 | -1 | 5 | -0.42493 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 16.067 | 16.2478 | 16.8319 | 16.8322 | 0.30869 | FALSE | 53.8586 | 2018 | 2020-08-16 | 1.113% | 3.47% | 0.09807% | 70% | 0.51165 | -1 | 5 | -0.48835 | 51.9986 |  | 2020-08-16 | 16.067 | 16.2478 | 16.8319 | 2020-08-16 | 3.47% | 0.108% | 70% | 0.57598 | -1 | 5 | -0.42402 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 42.59 | 43.0702 | 44.6206 | 44.6537 | 0.82115 | TRUE | 44.6537 | 2020 | 2020-08-17 | 1.115% | 3.475% | 0.09976% | 70% | 0.51253 | -1 | 5 | -0.48747 | 51.8529 |  | 2020-08-17 | 42.5868 | 43.067 | 44.6172 | 2020-08-17 | 3.475% | 0.1098% | 70% | 0.57686 | -1 | 5 | -0.42314 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 35.029 | 35.4246 | 36.7014 | 36.7215 | 0.67717 | TRUE | 36.7215 | 2020 | 2020-08-18 | 1.117% | 3.479% | 0.1012% | 70% | 0.51337 | -1 | 5 | -0.48663 | 51.7046 |  | 2020-08-18 | 35.0271 | 35.4227 | 36.6994 | 2020-08-18 | 3.479% | 0.1114% | 70% | 0.57771 | -1 | 5 | -0.42229 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 49.977 | 50.5424 | 52.3664 | 52.4178 | 0.96938 | TRUE | 52.4178 | 2020 | 2020-08-19 | 1.119% | 3.483% | 0.1025% | 70% | 0.51419 | -1 | 5 | -0.48581 | 51.5534 |  | 2020-08-19 | 49.9721 | 50.5375 | 52.3613 | 2020-08-19 | 3.483% | 0.1127% | 70% | 0.57852 | -1 | 5 | -0.42148 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 51.463 | 52.0462 | 53.9269 | 53.9828 | 1.0012 | TRUE | 53.9828 | 2020 | 2020-08-20 | 1.121% | 3.487% | 0.1036% | 70% | 0.51498 | -1 | 5 | -0.48502 | 51.4004 |  | 2020-08-20 | 51.4577 | 52.0409 | 53.9213 | 2020-08-20 | 3.487% | 0.1139% | 70% | 0.57931 | -1 | 5 | -0.42069 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 40.397 | 40.8556 | 42.3337 | 42.3647 | 0.78804 | FALSE | 55.501 | 2018 | 2020-08-21 | 1.122% | 3.492% | 0.1048% | 70% | 0.51573 | -1 | 5 | -0.48427 | 51.2465 |  | 2020-08-21 | 40.3941 | 40.8527 | 42.3307 | 2020-08-21 | 3.492% | 0.1151% | 70% | 0.58007 | -1 | 5 | -0.41993 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 32.052 | 32.4165 | 33.5908 | 33.6075 | 0.62699 | FALSE | 53.0622 | 2018 | 2020-08-22 | 1.124% | 3.496% | 0.1062% | 70% | 0.51646 | -1 | 5 | -0.48354 | 51.0915 |  | 2020-08-22 | 32.0504 | 32.4149 | 33.5891 | 2020-08-22 | 3.496% | 0.1166% | 70% | 0.5808 | -1 | 5 | -0.4192 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 42.792 | 43.2794 | 44.8492 | 44.8866 | 0.83992 | FALSE | 53.4849 | 2018 | 2020-08-23 | 1.126% | 3.5% | 0.1081% | 70% | 0.51717 | -1 | 5 | -0.48283 | 50.9348 |  | 2020-08-23 | 42.7885 | 43.2759 | 44.8456 | 2020-08-23 | 3.5% | 0.1186% | 70% | 0.5815 | -1 | 5 | -0.4185 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 43.518 | 44.0146 | 45.613 | 45.653 | 0.85686 | TRUE | 45.653 | 2020 | 2020-08-24 | 1.128% | 3.504% | 0.1103% | 70% | 0.51785 | -1 | 5 | -0.48215 | 50.7763 |  | 2020-08-24 | 43.5143 | 44.0108 | 45.6091 | 2020-08-24 | 3.504% | 0.121% | 70% | 0.58218 | -1 | 5 | -0.41782 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 50.081 | 50.6534 | 52.4952 | 52.5536 | 0.98942 | TRUE | 52.5536 | 2020 | 2020-08-25 | 1.13% | 3.508% | 0.1128% | 70% | 0.5185 | -1 | 5 | -0.4815 | 50.6156 |  | 2020-08-25 | 50.0756 | 50.648 | 52.4895 | 2020-08-25 | 3.508% | 0.1237% | 70% | 0.58283 | -1 | 5 | -0.41717 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 20.927 | 21.1666 | 21.9372 | 21.9413 | 0.41439 | FALSE | 28.9548 | 2018 | 2020-08-26 | 1.132% | 3.513% | 0.1157% | 70% | 0.51913 | -1 | 5 | -0.48087 | 50.4525 |  | 2020-08-26 | 20.9266 | 21.1662 | 21.9368 | 2020-08-26 | 3.513% | 0.1269% | 70% | 0.58346 | -1 | 5 | -0.41654 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 48.41 | 48.9652 | 50.75 | 50.8072 | 0.96262 | TRUE | 50.8072 | 2020 | 2020-08-27 | 1.134% | 3.517% | 0.1189% | 70% | 0.51973 | -1 | 5 | -0.48027 | 50.2865 |  | 2020-08-27 | 48.4047 | 48.9599 | 50.7444 | 2020-08-27 | 3.517% | 0.1304% | 70% | 0.58406 | -1 | 5 | -0.41594 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 7.755 | 7.8441 | 8.1304 | 8.1304 | 0.15455 | FALSE | 50.5388 | 2018 | 2020-08-28 | 1.136% | 3.521% | 0.1224% | 70% | 0.52031 | -1 | 5 | -0.47969 | 50.1175 |  | 2020-08-28 | 7.755 | 7.8441 | 8.1304 | 2020-08-28 | 3.521% | 0.1342% | 70% | 0.58465 | -1 | 5 | -0.41535 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 20.404 | 20.6388 | 21.3929 | 21.3971 | 0.40809 | FALSE | 50.1809 | 2018 | 2020-08-29 | 1.138% | 3.525% | 0.1261% | 70% | 0.52087 | -1 | 5 | -0.47913 | 49.9451 |  | 2020-08-29 | 20.4036 | 20.6384 | 21.3925 | 2020-08-29 | 3.525% | 0.1383% | 70% | 0.58521 | -1 | 5 | -0.41479 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 24.387 | 24.6681 | 25.5705 | 25.5795 | 0.48954 | FALSE | 47.604 | 2018 | 2020-08-30 | 1.14% | 3.529% | 0.13% | 70% | 0.52141 | -1 | 5 | -0.47859 | 49.7691 |  | 2020-08-30 | 24.3862 | 24.6673 | 25.5696 | 2020-08-30 | 3.529% | 0.1426% | 70% | 0.58575 | -1 | 5 | -0.41425 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 43.88 | 44.3866 | 46.0123 | 46.064 | 0.88468 | TRUE | 46.064 | 2020 | 2020-08-31 | 1.141% | 3.533% | 0.1342% | 70% | 0.52193 | -1 | 5 | -0.47807 | 49.5891 |  | 2020-08-31 | 43.8752 | 44.3818 | 46.0073 | 2020-08-31 | 3.533% | 0.1472% | 70% | 0.58627 | -1 | 5 | -0.41373 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 41.46 | 41.9395 | 43.4774 | 43.5239 | 0.83892 | FALSE | 43.9322 | 2018 | 2020-09-01 | 1.143% | 3.537% | 0.1387% | 70% | 0.52243 | -1 | 5 | -0.47757 | 49.4048 |  | 2020-09-01 | 41.4557 | 41.9351 | 43.4729 | 2020-09-01 | 3.537% | 0.1521% | 70% | 0.58677 | -1 | 5 | -0.41323 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 50.549 | 51.1346 | 53.0119 | 53.088 | 1.0271 | FALSE | 53.1841 | 2018 | 2020-09-02 | 1.145% | 3.541% | 0.1434% | 70% | 0.52291 | -1 | 5 | -0.47709 | 49.216 |  | 2020-09-02 | 50.5419 | 51.1275 | 53.0045 | 2020-09-02 | 3.541% | 0.1573% | 70% | 0.58725 | -1 | 5 | -0.41275 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 49.114 | 49.6839 | 51.5101 | 51.5866 | 1.0019 | FALSE | 52.708 | 2018 | 2020-09-03 | 1.147% | 3.545% | 0.1483% | 70% | 0.52338 | -1 | 5 | -0.47662 | 49.0227 |  | 2020-09-03 | 49.1069 | 49.6767 | 51.5026 | 2020-09-03 | 3.545% | 0.1628% | 70% | 0.58771 | -1 | 5 | -0.41229 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 49.845 | 50.4244 | 52.2799 | 52.3602 | 1.0209 | TRUE | 52.3602 | 2020 | 2020-09-04 | 1.149% | 3.549% | 0.1534% | 70% | 0.52382 | -1 | 5 | -0.47618 | 48.8257 |  | 2020-09-04 | 49.8375 | 50.4168 | 52.272 | 2020-09-04 | 3.549% | 0.1684% | 70% | 0.58815 | -1 | 5 | -0.41185 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 41.269 | 41.7495 | 43.2876 | 43.3414 | 0.84843 | FALSE | 51.2536 | 2018 | 2020-09-05 | 1.151% | 3.553% | 0.1583% | 70% | 0.52425 | -1 | 5 | -0.47575 | 48.6252 |  | 2020-09-05 | 41.264 | 41.7444 | 43.2823 | 2020-09-05 | 3.553% | 0.1738% | 70% | 0.58858 | -1 | 5 | -0.41142 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 23.001 | 23.2692 | 24.1275 | 24.1373 | 0.47444 | FALSE | 52.76 | 2018 | 2020-09-06 | 1.153% | 3.557% | 0.1631% | 70% | 0.52466 | -1 | 5 | -0.47534 | 48.4213 |  | 2020-09-06 | 23.0001 | 23.2683 | 24.1265 | 2020-09-06 | 3.557% | 0.1791% | 70% | 0.58899 | -1 | 5 | -0.41101 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 45.901 | 46.4372 | 48.1519 | 48.2272 | 0.95192 | TRUE | 48.2272 | 2020 | 2020-09-07 | 1.155% | 3.561% | 0.1677% | 70% | 0.52506 | -1 | 5 | -0.47494 | 48.214 |  | 2020-09-07 | 45.8939 | 46.43 | 48.1445 | 2020-09-07 | 3.561% | 0.1843% | 70% | 0.58939 | -1 | 5 | -0.41061 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 47.14 | 47.6916 | 49.4546 | 49.5377 | 0.98197 | TRUE | 49.5377 | 2020 | 2020-09-08 | 1.157% | 3.565% | 0.1722% | 70% | 0.52544 | -1 | 5 | -0.47456 | 48.0035 |  | 2020-09-08 | 47.1322 | 47.6837 | 49.4464 | 2020-09-08 | 3.565% | 0.1893% | 70% | 0.58977 | -1 | 5 | -0.41023 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 22.149 | 22.4086 | 23.2379 | 23.2475 | 0.46284 | TRUE | 23.2475 | 2020 | 2020-09-09 | 1.158% | 3.569% | 0.1766% | 70% | 0.5258 | -1 | 5 | -0.4742 | 47.7899 |  | 2020-09-09 | 22.1481 | 22.4077 | 23.2369 | 2020-09-09 | 3.569% | 0.1941% | 70% | 0.59014 | -1 | 5 | -0.40986 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 39.406 | 39.8686 | 41.3457 | 41.4021 | 0.82795 | TRUE | 41.4021 | 2020 | 2020-09-10 | 1.16% | 3.573% | 0.1804% | 70% | 0.52616 | -1 | 5 | -0.47384 | 47.5735 |  | 2020-09-10 | 39.4007 | 39.8632 | 41.3401 | 2020-09-10 | 3.573% | 0.1983% | 70% | 0.59049 | -1 | 5 | -0.40951 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 44.354 | 44.8756 | 46.54 | 46.6179 | 0.93648 | FALSE | 50.4549 | 2018 | 2020-09-11 | 1.162% | 3.576% | 0.1837% | 70% | 0.52649 | -1 | 5 | -0.47351 | 47.3544 |  | 2020-09-11 | 44.3466 | 44.8681 | 46.5322 | 2020-09-11 | 3.576% | 0.202% | 70% | 0.59083 | -1 | 5 | -0.40917 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 45.811 | 46.3506 | 48.0716 | 48.1578 | 0.97189 | TRUE | 48.1578 | 2020 | 2020-09-12 | 1.164% | 3.58% | 0.1865% | 70% | 0.52682 | -1 | 5 | -0.47318 | 47.1325 |  | 2020-09-12 | 45.8028 | 46.3423 | 48.063 | 2020-09-12 | 3.58% | 0.2051% | 70% | 0.59115 | -1 | 5 | -0.40885 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 45.53 | 46.0672 | 47.7795 | 47.8661 | 0.97054 | TRUE | 47.8661 | 2020 | 2020-09-13 | 1.166% | 3.584% | 0.1889% | 70% | 0.52713 | -1 | 5 | -0.47287 | 46.9082 |  | 2020-09-13 | 45.5218 | 46.0588 | 47.7708 | 2020-09-13 | 3.584% | 0.2077% | 70% | 0.59146 | -1 | 5 | -0.40854 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 46.895 | 47.4492 | 49.2147 | 49.3088 | 1.0046 | TRUE | 49.3088 | 2020 | 2020-09-14 | 1.168% | 3.587% | 0.1908% | 70% | 0.52743 | -1 | 5 | -0.47257 | 46.6814 |  | 2020-09-14 | 46.8861 | 47.4401 | 49.2053 | 2020-09-14 | 3.587% | 0.2097% | 70% | 0.59177 | -1 | 5 | -0.40823 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 38.534 | 38.9901 | 40.4424 | 40.5013 | 0.82915 | FALSE | 44.0254 | 2018 | 2020-09-15 | 1.17% | 3.591% | 0.1921% | 70% | 0.52772 | -1 | 5 | -0.47228 | 46.4523 |  | 2020-09-15 | 38.5284 | 38.9845 | 40.4366 | 2020-09-15 | 3.591% | 0.2112% | 70% | 0.59205 | -1 | 5 | -0.40795 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 39.393 | 39.8601 | 41.3463 | 41.4093 | 0.85193 | FALSE | 43.163 | 2018 | 2020-09-16 | 1.172% | 3.595% | 0.1929% | 70% | 0.528 | -1 | 5 | -0.472 | 46.2209 |  | 2020-09-16 | 39.387 | 39.854 | 41.34 | 2020-09-16 | 3.595% | 0.2121% | 70% | 0.59233 | -1 | 5 | -0.40767 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 42.07 | 42.5696 | 44.1585 | 44.2336 | 0.91461 | TRUE | 44.2336 | 2020 | 2020-09-17 | 1.174% | 3.598% | 0.1933% | 70% | 0.52827 | -1 | 5 | -0.47173 | 45.9868 |  | 2020-09-17 | 42.0629 | 42.5624 | 44.1511 | 2020-09-17 | 3.598% | 0.2124% | 70% | 0.5926 | -1 | 5 | -0.4074 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 21.418 | 21.6728 | 22.4825 | 22.4929 | 0.46747 | FALSE | 36.2682 | 2018 | 2020-09-18 | 1.176% | 3.602% | 0.1927% | 70% | 0.52852 | -1 | 5 | -0.47148 | 45.7494 |  | 2020-09-18 | 21.417 | 21.6718 | 22.4815 | 2020-09-18 | 3.602% | 0.2118% | 70% | 0.59286 | -1 | 5 | -0.40714 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 30.026 | 30.3837 | 31.5201 | 31.5512 | 0.65917 | FALSE | 48.89 | 2018 | 2020-09-19 | 1.177% | 3.605% | 0.1915% | 70% | 0.52877 | -1 | 5 | -0.47123 | 45.5089 |  | 2020-09-19 | 30.0231 | 30.3808 | 31.5171 | 2020-09-19 | 3.605% | 0.2104% | 70% | 0.5931 | -1 | 5 | -0.4069 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 34.427 | 34.8378 | 36.1421 | 36.1872 | 0.76006 | TRUE | 36.1872 | 2020 | 2020-09-20 | 1.179% | 3.609% | 0.1895% | 70% | 0.52901 | -1 | 5 | -0.47099 | 45.2656 |  | 2020-09-20 | 34.4228 | 34.8336 | 36.1377 | 2020-09-20 | 3.609% | 0.2081% | 70% | 0.59334 | -1 | 5 | -0.40666 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 23.133 | 23.4095 | 24.2868 | 24.3006 | 0.51318 | TRUE | 24.3006 | 2020 | 2020-09-21 | 1.181% | 3.612% | 0.1868% | 70% | 0.52923 | -1 | 5 | -0.47077 | 45.0196 |  | 2020-09-21 | 23.1317 | 23.4082 | 24.2854 | 2020-09-21 | 3.612% | 0.2051% | 70% | 0.59357 | -1 | 5 | -0.40643 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 22.77 | 23.0426 | 23.907 | 23.92 | 0.50793 | FALSE | 39.487 | 2018 | 2020-09-22 | 1.183% | 3.615% | 0.1834% | 70% | 0.52945 | -1 | 5 | -0.47055 | 44.7711 |  | 2020-09-22 | 22.7688 | 23.0414 | 23.9057 | 2020-09-22 | 3.615% | 0.2012% | 70% | 0.59378 | -1 | 5 | -0.40622 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 38.059 | 38.5154 | 39.9615 | 40.0183 | 0.85455 | TRUE | 40.0183 | 2020 | 2020-09-23 | 1.185% | 3.619% | 0.1791% | 70% | 0.52966 | -1 | 5 | -0.47034 | 44.5204 |  | 2020-09-23 | 38.0538 | 38.5101 | 39.956 | 2020-09-23 | 3.619% | 0.1965% | 70% | 0.59399 | -1 | 5 | -0.40601 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 23.502 | 23.7843 | 24.6781 | 24.6924 | 0.53029 | TRUE | 24.6924 | 2020 | 2020-09-24 | 1.187% | 3.622% | 0.1747% | 70% | 0.52986 | -1 | 5 | -0.47014 | 44.2674 |  | 2020-09-24 | 23.5007 | 23.783 | 24.6768 | 2020-09-24 | 3.622% | 0.1916% | 70% | 0.5942 | -1 | 5 | -0.4058 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 18.227 | 18.4463 | 19.1402 | 19.1455 | 0.41354 | FALSE | 39.7914 | 2018 | 2020-09-25 | 1.189% | 3.625% | 0.1705% | 70% | 0.53006 | -1 | 5 | -0.46994 | 44.0122 |  | 2020-09-25 | 18.2265 | 18.4458 | 19.1396 | 2020-09-25 | 3.625% | 0.1868% | 70% | 0.59439 | -1 | 5 | -0.40561 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 15.138 | 15.3204 | 15.8972 | 15.899 | 0.34543 | FALSE | 40.2572 | 2018 | 2020-09-26 | 1.191% | 3.628% | 0.1664% | 70% | 0.53024 | -1 | 5 | -0.46976 | 43.7549 |  | 2020-09-26 | 15.1378 | 15.3203 | 15.8971 | 2020-09-26 | 3.628% | 0.1824% | 70% | 0.59458 | -1 | 5 | -0.40542 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 14.152 | 14.3228 | 14.8625 | 14.8634 | 0.32486 | FALSE | 28.9857 | 2018 | 2020-09-27 | 1.193% | 3.632% | 0.1626% | 70% | 0.53042 | -1 | 5 | -0.46958 | 43.4957 |  | 2020-09-27 | 14.1519 | 14.3227 | 14.8625 | 2020-09-27 | 3.632% | 0.1781% | 70% | 0.59476 | -1 | 5 | -0.40524 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 25.152 | 25.4561 | 26.4162 | 26.4331 | 0.5812 | FALSE | 45.4793 | 2018 | 2020-09-28 | 1.194% | 3.635% | 0.159% | 70% | 0.5306 | -1 | 5 | -0.4694 | 43.2349 |  | 2020-09-28 | 25.1505 | 25.4545 | 26.4146 | 2020-09-28 | 3.635% | 0.1741% | 70% | 0.59493 | -1 | 5 | -0.40507 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 35.881 | 36.3155 | 37.6863 | 37.7312 | 0.83467 | TRUE | 37.7312 | 2020 | 2020-09-29 | 1.196% | 3.638% | 0.1555% | 70% | 0.53076 | -1 | 5 | -0.46924 | 42.9727 |  | 2020-09-29 | 35.8769 | 36.3113 | 37.682 | 2020-09-29 | 3.638% | 0.1704% | 70% | 0.59509 | -1 | 5 | -0.40491 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 42.033 | 42.5428 | 44.1501 | 44.2159 | 0.98413 | TRUE | 44.2159 | 2020 | 2020-09-30 | 1.198% | 3.641% | 0.1523% | 70% | 0.53092 | -1 | 5 | -0.46908 | 42.7092 |  | 2020-09-30 | 42.027 | 42.5367 | 44.1438 | 2020-09-30 | 3.641% | 0.1669% | 70% | 0.59525 | -1 | 5 | -0.40475 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 7.907 | 8.003 | 8.3057 | 8.3057 | 0.18602 | FALSE | 22.8672 | 2018 | 2020-10-01 | 1.2% | 3.643% | 0.1493% | 70% | 0.53107 | -1 | 5 | -0.46893 | 42.4434 |  | 2020-10-01 | 7.907 | 8.003 | 8.3057 | 2020-10-01 | 3.643% | 0.1637% | 70% | 0.5954 | -1 | 5 | -0.4046 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 4.67 | 4.7268 | 4.9057 | 4.9057 | 0.11057 | FALSE | 31.1767 | 2018 | 2020-10-02 | 1.202% | 3.646% | 0.1479% | 70% | 0.53122 | -1 | 5 | -0.46878 | 42.1734 |  | 2020-10-02 | 4.67 | 4.7268 | 4.9057 | 2020-10-02 | 3.646% | 0.1623% | 70% | 0.59555 | -1 | 5 | -0.40445 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 20.228 | 20.4745 | 21.2499 | 21.2582 | 0.48224 | TRUE | 21.2582 | 2020 | 2020-10-03 | 1.204% | 3.649% | 0.1486% | 70% | 0.53136 | -1 | 5 | -0.46864 | 41.8995 |  | 2020-10-03 | 20.2272 | 20.4737 | 21.2491 | 2020-10-03 | 3.649% | 0.1631% | 70% | 0.59569 | -1 | 5 | -0.40431 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 19.518 | 19.7562 | 20.505 | 20.5125 | 0.46839 | FALSE | 38.4549 | 2018 | 2020-10-04 | 1.206% | 3.652% | 0.1513% | 70% | 0.53149 | -1 | 5 | -0.46851 | 41.6223 |  | 2020-10-04 | 19.5173 | 19.7555 | 20.5043 | 2020-10-04 | 3.652% | 0.1662% | 70% | 0.59583 | -1 | 5 | -0.40417 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 32.149 | 32.542 | 33.7764 | 33.8124 | 0.77725 | TRUE | 33.8124 | 2020 | 2020-10-05 | 1.208% | 3.654% | 0.156% | 70% | 0.53162 | -1 | 5 | -0.46838 | 41.3421 |  | 2020-10-05 | 32.1456 | 32.5385 | 33.7727 | 2020-10-05 | 3.654% | 0.1717% | 70% | 0.59596 | -1 | 5 | -0.40404 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 7.404 | 7.4947 | 7.7791 | 7.7791 | 0.18003 | FALSE | 33.0424 | 2018 | 2020-10-06 | 1.21% | 3.657% | 0.1629% | 70% | 0.53175 | -1 | 5 | -0.46825 | 41.0592 |  | 2020-10-06 | 7.404 | 7.4947 | 7.7791 | 2020-10-06 | 3.657% | 0.1795% | 70% | 0.59608 | -1 | 5 | -0.40392 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 28.649 | 29.0003 | 30.102 | 30.1318 | 0.70211 | FALSE | 41.2926 | 2018 | 2020-10-07 | 1.211% | 3.66% | 0.172% | 70% | 0.53187 | -1 | 5 | -0.46813 | 40.7743 |  | 2020-10-07 | 28.6461 | 28.9974 | 30.0989 | 2020-10-07 | 3.66% | 0.1897% | 70% | 0.5962 | -1 | 5 | -0.4038 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 32.099 | 32.4933 | 33.7284 | 33.7723 | 0.79239 | TRUE | 33.7723 | 2020 | 2020-10-08 | 1.213% | 3.662% | 0.1843% | 70% | 0.53198 | -1 | 5 | -0.46802 | 40.4871 |  | 2020-10-08 | 32.0946 | 32.4889 | 33.7239 | 2020-10-08 | 3.662% | 0.2036% | 70% | 0.59631 | -1 | 5 | -0.40369 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 26.991 | 27.3231 | 28.3624 | 28.3925 | 0.67082 | FALSE | 35.0153 | 2018 | 2020-10-09 | 1.215% | 3.665% | 0.1995% | 70% | 0.53209 | -1 | 5 | -0.46791 | 40.1983 |  | 2020-10-09 | 26.988 | 27.32 | 28.3592 | 2020-10-09 | 3.665% | 0.2205% | 70% | 0.59642 | -1 | 5 | -0.40358 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 14.736 | 14.9176 | 15.4854 | 15.4887 | 0.36852 | FALSE | 42.8409 | 2018 | 2020-10-10 | 1.217% | 3.667% | 0.2174% | 70% | 0.5322 | -1 | 5 | -0.4678 | 39.9084 |  | 2020-10-10 | 14.7357 | 14.9172 | 15.4851 | 2020-10-10 | 3.667% | 0.2405% | 70% | 0.59653 | -1 | 5 | -0.40347 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 13.385 | 13.5502 | 14.0663 | 14.0681 | 0.33709 | FALSE | 17.1965 | 2018 | 2020-10-11 | 1.219% | 3.669% | 0.2382% | 70% | 0.5323 | -1 | 5 | -0.4677 | 39.6179 |  | 2020-10-11 | 13.3848 | 13.55 | 14.0661 | 2020-10-11 | 3.669% | 0.2636% | 70% | 0.59663 | -1 | 5 | -0.40337 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 22.237 | 22.5119 | 23.3699 | 23.3931 | 0.56452 | FALSE | 40.0167 | 2018 | 2020-10-12 | 1.221% | 3.671% | 0.2619% | 70% | 0.5324 | -1 | 5 | -0.4676 | 39.327 |  | 2020-10-12 | 22.2346 | 22.5095 | 23.3674 | 2020-10-12 | 3.671% | 0.2899% | 70% | 0.59673 | -1 | 5 | -0.40327 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 24.179 | 24.4783 | 25.4119 | 25.4454 | 0.61843 | TRUE | 25.4454 | 2020 | 2020-10-13 | 1.223% | 3.674% | 0.2886% | 70% | 0.53249 | -1 | 5 | -0.46751 | 39.0362 |  | 2020-10-13 | 24.1756 | 24.4749 | 25.4083 | 2020-10-13 | 3.674% | 0.3194% | 70% | 0.59682 | -1 | 5 | -0.40318 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 14.257 | 14.4338 | 14.9846 | 14.9892 | 0.3669 | FALSE | 35.4014 | 2018 | 2020-10-14 | 1.225% | 3.676% | 0.3182% | 70% | 0.53258 | -1 | 5 | -0.46742 | 38.7461 |  | 2020-10-14 | 14.2565 | 14.4333 | 14.9841 | 2020-10-14 | 3.676% | 0.3522% | 70% | 0.59691 | -1 | 5 | -0.40309 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 14.212 | 14.3885 | 14.9379 | 14.9431 | 0.36841 | FALSE | 39.4039 | 2018 | 2020-10-15 | 1.227% | 3.678% | 0.3508% | 70% | 0.53267 | -1 | 5 | -0.46733 | 38.4551 |  | 2020-10-15 | 14.2115 | 14.388 | 14.9373 | 2020-10-15 | 3.678% | 0.3883% | 70% | 0.597 | -1 | 5 | -0.403 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 9.978 | 10.1021 | 10.4881 | 10.4881 | 0.26045 | FALSE | 18.2576 | 2018 | 2020-10-16 | 1.229% | 3.68% | 0.3864% | 70% | 0.53275 | -1 | 5 | -0.46725 | 38.1622 |  | 2020-10-16 | 9.978 | 10.1021 | 10.4881 | 2020-10-16 | 3.68% | 0.4276% | 70% | 0.59708 | -1 | 5 | -0.40292 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 36.715 | 37.1724 | 38.5933 | 38.7503 | 0.96937 | TRUE | 38.7503 | 2020 | 2020-10-17 | 1.23% | 3.682% | 0.4235% | 70% | 0.53283 | -1 | 5 | -0.46717 | 37.8681 |  | 2020-10-17 | 36.6992 | 37.1563 | 38.5767 | 2020-10-17 | 3.682% | 0.4684% | 70% | 0.59716 | -1 | 5 | -0.40284 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 37.253 | 37.7178 | 39.1604 | 39.3399 | 0.99142 | TRUE | 39.3399 | 2020 | 2020-10-18 | 1.232% | 3.684% | 0.462% | 70% | 0.53291 | -1 | 5 | -0.46709 | 37.5732 |  | 2020-10-18 | 37.235 | 37.6995 | 39.1414 | 2020-10-18 | 3.684% | 0.5108% | 70% | 0.59724 | -1 | 5 | -0.40276 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 34.717 | 35.1508 | 36.496 | 36.6619 | 0.93084 | TRUE | 36.6619 | 2020 | 2020-10-19 | 1.234% | 3.686% | 0.502% | 70% | 0.53298 | -1 | 5 | -0.46702 | 37.2778 |  | 2020-10-19 | 34.7004 | 35.134 | 36.4785 | 2020-10-19 | 3.686% | 0.5547% | 70% | 0.59731 | -1 | 5 | -0.40269 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 5.61 | 5.6802 | 5.8977 | 5.8977 | 0.15087 | FALSE | 22.2024 | 2018 | 2020-10-20 | 1.236% | 3.688% | 0.5434% | 70% | 0.53305 | -1 | 5 | -0.46695 | 36.9822 |  | 2020-10-20 | 5.61 | 5.6802 | 5.8977 | 2020-10-20 | 3.688% | 0.6002% | 70% | 0.59738 | -1 | 5 | -0.40262 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 24.985 | 25.2982 | 26.2673 | 26.3514 | 0.67921 | TRUE | 26.3514 | 2020 | 2020-10-21 | 1.238% | 3.689% | 0.5864% | 70% | 0.53312 | -1 | 5 | -0.46688 | 36.6867 |  | 2020-10-21 | 24.9767 | 25.2898 | 26.2585 | 2020-10-21 | 3.689% | 0.6473% | 70% | 0.59745 | -1 | 5 | -0.40255 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 8.025 | 8.1258 | 8.4372 | 8.4372 | 0.21913 | FALSE | 15.9143 | 2018 | 2020-10-22 | 1.24% | 3.691% | 0.6293% | 70% | 0.53318 | -1 | 5 | -0.46682 | 36.3923 |  | 2020-10-22 | 8.025 | 8.1258 | 8.4372 | 2020-10-22 | 3.691% | 0.6942% | 70% | 0.59751 | -1 | 5 | -0.40249 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 10.704 | 10.8386 | 11.2542 | 11.2542 | 0.29452 | FALSE | 18.529 | 2018 | 2020-10-23 | 1.242% | 3.693% | 0.6707% | 70% | 0.53324 | -1 | 5 | -0.46676 | 36.0997 |  | 2020-10-23 | 10.704 | 10.8386 | 11.2542 | 2020-10-23 | 3.693% | 0.7395% | 70% | 0.59758 | -1 | 5 | -0.40242 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 33.192 | 33.61 | 34.8993 | 35.1229 | 0.92622 | TRUE | 35.1229 | 2020 | 2020-10-24 | 1.244% | 3.694% | 0.7108% | 70% | 0.5333 | -1 | 5 | -0.4667 | 35.8092 |  | 2020-10-24 | 33.1703 | 33.5881 | 34.8765 | 2020-10-24 | 3.694% | 0.7832% | 70% | 0.59764 | -1 | 5 | -0.40236 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 26.092 | 26.4211 | 27.4351 | 27.5633 | 0.73245 | FALSE | 37.3784 | 2018 | 2020-10-25 | 1.246% | 3.696% | 0.7494% | 70% | 0.53336 | -1 | 5 | -0.46664 | 35.5211 |  | 2020-10-25 | 26.0797 | 26.4086 | 27.4221 | 2020-10-25 | 3.696% | 0.8253% | 70% | 0.59769 | -1 | 5 | -0.40231 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 23.565 | 23.8627 | 24.7789 | 24.882 | 0.66628 | FALSE | 28.0773 | 2018 | 2020-10-26 | 1.247% | 3.698% | 0.7865% | 70% | 0.53342 | -1 | 5 | -0.46658 | 35.2357 |  | 2020-10-26 | 23.5551 | 23.8527 | 24.7685 | 2020-10-26 | 3.698% | 0.8657% | 70% | 0.59775 | -1 | 5 | -0.40225 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 21.628 | 21.9016 | 22.7429 | 22.8284 | 0.61599 | TRUE | 22.8284 | 2020 | 2020-10-27 | 1.249% | 3.699% | 0.8221% | 70% | 0.53347 | -1 | 5 | -0.46653 | 34.9534 |  | 2020-10-27 | 21.6199 | 21.8934 | 22.7344 | 2020-10-27 | 3.699% | 0.9044% | 70% | 0.5978 | -1 | 5 | -0.4022 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 11.623 | 11.7703 | 12.2226 | 12.2279 | 0.33248 | FALSE | 29.0991 | 2018 | 2020-10-28 | 1.251% | 3.701% | 0.8562% | 70% | 0.53352 | -1 | 5 | -0.46648 | 34.6744 |  | 2020-10-28 | 11.6225 | 11.7698 | 12.2221 | 2020-10-28 | 3.701% | 0.9413% | 70% | 0.59785 | -1 | 5 | -0.40215 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 29.733 | 30.1103 | 31.2679 | 31.4936 | 0.86287 | TRUE | 31.4936 | 2020 | 2020-10-29 | 1.253% | 3.702% | 0.8886% | 70% | 0.53357 | -1 | 5 | -0.46643 | 34.3984 |  | 2020-10-29 | 29.7118 | 30.0888 | 31.2456 | 2020-10-29 | 3.702% | 0.9765% | 70% | 0.5979 | -1 | 5 | -0.4021 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 33.497 | 33.9227 | 35.2275 | 35.5451 | 0.98134 | TRUE | 35.5451 | 2020 | 2020-10-30 | 1.255% | 3.704% | 0.9178% | 70% | 0.53362 | -1 | 5 | -0.46638 | 34.1257 |  | 2020-10-30 | 33.4673 | 33.8927 | 35.1962 | 2020-10-30 | 3.704% | 1.008% | 70% | 0.59795 | -1 | 5 | -0.40205 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 27.229 | 27.5756 | 28.6366 | 28.8326 | 0.80213 | TRUE | 28.8326 | 2020 | 2020-10-31 | 1.257% | 3.705% | 0.9436% | 70% | 0.53366 | -1 | 5 | -0.46634 | 33.8559 |  | 2020-10-31 | 27.2108 | 27.5572 | 28.6175 | 2020-10-31 | 3.705% | 1.036% | 70% | 0.59799 | -1 | 5 | -0.40201 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 30.232 | 30.6174 | 31.796 | 32.0615 | 0.8988 | TRUE | 32.0615 | 2020 | 2020-11-01 | 1.259% | 3.707% | 0.9661% | 70% | 0.53371 | -1 | 5 | -0.46629 | 33.589 |  | 2020-11-01 | 30.2075 | 30.5926 | 31.7702 | 2020-11-01 | 3.707% | 1.06% | 70% | 0.59804 | -1 | 5 | -0.40196 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 26.483 | 26.8211 | 27.854 | 28.0493 | 0.79238 | TRUE | 28.0493 | 2020 | 2020-11-02 | 1.261% | 3.708% | 0.9853% | 70% | 0.53375 | -1 | 5 | -0.46625 | 33.3249 |  | 2020-11-02 | 26.4651 | 26.803 | 27.8351 | 2020-11-02 | 3.708% | 1.081% | 70% | 0.59808 | -1 | 5 | -0.40192 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 5.435 | 5.5045 | 5.7166 | 5.7166 | 0.16274 | FALSE | 18.9739 | 2018 | 2020-11-03 | 1.263% | 3.71% | 1.001% | 70% | 0.53379 | -1 | 5 | -0.46621 | 33.0634 |  | 2020-11-03 | 5.435 | 5.5045 | 5.7166 | 2020-11-03 | 3.71% | 1.097% | 70% | 0.59812 | -1 | 5 | -0.40188 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 13.195 | 13.364 | 13.879 | 13.8996 | 0.39875 | FALSE | 14.3392 | 2018 | 2020-11-04 | 1.264% | 3.711% | 1.013% | 70% | 0.53382 | -1 | 5 | -0.46618 | 32.8045 |  | 2020-11-04 | 13.1931 | 13.3621 | 13.8771 | 2020-11-04 | 3.711% | 1.11% | 70% | 0.59816 | -1 | 5 | -0.40184 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 20.559 | 20.8227 | 21.6255 | 21.7308 | 0.62824 | TRUE | 21.7308 | 2020 | 2020-11-05 | 1.266% | 3.712% | 1.022% | 70% | 0.53386 | -1 | 5 | -0.46614 | 32.548 |  | 2020-11-05 | 20.5495 | 20.8131 | 21.6155 | 2020-11-05 | 3.712% | 1.119% | 70% | 0.59819 | -1 | 5 | -0.40181 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 16.684 | 16.8983 | 17.5501 | 17.6062 | 0.51296 | TRUE | 17.6062 | 2020 | 2020-11-06 | 1.268% | 3.714% | 1.029% | 70% | 0.5339 | -1 | 5 | -0.4661 | 32.2934 |  | 2020-11-06 | 16.679 | 16.8932 | 17.5448 | 2020-11-06 | 3.714% | 1.126% | 70% | 0.59823 | -1 | 5 | -0.40177 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 4.284 | 4.3391 | 4.5066 | 4.5066 | 0.13232 | FALSE | 17.0209 | 2018 | 2020-11-07 | 1.27% | 3.715% | 1.033% | 70% | 0.53393 | -1 | 5 | -0.46607 | 32.0405 |  | 2020-11-07 | 4.284 | 4.3391 | 4.5066 | 2020-11-07 | 3.715% | 1.13% | 70% | 0.59826 | -1 | 5 | -0.40174 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 27.278 | 27.6295 | 28.6961 | 28.9349 | 0.85627 | TRUE | 28.9349 | 2020 | 2020-11-08 | 1.272% | 3.717% | 1.035% | 70% | 0.53396 | -1 | 5 | -0.46604 | 31.7892 |  | 2020-11-08 | 27.2567 | 27.6079 | 28.6737 | 2020-11-08 | 3.717% | 1.133% | 70% | 0.59829 | -1 | 5 | -0.40171 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 21.561 | 21.8392 | 22.6827 | 22.8121 | 0.6804 | TRUE | 22.8121 | 2020 | 2020-11-09 | 1.274% | 3.718% | 1.036% | 70% | 0.53399 | -1 | 5 | -0.46601 | 31.5394 |  | 2020-11-09 | 21.5495 | 21.8276 | 22.6706 | 2020-11-09 | 3.718% | 1.132% | 70% | 0.59833 | -1 | 5 | -0.40167 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 13.29 | 13.4618 | 13.9819 | 14.0077 | 0.42111 | FALSE | 26.1225 | 2018 | 2020-11-10 | 1.276% | 3.72% | 1.034% | 70% | 0.53402 | -1 | 5 | -0.46598 | 31.2909 |  | 2020-11-10 | 13.2877 | 13.4594 | 13.9795 | 2020-11-10 | 3.72% | 1.13% | 70% | 0.59836 | -1 | 5 | -0.40164 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 31.258 | 31.6626 | 32.8864 | 33.2286 | 1.0069 | TRUE | 33.2286 | 2020 | 2020-11-11 | 1.278% | 3.722% | 1.03% | 70% | 0.53405 | -1 | 5 | -0.46595 | 31.0437 |  | 2020-11-11 | 31.2279 | 31.632 | 32.8547 | 2020-11-11 | 3.722% | 1.125% | 70% | 0.59838 | -1 | 5 | -0.40162 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 28.943 | 29.3182 | 30.4519 | 30.7395 | 0.93897 | TRUE | 30.7395 | 2020 | 2020-11-12 | 1.28% | 3.723% | 1.024% | 70% | 0.53408 | -1 | 5 | -0.46592 | 30.797 |  | 2020-11-12 | 28.9178 | 29.2926 | 30.4254 | 2020-11-12 | 3.723% | 1.118% | 70% | 0.59841 | -1 | 5 | -0.40159 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 17.976 | 18.2094 | 18.9138 | 18.9933 | 0.58488 | TRUE | 18.9933 | 2020 | 2020-11-13 | 1.282% | 3.725% | 1.016% | 70% | 0.53411 | -1 | 5 | -0.46589 | 30.5503 |  | 2020-11-13 | 17.9691 | 18.2023 | 18.9065 | 2020-11-13 | 3.725% | 1.109% | 70% | 0.59844 | -1 | 5 | -0.40156 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 29.833 | 30.2209 | 31.3906 | 31.7029 | 0.98425 | TRUE | 31.7029 | 2020 | 2020-11-14 | 1.283% | 3.726% | 1.007% | 70% | 0.53413 | -1 | 5 | -0.46587 | 30.3035 |  | 2020-11-14 | 29.8058 | 30.1933 | 31.362 | 2020-11-14 | 3.726% | 1.1% | 70% | 0.59846 | -1 | 5 | -0.40154 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 21.883 | 22.1679 | 23.0264 | 23.1679 | 0.72521 | TRUE | 23.1679 | 2020 | 2020-11-15 | 1.285% | 3.728% | 0.9992% | 70% | 0.53416 | -1 | 5 | -0.46584 | 30.0569 |  | 2020-11-15 | 21.8707 | 22.1555 | 23.0135 | 2020-11-15 | 3.728% | 1.09% | 70% | 0.59849 | -1 | 5 | -0.40151 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 18.264 | 18.5022 | 19.219 | 19.3044 | 0.60929 | TRUE | 19.3044 | 2020 | 2020-11-16 | 1.287% | 3.73% | 0.9909% | 70% | 0.53418 | -1 | 5 | -0.46582 | 29.811 |  | 2020-11-16 | 18.2566 | 18.4947 | 19.2112 | 2020-11-16 | 3.73% | 1.081% | 70% | 0.59851 | -1 | 5 | -0.40149 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 27.299 | 27.6555 | 28.7275 | 28.9811 | 0.92232 | TRUE | 28.9811 | 2020 | 2020-11-17 | 1.289% | 3.732% | 0.9825% | 70% | 0.5342 | -1 | 5 | -0.4658 | 29.5661 |  | 2020-11-17 | 27.2771 | 27.6334 | 28.7045 | 2020-11-17 | 3.732% | 1.072% | 70% | 0.59853 | -1 | 5 | -0.40147 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 29.25 | 29.6325 | 30.7818 | 31.0835 | 0.99748 | TRUE | 31.0835 | 2020 | 2020-11-18 | 1.291% | 3.734% | 0.974% | 70% | 0.53422 | -1 | 5 | -0.46578 | 29.3228 |  | 2020-11-18 | 29.224 | 29.6063 | 30.7545 | 2020-11-18 | 3.734% | 1.062% | 70% | 0.59856 | -1 | 5 | -0.40144 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 4.771 | 4.8335 | 5.021 | 5.021 | 0.16247 | FALSE | 30.2627 | 2018 | 2020-11-19 | 1.293% | 3.735% | 0.9656% | 70% | 0.53424 | -1 | 5 | -0.46576 | 29.0813 |  | 2020-11-19 | 4.771 | 4.8335 | 5.021 | 2020-11-19 | 3.735% | 1.053% | 70% | 0.59858 | -1 | 5 | -0.40142 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 22.26 | 22.552 | 23.4276 | 23.5798 | 0.76937 | FALSE | 27.4903 | 2018 | 2020-11-20 | 1.295% | 3.737% | 0.9577% | 70% | 0.53426 | -1 | 5 | -0.46574 | 28.8419 |  | 2020-11-20 | 22.2469 | 22.5388 | 23.4138 | 2020-11-20 | 3.737% | 1.044% | 70% | 0.5986 | -1 | 5 | -0.4014 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 29.664 | 30.0537 | 31.2212 | 31.5207 | 1.037 | TRUE | 31.5207 | 2020 | 2020-11-21 | 1.297% | 3.739% | 0.9501% | 70% | 0.53428 | -1 | 5 | -0.46572 | 28.6052 |  | 2020-11-21 | 29.6383 | 30.0277 | 31.1942 | 2020-11-21 | 3.739% | 1.036% | 70% | 0.59862 | -1 | 5 | -0.40138 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 29.569 | 29.958 | 31.1224 | 31.4187 | 1.0422 | TRUE | 31.4187 | 2020 | 2020-11-22 | 1.299% | 3.741% | 0.943% | 70% | 0.5343 | -1 | 5 | -0.4657 | 28.3714 |  | 2020-11-22 | 29.5436 | 29.9323 | 31.0957 | 2020-11-22 | 3.741% | 1.028% | 70% | 0.59863 | -1 | 5 | -0.40137 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 27.61 | 27.9738 | 29.0617 | 29.3289 | 0.98088 | TRUE | 29.3289 | 2020 | 2020-11-23 | 1.3% | 3.744% | 0.9363% | 70% | 0.53432 | -1 | 5 | -0.46568 | 28.141 |  | 2020-11-23 | 27.5871 | 27.9506 | 29.0376 | 2020-11-23 | 3.744% | 1.021% | 70% | 0.59865 | -1 | 5 | -0.40135 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 26.185 | 26.5305 | 27.5629 | 27.7986 | 0.93727 | TRUE | 27.7986 | 2020 | 2020-11-24 | 1.302% | 3.746% | 0.9299% | 70% | 0.53434 | -1 | 5 | -0.46566 | 27.9144 |  | 2020-11-24 | 26.1648 | 26.5101 | 27.5417 | 2020-11-24 | 3.746% | 1.014% | 70% | 0.59867 | -1 | 5 | -0.40133 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 26.402 | 26.7509 | 27.7925 | 28.0343 | 0.95282 | TRUE | 28.0343 | 2020 | 2020-11-25 | 1.304% | 3.748% | 0.924% | 70% | 0.53435 | -1 | 5 | -0.46565 | 27.6921 |  | 2020-11-25 | 26.3813 | 26.7299 | 27.7707 | 2020-11-25 | 3.748% | 1.007% | 70% | 0.59868 | -1 | 5 | -0.40132 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 21.811 | 22.0996 | 22.9607 | 23.1105 | 0.79183 | TRUE | 23.1105 | 2020 | 2020-11-26 | 1.306% | 3.75% | 0.9186% | 70% | 0.53437 | -1 | 5 | -0.46563 | 27.47 |  | 2020-11-26 | 21.7981 | 22.0866 | 22.9472 | 2020-11-26 | 3.75% | 1.002% | 70% | 0.5987 | -1 | 5 | -0.4013 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 16.391 | 16.6082 | 17.2558 | 17.324 | 0.59848 | TRUE | 17.324 | 2020 | 2020-11-27 | 1.308% | 3.753% | 0.9141% | 70% | 0.53438 | -1 | 5 | -0.46562 | 27.2448 |  | 2020-11-27 | 16.3851 | 16.6023 | 17.2496 | 2020-11-27 | 3.753% | 0.9969% | 70% | 0.59871 | -1 | 5 | -0.40129 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 7.817 | 7.9208 | 8.2298 | 8.2298 | 0.28669 | FALSE | 14.8077 | 2018 | 2020-11-28 | 1.31% | 3.755% | 0.9104% | 70% | 0.5344 | -1 | 5 | -0.4656 | 27.0182 |  | 2020-11-28 | 7.817 | 7.9208 | 8.2298 | 2020-11-28 | 3.755% | 0.9929% | 70% | 0.59873 | -1 | 5 | -0.40127 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 25.466 | 25.8045 | 26.812 | 27.0399 | 0.9499 | TRUE | 27.0399 | 2020 | 2020-11-29 | 1.312% | 3.758% | 0.9072% | 70% | 0.53441 | -1 | 5 | -0.46559 | 26.7918 |  | 2020-11-29 | 25.4463 | 25.7846 | 26.7912 | 2020-11-29 | 3.758% | 0.9896% | 70% | 0.59874 | -1 | 5 | -0.40126 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 26.233 | 26.5822 | 27.6208 | 27.8683 | 0.98727 | TRUE | 27.8683 | 2020 | 2020-11-30 | 1.314% | 3.76% | 0.9046% | 70% | 0.53442 | -1 | 5 | -0.46558 | 26.567 |  | 2020-11-30 | 26.2116 | 26.5605 | 27.5982 | 2020-11-30 | 3.76% | 0.987% | 70% | 0.59876 | -1 | 5 | -0.40124 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 4.669 | 4.7312 | 4.9162 | 4.9162 | 0.17562 | TRUE | 4.9162 | 2020 | 2020-12-01 | 1.316% | 3.763% | 0.9026% | 70% | 0.53444 | -1 | 5 | -0.46556 | 26.3455 |  | 2020-12-01 | 4.669 | 4.7312 | 4.9162 | 2020-12-01 | 3.763% | 0.985% | 70% | 0.59877 | -1 | 5 | -0.40123 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 1.132 | 1.1471 | 1.192 | 1.192 | 0.042934 | FALSE | 5.3682 | 2018 | 2020-12-02 | 1.317% | 3.765% | 0.9011% | 70% | 0.53445 | -1 | 5 | -0.46555 | 26.1287 |  | 2020-12-02 | 1.132 | 1.1471 | 1.192 | 2020-12-02 | 3.765% | 0.9835% | 70% | 0.59878 | -1 | 5 | -0.40122 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 14.135 | 14.324 | 14.8849 | 14.932 | 0.54217 | TRUE | 14.932 | 2020 | 2020-12-03 | 1.319% | 3.768% | 0.9001% | 70% | 0.53446 | -1 | 5 | -0.46554 | 25.9182 |  | 2020-12-03 | 14.1309 | 14.3198 | 14.8805 | 2020-12-03 | 3.768% | 0.9826% | 70% | 0.59879 | -1 | 5 | -0.40121 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 7.358 | 7.4565 | 7.7487 | 7.7487 | 0.28356 | FALSE | 11.1599 | 2018 | 2020-12-04 | 1.321% | 3.771% | 0.8995% | 70% | 0.53447 | -1 | 5 | -0.46553 | 25.7156 |  | 2020-12-04 | 7.358 | 7.4565 | 7.7487 | 2020-12-04 | 3.771% | 0.9821% | 70% | 0.5988 | -1 | 5 | -0.4012 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 22.938 | 23.2456 | 24.1572 | 24.3444 | 0.89756 | TRUE | 24.3444 | 2020 | 2020-12-05 | 1.323% | 3.774% | 0.899% | 70% | 0.53448 | -1 | 5 | -0.46552 | 25.5225 |  | 2020-12-05 | 22.9216 | 23.229 | 24.1399 | 2020-12-05 | 3.774% | 0.9818% | 70% | 0.59881 | -1 | 5 | -0.40119 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 15.007 | 15.2085 | 15.8054 | 15.8649 | 0.58911 | FALSE | 17.8448 | 2018 | 2020-12-06 | 1.325% | 3.777% | 0.8988% | 70% | 0.53449 | -1 | 5 | -0.46551 | 25.3403 |  | 2020-12-06 | 15.0018 | 15.2032 | 15.7999 | 2020-12-06 | 3.777% | 0.9817% | 70% | 0.59882 | -1 | 5 | -0.40118 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 2.536 | 2.5701 | 2.6711 | 2.6711 | 0.099846 | FALSE | 18.1648 | 2018 | 2020-12-07 | 1.327% | 3.779% | 0.8987% | 70% | 0.5345 | -1 | 5 | -0.4655 | 25.1707 |  | 2020-12-07 | 2.536 | 2.5701 | 2.6711 | 2020-12-07 | 3.779% | 0.9817% | 70% | 0.59883 | -1 | 5 | -0.40117 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 8.52 | 8.6347 | 8.9742 | 8.9789 | 0.33771 | TRUE | 8.9789 | 2020 | 2020-12-08 | 1.329% | 3.782% | 0.8987% | 70% | 0.53451 | -1 | 5 | -0.46549 | 25.0153 |  | 2020-12-08 | 8.5196 | 8.6343 | 8.9738 | 2020-12-08 | 3.782% | 0.9818% | 70% | 0.59884 | -1 | 5 | -0.40116 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 8.822 | 8.941 | 9.2928 | 9.2993 | 0.35171 | FALSE | 19.4838 | 2018 | 2020-12-09 | 1.331% | 3.786% | 0.8987% | 70% | 0.53452 | -1 | 5 | -0.46548 | 24.8754 |  | 2020-12-09 | 8.8214 | 8.9404 | 9.2922 | 2020-12-09 | 3.786% | 0.9819% | 70% | 0.59885 | -1 | 5 | -0.40115 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 5.013 | 5.0807 | 5.2808 | 5.2808 | 0.20075 | TRUE | 5.2808 | 2020 | 2020-12-10 | 1.333% | 3.789% | 0.8988% | 70% | 0.53453 | -1 | 5 | -0.46547 | 24.7466 |  | 2020-12-10 | 5.013 | 5.0807 | 5.2808 | 2020-12-10 | 3.789% | 0.9822% | 70% | 0.59886 | -1 | 5 | -0.40114 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 8.099 | 8.2085 | 8.5321 | 8.5352 | 0.32607 | TRUE | 8.5352 | 2020 | 2020-12-11 | 1.334% | 3.792% | 0.8994% | 70% | 0.53454 | -1 | 5 | -0.46546 | 24.6239 |  | 2020-12-11 | 8.0987 | 8.2083 | 8.5318 | 2020-12-11 | 3.792% | 0.9829% | 70% | 0.59887 | -1 | 5 | -0.40113 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 9.892 | 10.026 | 10.4215 | 10.4354 | 0.40052 | TRUE | 10.4354 | 2020 | 2020-12-12 | 1.336% | 3.795% | 0.9% | 70% | 0.53455 | -1 | 5 | -0.46545 | 24.5083 |  | 2020-12-12 | 9.8908 | 10.0247 | 10.4202 | 2020-12-12 | 3.795% | 0.9837% | 70% | 0.59888 | -1 | 5 | -0.40112 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 10.607 | 10.7509 | 11.1753 | 11.1947 | 0.43153 | FALSE | 13.9136 | 2018 | 2020-12-13 | 1.338% | 3.798% | 0.9007% | 70% | 0.53455 | -1 | 5 | -0.46545 | 24.4011 |  | 2020-12-13 | 10.6053 | 10.7491 | 11.1735 | 2020-12-13 | 3.798% | 0.9845% | 70% | 0.59889 | -1 | 5 | -0.40111 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 2.854 | 2.8928 | 3.0071 | 3.0071 | 0.11637 | FALSE | 25.9924 | 2018 | 2020-12-14 | 1.34% | 3.801% | 0.9015% | 70% | 0.53456 | -1 | 5 | -0.46544 | 24.3032 |  | 2020-12-14 | 2.854 | 2.8928 | 3.0071 | 2020-12-14 | 3.801% | 0.9854% | 70% | 0.59889 | -1 | 5 | -0.40111 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 2.151 | 2.1803 | 2.2665 | 2.2665 | 0.088026 | FALSE | 14.0884 | 2018 | 2020-12-15 | 1.342% | 3.805% | 0.9022% | 70% | 0.53457 | -1 | 5 | -0.46543 | 24.2156 |  | 2020-12-15 | 2.151 | 2.1803 | 2.2665 | 2020-12-15 | 3.805% | 0.9863% | 70% | 0.5989 | -1 | 5 | -0.4011 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 15.442 | 15.6524 | 16.272 | 16.3436 | 0.63671 | TRUE | 16.3436 | 2020 | 2020-12-16 | 1.344% | 3.808% | 0.9028% | 70% | 0.53457 | -1 | 5 | -0.46543 | 24.1394 |  | 2020-12-16 | 15.4357 | 15.6459 | 16.2653 | 2020-12-16 | 3.808% | 0.987% | 70% | 0.59891 | -1 | 5 | -0.40109 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 9.588 | 9.7188 | 10.1039 | 10.1167 | 0.39515 | FALSE | 14.8305 | 2018 | 2020-12-17 | 1.346% | 3.811% | 0.9036% | 70% | 0.53458 | -1 | 5 | -0.46542 | 24.0757 |  | 2020-12-17 | 9.5869 | 9.7176 | 10.1027 | 2020-12-17 | 3.811% | 0.9878% | 70% | 0.59891 | -1 | 5 | -0.40109 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 8.808 | 8.9283 | 9.2824 | 9.2904 | 0.36361 | FALSE | 12.9389 | 2018 | 2020-12-18 | 1.348% | 3.815% | 0.9041% | 70% | 0.53459 | -1 | 5 | -0.46541 | 24.0256 |  | 2020-12-18 | 8.8073 | 8.9276 | 9.2817 | 2020-12-18 | 3.815% | 0.9885% | 70% | 0.59892 | -1 | 5 | -0.40108 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 9.589 | 9.7202 | 10.1061 | 10.1191 | 0.3966 | TRUE | 10.1191 | 2020 | 2020-12-19 | 1.35% | 3.818% | 0.9045% | 70% | 0.53459 | -1 | 5 | -0.46541 | 23.99 |  | 2020-12-19 | 9.5878 | 9.719 | 10.1048 | 2020-12-19 | 3.818% | 0.9889% | 70% | 0.59893 | -1 | 5 | -0.40107 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 7.874 | 7.9819 | 8.299 | 8.3021 | 0.32564 | FALSE | 22.295 | 2018 | 2020-12-20 | 1.351% | 3.822% | 0.9047% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 23.97 |  | 2020-12-20 | 7.8737 | 7.9816 | 8.2988 | 2020-12-20 | 3.822% | 0.9891% | 70% | 0.59893 | -1 | 5 | -0.40107 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 10.011 | 10.1483 | 10.552 | 10.5681 | 0.41456 | TRUE | 10.5681 | 2020 | 2020-12-21 | 1.353% | 3.825% | 0.9046% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 23.9667 |  | 2020-12-21 | 10.0096 | 10.1469 | 10.5505 | 2020-12-21 | 3.825% | 0.989% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 20.888 | 21.175 | 22.018 | 22.1816 | 0.86955 | TRUE | 22.1816 | 2020 | 2020-12-22 | 1.355% | 3.829% | 0.9042% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 23.9812 |  | 2020-12-22 | 20.8735 | 21.1603 | 22.0027 | 2020-12-22 | 3.829% | 0.9886% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 13.006 | 13.1849 | 13.7104 | 13.7532 | 0.53838 | TRUE | 13.7532 | 2020 | 2020-12-23 | 1.357% | 3.832% | 0.9034% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 24.0145 |  | 2020-12-23 | 13.0022 | 13.1811 | 13.7064 | 2020-12-23 | 3.832% | 0.9877% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 11.752 | 11.9139 | 12.3891 | 12.4193 | 0.48506 | FALSE | 15.4026 | 2018 | 2020-12-24 | 1.359% | 3.836% | 0.9023% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 24.0677 |  | 2020-12-24 | 11.7493 | 11.9112 | 12.3863 | 2020-12-24 | 3.836% | 0.9864% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 3.781 | 3.8332 | 3.9862 | 3.9862 | 0.15521 | FALSE | 6.5936 | 2018 | 2020-12-25 | 1.361% | 3.839% | 0.9007% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 24.1405 |  | 2020-12-25 | 3.781 | 3.8332 | 3.9862 | 2020-12-25 | 3.839% | 0.9847% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 16.926 | 17.1599 | 17.8457 | 17.9375 | 0.69579 | FALSE | 24.4992 | 2018 | 2020-12-26 | 1.363% | 3.843% | 0.899% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 24.2318 |  | 2020-12-26 | 16.9179 | 17.1516 | 17.8371 | 2020-12-26 | 3.843% | 0.9828% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 6.305 | 6.3922 | 6.648 | 6.648 | 0.25671 | TRUE | 6.648 | 2020 | 2020-12-27 | 1.365% | 3.847% | 0.897% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 24.3403 |  | 2020-12-27 | 6.305 | 6.3922 | 6.648 | 2020-12-27 | 3.847% | 0.9805% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 7.813 | 7.9213 | 8.2384 | 8.2405 | 0.31658 | FALSE | 25.3508 | 2018 | 2020-12-28 | 1.367% | 3.85% | 0.8948% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 24.4649 |  | 2020-12-28 | 7.8128 | 7.9211 | 8.2383 | 2020-12-28 | 3.85% | 0.978% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 5.769 | 5.849 | 6.0835 | 6.0835 | 0.23238 | FALSE | 26.2583 | 2018 | 2020-12-29 | 1.369% | 3.854% | 0.8923% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 24.6044 |  | 2020-12-29 | 5.769 | 5.849 | 6.0835 | 2020-12-29 | 3.854% | 0.9753% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 10.487 | 10.6327 | 11.0593 | 11.0767 | 0.42048 | FALSE | 20.9878 | 2018 | 2020-12-30 | 1.37% | 3.857% | 0.8898% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 24.7577 |  | 2020-12-30 | 10.4855 | 10.6312 | 11.0577 | 2020-12-30 | 3.857% | 0.9724% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 15.91 | 16.1314 | 16.7792 | 16.8515 | 0.63541 | TRUE | 16.8515 | 2020 | 2020-12-31 | 1.372% | 3.861% | 0.8871% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 24.9236 |  | 2020-12-31 | 15.9036 | 16.1249 | 16.7725 | 2020-12-31 | 3.861% | 0.9694% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | FALSE | FALSE
min.: | 1.132 | 1.1471 | 1.192 | 1.192 | 0.042934 |  | 2.0688 | 2018 | min.: | 0.68% | 2.222% | 0.004072% | 70% | 0.13461 | -1 | 5 | -0.86539 | 23.9667 | Bisextile | min.: | 1.132 | 1.1471 | 1.192 | min.: | 2.222% | 0.004783% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106
moy.: | 30.9064 | 31.2219 | 32.2346 | 32.2722 | 0.66487 |  | 37.7956 | 2019.1967 | moy.: | 1.027% | 3.156% | 0.2798% | 70% | 0.35899 | -1 | 5 | -0.64101 | 45.0101 |  | moy.: | 30.9017 | 31.2172 | 32.2297 | moy.: | 3.156% | 0.3144% | 70% | 0.42333 | -1 | 5 | -0.57667
max.: | 59.081 | 59.7002 | 61.7278 | 61.7315 | 1.0435 |  | 64.2151 | 2020 | max.: | 1.372% | 3.861% | 1.036% | 70% | 0.5346 | -1 | 5 | -0.4654 | 59.5649 |  | max.: | 59.0805 | 59.6997 | 61.7273 | max.: | 3.861% | 1.133% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% | [13 empty] | -0.050532 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | -0.025069 | 1.4992 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | -0.075617 | 1.4992 | kWh | [7 empty] | 9868.942 | 0 | 9867.8601 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 849.368 | 10718.31 | 848.9542 | 10716.8143 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 10037.4927 | 0 | 10036.3926 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 866.7437 | 11434.303 | 866.3214 | 11432.7036 | : Sujet après action
|  | 10904.2364 | 11434.303 | 11456.838 |  | 10718.31 |  |  |  |  | 2021-11-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10716.8143 |  | 10902.714 | 11432.7036 | 11456.838 | 2021-11-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 10515.8204 | 0 | 10514.6689 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 4.866% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.866% | [6 empty] | 918.4826 | 11456.838 | 918.0347 | 11456.838 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 185.9264 | 521.0285 | 21.1239 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 14% | 2019-05-01 | 70% |  |  |  | -0.065395 |  |  | Perte annuelle: | 185.8997 | 520.9528 | 22.6232 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 470.2956 | 0 | 470.2451 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.389% |  |  |  |  | 0% | 365 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.4654 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.40106 | 50.7016 | 21.1239 | 50.6765 | 22.6232 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 520.9972 | 21.1239 | 520.9216 | 22.6232 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2021 |  | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 14.515 | 14.7172 | 15.3089 | 15.3639 | 0.57932 | TRUE | 15.3639 | 2021 | 2021-01-01 | 1.374% | 3.865% | 0.8871% | 70% | 0.53461 | -1 | 5 | -0.46539 | 24.9221 |  | 2021-01-01 | 14.5102 | 14.7123 | 15.3038 | 2021-01-01 | 3.865% | 0.9694% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | TRUE | FALSE
2021-01-02 | 4.375 | 4.436 | 4.6146 | 4.6146 | 0.17277 | FALSE | 26.1386 | 2020 | 2021-01-02 | 1.376% | 3.868% | 0.8846% | 70% | 0.53463 | -1 | 5 | -0.46537 | 25.0992 |  | 2021-01-02 | 4.375 | 4.436 | 4.6146 | 2021-01-02 | 3.868% | 0.9665% | 70% | 0.59896 | -1 | 5 | -0.40104 | TRUE | FALSE
2021-01-03 | 24.212 | 24.5503 | 25.5392 | 25.7526 | 0.95699 | TRUE | 25.7526 | 2021 | 2021-01-03 | 1.378% | 3.872% | 0.8823% | 70% | 0.53465 | -1 | 5 | -0.46535 | 25.2865 |  | 2021-01-03 | 24.1933 | 24.5313 | 25.5194 | 2021-01-03 | 3.872% | 0.9639% | 70% | 0.59899 | -1 | 5 | -0.40101 | TRUE | FALSE
2021-01-04 | 22.487 | 22.8016 | 23.721 | 23.896 | 0.88112 | TRUE | 23.896 | 2021 | 2021-01-04 | 1.38% | 3.876% | 0.8802% | 70% | 0.53468 | -1 | 5 | -0.46532 | 25.4828 |  | 2021-01-04 | 22.4717 | 22.7861 | 23.7048 | 2021-01-04 | 3.876% | 0.9615% | 70% | 0.59901 | -1 | 5 | -0.40099 | TRUE | FALSE
2021-01-05 | 2.088 | 2.1173 | 2.2027 | 2.2027 | 0.080573 | FALSE | 11.4333 | 2020 | 2021-01-05 | 1.382% | 3.879% | 0.8784% | 70% | 0.53471 | -1 | 5 | -0.46529 | 25.6869 |  | 2021-01-05 | 2.088 | 2.1173 | 2.2027 | 2021-01-05 | 3.879% | 0.9593% | 70% | 0.59904 | -1 | 5 | -0.40096 | TRUE | FALSE
2021-01-06 | 7.546 | 7.6519 | 7.961 | 7.961 | 0.28882 | FALSE | 27.4421 | 2020 | 2021-01-06 | 1.384% | 3.883% | 0.8768% | 70% | 0.53473 | -1 | 5 | -0.46527 | 25.8976 |  | 2021-01-06 | 7.546 | 7.6519 | 7.961 | 2021-01-06 | 3.883% | 0.9575% | 70% | 0.59907 | -1 | 5 | -0.40093 | TRUE | FALSE
2021-01-07 | 13.862 | 14.0568 | 14.6252 | 14.6675 | 0.52771 | TRUE | 14.6675 | 2021 | 2021-01-07 | 1.386% | 3.887% | 0.8756% | 70% | 0.53476 | -1 | 5 | -0.46524 | 26.1138 |  | 2021-01-07 | 13.8583 | 14.053 | 14.6213 | 2021-01-07 | 3.887% | 0.956% | 70% | 0.59909 | -1 | 5 | -0.40091 | TRUE | FALSE
2021-01-08 | 21.202 | 21.5003 | 22.3706 | 22.5127 | 0.80314 | TRUE | 22.5127 | 2021 | 2021-01-08 | 1.387% | 3.89% | 0.8748% | 70% | 0.53479 | -1 | 5 | -0.46521 | 26.3342 |  | 2021-01-08 | 21.1897 | 21.4878 | 22.3575 | 2021-01-08 | 3.89% | 0.9549% | 70% | 0.59912 | -1 | 5 | -0.40088 | TRUE | FALSE
2021-01-09 | 5.02 | 5.0907 | 5.297 | 5.297 | 0.18733 | FALSE | 26.6685 | 2020 | 2021-01-09 | 1.389% | 3.894% | 0.8741% | 70% | 0.53482 | -1 | 5 | -0.46518 | 26.5635 |  | 2021-01-09 | 5.02 | 5.0907 | 5.297 | 2021-01-09 | 3.894% | 0.954% | 70% | 0.59915 | -1 | 5 | -0.40085 | TRUE | FALSE
2021-01-10 | 4.798 | 4.8657 | 5.063 | 5.063 | 0.17742 | FALSE | 10.4603 | 2020 | 2021-01-10 | 1.391% | 3.897% | 0.8738% | 70% | 0.53485 | -1 | 5 | -0.46515 | 26.8063 |  | 2021-01-10 | 4.798 | 4.8657 | 5.063 | 2021-01-10 | 3.897% | 0.9535% | 70% | 0.59919 | -1 | 5 | -0.40081 | TRUE | FALSE
2021-01-11 | 6.84 | 6.9366 | 7.2182 | 7.2182 | 0.25055 | FALSE | 28.24 | 2020 | 2021-01-11 | 1.393% | 3.901% | 0.8736% | 70% | 0.53489 | -1 | 5 | -0.46511 | 27.0612 |  | 2021-01-11 | 6.84 | 6.9366 | 7.2182 | 2021-01-11 | 3.901% | 0.9531% | 70% | 0.59922 | -1 | 5 | -0.40078 | TRUE | FALSE
2021-01-12 | 16.584 | 16.8186 | 17.502 | 17.5693 | 0.60388 | FALSE | 29.0634 | 2020 | 2021-01-12 | 1.395% | 3.905% | 0.8736% | 70% | 0.53492 | -1 | 5 | -0.46508 | 27.3272 |  | 2021-01-12 | 16.5782 | 16.8127 | 17.4959 | 2021-01-12 | 3.905% | 0.953% | 70% | 0.59926 | -1 | 5 | -0.40074 | TRUE | FALSE
2021-01-13 | 10.311 | 10.4571 | 10.8824 | 10.8924 | 0.37062 | FALSE | 18.417 | 2020 | 2021-01-13 | 1.397% | 3.908% | 0.8739% | 70% | 0.53496 | -1 | 5 | -0.46504 | 27.603 |  | 2021-01-13 | 10.3101 | 10.4562 | 10.8815 | 2021-01-13 | 3.908% | 0.9531% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | TRUE | FALSE
2021-01-14 | 10.816 | 10.9694 | 11.416 | 11.4286 | 0.38488 | FALSE | 26.6168 | 2020 | 2021-01-14 | 1.399% | 3.912% | 0.8745% | 70% | 0.535 | -1 | 5 | -0.465 | 27.8872 |  | 2021-01-14 | 10.8149 | 10.9683 | 11.4149 | 2021-01-14 | 3.912% | 0.9536% | 70% | 0.59933 | -1 | 5 | -0.40067 | TRUE | FALSE
2021-01-15 | 17.265 | 17.5103 | 18.2239 | 18.2954 | 0.60972 | FALSE | 22.3086 | 2020 | 2021-01-15 | 1.401% | 3.916% | 0.8754% | 70% | 0.53504 | -1 | 5 | -0.46496 | 28.1788 |  | 2021-01-15 | 17.2589 | 17.504 | 18.2174 | 2021-01-15 | 3.916% | 0.9544% | 70% | 0.59937 | -1 | 5 | -0.40063 | TRUE | FALSE
2021-01-16 | 21.51 | 21.816 | 22.7059 | 22.8362 | 0.75304 | FALSE | 27.7015 | 2020 | 2021-01-16 | 1.403% | 3.919% | 0.8768% | 70% | 0.53508 | -1 | 5 | -0.46492 | 28.4763 |  | 2021-01-16 | 21.4989 | 21.8047 | 22.6942 | 2021-01-16 | 3.919% | 0.9559% | 70% | 0.59941 | -1 | 5 | -0.40059 | TRUE | FALSE
2021-01-17 | 4.49 | 4.554 | 4.7399 | 4.7399 | 0.15465 | TRUE | 4.7399 | 2021 | 2021-01-17 | 1.404% | 3.923% | 0.8786% | 70% | 0.53512 | -1 | 5 | -0.46488 | 28.7787 |  | 2021-01-17 | 4.49 | 4.554 | 4.7399 | 2021-01-17 | 3.923% | 0.9578% | 70% | 0.59946 | -1 | 5 | -0.40054 | TRUE | FALSE
2021-01-18 | 28.58 | 28.9877 | 30.1724 | 30.4338 | 0.98243 | TRUE | 30.4338 | 2021 | 2021-01-18 | 1.406% | 3.927% | 0.8807% | 70% | 0.53517 | -1 | 5 | -0.46483 | 29.0847 |  | 2021-01-18 | 28.5577 | 28.965 | 30.1489 | 2021-01-18 | 3.927% | 0.96% | 70% | 0.5995 | -1 | 5 | -0.4005 | TRUE | FALSE
2021-01-19 | 30.683 | 31.1212 | 32.3945 | 32.6831 | 1.0439 | TRUE | 32.6831 | 2021 | 2021-01-19 | 1.408% | 3.93% | 0.8832% | 70% | 0.53522 | -1 | 5 | -0.46478 | 29.393 |  | 2021-01-19 | 30.6584 | 31.0963 | 32.3685 | 2021-01-19 | 3.93% | 0.9627% | 70% | 0.59955 | -1 | 5 | -0.40045 | TRUE | FALSE
2021-01-20 | 7.056 | 7.1569 | 7.45 | 7.45 | 0.23545 | FALSE | 11.3029 | 2020 | 2021-01-20 | 1.41% | 3.934% | 0.886% | 70% | 0.53526 | -1 | 5 | -0.46474 | 29.7025 |  | 2021-01-20 | 7.056 | 7.1569 | 7.45 | 2021-01-20 | 3.934% | 0.9659% | 70% | 0.5996 | -1 | 5 | -0.4004 | TRUE | FALSE
2021-01-21 | 14.469 | 14.6762 | 15.2778 | 15.3132 | 0.47893 | TRUE | 15.3132 | 2021 | 2021-01-21 | 1.412% | 3.938% | 0.8893% | 70% | 0.53531 | -1 | 5 | -0.46469 | 30.0118 |  | 2021-01-21 | 14.466 | 14.6732 | 15.2746 | 2021-01-21 | 3.938% | 0.9695% | 70% | 0.59965 | -1 | 5 | -0.40035 | TRUE | FALSE
2021-01-22 | 5.381 | 5.4582 | 5.6821 | 5.6821 | 0.17589 | TRUE | 5.6821 | 2021 | 2021-01-22 | 1.414% | 3.941% | 0.893% | 70% | 0.53537 | -1 | 5 | -0.46463 | 30.3198 |  | 2021-01-22 | 5.381 | 5.4582 | 5.6821 | 2021-01-22 | 3.941% | 0.9736% | 70% | 0.5997 | -1 | 5 | -0.4003 | TRUE | FALSE
2021-01-23 | 9.554 | 9.6912 | 10.0892 | 10.0908 | 0.30917 | FALSE | 13.4068 | 2020 | 2021-01-23 | 1.416% | 3.945% | 0.897% | 70% | 0.53542 | -1 | 5 | -0.46458 | 30.6299 |  | 2021-01-23 | 9.5539 | 9.6911 | 10.0891 | 2021-01-23 | 3.945% | 0.9781% | 70% | 0.59976 | -1 | 5 | -0.40024 | TRUE | FALSE
2021-01-24 | 16.472 | 16.7089 | 17.3958 | 17.4479 | 0.52907 | TRUE | 17.4479 | 2021 | 2021-01-24 | 1.418% | 3.949% | 0.9009% | 70% | 0.53548 | -1 | 5 | -0.46452 | 30.9459 |  | 2021-01-24 | 16.4675 | 16.7043 | 17.391 | 2021-01-24 | 3.949% | 0.9826% | 70% | 0.59981 | -1 | 5 | -0.40019 | TRUE | FALSE
2021-01-25 | 6.844 | 6.9426 | 7.2282 | 7.2282 | 0.21691 | FALSE | 16.9356 | 2020 | 2021-01-25 | 1.42% | 3.952% | 0.9046% | 70% | 0.53554 | -1 | 5 | -0.46446 | 31.2671 |  | 2021-01-25 | 6.844 | 6.9426 | 7.2282 | 2021-01-25 | 3.952% | 0.9868% | 70% | 0.59987 | -1 | 5 | -0.40013 | TRUE | FALSE
2021-01-26 | 21.586 | 21.8973 | 22.7992 | 22.9131 | 0.68043 | TRUE | 22.9131 | 2021 | 2021-01-26 | 1.421% | 3.956% | 0.908% | 70% | 0.5356 | -1 | 5 | -0.4644 | 31.5929 |  | 2021-01-26 | 21.5762 | 21.8873 | 22.7888 | 2021-01-26 | 3.956% | 0.9907% | 70% | 0.59993 | -1 | 5 | -0.40007 | TRUE | FALSE
2021-01-27 | 5.224 | 5.2994 | 5.5179 | 5.5179 | 0.16216 | FALSE | 12.2737 | 2020 | 2021-01-27 | 1.423% | 3.96% | 0.9113% | 70% | 0.53567 | -1 | 5 | -0.46433 | 31.9225 |  | 2021-01-27 | 5.224 | 5.2994 | 5.5179 | 2021-01-27 | 3.96% | 0.9945% | 70% | 0.6 | -1 | 5 | -0.4 | TRUE | FALSE
2021-01-28 | 17.663 | 17.9184 | 18.6578 | 18.7184 | 0.54436 | TRUE | 18.7184 | 2021 | 2021-01-28 | 1.425% | 3.963% | 0.9143% | 70% | 0.53574 | -1 | 5 | -0.46426 | 32.2552 |  | 2021-01-28 | 17.6577 | 17.913 | 18.6523 | 2021-01-28 | 3.963% | 0.9981% | 70% | 0.60007 | -1 | 5 | -0.39993 | TRUE | FALSE
2021-01-29 | 15.756 | 15.9841 | 16.6444 | 16.6845 | 0.48018 | FALSE | 27.6894 | 2020 | 2021-01-29 | 1.427% | 3.967% | 0.9172% | 70% | 0.53581 | -1 | 5 | -0.46419 | 32.5902 |  | 2021-01-29 | 15.7525 | 15.9806 | 16.6407 | 2021-01-29 | 3.967% | 1.002% | 70% | 0.60014 | -1 | 5 | -0.39986 | TRUE | FALSE
2021-01-30 | 6.844 | 6.9432 | 7.2303 | 7.2303 | 0.20594 | FALSE | 10.6678 | 2020 | 2021-01-30 | 1.429% | 3.971% | 0.9182% | 70% | 0.53588 | -1 | 5 | -0.46412 | 32.9275 |  | 2021-01-30 | 6.844 | 6.9432 | 7.2303 | 2021-01-30 | 3.971% | 1.003% | 70% | 0.60021 | -1 | 5 | -0.39979 | TRUE | FALSE
2021-01-31 | 9.277 | 9.4117 | 9.8012 | 9.8012 | 0.27631 | FALSE | 21.8487 | 2020 | 2021-01-31 | 1.431% | 3.974% | 0.9173% | 70% | 0.53596 | -1 | 5 | -0.46404 | 33.2663 |  | 2021-01-31 | 9.277 | 9.4117 | 9.8012 | 2021-01-31 | 3.974% | 1.002% | 70% | 0.60029 | -1 | 5 | -0.39971 | TRUE | FALSE
2021-02-01 | 8.536 | 8.6601 | 9.0189 | 9.0189 | 0.25168 | FALSE | 12.161 | 2020 | 2021-02-01 | 1.433% | 3.978% | 0.9145% | 70% | 0.53604 | -1 | 5 | -0.46396 | 33.606 |  | 2021-02-01 | 8.536 | 8.6601 | 9.0189 | 2021-02-01 | 3.978% | 0.9997% | 70% | 0.60037 | -1 | 5 | -0.39963 | TRUE | FALSE
2021-02-02 | 31.033 | 31.4847 | 32.7903 | 33.0542 | 0.91316 | TRUE | 33.0542 | 2021 | 2021-02-02 | 1.435% | 3.982% | 0.9099% | 70% | 0.53612 | -1 | 5 | -0.46388 | 33.9458 |  | 2021-02-02 | 31.0096 | 31.461 | 32.7656 | 2021-02-02 | 3.982% | 0.995% | 70% | 0.60045 | -1 | 5 | -0.39955 | TRUE | FALSE
2021-02-03 | 24.865 | 25.2274 | 26.2746 | 26.4196 | 0.72266 | FALSE | 27.4128 | 2020 | 2021-02-03 | 1.437% | 3.985% | 0.9035% | 70% | 0.5362 | -1 | 5 | -0.4638 | 34.285 |  | 2021-02-03 | 24.8521 | 25.2143 | 26.2609 | 2021-02-03 | 3.985% | 0.9884% | 70% | 0.60054 | -1 | 5 | -0.39946 | TRUE | FALSE
2021-02-04 | 13.245 | 13.4383 | 13.9966 | 14.0114 | 0.37953 | FALSE | 16.7547 | 2020 | 2021-02-04 | 1.438% | 3.989% | 0.8955% | 70% | 0.53629 | -1 | 5 | -0.46371 | 34.6229 |  | 2021-02-04 | 13.2437 | 13.437 | 13.9952 | 2021-02-04 | 3.989% | 0.9799% | 70% | 0.60063 | -1 | 5 | -0.39937 | TRUE | FALSE
2021-02-05 | 8.034 | 8.1514 | 8.4904 | 8.4904 | 0.22778 | FALSE | 35.8874 | 2020 | 2021-02-05 | 1.44% | 3.993% | 0.8858% | 70% | 0.53639 | -1 | 5 | -0.46361 | 34.9588 |  | 2021-02-05 | 8.034 | 8.1514 | 8.4904 | 2021-02-05 | 3.993% | 0.9698% | 70% | 0.60072 | -1 | 5 | -0.39928 | TRUE | FALSE
2021-02-06 | 8.005 | 8.1221 | 8.4603 | 8.4603 | 0.22483 | FALSE | 39.2057 | 2020 | 2021-02-06 | 1.442% | 3.997% | 0.8746% | 70% | 0.53649 | -1 | 5 | -0.46351 | 35.2939 |  | 2021-02-06 | 8.005 | 8.1221 | 8.4603 | 2021-02-06 | 3.997% | 0.9578% | 70% | 0.60082 | -1 | 5 | -0.39918 | TRUE | FALSE
2021-02-07 | 24.834 | 25.1979 | 26.2479 | 26.3765 | 0.69438 | FALSE | 26.9021 | 2020 | 2021-02-07 | 1.444% | 4% | 0.8602% | 70% | 0.53659 | -1 | 5 | -0.46341 | 35.6306 |  | 2021-02-07 | 24.8223 | 25.1861 | 26.2355 | 2021-02-07 | 4% | 0.9425% | 70% | 0.60092 | -1 | 5 | -0.39908 | TRUE | FALSE
2021-02-08 | 4.229 | 4.291 | 4.47 | 4.47 | 0.11658 | FALSE | 33.7527 | 2020 | 2021-02-08 | 1.446% | 4.004% | 0.8431% | 70% | 0.53669 | -1 | 5 | -0.46331 | 35.9686 |  | 2021-02-08 | 4.229 | 4.291 | 4.47 | 2021-02-08 | 4.004% | 0.9242% | 70% | 0.60103 | -1 | 5 | -0.39897 | TRUE | FALSE
2021-02-09 | 14.755 | 14.9718 | 15.5968 | 15.6164 | 0.40355 | FALSE | 27.5509 | 2020 | 2021-02-09 | 1.448% | 4.008% | 0.8233% | 70% | 0.5368 | -1 | 5 | -0.4632 | 36.3078 |  | 2021-02-09 | 14.7532 | 14.97 | 15.5949 | 2021-02-09 | 4.008% | 0.9028% | 70% | 0.60114 | -1 | 5 | -0.39886 | TRUE | FALSE
2021-02-10 | 11.384 | 11.5515 | 12.0342 | 12.0357 | 0.30818 | FALSE | 17.4839 | 2020 | 2021-02-10 | 1.45% | 4.011% | 0.8008% | 70% | 0.53692 | -1 | 5 | -0.46308 | 36.6482 |  | 2021-02-10 | 11.3839 | 11.5513 | 12.0341 | 2021-02-10 | 4.011% | 0.8786% | 70% | 0.60125 | -1 | 5 | -0.39875 | TRUE | FALSE
2021-02-11 | 34.197 | 34.7007 | 36.1523 | 36.4042 | 0.92373 | TRUE | 36.4042 | 2021 | 2021-02-11 | 1.452% | 4.015% | 0.7758% | 70% | 0.53704 | -1 | 5 | -0.46296 | 36.9896 |  | 2021-02-11 | 34.1737 | 34.6771 | 36.1276 | 2021-02-11 | 4.015% | 0.8516% | 70% | 0.60137 | -1 | 5 | -0.39863 | TRUE | FALSE
2021-02-12 | 4.732 | 4.8018 | 5.0028 | 5.0028 | 0.12581 | FALSE | 20.4852 | 2020 | 2021-02-12 | 1.454% | 4.019% | 0.7483% | 70% | 0.53716 | -1 | 5 | -0.46284 | 37.3319 |  | 2021-02-12 | 4.732 | 4.8018 | 5.0028 | 2021-02-12 | 4.019% | 0.8219% | 70% | 0.60149 | -1 | 5 | -0.39851 | TRUE | FALSE
2021-02-13 | 8.309 | 8.4317 | 8.7851 | 8.7851 | 0.21896 | FALSE | 21.7897 | 2020 | 2021-02-13 | 1.455% | 4.022% | 0.7183% | 70% | 0.53729 | -1 | 5 | -0.46271 | 37.6751 |  | 2021-02-13 | 8.309 | 8.4317 | 8.7851 | 2021-02-13 | 4.022% | 0.7893% | 70% | 0.60162 | -1 | 5 | -0.39838 | TRUE | FALSE
2021-02-14 | 31.14 | 31.6005 | 32.9262 | 33.0948 | 0.81761 | TRUE | 33.0948 | 2021 | 2021-02-14 | 1.457% | 4.026% | 0.6873% | 70% | 0.53743 | -1 | 5 | -0.46257 | 38.0184 |  | 2021-02-14 | 31.1241 | 31.5844 | 32.9094 | 2021-02-14 | 4.026% | 0.7556% | 70% | 0.60176 | -1 | 5 | -0.39824 | TRUE | FALSE
2021-02-15 | 36.78 | 37.3246 | 38.8919 | 39.1332 | 0.95839 | FALSE | 40.7839 | 2020 | 2021-02-15 | 1.459% | 4.03% | 0.6553% | 70% | 0.53757 | -1 | 5 | -0.46243 | 38.3619 |  | 2021-02-15 | 36.7572 | 37.3015 | 38.8678 | 2021-02-15 | 4.03% | 0.7208% | 70% | 0.6019 | -1 | 5 | -0.3981 | TRUE | FALSE
2021-02-16 | 32.4 | 32.8804 | 34.2624 | 34.4268 | 0.83587 | TRUE | 34.4268 | 2021 | 2021-02-16 | 1.461% | 4.033% | 0.6223% | 70% | 0.53771 | -1 | 5 | -0.46229 | 38.7054 |  | 2021-02-16 | 32.3844 | 32.8645 | 34.2458 | 2021-02-16 | 4.033% | 0.6849% | 70% | 0.60205 | -1 | 5 | -0.39795 | TRUE | FALSE
2021-02-17 | 36.385 | 36.9252 | 38.4787 | 38.6841 | 0.93124 | TRUE | 38.6841 | 2021 | 2021-02-17 | 1.463% | 4.037% | 0.5884% | 70% | 0.53787 | -1 | 5 | -0.46213 | 39.0488 |  | 2021-02-17 | 36.3654 | 36.9053 | 38.4579 | 2021-02-17 | 4.037% | 0.6479% | 70% | 0.6022 | -1 | 5 | -0.3978 | TRUE | FALSE
2021-02-18 | 13.214 | 13.4104 | 13.9752 | 13.9791 | 0.33368 | FALSE | 38.6932 | 2020 | 2021-02-18 | 1.465% | 4.041% | 0.5536% | 70% | 0.53802 | -1 | 5 | -0.46198 | 39.392 |  | 2021-02-18 | 13.2136 | 13.4101 | 13.9748 | 2021-02-18 | 4.041% | 0.6099% | 70% | 0.60236 | -1 | 5 | -0.39764 | TRUE | FALSE
2021-02-19 | 37.5 | 38.0582 | 39.6624 | 39.8522 | 0.94336 | TRUE | 39.8522 | 2021 | 2021-02-19 | 1.467% | 4.045% | 0.5179% | 70% | 0.53819 | -1 | 5 | -0.46181 | 39.7349 |  | 2021-02-19 | 37.4816 | 38.0396 | 39.643 | 2021-02-19 | 4.045% | 0.5709% | 70% | 0.60252 | -1 | 5 | -0.39748 | TRUE | FALSE
2021-02-20 | 34.849 | 35.3684 | 36.8606 | 37.0056 | 0.86875 | FALSE | 42.5268 | 2020 | 2021-02-20 | 1.469% | 4.048% | 0.4814% | 70% | 0.53836 | -1 | 5 | -0.46164 | 40.0777 |  | 2021-02-20 | 34.8349 | 35.3541 | 36.8457 | 2021-02-20 | 4.048% | 0.5309% | 70% | 0.60269 | -1 | 5 | -0.39731 | TRUE | FALSE
2021-02-21 | 12.231 | 12.4135 | 12.9378 | 12.938 | 0.30126 | FALSE | 17.7798 | 2020 | 2021-02-21 | 1.471% | 4.052% | 0.4449% | 70% | 0.53854 | -1 | 5 | -0.46146 | 40.4201 |  | 2021-02-21 | 12.231 | 12.4135 | 12.9377 | 2021-02-21 | 4.052% | 0.491% | 70% | 0.60287 | -1 | 5 | -0.39713 | TRUE | FALSE
2021-02-22 | 5.475 | 5.5568 | 5.7917 | 5.7917 | 0.13377 | FALSE | 41.2354 | 2020 | 2021-02-22 | 1.472% | 4.056% | 0.41% | 70% | 0.53873 | -1 | 5 | -0.46127 | 40.7617 |  | 2021-02-22 | 5.475 | 5.5568 | 5.7917 | 2021-02-22 | 4.056% | 0.4526% | 70% | 0.60306 | -1 | 5 | -0.39694 | TRUE | FALSE
2021-02-23 | 29.142 | 29.5781 | 30.8295 | 30.8975 | 0.7079 | FALSE | 41.8682 | 2020 | 2021-02-23 | 1.474% | 4.059% | 0.3764% | 70% | 0.53892 | -1 | 5 | -0.46108 | 41.1024 |  | 2021-02-23 | 29.1353 | 29.5713 | 30.8224 | 2021-02-23 | 4.059% | 0.4158% | 70% | 0.60325 | -1 | 5 | -0.39675 | TRUE | FALSE
2021-02-24 | 37.194 | 37.7513 | 39.35 | 39.466 | 0.89704 | FALSE | 42.0089 | 2020 | 2021-02-24 | 1.476% | 4.063% | 0.3443% | 70% | 0.53912 | -1 | 5 | -0.46088 | 41.4422 |  | 2021-02-24 | 37.1825 | 37.7396 | 39.3378 | 2021-02-24 | 4.063% | 0.3804% | 70% | 0.60345 | -1 | 5 | -0.39655 | TRUE | FALSE
2021-02-25 | 36.296 | 36.8405 | 38.4022 | 38.5002 | 0.86821 | TRUE | 38.5002 | 2021 | 2021-02-25 | 1.478% | 4.067% | 0.3135% | 70% | 0.53933 | -1 | 5 | -0.46067 | 41.7811 |  | 2021-02-25 | 36.2862 | 36.8306 | 38.3918 | 2021-02-25 | 4.067% | 0.3465% | 70% | 0.60366 | -1 | 5 | -0.39634 | TRUE | FALSE
2021-02-26 | 9.559 | 9.7026 | 10.1143 | 10.1143 | 0.22631 | FALSE | 16.3491 | 2020 | 2021-02-26 | 1.48% | 4.07% | 0.284% | 70% | 0.53955 | -1 | 5 | -0.46045 | 42.1192 |  | 2021-02-26 | 9.559 | 9.7026 | 10.1143 | 2021-02-26 | 4.07% | 0.314% | 70% | 0.60388 | -1 | 5 | -0.39612 | TRUE | FALSE
2021-02-27 | 40.748 | 41.3609 | 43.1174 | 43.2222 | 0.95963 | TRUE | 43.2222 | 2021 | 2021-02-27 | 1.482% | 4.074% | 0.2571% | 70% | 0.53978 | -1 | 5 | -0.46022 | 42.4558 |  | 2021-02-27 | 40.7375 | 41.3503 | 43.1064 | 2021-02-27 | 4.074% | 0.2842% | 70% | 0.60411 | -1 | 5 | -0.39589 | TRUE | FALSE
2021-02-28 | 34.813 | 35.3373 | 36.8394 | 36.9024 | 0.81305 | TRUE | 36.9024 | 2021 | 2021-02-28 | 1.484% | 4.077% | 0.2327% | 70% | 0.54002 | -1 | 5 | -0.45998 | 42.7911 |  | 2021-02-28 | 34.8067 | 35.3309 | 36.8328 | 2021-02-28 | 4.077% | 0.2573% | 70% | 0.60435 | -1 | 5 | -0.39565 | TRUE | FALSE
2021-03-01 | 38.779 | 39.3638 | 41.0386 | 41.1128 | 0.89895 | TRUE | 41.1128 | 2021 | 2021-03-01 | 1.486% | 4.081% | 0.2109% | 70% | 0.54026 | -1 | 5 | -0.45974 | 43.1249 |  | 2021-03-01 | 38.7716 | 39.3563 | 41.0308 | 2021-03-01 | 4.081% | 0.2331% | 70% | 0.60459 | -1 | 5 | -0.39541 | TRUE | FALSE
2021-03-02 | 17.627 | 17.8932 | 18.6552 | 18.6606 | 0.40496 | FALSE | 33.2037 | 2020 | 2021-03-02 | 1.488% | 4.085% | 0.1915% | 70% | 0.54052 | -1 | 5 | -0.45948 | 43.4572 |  | 2021-03-02 | 17.6265 | 17.8926 | 18.6546 | 2021-03-02 | 4.085% | 0.2116% | 70% | 0.60485 | -1 | 5 | -0.39515 | TRUE | FALSE
2021-03-03 | 16.618 | 16.8693 | 17.5883 | 17.5918 | 0.37892 | FALSE | 23.0861 | 2020 | 2021-03-03 | 1.489% | 4.088% | 0.1745% | 70% | 0.54079 | -1 | 5 | -0.45921 | 43.7881 |  | 2021-03-03 | 16.6177 | 16.8689 | 17.588 | 2021-03-03 | 4.088% | 0.1927% | 70% | 0.60512 | -1 | 5 | -0.39488 | TRUE | FALSE
2021-03-04 | 30.147 | 30.6034 | 31.9091 | 31.937 | 0.68284 | TRUE | 31.937 | 2021 | 2021-03-04 | 1.491% | 4.092% | 0.1598% | 70% | 0.54106 | -1 | 5 | -0.45894 | 44.1176 |  | 2021-03-04 | 30.1443 | 30.6006 | 31.9062 | 2021-03-04 | 4.092% | 0.1764% | 70% | 0.6054 | -1 | 5 | -0.3946 | TRUE | FALSE
2021-03-05 | 32.986 | 33.486 | 34.916 | 34.9486 | 0.74176 | TRUE | 34.9486 | 2021 | 2021-03-05 | 1.493% | 4.096% | 0.1475% | 70% | 0.54135 | -1 | 5 | -0.45865 | 44.4456 |  | 2021-03-05 | 32.9828 | 33.4828 | 34.9127 | 2021-03-05 | 4.096% | 0.1626% | 70% | 0.60568 | -1 | 5 | -0.39432 | TRUE | FALSE
2021-03-06 | 9.54 | 9.6848 | 10.0988 | 10.0988 | 0.21278 | FALSE | 12.7724 | 2020 | 2021-03-06 | 1.495% | 4.099% | 0.1374% | 70% | 0.54165 | -1 | 5 | -0.45835 | 44.7733 |  | 2021-03-06 | 9.54 | 9.6848 | 10.0988 | 2021-03-06 | 4.099% | 0.1513% | 70% | 0.60599 | -1 | 5 | -0.39401 | TRUE | FALSE
2021-03-07 | 11.417 | 11.5905 | 12.0864 | 12.0864 | 0.25281 | FALSE | 20.1896 | 2020 | 2021-03-07 | 1.497% | 4.103% | 0.13% | 70% | 0.54197 | -1 | 5 | -0.45803 | 45.1012 |  | 2021-03-07 | 11.417 | 11.5905 | 12.0864 | 2021-03-07 | 4.103% | 0.143% | 70% | 0.6063 | -1 | 5 | -0.3937 | TRUE | FALSE
2021-03-08 | 17.645 | 17.9135 | 18.6806 | 18.6835 | 0.38798 | FALSE | 33.3418 | 2020 | 2021-03-08 | 1.499% | 4.106% | 0.1243% | 70% | 0.54229 | -1 | 5 | -0.45771 | 45.4292 |  | 2021-03-08 | 17.6447 | 17.9132 | 18.6803 | 2021-03-08 | 4.106% | 0.1366% | 70% | 0.60662 | -1 | 5 | -0.39338 | TRUE | FALSE
2021-03-09 | 42.277 | 42.9211 | 44.7608 | 44.8089 | 0.92383 | TRUE | 44.8089 | 2021 | 2021-03-09 | 1.501% | 4.11% | 0.1204% | 70% | 0.54263 | -1 | 5 | -0.45737 | 45.7568 |  | 2021-03-09 | 42.2726 | 42.9166 | 44.7562 | 2021-03-09 | 4.11% | 0.1321% | 70% | 0.60696 | -1 | 5 | -0.39304 | TRUE | FALSE
2021-03-10 | 42.663 | 43.3138 | 45.1721 | 45.2198 | 0.92566 | TRUE | 45.2198 | 2021 | 2021-03-10 | 1.503% | 4.114% | 0.1181% | 70% | 0.54298 | -1 | 5 | -0.45702 | 46.0835 |  | 2021-03-10 | 42.6587 | 43.3094 | 45.1675 | 2021-03-10 | 4.114% | 0.1294% | 70% | 0.60731 | -1 | 5 | -0.39269 | TRUE | FALSE
2021-03-11 | 37.583 | 38.1571 | 39.7956 | 39.8297 | 0.80957 | TRUE | 39.8297 | 2021 | 2021-03-11 | 1.505% | 4.117% | 0.1174% | 70% | 0.54335 | -1 | 5 | -0.45665 | 46.4087 |  | 2021-03-11 | 37.5799 | 38.154 | 39.7924 | 2021-03-11 | 4.117% | 0.1286% | 70% | 0.60768 | -1 | 5 | -0.39232 | TRUE | FALSE
2021-03-12 | 27.28 | 27.6972 | 28.8877 | 28.9016 | 0.58334 | FALSE | 46.643 | 2018 | 2021-03-12 | 1.506% | 4.121% | 0.1183% | 70% | 0.54373 | -1 | 5 | -0.45627 | 46.732 |  | 2021-03-12 | 27.2788 | 27.696 | 28.8864 | 2021-03-12 | 4.121% | 0.1295% | 70% | 0.60806 | -1 | 5 | -0.39194 | TRUE | FALSE
2021-03-13 | 38.664 | 39.2561 | 40.9449 | 40.9818 | 0.82146 | TRUE | 40.9818 | 2021 | 2021-03-13 | 1.508% | 4.125% | 0.1206% | 70% | 0.54412 | -1 | 5 | -0.45588 | 47.053 |  | 2021-03-13 | 38.6607 | 39.2528 | 40.9415 | 2021-03-13 | 4.125% | 0.1319% | 70% | 0.60846 | -1 | 5 | -0.39154 | TRUE | FALSE
2021-03-14 | 20.248 | 20.5585 | 21.4437 | 21.4485 | 0.427 | FALSE | 38.5571 | 2020 | 2021-03-14 | 1.51% | 4.128% | 0.1231% | 70% | 0.54454 | -1 | 5 | -0.45546 | 47.3716 |  | 2021-03-14 | 20.2476 | 20.558 | 21.4433 | 2021-03-14 | 4.128% | 0.1346% | 70% | 0.60887 | -1 | 5 | -0.39113 | TRUE | FALSE
2021-03-15 | 14.121 | 14.3378 | 14.9558 | 14.9558 | 0.29574 | FALSE | 34.1177 | 2020 | 2021-03-15 | 1.512% | 4.132% | 0.1257% | 70% | 0.54496 | -1 | 5 | -0.45504 | 47.6874 |  | 2021-03-15 | 14.121 | 14.3378 | 14.9558 | 2021-03-15 | 4.132% | 0.1374% | 70% | 0.6093 | -1 | 5 | -0.3907 | TRUE | FALSE
2021-03-16 | 33.116 | 33.6251 | 35.0757 | 35.1008 | 0.68953 | FALSE | 53.1192 | 2020 | 2021-03-16 | 1.514% | 4.136% | 0.1285% | 70% | 0.54541 | -1 | 5 | -0.45459 | 47.9998 |  | 2021-03-16 | 33.1138 | 33.6228 | 35.0733 | 2021-03-16 | 4.136% | 0.1405% | 70% | 0.60974 | -1 | 5 | -0.39026 | TRUE | FALSE
2021-03-17 | 31.881 | 32.3717 | 33.7695 | 33.7924 | 0.65953 | TRUE | 33.7924 | 2021 | 2021-03-17 | 1.516% | 4.139% | 0.1314% | 70% | 0.54587 | -1 | 5 | -0.45413 | 48.3084 |  | 2021-03-17 | 31.879 | 32.3697 | 33.7674 | 2021-03-17 | 4.139% | 0.1437% | 70% | 0.6102 | -1 | 5 | -0.3898 | TRUE | FALSE
2021-03-18 | 25.246 | 25.6351 | 26.743 | 26.7543 | 0.51885 | FALSE | 34.3132 | 2018 | 2021-03-18 | 1.518% | 4.143% | 0.1346% | 70% | 0.54635 | -1 | 5 | -0.45365 | 48.6126 |  | 2021-03-18 | 25.245 | 25.6341 | 26.742 | 2021-03-18 | 4.143% | 0.1472% | 70% | 0.61068 | -1 | 5 | -0.38932 | TRUE | FALSE
2021-03-19 | 8.145 | 8.2707 | 8.6285 | 8.6285 | 0.16629 | FALSE | 45.3847 | 2020 | 2021-03-19 | 1.52% | 4.147% | 0.1379% | 70% | 0.54685 | -1 | 5 | -0.45315 | 48.9119 |  | 2021-03-19 | 8.145 | 8.2707 | 8.6285 | 2021-03-19 | 4.147% | 0.1509% | 70% | 0.61118 | -1 | 5 | -0.38882 | TRUE | FALSE
2021-03-20 | 42.008 | 42.657 | 44.5041 | 44.554 | 0.85342 | FALSE | 51.0003 | 2018 | 2021-03-20 | 1.522% | 4.15% | 0.1414% | 70% | 0.54737 | -1 | 5 | -0.45263 | 49.2088 |  | 2021-03-20 | 42.0036 | 42.6525 | 44.4994 | 2021-03-20 | 4.15% | 0.1548% | 70% | 0.6117 | -1 | 5 | -0.3883 | TRUE | FALSE
2021-03-21 | 47.25 | 47.9809 | 50.0605 | 50.1284 | 0.95434 | FALSE | 51.5829 | 2020 | 2021-03-21 | 1.523% | 4.154% | 0.1448% | 70% | 0.54791 | -1 | 5 | -0.45209 | 49.5059 |  | 2021-03-21 | 47.2439 | 47.9748 | 50.0541 | 2021-03-21 | 4.154% | 0.1585% | 70% | 0.61224 | -1 | 5 | -0.38776 | TRUE | FALSE
2021-03-22 | 34.217 | 34.747 | 36.2544 | 36.284 | 0.6866 | FALSE | 50.0612 | 2020 | 2021-03-22 | 1.525% | 4.158% | 0.1475% | 70% | 0.54847 | -1 | 5 | -0.45153 | 49.8025 |  | 2021-03-22 | 34.2143 | 34.7443 | 36.2516 | 2021-03-22 | 4.158% | 0.1616% | 70% | 0.6128 | -1 | 5 | -0.3872 | TRUE | FALSE
2021-03-23 | 49.221 | 49.9843 | 52.1549 | 52.2311 | 0.98246 | TRUE | 52.2311 | 2021 | 2021-03-23 | 1.527% | 4.162% | 0.1497% | 70% | 0.54905 | -1 | 5 | -0.45095 | 50.0979 |  | 2021-03-23 | 49.2141 | 49.9774 | 52.1476 | 2021-03-23 | 4.162% | 0.164% | 70% | 0.61339 | -1 | 5 | -0.38661 | TRUE | FALSE
2021-03-24 | 48.928 | 49.6878 | 51.8475 | 51.9228 | 0.9709 | TRUE | 51.9228 | 2021 | 2021-03-24 | 1.529% | 4.166% | 0.1513% | 70% | 0.54966 | -1 | 5 | -0.45034 | 50.3912 |  | 2021-03-24 | 48.9212 | 49.6809 | 51.8403 | 2021-03-24 | 4.166% | 0.1658% | 70% | 0.61399 | -1 | 5 | -0.38601 | TRUE | FALSE
2021-03-25 | 28.715 | 29.1614 | 30.4302 | 30.4479 | 0.56604 | FALSE | 52.0428 | 2020 | 2021-03-25 | 1.531% | 4.169% | 0.1524% | 70% | 0.55029 | -1 | 5 | -0.44971 | 50.6815 |  | 2021-03-25 | 28.7134 | 29.1598 | 30.4285 | 2021-03-25 | 4.169% | 0.1669% | 70% | 0.61462 | -1 | 5 | -0.38538 | TRUE | FALSE
2021-03-26 | 41.945 | 42.598 | 44.4531 | 44.5039 | 0.82265 | FALSE | 54.4063 | 2020 | 2021-03-26 | 1.533% | 4.173% | 0.1529% | 70% | 0.55094 | -1 | 5 | -0.44906 | 50.9681 |  | 2021-03-26 | 41.9404 | 42.5933 | 44.4482 | 2021-03-26 | 4.173% | 0.1675% | 70% | 0.61527 | -1 | 5 | -0.38473 | TRUE | FALSE
2021-03-27 | 37.788 | 38.377 | 40.0499 | 40.0882 | 0.7369 | FALSE | 53.3842 | 2018 | 2021-03-27 | 1.535% | 4.177% | 0.1527% | 70% | 0.55162 | -1 | 5 | -0.44838 | 51.2503 |  | 2021-03-27 | 37.7845 | 38.3735 | 40.0462 | 2021-03-27 | 4.177% | 0.1673% | 70% | 0.61595 | -1 | 5 | -0.38405 | TRUE | FALSE
2021-03-28 | 49.622 | 50.3964 | 52.5954 | 52.6713 | 0.96295 | TRUE | 52.6713 | 2021 | 2021-03-28 | 1.537% | 4.181% | 0.1522% | 70% | 0.55232 | -1 | 5 | -0.44768 | 51.5269 |  | 2021-03-28 | 49.6151 | 50.3894 | 52.5882 | 2021-03-28 | 4.181% | 0.1668% | 70% | 0.61665 | -1 | 5 | -0.38335 | TRUE | FALSE
2021-03-29 | 52.289 | 53.106 | 55.4256 | 55.5095 | 1.0095 | TRUE | 55.5095 | 2021 | 2021-03-29 | 1.538% | 4.185% | 0.1513% | 70% | 0.55305 | -1 | 5 | -0.44695 | 51.7974 |  | 2021-03-29 | 52.2814 | 53.0983 | 55.4175 | 2021-03-29 | 4.185% | 0.1657% | 70% | 0.61738 | -1 | 5 | -0.38262 | TRUE | FALSE
2021-03-30 | 49.679 | 50.4562 | 52.6622 | 52.7361 | 0.95416 | FALSE | 54.9616 | 2018 | 2021-03-30 | 1.54% | 4.189% | 0.15% | 70% | 0.55381 | -1 | 5 | -0.44619 | 52.0607 |  | 2021-03-30 | 49.6723 | 50.4494 | 52.6552 | 2021-03-30 | 4.189% | 0.1643% | 70% | 0.61814 | -1 | 5 | -0.38186 | TRUE | FALSE
2021-03-31 | 48.413 | 49.1714 | 51.3233 | 51.3914 | 0.92525 | TRUE | 51.3914 | 2021 | 2021-03-31 | 1.542% | 4.193% | 0.1483% | 70% | 0.5546 | -1 | 5 | -0.4454 | 52.3161 |  | 2021-03-31 | 48.4069 | 49.1651 | 51.3168 | 2021-03-31 | 4.193% | 0.1625% | 70% | 0.61893 | -1 | 5 | -0.38107 | TRUE | FALSE
2021-04-01 | 48.889 | 49.6558 | 51.8311 | 51.8995 | 0.92997 | TRUE | 51.8995 | 2021 | 2021-04-01 | 1.544% | 4.197% | 0.1463% | 70% | 0.55541 | -1 | 5 | -0.44459 | 52.5628 |  | 2021-04-01 | 48.8829 | 49.6495 | 51.8246 | 2021-04-01 | 4.197% | 0.1602% | 70% | 0.61974 | -1 | 5 | -0.38026 | TRUE | FALSE
2021-04-02 | 41.265 | 41.913 | 43.751 | 43.7944 | 0.78118 | TRUE | 43.7944 | 2021 | 2021-04-02 | 1.546% | 4.201% | 0.1439% | 70% | 0.55626 | -1 | 5 | -0.44374 | 52.8 |  | 2021-04-02 | 41.2611 | 41.909 | 43.7469 | 2021-04-02 | 4.201% | 0.1575% | 70% | 0.62059 | -1 | 5 | -0.37941 | TRUE | FALSE
2021-04-03 | 41.517 | 42.1698 | 44.021 | 44.0639 | 0.78258 | TRUE | 44.0639 | 2021 | 2021-04-03 | 1.548% | 4.205% | 0.1411% | 70% | 0.55714 | -1 | 5 | -0.44286 | 53.028 |  | 2021-04-03 | 41.5132 | 42.1659 | 44.0169 | 2021-04-03 | 4.205% | 0.1545% | 70% | 0.62147 | -1 | 5 | -0.37853 | TRUE | FALSE
2021-04-04 | 50.947 | 51.749 | 54.0231 | 54.0931 | 0.95671 | FALSE | 54.4844 | 2020 | 2021-04-04 | 1.55% | 4.209% | 0.138% | 70% | 0.55805 | -1 | 5 | -0.44195 | 53.2479 |  | 2021-04-04 | 50.9408 | 51.7427 | 54.0165 | 2021-04-04 | 4.209% | 0.151% | 70% | 0.62238 | -1 | 5 | -0.37762 | TRUE | FALSE
2021-04-05 | 50.957 | 51.7602 | 54.0371 | 54.1051 | 0.95309 | FALSE | 58.4653 | 2020 | 2021-04-05 | 1.552% | 4.214% | 0.1347% | 70% | 0.55899 | -1 | 5 | -0.44101 | 53.4601 |  | 2021-04-05 | 50.951 | 51.7541 | 54.0307 | 2021-04-05 | 4.214% | 0.1473% | 70% | 0.62332 | -1 | 5 | -0.37668 | TRUE | FALSE
2021-04-06 | 23.087 | 23.4513 | 24.484 | 24.49 | 0.42975 | FALSE | 59.4161 | 2020 | 2021-04-06 | 1.554% | 4.218% | 0.1313% | 70% | 0.55997 | -1 | 5 | -0.44003 | 53.665 |  | 2021-04-06 | 23.0865 | 23.4508 | 24.4835 | 2021-04-06 | 4.218% | 0.1436% | 70% | 0.6243 | -1 | 5 | -0.3757 | TRUE | FALSE
2021-04-07 | 54.19 | 55.0462 | 57.4729 | 57.5464 | 1.0061 | TRUE | 57.5464 | 2021 | 2021-04-07 | 1.555% | 4.222% | 0.1278% | 70% | 0.56098 | -1 | 5 | -0.43902 | 53.8629 |  | 2021-04-07 | 54.1836 | 55.0397 | 57.466 | 2021-04-07 | 4.222% | 0.1397% | 70% | 0.62532 | -1 | 5 | -0.37468 | TRUE | FALSE
2021-04-08 | 54.761 | 55.6273 | 58.0822 | 58.1544 | 1.0131 | TRUE | 58.1544 | 2021 | 2021-04-08 | 1.557% | 4.227% | 0.1242% | 70% | 0.56203 | -1 | 5 | -0.43797 | 54.0543 |  | 2021-04-08 | 54.7547 | 55.6209 | 58.0755 | 2021-04-08 | 4.227% | 0.1357% | 70% | 0.62637 | -1 | 5 | -0.37363 | TRUE | FALSE
2021-04-09 | 35.523 | 36.0857 | 37.6799 | 37.7029 | 0.65454 | FALSE | 44.6151 | 2018 | 2021-04-09 | 1.559% | 4.231% | 0.1205% | 70% | 0.56312 | -1 | 5 | -0.43688 | 54.2396 |  | 2021-04-09 | 35.521 | 36.0836 | 37.6778 | 2021-04-09 | 4.231% | 0.1315% | 70% | 0.62746 | -1 | 5 | -0.37254 | TRUE | FALSE
2021-04-10 | 34.497 | 35.0441 | 36.594 | 36.6144 | 0.63353 | FALSE | 57.367 | 2020 | 2021-04-10 | 1.561% | 4.235% | 0.1168% | 70% | 0.56425 | -1 | 5 | -0.43575 | 54.4191 |  | 2021-04-10 | 34.4952 | 35.0423 | 36.5921 | 2021-04-10 | 4.235% | 0.1275% | 70% | 0.62858 | -1 | 5 | -0.37142 | TRUE | FALSE
2021-04-11 | 7.502 | 7.6211 | 7.9586 | 7.9586 | 0.13726 | FALSE | 58.2115 | 2020 | 2021-04-11 | 1.563% | 4.24% | 0.1134% | 70% | 0.56542 | -1 | 5 | -0.43458 | 54.5931 |  | 2021-04-11 | 7.502 | 7.6211 | 7.9586 | 2021-04-11 | 4.24% | 0.1237% | 70% | 0.62975 | -1 | 5 | -0.37025 | TRUE | FALSE
2021-04-12 | 42.007 | 42.6748 | 44.5664 | 44.5992 | 0.7668 | FALSE | 57.5891 | 2020 | 2021-04-12 | 1.565% | 4.244% | 0.1102% | 70% | 0.56663 | -1 | 5 | -0.43337 | 54.762 |  | 2021-04-12 | 42.0042 | 42.672 | 44.5634 | 2021-04-12 | 4.244% | 0.1202% | 70% | 0.63096 | -1 | 5 | -0.36904 | TRUE | FALSE
2021-04-13 | 51.083 | 51.8961 | 54.199 | 54.2514 | 0.92993 | FALSE | 56.9947 | 2018 | 2021-04-13 | 1.567% | 4.249% | 0.1071% | 70% | 0.56788 | -1 | 5 | -0.43212 | 54.9263 |  | 2021-04-13 | 51.0785 | 51.8916 | 54.1943 | 2021-04-13 | 4.249% | 0.1168% | 70% | 0.63221 | -1 | 5 | -0.36779 | TRUE | FALSE
2021-04-14 | 54.368 | 55.2344 | 57.6883 | 57.7474 | 0.98694 | TRUE | 57.7474 | 2021 | 2021-04-14 | 1.569% | 4.254% | 0.1043% | 70% | 0.56917 | -1 | 5 | -0.43083 | 55.0863 |  | 2021-04-14 | 54.363 | 55.2294 | 57.683 | 2021-04-14 | 4.254% | 0.1137% | 70% | 0.63351 | -1 | 5 | -0.36649 | TRUE | FALSE
2021-04-15 | 55.216 | 56.097 | 58.5921 | 58.6517 | 0.99952 | TRUE | 58.6517 | 2021 | 2021-04-15 | 1.571% | 4.258% | 0.1016% | 70% | 0.57051 | -1 | 5 | -0.42949 | 55.2425 |  | 2021-04-15 | 55.211 | 56.0919 | 58.5868 | 2021-04-15 | 4.258% | 0.1108% | 70% | 0.63485 | -1 | 5 | -0.36515 | TRUE | FALSE
2021-04-16 | 50.18 | 50.9817 | 53.2519 | 53.2976 | 0.90573 | FALSE | 57.7714 | 2020 | 2021-04-16 | 1.572% | 4.263% | 0.09919% | 70% | 0.5719 | -1 | 5 | -0.4281 | 55.3953 |  | 2021-04-16 | 50.1761 | 50.9777 | 53.2478 | 2021-04-16 | 4.263% | 0.1081% | 70% | 0.63623 | -1 | 5 | -0.36377 | TRUE | FALSE
2021-04-17 | 54.616 | 55.4896 | 57.9635 | 58.0184 | 0.98328 | TRUE | 58.0184 | 2021 | 2021-04-17 | 1.574% | 4.268% | 0.09693% | 70% | 0.57333 | -1 | 5 | -0.42667 | 55.5436 |  | 2021-04-17 | 54.6114 | 55.4849 | 57.9586 | 2021-04-17 | 4.268% | 0.1056% | 70% | 0.63766 | -1 | 5 | -0.36234 | TRUE | FALSE
2021-04-18 | 44.928 | 45.6475 | 47.685 | 47.7178 | 0.8066 | TRUE | 47.7178 | 2021 | 2021-04-18 | 1.576% | 4.273% | 0.09494% | 70% | 0.57481 | -1 | 5 | -0.42519 | 55.6861 |  | 2021-04-18 | 44.9252 | 45.6447 | 47.6821 | 2021-04-18 | 4.273% | 0.1034% | 70% | 0.63914 | -1 | 5 | -0.36086 | TRUE | FALSE
2021-04-19 | 54.052 | 54.9187 | 57.373 | 57.4241 | 0.96823 | TRUE | 57.4241 | 2021 | 2021-04-19 | 1.578% | 4.278% | 0.09327% | 70% | 0.57634 | -1 | 5 | -0.42366 | 55.8232 |  | 2021-04-19 | 54.0477 | 54.9143 | 57.3684 | 2021-04-19 | 4.278% | 0.1016% | 70% | 0.64067 | -1 | 5 | -0.35933 | TRUE | FALSE
2021-04-20 | 43.107 | 43.799 | 45.7588 | 45.7871 | 0.77016 | FALSE | 54.3774 | 2018 | 2021-04-20 | 1.58% | 4.283% | 0.09191% | 70% | 0.57792 | -1 | 5 | -0.42208 | 55.9549 |  | 2021-04-20 | 43.1046 | 43.7966 | 45.7563 | 2021-04-20 | 4.283% | 0.1001% | 70% | 0.64225 | -1 | 5 | -0.35775 | TRUE | FALSE
2021-04-21 | 45.742 | 46.4772 | 48.5594 | 48.5919 | 0.81544 | TRUE | 48.5919 | 2021 | 2021-04-21 | 1.582% | 4.288% | 0.09086% | 70% | 0.57955 | -1 | 5 | -0.42045 | 56.0814 |  | 2021-04-21 | 45.7393 | 46.4744 | 48.5565 | 2021-04-21 | 4.288% | 0.09897% | 70% | 0.64389 | -1 | 5 | -0.35611 | TRUE | FALSE
2021-04-22 | 53.421 | 54.2807 | 56.7155 | 56.763 | 0.95044 | TRUE | 56.763 | 2021 | 2021-04-22 | 1.584% | 4.293% | 0.09013% | 70% | 0.58124 | -1 | 5 | -0.41876 | 56.203 |  | 2021-04-22 | 53.417 | 54.2766 | 56.7112 | 2021-04-22 | 4.293% | 0.09819% | 70% | 0.64557 | -1 | 5 | -0.35443 | TRUE | FALSE
2021-04-23 | 56.962 | 57.8798 | 60.4793 | 60.5336 | 1.0114 | TRUE | 60.5336 | 2021 | 2021-04-23 | 1.586% | 4.298% | 0.08972% | 70% | 0.58298 | -1 | 5 | -0.41702 | 56.3199 |  | 2021-04-23 | 56.9574 | 57.8751 | 60.4744 | 2021-04-23 | 4.298% | 0.09776% | 70% | 0.64731 | -1 | 5 | -0.35269 | TRUE | FALSE
2021-04-24 | 57.605 | 58.5343 | 61.1665 | 61.2212 | 1.0208 | TRUE | 61.2212 | 2021 | 2021-04-24 | 1.588% | 4.303% | 0.08938% | 70% | 0.58477 | -1 | 5 | -0.41523 | 56.4324 |  | 2021-04-24 | 57.6004 | 58.5296 | 61.1616 | 2021-04-24 | 4.303% | 0.09739% | 70% | 0.6491 | -1 | 5 | -0.3509 | TRUE | FALSE
2021-04-25 | 24.523 | 24.9191 | 26.0411 | 26.0455 | 0.43341 | FALSE | 49.2312 | 2020 | 2021-04-25 | 1.589% | 4.309% | 0.08886% | 70% | 0.58662 | -1 | 5 | -0.41338 | 56.5409 |  | 2021-04-25 | 24.5226 | 24.9187 | 26.0407 | 2021-04-25 | 4.309% | 0.09684% | 70% | 0.65095 | -1 | 5 | -0.34905 | TRUE | FALSE
2021-04-26 | 5.796 | 5.8897 | 6.1553 | 6.1553 | 0.10223 | FALSE | 48.2645 | 2020 | 2021-04-26 | 1.591% | 4.314% | 0.08817% | 70% | 0.58852 | -1 | 5 | -0.41148 | 56.6455 |  | 2021-04-26 | 5.796 | 5.8897 | 6.1553 | 2021-04-26 | 4.314% | 0.09611% | 70% | 0.65286 | -1 | 5 | -0.34714 | TRUE | FALSE
2021-04-27 | 18.759 | 19.0627 | 19.9233 | 19.924 | 0.3303 | FALSE | 24.7294 | 2018 | 2021-04-27 | 1.593% | 4.319% | 0.08731% | 70% | 0.59049 | -1 | 5 | -0.40951 | 56.7465 |  | 2021-04-27 | 18.7589 | 19.0626 | 19.9232 | 2021-04-27 | 4.319% | 0.09518% | 70% | 0.65482 | -1 | 5 | -0.34518 | TRUE | FALSE
2021-04-28 | 15.975 | 16.2339 | 16.9678 | 16.9678 | 0.28079 | FALSE | 40.0227 | 2018 | 2021-04-28 | 1.595% | 4.325% | 0.08628% | 70% | 0.59251 | -1 | 5 | -0.40749 | 56.844 |  | 2021-04-28 | 15.975 | 16.2339 | 16.9678 | 2021-04-28 | 4.325% | 0.09407% | 70% | 0.65684 | -1 | 5 | -0.34316 | TRUE | FALSE
2021-04-29 | 19.673 | 19.9923 | 20.8972 | 20.8984 | 0.34524 | FALSE | 47.337 | 2018 | 2021-04-29 | 1.597% | 4.33% | 0.08507% | 70% | 0.59459 | -1 | 5 | -0.40541 | 56.9384 |  | 2021-04-29 | 19.6729 | 19.9922 | 20.8971 | 2021-04-29 | 4.33% | 0.09276% | 70% | 0.65892 | -1 | 5 | -0.34108 | TRUE | FALSE
2021-04-30 | 18.209 | 18.5049 | 19.3436 | 19.3441 | 0.31903 | FALSE | 57.1342 | 2018 | 2021-04-30 | 1.599% | 4.336% | 0.08368% | 70% | 0.59673 | -1 | 5 | -0.40327 | 57.0297 |  | 2021-04-30 | 18.209 | 18.5048 | 19.3436 | 2021-04-30 | 4.336% | 0.09126% | 70% | 0.66107 | -1 | 5 | -0.33893 | TRUE | FALSE
2021-05-01 | 16.013 | 16.2735 | 17.0121 | 17.0121 | 0.28012 | FALSE | 55.0142 | 2018 | 2021-05-01 | 1.601% | 4.342% | 0.08211% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | 57.1173 |  | 2021-05-01 | 16.013 | 16.2735 | 17.0121 | 2021-05-01 | 4.342% | 0.08955% | 70% | 0.66327 | -1 | 5 | -0.33673 | TRUE | FALSE
2021-05-02 | 49.14 | 49.9404 | 52.2102 | 52.2437 | 0.85895 | TRUE | 52.2437 | 2021 | 2021-05-02 | 1.603% | 4.347% | 0.08028% | 70% | 0.6012 | -1 | 5 | -0.3988 | 57.2004 |  | 2021-05-02 | 49.1371 | 49.9374 | 52.2071 | 2021-05-02 | 4.347% | 0.08757% | 70% | 0.66554 | -1 | 5 | -0.33446 | TRUE | FALSE
2021-05-03 | 55.784 | 56.6937 | 59.274 | 59.3186 | 0.97387 | TRUE | 59.3186 | 2021 | 2021-05-03 | 1.605% | 4.353% | 0.07812% | 70% | 0.60353 | -1 | 5 | -0.39647 | 57.2793 |  | 2021-05-03 | 55.7802 | 56.6898 | 59.2699 | 2021-05-03 | 4.353% | 0.08521% | 70% | 0.66786 | -1 | 5 | -0.33214 | TRUE | FALSE
2021-05-04 | 49.242 | 50.0459 | 52.3269 | 52.3585 | 0.85843 | FALSE | 56.9577 | 2020 | 2021-05-04 | 1.606% | 4.359% | 0.07561% | 70% | 0.60592 | -1 | 5 | -0.39408 | 57.3541 |  | 2021-05-04 | 49.2393 | 50.0432 | 52.324 | 2021-05-04 | 4.359% | 0.08248% | 70% | 0.67026 | -1 | 5 | -0.32974 | TRUE | FALSE
2021-05-05 | 34.97 | 35.5416 | 37.1638 | 37.1757 | 0.60872 | FALSE | 61.3762 | 2020 | 2021-05-05 | 1.608% | 4.365% | 0.07275% | 70% | 0.60838 | -1 | 5 | -0.39162 | 57.4252 |  | 2021-05-05 | 34.969 | 35.5406 | 37.1627 | 2021-05-05 | 4.365% | 0.07936% | 70% | 0.67271 | -1 | 5 | -0.32729 | TRUE | FALSE
2021-05-06 | 44.037 | 44.7577 | 46.8034 | 46.8251 | 0.76578 | FALSE | 58.3104 | 2018 | 2021-05-06 | 1.61% | 4.371% | 0.06953% | 70% | 0.6109 | -1 | 5 | -0.3891 | 57.4928 |  | 2021-05-06 | 44.0351 | 44.7558 | 46.8014 | 2021-05-06 | 4.371% | 0.07585% | 70% | 0.67523 | -1 | 5 | -0.32477 | TRUE | FALSE
2021-05-07 | 25.683 | 26.1038 | 27.2986 | 27.3024 | 0.44599 | FALSE | 58.3605 | 2020 | 2021-05-07 | 1.612% | 4.377% | 0.06595% | 70% | 0.61349 | -1 | 5 | -0.38651 | 57.5569 |  | 2021-05-07 | 25.6827 | 26.1035 | 27.2983 | 2021-05-07 | 4.377% | 0.07194% | 70% | 0.67782 | -1 | 5 | -0.32218 | TRUE | FALSE
2021-05-08 | 57.516 | 58.4595 | 61.1392 | 61.1771 | 0.99823 | TRUE | 61.1771 | 2021 | 2021-05-08 | 1.614% | 4.383% | 0.06213% | 70% | 0.61613 | -1 | 5 | -0.38387 | 57.6178 |  | 2021-05-08 | 57.5128 | 58.4562 | 61.1357 | 2021-05-08 | 4.383% | 0.06777% | 70% | 0.68047 | -1 | 5 | -0.31953 | TRUE | FALSE
2021-05-09 | 18.968 | 19.2795 | 20.1645 | 20.165 | 0.32869 | FALSE | 53.3868 | 2020 | 2021-05-09 | 1.616% | 4.389% | 0.05833% | 70% | 0.61885 | -1 | 5 | -0.38115 | 57.6755 |  | 2021-05-09 | 18.968 | 19.2795 | 20.1645 | 2021-05-09 | 4.389% | 0.06363% | 70% | 0.68318 | -1 | 5 | -0.31682 | TRUE | FALSE
2021-05-10 | 39.189 | 39.8334 | 41.6646 | 41.6769 | 0.67866 | FALSE | 44.0094 | 2020 | 2021-05-10 | 1.618% | 4.395% | 0.05456% | 70% | 0.62163 | -1 | 5 | -0.37837 | 57.7303 |  | 2021-05-10 | 39.1879 | 39.8323 | 41.6635 | 2021-05-10 | 4.395% | 0.05952% | 70% | 0.68596 | -1 | 5 | -0.31404 | TRUE | FALSE
2021-05-11 | 25.995 | 26.4229 | 27.6394 | 27.6424 | 0.4497 | FALSE | 32.8482 | 2018 | 2021-05-11 | 1.62% | 4.401% | 0.05082% | 70% | 0.62447 | -1 | 5 | -0.37553 | 57.7823 |  | 2021-05-11 | 25.9947 | 26.4227 | 27.6392 | 2021-05-11 | 4.401% | 0.05544% | 70% | 0.68881 | -1 | 5 | -0.31119 | TRUE | FALSE
2021-05-12 | 40.897 | 41.5711 | 43.4878 | 43.4997 | 0.70703 | FALSE | 46.5265 | 2018 | 2021-05-12 | 1.621% | 4.408% | 0.04711% | 70% | 0.62738 | -1 | 5 | -0.37262 | 57.8317 |  | 2021-05-12 | 40.896 | 41.57 | 43.4867 | 2021-05-12 | 4.408% | 0.05138% | 70% | 0.69172 | -1 | 5 | -0.30828 | TRUE | FALSE
2021-05-13 | 52.962 | 53.836 | 56.3219 | 56.3434 | 0.915 | FALSE | 60.1093 | 2018 | 2021-05-13 | 1.623% | 4.414% | 0.04341% | 70% | 0.63036 | -1 | 5 | -0.36964 | 57.8787 |  | 2021-05-13 | 52.9602 | 53.8341 | 56.3199 | 2021-05-13 | 4.414% | 0.04735% | 70% | 0.69469 | -1 | 5 | -0.30531 | TRUE | FALSE
2021-05-14 | 38.904 | 39.5467 | 41.3756 | 41.3843 | 0.67152 | FALSE | 59.0651 | 2018 | 2021-05-14 | 1.625% | 4.42% | 0.03974% | 70% | 0.6334 | -1 | 5 | -0.3666 | 57.9236 |  | 2021-05-14 | 38.9033 | 39.546 | 41.3748 | 2021-05-14 | 4.42% | 0.04334% | 70% | 0.69773 | -1 | 5 | -0.30227 | TRUE | FALSE
2021-05-15 | 20.049 | 20.3806 | 21.3245 | 21.325 | 0.34576 | FALSE | 59.4832 | 2018 | 2021-05-15 | 1.627% | 4.426% | 0.03608% | 70% | 0.6365 | -1 | 5 | -0.3635 | 57.9661 |  | 2021-05-15 | 20.049 | 20.3806 | 21.3245 | 2021-05-15 | 4.426% | 0.03935% | 70% | 0.70083 | -1 | 5 | -0.29917 | TRUE | FALSE
2021-05-16 | 12.429 | 12.6348 | 13.2209 | 13.2209 | 0.2142 | FALSE | 55.4359 | 2018 | 2021-05-16 | 1.629% | 4.433% | 0.03259% | 70% | 0.63967 | -1 | 5 | -0.36033 | 58.0055 |  | 2021-05-16 | 12.429 | 12.6348 | 13.2209 | 2021-05-16 | 4.433% | 0.03555% | 70% | 0.704 | -1 | 5 | -0.296 | TRUE | FALSE
2021-05-17 | 49.23 | 50.0462 | 52.3711 | 52.3831 | 0.84813 | TRUE | 52.3831 | 2021 | 2021-05-17 | 1.631% | 4.439% | 0.02935% | 70% | 0.64289 | -1 | 5 | -0.35711 | 58.042 |  | 2021-05-17 | 49.229 | 50.0452 | 52.37 | 2021-05-17 | 4.439% | 0.03201% | 70% | 0.70722 | -1 | 5 | -0.29278 | TRUE | FALSE
2021-05-18 | 36.235 | 36.8365 | 38.5503 | 38.555 | 0.62384 | FALSE | 60.8508 | 2020 | 2021-05-18 | 1.633% | 4.446% | 0.02636% | 70% | 0.64618 | -1 | 5 | -0.35382 | 58.0754 |  | 2021-05-18 | 36.2346 | 36.8361 | 38.5499 | 2021-05-18 | 4.446% | 0.02874% | 70% | 0.71051 | -1 | 5 | -0.28949 | TRUE | FALSE
2021-05-19 | 44.607 | 45.3483 | 47.4613 | 47.4688 | 0.76763 | FALSE | 61.0397 | 2020 | 2021-05-19 | 1.635% | 4.452% | 0.02361% | 70% | 0.64953 | -1 | 5 | -0.35047 | 58.1057 |  | 2021-05-19 | 44.6064 | 45.3477 | 47.4607 | 2021-05-19 | 4.452% | 0.02575% | 70% | 0.71386 | -1 | 5 | -0.28614 | TRUE | FALSE
2021-05-20 | 56.351 | 57.2886 | 59.9621 | 59.9742 | 0.96934 | FALSE | 60.4919 | 2020 | 2021-05-20 | 1.637% | 4.459% | 0.02113% | 70% | 0.65294 | -1 | 5 | -0.34706 | 58.1331 |  | 2021-05-20 | 56.35 | 57.2875 | 59.961 | 2021-05-20 | 4.459% | 0.02304% | 70% | 0.71727 | -1 | 5 | -0.28273 | TRUE | FALSE
2021-05-21 | 44.745 | 45.4903 | 47.6165 | 47.6225 | 0.76933 | FALSE | 59.7911 | 2020 | 2021-05-21 | 1.638% | 4.465% | 0.01891% | 70% | 0.6564 | -1 | 5 | -0.3436 | 58.1574 |  | 2021-05-21 | 44.7445 | 45.4898 | 47.6159 | 2021-05-21 | 4.465% | 0.02061% | 70% | 0.72073 | -1 | 5 | -0.27927 | TRUE | FALSE
2021-05-22 | 31.912 | 32.4442 | 33.9629 | 33.9649 | 0.54846 | FALSE | 60.1145 | 2018 | 2021-05-22 | 1.64% | 4.472% | 0.01701% | 70% | 0.65992 | -1 | 5 | -0.34008 | 58.1787 |  | 2021-05-22 | 31.9118 | 32.444 | 33.9627 | 2021-05-22 | 4.472% | 0.01854% | 70% | 0.72425 | -1 | 5 | -0.27575 | TRUE | FALSE
2021-05-23 | 33.431 | 33.9892 | 35.5826 | 35.5848 | 0.57439 | FALSE | 59.0594 | 2018 | 2021-05-23 | 1.642% | 4.478% | 0.01531% | 70% | 0.6635 | -1 | 5 | -0.3365 | 58.197 |  | 2021-05-23 | 33.4308 | 33.989 | 35.5824 | 2021-05-23 | 4.478% | 0.01668% | 70% | 0.72783 | -1 | 5 | -0.27217 | TRUE | FALSE
2021-05-24 | 25.046 | 25.4647 | 26.6603 | 26.661 | 0.4302 | TRUE | 26.661 | 2021 | 2021-05-24 | 1.644% | 4.485% | 0.01379% | 70% | 0.66712 | -1 | 5 | -0.33288 | 58.2123 |  | 2021-05-24 | 25.0459 | 25.4646 | 26.6602 | 2021-05-24 | 4.485% | 0.01502% | 70% | 0.73146 | -1 | 5 | -0.26854 | TRUE | FALSE
2021-05-25 | 48.246 | 49.0534 | 51.3601 | 51.365 | 0.82859 | FALSE | 56.8709 | 2020 | 2021-05-25 | 1.646% | 4.491% | 0.01247% | 70% | 0.6708 | -1 | 5 | -0.3292 | 58.2246 |  | 2021-05-25 | 48.2456 | 49.053 | 51.3597 | 2021-05-25 | 4.491% | 0.01358% | 70% | 0.73513 | -1 | 5 | -0.26487 | TRUE | FALSE
2021-05-26 | 51.025 | 51.8799 | 54.3233 | 54.3284 | 0.87619 | FALSE | 60.8531 | 2020 | 2021-05-26 | 1.648% | 4.498% | 0.01135% | 70% | 0.67453 | -1 | 5 | -0.32547 | 58.234 |  | 2021-05-26 | 51.0246 | 51.8795 | 54.3228 | 2021-05-26 | 4.498% | 0.01236% | 70% | 0.73886 | -1 | 5 | -0.26114 | TRUE | FALSE
2021-05-27 | 57.313 | 58.2744 | 61.0231 | 61.0293 | 0.98407 | TRUE | 61.0293 | 2021 | 2021-05-27 | 1.65% | 4.504% | 0.01044% | 70% | 0.6783 | -1 | 5 | -0.3217 | 58.2404 |  | 2021-05-27 | 57.3125 | 58.2739 | 61.0225 | 2021-05-27 | 4.504% | 0.01135% | 70% | 0.74263 | -1 | 5 | -0.25737 | TRUE | FALSE
2021-05-28 | 41.468 | 42.1644 | 44.1562 | 44.1588 | 0.71194 | FALSE | 60.066 | 2020 | 2021-05-28 | 1.652% | 4.511% | 0.00973% | 70% | 0.68211 | -1 | 5 | -0.31789 | 58.2438 |  | 2021-05-28 | 41.4678 | 42.1642 | 44.156 | 2021-05-28 | 4.511% | 0.01058% | 70% | 0.74645 | -1 | 5 | -0.25355 | TRUE | FALSE
2021-05-29 | 30.971 | 31.4917 | 32.9816 | 32.9827 | 0.53171 | FALSE | 59.6495 | 2020 | 2021-05-29 | 1.654% | 4.517% | 0.009237% | 70% | 0.68597 | -1 | 5 | -0.31403 | 58.2442 |  | 2021-05-29 | 30.9709 | 31.4916 | 32.9816 | 2021-05-29 | 4.517% | 0.01004% | 70% | 0.7503 | -1 | 5 | -0.2497 | TRUE | FALSE
2021-05-30 | 50.888 | 51.7446 | 54.1964 | 54.2004 | 0.87372 | FALSE | 61.0919 | 2018 | 2021-05-30 | 1.655% | 4.524% | 0.008961% | 70% | 0.68986 | -1 | 5 | -0.31014 | 58.2417 |  | 2021-05-30 | 50.8877 | 51.7443 | 54.196 | 2021-05-30 | 4.524% | 0.009731% | 70% | 0.7542 | -1 | 5 | -0.2458 | TRUE | FALSE
2021-05-31 | 56.598 | 57.5518 | 60.2829 | 60.2879 | 0.97187 | FALSE | 61.846 | 2018 | 2021-05-31 | 1.657% | 4.53% | 0.008744% | 70% | 0.6938 | -1 | 5 | -0.3062 | 58.2363 |  | 2021-05-31 | 56.5976 | 57.5514 | 60.2824 | 2021-05-31 | 4.53% | 0.009488% | 70% | 0.75813 | -1 | 5 | -0.24187 | TRUE | FALSE
2021-06-01 | 33.729 | 34.2981 | 35.9281 | 35.9293 | 0.57923 | FALSE | 63.6031 | 2018 | 2021-06-01 | 1.659% | 4.537% | 0.008586% | 70% | 0.69776 | -1 | 5 | -0.30224 | 58.228 |  | 2021-06-01 | 33.7289 | 34.298 | 35.928 | 2021-06-01 | 4.537% | 0.009311% | 70% | 0.76209 | -1 | 5 | -0.23791 | TRUE | FALSE
2021-06-02 | 32.177 | 32.7205 | 34.2779 | 34.2789 | 0.55268 | FALSE | 62.8189 | 2018 | 2021-06-02 | 1.661% | 4.543% | 0.00849% | 70% | 0.70175 | -1 | 5 | -0.29825 | 58.2168 |  | 2021-06-02 | 32.1769 | 32.7204 | 34.2778 | 2021-06-02 | 4.543% | 0.009201% | 70% | 0.76608 | -1 | 5 | -0.23392 | TRUE | FALSE
2021-06-03 | 39.883 | 40.5575 | 42.4907 | 42.4926 | 0.68522 | FALSE | 56.6806 | 2020 | 2021-06-03 | 1.663% | 4.55% | 0.008458% | 70% | 0.70577 | -1 | 5 | -0.29423 | 58.2027 |  | 2021-06-03 | 39.8828 | 40.5573 | 42.4905 | 2021-06-03 | 4.55% | 0.00916% | 70% | 0.77011 | -1 | 5 | -0.22989 | TRUE | FALSE
2021-06-04 | 8.894 | 9.0446 | 9.4763 | 9.4763 | 0.15284 | FALSE | 60.6198 | 2018 | 2021-06-04 | 1.665% | 4.556% | 0.008489% | 70% | 0.70982 | -1 | 5 | -0.29018 | 58.1858 |  | 2021-06-04 | 8.894 | 9.0446 | 9.4763 | 2021-06-04 | 4.556% | 0.00919% | 70% | 0.77415 | -1 | 5 | -0.22585 | TRUE | FALSE
2021-06-05 | 36.802 | 37.4258 | 39.2149 | 39.2165 | 0.63268 | TRUE | 39.2165 | 2021 | 2021-06-05 | 1.667% | 4.562% | 0.008584% | 70% | 0.71388 | -1 | 5 | -0.28612 | 58.166 |  | 2021-06-05 | 36.8019 | 37.4257 | 39.2148 | 2021-06-05 | 4.562% | 0.009288% | 70% | 0.77821 | -1 | 5 | -0.22179 | TRUE | FALSE
2021-06-06 | 47.855 | 48.6671 | 50.997 | 51.0003 | 0.82303 | FALSE | 54.0786 | 2018 | 2021-06-06 | 1.669% | 4.569% | 0.008673% | 70% | 0.71796 | -1 | 5 | -0.28204 | 58.1434 |  | 2021-06-06 | 47.8547 | 48.6668 | 50.9967 | 2021-06-06 | 4.569% | 0.009381% | 70% | 0.7823 | -1 | 5 | -0.2177 | TRUE | FALSE
2021-06-07 | 52.958 | 53.8577 | 56.4398 | 56.4441 | 0.91121 | TRUE | 56.4441 | 2021 | 2021-06-07 | 1.67% | 4.575% | 0.008759% | 70% | 0.72206 | -1 | 5 | -0.27794 | 58.118 |  | 2021-06-07 | 52.9577 | 53.8574 | 56.4395 | 2021-06-07 | 4.575% | 0.009469% | 70% | 0.78639 | -1 | 5 | -0.21361 | TRUE | FALSE
2021-06-08 | 56.311 | 57.2687 | 60.0183 | 60.0234 | 0.96938 | FALSE | 64.2151 | 2018 | 2021-06-08 | 1.672% | 4.581% | 0.008839% | 70% | 0.72616 | -1 | 5 | -0.27384 | 58.0897 |  | 2021-06-08 | 56.3106 | 57.2684 | 60.0179 | 2021-06-08 | 4.581% | 0.009553% | 70% | 0.7905 | -1 | 5 | -0.2095 | TRUE | FALSE
2021-06-09 | 55.364 | 56.3067 | 59.0139 | 59.0188 | 0.95358 | TRUE | 59.0188 | 2021 | 2021-06-09 | 1.674% | 4.587% | 0.008915% | 70% | 0.73028 | -1 | 5 | -0.26972 | 58.0587 |  | 2021-06-09 | 55.3636 | 56.3063 | 59.0135 | 2021-06-09 | 4.587% | 0.00963% | 70% | 0.79461 | -1 | 5 | -0.20539 | TRUE | FALSE
2021-06-10 | 55.384 | 56.3281 | 59.0401 | 59.0451 | 0.95448 | TRUE | 59.0451 | 2021 | 2021-06-10 | 1.676% | 4.593% | 0.008985% | 70% | 0.73439 | -1 | 5 | -0.26561 | 58.0248 |  | 2021-06-10 | 55.3836 | 56.3278 | 59.0397 | 2021-06-10 | 4.593% | 0.009703% | 70% | 0.79872 | -1 | 5 | -0.20128 | TRUE | FALSE
2021-06-11 | 48.55 | 49.3786 | 51.7592 | 51.7628 | 0.83722 | TRUE | 51.7628 | 2021 | 2021-06-11 | 1.678% | 4.599% | 0.00905% | 70% | 0.73851 | -1 | 5 | -0.26149 | 57.9881 |  | 2021-06-11 | 48.5497 | 49.3783 | 51.759 | 2021-06-11 | 4.599% | 0.00977% | 70% | 0.80284 | -1 | 5 | -0.19716 | TRUE | FALSE
2021-06-12 | 38.878 | 39.5423 | 41.4513 | 41.4533 | 0.67088 | FALSE | 60.2957 | 2018 | 2021-06-12 | 1.68% | 4.605% | 0.00911% | 70% | 0.74262 | -1 | 5 | -0.25738 | 57.9486 |  | 2021-06-12 | 38.8779 | 39.5421 | 41.4511 | 2021-06-12 | 4.605% | 0.009831% | 70% | 0.80695 | -1 | 5 | -0.19305 | TRUE | FALSE
2021-06-13 | 53.992 | 54.9156 | 57.5703 | 57.5751 | 0.93239 | FALSE | 64.1728 | 2018 | 2021-06-13 | 1.682% | 4.611% | 0.009167% | 70% | 0.74673 | -1 | 5 | -0.25327 | 57.9063 |  | 2021-06-13 | 53.9916 | 54.9152 | 57.57 | 2021-06-13 | 4.611% | 0.009888% | 70% | 0.81106 | -1 | 5 | -0.18894 | TRUE | FALSE
2021-06-14 | 53.965 | 54.8892 | 57.5462 | 57.551 | 0.93266 | TRUE | 57.551 | 2021 | 2021-06-14 | 1.684% | 4.617% | 0.009222% | 70% | 0.75082 | -1 | 5 | -0.24918 | 57.8612 |  | 2021-06-14 | 53.9646 | 54.8888 | 57.5458 | 2021-06-14 | 4.617% | 0.009944% | 70% | 0.81515 | -1 | 5 | -0.18485 | TRUE | FALSE
2021-06-15 | 50.31 | 51.1725 | 53.6529 | 53.657 | 0.8702 | TRUE | 53.657 | 2021 | 2021-06-15 | 1.686% | 4.623% | 0.009276% | 70% | 0.7549 | -1 | 5 | -0.2451 | 57.8133 |  | 2021-06-15 | 50.3097 | 51.1722 | 53.6526 | 2021-06-15 | 4.623% | 0.009999% | 70% | 0.81924 | -1 | 5 | -0.18076 | TRUE | FALSE
2021-06-16 | 51.309 | 52.1897 | 54.7226 | 54.7269 | 0.88826 | FALSE | 62.8952 | 2018 | 2021-06-16 | 1.687% | 4.629% | 0.009328% | 70% | 0.75897 | -1 | 5 | -0.24103 | 57.7625 |  | 2021-06-16 | 51.3087 | 52.1894 | 54.7223 | 2021-06-16 | 4.629% | 0.01005% | 70% | 0.8233 | -1 | 5 | -0.1767 | TRUE | FALSE
2021-06-17 | 15.477 | 15.743 | 16.508 | 16.508 | 0.26817 | FALSE | 61.9434 | 2018 | 2021-06-17 | 1.689% | 4.634% | 0.009379% | 70% | 0.76301 | -1 | 5 | -0.23699 | 57.709 |  | 2021-06-17 | 15.477 | 15.743 | 16.508 | 2021-06-17 | 4.634% | 0.0101% | 70% | 0.82734 | -1 | 5 | -0.17266 | TRUE | FALSE
2021-06-18 | 36.384 | 37.0099 | 38.8107 | 38.8124 | 0.63106 | FALSE | 57.7946 | 2018 | 2021-06-18 | 1.691% | 4.64% | 0.009427% | 70% | 0.76703 | -1 | 5 | -0.23297 | 57.6527 |  | 2021-06-18 | 36.3839 | 37.0098 | 38.8106 | 2021-06-18 | 4.64% | 0.01015% | 70% | 0.83136 | -1 | 5 | -0.16864 | TRUE | FALSE
2021-06-19 | 32.726 | 33.2896 | 34.9114 | 34.9127 | 0.56819 | FALSE | 53.5589 | 2018 | 2021-06-19 | 1.693% | 4.645% | 0.009477% | 70% | 0.77103 | -1 | 5 | -0.22897 | 57.5936 |  | 2021-06-19 | 32.7259 | 33.2895 | 34.9113 | 2021-06-19 | 4.645% | 0.0102% | 70% | 0.83536 | -1 | 5 | -0.16464 | TRUE | FALSE
2021-06-20 | 30.754 | 31.2843 | 32.8102 | 32.8113 | 0.53452 | FALSE | 55.9313 | 2020 | 2021-06-20 | 1.695% | 4.651% | 0.009531% | 70% | 0.77499 | -1 | 5 | -0.22501 | 57.5317 |  | 2021-06-20 | 30.7539 | 31.2842 | 32.8101 | 2021-06-20 | 4.651% | 0.01026% | 70% | 0.83932 | -1 | 5 | -0.16068 | TRUE | FALSE
2021-06-21 | 33.006 | 33.5757 | 35.2154 | 35.2167 | 0.57431 | FALSE | 56.2604 | 2020 | 2021-06-21 | 1.697% | 4.656% | 0.00959% | 70% | 0.77892 | -1 | 5 | -0.22108 | 57.4669 |  | 2021-06-21 | 33.0059 | 33.5756 | 35.2153 | 2021-06-21 | 4.656% | 0.01032% | 70% | 0.84325 | -1 | 5 | -0.15675 | TRUE | FALSE
2021-06-22 | 41.579 | 42.2975 | 44.3656 | 44.3682 | 0.72435 | FALSE | 60.1808 | 2020 | 2021-06-22 | 1.699% | 4.661% | 0.009654% | 70% | 0.78282 | -1 | 5 | -0.21718 | 57.3994 |  | 2021-06-22 | 41.5788 | 42.2973 | 44.3654 | 2021-06-22 | 4.661% | 0.01038% | 70% | 0.84715 | -1 | 5 | -0.15285 | TRUE | FALSE
2021-06-23 | 23.236 | 23.638 | 24.7951 | 24.7954 | 0.40528 | FALSE | 53.8625 | 2018 | 2021-06-23 | 1.701% | 4.667% | 0.009723% | 70% | 0.78667 | -1 | 5 | -0.21333 | 57.3291 |  | 2021-06-23 | 23.236 | 23.638 | 24.7951 | 2021-06-23 | 4.667% | 0.01045% | 70% | 0.851 | -1 | 5 | -0.149 | TRUE | FALSE
2021-06-24 | 32.302 | 32.8615 | 34.4719 | 34.4732 | 0.56413 | FALSE | 60.6237 | 2020 | 2021-06-24 | 1.703% | 4.672% | 0.009796% | 70% | 0.79049 | -1 | 5 | -0.20951 | 57.256 |  | 2021-06-24 | 32.3019 | 32.8614 | 34.4718 | 2021-06-24 | 4.672% | 0.01053% | 70% | 0.85482 | -1 | 5 | -0.14518 | TRUE | FALSE
2021-06-25 | 47.627 | 48.4528 | 50.83 | 50.8338 | 0.83291 | FALSE | 61.3551 | 2020 | 2021-06-25 | 1.704% | 4.677% | 0.009874% | 70% | 0.79426 | -1 | 5 | -0.20574 | 57.1801 |  | 2021-06-25 | 47.6267 | 48.4526 | 50.8297 | 2021-06-25 | 4.677% | 0.01061% | 70% | 0.85859 | -1 | 5 | -0.14141 | TRUE | FALSE
2021-06-26 | 54.903 | 55.8561 | 58.5995 | 58.605 | 0.96151 | FALSE | 61.4497 | 2018 | 2021-06-26 | 1.706% | 4.682% | 0.009958% | 70% | 0.79798 | -1 | 5 | -0.20202 | 57.1007 |  | 2021-06-26 | 54.9026 | 55.8557 | 58.5991 | 2021-06-26 | 4.682% | 0.0107% | 70% | 0.86232 | -1 | 5 | -0.13768 | TRUE | FALSE
2021-06-27 | 7.987 | 8.1258 | 8.5253 | 8.5253 | 0.14007 | FALSE | 60.0937 | 2018 | 2021-06-27 | 1.708% | 4.687% | 0.01004% | 70% | 0.80166 | -1 | 5 | -0.19834 | 57.0175 |  | 2021-06-27 | 7.987 | 8.1258 | 8.5253 | 2021-06-27 | 4.687% | 0.01078% | 70% | 0.86599 | -1 | 5 | -0.13401 | TRUE | FALSE
2021-06-28 | 24.654 | 25.0829 | 26.3176 | 26.3181 | 0.43302 | FALSE | 49.5742 | 2018 | 2021-06-28 | 1.71% | 4.691% | 0.01012% | 70% | 0.80529 | -1 | 5 | -0.19471 | 56.9306 |  | 2021-06-28 | 24.654 | 25.0829 | 26.3175 | 2021-06-28 | 4.691% | 0.01087% | 70% | 0.86962 | -1 | 5 | -0.13038 | TRUE | FALSE
2021-06-29 | 36.182 | 36.8122 | 38.6261 | 38.628 | 0.63652 | FALSE | 57.5006 | 2018 | 2021-06-29 | 1.712% | 4.696% | 0.01021% | 70% | 0.80886 | -1 | 5 | -0.19114 | 56.8404 |  | 2021-06-29 | 36.1819 | 36.8121 | 38.626 | 2021-06-29 | 4.696% | 0.01095% | 70% | 0.8732 | -1 | 5 | -0.1268 | TRUE | FALSE
2021-06-30 | 41.941 | 42.6723 | 44.7772 | 44.78 | 0.73906 | FALSE | 46.1767 | 2018 | 2021-06-30 | 1.714% | 4.701% | 0.01029% | 70% | 0.81238 | -1 | 5 | -0.18762 | 56.7472 |  | 2021-06-30 | 41.9408 | 42.6721 | 44.7769 | 2021-06-30 | 4.701% | 0.01103% | 70% | 0.87672 | -1 | 5 | -0.12328 | TRUE | FALSE
2021-07-01 | 52.643 | 53.562 | 56.2066 | 56.2119 | 0.92924 | FALSE | 60.3531 | 2020 | 2021-07-01 | 1.716% | 4.705% | 0.01036% | 70% | 0.81585 | -1 | 5 | -0.18415 | 56.6514 |  | 2021-07-01 | 52.6426 | 53.5616 | 56.2062 | 2021-07-01 | 4.705% | 0.01111% | 70% | 0.88018 | -1 | 5 | -0.11982 | TRUE | FALSE
2021-07-02 | 51.924 | 52.8314 | 55.4426 | 55.4477 | 0.91813 | TRUE | 55.4477 | 2021 | 2021-07-02 | 1.718% | 4.71% | 0.01044% | 70% | 0.81926 | -1 | 5 | -0.18074 | 56.5531 |  | 2021-07-02 | 51.9237 | 52.8311 | 55.4422 | 2021-07-02 | 4.71% | 0.01119% | 70% | 0.88359 | -1 | 5 | -0.11641 | TRUE | FALSE
2021-07-03 | 26.188 | 26.6462 | 27.9645 | 27.9651 | 0.46385 | FALSE | 48.3843 | 2018 | 2021-07-03 | 1.719% | 4.714% | 0.01051% | 70% | 0.8226 | -1 | 5 | -0.1774 | 56.4528 |  | 2021-07-03 | 26.188 | 26.6461 | 27.9644 | 2021-07-03 | 4.714% | 0.01127% | 70% | 0.88694 | -1 | 5 | -0.11306 | TRUE | FALSE
2021-07-04 | 31.618 | 32.1718 | 33.765 | 33.7663 | 0.56106 | FALSE | 58.8022 | 2018 | 2021-07-04 | 1.721% | 4.718% | 0.01057% | 70% | 0.82589 | -1 | 5 | -0.17411 | 56.3507 |  | 2021-07-04 | 31.6179 | 32.1717 | 33.7649 | 2021-07-04 | 4.718% | 0.01133% | 70% | 0.89022 | -1 | 5 | -0.10978 | TRUE | FALSE
2021-07-05 | 54.834 | 55.7955 | 58.5612 | 58.5672 | 0.97487 | FALSE | 58.9119 | 2020 | 2021-07-05 | 1.723% | 4.723% | 0.01063% | 70% | 0.82912 | -1 | 5 | -0.17088 | 56.2471 |  | 2021-07-05 | 54.8336 | 55.7951 | 58.5608 | 2021-07-05 | 4.723% | 0.01139% | 70% | 0.89345 | -1 | 5 | -0.10655 | TRUE | FALSE
2021-07-06 | 21.23 | 21.6027 | 22.6745 | 22.6748 | 0.37811 | FALSE | 58.5621 | 2020 | 2021-07-06 | 1.725% | 4.727% | 0.01068% | 70% | 0.83229 | -1 | 5 | -0.16771 | 56.1424 |  | 2021-07-06 | 21.23 | 21.6027 | 22.6745 | 2021-07-06 | 4.727% | 0.01144% | 70% | 0.89662 | -1 | 5 | -0.10338 | TRUE | FALSE
2021-07-07 | 37.577 | 38.2374 | 40.1363 | 40.1385 | 0.67054 | FALSE | 48.065 | 2018 | 2021-07-07 | 1.727% | 4.731% | 0.01073% | 70% | 0.83539 | -1 | 5 | -0.16461 | 56.0368 |  | 2021-07-07 | 37.5768 | 38.2372 | 40.1361 | 2021-07-07 | 4.731% | 0.01149% | 70% | 0.89972 | -1 | 5 | -0.10028 | TRUE | FALSE
2021-07-08 | 40.897 | 41.6165 | 43.6851 | 43.688 | 0.73118 | FALSE | 61.7315 | 2020 | 2021-07-08 | 1.729% | 4.735% | 0.01076% | 70% | 0.83843 | -1 | 5 | -0.16157 | 55.9306 |  | 2021-07-08 | 40.8968 | 41.6163 | 43.6849 | 2021-07-08 | 4.735% | 0.01152% | 70% | 0.90276 | -1 | 5 | -0.097242 | TRUE | FALSE
2021-07-09 | 49.394 | 50.264 | 52.7646 | 52.7693 | 0.8848 | FALSE | 59.7945 | 2020 | 2021-07-09 | 1.731% | 4.739% | 0.01079% | 70% | 0.8414 | -1 | 5 | -0.1586 | 55.8242 |  | 2021-07-09 | 49.3937 | 50.2636 | 52.7643 | 2021-07-09 | 4.739% | 0.01155% | 70% | 0.90573 | -1 | 5 | -0.094267 | TRUE | FALSE
2021-07-10 | 48.492 | 49.347 | 51.8042 | 51.8087 | 0.87031 | FALSE | 57.7546 | 2018 | 2021-07-10 | 1.733% | 4.743% | 0.01081% | 70% | 0.84431 | -1 | 5 | -0.15569 | 55.7169 |  | 2021-07-10 | 48.4917 | 49.3467 | 51.8039 | 2021-07-10 | 4.743% | 0.01157% | 70% | 0.90864 | -1 | 5 | -0.091357 | TRUE | FALSE
2021-07-11 | 50.876 | 51.774 | 54.3543 | 54.3595 | 0.9149 | FALSE | 58.0321 | 2018 | 2021-07-11 | 1.735% | 4.747% | 0.01091% | 70% | 0.84716 | -1 | 5 | -0.15284 | 55.6077 |  | 2021-07-11 | 50.8757 | 51.7737 | 54.3539 | 2021-07-11 | 4.747% | 0.01168% | 70% | 0.91149 | -1 | 5 | -0.088512 | TRUE | FALSE
2021-07-12 | 10.935 | 11.1282 | 11.6833 | 11.6833 | 0.19702 | FALSE | 56.6046 | 2018 | 2021-07-12 | 1.736% | 4.751% | 0.0111% | 70% | 0.84994 | -1 | 5 | -0.15006 | 55.4969 |  | 2021-07-12 | 10.935 | 11.1282 | 11.6833 | 2021-07-12 | 4.751% | 0.01187% | 70% | 0.91427 | -1 | 5 | -0.085732 | TRUE | FALSE
2021-07-13 | 25.057 | 25.5003 | 26.7733 | 26.7739 | 0.45238 | FALSE | 51.8734 | 2018 | 2021-07-13 | 1.738% | 4.755% | 0.01137% | 70% | 0.85265 | -1 | 5 | -0.14735 | 55.3844 |  | 2021-07-13 | 25.057 | 25.5002 | 26.7732 | 2021-07-13 | 4.755% | 0.01217% | 70% | 0.91698 | -1 | 5 | -0.083017 | TRUE | FALSE
2021-07-14 | 28.422 | 28.9254 | 30.3705 | 30.3716 | 0.51419 | FALSE | 58.6298 | 2018 | 2021-07-14 | 1.74% | 4.759% | 0.01173% | 70% | 0.8553 | -1 | 5 | -0.1447 | 55.2705 |  | 2021-07-14 | 28.4219 | 28.9253 | 30.3705 | 2021-07-14 | 4.759% | 0.01255% | 70% | 0.91963 | -1 | 5 | -0.080368 | TRUE | FALSE
2021-07-15 | 25.827 | 26.2849 | 27.5992 | 27.6 | 0.46822 | FALSE | 60.7328 | 2018 | 2021-07-15 | 1.742% | 4.762% | 0.01218% | 70% | 0.85789 | -1 | 5 | -0.14211 | 55.1552 |  | 2021-07-15 | 25.8269 | 26.2848 | 27.5992 | 2021-07-15 | 4.762% | 0.01304% | 70% | 0.92222 | -1 | 5 | -0.077783 | TRUE | FALSE
2021-07-16 | 42.861 | 43.6217 | 45.8047 | 45.8087 | 0.77871 | FALSE | 60.019 | 2018 | 2021-07-16 | 1.744% | 4.766% | 0.01272% | 70% | 0.86041 | -1 | 5 | -0.13959 | 55.0386 |  | 2021-07-16 | 42.8607 | 43.6215 | 45.8045 | 2021-07-16 | 4.766% | 0.01362% | 70% | 0.92474 | -1 | 5 | -0.075262 | TRUE | FALSE
2021-07-17 | 54.813 | 55.787 | 58.581 | 58.5889 | 0.99804 | TRUE | 58.5889 | 2021 | 2021-07-17 | 1.746% | 4.77% | 0.01358% | 70% | 0.86286 | -1 | 5 | -0.13714 | 54.9206 |  | 2021-07-17 | 54.8125 | 55.7864 | 58.5804 | 2021-07-17 | 4.77% | 0.01453% | 70% | 0.92719 | -1 | 5 | -0.072806 | TRUE | FALSE
2021-07-18 | 47.979 | 48.8325 | 51.2801 | 51.2863 | 0.87548 | TRUE | 51.2863 | 2021 | 2021-07-18 | 1.748% | 4.773% | 0.01475% | 70% | 0.86525 | -1 | 5 | -0.13475 | 54.8015 |  | 2021-07-18 | 47.9786 | 48.832 | 51.2797 | 2021-07-18 | 4.773% | 0.01578% | 70% | 0.92959 | -1 | 5 | -0.070414 | TRUE | FALSE
2021-07-19 | 52.206 | 53.1357 | 55.8011 | 55.8096 | 0.95472 | FALSE | 58.8219 | 2020 | 2021-07-19 | 1.75% | 4.777% | 0.01624% | 70% | 0.86758 | -1 | 5 | -0.13242 | 54.6812 |  | 2021-07-19 | 52.2054 | 53.1351 | 55.8005 | 2021-07-19 | 4.777% | 0.01737% | 70% | 0.93191 | -1 | 5 | -0.068086 | TRUE | FALSE
2021-07-20 | 46.971 | 47.8084 | 50.2084 | 50.2157 | 0.86088 | FALSE | 57.9669 | 2020 | 2021-07-20 | 1.751% | 4.78% | 0.01805% | 70% | 0.86985 | -1 | 5 | -0.13015 | 54.5599 |  | 2021-07-20 | 46.9705 | 47.8079 | 50.2079 | 2021-07-20 | 4.78% | 0.01931% | 70% | 0.93418 | -1 | 5 | -0.06582 | TRUE | FALSE
2021-07-21 | 39.923 | 40.6355 | 42.677 | 42.6823 | 0.73331 | FALSE | 51.9684 | 2020 | 2021-07-21 | 1.753% | 4.784% | 0.0202% | 70% | 0.87205 | -1 | 5 | -0.12795 | 54.4376 |  | 2021-07-21 | 39.9227 | 40.6351 | 42.6766 | 2021-07-21 | 4.784% | 0.0216% | 70% | 0.93638 | -1 | 5 | -0.063616 | TRUE | FALSE
2021-07-22 | 51.426 | 52.3448 | 54.9765 | 54.9881 | 0.9468 | TRUE | 54.9881 | 2021 | 2021-07-22 | 1.755% | 4.787% | 0.02267% | 70% | 0.87419 | -1 | 5 | -0.12581 | 54.3146 |  | 2021-07-22 | 51.4253 | 52.344 | 54.9758 | 2021-07-22 | 4.787% | 0.02424% | 70% | 0.93853 | -1 | 5 | -0.061473 | TRUE | FALSE
2021-07-23 | 43.852 | 44.6363 | 46.8822 | 46.8909 | 0.80916 | FALSE | 56.4993 | 2018 | 2021-07-23 | 1.757% | 4.79% | 0.02549% | 70% | 0.87628 | -1 | 5 | -0.12372 | 54.1908 |  | 2021-07-23 | 43.8514 | 44.6358 | 46.8816 | 2021-07-23 | 4.79% | 0.02724% | 70% | 0.94061 | -1 | 5 | -0.059391 | TRUE | FALSE
2021-07-24 | 27.882 | 28.3812 | 29.8103 | 29.8129 | 0.5156 | FALSE | 56.0626 | 2018 | 2021-07-24 | 1.759% | 4.794% | 0.02864% | 70% | 0.8783 | -1 | 5 | -0.1217 | 54.0659 |  | 2021-07-24 | 27.8818 | 28.3811 | 29.8101 | 2021-07-24 | 4.794% | 0.03061% | 70% | 0.94263 | -1 | 5 | -0.057369 | TRUE | FALSE
2021-07-25 | 36.383 | 37.0352 | 38.9013 | 38.9081 | 0.67441 | FALSE | 57.0917 | 2018 | 2021-07-25 | 1.761% | 4.797% | 0.03235% | 70% | 0.88026 | -1 | 5 | -0.11974 | 53.9395 |  | 2021-07-25 | 36.3826 | 37.0347 | 38.9009 | 2021-07-25 | 4.797% | 0.03456% | 70% | 0.94459 | -1 | 5 | -0.055406 | TRUE | FALSE
2021-07-26 | 29.292 | 29.8176 | 31.3212 | 31.3252 | 0.54421 | FALSE | 56.9691 | 2020 | 2021-07-26 | 1.763% | 4.801% | 0.03652% | 70% | 0.88217 | -1 | 5 | -0.11783 | 53.8116 |  | 2021-07-26 | 29.2917 | 29.8174 | 31.3209 | 2021-07-26 | 4.801% | 0.03901% | 70% | 0.9465 | -1 | 5 | -0.0535 | TRUE | FALSE
2021-07-27 | 50.88 | 51.794 | 54.4077 | 54.4284 | 0.94777 | TRUE | 54.4284 | 2021 | 2021-07-27 | 1.765% | 4.804% | 0.04117% | 70% | 0.88402 | -1 | 5 | -0.11598 | 53.6824 |  | 2021-07-27 | 50.8787 | 51.7927 | 54.4063 | 2021-07-27 | 4.804% | 0.04397% | 70% | 0.94835 | -1 | 5 | -0.051651 | TRUE | FALSE
2021-07-28 | 23.375 | 23.7954 | 24.997 | 24.9993 | 0.43633 | FALSE | 55.2359 | 2020 | 2021-07-28 | 1.767% | 4.807% | 0.0463% | 70% | 0.88581 | -1 | 5 | -0.11419 | 53.5519 |  | 2021-07-28 | 23.3749 | 23.7952 | 24.9969 | 2021-07-28 | 4.807% | 0.04943% | 70% | 0.95014 | -1 | 5 | -0.049858 | TRUE | FALSE
2021-07-29 | 50.973 | 51.8907 | 54.513 | 54.5394 | 0.95415 | FALSE | 58.8074 | 2018 | 2021-07-29 | 1.768% | 4.81% | 0.05191% | 70% | 0.88755 | -1 | 5 | -0.11245 | 53.4203 |  | 2021-07-29 | 50.9713 | 51.889 | 54.5112 | 2021-07-29 | 4.81% | 0.0554% | 70% | 0.95188 | -1 | 5 | -0.048121 | TRUE | FALSE
2021-07-30 | 16.979 | 17.285 | 18.1591 | 18.1594 | 0.31845 | FALSE | 48.6782 | 2020 | 2021-07-30 | 1.77% | 4.814% | 0.05801% | 70% | 0.88923 | -1 | 5 | -0.11077 | 53.2877 |  | 2021-07-30 | 16.979 | 17.285 | 18.1591 | 2021-07-30 | 4.814% | 0.06189% | 70% | 0.95356 | -1 | 5 | -0.046436 | TRUE | FALSE
2021-07-31 | 11.63 | 11.8398 | 12.439 | 12.439 | 0.21866 | FALSE | 56.1881 | 2018 | 2021-07-31 | 1.772% | 4.817% | 0.06447% | 70% | 0.89086 | -1 | 5 | -0.10914 | 53.1542 |  | 2021-07-31 | 11.63 | 11.8398 | 12.439 | 2021-07-31 | 4.817% | 0.06876% | 70% | 0.9552 | -1 | 5 | -0.044805 | TRUE | FALSE
2021-08-01 | 44.416 | 45.2182 | 47.5082 | 47.5341 | 0.83758 | FALSE | 53.8403 | 2020 | 2021-08-01 | 1.774% | 4.82% | 0.07106% | 70% | 0.89244 | -1 | 5 | -0.10756 | 53.0201 |  | 2021-08-01 | 44.4144 | 45.2166 | 47.5065 | 2021-08-01 | 4.82% | 0.07577% | 70% | 0.95678 | -1 | 5 | -0.043225 | TRUE | FALSE
2021-08-02 | 42.558 | 43.3275 | 45.5232 | 45.5488 | 0.80455 | FALSE | 55.2935 | 2018 | 2021-08-02 | 1.776% | 4.823% | 0.07779% | 70% | 0.89397 | -1 | 5 | -0.10603 | 52.8854 |  | 2021-08-02 | 42.5564 | 43.3259 | 45.5215 | 2021-08-02 | 4.823% | 0.08292% | 70% | 0.9583 | -1 | 5 | -0.041695 | TRUE | FALSE
2021-08-03 | 37.468 | 38.1462 | 40.0807 | 40.1006 | 0.71004 | FALSE | 56.8771 | 2018 | 2021-08-03 | 1.778% | 4.827% | 0.08466% | 70% | 0.89545 | -1 | 5 | -0.10455 | 52.7503 |  | 2021-08-03 | 37.4668 | 38.1449 | 40.0794 | 2021-08-03 | 4.827% | 0.09022% | 70% | 0.95979 | -1 | 5 | -0.040215 | TRUE | FALSE
2021-08-04 | 23.599 | 24.0266 | 25.2459 | 25.2508 | 0.4482 | FALSE | 54.9406 | 2018 | 2021-08-04 | 1.78% | 4.83% | 0.09166% | 70% | 0.89689 | -1 | 5 | -0.10311 | 52.6149 |  | 2021-08-04 | 23.5987 | 24.0263 | 25.2456 | 2021-08-04 | 4.83% | 0.09765% | 70% | 0.96122 | -1 | 5 | -0.038782 | TRUE | FALSE
2021-08-05 | 44.23 | 45.0323 | 47.3192 | 47.3554 | 0.84262 | FALSE | 53.5906 | 2018 | 2021-08-05 | 1.782% | 4.833% | 0.09879% | 70% | 0.89827 | -1 | 5 | -0.10173 | 52.4792 |  | 2021-08-05 | 44.2278 | 45.0301 | 47.3168 | 2021-08-05 | 4.833% | 0.1052% | 70% | 0.9626 | -1 | 5 | -0.037397 | TRUE | FALSE
2021-08-06 | 18.001 | 18.3279 | 19.2593 | 19.2605 | 0.34356 | FALSE | 56.6451 | 2020 | 2021-08-06 | 1.783% | 4.836% | 0.1061% | 70% | 0.89961 | -1 | 5 | -0.10039 | 52.3434 |  | 2021-08-06 | 18.0009 | 18.3278 | 19.2592 | 2021-08-06 | 4.836% | 0.1129% | 70% | 0.96394 | -1 | 5 | -0.036057 | TRUE | FALSE
2021-08-07 | 22.347 | 22.7532 | 23.9103 | 23.9152 | 0.42764 | FALSE | 55.3517 | 2020 | 2021-08-07 | 1.785% | 4.839% | 0.1135% | 70% | 0.90091 | -1 | 5 | -0.099095 | 52.208 |  | 2021-08-07 | 22.3467 | 22.7529 | 23.91 | 2021-08-07 | 4.839% | 0.1208% | 70% | 0.96524 | -1 | 5 | -0.034763 | TRUE | FALSE
2021-08-08 | 37.46 | 38.1417 | 40.0826 | 40.1115 | 0.71902 | FALSE | 54.3584 | 2020 | 2021-08-08 | 1.787% | 4.842% | 0.1205% | 70% | 0.90216 | -1 | 5 | -0.097843 | 52.0734 |  | 2021-08-08 | 37.4583 | 38.1399 | 40.0807 | 2021-08-08 | 4.842% | 0.1283% | 70% | 0.96649 | -1 | 5 | -0.033511 | TRUE | FALSE
2021-08-09 | 50.978 | 51.9067 | 54.5498 | 54.6173 | 0.98146 | FALSE | 54.9285 | 2018 | 2021-08-09 | 1.789% | 4.845% | 0.127% | 70% | 0.90337 | -1 | 5 | -0.096634 | 51.9395 |  | 2021-08-09 | 50.9739 | 51.9026 | 54.5455 | 2021-08-09 | 4.845% | 0.1352% | 70% | 0.9677 | -1 | 5 | -0.032302 | TRUE | FALSE
2021-08-10 | 48.277 | 49.1574 | 51.6622 | 51.7243 | 0.93176 | TRUE | 51.7243 | 2021 | 2021-08-10 | 1.791% | 4.848% | 0.1329% | 70% | 0.90453 | -1 | 5 | -0.095466 | 51.806 |  | 2021-08-10 | 48.2733 | 49.1536 | 51.6582 | 2021-08-10 | 4.848% | 0.1414% | 70% | 0.96887 | -1 | 5 | -0.031134 | TRUE | FALSE
2021-08-11 | 47.725 | 48.5963 | 51.0741 | 51.1371 | 0.92347 | TRUE | 51.1371 | 2021 | 2021-08-11 | 1.793% | 4.851% | 0.1382% | 70% | 0.90566 | -1 | 5 | -0.094339 | 51.6725 |  | 2021-08-11 | 47.7213 | 48.5925 | 51.0701 | 2021-08-11 | 4.851% | 0.147% | 70% | 0.96999 | -1 | 5 | -0.030006 | TRUE | FALSE
2021-08-12 | 45.963 | 46.803 | 49.191 | 49.2505 | 0.89162 | TRUE | 49.2505 | 2021 | 2021-08-12 | 1.795% | 4.855% | 0.143% | 70% | 0.90675 | -1 | 5 | -0.09325 | 51.5388 |  | 2021-08-12 | 45.9595 | 46.7994 | 49.1872 | 2021-08-12 | 4.855% | 0.152% | 70% | 0.97108 | -1 | 5 | -0.028917 | TRUE | FALSE
2021-08-13 | 22.332 | 22.7406 | 23.9016 | 23.9084 | 0.43392 | FALSE | 44.585 | 2018 | 2021-08-13 | 1.797% | 4.858% | 0.1471% | 70% | 0.9078 | -1 | 5 | -0.092199 | 51.4046 |  | 2021-08-13 | 22.3316 | 22.7402 | 23.9012 | 2021-08-13 | 4.858% | 0.1564% | 70% | 0.97213 | -1 | 5 | -0.027866 | TRUE | FALSE
2021-08-14 | 45.949 | 46.7906 | 49.181 | 49.2443 | 0.89602 | FALSE | 56.1679 | 2018 | 2021-08-14 | 1.799% | 4.861% | 0.1508% | 70% | 0.90882 | -1 | 5 | -0.091184 | 51.2695 |  | 2021-08-14 | 45.9453 | 46.7868 | 49.1771 | 2021-08-14 | 4.861% | 0.1603% | 70% | 0.97315 | -1 | 5 | -0.026852 | TRUE | FALSE
2021-08-15 | 17.442 | 17.7618 | 18.6698 | 18.6715 | 0.34062 | FALSE | 48.0137 | 2020 | 2021-08-15 | 1.8% | 4.864% | 0.1541% | 70% | 0.90979 | -1 | 5 | -0.090206 | 51.1331 |  | 2021-08-15 | 17.4419 | 17.7617 | 18.6697 | 2021-08-15 | 4.864% | 0.1638% | 70% | 0.97413 | -1 | 5 | -0.025873 | TRUE | FALSE
2021-08-16 | 28.987 | 29.519 | 31.0291 | 31.0478 | 0.56788 | FALSE | 56.5345 | 2018 | 2021-08-16 | 1.802% | 4.867% | 0.1572% | 70% | 0.91074 | -1 | 5 | -0.089261 | 50.995 |  | 2021-08-16 | 28.9859 | 29.5179 | 31.0279 | 2021-08-16 | 4.867% | 0.167% | 70% | 0.97507 | -1 | 5 | -0.024929 | TRUE | FALSE
2021-08-17 | 43.366 | 44.1628 | 46.4234 | 46.4821 | 0.85245 | FALSE | 53.8586 | 2018 | 2021-08-17 | 1.804% | 4.87% | 0.1599% | 70% | 0.91165 | -1 | 5 | -0.088351 | 50.8551 |  | 2021-08-17 | 43.3626 | 44.1593 | 46.4198 | 2021-08-17 | 4.87% | 0.1698% | 70% | 0.97598 | -1 | 5 | -0.024019 | TRUE | FALSE
2021-08-18 | 42.292 | 43.0699 | 45.276 | 45.3321 | 0.83363 | TRUE | 45.3321 | 2021 | 2021-08-18 | 1.806% | 4.873% | 0.1622% | 70% | 0.91253 | -1 | 5 | -0.087473 | 50.713 |  | 2021-08-18 | 42.2888 | 43.0666 | 45.2725 | 2021-08-18 | 4.873% | 0.1723% | 70% | 0.97686 | -1 | 5 | -0.023141 | TRUE | FALSE
2021-08-19 | 39.016 | 39.7344 | 41.7709 | 41.8172 | 0.77114 | TRUE | 41.8172 | 2021 | 2021-08-19 | 1.808% | 4.875% | 0.1643% | 70% | 0.91337 | -1 | 5 | -0.086626 | 50.5684 |  | 2021-08-19 | 39.0133 | 39.7317 | 41.7681 | 2021-08-19 | 4.875% | 0.1744% | 70% | 0.97771 | -1 | 5 | -0.022294 | TRUE | FALSE
2021-08-20 | 49.144 | 50.0498 | 52.6167 | 52.701 | 0.97462 | TRUE | 52.701 | 2021 | 2021-08-20 | 1.81% | 4.878% | 0.166% | 70% | 0.91419 | -1 | 5 | -0.08581 | 50.4209 |  | 2021-08-20 | 49.1392 | 50.0449 | 52.6115 | 2021-08-20 | 4.878% | 0.1762% | 70% | 0.97852 | -1 | 5 | -0.021478 | TRUE | FALSE
2021-08-21 | 45.84 | 46.6858 | 49.0816 | 49.1535 | 0.91165 | FALSE | 53.9828 | 2020 | 2021-08-21 | 1.812% | 4.881% | 0.1673% | 70% | 0.91498 | -1 | 5 | -0.085024 | 50.2718 |  | 2021-08-21 | 45.8359 | 46.6816 | 49.0772 | 2021-08-21 | 4.881% | 0.1776% | 70% | 0.97931 | -1 | 5 | -0.020691 | TRUE | FALSE
2021-08-22 | 17.565 | 17.8894 | 18.8081 | 18.8104 | 0.3499 | FALSE | 55.501 | 2018 | 2021-08-22 | 1.814% | 4.884% | 0.1688% | 70% | 0.91573 | -1 | 5 | -0.084266 | 50.1219 |  | 2021-08-22 | 17.5649 | 17.8893 | 18.8079 | 2021-08-22 | 4.884% | 0.1791% | 70% | 0.98007 | -1 | 5 | -0.019934 | TRUE | FALSE
2021-08-23 | 40.21 | 40.9535 | 43.0578 | 43.1109 | 0.80429 | FALSE | 53.0622 | 2018 | 2021-08-23 | 1.815% | 4.887% | 0.1708% | 70% | 0.91646 | -1 | 5 | -0.083536 | 49.9706 |  | 2021-08-23 | 40.207 | 40.9504 | 43.0545 | 2021-08-23 | 4.887% | 0.1812% | 70% | 0.9808 | -1 | 5 | -0.019203 | TRUE | FALSE
2021-08-24 | 47.698 | 48.5809 | 51.0786 | 51.162 | 0.95735 | FALSE | 53.4849 | 2018 | 2021-08-24 | 1.817% | 4.89% | 0.1735% | 70% | 0.91717 | -1 | 5 | -0.082832 | 49.8177 |  | 2021-08-24 | 47.6933 | 48.5761 | 51.0735 | 2021-08-24 | 4.89% | 0.184% | 70% | 0.9815 | -1 | 5 | -0.0185 | TRUE | FALSE
2021-08-25 | 47.933 | 48.8212 | 51.3328 | 51.4191 | 0.96508 | TRUE | 51.4191 | 2021 | 2021-08-25 | 1.819% | 4.893% | 0.1768% | 70% | 0.91785 | -1 | 5 | -0.082154 | 49.6628 |  | 2021-08-25 | 47.9281 | 48.8162 | 51.3275 | 2021-08-25 | 4.893% | 0.1875% | 70% | 0.98218 | -1 | 5 | -0.017822 | TRUE | FALSE
2021-08-26 | 47.832 | 48.7192 | 51.2271 | 51.3153 | 0.96611 | FALSE | 52.5536 | 2020 | 2021-08-26 | 1.821% | 4.896% | 0.1807% | 70% | 0.9185 | -1 | 5 | -0.081502 | 49.5057 |  | 2021-08-26 | 47.827 | 48.7142 | 51.2218 | 2021-08-26 | 4.896% | 0.1916% | 70% | 0.98283 | -1 | 5 | -0.01717 | TRUE | FALSE
2021-08-27 | 44.341 | 45.1644 | 47.4906 | 47.566 | 0.89833 | TRUE | 47.566 | 2021 | 2021-08-27 | 1.823% | 4.898% | 0.1853% | 70% | 0.91913 | -1 | 5 | -0.080874 | 49.3459 |  | 2021-08-27 | 44.3368 | 45.16 | 47.4861 | 2021-08-27 | 4.898% | 0.1964% | 70% | 0.98346 | -1 | 5 | -0.016541 | TRUE | FALSE
2021-08-28 | 49.686 | 50.6096 | 53.2178 | 53.3193 | 1.0102 | TRUE | 53.3193 | 2021 | 2021-08-28 | 1.825% | 4.901% | 0.1904% | 70% | 0.91973 | -1 | 5 | -0.080269 | 49.1834 |  | 2021-08-28 | 49.6803 | 50.6037 | 53.2117 | 2021-08-28 | 4.901% | 0.2019% | 70% | 0.98406 | -1 | 5 | -0.015936 | TRUE | FALSE
2021-08-29 | 49.097 | 50.0106 | 52.5895 | 52.6927 | 1.0016 | TRUE | 52.6927 | 2021 | 2021-08-29 | 1.827% | 4.904% | 0.1959% | 70% | 0.92031 | -1 | 5 | -0.079686 | 49.0177 |  | 2021-08-29 | 49.0912 | 50.0047 | 52.5833 | 2021-08-29 | 4.904% | 0.2077% | 70% | 0.98465 | -1 | 5 | -0.015354 | TRUE | FALSE
2021-08-30 | 46.712 | 47.5821 | 50.0372 | 50.1321 | 0.95614 | FALSE | 50.1809 | 2018 | 2021-08-30 | 1.829% | 4.907% | 0.2019% | 70% | 0.92087 | -1 | 5 | -0.079125 | 48.8487 |  | 2021-08-30 | 46.7067 | 47.5767 | 50.0315 | 2021-08-30 | 4.907% | 0.2141% | 70% | 0.98521 | -1 | 5 | -0.014793 | TRUE | FALSE
2021-08-31 | 47.617 | 48.5049 | 51.0091 | 51.1122 | 0.97818 | TRUE | 51.1122 | 2021 | 2021-08-31 | 1.831% | 4.909% | 0.2083% | 70% | 0.92141 | -1 | 5 | -0.078586 | 48.6761 |  | 2021-08-31 | 47.6112 | 48.499 | 51.0028 | 2021-08-31 | 4.909% | 0.2208% | 70% | 0.98575 | -1 | 5 | -0.014254 | TRUE | FALSE
2021-09-01 | 35.437 | 36.0985 | 37.9632 | 38.0135 | 0.73006 | FALSE | 46.064 | 2020 | 2021-09-01 | 1.832% | 4.912% | 0.2151% | 70% | 0.92193 | -1 | 5 | -0.078067 | 48.4994 |  | 2021-09-01 | 35.4342 | 36.0956 | 37.9602 | 2021-09-01 | 4.912% | 0.2281% | 70% | 0.98627 | -1 | 5 | -0.013734 | TRUE | FALSE
2021-09-02 | 17.063 | 17.3818 | 18.2802 | 18.2833 | 0.35241 | FALSE | 43.9322 | 2018 | 2021-09-02 | 1.834% | 4.915% | 0.2224% | 70% | 0.92243 | -1 | 5 | -0.077567 | 48.3185 |  | 2021-09-02 | 17.0628 | 17.3817 | 18.28 | 2021-09-02 | 4.915% | 0.2358% | 70% | 0.98677 | -1 | 5 | -0.013235 | TRUE | FALSE
2021-09-03 | 28.172 | 28.699 | 30.1831 | 30.2114 | 0.5845 | FALSE | 53.1841 | 2018 | 2021-09-03 | 1.836% | 4.917% | 0.2301% | 70% | 0.92291 | -1 | 5 | -0.077086 | 48.133 |  | 2021-09-03 | 28.1704 | 28.6973 | 30.1814 | 2021-09-03 | 4.917% | 0.244% | 70% | 0.98725 | -1 | 5 | -0.012754 | TRUE | FALSE
2021-09-04 | 35.68 | 36.3481 | 38.2289 | 38.2867 | 0.74357 | FALSE | 52.708 | 2018 | 2021-09-04 | 1.838% | 4.92% | 0.2383% | 70% | 0.92338 | -1 | 5 | -0.076624 | 47.9432 |  | 2021-09-04 | 35.6767 | 36.3448 | 38.2253 | 2021-09-04 | 4.92% | 0.2527% | 70% | 0.98771 | -1 | 5 | -0.012291 | TRUE | FALSE
2021-09-05 | 42.621 | 43.4199 | 45.6678 | 45.7634 | 0.89226 | FALSE | 52.3602 | 2020 | 2021-09-05 | 1.84% | 4.922% | 0.2467% | 70% | 0.92382 | -1 | 5 | -0.076179 | 47.7496 |  | 2021-09-05 | 42.6156 | 43.4144 | 45.662 | 2021-09-05 | 4.922% | 0.2617% | 70% | 0.98815 | -1 | 5 | -0.011846 | TRUE | FALSE
2021-09-06 | 46.565 | 47.4387 | 49.896 | 50.0197 | 0.97916 | FALSE | 51.2536 | 2018 | 2021-09-06 | 1.842% | 4.925% | 0.2549% | 70% | 0.92425 | -1 | 5 | -0.075751 | 47.5526 |  | 2021-09-06 | 46.558 | 47.4316 | 49.8885 | 2021-09-06 | 4.925% | 0.2704% | 70% | 0.98858 | -1 | 5 | -0.011418 | TRUE | FALSE
2021-09-07 | 38.519 | 39.2425 | 41.2763 | 41.3561 | 0.81288 | FALSE | 52.76 | 2018 | 2021-09-07 | 1.844% | 4.927% | 0.2629% | 70% | 0.92466 | -1 | 5 | -0.075339 | 47.3523 |  | 2021-09-07 | 38.5145 | 39.2379 | 41.2714 | 2021-09-07 | 4.927% | 0.2789% | 70% | 0.98899 | -1 | 5 | -0.011007 | TRUE | FALSE
2021-09-08 | 27.974 | 28.5 | 29.9778 | 30.0118 | 0.59238 | FALSE | 48.2272 | 2020 | 2021-09-08 | 1.846% | 4.93% | 0.2706% | 70% | 0.92506 | -1 | 5 | -0.074943 | 47.1489 |  | 2021-09-08 | 27.9721 | 28.498 | 29.9757 | 2021-09-08 | 4.93% | 0.2872% | 70% | 0.98939 | -1 | 5 | -0.010611 | TRUE | FALSE
2021-09-09 | 16.396 | 16.7046 | 17.5712 | 17.5747 | 0.34838 | FALSE | 49.5377 | 2020 | 2021-09-09 | 1.847% | 4.932% | 0.2781% | 70% | 0.92544 | -1 | 5 | -0.074562 | 46.9423 |  | 2021-09-09 | 16.3958 | 16.7044 | 17.571 | 2021-09-09 | 4.932% | 0.2952% | 70% | 0.98977 | -1 | 5 | -0.01023 | TRUE | FALSE
2021-09-10 | 31.837 | 32.4369 | 34.1206 | 34.1737 | 0.68037 | TRUE | 34.1737 | 2021 | 2021-09-10 | 1.849% | 4.935% | 0.2854% | 70% | 0.9258 | -1 | 5 | -0.074196 | 46.7327 |  | 2021-09-10 | 31.834 | 32.4338 | 34.1173 | 2021-09-10 | 4.935% | 0.3029% | 70% | 0.99014 | -1 | 5 | -0.009864 | TRUE | FALSE
2021-09-11 | 34.845 | 35.5022 | 37.3459 | 37.416 | 0.74824 | FALSE | 41.4021 | 2020 | 2021-09-11 | 1.851% | 4.937% | 0.2918% | 70% | 0.92616 | -1 | 5 | -0.073844 | 46.5206 |  | 2021-09-11 | 34.841 | 35.4981 | 37.3416 | 2021-09-11 | 4.937% | 0.3097% | 70% | 0.99049 | -1 | 5 | -0.009512 | TRUE | FALSE
2021-09-12 | 43.824 | 44.6514 | 46.9714 | 47.1008 | 0.94619 | FALSE | 50.4549 | 2018 | 2021-09-12 | 1.853% | 4.939% | 0.2973% | 70% | 0.92649 | -1 | 5 | -0.073506 | 46.3059 |  | 2021-09-12 | 43.8166 | 44.6439 | 46.9635 | 2021-09-12 | 4.939% | 0.3156% | 70% | 0.99083 | -1 | 5 | -0.0091736 | TRUE | FALSE
2021-09-13 | 35.386 | 36.0548 | 37.929 | 38.0058 | 0.76701 | FALSE | 48.1578 | 2020 | 2021-09-13 | 1.855% | 4.941% | 0.302% | 70% | 0.92682 | -1 | 5 | -0.073181 | 46.0889 |  | 2021-09-13 | 35.3816 | 36.0503 | 37.9243 | 2021-09-13 | 4.941% | 0.3206% | 70% | 0.99115 | -1 | 5 | -0.0088483 | TRUE | FALSE
2021-09-14 | 22.582 | 23.0093 | 24.2059 | 24.2263 | 0.49122 | FALSE | 47.8661 | 2020 | 2021-09-14 | 1.857% | 4.944% | 0.3059% | 70% | 0.92713 | -1 | 5 | -0.072868 | 45.8695 |  | 2021-09-14 | 22.5808 | 23.0081 | 24.2046 | 2021-09-14 | 4.944% | 0.3247% | 70% | 0.99146 | -1 | 5 | -0.0085356 | TRUE | FALSE
2021-09-15 | 27.653 | 28.1767 | 29.6428 | 29.6829 | 0.60473 | FALSE | 49.3088 | 2020 | 2021-09-15 | 1.859% | 4.946% | 0.3088% | 70% | 0.92743 | -1 | 5 | -0.072567 | 45.6479 |  | 2021-09-15 | 27.6507 | 28.1744 | 29.6403 | 2021-09-15 | 4.946% | 0.3278% | 70% | 0.99177 | -1 | 5 | -0.0082349 | TRUE | FALSE
2021-09-16 | 21.414 | 21.82 | 22.9558 | 22.9733 | 0.47031 | FALSE | 44.0254 | 2018 | 2021-09-16 | 1.861% | 4.948% | 0.3109% | 70% | 0.92772 | -1 | 5 | -0.072278 | 45.4243 |  | 2021-09-16 | 21.413 | 21.819 | 22.9548 | 2021-09-16 | 4.948% | 0.33% | 70% | 0.99205 | -1 | 5 | -0.007946 | TRUE | FALSE
2021-09-17 | 35.629 | 36.3052 | 38.1959 | 38.2792 | 0.78753 | FALSE | 43.163 | 2018 | 2021-09-17 | 1.863% | 4.95% | 0.3121% | 70% | 0.928 | -1 | 5 | -0.072 | 45.1986 |  | 2021-09-17 | 35.6242 | 36.3003 | 38.1908 | 2021-09-17 | 4.95% | 0.3312% | 70% | 0.99233 | -1 | 5 | -0.0076683 | TRUE | FALSE
2021-09-18 | 7.977 | 8.1285 | 8.552 | 8.552 | 0.17683 | FALSE | 44.2336 | 2020 | 2021-09-18 | 1.864% | 4.952% | 0.3123% | 70% | 0.92827 | -1 | 5 | -0.071734 | 44.9703 |  | 2021-09-18 | 7.977 | 8.1285 | 8.552 | 2021-09-18 | 4.952% | 0.3315% | 70% | 0.9926 | -1 | 5 | -0.0074014 | TRUE | FALSE
2021-09-19 | 33.611 | 34.2502 | 36.0354 | 36.1078 | 0.75043 | FALSE | 36.2682 | 2018 | 2021-09-19 | 1.866% | 4.954% | 0.3112% | 70% | 0.92852 | -1 | 5 | -0.071477 | 44.7392 |  | 2021-09-19 | 33.6069 | 34.246 | 36.031 | 2021-09-19 | 4.954% | 0.3302% | 70% | 0.99286 | -1 | 5 | -0.0071449 | TRUE | FALSE
2021-09-20 | 29.38 | 29.9393 | 31.5005 | 31.5506 | 0.65916 | FALSE | 48.89 | 2018 | 2021-09-20 | 1.868% | 4.956% | 0.3088% | 70% | 0.92877 | -1 | 5 | -0.071231 | 44.5052 |  | 2021-09-20 | 29.3771 | 29.9364 | 31.4974 | 2021-09-20 | 4.956% | 0.3277% | 70% | 0.9931 | -1 | 5 | -0.0068984 | TRUE | FALSE
2021-09-21 | 10.616 | 10.8183 | 11.3826 | 11.3826 | 0.23908 | FALSE | 36.1872 | 2020 | 2021-09-21 | 1.87% | 4.958% | 0.3053% | 70% | 0.92901 | -1 | 5 | -0.070994 | 44.2686 |  | 2021-09-21 | 10.616 | 10.8183 | 11.3826 | 2021-09-21 | 4.958% | 0.3239% | 70% | 0.99334 | -1 | 5 | -0.0066615 | TRUE | FALSE
2021-09-22 | 41.976 | 42.7767 | 45.009 | 45.1356 | 0.95317 | TRUE | 45.1356 | 2021 | 2021-09-22 | 1.872% | 4.96% | 0.3005% | 70% | 0.92923 | -1 | 5 | -0.070766 | 44.0297 |  | 2021-09-22 | 41.9688 | 42.7694 | 45.0013 | 2021-09-22 | 4.96% | 0.3187% | 70% | 0.99357 | -1 | 5 | -0.006434 | TRUE | FALSE
2021-09-23 | 39.034 | 39.7794 | 41.856 | 41.9604 | 0.89101 | TRUE | 41.9604 | 2021 | 2021-09-23 | 1.874% | 4.961% | 0.2944% | 70% | 0.92945 | -1 | 5 | -0.070548 | 43.7886 |  | 2021-09-23 | 39.0281 | 39.7734 | 41.8497 | 2021-09-23 | 4.961% | 0.3123% | 70% | 0.99378 | -1 | 5 | -0.0062153 | TRUE | FALSE
2021-09-24 | 38.18 | 38.9098 | 40.9418 | 41.0389 | 0.87634 | TRUE | 41.0389 | 2021 | 2021-09-24 | 1.876% | 4.963% | 0.2871% | 70% | 0.92966 | -1 | 5 | -0.070337 | 43.5455 |  | 2021-09-24 | 38.1745 | 38.9042 | 40.936 | 2021-09-24 | 4.963% | 0.3044% | 70% | 0.99399 | -1 | 5 | -0.0060052 | TRUE | FALSE
2021-09-25 | 29.353 | 29.9147 | 31.4775 | 31.525 | 0.67702 | TRUE | 31.525 | 2021 | 2021-09-25 | 1.878% | 4.965% | 0.2794% | 70% | 0.92986 | -1 | 5 | -0.070136 | 43.3001 |  | 2021-09-25 | 29.3503 | 29.9119 | 31.4746 | 2021-09-25 | 4.965% | 0.2963% | 70% | 0.9942 | -1 | 5 | -0.0058034 | TRUE | FALSE
2021-09-26 | 36.019 | 36.7089 | 38.6273 | 38.7081 | 0.8361 | FALSE | 39.7914 | 2018 | 2021-09-26 | 1.879% | 4.966% | 0.2722% | 70% | 0.93006 | -1 | 5 | -0.069942 | 43.0524 |  | 2021-09-26 | 36.0145 | 36.7043 | 38.6224 | 2021-09-26 | 4.966% | 0.2886% | 70% | 0.99439 | -1 | 5 | -0.0056095 | TRUE | FALSE
2021-09-27 | 23.499 | 23.9496 | 25.2016 | 25.2254 | 0.54807 | FALSE | 40.2572 | 2018 | 2021-09-27 | 1.881% | 4.968% | 0.2655% | 70% | 0.93024 | -1 | 5 | -0.069755 | 42.8026 |  | 2021-09-27 | 23.4977 | 23.9482 | 25.2001 | 2021-09-27 | 4.968% | 0.2814% | 70% | 0.99458 | -1 | 5 | -0.0054232 | TRUE | FALSE
2021-09-28 | 28.919 | 29.4741 | 31.0153 | 31.059 | 0.67883 | TRUE | 31.059 | 2021 | 2021-09-28 | 1.883% | 4.969% | 0.2592% | 70% | 0.93042 | -1 | 5 | -0.069576 | 42.5509 |  | 2021-09-28 | 28.9166 | 29.4716 | 31.0127 | 2021-09-28 | 4.969% | 0.2748% | 70% | 0.99476 | -1 | 5 | -0.0052442 | TRUE | FALSE
2021-09-29 | 25.511 | 26.0011 | 27.3612 | 27.3912 | 0.60227 | FALSE | 45.4793 | 2018 | 2021-09-29 | 1.885% | 4.971% | 0.2534% | 70% | 0.9306 | -1 | 5 | -0.069405 | 42.2974 |  | 2021-09-29 | 25.5093 | 25.9994 | 27.3594 | 2021-09-29 | 4.971% | 0.2686% | 70% | 0.99493 | -1 | 5 | -0.0050723 | TRUE | FALSE
2021-09-30 | 15.296 | 15.5902 | 16.4059 | 16.4096 | 0.363 | FALSE | 37.7312 | 2020 | 2021-09-30 | 1.887% | 4.972% | 0.248% | 70% | 0.93076 | -1 | 5 | -0.069239 | 42.0424 |  | 2021-09-30 | 15.2958 | 15.59 | 16.4057 | 2021-09-30 | 4.972% | 0.2629% | 70% | 0.99509 | -1 | 5 | -0.0049072 | TRUE | FALSE
2021-10-01 | 31.124 | 31.7232 | 33.3835 | 33.4351 | 0.74418 | FALSE | 44.2159 | 2020 | 2021-10-01 | 1.889% | 4.973% | 0.2431% | 70% | 0.93092 | -1 | 5 | -0.069081 | 41.7861 |  | 2021-10-01 | 31.1211 | 31.7203 | 33.3804 | 2021-10-01 | 4.973% | 0.2577% | 70% | 0.99525 | -1 | 5 | -0.0047486 | TRUE | FALSE
2021-10-02 | 36.828 | 37.5377 | 39.5028 | 39.582 | 0.8865 | TRUE | 39.582 | 2021 | 2021-10-02 | 1.891% | 4.974% | 0.2386% | 70% | 0.93107 | -1 | 5 | -0.068929 | 41.5273 |  | 2021-10-02 | 36.8236 | 37.5332 | 39.498 | 2021-10-02 | 4.974% | 0.253% | 70% | 0.9954 | -1 | 5 | -0.0045963 | TRUE | FALSE
2021-10-03 | 5.445 | 5.55 | 5.8406 | 5.8406 | 0.13164 | FALSE | 31.1767 | 2018 | 2021-10-03 | 1.893% | 4.976% | 0.2371% | 70% | 0.93122 | -1 | 5 | -0.068782 | 41.264 |  | 2021-10-03 | 5.445 | 5.55 | 5.8406 | 2021-10-03 | 4.976% | 0.2514% | 70% | 0.99555 | -1 | 5 | -0.00445 | TRUE | FALSE
2021-10-04 | 27.053 | 27.5754 | 29.0196 | 29.0553 | 0.65912 | TRUE | 29.0553 | 2021 | 2021-10-04 | 1.894% | 4.977% | 0.239% | 70% | 0.93136 | -1 | 5 | -0.068642 | 40.9963 |  | 2021-10-04 | 27.051 | 27.5733 | 29.0174 | 2021-10-04 | 4.977% | 0.2535% | 70% | 0.99569 | -1 | 5 | -0.0043095 | TRUE | FALSE
2021-10-05 | 11.173 | 11.389 | 11.9856 | 11.9856 | 0.27368 | FALSE | 38.4549 | 2018 | 2021-10-05 | 1.896% | 4.978% | 0.2444% | 70% | 0.93149 | -1 | 5 | -0.068507 | 40.7246 |  | 2021-10-05 | 11.173 | 11.389 | 11.9856 | 2021-10-05 | 4.978% | 0.2593% | 70% | 0.99583 | -1 | 5 | -0.0041746 | TRUE | FALSE
2021-10-06 | 34.845 | 35.5192 | 37.3802 | 37.4563 | 0.86101 | TRUE | 37.4563 | 2021 | 2021-10-06 | 1.898% | 4.978% | 0.2533% | 70% | 0.93162 | -1 | 5 | -0.068377 | 40.4495 |  | 2021-10-06 | 34.8406 | 35.5148 | 37.3755 | 2021-10-06 | 4.978% | 0.269% | 70% | 0.99596 | -1 | 5 | -0.004045 | TRUE | FALSE
2021-10-07 | 39.356 | 40.1183 | 42.2206 | 42.3299 | 0.97963 | TRUE | 42.3299 | 2021 | 2021-10-07 | 1.9% | 4.979% | 0.2659% | 70% | 0.93175 | -1 | 5 | -0.068253 | 40.1712 |  | 2021-10-07 | 39.3497 | 40.1118 | 42.2138 | 2021-10-07 | 4.979% | 0.2825% | 70% | 0.99608 | -1 | 5 | -0.0039205 | TRUE | FALSE
2021-10-08 | 39.683 | 40.4524 | 42.5725 | 42.6921 | 0.99478 | TRUE | 42.6921 | 2021 | 2021-10-08 | 1.902% | 4.98% | 0.2822% | 70% | 0.93187 | -1 | 5 | -0.068133 | 39.8902 |  | 2021-10-08 | 39.676 | 40.4453 | 42.565 | 2021-10-08 | 4.98% | 0.2999% | 70% | 0.9962 | -1 | 5 | -0.003801 | TRUE | FALSE
2021-10-09 | 13.232 | 13.4888 | 14.1959 | 14.198 | 0.33312 | FALSE | 33.7723 | 2020 | 2021-10-09 | 1.904% | 4.981% | 0.3039% | 70% | 0.93198 | -1 | 5 | -0.068018 | 39.6063 |  | 2021-10-09 | 13.2319 | 13.4887 | 14.1957 | 2021-10-09 | 4.981% | 0.3232% | 70% | 0.99631 | -1 | 5 | -0.0036862 | TRUE | FALSE
2021-10-10 | 22.131 | 22.561 | 23.7437 | 23.7731 | 0.56168 | FALSE | 35.0153 | 2018 | 2021-10-10 | 1.906% | 4.981% | 0.3301% | 70% | 0.93209 | -1 | 5 | -0.067908 | 39.3202 |  | 2021-10-10 | 22.1293 | 22.5592 | 23.7418 | 2021-10-10 | 4.981% | 0.3511% | 70% | 0.99642 | -1 | 5 | -0.003576 | TRUE | FALSE
2021-10-11 | 38.464 | 39.212 | 41.2679 | 41.4142 | 0.98536 | FALSE | 42.8409 | 2018 | 2021-10-11 | 1.908% | 4.982% | 0.3607% | 70% | 0.9322 | -1 | 5 | -0.067802 | 39.0325 |  | 2021-10-11 | 38.4553 | 39.2031 | 41.2585 | 2021-10-11 | 4.982% | 0.3838% | 70% | 0.99653 | -1 | 5 | -0.0034701 | TRUE | FALSE
2021-10-12 | 37.882 | 38.6194 | 40.6444 | 40.8008 | 0.97764 | TRUE | 40.8008 | 2021 | 2021-10-12 | 1.91% | 4.982% | 0.396% | 70% | 0.9323 | -1 | 5 | -0.067701 | 38.7434 |  | 2021-10-12 | 37.8727 | 38.6099 | 40.6344 | 2021-10-12 | 4.982% | 0.4213% | 70% | 0.99663 | -1 | 5 | -0.0033685 | TRUE | FALSE
2021-10-13 | 37.173 | 37.8974 | 39.8846 | 40.0509 | 0.9665 | TRUE | 40.0509 | 2021 | 2021-10-13 | 1.911% | 4.982% | 0.4358% | 70% | 0.9324 | -1 | 5 | -0.067603 | 38.4535 |  | 2021-10-13 | 37.1631 | 37.8872 | 39.874 | 2021-10-13 | 4.982% | 0.4638% | 70% | 0.99673 | -1 | 5 | -0.0032709 | TRUE | FALSE
2021-10-14 | 39.139 | 39.9024 | 41.995 | 42.1977 | 1.0256 | TRUE | 42.1977 | 2021 | 2021-10-14 | 1.913% | 4.983% | 0.4803% | 70% | 0.93249 | -1 | 5 | -0.067509 | 38.1631 |  | 2021-10-14 | 39.1269 | 39.8901 | 41.9819 | 2021-10-14 | 4.983% | 0.5112% | 70% | 0.99682 | -1 | 5 | -0.0031772 | TRUE | FALSE
2021-10-15 | 32.144 | 32.7716 | 34.4903 | 34.6341 | 0.84776 | FALSE | 35.4014 | 2018 | 2021-10-15 | 1.915% | 4.983% | 0.5296% | 70% | 0.93258 | -1 | 5 | -0.067419 | 37.8726 |  | 2021-10-15 | 32.1354 | 32.7629 | 34.481 | 2021-10-15 | 4.983% | 0.5636% | 70% | 0.99691 | -1 | 5 | -0.0030872 | TRUE | FALSE
2021-10-16 | 34.206 | 34.8746 | 36.7035 | 36.8913 | 0.90951 | FALSE | 39.4039 | 2018 | 2021-10-16 | 1.917% | 4.983% | 0.5838% | 70% | 0.93267 | -1 | 5 | -0.067333 | 37.5809 |  | 2021-10-16 | 34.1948 | 34.8631 | 36.6915 | 2021-10-16 | 4.983% | 0.6212% | 70% | 0.997 | -1 | 5 | -0.0030008 | TRUE | FALSE
2021-10-17 | 35.863 | 36.5646 | 38.4823 | 38.7174 | 0.96148 | TRUE | 38.7174 | 2021 | 2021-10-17 | 1.919% | 4.983% | 0.6424% | 70% | 0.93275 | -1 | 5 | -0.06725 | 37.2867 |  | 2021-10-17 | 35.849 | 36.5503 | 38.4672 | 2021-10-17 | 4.983% | 0.6835% | 70% | 0.99708 | -1 | 5 | -0.0029179 | TRUE | FALSE
2021-10-18 | 31.72 | 32.3412 | 34.0374 | 34.229 | 0.85627 | FALSE | 38.7503 | 2020 | 2021-10-18 | 1.921% | 4.983% | 0.7029% | 70% | 0.93283 | -1 | 5 | -0.06717 | 36.9913 |  | 2021-10-18 | 31.7086 | 32.3296 | 34.0251 | 2021-10-18 | 4.983% | 0.7478% | 70% | 0.99716 | -1 | 5 | -0.0028383 | TRUE | FALSE
2021-10-19 | 27.172 | 27.7047 | 29.1576 | 29.2987 | 0.73837 | FALSE | 39.3399 | 2020 | 2021-10-19 | 1.923% | 4.983% | 0.7654% | 70% | 0.93291 | -1 | 5 | -0.067094 | 36.695 |  | 2021-10-19 | 27.1636 | 27.6961 | 29.1486 | 2021-10-19 | 4.983% | 0.8142% | 70% | 0.99724 | -1 | 5 | -0.0027618 | TRUE | FALSE
2021-10-20 | 28.025 | 28.5749 | 30.0735 | 30.242 | 0.76784 | FALSE | 36.6619 | 2020 | 2021-10-20 | 1.925% | 4.983% | 0.8299% | 70% | 0.93298 | -1 | 5 | -0.067021 | 36.3983 |  | 2021-10-20 | 28.015 | 28.5648 | 30.0628 | 2021-10-20 | 4.983% | 0.8826% | 70% | 0.99731 | -1 | 5 | -0.0026884 | TRUE | FALSE
2021-10-21 | 7.99 | 8.1469 | 8.5742 | 8.5742 | 0.21934 | FALSE | 22.2024 | 2018 | 2021-10-21 | 1.926% | 4.983% | 0.8964% | 70% | 0.93305 | -1 | 5 | -0.06695 | 36.1012 |  | 2021-10-21 | 7.99 | 8.1469 | 8.5742 | 2021-10-21 | 4.983% | 0.9532% | 70% | 0.99738 | -1 | 5 | -0.0026179 | TRUE | FALSE
2021-10-22 | 16.464 | 16.7877 | 17.668 | 17.7071 | 0.4564 | FALSE | 26.3514 | 2020 | 2021-10-22 | 1.928% | 4.983% | 0.9649% | 70% | 0.93312 | -1 | 5 | -0.066882 | 35.8043 |  | 2021-10-22 | 16.4617 | 16.7854 | 17.6656 | 2021-10-22 | 4.983% | 1.026% | 70% | 0.99745 | -1 | 5 | -0.0025502 | TRUE | FALSE
2021-10-23 | 32.271 | 32.9062 | 34.6316 | 34.9455 | 0.90759 | TRUE | 34.9455 | 2021 | 2021-10-23 | 1.93% | 4.982% | 1.033% | 70% | 0.93318 | -1 | 5 | -0.066817 | 35.5086 |  | 2021-10-23 | 32.2526 | 32.8874 | 34.6119 | 2021-10-23 | 4.982% | 1.098% | 70% | 0.99751 | -1 | 5 | -0.0024853 | TRUE | FALSE
2021-10-24 | 36.062 | 36.7725 | 38.7005 | 39.1302 | 1.024 | TRUE | 39.1302 | 2021 | 2021-10-24 | 1.932% | 4.982% | 1.098% | 70% | 0.93324 | -1 | 5 | -0.066755 | 35.2153 |  | 2021-10-24 | 36.0369 | 36.7469 | 38.6736 | 2021-10-24 | 4.982% | 1.167% | 70% | 0.99758 | -1 | 5 | -0.0024229 | TRUE | FALSE
2021-10-25 | 33.776 | 34.4421 | 36.2478 | 36.6534 | 0.96658 | TRUE | 36.6534 | 2021 | 2021-10-25 | 1.934% | 4.982% | 1.161% | 70% | 0.9333 | -1 | 5 | -0.066695 | 34.9245 |  | 2021-10-25 | 33.7524 | 34.4181 | 36.2225 | 2021-10-25 | 4.982% | 1.233% | 70% | 0.99764 | -1 | 5 | -0.002363 | TRUE | FALSE
2021-10-26 | 26.986 | 27.5187 | 28.9613 | 29.2054 | 0.77609 | FALSE | 37.3784 | 2018 | 2021-10-26 | 1.936% | 4.981% | 1.221% | 70% | 0.93336 | -1 | 5 | -0.066638 | 34.6367 |  | 2021-10-26 | 26.9719 | 27.5043 | 28.9461 | 2021-10-26 | 4.981% | 1.297% | 70% | 0.99769 | -1 | 5 | -0.0023055 | TRUE | FALSE
2021-10-27 | 31.385 | 32.0052 | 33.6828 | 34.0647 | 0.91217 | TRUE | 34.0647 | 2021 | 2021-10-27 | 1.938% | 4.981% | 1.279% | 70% | 0.93342 | -1 | 5 | -0.066583 | 34.352 |  | 2021-10-27 | 31.363 | 31.9827 | 33.6592 | 2021-10-27 | 4.981% | 1.358% | 70% | 0.99775 | -1 | 5 | -0.0022504 | TRUE | FALSE
2021-10-28 | 33.357 | 34.0168 | 35.7997 | 36.2689 | 0.97865 | TRUE | 36.2689 | 2021 | 2021-10-28 | 1.94% | 4.98% | 1.334% | 70% | 0.93347 | -1 | 5 | -0.06653 | 34.0708 |  | 2021-10-28 | 33.33 | 33.9893 | 35.7707 | 2021-10-28 | 4.98% | 1.416% | 70% | 0.9978 | -1 | 5 | -0.0021974 | TRUE | FALSE
2021-10-29 | 18.32 | 18.6827 | 19.6618 | 19.7565 | 0.53718 | FALSE | 29.0991 | 2018 | 2021-10-29 | 1.941% | 4.98% | 1.386% | 70% | 0.93352 | -1 | 5 | -0.066479 | 33.7933 |  | 2021-10-29 | 18.3146 | 18.6772 | 19.656 | 2021-10-29 | 4.98% | 1.471% | 70% | 0.99785 | -1 | 5 | -0.0021465 | TRUE | FALSE
2021-10-30 | 12.508 | 12.7559 | 13.4243 | 13.4445 | 0.36836 | FALSE | 31.4936 | 2020 | 2021-10-30 | 1.943% | 4.979% | 1.435% | 70% | 0.93357 | -1 | 5 | -0.06643 | 33.5193 |  | 2021-10-30 | 12.5069 | 12.7547 | 13.4231 | 2021-10-30 | 4.979% | 1.523% | 70% | 0.9979 | -1 | 5 | -0.0020977 | TRUE | FALSE
2021-10-31 | 19.205 | 19.586 | 20.6122 | 20.7337 | 0.57242 | FALSE | 35.5451 | 2020 | 2021-10-31 | 1.945% | 4.978% | 1.478% | 70% | 0.93362 | -1 | 5 | -0.066383 | 33.2493 |  | 2021-10-31 | 19.1981 | 19.579 | 20.6048 | 2021-10-31 | 4.978% | 1.568% | 70% | 0.99795 | -1 | 5 | -0.0020508 | TRUE | FALSE
2021-11-01 | 14.975 | 15.2724 | 16.0724 | 16.1263 | 0.44863 | FALSE | 28.8326 | 2020 | 2021-11-01 | 1.947% | 4.978% | 1.517% | 70% | 0.93366 | -1 | 5 | -0.066338 | 32.983 |  | 2021-11-01 | 14.972 | 15.2693 | 16.0692 | 2021-11-01 | 4.978% | 1.609% | 70% | 0.99799 | -1 | 5 | -0.0020059 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 25.716 | 26.2272 | 27.6075 | 27.9079 | 0.78236 | FALSE | 32.0615 | 2020 | 2021-11-02 | 1.949% | 5% | 1.55% | 70% | 0.93371 | -1 | 5 | -0.066295 | 32.7124 |  | 2021-11-02 | 25.6991 | 26.2099 | 27.5893 | 2021-11-02 | 5% | 1.643% | 70% | 0.99804 | -1 | 5 | -0.0019627 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 18.981 | 19.3587 | 20.3822 | 20.514 | 0.57951 | FALSE | 28.0493 | 2020 | 2021-11-03 | 1.951% | 5.022% | 1.577% | 70% | 0.93375 | -1 | 5 | -0.066253 | 32.4453 |  | 2021-11-03 | 18.9736 | 19.3511 | 20.3743 | 2021-11-03 | 5.022% | 1.672% | 70% | 0.99808 | -1 | 5 | -0.0019212 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 14.608 | 14.8989 | 15.6903 | 15.7457 | 0.44824 | FALSE | 18.9739 | 2018 | 2021-11-04 | 1.953% | 5.044% | 1.599% | 70% | 0.93379 | -1 | 5 | -0.066214 | 32.1817 |  | 2021-11-04 | 14.6049 | 14.8958 | 15.687 | 2021-11-04 | 5.044% | 1.696% | 70% | 0.99812 | -1 | 5 | -0.0018814 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 8.996 | 9.1753 | 9.6649 | 9.6649 | 0.27726 | FALSE | 14.3392 | 2018 | 2021-11-05 | 1.955% | 5.065% | 1.616% | 70% | 0.93382 | -1 | 5 | -0.066175 | 31.9215 |  | 2021-11-05 | 8.996 | 9.1753 | 9.6649 | 2021-11-05 | 5.065% | 1.713% | 70% | 0.99816 | -1 | 5 | -0.0018432 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 20.005 | 20.4042 | 21.4978 | 21.6648 | 0.62633 | FALSE | 21.7308 | 2020 | 2021-11-06 | 1.957% | 5.087% | 1.627% | 70% | 0.93386 | -1 | 5 | -0.066139 | 31.6645 |  | 2021-11-06 | 19.9957 | 20.3947 | 21.4878 | 2021-11-06 | 5.087% | 1.724% | 70% | 0.99819 | -1 | 5 | -0.0018065 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 13.58 | 13.8513 | 14.597 | 14.6422 | 0.4266 | FALSE | 17.6062 | 2020 | 2021-11-07 | 1.958% | 5.109% | 1.634% | 70% | 0.9339 | -1 | 5 | -0.066104 | 31.4098 |  | 2021-11-07 | 13.5775 | 13.8487 | 14.5943 | 2021-11-07 | 5.109% | 1.731% | 70% | 0.99823 | -1 | 5 | -0.0017713 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 27.272 | 27.8173 | 29.3215 | 29.7217 | 0.87271 | TRUE | 29.7217 | 2021 | 2021-11-08 | 1.96% | 5.13% | 1.638% | 70% | 0.93393 | -1 | 5 | -0.06607 | 31.1573 |  | 2021-11-08 | 27.2499 | 27.7947 | 29.2978 | 2021-11-08 | 5.13% | 1.736% | 70% | 0.99826 | -1 | 5 | -0.0017376 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 19.697 | 20.0912 | 21.1825 | 21.3511 | 0.63185 | FALSE | 28.9349 | 2020 | 2021-11-09 | 1.962% | 5.152% | 1.639% | 70% | 0.93396 | -1 | 5 | -0.066037 | 30.9068 |  | 2021-11-09 | 19.6877 | 20.0817 | 21.1725 | 2021-11-09 | 5.152% | 1.737% | 70% | 0.99829 | -1 | 5 | -0.0017051 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 6.129 | 6.2518 | 6.5928 | 6.5928 | 0.19664 | FALSE | 22.8121 | 2020 | 2021-11-10 | 1.964% | 5.173% | 1.637% | 70% | 0.93399 | -1 | 5 | -0.066006 | 30.6583 |  | 2021-11-10 | 6.129 | 6.2518 | 6.5928 | 2021-11-10 | 5.173% | 1.734% | 70% | 0.99833 | -1 | 5 | -0.001674 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 11.214 | 11.4389 | 12.0656 | 12.085 | 0.36331 | FALSE | 26.1225 | 2018 | 2021-11-11 | 1.966% | 5.194% | 1.632% | 70% | 0.93402 | -1 | 5 | -0.065976 | 30.4115 |  | 2021-11-11 | 11.2129 | 11.4378 | 12.0645 | 2021-11-11 | 5.194% | 1.728% | 70% | 0.99836 | -1 | 5 | -0.0016441 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 10.577 | 10.7893 | 11.383 | 11.3964 | 0.34534 | FALSE | 33.2286 | 2020 | 2021-11-12 | 1.968% | 5.216% | 1.623% | 70% | 0.93405 | -1 | 5 | -0.065948 | 30.1665 |  | 2021-11-12 | 10.5763 | 10.7886 | 11.3822 | 2021-11-12 | 5.216% | 1.718% | 70% | 0.99838 | -1 | 5 | -0.0016154 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 5.325 | 5.432 | 5.7322 | 5.7322 | 0.17509 | FALSE | 30.7395 | 2020 | 2021-11-13 | 1.97% | 5.237% | 1.611% | 70% | 0.93408 | -1 | 5 | -0.06592 | 29.9224 |  | 2021-11-13 | 5.325 | 5.432 | 5.7322 | 2021-11-13 | 5.237% | 1.705% | 70% | 0.99841 | -1 | 5 | -0.0015879 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 4.602 | 4.6946 | 4.9551 | 4.9551 | 0.15259 | FALSE | 18.9933 | 2020 | 2021-11-14 | 1.972% | 5.258% | 1.596% | 70% | 0.93411 | -1 | 5 | -0.065894 | 29.6787 |  | 2021-11-14 | 4.602 | 4.6946 | 4.9551 | 2021-11-14 | 5.258% | 1.689% | 70% | 0.99844 | -1 | 5 | -0.0015615 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 6.443 | 6.5727 | 6.939 | 6.939 | 0.21543 | FALSE | 31.7029 | 2020 | 2021-11-15 | 1.973% | 5.279% | 1.581% | 70% | 0.93413 | -1 | 5 | -0.065868 | 29.4348 |  | 2021-11-15 | 6.443 | 6.5727 | 6.939 | 2021-11-15 | 5.279% | 1.673% | 70% | 0.99846 | -1 | 5 | -0.0015361 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 8.367 | 8.5356 | 9.0133 | 9.0133 | 0.28214 | FALSE | 23.1679 | 2020 | 2021-11-16 | 1.975% | 5.3% | 1.566% | 70% | 0.93416 | -1 | 5 | -0.065844 | 29.1913 |  | 2021-11-16 | 8.367 | 8.5356 | 9.0133 | 2021-11-16 | 5.3% | 1.657% | 70% | 0.99849 | -1 | 5 | -0.0015117 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 3.078 | 3.1401 | 3.3166 | 3.3166 | 0.10468 | FALSE | 19.3044 | 2020 | 2021-11-17 | 1.977% | 5.321% | 1.551% | 70% | 0.93418 | -1 | 5 | -0.065821 | 28.9484 |  | 2021-11-17 | 3.078 | 3.1401 | 3.3166 | 2021-11-17 | 5.321% | 1.642% | 70% | 0.99851 | -1 | 5 | -0.0014884 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 18.375 | 18.746 | 19.804 | 19.953 | 0.635 | FALSE | 28.9811 | 2020 | 2021-11-18 | 1.979% | 5.342% | 1.537% | 70% | 0.9342 | -1 | 5 | -0.065798 | 28.7066 |  | 2021-11-18 | 18.367 | 18.7378 | 19.7954 | 2021-11-18 | 5.342% | 1.626% | 70% | 0.99853 | -1 | 5 | -0.0014659 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 27.01 | 27.5559 | 29.1176 | 29.5343 | 0.94777 | FALSE | 31.0835 | 2020 | 2021-11-19 | 1.981% | 5.363% | 1.522% | 70% | 0.93422 | -1 | 5 | -0.065777 | 28.4663 |  | 2021-11-19 | 26.9876 | 27.533 | 29.0934 | 2021-11-19 | 5.363% | 1.611% | 70% | 0.99856 | -1 | 5 | -0.0014444 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 22.962 | 23.4265 | 24.7597 | 25.0367 | 0.81015 | FALSE | 30.2627 | 2018 | 2021-11-20 | 1.983% | 5.384% | 1.508% | 70% | 0.93424 | -1 | 5 | -0.065756 | 28.2277 |  | 2021-11-20 | 22.9471 | 23.4113 | 24.7437 | 2021-11-20 | 5.384% | 1.596% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014237 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 12.055 | 12.2991 | 13.0019 | 13.0383 | 0.42542 | FALSE | 27.4903 | 2018 | 2021-11-21 | 1.985% | 5.406% | 1.495% | 70% | 0.93426 | -1 | 5 | -0.065736 | 27.9912 |  | 2021-11-21 | 12.053 | 12.2971 | 12.9998 | 2021-11-21 | 5.406% | 1.582% | 70% | 0.9986 | -1 | 5 | -0.0014039 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 13.21 | 13.4777 | 14.2511 | 14.3044 | 0.47061 | FALSE | 31.5207 | 2020 | 2021-11-22 | 1.987% | 5.427% | 1.483% | 70% | 0.93428 | -1 | 5 | -0.065717 | 27.7572 |  | 2021-11-22 | 13.2071 | 13.4748 | 14.248 | 2021-11-22 | 5.427% | 1.569% | 70% | 0.99862 | -1 | 5 | -0.0013849 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 9.605 | 9.7999 | 10.3645 | 10.3752 | 0.34416 | FALSE | 31.4187 | 2020 | 2021-11-23 | 1.988% | 5.448% | 1.472% | 70% | 0.9343 | -1 | 5 | -0.065699 | 27.526 |  | 2021-11-23 | 9.6044 | 9.7993 | 10.3639 | 2021-11-23 | 5.448% | 1.557% | 70% | 0.99863 | -1 | 5 | -0.0013666 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 1.021 | 1.0417 | 1.102 | 1.102 | 0.036855 | FALSE | 29.3289 | 2020 | 2021-11-24 | 1.99% | 5.469% | 1.461% | 70% | 0.93432 | -1 | 5 | -0.065681 | 27.2981 |  | 2021-11-24 | 1.021 | 1.0417 | 1.102 | 2021-11-24 | 5.469% | 1.546% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.001349 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 19.719 | 20.1198 | 21.2885 | 21.4793 | 0.7242 | FALSE | 27.7986 | 2020 | 2021-11-25 | 1.992% | 5.49% | 1.451% | 70% | 0.93434 | -1 | 5 | -0.065664 | 27.0738 |  | 2021-11-25 | 19.7088 | 20.1094 | 21.2775 | 2021-11-25 | 5.49% | 1.535% | 70% | 0.99867 | -1 | 5 | -0.0013322 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 7.486 | 7.6383 | 8.0838 | 8.0838 | 0.27475 | FALSE | 28.0343 | 2020 | 2021-11-26 | 1.994% | 5.511% | 1.443% | 70% | 0.93435 | -1 | 5 | -0.065648 | 26.8536 |  | 2021-11-26 | 7.486 | 7.6383 | 8.0838 | 2021-11-26 | 5.511% | 1.526% | 70% | 0.99868 | -1 | 5 | -0.001316 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 13.713 | 13.9923 | 14.8117 | 14.8772 | 0.50974 | FALSE | 23.1105 | 2020 | 2021-11-27 | 1.996% | 5.532% | 1.435% | 70% | 0.93437 | -1 | 5 | -0.065633 | 26.6335 |  | 2021-11-27 | 13.7095 | 13.9887 | 14.8079 | 2021-11-27 | 5.532% | 1.518% | 70% | 0.9987 | -1 | 5 | -0.0013005 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 5.702 | 5.8182 | 6.1603 | 6.1603 | 0.21282 | FALSE | 17.324 | 2020 | 2021-11-28 | 1.998% | 5.553% | 1.429% | 70% | 0.93438 | -1 | 5 | -0.065618 | 26.4104 |  | 2021-11-28 | 5.702 | 5.8182 | 6.1603 | 2021-11-28 | 5.553% | 1.512% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012856 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 7.843 | 8.003 | 8.4755 | 8.4755 | 0.29525 | FALSE | 14.8077 | 2018 | 2021-11-29 | 2% | 5.574% | 1.424% | 70% | 0.9344 | -1 | 5 | -0.065604 | 26.1859 |  | 2021-11-29 | 7.843 | 8.003 | 8.4755 | 2021-11-29 | 5.574% | 1.506% | 70% | 0.99873 | -1 | 5 | -0.0012714 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 22.308 | 22.7636 | 24.1128 | 24.3895 | 0.85679 | FALSE | 27.0399 | 2020 | 2021-11-30 | 2.002% | 5.595% | 1.42% | 70% | 0.93441 | -1 | 5 | -0.06559 | 25.9615 |  | 2021-11-30 | 22.2931 | 22.7485 | 24.0968 | 2021-11-30 | 5.595% | 1.502% | 70% | 0.99874 | -1 | 5 | -0.0012576 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 4.296 | 4.3838 | 4.6447 | 4.6447 | 0.16454 | FALSE | 27.8683 | 2020 | 2021-12-01 | 2.003% | 5.616% | 1.417% | 70% | 0.93442 | -1 | 5 | -0.065577 | 25.7387 |  | 2021-12-01 | 4.296 | 4.3838 | 4.6447 | 2021-12-01 | 5.616% | 1.499% | 70% | 0.99876 | -1 | 5 | -0.0012445 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 9.993 | 10.1975 | 10.8067 | 10.8268 | 0.38677 | TRUE | 10.8268 | 2021 | 2021-12-02 | 2.005% | 5.638% | 1.415% | 70% | 0.93444 | -1 | 5 | -0.065564 | 25.519 |  | 2021-12-02 | 9.9919 | 10.1964 | 10.8056 | 2021-12-02 | 5.638% | 1.497% | 70% | 0.99877 | -1 | 5 | -0.0012318 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 16.483 | 16.8206 | 17.8296 | 17.957 | 0.64678 | TRUE | 17.957 | 2021 | 2021-12-03 | 2.007% | 5.659% | 1.413% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065552 | 25.304 |  | 2021-12-03 | 16.4761 | 16.8136 | 17.8222 | 2021-12-03 | 5.659% | 1.496% | 70% | 0.99878 | -1 | 5 | -0.0012197 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 5.449 | 5.5607 | 5.8956 | 5.8956 | 0.21407 | FALSE | 14.932 | 2020 | 2021-12-04 | 2.009% | 5.68% | 1.413% | 70% | 0.93446 | -1 | 5 | -0.06554 | 25.0951 |  | 2021-12-04 | 5.449 | 5.5607 | 5.8956 | 2021-12-04 | 5.68% | 1.496% | 70% | 0.99879 | -1 | 5 | -0.0012081 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 6.546 | 6.6803 | 7.0842 | 7.0842 | 0.25924 | FALSE | 11.1599 | 2018 | 2021-12-05 | 2.011% | 5.701% | 1.413% | 70% | 0.93447 | -1 | 5 | -0.065529 | 24.8938 |  | 2021-12-05 | 6.546 | 6.6803 | 7.0842 | 2021-12-05 | 5.701% | 1.496% | 70% | 0.9988 | -1 | 5 | -0.0011969 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 11.224 | 11.4546 | 12.1499 | 12.1878 | 0.44936 | FALSE | 24.3444 | 2020 | 2021-12-06 | 2.013% | 5.723% | 1.414% | 70% | 0.93448 | -1 | 5 | -0.065518 | 24.7018 |  | 2021-12-06 | 11.2219 | 11.4525 | 12.1476 | 2021-12-06 | 5.723% | 1.496% | 70% | 0.99881 | -1 | 5 | -0.0011862 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 6.728 | 6.8663 | 7.2848 | 7.2848 | 0.2705 | FALSE | 17.8448 | 2018 | 2021-12-07 | 2.015% | 5.744% | 1.414% | 70% | 0.93449 | -1 | 5 | -0.065508 | 24.5206 |  | 2021-12-07 | 6.728 | 6.8663 | 7.2848 | 2021-12-07 | 5.744% | 1.497% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011759 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 8.328 | 8.4994 | 9.0194 | 9.027 | 0.33744 | FALSE | 18.1648 | 2018 | 2021-12-08 | 2.017% | 5.765% | 1.415% | 70% | 0.9345 | -1 | 5 | -0.065498 | 24.3515 |  | 2021-12-08 | 8.3276 | 8.499 | 9.0189 | 2021-12-08 | 5.765% | 1.498% | 70% | 0.99883 | -1 | 5 | -0.001166 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 8.909 | 9.0925 | 9.651 | 9.6643 | 0.36349 | TRUE | 9.6643 | 2021 | 2021-12-09 | 2.019% | 5.786% | 1.416% | 70% | 0.93451 | -1 | 5 | -0.065489 | 24.1961 |  | 2021-12-09 | 8.9083 | 9.0918 | 9.6502 | 2021-12-09 | 5.786% | 1.499% | 70% | 0.99884 | -1 | 5 | -0.0011565 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 2.601 | 2.6546 | 2.8183 | 2.8183 | 0.10659 | FALSE | 19.4838 | 2018 | 2021-12-10 | 2.02% | 5.808% | 1.416% | 70% | 0.93452 | -1 | 5 | -0.06548 | 24.056 |  | 2021-12-10 | 2.601 | 2.6546 | 2.8183 | 2021-12-10 | 5.808% | 1.5% | 70% | 0.99885 | -1 | 5 | -0.0011474 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 15.074 | 15.3851 | 16.3375 | 16.4474 | 0.62526 | TRUE | 16.4474 | 2021 | 2021-12-11 | 2.022% | 5.829% | 1.417% | 70% | 0.93453 | -1 | 5 | -0.065471 | 23.9266 |  | 2021-12-11 | 15.068 | 15.379 | 16.331 | 2021-12-11 | 5.829% | 1.501% | 70% | 0.99886 | -1 | 5 | -0.0011387 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 22.874 | 23.3466 | 24.7973 | 25.134 | 0.9602 | TRUE | 25.134 | 2021 | 2021-12-12 | 2.024% | 5.85% | 1.419% | 70% | 0.93454 | -1 | 5 | -0.065463 | 23.8031 |  | 2021-12-12 | 22.8557 | 23.3279 | 24.7775 | 2021-12-12 | 5.85% | 1.502% | 70% | 0.99887 | -1 | 5 | -0.0011303 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 23.489 | 23.9747 | 25.4703 | 25.8328 | 0.99149 | TRUE | 25.8328 | 2021 | 2021-12-13 | 2.026% | 5.872% | 1.42% | 70% | 0.93455 | -1 | 5 | -0.065455 | 23.6866 |  | 2021-12-13 | 23.4693 | 23.9546 | 25.4489 | 2021-12-13 | 5.872% | 1.504% | 70% | 0.99888 | -1 | 5 | -0.0011223 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 23.591 | 24.0793 | 25.5872 | 25.9563 | 1.0005 | TRUE | 25.9563 | 2021 | 2021-12-14 | 2.028% | 5.893% | 1.422% | 70% | 0.93455 | -1 | 5 | -0.065447 | 23.5782 |  | 2021-12-14 | 23.5709 | 24.0588 | 25.5654 | 2021-12-14 | 5.893% | 1.506% | 70% | 0.99889 | -1 | 5 | -0.0011146 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 22.52 | 22.9866 | 24.4316 | 24.7635 | 0.95835 | FALSE | 25.9924 | 2018 | 2021-12-15 | 2.03% | 5.915% | 1.423% | 70% | 0.93456 | -1 | 5 | -0.065439 | 23.4788 |  | 2021-12-15 | 22.502 | 22.9682 | 24.412 | 2021-12-15 | 5.915% | 1.507% | 70% | 0.99889 | -1 | 5 | -0.0011072 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 23.119 | 23.5984 | 25.0876 | 25.4442 | 0.9882 | TRUE | 25.4442 | 2021 | 2021-12-16 | 2.032% | 5.936% | 1.425% | 70% | 0.93457 | -1 | 5 | -0.065432 | 23.3896 |  | 2021-12-16 | 23.0996 | 23.5786 | 25.0666 | 2021-12-16 | 5.936% | 1.509% | 70% | 0.9989 | -1 | 5 | -0.0011001 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 23.451 | 23.9378 | 25.4541 | 25.8224 | 1.006 | TRUE | 25.8224 | 2021 | 2021-12-17 | 2.034% | 5.957% | 1.426% | 70% | 0.93457 | -1 | 5 | -0.065425 | 23.3114 |  | 2021-12-17 | 23.431 | 23.9173 | 25.4324 | 2021-12-17 | 5.957% | 1.51% | 70% | 0.99891 | -1 | 5 | -0.0010932 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 22.087 | 22.5459 | 23.9795 | 24.3018 | 0.94919 | TRUE | 24.3018 | 2021 | 2021-12-18 | 2.035% | 5.979% | 1.428% | 70% | 0.93458 | -1 | 5 | -0.065419 | 23.2453 |  | 2021-12-18 | 22.0695 | 22.528 | 23.9605 | 2021-12-18 | 5.979% | 1.512% | 70% | 0.99891 | -1 | 5 | -0.0010867 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 23.149 | 23.6304 | 25.1387 | 25.5021 | 0.9981 | TRUE | 25.5021 | 2021 | 2021-12-19 | 2.037% | 6% | 1.429% | 70% | 0.93459 | -1 | 5 | -0.065413 | 23.1923 |  | 2021-12-19 | 23.1292 | 23.6103 | 25.1173 | 2021-12-19 | 6% | 1.513% | 70% | 0.99892 | -1 | 5 | -0.0010804 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 23.571 | 24.0617 | 25.6033 | 25.9745 | 1.018 | TRUE | 25.9745 | 2021 | 2021-12-20 | 2.039% | 6.021% | 1.429% | 70% | 0.93459 | -1 | 5 | -0.065407 | 23.1534 |  | 2021-12-20 | 23.5508 | 24.0411 | 25.5814 | 2021-12-20 | 6.021% | 1.514% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010744 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 17.353 | 17.7146 | 18.8538 | 19.0288 | 0.74639 | FALSE | 22.295 | 2018 | 2021-12-21 | 2.041% | 6.043% | 1.43% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065401 | 23.1297 |  | 2021-12-21 | 17.3435 | 17.7049 | 18.8435 | 2021-12-21 | 6.043% | 1.514% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010686 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 22.721 | 23.1948 | 24.6921 | 25.0412 | 0.9823 | TRUE | 25.0412 | 2021 | 2021-12-22 | 2.043% | 6.064% | 1.429% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.1222 |  | 2021-12-22 | 22.702 | 23.1755 | 24.6715 | 2021-12-22 | 6.064% | 1.514% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 9.463 | 9.6605 | 10.2865 | 10.3094 | 0.40415 | FALSE | 22.1816 | 2020 | 2021-12-23 | 2.045% | 6.085% | 1.429% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.1318 |  | 2021-12-23 | 9.4618 | 9.6593 | 10.2851 | 2021-12-23 | 6.085% | 1.513% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 14.485 | 14.7877 | 15.7494 | 15.8546 | 0.62063 | TRUE | 15.8546 | 2021 | 2021-12-24 | 2.047% | 6.106% | 1.427% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.1596 |  | 2021-12-24 | 14.4793 | 14.7818 | 15.7431 | 2021-12-24 | 6.106% | 1.512% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 11.919 | 12.1683 | 12.9626 | 13.0192 | 0.50849 | FALSE | 15.4026 | 2018 | 2021-12-25 | 2.049% | 6.127% | 1.425% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.2067 |  | 2021-12-25 | 11.9159 | 12.1651 | 12.9592 | 2021-12-25 | 6.127% | 1.51% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 12.241 | 12.4972 | 13.316 | 13.3775 | 0.52089 | TRUE | 13.3775 | 2021 | 2021-12-26 | 2.05% | 6.149% | 1.423% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.2728 |  | 2021-12-26 | 12.2377 | 12.4938 | 13.3124 | 2021-12-26 | 6.149% | 1.507% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 8.735 | 8.918 | 9.5044 | 9.5187 | 0.36923 | FALSE | 24.4992 | 2018 | 2021-12-27 | 2.052% | 6.17% | 1.42% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.3567 |  | 2021-12-27 | 8.7342 | 8.9172 | 9.5036 | 2021-12-27 | 6.17% | 1.504% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 3.544 | 3.6183 | 3.8571 | 3.8571 | 0.14894 | FALSE | 6.648 | 2020 | 2021-12-28 | 2.054% | 6.191% | 1.416% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.4573 |  | 2021-12-28 | 3.544 | 3.6183 | 3.8571 | 2021-12-28 | 6.191% | 1.5% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 5.355 | 5.4674 | 5.8295 | 5.8295 | 0.22395 | FALSE | 25.3508 | 2018 | 2021-12-29 | 2.056% | 6.212% | 1.412% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.5734 |  | 2021-12-29 | 5.355 | 5.4674 | 5.8295 | 2021-12-29 | 6.212% | 1.496% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 16.077 | 16.4148 | 17.506 | 17.6402 | 0.67382 | FALSE | 26.2583 | 2018 | 2021-12-30 | 2.058% | 6.233% | 1.408% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.7038 |  | 2021-12-30 | 16.0697 | 16.4074 | 17.498 | 2021-12-30 | 6.233% | 1.491% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 23.419 | 23.9115 | 25.5067 | 25.8604 | 0.98167 | TRUE | 25.8604 | 2021 | 2021-12-31 | 2.06% | 6.254% | 1.404% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 23.8475 |  | 2021-12-31 | 23.3999 | 23.892 | 25.4859 | 2021-12-31 | 6.254% | 1.486% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 16.8515 | 2020 | 0 | [22 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.021 | 1.0417 | 1.102 | 1.102 | 0.036855 |  | 4.7399 | 2018 | min.: | 1.374% | 3.865% | 0.008458% | 70% | 0.53461 | -1 | 5 | -0.46539 | 23.1222 |  | min.: | 1.021 | 1.0417 | 1.102 | min.: | 3.865% | 0.00916% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106
moy.: | 29.3652 | 29.8746 | 31.3269 | 31.3886 | 0.64747 |  | 41.3636 | 2019.7295 | moy.: | 1.717% | 4.686% | 0.4929% | 70% | 0.75851 | -1 | 5 | -0.24149 | 43.9866 |  | moy.: | 29.3611 | 29.8704 | 31.3225 | moy.: | 4.686% | 0.5274% | 70% | 0.82284 | -1 | 5 | -0.17716
max.: | 57.605 | 58.5343 | 61.1665 | 61.2212 | 1.0439 |  | 64.2151 | 2021 | max.: | 2.06% | 6.254% | 1.639% | 70% | 0.9346 | -1 | 5 | -0.065395 | 58.2442 |  | max.: | 57.6004 | 58.5296 | 61.1616 | max.: | 6.254% | 1.737% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | -0.62254 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 632.9765 | 0.20169 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | 633.2243 | 0.17861 | kWh | [7 empty] | 2993.851 | 6.919 | 2986.2225 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8485.29 | 11472.222 | 7850.5091 | 10836.7317 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 3053.8222 | 0 | 3053.0972 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8700.2276 | 12116.9991 | 8049.4075 | 12114.4126 | : Sujet après action
|  | 11754.0498 | 12116.9991 | 12157.417 |  | 11479.141 |  |  | MWh |  | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10836.7317 |  | 11102.5047 | 12114.4126 | 12157.417 | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3304.6815 | 0 | 3303.9012 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 8.452% | [6 empty] | 8812.3176 | 12157.417 | 8810.5114 | 12157.417 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 274.9088 | 354.4605 | 38.2902 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 7% | 2019-05-01 | 70% |  |  |  | 0.3346 |  |  | Perte annuelle: | 265.773 | 987.6848 | 38.4688 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 245.9329 | 0 | 245.3104 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.824% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.065395 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.001063 | 109.3208 | 38.2671 | 742.2973 | 38.4688 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 355.2538 | 38.2671 | 987.6077 | 38.4688 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2022 |  | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 23.74 | 24.2397 | 25.8626 | 26.2237 | 0.98881 | TRUE | 26.2237 | 2022 | 2022-01-01 | 2.062% | 6.275% | 1.399% | 70% | 0.93461 | -1 | 5 | -0.065394 | 24.0033 |  | 2022-01-01 | 23.7205 | 24.2198 | 25.8414 | 2022-01-01 | 6.275% | 1.481% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001062 | TRUE | FALSE
2022-01-02 | 16.067 | 16.4055 | 17.5078 | 17.6359 | 0.66028 | FALSE | 26.1386 | 2020 | 2022-01-02 | 2.064% | 6.296% | 1.394% | 70% | 0.93463 | -1 | 5 | -0.065371 | 24.17 |  | 2022-01-02 | 16.0601 | 16.3985 | 17.5003 | 2022-01-02 | 6.296% | 1.476% | 70% | 0.99896 | -1 | 5 | -0.0010387 | TRUE | FALSE
2022-01-03 | 18.212 | 18.5961 | 19.85 | 20.0281 | 0.74426 | FALSE | 25.7526 | 2021 | 2022-01-03 | 2.065% | 6.317% | 1.39% | 70% | 0.93465 | -1 | 5 | -0.065347 | 24.3464 |  | 2022-01-03 | 18.2024 | 18.5863 | 19.8395 | 2022-01-03 | 6.317% | 1.471% | 70% | 0.99899 | -1 | 5 | -0.0010143 | TRUE | FALSE
2022-01-04 | 18.504 | 18.8946 | 20.1731 | 20.3561 | 0.7506 | FALSE | 23.896 | 2021 | 2022-01-04 | 2.067% | 6.338% | 1.386% | 70% | 0.93468 | -1 | 5 | -0.065321 | 24.5313 |  | 2022-01-04 | 18.4941 | 18.8846 | 20.1624 | 2022-01-04 | 6.338% | 1.467% | 70% | 0.99901 | -1 | 5 | -0.00098896 | TRUE | FALSE
2022-01-05 | 13.374 | 13.6566 | 14.5839 | 14.6536 | 0.53601 | TRUE | 14.6536 | 2022 | 2022-01-05 | 2.069% | 6.358% | 1.382% | 70% | 0.93471 | -1 | 5 | -0.065295 | 24.7237 |  | 2022-01-05 | 13.3703 | 13.6528 | 14.5798 | 2022-01-05 | 6.358% | 1.463% | 70% | 0.99904 | -1 | 5 | -0.00096253 | TRUE | FALSE
2022-01-06 | 25.144 | 25.6758 | 27.4252 | 27.8086 | 1.0089 | TRUE | 27.8086 | 2022 | 2022-01-06 | 2.071% | 6.379% | 1.379% | 70% | 0.93473 | -1 | 5 | -0.065267 | 24.9224 |  | 2022-01-06 | 25.1234 | 25.6548 | 27.4028 | 2022-01-06 | 6.379% | 1.459% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.000935 | TRUE | FALSE
2022-01-07 | 8.636 | 8.8188 | 9.4218 | 9.4299 | 0.33927 | FALSE | 14.6675 | 2021 | 2022-01-07 | 2.073% | 6.4% | 1.376% | 70% | 0.93476 | -1 | 5 | -0.065239 | 25.1263 |  | 2022-01-07 | 8.6356 | 8.8184 | 9.4213 | 2022-01-07 | 6.4% | 1.456% | 70% | 0.99909 | -1 | 5 | -0.00090631 | TRUE | FALSE
2022-01-08 | 6.009 | 6.1363 | 6.5573 | 6.5573 | 0.23393 | FALSE | 22.5127 | 2021 | 2022-01-08 | 2.075% | 6.42% | 1.373% | 70% | 0.93479 | -1 | 5 | -0.065209 | 25.3342 |  | 2022-01-08 | 6.009 | 6.1363 | 6.5573 | 2022-01-08 | 6.42% | 1.453% | 70% | 0.99912 | -1 | 5 | -0.00087643 | TRUE | FALSE
2022-01-09 | 1.713 | 1.7493 | 1.8698 | 1.8698 | 0.066124 | FALSE | 26.6685 | 2020 | 2022-01-09 | 2.077% | 6.441% | 1.371% | 70% | 0.93482 | -1 | 5 | -0.065178 | 25.5505 |  | 2022-01-09 | 1.713 | 1.7493 | 1.8698 | 2022-01-09 | 6.441% | 1.451% | 70% | 0.99915 | -1 | 5 | -0.00084529 | TRUE | FALSE
2022-01-10 | 1.378 | 1.4073 | 1.5045 | 1.5045 | 0.052721 | FALSE | 10.4603 | 2020 | 2022-01-10 | 2.079% | 6.461% | 1.369% | 70% | 0.93485 | -1 | 5 | -0.065145 | 25.7797 |  | 2022-01-10 | 1.378 | 1.4073 | 1.5045 | 2022-01-10 | 6.461% | 1.449% | 70% | 0.99919 | -1 | 5 | -0.00081286 | TRUE | FALSE
2022-01-11 | 23.948 | 24.4568 | 26.1519 | 26.4729 | 0.9189 | FALSE | 28.24 | 2020 | 2022-01-11 | 2.08% | 6.482% | 1.368% | 70% | 0.93489 | -1 | 5 | -0.065111 | 26.0205 |  | 2022-01-11 | 23.9309 | 24.4394 | 26.1333 | 2022-01-11 | 6.482% | 1.447% | 70% | 0.99922 | -1 | 5 | -0.00077907 | TRUE | FALSE
2022-01-12 | 20.46 | 20.8951 | 22.3483 | 22.5592 | 0.77539 | FALSE | 29.0634 | 2020 | 2022-01-12 | 2.082% | 6.502% | 1.367% | 70% | 0.93492 | -1 | 5 | -0.065076 | 26.2718 |  | 2022-01-12 | 20.4488 | 20.8837 | 22.336 | 2022-01-12 | 6.502% | 1.446% | 70% | 0.99926 | -1 | 5 | -0.00074387 | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 6.207 | 6.3391 | 6.7815 | 6.7815 | 0.23074 | FALSE | 18.417 | 2020 | 2022-01-13 | 2.084% | 6.523% | 1.366% | 70% | 0.93496 | -1 | 5 | -0.065039 | 26.5324 |  | 2022-01-13 | 6.207 | 6.3391 | 6.7815 | 2022-01-13 | 6.523% | 1.446% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.0007072 | TRUE | FALSE
2022-01-14 | 26.628 | 27.1953 | 29.0993 | 29.4986 | 0.99342 | TRUE | 29.4986 | 2022 | 2022-01-14 | 2.086% | 6.543% | 1.366% | 70% | 0.935 | -1 | 5 | -0.065001 | 26.801 |  | 2022-01-14 | 26.6068 | 27.1737 | 29.0762 | 2022-01-14 | 6.543% | 1.445% | 70% | 0.99933 | -1 | 5 | -0.000669 | TRUE | FALSE
2022-01-15 | 27.411 | 27.9955 | 29.962 | 30.3772 | 1.0124 | TRUE | 30.3772 | 2022 | 2022-01-15 | 2.088% | 6.563% | 1.367% | 70% | 0.93504 | -1 | 5 | -0.064961 | 27.0764 |  | 2022-01-15 | 27.389 | 27.9731 | 29.938 | 2022-01-15 | 6.563% | 1.446% | 70% | 0.99937 | -1 | 5 | -0.00062921 | TRUE | FALSE
2022-01-16 | 27.113 | 27.6917 | 29.6433 | 30.0492 | 0.99089 | TRUE | 30.0492 | 2022 | 2022-01-16 | 2.09% | 6.583% | 1.368% | 70% | 0.93508 | -1 | 5 | -0.06492 | 27.3574 |  | 2022-01-16 | 27.0915 | 27.6698 | 29.6198 | 2022-01-16 | 6.583% | 1.448% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00058775 | TRUE | FALSE
2022-01-17 | 17.559 | 17.9341 | 19.2022 | 19.3291 | 0.63064 | TRUE | 19.3291 | 2022 | 2022-01-17 | 2.092% | 6.604% | 1.371% | 70% | 0.93512 | -1 | 5 | -0.064877 | 27.6428 |  | 2022-01-17 | 17.5523 | 17.9273 | 19.1948 | 2022-01-17 | 6.604% | 1.45% | 70% | 0.99946 | -1 | 5 | -0.00054456 | TRUE | FALSE
2022-01-18 | 4.619 | 4.7178 | 5.0524 | 5.0524 | 0.1631 | FALSE | 30.4338 | 2021 | 2022-01-18 | 2.094% | 6.624% | 1.374% | 70% | 0.93517 | -1 | 5 | -0.064832 | 27.9315 |  | 2022-01-18 | 4.619 | 4.7178 | 5.0524 | 2022-01-18 | 6.624% | 1.453% | 70% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00049957 | TRUE | FALSE
2022-01-19 | 11.667 | 11.9167 | 12.7648 | 12.7933 | 0.40861 | FALSE | 32.6831 | 2021 | 2022-01-19 | 2.095% | 6.644% | 1.378% | 70% | 0.93522 | -1 | 5 | -0.064785 | 28.2222 |  | 2022-01-19 | 11.6655 | 11.9152 | 12.7631 | 2022-01-19 | 6.644% | 1.457% | 70% | 0.99955 | -1 | 5 | -0.00045271 | TRUE | FALSE
2022-01-20 | 4.837 | 4.9406 | 5.2934 | 5.2934 | 0.16729 | FALSE | 11.3029 | 2020 | 2022-01-20 | 2.097% | 6.664% | 1.382% | 70% | 0.93526 | -1 | 5 | -0.064736 | 28.5138 |  | 2022-01-20 | 4.837 | 4.9406 | 5.2934 | 2022-01-20 | 6.664% | 1.462% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.00040389 | TRUE | FALSE
2022-01-21 | 18.462 | 18.8579 | 20.2086 | 20.3461 | 0.63634 | TRUE | 20.3461 | 2022 | 2022-01-21 | 2.099% | 6.684% | 1.388% | 70% | 0.93531 | -1 | 5 | -0.064685 | 28.805 |  | 2022-01-21 | 18.4547 | 18.8505 | 20.2006 | 2022-01-21 | 6.684% | 1.468% | 70% | 0.99965 | -1 | 5 | -0.00035303 | TRUE | FALSE
2022-01-22 | 28.537 | 29.1495 | 31.244 | 31.6735 | 0.98045 | TRUE | 31.6735 | 2022 | 2022-01-22 | 2.101% | 6.704% | 1.394% | 70% | 0.93537 | -1 | 5 | -0.064632 | 29.0947 |  | 2022-01-22 | 28.5143 | 29.1263 | 31.2192 | 2022-01-22 | 6.704% | 1.475% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.00030006 | TRUE | FALSE
2022-01-23 | 28.878 | 29.4983 | 31.6247 | 32.0629 | 0.98236 | TRUE | 32.0629 | 2022 | 2022-01-23 | 2.103% | 6.724% | 1.401% | 70% | 0.93542 | -1 | 5 | -0.064577 | 29.3862 |  | 2022-01-23 | 28.8548 | 29.4747 | 31.5993 | 2022-01-23 | 6.724% | 1.482% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024487 | TRUE | FALSE
2022-01-24 | 29.374 | 30.0056 | 32.1753 | 32.628 | 0.98937 | TRUE | 32.628 | 2022 | 2022-01-24 | 2.105% | 6.744% | 1.408% | 70% | 0.93548 | -1 | 5 | -0.06452 | 29.6832 |  | 2022-01-24 | 29.3501 | 29.9811 | 32.1491 | 2022-01-24 | 6.744% | 1.49% | 70% | 0.99981 | -1 | 5 | -0.00018739 | TRUE | FALSE
2022-01-25 | 27.43 | 28.0203 | 30.0529 | 30.4312 | 0.91319 | TRUE | 30.4312 | 2022 | 2022-01-25 | 2.107% | 6.763% | 1.415% | 70% | 0.93554 | -1 | 5 | -0.06446 | 29.9851 |  | 2022-01-25 | 27.41 | 27.9998 | 30.0309 | 2022-01-25 | 6.763% | 1.498% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012752 | TRUE | FALSE
2022-01-26 | 29.541 | 30.1773 | 32.3732 | 32.8235 | 0.97474 | TRUE | 32.8235 | 2022 | 2022-01-26 | 2.109% | 6.783% | 1.422% | 70% | 0.9356 | -1 | 5 | -0.064397 | 30.2912 |  | 2022-01-26 | 29.5171 | 30.1529 | 32.347 | 2022-01-26 | 6.783% | 1.505% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -6.515e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-27 | 29.331 | 29.9634 | 32.1505 | 32.5885 | 0.95768 | TRUE | 32.5885 | 2022 | 2022-01-27 | 2.11% | 6.803% | 1.429% | 70% | 0.93567 | -1 | 5 | -0.064332 | 30.6009 |  | 2022-01-27 | 29.3077 | 29.9396 | 32.125 | 2022-01-27 | 6.803% | 1.512% | 70% | 1 | -1 | 5 | -1.8609e-07 | TRUE | FALSE
2022-01-28 | 4 | 4.0863 | 4.3855 | 4.3855 | 0.12754 | FALSE | 18.7184 | 2021 | 2022-01-28 | 2.112% | 6.822% | 1.435% | 70% | 0.93574 | -1 | 5 | -0.064265 | 30.9133 |  | 2022-01-28 | 4 | 4.0863 | 4.3855 | 2022-01-28 | 6.822% | 1.519% | 70% | 6.7481e-05 | 0 | 6 | 6.7481e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-29 | 6.156 | 6.289 | 6.7509 | 6.7509 | 0.19429 | FALSE | 27.6894 | 2020 | 2022-01-29 | 2.114% | 6.842% | 1.442% | 70% | 0.93581 | -1 | 5 | -0.064194 | 31.2279 |  | 2022-01-29 | 6.156 | 6.289 | 6.7509 | 2022-01-29 | 6.842% | 1.526% | 70% | 0.00013796 | 0 | 6 | 0.00013796 | TRUE | FALSE
2022-01-30 | 5.55 | 5.67 | 6.0877 | 6.0877 | 0.1734 | FALSE | 10.6678 | 2020 | 2022-01-30 | 2.116% | 6.862% | 1.446% | 70% | 0.93588 | -1 | 5 | -0.064121 | 31.5448 |  | 2022-01-30 | 5.55 | 5.67 | 6.0877 | 2022-01-30 | 6.862% | 1.53% | 70% | 0.00021137 | 0 | 6 | 0.00021137 | TRUE | FALSE
2022-01-31 | 6.942 | 7.0922 | 7.6163 | 7.6163 | 0.21472 | FALSE | 21.8487 | 2020 | 2022-01-31 | 2.118% | 6.881% | 1.446% | 70% | 0.93596 | -1 | 5 | -0.064044 | 31.8634 |  | 2022-01-31 | 6.942 | 7.0922 | 7.6163 | 2022-01-31 | 6.881% | 1.531% | 70% | 0.00028784 | 0 | 6 | 0.00028784 | TRUE | FALSE
2022-02-01 | 17.413 | 17.7901 | 19.1088 | 19.2043 | 0.53591 | TRUE | 19.2043 | 2022 | 2022-02-01 | 2.12% | 6.901% | 1.444% | 70% | 0.93604 | -1 | 5 | -0.063965 | 32.1831 |  | 2022-02-01 | 17.4079 | 17.7849 | 19.1031 | 2022-02-01 | 6.901% | 1.529% | 70% | 0.00036747 | 0 | 6 | 0.00036747 | TRUE | FALSE
2022-02-02 | 6.391 | 6.5295 | 7.015 | 7.015 | 0.1938 | FALSE | 33.0542 | 2021 | 2022-02-02 | 2.122% | 6.92% | 1.439% | 70% | 0.93612 | -1 | 5 | -0.063882 | 32.5031 |  | 2022-02-02 | 6.391 | 6.5295 | 7.015 | 2022-02-02 | 6.92% | 1.524% | 70% | 0.00045042 | 0 | 6 | 0.00045042 | TRUE | FALSE
2022-02-03 | 15.096 | 15.4235 | 16.5737 | 16.628 | 0.45483 | FALSE | 27.4128 | 2020 | 2022-02-03 | 2.124% | 6.94% | 1.431% | 70% | 0.9362 | -1 | 5 | -0.063795 | 32.8228 |  | 2022-02-03 | 15.0931 | 15.4205 | 16.5705 | 2022-02-03 | 6.94% | 1.516% | 70% | 0.00053681 | 0 | 6 | 0.00053681 | TRUE | FALSE
2022-02-04 | 13.633 | 13.9291 | 14.9709 | 15.0048 | 0.40643 | FALSE | 16.7547 | 2020 | 2022-02-04 | 2.125% | 6.959% | 1.421% | 70% | 0.93629 | -1 | 5 | -0.063705 | 33.1415 |  | 2022-02-04 | 13.6312 | 13.9272 | 14.9689 | 2022-02-04 | 6.959% | 1.505% | 70% | 0.00062678 | 0 | 6 | 0.00062678 | TRUE | FALSE
2022-02-05 | 10.013 | 10.2306 | 10.9981 | 10.9981 | 0.29505 | FALSE | 35.8874 | 2020 | 2022-02-05 | 2.127% | 6.978% | 1.408% | 70% | 0.93639 | -1 | 5 | -0.063612 | 33.4585 |  | 2022-02-05 | 10.013 | 10.2306 | 10.9981 | 2022-02-05 | 6.978% | 1.492% | 70% | 0.00072049 | 0 | 6 | 0.00072049 | TRUE | FALSE
2022-02-06 | 26.353 | 26.9263 | 28.9523 | 29.2315 | 0.77681 | FALSE | 39.2057 | 2020 | 2022-02-06 | 2.129% | 6.998% | 1.392% | 70% | 0.93649 | -1 | 5 | -0.063514 | 33.7749 |  | 2022-02-06 | 26.3378 | 26.9107 | 28.9355 | 2022-02-06 | 6.998% | 1.476% | 70% | 0.00081808 | 0 | 6 | 0.00081808 | TRUE | FALSE
2022-02-07 | 11.899 | 12.1581 | 13.0756 | 13.0882 | 0.34455 | FALSE | 26.9021 | 2020 | 2022-02-07 | 2.131% | 7.017% | 1.372% | 70% | 0.93659 | -1 | 5 | -0.063413 | 34.0935 |  | 2022-02-07 | 11.8983 | 12.1574 | 13.0748 | 2022-02-07 | 7.017% | 1.455% | 70% | 0.00091971 | 0 | 6 | 0.00091971 | TRUE | FALSE
2022-02-08 | 34.247 | 34.9934 | 37.6419 | 38.1523 | 0.99506 | TRUE | 38.1523 | 2022 | 2022-02-08 | 2.133% | 7.036% | 1.347% | 70% | 0.93669 | -1 | 5 | -0.063307 | 34.4138 |  | 2022-02-08 | 34.2189 | 34.9647 | 37.611 | 2022-02-08 | 7.036% | 1.429% | 70% | 0.0010255 | 0 | 6 | 0.0010255 | TRUE | FALSE
2022-02-09 | 34.87 | 35.6307 | 38.3353 | 38.8473 | 1.0039 | TRUE | 38.8473 | 2022 | 2022-02-09 | 2.135% | 7.055% | 1.318% | 70% | 0.9368 | -1 | 5 | -0.063196 | 34.7359 |  | 2022-02-09 | 34.8417 | 35.6018 | 38.3042 | 2022-02-09 | 7.055% | 1.398% | 70% | 0.0011358 | 0 | 6 | 0.0011358 | TRUE | FALSE
2022-02-10 | 32.891 | 33.6091 | 36.1677 | 36.5963 | 0.93707 | TRUE | 36.5963 | 2022 | 2022-02-10 | 2.137% | 7.074% | 1.285% | 70% | 0.93692 | -1 | 5 | -0.063082 | 35.0596 |  | 2022-02-10 | 32.8672 | 33.5848 | 36.1416 | 2022-02-10 | 7.074% | 1.363% | 70% | 0.0012506 | 0 | 6 | 0.0012506 | TRUE | FALSE
2022-02-11 | 13.796 | 14.0975 | 15.1738 | 15.1982 | 0.38564 | FALSE | 36.4042 | 2021 | 2022-02-11 | 2.139% | 7.093% | 1.247% | 70% | 0.93704 | -1 | 5 | -0.062962 | 35.3848 |  | 2022-02-11 | 13.7946 | 14.0961 | 15.1723 | 2022-02-11 | 7.093% | 1.324% | 70% | 0.0013701 | 0 | 6 | 0.0013701 | TRUE | FALSE
2022-02-12 | 26.163 | 26.7353 | 28.7823 | 28.9984 | 0.72922 | TRUE | 28.9984 | 2022 | 2022-02-12 | 2.14% | 7.112% | 1.206% | 70% | 0.93716 | -1 | 5 | -0.062838 | 35.7114 |  | 2022-02-12 | 26.1509 | 26.7229 | 28.769 | 2022-02-12 | 7.112% | 1.28% | 70% | 0.0014945 | 0 | 6 | 0.0014945 | TRUE | FALSE
2022-02-13 | 33.11 | 33.8349 | 36.433 | 36.8104 | 0.91746 | TRUE | 36.8104 | 2022 | 2022-02-13 | 2.142% | 7.131% | 1.16% | 70% | 0.93729 | -1 | 5 | -0.062708 | 36.0396 |  | 2022-02-13 | 33.0888 | 33.8132 | 36.4096 | 2022-02-13 | 7.131% | 1.232% | 70% | 0.0016241 | 0 | 6 | 0.0016241 | TRUE | FALSE
2022-02-14 | 15.764 | 16.1094 | 17.35 | 17.3868 | 0.42955 | FALSE | 33.0948 | 2021 | 2022-02-14 | 2.144% | 7.15% | 1.112% | 70% | 0.93743 | -1 | 5 | -0.062573 | 36.3682 |  | 2022-02-14 | 15.7619 | 16.1073 | 17.3477 | 2022-02-14 | 7.15% | 1.182% | 70% | 0.0017591 | 0 | 6 | 0.0017591 | TRUE | FALSE
2022-02-15 | 20.831 | 21.2879 | 22.9318 | 23.0254 | 0.5639 | FALSE | 40.7839 | 2020 | 2022-02-15 | 2.146% | 7.169% | 1.063% | 70% | 0.93757 | -1 | 5 | -0.062433 | 36.6973 |  | 2022-02-15 | 20.8257 | 21.2824 | 22.926 | 2022-02-15 | 7.169% | 1.129% | 70% | 0.0018996 | 0 | 6 | 0.0018996 | TRUE | FALSE
2022-02-16 | 8.893 | 9.0882 | 9.792 | 9.792 | 0.23775 | FALSE | 34.4268 | 2021 | 2022-02-16 | 2.148% | 7.188% | 1.012% | 70% | 0.93771 | -1 | 5 | -0.062286 | 37.0267 |  | 2022-02-16 | 8.893 | 9.0882 | 9.792 | 2022-02-16 | 7.188% | 1.075% | 70% | 0.0020459 | 0 | 6 | 0.0020459 | TRUE | FALSE
2022-02-17 | 9.812 | 10.0276 | 10.8063 | 10.8063 | 0.26014 | FALSE | 38.6841 | 2021 | 2022-02-17 | 2.15% | 7.207% | 0.9585% | 70% | 0.93787 | -1 | 5 | -0.062134 | 37.3564 |  | 2022-02-17 | 9.812 | 10.0276 | 10.8063 | 2022-02-17 | 7.207% | 1.019% | 70% | 0.0021982 | 0 | 6 | 0.0021982 | TRUE | FALSE
2022-02-18 | 32.688 | 33.4068 | 36.0085 | 36.2743 | 0.86588 | FALSE | 38.6932 | 2020 | 2022-02-18 | 2.152% | 7.225% | 0.9038% | 70% | 0.93802 | -1 | 5 | -0.061975 | 37.6862 |  | 2022-02-18 | 32.6726 | 33.3911 | 35.9916 | 2022-02-18 | 7.225% | 0.9615% | 70% | 0.0023568 | 0 | 6 | 0.0023568 | TRUE | FALSE
2022-02-19 | 14.984 | 15.3138 | 16.5098 | 16.5286 | 0.39126 | FALSE | 39.8522 | 2021 | 2022-02-19 | 2.154% | 7.244% | 0.8474% | 70% | 0.93819 | -1 | 5 | -0.06181 | 38.016 |  | 2022-02-19 | 14.9829 | 15.3127 | 16.5085 | 2022-02-19 | 7.244% | 0.9019% | 70% | 0.0025219 | 0 | 6 | 0.0025219 | TRUE | FALSE
2022-02-20 | 26 | 26.5728 | 28.6538 | 28.7765 | 0.67556 | FALSE | 42.5268 | 2020 | 2022-02-20 | 2.155% | 7.263% | 0.7895% | 70% | 0.93836 | -1 | 5 | -0.061638 | 38.346 |  | 2022-02-20 | 25.9928 | 26.5654 | 28.6458 | 2022-02-20 | 7.263% | 0.8406% | 70% | 0.0026938 | 0 | 6 | 0.0026938 | TRUE | FALSE
2022-02-21 | 19.486 | 19.9157 | 21.4796 | 21.5254 | 0.50121 | TRUE | 21.5254 | 2022 | 2022-02-21 | 2.157% | 7.281% | 0.7314% | 70% | 0.93854 | -1 | 5 | -0.061459 | 38.6759 |  | 2022-02-21 | 19.4833 | 19.9129 | 21.4766 | 2022-02-21 | 7.281% | 0.7791% | 70% | 0.0028728 | 0 | 6 | 0.0028728 | TRUE | FALSE
2022-02-22 | 32.262 | 32.974 | 35.5705 | 35.7523 | 0.82574 | FALSE | 41.2354 | 2020 | 2022-02-22 | 2.159% | 7.3% | 0.6753% | 70% | 0.93873 | -1 | 5 | -0.061273 | 39.0047 |  | 2022-02-22 | 32.2511 | 32.9629 | 35.5585 | 2022-02-22 | 7.3% | 0.7198% | 70% | 0.003059 | 0 | 6 | 0.003059 | TRUE | FALSE
2022-02-23 | 37.355 | 38.1801 | 41.1948 | 41.4337 | 0.9493 | FALSE | 41.8682 | 2020 | 2022-02-23 | 2.161% | 7.318% | 0.6213% | 70% | 0.93892 | -1 | 5 | -0.061079 | 39.3325 |  | 2022-02-23 | 37.3406 | 38.1654 | 41.1789 | 2022-02-23 | 7.318% | 0.6625% | 70% | 0.0032529 | 0 | 6 | 0.0032529 | TRUE | FALSE
2022-02-24 | 24.002 | 24.5326 | 26.475 | 26.5408 | 0.60326 | FALSE | 42.0089 | 2020 | 2022-02-24 | 2.163% | 7.336% | 0.5691% | 70% | 0.93912 | -1 | 5 | -0.060877 | 39.6594 |  | 2022-02-24 | 23.998 | 24.5286 | 26.4706 | 2022-02-24 | 7.336% | 0.6072% | 70% | 0.0034548 | 0 | 6 | 0.0034548 | TRUE | FALSE
2022-02-25 | 26.103 | 26.6806 | 28.7987 | 28.8742 | 0.65113 | FALSE | 38.5002 | 2021 | 2022-02-25 | 2.165% | 7.355% | 0.5189% | 70% | 0.93933 | -1 | 5 | -0.060667 | 39.9852 |  | 2022-02-25 | 26.0984 | 26.6759 | 28.7936 | 2022-02-25 | 7.355% | 0.5539% | 70% | 0.0036649 | 0 | 6 | 0.0036649 | TRUE | FALSE
2022-02-26 | 40.413 | 41.308 | 44.5961 | 44.807 | 1.0026 | TRUE | 44.807 | 2022 | 2022-02-26 | 2.167% | 7.373% | 0.4705% | 70% | 0.93955 | -1 | 5 | -0.060449 | 40.31 |  | 2022-02-26 | 40.4 | 41.2948 | 44.5818 | 2022-02-26 | 7.373% | 0.5024% | 70% | 0.0038835 | 0 | 6 | 0.0038835 | TRUE | FALSE
2022-02-27 | 21.401 | 21.8754 | 23.6213 | 23.6539 | 0.52517 | FALSE | 43.2222 | 2021 | 2022-02-27 | 2.169% | 7.391% | 0.4259% | 70% | 0.93978 | -1 | 5 | -0.060221 | 40.6329 |  | 2022-02-27 | 21.399 | 21.8733 | 23.6191 | 2022-02-27 | 7.391% | 0.455% | 70% | 0.0041111 | 0 | 6 | 0.0041111 | TRUE | FALSE
2022-02-28 | 37.036 | 37.8577 | 40.8872 | 41.0238 | 0.90386 | TRUE | 41.0238 | 2022 | 2022-02-28 | 2.17% | 7.41% | 0.3854% | 70% | 0.94002 | -1 | 5 | -0.059984 | 40.9539 |  | 2022-02-28 | 37.0275 | 37.849 | 40.8778 | 2022-02-28 | 7.41% | 0.412% | 70% | 0.004348 | 0 | 6 | 0.004348 | TRUE | FALSE
2022-03-01 | 40.998 | 41.9084 | 45.271 | 45.428 | 0.99331 | TRUE | 45.428 | 2022 | 2022-03-01 | 2.172% | 7.428% | 0.349% | 70% | 0.94026 | -1 | 5 | -0.059738 | 41.2729 |  | 2022-03-01 | 40.9882 | 41.8983 | 45.2601 | 2022-03-01 | 7.428% | 0.3732% | 70% | 0.0045945 | 0 | 6 | 0.0045945 | TRUE | FALSE
2022-03-02 | 14.207 | 14.5228 | 15.6911 | 15.694 | 0.34058 | FALSE | 33.2037 | 2020 | 2022-03-02 | 2.174% | 7.446% | 0.3165% | 70% | 0.94052 | -1 | 5 | -0.059481 | 41.5899 |  | 2022-03-02 | 14.2068 | 14.5226 | 15.6909 | 2022-03-02 | 7.446% | 0.3385% | 70% | 0.0048509 | 0 | 6 | 0.0048509 | TRUE | FALSE
2022-03-03 | 37.029 | 37.8527 | 40.9058 | 41.0043 | 0.88322 | TRUE | 41.0043 | 2022 | 2022-03-03 | 2.176% | 7.464% | 0.2878% | 70% | 0.94079 | -1 | 5 | -0.059214 | 41.9049 |  | 2022-03-03 | 37.0228 | 37.8464 | 40.899 | 2022-03-03 | 7.464% | 0.3079% | 70% | 0.0051179 | 0 | 6 | 0.0051179 | TRUE | FALSE
2022-03-04 | 4.931 | 5.0408 | 5.4484 | 5.4484 | 0.11649 | FALSE | 31.937 | 2021 | 2022-03-04 | 2.178% | 7.482% | 0.2629% | 70% | 0.94106 | -1 | 5 | -0.058937 | 42.2179 |  | 2022-03-04 | 4.931 | 5.0408 | 5.4484 | 2022-03-04 | 7.482% | 0.2813% | 70% | 0.0053956 | 0 | 6 | 0.0053956 | TRUE | FALSE
2022-03-05 | 15.178 | 15.5162 | 16.7743 | 16.7776 | 0.35609 | FALSE | 34.9486 | 2021 | 2022-03-05 | 2.18% | 7.5% | 0.2417% | 70% | 0.94135 | -1 | 5 | -0.058648 | 42.529 |  | 2022-03-05 | 15.1778 | 15.516 | 16.774 | 2022-03-05 | 7.5% | 0.2586% | 70% | 0.0056845 | 0 | 6 | 0.0056845 | TRUE | FALSE
2022-03-06 | 21.885 | 22.3731 | 24.1918 | 24.2081 | 0.51006 | TRUE | 24.2081 | 2022 | 2022-03-06 | 2.182% | 7.518% | 0.2241% | 70% | 0.94165 | -1 | 5 | -0.058347 | 42.8391 |  | 2022-03-06 | 21.884 | 22.3721 | 24.1906 | 2022-03-06 | 7.518% | 0.2396% | 70% | 0.0059851 | 0 | 6 | 0.0059851 | TRUE | FALSE
2022-03-07 | 34.104 | 34.8653 | 37.7067 | 37.7625 | 0.78988 | TRUE | 37.7625 | 2022 | 2022-03-07 | 2.184% | 7.535% | 0.2108% | 70% | 0.94197 | -1 | 5 | -0.058034 | 43.1487 |  | 2022-03-07 | 34.1005 | 34.8618 | 37.7029 | 2022-03-07 | 7.535% | 0.2253% | 70% | 0.0062979 | 0 | 6 | 0.0062979 | TRUE | FALSE
2022-03-08 | 34.48 | 35.2504 | 38.1305 | 38.1845 | 0.79294 | TRUE | 38.1845 | 2022 | 2022-03-08 | 2.185% | 7.553% | 0.2006% | 70% | 0.94229 | -1 | 5 | -0.057709 | 43.4577 |  | 2022-03-08 | 34.4767 | 35.247 | 38.1268 | 2022-03-08 | 7.553% | 0.2142% | 70% | 0.0066232 | 0 | 6 | 0.0066232 | TRUE | FALSE
2022-03-09 | 31.413 | 32.1155 | 34.7461 | 34.7862 | 0.71719 | FALSE | 44.8089 | 2021 | 2022-03-09 | 2.187% | 7.571% | 0.1932% | 70% | 0.94263 | -1 | 5 | -0.057371 | 43.7659 |  | 2022-03-09 | 31.4106 | 32.113 | 34.7435 | 2022-03-09 | 7.571% | 0.2061% | 70% | 0.0069616 | 0 | 6 | 0.0069616 | TRUE | FALSE
2022-03-10 | 25.26 | 25.8254 | 27.9462 | 27.9668 | 0.57249 | FALSE | 45.2198 | 2021 | 2022-03-10 | 2.189% | 7.589% | 0.1886% | 70% | 0.94298 | -1 | 5 | -0.057019 | 44.0725 |  | 2022-03-10 | 25.2588 | 25.8241 | 27.9448 | 2022-03-10 | 7.589% | 0.2011% | 70% | 0.0073136 | 0 | 6 | 0.0073136 | TRUE | FALSE
2022-03-11 | 17.67 | 18.0658 | 19.5532 | 19.5583 | 0.39754 | FALSE | 39.8297 | 2021 | 2022-03-11 | 2.191% | 7.607% | 0.1869% | 70% | 0.94335 | -1 | 5 | -0.056653 | 44.3773 |  | 2022-03-11 | 17.6697 | 18.0655 | 19.5528 | 2022-03-11 | 7.607% | 0.1991% | 70% | 0.0076797 | 0 | 6 | 0.0076797 | TRUE | FALSE
2022-03-12 | 12.887 | 13.1759 | 14.2634 | 14.2634 | 0.28789 | FALSE | 46.643 | 2018 | 2022-03-12 | 2.193% | 7.624% | 0.1878% | 70% | 0.94373 | -1 | 5 | -0.056272 | 44.6795 |  | 2022-03-12 | 12.887 | 13.1759 | 14.2634 | 2022-03-12 | 7.624% | 0.2% | 70% | 0.0080604 | 0 | 6 | 0.0080604 | TRUE | FALSE
2022-03-13 | 9.57 | 9.7848 | 10.5944 | 10.5944 | 0.21236 | FALSE | 40.9818 | 2021 | 2022-03-13 | 2.195% | 7.642% | 0.1911% | 70% | 0.94412 | -1 | 5 | -0.055876 | 44.9791 |  | 2022-03-13 | 9.57 | 9.7848 | 10.5944 | 2022-03-13 | 7.642% | 0.2033% | 70% | 0.0084563 | 0 | 6 | 0.0084563 | TRUE | FALSE
2022-03-14 | 12.967 | 13.2582 | 14.358 | 14.358 | 0.28584 | FALSE | 38.5571 | 2020 | 2022-03-14 | 2.197% | 7.66% | 0.1947% | 70% | 0.94454 | -1 | 5 | -0.055464 | 45.2762 |  | 2022-03-14 | 12.967 | 13.2582 | 14.358 | 2022-03-14 | 7.66% | 0.207% | 70% | 0.008868 | 0 | 6 | 0.008868 | TRUE | FALSE
2022-03-15 | 15.843 | 16.1992 | 17.5462 | 17.5486 | 0.34702 | FALSE | 34.1177 | 2020 | 2022-03-15 | 2.199% | 7.677% | 0.1988% | 70% | 0.94496 | -1 | 5 | -0.055036 | 45.5704 |  | 2022-03-15 | 15.8429 | 16.199 | 17.546 | 2022-03-15 | 7.677% | 0.2112% | 70% | 0.009296 | 0 | 6 | 0.009296 | TRUE | FALSE
2022-03-16 | 11.547 | 11.8068 | 12.791 | 12.791 | 0.25127 | FALSE | 53.1192 | 2020 | 2022-03-16 | 2.2% | 7.695% | 0.2031% | 70% | 0.94541 | -1 | 5 | -0.054591 | 45.8613 |  | 2022-03-16 | 11.547 | 11.8068 | 12.791 | 2022-03-16 | 7.695% | 0.2158% | 70% | 0.0097409 | 0 | 6 | 0.0097409 | TRUE | FALSE
2022-03-17 | 9.937 | 10.1608 | 11.0099 | 11.0099 | 0.21488 | FALSE | 33.7924 | 2021 | 2022-03-17 | 2.202% | 7.712% | 0.2079% | 70% | 0.94587 | -1 | 5 | -0.054129 | 46.1483 |  | 2022-03-17 | 9.937 | 10.1608 | 11.0099 | 2022-03-17 | 7.712% | 0.2208% | 70% | 0.010203 | 0 | 6 | 0.010203 | TRUE | FALSE
2022-03-18 | 13.046 | 13.34 | 14.4576 | 14.4576 | 0.28038 | FALSE | 34.3132 | 2018 | 2022-03-18 | 2.204% | 7.73% | 0.2131% | 70% | 0.94635 | -1 | 5 | -0.053648 | 46.4309 |  | 2022-03-18 | 13.046 | 13.34 | 14.4576 | 2022-03-18 | 7.73% | 0.2262% | 70% | 0.010684 | 0 | 6 | 0.010684 | TRUE | FALSE
2022-03-19 | 27.181 | 27.7942 | 30.1283 | 30.1548 | 0.58117 | FALSE | 45.3847 | 2020 | 2022-03-19 | 2.206% | 7.747% | 0.2186% | 70% | 0.94685 | -1 | 5 | -0.053148 | 46.7087 |  | 2022-03-19 | 27.1795 | 27.7927 | 30.1267 | 2022-03-19 | 7.747% | 0.232% | 70% | 0.011184 | 0 | 6 | 0.011184 | TRUE | FALSE
2022-03-20 | 31.818 | 32.5364 | 35.2755 | 35.3182 | 0.67651 | FALSE | 51.0003 | 2018 | 2022-03-20 | 2.208% | 7.765% | 0.2244% | 70% | 0.94737 | -1 | 5 | -0.052629 | 46.984 |  | 2022-03-20 | 31.8156 | 32.534 | 35.2728 | 2022-03-20 | 7.765% | 0.2383% | 70% | 0.011703 | 0 | 6 | 0.011703 | TRUE | FALSE
2022-03-21 | 44.313 | 45.3144 | 49.1385 | 49.2417 | 0.93746 | FALSE | 51.5829 | 2020 | 2022-03-21 | 2.21% | 7.782% | 0.2301% | 70% | 0.94791 | -1 | 5 | -0.052089 | 47.2594 |  | 2022-03-21 | 44.3072 | 45.3085 | 49.1321 | 2022-03-21 | 7.782% | 0.2443% | 70% | 0.012243 | 0 | 6 | 0.012243 | TRUE | FALSE
2022-03-22 | 40.724 | 41.6451 | 45.1681 | 45.2526 | 0.85631 | FALSE | 50.0612 | 2020 | 2022-03-22 | 2.212% | 7.8% | 0.2348% | 70% | 0.94847 | -1 | 5 | -0.051529 | 47.5346 |  | 2022-03-22 | 40.7193 | 41.6402 | 45.1629 | 2022-03-22 | 7.8% | 0.2494% | 70% | 0.012803 | 0 | 6 | 0.012803 | TRUE | FALSE
2022-03-23 | 48.017 | 49.104 | 53.2681 | 53.3954 | 1.0044 | TRUE | 53.3954 | 2022 | 2022-03-23 | 2.214% | 7.817% | 0.2384% | 70% | 0.94905 | -1 | 5 | -0.050946 | 47.8085 |  | 2022-03-23 | 48.0098 | 49.0966 | 53.2602 | 2022-03-23 | 7.817% | 0.2533% | 70% | 0.013386 | 0 | 6 | 0.013386 | TRUE | FALSE
2022-03-24 | 46.923 | 47.9861 | 52.0654 | 52.1869 | 0.97584 | TRUE | 52.1869 | 2022 | 2022-03-24 | 2.215% | 7.835% | 0.2412% | 70% | 0.94966 | -1 | 5 | -0.050341 | 48.0806 |  | 2022-03-24 | 46.9161 | 47.9791 | 52.0577 | 2022-03-24 | 7.835% | 0.2563% | 70% | 0.013991 | 0 | 6 | 0.013991 | TRUE | FALSE
2022-03-25 | 37.013 | 37.8523 | 41.0779 | 41.1444 | 0.7649 | FALSE | 52.0428 | 2020 | 2022-03-25 | 2.217% | 7.852% | 0.243% | 70% | 0.95029 | -1 | 5 | -0.049713 | 48.3501 |  | 2022-03-25 | 37.0092 | 37.8484 | 41.0737 | 2022-03-25 | 7.852% | 0.2583% | 70% | 0.014619 | 0 | 6 | 0.014619 | TRUE | FALSE
2022-03-26 | 42.306 | 43.2662 | 46.9621 | 47.0555 | 0.86981 | FALSE | 54.4063 | 2020 | 2022-03-26 | 2.219% | 7.87% | 0.2439% | 70% | 0.95094 | -1 | 5 | -0.04906 | 48.616 |  | 2022-03-26 | 42.3006 | 43.2607 | 46.9561 | 2022-03-26 | 7.87% | 0.2594% | 70% | 0.015272 | 0 | 6 | 0.015272 | TRUE | FALSE
2022-03-27 | 44.872 | 45.8913 | 49.8209 | 49.9283 | 0.91778 | FALSE | 53.3842 | 2018 | 2022-03-27 | 2.221% | 7.887% | 0.2437% | 70% | 0.95162 | -1 | 5 | -0.048383 | 48.8778 |  | 2022-03-27 | 44.8658 | 45.8849 | 49.814 | 2022-03-27 | 7.887% | 0.2593% | 70% | 0.015949 | 0 | 6 | 0.015949 | TRUE | FALSE
2022-03-28 | 38.288 | 39.1585 | 42.5197 | 42.5905 | 0.77865 | FALSE | 52.6713 | 2021 | 2022-03-28 | 2.223% | 7.905% | 0.2428% | 70% | 0.95232 | -1 | 5 | -0.047679 | 49.1345 |  | 2022-03-28 | 38.2839 | 39.1543 | 42.5151 | 2022-03-28 | 7.905% | 0.2585% | 70% | 0.016653 | 0 | 6 | 0.016653 | TRUE | FALSE
2022-03-29 | 26.695 | 27.3024 | 29.6516 | 29.6762 | 0.53969 | FALSE | 55.5095 | 2021 | 2022-03-29 | 2.225% | 7.923% | 0.2413% | 70% | 0.95305 | -1 | 5 | -0.046949 | 49.3852 |  | 2022-03-29 | 26.6936 | 27.301 | 29.65 | 2022-03-29 | 7.923% | 0.257% | 70% | 0.017383 | 0 | 6 | 0.017383 | TRUE | FALSE
2022-03-30 | 6.045 | 6.1827 | 6.7159 | 6.7159 | 0.12151 | FALSE | 54.9616 | 2018 | 2022-03-30 | 2.227% | 7.94% | 0.2391% | 70% | 0.95381 | -1 | 5 | -0.046191 | 49.6293 |  | 2022-03-30 | 6.045 | 6.1827 | 6.7159 | 2022-03-30 | 7.94% | 0.2549% | 70% | 0.018141 | 0 | 6 | 0.018141 | TRUE | FALSE
2022-03-31 | 16.733 | 17.1144 | 18.5941 | 18.5963 | 0.33481 | FALSE | 51.3914 | 2021 | 2022-03-31 | 2.229% | 7.958% | 0.2363% | 70% | 0.9546 | -1 | 5 | -0.045405 | 49.8659 |  | 2022-03-31 | 16.7329 | 17.1143 | 18.594 | 2022-03-31 | 7.958% | 0.252% | 70% | 0.018927 | 0 | 6 | 0.018927 | TRUE | FALSE
2022-04-01 | 31.589 | 32.3097 | 35.1099 | 35.1485 | 0.62982 | FALSE | 51.8995 | 2021 | 2022-04-01 | 2.23% | 7.976% | 0.2329% | 70% | 0.95541 | -1 | 5 | -0.044589 | 50.0943 |  | 2022-04-01 | 31.5867 | 32.3073 | 35.1073 | 2022-04-01 | 7.976% | 0.2485% | 70% | 0.019744 | 0 | 6 | 0.019744 | TRUE | FALSE
2022-04-02 | 16.69 | 17.0711 | 18.5542 | 18.5561 | 0.33099 | FALSE | 43.7944 | 2021 | 2022-04-02 | 2.232% | 7.993% | 0.2288% | 70% | 0.95626 | -1 | 5 | -0.043742 | 50.3136 |  | 2022-04-02 | 16.6899 | 17.071 | 18.554 | 2022-04-02 | 7.993% | 0.2443% | 70% | 0.02059 | 0 | 6 | 0.02059 | TRUE | FALSE
2022-04-03 | 31.047 | 31.7565 | 34.5221 | 34.5569 | 0.61374 | FALSE | 44.0639 | 2021 | 2022-04-03 | 2.234% | 8.011% | 0.2241% | 70% | 0.95714 | -1 | 5 | -0.042864 | 50.5243 |  | 2022-04-03 | 31.0449 | 31.7543 | 34.5197 | 2022-04-03 | 8.011% | 0.2395% | 70% | 0.021468 | 0 | 6 | 0.021468 | TRUE | FALSE
2022-04-04 | 42.987 | 43.9702 | 47.8087 | 47.8906 | 0.84701 | FALSE | 54.4844 | 2020 | 2022-04-04 | 2.236% | 8.029% | 0.2188% | 70% | 0.95805 | -1 | 5 | -0.041953 | 50.7274 |  | 2022-04-04 | 42.9819 | 43.965 | 47.803 | 2022-04-04 | 8.029% | 0.2339% | 70% | 0.022379 | 0 | 6 | 0.022379 | TRUE | FALSE
2022-04-05 | 50.832 | 51.9956 | 56.5457 | 56.6662 | 0.99821 | FALSE | 58.4653 | 2020 | 2022-04-05 | 2.238% | 8.047% | 0.2132% | 70% | 0.95899 | -1 | 5 | -0.041009 | 50.923 |  | 2022-04-05 | 50.8244 | 51.9879 | 56.5372 | 2022-04-05 | 8.047% | 0.2281% | 70% | 0.023323 | 0 | 6 | 0.023323 | TRUE | FALSE
2022-04-06 | 11.697 | 11.965 | 13.0146 | 13.0146 | 0.22838 | FALSE | 59.4161 | 2020 | 2022-04-06 | 2.24% | 8.065% | 0.2075% | 70% | 0.95997 | -1 | 5 | -0.040031 | 51.1117 |  | 2022-04-06 | 11.697 | 11.965 | 13.0146 | 2022-04-06 | 8.065% | 0.2222% | 70% | 0.024302 | 0 | 6 | 0.024302 | TRUE | FALSE
2022-04-07 | 42.538 | 43.5134 | 47.3396 | 47.4119 | 0.82889 | FALSE | 57.5464 | 2021 | 2022-04-07 | 2.242% | 8.082% | 0.2016% | 70% | 0.96098 | -1 | 5 | -0.039016 | 51.2937 |  | 2022-04-07 | 42.5333 | 43.5087 | 47.3345 | 2022-04-07 | 8.082% | 0.2161% | 70% | 0.025316 | 0 | 6 | 0.025316 | TRUE | FALSE
2022-04-08 | 37.15 | 38.0026 | 41.3523 | 41.4011 | 0.72122 | FALSE | 58.1544 | 2021 | 2022-04-08 | 2.244% | 8.1% | 0.1956% | 70% | 0.96203 | -1 | 5 | -0.037965 | 51.4695 |  | 2022-04-08 | 37.1468 | 37.9994 | 41.3488 | 2022-04-08 | 8.1% | 0.2099% | 70% | 0.026367 | 0 | 6 | 0.026367 | TRUE | FALSE
2022-04-09 | 29.945 | 30.6328 | 33.3395 | 33.3648 | 0.57923 | FALSE | 44.6151 | 2018 | 2022-04-09 | 2.245% | 8.118% | 0.1894% | 70% | 0.96312 | -1 | 5 | -0.036876 | 51.6395 |  | 2022-04-09 | 29.9433 | 30.6311 | 33.3376 | 2022-04-09 | 8.118% | 0.2034% | 70% | 0.027456 | 0 | 6 | 0.027456 | TRUE | FALSE
2022-04-10 | 54.303 | 55.5514 | 60.4718 | 60.5828 | 1.0482 | TRUE | 60.5828 | 2022 | 2022-04-10 | 2.247% | 8.137% | 0.1833% | 70% | 0.96425 | -1 | 5 | -0.035748 | 51.8038 |  | 2022-04-10 | 54.2955 | 55.5438 | 60.4634 | 2022-04-10 | 8.137% | 0.1971% | 70% | 0.028584 | 0 | 6 | 0.028584 | TRUE | FALSE
2022-04-11 | 43.316 | 44.3127 | 48.2471 | 48.3125 | 0.83324 | FALSE | 58.2115 | 2020 | 2022-04-11 | 2.249% | 8.155% | 0.1777% | 70% | 0.96542 | -1 | 5 | -0.034581 | 51.9627 |  | 2022-04-11 | 43.3115 | 44.3081 | 48.2421 | 2022-04-11 | 8.155% | 0.1912% | 70% | 0.029752 | 0 | 6 | 0.029752 | TRUE | FALSE
2022-04-12 | 37.99 | 38.8649 | 42.324 | 42.3688 | 0.72845 | FALSE | 57.5891 | 2020 | 2022-04-12 | 2.251% | 8.173% | 0.1723% | 70% | 0.96663 | -1 | 5 | -0.033371 | 52.1168 |  | 2022-04-12 | 37.9869 | 38.8617 | 42.3206 | 2022-04-12 | 8.173% | 0.1856% | 70% | 0.030961 | 0 | 6 | 0.030961 | TRUE | FALSE
2022-04-13 | 5.886 | 6.0217 | 6.5589 | 6.5589 | 0.11243 | FALSE | 56.9947 | 2018 | 2022-04-13 | 2.253% | 8.191% | 0.1673% | 70% | 0.96788 | -1 | 5 | -0.03212 | 52.2662 |  | 2022-04-13 | 5.886 | 6.0217 | 6.5589 | 2022-04-13 | 8.191% | 0.1804% | 70% | 0.032212 | 0 | 6 | 0.032212 | TRUE | FALSE
2022-04-14 | 42.501 | 43.4814 | 47.3704 | 47.4267 | 0.81055 | FALSE | 57.7474 | 2021 | 2022-04-14 | 2.255% | 8.21% | 0.1627% | 70% | 0.96917 | -1 | 5 | -0.030825 | 52.4115 |  | 2022-04-14 | 42.497 | 43.4773 | 47.3659 | 2022-04-14 | 8.21% | 0.1756% | 70% | 0.033507 | 0 | 6 | 0.033507 | TRUE | FALSE
2022-04-15 | 43.484 | 44.488 | 48.4767 | 48.5346 | 0.82711 | FALSE | 58.6517 | 2021 | 2022-04-15 | 2.257% | 8.228% | 0.1584% | 70% | 0.97051 | -1 | 5 | -0.029486 | 52.553 |  | 2022-04-15 | 43.4798 | 44.4837 | 48.472 | 2022-04-15 | 8.228% | 0.1711% | 70% | 0.034847 | 0 | 6 | 0.034847 | TRUE | FALSE
2022-04-16 | 35.575 | 36.3971 | 39.6684 | 39.7012 | 0.67468 | FALSE | 57.7714 | 2020 | 2022-04-16 | 2.259% | 8.247% | 0.1544% | 70% | 0.9719 | -1 | 5 | -0.0281 | 52.6911 |  | 2022-04-16 | 35.5726 | 36.3946 | 39.6657 | 2022-04-16 | 8.247% | 0.1669% | 70% | 0.036232 | 0 | 6 | 0.036232 | TRUE | FALSE
2022-04-17 | 52.379 | 53.5904 | 58.4188 | 58.506 | 0.99154 | TRUE | 58.506 | 2022 | 2022-04-17 | 2.26% | 8.265% | 0.1508% | 70% | 0.97333 | -1 | 5 | -0.026668 | 52.8249 |  | 2022-04-17 | 52.3727 | 53.5839 | 58.4118 | 2022-04-17 | 8.265% | 0.163% | 70% | 0.037664 | 0 | 6 | 0.037664 | TRUE | FALSE
2022-04-18 | 34.121 | 34.9108 | 38.064 | 38.0916 | 0.64388 | FALSE | 47.7178 | 2021 | 2022-04-18 | 2.262% | 8.284% | 0.1476% | 70% | 0.97481 | -1 | 5 | -0.025188 | 52.953 |  | 2022-04-18 | 34.119 | 34.9087 | 38.0617 | 2022-04-18 | 8.284% | 0.1596% | 70% | 0.039145 | 0 | 6 | 0.039145 | TRUE | FALSE
2022-04-19 | 9.141 | 9.3528 | 10.1996 | 10.1996 | 0.17198 | FALSE | 57.4241 | 2021 | 2022-04-19 | 2.264% | 8.303% | 0.145% | 70% | 0.97634 | -1 | 5 | -0.023658 | 53.0757 |  | 2022-04-19 | 9.141 | 9.3528 | 10.1996 | 2022-04-19 | 8.303% | 0.1568% | 70% | 0.040674 | 0 | 6 | 0.040674 | TRUE | FALSE
2022-04-20 | 9.413 | 9.6312 | 10.5055 | 10.5055 | 0.17671 | FALSE | 54.3774 | 2018 | 2022-04-20 | 2.266% | 8.322% | 0.1429% | 70% | 0.97792 | -1 | 5 | -0.022078 | 53.1931 |  | 2022-04-20 | 9.413 | 9.6312 | 10.5055 | 2022-04-20 | 8.322% | 0.1545% | 70% | 0.042254 | 0 | 6 | 0.042254 | TRUE | FALSE
2022-04-21 | 8.661 | 8.862 | 9.6684 | 9.6684 | 0.16225 | FALSE | 48.5919 | 2021 | 2022-04-21 | 2.268% | 8.34% | 0.1413% | 70% | 0.97955 | -1 | 5 | -0.020446 | 53.3055 |  | 2022-04-21 | 8.661 | 8.862 | 9.6684 | 2022-04-21 | 8.34% | 0.1528% | 70% | 0.043886 | 0 | 6 | 0.043886 | TRUE | FALSE
2022-04-22 | 26.741 | 27.3621 | 29.858 | 29.87 | 0.50014 | FALSE | 56.763 | 2021 | 2022-04-22 | 2.27% | 8.359% | 0.1402% | 70% | 0.98124 | -1 | 5 | -0.018762 | 53.4131 |  | 2022-04-22 | 26.7401 | 27.3612 | 29.8571 | 2022-04-22 | 8.359% | 0.1516% | 70% | 0.04557 | 0 | 6 | 0.04557 | TRUE | FALSE
2022-04-23 | 9.15 | 9.3627 | 10.2189 | 10.2189 | 0.17074 | FALSE | 60.5336 | 2021 | 2022-04-23 | 2.272% | 8.379% | 0.1397% | 70% | 0.98298 | -1 | 5 | -0.017024 | 53.516 |  | 2022-04-23 | 9.15 | 9.3627 | 10.2189 | 2022-04-23 | 8.379% | 0.151% | 70% | 0.047308 | 0 | 6 | 0.047308 | TRUE | FALSE
2022-04-24 | 25.954 | 26.5578 | 28.9925 | 29.0031 | 0.48359 | FALSE | 61.2212 | 2021 | 2022-04-24 | 2.274% | 8.398% | 0.1392% | 70% | 0.98477 | -1 | 5 | -0.015231 | 53.6146 |  | 2022-04-24 | 25.9532 | 26.557 | 28.9917 | 2022-04-24 | 8.398% | 0.1505% | 70% | 0.049101 | 0 | 6 | 0.049101 | TRUE | FALSE
2022-04-25 | 40.937 | 41.8902 | 45.7401 | 45.782 | 0.76183 | FALSE | 49.2312 | 2020 | 2022-04-25 | 2.275% | 8.417% | 0.1385% | 70% | 0.98662 | -1 | 5 | -0.013383 | 53.7095 |  | 2022-04-25 | 40.934 | 41.8871 | 45.7368 | 2022-04-25 | 8.417% | 0.1497% | 70% | 0.05095 | 0 | 6 | 0.05095 | TRUE | FALSE
2022-04-26 | 52.543 | 53.7674 | 58.7214 | 58.7996 | 0.97658 | TRUE | 58.7996 | 2022 | 2022-04-26 | 2.277% | 8.436% | 0.1375% | 70% | 0.98852 | -1 | 5 | -0.011477 | 53.8006 |  | 2022-04-26 | 52.5373 | 53.7616 | 58.7151 | 2022-04-26 | 8.436% | 0.1487% | 70% | 0.052855 | 0 | 6 | 0.052855 | TRUE | FALSE
2022-04-27 | 40.369 | 41.3105 | 45.1264 | 45.1658 | 0.74876 | TRUE | 45.1658 | 2022 | 2022-04-27 | 2.279% | 8.456% | 0.1362% | 70% | 0.99049 | -1 | 5 | -0.0095137 | 53.8884 |  | 2022-04-27 | 40.3661 | 41.3076 | 45.1231 | 2022-04-27 | 8.456% | 0.1474% | 70% | 0.054819 | 0 | 6 | 0.054819 | TRUE | FALSE
2022-04-28 | 22.645 | 23.1736 | 25.3195 | 25.3254 | 0.41909 | FALSE | 40.0227 | 2018 | 2022-04-28 | 2.281% | 8.475% | 0.1347% | 70% | 0.99251 | -1 | 5 | -0.0074914 | 53.9728 |  | 2022-04-28 | 22.6446 | 23.1732 | 25.319 | 2022-04-28 | 8.475% | 0.146% | 70% | 0.056841 | 0 | 6 | 0.056841 | TRUE | FALSE
2022-04-29 | 40.58 | 41.5281 | 45.3834 | 45.4223 | 0.75037 | FALSE | 47.337 | 2018 | 2022-04-29 | 2.283% | 8.495% | 0.1329% | 70% | 0.99459 | -1 | 5 | -0.0054094 | 54.0543 |  | 2022-04-29 | 40.577 | 41.525 | 45.3801 | 2022-04-29 | 8.495% | 0.1442% | 70% | 0.058923 | 0 | 6 | 0.058923 | TRUE | FALSE
2022-04-30 | 38.583 | 39.4852 | 43.1601 | 43.1934 | 0.71236 | FALSE | 57.1342 | 2018 | 2022-04-30 | 2.285% | 8.515% | 0.1308% | 70% | 0.99673 | -1 | 5 | -0.0032669 | 54.1329 |  | 2022-04-30 | 38.5804 | 39.4825 | 43.1572 | 2022-04-30 | 8.515% | 0.1422% | 70% | 0.061065 | 0 | 6 | 0.061065 | TRUE | FALSE
2022-05-01 | 43.973 | 45.002 | 49.2012 | 49.2473 | 0.81091 | FALSE | 55.0142 | 2018 | 2022-05-01 | 2.287% | 8.535% | 0.1284% | 70% | 0.99894 | -1 | 5 | -0.001063 | 54.2079 |  | 2022-05-01 | 43.9693 | 44.9982 | 49.197 | 2022-05-01 | 8.535% | 0.14% | 70% | 0.063269 | 0 | 6 | 0.063269 | TRUE | FALSE
2022-05-02 | 27.097 | 27.7316 | 27.9295 | 27.9375 | 0.45933 | FALSE | 52.2437 | 2021 | 2022-05-02 | 2.289% | 0.7085% | 0.1257% | 70% | 0.001203 | 0 | 6 | 0.001203 | 58.9358 |  | 2022-05-02 | 24.9551 | 25.5396 | 27.9288 | 2022-05-02 | 8.554% | 0.1375% | 70% | 0.065535 | 0 | 6 | 0.065535 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 33.303 | 34.0837 | 34.329 | 34.3449 | 0.56386 | FALSE | 59.3186 | 2021 | 2022-05-03 | 2.29% | 0.7147% | 0.1225% | 70% | 0.0035317 | 0 | 6 | 0.0035317 | 59.0175 |  | 2022-05-03 | 30.6708 | 31.3898 | 34.3275 | 2022-05-03 | 8.558% | 0.1343% | 70% | 0.067864 | 0 | 6 | 0.067864 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 16.85 | 17.2453 | 17.3705 | 17.3705 | 0.28479 | FALSE | 56.9577 | 2020 | 2022-05-04 | 2.292% | 0.7209% | 0.1188% | 70% | 0.0059238 | 0 | 6 | 0.0059238 | 59.0953 |  | 2022-05-04 | 15.5193 | 15.8834 | 17.3705 | 2022-05-04 | 8.561% | 0.1306% | 70% | 0.070256 | 0 | 6 | 0.070256 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 36.538 | 37.3959 | 37.6698 | 37.6894 | 0.61713 | FALSE | 61.3762 | 2020 | 2022-05-05 | 2.294% | 0.7271% | 0.1146% | 70% | 0.0083798 | 0 | 6 | 0.0083798 | 59.1693 |  | 2022-05-05 | 33.6516 | 34.4417 | 37.6678 | 2022-05-05 | 8.565% | 0.1264% | 70% | 0.072712 | 0 | 6 | 0.072712 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 41.834 | 42.8171 | 43.1334 | 43.1609 | 0.70586 | FALSE | 58.3104 | 2018 | 2022-05-06 | 2.296% | 0.7334% | 0.1098% | 70% | 0.0109 | 0 | 6 | 0.0109 | 59.2398 |  | 2022-05-06 | 38.5295 | 39.4349 | 43.1305 | 2022-05-06 | 8.568% | 0.1215% | 70% | 0.075232 | 0 | 6 | 0.075232 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 46.621 | 47.7175 | 48.0731 | 48.1079 | 0.78585 | FALSE | 58.3605 | 2020 | 2022-05-07 | 2.298% | 0.7396% | 0.1044% | 70% | 0.013485 | 0 | 6 | 0.013485 | 59.3069 |  | 2022-05-07 | 42.9388 | 43.9487 | 48.0691 | 2022-05-07 | 8.572% | 0.1161% | 70% | 0.077817 | 0 | 6 | 0.077817 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 57.858 | 59.2199 | 59.6649 | 59.7218 | 0.97448 | FALSE | 61.1771 | 2021 | 2022-05-08 | 2.3% | 0.7459% | 0.09873% | 70% | 0.016135 | 0 | 6 | 0.016135 | 59.3708 |  | 2022-05-08 | 53.2878 | 54.5421 | 59.6583 | 2022-05-08 | 8.576% | 0.1103% | 70% | 0.080467 | 0 | 6 | 0.080467 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 55.498 | 56.8055 | 57.236 | 57.2842 | 0.93373 | TRUE | 57.2842 | 2022 | 2022-05-09 | 2.302% | 0.7521% | 0.09308% | 70% | 0.01885 | 0 | 6 | 0.01885 | 59.4314 |  | 2022-05-09 | 51.1157 | 52.3199 | 57.23 | 2022-05-09 | 8.58% | 0.1045% | 70% | 0.083182 | 0 | 6 | 0.083182 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 56.682 | 58.0185 | 58.4618 | 58.5096 | 0.95276 | TRUE | 58.5096 | 2022 | 2022-05-10 | 2.304% | 0.7584% | 0.08749% | 70% | 0.02163 | 0 | 6 | 0.02163 | 59.4889 |  | 2022-05-10 | 52.2072 | 53.4381 | 58.4557 | 2022-05-10 | 8.584% | 0.09873% | 70% | 0.085962 | 0 | 6 | 0.085962 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 59.973 | 61.3882 | 61.8613 | 61.912 | 1.0072 | TRUE | 61.912 | 2022 | 2022-05-11 | 2.305% | 0.7647% | 0.08194% | 70% | 0.024475 | 0 | 6 | 0.024475 | 59.5437 |  | 2022-05-11 | 55.2391 | 56.5426 | 61.8545 | 2022-05-11 | 8.588% | 0.09293% | 70% | 0.088807 | 0 | 6 | 0.088807 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 45.494 | 46.5685 | 46.9303 | 46.954 | 0.76318 | TRUE | 46.954 | 2022 | 2022-05-12 | 2.307% | 0.771% | 0.07642% | 70% | 0.027385 | 0 | 6 | 0.027385 | 59.5957 |  | 2022-05-12 | 41.9054 | 42.8951 | 46.927 | 2022-05-12 | 8.592% | 0.08712% | 70% | 0.091717 | 0 | 6 | 0.091717 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 39.29 | 40.2187 | 40.5338 | 40.5485 | 0.6585 | FALSE | 60.1093 | 2018 | 2022-05-13 | 2.309% | 0.7773% | 0.07093% | 70% | 0.030359 | 0 | 6 | 0.030359 | 59.6454 |  | 2022-05-13 | 36.192 | 37.0475 | 40.5316 | 2022-05-13 | 8.596% | 0.0813% | 70% | 0.094691 | 0 | 6 | 0.094691 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 54.632 | 55.9244 | 56.3661 | 56.3986 | 0.91514 | FALSE | 59.0651 | 2018 | 2022-05-14 | 2.311% | 0.7836% | 0.06545% | 70% | 0.033398 | 0 | 6 | 0.033398 | 59.6929 |  | 2022-05-14 | 50.3234 | 51.5139 | 56.3612 | 2022-05-14 | 8.6% | 0.07544% | 70% | 0.09773 | 0 | 6 | 0.09773 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 56.555 | 57.894 | 58.355 | 58.3873 | 0.94668 | FALSE | 59.4832 | 2018 | 2022-05-15 | 2.313% | 0.7899% | 0.05998% | 70% | 0.0365 | 0 | 6 | 0.0365 | 59.7379 |  | 2022-05-15 | 52.0956 | 53.329 | 58.3498 | 2022-05-15 | 8.605% | 0.06954% | 70% | 0.10083 | 0 | 6 | 0.10083 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 52.709 | 53.958 | 54.3911 | 54.4158 | 0.88164 | FALSE | 55.4359 | 2018 | 2022-05-16 | 2.315% | 0.7963% | 0.05473% | 70% | 0.039665 | 0 | 6 | 0.039665 | 59.7798 |  | 2022-05-16 | 48.5542 | 49.7047 | 54.387 | 2022-05-16 | 8.609% | 0.06382% | 70% | 0.104 | 0 | 6 | 0.104 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 57.678 | 59.0459 | 59.5236 | 59.5518 | 0.96419 | TRUE | 59.5518 | 2022 | 2022-05-17 | 2.317% | 0.8026% | 0.04984% | 70% | 0.042892 | 0 | 6 | 0.042892 | 59.8185 |  | 2022-05-17 | 53.132 | 54.392 | 59.5187 | 2022-05-17 | 8.614% | 0.05844% | 70% | 0.10722 | 0 | 6 | 0.10722 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 55.284 | 56.5962 | 57.0577 | 57.0808 | 0.9236 | FALSE | 60.8508 | 2020 | 2022-05-18 | 2.318% | 0.809% | 0.0453% | 70% | 0.046181 | 0 | 6 | 0.046181 | 59.8541 |  | 2022-05-18 | 50.9278 | 52.1366 | 57.0536 | 2022-05-18 | 8.618% | 0.05342% | 70% | 0.11051 | 0 | 6 | 0.11051 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 53.642 | 54.9163 | 55.3677 | 55.3871 | 0.89567 | FALSE | 61.0397 | 2020 | 2022-05-19 | 2.32% | 0.8153% | 0.04112% | 70% | 0.049529 | 0 | 6 | 0.049529 | 59.8865 |  | 2022-05-19 | 49.4163 | 50.5902 | 55.3641 | 2022-05-19 | 8.623% | 0.04874% | 70% | 0.11386 | 0 | 6 | 0.11386 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 52.014 | 53.2506 | 53.6918 | 53.708 | 0.86806 | FALSE | 60.4919 | 2020 | 2022-05-20 | 2.322% | 0.8217% | 0.03728% | 70% | 0.052936 | 0 | 6 | 0.052936 | 59.9157 |  | 2022-05-20 | 47.9175 | 49.0567 | 53.6887 | 2022-05-20 | 8.627% | 0.0444% | 70% | 0.11727 | 0 | 6 | 0.11727 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 56.969 | 58.3245 | 58.8115 | 58.83 | 0.95038 | FALSE | 59.7911 | 2020 | 2022-05-21 | 2.324% | 0.828% | 0.0338% | 70% | 0.056401 | 0 | 6 | 0.056401 | 59.9418 |  | 2022-05-21 | 52.4828 | 53.7316 | 58.8079 | 2022-05-21 | 8.632% | 0.0404% | 70% | 0.12073 | 0 | 6 | 0.12073 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 43.34 | 44.3721 | 44.7454 | 44.7538 | 0.72267 | FALSE | 60.1145 | 2018 | 2022-05-22 | 2.326% | 0.8344% | 0.03078% | 70% | 0.059922 | 0 | 6 | 0.059922 | 59.9646 |  | 2022-05-22 | 39.9285 | 40.8794 | 44.7438 | 2022-05-22 | 8.637% | 0.03688% | 70% | 0.12425 | 0 | 6 | 0.12425 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 18.029 | 18.4587 | 18.6152 | 18.6152 | 0.30048 | FALSE | 59.0594 | 2018 | 2022-05-23 | 2.328% | 0.8408% | 0.02802% | 70% | 0.063496 | 0 | 6 | 0.063496 | 59.9843 |  | 2022-05-23 | 16.6107 | 17.0066 | 18.6152 | 2022-05-23 | 8.641% | 0.03365% | 70% | 0.12783 | 0 | 6 | 0.12783 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 15.669 | 16.0428 | 16.1798 | 16.1798 | 0.26108 | FALSE | 26.661 | 2021 | 2022-05-24 | 2.33% | 0.8472% | 0.02555% | 70% | 0.067123 | 0 | 6 | 0.067123 | 60.001 |  | 2022-05-24 | 14.4365 | 14.7809 | 16.1798 | 2022-05-24 | 8.646% | 0.03072% | 70% | 0.13146 | 0 | 6 | 0.13146 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 43.3 | 44.3337 | 44.7153 | 44.7216 | 0.72143 | FALSE | 56.8709 | 2020 | 2022-05-25 | 2.332% | 0.8535% | 0.02335% | 70% | 0.070801 | 0 | 6 | 0.070801 | 60.0144 |  | 2022-05-25 | 39.8935 | 40.8459 | 44.7141 | 2022-05-25 | 8.651% | 0.02809% | 70% | 0.13513 | 0 | 6 | 0.13513 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 31.83 | 32.5905 | 32.8732 | 32.8755 | 0.5302 | FALSE | 60.8531 | 2020 | 2022-05-26 | 2.333% | 0.8599% | 0.02145% | 70% | 0.074526 | 0 | 6 | 0.074526 | 60.0248 |  | 2022-05-26 | 29.3267 | 30.0274 | 32.8727 | 2022-05-26 | 8.656% | 0.02577% | 70% | 0.13886 | 0 | 6 | 0.13886 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 47.417 | 48.5508 | 48.9751 | 48.9819 | 0.78981 | FALSE | 61.0293 | 2021 | 2022-05-27 | 2.335% | 0.8663% | 0.01983% | 70% | 0.078298 | 0 | 6 | 0.078298 | 60.0321 |  | 2022-05-27 | 43.6878 | 44.7325 | 48.9738 | 2022-05-27 | 8.66% | 0.02377% | 70% | 0.14263 | 0 | 6 | 0.14263 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 55.949 | 57.2879 | 57.7923 | 57.802 | 0.9319 | FALSE | 60.066 | 2020 | 2022-05-28 | 2.337% | 0.8727% | 0.01851% | 70% | 0.082113 | 0 | 6 | 0.082113 | 60.0362 |  | 2022-05-28 | 51.5492 | 52.7829 | 57.7904 | 2022-05-28 | 8.665% | 0.02209% | 70% | 0.14645 | 0 | 6 | 0.14645 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 61.464 | 62.9361 | 63.4943 | 63.5054 | 1.0238 | TRUE | 63.5054 | 2022 | 2022-05-29 | 2.339% | 0.8791% | 0.01749% | 70% | 0.08597 | 0 | 6 | 0.08597 | 60.0372 |  | 2022-05-29 | 56.6313 | 57.9877 | 63.4922 | 2022-05-29 | 8.67% | 0.02074% | 70% | 0.1503 | 0 | 6 | 0.1503 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 47.874 | 49.0216 | 49.4595 | 49.4654 | 0.7974 | FALSE | 61.0919 | 2018 | 2022-05-30 | 2.341% | 0.8855% | 0.0168% | 70% | 0.089865 | 0 | 6 | 0.089865 | 60.035 |  | 2022-05-30 | 44.1109 | 45.1683 | 49.4585 | 2022-05-30 | 8.674% | 0.01975% | 70% | 0.1542 | 0 | 6 | 0.1542 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 57.689 | 59.073 | 59.6046 | 59.6137 | 0.961 | FALSE | 61.846 | 2018 | 2022-05-31 | 2.343% | 0.8919% | 0.01621% | 70% | 0.093796 | 0 | 6 | 0.093796 | 60.0299 |  | 2022-05-31 | 53.155 | 54.4302 | 59.6031 | 2022-05-31 | 8.679% | 0.0189% | 70% | 0.15813 | 0 | 6 | 0.15813 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 59.828 | 61.2645 | 61.8198 | 61.8294 | 0.99677 | FALSE | 63.6031 | 2018 | 2022-06-01 | 2.345% | 0.8983% | 0.01573% | 70% | 0.097759 | 0 | 6 | 0.097759 | 60.0217 |  | 2022-06-01 | 55.1267 | 56.4503 | 61.8182 | 2022-06-01 | 8.683% | 0.01818% | 70% | 0.16209 | 0 | 6 | 0.16209 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 41.484 | 42.4808 | 42.8686 | 42.8723 | 0.69123 | FALSE | 62.8189 | 2018 | 2022-06-02 | 2.347% | 0.9046% | 0.01536% | 70% | 0.10175 | 0 | 6 | 0.10175 | 60.0105 |  | 2022-06-02 | 38.2252 | 39.1438 | 42.8681 | 2022-06-02 | 8.688% | 0.01762% | 70% | 0.16608 | 0 | 6 | 0.16608 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 58.32 | 59.7225 | 60.2716 | 60.2804 | 0.97205 | TRUE | 60.2804 | 2022 | 2022-06-03 | 2.348% | 0.911% | 0.01511% | 70% | 0.10577 | 0 | 6 | 0.10577 | 59.9963 |  | 2022-06-03 | 53.7391 | 55.0315 | 60.2704 | 2022-06-03 | 8.692% | 0.01721% | 70% | 0.17011 | 0 | 6 | 0.17011 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 26.442 | 27.0784 | 27.3291 | 27.33 | 0.4408 | FALSE | 60.6198 | 2018 | 2022-06-04 | 2.35% | 0.9174% | 0.015% | 70% | 0.10982 | 0 | 6 | 0.10982 | 59.9791 |  | 2022-06-04 | 24.3659 | 24.9523 | 27.329 | 2022-06-04 | 8.697% | 0.01696% | 70% | 0.17415 | 0 | 6 | 0.17415 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 30.547 | 31.2828 | 31.5745 | 31.5759 | 0.50941 | FALSE | 39.2165 | 2021 | 2022-06-05 | 2.352% | 0.9237% | 0.01501% | 70% | 0.11388 | 0 | 6 | 0.11388 | 59.9589 |  | 2022-06-05 | 28.149 | 28.827 | 31.5743 | 2022-06-05 | 8.701% | 0.01687% | 70% | 0.17821 | 0 | 6 | 0.17821 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 51.461 | 52.7016 | 53.1964 | 53.2028 | 0.85858 | FALSE | 54.0786 | 2018 | 2022-06-06 | 2.354% | 0.9301% | 0.01503% | 70% | 0.11796 | 0 | 6 | 0.11796 | 59.9357 |  | 2022-06-06 | 47.4216 | 48.5649 | 53.1957 | 2022-06-06 | 8.705% | 0.01681% | 70% | 0.1823 | 0 | 6 | 0.1823 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 28.577 | 29.2665 | 29.5432 | 29.5443 | 0.47695 | FALSE | 56.4441 | 2021 | 2022-06-07 | 2.356% | 0.9365% | 0.01506% | 70% | 0.12206 | 0 | 6 | 0.12206 | 59.9096 |  | 2022-06-07 | 26.3346 | 26.97 | 29.543 | 2022-06-07 | 8.709% | 0.01676% | 70% | 0.18639 | 0 | 6 | 0.18639 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 22.08 | 22.6132 | 22.8284 | 22.8287 | 0.36868 | FALSE | 64.2151 | 2018 | 2022-06-08 | 2.358% | 0.9428% | 0.0151% | 70% | 0.12616 | 0 | 6 | 0.12616 | 59.8806 |  | 2022-06-08 | 20.3479 | 20.8393 | 22.8284 | 2022-06-08 | 8.713% | 0.01674% | 70% | 0.1905 | 0 | 6 | 0.1905 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 52.243 | 53.5056 | 54.0183 | 54.025 | 0.87289 | FALSE | 59.0188 | 2021 | 2022-06-09 | 2.36% | 0.9491% | 0.01515% | 70% | 0.13028 | 0 | 6 | 0.13028 | 59.8486 |  | 2022-06-09 | 48.1452 | 49.3087 | 54.0176 | 2022-06-09 | 8.717% | 0.01675% | 70% | 0.19461 | 0 | 6 | 0.19461 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 60.081 | 61.5342 | 62.1278 | 62.1372 | 1.0045 | TRUE | 62.1372 | 2022 | 2022-06-10 | 2.362% | 0.9555% | 0.01522% | 70% | 0.13439 | 0 | 6 | 0.13439 | 59.8137 |  | 2022-06-10 | 55.3695 | 56.7087 | 62.1268 | 2022-06-10 | 8.721% | 0.01678% | 70% | 0.19872 | 0 | 6 | 0.19872 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 58.462 | 59.8771 | 60.4586 | 60.4676 | 0.97802 | TRUE | 60.4676 | 2022 | 2022-06-11 | 2.363% | 0.9618% | 0.0153% | 70% | 0.13851 | 0 | 6 | 0.13851 | 59.7758 |  | 2022-06-11 | 53.8787 | 55.1829 | 60.4577 | 2022-06-11 | 8.725% | 0.01684% | 70% | 0.20284 | 0 | 6 | 0.20284 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 48.337 | 49.508 | 49.992 | 49.9976 | 0.80916 | FALSE | 60.2957 | 2018 | 2022-06-12 | 2.365% | 0.9681% | 0.0154% | 70% | 0.14262 | 0 | 6 | 0.14262 | 59.735 |  | 2022-06-12 | 44.5488 | 45.628 | 49.9914 | 2022-06-12 | 8.728% | 0.01694% | 70% | 0.20695 | 0 | 6 | 0.20695 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 53.143 | 54.4315 | 54.9671 | 54.9743 | 0.89028 | FALSE | 64.1728 | 2018 | 2022-06-13 | 2.367% | 0.9744% | 0.01553% | 70% | 0.14673 | 0 | 6 | 0.14673 | 59.6913 |  | 2022-06-13 | 48.9793 | 50.1668 | 54.9663 | 2022-06-13 | 8.732% | 0.01708% | 70% | 0.21106 | 0 | 6 | 0.21106 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 52.276 | 53.5445 | 54.0748 | 54.0817 | 0.87643 | FALSE | 57.551 | 2021 | 2022-06-14 | 2.369% | 0.9807% | 0.01566% | 70% | 0.15082 | 0 | 6 | 0.15082 | 59.6446 |  | 2022-06-14 | 48.1815 | 49.3506 | 54.0741 | 2022-06-14 | 8.735% | 0.01722% | 70% | 0.21515 | 0 | 6 | 0.21515 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 55.747 | 57.1008 | 57.67 | 57.6782 | 0.93542 | TRUE | 57.6782 | 2022 | 2022-06-15 | 2.371% | 0.9869% | 0.01579% | 70% | 0.1549 | 0 | 6 | 0.1549 | 59.595 |  | 2022-06-15 | 51.382 | 52.6298 | 57.6691 | 2022-06-15 | 8.738% | 0.01735% | 70% | 0.21924 | 0 | 6 | 0.21924 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 53.773 | 55.0799 | 55.6324 | 55.6401 | 0.90308 | FALSE | 62.8952 | 2018 | 2022-06-16 | 2.373% | 0.9932% | 0.01591% | 70% | 0.15897 | 0 | 6 | 0.15897 | 59.5425 |  | 2022-06-16 | 49.5641 | 50.7687 | 55.6317 | 2022-06-16 | 8.741% | 0.01748% | 70% | 0.2233 | 0 | 6 | 0.2233 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 54.804 | 56.1371 | 56.7038 | 56.7118 | 0.92126 | FALSE | 61.9434 | 2018 | 2022-06-17 | 2.375% | 0.9994% | 0.01603% | 70% | 0.16301 | 0 | 6 | 0.16301 | 59.4871 |  | 2022-06-17 | 50.5159 | 51.7447 | 56.703 | 2022-06-17 | 8.744% | 0.01761% | 70% | 0.22734 | 0 | 6 | 0.22734 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 57.903 | 59.3126 | 59.9151 | 59.9244 | 0.97432 | TRUE | 59.9244 | 2022 | 2022-06-18 | 2.377% | 1.006% | 0.01615% | 70% | 0.16703 | 0 | 6 | 0.16703 | 59.4287 |  | 2022-06-18 | 53.3741 | 54.6734 | 59.9142 | 2022-06-18 | 8.747% | 0.01773% | 70% | 0.23136 | 0 | 6 | 0.23136 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 58.928 | 60.3637 | 60.9807 | 60.9905 | 0.9926 | TRUE | 60.9905 | 2022 | 2022-06-19 | 2.378% | 1.012% | 0.01627% | 70% | 0.17103 | 0 | 6 | 0.17103 | 59.3674 |  | 2022-06-19 | 54.3207 | 55.6441 | 60.9797 | 2022-06-19 | 8.75% | 0.01785% | 70% | 0.23536 | 0 | 6 | 0.23536 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 30.956 | 31.7108 | 32.0369 | 32.0386 | 0.52194 | FALSE | 55.9313 | 2020 | 2022-06-20 | 2.38% | 1.018% | 0.01639% | 70% | 0.17499 | 0 | 6 | 0.17499 | 59.3032 |  | 2022-06-20 | 28.537 | 29.2328 | 32.0368 | 2022-06-20 | 8.752% | 0.01798% | 70% | 0.23932 | 0 | 6 | 0.23932 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 20.48 | 20.9798 | 21.1969 | 21.1971 | 0.34568 | FALSE | 56.2604 | 2020 | 2022-06-21 | 2.382% | 1.024% | 0.01652% | 70% | 0.17892 | 0 | 6 | 0.17892 | 59.2361 |  | 2022-06-21 | 18.8804 | 19.3411 | 21.1968 | 2022-06-21 | 8.755% | 0.01811% | 70% | 0.24325 | 0 | 6 | 0.24325 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 43.234 | 44.2899 | 44.751 | 44.7555 | 0.73068 | FALSE | 60.1808 | 2020 | 2022-06-22 | 2.384% | 1.03% | 0.01665% | 70% | 0.18282 | 0 | 6 | 0.18282 | 59.166 |  | 2022-06-22 | 39.8583 | 40.8318 | 44.7505 | 2022-06-22 | 8.757% | 0.01825% | 70% | 0.24715 | 0 | 6 | 0.24715 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 44.976 | 46.0753 | 46.5579 | 46.563 | 0.76106 | FALSE | 53.8625 | 2018 | 2022-06-23 | 2.386% | 1.036% | 0.01679% | 70% | 0.18667 | 0 | 6 | 0.18667 | 59.0931 |  | 2022-06-23 | 41.4659 | 42.4794 | 46.5574 | 2022-06-23 | 8.759% | 0.01839% | 70% | 0.251 | 0 | 6 | 0.251 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 42.089 | 43.1186 | 43.5728 | 43.5772 | 0.71312 | FALSE | 60.6237 | 2020 | 2022-06-24 | 2.388% | 1.043% | 0.01693% | 70% | 0.19049 | 0 | 6 | 0.19049 | 59.0172 |  | 2022-06-24 | 38.8058 | 39.7551 | 43.5724 | 2022-06-24 | 8.761% | 0.01854% | 70% | 0.25482 | 0 | 6 | 0.25482 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 42.101 | 43.1317 | 43.5888 | 43.5932 | 0.71427 | FALSE | 61.3551 | 2020 | 2022-06-25 | 2.39% | 1.049% | 0.01708% | 70% | 0.19426 | 0 | 6 | 0.19426 | 58.9384 |  | 2022-06-25 | 38.8185 | 39.7689 | 43.5884 | 2022-06-25 | 8.763% | 0.01868% | 70% | 0.25859 | 0 | 6 | 0.25859 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 11.062 | 11.333 | 11.4538 | 11.4538 | 0.18792 | FALSE | 61.4497 | 2018 | 2022-06-26 | 2.391% | 1.055% | 0.01723% | 70% | 0.19798 | 0 | 6 | 0.19798 | 58.856 |  | 2022-06-26 | 10.2001 | 10.45 | 11.4538 | 2022-06-26 | 8.764% | 0.01884% | 70% | 0.26232 | 0 | 6 | 0.26232 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 16.527 | 16.9322 | 17.1138 | 17.1138 | 0.28117 | FALSE | 60.0937 | 2018 | 2022-06-27 | 2.393% | 1.061% | 0.01738% | 70% | 0.20166 | 0 | 6 | 0.20166 | 58.7695 |  | 2022-06-27 | 15.2399 | 15.6136 | 17.1138 | 2022-06-27 | 8.766% | 0.01899% | 70% | 0.26599 | 0 | 6 | 0.26599 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 58.305 | 59.7358 | 60.38 | 60.3905 | 0.99362 | TRUE | 60.3905 | 2022 | 2022-06-28 | 2.395% | 1.067% | 0.01752% | 70% | 0.20529 | 0 | 6 | 0.20529 | 58.6793 |  | 2022-06-28 | 53.7661 | 55.0855 | 60.379 | 2022-06-28 | 8.767% | 0.01913% | 70% | 0.26962 | 0 | 6 | 0.26962 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 59.404 | 60.8629 | 61.523 | 61.5339 | 1.014 | TRUE | 61.5339 | 2022 | 2022-06-29 | 2.397% | 1.073% | 0.01766% | 70% | 0.20886 | 0 | 6 | 0.20886 | 58.5856 |  | 2022-06-29 | 54.7821 | 56.1275 | 61.522 | 2022-06-29 | 8.768% | 0.01927% | 70% | 0.2732 | 0 | 6 | 0.2732 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 13.107 | 13.4292 | 13.5756 | 13.5756 | 0.22405 | FALSE | 46.1767 | 2018 | 2022-06-30 | 2.399% | 1.079% | 0.01779% | 70% | 0.21238 | 0 | 6 | 0.21238 | 58.4889 |  | 2022-06-30 | 12.088 | 12.3851 | 13.5756 | 2022-06-30 | 8.769% | 0.01941% | 70% | 0.27672 | 0 | 6 | 0.27672 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 41.78 | 42.8077 | 43.2772 | 43.2818 | 0.71549 | FALSE | 60.3531 | 2020 | 2022-07-01 | 2.401% | 1.085% | 0.01792% | 70% | 0.21585 | 0 | 6 | 0.21585 | 58.3893 |  | 2022-07-01 | 38.5334 | 39.4813 | 43.2768 | 2022-07-01 | 8.77% | 0.01954% | 70% | 0.28018 | 0 | 6 | 0.28018 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 58.616 | 60.059 | 60.7214 | 60.7324 | 1.0056 | TRUE | 60.7324 | 2022 | 2022-07-02 | 2.403% | 1.091% | 0.01805% | 70% | 0.21926 | 0 | 6 | 0.21926 | 58.2872 |  | 2022-07-02 | 54.0636 | 55.3945 | 60.7204 | 2022-07-02 | 8.771% | 0.01966% | 70% | 0.28359 | 0 | 6 | 0.28359 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 53.241 | 54.5528 | 55.1577 | 55.1665 | 0.91504 | TRUE | 55.1665 | 2022 | 2022-07-03 | 2.405% | 1.097% | 0.01822% | 70% | 0.2226 | 0 | 6 | 0.2226 | 58.1829 |  | 2022-07-03 | 49.1087 | 50.3186 | 55.1569 | 2022-07-03 | 8.772% | 0.01984% | 70% | 0.28694 | 0 | 6 | 0.28694 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 45.003 | 46.1127 | 46.6268 | 46.6327 | 0.77484 | FALSE | 58.8022 | 2018 | 2022-07-04 | 2.406% | 1.103% | 0.01843% | 70% | 0.22589 | 0 | 6 | 0.22589 | 58.0768 |  | 2022-07-04 | 41.5125 | 42.5361 | 46.6263 | 2022-07-04 | 8.772% | 0.02008% | 70% | 0.29022 | 0 | 6 | 0.29022 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 57.758 | 59.1833 | 59.8468 | 59.8579 | 0.99636 | TRUE | 59.8579 | 2022 | 2022-07-05 | 2.408% | 1.109% | 0.01869% | 70% | 0.22912 | 0 | 6 | 0.22912 | 57.9691 |  | 2022-07-05 | 53.2808 | 54.5956 | 59.8458 | 2022-07-05 | 8.773% | 0.02038% | 70% | 0.29345 | 0 | 6 | 0.29345 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 41.109 | 42.1243 | 42.599 | 42.6038 | 0.71043 | FALSE | 58.5621 | 2020 | 2022-07-06 | 2.41% | 1.115% | 0.01899% | 70% | 0.23229 | 0 | 6 | 0.23229 | 57.8601 |  | 2022-07-06 | 37.9247 | 38.8614 | 42.5986 | 2022-07-06 | 8.773% | 0.02075% | 70% | 0.29662 | 0 | 6 | 0.29662 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 57.424 | 58.8433 | 59.5101 | 59.5215 | 0.99435 | TRUE | 59.5215 | 2022 | 2022-07-07 | 2.412% | 1.12% | 0.01935% | 70% | 0.23539 | 0 | 6 | 0.23539 | 57.7502 |  | 2022-07-07 | 52.9786 | 54.2881 | 59.509 | 2022-07-07 | 8.773% | 0.02117% | 70% | 0.29972 | 0 | 6 | 0.29972 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 58.637 | 60.0875 | 60.7719 | 60.7839 | 1.0173 | FALSE | 61.7315 | 2020 | 2022-07-08 | 2.414% | 1.126% | 0.01976% | 70% | 0.23843 | 0 | 6 | 0.23843 | 57.6396 |  | 2022-07-08 | 54.1008 | 55.4391 | 60.7707 | 2022-07-08 | 8.773% | 0.02167% | 70% | 0.30276 | 0 | 6 | 0.30276 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 58.267 | 59.7095 | 60.3931 | 60.4054 | 1.0128 | TRUE | 60.4054 | 2022 | 2022-07-09 | 2.416% | 1.132% | 0.02022% | 70% | 0.2414 | 0 | 6 | 0.2414 | 57.5287 |  | 2022-07-09 | 53.7626 | 55.0935 | 60.3919 | 2022-07-09 | 8.773% | 0.02223% | 70% | 0.30573 | 0 | 6 | 0.30573 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 57.85 | 59.2833 | 59.9656 | 59.978 | 1.0075 | TRUE | 59.978 | 2022 | 2022-07-10 | 2.418% | 1.138% | 0.02074% | 70% | 0.24431 | 0 | 6 | 0.24431 | 57.4168 |  | 2022-07-10 | 53.381 | 54.7035 | 59.9643 | 2022-07-10 | 8.773% | 0.02287% | 70% | 0.30864 | 0 | 6 | 0.30864 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 56.95 | 58.3621 | 59.0373 | 59.0499 | 0.99384 | TRUE | 59.0499 | 2022 | 2022-07-11 | 2.42% | 1.144% | 0.0215% | 70% | 0.24716 | 0 | 6 | 0.24716 | 57.303 |  | 2022-07-11 | 52.5537 | 53.8567 | 59.036 | 2022-07-11 | 8.773% | 0.02379% | 70% | 0.31149 | 0 | 6 | 0.31149 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 55.734 | 57.117 | 57.7812 | 57.7938 | 0.97458 | TRUE | 57.7938 | 2022 | 2022-07-12 | 2.421% | 1.149% | 0.02253% | 70% | 0.24994 | 0 | 6 | 0.24994 | 57.1873 |  | 2022-07-12 | 51.4347 | 52.711 | 57.7798 | 2022-07-12 | 8.773% | 0.02501% | 70% | 0.31427 | 0 | 6 | 0.31427 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 55.797 | 57.1827 | 57.851 | 57.8644 | 0.97769 | TRUE | 57.8644 | 2022 | 2022-07-13 | 2.423% | 1.155% | 0.02382% | 70% | 0.25265 | 0 | 6 | 0.25265 | 57.0698 |  | 2022-07-13 | 51.4959 | 52.7748 | 57.8495 | 2022-07-13 | 8.772% | 0.02653% | 70% | 0.31698 | 0 | 6 | 0.31698 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 55.536 | 56.9163 | 57.5849 | 57.599 | 0.97515 | FALSE | 58.6298 | 2018 | 2022-07-14 | 2.425% | 1.161% | 0.02538% | 70% | 0.2553 | 0 | 6 | 0.2553 | 56.9506 |  | 2022-07-14 | 51.2582 | 52.5322 | 57.5832 | 2022-07-14 | 8.772% | 0.02836% | 70% | 0.31963 | 0 | 6 | 0.31963 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 52.908 | 54.224 | 54.8641 | 54.8776 | 0.93096 | FALSE | 60.7328 | 2018 | 2022-07-15 | 2.427% | 1.167% | 0.02722% | 70% | 0.25789 | 0 | 6 | 0.25789 | 56.8299 |  | 2022-07-15 | 48.8357 | 50.0505 | 54.8625 | 2022-07-15 | 8.771% | 0.0305% | 70% | 0.32222 | 0 | 6 | 0.32222 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 54.151 | 55.499 | 56.1574 | 56.1729 | 0.9549 | FALSE | 60.019 | 2018 | 2022-07-16 | 2.429% | 1.172% | 0.02934% | 70% | 0.26041 | 0 | 6 | 0.26041 | 56.7077 |  | 2022-07-16 | 49.9861 | 51.2304 | 56.1555 | 2022-07-16 | 8.77% | 0.03297% | 70% | 0.32474 | 0 | 6 | 0.32474 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 54.751 | 56.115 | 56.784 | 56.8014 | 0.96759 | FALSE | 58.5889 | 2021 | 2022-07-17 | 2.431% | 1.178% | 0.03202% | 70% | 0.26286 | 0 | 6 | 0.26286 | 56.5841 |  | 2022-07-17 | 50.5431 | 51.8022 | 56.7819 | 2022-07-17 | 8.77% | 0.03604% | 70% | 0.32719 | 0 | 6 | 0.32719 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 56.956 | 58.3761 | 59.0755 | 59.0963 | 1.0088 | TRUE | 59.0963 | 2022 | 2022-07-18 | 2.433% | 1.184% | 0.03522% | 70% | 0.26525 | 0 | 6 | 0.26525 | 56.459 |  | 2022-07-18 | 52.5818 | 53.8928 | 59.0728 | 2022-07-18 | 8.769% | 0.03965% | 70% | 0.32959 | 0 | 6 | 0.32959 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 34.34 | 35.1969 | 35.6206 | 35.6267 | 0.60946 | FALSE | 58.8219 | 2020 | 2022-07-19 | 2.434% | 1.19% | 0.03892% | 70% | 0.26758 | 0 | 6 | 0.26758 | 56.3327 |  | 2022-07-19 | 31.7055 | 32.4967 | 35.6198 | 2022-07-19 | 8.768% | 0.04382% | 70% | 0.33191 | 0 | 6 | 0.33191 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 41.721 | 42.7629 | 43.2802 | 43.292 | 0.74218 | FALSE | 57.9669 | 2020 | 2022-07-20 | 2.436% | 1.195% | 0.04315% | 70% | 0.26985 | 0 | 6 | 0.26985 | 56.2052 |  | 2022-07-20 | 38.5224 | 39.4844 | 43.2787 | 2022-07-20 | 8.767% | 0.04853% | 70% | 0.33418 | 0 | 6 | 0.33418 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 54.447 | 55.8077 | 56.4861 | 56.512 | 0.97092 | TRUE | 56.512 | 2022 | 2022-07-21 | 2.438% | 1.201% | 0.04791% | 70% | 0.27205 | 0 | 6 | 0.27205 | 56.0767 |  | 2022-07-21 | 50.275 | 51.5315 | 56.4829 | 2022-07-21 | 8.766% | 0.0538% | 70% | 0.33638 | 0 | 6 | 0.33638 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 45.741 | 46.885 | 47.4576 | 47.4763 | 0.81746 | FALSE | 54.9881 | 2021 | 2022-07-22 | 2.44% | 1.207% | 0.05319% | 70% | 0.27419 | 0 | 6 | 0.27419 | 55.9472 |  | 2022-07-22 | 42.2394 | 43.2958 | 47.4554 | 2022-07-22 | 8.765% | 0.05963% | 70% | 0.33853 | 0 | 6 | 0.33853 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 40.344 | 41.3538 | 41.8613 | 41.8762 | 0.72262 | FALSE | 56.4993 | 2018 | 2022-07-23 | 2.442% | 1.212% | 0.05901% | 70% | 0.27628 | 0 | 6 | 0.27628 | 55.8168 |  | 2022-07-23 | 37.2583 | 38.1909 | 41.8595 | 2022-07-23 | 8.764% | 0.06603% | 70% | 0.34061 | 0 | 6 | 0.34061 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 54.826 | 56.1994 | 56.8923 | 56.9287 | 0.98456 | TRUE | 56.9287 | 2022 | 2022-07-24 | 2.444% | 1.218% | 0.06537% | 70% | 0.2783 | 0 | 6 | 0.2783 | 55.6852 |  | 2022-07-24 | 50.6345 | 51.903 | 56.888 | 2022-07-24 | 8.763% | 0.073% | 70% | 0.34263 | 0 | 6 | 0.34263 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 29.319 | 30.054 | 30.4263 | 30.4335 | 0.52752 | FALSE | 57.0917 | 2018 | 2022-07-25 | 2.446% | 1.223% | 0.07245% | 70% | 0.28026 | 0 | 6 | 0.28026 | 55.5519 |  | 2022-07-25 | 27.0807 | 27.7596 | 30.4255 | 2022-07-25 | 8.762% | 0.08071% | 70% | 0.34459 | 0 | 6 | 0.34459 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 46.182 | 47.3407 | 47.9298 | 47.959 | 0.83319 | FALSE | 56.9691 | 2020 | 2022-07-26 | 2.448% | 1.229% | 0.08004% | 70% | 0.28217 | 0 | 6 | 0.28217 | 55.4171 |  | 2022-07-26 | 42.6576 | 43.7279 | 47.9265 | 2022-07-26 | 8.761% | 0.08892% | 70% | 0.3465 | 0 | 6 | 0.3465 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 56.877 | 58.3052 | 59.034 | 59.0861 | 1.0289 | TRUE | 59.0861 | 2022 | 2022-07-27 | 2.449% | 1.235% | 0.08815% | 70% | 0.28402 | 0 | 6 | 0.28402 | 55.2809 |  | 2022-07-27 | 52.5387 | 53.8579 | 59.0284 | 2022-07-27 | 8.759% | 0.09765% | 70% | 0.34835 | 0 | 6 | 0.34835 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 45.343 | 46.4824 | 47.0662 | 47.1002 | 0.82207 | FALSE | 55.2359 | 2020 | 2022-07-28 | 2.451% | 1.24% | 0.09678% | 70% | 0.28581 | 0 | 6 | 0.28581 | 55.1434 |  | 2022-07-28 | 41.8882 | 42.9408 | 47.0626 | 2022-07-28 | 8.758% | 0.1069% | 70% | 0.35014 | 0 | 6 | 0.35014 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 26.712 | 27.3838 | 27.7292 | 27.737 | 0.48525 | FALSE | 58.8074 | 2018 | 2022-07-29 | 2.453% | 1.246% | 0.1059% | 70% | 0.28755 | 0 | 6 | 0.28755 | 55.0047 |  | 2022-07-29 | 24.6797 | 25.3003 | 27.7284 | 2022-07-29 | 8.757% | 0.1167% | 70% | 0.35188 | 0 | 6 | 0.35188 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 44.336 | 45.4519 | 46.0278 | 46.0665 | 0.80784 | FALSE | 48.6782 | 2020 | 2022-07-30 | 2.455% | 1.251% | 0.1156% | 70% | 0.28923 | 0 | 6 | 0.28923 | 54.865 |  | 2022-07-30 | 40.9635 | 41.9944 | 46.0241 | 2022-07-30 | 8.755% | 0.1269% | 70% | 0.35356 | 0 | 6 | 0.35356 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 55.506 | 56.9041 | 57.6284 | 57.7008 | 1.0143 | TRUE | 57.7008 | 2022 | 2022-07-31 | 2.457% | 1.257% | 0.1255% | 70% | 0.29086 | 0 | 6 | 0.29086 | 54.7245 |  | 2022-07-31 | 51.2855 | 52.5773 | 57.6216 | 2022-07-31 | 8.754% | 0.1374% | 70% | 0.3552 | 0 | 6 | 0.3552 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 55.162 | 56.5525 | 57.2756 | 57.3532 | 1.0106 | TRUE | 57.3532 | 2022 | 2022-08-01 | 2.459% | 1.262% | 0.1353% | 70% | 0.29244 | 0 | 6 | 0.29244 | 54.5834 |  | 2022-08-01 | 50.9711 | 52.2559 | 57.2685 | 2022-08-01 | 8.753% | 0.1477% | 70% | 0.35678 | 0 | 6 | 0.35678 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 55.397 | 56.7945 | 57.5239 | 57.6074 | 1.0175 | TRUE | 57.6074 | 2022 | 2022-08-02 | 2.461% | 1.268% | 0.145% | 70% | 0.29397 | 0 | 6 | 0.29397 | 54.4419 |  | 2022-08-02 | 51.1916 | 52.4831 | 57.5165 | 2022-08-02 | 8.751% | 0.1578% | 70% | 0.3583 | 0 | 6 | 0.3583 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 55.508 | 56.9094 | 57.6435 | 57.7327 | 1.0222 | TRUE | 57.7327 | 2022 | 2022-08-03 | 2.463% | 1.274% | 0.1545% | 70% | 0.29545 | 0 | 6 | 0.29545 | 54.3001 |  | 2022-08-03 | 51.2977 | 52.5928 | 57.6359 | 2022-08-03 | 8.75% | 0.1678% | 70% | 0.35979 | 0 | 6 | 0.35979 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 52.772 | 54.1054 | 54.8064 | 54.8931 | 0.97435 | FALSE | 54.9406 | 2018 | 2022-08-04 | 2.464% | 1.279% | 0.164% | 70% | 0.29689 | 0 | 6 | 0.29689 | 54.1581 |  | 2022-08-04 | 48.7728 | 50.0051 | 54.7992 | 2022-08-04 | 8.748% | 0.1776% | 70% | 0.36122 | 0 | 6 | 0.36122 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 42.609 | 43.6864 | 44.2549 | 44.3086 | 0.78841 | FALSE | 53.5906 | 2018 | 2022-08-05 | 2.466% | 1.285% | 0.1734% | 70% | 0.29827 | 0 | 6 | 0.29827 | 54.016 |  | 2022-08-05 | 39.3841 | 40.38 | 44.2506 | 2022-08-05 | 8.747% | 0.1873% | 70% | 0.3626 | 0 | 6 | 0.3626 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 50.549 | 51.8282 | 52.5056 | 52.5931 | 0.93813 | FALSE | 56.6451 | 2020 | 2022-08-06 | 2.468% | 1.29% | 0.1827% | 70% | 0.29961 | 0 | 6 | 0.29961 | 53.874 |  | 2022-08-06 | 46.7251 | 47.9075 | 52.4988 | 2022-08-06 | 8.745% | 0.1968% | 70% | 0.36394 | 0 | 6 | 0.36394 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 53.506 | 54.8611 | 55.5812 | 55.6873 | 0.99577 | TRUE | 55.6873 | 2022 | 2022-08-07 | 2.47% | 1.296% | 0.1918% | 70% | 0.30091 | 0 | 6 | 0.30091 | 53.7324 |  | 2022-08-07 | 49.4613 | 50.7139 | 55.5732 | 2022-08-07 | 8.744% | 0.2061% | 70% | 0.36524 | 0 | 6 | 0.36524 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 54.484 | 55.8649 | 56.6013 | 56.7149 | 1.0166 | TRUE | 56.7149 | 2022 | 2022-08-08 | 2.472% | 1.301% | 0.2003% | 70% | 0.30216 | 0 | 6 | 0.30216 | 53.5919 |  | 2022-08-08 | 50.3689 | 51.6455 | 56.5931 | 2022-08-08 | 8.742% | 0.2148% | 70% | 0.36649 | 0 | 6 | 0.36649 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 52.708 | 54.0449 | 54.7604 | 54.8722 | 0.98604 | FALSE | 54.9285 | 2018 | 2022-08-09 | 2.474% | 1.307% | 0.208% | 70% | 0.30337 | 0 | 6 | 0.30337 | 53.4522 |  | 2022-08-09 | 48.7306 | 49.9667 | 54.7526 | 2022-08-09 | 8.741% | 0.2225% | 70% | 0.3677 | 0 | 6 | 0.3677 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 51.257 | 52.5581 | 53.2569 | 53.3652 | 0.96132 | TRUE | 53.3652 | 2022 | 2022-08-10 | 2.476% | 1.312% | 0.2148% | 70% | 0.30453 | 0 | 6 | 0.30453 | 53.3131 |  | 2022-08-10 | 47.3928 | 48.5958 | 53.2495 | 2022-08-10 | 8.739% | 0.2295% | 70% | 0.36887 | 0 | 6 | 0.36887 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 49.054 | 50.3002 | 50.9717 | 51.072 | 0.92229 | FALSE | 51.1371 | 2021 | 2022-08-11 | 2.477% | 1.317% | 0.2209% | 70% | 0.30566 | 0 | 6 | 0.30566 | 53.1741 |  | 2022-08-11 | 45.3595 | 46.5118 | 50.9651 | 2022-08-11 | 8.738% | 0.2356% | 70% | 0.36999 | 0 | 6 | 0.36999 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 49.492 | 50.7503 | 51.4307 | 51.5361 | 0.93299 | TRUE | 51.5361 | 2022 | 2022-08-12 | 2.479% | 1.323% | 0.2261% | 70% | 0.30675 | 0 | 6 | 0.30675 | 53.0351 |  | 2022-08-12 | 45.7678 | 46.9313 | 51.4238 | 2022-08-12 | 8.736% | 0.2408% | 70% | 0.37108 | 0 | 6 | 0.37108 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 37.196 | 38.1424 | 38.6559 | 38.7073 | 0.70251 | FALSE | 44.585 | 2018 | 2022-08-13 | 2.481% | 1.328% | 0.2305% | 70% | 0.3078 | 0 | 6 | 0.3078 | 52.8956 |  | 2022-08-13 | 34.4012 | 35.2765 | 38.6526 | 2022-08-13 | 8.735% | 0.2451% | 70% | 0.37213 | 0 | 6 | 0.37213 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 37.064 | 38.0078 | 38.5216 | 38.5736 | 0.70187 | FALSE | 56.1679 | 2018 | 2022-08-14 | 2.483% | 1.334% | 0.2344% | 70% | 0.30882 | 0 | 6 | 0.30882 | 52.7552 |  | 2022-08-14 | 34.2816 | 35.1546 | 38.5183 | 2022-08-14 | 8.733% | 0.249% | 70% | 0.37315 | 0 | 6 | 0.37315 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 34.617 | 35.4991 | 35.981 | 36.0249 | 0.65718 | FALSE | 48.0137 | 2020 | 2022-08-15 | 2.485% | 1.339% | 0.2382% | 70% | 0.30979 | 0 | 6 | 0.30979 | 52.6133 |  | 2022-08-15 | 32.021 | 32.8369 | 35.9783 | 2022-08-15 | 8.731% | 0.2529% | 70% | 0.37413 | 0 | 6 | 0.37413 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 39.801 | 40.816 | 41.3723 | 41.438 | 0.75792 | FALSE | 56.5345 | 2018 | 2022-08-16 | 2.487% | 1.345% | 0.2419% | 70% | 0.31074 | 0 | 6 | 0.31074 | 52.4697 |  | 2022-08-16 | 36.8181 | 37.7571 | 41.3683 | 2022-08-16 | 8.73% | 0.2566% | 70% | 0.37507 | 0 | 6 | 0.37507 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 24.864 | 25.4986 | 25.8475 | 25.8634 | 0.47432 | FALSE | 53.8586 | 2018 | 2022-08-17 | 2.489% | 1.35% | 0.2455% | 70% | 0.31165 | 0 | 6 | 0.31165 | 52.324 |  | 2022-08-17 | 23.0036 | 23.5907 | 25.8466 | 2022-08-17 | 8.728% | 0.2604% | 70% | 0.37598 | 0 | 6 | 0.37598 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 33.324 | 34.1752 | 34.6448 | 34.6866 | 0.63786 | FALSE | 45.3321 | 2021 | 2022-08-18 | 2.491% | 1.355% | 0.249% | 70% | 0.31253 | 0 | 6 | 0.31253 | 52.176 |  | 2022-08-18 | 30.8318 | 31.6193 | 34.6422 | 2022-08-18 | 8.726% | 0.2641% | 70% | 0.37686 | 0 | 6 | 0.37686 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 34.804 | 35.6936 | 36.1861 | 36.2343 | 0.66818 | FALSE | 41.8172 | 2021 | 2022-08-19 | 2.492% | 1.361% | 0.2525% | 70% | 0.31337 | 0 | 6 | 0.31337 | 52.0252 |  | 2022-08-19 | 32.2032 | 33.0264 | 36.1832 | 2022-08-19 | 8.724% | 0.2678% | 70% | 0.37771 | 0 | 6 | 0.37771 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 50.809 | 52.1088 | 52.8305 | 52.9621 | 0.97944 | TRUE | 52.9621 | 2022 | 2022-08-20 | 2.494% | 1.366% | 0.2558% | 70% | 0.31419 | 0 | 6 | 0.31419 | 51.8715 |  | 2022-08-20 | 47.0124 | 48.215 | 52.8225 | 2022-08-20 | 8.723% | 0.2714% | 70% | 0.37852 | 0 | 6 | 0.37852 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 40.248 | 41.2784 | 41.8524 | 41.9266 | 0.77761 | FALSE | 53.9828 | 2020 | 2022-08-21 | 2.496% | 1.372% | 0.2591% | 70% | 0.31498 | 0 | 6 | 0.31498 | 51.7158 |  | 2022-08-21 | 37.2449 | 38.1984 | 41.8479 | 2022-08-21 | 8.721% | 0.275% | 70% | 0.37931 | 0 | 6 | 0.37931 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 28.267 | 28.9912 | 29.396 | 29.4234 | 0.54731 | FALSE | 55.501 | 2018 | 2022-08-22 | 2.498% | 1.377% | 0.2626% | 70% | 0.31573 | 0 | 6 | 0.31573 | 51.5593 |  | 2022-08-22 | 26.1611 | 26.8314 | 29.3943 | 2022-08-22 | 8.719% | 0.279% | 70% | 0.38007 | 0 | 6 | 0.38007 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 43.985 | 45.1128 | 45.7451 | 45.8423 | 0.85525 | FALSE | 53.0622 | 2018 | 2022-08-23 | 2.5% | 1.382% | 0.2671% | 70% | 0.31646 | 0 | 6 | 0.31646 | 51.4012 |  | 2022-08-23 | 40.7081 | 41.7518 | 45.739 | 2022-08-23 | 8.717% | 0.2839% | 70% | 0.3808 | 0 | 6 | 0.3808 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 51.444 | 52.764 | 53.5065 | 53.6527 | 1.004 | TRUE | 53.6527 | 2022 | 2022-08-24 | 2.502% | 1.388% | 0.2724% | 70% | 0.31717 | 0 | 6 | 0.31717 | 51.2413 |  | 2022-08-24 | 47.6131 | 48.8348 | 53.4972 | 2022-08-24 | 8.715% | 0.2897% | 70% | 0.3815 | 0 | 6 | 0.3815 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 28.969 | 29.7129 | 30.1327 | 30.1647 | 0.56616 | FALSE | 51.4191 | 2021 | 2022-08-25 | 2.504% | 1.393% | 0.2787% | 70% | 0.31785 | 0 | 6 | 0.31785 | 51.0792 |  | 2022-08-25 | 26.8166 | 27.5052 | 30.1306 | 2022-08-25 | 8.713% | 0.2965% | 70% | 0.38218 | 0 | 6 | 0.38218 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 37.024 | 37.9755 | 38.514 | 38.5813 | 0.72637 | FALSE | 52.5536 | 2020 | 2022-08-26 | 2.506% | 1.398% | 0.2858% | 70% | 0.3185 | 0 | 6 | 0.3185 | 50.9147 |  | 2022-08-26 | 34.2741 | 35.1549 | 38.5097 | 2022-08-26 | 8.711% | 0.3042% | 70% | 0.38283 | 0 | 6 | 0.38283 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 46.861 | 48.0662 | 48.7505 | 48.8784 | 0.92312 | TRUE | 48.8784 | 2022 | 2022-08-27 | 2.507% | 1.404% | 0.2938% | 70% | 0.31913 | 0 | 6 | 0.31913 | 50.7474 |  | 2022-08-27 | 43.3813 | 44.497 | 48.7422 | 2022-08-27 | 8.709% | 0.3129% | 70% | 0.38346 | 0 | 6 | 0.38346 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 50.105 | 51.3946 | 52.1291 | 52.2852 | 0.99063 | FALSE | 53.3193 | 2021 | 2022-08-28 | 2.509% | 1.409% | 0.3026% | 70% | 0.31973 | 0 | 6 | 0.31973 | 50.5771 |  | 2022-08-28 | 46.3868 | 47.5807 | 52.1189 | 2022-08-28 | 8.707% | 0.3223% | 70% | 0.38406 | 0 | 6 | 0.38406 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 33.619 | 34.485 | 34.9796 | 35.0369 | 0.666 | FALSE | 52.6927 | 2021 | 2022-08-29 | 2.511% | 1.414% | 0.3117% | 70% | 0.32031 | 0 | 6 | 0.32031 | 50.4037 |  | 2022-08-29 | 31.1293 | 31.9311 | 34.9759 | 2022-08-29 | 8.705% | 0.332% | 70% | 0.38465 | 0 | 6 | 0.38465 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 49.452 | 50.7268 | 51.4572 | 51.6193 | 0.9845 | TRUE | 51.6193 | 2022 | 2022-08-30 | 2.513% | 1.419% | 0.3211% | 70% | 0.32087 | 0 | 6 | 0.32087 | 50.2269 |  | 2022-08-30 | 45.7887 | 46.969 | 51.4466 | 2022-08-30 | 8.703% | 0.342% | 70% | 0.38521 | 0 | 6 | 0.38521 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 20.834 | 21.3715 | 21.6804 | 21.6923 | 0.41514 | FALSE | 51.1122 | 2021 | 2022-08-31 | 2.515% | 1.425% | 0.3309% | 70% | 0.32141 | 0 | 6 | 0.32141 | 50.0464 |  | 2022-08-31 | 19.2954 | 19.7932 | 21.6796 | 2022-08-31 | 8.701% | 0.3523% | 70% | 0.38575 | 0 | 6 | 0.38575 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 44.22 | 45.3616 | 46.0197 | 46.1516 | 0.88636 | TRUE | 46.1516 | 2022 | 2022-09-01 | 2.517% | 1.43% | 0.3409% | 70% | 0.32193 | 0 | 6 | 0.32193 | 49.8619 |  | 2022-09-01 | 40.9514 | 42.0086 | 46.0112 | 2022-09-01 | 8.699% | 0.3629% | 70% | 0.38627 | 0 | 6 | 0.38627 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 39.132 | 40.143 | 40.7276 | 40.8275 | 0.78695 | FALSE | 43.9322 | 2018 | 2022-09-02 | 2.519% | 1.435% | 0.3514% | 70% | 0.32243 | 0 | 6 | 0.32243 | 49.6731 |  | 2022-09-02 | 36.2433 | 37.1797 | 40.7212 | 2022-09-02 | 8.697% | 0.3739% | 70% | 0.38677 | 0 | 6 | 0.38677 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 32.873 | 33.723 | 34.2158 | 34.2805 | 0.66322 | FALSE | 53.1841 | 2018 | 2022-09-03 | 2.52% | 1.44% | 0.3622% | 70% | 0.32291 | 0 | 6 | 0.32291 | 49.4796 |  | 2022-09-03 | 30.4498 | 31.2371 | 34.2117 | 2022-09-03 | 8.695% | 0.3851% | 70% | 0.38725 | 0 | 6 | 0.38725 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 49.928 | 51.2199 | 51.9713 | 52.166 | 1.0131 | FALSE | 52.708 | 2018 | 2022-09-04 | 2.522% | 1.446% | 0.3733% | 70% | 0.32338 | 0 | 6 | 0.32338 | 49.2817 |  | 2022-09-04 | 46.2459 | 47.4426 | 51.959 | 2022-09-04 | 8.692% | 0.3967% | 70% | 0.38771 | 0 | 6 | 0.38771 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 42.769 | 43.8765 | 44.5225 | 44.6627 | 0.87079 | FALSE | 52.3602 | 2020 | 2022-09-05 | 2.524% | 1.451% | 0.3845% | 70% | 0.32382 | 0 | 6 | 0.32382 | 49.0801 |  | 2022-09-05 | 39.6195 | 40.6455 | 44.5138 | 2022-09-05 | 8.69% | 0.4083% | 70% | 0.38815 | 0 | 6 | 0.38815 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 46.496 | 47.701 | 48.4058 | 48.5844 | 0.95106 | FALSE | 51.2536 | 2018 | 2022-09-06 | 2.526% | 1.456% | 0.3952% | 70% | 0.32425 | 0 | 6 | 0.32425 | 48.8751 |  | 2022-09-06 | 43.0741 | 44.1904 | 48.3948 | 2022-09-06 | 8.688% | 0.4194% | 70% | 0.38858 | 0 | 6 | 0.38858 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 36.226 | 37.1655 | 37.7166 | 37.814 | 0.74326 | FALSE | 52.76 | 2018 | 2022-09-07 | 2.528% | 1.461% | 0.4054% | 70% | 0.32466 | 0 | 6 | 0.32466 | 48.6669 |  | 2022-09-07 | 33.565 | 34.4355 | 37.7108 | 2022-09-07 | 8.685% | 0.4299% | 70% | 0.38899 | 0 | 6 | 0.38899 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 41.293 | 42.3647 | 42.9952 | 43.1365 | 0.85143 | FALSE | 48.2272 | 2020 | 2022-09-08 | 2.53% | 1.466% | 0.4152% | 70% | 0.32506 | 0 | 6 | 0.32506 | 48.4555 |  | 2022-09-08 | 38.2613 | 39.2543 | 42.9868 | 2022-09-08 | 8.683% | 0.44% | 70% | 0.38939 | 0 | 6 | 0.38939 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 17.426 | 17.8786 | 18.1456 | 18.1524 | 0.35983 | FALSE | 49.5377 | 2020 | 2022-09-09 | 2.532% | 1.471% | 0.4245% | 70% | 0.32544 | 0 | 6 | 0.32544 | 48.241 |  | 2022-09-09 | 16.1507 | 16.5702 | 18.1452 | 2022-09-09 | 8.68% | 0.4496% | 70% | 0.38977 | 0 | 6 | 0.38977 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 45.737 | 46.9259 | 47.6292 | 47.8223 | 0.9521 | TRUE | 47.8223 | 2022 | 2022-09-10 | 2.534% | 1.477% | 0.4334% | 70% | 0.3258 | 0 | 6 | 0.3258 | 48.0236 |  | 2022-09-10 | 42.3841 | 43.4858 | 47.6179 | 2022-09-10 | 8.678% | 0.4586% | 70% | 0.39014 | 0 | 6 | 0.39014 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 48.046 | 49.2959 | 50.0373 | 50.2588 | 1.0051 | TRUE | 50.2588 | 2022 | 2022-09-11 | 2.535% | 1.482% | 0.4408% | 70% | 0.32616 | 0 | 6 | 0.32616 | 47.8038 |  | 2022-09-11 | 44.5266 | 45.6849 | 50.0245 | 2022-09-11 | 8.675% | 0.4661% | 70% | 0.39049 | 0 | 6 | 0.39049 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 37.015 | 37.9786 | 38.5518 | 38.6698 | 0.77682 | FALSE | 50.4549 | 2018 | 2022-09-12 | 2.537% | 1.487% | 0.4469% | 70% | 0.32649 | 0 | 6 | 0.32649 | 47.5816 |  | 2022-09-12 | 34.3092 | 35.2023 | 38.5451 | 2022-09-12 | 8.672% | 0.4723% | 70% | 0.39083 | 0 | 6 | 0.39083 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 11.683 | 11.9874 | 12.1689 | 12.1689 | 0.24558 | FALSE | 48.1578 | 2020 | 2022-09-13 | 2.539% | 1.492% | 0.4518% | 70% | 0.32682 | 0 | 6 | 0.32682 | 47.3572 |  | 2022-09-13 | 10.8317 | 11.1139 | 12.1689 | 2022-09-13 | 8.67% | 0.4771% | 70% | 0.39115 | 0 | 6 | 0.39115 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 39.189 | 40.2108 | 40.8218 | 40.9635 | 0.83058 | FALSE | 47.8661 | 2020 | 2022-09-14 | 2.541% | 1.497% | 0.4554% | 70% | 0.32713 | 0 | 6 | 0.32713 | 47.1306 |  | 2022-09-14 | 36.3295 | 37.2767 | 40.814 | 2022-09-14 | 8.667% | 0.4806% | 70% | 0.39146 | 0 | 6 | 0.39146 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 43.799 | 44.9418 | 45.6271 | 45.817 | 0.93344 | FALSE | 49.3088 | 2020 | 2022-09-15 | 2.543% | 1.502% | 0.4576% | 70% | 0.32743 | 0 | 6 | 0.32743 | 46.9019 |  | 2022-09-15 | 40.6051 | 41.6646 | 45.6167 | 2022-09-15 | 8.664% | 0.4826% | 70% | 0.39177 | 0 | 6 | 0.39177 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 26.06 | 26.7405 | 27.1496 | 27.1956 | 0.55675 | FALSE | 44.0254 | 2018 | 2022-09-16 | 2.545% | 1.507% | 0.4585% | 70% | 0.32772 | 0 | 6 | 0.32772 | 46.6713 |  | 2022-09-16 | 24.1649 | 24.7959 | 27.1471 | 2022-09-16 | 8.661% | 0.4833% | 70% | 0.39205 | 0 | 6 | 0.39205 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 47.971 | 49.2246 | 49.9802 | 50.2102 | 1.033 | TRUE | 50.2102 | 2022 | 2022-09-17 | 2.547% | 1.512% | 0.4581% | 70% | 0.328 | 0 | 6 | 0.328 | 46.4389 |  | 2022-09-17 | 44.4795 | 45.6418 | 49.968 | 2022-09-17 | 8.658% | 0.4825% | 70% | 0.39233 | 0 | 6 | 0.39233 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 47.214 | 48.4487 | 49.195 | 49.4204 | 1.0219 | TRUE | 49.4204 | 2022 | 2022-09-18 | 2.548% | 1.517% | 0.4563% | 70% | 0.32827 | 0 | 6 | 0.32827 | 46.204 |  | 2022-09-18 | 43.7815 | 44.9264 | 49.1831 | 2022-09-18 | 8.655% | 0.4803% | 70% | 0.3926 | 0 | 6 | 0.3926 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 45.524 | 46.7154 | 47.4373 | 47.6501 | 0.99032 | TRUE | 47.6501 | 2022 | 2022-09-19 | 2.55% | 1.522% | 0.4527% | 70% | 0.32852 | 0 | 6 | 0.32852 | 45.9662 |  | 2022-09-19 | 42.2183 | 43.3232 | 47.4263 | 2022-09-19 | 8.652% | 0.4763% | 70% | 0.39286 | 0 | 6 | 0.39286 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 45.524 | 46.7163 | 47.4406 | 47.6526 | 0.99556 | FALSE | 48.89 | 2018 | 2022-09-20 | 2.552% | 1.527% | 0.4478% | 70% | 0.32877 | 0 | 6 | 0.32877 | 45.7257 |  | 2022-09-20 | 42.222 | 43.3278 | 47.4297 | 2022-09-20 | 8.648% | 0.4709% | 70% | 0.3931 | 0 | 6 | 0.3931 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 47.045 | 48.2781 | 49.029 | 49.2464 | 1.0344 | TRUE | 49.2464 | 2022 | 2022-09-21 | 2.554% | 1.532% | 0.4414% | 70% | 0.32901 | 0 | 6 | 0.32901 | 45.4826 |  | 2022-09-21 | 43.6366 | 44.7804 | 49.0179 | 2022-09-21 | 8.645% | 0.464% | 70% | 0.39334 | 0 | 6 | 0.39334 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 45.815 | 47.0167 | 47.7504 | 47.9584 | 1.0128 | TRUE | 47.9584 | 2022 | 2022-09-22 | 2.556% | 1.537% | 0.4336% | 70% | 0.32923 | 0 | 6 | 0.32923 | 45.2371 |  | 2022-09-22 | 42.4997 | 43.6144 | 47.7399 | 2022-09-22 | 8.641% | 0.4556% | 70% | 0.39357 | 0 | 6 | 0.39357 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 34.473 | 35.3779 | 35.9318 | 36.0336 | 0.76516 | FALSE | 41.9604 | 2021 | 2022-09-23 | 2.558% | 1.541% | 0.4243% | 70% | 0.32945 | 0 | 6 | 0.32945 | 44.9894 |  | 2022-09-23 | 31.9837 | 32.8233 | 35.9266 | 2022-09-23 | 8.638% | 0.4458% | 70% | 0.39378 | 0 | 6 | 0.39378 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 23.13 | 23.7376 | 24.1104 | 24.1414 | 0.51551 | FALSE | 41.0389 | 2021 | 2022-09-24 | 2.56% | 1.546% | 0.4135% | 70% | 0.32966 | 0 | 6 | 0.32966 | 44.7398 |  | 2022-09-24 | 21.4634 | 22.0272 | 24.1088 | 2022-09-24 | 8.634% | 0.4344% | 70% | 0.39399 | 0 | 6 | 0.39399 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 35.01 | 35.9304 | 36.4965 | 36.5991 | 0.78599 | TRUE | 36.5991 | 2022 | 2022-09-25 | 2.562% | 1.551% | 0.4032% | 70% | 0.32986 | 0 | 6 | 0.32986 | 44.4875 |  | 2022-09-25 | 32.4878 | 33.3418 | 36.4912 | 2022-09-25 | 8.631% | 0.4238% | 70% | 0.3942 | 0 | 6 | 0.3942 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 36.441 | 37.3997 | 37.9908 | 38.1033 | 0.82303 | FALSE | 39.7914 | 2018 | 2022-09-26 | 2.563% | 1.556% | 0.3946% | 70% | 0.33006 | 0 | 6 | 0.33006 | 44.2323 |  | 2022-09-26 | 33.8184 | 34.7081 | 37.985 | 2022-09-26 | 8.627% | 0.4149% | 70% | 0.39439 | 0 | 6 | 0.39439 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 15.608 | 16.0189 | 16.2729 | 16.2778 | 0.35367 | FALSE | 40.2572 | 2018 | 2022-09-27 | 2.565% | 1.561% | 0.3875% | 70% | 0.33024 | 0 | 6 | 0.33024 | 43.9743 |  | 2022-09-27 | 14.488 | 14.8695 | 16.2726 | 2022-09-27 | 8.623% | 0.4079% | 70% | 0.39458 | 0 | 6 | 0.39458 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 15.681 | 16.0942 | 16.3501 | 16.3553 | 0.35746 | FALSE | 31.059 | 2021 | 2022-09-28 | 2.567% | 1.565% | 0.3821% | 70% | 0.33042 | 0 | 6 | 0.33042 | 43.7139 |  | 2022-09-28 | 14.5571 | 14.9407 | 16.3498 | 2022-09-28 | 8.619% | 0.4027% | 70% | 0.39476 | 0 | 6 | 0.39476 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 22.232 | 22.8182 | 23.1822 | 23.2087 | 0.5103 | FALSE | 45.4793 | 2018 | 2022-09-29 | 2.569% | 1.57% | 0.3783% | 70% | 0.3306 | 0 | 6 | 0.3306 | 43.4512 |  | 2022-09-29 | 20.6395 | 21.1837 | 23.1807 | 2022-09-29 | 8.615% | 0.3994% | 70% | 0.39493 | 0 | 6 | 0.39493 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 30.715 | 31.5255 | 32.0299 | 32.1008 | 0.71011 | FALSE | 37.7312 | 2020 | 2022-09-30 | 2.571% | 1.575% | 0.3762% | 70% | 0.33076 | 0 | 6 | 0.33076 | 43.1863 |  | 2022-09-30 | 28.5157 | 29.2682 | 32.0257 | 2022-09-30 | 8.61% | 0.3981% | 70% | 0.39509 | 0 | 6 | 0.39509 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 35.987 | 36.9373 | 37.53 | 37.6389 | 0.83774 | FALSE | 44.2159 | 2020 | 2022-10-01 | 2.573% | 1.579% | 0.3758% | 70% | 0.33092 | 0 | 6 | 0.33092 | 42.9197 |  | 2022-10-01 | 33.4118 | 34.2941 | 37.5234 | 2022-10-01 | 8.606% | 0.3986% | 70% | 0.39525 | 0 | 6 | 0.39525 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 40.731 | 41.8074 | 42.4802 | 42.6307 | 0.95478 | TRUE | 42.6307 | 2022 | 2022-10-02 | 2.575% | 1.584% | 0.3772% | 70% | 0.33107 | 0 | 6 | 0.33107 | 42.6499 |  | 2022-10-02 | 37.8181 | 38.8175 | 42.4707 | 2022-10-02 | 8.602% | 0.4011% | 70% | 0.3954 | 0 | 6 | 0.3954 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 36.236 | 37.1943 | 37.7947 | 37.9101 | 0.85446 | TRUE | 37.9101 | 2022 | 2022-10-03 | 2.576% | 1.589% | 0.3838% | 70% | 0.33122 | 0 | 6 | 0.33122 | 42.3744 |  | 2022-10-03 | 33.6486 | 34.5385 | 37.787 | 2022-10-03 | 8.597% | 0.4094% | 70% | 0.39555 | 0 | 6 | 0.39555 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 43.226 | 44.37 | 45.0883 | 45.2677 | 1.0269 | TRUE | 45.2677 | 2022 | 2022-10-04 | 2.578% | 1.593% | 0.3963% | 70% | 0.33136 | 0 | 6 | 0.33136 | 42.0936 |  | 2022-10-04 | 40.1404 | 41.2028 | 45.0758 | 2022-10-04 | 8.592% | 0.4238% | 70% | 0.39569 | 0 | 6 | 0.39569 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 42.884 | 44.0198 | 44.7345 | 44.9207 | 1.0257 | TRUE | 44.9207 | 2022 | 2022-10-05 | 2.58% | 1.598% | 0.4145% | 70% | 0.33149 | 0 | 6 | 0.33149 | 41.8078 |  | 2022-10-05 | 39.8258 | 40.8806 | 44.721 | 2022-10-05 | 8.588% | 0.4445% | 70% | 0.39583 | 0 | 6 | 0.39583 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 15.251 | 15.6552 | 15.9101 | 15.9168 | 0.36588 | FALSE | 37.4563 | 2021 | 2022-10-06 | 2.582% | 1.602% | 0.4388% | 70% | 0.33162 | 0 | 6 | 0.33162 | 41.5174 |  | 2022-10-06 | 14.1686 | 14.5442 | 15.9096 | 2022-10-06 | 8.583% | 0.4715% | 70% | 0.39595 | 0 | 6 | 0.39595 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 32.297 | 33.1537 | 33.695 | 33.8045 | 0.78233 | FALSE | 42.3299 | 2021 | 2022-10-07 | 2.584% | 1.607% | 0.469% | 70% | 0.33175 | 0 | 6 | 0.33175 | 41.223 |  | 2022-10-07 | 30.0013 | 30.7971 | 33.6866 | 2022-10-07 | 8.578% | 0.505% | 70% | 0.39608 | 0 | 6 | 0.39608 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 15.563 | 15.9761 | 16.2377 | 16.2471 | 0.37858 | FALSE | 42.6921 | 2021 | 2022-10-08 | 2.586% | 1.611% | 0.5054% | 70% | 0.33187 | 0 | 6 | 0.33187 | 40.9248 |  | 2022-10-08 | 14.4612 | 14.8451 | 16.237 | 2022-10-08 | 8.572% | 0.5451% | 70% | 0.3962 | 0 | 6 | 0.3962 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 40.724 | 41.8058 | 42.4922 | 42.7271 | 1.0025 | TRUE | 42.7271 | 2022 | 2022-10-09 | 2.588% | 1.615% | 0.5497% | 70% | 0.33198 | 0 | 6 | 0.33198 | 40.6228 |  | 2022-10-09 | 37.8299 | 38.8348 | 42.4735 | 2022-10-09 | 8.567% | 0.5934% | 70% | 0.39631 | 0 | 6 | 0.39631 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 35.529 | 36.4735 | 37.074 | 37.2596 | 0.88032 | TRUE | 37.2596 | 2022 | 2022-10-10 | 2.59% | 1.62% | 0.5999% | 70% | 0.33209 | 0 | 6 | 0.33209 | 40.3181 |  | 2022-10-10 | 33.0088 | 33.8863 | 37.0592 | 2022-10-10 | 8.562% | 0.6478% | 70% | 0.39642 | 0 | 6 | 0.39642 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 25.559 | 26.239 | 26.6721 | 26.7571 | 0.63663 | FALSE | 42.8409 | 2018 | 2022-10-11 | 2.591% | 1.624% | 0.6559% | 70% | 0.3322 | 0 | 6 | 0.3322 | 40.0112 |  | 2022-10-11 | 23.7519 | 24.3838 | 26.6653 | 2022-10-11 | 8.556% | 0.7083% | 70% | 0.39653 | 0 | 6 | 0.39653 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 24.319 | 24.9665 | 25.3797 | 25.4613 | 0.61009 | FALSE | 40.8008 | 2021 | 2022-10-12 | 2.593% | 1.628% | 0.7179% | 70% | 0.3323 | 0 | 6 | 0.3323 | 39.7026 |  | 2022-10-12 | 22.6019 | 23.2037 | 25.3732 | 2022-10-12 | 8.551% | 0.775% | 70% | 0.39663 | 0 | 6 | 0.39663 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 25.003 | 25.6692 | 26.0952 | 26.1936 | 0.6321 | FALSE | 40.0509 | 2021 | 2022-10-13 | 2.595% | 1.633% | 0.7859% | 70% | 0.3324 | 0 | 6 | 0.3324 | 39.3926 |  | 2022-10-13 | 23.2391 | 23.8583 | 26.0874 | 2022-10-13 | 8.545% | 0.848% | 70% | 0.39673 | 0 | 6 | 0.39673 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 15.564 | 15.979 | 16.2449 | 16.2645 | 0.39529 | FALSE | 42.1977 | 2021 | 2022-10-14 | 2.597% | 1.637% | 0.8601% | 70% | 0.33249 | 0 | 6 | 0.33249 | 39.0818 |  | 2022-10-14 | 14.4705 | 14.8563 | 16.2433 | 2022-10-14 | 8.539% | 0.9274% | 70% | 0.39682 | 0 | 6 | 0.39682 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 39.67 | 40.7285 | 41.408 | 41.8012 | 1.0232 | TRUE | 41.8012 | 2022 | 2022-10-15 | 2.599% | 1.641% | 0.9405% | 70% | 0.33258 | 0 | 6 | 0.33258 | 38.7706 |  | 2022-10-15 | 36.8633 | 37.8469 | 41.3777 | 2022-10-15 | 8.533% | 1.013% | 70% | 0.39691 | 0 | 6 | 0.39691 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 35.419 | 36.3648 | 36.973 | 37.3131 | 0.91991 | FALSE | 39.4039 | 2018 | 2022-10-16 | 2.601% | 1.645% | 1.027% | 70% | 0.33267 | 0 | 6 | 0.33267 | 38.4576 |  | 2022-10-16 | 32.9178 | 33.7967 | 36.9472 | 2022-10-16 | 8.527% | 1.105% | 70% | 0.397 | 0 | 6 | 0.397 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 19.431 | 19.9502 | 20.2848 | 20.3529 | 0.50543 | FALSE | 38.7174 | 2021 | 2022-10-17 | 2.603% | 1.649% | 1.119% | 70% | 0.33275 | 0 | 6 | 0.33275 | 38.1422 |  | 2022-10-17 | 18.0689 | 18.5517 | 20.2797 | 2022-10-17 | 8.521% | 1.202% | 70% | 0.39708 | 0 | 6 | 0.39708 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 36.925 | 37.9124 | 38.5498 | 39.006 | 0.97577 | TRUE | 39.006 | 2022 | 2022-10-18 | 2.604% | 1.653% | 1.211% | 70% | 0.33283 | 0 | 6 | 0.33283 | 37.8263 |  | 2022-10-18 | 34.3191 | 35.2369 | 38.5163 | 2022-10-18 | 8.514% | 1.3% | 70% | 0.39716 | 0 | 6 | 0.39716 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 16.503 | 16.9446 | 17.2302 | 17.2753 | 0.43536 | FALSE | 39.3399 | 2020 | 2022-10-19 | 2.606% | 1.658% | 1.304% | 70% | 0.33291 | 0 | 6 | 0.33291 | 37.5101 |  | 2022-10-19 | 15.3505 | 15.7613 | 17.227 | 2022-10-19 | 8.508% | 1.398% | 70% | 0.39724 | 0 | 6 | 0.39724 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 12.82 | 13.1633 | 13.3857 | 13.3977 | 0.34017 | FALSE | 36.6619 | 2020 | 2022-10-20 | 2.608% | 1.662% | 1.397% | 70% | 0.33298 | 0 | 6 | 0.33298 | 37.194 |  | 2022-10-20 | 11.9276 | 12.247 | 13.3849 | 2022-10-20 | 8.501% | 1.496% | 70% | 0.39731 | 0 | 6 | 0.39731 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 17.416 | 17.8828 | 18.1857 | 18.2527 | 0.46693 | FALSE | 22.2024 | 2018 | 2022-10-21 | 2.61% | 1.666% | 1.492% | 70% | 0.33305 | 0 | 6 | 0.33305 | 36.8782 |  | 2022-10-21 | 16.2023 | 16.6365 | 18.181 | 2022-10-21 | 8.495% | 1.596% | 70% | 0.39738 | 0 | 6 | 0.39738 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 36.268 | 37.2407 | 37.873 | 38.4767 | 0.99174 | TRUE | 38.4767 | 2022 | 2022-10-22 | 2.612% | 1.67% | 1.587% | 70% | 0.33312 | 0 | 6 | 0.33312 | 36.5631 |  | 2022-10-22 | 33.7164 | 34.6207 | 37.832 | 2022-10-22 | 8.488% | 1.695% | 70% | 0.39745 | 0 | 6 | 0.39745 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 21.297 | 21.8686 | 22.2408 | 22.3953 | 0.58164 | FALSE | 34.9455 | 2021 | 2022-10-23 | 2.614% | 1.674% | 1.679% | 70% | 0.33318 | 0 | 6 | 0.33318 | 36.2506 |  | 2022-10-23 | 19.8133 | 20.345 | 22.2305 | 2022-10-23 | 8.481% | 1.791% | 70% | 0.39751 | 0 | 6 | 0.39751 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 30.515 | 31.3346 | 31.8692 | 32.3169 | 0.84574 | FALSE | 39.1302 | 2021 | 2022-10-24 | 2.616% | 1.677% | 1.766% | 70% | 0.33324 | 0 | 6 | 0.33324 | 35.9415 |  | 2022-10-24 | 28.3794 | 29.1417 | 31.84 | 2022-10-24 | 8.475% | 1.882% | 70% | 0.39758 | 0 | 6 | 0.39758 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 23.733 | 24.3709 | 24.7877 | 25.0295 | 0.66005 | FALSE | 36.6534 | 2021 | 2022-10-25 | 2.618% | 1.681% | 1.848% | 70% | 0.3333 | 0 | 6 | 0.3333 | 35.6362 |  | 2022-10-25 | 22.081 | 22.6746 | 24.7722 | 2022-10-25 | 8.468% | 1.966% | 70% | 0.39764 | 0 | 6 | 0.39764 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 16.331 | 16.7703 | 17.0577 | 17.1341 | 0.45531 | FALSE | 37.3784 | 2018 | 2022-10-26 | 2.619% | 1.685% | 1.924% | 70% | 0.33336 | 0 | 6 | 0.33336 | 35.335 |  | 2022-10-26 | 15.2012 | 15.6101 | 17.053 | 2022-10-26 | 8.461% | 2.045% | 70% | 0.39769 | 0 | 6 | 0.39769 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 16.522 | 16.9667 | 17.2583 | 17.3431 | 0.46441 | FALSE | 34.0647 | 2021 | 2022-10-27 | 2.621% | 1.689% | 1.995% | 70% | 0.33342 | 0 | 6 | 0.33342 | 35.0381 |  | 2022-10-27 | 15.3805 | 15.7945 | 17.2531 | 2022-10-27 | 8.454% | 2.118% | 70% | 0.39775 | 0 | 6 | 0.39775 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 18.061 | 18.5475 | 18.8669 | 18.9898 | 0.51241 | FALSE | 36.2689 | 2021 | 2022-10-28 | 2.623% | 1.693% | 2.06% | 70% | 0.33347 | 0 | 6 | 0.33347 | 34.7459 |  | 2022-10-28 | 16.8136 | 17.2665 | 18.8596 | 2022-10-28 | 8.447% | 2.184% | 70% | 0.3978 | 0 | 6 | 0.3978 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 29.023 | 29.8054 | 30.3199 | 30.8261 | 0.83817 | TRUE | 30.8261 | 2022 | 2022-10-29 | 2.625% | 1.697% | 2.12% | 70% | 0.33352 | 0 | 6 | 0.33352 | 34.4586 |  | 2022-10-29 | 27.0056 | 27.7336 | 30.2901 | 2022-10-29 | 8.44% | 2.245% | 70% | 0.39785 | 0 | 6 | 0.39785 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 25.885 | 26.5833 | 27.0432 | 27.4329 | 0.75162 | FALSE | 31.4936 | 2020 | 2022-10-30 | 2.627% | 1.701% | 2.174% | 70% | 0.33357 | 0 | 6 | 0.33357 | 34.176 |  | 2022-10-30 | 24.0922 | 24.7422 | 27.0208 | 2022-10-30 | 8.433% | 2.299% | 70% | 0.3979 | 0 | 6 | 0.3979 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 25.182 | 25.8618 | 26.3103 | 26.6848 | 0.73672 | FALSE | 35.5451 | 2020 | 2022-10-31 | 2.629% | 1.704% | 2.219% | 70% | 0.33362 | 0 | 6 | 0.33362 | 33.8986 |  | 2022-10-31 | 23.4413 | 24.0741 | 26.2892 | 2022-10-31 | 8.426% | 2.344% | 70% | 0.39795 | 0 | 6 | 0.39795 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 27.061 | 27.7921 | 28.2751 | 28.7429 | 0.79963 | FALSE | 28.8326 | 2020 | 2022-11-01 | 2.631% | 1.708% | 2.257% | 70% | 0.33366 | 0 | 6 | 0.33366 | 33.6255 |  | 2022-11-01 | 25.1905 | 25.8711 | 28.2493 | 2022-11-01 | 8.419% | 2.381% | 70% | 0.39799 | 0 | 6 | 0.39799 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 30.049 | 30.8614 | 31.399 | 32.0279 | 0.89786 | FALSE | 32.0615 | 2020 | 2022-11-02 | 2.632% | 1.712% | 2.288% | 70% | 0.33371 | 0 | 6 | 0.33371 | 33.3566 |  | 2022-11-02 | 27.9704 | 28.7267 | 31.3649 | 2022-11-02 | 8.412% | 2.412% | 70% | 0.39804 | 0 | 6 | 0.39804 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 9.423 | 9.678 | 9.8469 | 9.8469 | 0.27817 | FALSE | 28.0493 | 2020 | 2022-11-03 | 2.634% | 1.716% | 2.312% | 70% | 0.33375 | 0 | 6 | 0.33375 | 33.0918 |  | 2022-11-03 | 8.7817 | 9.0193 | 9.8469 | 2022-11-03 | 8.404% | 2.435% | 70% | 0.39808 | 0 | 6 | 0.39808 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 13.15 | 13.506 | 13.7423 | 13.7885 | 0.39252 | FALSE | 18.9739 | 2018 | 2022-11-04 | 2.636% | 1.719% | 2.329% | 70% | 0.33379 | 0 | 6 | 0.33379 | 32.8309 |  | 2022-11-04 | 12.2543 | 12.5861 | 13.7399 | 2022-11-04 | 8.397% | 2.45% | 70% | 0.39812 | 0 | 6 | 0.39812 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 31.873 | 32.7366 | 33.3106 | 34.0832 | 0.97776 | TRUE | 34.0832 | 2022 | 2022-11-05 | 2.638% | 1.723% | 2.339% | 70% | 0.33382 | 0 | 6 | 0.33382 | 32.5739 |  | 2022-11-05 | 29.6753 | 30.4794 | 33.271 | 2022-11-05 | 8.39% | 2.459% | 70% | 0.39816 | 0 | 6 | 0.39816 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 32.977 | 33.8712 | 34.4664 | 35.2926 | 1.0203 | TRUE | 35.2926 | 2022 | 2022-11-06 | 2.64% | 1.727% | 2.341% | 70% | 0.33386 | 0 | 6 | 0.33386 | 32.3206 |  | 2022-11-06 | 30.7061 | 31.5387 | 34.4246 | 2022-11-06 | 8.383% | 2.459% | 70% | 0.39819 | 0 | 6 | 0.39819 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 33.085 | 33.9828 | 34.5812 | 35.41 | 1.0317 | TRUE | 35.41 | 2022 | 2022-11-07 | 2.642% | 1.731% | 2.34% | 70% | 0.3339 | 0 | 6 | 0.3339 | 32.0693 |  | 2022-11-07 | 30.8107 | 31.6467 | 34.5399 | 2022-11-07 | 8.376% | 2.457% | 70% | 0.39823 | 0 | 6 | 0.39823 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 21.421 | 22.0027 | 22.391 | 22.6735 | 0.66576 | FALSE | 29.7217 | 2021 | 2022-11-08 | 2.644% | 1.734% | 2.337% | 70% | 0.33393 | 0 | 6 | 0.33393 | 31.82 |  | 2022-11-08 | 19.9622 | 20.5043 | 22.3771 | 2022-11-08 | 8.369% | 2.452% | 70% | 0.39826 | 0 | 6 | 0.39826 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 12.698 | 13.0431 | 13.2738 | 13.3191 | 0.39415 | FALSE | 28.9349 | 2020 | 2022-11-09 | 2.646% | 1.738% | 2.33% | 70% | 0.33396 | 0 | 6 | 0.33396 | 31.5726 |  | 2022-11-09 | 11.84 | 12.1617 | 13.2716 | 2022-11-09 | 8.363% | 2.444% | 70% | 0.39829 | 0 | 6 | 0.39829 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 22.168 | 22.7708 | 23.1745 | 23.492 | 0.70068 | TRUE | 23.492 | 2022 | 2022-11-10 | 2.647% | 1.742% | 2.321% | 70% | 0.33399 | 0 | 6 | 0.33399 | 31.3269 |  | 2022-11-10 | 20.6621 | 21.224 | 23.1591 | 2022-11-10 | 8.356% | 2.433% | 70% | 0.39833 | 0 | 6 | 0.39833 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 30.086 | 30.9048 | 31.4538 | 32.1622 | 0.96688 | TRUE | 32.1622 | 2022 | 2022-11-11 | 2.649% | 1.746% | 2.308% | 70% | 0.33402 | 0 | 6 | 0.33402 | 31.0828 |  | 2022-11-11 | 28.0335 | 28.7964 | 31.4196 | 2022-11-11 | 8.349% | 2.42% | 70% | 0.39836 | 0 | 6 | 0.39836 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 29.842 | 30.6547 | 31.2005 | 31.898 | 0.96658 | FALSE | 33.2286 | 2020 | 2022-11-12 | 2.651% | 1.749% | 2.293% | 70% | 0.33405 | 0 | 6 | 0.33405 | 30.8402 |  | 2022-11-12 | 27.8096 | 28.5669 | 31.167 | 2022-11-12 | 8.342% | 2.403% | 70% | 0.39838 | 0 | 6 | 0.39838 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 29.998 | 30.8155 | 31.3654 | 32.0743 | 0.97974 | TRUE | 32.0743 | 2022 | 2022-11-13 | 2.653% | 1.753% | 2.274% | 70% | 0.33408 | 0 | 6 | 0.33408 | 30.5984 |  | 2022-11-13 | 27.9577 | 28.7197 | 31.3314 | 2022-11-13 | 8.336% | 2.383% | 70% | 0.39841 | 0 | 6 | 0.39841 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 12.742 | 13.0895 | 13.3236 | 13.3751 | 0.41187 | FALSE | 18.9933 | 2020 | 2022-11-14 | 2.655% | 1.757% | 2.254% | 70% | 0.33411 | 0 | 6 | 0.33411 | 30.3566 |  | 2022-11-14 | 11.8873 | 12.2115 | 13.3211 | 2022-11-14 | 8.329% | 2.362% | 70% | 0.39844 | 0 | 6 | 0.39844 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 13.946 | 14.3266 | 14.5834 | 14.6597 | 0.45513 | FALSE | 31.7029 | 2020 | 2022-11-15 | 2.657% | 1.761% | 2.234% | 70% | 0.33413 | 0 | 6 | 0.33413 | 30.1141 |  | 2022-11-15 | 13.0111 | 13.3662 | 14.5797 | 2022-11-15 | 8.323% | 2.342% | 70% | 0.39846 | 0 | 6 | 0.39846 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 29.373 | 30.1752 | 30.7172 | 31.3966 | 0.98279 | TRUE | 31.3966 | 2022 | 2022-11-16 | 2.659% | 1.764% | 2.217% | 70% | 0.33416 | 0 | 6 | 0.33416 | 29.8713 |  | 2022-11-16 | 27.3844 | 28.1324 | 30.6843 | 2022-11-16 | 8.317% | 2.324% | 70% | 0.39849 | 0 | 6 | 0.39849 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 12.908 | 13.2608 | 13.4995 | 13.5573 | 0.4279 | FALSE | 19.3044 | 2020 | 2022-11-17 | 2.66% | 1.768% | 2.201% | 70% | 0.33418 | 0 | 6 | 0.33418 | 29.6287 |  | 2022-11-17 | 12.0458 | 12.375 | 13.4967 | 2022-11-17 | 8.311% | 2.308% | 70% | 0.39851 | 0 | 6 | 0.39851 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 14.841 | 15.2469 | 15.522 | 15.622 | 0.49717 | FALSE | 28.9811 | 2020 | 2022-11-18 | 2.662% | 1.772% | 2.186% | 70% | 0.3342 | 0 | 6 | 0.3342 | 29.3868 |  | 2022-11-18 | 13.8496 | 14.2284 | 15.5171 | 2022-11-18 | 8.305% | 2.293% | 70% | 0.39853 | 0 | 6 | 0.39853 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 6.213 | 6.3831 | 6.4985 | 6.4985 | 0.20854 | FALSE | 31.0835 | 2020 | 2022-11-19 | 2.664% | 1.776% | 2.172% | 70% | 0.33422 | 0 | 6 | 0.33422 | 29.1459 |  | 2022-11-19 | 5.8004 | 5.9592 | 6.4985 | 2022-11-19 | 8.299% | 2.28% | 70% | 0.39856 | 0 | 6 | 0.39856 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 20.611 | 21.1756 | 21.5592 | 21.8377 | 0.70664 | FALSE | 30.2627 | 2018 | 2022-11-20 | 2.666% | 1.78% | 2.161% | 70% | 0.33424 | 0 | 6 | 0.33424 | 28.906 |  | 2022-11-20 | 19.2317 | 19.7585 | 21.5453 | 2022-11-20 | 8.293% | 2.27% | 70% | 0.39858 | 0 | 6 | 0.39858 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 3.321 | 3.412 | 3.474 | 3.474 | 0.11335 | FALSE | 27.4903 | 2018 | 2022-11-21 | 2.668% | 1.784% | 2.153% | 70% | 0.33426 | 0 | 6 | 0.33426 | 28.6677 |  | 2022-11-21 | 3.1011 | 3.1861 | 3.474 | 2022-11-21 | 8.288% | 2.263% | 70% | 0.3986 | 0 | 6 | 0.3986 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 10.158 | 10.4366 | 10.6266 | 10.6453 | 0.35023 | FALSE | 31.5207 | 2020 | 2022-11-22 | 2.67% | 1.787% | 2.147% | 70% | 0.33428 | 0 | 6 | 0.33428 | 28.4313 |  | 2022-11-22 | 9.4854 | 9.7456 | 10.6256 | 2022-11-22 | 8.282% | 2.258% | 70% | 0.39862 | 0 | 6 | 0.39862 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 13.883 | 14.2641 | 14.5243 | 14.6103 | 0.48465 | FALSE | 31.4187 | 2020 | 2022-11-23 | 2.672% | 1.791% | 2.144% | 70% | 0.3343 | 0 | 6 | 0.3343 | 28.1973 |  | 2022-11-23 | 12.9622 | 13.318 | 14.5197 | 2022-11-23 | 8.277% | 2.257% | 70% | 0.39863 | 0 | 6 | 0.39863 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 14.535 | 14.9343 | 15.2073 | 15.3103 | 0.51204 | FALSE | 29.3289 | 2020 | 2022-11-24 | 2.674% | 1.795% | 2.144% | 70% | 0.33432 | 0 | 6 | 0.33432 | 27.9661 |  | 2022-11-24 | 13.5715 | 13.9443 | 15.2018 | 2022-11-24 | 8.272% | 2.258% | 70% | 0.39865 | 0 | 6 | 0.39865 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 4.264 | 4.3812 | 4.4615 | 4.4615 | 0.15043 | FALSE | 27.7986 | 2020 | 2022-11-25 | 2.675% | 1.799% | 2.145% | 70% | 0.33434 | 0 | 6 | 0.33434 | 27.7381 |  | 2022-11-25 | 3.9832 | 4.0927 | 4.4615 | 2022-11-25 | 8.267% | 2.263% | 70% | 0.39867 | 0 | 6 | 0.39867 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 15.076 | 15.4907 | 15.7752 | 15.8962 | 0.54028 | FALSE | 28.0343 | 2020 | 2022-11-26 | 2.677% | 1.803% | 2.15% | 70% | 0.33435 | 0 | 6 | 0.33435 | 27.5138 |  | 2022-11-26 | 14.0784 | 14.4657 | 15.7684 | 2022-11-26 | 8.262% | 2.27% | 70% | 0.39868 | 0 | 6 | 0.39868 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 17.031 | 17.4998 | 17.8219 | 18.0018 | 0.61679 | FALSE | 23.1105 | 2020 | 2022-11-27 | 2.679% | 1.807% | 2.158% | 70% | 0.33437 | 0 | 6 | 0.33437 | 27.289 |  | 2022-11-27 | 15.9032 | 16.341 | 17.8117 | 2022-11-27 | 8.257% | 2.28% | 70% | 0.3987 | 0 | 6 | 0.3987 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 9.608 | 9.8727 | 10.0548 | 10.072 | 0.34795 | FALSE | 17.324 | 2020 | 2022-11-28 | 2.681% | 1.811% | 2.169% | 70% | 0.33438 | 0 | 6 | 0.33438 | 27.0607 |  | 2022-11-28 | 8.9768 | 9.2241 | 10.0538 | 2022-11-28 | 8.252% | 2.295% | 70% | 0.39871 | 0 | 6 | 0.39871 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 10.687 | 10.9816 | 11.1847 | 11.219 | 0.39082 | FALSE | 14.8077 | 2018 | 2022-11-29 | 2.683% | 1.815% | 2.182% | 70% | 0.3344 | 0 | 6 | 0.3344 | 26.8307 |  | 2022-11-29 | 9.985 | 10.2603 | 11.1826 | 2022-11-29 | 8.248% | 2.311% | 70% | 0.39873 | 0 | 6 | 0.39873 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 4.765 | 4.8965 | 4.9872 | 4.9872 | 0.1752 | FALSE | 27.0399 | 2020 | 2022-11-30 | 2.685% | 1.819% | 2.196% | 70% | 0.33441 | 0 | 6 | 0.33441 | 26.6005 |  | 2022-11-30 | 4.4532 | 4.5761 | 4.9872 | 2022-11-30 | 8.244% | 2.329% | 70% | 0.39874 | 0 | 6 | 0.39874 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 3.536 | 3.6336 | 3.7011 | 3.7011 | 0.13112 | FALSE | 27.8683 | 2020 | 2022-12-01 | 2.687% | 1.823% | 2.213% | 70% | 0.33442 | 0 | 6 | 0.33442 | 26.3718 |  | 2022-12-01 | 3.3049 | 3.3961 | 3.7011 | 2022-12-01 | 8.24% | 2.349% | 70% | 0.39876 | 0 | 6 | 0.39876 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 6.169 | 6.3394 | 6.4574 | 6.4574 | 0.23068 | FALSE | 10.8268 | 2021 | 2022-12-02 | 2.688% | 1.828% | 2.231% | 70% | 0.33444 | 0 | 6 | 0.33444 | 26.1462 |  | 2022-12-02 | 5.7663 | 5.9256 | 6.4574 | 2022-12-02 | 8.236% | 2.371% | 70% | 0.39877 | 0 | 6 | 0.39877 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 11.401 | 11.7162 | 11.9348 | 11.9887 | 0.43181 | FALSE | 17.957 | 2021 | 2022-12-03 | 2.69% | 1.832% | 2.25% | 70% | 0.33445 | 0 | 6 | 0.33445 | 25.9251 |  | 2022-12-03 | 10.6546 | 10.9492 | 11.9314 | 2022-12-03 | 8.232% | 2.395% | 70% | 0.39878 | 0 | 6 | 0.39878 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 22.313 | 22.9303 | 23.3592 | 23.7975 | 0.86407 | TRUE | 23.7975 | 2022 | 2022-12-04 | 2.692% | 1.836% | 2.271% | 70% | 0.33446 | 0 | 6 | 0.33446 | 25.7103 |  | 2022-12-04 | 20.8344 | 21.4108 | 23.3305 | 2022-12-04 | 8.228% | 2.419% | 70% | 0.39879 | 0 | 6 | 0.39879 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 26.442 | 27.1741 | 27.6835 | 28.3324 | 1.0368 | TRUE | 28.3324 | 2022 | 2022-12-05 | 2.694% | 1.84% | 2.29% | 70% | 0.33447 | 0 | 6 | 0.33447 | 25.5036 |  | 2022-12-05 | 24.6835 | 25.3669 | 27.6403 | 2022-12-05 | 8.225% | 2.443% | 70% | 0.3988 | 0 | 6 | 0.3988 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 16.758 | 17.2223 | 17.5459 | 17.7581 | 0.65473 | FALSE | 24.3444 | 2020 | 2022-12-06 | 2.696% | 1.844% | 2.31% | 70% | 0.33448 | 0 | 6 | 0.33448 | 25.3066 |  | 2022-12-06 | 15.6565 | 16.0902 | 17.5316 | 2022-12-06 | 8.221% | 2.466% | 70% | 0.39881 | 0 | 6 | 0.39881 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 19.609 | 20.1527 | 20.5322 | 20.8657 | 0.7748 | TRUE | 20.8657 | 2022 | 2022-12-07 | 2.698% | 1.849% | 2.328% | 70% | 0.33449 | 0 | 6 | 0.33449 | 25.121 |  | 2022-12-07 | 18.3161 | 18.8239 | 20.5094 | 2022-12-07 | 8.218% | 2.487% | 70% | 0.39882 | 0 | 6 | 0.39882 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 4.778 | 4.9106 | 5.0033 | 5.0033 | 0.18703 | FALSE | 18.1648 | 2018 | 2022-12-08 | 2.7% | 1.853% | 2.345% | 70% | 0.3345 | 0 | 6 | 0.3345 | 24.9481 |  | 2022-12-08 | 4.4683 | 4.5923 | 5.0033 | 2022-12-08 | 8.215% | 2.507% | 70% | 0.39883 | 0 | 6 | 0.39883 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 9.657 | 9.9251 | 10.1129 | 10.1436 | 0.38151 | TRUE | 10.1436 | 2022 | 2022-12-09 | 2.702% | 1.857% | 2.361% | 70% | 0.33451 | 0 | 6 | 0.33451 | 24.7897 |  | 2022-12-09 | 9.0298 | 9.2805 | 10.1108 | 2022-12-09 | 8.212% | 2.526% | 70% | 0.39884 | 0 | 6 | 0.39884 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 16.153 | 16.6018 | 16.9167 | 17.1232 | 0.64761 | FALSE | 19.4838 | 2018 | 2022-12-10 | 2.703% | 1.861% | 2.375% | 70% | 0.33452 | 0 | 6 | 0.33452 | 24.6472 |  | 2022-12-10 | 15.0952 | 15.5146 | 16.9021 | 2022-12-10 | 8.209% | 2.543% | 70% | 0.39885 | 0 | 6 | 0.39885 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 15.398 | 15.8261 | 16.127 | 16.3096 | 0.62002 | FALSE | 16.4474 | 2021 | 2022-12-11 | 2.705% | 1.866% | 2.388% | 70% | 0.33453 | 0 | 6 | 0.33453 | 24.516 |  | 2022-12-11 | 14.3915 | 14.7916 | 16.114 | 2022-12-11 | 8.206% | 2.558% | 70% | 0.39886 | 0 | 6 | 0.39886 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 7.103 | 7.3006 | 7.4398 | 7.4398 | 0.28422 | FALSE | 25.134 | 2021 | 2022-12-12 | 2.707% | 1.87% | 2.401% | 70% | 0.33454 | 0 | 6 | 0.33454 | 24.3911 |  | 2022-12-12 | 6.6446 | 6.8294 | 7.4398 | 2022-12-12 | 8.204% | 2.573% | 70% | 0.39887 | 0 | 6 | 0.39887 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 6.653 | 6.8382 | 6.9689 | 6.9689 | 0.26747 | FALSE | 25.8328 | 2021 | 2022-12-13 | 2.709% | 1.874% | 2.412% | 70% | 0.33455 | 0 | 6 | 0.33455 | 24.2737 |  | 2022-12-13 | 6.224 | 6.3974 | 6.9689 | 2022-12-13 | 8.201% | 2.587% | 70% | 0.39888 | 0 | 6 | 0.39888 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 15.614 | 16.0491 | 16.3564 | 16.5547 | 0.63814 | FALSE | 25.9563 | 2021 | 2022-12-14 | 2.711% | 1.879% | 2.423% | 70% | 0.33455 | 0 | 6 | 0.33455 | 24.1647 |  | 2022-12-14 | 14.5955 | 15.0021 | 16.342 | 2022-12-14 | 8.199% | 2.599% | 70% | 0.39889 | 0 | 6 | 0.39889 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 7.43 | 7.6372 | 7.7838 | 7.7861 | 0.30132 | FALSE | 25.9924 | 2018 | 2022-12-15 | 2.713% | 1.883% | 2.432% | 70% | 0.33456 | 0 | 6 | 0.33456 | 24.0653 |  | 2022-12-15 | 6.9518 | 7.1456 | 7.7836 | 2022-12-15 | 8.196% | 2.61% | 70% | 0.39889 | 0 | 6 | 0.39889 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 5.328 | 5.4767 | 5.582 | 5.582 | 0.21679 | FALSE | 25.4442 | 2021 | 2022-12-16 | 2.715% | 1.888% | 2.44% | 70% | 0.33457 | 0 | 6 | 0.33457 | 23.9765 |  | 2022-12-16 | 4.9855 | 5.1246 | 5.582 | 2022-12-16 | 8.194% | 2.619% | 70% | 0.3989 | 0 | 6 | 0.3989 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 2.97 | 3.0529 | 3.1118 | 3.1118 | 0.12123 | FALSE | 25.8224 | 2021 | 2022-12-17 | 2.716% | 1.892% | 2.447% | 70% | 0.33457 | 0 | 6 | 0.33457 | 23.8994 |  | 2022-12-17 | 2.7793 | 2.8569 | 3.1118 | 2022-12-17 | 8.192% | 2.627% | 70% | 0.39891 | 0 | 6 | 0.39891 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 20.081 | 20.6421 | 21.0412 | 21.4488 | 0.83776 | FALSE | 24.3018 | 2021 | 2022-12-18 | 2.718% | 1.897% | 2.452% | 70% | 0.33458 | 0 | 6 | 0.33458 | 23.835 |  | 2022-12-18 | 18.766 | 19.2904 | 21.0112 | 2022-12-18 | 8.19% | 2.633% | 70% | 0.39891 | 0 | 6 | 0.39891 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 17.955 | 18.4571 | 18.8147 | 19.1199 | 0.74831 | FALSE | 25.5021 | 2021 | 2022-12-19 | 2.72% | 1.901% | 2.456% | 70% | 0.33459 | 0 | 6 | 0.33459 | 23.7843 |  | 2022-12-19 | 16.7842 | 17.2535 | 18.7922 | 2022-12-19 | 8.188% | 2.637% | 70% | 0.39892 | 0 | 6 | 0.39892 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 4.021 | 4.1335 | 4.2138 | 4.2138 | 0.16515 | FALSE | 25.9745 | 2021 | 2022-12-20 | 2.722% | 1.905% | 2.459% | 70% | 0.33459 | 0 | 6 | 0.33459 | 23.7482 |  | 2022-12-20 | 3.7636 | 3.8689 | 4.2138 | 2022-12-20 | 8.186% | 2.64% | 70% | 0.39893 | 0 | 6 | 0.39893 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 20.495 | 21.0689 | 21.4791 | 21.9133 | 0.85953 | FALSE | 22.295 | 2018 | 2022-12-21 | 2.724% | 1.91% | 2.46% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 23.728 |  | 2022-12-21 | 19.1554 | 19.6918 | 21.4471 | 2022-12-21 | 8.184% | 2.642% | 70% | 0.39893 | 0 | 6 | 0.39893 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 20.041 | 20.6026 | 21.0047 | 21.4146 | 0.84004 | FALSE | 25.0412 | 2021 | 2022-12-22 | 2.726% | 1.914% | 2.46% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 23.7246 |  | 2022-12-22 | 18.7333 | 19.2582 | 20.9744 | 2022-12-22 | 8.182% | 2.642% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 20.179 | 20.7448 | 21.1507 | 21.5673 | 0.84547 | FALSE | 22.1816 | 2020 | 2022-12-23 | 2.728% | 1.919% | 2.458% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 23.739 |  | 2022-12-23 | 18.8633 | 19.3922 | 21.12 | 2022-12-23 | 8.181% | 2.639% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 21.427 | 22.0283 | 22.4603 | 22.944 | 0.89815 | TRUE | 22.944 | 2022 | 2022-12-24 | 2.729% | 1.923% | 2.454% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 23.7725 |  | 2022-12-24 | 20.0285 | 20.5905 | 22.4246 | 2022-12-24 | 8.179% | 2.635% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 12.025 | 12.3627 | 12.6057 | 12.6966 | 0.49589 | FALSE | 15.4026 | 2018 | 2022-12-25 | 2.731% | 1.928% | 2.449% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 23.826 |  | 2022-12-25 | 11.2528 | 11.5688 | 12.599 | 2022-12-25 | 8.177% | 2.629% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 20.53 | 21.1069 | 21.5228 | 21.9508 | 0.85471 | TRUE | 21.9508 | 2022 | 2022-12-26 | 2.733% | 1.932% | 2.441% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 23.8993 |  | 2022-12-26 | 19.1949 | 19.7343 | 21.4914 | 2022-12-26 | 8.176% | 2.621% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 6.952 | 7.1475 | 7.2887 | 7.2887 | 0.28272 | FALSE | 24.4992 | 2018 | 2022-12-27 | 2.735% | 1.937% | 2.432% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 23.9914 |  | 2022-12-27 | 6.5098 | 6.6929 | 7.2887 | 2022-12-27 | 8.174% | 2.61% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 22.353 | 22.982 | 23.437 | 23.9568 | 0.9251 | TRUE | 23.9568 | 2022 | 2022-12-28 | 2.737% | 1.941% | 2.42% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 24.101 |  | 2022-12-28 | 20.8987 | 21.4868 | 23.3991 | 2022-12-28 | 8.172% | 2.597% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 11.375 | 11.6953 | 11.9274 | 11.9973 | 0.4609 | FALSE | 25.3508 | 2018 | 2022-12-29 | 2.739% | 1.946% | 2.407% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 24.227 |  | 2022-12-29 | 10.6483 | 10.9482 | 11.9223 | 2022-12-29 | 8.171% | 2.582% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 15.527 | 15.9645 | 16.2821 | 16.4719 | 0.62919 | FALSE | 26.2583 | 2018 | 2022-12-30 | 2.741% | 1.95% | 2.392% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 24.3681 |  | 2022-12-30 | 14.5299 | 14.9393 | 16.2684 | 2022-12-30 | 8.17% | 2.565% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 13.369 | 13.746 | 14.0201 | 14.1377 | 0.53667 | FALSE | 25.8604 | 2021 | 2022-12-31 | 2.743% | 1.955% | 2.375% | 70% | 0.3346 | 0 | 6 | 0.3346 | 24.5233 |  | 2022-12-31 | 12.5143 | 12.8671 | 14.0116 | 2022-12-31 | 8.168% | 2.546% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | FALSE | FALSE
| 6.919 |  |  |  |  | FALSE | 16.8515 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.378 | 1.4073 | 1.5045 | 1.5045 | 0.052721 |  | 10.1436 | 2018 | min.: | 2.062% | 0.7085% | 0.015% | 70% | 0.001203 | -1 | 5 | -0.065394 | 23.7246 |  | min.: | 1.378 | 1.4073 | 1.5045 | min.: | 6.275% | 0.01674% | 70% | 6.7481e-05 | -1 | 5 | -0.001062
moy.: | 31.3638 | 32.2029 | 33.1973 | 33.308 | 0.68758 |  | 43.4951 | 2020.3907 | moy.: | 2.402% | 3.391% | 0.7781% | 70% | 0.49002 | -0.33151 | 5.6685 | 0.15851 | 44.1948 |  | moy.: | 29.6897 | 30.4178 | 33.1902 | moy.: | 8.19% | 0.8272% | 70% | 0.29682 | -0.073973 | 5.926 | 0.22284
max.: | 61.464 | 62.9361 | 63.4943 | 63.5054 | 1.0482 |  | 64.2151 | 2022 | max.: | 2.743% | 8.535% | 2.46% | 70% | 0.99894 | 0 | 6 | 0.3346 | 60.0372 |  | max.: | 56.6313 | 57.9877 | 63.4922 | max.: | 8.773% | 2.642% | 70% | 1 | 0 | 6 | 0.39894
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on B276: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on B277: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: Excédents du 26 Fév et 19-20 Sept

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 176.2286 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 141.6613 | 1.0794 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | 317.6111 | 1.0794 | kWh | [7 empty] | 2951.4674 | 0 | 2774.3196 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8459.8804 | 11411.3479 | 8316.4558 | 11090.7754 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 3038.7788 | 0 | 2856.3937 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8734.8398 | 11996.7119 | 8586.7631 | 11993.9581 | : Sujet après action
|  | 11773.6186 | 11996.7119 | 12052.0508 |  | 11411.3479 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 11090.7754 |  | 11443.1568 | 11993.9581 | 12052.0508 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3109.3713 | 0 | 3108.4284 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.478% | [6 empty] | 8887.3406 | 12052.0508 | 8885.5297 | 12052.0508 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 362.2707 | 216.2288 | 52.6387 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 9.667% | 2019-05-01 | 70% |  |  |  | 0.7346 |  |  | Perte annuelle: | 352.3815 | 533.8399 | 53.7181 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 68.5642 | 0 | 244.7928 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.824% |  |  |  |  | 0% | 851.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.3346 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.39894 | 147.7003 | 52.6387 | 289.3616 | 53.7181 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 216.2645 | 52.6387 | 534.1544 | 53.7181 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 7.104 | 7.3045 | 7.4505 | 7.4505 | 0.28093 | FALSE | 26.2237 | 2022 | 2023-01-01 | 2.744% | 1.96% | 2.357% | 70% | 0.33461 | 0 | 6 | 0.33461 | 24.6912 | 0 | 2023-01-01 | 6.6542 | 6.842 | 7.4505 | 2023-01-01 | 8.167% | 2.525% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 2.262 | 2.3259 | 2.3725 | 2.3725 | 0.088824 | FALSE | 26.1386 | 2020 | 2023-01-02 | 2.746% | 1.964% | 2.338% | 70% | 0.33463 | 0 | 6 | 0.33463 | 24.8708 | 0 | 2023-01-02 | 2.1189 | 2.1788 | 2.3725 | 2023-01-02 | 8.165% | 2.503% | 70% | 0.39896 | 0 | 6 | 0.39896 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 13.3868 | 13.765 | 14.0414 | 14.1512 | 0.52587 | FALSE | 25.7526 | 2021 | 2023-01-03 | 2.748% | 1.969% | 2.317% | 70% | 0.33465 | 0 | 6 | 0.33465 | 25.0608 | 0 | 2023-01-03 | 12.5339 | 12.8881 | 14.0338 | 2023-01-03 | 8.164% | 2.48% | 70% | 0.39899 | 0 | 6 | 0.39899 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 24.147 | 24.8298 | 25.3296 | 25.8866 | 0.95453 | TRUE | 25.8866 | 2023 | 2023-01-04 | 2.75% | 1.973% | 2.296% | 70% | 0.33468 | 0 | 6 | 0.33468 | 25.26 | 0 | 2023-01-04 | 22.5879 | 23.2266 | 25.291 | 2023-01-04 | 8.163% | 2.456% | 70% | 0.39901 | 0 | 6 | 0.39901 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 9.618 | 9.8902 | 10.0897 | 10.1152 | 0.37 | FALSE | 14.6536 | 2022 | 2023-01-05 | 2.752% | 1.978% | 2.275% | 70% | 0.33471 | 0 | 6 | 0.33471 | 25.4673 | 0 | 2023-01-05 | 9.0097 | 9.2646 | 10.088 | 2023-01-05 | 8.161% | 2.43% | 70% | 0.39904 | 0 | 6 | 0.39904 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 7.184 | 7.3874 | 7.5368 | 7.5368 | 0.27343 | FALSE | 27.8086 | 2022 | 2023-01-06 | 2.754% | 1.982% | 2.252% | 70% | 0.33473 | 0 | 6 | 0.33473 | 25.6815 | 0 | 2023-01-06 | 6.7312 | 6.9218 | 7.5368 | 2023-01-06 | 8.16% | 2.404% | 70% | 0.39906 | 0 | 6 | 0.39906 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 17.384 | 17.8766 | 18.239 | 18.4571 | 0.66405 | TRUE | 18.4571 | 2023 | 2023-01-07 | 2.756% | 1.987% | 2.229% | 70% | 0.33476 | 0 | 6 | 0.33476 | 25.9013 | 0 | 2023-01-07 | 16.2764 | 16.7376 | 18.2244 | 2023-01-07 | 8.159% | 2.378% | 70% | 0.39909 | 0 | 6 | 0.39909 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 7.826 | 8.0479 | 8.2114 | 8.2114 | 0.29294 | FALSE | 22.5127 | 2021 | 2023-01-08 | 2.757% | 1.991% | 2.206% | 70% | 0.33479 | 0 | 6 | 0.33479 | 26.1257 | 0 | 2023-01-08 | 7.3336 | 7.5416 | 8.2114 | 2023-01-08 | 8.157% | 2.351% | 70% | 0.39912 | 0 | 6 | 0.39912 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 7.479 | 7.6912 | 7.8478 | 7.8478 | 0.27754 | FALSE | 26.6685 | 2020 | 2023-01-09 | 2.759% | 1.996% | 2.183% | 70% | 0.33482 | 0 | 6 | 0.33482 | 26.3592 | 0 | 2023-01-09 | 7.0089 | 7.2078 | 7.8478 | 2023-01-09 | 8.156% | 2.323% | 70% | 0.39915 | 0 | 6 | 0.39915 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 22.503 | 23.142 | 23.6143 | 24.0186 | 0.84169 | TRUE | 24.0186 | 2023 | 2023-01-10 | 2.761% | 2% | 2.159% | 70% | 0.33485 | 0 | 6 | 0.33485 | 26.6062 | 0 | 2023-01-10 | 21.067 | 21.6652 | 23.5888 | 2023-01-10 | 8.155% | 2.295% | 70% | 0.39919 | 0 | 6 | 0.39919 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 4.39 | 4.5147 | 4.6071 | 4.6071 | 0.15992 | FALSE | 28.24 | 2020 | 2023-01-11 | 2.763% | 2.005% | 2.136% | 70% | 0.33489 | 0 | 6 | 0.33489 | 26.8653 | 0 | 2023-01-11 | 4.1145 | 4.2315 | 4.6071 | 2023-01-11 | 8.154% | 2.268% | 70% | 0.39922 | 0 | 6 | 0.39922 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 23.929 | 24.6094 | 25.114 | 25.5633 | 0.87864 | FALSE | 29.0634 | 2020 | 2023-01-12 | 2.765% | 2.009% | 2.114% | 70% | 0.33492 | 0 | 6 | 0.33492 | 27.1352 | 0 | 2023-01-12 | 22.4046 | 23.0417 | 25.0868 | 2023-01-12 | 8.152% | 2.243% | 70% | 0.39926 | 0 | 6 | 0.39926 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 10.523 | 10.8224 | 11.0448 | 11.0726 | 0.37675 | FALSE | 18.417 | 2020 | 2023-01-13 | 2.767% | 2.014% | 2.094% | 70% | 0.33496 | 0 | 6 | 0.33496 | 27.4146 | 0 | 2023-01-13 | 9.8624 | 10.1431 | 11.0432 | 2023-01-13 | 8.151% | 2.218% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 18.314 | 18.8355 | 19.2235 | 19.4314 | 0.65439 | FALSE | 29.4986 | 2022 | 2023-01-14 | 2.769% | 2.018% | 2.074% | 70% | 0.335 | 0 | 6 | 0.335 | 27.7025 | 0 | 2023-01-14 | 17.1572 | 17.6457 | 19.2114 | 2023-01-14 | 8.15% | 2.195% | 70% | 0.39933 | 0 | 6 | 0.39933 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 5.731 | 5.8943 | 6.016 | 6.016 | 0.20049 | FALSE | 30.3772 | 2022 | 2023-01-15 | 2.77% | 2.023% | 2.055% | 70% | 0.33504 | 0 | 6 | 0.33504 | 27.9974 | 0 | 2023-01-15 | 5.3727 | 5.5258 | 6.016 | 2023-01-15 | 8.149% | 2.172% | 70% | 0.39937 | 0 | 6 | 0.39937 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 2.903 | 2.9858 | 3.0476 | 3.0476 | 0.1005 | FALSE | 30.0492 | 2022 | 2023-01-16 | 2.772% | 2.027% | 2.04% | 70% | 0.33508 | 0 | 6 | 0.33508 | 28.2978 | 0 | 2023-01-16 | 2.7217 | 2.7993 | 3.0476 | 2023-01-16 | 8.147% | 2.153% | 70% | 0.39941 | 0 | 6 | 0.39941 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 6.679 | 6.8696 | 7.012 | 7.012 | 0.22878 | FALSE | 19.3291 | 2022 | 2023-01-17 | 2.774% | 2.032% | 2.026% | 70% | 0.33512 | 0 | 6 | 0.33512 | 28.6025 | 0 | 2023-01-17 | 6.2622 | 6.4408 | 7.012 | 2023-01-17 | 8.146% | 2.137% | 70% | 0.39946 | 0 | 6 | 0.39946 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 15.367 | 15.8058 | 16.1343 | 16.2426 | 0.52433 | FALSE | 30.4338 | 2021 | 2023-01-18 | 2.776% | 2.036% | 2.015% | 70% | 0.33517 | 0 | 6 | 0.33517 | 28.9102 | 0 | 2023-01-18 | 14.4036 | 14.8149 | 16.1285 | 2023-01-18 | 8.145% | 2.123% | 70% | 0.3995 | 0 | 6 | 0.3995 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 11.851 | 12.1896 | 12.4436 | 12.4814 | 0.39865 | FALSE | 32.6831 | 2021 | 2023-01-19 | 2.778% | 2.041% | 2.007% | 70% | 0.33522 | 0 | 6 | 0.33522 | 29.2196 | 0 | 2023-01-19 | 11.1109 | 11.4284 | 12.4416 | 2023-01-19 | 8.144% | 2.112% | 70% | 0.39955 | 0 | 6 | 0.39955 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 18.528 | 19.0578 | 19.4557 | 19.6395 | 0.62069 | TRUE | 19.6395 | 2023 | 2023-01-20 | 2.78% | 2.045% | 2.001% | 70% | 0.33526 | 0 | 6 | 0.33526 | 29.5296 | 0 | 2023-01-20 | 17.3662 | 17.8628 | 19.4462 | 2023-01-20 | 8.143% | 2.105% | 70% | 0.3996 | 0 | 6 | 0.3996 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 6.396 | 6.579 | 6.7167 | 6.7167 | 0.21007 | FALSE | 20.3461 | 2022 | 2023-01-21 | 2.782% | 2.05% | 1.998% | 70% | 0.33531 | 0 | 6 | 0.33531 | 29.8389 | 0 | 2023-01-21 | 5.9982 | 6.1698 | 6.7167 | 2023-01-21 | 8.141% | 2.1% | 70% | 0.39965 | 0 | 6 | 0.39965 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 29.5683 | 30.4149 | 31.0528 | 31.6681 | 0.98028 | FALSE | 31.6735 | 2022 | 2023-01-22 | 2.784% | 2.054% | 1.997% | 70% | 0.33537 | 0 | 6 | 0.33537 | 30.1462 | 29.5683 | 2023-01-22 | 27.7035 | 28.4967 | 31.022 | 2023-01-22 | 8.14% | 2.098% | 70% | 0.3997 | 0 | 6 | 0.3997 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 29.9283 | 30.7858 | 31.4329 | 32.058 | 0.98221 | FALSE | 32.0629 | 2022 | 2023-01-23 | 2.785% | 2.059% | 1.999% | 70% | 0.33542 | 0 | 6 | 0.33542 | 30.455 | 29.9283 | 2023-01-23 | 28.0426 | 28.8461 | 31.402 | 2023-01-23 | 8.139% | 2.098% | 70% | 0.39976 | 0 | 6 | 0.39976 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 30.4485 | 31.3215 | 31.9814 | 32.625 | 0.98928 | FALSE | 32.628 | 2022 | 2023-01-24 | 2.787% | 2.063% | 2.003% | 70% | 0.33548 | 0 | 6 | 0.33548 | 30.769 | 30.4485 | 2023-01-24 | 28.5317 | 29.3497 | 31.9498 | 2023-01-24 | 8.138% | 2.101% | 70% | 0.39981 | 0 | 6 | 0.39981 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 28.4388 | 29.2548 | 29.8725 | 30.4085 | 0.91251 | FALSE | 30.4312 | 2022 | 2023-01-25 | 2.789% | 2.068% | 2.007% | 70% | 0.33554 | 0 | 6 | 0.33554 | 31.0879 | 28.4388 | 2023-01-25 | 26.6531 | 27.4178 | 29.8464 | 2023-01-25 | 8.137% | 2.105% | 70% | 0.39987 | 0 | 6 | 0.39987 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 30.6329 | 31.5124 | 32.1793 | 32.8164 | 0.97452 | FALSE | 32.8235 | 2022 | 2023-01-26 | 2.791% | 2.072% | 2.013% | 70% | 0.3356 | 0 | 6 | 0.3356 | 31.4109 | 30.6329 | 2023-01-26 | 28.7086 | 29.5329 | 32.1485 | 2023-01-26 | 8.136% | 2.11% | 70% | 0.39993 | 0 | 6 | 0.39993 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 30.4203 | 31.2943 | 31.9579 | 32.5767 | 0.95733 | FALSE | 32.5885 | 2022 | 2023-01-27 | 2.793% | 2.077% | 2.019% | 70% | 0.33567 | 0 | 6 | 0.33567 | 31.7373 | 30.4203 | 2023-01-27 | 28.5117 | 29.3309 | 31.9282 | 2023-01-27 | 8.135% | 2.116% | 70% | 0.4 | 0 | 6 | 0.4 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 4.1492 | 4.2685 | 4.3592 | 4.3592 | 0.12677 | FALSE | 18.7184 | 2021 | 2023-01-28 | 2.795% | 2.081% | 2.027% | 70% | 0.33574 | 0 | 6 | 0.33574 | 32.0663 | 4.1492 | 2023-01-28 | 3.8927 | 4.0046 | 4.3592 | 2023-01-28 | 8.134% | 2.124% | 70% | 0.40007 | 0 | 6 | 0.40007 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 6.3865 | 6.5703 | 6.7102 | 6.7102 | 0.19312 | FALSE | 27.6894 | 2020 | 2023-01-29 | 2.797% | 2.086% | 2.035% | 70% | 0.33581 | 0 | 6 | 0.33581 | 32.3974 | 6.3865 | 2023-01-29 | 5.9921 | 6.1645 | 6.7102 | 2023-01-29 | 8.133% | 2.133% | 70% | 0.40014 | 0 | 6 | 0.40014 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 5.7586 | 5.9244 | 6.0509 | 6.0509 | 0.17235 | FALSE | 10.6678 | 2020 | 2023-01-30 | 2.798% | 2.09% | 2.042% | 70% | 0.33588 | 0 | 6 | 0.33588 | 32.7305 | 5.7586 | 2023-01-30 | 5.4033 | 5.5588 | 6.0509 | 2023-01-30 | 8.132% | 2.14% | 70% | 0.40021 | 0 | 6 | 0.40021 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 7.2039 | 7.4114 | 7.57 | 7.57 | 0.21341 | FALSE | 21.8487 | 2020 | 2023-01-31 | 2.8% | 2.095% | 2.045% | 70% | 0.33596 | 0 | 6 | 0.33596 | 33.0655 | 7.2039 | 2023-01-31 | 6.7598 | 6.9545 | 7.57 | 2023-01-31 | 8.131% | 2.144% | 70% | 0.40029 | 0 | 6 | 0.40029 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 18.0723 | 18.5933 | 18.992 | 19.1268 | 0.53375 | FALSE | 19.2043 | 2022 | 2023-02-01 | 2.802% | 2.099% | 2.046% | 70% | 0.33604 | 0 | 6 | 0.33604 | 33.4016 | 18.0723 | 2023-02-01 | 16.9533 | 17.442 | 18.9855 | 2023-02-01 | 8.13% | 2.145% | 70% | 0.40037 | 0 | 6 | 0.40037 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 6.6338 | 6.8252 | 6.9719 | 6.9719 | 0.19261 | FALSE | 33.0542 | 2021 | 2023-02-02 | 2.804% | 2.104% | 2.045% | 70% | 0.33612 | 0 | 6 | 0.33612 | 33.7381 | 6.6338 | 2023-02-02 | 6.2256 | 6.4052 | 6.9719 | 2023-02-02 | 8.129% | 2.145% | 70% | 0.40045 | 0 | 6 | 0.40045 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 15.6715 | 16.124 | 16.4712 | 16.5483 | 0.45265 | FALSE | 27.4128 | 2020 | 2023-02-03 | 2.806% | 2.108% | 2.041% | 70% | 0.3362 | 0 | 6 | 0.3362 | 34.0742 | 15.6715 | 2023-02-03 | 14.7045 | 15.129 | 16.4674 | 2023-02-03 | 8.128% | 2.141% | 70% | 0.40054 | 0 | 6 | 0.40054 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 14.1545 | 14.5634 | 14.8777 | 14.926 | 0.4043 | FALSE | 16.7547 | 2020 | 2023-02-04 | 2.808% | 2.113% | 2.034% | 70% | 0.33629 | 0 | 6 | 0.33629 | 34.4093 | 14.1545 | 2023-02-04 | 13.2827 | 13.6664 | 14.8753 | 2023-02-04 | 8.127% | 2.135% | 70% | 0.40063 | 0 | 6 | 0.40063 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 10.3973 | 10.6978 | 10.9292 | 10.9292 | 0.29321 | FALSE | 35.8874 | 2020 | 2023-02-05 | 2.81% | 2.117% | 2.025% | 70% | 0.33639 | 0 | 6 | 0.33639 | 34.7425 | 10.3973 | 2023-02-05 | 9.759 | 10.0411 | 10.9292 | 2023-02-05 | 8.126% | 2.128% | 70% | 0.40072 | 0 | 6 | 0.40072 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 27.3676 | 28.1593 | 28.7697 | 29.1728 | 0.77525 | FALSE | 39.2057 | 2020 | 2023-02-06 | 2.811% | 2.122% | 2.014% | 70% | 0.33649 | 0 | 6 | 0.33649 | 35.0753 | 27.3676 | 2023-02-06 | 25.6706 | 26.4132 | 28.749 | 2023-02-06 | 8.125% | 2.118% | 70% | 0.40082 | 0 | 6 | 0.40082 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 12.3587 | 12.7165 | 12.9927 | 13.0109 | 0.34252 | FALSE | 26.9021 | 2020 | 2023-02-07 | 2.813% | 2.126% | 1.997% | 70% | 0.33659 | 0 | 6 | 0.33659 | 35.4107 | 12.3587 | 2023-02-07 | 11.6005 | 11.9363 | 12.9918 | 2023-02-07 | 8.124% | 2.101% | 70% | 0.40092 | 0 | 6 | 0.40092 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 35.5752 | 36.6058 | 37.4026 | 38.1506 | 0.99501 | FALSE | 38.1523 | 2022 | 2023-02-08 | 2.815% | 2.131% | 1.974% | 70% | 0.33669 | 0 | 6 | 0.33669 | 35.7485 | 35.5752 | 2023-02-08 | 33.3616 | 34.328 | 37.363 | 2023-02-08 | 8.123% | 2.079% | 70% | 0.40103 | 0 | 6 | 0.40103 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 36.2281 | 37.2783 | 38.0915 | 38.8473 | 1.0039 | TRUE | 38.8473 | 2023 | 2023-02-09 | 2.817% | 2.135% | 1.946% | 70% | 0.3368 | 0 | 6 | 0.3368 | 36.0888 | 36.2281 | 2023-02-09 | 33.9754 | 34.9603 | 38.0508 | 2023-02-09 | 8.122% | 2.05% | 70% | 0.40114 | 0 | 6 | 0.40114 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 34.1779 | 35.1693 | 35.9382 | 36.5755 | 0.93653 | FALSE | 36.5963 | 2022 | 2023-02-10 | 2.819% | 2.139% | 1.911% | 70% | 0.33692 | 0 | 6 | 0.33692 | 36.4313 | 34.1779 | 2023-02-10 | 32.0576 | 32.9874 | 35.9032 | 2023-02-10 | 8.121% | 2.016% | 70% | 0.40125 | 0 | 6 | 0.40125 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 14.3384 | 14.7546 | 15.0779 | 15.1142 | 0.38351 | FALSE | 36.4042 | 2021 | 2023-02-11 | 2.821% | 2.144% | 1.871% | 70% | 0.33704 | 0 | 6 | 0.33704 | 36.7761 | 14.3384 | 2023-02-11 | 13.461 | 13.8517 | 15.0759 | 2023-02-11 | 8.12% | 1.976% | 70% | 0.40137 | 0 | 6 | 0.40137 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 27.1971 | 27.9871 | 28.6016 | 28.9281 | 0.72745 | FALSE | 28.9984 | 2022 | 2023-02-12 | 2.823% | 2.148% | 1.826% | 70% | 0.33716 | 0 | 6 | 0.33716 | 37.1229 | 27.1971 | 2023-02-12 | 25.5208 | 26.2621 | 28.5828 | 2023-02-12 | 8.119% | 1.931% | 70% | 0.40149 | 0 | 6 | 0.40149 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 34.4264 | 35.427 | 36.2065 | 36.7834 | 0.91679 | FALSE | 36.8104 | 2022 | 2023-02-13 | 2.825% | 2.153% | 1.774% | 70% | 0.33729 | 0 | 6 | 0.33729 | 37.4724 | 34.4264 | 2023-02-13 | 32.2973 | 33.2361 | 36.1727 | 2023-02-13 | 8.118% | 1.878% | 70% | 0.40162 | 0 | 6 | 0.40162 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 16.3948 | 16.8716 | 17.2436 | 17.3003 | 0.42741 | FALSE | 33.0948 | 2021 | 2023-02-14 | 2.826% | 2.157% | 1.718% | 70% | 0.33743 | 0 | 6 | 0.33743 | 37.8235 | 16.3948 | 2023-02-14 | 15.3931 | 15.8408 | 17.2403 | 2023-02-14 | 8.117% | 1.821% | 70% | 0.40176 | 0 | 6 | 0.40176 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 21.6704 | 22.3011 | 22.7939 | 22.9393 | 0.56179 | FALSE | 40.7839 | 2020 | 2023-02-15 | 2.828% | 2.162% | 1.658% | 70% | 0.33757 | 0 | 6 | 0.33757 | 38.176 | 21.6704 | 2023-02-15 | 20.3435 | 20.9356 | 22.785 | 2023-02-15 | 8.117% | 1.759% | 70% | 0.4019 | 0 | 6 | 0.4019 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 9.254 | 9.5236 | 9.7344 | 9.7344 | 0.23635 | FALSE | 34.4268 | 2021 | 2023-02-16 | 2.83% | 2.166% | 1.594% | 70% | 0.33771 | 0 | 6 | 0.33771 | 38.5299 | 9.254 | 2023-02-16 | 8.6913 | 8.9444 | 9.7344 | 2023-02-16 | 8.116% | 1.693% | 70% | 0.40205 | 0 | 6 | 0.40205 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 10.2135 | 10.5112 | 10.7444 | 10.7444 | 0.25865 | FALSE | 38.6841 | 2021 | 2023-02-17 | 2.832% | 2.171% | 1.526% | 70% | 0.33787 | 0 | 6 | 0.33787 | 38.8851 | 10.2135 | 2023-02-17 | 9.593 | 9.8726 | 10.7444 | 2023-02-17 | 8.115% | 1.623% | 70% | 0.4022 | 0 | 6 | 0.4022 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 34.0371 | 35.0298 | 35.8086 | 36.2357 | 0.86496 | FALSE | 38.6932 | 2020 | 2023-02-18 | 2.834% | 2.175% | 1.454% | 70% | 0.33802 | 0 | 6 | 0.33802 | 39.2415 | 34.0371 | 2023-02-18 | 31.946 | 32.8777 | 35.7809 | 2023-02-18 | 8.114% | 1.548% | 70% | 0.40236 | 0 | 6 | 0.40236 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 15.6079 | 16.0634 | 16.4214 | 16.4519 | 0.38944 | FALSE | 39.8522 | 2021 | 2023-02-19 | 2.836% | 2.18% | 1.378% | 70% | 0.33819 | 0 | 6 | 0.33819 | 39.599 | 15.6079 | 2023-02-19 | 14.6594 | 15.0872 | 16.4193 | 2023-02-19 | 8.113% | 1.47% | 70% | 0.40252 | 0 | 6 | 0.40252 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 27.0927 | 27.884 | 28.5065 | 28.708 | 0.67396 | FALSE | 42.5268 | 2020 | 2023-02-20 | 2.838% | 2.184% | 1.299% | 70% | 0.33836 | 0 | 6 | 0.33836 | 39.9577 | 27.0927 | 2023-02-20 | 25.4386 | 26.1815 | 28.4929 | 2023-02-20 | 8.112% | 1.387% | 70% | 0.40269 | 0 | 6 | 0.40269 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 20.3129 | 20.9066 | 21.3743 | 21.4504 | 0.49946 | FALSE | 21.5254 | 2022 | 2023-02-21 | 2.839% | 2.188% | 1.218% | 70% | 0.33854 | 0 | 6 | 0.33854 | 40.3172 | 20.3129 | 2023-02-21 | 19.0782 | 19.6358 | 21.3691 | 2023-02-21 | 8.111% | 1.302% | 70% | 0.40287 | 0 | 6 | 0.40287 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 33.6446 | 34.6285 | 35.4049 | 35.7108 | 0.82479 | FALSE | 41.2354 | 2020 | 2023-02-22 | 2.841% | 2.193% | 1.138% | 70% | 0.33873 | 0 | 6 | 0.33873 | 40.6763 | 33.6446 | 2023-02-22 | 31.5898 | 32.5136 | 35.3833 | 2023-02-22 | 8.11% | 1.218% | 70% | 0.40306 | 0 | 6 | 0.40306 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 38.9717 | 40.1122 | 41.0133 | 41.4205 | 0.94899 | FALSE | 41.8682 | 2020 | 2023-02-23 | 2.843% | 2.197% | 1.059% | 70% | 0.33892 | 0 | 6 | 0.33892 | 41.0349 | 38.9717 | 2023-02-23 | 36.5898 | 37.6605 | 40.9841 | 2023-02-23 | 8.109% | 1.135% | 70% | 0.40325 | 0 | 6 | 0.40325 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 25.0512 | 25.7848 | 26.3652 | 26.4785 | 0.60184 | FALSE | 42.0089 | 2020 | 2023-02-24 | 2.845% | 2.202% | 0.9812% | 70% | 0.33912 | 0 | 6 | 0.33912 | 41.393 | 25.0512 | 2023-02-24 | 23.5308 | 24.2198 | 26.357 | 2023-02-24 | 8.109% | 1.053% | 70% | 0.40345 | 0 | 6 | 0.40345 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 27.2555 | 28.0542 | 28.687 | 28.8184 | 0.64987 | FALSE | 38.5002 | 2021 | 2023-02-25 | 2.847% | 2.206% | 0.9045% | 70% | 0.33933 | 0 | 6 | 0.33933 | 41.7506 | 27.2555 | 2023-02-25 | 25.602 | 26.3522 | 28.6773 | 2023-02-25 | 8.108% | 0.9717% | 70% | 0.40366 | 0 | 6 | 0.40366 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 42.2154 | 43.4533 | 44.4355 | 44.807 | 1.0026 | TRUE | 44.807 | 2023 | 2023-02-26 | 2.849% | 2.211% | 0.8289% | 70% | 0.33955 | 0 | 6 | 0.33955 | 42.1078 | 42.2154 | 2023-02-26 | 39.645 | 40.8075 | 44.4075 | 2023-02-26 | 8.107% | 0.8915% | 70% | 0.40388 | 0 | 6 | 0.40388 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 22.365 | 23.0212 | 23.5427 | 23.6006 | 0.52399 | FALSE | 43.2222 | 2021 | 2023-02-27 | 2.851% | 2.215% | 0.7574% | 70% | 0.33978 | 0 | 6 | 0.33978 | 42.4632 | 22.365 | 2023-02-27 | 21.0137 | 21.6303 | 23.5383 | 2023-02-27 | 8.106% | 0.8154% | 70% | 0.40411 | 0 | 6 | 0.40411 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 38.7202 | 39.8571 | 40.7617 | 41.0064 | 0.90347 | FALSE | 41.0238 | 2022 | 2023-02-28 | 2.852% | 2.219% | 0.6913% | 70% | 0.34002 | 0 | 6 | 0.34002 | 42.8162 | 38.7202 | 2023-02-28 | 36.3726 | 37.4406 | 40.7427 | 2023-02-28 | 8.105% | 0.7449% | 70% | 0.40435 | 0 | 6 | 0.40435 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 42.8794 | 44.1392 | 45.1431 | 45.4268 | 0.99328 | FALSE | 45.428 | 2022 | 2023-03-01 | 2.854% | 2.224% | 0.6305% | 70% | 0.34026 | 0 | 6 | 0.34026 | 43.1669 | 42.8794 | 2023-03-01 | 40.2807 | 41.4643 | 45.1209 | 2023-03-01 | 8.104% | 0.6799% | 70% | 0.40459 | 0 | 6 | 0.40459 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 14.8646 | 15.3017 | 15.6504 | 15.6557 | 0.33975 | FALSE | 33.2037 | 2020 | 2023-03-02 | 2.856% | 2.228% | 0.575% | 70% | 0.34052 | 0 | 6 | 0.34052 | 43.5151 | 14.8646 | 2023-03-02 | 13.9711 | 14.3818 | 15.65 | 2023-03-02 | 8.103% | 0.6203% | 70% | 0.40485 | 0 | 6 | 0.40485 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 38.7574 | 39.8977 | 40.8088 | 40.988 | 0.88287 | FALSE | 41.0043 | 2022 | 2023-03-03 | 2.858% | 2.232% | 0.5245% | 70% | 0.34079 | 0 | 6 | 0.34079 | 43.8609 | 38.7574 | 2023-03-03 | 36.4179 | 37.4893 | 40.7946 | 2023-03-03 | 8.102% | 0.566% | 70% | 0.40512 | 0 | 6 | 0.40512 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 5.163 | 5.315 | 5.4366 | 5.4366 | 0.11624 | FALSE | 31.937 | 2021 | 2023-03-04 | 2.86% | 2.237% | 0.4789% | 70% | 0.34106 | 0 | 6 | 0.34106 | 44.2044 | 5.163 | 2023-03-04 | 4.8533 | 4.9962 | 5.4366 | 2023-03-04 | 8.101% | 0.5168% | 70% | 0.4054 | 0 | 6 | 0.4054 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 15.8976 | 16.366 | 16.7412 | 16.7472 | 0.35545 | FALSE | 34.9486 | 2021 | 2023-03-05 | 2.862% | 2.241% | 0.4382% | 70% | 0.34135 | 0 | 6 | 0.34135 | 44.5454 | 15.8976 | 2023-03-05 | 14.9444 | 15.3847 | 16.7407 | 2023-03-05 | 8.1% | 0.4727% | 70% | 0.40568 | 0 | 6 | 0.40568 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 22.9303 | 23.6063 | 24.1486 | 24.1779 | 0.50943 | FALSE | 24.2081 | 2022 | 2023-03-06 | 2.864% | 2.246% | 0.4023% | 70% | 0.34165 | 0 | 6 | 0.34165 | 44.8852 | 22.9303 | 2023-03-06 | 21.5551 | 22.1905 | 24.1463 | 2023-03-06 | 8.1% | 0.4335% | 70% | 0.40599 | 0 | 6 | 0.40599 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 35.7441 | 36.7985 | 37.6455 | 37.7441 | 0.7895 | FALSE | 37.7625 | 2022 | 2023-03-07 | 2.865% | 2.25% | 0.3727% | 70% | 0.34197 | 0 | 6 | 0.34197 | 45.2237 | 35.7441 | 2023-03-07 | 33.5987 | 34.5899 | 37.6381 | 2023-03-07 | 8.099% | 0.401% | 70% | 0.4063 | 0 | 6 | 0.4063 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 36.1487 | 37.2158 | 38.0741 | 38.1678 | 0.7926 | FALSE | 38.1845 | 2022 | 2023-03-08 | 2.867% | 2.254% | 0.3481% | 70% | 0.34229 | 0 | 6 | 0.34229 | 45.5609 | 36.1487 | 2023-03-08 | 33.9815 | 34.9846 | 38.0672 | 2023-03-08 | 8.098% | 0.3738% | 70% | 0.40662 | 0 | 6 | 0.40662 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 32.9422 | 33.9153 | 34.6991 | 34.7672 | 0.7168 | FALSE | 44.8089 | 2021 | 2023-03-09 | 2.869% | 2.259% | 0.3283% | 70% | 0.34263 | 0 | 6 | 0.34263 | 45.8965 | 32.9422 | 2023-03-09 | 30.9702 | 31.8851 | 34.6942 | 2023-03-09 | 8.097% | 0.3517% | 70% | 0.40696 | 0 | 6 | 0.40696 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 26.4964 | 27.2796 | 27.9113 | 27.9454 | 0.57205 | FALSE | 45.2198 | 2021 | 2023-03-10 | 2.871% | 2.263% | 0.3133% | 70% | 0.34298 | 0 | 6 | 0.34298 | 46.2297 | 26.4964 | 2023-03-10 | 24.913 | 25.6494 | 27.9089 | 2023-03-10 | 8.096% | 0.3348% | 70% | 0.40731 | 0 | 6 | 0.40731 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 18.5392 | 19.0876 | 19.5304 | 19.5387 | 0.39714 | FALSE | 39.8297 | 2021 | 2023-03-11 | 2.873% | 2.267% | 0.3029% | 70% | 0.34335 | 0 | 6 | 0.34335 | 46.5602 | 18.5392 | 2023-03-11 | 17.4332 | 17.9489 | 19.5299 | 2023-03-11 | 8.095% | 0.3228% | 70% | 0.40768 | 0 | 6 | 0.40768 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 13.5238 | 13.9241 | 14.2478 | 14.2478 | 0.28757 | FALSE | 46.643 | 2018 | 2023-03-12 | 2.875% | 2.272% | 0.2971% | 70% | 0.34373 | 0 | 6 | 0.34373 | 46.8874 | 13.5238 | 2023-03-12 | 12.7181 | 13.0945 | 14.2478 | 2023-03-12 | 8.094% | 0.3157% | 70% | 0.40806 | 0 | 6 | 0.40806 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 10.0449 | 10.3424 | 10.5833 | 10.5833 | 0.21214 | FALSE | 40.9818 | 2021 | 2023-03-13 | 2.877% | 2.276% | 0.2955% | 70% | 0.34412 | 0 | 6 | 0.34412 | 47.211 | 10.0449 | 2023-03-13 | 9.4469 | 9.7267 | 10.5833 | 2023-03-13 | 8.094% | 0.3132% | 70% | 0.40846 | 0 | 6 | 0.40846 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 13.6129 | 14.0164 | 14.3435 | 14.3435 | 0.28555 | FALSE | 38.5571 | 2020 | 2023-03-14 | 2.878% | 2.281% | 0.2953% | 70% | 0.34454 | 0 | 6 | 0.34454 | 47.5316 | 13.6129 | 2023-03-14 | 12.8033 | 13.1827 | 14.3435 | 2023-03-14 | 8.093% | 0.3122% | 70% | 0.40887 | 0 | 6 | 0.40887 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 16.6351 | 17.1285 | 17.529 | 17.5325 | 0.3467 | FALSE | 34.1177 | 2020 | 2023-03-15 | 2.88% | 2.285% | 0.2965% | 70% | 0.34496 | 0 | 6 | 0.34496 | 47.8488 | 16.6351 | 2023-03-15 | 15.6463 | 16.1104 | 17.5288 | 2023-03-15 | 8.092% | 0.3129% | 70% | 0.4093 | 0 | 6 | 0.4093 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 12.1263 | 12.4862 | 12.7787 | 12.7787 | 0.25103 | FALSE | 53.1192 | 2020 | 2023-03-16 | 2.882% | 2.289% | 0.299% | 70% | 0.34541 | 0 | 6 | 0.34541 | 48.1621 | 12.1263 | 2023-03-16 | 11.4063 | 11.7448 | 12.7787 | 2023-03-16 | 8.091% | 0.315% | 70% | 0.40974 | 0 | 6 | 0.40974 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 10.4371 | 10.7471 | 10.9994 | 10.9994 | 0.21468 | FALSE | 33.7924 | 2021 | 2023-03-17 | 2.884% | 2.294% | 0.3029% | 70% | 0.34587 | 0 | 6 | 0.34587 | 48.471 | 10.4371 | 2023-03-17 | 9.8179 | 10.1095 | 10.9994 | 2023-03-17 | 8.091% | 0.3187% | 70% | 0.4102 | 0 | 6 | 0.4102 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 13.7046 | 14.1119 | 14.4438 | 14.4438 | 0.28011 | FALSE | 34.3132 | 2018 | 2023-03-18 | 2.886% | 2.298% | 0.3081% | 70% | 0.34635 | 0 | 6 | 0.34635 | 48.7749 | 13.7046 | 2023-03-18 | 12.8922 | 13.2753 | 14.4438 | 2023-03-18 | 8.09% | 0.3238% | 70% | 0.41068 | 0 | 6 | 0.41068 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 28.557 | 29.4062 | 30.0993 | 30.1375 | 0.58083 | FALSE | 45.3847 | 2020 | 2023-03-19 | 2.888% | 2.303% | 0.3146% | 70% | 0.34685 | 0 | 6 | 0.34685 | 49.0733 | 28.557 | 2023-03-19 | 26.8638 | 27.6627 | 30.0974 | 2023-03-19 | 8.089% | 0.3305% | 70% | 0.41118 | 0 | 6 | 0.41118 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 33.433 | 34.4278 | 35.2408 | 35.3022 | 0.6762 | FALSE | 51.0003 | 2018 | 2023-03-20 | 2.89% | 2.307% | 0.3224% | 70% | 0.34737 | 0 | 6 | 0.34737 | 49.3688 | 33.433 | 2023-03-20 | 31.4516 | 32.3875 | 35.2378 | 2023-03-20 | 8.089% | 0.3386% | 70% | 0.4117 | 0 | 6 | 0.4117 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 46.5677 | 47.9543 | 49.089 | 49.2373 | 0.93738 | FALSE | 51.5829 | 2020 | 2023-03-21 | 2.892% | 2.311% | 0.3307% | 70% | 0.34791 | 0 | 6 | 0.34791 | 49.6641 | 46.5677 | 2023-03-21 | 43.8073 | 45.1117 | 49.0816 | 2023-03-21 | 8.088% | 0.3472% | 70% | 0.41224 | 0 | 6 | 0.41224 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 42.8013 | 44.0766 | 45.1215 | 45.243 | 0.85613 | FALSE | 50.0612 | 2020 | 2023-03-22 | 2.893% | 2.316% | 0.3378% | 70% | 0.34847 | 0 | 6 | 0.34847 | 49.9592 | 42.8013 | 2023-03-22 | 40.2668 | 41.4666 | 45.1154 | 2023-03-22 | 8.088% | 0.3547% | 70% | 0.4128 | 0 | 6 | 0.4128 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 50.4724 | 51.9773 | 53.2119 | 53.3954 | 1.0044 | TRUE | 53.3954 | 2023 | 2023-03-23 | 2.895% | 2.32% | 0.3437% | 70% | 0.34905 | 0 | 6 | 0.34905 | 50.2533 | 50.4724 | 2023-03-23 | 47.4842 | 48.9 | 53.2027 | 2023-03-23 | 8.087% | 0.361% | 70% | 0.41339 | 0 | 6 | 0.41339 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 49.3285 | 50.8003 | 52.0093 | 52.185 | 0.97581 | FALSE | 52.1869 | 2022 | 2023-03-24 | 2.897% | 2.325% | 0.3486% | 70% | 0.34966 | 0 | 6 | 0.34966 | 50.5455 | 49.3285 | 2023-03-24 | 46.4105 | 47.7952 | 52.0004 | 2023-03-24 | 8.087% | 0.3663% | 70% | 0.41399 | 0 | 6 | 0.41399 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 38.9153 | 40.0771 | 41.0329 | 41.1292 | 0.76462 | FALSE | 52.0428 | 2020 | 2023-03-25 | 2.899% | 2.329% | 0.3524% | 70% | 0.35029 | 0 | 6 | 0.35029 | 50.8351 | 38.9153 | 2023-03-25 | 36.617 | 37.7102 | 41.0279 | 2023-03-25 | 8.087% | 0.3705% | 70% | 0.41462 | 0 | 6 | 0.41462 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 44.4859 | 45.815 | 46.9096 | 47.0458 | 0.86963 | FALSE | 54.4063 | 2020 | 2023-03-26 | 2.901% | 2.334% | 0.3552% | 70% | 0.35094 | 0 | 6 | 0.35094 | 51.1211 | 44.4859 | 2023-03-26 | 41.8594 | 43.11 | 46.9026 | 2023-03-26 | 8.086% | 0.3736% | 70% | 0.41527 | 0 | 6 | 0.41527 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 47.1902 | 48.6009 | 49.7645 | 49.9217 | 0.91766 | FALSE | 53.3842 | 2018 | 2023-03-27 | 2.903% | 2.338% | 0.3567% | 70% | 0.35162 | 0 | 6 | 0.35162 | 51.403 | 47.1902 | 2023-03-27 | 44.4055 | 45.733 | 49.7563 | 2023-03-27 | 8.086% | 0.3753% | 70% | 0.41595 | 0 | 6 | 0.41595 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 40.2713 | 41.476 | 42.471 | 42.5751 | 0.77837 | FALSE | 52.6713 | 2021 | 2023-03-28 | 2.905% | 2.343% | 0.3572% | 70% | 0.35232 | 0 | 6 | 0.35232 | 51.6797 | 40.2713 | 2023-03-28 | 37.8981 | 39.0318 | 42.4654 | 2023-03-28 | 8.086% | 0.3761% | 70% | 0.41665 | 0 | 6 | 0.41665 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 28.0816 | 28.9222 | 29.6173 | 29.6537 | 0.53928 | FALSE | 55.5095 | 2021 | 2023-03-29 | 2.906% | 2.347% | 0.3566% | 70% | 0.35305 | 0 | 6 | 0.35305 | 51.9504 | 28.0816 | 2023-03-29 | 26.4296 | 27.2208 | 29.6154 | 2023-03-29 | 8.086% | 0.3757% | 70% | 0.41738 | 0 | 6 | 0.41738 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 6.3599 | 6.5504 | 6.7081 | 6.7081 | 0.12137 | FALSE | 54.9616 | 2018 | 2023-03-30 | 2.908% | 2.352% | 0.3551% | 70% | 0.35381 | 0 | 6 | 0.35381 | 52.2144 | 6.3599 | 2023-03-30 | 5.9864 | 6.1657 | 6.7081 | 2023-03-30 | 8.086% | 0.3744% | 70% | 0.41814 | 0 | 6 | 0.41814 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 17.6071 | 18.1348 | 18.5724 | 18.5757 | 0.33444 | FALSE | 51.3914 | 2021 | 2023-03-31 | 2.91% | 2.356% | 0.3527% | 70% | 0.3546 | 0 | 6 | 0.3546 | 52.4707 | 17.6071 | 2023-03-31 | 16.5738 | 17.0705 | 18.5722 | 2023-03-31 | 8.086% | 0.372% | 70% | 0.41893 | 0 | 6 | 0.41893 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 33.2439 | 34.241 | 35.0689 | 35.1268 | 0.62943 | FALSE | 51.8995 | 2021 | 2023-04-01 | 2.912% | 2.361% | 0.3493% | 70% | 0.35541 | 0 | 6 | 0.35541 | 52.7186 | 33.2439 | 2023-04-01 | 31.2918 | 32.2303 | 35.0657 | 2023-04-01 | 8.086% | 0.3687% | 70% | 0.41974 | 0 | 6 | 0.41974 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 17.567 | 18.0942 | 18.5326 | 18.5355 | 0.33063 | FALSE | 43.7944 | 2021 | 2023-04-02 | 2.914% | 2.365% | 0.345% | 70% | 0.35626 | 0 | 6 | 0.35626 | 52.9573 | 17.567 | 2023-04-02 | 16.5375 | 17.0339 | 18.5324 | 2023-04-02 | 8.086% | 0.3644% | 70% | 0.42059 | 0 | 6 | 0.42059 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 32.6833 | 33.6648 | 34.482 | 34.5348 | 0.61335 | FALSE | 44.0639 | 2021 | 2023-04-03 | 2.916% | 2.37% | 0.3398% | 70% | 0.35714 | 0 | 6 | 0.35714 | 53.187 | 32.6833 | 2023-04-03 | 30.767 | 31.691 | 34.4791 | 2023-04-03 | 8.086% | 0.3591% | 70% | 0.42147 | 0 | 6 | 0.42147 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 45.2596 | 46.6197 | 47.7537 | 47.8786 | 0.84679 | FALSE | 54.4844 | 2020 | 2023-04-04 | 2.918% | 2.375% | 0.3335% | 70% | 0.35805 | 0 | 6 | 0.35805 | 53.4091 | 45.2596 | 2023-04-04 | 42.6051 | 43.8855 | 47.7465 | 2023-04-04 | 8.087% | 0.3526% | 70% | 0.42238 | 0 | 6 | 0.42238 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 53.5277 | 55.1374 | 56.4812 | 56.666 | 0.9982 | FALSE | 58.4653 | 2020 | 2023-04-05 | 2.919% | 2.379% | 0.3269% | 70% | 0.35899 | 0 | 6 | 0.35899 | 53.6236 | 53.5277 | 2023-04-05 | 50.3884 | 51.9037 | 56.4705 | 2023-04-05 | 8.087% | 0.3458% | 70% | 0.42332 | 0 | 6 | 0.42332 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 12.3193 | 12.69 | 12.9999 | 12.9999 | 0.22812 | FALSE | 59.4161 | 2020 | 2023-04-06 | 2.921% | 2.384% | 0.32% | 70% | 0.35997 | 0 | 6 | 0.35997 | 53.8308 | 12.3193 | 2023-04-06 | 11.5995 | 11.9485 | 12.9999 | 2023-04-06 | 8.088% | 0.3387% | 70% | 0.4243 | 0 | 6 | 0.4243 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 44.8082 | 46.1575 | 47.287 | 47.399 | 0.82867 | FALSE | 57.5464 | 2021 | 2023-04-07 | 2.923% | 2.389% | 0.3127% | 70% | 0.36098 | 0 | 6 | 0.36098 | 54.0312 | 44.8082 | 2023-04-07 | 42.1859 | 43.4562 | 47.2804 | 2023-04-07 | 8.088% | 0.3312% | 70% | 0.42532 | 0 | 6 | 0.42532 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 39.1391 | 40.3184 | 41.307 | 41.3831 | 0.72091 | FALSE | 58.1544 | 2021 | 2023-04-08 | 2.925% | 2.393% | 0.305% | 70% | 0.36203 | 0 | 6 | 0.36203 | 54.2253 | 39.1391 | 2023-04-08 | 36.8511 | 37.9615 | 41.3024 | 2023-04-08 | 8.089% | 0.3233% | 70% | 0.42637 | 0 | 6 | 0.42637 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 31.5535 | 32.5049 | 33.3035 | 33.3431 | 0.57885 | FALSE | 44.6151 | 2018 | 2023-04-09 | 2.927% | 2.398% | 0.2971% | 70% | 0.36312 | 0 | 6 | 0.36312 | 54.4133 | 31.5535 | 2023-04-09 | 29.7113 | 30.6072 | 33.3011 | 2023-04-09 | 8.09% | 0.315% | 70% | 0.42746 | 0 | 6 | 0.42746 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 57.2295 | 58.9562 | 60.4077 | 60.5828 | 1.0482 | TRUE | 60.5828 | 2023 | 2023-04-10 | 2.929% | 2.403% | 0.2891% | 70% | 0.36425 | 0 | 6 | 0.36425 | 54.5956 | 57.2295 | 2023-04-10 | 53.8848 | 55.5105 | 60.397 | 2023-04-10 | 8.091% | 0.3067% | 70% | 0.42858 | 0 | 6 | 0.42858 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 45.6581 | 47.0366 | 48.197 | 48.3006 | 0.83304 | FALSE | 58.2115 | 2020 | 2023-04-11 | 2.931% | 2.408% | 0.2814% | 70% | 0.36542 | 0 | 6 | 0.36542 | 54.7724 | 45.6581 | 2023-04-11 | 42.9932 | 44.2912 | 48.1906 | 2023-04-11 | 8.092% | 0.2987% | 70% | 0.42975 | 0 | 6 | 0.42975 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 40.051 | 41.2609 | 42.281 | 42.352 | 0.72817 | FALSE | 57.5891 | 2020 | 2023-04-12 | 2.932% | 2.413% | 0.2739% | 70% | 0.36663 | 0 | 6 | 0.36663 | 54.9441 | 40.051 | 2023-04-12 | 37.7158 | 38.8552 | 42.2766 | 2023-04-12 | 8.093% | 0.2908% | 70% | 0.43096 | 0 | 6 | 0.43096 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 6.2064 | 6.394 | 6.5524 | 6.5524 | 0.11232 | FALSE | 56.9947 | 2018 | 2023-04-13 | 2.934% | 2.417% | 0.2667% | 70% | 0.36788 | 0 | 6 | 0.36788 | 55.1111 | 6.2064 | 2023-04-13 | 5.8453 | 6.0221 | 6.5524 | 2023-04-13 | 8.094% | 0.2832% | 70% | 0.43221 | 0 | 6 | 0.43221 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 44.8222 | 46.178 | 47.3244 | 47.4142 | 0.81034 | FALSE | 57.7474 | 2021 | 2023-04-14 | 2.936% | 2.422% | 0.2597% | 70% | 0.36917 | 0 | 6 | 0.36917 | 55.2739 | 44.8222 | 2023-04-14 | 42.2113 | 43.4882 | 47.3188 | 2023-04-14 | 8.095% | 0.2758% | 70% | 0.43351 | 0 | 6 | 0.43351 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 45.8669 | 47.2553 | 48.4308 | 48.5233 | 0.82691 | FALSE | 58.6517 | 2021 | 2023-04-15 | 2.938% | 2.427% | 0.2529% | 70% | 0.37051 | 0 | 6 | 0.37051 | 55.4329 | 45.8669 | 2023-04-15 | 43.1967 | 44.5043 | 48.4251 | 2023-04-15 | 8.097% | 0.2686% | 70% | 0.43485 | 0 | 6 | 0.43485 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 37.5311 | 38.6679 | 39.6318 | 39.6842 | 0.67439 | FALSE | 57.7714 | 2020 | 2023-04-16 | 2.94% | 2.432% | 0.2464% | 70% | 0.3719 | 0 | 6 | 0.3719 | 55.5884 | 37.5311 | 2023-04-16 | 35.3487 | 36.4194 | 39.6286 | 2023-04-16 | 8.098% | 0.2616% | 70% | 0.43623 | 0 | 6 | 0.43623 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 55.269 | 56.9442 | 58.3666 | 58.5054 | 0.99153 | FALSE | 58.506 | 2022 | 2023-04-17 | 2.942% | 2.437% | 0.24% | 70% | 0.37333 | 0 | 6 | 0.37333 | 55.7395 | 55.269 | 2023-04-17 | 52.0535 | 53.6312 | 58.3581 | 2023-04-17 | 8.1% | 0.2548% | 70% | 0.43766 | 0 | 6 | 0.43766 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 36.01 | 37.1022 | 38.031 | 38.0748 | 0.6436 | FALSE | 47.7178 | 2021 | 2023-04-18 | 2.944% | 2.442% | 0.2343% | 70% | 0.37481 | 0 | 6 | 0.37481 | 55.8846 | 36.01 | 2023-04-18 | 33.9187 | 34.9474 | 38.0283 | 2023-04-18 | 8.102% | 0.2486% | 70% | 0.43914 | 0 | 6 | 0.43914 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 9.6488 | 9.9416 | 10.191 | 10.191 | 0.17183 | FALSE | 57.4241 | 2021 | 2023-04-19 | 2.945% | 2.447% | 0.2292% | 70% | 0.37634 | 0 | 6 | 0.37634 | 56.024 | 9.6488 | 2023-04-19 | 9.0893 | 9.3652 | 10.191 | 2023-04-19 | 8.103% | 0.2431% | 70% | 0.44067 | 0 | 6 | 0.44067 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 9.9376 | 10.2394 | 10.4968 | 10.4968 | 0.17656 | FALSE | 54.3774 | 2018 | 2023-04-20 | 2.947% | 2.452% | 0.2249% | 70% | 0.37792 | 0 | 6 | 0.37792 | 56.1578 | 9.9376 | 2023-04-20 | 9.3617 | 9.646 | 10.4968 | 2023-04-20 | 8.105% | 0.2384% | 70% | 0.44225 | 0 | 6 | 0.44225 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 9.1453 | 9.4232 | 9.6606 | 9.6606 | 0.16212 | FALSE | 48.5919 | 2021 | 2023-04-21 | 2.949% | 2.457% | 0.2213% | 70% | 0.37955 | 0 | 6 | 0.37955 | 56.2863 | 9.1453 | 2023-04-21 | 8.6156 | 8.8774 | 9.6606 | 2023-04-21 | 8.107% | 0.2345% | 70% | 0.44389 | 0 | 6 | 0.44389 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 28.2412 | 29.0999 | 29.8346 | 29.8533 | 0.49986 | FALSE | 56.763 | 2021 | 2023-04-22 | 2.951% | 2.463% | 0.2185% | 70% | 0.38124 | 0 | 6 | 0.38124 | 56.4096 | 28.2412 | 2023-04-22 | 26.6051 | 27.4141 | 29.8335 | 2023-04-22 | 8.11% | 0.2313% | 70% | 0.44557 | 0 | 6 | 0.44557 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 9.665 | 9.9591 | 10.211 | 10.211 | 0.17061 | FALSE | 60.5336 | 2021 | 2023-04-23 | 2.953% | 2.468% | 0.2163% | 70% | 0.38298 | 0 | 6 | 0.38298 | 56.528 | 9.665 | 2023-04-23 | 9.1057 | 9.3827 | 10.211 | 2023-04-23 | 8.112% | 0.2288% | 70% | 0.44731 | 0 | 6 | 0.44731 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 27.4194 | 28.2542 | 28.9707 | 28.987 | 0.48332 | FALSE | 61.2212 | 2021 | 2023-04-24 | 2.955% | 2.473% | 0.2145% | 70% | 0.38477 | 0 | 6 | 0.38477 | 56.6418 | 27.4194 | 2023-04-24 | 25.8325 | 26.619 | 28.9697 | 2023-04-24 | 8.114% | 0.2268% | 70% | 0.4491 | 0 | 6 | 0.4491 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 43.2556 | 44.5735 | 45.7062 | 45.7704 | 0.76164 | FALSE | 49.2312 | 2020 | 2023-04-25 | 2.957% | 2.478% | 0.2126% | 70% | 0.38662 | 0 | 6 | 0.38662 | 56.7515 | 43.2556 | 2023-04-25 | 40.7513 | 41.9929 | 45.7025 | 2023-04-25 | 8.117% | 0.2247% | 70% | 0.45095 | 0 | 6 | 0.45095 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 55.5282 | 57.2211 | 58.6783 | 58.7981 | 0.97656 | FALSE | 58.7996 | 2022 | 2023-04-26 | 2.959% | 2.484% | 0.2108% | 70% | 0.38852 | 0 | 6 | 0.38852 | 56.8573 | 55.5282 | 2023-04-26 | 52.3128 | 53.9077 | 58.6716 | 2023-04-26 | 8.12% | 0.2227% | 70% | 0.45286 | 0 | 6 | 0.45286 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 42.6695 | 43.9712 | 45.0935 | 45.1541 | 0.74856 | FALSE | 45.1658 | 2022 | 2023-04-27 | 2.96% | 2.489% | 0.2089% | 70% | 0.39049 | 0 | 6 | 0.39049 | 56.9593 | 42.6695 | 2023-04-27 | 40.2013 | 41.4277 | 45.0901 | 2023-04-27 | 8.122% | 0.2207% | 70% | 0.45482 | 0 | 6 | 0.45482 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 23.9394 | 24.6701 | 25.3012 | 25.3102 | 0.41884 | FALSE | 40.0227 | 2018 | 2023-04-28 | 2.962% | 2.494% | 0.207% | 70% | 0.39251 | 0 | 6 | 0.39251 | 57.0579 | 23.9394 | 2023-04-28 | 22.5564 | 23.245 | 25.3007 | 2023-04-28 | 8.125% | 0.2187% | 70% | 0.45684 | 0 | 6 | 0.45684 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 42.9064 | 44.217 | 45.3506 | 45.4105 | 0.75018 | FALSE | 47.337 | 2018 | 2023-04-29 | 2.964% | 2.5% | 0.2051% | 70% | 0.39459 | 0 | 6 | 0.39459 | 57.1531 | 42.9064 | 2023-04-29 | 40.4264 | 41.6612 | 45.3472 | 2023-04-29 | 8.128% | 0.2167% | 70% | 0.45892 | 0 | 6 | 0.45892 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 41.5535 | 42.8236 | 43.1289 | 43.1806 | 0.71215 | FALSE | 57.1342 | 2018 | 2023-04-30 | 2.966% | 0.7077% | 0.2032% | 70% | 0.39673 | 0 | 6 | 0.39673 | 58.3005 | 41.5535 | 2023-04-30 | 40.7985 | 42.0456 | 43.1259 | 2023-04-30 | 2.505% | 0.2148% | 70% | 0.46107 | 0 | 6 | 0.46107 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 47.3633 | 48.8119 | 49.1653 | 49.2376 | 0.81075 | FALSE | 55.0142 | 2018 | 2023-05-01 | 2.968% | 0.7188% | 0.2012% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894 | 58.3872 | 47.3633 | 2023-05-01 | 46.5024 | 47.9247 | 49.1611 | 2023-05-01 | 2.515% | 0.213% | 70% | 0.46327 | 0 | 6 | 0.46327 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 26.8826 | 27.7053 | 27.909 | 27.9217 | 0.45907 | FALSE | 52.2437 | 2021 | 2023-05-02 | 2.97% | 0.7298% | 0.199% | 70% | 0.4012 | 0 | 6 | 0.4012 | 58.4694 | 26.8826 | 2023-05-02 | 26.3958 | 27.2037 | 27.9083 | 2023-05-02 | 2.525% | 0.2108% | 70% | 0.46554 | 0 | 6 | 0.46554 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 33.0378 | 34.0496 | 34.3037 | 34.3291 | 0.5636 | FALSE | 59.3186 | 2021 | 2023-05-03 | 2.972% | 0.7408% | 0.196% | 70% | 0.40353 | 0 | 6 | 0.40353 | 58.5476 | 33.0378 | 2023-05-03 | 32.4393 | 33.4328 | 34.3022 | 2023-05-03 | 2.535% | 0.2079% | 70% | 0.46786 | 0 | 6 | 0.46786 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 16.715 | 17.2272 | 17.3577 | 17.3577 | 0.28458 | FALSE | 56.9577 | 2020 | 2023-05-04 | 2.973% | 0.7518% | 0.1924% | 70% | 0.40592 | 0 | 6 | 0.40592 | 58.6218 | 16.715 | 2023-05-04 | 16.4131 | 16.9161 | 17.3577 | 2023-05-04 | 2.544% | 0.2043% | 70% | 0.47026 | 0 | 6 | 0.47026 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 36.2435 | 37.3549 | 37.6421 | 37.6742 | 0.61688 | FALSE | 61.3762 | 2020 | 2023-05-05 | 2.975% | 0.7629% | 0.1881% | 70% | 0.40838 | 0 | 6 | 0.40838 | 58.6925 | 36.2435 | 2023-05-05 | 35.5873 | 36.6786 | 37.6401 | 2023-05-05 | 2.554% | 0.1999% | 70% | 0.47271 | 0 | 6 | 0.47271 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 41.495 | 42.7682 | 43.1018 | 43.1476 | 0.70564 | FALSE | 58.3104 | 2018 | 2023-05-06 | 2.977% | 0.7739% | 0.183% | 70% | 0.4109 | 0 | 6 | 0.4109 | 58.7597 | 41.495 | 2023-05-06 | 40.7434 | 41.9936 | 43.0988 | 2023-05-06 | 2.564% | 0.1948% | 70% | 0.47523 | 0 | 6 | 0.47523 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 46.2411 | 47.6609 | 48.038 | 48.0972 | 0.78567 | FALSE | 58.3605 | 2020 | 2023-05-07 | 2.979% | 0.785% | 0.1772% | 70% | 0.41348 | 0 | 6 | 0.41348 | 58.8236 | 46.2411 | 2023-05-07 | 45.4034 | 46.7975 | 48.0341 | 2023-05-07 | 2.574% | 0.1889% | 70% | 0.47782 | 0 | 6 | 0.47782 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 57.3842 | 59.1473 | 59.6219 | 59.7202 | 0.97446 | FALSE | 61.1771 | 2021 | 2023-05-08 | 2.981% | 0.796% | 0.1708% | 70% | 0.41613 | 0 | 6 | 0.41613 | 58.8846 | 57.3842 | 2023-05-08 | 56.3434 | 58.0745 | 59.6152 | 2023-05-08 | 2.584% | 0.1824% | 70% | 0.48047 | 0 | 6 | 0.48047 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 55.0414 | 56.7336 | 57.1952 | 57.2804 | 0.93367 | FALSE | 57.2842 | 2022 | 2023-05-09 | 2.983% | 0.8071% | 0.1642% | 70% | 0.41885 | 0 | 6 | 0.41885 | 58.9424 | 55.0414 | 2023-05-09 | 54.0439 | 55.7055 | 57.1893 | 2023-05-09 | 2.595% | 0.1757% | 70% | 0.48318 | 0 | 6 | 0.48318 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 56.2136 | 57.9429 | 58.4209 | 58.5068 | 0.95271 | FALSE | 58.5096 | 2022 | 2023-05-10 | 2.985% | 0.8182% | 0.1574% | 70% | 0.42163 | 0 | 6 | 0.42163 | 58.9974 | 56.2136 | 2023-05-10 | 55.1953 | 56.8933 | 58.4148 | 2023-05-10 | 2.605% | 0.1686% | 70% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 59.4754 | 61.3063 | 61.819 | 61.912 | 1.0072 | TRUE | 61.912 | 2023 | 2023-05-11 | 2.986% | 0.8293% | 0.1503% | 70% | 0.42447 | 0 | 6 | 0.42447 | 59.0497 | 59.4754 | 2023-05-11 | 58.3982 | 60.1959 | 61.8122 | 2023-05-11 | 2.615% | 0.1613% | 70% | 0.48881 | 0 | 6 | 0.48881 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 45.1152 | 46.5049 | 46.899 | 46.9435 | 0.76301 | FALSE | 46.954 | 2022 | 2023-05-12 | 2.988% | 0.8404% | 0.143% | 70% | 0.42738 | 0 | 6 | 0.42738 | 59.0995 | 45.1152 | 2023-05-12 | 44.3002 | 45.6647 | 46.8957 | 2023-05-12 | 2.625% | 0.1537% | 70% | 0.49172 | 0 | 6 | 0.49172 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 38.9618 | 40.1627 | 40.5076 | 40.5357 | 0.65829 | FALSE | 60.1093 | 2018 | 2023-05-13 | 2.99% | 0.8515% | 0.1354% | 70% | 0.43036 | 0 | 6 | 0.43036 | 59.1472 | 38.9618 | 2023-05-13 | 38.2589 | 39.4381 | 40.5055 | 2023-05-13 | 2.635% | 0.1458% | 70% | 0.49469 | 0 | 6 | 0.49469 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 54.1743 | 55.8452 | 56.3311 | 56.3943 | 0.91508 | FALSE | 59.0651 | 2018 | 2023-05-14 | 2.992% | 0.8627% | 0.1275% | 70% | 0.4334 | 0 | 6 | 0.4334 | 59.1928 | 54.1743 | 2023-05-14 | 53.1955 | 54.8362 | 56.3261 | 2023-05-14 | 2.645% | 0.1375% | 70% | 0.49773 | 0 | 6 | 0.49773 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 56.0799 | 57.8107 | 58.3203 | 58.3847 | 0.94663 | FALSE | 59.4832 | 2018 | 2023-05-15 | 2.994% | 0.8738% | 0.1194% | 70% | 0.4365 | 0 | 6 | 0.4365 | 59.2361 | 56.0799 | 2023-05-15 | 55.0671 | 56.7666 | 58.3151 | 2023-05-15 | 2.656% | 0.1289% | 70% | 0.50083 | 0 | 6 | 0.50083 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 52.2653 | 53.8793 | 54.3604 | 54.4106 | 0.88155 | FALSE | 55.4359 | 2018 | 2023-05-16 | 2.996% | 0.8849% | 0.1112% | 70% | 0.43967 | 0 | 6 | 0.43967 | 59.2765 | 52.2653 | 2023-05-16 | 51.3223 | 52.9072 | 54.3562 | 2023-05-16 | 2.666% | 0.1203% | 70% | 0.504 | 0 | 6 | 0.504 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 57.1913 | 58.9587 | 59.4918 | 59.5501 | 0.96417 | FALSE | 59.5518 | 2022 | 2023-05-17 | 2.998% | 0.8961% | 0.1033% | 70% | 0.44289 | 0 | 6 | 0.44289 | 59.3138 | 57.1913 | 2023-05-17 | 56.1596 | 57.895 | 59.4869 | 2023-05-17 | 2.676% | 0.1119% | 70% | 0.50722 | 0 | 6 | 0.50722 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 54.8165 | 56.5116 | 57.0289 | 57.0776 | 0.92355 | FALSE | 60.8508 | 2020 | 2023-05-18 | 2.999% | 0.9072% | 0.09577% | 70% | 0.44618 | 0 | 6 | 0.44618 | 59.348 | 54.8165 | 2023-05-18 | 53.8285 | 55.493 | 57.0248 | 2023-05-18 | 2.686% | 0.1039% | 70% | 0.51051 | 0 | 6 | 0.51051 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 53.1875 | 54.8332 | 55.3414 | 55.3831 | 0.89561 | FALSE | 61.0397 | 2020 | 2023-05-19 | 3.001% | 0.9184% | 0.0885% | 70% | 0.44953 | 0 | 6 | 0.44953 | 59.3791 | 53.1875 | 2023-05-19 | 52.2296 | 53.8456 | 55.3378 | 2023-05-19 | 2.697% | 0.09612% | 70% | 0.51386 | 0 | 6 | 0.51386 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 51.5724 | 53.1691 | 53.668 | 53.7035 | 0.86799 | FALSE | 60.4919 | 2020 | 2023-05-20 | 3.003% | 0.9296% | 0.08153% | 70% | 0.45294 | 0 | 6 | 0.45294 | 59.407 | 51.5724 | 2023-05-20 | 50.6443 | 52.2123 | 53.6649 | 2023-05-20 | 2.707% | 0.08865% | 70% | 0.51727 | 0 | 6 | 0.51727 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 56.4844 | 58.2343 | 58.7873 | 58.8283 | 0.95036 | FALSE | 59.7911 | 2020 | 2023-05-21 | 3.005% | 0.9407% | 0.07486% | 70% | 0.4564 | 0 | 6 | 0.4564 | 59.4319 | 56.4844 | 2023-05-21 | 55.468 | 57.1865 | 58.7837 | 2023-05-21 | 2.717% | 0.08146% | 70% | 0.52073 | 0 | 6 | 0.52073 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 42.9706 | 44.3027 | 44.7285 | 44.747 | 0.72256 | FALSE | 60.1145 | 2018 | 2023-05-22 | 3.007% | 0.9519% | 0.06871% | 70% | 0.45992 | 0 | 6 | 0.45992 | 59.4535 | 42.9706 | 2023-05-22 | 42.1987 | 43.5069 | 44.7268 | 2023-05-22 | 2.728% | 0.07481% | 70% | 0.52425 | 0 | 6 | 0.52425 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 17.875 | 18.4295 | 18.6087 | 18.6087 | 0.30037 | FALSE | 59.0594 | 2018 | 2023-05-23 | 3.009% | 0.9631% | 0.06298% | 70% | 0.4635 | 0 | 6 | 0.4635 | 59.4719 | 17.875 | 2023-05-23 | 17.5547 | 18.0992 | 18.6087 | 2023-05-23 | 2.738% | 0.0686% | 70% | 0.52783 | 0 | 6 | 0.52783 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 15.5348 | 16.017 | 16.1746 | 16.1746 | 0.261 | FALSE | 26.661 | 2021 | 2023-05-24 | 3.011% | 0.9743% | 0.05768% | 70% | 0.46712 | 0 | 6 | 0.46712 | 59.4872 | 15.5348 | 2023-05-24 | 15.2565 | 15.7301 | 16.1746 | 2023-05-24 | 2.748% | 0.06285% | 70% | 0.53146 | 0 | 6 | 0.53146 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 42.9283 | 44.2616 | 44.7022 | 44.7164 | 0.72134 | FALSE | 56.8709 | 2020 | 2023-05-25 | 3.012% | 0.9855% | 0.0528% | 70% | 0.4708 | 0 | 6 | 0.4708 | 59.4993 | 42.9283 | 2023-05-25 | 42.1584 | 43.4678 | 44.7009 | 2023-05-25 | 2.759% | 0.05754% | 70% | 0.53513 | 0 | 6 | 0.53513 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 31.556 | 32.5368 | 32.8643 | 32.8696 | 0.53011 | FALSE | 60.8531 | 2020 | 2023-05-26 | 3.014% | 0.9967% | 0.04836% | 70% | 0.47453 | 0 | 6 | 0.47453 | 59.5082 | 31.556 | 2023-05-26 | 30.9907 | 31.9539 | 32.8639 | 2023-05-26 | 2.769% | 0.05269% | 70% | 0.53886 | 0 | 6 | 0.53886 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 47.0077 | 48.4696 | 48.9631 | 48.9783 | 0.78976 | FALSE | 61.0293 | 2021 | 2023-05-27 | 3.016% | 1.008% | 0.04436% | 70% | 0.4783 | 0 | 6 | 0.4783 | 59.5139 | 47.0077 | 2023-05-27 | 46.1652 | 47.601 | 48.9617 | 2023-05-27 | 2.779% | 0.0483% | 70% | 0.54263 | 0 | 6 | 0.54263 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 55.4646 | 57.1906 | 57.7794 | 57.8007 | 0.93188 | FALSE | 60.066 | 2020 | 2023-05-28 | 3.018% | 1.019% | 0.0408% | 70% | 0.48211 | 0 | 6 | 0.48211 | 59.5164 | 55.4646 | 2023-05-28 | 54.4707 | 56.1658 | 57.7775 | 2023-05-28 | 2.79% | 0.04439% | 70% | 0.54645 | 0 | 6 | 0.54645 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 60.9302 | 62.8274 | 63.4815 | 63.5054 | 1.0238 | TRUE | 63.5054 | 2023 | 2023-05-29 | 3.02% | 1.03% | 0.03771% | 70% | 0.48597 | 0 | 6 | 0.48597 | 59.5157 | 60.9302 | 2023-05-29 | 59.8387 | 61.702 | 63.4794 | 2023-05-29 | 2.8% | 0.04096% | 70% | 0.5503 | 0 | 6 | 0.5503 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 47.4568 | 48.9354 | 49.4504 | 49.4628 | 0.79735 | FALSE | 61.0919 | 2018 | 2023-05-30 | 3.022% | 1.041% | 0.03517% | 70% | 0.48986 | 0 | 6 | 0.48986 | 59.5118 | 47.4568 | 2023-05-30 | 46.6075 | 48.0597 | 49.4494 | 2023-05-30 | 2.81% | 0.03812% | 70% | 0.5542 | 0 | 6 | 0.5542 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 57.1844 | 58.9673 | 59.5946 | 59.6131 | 0.96099 | FALSE | 61.846 | 2018 | 2023-05-31 | 3.024% | 1.053% | 0.03293% | 70% | 0.4938 | 0 | 6 | 0.4938 | 59.5048 | 57.1844 | 2023-05-31 | 56.1612 | 57.9122 | 59.5931 | 2023-05-31 | 2.821% | 0.03562% | 70% | 0.55813 | 0 | 6 | 0.55813 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 59.3026 | 61.1528 | 61.8103 | 61.8294 | 0.99677 | FALSE | 63.6031 | 2018 | 2023-06-01 | 3.025% | 1.064% | 0.03101% | 70% | 0.49776 | 0 | 6 | 0.49776 | 59.4946 | 59.3026 | 2023-06-01 | 58.242 | 60.059 | 61.8088 | 2023-06-01 | 2.831% | 0.03347% | 70% | 0.56209 | 0 | 6 | 0.56209 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 41.1182 | 42.4019 | 42.8626 | 42.8697 | 0.69119 | FALSE | 62.8189 | 2018 | 2023-06-02 | 3.027% | 1.075% | 0.02941% | 70% | 0.50175 | 0 | 6 | 0.50175 | 59.4814 | 41.1182 | 2023-06-02 | 40.3836 | 41.6443 | 42.8621 | 2023-06-02 | 2.841% | 0.03167% | 70% | 0.56608 | 0 | 6 | 0.56608 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 57.8036 | 59.6092 | 60.2638 | 60.2801 | 0.97205 | FALSE | 60.2804 | 2022 | 2023-06-03 | 3.029% | 1.086% | 0.02813% | 70% | 0.50577 | 0 | 6 | 0.50577 | 59.4651 | 57.8036 | 2023-06-03 | 56.7708 | 58.5442 | 60.2626 | 2023-06-03 | 2.851% | 0.03023% | 70% | 0.57011 | 0 | 6 | 0.57011 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 26.2068 | 27.026 | 27.3258 | 27.3273 | 0.44076 | FALSE | 60.6198 | 2018 | 2023-06-04 | 3.031% | 1.097% | 0.02719% | 70% | 0.50982 | 0 | 6 | 0.50982 | 59.4456 | 26.2068 | 2023-06-04 | 25.7392 | 26.5437 | 27.3257 | 2023-06-04 | 2.862% | 0.02915% | 70% | 0.57415 | 0 | 6 | 0.57415 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 30.274 | 31.2209 | 31.5708 | 31.5734 | 0.50937 | FALSE | 39.2165 | 2021 | 2023-06-05 | 3.033% | 1.108% | 0.02659% | 70% | 0.51388 | 0 | 6 | 0.51388 | 59.423 | 30.274 | 2023-06-05 | 29.734 | 30.664 | 31.5707 | 2023-06-05 | 2.872% | 0.02845% | 70% | 0.57821 | 0 | 6 | 0.57821 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 50.9989 | 52.595 | 53.1905 | 53.2016 | 0.85856 | FALSE | 54.0786 | 2018 | 2023-06-06 | 3.035% | 1.12% | 0.02607% | 70% | 0.51796 | 0 | 6 | 0.51796 | 59.3975 | 50.9989 | 2023-06-06 | 50.0891 | 51.6568 | 53.1898 | 2023-06-06 | 2.882% | 0.02785% | 70% | 0.58229 | 0 | 6 | 0.58229 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 28.3191 | 29.206 | 29.54 | 29.5419 | 0.47691 | FALSE | 56.4441 | 2021 | 2023-06-07 | 3.037% | 1.131% | 0.02565% | 70% | 0.52206 | 0 | 6 | 0.52206 | 59.369 | 28.3191 | 2023-06-07 | 27.8145 | 28.6855 | 29.5399 | 2023-06-07 | 2.892% | 0.02735% | 70% | 0.58639 | 0 | 6 | 0.58639 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 21.8798 | 22.5654 | 22.8261 | 22.8266 | 0.36865 | FALSE | 64.2151 | 2018 | 2023-06-08 | 3.038% | 1.142% | 0.02532% | 70% | 0.52616 | 0 | 6 | 0.52616 | 59.3376 | 21.8798 | 2023-06-08 | 21.4901 | 22.1635 | 22.826 | 2023-06-08 | 2.902% | 0.02696% | 70% | 0.5905 | 0 | 6 | 0.5905 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 51.7669 | 53.3901 | 54.0129 | 54.024 | 0.87288 | FALSE | 59.0188 | 2021 | 2023-06-09 | 3.04% | 1.153% | 0.02508% | 70% | 0.53028 | 0 | 6 | 0.53028 | 59.3032 | 51.7669 | 2023-06-09 | 50.8447 | 52.439 | 54.0122 | 2023-06-09 | 2.913% | 0.02667% | 70% | 0.59461 | 0 | 6 | 0.59461 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 59.5307 | 61.3985 | 62.1217 | 62.1372 | 1.0045 | FALSE | 62.1372 | 2022 | 2023-06-10 | 3.042% | 1.164% | 0.02494% | 70% | 0.53439 | 0 | 6 | 0.53439 | 59.2659 | 59.5307 | 2023-06-10 | 58.4706 | 60.3052 | 62.1208 | 2023-06-10 | 2.923% | 0.0265% | 70% | 0.59872 | 0 | 6 | 0.59872 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 57.9238 | 59.7424 | 60.4528 | 60.4674 | 0.97801 | FALSE | 60.4676 | 2022 | 2023-06-11 | 3.044% | 1.175% | 0.0249% | 70% | 0.53851 | 0 | 6 | 0.53851 | 59.2256 | 57.9238 | 2023-06-11 | 56.8928 | 58.679 | 60.4519 | 2023-06-11 | 2.933% | 0.02645% | 70% | 0.60284 | 0 | 6 | 0.60284 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 47.8897 | 49.3942 | 49.9872 | 49.9963 | 0.80913 | FALSE | 60.2957 | 2018 | 2023-06-12 | 3.046% | 1.186% | 0.02497% | 70% | 0.54262 | 0 | 6 | 0.54262 | 59.1823 | 47.8897 | 2023-06-12 | 47.0379 | 48.5157 | 49.9866 | 2023-06-12 | 2.943% | 0.02651% | 70% | 0.60695 | 0 | 6 | 0.60695 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 52.6487 | 54.3037 | 54.9618 | 54.9734 | 0.89026 | FALSE | 64.1728 | 2018 | 2023-06-13 | 3.048% | 1.197% | 0.02515% | 70% | 0.54673 | 0 | 6 | 0.54673 | 59.1361 | 52.6487 | 2023-06-13 | 51.7126 | 53.3383 | 54.9611 | 2023-06-13 | 2.953% | 0.0267% | 70% | 0.61106 | 0 | 6 | 0.61106 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 51.7872 | 53.4162 | 54.0695 | 54.0808 | 0.87642 | FALSE | 57.551 | 2021 | 2023-06-14 | 3.05% | 1.208% | 0.02533% | 70% | 0.55082 | 0 | 6 | 0.55082 | 59.0869 | 51.7872 | 2023-06-14 | 50.867 | 52.467 | 54.0689 | 2023-06-14 | 2.963% | 0.02688% | 70% | 0.61515 | 0 | 6 | 0.61515 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 55.2231 | 56.9612 | 57.6644 | 57.6777 | 0.93541 | FALSE | 57.6782 | 2022 | 2023-06-15 | 3.051% | 1.219% | 0.0255% | 70% | 0.5549 | 0 | 6 | 0.5549 | 59.0349 | 55.2231 | 2023-06-15 | 54.2423 | 55.9495 | 57.6635 | 2023-06-15 | 2.972% | 0.02706% | 70% | 0.61924 | 0 | 6 | 0.61924 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 53.265 | 54.9426 | 55.627 | 55.6393 | 0.90307 | FALSE | 62.8952 | 2018 | 2023-06-16 | 3.053% | 1.23% | 0.02566% | 70% | 0.55897 | 0 | 6 | 0.55897 | 58.98 | 53.265 | 2023-06-16 | 52.3196 | 53.9674 | 55.6263 | 2023-06-16 | 2.982% | 0.02723% | 70% | 0.6233 | 0 | 6 | 0.6233 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 54.2837 | 55.9944 | 56.6982 | 56.7112 | 0.92125 | FALSE | 61.9434 | 2018 | 2023-06-17 | 3.055% | 1.241% | 0.02582% | 70% | 0.56301 | 0 | 6 | 0.56301 | 58.9223 | 54.2837 | 2023-06-17 | 53.3206 | 55.001 | 56.6974 | 2023-06-17 | 2.992% | 0.02739% | 70% | 0.62734 | 0 | 6 | 0.62734 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 57.3505 | 59.159 | 59.9092 | 59.9242 | 0.97432 | FALSE | 59.9244 | 2022 | 2023-06-18 | 3.057% | 1.252% | 0.02597% | 70% | 0.56703 | 0 | 6 | 0.56703 | 58.8616 | 57.3505 | 2023-06-18 | 56.3336 | 58.11 | 59.9083 | 2023-06-18 | 3.002% | 0.02755% | 70% | 0.63136 | 0 | 6 | 0.63136 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 58.3629 | 60.2044 | 60.9747 | 60.9905 | 0.9926 | FALSE | 60.9905 | 2022 | 2023-06-19 | 3.059% | 1.263% | 0.02612% | 70% | 0.57103 | 0 | 6 | 0.57103 | 58.7981 | 58.3629 | 2023-06-19 | 57.3286 | 59.1376 | 60.9737 | 2023-06-19 | 3.011% | 0.02771% | 70% | 0.63536 | 0 | 6 | 0.63536 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 30.6576 | 31.6256 | 32.0338 | 32.0364 | 0.5219 | FALSE | 55.9313 | 2020 | 2023-06-20 | 3.061% | 1.274% | 0.02627% | 70% | 0.57499 | 0 | 6 | 0.57499 | 58.7316 | 30.6576 | 2023-06-20 | 30.115 | 31.0659 | 32.0336 | 2023-06-20 | 3.021% | 0.02786% | 70% | 0.63932 | 0 | 6 | 0.63932 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 20.2816 | 20.9224 | 21.1948 | 21.1951 | 0.34565 | FALSE | 56.2604 | 2020 | 2023-06-21 | 3.063% | 1.285% | 0.02643% | 70% | 0.57892 | 0 | 6 | 0.57892 | 58.6623 | 20.2816 | 2023-06-21 | 19.923 | 20.5524 | 21.1947 | 2023-06-21 | 3.031% | 0.02802% | 70% | 0.64325 | 0 | 6 | 0.64325 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 42.8132 | 44.1666 | 44.7465 | 44.7538 | 0.73065 | FALSE | 60.1808 | 2020 | 2023-06-22 | 3.064% | 1.296% | 0.02659% | 70% | 0.58282 | 0 | 6 | 0.58282 | 58.5901 | 42.8132 | 2023-06-22 | 42.0562 | 43.3857 | 44.7461 | 2023-06-22 | 3.04% | 0.02818% | 70% | 0.64715 | 0 | 6 | 0.64715 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 44.5361 | 45.9449 | 46.5532 | 46.5614 | 0.76103 | FALSE | 53.8625 | 2018 | 2023-06-23 | 3.066% | 1.307% | 0.02674% | 70% | 0.58667 | 0 | 6 | 0.58667 | 58.5151 | 44.5361 | 2023-06-23 | 43.7491 | 45.1331 | 46.5527 | 2023-06-23 | 3.05% | 0.02834% | 70% | 0.651 | 0 | 6 | 0.651 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 41.6753 | 42.9945 | 43.5685 | 43.5754 | 0.71309 | FALSE | 60.6237 | 2020 | 2023-06-24 | 3.068% | 1.318% | 0.0269% | 70% | 0.59049 | 0 | 6 | 0.59049 | 58.4371 | 41.6753 | 2023-06-24 | 40.9395 | 42.2353 | 43.5681 | 2023-06-24 | 3.059% | 0.02851% | 70% | 0.65482 | 0 | 6 | 0.65482 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 41.6852 | 43.0055 | 43.5844 | 43.5914 | 0.71424 | FALSE | 61.3551 | 2020 | 2023-06-25 | 3.07% | 1.328% | 0.02707% | 70% | 0.59426 | 0 | 6 | 0.59426 | 58.3563 | 41.6852 | 2023-06-25 | 40.9497 | 42.2467 | 43.584 | 2023-06-25 | 3.068% | 0.02867% | 70% | 0.65859 | 0 | 6 | 0.65859 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 10.9522 | 11.2993 | 11.4527 | 11.4527 | 0.1879 | FALSE | 61.4497 | 2018 | 2023-06-26 | 3.072% | 1.339% | 0.02723% | 70% | 0.59798 | 0 | 6 | 0.59798 | 58.272 | 10.9522 | 2023-06-26 | 10.7592 | 11.1002 | 11.4527 | 2023-06-26 | 3.078% | 0.02884% | 70% | 0.66232 | 0 | 6 | 0.66232 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 16.3622 | 16.8811 | 17.1121 | 17.1121 | 0.28114 | FALSE | 60.0937 | 2018 | 2023-06-27 | 3.074% | 1.35% | 0.02739% | 70% | 0.60166 | 0 | 6 | 0.60166 | 58.1836 | 16.3622 | 2023-06-27 | 16.0741 | 16.5839 | 17.1121 | 2023-06-27 | 3.087% | 0.029% | 70% | 0.66599 | 0 | 6 | 0.66599 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 57.721 | 59.5526 | 60.3739 | 60.3904 | 0.99362 | FALSE | 60.3905 | 2022 | 2023-06-28 | 3.076% | 1.36% | 0.02754% | 70% | 0.60529 | 0 | 6 | 0.60529 | 58.0915 | 57.721 | 2023-06-28 | 56.7044 | 58.5038 | 60.373 | 2023-06-28 | 3.096% | 0.02915% | 70% | 0.66962 | 0 | 6 | 0.66962 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 58.8062 | 60.6734 | 61.5168 | 61.5339 | 1.014 | TRUE | 61.5339 | 2023 | 2023-06-29 | 3.077% | 1.371% | 0.02768% | 70% | 0.60886 | 0 | 6 | 0.60886 | 57.996 | 58.8062 | 2023-06-29 | 57.7713 | 59.6057 | 61.5158 | 2023-06-29 | 3.105% | 0.0293% | 70% | 0.6732 | 0 | 6 | 0.6732 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 12.9745 | 13.3867 | 13.5743 | 13.5743 | 0.22403 | FALSE | 46.1767 | 2018 | 2023-06-30 | 3.079% | 1.382% | 0.02782% | 70% | 0.61238 | 0 | 6 | 0.61238 | 57.8975 | 12.9745 | 2023-06-30 | 12.7465 | 13.1515 | 13.5743 | 2023-06-30 | 3.114% | 0.02943% | 70% | 0.67672 | 0 | 6 | 0.67672 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 41.3556 | 42.6704 | 43.2729 | 43.2801 | 0.71546 | FALSE | 60.3531 | 2020 | 2023-07-01 | 3.081% | 1.392% | 0.02795% | 70% | 0.61585 | 0 | 6 | 0.61585 | 57.7962 | 41.3556 | 2023-07-01 | 40.6293 | 41.921 | 43.2725 | 2023-07-01 | 3.123% | 0.02956% | 70% | 0.68018 | 0 | 6 | 0.68018 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 58.0179 | 59.8635 | 60.7153 | 60.7324 | 1.0056 | FALSE | 60.7324 | 2022 | 2023-07-02 | 3.083% | 1.403% | 0.02807% | 70% | 0.61926 | 0 | 6 | 0.61926 | 57.6925 | 58.0179 | 2023-07-02 | 56.9994 | 58.8126 | 60.7143 | 2023-07-02 | 3.132% | 0.02968% | 70% | 0.68359 | 0 | 6 | 0.68359 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 52.6952 | 54.3725 | 55.1521 | 55.1659 | 0.91503 | FALSE | 55.1665 | 2022 | 2023-07-03 | 3.085% | 1.414% | 0.02832% | 70% | 0.6226 | 0 | 6 | 0.6226 | 57.5865 | 52.6952 | 2023-07-03 | 51.771 | 53.419 | 55.1514 | 2023-07-03 | 3.141% | 0.02995% | 70% | 0.68694 | 0 | 6 | 0.68694 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 44.5395 | 45.9581 | 46.622 | 46.6311 | 0.77482 | FALSE | 58.8022 | 2018 | 2023-07-04 | 3.087% | 1.424% | 0.02871% | 70% | 0.62589 | 0 | 6 | 0.62589 | 57.4786 | 44.5395 | 2023-07-04 | 43.7592 | 45.1529 | 46.6215 | 2023-07-04 | 3.15% | 0.03036% | 70% | 0.69022 | 0 | 6 | 0.69022 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 57.1603 | 58.982 | 59.8405 | 59.8579 | 0.99636 | FALSE | 59.8579 | 2022 | 2023-07-05 | 3.089% | 1.435% | 0.02923% | 70% | 0.62912 | 0 | 6 | 0.62912 | 57.3692 | 57.1603 | 2023-07-05 | 56.1594 | 57.9492 | 59.8395 | 2023-07-05 | 3.159% | 0.03092% | 70% | 0.69345 | 0 | 6 | 0.69345 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 40.6816 | 41.9789 | 42.5944 | 42.6019 | 0.7104 | FALSE | 58.5621 | 2020 | 2023-07-06 | 3.09% | 1.445% | 0.02989% | 70% | 0.63229 | 0 | 6 | 0.63229 | 57.2585 | 40.6816 | 2023-07-06 | 39.9701 | 41.2447 | 42.594 | 2023-07-06 | 3.168% | 0.03164% | 70% | 0.69662 | 0 | 6 | 0.69662 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 56.824 | 58.6373 | 59.5033 | 59.5214 | 0.99435 | FALSE | 59.5215 | 2022 | 2023-07-07 | 3.092% | 1.455% | 0.03069% | 70% | 0.63539 | 0 | 6 | 0.63539 | 57.1468 | 56.824 | 2023-07-07 | 55.8307 | 57.6122 | 59.5022 | 2023-07-07 | 3.176% | 0.03252% | 70% | 0.69972 | 0 | 6 | 0.69972 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 58.0213 | 59.8739 | 60.7647 | 60.7839 | 1.0173 | FALSE | 61.7315 | 2020 | 2023-07-08 | 3.094% | 1.466% | 0.03164% | 70% | 0.63843 | 0 | 6 | 0.63843 | 57.0344 | 58.0213 | 2023-07-08 | 57.0079 | 58.8282 | 60.7635 | 2023-07-08 | 3.185% | 0.03355% | 70% | 0.70276 | 0 | 6 | 0.70276 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 57.6522 | 59.4941 | 60.3856 | 60.4054 | 1.0128 | TRUE | 60.4054 | 2023 | 2023-07-09 | 3.096% | 1.476% | 0.03274% | 70% | 0.6414 | 0 | 6 | 0.6414 | 56.9217 | 57.6522 | 2023-07-09 | 56.6461 | 58.4559 | 60.3844 | 2023-07-09 | 3.194% | 0.03475% | 70% | 0.70573 | 0 | 6 | 0.70573 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 57.2365 | 59.0663 | 59.9577 | 59.978 | 1.0075 | TRUE | 59.978 | 2023 | 2023-07-10 | 3.098% | 1.487% | 0.03398% | 70% | 0.64431 | 0 | 6 | 0.64431 | 56.8079 | 57.2365 | 2023-07-10 | 56.2386 | 58.0365 | 59.9564 | 2023-07-10 | 3.202% | 0.03611% | 70% | 0.70864 | 0 | 6 | 0.70864 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 56.3429 | 58.1453 | 59.0289 | 59.0498 | 0.99384 | FALSE | 59.0499 | 2022 | 2023-07-11 | 3.1% | 1.497% | 0.0357% | 70% | 0.64716 | 0 | 6 | 0.64716 | 56.6921 | 56.3429 | 2023-07-11 | 55.3614 | 57.1324 | 59.0276 | 2023-07-11 | 3.211% | 0.03799% | 70% | 0.71149 | 0 | 6 | 0.71149 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 55.1367 | 56.9015 | 57.7723 | 57.7934 | 0.97457 | FALSE | 57.7938 | 2022 | 2023-07-12 | 3.102% | 1.507% | 0.03792% | 70% | 0.64994 | 0 | 6 | 0.64994 | 56.5743 | 55.1367 | 2023-07-12 | 54.177 | 55.9112 | 57.7709 | 2023-07-12 | 3.219% | 0.0404% | 70% | 0.71427 | 0 | 6 | 0.71427 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 55.1957 | 56.9635 | 57.8413 | 57.8641 | 0.97769 | FALSE | 57.8644 | 2022 | 2023-07-13 | 3.103% | 1.518% | 0.04064% | 70% | 0.65265 | 0 | 6 | 0.65265 | 56.4547 | 55.1957 | 2023-07-13 | 54.2358 | 55.9729 | 57.8398 | 2023-07-13 | 3.228% | 0.04335% | 70% | 0.71698 | 0 | 6 | 0.71698 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 54.934 | 56.6946 | 57.5742 | 57.5986 | 0.97515 | FALSE | 58.6298 | 2018 | 2023-07-14 | 3.105% | 1.528% | 0.04387% | 70% | 0.6553 | 0 | 6 | 0.6553 | 56.3333 | 54.934 | 2023-07-14 | 53.9795 | 55.7095 | 57.5726 | 2023-07-14 | 3.236% | 0.04685% | 70% | 0.71963 | 0 | 6 | 0.71963 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 52.3311 | 54.0093 | 54.853 | 54.8765 | 0.93095 | FALSE | 60.7328 | 2018 | 2023-07-15 | 3.107% | 1.538% | 0.04762% | 70% | 0.65788 | 0 | 6 | 0.65788 | 56.2102 | 52.3311 | 2023-07-15 | 51.4227 | 53.0717 | 54.8513 | 2023-07-15 | 3.244% | 0.0509% | 70% | 0.72222 | 0 | 6 | 0.72222 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 53.557 | 55.2755 | 56.1448 | 56.172 | 0.95488 | FALSE | 60.019 | 2018 | 2023-07-16 | 3.109% | 1.548% | 0.05189% | 70% | 0.66041 | 0 | 6 | 0.66041 | 56.0856 | 53.557 | 2023-07-16 | 52.6279 | 54.3167 | 56.1429 | 2023-07-16 | 3.253% | 0.05551% | 70% | 0.72474 | 0 | 6 | 0.72474 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 54.1466 | 55.8851 | 56.7698 | 56.8007 | 0.96758 | FALSE | 58.5889 | 2021 | 2023-07-17 | 3.111% | 1.558% | 0.057% | 70% | 0.66286 | 0 | 6 | 0.66286 | 55.9594 | 54.1466 | 2023-07-17 | 53.208 | 54.9164 | 56.7677 | 2023-07-17 | 3.261% | 0.06102% | 70% | 0.72719 | 0 | 6 | 0.72719 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 56.3232 | 58.1327 | 59.0591 | 59.0963 | 1.0088 | TRUE | 59.0963 | 2023 | 2023-07-18 | 3.113% | 1.569% | 0.06282% | 70% | 0.66525 | 0 | 6 | 0.66525 | 55.8317 | 56.3232 | 2023-07-18 | 55.3476 | 57.1257 | 59.0565 | 2023-07-18 | 3.269% | 0.06726% | 70% | 0.72959 | 0 | 6 | 0.72959 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 33.956 | 35.0476 | 35.6098 | 35.6207 | 0.60936 | FALSE | 58.8219 | 2020 | 2023-07-19 | 3.115% | 1.579% | 0.06934% | 70% | 0.66758 | 0 | 6 | 0.66758 | 55.7027 | 33.956 | 2023-07-19 | 33.3691 | 34.4419 | 35.609 | 2023-07-19 | 3.278% | 0.07424% | 70% | 0.73191 | 0 | 6 | 0.73191 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 41.2513 | 42.5782 | 43.2657 | 43.2866 | 0.74209 | FALSE | 57.9669 | 2020 | 2023-07-20 | 3.116% | 1.589% | 0.07658% | 70% | 0.66985 | 0 | 6 | 0.66985 | 55.5724 | 41.2513 | 2023-07-20 | 40.5386 | 41.8426 | 43.2642 | 2023-07-20 | 3.286% | 0.08196% | 70% | 0.73418 | 0 | 6 | 0.73418 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 53.8299 | 55.5625 | 56.4654 | 56.5112 | 0.9709 | FALSE | 56.512 | 2022 | 2023-07-21 | 3.118% | 1.599% | 0.08454% | 70% | 0.67205 | 0 | 6 | 0.67205 | 55.441 | 53.8299 | 2023-07-21 | 52.8997 | 54.6023 | 56.4622 | 2023-07-21 | 3.294% | 0.09044% | 70% | 0.73638 | 0 | 6 | 0.73638 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 45.2189 | 46.6753 | 47.4386 | 47.4714 | 0.81738 | FALSE | 54.9881 | 2021 | 2023-07-22 | 3.12% | 1.609% | 0.09323% | 70% | 0.67419 | 0 | 6 | 0.67419 | 55.3086 | 45.2189 | 2023-07-22 | 44.4388 | 45.87 | 47.4364 | 2023-07-22 | 3.302% | 0.09967% | 70% | 0.73853 | 0 | 6 | 0.73853 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 39.8803 | 41.1655 | 41.843 | 41.869 | 0.7225 | FALSE | 56.4993 | 2018 | 2023-07-23 | 3.122% | 1.619% | 0.1026% | 70% | 0.67628 | 0 | 6 | 0.67628 | 55.1753 | 39.8803 | 2023-07-23 | 39.1931 | 40.4562 | 41.8412 | 2023-07-23 | 3.31% | 0.1097% | 70% | 0.74061 | 0 | 6 | 0.74061 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 54.1913 | 55.9388 | 56.8653 | 56.9281 | 0.98455 | FALSE | 56.9287 | 2022 | 2023-07-24 | 3.124% | 1.629% | 0.1128% | 70% | 0.6783 | 0 | 6 | 0.6783 | 55.0406 | 54.1913 | 2023-07-24 | 53.2569 | 54.9742 | 56.861 | 2023-07-24 | 3.318% | 0.1204% | 70% | 0.74263 | 0 | 6 | 0.74263 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 28.9772 | 29.9121 | 30.4106 | 30.4229 | 0.52734 | FALSE | 57.0917 | 2018 | 2023-07-25 | 3.126% | 1.639% | 0.1238% | 70% | 0.68026 | 0 | 6 | 0.68026 | 54.9042 | 28.9772 | 2023-07-25 | 28.4794 | 29.3983 | 30.4098 | 2023-07-25 | 3.326% | 0.1321% | 70% | 0.74459 | 0 | 6 | 0.74459 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 45.6397 | 47.1132 | 47.9033 | 47.9527 | 0.83308 | FALSE | 56.9691 | 2020 | 2023-07-26 | 3.128% | 1.649% | 0.1353% | 70% | 0.68217 | 0 | 6 | 0.68217 | 54.7664 | 45.6397 | 2023-07-26 | 44.8547 | 46.3029 | 47.9 | 2023-07-26 | 3.334% | 0.1441% | 70% | 0.7465 | 0 | 6 | 0.7465 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 56.2045 | 58.0202 | 58.9991 | 59.0861 | 1.0289 | TRUE | 59.0861 | 2023 | 2023-07-27 | 3.129% | 1.659% | 0.1472% | 70% | 0.68402 | 0 | 6 | 0.68402 | 54.6272 | 56.2045 | 2023-07-27 | 55.2372 | 57.0217 | 58.9935 | 2023-07-27 | 3.342% | 0.1567% | 70% | 0.74835 | 0 | 6 | 0.74835 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 44.8031 | 46.2514 | 47.0365 | 47.0926 | 0.82194 | FALSE | 55.2359 | 2020 | 2023-07-28 | 3.131% | 1.669% | 0.1597% | 70% | 0.68581 | 0 | 6 | 0.68581 | 54.4868 | 44.8031 | 2023-07-28 | 44.0338 | 45.4572 | 47.033 | 2023-07-28 | 3.35% | 0.1698% | 70% | 0.75014 | 0 | 6 | 0.75014 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 26.3918 | 27.2454 | 27.7107 | 27.7234 | 0.48501 | FALSE | 58.8074 | 2018 | 2023-07-29 | 3.133% | 1.679% | 0.1726% | 70% | 0.68755 | 0 | 6 | 0.68755 | 54.3453 | 26.3918 | 2023-07-29 | 25.9403 | 26.7793 | 27.7099 | 2023-07-29 | 3.358% | 0.1833% | 70% | 0.75188 | 0 | 6 | 0.75188 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 43.8009 | 45.2185 | 45.9954 | 46.0576 | 0.80768 | FALSE | 48.6782 | 2020 | 2023-07-30 | 3.135% | 1.689% | 0.186% | 70% | 0.68923 | 0 | 6 | 0.68923 | 54.2028 | 43.8009 | 2023-07-30 | 43.0501 | 44.4434 | 45.9916 | 2023-07-30 | 3.366% | 0.1974% | 70% | 0.75356 | 0 | 6 | 0.75356 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 54.8317 | 56.6074 | 57.5858 | 57.7008 | 1.0143 | TRUE | 57.7008 | 2023 | 2023-07-31 | 3.137% | 1.699% | 0.1994% | 70% | 0.69086 | 0 | 6 | 0.69086 | 54.0597 | 54.8317 | 2023-07-31 | 53.8908 | 55.6361 | 57.5789 | 2023-07-31 | 3.374% | 0.2113% | 70% | 0.7552 | 0 | 6 | 0.7552 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 54.4877 | 56.2534 | 57.2314 | 57.3532 | 1.0106 | TRUE | 57.3532 | 2023 | 2023-08-01 | 3.139% | 1.709% | 0.2123% | 70% | 0.69244 | 0 | 6 | 0.69244 | 53.9162 | 54.4877 | 2023-08-01 | 53.5535 | 55.2889 | 57.2243 | 2023-08-01 | 3.382% | 0.2247% | 70% | 0.75678 | 0 | 6 | 0.75678 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 54.7159 | 56.49 | 57.4779 | 57.6074 | 1.0175 | TRUE | 57.6074 | 2023 | 2023-08-02 | 3.141% | 1.719% | 0.2248% | 70% | 0.69397 | 0 | 6 | 0.69397 | 53.7725 | 54.7159 | 2023-08-02 | 53.7785 | 55.5222 | 57.4705 | 2023-08-02 | 3.39% | 0.2377% | 70% | 0.7583 | 0 | 6 | 0.7583 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 54.8217 | 56.6003 | 57.596 | 57.7327 | 1.0222 | TRUE | 57.7327 | 2023 | 2023-08-03 | 3.142% | 1.729% | 0.2369% | 70% | 0.69545 | 0 | 6 | 0.69545 | 53.6288 | 54.8217 | 2023-08-03 | 53.8833 | 55.6315 | 57.5883 | 2023-08-03 | 3.398% | 0.2502% | 70% | 0.75979 | 0 | 6 | 0.75979 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 52.1161 | 53.808 | 54.76 | 54.8914 | 0.97432 | FALSE | 54.9406 | 2018 | 2023-08-04 | 3.144% | 1.738% | 0.2486% | 70% | 0.69689 | 0 | 6 | 0.69689 | 53.485 | 52.1161 | 2023-08-04 | 51.225 | 52.888 | 54.7528 | 2023-08-04 | 3.406% | 0.2622% | 70% | 0.76122 | 0 | 6 | 0.76122 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 42.0768 | 43.4436 | 44.2166 | 44.297 | 0.7882 | FALSE | 53.5906 | 2018 | 2023-08-05 | 3.146% | 1.748% | 0.2598% | 70% | 0.69827 | 0 | 6 | 0.69827 | 53.3413 | 42.0768 | 2023-08-05 | 41.3595 | 42.703 | 44.2123 | 2023-08-05 | 3.414% | 0.2737% | 70% | 0.7626 | 0 | 6 | 0.7626 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 49.9146 | 51.537 | 52.4593 | 52.5891 | 0.93806 | FALSE | 56.6451 | 2020 | 2023-08-06 | 3.148% | 1.758% | 0.2706% | 70% | 0.69961 | 0 | 6 | 0.69961 | 53.1978 | 49.9146 | 2023-08-06 | 49.0632 | 50.6579 | 52.4525 | 2023-08-06 | 3.421% | 0.2847% | 70% | 0.76394 | 0 | 6 | 0.76394 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 52.8316 | 54.5498 | 55.5316 | 55.687 | 0.99577 | FALSE | 55.6873 | 2022 | 2023-08-07 | 3.15% | 1.768% | 0.2809% | 70% | 0.70091 | 0 | 6 | 0.70091 | 53.0551 | 52.8316 | 2023-08-07 | 51.9306 | 53.6196 | 55.5236 | 2023-08-07 | 3.429% | 0.2952% | 70% | 0.76524 | 0 | 6 | 0.76524 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 53.7944 | 55.545 | 56.5503 | 56.7149 | 1.0166 | TRUE | 56.7149 | 2023 | 2023-08-08 | 3.152% | 1.778% | 0.2902% | 70% | 0.70216 | 0 | 6 | 0.70216 | 52.9136 | 53.7944 | 2023-08-08 | 52.8779 | 54.5987 | 56.5421 | 2023-08-08 | 3.437% | 0.3047% | 70% | 0.76649 | 0 | 6 | 0.76649 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 52.0382 | 53.7327 | 54.7107 | 54.8713 | 0.98602 | FALSE | 54.9285 | 2018 | 2023-08-09 | 3.154% | 1.787% | 0.2986% | 70% | 0.70337 | 0 | 6 | 0.70337 | 52.773 | 52.0382 | 2023-08-09 | 51.1527 | 52.8184 | 54.7029 | 2023-08-09 | 3.445% | 0.3131% | 70% | 0.7677 | 0 | 6 | 0.7677 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 50.6032 | 52.252 | 53.2083 | 53.3625 | 0.96127 | FALSE | 53.3652 | 2022 | 2023-08-10 | 3.155% | 1.797% | 0.3059% | 70% | 0.70453 | 0 | 6 | 0.70453 | 52.6331 | 50.6032 | 2023-08-10 | 49.7433 | 51.3641 | 53.2009 | 2023-08-10 | 3.453% | 0.3205% | 70% | 0.76887 | 0 | 6 | 0.76887 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 48.4261 | 50.0049 | 50.9251 | 51.0669 | 0.9222 | FALSE | 51.1371 | 2021 | 2023-08-11 | 3.157% | 1.807% | 0.3121% | 70% | 0.70566 | 0 | 6 | 0.70566 | 52.4935 | 48.4261 | 2023-08-11 | 47.6045 | 49.1565 | 50.9184 | 2023-08-11 | 3.46% | 0.3268% | 70% | 0.76999 | 0 | 6 | 0.76999 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 48.8564 | 50.4502 | 51.3836 | 51.5316 | 0.93291 | FALSE | 51.5361 | 2022 | 2023-08-12 | 3.159% | 1.817% | 0.3173% | 70% | 0.70675 | 0 | 6 | 0.70675 | 52.3539 | 48.8564 | 2023-08-12 | 48.0282 | 49.595 | 51.3768 | 2023-08-12 | 3.468% | 0.332% | 70% | 0.77108 | 0 | 6 | 0.77108 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 36.7168 | 37.9153 | 38.6206 | 38.6923 | 0.70224 | FALSE | 44.585 | 2018 | 2023-08-13 | 3.161% | 1.826% | 0.3215% | 70% | 0.7078 | 0 | 6 | 0.7078 | 52.2141 | 36.7168 | 2023-08-13 | 36.0968 | 37.2751 | 38.6174 | 2023-08-13 | 3.476% | 0.3361% | 70% | 0.77213 | 0 | 6 | 0.77213 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 36.5849 | 37.7798 | 38.4865 | 38.5586 | 0.70159 | FALSE | 56.1679 | 2018 | 2023-08-14 | 3.163% | 1.836% | 0.3253% | 70% | 0.70882 | 0 | 6 | 0.70882 | 52.0733 | 36.5849 | 2023-08-14 | 35.9679 | 37.1427 | 38.4832 | 2023-08-14 | 3.483% | 0.3399% | 70% | 0.77315 | 0 | 6 | 0.77315 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 34.168 | 35.2847 | 35.9482 | 36.0088 | 0.65689 | FALSE | 48.0137 | 2020 | 2023-08-15 | 3.165% | 1.846% | 0.3293% | 70% | 0.70979 | 0 | 6 | 0.70979 | 51.9309 | 34.168 | 2023-08-15 | 33.5927 | 34.6906 | 35.9455 | 2023-08-15 | 3.491% | 0.3439% | 70% | 0.77413 | 0 | 6 | 0.77413 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 39.2828 | 40.5674 | 41.3344 | 41.4249 | 0.75768 | FALSE | 56.5345 | 2018 | 2023-08-16 | 3.167% | 1.855% | 0.3335% | 70% | 0.71074 | 0 | 6 | 0.71074 | 51.7866 | 39.2828 | 2023-08-16 | 38.6214 | 39.8843 | 41.3304 | 2023-08-16 | 3.499% | 0.3482% | 70% | 0.77507 | 0 | 6 | 0.77507 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 24.539 | 25.342 | 25.8236 | 25.8455 | 0.47399 | FALSE | 53.8586 | 2018 | 2023-08-17 | 3.168% | 1.865% | 0.338% | 70% | 0.71165 | 0 | 6 | 0.71165 | 51.6402 | 24.539 | 2023-08-17 | 24.1277 | 24.9172 | 25.8226 | 2023-08-17 | 3.506% | 0.3529% | 70% | 0.77598 | 0 | 6 | 0.77598 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 32.8866 | 33.9634 | 34.6122 | 34.6697 | 0.63755 | FALSE | 45.3321 | 2021 | 2023-08-18 | 3.17% | 1.875% | 0.3427% | 70% | 0.71253 | 0 | 6 | 0.71253 | 51.4912 | 32.8866 | 2023-08-18 | 32.3349 | 33.3935 | 34.6097 | 2023-08-18 | 3.514% | 0.3578% | 70% | 0.77686 | 0 | 6 | 0.77686 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 34.3452 | 35.4704 | 36.1516 | 36.2179 | 0.66788 | FALSE | 41.8172 | 2021 | 2023-08-19 | 3.172% | 1.884% | 0.3477% | 70% | 0.71337 | 0 | 6 | 0.71337 | 51.3394 | 34.3452 | 2023-08-19 | 33.7693 | 34.8756 | 36.1486 | 2023-08-19 | 3.522% | 0.363% | 70% | 0.77771 | 0 | 6 | 0.77771 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 50.1361 | 51.7796 | 52.7791 | 52.9606 | 0.97942 | FALSE | 52.9621 | 2022 | 2023-08-20 | 3.174% | 1.894% | 0.3529% | 70% | 0.71419 | 0 | 6 | 0.71419 | 51.1845 | 50.1361 | 2023-08-20 | 49.2929 | 50.9088 | 52.7711 | 2023-08-20 | 3.529% | 0.3685% | 70% | 0.77852 | 0 | 6 | 0.77852 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 39.7124 | 41.015 | 41.8108 | 41.9134 | 0.77737 | FALSE | 53.9828 | 2020 | 2023-08-21 | 3.176% | 1.903% | 0.3584% | 70% | 0.71498 | 0 | 6 | 0.71498 | 51.0276 | 39.7124 | 2023-08-21 | 39.0469 | 40.3277 | 41.8062 | 2023-08-21 | 3.537% | 0.3743% | 70% | 0.77931 | 0 | 6 | 0.77931 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 27.8889 | 28.8042 | 29.366 | 29.404 | 0.54695 | FALSE | 55.501 | 2018 | 2023-08-22 | 3.178% | 1.913% | 0.3645% | 70% | 0.71573 | 0 | 6 | 0.71573 | 50.8696 | 27.8889 | 2023-08-22 | 27.4235 | 28.3235 | 29.3643 | 2023-08-22 | 3.544% | 0.3808% | 70% | 0.78007 | 0 | 6 | 0.78007 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 43.3936 | 44.8186 | 45.6971 | 45.8324 | 0.85506 | FALSE | 53.0622 | 2018 | 2023-08-23 | 3.18% | 1.922% | 0.3717% | 70% | 0.71646 | 0 | 6 | 0.71646 | 50.7101 | 43.3936 | 2023-08-23 | 42.667 | 44.0682 | 45.691 | 2023-08-23 | 3.552% | 0.3885% | 70% | 0.7808 | 0 | 6 | 0.7808 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 50.7486 | 52.4162 | 53.4488 | 53.6527 | 1.004 | TRUE | 53.6527 | 2023 | 2023-08-24 | 3.181% | 1.932% | 0.3801% | 70% | 0.71717 | 0 | 6 | 0.71717 | 50.5486 | 50.7486 | 2023-08-24 | 49.8979 | 51.5375 | 53.4395 | 2023-08-24 | 3.559% | 0.3974% | 70% | 0.7815 | 0 | 6 | 0.7815 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 28.5752 | 29.5148 | 30.0991 | 30.1439 | 0.56577 | FALSE | 51.4191 | 2021 | 2023-08-25 | 3.183% | 1.941% | 0.3896% | 70% | 0.71785 | 0 | 6 | 0.71785 | 50.3849 | 28.5752 | 2023-08-25 | 28.0997 | 29.0236 | 30.0971 | 2023-08-25 | 3.567% | 0.4075% | 70% | 0.78218 | 0 | 6 | 0.78218 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 36.5179 | 37.7193 | 38.4698 | 38.564 | 0.72604 | FALSE | 52.5536 | 2020 | 2023-08-26 | 3.185% | 1.951% | 0.4004% | 70% | 0.7185 | 0 | 6 | 0.7185 | 50.2186 | 36.5179 | 2023-08-26 | 35.9093 | 37.0907 | 38.4654 | 2023-08-26 | 3.574% | 0.4188% | 70% | 0.78283 | 0 | 6 | 0.78283 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 46.2166 | 47.738 | 48.6926 | 48.872 | 0.923 | FALSE | 48.8784 | 2022 | 2023-08-27 | 3.187% | 1.96% | 0.4123% | 70% | 0.71913 | 0 | 6 | 0.71913 | 50.0496 | 46.2166 | 2023-08-27 | 45.4447 | 46.9407 | 48.6843 | 2023-08-27 | 3.581% | 0.4313% | 70% | 0.78346 | 0 | 6 | 0.78346 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 49.4119 | 51.0395 | 52.0651 | 52.2843 | 0.99061 | FALSE | 53.3193 | 2021 | 2023-08-28 | 3.189% | 1.97% | 0.425% | 70% | 0.71973 | 0 | 6 | 0.71973 | 49.8775 | 49.4119 | 2023-08-28 | 48.5864 | 50.1867 | 52.0549 | 2023-08-28 | 3.589% | 0.4447% | 70% | 0.78406 | 0 | 6 | 0.78406 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 33.1513 | 34.2439 | 34.9353 | 35.0157 | 0.6656 | FALSE | 52.6927 | 2021 | 2023-08-29 | 3.191% | 1.979% | 0.438% | 70% | 0.72031 | 0 | 6 | 0.72031 | 49.7025 | 33.1513 | 2023-08-29 | 32.6009 | 33.6754 | 34.9316 | 2023-08-29 | 3.596% | 0.4583% | 70% | 0.78465 | 0 | 6 | 0.78465 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 48.7602 | 50.3682 | 51.3901 | 51.6178 | 0.98447 | FALSE | 51.6193 | 2022 | 2023-08-30 | 3.193% | 1.989% | 0.4511% | 70% | 0.72087 | 0 | 6 | 0.72087 | 49.5242 | 48.7602 | 2023-08-30 | 47.9469 | 49.5281 | 51.3796 | 2023-08-30 | 3.604% | 0.472% | 70% | 0.78521 | 0 | 6 | 0.78521 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 20.5409 | 21.2188 | 21.6513 | 21.668 | 0.41468 | FALSE | 51.1122 | 2021 | 2023-08-31 | 3.194% | 1.998% | 0.4643% | 70% | 0.72141 | 0 | 6 | 0.72141 | 49.3425 | 20.5409 | 2023-08-31 | 20.2022 | 20.8688 | 21.6506 | 2023-08-31 | 3.611% | 0.4858% | 70% | 0.78575 | 0 | 6 | 0.78575 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 43.5947 | 45.0341 | 45.9566 | 46.1413 | 0.88616 | FALSE | 46.1516 | 2022 | 2023-09-01 | 3.196% | 2.007% | 0.4777% | 70% | 0.72193 | 0 | 6 | 0.72193 | 49.1568 | 43.5947 | 2023-09-01 | 42.8701 | 44.2856 | 45.948 | 2023-09-01 | 3.618% | 0.4997% | 70% | 0.78627 | 0 | 6 | 0.78627 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 38.5758 | 39.8502 | 40.6704 | 40.8101 | 0.78661 | FALSE | 43.9322 | 2018 | 2023-09-02 | 3.198% | 2.017% | 0.4913% | 70% | 0.72243 | 0 | 6 | 0.72243 | 48.967 | 38.5758 | 2023-09-02 | 37.9364 | 39.1898 | 40.664 | 2023-09-02 | 3.625% | 0.5138% | 70% | 0.78677 | 0 | 6 | 0.78677 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 32.4034 | 33.4746 | 34.1668 | 34.2568 | 0.66276 | FALSE | 53.1841 | 2018 | 2023-09-03 | 3.2% | 2.026% | 0.5051% | 70% | 0.72291 | 0 | 6 | 0.72291 | 48.7728 | 32.4034 | 2023-09-03 | 31.8682 | 32.9217 | 34.1627 | 2023-09-03 | 3.633% | 0.5281% | 70% | 0.78725 | 0 | 6 | 0.78725 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 49.2113 | 50.8391 | 51.8952 | 52.166 | 1.0131 | FALSE | 52.708 | 2018 | 2023-09-04 | 3.202% | 2.035% | 0.519% | 70% | 0.72338 | 0 | 6 | 0.72338 | 48.5743 | 49.2113 | 2023-09-04 | 48.3939 | 49.9946 | 51.883 | 2023-09-04 | 3.64% | 0.5425% | 70% | 0.78771 | 0 | 6 | 0.78771 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 42.1523 | 43.5474 | 44.4562 | 44.6504 | 0.87056 | FALSE | 52.3602 | 2020 | 2023-09-05 | 3.204% | 2.044% | 0.5327% | 70% | 0.72382 | 0 | 6 | 0.72382 | 48.3724 | 42.1523 | 2023-09-05 | 41.4546 | 42.8266 | 44.4476 | 2023-09-05 | 3.647% | 0.5565% | 70% | 0.78815 | 0 | 6 | 0.78815 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 45.8226 | 47.3401 | 48.3326 | 48.5793 | 0.95096 | FALSE | 51.2536 | 2018 | 2023-09-06 | 3.206% | 2.054% | 0.5456% | 70% | 0.72425 | 0 | 6 | 0.72425 | 48.1672 | 45.8226 | 2023-09-06 | 45.0636 | 46.556 | 48.3217 | 2023-09-06 | 3.654% | 0.5698% | 70% | 0.78858 | 0 | 6 | 0.78858 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 35.6991 | 36.8821 | 37.6589 | 37.7927 | 0.74284 | FALSE | 52.76 | 2018 | 2023-09-07 | 3.207% | 2.063% | 0.5579% | 70% | 0.72466 | 0 | 6 | 0.72466 | 47.9591 | 35.6991 | 2023-09-07 | 35.111 | 36.2745 | 37.653 | 2023-09-07 | 3.661% | 0.5824% | 70% | 0.78899 | 0 | 6 | 0.78899 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 40.69 | 42.0392 | 42.9286 | 43.1223 | 0.85116 | FALSE | 48.2272 | 2020 | 2023-09-08 | 3.209% | 2.072% | 0.5694% | 70% | 0.72506 | 0 | 6 | 0.72506 | 47.7479 | 40.69 | 2023-09-08 | 40.0189 | 41.3458 | 42.9202 | 2023-09-08 | 3.668% | 0.5942% | 70% | 0.78939 | 0 | 6 | 0.78939 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 17.1706 | 17.7402 | 18.1173 | 18.1265 | 0.35931 | FALSE | 49.5377 | 2020 | 2023-09-09 | 3.211% | 2.081% | 0.5802% | 70% | 0.72544 | 0 | 6 | 0.72544 | 47.5339 | 17.1706 | 2023-09-09 | 16.8907 | 17.451 | 18.1169 | 2023-09-09 | 3.675% | 0.6053% | 70% | 0.78977 | 0 | 6 | 0.78977 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 45.0642 | 46.5602 | 47.5541 | 47.8172 | 0.952 | FALSE | 47.8223 | 2022 | 2023-09-10 | 3.213% | 2.09% | 0.5903% | 70% | 0.7258 | 0 | 6 | 0.7258 | 47.3172 | 45.0642 | 2023-09-10 | 44.321 | 45.7923 | 47.5429 | 2023-09-10 | 3.682% | 0.6155% | 70% | 0.79014 | 0 | 6 | 0.79014 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 47.337 | 48.9093 | 49.9581 | 50.2588 | 1.0051 | TRUE | 50.2588 | 2023 | 2023-09-11 | 3.215% | 2.099% | 0.5983% | 70% | 0.72616 | 0 | 6 | 0.72616 | 47.0984 | 47.337 | 2023-09-11 | 46.5564 | 48.1028 | 49.9454 | 2023-09-11 | 3.689% | 0.6236% | 70% | 0.79049 | 0 | 6 | 0.79049 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 36.4672 | 37.6792 | 38.4907 | 38.6503 | 0.77643 | FALSE | 50.4549 | 2018 | 2023-09-12 | 3.217% | 2.108% | 0.6046% | 70% | 0.72649 | 0 | 6 | 0.72649 | 46.8775 | 36.4672 | 2023-09-12 | 35.8695 | 37.0616 | 38.4841 | 2023-09-12 | 3.696% | 0.63% | 70% | 0.79083 | 0 | 6 | 0.79083 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 11.5097 | 11.8924 | 12.1497 | 12.1497 | 0.2452 | FALSE | 48.1578 | 2020 | 2023-09-13 | 3.219% | 2.117% | 0.6092% | 70% | 0.72682 | 0 | 6 | 0.72682 | 46.6546 | 11.5097 | 2023-09-13 | 11.3232 | 11.6998 | 12.1497 | 2023-09-13 | 3.703% | 0.6346% | 70% | 0.79115 | 0 | 6 | 0.79115 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 38.6063 | 39.8909 | 40.7575 | 40.9479 | 0.83027 | FALSE | 47.8661 | 2020 | 2023-09-14 | 3.22% | 2.126% | 0.6121% | 70% | 0.72713 | 0 | 6 | 0.72713 | 46.4298 | 38.6063 | 2023-09-14 | 37.9744 | 39.238 | 40.7497 | 2023-09-14 | 3.71% | 0.6373% | 70% | 0.79146 | 0 | 6 | 0.79146 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 43.1465 | 44.583 | 45.5558 | 45.8101 | 0.9333 | FALSE | 49.3088 | 2020 | 2023-09-15 | 3.222% | 2.135% | 0.6132% | 70% | 0.72743 | 0 | 6 | 0.72743 | 46.2032 | 43.1465 | 2023-09-15 | 42.4396 | 43.8527 | 45.5454 | 2023-09-15 | 3.717% | 0.6382% | 70% | 0.79176 | 0 | 6 | 0.79176 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 25.6711 | 26.5264 | 27.1076 | 27.169 | 0.55621 | FALSE | 44.0254 | 2018 | 2023-09-16 | 3.224% | 2.144% | 0.6125% | 70% | 0.72772 | 0 | 6 | 0.72772 | 45.9749 | 25.6711 | 2023-09-16 | 25.2545 | 26.0959 | 27.1051 | 2023-09-16 | 3.723% | 0.6373% | 70% | 0.79205 | 0 | 6 | 0.79205 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 47.2542 | 48.8295 | 49.904 | 50.2102 | 1.033 | TRUE | 50.2102 | 2023 | 2023-09-17 | 3.226% | 2.153% | 0.61% | 70% | 0.728 | 0 | 6 | 0.728 | 45.745 | 47.2542 | 2023-09-17 | 46.4812 | 48.0307 | 49.8917 | 2023-09-17 | 3.73% | 0.6344% | 70% | 0.79233 | 0 | 6 | 0.79233 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 46.5079 | 48.0591 | 49.1211 | 49.4204 | 1.0219 | TRUE | 49.4204 | 2023 | 2023-09-18 | 3.228% | 2.162% | 0.6056% | 70% | 0.72827 | 0 | 6 | 0.72827 | 45.513 | 46.5079 | 2023-09-18 | 45.7483 | 47.2742 | 49.1093 | 2023-09-18 | 3.737% | 0.6297% | 70% | 0.7926 | 0 | 6 | 0.7926 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 44.8426 | 46.3392 | 47.3675 | 47.6491 | 0.9903 | FALSE | 47.6501 | 2022 | 2023-09-19 | 3.23% | 2.171% | 0.5993% | 70% | 0.72852 | 0 | 6 | 0.72852 | 45.2782 | 44.8426 | 2023-09-19 | 44.1115 | 45.5837 | 47.3564 | 2023-09-19 | 3.743% | 0.6228% | 70% | 0.79286 | 0 | 6 | 0.79286 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 44.8422 | 46.3397 | 47.3722 | 47.6522 | 0.99555 | FALSE | 48.89 | 2018 | 2023-09-20 | 3.232% | 2.18% | 0.5914% | 70% | 0.72877 | 0 | 6 | 0.72877 | 45.0409 | 44.8422 | 2023-09-20 | 44.1121 | 45.5852 | 47.3613 | 2023-09-20 | 3.75% | 0.6144% | 70% | 0.7931 | 0 | 6 | 0.7931 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 46.34 | 47.8884 | 48.9598 | 49.2464 | 1.0344 | TRUE | 49.2464 | 2023 | 2023-09-21 | 3.233% | 2.188% | 0.5819% | 70% | 0.72901 | 0 | 6 | 0.72901 | 44.801 | 46.34 | 2023-09-21 | 45.5867 | 47.11 | 48.9487 | 2023-09-21 | 3.756% | 0.6045% | 70% | 0.79334 | 0 | 6 | 0.79334 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 45.1281 | 46.6369 | 47.6846 | 47.9584 | 1.0128 | TRUE | 47.9584 | 2023 | 2023-09-22 | 3.235% | 2.197% | 0.5708% | 70% | 0.72923 | 0 | 6 | 0.72923 | 44.5589 | 45.1281 | 2023-09-22 | 44.3958 | 45.8801 | 47.674 | 2023-09-22 | 3.763% | 0.5929% | 70% | 0.79357 | 0 | 6 | 0.79357 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 33.956 | 35.0919 | 35.8834 | 36.0173 | 0.76481 | FALSE | 41.9604 | 2021 | 2023-09-23 | 3.237% | 2.206% | 0.5582% | 70% | 0.72945 | 0 | 6 | 0.72945 | 44.3147 | 33.956 | 2023-09-23 | 33.4083 | 34.5259 | 35.8783 | 2023-09-23 | 3.769% | 0.5797% | 70% | 0.79378 | 0 | 6 | 0.79378 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 22.783 | 23.5457 | 24.0789 | 24.1195 | 0.51505 | FALSE | 41.0389 | 2021 | 2023-09-24 | 3.239% | 2.214% | 0.5439% | 70% | 0.72966 | 0 | 6 | 0.72966 | 44.0687 | 22.783 | 2023-09-24 | 22.4178 | 23.1682 | 24.0773 | 2023-09-24 | 3.776% | 0.5648% | 70% | 0.79399 | 0 | 6 | 0.79399 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 34.4843 | 35.6393 | 36.4496 | 36.5848 | 0.78569 | FALSE | 36.5991 | 2022 | 2023-09-25 | 3.241% | 2.223% | 0.5311% | 70% | 0.72986 | 0 | 6 | 0.72986 | 43.8196 | 34.4843 | 2023-09-25 | 33.9296 | 35.066 | 36.4444 | 2023-09-25 | 3.782% | 0.5516% | 70% | 0.7942 | 0 | 6 | 0.7942 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 35.8929 | 37.0958 | 37.9425 | 38.0911 | 0.82277 | FALSE | 39.7914 | 2018 | 2023-09-26 | 3.243% | 2.232% | 0.5212% | 70% | 0.73006 | 0 | 6 | 0.73006 | 43.567 | 35.8929 | 2023-09-26 | 35.316 | 36.4995 | 37.9367 | 2023-09-26 | 3.788% | 0.5416% | 70% | 0.79439 | 0 | 6 | 0.79439 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 15.3726 | 15.8881 | 16.2522 | 16.2587 | 0.35325 | FALSE | 40.2572 | 2018 | 2023-09-27 | 3.244% | 2.24% | 0.5144% | 70% | 0.73024 | 0 | 6 | 0.73024 | 43.3112 | 15.3726 | 2023-09-27 | 15.1279 | 15.6352 | 16.2519 | 2023-09-27 | 3.794% | 0.5348% | 70% | 0.79458 | 0 | 6 | 0.79458 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 15.4437 | 15.9619 | 16.329 | 16.336 | 0.35704 | FALSE | 31.059 | 2021 | 2023-09-28 | 3.246% | 2.249% | 0.5105% | 70% | 0.73042 | 0 | 6 | 0.73042 | 43.0523 | 15.4437 | 2023-09-28 | 15.1982 | 15.7081 | 16.3287 | 2023-09-28 | 3.801% | 0.5311% | 70% | 0.79476 | 0 | 6 | 0.79476 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 21.894 | 22.6291 | 23.1516 | 23.1873 | 0.50983 | FALSE | 45.4793 | 2018 | 2023-09-29 | 3.248% | 2.257% | 0.5097% | 70% | 0.7306 | 0 | 6 | 0.7306 | 42.7907 | 21.894 | 2023-09-29 | 21.5455 | 22.2689 | 23.1501 | 2023-09-29 | 3.807% | 0.5308% | 70% | 0.79493 | 0 | 6 | 0.79493 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 30.2456 | 31.2616 | 31.9862 | 32.0827 | 0.70971 | FALSE | 37.7312 | 2020 | 2023-09-30 | 3.25% | 2.265% | 0.512% | 70% | 0.73076 | 0 | 6 | 0.73076 | 42.5264 | 30.2456 | 2023-09-30 | 29.7629 | 30.7627 | 31.9821 | 2023-09-30 | 3.813% | 0.5338% | 70% | 0.79509 | 0 | 6 | 0.79509 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 35.4336 | 36.6246 | 37.4767 | 37.6265 | 0.83747 | FALSE | 44.2159 | 2020 | 2023-10-01 | 3.252% | 2.274% | 0.5174% | 70% | 0.73092 | 0 | 6 | 0.73092 | 42.2597 | 35.4336 | 2023-10-01 | 34.8673 | 36.0393 | 37.4701 | 2023-10-01 | 3.819% | 0.5402% | 70% | 0.79525 | 0 | 6 | 0.79525 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 40.1002 | 41.4489 | 42.4168 | 42.6266 | 0.95468 | FALSE | 42.6307 | 2022 | 2023-10-02 | 3.254% | 2.282% | 0.526% | 70% | 0.73107 | 0 | 6 | 0.73107 | 41.9894 | 40.1002 | 2023-10-02 | 39.4583 | 40.7854 | 42.4072 | 2023-10-02 | 3.825% | 0.55% | 70% | 0.7954 | 0 | 6 | 0.7954 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 35.6699 | 36.8703 | 37.7345 | 37.8975 | 0.85417 | FALSE | 37.9101 | 2022 | 2023-10-03 | 3.256% | 2.29% | 0.5426% | 70% | 0.73122 | 0 | 6 | 0.73122 | 41.7125 | 35.6699 | 2023-10-03 | 35.1005 | 36.2817 | 37.7268 | 2023-10-03 | 3.83% | 0.5681% | 70% | 0.79555 | 0 | 6 | 0.79555 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 42.5438 | 43.9763 | 45.0108 | 45.2677 | 1.0269 | TRUE | 45.2677 | 2023 | 2023-10-04 | 3.257% | 2.298% | 0.5675% | 70% | 0.73136 | 0 | 6 | 0.73136 | 41.4293 | 42.5438 | 2023-10-04 | 41.8626 | 43.2722 | 44.9984 | 2023-10-04 | 3.836% | 0.595% | 70% | 0.79569 | 0 | 6 | 0.79569 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 42.1993 | 43.621 | 44.6509 | 44.9207 | 1.0257 | TRUE | 44.9207 | 2023 | 2023-10-05 | 3.259% | 2.306% | 0.6007% | 70% | 0.73149 | 0 | 6 | 0.73149 | 41.1403 | 42.1993 | 2023-10-05 | 41.5236 | 42.9226 | 44.6374 | 2023-10-05 | 3.842% | 0.6306% | 70% | 0.79583 | 0 | 6 | 0.79583 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 15.0043 | 15.5101 | 15.8776 | 15.8874 | 0.36521 | FALSE | 37.4563 | 2021 | 2023-10-06 | 3.261% | 2.315% | 0.6424% | 70% | 0.73162 | 0 | 6 | 0.73162 | 40.8458 | 15.0043 | 2023-10-06 | 14.7684 | 15.2662 | 15.8771 | 2023-10-06 | 3.847% | 0.6751% | 70% | 0.79595 | 0 | 6 | 0.79595 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 31.7669 | 32.8384 | 33.6193 | 33.7809 | 0.78178 | FALSE | 42.3299 | 2021 | 2023-10-07 | 3.263% | 2.323% | 0.6927% | 70% | 0.73175 | 0 | 6 | 0.73175 | 40.5464 | 31.7669 | 2023-10-07 | 31.2614 | 32.3159 | 33.6109 | 2023-10-07 | 3.853% | 0.7287% | 70% | 0.79608 | 0 | 6 | 0.79608 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 15.3035 | 15.82 | 16.1975 | 16.2115 | 0.37775 | FALSE | 42.6921 | 2021 | 2023-10-08 | 3.265% | 2.331% | 0.7519% | 70% | 0.73187 | 0 | 6 | 0.73187 | 40.2424 | 15.3035 | 2023-10-08 | 15.0634 | 15.5718 | 16.1967 | 2023-10-08 | 3.858% | 0.7915% | 70% | 0.7962 | 0 | 6 | 0.7962 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 40.0332 | 41.3852 | 42.3761 | 42.7271 | 1.0025 | TRUE | 42.7271 | 2023 | 2023-10-09 | 3.267% | 2.338% | 0.8214% | 70% | 0.73198 | 0 | 6 | 0.73198 | 39.9337 | 40.0332 | 2023-10-09 | 39.3906 | 40.7209 | 42.3575 | 2023-10-09 | 3.864% | 0.8651% | 70% | 0.79631 | 0 | 6 | 0.79631 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 34.9157 | 36.0955 | 36.9628 | 37.2405 | 0.87987 | FALSE | 37.2596 | 2022 | 2023-10-10 | 3.269% | 2.346% | 0.8981% | 70% | 0.73209 | 0 | 6 | 0.73209 | 39.6221 | 34.9157 | 2023-10-10 | 34.3574 | 35.5184 | 36.9479 | 2023-10-10 | 3.869% | 0.9461% | 70% | 0.79642 | 0 | 6 | 0.79642 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 25.1098 | 25.9587 | 26.5846 | 26.7115 | 0.63554 | FALSE | 42.8409 | 2018 | 2023-10-11 | 3.27% | 2.354% | 0.982% | 70% | 0.7322 | 0 | 6 | 0.7322 | 39.3079 | 25.1098 | 2023-10-11 | 24.7125 | 25.5481 | 26.5778 | 2023-10-11 | 3.874% | 1.034% | 70% | 0.79653 | 0 | 6 | 0.79653 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 23.8836 | 24.6916 | 25.2889 | 25.4106 | 0.60887 | FALSE | 40.8008 | 2021 | 2023-10-12 | 3.272% | 2.362% | 1.073% | 70% | 0.7323 | 0 | 6 | 0.7323 | 38.9917 | 23.8836 | 2023-10-12 | 23.5063 | 24.3015 | 25.2824 | 2023-10-12 | 3.88% | 1.13% | 70% | 0.79663 | 0 | 6 | 0.79663 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 24.5468 | 25.3777 | 25.9937 | 26.1401 | 0.63081 | FALSE | 40.0509 | 2021 | 2023-10-13 | 3.274% | 2.37% | 1.172% | 70% | 0.7324 | 0 | 6 | 0.7324 | 38.6739 | 24.5468 | 2023-10-13 | 24.1587 | 24.9764 | 25.9859 | 2023-10-13 | 3.885% | 1.234% | 70% | 0.79673 | 0 | 6 | 0.79673 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 15.2745 | 15.7918 | 16.1764 | 16.2055 | 0.39386 | FALSE | 42.1977 | 2021 | 2023-10-14 | 3.276% | 2.377% | 1.278% | 70% | 0.73249 | 0 | 6 | 0.73249 | 38.3548 | 15.2745 | 2023-10-14 | 15.0364 | 15.5457 | 16.1749 | 2023-10-14 | 3.89% | 1.345% | 70% | 0.79682 | 0 | 6 | 0.79682 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 38.9174 | 40.2363 | 41.2194 | 41.8012 | 1.0232 | TRUE | 41.8012 | 2023 | 2023-10-15 | 3.278% | 2.385% | 1.392% | 70% | 0.73258 | 0 | 6 | 0.73258 | 38.035 | 38.9174 | 2023-10-15 | 38.2873 | 39.5848 | 41.189 | 2023-10-15 | 3.895% | 1.464% | 70% | 0.79691 | 0 | 6 | 0.79691 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 34.7334 | 35.9112 | 36.7915 | 37.2921 | 0.91939 | FALSE | 39.4039 | 2018 | 2023-10-16 | 3.28% | 2.392% | 1.513% | 70% | 0.73267 | 0 | 6 | 0.73267 | 37.7132 | 34.7334 | 2023-10-16 | 34.1731 | 35.3319 | 36.7656 | 2023-10-16 | 3.9% | 1.592% | 70% | 0.797 | 0 | 6 | 0.797 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 19.0474 | 19.6937 | 20.178 | 20.2774 | 0.50355 | FALSE | 38.7174 | 2021 | 2023-10-17 | 3.282% | 2.4% | 1.639% | 70% | 0.73275 | 0 | 6 | 0.73275 | 37.3893 | 19.0474 | 2023-10-17 | 18.7491 | 19.3852 | 20.1729 | 2023-10-17 | 3.905% | 1.723% | 70% | 0.79708 | 0 | 6 | 0.79708 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 36.1825 | 37.4108 | 38.3337 | 38.9984 | 0.97558 | FALSE | 39.006 | 2022 | 2023-10-18 | 3.283% | 2.407% | 1.764% | 70% | 0.73283 | 0 | 6 | 0.73283 | 37.0657 | 36.1825 | 2023-10-18 | 35.5945 | 36.8029 | 38.3002 | 2023-10-18 | 3.909% | 1.854% | 70% | 0.79716 | 0 | 6 | 0.79716 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 16.1653 | 16.7144 | 17.128 | 17.193 | 0.43329 | FALSE | 39.3399 | 2020 | 2023-10-19 | 3.285% | 2.415% | 1.889% | 70% | 0.73291 | 0 | 6 | 0.73291 | 36.7425 | 16.1653 | 2023-10-19 | 15.9139 | 16.4545 | 17.1248 | 2023-10-19 | 3.914% | 1.983% | 70% | 0.79724 | 0 | 6 | 0.79724 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 12.5533 | 12.98 | 13.3022 | 13.3193 | 0.33818 | FALSE | 36.6619 | 2020 | 2023-10-20 | 3.287% | 2.422% | 2.013% | 70% | 0.73298 | 0 | 6 | 0.73298 | 36.4202 | 12.5533 | 2023-10-20 | 12.36 | 12.7801 | 13.3013 | 2023-10-20 | 3.919% | 2.112% | 70% | 0.79731 | 0 | 6 | 0.79731 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 17.048 | 17.6278 | 18.0667 | 18.1622 | 0.46461 | FALSE | 22.2024 | 2018 | 2023-10-21 | 3.289% | 2.43% | 2.136% | 70% | 0.73305 | 0 | 6 | 0.73305 | 36.099 | 17.048 | 2023-10-21 | 16.7827 | 17.3534 | 18.0621 | 2023-10-21 | 3.923% | 2.24% | 70% | 0.79738 | 0 | 6 | 0.79738 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 35.4904 | 36.6981 | 37.6147 | 38.4736 | 0.99166 | FALSE | 38.4767 | 2022 | 2023-10-22 | 3.291% | 2.437% | 2.259% | 70% | 0.73312 | 0 | 6 | 0.73312 | 35.7792 | 35.4904 | 2023-10-22 | 34.9098 | 36.0978 | 37.5736 | 2023-10-22 | 3.928% | 2.367% | 70% | 0.79745 | 0 | 6 | 0.79745 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 20.8344 | 21.5438 | 22.0835 | 22.301 | 0.57919 | FALSE | 34.9455 | 2021 | 2023-10-23 | 3.293% | 2.444% | 2.375% | 70% | 0.73318 | 0 | 6 | 0.73318 | 35.4632 | 20.8344 | 2023-10-23 | 20.5071 | 21.2053 | 22.0733 | 2023-10-23 | 3.932% | 2.487% | 70% | 0.79751 | 0 | 6 | 0.79751 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 29.8446 | 30.8613 | 31.6368 | 32.2651 | 0.84438 | FALSE | 39.1302 | 2021 | 2023-10-24 | 3.295% | 2.451% | 2.483% | 70% | 0.73324 | 0 | 6 | 0.73324 | 35.1519 | 29.8446 | 2023-10-24 | 29.363 | 30.3633 | 31.6076 | 2023-10-24 | 3.937% | 2.598% | 70% | 0.79758 | 0 | 6 | 0.79758 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 23.2064 | 23.9974 | 24.6022 | 24.9389 | 0.65766 | FALSE | 36.6534 | 2021 | 2023-10-25 | 3.296% | 2.458% | 2.582% | 70% | 0.7333 | 0 | 6 | 0.7333 | 34.8455 | 23.2064 | 2023-10-25 | 22.8393 | 23.6178 | 24.5868 | 2023-10-25 | 3.941% | 2.7% | 70% | 0.79764 | 0 | 6 | 0.79764 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 15.9655 | 16.5101 | 16.9274 | 17.0329 | 0.45262 | FALSE | 37.3784 | 2018 | 2023-10-26 | 3.298% | 2.465% | 2.674% | 70% | 0.73336 | 0 | 6 | 0.73336 | 34.5443 | 15.9655 | 2023-10-26 | 15.7189 | 16.255 | 16.9227 | 2023-10-26 | 3.946% | 2.794% | 70% | 0.79769 | 0 | 6 | 0.79769 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 16.1497 | 16.7008 | 17.1242 | 17.2407 | 0.46167 | FALSE | 34.0647 | 2021 | 2023-10-27 | 3.3% | 2.472% | 2.756% | 70% | 0.73342 | 0 | 6 | 0.73342 | 34.2485 | 16.1497 | 2023-10-27 | 15.9003 | 16.4429 | 17.1191 | 2023-10-27 | 3.95% | 2.879% | 70% | 0.79775 | 0 | 6 | 0.79775 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 17.6518 | 18.2545 | 18.7187 | 18.8865 | 0.50962 | FALSE | 36.2689 | 2021 | 2023-10-28 | 3.302% | 2.48% | 2.83% | 70% | 0.73347 | 0 | 6 | 0.73347 | 33.9586 | 17.6518 | 2023-10-28 | 17.378 | 17.9714 | 18.7113 | 2023-10-28 | 3.954% | 2.954% | 70% | 0.7978 | 0 | 6 | 0.7978 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 28.3627 | 29.3318 | 30.0797 | 30.7698 | 0.83664 | FALSE | 30.8261 | 2022 | 2023-10-29 | 3.304% | 2.487% | 2.895% | 70% | 0.73352 | 0 | 6 | 0.73352 | 33.6747 | 28.3627 | 2023-10-29 | 27.907 | 28.8605 | 30.05 | 2023-10-29 | 3.958% | 3.02% | 70% | 0.79785 | 0 | 6 | 0.79785 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 25.2946 | 26.1594 | 26.8283 | 27.3558 | 0.7495 | FALSE | 31.4936 | 2020 | 2023-10-30 | 3.306% | 2.493% | 2.951% | 70% | 0.73357 | 0 | 6 | 0.73357 | 33.3965 | 25.2946 | 2023-10-30 | 24.8928 | 25.7438 | 26.806 | 2023-10-30 | 3.963% | 3.076% | 70% | 0.7979 | 0 | 6 | 0.7979 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 24.6071 | 25.4488 | 26.1014 | 26.6055 | 0.73453 | FALSE | 35.5451 | 2020 | 2023-10-31 | 3.308% | 2.5% | 2.995% | 70% | 0.73362 | 0 | 6 | 0.73362 | 33.1246 | 24.6071 | 2023-10-31 | 24.2175 | 25.0459 | 26.0804 | 2023-10-31 | 3.967% | 3.12% | 70% | 0.79795 | 0 | 6 | 0.79795 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 26.443 | 27.348 | 28.0513 | 28.678 | 0.79782 | FALSE | 28.8326 | 2020 | 2023-11-01 | 3.309% | 2.507% | 3.03% | 70% | 0.73366 | 0 | 6 | 0.73366 | 32.8575 | 26.443 | 2023-11-01 | 26.0221 | 26.9128 | 28.0256 | 2023-11-01 | 3.971% | 3.155% | 70% | 0.79799 | 0 | 6 | 0.79799 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 29.363 | 30.3686 | 31.1518 | 31.9913 | 0.89684 | FALSE | 32.0615 | 2020 | 2023-11-02 | 3.311% | 2.514% | 3.057% | 70% | 0.7337 | 0 | 6 | 0.7337 | 32.5951 | 29.363 | 2023-11-02 | 28.8915 | 29.8809 | 31.1178 | 2023-11-02 | 3.975% | 3.181% | 70% | 0.79804 | 0 | 6 | 0.79804 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 9.2081 | 9.5237 | 9.77 | 9.77 | 0.276 | FALSE | 28.0493 | 2020 | 2023-11-03 | 3.313% | 2.521% | 3.075% | 70% | 0.73375 | 0 | 6 | 0.73375 | 32.3372 | 9.2081 | 2023-11-03 | 9.0704 | 9.3812 | 9.77 | 2023-11-03 | 3.979% | 3.198% | 70% | 0.79808 | 0 | 6 | 0.79808 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 12.8507 | 13.2913 | 13.636 | 13.6967 | 0.38991 | FALSE | 18.9739 | 2018 | 2023-11-04 | 3.315% | 2.528% | 3.085% | 70% | 0.73379 | 0 | 6 | 0.73379 | 32.0837 | 12.8507 | 2023-11-04 | 12.6566 | 13.0906 | 13.6336 | 2023-11-04 | 3.983% | 3.206% | 70% | 0.79812 | 0 | 6 | 0.79812 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 31.1495 | 32.2181 | 33.056 | 34.0749 | 0.97753 | FALSE | 34.0832 | 2022 | 2023-11-05 | 3.317% | 2.535% | 3.085% | 70% | 0.73382 | 0 | 6 | 0.73382 | 31.8345 | 31.1495 | 2023-11-05 | 30.6485 | 31.6999 | 33.0164 | 2023-11-05 | 3.987% | 3.205% | 70% | 0.79816 | 0 | 6 | 0.79816 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 32.2309 | 33.3372 | 34.2066 | 35.2926 | 1.0203 | TRUE | 35.2926 | 2023 | 2023-11-06 | 3.319% | 2.542% | 3.077% | 70% | 0.73386 | 0 | 6 | 0.73386 | 31.5893 | 32.2309 | 2023-11-06 | 31.7126 | 32.8011 | 34.1648 | 2023-11-06 | 3.991% | 3.196% | 70% | 0.79819 | 0 | 6 | 0.79819 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 32.3387 | 33.4493 | 34.324 | 35.41 | 1.0317 | FALSE | 35.41 | 2022 | 2023-11-07 | 3.32% | 2.548% | 3.067% | 70% | 0.7339 | 0 | 6 | 0.7339 | 31.3459 | 32.3387 | 2023-11-07 | 31.82 | 32.9129 | 34.2827 | 2023-11-07 | 3.996% | 3.184% | 70% | 0.79823 | 0 | 6 | 0.79823 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 20.9391 | 21.6587 | 22.2266 | 22.5945 | 0.66344 | FALSE | 29.7217 | 2021 | 2023-11-08 | 3.322% | 2.555% | 3.054% | 70% | 0.73393 | 0 | 6 | 0.73393 | 31.1042 | 20.9391 | 2023-11-08 | 20.6158 | 21.3243 | 22.2127 | 2023-11-08 | 4% | 3.169% | 70% | 0.79826 | 0 | 6 | 0.79826 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 12.4131 | 12.8399 | 13.1775 | 13.2362 | 0.3917 | FALSE | 28.9349 | 2020 | 2023-11-09 | 3.324% | 2.562% | 3.039% | 70% | 0.73396 | 0 | 6 | 0.73396 | 30.8642 | 12.4131 | 2023-11-09 | 12.2274 | 12.6478 | 13.1753 | 2023-11-09 | 4.004% | 3.153% | 70% | 0.79829 | 0 | 6 | 0.79829 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 21.6718 | 22.4174 | 23.0084 | 23.4204 | 0.69855 | FALSE | 23.492 | 2022 | 2023-11-10 | 3.326% | 2.569% | 3.021% | 70% | 0.73399 | 0 | 6 | 0.73399 | 30.6257 | 21.6718 | 2023-11-10 | 21.3374 | 22.0716 | 22.9931 | 2023-11-10 | 4.008% | 3.133% | 70% | 0.79833 | 0 | 6 | 0.79833 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 29.414 | 30.4266 | 31.2309 | 32.1515 | 0.96656 | FALSE | 32.1622 | 2022 | 2023-11-11 | 3.328% | 2.576% | 3.001% | 70% | 0.73402 | 0 | 6 | 0.73402 | 30.3885 | 29.414 | 2023-11-11 | 28.9486 | 29.9452 | 31.1968 | 2023-11-11 | 4.012% | 3.112% | 70% | 0.79836 | 0 | 6 | 0.79836 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 29.1767 | 30.1817 | 30.9818 | 31.8874 | 0.96626 | FALSE | 33.2286 | 2020 | 2023-11-12 | 3.33% | 2.582% | 2.978% | 70% | 0.73405 | 0 | 6 | 0.73405 | 30.1527 | 29.1767 | 2023-11-12 | 28.7162 | 29.7053 | 30.9483 | 2023-11-12 | 4.016% | 3.088% | 70% | 0.79838 | 0 | 6 | 0.79838 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 29.3304 | 30.3412 | 31.1477 | 32.0679 | 0.97954 | FALSE | 32.0743 | 2022 | 2023-11-13 | 3.332% | 2.589% | 2.952% | 70% | 0.73408 | 0 | 6 | 0.73408 | 29.9174 | 29.3304 | 2023-11-13 | 28.8679 | 29.8628 | 31.1137 | 2023-11-13 | 4.02% | 3.061% | 70% | 0.79841 | 0 | 6 | 0.79841 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 12.4587 | 12.8883 | 13.2318 | 13.2984 | 0.40951 | FALSE | 18.9933 | 2020 | 2023-11-14 | 3.333% | 2.596% | 2.927% | 70% | 0.73411 | 0 | 6 | 0.73411 | 29.6816 | 12.4587 | 2023-11-14 | 12.2737 | 12.6969 | 13.2294 | 2023-11-14 | 4.025% | 3.035% | 70% | 0.79844 | 0 | 6 | 0.79844 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 13.636 | 14.1065 | 14.4835 | 14.5822 | 0.45272 | FALSE | 31.7029 | 2020 | 2023-11-15 | 3.335% | 2.603% | 2.904% | 70% | 0.73413 | 0 | 6 | 0.73413 | 29.4447 | 13.636 | 2023-11-15 | 13.433 | 13.8965 | 14.4798 | 2023-11-15 | 4.029% | 3.012% | 70% | 0.79846 | 0 | 6 | 0.79846 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 28.7199 | 29.7115 | 30.5076 | 31.3914 | 0.98262 | FALSE | 31.3966 | 2022 | 2023-11-16 | 3.337% | 2.61% | 2.884% | 70% | 0.73416 | 0 | 6 | 0.73416 | 29.2072 | 28.7199 | 2023-11-16 | 28.2696 | 29.2456 | 30.4747 | 2023-11-16 | 4.033% | 2.991% | 70% | 0.79849 | 0 | 6 | 0.79849 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 12.6207 | 13.0567 | 13.4075 | 13.4824 | 0.42553 | FALSE | 19.3044 | 2020 | 2023-11-17 | 3.339% | 2.616% | 2.867% | 70% | 0.73418 | 0 | 6 | 0.73418 | 28.9693 | 12.6207 | 2023-11-17 | 12.434 | 12.8635 | 13.4047 | 2023-11-17 | 4.037% | 2.974% | 70% | 0.79851 | 0 | 6 | 0.79851 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 14.5101 | 15.0116 | 15.4161 | 15.546 | 0.49475 | FALSE | 28.9811 | 2020 | 2023-11-18 | 3.341% | 2.623% | 2.853% | 70% | 0.7342 | 0 | 6 | 0.7342 | 28.7316 | 14.5101 | 2023-11-18 | 14.2942 | 14.7883 | 15.4112 | 2023-11-18 | 4.042% | 2.96% | 70% | 0.79853 | 0 | 6 | 0.79853 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 6.0741 | 6.2842 | 6.454 | 6.454 | 0.20711 | FALSE | 31.0835 | 2020 | 2023-11-19 | 3.343% | 2.63% | 2.842% | 70% | 0.73422 | 0 | 6 | 0.73422 | 28.4945 | 6.0741 | 2023-11-19 | 5.9858 | 6.1928 | 6.454 | 2023-11-19 | 4.046% | 2.95% | 70% | 0.79856 | 0 | 6 | 0.79856 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 20.1487 | 20.8459 | 21.4106 | 21.775 | 0.7046 | FALSE | 30.2627 | 2018 | 2023-11-20 | 3.345% | 2.637% | 2.836% | 70% | 0.73424 | 0 | 6 | 0.73424 | 28.2577 | 20.1487 | 2023-11-20 | 19.8433 | 20.5299 | 21.3966 | 2023-11-20 | 4.051% | 2.944% | 70% | 0.79858 | 0 | 6 | 0.79858 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 3.2462 | 3.3586 | 3.4498 | 3.4498 | 0.11256 | FALSE | 27.4903 | 2018 | 2023-11-21 | 3.346% | 2.644% | 2.834% | 70% | 0.73426 | 0 | 6 | 0.73426 | 28.0219 | 3.2462 | 2023-11-21 | 3.1991 | 3.3099 | 3.4498 | 2023-11-21 | 4.055% | 2.944% | 70% | 0.7986 | 0 | 6 | 0.7986 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 9.928 | 10.2719 | 10.5516 | 10.5762 | 0.34795 | FALSE | 31.5207 | 2020 | 2023-11-22 | 3.348% | 2.651% | 2.837% | 70% | 0.73428 | 0 | 6 | 0.73428 | 27.7875 | 9.928 | 2023-11-22 | 9.7834 | 10.1223 | 10.5507 | 2023-11-22 | 4.06% | 2.948% | 70% | 0.79862 | 0 | 6 | 0.79862 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 13.5667 | 14.037 | 14.4203 | 14.5339 | 0.48211 | FALSE | 31.4187 | 2020 | 2023-11-23 | 3.35% | 2.658% | 2.845% | 70% | 0.7343 | 0 | 6 | 0.7343 | 27.5549 | 13.5667 | 2023-11-23 | 13.3665 | 13.8298 | 14.4158 | 2023-11-23 | 4.064% | 2.958% | 70% | 0.79863 | 0 | 6 | 0.79863 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 14.2016 | 14.6941 | 15.0964 | 15.233 | 0.50946 | FALSE | 29.3289 | 2020 | 2023-11-24 | 3.352% | 2.665% | 2.857% | 70% | 0.73432 | 0 | 6 | 0.73432 | 27.3246 | 14.2016 | 2023-11-24 | 13.9916 | 14.4769 | 15.0909 | 2023-11-24 | 4.069% | 2.972% | 70% | 0.79865 | 0 | 6 | 0.79865 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 4.1654 | 4.31 | 4.4283 | 4.4283 | 0.14931 | FALSE | 27.7986 | 2020 | 2023-11-25 | 3.354% | 2.672% | 2.873% | 70% | 0.73434 | 0 | 6 | 0.73434 | 27.0968 | 4.1654 | 2023-11-25 | 4.1054 | 4.2479 | 4.4283 | 2023-11-25 | 4.074% | 2.991% | 70% | 0.79867 | 0 | 6 | 0.79867 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 14.7244 | 15.2357 | 15.6551 | 15.8173 | 0.53759 | FALSE | 28.0343 | 2020 | 2023-11-26 | 3.356% | 2.679% | 2.895% | 70% | 0.73435 | 0 | 6 | 0.73435 | 26.8722 | 14.7244 | 2023-11-26 | 14.5065 | 15.0102 | 15.6484 | 2023-11-26 | 4.079% | 3.015% | 70% | 0.79868 | 0 | 6 | 0.79868 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 16.6301 | 17.2078 | 17.6829 | 17.9253 | 0.61417 | FALSE | 23.1105 | 2020 | 2023-11-27 | 3.358% | 2.686% | 2.921% | 70% | 0.73437 | 0 | 6 | 0.73437 | 26.6466 | 16.6301 | 2023-11-27 | 16.3819 | 16.951 | 17.6727 | 2023-11-27 | 4.084% | 3.044% | 70% | 0.7987 | 0 | 6 | 0.7987 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 9.3795 | 9.7056 | 9.9742 | 9.9974 | 0.34537 | FALSE | 17.324 | 2020 | 2023-11-28 | 3.359% | 2.693% | 2.953% | 70% | 0.73438 | 0 | 6 | 0.73438 | 26.4172 | 9.3795 | 2023-11-28 | 9.2441 | 9.5655 | 9.9732 | 2023-11-28 | 4.088% | 3.079% | 70% | 0.79871 | 0 | 6 | 0.79871 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 10.4302 | 10.793 | 11.0925 | 11.1393 | 0.38804 | FALSE | 14.8077 | 2018 | 2023-11-29 | 3.361% | 2.701% | 2.987% | 70% | 0.7344 | 0 | 6 | 0.7344 | 26.1859 | 10.4302 | 2023-11-29 | 10.279 | 10.6365 | 11.0905 | 2023-11-29 | 4.093% | 3.117% | 70% | 0.79873 | 0 | 6 | 0.79873 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 4.6493 | 4.8111 | 4.945 | 4.945 | 0.17371 | FALSE | 27.0399 | 2020 | 2023-11-30 | 3.363% | 2.708% | 3.024% | 70% | 0.73441 | 0 | 6 | 0.73441 | 25.9544 | 4.6493 | 2023-11-30 | 4.5828 | 4.7423 | 4.945 | 2023-11-30 | 4.098% | 3.157% | 70% | 0.79874 | 0 | 6 | 0.79874 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 3.4492 | 3.5693 | 3.6689 | 3.6689 | 0.12997 | FALSE | 27.8683 | 2020 | 2023-12-01 | 3.365% | 2.715% | 3.064% | 70% | 0.73442 | 0 | 6 | 0.73442 | 25.7243 | 3.4492 | 2023-12-01 | 3.3999 | 3.5183 | 3.6689 | 2023-12-01 | 4.104% | 3.201% | 70% | 0.79876 | 0 | 6 | 0.79876 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 6.0158 | 6.2254 | 6.3996 | 6.3996 | 0.22861 | FALSE | 10.8268 | 2021 | 2023-12-02 | 3.367% | 2.722% | 3.106% | 70% | 0.73444 | 0 | 6 | 0.73444 | 25.4969 | 6.0158 | 2023-12-02 | 5.9301 | 6.1367 | 6.3996 | 2023-12-02 | 4.109% | 3.247% | 70% | 0.79877 | 0 | 6 | 0.79877 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 11.1147 | 11.5021 | 11.8249 | 11.8998 | 0.42861 | FALSE | 17.957 | 2021 | 2023-12-03 | 3.369% | 2.73% | 3.15% | 70% | 0.73445 | 0 | 6 | 0.73445 | 25.274 | 11.1147 | 2023-12-03 | 10.9533 | 11.3351 | 11.8215 | 2023-12-03 | 4.114% | 3.295% | 70% | 0.79878 | 0 | 6 | 0.79878 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 21.7463 | 22.5048 | 23.1381 | 23.7539 | 0.86249 | FALSE | 23.7975 | 2022 | 2023-12-04 | 3.37% | 2.737% | 3.195% | 70% | 0.73446 | 0 | 6 | 0.73446 | 25.0573 | 21.7463 | 2023-12-04 | 21.4107 | 22.1575 | 23.1095 | 2023-12-04 | 4.119% | 3.344% | 70% | 0.79879 | 0 | 6 | 0.79879 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 25.7633 | 26.6624 | 27.4148 | 28.3324 | 1.0368 | TRUE | 28.3324 | 2023 | 2023-12-05 | 3.372% | 2.744% | 3.239% | 70% | 0.73447 | 0 | 6 | 0.73447 | 24.849 | 25.7633 | 2023-12-05 | 25.3576 | 26.2426 | 27.3716 | 2023-12-05 | 4.125% | 3.391% | 70% | 0.7988 | 0 | 6 | 0.7988 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 16.3235 | 16.8935 | 17.3716 | 17.6715 | 0.65153 | FALSE | 24.3444 | 2020 | 2023-12-06 | 3.374% | 2.752% | 3.28% | 70% | 0.73448 | 0 | 6 | 0.73448 | 24.6505 | 16.3235 | 2023-12-06 | 16.079 | 16.6404 | 17.3573 | 2023-12-06 | 4.13% | 3.436% | 70% | 0.79881 | 0 | 6 | 0.79881 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 19.0958 | 19.763 | 20.3238 | 20.7977 | 0.77227 | FALSE | 20.8657 | 2022 | 2023-12-07 | 3.376% | 2.759% | 3.319% | 70% | 0.73449 | 0 | 6 | 0.73449 | 24.4635 | 19.0958 | 2023-12-07 | 18.8045 | 19.4615 | 20.301 | 2023-12-07 | 4.135% | 3.479% | 70% | 0.79882 | 0 | 6 | 0.79882 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 4.6519 | 4.8145 | 4.9515 | 4.9515 | 0.18509 | FALSE | 18.1648 | 2018 | 2023-12-08 | 3.378% | 2.767% | 3.356% | 70% | 0.7345 | 0 | 6 | 0.7345 | 24.2895 | 4.6519 | 2023-12-08 | 4.5861 | 4.7464 | 4.9515 | 2023-12-08 | 4.141% | 3.518% | 70% | 0.79883 | 0 | 6 | 0.79883 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 9.4 | 9.7288 | 10.0064 | 10.05 | 0.37799 | FALSE | 10.1436 | 2022 | 2023-12-09 | 3.38% | 2.774% | 3.389% | 70% | 0.73451 | 0 | 6 | 0.73451 | 24.1299 | 9.4 | 2023-12-09 | 9.2653 | 9.5894 | 10.0043 | 2023-12-09 | 4.146% | 3.555% | 70% | 0.79884 | 0 | 6 | 0.79884 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 15.7199 | 16.2701 | 16.7357 | 17.0313 | 0.64414 | FALSE | 19.4838 | 2018 | 2023-12-10 | 3.382% | 2.782% | 3.42% | 70% | 0.73452 | 0 | 6 | 0.73452 | 23.9864 | 15.7199 | 2023-12-10 | 15.4849 | 16.0269 | 16.7211 | 2023-12-10 | 4.152% | 3.588% | 70% | 0.79885 | 0 | 6 | 0.79885 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 14.9824 | 15.5071 | 15.952 | 16.214 | 0.61639 | FALSE | 16.4474 | 2021 | 2023-12-11 | 3.383% | 2.789% | 3.447% | 70% | 0.73453 | 0 | 6 | 0.73453 | 23.8543 | 14.9824 | 2023-12-11 | 14.7595 | 15.2764 | 15.9391 | 2023-12-11 | 4.158% | 3.618% | 70% | 0.79886 | 0 | 6 | 0.79886 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 6.9101 | 7.1522 | 7.358 | 7.358 | 0.2811 | FALSE | 25.134 | 2021 | 2023-12-12 | 3.385% | 2.797% | 3.473% | 70% | 0.73454 | 0 | 6 | 0.73454 | 23.7287 | 6.9101 | 2023-12-12 | 6.813 | 7.0517 | 7.358 | 2023-12-12 | 4.163% | 3.646% | 70% | 0.79887 | 0 | 6 | 0.79887 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 6.4713 | 6.6982 | 6.8914 | 6.8914 | 0.2645 | FALSE | 25.8328 | 2021 | 2023-12-13 | 3.387% | 2.804% | 3.497% | 70% | 0.73455 | 0 | 6 | 0.73455 | 23.6107 | 6.4713 | 2023-12-13 | 6.3804 | 6.6041 | 6.8914 | 2023-12-13 | 4.169% | 3.671% | 70% | 0.79888 | 0 | 6 | 0.79888 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 15.1854 | 15.7181 | 16.1728 | 16.4592 | 0.63446 | FALSE | 25.9563 | 2021 | 2023-12-14 | 3.389% | 2.812% | 3.518% | 70% | 0.73455 | 0 | 6 | 0.73455 | 23.5014 | 15.1854 | 2023-12-14 | 14.9592 | 15.4839 | 16.1585 | 2023-12-14 | 4.175% | 3.694% | 70% | 0.79889 | 0 | 6 | 0.79889 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 7.2251 | 7.4787 | 7.6957 | 7.6991 | 0.29796 | FALSE | 25.9924 | 2018 | 2023-12-15 | 3.391% | 2.82% | 3.536% | 70% | 0.73456 | 0 | 6 | 0.73456 | 23.4016 | 7.2251 | 2023-12-15 | 7.1237 | 7.3738 | 7.6955 | 2023-12-15 | 4.181% | 3.714% | 70% | 0.79889 | 0 | 6 | 0.79889 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 5.1805 | 5.3624 | 5.5184 | 5.5184 | 0.21432 | FALSE | 25.4442 | 2021 | 2023-12-16 | 3.393% | 2.827% | 3.552% | 70% | 0.73457 | 0 | 6 | 0.73457 | 23.3126 | 5.1805 | 2023-12-16 | 5.108 | 5.2874 | 5.5184 | 2023-12-16 | 4.187% | 3.731% | 70% | 0.7989 | 0 | 6 | 0.7989 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 2.8875 | 2.9889 | 3.0761 | 3.0761 | 0.11984 | FALSE | 25.8224 | 2021 | 2023-12-17 | 3.395% | 2.835% | 3.565% | 70% | 0.73457 | 0 | 6 | 0.73457 | 23.2353 | 2.8875 | 2023-12-17 | 2.8471 | 2.9472 | 3.0761 | 2023-12-17 | 4.193% | 3.745% | 70% | 0.79891 | 0 | 6 | 0.79891 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 19.5214 | 20.2078 | 20.799 | 21.3917 | 0.83553 | FALSE | 24.3018 | 2021 | 2023-12-18 | 3.396% | 2.843% | 3.575% | 70% | 0.73458 | 0 | 6 | 0.73458 | 23.1708 | 19.5214 | 2023-12-18 | 19.2213 | 19.8971 | 20.7691 | 2023-12-18 | 4.198% | 3.756% | 70% | 0.79891 | 0 | 6 | 0.79891 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 17.4534 | 18.0674 | 18.5975 | 19.0408 | 0.74522 | FALSE | 25.5021 | 2021 | 2023-12-19 | 3.398% | 2.85% | 3.582% | 70% | 0.73459 | 0 | 6 | 0.73459 | 23.1199 | 17.4534 | 2023-12-19 | 17.1894 | 17.7941 | 18.5751 | 2023-12-19 | 4.204% | 3.764% | 70% | 0.79892 | 0 | 6 | 0.79892 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 3.9085 | 4.046 | 4.1651 | 4.1651 | 0.16324 | FALSE | 25.9745 | 2021 | 2023-12-20 | 3.4% | 2.858% | 3.587% | 70% | 0.73459 | 0 | 6 | 0.73459 | 23.0835 | 3.9085 | 2023-12-20 | 3.854 | 3.9897 | 4.1651 | 2023-12-20 | 4.21% | 3.769% | 70% | 0.79893 | 0 | 6 | 0.79893 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 19.9204 | 20.622 | 21.2304 | 21.8624 | 0.85753 | FALSE | 22.295 | 2018 | 2023-12-21 | 3.402% | 2.866% | 3.59% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.0628 | 19.9204 | 2023-12-21 | 19.6138 | 20.3046 | 21.1984 | 2023-12-21 | 4.216% | 3.771% | 70% | 0.79893 | 0 | 6 | 0.79893 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 19.4785 | 20.1649 | 20.7615 | 21.3581 | 0.83782 | FALSE | 25.0412 | 2021 | 2023-12-22 | 3.404% | 2.874% | 3.589% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.0587 | 19.4785 | 2023-12-22 | 19.1801 | 19.8559 | 20.7313 | 2023-12-22 | 4.222% | 3.771% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 19.6123 | 20.3038 | 20.9061 | 21.5123 | 0.84331 | FALSE | 22.1816 | 2020 | 2023-12-23 | 3.406% | 2.881% | 3.586% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.0723 | 19.6123 | 2023-12-23 | 19.3119 | 19.9927 | 20.8755 | 2023-12-23 | 4.229% | 3.767% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 20.8251 | 21.5598 | 22.2012 | 22.9055 | 0.89665 | FALSE | 22.944 | 2022 | 2023-12-24 | 3.408% | 2.889% | 3.58% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.1047 | 20.8251 | 2023-12-24 | 20.5036 | 21.227 | 22.1656 | 2023-12-24 | 4.235% | 3.76% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 11.6873 | 12.0999 | 12.4608 | 12.5923 | 0.49182 | FALSE | 15.4026 | 2018 | 2023-12-25 | 3.409% | 2.897% | 3.57% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.157 | 11.6873 | 2023-12-25 | 11.5194 | 11.926 | 12.4542 | 2023-12-25 | 4.241% | 3.75% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 19.954 | 20.6587 | 21.2767 | 21.8988 | 0.85269 | FALSE | 21.9508 | 2022 | 2023-12-26 | 3.411% | 2.905% | 3.557% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.2288 | 19.954 | 2023-12-26 | 19.6491 | 20.3431 | 21.2453 | 2023-12-26 | 4.247% | 3.736% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 6.7573 | 6.996 | 7.2059 | 7.2059 | 0.27951 | FALSE | 24.4992 | 2018 | 2023-12-27 | 3.413% | 2.912% | 3.54% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.3193 | 6.7573 | 2023-12-27 | 6.664 | 6.8994 | 7.2059 | 2023-12-27 | 4.253% | 3.718% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 21.7282 | 22.4965 | 23.1732 | 23.9279 | 0.92398 | FALSE | 23.9568 | 2022 | 2023-12-28 | 3.415% | 2.92% | 3.519% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.4274 | 21.7282 | 2023-12-28 | 21.3935 | 22.1499 | 23.1353 | 2023-12-28 | 4.259% | 3.696% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 11.058 | 11.4492 | 11.7945 | 11.8952 | 0.45698 | FALSE | 25.3508 | 2018 | 2023-12-29 | 3.417% | 2.928% | 3.494% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.5517 | 11.058 | 2023-12-29 | 10.901 | 11.2866 | 11.7895 | 2023-12-29 | 4.265% | 3.669% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 15.0957 | 15.6301 | 16.1028 | 16.3763 | 0.62554 | FALSE | 26.2583 | 2018 | 2023-12-30 | 3.419% | 2.936% | 3.467% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.6913 | 15.0957 | 2023-12-30 | 14.8754 | 15.402 | 16.0892 | 2023-12-30 | 4.271% | 3.64% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 12.9992 | 13.4596 | 13.8677 | 14.0366 | 0.53284 | FALSE | 25.8604 | 2021 | 2023-12-31 | 3.42% | 2.943% | 3.436% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 23.8449 | 12.9992 | 2023-12-31 | 12.8127 | 13.2665 | 13.8593 | 2023-12-31 | 4.277% | 3.606% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 16.8515 | 2020 | [9 empty] | 24.2681 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 2.262 | 2.3259 | 2.3725 | 2.3725 | 0.088824 |  | 10.1436 | 2018 | min.: | 2.744% | 0.7077% | 0.0249% | 70% | 0.33461 | 0 | 6 | 0.33461 | 23.0587 |  | min.: | 2.1189 | 2.1788 | 2.3725 | min.: | 2.505% | 0.02645% | 70% | 0.39894 | 0 | 6 | 0.39894
moy.: | 31.264 | 32.2565 | 32.8677 | 33.0193 | 0.67764 |  | 43.5708 | 2020.4945 | moy.: | 3.083% | 2.025% | 1.117% | 70% | 0.55851 | 0 | 6 | 0.55851 | 44.3493 |  | moy.: | 30.3857 | 31.3511 | 32.8602 | moy.: | 5.02% | 1.173% | 70% | 0.62284 | 0 | 6 | 0.62284
max.: | 60.9302 | 62.8274 | 63.4815 | 63.5054 | 1.0482 |  | 64.2151 | 2023 | max.: | 3.42% | 2.943% | 3.59% | 70% | 0.7346 | 0 | 6 | 0.7346 | 59.5164 |  | max.: | 59.8387 | 61.702 | 63.4794 | max.: | 8.167% | 3.771% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Figer en fin d'année les données production
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B17: Eric NOEUREUIL: correction erreur de données
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 37.2435 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 246.7172 | 1.5217 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | 284.0686 | 1.5217 | kWh | [7 empty] | 2925.5374 | 0 | 2887.3813 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8357.1699 | 11282.7072 | 8107.9021 | 10995.2834 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 3033.2679 | 0 | 2993.708 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8689.4588 | 11983.5337 | 8430.2972 | 11979.955 | : Sujet après action
|  | 11722.7267 | 11983.5337 | 12057.8821 |  | 11282.7072 |  |  |  |  | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10995.2834 |  | 11424.0052 | 11979.955 | 12057.8821 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3142.7369 | 0 | 3141.7919 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.832% | [6 empty] | 8840.7969 | 12057.8821 | 8838.163 | 12057.8821 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 440.0195 | 251.0174 | 70.0003 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 9.667% | 2019-05-01 | 70% |  |  |  | 1.1346 |  |  | Perte annuelle: | 428.7218 | 535.086 | 71.522 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 105.581 | 0 | 142.8245 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.824% |  |  |  |  | 0% | 851.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.7346 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.79894 | 145.5508 | 70.0003 | 392.2681 | 71.522 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 251.1318 | 70.0003 | 535.0925 | 71.522 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 6.9084 | 7.1532 | 7.3707 | 7.3707 | 0.27793 | FALSE | 26.2237 | 2022 | 2024-01-01 | 3.422% | 2.951% | 3.402% | 70% | 0.73461 | 0 | 6 | 0.73461 | 24.0113 | 6.9084 | 2024-01-01 | 6.8135 | 7.055 | 7.3707 | 2024-01-01 | 4.284% | 3.57% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 2.2 | 2.278 | 2.3475 | 2.3475 | 0.087889 | FALSE | 26.1386 | 2020 | 2024-01-02 | 3.424% | 2.959% | 3.366% | 70% | 0.73463 | 0 | 6 | 0.73463 | 24.1894 | 2.2 | 2024-01-02 | 2.1699 | 2.2468 | 2.3475 | 2024-01-02 | 4.29% | 3.531% | 70% | 0.79896 | 0 | 6 | 0.79896 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 13.0221 | 13.484 | 13.8963 | 14.0527 | 0.52221 | FALSE | 25.7526 | 2021 | 2024-01-03 | 3.426% | 2.967% | 3.327% | 70% | 0.73465 | 0 | 6 | 0.73465 | 24.3781 | 13.0221 | 2024-01-03 | 12.8366 | 13.292 | 13.8887 | 2024-01-03 | 4.296% | 3.49% | 70% | 0.79899 | 0 | 6 | 0.79899 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 23.4933 | 24.3272 | 25.073 | 25.8696 | 0.9539 | FALSE | 25.8866 | 2023 | 2024-01-04 | 3.428% | 2.974% | 3.286% | 70% | 0.73468 | 0 | 6 | 0.73468 | 24.5762 | 23.4933 | 2024-01-04 | 23.1362 | 23.9574 | 25.0344 | 2024-01-04 | 4.302% | 3.445% | 70% | 0.79901 | 0 | 6 | 0.79901 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 9.3594 | 9.6918 | 9.9897 | 10.0258 | 0.36673 | FALSE | 14.6536 | 2022 | 2024-01-05 | 3.43% | 2.982% | 3.243% | 70% | 0.73471 | 0 | 6 | 0.73471 | 24.7825 | 9.3594 | 2024-01-05 | 9.2299 | 9.5577 | 9.988 | 2024-01-05 | 4.308% | 3.399% | 70% | 0.79904 | 0 | 6 | 0.79904 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 6.9922 | 7.2407 | 7.4639 | 7.4639 | 0.27079 | FALSE | 27.8086 | 2022 | 2024-01-06 | 3.432% | 2.99% | 3.199% | 70% | 0.73473 | 0 | 6 | 0.73473 | 24.9959 | 6.9922 | 2024-01-06 | 6.8968 | 7.1418 | 7.4639 | 2024-01-06 | 4.314% | 3.351% | 70% | 0.79906 | 0 | 6 | 0.79906 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 16.9235 | 17.5252 | 18.0668 | 18.3739 | 0.66106 | FALSE | 18.4571 | 2023 | 2024-01-07 | 3.433% | 2.998% | 3.152% | 70% | 0.73476 | 0 | 6 | 0.73476 | 25.2152 | 16.9235 | 2024-01-07 | 16.6793 | 17.2724 | 18.0523 | 2024-01-07 | 4.321% | 3.301% | 70% | 0.79909 | 0 | 6 | 0.79909 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 7.6204 | 7.8915 | 8.136 | 8.136 | 0.29025 | FALSE | 22.5127 | 2021 | 2024-01-08 | 3.435% | 3.005% | 3.105% | 70% | 0.73479 | 0 | 6 | 0.73479 | 25.4392 | 7.6204 | 2024-01-08 | 7.5166 | 7.784 | 8.136 | 2024-01-08 | 4.327% | 3.249% | 70% | 0.79912 | 0 | 6 | 0.79912 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 7.2842 | 7.5435 | 7.7778 | 7.7778 | 0.27506 | FALSE | 26.6685 | 2020 | 2024-01-09 | 3.437% | 3.013% | 3.055% | 70% | 0.73482 | 0 | 6 | 0.73482 | 25.6726 | 7.2842 | 2024-01-09 | 7.1851 | 7.4408 | 7.7778 | 2024-01-09 | 4.333% | 3.196% | 70% | 0.79915 | 0 | 6 | 0.79915 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 21.922 | 22.7027 | 23.4099 | 23.9717 | 0.84004 | FALSE | 24.0186 | 2023 | 2024-01-10 | 3.439% | 3.021% | 3.006% | 70% | 0.73485 | 0 | 6 | 0.73485 | 25.9193 | 21.922 | 2024-01-10 | 21.6005 | 22.3698 | 23.3845 | 2024-01-10 | 4.339% | 3.142% | 70% | 0.79919 | 0 | 6 | 0.79919 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 4.2776 | 4.4301 | 4.5684 | 4.5684 | 0.15857 | FALSE | 28.24 | 2020 | 2024-01-11 | 3.441% | 3.029% | 2.958% | 70% | 0.73489 | 0 | 6 | 0.73489 | 26.1776 | 4.2776 | 2024-01-11 | 4.2196 | 4.3699 | 4.5684 | 2024-01-11 | 4.345% | 3.09% | 70% | 0.79922 | 0 | 6 | 0.79922 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 23.3217 | 24.1532 | 24.9096 | 25.5273 | 0.8774 | FALSE | 29.0634 | 2020 | 2024-01-12 | 3.443% | 3.036% | 2.911% | 70% | 0.73492 | 0 | 6 | 0.73492 | 26.4465 | 23.3217 | 2024-01-12 | 22.9803 | 23.7997 | 24.8824 | 2024-01-12 | 4.351% | 3.039% | 70% | 0.79926 | 0 | 6 | 0.79926 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 10.2582 | 10.6241 | 10.9577 | 10.9954 | 0.37413 | FALSE | 18.417 | 2020 | 2024-01-13 | 3.445% | 3.044% | 2.866% | 70% | 0.73496 | 0 | 6 | 0.73496 | 26.7247 | 10.2582 | 2024-01-13 | 10.1177 | 10.4786 | 10.956 | 2024-01-13 | 4.357% | 2.991% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 17.8568 | 18.4942 | 19.0763 | 19.3583 | 0.65193 | FALSE | 29.4986 | 2022 | 2024-01-14 | 3.446% | 3.052% | 2.823% | 70% | 0.735 | 0 | 6 | 0.735 | 27.0109 | 17.8568 | 2024-01-14 | 17.6041 | 18.2324 | 19.0643 | 2024-01-14 | 4.364% | 2.944% | 70% | 0.79933 | 0 | 6 | 0.79933 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 5.589 | 5.7887 | 5.9713 | 5.9713 | 0.199 | FALSE | 30.3772 | 2022 | 2024-01-15 | 3.448% | 3.059% | 2.782% | 70% | 0.73504 | 0 | 6 | 0.73504 | 27.3039 | 5.589 | 2024-01-15 | 5.5135 | 5.7104 | 5.9713 | 2024-01-15 | 4.37% | 2.899% | 70% | 0.79937 | 0 | 6 | 0.79937 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 2.8316 | 2.9328 | 3.0256 | 3.0256 | 0.099771 | FALSE | 30.0492 | 2022 | 2024-01-16 | 3.45% | 3.067% | 2.746% | 70% | 0.73508 | 0 | 6 | 0.73508 | 27.6019 | 2.8316 | 2024-01-16 | 2.7934 | 2.8932 | 3.0256 | 2024-01-16 | 4.376% | 2.859% | 70% | 0.79941 | 0 | 6 | 0.79941 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 6.5158 | 6.7488 | 6.9629 | 6.9629 | 0.22718 | FALSE | 19.3291 | 2022 | 2024-01-17 | 3.452% | 3.075% | 2.713% | 70% | 0.73512 | 0 | 6 | 0.73512 | 27.9036 | 6.5158 | 2024-01-17 | 6.4279 | 6.6578 | 6.9629 | 2024-01-17 | 4.382% | 2.824% | 70% | 0.79946 | 0 | 6 | 0.79946 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 14.9936 | 15.53 | 16.024 | 16.1676 | 0.5219 | FALSE | 30.4338 | 2021 | 2024-01-18 | 3.454% | 3.083% | 2.686% | 70% | 0.73517 | 0 | 6 | 0.73517 | 28.2077 | 14.9936 | 2024-01-18 | 14.7864 | 15.3153 | 16.0182 | 2024-01-18 | 4.388% | 2.793% | 70% | 0.7995 | 0 | 6 | 0.7995 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 11.5644 | 11.9784 | 12.3603 | 12.4102 | 0.39638 | FALSE | 32.6831 | 2021 | 2024-01-19 | 3.456% | 3.09% | 2.663% | 70% | 0.73521 | 0 | 6 | 0.73521 | 28.5131 | 11.5644 | 2024-01-19 | 11.407 | 11.8153 | 12.3584 | 2024-01-19 | 4.394% | 2.768% | 70% | 0.79955 | 0 | 6 | 0.79955 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 18.0818 | 18.7293 | 19.3281 | 19.5701 | 0.6185 | FALSE | 19.6395 | 2023 | 2024-01-20 | 3.457% | 3.098% | 2.644% | 70% | 0.73526 | 0 | 6 | 0.73526 | 28.8184 | 18.0818 | 2024-01-20 | 17.83 | 18.4686 | 19.3186 | 2024-01-20 | 4.4% | 2.747% | 70% | 0.7996 | 0 | 6 | 0.7996 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 6.2424 | 6.4661 | 6.6734 | 6.6734 | 0.20871 | FALSE | 20.3461 | 2022 | 2024-01-21 | 3.459% | 3.106% | 2.63% | 70% | 0.73531 | 0 | 6 | 0.73531 | 29.1225 | 6.2424 | 2024-01-21 | 6.1586 | 6.3793 | 6.6734 | 2024-01-21 | 4.406% | 2.731% | 70% | 0.79965 | 0 | 6 | 0.79965 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 28.8601 | 29.8949 | 30.8555 | 31.6624 | 0.98011 | FALSE | 31.6735 | 2022 | 2024-01-22 | 3.461% | 3.113% | 2.62% | 70% | 0.73537 | 0 | 6 | 0.73537 | 29.4242 | 28.8601 | 2024-01-22 | 28.4447 | 29.4645 | 30.8246 | 2024-01-22 | 4.413% | 2.721% | 70% | 0.7997 | 0 | 6 | 0.7997 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 29.2127 | 30.2606 | 31.2354 | 32.0528 | 0.98205 | FALSE | 32.0629 | 2022 | 2024-01-23 | 3.463% | 3.121% | 2.615% | 70% | 0.73542 | 0 | 6 | 0.73542 | 29.7268 | 29.2127 | 2024-01-23 | 28.7928 | 29.8257 | 31.2045 | 2024-01-23 | 4.419% | 2.714% | 70% | 0.79976 | 0 | 6 | 0.79976 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 29.7209 | 30.7877 | 31.782 | 32.6219 | 0.98919 | FALSE | 32.628 | 2022 | 2024-01-24 | 3.465% | 3.129% | 2.614% | 70% | 0.73548 | 0 | 6 | 0.73548 | 30.0338 | 29.7209 | 2024-01-24 | 29.2941 | 30.3456 | 31.7504 | 2024-01-24 | 4.425% | 2.712% | 70% | 0.79981 | 0 | 6 | 0.79981 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 27.7593 | 28.7562 | 29.6873 | 30.3851 | 0.91181 | FALSE | 30.4312 | 2022 | 2024-01-25 | 3.467% | 3.136% | 2.615% | 70% | 0.73554 | 0 | 6 | 0.73554 | 30.3451 | 27.7593 | 2024-01-25 | 27.3643 | 28.347 | 29.6612 | 2024-01-25 | 4.431% | 2.712% | 70% | 0.79987 | 0 | 6 | 0.79987 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 29.9007 | 30.9751 | 31.9805 | 32.8091 | 0.97431 | FALSE | 32.8235 | 2022 | 2024-01-26 | 3.469% | 3.144% | 2.618% | 70% | 0.7356 | 0 | 6 | 0.7356 | 30.6601 | 29.9007 | 2024-01-26 | 29.4731 | 30.5321 | 31.9497 | 2024-01-26 | 4.437% | 2.715% | 70% | 0.79993 | 0 | 6 | 0.79993 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 29.6924 | 30.7599 | 31.7608 | 32.5645 | 0.95697 | FALSE | 32.5885 | 2022 | 2024-01-27 | 3.47% | 3.151% | 2.624% | 70% | 0.73567 | 0 | 6 | 0.73567 | 30.9779 | 29.6924 | 2024-01-27 | 29.2689 | 30.3212 | 31.7311 | 2024-01-27 | 4.443% | 2.721% | 70% | 0.8 | 0 | 6 | 0.8 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 4.0498 | 4.1954 | 4.3323 | 4.3323 | 0.12599 | FALSE | 18.7184 | 2021 | 2024-01-28 | 3.472% | 3.159% | 2.631% | 70% | 0.73574 | 0 | 6 | 0.73574 | 31.2979 | 4.0498 | 2024-01-28 | 3.9958 | 4.1396 | 4.3323 | 2024-01-28 | 4.449% | 2.729% | 70% | 0.80007 | 0 | 6 | 0.80007 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 6.2332 | 6.4575 | 6.6687 | 6.6687 | 0.19192 | FALSE | 27.6894 | 2020 | 2024-01-29 | 3.474% | 3.167% | 2.641% | 70% | 0.73581 | 0 | 6 | 0.73581 | 31.6194 | 6.2332 | 2024-01-29 | 6.1502 | 6.3716 | 6.6687 | 2024-01-29 | 4.455% | 2.739% | 70% | 0.80014 | 0 | 6 | 0.80014 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 5.62 | 5.8224 | 6.0133 | 6.0133 | 0.17128 | FALSE | 10.6678 | 2020 | 2024-01-30 | 3.476% | 3.174% | 2.651% | 70% | 0.73588 | 0 | 6 | 0.73588 | 31.9426 | 5.62 | 2024-01-30 | 5.5453 | 5.745 | 6.0133 | 2024-01-30 | 4.461% | 2.749% | 70% | 0.80021 | 0 | 6 | 0.80021 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 7.03 | 7.2833 | 7.5227 | 7.5227 | 0.21208 | FALSE | 21.8487 | 2020 | 2024-01-31 | 3.478% | 3.182% | 2.658% | 70% | 0.73596 | 0 | 6 | 0.73596 | 32.2673 | 7.03 | 2024-01-31 | 6.9367 | 7.1866 | 7.5227 | 2024-01-31 | 4.468% | 2.756% | 70% | 0.80029 | 0 | 6 | 0.80029 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 17.6348 | 18.2705 | 18.8725 | 19.0472 | 0.53153 | FALSE | 19.2043 | 2022 | 2024-02-01 | 3.48% | 3.19% | 2.663% | 70% | 0.73604 | 0 | 6 | 0.73604 | 32.593 | 17.6348 | 2024-02-01 | 17.3949 | 18.022 | 18.866 | 2024-02-01 | 4.474% | 2.762% | 70% | 0.80037 | 0 | 6 | 0.80037 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 6.4727 | 6.7062 | 6.9277 | 6.9277 | 0.19139 | FALSE | 33.0542 | 2021 | 2024-02-02 | 3.482% | 3.197% | 2.665% | 70% | 0.73612 | 0 | 6 | 0.73612 | 32.9188 | 6.4727 | 2024-02-02 | 6.387 | 6.6174 | 6.9277 | 2024-02-02 | 4.48% | 2.765% | 70% | 0.80045 | 0 | 6 | 0.80045 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 15.2898 | 15.8416 | 16.3661 | 16.4664 | 0.45041 | FALSE | 27.4128 | 2020 | 2024-02-03 | 3.483% | 3.205% | 2.666% | 70% | 0.7362 | 0 | 6 | 0.7362 | 33.2441 | 15.2898 | 2024-02-03 | 15.0839 | 15.6283 | 16.3623 | 2024-02-03 | 4.486% | 2.766% | 70% | 0.80054 | 0 | 6 | 0.80054 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 13.8085 | 14.3072 | 14.782 | 14.8449 | 0.4021 | FALSE | 16.7547 | 2020 | 2024-02-04 | 3.485% | 3.212% | 2.664% | 70% | 0.73629 | 0 | 6 | 0.73629 | 33.5682 | 13.8085 | 2024-02-04 | 13.6238 | 14.1157 | 14.7796 | 2024-02-04 | 4.492% | 2.766% | 70% | 0.80063 | 0 | 6 | 0.80063 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 10.1422 | 10.5087 | 10.8583 | 10.8583 | 0.2913 | FALSE | 35.8874 | 2020 | 2024-02-05 | 3.487% | 3.22% | 2.661% | 70% | 0.73639 | 0 | 6 | 0.73639 | 33.8903 | 10.1422 | 2024-02-05 | 10.0083 | 10.3699 | 10.8583 | 2024-02-05 | 4.498% | 2.763% | 70% | 0.80072 | 0 | 6 | 0.80072 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 26.6938 | 27.6588 | 28.5813 | 29.1117 | 0.77363 | FALSE | 39.2057 | 2020 | 2024-02-06 | 3.489% | 3.228% | 2.656% | 70% | 0.73649 | 0 | 6 | 0.73649 | 34.2117 | 26.6938 | 2024-02-06 | 26.3226 | 27.2742 | 28.5607 | 2024-02-06 | 4.504% | 2.759% | 70% | 0.80082 | 0 | 6 | 0.80082 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 12.0534 | 12.4894 | 12.907 | 12.9309 | 0.34041 | FALSE | 26.9021 | 2020 | 2024-02-07 | 3.491% | 3.235% | 2.644% | 70% | 0.73659 | 0 | 6 | 0.73659 | 34.5359 | 12.0534 | 2024-02-07 | 11.8937 | 12.3239 | 12.906 | 2024-02-07 | 4.51% | 2.748% | 70% | 0.80092 | 0 | 6 | 0.80092 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 34.6941 | 35.9497 | 37.1546 | 38.1488 | 0.99497 | FALSE | 38.1523 | 2022 | 2024-02-08 | 3.493% | 3.243% | 2.624% | 70% | 0.73669 | 0 | 6 | 0.73669 | 34.8631 | 34.6941 | 2024-02-08 | 34.2009 | 35.4387 | 37.1149 | 2024-02-08 | 4.516% | 2.729% | 70% | 0.80103 | 0 | 6 | 0.80103 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 35.3289 | 36.6082 | 37.8381 | 38.8473 | 1.0039 | TRUE | 38.8473 | 2024 | 2024-02-09 | 3.494% | 3.25% | 2.598% | 70% | 0.7368 | 0 | 6 | 0.7368 | 35.1931 | 35.3289 | 2024-02-09 | 34.8269 | 36.088 | 37.7974 | 2024-02-09 | 4.523% | 2.703% | 70% | 0.80114 | 0 | 6 | 0.80114 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 33.3283 | 34.5358 | 35.6989 | 36.5534 | 0.93597 | FALSE | 36.5963 | 2022 | 2024-02-10 | 3.496% | 3.258% | 2.564% | 70% | 0.73692 | 0 | 6 | 0.73692 | 35.5257 | 33.3283 | 2024-02-10 | 32.8583 | 34.0488 | 35.6639 | 2024-02-10 | 4.529% | 2.669% | 70% | 0.80125 | 0 | 6 | 0.80125 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 13.9817 | 14.4885 | 14.9776 | 15.0263 | 0.38128 | FALSE | 36.4042 | 2021 | 2024-02-11 | 3.498% | 3.266% | 2.524% | 70% | 0.73704 | 0 | 6 | 0.73704 | 35.861 | 13.9817 | 2024-02-11 | 13.7964 | 14.2965 | 14.9756 | 2024-02-11 | 4.535% | 2.629% | 70% | 0.80137 | 0 | 6 | 0.80137 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 26.5201 | 27.4819 | 28.4119 | 28.8537 | 0.72558 | FALSE | 28.9984 | 2022 | 2024-02-12 | 3.5% | 3.273% | 2.477% | 70% | 0.73716 | 0 | 6 | 0.73716 | 36.1988 | 26.5201 | 2024-02-12 | 26.1553 | 27.1039 | 28.3932 | 2024-02-12 | 4.541% | 2.582% | 70% | 0.80149 | 0 | 6 | 0.80149 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 33.5699 | 34.7882 | 35.9682 | 36.7547 | 0.91607 | FALSE | 36.8104 | 2022 | 2024-02-13 | 3.502% | 3.281% | 2.421% | 70% | 0.73729 | 0 | 6 | 0.73729 | 36.5402 | 33.5699 | 2024-02-13 | 33.0993 | 34.3005 | 35.9344 | 2024-02-13 | 4.547% | 2.525% | 70% | 0.80162 | 0 | 6 | 0.80162 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 15.9876 | 16.5681 | 17.1314 | 17.2088 | 0.42515 | FALSE | 33.0948 | 2021 | 2024-02-14 | 3.504% | 3.288% | 2.358% | 70% | 0.73743 | 0 | 6 | 0.73743 | 36.8841 | 15.9876 | 2024-02-14 | 15.7754 | 16.3482 | 17.1281 | 2024-02-14 | 4.553% | 2.461% | 70% | 0.80176 | 0 | 6 | 0.80176 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 21.1336 | 21.9014 | 22.6478 | 22.8477 | 0.55955 | FALSE | 40.7839 | 2020 | 2024-02-15 | 3.506% | 3.296% | 2.288% | 70% | 0.73757 | 0 | 6 | 0.73757 | 37.2305 | 21.1336 | 2024-02-15 | 20.8494 | 21.6069 | 22.639 | 2024-02-15 | 4.559% | 2.389% | 70% | 0.8019 | 0 | 6 | 0.8019 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 9.0257 | 9.3538 | 9.6733 | 9.6733 | 0.23487 | FALSE | 34.4268 | 2021 | 2024-02-16 | 3.507% | 3.303% | 2.212% | 70% | 0.73771 | 0 | 6 | 0.73771 | 37.5792 | 9.0257 | 2024-02-16 | 8.9079 | 9.2317 | 9.6733 | 2024-02-16 | 4.565% | 2.311% | 70% | 0.80205 | 0 | 6 | 0.80205 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 9.9627 | 10.325 | 10.6786 | 10.6786 | 0.25707 | FALSE | 38.6841 | 2021 | 2024-02-17 | 3.509% | 3.311% | 2.129% | 70% | 0.73787 | 0 | 6 | 0.73787 | 37.9301 | 9.9627 | 2024-02-17 | 9.8328 | 10.1905 | 10.6786 | 2024-02-17 | 4.571% | 2.226% | 70% | 0.8022 | 0 | 6 | 0.8022 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 33.2059 | 34.4142 | 35.5954 | 36.1941 | 0.86396 | FALSE | 38.6932 | 2020 | 2024-02-18 | 3.511% | 3.318% | 2.041% | 70% | 0.73802 | 0 | 6 | 0.73802 | 38.2833 | 33.2059 | 2024-02-18 | 32.748 | 33.9397 | 35.5677 | 2024-02-18 | 4.577% | 2.135% | 70% | 0.80236 | 0 | 6 | 0.80236 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 15.2293 | 15.7838 | 16.3268 | 16.3697 | 0.38749 | FALSE | 39.8522 | 2021 | 2024-02-19 | 3.513% | 3.326% | 1.946% | 70% | 0.73819 | 0 | 6 | 0.73819 | 38.6384 | 15.2293 | 2024-02-19 | 15.0294 | 15.5766 | 16.3248 | 2024-02-19 | 4.583% | 2.037% | 70% | 0.80252 | 0 | 6 | 0.80252 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 26.4406 | 27.4038 | 28.3487 | 28.6341 | 0.67222 | FALSE | 42.5268 | 2020 | 2024-02-20 | 3.515% | 3.333% | 1.846% | 70% | 0.73836 | 0 | 6 | 0.73836 | 38.9958 | 26.4406 | 2024-02-20 | 26.0845 | 27.0347 | 28.3351 | 2024-02-20 | 4.589% | 1.934% | 70% | 0.80269 | 0 | 6 | 0.80269 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 19.8282 | 20.5509 | 21.2612 | 21.3695 | 0.49758 | FALSE | 21.5254 | 2022 | 2024-02-21 | 3.517% | 3.341% | 1.741% | 70% | 0.73854 | 0 | 6 | 0.73854 | 39.3551 | 19.8282 | 2024-02-21 | 19.566 | 20.2792 | 21.256 | 2024-02-21 | 4.595% | 1.825% | 70% | 0.80287 | 0 | 6 | 0.80287 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 32.849 | 34.047 | 35.2265 | 35.6658 | 0.82375 | FALSE | 41.2354 | 2020 | 2024-02-22 | 3.519% | 3.348% | 1.636% | 70% | 0.73873 | 0 | 6 | 0.73873 | 39.7144 | 32.849 | 2024-02-22 | 32.4033 | 33.585 | 35.2049 | 2024-02-22 | 4.601% | 1.716% | 70% | 0.80306 | 0 | 6 | 0.80306 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 38.0591 | 39.4478 | 40.8175 | 41.406 | 0.94866 | FALSE | 41.8682 | 2020 | 2024-02-23 | 3.52% | 3.356% | 1.531% | 70% | 0.73892 | 0 | 6 | 0.73892 | 40.0739 | 38.0591 | 2024-02-23 | 37.5393 | 38.909 | 40.7883 | 2024-02-23 | 4.607% | 1.607% | 70% | 0.80325 | 0 | 6 | 0.80325 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 24.4705 | 25.3639 | 26.2466 | 26.4109 | 0.6003 | FALSE | 42.0089 | 2020 | 2024-02-24 | 3.522% | 3.363% | 1.427% | 70% | 0.73912 | 0 | 6 | 0.73912 | 40.4335 | 24.4705 | 2024-02-24 | 24.1463 | 25.0279 | 26.2383 | 2024-02-24 | 4.613% | 1.498% | 70% | 0.80345 | 0 | 6 | 0.80345 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 26.6305 | 27.6032 | 28.5661 | 28.7578 | 0.64851 | FALSE | 38.5002 | 2021 | 2024-02-25 | 3.524% | 3.371% | 1.322% | 70% | 0.73933 | 0 | 6 | 0.73933 | 40.7931 | 26.6305 | 2024-02-25 | 26.2773 | 27.2372 | 28.5563 | 2024-02-25 | 4.619% | 1.39% | 70% | 0.80366 | 0 | 6 | 0.80366 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 41.2581 | 42.766 | 44.2612 | 44.807 | 1.0026 | TRUE | 44.807 | 2024 | 2024-02-26 | 3.526% | 3.378% | 1.218% | 70% | 0.73955 | 0 | 6 | 0.73955 | 41.1529 | 41.2581 | 2024-02-26 | 40.6997 | 42.1872 | 44.2332 | 2024-02-26 | 4.625% | 1.281% | 70% | 0.80388 | 0 | 6 | 0.80388 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 21.8636 | 22.6631 | 23.4572 | 23.5424 | 0.5227 | FALSE | 43.2222 | 2021 | 2024-02-27 | 3.528% | 3.385% | 1.118% | 70% | 0.73978 | 0 | 6 | 0.73978 | 41.5112 | 21.8636 | 2024-02-27 | 21.5776 | 22.3666 | 23.4528 | 2024-02-27 | 4.631% | 1.176% | 70% | 0.80411 | 0 | 6 | 0.80411 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 37.8614 | 39.2467 | 40.6251 | 40.9875 | 0.90306 | FALSE | 41.0238 | 2022 | 2024-02-28 | 3.53% | 3.393% | 1.024% | 70% | 0.74002 | 0 | 6 | 0.74002 | 41.8667 | 37.8614 | 2024-02-28 | 37.3563 | 38.7231 | 40.6061 | 2024-02-28 | 4.637% | 1.078% | 70% | 0.80435 | 0 | 6 | 0.80435 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 41.9382 | 43.4735 | 45.0037 | 45.4254 | 0.99325 | FALSE | 45.428 | 2022 | 2024-02-29 | 3.531% | 3.4% | 0.9373% | 70% | 0.74026 | 0 | 6 | 0.74026 | 42.2194 | 41.9382 | 2024-02-29 | 41.3782 | 42.8929 | 44.9815 | 2024-02-29 | 4.643% | 0.9866% | 70% | 0.80459 | 0 | 6 | 0.80459 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 14.5416 | 15.0742 | 15.606 | 15.614 | 0.33884 | FALSE | 33.2037 | 2020 | 2024-03-01 | 3.533% | 3.408% | 0.8567% | 70% | 0.74052 | 0 | 6 | 0.74052 | 42.5694 | 14.5416 | 2024-03-01 | 14.3543 | 14.8801 | 15.6056 | 2024-03-01 | 4.649% | 0.902% | 70% | 0.80485 | 0 | 6 | 0.80485 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 37.9231 | 39.3129 | 40.7029 | 40.9702 | 0.88249 | FALSE | 41.0043 | 2022 | 2024-03-02 | 3.535% | 3.415% | 0.7825% | 70% | 0.74079 | 0 | 6 | 0.74079 | 42.9167 | 37.9231 | 2024-03-02 | 37.4231 | 38.7946 | 40.6887 | 2024-03-02 | 4.655% | 0.824% | 70% | 0.80512 | 0 | 6 | 0.80512 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 5.0529 | 5.2381 | 5.4238 | 5.4238 | 0.11596 | FALSE | 31.937 | 2021 | 2024-03-03 | 3.537% | 3.423% | 0.7144% | 70% | 0.74106 | 0 | 6 | 0.74106 | 43.2613 | 5.0529 | 2024-03-03 | 4.9881 | 5.171 | 5.4238 | 2024-03-03 | 4.661% | 0.7523% | 70% | 0.8054 | 0 | 6 | 0.8054 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 15.5613 | 16.1322 | 16.7052 | 16.7141 | 0.35475 | FALSE | 34.9486 | 2021 | 2024-03-04 | 3.539% | 3.43% | 0.6523% | 70% | 0.74135 | 0 | 6 | 0.74135 | 43.6031 | 15.5613 | 2024-03-04 | 15.3615 | 15.9251 | 16.7047 | 2024-03-04 | 4.667% | 0.6868% | 70% | 0.80568 | 0 | 6 | 0.80568 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 22.4491 | 23.2731 | 24.1016 | 24.1449 | 0.50873 | FALSE | 24.2081 | 2022 | 2024-03-05 | 3.541% | 3.437% | 0.5961% | 70% | 0.74165 | 0 | 6 | 0.74165 | 43.9433 | 22.4491 | 2024-03-05 | 22.1597 | 22.9731 | 24.0993 | 2024-03-05 | 4.673% | 0.6273% | 70% | 0.80599 | 0 | 6 | 0.80599 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 34.9993 | 36.2847 | 37.5792 | 37.7241 | 0.78908 | FALSE | 37.7625 | 2022 | 2024-03-06 | 3.543% | 3.445% | 0.5484% | 70% | 0.74197 | 0 | 6 | 0.74197 | 44.2814 | 34.9993 | 2024-03-06 | 34.545 | 35.8137 | 37.5717 | 2024-03-06 | 4.679% | 0.5766% | 70% | 0.8063 | 0 | 6 | 0.8063 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 35.4001 | 36.701 | 38.0132 | 38.1497 | 0.79222 | FALSE | 38.1845 | 2022 | 2024-03-07 | 3.544% | 3.452% | 0.5077% | 70% | 0.74229 | 0 | 6 | 0.74229 | 44.6175 | 35.4001 | 2024-03-07 | 34.9417 | 36.2257 | 38.0063 | 2024-03-07 | 4.685% | 0.5333% | 70% | 0.80662 | 0 | 6 | 0.80662 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 32.2636 | 33.4498 | 34.6484 | 34.7467 | 0.71638 | FALSE | 44.8089 | 2021 | 2024-03-08 | 3.546% | 3.459% | 0.4739% | 70% | 0.74263 | 0 | 6 | 0.74263 | 44.9509 | 32.2636 | 2024-03-08 | 31.8476 | 33.0185 | 34.6436 | 2024-03-08 | 4.691% | 0.4973% | 70% | 0.80696 | 0 | 6 | 0.80696 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 25.9528 | 26.9075 | 27.8738 | 27.9225 | 0.57158 | FALSE | 45.2198 | 2021 | 2024-03-09 | 3.548% | 3.467% | 0.4469% | 70% | 0.74298 | 0 | 6 | 0.74298 | 45.2814 | 25.9528 | 2024-03-09 | 25.62 | 26.5624 | 27.8715 | 2024-03-09 | 4.697% | 0.4684% | 70% | 0.80731 | 0 | 6 | 0.80731 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 18.1601 | 18.8285 | 19.5062 | 19.5179 | 0.39672 | FALSE | 39.8297 | 2021 | 2024-03-10 | 3.55% | 3.474% | 0.4267% | 70% | 0.74335 | 0 | 6 | 0.74335 | 45.6082 | 18.1601 | 2024-03-10 | 17.9285 | 18.5884 | 19.5056 | 2024-03-10 | 4.703% | 0.4466% | 70% | 0.80768 | 0 | 6 | 0.80768 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 13.2479 | 13.7358 | 14.2313 | 14.2313 | 0.28724 | FALSE | 46.643 | 2018 | 2024-03-11 | 3.552% | 3.481% | 0.4129% | 70% | 0.74373 | 0 | 6 | 0.74373 | 45.9309 | 13.2479 | 2024-03-11 | 13.0795 | 13.5612 | 14.2313 | 2024-03-11 | 4.709% | 0.4315% | 70% | 0.80806 | 0 | 6 | 0.80806 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 9.8402 | 10.2028 | 10.5716 | 10.5716 | 0.2119 | FALSE | 40.9818 | 2021 | 2024-03-12 | 3.554% | 3.489% | 0.4055% | 70% | 0.74412 | 0 | 6 | 0.74412 | 46.2491 | 9.8402 | 2024-03-12 | 9.7152 | 10.0732 | 10.5716 | 2024-03-12 | 4.715% | 0.4231% | 70% | 0.80846 | 0 | 6 | 0.80846 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 13.3358 | 13.8275 | 14.3284 | 14.3284 | 0.28525 | FALSE | 38.5571 | 2020 | 2024-03-13 | 3.556% | 3.496% | 0.4006% | 70% | 0.74454 | 0 | 6 | 0.74454 | 46.564 | 13.3358 | 2024-03-13 | 13.1666 | 13.652 | 14.3284 | 2024-03-13 | 4.721% | 0.4175% | 70% | 0.80887 | 0 | 6 | 0.80887 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 16.2965 | 16.8976 | 17.5111 | 17.5159 | 0.34637 | FALSE | 34.1177 | 2020 | 2024-03-14 | 3.557% | 3.503% | 0.3982% | 70% | 0.74496 | 0 | 6 | 0.74496 | 46.875 | 16.2965 | 2024-03-14 | 16.0898 | 16.6833 | 17.5109 | 2024-03-14 | 4.726% | 0.4145% | 70% | 0.8093 | 0 | 6 | 0.8093 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 11.8794 | 12.3178 | 12.766 | 12.766 | 0.25078 | FALSE | 53.1192 | 2020 | 2024-03-15 | 3.559% | 3.511% | 0.3983% | 70% | 0.74541 | 0 | 6 | 0.74541 | 47.1816 | 11.8794 | 2024-03-15 | 11.729 | 12.1619 | 12.766 | 2024-03-15 | 4.732% | 0.4142% | 70% | 0.80974 | 0 | 6 | 0.80974 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 10.2245 | 10.602 | 10.9886 | 10.9886 | 0.21446 | FALSE | 33.7924 | 2021 | 2024-03-16 | 3.561% | 3.518% | 0.4008% | 70% | 0.74587 | 0 | 6 | 0.74587 | 47.4833 | 10.2245 | 2024-03-16 | 10.0952 | 10.4679 | 10.9886 | 2024-03-16 | 4.738% | 0.4166% | 70% | 0.8102 | 0 | 6 | 0.8102 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 13.425 | 13.9209 | 14.4297 | 14.4297 | 0.27984 | FALSE | 34.3132 | 2018 | 2024-03-17 | 3.563% | 3.526% | 0.4058% | 70% | 0.74635 | 0 | 6 | 0.74635 | 47.7796 | 13.425 | 2024-03-17 | 13.2553 | 13.7451 | 14.4297 | 2024-03-17 | 4.744% | 0.4215% | 70% | 0.81068 | 0 | 6 | 0.81068 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 27.9732 | 29.0072 | 30.0696 | 30.1197 | 0.58049 | FALSE | 45.3847 | 2020 | 2024-03-18 | 3.565% | 3.533% | 0.4131% | 70% | 0.74685 | 0 | 6 | 0.74685 | 48.07 | 27.9732 | 2024-03-18 | 27.6184 | 28.6393 | 30.0676 | 2024-03-18 | 4.75% | 0.4289% | 70% | 0.81118 | 0 | 6 | 0.81118 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 32.7478 | 33.959 | 35.2054 | 35.2858 | 0.67589 | FALSE | 51.0003 | 2018 | 2024-03-19 | 3.567% | 3.54% | 0.4227% | 70% | 0.74737 | 0 | 6 | 0.74737 | 48.3571 | 32.7478 | 2024-03-19 | 32.3322 | 33.528 | 35.2023 | 2024-03-19 | 4.756% | 0.4388% | 70% | 0.8117 | 0 | 6 | 0.8117 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 45.6108 | 47.2986 | 49.0383 | 49.2327 | 0.93729 | FALSE | 51.5829 | 2020 | 2024-03-20 | 3.568% | 3.548% | 0.4335% | 70% | 0.74791 | 0 | 6 | 0.74791 | 48.6435 | 45.6108 | 2024-03-20 | 45.0295 | 46.6958 | 49.0309 | 2024-03-20 | 4.762% | 0.4501% | 70% | 0.81224 | 0 | 6 | 0.81224 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 41.9193 | 43.4714 | 45.0738 | 45.2332 | 0.85594 | FALSE | 50.0612 | 2020 | 2024-03-21 | 3.57% | 3.555% | 0.4431% | 70% | 0.74847 | 0 | 6 | 0.74847 | 48.9298 | 41.9193 | 2024-03-21 | 41.3863 | 42.9187 | 45.0677 | 2024-03-21 | 4.768% | 0.46% | 70% | 0.8128 | 0 | 6 | 0.8128 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 49.4297 | 51.2608 | 53.1544 | 53.3954 | 1.0044 | TRUE | 53.3954 | 2024 | 2024-03-22 | 3.572% | 3.562% | 0.4514% | 70% | 0.74905 | 0 | 6 | 0.74905 | 49.2151 | 49.4297 | 2024-03-22 | 48.7999 | 50.6077 | 53.1452 | 2024-03-22 | 4.775% | 0.4687% | 70% | 0.81339 | 0 | 6 | 0.81339 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 48.3068 | 50.0973 | 51.9519 | 52.183 | 0.97577 | FALSE | 52.1869 | 2022 | 2024-03-23 | 3.574% | 3.57% | 0.4586% | 70% | 0.74966 | 0 | 6 | 0.74966 | 49.4986 | 48.3068 | 2024-03-23 | 47.6921 | 49.4598 | 51.943 | 2024-03-23 | 4.781% | 0.4762% | 70% | 0.81399 | 0 | 6 | 0.81399 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 38.1073 | 39.5205 | 40.9867 | 41.1137 | 0.76433 | FALSE | 52.0428 | 2020 | 2024-03-24 | 3.576% | 3.577% | 0.4645% | 70% | 0.75029 | 0 | 6 | 0.75029 | 49.7795 | 38.1073 | 2024-03-24 | 37.6248 | 39.0201 | 40.9818 | 2024-03-24 | 4.787% | 0.4826% | 70% | 0.81462 | 0 | 6 | 0.81462 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 43.5599 | 45.1762 | 46.8559 | 47.0357 | 0.86945 | FALSE | 54.4063 | 2020 | 2024-03-25 | 3.578% | 3.585% | 0.4694% | 70% | 0.75094 | 0 | 6 | 0.75094 | 50.057 | 43.5599 | 2024-03-25 | 43.0077 | 44.6035 | 46.8489 | 2024-03-25 | 4.793% | 0.4877% | 70% | 0.81527 | 0 | 6 | 0.81527 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 46.2056 | 47.9209 | 49.7065 | 49.9149 | 0.91753 | FALSE | 53.3842 | 2018 | 2024-03-26 | 3.58% | 3.592% | 0.4727% | 70% | 0.75162 | 0 | 6 | 0.75162 | 50.3304 | 46.2056 | 2024-03-26 | 45.6197 | 47.3133 | 49.6983 | 2024-03-26 | 4.799% | 0.4914% | 70% | 0.81595 | 0 | 6 | 0.81595 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 39.4292 | 40.8938 | 42.4209 | 42.5592 | 0.77808 | FALSE | 52.6713 | 2021 | 2024-03-27 | 3.581% | 3.6% | 0.4747% | 70% | 0.75232 | 0 | 6 | 0.75232 | 50.599 | 39.4292 | 2024-03-27 | 38.9311 | 40.3772 | 42.4154 | 2024-03-27 | 4.805% | 0.4936% | 70% | 0.81665 | 0 | 6 | 0.81665 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 27.4932 | 28.515 | 29.5821 | 29.6305 | 0.53886 | FALSE | 55.5095 | 2021 | 2024-03-28 | 3.583% | 3.607% | 0.4753% | 70% | 0.75305 | 0 | 6 | 0.75305 | 50.8619 | 27.4932 | 2024-03-28 | 27.148 | 28.1569 | 29.5801 | 2024-03-28 | 4.812% | 0.4944% | 70% | 0.81738 | 0 | 6 | 0.81738 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 6.2264 | 6.4579 | 6.7001 | 6.7001 | 0.12122 | FALSE | 54.9616 | 2018 | 2024-03-29 | 3.585% | 3.615% | 0.4747% | 70% | 0.75381 | 0 | 6 | 0.75381 | 51.1182 | 6.2264 | 2024-03-29 | 6.1487 | 6.3773 | 6.7001 | 2024-03-29 | 4.818% | 0.4939% | 70% | 0.81814 | 0 | 6 | 0.81814 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 17.2368 | 17.8781 | 18.55 | 18.5545 | 0.33405 | FALSE | 51.3914 | 2021 | 2024-03-30 | 3.587% | 3.622% | 0.4727% | 70% | 0.7546 | 0 | 6 | 0.7546 | 51.3673 | 17.2368 | 2024-03-30 | 17.0217 | 17.655 | 18.5499 | 2024-03-30 | 4.824% | 0.492% | 70% | 0.81893 | 0 | 6 | 0.81893 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 32.5437 | 33.7551 | 35.0266 | 35.1044 | 0.62903 | FALSE | 51.8995 | 2021 | 2024-03-31 | 3.589% | 3.63% | 0.4695% | 70% | 0.75541 | 0 | 6 | 0.75541 | 51.6082 | 32.5437 | 2024-03-31 | 32.1354 | 33.3316 | 35.0234 | 2024-03-31 | 4.83% | 0.4889% | 70% | 0.81974 | 0 | 6 | 0.81974 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 17.1964 | 17.8369 | 18.5102 | 18.5141 | 0.33025 | FALSE | 43.7944 | 2021 | 2024-04-01 | 3.591% | 3.638% | 0.4651% | 70% | 0.75626 | 0 | 6 | 0.75626 | 51.8403 | 17.1964 | 2024-04-01 | 16.9823 | 17.6148 | 18.5101 | 2024-04-01 | 4.837% | 0.4844% | 70% | 0.82059 | 0 | 6 | 0.82059 | TRUE | FALSE
2024-04-02 | 31.993 | 33.1852 | 34.4407 | 34.5119 | 0.61294 | FALSE | 44.0639 | 2021 | 2024-04-02 | 3.592% | 3.645% | 0.4595% | 70% | 0.75714 | 0 | 6 | 0.75714 | 52.0637 | 31.993 | 2024-04-02 | 31.5925 | 32.7698 | 34.4377 | 2024-04-02 | 4.843% | 0.4787% | 70% | 0.82147 | 0 | 6 | 0.82147 | TRUE | FALSE
2024-04-03 | 44.3027 | 45.9544 | 47.6968 | 47.8661 | 0.84657 | FALSE | 54.4844 | 2020 | 2024-04-03 | 3.594% | 3.653% | 0.4523% | 70% | 0.75805 | 0 | 6 | 0.75805 | 52.2799 | 44.3027 | 2024-04-03 | 43.7458 | 45.3768 | 47.6896 | 2024-04-03 | 4.85% | 0.4714% | 70% | 0.82238 | 0 | 6 | 0.82238 | TRUE | FALSE
2024-04-04 | 52.3948 | 54.3493 | 56.4145 | 56.6658 | 0.9982 | FALSE | 58.4653 | 2020 | 2024-04-04 | 3.596% | 3.661% | 0.4446% | 70% | 0.75899 | 0 | 6 | 0.75899 | 52.4887 | 52.3948 | 2024-04-04 | 51.7348 | 53.6647 | 56.4038 | 2024-04-04 | 4.856% | 0.4636% | 70% | 0.82332 | 0 | 6 | 0.82332 | TRUE | FALSE
2024-04-05 | 12.0583 | 12.5084 | 12.9847 | 12.9847 | 0.22785 | FALSE | 59.4161 | 2020 | 2024-04-05 | 3.598% | 3.669% | 0.4364% | 70% | 0.75997 | 0 | 6 | 0.75997 | 52.6905 | 12.0583 | 2024-04-05 | 11.9088 | 12.3533 | 12.9847 | 2024-04-05 | 4.863% | 0.4552% | 70% | 0.8243 | 0 | 6 | 0.8243 | TRUE | FALSE
2024-04-06 | 43.8582 | 45.496 | 47.2324 | 47.3857 | 0.82843 | FALSE | 57.5464 | 2021 | 2024-04-06 | 3.6% | 3.676% | 0.4277% | 70% | 0.76098 | 0 | 6 | 0.76098 | 52.8857 | 43.8582 | 2024-04-06 | 43.3088 | 44.9261 | 47.2258 | 2024-04-06 | 4.869% | 0.4462% | 70% | 0.82532 | 0 | 6 | 0.82532 | TRUE | FALSE
2024-04-07 | 38.3086 | 39.7399 | 41.26 | 41.3643 | 0.72058 | FALSE | 58.1544 | 2021 | 2024-04-07 | 3.602% | 3.684% | 0.4185% | 70% | 0.76203 | 0 | 6 | 0.76203 | 53.0747 | 38.3086 | 2024-04-07 | 37.8303 | 39.2438 | 41.2554 | 2024-04-07 | 4.876% | 0.4367% | 70% | 0.82637 | 0 | 6 | 0.82637 | TRUE | FALSE
2024-04-08 | 30.8835 | 32.0381 | 33.2662 | 33.3207 | 0.57846 | FALSE | 44.6151 | 2018 | 2024-04-08 | 3.604% | 3.692% | 0.4087% | 70% | 0.76312 | 0 | 6 | 0.76312 | 53.258 | 30.8835 | 2024-04-08 | 30.4995 | 31.6396 | 33.2639 | 2024-04-08 | 4.883% | 0.4267% | 70% | 0.82746 | 0 | 6 | 0.82746 | TRUE | FALSE
2024-04-09 | 56.0137 | 58.1087 | 60.3413 | 60.5828 | 1.0482 | TRUE | 60.5828 | 2024 | 2024-04-09 | 3.605% | 3.7% | 0.3987% | 70% | 0.76425 | 0 | 6 | 0.76425 | 53.4357 | 56.0137 | 2024-04-09 | 55.3118 | 57.3806 | 60.3306 | 2024-04-09 | 4.89% | 0.4163% | 70% | 0.82858 | 0 | 6 | 0.82858 | TRUE | FALSE
2024-04-10 | 44.6876 | 46.3599 | 48.1451 | 48.2882 | 0.83282 | FALSE | 58.2115 | 2020 | 2024-04-10 | 3.607% | 3.708% | 0.3888% | 70% | 0.76542 | 0 | 6 | 0.76542 | 53.6081 | 44.6876 | 2024-04-10 | 44.1301 | 45.7816 | 48.1387 | 2024-04-10 | 4.897% | 0.4061% | 70% | 0.82975 | 0 | 6 | 0.82975 | TRUE | FALSE
2024-04-11 | 39.1992 | 40.6669 | 42.2364 | 42.3347 | 0.72787 | FALSE | 57.5891 | 2020 | 2024-04-11 | 3.609% | 3.716% | 0.3791% | 70% | 0.76663 | 0 | 6 | 0.76663 | 53.7756 | 39.1992 | 2024-04-11 | 38.7117 | 40.1612 | 42.232 | 2024-04-11 | 4.903% | 0.396% | 70% | 0.83096 | 0 | 6 | 0.83096 | TRUE | FALSE
2024-04-12 | 6.0743 | 6.3019 | 6.5457 | 6.5457 | 0.1122 | FALSE | 56.9947 | 2018 | 2024-04-12 | 3.611% | 3.724% | 0.3694% | 70% | 0.76788 | 0 | 6 | 0.76788 | 53.9386 | 6.0743 | 2024-04-12 | 5.9995 | 6.2242 | 6.5457 | 2024-04-12 | 4.91% | 0.3859% | 70% | 0.83221 | 0 | 6 | 0.83221 | TRUE | FALSE
2024-04-13 | 43.8682 | 45.5125 | 47.2768 | 47.4013 | 0.81012 | FALSE | 57.7474 | 2021 | 2024-04-13 | 3.613% | 3.732% | 0.3599% | 70% | 0.76917 | 0 | 6 | 0.76917 | 54.0975 | 43.8682 | 2024-04-13 | 43.3229 | 44.9467 | 47.2713 | 2024-04-13 | 4.917% | 0.376% | 70% | 0.83351 | 0 | 6 | 0.83351 | TRUE | FALSE
2024-04-14 | 44.8904 | 46.5739 | 48.3834 | 48.5115 | 0.82671 | FALSE | 58.6517 | 2021 | 2024-04-14 | 3.615% | 3.74% | 0.3504% | 70% | 0.77051 | 0 | 6 | 0.77051 | 54.2527 | 44.8904 | 2024-04-14 | 44.3328 | 45.9954 | 48.3777 | 2024-04-14 | 4.924% | 0.3661% | 70% | 0.83485 | 0 | 6 | 0.83485 | TRUE | FALSE
2024-04-15 | 36.7319 | 38.1101 | 39.5942 | 39.6667 | 0.67409 | FALSE | 57.7714 | 2020 | 2024-04-15 | 3.616% | 3.748% | 0.3411% | 70% | 0.7719 | 0 | 6 | 0.7719 | 54.4046 | 36.7319 | 2024-04-15 | 36.2773 | 37.6385 | 39.591 | 2024-04-15 | 4.932% | 0.3563% | 70% | 0.83623 | 0 | 6 | 0.83623 | TRUE | FALSE
2024-04-16 | 54.0918 | 56.1225 | 58.313 | 58.5047 | 0.99152 | FALSE | 58.506 | 2022 | 2024-04-16 | 3.618% | 3.756% | 0.3318% | 70% | 0.77333 | 0 | 6 | 0.77333 | 54.5522 | 54.0918 | 2024-04-16 | 53.4194 | 55.4249 | 58.3044 | 2024-04-16 | 4.939% | 0.3465% | 70% | 0.83766 | 0 | 6 | 0.83766 | TRUE | FALSE
2024-04-17 | 35.2428 | 36.5666 | 37.9971 | 38.0576 | 0.6433 | FALSE | 47.7178 | 2021 | 2024-04-17 | 3.62% | 3.765% | 0.3232% | 70% | 0.77481 | 0 | 6 | 0.77481 | 54.694 | 35.2428 | 2024-04-17 | 34.8077 | 36.1152 | 37.9944 | 2024-04-17 | 4.946% | 0.3375% | 70% | 0.83914 | 0 | 6 | 0.83914 | TRUE | FALSE
2024-04-18 | 9.4431 | 9.798 | 10.1822 | 10.1822 | 0.17168 | FALSE | 57.4241 | 2021 | 2024-04-18 | 3.622% | 3.773% | 0.3155% | 70% | 0.77634 | 0 | 6 | 0.77634 | 54.8299 | 9.4431 | 2024-04-18 | 9.3273 | 9.6778 | 10.1822 | 2024-04-18 | 4.953% | 0.3294% | 70% | 0.84067 | 0 | 6 | 0.84067 | TRUE | FALSE
2024-04-19 | 9.7257 | 10.0914 | 10.488 | 10.488 | 0.17641 | FALSE | 54.3774 | 2018 | 2024-04-19 | 3.624% | 3.781% | 0.3088% | 70% | 0.77792 | 0 | 6 | 0.77792 | 54.9603 | 9.7257 | 2024-04-19 | 9.6065 | 9.9677 | 10.488 | 2024-04-19 | 4.961% | 0.3223% | 70% | 0.84225 | 0 | 6 | 0.84225 | TRUE | FALSE
2024-04-20 | 8.9502 | 9.2869 | 9.6527 | 9.6527 | 0.16199 | FALSE | 48.5919 | 2021 | 2024-04-20 | 3.626% | 3.79% | 0.303% | 70% | 0.77955 | 0 | 6 | 0.77955 | 55.0854 | 8.9502 | 2024-04-20 | 8.8405 | 9.1731 | 9.6527 | 2024-04-20 | 4.968% | 0.3161% | 70% | 0.84389 | 0 | 6 | 0.84389 | TRUE | FALSE
2024-04-21 | 27.6382 | 28.6785 | 29.8108 | 29.8363 | 0.49958 | FALSE | 56.763 | 2021 | 2024-04-21 | 3.628% | 3.798% | 0.2981% | 70% | 0.78124 | 0 | 6 | 0.78124 | 55.2052 | 27.6382 | 2024-04-21 | 27.2989 | 28.3264 | 29.8097 | 2024-04-21 | 4.976% | 0.3109% | 70% | 0.84557 | 0 | 6 | 0.84557 | TRUE | FALSE
2024-04-22 | 9.4585 | 9.8147 | 10.2031 | 10.2031 | 0.17047 | FALSE | 60.5336 | 2021 | 2024-04-22 | 3.629% | 3.807% | 0.2942% | 70% | 0.78298 | 0 | 6 | 0.78298 | 55.3201 | 9.4585 | 2024-04-22 | 9.3428 | 9.6946 | 10.2031 | 2024-04-22 | 4.983% | 0.3067% | 70% | 0.84731 | 0 | 6 | 0.84731 | TRUE | FALSE
2024-04-23 | 26.833 | 27.844 | 28.9485 | 28.9707 | 0.48305 | FALSE | 61.2212 | 2021 | 2024-04-23 | 3.631% | 3.815% | 0.2908% | 70% | 0.78477 | 0 | 6 | 0.78477 | 55.4304 | 26.833 | 2024-04-23 | 26.5041 | 27.5028 | 28.9476 | 2024-04-23 | 4.991% | 0.303% | 70% | 0.8491 | 0 | 6 | 0.8491 | TRUE | FALSE
2024-04-24 | 42.3295 | 43.9254 | 45.6718 | 45.7587 | 0.76145 | FALSE | 49.2312 | 2020 | 2024-04-24 | 3.633% | 3.824% | 0.2876% | 70% | 0.78662 | 0 | 6 | 0.78662 | 55.5365 | 42.3295 | 2024-04-24 | 41.8091 | 43.3853 | 45.6682 | 2024-04-24 | 4.999% | 0.2997% | 70% | 0.85095 | 0 | 6 | 0.85095 | TRUE | FALSE
2024-04-25 | 54.3379 | 56.3876 | 58.6348 | 58.7967 | 0.97653 | FALSE | 58.7996 | 2022 | 2024-04-25 | 3.635% | 3.833% | 0.2847% | 70% | 0.78852 | 0 | 6 | 0.78852 | 55.6385 | 54.3379 | 2024-04-25 | 53.6684 | 55.6928 | 58.6281 | 2024-04-25 | 5.007% | 0.2966% | 70% | 0.85285 | 0 | 6 | 0.85285 | TRUE | FALSE
2024-04-26 | 41.7537 | 43.3295 | 45.0604 | 45.1422 | 0.74836 | FALSE | 45.1658 | 2022 | 2024-04-26 | 3.637% | 3.841% | 0.2821% | 70% | 0.79049 | 0 | 6 | 0.79049 | 55.7368 | 41.7537 | 2024-04-26 | 41.2412 | 42.7976 | 45.057 | 2024-04-26 | 5.015% | 0.2939% | 70% | 0.85482 | 0 | 6 | 0.85482 | TRUE | FALSE
2024-04-27 | 23.4248 | 24.3094 | 25.2828 | 25.2949 | 0.41859 | FALSE | 40.0227 | 2018 | 2024-04-27 | 3.639% | 3.85% | 0.2797% | 70% | 0.79251 | 0 | 6 | 0.79251 | 55.8315 | 23.4248 | 2024-04-27 | 23.1387 | 24.0125 | 25.2823 | 2024-04-27 | 5.022% | 0.2914% | 70% | 0.85684 | 0 | 6 | 0.85684 | TRUE | FALSE
2024-04-28 | 41.9827 | 43.5689 | 45.3176 | 45.3988 | 0.74998 | FALSE | 47.337 | 2018 | 2024-04-28 | 3.64% | 3.859% | 0.2776% | 70% | 0.79459 | 0 | 6 | 0.79459 | 55.9228 | 41.9827 | 2024-04-28 | 41.468 | 43.0347 | 45.3142 | 2024-04-28 | 5.03% | 0.2893% | 70% | 0.85892 | 0 | 6 | 0.85892 | TRUE | FALSE
2024-04-29 | 39.9215 | 41.4306 | 43.0975 | 43.1677 | 0.71194 | FALSE | 57.1342 | 2018 | 2024-04-29 | 3.642% | 3.868% | 0.2758% | 70% | 0.79673 | 0 | 6 | 0.79673 | 56.0109 | 39.9215 | 2024-04-29 | 39.4326 | 40.9232 | 43.0945 | 2024-04-29 | 5.039% | 0.2874% | 70% | 0.86107 | 0 | 6 | 0.86107 | TRUE | FALSE
2024-04-30 | 47.0038 | 48.7815 | 49.1293 | 49.2279 | 0.81059 | FALSE | 55.0142 | 2018 | 2024-04-30 | 3.644% | 0.7081% | 0.2742% | 70% | 0.79894 | 0 | 6 | 0.79894 | 57.9441 | 47.0038 | 2024-04-30 | 45.4999 | 47.2207 | 49.1251 | 2024-04-30 | 3.877% | 0.2859% | 70% | 0.86327 | 0 | 6 | 0.86327 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 26.6784 | 27.688 | 27.8885 | 27.9059 | 0.4588 | FALSE | 52.2437 | 2021 | 2024-05-01 | 3.646% | 0.7191% | 0.2723% | 70% | 0.8012 | 0 | 6 | 0.8012 | 58.0254 | 26.6784 | 2024-05-01 | 25.8269 | 26.8041 | 27.8878 | 2024-05-01 | 3.886% | 0.2841% | 70% | 0.86554 | 0 | 6 | 0.86554 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 32.7868 | 34.0281 | 34.2784 | 34.3134 | 0.56334 | FALSE | 59.3186 | 2021 | 2024-05-02 | 3.648% | 0.7302% | 0.2696% | 70% | 0.80353 | 0 | 6 | 0.80353 | 58.1028 | 32.7868 | 2024-05-02 | 31.7402 | 32.9419 | 34.2769 | 2024-05-02 | 3.895% | 0.2814% | 70% | 0.86786 | 0 | 6 | 0.86786 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 16.588 | 17.2164 | 17.3449 | 17.3449 | 0.28437 | FALSE | 56.9577 | 2020 | 2024-05-03 | 3.65% | 0.7412% | 0.266% | 70% | 0.80592 | 0 | 6 | 0.80592 | 58.1765 | 16.588 | 2024-05-03 | 16.0595 | 16.6678 | 17.3449 | 2024-05-03 | 3.904% | 0.2779% | 70% | 0.87026 | 0 | 6 | 0.87026 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 35.9682 | 37.3314 | 37.6144 | 37.6591 | 0.61663 | FALSE | 61.3762 | 2020 | 2024-05-04 | 3.652% | 0.7522% | 0.2616% | 70% | 0.80838 | 0 | 6 | 0.80838 | 58.2466 | 35.9682 | 2024-05-04 | 34.8209 | 36.1406 | 37.6124 | 2024-05-04 | 3.913% | 0.2734% | 70% | 0.87271 | 0 | 6 | 0.87271 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 41.1799 | 42.7414 | 43.0702 | 43.1343 | 0.70542 | FALSE | 58.3104 | 2018 | 2024-05-05 | 3.653% | 0.7633% | 0.2563% | 70% | 0.8109 | 0 | 6 | 0.8109 | 58.3135 | 41.1799 | 2024-05-05 | 39.8664 | 41.3781 | 43.0672 | 2024-05-05 | 3.922% | 0.268% | 70% | 0.87523 | 0 | 6 | 0.87523 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 45.8902 | 47.6313 | 48.003 | 48.0865 | 0.7855 | FALSE | 58.3605 | 2020 | 2024-05-06 | 3.655% | 0.7744% | 0.25% | 70% | 0.81348 | 0 | 6 | 0.81348 | 58.3772 | 45.8902 | 2024-05-06 | 44.4266 | 46.1121 | 47.9991 | 2024-05-06 | 3.931% | 0.2617% | 70% | 0.87782 | 0 | 6 | 0.87782 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 56.9491 | 59.1108 | 59.5788 | 59.7186 | 0.97443 | FALSE | 61.1771 | 2021 | 2024-05-07 | 3.657% | 0.7854% | 0.2429% | 70% | 0.81613 | 0 | 6 | 0.81613 | 58.4381 | 56.9491 | 2024-05-07 | 55.1319 | 57.2247 | 59.5721 | 2024-05-07 | 3.941% | 0.2545% | 70% | 0.88047 | 0 | 6 | 0.88047 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 54.6246 | 56.6992 | 57.1544 | 57.2765 | 0.93361 | FALSE | 57.2842 | 2022 | 2024-05-08 | 3.659% | 0.7965% | 0.2354% | 70% | 0.81885 | 0 | 6 | 0.81885 | 58.4961 | 54.6246 | 2024-05-08 | 52.8828 | 54.8912 | 57.1485 | 2024-05-08 | 3.95% | 0.2468% | 70% | 0.88318 | 0 | 6 | 0.88318 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 55.7886 | 57.9086 | 58.38 | 58.5041 | 0.95267 | FALSE | 58.5096 | 2022 | 2024-05-09 | 3.661% | 0.8076% | 0.2273% | 70% | 0.82163 | 0 | 6 | 0.82163 | 58.5513 | 55.7886 | 2024-05-09 | 54.0105 | 56.0628 | 58.3739 | 2024-05-09 | 3.959% | 0.2385% | 70% | 0.88596 | 0 | 6 | 0.88596 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 59.0267 | 61.2709 | 61.7766 | 61.912 | 1.0072 | TRUE | 61.912 | 2024 | 2024-05-10 | 3.663% | 0.8187% | 0.2187% | 70% | 0.82447 | 0 | 6 | 0.82447 | 58.6041 | 59.0267 | 2024-05-10 | 57.1458 | 59.3185 | 61.7698 | 2024-05-10 | 3.969% | 0.2297% | 70% | 0.88881 | 0 | 6 | 0.88881 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 44.7756 | 46.4788 | 46.8678 | 46.9329 | 0.76284 | FALSE | 46.954 | 2022 | 2024-05-11 | 3.665% | 0.8298% | 0.2095% | 70% | 0.82738 | 0 | 6 | 0.82738 | 58.6547 | 44.7756 | 2024-05-11 | 43.3512 | 45.0002 | 46.8644 | 2024-05-11 | 3.978% | 0.2202% | 70% | 0.89172 | 0 | 6 | 0.89172 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 38.6693 | 40.141 | 40.4815 | 40.523 | 0.65808 | FALSE | 60.1093 | 2018 | 2024-05-12 | 3.666% | 0.841% | 0.1999% | 70% | 0.83036 | 0 | 6 | 0.83036 | 58.7032 | 38.6693 | 2024-05-12 | 37.4403 | 38.8652 | 40.4793 | 2024-05-12 | 3.987% | 0.2102% | 70% | 0.89469 | 0 | 6 | 0.89469 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 53.7689 | 55.8164 | 56.2961 | 56.3901 | 0.91501 | FALSE | 59.0651 | 2018 | 2024-05-13 | 3.668% | 0.8521% | 0.1896% | 70% | 0.8334 | 0 | 6 | 0.8334 | 58.7499 | 53.7689 | 2024-05-13 | 52.0589 | 54.0412 | 56.2911 | 2024-05-13 | 3.997% | 0.1996% | 70% | 0.89773 | 0 | 6 | 0.89773 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 55.6618 | 57.7825 | 58.2856 | 58.382 | 0.94659 | FALSE | 59.4832 | 2018 | 2024-05-14 | 3.67% | 0.8632% | 0.1788% | 70% | 0.8365 | 0 | 6 | 0.8365 | 58.7945 | 55.6618 | 2024-05-14 | 53.8923 | 55.9455 | 58.2805 | 2024-05-14 | 4.006% | 0.1883% | 70% | 0.90083 | 0 | 6 | 0.90083 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 51.8771 | 53.8546 | 54.3296 | 54.4054 | 0.88147 | FALSE | 55.4359 | 2018 | 2024-05-15 | 3.672% | 0.8744% | 0.1677% | 70% | 0.83967 | 0 | 6 | 0.83967 | 58.8363 | 51.8771 | 2024-05-15 | 50.2291 | 52.1438 | 54.3255 | 2024-05-15 | 4.016% | 0.1768% | 70% | 0.904 | 0 | 6 | 0.904 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 56.7683 | 58.9334 | 59.4599 | 59.5485 | 0.96414 | FALSE | 59.5518 | 2022 | 2024-05-16 | 3.674% | 0.8855% | 0.1568% | 70% | 0.84289 | 0 | 6 | 0.84289 | 58.8751 | 56.7683 | 2024-05-16 | 54.9653 | 57.0616 | 59.455 | 2024-05-16 | 4.026% | 0.1654% | 70% | 0.90722 | 0 | 6 | 0.90722 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 54.4127 | 56.489 | 57.0001 | 57.0745 | 0.9235 | FALSE | 60.8508 | 2020 | 2024-05-17 | 3.676% | 0.8967% | 0.1462% | 70% | 0.84618 | 0 | 6 | 0.84618 | 58.9108 | 54.4127 | 2024-05-17 | 52.6857 | 54.6961 | 56.996 | 2024-05-17 | 4.035% | 0.1544% | 70% | 0.91051 | 0 | 6 | 0.91051 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 52.7973 | 54.813 | 55.3152 | 55.3792 | 0.89555 | FALSE | 61.0397 | 2020 | 2024-05-18 | 3.677% | 0.9078% | 0.1359% | 70% | 0.84953 | 0 | 6 | 0.84953 | 58.9434 | 52.7973 | 2024-05-18 | 51.1225 | 53.0743 | 55.3116 | 2024-05-18 | 4.045% | 0.1435% | 70% | 0.91386 | 0 | 6 | 0.91386 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 51.1957 | 53.1512 | 53.6442 | 53.6991 | 0.86791 | FALSE | 60.4919 | 2020 | 2024-05-19 | 3.679% | 0.919% | 0.1258% | 70% | 0.85294 | 0 | 6 | 0.85294 | 58.9731 | 51.1957 | 2024-05-19 | 49.5727 | 51.4662 | 53.6411 | 2024-05-19 | 4.055% | 0.1329% | 70% | 0.91727 | 0 | 6 | 0.91727 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 56.0736 | 58.2166 | 58.7632 | 58.8266 | 0.95033 | FALSE | 59.7911 | 2020 | 2024-05-20 | 3.681% | 0.9302% | 0.1159% | 70% | 0.8564 | 0 | 6 | 0.8564 | 58.9996 | 56.0736 | 2024-05-20 | 54.2964 | 56.3715 | 58.7596 | 2024-05-20 | 4.064% | 0.1225% | 70% | 0.92073 | 0 | 6 | 0.92073 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 42.6594 | 44.2906 | 44.7115 | 44.7403 | 0.72245 | FALSE | 60.1145 | 2018 | 2024-05-21 | 3.683% | 0.9414% | 0.1066% | 70% | 0.85992 | 0 | 6 | 0.85992 | 59.0229 | 42.6594 | 2024-05-21 | 41.3088 | 42.8884 | 44.7098 | 2024-05-21 | 4.074% | 0.1127% | 70% | 0.92425 | 0 | 6 | 0.92425 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 17.7461 | 18.425 | 18.6022 | 18.6022 | 0.30027 | FALSE | 59.0594 | 2018 | 2024-05-22 | 3.685% | 0.9526% | 0.09794% | 70% | 0.8635 | 0 | 6 | 0.8635 | 59.043 | 17.7461 | 2024-05-22 | 17.1851 | 17.8425 | 18.6022 | 2024-05-22 | 4.084% | 0.1036% | 70% | 0.92783 | 0 | 6 | 0.92783 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 15.4232 | 16.0136 | 16.1694 | 16.1694 | 0.26091 | FALSE | 26.661 | 2021 | 2024-05-23 | 3.687% | 0.9638% | 0.08981% | 70% | 0.86712 | 0 | 6 | 0.86712 | 59.0598 | 15.4232 | 2024-05-23 | 14.9358 | 15.5076 | 16.1694 | 2024-05-23 | 4.093% | 0.09497% | 70% | 0.93146 | 0 | 6 | 0.93146 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 42.621 | 44.2533 | 44.689 | 44.7111 | 0.72126 | FALSE | 56.8709 | 2020 | 2024-05-24 | 3.689% | 0.975% | 0.08225% | 70% | 0.8708 | 0 | 6 | 0.8708 | 59.0734 | 42.621 | 2024-05-24 | 41.2735 | 42.8542 | 44.6877 | 2024-05-24 | 4.103% | 0.08698% | 70% | 0.93513 | 0 | 6 | 0.93513 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 31.3309 | 32.5315 | 32.8555 | 32.8636 | 0.53001 | FALSE | 60.8531 | 2020 | 2024-05-25 | 3.69% | 0.9862% | 0.07527% | 70% | 0.87453 | 0 | 6 | 0.87453 | 59.0837 | 31.3309 | 2024-05-25 | 30.3412 | 31.5038 | 32.855 | 2024-05-25 | 4.113% | 0.0796% | 70% | 0.93886 | 0 | 6 | 0.93886 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 46.6735 | 48.4629 | 48.9511 | 48.9747 | 0.7897 | FALSE | 61.0293 | 2021 | 2024-05-26 | 3.692% | 0.9974% | 0.06889% | 70% | 0.8783 | 0 | 6 | 0.8783 | 59.0908 | 46.6735 | 2024-05-26 | 45.199 | 46.9318 | 48.9497 | 2024-05-26 | 4.122% | 0.07283% | 70% | 0.94263 | 0 | 6 | 0.94263 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 55.0715 | 57.1839 | 57.7665 | 57.7994 | 0.93186 | FALSE | 60.066 | 2020 | 2024-05-27 | 3.694% | 1.009% | 0.0631% | 70% | 0.88211 | 0 | 6 | 0.88211 | 59.0946 | 55.0715 | 2024-05-27 | 53.3321 | 55.3777 | 57.7646 | 2024-05-27 | 4.132% | 0.06669% | 70% | 0.94645 | 0 | 6 | 0.94645 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 60.4996 | 62.8214 | 63.4686 | 63.5054 | 1.0238 | TRUE | 63.5054 | 2024 | 2024-05-28 | 3.696% | 1.02% | 0.05792% | 70% | 0.88597 | 0 | 6 | 0.88597 | 59.0951 | 60.4996 | 2024-05-28 | 58.5894 | 60.8379 | 63.4666 | 2024-05-28 | 4.142% | 0.06117% | 70% | 0.9503 | 0 | 6 | 0.9503 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 47.1223 | 48.9316 | 49.4414 | 49.4602 | 0.79731 | FALSE | 61.0919 | 2018 | 2024-05-29 | 3.698% | 1.031% | 0.05354% | 70% | 0.88986 | 0 | 6 | 0.88986 | 59.0923 | 47.1223 | 2024-05-29 | 45.6355 | 47.3878 | 49.4403 | 2024-05-29 | 4.152% | 0.05649% | 70% | 0.9542 | 0 | 6 | 0.9542 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 56.7823 | 58.9637 | 59.5846 | 59.6126 | 0.96098 | FALSE | 61.846 | 2018 | 2024-05-30 | 3.7% | 1.042% | 0.04966% | 70% | 0.8938 | 0 | 6 | 0.8938 | 59.0863 | 56.7823 | 2024-05-30 | 54.9912 | 57.1038 | 59.5831 | 2024-05-30 | 4.161% | 0.05235% | 70% | 0.95813 | 0 | 6 | 0.95813 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 58.8865 | 61.1499 | 61.8009 | 61.8294 | 0.99677 | FALSE | 63.6031 | 2018 | 2024-05-31 | 3.701% | 1.053% | 0.0463% | 70% | 0.89776 | 0 | 6 | 0.89776 | 59.0771 | 58.8865 | 2024-05-31 | 57.0298 | 59.2218 | 61.7993 | 2024-05-31 | 4.171% | 0.04876% | 70% | 0.96209 | 0 | 6 | 0.96209 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 40.8302 | 42.4004 | 42.8566 | 42.867 | 0.69115 | FALSE | 62.8189 | 2018 | 2024-06-01 | 3.703% | 1.065% | 0.04346% | 70% | 0.90175 | 0 | 6 | 0.90175 | 59.0647 | 40.8302 | 2024-06-01 | 39.5438 | 41.0645 | 42.8561 | 2024-06-01 | 4.18% | 0.04572% | 70% | 0.96608 | 0 | 6 | 0.96608 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 57.3992 | 59.6078 | 60.2559 | 60.2797 | 0.97204 | FALSE | 60.2804 | 2022 | 2024-06-02 | 3.705% | 1.076% | 0.04115% | 70% | 0.90577 | 0 | 6 | 0.90577 | 59.0491 | 57.3992 | 2024-06-02 | 55.5911 | 57.73 | 60.2547 | 2024-06-02 | 4.19% | 0.04324% | 70% | 0.97011 | 0 | 6 | 0.97011 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 26.0237 | 27.0255 | 27.3225 | 27.3246 | 0.44071 | FALSE | 60.6198 | 2018 | 2024-06-03 | 3.707% | 1.087% | 0.03939% | 70% | 0.90982 | 0 | 6 | 0.90982 | 59.0303 | 26.0237 | 2024-06-03 | 25.2047 | 26.1749 | 27.3224 | 2024-06-03 | 4.2% | 0.04135% | 70% | 0.97415 | 0 | 6 | 0.97415 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 30.0627 | 31.2206 | 31.5672 | 31.5708 | 0.50933 | FALSE | 39.2165 | 2021 | 2024-06-04 | 3.709% | 1.098% | 0.03817% | 70% | 0.91388 | 0 | 6 | 0.91388 | 59.0082 | 30.0627 | 2024-06-04 | 29.1168 | 30.2383 | 31.567 | 2024-06-04 | 4.209% | 0.04003% | 70% | 0.97821 | 0 | 6 | 0.97821 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 50.6431 | 52.5947 | 53.1847 | 53.2004 | 0.85854 | FALSE | 54.0786 | 2018 | 2024-06-05 | 3.711% | 1.109% | 0.03712% | 70% | 0.91796 | 0 | 6 | 0.91796 | 58.9832 | 50.6431 | 2024-06-05 | 49.0501 | 50.9403 | 53.1839 | 2024-06-05 | 4.219% | 0.03889% | 70% | 0.98229 | 0 | 6 | 0.98229 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 28.1217 | 29.206 | 29.5369 | 29.5396 | 0.47687 | FALSE | 56.4441 | 2021 | 2024-06-06 | 3.712% | 1.12% | 0.03624% | 70% | 0.92206 | 0 | 6 | 0.92206 | 58.9552 | 28.1217 | 2024-06-06 | 27.2378 | 28.288 | 29.5368 | 2024-06-06 | 4.228% | 0.03794% | 70% | 0.98639 | 0 | 6 | 0.98639 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 21.7273 | 22.5655 | 22.8237 | 22.8245 | 0.36862 | FALSE | 64.2151 | 2018 | 2024-06-07 | 3.714% | 1.131% | 0.03553% | 70% | 0.92616 | 0 | 6 | 0.92616 | 58.9242 | 21.7273 | 2024-06-07 | 21.0447 | 21.8566 | 22.8237 | 2024-06-07 | 4.237% | 0.03718% | 70% | 0.9905 | 0 | 6 | 0.9905 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 51.4064 | 53.3904 | 54.0075 | 54.023 | 0.87286 | FALSE | 59.0188 | 2021 | 2024-06-08 | 3.716% | 1.143% | 0.03501% | 70% | 0.93028 | 0 | 6 | 0.93028 | 58.8902 | 51.4064 | 2024-06-08 | 49.7915 | 51.7133 | 54.0068 | 2024-06-08 | 4.247% | 0.0366% | 70% | 0.99461 | 0 | 6 | 0.99461 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 59.1162 | 61.3991 | 62.1157 | 62.1372 | 1.0045 | FALSE | 62.1372 | 2022 | 2024-06-09 | 3.718% | 1.154% | 0.03466% | 70% | 0.93439 | 0 | 6 | 0.93439 | 58.8532 | 59.1162 | 2024-06-09 | 57.2599 | 59.4711 | 62.1147 | 2024-06-09 | 4.256% | 0.03623% | 70% | 0.99872 | 0 | 6 | 0.99872 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 57.5206 | 59.7429 | 60.447 | 60.4672 | 0.97801 | FALSE | 60.4676 | 2022 | 2024-06-10 | 3.72% | 1.165% | 0.03451% | 70% | 0.93851 | 0 | 6 | 0.93851 | 58.8133 | 57.5206 | 2024-06-10 | 55.7153 | 57.8679 | 60.4461 | 2024-06-10 | 4.265% | 0.03609% | 70% | 0.0028407 | 1 | 7 | 1.0028 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 47.5563 | 49.3947 | 49.9824 | 49.995 | 0.80911 | FALSE | 60.2957 | 2018 | 2024-06-11 | 3.722% | 1.176% | 0.03454% | 70% | 0.94262 | 0 | 6 | 0.94262 | 58.7703 | 47.5563 | 2024-06-11 | 46.0647 | 47.8454 | 49.9818 | 2024-06-11 | 4.274% | 0.03618% | 70% | 0.0069533 | 1 | 7 | 1.007 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 52.2821 | 54.3042 | 54.9565 | 54.9726 | 0.89025 | FALSE | 64.1728 | 2018 | 2024-06-12 | 3.724% | 1.187% | 0.03477% | 70% | 0.94673 | 0 | 6 | 0.94673 | 58.7244 | 52.2821 | 2024-06-12 | 50.643 | 52.6016 | 54.9557 | 2024-06-12 | 4.284% | 0.03648% | 70% | 0.011059 | 1 | 7 | 1.0111 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 51.4267 | 53.4166 | 54.0643 | 54.0799 | 0.8764 | FALSE | 57.551 | 2021 | 2024-06-13 | 3.725% | 1.198% | 0.03499% | 70% | 0.95082 | 0 | 6 | 0.95082 | 58.6756 | 51.4267 | 2024-06-13 | 49.8151 | 51.7428 | 54.0635 | 2024-06-13 | 4.293% | 0.03677% | 70% | 0.015154 | 1 | 7 | 1.0152 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 54.8386 | 56.9617 | 57.6588 | 57.6772 | 0.9354 | FALSE | 57.6782 | 2022 | 2024-06-14 | 3.727% | 1.209% | 0.0352% | 70% | 0.9549 | 0 | 6 | 0.9549 | 58.6239 | 54.8386 | 2024-06-14 | 53.121 | 55.1776 | 57.6578 | 2024-06-14 | 4.302% | 0.03705% | 70% | 0.019236 | 1 | 7 | 1.0192 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 52.8941 | 54.943 | 55.6216 | 55.6386 | 0.90306 | FALSE | 62.8952 | 2018 | 2024-06-15 | 3.729% | 1.22% | 0.03541% | 70% | 0.95897 | 0 | 6 | 0.95897 | 58.5693 | 52.8941 | 2024-06-15 | 51.2384 | 53.2231 | 55.6207 | 2024-06-15 | 4.311% | 0.03732% | 70% | 0.0233 | 1 | 7 | 1.0233 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 53.9056 | 55.9948 | 56.6927 | 56.7106 | 0.92124 | FALSE | 61.9434 | 2018 | 2024-06-16 | 3.731% | 1.231% | 0.03561% | 70% | 0.96301 | 0 | 6 | 0.96301 | 58.5119 | 53.9056 | 2024-06-16 | 52.2191 | 54.2429 | 56.6917 | 2024-06-16 | 4.319% | 0.03758% | 70% | 0.027344 | 1 | 7 | 1.0273 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 56.9511 | 59.1594 | 59.9033 | 59.924 | 0.97431 | FALSE | 59.9244 | 2022 | 2024-06-17 | 3.733% | 1.242% | 0.03579% | 70% | 0.96703 | 0 | 6 | 0.96703 | 58.4517 | 56.9511 | 2024-06-17 | 55.1702 | 57.3095 | 59.9021 | 2024-06-17 | 4.328% | 0.03783% | 70% | 0.031365 | 1 | 7 | 1.0314 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 57.9564 | 60.2048 | 60.9687 | 60.9904 | 0.99259 | FALSE | 60.9905 | 2022 | 2024-06-18 | 3.735% | 1.253% | 0.03597% | 70% | 0.97103 | 0 | 6 | 0.97103 | 58.3886 | 57.9564 | 2024-06-18 | 56.1451 | 58.3233 | 60.9674 | 2024-06-18 | 4.337% | 0.03807% | 70% | 0.035358 | 1 | 7 | 1.0354 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 30.4441 | 31.6258 | 32.0306 | 32.0343 | 0.52187 | FALSE | 55.9313 | 2020 | 2024-06-19 | 3.736% | 1.264% | 0.03616% | 70% | 0.97499 | 0 | 6 | 0.97499 | 58.3226 | 30.4441 | 2024-06-19 | 29.4937 | 30.6385 | 32.0304 | 2024-06-19 | 4.346% | 0.03832% | 70% | 0.039322 | 1 | 7 | 1.0393 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 20.1404 | 20.9225 | 21.1927 | 21.1932 | 0.34562 | FALSE | 56.2604 | 2020 | 2024-06-20 | 3.738% | 1.275% | 0.03634% | 70% | 0.97892 | 0 | 6 | 0.97892 | 58.2537 | 20.1404 | 2024-06-20 | 19.5121 | 20.2699 | 21.1926 | 2024-06-20 | 4.354% | 0.03856% | 70% | 0.043252 | 1 | 7 | 1.0433 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 42.515 | 44.1669 | 44.7421 | 44.7521 | 0.73062 | FALSE | 60.1808 | 2020 | 2024-06-21 | 3.74% | 1.286% | 0.03652% | 70% | 0.98282 | 0 | 6 | 0.98282 | 58.182 | 42.515 | 2024-06-21 | 41.1891 | 42.7895 | 44.7414 | 2024-06-21 | 4.363% | 0.0388% | 70% | 0.047147 | 1 | 7 | 1.0471 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 44.2259 | 45.9451 | 46.5486 | 46.5598 | 0.76101 | FALSE | 53.8625 | 2018 | 2024-06-22 | 3.742% | 1.296% | 0.0367% | 70% | 0.98667 | 0 | 6 | 0.98667 | 58.1075 | 44.2259 | 2024-06-22 | 42.8475 | 44.5132 | 46.5479 | 2024-06-22 | 4.371% | 0.03905% | 70% | 0.051004 | 1 | 7 | 1.051 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 41.385 | 42.9947 | 43.5641 | 43.5736 | 0.71306 | FALSE | 60.6237 | 2020 | 2024-06-23 | 3.744% | 1.307% | 0.03688% | 70% | 0.99049 | 0 | 6 | 0.99049 | 58.0301 | 41.385 | 2024-06-23 | 40.0962 | 41.6557 | 43.5635 | 2024-06-23 | 4.379% | 0.03929% | 70% | 0.054819 | 1 | 7 | 1.0548 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 41.3948 | 43.0057 | 43.5801 | 43.5896 | 0.71421 | FALSE | 61.3551 | 2020 | 2024-06-24 | 3.746% | 1.318% | 0.03706% | 70% | 0.99426 | 0 | 6 | 0.99426 | 57.9498 | 41.3948 | 2024-06-24 | 40.1066 | 41.6673 | 43.5794 | 2024-06-24 | 4.388% | 0.03953% | 70% | 0.058591 | 1 | 7 | 1.0586 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 10.8759 | 11.2994 | 11.4515 | 11.4515 | 0.18788 | FALSE | 61.4497 | 2018 | 2024-06-25 | 3.748% | 1.329% | 0.03723% | 70% | 0.99798 | 0 | 6 | 0.99798 | 57.866 | 10.8759 | 2024-06-25 | 10.5379 | 10.9482 | 11.4515 | 2024-06-25 | 4.396% | 0.03977% | 70% | 0.062317 | 1 | 7 | 1.0623 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 16.2482 | 16.8812 | 17.1104 | 17.1104 | 0.28111 | FALSE | 60.0937 | 2018 | 2024-06-26 | 3.749% | 1.339% | 0.03743% | 70% | 0.0016618 | 1 | 7 | 1.0017 | 57.7782 | 16.2482 | 2024-06-26 | 15.7435 | 16.3568 | 17.1104 | 2024-06-26 | 4.404% | 0.04% | 70% | 0.065994 | 1 | 7 | 1.066 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 57.3188 | 59.5527 | 60.3678 | 60.3903 | 0.99362 | FALSE | 60.3905 | 2022 | 2024-06-27 | 3.751% | 1.35% | 0.03764% | 70% | 0.0052888 | 1 | 7 | 1.0053 | 57.6867 | 57.3188 | 2024-06-27 | 55.5383 | 57.7029 | 60.3663 | 2024-06-27 | 4.412% | 0.04022% | 70% | 0.069621 | 1 | 7 | 1.0696 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 58.3964 | 60.6735 | 61.5106 | 61.5339 | 1.014 | TRUE | 61.5339 | 2024 | 2024-06-28 | 3.753% | 1.361% | 0.03784% | 70% | 0.0088634 | 1 | 7 | 1.0089 | 57.5919 | 58.3964 | 2024-06-28 | 56.5839 | 58.7903 | 61.509 | 2024-06-28 | 4.42% | 0.04044% | 70% | 0.073196 | 1 | 7 | 1.0732 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 12.8841 | 13.3867 | 13.5729 | 13.5729 | 0.22401 | FALSE | 46.1767 | 2018 | 2024-06-29 | 3.755% | 1.372% | 0.03804% | 70% | 0.012384 | 1 | 7 | 1.0124 | 57.494 | 12.8841 | 2024-06-29 | 12.4848 | 12.9719 | 13.5729 | 2024-06-29 | 4.428% | 0.04064% | 70% | 0.076716 | 1 | 7 | 1.0767 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 41.0674 | 42.6704 | 43.2685 | 43.2783 | 0.71543 | FALSE | 60.3531 | 2020 | 2024-06-30 | 3.757% | 1.382% | 0.03822% | 70% | 0.015849 | 1 | 7 | 1.0158 | 57.3934 | 41.0674 | 2024-06-30 | 39.7952 | 41.3486 | 43.2678 | 2024-06-30 | 4.436% | 0.04083% | 70% | 0.080181 | 1 | 7 | 1.0802 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 57.6135 | 59.8635 | 60.7091 | 60.7324 | 1.0056 | TRUE | 60.7324 | 2024 | 2024-07-01 | 3.759% | 1.393% | 0.03839% | 70% | 0.019256 | 1 | 7 | 1.0193 | 57.2903 | 57.6135 | 2024-07-01 | 55.8296 | 58.01 | 60.7075 | 2024-07-01 | 4.443% | 0.04102% | 70% | 0.083588 | 1 | 7 | 1.0836 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 52.3278 | 54.3725 | 55.1464 | 55.1652 | 0.91502 | FALSE | 55.1665 | 2022 | 2024-07-02 | 3.76% | 1.403% | 0.03879% | 70% | 0.022604 | 1 | 7 | 1.0226 | 57.185 | 52.3278 | 2024-07-02 | 50.7091 | 52.6905 | 55.1451 | 2024-07-02 | 4.451% | 0.04146% | 70% | 0.086936 | 1 | 7 | 1.0869 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 44.2289 | 45.958 | 46.617 | 46.6295 | 0.77479 | FALSE | 58.8022 | 2018 | 2024-07-03 | 3.762% | 1.414% | 0.03942% | 70% | 0.025893 | 1 | 7 | 1.0259 | 57.0778 | 44.2289 | 2024-07-03 | 42.862 | 44.5377 | 46.6162 | 2024-07-03 | 4.459% | 0.04215% | 70% | 0.090225 | 1 | 7 | 1.0902 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 56.7615 | 58.9816 | 59.8339 | 59.8578 | 0.99636 | FALSE | 59.8579 | 2022 | 2024-07-04 | 3.764% | 1.424% | 0.04029% | 70% | 0.02912 | 1 | 7 | 1.0291 | 56.9689 | 56.7615 | 2024-07-04 | 55.0083 | 57.1599 | 59.8322 | 2024-07-04 | 4.466% | 0.04312% | 70% | 0.093452 | 1 | 7 | 1.0935 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 40.3975 | 41.9784 | 42.5895 | 42.5998 | 0.71037 | FALSE | 58.5621 | 2020 | 2024-07-05 | 3.766% | 1.435% | 0.04139% | 70% | 0.032285 | 1 | 7 | 1.0323 | 56.8587 | 40.3975 | 2024-07-05 | 39.1513 | 40.6834 | 42.5888 | 2024-07-05 | 4.474% | 0.04436% | 70% | 0.096617 | 1 | 7 | 1.0966 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 56.4269 | 58.6363 | 59.4961 | 59.5214 | 0.99435 | FALSE | 59.5215 | 2022 | 2024-07-06 | 3.768% | 1.445% | 0.04275% | 70% | 0.035387 | 1 | 7 | 1.0354 | 56.7474 | 56.4269 | 2024-07-06 | 54.6871 | 56.8283 | 59.4943 | 2024-07-06 | 4.481% | 0.04587% | 70% | 0.099719 | 1 | 7 | 1.0997 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 57.6155 | 59.8725 | 60.7569 | 60.7839 | 1.0173 | FALSE | 61.7315 | 2020 | 2024-07-07 | 3.77% | 1.456% | 0.04436% | 70% | 0.038426 | 1 | 7 | 1.0384 | 56.6355 | 57.6155 | 2024-07-07 | 55.8405 | 58.028 | 60.7549 | 2024-07-07 | 4.488% | 0.04767% | 70% | 0.10276 | 1 | 7 | 1.1028 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 57.2485 | 59.4922 | 60.3774 | 60.4054 | 1.0128 | TRUE | 60.4054 | 2024 | 2024-07-08 | 3.772% | 1.466% | 0.04623% | 70% | 0.0414 | 1 | 7 | 1.0414 | 56.5231 | 57.2485 | 2024-07-08 | 55.4863 | 57.661 | 60.3753 | 2024-07-08 | 4.496% | 0.04975% | 70% | 0.10573 | 1 | 7 | 1.1057 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 56.8352 | 59.0639 | 59.949 | 59.978 | 1.0075 | TRUE | 59.978 | 2024 | 2024-07-09 | 3.773% | 1.476% | 0.04836% | 70% | 0.04431 | 1 | 7 | 1.0443 | 56.4096 | 56.8352 | 2024-07-09 | 55.0872 | 57.2474 | 59.9468 | 2024-07-09 | 4.503% | 0.05213% | 70% | 0.10864 | 1 | 7 | 1.1086 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 55.9472 | 58.1422 | 59.0197 | 59.0497 | 0.99384 | FALSE | 59.0499 | 2022 | 2024-07-10 | 3.775% | 1.487% | 0.05122% | 70% | 0.047155 | 1 | 7 | 1.0472 | 56.294 | 55.9472 | 2024-07-10 | 54.228 | 56.3556 | 59.0174 | 2024-07-10 | 4.51% | 0.05531% | 70% | 0.11149 | 1 | 7 | 1.1115 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 54.7487 | 56.8977 | 57.7625 | 57.7931 | 0.97457 | FALSE | 57.7938 | 2022 | 2024-07-11 | 3.777% | 1.497% | 0.05486% | 70% | 0.049935 | 1 | 7 | 1.0499 | 56.1762 | 54.7487 | 2024-07-11 | 53.0678 | 55.1509 | 57.76 | 2024-07-11 | 4.517% | 0.05932% | 70% | 0.11427 | 1 | 7 | 1.1143 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 54.8063 | 56.9587 | 57.8305 | 57.8637 | 0.97768 | FALSE | 57.8644 | 2022 | 2024-07-12 | 3.779% | 1.507% | 0.05926% | 70% | 0.05265 | 1 | 7 | 1.0527 | 56.0565 | 54.8063 | 2024-07-12 | 53.1251 | 55.2115 | 57.8278 | 2024-07-12 | 4.524% | 0.06416% | 70% | 0.11698 | 1 | 7 | 1.117 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 54.5455 | 56.6887 | 57.5624 | 57.5982 | 0.97514 | FALSE | 58.6298 | 2018 | 2024-07-13 | 3.781% | 1.518% | 0.06445% | 70% | 0.0553 | 1 | 7 | 1.0553 | 55.9348 | 54.5455 | 2024-07-13 | 52.8736 | 54.9512 | 57.5594 | 2024-07-13 | 4.531% | 0.06985% | 70% | 0.11963 | 1 | 7 | 1.1196 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 51.9598 | 54.0025 | 54.8404 | 54.8753 | 0.93092 | FALSE | 60.7328 | 2018 | 2024-07-14 | 3.783% | 1.528% | 0.07043% | 70% | 0.057885 | 1 | 7 | 1.0579 | 55.8114 | 51.9598 | 2024-07-14 | 50.3687 | 52.3488 | 54.8375 | 2024-07-14 | 4.538% | 0.07639% | 70% | 0.12222 | 1 | 7 | 1.1222 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 53.1756 | 55.2671 | 56.1305 | 56.1711 | 0.95487 | FALSE | 60.019 | 2018 | 2024-07-15 | 3.784% | 1.538% | 0.07722% | 70% | 0.060405 | 1 | 7 | 1.0604 | 55.6863 | 53.1756 | 2024-07-15 | 51.5484 | 53.576 | 56.1271 | 2024-07-15 | 4.545% | 0.08381% | 70% | 0.12474 | 1 | 7 | 1.1247 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 53.7595 | 55.8751 | 56.7539 | 56.8 | 0.96757 | FALSE | 58.5889 | 2021 | 2024-07-16 | 3.786% | 1.548% | 0.08515% | 70% | 0.062861 | 1 | 7 | 1.0629 | 55.5594 | 53.7595 | 2024-07-16 | 52.1157 | 54.1666 | 56.7499 | 2024-07-16 | 4.552% | 0.09241% | 70% | 0.12719 | 1 | 7 | 1.1272 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 55.9189 | 58.1205 | 59.0407 | 59.0963 | 1.0088 | TRUE | 59.0963 | 2024 | 2024-07-17 | 3.788% | 1.559% | 0.09397% | 70% | 0.065253 | 1 | 7 | 1.0653 | 55.4309 | 55.9189 | 2024-07-17 | 54.2103 | 56.3447 | 59.036 | 2024-07-17 | 4.559% | 0.1019% | 70% | 0.12959 | 1 | 7 | 1.1296 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 33.7111 | 35.0391 | 35.5975 | 35.6139 | 0.60924 | FALSE | 58.8219 | 2020 | 2024-07-18 | 3.79% | 1.569% | 0.1037% | 70% | 0.067582 | 1 | 7 | 1.0676 | 55.3011 | 33.7111 | 2024-07-18 | 32.6835 | 33.971 | 35.5962 | 2024-07-18 | 4.566% | 0.1123% | 70% | 0.13191 | 1 | 7 | 1.1319 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 40.9525 | 42.5665 | 43.2494 | 43.2806 | 0.74199 | FALSE | 57.9669 | 2020 | 2024-07-19 | 3.792% | 1.579% | 0.1143% | 70% | 0.069848 | 1 | 7 | 1.0698 | 55.1699 | 40.9525 | 2024-07-19 | 39.7045 | 41.2694 | 43.2468 | 2024-07-19 | 4.572% | 0.1236% | 70% | 0.13418 | 1 | 7 | 1.1342 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 53.438 | 55.5452 | 56.442 | 56.5102 | 0.97089 | FALSE | 56.512 | 2022 | 2024-07-20 | 3.794% | 1.589% | 0.1258% | 70% | 0.072052 | 1 | 7 | 1.0721 | 55.0375 | 53.438 | 2024-07-20 | 51.8093 | 53.8523 | 56.4366 | 2024-07-20 | 4.579% | 0.1358% | 70% | 0.13638 | 1 | 7 | 1.1364 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 44.8881 | 46.659 | 47.4173 | 47.4658 | 0.81728 | FALSE | 54.9881 | 2021 | 2024-07-21 | 3.795% | 1.599% | 0.1382% | 70% | 0.074194 | 1 | 7 | 1.0742 | 54.9039 | 44.8881 | 2024-07-21 | 43.5222 | 45.2392 | 47.4135 | 2024-07-21 | 4.586% | 0.1489% | 70% | 0.13853 | 1 | 7 | 1.1385 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 39.587 | 41.1495 | 41.8225 | 41.8608 | 0.72236 | FALSE | 56.4993 | 2018 | 2024-07-22 | 3.797% | 1.609% | 0.1515% | 70% | 0.076276 | 1 | 7 | 1.0763 | 54.7694 | 39.587 | 2024-07-22 | 38.384 | 39.8991 | 41.8196 | 2024-07-22 | 4.592% | 0.163% | 70% | 0.14061 | 1 | 7 | 1.1406 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 53.7905 | 55.9148 | 56.8351 | 56.9274 | 0.98453 | FALSE | 56.9287 | 2022 | 2024-07-23 | 3.799% | 1.619% | 0.1658% | 70% | 0.078299 | 1 | 7 | 1.0783 | 54.6335 | 53.7905 | 2024-07-23 | 52.155 | 54.2148 | 56.8283 | 2024-07-23 | 4.599% | 0.178% | 70% | 0.14263 | 1 | 7 | 1.1426 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 28.7616 | 29.8981 | 30.3933 | 30.4112 | 0.52713 | FALSE | 57.0917 | 2018 | 2024-07-24 | 3.801% | 1.629% | 0.1809% | 70% | 0.080262 | 1 | 7 | 1.0803 | 54.4958 | 28.7616 | 2024-07-24 | 27.8902 | 28.9922 | 30.392 | 2024-07-24 | 4.606% | 0.1938% | 70% | 0.14459 | 1 | 7 | 1.1446 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 45.2984 | 47.0892 | 47.8739 | 47.9457 | 0.83296 | FALSE | 56.9691 | 2020 | 2024-07-25 | 3.803% | 1.639% | 0.1964% | 70% | 0.082168 | 1 | 7 | 1.0822 | 54.3568 | 45.2984 | 2024-07-25 | 43.9248 | 45.6612 | 47.869 | 2024-07-25 | 4.612% | 0.21% | 70% | 0.1465 | 1 | 7 | 1.1465 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 55.7819 | 57.9882 | 58.9606 | 59.0861 | 1.0289 | TRUE | 59.0861 | 2024 | 2024-07-26 | 3.805% | 1.649% | 0.2124% | 70% | 0.084016 | 1 | 7 | 1.084 | 54.2165 | 55.7819 | 2024-07-26 | 54.0901 | 56.2294 | 58.9523 | 2024-07-26 | 4.619% | 0.2265% | 70% | 0.14835 | 1 | 7 | 1.1483 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 44.4646 | 46.2241 | 47.004 | 47.0844 | 0.8218 | FALSE | 55.2359 | 2020 | 2024-07-27 | 3.807% | 1.659% | 0.2286% | 70% | 0.085809 | 1 | 7 | 1.0858 | 54.0751 | 44.4646 | 2024-07-27 | 43.1188 | 44.8251 | 46.9989 | 2024-07-27 | 4.625% | 0.2433% | 70% | 0.15014 | 1 | 7 | 1.1501 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 26.1914 | 27.2283 | 27.6905 | 27.7086 | 0.48475 | FALSE | 58.8074 | 2018 | 2024-07-28 | 3.808% | 1.669% | 0.2453% | 70% | 0.087547 | 1 | 7 | 1.0875 | 53.9326 | 26.1914 | 2024-07-28 | 25.4013 | 26.4069 | 27.6894 | 2024-07-28 | 4.632% | 0.2605% | 70% | 0.15188 | 1 | 7 | 1.1519 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 43.4667 | 45.1885 | 45.9602 | 46.0479 | 0.80751 | FALSE | 48.6782 | 2020 | 2024-07-29 | 3.81% | 1.679% | 0.2624% | 70% | 0.089231 | 1 | 7 | 1.0892 | 53.7892 | 43.4667 | 2024-07-29 | 42.1538 | 43.8236 | 45.955 | 2024-07-29 | 4.638% | 0.2779% | 70% | 0.15356 | 1 | 7 | 1.1536 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 54.4115 | 56.5679 | 57.5398 | 57.7008 | 1.0143 | TRUE | 57.7008 | 2024 | 2024-07-30 | 3.812% | 1.689% | 0.279% | 70% | 0.090863 | 1 | 7 | 1.0909 | 53.6454 | 54.4115 | 2024-07-30 | 52.7673 | 54.8586 | 57.5306 | 2024-07-30 | 4.645% | 0.295% | 70% | 0.1552 | 1 | 7 | 1.1552 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 54.0685 | 56.2124 | 57.184 | 57.3532 | 1.0106 | TRUE | 57.3532 | 2024 | 2024-07-31 | 3.814% | 1.699% | 0.295% | 70% | 0.092443 | 1 | 7 | 1.0924 | 53.5014 | 54.0685 | 2024-07-31 | 52.4362 | 54.5154 | 57.1746 | 2024-07-31 | 4.651% | 0.3113% | 70% | 0.15678 | 1 | 7 | 1.1568 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 54.2934 | 56.4473 | 57.4287 | 57.6074 | 1.0175 | TRUE | 57.6074 | 2024 | 2024-08-01 | 3.816% | 1.709% | 0.3103% | 70% | 0.093973 | 1 | 7 | 1.094 | 53.3573 | 54.2934 | 2024-08-01 | 52.6559 | 54.7449 | 57.4191 | 2024-08-01 | 4.657% | 0.327% | 70% | 0.1583 | 1 | 7 | 1.1583 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 54.397 | 56.5561 | 57.5452 | 57.7327 | 1.0222 | TRUE | 57.7327 | 2024 | 2024-08-02 | 3.818% | 1.719% | 0.3249% | 70% | 0.095453 | 1 | 7 | 1.0955 | 53.2134 | 54.397 | 2024-08-02 | 52.758 | 54.8521 | 57.5354 | 2024-08-02 | 4.664% | 0.3418% | 70% | 0.15979 | 1 | 7 | 1.1598 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 51.7112 | 53.7648 | 54.7105 | 54.8896 | 0.97428 | FALSE | 54.9406 | 2018 | 2024-08-03 | 3.819% | 1.729% | 0.3387% | 70% | 0.096885 | 1 | 7 | 1.0969 | 53.0695 | 51.7112 | 2024-08-03 | 50.155 | 52.1467 | 54.7013 | 2024-08-03 | 4.67% | 0.356% | 70% | 0.16122 | 1 | 7 | 1.1612 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 41.7491 | 43.4078 | 44.1758 | 44.2846 | 0.78798 | FALSE | 53.5906 | 2018 | 2024-08-04 | 3.821% | 1.738% | 0.3518% | 70% | 0.098271 | 1 | 7 | 1.0983 | 52.9259 | 41.7491 | 2024-08-04 | 40.4958 | 42.1048 | 44.1704 | 2024-08-04 | 4.676% | 0.3694% | 70% | 0.1626 | 1 | 7 | 1.1626 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 49.5251 | 51.4938 | 52.4101 | 52.5847 | 0.93798 | FALSE | 56.6451 | 2020 | 2024-08-05 | 3.823% | 1.748% | 0.3642% | 70% | 0.09961 | 1 | 7 | 1.0996 | 52.7827 | 49.5251 | 2024-08-05 | 48.0381 | 49.9477 | 52.4015 | 2024-08-05 | 4.683% | 0.382% | 70% | 0.16394 | 1 | 7 | 1.1639 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 52.4186 | 54.5033 | 55.4787 | 55.6867 | 0.99576 | FALSE | 55.6873 | 2022 | 2024-08-06 | 3.825% | 1.758% | 0.3758% | 70% | 0.1009 | 1 | 7 | 1.1009 | 52.6404 | 52.4186 | 2024-08-06 | 50.8455 | 52.8677 | 55.4687 | 2024-08-06 | 4.689% | 0.3939% | 70% | 0.16524 | 1 | 7 | 1.1652 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 53.3733 | 55.497 | 56.4958 | 56.7149 | 1.0166 | TRUE | 56.7149 | 2024 | 2024-08-07 | 3.827% | 1.768% | 0.3863% | 70% | 0.10216 | 1 | 7 | 1.1022 | 52.4994 | 53.3733 | 2024-08-07 | 51.7732 | 53.8333 | 56.4854 | 2024-08-07 | 4.695% | 0.4047% | 70% | 0.16649 | 1 | 7 | 1.1665 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 51.6303 | 53.6858 | 54.6574 | 54.8702 | 0.986 | FALSE | 54.9285 | 2018 | 2024-08-08 | 3.829% | 1.778% | 0.3957% | 70% | 0.10337 | 1 | 7 | 1.1034 | 52.3593 | 51.6303 | 2024-08-08 | 50.0842 | 52.0781 | 54.6474 | 2024-08-08 | 4.702% | 0.4143% | 70% | 0.1677 | 1 | 7 | 1.1677 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 50.2061 | 52.2058 | 53.156 | 53.3596 | 0.96122 | FALSE | 53.3652 | 2022 | 2024-08-09 | 3.831% | 1.787% | 0.4039% | 70% | 0.10453 | 1 | 7 | 1.1045 | 52.22 | 50.2061 | 2024-08-09 | 48.7044 | 50.6444 | 53.1464 | 2024-08-09 | 4.708% | 0.4229% | 70% | 0.16887 | 1 | 7 | 1.1689 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 48.0456 | 49.9603 | 50.8746 | 51.0612 | 0.92209 | FALSE | 51.1371 | 2021 | 2024-08-10 | 3.832% | 1.797% | 0.411% | 70% | 0.10566 | 1 | 7 | 1.1057 | 52.0811 | 48.0456 | 2024-08-10 | 46.6105 | 48.468 | 50.8658 | 2024-08-10 | 4.714% | 0.4304% | 70% | 0.16999 | 1 | 7 | 1.17 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 48.4721 | 50.4047 | 51.3322 | 51.5266 | 0.93282 | FALSE | 51.5361 | 2022 | 2024-08-11 | 3.834% | 1.807% | 0.417% | 70% | 0.10675 | 1 | 7 | 1.1068 | 51.9422 | 48.4721 | 2024-08-11 | 47.0256 | 48.9005 | 51.323 | 2024-08-11 | 4.72% | 0.4368% | 70% | 0.17108 | 1 | 7 | 1.1711 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 36.4277 | 37.8809 | 38.5817 | 38.6757 | 0.70194 | FALSE | 44.585 | 2018 | 2024-08-12 | 3.836% | 1.817% | 0.4219% | 70% | 0.1078 | 1 | 7 | 1.1078 | 51.8031 | 36.4277 | 2024-08-12 | 35.344 | 36.7539 | 38.5772 | 2024-08-12 | 4.726% | 0.4421% | 70% | 0.17213 | 1 | 7 | 1.1721 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 36.2966 | 37.7452 | 38.4474 | 38.5419 | 0.70129 | FALSE | 56.1679 | 2018 | 2024-08-13 | 3.838% | 1.826% | 0.4265% | 70% | 0.10882 | 1 | 7 | 1.1088 | 51.6629 | 36.2966 | 2024-08-13 | 35.2179 | 36.6235 | 38.4428 | 2024-08-13 | 4.733% | 0.4472% | 70% | 0.17315 | 1 | 7 | 1.1731 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 33.8983 | 35.2519 | 35.9112 | 35.9907 | 0.65656 | FALSE | 48.0137 | 2020 | 2024-08-14 | 3.84% | 1.836% | 0.4317% | 70% | 0.10979 | 1 | 7 | 1.1098 | 51.521 | 33.8983 | 2024-08-14 | 32.8924 | 34.2058 | 35.9073 | 2024-08-14 | 4.739% | 0.453% | 70% | 0.17413 | 1 | 7 | 1.1741 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 38.9722 | 40.5292 | 41.2913 | 41.4099 | 0.7574 | FALSE | 56.5345 | 2018 | 2024-08-15 | 3.842% | 1.846% | 0.4374% | 70% | 0.11074 | 1 | 7 | 1.1107 | 51.3771 | 38.9722 | 2024-08-15 | 37.8157 | 39.3264 | 41.2853 | 2024-08-15 | 4.745% | 0.4593% | 70% | 0.17507 | 1 | 7 | 1.1751 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 24.3445 | 25.3176 | 25.7962 | 25.8249 | 0.47361 | FALSE | 53.8586 | 2018 | 2024-08-16 | 3.843% | 1.855% | 0.4437% | 70% | 0.11165 | 1 | 7 | 1.1116 | 51.2309 | 24.3445 | 2024-08-16 | 23.625 | 24.5693 | 25.7947 | 2024-08-16 | 4.751% | 0.4663% | 70% | 0.17598 | 1 | 7 | 1.176 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 32.6253 | 33.93 | 34.5747 | 34.6503 | 0.6372 | FALSE | 45.3321 | 2021 | 2024-08-17 | 3.845% | 1.865% | 0.4506% | 70% | 0.11253 | 1 | 7 | 1.1125 | 51.0819 | 32.6253 | 2024-08-17 | 31.6602 | 32.9263 | 34.5709 | 2024-08-17 | 4.757% | 0.4738% | 70% | 0.17686 | 1 | 7 | 1.1769 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 34.0714 | 35.4346 | 36.1115 | 36.1989 | 0.66753 | FALSE | 41.8172 | 2021 | 2024-08-18 | 3.847% | 1.875% | 0.4581% | 70% | 0.11337 | 1 | 7 | 1.1134 | 50.9301 | 34.0714 | 2024-08-18 | 33.0642 | 34.3872 | 36.1069 | 2024-08-18 | 4.763% | 0.482% | 70% | 0.17771 | 1 | 7 | 1.1777 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 49.735 | 51.7259 | 52.7192 | 52.9588 | 0.97938 | FALSE | 52.9621 | 2022 | 2024-08-19 | 3.849% | 1.884% | 0.4661% | 70% | 0.11419 | 1 | 7 | 1.1142 | 50.775 | 49.735 | 2024-08-19 | 48.2609 | 50.1928 | 52.7064 | 2024-08-19 | 4.769% | 0.4908% | 70% | 0.17852 | 1 | 7 | 1.1785 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 39.3934 | 40.9711 | 41.7619 | 41.8978 | 0.77708 | FALSE | 53.9828 | 2020 | 2024-08-20 | 3.851% | 1.894% | 0.4748% | 70% | 0.11498 | 1 | 7 | 1.115 | 50.6177 | 39.3934 | 2024-08-20 | 38.2297 | 39.7608 | 41.7546 | 2024-08-20 | 4.775% | 0.5003% | 70% | 0.17931 | 1 | 7 | 1.1793 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 27.6639 | 28.7724 | 29.3307 | 29.3811 | 0.54653 | FALSE | 55.501 | 2018 | 2024-08-21 | 3.853% | 1.903% | 0.4843% | 70% | 0.11573 | 1 | 7 | 1.1157 | 50.4592 | 27.6639 | 2024-08-21 | 26.8498 | 27.9257 | 29.3279 | 2024-08-21 | 4.781% | 0.5107% | 70% | 0.18007 | 1 | 7 | 1.1801 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 43.0419 | 44.7675 | 45.6405 | 45.8206 | 0.85484 | FALSE | 53.0622 | 2018 | 2024-08-22 | 3.854% | 1.913% | 0.4952% | 70% | 0.11646 | 1 | 7 | 1.1165 | 50.2991 | 43.0419 | 2024-08-22 | 41.7716 | 43.4463 | 45.6306 | 2024-08-22 | 4.787% | 0.5224% | 70% | 0.1808 | 1 | 7 | 1.1808 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 50.3354 | 52.3543 | 53.3805 | 53.6527 | 1.004 | TRUE | 53.6527 | 2024 | 2024-08-23 | 3.856% | 1.922% | 0.5074% | 70% | 0.11717 | 1 | 7 | 1.1172 | 50.137 | 50.3354 | 2024-08-23 | 48.8483 | 50.8076 | 53.3654 | 2024-08-23 | 4.793% | 0.5355% | 70% | 0.1815 | 1 | 7 | 1.1815 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 28.3414 | 29.4787 | 30.0594 | 30.1193 | 0.56531 | FALSE | 51.4191 | 2021 | 2024-08-24 | 3.858% | 1.932% | 0.521% | 70% | 0.11785 | 1 | 7 | 1.1178 | 49.9726 | 28.3414 | 2024-08-24 | 27.5098 | 28.6138 | 30.0561 | 2024-08-24 | 4.799% | 0.5499% | 70% | 0.18218 | 1 | 7 | 1.1822 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 36.2175 | 37.6716 | 38.4174 | 38.5435 | 0.72565 | FALSE | 52.5536 | 2020 | 2024-08-25 | 3.86% | 1.941% | 0.5359% | 70% | 0.1185 | 1 | 7 | 1.1185 | 49.8056 | 36.2175 | 2024-08-25 | 35.1535 | 36.5649 | 38.4104 | 2024-08-25 | 4.805% | 0.5657% | 70% | 0.18283 | 1 | 7 | 1.1828 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 45.8344 | 47.6756 | 48.6241 | 48.8645 | 0.92286 | FALSE | 48.8784 | 2022 | 2024-08-26 | 3.862% | 1.951% | 0.5522% | 70% | 0.11913 | 1 | 7 | 1.1191 | 49.6357 | 45.8344 | 2024-08-26 | 44.4853 | 46.2723 | 48.6108 | 2024-08-26 | 4.811% | 0.5829% | 70% | 0.18346 | 1 | 7 | 1.1835 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 49.0011 | 50.9705 | 51.9895 | 52.2833 | 0.99059 | FALSE | 53.3193 | 2021 | 2024-08-27 | 3.864% | 1.96% | 0.5695% | 70% | 0.11973 | 1 | 7 | 1.1197 | 49.4628 | 49.0011 | 2024-08-27 | 47.5587 | 49.47 | 51.9733 | 2024-08-27 | 4.816% | 0.601% | 70% | 0.18406 | 1 | 7 | 1.1841 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 32.8743 | 34.1961 | 34.8832 | 34.9908 | 0.66513 | FALSE | 52.6927 | 2021 | 2024-08-28 | 3.866% | 1.97% | 0.5866% | 70% | 0.12031 | 1 | 7 | 1.1203 | 49.2871 | 32.8743 | 2024-08-28 | 31.9122 | 33.1954 | 34.8773 | 2024-08-28 | 4.822% | 0.6189% | 70% | 0.18465 | 1 | 7 | 1.1846 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 48.3507 | 50.2958 | 51.3113 | 51.616 | 0.98444 | FALSE | 51.6193 | 2022 | 2024-08-29 | 3.867% | 1.979% | 0.6037% | 70% | 0.12087 | 1 | 7 | 1.1209 | 49.1084 | 48.3507 | 2024-08-29 | 46.9301 | 48.8181 | 51.2946 | 2024-08-29 | 4.828% | 0.6367% | 70% | 0.18521 | 1 | 7 | 1.1852 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 20.3677 | 21.1875 | 21.6173 | 21.6396 | 0.41414 | FALSE | 51.1122 | 2021 | 2024-08-30 | 3.869% | 1.988% | 0.6208% | 70% | 0.12141 | 1 | 7 | 1.1214 | 48.9262 | 20.3677 | 2024-08-30 | 19.7753 | 20.5712 | 21.6161 | 2024-08-30 | 4.834% | 0.6545% | 70% | 0.18575 | 1 | 7 | 1.1857 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 43.2254 | 44.966 | 45.8826 | 46.1293 | 0.88593 | FALSE | 46.1516 | 2022 | 2024-08-31 | 3.871% | 1.998% | 0.6378% | 70% | 0.12193 | 1 | 7 | 1.1219 | 48.7404 | 43.2254 | 2024-08-31 | 41.9598 | 43.6495 | 45.8694 | 2024-08-31 | 4.839% | 0.6721% | 70% | 0.18627 | 1 | 7 | 1.1863 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 38.2477 | 39.7886 | 40.6036 | 40.7897 | 0.78622 | FALSE | 43.9322 | 2018 | 2024-09-01 | 3.873% | 2.007% | 0.6548% | 70% | 0.12243 | 1 | 7 | 1.1224 | 48.5505 | 38.2477 | 2024-09-01 | 37.1308 | 38.6268 | 40.5937 | 2024-09-01 | 4.845% | 0.6897% | 70% | 0.18677 | 1 | 7 | 1.1868 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 32.1268 | 33.4218 | 34.1095 | 34.2292 | 0.66223 | FALSE | 53.1841 | 2018 | 2024-09-02 | 3.875% | 2.016% | 0.6717% | 70% | 0.12291 | 1 | 7 | 1.1229 | 48.3564 | 32.1268 | 2024-09-02 | 31.1916 | 32.4489 | 34.1032 | 2024-09-02 | 4.851% | 0.7072% | 70% | 0.18725 | 1 | 7 | 1.1872 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 48.7897 | 50.7574 | 51.8068 | 52.166 | 1.0131 | FALSE | 52.708 | 2018 | 2024-09-03 | 3.877% | 2.026% | 0.6887% | 70% | 0.12338 | 1 | 7 | 1.1234 | 48.1581 | 48.7897 | 2024-09-03 | 47.3629 | 49.273 | 51.788 | 2024-09-03 | 4.856% | 0.7246% | 70% | 0.18771 | 1 | 7 | 1.1877 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 41.7901 | 43.4763 | 44.3793 | 44.6361 | 0.87028 | FALSE | 52.3602 | 2020 | 2024-09-04 | 3.878% | 2.035% | 0.7048% | 70% | 0.12382 | 1 | 7 | 1.1238 | 47.9567 | 41.7901 | 2024-09-04 | 40.572 | 42.209 | 44.3661 | 2024-09-04 | 4.862% | 0.741% | 70% | 0.18815 | 1 | 7 | 1.1882 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 45.4279 | 47.2618 | 48.248 | 48.5733 | 0.95084 | FALSE | 51.2536 | 2018 | 2024-09-05 | 3.88% | 2.044% | 0.7198% | 70% | 0.12425 | 1 | 7 | 1.1242 | 47.7524 | 45.4279 | 2024-09-05 | 44.1034 | 45.8838 | 48.2315 | 2024-09-05 | 4.868% | 0.7562% | 70% | 0.18858 | 1 | 7 | 1.1886 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 35.391 | 36.8204 | 37.5923 | 37.7682 | 0.74236 | FALSE | 52.76 | 2018 | 2024-09-06 | 3.882% | 2.053% | 0.7337% | 70% | 0.12466 | 1 | 7 | 1.1247 | 47.5452 | 35.391 | 2024-09-06 | 34.3642 | 35.7521 | 37.5836 | 2024-09-06 | 4.873% | 0.7702% | 70% | 0.18899 | 1 | 7 | 1.189 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 40.3384 | 41.9684 | 42.8522 | 43.106 | 0.85083 | FALSE | 48.2272 | 2020 | 2024-09-07 | 3.884% | 2.062% | 0.7464% | 70% | 0.12506 | 1 | 7 | 1.1251 | 47.3353 | 40.3384 | 2024-09-07 | 39.1672 | 40.7499 | 42.8398 | 2024-09-07 | 4.879% | 0.7829% | 70% | 0.18939 | 1 | 7 | 1.1894 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 17.022 | 17.7102 | 18.0849 | 18.0969 | 0.35873 | FALSE | 49.5377 | 2020 | 2024-09-08 | 3.886% | 2.072% | 0.7579% | 70% | 0.12544 | 1 | 7 | 1.1254 | 47.1227 | 17.022 | 2024-09-08 | 16.5327 | 17.2011 | 18.0843 | 2024-09-08 | 4.884% | 0.7943% | 70% | 0.18977 | 1 | 7 | 1.1898 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 44.6742 | 46.4813 | 47.469 | 47.8113 | 0.95188 | FALSE | 47.8223 | 2022 | 2024-09-09 | 3.888% | 2.081% | 0.7683% | 70% | 0.1258 | 1 | 7 | 1.1258 | 46.9077 | 44.6742 | 2024-09-09 | 43.3782 | 45.1328 | 47.4529 | 2024-09-09 | 4.889% | 0.8043% | 70% | 0.19014 | 1 | 7 | 1.1901 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 46.9275 | 48.8266 | 49.8688 | 50.2588 | 1.0051 | TRUE | 50.2588 | 2024 | 2024-09-10 | 3.889% | 2.09% | 0.776% | 70% | 0.12616 | 1 | 7 | 1.1262 | 46.6909 | 46.9275 | 2024-09-10 | 45.5668 | 47.4108 | 49.8509 | 2024-09-10 | 4.895% | 0.8116% | 70% | 0.19049 | 1 | 7 | 1.1905 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 36.152 | 37.6158 | 38.4222 | 38.6284 | 0.77599 | FALSE | 50.4549 | 2018 | 2024-09-11 | 3.891% | 2.099% | 0.7816% | 70% | 0.12649 | 1 | 7 | 1.1265 | 46.4723 | 36.152 | 2024-09-11 | 35.1092 | 36.5307 | 38.413 | 2024-09-11 | 4.9% | 0.8167% | 70% | 0.19083 | 1 | 7 | 1.1908 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 11.4103 | 11.8725 | 12.1282 | 12.1282 | 0.24476 | FALSE | 48.1578 | 2020 | 2024-09-12 | 3.893% | 2.108% | 0.785% | 70% | 0.12682 | 1 | 7 | 1.1268 | 46.2519 | 11.4103 | 2024-09-12 | 11.0843 | 11.5333 | 12.1282 | 2024-09-12 | 4.905% | 0.8196% | 70% | 0.19115 | 1 | 7 | 1.1912 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 38.2737 | 39.8248 | 40.6862 | 40.9305 | 0.82991 | FALSE | 47.8661 | 2020 | 2024-09-13 | 3.895% | 2.117% | 0.7862% | 70% | 0.12713 | 1 | 7 | 1.1271 | 46.0298 | 38.2737 | 2024-09-13 | 37.1717 | 38.6782 | 40.6756 | 2024-09-13 | 4.91% | 0.8202% | 70% | 0.19146 | 1 | 7 | 1.1915 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 42.7757 | 44.5101 | 45.477 | 45.8026 | 0.93314 | FALSE | 49.3088 | 2020 | 2024-09-14 | 3.897% | 2.126% | 0.7852% | 70% | 0.12743 | 1 | 7 | 1.1274 | 45.8061 | 42.7757 | 2024-09-14 | 41.5438 | 43.2284 | 45.4632 | 2024-09-14 | 4.916% | 0.8185% | 70% | 0.19176 | 1 | 7 | 1.1918 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 25.4512 | 26.4837 | 27.0614 | 27.1397 | 0.55561 | FALSE | 44.0254 | 2018 | 2024-09-15 | 3.899% | 2.135% | 0.7819% | 70% | 0.12772 | 1 | 7 | 1.1277 | 45.581 | 25.4512 | 2024-09-15 | 24.7237 | 25.7267 | 27.0581 | 2024-09-15 | 4.921% | 0.8144% | 70% | 0.19205 | 1 | 7 | 1.1921 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 46.8508 | 48.7524 | 49.8204 | 50.2102 | 1.033 | TRUE | 50.2102 | 2024 | 2024-09-16 | 3.901% | 2.144% | 0.7764% | 70% | 0.128 | 1 | 7 | 1.128 | 45.3544 | 46.8508 | 2024-09-16 | 45.5043 | 47.3513 | 49.8045 | 2024-09-16 | 4.926% | 0.8081% | 70% | 0.19233 | 1 | 7 | 1.1923 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 46.1124 | 47.985 | 49.0406 | 49.4204 | 1.0219 | TRUE | 49.4204 | 2024 | 2024-09-17 | 3.902% | 2.153% | 0.7685% | 70% | 0.12827 | 1 | 7 | 1.1283 | 45.1259 | 46.1124 | 2024-09-17 | 44.7893 | 46.6081 | 49.0254 | 2024-09-17 | 4.931% | 0.7993% | 70% | 0.1926 | 1 | 7 | 1.1926 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 44.4629 | 46.2693 | 47.2915 | 47.6481 | 0.99028 | FALSE | 47.6501 | 2022 | 2024-09-18 | 3.904% | 2.162% | 0.7586% | 70% | 0.12852 | 1 | 7 | 1.1285 | 44.8948 | 44.4629 | 2024-09-18 | 43.1893 | 44.944 | 47.2775 | 2024-09-18 | 4.936% | 0.7886% | 70% | 0.19285 | 1 | 7 | 1.1929 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 44.4639 | 46.2712 | 47.2978 | 47.6517 | 0.99554 | FALSE | 48.89 | 2018 | 2024-09-19 | 3.906% | 2.17% | 0.7476% | 70% | 0.12877 | 1 | 7 | 1.1288 | 44.6609 | 44.4639 | 2024-09-19 | 43.192 | 44.9477 | 47.2838 | 2024-09-19 | 4.941% | 0.777% | 70% | 0.1931 | 1 | 7 | 1.1931 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 45.9504 | 47.8191 | 48.8843 | 49.2464 | 1.0344 | TRUE | 49.2464 | 2024 | 2024-09-20 | 3.908% | 2.179% | 0.7352% | 70% | 0.12901 | 1 | 7 | 1.129 | 44.4243 | 45.9504 | 2024-09-20 | 44.6379 | 46.4532 | 48.8701 | 2024-09-20 | 4.945% | 0.7642% | 70% | 0.19334 | 1 | 7 | 1.1933 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 44.7498 | 46.5706 | 47.6123 | 47.9584 | 1.0128 | TRUE | 47.9584 | 2024 | 2024-09-21 | 3.91% | 2.188% | 0.7216% | 70% | 0.12923 | 1 | 7 | 1.1292 | 44.1854 | 44.7498 | 2024-09-21 | 43.4734 | 45.2423 | 47.5985 | 2024-09-21 | 4.95% | 0.7504% | 70% | 0.19357 | 1 | 7 | 1.1936 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 33.6721 | 35.0428 | 35.8298 | 35.9993 | 0.76443 | FALSE | 41.9604 | 2021 | 2024-09-22 | 3.912% | 2.196% | 0.7067% | 70% | 0.12945 | 1 | 7 | 1.1295 | 43.9442 | 33.6721 | 2024-09-22 | 32.7161 | 34.0479 | 35.8229 | 2024-09-22 | 4.955% | 0.7355% | 70% | 0.19378 | 1 | 7 | 1.1938 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 22.593 | 23.5132 | 24.0434 | 24.0949 | 0.51452 | FALSE | 41.0389 | 2021 | 2024-09-23 | 3.913% | 2.205% | 0.6905% | 70% | 0.12966 | 1 | 7 | 1.1297 | 43.7011 | 22.593 | 2024-09-23 | 21.9547 | 22.8489 | 24.0412 | 2024-09-23 | 4.96% | 0.7195% | 70% | 0.19399 | 1 | 7 | 1.194 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 34.1969 | 35.5903 | 36.396 | 36.5683 | 0.78533 | FALSE | 36.5991 | 2022 | 2024-09-24 | 3.915% | 2.214% | 0.6773% | 70% | 0.12986 | 1 | 7 | 1.1299 | 43.4542 | 34.1969 | 2024-09-24 | 33.2281 | 34.5821 | 36.3885 | 2024-09-24 | 4.964% | 0.707% | 70% | 0.1942 | 1 | 7 | 1.1942 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 35.5932 | 37.0443 | 37.8862 | 38.0768 | 0.82246 | FALSE | 39.7914 | 2018 | 2024-09-25 | 3.917% | 2.222% | 0.6687% | 70% | 0.13006 | 1 | 7 | 1.1301 | 43.2032 | 35.5932 | 2024-09-25 | 34.5855 | 35.9955 | 37.8775 | 2024-09-25 | 4.969% | 0.6994% | 70% | 0.19439 | 1 | 7 | 1.1944 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 15.2438 | 15.8656 | 16.2276 | 16.236 | 0.35276 | FALSE | 40.2572 | 2018 | 2024-09-26 | 3.919% | 2.231% | 0.6649% | 70% | 0.13024 | 1 | 7 | 1.1302 | 42.9483 | 15.2438 | 2024-09-26 | 14.8159 | 15.4202 | 16.2272 | 2024-09-26 | 4.973% | 0.6969% | 70% | 0.19458 | 1 | 7 | 1.1946 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 15.3135 | 15.9385 | 16.3035 | 16.3126 | 0.35653 | FALSE | 31.059 | 2021 | 2024-09-27 | 3.921% | 2.239% | 0.6657% | 70% | 0.13042 | 1 | 7 | 1.1304 | 42.6895 | 15.3135 | 2024-09-27 | 14.8842 | 15.4916 | 16.3031 | 2024-09-27 | 4.977% | 0.6996% | 70% | 0.19476 | 1 | 7 | 1.1948 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 21.7081 | 22.5944 | 23.114 | 23.161 | 0.50925 | FALSE | 45.4793 | 2018 | 2024-09-28 | 3.923% | 2.248% | 0.6714% | 70% | 0.1306 | 1 | 7 | 1.1306 | 42.4273 | 21.7081 | 2024-09-28 | 21.0987 | 21.9601 | 23.1114 | 2024-09-28 | 4.982% | 0.7075% | 70% | 0.19493 | 1 | 7 | 1.1949 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 29.9863 | 31.2111 | 31.9315 | 32.06 | 0.70921 | FALSE | 37.7312 | 2020 | 2024-09-29 | 3.924% | 2.256% | 0.682% | 70% | 0.13076 | 1 | 7 | 1.1308 | 42.1617 | 29.9863 | 2024-09-29 | 29.1421 | 30.3325 | 31.9243 | 2024-09-29 | 4.986% | 0.7207% | 70% | 0.19509 | 1 | 7 | 1.1951 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 35.1262 | 36.5617 | 37.4088 | 37.6107 | 0.83712 | FALSE | 44.2159 | 2020 | 2024-09-30 | 3.926% | 2.264% | 0.6976% | 70% | 0.13092 | 1 | 7 | 1.1309 | 41.893 | 35.1262 | 2024-09-30 | 34.1356 | 35.5306 | 37.3968 | 2024-09-30 | 4.99% | 0.7393% | 70% | 0.19525 | 1 | 7 | 1.1953 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 39.7475 | 41.3727 | 42.3348 | 42.6213 | 0.95456 | FALSE | 42.6307 | 2022 | 2024-10-01 | 3.928% | 2.273% | 0.7182% | 70% | 0.13107 | 1 | 7 | 1.1311 | 41.62 | 39.7475 | 2024-10-01 | 38.6242 | 40.2035 | 42.3168 | 2024-10-01 | 4.994% | 0.7634% | 70% | 0.1954 | 1 | 7 | 1.1954 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 35.3509 | 36.797 | 37.6559 | 37.8811 | 0.8538 | FALSE | 37.9101 | 2022 | 2024-10-02 | 3.93% | 2.281% | 0.7495% | 70% | 0.13122 | 1 | 7 | 1.1312 | 41.3394 | 35.3509 | 2024-10-02 | 34.3545 | 35.7598 | 37.6412 | 2024-10-02 | 4.998% | 0.7987% | 70% | 0.19555 | 1 | 7 | 1.1955 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 42.156 | 43.8813 | 44.9094 | 45.2677 | 1.0269 | TRUE | 45.2677 | 2024 | 2024-10-03 | 3.932% | 2.289% | 0.7915% | 70% | 0.13136 | 1 | 7 | 1.1314 | 41.0516 | 42.156 | 2024-10-03 | 40.9635 | 42.6401 | 44.8852 | 2024-10-03 | 5.002% | 0.8449% | 70% | 0.19569 | 1 | 7 | 1.1957 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 41.8064 | 43.5183 | 44.5415 | 44.9207 | 1.0257 | TRUE | 44.9207 | 2024 | 2024-10-04 | 3.934% | 2.297% | 0.8441% | 70% | 0.13149 | 1 | 7 | 1.1315 | 40.7572 | 41.8064 | 2024-10-04 | 40.6237 | 42.2871 | 44.5155 | 2024-10-04 | 5.006% | 0.902% | 70% | 0.19583 | 1 | 7 | 1.1958 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 14.8613 | 15.4701 | 15.8352 | 15.8491 | 0.36432 | FALSE | 37.4563 | 2021 | 2024-10-05 | 3.936% | 2.305% | 0.9075% | 70% | 0.13162 | 1 | 7 | 1.1316 | 40.4566 | 14.8613 | 2024-10-05 | 14.4491 | 15.041 | 15.8343 | 2024-10-05 | 5.01% | 0.9704% | 70% | 0.19595 | 1 | 7 | 1.196 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 31.4565 | 32.7458 | 33.5213 | 33.7502 | 0.78107 | FALSE | 42.3299 | 2021 | 2024-10-06 | 3.937% | 2.313% | 0.982% | 70% | 0.13175 | 1 | 7 | 1.1317 | 40.1502 | 31.4565 | 2024-10-06 | 30.5727 | 31.8258 | 33.5055 | 2024-10-06 | 5.013% | 1.05% | 70% | 0.19608 | 1 | 7 | 1.1961 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 15.1498 | 15.7711 | 16.1459 | 16.1657 | 0.37668 | FALSE | 42.6921 | 2021 | 2024-10-07 | 3.939% | 2.321% | 1.068% | 70% | 0.13187 | 1 | 7 | 1.1319 | 39.8384 | 15.1498 | 2024-10-07 | 14.7306 | 15.3346 | 16.1446 | 2024-10-07 | 5.017% | 1.141% | 70% | 0.1962 | 1 | 7 | 1.1962 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 39.6198 | 41.2453 | 42.229 | 42.7271 | 1.0025 | TRUE | 42.7271 | 2024 | 2024-10-08 | 3.941% | 2.329% | 1.166% | 70% | 0.13198 | 1 | 7 | 1.132 | 39.5213 | 39.6198 | 2024-10-08 | 38.4974 | 40.0768 | 42.1952 | 2024-10-08 | 5.02% | 1.245% | 70% | 0.19631 | 1 | 7 | 1.1963 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 34.5448 | 35.9627 | 36.8234 | 37.2164 | 0.8793 | FALSE | 37.2596 | 2022 | 2024-10-09 | 3.943% | 2.337% | 1.272% | 70% | 0.13209 | 1 | 7 | 1.1321 | 39.2012 | 34.5448 | 2024-10-09 | 33.5707 | 34.9487 | 36.7972 | 2024-10-09 | 5.024% | 1.356% | 70% | 0.19642 | 1 | 7 | 1.1964 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 24.8354 | 25.8553 | 26.4762 | 26.655 | 0.6342 | FALSE | 42.8409 | 2018 | 2024-10-10 | 3.945% | 2.345% | 1.386% | 70% | 0.1322 | 1 | 7 | 1.1322 | 38.8784 | 24.8354 | 2024-10-10 | 24.1427 | 25.1342 | 26.4646 | 2024-10-10 | 5.027% | 1.476% | 70% | 0.19653 | 1 | 7 | 1.1965 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 23.6152 | 24.5855 | 25.1779 | 25.3485 | 0.60738 | FALSE | 40.8008 | 2021 | 2024-10-11 | 3.947% | 2.353% | 1.507% | 70% | 0.1323 | 1 | 7 | 1.1323 | 38.5536 | 23.6152 | 2024-10-11 | 22.9579 | 23.9011 | 25.1671 | 2024-10-11 | 5.03% | 1.603% | 70% | 0.19663 | 1 | 7 | 1.1966 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 24.2631 | 25.2605 | 25.8713 | 26.0754 | 0.62925 | FALSE | 40.0509 | 2021 | 2024-10-12 | 3.948% | 2.361% | 1.637% | 70% | 0.1324 | 1 | 7 | 1.1324 | 38.227 | 24.2631 | 2024-10-12 | 23.5875 | 24.5571 | 25.8587 | 2024-10-12 | 5.033% | 1.738% | 70% | 0.19673 | 1 | 7 | 1.1967 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 15.093 | 15.7137 | 16.0949 | 16.1351 | 0.39215 | FALSE | 42.1977 | 2021 | 2024-10-13 | 3.95% | 2.368% | 1.775% | 70% | 0.13249 | 1 | 7 | 1.1325 | 37.8991 | 15.093 | 2024-10-13 | 14.6783 | 15.282 | 16.0925 | 2024-10-13 | 5.037% | 1.881% | 70% | 0.19682 | 1 | 7 | 1.1968 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 38.4419 | 40.0237 | 40.9978 | 41.8012 | 1.0232 | TRUE | 41.8012 | 2024 | 2024-10-14 | 3.952% | 2.376% | 1.922% | 70% | 0.13258 | 1 | 7 | 1.1326 | 37.5703 | 38.4419 | 2024-10-14 | 37.3509 | 38.8878 | 40.9515 | 2024-10-14 | 5.04% | 2.033% | 70% | 0.19691 | 1 | 7 | 1.1969 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 34.2972 | 35.7091 | 36.581 | 37.2676 | 0.91879 | FALSE | 39.4039 | 2018 | 2024-10-15 | 3.954% | 2.384% | 2.077% | 70% | 0.13267 | 1 | 7 | 1.1327 | 37.2395 | 34.2972 | 2024-10-15 | 33.3281 | 34.7001 | 36.5428 | 2024-10-15 | 5.042% | 2.192% | 70% | 0.197 | 1 | 7 | 1.197 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 18.8018 | 19.5762 | 20.0558 | 20.1908 | 0.5014 | FALSE | 38.7174 | 2021 | 2024-10-16 | 3.956% | 2.391% | 2.235% | 70% | 0.13275 | 1 | 7 | 1.1327 | 36.9072 | 18.8018 | 2024-10-16 | 18.2839 | 19.037 | 20.0485 | 2024-10-16 | 5.045% | 2.355% | 70% | 0.19708 | 1 | 7 | 1.1971 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 35.7044 | 37.1757 | 38.0893 | 38.9897 | 0.97536 | FALSE | 39.006 | 2022 | 2024-10-17 | 3.958% | 2.399% | 2.391% | 70% | 0.13283 | 1 | 7 | 1.1328 | 36.5759 | 35.7044 | 2024-10-17 | 34.6925 | 36.1221 | 38.0425 | 2024-10-17 | 5.048% | 2.515% | 70% | 0.19716 | 1 | 7 | 1.1972 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 15.9469 | 16.6043 | 17.0137 | 17.1006 | 0.43096 | FALSE | 39.3399 | 2020 | 2024-10-18 | 3.959% | 2.406% | 2.544% | 70% | 0.13291 | 1 | 7 | 1.1329 | 36.2461 | 15.9469 | 2024-10-18 | 15.5107 | 16.1502 | 17.0093 | 2024-10-18 | 5.051% | 2.672% | 70% | 0.19724 | 1 | 7 | 1.1972 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 12.3802 | 12.8908 | 13.2096 | 13.2324 | 0.33597 | FALSE | 36.6619 | 2020 | 2024-10-19 | 3.961% | 2.413% | 2.695% | 70% | 0.13298 | 1 | 7 | 1.133 | 35.9179 | 12.3802 | 2024-10-19 | 12.0442 | 12.541 | 13.2085 | 2024-10-19 | 5.053% | 2.826% | 70% | 0.19731 | 1 | 7 | 1.1973 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 16.8085 | 17.5021 | 17.9363 | 18.0626 | 0.46206 | FALSE | 22.2024 | 2018 | 2024-10-20 | 3.963% | 2.421% | 2.843% | 70% | 0.13305 | 1 | 7 | 1.133 | 35.5918 | 16.8085 | 2024-10-20 | 16.3491 | 17.0238 | 17.9304 | 2024-10-20 | 5.056% | 2.976% | 70% | 0.19738 | 1 | 7 | 1.1974 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 34.9833 | 36.4276 | 37.3341 | 38.4702 | 0.99158 | FALSE | 38.4767 | 2022 | 2024-10-21 | 3.965% | 2.428% | 2.988% | 70% | 0.13312 | 1 | 7 | 1.1331 | 35.268 | 34.9833 | 2024-10-21 | 33.9931 | 35.3965 | 37.2824 | 2024-10-21 | 5.058% | 3.124% | 70% | 0.19745 | 1 | 7 | 1.1974 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 20.5324 | 21.3806 | 21.9142 | 22.199 | 0.57654 | FALSE | 34.9455 | 2021 | 2024-10-22 | 3.967% | 2.435% | 3.123% | 70% | 0.13318 | 1 | 7 | 1.1332 | 34.9492 | 20.5324 | 2024-10-22 | 19.9684 | 20.7933 | 21.9017 | 2024-10-22 | 5.061% | 3.261% | 70% | 0.19751 | 1 | 7 | 1.1975 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 29.4066 | 30.6219 | 31.3885 | 32.209 | 0.84291 | FALSE | 39.1302 | 2021 | 2024-10-23 | 3.969% | 2.442% | 3.248% | 70% | 0.13324 | 1 | 7 | 1.1332 | 34.636 | 29.4066 | 2024-10-23 | 28.5847 | 29.766 | 31.3535 | 2024-10-23 | 5.063% | 3.387% | 70% | 0.19758 | 1 | 7 | 1.1976 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 22.8623 | 23.8076 | 24.4054 | 24.842 | 0.65511 | FALSE | 36.6534 | 2021 | 2024-10-24 | 3.97% | 2.45% | 3.362% | 70% | 0.1333 | 1 | 7 | 1.1333 | 34.3288 | 22.8623 | 2024-10-24 | 22.2327 | 23.1519 | 24.3872 | 2024-10-24 | 5.066% | 3.502% | 70% | 0.19764 | 1 | 7 | 1.1976 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 15.7269 | 16.3774 | 16.7899 | 16.9257 | 0.44978 | FALSE | 37.3784 | 2018 | 2024-10-25 | 3.972% | 2.457% | 3.464% | 70% | 0.13336 | 1 | 7 | 1.1334 | 34.0278 | 15.7269 | 2024-10-25 | 15.3008 | 15.9338 | 16.7844 | 2024-10-25 | 5.068% | 3.605% | 70% | 0.19769 | 1 | 7 | 1.1977 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 15.9067 | 16.565 | 16.9835 | 17.1328 | 0.45878 | FALSE | 34.0647 | 2021 | 2024-10-26 | 3.974% | 2.464% | 3.556% | 70% | 0.13342 | 1 | 7 | 1.1334 | 33.7333 | 15.9067 | 2024-10-26 | 15.4763 | 16.1168 | 16.9776 | 2024-10-26 | 5.07% | 3.696% | 70% | 0.19775 | 1 | 7 | 1.1977 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 17.385 | 18.1049 | 18.5636 | 18.7779 | 0.50669 | FALSE | 36.2689 | 2021 | 2024-10-27 | 3.976% | 2.471% | 3.635% | 70% | 0.13347 | 1 | 7 | 1.1335 | 33.4455 | 17.385 | 2024-10-27 | 16.9138 | 17.6141 | 18.5553 | 2024-10-27 | 5.072% | 3.776% | 70% | 0.1978 | 1 | 7 | 1.1978 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 27.9332 | 29.0904 | 29.8295 | 30.7104 | 0.83502 | FALSE | 30.8261 | 2022 | 2024-10-28 | 3.978% | 2.478% | 3.703% | 70% | 0.13352 | 1 | 7 | 1.1335 | 33.1647 | 27.9332 | 2024-10-28 | 27.159 | 28.2841 | 29.796 | 2024-10-28 | 5.074% | 3.844% | 70% | 0.19785 | 1 | 7 | 1.1979 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 24.9114 | 25.9439 | 26.605 | 27.2749 | 0.74729 | FALSE | 31.4936 | 2020 | 2024-10-29 | 3.98% | 2.485% | 3.759% | 70% | 0.13357 | 1 | 7 | 1.1336 | 32.8906 | 24.9114 | 2024-10-29 | 24.2266 | 25.2308 | 26.5801 | 2024-10-29 | 5.076% | 3.899% | 70% | 0.1979 | 1 | 7 | 1.1979 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 24.2348 | 25.2398 | 25.8847 | 26.5224 | 0.73224 | FALSE | 35.5451 | 2020 | 2024-10-30 | 3.982% | 2.492% | 3.8% | 70% | 0.13362 | 1 | 7 | 1.1336 | 32.6235 | 24.2348 | 2024-10-30 | 23.5707 | 24.548 | 25.8614 | 2024-10-30 | 5.079% | 3.939% | 70% | 0.19795 | 1 | 7 | 1.1979 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 26.0438 | 27.1242 | 27.8194 | 28.61 | 0.79593 | FALSE | 28.8326 | 2020 | 2024-10-31 | 3.983% | 2.499% | 3.832% | 70% | 0.13366 | 1 | 7 | 1.1337 | 32.3615 | 26.0438 | 2024-10-31 | 25.3281 | 26.3789 | 27.7909 | 2024-10-31 | 5.081% | 3.97% | 70% | 0.19799 | 1 | 7 | 1.198 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 28.9209 | 30.1213 | 30.8954 | 31.9527 | 0.89575 | FALSE | 32.0615 | 2020 | 2024-11-01 | 3.985% | 2.506% | 3.855% | 70% | 0.1337 | 1 | 7 | 1.1337 | 32.1043 | 28.9209 | 2024-11-01 | 28.1221 | 29.2893 | 30.8577 | 2024-11-01 | 5.083% | 3.992% | 70% | 0.19804 | 1 | 7 | 1.198 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 9.0699 | 9.4466 | 9.69 | 9.69 | 0.27374 | FALSE | 28.0493 | 2020 | 2024-11-02 | 3.987% | 2.512% | 3.868% | 70% | 0.13375 | 1 | 7 | 1.1337 | 31.8519 | 9.0699 | 2024-11-02 | 8.8306 | 9.1973 | 9.69 | 2024-11-02 | 5.085% | 4.005% | 70% | 0.19808 | 1 | 7 | 1.1981 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 12.6586 | 13.1845 | 13.5253 | 13.6009 | 0.38718 | FALSE | 18.9739 | 2018 | 2024-11-03 | 3.989% | 2.519% | 3.872% | 70% | 0.13379 | 1 | 7 | 1.1338 | 31.6041 | 12.6586 | 2024-11-03 | 12.3228 | 12.8348 | 13.5226 | 2024-11-03 | 5.087% | 4.008% | 70% | 0.19812 | 1 | 7 | 1.1981 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 30.686 | 31.9615 | 32.7898 | 34.0662 | 0.97727 | FALSE | 34.0832 | 2022 | 2024-11-04 | 3.991% | 2.526% | 3.865% | 70% | 0.13382 | 1 | 7 | 1.1338 | 31.3608 | 30.686 | 2024-11-04 | 29.8382 | 31.0785 | 32.7448 | 2024-11-04 | 5.089% | 4.002% | 70% | 0.19816 | 1 | 7 | 1.1982 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 31.7534 | 33.0739 | 33.9334 | 35.2926 | 1.0203 | TRUE | 35.2926 | 2024 | 2024-11-05 | 3.993% | 2.533% | 3.851% | 70% | 0.13386 | 1 | 7 | 1.1339 | 31.1213 | 31.7534 | 2024-11-05 | 30.8762 | 32.1602 | 33.8853 | 2024-11-05 | 5.091% | 3.988% | 70% | 0.19819 | 1 | 7 | 1.1982 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 31.8614 | 33.187 | 34.0519 | 35.41 | 1.0317 | FALSE | 35.41 | 2022 | 2024-11-06 | 3.994% | 2.54% | 3.835% | 70% | 0.1339 | 1 | 7 | 1.1339 | 30.8833 | 31.8614 | 2024-11-06 | 30.9825 | 32.2716 | 34.0033 | 2024-11-06 | 5.093% | 3.972% | 70% | 0.19823 | 1 | 7 | 1.1982 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 20.631 | 21.4898 | 22.0513 | 22.5096 | 0.66094 | FALSE | 29.7217 | 2021 | 2024-11-07 | 3.996% | 2.547% | 3.819% | 70% | 0.13393 | 1 | 7 | 1.1339 | 30.6465 | 20.631 | 2024-11-07 | 20.0764 | 20.9121 | 22.0348 | 2024-11-07 | 5.095% | 3.957% | 70% | 0.19826 | 1 | 7 | 1.1983 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 12.2308 | 12.7402 | 13.074 | 13.1469 | 0.38906 | FALSE | 28.9349 | 2020 | 2024-11-08 | 3.998% | 2.553% | 3.8% | 70% | 0.13396 | 1 | 7 | 1.134 | 30.4109 | 12.2308 | 2024-11-08 | 11.9091 | 12.4051 | 13.0713 | 2024-11-08 | 5.097% | 3.94% | 70% | 0.19829 | 1 | 7 | 1.1983 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 21.3539 | 22.2436 | 22.828 | 23.342 | 0.69621 | FALSE | 23.492 | 2022 | 2024-11-09 | 4% | 2.56% | 3.781% | 70% | 0.13399 | 1 | 7 | 1.134 | 30.1764 | 21.3539 | 2024-11-09 | 20.7799 | 21.6458 | 22.8088 | 2024-11-09 | 5.099% | 3.923% | 70% | 0.19833 | 1 | 7 | 1.1983 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 28.9825 | 30.1907 | 30.9861 | 32.1395 | 0.9662 | FALSE | 32.1622 | 2022 | 2024-11-10 | 4.002% | 2.567% | 3.761% | 70% | 0.13402 | 1 | 7 | 1.134 | 29.9428 | 28.9825 | 2024-11-10 | 28.1885 | 29.3636 | 30.942 | 2024-11-10 | 5.101% | 3.905% | 70% | 0.19836 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 28.7484 | 29.9474 | 30.7385 | 31.8754 | 0.9659 | FALSE | 33.2286 | 2020 | 2024-11-11 | 4.004% | 2.574% | 3.739% | 70% | 0.13405 | 1 | 7 | 1.1341 | 29.7101 | 28.7484 | 2024-11-11 | 27.9613 | 29.1274 | 30.6939 | 2024-11-11 | 5.103% | 3.886% | 70% | 0.19838 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 28.899 | 30.1049 | 30.9023 | 32.0605 | 0.97932 | FALSE | 32.0743 | 2022 | 2024-11-12 | 4.005% | 2.581% | 3.717% | 70% | 0.13408 | 1 | 7 | 1.1341 | 29.4775 | 28.899 | 2024-11-12 | 28.1073 | 29.2801 | 30.8555 | 2024-11-12 | 5.106% | 3.867% | 70% | 0.19841 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 12.2749 | 12.7873 | 13.127 | 13.2105 | 0.4068 | FALSE | 18.9933 | 2020 | 2024-11-13 | 4.007% | 2.587% | 3.696% | 70% | 0.13411 | 1 | 7 | 1.1341 | 29.2437 | 12.2749 | 2024-11-13 | 11.9541 | 12.4532 | 13.1235 | 2024-11-13 | 5.108% | 3.85% | 70% | 0.19844 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 13.4339 | 13.995 | 14.3678 | 14.492 | 0.44992 | FALSE | 31.7029 | 2020 | 2024-11-14 | 4.009% | 2.594% | 3.68% | 70% | 0.13413 | 1 | 7 | 1.1341 | 29.0084 | 13.4339 | 2024-11-14 | 13.0821 | 13.6285 | 14.3624 | 2024-11-14 | 5.11% | 3.839% | 70% | 0.19846 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 28.2919 | 29.4741 | 30.2613 | 31.3851 | 0.98243 | FALSE | 31.3966 | 2022 | 2024-11-15 | 4.011% | 2.601% | 3.668% | 70% | 0.13416 | 1 | 7 | 1.1342 | 28.7719 | 28.2919 | 2024-11-15 | 27.5168 | 28.6667 | 30.2112 | 2024-11-15 | 5.112% | 3.832% | 70% | 0.19849 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 12.4313 | 12.951 | 13.2979 | 13.3929 | 0.42271 | FALSE | 19.3044 | 2020 | 2024-11-16 | 4.013% | 2.608% | 3.661% | 70% | 0.13418 | 1 | 7 | 1.1342 | 28.5346 | 12.4313 | 2024-11-16 | 12.1074 | 12.6135 | 13.2935 | 2024-11-16 | 5.115% | 3.83% | 70% | 0.19851 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 14.2906 | 14.8884 | 15.2881 | 15.4538 | 0.49181 | FALSE | 28.9811 | 2020 | 2024-11-17 | 4.015% | 2.615% | 3.659% | 70% | 0.1342 | 1 | 7 | 1.1342 | 28.297 | 14.2906 | 2024-11-17 | 13.9163 | 14.4983 | 15.2803 | 2024-11-17 | 5.117% | 3.833% | 70% | 0.19853 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 5.9814 | 6.2317 | 6.3995 | 6.3995 | 0.20536 | FALSE | 31.0835 | 2020 | 2024-11-18 | 4.016% | 2.622% | 3.662% | 70% | 0.13422 | 1 | 7 | 1.1342 | 28.0595 | 5.9814 | 2024-11-18 | 5.828 | 6.0719 | 6.3995 | 2024-11-18 | 5.12% | 3.841% | 70% | 0.19856 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 19.8379 | 20.6684 | 21.2264 | 21.6965 | 0.70206 | FALSE | 30.2627 | 2018 | 2024-11-19 | 4.018% | 2.629% | 3.672% | 70% | 0.13424 | 1 | 7 | 1.1342 | 27.8218 | 19.8379 | 2024-11-19 | 19.3082 | 20.1165 | 21.2027 | 2024-11-19 | 5.123% | 3.857% | 70% | 0.19858 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 3.1955 | 3.3294 | 3.4195 | 3.4195 | 0.11157 | FALSE | 27.4903 | 2018 | 2024-11-20 | 4.02% | 2.636% | 3.687% | 70% | 0.13426 | 1 | 7 | 1.1343 | 27.5847 | 3.1955 | 2024-11-20 | 3.1138 | 3.2443 | 3.4195 | 2024-11-20 | 5.125% | 3.879% | 70% | 0.1986 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 9.7712 | 10.1806 | 10.457 | 10.4888 | 0.34508 | FALSE | 31.5207 | 2020 | 2024-11-21 | 4.022% | 2.643% | 3.709% | 70% | 0.13428 | 1 | 7 | 1.1343 | 27.3486 | 9.7712 | 2024-11-21 | 9.5202 | 9.9191 | 10.4553 | 2024-11-21 | 5.128% | 3.907% | 70% | 0.19861 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 13.3496 | 13.9093 | 14.2879 | 14.4361 | 0.47887 | FALSE | 31.4187 | 2020 | 2024-11-22 | 4.024% | 2.65% | 3.736% | 70% | 0.1343 | 1 | 7 | 1.1343 | 27.114 | 13.3496 | 2024-11-22 | 13.002 | 13.5472 | 14.2798 | 2024-11-22 | 5.131% | 3.941% | 70% | 0.19863 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 13.9712 | 14.5572 | 14.9545 | 15.1336 | 0.50613 | FALSE | 29.3289 | 2020 | 2024-11-23 | 4.026% | 2.657% | 3.77% | 70% | 0.13432 | 1 | 7 | 1.1343 | 26.8814 | 13.9712 | 2024-11-23 | 13.6066 | 14.1773 | 14.9445 | 2024-11-23 | 5.134% | 3.98% | 70% | 0.19865 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 4.0969 | 4.2688 | 4.3856 | 4.3856 | 0.14787 | FALSE | 27.7986 | 2020 | 2024-11-24 | 4.028% | 2.664% | 3.809% | 70% | 0.13434 | 1 | 7 | 1.1343 | 26.651 | 4.0969 | 2024-11-24 | 3.9928 | 4.1604 | 4.3856 | 2024-11-24 | 5.137% | 4.026% | 70% | 0.19867 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 14.4785 | 15.0864 | 15.5004 | 15.7149 | 0.53411 | FALSE | 28.0343 | 2020 | 2024-11-25 | 4.029% | 2.671% | 3.855% | 70% | 0.13435 | 1 | 7 | 1.1344 | 26.4233 | 14.4785 | 2024-11-25 | 14.0999 | 14.6919 | 15.488 | 2024-11-25 | 5.14% | 4.078% | 70% | 0.19868 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 16.3479 | 17.0346 | 17.5033 | 17.8258 | 0.61076 | FALSE | 23.1105 | 2020 | 2024-11-26 | 4.031% | 2.678% | 3.907% | 70% | 0.13437 | 1 | 7 | 1.1344 | 26.1944 | 16.3479 | 2024-11-26 | 15.9166 | 16.5852 | 17.4844 | 2024-11-26 | 5.143% | 4.136% | 70% | 0.1987 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 9.2177 | 9.6051 | 9.8702 | 9.901 | 0.34204 | FALSE | 17.324 | 2020 | 2024-11-27 | 4.033% | 2.685% | 3.965% | 70% | 0.13438 | 1 | 7 | 1.1344 | 25.9615 | 9.2177 | 2024-11-27 | 8.983 | 9.3605 | 9.8683 | 2024-11-27 | 5.146% | 4.201% | 70% | 0.19871 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 10.2474 | 10.6782 | 10.9737 | 11.0361 | 0.38445 | FALSE | 14.8077 | 2018 | 2024-11-28 | 4.035% | 2.692% | 4.027% | 70% | 0.1344 | 1 | 7 | 1.1344 | 25.727 | 10.2474 | 2024-11-28 | 9.9852 | 10.4051 | 10.97 | 2024-11-28 | 5.149% | 4.268% | 70% | 0.19873 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 4.5665 | 4.7586 | 4.8906 | 4.8906 | 0.1718 | FALSE | 27.0399 | 2020 | 2024-11-29 | 4.037% | 2.7% | 4.091% | 70% | 0.13441 | 1 | 7 | 1.1344 | 25.4923 | 4.5665 | 2024-11-29 | 4.4513 | 4.6386 | 4.8906 | 2024-11-29 | 5.153% | 4.338% | 70% | 0.19874 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 3.3868 | 3.5293 | 3.6275 | 3.6275 | 0.12851 | FALSE | 27.8683 | 2020 | 2024-11-30 | 4.039% | 2.707% | 4.157% | 70% | 0.13442 | 1 | 7 | 1.1344 | 25.2589 | 3.3868 | 2024-11-30 | 3.3015 | 3.4405 | 3.6275 | 2024-11-30 | 5.156% | 4.41% | 70% | 0.19876 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 5.9053 | 6.1539 | 6.3256 | 6.3256 | 0.22597 | FALSE | 10.8268 | 2021 | 2024-12-01 | 4.04% | 2.714% | 4.227% | 70% | 0.13444 | 1 | 7 | 1.1344 | 25.0285 | 5.9053 | 2024-12-01 | 5.7568 | 5.9992 | 6.3256 | 2024-12-01 | 5.16% | 4.485% | 70% | 0.19877 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 10.9073 | 11.3668 | 11.6848 | 11.7859 | 0.42451 | FALSE | 17.957 | 2021 | 2024-12-02 | 4.042% | 2.721% | 4.298% | 70% | 0.13445 | 1 | 7 | 1.1344 | 24.8025 | 10.9073 | 2024-12-02 | 10.6278 | 11.0756 | 11.6786 | 2024-12-02 | 5.164% | 4.561% | 70% | 0.19878 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 21.3346 | 22.2338 | 22.8575 | 23.6975 | 0.86044 | FALSE | 23.7975 | 2022 | 2024-12-03 | 4.044% | 2.729% | 4.369% | 70% | 0.13446 | 1 | 7 | 1.1345 | 24.5829 | 21.3346 | 2024-12-03 | 20.7529 | 21.6275 | 22.806 | 2024-12-03 | 5.167% | 4.637% | 70% | 0.19879 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 25.2688 | 26.3343 | 27.0751 | 28.3324 | 1.0368 | TRUE | 28.3324 | 2024 | 2024-12-04 | 4.046% | 2.736% | 4.438% | 70% | 0.13447 | 1 | 7 | 1.1345 | 24.3721 | 25.2688 | 2024-12-04 | 24.5661 | 25.6019 | 26.998 | 2024-12-04 | 5.171% | 4.71% | 70% | 0.1988 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 16.0063 | 16.6815 | 17.1521 | 17.5612 | 0.64747 | FALSE | 24.3444 | 2020 | 2024-12-05 | 4.048% | 2.744% | 4.502% | 70% | 0.13448 | 1 | 7 | 1.1345 | 24.1715 | 16.0063 | 2024-12-05 | 15.5833 | 16.2407 | 17.127 | 2024-12-05 | 5.175% | 4.778% | 70% | 0.19881 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 18.7204 | 19.5105 | 20.0624 | 20.7112 | 0.76906 | FALSE | 20.8657 | 2022 | 2024-12-06 | 4.05% | 2.751% | 4.563% | 70% | 0.13449 | 1 | 7 | 1.1345 | 23.9826 | 18.7204 | 2024-12-06 | 18.2168 | 18.9857 | 20.0226 | 2024-12-06 | 5.179% | 4.843% | 70% | 0.19882 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 4.5594 | 4.752 | 4.8868 | 4.8868 | 0.18267 | FALSE | 18.1648 | 2018 | 2024-12-07 | 4.051% | 2.759% | 4.619% | 70% | 0.1345 | 1 | 7 | 1.1345 | 23.807 | 4.5594 | 2024-12-07 | 4.4458 | 4.6335 | 4.8868 | 2024-12-07 | 5.183% | 4.902% | 70% | 0.19883 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 9.2115 | 9.6007 | 9.8738 | 9.9331 | 0.3736 | FALSE | 10.1436 | 2022 | 2024-12-08 | 4.053% | 2.766% | 4.67% | 70% | 0.13451 | 1 | 7 | 1.1345 | 23.6461 | 9.2115 | 2024-12-08 | 8.9789 | 9.3582 | 9.8701 | 2024-12-08 | 5.187% | 4.956% | 70% | 0.19884 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 15.4022 | 16.0532 | 16.5111 | 16.9161 | 0.63978 | FALSE | 19.4838 | 2018 | 2024-12-09 | 4.055% | 2.774% | 4.716% | 70% | 0.13452 | 1 | 7 | 1.1345 | 23.5015 | 15.4022 | 2024-12-09 | 14.9967 | 15.6305 | 16.4864 | 2024-12-09 | 5.191% | 5.004% | 70% | 0.19885 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 14.6774 | 15.2981 | 15.7357 | 16.0945 | 0.61185 | FALSE | 16.4474 | 2021 | 2024-12-10 | 4.057% | 2.781% | 4.757% | 70% | 0.13453 | 1 | 7 | 1.1345 | 23.3687 | 14.6774 | 2024-12-10 | 14.2931 | 14.8974 | 15.7138 | 2024-12-10 | 5.195% | 5.047% | 70% | 0.19886 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 6.7686 | 7.0549 | 7.2573 | 7.2573 | 0.27725 | FALSE | 25.134 | 2021 | 2024-12-11 | 4.059% | 2.789% | 4.794% | 70% | 0.13454 | 1 | 7 | 1.1345 | 23.2428 | 6.7686 | 2024-12-11 | 6.6007 | 6.88 | 7.2573 | 2024-12-11 | 5.2% | 5.085% | 70% | 0.19887 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 6.3381 | 6.6063 | 6.7964 | 6.7964 | 0.26085 | FALSE | 25.8328 | 2021 | 2024-12-12 | 4.061% | 2.796% | 4.828% | 70% | 0.13455 | 1 | 7 | 1.1345 | 23.1246 | 6.3381 | 2024-12-12 | 6.1811 | 6.4427 | 6.7964 | 2024-12-12 | 5.204% | 5.121% | 70% | 0.19888 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 14.8712 | 15.5009 | 15.9481 | 16.3407 | 0.62989 | FALSE | 25.9563 | 2021 | 2024-12-13 | 4.062% | 2.804% | 4.859% | 70% | 0.13455 | 1 | 7 | 1.1346 | 23.0151 | 14.8712 | 2024-12-13 | 14.4817 | 15.095 | 15.9244 | 2024-12-13 | 5.208% | 5.152% | 70% | 0.19889 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 7.075 | 7.3747 | 7.5881 | 7.5927 | 0.29384 | FALSE | 25.9924 | 2018 | 2024-12-14 | 4.064% | 2.812% | 4.885% | 70% | 0.13456 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.9155 | 7.075 | 2024-12-14 | 6.8999 | 7.1922 | 7.5878 | 2024-12-14 | 5.213% | 5.18% | 70% | 0.19889 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 5.0725 | 5.2875 | 5.4409 | 5.4409 | 0.21131 | FALSE | 25.4442 | 2021 | 2024-12-15 | 4.066% | 2.819% | 4.908% | 70% | 0.13457 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.8266 | 5.0725 | 2024-12-15 | 4.9473 | 5.157 | 5.4409 | 2024-12-15 | 5.217% | 5.203% | 70% | 0.1989 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 2.8271 | 2.947 | 3.0327 | 3.0327 | 0.11815 | FALSE | 25.8224 | 2021 | 2024-12-16 | 4.068% | 2.827% | 4.926% | 70% | 0.13457 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.7496 | 2.8271 | 2024-12-16 | 2.7574 | 2.8744 | 3.0327 | 2024-12-16 | 5.222% | 5.222% | 70% | 0.19891 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 19.1126 | 19.9234 | 20.5047 | 21.3209 | 0.83276 | FALSE | 24.3018 | 2021 | 2024-12-17 | 4.07% | 2.835% | 4.94% | 70% | 0.13458 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.6856 | 19.1126 | 2024-12-17 | 18.5976 | 19.3866 | 20.4557 | 2024-12-17 | 5.227% | 5.236% | 70% | 0.19891 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 17.0874 | 17.8127 | 18.3338 | 18.9431 | 0.74139 | FALSE | 25.5021 | 2021 | 2024-12-18 | 4.072% | 2.842% | 4.95% | 70% | 0.13459 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.635 | 17.0874 | 2024-12-18 | 16.6341 | 17.3401 | 18.2973 | 2024-12-18 | 5.231% | 5.246% | 70% | 0.19892 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 3.8264 | 3.9889 | 4.1059 | 4.1059 | 0.16093 | FALSE | 25.9745 | 2021 | 2024-12-19 | 4.074% | 2.85% | 4.957% | 70% | 0.13459 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.5989 | 3.8264 | 2024-12-19 | 3.7324 | 3.8909 | 4.1059 | 2024-12-19 | 5.236% | 5.253% | 70% | 0.19893 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 19.5021 | 20.3306 | 20.9287 | 21.7995 | 0.85506 | FALSE | 22.295 | 2018 | 2024-12-20 | 4.075% | 2.858% | 4.96% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.5784 | 19.5021 | 2024-12-20 | 18.9763 | 19.7826 | 20.8766 | 2024-12-20 | 5.241% | 5.257% | 70% | 0.19893 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 19.0695 | 19.88 | 20.4665 | 21.288 | 0.83507 | FALSE | 25.0412 | 2021 | 2024-12-21 | 4.077% | 2.866% | 4.959% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.5745 | 19.0695 | 2024-12-21 | 18.5576 | 19.3464 | 20.4173 | 2024-12-21 | 5.245% | 5.256% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 19.2007 | 20.0172 | 20.6093 | 21.4442 | 0.84065 | FALSE | 22.1816 | 2020 | 2024-12-22 | 4.079% | 2.873% | 4.955% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.5881 | 19.2007 | 2024-12-22 | 18.6854 | 19.48 | 20.5594 | 2024-12-22 | 5.25% | 5.251% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 20.3886 | 21.256 | 21.8866 | 22.8577 | 0.89478 | FALSE | 22.944 | 2022 | 2024-12-23 | 4.081% | 2.881% | 4.946% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.6204 | 20.3886 | 2024-12-23 | 19.8374 | 20.6814 | 21.8284 | 2024-12-23 | 5.255% | 5.242% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 11.4428 | 11.9299 | 12.2848 | 12.4645 | 0.48683 | FALSE | 15.4026 | 2018 | 2024-12-24 | 4.083% | 2.889% | 4.932% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.6725 | 11.4428 | 2024-12-24 | 11.1537 | 11.6284 | 12.274 | 2024-12-24 | 5.26% | 5.228% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 19.5375 | 20.3695 | 20.9772 | 21.8341 | 0.85017 | FALSE | 21.9508 | 2022 | 2024-12-25 | 4.085% | 2.897% | 4.915% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.744 | 19.5375 | 2024-12-25 | 19.0143 | 19.8241 | 20.9257 | 2024-12-25 | 5.265% | 5.21% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 6.6167 | 6.8986 | 7.105 | 7.105 | 0.2756 | FALSE | 24.4992 | 2018 | 2024-12-26 | 4.086% | 2.904% | 4.891% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.8343 | 6.6167 | 2024-12-26 | 6.4556 | 6.7306 | 7.105 | 2024-12-26 | 5.269% | 5.185% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 21.2783 | 22.1853 | 22.8508 | 23.8919 | 0.92259 | FALSE | 23.9568 | 2022 | 2024-12-27 | 4.088% | 2.912% | 4.861% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 22.9423 | 21.2783 | 2024-12-27 | 20.7036 | 21.5861 | 22.788 | 2024-12-27 | 5.274% | 5.154% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 10.8302 | 11.2921 | 11.6317 | 11.7693 | 0.45214 | FALSE | 25.3508 | 2018 | 2024-12-28 | 4.09% | 2.92% | 4.826% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 23.0667 | 10.8302 | 2024-12-28 | 10.5595 | 11.0098 | 11.6234 | 2024-12-28 | 5.279% | 5.118% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 14.7867 | 15.4176 | 15.8826 | 16.2574 | 0.621 | FALSE | 26.2583 | 2018 | 2024-12-29 | 4.092% | 2.928% | 4.787% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 23.2063 | 14.7867 | 2024-12-29 | 14.4072 | 15.0218 | 15.8599 | 2024-12-29 | 5.284% | 5.077% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 12.7349 | 13.2785 | 13.6801 | 13.9111 | 0.52807 | FALSE | 25.8604 | 2021 | 2024-12-30 | 4.094% | 2.935% | 4.743% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 23.3601 | 12.7349 | 2024-12-30 | 12.4134 | 12.9432 | 13.666 | 2024-12-30 | 5.289% | 5.031% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 15.3867 | 16.0438 | 16.5304 | 16.9323 | 0.63846 | TRUE | 16.9323 | 2024 | 2024-12-31 | 4.096% | 2.943% | 4.694% | 70% | 0.1346 | 1 | 7 | 1.1346 | 23.5269 | 15.3867 | 2024-12-31 | 14.9918 | 15.6321 | 16.5059 | 2024-12-31 | 5.294% | 4.98% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
min.: | 2.2 | 2.278 | 2.3475 | 2.3475 | 0.087889 |  | 10.1436 | 2018 | min.: | 3.422% | 0.7081% | 0.03451% | 70% | 0.0016618 | 0 | 6 | 0.73461 | 22.5745 | Bisextile | min.: | 2.1699 | 2.2468 | 2.3475 | min.: | 3.877% | 0.03609% | 70% | 0.0028407 | 0 | 6 | 0.79894
moy.: | 30.8271 | 32.0293 | 32.7419 | 32.945 | 0.67664 |  | 43.571 | 2020.5874 | moy.: | 3.759% | 2.412% | 1.51% | 70% | 0.4426 | 0.51639 | 6.5164 | 0.95899 | 43.7442 |  | moy.: | 30.0418 | 31.2131 | 32.7321 | moy.: | 4.709% | 1.585% | 70% | 0.46322 | 0.56011 | 6.5601 | 1.0233
max.: | 60.4996 | 62.8214 | 63.4686 | 63.5054 | 1.0482 |  | 64.2151 | 2024 | max.: | 4.096% | 3.868% | 4.96% | 70% | 0.99798 | 1 | 7 | 1.1346 | 59.0951 |  | max.: | 58.5894 | 60.8379 | 63.4666 | max.: | 5.294% | 5.257% | 70% | 0.99872 | 1 | 7 | 1.1989
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 64.0734 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 244.4653 | 1.1524 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | 308.5828 | 1.1524 | kWh | [7 empty] | 2854.9038 | 0 | 2789.5101 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8299.6208 | 11154.5246 | 8052.6051 | 10842.1151 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2980.8357 | 0 | 2912.5594 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8690.2013 | 11929.8585 | 8431.5781 | 11925.8295 | : Sujet après action
|  | 11671.037 | 11929.8585 | 12026.8619 |  | 11154.5246 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10842.1151 |  | 11344.1375 | 11925.8295 | 12026.8619 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3088.2645 | 0 | 3086.888 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.825% | [6 empty] | 8841.594 | 12026.8619 | 8838.9415 | 12026.8619 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 516.5124 | 247.367 | 90.6991 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 9.667% | 2019-05-01 | 70% |  |  |  | 1.5346 |  |  | Perte annuelle: | 502.0223 | 555.9499 | 91.8515 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 102.8902 | 0 | 166.9636 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.824% |  |  |  |  | 0% | 851.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1.1346 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.1989 | 144.5884 | 90.6991 | 389.0537 | 91.8515 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 247.4785 | 90.6991 | 556.0173 | 91.8515 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 6.7683 | 7.0575 | 7.2721 | 7.2721 | 0.27421 | FALSE | 26.2237 | 2022 | 2025-01-01 | 4.097% | 2.951% | 4.694% | 70% | 0.13461 | 1 | 7 | 1.1346 | 23.5245 | 6.7683 | 2025-01-01 | 6.6046 | 6.8868 | 7.2721 | 2025-01-01 | 5.299% | 4.98% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | TRUE | FALSE
2025-01-02 | 2.1558 | 2.248 | 2.3165 | 2.3165 | 0.086729 | FALSE | 26.1386 | 2020 | 2025-01-02 | 4.099% | 2.959% | 4.641% | 70% | 0.13463 | 1 | 7 | 1.1346 | 23.7033 | 2.1558 | 2025-01-02 | 2.1037 | 2.1936 | 2.3165 | 2025-01-02 | 5.304% | 4.925% | 70% | 0.19896 | 1 | 7 | 1.199 | TRUE | FALSE
2025-01-03 | 12.7629 | 13.3087 | 13.7156 | 13.9292 | 0.51762 | FALSE | 25.7526 | 2021 | 2025-01-03 | 4.101% | 2.967% | 4.584% | 70% | 0.13465 | 1 | 7 | 1.1347 | 23.8929 | 12.7629 | 2025-01-03 | 12.443 | 12.9751 | 13.7025 | 2025-01-03 | 5.309% | 4.865% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | TRUE | FALSE
2025-01-04 | 23.0307 | 24.0161 | 24.7523 | 25.8479 | 0.9531 | FALSE | 25.8866 | 2023 | 2025-01-04 | 4.103% | 2.974% | 4.523% | 70% | 0.13468 | 1 | 7 | 1.1347 | 24.0923 | 23.0307 | 2025-01-04 | 22.4145 | 23.3735 | 24.6852 | 2025-01-04 | 5.314% | 4.8% | 70% | 0.19901 | 1 | 7 | 1.199 | TRUE | FALSE
2025-01-05 | 9.1772 | 9.5701 | 9.8642 | 9.9133 | 0.36262 | FALSE | 14.6536 | 2022 | 2025-01-05 | 4.105% | 2.982% | 4.458% | 70% | 0.13471 | 1 | 7 | 1.1347 | 24.3002 | 9.1772 | 2025-01-05 | 8.9535 | 9.3367 | 9.8612 | 2025-01-05 | 5.319% | 4.732% | 70% | 0.19904 | 1 | 7 | 1.199 | TRUE | FALSE
2025-01-06 | 6.8579 | 7.1515 | 7.372 | 7.372 | 0.26745 | FALSE | 27.8086 | 2022 | 2025-01-06 | 4.107% | 2.99% | 4.39% | 70% | 0.13473 | 1 | 7 | 1.1347 | 24.5155 | 6.8579 | 2025-01-06 | 6.6929 | 6.9795 | 7.372 | 2025-01-06 | 5.324% | 4.66% | 70% | 0.19906 | 1 | 7 | 1.1991 | TRUE | FALSE
2025-01-07 | 16.6027 | 17.314 | 17.8491 | 18.2675 | 0.65722 | FALSE | 18.4571 | 2023 | 2025-01-07 | 4.108% | 2.998% | 4.319% | 70% | 0.13476 | 1 | 7 | 1.1348 | 24.7372 | 16.6027 | 2025-01-07 | 16.1804 | 16.8737 | 17.8234 | 2025-01-07 | 5.329% | 4.584% | 70% | 0.19909 | 1 | 7 | 1.1991 | TRUE | FALSE
2025-01-08 | 7.478 | 7.7985 | 8.0402 | 8.0402 | 0.28683 | FALSE | 22.5127 | 2021 | 2025-01-08 | 4.11% | 3.005% | 4.246% | 70% | 0.13479 | 1 | 7 | 1.1348 | 24.9639 | 7.478 | 2025-01-08 | 7.2985 | 7.6114 | 8.0402 | 2025-01-08 | 5.334% | 4.506% | 70% | 0.19912 | 1 | 7 | 1.1991 | TRUE | FALSE
2025-01-09 | 7.1502 | 7.4568 | 7.6885 | 7.6885 | 0.27191 | FALSE | 26.6685 | 2020 | 2025-01-09 | 4.112% | 3.013% | 4.169% | 70% | 0.13482 | 1 | 7 | 1.1348 | 25.2003 | 7.1502 | 2025-01-09 | 6.9788 | 7.278 | 7.6885 | 2025-01-09 | 5.338% | 4.424% | 70% | 0.19915 | 1 | 7 | 1.1992 | TRUE | FALSE
2025-01-10 | 21.5253 | 22.4488 | 23.1481 | 23.9107 | 0.83791 | FALSE | 24.0186 | 2023 | 2025-01-10 | 4.114% | 3.021% | 4.091% | 70% | 0.13485 | 1 | 7 | 1.1349 | 25.4502 | 21.5253 | 2025-01-10 | 20.9675 | 21.8671 | 23.1015 | 2025-01-10 | 5.343% | 4.341% | 70% | 0.19919 | 1 | 7 | 1.1992 | TRUE | FALSE
2025-01-11 | 4.2015 | 4.3819 | 4.5187 | 4.5187 | 0.15685 | FALSE | 28.24 | 2020 | 2025-01-11 | 4.116% | 3.029% | 4.014% | 70% | 0.13489 | 1 | 7 | 1.1349 | 25.7118 | 4.2015 | 2025-01-11 | 4.101 | 4.277 | 4.5187 | 2025-01-11 | 5.348% | 4.258% | 70% | 0.19922 | 1 | 7 | 1.1992 | TRUE | FALSE
2025-01-12 | 22.9137 | 23.8977 | 24.6461 | 25.4802 | 0.87578 | FALSE | 29.0634 | 2020 | 2025-01-12 | 4.118% | 3.036% | 3.938% | 70% | 0.13492 | 1 | 7 | 1.1349 | 25.9839 | 22.9137 | 2025-01-12 | 22.3205 | 23.279 | 24.5957 | 2025-01-12 | 5.353% | 4.176% | 70% | 0.19926 | 1 | 7 | 1.1993 | TRUE | FALSE
2025-01-13 | 10.0818 | 10.515 | 10.8451 | 10.8955 | 0.37073 | FALSE | 18.417 | 2020 | 2025-01-13 | 4.119% | 3.044% | 3.864% | 70% | 0.13496 | 1 | 7 | 1.135 | 26.2652 | 10.0818 | 2025-01-13 | 9.8384 | 10.2611 | 10.8421 | 2025-01-13 | 5.358% | 4.096% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | TRUE | FALSE
2025-01-14 | 17.5552 | 18.3098 | 18.8862 | 19.263 | 0.64872 | FALSE | 29.4986 | 2022 | 2025-01-14 | 4.121% | 3.052% | 3.792% | 70% | 0.135 | 1 | 7 | 1.135 | 26.5547 | 17.5552 | 2025-01-14 | 17.1164 | 17.8521 | 18.8638 | 2025-01-14 | 5.363% | 4.017% | 70% | 0.19933 | 1 | 7 | 1.1993 | TRUE | FALSE
2025-01-15 | 5.4963 | 5.7327 | 5.9136 | 5.9136 | 0.19708 | FALSE | 30.3772 | 2022 | 2025-01-15 | 4.123% | 3.059% | 3.722% | 70% | 0.13504 | 1 | 7 | 1.135 | 26.851 | 5.4963 | 2025-01-15 | 5.3654 | 5.5962 | 5.9136 | 2025-01-15 | 5.368% | 3.94% | 70% | 0.19937 | 1 | 7 | 1.1994 | TRUE | FALSE
2025-01-16 | 2.7855 | 2.9053 | 2.9973 | 2.9973 | 0.098836 | FALSE | 30.0492 | 2022 | 2025-01-16 | 4.125% | 3.067% | 3.657% | 70% | 0.13508 | 1 | 7 | 1.1351 | 27.1522 | 2.7855 | 2025-01-16 | 2.7192 | 2.8362 | 2.9973 | 2025-01-16 | 5.373% | 3.868% | 70% | 0.19941 | 1 | 7 | 1.1994 | TRUE | FALSE
2025-01-17 | 6.4115 | 6.6874 | 6.8996 | 6.8996 | 0.22511 | FALSE | 19.3291 | 2022 | 2025-01-17 | 4.127% | 3.075% | 3.598% | 70% | 0.13512 | 1 | 7 | 1.1351 | 27.4567 | 6.4115 | 2025-01-17 | 6.2591 | 6.5285 | 6.8996 | 2025-01-17 | 5.378% | 3.802% | 70% | 0.19946 | 1 | 7 | 1.1995 | TRUE | FALSE
2025-01-18 | 14.7574 | 15.3929 | 15.8825 | 16.0709 | 0.51878 | FALSE | 30.4338 | 2021 | 2025-01-18 | 4.129% | 3.083% | 3.545% | 70% | 0.13517 | 1 | 7 | 1.1352 | 27.7633 | 14.7574 | 2025-01-18 | 14.3976 | 15.0176 | 15.872 | 2025-01-18 | 5.383% | 3.742% | 70% | 0.1995 | 1 | 7 | 1.1995 | TRUE | FALSE
2025-01-19 | 11.3851 | 11.8756 | 12.2543 | 12.3193 | 0.39347 | FALSE | 32.6831 | 2021 | 2025-01-19 | 4.13% | 3.09% | 3.498% | 70% | 0.13521 | 1 | 7 | 1.1352 | 28.0708 | 11.3851 | 2025-01-19 | 11.1119 | 11.5907 | 12.2507 | 2025-01-19 | 5.388% | 3.689% | 70% | 0.19955 | 1 | 7 | 1.1995 | TRUE | FALSE
2025-01-20 | 17.8055 | 18.5729 | 19.1667 | 19.4817 | 0.6157 | FALSE | 19.6395 | 2023 | 2025-01-20 | 4.132% | 3.098% | 3.457% | 70% | 0.13526 | 1 | 7 | 1.1353 | 28.378 | 17.8055 | 2025-01-20 | 17.3685 | 18.1172 | 19.1499 | 2025-01-20 | 5.393% | 3.641% | 70% | 0.1996 | 1 | 7 | 1.1996 | TRUE | FALSE
2025-01-21 | 6.1484 | 6.4135 | 6.6191 | 6.6191 | 0.20702 | FALSE | 20.3461 | 2022 | 2025-01-21 | 4.134% | 3.106% | 3.422% | 70% | 0.13531 | 1 | 7 | 1.1353 | 28.6837 | 6.1484 | 2025-01-21 | 6.0029 | 6.2618 | 6.6191 | 2025-01-21 | 5.398% | 3.6% | 70% | 0.19965 | 1 | 7 | 1.1996 | TRUE | FALSE
2025-01-22 | 28.431 | 29.6576 | 30.6106 | 31.6553 | 0.97989 | FALSE | 31.6735 | 2022 | 2025-01-22 | 4.136% | 3.113% | 3.393% | 70% | 0.13537 | 1 | 7 | 1.1354 | 28.9866 | 28.431 | 2025-01-22 | 27.7113 | 28.9069 | 30.5578 | 2025-01-22 | 5.403% | 3.565% | 70% | 0.1997 | 1 | 7 | 1.1997 | TRUE | FALSE
2025-01-23 | 28.7836 | 30.026 | 30.9933 | 32.0465 | 0.98186 | FALSE | 32.0629 | 2022 | 2025-01-23 | 4.138% | 3.121% | 3.37% | 70% | 0.13542 | 1 | 7 | 1.1354 | 29.2902 | 28.7836 | 2025-01-23 | 28.0574 | 29.2685 | 30.9417 | 2025-01-23 | 5.408% | 3.535% | 70% | 0.19975 | 1 | 7 | 1.1998 | TRUE | FALSE
2025-01-24 | 29.2892 | 30.554 | 31.5408 | 32.6181 | 0.98907 | FALSE | 32.628 | 2022 | 2025-01-24 | 4.14% | 3.129% | 3.353% | 70% | 0.13548 | 1 | 7 | 1.1355 | 29.5975 | 29.2892 | 2025-01-24 | 28.5523 | 29.7853 | 31.4897 | 2025-01-24 | 5.413% | 3.512% | 70% | 0.19981 | 1 | 7 | 1.1998 | TRUE | FALSE
2025-01-25 | 27.3601 | 28.5422 | 29.4663 | 30.3567 | 0.91096 | FALSE | 30.4312 | 2022 | 2025-01-25 | 4.142% | 3.136% | 3.34% | 70% | 0.13554 | 1 | 7 | 1.1355 | 29.9087 | 27.3601 | 2025-01-25 | 26.6786 | 27.8313 | 29.4254 | 2025-01-25 | 5.418% | 3.493% | 70% | 0.19987 | 1 | 7 | 1.1999 | TRUE | FALSE
2025-01-26 | 29.4745 | 30.7485 | 31.7466 | 32.8003 | 0.97405 | FALSE | 32.8235 | 2022 | 2025-01-26 | 4.143% | 3.144% | 3.33% | 70% | 0.1356 | 1 | 7 | 1.1356 | 30.223 | 29.4745 | 2025-01-26 | 28.7386 | 29.9808 | 31.6997 | 2025-01-26 | 5.422% | 3.478% | 70% | 0.19993 | 1 | 7 | 1.1999 | TRUE | FALSE
2025-01-27 | 29.2725 | 30.5383 | 31.5321 | 32.5502 | 0.95655 | FALSE | 32.5885 | 2022 | 2025-01-27 | 4.145% | 3.151% | 3.325% | 70% | 0.13567 | 1 | 7 | 1.1357 | 30.5398 | 29.2725 | 2025-01-27 | 28.5448 | 29.7792 | 31.4882 | 2025-01-27 | 5.427% | 3.468% | 70% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | TRUE | FALSE
2025-01-28 | 3.9929 | 4.1656 | 4.3015 | 4.3015 | 0.12509 | FALSE | 18.7184 | 2021 | 2025-01-28 | 4.147% | 3.159% | 3.323% | 70% | 0.13574 | 1 | 7 | 1.1357 | 30.8583 | 3.9929 | 2025-01-28 | 3.8991 | 4.0678 | 4.3015 | 2025-01-28 | 5.432% | 3.462% | 70% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | TRUE | FALSE
2025-01-29 | 6.1461 | 6.4121 | 6.6218 | 6.6218 | 0.19058 | FALSE | 27.6894 | 2020 | 2025-01-29 | 4.149% | 3.167% | 3.326% | 70% | 0.13581 | 1 | 7 | 1.1358 | 31.1778 | 6.1461 | 2025-01-29 | 6.002 | 6.2618 | 6.6218 | 2025-01-29 | 5.437% | 3.46% | 70% | 0.20014 | 1 | 7 | 1.2001 | TRUE | FALSE
2025-01-30 | 5.5418 | 5.7818 | 5.9714 | 5.9714 | 0.17008 | FALSE | 10.6678 | 2020 | 2025-01-30 | 4.151% | 3.174% | 3.329% | 70% | 0.13588 | 1 | 7 | 1.1359 | 31.4983 | 5.5418 | 2025-01-30 | 5.412 | 5.6464 | 5.9714 | 2025-01-30 | 5.442% | 3.46% | 70% | 0.20021 | 1 | 7 | 1.2002 | TRUE | FALSE
2025-01-31 | 6.9326 | 7.2329 | 7.4706 | 7.4706 | 0.21061 | FALSE | 21.8487 | 2020 | 2025-01-31 | 4.153% | 3.182% | 3.331% | 70% | 0.13596 | 1 | 7 | 1.136 | 31.8201 | 6.9326 | 2025-01-31 | 6.7704 | 7.0637 | 7.4706 | 2025-01-31 | 5.447% | 3.459% | 70% | 0.20029 | 1 | 7 | 1.2003 | TRUE | FALSE
2025-02-01 | 17.3909 | 18.1447 | 18.7426 | 18.9602 | 0.5291 | FALSE | 19.2043 | 2022 | 2025-02-01 | 4.154% | 3.19% | 3.333% | 70% | 0.13604 | 1 | 7 | 1.136 | 32.1423 | 17.3909 | 2025-02-01 | 16.9771 | 17.713 | 18.7344 | 2025-02-01 | 5.452% | 3.458% | 70% | 0.20037 | 1 | 7 | 1.2004 | TRUE | FALSE
2025-02-02 | 6.3834 | 6.6602 | 6.8802 | 6.8802 | 0.19007 | FALSE | 33.0542 | 2021 | 2025-02-02 | 4.156% | 3.197% | 3.333% | 70% | 0.13612 | 1 | 7 | 1.1361 | 32.4644 | 6.3834 | 2025-02-02 | 6.2344 | 6.5047 | 6.8802 | 2025-02-02 | 5.457% | 3.456% | 70% | 0.20045 | 1 | 7 | 1.2005 | TRUE | FALSE
2025-02-03 | 15.0788 | 15.733 | 16.2539 | 16.3786 | 0.44801 | FALSE | 27.4128 | 2020 | 2025-02-03 | 4.158% | 3.205% | 3.333% | 70% | 0.1362 | 1 | 7 | 1.1362 | 32.7855 | 15.0788 | 2025-02-03 | 14.7231 | 15.3618 | 16.2494 | 2025-02-03 | 5.462% | 3.453% | 70% | 0.20054 | 1 | 7 | 1.2005 | TRUE | FALSE
2025-02-04 | 13.618 | 14.2091 | 14.6807 | 14.7589 | 0.39977 | FALSE | 16.7547 | 2020 | 2025-02-04 | 4.16% | 3.212% | 3.332% | 70% | 0.13629 | 1 | 7 | 1.1363 | 33.105 | 13.618 | 2025-02-04 | 13.2982 | 13.8754 | 14.6779 | 2025-02-04 | 5.467% | 3.451% | 70% | 0.20063 | 1 | 7 | 1.2006 | TRUE | FALSE
2025-02-05 | 10.0021 | 10.4365 | 10.7837 | 10.7837 | 0.2893 | FALSE | 35.8874 | 2020 | 2025-02-05 | 4.162% | 3.22% | 3.33% | 70% | 0.13639 | 1 | 7 | 1.1364 | 33.4221 | 10.0021 | 2025-02-05 | 9.7694 | 10.1936 | 10.7837 | 2025-02-05 | 5.472% | 3.448% | 70% | 0.20072 | 1 | 7 | 1.2007 | TRUE | FALSE
2025-02-06 | 26.3244 | 27.468 | 28.3841 | 29.0472 | 0.77191 | FALSE | 39.2057 | 2020 | 2025-02-06 | 4.164% | 3.228% | 3.327% | 70% | 0.13649 | 1 | 7 | 1.1365 | 33.7382 | 26.3244 | 2025-02-06 | 25.6913 | 26.8074 | 28.3608 | 2025-02-06 | 5.477% | 3.445% | 70% | 0.20082 | 1 | 7 | 1.2008 | TRUE | FALSE
2025-02-07 | 11.8863 | 12.4029 | 12.8176 | 12.8475 | 0.33822 | FALSE | 26.9021 | 2020 | 2025-02-07 | 4.165% | 3.235% | 3.318% | 70% | 0.13659 | 1 | 7 | 1.1366 | 34.0571 | 11.8863 | 2025-02-07 | 11.6094 | 12.114 | 12.8166 | 2025-02-07 | 5.482% | 3.435% | 70% | 0.20092 | 1 | 7 | 1.2009 | TRUE | FALSE
2025-02-08 | 34.2124 | 35.7002 | 36.8966 | 38.1469 | 0.99492 | FALSE | 38.1523 | 2022 | 2025-02-08 | 4.167% | 3.243% | 3.3% | 70% | 0.13669 | 1 | 7 | 1.1367 | 34.3791 | 34.2124 | 2025-02-08 | 33.3789 | 34.8303 | 36.8524 | 2025-02-08 | 5.487% | 3.417% | 70% | 0.20103 | 1 | 7 | 1.201 | TRUE | FALSE
2025-02-09 | 34.8381 | 36.3537 | 37.575 | 38.8473 | 1.0039 | TRUE | 38.8473 | 2025 | 2025-02-09 | 4.169% | 3.25% | 3.275% | 70% | 0.1368 | 1 | 7 | 1.1368 | 34.7041 | 34.8381 | 2025-02-09 | 33.9899 | 35.4686 | 37.5297 | 2025-02-09 | 5.492% | 3.392% | 70% | 0.20114 | 1 | 7 | 1.2011 | TRUE | FALSE
2025-02-10 | 32.8651 | 34.2956 | 35.4505 | 36.5303 | 0.93538 | FALSE | 36.5963 | 2022 | 2025-02-10 | 4.171% | 3.258% | 3.242% | 70% | 0.13692 | 1 | 7 | 1.1369 | 35.032 | 32.8651 | 2025-02-10 | 32.0693 | 33.4651 | 35.4117 | 2025-02-10 | 5.497% | 3.359% | 70% | 0.20125 | 1 | 7 | 1.2013 | TRUE | FALSE
2025-02-11 | 13.7874 | 14.3878 | 14.8735 | 14.9349 | 0.37896 | FALSE | 36.4042 | 2021 | 2025-02-11 | 4.173% | 3.266% | 3.202% | 70% | 0.13704 | 1 | 7 | 1.137 | 35.3627 | 13.7874 | 2025-02-11 | 13.4666 | 14.053 | 14.8712 | 2025-02-11 | 5.502% | 3.319% | 70% | 0.20137 | 1 | 7 | 1.2014 | TRUE | FALSE
2025-02-12 | 26.1518 | 27.2911 | 28.2146 | 28.7756 | 0.72362 | FALSE | 28.9984 | 2022 | 2025-02-12 | 4.175% | 3.273% | 3.155% | 70% | 0.13716 | 1 | 7 | 1.1372 | 35.6962 | 26.1518 | 2025-02-12 | 25.529 | 26.6412 | 28.1938 | 2025-02-12 | 5.507% | 3.272% | 70% | 0.20149 | 1 | 7 | 1.2015 | TRUE | FALSE
2025-02-13 | 33.1048 | 34.5476 | 35.7195 | 36.7243 | 0.91532 | FALSE | 36.8104 | 2022 | 2025-02-13 | 4.176% | 3.281% | 3.096% | 70% | 0.13729 | 1 | 7 | 1.1373 | 36.0339 | 33.1048 | 2025-02-13 | 32.3066 | 33.7147 | 35.6814 | 2025-02-13 | 5.512% | 3.213% | 70% | 0.20162 | 1 | 7 | 1.2016 | TRUE | FALSE
2025-02-14 | 15.767 | 16.4545 | 17.0139 | 17.1127 | 0.42277 | FALSE | 33.0948 | 2021 | 2025-02-14 | 4.178% | 3.288% | 3.028% | 70% | 0.13743 | 1 | 7 | 1.1374 | 36.375 | 15.767 | 2025-02-14 | 15.4002 | 16.0717 | 17.0101 | 2025-02-14 | 5.517% | 3.145% | 70% | 0.20176 | 1 | 7 | 1.2018 | TRUE | FALSE
2025-02-15 | 20.8436 | 21.7529 | 22.4942 | 22.7509 | 0.55718 | FALSE | 40.7839 | 2020 | 2025-02-15 | 4.18% | 3.296% | 2.951% | 70% | 0.13757 | 1 | 7 | 1.1376 | 36.7195 | 20.8436 | 2025-02-15 | 20.3546 | 21.2426 | 22.4841 | 2025-02-15 | 5.522% | 3.067% | 70% | 0.2019 | 1 | 7 | 1.2019 | TRUE | FALSE
2025-02-16 | 8.9027 | 9.2913 | 9.6087 | 9.6087 | 0.2333 | FALSE | 34.4268 | 2021 | 2025-02-16 | 4.182% | 3.303% | 2.865% | 70% | 0.13771 | 1 | 7 | 1.1377 | 37.0672 | 8.9027 | 2025-02-16 | 8.698 | 9.0776 | 9.6087 | 2025-02-16 | 5.527% | 2.981% | 70% | 0.20205 | 1 | 7 | 1.202 | TRUE | FALSE
2025-02-17 | 9.8282 | 10.2573 | 10.6086 | 10.6086 | 0.25538 | FALSE | 38.6841 | 2021 | 2025-02-17 | 4.184% | 3.311% | 2.771% | 70% | 0.13787 | 1 | 7 | 1.1379 | 37.418 | 9.8282 | 2025-02-17 | 9.6024 | 10.0217 | 10.6086 | 2025-02-17 | 5.532% | 2.886% | 70% | 0.2022 | 1 | 7 | 1.2022 | TRUE | FALSE
2025-02-18 | 32.7623 | 34.1935 | 35.3671 | 36.1491 | 0.86289 | FALSE | 38.6932 | 2020 | 2025-02-18 | 4.186% | 3.318% | 2.669% | 70% | 0.13802 | 1 | 7 | 1.138 | 37.7718 | 32.7623 | 2025-02-18 | 31.9804 | 33.3775 | 35.3338 | 2025-02-18 | 5.537% | 2.783% | 70% | 0.20236 | 1 | 7 | 1.2024 | TRUE | FALSE
2025-02-19 | 15.0284 | 15.6852 | 16.2248 | 16.2808 | 0.38539 | FALSE | 39.8522 | 2021 | 2025-02-19 | 4.187% | 3.326% | 2.559% | 70% | 0.13819 | 1 | 7 | 1.1382 | 38.1286 | 15.0284 | 2025-02-19 | 14.6817 | 15.3233 | 16.2223 | 2025-02-19 | 5.542% | 2.671% | 70% | 0.20252 | 1 | 7 | 1.2025 | TRUE | FALSE
2025-02-20 | 26.0965 | 27.2376 | 28.1768 | 28.5532 | 0.67032 | FALSE | 42.5268 | 2020 | 2025-02-20 | 4.189% | 3.333% | 2.441% | 70% | 0.13836 | 1 | 7 | 1.1384 | 38.4884 | 26.0965 | 2025-02-20 | 25.4836 | 26.5979 | 28.1597 | 2025-02-20 | 5.547% | 2.551% | 70% | 0.20269 | 1 | 7 | 1.2027 | TRUE | FALSE
2025-02-21 | 19.5743 | 20.4306 | 21.1367 | 21.2802 | 0.4955 | FALSE | 21.5254 | 2022 | 2025-02-21 | 4.191% | 3.341% | 2.316% | 70% | 0.13854 | 1 | 7 | 1.1385 | 38.8512 | 19.5743 | 2025-02-21 | 19.1206 | 19.957 | 21.13 | 2025-02-21 | 5.551% | 2.425% | 70% | 0.20287 | 1 | 7 | 1.2029 | TRUE | FALSE
2025-02-22 | 32.4357 | 33.8552 | 35.0281 | 35.6154 | 0.82258 | FALSE | 41.2354 | 2020 | 2025-02-22 | 4.193% | 3.348% | 2.19% | 70% | 0.13873 | 1 | 7 | 1.1387 | 39.2147 | 32.4357 | 2025-02-22 | 31.669 | 33.055 | 34.9997 | 2025-02-22 | 5.556% | 2.296% | 70% | 0.20306 | 1 | 7 | 1.2031 | TRUE | FALSE
2025-02-23 | 37.5892 | 39.235 | 40.5974 | 41.3897 | 0.94829 | FALSE | 41.8682 | 2020 | 2025-02-23 | 4.195% | 3.356% | 2.062% | 70% | 0.13892 | 1 | 7 | 1.1389 | 39.5792 | 37.5892 | 2025-02-23 | 36.6955 | 38.3022 | 40.5578 | 2025-02-23 | 5.561% | 2.166% | 70% | 0.20325 | 1 | 7 | 1.2033 | TRUE | FALSE
2025-02-24 | 24.1745 | 25.2335 | 26.1116 | 26.3337 | 0.59855 | FALSE | 42.0089 | 2020 | 2025-02-24 | 4.197% | 3.363% | 1.934% | 70% | 0.13912 | 1 | 7 | 1.1391 | 39.9444 | 24.1745 | 2025-02-24 | 23.613 | 24.6474 | 26.1002 | 2025-02-24 | 5.566% | 2.034% | 70% | 0.20345 | 1 | 7 | 1.2035 | TRUE | FALSE
2025-02-25 | 26.3154 | 27.4686 | 28.4268 | 28.6876 | 0.64692 | FALSE | 38.5002 | 2021 | 2025-02-25 | 4.198% | 3.371% | 1.804% | 70% | 0.13933 | 1 | 7 | 1.1393 | 40.3105 | 26.3154 | 2025-02-25 | 25.7035 | 26.83 | 28.4129 | 2025-02-25 | 5.571% | 1.9% | 70% | 0.20366 | 1 | 7 | 1.2037 | TRUE | FALSE
2025-02-26 | 40.7814 | 42.5694 | 44.0577 | 44.807 | 1.0026 | TRUE | 44.807 | 2025 | 2025-02-26 | 4.2% | 3.378% | 1.672% | 70% | 0.13955 | 1 | 7 | 1.1396 | 40.6774 | 40.7814 | 2025-02-26 | 39.8162 | 41.5619 | 44.0162 | 2025-02-26 | 5.576% | 1.765% | 70% | 0.20388 | 1 | 7 | 1.2039 | TRUE | FALSE
2025-02-27 | 21.6171 | 22.5653 | 23.356 | 23.4734 | 0.52116 | FALSE | 43.2222 | 2021 | 2025-02-27 | 4.202% | 3.385% | 1.544% | 70% | 0.13978 | 1 | 7 | 1.1398 | 41.0432 | 21.6171 | 2025-02-27 | 21.1198 | 22.0462 | 23.3493 | 2025-02-27 | 5.581% | 1.633% | 70% | 0.20411 | 1 | 7 | 1.2041 | TRUE | FALSE
2025-02-28 | 37.445 | 39.0882 | 40.461 | 40.9646 | 0.90255 | FALSE | 41.0238 | 2022 | 2025-02-28 | 4.204% | 3.393% | 1.424% | 70% | 0.14002 | 1 | 7 | 1.14 | 41.4061 | 37.445 | 2025-02-28 | 36.5681 | 38.1729 | 40.4312 | 2025-02-28 | 5.586% | 1.508% | 70% | 0.20435 | 1 | 7 | 1.2043 | TRUE | FALSE
2025-03-01 | 41.488 | 43.3095 | 44.834 | 45.4238 | 0.99321 | FALSE | 45.428 | 2022 | 2025-03-01 | 4.206% | 3.4% | 1.311% | 70% | 0.14026 | 1 | 7 | 1.1403 | 41.7662 | 41.488 | 2025-03-01 | 40.5148 | 42.2936 | 44.7981 | 2025-03-01 | 5.591% | 1.391% | 70% | 0.20459 | 1 | 7 | 1.2046 | TRUE | FALSE
2025-03-02 | 14.3893 | 15.0213 | 15.5513 | 15.5624 | 0.33772 | FALSE | 33.2037 | 2020 | 2025-03-02 | 4.208% | 3.408% | 1.205% | 70% | 0.14052 | 1 | 7 | 1.1405 | 42.1235 | 14.3893 | 2025-03-02 | 14.0627 | 14.6804 | 15.5506 | 2025-03-02 | 5.595% | 1.28% | 70% | 0.20485 | 1 | 7 | 1.2049 | TRUE | FALSE
2025-03-03 | 37.5353 | 39.1848 | 40.5703 | 40.9478 | 0.882 | FALSE | 41.0043 | 2022 | 2025-03-03 | 4.209% | 3.415% | 1.106% | 70% | 0.14079 | 1 | 7 | 1.1408 | 42.4779 | 37.5353 | 2025-03-03 | 36.6641 | 38.2753 | 40.546 | 2025-03-03 | 5.6% | 1.177% | 70% | 0.20512 | 1 | 7 | 1.2051 | TRUE | FALSE
2025-03-04 | 5.0024 | 5.2224 | 5.4074 | 5.4074 | 0.11561 | FALSE | 31.937 | 2021 | 2025-03-04 | 4.211% | 3.423% | 1.013% | 70% | 0.14106 | 1 | 7 | 1.1411 | 42.8295 | 5.0024 | 2025-03-04 | 4.8894 | 5.1043 | 5.4074 | 2025-03-04 | 5.605% | 1.08% | 70% | 0.2054 | 1 | 7 | 1.2054 | TRUE | FALSE
2025-03-05 | 15.4097 | 16.0875 | 16.6589 | 16.6715 | 0.35384 | FALSE | 34.9486 | 2021 | 2025-03-05 | 4.213% | 3.43% | 0.9278% | 70% | 0.14135 | 1 | 7 | 1.1414 | 43.1783 | 15.4097 | 2025-03-05 | 15.0611 | 15.7235 | 16.658 | 2025-03-05 | 5.61% | 0.9902% | 70% | 0.20568 | 1 | 7 | 1.2057 | TRUE | FALSE
2025-03-06 | 22.2355 | 23.214 | 24.0403 | 24.102 | 0.50783 | FALSE | 24.2081 | 2022 | 2025-03-06 | 4.215% | 3.437% | 0.8487% | 70% | 0.14165 | 1 | 7 | 1.1417 | 43.5253 | 22.2355 | 2025-03-06 | 21.7303 | 22.6866 | 24.0361 | 2025-03-06 | 5.615% | 0.9065% | 70% | 0.20598 | 1 | 7 | 1.206 | TRUE | FALSE
2025-03-07 | 34.6739 | 36.2004 | 37.4918 | 37.6977 | 0.78853 | FALSE | 37.7625 | 2022 | 2025-03-07 | 4.217% | 3.445% | 0.7795% | 70% | 0.14197 | 1 | 7 | 1.142 | 43.8697 | 34.6739 | 2025-03-07 | 33.8801 | 35.3716 | 37.4777 | 2025-03-07 | 5.62% | 0.8329% | 70% | 0.2063 | 1 | 7 | 1.2063 | TRUE | FALSE
2025-03-08 | 35.0779 | 36.6229 | 37.9323 | 38.1256 | 0.79172 | FALSE | 38.1845 | 2022 | 2025-03-08 | 4.219% | 3.452% | 0.7194% | 70% | 0.14229 | 1 | 7 | 1.1423 | 44.2113 | 35.0779 | 2025-03-08 | 34.2766 | 35.7863 | 37.9191 | 2025-03-08 | 5.624% | 0.7686% | 70% | 0.20662 | 1 | 7 | 1.2066 | TRUE | FALSE
2025-03-09 | 31.9756 | 33.3845 | 34.5808 | 34.7192 | 0.71581 | FALSE | 44.8089 | 2021 | 2025-03-09 | 4.22% | 3.459% | 0.6681% | 70% | 0.14263 | 1 | 7 | 1.1426 | 44.5497 | 31.9756 | 2025-03-09 | 31.2483 | 32.6253 | 34.5714 | 2025-03-09 | 5.629% | 0.7134% | 70% | 0.20696 | 1 | 7 | 1.207 | TRUE | FALSE
2025-03-10 | 25.7252 | 26.8593 | 27.8239 | 27.8919 | 0.57095 | FALSE | 45.2198 | 2021 | 2025-03-10 | 4.222% | 3.467% | 0.6255% | 70% | 0.14298 | 1 | 7 | 1.143 | 44.8842 | 25.7252 | 2025-03-10 | 25.1435 | 26.2519 | 27.8193 | 2025-03-10 | 5.634% | 0.6672% | 70% | 0.20731 | 1 | 7 | 1.2073 | TRUE | FALSE
2025-03-11 | 18.0034 | 18.7974 | 19.4739 | 19.4901 | 0.39615 | FALSE | 39.8297 | 2021 | 2025-03-11 | 4.224% | 3.474% | 0.5914% | 70% | 0.14335 | 1 | 7 | 1.1433 | 45.2145 | 18.0034 | 2025-03-11 | 17.5986 | 18.3748 | 19.4729 | 2025-03-11 | 5.639% | 0.6297% | 70% | 0.20768 | 1 | 7 | 1.2077 | TRUE | FALSE
2025-03-12 | 13.1352 | 13.7147 | 14.2094 | 14.2094 | 0.2868 | FALSE | 46.643 | 2018 | 2025-03-12 | 4.226% | 3.481% | 0.5657% | 70% | 0.14373 | 1 | 7 | 1.1437 | 45.5399 | 13.1352 | 2025-03-12 | 12.8409 | 13.4075 | 14.2094 | 2025-03-12 | 5.644% | 0.6008% | 70% | 0.20806 | 1 | 7 | 1.2081 | TRUE | FALSE
2025-03-13 | 9.7574 | 10.1882 | 10.5564 | 10.5564 | 0.2116 | FALSE | 40.9818 | 2021 | 2025-03-13 | 4.228% | 3.489% | 0.5484% | 70% | 0.14412 | 1 | 7 | 1.1441 | 45.8599 | 9.7574 | 2025-03-13 | 9.539 | 9.9601 | 10.5564 | 2025-03-13 | 5.649% | 0.5808% | 70% | 0.20846 | 1 | 7 | 1.2085 | TRUE | FALSE
2025-03-14 | 13.2247 | 13.8088 | 14.309 | 14.309 | 0.28486 | FALSE | 38.5571 | 2020 | 2025-03-14 | 4.23% | 3.496% | 0.5352% | 70% | 0.14454 | 1 | 7 | 1.1445 | 46.176 | 13.2247 | 2025-03-14 | 12.929 | 13.5 | 14.309 | 2025-03-14 | 5.654% | 0.5652% | 70% | 0.20887 | 1 | 7 | 1.2089 | TRUE | FALSE
2025-03-15 | 16.1619 | 16.876 | 17.4887 | 17.4949 | 0.34595 | FALSE | 34.1177 | 2020 | 2025-03-15 | 4.231% | 3.503% | 0.526% | 70% | 0.14496 | 1 | 7 | 1.145 | 46.4876 | 16.1619 | 2025-03-15 | 15.8006 | 16.4988 | 17.4883 | 2025-03-15 | 5.659% | 0.5539% | 70% | 0.2093 | 1 | 7 | 1.2093 | TRUE | FALSE
2025-03-16 | 11.7819 | 12.3027 | 12.7503 | 12.7503 | 0.25047 | FALSE | 53.1192 | 2020 | 2025-03-16 | 4.233% | 3.511% | 0.5207% | 70% | 0.14541 | 1 | 7 | 1.1454 | 46.7942 | 11.7819 | 2025-03-16 | 11.519 | 12.0282 | 12.7503 | 2025-03-16 | 5.663% | 0.5469% | 70% | 0.20974 | 1 | 7 | 1.2097 | TRUE | FALSE
2025-03-17 | 10.1409 | 10.5894 | 10.9755 | 10.9755 | 0.21421 | FALSE | 33.7924 | 2021 | 2025-03-17 | 4.235% | 3.518% | 0.5192% | 70% | 0.14587 | 1 | 7 | 1.1459 | 47.0953 | 10.1409 | 2025-03-17 | 9.9149 | 10.3534 | 10.9755 | 2025-03-17 | 5.668% | 0.5439% | 70% | 0.2102 | 1 | 7 | 1.2102 | TRUE | FALSE
2025-03-18 | 13.3156 | 13.9048 | 14.4129 | 14.4129 | 0.27951 | FALSE | 34.3132 | 2018 | 2025-03-18 | 4.237% | 3.526% | 0.5215% | 70% | 0.14635 | 1 | 7 | 1.1464 | 47.3905 | 13.3156 | 2025-03-18 | 13.0192 | 13.5952 | 14.4129 | 2025-03-18 | 5.673% | 0.5451% | 70% | 0.21068 | 1 | 7 | 1.2107 | TRUE | FALSE
2025-03-19 | 27.7458 | 28.9739 | 30.035 | 30.099 | 0.58009 | FALSE | 45.3847 | 2020 | 2025-03-19 | 4.239% | 3.533% | 0.5275% | 70% | 0.14685 | 1 | 7 | 1.1469 | 47.6792 | 27.7458 | 2025-03-19 | 27.1262 | 28.327 | 30.0322 | 2025-03-19 | 5.678% | 0.5504% | 70% | 0.21118 | 1 | 7 | 1.2112 | TRUE | FALSE
2025-03-20 | 32.4815 | 33.92 | 35.1649 | 35.267 | 0.67553 | FALSE | 51.0003 | 2018 | 2025-03-20 | 4.241% | 3.54% | 0.5372% | 70% | 0.14737 | 1 | 7 | 1.1474 | 47.9638 | 32.4815 | 2025-03-20 | 31.7561 | 33.1624 | 35.1607 | 2025-03-20 | 5.683% | 0.5595% | 70% | 0.2117 | 1 | 7 | 1.2117 | TRUE | FALSE
2025-03-21 | 45.2393 | 47.2436 | 48.9813 | 49.2276 | 0.93719 | FALSE | 51.5829 | 2020 | 2025-03-21 | 4.242% | 3.548% | 0.5492% | 70% | 0.14791 | 1 | 7 | 1.1479 | 48.2474 | 45.2393 | 2025-03-21 | 44.2264 | 46.1858 | 48.9714 | 2025-03-21 | 5.688% | 0.5714% | 70% | 0.21224 | 1 | 7 | 1.2122 | TRUE | FALSE
2025-03-22 | 41.5773 | 43.4202 | 45.0207 | 45.2222 | 0.85574 | FALSE | 50.0612 | 2020 | 2025-03-22 | 4.244% | 3.555% | 0.5603% | 70% | 0.14847 | 1 | 7 | 1.1485 | 48.5306 | 41.5773 | 2025-03-22 | 40.6484 | 42.4501 | 45.0128 | 2025-03-22 | 5.693% | 0.5824% | 70% | 0.2128 | 1 | 7 | 1.2128 | TRUE | FALSE
2025-03-23 | 49.0255 | 51.1995 | 53.0908 | 53.3954 | 1.0044 | TRUE | 53.3954 | 2025 | 2025-03-23 | 4.246% | 3.562% | 0.5705% | 70% | 0.14905 | 1 | 7 | 1.1491 | 48.8126 | 49.0255 | 2025-03-23 | 47.929 | 50.0544 | 53.079 | 2025-03-23 | 5.698% | 0.5927% | 70% | 0.21339 | 1 | 7 | 1.2134 | TRUE | FALSE
2025-03-24 | 47.9108 | 50.0363 | 51.8887 | 52.1808 | 0.97573 | FALSE | 52.1869 | 2022 | 2025-03-24 | 4.248% | 3.57% | 0.5797% | 70% | 0.14966 | 1 | 7 | 1.1497 | 49.0928 | 47.9108 | 2025-03-24 | 46.8406 | 48.9186 | 51.8773 | 2025-03-24 | 5.703% | 0.6022% | 70% | 0.21399 | 1 | 7 | 1.214 | TRUE | FALSE
2025-03-25 | 37.7939 | 39.4714 | 40.9358 | 41.0965 | 0.76401 | FALSE | 52.0428 | 2020 | 2025-03-25 | 4.25% | 3.577% | 0.5881% | 70% | 0.15029 | 1 | 7 | 1.1503 | 49.3702 | 37.7939 | 2025-03-25 | 36.953 | 38.5931 | 40.9295 | 2025-03-25 | 5.708% | 0.6111% | 70% | 0.21462 | 1 | 7 | 1.2146 | TRUE | FALSE
2025-03-26 | 43.2006 | 45.1189 | 46.7964 | 47.0246 | 0.86924 | FALSE | 54.4063 | 2020 | 2025-03-26 | 4.252% | 3.585% | 0.5957% | 70% | 0.15094 | 1 | 7 | 1.1509 | 49.644 | 43.2006 | 2025-03-26 | 42.2386 | 44.1142 | 46.7874 | 2025-03-26 | 5.714% | 0.6192% | 70% | 0.21527 | 1 | 7 | 1.2153 | TRUE | FALSE
2025-03-27 | 45.8231 | 47.8588 | 49.6421 | 49.9072 | 0.91739 | FALSE | 53.3842 | 2018 | 2025-03-27 | 4.254% | 3.592% | 0.6018% | 70% | 0.15162 | 1 | 7 | 1.1516 | 49.9138 | 45.8231 | 2025-03-27 | 44.8028 | 46.7931 | 49.6314 | 2025-03-27 | 5.719% | 0.626% | 70% | 0.21595 | 1 | 7 | 1.2159 | TRUE | FALSE
2025-03-28 | 39.1019 | 40.8397 | 42.3648 | 42.5414 | 0.77775 | FALSE | 52.6713 | 2021 | 2025-03-28 | 4.255% | 3.6% | 0.6062% | 70% | 0.15232 | 1 | 7 | 1.1523 | 50.1789 | 39.1019 | 2025-03-28 | 38.2338 | 39.933 | 42.3576 | 2025-03-28 | 5.724% | 0.631% | 70% | 0.21665 | 1 | 7 | 1.2167 | TRUE | FALSE
2025-03-29 | 27.2644 | 28.4767 | 29.5423 | 29.6043 | 0.53838 | FALSE | 55.5095 | 2021 | 2025-03-29 | 4.257% | 3.607% | 0.609% | 70% | 0.15305 | 1 | 7 | 1.1531 | 50.4385 | 27.2644 | 2025-03-29 | 26.6619 | 27.8474 | 29.5398 | 2025-03-29 | 5.729% | 0.6344% | 70% | 0.21738 | 1 | 7 | 1.2174 | TRUE | FALSE
2025-03-30 | 6.1744 | 6.4491 | 6.691 | 6.691 | 0.12106 | FALSE | 54.9616 | 2018 | 2025-03-30 | 4.259% | 3.615% | 0.6102% | 70% | 0.15381 | 1 | 7 | 1.1538 | 50.6918 | 6.1744 | 2025-03-30 | 6.0386 | 6.3073 | 6.691 | 2025-03-30 | 5.735% | 0.6361% | 70% | 0.21814 | 1 | 7 | 1.2181 | TRUE | FALSE
2025-03-31 | 17.0928 | 17.8535 | 18.5245 | 18.5303 | 0.33362 | FALSE | 51.3914 | 2021 | 2025-03-31 | 4.261% | 3.622% | 0.6097% | 70% | 0.1546 | 1 | 7 | 1.1546 | 50.938 | 17.0928 | 2025-03-31 | 16.717 | 17.461 | 18.5243 | 2025-03-31 | 5.74% | 0.6361% | 70% | 0.21893 | 1 | 7 | 1.2189 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 32.2714 | 33.7082 | 34.9779 | 35.0786 | 0.62856 | FALSE | 51.8995 | 2021 | 2025-04-01 | 4.263% | 3.63% | 0.6077% | 70% | 0.15541 | 1 | 7 | 1.1554 | 51.1764 | 32.2714 | 2025-04-01 | 31.559 | 32.9642 | 34.9735 | 2025-04-01 | 5.745% | 0.6345% | 70% | 0.21974 | 1 | 7 | 1.2197 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 17.0524 | 17.812 | 18.4844 | 18.4894 | 0.32981 | FALSE | 43.7944 | 2021 | 2025-04-02 | 4.265% | 3.638% | 0.6042% | 70% | 0.15626 | 1 | 7 | 1.1563 | 51.406 | 17.0524 | 2025-04-02 | 16.6782 | 17.4212 | 18.4841 | 2025-04-02 | 5.751% | 0.6314% | 70% | 0.22059 | 1 | 7 | 1.2206 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 31.7248 | 33.1386 | 34.3923 | 34.4851 | 0.61246 | FALSE | 44.0639 | 2021 | 2025-04-03 | 4.266% | 3.645% | 0.5992% | 70% | 0.15714 | 1 | 7 | 1.1571 | 51.6272 | 31.7248 | 2025-04-03 | 31.0259 | 32.4086 | 34.388 | 2025-04-03 | 5.756% | 0.6267% | 70% | 0.22147 | 1 | 7 | 1.2215 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 43.9311 | 45.8898 | 47.6297 | 47.8514 | 0.84631 | FALSE | 54.4844 | 2020 | 2025-04-04 | 4.268% | 3.653% | 0.5922% | 70% | 0.15805 | 1 | 7 | 1.158 | 51.8415 | 43.9311 | 2025-04-04 | 42.9603 | 44.8756 | 47.6194 | 2025-04-04 | 5.762% | 0.62% | 70% | 0.22238 | 1 | 7 | 1.2224 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 51.9556 | 54.273 | 56.3353 | 56.6656 | 0.9982 | FALSE | 58.4653 | 2020 | 2025-04-05 | 4.27% | 3.661% | 0.5844% | 70% | 0.15899 | 1 | 7 | 1.159 | 52.0486 | 51.9556 | 2025-04-05 | 50.8052 | 53.0714 | 56.3196 | 2025-04-05 | 5.767% | 0.6123% | 70% | 0.22332 | 1 | 7 | 1.2233 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 11.9573 | 12.4909 | 12.9665 | 12.9665 | 0.22753 | FALSE | 59.4161 | 2020 | 2025-04-06 | 4.272% | 3.669% | 0.5757% | 70% | 0.15997 | 1 | 7 | 1.16 | 52.249 | 11.9573 | 2025-04-06 | 11.696 | 12.218 | 12.9665 | 2025-04-06 | 5.773% | 0.6037% | 70% | 0.2243 | 1 | 7 | 1.2243 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 43.4911 | 45.4327 | 47.1667 | 47.3695 | 0.82815 | FALSE | 57.5464 | 2021 | 2025-04-07 | 4.274% | 3.676% | 0.5662% | 70% | 0.16098 | 1 | 7 | 1.161 | 52.443 | 43.4911 | 2025-04-07 | 42.5328 | 44.4316 | 47.1567 | 2025-04-07 | 5.779% | 0.5941% | 70% | 0.22532 | 1 | 7 | 1.2253 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 37.9884 | 39.6851 | 41.2031 | 41.3415 | 0.72019 | FALSE | 58.1544 | 2021 | 2025-04-08 | 4.276% | 3.684% | 0.5558% | 70% | 0.16203 | 1 | 7 | 1.162 | 52.631 | 37.9884 | 2025-04-08 | 37.1537 | 38.8131 | 41.1962 | 2025-04-08 | 5.785% | 0.5835% | 70% | 0.22637 | 1 | 7 | 1.2264 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 30.6258 | 31.9944 | 33.2209 | 33.2934 | 0.57799 | FALSE | 44.6151 | 2018 | 2025-04-09 | 4.277% | 3.692% | 0.5445% | 70% | 0.16312 | 1 | 7 | 1.1631 | 52.8136 | 30.6258 | 2025-04-09 | 29.9552 | 31.2938 | 33.2172 | 2025-04-09 | 5.79% | 0.572% | 70% | 0.22746 | 1 | 7 | 1.2275 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 55.5473 | 58.0306 | 60.2601 | 60.5828 | 1.0482 | TRUE | 60.5828 | 2025 | 2025-04-10 | 4.279% | 3.7% | 0.5327% | 70% | 0.16425 | 1 | 7 | 1.1643 | 52.9908 | 55.5473 | 2025-04-10 | 54.3232 | 56.7517 | 60.2437 | 2025-04-10 | 5.796% | 0.5598% | 70% | 0.22858 | 1 | 7 | 1.2286 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 44.3165 | 46.2985 | 48.0813 | 48.2729 | 0.83256 | FALSE | 58.2115 | 2020 | 2025-04-11 | 4.281% | 3.708% | 0.5207% | 70% | 0.16542 | 1 | 7 | 1.1654 | 53.1629 | 44.3165 | 2025-04-11 | 43.3436 | 45.2821 | 48.0714 | 2025-04-11 | 5.802% | 0.5475% | 70% | 0.22975 | 1 | 7 | 1.2298 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 38.8746 | 40.614 | 42.1814 | 42.3133 | 0.7275 | FALSE | 57.5891 | 2020 | 2025-04-12 | 4.283% | 3.716% | 0.5087% | 70% | 0.16663 | 1 | 7 | 1.1666 | 53.3302 | 38.8746 | 2025-04-12 | 38.0235 | 39.7248 | 42.1745 | 2025-04-12 | 5.808% | 0.5351% | 70% | 0.23096 | 1 | 7 | 1.231 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 6.0242 | 6.2938 | 6.5373 | 6.5373 | 0.11206 | FALSE | 56.9947 | 2018 | 2025-04-13 | 4.285% | 3.724% | 0.4967% | 70% | 0.16788 | 1 | 7 | 1.1679 | 53.4932 | 6.0242 | 2025-04-13 | 5.8934 | 6.1572 | 6.5373 | 2025-04-13 | 5.815% | 0.5226% | 70% | 0.23221 | 1 | 7 | 1.2322 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 43.507 | 45.4555 | 47.2176 | 47.3852 | 0.80984 | FALSE | 57.7474 | 2021 | 2025-04-14 | 4.287% | 3.732% | 0.4846% | 70% | 0.16917 | 1 | 7 | 1.1692 | 53.6521 | 43.507 | 2025-04-14 | 42.5551 | 44.4609 | 47.2088 | 2025-04-14 | 5.821% | 0.51% | 70% | 0.23351 | 1 | 7 | 1.2335 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 44.522 | 46.5168 | 48.3242 | 48.4968 | 0.82646 | FALSE | 58.6517 | 2021 | 2025-04-15 | 4.288% | 3.74% | 0.4724% | 70% | 0.17051 | 1 | 7 | 1.1705 | 53.8075 | 44.522 | 2025-04-15 | 43.5485 | 45.4997 | 48.3151 | 2025-04-15 | 5.827% | 0.4973% | 70% | 0.23485 | 1 | 7 | 1.2348 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 36.4315 | 38.0646 | 39.5469 | 39.6447 | 0.67372 | FALSE | 57.7714 | 2020 | 2025-04-16 | 4.29% | 3.748% | 0.4601% | 70% | 0.1719 | 1 | 7 | 1.1719 | 53.9598 | 36.4315 | 2025-04-16 | 35.6376 | 37.2351 | 39.5417 | 2025-04-16 | 5.833% | 0.4845% | 70% | 0.23623 | 1 | 7 | 1.2362 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 53.6511 | 56.0571 | 58.2451 | 58.5039 | 0.99151 | FALSE | 58.506 | 2022 | 2025-04-17 | 4.292% | 3.756% | 0.4478% | 70% | 0.17333 | 1 | 7 | 1.1733 | 54.1078 | 53.6511 | 2025-04-17 | 52.4773 | 54.8307 | 58.2313 | 2025-04-17 | 5.84% | 0.4715% | 70% | 0.23766 | 1 | 7 | 1.2377 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 34.9568 | 36.5252 | 37.954 | 38.0356 | 0.64293 | FALSE | 47.7178 | 2021 | 2025-04-18 | 4.294% | 3.765% | 0.4361% | 70% | 0.17481 | 1 | 7 | 1.1748 | 54.2501 | 34.9568 | 2025-04-18 | 34.1968 | 35.731 | 37.9497 | 2025-04-18 | 5.846% | 0.4592% | 70% | 0.23914 | 1 | 7 | 1.2391 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 9.3668 | 9.7872 | 10.171 | 10.171 | 0.17149 | FALSE | 57.4241 | 2021 | 2025-04-19 | 4.296% | 3.773% | 0.4254% | 70% | 0.17634 | 1 | 7 | 1.1763 | 54.3866 | 9.3668 | 2025-04-19 | 9.1643 | 9.5757 | 10.171 | 2025-04-19 | 5.853% | 0.4479% | 70% | 0.24067 | 1 | 7 | 1.2407 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 9.6474 | 10.0806 | 10.4767 | 10.4767 | 0.17622 | FALSE | 54.3774 | 2018 | 2025-04-20 | 4.298% | 3.781% | 0.4159% | 70% | 0.17792 | 1 | 7 | 1.1779 | 54.5175 | 9.6474 | 2025-04-20 | 9.439 | 9.8628 | 10.4767 | 2025-04-20 | 5.86% | 0.4377% | 70% | 0.24225 | 1 | 7 | 1.2423 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 8.8783 | 9.2772 | 9.6426 | 9.6426 | 0.16182 | FALSE | 48.5919 | 2021 | 2025-04-21 | 4.299% | 3.79% | 0.4073% | 70% | 0.17955 | 1 | 7 | 1.1796 | 54.6431 | 8.8783 | 2025-04-21 | 8.6867 | 9.0769 | 9.6426 | 2025-04-21 | 5.866% | 0.4286% | 70% | 0.24389 | 1 | 7 | 1.2439 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 27.417 | 28.6493 | 29.7804 | 29.8146 | 0.49922 | FALSE | 56.763 | 2021 | 2025-04-22 | 4.301% | 3.798% | 0.3998% | 70% | 0.18124 | 1 | 7 | 1.1812 | 54.7634 | 27.417 | 2025-04-22 | 26.8241 | 28.0297 | 29.7787 | 2025-04-22 | 5.873% | 0.4205% | 70% | 0.24557 | 1 | 7 | 1.2456 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 9.383 | 9.8049 | 10.1929 | 10.1929 | 0.1703 | FALSE | 60.5336 | 2021 | 2025-04-23 | 4.303% | 3.807% | 0.3934% | 70% | 0.18298 | 1 | 7 | 1.183 | 54.8787 | 9.383 | 2025-04-23 | 9.1808 | 9.5936 | 10.1929 | 2025-04-23 | 5.88% | 0.4134% | 70% | 0.24731 | 1 | 7 | 1.2473 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 26.6195 | 27.817 | 28.9204 | 28.9499 | 0.4827 | FALSE | 61.2212 | 2021 | 2025-04-24 | 4.305% | 3.815% | 0.3876% | 70% | 0.18477 | 1 | 7 | 1.1848 | 54.9894 | 26.6195 | 2025-04-24 | 26.0448 | 27.2164 | 28.9189 | 2025-04-24 | 5.887% | 0.4071% | 70% | 0.2491 | 1 | 7 | 1.2491 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 41.9937 | 43.8836 | 45.6284 | 45.7439 | 0.7612 | FALSE | 49.2312 | 2020 | 2025-04-25 | 4.307% | 3.824% | 0.3824% | 70% | 0.18662 | 1 | 7 | 1.1866 | 55.0959 | 41.9937 | 2025-04-25 | 41.0846 | 42.9336 | 45.6227 | 2025-04-25 | 5.894% | 0.4012% | 70% | 0.25095 | 1 | 7 | 1.2509 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 53.9079 | 56.3351 | 58.5802 | 58.7948 | 0.9765 | FALSE | 58.7996 | 2022 | 2025-04-26 | 4.309% | 3.833% | 0.3776% | 70% | 0.18852 | 1 | 7 | 1.1885 | 55.1982 | 53.9079 | 2025-04-26 | 52.7388 | 55.1134 | 58.5698 | 2025-04-26 | 5.901% | 0.3959% | 70% | 0.25285 | 1 | 7 | 1.2529 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 41.424 | 43.2899 | 45.0192 | 45.1273 | 0.74812 | FALSE | 45.1658 | 2022 | 2025-04-27 | 4.31% | 3.841% | 0.3733% | 70% | 0.19049 | 1 | 7 | 1.1905 | 55.2966 | 41.424 | 2025-04-27 | 40.5287 | 42.3544 | 45.0141 | 2025-04-27 | 5.909% | 0.3912% | 70% | 0.25482 | 1 | 7 | 1.2548 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 23.2402 | 24.2875 | 25.26 | 25.276 | 0.41828 | FALSE | 40.0227 | 2018 | 2025-04-28 | 4.312% | 3.85% | 0.3695% | 70% | 0.19251 | 1 | 7 | 1.1925 | 55.3914 | 23.2402 | 2025-04-28 | 22.7401 | 23.7649 | 25.2593 | 2025-04-28 | 5.916% | 0.3869% | 70% | 0.25684 | 1 | 7 | 1.2568 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 41.6523 | 43.5302 | 45.2774 | 45.3844 | 0.74975 | FALSE | 47.337 | 2018 | 2025-04-29 | 4.314% | 3.859% | 0.3662% | 70% | 0.19459 | 1 | 7 | 1.1946 | 55.4826 | 41.6523 | 2025-04-29 | 40.7534 | 42.5908 | 45.2724 | 2025-04-29 | 5.923% | 0.3831% | 70% | 0.25892 | 1 | 7 | 1.2589 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 40.9097 | 42.7549 | 43.0597 | 43.1521 | 0.71168 | FALSE | 57.1342 | 2018 | 2025-04-30 | 4.316% | 0.7077% | 0.3633% | 70% | 0.19673 | 1 | 7 | 1.1967 | 57.3972 | 40.9097 | 2025-04-30 | 39.6038 | 41.3902 | 43.0554 | 2025-04-30 | 3.868% | 0.3798% | 70% | 0.26107 | 1 | 7 | 1.2611 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 46.6296 | 48.7338 | 49.0866 | 49.2163 | 0.8104 | FALSE | 55.0142 | 2018 | 2025-05-01 | 4.318% | 0.7188% | 0.3609% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | 57.4829 | 46.6296 | 2025-05-01 | 45.1411 | 47.1781 | 49.0808 | 2025-05-01 | 3.877% | 0.3771% | 70% | 0.26327 | 1 | 7 | 1.2633 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 26.4663 | 27.6611 | 27.8644 | 27.8873 | 0.4585 | FALSE | 52.2437 | 2021 | 2025-05-02 | 4.32% | 0.7298% | 0.3584% | 70% | 0.2012 | 1 | 7 | 1.2012 | 57.5639 | 26.4663 | 2025-05-02 | 25.6239 | 26.7808 | 27.8634 | 2025-05-02 | 3.886% | 0.3743% | 70% | 0.26554 | 1 | 7 | 1.2655 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 32.5263 | 33.9953 | 34.2491 | 34.295 | 0.56304 | FALSE | 59.3186 | 2021 | 2025-05-03 | 4.321% | 0.7408% | 0.3551% | 70% | 0.20353 | 1 | 7 | 1.2035 | 57.6411 | 32.5263 | 2025-05-03 | 31.4909 | 32.9132 | 34.247 | 2025-05-03 | 3.895% | 0.3707% | 70% | 0.26786 | 1 | 7 | 1.2679 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 16.4563 | 17.1999 | 17.3302 | 17.3302 | 0.28413 | FALSE | 56.9577 | 2020 | 2025-05-04 | 4.323% | 0.7518% | 0.3509% | 70% | 0.20592 | 1 | 7 | 1.2059 | 57.7145 | 16.4563 | 2025-05-04 | 15.9337 | 16.6537 | 17.3302 | 2025-05-04 | 3.904% | 0.3662% | 70% | 0.27026 | 1 | 7 | 1.2703 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 35.6829 | 37.2959 | 37.5826 | 37.6417 | 0.61635 | FALSE | 61.3762 | 2020 | 2025-05-05 | 4.325% | 0.7629% | 0.3458% | 70% | 0.20838 | 1 | 7 | 1.2084 | 57.7845 | 35.6829 | 2025-05-05 | 34.5478 | 36.1096 | 37.58 | 2025-05-05 | 3.913% | 0.3609% | 70% | 0.27271 | 1 | 7 | 1.2727 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 40.8534 | 42.701 | 43.0341 | 43.1191 | 0.70517 | FALSE | 58.3104 | 2018 | 2025-05-06 | 4.327% | 0.7739% | 0.3398% | 70% | 0.2109 | 1 | 7 | 1.2109 | 57.8512 | 40.8534 | 2025-05-06 | 39.5538 | 41.3427 | 43.0303 | 2025-05-06 | 3.922% | 0.3548% | 70% | 0.27523 | 1 | 7 | 1.2752 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 45.5267 | 47.5865 | 47.963 | 48.0742 | 0.7853 | FALSE | 58.3605 | 2020 | 2025-05-07 | 4.329% | 0.785% | 0.333% | 70% | 0.21348 | 1 | 7 | 1.2135 | 57.9148 | 45.5267 | 2025-05-07 | 44.0784 | 46.0728 | 47.9581 | 2025-05-07 | 3.931% | 0.3478% | 70% | 0.27782 | 1 | 7 | 1.2778 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 56.4983 | 59.0558 | 59.5296 | 59.7168 | 0.9744 | FALSE | 61.1771 | 2021 | 2025-05-08 | 4.331% | 0.796% | 0.3253% | 70% | 0.21613 | 1 | 7 | 1.2161 | 57.9755 | 56.4983 | 2025-05-08 | 54.6998 | 57.1758 | 59.5212 | 2025-05-08 | 3.941% | 0.3399% | 70% | 0.28047 | 1 | 7 | 1.2805 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 54.1927 | 56.6468 | 57.1078 | 57.2721 | 0.93354 | FALSE | 57.2842 | 2022 | 2025-05-09 | 4.332% | 0.8071% | 0.3168% | 70% | 0.21885 | 1 | 7 | 1.2188 | 58.0336 | 54.1927 | 2025-05-09 | 52.4688 | 54.8449 | 57.1003 | 2025-05-09 | 3.95% | 0.3313% | 70% | 0.28318 | 1 | 7 | 1.2832 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 55.3481 | 57.8557 | 58.333 | 58.5009 | 0.95262 | FALSE | 58.5096 | 2022 | 2025-05-10 | 4.334% | 0.8182% | 0.3077% | 70% | 0.22163 | 1 | 7 | 1.2216 | 58.089 | 55.3481 | 2025-05-10 | 53.5882 | 56.016 | 58.3252 | 2025-05-10 | 3.959% | 0.322% | 70% | 0.28596 | 1 | 7 | 1.286 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 58.5613 | 61.2157 | 61.7276 | 61.912 | 1.0072 | TRUE | 61.912 | 2025 | 2025-05-11 | 4.336% | 0.8293% | 0.2979% | 70% | 0.22447 | 1 | 7 | 1.2245 | 58.1421 | 58.5613 | 2025-05-11 | 56.6996 | 59.2695 | 61.7189 | 2025-05-11 | 3.969% | 0.312% | 70% | 0.28881 | 1 | 7 | 1.2888 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 44.4232 | 46.4376 | 46.8312 | 46.9205 | 0.76263 | FALSE | 46.954 | 2022 | 2025-05-12 | 4.338% | 0.8404% | 0.2873% | 70% | 0.22738 | 1 | 7 | 1.2274 | 58.1931 | 44.4232 | 2025-05-12 | 43.0137 | 44.9641 | 46.8269 | 2025-05-12 | 3.978% | 0.3012% | 70% | 0.29172 | 1 | 7 | 1.2917 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 38.3656 | 40.1061 | 40.4505 | 40.5079 | 0.65784 | FALSE | 60.1093 | 2018 | 2025-05-13 | 4.34% | 0.8515% | 0.2761% | 70% | 0.23036 | 1 | 7 | 1.2304 | 58.2421 | 38.3656 | 2025-05-13 | 37.1496 | 38.8349 | 40.4477 | 2025-05-13 | 3.987% | 0.2898% | 70% | 0.29469 | 1 | 7 | 1.2947 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 53.3476 | 55.7688 | 56.2541 | 56.3849 | 0.91492 | FALSE | 59.0651 | 2018 | 2025-05-14 | 4.342% | 0.8627% | 0.2641% | 70% | 0.2334 | 1 | 7 | 1.2334 | 58.2895 | 53.3476 | 2025-05-14 | 51.6548 | 53.9992 | 56.2474 | 2025-05-14 | 3.997% | 0.2775% | 70% | 0.29773 | 1 | 7 | 1.2977 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 55.2267 | 57.7343 | 58.2432 | 58.3788 | 0.94654 | FALSE | 59.4832 | 2018 | 2025-05-15 | 4.343% | 0.8738% | 0.2514% | 70% | 0.2365 | 1 | 7 | 1.2365 | 58.3348 | 55.2267 | 2025-05-15 | 53.4748 | 55.9029 | 58.2361 | 2025-05-15 | 4.006% | 0.2646% | 70% | 0.30083 | 1 | 7 | 1.3008 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 51.4726 | 53.8108 | 54.2913 | 54.3989 | 0.88136 | FALSE | 55.4359 | 2018 | 2025-05-16 | 4.345% | 0.8849% | 0.2382% | 70% | 0.23966 | 1 | 7 | 1.2397 | 58.3776 | 51.4726 | 2025-05-16 | 49.8413 | 52.1053 | 54.2855 | 2025-05-16 | 4.016% | 0.251% | 70% | 0.304 | 1 | 7 | 1.304 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 56.327 | 58.8869 | 59.4193 | 59.5464 | 0.96411 | FALSE | 59.5518 | 2022 | 2025-05-17 | 4.347% | 0.8961% | 0.225% | 70% | 0.24289 | 1 | 7 | 1.2429 | 58.4174 | 56.327 | 2025-05-17 | 54.5418 | 57.0205 | 59.4123 | 2025-05-17 | 4.026% | 0.2375% | 70% | 0.30722 | 1 | 7 | 1.3072 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 53.9911 | 56.4459 | 56.9627 | 57.0704 | 0.92343 | FALSE | 60.8508 | 2020 | 2025-05-18 | 4.349% | 0.9072% | 0.2119% | 70% | 0.24618 | 1 | 7 | 1.2462 | 58.4543 | 53.9911 | 2025-05-18 | 52.2812 | 54.6582 | 56.9565 | 2025-05-18 | 4.035% | 0.2239% | 70% | 0.31051 | 1 | 7 | 1.3105 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 52.3897 | 54.7727 | 55.2804 | 55.374 | 0.89546 | FALSE | 61.0397 | 2020 | 2025-05-19 | 4.351% | 0.9184% | 0.1988% | 70% | 0.24953 | 1 | 7 | 1.2495 | 58.4884 | 52.3897 | 2025-05-19 | 50.7315 | 53.0391 | 55.2749 | 2025-05-19 | 4.045% | 0.2104% | 70% | 0.31386 | 1 | 7 | 1.3139 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 50.8019 | 53.1137 | 53.612 | 53.693 | 0.86782 | FALSE | 60.4919 | 2020 | 2025-05-20 | 4.353% | 0.9296% | 0.1857% | 70% | 0.25294 | 1 | 7 | 1.2529 | 58.5195 | 50.8019 | 2025-05-20 | 49.195 | 51.4337 | 53.6072 | 2025-05-20 | 4.055% | 0.1968% | 70% | 0.31727 | 1 | 7 | 1.3173 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 55.6441 | 58.1773 | 58.7298 | 58.8242 | 0.95029 | FALSE | 59.7911 | 2020 | 2025-05-21 | 4.354% | 0.9407% | 0.1727% | 70% | 0.2564 | 1 | 7 | 1.2564 | 58.5477 | 55.6441 | 2025-05-21 | 53.8842 | 56.3374 | 58.724 | 2025-05-21 | 4.064% | 0.1832% | 70% | 0.32073 | 1 | 7 | 1.3207 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 42.334 | 44.2622 | 44.6875 | 44.7308 | 0.7223 | FALSE | 60.1145 | 2018 | 2025-05-22 | 4.356% | 0.9519% | 0.1601% | 70% | 0.25992 | 1 | 7 | 1.2599 | 58.5727 | 42.334 | 2025-05-22 | 40.9972 | 42.8644 | 44.6848 | 2025-05-22 | 4.074% | 0.1701% | 70% | 0.32425 | 1 | 7 | 1.3243 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 17.6113 | 18.4138 | 18.5928 | 18.5928 | 0.30012 | FALSE | 59.0594 | 2018 | 2025-05-23 | 4.358% | 0.9631% | 0.1482% | 70% | 0.2635 | 1 | 7 | 1.2635 | 58.5945 | 17.6113 | 2025-05-23 | 17.0564 | 17.8336 | 18.5928 | 2025-05-23 | 4.084% | 0.1576% | 70% | 0.32783 | 1 | 7 | 1.3278 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 15.3066 | 16.0043 | 16.1618 | 16.1618 | 0.26079 | FALSE | 26.661 | 2021 | 2025-05-24 | 4.36% | 0.9743% | 0.137% | 70% | 0.26712 | 1 | 7 | 1.2671 | 58.6131 | 15.3066 | 2025-05-24 | 14.8244 | 15.5002 | 16.1618 | 2025-05-24 | 4.093% | 0.1457% | 70% | 0.33146 | 1 | 7 | 1.3315 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 42.3 | 44.2291 | 44.6693 | 44.7033 | 0.72113 | FALSE | 56.8709 | 2020 | 2025-05-25 | 4.362% | 0.9855% | 0.1263% | 70% | 0.2708 | 1 | 7 | 1.2708 | 58.6284 | 42.3 | 2025-05-25 | 40.9661 | 42.8344 | 44.6671 | 2025-05-25 | 4.103% | 0.1345% | 70% | 0.33513 | 1 | 7 | 1.3351 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 31.0959 | 32.5147 | 32.842 | 32.8546 | 0.52987 | FALSE | 60.8531 | 2020 | 2025-05-26 | 4.364% | 0.9967% | 0.1163% | 70% | 0.27453 | 1 | 7 | 1.2745 | 58.6404 | 31.0959 | 2025-05-26 | 30.1164 | 31.4905 | 32.8412 | 2025-05-26 | 4.113% | 0.1239% | 70% | 0.33886 | 1 | 7 | 1.3389 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 46.3247 | 48.4393 | 48.9325 | 48.9691 | 0.78961 | FALSE | 61.0293 | 2021 | 2025-05-27 | 4.365% | 1.008% | 0.1069% | 70% | 0.2783 | 1 | 7 | 1.2783 | 58.6492 | 46.3247 | 2025-05-27 | 44.865 | 46.9129 | 48.9301 | 2025-05-27 | 4.122% | 0.1139% | 70% | 0.34263 | 1 | 7 | 1.3426 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 54.6616 | 57.1578 | 57.7463 | 57.7975 | 0.93183 | FALSE | 60.066 | 2020 | 2025-05-28 | 4.367% | 1.019% | 0.0981% | 70% | 0.28211 | 1 | 7 | 1.2821 | 58.6548 | 54.6616 | 2025-05-28 | 52.9393 | 55.3569 | 57.7429 | 2025-05-28 | 4.132% | 0.1046% | 70% | 0.34645 | 1 | 7 | 1.3464 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 60.0511 | 62.7946 | 63.4483 | 63.5054 | 1.0238 | TRUE | 63.5054 | 2025 | 2025-05-29 | 4.369% | 1.03% | 0.08996% | 70% | 0.28597 | 1 | 7 | 1.286 | 58.657 | 60.0511 | 2025-05-29 | 58.1597 | 60.8168 | 63.4445 | 2025-05-29 | 4.142% | 0.09587% | 70% | 0.3503 | 1 | 7 | 1.3503 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 46.7742 | 48.9121 | 49.4269 | 49.456 | 0.79724 | FALSE | 61.0919 | 2018 | 2025-05-30 | 4.371% | 1.041% | 0.0828% | 70% | 0.28986 | 1 | 7 | 1.2899 | 58.6559 | 46.7742 | 2025-05-30 | 45.3025 | 47.3731 | 49.425 | 2025-05-30 | 4.152% | 0.08817% | 70% | 0.3542 | 1 | 7 | 1.3542 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 56.3643 | 58.9417 | 59.5687 | 59.6117 | 0.96096 | FALSE | 61.846 | 2018 | 2025-05-31 | 4.373% | 1.053% | 0.0764% | 70% | 0.2938 | 1 | 7 | 1.2938 | 58.6514 | 56.3643 | 2025-05-31 | 54.591 | 57.0873 | 59.5659 | 2025-05-31 | 4.161% | 0.08129% | 70% | 0.35813 | 1 | 7 | 1.3581 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 58.4543 | 61.1284 | 61.7857 | 61.8293 | 0.99677 | FALSE | 63.6031 | 2018 | 2025-06-01 | 4.375% | 1.064% | 0.0708% | 70% | 0.29776 | 1 | 7 | 1.2978 | 58.6436 | 58.4543 | 2025-06-01 | 56.6161 | 59.2061 | 61.783 | 2025-06-01 | 4.171% | 0.07525% | 70% | 0.36209 | 1 | 7 | 1.3621 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 40.5314 | 42.3863 | 42.8469 | 42.8627 | 0.69108 | FALSE | 62.8189 | 2018 | 2025-06-02 | 4.376% | 1.075% | 0.066% | 70% | 0.30175 | 1 | 7 | 1.3018 | 58.6324 | 40.5314 | 2025-06-02 | 39.2581 | 41.0548 | 42.846 | 2025-06-02 | 4.18% | 0.07007% | 70% | 0.36608 | 1 | 7 | 1.3661 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 56.9801 | 59.589 | 60.2434 | 60.2792 | 0.97204 | FALSE | 60.2804 | 2022 | 2025-06-03 | 4.378% | 1.086% | 0.06202% | 70% | 0.30577 | 1 | 7 | 1.3058 | 58.6179 | 56.9801 | 2025-06-03 | 55.1901 | 57.7171 | 60.2412 | 2025-06-03 | 4.19% | 0.06577% | 70% | 0.3701 | 1 | 7 | 1.3701 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 25.834 | 27.0174 | 27.3171 | 27.3204 | 0.44065 | FALSE | 60.6198 | 2018 | 2025-06-04 | 4.38% | 1.097% | 0.05888% | 70% | 0.30982 | 1 | 7 | 1.3098 | 58.6 | 25.834 | 2025-06-04 | 25.0235 | 26.1698 | 27.317 | 2025-06-04 | 4.2% | 0.06235% | 70% | 0.37415 | 1 | 7 | 1.3741 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 29.8439 | 31.2115 | 31.5614 | 31.5667 | 0.50926 | FALSE | 39.2165 | 2021 | 2025-06-05 | 4.382% | 1.108% | 0.05658% | 70% | 0.31388 | 1 | 7 | 1.3139 | 58.5788 | 29.8439 | 2025-06-05 | 28.9079 | 30.2326 | 31.5611 | 2025-06-05 | 4.209% | 0.05984% | 70% | 0.37821 | 1 | 7 | 1.3782 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 50.2751 | 52.58 | 53.1754 | 53.1985 | 0.85851 | FALSE | 54.0786 | 2018 | 2025-06-06 | 4.384% | 1.12% | 0.05458% | 70% | 0.31796 | 1 | 7 | 1.318 | 58.5545 | 50.2751 | 2025-06-06 | 48.6982 | 50.9309 | 53.1741 | 2025-06-06 | 4.219% | 0.05765% | 70% | 0.38229 | 1 | 7 | 1.3823 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 27.9176 | 29.198 | 29.532 | 29.5359 | 0.47681 | FALSE | 56.4441 | 2021 | 2025-06-07 | 4.386% | 1.131% | 0.05288% | 70% | 0.32206 | 1 | 7 | 1.3221 | 58.5272 | 27.9176 | 2025-06-07 | 27.0428 | 28.2832 | 29.5318 | 2025-06-07 | 4.228% | 0.0558% | 70% | 0.38639 | 1 | 7 | 1.3864 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 21.5697 | 22.5595 | 22.8201 | 22.8212 | 0.36856 | FALSE | 64.2151 | 2018 | 2025-06-08 | 4.387% | 1.142% | 0.0515% | 70% | 0.32616 | 1 | 7 | 1.3262 | 58.4968 | 21.5697 | 2025-06-08 | 20.8943 | 21.8531 | 22.82 | 2025-06-08 | 4.237% | 0.05428% | 70% | 0.3905 | 1 | 7 | 1.3905 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 51.0338 | 53.3766 | 53.9992 | 54.0215 | 0.87284 | FALSE | 59.0188 | 2021 | 2025-06-09 | 4.389% | 1.153% | 0.05044% | 70% | 0.33028 | 1 | 7 | 1.3303 | 58.4634 | 51.0338 | 2025-06-09 | 49.4354 | 51.7049 | 53.998 | 2025-06-09 | 4.247% | 0.05311% | 70% | 0.39461 | 1 | 7 | 1.3946 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 58.688 | 61.3833 | 62.1063 | 62.1372 | 1.0045 | TRUE | 62.1372 | 2025 | 2025-06-10 | 4.391% | 1.164% | 0.04971% | 70% | 0.33439 | 1 | 7 | 1.3344 | 58.4269 | 58.688 | 2025-06-10 | 56.8506 | 59.4615 | 62.1047 | 2025-06-10 | 4.256% | 0.0523% | 70% | 0.39872 | 1 | 7 | 1.3987 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 57.104 | 59.7278 | 60.4381 | 60.4669 | 0.97801 | FALSE | 60.4676 | 2022 | 2025-06-11 | 4.393% | 1.175% | 0.04932% | 70% | 0.33851 | 1 | 7 | 1.3385 | 58.3874 | 57.104 | 2025-06-11 | 55.3171 | 57.8588 | 60.4366 | 2025-06-11 | 4.265% | 0.05185% | 70% | 0.40284 | 1 | 7 | 1.4028 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 47.212 | 49.3822 | 49.975 | 49.993 | 0.80908 | FALSE | 60.2957 | 2018 | 2025-06-12 | 4.395% | 1.186% | 0.04927% | 70% | 0.34262 | 1 | 7 | 1.3426 | 58.3448 | 47.212 | 2025-06-12 | 45.7357 | 47.838 | 49.9741 | 2025-06-12 | 4.274% | 0.05177% | 70% | 0.40695 | 1 | 7 | 1.407 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 51.9035 | 54.2904 | 54.9484 | 54.9713 | 0.89023 | FALSE | 64.1728 | 2018 | 2025-06-13 | 4.397% | 1.197% | 0.04957% | 70% | 0.34673 | 1 | 7 | 1.3467 | 58.2991 | 51.9035 | 2025-06-13 | 50.2812 | 52.5935 | 54.9472 | 2025-06-13 | 4.284% | 0.05207% | 70% | 0.41106 | 1 | 7 | 1.4111 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 51.0542 | 53.4031 | 54.0563 | 54.0785 | 0.87638 | FALSE | 57.551 | 2021 | 2025-06-14 | 4.398% | 1.208% | 0.04986% | 70% | 0.35082 | 1 | 7 | 1.3508 | 58.2506 | 51.0542 | 2025-06-14 | 49.4593 | 51.7348 | 54.0552 | 2025-06-14 | 4.293% | 0.05237% | 70% | 0.41515 | 1 | 7 | 1.4152 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 54.4414 | 56.9472 | 57.6501 | 57.6764 | 0.93539 | FALSE | 57.6782 | 2022 | 2025-06-15 | 4.4% | 1.219% | 0.05015% | 70% | 0.3549 | 1 | 7 | 1.3549 | 58.1993 | 54.4414 | 2025-06-15 | 52.7414 | 55.169 | 57.6488 | 2025-06-15 | 4.302% | 0.05266% | 70% | 0.41924 | 1 | 7 | 1.4192 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 52.511 | 54.929 | 55.6132 | 55.6374 | 0.90304 | FALSE | 62.8952 | 2018 | 2025-06-16 | 4.402% | 1.23% | 0.05043% | 70% | 0.35897 | 1 | 7 | 1.359 | 58.1451 | 52.511 | 2025-06-16 | 50.8723 | 53.2148 | 55.612 | 2025-06-16 | 4.311% | 0.05294% | 70% | 0.4233 | 1 | 7 | 1.4233 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 53.5151 | 55.9804 | 56.6841 | 56.7096 | 0.92122 | FALSE | 61.9434 | 2018 | 2025-06-17 | 4.404% | 1.241% | 0.05071% | 70% | 0.36301 | 1 | 7 | 1.363 | 58.0881 | 53.5151 | 2025-06-17 | 51.8461 | 54.2345 | 56.6828 | 2025-06-17 | 4.319% | 0.05322% | 70% | 0.42734 | 1 | 7 | 1.4273 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 56.5385 | 59.1442 | 59.8942 | 59.9236 | 0.97431 | FALSE | 59.9244 | 2022 | 2025-06-18 | 4.406% | 1.252% | 0.05097% | 70% | 0.36703 | 1 | 7 | 1.367 | 58.0282 | 56.5385 | 2025-06-18 | 54.776 | 57.3005 | 59.8928 | 2025-06-18 | 4.328% | 0.05349% | 70% | 0.43136 | 1 | 7 | 1.4314 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 57.5365 | 60.1893 | 60.9594 | 60.9903 | 0.99259 | FALSE | 60.9905 | 2022 | 2025-06-19 | 4.408% | 1.263% | 0.05123% | 70% | 0.37103 | 1 | 7 | 1.371 | 57.9655 | 57.5365 | 2025-06-19 | 55.744 | 58.3142 | 60.9578 | 2025-06-19 | 4.337% | 0.05376% | 70% | 0.43536 | 1 | 7 | 1.4354 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 30.2235 | 31.6176 | 32.0257 | 32.0309 | 0.52181 | FALSE | 55.9313 | 2020 | 2025-06-20 | 4.409% | 1.274% | 0.0515% | 70% | 0.37499 | 1 | 7 | 1.375 | 57.9 | 30.2235 | 2025-06-20 | 29.283 | 30.6337 | 32.0254 | 2025-06-20 | 4.346% | 0.05403% | 70% | 0.43932 | 1 | 7 | 1.4393 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 19.9944 | 20.9171 | 21.1894 | 21.1901 | 0.34557 | FALSE | 56.2604 | 2020 | 2025-06-21 | 4.411% | 1.285% | 0.05177% | 70% | 0.37892 | 1 | 7 | 1.3789 | 57.8316 | 19.9944 | 2025-06-21 | 19.3727 | 20.2667 | 21.1894 | 2025-06-21 | 4.354% | 0.0543% | 70% | 0.44325 | 1 | 7 | 1.4433 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 42.2068 | 44.1554 | 44.7351 | 44.7494 | 0.73058 | FALSE | 60.1808 | 2020 | 2025-06-22 | 4.413% | 1.296% | 0.05204% | 70% | 0.38282 | 1 | 7 | 1.3828 | 57.7603 | 42.2068 | 2025-06-22 | 40.8948 | 42.7828 | 44.7344 | 2025-06-22 | 4.363% | 0.05458% | 70% | 0.44715 | 1 | 7 | 1.4471 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 43.9053 | 45.9331 | 46.5413 | 46.5574 | 0.76097 | FALSE | 53.8625 | 2018 | 2025-06-23 | 4.415% | 1.307% | 0.05231% | 70% | 0.38667 | 1 | 7 | 1.3867 | 57.6863 | 43.9053 | 2025-06-23 | 42.5413 | 44.5062 | 46.5405 | 2025-06-23 | 4.371% | 0.05486% | 70% | 0.451 | 1 | 7 | 1.451 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 41.085 | 42.9834 | 43.5573 | 43.5708 | 0.71301 | FALSE | 60.6237 | 2020 | 2025-06-24 | 4.417% | 1.318% | 0.05259% | 70% | 0.39049 | 1 | 7 | 1.3905 | 57.6094 | 41.085 | 2025-06-24 | 39.8096 | 41.6491 | 43.5566 | 2025-06-24 | 4.379% | 0.05514% | 70% | 0.45482 | 1 | 7 | 1.4548 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 41.0947 | 42.9944 | 43.5732 | 43.5868 | 0.71417 | FALSE | 61.3551 | 2020 | 2025-06-25 | 4.419% | 1.328% | 0.05287% | 70% | 0.39426 | 1 | 7 | 1.3943 | 57.5296 | 41.0947 | 2025-06-25 | 39.8199 | 41.6607 | 43.5725 | 2025-06-25 | 4.388% | 0.05543% | 70% | 0.45859 | 1 | 7 | 1.4586 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 10.7971 | 11.2964 | 11.4497 | 11.4497 | 0.18785 | FALSE | 61.4497 | 2018 | 2025-06-26 | 4.42% | 1.339% | 0.05315% | 70% | 0.39798 | 1 | 7 | 1.398 | 57.4464 | 10.7971 | 2025-06-26 | 10.4625 | 10.9464 | 11.4497 | 2025-06-26 | 4.396% | 0.05572% | 70% | 0.46232 | 1 | 7 | 1.4623 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 16.1304 | 16.8767 | 17.1076 | 17.1076 | 0.28107 | FALSE | 60.0937 | 2018 | 2025-06-27 | 4.422% | 1.35% | 0.05343% | 70% | 0.40166 | 1 | 7 | 1.4017 | 57.3592 | 16.1304 | 2025-06-27 | 15.631 | 16.3542 | 17.1076 | 2025-06-27 | 4.404% | 0.05601% | 70% | 0.46599 | 1 | 7 | 1.466 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 56.903 | 59.537 | 60.3581 | 60.3903 | 0.99362 | FALSE | 60.3905 | 2022 | 2025-06-28 | 4.424% | 1.36% | 0.0537% | 70% | 0.40529 | 1 | 7 | 1.4053 | 57.2683 | 56.903 | 2025-06-28 | 55.1413 | 57.6936 | 60.3566 | 2025-06-28 | 4.412% | 0.05629% | 70% | 0.46962 | 1 | 7 | 1.4696 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 57.9728 | 60.6574 | 61.5007 | 61.5339 | 1.014 | TRUE | 61.5339 | 2025 | 2025-06-29 | 4.426% | 1.371% | 0.05397% | 70% | 0.40886 | 1 | 7 | 1.4089 | 57.1742 | 57.9728 | 2025-06-29 | 56.1793 | 58.7808 | 61.4991 | 2025-06-29 | 4.42% | 0.05656% | 70% | 0.4732 | 1 | 7 | 1.4732 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 12.7906 | 13.3832 | 13.5707 | 13.5707 | 0.22397 | FALSE | 46.1767 | 2018 | 2025-06-30 | 4.428% | 1.382% | 0.05422% | 70% | 0.41238 | 1 | 7 | 1.4124 | 57.0769 | 12.7906 | 2025-06-30 | 12.3955 | 12.9698 | 13.5707 | 2025-06-30 | 4.428% | 0.05683% | 70% | 0.47672 | 1 | 7 | 1.4767 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 40.7695 | 42.6591 | 43.2614 | 43.2754 | 0.71538 | FALSE | 60.3531 | 2020 | 2025-07-01 | 4.429% | 1.392% | 0.05447% | 70% | 0.41585 | 1 | 7 | 1.4158 | 56.977 | 40.7695 | 2025-07-01 | 39.5106 | 41.3418 | 43.2607 | 2025-07-01 | 4.436% | 0.05709% | 70% | 0.48018 | 1 | 7 | 1.4802 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 57.1955 | 59.8475 | 60.6991 | 60.7324 | 1.0056 | TRUE | 60.7324 | 2025 | 2025-07-02 | 4.431% | 1.403% | 0.05472% | 70% | 0.41926 | 1 | 7 | 1.4193 | 56.8747 | 57.1955 | 2025-07-02 | 55.4303 | 58.0005 | 60.6975 | 2025-07-02 | 4.443% | 0.05734% | 70% | 0.48359 | 1 | 7 | 1.4836 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 51.9481 | 54.3578 | 55.1372 | 55.1641 | 0.915 | FALSE | 55.1665 | 2022 | 2025-07-03 | 4.433% | 1.414% | 0.05536% | 70% | 0.4226 | 1 | 7 | 1.4226 | 56.77 | 51.9481 | 2025-07-03 | 50.3463 | 52.6818 | 55.1359 | 2025-07-03 | 4.451% | 0.05803% | 70% | 0.48694 | 1 | 7 | 1.4869 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 43.9077 | 45.9454 | 46.6091 | 46.627 | 0.77475 | FALSE | 58.8022 | 2018 | 2025-07-04 | 4.435% | 1.424% | 0.05643% | 70% | 0.42589 | 1 | 7 | 1.4259 | 56.6633 | 43.9077 | 2025-07-04 | 42.5552 | 44.5301 | 46.6082 | 2025-07-04 | 4.459% | 0.05916% | 70% | 0.49022 | 1 | 7 | 1.4902 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 56.3489 | 58.9651 | 59.8233 | 59.8578 | 0.99636 | FALSE | 59.8579 | 2022 | 2025-07-05 | 4.437% | 1.435% | 0.05791% | 70% | 0.42912 | 1 | 7 | 1.4291 | 56.5549 | 56.3489 | 2025-07-05 | 54.6142 | 57.1498 | 59.8216 | 2025-07-05 | 4.466% | 0.06074% | 70% | 0.49345 | 1 | 7 | 1.4935 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 40.1036 | 41.9663 | 42.5816 | 42.5966 | 0.71031 | FALSE | 58.5621 | 2020 | 2025-07-06 | 4.439% | 1.445% | 0.05982% | 70% | 0.43228 | 1 | 7 | 1.4323 | 56.445 | 40.1036 | 2025-07-06 | 38.8705 | 40.6759 | 42.5809 | 2025-07-06 | 4.474% | 0.06278% | 70% | 0.49662 | 1 | 7 | 1.4966 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 56.0158 | 58.6188 | 59.4846 | 59.5213 | 0.99435 | FALSE | 59.5215 | 2022 | 2025-07-07 | 4.44% | 1.455% | 0.06215% | 70% | 0.43539 | 1 | 7 | 1.4354 | 56.334 | 56.0158 | 2025-07-07 | 54.2943 | 56.8172 | 59.4827 | 2025-07-07 | 4.481% | 0.06528% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 57.1951 | 59.854 | 60.7444 | 60.7839 | 1.0173 | FALSE | 61.7315 | 2020 | 2025-07-08 | 4.442% | 1.466% | 0.06493% | 70% | 0.43843 | 1 | 7 | 1.4384 | 56.2222 | 57.1951 | 2025-07-08 | 55.4388 | 58.016 | 60.7424 | 2025-07-08 | 4.488% | 0.06824% | 70% | 0.50276 | 1 | 7 | 1.5028 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 56.83 | 59.473 | 60.3642 | 60.4054 | 1.0128 | TRUE | 60.4054 | 2025 | 2025-07-09 | 4.444% | 1.476% | 0.06815% | 70% | 0.4414 | 1 | 7 | 1.4414 | 56.1099 | 56.83 | 2025-07-09 | 55.0863 | 57.6483 | 60.3621 | 2025-07-09 | 4.496% | 0.07168% | 70% | 0.50573 | 1 | 7 | 1.5057 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 56.4189 | 59.0439 | 59.935 | 59.978 | 1.0075 | TRUE | 59.978 | 2025 | 2025-07-10 | 4.446% | 1.487% | 0.07183% | 70% | 0.44431 | 1 | 7 | 1.4443 | 55.9964 | 56.4189 | 2025-07-10 | 54.6893 | 57.2339 | 59.9327 | 2025-07-10 | 4.503% | 0.0756% | 70% | 0.50864 | 1 | 7 | 1.5086 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 55.5363 | 58.1215 | 59.0047 | 59.0496 | 0.99383 | FALSE | 59.0499 | 2022 | 2025-07-11 | 4.448% | 1.497% | 0.07663% | 70% | 0.44716 | 1 | 7 | 1.4472 | 55.8805 | 55.5363 | 2025-07-11 | 53.8353 | 56.3413 | 59.0024 | 2025-07-11 | 4.51% | 0.08072% | 70% | 0.51149 | 1 | 7 | 1.5115 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 54.3453 | 56.8761 | 57.7465 | 57.7925 | 0.97456 | FALSE | 57.7938 | 2022 | 2025-07-12 | 4.45% | 1.507% | 0.08259% | 70% | 0.44994 | 1 | 7 | 1.4499 | 55.7624 | 54.3453 | 2025-07-12 | 52.6822 | 55.1356 | 57.744 | 2025-07-12 | 4.517% | 0.08705% | 70% | 0.51427 | 1 | 7 | 1.5143 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 54.4011 | 56.9355 | 57.8129 | 57.8631 | 0.97767 | FALSE | 57.8644 | 2022 | 2025-07-13 | 4.451% | 1.518% | 0.08971% | 70% | 0.45265 | 1 | 7 | 1.4527 | 55.642 | 54.4011 | 2025-07-13 | 52.7377 | 55.1946 | 57.8101 | 2025-07-13 | 4.524% | 0.09461% | 70% | 0.51698 | 1 | 7 | 1.517 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 54.1404 | 56.6639 | 57.543 | 57.5975 | 0.97513 | FALSE | 58.6298 | 2018 | 2025-07-14 | 4.453% | 1.528% | 0.09801% | 70% | 0.4553 | 1 | 7 | 1.4553 | 55.5195 | 54.1404 | 2025-07-14 | 52.4864 | 54.9327 | 57.54 | 2025-07-14 | 4.531% | 0.1034% | 70% | 0.51963 | 1 | 7 | 1.5196 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 51.5722 | 53.9769 | 54.8201 | 54.8733 | 0.93089 | FALSE | 60.7328 | 2018 | 2025-07-15 | 4.455% | 1.538% | 0.1075% | 70% | 0.45788 | 1 | 7 | 1.4579 | 55.395 | 51.5722 | 2025-07-15 | 49.998 | 52.3294 | 54.8171 | 2025-07-15 | 4.538% | 0.1135% | 70% | 0.52222 | 1 | 7 | 1.5222 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 52.7768 | 55.2388 | 56.1075 | 56.1696 | 0.95484 | FALSE | 60.019 | 2018 | 2025-07-16 | 4.457% | 1.548% | 0.1182% | 70% | 0.46041 | 1 | 7 | 1.4604 | 55.2687 | 52.7768 | 2025-07-16 | 51.1671 | 53.554 | 56.104 | 2025-07-16 | 4.545% | 0.1248% | 70% | 0.52474 | 1 | 7 | 1.5247 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 53.3541 | 55.8441 | 56.7282 | 56.7988 | 0.96755 | FALSE | 58.5889 | 2021 | 2025-07-17 | 4.459% | 1.558% | 0.1303% | 70% | 0.46286 | 1 | 7 | 1.4629 | 55.1404 | 53.3541 | 2025-07-17 | 51.7281 | 54.1422 | 56.7243 | 2025-07-17 | 4.552% | 0.1376% | 70% | 0.52719 | 1 | 7 | 1.5272 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 55.4949 | 58.0859 | 59.0116 | 59.0963 | 1.0088 | TRUE | 59.0963 | 2025 | 2025-07-18 | 4.461% | 1.569% | 0.1433% | 70% | 0.46525 | 1 | 7 | 1.4653 | 55.0106 | 55.4949 | 2025-07-18 | 53.8047 | 56.3168 | 59.0069 | 2025-07-18 | 4.559% | 0.1513% | 70% | 0.52959 | 1 | 7 | 1.5296 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 33.4541 | 35.0167 | 35.5784 | 35.6032 | 0.60906 | FALSE | 58.8219 | 2020 | 2025-07-19 | 4.462% | 1.579% | 0.1573% | 70% | 0.46758 | 1 | 7 | 1.4676 | 54.8794 | 33.4541 | 2025-07-19 | 32.4376 | 33.9527 | 35.5771 | 2025-07-19 | 4.566% | 0.1659% | 70% | 0.53191 | 1 | 7 | 1.5319 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 40.6385 | 42.5375 | 43.2243 | 43.2714 | 0.74183 | FALSE | 57.9669 | 2020 | 2025-07-20 | 4.464% | 1.589% | 0.1722% | 70% | 0.46985 | 1 | 7 | 1.4698 | 54.7469 | 40.6385 | 2025-07-20 | 39.4041 | 41.2455 | 43.2217 | 2025-07-20 | 4.572% | 0.1815% | 70% | 0.53418 | 1 | 7 | 1.5342 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 53.026 | 55.5049 | 56.4068 | 56.5087 | 0.97086 | FALSE | 56.512 | 2022 | 2025-07-21 | 4.466% | 1.599% | 0.1881% | 70% | 0.47205 | 1 | 7 | 1.4721 | 54.6131 | 53.026 | 2025-07-21 | 51.4151 | 53.8187 | 56.4014 | 2025-07-21 | 4.579% | 0.1981% | 70% | 0.53638 | 1 | 7 | 1.5364 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 44.54 | 46.6231 | 47.3856 | 47.4575 | 0.81714 | FALSE | 54.9881 | 2021 | 2025-07-22 | 4.468% | 1.609% | 0.2049% | 70% | 0.47419 | 1 | 7 | 1.4742 | 54.4782 | 44.54 | 2025-07-22 | 43.1891 | 45.209 | 47.3818 | 2025-07-22 | 4.586% | 0.2157% | 70% | 0.53853 | 1 | 7 | 1.5385 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 39.2782 | 41.116 | 41.7927 | 41.849 | 0.72215 | FALSE | 56.4993 | 2018 | 2025-07-23 | 4.47% | 1.619% | 0.2227% | 70% | 0.47628 | 1 | 7 | 1.4763 | 54.3423 | 39.2782 | 2025-07-23 | 38.0885 | 39.8706 | 41.7898 | 2025-07-23 | 4.592% | 0.2342% | 70% | 0.54061 | 1 | 7 | 1.5406 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 53.3686 | 55.8667 | 56.792 | 56.9264 | 0.98452 | FALSE | 56.9287 | 2022 | 2025-07-24 | 4.472% | 1.629% | 0.2415% | 70% | 0.4783 | 1 | 7 | 1.4783 | 54.205 | 53.3686 | 2025-07-24 | 51.7512 | 54.1736 | 56.7852 | 2025-07-24 | 4.599% | 0.2537% | 70% | 0.54263 | 1 | 7 | 1.5426 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 28.5348 | 29.871 | 30.3689 | 30.3947 | 0.52685 | FALSE | 57.0917 | 2018 | 2025-07-25 | 4.473% | 1.639% | 0.2611% | 70% | 0.48026 | 1 | 7 | 1.4803 | 54.066 | 28.5348 | 2025-07-25 | 27.673 | 28.969 | 30.3676 | 2025-07-25 | 4.606% | 0.2739% | 70% | 0.54459 | 1 | 7 | 1.5446 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 44.9393 | 47.0447 | 47.8336 | 47.9361 | 0.8328 | FALSE | 56.9691 | 2020 | 2025-07-26 | 4.475% | 1.649% | 0.2806% | 70% | 0.48217 | 1 | 7 | 1.4822 | 53.9259 | 44.9393 | 2025-07-26 | 43.5809 | 45.6227 | 47.8286 | 2025-07-26 | 4.612% | 0.2942% | 70% | 0.5465 | 1 | 7 | 1.5465 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 55.3376 | 57.9313 | 58.9087 | 59.0861 | 1.0289 | TRUE | 59.0861 | 2025 | 2025-07-27 | 4.477% | 1.659% | 0.3002% | 70% | 0.48402 | 1 | 7 | 1.484 | 53.7847 | 55.3376 | 2025-07-27 | 53.6647 | 56.1799 | 58.9003 | 2025-07-27 | 4.619% | 0.3144% | 70% | 0.54835 | 1 | 7 | 1.5483 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 44.1089 | 46.1772 | 46.961 | 47.0734 | 0.8216 | FALSE | 55.2359 | 2020 | 2025-07-28 | 4.479% | 1.669% | 0.3199% | 70% | 0.48581 | 1 | 7 | 1.4858 | 53.6426 | 44.1089 | 2025-07-28 | 42.7782 | 44.7841 | 46.9559 | 2025-07-28 | 4.625% | 0.3346% | 70% | 0.55014 | 1 | 7 | 1.5501 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 25.9811 | 27.1998 | 27.6644 | 27.6893 | 0.48442 | FALSE | 58.8074 | 2018 | 2025-07-29 | 4.481% | 1.679% | 0.3396% | 70% | 0.48755 | 1 | 7 | 1.4875 | 53.4997 | 25.9811 | 2025-07-29 | 25.1999 | 26.382 | 27.6633 | 2025-07-29 | 4.632% | 0.3547% | 70% | 0.55188 | 1 | 7 | 1.5519 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 43.1166 | 45.14 | 45.9156 | 46.0356 | 0.80729 | FALSE | 48.6782 | 2020 | 2025-07-30 | 4.483% | 1.689% | 0.3593% | 70% | 0.48923 | 1 | 7 | 1.4892 | 53.356 | 43.1166 | 2025-07-30 | 41.8184 | 43.781 | 45.9104 | 2025-07-30 | 4.638% | 0.3749% | 70% | 0.55356 | 1 | 7 | 1.5536 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 53.972 | 56.5059 | 57.4825 | 57.7008 | 1.0143 | TRUE | 57.7008 | 2025 | 2025-07-31 | 4.484% | 1.699% | 0.3783% | 70% | 0.49086 | 1 | 7 | 1.4909 | 53.212 | 53.972 | 2025-07-31 | 52.3463 | 54.8039 | 57.4733 | 2025-07-31 | 4.645% | 0.3943% | 70% | 0.5552 | 1 | 7 | 1.5552 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 53.6305 | 56.1495 | 57.1257 | 57.3532 | 1.0106 | TRUE | 57.3532 | 2025 | 2025-08-01 | 4.486% | 1.709% | 0.3965% | 70% | 0.49244 | 1 | 7 | 1.4924 | 53.068 | 53.6305 | 2025-08-01 | 52.0167 | 54.4599 | 57.1164 | 2025-08-01 | 4.651% | 0.4129% | 70% | 0.55678 | 1 | 7 | 1.5568 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 53.8524 | 56.3829 | 57.369 | 57.6074 | 1.0175 | TRUE | 57.6074 | 2025 | 2025-08-02 | 4.488% | 1.719% | 0.4139% | 70% | 0.49397 | 1 | 7 | 1.494 | 52.924 | 53.8524 | 2025-08-02 | 52.2335 | 54.6879 | 57.3594 | 2025-08-02 | 4.657% | 0.4306% | 70% | 0.5583 | 1 | 7 | 1.5583 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 53.9541 | 56.4905 | 57.4842 | 57.7327 | 1.0222 | TRUE | 57.7327 | 2025 | 2025-08-03 | 4.49% | 1.729% | 0.4305% | 70% | 0.49545 | 1 | 7 | 1.4955 | 52.7801 | 53.9541 | 2025-08-03 | 52.3337 | 54.7939 | 57.4744 | 2025-08-03 | 4.664% | 0.4475% | 70% | 0.55979 | 1 | 7 | 1.5598 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 51.2892 | 53.7014 | 54.6515 | 54.8874 | 0.97425 | FALSE | 54.9406 | 2018 | 2025-08-04 | 4.492% | 1.738% | 0.4462% | 70% | 0.49689 | 1 | 7 | 1.4969 | 52.6364 | 51.2892 | 2025-08-04 | 49.7507 | 52.0905 | 54.6423 | 2025-08-04 | 4.67% | 0.4635% | 70% | 0.56122 | 1 | 7 | 1.5612 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 41.4076 | 43.3559 | 44.1274 | 44.2699 | 0.78772 | FALSE | 53.5906 | 2018 | 2025-08-05 | 4.494% | 1.748% | 0.4611% | 70% | 0.49827 | 1 | 7 | 1.4983 | 52.4931 | 41.4076 | 2025-08-05 | 40.1687 | 42.0586 | 44.1219 | 2025-08-05 | 4.676% | 0.4787% | 70% | 0.5626 | 1 | 7 | 1.5626 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 49.1192 | 51.4313 | 52.3517 | 52.5795 | 0.93789 | FALSE | 56.6451 | 2020 | 2025-08-06 | 4.495% | 1.758% | 0.4751% | 70% | 0.49961 | 1 | 7 | 1.4996 | 52.3502 | 49.1192 | 2025-08-06 | 47.6492 | 49.8921 | 52.3431 | 2025-08-06 | 4.683% | 0.493% | 70% | 0.56394 | 1 | 7 | 1.5639 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 51.9882 | 54.4363 | 55.416 | 55.6863 | 0.99576 | FALSE | 55.6873 | 2022 | 2025-08-07 | 4.497% | 1.768% | 0.4883% | 70% | 0.5009 | 1 | 7 | 1.5009 | 52.2082 | 51.9882 | 2025-08-07 | 50.4331 | 52.808 | 55.406 | 2025-08-07 | 4.689% | 0.5064% | 70% | 0.56524 | 1 | 7 | 1.5652 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 52.9342 | 55.428 | 56.4311 | 56.7149 | 1.0166 | FALSE | 56.7149 | 2024 | 2025-08-08 | 4.499% | 1.778% | 0.5003% | 70% | 0.50216 | 1 | 7 | 1.5022 | 52.0675 | 52.9342 | 2025-08-08 | 51.3524 | 53.7716 | 56.4207 | 2025-08-08 | 4.695% | 0.5187% | 70% | 0.56649 | 1 | 7 | 1.5665 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 51.2047 | 53.618 | 54.5938 | 54.8689 | 0.98598 | FALSE | 54.9285 | 2018 | 2025-08-09 | 4.501% | 1.787% | 0.5115% | 70% | 0.50337 | 1 | 7 | 1.5034 | 51.9277 | 51.2047 | 2025-08-09 | 49.6763 | 52.0175 | 54.5838 | 2025-08-09 | 4.702% | 0.5302% | 70% | 0.5677 | 1 | 7 | 1.5677 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 49.7911 | 52.1388 | 53.093 | 53.3561 | 0.96116 | FALSE | 53.3652 | 2022 | 2025-08-10 | 4.503% | 1.797% | 0.5219% | 70% | 0.50453 | 1 | 7 | 1.5045 | 51.7884 | 49.7911 | 2025-08-10 | 48.3067 | 50.5844 | 53.0835 | 2025-08-10 | 4.708% | 0.5408% | 70% | 0.56887 | 1 | 7 | 1.5689 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 47.6474 | 49.895 | 50.8131 | 51.0544 | 0.92197 | FALSE | 51.1371 | 2021 | 2025-08-11 | 4.505% | 1.807% | 0.5313% | 70% | 0.50566 | 1 | 7 | 1.5057 | 51.6494 | 47.6474 | 2025-08-11 | 46.2288 | 48.4094 | 50.8044 | 2025-08-11 | 4.714% | 0.5507% | 70% | 0.56999 | 1 | 7 | 1.57 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 48.0691 | 50.3375 | 51.2689 | 51.5205 | 0.93271 | FALSE | 51.5361 | 2022 | 2025-08-12 | 4.506% | 1.817% | 0.5399% | 70% | 0.50675 | 1 | 7 | 1.5068 | 51.5103 | 48.0691 | 2025-08-12 | 46.6392 | 48.8402 | 51.2597 | 2025-08-12 | 4.72% | 0.5597% | 70% | 0.57108 | 1 | 7 | 1.5711 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 36.1238 | 37.8293 | 38.533 | 38.6549 | 0.70156 | FALSE | 44.585 | 2018 | 2025-08-13 | 4.508% | 1.826% | 0.5476% | 70% | 0.5078 | 1 | 7 | 1.5078 | 51.3709 | 36.1238 | 2025-08-13 | 35.0527 | 36.7075 | 38.5285 | 2025-08-13 | 4.726% | 0.5678% | 70% | 0.57213 | 1 | 7 | 1.5721 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 35.9926 | 37.6926 | 38.3976 | 38.5207 | 0.7009 | FALSE | 56.1679 | 2018 | 2025-08-14 | 4.51% | 1.836% | 0.5554% | 70% | 0.50882 | 1 | 7 | 1.5088 | 51.2303 | 35.9926 | 2025-08-14 | 34.9265 | 36.5761 | 38.393 | 2025-08-14 | 4.733% | 0.5762% | 70% | 0.57315 | 1 | 7 | 1.5731 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 33.6133 | 35.2015 | 35.8635 | 35.9672 | 0.65613 | FALSE | 48.0137 | 2020 | 2025-08-15 | 4.512% | 1.846% | 0.5641% | 70% | 0.50979 | 1 | 7 | 1.5098 | 51.0878 | 33.6133 | 2025-08-15 | 32.619 | 34.1603 | 35.8596 | 2025-08-15 | 4.739% | 0.5854% | 70% | 0.57413 | 1 | 7 | 1.5741 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 38.6431 | 40.4697 | 41.2348 | 41.3903 | 0.75705 | FALSE | 56.5345 | 2018 | 2025-08-16 | 4.514% | 1.855% | 0.5735% | 70% | 0.51074 | 1 | 7 | 1.5107 | 50.9432 | 38.6431 | 2025-08-16 | 37.5 | 39.2727 | 41.2289 | 2025-08-16 | 4.745% | 0.5954% | 70% | 0.57507 | 1 | 7 | 1.5751 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 24.138 | 25.2795 | 25.7599 | 25.7976 | 0.47311 | FALSE | 53.8586 | 2018 | 2025-08-17 | 4.516% | 1.865% | 0.5838% | 70% | 0.51165 | 1 | 7 | 1.5116 | 50.7961 | 24.138 | 2025-08-17 | 23.4268 | 24.5347 | 25.7584 | 2025-08-17 | 4.751% | 0.6064% | 70% | 0.57598 | 1 | 7 | 1.576 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 32.347 | 33.8774 | 34.5246 | 34.6243 | 0.63672 | FALSE | 45.3321 | 2021 | 2025-08-18 | 4.517% | 1.875% | 0.595% | 70% | 0.51253 | 1 | 7 | 1.5125 | 50.6463 | 32.347 | 2025-08-18 | 31.3933 | 32.8786 | 34.5207 | 2025-08-18 | 4.757% | 0.6182% | 70% | 0.57686 | 1 | 7 | 1.5769 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 33.7793 | 35.3781 | 36.0575 | 36.1732 | 0.66706 | FALSE | 41.8172 | 2021 | 2025-08-19 | 4.519% | 1.884% | 0.607% | 70% | 0.51337 | 1 | 7 | 1.5134 | 50.4934 | 33.7793 | 2025-08-19 | 32.784 | 34.3357 | 36.0529 | 2025-08-19 | 4.763% | 0.6309% | 70% | 0.57771 | 1 | 7 | 1.5777 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 49.3062 | 51.6409 | 52.6377 | 52.9564 | 0.97934 | FALSE | 52.9621 | 2022 | 2025-08-20 | 4.521% | 1.894% | 0.6198% | 70% | 0.51419 | 1 | 7 | 1.5142 | 50.3372 | 49.3062 | 2025-08-20 | 47.8496 | 50.1153 | 52.625 | 2025-08-20 | 4.769% | 0.6446% | 70% | 0.57852 | 1 | 7 | 1.5785 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 39.0517 | 40.9017 | 41.6953 | 41.8766 | 0.77668 | FALSE | 53.9828 | 2020 | 2025-08-21 | 4.523% | 1.903% | 0.6336% | 70% | 0.51498 | 1 | 7 | 1.515 | 50.1787 | 39.0517 | 2025-08-21 | 37.9019 | 39.6973 | 41.688 | 2025-08-21 | 4.775% | 0.6591% | 70% | 0.57931 | 1 | 7 | 1.5793 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 27.4226 | 28.7221 | 29.2823 | 29.3498 | 0.54594 | FALSE | 55.501 | 2018 | 2025-08-22 | 4.525% | 1.913% | 0.6484% | 70% | 0.51573 | 1 | 7 | 1.5157 | 50.019 | 27.4226 | 2025-08-22 | 26.6182 | 27.8797 | 29.2795 | 2025-08-22 | 4.781% | 0.6748% | 70% | 0.58007 | 1 | 7 | 1.5801 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 42.6641 | 44.6869 | 45.5628 | 45.8045 | 0.85454 | FALSE | 53.0622 | 2018 | 2025-08-23 | 4.527% | 1.922% | 0.6646% | 70% | 0.51646 | 1 | 7 | 1.5165 | 49.8576 | 42.6641 | 2025-08-23 | 41.409 | 43.3723 | 45.5529 | 2025-08-23 | 4.787% | 0.6918% | 70% | 0.5808 | 1 | 7 | 1.5808 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 49.8909 | 52.2573 | 53.2867 | 53.6527 | 1.004 | TRUE | 53.6527 | 2025 | 2025-08-24 | 4.528% | 1.932% | 0.6821% | 70% | 0.51717 | 1 | 7 | 1.5172 | 49.6943 | 49.8909 | 2025-08-24 | 48.4217 | 50.7184 | 53.2717 | 2025-08-24 | 4.793% | 0.7102% | 70% | 0.5815 | 1 | 7 | 1.5815 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 28.0896 | 29.4225 | 30.005 | 30.0855 | 0.56467 | FALSE | 51.4191 | 2021 | 2025-08-25 | 4.53% | 1.941% | 0.701% | 70% | 0.51785 | 1 | 7 | 1.5178 | 49.5286 | 28.0896 | 2025-08-25 | 27.2681 | 28.562 | 30.0017 | 2025-08-25 | 4.799% | 0.73% | 70% | 0.58218 | 1 | 7 | 1.5822 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 35.8938 | 37.5977 | 38.3458 | 38.5154 | 0.72512 | FALSE | 52.5536 | 2020 | 2025-08-26 | 4.532% | 1.951% | 0.7213% | 70% | 0.5185 | 1 | 7 | 1.5185 | 49.3604 | 35.8938 | 2025-08-26 | 34.8427 | 36.4967 | 38.3388 | 2025-08-26 | 4.805% | 0.7511% | 70% | 0.58283 | 1 | 7 | 1.5828 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 45.4223 | 47.5795 | 48.5309 | 48.8541 | 0.92266 | FALSE | 48.8784 | 2022 | 2025-08-27 | 4.534% | 1.96% | 0.743% | 70% | 0.51913 | 1 | 7 | 1.5191 | 49.1894 | 45.4223 | 2025-08-27 | 44.0896 | 46.1835 | 48.5175 | 2025-08-27 | 4.811% | 0.7737% | 70% | 0.58346 | 1 | 7 | 1.5835 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 48.558 | 50.8651 | 51.8871 | 52.2819 | 0.99056 | FALSE | 53.3193 | 2021 | 2025-08-28 | 4.536% | 1.97% | 0.7653% | 70% | 0.51973 | 1 | 7 | 1.5197 | 49.0155 | 48.558 | 2025-08-28 | 47.1332 | 49.3726 | 51.8709 | 2025-08-28 | 4.816% | 0.7968% | 70% | 0.58406 | 1 | 7 | 1.5841 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 32.5754 | 34.1238 | 34.8128 | 34.957 | 0.66449 | FALSE | 52.6927 | 2021 | 2025-08-29 | 4.538% | 1.979% | 0.7873% | 70% | 0.52031 | 1 | 7 | 1.5203 | 48.8391 | 32.5754 | 2025-08-29 | 31.6252 | 33.1284 | 34.8068 | 2025-08-29 | 4.822% | 0.8196% | 70% | 0.58465 | 1 | 7 | 1.5846 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 47.909 | 50.1871 | 51.2054 | 51.6137 | 0.98439 | FALSE | 51.6193 | 2022 | 2025-08-30 | 4.539% | 1.989% | 0.8089% | 70% | 0.52087 | 1 | 7 | 1.5209 | 48.6597 | 47.909 | 2025-08-30 | 46.5059 | 48.7173 | 51.1887 | 2025-08-30 | 4.828% | 0.8419% | 70% | 0.58521 | 1 | 7 | 1.5852 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 20.1807 | 21.1407 | 21.5717 | 21.6015 | 0.41341 | FALSE | 51.1122 | 2021 | 2025-08-31 | 4.541% | 1.998% | 0.8302% | 70% | 0.52141 | 1 | 7 | 1.5214 | 48.4772 | 20.1807 | 2025-08-31 | 19.5957 | 20.5279 | 21.5705 | 2025-08-31 | 4.834% | 0.8639% | 70% | 0.58575 | 1 | 7 | 1.5857 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 42.8269 | 44.8651 | 45.7841 | 46.1132 | 0.88562 | FALSE | 46.1516 | 2022 | 2025-09-01 | 4.543% | 2.007% | 0.8511% | 70% | 0.52193 | 1 | 7 | 1.5219 | 48.2911 | 42.8269 | 2025-09-01 | 41.5771 | 43.5558 | 45.7709 | 2025-09-01 | 4.839% | 0.8854% | 70% | 0.58627 | 1 | 7 | 1.5863 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 37.8937 | 39.6979 | 40.5149 | 40.7625 | 0.7857 | FALSE | 43.9322 | 2018 | 2025-09-02 | 4.545% | 2.017% | 0.8717% | 70% | 0.52243 | 1 | 7 | 1.5224 | 48.1012 | 37.8937 | 2025-09-02 | 36.7908 | 38.5425 | 40.505 | 2025-09-02 | 4.845% | 0.9066% | 70% | 0.58677 | 1 | 7 | 1.5868 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 31.8284 | 33.3444 | 34.0339 | 34.1927 | 0.66152 | FALSE | 53.1841 | 2018 | 2025-09-03 | 4.547% | 2.026% | 0.8919% | 70% | 0.52291 | 1 | 7 | 1.5229 | 47.9073 | 31.8284 | 2025-09-03 | 30.9049 | 32.377 | 34.0276 | 2025-09-03 | 4.851% | 0.9274% | 70% | 0.58725 | 1 | 7 | 1.5872 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 48.3351 | 50.6384 | 51.6903 | 52.166 | 1.0131 | FALSE | 52.708 | 2018 | 2025-09-04 | 4.548% | 2.035% | 0.9118% | 70% | 0.52338 | 1 | 7 | 1.5234 | 47.7094 | 48.3351 | 2025-09-04 | 46.9261 | 49.1622 | 51.6716 | 2025-09-04 | 4.856% | 0.9477% | 70% | 0.58771 | 1 | 7 | 1.5877 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 41.3998 | 43.3734 | 44.2786 | 44.6174 | 0.86991 | FALSE | 52.3602 | 2020 | 2025-09-05 | 4.55% | 2.044% | 0.9301% | 70% | 0.52382 | 1 | 7 | 1.5238 | 47.5088 | 41.3998 | 2025-09-05 | 40.197 | 42.1132 | 44.2654 | 2025-09-05 | 4.862% | 0.9663% | 70% | 0.58815 | 1 | 7 | 1.5882 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 45.003 | 47.1493 | 48.1378 | 48.5655 | 0.95069 | FALSE | 51.2536 | 2018 | 2025-09-06 | 4.552% | 2.054% | 0.9465% | 70% | 0.52425 | 1 | 7 | 1.5242 | 47.3057 | 45.003 | 2025-09-06 | 43.6951 | 45.779 | 48.1214 | 2025-09-06 | 4.868% | 0.9829% | 70% | 0.58858 | 1 | 7 | 1.5886 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 35.0598 | 36.7326 | 37.5063 | 37.7365 | 0.74174 | FALSE | 52.76 | 2018 | 2025-09-07 | 4.554% | 2.063% | 0.9609% | 70% | 0.52466 | 1 | 7 | 1.5247 | 47.1002 | 35.0598 | 2025-09-07 | 34.0458 | 35.6703 | 37.4975 | 2025-09-07 | 4.873% | 0.9974% | 70% | 0.58899 | 1 | 7 | 1.589 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 39.9609 | 41.8684 | 42.7542 | 43.085 | 0.85042 | FALSE | 48.2272 | 2020 | 2025-09-08 | 4.556% | 2.072% | 0.9734% | 70% | 0.52506 | 1 | 7 | 1.5251 | 46.8924 | 39.9609 | 2025-09-08 | 38.8044 | 40.6567 | 42.7418 | 2025-09-08 | 4.879% | 1.01% | 70% | 0.58939 | 1 | 7 | 1.5894 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 16.863 | 17.6682 | 18.0437 | 18.0593 | 0.35798 | FALSE | 49.5377 | 2020 | 2025-09-09 | 4.558% | 2.081% | 0.9838% | 70% | 0.52544 | 1 | 7 | 1.5254 | 46.6823 | 16.863 | 2025-09-09 | 16.3797 | 17.1619 | 18.0431 | 2025-09-09 | 4.884% | 1.02% | 70% | 0.58977 | 1 | 7 | 1.5898 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 44.2575 | 46.3719 | 47.3618 | 47.8039 | 0.95174 | FALSE | 47.8223 | 2022 | 2025-09-10 | 4.559% | 2.09% | 0.9923% | 70% | 0.5258 | 1 | 7 | 1.5258 | 46.4702 | 44.2575 | 2025-09-10 | 42.9777 | 45.0309 | 47.3458 | 2025-09-10 | 4.889% | 1.028% | 70% | 0.59014 | 1 | 7 | 1.5901 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 46.491 | 48.7129 | 49.7575 | 50.2588 | 1.0051 | TRUE | 50.2588 | 2025 | 2025-09-11 | 4.561% | 2.099% | 0.9975% | 70% | 0.52616 | 1 | 7 | 1.5262 | 46.2566 | 46.491 | 2025-09-11 | 45.1473 | 47.305 | 49.7396 | 2025-09-11 | 4.895% | 1.033% | 70% | 0.59049 | 1 | 7 | 1.5905 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 35.8168 | 37.5293 | 38.3376 | 38.6012 | 0.77544 | FALSE | 50.4549 | 2018 | 2025-09-12 | 4.563% | 2.108% | 1% | 70% | 0.52649 | 1 | 7 | 1.5265 | 46.0414 | 35.8168 | 2025-09-12 | 34.787 | 36.4503 | 38.3283 | 2025-09-12 | 4.9% | 1.035% | 70% | 0.59083 | 1 | 7 | 1.5908 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 11.3049 | 11.8457 | 12.1019 | 12.1019 | 0.24423 | FALSE | 48.1578 | 2020 | 2025-09-13 | 4.565% | 2.117% | 1% | 70% | 0.52682 | 1 | 7 | 1.5268 | 45.8246 | 11.3049 | 2025-09-13 | 10.9829 | 11.5083 | 12.1019 | 2025-09-13 | 4.905% | 1.035% | 70% | 0.59115 | 1 | 7 | 1.5912 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 37.9216 | 39.7362 | 40.5995 | 40.9093 | 0.82949 | FALSE | 47.8661 | 2020 | 2025-09-14 | 4.567% | 2.126% | 0.9975% | 70% | 0.52713 | 1 | 7 | 1.5271 | 45.6063 | 37.9216 | 2025-09-14 | 36.8333 | 38.5959 | 40.589 | 2025-09-14 | 4.91% | 1.031% | 70% | 0.59146 | 1 | 7 | 1.5915 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 42.384 | 44.413 | 45.3821 | 45.7935 | 0.93296 | FALSE | 49.3088 | 2020 | 2025-09-15 | 4.569% | 2.135% | 0.9922% | 70% | 0.52743 | 1 | 7 | 1.5274 | 45.3867 | 42.384 | 2025-09-15 | 41.1673 | 43.1381 | 45.3683 | 2025-09-15 | 4.916% | 1.025% | 70% | 0.59176 | 1 | 7 | 1.5918 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 25.2193 | 26.4272 | 27.0062 | 27.1047 | 0.55489 | FALSE | 44.0254 | 2018 | 2025-09-16 | 4.57% | 2.144% | 0.9842% | 70% | 0.52772 | 1 | 7 | 1.5277 | 45.1657 | 25.2193 | 2025-09-16 | 24.5008 | 25.6742 | 27.003 | 2025-09-16 | 4.921% | 1.017% | 70% | 0.59205 | 1 | 7 | 1.5921 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 46.4264 | 48.6509 | 49.7214 | 50.2102 | 1.033 | TRUE | 50.2102 | 2025 | 2025-09-17 | 4.572% | 2.153% | 0.9735% | 70% | 0.528 | 1 | 7 | 1.528 | 44.9437 | 46.4264 | 2025-09-17 | 45.0964 | 47.2572 | 49.7055 | 2025-09-17 | 4.926% | 1.005% | 70% | 0.59233 | 1 | 7 | 1.5923 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 45.6974 | 47.8878 | 48.946 | 49.4204 | 1.0219 | TRUE | 49.4204 | 2025 | 2025-09-18 | 4.574% | 2.162% | 0.96% | 70% | 0.52827 | 1 | 7 | 1.5283 | 44.7198 | 45.6974 | 2025-09-18 | 44.3904 | 46.5181 | 48.9308 | 2025-09-18 | 4.931% | 0.9908% | 70% | 0.5926 | 1 | 7 | 1.5926 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 44.0649 | 46.178 | 47.2027 | 47.6468 | 0.99025 | FALSE | 47.6501 | 2022 | 2025-09-19 | 4.576% | 2.171% | 0.9452% | 70% | 0.52852 | 1 | 7 | 1.5285 | 44.493 | 44.0649 | 2025-09-19 | 42.8068 | 44.8595 | 47.1886 | 2025-09-19 | 4.936% | 0.9751% | 70% | 0.59285 | 1 | 7 | 1.5929 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 44.0676 | 46.1816 | 47.2107 | 47.6512 | 0.99553 | FALSE | 48.89 | 2018 | 2025-09-20 | 4.578% | 2.18% | 0.9303% | 70% | 0.52877 | 1 | 7 | 1.5288 | 44.2628 | 44.0676 | 2025-09-20 | 42.8111 | 44.8649 | 47.1967 | 2025-09-20 | 4.941% | 0.9597% | 70% | 0.5931 | 1 | 7 | 1.5931 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 45.542 | 47.7277 | 48.7955 | 49.2464 | 1.0344 | TRUE | 49.2464 | 2025 | 2025-09-21 | 4.58% | 2.188% | 0.9155% | 70% | 0.52901 | 1 | 7 | 1.529 | 44.0295 | 45.542 | 2025-09-21 | 44.2453 | 46.3688 | 48.7813 | 2025-09-21 | 4.945% | 0.9445% | 70% | 0.59334 | 1 | 7 | 1.5933 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 44.3527 | 46.4822 | 47.5264 | 47.9584 | 1.0128 | TRUE | 47.9584 | 2025 | 2025-09-22 | 4.581% | 2.197% | 0.9007% | 70% | 0.52923 | 1 | 7 | 1.5292 | 43.7932 | 44.3527 | 2025-09-22 | 43.0917 | 45.1606 | 47.5126 | 2025-09-22 | 4.95% | 0.9295% | 70% | 0.59357 | 1 | 7 | 1.5936 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 33.3733 | 34.9763 | 35.7652 | 35.9775 | 0.76397 | FALSE | 41.9604 | 2021 | 2025-09-23 | 4.583% | 2.206% | 0.8858% | 70% | 0.52945 | 1 | 7 | 1.5295 | 43.5542 | 33.3733 | 2025-09-23 | 32.4288 | 33.9865 | 35.7583 | 2025-09-23 | 4.955% | 0.9147% | 70% | 0.59378 | 1 | 7 | 1.5938 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 22.3922 | 23.4682 | 23.9996 | 24.0646 | 0.51387 | FALSE | 41.0389 | 2021 | 2025-09-24 | 4.585% | 2.214% | 0.871% | 70% | 0.52966 | 1 | 7 | 1.5297 | 43.3126 | 22.3922 | 2025-09-24 | 21.7616 | 22.8073 | 23.9975 | 2025-09-24 | 4.96% | 0.9001% | 70% | 0.59399 | 1 | 7 | 1.594 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 33.8916 | 35.5209 | 36.3284 | 36.5475 | 0.78489 | FALSE | 36.5991 | 2022 | 2025-09-25 | 4.587% | 2.223% | 0.8617% | 70% | 0.52986 | 1 | 7 | 1.5299 | 43.0663 | 33.8916 | 2025-09-25 | 32.9346 | 34.5179 | 36.3209 | 2025-09-25 | 4.964% | 0.8914% | 70% | 0.5942 | 1 | 7 | 1.5942 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 35.2732 | 36.9696 | 37.8135 | 38.0583 | 0.82206 | FALSE | 39.7914 | 2018 | 2025-09-26 | 4.589% | 2.232% | 0.8595% | 70% | 0.53006 | 1 | 7 | 1.5301 | 42.8148 | 35.2732 | 2025-09-26 | 34.2778 | 35.9263 | 37.8047 | 2025-09-26 | 4.969% | 0.8902% | 70% | 0.59439 | 1 | 7 | 1.5944 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 15.1054 | 15.8322 | 16.195 | 16.206 | 0.35211 | FALSE | 40.2572 | 2018 | 2025-09-27 | 4.591% | 2.24% | 0.8644% | 70% | 0.53024 | 1 | 7 | 1.5302 | 42.5584 | 15.1054 | 2025-09-27 | 14.6828 | 15.3892 | 16.1946 | 2025-09-27 | 4.973% | 0.8964% | 70% | 0.59458 | 1 | 7 | 1.5946 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 15.1728 | 15.9031 | 16.269 | 16.2809 | 0.35584 | FALSE | 31.059 | 2021 | 2025-09-28 | 4.592% | 2.249% | 0.8765% | 70% | 0.53042 | 1 | 7 | 1.5304 | 42.2972 | 15.1728 | 2025-09-28 | 14.7488 | 15.4587 | 16.2685 | 2025-09-28 | 4.977% | 0.9103% | 70% | 0.59476 | 1 | 7 | 1.5948 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 21.5057 | 22.5412 | 23.0617 | 23.1244 | 0.50845 | FALSE | 45.4793 | 2018 | 2025-09-29 | 4.594% | 2.257% | 0.8959% | 70% | 0.5306 | 1 | 7 | 1.5306 | 42.0316 | 21.5057 | 2025-09-29 | 20.9039 | 21.9105 | 23.0592 | 2025-09-29 | 4.982% | 0.932% | 70% | 0.59493 | 1 | 7 | 1.5949 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 29.7017 | 31.1326 | 31.8541 | 32.0278 | 0.7085 | FALSE | 37.7312 | 2020 | 2025-09-30 | 4.596% | 2.265% | 0.9227% | 70% | 0.53076 | 1 | 7 | 1.5308 | 41.7616 | 29.7017 | 2025-09-30 | 28.8683 | 30.259 | 31.8469 | 2025-09-30 | 4.986% | 0.9615% | 70% | 0.59509 | 1 | 7 | 1.5951 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 34.7862 | 36.4627 | 37.311 | 37.5878 | 0.83661 | FALSE | 44.2159 | 2020 | 2025-10-01 | 4.598% | 2.274% | 0.9572% | 70% | 0.53092 | 1 | 7 | 1.5309 | 41.4876 | 34.7862 | 2025-10-01 | 33.8083 | 35.4377 | 37.299 | 2025-10-01 | 4.99% | 0.9989% | 70% | 0.59525 | 1 | 7 | 1.5953 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 39.3542 | 41.2517 | 42.215 | 42.6134 | 0.95439 | FALSE | 42.6307 | 2022 | 2025-10-02 | 4.6% | 2.282% | 0.9993% | 70% | 0.53107 | 1 | 7 | 1.5311 | 41.2082 | 39.3542 | 2025-10-02 | 38.2456 | 40.0896 | 42.197 | 2025-10-02 | 4.994% | 1.044% | 70% | 0.5954 | 1 | 7 | 1.5954 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 34.9924 | 36.6803 | 37.54 | 37.8568 | 0.85326 | FALSE | 37.9101 | 2022 | 2025-10-03 | 4.602% | 2.29% | 1.055% | 70% | 0.53122 | 1 | 7 | 1.5312 | 40.9202 | 34.9924 | 2025-10-03 | 34.0093 | 35.6497 | 37.5252 | 2025-10-03 | 4.998% | 1.104% | 70% | 0.59555 | 1 | 7 | 1.5955 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 41.7174 | 43.7304 | 44.7591 | 45.2677 | 1.0269 | TRUE | 45.2677 | 2025 | 2025-10-04 | 4.603% | 2.298% | 1.123% | 70% | 0.53136 | 1 | 7 | 1.5314 | 40.6245 | 41.7174 | 2025-10-04 | 40.541 | 42.4973 | 44.7349 | 2025-10-04 | 5.002% | 1.177% | 70% | 0.59569 | 1 | 7 | 1.5957 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 41.3595 | 43.3561 | 44.3797 | 44.9207 | 1.0257 | TRUE | 44.9207 | 2025 | 2025-10-05 | 4.605% | 2.306% | 1.204% | 70% | 0.53149 | 1 | 7 | 1.5315 | 40.3215 | 41.3595 | 2025-10-05 | 40.193 | 42.1334 | 44.3536 | 2025-10-05 | 5.006% | 1.262% | 70% | 0.59583 | 1 | 7 | 1.5958 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 14.6979 | 15.4077 | 15.7728 | 15.7925 | 0.36302 | FALSE | 37.4563 | 2021 | 2025-10-06 | 4.607% | 2.315% | 1.298% | 70% | 0.53162 | 1 | 7 | 1.5316 | 40.0117 | 14.6979 | 2025-10-06 | 14.2915 | 14.9817 | 15.7718 | 2025-10-06 | 5.01% | 1.361% | 70% | 0.59595 | 1 | 7 | 1.596 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 31.1003 | 32.6029 | 33.3782 | 33.7052 | 0.78003 | FALSE | 42.3299 | 2021 | 2025-10-07 | 4.609% | 2.323% | 1.405% | 70% | 0.53175 | 1 | 7 | 1.5317 | 39.6956 | 31.1003 | 2025-10-07 | 30.2293 | 31.6898 | 33.3623 | 2025-10-07 | 5.013% | 1.473% | 70% | 0.59608 | 1 | 7 | 1.5961 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 14.973 | 15.6968 | 16.0713 | 16.0995 | 0.37514 | FALSE | 42.6921 | 2021 | 2025-10-08 | 4.611% | 2.331% | 1.525% | 70% | 0.53187 | 1 | 7 | 1.5319 | 39.3735 | 14.973 | 2025-10-08 | 14.56 | 15.2638 | 16.07 | 2025-10-08 | 5.017% | 1.598% | 70% | 0.5962 | 1 | 7 | 1.5962 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 39.1433 | 41.0361 | 42.0187 | 42.7271 | 1.0025 | TRUE | 42.7271 | 2025 | 2025-10-09 | 4.612% | 2.338% | 1.658% | 70% | 0.53198 | 1 | 7 | 1.532 | 39.046 | 39.1433 | 2025-10-09 | 38.0378 | 39.8771 | 41.9849 | 2025-10-09 | 5.02% | 1.737% | 70% | 0.59631 | 1 | 7 | 1.5963 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 34.1172 | 35.7677 | 36.627 | 37.1822 | 0.87849 | FALSE | 37.2596 | 2022 | 2025-10-10 | 4.614% | 2.346% | 1.798% | 70% | 0.53209 | 1 | 7 | 1.5321 | 38.716 | 34.1172 | 2025-10-10 | 33.1581 | 34.7622 | 36.6009 | 2025-10-10 | 5.024% | 1.883% | 70% | 0.59642 | 1 | 7 | 1.5964 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 24.5194 | 25.7061 | 26.3258 | 26.5761 | 0.63232 | FALSE | 42.8409 | 2018 | 2025-10-11 | 4.616% | 2.354% | 1.946% | 70% | 0.5322 | 1 | 7 | 1.5322 | 38.3838 | 24.5194 | 2025-10-11 | 23.8378 | 24.9914 | 26.3142 | 2025-10-11 | 5.027% | 2.036% | 70% | 0.59653 | 1 | 7 | 1.5965 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 23.3067 | 24.4351 | 25.0262 | 25.2632 | 0.60534 | FALSE | 40.8008 | 2021 | 2025-10-12 | 4.618% | 2.362% | 2.101% | 70% | 0.5323 | 1 | 7 | 1.5323 | 38.0499 | 23.3067 | 2025-10-12 | 22.66 | 23.7571 | 25.0155 | 2025-10-12 | 5.03% | 2.196% | 70% | 0.59663 | 1 | 7 | 1.5966 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 23.9381 | 25.0975 | 25.7067 | 25.9879 | 0.62713 | FALSE | 40.0509 | 2021 | 2025-10-13 | 4.62% | 2.37% | 2.263% | 70% | 0.5324 | 1 | 7 | 1.5324 | 37.7148 | 23.9381 | 2025-10-13 | 23.2736 | 24.4009 | 25.6942 | 2025-10-13 | 5.033% | 2.364% | 70% | 0.59673 | 1 | 7 | 1.5967 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 14.8858 | 15.6071 | 15.9872 | 16.0419 | 0.38988 | FALSE | 42.1977 | 2021 | 2025-10-14 | 4.622% | 2.377% | 2.433% | 70% | 0.53249 | 1 | 7 | 1.5325 | 37.3788 | 14.8858 | 2025-10-14 | 14.4781 | 15.1797 | 15.9848 | 2025-10-14 | 5.037% | 2.539% | 70% | 0.59682 | 1 | 7 | 1.5968 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 37.9017 | 39.739 | 40.7099 | 41.8012 | 1.0232 | TRUE | 41.8012 | 2025 | 2025-10-15 | 4.623% | 2.385% | 2.61% | 70% | 0.53258 | 1 | 7 | 1.5326 | 37.0424 | 37.9017 | 2025-10-15 | 36.8291 | 38.6144 | 40.6637 | 2025-10-15 | 5.04% | 2.721% | 70% | 0.59691 | 1 | 7 | 1.5969 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 33.8043 | 35.4436 | 36.3124 | 37.2359 | 0.91801 | FALSE | 39.4039 | 2018 | 2025-10-16 | 4.625% | 2.392% | 2.796% | 70% | 0.53267 | 1 | 7 | 1.5327 | 36.7043 | 33.8043 | 2025-10-16 | 32.8519 | 34.4451 | 36.2742 | 2025-10-16 | 5.042% | 2.911% | 70% | 0.597 | 1 | 7 | 1.597 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 18.526 | 19.4248 | 19.9025 | 20.0817 | 0.49869 | FALSE | 38.7174 | 2021 | 2025-10-17 | 4.627% | 2.4% | 2.982% | 70% | 0.53275 | 1 | 7 | 1.5327 | 36.3658 | 18.526 | 2025-10-17 | 18.0174 | 18.8915 | 19.8953 | 2025-10-17 | 5.045% | 3.102% | 70% | 0.59708 | 1 | 7 | 1.5971 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 35.1711 | 36.8782 | 37.7879 | 38.9789 | 0.97509 | FALSE | 39.006 | 2022 | 2025-10-18 | 4.629% | 2.407% | 3.163% | 70% | 0.53283 | 1 | 7 | 1.5328 | 36.0296 | 35.1711 | 2025-10-18 | 34.1771 | 35.8359 | 37.7411 | 2025-10-18 | 5.048% | 3.287% | 70% | 0.59716 | 1 | 7 | 1.5972 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 15.7048 | 16.4674 | 16.8749 | 16.9883 | 0.42813 | FALSE | 39.3399 | 2020 | 2025-10-19 | 4.631% | 2.415% | 3.339% | 70% | 0.53291 | 1 | 7 | 1.5329 | 35.6959 | 15.7048 | 2025-10-19 | 15.2767 | 16.0185 | 16.8706 | 2025-10-19 | 5.051% | 3.467% | 70% | 0.59724 | 1 | 7 | 1.5972 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 12.1897 | 12.7818 | 13.0991 | 13.1285 | 0.33333 | FALSE | 36.6619 | 2020 | 2025-10-20 | 4.633% | 2.422% | 3.509% | 70% | 0.53298 | 1 | 7 | 1.533 | 35.3652 | 12.1897 | 2025-10-20 | 11.86 | 12.4361 | 13.098 | 2025-10-20 | 5.053% | 3.64% | 70% | 0.59731 | 1 | 7 | 1.5973 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 16.5467 | 17.3509 | 17.7829 | 17.9451 | 0.45906 | FALSE | 22.2024 | 2018 | 2025-10-21 | 4.634% | 2.43% | 3.674% | 70% | 0.53305 | 1 | 7 | 1.533 | 35.0376 | 16.5467 | 2025-10-21 | 16.096 | 16.8782 | 17.777 | 2025-10-21 | 5.056% | 3.807% | 70% | 0.59738 | 1 | 7 | 1.5974 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 34.4332 | 36.1072 | 37.0091 | 38.4662 | 0.99147 | FALSE | 38.4767 | 2022 | 2025-10-22 | 4.636% | 2.437% | 3.832% | 70% | 0.53312 | 1 | 7 | 1.5331 | 34.7134 | 34.4332 | 2025-10-22 | 33.4612 | 35.0879 | 36.9574 | 2025-10-22 | 5.058% | 3.968% | 70% | 0.59745 | 1 | 7 | 1.5974 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 20.2072 | 21.19 | 21.7208 | 22.0816 | 0.57349 | FALSE | 34.9455 | 2021 | 2025-10-23 | 4.638% | 2.444% | 3.978% | 70% | 0.53318 | 1 | 7 | 1.5332 | 34.3955 | 20.2072 | 2025-10-23 | 19.6538 | 20.6097 | 21.7084 | 2025-10-23 | 5.061% | 4.116% | 70% | 0.59751 | 1 | 7 | 1.5975 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 28.9379 | 30.346 | 31.1085 | 32.145 | 0.84124 | FALSE | 39.1302 | 2021 | 2025-10-24 | 4.64% | 2.451% | 4.111% | 70% | 0.53324 | 1 | 7 | 1.5332 | 34.084 | 28.9379 | 2025-10-24 | 28.1314 | 29.5002 | 31.0735 | 2025-10-24 | 5.063% | 4.25% | 70% | 0.59758 | 1 | 7 | 1.5976 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 22.4962 | 23.5913 | 24.1858 | 24.733 | 0.65223 | FALSE | 36.6534 | 2021 | 2025-10-25 | 4.642% | 2.458% | 4.231% | 70% | 0.5333 | 1 | 7 | 1.5333 | 33.7791 | 22.4962 | 2025-10-25 | 21.8786 | 22.9435 | 24.1678 | 2025-10-25 | 5.066% | 4.371% | 70% | 0.59764 | 1 | 7 | 1.5976 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 15.4742 | 16.2278 | 16.638 | 16.8069 | 0.44662 | FALSE | 37.3784 | 2018 | 2025-10-26 | 4.644% | 2.465% | 4.338% | 70% | 0.53336 | 1 | 7 | 1.5334 | 33.4812 | 15.4742 | 2025-10-26 | 15.0564 | 15.7896 | 16.6325 | 2025-10-26 | 5.068% | 4.478% | 70% | 0.59769 | 1 | 7 | 1.5977 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 15.6507 | 16.4132 | 16.8293 | 17.014 | 0.4556 | FALSE | 34.0647 | 2021 | 2025-10-27 | 4.645% | 2.472% | 4.431% | 70% | 0.53342 | 1 | 7 | 1.5334 | 33.1904 | 15.6507 | 2025-10-27 | 15.2286 | 15.9704 | 16.8234 | 2025-10-27 | 5.07% | 4.572% | 70% | 0.59775 | 1 | 7 | 1.5977 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 17.1051 | 17.9388 | 18.3949 | 18.6592 | 0.50349 | FALSE | 36.2689 | 2021 | 2025-10-28 | 4.647% | 2.48% | 4.511% | 70% | 0.53347 | 1 | 7 | 1.5335 | 32.907 | 17.1051 | 2025-10-28 | 16.6429 | 17.454 | 18.3866 | 2025-10-28 | 5.072% | 4.652% | 70% | 0.5978 | 1 | 7 | 1.5978 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 27.4839 | 28.8239 | 29.5589 | 30.6453 | 0.83325 | FALSE | 30.8261 | 2022 | 2025-10-29 | 4.649% | 2.487% | 4.576% | 70% | 0.53352 | 1 | 7 | 1.5335 | 32.6312 | 27.4839 | 2025-10-29 | 26.7243 | 28.0274 | 29.5256 | 2025-10-29 | 5.074% | 4.717% | 70% | 0.59785 | 1 | 7 | 1.5979 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 24.5118 | 25.7074 | 26.3648 | 27.1869 | 0.74488 | FALSE | 31.4936 | 2020 | 2025-10-30 | 4.651% | 2.493% | 4.628% | 70% | 0.53357 | 1 | 7 | 1.5336 | 32.3629 | 24.5118 | 2025-10-30 | 23.84 | 25.0028 | 26.34 | 2025-10-30 | 5.076% | 4.768% | 70% | 0.5979 | 1 | 7 | 1.5979 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 23.8473 | 25.011 | 25.6524 | 26.4323 | 0.72975 | FALSE | 35.5451 | 2020 | 2025-10-31 | 4.653% | 2.5% | 4.664% | 70% | 0.53362 | 1 | 7 | 1.5336 | 32.1018 | 23.8473 | 2025-10-31 | 23.1957 | 24.3276 | 25.6292 | 2025-10-31 | 5.079% | 4.803% | 70% | 0.59795 | 1 | 7 | 1.5979 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 25.6285 | 26.8796 | 27.5709 | 28.5362 | 0.79388 | FALSE | 28.8326 | 2020 | 2025-11-01 | 4.655% | 2.507% | 4.691% | 70% | 0.53366 | 1 | 7 | 1.5337 | 31.8455 | 25.6285 | 2025-11-01 | 24.9263 | 26.1432 | 27.5425 | 2025-11-01 | 5.081% | 4.829% | 70% | 0.59799 | 1 | 7 | 1.598 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 28.4609 | 29.8508 | 30.6207 | 31.9108 | 0.89458 | FALSE | 32.0615 | 2020 | 2025-11-02 | 4.656% | 2.514% | 4.71% | 70% | 0.5337 | 1 | 7 | 1.5337 | 31.5937 | 28.4609 | 2025-11-02 | 27.6769 | 29.0286 | 30.583 | 2025-11-02 | 5.083% | 4.847% | 70% | 0.59804 | 1 | 7 | 1.598 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 8.926 | 9.3621 | 9.6042 | 9.6042 | 0.27131 | FALSE | 28.0493 | 2020 | 2025-11-03 | 4.658% | 2.521% | 4.72% | 70% | 0.53375 | 1 | 7 | 1.5337 | 31.3462 | 8.926 | 2025-11-03 | 8.6912 | 9.1158 | 9.6042 | 2025-11-03 | 5.085% | 4.857% | 70% | 0.59808 | 1 | 7 | 1.5981 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 12.458 | 13.0669 | 13.4058 | 13.4973 | 0.38423 | FALSE | 18.9739 | 2018 | 2025-11-04 | 4.66% | 2.528% | 4.721% | 70% | 0.53379 | 1 | 7 | 1.5338 | 31.1031 | 12.458 | 2025-11-04 | 12.1285 | 12.7213 | 13.4031 | 2025-11-04 | 5.087% | 4.858% | 70% | 0.59812 | 1 | 7 | 1.5981 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 30.2 | 31.6768 | 32.5006 | 34.0565 | 0.977 | FALSE | 34.0832 | 2022 | 2025-11-05 | 4.662% | 2.535% | 4.714% | 70% | 0.53382 | 1 | 7 | 1.5338 | 30.8642 | 30.2 | 2025-11-05 | 29.3679 | 30.804 | 32.4555 | 2025-11-05 | 5.089% | 4.85% | 70% | 0.59816 | 1 | 7 | 1.5982 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 31.2503 | 32.779 | 33.6338 | 35.2926 | 1.0203 | TRUE | 35.2926 | 2025 | 2025-11-06 | 4.664% | 2.542% | 4.7% | 70% | 0.53386 | 1 | 7 | 1.5339 | 30.6283 | 31.2503 | 2025-11-06 | 30.3893 | 31.8759 | 33.5857 | 2025-11-06 | 5.091% | 4.836% | 70% | 0.59819 | 1 | 7 | 1.5982 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 31.3555 | 32.8899 | 33.75 | 35.41 | 1.0317 | FALSE | 35.41 | 2022 | 2025-11-07 | 4.665% | 2.548% | 4.688% | 70% | 0.5339 | 1 | 7 | 1.5339 | 30.3928 | 31.3555 | 2025-11-07 | 30.4928 | 31.9851 | 33.7014 | 2025-11-07 | 5.093% | 4.825% | 70% | 0.59823 | 1 | 7 | 1.5982 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 20.302 | 21.296 | 21.8544 | 22.4133 | 0.65812 | FALSE | 29.7217 | 2021 | 2025-11-08 | 4.667% | 2.555% | 4.677% | 70% | 0.53393 | 1 | 7 | 1.5339 | 30.1578 | 20.302 | 2025-11-08 | 19.758 | 20.7253 | 21.8379 | 2025-11-08 | 5.095% | 4.816% | 70% | 0.59826 | 1 | 7 | 1.5983 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 12.0346 | 12.6241 | 12.956 | 13.0449 | 0.38604 | FALSE | 28.9349 | 2020 | 2025-11-09 | 4.669% | 2.562% | 4.669% | 70% | 0.53396 | 1 | 7 | 1.534 | 29.9231 | 12.0346 | 2025-11-09 | 11.7191 | 12.2931 | 12.9533 | 2025-11-09 | 5.097% | 4.808% | 70% | 0.59829 | 1 | 7 | 1.5983 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 21.0087 | 22.0381 | 22.6191 | 23.2503 | 0.69347 | FALSE | 23.492 | 2022 | 2025-11-10 | 4.671% | 2.569% | 4.662% | 70% | 0.53399 | 1 | 7 | 1.534 | 29.6886 | 21.0087 | 2025-11-10 | 20.4458 | 21.4476 | 22.6 | 2025-11-10 | 5.099% | 4.803% | 70% | 0.59833 | 1 | 7 | 1.5983 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 28.5096 | 29.9071 | 30.6978 | 32.1251 | 0.96577 | FALSE | 32.1622 | 2022 | 2025-11-11 | 4.673% | 2.576% | 4.656% | 70% | 0.53402 | 1 | 7 | 1.534 | 29.4542 | 28.5096 | 2025-11-11 | 27.7306 | 29.0899 | 30.6536 | 2025-11-11 | 5.101% | 4.801% | 70% | 0.59836 | 1 | 7 | 1.5984 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 28.274 | 29.6605 | 30.4468 | 31.8607 | 0.96545 | FALSE | 33.2286 | 2020 | 2025-11-12 | 4.675% | 2.582% | 4.653% | 70% | 0.53405 | 1 | 7 | 1.5341 | 29.2198 | 28.274 | 2025-11-12 | 27.5019 | 28.8506 | 30.4021 | 2025-11-12 | 5.103% | 4.8% | 70% | 0.59838 | 1 | 7 | 1.5984 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 28.4159 | 29.8099 | 30.6023 | 32.0514 | 0.97904 | FALSE | 32.0743 | 2022 | 2025-11-13 | 4.676% | 2.589% | 4.652% | 70% | 0.53408 | 1 | 7 | 1.5341 | 28.9846 | 28.4159 | 2025-11-13 | 27.6394 | 28.9954 | 30.5554 | 2025-11-13 | 5.106% | 4.802% | 70% | 0.59841 | 1 | 7 | 1.5984 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 12.0666 | 12.6588 | 12.9962 | 13.1005 | 0.40342 | FALSE | 18.9933 | 2020 | 2025-11-14 | 4.678% | 2.596% | 4.656% | 70% | 0.53411 | 1 | 7 | 1.5341 | 28.7474 | 12.0666 | 2025-11-14 | 11.7523 | 12.329 | 12.9927 | 2025-11-14 | 5.108% | 4.81% | 70% | 0.59844 | 1 | 7 | 1.5984 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 13.2023 | 13.8505 | 14.2206 | 14.3769 | 0.44635 | FALSE | 31.7029 | 2020 | 2025-11-15 | 4.68% | 2.603% | 4.666% | 70% | 0.53413 | 1 | 7 | 1.5341 | 28.5081 | 13.2023 | 2025-11-15 | 12.8576 | 13.4889 | 14.2153 | 2025-11-15 | 5.11% | 4.825% | 70% | 0.59846 | 1 | 7 | 1.5985 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 27.7955 | 29.1608 | 29.9422 | 31.3769 | 0.98217 | FALSE | 31.3966 | 2022 | 2025-11-16 | 4.682% | 2.61% | 4.684% | 70% | 0.53416 | 1 | 7 | 1.5342 | 28.2671 | 27.7955 | 2025-11-16 | 27.0359 | 28.3639 | 29.8922 | 2025-11-16 | 5.112% | 4.847% | 70% | 0.59849 | 1 | 7 | 1.5985 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 12.2092 | 12.8092 | 13.1533 | 13.2745 | 0.41897 | FALSE | 19.3044 | 2020 | 2025-11-17 | 4.684% | 2.616% | 4.708% | 70% | 0.53418 | 1 | 7 | 1.5342 | 28.0248 | 12.2092 | 2025-11-17 | 11.8921 | 12.4764 | 13.149 | 2025-11-17 | 5.115% | 4.877% | 70% | 0.59851 | 1 | 7 | 1.5985 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 14.0304 | 14.7201 | 15.1166 | 15.3295 | 0.48786 | FALSE | 28.9811 | 2020 | 2025-11-18 | 4.686% | 2.623% | 4.74% | 70% | 0.5342 | 1 | 7 | 1.5342 | 27.7816 | 14.0304 | 2025-11-18 | 13.664 | 14.3357 | 15.1088 | 2025-11-18 | 5.117% | 4.914% | 70% | 0.59853 | 1 | 7 | 1.5985 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 5.8703 | 6.159 | 6.3253 | 6.3253 | 0.20298 | FALSE | 31.0835 | 2020 | 2025-11-19 | 4.687% | 2.63% | 4.779% | 70% | 0.53422 | 1 | 7 | 1.5342 | 27.5381 | 5.8703 | 2025-11-19 | 5.7202 | 6.0015 | 6.3253 | 2025-11-19 | 5.12% | 4.958% | 70% | 0.59856 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 19.4615 | 20.419 | 20.972 | 21.5867 | 0.69851 | FALSE | 30.2627 | 2018 | 2025-11-20 | 4.689% | 2.637% | 4.826% | 70% | 0.53424 | 1 | 7 | 1.5342 | 27.2939 | 19.4615 | 2025-11-20 | 18.9433 | 19.8753 | 20.9484 | 2025-11-20 | 5.123% | 5.012% | 70% | 0.59858 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 3.1336 | 3.2879 | 3.3772 | 3.3772 | 0.11019 | FALSE | 27.4903 | 2018 | 2025-11-21 | 4.691% | 2.644% | 4.88% | 70% | 0.53426 | 1 | 7 | 1.5343 | 27.0504 | 3.1336 | 2025-11-21 | 3.0538 | 3.2041 | 3.3772 | 2025-11-21 | 5.125% | 5.072% | 70% | 0.5986 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 9.578 | 10.0496 | 10.3233 | 10.3652 | 0.34101 | FALSE | 31.5207 | 2020 | 2025-11-22 | 4.693% | 2.651% | 4.94% | 70% | 0.53428 | 1 | 7 | 1.5343 | 26.808 | 9.578 | 2025-11-22 | 9.3328 | 9.7923 | 10.3216 | 2025-11-22 | 5.128% | 5.138% | 70% | 0.59861 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 13.0804 | 13.7247 | 14.0995 | 14.2962 | 0.47423 | FALSE | 31.4187 | 2020 | 2025-11-23 | 4.695% | 2.658% | 5.006% | 70% | 0.5343 | 1 | 7 | 1.5343 | 26.5672 | 13.0804 | 2025-11-23 | 12.7409 | 13.3685 | 14.0915 | 2025-11-23 | 5.131% | 5.21% | 70% | 0.59863 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 13.6838 | 14.3581 | 14.7513 | 14.9902 | 0.50134 | FALSE | 29.3289 | 2020 | 2025-11-24 | 4.697% | 2.665% | 5.078% | 70% | 0.53432 | 1 | 7 | 1.5343 | 26.3284 | 13.6838 | 2025-11-24 | 13.3278 | 13.9846 | 14.7414 | 2025-11-24 | 5.134% | 5.288% | 70% | 0.59865 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 4.0109 | 4.2087 | 4.3242 | 4.3242 | 0.1458 | FALSE | 27.7986 | 2020 | 2025-11-25 | 4.698% | 2.672% | 5.156% | 70% | 0.53434 | 1 | 7 | 1.5343 | 26.0919 | 4.0109 | 2025-11-25 | 3.9094 | 4.1021 | 4.3242 | 2025-11-25 | 5.137% | 5.373% | 70% | 0.59867 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 14.1689 | 14.8677 | 15.277 | 15.5659 | 0.52905 | FALSE | 28.0343 | 2020 | 2025-11-26 | 4.7% | 2.679% | 5.24% | 70% | 0.53435 | 1 | 7 | 1.5344 | 25.8582 | 14.1689 | 2025-11-26 | 13.7995 | 14.4801 | 15.2647 | 2025-11-26 | 5.14% | 5.463% | 70% | 0.59868 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 15.9915 | 16.7805 | 17.2437 | 17.6802 | 0.60577 | FALSE | 23.1105 | 2020 | 2025-11-27 | 4.702% | 2.686% | 5.332% | 70% | 0.53437 | 1 | 7 | 1.5344 | 25.6234 | 15.9915 | 2025-11-27 | 15.5708 | 16.3391 | 17.225 | 2025-11-27 | 5.143% | 5.561% | 70% | 0.5987 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 9.0131 | 9.4579 | 9.7197 | 9.7614 | 0.33722 | FALSE | 17.324 | 2020 | 2025-11-28 | 4.704% | 2.693% | 5.429% | 70% | 0.53438 | 1 | 7 | 1.5344 | 25.385 | 9.0131 | 2025-11-28 | 8.7842 | 9.2178 | 9.7179 | 2025-11-28 | 5.146% | 5.664% | 70% | 0.59871 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 10.0158 | 10.5104 | 10.8021 | 10.8866 | 0.37924 | FALSE | 14.8077 | 2018 | 2025-11-29 | 4.706% | 2.701% | 5.527% | 70% | 0.5344 | 1 | 7 | 1.5344 | 25.1455 | 10.0158 | 2025-11-29 | 9.7604 | 10.2423 | 10.7984 | 2025-11-29 | 5.149% | 5.769% | 70% | 0.59873 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 4.4615 | 4.6819 | 4.8122 | 4.8122 | 0.16905 | FALSE | 27.0399 | 2020 | 2025-11-30 | 4.707% | 2.708% | 5.628% | 70% | 0.53441 | 1 | 7 | 1.5344 | 24.9063 | 4.4615 | 2025-11-30 | 4.3494 | 4.5642 | 4.8122 | 2025-11-30 | 5.153% | 5.875% | 70% | 0.59874 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 3.3077 | 3.4711 | 3.568 | 3.568 | 0.1264 | FALSE | 27.8683 | 2020 | 2025-12-01 | 4.709% | 2.715% | 5.729% | 70% | 0.53442 | 1 | 7 | 1.5344 | 24.6689 | 3.3077 | 2025-12-01 | 3.2247 | 3.384 | 3.568 | 2025-12-01 | 5.156% | 5.982% | 70% | 0.59876 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 5.7652 | 6.0503 | 6.2196 | 6.2196 | 0.22218 | FALSE | 10.8268 | 2021 | 2025-12-02 | 4.711% | 2.722% | 5.832% | 70% | 0.53444 | 1 | 7 | 1.5344 | 24.4349 | 5.7652 | 2025-12-02 | 5.6208 | 5.8987 | 6.2196 | 2025-12-02 | 5.16% | 6.09% | 70% | 0.59877 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 10.6449 | 11.1714 | 11.4849 | 11.6226 | 0.41863 | FALSE | 17.957 | 2021 | 2025-12-03 | 4.713% | 2.73% | 5.935% | 70% | 0.53445 | 1 | 7 | 1.5344 | 24.2058 | 10.6449 | 2025-12-03 | 10.373 | 10.8861 | 11.4788 | 2025-12-03 | 5.164% | 6.198% | 70% | 0.59878 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 20.8146 | 21.8445 | 22.4592 | 23.6155 | 0.85747 | FALSE | 23.7975 | 2022 | 2025-12-04 | 4.715% | 2.737% | 6.036% | 70% | 0.53446 | 1 | 7 | 1.5345 | 23.9837 | 20.8146 | 2025-12-04 | 20.2481 | 21.25 | 22.4079 | 2025-12-04 | 5.167% | 6.304% | 70% | 0.59879 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 24.6455 | 25.8655 | 26.5954 | 28.3324 | 1.0368 | TRUE | 28.3324 | 2025 | 2025-12-05 | 4.717% | 2.744% | 6.131% | 70% | 0.53447 | 1 | 7 | 1.5345 | 23.7709 | 24.6455 | 2025-12-05 | 23.9608 | 25.1469 | 26.5182 | 2025-12-05 | 5.171% | 6.403% | 70% | 0.5988 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 15.6071 | 16.38 | 16.8435 | 17.4036 | 0.64166 | FALSE | 24.3444 | 2020 | 2025-12-06 | 4.718% | 2.752% | 6.22% | 70% | 0.53448 | 1 | 7 | 1.5345 | 23.5687 | 15.6071 | 2025-12-06 | 15.1957 | 15.9483 | 16.8186 | 2025-12-06 | 5.175% | 6.497% | 70% | 0.59881 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 18.249 | 19.153 | 19.6965 | 20.5874 | 0.76446 | FALSE | 20.8657 | 2022 | 2025-12-07 | 4.72% | 2.759% | 6.303% | 70% | 0.53449 | 1 | 7 | 1.5345 | 23.3786 | 18.249 | 2025-12-07 | 17.7591 | 18.6389 | 19.6569 | 2025-12-07 | 5.179% | 6.583% | 70% | 0.59882 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 4.4436 | 4.6639 | 4.7966 | 4.7966 | 0.1793 | FALSE | 18.1648 | 2018 | 2025-12-08 | 4.722% | 2.767% | 6.379% | 70% | 0.5345 | 1 | 7 | 1.5345 | 23.2023 | 4.4436 | 2025-12-08 | 4.3332 | 4.548 | 4.7966 | 2025-12-08 | 5.183% | 6.662% | 70% | 0.59883 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 8.9758 | 9.4209 | 9.6897 | 9.7703 | 0.36747 | FALSE | 10.1436 | 2022 | 2025-12-09 | 4.724% | 2.774% | 6.447% | 70% | 0.53451 | 1 | 7 | 1.5345 | 23.0411 | 8.9758 | 2025-12-09 | 8.7499 | 9.1837 | 9.6861 | 2025-12-09 | 5.187% | 6.733% | 70% | 0.59884 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 15.0058 | 15.7501 | 16.2007 | 16.7542 | 0.63366 | FALSE | 19.4838 | 2018 | 2025-12-10 | 4.726% | 2.782% | 6.507% | 70% | 0.53452 | 1 | 7 | 1.5345 | 22.8966 | 15.0058 | 2025-12-10 | 14.6117 | 15.3365 | 16.1762 | 2025-12-10 | 5.191% | 6.795% | 70% | 0.59885 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 14.2978 | 15.0073 | 15.4379 | 15.9275 | 0.6055 | FALSE | 16.4474 | 2021 | 2025-12-11 | 4.728% | 2.789% | 6.559% | 70% | 0.53453 | 1 | 7 | 1.5345 | 22.7643 | 14.2978 | 2025-12-11 | 13.9244 | 14.6153 | 15.4163 | 2025-12-11 | 5.195% | 6.849% | 70% | 0.59886 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 6.5929 | 6.9201 | 7.1193 | 7.1193 | 0.27198 | FALSE | 25.134 | 2021 | 2025-12-12 | 4.729% | 2.797% | 6.605% | 70% | 0.53454 | 1 | 7 | 1.5345 | 22.6393 | 6.5929 | 2025-12-12 | 6.4299 | 6.7491 | 7.1193 | 2025-12-12 | 5.2% | 6.897% | 70% | 0.59887 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 6.1729 | 6.4795 | 6.6664 | 6.6664 | 0.25586 | FALSE | 25.8328 | 2021 | 2025-12-13 | 4.731% | 2.804% | 6.647% | 70% | 0.53455 | 1 | 7 | 1.5345 | 22.5221 | 6.1729 | 2025-12-13 | 6.0205 | 6.3195 | 6.6664 | 2025-12-13 | 5.204% | 6.94% | 70% | 0.59888 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 14.4826 | 15.2021 | 15.642 | 16.1767 | 0.62357 | FALSE | 25.9563 | 2021 | 2025-12-14 | 4.733% | 2.812% | 6.685% | 70% | 0.53455 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.4137 | 14.4826 | 2025-12-14 | 14.1043 | 14.805 | 15.6185 | 2025-12-14 | 5.208% | 6.978% | 70% | 0.59889 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 6.8897 | 7.2321 | 7.4419 | 7.4482 | 0.28825 | FALSE | 25.9924 | 2018 | 2025-12-15 | 4.735% | 2.82% | 6.717% | 70% | 0.53456 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.3152 | 6.8897 | 2025-12-15 | 6.7197 | 7.0537 | 7.4416 | 2025-12-15 | 5.213% | 7.012% | 70% | 0.59889 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 4.9393 | 5.1849 | 5.3358 | 5.3358 | 0.20723 | FALSE | 25.4442 | 2021 | 2025-12-16 | 4.737% | 2.827% | 6.744% | 70% | 0.53457 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.2275 | 4.9393 | 2025-12-16 | 4.8178 | 5.0574 | 5.3358 | 2025-12-16 | 5.217% | 7.04% | 70% | 0.5989 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 2.7528 | 2.8897 | 2.974 | 2.974 | 0.11586 | FALSE | 25.8224 | 2021 | 2025-12-17 | 4.739% | 2.835% | 6.766% | 70% | 0.53457 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.1517 | 2.7528 | 2025-12-17 | 2.6852 | 2.8187 | 2.974 | 2025-12-17 | 5.222% | 7.062% | 70% | 0.59891 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 18.6098 | 19.5358 | 20.1074 | 21.2228 | 0.82893 | FALSE | 24.3018 | 2021 | 2025-12-18 | 4.74% | 2.843% | 6.781% | 70% | 0.53458 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.0888 | 18.6098 | 2025-12-18 | 18.1092 | 19.0103 | 20.0587 | 2025-12-18 | 5.227% | 7.077% | 70% | 0.59891 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 16.6375 | 17.4658 | 17.9782 | 18.8086 | 0.73613 | FALSE | 25.5021 | 2021 | 2025-12-19 | 4.742% | 2.85% | 6.793% | 70% | 0.53459 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.0391 | 16.6375 | 2025-12-19 | 16.1971 | 17.0034 | 17.942 | 2025-12-19 | 5.231% | 7.089% | 70% | 0.59892 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 3.7256 | 3.9112 | 4.0262 | 4.0262 | 0.1578 | FALSE | 25.9745 | 2021 | 2025-12-20 | 4.744% | 2.858% | 6.801% | 70% | 0.53459 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.0037 | 3.7256 | 2025-12-20 | 3.6344 | 3.8154 | 4.0262 | 2025-12-20 | 5.236% | 7.098% | 70% | 0.59893 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 18.9883 | 19.9343 | 20.5225 | 21.7123 | 0.85164 | FALSE | 22.295 | 2018 | 2025-12-21 | 4.746% | 2.866% | 6.805% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 21.9836 | 18.9883 | 2025-12-21 | 18.4772 | 19.3978 | 20.4706 | 2025-12-21 | 5.241% | 7.101% | 70% | 0.59893 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 18.5671 | 19.4926 | 20.0693 | 21.1913 | 0.83128 | FALSE | 25.0412 | 2021 | 2025-12-22 | 4.748% | 2.874% | 6.804% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 21.9798 | 18.5671 | 2025-12-22 | 18.0696 | 18.9702 | 20.0203 | 2025-12-22 | 5.245% | 7.1% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 18.6951 | 19.6273 | 20.2096 | 21.3501 | 0.83696 | FALSE | 22.1816 | 2020 | 2025-12-23 | 4.749% | 2.881% | 6.798% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 21.9934 | 18.6951 | 2025-12-23 | 18.1942 | 19.1014 | 20.1598 | 2025-12-23 | 5.25% | 7.095% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 19.8522 | 20.8425 | 21.4625 | 22.7915 | 0.89218 | FALSE | 22.944 | 2022 | 2025-12-24 | 4.751% | 2.889% | 6.787% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.0253 | 19.8522 | 2025-12-24 | 19.3162 | 20.2798 | 21.4045 | 2025-12-24 | 5.255% | 7.084% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 11.1421 | 11.6982 | 12.0471 | 12.2905 | 0.48003 | FALSE | 15.4026 | 2018 | 2025-12-25 | 4.753% | 2.897% | 6.771% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.0767 | 11.1421 | 2025-12-25 | 10.8614 | 11.4034 | 12.0365 | 2025-12-25 | 5.26% | 7.067% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 19.025 | 19.9748 | 20.5723 | 21.7444 | 0.84668 | FALSE | 21.9508 | 2022 | 2025-12-26 | 4.755% | 2.905% | 6.75% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.1473 | 19.025 | 2025-12-26 | 18.5163 | 19.4407 | 20.521 | 2025-12-26 | 5.265% | 7.045% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 6.4435 | 6.7653 | 6.9683 | 6.9683 | 0.2703 | FALSE | 24.4992 | 2018 | 2025-12-27 | 4.757% | 2.912% | 6.721% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.2367 | 6.4435 | 2025-12-27 | 6.2871 | 6.6011 | 6.9683 | 2025-12-27 | 5.269% | 7.015% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 20.7231 | 21.7585 | 22.413 | 23.8414 | 0.92064 | FALSE | 23.9568 | 2022 | 2025-12-28 | 4.759% | 2.92% | 6.684% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.3436 | 20.7231 | 2025-12-28 | 20.1641 | 21.1715 | 22.3503 | 2025-12-28 | 5.274% | 6.977% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 10.5487 | 11.076 | 11.41 | 11.5965 | 0.44551 | FALSE | 25.3508 | 2018 | 2025-12-29 | 4.76% | 2.928% | 6.64% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.467 | 10.5487 | 2025-12-29 | 10.2858 | 10.7999 | 11.4018 | 2025-12-29 | 5.279% | 6.932% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 14.4041 | 15.1243 | 15.5817 | 16.0926 | 0.61471 | FALSE | 26.2583 | 2018 | 2025-12-30 | 4.762% | 2.936% | 6.59% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.6058 | 14.4041 | 2025-12-30 | 14.0353 | 14.7371 | 15.5593 | 2025-12-30 | 5.284% | 6.88% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 12.407 | 13.0277 | 13.4227 | 13.7371 | 0.52147 | FALSE | 25.8604 | 2021 | 2025-12-31 | 4.764% | 2.943% | 6.534% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.7586 | 12.407 | 2025-12-31 | 12.0947 | 12.6997 | 13.4089 | 2025-12-31 | 5.289% | 6.823% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 16.9323 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 2.1558 | 2.248 | 2.3165 | 2.3165 | 0.086729 |  | 10.1436 | 2018 | min.: | 4.097% | 0.7077% | 0.04927% | 70% | 0.13461 | 1 | 7 | 1.1346 | 21.9798 |  | min.: | 2.1037 | 2.1936 | 2.3165 | min.: | 3.868% | 0.05177% | 70% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989
moy.: | 30.5603 | 31.9754 | 32.6845 | 32.9503 | 0.6756 |  | 43.571 | 2020.6721 | moy.: | 4.431% | 2.408% | 1.989% | 70% | 0.35851 | 1 | 7 | 1.3585 | 43.3399 |  | moy.: | 29.7044 | 31.0798 | 32.6735 | moy.: | 5.014% | 2.074% | 70% | 0.42284 | 1 | 7 | 1.4228
max.: | 60.0511 | 62.7946 | 63.4483 | 63.5054 | 1.0482 |  | 64.2151 | 2025 | max.: | 4.764% | 3.859% | 6.805% | 70% | 0.5346 | 1 | 7 | 1.5346 | 58.657 |  | max.: | 58.1597 | 60.8168 | 63.4445 | max.: | 5.923% | 7.101% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 63.0912 | 0.39677 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 241.507 | 76.2906 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | 304.6426 | 76.4696 | kWh | [7 empty] | 2827.8928 | 1860.5138 | 2759.6418 | 1816.9819 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8332.7027 | 9300.0816 | 8015.0675 | 8957.7274 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2973.3712 | 2023.2599 | 2901.6088 | 2022.0461 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8786.2336 | 9997.3295 | 8451.225 | 9912.7568 | : Sujet après action
|  | 11759.6048 | 12020.5895 | 12058.7152 |  | 11160.5955 |  |  |  |  | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10774.7094 |  | 11352.8338 | 11934.8029 | 12058.7152 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3080.5787 | 2056.344 | 3075.1531 | 2056.344 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.7% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.825% | [6 empty] | 8940.0108 | 10002.3712 | 8859.6498 | 10002.3712 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 599.0093 | 247.6907 | 35.3981 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 9.667% | 2026-03-31 | 70% |  |  |  | -1.2011 |  |  | Perte annuelle: | 578.1244 | 552.3333 | 111.8677 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | 1.5546 | 101.9621 | 30.4229 | 165.0533 | 30.8197 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.824% |  |  |  |  | 0% | 851.6667 | 4.998% | 70% |  |  |  | 1.5346 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.5989 | 145.8395 | 4.69 | 387.3465 | 80.9806 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 247.8016 | 35.1129 | 552.3998 | 111.8002 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 6.5957 | 6.9258 | 7.1364 | 7.1364 | 0.26909 | FALSE | 26.2237 | 2022 | 2026-01-01 | 4.766% | 2.951% | 6.473% | 70% | 0.53461 | 1 | 7 | 1.5346 | 22.9245 | 6.5957 | 2026-01-01 | 6.4365 | 6.7586 | 7.1364 | 2026-01-01 | 5.294% | 6.759% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | TRUE | TRUE
2026-01-02 | 2.1012 | 2.2064 | 2.2737 | 2.2737 | 0.085125 | FALSE | 26.1386 | 2020 | 2026-01-02 | 4.768% | 2.959% | 6.404% | 70% | 0.53463 | 1 | 7 | 1.5346 | 23.1029 | 2.1012 | 2026-01-02 | 2.0505 | 2.1532 | 2.2737 | 2026-01-02 | 5.299% | 6.688% | 70% | 0.59896 | 1 | 7 | 1.599 | TRUE | TRUE
2026-01-03 | 12.4422 | 13.0654 | 13.4648 | 13.7561 | 0.51119 | FALSE | 25.7526 | 2021 | 2026-01-03 | 4.77% | 2.967% | 6.329% | 70% | 0.53465 | 1 | 7 | 1.5347 | 23.2926 | 12.4422 | 2026-01-03 | 12.1309 | 12.7385 | 13.4519 | 2026-01-03 | 5.304% | 6.609% | 70% | 0.59899 | 1 | 7 | 1.599 | TRUE | TRUE
2026-01-04 | 22.4573 | 23.5825 | 24.3055 | 25.8167 | 0.95195 | FALSE | 25.8866 | 2023 | 2026-01-04 | 4.771% | 2.974% | 6.247% | 70% | 0.53468 | 1 | 7 | 1.5347 | 23.4924 | 22.4573 | 2026-01-04 | 21.8565 | 22.9517 | 24.2384 | 2026-01-04 | 5.309% | 6.524% | 70% | 0.59901 | 1 | 7 | 1.599 | TRUE | TRUE
2026-01-05 | 8.9511 | 9.3997 | 9.6887 | 9.7553 | 0.35684 | FALSE | 14.6536 | 2022 | 2026-01-05 | 4.773% | 2.982% | 6.159% | 70% | 0.53471 | 1 | 7 | 1.5347 | 23.7013 | 8.9511 | 2026-01-05 | 8.7333 | 9.171 | 9.6857 | 2026-01-05 | 5.314% | 6.432% | 70% | 0.59904 | 1 | 7 | 1.599 | TRUE | TRUE
2026-01-06 | 6.6907 | 7.0262 | 7.2428 | 7.2428 | 0.26277 | FALSE | 27.8086 | 2022 | 2026-01-06 | 4.775% | 2.99% | 6.066% | 70% | 0.53473 | 1 | 7 | 1.5347 | 23.9181 | 6.6907 | 2026-01-06 | 6.5301 | 6.8576 | 7.2428 | 2026-01-06 | 5.319% | 6.335% | 70% | 0.59906 | 1 | 7 | 1.5991 | TRUE | TRUE
2026-01-07 | 16.203 | 17.0158 | 17.5417 | 18.1148 | 0.65173 | FALSE | 18.4571 | 2023 | 2026-01-07 | 4.777% | 2.998% | 5.967% | 70% | 0.53476 | 1 | 7 | 1.5348 | 24.1417 | 16.203 | 2026-01-07 | 15.7916 | 16.5837 | 17.5162 | 2026-01-07 | 5.323% | 6.232% | 70% | 0.59909 | 1 | 7 | 1.5991 | TRUE | TRUE
2026-01-08 | 7.3003 | 7.6667 | 7.9043 | 7.9043 | 0.28198 | FALSE | 22.5127 | 2021 | 2026-01-08 | 4.779% | 3.005% | 5.864% | 70% | 0.53479 | 1 | 7 | 1.5348 | 24.3708 | 7.3003 | 2026-01-08 | 7.1255 | 7.4831 | 7.9043 | 2026-01-08 | 5.328% | 6.125% | 70% | 0.59912 | 1 | 7 | 1.5991 | TRUE | TRUE
2026-01-09 | 6.9827 | 7.3333 | 7.5611 | 7.5611 | 0.2674 | FALSE | 26.6685 | 2020 | 2026-01-09 | 4.781% | 3.013% | 5.756% | 70% | 0.53482 | 1 | 7 | 1.5348 | 24.6102 | 6.9827 | 2026-01-09 | 6.8157 | 7.1579 | 7.5611 | 2026-01-09 | 5.333% | 6.011% | 70% | 0.59915 | 1 | 7 | 1.5992 | TRUE | TRUE
2026-01-10 | 21.0291 | 22.0853 | 22.7732 | 23.8215 | 0.83478 | FALSE | 24.0186 | 2023 | 2026-01-10 | 4.782% | 3.021% | 5.644% | 70% | 0.53485 | 1 | 7 | 1.5349 | 24.8635 | 21.0291 | 2026-01-10 | 20.4848 | 21.5136 | 22.7268 | 2026-01-10 | 5.338% | 5.894% | 70% | 0.59919 | 1 | 7 | 1.5992 | TRUE | TRUE
2026-01-11 | 4.1063 | 4.3126 | 4.4473 | 4.4473 | 0.15437 | FALSE | 28.24 | 2020 | 2026-01-11 | 4.784% | 3.029% | 5.531% | 70% | 0.53489 | 1 | 7 | 1.5349 | 25.129 | 4.1063 | 2026-01-11 | 4.0083 | 4.2097 | 4.4473 | 2026-01-11 | 5.343% | 5.775% | 70% | 0.59922 | 1 | 7 | 1.5992 | TRUE | TRUE
2026-01-12 | 22.4036 | 23.5298 | 24.2666 | 25.4108 | 0.8734 | FALSE | 29.0634 | 2020 | 2026-01-12 | 4.786% | 3.036% | 5.417% | 70% | 0.53492 | 1 | 7 | 1.5349 | 25.4054 | 22.4036 | 2026-01-12 | 21.8242 | 22.9212 | 24.2163 | 2026-01-12 | 5.348% | 5.655% | 70% | 0.59926 | 1 | 7 | 1.5993 | TRUE | TRUE
2026-01-13 | 9.8616 | 10.3575 | 10.6827 | 10.751 | 0.36581 | FALSE | 18.417 | 2020 | 2026-01-13 | 4.788% | 3.044% | 5.304% | 70% | 0.53496 | 1 | 7 | 1.535 | 25.6915 | 9.8616 | 2026-01-13 | 9.624 | 10.108 | 10.6797 | 2026-01-13 | 5.353% | 5.536% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | TRUE | TRUE
2026-01-14 | 17.1794 | 18.0436 | 18.6116 | 19.1237 | 0.64402 | FALSE | 29.4986 | 2022 | 2026-01-14 | 4.79% | 3.052% | 5.191% | 70% | 0.535 | 1 | 7 | 1.535 | 25.9862 | 17.1794 | 2026-01-14 | 16.7507 | 17.5933 | 18.5894 | 2026-01-14 | 5.358% | 5.416% | 70% | 0.59933 | 1 | 7 | 1.5993 | TRUE | TRUE
2026-01-15 | 5.3811 | 5.6519 | 5.8303 | 5.8303 | 0.1943 | FALSE | 30.3772 | 2022 | 2026-01-15 | 4.791% | 3.059% | 5.079% | 70% | 0.53504 | 1 | 7 | 1.535 | 26.2881 | 5.3811 | 2026-01-15 | 5.2532 | 5.5176 | 5.8303 | 2026-01-15 | 5.363% | 5.297% | 70% | 0.59937 | 1 | 7 | 1.5994 | TRUE | TRUE
2026-01-16 | 2.7283 | 2.8657 | 2.9564 | 2.9564 | 0.097488 | FALSE | 30.0492 | 2022 | 2026-01-16 | 4.793% | 3.067% | 4.97% | 70% | 0.53508 | 1 | 7 | 1.5351 | 26.5953 | 2.7283 | 2026-01-16 | 2.6636 | 2.7977 | 2.9564 | 2026-01-16 | 5.368% | 5.182% | 70% | 0.59941 | 1 | 7 | 1.5994 | TRUE | TRUE
2026-01-17 | 6.2828 | 6.5993 | 6.8086 | 6.8086 | 0.22214 | FALSE | 19.3291 | 2022 | 2026-01-17 | 4.795% | 3.075% | 4.869% | 70% | 0.53512 | 1 | 7 | 1.5351 | 26.9058 | 6.2828 | 2026-01-17 | 6.1338 | 6.4428 | 6.8086 | 2026-01-17 | 5.373% | 5.073% | 70% | 0.59946 | 1 | 7 | 1.5995 | TRUE | TRUE
2026-01-18 | 14.4678 | 15.1968 | 15.6801 | 15.9317 | 0.51429 | FALSE | 30.4338 | 2021 | 2026-01-18 | 4.797% | 3.083% | 4.774% | 70% | 0.53517 | 1 | 7 | 1.5352 | 27.2185 | 14.4678 | 2026-01-18 | 14.1158 | 14.827 | 15.6697 | 2026-01-18 | 5.378% | 4.971% | 70% | 0.5995 | 1 | 7 | 1.5995 | TRUE | TRUE
2026-01-19 | 11.1666 | 11.7295 | 12.1035 | 12.1896 | 0.38933 | FALSE | 32.6831 | 2021 | 2026-01-19 | 4.799% | 3.09% | 4.685% | 70% | 0.53521 | 1 | 7 | 1.5352 | 27.5322 | 11.1666 | 2026-01-19 | 10.8993 | 11.4487 | 12.1 | 2026-01-19 | 5.383% | 4.876% | 70% | 0.59955 | 1 | 7 | 1.5995 | TRUE | TRUE
2026-01-20 | 17.4714 | 18.3524 | 18.9391 | 19.3559 | 0.61173 | FALSE | 19.6395 | 2023 | 2026-01-20 | 4.801% | 3.098% | 4.603% | 70% | 0.53526 | 1 | 7 | 1.5353 | 27.8456 | 17.4714 | 2026-01-20 | 17.0435 | 17.903 | 18.9224 | 2026-01-20 | 5.388% | 4.788% | 70% | 0.5996 | 1 | 7 | 1.5996 | TRUE | TRUE
2026-01-21 | 6.0356 | 6.3401 | 6.5433 | 6.5433 | 0.20465 | FALSE | 20.3461 | 2022 | 2026-01-21 | 4.802% | 3.106% | 4.528% | 70% | 0.53531 | 1 | 7 | 1.5353 | 28.1576 | 6.0356 | 2026-01-21 | 5.8931 | 6.1904 | 6.5433 | 2026-01-21 | 5.393% | 4.706% | 70% | 0.59965 | 1 | 7 | 1.5996 | TRUE | TRUE
2026-01-22 | 27.9212 | 29.3303 | 30.2728 | 31.6453 | 0.97958 | FALSE | 31.6735 | 2022 | 2026-01-22 | 4.804% | 3.113% | 4.459% | 70% | 0.53537 | 1 | 7 | 1.5354 | 28.4669 | 27.9212 | 2026-01-22 | 27.2154 | 28.5889 | 30.22 | 2026-01-22 | 5.398% | 4.631% | 70% | 0.5997 | 1 | 7 | 1.5997 | TRUE | TRUE
2026-01-23 | 28.2792 | 29.707 | 30.664 | 32.0377 | 0.98159 | FALSE | 32.0629 | 2022 | 2026-01-23 | 4.806% | 3.121% | 4.397% | 70% | 0.53542 | 1 | 7 | 1.5354 | 28.7769 | 28.2792 | 2026-01-23 | 27.5667 | 28.9585 | 30.6124 | 2026-01-23 | 5.403% | 4.562% | 70% | 0.59975 | 1 | 7 | 1.5998 | TRUE | TRUE
2026-01-24 | 28.7873 | 30.2413 | 31.218 | 32.6129 | 0.98892 | FALSE | 32.628 | 2022 | 2026-01-24 | 4.808% | 3.129% | 4.342% | 70% | 0.53548 | 1 | 7 | 1.5355 | 29.0904 | 28.7873 | 2026-01-24 | 28.064 | 29.4815 | 31.1668 | 2026-01-24 | 5.408% | 4.501% | 70% | 0.59981 | 1 | 7 | 1.5998 | TRUE | TRUE
2026-01-25 | 26.9012 | 28.2605 | 29.1755 | 30.3188 | 0.90982 | FALSE | 30.4312 | 2022 | 2026-01-25 | 4.81% | 3.136% | 4.294% | 70% | 0.53554 | 1 | 7 | 1.5355 | 29.4071 | 26.9012 | 2026-01-25 | 26.2322 | 27.5577 | 29.1346 | 2026-01-25 | 5.413% | 4.447% | 70% | 0.59987 | 1 | 7 | 1.5999 | TRUE | TRUE
2026-01-26 | 28.9901 | 30.4555 | 31.4441 | 32.7888 | 0.9737 | FALSE | 32.8235 | 2022 | 2026-01-26 | 4.812% | 3.144% | 4.251% | 70% | 0.5356 | 1 | 7 | 1.5356 | 29.7264 | 28.9901 | 2026-01-26 | 28.2674 | 29.6963 | 31.3972 | 2026-01-26 | 5.417% | 4.4% | 70% | 0.59993 | 1 | 7 | 1.5999 | TRUE | TRUE
2026-01-27 | 28.8007 | 30.257 | 31.2416 | 32.5317 | 0.95601 | FALSE | 32.5885 | 2022 | 2026-01-27 | 4.813% | 3.151% | 4.215% | 70% | 0.53567 | 1 | 7 | 1.5357 | 30.0476 | 28.8007 | 2026-01-27 | 28.0859 | 29.5061 | 31.1978 | 2026-01-27 | 5.422% | 4.359% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | TRUE | TRUE
2026-01-28 | 3.9297 | 4.1285 | 4.2632 | 4.2632 | 0.12398 | FALSE | 18.7184 | 2021 | 2026-01-28 | 4.815% | 3.159% | 4.185% | 70% | 0.53574 | 1 | 7 | 1.5357 | 30.3699 | 3.9297 | 2026-01-28 | 3.8376 | 4.0318 | 4.2632 | 2026-01-28 | 5.427% | 4.324% | 70% | 0.60007 | 1 | 7 | 1.6001 | TRUE | TRUE
2026-01-29 | 6.0505 | 6.3567 | 6.5646 | 6.5646 | 0.18893 | FALSE | 27.6894 | 2020 | 2026-01-29 | 4.817% | 3.167% | 4.161% | 70% | 0.53581 | 1 | 7 | 1.5358 | 30.6928 | 6.0505 | 2026-01-29 | 5.9089 | 6.208 | 6.5646 | 2026-01-29 | 5.432% | 4.296% | 70% | 0.60014 | 1 | 7 | 1.6001 | TRUE | TRUE
2026-01-30 | 5.4569 | 5.7332 | 5.9212 | 5.9212 | 0.16865 | FALSE | 10.6678 | 2020 | 2026-01-30 | 4.819% | 3.174% | 4.142% | 70% | 0.53588 | 1 | 7 | 1.5359 | 31.0158 | 5.4569 | 2026-01-30 | 5.3294 | 5.5992 | 5.9212 | 2026-01-30 | 5.437% | 4.272% | 70% | 0.60021 | 1 | 7 | 1.6002 | TRUE | TRUE
2026-01-31 | 6.8278 | 7.1736 | 7.4094 | 7.4094 | 0.20888 | FALSE | 21.8487 | 2020 | 2026-01-31 | 4.821% | 3.182% | 4.124% | 70% | 0.53596 | 1 | 7 | 1.536 | 31.3392 | 6.8278 | 2026-01-31 | 6.6684 | 7.0061 | 7.4094 | 2026-01-31 | 5.442% | 4.251% | 70% | 0.60029 | 1 | 7 | 1.6003 | TRUE | TRUE
2026-02-01 | 17.1312 | 17.9992 | 18.5923 | 18.8591 | 0.52628 | FALSE | 19.2043 | 2022 | 2026-02-01 | 4.822% | 3.19% | 4.108% | 70% | 0.53604 | 1 | 7 | 1.536 | 31.6623 | 17.1312 | 2026-02-01 | 16.7244 | 17.5718 | 18.5842 | 2026-02-01 | 5.447% | 4.233% | 70% | 0.60037 | 1 | 7 | 1.6004 | TRUE | TRUE
2026-02-02 | 6.289 | 6.6078 | 6.826 | 6.826 | 0.18858 | FALSE | 33.0542 | 2021 | 2026-02-02 | 4.824% | 3.197% | 4.094% | 70% | 0.53612 | 1 | 7 | 1.5361 | 31.9844 | 6.289 | 2026-02-02 | 6.1425 | 6.4539 | 6.826 | 2026-02-02 | 5.452% | 4.216% | 70% | 0.60045 | 1 | 7 | 1.6005 | TRUE | TRUE
2026-02-03 | 14.8577 | 15.6111 | 16.128 | 16.2798 | 0.4453 | FALSE | 27.4128 | 2020 | 2026-02-03 | 4.826% | 3.205% | 4.082% | 70% | 0.5362 | 1 | 7 | 1.5362 | 32.3048 | 14.8577 | 2026-02-03 | 14.508 | 15.2436 | 16.1235 | 2026-02-03 | 5.457% | 4.202% | 70% | 0.60054 | 1 | 7 | 1.6005 | TRUE | TRUE
2026-02-04 | 13.4196 | 14.1003 | 14.5683 | 14.6633 | 0.39718 | FALSE | 16.7547 | 2020 | 2026-02-04 | 4.828% | 3.212% | 4.071% | 70% | 0.53629 | 1 | 7 | 1.5363 | 32.6227 | 13.4196 | 2026-02-04 | 13.1052 | 13.77 | 14.5656 | 2026-02-04 | 5.462% | 4.19% | 70% | 0.60063 | 1 | 7 | 1.6006 | TRUE | TRUE
2026-02-05 | 9.8571 | 10.3573 | 10.7019 | 10.7019 | 0.28711 | FALSE | 35.8874 | 2020 | 2026-02-05 | 4.83% | 3.22% | 4.063% | 70% | 0.53639 | 1 | 7 | 1.5364 | 32.9375 | 9.8571 | 2026-02-05 | 9.6282 | 10.1168 | 10.7019 | 2026-02-05 | 5.467% | 4.181% | 70% | 0.60072 | 1 | 7 | 1.6007 | TRUE | TRUE
2026-02-06 | 25.9438 | 27.2609 | 28.1701 | 28.9765 | 0.77003 | FALSE | 39.2057 | 2020 | 2026-02-06 | 4.832% | 3.228% | 4.056% | 70% | 0.53649 | 1 | 7 | 1.5365 | 33.2504 | 25.9438 | 2026-02-06 | 25.3211 | 26.6066 | 28.1468 | 2026-02-06 | 5.472% | 4.174% | 70% | 0.60082 | 1 | 7 | 1.6008 | TRUE | TRUE
2026-02-07 | 11.7147 | 12.3097 | 12.7213 | 12.7574 | 0.33585 | FALSE | 26.9021 | 2020 | 2026-02-07 | 4.833% | 3.235% | 4.045% | 70% | 0.53659 | 1 | 7 | 1.5366 | 33.5654 | 11.7147 | 2026-02-07 | 11.4424 | 12.0235 | 12.7202 | 2026-02-07 | 5.477% | 4.162% | 70% | 0.60092 | 1 | 7 | 1.6009 | TRUE | TRUE
2026-02-08 | 33.719 | 35.4323 | 36.6198 | 38.1449 | 0.99486 | FALSE | 38.1523 | 2022 | 2026-02-08 | 4.835% | 3.243% | 4.026% | 70% | 0.53669 | 1 | 7 | 1.5367 | 33.8833 | 33.719 | 2026-02-08 | 32.8989 | 34.5705 | 36.5756 | 2026-02-08 | 5.482% | 4.143% | 70% | 0.60103 | 1 | 7 | 1.601 | TRUE | TRUE
2026-02-09 | 34.3359 | 36.0812 | 37.2934 | 38.8473 | 1.0039 | TRUE | 38.8473 | 2026 | 2026-02-09 | 4.837% | 3.25% | 4% | 70% | 0.5368 | 1 | 7 | 1.5368 | 34.2038 | 34.3359 | 2026-02-09 | 33.5014 | 35.2042 | 37.2481 | 2026-02-09 | 5.487% | 4.117% | 70% | 0.60114 | 1 | 7 | 1.6011 | TRUE | TRUE
2026-02-10 | 32.3914 | 34.0385 | 35.1848 | 36.5052 | 0.93473 | FALSE | 36.5963 | 2022 | 2026-02-10 | 4.839% | 3.258% | 3.967% | 70% | 0.53692 | 1 | 7 | 1.5369 | 34.5271 | 32.3914 | 2026-02-10 | 31.6085 | 33.2157 | 35.146 | 2026-02-10 | 5.492% | 4.084% | 70% | 0.60125 | 1 | 7 | 1.6013 | TRUE | TRUE
2026-02-11 | 13.5886 | 14.2798 | 14.7619 | 14.8367 | 0.37647 | FALSE | 36.4042 | 2021 | 2026-02-11 | 4.841% | 3.266% | 3.928% | 70% | 0.53704 | 1 | 7 | 1.537 | 34.8528 | 13.5886 | 2026-02-11 | 13.2731 | 13.9483 | 14.7597 | 2026-02-11 | 5.497% | 4.045% | 70% | 0.60137 | 1 | 7 | 1.6014 | TRUE | TRUE
2026-02-12 | 25.7744 | 27.086 | 28.0026 | 28.691 | 0.72149 | FALSE | 28.9984 | 2022 | 2026-02-12 | 4.843% | 3.273% | 3.882% | 70% | 0.53716 | 1 | 7 | 1.5372 | 35.181 | 25.7744 | 2026-02-12 | 25.1618 | 26.4422 | 27.9818 | 2026-02-12 | 5.502% | 3.999% | 70% | 0.60149 | 1 | 7 | 1.6015 | TRUE | TRUE
2026-02-13 | 32.6269 | 34.2879 | 35.4509 | 36.6911 | 0.91449 | FALSE | 36.8104 | 2022 | 2026-02-13 | 4.844% | 3.281% | 3.824% | 70% | 0.53729 | 1 | 7 | 1.5373 | 35.5137 | 32.6269 | 2026-02-13 | 31.8417 | 33.4627 | 35.4129 | 2026-02-13 | 5.507% | 3.941% | 70% | 0.60162 | 1 | 7 | 1.6016 | TRUE | TRUE
2026-02-14 | 15.5396 | 16.331 | 16.8863 | 17.008 | 0.42019 | FALSE | 33.0948 | 2021 | 2026-02-14 | 4.846% | 3.288% | 3.755% | 70% | 0.53743 | 1 | 7 | 1.5374 | 35.8505 | 15.5396 | 2026-02-14 | 15.1789 | 15.9519 | 16.8825 | 2026-02-14 | 5.512% | 3.872% | 70% | 0.60176 | 1 | 7 | 1.6018 | TRUE | TRUE
2026-02-15 | 20.5437 | 21.5904 | 22.3262 | 22.6445 | 0.55457 | FALSE | 40.7839 | 2020 | 2026-02-15 | 4.848% | 3.296% | 3.676% | 70% | 0.53757 | 1 | 7 | 1.5376 | 36.1912 | 20.5437 | 2026-02-15 | 20.0628 | 21.085 | 22.3161 | 2026-02-15 | 5.517% | 3.792% | 70% | 0.6019 | 1 | 7 | 1.6019 | TRUE | TRUE
2026-02-16 | 8.7751 | 9.2224 | 9.5374 | 9.5374 | 0.23157 | FALSE | 34.4268 | 2021 | 2026-02-16 | 4.85% | 3.303% | 3.586% | 70% | 0.53771 | 1 | 7 | 1.5377 | 36.5358 | 8.7751 | 2026-02-16 | 8.5737 | 9.0108 | 9.5374 | 2026-02-16 | 5.522% | 3.702% | 70% | 0.60205 | 1 | 7 | 1.602 | TRUE | TRUE
2026-02-17 | 9.6879 | 10.1819 | 10.5306 | 10.5306 | 0.2535 | FALSE | 38.6841 | 2021 | 2026-02-17 | 4.852% | 3.311% | 3.486% | 70% | 0.53787 | 1 | 7 | 1.5379 | 36.8841 | 9.6879 | 2026-02-17 | 9.4659 | 9.9486 | 10.5306 | 2026-02-17 | 5.527% | 3.601% | 70% | 0.6022 | 1 | 7 | 1.6022 | TRUE | TRUE
2026-02-18 | 32.2976 | 33.9451 | 35.1102 | 36.098 | 0.86167 | FALSE | 38.6932 | 2020 | 2026-02-18 | 4.853% | 3.318% | 3.376% | 70% | 0.53802 | 1 | 7 | 1.538 | 37.236 | 32.2976 | 2026-02-18 | 31.5282 | 33.1365 | 35.0769 | 2026-02-18 | 5.532% | 3.49% | 70% | 0.60236 | 1 | 7 | 1.6024 | TRUE | TRUE
2026-02-19 | 14.8167 | 15.5728 | 16.1086 | 16.1794 | 0.38299 | FALSE | 39.8522 | 2021 | 2026-02-19 | 4.855% | 3.326% | 3.257% | 70% | 0.53819 | 1 | 7 | 1.5382 | 37.5916 | 14.8167 | 2026-02-19 | 14.4757 | 15.2144 | 16.1061 | 2026-02-19 | 5.537% | 3.369% | 70% | 0.60252 | 1 | 7 | 1.6025 | TRUE | TRUE
2026-02-20 | 25.732 | 27.0456 | 27.9782 | 28.4591 | 0.66811 | FALSE | 42.5268 | 2020 | 2026-02-20 | 4.857% | 3.333% | 3.128% | 70% | 0.53836 | 1 | 7 | 1.5384 | 37.9508 | 25.732 | 2026-02-20 | 25.1289 | 26.4117 | 27.9612 | 2026-02-20 | 5.542% | 3.239% | 70% | 0.60269 | 1 | 7 | 1.6027 | TRUE | TRUE
2026-02-21 | 19.3037 | 20.2895 | 20.9908 | 21.1752 | 0.49306 | FALSE | 21.5254 | 2022 | 2026-02-21 | 4.859% | 3.341% | 2.99% | 70% | 0.53854 | 1 | 7 | 1.5385 | 38.314 | 19.3037 | 2026-02-21 | 18.8571 | 19.8202 | 20.9841 | 2026-02-21 | 5.547% | 3.099% | 70% | 0.60287 | 1 | 7 | 1.6029 | TRUE | TRUE
2026-02-22 | 31.9926 | 33.6272 | 34.7921 | 35.5549 | 0.82118 | FALSE | 41.2354 | 2020 | 2026-02-22 | 4.861% | 3.348% | 2.849% | 70% | 0.53873 | 1 | 7 | 1.5387 | 38.6791 | 31.9926 | 2026-02-22 | 31.2378 | 32.8338 | 34.7637 | 2026-02-22 | 5.552% | 2.955% | 70% | 0.60306 | 1 | 7 | 1.6031 | TRUE | TRUE
2026-02-23 | 37.0828 | 38.9781 | 40.3316 | 41.3697 | 0.94783 | FALSE | 41.8682 | 2020 | 2026-02-23 | 4.863% | 3.356% | 2.704% | 70% | 0.53892 | 1 | 7 | 1.5389 | 39.0459 | 37.0828 | 2026-02-23 | 36.2028 | 38.0532 | 40.292 | 2026-02-23 | 5.556% | 2.807% | 70% | 0.60325 | 1 | 7 | 1.6033 | TRUE | TRUE
2026-02-24 | 23.8539 | 25.0736 | 25.9462 | 26.2385 | 0.59638 | FALSE | 42.0089 | 2020 | 2026-02-24 | 4.864% | 3.363% | 2.555% | 70% | 0.53912 | 1 | 7 | 1.5391 | 39.4146 | 23.8539 | 2026-02-24 | 23.301 | 24.4924 | 25.9347 | 2026-02-24 | 5.561% | 2.655% | 70% | 0.60345 | 1 | 7 | 1.6035 | TRUE | TRUE
2026-02-25 | 25.9724 | 27.3009 | 28.2532 | 28.5996 | 0.64494 | FALSE | 38.5002 | 2021 | 2026-02-25 | 4.866% | 3.371% | 2.403% | 70% | 0.53933 | 1 | 7 | 1.5393 | 39.7851 | 25.9724 | 2026-02-25 | 25.3698 | 26.6675 | 28.2393 | 2026-02-25 | 5.566% | 2.499% | 70% | 0.60366 | 1 | 7 | 1.6037 | TRUE | TRUE
2026-02-26 | 40.2601 | 42.3202 | 43.7998 | 44.807 | 1.0026 | TRUE | 44.807 | 2026 | 2026-02-26 | 4.868% | 3.378% | 2.248% | 70% | 0.53955 | 1 | 7 | 1.5396 | 40.1574 | 40.2601 | 2026-02-26 | 39.309 | 41.3205 | 43.7584 | 2026-02-26 | 5.571% | 2.34% | 70% | 0.60388 | 1 | 7 | 1.6039 | TRUE | TRUE
2026-02-27 | 21.3465 | 22.4393 | 23.2256 | 23.3842 | 0.51918 | FALSE | 43.2222 | 2021 | 2026-02-27 | 4.87% | 3.385% | 2.094% | 70% | 0.53978 | 1 | 7 | 1.5398 | 40.5295 | 21.3465 | 2026-02-27 | 20.8565 | 21.9242 | 23.2189 | 2026-02-27 | 5.576% | 2.183% | 70% | 0.60411 | 1 | 7 | 1.6041 | TRUE | TRUE
2026-02-28 | 36.9864 | 38.8805 | 40.246 | 40.9343 | 0.90189 | FALSE | 41.0238 | 2022 | 2026-02-28 | 4.872% | 3.393% | 1.948% | 70% | 0.54002 | 1 | 7 | 1.54 | 40.899 | 36.9864 | 2026-02-28 | 36.122 | 37.9718 | 40.2163 | 2026-02-28 | 5.581% | 2.032% | 70% | 0.60435 | 1 | 7 | 1.6043 | TRUE | TRUE
2026-03-01 | 40.9912 | 43.0913 | 44.6081 | 45.4216 | 0.99317 | FALSE | 45.428 | 2022 | 2026-03-01 | 4.874% | 3.4% | 1.808% | 70% | 0.54026 | 1 | 7 | 1.5403 | 41.2661 | 40.9912 | 2026-03-01 | 40.0316 | 42.0825 | 44.5722 | 2026-03-01 | 5.586% | 1.888% | 70% | 0.60459 | 1 | 7 | 1.6046 | TRUE | TRUE
2026-03-02 | 14.2209 | 14.9498 | 15.4772 | 15.4926 | 0.33621 | FALSE | 33.2037 | 2020 | 2026-03-02 | 4.875% | 3.408% | 1.675% | 70% | 0.54052 | 1 | 7 | 1.5405 | 41.6307 | 14.2209 | 2026-03-02 | 13.8989 | 14.6113 | 15.4765 | 2026-03-02 | 5.591% | 1.751% | 70% | 0.60485 | 1 | 7 | 1.6049 | TRUE | TRUE
2026-03-03 | 37.1066 | 39.0092 | 40.3885 | 40.9169 | 0.88134 | FALSE | 41.0043 | 2022 | 2026-03-03 | 4.877% | 3.415% | 1.549% | 70% | 0.54079 | 1 | 7 | 1.5408 | 41.9927 | 37.1066 | 2026-03-03 | 36.2471 | 38.1056 | 40.3642 | 2026-03-03 | 5.595% | 1.62% | 70% | 0.60512 | 1 | 7 | 1.6051 | TRUE | TRUE
2026-03-04 | 4.9467 | 5.2004 | 5.3847 | 5.3847 | 0.11513 | FALSE | 31.937 | 2021 | 2026-03-04 | 4.879% | 3.423% | 1.429% | 70% | 0.54106 | 1 | 7 | 1.5411 | 42.3523 | 4.9467 | 2026-03-04 | 4.8351 | 5.0832 | 5.3847 | 2026-03-04 | 5.6% | 1.496% | 70% | 0.6054 | 1 | 7 | 1.6054 | TRUE | TRUE
2026-03-05 | 15.2424 | 16.0245 | 16.5937 | 16.6114 | 0.35257 | FALSE | 34.9486 | 2021 | 2026-03-05 | 4.881% | 3.43% | 1.316% | 70% | 0.54135 | 1 | 7 | 1.5414 | 42.7094 | 15.2424 | 2026-03-05 | 14.8983 | 15.6628 | 16.5928 | 2026-03-05 | 5.605% | 1.378% | 70% | 0.60568 | 1 | 7 | 1.6057 | TRUE | TRUE
2026-03-06 | 22.0005 | 23.1298 | 23.9531 | 24.0406 | 0.50654 | FALSE | 24.2081 | 2022 | 2026-03-06 | 4.883% | 3.437% | 1.208% | 70% | 0.54165 | 1 | 7 | 1.5417 | 43.0651 | 22.0005 | 2026-03-06 | 21.5017 | 22.6054 | 23.949 | 2026-03-06 | 5.61% | 1.266% | 70% | 0.60598 | 1 | 7 | 1.606 | TRUE | TRUE
2026-03-07 | 34.317 | 36.0793 | 37.3664 | 37.6596 | 0.78773 | FALSE | 37.7625 | 2022 | 2026-03-07 | 4.884% | 3.445% | 1.112% | 70% | 0.54197 | 1 | 7 | 1.542 | 43.4181 | 34.317 | 2026-03-07 | 33.533 | 35.255 | 37.3523 | 2026-03-07 | 5.615% | 1.165% | 70% | 0.6063 | 1 | 7 | 1.6063 | TRUE | TRUE
2026-03-08 | 34.726 | 36.51 | 37.8153 | 38.0907 | 0.791 | FALSE | 38.1845 | 2022 | 2026-03-08 | 4.886% | 3.452% | 1.025% | 70% | 0.54229 | 1 | 7 | 1.5423 | 43.7678 | 34.726 | 2026-03-08 | 33.9344 | 35.6777 | 37.8021 | 2026-03-08 | 5.62% | 1.075% | 70% | 0.60662 | 1 | 7 | 1.6066 | TRUE | TRUE
2026-03-09 | 31.6626 | 33.2898 | 34.4827 | 34.6793 | 0.71499 | FALSE | 44.8089 | 2021 | 2026-03-09 | 4.888% | 3.459% | 0.95% | 70% | 0.54263 | 1 | 7 | 1.5426 | 44.1136 | 31.6626 | 2026-03-09 | 30.944 | 32.5343 | 34.4733 | 2026-03-09 | 5.625% | 0.9953% | 70% | 0.60696 | 1 | 7 | 1.607 | TRUE | TRUE
2026-03-10 | 25.4792 | 26.7892 | 27.7513 | 27.8474 | 0.57004 | FALSE | 45.2198 | 2021 | 2026-03-10 | 4.89% | 3.467% | 0.8847% | 70% | 0.54298 | 1 | 7 | 1.543 | 44.4551 | 25.4792 | 2026-03-10 | 24.9043 | 26.1848 | 27.7467 | 2026-03-10 | 5.629% | 0.9264% | 70% | 0.60731 | 1 | 7 | 1.6073 | TRUE | TRUE
2026-03-11 | 17.835 | 18.7523 | 19.4273 | 19.4499 | 0.39533 | FALSE | 39.8297 | 2021 | 2026-03-11 | 4.892% | 3.474% | 0.8296% | 70% | 0.54335 | 1 | 7 | 1.5433 | 44.7917 | 17.835 | 2026-03-11 | 17.4349 | 18.3317 | 19.4262 | 2026-03-11 | 5.634% | 0.8679% | 70% | 0.60768 | 1 | 7 | 1.6077 | TRUE | TRUE
2026-03-12 | 13.0149 | 13.6846 | 14.1782 | 14.1782 | 0.28617 | FALSE | 46.643 | 2018 | 2026-03-12 | 4.894% | 3.481% | 0.7843% | 70% | 0.54373 | 1 | 7 | 1.5437 | 45.123 | 13.0149 | 2026-03-12 | 12.724 | 13.3787 | 14.1782 | 2026-03-12 | 5.639% | 0.8195% | 70% | 0.60806 | 1 | 7 | 1.6081 | TRUE | TRUE
2026-03-13 | 9.6698 | 10.1675 | 10.535 | 10.535 | 0.21117 | FALSE | 40.9818 | 2021 | 2026-03-13 | 4.895% | 3.489% | 0.75% | 70% | 0.54412 | 1 | 7 | 1.5441 | 45.4479 | 9.6698 | 2026-03-13 | 9.4538 | 9.9404 | 10.535 | 2026-03-13 | 5.644% | 0.7824% | 70% | 0.60846 | 1 | 7 | 1.6085 | TRUE | TRUE
2026-03-14 | 13.1079 | 13.7829 | 14.2822 | 14.2822 | 0.28433 | FALSE | 38.5571 | 2020 | 2026-03-14 | 4.897% | 3.496% | 0.7219% | 70% | 0.54454 | 1 | 7 | 1.5445 | 45.7681 | 13.1079 | 2026-03-14 | 12.8155 | 13.4754 | 14.2822 | 2026-03-14 | 5.649% | 0.7519% | 70% | 0.60887 | 1 | 7 | 1.6089 | TRUE | TRUE
2026-03-15 | 16.0212 | 16.8465 | 17.4581 | 17.4664 | 0.34539 | FALSE | 34.1177 | 2020 | 2026-03-15 | 4.899% | 3.503% | 0.6997% | 70% | 0.54496 | 1 | 7 | 1.545 | 46.0829 | 16.0212 | 2026-03-15 | 15.6638 | 16.4708 | 17.4578 | 2026-03-15 | 5.654% | 0.7277% | 70% | 0.6093 | 1 | 7 | 1.6093 | TRUE | TRUE
2026-03-16 | 11.6806 | 12.2826 | 12.7295 | 12.7295 | 0.25006 | FALSE | 53.1192 | 2020 | 2026-03-16 | 4.901% | 3.511% | 0.6835% | 70% | 0.54541 | 1 | 7 | 1.5454 | 46.3919 | 11.6806 | 2026-03-16 | 11.4206 | 12.0091 | 12.7295 | 2026-03-16 | 5.659% | 0.7097% | 70% | 0.60974 | 1 | 7 | 1.6097 | TRUE | TRUE
2026-03-17 | 10.0547 | 10.573 | 10.9586 | 10.9586 | 0.21388 | FALSE | 33.7924 | 2021 | 2026-03-17 | 4.903% | 3.518% | 0.6732% | 70% | 0.54587 | 1 | 7 | 1.5459 | 46.6947 | 10.0547 | 2026-03-17 | 9.8311 | 10.3379 | 10.9586 | 2026-03-17 | 5.664% | 0.6979% | 70% | 0.6102 | 1 | 7 | 1.6102 | TRUE | TRUE
2026-03-18 | 13.2033 | 13.8842 | 14.3916 | 14.3916 | 0.2791 | FALSE | 34.3132 | 2018 | 2026-03-18 | 4.905% | 3.526% | 0.6685% | 70% | 0.54635 | 1 | 7 | 1.5464 | 46.9906 | 13.2033 | 2026-03-18 | 12.91 | 13.5758 | 14.3916 | 2026-03-18 | 5.669% | 0.6922% | 70% | 0.61068 | 1 | 7 | 1.6107 | TRUE | TRUE
2026-03-19 | 27.513 | 28.9326 | 29.9921 | 30.0732 | 0.57959 | FALSE | 45.3847 | 2020 | 2026-03-19 | 4.906% | 3.533% | 0.6695% | 70% | 0.54685 | 1 | 7 | 1.5469 | 47.2792 | 27.513 | 2026-03-19 | 26.9 | 28.2879 | 29.9894 | 2026-03-19 | 5.673% | 0.6924% | 70% | 0.61118 | 1 | 7 | 1.6112 | TRUE | TRUE
2026-03-20 | 32.2101 | 33.8726 | 35.1158 | 35.2442 | 0.67509 | FALSE | 51.0003 | 2018 | 2026-03-20 | 4.908% | 3.54% | 0.676% | 70% | 0.54737 | 1 | 7 | 1.5474 | 47.563 | 32.2101 | 2026-03-20 | 31.4923 | 33.1178 | 35.1116 | 2026-03-20 | 5.678% | 0.6984% | 70% | 0.6117 | 1 | 7 | 1.6117 | TRUE | TRUE
2026-03-21 | 44.8618 | 47.1783 | 48.9135 | 49.2215 | 0.93708 | FALSE | 51.5829 | 2020 | 2026-03-21 | 4.91% | 3.548% | 0.6869% | 70% | 0.54791 | 1 | 7 | 1.5479 | 47.8447 | 44.8618 | 2026-03-21 | 43.8595 | 46.1242 | 48.9036 | 2026-03-21 | 5.683% | 0.709% | 70% | 0.61224 | 1 | 7 | 1.6122 | TRUE | TRUE
2026-03-22 | 41.2304 | 43.3602 | 44.9585 | 45.2094 | 0.85549 | FALSE | 50.0612 | 2020 | 2026-03-22 | 4.912% | 3.555% | 0.6977% | 70% | 0.54847 | 1 | 7 | 1.5485 | 48.1257 | 41.2304 | 2026-03-22 | 40.3113 | 42.3936 | 44.9506 | 2026-03-22 | 5.688% | 0.7198% | 70% | 0.6128 | 1 | 7 | 1.6128 | TRUE | TRUE
2026-03-23 | 48.6161 | 51.1283 | 53.017 | 53.3954 | 1.0044 | TRUE | 53.3954 | 2026 | 2026-03-23 | 4.914% | 3.562% | 0.7087% | 70% | 0.54905 | 1 | 7 | 1.5491 | 48.405 | 48.6161 | 2026-03-23 | 47.5311 | 49.9873 | 53.0052 | 2026-03-23 | 5.694% | 0.7309% | 70% | 0.61339 | 1 | 7 | 1.6134 | TRUE | TRUE
2026-03-24 | 47.5098 | 49.9659 | 51.8156 | 52.1782 | 0.97568 | FALSE | 52.1869 | 2022 | 2026-03-24 | 4.915% | 3.57% | 0.7197% | 70% | 0.54966 | 1 | 7 | 1.5497 | 48.6819 | 47.5098 | 2026-03-24 | 46.4509 | 48.8522 | 51.8043 | 2026-03-24 | 5.699% | 0.7422% | 70% | 0.61399 | 1 | 7 | 1.614 | TRUE | TRUE
2026-03-25 | 37.4766 | 39.4147 | 40.877 | 41.0767 | 0.76364 | FALSE | 52.0428 | 2020 | 2026-03-25 | 4.917% | 3.577% | 0.7308% | 70% | 0.55029 | 1 | 7 | 1.5503 | 48.9557 | 37.4766 | 2026-03-25 | 36.6445 | 38.5396 | 40.8708 | 2026-03-25 | 5.704% | 0.7537% | 70% | 0.61462 | 1 | 7 | 1.6146 | TRUE | TRUE
2026-03-26 | 42.8363 | 45.0524 | 46.7275 | 47.0117 | 0.869 | FALSE | 54.4063 | 2020 | 2026-03-26 | 4.919% | 3.585% | 0.742% | 70% | 0.55094 | 1 | 7 | 1.5509 | 49.2254 | 42.8363 | 2026-03-26 | 41.8845 | 44.0514 | 46.7185 | 2026-03-26 | 5.709% | 0.7656% | 70% | 0.61527 | 1 | 7 | 1.6153 | TRUE | TRUE
2026-03-27 | 45.4348 | 47.7863 | 49.5669 | 49.8983 | 0.91723 | FALSE | 53.3842 | 2018 | 2026-03-27 | 4.921% | 3.592% | 0.7523% | 70% | 0.55162 | 1 | 7 | 1.5516 | 49.4908 | 45.4348 | 2026-03-27 | 44.4253 | 46.7245 | 49.5562 | 2026-03-27 | 5.714% | 0.7765% | 70% | 0.61595 | 1 | 7 | 1.6159 | TRUE | TRUE
2026-03-28 | 38.769 | 40.7763 | 42.299 | 42.5204 | 0.77737 | FALSE | 52.6713 | 2021 | 2026-03-28 | 4.923% | 3.6% | 0.7606% | 70% | 0.55232 | 1 | 7 | 1.5523 | 49.7517 | 38.769 | 2026-03-28 | 37.9101 | 39.873 | 42.2918 | 2026-03-28 | 5.719% | 0.7854% | 70% | 0.61665 | 1 | 7 | 1.6167 | TRUE | TRUE
2026-03-29 | 27.0313 | 28.4314 | 29.4954 | 29.5733 | 0.53782 | FALSE | 55.5095 | 2021 | 2026-03-29 | 4.925% | 3.607% | 0.7669% | 70% | 0.55305 | 1 | 7 | 1.5531 | 50.0073 | 27.0313 | 2026-03-29 | 26.4352 | 27.8045 | 29.4928 | 2026-03-29 | 5.725% | 0.7923% | 70% | 0.61738 | 1 | 7 | 1.6174 | TRUE | TRUE
2026-03-30 | 6.1214 | 6.4386 | 6.6801 | 6.6801 | 0.12086 | FALSE | 54.9616 | 2018 | 2026-03-30 | 4.926% | 3.615% | 0.7712% | 70% | 0.55381 | 1 | 7 | 1.5538 | 50.2569 | 6.1214 | 2026-03-30 | 5.9871 | 6.2973 | 6.6801 | 2026-03-30 | 5.73% | 0.7971% | 70% | 0.61814 | 1 | 7 | 1.6181 | TRUE | TRUE
2026-03-31 | 17.0777 | 17.963 | 18.6382 | 18.6382 | 0.33556 | FALSE | 51.3914 | 2021 | 2026-03-31 | 4.928% | 3.622% | 0% | 70% | 0.79894 | -2 | 4 | -1.2011 | 50.8933 | 17.0777 | 2026-03-31 | 16.6968 | 17.5623 | 18.6308 | 2026-03-31 | 5.735% | 0.7737% | 70% | 0.5546 | 1 | 7 | 1.5546 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 32.2423 | 33.9143 | 35.1918 | 35.1918 | 0.63059 | FALSE | 51.8995 | 2021 | 2026-04-01 | 4.93% | 3.63% | 0.0001055% | 70% | 0.79975 | -2 | 4 | -1.2002 | 51.1303 | 32.2423 | 2026-04-01 | 31.4209 | 33.0503 | 35.0631 | 2026-04-01 | 5.741% | 0.7743% | 70% | 0.55541 | 1 | 7 | 1.5554 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 17.0364 | 17.9202 | 18.5967 | 18.5967 | 0.33172 | FALSE | 43.7944 | 2021 | 2026-04-02 | 4.932% | 3.638% | 0.0002129% | 70% | 0.8006 | -2 | 4 | -1.1994 | 51.3578 | 17.0364 | 2026-04-02 | 16.6578 | 17.522 | 18.5902 | 2026-04-02 | 5.746% | 0.7731% | 70% | 0.55626 | 1 | 7 | 1.5563 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 31.6934 | 33.3382 | 34.5995 | 34.5996 | 0.6145 | FALSE | 44.0639 | 2021 | 2026-04-03 | 4.934% | 3.645% | 0.0003224% | 70% | 0.80148 | -2 | 4 | -1.1985 | 51.5762 | 31.6934 | 2026-04-03 | 30.8934 | 32.4967 | 34.4799 | 2026-04-03 | 5.752% | 0.77% | 70% | 0.55714 | 1 | 7 | 1.5571 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 43.8846 | 46.163 | 47.9133 | 47.9134 | 0.84741 | FALSE | 54.4844 | 2020 | 2026-04-04 | 4.936% | 3.653% | 0.0004333% | 70% | 0.80239 | -2 | 4 | -1.1976 | 51.7866 | 43.8846 | 2026-04-04 | 42.6697 | 44.885 | 47.627 | 2026-04-04 | 5.757% | 0.7646% | 70% | 0.55805 | 1 | 7 | 1.558 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 51.8964 | 54.5918 | 56.6662 | 56.6665 | 0.99821 | FALSE | 58.4653 | 2020 | 2026-04-05 | 4.937% | 3.661% | 0.0005453% | 70% | 0.80333 | -2 | 4 | -1.1967 | 51.9893 | 51.8964 | 2026-04-05 | 50.3807 | 52.9973 | 56.2382 | 2026-04-05 | 5.763% | 0.7577% | 70% | 0.55899 | 1 | 7 | 1.559 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 11.9426 | 12.5631 | 13.0415 | 13.0415 | 0.22885 | FALSE | 59.4161 | 2020 | 2026-04-06 | 4.939% | 3.669% | 0.0006579% | 70% | 0.80431 | -2 | 4 | -1.1957 | 52.1849 | 11.9426 | 2026-04-06 | 11.6823 | 12.2892 | 13.0415 | 2026-04-06 | 5.768% | 0.7493% | 70% | 0.55997 | 1 | 7 | 1.56 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 43.4335 | 45.6911 | 47.4349 | 47.4352 | 0.8293 | FALSE | 57.5464 | 2021 | 2026-04-07 | 4.941% | 3.676% | 0.0007706% | 70% | 0.80533 | -2 | 4 | -1.1947 | 52.3735 | 43.4335 | 2026-04-07 | 42.2502 | 44.4463 | 47.17 | 2026-04-07 | 5.774% | 0.7395% | 70% | 0.56098 | 1 | 7 | 1.561 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 37.9341 | 39.9066 | 41.433 | 41.4332 | 0.72178 | FALSE | 58.1544 | 2021 | 2026-04-08 | 4.943% | 3.684% | 0.0008827% | 70% | 0.80638 | -2 | 4 | -1.1936 | 52.5558 | 37.9341 | 2026-04-08 | 36.946 | 38.8671 | 41.2514 | 2026-04-08 | 5.78% | 0.7282% | 70% | 0.56203 | 1 | 7 | 1.562 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 30.5786 | 32.1692 | 33.4024 | 33.4026 | 0.57988 | FALSE | 44.6151 | 2018 | 2026-04-09 | 4.945% | 3.692% | 0.0009938% | 70% | 0.80747 | -2 | 4 | -1.1925 | 52.732 | 30.5786 | 2026-04-09 | 29.8283 | 31.3799 | 33.307 | 2026-04-09 | 5.786% | 0.7155% | 70% | 0.56312 | 1 | 7 | 1.5631 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 55.4549 | 58.3407 | 60.5822 | 60.5828 | 1.0482 | TRUE | 60.5828 | 2026 | 2026-04-10 | 4.946% | 3.7% | 0.001104% | 70% | 0.80859 | -2 | 4 | -1.1914 | 52.9026 | 55.4549 | 2026-04-10 | 53.8703 | 56.6736 | 60.1578 | 2026-04-10 | 5.792% | 0.7015% | 70% | 0.56425 | 1 | 7 | 1.5643 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 44.2374 | 46.5403 | 48.3324 | 48.3328 | 0.83359 | FALSE | 58.2115 | 2020 | 2026-04-11 | 4.948% | 3.708% | 0.001214% | 70% | 0.80976 | -2 | 4 | -1.1902 | 53.068 | 44.2374 | 2026-04-11 | 43.0509 | 45.2921 | 48.0796 | 2026-04-11 | 5.798% | 0.6873% | 70% | 0.56542 | 1 | 7 | 1.5654 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 38.8004 | 40.8211 | 42.3965 | 42.3969 | 0.72894 | FALSE | 57.5891 | 2020 | 2026-04-12 | 4.95% | 3.716% | 0.001322% | 70% | 0.81097 | -2 | 4 | -1.189 | 53.2286 | 38.8004 | 2026-04-12 | 37.8028 | 39.7716 | 42.2221 | 2026-04-12 | 5.804% | 0.6728% | 70% | 0.56663 | 1 | 7 | 1.5666 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 6.012 | 6.3252 | 6.5698 | 6.5698 | 0.11261 | FALSE | 56.9947 | 2018 | 2026-04-13 | 4.952% | 3.724% | 0.001429% | 70% | 0.81222 | -2 | 4 | -1.1878 | 53.3847 | 6.012 | 2026-04-13 | 5.8817 | 6.1881 | 6.5698 | 2026-04-13 | 5.81% | 0.6579% | 70% | 0.56788 | 1 | 7 | 1.5679 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 43.4135 | 45.6762 | 47.4469 | 47.4474 | 0.81091 | FALSE | 57.7474 | 2021 | 2026-04-14 | 4.954% | 3.732% | 0.001535% | 70% | 0.81352 | -2 | 4 | -1.1865 | 53.5368 | 43.4135 | 2026-04-14 | 42.2747 | 44.4781 | 47.2248 | 2026-04-14 | 5.816% | 0.6428% | 70% | 0.56917 | 1 | 7 | 1.5692 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 44.4208 | 46.7369 | 48.5528 | 48.5534 | 0.82743 | FALSE | 58.6517 | 2021 | 2026-04-15 | 4.956% | 3.74% | 0.001638% | 70% | 0.81486 | -2 | 4 | -1.1851 | 53.6852 | 44.4208 | 2026-04-15 | 43.2549 | 45.5102 | 48.3239 | 2026-04-15 | 5.823% | 0.6274% | 70% | 0.57051 | 1 | 7 | 1.5705 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 36.3442 | 38.2399 | 39.729 | 39.7294 | 0.67516 | FALSE | 57.7714 | 2020 | 2026-04-16 | 4.957% | 3.748% | 0.001739% | 70% | 0.81624 | -2 | 4 | -1.1838 | 53.8304 | 36.3442 | 2026-04-16 | 35.4423 | 37.291 | 39.5992 | 2026-04-16 | 5.829% | 0.6116% | 70% | 0.5719 | 1 | 7 | 1.5719 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 53.5158 | 56.3082 | 58.506 | 58.5071 | 0.99156 | TRUE | 58.5071 | 2026 | 2026-04-17 | 4.959% | 3.756% | 0.001838% | 70% | 0.81767 | -2 | 4 | -1.1823 | 53.9714 | 53.5158 | 2026-04-17 | 52.0527 | 54.7688 | 58.1628 | 2026-04-17 | 5.835% | 0.5955% | 70% | 0.57333 | 1 | 7 | 1.5733 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 34.8645 | 36.6844 | 38.1195 | 38.1199 | 0.64436 | FALSE | 47.7178 | 2021 | 2026-04-18 | 4.961% | 3.765% | 0.001933% | 70% | 0.81915 | -2 | 4 | -1.1808 | 54.1069 | 34.8645 | 2026-04-18 | 34.015 | 35.7906 | 38.0111 | 2026-04-18 | 5.842% | 0.5799% | 70% | 0.57481 | 1 | 7 | 1.5748 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 9.341 | 9.8288 | 10.2142 | 10.2142 | 0.17222 | FALSE | 57.4241 | 2021 | 2026-04-19 | 4.963% | 3.773% | 0.002027% | 70% | 0.82068 | -2 | 4 | -1.1793 | 54.2372 | 9.341 | 2026-04-19 | 9.1396 | 9.6168 | 10.2142 | 2026-04-19 | 5.848% | 0.5654% | 70% | 0.57634 | 1 | 7 | 1.5763 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 9.6199 | 10.1225 | 10.5203 | 10.5203 | 0.17696 | FALSE | 54.3774 | 2018 | 2026-04-20 | 4.965% | 3.781% | 0.00212% | 70% | 0.82226 | -2 | 4 | -1.1777 | 54.3624 | 9.6199 | 2026-04-20 | 9.4126 | 9.9043 | 10.5203 | 2026-04-20 | 5.855% | 0.5519% | 70% | 0.57792 | 1 | 7 | 1.5779 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 8.8523 | 9.3149 | 9.6818 | 9.6818 | 0.16247 | FALSE | 48.5919 | 2021 | 2026-04-21 | 4.966% | 3.79% | 0.002211% | 70% | 0.8239 | -2 | 4 | -1.1761 | 54.4829 | 8.8523 | 2026-04-21 | 8.6616 | 9.1143 | 9.6818 | 2026-04-21 | 5.862% | 0.5395% | 70% | 0.57955 | 1 | 7 | 1.5796 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 27.3346 | 28.7636 | 29.8993 | 29.8995 | 0.50064 | FALSE | 56.763 | 2021 | 2026-04-22 | 4.968% | 3.798% | 0.002302% | 70% | 0.82558 | -2 | 4 | -1.1744 | 54.5987 | 27.3346 | 2026-04-22 | 26.7059 | 28.1021 | 29.8542 | 2026-04-22 | 5.869% | 0.5282% | 70% | 0.58124 | 1 | 7 | 1.5812 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 9.3542 | 9.8434 | 10.2329 | 10.2329 | 0.17097 | FALSE | 60.5336 | 2021 | 2026-04-23 | 4.97% | 3.807% | 0.002392% | 70% | 0.82732 | -2 | 4 | -1.1727 | 54.7101 | 9.3542 | 2026-04-23 | 9.153 | 9.6317 | 10.2329 | 2026-04-23 | 5.876% | 0.5179% | 70% | 0.58298 | 1 | 7 | 1.583 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 26.5362 | 27.9246 | 29.0322 | 29.0324 | 0.48408 | FALSE | 61.2212 | 2021 | 2026-04-24 | 4.972% | 3.815% | 0.002478% | 70% | 0.82911 | -2 | 4 | -1.1709 | 54.8173 | 26.5362 | 2026-04-24 | 25.9313 | 27.288 | 28.9936 | 2026-04-24 | 5.883% | 0.5084% | 70% | 0.58477 | 1 | 7 | 1.5848 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 41.86 | 44.051 | 45.8024 | 45.8032 | 0.76219 | FALSE | 49.2312 | 2020 | 2026-04-25 | 4.974% | 3.824% | 0.002558% | 70% | 0.83096 | -2 | 4 | -1.169 | 54.9204 | 41.86 | 2026-04-25 | 40.8264 | 42.9633 | 45.6521 | 2026-04-25 | 5.89% | 0.4997% | 70% | 0.58662 | 1 | 7 | 1.5866 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 53.7336 | 56.5471 | 58.8007 | 58.8022 | 0.97662 | TRUE | 58.8022 | 2026 | 2026-04-26 | 4.976% | 3.833% | 0.002629% | 70% | 0.83286 | -2 | 4 | -1.1671 | 55.0197 | 53.7336 | 2026-04-26 | 52.3316 | 55.0718 | 58.5228 | 2026-04-26 | 5.897% | 0.4916% | 70% | 0.58852 | 1 | 7 | 1.5885 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 41.2882 | 43.451 | 45.1867 | 45.1875 | 0.74912 | TRUE | 45.1875 | 2026 | 2026-04-27 | 4.977% | 3.841% | 0.002691% | 70% | 0.83483 | -2 | 4 | -1.1652 | 55.1154 | 41.2882 | 2026-04-27 | 40.2777 | 42.3875 | 45.0471 | 2026-04-27 | 5.904% | 0.4843% | 70% | 0.59049 | 1 | 7 | 1.5905 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 23.1631 | 24.3769 | 25.353 | 25.3531 | 0.41955 | FALSE | 40.0227 | 2018 | 2026-04-28 | 4.979% | 3.85% | 0.002743% | 70% | 0.83685 | -2 | 4 | -1.1631 | 55.2077 | 23.1631 | 2026-04-28 | 22.6481 | 23.8349 | 25.3324 | 2026-04-28 | 5.911% | 0.4776% | 70% | 0.59251 | 1 | 7 | 1.5925 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 41.5128 | 43.6889 | 45.4425 | 45.4433 | 0.75072 | FALSE | 47.337 | 2018 | 2026-04-29 | 4.981% | 3.859% | 0.002784% | 70% | 0.83893 | -2 | 4 | -1.1611 | 55.2968 | 41.5128 | 2026-04-29 | 40.5007 | 42.6238 | 45.3053 | 2026-04-29 | 5.919% | 0.4716% | 70% | 0.59459 | 1 | 7 | 1.5946 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 40.7715 | 42.9096 | 43.2154 | 43.2162 | 0.71274 | FALSE | 57.1342 | 2018 | 2026-04-30 | 4.983% | 0.7077% | 0.002813% | 70% | 0.84108 | -2 | 4 | -1.1589 | 57.2033 | 40.7715 | 2026-04-30 | 39.366 | 41.4304 | 43.0973 | 2026-04-30 | 3.868% | 0.4663% | 70% | 0.59673 | 1 | 7 | 1.5967 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 46.471 | 48.9089 | 49.263 | 49.264 | 0.81119 | FALSE | 55.0142 | 2018 | 2026-05-01 | 4.985% | 0.7188% | 0.002827% | 70% | 0.84328 | -2 | 4 | -1.1567 | 57.2873 | 46.471 | 2026-05-01 | 44.8421 | 47.1946 | 49.098 | 2026-05-01 | 3.877% | 0.4616% | 70% | 0.59894 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 26.3756 | 27.7598 | 27.9639 | 27.9641 | 0.45976 | FALSE | 52.2437 | 2021 | 2026-05-02 | 4.987% | 0.7298% | 0.002827% | 70% | 0.84554 | -2 | 4 | -1.1545 | 57.3667 | 26.3756 | 2026-05-02 | 25.5106 | 26.8494 | 27.9349 | 2026-05-02 | 3.886% | 0.4571% | 70% | 0.6012 | 1 | 7 | 1.6012 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 32.4137 | 34.1155 | 34.3701 | 34.3705 | 0.56428 | FALSE | 59.3186 | 2021 | 2026-05-03 | 4.988% | 0.7408% | 0.002811% | 70% | 0.84787 | -2 | 4 | -1.1521 | 57.4416 | 32.4137 | 2026-05-03 | 31.3306 | 32.9755 | 34.3118 | 2026-05-03 | 3.895% | 0.452% | 70% | 0.60353 | 1 | 7 | 1.6035 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 16.3987 | 17.26 | 17.3907 | 17.3907 | 0.28512 | FALSE | 56.9577 | 2020 | 2026-05-04 | 4.99% | 0.7518% | 0.002778% | 70% | 0.85027 | -2 | 4 | -1.1497 | 57.5124 | 16.3987 | 2026-05-04 | 15.8779 | 16.7118 | 17.3907 | 2026-05-04 | 3.904% | 0.4462% | 70% | 0.60592 | 1 | 7 | 1.6059 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 35.5561 | 37.4243 | 37.712 | 37.7125 | 0.61751 | FALSE | 61.3762 | 2020 | 2026-05-05 | 4.992% | 0.7629% | 0.002728% | 70% | 0.85272 | -2 | 4 | -1.1473 | 57.5792 | 35.5561 | 2026-05-05 | 34.3592 | 36.1645 | 37.6372 | 2026-05-05 | 3.913% | 0.4398% | 70% | 0.60838 | 1 | 7 | 1.6084 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 40.7059 | 42.8455 | 43.1797 | 43.1803 | 0.70617 | FALSE | 58.3104 | 2018 | 2026-05-06 | 4.994% | 0.7739% | 0.002658% | 70% | 0.85524 | -2 | 4 | -1.1448 | 57.6423 | 40.7059 | 2026-05-06 | 39.3161 | 41.3826 | 43.0719 | 2026-05-06 | 3.922% | 0.4327% | 70% | 0.6109 | 1 | 7 | 1.6109 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 45.3592 | 47.7443 | 48.1221 | 48.1229 | 0.78609 | FALSE | 58.3605 | 2020 | 2026-05-07 | 4.996% | 0.785% | 0.002568% | 70% | 0.85783 | -2 | 4 | -1.1422 | 57.7017 | 45.3592 | 2026-05-07 | 43.792 | 46.0947 | 47.9809 | 2026-05-07 | 3.931% | 0.4249% | 70% | 0.61348 | 1 | 7 | 1.6135 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 56.2862 | 59.247 | 59.7224 | 59.7239 | 0.97452 | FALSE | 61.1771 | 2021 | 2026-05-08 | 4.997% | 0.796% | 0.002463% | 70% | 0.86048 | -2 | 4 | -1.1395 | 57.7579 | 56.2862 | 2026-05-08 | 54.2848 | 57.1403 | 59.4843 | 2026-05-08 | 3.941% | 0.4163% | 70% | 0.61613 | 1 | 7 | 1.6161 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 53.9847 | 56.8255 | 57.2879 | 57.2891 | 0.93381 | TRUE | 57.2891 | 2026 | 2026-05-09 | 4.999% | 0.8071% | 0.002349% | 70% | 0.86319 | -2 | 4 | -1.1368 | 57.8108 | 53.9847 | 2026-05-09 | 52.0829 | 54.8236 | 57.0781 | 2026-05-09 | 3.95% | 0.4068% | 70% | 0.61885 | 1 | 7 | 1.6188 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 55.1307 | 58.033 | 58.5117 | 58.513 | 0.95281 | TRUE | 58.513 | 2026 | 2026-05-10 | 5.001% | 0.8182% | 0.002228% | 70% | 0.86597 | -2 | 4 | -1.134 | 57.8608 | 55.1307 | 2026-05-10 | 53.1885 | 55.9885 | 58.2965 | 2026-05-10 | 3.959% | 0.3966% | 70% | 0.62163 | 1 | 7 | 1.6216 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 58.3256 | 61.3973 | 61.9107 | 61.912 | 1.0072 | TRUE | 61.912 | 2026 | 2026-05-11 | 5.003% | 0.8293% | 0.002099% | 70% | 0.86882 | -2 | 4 | -1.1312 | 57.9081 | 58.3256 | 2026-05-11 | 56.2628 | 59.2258 | 61.6733 | 2026-05-11 | 3.969% | 0.3856% | 70% | 0.62447 | 1 | 7 | 1.6245 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 44.2398 | 46.5706 | 46.9653 | 46.9659 | 0.76337 | TRUE | 46.9659 | 2026 | 2026-05-12 | 5.005% | 0.8404% | 0.001963% | 70% | 0.87173 | -2 | 4 | -1.1283 | 57.9528 | 44.2398 | 2026-05-12 | 42.7346 | 44.986 | 46.8497 | 2026-05-12 | 3.978% | 0.3737% | 70% | 0.62738 | 1 | 7 | 1.6274 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 38.203 | 40.2164 | 40.5618 | 40.5622 | 0.65872 | FALSE | 60.1093 | 2018 | 2026-05-13 | 5.007% | 0.8515% | 0.00182% | 70% | 0.8747 | -2 | 4 | -1.1253 | 57.9952 | 38.203 | 2026-05-13 | 36.9266 | 38.8727 | 40.4871 | 2026-05-13 | 3.987% | 0.361% | 70% | 0.63036 | 1 | 7 | 1.6304 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 53.1151 | 55.9155 | 56.4021 | 56.4029 | 0.91522 | FALSE | 59.0651 | 2018 | 2026-05-14 | 5.008% | 0.8627% | 0.00167% | 70% | 0.87774 | -2 | 4 | -1.1223 | 58.0355 | 53.1151 | 2026-05-14 | 51.2795 | 53.9831 | 56.2306 | 2026-05-14 | 3.997% | 0.3475% | 70% | 0.6334 | 1 | 7 | 1.6334 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 54.9791 | 57.8789 | 58.3891 | 58.3899 | 0.94672 | FALSE | 59.4832 | 2018 | 2026-05-15 | 5.01% | 0.8738% | 0.001516% | 70% | 0.88084 | -2 | 4 | -1.1192 | 58.0733 | 54.9791 | 2026-05-15 | 53.0785 | 55.8781 | 58.2102 | 2026-05-15 | 4.006% | 0.3331% | 70% | 0.6365 | 1 | 7 | 1.6365 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 51.2352 | 53.9386 | 54.4201 | 54.4208 | 0.88172 | FALSE | 55.4359 | 2018 | 2026-05-16 | 5.012% | 0.8849% | 0.001366% | 70% | 0.88401 | -2 | 4 | -1.116 | 58.1082 | 51.2352 | 2026-05-16 | 49.4861 | 52.0972 | 54.2769 | 2026-05-16 | 4.016% | 0.318% | 70% | 0.63966 | 1 | 7 | 1.6397 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 56.0598 | 59.0189 | 59.5526 | 59.5533 | 0.96422 | TRUE | 59.5533 | 2026 | 2026-05-17 | 5.014% | 0.8961% | 0.001224% | 70% | 0.88723 | -2 | 4 | -1.1128 | 58.1403 | 56.0598 | 2026-05-17 | 54.1343 | 56.9918 | 59.3823 | 2026-05-17 | 4.026% | 0.3026% | 70% | 0.64289 | 1 | 7 | 1.6429 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 53.728 | 56.5651 | 57.083 | 57.0835 | 0.92365 | FALSE | 60.8508 | 2020 | 2026-05-18 | 5.016% | 0.9072% | 0.001091% | 70% | 0.89052 | -2 | 4 | -1.1095 | 58.1695 | 53.728 | 2026-05-18 | 51.8995 | 54.64 | 56.9376 | 2026-05-18 | 4.035% | 0.2869% | 70% | 0.64618 | 1 | 7 | 1.6462 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 52.1276 | 54.8812 | 55.3899 | 55.3904 | 0.89573 | FALSE | 61.0397 | 2020 | 2026-05-19 | 5.017% | 0.9184% | 0.0009693% | 70% | 0.89387 | -2 | 4 | -1.1061 | 58.1958 | 52.1276 | 2026-05-19 | 50.3667 | 53.0273 | 55.2626 | 2026-05-19 | 4.045% | 0.271% | 70% | 0.64953 | 1 | 7 | 1.6495 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 50.5412 | 53.2121 | 53.7113 | 53.7117 | 0.86812 | FALSE | 60.4919 | 2020 | 2026-05-20 | 5.019% | 0.9296% | 0.0008617% | 70% | 0.89728 | -2 | 4 | -1.1027 | 58.2192 | 50.5412 | 2026-05-20 | 48.8461 | 51.4274 | 53.6007 | 2026-05-20 | 4.055% | 0.2548% | 70% | 0.65294 | 1 | 7 | 1.6529 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 55.3513 | 58.2775 | 58.8309 | 58.8314 | 0.95041 | FALSE | 59.7911 | 2020 | 2026-05-21 | 5.021% | 0.9407% | 0.0007704% | 70% | 0.90074 | -2 | 4 | -1.0993 | 58.2397 | 55.3513 | 2026-05-21 | 53.4878 | 56.3154 | 58.7011 | 2026-05-21 | 4.064% | 0.2382% | 70% | 0.6564 | 1 | 7 | 1.6564 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 42.106 | 44.3328 | 44.7589 | 44.7591 | 0.72276 | FALSE | 60.1145 | 2018 | 2026-05-22 | 5.023% | 0.9519% | 0.0006984% | 70% | 0.90426 | -2 | 4 | -1.0957 | 58.2573 | 42.106 | 2026-05-22 | 40.7244 | 42.8781 | 44.6991 | 2026-05-22 | 4.074% | 0.222% | 70% | 0.65992 | 1 | 7 | 1.6599 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 17.5144 | 18.441 | 18.6203 | 18.6203 | 0.30056 | FALSE | 59.0594 | 2018 | 2026-05-23 | 5.025% | 0.9631% | 0.0006331% | 70% | 0.90784 | -2 | 4 | -1.0922 | 58.2721 | 17.5144 | 2026-05-23 | 16.9625 | 17.8599 | 18.6203 | 2026-05-23 | 4.084% | 0.2065% | 70% | 0.6635 | 1 | 7 | 1.6635 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 15.2206 | 16.0262 | 16.1839 | 16.1839 | 0.26114 | FALSE | 26.661 | 2021 | 2026-05-24 | 5.027% | 0.9743% | 0.000576% | 70% | 0.91147 | -2 | 4 | -1.0885 | 58.284 | 15.2206 | 2026-05-24 | 14.7412 | 15.5214 | 16.1839 | 2026-05-24 | 4.093% | 0.1916% | 70% | 0.66712 | 1 | 7 | 1.6671 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 42.058 | 44.2848 | 44.7256 | 44.7257 | 0.72149 | FALSE | 56.8709 | 2020 | 2026-05-25 | 5.028% | 0.9855% | 0.0005282% | 70% | 0.91514 | -2 | 4 | -1.0849 | 58.293 | 42.058 | 2026-05-25 | 40.6904 | 42.8448 | 44.6779 | 2026-05-25 | 4.103% | 0.1773% | 70% | 0.6708 | 1 | 7 | 1.6708 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 30.9149 | 32.5524 | 32.8801 | 32.8801 | 0.53028 | FALSE | 60.8531 | 2020 | 2026-05-26 | 5.03% | 0.9967% | 0.0004911% | 70% | 0.91887 | -2 | 4 | -1.0811 | 58.2991 | 30.9149 | 2026-05-26 | 29.9258 | 31.5109 | 32.8624 | 2026-05-26 | 4.113% | 0.1637% | 70% | 0.67453 | 1 | 7 | 1.6745 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 46.0508 | 48.4909 | 48.9846 | 48.9847 | 0.78986 | FALSE | 61.0293 | 2021 | 2026-05-27 | 5.032% | 1.008% | 0.0004661% | 70% | 0.92264 | -2 | 4 | -1.0774 | 58.3024 | 46.0508 | 2026-05-27 | 44.555 | 46.9158 | 48.9331 | 2026-05-27 | 4.122% | 0.1507% | 70% | 0.6783 | 1 | 7 | 1.6783 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 54.3336 | 57.2137 | 57.8027 | 57.803 | 0.93192 | FALSE | 60.066 | 2020 | 2026-05-28 | 5.034% | 1.019% | 0.0004547% | 70% | 0.92646 | -2 | 4 | -1.0735 | 58.3028 | 54.3336 | 2026-05-28 | 52.5592 | 55.3452 | 57.7308 | 2026-05-28 | 4.132% | 0.1384% | 70% | 0.68211 | 1 | 7 | 1.6821 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 59.6859 | 62.8509 | 63.5051 | 63.5054 | 1.0238 | TRUE | 63.5054 | 2026 | 2026-05-29 | 5.036% | 1.03% | 0.0004584% | 70% | 0.93031 | -2 | 4 | -1.0697 | 58.3003 | 59.6859 | 2026-05-29 | 57.7364 | 60.798 | 63.4249 | 2026-05-29 | 4.142% | 0.1267% | 70% | 0.68597 | 1 | 7 | 1.686 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 46.4865 | 48.9524 | 49.4676 | 49.4678 | 0.79743 | FALSE | 61.0919 | 2018 | 2026-05-30 | 5.037% | 1.041% | 0.0004783% | 70% | 0.93421 | -2 | 4 | -1.0658 | 58.295 | 46.4865 | 2026-05-30 | 44.9885 | 47.375 | 49.4269 | 2026-05-30 | 4.152% | 0.1162% | 70% | 0.68986 | 1 | 7 | 1.6899 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 56.0139 | 58.9864 | 59.6139 | 59.6142 | 0.961 | FALSE | 61.846 | 2018 | 2026-05-31 | 5.039% | 1.053% | 0.0004987% | 70% | 0.93814 | -2 | 4 | -1.0619 | 58.2868 | 56.0139 | 2026-05-31 | 54.1997 | 57.076 | 59.5541 | 2026-05-31 | 4.161% | 0.1068% | 70% | 0.6938 | 1 | 7 | 1.6938 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 58.0877 | 61.1714 | 61.8292 | 61.8295 | 0.99677 | FALSE | 63.6031 | 2018 | 2026-06-01 | 5.041% | 1.064% | 0.0005196% | 70% | 0.9421 | -2 | 4 | -1.0579 | 58.2758 | 58.0877 | 2026-06-01 | 56.2087 | 59.1926 | 61.7689 | 2026-06-01 | 4.171% | 0.09847% | 70% | 0.69776 | 1 | 7 | 1.6978 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 40.2752 | 42.4141 | 42.875 | 42.8751 | 0.69128 | FALSE | 62.8189 | 2018 | 2026-06-02 | 5.043% | 1.075% | 0.000541% | 70% | 0.94609 | -2 | 4 | -1.0539 | 58.2618 | 40.2752 | 2026-06-02 | 38.9911 | 41.0618 | 42.8532 | 2026-06-02 | 4.18% | 0.09131% | 70% | 0.70175 | 1 | 7 | 1.7018 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 56.6177 | 59.6257 | 60.2804 | 60.2807 | 0.97206 | TRUE | 60.2807 | 2026 | 2026-06-03 | 5.045% | 1.086% | 0.0005629% | 70% | 0.95011 | -2 | 4 | -1.0499 | 58.2451 | 56.6177 | 2026-06-03 | 54.7964 | 57.7077 | 60.2314 | 2026-06-03 | 4.19% | 0.08531% | 70% | 0.70577 | 1 | 7 | 1.7058 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 25.6689 | 27.0331 | 27.3331 | 27.3331 | 0.44085 | FALSE | 60.6198 | 2018 | 2026-06-04 | 5.047% | 1.097% | 0.0005853% | 70% | 0.95416 | -2 | 4 | -1.0458 | 58.2255 | 25.6689 | 2026-06-04 | 24.8598 | 26.181 | 27.3287 | 2026-06-04 | 4.2% | 0.08049% | 70% | 0.70982 | 1 | 7 | 1.7098 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 29.6524 | 31.229 | 31.579 | 31.5791 | 0.50946 | FALSE | 39.2165 | 2021 | 2026-06-05 | 5.048% | 1.108% | 0.0006078% | 70% | 0.95822 | -2 | 4 | -1.0418 | 58.203 | 29.6524 | 2026-06-05 | 28.7162 | 30.243 | 31.5718 | 2026-06-05 | 4.209% | 0.07686% | 70% | 0.71388 | 1 | 7 | 1.7139 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 49.9515 | 52.6084 | 53.2041 | 53.2043 | 0.8586 | FALSE | 54.0786 | 2018 | 2026-06-06 | 5.05% | 1.12% | 0.0006296% | 70% | 0.9623 | -2 | 4 | -1.0377 | 58.1777 | 49.9515 | 2026-06-06 | 48.3578 | 50.9299 | 53.1731 | 2026-06-06 | 4.219% | 0.07369% | 70% | 0.71796 | 1 | 7 | 1.718 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 27.7374 | 29.2133 | 29.5474 | 29.5475 | 0.477 | FALSE | 56.4441 | 2021 | 2026-06-07 | 5.052% | 1.131% | 0.0006508% | 70% | 0.9664 | -2 | 4 | -1.0336 | 58.1496 | 27.7374 | 2026-06-07 | 26.8637 | 28.2931 | 29.5422 | 2026-06-07 | 4.228% | 0.071% | 70% | 0.72206 | 1 | 7 | 1.7221 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 21.4303 | 22.571 | 22.8317 | 22.8317 | 0.36873 | FALSE | 64.2151 | 2018 | 2026-06-08 | 5.054% | 1.142% | 0.0006712% | 70% | 0.97051 | -2 | 4 | -1.0295 | 58.1186 | 21.4303 | 2026-06-08 | 20.7579 | 21.8628 | 22.8302 | 2026-06-08 | 4.237% | 0.06877% | 70% | 0.72616 | 1 | 7 | 1.7262 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 50.7033 | 53.4031 | 54.0261 | 54.0264 | 0.87292 | FALSE | 59.0188 | 2021 | 2026-06-09 | 5.056% | 1.153% | 0.0006908% | 70% | 0.97462 | -2 | 4 | -1.0254 | 58.0847 | 50.7033 | 2026-06-09 | 49.0897 | 51.7036 | 53.9967 | 2026-06-09 | 4.247% | 0.06704% | 70% | 0.73028 | 1 | 7 | 1.7303 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 58.3074 | 61.4134 | 62.1368 | 62.1372 | 1.0045 | FALSE | 62.1372 | 2025 | 2026-06-10 | 5.057% | 1.164% | 0.0007094% | 70% | 0.97873 | -2 | 4 | -1.0213 | 58.048 | 58.3074 | 2026-06-10 | 56.4466 | 59.4535 | 62.0963 | 2026-06-10 | 4.256% | 0.0658% | 70% | 0.73439 | 1 | 7 | 1.7344 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 56.7335 | 59.7568 | 60.4674 | 60.4679 | 0.97802 | TRUE | 60.4679 | 2026 | 2026-06-11 | 5.059% | 1.175% | 0.0007269% | 70% | 0.98285 | -2 | 4 | -1.0171 | 58.0085 | 56.7335 | 2026-06-11 | 54.9253 | 57.8523 | 60.4297 | 2026-06-11 | 4.265% | 0.06507% | 70% | 0.73851 | 1 | 7 | 1.7385 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 46.9057 | 49.4062 | 49.9993 | 49.9996 | 0.80919 | FALSE | 60.2957 | 2018 | 2026-06-12 | 5.061% | 1.186% | 0.0007433% | 70% | 0.98696 | -2 | 4 | -1.013 | 57.9662 | 46.9057 | 2026-06-12 | 45.4185 | 47.8398 | 49.976 | 2026-06-12 | 4.274% | 0.06485% | 70% | 0.74262 | 1 | 7 | 1.7426 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 51.5669 | 54.317 | 54.9752 | 54.9755 | 0.8903 | FALSE | 64.1728 | 2018 | 2026-06-13 | 5.063% | 1.197% | 0.0007589% | 70% | 0.99107 | -2 | 4 | -1.0089 | 57.921 | 51.5669 | 2026-06-13 | 49.929 | 52.5917 | 54.9453 | 2026-06-13 | 4.284% | 0.06516% | 70% | 0.74673 | 1 | 7 | 1.7467 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 50.7232 | 53.4293 | 54.0828 | 54.0832 | 0.87646 | FALSE | 57.551 | 2021 | 2026-06-14 | 5.065% | 1.208% | 0.0007742% | 70% | 0.99516 | -2 | 4 | -1.0048 | 57.873 | 50.7232 | 2026-06-14 | 49.1135 | 51.7337 | 54.054 | 2026-06-14 | 4.293% | 0.06546% | 70% | 0.75082 | 1 | 7 | 1.7508 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 54.0886 | 56.9753 | 57.6786 | 57.679 | 0.93543 | TRUE | 57.679 | 2026 | 2026-06-15 | 5.067% | 1.219% | 0.0007893% | 70% | 0.99925 | -2 | 4 | -1.0008 | 57.8221 | 54.0886 | 2026-06-15 | 52.37 | 55.1649 | 57.6446 | 2026-06-15 | 4.302% | 0.06576% | 70% | 0.7549 | 1 | 7 | 1.7549 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 52.1708 | 54.9562 | 55.6408 | 55.6412 | 0.9031 | FALSE | 62.8952 | 2018 | 2026-06-16 | 5.068% | 1.23% | 0.0008283% | 70% | 0.0033101 | -1 | 5 | -0.99669 | 57.7684 | 52.1708 | 2026-06-16 | 50.5155 | 53.2125 | 55.6096 | 2026-06-16 | 4.311% | 0.06606% | 70% | 0.75897 | 1 | 7 | 1.759 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 53.1686 | 56.0083 | 56.7124 | 56.7128 | 0.92127 | FALSE | 61.9434 | 2018 | 2026-06-17 | 5.07% | 1.241% | 0.0008724% | 70% | 0.0073541 | -1 | 5 | -0.99265 | 57.7119 | 53.1686 | 2026-06-17 | 51.4815 | 54.2312 | 56.6794 | 2026-06-17 | 4.319% | 0.06635% | 70% | 0.76301 | 1 | 7 | 1.763 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 56.1725 | 59.1738 | 59.9242 | 59.9247 | 0.97433 | TRUE | 59.9247 | 2026 | 2026-06-18 | 5.072% | 1.252% | 0.0009162% | 70% | 0.011374 | -1 | 5 | -0.98863 | 57.6526 | 56.1725 | 2026-06-18 | 54.3883 | 57.2943 | 59.8863 | 2026-06-18 | 4.328% | 0.06663% | 70% | 0.76703 | 1 | 7 | 1.767 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 57.1641 | 60.2196 | 60.99 | 60.9906 | 0.9926 | TRUE | 60.9906 | 2026 | 2026-06-19 | 5.074% | 1.263% | 0.00096% | 70% | 0.015368 | -1 | 5 | -0.98463 | 57.5904 | 57.1641 | 2026-06-19 | 55.3485 | 58.3069 | 60.9502 | 2026-06-19 | 4.337% | 0.06692% | 70% | 0.77103 | 1 | 7 | 1.771 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 30.028 | 31.6336 | 32.0419 | 32.042 | 0.52199 | FALSE | 55.9313 | 2020 | 2026-06-20 | 5.076% | 1.274% | 0.001005% | 70% | 0.019331 | -1 | 5 | -0.98067 | 57.5254 | 30.028 | 2026-06-20 | 29.0877 | 30.643 | 32.0351 | 2026-06-20 | 4.346% | 0.06721% | 70% | 0.77499 | 1 | 7 | 1.775 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 19.8651 | 20.9277 | 21.2001 | 21.2002 | 0.34573 | FALSE | 56.2604 | 2020 | 2026-06-21 | 5.078% | 1.285% | 0.00105% | 70% | 0.023262 | -1 | 5 | -0.97674 | 57.4576 | 19.8651 | 2026-06-21 | 19.2466 | 20.2762 | 21.1992 | 2026-06-21 | 4.354% | 0.06751% | 70% | 0.77892 | 1 | 7 | 1.7789 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 41.934 | 44.1779 | 44.7579 | 44.7582 | 0.73072 | FALSE | 60.1808 | 2020 | 2026-06-22 | 5.079% | 1.296% | 0.001096% | 70% | 0.027157 | -1 | 5 | -0.97284 | 57.3869 | 41.934 | 2026-06-22 | 40.6144 | 42.7877 | 44.7395 | 2026-06-22 | 4.363% | 0.06781% | 70% | 0.78281 | 1 | 7 | 1.7828 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 43.6215 | 45.9567 | 46.5651 | 46.5655 | 0.7611 | FALSE | 53.8625 | 2018 | 2026-06-23 | 5.081% | 1.307% | 0.001143% | 70% | 0.031014 | -1 | 5 | -0.96899 | 57.3135 | 43.6215 | 2026-06-23 | 42.2485 | 44.5101 | 46.5446 | 2026-06-23 | 4.371% | 0.06813% | 70% | 0.78667 | 1 | 7 | 1.7867 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 40.8196 | 43.0055 | 43.5797 | 43.58 | 0.71316 | FALSE | 60.6237 | 2020 | 2026-06-24 | 5.083% | 1.318% | 0.00119% | 70% | 0.034829 | -1 | 5 | -0.96517 | 57.2372 | 40.8196 | 2026-06-24 | 39.5373 | 41.6546 | 43.5624 | 2026-06-24 | 4.379% | 0.06845% | 70% | 0.79049 | 1 | 7 | 1.7905 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 40.8293 | 43.0166 | 43.5957 | 43.596 | 0.71432 | FALSE | 61.3551 | 2020 | 2026-06-25 | 5.085% | 1.328% | 0.001239% | 70% | 0.038601 | -1 | 5 | -0.9614 | 57.1581 | 40.8293 | 2026-06-25 | 39.5476 | 41.6662 | 43.5783 | 2026-06-25 | 4.388% | 0.06877% | 70% | 0.79426 | 1 | 7 | 1.7943 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 10.7274 | 11.3023 | 11.4557 | 11.4557 | 0.18795 | FALSE | 61.4497 | 2018 | 2026-06-26 | 5.087% | 1.339% | 0.001288% | 70% | 0.042326 | -1 | 5 | -0.95767 | 57.0755 | 10.7274 | 2026-06-26 | 10.395 | 10.9521 | 11.4557 | 2026-06-26 | 4.396% | 0.0691% | 70% | 0.79798 | 1 | 7 | 1.798 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 16.0263 | 16.8855 | 17.1165 | 17.1165 | 0.28121 | FALSE | 60.0937 | 2018 | 2026-06-27 | 5.088% | 1.35% | 0.001338% | 70% | 0.046004 | -1 | 5 | -0.954 | 56.989 | 16.0263 | 2026-06-27 | 15.5301 | 16.3627 | 17.1165 | 2026-06-27 | 4.404% | 0.06944% | 70% | 0.80166 | 1 | 7 | 1.8017 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 56.536 | 59.5681 | 60.3897 | 60.3905 | 0.99362 | TRUE | 60.3905 | 2026 | 2026-06-28 | 5.09% | 1.36% | 0.001387% | 70% | 0.049631 | -1 | 5 | -0.95037 | 56.8989 | 56.536 | 2026-06-28 | 54.7498 | 57.6862 | 60.3488 | 2026-06-28 | 4.412% | 0.06977% | 70% | 0.80529 | 1 | 7 | 1.8053 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 57.599 | 60.6893 | 61.533 | 61.5339 | 1.014 | TRUE | 61.5339 | 2026 | 2026-06-29 | 5.092% | 1.371% | 0.001436% | 70% | 0.053205 | -1 | 5 | -0.94679 | 56.8054 | 57.599 | 2026-06-29 | 55.7801 | 58.7729 | 61.4907 | 2026-06-29 | 4.42% | 0.07009% | 70% | 0.80886 | 1 | 7 | 1.8089 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 12.7081 | 13.3902 | 13.5778 | 13.5778 | 0.22409 | FALSE | 46.1767 | 2018 | 2026-06-30 | 5.094% | 1.382% | 0.001484% | 70% | 0.056726 | -1 | 5 | -0.94327 | 56.709 | 12.7081 | 2026-06-30 | 12.3156 | 12.9766 | 13.5778 | 2026-06-30 | 4.428% | 0.07041% | 70% | 0.81238 | 1 | 7 | 1.8124 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 40.5067 | 42.6816 | 43.2843 | 43.2847 | 0.71554 | FALSE | 60.3531 | 2020 | 2026-07-01 | 5.096% | 1.392% | 0.001531% | 70% | 0.060191 | -1 | 5 | -0.93981 | 56.6098 | 40.5067 | 2026-07-01 | 39.2404 | 41.3474 | 43.2666 | 2026-07-01 | 4.436% | 0.07073% | 70% | 0.81585 | 1 | 7 | 1.8158 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 56.827 | 59.8794 | 60.7314 | 60.7324 | 1.0056 | TRUE | 60.7324 | 2026 | 2026-07-02 | 5.098% | 1.403% | 0.001578% | 70% | 0.063598 | -1 | 5 | -0.9364 | 56.5083 | 56.827 | 2026-07-02 | 55.0364 | 57.9925 | 60.6892 | 2026-07-02 | 4.443% | 0.07104% | 70% | 0.81926 | 1 | 7 | 1.8193 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 51.6137 | 54.3871 | 55.1669 | 55.1677 | 0.91506 | TRUE | 55.1677 | 2026 | 2026-07-03 | 5.099% | 1.414% | 0.001623% | 70% | 0.066946 | -1 | 5 | -0.93305 | 56.4046 | 51.6137 | 2026-07-03 | 49.9925 | 52.6788 | 55.1328 | 2026-07-03 | 4.451% | 0.07194% | 70% | 0.8226 | 1 | 7 | 1.8226 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 43.6255 | 45.9705 | 46.6346 | 46.6352 | 0.77488 | FALSE | 58.8022 | 2018 | 2026-07-04 | 5.101% | 1.424% | 0.001666% | 70% | 0.070235 | -1 | 5 | -0.92977 | 56.2991 | 43.6255 | 2026-07-04 | 42.2619 | 44.5336 | 46.6119 | 2026-07-04 | 4.459% | 0.07343% | 70% | 0.82589 | 1 | 7 | 1.8259 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 55.9876 | 58.9983 | 59.857 | 59.858 | 0.99636 | TRUE | 59.858 | 2026 | 2026-07-05 | 5.103% | 1.435% | 0.001707% | 70% | 0.073462 | -1 | 5 | -0.92654 | 56.1922 | 55.9876 | 2026-07-05 | 54.2257 | 57.1416 | 59.813 | 2026-07-05 | 4.466% | 0.07553% | 70% | 0.82912 | 1 | 7 | 1.8291 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 39.8472 | 41.9907 | 42.6064 | 42.6068 | 0.71048 | FALSE | 58.5621 | 2020 | 2026-07-06 | 5.105% | 1.445% | 0.001745% | 70% | 0.076627 | -1 | 5 | -0.92337 | 56.0841 | 39.8472 | 2026-07-06 | 38.6053 | 40.682 | 42.5873 | 2026-07-06 | 4.474% | 0.07824% | 70% | 0.83228 | 1 | 7 | 1.8323 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 55.659 | 58.6542 | 59.5205 | 59.5216 | 0.99435 | TRUE | 59.5216 | 2026 | 2026-07-07 | 5.107% | 1.455% | 0.001781% | 70% | 0.079729 | -1 | 5 | -0.92027 | 55.9751 | 55.659 | 2026-07-07 | 53.9074 | 56.8083 | 59.4734 | 2026-07-07 | 4.481% | 0.08156% | 70% | 0.83539 | 1 | 7 | 1.8354 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 56.8323 | 59.8918 | 60.7828 | 60.7839 | 1.0173 | FALSE | 61.7315 | 2020 | 2026-07-08 | 5.108% | 1.466% | 0.001814% | 70% | 0.082768 | -1 | 5 | -0.91723 | 55.8656 | 56.8323 | 2026-07-08 | 55.0428 | 58.006 | 60.7319 | 2026-07-08 | 4.488% | 0.08551% | 70% | 0.83843 | 1 | 7 | 1.8384 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 56.4713 | 59.5125 | 60.4042 | 60.4054 | 1.0128 | TRUE | 60.4054 | 2026 | 2026-07-09 | 5.11% | 1.476% | 0.001844% | 70% | 0.085742 | -1 | 5 | -0.91426 | 55.7558 | 56.4713 | 2026-07-09 | 54.6923 | 57.6377 | 60.3509 | 2026-07-09 | 4.496% | 0.09008% | 70% | 0.8414 | 1 | 7 | 1.8414 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 56.0648 | 59.0853 | 59.9769 | 59.978 | 1.0075 | TRUE | 59.978 | 2026 | 2026-07-10 | 5.112% | 1.487% | 0.001872% | 70% | 0.088652 | -1 | 5 | -0.91135 | 55.645 | 56.0648 | 2026-07-10 | 54.2974 | 57.2227 | 59.9209 | 2026-07-10 | 4.503% | 0.0953% | 70% | 0.84431 | 1 | 7 | 1.8443 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 55.1904 | 58.1649 | 59.0489 | 59.05 | 0.99384 | TRUE | 59.05 | 2026 | 2026-07-11 | 5.114% | 1.497% | 0.001907% | 70% | 0.091497 | -1 | 5 | -0.9085 | 55.5325 | 55.1904 | 2026-07-11 | 53.4491 | 56.3297 | 58.9903 | 2026-07-11 | 4.51% | 0.102% | 70% | 0.84716 | 1 | 7 | 1.8472 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 54.01 | 56.922 | 57.7931 | 57.7942 | 0.97459 | TRUE | 57.7942 | 2026 | 2026-07-12 | 5.116% | 1.507% | 0.001951% | 70% | 0.094277 | -1 | 5 | -0.90572 | 55.4183 | 54.01 | 2026-07-12 | 52.3048 | 55.1248 | 57.7328 | 2026-07-12 | 4.517% | 0.1103% | 70% | 0.84994 | 1 | 7 | 1.8499 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 54.0693 | 56.9855 | 57.8636 | 57.8648 | 0.9777 | TRUE | 57.8648 | 2026 | 2026-07-13 | 5.118% | 1.518% | 0.002005% | 70% | 0.096992 | -1 | 5 | -0.90301 | 55.3026 | 54.0693 | 2026-07-13 | 52.3585 | 55.1825 | 57.7974 | 2026-07-13 | 4.524% | 0.1202% | 70% | 0.85265 | 1 | 7 | 1.8527 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 53.8147 | 56.7183 | 57.5983 | 57.5994 | 0.97516 | FALSE | 58.6298 | 2018 | 2026-07-14 | 5.119% | 1.528% | 0.00207% | 70% | 0.099642 | -1 | 5 | -0.90036 | 55.1854 | 53.8147 | 2026-07-14 | 52.1081 | 54.9196 | 57.5263 | 2026-07-14 | 4.531% | 0.1316% | 70% | 0.8553 | 1 | 7 | 1.8553 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 51.2667 | 54.0338 | 54.8779 | 54.879 | 0.93099 | FALSE | 60.7328 | 2018 | 2026-07-15 | 5.121% | 1.538% | 0.002147% | 70% | 0.10223 | -1 | 5 | -0.89777 | 55.0669 | 51.2667 | 2026-07-15 | 49.6407 | 52.3201 | 54.8074 | 2026-07-15 | 4.538% | 0.1446% | 70% | 0.85788 | 1 | 7 | 1.8579 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 52.4698 | 55.3029 | 56.1727 | 56.1738 | 0.95491 | FALSE | 60.019 | 2018 | 2026-07-16 | 5.123% | 1.548% | 0.002236% | 70% | 0.10475 | -1 | 5 | -0.89525 | 54.9471 | 52.4698 | 2026-07-16 | 50.7979 | 53.5408 | 56.0902 | 2026-07-16 | 4.545% | 0.1592% | 70% | 0.86041 | 1 | 7 | 1.8604 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 53.0501 | 55.9156 | 56.8009 | 56.8022 | 0.9676 | FALSE | 58.5889 | 2021 | 2026-07-17 | 5.125% | 1.558% | 0.00239% | 70% | 0.1072 | -1 | 5 | -0.8928 | 54.8262 | 53.0501 | 2026-07-17 | 51.3519 | 54.1258 | 56.7071 | 2026-07-17 | 4.552% | 0.1754% | 70% | 0.86286 | 1 | 7 | 1.8629 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 55.1857 | 58.1677 | 59.0947 | 59.0963 | 1.0088 | TRUE | 59.0963 | 2026 | 2026-07-18 | 5.127% | 1.569% | 0.002612% | 70% | 0.1096 | -1 | 5 | -0.8904 | 54.7041 | 55.1857 | 2026-07-18 | 53.4075 | 56.2935 | 58.9824 | 2026-07-18 | 4.559% | 0.1927% | 70% | 0.86525 | 1 | 7 | 1.8653 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 33.2723 | 35.0709 | 35.6334 | 35.6339 | 0.60958 | FALSE | 58.8219 | 2020 | 2026-07-19 | 5.128% | 1.579% | 0.002905% | 70% | 0.11192 | -1 | 5 | -0.88808 | 54.5811 | 33.2723 | 2026-07-19 | 32.2328 | 33.9752 | 35.6006 | 2026-07-19 | 4.566% | 0.2109% | 70% | 0.86758 | 1 | 7 | 1.8676 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 40.4235 | 42.6095 | 43.2974 | 43.2983 | 0.74229 | FALSE | 57.9669 | 2020 | 2026-07-20 | 5.13% | 1.589% | 0.003271% | 70% | 0.11419 | -1 | 5 | -0.88581 | 54.4572 | 40.4235 | 2026-07-20 | 39.1418 | 41.2585 | 43.2354 | 2026-07-20 | 4.572% | 0.2301% | 70% | 0.86985 | 1 | 7 | 1.8698 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 52.7536 | 55.6074 | 56.511 | 56.5131 | 0.97094 | TRUE | 56.5131 | 2026 | 2026-07-21 | 5.132% | 1.599% | 0.003713% | 70% | 0.11639 | -1 | 5 | -0.88361 | 54.3326 | 52.7536 | 2026-07-21 | 51.035 | 53.7958 | 56.3774 | 2026-07-21 | 4.579% | 0.2504% | 70% | 0.87205 | 1 | 7 | 1.8721 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 44.3185 | 46.7169 | 47.4809 | 47.4824 | 0.81757 | FALSE | 54.9881 | 2021 | 2026-07-22 | 5.134% | 1.609% | 0.004232% | 70% | 0.11854 | -1 | 5 | -0.88146 | 54.2072 | 44.3185 | 2026-07-22 | 42.8927 | 45.2139 | 47.387 | 2026-07-22 | 4.586% | 0.2717% | 70% | 0.87419 | 1 | 7 | 1.8742 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 39.0896 | 41.2058 | 41.884 | 41.8852 | 0.72278 | FALSE | 56.4993 | 2018 | 2026-07-23 | 5.136% | 1.619% | 0.004831% | 70% | 0.12062 | -1 | 5 | -0.87938 | 54.0813 | 39.0896 | 2026-07-23 | 37.842 | 39.8907 | 41.8108 | 2026-07-23 | 4.592% | 0.2939% | 70% | 0.87628 | 1 | 7 | 1.8763 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 53.1219 | 55.9989 | 56.9263 | 56.9294 | 0.98457 | TRUE | 56.9294 | 2026 | 2026-07-24 | 5.138% | 1.629% | 0.005512% | 70% | 0.12264 | -1 | 5 | -0.87736 | 53.9544 | 53.1219 | 2026-07-24 | 51.3611 | 54.1427 | 56.7528 | 2026-07-24 | 4.599% | 0.3173% | 70% | 0.8783 | 1 | 7 | 1.8783 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 28.4082 | 29.9473 | 30.4464 | 30.447 | 0.52775 | FALSE | 57.0917 | 2018 | 2026-07-25 | 5.139% | 1.639% | 0.006334% | 70% | 0.1246 | -1 | 5 | -0.8754 | 53.8262 | 28.4082 | 2026-07-25 | 27.5215 | 29.0125 | 30.4132 | 2026-07-25 | 4.606% | 0.3412% | 70% | 0.88026 | 1 | 7 | 1.8803 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 44.7484 | 47.1736 | 47.9647 | 47.9673 | 0.83334 | FALSE | 56.9691 | 2020 | 2026-07-26 | 5.141% | 1.649% | 0.007287% | 70% | 0.12651 | -1 | 5 | -0.87349 | 53.6968 | 44.7484 | 2026-07-26 | 43.282 | 45.6278 | 47.834 | 2026-07-26 | 4.612% | 0.3648% | 70% | 0.88217 | 1 | 7 | 1.8822 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 55.1127 | 58.1009 | 59.0811 | 59.0861 | 1.0289 | TRUE | 59.0861 | 2026 | 2026-07-27 | 5.143% | 1.659% | 0.008374% | 70% | 0.12836 | -1 | 5 | -0.87164 | 53.5661 | 55.1127 | 2026-07-27 | 53.2512 | 56.1383 | 58.8568 | 2026-07-27 | 4.619% | 0.3881% | 70% | 0.88402 | 1 | 7 | 1.884 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 43.9378 | 46.3209 | 47.1072 | 47.1106 | 0.82225 | FALSE | 55.2359 | 2020 | 2026-07-28 | 5.145% | 1.669% | 0.009597% | 70% | 0.13015 | -1 | 5 | -0.86985 | 53.4345 | 43.9378 | 2026-07-28 | 42.4893 | 44.7938 | 46.9661 | 2026-07-28 | 4.625% | 0.4111% | 70% | 0.88581 | 1 | 7 | 1.8858 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 25.885 | 27.2895 | 27.7556 | 27.7564 | 0.48559 | FALSE | 58.8074 | 2018 | 2026-07-29 | 5.147% | 1.679% | 0.01096% | 70% | 0.13189 | -1 | 5 | -0.86811 | 53.3019 | 25.885 | 2026-07-29 | 25.0796 | 26.4404 | 27.7245 | 2026-07-29 | 4.632% | 0.4338% | 70% | 0.88755 | 1 | 7 | 1.8875 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 42.965 | 45.2971 | 46.0754 | 46.0795 | 0.80807 | FALSE | 48.6782 | 2020 | 2026-07-30 | 5.148% | 1.689% | 0.01246% | 70% | 0.13357 | -1 | 5 | -0.86643 | 53.1684 | 42.965 | 2026-07-30 | 41.542 | 43.7968 | 45.927 | 2026-07-30 | 4.638% | 0.4562% | 70% | 0.88923 | 1 | 7 | 1.8892 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 53.7917 | 56.7125 | 57.6927 | 57.7008 | 1.0143 | TRUE | 57.7008 | 2026 | 2026-07-31 | 5.15% | 1.699% | 0.01409% | 70% | 0.1352 | -1 | 5 | -0.8648 | 53.0343 | 53.7917 | 2026-07-31 | 51.9379 | 54.7581 | 57.4253 | 2026-07-31 | 4.645% | 0.4776% | 70% | 0.89086 | 1 | 7 | 1.8909 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 53.4603 | 56.3642 | 57.3441 | 57.3532 | 1.0106 | TRUE | 57.3532 | 2026 | 2026-08-01 | 5.152% | 1.709% | 0.01578% | 70% | 0.13678 | -1 | 5 | -0.86322 | 52.8995 | 53.4603 | 2026-08-01 | 51.6099 | 54.4133 | 57.0675 | 2026-08-01 | 4.651% | 0.498% | 70% | 0.89244 | 1 | 7 | 1.8924 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 53.6899 | 56.6074 | 57.5973 | 57.6074 | 1.0175 | TRUE | 57.6074 | 2026 | 2026-08-02 | 5.154% | 1.719% | 0.01754% | 70% | 0.13831 | -1 | 5 | -0.86169 | 52.7642 | 53.6899 | 2026-08-02 | 51.8241 | 54.6402 | 57.3093 | 2026-08-02 | 4.657% | 0.5176% | 70% | 0.89397 | 1 | 7 | 1.894 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 53.7993 | 56.7238 | 57.7216 | 57.7327 | 1.0222 | TRUE | 57.7327 | 2026 | 2026-08-03 | 5.156% | 1.729% | 0.01936% | 70% | 0.1398 | -1 | 5 | -0.8602 | 52.6286 | 53.7993 | 2026-08-03 | 51.9227 | 54.7451 | 57.4232 | 2026-08-03 | 4.664% | 0.5361% | 70% | 0.89545 | 1 | 7 | 1.8955 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 51.1491 | 53.9306 | 54.8848 | 54.896 | 0.9744 | FALSE | 54.9406 | 2018 | 2026-08-04 | 5.158% | 1.738% | 0.02124% | 70% | 0.14123 | -1 | 5 | -0.85877 | 52.4926 | 51.1491 | 2026-08-04 | 49.3685 | 52.0531 | 54.6031 | 2026-08-04 | 4.67% | 0.5538% | 70% | 0.89689 | 1 | 7 | 1.8969 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 41.2999 | 43.5466 | 44.3215 | 44.3287 | 0.78877 | FALSE | 53.5906 | 2018 | 2026-08-05 | 5.159% | 1.748% | 0.0232% | 70% | 0.14261 | -1 | 5 | -0.85739 | 52.3565 | 41.2999 | 2026-08-05 | 39.9159 | 42.0874 | 44.1521 | 2026-08-05 | 4.676% | 0.5704% | 70% | 0.89827 | 1 | 7 | 1.8983 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 48.9974 | 51.6638 | 52.5884 | 52.6005 | 0.93826 | FALSE | 56.6451 | 2020 | 2026-08-06 | 5.161% | 1.758% | 0.02521% | 70% | 0.14395 | -1 | 5 | -0.85605 | 52.2202 | 48.9974 | 2026-08-06 | 47.2956 | 49.8694 | 52.3194 | 2026-08-06 | 4.683% | 0.5861% | 70% | 0.89961 | 1 | 7 | 1.8996 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 51.865 | 54.6885 | 55.6728 | 55.6879 | 0.99578 | TRUE | 55.6879 | 2026 | 2026-08-07 | 5.163% | 1.768% | 0.02729% | 70% | 0.14525 | -1 | 5 | -0.85475 | 52.0844 | 51.865 | 2026-08-07 | 50.0358 | 52.7597 | 55.3553 | 2026-08-07 | 4.689% | 0.6007% | 70% | 0.9009 | 1 | 7 | 1.9009 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 52.8141 | 55.6904 | 56.6983 | 56.7149 | 1.0166 | FALSE | 56.7149 | 2024 | 2026-08-08 | 5.165% | 1.778% | 0.02934% | 70% | 0.1465 | -1 | 5 | -0.8535 | 51.9493 | 52.8141 | 2026-08-08 | 50.9454 | 53.7199 | 56.3665 | 2026-08-08 | 4.695% | 0.6144% | 70% | 0.90216 | 1 | 7 | 1.9022 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 51.0932 | 53.8768 | 54.8574 | 54.8742 | 0.98607 | FALSE | 54.9285 | 2018 | 2026-08-09 | 5.167% | 1.787% | 0.03128% | 70% | 0.14771 | -1 | 5 | -0.85229 | 51.8146 | 51.0932 | 2026-08-09 | 49.2875 | 51.9727 | 54.5368 | 2026-08-09 | 4.702% | 0.6274% | 70% | 0.90337 | 1 | 7 | 1.9034 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 49.687 | 52.395 | 53.3539 | 53.3706 | 0.96142 | TRUE | 53.3706 | 2026 | 2026-08-10 | 5.168% | 1.797% | 0.03312% | 70% | 0.14888 | -1 | 5 | -0.85112 | 51.6801 | 49.687 | 2026-08-10 | 47.9379 | 50.5506 | 53.0479 | 2026-08-10 | 4.708% | 0.6398% | 70% | 0.90453 | 1 | 7 | 1.9045 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 47.5514 | 50.144 | 51.0668 | 51.0826 | 0.92248 | FALSE | 51.1371 | 2021 | 2026-08-11 | 5.17% | 1.807% | 0.03485% | 70% | 0.15 | -1 | 5 | -0.85 | 51.5454 | 47.5514 | 2026-08-11 | 45.8905 | 48.3925 | 50.7866 | 2026-08-11 | 4.714% | 0.6516% | 70% | 0.90566 | 1 | 7 | 1.9057 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 47.9756 | 50.5923 | 51.5284 | 51.5454 | 0.93316 | TRUE | 51.5454 | 2026 | 2026-08-12 | 5.172% | 1.817% | 0.03647% | 70% | 0.15109 | -1 | 5 | -0.84891 | 51.4102 | 47.9756 | 2026-08-12 | 46.2931 | 48.8179 | 51.2364 | 2026-08-12 | 4.72% | 0.6628% | 70% | 0.90675 | 1 | 7 | 1.9068 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 36.0558 | 38.0231 | 38.7305 | 38.7389 | 0.70308 | FALSE | 44.585 | 2018 | 2026-08-13 | 5.174% | 1.826% | 0.03797% | 70% | 0.15214 | -1 | 5 | -0.84786 | 51.2742 | 36.0558 | 2026-08-13 | 34.8627 | 36.7649 | 38.5887 | 2026-08-13 | 4.726% | 0.6734% | 70% | 0.9078 | 1 | 7 | 1.9078 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 35.9272 | 37.8882 | 38.5969 | 38.6056 | 0.70245 | FALSE | 56.1679 | 2018 | 2026-08-14 | 5.176% | 1.836% | 0.03938% | 70% | 0.15316 | -1 | 5 | -0.84684 | 51.1372 | 35.9272 | 2026-08-14 | 34.7378 | 36.6338 | 38.4537 | 2026-08-14 | 4.733% | 0.6844% | 70% | 0.90882 | 1 | 7 | 1.9088 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 33.5547 | 35.3868 | 36.0522 | 36.0597 | 0.65782 | FALSE | 48.0137 | 2020 | 2026-08-15 | 5.178% | 1.846% | 0.04071% | 70% | 0.15414 | -1 | 5 | -0.84586 | 50.9987 | 33.5547 | 2026-08-15 | 32.4565 | 34.2287 | 35.9313 | 2026-08-15 | 4.739% | 0.6965% | 70% | 0.90979 | 1 | 7 | 1.9098 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 38.5788 | 40.6861 | 41.4553 | 41.4667 | 0.75844 | FALSE | 56.5345 | 2018 | 2026-08-16 | 5.179% | 1.855% | 0.04196% | 70% | 0.15508 | -1 | 5 | -0.84492 | 50.8585 | 38.5788 | 2026-08-16 | 37.2793 | 39.3155 | 41.2739 | 2026-08-16 | 4.745% | 0.7097% | 70% | 0.91074 | 1 | 7 | 1.9107 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 24.1001 | 25.4169 | 25.9 | 25.9028 | 0.47504 | FALSE | 53.8586 | 2018 | 2026-08-17 | 5.181% | 1.865% | 0.04313% | 70% | 0.15599 | -1 | 5 | -0.84401 | 50.7164 | 24.1001 | 2026-08-17 | 23.3515 | 24.6275 | 25.8559 | 2026-08-17 | 4.751% | 0.7239% | 70% | 0.91165 | 1 | 7 | 1.9116 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 32.2995 | 34.0651 | 34.7159 | 34.7233 | 0.63854 | FALSE | 45.3321 | 2021 | 2026-08-18 | 5.183% | 1.875% | 0.04422% | 70% | 0.15687 | -1 | 5 | -0.84313 | 50.5719 | 32.2995 | 2026-08-18 | 31.2453 | 32.9532 | 34.5991 | 2026-08-18 | 4.757% | 0.7393% | 70% | 0.91253 | 1 | 7 | 1.9125 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 33.7334 | 35.578 | 36.2613 | 36.2699 | 0.66884 | FALSE | 41.8172 | 2021 | 2026-08-19 | 5.185% | 1.884% | 0.04523% | 70% | 0.15772 | -1 | 5 | -0.84228 | 50.4249 | 33.7334 | 2026-08-19 | 32.6209 | 34.4047 | 36.1254 | 2026-08-19 | 4.763% | 0.7559% | 70% | 0.91337 | 1 | 7 | 1.9134 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 49.2451 | 51.939 | 52.9416 | 52.9653 | 0.9795 | TRUE | 52.9653 | 2026 | 2026-08-20 | 5.187% | 1.894% | 0.04615% | 70% | 0.15853 | -1 | 5 | -0.84147 | 50.2749 | 49.2451 | 2026-08-20 | 47.4642 | 50.0606 | 52.5676 | 2026-08-20 | 4.769% | 0.7736% | 70% | 0.91419 | 1 | 7 | 1.9142 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 39.0084 | 41.1431 | 41.9414 | 41.9549 | 0.77814 | FALSE | 53.9828 | 2020 | 2026-08-21 | 5.188% | 1.903% | 0.04699% | 70% | 0.15932 | -1 | 5 | -0.84068 | 50.1231 | 39.0084 | 2026-08-21 | 37.6736 | 39.7352 | 41.7278 | 2026-08-21 | 4.775% | 0.7924% | 70% | 0.91498 | 1 | 7 | 1.915 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 27.396 | 28.8958 | 29.4593 | 29.4643 | 0.54807 | FALSE | 55.501 | 2018 | 2026-08-22 | 5.19% | 1.913% | 0.04783% | 70% | 0.16008 | -1 | 5 | -0.83992 | 49.9706 | 27.396 | 2026-08-22 | 26.5228 | 27.9748 | 29.3794 | 2026-08-22 | 4.781% | 0.8125% | 70% | 0.91573 | 1 | 7 | 1.9157 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 42.6294 | 44.9639 | 45.8453 | 45.863 | 0.85563 | FALSE | 53.0622 | 2018 | 2026-08-23 | 5.192% | 1.922% | 0.0488% | 70% | 0.16081 | -1 | 5 | -0.83919 | 49.817 | 42.6294 | 2026-08-23 | 41.1262 | 43.3784 | 45.5594 | 2026-08-23 | 4.787% | 0.834% | 70% | 0.91646 | 1 | 7 | 1.9165 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 49.8585 | 52.5899 | 53.6259 | 53.6527 | 1.004 | TRUE | 53.6527 | 2026 | 2026-08-24 | 5.194% | 1.932% | 0.04988% | 70% | 0.16151 | -1 | 5 | -0.83849 | 49.662 | 49.8585 | 2026-08-24 | 48.0131 | 50.6435 | 53.193 | 2026-08-24 | 4.793% | 0.8568% | 70% | 0.91717 | 1 | 7 | 1.9172 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 28.0764 | 29.6151 | 30.2014 | 30.2073 | 0.56696 | FALSE | 51.4191 | 2021 | 2026-08-25 | 5.196% | 1.941% | 0.05109% | 70% | 0.16219 | -1 | 5 | -0.83781 | 49.5053 | 28.0764 | 2026-08-25 | 27.1719 | 28.661 | 30.1057 | 2026-08-25 | 4.799% | 0.881% | 70% | 0.91785 | 1 | 7 | 1.9178 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 35.8837 | 37.851 | 38.6042 | 38.6165 | 0.72703 | FALSE | 52.5536 | 2020 | 2026-08-26 | 5.197% | 1.951% | 0.05242% | 70% | 0.16284 | -1 | 5 | -0.83716 | 49.3466 | 35.8837 | 2026-08-26 | 34.6576 | 36.5577 | 38.4029 | 2026-08-26 | 4.805% | 0.9067% | 70% | 0.9185 | 1 | 7 | 1.9185 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 45.4188 | 47.9098 | 48.8678 | 48.8913 | 0.92336 | TRUE | 48.8913 | 2026 | 2026-08-27 | 5.199% | 1.96% | 0.05388% | 70% | 0.16347 | -1 | 5 | -0.83653 | 49.1856 | 45.4188 | 2026-08-27 | 43.7527 | 46.1523 | 48.4847 | 2026-08-27 | 4.811% | 0.9337% | 70% | 0.91913 | 1 | 7 | 1.9191 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 48.5645 | 51.2289 | 52.2583 | 52.2869 | 0.99066 | FALSE | 53.3193 | 2021 | 2026-08-28 | 5.201% | 1.97% | 0.05543% | 70% | 0.16407 | -1 | 5 | -0.83593 | 49.022 | 48.5645 | 2026-08-28 | 46.7326 | 49.2966 | 51.791 | 2026-08-28 | 4.816% | 0.9612% | 70% | 0.91973 | 1 | 7 | 1.9197 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 32.5864 | 34.3749 | 35.069 | 35.0795 | 0.66681 | FALSE | 52.6927 | 2021 | 2026-08-29 | 5.203% | 1.979% | 0.05705% | 70% | 0.16466 | -1 | 5 | -0.83534 | 48.8556 | 32.5864 | 2026-08-29 | 31.4868 | 33.2149 | 34.8978 | 2026-08-29 | 4.822% | 0.988% | 70% | 0.92031 | 1 | 7 | 1.9203 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 47.9348 | 50.5667 | 51.5926 | 51.6223 | 0.98456 | TRUE | 51.6223 | 2026 | 2026-08-30 | 5.205% | 1.989% | 0.05874% | 70% | 0.16522 | -1 | 5 | -0.83478 | 48.686 | 47.9348 | 2026-08-30 | 46.111 | 48.6427 | 51.1103 | 2026-08-30 | 4.828% | 1.014% | 70% | 0.92087 | 1 | 7 | 1.9209 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 20.1956 | 21.3048 | 21.7392 | 21.7413 | 0.41608 | FALSE | 51.1122 | 2021 | 2026-08-31 | 5.207% | 1.998% | 0.0605% | 70% | 0.16576 | -1 | 5 | -0.83424 | 48.5129 | 20.1956 | 2026-08-31 | 19.5793 | 20.6547 | 21.7038 | 2026-08-31 | 4.834% | 1.04% | 70% | 0.92141 | 1 | 7 | 1.9214 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 42.8667 | 45.222 | 46.1484 | 46.1725 | 0.88676 | TRUE | 46.1725 | 2026 | 2026-09-01 | 5.208% | 2.007% | 0.06234% | 70% | 0.16628 | -1 | 5 | -0.83372 | 48.336 | 42.8667 | 2026-09-01 | 41.2778 | 43.5459 | 45.7605 | 2026-09-01 | 4.839% | 1.064% | 70% | 0.92193 | 1 | 7 | 1.9219 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 37.9361 | 40.0213 | 40.8449 | 40.8632 | 0.78764 | FALSE | 43.9322 | 2018 | 2026-09-02 | 5.21% | 2.017% | 0.06425% | 70% | 0.16677 | -1 | 5 | -0.83323 | 48.155 | 37.9361 | 2026-09-02 | 36.5778 | 38.5884 | 40.5532 | 2026-09-02 | 4.845% | 1.089% | 70% | 0.92243 | 1 | 7 | 1.9224 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 31.8698 | 33.6222 | 34.3175 | 34.3293 | 0.66416 | FALSE | 53.1841 | 2018 | 2026-09-03 | 5.212% | 2.026% | 0.06624% | 70% | 0.16726 | -1 | 5 | -0.83274 | 47.9697 | 31.8698 | 2026-09-03 | 30.7823 | 32.475 | 34.1306 | 2026-09-03 | 4.851% | 1.112% | 70% | 0.92291 | 1 | 7 | 1.9229 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 48.4068 | 51.0695 | 52.1304 | 52.166 | 1.0131 | FALSE | 52.708 | 2018 | 2026-09-04 | 5.214% | 2.035% | 0.06831% | 70% | 0.16772 | -1 | 5 | -0.83228 | 47.7802 | 48.4068 | 2026-09-04 | 46.5109 | 49.0693 | 51.5739 | 2026-09-04 | 4.856% | 1.135% | 70% | 0.92338 | 1 | 7 | 1.9234 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 41.4679 | 43.7498 | 44.6629 | 44.6885 | 0.8713 | FALSE | 52.3602 | 2020 | 2026-09-05 | 5.216% | 2.044% | 0.0704% | 70% | 0.16816 | -1 | 5 | -0.83184 | 47.5871 | 41.4679 | 2026-09-05 | 39.9182 | 42.1148 | 44.267 | 2026-09-05 | 4.862% | 1.155% | 70% | 0.92382 | 1 | 7 | 1.9238 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 45.0836 | 47.5653 | 48.5626 | 48.5954 | 0.95127 | FALSE | 51.2536 | 2018 | 2026-09-06 | 5.217% | 2.054% | 0.07243% | 70% | 0.16859 | -1 | 5 | -0.83141 | 47.3905 | 45.0836 | 2026-09-06 | 43.3396 | 45.7253 | 48.0649 | 2026-09-06 | 4.868% | 1.173% | 70% | 0.92425 | 1 | 7 | 1.9242 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 35.1271 | 37.0614 | 37.842 | 37.8599 | 0.74416 | FALSE | 52.76 | 2018 | 2026-09-07 | 5.219% | 2.063% | 0.07438% | 70% | 0.169 | -1 | 5 | -0.831 | 47.1905 | 35.1271 | 2026-09-07 | 33.8778 | 35.7433 | 37.5743 | 2026-09-07 | 4.873% | 1.188% | 70% | 0.92466 | 1 | 7 | 1.9247 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 40.0419 | 42.2477 | 43.1416 | 43.1675 | 0.85205 | FALSE | 48.2272 | 2020 | 2026-09-08 | 5.221% | 2.072% | 0.07625% | 70% | 0.1694 | -1 | 5 | -0.8306 | 46.9873 | 40.0419 | 2026-09-08 | 38.5492 | 40.6728 | 42.7588 | 2026-09-08 | 4.879% | 1.2% | 70% | 0.92506 | 1 | 7 | 1.9251 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 16.8986 | 17.8298 | 18.2088 | 18.21 | 0.36097 | FALSE | 49.5377 | 2020 | 2026-09-09 | 5.223% | 2.081% | 0.07805% | 70% | 0.16978 | -1 | 5 | -0.83022 | 46.781 | 16.8986 | 2026-09-09 | 16.3986 | 17.3023 | 18.1908 | 2026-09-09 | 4.884% | 1.21% | 70% | 0.92544 | 1 | 7 | 1.9254 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 44.3541 | 46.7993 | 47.7983 | 47.8339 | 0.95233 | TRUE | 47.8339 | 2026 | 2026-09-10 | 5.225% | 2.09% | 0.07976% | 70% | 0.17015 | -1 | 5 | -0.82985 | 46.5716 | 44.3541 | 2026-09-10 | 42.6293 | 44.9794 | 47.2916 | 2026-09-10 | 4.889% | 1.216% | 70% | 0.9258 | 1 | 7 | 1.9258 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 46.5942 | 49.1637 | 50.218 | 50.2588 | 1.0051 | TRUE | 50.2588 | 2026 | 2026-09-11 | 5.227% | 2.099% | 0.08128% | 70% | 0.1705 | -1 | 5 | -0.8295 | 46.3593 | 46.5942 | 2026-09-11 | 44.7483 | 47.2161 | 49.6462 | 2026-09-11 | 4.895% | 1.219% | 70% | 0.92616 | 1 | 7 | 1.9262 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 35.8967 | 37.8771 | 38.6929 | 38.7147 | 0.77772 | FALSE | 50.4549 | 2018 | 2026-09-12 | 5.228% | 2.108% | 0.08264% | 70% | 0.17084 | -1 | 5 | -0.82916 | 46.1442 | 35.8967 | 2026-09-12 | 34.6024 | 36.5114 | 38.3926 | 2026-09-12 | 4.9% | 1.219% | 70% | 0.92649 | 1 | 7 | 1.9265 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 11.33 | 11.9553 | 12.2139 | 12.2139 | 0.24649 | FALSE | 48.1578 | 2020 | 2026-09-13 | 5.23% | 2.117% | 0.08385% | 70% | 0.17116 | -1 | 5 | -0.82884 | 45.9263 | 11.33 | 2026-09-13 | 11.0073 | 11.6148 | 12.2139 | 2026-09-13 | 4.905% | 1.215% | 70% | 0.92682 | 1 | 7 | 1.9268 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 38.0043 | 40.1025 | 40.9738 | 41.0002 | 0.83133 | FALSE | 47.8661 | 2020 | 2026-09-14 | 5.232% | 2.126% | 0.08489% | 70% | 0.17147 | -1 | 5 | -0.82853 | 45.7059 | 38.0043 | 2026-09-14 | 36.608 | 38.6291 | 40.6239 | 2026-09-14 | 4.91% | 1.209% | 70% | 0.92713 | 1 | 7 | 1.9271 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 42.4738 | 44.8196 | 45.7976 | 45.8331 | 0.93377 | FALSE | 49.3088 | 2020 | 2026-09-15 | 5.234% | 2.135% | 0.08577% | 70% | 0.17177 | -1 | 5 | -0.82823 | 45.4829 | 42.4738 | 2026-09-15 | 40.8508 | 43.1069 | 45.3355 | 2026-09-15 | 4.916% | 1.199% | 70% | 0.92743 | 1 | 7 | 1.9274 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 25.2706 | 26.6668 | 27.2511 | 27.2598 | 0.55807 | FALSE | 44.0254 | 2018 | 2026-09-16 | 5.236% | 2.144% | 0.08648% | 70% | 0.17206 | -1 | 5 | -0.82794 | 45.2575 | 25.2706 | 2026-09-16 | 24.4538 | 25.8049 | 27.1404 | 2026-09-16 | 4.921% | 1.186% | 70% | 0.92772 | 1 | 7 | 1.9277 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 46.5155 | 49.0864 | 50.1665 | 50.2102 | 1.033 | TRUE | 50.2102 | 2026 | 2026-09-17 | 5.237% | 2.153% | 0.08702% | 70% | 0.17234 | -1 | 5 | -0.82766 | 45.0299 | 46.5155 | 2026-09-17 | 44.7073 | 47.1782 | 49.6225 | 2026-09-17 | 4.926% | 1.171% | 70% | 0.928 | 1 | 7 | 1.928 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 45.7786 | 48.3097 | 49.3773 | 49.4204 | 1.0219 | TRUE | 49.4204 | 2026 | 2026-09-18 | 5.239% | 2.162% | 0.08738% | 70% | 0.17261 | -1 | 5 | -0.82739 | 44.7993 | 45.7786 | 2026-09-18 | 44.0094 | 46.4426 | 48.8514 | 2026-09-18 | 4.931% | 1.151% | 70% | 0.92827 | 1 | 7 | 1.9283 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 44.1367 | 46.5779 | 47.6114 | 47.6525 | 0.99037 | TRUE | 47.6525 | 2026 | 2026-09-19 | 5.241% | 2.171% | 0.08741% | 70% | 0.17286 | -1 | 5 | -0.82714 | 44.5654 | 44.1367 | 2026-09-19 | 42.4472 | 44.7949 | 47.1206 | 2026-09-19 | 4.936% | 1.132% | 70% | 0.92852 | 1 | 7 | 1.9285 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 44.1328 | 46.5747 | 47.6125 | 47.6537 | 0.99558 | FALSE | 48.89 | 2018 | 2026-09-20 | 5.243% | 2.18% | 0.08716% | 70% | 0.17311 | -1 | 5 | -0.82689 | 44.3283 | 44.1328 | 2026-09-20 | 42.4496 | 44.7983 | 47.1266 | 2026-09-20 | 4.941% | 1.113% | 70% | 0.92877 | 1 | 7 | 1.9288 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 45.6029 | 48.127 | 49.2037 | 49.2464 | 1.0344 | TRUE | 49.2464 | 2026 | 2026-09-21 | 5.245% | 2.188% | 0.08661% | 70% | 0.17335 | -1 | 5 | -0.82665 | 44.0883 | 45.6029 | 2026-09-21 | 43.8698 | 46.298 | 48.7068 | 2026-09-21 | 4.945% | 1.096% | 70% | 0.92901 | 1 | 7 | 1.929 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 44.4057 | 46.8645 | 47.9172 | 47.9584 | 1.0128 | TRUE | 47.9584 | 2026 | 2026-09-22 | 5.247% | 2.197% | 0.08577% | 70% | 0.17358 | -1 | 5 | -0.82642 | 43.8455 | 44.4057 | 2026-09-22 | 42.7264 | 45.0921 | 47.4405 | 2026-09-22 | 4.95% | 1.08% | 70% | 0.92923 | 1 | 7 | 1.9292 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 33.4085 | 35.259 | 36.0543 | 36.0747 | 0.76603 | FALSE | 41.9604 | 2021 | 2026-09-23 | 5.248% | 2.206% | 0.08463% | 70% | 0.17379 | -1 | 5 | -0.82621 | 43.6002 | 33.4085 | 2026-09-23 | 32.2572 | 34.044 | 35.8188 | 2026-09-23 | 4.955% | 1.065% | 70% | 0.92945 | 1 | 7 | 1.9295 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 22.4128 | 23.6547 | 24.1904 | 24.1966 | 0.51669 | FALSE | 41.0389 | 2021 | 2026-09-24 | 5.25% | 2.214% | 0.08319% | 70% | 0.174 | -1 | 5 | -0.826 | 43.3525 | 22.4128 | 2026-09-24 | 21.7182 | 22.9216 | 24.1177 | 2026-09-24 | 4.96% | 1.052% | 70% | 0.92966 | 1 | 7 | 1.9297 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 33.9202 | 35.8004 | 36.6143 | 36.6351 | 0.78677 | TRUE | 36.6351 | 2026 | 2026-09-25 | 5.252% | 2.223% | 0.08159% | 70% | 0.17421 | -1 | 5 | -0.82579 | 43.1026 | 33.9202 | 2026-09-25 | 32.7479 | 34.5631 | 36.3685 | 2026-09-25 | 4.964% | 1.046% | 70% | 0.92986 | 1 | 7 | 1.9299 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 35.3027 | 37.2603 | 38.1108 | 38.1336 | 0.82369 | FALSE | 39.7914 | 2018 | 2026-09-26 | 5.254% | 2.232% | 0.07998% | 70% | 0.1744 | -1 | 5 | -0.8256 | 42.8507 | 35.3027 | 2026-09-26 | 34.0651 | 35.9541 | 37.8339 | 2026-09-26 | 4.969% | 1.05% | 70% | 0.93006 | 1 | 7 | 1.9301 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 15.1191 | 15.9577 | 16.3234 | 16.3244 | 0.35468 | FALSE | 40.2572 | 2018 | 2026-09-27 | 5.256% | 2.24% | 0.07835% | 70% | 0.17459 | -1 | 5 | -0.82541 | 42.5968 | 15.1191 | 2026-09-27 | 14.685 | 15.4996 | 16.3108 | 2026-09-27 | 4.973% | 1.064% | 70% | 0.93024 | 1 | 7 | 1.9302 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 15.1886 | 16.0315 | 16.4002 | 16.4013 | 0.35847 | FALSE | 31.059 | 2021 | 2026-09-28 | 5.257% | 2.249% | 0.07669% | 70% | 0.17477 | -1 | 5 | -0.82523 | 42.3413 | 15.1886 | 2026-09-28 | 14.7521 | 15.5707 | 16.3863 | 2026-09-28 | 4.977% | 1.087% | 70% | 0.93042 | 1 | 7 | 1.9304 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 21.5326 | 22.728 | 23.2527 | 23.258 | 0.51139 | FALSE | 45.4793 | 2018 | 2026-09-29 | 5.259% | 2.257% | 0.07501% | 70% | 0.17494 | -1 | 5 | -0.82506 | 42.0843 | 21.5326 | 2026-09-29 | 20.8662 | 22.0245 | 23.1792 | 2026-09-29 | 4.982% | 1.12% | 70% | 0.9306 | 1 | 7 | 1.9306 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 29.7475 | 31.3995 | 32.1272 | 32.1411 | 0.711 | FALSE | 37.7312 | 2020 | 2026-09-30 | 5.261% | 2.265% | 0.07332% | 70% | 0.1751 | -1 | 5 | -0.8249 | 41.826 | 29.7475 | 2026-09-30 | 28.7342 | 30.3298 | 31.9214 | 2026-09-30 | 4.986% | 1.163% | 70% | 0.93076 | 1 | 7 | 1.9308 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 34.8526 | 36.7887 | 37.6446 | 37.6654 | 0.83834 | FALSE | 44.2159 | 2020 | 2026-10-01 | 5.263% | 2.274% | 0.0716% | 70% | 0.17526 | -1 | 5 | -0.82474 | 41.5667 | 34.8526 | 2026-10-01 | 33.5852 | 35.4509 | 37.3129 | 2026-10-01 | 4.99% | 1.217% | 70% | 0.93092 | 1 | 7 | 1.9309 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 39.4468 | 41.6389 | 42.6113 | 42.6392 | 0.95497 | TRUE | 42.6392 | 2026 | 2026-10-02 | 5.265% | 2.282% | 0.06986% | 70% | 0.17541 | -1 | 5 | -0.82459 | 41.3051 | 39.4468 | 2026-10-02 | 37.9172 | 40.0244 | 42.1283 | 2026-10-02 | 4.994% | 1.28% | 70% | 0.93107 | 1 | 7 | 1.9311 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 35.0949 | 37.046 | 37.9143 | 37.9349 | 0.85502 | TRUE | 37.9349 | 2026 | 2026-10-03 | 5.267% | 2.29% | 0.06867% | 70% | 0.17556 | -1 | 5 | -0.82444 | 41.0401 | 35.0949 | 2026-10-03 | 33.7725 | 35.65 | 37.5256 | 2026-10-03 | 4.998% | 1.361% | 70% | 0.93122 | 1 | 7 | 1.9312 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 41.8687 | 44.1971 | 45.2368 | 45.2677 | 1.0269 | TRUE | 45.2677 | 2026 | 2026-10-04 | 5.268% | 2.298% | 0.06822% | 70% | 0.1757 | -1 | 5 | -0.8243 | 40.7718 | 41.8687 | 2026-10-04 | 40.1449 | 42.3775 | 44.6088 | 2026-10-04 | 5.002% | 1.455% | 70% | 0.93136 | 1 | 7 | 1.9314 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 41.5434 | 43.8546 | 44.8899 | 44.9207 | 1.0257 | TRUE | 44.9207 | 2026 | 2026-10-05 | 5.27% | 2.306% | 0.0685% | 70% | 0.17584 | -1 | 5 | -0.82416 | 40.5008 | 41.5434 | 2026-10-05 | 39.7906 | 42.0043 | 44.2178 | 2026-10-05 | 5.006% | 1.565% | 70% | 0.93149 | 1 | 7 | 1.9315 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 14.7771 | 15.5995 | 15.9691 | 15.9702 | 0.36711 | FALSE | 37.4563 | 2021 | 2026-10-06 | 5.272% | 2.315% | 0.06955% | 70% | 0.17596 | -1 | 5 | -0.82404 | 40.2274 | 14.7771 | 2026-10-06 | 14.347 | 15.1455 | 15.9443 | 2026-10-06 | 5.01% | 1.689% | 70% | 0.93162 | 1 | 7 | 1.9316 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 31.3013 | 33.0439 | 33.8296 | 33.8463 | 0.7833 | FALSE | 42.3299 | 2021 | 2026-10-07 | 5.274% | 2.323% | 0.07136% | 70% | 0.17609 | -1 | 5 | -0.82391 | 39.952 | 31.3013 | 2026-10-07 | 30.0696 | 31.7436 | 33.419 | 2026-10-07 | 5.013% | 1.828% | 70% | 0.93175 | 1 | 7 | 1.9317 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 15.0877 | 15.928 | 16.3081 | 16.3095 | 0.38003 | FALSE | 42.6921 | 2021 | 2026-10-08 | 5.276% | 2.331% | 0.07395% | 70% | 0.17621 | -1 | 5 | -0.82379 | 39.6751 | 15.0877 | 2026-10-08 | 14.6407 | 15.4561 | 16.2724 | 2026-10-08 | 5.017% | 1.982% | 70% | 0.93187 | 1 | 7 | 1.9319 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 39.4949 | 41.6954 | 42.6938 | 42.7271 | 1.0025 | TRUE | 42.7271 | 2026 | 2026-10-09 | 5.277% | 2.338% | 0.078% | 70% | 0.17632 | -1 | 5 | -0.82368 | 39.3968 | 39.4949 | 2026-10-09 | 37.6139 | 39.7095 | 41.8084 | 2026-10-09 | 5.02% | 2.15% | 70% | 0.93198 | 1 | 7 | 1.932 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 34.471 | 36.3922 | 37.2666 | 37.2925 | 0.88109 | TRUE | 37.2925 | 2026 | 2026-10-10 | 5.279% | 2.346% | 0.08334% | 70% | 0.17643 | -1 | 5 | -0.82357 | 39.1175 | 34.471 | 2026-10-10 | 32.9016 | 34.7353 | 36.5726 | 2026-10-10 | 5.024% | 2.325% | 70% | 0.93209 | 1 | 7 | 1.9321 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 24.8093 | 26.1926 | 26.8241 | 26.8357 | 0.6385 | FALSE | 42.8409 | 2018 | 2026-10-11 | 5.281% | 2.354% | 0.09% | 70% | 0.17654 | -1 | 5 | -0.82346 | 38.8376 | 24.8093 | 2026-10-11 | 23.8479 | 25.1776 | 26.5103 | 2026-10-11 | 5.027% | 2.506% | 70% | 0.9322 | 1 | 7 | 1.9322 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 23.6177 | 24.935 | 25.5382 | 25.5494 | 0.6122 | FALSE | 40.8008 | 2021 | 2026-10-12 | 5.283% | 2.362% | 0.098% | 70% | 0.17664 | -1 | 5 | -0.82336 | 38.5577 | 23.6177 | 2026-10-12 | 22.7059 | 23.9723 | 25.2421 | 2026-10-12 | 5.03% | 2.694% | 70% | 0.9323 | 1 | 7 | 1.9323 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 24.2955 | 25.6511 | 26.2737 | 26.2872 | 0.63436 | FALSE | 40.0509 | 2021 | 2026-10-13 | 5.285% | 2.37% | 0.1074% | 70% | 0.17674 | -1 | 5 | -0.82326 | 38.278 | 24.2955 | 2026-10-13 | 23.3181 | 24.6192 | 25.924 | 2026-10-13 | 5.033% | 2.889% | 70% | 0.9324 | 1 | 7 | 1.9324 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 15.1327 | 15.9774 | 16.3665 | 16.3692 | 0.39784 | FALSE | 42.1977 | 2021 | 2026-10-14 | 5.286% | 2.377% | 0.1181% | 70% | 0.17683 | -1 | 5 | -0.82317 | 37.9989 | 15.1327 | 2026-10-14 | 14.6591 | 15.4773 | 16.2982 | 2026-10-14 | 5.037% | 3.091% | 70% | 0.93249 | 1 | 7 | 1.9325 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 38.5961 | 40.7511 | 41.7467 | 41.8012 | 1.0232 | TRUE | 41.8012 | 2026 | 2026-10-15 | 5.288% | 2.385% | 0.1302% | 70% | 0.17692 | -1 | 5 | -0.82308 | 37.721 | 38.5961 | 2026-10-15 | 36.3551 | 38.385 | 40.4221 | 2026-10-15 | 5.04% | 3.299% | 70% | 0.93258 | 1 | 7 | 1.9326 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 34.4844 | 36.4106 | 37.3031 | 37.3507 | 0.92084 | FALSE | 39.4039 | 2018 | 2026-10-16 | 5.29% | 2.392% | 0.1437% | 70% | 0.17701 | -1 | 5 | -0.82299 | 37.4428 | 34.4844 | 2026-10-16 | 32.5437 | 34.3615 | 36.1861 | 2026-10-16 | 5.042% | 3.515% | 70% | 0.93267 | 1 | 7 | 1.9327 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 18.9322 | 19.9901 | 20.4817 | 20.4914 | 0.50887 | FALSE | 38.7174 | 2021 | 2026-10-17 | 5.292% | 2.4% | 0.1589% | 70% | 0.17709 | -1 | 5 | -0.82291 | 37.1632 | 18.9322 | 2026-10-17 | 18.2223 | 19.2405 | 20.2628 | 2026-10-17 | 5.045% | 3.729% | 70% | 0.93275 | 1 | 7 | 1.9327 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 36.0037 | 38.0161 | 38.9539 | 39.0199 | 0.97611 | TRUE | 39.0199 | 2026 | 2026-10-18 | 5.294% | 2.407% | 0.175% | 70% | 0.17717 | -1 | 5 | -0.82283 | 36.8825 | 36.0037 | 2026-10-18 | 33.7549 | 35.6417 | 37.5365 | 2026-10-18 | 5.048% | 3.936% | 70% | 0.93283 | 1 | 7 | 1.9328 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 16.1031 | 17.0035 | 17.4243 | 17.431 | 0.43928 | FALSE | 39.3399 | 2020 | 2026-10-19 | 5.296% | 2.415% | 0.1922% | 70% | 0.17725 | -1 | 5 | -0.82275 | 36.6011 | 16.1031 | 2026-10-19 | 15.5446 | 16.4138 | 17.2869 | 2026-10-19 | 5.051% | 4.134% | 70% | 0.93291 | 1 | 7 | 1.9329 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 12.5185 | 13.2187 | 13.5469 | 13.5487 | 0.344 | FALSE | 36.6619 | 2020 | 2026-10-20 | 5.297% | 2.422% | 0.2104% | 70% | 0.17732 | -1 | 5 | -0.82268 | 36.3192 | 12.5185 | 2026-10-20 | 12.149 | 12.8285 | 13.5113 | 2026-10-20 | 5.053% | 4.323% | 70% | 0.93298 | 1 | 7 | 1.933 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 17.0189 | 17.9712 | 18.4187 | 18.4291 | 0.47144 | FALSE | 22.2024 | 2018 | 2026-10-21 | 5.299% | 2.43% | 0.2296% | 70% | 0.17739 | -1 | 5 | -0.82261 | 36.0373 | 17.0189 | 2026-10-21 | 16.3865 | 17.3034 | 18.2248 | 2026-10-21 | 5.056% | 4.505% | 70% | 0.93305 | 1 | 7 | 1.933 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 35.467 | 37.4523 | 38.3877 | 38.4828 | 0.9919 | TRUE | 38.4828 | 2026 | 2026-10-22 | 5.301% | 2.437% | 0.2499% | 70% | 0.17746 | -1 | 5 | -0.82254 | 35.7556 | 35.467 | 2026-10-22 | 32.9998 | 34.8471 | 36.7037 | 2026-10-22 | 5.058% | 4.677% | 70% | 0.93312 | 1 | 7 | 1.9331 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 20.8411 | 22.0082 | 22.5595 | 22.5846 | 0.58656 | FALSE | 34.9455 | 2021 | 2026-10-23 | 5.303% | 2.444% | 0.2704% | 70% | 0.17752 | -1 | 5 | -0.82248 | 35.4746 | 20.8411 | 2026-10-23 | 19.9016 | 21.016 | 22.1363 | 2026-10-23 | 5.061% | 4.833% | 70% | 0.93318 | 1 | 7 | 1.9332 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 29.8812 | 31.555 | 32.348 | 32.4219 | 0.84848 | FALSE | 39.1302 | 2021 | 2026-10-24 | 5.305% | 2.451% | 0.2906% | 70% | 0.17759 | -1 | 5 | -0.82241 | 35.195 | 29.8812 | 2026-10-24 | 28.0103 | 29.5794 | 31.157 | 2026-10-24 | 5.063% | 4.974% | 70% | 0.93324 | 1 | 7 | 1.9332 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 23.254 | 24.5571 | 25.176 | 25.2169 | 0.66499 | FALSE | 36.6534 | 2021 | 2026-10-25 | 5.306% | 2.458% | 0.3104% | 70% | 0.17765 | -1 | 5 | -0.82235 | 34.9169 | 23.254 | 2026-10-25 | 22.0647 | 23.3012 | 24.5445 | 2026-10-25 | 5.066% | 5.101% | 70% | 0.9333 | 1 | 7 | 1.9333 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 16.0102 | 16.9077 | 17.3351 | 17.3483 | 0.461 | FALSE | 37.3784 | 2018 | 2026-10-26 | 5.308% | 2.465% | 0.3298% | 70% | 0.1777 | -1 | 5 | -0.8223 | 34.6408 | 16.0102 | 2026-10-26 | 15.4066 | 16.2703 | 17.1389 | 2026-10-26 | 5.068% | 5.212% | 70% | 0.93336 | 1 | 7 | 1.9334 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 16.2055 | 17.1143 | 17.5482 | 17.5632 | 0.4703 | FALSE | 34.0647 | 2021 | 2026-10-27 | 5.31% | 2.472% | 0.3488% | 70% | 0.17776 | -1 | 5 | -0.82224 | 34.3669 | 16.2055 | 2026-10-27 | 15.5821 | 16.4559 | 17.3348 | 2026-10-27 | 5.07% | 5.307% | 70% | 0.93342 | 1 | 7 | 1.9334 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 17.723 | 18.7172 | 19.1931 | 19.2152 | 0.51849 | FALSE | 36.2689 | 2021 | 2026-10-28 | 5.312% | 2.48% | 0.3673% | 70% | 0.17781 | -1 | 5 | -0.82219 | 34.0955 | 17.723 | 2026-10-28 | 16.9796 | 17.9321 | 18.8903 | 2026-10-28 | 5.072% | 5.386% | 70% | 0.93347 | 1 | 7 | 1.9335 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 28.491 | 30.0899 | 30.8572 | 30.9496 | 0.84152 | TRUE | 30.9496 | 2026 | 2026-10-29 | 5.314% | 2.487% | 0.3854% | 70% | 0.17786 | -1 | 5 | -0.82214 | 33.827 | 28.491 | 2026-10-29 | 26.6436 | 28.1388 | 29.643 | 2026-10-29 | 5.074% | 5.45% | 70% | 0.93352 | 1 | 7 | 1.9335 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 25.4192 | 26.8462 | 27.5327 | 27.6054 | 0.75634 | FALSE | 31.4936 | 2020 | 2026-10-30 | 5.316% | 2.493% | 0.403% | 70% | 0.17791 | -1 | 5 | -0.82209 | 33.5609 | 25.4192 | 2026-10-30 | 23.92 | 25.2628 | 26.6139 | 2026-10-30 | 5.076% | 5.497% | 70% | 0.93357 | 1 | 7 | 1.9336 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 24.7353 | 26.1245 | 26.7944 | 26.8657 | 0.74172 | FALSE | 35.5451 | 2020 | 2026-10-31 | 5.317% | 2.5% | 0.4193% | 70% | 0.17796 | -1 | 5 | -0.82204 | 33.2973 | 24.7353 | 2026-10-31 | 23.301 | 24.6096 | 25.9263 | 2026-10-31 | 5.079% | 5.527% | 70% | 0.93362 | 1 | 7 | 1.9336 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 26.5866 | 28.0802 | 28.8024 | 28.8928 | 0.8038 | TRUE | 28.8928 | 2026 | 2026-11-01 | 5.319% | 2.507% | 0.4341% | 70% | 0.178 | -1 | 5 | -0.822 | 33.0359 | 26.5866 | 2026-11-01 | 24.9269 | 26.3273 | 27.7365 | 2026-11-01 | 5.081% | 5.55% | 70% | 0.93366 | 1 | 7 | 1.9337 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 29.5267 | 31.1861 | 31.9904 | 32.1137 | 0.90027 | TRUE | 32.1137 | 2026 | 2026-11-02 | 5.321% | 2.514% | 0.4474% | 70% | 0.17805 | -1 | 5 | -0.82195 | 32.7768 | 29.5267 | 2026-11-02 | 27.4811 | 29.0256 | 30.5798 | 2026-11-02 | 5.083% | 5.565% | 70% | 0.9337 | 1 | 7 | 1.9337 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 9.2601 | 9.7807 | 10.0337 | 10.0337 | 0.28345 | FALSE | 28.0493 | 2020 | 2026-11-03 | 5.323% | 2.521% | 0.4591% | 70% | 0.17809 | -1 | 5 | -0.82191 | 32.5197 | 9.2601 | 2026-11-03 | 9.0166 | 9.5235 | 10.0337 | 2026-11-03 | 5.085% | 5.572% | 70% | 0.93375 | 1 | 7 | 1.9337 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 12.9232 | 13.65 | 14.004 | 14.0134 | 0.39893 | FALSE | 18.9739 | 2018 | 2026-11-04 | 5.325% | 2.528% | 0.4692% | 70% | 0.17813 | -1 | 5 | -0.82187 | 32.2647 | 12.9232 | 2026-11-04 | 12.4917 | 13.1942 | 13.9013 | 2026-11-04 | 5.087% | 5.571% | 70% | 0.93379 | 1 | 7 | 1.9338 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 31.3226 | 33.0849 | 33.9453 | 34.1032 | 0.97834 | TRUE | 34.1032 | 2026 | 2026-11-05 | 5.326% | 2.535% | 0.4778% | 70% | 0.17817 | -1 | 5 | -0.82183 | 32.0115 | 31.3226 | 2026-11-05 | 28.9919 | 30.623 | 32.2649 | 2026-11-05 | 5.089% | 5.562% | 70% | 0.93382 | 1 | 7 | 1.9338 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 32.4051 | 34.2289 | 35.1216 | 35.2926 | 1.0203 | TRUE | 35.2926 | 2026 | 2026-11-06 | 5.328% | 2.542% | 0.4845% | 70% | 0.1782 | -1 | 5 | -0.8218 | 31.7601 | 32.4051 | 2026-11-06 | 29.9516 | 31.6373 | 33.3342 | 2026-11-06 | 5.091% | 5.549% | 70% | 0.93386 | 1 | 7 | 1.9339 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 32.5082 | 34.3385 | 35.2364 | 35.41 | 1.0317 | FALSE | 35.41 | 2022 | 2026-11-07 | 5.33% | 2.548% | 0.4902% | 70% | 0.17824 | -1 | 5 | -0.82176 | 31.5102 | 32.5082 | 2026-11-07 | 30.0527 | 31.7447 | 33.4481 | 2026-11-07 | 5.093% | 5.54% | 70% | 0.9339 | 1 | 7 | 1.9339 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 21.0451 | 22.2304 | 22.8134 | 22.8737 | 0.67163 | FALSE | 29.7217 | 2021 | 2026-11-08 | 5.332% | 2.555% | 0.4948% | 70% | 0.17827 | -1 | 5 | -0.82173 | 31.2617 | 21.0451 | 2026-11-08 | 19.9443 | 21.0676 | 22.1985 | 2026-11-08 | 5.095% | 5.536% | 70% | 0.93393 | 1 | 7 | 1.9339 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 12.4735 | 13.1763 | 13.5228 | 13.5326 | 0.40047 | FALSE | 28.9349 | 2020 | 2026-11-09 | 5.334% | 2.562% | 0.4984% | 70% | 0.1783 | -1 | 5 | -0.8217 | 31.0144 | 12.4735 | 2026-11-09 | 12.0596 | 12.739 | 13.4232 | 2026-11-09 | 5.097% | 5.537% | 70% | 0.93396 | 1 | 7 | 1.934 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 21.7728 | 22.9999 | 23.6063 | 23.6754 | 0.70615 | TRUE | 23.6754 | 2026 | 2026-11-10 | 5.335% | 2.569% | 0.5009% | 70% | 0.17834 | -1 | 5 | -0.82166 | 30.7683 | 21.7728 | 2026-11-10 | 20.5829 | 21.743 | 22.9113 | 2026-11-10 | 5.099% | 5.542% | 70% | 0.93399 | 1 | 7 | 1.934 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 29.5445 | 31.2102 | 32.0353 | 32.1896 | 0.96771 | TRUE | 32.1896 | 2026 | 2026-11-11 | 5.337% | 2.576% | 0.5022% | 70% | 0.17837 | -1 | 5 | -0.82163 | 30.5233 | 29.5445 | 2026-11-11 | 27.3852 | 28.9292 | 30.4843 | 2026-11-11 | 5.101% | 5.552% | 70% | 0.93402 | 1 | 7 | 1.934 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 29.2991 | 30.9517 | 31.7722 | 31.9252 | 0.96741 | FALSE | 33.2286 | 2020 | 2026-11-12 | 5.339% | 2.582% | 0.5025% | 70% | 0.17839 | -1 | 5 | -0.82161 | 30.2792 | 29.2991 | 2026-11-12 | 27.1557 | 28.6874 | 30.2301 | 2026-11-12 | 5.103% | 5.567% | 70% | 0.93405 | 1 | 7 | 1.9341 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 29.446 | 31.1074 | 31.9342 | 32.0907 | 0.98024 | TRUE | 32.0907 | 2026 | 2026-11-13 | 5.341% | 2.589% | 0.5017% | 70% | 0.17842 | -1 | 5 | -0.82158 | 30.0354 | 29.446 | 2026-11-13 | 27.2606 | 28.7987 | 30.3481 | 2026-11-13 | 5.106% | 5.587% | 70% | 0.93408 | 1 | 7 | 1.9341 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 12.5048 | 13.2106 | 13.5626 | 13.5742 | 0.418 | FALSE | 18.9933 | 2020 | 2026-11-14 | 5.343% | 2.596% | 0.4997% | 70% | 0.17845 | -1 | 5 | -0.82155 | 29.7914 | 12.5048 | 2026-11-14 | 12.0756 | 12.7572 | 13.4439 | 2026-11-14 | 5.108% | 5.615% | 70% | 0.93411 | 1 | 7 | 1.9341 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 13.6835 | 14.4562 | 14.8425 | 14.8597 | 0.46134 | FALSE | 31.7029 | 2020 | 2026-11-15 | 5.345% | 2.603% | 0.4975% | 70% | 0.17847 | -1 | 5 | -0.82153 | 29.5473 | 13.6835 | 2026-11-15 | 13.1709 | 13.9146 | 14.664 | 2026-11-15 | 5.11% | 5.653% | 70% | 0.93413 | 1 | 7 | 1.9341 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 28.8148 | 30.4424 | 31.2581 | 31.4099 | 0.9832 | TRUE | 31.4099 | 2026 | 2026-11-16 | 5.346% | 2.61% | 0.4951% | 70% | 0.1785 | -1 | 5 | -0.8215 | 29.3036 | 28.8148 | 2026-11-16 | 26.641 | 28.1458 | 29.6623 | 2026-11-16 | 5.112% | 5.7% | 70% | 0.93416 | 1 | 7 | 1.9342 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 12.6605 | 13.3759 | 13.7353 | 13.7484 | 0.43393 | FALSE | 19.3044 | 2020 | 2026-11-17 | 5.348% | 2.616% | 0.4924% | 70% | 0.17852 | -1 | 5 | -0.82148 | 29.0607 | 12.6605 | 2026-11-17 | 12.2098 | 12.8997 | 13.595 | 2026-11-17 | 5.115% | 5.756% | 70% | 0.93418 | 1 | 7 | 1.9342 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 14.5542 | 15.3769 | 15.7911 | 15.8138 | 0.50327 | FALSE | 28.9811 | 2020 | 2026-11-18 | 5.35% | 2.623% | 0.4895% | 70% | 0.17854 | -1 | 5 | -0.82146 | 28.8189 | 14.5542 | 2026-11-18 | 13.9597 | 14.7488 | 15.5442 | 2026-11-18 | 5.117% | 5.821% | 70% | 0.9342 | 1 | 7 | 1.9342 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 6.0921 | 6.4366 | 6.6104 | 6.6104 | 0.21213 | FALSE | 31.0835 | 2020 | 2026-11-19 | 5.352% | 2.63% | 0.4864% | 70% | 0.17857 | -1 | 5 | -0.82143 | 28.5787 | 6.0921 | 2026-11-19 | 5.9363 | 6.272 | 6.6104 | 2026-11-19 | 5.12% | 5.895% | 70% | 0.93422 | 1 | 7 | 1.9342 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 20.2077 | 21.3508 | 21.9291 | 21.9918 | 0.71162 | FALSE | 30.2627 | 2018 | 2026-11-20 | 5.354% | 2.637% | 0.483% | 70% | 0.17859 | -1 | 5 | -0.82141 | 28.3405 | 20.2077 | 2026-11-20 | 19.0513 | 20.1289 | 21.2157 | 2026-11-20 | 5.123% | 5.981% | 70% | 0.93424 | 1 | 7 | 1.9342 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 3.2558 | 3.44 | 3.5334 | 3.5334 | 0.11529 | FALSE | 27.4903 | 2018 | 2026-11-21 | 5.355% | 2.644% | 0.4796% | 70% | 0.17861 | -1 | 5 | -0.82139 | 28.1045 | 3.2558 | 2026-11-21 | 3.1728 | 3.3523 | 3.5334 | 2026-11-21 | 5.125% | 6.073% | 70% | 0.93426 | 1 | 7 | 1.9343 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 9.9579 | 10.5215 | 10.808 | 10.8123 | 0.35572 | FALSE | 31.5207 | 2020 | 2026-11-22 | 5.357% | 2.651% | 0.4763% | 70% | 0.17862 | -1 | 5 | -0.82138 | 27.8712 | 9.9579 | 2026-11-22 | 9.6593 | 10.206 | 10.7577 | 2026-11-22 | 5.128% | 6.171% | 70% | 0.93428 | 1 | 7 | 1.9343 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 13.609 | 14.3797 | 14.7723 | 14.7915 | 0.49066 | FALSE | 31.4187 | 2020 | 2026-11-23 | 5.359% | 2.658% | 0.473% | 70% | 0.17864 | -1 | 5 | -0.82136 | 27.6409 | 13.609 | 2026-11-23 | 13.0516 | 13.7906 | 14.5365 | 2026-11-23 | 5.131% | 6.275% | 70% | 0.9343 | 1 | 7 | 1.9343 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 14.2481 | 15.0552 | 15.4674 | 15.4902 | 0.51806 | FALSE | 29.3289 | 2020 | 2026-11-24 | 5.361% | 2.665% | 0.4696% | 70% | 0.17866 | -1 | 5 | -0.82134 | 27.4141 | 14.2481 | 2026-11-24 | 13.6285 | 14.4005 | 15.1797 | 2026-11-24 | 5.134% | 6.386% | 70% | 0.93432 | 1 | 7 | 1.9343 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 4.1799 | 4.4168 | 4.538 | 4.538 | 0.15301 | FALSE | 27.7986 | 2020 | 2026-11-25 | 5.363% | 2.672% | 0.4663% | 70% | 0.17868 | -1 | 5 | -0.82132 | 27.1912 | 4.1799 | 2026-11-25 | 4.0741 | 4.3049 | 4.538 | 2026-11-25 | 5.137% | 6.503% | 70% | 0.93434 | 1 | 7 | 1.9343 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 14.7795 | 15.6173 | 16.0472 | 16.0735 | 0.5463 | FALSE | 28.0343 | 2020 | 2026-11-26 | 5.365% | 2.679% | 0.4629% | 70% | 0.17869 | -1 | 5 | -0.82131 | 26.9726 | 14.7795 | 2026-11-26 | 14.0908 | 14.8895 | 15.6963 | 2026-11-26 | 5.14% | 6.626% | 70% | 0.93435 | 1 | 7 | 1.9344 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 16.6973 | 17.6442 | 18.1312 | 18.1699 | 0.62255 | FALSE | 23.1105 | 2020 | 2026-11-27 | 5.366% | 2.686% | 0.4596% | 70% | 0.17871 | -1 | 5 | -0.82129 | 26.7544 | 16.6973 | 2026-11-27 | 15.8003 | 16.6962 | 17.6015 | 2026-11-27 | 5.143% | 6.757% | 70% | 0.93437 | 1 | 7 | 1.9344 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 9.4208 | 9.9552 | 10.2308 | 10.2344 | 0.35356 | FALSE | 17.324 | 2020 | 2026-11-28 | 5.368% | 2.693% | 0.4566% | 70% | 0.17872 | -1 | 5 | -0.82128 | 26.5334 | 9.4208 | 2026-11-28 | 9.1368 | 9.6551 | 10.179 | 2026-11-28 | 5.146% | 6.892% | 70% | 0.93438 | 1 | 7 | 1.9344 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 10.4801 | 11.0748 | 11.3822 | 11.3895 | 0.39676 | FALSE | 14.8077 | 2018 | 2026-11-29 | 5.37% | 2.701% | 0.4538% | 70% | 0.17874 | -1 | 5 | -0.82126 | 26.3112 | 10.4801 | 2026-11-29 | 10.1219 | 10.6963 | 11.277 | 2026-11-29 | 5.149% | 7.028% | 70% | 0.9344 | 1 | 7 | 1.9344 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 4.6734 | 4.9387 | 5.0762 | 5.0762 | 0.17832 | FALSE | 27.0399 | 2020 | 2026-11-30 | 5.372% | 2.708% | 0.4514% | 70% | 0.17875 | -1 | 5 | -0.82125 | 26.0892 | 4.6734 | 2026-11-30 | 4.556 | 4.8146 | 5.0762 | 2026-11-30 | 5.153% | 7.165% | 70% | 0.93441 | 1 | 7 | 1.9344 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 3.4686 | 3.6656 | 3.7679 | 3.7679 | 0.13348 | FALSE | 27.8683 | 2020 | 2026-12-01 | 5.374% | 2.715% | 0.4492% | 70% | 0.17877 | -1 | 5 | -0.82123 | 25.869 | 3.4686 | 2026-12-01 | 3.3815 | 3.5736 | 3.7679 | 2026-12-01 | 5.156% | 7.301% | 70% | 0.93442 | 1 | 7 | 1.9344 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 6.0524 | 6.3962 | 6.5752 | 6.5752 | 0.23489 | FALSE | 10.8268 | 2021 | 2026-12-02 | 5.375% | 2.722% | 0.4472% | 70% | 0.17878 | -1 | 5 | -0.82122 | 25.6521 | 6.0524 | 2026-12-02 | 5.9008 | 6.236 | 6.5752 | 2026-12-02 | 5.16% | 7.437% | 70% | 0.93444 | 1 | 7 | 1.9344 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 11.1876 | 11.8234 | 12.1552 | 12.166 | 0.4382 | FALSE | 17.957 | 2021 | 2026-12-03 | 5.377% | 2.73% | 0.4454% | 70% | 0.17879 | -1 | 5 | -0.82121 | 25.4398 | 11.1876 | 2026-12-03 | 10.7523 | 11.3633 | 11.982 | 2026-12-03 | 5.164% | 7.572% | 70% | 0.93445 | 1 | 7 | 1.9344 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 21.8995 | 23.1445 | 23.7958 | 23.8818 | 0.86713 | TRUE | 23.8818 | 2026 | 2026-12-04 | 5.379% | 2.737% | 0.4439% | 70% | 0.1788 | -1 | 5 | -0.8212 | 25.2338 | 21.8995 | 2026-12-04 | 20.0906 | 21.2327 | 22.3896 | 2026-12-04 | 5.167% | 7.702% | 70% | 0.93446 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 25.9568 | 27.4329 | 28.207 | 28.3324 | 1.0368 | TRUE | 28.3324 | 2026 | 2026-12-05 | 5.381% | 2.744% | 0.4426% | 70% | 0.17881 | -1 | 5 | -0.82119 | 25.0356 | 25.9568 | 2026-12-05 | 23.4326 | 24.7651 | 26.1156 | 2026-12-05 | 5.171% | 7.824% | 70% | 0.93447 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 16.4533 | 17.3894 | 17.8814 | 17.9224 | 0.66078 | FALSE | 24.3444 | 2020 | 2026-12-06 | 5.383% | 2.752% | 0.4415% | 70% | 0.17882 | -1 | 5 | -0.82118 | 24.8466 | 16.4533 | 2026-12-06 | 15.4196 | 16.2968 | 17.1862 | 2026-12-06 | 5.175% | 7.939% | 70% | 0.93448 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 19.2557 | 20.3515 | 20.9289 | 20.9924 | 0.7795 | TRUE | 20.9924 | 2026 | 2026-12-07 | 5.384% | 2.759% | 0.4406% | 70% | 0.17883 | -1 | 5 | -0.82117 | 24.6683 | 19.2557 | 2026-12-07 | 17.7934 | 18.806 | 19.8331 | 2026-12-07 | 5.179% | 8.044% | 70% | 0.93449 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 4.6926 | 4.9598 | 5.1009 | 5.1009 | 0.19068 | FALSE | 18.1648 | 2018 | 2026-12-08 | 5.386% | 2.767% | 0.4397% | 70% | 0.17884 | -1 | 5 | -0.82116 | 24.5023 | 4.6926 | 2026-12-08 | 4.576 | 4.8365 | 5.1009 | 2026-12-08 | 5.183% | 8.139% | 70% | 0.9345 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 9.4857 | 10.0259 | 10.312 | 10.3178 | 0.38807 | TRUE | 10.3178 | 2026 | 2026-12-09 | 5.388% | 2.774% | 0.439% | 70% | 0.17885 | -1 | 5 | -0.82115 | 24.3499 | 9.4857 | 2026-12-09 | 9.1581 | 9.6796 | 10.2092 | 2026-12-09 | 5.187% | 8.224% | 70% | 0.93451 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 15.8684 | 16.7724 | 17.2523 | 17.2908 | 0.65395 | FALSE | 19.4838 | 2018 | 2026-12-10 | 5.39% | 2.782% | 0.4383% | 70% | 0.17886 | -1 | 5 | -0.82114 | 24.2129 | 15.8684 | 2026-12-10 | 14.8562 | 15.7026 | 16.5623 | 2026-12-10 | 5.191% | 8.298% | 70% | 0.93452 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 15.1283 | 15.9904 | 16.4492 | 16.4831 | 0.62662 | TRUE | 16.4831 | 2026 | 2026-12-11 | 5.392% | 2.789% | 0.4378% | 70% | 0.17887 | -1 | 5 | -0.82113 | 24.0865 | 15.1283 | 2026-12-11 | 14.2048 | 15.0143 | 15.8371 | 2026-12-11 | 5.195% | 8.362% | 70% | 0.93453 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 6.9793 | 7.3772 | 7.5894 | 7.5894 | 0.28994 | FALSE | 25.134 | 2021 | 2026-12-12 | 5.394% | 2.797% | 0.4375% | 70% | 0.17888 | -1 | 5 | -0.82112 | 23.9662 | 6.9793 | 2026-12-12 | 6.8067 | 7.1948 | 7.5894 | 2026-12-12 | 5.2% | 8.417% | 70% | 0.93454 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 6.5377 | 6.9105 | 7.1099 | 7.1099 | 0.27288 | FALSE | 25.8328 | 2021 | 2026-12-13 | 5.395% | 2.804% | 0.4374% | 70% | 0.17889 | -1 | 5 | -0.82111 | 23.8529 | 6.5377 | 2026-12-13 | 6.3763 | 6.7399 | 7.1099 | 2026-12-13 | 5.204% | 8.466% | 70% | 0.93455 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 15.3445 | 16.2199 | 16.6892 | 16.7254 | 0.64472 | FALSE | 25.9563 | 2021 | 2026-12-14 | 5.397% | 2.812% | 0.4373% | 70% | 0.1789 | -1 | 5 | -0.8211 | 23.7476 | 15.3445 | 2026-12-14 | 14.3673 | 15.187 | 16.0215 | 2026-12-14 | 5.208% | 8.511% | 70% | 0.93455 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 7.3022 | 7.719 | 7.9429 | 7.9434 | 0.30741 | FALSE | 25.9924 | 2018 | 2026-12-15 | 5.399% | 2.82% | 0.4373% | 70% | 0.1789 | -1 | 5 | -0.8211 | 23.6514 | 7.3022 | 2026-12-15 | 7.1152 | 7.5212 | 7.9349 | 2026-12-15 | 5.213% | 8.549% | 70% | 0.93456 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 5.2366 | 5.5356 | 5.6966 | 5.6966 | 0.22125 | FALSE | 25.4442 | 2021 | 2026-12-16 | 5.401% | 2.827% | 0.4374% | 70% | 0.17891 | -1 | 5 | -0.82109 | 23.5653 | 5.2366 | 2026-12-16 | 5.1078 | 5.3994 | 5.6966 | 2026-12-16 | 5.217% | 8.581% | 70% | 0.93457 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 2.9192 | 3.0859 | 3.1759 | 3.1759 | 0.12373 | FALSE | 25.8224 | 2021 | 2026-12-17 | 5.403% | 2.835% | 0.4375% | 70% | 0.17892 | -1 | 5 | -0.82108 | 23.4903 | 2.9192 | 2026-12-17 | 2.8475 | 3.0101 | 3.1759 | 2026-12-17 | 5.222% | 8.605% | 70% | 0.93457 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 19.7376 | 20.8653 | 21.4757 | 21.5488 | 0.84167 | FALSE | 24.3018 | 2021 | 2026-12-18 | 5.404% | 2.843% | 0.4377% | 70% | 0.17892 | -1 | 5 | -0.82108 | 23.4274 | 19.7376 | 2026-12-18 | 18.0278 | 19.0578 | 20.1088 | 2026-12-18 | 5.227% | 8.623% | 70% | 0.93458 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 17.6481 | 18.6567 | 19.2041 | 19.2589 | 0.75375 | FALSE | 25.5021 | 2021 | 2026-12-19 | 5.406% | 2.85% | 0.4378% | 70% | 0.17893 | -1 | 5 | -0.82107 | 23.3777 | 17.6481 | 2026-12-19 | 16.2957 | 17.2271 | 18.178 | 2026-12-19 | 5.231% | 8.636% | 70% | 0.93459 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 3.9522 | 4.1782 | 4.3011 | 4.3011 | 0.16858 | FALSE | 25.9745 | 2021 | 2026-12-20 | 5.408% | 2.858% | 0.4379% | 70% | 0.17894 | -1 | 5 | -0.82106 | 23.3421 | 3.9522 | 2026-12-20 | 3.8555 | 4.0759 | 4.3011 | 2026-12-20 | 5.236% | 8.645% | 70% | 0.93459 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 20.1441 | 21.2961 | 21.9244 | 22.0021 | 0.86301 | FALSE | 22.295 | 2018 | 2026-12-21 | 5.41% | 2.866% | 0.438% | 70% | 0.17894 | -1 | 5 | -0.82106 | 23.3217 | 20.1441 | 2026-12-21 | 18.3474 | 19.3967 | 20.4694 | 2026-12-21 | 5.241% | 8.649% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 19.6971 | 20.824 | 21.4401 | 21.5134 | 0.84391 | FALSE | 25.0412 | 2021 | 2026-12-22 | 5.412% | 2.874% | 0.4379% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.3175 | 19.6971 | 2026-12-22 | 17.9841 | 19.0131 | 20.0656 | 2026-12-22 | 5.245% | 8.648% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 19.8317 | 20.9667 | 21.5888 | 21.6633 | 0.84923 | FALSE | 22.1816 | 2020 | 2026-12-23 | 5.413% | 2.881% | 0.4378% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.3305 | 19.8317 | 2026-12-23 | 18.0965 | 19.1322 | 20.1923 | 2026-12-23 | 5.25% | 8.642% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 21.0568 | 22.2623 | 22.9246 | 23.0111 | 0.90078 | TRUE | 23.0111 | 2026 | 2026-12-24 | 5.415% | 2.889% | 0.4375% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.3617 | 21.0568 | 2026-12-24 | 19.0927 | 20.1858 | 21.3053 | 2026-12-24 | 5.255% | 8.629% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 11.8162 | 12.493 | 12.8657 | 12.8821 | 0.50314 | FALSE | 15.4026 | 2018 | 2026-12-25 | 5.417% | 2.897% | 0.4371% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.4123 | 11.8162 | 2026-12-25 | 11.2528 | 11.8973 | 12.5578 | 2026-12-25 | 5.26% | 8.61% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 20.1714 | 21.3271 | 21.9651 | 22.042 | 0.85826 | TRUE | 22.042 | 2026 | 2026-12-26 | 5.419% | 2.905% | 0.4365% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.4819 | 20.1714 | 2026-12-26 | 18.3959 | 19.4499 | 20.5308 | 2026-12-26 | 5.265% | 8.585% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 6.8297 | 7.2212 | 7.4378 | 7.4378 | 0.28851 | FALSE | 24.4992 | 2018 | 2026-12-27 | 5.421% | 2.912% | 0.4359% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.5694 | 6.8297 | 2026-12-27 | 6.6639 | 7.0458 | 7.4378 | 2026-12-27 | 5.269% | 8.55% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 21.9566 | 23.2155 | 23.9138 | 24.0075 | 0.92705 | TRUE | 24.0075 | 2026 | 2026-12-28 | 5.423% | 2.92% | 0.4352% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.6736 | 21.9566 | 2026-12-28 | 19.8681 | 21.0072 | 22.1769 | 2026-12-28 | 5.274% | 8.507% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 11.1715 | 11.8122 | 12.1685 | 12.1813 | 0.46797 | FALSE | 25.3508 | 2018 | 2026-12-29 | 5.424% | 2.928% | 0.4345% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.7934 | 11.1715 | 2026-12-29 | 10.6889 | 11.302 | 11.9319 | 2026-12-29 | 5.279% | 8.454% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 15.2464 | 16.1212 | 16.6087 | 16.6435 | 0.63575 | FALSE | 26.2583 | 2018 | 2026-12-30 | 5.426% | 2.936% | 0.4337% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.9277 | 15.2464 | 2026-12-30 | 14.3059 | 15.1267 | 15.9706 | 2026-12-30 | 5.284% | 8.394% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 13.1248 | 13.8781 | 14.299 | 14.3207 | 0.54362 | FALSE | 25.8604 | 2021 | 2026-12-31 | 5.428% | 2.943% | 0.4329% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 24.0753 | 13.1248 | 2026-12-31 | 12.453 | 13.1678 | 13.9031 | 2026-12-31 | 5.289% | 8.326% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 16.9323 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 2.1012 | 2.2064 | 2.2737 | 2.2737 | 0.085125 |  | 10.3178 | 2018 | min.: | 4.766% | 0.7077% | 0% | 70% | 0.0033101 | -2 | 4 | -1.2011 | 22.9245 |  | min.: | 2.0505 | 2.1532 | 2.2737 | min.: | 3.868% | 0.06485% | 70% | 0.5546 | 1 | 7 | 1.5546
moy.: | 30.577 | 32.2181 | 32.9331 | 33.0376 | 0.67823 |  | 43.5747 | 2021.3197 | moy.: | 5.097% | 2.408% | 0.8757% | 70% | 0.39807 | -0.72329 | 5.2767 | -0.32522 | 43.3893 |  | moy.: | 29.5198 | 31.1037 | 32.6981 | moy.: | 5.012% | 2.551% | 70% | 0.7742 | 1 | 7 | 1.7742
max.: | 59.6859 | 62.8509 | 63.5051 | 63.5054 | 1.0482 |  | 64.2151 | 2026 | max.: | 5.428% | 3.859% | 6.473% | 70% | 0.99925 | 1 | 7 | 1.5538 | 58.3028 |  | max.: | 57.7364 | 60.798 | 63.4249 | max.: | 5.919% | 8.649% | 70% | 0.9346 | 1 | 7 | 1.9346
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 61.7737 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 238.8823 | 123.3678 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | 300.7014 | 123.3678 | kWh | [7 empty] | 2854.1386 | 0 | 2751.7814 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8265.117 | 11119.2557 | 7936.789 | 10688.5705 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 3022.0013 | 0 | 2913.6444 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8776.1306 | 12060.483 | 8427.3991 | 11922.4495 | : Sujet après action
|  | 11798.132 | 12060.483 | 12075.4288 |  | 11119.2557 |  |  |  |  | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10688.5705 |  | 11341.0435 | 11922.4495 | 12075.4288 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3130.8271 | 0 | 3087.8783 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.825% | [6 empty] | 8929.6559 | 12075.4288 | 8834.5712 | 12075.4288 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 678.8763 | 247.2551 | 13.7794 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 9.667% | 2026-03-31 | 70% |  |  |  | -0.42105 |  |  | Perte annuelle: | 652.473 | 547.9566 | 137.1472 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 102.7809 | 0 | 164.5546 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.824% |  |  |  |  | 0% | 851.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.82105 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.9346 | 144.5858 | 13.7794 | 383.4681 | 137.1472 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 247.3667 | 13.7794 | 548.0228 | 137.1472 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 6.9728 | 7.3731 | 7.5973 | 7.5973 | 0.28647 | FALSE | 26.2237 | 2022 | 2027-01-01 | 5.43% | 2.951% | 0.4321% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 24.2351 | 6.9728 | 2027-01-01 | 6.8044 | 7.1951 | 7.5973 | 2027-01-01 | 5.294% | 8.252% | 70% | 0.93461 | 1 | 7 | 1.9346 | TRUE | FALSE
2027-01-02 | 2.2197 | 2.3472 | 2.4188 | 2.4188 | 0.090558 | FALSE | 26.1386 | 2020 | 2027-01-02 | 5.432% | 2.959% | 0.4315% | 70% | 0.17897 | -1 | 5 | -0.82103 | 24.4059 | 2.2197 | 2027-01-02 | 2.1662 | 2.2906 | 2.4188 | 2027-01-02 | 5.299% | 8.167% | 70% | 0.93463 | 1 | 7 | 1.9346 | TRUE | FALSE
2027-01-03 | 13.1334 | 13.888 | 14.3126 | 14.3333 | 0.53264 | FALSE | 25.7526 | 2021 | 2027-01-03 | 5.433% | 2.967% | 0.4311% | 70% | 0.179 | -1 | 5 | -0.821 | 24.5865 | 13.1334 | 2027-01-03 | 12.4889 | 13.2065 | 13.9462 | 2027-01-03 | 5.304% | 8.073% | 70% | 0.93465 | 1 | 7 | 1.9347 | TRUE | FALSE
2027-01-04 | 23.6842 | 25.0454 | 25.8133 | 25.9179 | 0.95568 | TRUE | 25.9179 | 2027 | 2027-01-04 | 5.435% | 2.974% | 0.4308% | 70% | 0.17902 | -1 | 5 | -0.82098 | 24.7758 | 23.6842 | 2027-01-04 | 21.4747 | 22.709 | 23.9821 | 2027-01-04 | 5.309% | 7.97% | 70% | 0.93468 | 1 | 7 | 1.9347 | TRUE | FALSE
2027-01-05 | 9.4312 | 9.9735 | 10.2801 | 10.285 | 0.37621 | FALSE | 14.6536 | 2022 | 2027-01-05 | 5.437% | 2.982% | 0.4307% | 70% | 0.17905 | -1 | 5 | -0.82095 | 24.9728 | 9.4312 | 2027-01-05 | 9.1287 | 9.6536 | 10.1953 | 2027-01-05 | 5.314% | 7.859% | 70% | 0.9347 | 1 | 7 | 1.9347 | TRUE | FALSE
2027-01-06 | 7.0426 | 7.4477 | 7.6773 | 7.6773 | 0.27853 | FALSE | 27.8086 | 2022 | 2027-01-06 | 5.439% | 2.99% | 0.4308% | 70% | 0.17907 | -1 | 5 | -0.82093 | 25.1761 | 7.0426 | 2027-01-06 | 6.8736 | 7.2689 | 7.6773 | 2027-01-06 | 5.319% | 7.741% | 70% | 0.93473 | 1 | 7 | 1.9347 | TRUE | FALSE
2027-01-07 | 17.0374 | 18.0176 | 18.5744 | 18.617 | 0.6698 | TRUE | 18.617 | 2027 | 2027-01-07 | 5.441% | 2.998% | 0.4311% | 70% | 0.1791 | -1 | 5 | -0.8209 | 25.3848 | 17.0374 | 2027-01-07 | 15.994 | 16.9142 | 17.8653 | 2027-01-07 | 5.323% | 7.615% | 70% | 0.93476 | 1 | 7 | 1.9348 | TRUE | FALSE
2027-01-08 | 7.6678 | 8.1092 | 8.3604 | 8.3604 | 0.29826 | FALSE | 22.5127 | 2021 | 2027-01-08 | 5.442% | 3.005% | 0.4316% | 70% | 0.17913 | -1 | 5 | -0.82087 | 25.5977 | 7.6678 | 2027-01-08 | 7.4842 | 7.915 | 8.3604 | 2027-01-08 | 5.328% | 7.483% | 70% | 0.93479 | 1 | 7 | 1.9348 | TRUE | FALSE
2027-01-09 | 7.3258 | 7.7476 | 7.9883 | 7.9883 | 0.28251 | FALSE | 26.6685 | 2020 | 2027-01-09 | 5.444% | 3.013% | 0.4323% | 70% | 0.17916 | -1 | 5 | -0.82084 | 25.8191 | 7.3258 | 2027-01-09 | 7.1505 | 7.5622 | 7.9883 | 2027-01-09 | 5.333% | 7.343% | 70% | 0.93482 | 1 | 7 | 1.9348 | TRUE | FALSE
2027-01-10 | 22.0357 | 23.3049 | 24.0309 | 24.1123 | 0.84497 | TRUE | 24.1123 | 2027 | 2027-01-10 | 5.446% | 3.021% | 0.4332% | 70% | 0.1792 | -1 | 5 | -0.8208 | 26.0537 | 22.0357 | 2027-01-10 | 20.371 | 21.5443 | 22.7593 | 2027-01-10 | 5.338% | 7.197% | 70% | 0.93485 | 1 | 7 | 1.9349 | TRUE | FALSE
2027-01-11 | 4.2977 | 4.5453 | 4.6872 | 4.6872 | 0.1627 | FALSE | 28.24 | 2020 | 2027-01-11 | 5.448% | 3.029% | 0.4341% | 70% | 0.17923 | -1 | 5 | -0.82077 | 26.3001 | 4.2977 | 2027-01-11 | 4.1951 | 4.4368 | 4.6872 | 2027-01-11 | 5.343% | 7.048% | 70% | 0.93489 | 1 | 7 | 1.9349 | TRUE | FALSE
2027-01-12 | 23.4194 | 24.7693 | 25.5449 | 25.6376 | 0.8812 | FALSE | 29.0634 | 2020 | 2027-01-12 | 5.45% | 3.036% | 0.435% | 70% | 0.17927 | -1 | 5 | -0.82073 | 26.5573 | 23.4194 | 2027-01-12 | 21.6287 | 22.8754 | 24.1679 | 2027-01-12 | 5.348% | 6.897% | 70% | 0.93492 | 1 | 7 | 1.9349 | TRUE | FALSE
2027-01-13 | 10.2963 | 10.8899 | 11.2318 | 11.2377 | 0.38237 | FALSE | 18.417 | 2020 | 2027-01-13 | 5.452% | 3.044% | 0.436% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 26.824 | 10.2963 | 2027-01-13 | 9.9751 | 10.5502 | 11.1469 | 2027-01-13 | 5.353% | 6.744% | 70% | 0.93496 | 1 | 7 | 1.935 | TRUE | FALSE
2027-01-14 | 17.915 | 18.9483 | 19.5448 | 19.589 | 0.65969 | FALSE | 29.4986 | 2022 | 2027-01-14 | 5.453% | 3.052% | 0.4371% | 70% | 0.17934 | -1 | 5 | -0.82066 | 27.0989 | 17.915 | 2027-01-14 | 16.9325 | 17.9091 | 18.9231 | 2027-01-14 | 5.358% | 6.59% | 70% | 0.935 | 1 | 7 | 1.935 | TRUE | FALSE
2027-01-15 | 5.6048 | 5.9282 | 6.1153 | 6.1153 | 0.2038 | FALSE | 30.3772 | 2022 | 2027-01-15 | 5.455% | 3.059% | 0.4384% | 70% | 0.17938 | -1 | 5 | -0.82062 | 27.381 | 5.6048 | 2027-01-15 | 5.4716 | 5.7874 | 6.1153 | 2027-01-15 | 5.363% | 6.435% | 70% | 0.93504 | 1 | 7 | 1.935 | TRUE | FALSE
2027-01-16 | 2.8385 | 3.0023 | 3.0973 | 3.0973 | 0.10214 | FALSE | 30.0492 | 2022 | 2027-01-16 | 5.457% | 3.067% | 0.4397% | 70% | 0.17942 | -1 | 5 | -0.82058 | 27.669 | 2.8385 | 2027-01-16 | 2.7711 | 2.9311 | 3.0973 | 2027-01-16 | 5.368% | 6.284% | 70% | 0.93508 | 1 | 7 | 1.9351 | TRUE | FALSE
2027-01-17 | 6.5294 | 6.9064 | 7.1255 | 7.1255 | 0.23248 | FALSE | 19.3291 | 2022 | 2027-01-17 | 5.459% | 3.075% | 0.441% | 70% | 0.17947 | -1 | 5 | -0.82053 | 27.9618 | 6.5294 | 2027-01-17 | 6.3746 | 6.7427 | 7.1255 | 2027-01-17 | 5.373% | 6.14% | 70% | 0.93512 | 1 | 7 | 1.9351 | TRUE | FALSE
2027-01-18 | 15.0204 | 15.888 | 16.3934 | 16.4174 | 0.52997 | FALSE | 30.4338 | 2021 | 2027-01-18 | 5.461% | 3.083% | 0.4423% | 70% | 0.17951 | -1 | 5 | -0.82049 | 28.2582 | 15.0204 | 2027-01-18 | 14.3946 | 15.226 | 16.0914 | 2027-01-18 | 5.378% | 6.003% | 70% | 0.93517 | 1 | 7 | 1.9352 | TRUE | FALSE
2027-01-19 | 11.5822 | 12.2514 | 12.6421 | 12.6506 | 0.40406 | FALSE | 32.6831 | 2021 | 2027-01-19 | 5.462% | 3.09% | 0.4435% | 70% | 0.17956 | -1 | 5 | -0.82044 | 28.5569 | 11.5822 | 2027-01-19 | 11.2156 | 11.8636 | 12.5385 | 2027-01-19 | 5.383% | 5.872% | 70% | 0.93521 | 1 | 7 | 1.9352 | TRUE | FALSE
2027-01-20 | 18.1059 | 19.1524 | 19.7647 | 19.8059 | 0.62595 | TRUE | 19.8059 | 2027 | 2027-01-20 | 5.464% | 3.098% | 0.4448% | 70% | 0.17961 | -1 | 5 | -0.82039 | 28.8568 | 18.1059 | 2027-01-20 | 17.2385 | 18.2349 | 19.2733 | 2027-01-20 | 5.388% | 5.749% | 70% | 0.93526 | 1 | 7 | 1.9353 | TRUE | FALSE
2027-01-21 | 6.2498 | 6.6112 | 6.8231 | 6.8231 | 0.2134 | FALSE | 20.3461 | 2022 | 2027-01-21 | 5.466% | 3.106% | 0.4461% | 70% | 0.17966 | -1 | 5 | -0.82034 | 29.1568 | 6.2498 | 2027-01-21 | 6.1023 | 6.4551 | 6.8231 | 2027-01-21 | 5.393% | 5.634% | 70% | 0.93531 | 1 | 7 | 1.9353 | TRUE | FALSE
2027-01-22 | 28.8909 | 30.562 | 31.544 | 31.6818 | 0.98071 | TRUE | 31.6818 | 2027 | 2027-01-22 | 5.468% | 3.113% | 0.4474% | 70% | 0.17971 | -1 | 5 | -0.82029 | 29.4555 | 28.8909 | 2027-01-22 | 26.8104 | 28.3611 | 29.9793 | 2027-01-22 | 5.398% | 5.525% | 70% | 0.93537 | 1 | 7 | 1.9354 | TRUE | FALSE
2027-01-23 | 29.2417 | 30.9337 | 31.9302 | 32.0705 | 0.9826 | TRUE | 32.0705 | 2027 | 2027-01-23 | 5.47% | 3.121% | 0.4487% | 70% | 0.17976 | -1 | 5 | -0.82024 | 29.7563 | 29.2417 | 2027-01-23 | 27.1616 | 28.7332 | 30.3742 | 2027-01-23 | 5.403% | 5.423% | 70% | 0.93542 | 1 | 7 | 1.9354 | TRUE | FALSE
2027-01-24 | 29.7498 | 31.4718 | 32.4882 | 32.6328 | 0.98952 | TRUE | 32.6328 | 2027 | 2027-01-24 | 5.471% | 3.129% | 0.4497% | 70% | 0.17982 | -1 | 5 | -0.82018 | 30.063 | 29.7498 | 2027-01-24 | 27.6467 | 29.247 | 30.9189 | 2027-01-24 | 5.408% | 5.331% | 70% | 0.93548 | 1 | 7 | 1.9355 | TRUE | FALSE
2027-01-25 | 27.7864 | 29.3953 | 30.347 | 30.4676 | 0.91428 | TRUE | 30.4676 | 2027 | 2027-01-25 | 5.473% | 3.136% | 0.4505% | 70% | 0.17988 | -1 | 5 | -0.82012 | 30.3747 | 27.7864 | 2027-01-25 | 25.9857 | 27.4903 | 29.0633 | 2027-01-25 | 5.413% | 5.248% | 70% | 0.93554 | 1 | 7 | 1.9355 | TRUE | FALSE
2027-01-26 | 29.9308 | 31.6644 | 32.6922 | 32.835 | 0.97508 | TRUE | 32.835 | 2027 | 2027-01-26 | 5.475% | 3.144% | 0.4509% | 70% | 0.17994 | -1 | 5 | -0.82006 | 30.6909 | 29.9308 | 2027-01-26 | 27.8911 | 29.5066 | 31.1967 | 2027-01-26 | 5.417% | 5.173% | 70% | 0.9356 | 1 | 7 | 1.9356 | TRUE | FALSE
2027-01-27 | 29.7239 | 31.4462 | 32.4694 | 32.6078 | 0.95825 | TRUE | 32.6078 | 2027 | 2027-01-27 | 5.477% | 3.151% | 0.4511% | 70% | 0.18001 | -1 | 5 | -0.81999 | 31.0108 | 29.7239 | 2027-01-27 | 27.7504 | 29.3584 | 31.0416 | 2027-01-27 | 5.422% | 5.106% | 70% | 0.93567 | 1 | 7 | 1.9357 | TRUE | FALSE
2027-01-28 | 4.0544 | 4.2894 | 4.4293 | 4.4293 | 0.12881 | FALSE | 18.7184 | 2021 | 2027-01-28 | 5.479% | 3.159% | 0.451% | 70% | 0.18008 | -1 | 5 | -0.81992 | 31.3337 | 4.0544 | 2027-01-28 | 3.9594 | 4.1889 | 4.4293 | 2027-01-28 | 5.427% | 5.047% | 70% | 0.93573 | 1 | 7 | 1.9357 | TRUE | FALSE
2027-01-29 | 6.241 | 6.6028 | 6.8188 | 6.8188 | 0.19624 | FALSE | 27.6894 | 2020 | 2027-01-29 | 5.481% | 3.167% | 0.4507% | 70% | 0.18015 | -1 | 5 | -0.81985 | 31.6589 | 6.241 | 2027-01-29 | 6.0949 | 6.4483 | 6.8188 | 2027-01-29 | 5.432% | 4.997% | 70% | 0.93581 | 1 | 7 | 1.9358 | TRUE | FALSE
2027-01-30 | 5.6276 | 5.954 | 6.1492 | 6.1492 | 0.17515 | FALSE | 10.6678 | 2020 | 2027-01-30 | 5.482% | 3.174% | 0.4493% | 70% | 0.18022 | -1 | 5 | -0.81978 | 31.986 | 5.6276 | 2027-01-30 | 5.4961 | 5.8149 | 6.1492 | 2027-01-30 | 5.437% | 4.954% | 70% | 0.93588 | 1 | 7 | 1.9359 | TRUE | FALSE
2027-01-31 | 7.0402 | 7.4487 | 7.6935 | 7.6935 | 0.21689 | FALSE | 21.8487 | 2020 | 2027-01-31 | 5.484% | 3.182% | 0.4469% | 70% | 0.1803 | -1 | 5 | -0.8197 | 32.3143 | 7.0402 | 2027-01-31 | 6.8759 | 7.2748 | 7.6935 | 2027-01-31 | 5.442% | 4.916% | 70% | 0.93596 | 1 | 7 | 1.936 | TRUE | FALSE
2027-02-01 | 17.6619 | 18.6871 | 19.3027 | 19.3323 | 0.53948 | TRUE | 19.3323 | 2027 | 2027-02-01 | 5.486% | 3.19% | 0.4436% | 70% | 0.18038 | -1 | 5 | -0.81962 | 32.6431 | 17.6619 | 2027-02-01 | 16.9859 | 17.9718 | 19.0072 | 2027-02-01 | 5.447% | 4.883% | 70% | 0.93603 | 1 | 7 | 1.936 | TRUE | FALSE
2027-02-02 | 6.4831 | 6.8596 | 7.0861 | 7.0861 | 0.19576 | FALSE | 33.0542 | 2021 | 2027-02-02 | 5.488% | 3.197% | 0.4394% | 70% | 0.18046 | -1 | 5 | -0.81954 | 32.9717 | 6.4831 | 2027-02-02 | 6.3321 | 6.6998 | 7.0861 | 2027-02-02 | 5.452% | 4.854% | 70% | 0.93612 | 1 | 7 | 1.9361 | TRUE | FALSE
2027-02-03 | 15.3152 | 16.2048 | 16.7413 | 16.7579 | 0.45838 | FALSE | 27.4128 | 2020 | 2027-02-03 | 5.49% | 3.205% | 0.4343% | 70% | 0.18055 | -1 | 5 | -0.81945 | 33.2994 | 15.3152 | 2027-02-03 | 14.8084 | 15.6686 | 16.573 | 2027-02-03 | 5.457% | 4.83% | 70% | 0.9362 | 1 | 7 | 1.9362 | TRUE | FALSE
2027-02-04 | 13.8321 | 14.6358 | 15.1216 | 15.1319 | 0.40987 | FALSE | 16.7547 | 2020 | 2027-02-04 | 5.491% | 3.212% | 0.4284% | 70% | 0.18064 | -1 | 5 | -0.81936 | 33.6255 | 13.8321 | 2027-02-04 | 13.4163 | 14.1959 | 15.0161 | 2027-02-04 | 5.462% | 4.811% | 70% | 0.93629 | 1 | 7 | 1.9363 | TRUE | FALSE
2027-02-05 | 10.1599 | 10.7504 | 11.1081 | 11.1081 | 0.298 | FALSE | 35.8874 | 2020 | 2027-02-05 | 5.493% | 3.22% | 0.4217% | 70% | 0.18073 | -1 | 5 | -0.81927 | 33.9493 | 10.1599 | 2027-02-05 | 9.924 | 10.5008 | 11.1081 | 2027-02-05 | 5.467% | 4.796% | 70% | 0.93639 | 1 | 7 | 1.9364 | TRUE | FALSE
2027-02-06 | 26.7409 | 28.2958 | 29.2395 | 29.3228 | 0.77924 | FALSE | 39.2057 | 2020 | 2027-02-06 | 5.495% | 3.228% | 0.4141% | 70% | 0.18083 | -1 | 5 | -0.81917 | 34.2721 | 26.7409 | 2027-02-06 | 25.3351 | 26.8082 | 28.3601 | 2027-02-06 | 5.472% | 4.785% | 70% | 0.93649 | 1 | 7 | 1.9365 | TRUE | FALSE
2027-02-07 | 12.0743 | 12.7766 | 13.2038 | 13.2075 | 0.3477 | FALSE | 26.9021 | 2020 | 2027-02-07 | 5.497% | 3.235% | 0.4051% | 70% | 0.18093 | -1 | 5 | -0.81907 | 34.5958 | 12.0743 | 2027-02-07 | 11.7585 | 12.4424 | 13.1634 | 2027-02-07 | 5.477% | 4.772% | 70% | 0.93659 | 1 | 7 | 1.9366 | TRUE | FALSE
2027-02-08 | 34.7509 | 36.7729 | 38.0053 | 38.1549 | 0.99513 | TRUE | 38.1549 | 2027 | 2027-02-08 | 5.499% | 3.243% | 0.3948% | 70% | 0.18104 | -1 | 5 | -0.81896 | 34.9201 | 34.7509 | 2027-02-08 | 32.4721 | 34.3615 | 36.3545 | 2027-02-08 | 5.482% | 4.752% | 70% | 0.93669 | 1 | 7 | 1.9367 | TRUE | FALSE
2027-02-09 | 35.3812 | 37.4406 | 38.6984 | 38.8473 | 1.0039 | TRUE | 38.8473 | 2027 | 2027-02-09 | 5.5% | 3.25% | 0.3833% | 70% | 0.18115 | -1 | 5 | -0.81885 | 35.2451 | 35.3812 | 2027-02-09 | 33.0567 | 34.9808 | 37.0117 | 2027-02-09 | 5.487% | 4.725% | 70% | 0.9368 | 1 | 7 | 1.9368 | TRUE | FALSE
2027-02-10 | 33.3704 | 35.3134 | 36.5027 | 36.6264 | 0.93784 | TRUE | 36.6264 | 2027 | 2027-02-10 | 5.502% | 3.258% | 0.3705% | 70% | 0.18126 | -1 | 5 | -0.81874 | 35.5706 | 33.3704 | 2027-02-10 | 31.3109 | 33.134 | 35.0595 | 2027-02-10 | 5.492% | 4.693% | 70% | 0.93692 | 1 | 7 | 1.9369 | TRUE | FALSE
2027-02-11 | 13.9955 | 14.8107 | 15.3107 | 15.3177 | 0.38867 | FALSE | 36.4042 | 2021 | 2027-02-11 | 5.504% | 3.266% | 0.3566% | 70% | 0.18138 | -1 | 5 | -0.81862 | 35.8965 | 13.9955 | 2027-02-11 | 13.5971 | 14.3891 | 15.2261 | 2027-02-11 | 5.497% | 4.654% | 70% | 0.93704 | 1 | 7 | 1.937 | TRUE | FALSE
2027-02-12 | 26.5375 | 28.0838 | 29.0341 | 29.0955 | 0.73166 | TRUE | 29.0955 | 2027 | 2027-02-12 | 5.506% | 3.273% | 0.3416% | 70% | 0.1815 | -1 | 5 | -0.8185 | 36.2226 | 26.5375 | 2027-02-12 | 25.2406 | 26.7113 | 28.2666 | 2027-02-12 | 5.502% | 4.61% | 70% | 0.93716 | 1 | 7 | 1.9372 | TRUE | FALSE
2027-02-13 | 33.578 | 35.5352 | 36.7405 | 36.8466 | 0.91836 | TRUE | 36.8466 | 2027 | 2027-02-13 | 5.508% | 3.281% | 0.3256% | 70% | 0.18163 | -1 | 5 | -0.81837 | 36.549 | 33.578 | 2027-02-13 | 31.5759 | 33.4164 | 35.3639 | 2027-02-13 | 5.507% | 4.553% | 70% | 0.93729 | 1 | 7 | 1.9373 | TRUE | FALSE
2027-02-14 | 15.9837 | 16.9157 | 17.4908 | 17.5012 | 0.43237 | FALSE | 33.0948 | 2021 | 2027-02-14 | 5.509% | 3.288% | 0.3094% | 70% | 0.18177 | -1 | 5 | -0.81823 | 36.8751 | 15.9837 | 2027-02-14 | 15.4919 | 16.3952 | 17.3516 | 2027-02-14 | 5.512% | 4.483% | 70% | 0.93743 | 1 | 7 | 1.9374 | TRUE | FALSE
2027-02-15 | 21.1169 | 22.3486 | 23.1103 | 23.1362 | 0.56662 | FALSE | 40.7839 | 2020 | 2027-02-15 | 5.511% | 3.296% | 0.293% | 70% | 0.18191 | -1 | 5 | -0.81809 | 37.201 | 21.1169 | 2027-02-15 | 20.3075 | 21.492 | 22.7469 | 2027-02-15 | 5.517% | 4.401% | 70% | 0.93757 | 1 | 7 | 1.9376 | TRUE | FALSE
2027-02-16 | 9.013 | 9.5389 | 9.8648 | 9.8648 | 0.23951 | FALSE | 34.4268 | 2021 | 2027-02-16 | 5.513% | 3.303% | 0.2763% | 70% | 0.18206 | -1 | 5 | -0.81794 | 37.5265 | 9.013 | 2027-02-16 | 8.8062 | 9.3201 | 9.8648 | 2027-02-16 | 5.522% | 4.306% | 70% | 0.93771 | 1 | 7 | 1.9377 | TRUE | FALSE
2027-02-17 | 9.942 | 10.5223 | 10.8826 | 10.8826 | 0.26198 | FALSE | 38.6841 | 2021 | 2027-02-17 | 5.515% | 3.311% | 0.2594% | 70% | 0.18221 | -1 | 5 | -0.81779 | 37.8514 | 9.942 | 2027-02-17 | 9.7142 | 10.2812 | 10.8826 | 2027-02-17 | 5.527% | 4.2% | 70% | 0.93787 | 1 | 7 | 1.9379 | TRUE | FALSE
2027-02-18 | 33.1127 | 35.0461 | 36.2489 | 36.3202 | 0.86698 | FALSE | 38.6932 | 2020 | 2027-02-18 | 5.517% | 3.318% | 0.2423% | 70% | 0.18237 | -1 | 5 | -0.81763 | 38.1758 | 33.1127 | 2027-02-18 | 31.3453 | 33.1755 | 35.1182 | 2027-02-18 | 5.532% | 4.083% | 70% | 0.93802 | 1 | 7 | 1.938 | TRUE | FALSE
2027-02-19 | 15.1746 | 16.0609 | 16.6134 | 16.6184 | 0.39338 | FALSE | 39.8522 | 2021 | 2027-02-19 | 5.519% | 3.326% | 0.2249% | 70% | 0.18253 | -1 | 5 | -0.81747 | 38.4994 | 15.1746 | 2027-02-19 | 14.7531 | 15.6148 | 16.53 | 2027-02-19 | 5.537% | 3.955% | 70% | 0.93819 | 1 | 7 | 1.9382 | TRUE | FALSE
2027-02-20 | 26.3231 | 27.8612 | 28.8219 | 28.8542 | 0.67739 | FALSE | 42.5268 | 2020 | 2027-02-20 | 5.52% | 3.333% | 0.2074% | 70% | 0.1827 | -1 | 5 | -0.8173 | 38.8226 | 26.3231 | 2027-02-20 | 25.2199 | 26.6935 | 28.2596 | 2027-02-20 | 5.542% | 3.816% | 70% | 0.93836 | 1 | 7 | 1.9384 | TRUE | FALSE
2027-02-21 | 19.7224 | 20.8752 | 21.5967 | 21.6087 | 0.50315 | TRUE | 21.6087 | 2027 | 2027-02-21 | 5.522% | 3.341% | 0.1902% | 70% | 0.18288 | -1 | 5 | -0.81712 | 39.1451 | 19.7224 | 2027-02-21 | 19.0773 | 20.1923 | 21.3781 | 2027-02-21 | 5.547% | 3.665% | 70% | 0.93854 | 1 | 7 | 1.9385 | TRUE | FALSE
2027-02-22 | 32.6443 | 34.553 | 35.75 | 35.7969 | 0.82677 | FALSE | 41.2354 | 2020 | 2027-02-22 | 5.524% | 3.348% | 0.174% | 70% | 0.18307 | -1 | 5 | -0.81693 | 39.4669 | 32.6443 | 2027-02-22 | 31.0983 | 32.9166 | 34.8514 | 2027-02-22 | 5.552% | 3.508% | 70% | 0.93873 | 1 | 7 | 1.9387 | TRUE | FALSE
2027-02-23 | 37.7875 | 39.9977 | 41.3865 | 41.4476 | 0.94961 | FALSE | 41.8682 | 2020 | 2027-02-23 | 5.526% | 3.356% | 0.1587% | 70% | 0.18326 | -1 | 5 | -0.81674 | 39.7879 | 37.7875 | 2027-02-23 | 35.8333 | 37.9292 | 40.1607 | 2027-02-23 | 5.556% | 3.345% | 70% | 0.93892 | 1 | 7 | 1.9389 | TRUE | FALSE
2027-02-24 | 24.2736 | 25.6939 | 26.5881 | 26.6048 | 0.60471 | FALSE | 42.0089 | 2020 | 2027-02-24 | 5.528% | 3.363% | 0.1444% | 70% | 0.18346 | -1 | 5 | -0.81654 | 40.1081 | 24.2736 | 2027-02-24 | 23.4077 | 24.7772 | 26.2363 | 2027-02-24 | 5.561% | 3.177% | 70% | 0.93912 | 1 | 7 | 1.9391 | TRUE | FALSE
2027-02-25 | 26.3918 | 27.9365 | 28.911 | 28.9301 | 0.65239 | FALSE | 38.5002 | 2021 | 2027-02-25 | 5.529% | 3.371% | 0.1309% | 70% | 0.18367 | -1 | 5 | -0.81633 | 40.4276 | 26.3918 | 2027-02-25 | 25.4186 | 26.9063 | 28.4923 | 2027-02-25 | 5.566% | 3.003% | 70% | 0.93933 | 1 | 7 | 1.9393 | TRUE | FALSE
2027-02-26 | 40.8503 | 43.2421 | 44.754 | 44.807 | 1.0026 | FALSE | 44.807 | 2026 | 2027-02-26 | 5.531% | 3.378% | 0.1183% | 70% | 0.18389 | -1 | 5 | -0.81611 | 40.7462 | 40.8503 | 2027-02-26 | 38.8419 | 41.1162 | 43.542 | 2027-02-26 | 5.571% | 2.823% | 70% | 0.93955 | 1 | 7 | 1.9396 | TRUE | FALSE
2027-02-27 | 21.6279 | 22.8947 | 23.697 | 23.7052 | 0.52631 | FALSE | 43.2222 | 2021 | 2027-02-27 | 5.533% | 3.385% | 0.107% | 70% | 0.18412 | -1 | 5 | -0.81588 | 41.0638 | 21.6279 | 2027-02-27 | 20.9639 | 22.1917 | 23.5022 | 2027-02-27 | 5.576% | 2.644% | 70% | 0.93978 | 1 | 7 | 1.9398 | TRUE | FALSE
2027-02-28 | 37.4218 | 39.6144 | 41.0057 | 41.04 | 0.90421 | TRUE | 41.04 | 2027 | 2027-02-28 | 5.535% | 3.393% | 0.09692% | 70% | 0.18436 | -1 | 5 | -0.81564 | 41.3805 | 37.4218 | 2027-02-28 | 35.8239 | 37.9228 | 40.1644 | 2027-02-28 | 5.581% | 2.471% | 70% | 0.94002 | 1 | 7 | 1.94 | TRUE | FALSE
2027-03-01 | 41.4185 | 43.8461 | 45.3895 | 45.4291 | 0.99333 | TRUE | 45.4291 | 2027 | 2027-03-01 | 5.537% | 3.4% | 0.08802% | 70% | 0.1846 | -1 | 5 | -0.8154 | 41.6963 | 41.4185 | 2027-03-01 | 39.5917 | 41.9122 | 44.3918 | 2027-03-01 | 5.586% | 2.305% | 70% | 0.94026 | 1 | 7 | 1.9403 | TRUE | FALSE
2027-03-02 | 14.3509 | 15.1923 | 15.7283 | 15.729 | 0.34134 | FALSE | 33.2037 | 2020 | 2027-03-02 | 5.538% | 3.408% | 0.08027% | 70% | 0.18486 | -1 | 5 | -0.81514 | 42.0111 | 14.3509 | 2027-03-02 | 14.0093 | 14.8307 | 15.709 | 2027-03-02 | 5.591% | 2.146% | 70% | 0.94052 | 1 | 7 | 1.9405 | TRUE | FALSE
2027-03-03 | 37.4001 | 39.5937 | 40.9937 | 41.0189 | 0.88354 | TRUE | 41.0189 | 2027 | 2027-03-03 | 5.54% | 3.415% | 0.07364% | 70% | 0.18513 | -1 | 5 | -0.81487 | 42.3249 | 37.4001 | 2027-03-03 | 35.9707 | 38.0805 | 40.3376 | 2027-03-03 | 5.595% | 1.992% | 70% | 0.94079 | 1 | 7 | 1.9408 | TRUE | FALSE
2027-03-04 | 4.98 | 5.2722 | 5.4591 | 5.4591 | 0.11672 | FALSE | 31.937 | 2021 | 2027-03-04 | 5.542% | 3.423% | 0.06812% | 70% | 0.18541 | -1 | 5 | -0.81459 | 42.6378 | 4.98 | 2027-03-04 | 4.8677 | 5.1533 | 5.4591 | 2027-03-04 | 5.6% | 1.845% | 70% | 0.94106 | 1 | 7 | 1.9411 | TRUE | FALSE
2027-03-05 | 15.3282 | 16.2278 | 16.8042 | 16.8051 | 0.35668 | FALSE | 34.9486 | 2021 | 2027-03-05 | 5.544% | 3.43% | 0.06368% | 70% | 0.18569 | -1 | 5 | -0.81431 | 42.9498 | 15.3282 | 2027-03-05 | 14.9629 | 15.8411 | 16.7818 | 2027-03-05 | 5.605% | 1.703% | 70% | 0.94135 | 1 | 7 | 1.9414 | TRUE | FALSE
2027-03-06 | 22.101 | 23.3986 | 24.2315 | 24.2359 | 0.51065 | TRUE | 24.2359 | 2027 | 2027-03-06 | 5.546% | 3.437% | 0.06029% | 70% | 0.18599 | -1 | 5 | -0.81401 | 43.2619 | 22.101 | 2027-03-06 | 21.5055 | 22.7682 | 24.1214 | 2027-03-06 | 5.61% | 1.568% | 70% | 0.94165 | 1 | 7 | 1.9417 | TRUE | FALSE
2027-03-07 | 34.4408 | 36.4636 | 37.7644 | 37.7798 | 0.79025 | TRUE | 37.7798 | 2027 | 2027-03-07 | 5.548% | 3.445% | 0.05809% | 70% | 0.18631 | -1 | 5 | -0.81369 | 43.5747 | 34.4408 | 2027-03-07 | 33.3398 | 35.2979 | 37.3977 | 2027-03-07 | 5.615% | 1.444% | 70% | 0.94197 | 1 | 7 | 1.942 | TRUE | FALSE
2027-03-08 | 34.8215 | 36.8674 | 38.1855 | 38.2008 | 0.79328 | TRUE | 38.2008 | 2027 | 2027-03-08 | 5.549% | 3.452% | 0.05653% | 70% | 0.18663 | -1 | 5 | -0.81337 | 43.8882 | 34.8215 | 2027-03-08 | 33.7336 | 35.7156 | 37.8422 | 2027-03-08 | 5.62% | 1.332% | 70% | 0.94229 | 1 | 7 | 1.9423 | TRUE | FALSE
2027-03-09 | 31.7257 | 33.5904 | 34.794 | 34.8056 | 0.71759 | FALSE | 44.8089 | 2021 | 2027-03-09 | 5.551% | 3.459% | 0.05561% | 70% | 0.18697 | -1 | 5 | -0.81303 | 44.2016 | 31.7257 | 2027-03-09 | 30.7964 | 32.6064 | 34.5497 | 2027-03-09 | 5.625% | 1.232% | 70% | 0.94263 | 1 | 7 | 1.9426 | TRUE | FALSE
2027-03-10 | 25.5134 | 27.0134 | 27.9835 | 27.9895 | 0.57295 | FALSE | 45.2198 | 2021 | 2027-03-10 | 5.553% | 3.467% | 0.05531% | 70% | 0.18732 | -1 | 5 | -0.81268 | 44.5146 | 25.5134 | 2027-03-10 | 24.8358 | 26.296 | 27.8646 | 2027-03-10 | 5.629% | 1.144% | 70% | 0.94298 | 1 | 7 | 1.943 | TRUE | FALSE
2027-03-11 | 17.8489 | 18.8987 | 19.5789 | 19.5804 | 0.39799 | FALSE | 39.8297 | 2021 | 2027-03-11 | 5.555% | 3.474% | 0.05563% | 70% | 0.18769 | -1 | 5 | -0.81231 | 44.8266 | 17.8489 | 2027-03-11 | 17.4247 | 18.4495 | 19.5511 | 2027-03-11 | 5.634% | 1.068% | 70% | 0.94335 | 1 | 7 | 1.9433 | TRUE | FALSE
2027-03-12 | 13.019 | 13.785 | 14.2822 | 14.2822 | 0.28827 | FALSE | 46.643 | 2018 | 2027-03-12 | 5.557% | 3.481% | 0.05655% | 70% | 0.18807 | -1 | 5 | -0.81193 | 45.1372 | 13.019 | 2027-03-12 | 12.7279 | 13.4768 | 14.2822 | 2027-03-12 | 5.639% | 1.003% | 70% | 0.94373 | 1 | 7 | 1.9437 | TRUE | FALSE
2027-03-13 | 9.6693 | 10.2384 | 10.6085 | 10.6085 | 0.21264 | FALSE | 40.9818 | 2021 | 2027-03-13 | 5.558% | 3.489% | 0.05793% | 70% | 0.18847 | -1 | 5 | -0.81153 | 45.4458 | 9.6693 | 2027-03-13 | 9.4534 | 10.0098 | 10.6085 | 2027-03-13 | 5.644% | 0.9516% | 70% | 0.94412 | 1 | 7 | 1.9441 | TRUE | FALSE
2027-03-14 | 13.1034 | 13.8748 | 14.3775 | 14.3775 | 0.28623 | FALSE | 38.5571 | 2020 | 2027-03-14 | 5.56% | 3.496% | 0.05931% | 70% | 0.18888 | -1 | 5 | -0.81112 | 45.7523 | 13.1034 | 2027-03-14 | 12.8111 | 13.5653 | 14.3775 | 2027-03-14 | 5.649% | 0.9085% | 70% | 0.94454 | 1 | 7 | 1.9445 | TRUE | FALSE
2027-03-15 | 16.0119 | 16.9549 | 17.5705 | 17.5712 | 0.34746 | FALSE | 34.1177 | 2020 | 2027-03-15 | 5.562% | 3.503% | 0.06069% | 70% | 0.18931 | -1 | 5 | -0.81069 | 46.0562 | 16.0119 | 2027-03-15 | 15.6464 | 16.5679 | 17.5607 | 2027-03-15 | 5.654% | 0.8735% | 70% | 0.94496 | 1 | 7 | 1.945 | TRUE | FALSE
2027-03-16 | 11.6718 | 12.3594 | 12.8091 | 12.8091 | 0.25162 | FALSE | 53.1192 | 2020 | 2027-03-16 | 5.564% | 3.511% | 0.06207% | 70% | 0.18975 | -1 | 5 | -0.81025 | 46.3568 | 11.6718 | 2027-03-16 | 11.4119 | 12.0843 | 12.8091 | 2027-03-16 | 5.659% | 0.8464% | 70% | 0.94541 | 1 | 7 | 1.9454 | TRUE | FALSE
2027-03-17 | 10.0459 | 10.6379 | 11.0258 | 11.0258 | 0.21519 | FALSE | 33.7924 | 2021 | 2027-03-17 | 5.566% | 3.518% | 0.06346% | 70% | 0.19021 | -1 | 5 | -0.80979 | 46.6538 | 10.0459 | 2027-03-17 | 9.8225 | 10.4014 | 11.0258 | 2027-03-17 | 5.664% | 0.8271% | 70% | 0.94587 | 1 | 7 | 1.9459 | TRUE | FALSE
2027-03-18 | 13.1909 | 13.9686 | 14.4791 | 14.4791 | 0.28079 | FALSE | 34.3132 | 2018 | 2027-03-18 | 5.567% | 3.526% | 0.06485% | 70% | 0.19069 | -1 | 5 | -0.80931 | 46.9466 | 13.1909 | 2027-03-18 | 12.8979 | 13.6583 | 14.4791 | 2027-03-18 | 5.669% | 0.8156% | 70% | 0.94635 | 1 | 7 | 1.9464 | TRUE | FALSE
2027-03-19 | 27.4872 | 29.1083 | 30.1743 | 30.1823 | 0.5817 | FALSE | 45.3847 | 2020 | 2027-03-19 | 5.569% | 3.533% | 0.06625% | 70% | 0.19119 | -1 | 5 | -0.80881 | 47.2348 | 27.4872 | 2027-03-19 | 26.7965 | 28.3769 | 30.0837 | 2027-03-19 | 5.673% | 0.8115% | 70% | 0.94685 | 1 | 7 | 1.9469 | TRUE | FALSE
2027-03-20 | 32.1815 | 34.0801 | 35.3309 | 35.3438 | 0.677 | FALSE | 51.0003 | 2018 | 2027-03-20 | 5.571% | 3.54% | 0.06765% | 70% | 0.19171 | -1 | 5 | -0.80829 | 47.5208 | 32.1815 | 2027-03-20 | 31.3414 | 33.1904 | 35.1886 | 2027-03-20 | 5.678% | 0.8149% | 70% | 0.94737 | 1 | 7 | 1.9474 | TRUE | FALSE
2027-03-21 | 44.8263 | 47.4718 | 49.2179 | 49.2488 | 0.9376 | FALSE | 51.5829 | 2020 | 2027-03-21 | 5.573% | 3.548% | 0.06895% | 70% | 0.19225 | -1 | 5 | -0.80775 | 47.8068 | 44.8263 | 2027-03-21 | 43.5318 | 46.1009 | 48.8789 | 2027-03-21 | 5.683% | 0.8245% | 70% | 0.94791 | 1 | 7 | 1.9479 | TRUE | FALSE
2027-03-22 | 41.2018 | 43.6343 | 45.2427 | 45.2679 | 0.8566 | FALSE | 50.0612 | 2020 | 2027-03-22 | 5.575% | 3.555% | 0.07001% | 70% | 0.19281 | -1 | 5 | -0.80719 | 48.0923 | 41.2018 | 2027-03-22 | 40.0451 | 42.4093 | 44.9672 | 2027-03-22 | 5.688% | 0.8352% | 70% | 0.94847 | 1 | 7 | 1.9485 | TRUE | FALSE
2027-03-23 | 48.5873 | 51.4568 | 53.3576 | 53.3954 | 1.0044 | TRUE | 53.3954 | 2027 | 2027-03-23 | 5.576% | 3.562% | 0.07084% | 70% | 0.1934 | -1 | 5 | -0.8066 | 48.3764 | 48.5873 | 2027-03-23 | 47.1446 | 49.9289 | 52.9433 | 2027-03-23 | 5.694% | 0.8469% | 70% | 0.94905 | 1 | 7 | 1.9491 | TRUE | FALSE
2027-03-24 | 47.4867 | 50.2921 | 52.154 | 52.19 | 0.9759 | TRUE | 52.19 | 2027 | 2027-03-24 | 5.578% | 3.57% | 0.07143% | 70% | 0.194 | -1 | 5 | -0.806 | 48.6582 | 47.4867 | 2027-03-24 | 46.0847 | 48.8073 | 51.7568 | 2027-03-24 | 5.699% | 0.8596% | 70% | 0.94966 | 1 | 7 | 1.9497 | TRUE | FALSE
2027-03-25 | 37.4624 | 39.6764 | 41.1484 | 41.1681 | 0.76534 | FALSE | 52.0428 | 2020 | 2027-03-25 | 5.58% | 3.577% | 0.0718% | 70% | 0.19463 | -1 | 5 | -0.80537 | 48.9371 | 37.4624 | 2027-03-25 | 36.4408 | 38.5944 | 40.9289 | 2027-03-25 | 5.704% | 0.8735% | 70% | 0.95029 | 1 | 7 | 1.9503 | TRUE | FALSE
2027-03-26 | 42.8248 | 45.3566 | 47.043 | 47.0706 | 0.87009 | FALSE | 54.4063 | 2020 | 2027-03-26 | 5.582% | 3.585% | 0.07195% | 70% | 0.19528 | -1 | 5 | -0.80472 | 49.2122 | 42.8248 | 2027-03-26 | 41.6027 | 44.0622 | 46.73 | 2027-03-26 | 5.709% | 0.8884% | 70% | 0.95094 | 1 | 7 | 1.9509 | TRUE | FALSE
2027-03-27 | 45.4274 | 48.1139 | 49.9067 | 49.9384 | 0.91797 | FALSE | 53.3842 | 2018 | 2027-03-27 | 5.584% | 3.592% | 0.07182% | 70% | 0.19596 | -1 | 5 | -0.80404 | 49.4828 | 45.4274 | 2027-03-27 | 44.1014 | 46.7096 | 49.5403 | 2027-03-27 | 5.714% | 0.9029% | 70% | 0.95162 | 1 | 7 | 1.9516 | TRUE | FALSE
2027-03-28 | 38.766 | 41.0594 | 42.5927 | 42.6136 | 0.77907 | FALSE | 52.6713 | 2021 | 2027-03-28 | 5.586% | 3.6% | 0.07157% | 70% | 0.19666 | -1 | 5 | -0.80334 | 49.7479 | 38.766 | 2027-03-28 | 37.6947 | 39.9247 | 42.3466 | 2027-03-28 | 5.719% | 0.915% | 70% | 0.95232 | 1 | 7 | 1.9523 | TRUE | FALSE
2027-03-29 | 27.031 | 28.6307 | 29.7022 | 29.7095 | 0.54029 | FALSE | 55.5095 | 2021 | 2027-03-29 | 5.587% | 3.607% | 0.07118% | 70% | 0.19739 | -1 | 5 | -0.80261 | 50.0069 | 27.031 | 2027-03-29 | 26.3598 | 27.9197 | 29.615 | 2027-03-29 | 5.725% | 0.9248% | 70% | 0.95305 | 1 | 7 | 1.9531 | TRUE | FALSE
2027-03-30 | 6.1217 | 6.4841 | 6.7273 | 6.7273 | 0.12172 | FALSE | 54.9616 | 2018 | 2027-03-30 | 5.589% | 3.615% | 0.07067% | 70% | 0.19815 | -1 | 5 | -0.80185 | 50.2589 | 6.1217 | 2027-03-30 | 5.9874 | 6.3418 | 6.7273 | 2027-03-30 | 5.73% | 0.9323% | 70% | 0.95381 | 1 | 7 | 1.9538 | TRUE | FALSE
2027-03-31 | 16.9468 | 17.9504 | 18.6251 | 18.6258 | 0.33534 | FALSE | 51.3914 | 2021 | 2027-03-31 | 5.591% | 3.622% | 0.07002% | 70% | 0.19894 | -1 | 5 | -0.80106 | 50.5031 | 16.9468 | 2027-03-31 | 16.568 | 17.5492 | 18.6169 | 2027-03-31 | 5.735% | 0.9377% | 70% | 0.95459 | 1 | 7 | 1.9546 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 31.9954 | 33.8909 | 35.1675 | 35.179 | 0.63036 | FALSE | 51.8995 | 2021 | 2027-04-01 | 5.593% | 3.63% | 0.06925% | 70% | 0.19975 | -1 | 5 | -0.80025 | 50.7388 | 31.9954 | 2027-04-01 | 31.1658 | 33.0121 | 35.0226 | 2027-04-01 | 5.741% | 0.9409% | 70% | 0.95541 | 1 | 7 | 1.9554 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 16.9061 | 17.908 | 18.584 | 18.5846 | 0.3315 | FALSE | 43.7944 | 2021 | 2027-04-02 | 5.595% | 3.638% | 0.06835% | 70% | 0.2006 | -1 | 5 | -0.7994 | 50.9651 | 16.9061 | 2027-04-02 | 16.5297 | 17.5092 | 18.5767 | 2027-04-02 | 5.746% | 0.9419% | 70% | 0.95626 | 1 | 7 | 1.9563 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 31.4514 | 33.3159 | 34.5763 | 34.5868 | 0.61427 | FALSE | 44.0639 | 2021 | 2027-04-03 | 5.596% | 3.645% | 0.06732% | 70% | 0.20148 | -1 | 5 | -0.79852 | 51.1824 | 31.4514 | 2027-04-03 | 30.6431 | 32.4597 | 34.4406 | 2027-04-03 | 5.752% | 0.9409% | 70% | 0.95714 | 1 | 7 | 1.9571 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 43.5501 | 46.1327 | 47.8818 | 47.9066 | 0.84729 | FALSE | 54.4844 | 2020 | 2027-04-04 | 5.598% | 3.653% | 0.06613% | 70% | 0.20239 | -1 | 5 | -0.79761 | 51.3918 | 43.5501 | 2027-04-04 | 42.3087 | 44.8177 | 47.5556 | 2027-04-04 | 5.757% | 0.9369% | 70% | 0.95805 | 1 | 7 | 1.958 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 51.5015 | 54.5567 | 56.6297 | 56.6664 | 0.99821 | FALSE | 58.4653 | 2020 | 2027-04-05 | 5.6% | 3.661% | 0.06487% | 70% | 0.20333 | -1 | 5 | -0.79667 | 51.5937 | 51.5015 | 2027-04-05 | 49.9423 | 52.905 | 56.1402 | 2027-04-05 | 5.763% | 0.9309% | 70% | 0.95899 | 1 | 7 | 1.959 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 11.8519 | 12.5552 | 13.0333 | 13.0333 | 0.22871 | FALSE | 59.4161 | 2020 | 2027-04-06 | 5.602% | 3.669% | 0.06354% | 70% | 0.20431 | -1 | 5 | -0.79569 | 51.7885 | 11.8519 | 2027-04-06 | 11.5935 | 12.2815 | 13.0333 | 2027-04-06 | 5.768% | 0.9229% | 70% | 0.95997 | 1 | 7 | 1.96 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 43.1043 | 45.663 | 47.4058 | 47.4281 | 0.82918 | FALSE | 57.5464 | 2021 | 2027-04-07 | 5.604% | 3.676% | 0.06215% | 70% | 0.20533 | -1 | 5 | -0.79467 | 51.9765 | 43.1043 | 2027-04-07 | 41.8941 | 44.3811 | 47.1008 | 2027-04-07 | 5.774% | 0.9128% | 70% | 0.96098 | 1 | 7 | 1.961 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 37.6471 | 39.8827 | 41.4082 | 41.4234 | 0.72161 | FALSE | 58.1544 | 2021 | 2027-04-08 | 5.605% | 3.684% | 0.0607% | 70% | 0.20638 | -1 | 5 | -0.79362 | 52.1582 | 37.6471 | 2027-04-08 | 36.6414 | 38.8173 | 41.1986 | 2027-04-08 | 5.78% | 0.9007% | 70% | 0.96203 | 1 | 7 | 1.962 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 30.3477 | 32.1505 | 33.383 | 33.3909 | 0.57968 | FALSE | 44.6151 | 2018 | 2027-04-09 | 5.607% | 3.692% | 0.05918% | 70% | 0.20747 | -1 | 5 | -0.79253 | 52.334 | 30.3477 | 2027-04-09 | 29.5897 | 31.3474 | 33.2725 | 2027-04-09 | 5.786% | 0.8865% | 70% | 0.96312 | 1 | 7 | 1.9631 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 55.0372 | 58.3077 | 60.5479 | 60.5828 | 1.0482 | TRUE | 60.5828 | 2027 | 2027-04-10 | 5.609% | 3.7% | 0.05768% | 70% | 0.20859 | -1 | 5 | -0.79141 | 52.5042 | 55.0372 | 2027-04-10 | 53.4038 | 56.5772 | 60.0555 | 2027-04-10 | 5.792% | 0.8704% | 70% | 0.96425 | 1 | 7 | 1.9643 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 43.9048 | 46.5147 | 48.3058 | 48.3265 | 0.83349 | FALSE | 58.2115 | 2020 | 2027-04-11 | 5.611% | 3.708% | 0.05624% | 70% | 0.20976 | -1 | 5 | -0.79024 | 52.6691 | 43.9048 | 2027-04-11 | 42.6906 | 45.2283 | 48.012 | 2027-04-11 | 5.798% | 0.8538% | 70% | 0.96542 | 1 | 7 | 1.9654 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 38.5093 | 40.7993 | 42.3738 | 42.3881 | 0.72879 | FALSE | 57.5891 | 2020 | 2027-04-12 | 5.613% | 3.716% | 0.05488% | 70% | 0.21097 | -1 | 5 | -0.78903 | 52.8292 | 38.5093 | 2027-04-12 | 37.4937 | 39.7232 | 42.1707 | 2027-04-12 | 5.804% | 0.8368% | 70% | 0.96663 | 1 | 7 | 1.9666 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 5.9669 | 6.3219 | 6.5664 | 6.5664 | 0.11256 | FALSE | 56.9947 | 2018 | 2027-04-13 | 5.614% | 3.724% | 0.05358% | 70% | 0.21222 | -1 | 5 | -0.78778 | 52.9849 | 5.9669 | 2027-04-13 | 5.8376 | 6.1849 | 6.5664 | 2027-04-13 | 5.81% | 0.8192% | 70% | 0.96788 | 1 | 7 | 1.9679 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 43.089 | 45.6529 | 47.4227 | 47.4409 | 0.8108 | FALSE | 57.7474 | 2021 | 2027-04-14 | 5.616% | 3.732% | 0.05234% | 70% | 0.21352 | -1 | 5 | -0.78648 | 53.1366 | 43.089 | 2027-04-14 | 41.9256 | 44.4204 | 47.1635 | 2027-04-14 | 5.816% | 0.801% | 70% | 0.96917 | 1 | 7 | 1.9692 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 44.0893 | 46.7137 | 48.5287 | 48.5475 | 0.82733 | FALSE | 58.6517 | 2021 | 2027-04-15 | 5.618% | 3.74% | 0.05118% | 70% | 0.21486 | -1 | 5 | -0.78514 | 53.2846 | 44.0893 | 2027-04-15 | 42.8978 | 45.4513 | 48.2613 | 2027-04-15 | 5.823% | 0.7823% | 70% | 0.97051 | 1 | 7 | 1.9705 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 36.0734 | 38.2214 | 39.7098 | 39.7205 | 0.675 | FALSE | 57.7714 | 2020 | 2027-04-16 | 5.62% | 3.748% | 0.05007% | 70% | 0.21624 | -1 | 5 | -0.78376 | 53.4293 | 36.0734 | 2027-04-16 | 35.1587 | 37.2522 | 39.558 | 2027-04-16 | 5.829% | 0.7631% | 70% | 0.9719 | 1 | 7 | 1.9719 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 53.1177 | 56.2817 | 58.4784 | 58.5067 | 0.99155 | FALSE | 58.5071 | 2026 | 2027-04-17 | 5.622% | 3.756% | 0.04904% | 70% | 0.21767 | -1 | 5 | -0.78233 | 53.5698 | 53.1177 | 2027-04-17 | 51.6137 | 54.6881 | 58.0771 | 2027-04-17 | 5.835% | 0.7433% | 70% | 0.97333 | 1 | 7 | 1.9733 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 34.6055 | 36.6675 | 38.1019 | 38.1109 | 0.64421 | FALSE | 47.7178 | 2021 | 2027-04-18 | 5.624% | 3.765% | 0.04809% | 70% | 0.21915 | -1 | 5 | -0.78085 | 53.7049 | 34.6055 | 2027-04-18 | 33.746 | 35.7568 | 37.9753 | 2027-04-18 | 5.842% | 0.7237% | 70% | 0.97481 | 1 | 7 | 1.9748 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 9.2717 | 9.8244 | 10.2096 | 10.2096 | 0.17214 | FALSE | 57.4241 | 2021 | 2027-04-19 | 5.625% | 3.773% | 0.04728% | 70% | 0.22068 | -1 | 5 | -0.77932 | 53.8347 | 9.2717 | 2027-04-19 | 9.0718 | 9.6125 | 10.2096 | 2027-04-19 | 5.848% | 0.7053% | 70% | 0.97634 | 1 | 7 | 1.9763 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 9.5486 | 10.118 | 10.5156 | 10.5156 | 0.17688 | FALSE | 54.3774 | 2018 | 2027-04-20 | 5.627% | 3.781% | 0.04659% | 70% | 0.22226 | -1 | 5 | -0.77774 | 53.9595 | 9.5486 | 2027-04-20 | 9.3428 | 9.8999 | 10.5156 | 2027-04-20 | 5.855% | 0.688% | 70% | 0.97792 | 1 | 7 | 1.9779 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 8.7867 | 9.3108 | 9.6776 | 9.6776 | 0.1624 | FALSE | 48.5919 | 2021 | 2027-04-21 | 5.629% | 3.79% | 0.04603% | 70% | 0.2239 | -1 | 5 | -0.7761 | 54.0794 | 8.7867 | 2027-04-21 | 8.5975 | 9.1103 | 9.6776 | 2027-04-21 | 5.862% | 0.6717% | 70% | 0.97955 | 1 | 7 | 1.9796 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 27.1323 | 28.7512 | 29.8863 | 29.8902 | 0.50048 | FALSE | 56.763 | 2021 | 2027-04-22 | 5.631% | 3.798% | 0.04561% | 70% | 0.22558 | -1 | 5 | -0.77442 | 54.1946 | 27.1323 | 2027-04-22 | 26.5018 | 28.0831 | 29.834 | 2027-04-22 | 5.869% | 0.6565% | 70% | 0.98124 | 1 | 7 | 1.9812 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 9.285 | 9.8392 | 10.2285 | 10.2285 | 0.1709 | FALSE | 60.5336 | 2021 | 2027-04-23 | 5.633% | 3.807% | 0.04532% | 70% | 0.22732 | -1 | 5 | -0.77268 | 54.3054 | 9.285 | 2027-04-23 | 9.0853 | 9.6275 | 10.2285 | 2027-04-23 | 5.876% | 0.6424% | 70% | 0.98298 | 1 | 7 | 1.983 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 26.34 | 27.9127 | 29.0199 | 29.0233 | 0.48392 | FALSE | 61.2212 | 2021 | 2027-04-24 | 5.634% | 3.815% | 0.04506% | 70% | 0.22911 | -1 | 5 | -0.77089 | 54.412 | 26.34 | 2027-04-24 | 25.7342 | 27.2708 | 28.9753 | 2027-04-24 | 5.883% | 0.6292% | 70% | 0.98477 | 1 | 7 | 1.9848 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 41.5507 | 44.0324 | 45.7831 | 45.7966 | 0.76208 | FALSE | 49.2312 | 2020 | 2027-04-25 | 5.636% | 3.824% | 0.04472% | 70% | 0.23096 | -1 | 5 | -0.76904 | 54.5146 | 41.5507 | 2027-04-25 | 40.5045 | 42.9238 | 45.6101 | 2027-04-25 | 5.89% | 0.617% | 70% | 0.98662 | 1 | 7 | 1.9866 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 53.3368 | 56.5236 | 58.7762 | 58.8014 | 0.97661 | FALSE | 58.8022 | 2026 | 2027-04-26 | 5.638% | 3.833% | 0.0443% | 70% | 0.23286 | -1 | 5 | -0.76714 | 54.6134 | 53.3368 | 2027-04-26 | 51.9086 | 55.01 | 58.4572 | 2027-04-26 | 5.897% | 0.6057% | 70% | 0.98852 | 1 | 7 | 1.9885 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 40.9836 | 43.4331 | 45.1681 | 45.1808 | 0.74901 | FALSE | 45.1875 | 2026 | 2027-04-27 | 5.64% | 3.841% | 0.0438% | 70% | 0.23483 | -1 | 5 | -0.76517 | 54.7087 | 40.9836 | 2027-04-27 | 39.9624 | 42.3509 | 45.0083 | 2027-04-27 | 5.904% | 0.5952% | 70% | 0.99049 | 1 | 7 | 1.9905 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 22.9923 | 24.367 | 25.3427 | 25.3446 | 0.41941 | FALSE | 40.0227 | 2018 | 2027-04-28 | 5.642% | 3.85% | 0.04322% | 70% | 0.23685 | -1 | 5 | -0.76315 | 54.8007 | 22.9923 | 2027-04-28 | 22.4785 | 23.8225 | 25.3192 | 2027-04-28 | 5.911% | 0.5857% | 70% | 0.99251 | 1 | 7 | 1.9925 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 41.207 | 43.6716 | 45.4244 | 45.4369 | 0.75061 | FALSE | 47.337 | 2018 | 2027-04-29 | 5.643% | 3.859% | 0.04256% | 70% | 0.23893 | -1 | 5 | -0.76107 | 54.8895 | 41.207 | 2027-04-29 | 40.1853 | 42.5887 | 45.2681 | 2027-04-29 | 5.919% | 0.577% | 70% | 0.99459 | 1 | 7 | 1.9946 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 40.4715 | 42.8929 | 43.1986 | 43.2092 | 0.71262 | FALSE | 57.1342 | 2018 | 2027-04-30 | 5.645% | 0.7077% | 0.04181% | 70% | 0.24107 | -1 | 5 | -0.75893 | 56.7824 | 40.4715 | 2027-04-30 | 39.0616 | 41.3986 | 43.0642 | 2027-04-30 | 3.868% | 0.5692% | 70% | 0.99673 | 1 | 7 | 1.9967 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 46.1294 | 48.8903 | 49.2442 | 49.259 | 0.8111 | FALSE | 55.0142 | 2018 | 2027-05-01 | 5.647% | 0.7188% | 0.04096% | 70% | 0.24328 | -1 | 5 | -0.75672 | 56.8663 | 46.1294 | 2027-05-01 | 44.4921 | 47.1549 | 49.0567 | 2027-05-01 | 3.877% | 0.5624% | 70% | 0.99894 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 26.182 | 27.7495 | 27.9535 | 27.956 | 0.45963 | FALSE | 52.2437 | 2021 | 2027-05-02 | 5.649% | 0.7298% | 0.04% | 70% | 0.24554 | -1 | 5 | -0.75446 | 56.9456 | 26.182 | 2027-05-02 | 25.3198 | 26.8357 | 27.9206 | 2027-05-02 | 3.886% | 0.556% | 70% | 0.0012027 | 2 | 8 | 2.0012 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 32.1762 | 34.1032 | 34.3577 | 34.3628 | 0.56415 | FALSE | 59.3186 | 2021 | 2027-05-03 | 5.651% | 0.7408% | 0.03889% | 70% | 0.24787 | -1 | 5 | -0.75213 | 57.0206 | 32.1762 | 2027-05-03 | 31.0938 | 32.956 | 34.2915 | 2027-05-03 | 3.895% | 0.5493% | 70% | 0.0035314 | 2 | 8 | 2.0035 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 16.2787 | 17.254 | 17.3847 | 17.3847 | 0.28503 | FALSE | 56.9577 | 2020 | 2027-05-04 | 5.652% | 0.7518% | 0.03762% | 70% | 0.25027 | -1 | 5 | -0.74973 | 57.0916 | 16.2787 | 2027-05-04 | 15.7617 | 16.706 | 17.3847 | 2027-05-04 | 3.904% | 0.5421% | 70% | 0.0059235 | 2 | 8 | 2.0059 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 35.2964 | 37.4118 | 37.6994 | 37.7056 | 0.61739 | FALSE | 61.3762 | 2020 | 2027-05-05 | 5.654% | 0.7629% | 0.03618% | 70% | 0.25272 | -1 | 5 | -0.74728 | 57.1587 | 35.2964 | 2027-05-05 | 34.0988 | 36.1424 | 37.6142 | 2027-05-05 | 3.913% | 0.5345% | 70% | 0.0083795 | 2 | 8 | 2.0084 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 40.4092 | 42.8318 | 43.1659 | 43.1745 | 0.70608 | FALSE | 58.3104 | 2018 | 2027-05-06 | 5.656% | 0.7739% | 0.03458% | 70% | 0.25524 | -1 | 5 | -0.74476 | 57.2222 | 40.4092 | 2027-05-06 | 39.0155 | 41.3545 | 43.0427 | 2027-05-06 | 3.922% | 0.5264% | 70% | 0.0109 | 2 | 8 | 2.0109 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 45.0294 | 47.7299 | 48.1075 | 48.1185 | 0.78602 | FALSE | 58.3605 | 2020 | 2027-05-07 | 5.658% | 0.785% | 0.0328% | 70% | 0.25783 | -1 | 5 | -0.74217 | 57.2822 | 45.0294 | 2027-05-07 | 43.4546 | 46.0606 | 47.9455 | 2027-05-07 | 3.931% | 0.5178% | 70% | 0.013485 | 2 | 8 | 2.0135 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 55.8779 | 59.2302 | 59.7054 | 59.7232 | 0.97451 | FALSE | 61.1771 | 2021 | 2027-05-08 | 5.66% | 0.796% | 0.03091% | 70% | 0.26048 | -1 | 5 | -0.73952 | 57.3389 | 55.8779 | 2027-05-08 | 53.8577 | 57.0888 | 59.4306 | 2027-05-08 | 3.941% | 0.5084% | 70% | 0.016135 | 2 | 8 | 2.0161 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 53.5941 | 56.8104 | 57.2726 | 57.2877 | 0.93379 | FALSE | 57.2891 | 2026 | 2027-05-09 | 5.661% | 0.8071% | 0.02903% | 70% | 0.26319 | -1 | 5 | -0.73681 | 57.3925 | 53.5941 | 2027-05-09 | 51.6756 | 54.7768 | 57.0293 | 2027-05-09 | 3.95% | 0.4981% | 70% | 0.018849 | 2 | 8 | 2.0188 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 54.7328 | 58.0185 | 58.4971 | 58.512 | 0.9528 | FALSE | 58.513 | 2026 | 2027-05-10 | 5.663% | 0.8182% | 0.02717% | 70% | 0.26597 | -1 | 5 | -0.73403 | 57.4432 | 54.7328 | 2027-05-10 | 52.7721 | 55.9402 | 58.2463 | 2027-05-10 | 3.959% | 0.4869% | 70% | 0.021629 | 2 | 8 | 2.0216 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 57.9056 | 61.383 | 61.8963 | 61.912 | 1.0072 | TRUE | 61.912 | 2027 | 2027-05-11 | 5.665% | 0.8293% | 0.02532% | 70% | 0.26882 | -1 | 5 | -0.73118 | 57.4911 | 57.9056 | 2027-05-11 | 55.8205 | 59.1727 | 61.618 | 2027-05-11 | 3.969% | 0.4749% | 70% | 0.024474 | 2 | 8 | 2.0245 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 43.922 | 46.5605 | 46.9552 | 46.9624 | 0.76332 | FALSE | 46.9659 | 2026 | 2027-05-12 | 5.667% | 0.8404% | 0.02348% | 70% | 0.27173 | -1 | 5 | -0.72827 | 57.5365 | 43.922 | 2027-05-12 | 42.4088 | 44.9564 | 46.8189 | 2027-05-12 | 3.978% | 0.4619% | 70% | 0.027384 | 2 | 8 | 2.0274 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 37.9291 | 40.2084 | 40.5538 | 40.5583 | 0.65866 | FALSE | 60.1093 | 2018 | 2027-05-13 | 5.669% | 0.8515% | 0.02164% | 70% | 0.2747 | -1 | 5 | -0.7253 | 57.5795 | 37.9291 | 2027-05-13 | 36.6492 | 38.8516 | 40.4651 | 2027-05-13 | 3.987% | 0.448% | 70% | 0.030359 | 2 | 8 | 2.0304 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 52.7353 | 55.9054 | 56.3918 | 56.4017 | 0.9152 | FALSE | 59.0651 | 2018 | 2027-05-14 | 5.671% | 0.8627% | 0.01982% | 70% | 0.27774 | -1 | 5 | -0.72226 | 57.6205 | 52.7353 | 2027-05-14 | 50.8824 | 53.9412 | 56.1869 | 2027-05-14 | 3.997% | 0.4332% | 70% | 0.033397 | 2 | 8 | 2.0334 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 54.5868 | 57.8694 | 58.3795 | 58.3892 | 0.94671 | FALSE | 59.4832 | 2018 | 2027-05-15 | 5.672% | 0.8738% | 0.018% | 70% | 0.28084 | -1 | 5 | -0.71916 | 57.659 | 54.5868 | 2027-05-15 | 52.6666 | 55.8337 | 58.164 | 2027-05-15 | 4.006% | 0.4175% | 70% | 0.0365 | 2 | 8 | 2.0365 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 50.8704 | 53.9305 | 54.412 | 54.4194 | 0.8817 | FALSE | 55.4359 | 2018 | 2027-05-16 | 5.674% | 0.8849% | 0.01627% | 70% | 0.28401 | -1 | 5 | -0.71599 | 57.6946 | 50.8704 | 2027-05-16 | 49.106 | 52.0599 | 54.2381 | 2027-05-16 | 4.016% | 0.4007% | 70% | 0.039665 | 2 | 8 | 2.0397 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 55.6616 | 59.011 | 59.5446 | 59.5528 | 0.96421 | FALSE | 59.5533 | 2026 | 2027-05-17 | 5.676% | 0.8961% | 0.01465% | 70% | 0.28723 | -1 | 5 | -0.71277 | 57.7273 | 55.6616 | 2027-05-17 | 53.7152 | 56.9475 | 59.3361 | 2027-05-17 | 4.026% | 0.3835% | 70% | 0.042892 | 2 | 8 | 2.0429 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 53.347 | 56.5583 | 57.0761 | 57.0828 | 0.92363 | FALSE | 60.8508 | 2020 | 2027-05-18 | 5.678% | 0.9072% | 0.01317% | 70% | 0.29052 | -1 | 5 | -0.70948 | 57.757 | 53.347 | 2027-05-18 | 51.5008 | 54.6009 | 56.8968 | 2027-05-18 | 4.035% | 0.3657% | 70% | 0.04618 | 2 | 8 | 2.0462 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 51.7586 | 54.8753 | 55.3839 | 55.3895 | 0.89571 | FALSE | 61.0397 | 2020 | 2027-05-19 | 5.68% | 0.9184% | 0.01181% | 70% | 0.29387 | -1 | 5 | -0.70613 | 57.7838 | 51.7586 | 2027-05-19 | 49.9822 | 52.9919 | 55.2257 | 2027-05-19 | 4.045% | 0.3475% | 70% | 0.049529 | 2 | 8 | 2.0495 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 50.184 | 53.2069 | 53.7061 | 53.7107 | 0.8681 | FALSE | 60.4919 | 2020 | 2027-05-20 | 5.681% | 0.9296% | 0.01058% | 70% | 0.29728 | -1 | 5 | -0.70272 | 57.8077 | 50.184 | 2027-05-20 | 48.4756 | 51.3956 | 53.5675 | 2027-05-20 | 4.055% | 0.3286% | 70% | 0.052936 | 2 | 8 | 2.0529 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 54.9607 | 58.2724 | 58.8258 | 58.831 | 0.9504 | FALSE | 59.7911 | 2020 | 2027-05-21 | 5.683% | 0.9407% | 0.009488% | 70% | 0.30074 | -1 | 5 | -0.69926 | 57.8287 | 54.9607 | 2027-05-21 | 53.0794 | 56.2778 | 58.6619 | 2027-05-21 | 4.064% | 0.3093% | 70% | 0.056401 | 2 | 8 | 2.0564 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 41.8092 | 44.3294 | 44.7554 | 44.7577 | 0.72274 | FALSE | 60.1145 | 2018 | 2027-05-22 | 5.685% | 0.9519% | 0.008562% | 70% | 0.30426 | -1 | 5 | -0.69574 | 57.8467 | 41.8092 | 2027-05-22 | 40.4226 | 42.8591 | 44.6793 | 2027-05-22 | 4.074% | 0.2901% | 70% | 0.059921 | 2 | 8 | 2.0599 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 17.391 | 18.4397 | 18.619 | 18.619 | 0.30054 | FALSE | 59.0594 | 2018 | 2027-05-23 | 5.687% | 0.9631% | 0.007728% | 70% | 0.30784 | -1 | 5 | -0.69216 | 57.8618 | 17.391 | 2027-05-23 | 16.843 | 17.8586 | 18.6189 | 2027-05-23 | 4.084% | 0.2717% | 70% | 0.063496 | 2 | 8 | 2.0635 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 15.1136 | 16.0252 | 16.1828 | 16.1828 | 0.26113 | FALSE | 26.661 | 2021 | 2027-05-24 | 5.689% | 0.9743% | 0.006987% | 70% | 0.31147 | -1 | 5 | -0.68853 | 57.874 | 15.1136 | 2027-05-24 | 14.6375 | 15.5204 | 16.1828 | 2027-05-24 | 4.093% | 0.2539% | 70% | 0.067123 | 2 | 8 | 2.0671 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 41.7624 | 44.2822 | 44.723 | 44.7247 | 0.72147 | FALSE | 56.8709 | 2020 | 2027-05-25 | 5.69% | 0.9855% | 0.006343% | 70% | 0.31514 | -1 | 5 | -0.68486 | 57.8833 | 41.7624 | 2027-05-25 | 40.3913 | 42.8284 | 44.6609 | 2027-05-25 | 4.103% | 0.2368% | 70% | 0.0708 | 2 | 8 | 2.0708 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 30.6978 | 32.5506 | 32.8783 | 32.8789 | 0.53026 | FALSE | 60.8531 | 2020 | 2027-05-26 | 5.692% | 0.9967% | 0.0058% | 70% | 0.31887 | -1 | 5 | -0.68113 | 57.8897 | 30.6978 | 2027-05-26 | 29.7106 | 31.5039 | 32.8551 | 2027-05-26 | 4.113% | 0.2204% | 70% | 0.074526 | 2 | 8 | 2.0745 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 45.7276 | 48.4885 | 48.9822 | 48.984 | 0.78985 | FALSE | 61.0293 | 2021 | 2027-05-27 | 5.694% | 1.008% | 0.005361% | 70% | 0.32264 | -1 | 5 | -0.67736 | 57.8932 | 45.7276 | 2027-05-27 | 44.2271 | 46.8974 | 48.9139 | 2027-05-27 | 4.122% | 0.2046% | 70% | 0.078298 | 2 | 8 | 2.0783 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 53.9524 | 57.2111 | 57.8001 | 57.8027 | 0.93192 | FALSE | 60.066 | 2020 | 2027-05-28 | 5.696% | 1.019% | 0.005031% | 70% | 0.32646 | -1 | 5 | -0.67354 | 57.8937 | 53.9524 | 2027-05-28 | 52.1685 | 55.3194 | 57.7038 | 2027-05-28 | 4.132% | 0.1895% | 70% | 0.082113 | 2 | 8 | 2.0821 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 59.2673 | 62.8481 | 63.5024 | 63.5054 | 1.0238 | TRUE | 63.5054 | 2027 | 2027-05-29 | 5.698% | 1.03% | 0.004812% | 70% | 0.33031 | -1 | 5 | -0.66969 | 57.8914 | 59.2673 | 2027-05-29 | 57.3062 | 60.7686 | 63.3942 | 2027-05-29 | 4.142% | 0.1751% | 70% | 0.08597 | 2 | 8 | 2.086 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 46.1605 | 48.9504 | 49.4655 | 49.4672 | 0.79742 | FALSE | 61.0919 | 2018 | 2027-05-30 | 5.699% | 1.041% | 0.004708% | 70% | 0.33421 | -1 | 5 | -0.66579 | 57.8862 | 46.1605 | 2027-05-30 | 44.6598 | 47.359 | 49.4103 | 2027-05-30 | 4.152% | 0.1619% | 70% | 0.089865 | 2 | 8 | 2.0899 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 55.6212 | 58.984 | 59.6115 | 59.6141 | 0.961 | FALSE | 61.846 | 2018 | 2027-05-31 | 5.701% | 1.053% | 0.004631% | 70% | 0.33814 | -1 | 5 | -0.66186 | 57.8781 | 55.6212 | 2027-05-31 | 53.7998 | 57.0525 | 59.5296 | 2027-05-31 | 4.161% | 0.15% | 70% | 0.093795 | 2 | 8 | 2.0938 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 57.6804 | 61.1689 | 61.8267 | 61.8295 | 0.99677 | FALSE | 63.6031 | 2018 | 2027-06-01 | 5.703% | 1.064% | 0.004582% | 70% | 0.3421 | -1 | 5 | -0.6579 | 57.8672 | 57.6804 | 2027-06-01 | 55.794 | 59.1684 | 61.7436 | 2027-06-01 | 4.171% | 0.1394% | 70% | 0.097759 | 2 | 8 | 2.0978 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 39.9928 | 42.4124 | 42.8733 | 42.8744 | 0.69126 | FALSE | 62.8189 | 2018 | 2027-06-02 | 5.705% | 1.075% | 0.004562% | 70% | 0.34609 | -1 | 5 | -0.65391 | 57.8534 | 39.9928 | 2027-06-02 | 38.7102 | 41.0521 | 42.8432 | 2027-06-02 | 4.18% | 0.1302% | 70% | 0.10175 | 2 | 8 | 2.1018 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 56.2208 | 59.6233 | 60.278 | 60.2806 | 0.97206 | FALSE | 60.2807 | 2026 | 2027-06-03 | 5.707% | 1.086% | 0.004573% | 70% | 0.35011 | -1 | 5 | -0.64989 | 57.8368 | 56.2208 | 2027-06-03 | 54.395 | 57.687 | 60.2098 | 2027-06-03 | 4.19% | 0.1223% | 70% | 0.10577 | 2 | 8 | 2.1058 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 25.4889 | 27.0321 | 27.332 | 27.3322 | 0.44084 | FALSE | 60.6198 | 2018 | 2027-06-04 | 5.708% | 1.097% | 0.004616% | 70% | 0.35416 | -1 | 5 | -0.64584 | 57.8173 | 25.4889 | 2027-06-04 | 24.6839 | 26.1783 | 27.3259 | 2027-06-04 | 4.2% | 0.1158% | 70% | 0.10982 | 2 | 8 | 2.1098 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 29.4445 | 31.2277 | 31.5778 | 31.5782 | 0.50945 | FALSE | 39.2165 | 2021 | 2027-06-05 | 5.71% | 1.108% | 0.004689% | 70% | 0.35822 | -1 | 5 | -0.64178 | 57.7949 | 29.4445 | 2027-06-05 | 28.5123 | 30.239 | 31.5678 | 2027-06-05 | 4.209% | 0.1106% | 70% | 0.11388 | 2 | 8 | 2.1139 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 49.6013 | 52.6062 | 53.2019 | 53.2039 | 0.85859 | FALSE | 54.0786 | 2018 | 2027-06-06 | 5.712% | 1.12% | 0.004761% | 70% | 0.3623 | -1 | 5 | -0.6377 | 57.7698 | 49.6013 | 2027-06-06 | 48.008 | 50.9164 | 53.1589 | 2027-06-06 | 4.219% | 0.106% | 70% | 0.11796 | 2 | 8 | 2.118 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 27.5429 | 29.2121 | 29.5462 | 29.5465 | 0.47698 | FALSE | 56.4441 | 2021 | 2027-06-07 | 5.714% | 1.131% | 0.004829% | 70% | 0.3664 | -1 | 5 | -0.6336 | 57.7418 | 27.5429 | 2027-06-07 | 26.6736 | 28.29 | 29.5389 | 2027-06-07 | 4.228% | 0.1019% | 70% | 0.12206 | 2 | 8 | 2.1221 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 21.28 | 22.57 | 22.8307 | 22.8308 | 0.36872 | FALSE | 64.2151 | 2018 | 2027-06-08 | 5.716% | 1.142% | 0.004895% | 70% | 0.37051 | -1 | 5 | -0.62949 | 57.711 | 21.28 | 2027-06-08 | 20.6118 | 21.8613 | 22.8286 | 2027-06-08 | 4.237% | 0.09838% | 70% | 0.12616 | 2 | 8 | 2.1262 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 50.3477 | 53.4009 | 54.0238 | 54.026 | 0.87291 | FALSE | 59.0188 | 2021 | 2027-06-09 | 5.718% | 1.153% | 0.004958% | 70% | 0.37462 | -1 | 5 | -0.62538 | 57.6774 | 50.3477 | 2027-06-09 | 48.7358 | 51.6912 | 53.9838 | 2027-06-09 | 4.247% | 0.09544% | 70% | 0.13028 | 2 | 8 | 2.1303 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 57.8985 | 61.4108 | 62.1341 | 62.1372 | 1.0045 | FALSE | 62.1372 | 2025 | 2027-06-10 | 5.719% | 1.164% | 0.005018% | 70% | 0.37873 | -1 | 5 | -0.62127 | 57.6409 | 57.8985 | 2027-06-10 | 56.0379 | 59.4373 | 62.0794 | 2027-06-10 | 4.256% | 0.09308% | 70% | 0.13439 | 2 | 8 | 2.1344 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 56.3356 | 59.7542 | 60.4648 | 60.4678 | 0.97802 | FALSE | 60.4679 | 2026 | 2027-06-11 | 5.721% | 1.175% | 0.005075% | 70% | 0.38285 | -1 | 5 | -0.61715 | 57.6017 | 56.3356 | 2027-06-11 | 54.5285 | 57.8375 | 60.4143 | 2027-06-11 | 4.265% | 0.09131% | 70% | 0.13851 | 2 | 8 | 2.1385 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 46.5766 | 49.404 | 49.9971 | 49.999 | 0.80918 | FALSE | 60.2957 | 2018 | 2027-06-12 | 5.723% | 1.186% | 0.005128% | 70% | 0.38696 | -1 | 5 | -0.61304 | 57.5596 | 46.5766 | 2027-06-12 | 45.0931 | 47.8304 | 49.9662 | 2027-06-12 | 4.274% | 0.09013% | 70% | 0.14262 | 2 | 8 | 2.1426 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 51.2052 | 54.3145 | 54.9728 | 54.9752 | 0.89029 | FALSE | 64.1728 | 2018 | 2027-06-13 | 5.725% | 1.197% | 0.005179% | 70% | 0.39107 | -1 | 5 | -0.60893 | 57.5147 | 51.2052 | 2027-06-13 | 49.5704 | 52.5805 | 54.9336 | 2027-06-13 | 4.284% | 0.08962% | 70% | 0.14673 | 2 | 8 | 2.1467 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 50.3674 | 53.4269 | 54.0804 | 54.0827 | 0.87645 | FALSE | 57.551 | 2021 | 2027-06-14 | 5.727% | 1.208% | 0.005229% | 70% | 0.39516 | -1 | 5 | -0.60484 | 57.467 | 50.3674 | 2027-06-14 | 48.7612 | 51.7232 | 54.043 | 2027-06-14 | 4.293% | 0.08915% | 70% | 0.15082 | 2 | 8 | 2.1508 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 53.7091 | 56.9727 | 57.676 | 57.6788 | 0.93543 | FALSE | 57.679 | 2026 | 2027-06-15 | 5.728% | 1.219% | 0.005279% | 70% | 0.39925 | -1 | 5 | -0.60075 | 57.4165 | 53.7091 | 2027-06-15 | 51.9938 | 55.1532 | 57.6323 | 2027-06-15 | 4.302% | 0.08874% | 70% | 0.1549 | 2 | 8 | 2.1549 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 51.8048 | 54.9538 | 55.6383 | 55.6409 | 0.9031 | FALSE | 62.8952 | 2018 | 2027-06-16 | 5.73% | 1.23% | 0.005328% | 70% | 0.40331 | -1 | 5 | -0.59669 | 57.3632 | 51.8048 | 2027-06-16 | 50.1533 | 53.2019 | 55.5985 | 2027-06-16 | 4.311% | 0.08841% | 70% | 0.15897 | 2 | 8 | 2.159 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 52.7956 | 56.0058 | 56.7098 | 56.7125 | 0.92127 | FALSE | 61.9434 | 2018 | 2027-06-17 | 5.732% | 1.241% | 0.005375% | 70% | 0.40735 | -1 | 5 | -0.59265 | 57.307 | 52.7956 | 2027-06-17 | 51.1125 | 54.2204 | 56.6681 | 2027-06-17 | 4.319% | 0.08817% | 70% | 0.16301 | 2 | 8 | 2.163 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 55.7784 | 59.1711 | 59.9215 | 59.9246 | 0.97433 | FALSE | 59.9247 | 2026 | 2027-06-18 | 5.734% | 1.252% | 0.005422% | 70% | 0.41137 | -1 | 5 | -0.58863 | 57.2481 | 55.7784 | 2027-06-18 | 53.9979 | 57.2824 | 59.8738 | 2027-06-18 | 4.328% | 0.08801% | 70% | 0.16703 | 2 | 8 | 2.167 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 56.7631 | 60.2169 | 60.9873 | 60.9906 | 0.9926 | FALSE | 60.9906 | 2026 | 2027-06-19 | 5.736% | 1.263% | 0.005468% | 70% | 0.41537 | -1 | 5 | -0.58463 | 57.1864 | 56.7631 | 2027-06-19 | 54.9511 | 58.2947 | 60.9375 | 2027-06-19 | 4.337% | 0.08803% | 70% | 0.17103 | 2 | 8 | 2.171 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 29.8173 | 31.6322 | 32.0404 | 32.041 | 0.52198 | FALSE | 55.9313 | 2020 | 2027-06-20 | 5.737% | 1.274% | 0.005518% | 70% | 0.41933 | -1 | 5 | -0.58067 | 57.1218 | 29.8173 | 2027-06-20 | 28.8821 | 30.64 | 32.032 | 2027-06-20 | 4.346% | 0.08817% | 70% | 0.17499 | 2 | 8 | 2.175 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 19.7257 | 20.9268 | 21.1992 | 21.1993 | 0.34572 | FALSE | 56.2604 | 2020 | 2027-06-21 | 5.739% | 1.285% | 0.005571% | 70% | 0.42326 | -1 | 5 | -0.57674 | 57.0545 | 19.7257 | 2027-06-21 | 19.1114 | 20.275 | 21.198 | 2027-06-21 | 4.354% | 0.08843% | 70% | 0.17892 | 2 | 8 | 2.1789 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 41.6398 | 44.1759 | 44.7559 | 44.7574 | 0.73071 | FALSE | 60.1808 | 2020 | 2027-06-22 | 5.741% | 1.296% | 0.005626% | 70% | 0.42716 | -1 | 5 | -0.57284 | 56.9843 | 41.6398 | 2027-06-22 | 40.3254 | 42.7814 | 44.733 | 2027-06-22 | 4.363% | 0.08883% | 70% | 0.18281 | 2 | 8 | 2.1828 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 43.3155 | 45.9546 | 46.563 | 46.5648 | 0.76109 | FALSE | 53.8625 | 2018 | 2027-06-23 | 5.743% | 1.307% | 0.005684% | 70% | 0.43101 | -1 | 5 | -0.56899 | 56.9114 | 43.3155 | 2027-06-23 | 41.9474 | 44.5032 | 46.5374 | 2027-06-23 | 4.371% | 0.08938% | 70% | 0.18667 | 2 | 8 | 2.1867 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 40.5332 | 43.0036 | 43.5777 | 43.5792 | 0.71315 | FALSE | 60.6237 | 2020 | 2027-06-24 | 5.745% | 1.318% | 0.005746% | 70% | 0.43483 | -1 | 5 | -0.56517 | 56.8356 | 40.5332 | 2027-06-24 | 39.256 | 41.6485 | 43.556 | 2027-06-24 | 4.379% | 0.09007% | 70% | 0.19049 | 2 | 8 | 2.1905 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 40.5428 | 43.0146 | 43.5937 | 43.5952 | 0.71431 | FALSE | 61.3551 | 2020 | 2027-06-25 | 5.746% | 1.328% | 0.00581% | 70% | 0.4386 | -1 | 5 | -0.5614 | 56.7571 | 40.5428 | 2027-06-25 | 39.266 | 41.6599 | 43.5717 | 2027-06-25 | 4.388% | 0.09093% | 70% | 0.19426 | 2 | 8 | 2.1943 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 10.6521 | 11.3017 | 11.4551 | 11.4551 | 0.18794 | FALSE | 61.4497 | 2018 | 2027-06-26 | 5.748% | 1.339% | 0.005877% | 70% | 0.44233 | -1 | 5 | -0.55767 | 56.6751 | 10.6521 | 2027-06-26 | 10.3221 | 10.9516 | 11.4551 | 2027-06-26 | 4.396% | 0.09196% | 70% | 0.19798 | 2 | 8 | 2.198 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 15.9138 | 16.8847 | 17.1158 | 17.1158 | 0.2812 | FALSE | 60.0937 | 2018 | 2027-06-27 | 5.75% | 1.35% | 0.005945% | 70% | 0.446 | -1 | 5 | -0.554 | 56.5892 | 15.9138 | 2027-06-27 | 15.4212 | 16.362 | 17.1158 | 2027-06-27 | 4.404% | 0.09326% | 70% | 0.20166 | 2 | 8 | 2.2017 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 56.1393 | 59.5654 | 60.3869 | 60.3905 | 0.99362 | FALSE | 60.3905 | 2026 | 2027-06-28 | 5.752% | 1.36% | 0.006012% | 70% | 0.44963 | -1 | 5 | -0.55037 | 56.4997 | 56.1393 | 2027-06-28 | 54.3547 | 57.6719 | 60.3338 | 2027-06-28 | 4.412% | 0.09477% | 70% | 0.20529 | 2 | 8 | 2.2053 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 57.1948 | 60.6865 | 61.5301 | 61.5339 | 1.014 | TRUE | 61.5339 | 2027 | 2027-06-29 | 5.754% | 1.371% | 0.006078% | 70% | 0.45321 | -1 | 5 | -0.54679 | 56.4069 | 57.1948 | 2027-06-29 | 55.3766 | 58.7573 | 61.4745 | 2027-06-29 | 4.42% | 0.09648% | 70% | 0.20886 | 2 | 8 | 2.2089 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 12.619 | 13.3896 | 13.5772 | 13.5772 | 0.22408 | FALSE | 46.1767 | 2018 | 2027-06-30 | 5.755% | 1.382% | 0.006143% | 70% | 0.45673 | -1 | 5 | -0.54327 | 56.3111 | 12.619 | 2027-06-30 | 12.2292 | 12.976 | 13.5772 | 2027-06-30 | 4.428% | 0.09841% | 70% | 0.21238 | 2 | 8 | 2.2124 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 40.2225 | 42.6797 | 43.2823 | 43.2839 | 0.71552 | FALSE | 60.3531 | 2020 | 2027-07-01 | 5.757% | 1.392% | 0.006206% | 70% | 0.46019 | -1 | 5 | -0.53981 | 56.2126 | 40.2225 | 2027-07-01 | 38.9593 | 41.3393 | 43.2581 | 2027-07-01 | 4.436% | 0.1006% | 70% | 0.21585 | 2 | 8 | 2.2158 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 56.4282 | 59.8766 | 60.7286 | 60.7324 | 1.0056 | TRUE | 60.7324 | 2027 | 2027-07-02 | 5.759% | 1.403% | 0.006268% | 70% | 0.4636 | -1 | 5 | -0.5364 | 56.1117 | 56.4282 | 2027-07-02 | 54.6352 | 57.974 | 60.6698 | 2027-07-02 | 4.443% | 0.103% | 70% | 0.21926 | 2 | 8 | 2.2193 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 51.2515 | 54.3845 | 55.1643 | 55.1673 | 0.91505 | FALSE | 55.1677 | 2026 | 2027-07-03 | 5.761% | 1.414% | 0.006327% | 70% | 0.46695 | -1 | 5 | -0.53305 | 56.0088 | 51.2515 | 2027-07-03 | 49.6287 | 52.6626 | 55.1158 | 2027-07-03 | 4.451% | 0.1062% | 70% | 0.2226 | 2 | 8 | 2.2226 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 43.3194 | 45.9684 | 46.6324 | 46.6345 | 0.77487 | FALSE | 58.8022 | 2018 | 2027-07-04 | 5.763% | 1.424% | 0.006382% | 70% | 0.47023 | -1 | 5 | -0.52977 | 55.9041 | 43.3194 | 2027-07-04 | 41.9562 | 44.5218 | 46.5996 | 2027-07-04 | 4.459% | 0.1103% | 70% | 0.22589 | 2 | 8 | 2.2259 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 55.5947 | 58.9955 | 59.8541 | 59.858 | 0.99636 | FALSE | 59.858 | 2026 | 2027-07-05 | 5.764% | 1.435% | 0.006431% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | 55.7979 | 55.5947 | 2027-07-05 | 53.8264 | 57.119 | 59.7894 | 2027-07-05 | 4.466% | 0.1152% | 70% | 0.22912 | 2 | 8 | 2.2291 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 39.5675 | 41.9887 | 42.6044 | 42.606 | 0.71047 | FALSE | 58.5621 | 2020 | 2027-07-06 | 5.766% | 1.445% | 0.006476% | 70% | 0.47663 | -1 | 5 | -0.52337 | 55.6905 | 39.5675 | 2027-07-06 | 38.3259 | 40.6711 | 42.5758 | 2027-07-06 | 4.474% | 0.1209% | 70% | 0.23228 | 2 | 8 | 2.2323 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 55.2684 | 58.6514 | 59.5177 | 59.5216 | 0.99435 | FALSE | 59.5216 | 2026 | 2027-07-07 | 5.768% | 1.455% | 0.006515% | 70% | 0.47973 | -1 | 5 | -0.52027 | 55.5823 | 55.2684 | 2027-07-07 | 53.5072 | 56.7825 | 59.4464 | 2027-07-07 | 4.481% | 0.1274% | 70% | 0.23539 | 2 | 8 | 2.2354 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 56.4334 | 59.889 | 60.7799 | 60.7839 | 1.0173 | FALSE | 61.7315 | 2020 | 2027-07-08 | 5.77% | 1.466% | 0.00655% | 70% | 0.48277 | -1 | 5 | -0.51723 | 55.4735 | 56.4334 | 2027-07-08 | 54.6322 | 57.9774 | 60.702 | 2027-07-08 | 4.488% | 0.1347% | 70% | 0.23843 | 2 | 8 | 2.2384 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 56.075 | 59.5097 | 60.4014 | 60.4054 | 1.0128 | TRUE | 60.4054 | 2027 | 2027-07-09 | 5.772% | 1.476% | 0.006579% | 70% | 0.48574 | -1 | 5 | -0.51426 | 55.3645 | 56.075 | 2027-07-09 | 54.2824 | 57.6073 | 60.3191 | 2027-07-09 | 4.496% | 0.1428% | 70% | 0.2414 | 2 | 8 | 2.2414 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 55.6714 | 59.0825 | 59.9741 | 59.978 | 1.0075 | TRUE | 59.978 | 2027 | 2027-07-10 | 5.774% | 1.487% | 0.006603% | 70% | 0.48865 | -1 | 5 | -0.51135 | 55.2545 | 55.6714 | 2027-07-10 | 53.8884 | 57.1903 | 59.887 | 2027-07-10 | 4.503% | 0.1518% | 70% | 0.24431 | 2 | 8 | 2.2443 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 54.8031 | 58.1621 | 59.0461 | 59.05 | 0.99384 | FALSE | 59.05 | 2026 | 2027-07-11 | 5.775% | 1.497% | 0.006672% | 70% | 0.4915 | -1 | 5 | -0.5085 | 55.1428 | 54.8031 | 2027-07-11 | 53.0447 | 56.2959 | 58.9549 | 2027-07-11 | 4.51% | 0.1624% | 70% | 0.24716 | 2 | 8 | 2.2472 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 53.6309 | 56.9192 | 57.7903 | 57.7941 | 0.97459 | FALSE | 57.7942 | 2026 | 2027-07-12 | 5.777% | 1.507% | 0.006792% | 70% | 0.49428 | -1 | 5 | -0.50572 | 55.0294 | 53.6309 | 2027-07-12 | 51.9078 | 55.0905 | 57.6968 | 2027-07-12 | 4.517% | 0.1747% | 70% | 0.24994 | 2 | 8 | 2.2499 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 53.6897 | 56.9827 | 57.8608 | 57.8647 | 0.9777 | FALSE | 57.8648 | 2026 | 2027-07-13 | 5.779% | 1.518% | 0.006962% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | 54.9144 | 53.6897 | 2027-07-13 | 51.959 | 55.1459 | 57.7591 | 2027-07-13 | 4.524% | 0.1885% | 70% | 0.25265 | 2 | 8 | 2.2526 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 53.4368 | 56.7154 | 57.5953 | 57.5993 | 0.97516 | FALSE | 58.6298 | 2018 | 2027-07-14 | 5.781% | 1.528% | 0.007184% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | 54.798 | 53.4368 | 2027-07-14 | 51.7087 | 54.8812 | 57.4861 | 2027-07-14 | 4.531% | 0.2038% | 70% | 0.2553 | 2 | 8 | 2.2553 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 50.9066 | 54.031 | 54.875 | 54.8787 | 0.93098 | FALSE | 60.7328 | 2018 | 2027-07-15 | 5.783% | 1.538% | 0.007459% | 70% | 0.50223 | -1 | 5 | -0.49777 | 54.6802 | 50.9066 | 2027-07-15 | 49.2605 | 52.2839 | 54.7695 | 2027-07-15 | 4.538% | 0.2208% | 70% | 0.25788 | 2 | 8 | 2.2579 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 52.1011 | 55.2999 | 56.1695 | 56.1736 | 0.95491 | FALSE | 60.019 | 2018 | 2027-07-16 | 5.784% | 1.548% | 0.007788% | 70% | 0.50475 | -1 | 5 | -0.49525 | 54.5611 | 52.1011 | 2027-07-16 | 50.4057 | 53.5004 | 56.0479 | 2027-07-16 | 4.545% | 0.2393% | 70% | 0.2604 | 2 | 8 | 2.2604 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 52.6772 | 55.9123 | 56.7975 | 56.802 | 0.9676 | FALSE | 58.5889 | 2021 | 2027-07-17 | 5.786% | 1.558% | 0.008312% | 70% | 0.5072 | -1 | 5 | -0.4928 | 54.4408 | 52.6772 | 2027-07-17 | 50.9529 | 54.0822 | 56.6615 | 2027-07-17 | 4.552% | 0.2594% | 70% | 0.26286 | 2 | 8 | 2.2629 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 54.7975 | 58.164 | 59.0909 | 59.0963 | 1.0088 | TRUE | 59.0963 | 2027 | 2027-07-18 | 5.788% | 1.569% | 0.009035% | 70% | 0.5096 | -1 | 5 | -0.4904 | 54.3193 | 54.7975 | 2027-07-18 | 52.9887 | 56.244 | 58.9306 | 2027-07-18 | 4.559% | 0.2803% | 70% | 0.26525 | 2 | 8 | 2.2653 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 33.038 | 35.0684 | 35.6309 | 35.6325 | 0.60956 | FALSE | 58.8219 | 2020 | 2027-07-19 | 5.79% | 1.579% | 0.009962% | 70% | 0.51192 | -1 | 5 | -0.48808 | 54.1968 | 33.038 | 2027-07-19 | 31.994 | 33.9602 | 35.5849 | 2027-07-19 | 4.566% | 0.3021% | 70% | 0.26758 | 2 | 8 | 2.2676 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 40.1386 | 42.6061 | 43.294 | 43.2971 | 0.74227 | FALSE | 57.9669 | 2020 | 2027-07-20 | 5.792% | 1.589% | 0.0111% | 70% | 0.51419 | -1 | 5 | -0.48581 | 54.0734 | 40.1386 | 2027-07-20 | 38.8446 | 41.2326 | 43.2082 | 2027-07-20 | 4.572% | 0.3248% | 70% | 0.26985 | 2 | 8 | 2.2698 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 52.3813 | 55.6026 | 56.5061 | 56.5128 | 0.97093 | FALSE | 56.5131 | 2026 | 2027-07-21 | 5.793% | 1.599% | 0.01244% | 70% | 0.51639 | -1 | 5 | -0.48361 | 53.9491 | 52.3813 | 2027-07-21 | 50.6314 | 53.745 | 56.3242 | 2027-07-21 | 4.579% | 0.3484% | 70% | 0.27205 | 2 | 8 | 2.2721 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 44.0053 | 46.7123 | 47.4763 | 47.4812 | 0.81755 | FALSE | 54.9881 | 2021 | 2027-07-22 | 5.795% | 1.609% | 0.01399% | 70% | 0.51854 | -1 | 5 | -0.48146 | 53.8241 | 44.0053 | 2027-07-22 | 42.5607 | 45.1789 | 47.3503 | 2027-07-22 | 4.586% | 0.3728% | 70% | 0.27419 | 2 | 8 | 2.2742 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 38.8129 | 41.2013 | 41.8794 | 41.8834 | 0.72275 | FALSE | 56.4993 | 2018 | 2027-07-23 | 5.797% | 1.619% | 0.01576% | 70% | 0.52062 | -1 | 5 | -0.47938 | 53.6985 | 38.8129 | 2027-07-23 | 37.5529 | 39.8638 | 41.7827 | 2027-07-23 | 4.592% | 0.3981% | 70% | 0.27628 | 2 | 8 | 2.2763 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 52.7452 | 55.992 | 56.9194 | 56.9293 | 0.98457 | FALSE | 56.9294 | 2026 | 2027-07-24 | 5.799% | 1.629% | 0.01775% | 70% | 0.52264 | -1 | 5 | -0.47736 | 53.5718 | 52.7452 | 2027-07-24 | 50.9494 | 54.0857 | 56.693 | 2027-07-24 | 4.599% | 0.4243% | 70% | 0.2783 | 2 | 8 | 2.2783 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 28.2063 | 29.9432 | 30.4422 | 30.4442 | 0.52771 | FALSE | 57.0917 | 2018 | 2027-07-25 | 5.801% | 1.639% | 0.0201% | 70% | 0.5246 | -1 | 5 | -0.4754 | 53.4436 | 28.2063 | 2027-07-25 | 27.3173 | 28.9994 | 30.3995 | 2027-07-25 | 4.606% | 0.4509% | 70% | 0.28026 | 2 | 8 | 2.2803 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 44.4295 | 47.1663 | 47.9573 | 47.9656 | 0.83331 | FALSE | 56.9691 | 2020 | 2027-07-26 | 5.802% | 1.649% | 0.02276% | 70% | 0.52651 | -1 | 5 | -0.47349 | 53.3142 | 44.4295 | 2027-07-26 | 42.9419 | 45.587 | 47.7912 | 2027-07-26 | 4.612% | 0.4771% | 70% | 0.28217 | 2 | 8 | 2.2822 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 54.7191 | 58.0908 | 59.0709 | 59.0861 | 1.0289 | TRUE | 59.0861 | 2027 | 2027-07-27 | 5.804% | 1.659% | 0.02574% | 70% | 0.52836 | -1 | 5 | -0.47164 | 53.1835 | 54.7191 | 2027-07-27 | 52.8191 | 56.0737 | 58.789 | 2027-07-27 | 4.619% | 0.5028% | 70% | 0.28402 | 2 | 8 | 2.284 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 43.623 | 46.3119 | 47.0981 | 47.1083 | 0.82221 | FALSE | 55.2359 | 2020 | 2027-07-28 | 5.806% | 1.669% | 0.02903% | 70% | 0.53015 | -1 | 5 | -0.46985 | 53.0517 | 43.623 | 2027-07-28 | 42.1541 | 44.7524 | 46.9227 | 2027-07-28 | 4.625% | 0.5281% | 70% | 0.28581 | 2 | 8 | 2.2858 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 25.699 | 27.2836 | 27.7496 | 27.752 | 0.48551 | FALSE | 58.8074 | 2018 | 2027-07-29 | 5.808% | 1.679% | 0.03264% | 70% | 0.53189 | -1 | 5 | -0.46811 | 52.9189 | 25.699 | 2027-07-29 | 24.8929 | 26.4278 | 27.7113 | 2027-07-29 | 4.632% | 0.5529% | 70% | 0.28755 | 2 | 8 | 2.2875 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 42.6552 | 45.2862 | 46.0643 | 46.0765 | 0.80801 | FALSE | 48.6782 | 2020 | 2027-07-30 | 5.81% | 1.689% | 0.03657% | 70% | 0.53357 | -1 | 5 | -0.46643 | 52.7851 | 42.6552 | 2027-07-30 | 41.2133 | 43.7553 | 45.8834 | 2027-07-30 | 4.638% | 0.5773% | 70% | 0.28923 | 2 | 8 | 2.2892 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 53.4025 | 56.6974 | 57.6773 | 57.7008 | 1.0143 | TRUE | 57.7008 | 2027 | 2027-07-31 | 5.811% | 1.699% | 0.04076% | 70% | 0.5352 | -1 | 5 | -0.4648 | 52.6505 | 53.4025 | 2027-07-31 | 51.5121 | 54.6904 | 57.3542 | 2027-07-31 | 4.645% | 0.6007% | 70% | 0.29086 | 2 | 8 | 2.2909 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 53.0721 | 56.3477 | 57.3273 | 57.3532 | 1.0106 | TRUE | 57.3532 | 2027 | 2027-08-01 | 5.813% | 1.709% | 0.04504% | 70% | 0.53678 | -1 | 5 | -0.46322 | 52.5154 | 53.0721 | 2027-08-01 | 51.1857 | 54.3449 | 56.9957 | 2027-08-01 | 4.651% | 0.6232% | 70% | 0.29244 | 2 | 8 | 2.2924 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 53.2986 | 56.5893 | 57.579 | 57.6074 | 1.0175 | TRUE | 57.6074 | 2027 | 2027-08-02 | 5.815% | 1.719% | 0.04943% | 70% | 0.53831 | -1 | 5 | -0.46169 | 52.3797 | 53.2986 | 2027-08-02 | 51.397 | 54.5702 | 57.2359 | 2027-08-02 | 4.657% | 0.6449% | 70% | 0.29397 | 2 | 8 | 2.294 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 53.4058 | 56.7042 | 57.7016 | 57.7327 | 1.0222 | TRUE | 57.7327 | 2027 | 2027-08-03 | 5.817% | 1.729% | 0.05392% | 70% | 0.53979 | -1 | 5 | -0.46021 | 52.2436 | 53.4058 | 2027-08-03 | 51.4936 | 54.6738 | 57.3484 | 2027-08-03 | 4.664% | 0.6657% | 70% | 0.29545 | 2 | 8 | 2.2955 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 50.7736 | 53.9105 | 54.8643 | 54.8952 | 0.97438 | FALSE | 54.9406 | 2018 | 2027-08-04 | 5.819% | 1.738% | 0.05852% | 70% | 0.54123 | -1 | 5 | -0.45877 | 52.1073 | 50.7736 | 2027-08-04 | 48.9611 | 51.9859 | 54.5326 | 2027-08-04 | 4.67% | 0.6856% | 70% | 0.29689 | 2 | 8 | 2.2969 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 40.9956 | 43.5292 | 44.3038 | 44.3233 | 0.78867 | FALSE | 53.5906 | 2018 | 2027-08-05 | 5.82% | 1.748% | 0.06321% | 70% | 0.54261 | -1 | 5 | -0.45739 | 51.9707 | 40.9956 | 2027-08-05 | 39.5956 | 42.0427 | 44.1052 | 2027-08-05 | 4.676% | 0.7046% | 70% | 0.29827 | 2 | 8 | 2.2983 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 48.635 | 51.6417 | 52.5659 | 52.5985 | 0.93823 | FALSE | 56.6451 | 2020 | 2027-08-06 | 5.822% | 1.758% | 0.06801% | 70% | 0.54395 | -1 | 5 | -0.45605 | 51.834 | 48.635 | 2027-08-06 | 46.9053 | 49.8051 | 52.2519 | 2027-08-06 | 4.683% | 0.7227% | 70% | 0.29961 | 2 | 8 | 2.2996 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 51.4799 | 54.6636 | 55.6474 | 55.6877 | 0.99578 | FALSE | 55.6879 | 2026 | 2027-08-07 | 5.824% | 1.768% | 0.07291% | 70% | 0.54525 | -1 | 5 | -0.45475 | 51.6978 | 51.4799 | 2027-08-07 | 49.6177 | 52.6862 | 55.2782 | 2027-08-07 | 4.689% | 0.7399% | 70% | 0.3009 | 2 | 8 | 2.3009 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 52.4206 | 55.6635 | 56.6709 | 56.7149 | 1.0166 | FALSE | 56.7149 | 2024 | 2027-08-08 | 5.826% | 1.778% | 0.07761% | 70% | 0.5465 | -1 | 5 | -0.4535 | 51.5623 | 52.4206 | 2027-08-08 | 50.5179 | 53.6431 | 56.2859 | 2027-08-08 | 4.695% | 0.7565% | 70% | 0.30216 | 2 | 8 | 2.3022 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 50.7113 | 53.8495 | 54.8295 | 54.8736 | 0.98606 | FALSE | 54.9285 | 2018 | 2027-08-09 | 5.828% | 1.787% | 0.08196% | 70% | 0.54771 | -1 | 5 | -0.45229 | 51.4274 | 50.7113 | 2027-08-09 | 48.8731 | 51.8975 | 54.4579 | 2027-08-09 | 4.702% | 0.773% | 70% | 0.30337 | 2 | 8 | 2.3034 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 49.3145 | 52.3673 | 53.3257 | 53.369 | 0.96139 | FALSE | 53.3706 | 2026 | 2027-08-10 | 5.829% | 1.797% | 0.08595% | 70% | 0.54888 | -1 | 5 | -0.45112 | 51.2927 | 49.3145 | 2027-08-10 | 47.5346 | 50.4771 | 52.9709 | 2027-08-10 | 4.708% | 0.7895% | 70% | 0.30453 | 2 | 8 | 2.3045 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 47.1941 | 50.1165 | 51.0388 | 51.0795 | 0.92242 | FALSE | 51.1371 | 2021 | 2027-08-11 | 5.831% | 1.807% | 0.08958% | 70% | 0.55 | -1 | 5 | -0.45 | 51.158 | 47.1941 | 2027-08-11 | 45.505 | 48.3228 | 50.7134 | 2027-08-11 | 4.714% | 0.8059% | 70% | 0.30566 | 2 | 8 | 2.3057 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 47.6143 | 50.5638 | 51.4994 | 51.5426 | 0.93311 | FALSE | 51.5454 | 2026 | 2027-08-12 | 5.833% | 1.817% | 0.09285% | 70% | 0.55109 | -1 | 5 | -0.44891 | 51.023 | 47.6143 | 2027-08-12 | 45.9012 | 48.7445 | 51.1593 | 2027-08-12 | 4.72% | 0.8222% | 70% | 0.30675 | 2 | 8 | 2.3067 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 35.7838 | 38.0011 | 38.7081 | 38.7294 | 0.70291 | FALSE | 44.585 | 2018 | 2027-08-13 | 5.835% | 1.826% | 0.09574% | 70% | 0.55214 | -1 | 5 | -0.44786 | 50.8874 | 35.7838 | 2027-08-13 | 34.5781 | 36.7208 | 38.5424 | 2027-08-13 | 4.726% | 0.8385% | 70% | 0.3078 | 2 | 8 | 2.3078 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 35.6557 | 37.8659 | 38.5741 | 38.5959 | 0.70227 | FALSE | 56.1679 | 2018 | 2027-08-14 | 5.837% | 1.836% | 0.09835% | 70% | 0.55316 | -1 | 5 | -0.44684 | 50.7507 | 35.6557 | 2027-08-14 | 34.4529 | 36.5884 | 38.406 | 2027-08-14 | 4.733% | 0.8556% | 70% | 0.30882 | 2 | 8 | 2.3088 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 33.3007 | 35.3656 | 36.0306 | 36.0492 | 0.65763 | FALSE | 48.0137 | 2020 | 2027-08-15 | 5.839% | 1.846% | 0.1007% | 70% | 0.55414 | -1 | 5 | -0.44586 | 50.6128 | 33.3007 | 2027-08-15 | 32.1914 | 34.1874 | 35.888 | 2027-08-15 | 4.739% | 0.8742% | 70% | 0.30979 | 2 | 8 | 2.3098 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 38.2866 | 40.6613 | 41.43 | 41.4579 | 0.75828 | FALSE | 56.5345 | 2018 | 2027-08-16 | 5.84% | 1.855% | 0.1029% | 70% | 0.55508 | -1 | 5 | -0.44492 | 50.4732 | 38.2866 | 2027-08-16 | 36.9667 | 39.2595 | 41.2151 | 2027-08-16 | 4.745% | 0.8942% | 70% | 0.31074 | 2 | 8 | 2.3107 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 23.9173 | 25.4012 | 25.884 | 25.8908 | 0.47482 | FALSE | 53.8586 | 2018 | 2027-08-17 | 5.842% | 1.865% | 0.1049% | 70% | 0.55599 | -1 | 5 | -0.44401 | 50.3317 | 23.9173 | 2027-08-17 | 23.1668 | 24.6042 | 25.8314 | 2027-08-17 | 4.751% | 0.9156% | 70% | 0.31165 | 2 | 8 | 2.3116 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 32.0543 | 34.0438 | 34.6942 | 34.7121 | 0.63833 | FALSE | 45.3321 | 2021 | 2027-08-18 | 5.844% | 1.875% | 0.1067% | 70% | 0.55687 | -1 | 5 | -0.44313 | 50.188 | 32.0543 | 2027-08-18 | 30.9875 | 32.9108 | 34.5545 | 2027-08-18 | 4.757% | 0.9385% | 70% | 0.31253 | 2 | 8 | 2.3125 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 33.4771 | 35.5556 | 36.2384 | 36.2591 | 0.66864 | FALSE | 41.8172 | 2021 | 2027-08-19 | 5.846% | 1.884% | 0.1082% | 70% | 0.55772 | -1 | 5 | -0.44228 | 50.0418 | 33.4771 | 2027-08-19 | 32.3484 | 34.3568 | 36.0751 | 2027-08-19 | 4.763% | 0.9629% | 70% | 0.31337 | 2 | 8 | 2.3134 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 48.8708 | 51.906 | 52.908 | 52.9643 | 0.97949 | FALSE | 52.9653 | 2026 | 2027-08-20 | 5.848% | 1.894% | 0.1096% | 70% | 0.55853 | -1 | 5 | -0.44147 | 49.8927 | 48.8708 | 2027-08-20 | 47.0332 | 49.9543 | 52.4559 | 2027-08-20 | 4.769% | 0.9888% | 70% | 0.31419 | 2 | 8 | 2.3142 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 38.7118 | 41.1169 | 41.9147 | 41.9464 | 0.77798 | FALSE | 53.9828 | 2020 | 2027-08-21 | 5.849% | 1.903% | 0.1107% | 70% | 0.55932 | -1 | 5 | -0.44068 | 49.742 | 38.7118 | 2027-08-21 | 37.3459 | 39.6661 | 41.6552 | 2027-08-21 | 4.775% | 1.016% | 70% | 0.31498 | 2 | 8 | 2.315 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 27.1876 | 28.8773 | 29.4404 | 29.4521 | 0.54785 | FALSE | 55.501 | 2018 | 2027-08-22 | 5.851% | 1.913% | 0.1119% | 70% | 0.56008 | -1 | 5 | -0.43992 | 49.5905 | 27.1876 | 2027-08-22 | 26.3053 | 27.9401 | 29.343 | 2027-08-22 | 4.781% | 1.045% | 70% | 0.31573 | 2 | 8 | 2.3157 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 42.3048 | 44.9348 | 45.8156 | 45.8569 | 0.85552 | FALSE | 53.0622 | 2018 | 2027-08-23 | 5.853% | 1.922% | 0.1134% | 70% | 0.56081 | -1 | 5 | -0.43919 | 49.4377 | 42.3048 | 2027-08-23 | 40.7557 | 43.2894 | 45.4659 | 2027-08-23 | 4.787% | 1.074% | 70% | 0.31646 | 2 | 8 | 2.3165 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 49.4785 | 52.5555 | 53.5908 | 53.6527 | 1.004 | TRUE | 53.6527 | 2027 | 2027-08-24 | 5.855% | 1.932% | 0.1153% | 70% | 0.56151 | -1 | 5 | -0.43849 | 49.2835 | 49.4785 | 2027-08-24 | 47.5594 | 50.517 | 53.0602 | 2027-08-24 | 4.793% | 1.104% | 70% | 0.31717 | 2 | 8 | 2.3172 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 27.8621 | 29.5954 | 30.1813 | 30.1949 | 0.56673 | FALSE | 51.4191 | 2021 | 2027-08-25 | 5.857% | 1.941% | 0.1176% | 70% | 0.56219 | -1 | 5 | -0.43781 | 49.1275 | 27.8621 | 2027-08-25 | 26.9451 | 28.6213 | 30.064 | 2027-08-25 | 4.799% | 1.135% | 70% | 0.31785 | 2 | 8 | 2.3178 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 35.6094 | 37.8253 | 38.5779 | 38.6063 | 0.72684 | FALSE | 52.5536 | 2020 | 2027-08-26 | 5.858% | 1.951% | 0.1203% | 70% | 0.56284 | -1 | 5 | -0.43716 | 48.9693 | 35.6094 | 2027-08-26 | 34.3519 | 36.4895 | 38.3313 | 2027-08-26 | 4.805% | 1.167% | 70% | 0.3185 | 2 | 8 | 2.3185 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 45.0709 | 47.8765 | 48.8338 | 48.8875 | 0.92329 | FALSE | 48.8913 | 2026 | 2027-08-27 | 5.86% | 1.96% | 0.1234% | 70% | 0.56347 | -1 | 5 | -0.43653 | 48.8088 | 45.0709 | 2027-08-27 | 43.3404 | 46.0383 | 48.365 | 2027-08-27 | 4.811% | 1.2% | 70% | 0.31913 | 2 | 8 | 2.3191 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 48.1915 | 51.1923 | 52.221 | 52.2864 | 0.99065 | FALSE | 53.3193 | 2021 | 2027-08-28 | 5.862% | 1.97% | 0.1269% | 70% | 0.56407 | -1 | 5 | -0.43593 | 48.6455 | 48.1915 | 2027-08-28 | 46.281 | 49.1629 | 51.6507 | 2027-08-28 | 4.816% | 1.232% | 70% | 0.31973 | 2 | 8 | 2.3197 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 32.3355 | 34.3496 | 35.0432 | 35.0672 | 0.66658 | FALSE | 52.6927 | 2021 | 2027-08-29 | 5.864% | 1.979% | 0.1306% | 70% | 0.56466 | -1 | 5 | -0.43534 | 48.4793 | 32.3355 | 2027-08-29 | 31.211 | 33.1552 | 34.835 | 2027-08-29 | 4.822% | 1.263% | 70% | 0.32031 | 2 | 8 | 2.3203 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 47.5646 | 50.5283 | 51.5535 | 51.6214 | 0.98454 | FALSE | 51.6223 | 2026 | 2027-08-30 | 5.866% | 1.989% | 0.1345% | 70% | 0.56522 | -1 | 5 | -0.43478 | 48.3099 | 47.5646 | 2027-08-30 | 45.6631 | 48.5084 | 50.9692 | 2027-08-30 | 4.828% | 1.292% | 70% | 0.32087 | 2 | 8 | 2.3209 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 20.0391 | 21.2882 | 21.7221 | 21.7272 | 0.41581 | FALSE | 51.1122 | 2021 | 2027-08-31 | 5.867% | 1.998% | 0.1387% | 70% | 0.56576 | -1 | 5 | -0.43424 | 48.137 | 20.0391 | 2027-08-31 | 19.4211 | 20.6316 | 21.6795 | 2027-08-31 | 4.834% | 1.319% | 70% | 0.32141 | 2 | 8 | 2.3214 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 42.5334 | 45.1855 | 46.111 | 46.1664 | 0.88664 | FALSE | 46.1725 | 2026 | 2027-09-01 | 5.869% | 2.007% | 0.1432% | 70% | 0.56628 | -1 | 5 | -0.43372 | 47.9602 | 42.5334 | 2027-09-01 | 40.8875 | 43.4369 | 45.6459 | 2027-09-01 | 4.839% | 1.345% | 70% | 0.32193 | 2 | 8 | 2.3219 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 37.6401 | 39.9877 | 40.8107 | 40.8528 | 0.78744 | FALSE | 43.9322 | 2018 | 2027-09-02 | 5.871% | 2.017% | 0.1479% | 70% | 0.56677 | -1 | 5 | -0.43323 | 47.7793 | 37.6401 | 2027-09-02 | 36.2421 | 38.5026 | 40.4631 | 2027-09-02 | 4.845% | 1.369% | 70% | 0.32243 | 2 | 8 | 2.3224 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 31.6202 | 33.5931 | 34.2877 | 34.315 | 0.66389 | FALSE | 53.1841 | 2018 | 2027-09-03 | 5.873% | 2.026% | 0.153% | 70% | 0.56726 | -1 | 5 | -0.43274 | 47.5939 | 31.6202 | 2027-09-03 | 30.5103 | 32.4139 | 34.0664 | 2027-09-03 | 4.851% | 1.392% | 70% | 0.32291 | 2 | 8 | 2.3229 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 48.0261 | 51.0235 | 52.0834 | 52.166 | 1.0131 | FALSE | 52.708 | 2018 | 2027-09-04 | 5.875% | 2.035% | 0.1583% | 70% | 0.56772 | -1 | 5 | -0.43228 | 47.4044 | 48.0261 | 2027-09-04 | 46.0571 | 48.9316 | 51.4292 | 2027-09-04 | 4.856% | 1.412% | 70% | 0.32338 | 2 | 8 | 2.3234 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 41.1404 | 43.7089 | 44.6212 | 44.6809 | 0.87115 | FALSE | 52.3602 | 2020 | 2027-09-05 | 5.876% | 2.044% | 0.1637% | 70% | 0.56816 | -1 | 5 | -0.43184 | 47.2112 | 41.1404 | 2027-09-05 | 39.5436 | 42.0125 | 44.1595 | 2027-09-05 | 4.862% | 1.429% | 70% | 0.32382 | 2 | 8 | 2.3238 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 44.7261 | 47.5194 | 48.5157 | 48.5921 | 0.95121 | FALSE | 51.2536 | 2018 | 2027-09-06 | 5.878% | 2.054% | 0.169% | 70% | 0.56859 | -1 | 5 | -0.43141 | 47.0146 | 44.7261 | 2027-09-06 | 42.9253 | 45.6061 | 47.9396 | 2027-09-06 | 4.868% | 1.443% | 70% | 0.32425 | 2 | 8 | 2.3242 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 34.8474 | 37.0244 | 37.8042 | 37.8461 | 0.74389 | FALSE | 52.76 | 2018 | 2027-09-07 | 5.88% | 2.063% | 0.1742% | 70% | 0.569 | -1 | 5 | -0.431 | 46.8148 | 34.8474 | 2027-09-07 | 33.5723 | 35.6696 | 37.4969 | 2027-09-07 | 4.873% | 1.453% | 70% | 0.32466 | 2 | 8 | 2.3247 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 39.7218 | 42.2042 | 43.0971 | 43.1581 | 0.85186 | FALSE | 48.2272 | 2020 | 2027-09-08 | 5.882% | 2.072% | 0.1791% | 70% | 0.5694 | -1 | 5 | -0.4306 | 46.6118 | 39.7218 | 2027-09-08 | 38.193 | 40.5798 | 42.661 | 2027-09-08 | 4.879% | 1.46% | 70% | 0.32506 | 2 | 8 | 2.3251 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 16.763 | 17.8109 | 18.1895 | 18.1924 | 0.36062 | FALSE | 49.5377 | 2020 | 2027-09-09 | 5.884% | 2.081% | 0.184% | 70% | 0.56978 | -1 | 5 | -0.43022 | 46.4056 | 16.763 | 2027-09-09 | 16.265 | 17.2818 | 18.1691 | 2027-09-09 | 4.884% | 1.463% | 70% | 0.32544 | 2 | 8 | 2.3254 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 43.997 | 46.7483 | 47.7463 | 47.8304 | 0.95226 | FALSE | 47.8339 | 2026 | 2027-09-10 | 5.885% | 2.09% | 0.1886% | 70% | 0.57015 | -1 | 5 | -0.42985 | 46.1966 | 43.997 | 2027-09-10 | 42.2306 | 44.8715 | 47.1782 | 2027-09-10 | 4.889% | 1.463% | 70% | 0.3258 | 2 | 8 | 2.3258 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 46.2178 | 49.1089 | 50.1619 | 50.2588 | 1.0051 | TRUE | 50.2588 | 2027 | 2027-09-11 | 5.887% | 2.099% | 0.1927% | 70% | 0.5705 | -1 | 5 | -0.4295 | 45.9848 | 46.2178 | 2027-09-11 | 44.3285 | 47.1015 | 49.5256 | 2027-09-11 | 4.895% | 1.459% | 70% | 0.32616 | 2 | 8 | 2.3262 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 35.606 | 37.834 | 38.6489 | 38.7007 | 0.77744 | FALSE | 50.4549 | 2018 | 2027-09-12 | 5.889% | 2.108% | 0.1963% | 70% | 0.57084 | -1 | 5 | -0.42916 | 45.7704 | 35.606 | 2027-09-12 | 34.2935 | 36.4394 | 38.3169 | 2027-09-12 | 4.9% | 1.453% | 70% | 0.32649 | 2 | 8 | 2.3265 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 11.238 | 11.9415 | 12.1998 | 12.1998 | 0.24621 | FALSE | 48.1578 | 2020 | 2027-09-13 | 5.891% | 2.117% | 0.1993% | 70% | 0.57116 | -1 | 5 | -0.42884 | 45.5535 | 11.238 | 2027-09-13 | 10.9179 | 11.6014 | 12.1998 | 2027-09-13 | 4.905% | 1.444% | 70% | 0.32682 | 2 | 8 | 2.3268 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 37.6952 | 40.0556 | 40.9258 | 40.9886 | 0.83109 | FALSE | 47.8661 | 2020 | 2027-09-14 | 5.893% | 2.126% | 0.2019% | 70% | 0.57147 | -1 | 5 | -0.42853 | 45.3341 | 37.6952 | 2027-09-14 | 36.28 | 38.5517 | 40.5425 | 2027-09-14 | 4.91% | 1.433% | 70% | 0.32713 | 2 | 8 | 2.3271 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 42.1279 | 44.7667 | 45.7434 | 45.828 | 0.93366 | FALSE | 49.3088 | 2020 | 2027-09-15 | 5.894% | 2.135% | 0.2038% | 70% | 0.57177 | -1 | 5 | -0.42823 | 45.1125 | 42.1279 | 2027-09-15 | 40.4793 | 43.0148 | 45.2385 | 2027-09-15 | 4.916% | 1.421% | 70% | 0.32743 | 2 | 8 | 2.3274 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 25.0646 | 26.635 | 27.2187 | 27.2393 | 0.55765 | FALSE | 44.0254 | 2018 | 2027-09-16 | 5.896% | 2.144% | 0.2053% | 70% | 0.57206 | -1 | 5 | -0.42794 | 44.8886 | 25.0646 | 2027-09-16 | 24.2455 | 25.7646 | 27.098 | 2027-09-16 | 4.921% | 1.405% | 70% | 0.32772 | 2 | 8 | 2.3277 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 46.1362 | 49.0279 | 50.1067 | 50.2102 | 1.033 | TRUE | 50.2102 | 2027 | 2027-09-17 | 5.898% | 2.153% | 0.2061% | 70% | 0.57234 | -1 | 5 | -0.42766 | 44.6627 | 46.1362 | 2027-09-17 | 44.298 | 47.0745 | 49.5134 | 2027-09-17 | 4.926% | 1.388% | 70% | 0.328 | 2 | 8 | 2.328 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 45.4053 | 48.2521 | 49.3184 | 49.4204 | 1.0219 | TRUE | 49.4204 | 2027 | 2027-09-18 | 5.9% | 2.162% | 0.2065% | 70% | 0.57261 | -1 | 5 | -0.42739 | 44.434 | 45.4053 | 2027-09-18 | 43.6069 | 46.3409 | 48.7444 | 2027-09-18 | 4.931% | 1.368% | 70% | 0.32827 | 2 | 8 | 2.3283 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 43.777 | 46.5226 | 47.555 | 47.6517 | 0.99035 | FALSE | 47.6525 | 2026 | 2027-09-19 | 5.902% | 2.171% | 0.2059% | 70% | 0.57286 | -1 | 5 | -0.42714 | 44.2023 | 43.777 | 2027-09-19 | 42.0589 | 44.6967 | 47.0174 | 2027-09-19 | 4.936% | 1.35% | 70% | 0.32852 | 2 | 8 | 2.3285 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 43.7737 | 46.52 | 47.5565 | 47.6534 | 0.99558 | FALSE | 48.89 | 2018 | 2027-09-20 | 5.903% | 2.18% | 0.2045% | 70% | 0.57311 | -1 | 5 | -0.42689 | 43.9676 | 43.7737 | 2027-09-20 | 42.0592 | 44.6979 | 47.021 | 2027-09-20 | 4.941% | 1.335% | 70% | 0.32877 | 2 | 8 | 2.3288 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 45.2325 | 48.0712 | 49.1467 | 49.2464 | 1.0344 | TRUE | 49.2464 | 2027 | 2027-09-21 | 5.905% | 2.188% | 0.2024% | 70% | 0.57335 | -1 | 5 | -0.42665 | 43.7303 | 45.2325 | 2027-09-21 | 43.463 | 46.1907 | 48.5939 | 2027-09-21 | 4.945% | 1.325% | 70% | 0.32901 | 2 | 8 | 2.329 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 44.046 | 46.8111 | 47.8627 | 47.9584 | 1.0128 | TRUE | 47.9584 | 2027 | 2027-09-22 | 5.907% | 2.197% | 0.1994% | 70% | 0.57358 | -1 | 5 | -0.42642 | 43.4904 | 44.046 | 2027-09-22 | 42.3261 | 44.9833 | 47.326 | 2027-09-22 | 4.95% | 1.318% | 70% | 0.32923 | 2 | 8 | 2.3292 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 33.1388 | 35.2199 | 36.0143 | 36.0612 | 0.76575 | FALSE | 41.9604 | 2021 | 2027-09-23 | 5.909% | 2.206% | 0.1957% | 70% | 0.57379 | -1 | 5 | -0.42621 | 43.2482 | 33.1388 | 2027-09-23 | 31.9665 | 33.974 | 35.7452 | 2027-09-23 | 4.955% | 1.316% | 70% | 0.32945 | 2 | 8 | 2.3295 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 22.2325 | 23.6292 | 24.1643 | 24.1786 | 0.51631 | FALSE | 41.0389 | 2021 | 2027-09-24 | 5.911% | 2.214% | 0.1911% | 70% | 0.574 | -1 | 5 | -0.426 | 43.0038 | 22.2325 | 2027-09-24 | 21.5329 | 22.8856 | 24.0798 | 2027-09-24 | 4.96% | 1.318% | 70% | 0.32966 | 2 | 8 | 2.3297 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 33.6484 | 35.7629 | 36.5759 | 36.6234 | 0.78652 | FALSE | 36.6351 | 2026 | 2027-09-25 | 5.912% | 2.223% | 0.1863% | 70% | 0.57421 | -1 | 5 | -0.42579 | 42.7573 | 33.6484 | 2027-09-25 | 32.4445 | 34.4833 | 36.2845 | 2027-09-25 | 4.964% | 1.33% | 70% | 0.32986 | 2 | 8 | 2.3299 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 35.0209 | 37.2224 | 38.072 | 38.1238 | 0.82348 | FALSE | 39.7914 | 2018 | 2027-09-26 | 5.914% | 2.232% | 0.1818% | 70% | 0.5744 | -1 | 5 | -0.4256 | 42.5086 | 35.0209 | 2027-09-26 | 33.7413 | 35.8623 | 37.7373 | 2027-09-26 | 4.969% | 1.355% | 70% | 0.33006 | 2 | 8 | 2.3301 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 14.9988 | 15.9419 | 16.3072 | 16.3095 | 0.35435 | FALSE | 40.2572 | 2018 | 2027-09-27 | 5.916% | 2.24% | 0.1774% | 70% | 0.57459 | -1 | 5 | -0.42541 | 42.2579 | 14.9988 | 2027-09-27 | 14.5656 | 15.4815 | 16.2917 | 2027-09-27 | 4.973% | 1.391% | 70% | 0.33024 | 2 | 8 | 2.3302 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 15.0682 | 16.016 | 16.3844 | 16.3867 | 0.35815 | FALSE | 31.059 | 2021 | 2027-09-28 | 5.918% | 2.249% | 0.1733% | 70% | 0.57477 | -1 | 5 | -0.42523 | 42.0055 | 15.0682 | 2027-09-28 | 14.6319 | 15.5523 | 16.367 | 2027-09-28 | 4.977% | 1.439% | 70% | 0.33042 | 2 | 8 | 2.3304 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 21.3623 | 22.7065 | 23.2308 | 23.2427 | 0.51105 | FALSE | 45.4793 | 2018 | 2027-09-29 | 5.92% | 2.257% | 0.1694% | 70% | 0.57494 | -1 | 5 | -0.42506 | 41.7514 | 21.3623 | 2027-09-29 | 20.6833 | 21.9847 | 23.1373 | 2027-09-29 | 4.982% | 1.499% | 70% | 0.3306 | 2 | 8 | 2.3306 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 29.5128 | 31.3704 | 32.0975 | 32.1288 | 0.71073 | FALSE | 37.7312 | 2020 | 2027-09-30 | 5.921% | 2.265% | 0.1658% | 70% | 0.5751 | -1 | 5 | -0.4249 | 41.496 | 29.5128 | 2027-09-30 | 28.4541 | 30.245 | 31.8322 | 2027-09-30 | 4.986% | 1.572% | 70% | 0.33076 | 2 | 8 | 2.3308 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 34.5782 | 36.7553 | 37.6105 | 37.6575 | 0.83816 | FALSE | 44.2159 | 2020 | 2027-10-01 | 5.923% | 2.274% | 0.1624% | 70% | 0.57526 | -1 | 5 | -0.42474 | 41.2395 | 34.5782 | 2027-10-01 | 33.2302 | 35.3225 | 37.1777 | 2027-10-01 | 4.99% | 1.656% | 70% | 0.33092 | 2 | 8 | 2.3309 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 39.1368 | 41.6017 | 42.5732 | 42.6367 | 0.95491 | FALSE | 42.6392 | 2026 | 2027-10-02 | 5.925% | 2.282% | 0.1592% | 70% | 0.57541 | -1 | 5 | -0.42459 | 40.9806 | 39.1368 | 2027-10-02 | 37.4819 | 39.8426 | 41.937 | 2027-10-02 | 4.994% | 1.754% | 70% | 0.33107 | 2 | 8 | 2.3311 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 34.8192 | 37.0129 | 37.8804 | 37.9279 | 0.85486 | FALSE | 37.9349 | 2026 | 2027-10-03 | 5.927% | 2.29% | 0.1578% | 70% | 0.57556 | -1 | 5 | -0.42444 | 40.7176 | 34.8192 | 2027-10-03 | 33.394 | 35.4979 | 37.3655 | 2027-10-03 | 4.998% | 1.87% | 70% | 0.33122 | 2 | 8 | 2.3312 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 41.5392 | 44.1572 | 45.1959 | 45.2677 | 1.0269 | TRUE | 45.2677 | 2027 | 2027-10-04 | 5.929% | 2.298% | 0.1586% | 70% | 0.5757 | -1 | 5 | -0.4243 | 40.451 | 41.5392 | 2027-10-04 | 39.6446 | 42.1431 | 44.3622 | 2027-10-04 | 5.002% | 2% | 70% | 0.33136 | 2 | 8 | 2.3314 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 41.2153 | 43.8137 | 44.8481 | 44.9207 | 1.0257 | TRUE | 44.9207 | 2027 | 2027-10-05 | 5.93% | 2.306% | 0.1616% | 70% | 0.57584 | -1 | 5 | -0.42416 | 40.181 | 41.2153 | 2027-10-05 | 39.2801 | 41.7565 | 43.9569 | 2027-10-05 | 5.006% | 2.146% | 70% | 0.33149 | 2 | 8 | 2.3315 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 14.6598 | 15.5843 | 15.9536 | 15.9561 | 0.36679 | FALSE | 37.4563 | 2021 | 2027-10-06 | 5.932% | 2.315% | 0.1668% | 70% | 0.57596 | -1 | 5 | -0.42404 | 39.9081 | 14.6598 | 2027-10-06 | 14.226 | 15.1232 | 15.9208 | 2027-10-06 | 5.01% | 2.306% | 70% | 0.33162 | 2 | 8 | 2.3316 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 31.051 | 33.0099 | 33.7948 | 33.8355 | 0.78305 | FALSE | 42.3299 | 2021 | 2027-10-07 | 5.934% | 2.323% | 0.1743% | 70% | 0.57609 | -1 | 5 | -0.42391 | 39.6326 | 31.051 | 2027-10-07 | 29.7141 | 31.5886 | 33.2558 | 2027-10-07 | 5.013% | 2.481% | 70% | 0.33175 | 2 | 8 | 2.3317 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 14.966 | 15.9105 | 16.2901 | 16.2936 | 0.37966 | FALSE | 42.6921 | 2021 | 2027-10-08 | 5.936% | 2.331% | 0.1842% | 70% | 0.57621 | -1 | 5 | -0.42379 | 39.3551 | 14.966 | 2027-10-08 | 14.5129 | 15.4287 | 16.2437 | 2027-10-08 | 5.017% | 2.671% | 70% | 0.33187 | 2 | 8 | 2.3319 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 39.1727 | 41.6455 | 42.6427 | 42.7271 | 1.0025 | TRUE | 42.7271 | 2027 | 2027-10-09 | 5.938% | 2.338% | 0.1976% | 70% | 0.57632 | -1 | 5 | -0.42368 | 39.0753 | 39.1727 | 2027-10-09 | 37.0754 | 39.4157 | 41.4991 | 2027-10-09 | 5.02% | 2.874% | 70% | 0.33198 | 2 | 8 | 2.332 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 34.186 | 36.3447 | 37.2179 | 37.2842 | 0.8809 | FALSE | 37.2925 | 2026 | 2027-10-10 | 5.94% | 2.346% | 0.214% | 70% | 0.57643 | -1 | 5 | -0.42357 | 38.794 | 34.186 | 2027-10-10 | 32.4556 | 34.505 | 36.3301 | 2027-10-10 | 5.024% | 3.082% | 70% | 0.33209 | 2 | 8 | 2.3321 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 24.6011 | 26.155 | 26.7856 | 26.8159 | 0.63803 | FALSE | 42.8409 | 2018 | 2027-10-11 | 5.941% | 2.354% | 0.2333% | 70% | 0.57654 | -1 | 5 | -0.42346 | 38.5116 | 24.6011 | 2027-10-11 | 23.5727 | 25.0617 | 26.3883 | 2027-10-11 | 5.027% | 3.294% | 70% | 0.3322 | 2 | 8 | 2.3322 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 23.416 | 24.8956 | 25.4979 | 25.527 | 0.61166 | FALSE | 40.8008 | 2021 | 2027-10-12 | 5.943% | 2.362% | 0.2557% | 70% | 0.57664 | -1 | 5 | -0.42336 | 38.2284 | 23.416 | 2027-10-12 | 22.4446 | 23.8628 | 25.1267 | 2027-10-12 | 5.03% | 3.512% | 70% | 0.3323 | 2 | 8 | 2.3323 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 24.0841 | 25.6064 | 26.2279 | 26.2633 | 0.63378 | FALSE | 40.0509 | 2021 | 2027-10-13 | 5.945% | 2.37% | 0.2812% | 70% | 0.57674 | -1 | 5 | -0.42326 | 37.945 | 24.0841 | 2027-10-13 | 23.0397 | 24.4959 | 25.7943 | 2027-10-13 | 5.033% | 3.734% | 70% | 0.3324 | 2 | 8 | 2.3324 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 14.9984 | 15.9467 | 16.335 | 16.3422 | 0.39718 | FALSE | 42.1977 | 2021 | 2027-10-14 | 5.947% | 2.377% | 0.3098% | 70% | 0.57683 | -1 | 5 | -0.42317 | 37.6616 | 14.9984 | 2027-10-14 | 14.515 | 15.4328 | 16.2513 | 2027-10-14 | 5.037% | 3.962% | 70% | 0.33249 | 2 | 8 | 2.3325 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 38.2459 | 40.6648 | 41.6583 | 41.8012 | 1.0232 | TRUE | 41.8012 | 2027 | 2027-10-15 | 5.949% | 2.385% | 0.3416% | 70% | 0.57692 | -1 | 5 | -0.42308 | 37.3787 | 38.2459 | 2027-10-15 | 35.7675 | 38.0297 | 40.048 | 2027-10-15 | 5.04% | 4.194% | 70% | 0.33258 | 2 | 8 | 2.3326 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 34.1642 | 36.3257 | 37.2161 | 37.3408 | 0.9206 | FALSE | 39.4039 | 2018 | 2027-10-16 | 5.95% | 2.392% | 0.3767% | 70% | 0.57701 | -1 | 5 | -0.42299 | 37.0951 | 34.1642 | 2027-10-16 | 32.0371 | 34.064 | 35.8729 | 2027-10-16 | 5.042% | 4.431% | 70% | 0.33267 | 2 | 8 | 2.3327 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 18.7521 | 19.9389 | 20.4292 | 20.4545 | 0.50795 | FALSE | 38.7174 | 2021 | 2027-10-17 | 5.952% | 2.4% | 0.4148% | 70% | 0.57709 | -1 | 5 | -0.42291 | 36.8095 | 18.7521 | 2027-10-17 | 18.0115 | 19.1515 | 20.169 | 2027-10-17 | 5.045% | 4.665% | 70% | 0.33275 | 2 | 8 | 2.3327 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 35.6526 | 37.9097 | 38.8449 | 39.0162 | 0.97602 | FALSE | 39.0199 | 2026 | 2027-10-18 | 5.954% | 2.407% | 0.4544% | 70% | 0.57717 | -1 | 5 | -0.42283 | 36.5229 | 35.6526 | 2027-10-18 | 33.1955 | 35.297 | 37.1736 | 2027-10-18 | 5.048% | 4.889% | 70% | 0.33283 | 2 | 8 | 2.3328 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 15.9422 | 16.9518 | 17.3713 | 17.3885 | 0.43822 | FALSE | 39.3399 | 2020 | 2027-10-19 | 5.956% | 2.415% | 0.4956% | 70% | 0.57725 | -1 | 5 | -0.42275 | 36.2354 | 15.9422 | 2027-10-19 | 15.3685 | 16.3418 | 17.2111 | 2027-10-19 | 5.051% | 5.103% | 70% | 0.33291 | 2 | 8 | 2.3329 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 12.3904 | 13.1753 | 13.5024 | 13.507 | 0.34294 | FALSE | 36.6619 | 2020 | 2027-10-20 | 5.958% | 2.422% | 0.5383% | 70% | 0.57732 | -1 | 5 | -0.42268 | 35.9475 | 12.3904 | 2027-10-20 | 12.0196 | 12.781 | 13.4612 | 2027-10-20 | 5.053% | 5.307% | 70% | 0.33298 | 2 | 8 | 2.333 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 16.8405 | 17.9076 | 18.3535 | 18.3799 | 0.47018 | FALSE | 22.2024 | 2018 | 2027-10-21 | 5.959% | 2.43% | 0.5826% | 70% | 0.57739 | -1 | 5 | -0.42261 | 35.6595 | 16.8405 | 2027-10-21 | 16.1885 | 17.2144 | 18.1311 | 2027-10-21 | 5.056% | 5.5% | 70% | 0.33305 | 2 | 8 | 2.333 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 35.0861 | 37.3102 | 38.2421 | 38.4811 | 0.99186 | FALSE | 38.4828 | 2026 | 2027-10-22 | 5.961% | 2.437% | 0.6284% | 70% | 0.57746 | -1 | 5 | -0.42254 | 35.3716 | 35.0861 | 2027-10-22 | 32.4266 | 34.4821 | 36.3193 | 2027-10-22 | 5.058% | 5.683% | 70% | 0.33312 | 2 | 8 | 2.3331 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 20.6121 | 21.9191 | 22.4682 | 22.5306 | 0.58515 | FALSE | 34.9455 | 2021 | 2027-10-23 | 5.963% | 2.444% | 0.674% | 70% | 0.57752 | -1 | 5 | -0.42248 | 35.0848 | 20.6121 | 2027-10-23 | 19.6317 | 20.8766 | 21.9894 | 2027-10-23 | 5.061% | 5.849% | 70% | 0.33318 | 2 | 8 | 2.3332 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 29.5457 | 31.4198 | 32.2093 | 32.3917 | 0.8477 | FALSE | 39.1302 | 2021 | 2027-10-24 | 5.965% | 2.451% | 0.7181% | 70% | 0.57759 | -1 | 5 | -0.42241 | 34.7998 | 29.5457 | 2027-10-24 | 27.5566 | 29.3046 | 30.8674 | 2027-10-24 | 5.063% | 6% | 70% | 0.33324 | 2 | 8 | 2.3332 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 22.9876 | 24.4462 | 25.0623 | 25.1624 | 0.66355 | FALSE | 36.6534 | 2021 | 2027-10-25 | 5.967% | 2.458% | 0.7607% | 70% | 0.57765 | -1 | 5 | -0.42235 | 34.5169 | 22.9876 | 2027-10-25 | 21.7418 | 23.1214 | 24.3551 | 2027-10-25 | 5.066% | 6.136% | 70% | 0.3333 | 2 | 8 | 2.3333 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 15.8233 | 16.8276 | 17.253 | 17.2851 | 0.45932 | FALSE | 37.3784 | 2018 | 2027-10-26 | 5.968% | 2.465% | 0.8017% | 70% | 0.5777 | -1 | 5 | -0.4223 | 34.2365 | 15.8233 | 2027-10-26 | 15.2061 | 16.1712 | 17.0345 | 2027-10-26 | 5.068% | 6.258% | 70% | 0.33336 | 2 | 8 | 2.3334 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 16.013 | 17.0297 | 17.4615 | 17.4975 | 0.46854 | FALSE | 34.0647 | 2021 | 2027-10-27 | 5.97% | 2.472% | 0.8411% | 70% | 0.57776 | -1 | 5 | -0.42224 | 33.9588 | 16.013 | 2027-10-27 | 15.3752 | 16.3514 | 17.2246 | 2027-10-27 | 5.07% | 6.364% | 70% | 0.33342 | 2 | 8 | 2.3334 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 17.5091 | 18.6211 | 19.0946 | 19.1474 | 0.51666 | FALSE | 36.2689 | 2021 | 2027-10-28 | 5.972% | 2.48% | 0.8788% | 70% | 0.57781 | -1 | 5 | -0.42219 | 33.684 | 17.5091 | 2027-10-28 | 16.7443 | 17.8078 | 18.7593 | 2027-10-28 | 5.072% | 6.455% | 70% | 0.33347 | 2 | 8 | 2.3335 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 28.142 | 29.93 | 30.6932 | 30.9122 | 0.84051 | FALSE | 30.9496 | 2026 | 2027-10-29 | 5.974% | 2.487% | 0.9148% | 70% | 0.57786 | -1 | 5 | -0.42214 | 33.4126 | 28.142 | 2027-10-29 | 26.1949 | 27.8591 | 29.3484 | 2027-10-29 | 5.074% | 6.531% | 70% | 0.33352 | 2 | 8 | 2.3335 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 25.1036 | 26.699 | 27.3817 | 27.5526 | 0.7549 | FALSE | 31.4936 | 2020 | 2027-10-30 | 5.976% | 2.493% | 0.9492% | 70% | 0.57791 | -1 | 5 | -0.42209 | 33.1442 | 25.1036 | 2027-10-30 | 23.5322 | 25.0277 | 26.3662 | 2027-10-30 | 5.076% | 6.59% | 70% | 0.33357 | 2 | 8 | 2.3336 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 24.4246 | 25.9774 | 26.6436 | 26.8098 | 0.74017 | FALSE | 35.5451 | 2020 | 2027-10-31 | 5.977% | 2.5% | 0.9799% | 70% | 0.57796 | -1 | 5 | -0.42204 | 32.879 | 24.4246 | 2027-10-31 | 22.9229 | 24.3802 | 25.6846 | 2027-10-31 | 5.079% | 6.634% | 70% | 0.33362 | 2 | 8 | 2.3336 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 26.2493 | 27.9186 | 28.6366 | 28.8461 | 0.8025 | FALSE | 28.8928 | 2026 | 2027-11-01 | 5.979% | 2.507% | 1.007% | 70% | 0.578 | -1 | 5 | -0.422 | 32.6169 | 26.2493 | 2027-11-01 | 24.5048 | 26.0632 | 27.4582 | 2027-11-01 | 5.081% | 6.672% | 70% | 0.33366 | 2 | 8 | 2.3337 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 29.149 | 31.0033 | 31.8029 | 32.0868 | 0.89951 | FALSE | 32.1137 | 2026 | 2027-11-02 | 5.981% | 2.514% | 1.031% | 70% | 0.57805 | -1 | 5 | -0.42195 | 32.3576 | 29.149 | 2027-11-02 | 26.9866 | 28.7033 | 30.2403 | 2027-11-02 | 5.083% | 6.705% | 70% | 0.3337 | 2 | 8 | 2.3337 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 9.1409 | 9.7226 | 9.974 | 9.974 | 0.28176 | FALSE | 28.0493 | 2020 | 2027-11-03 | 5.983% | 2.521% | 1.051% | 70% | 0.57809 | -1 | 5 | -0.42191 | 32.101 | 9.1409 | 2027-11-03 | 8.9005 | 9.4669 | 9.974 | 2027-11-03 | 5.085% | 6.731% | 70% | 0.33375 | 2 | 8 | 2.3337 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 12.756 | 13.568 | 13.9198 | 13.9412 | 0.39687 | FALSE | 18.9739 | 2018 | 2027-11-04 | 5.985% | 2.528% | 1.067% | 70% | 0.57813 | -1 | 5 | -0.42187 | 31.8472 | 12.756 | 2027-11-04 | 12.3196 | 13.1038 | 13.806 | 2027-11-04 | 5.087% | 6.751% | 70% | 0.33379 | 2 | 8 | 2.3338 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 30.916 | 32.8846 | 33.7398 | 34.0968 | 0.97815 | FALSE | 34.1032 | 2026 | 2027-11-05 | 5.986% | 2.535% | 1.08% | 70% | 0.57817 | -1 | 5 | -0.42183 | 31.5959 | 30.916 | 2027-11-05 | 28.4294 | 30.2396 | 31.861 | 2027-11-05 | 5.089% | 6.765% | 70% | 0.33382 | 2 | 8 | 2.3338 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 31.9838 | 34.021 | 34.9082 | 35.2926 | 1.0203 | TRUE | 35.2926 | 2027 | 2027-11-06 | 5.988% | 2.542% | 1.089% | 70% | 0.5782 | -1 | 5 | -0.4218 | 31.3471 | 31.9838 | 2027-11-06 | 29.3558 | 31.2256 | 32.9005 | 2027-11-06 | 5.091% | 6.778% | 70% | 0.33386 | 2 | 8 | 2.3339 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 32.0852 | 34.1295 | 35.022 | 35.41 | 1.0317 | FALSE | 35.41 | 2022 | 2027-11-07 | 5.99% | 2.548% | 1.096% | 70% | 0.57824 | -1 | 5 | -0.42176 | 31.1002 | 32.0852 | 2027-11-07 | 29.4467 | 31.3229 | 33.0037 | 2027-11-07 | 5.093% | 6.795% | 70% | 0.3339 | 2 | 8 | 2.3339 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 20.7713 | 22.0952 | 22.6746 | 22.8084 | 0.66971 | FALSE | 29.7217 | 2021 | 2027-11-08 | 5.992% | 2.555% | 1.1% | 70% | 0.57827 | -1 | 5 | -0.42173 | 30.8549 | 20.7713 | 2027-11-08 | 19.6096 | 20.8594 | 21.9792 | 2027-11-08 | 5.095% | 6.819% | 70% | 0.33393 | 2 | 8 | 2.3339 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 12.3114 | 13.0963 | 13.4407 | 13.4623 | 0.39839 | FALSE | 28.9349 | 2020 | 2027-11-09 | 5.994% | 2.562% | 1.102% | 70% | 0.5783 | -1 | 5 | -0.4217 | 30.6113 | 12.3114 | 2027-11-09 | 11.8904 | 12.6485 | 13.3278 | 2027-11-09 | 5.097% | 6.847% | 70% | 0.33396 | 2 | 8 | 2.334 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 21.4903 | 22.8609 | 23.4636 | 23.6152 | 0.70436 | FALSE | 23.6754 | 2026 | 2027-11-10 | 5.995% | 2.569% | 1.102% | 70% | 0.57834 | -1 | 5 | -0.42166 | 30.3692 | 21.4903 | 2027-11-10 | 20.2232 | 21.513 | 22.6689 | 2027-11-10 | 5.099% | 6.882% | 70% | 0.33399 | 2 | 8 | 2.334 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 29.1622 | 31.0227 | 31.8428 | 32.1806 | 0.96744 | FALSE | 32.1896 | 2026 | 2027-11-11 | 5.997% | 2.576% | 1.1% | 70% | 0.57837 | -1 | 5 | -0.42163 | 30.1284 | 29.1622 | 2027-11-11 | 26.8115 | 28.5221 | 30.0552 | 2027-11-11 | 5.101% | 6.922% | 70% | 0.33402 | 2 | 8 | 2.334 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 28.9215 | 30.7672 | 31.5828 | 31.9163 | 0.96714 | FALSE | 33.2286 | 2020 | 2027-11-12 | 5.999% | 2.582% | 1.096% | 70% | 0.57839 | -1 | 5 | -0.42161 | 29.8889 | 28.9215 | 2027-11-12 | 26.5785 | 28.2747 | 29.7953 | 2027-11-12 | 5.103% | 6.968% | 70% | 0.33405 | 2 | 8 | 2.3341 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 29.0682 | 30.9239 | 31.7458 | 32.0853 | 0.98007 | FALSE | 32.0907 | 2026 | 2027-11-13 | 6.001% | 2.589% | 1.089% | 70% | 0.57842 | -1 | 5 | -0.42158 | 29.65 | 29.0682 | 2027-11-13 | 26.6673 | 28.3697 | 29.8961 | 2027-11-13 | 5.106% | 7.02% | 70% | 0.33408 | 2 | 8 | 2.3341 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 12.3452 | 13.1335 | 13.4836 | 13.5085 | 0.41598 | FALSE | 18.9933 | 2020 | 2027-11-14 | 6.003% | 2.596% | 1.08% | 70% | 0.57845 | -1 | 5 | -0.42155 | 29.4112 | 12.3452 | 2027-11-14 | 11.9031 | 12.6632 | 13.3449 | 2027-11-14 | 5.108% | 7.082% | 70% | 0.33411 | 2 | 8 | 2.3341 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 13.5098 | 14.3728 | 14.7569 | 14.7939 | 0.45929 | FALSE | 31.7029 | 2020 | 2027-11-15 | 6.004% | 2.603% | 1.071% | 70% | 0.57847 | -1 | 5 | -0.42153 | 29.1723 | 13.5098 | 2027-11-15 | 12.9751 | 13.8039 | 14.5473 | 2027-11-15 | 5.11% | 7.152% | 70% | 0.33413 | 2 | 8 | 2.3341 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 28.4509 | 30.2689 | 31.08 | 31.4056 | 0.98307 | FALSE | 31.4099 | 2026 | 2027-11-16 | 6.006% | 2.61% | 1.062% | 70% | 0.5785 | -1 | 5 | -0.4215 | 28.9336 | 28.4509 | 2027-11-16 | 26.0332 | 27.6967 | 29.189 | 2027-11-16 | 5.112% | 7.23% | 70% | 0.33416 | 2 | 8 | 2.3342 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 12.5014 | 13.3005 | 13.6579 | 13.6858 | 0.43195 | FALSE | 19.3044 | 2020 | 2027-11-17 | 6.008% | 2.616% | 1.053% | 70% | 0.57852 | -1 | 5 | -0.42148 | 28.6956 | 12.5014 | 2027-11-17 | 12.0325 | 12.8017 | 13.4917 | 2027-11-17 | 5.115% | 7.318% | 70% | 0.33418 | 2 | 8 | 2.3342 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 14.3722 | 15.2912 | 15.7032 | 15.7513 | 0.50128 | FALSE | 28.9811 | 2020 | 2027-11-18 | 6.01% | 2.623% | 1.044% | 70% | 0.57854 | -1 | 5 | -0.42146 | 28.4586 | 14.3722 | 2027-11-18 | 13.7421 | 14.6207 | 15.4093 | 2027-11-18 | 5.117% | 7.414% | 70% | 0.3342 | 2 | 8 | 2.3342 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 6.0163 | 6.4011 | 6.574 | 6.574 | 0.21096 | FALSE | 31.0835 | 2020 | 2027-11-19 | 6.012% | 2.63% | 1.035% | 70% | 0.57857 | -1 | 5 | -0.42143 | 28.2231 | 6.0163 | 2027-11-19 | 5.8625 | 6.2374 | 6.574 | 2027-11-19 | 5.12% | 7.519% | 70% | 0.33422 | 2 | 8 | 2.3342 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 19.9574 | 21.2343 | 21.8095 | 21.9423 | 0.71002 | FALSE | 30.2627 | 2018 | 2027-11-20 | 6.013% | 2.637% | 1.026% | 70% | 0.57859 | -1 | 5 | -0.42141 | 27.9894 | 19.9574 | 2027-11-20 | 18.6851 | 19.8806 | 20.954 | 2027-11-20 | 5.123% | 7.634% | 70% | 0.33424 | 2 | 8 | 2.3342 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 3.2156 | 3.4214 | 3.5143 | 3.5143 | 0.11467 | FALSE | 27.4903 | 2018 | 2027-11-21 | 6.015% | 2.644% | 1.017% | 70% | 0.57861 | -1 | 5 | -0.42139 | 27.7578 | 3.2156 | 2027-11-21 | 3.1336 | 3.3342 | 3.5143 | 2027-11-21 | 5.125% | 7.754% | 70% | 0.33426 | 2 | 8 | 2.3343 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 9.8355 | 10.4652 | 10.7502 | 10.7591 | 0.35397 | FALSE | 31.5207 | 2020 | 2027-11-22 | 6.017% | 2.651% | 1.009% | 70% | 0.57862 | -1 | 5 | -0.42138 | 27.5287 | 9.8355 | 2027-11-22 | 9.5313 | 10.1415 | 10.6897 | 2027-11-22 | 5.128% | 7.88% | 70% | 0.33428 | 2 | 8 | 2.3343 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 13.4424 | 14.3033 | 14.6938 | 14.7344 | 0.48877 | FALSE | 31.4187 | 2020 | 2027-11-23 | 6.019% | 2.658% | 1.002% | 70% | 0.57864 | -1 | 5 | -0.42136 | 27.3024 | 13.4424 | 2027-11-23 | 12.8479 | 13.6707 | 14.41 | 2027-11-23 | 5.131% | 8.012% | 70% | 0.3343 | 2 | 8 | 2.3343 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 14.0742 | 14.9758 | 15.3859 | 15.434 | 0.51618 | FALSE | 29.3289 | 2020 | 2027-11-24 | 6.021% | 2.665% | 0.9945% | 70% | 0.57866 | -1 | 5 | -0.42134 | 27.0795 | 14.0742 | 2027-11-24 | 13.4082 | 14.2672 | 15.0392 | 2027-11-24 | 5.134% | 8.149% | 70% | 0.33432 | 2 | 8 | 2.3343 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 4.129 | 4.3936 | 4.5143 | 4.5143 | 0.1522 | FALSE | 27.7986 | 2020 | 2027-11-25 | 6.022% | 2.672% | 0.9877% | 70% | 0.57868 | -1 | 5 | -0.42132 | 26.8602 | 4.129 | 2027-11-25 | 4.0245 | 4.2824 | 4.5143 | 2027-11-25 | 5.137% | 8.292% | 70% | 0.33434 | 2 | 8 | 2.3343 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 14.6 | 15.5359 | 15.9636 | 16.0193 | 0.54446 | FALSE | 28.0343 | 2020 | 2027-11-26 | 6.024% | 2.679% | 0.9815% | 70% | 0.57869 | -1 | 5 | -0.42131 | 26.645 | 14.6 | 2027-11-26 | 13.8536 | 14.7417 | 15.5404 | 2027-11-26 | 5.14% | 8.44% | 70% | 0.33435 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 16.4949 | 17.5527 | 18.0372 | 18.1191 | 0.62081 | FALSE | 23.1105 | 2020 | 2027-11-27 | 6.026% | 2.686% | 0.9758% | 70% | 0.57871 | -1 | 5 | -0.42129 | 26.4301 | 16.4949 | 2027-11-27 | 15.5088 | 16.5033 | 17.3981 | 2027-11-27 | 5.143% | 8.594% | 70% | 0.33437 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 9.3068 | 9.9037 | 10.1779 | 10.1857 | 0.35187 | FALSE | 17.324 | 2020 | 2027-11-28 | 6.028% | 2.693% | 0.9712% | 70% | 0.57872 | -1 | 5 | -0.42128 | 26.2123 | 9.3068 | 2027-11-28 | 9.0166 | 9.595 | 10.1155 | 2027-11-28 | 5.146% | 8.752% | 70% | 0.33438 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 10.3534 | 11.0177 | 11.3235 | 11.3389 | 0.395 | FALSE | 14.8077 | 2018 | 2027-11-29 | 6.03% | 2.701% | 0.9673% | 70% | 0.57874 | -1 | 5 | -0.42126 | 25.993 | 10.3534 | 2027-11-29 | 9.98 | 10.6204 | 11.197 | 2027-11-29 | 5.149% | 8.911% | 70% | 0.3344 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 4.6169 | 4.9133 | 5.05 | 5.05 | 0.1774 | FALSE | 27.0399 | 2020 | 2027-11-30 | 6.031% | 2.708% | 0.964% | 70% | 0.57875 | -1 | 5 | -0.42125 | 25.774 | 4.6169 | 2027-11-30 | 4.5009 | 4.7898 | 5.05 | 2027-11-30 | 5.153% | 9.069% | 70% | 0.33441 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 3.4267 | 3.6467 | 3.7485 | 3.7485 | 0.13279 | FALSE | 27.8683 | 2020 | 2027-12-01 | 6.033% | 2.715% | 0.9614% | 70% | 0.57877 | -1 | 5 | -0.42123 | 25.5565 | 3.4267 | 2027-12-01 | 3.3407 | 3.5552 | 3.7485 | 2027-12-01 | 5.156% | 9.226% | 70% | 0.33442 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 5.9793 | 6.3633 | 6.5414 | 6.5414 | 0.23368 | FALSE | 10.8268 | 2021 | 2027-12-02 | 6.035% | 2.722% | 0.9594% | 70% | 0.57878 | -1 | 5 | -0.42122 | 25.3422 | 5.9793 | 2027-12-02 | 5.8295 | 6.2039 | 6.5414 | 2027-12-02 | 5.16% | 9.382% | 70% | 0.33444 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 11.0524 | 11.7625 | 12.0926 | 12.1158 | 0.43639 | FALSE | 17.957 | 2021 | 2027-12-03 | 6.037% | 2.73% | 0.9579% | 70% | 0.57879 | -1 | 5 | -0.42121 | 25.1325 | 11.0524 | 2027-12-03 | 10.591 | 11.2714 | 11.8851 | 2027-12-03 | 5.164% | 9.536% | 70% | 0.33445 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 21.6348 | 23.0252 | 23.6731 | 23.8584 | 0.86628 | FALSE | 23.8818 | 2026 | 2027-12-04 | 6.039% | 2.737% | 0.957% | 70% | 0.5788 | -1 | 5 | -0.4212 | 24.9288 | 21.6348 | 2027-12-04 | 19.5892 | 20.8481 | 21.9841 | 2027-12-04 | 5.167% | 9.684% | 70% | 0.33446 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 25.6428 | 27.2913 | 28.0614 | 28.3324 | 1.0368 | TRUE | 28.3324 | 2027 | 2027-12-05 | 6.04% | 2.744% | 0.9564% | 70% | 0.57881 | -1 | 5 | -0.42119 | 24.7328 | 25.6428 | 2027-12-05 | 22.7647 | 24.2282 | 25.5494 | 2027-12-05 | 5.171% | 9.823% | 70% | 0.33447 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 16.2542 | 17.2995 | 17.789 | 17.8774 | 0.65913 | FALSE | 24.3444 | 2020 | 2027-12-06 | 6.042% | 2.752% | 0.9561% | 70% | 0.57882 | -1 | 5 | -0.42118 | 24.5459 | 16.2542 | 2027-12-06 | 15.1078 | 16.0793 | 16.9568 | 2027-12-06 | 5.175% | 9.952% | 70% | 0.33448 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 19.0224 | 20.2461 | 20.8206 | 20.9581 | 0.77823 | FALSE | 20.9924 | 2026 | 2027-12-07 | 6.044% | 2.759% | 0.9559% | 70% | 0.57883 | -1 | 5 | -0.42117 | 24.3695 | 19.0224 | 2027-12-07 | 17.3807 | 18.4987 | 19.5091 | 2027-12-07 | 5.179% | 10.07% | 70% | 0.33449 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 4.6357 | 4.934 | 5.0744 | 5.0744 | 0.18969 | FALSE | 18.1648 | 2018 | 2027-12-08 | 6.046% | 2.767% | 0.9559% | 70% | 0.57884 | -1 | 5 | -0.42116 | 24.2053 | 4.6357 | 2027-12-08 | 4.5205 | 4.8114 | 5.0744 | 2027-12-08 | 5.183% | 10.18% | 70% | 0.3345 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 9.3707 | 9.9738 | 10.2584 | 10.271 | 0.38631 | FALSE | 10.3178 | 2026 | 2027-12-09 | 6.048% | 2.774% | 0.956% | 70% | 0.57885 | -1 | 5 | -0.42115 | 24.0546 | 9.3707 | 2027-12-09 | 9.029 | 9.6102 | 10.136 | 2027-12-09 | 5.187% | 10.27% | 70% | 0.33451 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 15.6758 | 16.6852 | 17.1626 | 17.2463 | 0.65227 | FALSE | 19.4838 | 2018 | 2027-12-10 | 6.049% | 2.782% | 0.9561% | 70% | 0.57886 | -1 | 5 | -0.42114 | 23.919 | 15.6758 | 2027-12-10 | 14.5543 | 15.4915 | 16.3397 | 2027-12-10 | 5.191% | 10.35% | 70% | 0.33452 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 14.9446 | 15.9072 | 16.3636 | 16.4373 | 0.62488 | FALSE | 16.4831 | 2026 | 2027-12-11 | 6.051% | 2.789% | 0.9563% | 70% | 0.57887 | -1 | 5 | -0.42113 | 23.7941 | 14.9446 | 2027-12-11 | 13.925 | 14.8219 | 15.6342 | 2027-12-11 | 5.195% | 10.42% | 70% | 0.33453 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 6.8945 | 7.3387 | 7.5498 | 7.5498 | 0.28843 | FALSE | 25.134 | 2021 | 2027-12-12 | 6.053% | 2.797% | 0.9569% | 70% | 0.57888 | -1 | 5 | -0.42112 | 23.675 | 6.8945 | 2027-12-12 | 6.724 | 7.1573 | 7.5498 | 2027-12-12 | 5.2% | 10.48% | 70% | 0.33454 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 6.4582 | 6.8744 | 7.0728 | 7.0728 | 0.27146 | FALSE | 25.8328 | 2021 | 2027-12-13 | 6.055% | 2.804% | 0.9577% | 70% | 0.57889 | -1 | 5 | -0.42111 | 23.5628 | 6.4582 | 2027-12-13 | 6.2987 | 6.7047 | 7.0728 | 2027-12-13 | 5.204% | 10.54% | 70% | 0.33455 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 15.1578 | 16.135 | 16.6018 | 16.6809 | 0.643 | FALSE | 25.9563 | 2021 | 2027-12-14 | 6.057% | 2.812% | 0.9585% | 70% | 0.5789 | -1 | 5 | -0.4211 | 23.4586 | 15.1578 | 2027-12-14 | 14.0768 | 14.9844 | 15.8077 | 2027-12-14 | 5.208% | 10.59% | 70% | 0.33455 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 7.2133 | 7.6785 | 7.9013 | 7.9022 | 0.30582 | FALSE | 25.9924 | 2018 | 2027-12-15 | 6.058% | 2.82% | 0.9593% | 70% | 0.5789 | -1 | 5 | -0.4211 | 23.3634 | 7.2133 | 2027-12-15 | 7.0272 | 7.4803 | 7.8917 | 2027-12-15 | 5.213% | 10.63% | 70% | 0.33456 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 5.1728 | 5.5065 | 5.6667 | 5.6667 | 0.22008 | FALSE | 25.4442 | 2021 | 2027-12-16 | 6.06% | 2.827% | 0.9601% | 70% | 0.57891 | -1 | 5 | -0.42109 | 23.2782 | 5.1728 | 2027-12-16 | 5.0456 | 5.3711 | 5.6667 | 2027-12-16 | 5.217% | 10.66% | 70% | 0.33457 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 2.8836 | 3.0697 | 3.1592 | 3.1592 | 0.12308 | FALSE | 25.8224 | 2021 | 2027-12-17 | 6.062% | 2.835% | 0.9609% | 70% | 0.57892 | -1 | 5 | -0.42108 | 23.204 | 2.8836 | 2027-12-17 | 2.8127 | 2.9942 | 3.1592 | 2027-12-17 | 5.222% | 10.69% | 70% | 0.33457 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 19.4969 | 20.7554 | 21.3627 | 21.5231 | 0.84066 | FALSE | 24.3018 | 2021 | 2027-12-18 | 6.064% | 2.843% | 0.9617% | 70% | 0.57892 | -1 | 5 | -0.42108 | 23.1417 | 19.4969 | 2027-12-18 | 17.5713 | 18.7056 | 19.7372 | 2027-12-18 | 5.227% | 10.71% | 70% | 0.33458 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 17.4327 | 18.5584 | 19.1029 | 19.2231 | 0.75235 | FALSE | 25.5021 | 2021 | 2027-12-19 | 6.066% | 2.85% | 0.9623% | 70% | 0.57893 | -1 | 5 | -0.42107 | 23.0924 | 17.4327 | 2027-12-19 | 15.9202 | 16.9482 | 17.8837 | 2027-12-19 | 5.231% | 10.72% | 70% | 0.33459 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 3.904 | 4.1562 | 4.2784 | 4.2784 | 0.16769 | FALSE | 25.9745 | 2021 | 2027-12-20 | 6.067% | 2.858% | 0.9627% | 70% | 0.57894 | -1 | 5 | -0.42106 | 23.0572 | 3.904 | 2027-12-20 | 3.8084 | 4.0544 | 4.2784 | 2027-12-20 | 5.236% | 10.73% | 70% | 0.33459 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 19.8982 | 21.1839 | 21.8089 | 21.9793 | 0.86212 | FALSE | 22.295 | 2018 | 2027-12-21 | 6.069% | 2.866% | 0.9629% | 70% | 0.57894 | -1 | 5 | -0.42106 | 23.037 | 19.8982 | 2027-12-21 | 17.872 | 19.0267 | 20.079 | 2027-12-21 | 5.241% | 10.74% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 19.4567 | 20.7143 | 21.3271 | 21.4881 | 0.84292 | FALSE | 25.0412 | 2021 | 2027-12-22 | 6.071% | 2.874% | 0.9628% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.0329 | 19.4567 | 2027-12-22 | 17.5273 | 18.6602 | 19.6931 | 2027-12-22 | 5.245% | 10.73% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 19.5897 | 20.8563 | 21.475 | 21.6386 | 0.84827 | FALSE | 22.1816 | 2020 | 2027-12-23 | 6.073% | 2.881% | 0.9623% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.0458 | 19.5897 | 2027-12-23 | 17.6344 | 18.7745 | 19.8148 | 2027-12-23 | 5.25% | 10.73% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 20.7999 | 22.1452 | 22.804 | 22.9939 | 0.90011 | FALSE | 23.0111 | 2026 | 2027-12-24 | 6.075% | 2.889% | 0.9615% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.0768 | 20.7999 | 2027-12-24 | 18.5791 | 19.7807 | 20.8778 | 2027-12-24 | 5.255% | 10.71% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 11.6722 | 12.4273 | 12.798 | 12.8341 | 0.50126 | FALSE | 15.4026 | 2018 | 2027-12-25 | 6.076% | 2.897% | 0.9603% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.1269 | 11.6722 | 2027-12-25 | 11.0632 | 11.7789 | 12.4328 | 2027-12-25 | 5.26% | 10.69% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 19.9258 | 21.2153 | 21.8499 | 22.0185 | 0.85735 | FALSE | 22.042 | 2026 | 2027-12-26 | 6.078% | 2.905% | 0.9586% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.1959 | 19.9258 | 2027-12-26 | 17.9232 | 19.0831 | 20.1435 | 2027-12-26 | 5.265% | 10.66% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 6.7466 | 7.1834 | 7.3989 | 7.3989 | 0.287 | FALSE | 24.4992 | 2018 | 2027-12-27 | 6.08% | 2.912% | 0.9568% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.2827 | 6.7466 | 2027-12-27 | 6.5828 | 7.009 | 7.3989 | 2027-12-27 | 5.269% | 10.62% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 21.6898 | 23.0944 | 23.7891 | 23.9944 | 0.92655 | FALSE | 24.0075 | 2026 | 2027-12-28 | 6.082% | 2.92% | 0.9546% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.386 | 21.6898 | 2027-12-28 | 19.3231 | 20.5744 | 21.72 | 2027-12-28 | 5.274% | 10.57% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 11.0359 | 11.7508 | 12.1052 | 12.1332 | 0.46612 | FALSE | 25.3508 | 2018 | 2027-12-29 | 6.084% | 2.928% | 0.9522% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.5047 | 11.0359 | 2027-12-29 | 10.5186 | 11.2 | 11.8242 | 2027-12-29 | 5.279% | 10.52% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 15.0617 | 16.0376 | 16.5227 | 16.5986 | 0.63404 | FALSE | 26.2583 | 2018 | 2027-12-30 | 6.085% | 2.936% | 0.9495% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.6378 | 15.0617 | 2027-12-30 | 14.0218 | 14.9304 | 15.7633 | 2027-12-30 | 5.284% | 10.45% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 12.9661 | 13.8065 | 14.2252 | 14.2725 | 0.54179 | FALSE | 25.8604 | 2021 | 2027-12-31 | 6.087% | 2.943% | 0.9467% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.7841 | 12.9661 | 2027-12-31 | 12.2337 | 13.0267 | 13.7541 | 2027-12-31 | 5.289% | 10.37% | 70% | 0.3346 | 2 | 8 | 2.3346 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 16.9323 | 2024 | [9 empty] | 26.5205 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 2.2197 | 2.3472 | 2.4188 | 2.4188 | 0.090558 |  | 10.3178 | 2018 | min.: | 5.43% | 0.7077% | 0.004562% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 23.0329 |  | min.: | 2.1662 | 2.2906 | 2.4188 | min.: | 3.868% | 0.08801% | 70% | 0.0012027 | 1 | 7 | 1.9346
moy.: | 30.4637 | 32.3236 | 33.0424 | 33.0834 | 0.67951 |  | 43.5775 | 2021.6967 | moy.: | 5.759% | 2.408% | 0.3019% | 70% | 0.40285 | -1 | 5 | -0.59715 | 43.2282 |  | moy.: | 29.2838 | 31.0714 | 32.6642 | moy.: | 5.012% | 3.141% | 70% | 0.49002 | 1.6685 | 7.6685 | 2.1585
max.: | 59.2673 | 62.8481 | 63.5024 | 63.5054 | 1.0482 |  | 64.2151 | 2027 | max.: | 6.087% | 3.859% | 1.102% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 57.8937 |  | max.: | 57.3062 | 60.7686 | 63.3942 | max.: | 5.919% | 10.74% | 70% | 0.99894 | 2 | 8 | 2.3346
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.7% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 61.6451 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Noueilles salle des fêtes | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 236.0741 | 144.292 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2019-01-10 | [18 empty] | 297.7653 | 144.292 | kWh | [7 empty] | 2867.2727 | 0 | 2758.1627 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2019-02-26 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8174.1521 | 11041.4248 | 7833.2334 | 10591.3961 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 3057.262 | 0 | 2940.9464 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8740.5819 | 12060.7337 | 8375.9153 | 11897.9096 | : Sujet après action
|  | 11797.8439 | 12060.7337 | 12086.5225 |  | 11041.4248 |  |  |  |  | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10591.3961 |  | 11316.8617 | 11897.9096 | 12086.5225 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3167.546 | 0 | 3116.9617 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.832% | [6 empty] | 8893.1878 | 12086.5225 | 8780.948 | 12086.5225 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 756.4192 | 246.0346 | 23.6093 | kWh |  |  |  |  | 2019-01-10 | 9.667% | 2026-03-31 | 70% |  |  |  | -0.021053 |  |  | Perte annuelle: | 725.4656 | 543.8 | 167.9013 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 103.4305 | 0 | 165.0757 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.824% |  |  |  |  | 0% | 851.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.42105 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2.3346 | 142.7163 | 23.6093 | 378.7903 | 167.9013 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 246.1468 | 23.6093 | 543.866 | 167.9013 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 6.8886 | 7.3352 | 7.5583 | 7.5583 | 0.285 | FALSE | 26.2237 | 2022 | 2028-01-01 | 6.089% | 2.951% | 0.9438% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 23.9425 | 6.8886 | 2028-01-01 | 6.7223 | 7.1582 | 7.5583 | 2028-01-01 | 5.294% | 10.29% | 70% | 0.33461 | 2 | 8 | 2.3346 | TRUE | FALSE
2028-01-02 | 2.193 | 2.3352 | 2.4064 | 2.4064 | 0.090094 | FALSE | 26.1386 | 2020 | 2028-01-02 | 6.091% | 2.959% | 0.9411% | 70% | 0.57897 | -1 | 5 | -0.42103 | 24.1117 | 2.193 | 2028-01-02 | 2.1401 | 2.2789 | 2.4064 | 2028-01-02 | 5.299% | 10.19% | 70% | 0.33463 | 2 | 8 | 2.3346 | TRUE | FALSE
2028-01-03 | 12.9754 | 13.8172 | 14.2397 | 14.2845 | 0.53082 | FALSE | 25.7526 | 2021 | 2028-01-03 | 6.093% | 2.967% | 0.9385% | 70% | 0.579 | -1 | 5 | -0.421 | 24.2907 | 12.9754 | 2028-01-03 | 12.2742 | 13.0706 | 13.8026 | 2028-01-03 | 5.304% | 10.08% | 70% | 0.33465 | 2 | 8 | 2.3347 | TRUE | FALSE
2028-01-04 | 23.3997 | 24.9183 | 25.6822 | 25.9095 | 0.95537 | FALSE | 25.9179 | 2027 | 2028-01-04 | 6.094% | 2.974% | 0.9362% | 70% | 0.57902 | -1 | 5 | -0.42098 | 24.4782 | 23.3997 | 2028-01-04 | 20.8872 | 22.2427 | 23.4897 | 2028-01-04 | 5.309% | 9.967% | 70% | 0.33468 | 2 | 8 | 2.3347 | TRUE | FALSE
2028-01-05 | 9.3181 | 9.9231 | 10.2281 | 10.2387 | 0.37452 | FALSE | 14.6536 | 2022 | 2028-01-05 | 6.096% | 2.982% | 0.9342% | 70% | 0.57905 | -1 | 5 | -0.42095 | 24.6733 | 9.3181 | 2028-01-05 | 9.0043 | 9.5888 | 10.1269 | 2028-01-05 | 5.314% | 9.84% | 70% | 0.3347 | 2 | 8 | 2.3347 | TRUE | FALSE
2028-01-06 | 6.9583 | 7.4102 | 7.6386 | 7.6386 | 0.27713 | FALSE | 27.8086 | 2022 | 2028-01-06 | 6.098% | 2.99% | 0.9324% | 70% | 0.57907 | -1 | 5 | -0.42093 | 24.8747 | 6.9583 | 2028-01-06 | 6.7913 | 7.2323 | 7.6386 | 2028-01-06 | 5.319% | 9.704% | 70% | 0.33473 | 2 | 8 | 2.3347 | TRUE | FALSE
2028-01-07 | 16.8336 | 17.9272 | 18.4812 | 18.5729 | 0.66821 | FALSE | 18.617 | 2027 | 2028-01-07 | 6.1% | 2.998% | 0.9311% | 70% | 0.5791 | -1 | 5 | -0.4209 | 25.0813 | 16.8336 | 2028-01-07 | 15.6746 | 16.6928 | 17.6314 | 2028-01-07 | 5.323% | 9.56% | 70% | 0.33476 | 2 | 8 | 2.3348 | TRUE | FALSE
2028-01-08 | 7.5763 | 8.0686 | 8.3186 | 8.3186 | 0.29677 | FALSE | 22.5127 | 2021 | 2028-01-08 | 6.102% | 3.005% | 0.93% | 70% | 0.57913 | -1 | 5 | -0.42087 | 25.292 | 7.5763 | 2028-01-08 | 7.3948 | 7.8753 | 8.3186 | 2028-01-08 | 5.328% | 9.409% | 70% | 0.33479 | 2 | 8 | 2.3348 | TRUE | FALSE
2028-01-09 | 7.2384 | 7.7089 | 7.9484 | 7.9484 | 0.2811 | FALSE | 26.6685 | 2020 | 2028-01-09 | 6.103% | 3.013% | 0.9292% | 70% | 0.57916 | -1 | 5 | -0.42084 | 25.5112 | 7.2384 | 2028-01-09 | 7.0652 | 7.5245 | 7.9484 | 2028-01-09 | 5.333% | 9.248% | 70% | 0.33482 | 2 | 8 | 2.3348 | TRUE | FALSE
2028-01-10 | 21.7732 | 23.1889 | 23.9113 | 24.0857 | 0.84404 | FALSE | 24.1123 | 2027 | 2028-01-10 | 6.105% | 3.021% | 0.9287% | 70% | 0.5792 | -1 | 5 | -0.4208 | 25.7433 | 21.7732 | 2028-01-10 | 19.8925 | 21.1859 | 22.3807 | 2028-01-10 | 5.338% | 9.079% | 70% | 0.33485 | 2 | 8 | 2.3349 | TRUE | FALSE
2028-01-11 | 4.2465 | 4.5227 | 4.664 | 4.664 | 0.16189 | FALSE | 28.24 | 2020 | 2028-01-11 | 6.107% | 3.029% | 0.9284% | 70% | 0.57923 | -1 | 5 | -0.42077 | 25.9871 | 4.2465 | 2028-01-11 | 4.1451 | 4.4148 | 4.664 | 2028-01-11 | 5.343% | 8.906% | 70% | 0.33489 | 2 | 8 | 2.3349 | TRUE | FALSE
2028-01-12 | 23.1409 | 24.6466 | 25.4183 | 25.616 | 0.88045 | FALSE | 29.0634 | 2020 | 2028-01-12 | 6.109% | 3.036% | 0.9283% | 70% | 0.57927 | -1 | 5 | -0.42073 | 26.2415 | 23.1409 | 2028-01-12 | 21.1131 | 22.4868 | 23.7573 | 2028-01-12 | 5.348% | 8.729% | 70% | 0.33492 | 2 | 8 | 2.3349 | TRUE | FALSE
2028-01-13 | 10.1739 | 10.8361 | 11.1763 | 11.1887 | 0.38071 | FALSE | 18.417 | 2020 | 2028-01-13 | 6.111% | 3.044% | 0.9285% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 26.5052 | 10.1739 | 2028-01-13 | 9.8409 | 10.4813 | 11.0741 | 2028-01-13 | 5.353% | 8.55% | 70% | 0.33496 | 2 | 8 | 2.335 | TRUE | FALSE
2028-01-14 | 17.7022 | 18.8547 | 19.4482 | 19.5419 | 0.65811 | FALSE | 29.4986 | 2022 | 2028-01-14 | 6.112% | 3.052% | 0.929% | 70% | 0.57934 | -1 | 5 | -0.42066 | 26.7771 | 17.7022 | 2028-01-14 | 16.6147 | 17.6964 | 18.6983 | 2028-01-14 | 5.358% | 8.368% | 70% | 0.335 | 2 | 8 | 2.335 | TRUE | FALSE
2028-01-15 | 5.5383 | 5.899 | 6.0851 | 6.0851 | 0.20279 | FALSE | 30.3772 | 2022 | 2028-01-15 | 6.114% | 3.059% | 0.9299% | 70% | 0.57938 | -1 | 5 | -0.42062 | 27.0559 | 5.5383 | 2028-01-15 | 5.4067 | 5.7588 | 6.0851 | 2028-01-15 | 5.363% | 8.185% | 70% | 0.33504 | 2 | 8 | 2.335 | TRUE | FALSE
2028-01-16 | 2.8048 | 2.9875 | 3.082 | 3.082 | 0.10163 | FALSE | 30.0492 | 2022 | 2028-01-16 | 6.116% | 3.067% | 0.9313% | 70% | 0.57942 | -1 | 5 | -0.42058 | 27.3405 | 2.8048 | 2028-01-16 | 2.7382 | 2.9166 | 3.082 | 2028-01-16 | 5.368% | 8.004% | 70% | 0.33508 | 2 | 8 | 2.3351 | TRUE | FALSE
2028-01-17 | 6.4518 | 6.8723 | 7.0903 | 7.0903 | 0.23133 | FALSE | 19.3291 | 2022 | 2028-01-17 | 6.118% | 3.075% | 0.9332% | 70% | 0.57947 | -1 | 5 | -0.42053 | 27.6296 | 6.4518 | 2028-01-17 | 6.2989 | 6.7093 | 7.0903 | 2028-01-17 | 5.373% | 7.829% | 70% | 0.33512 | 2 | 8 | 2.3351 | TRUE | FALSE
2028-01-18 | 14.8419 | 15.8093 | 16.3122 | 16.3628 | 0.52821 | FALSE | 30.4338 | 2021 | 2028-01-18 | 6.12% | 3.083% | 0.9354% | 70% | 0.57951 | -1 | 5 | -0.42049 | 27.9222 | 14.8419 | 2028-01-18 | 14.167 | 15.0905 | 15.9482 | 2028-01-18 | 5.378% | 7.66% | 70% | 0.33517 | 2 | 8 | 2.3352 | TRUE | FALSE
2028-01-19 | 11.4444 | 12.1906 | 12.5793 | 12.5971 | 0.40235 | FALSE | 32.6831 | 2021 | 2028-01-19 | 6.121% | 3.09% | 0.938% | 70% | 0.57956 | -1 | 5 | -0.42044 | 28.217 | 11.4444 | 2028-01-19 | 11.0629 | 11.7843 | 12.4547 | 2028-01-19 | 5.383% | 7.498% | 70% | 0.33521 | 2 | 8 | 2.3352 | TRUE | FALSE
2028-01-20 | 17.89 | 19.0569 | 19.6662 | 19.7531 | 0.62428 | FALSE | 19.8059 | 2027 | 2028-01-20 | 6.123% | 3.098% | 0.9411% | 70% | 0.57961 | -1 | 5 | -0.42039 | 28.5128 | 17.89 | 2028-01-20 | 16.9419 | 18.047 | 19.0747 | 2028-01-20 | 5.388% | 7.343% | 70% | 0.33526 | 2 | 8 | 2.3353 | TRUE | FALSE
2028-01-21 | 6.1751 | 6.5781 | 6.7889 | 6.7889 | 0.21233 | FALSE | 20.3461 | 2022 | 2028-01-21 | 6.125% | 3.106% | 0.9446% | 70% | 0.57966 | -1 | 5 | -0.42034 | 28.8086 | 6.1751 | 2028-01-21 | 6.0294 | 6.4228 | 6.7889 | 2028-01-21 | 5.393% | 7.194% | 70% | 0.33531 | 2 | 8 | 2.3353 | TRUE | FALSE
2028-01-22 | 28.5451 | 30.4081 | 31.3852 | 31.6774 | 0.98057 | FALSE | 31.6818 | 2027 | 2028-01-22 | 6.127% | 3.113% | 0.9485% | 70% | 0.57971 | -1 | 5 | -0.42029 | 29.1029 | 28.5451 | 2028-01-22 | 26.2018 | 27.9119 | 29.5044 | 2028-01-22 | 5.398% | 7.053% | 70% | 0.33537 | 2 | 8 | 2.3354 | TRUE | FALSE
2028-01-23 | 28.8908 | 30.777 | 31.7685 | 32.0665 | 0.98247 | FALSE | 32.0705 | 2027 | 2028-01-23 | 6.129% | 3.121% | 0.9529% | 70% | 0.57976 | -1 | 5 | -0.42024 | 29.3993 | 28.8908 | 2028-01-23 | 26.5539 | 28.2876 | 29.9031 | 2028-01-23 | 5.403% | 6.917% | 70% | 0.33542 | 2 | 8 | 2.3354 | TRUE | FALSE
2028-01-24 | 29.3918 | 31.3114 | 32.3226 | 32.6303 | 0.98944 | FALSE | 32.6328 | 2027 | 2028-01-24 | 6.13% | 3.129% | 0.9572% | 70% | 0.57982 | -1 | 5 | -0.42018 | 29.7012 | 29.3918 | 2028-01-24 | 27.0352 | 28.8008 | 30.4473 | 2028-01-24 | 5.408% | 6.791% | 70% | 0.33548 | 2 | 8 | 2.3355 | TRUE | FALSE
2028-01-25 | 27.4511 | 29.2445 | 30.1913 | 30.4484 | 0.91371 | FALSE | 30.4676 | 2027 | 2028-01-25 | 6.132% | 3.136% | 0.9612% | 70% | 0.57988 | -1 | 5 | -0.42012 | 30.0082 | 27.4511 | 2028-01-25 | 25.4499 | 27.1125 | 28.6639 | 2028-01-25 | 5.413% | 6.673% | 70% | 0.33554 | 2 | 8 | 2.3355 | TRUE | FALSE
2028-01-26 | 29.5686 | 31.5009 | 32.5234 | 32.829 | 0.9749 | FALSE | 32.835 | 2027 | 2028-01-26 | 6.134% | 3.144% | 0.965% | 70% | 0.57994 | -1 | 5 | -0.42006 | 30.3195 | 29.5686 | 2028-01-26 | 27.3007 | 29.0847 | 30.7507 | 2028-01-26 | 5.417% | 6.563% | 70% | 0.3356 | 2 | 8 | 2.3356 | TRUE | FALSE
2028-01-27 | 29.3632 | 31.2827 | 32.3006 | 32.5976 | 0.95795 | FALSE | 32.6078 | 2027 | 2028-01-27 | 6.136% | 3.151% | 0.9686% | 70% | 0.58001 | -1 | 5 | -0.41999 | 30.6345 | 29.3632 | 2028-01-27 | 27.1796 | 28.9563 | 30.6164 | 2028-01-27 | 5.422% | 6.461% | 70% | 0.33567 | 2 | 8 | 2.3357 | TRUE | FALSE
2028-01-28 | 4.0051 | 4.2669 | 4.4061 | 4.4061 | 0.12814 | FALSE | 18.7184 | 2021 | 2028-01-28 | 6.138% | 3.159% | 0.9721% | 70% | 0.58008 | -1 | 5 | -0.41992 | 30.9524 | 4.0051 | 2028-01-28 | 3.9112 | 4.167 | 4.4061 | 2028-01-28 | 5.427% | 6.367% | 70% | 0.33573 | 2 | 8 | 2.3357 | TRUE | FALSE
2028-01-29 | 6.1648 | 6.568 | 6.7828 | 6.7828 | 0.19521 | FALSE | 27.6894 | 2020 | 2028-01-29 | 6.139% | 3.167% | 0.9753% | 70% | 0.58015 | -1 | 5 | -0.41985 | 31.2725 | 6.1648 | 2028-01-29 | 6.0205 | 6.4144 | 6.7828 | 2028-01-29 | 5.432% | 6.28% | 70% | 0.33581 | 2 | 8 | 2.3358 | TRUE | FALSE
2028-01-30 | 5.5588 | 5.9225 | 6.1167 | 6.1167 | 0.17422 | FALSE | 10.6678 | 2020 | 2028-01-30 | 6.141% | 3.174% | 0.9767% | 70% | 0.58022 | -1 | 5 | -0.41978 | 31.5948 | 5.5588 | 2028-01-30 | 5.4289 | 5.7841 | 6.1167 | 2028-01-30 | 5.437% | 6.202% | 70% | 0.33588 | 2 | 8 | 2.3359 | TRUE | FALSE
2028-01-31 | 6.954 | 7.4091 | 7.6527 | 7.6527 | 0.21574 | FALSE | 21.8487 | 2020 | 2028-01-31 | 6.143% | 3.182% | 0.976% | 70% | 0.5803 | -1 | 5 | -0.4197 | 31.9185 | 6.954 | 2028-01-31 | 6.7917 | 7.2362 | 7.6527 | 2028-01-31 | 5.442% | 6.131% | 70% | 0.33596 | 2 | 8 | 2.336 | TRUE | FALSE
2028-02-01 | 17.4455 | 18.5877 | 19.2001 | 19.2646 | 0.5376 | FALSE | 19.3323 | 2027 | 2028-02-01 | 6.145% | 3.19% | 0.9732% | 70% | 0.58038 | -1 | 5 | -0.41962 | 32.2431 | 17.4455 | 2028-02-01 | 16.7389 | 17.8348 | 18.8623 | 2028-02-01 | 5.447% | 6.065% | 70% | 0.33603 | 2 | 8 | 2.336 | TRUE | FALSE
2028-02-02 | 6.4037 | 6.8231 | 7.0485 | 7.0485 | 0.19472 | FALSE | 33.0542 | 2021 | 2028-02-02 | 6.147% | 3.197% | 0.9685% | 70% | 0.58046 | -1 | 5 | -0.41954 | 32.5679 | 6.4037 | 2028-02-02 | 6.2546 | 6.6642 | 7.0485 | 2028-02-02 | 5.452% | 6.005% | 70% | 0.33612 | 2 | 8 | 2.3361 | TRUE | FALSE
2028-02-03 | 15.1278 | 16.1189 | 16.6526 | 16.6892 | 0.4565 | FALSE | 27.4128 | 2020 | 2028-02-03 | 6.148% | 3.205% | 0.962% | 70% | 0.58055 | -1 | 5 | -0.41945 | 32.892 | 15.1278 | 2028-02-03 | 14.607 | 15.564 | 16.4624 | 2028-02-03 | 5.457% | 5.951% | 70% | 0.3362 | 2 | 8 | 2.3362 | TRUE | FALSE
2028-02-04 | 13.6632 | 14.5586 | 15.0418 | 15.0647 | 0.40805 | FALSE | 16.7547 | 2020 | 2028-02-04 | 6.15% | 3.212% | 0.9537% | 70% | 0.58064 | -1 | 5 | -0.41936 | 33.215 | 13.6632 | 2028-02-04 | 13.2404 | 14.1081 | 14.9232 | 2028-02-04 | 5.462% | 5.902% | 70% | 0.33629 | 2 | 8 | 2.3363 | TRUE | FALSE
2028-02-05 | 10.0362 | 10.6941 | 11.0499 | 11.0499 | 0.29644 | FALSE | 35.8874 | 2020 | 2028-02-05 | 6.152% | 3.22% | 0.9437% | 70% | 0.58073 | -1 | 5 | -0.41927 | 33.5359 | 10.0362 | 2028-02-05 | 9.8032 | 10.4458 | 11.0499 | 2028-02-05 | 5.467% | 5.86% | 70% | 0.33639 | 2 | 8 | 2.3364 | TRUE | FALSE
2028-02-06 | 26.4164 | 28.1486 | 29.0875 | 29.2746 | 0.77796 | FALSE | 39.2057 | 2020 | 2028-02-06 | 6.154% | 3.228% | 0.932% | 70% | 0.58083 | -1 | 5 | -0.41917 | 33.8562 | 26.4164 | 2028-02-06 | 24.9324 | 26.5673 | 28.1052 | 2028-02-06 | 5.472% | 5.822% | 70% | 0.33649 | 2 | 8 | 2.3365 | TRUE | FALSE
2028-02-07 | 11.9285 | 12.7109 | 13.1359 | 13.1444 | 0.34603 | FALSE | 26.9021 | 2020 | 2028-02-07 | 6.156% | 3.235% | 0.9169% | 70% | 0.58093 | -1 | 5 | -0.41907 | 34.178 | 11.9285 | 2028-02-07 | 11.6124 | 12.3741 | 13.0911 | 2028-02-07 | 5.477% | 5.784% | 70% | 0.33659 | 2 | 8 | 2.3366 | TRUE | FALSE
2028-02-08 | 34.3339 | 36.5867 | 37.8129 | 38.1535 | 0.99509 | FALSE | 38.1549 | 2027 | 2028-02-08 | 6.157% | 3.243% | 0.899% | 70% | 0.58104 | -1 | 5 | -0.41896 | 34.5012 | 34.3339 | 2028-02-08 | 31.9119 | 34.0058 | 35.9782 | 2028-02-08 | 5.482% | 5.741% | 70% | 0.33669 | 2 | 8 | 2.3367 | TRUE | FALSE
2028-02-09 | 34.96 | 37.2546 | 38.5062 | 38.8473 | 1.0039 | TRUE | 38.8473 | 2028 | 2028-02-09 | 6.159% | 3.25% | 0.8781% | 70% | 0.58115 | -1 | 5 | -0.41885 | 34.8256 | 34.96 | 2028-02-09 | 32.4925 | 34.6251 | 36.6353 | 2028-02-09 | 5.487% | 5.694% | 70% | 0.3368 | 2 | 8 | 2.3368 | TRUE | FALSE
2028-02-10 | 32.9768 | 35.1419 | 36.3254 | 36.6105 | 0.93743 | FALSE | 36.6264 | 2027 | 2028-02-10 | 6.161% | 3.258% | 0.8544% | 70% | 0.58126 | -1 | 5 | -0.41874 | 35.1511 | 32.9768 | 2028-02-10 | 30.798 | 32.82 | 34.7273 | 2028-02-10 | 5.492% | 5.643% | 70% | 0.33692 | 2 | 8 | 2.3369 | TRUE | FALSE
2028-02-11 | 13.8322 | 14.7406 | 15.2382 | 15.2544 | 0.38707 | FALSE | 36.4042 | 2021 | 2028-02-11 | 6.163% | 3.266% | 0.8281% | 70% | 0.58138 | -1 | 5 | -0.41862 | 35.4776 | 13.8322 | 2028-02-11 | 13.4304 | 14.3125 | 15.145 | 2028-02-11 | 5.497% | 5.587% | 70% | 0.33704 | 2 | 8 | 2.337 | TRUE | FALSE
2028-02-12 | 26.2316 | 27.9549 | 28.9008 | 29.0443 | 0.73038 | FALSE | 29.0955 | 2027 | 2028-02-12 | 6.165% | 3.273% | 0.799% | 70% | 0.5815 | -1 | 5 | -0.4185 | 35.8051 | 26.2316 | 2028-02-12 | 24.8745 | 26.5086 | 28.0521 | 2028-02-12 | 5.502% | 5.528% | 70% | 0.33716 | 2 | 8 | 2.3372 | TRUE | FALSE
2028-02-13 | 33.1962 | 35.3777 | 36.5777 | 36.8275 | 0.91789 | FALSE | 36.8466 | 2027 | 2028-02-13 | 6.166% | 3.281% | 0.7673% | 70% | 0.58163 | -1 | 5 | -0.41837 | 36.1334 | 33.1962 | 2028-02-13 | 31.0788 | 33.1211 | 35.0514 | 2028-02-13 | 5.507% | 5.456% | 70% | 0.33729 | 2 | 8 | 2.3373 | TRUE | FALSE
2028-02-14 | 15.8046 | 16.8436 | 17.4163 | 17.4407 | 0.43088 | FALSE | 33.0948 | 2021 | 2028-02-14 | 6.168% | 3.288% | 0.7344% | 70% | 0.58177 | -1 | 5 | -0.41823 | 36.462 | 15.8046 | 2028-02-14 | 15.3045 | 16.3106 | 17.262 | 2028-02-14 | 5.512% | 5.373% | 70% | 0.33743 | 2 | 8 | 2.3374 | TRUE | FALSE
2028-02-15 | 20.884 | 22.2573 | 23.0158 | 23.0776 | 0.56518 | FALSE | 40.7839 | 2020 | 2028-02-15 | 6.17% | 3.296% | 0.7005% | 70% | 0.58191 | -1 | 5 | -0.41809 | 36.7907 | 20.884 | 2028-02-15 | 20.0463 | 21.3645 | 22.6119 | 2028-02-15 | 5.517% | 5.278% | 70% | 0.33757 | 2 | 8 | 2.3376 | TRUE | FALSE
2028-02-16 | 8.9153 | 9.5017 | 9.8263 | 9.8263 | 0.23858 | FALSE | 34.4268 | 2021 | 2028-02-16 | 6.172% | 3.303% | 0.6655% | 70% | 0.58206 | -1 | 5 | -0.41794 | 37.1194 | 8.9153 | 2028-02-16 | 8.7107 | 9.2837 | 9.8263 | 2028-02-16 | 5.522% | 5.171% | 70% | 0.33771 | 2 | 8 | 2.3377 | TRUE | FALSE
2028-02-17 | 9.8361 | 10.4833 | 10.8422 | 10.8422 | 0.26101 | FALSE | 38.6841 | 2021 | 2028-02-17 | 6.174% | 3.311% | 0.6295% | 70% | 0.58221 | -1 | 5 | -0.41779 | 37.4481 | 9.8361 | 2028-02-17 | 9.6107 | 10.243 | 10.8422 | 2028-02-17 | 5.527% | 5.054% | 70% | 0.33787 | 2 | 8 | 2.3379 | TRUE | FALSE
2028-02-18 | 32.7664 | 34.9231 | 36.1217 | 36.296 | 0.8664 | FALSE | 38.6932 | 2020 | 2028-02-18 | 6.175% | 3.318% | 0.5924% | 70% | 0.58237 | -1 | 5 | -0.41763 | 37.7766 | 32.7664 | 2028-02-18 | 30.8865 | 32.9194 | 34.847 | 2028-02-18 | 5.532% | 4.925% | 70% | 0.33802 | 2 | 8 | 2.338 | TRUE | FALSE
2028-02-19 | 15.019 | 16.0078 | 16.5585 | 16.5709 | 0.39226 | FALSE | 39.8522 | 2021 | 2028-02-19 | 6.177% | 3.326% | 0.5545% | 70% | 0.58253 | -1 | 5 | -0.41747 | 38.1048 | 15.019 | 2028-02-19 | 14.5919 | 15.5526 | 16.4642 | 2028-02-19 | 5.537% | 4.786% | 70% | 0.33819 | 2 | 8 | 2.3382 | TRUE | FALSE
2028-02-20 | 26.0589 | 27.7751 | 28.7329 | 28.8131 | 0.67642 | FALSE | 42.5268 | 2020 | 2028-02-20 | 6.179% | 3.333% | 0.5155% | 70% | 0.5827 | -1 | 5 | -0.4173 | 38.4329 | 26.0589 | 2028-02-20 | 24.8952 | 26.5348 | 28.0916 | 2028-02-20 | 5.542% | 4.637% | 70% | 0.33836 | 2 | 8 | 2.3384 | TRUE | FALSE
2028-02-21 | 19.5287 | 20.8153 | 21.5347 | 21.5646 | 0.50212 | FALSE | 21.6087 | 2027 | 2028-02-21 | 6.181% | 3.341% | 0.4767% | 70% | 0.58288 | -1 | 5 | -0.41712 | 38.7607 | 19.5287 | 2028-02-21 | 18.8606 | 20.1031 | 21.2836 | 2028-02-21 | 5.547% | 4.475% | 70% | 0.33854 | 2 | 8 | 2.3385 | TRUE | FALSE
2028-02-22 | 32.3306 | 34.4612 | 35.655 | 35.7733 | 0.82623 | FALSE | 41.2354 | 2020 | 2028-02-22 | 6.183% | 3.348% | 0.4394% | 70% | 0.58307 | -1 | 5 | -0.41693 | 39.0876 | 32.3306 | 2028-02-22 | 30.6706 | 32.6918 | 34.6134 | 2028-02-22 | 5.552% | 4.306% | 70% | 0.33873 | 2 | 8 | 2.3387 | TRUE | FALSE
2028-02-23 | 37.4321 | 39.8996 | 41.285 | 41.4402 | 0.94945 | FALSE | 41.8682 | 2020 | 2028-02-23 | 6.184% | 3.356% | 0.4036% | 70% | 0.58326 | -1 | 5 | -0.41674 | 39.4137 | 37.4321 | 2028-02-23 | 35.3098 | 37.6374 | 39.8518 | 2028-02-23 | 5.556% | 4.13% | 70% | 0.33892 | 2 | 8 | 2.3389 | TRUE | FALSE
2028-02-24 | 24.0501 | 25.636 | 26.5282 | 26.571 | 0.60394 | FALSE | 42.0089 | 2020 | 2028-02-24 | 6.186% | 3.363% | 0.3692% | 70% | 0.58346 | -1 | 5 | -0.41654 | 39.7389 | 24.0501 | 2028-02-24 | 23.1359 | 24.6615 | 26.1137 | 2028-02-24 | 5.561% | 3.947% | 70% | 0.33912 | 2 | 8 | 2.3391 | TRUE | FALSE
2028-02-25 | 26.1539 | 27.8791 | 28.8515 | 28.9005 | 0.65173 | FALSE | 38.5002 | 2021 | 2028-02-25 | 6.188% | 3.371% | 0.3363% | 70% | 0.58367 | -1 | 5 | -0.41633 | 40.0632 | 26.1539 | 2028-02-25 | 25.1183 | 26.7751 | 28.3533 | 2028-02-25 | 5.566% | 3.757% | 70% | 0.33933 | 2 | 8 | 2.3393 | TRUE | FALSE
2028-02-26 | 40.4898 | 43.1614 | 44.6704 | 44.807 | 1.0026 | FALSE | 44.807 | 2026 | 2028-02-26 | 6.19% | 3.378% | 0.3047% | 70% | 0.58389 | -1 | 5 | -0.41611 | 40.3866 | 40.4898 | 2028-02-26 | 38.2786 | 40.8043 | 43.2117 | 2028-02-26 | 5.571% | 3.56% | 70% | 0.33955 | 2 | 8 | 2.3396 | TRUE | FALSE
2028-02-27 | 21.4409 | 22.856 | 23.6569 | 23.6781 | 0.52571 | FALSE | 43.2222 | 2021 | 2028-02-27 | 6.192% | 3.385% | 0.2758% | 70% | 0.58412 | -1 | 5 | -0.41588 | 40.7087 | 21.4409 | 2028-02-27 | 20.7451 | 22.1144 | 23.4203 | 2028-02-27 | 5.576% | 3.362% | 70% | 0.33978 | 2 | 8 | 2.3398 | TRUE | FALSE
2028-02-28 | 37.1041 | 39.5538 | 40.943 | 41.0314 | 0.90402 | FALSE | 41.04 | 2027 | 2028-02-28 | 6.193% | 3.393% | 0.2496% | 70% | 0.58436 | -1 | 5 | -0.41564 | 41.0292 | 37.1041 | 2028-02-28 | 35.3478 | 37.6815 | 39.9088 | 2028-02-28 | 5.581% | 3.169% | 70% | 0.34002 | 2 | 8 | 2.34 | TRUE | FALSE
2028-02-29 | 41.0729 | 43.7855 | 45.3268 | 45.4285 | 0.99332 | FALSE | 45.4291 | 2027 | 2028-02-29 | 6.195% | 3.4% | 0.2262% | 70% | 0.5846 | -1 | 5 | -0.4154 | 41.3484 | 41.0729 | 2028-02-29 | 39.0458 | 41.6245 | 44.0871 | 2028-02-29 | 5.586% | 2.981% | 70% | 0.34026 | 2 | 8 | 2.3403 | TRUE | FALSE
2028-03-01 | 14.233 | 15.1733 | 15.7086 | 15.7105 | 0.34094 | FALSE | 33.2037 | 2020 | 2028-03-01 | 6.197% | 3.408% | 0.2053% | 70% | 0.58486 | -1 | 5 | -0.41514 | 41.666 | 14.233 | 2028-03-01 | 13.8899 | 14.8075 | 15.6844 | 2028-03-01 | 5.591% | 2.799% | 70% | 0.34052 | 2 | 8 | 2.3405 | TRUE | FALSE
2028-03-02 | 37.0973 | 39.5488 | 40.9472 | 41.0112 | 0.88337 | FALSE | 41.0189 | 2027 | 2028-03-02 | 6.199% | 3.415% | 0.187% | 70% | 0.58513 | -1 | 5 | -0.41487 | 41.9822 | 37.0973 | 2028-03-02 | 35.5229 | 37.8704 | 40.115 | 2028-03-02 | 5.595% | 2.621% | 70% | 0.34079 | 2 | 8 | 2.3408 | TRUE | FALSE
2028-03-03 | 4.9402 | 5.2668 | 5.4534 | 5.4534 | 0.1166 | FALSE | 31.937 | 2021 | 2028-03-03 | 6.201% | 3.423% | 0.1712% | 70% | 0.58541 | -1 | 5 | -0.41459 | 42.2969 | 4.9402 | 2028-03-03 | 4.8288 | 5.148 | 5.4534 | 2028-03-03 | 5.6% | 2.448% | 70% | 0.34106 | 2 | 8 | 2.3411 | TRUE | FALSE
2028-03-04 | 15.207 | 16.2125 | 16.7883 | 16.7905 | 0.35637 | FALSE | 34.9486 | 2021 | 2028-03-04 | 6.202% | 3.43% | 0.1579% | 70% | 0.58569 | -1 | 5 | -0.41431 | 42.6102 | 15.207 | 2028-03-04 | 14.8388 | 15.82 | 16.7594 | 2028-03-04 | 5.605% | 2.279% | 70% | 0.34135 | 2 | 8 | 2.3414 | TRUE | FALSE
2028-03-05 | 21.9279 | 23.3783 | 24.2105 | 24.2212 | 0.51034 | FALSE | 24.2359 | 2027 | 2028-03-05 | 6.204% | 3.437% | 0.147% | 70% | 0.58599 | -1 | 5 | -0.41401 | 42.923 | 21.9279 | 2028-03-05 | 21.3073 | 22.7167 | 24.0669 | 2028-03-05 | 5.61% | 2.115% | 70% | 0.34165 | 2 | 8 | 2.3417 | TRUE | FALSE
2028-03-06 | 34.173 | 36.4341 | 37.7339 | 37.7706 | 0.79005 | FALSE | 37.7798 | 2027 | 2028-03-06 | 6.206% | 3.445% | 0.1389% | 70% | 0.58631 | -1 | 5 | -0.41369 | 43.236 | 34.173 | 2028-03-06 | 32.978 | 35.16 | 37.2516 | 2028-03-06 | 5.615% | 1.962% | 70% | 0.34197 | 2 | 8 | 2.342 | TRUE | FALSE
2028-03-07 | 34.5524 | 36.8393 | 38.1564 | 38.1922 | 0.7931 | FALSE | 38.2008 | 2027 | 2028-03-07 | 6.208% | 3.452% | 0.1328% | 70% | 0.58663 | -1 | 5 | -0.41337 | 43.549 | 34.5524 | 2028-03-07 | 33.3744 | 35.5833 | 37.702 | 2028-03-07 | 5.62% | 1.821% | 70% | 0.34229 | 2 | 8 | 2.3423 | TRUE | FALSE
2028-03-08 | 31.4816 | 33.5659 | 34.7687 | 34.7954 | 0.71738 | FALSE | 44.8089 | 2021 | 2028-03-08 | 6.21% | 3.459% | 0.1284% | 70% | 0.58697 | -1 | 5 | -0.41303 | 43.8615 | 31.4816 | 2028-03-08 | 30.4882 | 32.5067 | 34.444 | 2028-03-08 | 5.625% | 1.692% | 70% | 0.34263 | 2 | 8 | 2.3426 | TRUE | FALSE
2028-03-09 | 25.3176 | 26.9943 | 27.9637 | 27.9775 | 0.57271 | FALSE | 45.2198 | 2021 | 2028-03-09 | 6.211% | 3.467% | 0.1259% | 70% | 0.58732 | -1 | 5 | -0.41268 | 44.1731 | 25.3176 | 2028-03-09 | 24.6104 | 26.2402 | 27.8055 | 2028-03-09 | 5.629% | 1.575% | 70% | 0.34298 | 2 | 8 | 2.343 | TRUE | FALSE
2028-03-10 | 17.7122 | 18.8856 | 19.5653 | 19.5687 | 0.39775 | FALSE | 39.8297 | 2021 | 2028-03-10 | 6.213% | 3.474% | 0.1251% | 70% | 0.58769 | -1 | 5 | -0.41231 | 44.4832 | 17.7122 | 2028-03-10 | 17.2831 | 18.4281 | 19.5283 | 2028-03-10 | 5.634% | 1.47% | 70% | 0.34335 | 2 | 8 | 2.3433 | TRUE | FALSE
2028-03-11 | 12.9193 | 13.7754 | 14.2723 | 14.2723 | 0.28807 | FALSE | 46.643 | 2018 | 2028-03-11 | 6.215% | 3.481% | 0.1261% | 70% | 0.58807 | -1 | 5 | -0.41193 | 44.7914 | 12.9193 | 2028-03-11 | 12.6304 | 13.4674 | 14.2723 | 2028-03-11 | 5.639% | 1.377% | 70% | 0.34373 | 2 | 8 | 2.3437 | TRUE | FALSE
2028-03-12 | 9.5951 | 10.2312 | 10.601 | 10.601 | 0.21249 | FALSE | 40.9818 | 2021 | 2028-03-12 | 6.217% | 3.489% | 0.1284% | 70% | 0.58847 | -1 | 5 | -0.41153 | 45.0972 | 9.5951 | 2028-03-12 | 9.3809 | 10.0027 | 10.601 | 2028-03-12 | 5.644% | 1.299% | 70% | 0.34412 | 2 | 8 | 2.3441 | TRUE | FALSE
2028-03-13 | 13.0027 | 13.8649 | 14.3672 | 14.3672 | 0.28602 | FALSE | 38.5571 | 2020 | 2028-03-13 | 6.219% | 3.496% | 0.131% | 70% | 0.58888 | -1 | 5 | -0.41112 | 45.4008 | 13.0027 | 2028-03-13 | 12.7126 | 13.5556 | 14.3672 | 2028-03-13 | 5.649% | 1.23% | 70% | 0.34454 | 2 | 8 | 2.3445 | TRUE | FALSE
2028-03-14 | 15.8886 | 16.9425 | 17.5576 | 17.5592 | 0.34723 | FALSE | 34.1177 | 2020 | 2028-03-14 | 6.22% | 3.503% | 0.1338% | 70% | 0.58931 | -1 | 5 | -0.41069 | 45.7017 | 15.8886 | 2028-03-14 | 15.5236 | 16.5532 | 17.5452 | 2028-03-14 | 5.654% | 1.172% | 70% | 0.34496 | 2 | 8 | 2.345 | TRUE | FALSE
2028-03-15 | 11.5817 | 12.3502 | 12.7995 | 12.7995 | 0.25144 | FALSE | 53.1192 | 2020 | 2028-03-15 | 6.222% | 3.511% | 0.1368% | 70% | 0.58975 | -1 | 5 | -0.41025 | 45.9993 | 11.5817 | 2028-03-15 | 11.3239 | 12.0753 | 12.7995 | 2028-03-15 | 5.659% | 1.123% | 70% | 0.34541 | 2 | 8 | 2.3454 | TRUE | FALSE
2028-03-16 | 9.9682 | 10.6298 | 11.0174 | 11.0174 | 0.21503 | FALSE | 33.7924 | 2021 | 2028-03-16 | 6.224% | 3.518% | 0.1399% | 70% | 0.59021 | -1 | 5 | -0.40979 | 46.2931 | 9.9682 | 2028-03-16 | 9.7465 | 10.3934 | 11.0174 | 2028-03-16 | 5.664% | 1.084% | 70% | 0.34587 | 2 | 8 | 2.3459 | TRUE | FALSE
2028-03-17 | 13.0887 | 13.9576 | 14.4677 | 14.4677 | 0.28057 | FALSE | 34.3132 | 2018 | 2028-03-17 | 6.226% | 3.526% | 0.1433% | 70% | 0.59069 | -1 | 5 | -0.40931 | 46.5828 | 13.0887 | 2028-03-17 | 12.7979 | 13.6476 | 14.4677 | 2028-03-17 | 5.669% | 1.055% | 70% | 0.34635 | 2 | 8 | 2.3464 | TRUE | FALSE
2028-03-18 | 27.2735 | 29.0848 | 30.1499 | 30.1678 | 0.58142 | FALSE | 45.3847 | 2020 | 2028-03-18 | 6.227% | 3.533% | 0.1469% | 70% | 0.59119 | -1 | 5 | -0.40881 | 46.8677 | 27.2735 | 2028-03-18 | 26.573 | 28.3377 | 30.0421 | 2028-03-18 | 5.673% | 1.034% | 70% | 0.34685 | 2 | 8 | 2.3469 | TRUE | FALSE
2028-03-19 | 31.9306 | 34.0518 | 35.3016 | 35.3302 | 0.67674 | FALSE | 51.0003 | 2018 | 2028-03-19 | 6.229% | 3.54% | 0.1506% | 70% | 0.59171 | -1 | 5 | -0.40829 | 47.1503 | 31.9306 | 2028-03-19 | 31.0759 | 33.1403 | 35.1355 | 2028-03-19 | 5.678% | 1.023% | 70% | 0.34737 | 2 | 8 | 2.3474 | TRUE | FALSE
2028-03-20 | 44.4758 | 47.4313 | 49.1759 | 49.2451 | 0.93752 | FALSE | 51.5829 | 2020 | 2028-03-20 | 6.231% | 3.548% | 0.1543% | 70% | 0.59225 | -1 | 5 | -0.40775 | 47.4331 | 44.4758 | 2028-03-20 | 43.1473 | 46.0145 | 48.7873 | 2028-03-20 | 5.683% | 1.02% | 70% | 0.34791 | 2 | 8 | 2.3479 | TRUE | FALSE
2028-03-21 | 40.8789 | 43.5962 | 45.2032 | 45.2598 | 0.85645 | FALSE | 50.0612 | 2020 | 2028-03-21 | 6.233% | 3.555% | 0.1572% | 70% | 0.59281 | -1 | 5 | -0.40719 | 47.7154 | 40.8789 | 2028-03-21 | 39.6997 | 42.3386 | 44.8923 | 2028-03-21 | 5.688% | 1.021% | 70% | 0.34847 | 2 | 8 | 2.3485 | TRUE | FALSE
2028-03-22 | 48.2058 | 51.4111 | 53.3102 | 53.3954 | 1.0044 | TRUE | 53.3954 | 2028 | 2028-03-22 | 6.235% | 3.562% | 0.1596% | 70% | 0.5934 | -1 | 5 | -0.4066 | 47.9965 | 48.2058 | 2028-03-22 | 46.732 | 49.8393 | 52.8482 | 2028-03-22 | 5.694% | 1.025% | 70% | 0.34905 | 2 | 8 | 2.3491 | TRUE | FALSE
2028-03-23 | 47.1133 | 50.2469 | 52.1071 | 52.1884 | 0.97587 | FALSE | 52.19 | 2027 | 2028-03-23 | 6.236% | 3.57% | 0.1613% | 70% | 0.594 | -1 | 5 | -0.406 | 48.2756 | 47.1133 | 2028-03-23 | 45.6853 | 48.724 | 51.6684 | 2028-03-23 | 5.699% | 1.032% | 70% | 0.34966 | 2 | 8 | 2.3497 | TRUE | FALSE
2028-03-24 | 37.1675 | 39.6404 | 41.1111 | 41.1555 | 0.7651 | FALSE | 52.0428 | 2020 | 2028-03-24 | 6.238% | 3.577% | 0.1624% | 70% | 0.59463 | -1 | 5 | -0.40537 | 48.5519 | 37.1675 | 2028-03-24 | 36.1351 | 38.5392 | 40.8704 | 2028-03-24 | 5.704% | 1.042% | 70% | 0.35029 | 2 | 8 | 2.3503 | TRUE | FALSE
2028-03-25 | 42.4876 | 45.3153 | 47.0001 | 47.0626 | 0.86994 | FALSE | 54.4063 | 2020 | 2028-03-25 | 6.24% | 3.585% | 0.163% | 70% | 0.59528 | -1 | 5 | -0.40472 | 48.8247 | 42.4876 | 2028-03-25 | 41.2492 | 43.9945 | 46.6581 | 2028-03-25 | 5.709% | 1.055% | 70% | 0.35094 | 2 | 8 | 2.3509 | TRUE | FALSE
2028-03-26 | 45.0697 | 48.0701 | 49.8613 | 49.9331 | 0.91787 | FALSE | 53.3842 | 2018 | 2028-03-26 | 6.242% | 3.592% | 0.1628% | 70% | 0.59596 | -1 | 5 | -0.40404 | 49.0931 | 45.0697 | 2028-03-26 | 43.7243 | 46.6352 | 49.4614 | 2028-03-26 | 5.714% | 1.07% | 70% | 0.35162 | 2 | 8 | 2.3516 | TRUE | FALSE
2028-03-27 | 38.4609 | 41.0222 | 42.554 | 42.6014 | 0.77885 | FALSE | 52.6713 | 2021 | 2028-03-27 | 6.244% | 3.6% | 0.1622% | 70% | 0.59666 | -1 | 5 | -0.40334 | 49.3563 | 38.4609 | 2028-03-27 | 37.3779 | 39.8671 | 42.2855 | 2028-03-27 | 5.719% | 1.083% | 70% | 0.35232 | 2 | 8 | 2.3523 | TRUE | FALSE
2028-03-28 | 26.8184 | 28.6049 | 29.6754 | 29.6919 | 0.53997 | FALSE | 55.5095 | 2021 | 2028-03-28 | 6.245% | 3.607% | 0.1612% | 70% | 0.59739 | -1 | 5 | -0.40261 | 49.6136 | 26.8184 | 2028-03-28 | 26.1452 | 27.8869 | 29.5802 | 2028-03-28 | 5.725% | 1.094% | 70% | 0.35305 | 2 | 8 | 2.3531 | TRUE | FALSE
2028-03-29 | 6.0736 | 6.4783 | 6.7213 | 6.7213 | 0.12161 | FALSE | 54.9616 | 2018 | 2028-03-29 | 6.247% | 3.615% | 0.1599% | 70% | 0.59815 | -1 | 5 | -0.40185 | 49.864 | 6.0736 | 2028-03-29 | 5.9403 | 6.3361 | 6.7213 | 2028-03-29 | 5.73% | 1.104% | 70% | 0.35381 | 2 | 8 | 2.3538 | TRUE | FALSE
2028-03-30 | 16.8139 | 17.9346 | 18.6087 | 18.6102 | 0.33506 | FALSE | 51.3914 | 2021 | 2028-03-30 | 6.249% | 3.622% | 0.1581% | 70% | 0.59894 | -1 | 5 | -0.40106 | 50.1069 | 16.8139 | 2028-03-30 | 16.4373 | 17.5329 | 18.5997 | 2028-03-30 | 5.735% | 1.113% | 70% | 0.35459 | 2 | 8 | 2.3546 | TRUE | FALSE
2028-03-31 | 31.7448 | 33.8615 | 35.137 | 35.1629 | 0.63007 | FALSE | 51.8995 | 2021 | 2028-03-31 | 6.251% | 3.63% | 0.1559% | 70% | 0.59975 | -1 | 5 | -0.40025 | 50.3414 | 31.7448 | 2028-03-31 | 30.9081 | 32.9689 | 34.9768 | 2028-03-31 | 5.741% | 1.12% | 70% | 0.35541 | 2 | 8 | 2.3554 | TRUE | FALSE
2028-04-01 | 16.774 | 17.8928 | 18.5682 | 18.5695 | 0.33123 | FALSE | 43.7944 | 2021 | 2028-04-01 | 6.253% | 3.638% | 0.1533% | 70% | 0.6006 | -1 | 5 | -0.3994 | 50.5668 | 16.774 | 2028-04-01 | 16.3997 | 17.4936 | 18.56 | 2028-04-01 | 5.746% | 1.126% | 70% | 0.35626 | 2 | 8 | 2.3563 | TRUE | FALSE
2028-04-02 | 31.2062 | 33.2882 | 34.5476 | 34.571 | 0.61399 | FALSE | 44.0639 | 2021 | 2028-04-02 | 6.254% | 3.645% | 0.1503% | 70% | 0.60148 | -1 | 5 | -0.39852 | 50.7834 | 31.2062 | 2028-04-02 | 30.3896 | 32.4171 | 34.3954 | 2028-04-02 | 5.752% | 1.131% | 70% | 0.35714 | 2 | 8 | 2.3571 | TRUE | FALSE
2028-04-03 | 43.2115 | 46.0954 | 47.8431 | 47.8981 | 0.84714 | FALSE | 54.4844 | 2020 | 2028-04-03 | 6.256% | 3.653% | 0.1469% | 70% | 0.60239 | -1 | 5 | -0.39761 | 50.9923 | 43.2115 | 2028-04-03 | 41.9417 | 44.7408 | 47.4739 | 2028-04-03 | 5.757% | 1.132% | 70% | 0.35805 | 2 | 8 | 2.358 | TRUE | FALSE
2028-04-04 | 51.1023 | 54.5138 | 56.5852 | 56.6663 | 0.99821 | FALSE | 58.4653 | 2020 | 2028-04-04 | 6.258% | 3.661% | 0.1434% | 70% | 0.60333 | -1 | 5 | -0.39667 | 51.1938 | 51.1023 | 2028-04-04 | 49.4938 | 52.7979 | 56.0266 | 2028-04-04 | 5.763% | 1.132% | 70% | 0.35899 | 2 | 8 | 2.359 | TRUE | FALSE
2028-04-05 | 11.7603 | 12.5456 | 13.0234 | 13.0234 | 0.22853 | FALSE | 59.4161 | 2020 | 2028-04-05 | 6.26% | 3.669% | 0.1398% | 70% | 0.60431 | -1 | 5 | -0.39569 | 51.3883 | 11.7603 | 2028-04-05 | 11.5039 | 12.2721 | 13.0234 | 2028-04-05 | 5.768% | 1.129% | 70% | 0.35997 | 2 | 8 | 2.36 | TRUE | FALSE
2028-04-06 | 42.7722 | 45.6293 | 47.3708 | 47.4196 | 0.82903 | FALSE | 57.5464 | 2021 | 2028-04-06 | 6.262% | 3.676% | 0.136% | 70% | 0.60533 | -1 | 5 | -0.39467 | 51.5761 | 42.7722 | 2028-04-06 | 41.528 | 44.302 | 47.0169 | 2028-04-06 | 5.774% | 1.123% | 70% | 0.36098 | 2 | 8 | 2.361 | TRUE | FALSE
2028-04-07 | 37.358 | 39.8542 | 41.3786 | 41.4116 | 0.72141 | FALSE | 58.1544 | 2021 | 2028-04-07 | 6.263% | 3.684% | 0.1321% | 70% | 0.60638 | -1 | 5 | -0.39362 | 51.7576 | 37.358 | 2028-04-07 | 36.3285 | 38.7559 | 41.1334 | 2028-04-07 | 5.78% | 1.115% | 70% | 0.36203 | 2 | 8 | 2.362 | TRUE | FALSE
2028-04-08 | 30.1154 | 32.1283 | 33.36 | 33.3771 | 0.57944 | FALSE | 44.6151 | 2018 | 2028-04-08 | 6.265% | 3.692% | 0.1281% | 70% | 0.60747 | -1 | 5 | -0.39253 | 51.9333 | 30.1154 | 2028-04-08 | 29.3456 | 31.3071 | 33.2297 | 2028-04-08 | 5.786% | 1.104% | 70% | 0.36312 | 2 | 8 | 2.3631 | TRUE | FALSE
2028-04-09 | 54.6171 | 58.2689 | 60.5076 | 60.5828 | 1.0482 | TRUE | 60.5828 | 2028 | 2028-04-09 | 6.267% | 3.7% | 0.1242% | 70% | 0.60859 | -1 | 5 | -0.39141 | 52.1035 | 54.6171 | 2028-04-09 | 52.9137 | 56.4516 | 59.9222 | 2028-04-09 | 5.792% | 1.091% | 70% | 0.36425 | 2 | 8 | 2.3643 | TRUE | FALSE
2028-04-10 | 43.5707 | 46.4848 | 48.2747 | 48.3191 | 0.83336 | FALSE | 58.2115 | 2020 | 2028-04-10 | 6.269% | 3.708% | 0.1205% | 70% | 0.60976 | -1 | 5 | -0.39024 | 52.2683 | 43.5707 | 2028-04-10 | 42.3144 | 45.1444 | 47.9229 | 2028-04-10 | 5.798% | 1.076% | 70% | 0.36542 | 2 | 8 | 2.3654 | TRUE | FALSE
2028-04-11 | 38.2171 | 40.7739 | 42.3475 | 42.3778 | 0.72861 | FALSE | 57.5891 | 2020 | 2028-04-11 | 6.271% | 3.716% | 0.117% | 70% | 0.61097 | -1 | 5 | -0.38903 | 52.4283 | 38.2171 | 2028-04-11 | 37.1722 | 39.6591 | 42.1027 | 2028-04-11 | 5.804% | 1.06% | 70% | 0.36663 | 2 | 8 | 2.3666 | TRUE | FALSE
2028-04-12 | 5.9218 | 6.3181 | 6.5624 | 6.5624 | 0.11249 | FALSE | 56.9947 | 2018 | 2028-04-12 | 6.272% | 3.724% | 0.1138% | 70% | 0.61222 | -1 | 5 | -0.38778 | 52.5839 | 5.9218 | 2028-04-12 | 5.7935 | 6.1812 | 6.5624 | 2028-04-12 | 5.81% | 1.042% | 70% | 0.36788 | 2 | 8 | 2.3679 | TRUE | FALSE
2028-04-13 | 42.7636 | 45.6263 | 47.395 | 47.4334 | 0.81067 | FALSE | 57.7474 | 2021 | 2028-04-13 | 6.274% | 3.732% | 0.1108% | 70% | 0.61352 | -1 | 5 | -0.38648 | 52.7353 | 42.7636 | 2028-04-13 | 41.5587 | 44.3408 | 47.079 | 2028-04-13 | 5.816% | 1.024% | 70% | 0.36917 | 2 | 8 | 2.3692 | TRUE | FALSE
2028-04-14 | 43.7571 | 46.6872 | 48.5012 | 48.5407 | 0.82721 | FALSE | 58.6517 | 2021 | 2028-04-14 | 6.276% | 3.74% | 0.1079% | 70% | 0.61486 | -1 | 5 | -0.38514 | 52.8831 | 43.7571 | 2028-04-14 | 42.5213 | 45.3687 | 48.1736 | 2028-04-14 | 5.823% | 1.004% | 70% | 0.37051 | 2 | 8 | 2.3705 | TRUE | FALSE
2028-04-15 | 35.8021 | 38.2003 | 39.6879 | 39.7103 | 0.67483 | FALSE | 57.7714 | 2020 | 2028-04-15 | 6.278% | 3.748% | 0.1053% | 70% | 0.61624 | -1 | 5 | -0.38376 | 53.0276 | 35.8021 | 2028-04-15 | 34.8635 | 37.1987 | 39.5012 | 2028-04-15 | 5.829% | 0.9823% | 70% | 0.3719 | 2 | 8 | 2.3719 | TRUE | FALSE
2028-04-16 | 52.719 | 56.2513 | 58.4469 | 58.5063 | 0.99155 | FALSE | 58.5071 | 2026 | 2028-04-16 | 6.28% | 3.756% | 0.1029% | 70% | 0.61767 | -1 | 5 | -0.38233 | 53.1677 | 52.719 | 2028-04-16 | 51.1432 | 54.57 | 57.9517 | 2028-04-16 | 5.835% | 0.9596% | 70% | 0.37333 | 2 | 8 | 2.3733 | TRUE | FALSE
2028-04-17 | 34.3462 | 36.6482 | 38.0818 | 38.1007 | 0.64403 | FALSE | 47.7178 | 2021 | 2028-04-17 | 6.281% | 3.765% | 0.1008% | 70% | 0.61915 | -1 | 5 | -0.38085 | 53.3024 | 34.3462 | 2028-04-17 | 33.4666 | 35.7097 | 37.9252 | 2028-04-17 | 5.842% | 0.9363% | 70% | 0.37481 | 2 | 8 | 2.3748 | TRUE | FALSE
2028-04-18 | 9.2023 | 9.8193 | 10.2043 | 10.2043 | 0.17206 | FALSE | 57.4241 | 2021 | 2028-04-18 | 6.283% | 3.773% | 0.099% | 70% | 0.62068 | -1 | 5 | -0.37932 | 53.4318 | 9.2023 | 2028-04-18 | 9.0039 | 9.6075 | 10.2043 | 2028-04-18 | 5.848% | 0.9137% | 70% | 0.37634 | 2 | 8 | 2.3763 | TRUE | FALSE
2028-04-19 | 9.4772 | 10.1128 | 10.5102 | 10.5102 | 0.17679 | FALSE | 54.3774 | 2018 | 2028-04-19 | 6.285% | 3.781% | 0.09756% | 70% | 0.62226 | -1 | 5 | -0.37774 | 53.556 | 9.4772 | 2028-04-19 | 9.273 | 9.8948 | 10.5102 | 2028-04-19 | 5.855% | 0.8916% | 70% | 0.37792 | 2 | 8 | 2.3779 | TRUE | FALSE
2028-04-20 | 8.7211 | 9.3061 | 9.6727 | 9.6727 | 0.16232 | FALSE | 48.5919 | 2021 | 2028-04-20 | 6.287% | 3.79% | 0.09645% | 70% | 0.6239 | -1 | 5 | -0.3761 | 53.6753 | 8.7211 | 2028-04-20 | 8.5333 | 9.1057 | 9.6727 | 2028-04-20 | 5.862% | 0.8701% | 70% | 0.37955 | 2 | 8 | 2.3796 | TRUE | FALSE
2028-04-21 | 26.9296 | 28.7368 | 29.8714 | 29.8795 | 0.5003 | FALSE | 56.763 | 2021 | 2028-04-21 | 6.289% | 3.798% | 0.09568% | 70% | 0.62558 | -1 | 5 | -0.37442 | 53.7899 | 26.9296 | 2028-04-21 | 26.2931 | 28.0575 | 29.8068 | 2028-04-21 | 5.869% | 0.8492% | 70% | 0.38124 | 2 | 8 | 2.3812 | TRUE | FALSE
2028-04-22 | 9.2156 | 9.8343 | 10.2234 | 10.2234 | 0.17081 | FALSE | 60.5336 | 2021 | 2028-04-22 | 6.29% | 3.807% | 0.09526% | 70% | 0.62732 | -1 | 5 | -0.37268 | 53.8999 | 9.2156 | 2028-04-22 | 9.0174 | 9.6227 | 10.2234 | 2028-04-22 | 5.876% | 0.8288% | 70% | 0.38298 | 2 | 8 | 2.383 | TRUE | FALSE
2028-04-23 | 26.1433 | 27.8987 | 29.0054 | 29.0126 | 0.48375 | FALSE | 61.2212 | 2021 | 2028-04-23 | 6.292% | 3.815% | 0.0949% | 70% | 0.62911 | -1 | 5 | -0.37089 | 54.0057 | 26.1433 | 2028-04-23 | 25.5333 | 27.2478 | 28.9509 | 2028-04-23 | 5.883% | 0.8092% | 70% | 0.38477 | 2 | 8 | 2.3848 | TRUE | FALSE
2028-04-24 | 41.2405 | 44.0105 | 45.7604 | 45.7889 | 0.76195 | FALSE | 49.2312 | 2020 | 2028-04-24 | 6.294% | 3.824% | 0.09436% | 70% | 0.63096 | -1 | 5 | -0.36904 | 54.1077 | 41.2405 | 2028-04-24 | 40.169 | 42.8671 | 45.5498 | 2028-04-24 | 5.89% | 0.7908% | 70% | 0.38662 | 2 | 8 | 2.3866 | TRUE | FALSE
2028-04-25 | 52.9389 | 56.4957 | 58.7472 | 58.8004 | 0.97659 | FALSE | 58.8022 | 2026 | 2028-04-25 | 6.296% | 3.833% | 0.09364% | 70% | 0.63286 | -1 | 5 | -0.36714 | 54.206 | 52.9389 | 2028-04-25 | 51.4617 | 54.9193 | 58.3608 | 2028-04-25 | 5.897% | 0.7735% | 70% | 0.38852 | 2 | 8 | 2.3885 | TRUE | FALSE
2028-04-26 | 40.6779 | 43.4118 | 45.146 | 45.1729 | 0.74887 | FALSE | 45.1875 | 2026 | 2028-04-26 | 6.298% | 3.841% | 0.09274% | 70% | 0.63483 | -1 | 5 | -0.36517 | 54.3008 | 40.6779 | 2028-04-26 | 39.6355 | 42.2993 | 44.9534 | 2028-04-26 | 5.904% | 0.7574% | 70% | 0.39049 | 2 | 8 | 2.3905 | TRUE | FALSE
2028-04-27 | 22.821 | 24.3552 | 25.3305 | 25.3344 | 0.41924 | FALSE | 40.0227 | 2018 | 2028-04-27 | 6.299% | 3.85% | 0.09165% | 70% | 0.63685 | -1 | 5 | -0.36315 | 54.3923 | 22.821 | 2028-04-27 | 22.3069 | 23.8066 | 25.3023 | 2028-04-27 | 5.911% | 0.7424% | 70% | 0.39251 | 2 | 8 | 2.3925 | TRUE | FALSE
2028-04-28 | 40.9002 | 43.6507 | 45.4027 | 45.4291 | 0.75049 | FALSE | 47.337 | 2018 | 2028-04-28 | 6.301% | 3.859% | 0.09037% | 70% | 0.63893 | -1 | 5 | -0.36107 | 54.4808 | 40.9002 | 2028-04-28 | 39.8593 | 42.5398 | 45.2161 | 2028-04-28 | 5.919% | 0.7285% | 70% | 0.39459 | 2 | 8 | 2.3946 | TRUE | FALSE
2028-04-29 | 38.892 | 41.5082 | 43.1782 | 43.2009 | 0.71249 | FALSE | 57.1342 | 2018 | 2028-04-29 | 6.303% | 3.868% | 0.0889% | 70% | 0.64107 | -1 | 5 | -0.35893 | 54.5664 | 38.892 | 2028-04-29 | 37.9184 | 40.4692 | 43.0186 | 2028-04-29 | 5.926% | 0.7156% | 70% | 0.39673 | 2 | 8 | 2.3967 | TRUE | FALSE
2028-04-30 | 45.7916 | 48.8729 | 49.2214 | 49.2528 | 0.811 | FALSE | 55.0142 | 2018 | 2028-04-30 | 6.305% | 0.7081% | 0.08724% | 70% | 0.64328 | -1 | 5 | -0.35672 | 56.4498 | 45.7916 | 2028-04-30 | 44.1305 | 47.1001 | 48.9996 | 2028-04-30 | 3.877% | 0.7039% | 70% | 0.39894 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 25.9905 | 27.7399 | 27.9408 | 27.9463 | 0.45947 | FALSE | 52.2437 | 2021 | 2028-05-01 | 6.307% | 0.7191% | 0.0853% | 70% | 0.64554 | -1 | 5 | -0.35446 | 56.5291 | 25.9905 | 2028-05-01 | 25.1266 | 26.8179 | 27.902 | 2028-05-01 | 3.886% | 0.693% | 70% | 0.4012 | 2 | 8 | 2.4012 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 31.9412 | 34.0918 | 34.3426 | 34.3533 | 0.564 | FALSE | 59.3186 | 2021 | 2028-05-02 | 6.308% | 0.7302% | 0.08301% | 70% | 0.64787 | -1 | 5 | -0.35213 | 56.6042 | 31.9412 | 2028-05-02 | 30.853 | 32.9304 | 34.2649 | 2028-05-02 | 3.895% | 0.6821% | 70% | 0.40353 | 2 | 8 | 2.4035 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 16.16 | 17.2484 | 17.3772 | 17.3772 | 0.2849 | FALSE | 56.9577 | 2020 | 2028-05-03 | 6.31% | 0.7412% | 0.08034% | 70% | 0.65027 | -1 | 5 | -0.34973 | 56.6755 | 16.16 | 2028-05-03 | 15.6451 | 16.6989 | 17.3772 | 2028-05-03 | 3.904% | 0.6712% | 70% | 0.40592 | 2 | 8 | 2.4059 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 35.0397 | 37.4004 | 37.6839 | 37.6971 | 0.61726 | FALSE | 61.3762 | 2020 | 2028-05-04 | 6.312% | 0.7522% | 0.07731% | 70% | 0.65272 | -1 | 5 | -0.34728 | 56.743 | 35.0397 | 2028-05-04 | 33.8341 | 36.1136 | 37.5842 | 2028-05-04 | 3.913% | 0.6604% | 70% | 0.40838 | 2 | 8 | 2.4084 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 40.116 | 42.8196 | 43.1489 | 43.1674 | 0.70596 | FALSE | 58.3104 | 2018 | 2028-05-05 | 6.314% | 0.7633% | 0.07389% | 70% | 0.65524 | -1 | 5 | -0.34476 | 56.807 | 40.116 | 2028-05-05 | 38.7094 | 41.3181 | 43.0047 | 2028-05-05 | 3.922% | 0.6496% | 70% | 0.4109 | 2 | 8 | 2.4109 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 44.7036 | 47.7172 | 48.0896 | 48.113 | 0.78593 | FALSE | 58.3605 | 2020 | 2028-05-06 | 6.316% | 0.7744% | 0.07008% | 70% | 0.65783 | -1 | 5 | -0.34217 | 56.8678 | 44.7036 | 2028-05-06 | 43.1104 | 46.0165 | 47.8996 | 2028-05-06 | 3.931% | 0.6388% | 70% | 0.41348 | 2 | 8 | 2.4135 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 55.4749 | 59.2157 | 59.6845 | 59.7225 | 0.9745 | FALSE | 61.1771 | 2021 | 2028-05-07 | 6.317% | 0.7854% | 0.06602% | 70% | 0.66048 | -1 | 5 | -0.33952 | 56.9253 | 55.4749 | 2028-05-07 | 53.4199 | 57.0222 | 59.3613 | 2028-05-07 | 3.941% | 0.6276% | 70% | 0.41613 | 2 | 8 | 2.4161 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 53.2086 | 56.7977 | 57.2538 | 57.2859 | 0.93376 | FALSE | 57.2891 | 2026 | 2028-05-08 | 6.319% | 0.7965% | 0.06198% | 70% | 0.66319 | -1 | 5 | -0.33681 | 56.9797 | 53.2086 | 2028-05-08 | 51.2589 | 54.7165 | 56.9666 | 2028-05-08 | 3.95% | 0.6156% | 70% | 0.41885 | 2 | 8 | 2.4188 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 54.3403 | 58.0068 | 58.4791 | 58.5108 | 0.95278 | FALSE | 58.513 | 2026 | 2028-05-09 | 6.321% | 0.8076% | 0.05798% | 70% | 0.66597 | -1 | 5 | -0.33403 | 57.0312 | 54.3403 | 2028-05-09 | 52.3463 | 55.8783 | 58.1818 | 2028-05-09 | 3.959% | 0.6029% | 70% | 0.42163 | 2 | 8 | 2.4216 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 57.4916 | 61.372 | 61.8786 | 61.912 | 1.0072 | TRUE | 61.912 | 2028 | 2028-05-10 | 6.323% | 0.8187% | 0.054% | 70% | 0.66882 | -1 | 5 | -0.33118 | 57.08 | 57.4916 | 2028-05-10 | 55.3676 | 59.1046 | 61.5471 | 2028-05-10 | 3.969% | 0.5894% | 70% | 0.42447 | 2 | 8 | 2.4245 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 43.6089 | 46.5531 | 46.9427 | 46.9582 | 0.76325 | FALSE | 46.9659 | 2026 | 2028-05-11 | 6.324% | 0.8298% | 0.05005% | 70% | 0.67173 | -1 | 5 | -0.32827 | 57.1263 | 43.6089 | 2028-05-11 | 42.0777 | 44.9186 | 46.7795 | 2028-05-11 | 3.978% | 0.5751% | 70% | 0.42738 | 2 | 8 | 2.4274 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 37.6595 | 40.2029 | 40.5438 | 40.5534 | 0.65858 | FALSE | 60.1093 | 2018 | 2028-05-12 | 6.326% | 0.841% | 0.04613% | 70% | 0.6747 | -1 | 5 | -0.3253 | 57.1702 | 37.6595 | 2028-05-12 | 36.3685 | 38.8246 | 40.437 | 2028-05-12 | 3.987% | 0.56% | 70% | 0.43036 | 2 | 8 | 2.4304 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 52.3615 | 55.8988 | 56.3792 | 56.4001 | 0.91517 | FALSE | 59.0651 | 2018 | 2028-05-13 | 6.328% | 0.8521% | 0.04222% | 70% | 0.67774 | -1 | 5 | -0.32226 | 57.2121 | 52.3615 | 2028-05-13 | 50.4769 | 53.8869 | 56.1304 | 2028-05-13 | 3.997% | 0.5441% | 70% | 0.4334 | 2 | 8 | 2.4334 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 54.2011 | 57.8638 | 58.3676 | 58.3883 | 0.94669 | FALSE | 59.4832 | 2018 | 2028-05-14 | 6.33% | 0.8632% | 0.03834% | 70% | 0.68084 | -1 | 5 | -0.31916 | 57.2515 | 54.2011 | 2028-05-14 | 52.2453 | 55.7759 | 58.1038 | 2028-05-14 | 4.006% | 0.5274% | 70% | 0.4365 | 2 | 8 | 2.4365 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 50.5119 | 53.9264 | 54.402 | 54.4177 | 0.88167 | FALSE | 55.4359 | 2018 | 2028-05-15 | 6.332% | 0.8744% | 0.03463% | 70% | 0.68401 | -1 | 5 | -0.31599 | 57.288 | 50.5119 | 2028-05-15 | 48.7178 | 52.011 | 54.1871 | 2028-05-15 | 4.016% | 0.5098% | 70% | 0.43966 | 2 | 8 | 2.4397 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 55.2703 | 59.0075 | 59.5347 | 59.5523 | 0.9642 | FALSE | 59.5533 | 2026 | 2028-05-16 | 6.333% | 0.8855% | 0.03118% | 70% | 0.68723 | -1 | 5 | -0.31277 | 57.3215 | 55.2703 | 2028-05-16 | 53.2853 | 56.8883 | 59.2745 | 2028-05-16 | 4.026% | 0.4917% | 70% | 0.44289 | 2 | 8 | 2.4429 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 52.9729 | 56.5559 | 57.0676 | 57.0819 | 0.92362 | FALSE | 60.8508 | 2020 | 2028-05-17 | 6.335% | 0.8967% | 0.028% | 70% | 0.69052 | -1 | 5 | -0.30948 | 57.352 | 52.9729 | 2028-05-17 | 51.0919 | 54.5476 | 56.8413 | 2028-05-17 | 4.035% | 0.4731% | 70% | 0.44618 | 2 | 8 | 2.4462 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 51.3964 | 54.8738 | 55.3766 | 55.3884 | 0.89569 | FALSE | 61.0397 | 2020 | 2028-05-18 | 6.337% | 0.9078% | 0.02509% | 70% | 0.69387 | -1 | 5 | -0.30613 | 57.3795 | 51.3964 | 2028-05-18 | 49.5877 | 52.9427 | 55.1744 | 2028-05-18 | 4.045% | 0.4539% | 70% | 0.44953 | 2 | 8 | 2.4495 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 49.8336 | 53.2062 | 53.6997 | 53.7095 | 0.86808 | FALSE | 60.4919 | 2020 | 2028-05-19 | 6.339% | 0.919% | 0.02245% | 70% | 0.69728 | -1 | 5 | -0.30272 | 57.404 | 49.8336 | 2028-05-19 | 48.0953 | 51.3503 | 53.5203 | 2028-05-19 | 4.055% | 0.4341% | 70% | 0.45294 | 2 | 8 | 2.4529 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 54.5776 | 58.2724 | 58.8196 | 58.8306 | 0.95039 | FALSE | 59.7911 | 2020 | 2028-05-20 | 6.341% | 0.9302% | 0.02008% | 70% | 0.70074 | -1 | 5 | -0.29926 | 57.4256 | 54.5776 | 2028-05-20 | 52.6577 | 56.2226 | 58.6044 | 2028-05-20 | 4.064% | 0.4138% | 70% | 0.4564 | 2 | 8 | 2.4564 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 41.5183 | 44.3299 | 44.7511 | 44.756 | 0.72271 | FALSE | 60.1145 | 2018 | 2028-05-21 | 6.342% | 0.9414% | 0.01807% | 70% | 0.70426 | -1 | 5 | -0.29574 | 57.4441 | 41.5183 | 2028-05-21 | 40.1142 | 42.8307 | 44.6496 | 2028-05-21 | 4.074% | 0.3935% | 70% | 0.45992 | 2 | 8 | 2.4599 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 17.2702 | 18.4401 | 18.6174 | 18.6174 | 0.30051 | FALSE | 59.0594 | 2018 | 2028-05-22 | 6.344% | 0.9526% | 0.01625% | 70% | 0.70784 | -1 | 5 | -0.29216 | 57.4596 | 17.2702 | 2028-05-22 | 16.7242 | 17.8571 | 18.6173 | 2028-05-22 | 4.084% | 0.3738% | 70% | 0.4635 | 2 | 8 | 2.4635 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 15.0086 | 16.0256 | 16.1816 | 16.1816 | 0.26111 | FALSE | 26.661 | 2021 | 2028-05-23 | 6.346% | 0.9638% | 0.01464% | 70% | 0.71146 | -1 | 5 | -0.28854 | 57.4723 | 15.0086 | 2028-05-23 | 14.5344 | 15.5192 | 16.1816 | 2028-05-23 | 4.093% | 0.3545% | 70% | 0.46712 | 2 | 8 | 2.4671 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 41.4728 | 44.2839 | 44.7199 | 44.7234 | 0.72146 | FALSE | 56.8709 | 2020 | 2028-05-24 | 6.348% | 0.975% | 0.01323% | 70% | 0.71514 | -1 | 5 | -0.28486 | 57.4819 | 41.4728 | 2028-05-24 | 40.0847 | 42.8017 | 44.633 | 2028-05-24 | 4.103% | 0.3358% | 70% | 0.4708 | 2 | 8 | 2.4708 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 30.4851 | 32.5521 | 32.8763 | 32.8776 | 0.53024 | FALSE | 60.8531 | 2020 | 2028-05-25 | 6.35% | 0.9862% | 0.01204% | 70% | 0.71887 | -1 | 5 | -0.28113 | 57.4886 | 30.4851 | 2028-05-25 | 29.4928 | 31.4925 | 32.8432 | 2028-05-25 | 4.113% | 0.3175% | 70% | 0.47453 | 2 | 8 | 2.4745 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 45.411 | 48.4909 | 48.9794 | 48.9832 | 0.78984 | FALSE | 61.0293 | 2021 | 2028-05-26 | 6.351% | 0.9974% | 0.01107% | 70% | 0.72264 | -1 | 5 | -0.27736 | 57.4924 | 45.411 | 2028-05-26 | 43.8888 | 46.8654 | 48.8804 | 2028-05-26 | 4.122% | 0.2998% | 70% | 0.4783 | 2 | 8 | 2.4783 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 53.5792 | 57.2141 | 57.797 | 57.8024 | 0.93191 | FALSE | 60.066 | 2020 | 2028-05-27 | 6.353% | 1.009% | 0.01032% | 70% | 0.72646 | -1 | 5 | -0.27354 | 57.4932 | 53.5792 | 2028-05-27 | 51.761 | 55.2726 | 57.655 | 2028-05-27 | 4.132% | 0.2825% | 70% | 0.48211 | 2 | 8 | 2.4821 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 58.8574 | 62.8517 | 63.4992 | 63.5054 | 1.0238 | TRUE | 63.5054 | 2028 | 2028-05-28 | 6.355% | 1.02% | 0.009789% | 70% | 0.73031 | -1 | 5 | -0.26969 | 57.4911 | 58.8574 | 2028-05-28 | 56.8551 | 60.7134 | 63.3367 | 2028-05-28 | 4.142% | 0.2657% | 70% | 0.48597 | 2 | 8 | 2.486 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 45.8413 | 48.9532 | 49.4631 | 49.4665 | 0.79741 | FALSE | 61.0919 | 2018 | 2028-05-29 | 6.357% | 1.031% | 0.009491% | 70% | 0.73421 | -1 | 5 | -0.26579 | 57.486 | 45.8413 | 2028-05-29 | 44.3201 | 47.3287 | 49.3786 | 2028-05-29 | 4.152% | 0.2499% | 70% | 0.48986 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 55.2367 | 58.9875 | 59.6087 | 59.6139 | 0.961 | FALSE | 61.846 | 2018 | 2028-05-30 | 6.359% | 1.042% | 0.009256% | 70% | 0.73814 | -1 | 5 | -0.26186 | 57.4781 | 55.2367 | 2028-05-30 | 53.3816 | 57.0064 | 59.4815 | 2028-05-30 | 4.161% | 0.2352% | 70% | 0.4938 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 57.2818 | 61.1727 | 61.8239 | 61.8295 | 0.99677 | FALSE | 63.6031 | 2018 | 2028-05-31 | 6.36% | 1.053% | 0.009086% | 70% | 0.7421 | -1 | 5 | -0.2579 | 57.4673 | 57.2818 | 2028-05-31 | 55.3597 | 59.12 | 61.6931 | 2028-05-31 | 4.171% | 0.2216% | 70% | 0.49776 | 2 | 8 | 2.4978 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 39.7165 | 42.415 | 42.8714 | 42.8735 | 0.69125 | FALSE | 62.8189 | 2018 | 2028-06-01 | 6.362% | 1.065% | 0.00898% | 70% | 0.74609 | -1 | 5 | -0.25391 | 57.4536 | 39.7165 | 2028-06-01 | 38.4226 | 41.0332 | 42.8234 | 2028-06-01 | 4.18% | 0.209% | 70% | 0.50175 | 2 | 8 | 2.5018 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 55.8323 | 59.627 | 60.2753 | 60.2805 | 0.97206 | FALSE | 60.2807 | 2026 | 2028-06-02 | 6.364% | 1.076% | 0.008942% | 70% | 0.75011 | -1 | 5 | -0.24989 | 57.4371 | 55.8323 | 2028-06-02 | 53.9767 | 57.6452 | 60.1662 | 2028-06-02 | 4.19% | 0.1976% | 70% | 0.50577 | 2 | 8 | 2.5058 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 25.3128 | 27.0337 | 27.3308 | 27.3313 | 0.44082 | FALSE | 60.6198 | 2018 | 2028-06-03 | 6.366% | 1.087% | 0.008972% | 70% | 0.75416 | -1 | 5 | -0.24584 | 57.4178 | 25.3128 | 2028-06-03 | 24.5075 | 26.1736 | 27.321 | 2028-06-03 | 4.2% | 0.1872% | 70% | 0.50982 | 2 | 8 | 2.5098 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 29.2411 | 31.2297 | 31.5764 | 31.5772 | 0.50943 | FALSE | 39.2165 | 2021 | 2028-06-04 | 6.368% | 1.098% | 0.009069% | 70% | 0.75822 | -1 | 5 | -0.24178 | 57.3956 | 29.2411 | 2028-06-04 | 28.307 | 30.232 | 31.5604 | 2028-06-04 | 4.209% | 0.1781% | 70% | 0.51388 | 2 | 8 | 2.5139 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 49.2586 | 52.6094 | 53.1995 | 53.2034 | 0.85859 | FALSE | 54.0786 | 2018 | 2028-06-05 | 6.369% | 1.109% | 0.009161% | 70% | 0.7623 | -1 | 5 | -0.2377 | 57.3706 | 49.2586 | 2028-06-05 | 47.6486 | 50.89 | 53.1314 | 2028-06-05 | 4.219% | 0.1697% | 70% | 0.51796 | 2 | 8 | 2.518 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 27.3526 | 29.2139 | 29.5449 | 29.5456 | 0.47697 | FALSE | 56.4441 | 2021 | 2028-06-06 | 6.371% | 1.12% | 0.009249% | 70% | 0.7664 | -1 | 5 | -0.2336 | 57.3428 | 27.3526 | 2028-06-06 | 26.4827 | 28.2848 | 29.5335 | 2028-06-06 | 4.228% | 0.1619% | 70% | 0.52206 | 2 | 8 | 2.5221 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 21.1329 | 22.5714 | 22.8297 | 22.8299 | 0.3687 | FALSE | 64.2151 | 2018 | 2028-06-07 | 6.373% | 1.131% | 0.009331% | 70% | 0.77051 | -1 | 5 | -0.22949 | 57.3122 | 21.1329 | 2028-06-07 | 20.4661 | 21.8592 | 22.8265 | 2028-06-07 | 4.237% | 0.1548% | 70% | 0.52616 | 2 | 8 | 2.5262 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 49.9997 | 53.4041 | 54.0214 | 54.0255 | 0.8729 | FALSE | 59.0188 | 2021 | 2028-06-08 | 6.375% | 1.143% | 0.009408% | 70% | 0.77462 | -1 | 5 | -0.22538 | 57.2788 | 49.9997 | 2028-06-08 | 48.3747 | 51.6684 | 53.96 | 2028-06-08 | 4.247% | 0.1483% | 70% | 0.53028 | 2 | 8 | 2.5303 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 57.4984 | 61.4145 | 62.1313 | 62.1372 | 1.0045 | FALSE | 62.1372 | 2025 | 2028-06-09 | 6.377% | 1.154% | 0.00948% | 70% | 0.77873 | -1 | 5 | -0.22127 | 57.2426 | 57.4984 | 2028-06-09 | 55.6197 | 59.4079 | 62.0487 | 2028-06-09 | 4.256% | 0.1425% | 70% | 0.53439 | 2 | 8 | 2.5344 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 55.9463 | 59.7578 | 60.4621 | 60.4677 | 0.97802 | FALSE | 60.4679 | 2026 | 2028-06-10 | 6.378% | 1.165% | 0.009546% | 70% | 0.78285 | -1 | 5 | -0.21715 | 57.2036 | 55.9463 | 2028-06-10 | 54.1242 | 57.8116 | 60.3873 | 2028-06-10 | 4.265% | 0.1373% | 70% | 0.53851 | 2 | 8 | 2.5385 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 46.2548 | 49.407 | 49.9949 | 49.9984 | 0.80917 | FALSE | 60.2957 | 2018 | 2028-06-11 | 6.38% | 1.176% | 0.009607% | 70% | 0.78696 | -1 | 5 | -0.21304 | 57.1618 | 46.2548 | 2028-06-11 | 44.7643 | 47.8149 | 49.95 | 2028-06-11 | 4.274% | 0.1329% | 70% | 0.54262 | 2 | 8 | 2.5426 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 50.8513 | 54.3178 | 54.9703 | 54.9748 | 0.89028 | FALSE | 64.1728 | 2018 | 2028-06-12 | 6.382% | 1.187% | 0.009664% | 70% | 0.79107 | -1 | 5 | -0.20893 | 57.1172 | 50.8513 | 2028-06-12 | 49.208 | 52.5625 | 54.9148 | 2028-06-12 | 4.284% | 0.1294% | 70% | 0.54673 | 2 | 8 | 2.5467 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 50.0193 | 53.4301 | 54.078 | 54.0823 | 0.87644 | FALSE | 57.551 | 2021 | 2028-06-13 | 6.384% | 1.198% | 0.00972% | 70% | 0.79516 | -1 | 5 | -0.20484 | 57.0699 | 50.0193 | 2028-06-13 | 48.4061 | 51.707 | 54.0261 | 2028-06-13 | 4.293% | 0.1262% | 70% | 0.55082 | 2 | 8 | 2.5508 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 53.3379 | 56.9762 | 57.6734 | 57.6785 | 0.93542 | FALSE | 57.679 | 2026 | 2028-06-14 | 6.386% | 1.209% | 0.009774% | 70% | 0.79925 | -1 | 5 | -0.20075 | 57.0197 | 53.3379 | 2028-06-14 | 51.6149 | 55.1356 | 57.6139 | 2028-06-14 | 4.302% | 0.1234% | 70% | 0.5549 | 2 | 8 | 2.5549 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 51.4468 | 54.9571 | 55.6358 | 55.6405 | 0.90309 | FALSE | 62.8952 | 2018 | 2028-06-15 | 6.387% | 1.22% | 0.009827% | 70% | 0.80331 | -1 | 5 | -0.19669 | 56.9667 | 51.4468 | 2028-06-15 | 49.7894 | 53.1866 | 55.5825 | 2028-06-15 | 4.311% | 0.121% | 70% | 0.55897 | 2 | 8 | 2.559 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 52.4307 | 56.0092 | 56.7072 | 56.7122 | 0.92127 | FALSE | 61.9434 | 2018 | 2028-06-16 | 6.389% | 1.231% | 0.009878% | 70% | 0.80735 | -1 | 5 | -0.19265 | 56.911 | 52.4307 | 2028-06-16 | 50.7421 | 54.2053 | 56.6523 | 2028-06-16 | 4.319% | 0.119% | 70% | 0.56301 | 2 | 8 | 2.563 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 55.3929 | 59.1747 | 59.9188 | 59.9246 | 0.97432 | FALSE | 59.9247 | 2026 | 2028-06-17 | 6.391% | 1.242% | 0.009927% | 70% | 0.81137 | -1 | 5 | -0.18863 | 56.8524 | 55.3929 | 2028-06-17 | 53.6063 | 57.2661 | 59.8568 | 2028-06-17 | 4.328% | 0.1174% | 70% | 0.56703 | 2 | 8 | 2.567 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 56.3708 | 60.2205 | 60.9845 | 60.9906 | 0.9926 | FALSE | 60.9906 | 2026 | 2028-06-18 | 6.393% | 1.253% | 0.009977% | 70% | 0.81537 | -1 | 5 | -0.18463 | 56.7911 | 56.3708 | 2028-06-18 | 54.5527 | 58.2782 | 60.9203 | 2028-06-18 | 4.337% | 0.1164% | 70% | 0.57103 | 2 | 8 | 2.571 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 29.6112 | 31.6341 | 32.039 | 32.04 | 0.52196 | FALSE | 55.9313 | 2020 | 2028-06-19 | 6.394% | 1.264% | 0.01003% | 70% | 0.81933 | -1 | 5 | -0.18067 | 56.727 | 29.6112 | 2028-06-19 | 28.6774 | 30.6364 | 32.0282 | 2028-06-19 | 4.346% | 0.1159% | 70% | 0.57499 | 2 | 8 | 2.575 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 19.5894 | 20.928 | 21.1982 | 21.1984 | 0.3457 | FALSE | 56.2604 | 2020 | 2028-06-20 | 6.396% | 1.275% | 0.01009% | 70% | 0.82326 | -1 | 5 | -0.17674 | 56.6601 | 19.5894 | 2028-06-20 | 18.9771 | 20.2738 | 21.1968 | 2028-06-20 | 4.354% | 0.1158% | 70% | 0.57892 | 2 | 8 | 2.5789 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 41.352 | 44.1785 | 44.7539 | 44.7567 | 0.73069 | FALSE | 60.1808 | 2020 | 2028-06-21 | 6.398% | 1.286% | 0.01016% | 70% | 0.82716 | -1 | 5 | -0.17284 | 56.5905 | 41.352 | 2028-06-21 | 40.0368 | 42.7735 | 44.7247 | 2028-06-21 | 4.363% | 0.1161% | 70% | 0.58281 | 2 | 8 | 2.5828 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 43.0161 | 45.9573 | 46.5609 | 46.564 | 0.76108 | FALSE | 53.8625 | 2018 | 2028-06-22 | 6.4% | 1.296% | 0.01023% | 70% | 0.83101 | -1 | 5 | -0.16899 | 56.518 | 43.0161 | 2028-06-22 | 41.6469 | 44.4944 | 46.5282 | 2028-06-22 | 4.371% | 0.1168% | 70% | 0.58667 | 2 | 8 | 2.5867 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 40.253 | 43.0061 | 43.5757 | 43.5784 | 0.71313 | FALSE | 60.6237 | 2020 | 2028-06-23 | 6.402% | 1.307% | 0.0103% | 70% | 0.83483 | -1 | 5 | -0.16517 | 56.4428 | 40.253 | 2028-06-23 | 38.9752 | 41.6409 | 43.548 | 2028-06-23 | 4.379% | 0.118% | 70% | 0.59049 | 2 | 8 | 2.5905 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 40.2626 | 43.0172 | 43.5917 | 43.5944 | 0.71429 | FALSE | 61.3551 | 2020 | 2028-06-24 | 6.403% | 1.318% | 0.01038% | 70% | 0.8386 | -1 | 5 | -0.1614 | 56.3647 | 40.2626 | 2028-06-24 | 38.9849 | 41.6521 | 43.5635 | 2028-06-24 | 4.388% | 0.1197% | 70% | 0.59426 | 2 | 8 | 2.5943 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 10.5785 | 11.3024 | 11.4546 | 11.4546 | 0.18793 | FALSE | 61.4497 | 2018 | 2028-06-25 | 6.405% | 1.329% | 0.01047% | 70% | 0.84233 | -1 | 5 | -0.15767 | 56.2833 | 10.5785 | 2028-06-25 | 10.2496 | 10.9511 | 11.4546 | 2028-06-25 | 4.396% | 0.1219% | 70% | 0.59798 | 2 | 8 | 2.598 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 15.8038 | 16.8857 | 17.115 | 17.115 | 0.28119 | FALSE | 60.0937 | 2018 | 2028-06-26 | 6.407% | 1.339% | 0.01055% | 70% | 0.846 | -1 | 5 | -0.154 | 56.198 | 15.8038 | 2028-06-26 | 15.313 | 16.3612 | 17.115 | 2028-06-26 | 4.404% | 0.1248% | 70% | 0.60166 | 2 | 8 | 2.6017 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 55.7512 | 59.5688 | 60.3841 | 60.3905 | 0.99362 | FALSE | 60.3905 | 2026 | 2028-06-27 | 6.409% | 1.35% | 0.01064% | 70% | 0.84963 | -1 | 5 | -0.15037 | 56.1091 | 55.7512 | 2028-06-27 | 53.9578 | 57.6527 | 60.3138 | 2028-06-27 | 4.412% | 0.1282% | 70% | 0.60529 | 2 | 8 | 2.6053 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 56.7994 | 60.69 | 61.5273 | 61.5339 | 1.014 | TRUE | 61.5339 | 2028 | 2028-06-28 | 6.411% | 1.361% | 0.01072% | 70% | 0.85321 | -1 | 5 | -0.14679 | 56.0169 | 56.7994 | 2028-06-28 | 54.9709 | 58.7363 | 61.4525 | 2028-06-28 | 4.42% | 0.1323% | 70% | 0.60886 | 2 | 8 | 2.6089 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 12.5317 | 13.3904 | 13.5766 | 13.5766 | 0.22407 | FALSE | 46.1767 | 2018 | 2028-06-29 | 6.412% | 1.372% | 0.0108% | 70% | 0.85673 | -1 | 5 | -0.14327 | 55.9217 | 12.5317 | 2028-06-29 | 12.1434 | 12.9754 | 13.5766 | 2028-06-29 | 4.428% | 0.1368% | 70% | 0.61238 | 2 | 8 | 2.6124 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 39.9444 | 42.6821 | 43.2803 | 43.2831 | 0.71551 | FALSE | 60.3531 | 2020 | 2028-06-30 | 6.414% | 1.382% | 0.01088% | 70% | 0.86019 | -1 | 5 | -0.13981 | 55.8239 | 39.9444 | 2028-06-30 | 38.6774 | 41.3283 | 43.2466 | 2028-06-30 | 4.436% | 0.142% | 70% | 0.61585 | 2 | 8 | 2.6158 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 56.0381 | 59.88 | 60.7257 | 60.7324 | 1.0056 | FALSE | 60.7324 | 2027 | 2028-07-01 | 6.416% | 1.393% | 0.01096% | 70% | 0.8636 | -1 | 5 | -0.1364 | 55.7237 | 56.0381 | 2028-07-01 | 54.2301 | 57.948 | 60.6426 | 2028-07-01 | 4.443% | 0.1478% | 70% | 0.61926 | 2 | 8 | 2.6193 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 50.8971 | 54.3876 | 55.1617 | 55.167 | 0.91505 | FALSE | 55.1677 | 2026 | 2028-07-02 | 6.418% | 1.403% | 0.01103% | 70% | 0.86695 | -1 | 5 | -0.13305 | 55.6215 | 50.8971 | 2028-07-02 | 49.2615 | 52.6398 | 55.0921 | 2028-07-02 | 4.451% | 0.1547% | 70% | 0.6226 | 2 | 8 | 2.6226 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 43.0198 | 45.971 | 46.6303 | 46.6338 | 0.77486 | FALSE | 58.8022 | 2018 | 2028-07-03 | 6.42% | 1.414% | 0.0111% | 70% | 0.87023 | -1 | 5 | -0.12977 | 55.5175 | 43.0198 | 2028-07-03 | 41.6483 | 44.5054 | 46.5823 | 2028-07-03 | 4.459% | 0.1625% | 70% | 0.62589 | 2 | 8 | 2.6259 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 55.2103 | 58.9988 | 59.8513 | 59.8579 | 0.99636 | FALSE | 59.858 | 2026 | 2028-07-04 | 6.421% | 1.424% | 0.01116% | 70% | 0.87346 | -1 | 5 | -0.12654 | 55.412 | 55.2103 | 2028-07-04 | 53.4213 | 57.0871 | 59.7559 | 2028-07-04 | 4.466% | 0.1713% | 70% | 0.62912 | 2 | 8 | 2.6291 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 39.2939 | 41.9911 | 42.6024 | 42.6052 | 0.71046 | FALSE | 58.5621 | 2020 | 2028-07-05 | 6.423% | 1.435% | 0.01121% | 70% | 0.87663 | -1 | 5 | -0.12337 | 55.3054 | 39.2939 | 2028-07-05 | 38.0445 | 40.6559 | 42.5599 | 2028-07-05 | 4.474% | 0.181% | 70% | 0.63228 | 2 | 8 | 2.6323 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 54.8862 | 58.6547 | 59.5149 | 59.5215 | 0.99435 | FALSE | 59.5216 | 2026 | 2028-07-06 | 6.425% | 1.445% | 0.01125% | 70% | 0.87973 | -1 | 5 | -0.12027 | 55.1979 | 54.8862 | 2028-07-06 | 53.1003 | 56.7462 | 59.4084 | 2028-07-06 | 4.481% | 0.1917% | 70% | 0.63539 | 2 | 8 | 2.6354 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 56.0432 | 59.8923 | 60.777 | 60.7839 | 1.0173 | FALSE | 61.7315 | 2020 | 2028-07-07 | 6.427% | 1.456% | 0.01129% | 70% | 0.88277 | -1 | 5 | -0.11723 | 55.0899 | 56.0432 | 2028-07-07 | 54.2141 | 57.9376 | 60.6604 | 2028-07-07 | 4.488% | 0.2033% | 70% | 0.63843 | 2 | 8 | 2.6384 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 55.6872 | 59.513 | 60.3985 | 60.4054 | 1.0128 | TRUE | 60.4054 | 2028 | 2028-07-08 | 6.429% | 1.466% | 0.01131% | 70% | 0.88574 | -1 | 5 | -0.11426 | 54.9816 | 55.6872 | 2028-07-08 | 53.8646 | 57.5652 | 60.275 | 2028-07-08 | 4.496% | 0.2158% | 70% | 0.6414 | 2 | 8 | 2.6414 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 55.2864 | 59.0858 | 59.9713 | 59.978 | 1.0075 | TRUE | 59.978 | 2028 | 2028-07-09 | 6.43% | 1.476% | 0.01133% | 70% | 0.88865 | -1 | 5 | -0.11135 | 54.8724 | 55.2864 | 2028-07-09 | 53.4712 | 57.1459 | 59.8405 | 2028-07-09 | 4.503% | 0.2294% | 70% | 0.64431 | 2 | 8 | 2.6443 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 54.4241 | 58.1654 | 59.0432 | 59.0499 | 0.99384 | FALSE | 59.05 | 2026 | 2028-07-10 | 6.432% | 1.487% | 0.01144% | 70% | 0.8915 | -1 | 5 | -0.1085 | 54.7614 | 54.4241 | 2028-07-10 | 52.632 | 56.25 | 58.9068 | 2028-07-10 | 4.51% | 0.2445% | 70% | 0.64716 | 2 | 8 | 2.6472 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 53.26 | 56.9223 | 57.7875 | 57.794 | 0.97458 | FALSE | 57.7942 | 2026 | 2028-07-11 | 6.434% | 1.497% | 0.01163% | 70% | 0.89428 | -1 | 5 | -0.10572 | 54.6487 | 53.26 | 2028-07-11 | 51.503 | 55.0445 | 57.6486 | 2028-07-11 | 4.517% | 0.261% | 70% | 0.64993 | 2 | 8 | 2.6499 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 53.3183 | 56.9857 | 57.8579 | 57.8646 | 0.97769 | FALSE | 57.8648 | 2026 | 2028-07-12 | 6.436% | 1.507% | 0.01192% | 70% | 0.89699 | -1 | 5 | -0.10301 | 54.5345 | 53.3183 | 2028-07-12 | 51.5515 | 55.0975 | 57.7084 | 2028-07-12 | 4.524% | 0.2789% | 70% | 0.65265 | 2 | 8 | 2.6526 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 53.0671 | 56.7183 | 57.5924 | 57.5992 | 0.97516 | FALSE | 58.6298 | 2018 | 2028-07-13 | 6.438% | 1.518% | 0.0123% | 70% | 0.89964 | -1 | 5 | -0.10036 | 54.4188 | 53.0671 | 2028-07-13 | 51.3014 | 54.8312 | 57.4337 | 2028-07-13 | 4.531% | 0.298% | 70% | 0.6553 | 2 | 8 | 2.6553 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 50.5543 | 54.0337 | 54.8721 | 54.8784 | 0.93098 | FALSE | 60.7328 | 2018 | 2028-07-14 | 6.439% | 1.528% | 0.01277% | 70% | 0.90223 | -1 | 5 | -0.097773 | 54.3017 | 50.5543 | 2028-07-14 | 48.8737 | 52.2374 | 54.7208 | 2028-07-14 | 4.538% | 0.3186% | 70% | 0.65788 | 2 | 8 | 2.6579 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 51.7404 | 55.3025 | 56.1664 | 56.1734 | 0.95491 | FALSE | 60.019 | 2018 | 2028-07-15 | 6.441% | 1.538% | 0.01334% | 70% | 0.90475 | -1 | 5 | -0.095253 | 54.1833 | 51.7404 | 2028-07-15 | 50.0067 | 53.4495 | 55.9945 | 2028-07-15 | 4.545% | 0.3404% | 70% | 0.6604 | 2 | 8 | 2.6604 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 52.3122 | 55.9147 | 56.7941 | 56.8019 | 0.9676 | FALSE | 58.5889 | 2021 | 2028-07-16 | 6.443% | 1.548% | 0.01423% | 70% | 0.9072 | -1 | 5 | -0.092797 | 54.0636 | 52.3122 | 2028-07-16 | 50.5472 | 54.0282 | 56.6049 | 2028-07-16 | 4.552% | 0.3636% | 70% | 0.66286 | 2 | 8 | 2.6629 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 54.4176 | 58.1662 | 59.0871 | 59.0963 | 1.0088 | TRUE | 59.0963 | 2028 | 2028-07-17 | 6.445% | 1.559% | 0.01546% | 70% | 0.9096 | -1 | 5 | -0.090405 | 53.9427 | 54.4176 | 2028-07-17 | 52.5628 | 56.1836 | 58.8673 | 2028-07-17 | 4.559% | 0.3874% | 70% | 0.66525 | 2 | 8 | 2.6653 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 32.8087 | 35.0695 | 35.6284 | 35.6311 | 0.60953 | FALSE | 58.8219 | 2020 | 2028-07-18 | 6.446% | 1.569% | 0.01702% | 70% | 0.91192 | -1 | 5 | -0.088076 | 53.8207 | 32.8087 | 2028-07-18 | 31.7543 | 33.9423 | 35.5662 | 2028-07-18 | 4.566% | 0.4119% | 70% | 0.66758 | 2 | 8 | 2.6676 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 39.8597 | 42.6072 | 43.2907 | 43.2958 | 0.74225 | FALSE | 57.9669 | 2020 | 2028-07-19 | 6.448% | 1.579% | 0.01892% | 70% | 0.91419 | -1 | 5 | -0.08581 | 53.6978 | 39.8597 | 2028-07-19 | 38.5452 | 41.202 | 43.1762 | 2028-07-19 | 4.572% | 0.4371% | 70% | 0.66985 | 2 | 8 | 2.6698 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 52.0169 | 55.6034 | 56.5012 | 56.5126 | 0.97093 | FALSE | 56.5131 | 2026 | 2028-07-20 | 6.45% | 1.589% | 0.02116% | 70% | 0.91639 | -1 | 5 | -0.083606 | 53.5739 | 52.0169 | 2028-07-20 | 50.2228 | 53.6855 | 56.2618 | 2028-07-20 | 4.579% | 0.4631% | 70% | 0.67205 | 2 | 8 | 2.6721 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 43.6987 | 46.7125 | 47.4716 | 47.48 | 0.81752 | FALSE | 54.9881 | 2021 | 2028-07-21 | 6.452% | 1.599% | 0.02375% | 70% | 0.91854 | -1 | 5 | -0.081464 | 53.4491 | 43.6987 | 2028-07-21 | 42.2263 | 45.1386 | 47.308 | 2028-07-21 | 4.586% | 0.4897% | 70% | 0.67419 | 2 | 8 | 2.6742 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 38.542 | 41.201 | 41.8748 | 41.8816 | 0.72272 | FALSE | 56.4993 | 2018 | 2028-07-22 | 6.454% | 1.609% | 0.0267% | 70% | 0.92062 | -1 | 5 | -0.079382 | 53.3237 | 38.542 | 2028-07-22 | 37.2627 | 39.8334 | 41.7508 | 2028-07-22 | 4.592% | 0.517% | 70% | 0.67628 | 2 | 8 | 2.6763 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 52.3764 | 55.9909 | 56.9124 | 56.9291 | 0.98456 | FALSE | 56.9294 | 2026 | 2028-07-23 | 6.455% | 1.619% | 0.03% | 70% | 0.92264 | -1 | 5 | -0.077359 | 53.1972 | 52.3764 | 2028-07-23 | 50.5341 | 54.0214 | 56.6256 | 2028-07-23 | 4.599% | 0.5451% | 70% | 0.6783 | 2 | 8 | 2.6783 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 28.0087 | 29.9421 | 30.438 | 30.4414 | 0.52766 | FALSE | 57.0917 | 2018 | 2028-07-24 | 6.457% | 1.629% | 0.03387% | 70% | 0.9246 | -1 | 5 | -0.075396 | 53.0692 | 28.0087 | 2028-07-24 | 27.1135 | 28.9852 | 30.3846 | 2028-07-24 | 4.606% | 0.5733% | 70% | 0.68026 | 2 | 8 | 2.6803 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 44.1175 | 47.1638 | 47.9498 | 47.9638 | 0.83328 | FALSE | 56.9691 | 2020 | 2028-07-25 | 6.459% | 1.639% | 0.03824% | 70% | 0.92651 | -1 | 5 | -0.07349 | 52.9397 | 44.1175 | 2028-07-25 | 42.6005 | 45.5421 | 47.7441 | 2028-07-25 | 4.612% | 0.6011% | 70% | 0.68217 | 2 | 8 | 2.6822 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 54.3337 | 58.0866 | 59.0606 | 59.0861 | 1.0289 | TRUE | 59.0861 | 2028 | 2028-07-26 | 6.461% | 1.649% | 0.0431% | 70% | 0.92836 | -1 | 5 | -0.071642 | 52.809 | 54.3337 | 2028-07-26 | 52.3847 | 56.0029 | 58.7148 | 2028-07-26 | 4.619% | 0.6284% | 70% | 0.68402 | 2 | 8 | 2.684 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 43.3149 | 46.3076 | 47.0889 | 47.106 | 0.82217 | FALSE | 55.2359 | 2020 | 2028-07-27 | 6.463% | 1.659% | 0.04845% | 70% | 0.93015 | -1 | 5 | -0.069849 | 52.677 | 43.3149 | 2028-07-27 | 41.8183 | 44.7075 | 46.8756 | 2028-07-27 | 4.625% | 0.6553% | 70% | 0.68581 | 2 | 8 | 2.6858 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 25.5169 | 27.2805 | 27.7436 | 27.7475 | 0.48544 | FALSE | 58.8074 | 2018 | 2028-07-28 | 6.464% | 1.669% | 0.05431% | 70% | 0.93189 | -1 | 5 | -0.068111 | 52.5439 | 25.5169 | 2028-07-28 | 24.707 | 26.4145 | 27.6974 | 2028-07-28 | 4.632% | 0.6817% | 70% | 0.68755 | 2 | 8 | 2.6875 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 42.352 | 45.2799 | 46.0532 | 46.0734 | 0.80796 | FALSE | 48.6782 | 2020 | 2028-07-29 | 6.466% | 1.679% | 0.06068% | 70% | 0.93357 | -1 | 5 | -0.066427 | 52.4098 | 42.352 | 2028-07-29 | 40.8844 | 43.7108 | 45.8368 | 2028-07-29 | 4.638% | 0.7076% | 70% | 0.68923 | 2 | 8 | 2.6892 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 53.0214 | 56.688 | 57.6619 | 57.7008 | 1.0143 | TRUE | 57.7008 | 2028 | 2028-07-30 | 6.468% | 1.689% | 0.06742% | 70% | 0.9352 | -1 | 5 | -0.064795 | 52.2749 | 53.0214 | 2028-07-30 | 51.0851 | 54.6177 | 57.278 | 2028-07-30 | 4.645% | 0.7327% | 70% | 0.69086 | 2 | 8 | 2.6909 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 52.692 | 56.3369 | 57.3106 | 57.3532 | 1.0106 | TRUE | 57.3532 | 2028 | 2028-07-31 | 6.47% | 1.699% | 0.07431% | 70% | 0.93678 | -1 | 5 | -0.063215 | 52.1393 | 52.692 | 2028-07-31 | 50.7604 | 54.2717 | 56.9189 | 2028-07-31 | 4.651% | 0.7571% | 70% | 0.69244 | 2 | 8 | 2.6924 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 52.9155 | 56.577 | 57.5606 | 57.6074 | 1.0175 | TRUE | 57.6074 | 2028 | 2028-08-01 | 6.472% | 1.709% | 0.08133% | 70% | 0.93831 | -1 | 5 | -0.061686 | 52.0032 | 52.9155 | 2028-08-01 | 50.9689 | 54.4956 | 57.1577 | 2028-08-01 | 4.657% | 0.7808% | 70% | 0.69397 | 2 | 8 | 2.694 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 53.0205 | 56.6903 | 57.6817 | 57.7327 | 1.0222 | TRUE | 57.7327 | 2028 | 2028-08-02 | 6.473% | 1.719% | 0.08849% | 70% | 0.93979 | -1 | 5 | -0.060205 | 51.8667 | 53.0205 | 2028-08-02 | 51.0636 | 54.5979 | 57.2688 | 2028-08-02 | 4.664% | 0.8037% | 70% | 0.69545 | 2 | 8 | 2.6955 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 50.406 | 53.8958 | 54.8438 | 54.8945 | 0.97437 | FALSE | 54.9406 | 2018 | 2028-08-03 | 6.475% | 1.729% | 0.09579% | 70% | 0.94123 | -1 | 5 | -0.058773 | 51.73 | 50.406 | 2028-08-03 | 48.553 | 51.9145 | 54.4577 | 2028-08-03 | 4.67% | 0.8259% | 70% | 0.69688 | 2 | 8 | 2.6969 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 40.6976 | 43.5161 | 44.286 | 44.318 | 0.78858 | FALSE | 53.5906 | 2018 | 2028-08-04 | 6.477% | 1.738% | 0.1032% | 70% | 0.94261 | -1 | 5 | -0.057388 | 51.5929 | 40.6976 | 2028-08-04 | 39.2755 | 41.9955 | 44.0557 | 2028-08-04 | 4.676% | 0.8473% | 70% | 0.69827 | 2 | 8 | 2.6983 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 48.2801 | 51.6247 | 52.5433 | 52.5965 | 0.93819 | FALSE | 56.6451 | 2020 | 2028-08-05 | 6.479% | 1.748% | 0.1108% | 70% | 0.94395 | -1 | 5 | -0.056048 | 51.4558 | 48.2801 | 2028-08-05 | 46.5144 | 49.7368 | 52.1802 | 2028-08-05 | 4.683% | 0.868% | 70% | 0.69961 | 2 | 8 | 2.6996 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 51.1029 | 54.6441 | 55.622 | 55.6876 | 0.99578 | FALSE | 55.6879 | 2026 | 2028-08-06 | 6.481% | 1.758% | 0.1185% | 70% | 0.94525 | -1 | 5 | -0.054753 | 51.3191 | 51.1029 | 2028-08-06 | 49.1987 | 52.608 | 55.1961 | 2028-08-06 | 4.689% | 0.8879% | 70% | 0.7009 | 2 | 8 | 2.7009 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 52.0352 | 55.6421 | 56.6435 | 56.7149 | 1.0166 | FALSE | 56.7149 | 2024 | 2028-08-07 | 6.482% | 1.768% | 0.1259% | 70% | 0.9465 | -1 | 5 | -0.053502 | 51.1832 | 52.0352 | 2028-08-07 | 50.0893 | 53.5613 | 56.2001 | 2028-08-07 | 4.695% | 0.9078% | 70% | 0.70216 | 2 | 8 | 2.7022 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 50.3373 | 53.8276 | 54.8017 | 54.8731 | 0.98605 | FALSE | 54.9285 | 2018 | 2028-08-08 | 6.484% | 1.778% | 0.1326% | 70% | 0.94771 | -1 | 5 | -0.052293 | 51.0481 | 50.3373 | 2028-08-08 | 48.4576 | 51.8175 | 54.3739 | 2028-08-08 | 4.702% | 0.9282% | 70% | 0.70337 | 2 | 8 | 2.7034 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 48.9498 | 52.3448 | 53.2975 | 53.3674 | 0.96136 | FALSE | 53.3706 | 2026 | 2028-08-09 | 6.486% | 1.787% | 0.1388% | 70% | 0.94888 | -1 | 5 | -0.051125 | 50.9133 | 48.9498 | 2028-08-09 | 47.1301 | 50.3989 | 52.8888 | 2028-08-09 | 4.708% | 0.9492% | 70% | 0.70453 | 2 | 8 | 2.7045 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 46.8441 | 50.0941 | 51.0108 | 51.0764 | 0.92237 | FALSE | 51.1371 | 2021 | 2028-08-10 | 6.488% | 1.797% | 0.1443% | 70% | 0.95 | -1 | 5 | -0.049997 | 50.7786 | 46.8441 | 2028-08-10 | 45.1183 | 48.2485 | 50.6355 | 2028-08-10 | 4.714% | 0.9707% | 70% | 0.70566 | 2 | 8 | 2.7057 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 47.2605 | 50.5403 | 51.4703 | 51.5399 | 0.93306 | FALSE | 51.5454 | 2026 | 2028-08-11 | 6.49% | 1.807% | 0.1492% | 70% | 0.95109 | -1 | 5 | -0.048908 | 50.6438 | 47.2605 | 2028-08-11 | 45.5079 | 48.6661 | 51.077 | 2028-08-11 | 4.72% | 0.9927% | 70% | 0.70675 | 2 | 8 | 2.7067 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 35.5174 | 37.9829 | 38.6857 | 38.7199 | 0.70274 | FALSE | 44.585 | 2018 | 2028-08-12 | 6.491% | 1.817% | 0.1535% | 70% | 0.95214 | -1 | 5 | -0.047857 | 50.5084 | 35.5174 | 2028-08-12 | 34.2935 | 36.6742 | 38.4935 | 2028-08-12 | 4.726% | 1.015% | 70% | 0.7078 | 2 | 8 | 2.7078 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 35.3898 | 37.8473 | 38.5513 | 38.5862 | 0.7021 | FALSE | 56.1679 | 2018 | 2028-08-13 | 6.493% | 1.826% | 0.1573% | 70% | 0.95316 | -1 | 5 | -0.046842 | 50.3722 | 35.3898 | 2028-08-13 | 34.1678 | 36.5404 | 38.3556 | 2028-08-13 | 4.733% | 1.039% | 70% | 0.70882 | 2 | 8 | 2.7088 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 33.052 | 35.3478 | 36.0089 | 36.0386 | 0.65743 | FALSE | 48.0137 | 2020 | 2028-08-14 | 6.495% | 1.836% | 0.1608% | 70% | 0.95414 | -1 | 5 | -0.045864 | 50.2348 | 33.052 | 2028-08-14 | 31.9262 | 34.1438 | 35.8423 | 2028-08-14 | 4.739% | 1.065% | 70% | 0.70979 | 2 | 8 | 2.7098 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 38.0002 | 40.6405 | 41.4047 | 41.4492 | 0.75812 | FALSE | 56.5345 | 2018 | 2028-08-15 | 6.497% | 1.846% | 0.1639% | 70% | 0.95508 | -1 | 5 | -0.04492 | 50.0958 | 38.0002 | 2028-08-15 | 36.6532 | 39.1999 | 41.1525 | 2028-08-15 | 4.745% | 1.093% | 70% | 0.71074 | 2 | 8 | 2.7107 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 23.7382 | 25.388 | 25.868 | 25.8788 | 0.4746 | FALSE | 53.8586 | 2018 | 2028-08-16 | 6.498% | 1.855% | 0.1667% | 70% | 0.95599 | -1 | 5 | -0.044009 | 49.9549 | 23.7382 | 2028-08-16 | 22.9828 | 24.5801 | 25.8061 | 2028-08-16 | 4.751% | 1.122% | 70% | 0.71165 | 2 | 8 | 2.7116 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 31.8141 | 34.0259 | 34.6725 | 34.7009 | 0.63813 | FALSE | 45.3321 | 2021 | 2028-08-17 | 6.5% | 1.865% | 0.1691% | 70% | 0.95687 | -1 | 5 | -0.043131 | 49.8119 | 31.8141 | 2028-08-17 | 30.7295 | 32.8658 | 34.5073 | 2028-08-17 | 4.757% | 1.153% | 70% | 0.71253 | 2 | 8 | 2.7125 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 33.2261 | 35.5367 | 36.2156 | 36.2483 | 0.66844 | FALSE | 41.8172 | 2021 | 2028-08-18 | 6.502% | 1.875% | 0.1712% | 70% | 0.95772 | -1 | 5 | -0.042284 | 49.6665 | 33.2261 | 2028-08-18 | 32.0754 | 34.3059 | 36.0217 | 2028-08-18 | 4.763% | 1.186% | 70% | 0.71337 | 2 | 8 | 2.7134 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 48.5041 | 51.8782 | 52.8744 | 52.9634 | 0.97947 | FALSE | 52.9653 | 2026 | 2028-08-19 | 6.504% | 1.884% | 0.173% | 70% | 0.95853 | -1 | 5 | -0.041468 | 49.5184 | 48.5041 | 2028-08-19 | 46.5983 | 49.8398 | 52.3357 | 2028-08-19 | 4.769% | 1.221% | 70% | 0.71419 | 2 | 8 | 2.7142 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 38.4213 | 41.0947 | 41.888 | 41.9379 | 0.77782 | FALSE | 53.9828 | 2020 | 2028-08-20 | 6.506% | 1.894% | 0.1744% | 70% | 0.95932 | -1 | 5 | -0.040682 | 49.3686 | 38.4213 | 2028-08-20 | 37.0165 | 39.5923 | 41.5776 | 2028-08-20 | 4.775% | 1.258% | 70% | 0.71498 | 2 | 8 | 2.715 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 26.9835 | 28.8616 | 29.4216 | 29.4399 | 0.54762 | FALSE | 55.501 | 2018 | 2028-08-21 | 6.507% | 1.903% | 0.1759% | 70% | 0.96008 | -1 | 5 | -0.039924 | 49.2181 | 26.9835 | 2028-08-21 | 26.0878 | 27.9036 | 29.3047 | 2028-08-21 | 4.781% | 1.295% | 70% | 0.71573 | 2 | 8 | 2.7157 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 41.9869 | 44.9102 | 45.786 | 45.8508 | 0.85541 | FALSE | 53.0622 | 2018 | 2028-08-22 | 6.509% | 1.913% | 0.178% | 70% | 0.96081 | -1 | 5 | -0.039194 | 49.0662 | 41.9869 | 2028-08-22 | 40.3824 | 43.1939 | 45.3656 | 2028-08-22 | 4.787% | 1.333% | 70% | 0.71646 | 2 | 8 | 2.7165 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 49.1062 | 52.5262 | 53.5557 | 53.6527 | 1.004 | TRUE | 53.6527 | 2028 | 2028-08-23 | 6.511% | 1.922% | 0.1808% | 70% | 0.96151 | -1 | 5 | -0.03849 | 48.9127 | 49.1062 | 2028-08-23 | 47.1006 | 50.3809 | 52.9172 | 2028-08-23 | 4.793% | 1.371% | 70% | 0.71717 | 2 | 8 | 2.7172 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 27.6522 | 29.5786 | 30.1612 | 30.1824 | 0.56649 | FALSE | 51.4191 | 2021 | 2028-08-24 | 6.513% | 1.932% | 0.1842% | 70% | 0.96219 | -1 | 5 | -0.037813 | 48.7573 | 27.6522 | 2028-08-24 | 26.7182 | 28.5795 | 30.0201 | 2028-08-24 | 4.799% | 1.409% | 70% | 0.71785 | 2 | 8 | 2.7178 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 35.3406 | 37.8033 | 38.5517 | 38.596 | 0.72664 | FALSE | 52.5536 | 2020 | 2028-08-25 | 6.515% | 1.941% | 0.1882% | 70% | 0.96284 | -1 | 5 | -0.03716 | 48.5997 | 35.3406 | 2028-08-25 | 34.0447 | 36.4171 | 38.2552 | 2028-08-25 | 4.805% | 1.447% | 70% | 0.7185 | 2 | 8 | 2.7185 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 44.7299 | 47.8478 | 48.7998 | 48.8838 | 0.92322 | FALSE | 48.8913 | 2026 | 2028-08-26 | 6.516% | 1.951% | 0.193% | 70% | 0.96347 | -1 | 5 | -0.036532 | 48.4395 | 44.7299 | 2028-08-26 | 42.9244 | 45.9165 | 48.2369 | 2028-08-26 | 4.811% | 1.486% | 70% | 0.71913 | 2 | 8 | 2.7191 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 47.826 | 51.1607 | 52.1836 | 52.2859 | 0.99064 | FALSE | 53.3193 | 2021 | 2028-08-27 | 6.518% | 1.96% | 0.1983% | 70% | 0.96407 | -1 | 5 | -0.035927 | 48.2766 | 47.826 | 2028-08-27 | 45.8248 | 49.02 | 51.5005 | 2028-08-27 | 4.816% | 1.522% | 70% | 0.71973 | 2 | 8 | 2.7197 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 32.0896 | 34.3277 | 35.0174 | 35.0549 | 0.66635 | FALSE | 52.6927 | 2021 | 2028-08-28 | 6.52% | 1.97% | 0.2041% | 70% | 0.96466 | -1 | 5 | -0.035344 | 48.1107 | 32.0896 | 2028-08-28 | 30.9346 | 33.0922 | 34.7689 | 2028-08-28 | 4.822% | 1.556% | 70% | 0.72031 | 2 | 8 | 2.7203 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 47.2018 | 50.4949 | 51.5144 | 51.6206 | 0.98453 | FALSE | 51.6223 | 2026 | 2028-08-29 | 6.522% | 1.979% | 0.2103% | 70% | 0.96522 | -1 | 5 | -0.034784 | 47.9415 | 47.2018 | 2028-08-29 | 45.2112 | 48.3655 | 50.8191 | 2028-08-29 | 4.828% | 1.588% | 70% | 0.72087 | 2 | 8 | 2.7209 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 19.8858 | 21.2736 | 21.7051 | 21.713 | 0.41554 | FALSE | 51.1122 | 2021 | 2028-08-30 | 6.524% | 1.988% | 0.2169% | 70% | 0.96576 | -1 | 5 | -0.034244 | 47.7686 | 19.8858 | 2028-08-30 | 19.2636 | 20.6079 | 21.6547 | 2028-08-30 | 4.834% | 1.616% | 70% | 0.72141 | 2 | 8 | 2.7214 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 42.2069 | 45.1533 | 46.0737 | 46.1604 | 0.88653 | FALSE | 46.1725 | 2026 | 2028-08-31 | 6.525% | 1.998% | 0.224% | 70% | 0.96628 | -1 | 5 | -0.033725 | 47.592 | 42.2069 | 2028-08-31 | 40.4949 | 43.3218 | 45.525 | 2028-08-31 | 4.839% | 1.642% | 70% | 0.72193 | 2 | 8 | 2.7219 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 37.35 | 39.9581 | 40.7765 | 40.8424 | 0.78724 | FALSE | 43.9322 | 2018 | 2028-09-01 | 6.527% | 2.007% | 0.2316% | 70% | 0.96677 | -1 | 5 | -0.033225 | 47.4111 | 37.35 | 2028-09-01 | 35.9054 | 38.4127 | 40.3686 | 2028-09-01 | 4.845% | 1.665% | 70% | 0.72243 | 2 | 8 | 2.7224 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 31.3756 | 33.5671 | 34.2579 | 34.3007 | 0.66361 | FALSE | 53.1841 | 2018 | 2028-09-02 | 6.529% | 2.016% | 0.2397% | 70% | 0.96726 | -1 | 5 | -0.032744 | 47.2257 | 31.3756 | 2028-09-02 | 30.2384 | 32.3506 | 33.9998 | 2028-09-02 | 4.851% | 1.685% | 70% | 0.72291 | 2 | 8 | 2.7229 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 47.6529 | 50.9825 | 52.0365 | 52.166 | 1.0131 | FALSE | 52.708 | 2018 | 2028-09-03 | 6.531% | 2.026% | 0.2482% | 70% | 0.96772 | -1 | 5 | -0.032282 | 47.0361 | 47.6529 | 2028-09-03 | 45.6014 | 48.7876 | 51.2779 | 2028-09-03 | 4.856% | 1.703% | 70% | 0.72338 | 2 | 8 | 2.7234 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 40.8194 | 43.6723 | 44.5794 | 44.6732 | 0.871 | FALSE | 52.3602 | 2020 | 2028-09-04 | 6.533% | 2.035% | 0.257% | 70% | 0.96816 | -1 | 5 | -0.031837 | 46.8428 | 40.8194 | 2028-09-04 | 39.1687 | 41.9062 | 44.0478 | 2028-09-04 | 4.862% | 1.715% | 70% | 0.72382 | 2 | 8 | 2.7238 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 44.3756 | 47.478 | 48.4687 | 48.5888 | 0.95115 | FALSE | 51.2536 | 2018 | 2028-09-05 | 6.534% | 2.044% | 0.2656% | 70% | 0.96859 | -1 | 5 | -0.031409 | 46.6463 | 44.3756 | 2028-09-05 | 42.5106 | 45.4826 | 47.8097 | 2028-09-05 | 4.868% | 1.723% | 70% | 0.72425 | 2 | 8 | 2.7242 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 34.5732 | 36.991 | 37.7664 | 37.8322 | 0.74362 | FALSE | 52.76 | 2018 | 2028-09-06 | 6.536% | 2.053% | 0.2739% | 70% | 0.969 | -1 | 5 | -0.030997 | 46.4465 | 34.5732 | 2028-09-06 | 33.2675 | 35.594 | 37.4174 | 2028-09-06 | 4.873% | 1.727% | 70% | 0.72466 | 2 | 8 | 2.7247 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 39.4081 | 42.1648 | 43.0527 | 43.1487 | 0.85168 | FALSE | 48.2272 | 2020 | 2028-09-07 | 6.538% | 2.062% | 0.282% | 70% | 0.9694 | -1 | 5 | -0.030601 | 46.2436 | 39.4081 | 2028-09-07 | 37.8376 | 40.4844 | 42.5607 | 2028-09-07 | 4.879% | 1.727% | 70% | 0.72506 | 2 | 8 | 2.7251 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 16.6301 | 17.7938 | 18.1702 | 18.1748 | 0.36027 | FALSE | 49.5377 | 2020 | 2028-09-08 | 6.54% | 2.072% | 0.2899% | 70% | 0.96978 | -1 | 5 | -0.030221 | 46.0377 | 16.6301 | 2028-09-08 | 16.1323 | 17.2611 | 18.1474 | 2028-09-08 | 4.884% | 1.723% | 70% | 0.72544 | 2 | 8 | 2.7254 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 43.6468 | 46.7018 | 47.6942 | 47.8268 | 0.95219 | FALSE | 47.8339 | 2026 | 2028-09-09 | 6.541% | 2.081% | 0.2975% | 70% | 0.97015 | -1 | 5 | -0.029855 | 45.8289 | 43.6468 | 2028-09-09 | 41.8334 | 44.7615 | 47.0625 | 2028-09-09 | 4.889% | 1.715% | 70% | 0.7258 | 2 | 8 | 2.7258 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 45.8488 | 49.0588 | 50.1059 | 50.2588 | 1.0051 | TRUE | 50.2588 | 2028 | 2028-09-10 | 6.543% | 2.09% | 0.3042% | 70% | 0.9705 | -1 | 5 | -0.029503 | 45.6176 | 45.8488 | 2028-09-10 | 43.9105 | 46.9849 | 49.403 | 2028-09-10 | 4.895% | 1.703% | 70% | 0.72616 | 2 | 8 | 2.7262 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 35.3209 | 37.7946 | 38.6049 | 38.6867 | 0.77716 | FALSE | 50.4549 | 2018 | 2028-09-11 | 6.545% | 2.099% | 0.3099% | 70% | 0.97084 | -1 | 5 | -0.029164 | 45.4039 | 35.3209 | 2028-09-11 | 33.9864 | 36.3666 | 38.2403 | 2028-09-11 | 4.9% | 1.69% | 70% | 0.72649 | 2 | 8 | 2.7265 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 11.1478 | 11.9288 | 12.1857 | 12.1857 | 0.24592 | FALSE | 48.1578 | 2020 | 2028-09-12 | 6.547% | 2.108% | 0.3148% | 70% | 0.97116 | -1 | 5 | -0.028839 | 45.1879 | 11.1478 | 2028-09-12 | 10.8293 | 11.5879 | 12.1857 | 2028-09-12 | 4.905% | 1.676% | 70% | 0.72682 | 2 | 8 | 2.7268 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 37.3922 | 40.0124 | 40.8778 | 40.977 | 0.83086 | FALSE | 47.8661 | 2020 | 2028-09-13 | 6.549% | 2.117% | 0.3188% | 70% | 0.97147 | -1 | 5 | -0.028526 | 44.9697 | 37.3922 | 2028-09-13 | 35.9539 | 38.4734 | 40.4602 | 2028-09-13 | 4.91% | 1.661% | 70% | 0.72713 | 2 | 8 | 2.7271 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 41.7888 | 44.718 | 45.6893 | 45.8229 | 0.93356 | FALSE | 49.3088 | 2020 | 2028-09-14 | 6.55% | 2.126% | 0.3219% | 70% | 0.97177 | -1 | 5 | -0.028225 | 44.7493 | 41.7888 | 2028-09-14 | 40.1099 | 42.9214 | 45.1403 | 2028-09-14 | 4.916% | 1.645% | 70% | 0.72743 | 2 | 8 | 2.7274 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 24.8626 | 26.6059 | 27.1863 | 27.2188 | 0.55723 | FALSE | 44.0254 | 2018 | 2028-09-15 | 6.552% | 2.135% | 0.3241% | 70% | 0.97206 | -1 | 5 | -0.027936 | 44.5269 | 24.8626 | 2028-09-15 | 24.0385 | 25.724 | 27.0553 | 2028-09-15 | 4.921% | 1.628% | 70% | 0.72772 | 2 | 8 | 2.7277 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 45.7643 | 48.974 | 50.0469 | 50.2102 | 1.033 | FALSE | 50.2102 | 2027 | 2028-09-16 | 6.554% | 2.144% | 0.3253% | 70% | 0.97234 | -1 | 5 | -0.027659 | 44.3026 | 45.7643 | 2028-09-16 | 43.8904 | 46.9687 | 49.4021 | 2028-09-16 | 4.926% | 1.609% | 70% | 0.728 | 2 | 8 | 2.728 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 45.0393 | 48.1992 | 49.2596 | 49.4204 | 1.0219 | TRUE | 49.4204 | 2028 | 2028-09-17 | 6.556% | 2.153% | 0.3255% | 70% | 0.97261 | -1 | 5 | -0.027392 | 44.0758 | 45.0393 | 2028-09-17 | 43.2055 | 46.2366 | 48.6347 | 2028-09-17 | 4.931% | 1.59% | 70% | 0.72827 | 2 | 8 | 2.7283 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 43.4244 | 46.4718 | 47.4985 | 47.6509 | 0.99034 | FALSE | 47.6525 | 2026 | 2028-09-18 | 6.558% | 2.162% | 0.3243% | 70% | 0.97286 | -1 | 5 | -0.027135 | 43.8462 | 43.4244 | 2028-09-18 | 41.6711 | 44.5955 | 46.9108 | 2028-09-18 | 4.936% | 1.575% | 70% | 0.72852 | 2 | 8 | 2.7285 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 43.4216 | 46.4697 | 47.5006 | 47.653 | 0.99557 | FALSE | 48.89 | 2018 | 2028-09-19 | 6.559% | 2.17% | 0.3218% | 70% | 0.97311 | -1 | 5 | -0.026889 | 43.614 | 43.4216 | 2028-09-19 | 41.6685 | 44.5936 | 46.9113 | 2028-09-19 | 4.941% | 1.566% | 70% | 0.72877 | 2 | 8 | 2.7288 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 44.8694 | 48.02 | 49.0897 | 49.2464 | 1.0344 | TRUE | 49.2464 | 2028 | 2028-09-20 | 6.561% | 2.179% | 0.3181% | 70% | 0.97335 | -1 | 5 | -0.026652 | 43.3792 | 44.8694 | 2028-09-20 | 43.0552 | 46.0785 | 48.4758 | 2028-09-20 | 4.945% | 1.565% | 70% | 0.72901 | 2 | 8 | 2.729 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 43.6933 | 46.7623 | 47.8082 | 47.9584 | 1.0128 | TRUE | 47.9584 | 2028 | 2028-09-21 | 6.563% | 2.188% | 0.3131% | 70% | 0.97358 | -1 | 5 | -0.026424 | 43.1421 | 43.6933 | 2028-09-21 | 41.9239 | 44.8686 | 47.2054 | 2028-09-21 | 4.95% | 1.57% | 70% | 0.72923 | 2 | 8 | 2.7292 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 32.8743 | 35.184 | 35.9742 | 36.0478 | 0.76546 | FALSE | 41.9604 | 2021 | 2028-09-22 | 6.565% | 2.196% | 0.3067% | 70% | 0.97379 | -1 | 5 | -0.026206 | 42.903 | 32.8743 | 2028-09-22 | 31.6751 | 33.9006 | 35.6679 | 2028-09-22 | 4.955% | 1.582% | 70% | 0.72945 | 2 | 8 | 2.7295 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 22.0558 | 23.6059 | 24.1381 | 24.1605 | 0.51592 | FALSE | 41.0389 | 2021 | 2028-09-23 | 6.567% | 2.205% | 0.299% | 70% | 0.974 | -1 | 5 | -0.025996 | 42.6619 | 22.0558 | 2028-09-23 | 21.3479 | 22.8483 | 24.0406 | 2028-09-23 | 4.96% | 1.602% | 70% | 0.72966 | 2 | 8 | 2.7297 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 33.3819 | 35.7287 | 36.5376 | 36.6117 | 0.78626 | FALSE | 36.6351 | 2026 | 2028-09-24 | 6.568% | 2.214% | 0.291% | 70% | 0.97421 | -1 | 5 | -0.025794 | 42.4187 | 33.3819 | 2028-09-24 | 32.1389 | 34.3983 | 36.1951 | 2028-09-24 | 4.964% | 1.636% | 70% | 0.72986 | 2 | 8 | 2.7299 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 34.7446 | 37.1879 | 38.0331 | 38.114 | 0.82327 | FALSE | 39.7914 | 2018 | 2028-09-25 | 6.57% | 2.222% | 0.2835% | 70% | 0.9744 | -1 | 5 | -0.0256 | 42.1732 | 34.7446 | 2028-09-25 | 33.4142 | 35.764 | 37.6338 | 2028-09-25 | 4.969% | 1.683% | 70% | 0.73006 | 2 | 8 | 2.7301 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 14.8808 | 15.9276 | 16.291 | 16.2946 | 0.35403 | FALSE | 40.2572 | 2018 | 2028-09-26 | 6.572% | 2.231% | 0.2765% | 70% | 0.97459 | -1 | 5 | -0.025414 | 41.9257 | 14.8808 | 2028-09-26 | 14.4468 | 15.463 | 16.2722 | 2028-09-26 | 4.973% | 1.745% | 70% | 0.73024 | 2 | 8 | 2.7302 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 14.95 | 16.002 | 16.3685 | 16.3722 | 0.35783 | FALSE | 31.059 | 2021 | 2028-09-27 | 6.574% | 2.239% | 0.2699% | 70% | 0.97477 | -1 | 5 | -0.025235 | 41.6762 | 14.95 | 2028-09-27 | 14.5124 | 15.5335 | 16.3472 | 2028-09-27 | 4.977% | 1.821% | 70% | 0.73042 | 2 | 8 | 2.7304 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 21.1953 | 22.6871 | 23.2088 | 23.2273 | 0.51071 | FALSE | 45.4793 | 2018 | 2028-09-28 | 6.575% | 2.248% | 0.2638% | 70% | 0.97494 | -1 | 5 | -0.025063 | 41.4251 | 21.1953 | 2028-09-28 | 20.4999 | 21.9427 | 23.0932 | 2028-09-28 | 4.982% | 1.91% | 70% | 0.73059 | 2 | 8 | 2.7306 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 29.2827 | 31.3443 | 32.0678 | 32.1165 | 0.71046 | FALSE | 37.7312 | 2020 | 2028-09-29 | 6.577% | 2.256% | 0.2582% | 70% | 0.9751 | -1 | 5 | -0.024898 | 41.1725 | 29.2827 | 2028-09-29 | 28.1707 | 30.154 | 31.7364 | 2028-09-29 | 4.986% | 2.015% | 70% | 0.73076 | 2 | 8 | 2.7308 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 34.3092 | 36.7254 | 37.5763 | 37.6496 | 0.83798 | FALSE | 44.2159 | 2020 | 2028-09-30 | 6.579% | 2.264% | 0.2531% | 70% | 0.97526 | -1 | 5 | -0.024739 | 40.9186 | 34.3092 | 2028-09-30 | 32.8689 | 35.1837 | 37.0316 | 2028-09-30 | 4.99% | 2.134% | 70% | 0.73092 | 2 | 8 | 2.7309 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 38.8328 | 41.5684 | 42.5351 | 42.6343 | 0.95486 | FALSE | 42.6392 | 2026 | 2028-10-01 | 6.581% | 2.273% | 0.2485% | 70% | 0.97541 | -1 | 5 | -0.024587 | 40.6623 | 38.8328 | 2028-10-01 | 37.0366 | 39.6456 | 41.7296 | 2028-10-01 | 4.994% | 2.268% | 70% | 0.73107 | 2 | 8 | 2.7311 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 34.5489 | 36.9833 | 37.8466 | 37.9209 | 0.8547 | FALSE | 37.9349 | 2026 | 2028-10-02 | 6.583% | 2.281% | 0.2469% | 70% | 0.97556 | -1 | 5 | -0.024441 | 40.4015 | 34.5489 | 2028-10-02 | 33.0079 | 35.3338 | 37.1927 | 2028-10-02 | 4.998% | 2.421% | 70% | 0.73122 | 2 | 8 | 2.7312 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 41.2162 | 44.1213 | 45.155 | 45.2677 | 1.0269 | TRUE | 45.2677 | 2028 | 2028-10-03 | 6.584% | 2.289% | 0.249% | 70% | 0.9757 | -1 | 5 | -0.0243 | 40.1364 | 41.2162 | 2028-10-03 | 39.1316 | 41.8899 | 44.0955 | 2028-10-03 | 5.002% | 2.589% | 70% | 0.73136 | 2 | 8 | 2.7314 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 40.8937 | 43.7769 | 44.8063 | 44.9207 | 1.0257 | TRUE | 44.9207 | 2028 | 2028-10-04 | 6.586% | 2.297% | 0.2547% | 70% | 0.97583 | -1 | 5 | -0.024165 | 39.8674 | 40.8937 | 2028-10-04 | 38.7567 | 41.4893 | 43.6756 | 2028-10-04 | 5.006% | 2.772% | 70% | 0.73149 | 2 | 8 | 2.7315 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 14.5448 | 15.5706 | 15.938 | 15.9421 | 0.36646 | FALSE | 37.4563 | 2021 | 2028-10-05 | 6.588% | 2.305% | 0.2641% | 70% | 0.97596 | -1 | 5 | -0.024035 | 39.595 | 14.5448 | 2028-10-05 | 14.1054 | 15.1002 | 15.8966 | 2028-10-05 | 5.01% | 2.969% | 70% | 0.73162 | 2 | 8 | 2.7316 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 30.8056 | 32.9789 | 33.7599 | 33.8247 | 0.7828 | FALSE | 42.3299 | 2021 | 2028-10-06 | 6.59% | 2.313% | 0.2773% | 70% | 0.97609 | -1 | 5 | -0.023911 | 39.3194 | 30.8056 | 2028-10-06 | 29.3524 | 31.4232 | 33.0816 | 2028-10-06 | 5.013% | 3.181% | 70% | 0.73175 | 2 | 8 | 2.7317 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 14.8467 | 15.8944 | 16.2721 | 16.2776 | 0.37929 | FALSE | 42.6921 | 2021 | 2028-10-07 | 6.592% | 2.321% | 0.2944% | 70% | 0.97621 | -1 | 5 | -0.023791 | 39.0412 | 14.8467 | 2028-10-07 | 14.3854 | 15.4006 | 16.214 | 2028-10-07 | 5.017% | 3.408% | 70% | 0.73187 | 2 | 8 | 2.7319 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 38.8566 | 41.5994 | 42.5916 | 42.7271 | 1.0025 | TRUE | 42.7271 | 2028 | 2028-10-08 | 6.593% | 2.329% | 0.3172% | 70% | 0.97632 | -1 | 5 | -0.023677 | 38.76 | 38.8566 | 2028-10-08 | 36.5245 | 39.1027 | 41.1695 | 2028-10-08 | 5.02% | 3.645% | 70% | 0.73198 | 2 | 8 | 2.732 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 33.9064 | 36.3005 | 37.1692 | 37.2759 | 0.8807 | FALSE | 37.2925 | 2026 | 2028-10-09 | 6.595% | 2.337% | 0.3446% | 70% | 0.97643 | -1 | 5 | -0.023566 | 38.4767 | 33.9064 | 2028-10-09 | 32.0014 | 34.2609 | 36.0731 | 2028-10-09 | 5.024% | 3.886% | 70% | 0.73209 | 2 | 8 | 2.7321 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 24.3967 | 26.1198 | 26.7471 | 26.796 | 0.63755 | FALSE | 42.8409 | 2018 | 2028-10-10 | 6.597% | 2.345% | 0.3766% | 70% | 0.97654 | -1 | 5 | -0.023461 | 38.1917 | 24.3967 | 2028-10-10 | 23.295 | 24.9403 | 26.2604 | 2028-10-10 | 5.027% | 4.129% | 70% | 0.7322 | 2 | 8 | 2.7322 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 23.2182 | 24.8585 | 25.4575 | 25.5046 | 0.61113 | FALSE | 40.8008 | 2021 | 2028-10-11 | 6.599% | 2.353% | 0.4134% | 70% | 0.97664 | -1 | 5 | -0.023359 | 37.9054 | 23.2182 | 2028-10-11 | 22.1814 | 23.7485 | 25.0064 | 2028-10-11 | 5.03% | 4.376% | 70% | 0.7323 | 2 | 8 | 2.7323 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 23.8768 | 25.5641 | 26.1822 | 26.2393 | 0.6332 | FALSE | 40.0509 | 2021 | 2028-10-12 | 6.601% | 2.361% | 0.4551% | 70% | 0.97674 | -1 | 5 | -0.023261 | 37.6182 | 23.8768 | 2028-10-12 | 22.7591 | 24.3675 | 25.6591 | 2028-10-12 | 5.033% | 4.625% | 70% | 0.7324 | 2 | 8 | 2.7324 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 14.8666 | 15.9175 | 16.3036 | 16.3151 | 0.39652 | FALSE | 42.1977 | 2021 | 2028-10-13 | 6.602% | 2.368% | 0.5016% | 70% | 0.97683 | -1 | 5 | -0.023168 | 37.3306 | 14.8666 | 2028-10-13 | 14.3714 | 15.3874 | 16.2035 | 2028-10-13 | 5.037% | 4.877% | 70% | 0.73249 | 2 | 8 | 2.7325 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 37.9022 | 40.5823 | 41.57 | 41.8012 | 1.0232 | TRUE | 41.8012 | 2028 | 2028-10-14 | 6.604% | 2.376% | 0.5531% | 70% | 0.97692 | -1 | 5 | -0.023078 | 37.0428 | 37.9022 | 2028-10-14 | 35.1709 | 37.6579 | 39.6564 | 2028-10-14 | 5.04% | 5.131% | 70% | 0.73258 | 2 | 8 | 2.7326 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 33.8498 | 36.2441 | 37.1291 | 37.3309 | 0.92035 | FALSE | 39.4039 | 2018 | 2028-10-15 | 6.606% | 2.384% | 0.6096% | 70% | 0.97701 | -1 | 5 | -0.022991 | 36.7538 | 33.8498 | 2028-10-15 | 31.5243 | 33.7541 | 35.5465 | 2028-10-15 | 5.042% | 5.388% | 70% | 0.73267 | 2 | 8 | 2.7327 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 18.5752 | 19.8894 | 20.3767 | 20.4176 | 0.50704 | FALSE | 38.7174 | 2021 | 2028-10-16 | 6.608% | 2.391% | 0.6707% | 70% | 0.97709 | -1 | 5 | -0.022908 | 36.4623 | 18.5752 | 2028-10-16 | 17.8009 | 19.0604 | 20.0731 | 2028-10-16 | 5.045% | 5.639% | 70% | 0.73275 | 2 | 8 | 2.7327 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 35.3079 | 37.8068 | 38.7359 | 39.0124 | 0.97593 | FALSE | 39.0199 | 2026 | 2028-10-17 | 6.61% | 2.399% | 0.7339% | 70% | 0.97717 | -1 | 5 | -0.022829 | 36.1698 | 35.3079 | 2028-10-17 | 32.63 | 34.9393 | 36.7969 | 2028-10-17 | 5.048% | 5.879% | 70% | 0.73283 | 2 | 8 | 2.7328 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 15.7842 | 16.9016 | 17.3183 | 17.346 | 0.43714 | FALSE | 39.3399 | 2020 | 2028-10-18 | 6.611% | 2.406% | 0.799% | 70% | 0.97725 | -1 | 5 | -0.022752 | 35.8764 | 15.7842 | 2028-10-18 | 15.1932 | 16.2688 | 17.1342 | 2028-10-18 | 5.051% | 6.108% | 70% | 0.73291 | 2 | 8 | 2.7329 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 12.2646 | 13.1331 | 13.4578 | 13.4653 | 0.34188 | FALSE | 36.6619 | 2020 | 2028-10-19 | 6.613% | 2.413% | 0.8662% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022679 | 35.5825 | 12.2646 | 2028-10-19 | 11.8912 | 12.7332 | 13.4109 | 2028-10-19 | 5.053% | 6.324% | 70% | 0.73298 | 2 | 8 | 2.733 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 16.6652 | 17.8457 | 18.2884 | 18.3306 | 0.46892 | FALSE | 22.2024 | 2018 | 2028-10-20 | 6.615% | 2.421% | 0.9355% | 70% | 0.97739 | -1 | 5 | -0.022608 | 35.2884 | 16.6652 | 2028-10-20 | 15.9914 | 17.1242 | 18.036 | 2028-10-20 | 5.056% | 6.529% | 70% | 0.73305 | 2 | 8 | 2.733 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 34.7119 | 37.1714 | 38.0964 | 38.4794 | 0.99181 | FALSE | 38.4828 | 2026 | 2028-10-21 | 6.617% | 2.428% | 1.007% | 70% | 0.97746 | -1 | 5 | -0.022541 | 34.9944 | 34.7119 | 2028-10-21 | 31.8489 | 34.1055 | 35.9226 | 2028-10-21 | 5.058% | 6.722% | 70% | 0.73312 | 2 | 8 | 2.7331 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 20.3871 | 21.832 | 22.377 | 22.4764 | 0.58375 | FALSE | 34.9455 | 2021 | 2028-10-22 | 6.618% | 2.435% | 1.078% | 70% | 0.97752 | -1 | 5 | -0.022476 | 34.7018 | 20.3871 | 2028-10-22 | 19.3622 | 20.7345 | 21.8398 | 2028-10-22 | 5.061% | 6.897% | 70% | 0.73318 | 2 | 8 | 2.7332 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 29.216 | 31.2873 | 32.0706 | 32.3614 | 0.8469 | FALSE | 39.1302 | 2021 | 2028-10-23 | 6.62% | 2.442% | 1.146% | 70% | 0.97759 | -1 | 5 | -0.022413 | 34.4115 | 29.216 | 2028-10-23 | 27.1008 | 29.0222 | 30.57 | 2028-10-23 | 5.063% | 7.058% | 70% | 0.73324 | 2 | 8 | 2.7332 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 22.7258 | 24.3375 | 24.9486 | 25.1075 | 0.66211 | FALSE | 36.6534 | 2021 | 2028-10-24 | 6.622% | 2.45% | 1.211% | 70% | 0.97765 | -1 | 5 | -0.022354 | 34.1239 | 22.7258 | 2028-10-24 | 21.4188 | 22.9378 | 24.1617 | 2028-10-24 | 5.066% | 7.205% | 70% | 0.7333 | 2 | 8 | 2.7333 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 15.6397 | 16.7491 | 17.1709 | 17.2217 | 0.45764 | FALSE | 37.3784 | 2018 | 2028-10-25 | 6.624% | 2.457% | 1.274% | 70% | 0.9777 | -1 | 5 | -0.022296 | 33.8392 | 15.6397 | 2028-10-25 | 15.0065 | 16.071 | 16.9289 | 2028-10-25 | 5.068% | 7.339% | 70% | 0.73336 | 2 | 8 | 2.7334 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 15.8239 | 16.9467 | 17.3748 | 17.4318 | 0.46678 | FALSE | 34.0647 | 2021 | 2028-10-26 | 6.626% | 2.464% | 1.333% | 70% | 0.97776 | -1 | 5 | -0.022241 | 33.5577 | 15.8239 | 2028-10-26 | 15.1692 | 16.2455 | 17.1132 | 2028-10-26 | 5.07% | 7.458% | 70% | 0.73342 | 2 | 8 | 2.7334 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 17.2988 | 18.5267 | 18.996 | 19.0793 | 0.51482 | FALSE | 36.2689 | 2021 | 2028-10-27 | 6.627% | 2.471% | 1.39% | 70% | 0.97781 | -1 | 5 | -0.022188 | 33.2796 | 17.2988 | 2028-10-27 | 16.5096 | 17.6815 | 18.6262 | 2028-10-27 | 5.072% | 7.563% | 70% | 0.73347 | 2 | 8 | 2.7335 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 27.799 | 29.7727 | 30.5291 | 30.8746 | 0.83949 | FALSE | 30.9496 | 2026 | 2028-10-28 | 6.629% | 2.478% | 1.444% | 70% | 0.97786 | -1 | 5 | -0.022137 | 33.0054 | 27.799 | 2028-10-28 | 25.7427 | 27.5704 | 29.0442 | 2028-10-28 | 5.074% | 7.653% | 70% | 0.73352 | 2 | 8 | 2.7335 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 24.7933 | 26.5541 | 27.2307 | 27.4994 | 0.75344 | FALSE | 31.4936 | 2020 | 2028-10-29 | 6.631% | 2.485% | 1.495% | 70% | 0.97791 | -1 | 5 | -0.022088 | 32.7346 | 24.7933 | 2028-10-29 | 23.1418 | 24.7853 | 26.1108 | 2028-10-29 | 5.076% | 7.728% | 70% | 0.73357 | 2 | 8 | 2.7336 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 24.1192 | 25.8326 | 26.4928 | 26.7535 | 0.73862 | FALSE | 35.5451 | 2020 | 2028-10-30 | 6.633% | 2.492% | 1.54% | 70% | 0.97796 | -1 | 5 | -0.022041 | 32.4679 | 24.1192 | 2028-10-30 | 22.542 | 24.1434 | 25.4351 | 2028-10-30 | 5.079% | 7.789% | 70% | 0.73362 | 2 | 8 | 2.7336 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 25.9177 | 27.7595 | 28.4708 | 28.799 | 0.80119 | FALSE | 28.8928 | 2026 | 2028-10-31 | 6.635% | 2.499% | 1.58% | 70% | 0.978 | -1 | 5 | -0.021996 | 32.2049 | 25.9177 | 2028-10-31 | 24.078 | 25.789 | 27.1694 | 2028-10-31 | 5.081% | 7.847% | 70% | 0.73366 | 2 | 8 | 2.7337 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 28.7778 | 30.8233 | 31.6154 | 32.0597 | 0.89875 | FALSE | 32.1137 | 2026 | 2028-11-01 | 6.636% | 2.506% | 1.614% | 70% | 0.97805 | -1 | 5 | -0.021953 | 31.9454 | 28.7778 | 2028-11-01 | 26.484 | 28.3665 | 29.8855 | 2028-11-01 | 5.083% | 7.901% | 70% | 0.7337 | 2 | 8 | 2.7337 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 9.0237 | 9.6653 | 9.9144 | 9.9144 | 0.28008 | FALSE | 28.0493 | 2020 | 2028-11-02 | 6.638% | 2.512% | 1.643% | 70% | 0.97809 | -1 | 5 | -0.021912 | 31.6894 | 9.0237 | 2028-11-02 | 8.7856 | 9.4102 | 9.9144 | 2028-11-02 | 5.085% | 7.951% | 70% | 0.73375 | 2 | 8 | 2.7337 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 12.5916 | 13.4871 | 13.8357 | 13.8688 | 0.39481 | FALSE | 18.9739 | 2018 | 2028-11-03 | 6.64% | 2.519% | 1.666% | 70% | 0.97813 | -1 | 5 | -0.021872 | 31.4367 | 12.5916 | 2028-11-03 | 12.1482 | 13.0122 | 13.7095 | 2028-11-03 | 5.087% | 7.997% | 70% | 0.73379 | 2 | 8 | 2.7338 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 30.5162 | 32.6872 | 33.5343 | 34.0903 | 0.97797 | FALSE | 34.1032 | 2026 | 2028-11-04 | 6.642% | 2.526% | 1.683% | 70% | 0.97817 | -1 | 5 | -0.021834 | 31.1873 | 30.5162 | 2028-11-04 | 27.8527 | 29.8342 | 31.4338 | 2028-11-04 | 5.089% | 8.04% | 70% | 0.73382 | 2 | 8 | 2.7338 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 31.5695 | 33.8161 | 34.6949 | 35.2926 | 1.0203 | TRUE | 35.2926 | 2028 | 2028-11-05 | 6.644% | 2.533% | 1.694% | 70% | 0.9782 | -1 | 5 | -0.021797 | 30.9411 | 31.5695 | 2028-11-05 | 28.7433 | 30.7888 | 32.4402 | 2028-11-05 | 5.091% | 8.082% | 70% | 0.73386 | 2 | 8 | 2.7339 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 31.6692 | 33.9236 | 34.8076 | 35.41 | 1.0317 | TRUE | 35.41 | 2028 | 2028-11-06 | 6.645% | 2.54% | 1.701% | 70% | 0.97824 | -1 | 5 | -0.021762 | 30.697 | 31.6692 | 2028-11-06 | 28.8226 | 30.8743 | 32.5311 | 2028-11-06 | 5.093% | 8.13% | 70% | 0.7339 | 2 | 8 | 2.7339 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 20.5021 | 21.9619 | 22.5358 | 22.7426 | 0.66778 | FALSE | 29.7217 | 2021 | 2028-11-07 | 6.647% | 2.547% | 1.705% | 70% | 0.97827 | -1 | 5 | -0.021728 | 30.455 | 20.5021 | 2028-11-07 | 19.27 | 20.6421 | 21.7502 | 2028-11-07 | 5.095% | 8.184% | 70% | 0.73393 | 2 | 8 | 2.7339 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 12.152 | 13.0175 | 13.3586 | 13.3919 | 0.39631 | FALSE | 28.9349 | 2020 | 2028-11-08 | 6.649% | 2.553% | 1.706% | 70% | 0.9783 | -1 | 5 | -0.021696 | 30.2149 | 12.152 | 2028-11-08 | 11.7215 | 12.5564 | 13.2308 | 2028-11-08 | 5.097% | 8.245% | 70% | 0.73396 | 2 | 8 | 2.734 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 21.2125 | 22.7238 | 23.3209 | 23.5546 | 0.70255 | FALSE | 23.6754 | 2026 | 2028-11-09 | 6.651% | 2.56% | 1.704% | 70% | 0.97834 | -1 | 5 | -0.021664 | 29.9767 | 21.2125 | 2028-11-09 | 19.8569 | 21.2716 | 22.4145 | 2028-11-09 | 5.099% | 8.312% | 70% | 0.73399 | 2 | 8 | 2.734 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 28.7864 | 30.8378 | 31.6503 | 32.1716 | 0.96717 | FALSE | 32.1896 | 2026 | 2028-11-10 | 6.652% | 2.567% | 1.698% | 70% | 0.97837 | -1 | 5 | -0.021635 | 29.7401 | 28.7864 | 2028-11-10 | 26.2193 | 28.0878 | 29.5976 | 2028-11-10 | 5.101% | 8.385% | 70% | 0.73402 | 2 | 8 | 2.734 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 28.5502 | 30.5854 | 31.3934 | 31.9073 | 0.96686 | FALSE | 33.2286 | 2020 | 2028-11-11 | 6.654% | 2.574% | 1.689% | 70% | 0.97839 | -1 | 5 | -0.021606 | 29.5052 | 28.5502 | 2028-11-11 | 25.9823 | 27.8344 | 29.3313 | 2028-11-11 | 5.103% | 8.465% | 70% | 0.73405 | 2 | 8 | 2.7341 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 28.6967 | 30.743 | 31.5574 | 32.0799 | 0.97991 | FALSE | 32.0907 | 2026 | 2028-11-12 | 6.656% | 2.581% | 1.676% | 70% | 0.97842 | -1 | 5 | -0.021578 | 29.2711 | 28.6967 | 2028-11-12 | 26.0539 | 27.9117 | 29.4135 | 2028-11-12 | 5.106% | 8.552% | 70% | 0.73408 | 2 | 8 | 2.7341 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 12.1883 | 13.0576 | 13.4045 | 13.4427 | 0.41395 | FALSE | 18.9933 | 2020 | 2028-11-13 | 6.658% | 2.587% | 1.66% | 70% | 0.97845 | -1 | 5 | -0.021552 | 29.0374 | 12.1883 | 2028-11-13 | 11.7306 | 12.5673 | 13.2438 | 2028-11-13 | 5.108% | 8.648% | 70% | 0.73411 | 2 | 8 | 2.7341 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 13.3391 | 14.2908 | 14.6714 | 14.7278 | 0.45724 | FALSE | 31.7029 | 2020 | 2028-11-14 | 6.66% | 2.594% | 1.644% | 70% | 0.97847 | -1 | 5 | -0.021527 | 28.8035 | 13.3391 | 2028-11-14 | 12.7785 | 13.6903 | 14.4275 | 2028-11-14 | 5.11% | 8.751% | 70% | 0.73413 | 2 | 8 | 2.7341 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 28.0931 | 30.0981 | 30.9019 | 31.4012 | 0.98293 | FALSE | 31.4099 | 2026 | 2028-11-15 | 6.661% | 2.601% | 1.629% | 70% | 0.9785 | -1 | 5 | -0.021502 | 28.5697 | 28.0931 | 2028-11-15 | 25.405 | 27.2181 | 28.6846 | 2028-11-15 | 5.112% | 8.862% | 70% | 0.73416 | 2 | 8 | 2.7342 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 12.345 | 13.2263 | 13.5805 | 13.6231 | 0.42997 | FALSE | 19.3044 | 2020 | 2028-11-16 | 6.663% | 2.608% | 1.614% | 70% | 0.97852 | -1 | 5 | -0.021479 | 28.3365 | 12.345 | 2028-11-16 | 11.855 | 12.7013 | 13.386 | 2028-11-16 | 5.115% | 8.981% | 70% | 0.73418 | 2 | 8 | 2.7342 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 14.1933 | 15.2069 | 15.6152 | 15.6886 | 0.49929 | FALSE | 28.9811 | 2020 | 2028-11-17 | 6.665% | 2.615% | 1.598% | 70% | 0.97854 | -1 | 5 | -0.021456 | 28.1043 | 14.1933 | 2028-11-17 | 13.523 | 14.4887 | 15.2701 | 2028-11-17 | 5.117% | 9.108% | 70% | 0.7342 | 2 | 8 | 2.7342 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 5.9418 | 6.3662 | 6.5376 | 6.5376 | 0.20979 | FALSE | 31.0835 | 2020 | 2028-11-18 | 6.667% | 2.622% | 1.583% | 70% | 0.97857 | -1 | 5 | -0.021435 | 27.8735 | 5.9418 | 2028-11-18 | 5.7893 | 6.2029 | 6.5376 | 2028-11-18 | 5.12% | 9.242% | 70% | 0.73422 | 2 | 8 | 2.7342 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 19.7113 | 21.1197 | 21.6899 | 21.8925 | 0.70841 | FALSE | 30.2627 | 2018 | 2028-11-19 | 6.669% | 2.629% | 1.569% | 70% | 0.97859 | -1 | 5 | -0.021414 | 27.6443 | 19.7113 | 2028-11-19 | 18.3125 | 19.6209 | 20.6802 | 2028-11-19 | 5.123% | 9.384% | 70% | 0.73424 | 2 | 8 | 2.7342 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 3.1761 | 3.4031 | 3.4952 | 3.4952 | 0.11404 | FALSE | 27.4903 | 2018 | 2028-11-20 | 6.67% | 2.636% | 1.555% | 70% | 0.97861 | -1 | 5 | -0.021394 | 27.4169 | 3.1761 | 2028-11-20 | 3.0949 | 3.3161 | 3.4952 | 2028-11-20 | 5.125% | 9.532% | 70% | 0.73426 | 2 | 8 | 2.7343 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 9.7152 | 10.4097 | 10.6923 | 10.7058 | 0.35222 | FALSE | 31.5207 | 2020 | 2028-11-21 | 6.672% | 2.643% | 1.542% | 70% | 0.97862 | -1 | 5 | -0.021375 | 27.1919 | 9.7152 | 2028-11-21 | 9.404 | 10.0763 | 10.621 | 2028-11-21 | 5.128% | 9.684% | 70% | 0.73428 | 2 | 8 | 2.7343 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 13.2785 | 14.2281 | 14.6154 | 14.6771 | 0.48686 | FALSE | 31.4187 | 2020 | 2028-11-22 | 6.674% | 2.65% | 1.53% | 70% | 0.97864 | -1 | 5 | -0.021357 | 26.9696 | 13.2785 | 2028-11-22 | 12.6434 | 13.5475 | 14.2802 | 2028-11-22 | 5.131% | 9.841% | 70% | 0.7343 | 2 | 8 | 2.7343 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 13.9032 | 14.8977 | 15.3043 | 15.3776 | 0.51429 | FALSE | 29.3289 | 2020 | 2028-11-23 | 6.676% | 2.657% | 1.519% | 70% | 0.97866 | -1 | 5 | -0.02134 | 26.7505 | 13.9032 | 2028-11-23 | 13.1869 | 14.1302 | 14.8948 | 2028-11-23 | 5.134% | 10% | 70% | 0.73432 | 2 | 8 | 2.7343 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 4.079 | 4.3709 | 4.4905 | 4.4905 | 0.1514 | FALSE | 27.7986 | 2020 | 2028-11-24 | 6.677% | 2.664% | 1.509% | 70% | 0.97868 | -1 | 5 | -0.021323 | 26.5348 | 4.079 | 2028-11-24 | 3.9754 | 4.2598 | 4.4905 | 2028-11-24 | 5.137% | 10.17% | 70% | 0.73434 | 2 | 8 | 2.7343 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 14.4235 | 15.4558 | 15.88 | 15.9648 | 0.54261 | FALSE | 28.0343 | 2020 | 2028-11-25 | 6.679% | 2.671% | 1.5% | 70% | 0.97869 | -1 | 5 | -0.021307 | 26.323 | 14.4235 | 2028-11-25 | 13.6153 | 14.5898 | 15.3803 | 2028-11-25 | 5.14% | 10.34% | 70% | 0.73435 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 16.296 | 17.4627 | 17.9432 | 18.068 | 0.61906 | FALSE | 23.1105 | 2020 | 2028-11-26 | 6.681% | 2.678% | 1.492% | 70% | 0.97871 | -1 | 5 | -0.021291 | 26.1113 | 16.296 | 2028-11-26 | 15.2153 | 16.3046 | 17.1886 | 2028-11-26 | 5.143% | 10.51% | 70% | 0.73437 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 9.1946 | 9.8531 | 10.125 | 10.1368 | 0.35019 | FALSE | 17.324 | 2020 | 2028-11-27 | 6.683% | 2.685% | 1.486% | 70% | 0.97872 | -1 | 5 | -0.021276 | 25.8965 | 9.1946 | 2028-11-27 | 8.8972 | 9.5343 | 10.0516 | 2028-11-27 | 5.146% | 10.69% | 70% | 0.73438 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 10.2288 | 10.9615 | 11.2648 | 11.2883 | 0.39323 | FALSE | 14.8077 | 2018 | 2028-11-28 | 6.685% | 2.692% | 1.481% | 70% | 0.97874 | -1 | 5 | -0.021262 | 25.6802 | 10.2288 | 2028-11-28 | 9.8388 | 10.5436 | 11.116 | 2028-11-28 | 5.149% | 10.87% | 70% | 0.7344 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 4.5614 | 4.8883 | 5.0239 | 5.0239 | 0.17649 | FALSE | 27.0399 | 2020 | 2028-11-29 | 6.686% | 2.7% | 1.477% | 70% | 0.97875 | -1 | 5 | -0.021248 | 25.464 | 4.5614 | 2028-11-29 | 4.4464 | 4.765 | 5.0239 | 2028-11-29 | 5.153% | 11.04% | 70% | 0.73441 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 3.3855 | 3.6281 | 3.7291 | 3.7291 | 0.13211 | FALSE | 27.8683 | 2020 | 2028-11-30 | 6.688% | 2.707% | 1.474% | 70% | 0.97877 | -1 | 5 | -0.021235 | 25.2492 | 3.3855 | 2028-11-30 | 3.3002 | 3.5368 | 3.7291 | 2028-11-30 | 5.156% | 11.22% | 70% | 0.73442 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 5.9074 | 6.331 | 6.5076 | 6.5076 | 0.23247 | FALSE | 10.8268 | 2021 | 2028-12-01 | 6.69% | 2.714% | 1.472% | 70% | 0.97878 | -1 | 5 | -0.021222 | 25.0375 | 5.9074 | 2028-12-01 | 5.7589 | 6.1718 | 6.5076 | 2028-12-01 | 5.16% | 11.39% | 70% | 0.73444 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 10.9195 | 11.7026 | 12.03 | 12.0654 | 0.43458 | FALSE | 17.957 | 2021 | 2028-12-02 | 6.692% | 2.721% | 1.47% | 70% | 0.97879 | -1 | 5 | -0.02121 | 24.8302 | 10.9195 | 2028-12-02 | 10.4302 | 11.1782 | 11.7868 | 2028-12-02 | 5.164% | 11.56% | 70% | 0.73445 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 21.3745 | 22.9079 | 23.5505 | 23.8348 | 0.86543 | FALSE | 23.8818 | 2026 | 2028-12-03 | 6.694% | 2.729% | 1.47% | 70% | 0.9788 | -1 | 5 | -0.021199 | 24.6289 | 21.3745 | 2028-12-03 | 19.0837 | 20.4527 | 21.5672 | 2028-12-03 | 5.167% | 11.73% | 70% | 0.73446 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 25.3341 | 27.152 | 27.9159 | 28.3324 | 1.0368 | TRUE | 28.3324 | 2028 | 2028-12-04 | 6.695% | 2.736% | 1.47% | 70% | 0.97881 | -1 | 5 | -0.021187 | 24.435 | 25.3341 | 2028-12-04 | 22.0901 | 23.6753 | 24.9663 | 2028-12-04 | 5.171% | 11.88% | 70% | 0.73447 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 16.0584 | 17.211 | 17.6966 | 17.8323 | 0.65746 | FALSE | 24.3444 | 2020 | 2028-12-05 | 6.697% | 2.744% | 1.471% | 70% | 0.97882 | -1 | 5 | -0.021177 | 24.2502 | 16.0584 | 2028-12-05 | 14.7955 | 15.8575 | 16.7229 | 2028-12-05 | 5.175% | 12.02% | 70% | 0.73448 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 18.7931 | 20.1425 | 20.7123 | 20.9236 | 0.77695 | FALSE | 20.9924 | 2026 | 2028-12-06 | 6.699% | 2.751% | 1.471% | 70% | 0.97883 | -1 | 5 | -0.021166 | 24.0757 | 18.7931 | 2028-12-06 | 16.9663 | 18.1845 | 19.1777 | 2028-12-06 | 5.179% | 12.15% | 70% | 0.73449 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 4.5798 | 4.9087 | 5.048 | 5.048 | 0.1887 | FALSE | 18.1648 | 2018 | 2028-12-07 | 6.701% | 2.759% | 1.472% | 70% | 0.97884 | -1 | 5 | -0.021157 | 23.9133 | 4.5798 | 2028-12-07 | 4.4656 | 4.7863 | 5.048 | 2028-12-07 | 5.183% | 12.27% | 70% | 0.7345 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 9.2575 | 9.9226 | 10.2049 | 10.2241 | 0.38454 | FALSE | 10.3178 | 2026 | 2028-12-08 | 6.703% | 2.766% | 1.473% | 70% | 0.97885 | -1 | 5 | -0.021147 | 23.7643 | 9.2575 | 2028-12-08 | 8.9009 | 9.5403 | 10.0623 | 2028-12-08 | 5.187% | 12.37% | 70% | 0.73451 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 15.4865 | 16.5993 | 17.0728 | 17.2016 | 0.65058 | FALSE | 19.4838 | 2018 | 2028-12-09 | 6.704% | 2.774% | 1.474% | 70% | 0.97886 | -1 | 5 | -0.021138 | 23.6301 | 15.4865 | 2028-12-09 | 14.2525 | 15.2767 | 16.1132 | 2028-12-09 | 5.191% | 12.46% | 70% | 0.73452 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 14.764 | 15.8252 | 16.2779 | 16.3912 | 0.62312 | FALSE | 16.4831 | 2026 | 2028-12-10 | 6.706% | 2.781% | 1.475% | 70% | 0.97887 | -1 | 5 | -0.021129 | 23.5065 | 14.764 | 2028-12-10 | 13.6456 | 14.6265 | 15.4281 | 2028-12-10 | 5.195% | 12.54% | 70% | 0.73453 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 6.8111 | 7.3008 | 7.5102 | 7.5102 | 0.28691 | FALSE | 25.134 | 2021 | 2028-12-11 | 6.708% | 2.789% | 1.476% | 70% | 0.97888 | -1 | 5 | -0.021121 | 23.3886 | 6.8111 | 2028-12-11 | 6.6421 | 7.1197 | 7.5102 | 2028-12-11 | 5.2% | 12.6% | 70% | 0.73454 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 6.38 | 6.8389 | 7.0356 | 7.0356 | 0.27003 | FALSE | 25.8328 | 2021 | 2028-12-12 | 6.71% | 2.796% | 1.478% | 70% | 0.97889 | -1 | 5 | -0.021113 | 23.2776 | 6.38 | 2028-12-12 | 6.222 | 6.6695 | 7.0356 | 2028-12-12 | 5.204% | 12.66% | 70% | 0.73455 | 2 | 8 | 2.7345 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 14.9742 | 16.0514 | 16.5145 | 16.6362 | 0.64128 | FALSE | 25.9563 | 2021 | 2028-12-13 | 6.711% | 2.804% | 1.48% | 70% | 0.97889 | -1 | 5 | -0.021105 | 23.1745 | 14.9742 | 2028-12-13 | 13.7867 | 14.7786 | 15.5906 | 2028-12-13 | 5.208% | 12.71% | 70% | 0.73455 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 7.1259 | 7.6387 | 7.8596 | 7.8611 | 0.30423 | FALSE | 25.9924 | 2018 | 2028-12-14 | 6.713% | 2.812% | 1.481% | 70% | 0.9789 | -1 | 5 | -0.021098 | 23.0802 | 7.1259 | 2028-12-14 | 6.94 | 7.4394 | 7.8486 | 2028-12-14 | 5.213% | 12.75% | 70% | 0.73456 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 5.1101 | 5.4779 | 5.6368 | 5.6368 | 0.21892 | FALSE | 25.4442 | 2021 | 2028-12-15 | 6.715% | 2.819% | 1.483% | 70% | 0.97891 | -1 | 5 | -0.021091 | 22.9958 | 5.1101 | 2028-12-15 | 4.984 | 5.3427 | 5.6368 | 2028-12-15 | 5.217% | 12.79% | 70% | 0.73457 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 2.8486 | 3.0537 | 3.1425 | 3.1425 | 0.12243 | FALSE | 25.8224 | 2021 | 2028-12-16 | 6.717% | 2.827% | 1.484% | 70% | 0.97892 | -1 | 5 | -0.021084 | 22.9223 | 2.8486 | 2028-12-16 | 2.7784 | 2.9784 | 3.1425 | 2028-12-16 | 5.222% | 12.82% | 70% | 0.73457 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 19.2601 | 20.6473 | 21.2497 | 21.4972 | 0.83965 | FALSE | 24.3018 | 2021 | 2028-12-17 | 6.719% | 2.835% | 1.486% | 70% | 0.97892 | -1 | 5 | -0.021077 | 22.8607 | 19.2601 | 2028-12-17 | 17.1139 | 18.3465 | 19.3583 | 2028-12-17 | 5.227% | 12.84% | 70% | 0.73458 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 17.221 | 18.4617 | 19.0017 | 19.1871 | 0.75094 | FALSE | 25.5021 | 2021 | 2028-12-18 | 6.72% | 2.842% | 1.487% | 70% | 0.97893 | -1 | 5 | -0.021071 | 22.8119 | 17.221 | 2028-12-18 | 15.5446 | 16.6645 | 17.5844 | 2028-12-18 | 5.231% | 12.85% | 70% | 0.73459 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 3.8566 | 4.1345 | 4.2558 | 4.2558 | 0.1668 | FALSE | 25.9745 | 2021 | 2028-12-19 | 6.722% | 2.85% | 1.487% | 70% | 0.97894 | -1 | 5 | -0.021065 | 22.777 | 3.8566 | 2028-12-19 | 3.7618 | 4.033 | 4.2558 | 2028-12-19 | 5.236% | 12.86% | 70% | 0.73459 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 19.6564 | 21.0733 | 21.6933 | 21.9564 | 0.86122 | FALSE | 22.295 | 2018 | 2028-12-20 | 6.724% | 2.858% | 1.488% | 70% | 0.97894 | -1 | 5 | -0.021059 | 22.7571 | 19.6564 | 2028-12-20 | 17.3954 | 18.6494 | 19.6808 | 2028-12-20 | 5.241% | 12.87% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 19.2203 | 20.6062 | 21.2141 | 21.4625 | 0.84192 | FALSE | 25.0412 | 2021 | 2028-12-21 | 6.726% | 2.866% | 1.488% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 22.753 | 19.2203 | 2028-12-21 | 17.0695 | 18.3004 | 19.3134 | 2028-12-21 | 5.245% | 12.87% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 19.3517 | 20.7475 | 21.3613 | 21.6138 | 0.84729 | FALSE | 22.1816 | 2020 | 2028-12-22 | 6.728% | 2.873% | 1.487% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 22.7658 | 19.3517 | 2028-12-22 | 17.1713 | 18.4098 | 19.4299 | 2028-12-22 | 5.25% | 12.86% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 20.5474 | 22.0298 | 22.6833 | 22.9765 | 0.89943 | FALSE | 23.0111 | 2026 | 2028-12-23 | 6.729% | 2.881% | 1.486% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 22.7965 | 20.5474 | 2028-12-23 | 18.064 | 19.3673 | 20.4415 | 2028-12-23 | 5.255% | 12.84% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 11.5305 | 12.3627 | 12.7304 | 12.7859 | 0.49938 | FALSE | 15.4026 | 2018 | 2028-12-24 | 6.731% | 2.889% | 1.483% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 22.8463 | 11.5305 | 2028-12-24 | 10.8745 | 11.6593 | 12.3066 | 2028-12-24 | 5.26% | 12.82% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 19.6842 | 21.1052 | 21.7347 | 21.9948 | 0.85643 | FALSE | 22.042 | 2026 | 2028-12-25 | 6.733% | 2.897% | 1.481% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 22.9147 | 19.6842 | 2028-12-25 | 17.4493 | 18.7089 | 19.7486 | 2028-12-25 | 5.265% | 12.79% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 6.6649 | 7.1462 | 7.36 | 7.36 | 0.28549 | FALSE | 24.4992 | 2018 | 2028-12-26 | 6.735% | 2.904% | 1.478% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 23.0006 | 6.6649 | 2028-12-26 | 6.5026 | 6.9721 | 7.36 | 2028-12-26 | 5.269% | 12.75% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 21.4275 | 22.9752 | 23.6643 | 23.9812 | 0.92604 | FALSE | 24.0075 | 2026 | 2028-12-27 | 6.736% | 2.912% | 1.474% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 23.1031 | 21.4275 | 2028-12-27 | 18.776 | 20.1322 | 21.2531 | 2028-12-27 | 5.274% | 12.69% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 10.9026 | 11.6903 | 12.0419 | 12.0849 | 0.46427 | FALSE | 25.3508 | 2018 | 2028-12-28 | 6.738% | 2.92% | 1.47% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 23.2208 | 10.9026 | 2028-12-28 | 10.3492 | 11.097 | 11.7155 | 2028-12-28 | 5.279% | 12.63% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 14.88 | 15.9554 | 16.4366 | 16.5535 | 0.63231 | FALSE | 26.2583 | 2018 | 2028-12-29 | 6.74% | 2.928% | 1.465% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 23.3527 | 14.88 | 2028-12-29 | 13.7381 | 14.731 | 15.5528 | 2028-12-29 | 5.284% | 12.55% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 12.8099 | 13.736 | 14.1514 | 14.2242 | 0.53996 | FALSE | 25.8604 | 2021 | 2028-12-30 | 6.742% | 2.935% | 1.461% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 23.4977 | 12.8099 | 2028-12-30 | 12.0151 | 12.8837 | 13.6032 | 2028-12-30 | 5.289% | 12.47% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 15.5009 | 16.6218 | 17.1259 | 17.2534 | 0.65057 | TRUE | 17.2534 | 2028 | 2028-12-31 | 6.744% | 2.943% | 1.455% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 23.6547 | 15.5009 | 2028-12-31 | 14.2812 | 15.3139 | 16.1699 | 2028-12-31 | 5.294% | 12.37% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346 | FALSE | FALSE
min.: | 2.193 | 2.3352 | 2.4064 | 2.4064 | 0.090094 |  | 10.3178 | 2018 | min.: | 6.089% | 0.7081% | 0.008942% | 70% | 0.57895 | -1 | 5 | -0.42105 | 22.753 | Bisextile | min.: | 2.1401 | 2.2789 | 2.4064 | min.: | 3.877% | 0.1158% | 70% | 0.33461 | 2 | 8 | 2.3346
moy.: | 30.1678 | 32.2345 | 32.9528 | 33.0233 | 0.67894 |  | 43.5784 | 2021.7923 | moy.: | 6.417% | 2.412% | 0.5193% | 70% | 0.80334 | -1 | 5 | -0.19666 | 42.8488 |  | moy.: | 28.9382 | 30.9204 | 32.5079 | moy.: | 5.019% | 3.869% | 70% | 0.55899 | 2 | 8 | 2.559
max.: | 58.8574 | 62.8517 | 63.4992 | 63.5054 | 1.0482 |  | 64.2151 | 2028 | max.: | 6.744% | 3.868% | 1.706% | 70% | 0.97895 | -1 | 5 | -0.021053 | 57.4932 |  | max.: | 56.8551 | 60.7134 | 63.3367 | max.: | 5.926% | 12.87% | 70% | 0.7346 | 2 | 8 | 2.7346
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année