## incidents 2021et +
Installation | Jour | date | heure | Puissance | V(DC) | T (°C) | type de panne | actions
Donneville |  | 2021-01-29 |  |  |  |  | compteur Enedis disjoncté | réarmement
Donneville |  | 2021-04-14 |  |  |  |  | compteur Enedis disjoncté | réarmement
Gymnase Ayguesvives |  | 2021-05-20 |  |  |  |  | compteur Enedis disjoncté | réarmement
Gymnase Ayguesvives |  | 2021-05-23 |  |  |  |  | compteur Enedis disjoncté | réarmement
Odars |  | 2021-04-23 |  |  |  |  | compteur Enedis disjoncté | réarmement
Odars | Mardi | 2021-07-20 | 13h02 | 27.597 | 880 | 69 | compteur Enedis disjoncté et porte déboitée | réarmement
Odars | Dimanche | 2021-08-01 | 16h17 | 27.607 | 883 | 64.48 | compteur Enedis disjoncté (la porte était fermée normalement) | réarmement
Odars | Dimanche | 2021-08-08 | 13h17 | 27.695 | 867 | 60.63 | compteur Enedis disjoncté | réarmement
Odars | Mardi | 2021-08-10 | 15h12 | 27.178 | 747.5 | 72.96 | compteur Enedis disjoncté | réarmement
Odars | Mardi | 2021-08-17 | 14h42 | 27.545 | 865.4 | 67 | compteur Enedis disjoncté | réarmement
Odars | Vendredi | 2021-08-27 | 13h17 | 27.385 | 746.8 | 69.6 | compteur Enedis disjoncté - Iac=38A | réarmement
Aureville | Dimanche | 2021-08-29 | 10h39 | 4.08 | 747 |  | l'installation produit. Problème GSM ? | GSM reparti tout seul le 30/08.
Odars | Lundi | 2021-08-30 | 14h12 | 27.27 | 747 |  | compteur Enedis disjoncté - Iac=38A | réarmement changement disjoncteur Enedis le 01/09 à 16h30.
Aureville | Mercredi | 2021-09-01 | 10h30 |  |  |  | problème GSM | redémarre le 02/09 matin.
Aureville | [6 empty] | multitude de perte de données. Redémarre parfois dans la journée et sinon le lendemain matin au redémarrage de l'onduleur
Note on F12: Houlbert Christian: pic à 871V à 13h07 Pac 27,6KW Iac 38A

## Interventions
Installation | Date | Type d'intervention | Remarques
Ecole maternelle de Labège | 2018-12-12 | Changement optimiseurs 1.1.26
Crèche d'escalquens | 2019-06-20 | Changement optimiseurs 1.1.12
Odars | 2021-04-23 | Changement pièces dans onduleur par Courant Naturel | peut-on préciser ?
MJC Ayguesvives | 2021-06-16 | Changement d'un panneau PV en panne par maintenance | Panneau acheté à AS qui nous en doit un car sous-garantie. Problème à terme pour approvisionner des panneaux compatibles car obsolescnece rapide chez les fabricants
Odars | 2021-09-01 | Changement du disjoncteur Enedis par Enedis | Suite à 8 disjonctions entre 20/07/2021 et 30/08/2021
Maternelle de Labège | 2021-11-04 | Detection Panneaux defectueux materelle Labège -1.1.25