## Nettoyages
[6 empty] | Hypothèse nettoyage systématique en 2023 --> | Date Nettoyage en 2023 | Intervalle nettoyage (an) | Date Nettoyage N+1 | Gain kWh nettoyage de 2023 | Gain (€) nettoyage de 2023
Synthèse nettoyages ICEA 2022 |  |  | Nettoyages précédents |  | Salissure | Salissure | [5 empty] | Prix €/kWh
Site | Installation PV | Mise en service | 2021 | 2022 | Fin 2022 | Avr. 2023
Donneville | 2018-04-19 | 2018-05-29 | 2021-04-20 |  | 9.317% | 10.27% | 2023-04-30 | 2.0027 | 2025-04-30 | 322.5897 | 76.5505 | 0.2373
Aureville | 2018-05-23 | 2018-06-21 | 2021-04-20 |  | 9.738% | 11.29% | 2023-04-30 | 2.0027 | 2025-04-30 | 417.6384 | 99.1056 | 0.2373
M.J.C. Ayguesviv. | 2018-05-30 | 2018-07-16 | 2021-04-20 |  | 5.401% | 6.241% | 2023-04-30 | 2.0027 | 2025-04-30 | 933.8407 | 221.6004 | 0.2373
Garderie Labège | 2018-06-08 | 2018-07-20 | 2021-04-21 |  | 5.367% | 6.125% | 2023-04-30 | 2.0027 | 2025-04-30 | 938.5183 | 222.7104 | 0.2373
Maternelle Labège | 2018-08-01 | 2018-08-28 | 2021-04-21 |  | 12.18% | 13.32% | 2023-04-30 | 2.0027 | 2025-04-30 | 1501.1472 | 356.2222 | 0.2373
Crèche Escalquens | 2018-08-01 | 2018-09-11 | 2021-04-20 |  | 10.21% | 11.28% | 2023-04-30 | 2.0027 | 2025-04-30 | 532.5283 | 126.369 | 0.2373
Crèche Ayguesviv. | 2018-08-01 | 2018-09-11 | 2021-04-20 | 2022-10-20 | 3.984% | 6.313% | 2023-04-30 | 1.0027 | 2024-04-30 | 330.081 | 78.3282 | 0.2373
S.d.F. Noueilles | 2019-01-10 | 2019-02-26 |  | 2022-05-02 | 1.955% | 2.5% | 2023-04-30 | 1.0027 | 2024-04-30 | 178.9048 | 35.119 | 0.1963
M. d. S. Escalquens | 2019-01-16 | 2019-01-11 |  | 2022-05-02 | 2.84% | 3.653% | 2023-04-30 | 1.0027 | 2024-04-30 | 127.4592 | 25.0202 | 0.1963
Espace Berjean Escalquens | 2019-01-31 | 2019-03-11 |  | 2022-05-02 | 2.713% | 3.498% | 2023-04-30 | 1.0027 | 2024-04-30 | 266.7271 | 52.3585 | 0.1963
Ecole Odars | 2019-10-25 | 2020-01-21 |  | 2022-05-02 | 3.548% | 4.775% | 2023-04-30 | 1.0027 | 2024-04-30 | 1768.6502 | 213.4761 | 0.1207
Gymnase Ayguesvives | 2019-12-09 | 2020-01-24 |  | 2022-05-02 | 1.515% | 1.997% | 2023-04-30 | 1.0027 | 2024-04-30 | 638.1187 | 77.0209 | 0.1207
Ecole Montbrun L | 2020-02-20 | 2020-06-01 |  |  | 5.389% | 5.789% | 2023-04-30 | 2.0027 | 2025-04-30 | 3079.5885 | 371.7063 | 0.1207
Espanes Hangar Goussaud | 2021-08-16 | 2021-12-06 |  |  | 2.944% | 3.499% | 2023-04-30 | 1.0027 | 2024-04-30 | 1473.5435 | 167.2472 | 0.1135
Montgiscard S.D.I.S. | 2021-11-22 | 2022-01-07 |  |  | 2.47% | 3.07% | 2023-04-30 | 1.0027 | 2024-04-30 | 319.2254 | 48.5542 | 0.1521
Formulas:
Installation PV = [1]Recap!$C4
Mise en service = [1]Recap!$C5
Nettoyages précédents = [1]Recap!$K14
Date Nettoyage en 2023 = [1]Recap!$K16
Date Nettoyage N+1 = [1]Recap!$K18

## Recap %
SYNTHESE DES PERTES & GAINS STATIONS I.C.E.A. (%)
Bilan de pertes 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalq | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Masquage végé. 2022 | 0.4364% | 0.1703% | 0.02674% | 0.008462% | 0.1751% | 0.04889% | 0.9601% | 0.316% | 0.05793% | 0.002947% | 0.001406% | 0.01234% | 0.0009739% | 0.004097% | 0.01224%
Perte salissure 2022 | 8.207% | 7.2% | 4.088% | 4.127% | 10.81% | 9.151% | 13.97% | 3.016% | 3.495% | 4.347% | 2.55% | 1.91% | 4.171% | 2.074% | 1.493%
Gain instantanné nettoyage | 9.237% | 7.697% | 4.173% | 5.174% | 9.536% | 9.527% | 10.29% | 7.826% | 7.738% | 10.76% | 3.601% | 4.51%
| Aureville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Site |  | Particularités de réglages
Résidu nettoyage | 1.7% | 0.8% | 0.55% | 0.5% | 1.8% | 1.8% | 2.5% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.4% |  |  |  | Donneville: |  | Particularités de réglages
Résidu nettoyage / Gain+résidu | 15.54% | 9.416% | 11.65% | 8.811% | 15.88% | 15.89% | 19.55% | 9.274% | 9.37% | 7.718% | 16.28% | 8.146% |  |  |  | Donneville: |  | Quelques pertes végétation; Taux de salissure assez fort augmente en 2022
[16 empty] | Garderie Labège: | Garderie Labège: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
[16 empty] | M.J.C. Ayguesviv.: | M.J.C. Ayguesviv.: | Faible taux de pertes PV et de salissure
[16 empty] | Maternelle Labège: | Maternelle Labège: | Fort taux de perte PV + 1/3 module; salissures assez fortes: 2eme position
[16 empty] | Crèche Escalquens: | Crèche Escalquens: | RAS
[16 empty] | Crèche Ayguesviv.: | Crèche Ayguesviv.: | Taux PV salissure et végétation sont les plus élevés!
[16 empty] | S.d.F. Noueilles: | S.d.F. Noueilles: | Augmentation salissures depuis 2021 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | M. d. S. Escalquens: | M. d. S. Escalquens: | Légère augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Berjean Escalquens: | Esp. Berjean Escalquens: | Forte augmentation salissures en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Odars: | Ecole Odars: | Augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Gymnase Ayguesviv.: | Gymnase Ayguesviv.: | Fort taux de salissure en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Montbrun L: | Ecole Montbrun L: | Taux de salissure initialement le plus faible augmente en 2022
Espanes Hangar Goussaud
Montgiscard S.D.I.S.
Gain de nettoyage moyen ( kWh/an ) Décembre 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Méthode: moyenne des valeurs gains annuels dernière période | [13 empty] | Valeurs préliminaires
Période nettoyage 1 an | 4.531% | 3.943% | 2.699% | 2.722% | 5.389% | 4.895% | 5.778% | 1.814% | 2.335% | 3.158% | 2.707% | 1.788% | 1.452% | 2.116% | 2.127%
Période nettoyage 2ans | 5.981% | 6.236% | 3.977% | 4.187% | 7.969% | 7% | 8.199% | 2.696% | 3.477% | 4.722% | 4.041% | 2.515% | 2.039% | 2.984% | 3%
Période nettoyage 3ans | 6.146% | 7.636% | 4.33% | 4.668% | 8.853% | 7.791% | 8.421% | 3.062% | 3.948% | 5.253% | 4.65% | 2.716% | 2.252% | 3.24% | 3.258%
Période nettoyage 4ans | 5.647% | 7.297% | 3.967% | 4.482% | 8.224% | 7.382% | 8.305% | 3.02% | 3.894% | 5.18% | 4.55% | 2.673% | 2.204% | 3.179% | 3.197%
Période de calcul station | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Gain moyen calculé (à reporter ci-dessus) | 4.422% | 3.817% | 3.449% | 4.071% | 7.359% | 5.001% | 6.026% | 2.701% | 2.793% | 3.279% | 2.422% | 1.764% | 1.569% | 2.058% | 2.065%
Note on A41: Eric NOEUREUIL: moyenne 2 ans
Note on A42: Eric NOEUREUIL: moyenne 2 ans
Note on A43: Eric NOEUREUIL: Moyenne 3 ans
Note on A44: Eric NOEUREUIL: Moyenne 4ans

## Recap kWh
SYNTHESE DES PERTES & GAINS STATIONS I.C.E.A. (kWh)
Bilan de pertes 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalq | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Masquage végé. 2022 (kWh/kWc) | 5.7827 | 2.2466 | 0.3519 | 0.11207 | 2.096 | 0.6389 | 12.3149 | 4.2545 | 0.78851 | 0.040615 | 0.019595 | 0.16717 | 0.014053 | 0.055068 | 0.15836
Perte salissure 2022 (kWh/kWc) | 100.25 | 88.4119 | 51.6166 | 52.4283 | 116.2519 | 109.2618 | 156.6044 | 39.3845 | 45.9254 | 57.3545 | 34.6376 | 25.3685 | 57.7561 | 27.3088 | 19.0373
Gain instantanné nettoyage | 9.237% | 7.697% | 4.173% | 5.174% | 9.536% | 9.527% | 10.29% | 7.826% | 7.738% | 10.76% | 3.601% | 4.51%
Gain de nettoyage moyen ( kWh/an ) Décembre 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Site |  | Particularités de réglages
Méthode: moyenne des valeurs gains annuels dernière période | [13 empty] | Valeurs préliminaires |  | Donneville: |  | Quelques pertes végétation; Taux de salissure assez fort augmente en 2022
Période nettoyage 1 an | 304.4762 | 397.982 | 372.2869 | 440.1309 | 660.2366 | 506.673 | 579.8251 | 299.0927 | 139.8785 | 369.0927 | 1123.4942 | 805.3477 | 673.3935 | 939.1 | 231.52 | Aureville: | Aureville: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
Période nettoyage 2ans | 406.1478 | 630.2523 | 424.0924 | 449.0542 | 688.3738 | 693.831 | 832.8645 | 306.1581 | 386.6564 | 520.266 | 1874.8213 | 1149.4477 | 882.0468 | 1340.8119 | 326.982 | Garderie Labège: | Garderie Labège: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
Période nettoyage 3ans | 417.5046 | 771.7713 | 461.6927 | 500.5785 | 764.7585 | 774.2718 | 855.3418 | 339.97 | 439.2163 | 584.8592 | 2078.879 | 1217.4728 | 974.08 | 1419.0439 | 346.3351 | M.J.C. Ayguesviv.: | M.J.C. Ayguesviv.: | Faible taux de pertes PV et de salissure
Période nettoyage 4ans | 383.5771 | 737.4449 | 422.9673 | 480.6337 | 710.3915 | 733.5853 | 834.1454 | 331.5451 | 428.332 | 570.3657 | 2034.2326 | 1194.2665 | 953.1605 | 1389.6436 | 338.8972 | Maternelle Labège: | Maternelle Labège: | Fort taux de perte PV + 1/3 module; salissures assez fortes: 2eme position
Période de calcul station | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Crèche Escalquens: | Crèche Escalquens: | RAS
Gain moyen calculé (à reporter ci-dessus) | 304.4762 | 397.982 | 372.2869 | 440.1309 | 660.2366 | 506.673 | 579.8251 | 299.0927 | 139.8785 | 369.0927 | 1123.4942 | 805.3477 | 673.3935 | 939.1 | 231.52 | Crèche Ayguesviv.: | Crèche Ayguesviv.: | Taux PV salissure et végétation sont les plus élevés!
Période nettoyage 1 an | 72.2522 | 94.4411 | 88.3437 | 104.4431 | 156.6741 | 120.2335 | 137.5925 | 58.7119 | 27.4581 | 72.4529 | 135.6057 | 97.2055 | 81.2786 | 106.5879 | 35.2142 | S.d.F. Noueilles: | S.d.F. Noueilles: | Augmentation salissures depuis 2021 effacé par nettoyage 22
Période nettoyage 2ans | 96.3789 | 149.5589 | 100.6371 | 106.5606 | 163.3511 | 164.6461 | 197.6388 | 60.0988 | 75.9007 | 102.1282 | 226.2909 | 138.7383 | 106.4631 | 152.1822 | 49.734 | M. d. S. Escalquens: | M. d. S. Escalquens: | Légère augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
Période nettoyage 3ans | 99.0738 | 183.1413 | 109.5597 | 118.7873 | 181.4772 | 183.7347 | 202.9726 | 66.7361 | 86.2182 | 114.8079 | 250.9207 | 146.949 | 117.5715 | 161.0615 | 52.6776 | Berjean Escalquens: | Esp. Berjean Escalquens: | Forte augmentation salissures en 2021-22 effacé par nettoyage 22
Période nettoyage 4ans | 91.0228 | 174.9957 | 100.3701 | 114.0544 | 168.5759 | 174.0798 | 197.9427 | 65.0823 | 84.0816 | 111.9628 | 245.5319 | 144.148 | 115.0465 | 157.7246 | 51.5463 | Ecole Odars: | Ecole Odars: | Augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Gymnase Ayguesviv.: | Gymnase Ayguesviv.: | Fort taux de salissure en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Montbrun L: | Ecole Montbrun L: | Taux de salissure initialement le plus faible augmente en 2022

## Coeff's perfo
1er Octobre 2022: Ratios de performance normalisés suivant JPG: basé sur courbes enveloppe | [16 empty] | Nombre stations en service | 15
Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. |  |  | Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
min: | 70.84% | 90.06% | 93.57% | 99.11% | 63.15% | 75.84% | 68.27% | 96.56% | 100.6% | 98.59% | 103.7% | 101.9% | 108% | 102.5% | 78.48% |  |  | min: | 1.7337 | 2.644 | 2.6056 | 2.5496 | 1.5956 | 1.8642 | 1.6738 | 2.7205 | 2.5777 | 2.9581 | 2.755 | 2.8372 | 2.9319 | 2.6391 | 1.9109
moy: | 92.36% | 99.28% | 101.3% | 101.7% | 78.42% | 87.34% | 86.01% | 105.1% | 104.4% | 110.2% | 108.1% | 109.7% | 114.6% | 106.9% | 96.11% |  |  | moy: | 4.5999 | 4.6742 | 4.793 | 4.8554 | 3.976 | 4.3628 | 4.3329 | 4.951 | 4.9759 | 5.1391 | 5.1263 | 5.1718 | 5.396 | 5.0888 | 4.7704
max: | 101.4% | 111.2% | 109.2% | 106.7% | 92.79% | 98.9% | 98.72% | 114.5% | 108% | 125.3% | 116% | 119.8% | 124.1% | 110.8% | 107.2% |  |  | max: | 6.7838 | 6.2803 | 6.4074 | 6.6929 | 6.2502 | 6.6349 | 6.6234 | 6.5734 | 6.7947 | 6.7141 | 7.0039 | 6.9294 | 7.2405 | 6.9515 | 7.1546
Mois | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | vérif | Mois | Somme centrales (kWh/j) | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j
2023-01-15 | 79.99% | 111.2% | 107.7% | 106.3% | 68.68% | 75.84% | 71.86% | 113.8% | 107.1% | 122.3% | 112% | 116.3% | 119.3% | 109.9% | 81.01% | 100.2% | 2023-01-15 | 42.1104 | 2.2761 | 3.0988 | 3.008 | 2.9725 | 1.9693 | 2.1641 | 2.056 | 3.1663 | 2.9922 | 3.3821 | 3.1202 | 3.2292 | 3.3078 | 3.0645 | 2.3033
2023-02-15 | 89.97% | 104.8% | 105.5% | 102.8% | 71.05% | 78.31% | 79.75% | 111.5% | 106.4% | 117.6% | 108.9% | 111.6% | 115.8% | 108.9% | 88.87% | 100.1% | 2023-02-15 | 57.2908 | 3.4594 | 3.9914 | 4.0153 | 3.9205 | 2.767 | 3.0349 | 3.0877 | 4.2272 | 4.0479 | 4.4411 | 4.1353 | 4.2301 | 4.3779 | 4.1352 | 3.4198
2023-03-15 | 96.67% | 97.32% | 101.3% | 100.1% | 76.46% | 83.95% | 88.74% | 107.8% | 105.1% | 111.9% | 106.1% | 109.6% | 112.9% | 106.8% | 96.26% | 100.1% | 2023-03-15 | 74.6542 | 4.8218 | 4.8524 | 5.0361 | 4.9824 | 3.8662 | 4.2233 | 4.45 | 5.3372 | 5.2126 | 5.5248 | 5.2611 | 5.4201 | 5.5716 | 5.2919 | 4.8028
2023-04-15 | 97.66% | 91.57% | 97.93% | 99.66% | 82.82% | 90.49% | 95.82% | 103.8% | 104.9% | 106.8% | 104.5% | 107% | 109.4% | 104.6% | 103.7% | 100% | 2023-04-15 | 89.1383 | 5.8126 | 5.4725 | 5.8275 | 5.9235 | 4.9789 | 5.4116 | 5.7102 | 6.1514 | 6.2123 | 6.3157 | 6.192 | 6.3263 | 6.46 | 6.1967 | 6.1473
2023-05-15 | 101.4% | 93.36% | 95.38% | 99.93% | 92.57% | 98.19% | 98.32% | 98.02% | 101.6% | 100.3% | 103.7% | 101.9% | 108% | 102.5% | 105.1% | 100% | 2023-05-15 | 100.46 | 6.7838 | 6.2803 | 6.4074 | 6.6929 | 6.2308 | 6.5838 | 6.5924 | 6.5734 | 6.7947 | 6.7141 | 6.9266 | 6.8181 | 7.1976 | 6.8503 | 7.0139
2023-06-15 | 100.4% | 91.05% | 93.57% | 99.72% | 92.79% | 98.9% | 98.72% | 97.46% | 100.6% | 98.8% | 104.8% | 103.6% | 108.6% | 104% | 107.2% | 100% | 2023-06-15 | 100.5557 | 6.728 | 6.1407 | 6.2995 | 6.6864 | 6.2502 | 6.6349 | 6.6234 | 6.5442 | 6.7396 | 6.6289 | 7.0039 | 6.9294 | 7.2405 | 6.9515 | 7.1546
2023-07-15 | 100.1% | 90.06% | 93.83% | 99.11% | 91.21% | 98.87% | 97.82% | 96.56% | 100.9% | 98.59% | 105.7% | 104.8% | 110.3% | 105.3% | 107.2% | 100% | 2023-07-15 | 96.4815 | 6.4372 | 5.8312 | 6.0603 | 6.3784 | 5.901 | 6.3644 | 6.301 | 6.2253 | 6.4857 | 6.3473 | 6.7757 | 6.7184 | 7.0458 | 6.7488 | 6.8609
2023-08-15 | 100.3% | 91.99% | 96.65% | 99.44% | 87.98% | 96.76% | 95.08% | 96.82% | 101.8% | 100.3% | 106.3% | 105.8% | 112.1% | 105.6% | 103.5% | 100% | 2023-08-15 | 88.8506 | 5.9414 | 5.4779 | 5.738 | 5.8926 | 5.2534 | 5.7437 | 5.6504 | 5.7472 | 6.0225 | 5.9412 | 6.268 | 6.2406 | 6.5873 | 6.2307 | 6.1158
2023-09-15 | 100.5% | 98.05% | 100.8% | 100.5% | 80.4% | 91.35% | 88.17% | 99.52% | 102.6% | 105.2% | 106.3% | 106.8% | 114.6% | 106% | 99.7% | 100% | 2023-09-15 | 77.0231 | 5.1595 | 5.0412 | 5.1751 | 5.1606 | 4.1832 | 4.7181 | 4.5636 | 5.1118 | 5.2606 | 5.3833 | 5.4338 | 5.459 | 5.8297 | 5.4232 | 5.1205
2022-10-15 | 93.24% | 102.8% | 104.8% | 101.3% | 69.01% | 81.86% | 76.11% | 107.8% | 106.4% | 115.1% | 109.3% | 112.2% | 118.1% | 108.9% | 95.13% | 100.1% | 2022-10-15 | 59.7221 | 3.7292 | 4.0841 | 4.1576 | 4.0285 | 2.8055 | 3.2993 | 3.0792 | 4.2705 | 4.219 | 4.537 | 4.3259 | 4.4306 | 4.6474 | 4.3086 | 3.7999
2022-11-15 | 77.27% | 108.2% | 108.6% | 104.5% | 63.15% | 77.09% | 73.44% | 114.1% | 107.1% | 120% | 113.4% | 117.3% | 122.2% | 110% | 87.18% | 100.2% | 2022-11-15 | 44.2753 | 2.3157 | 3.1752 | 3.1862 | 3.0766 | 1.9109 | 2.3108 | 2.2069 | 3.3363 | 3.1462 | 3.4951 | 3.3184 | 3.4231 | 3.5539 | 3.2243 | 2.5955
2022-12-15 | 70.84% | 111% | 109.2% | 106.7% | 64.94% | 76.46% | 68.27% | 114.5% | 108% | 125.3% | 116% | 119.8% | 124.1% | 110.8% | 78.48% | 100.3% | 2022-12-15 | 35.9968 | 1.7337 | 2.644 | 2.6056 | 2.5496 | 1.5956 | 1.8642 | 1.6738 | 2.7205 | 2.5777 | 2.9581 | 2.755 | 2.8372 | 2.9319 | 2.6391 | 1.9109
1er Octobre 2022: Ratios de performance absolus suivant JPG: basé sur courbes enveloppe
Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. |  |  | Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Pcrête (kW) | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35.84 | 35.84 | 31.05 | 35.72 | 9 |  |  | P crête (kW): | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35.84 | 35.84 | 31.05 | 35.72 | 9
min: | 24.53% | 49.17% | 51.17% | 53.84% | 33.45% | 40% | 35.81% | 52.57% | 54.9% | 53.68% | 257.4% | 253.4% | 228.2% | 253.8% | 41.03% |  |  | min: | 10.4022 | 23.796 | 23.4505 | 22.946 | 14.3606 | 16.7775 | 15.0639 | 24.4846 | 23.1993 | 26.6229 | 98.7405 | 101.6835 | 91.036 | 94.2695 | 17.1978
moy: | 32.79% | 53.23% | 54.29% | 54.53% | 42.46% | 47.13% | 46.45% | 56.28% | 55.93% | 58.86% | 262.7% | 267% | 236.5% | 258.6% | 51.73% |  |  | moy: | 27.5991 | 42.0674 | 43.1374 | 43.6982 | 35.784 | 39.2648 | 38.9959 | 44.5586 | 44.7832 | 46.2515 | 183.7269 | 185.3589 | 167.5443 | 181.7703 | 42.9338
max: | 36.68% | 58.32% | 56.68% | 55.85% | 51.03% | 54.13% | 54.11% | 59.64% | 57.01% | 64.55% | 273.6% | 283.4% | 248.4% | 262.1% | 58.55% |  |  | max: | 40.7029 | 56.5224 | 57.6662 | 60.2357 | 56.2515 | 59.7144 | 59.611 | 59.161 | 61.1524 | 60.4269 | 251.0184 | 248.3513 | 224.8189 | 248.3089 | 64.3913
Mois | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA |  | Mois | Somme centrales (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j)
2023-01-15 | 27.96% | 58.32% | 56.54% | 55.85% | 36.51% | 40.22% | 38.16% | 59.64% | 56.23% | 63.89% | 267.4% | 278.6% | 241.8% | 260.7% | 42.89% | 105.6% | 2023-01-15 | 697.4039 | 13.6563 | 27.8893 | 27.0716 | 26.7524 | 17.7239 | 19.4766 | 18.5042 | 28.4969 | 26.9301 | 30.439 | 111.8262 | 115.7357 | 102.7069 | 109.4649 | 20.73
2023-02-15 | 31.72% | 55.83% | 56.17% | 54.79% | 38.23% | 42.05% | 42.8% | 59.26% | 56.65% | 62.4% | 263.1% | 270.3% | 237.6% | 262.1% | 47.56% | 105.4% | 2023-02-15 | 936.7908 | 20.7563 | 35.9229 | 36.1381 | 35.2842 | 24.9029 | 27.3143 | 27.7892 | 38.0451 | 36.4308 | 39.9702 | 148.2076 | 151.6066 | 135.935 | 147.7092 | 30.7784
2023-03-15 | 34.34% | 52.5% | 54.56% | 53.96% | 41.51% | 45.47% | 47.99% | 57.96% | 56.55% | 60.08% | 258.9% | 268.2% | 233.9% | 259.6% | 51.94% | 105.2% | 2023-03-15 | 1208.3592 | 28.9308 | 43.6718 | 45.3247 | 44.8413 | 34.7955 | 38.0101 | 40.0498 | 48.0347 | 46.9131 | 49.7234 | 188.5566 | 194.2566 | 172.9976 | 189.0282 | 43.2251
2023-04-15 | 35.03% | 49.98% | 53.35% | 54.26% | 45.33% | 49.41% | 52.23% | 56.43% | 57.01% | 58% | 257.4% | 264.1% | 228.6% | 256.6% | 56.39% | 104.9% | 2023-04-15 | 1428.8156 | 34.8756 | 49.2526 | 52.4473 | 53.3112 | 44.8098 | 48.7047 | 51.3918 | 55.3622 | 55.9105 | 56.8411 | 221.9209 | 226.7337 | 200.5819 | 221.3469 | 55.3254
2023-05-15 | 36.68% | 51.45% | 52.53% | 54.97% | 51.03% | 54.04% | 54.11% | 53.95% | 55.84% | 55.15% | 258.2% | 253.4% | 228.2% | 253.8% | 57.71% | 104.7% | 2023-05-15 | 1594.4433 | 40.7029 | 56.5224 | 57.6662 | 60.2357 | 56.0774 | 59.2539 | 59.3316 | 59.161 | 61.1524 | 60.4269 | 248.2492 | 244.3592 | 223.4857 | 244.6937 | 63.1251
2023-06-15 | 36.14% | 49.95% | 51.29% | 54.56% | 50.88% | 54.13% | 54.03% | 53.36% | 55.02% | 54.08% | 259.7% | 256.4% | 228.2% | 256.4% | 58.55% | 104.8% | 2023-06-15 | 1604.1864 | 40.3677 | 55.2661 | 56.6955 | 60.1774 | 56.2515 | 59.7144 | 59.611 | 58.8981 | 60.656 | 59.6599 | 251.0184 | 248.3513 | 224.8189 | 248.3089 | 64.3913
2023-07-15 | 35.85% | 49.17% | 51.17% | 53.96% | 49.77% | 53.83% | 53.28% | 52.61% | 54.9% | 53.68% | 260.7% | 258.1% | 230.6% | 258.5% | 58.21% | 105% | 2023-07-15 | 1546.8906 | 38.6233 | 52.481 | 54.5429 | 57.4055 | 53.1092 | 57.28 | 56.7088 | 56.028 | 58.3712 | 57.1259 | 242.8416 | 240.7865 | 218.7721 | 241.0664 | 61.7483
2023-08-15 | 35.81% | 50.02% | 52.48% | 53.95% | 47.9% | 52.53% | 51.65% | 52.57% | 55.18% | 54.41% | 261.1% | 259.7% | 233.8% | 258.2% | 56.07% | 105% | 2023-08-15 | 1429.298 | 35.6483 | 49.3013 | 51.6417 | 53.0335 | 47.2802 | 51.6933 | 50.8535 | 51.7252 | 54.2026 | 53.4704 | 224.6443 | 223.6641 | 204.5362 | 222.5616 | 55.0419
2023-09-15 | 35.74% | 53.01% | 54.48% | 54.32% | 43.71% | 49.5% | 47.82% | 53.78% | 55.41% | 56.76% | 260% | 261.4% | 238.5% | 258.3% | 53.88% | 105.1% | 2023-09-15 | 1243.5451 | 30.9567 | 45.3709 | 46.576 | 46.445 | 37.6485 | 42.4627 | 41.0727 | 46.0065 | 47.345 | 48.45 | 194.7463 | 195.6514 | 181.0121 | 193.7172 | 46.0843
2022-10-15 | 32.75% | 54.62% | 55.64% | 53.84% | 37.07% | 43.79% | 40.79% | 57.21% | 56.49% | 60.94% | 263.5% | 271.1% | 242% | 261.2% | 50.68% | 105.4% | 2022-10-15 | 978.9379 | 22.375 | 36.757 | 37.4184 | 36.2561 | 25.2497 | 29.6934 | 27.7129 | 38.4343 | 37.9708 | 40.8327 | 155.041 | 158.794 | 144.3002 | 153.9037 | 34.1988
2022-11-15 | 26.9% | 56.48% | 56.68% | 54.65% | 33.45% | 40.65% | 38.77% | 59.46% | 55.94% | 62.42% | 269.4% | 279.6% | 246.5% | 259.3% | 45.83% | 105.7% | 2022-11-15 | 736.9901 | 13.8943 | 28.5772 | 28.6762 | 27.6896 | 17.1983 | 20.7974 | 19.8618 | 30.0271 | 28.3161 | 31.4556 | 118.9305 | 122.6838 | 110.3491 | 115.1734 | 23.3596
2022-12-15 | 24.53% | 57.42% | 56.55% | 55.28% | 34.09% | 40% | 35.81% | 59.15% | 55.92% | 64.55% | 273.6% | 283.4% | 248.4% | 258.9% | 41.03% | 105.9% | 2022-12-15 | 604.0308 | 10.4022 | 23.796 | 23.4505 | 22.946 | 14.3606 | 16.7775 | 15.0639 | 24.4846 | 23.1993 | 26.6229 | 98.7405 | 101.6835 | 91.036 | 94.2695 | 17.1978
Note on S1: Eric NOEUREUIL: A intégrer ultérieurement: SDIS et Espanes

## Gain action
PREVISIONS DE GAINS I.C.E.A. (kWh) en cas d'action | [16 empty] | GAINS POTENTIELS I.C.E.A. (€) en cas d'action
[17 empty] | Site | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
[12 empty] | Salissures | Végétation |  |  |  | Prix (kWh) | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1135 | 0.1521
[11 empty] | Régler içi la période entre actions (ans): | 1 | 7 | ans
Gains par nettoyage salissure | [16 empty] | Gains par nettoyage salissure
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL €
2021 | 462.9797 | 601.4442 | 317.164 | 407.6393 | 644.2877 | 715.4783 | 635.4411 | [8 empty] | 3784.4343 | 2021 | 109.8651 | 142.7227 | 75.263 | 96.7328 | 152.8895 | 169.783 | 150.7902 | [8 empty] | 898.0463
2022 | 403.544 | 541.4843 | 310.7735 | 386.7305 | 495.283 | 691.5236 | 374.0353 | 633.2243 | 610.8298 | 894.2012 | 1229.0315 | 1504.9323 |  |  |  | 8075.5934 | 2022 | 95.761 | 128.4942 | 73.7466 | 91.7712 | 117.5307 | 164.0986 | 88.7586 | 124.3019 | 119.9059 | 175.5317 | 148.3441 | 181.6453 |  |  |  | 1509.8897
2023 | 505.3545 | 898.0459 | 497.5761 | 507.4846 | 835.7354 | 864.5536 | 544.9251 | 317.6111 | 174.4654 | 456.1194 | 1723.1229 | 900.7257 | 1507.9801 |  |  | 9733.6998 | 2023 | 119.9206 | 213.1063 | 118.0748 | 120.4261 | 198.32 | 205.1586 | 129.3107 | 62.3471 | 34.2476 | 89.5362 | 207.9809 | 108.7176 | 182.0132 |  |  | 1789.1597
2024 | 367.0976 | 550.9299 | 415.6229 | 418.2875 | 630.5654 | 613.4589 | 599.7802 | 284.0686 | 139.6373 | 355.2127 | 1279.0385 | 782.3747 | 1331.7369 | 1070.5036 | 253.4345 | 9091.7492 | 2024 | 87.1122 | 130.7357 | 98.6273 | 99.2596 | 149.6332 | 145.5738 | 142.3278 | 55.7627 | 27.4108 | 69.7283 | 154.38 | 94.4326 | 160.7406 | 121.5022 | 38.5474 | 1575.7741
2025 | 319.7808 | 414.6703 | 427.7342 | 491.1586 | 777.5218 | 529.3804 | 636.6624 | 308.5828 | 142.2775 | 375.4693 | 1141.4979 | 811.4218 | 899.1896 | 952.9168 | 235.0797 | 8463.344 | 2025 | 75.884 | 98.4013 | 101.5013 | 116.5519 | 184.5059 | 125.622 | 151.08 | 60.5748 | 27.9291 | 73.7046 | 137.7788 | 97.9386 | 108.5322 | 108.1561 | 35.7556 | 1503.9162
2026 | 315.3642 | 410.5231 | 329.0266 | 389.9788 | 549.2738 | 524.3263 | 617.7723 | 304.6426 | 141.0249 | 372.6614 | 1134.6759 | 806.2047 | 581.3514 | 947.5689 | 233.7156 | 7658.1106 | 2026 | 74.8359 | 97.4171 | 78.078 | 92.542 | 130.3427 | 124.4226 | 146.5974 | 59.8014 | 27.6832 | 73.1534 | 136.9554 | 97.3089 | 70.1691 | 107.5491 | 35.5481 | 1352.4043
2027 | 311.9675 | 406.6409 | 405.1816 | 478.9289 | 738.2521 | 519.6547 | 604.5884 | 300.7014 | 139.9316 | 370.0446 | 1128.4156 | 801.793 | 759.4783 | 942.7122 | 232.4638 | 8140.7546 | 2027 | 74.0299 | 96.4959 | 96.1496 | 113.6498 | 175.1872 | 123.3141 | 143.4688 | 59.0277 | 27.4686 | 72.6397 | 136.1998 | 96.7764 | 91.669 | 106.9978 | 35.3577 | 1448.4321
2028 | [7 empty] | 297.7653 | 139.3427 | 368.3479 | 1125.1298 | 798.9532 | 577.6484 | 940.2587 | 231.7396 |  | 2028
2029 | [10 empty] | 1116.5358 | 792.6986 | 754.8396 | 933.5016 | 230.0536 |  | 2029
2030 | [13 empty] | 928.1765 | 228.6712 |  | 2030
2031 | [13 empty] | 923.3847 | 227.4355 |  | 2031
Toutes | 2223.1085 | 3222.2944 | 2385.915 | 2672.569 | 4026.6314 | 3742.8975 | 3377.7637 | 1197.9955 | 562.8713 | 1473.3881 | 4683.628 | 3201.7943 | 3571.7562 | 3913.7015 | 954.6936 | 41211.0078 | Toutes | 527.5437 | 764.6505 | 566.1776 | 634.2006 | 955.5196 | 888.1896 | 801.5433 | 297.5136 | 144.7392 | 378.7623 | 921.6389 | 676.8195 | 613.1242 | 444.2051 | 145.2089 | 8759.8366
Gains par taille de la végétation | [16 empty] | Gains par taille de la végétation
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL €
2021 | -1.66 | -0.76148 | -0.064182 | -0.02404 | 83.5407 | -0.29237 | -4.5561 | [8 empty] | 76.1825 | 2021 | -0.39392 | -0.1807 | -0.01523 | -0.0057048 | 19.8242 | -0.06938 | -1.0812 | [8 empty] | 18.0781
2022 | -1.9937 | -1.0281 | -0.090031 | -0.035251 | 64.9547 | -0.38479 | -4.2917 | 0.17861 | -0.37799 | -0.02817 | -0.01811 | -0.19202 |  |  |  | 56.6934 | 2022 | -0.47311 | -0.24398 | -0.021364 | -0.0083651 | 15.4138 | -0.09131 | -1.0184 | 0.03506 | -0.074199 | -0.0055298 | -0.0021859 | -0.023177 |  |  |  | 13.4872
2023 | -2.7661 | -2.1466 | -0.17765 | -0.059172 | 76.0399 | -0.62176 | -8.2354 | 1.0794 | -0.20407 | -0.018361 | -0.036324 | -0.16659 | -0.027383 |  |  | 62.6599 | 2023 | -0.65639 | -0.50939 | -0.042157 | -0.014041 | 18.0443 | -0.14754 | -1.9543 | 0.21189 | -0.04006 | -0.0036042 | -0.0043843 | -0.020107 | -0.0033051 |  |  | 14.8609
2024 | -2.4905 | -1.6684 | -0.18033 | -0.066658 | 85.2503 | -0.55604 | -12.1263 | 1.5217 | -0.21752 | -0.019956 | -0.038251 | -0.21469 | -0.049983 | -0.20029 | -0.13534 | 68.8078 | 2024 | -0.59099 | -0.39591 | -0.042792 | -0.015818 | 20.2299 | -0.13195 | -2.8776 | 0.29872 | -0.042698 | -0.0039174 | -0.0046169 | -0.025913 | -0.006033 | -0.022733 | -0.020585 | 16.3471
2025 | 29.4938 | 32.2533 | 4.3107 | 1.7351 | 92.5553 | 7.7095 | 160.2943 | 1.1524 | -0.28014 | -0.026977 | -0.045257 | -0.30712 | -0.056724 | -0.25261 | -0.17435 | 328.3613 | 2025 | 6.9989 | 7.6537 | 1.0229 | 0.41174 | 21.9634 | 1.8295 | 38.0378 | 0.22622 | -0.054992 | -0.0052956 | -0.0054626 | -0.037069 | -0.0068465 | -0.028671 | -0.026518 | 77.9793
2026 | 54.3295 | 40.5374 | 5.1622 | 2.514 | 99.6628 | 11.8714 | 284.966 | 76.4696 | 9.2415 | 0.75223 | -0.058282 | -0.41149 | -0.069284 | -0.33494 | -0.22867 | 584.404 | 2026 | 12.8924 | 9.6195 | 1.225 | 0.59657 | 23.65 | 2.8171 | 67.6224 | 15.011 | 1.8141 | 0.14766 | -0.0070346 | -0.049667 | -0.0083626 | -0.038016 | -0.03478 | 135.2579
2027 | 56.0435 | 45.2107 | 5.3646 | 2.979 | 98.5392 | 13.1852 | 323.7136 | 123.3678 | 12.4432 | 1.1715 | 2.2992 | 20.6995 | 6.3322 | -0.42228 | -0.28572 | 710.6411 | 2027 | 13.2991 | 10.7285 | 1.273 | 0.70691 | 23.3833 | 3.1288 | 76.8172 | 24.2171 | 2.4426 | 0.22997 | 0.27751 | 2.4984 | 0.7643 | -0.047928 | -0.043458 | 159.6755
Toutes | 132.6165 | 113.1582 | 14.3896 | 7.067 | 517.0022 | 31.2035 | 744.3204 | 202.5116 | 21.187 | 1.8768 | 2.1574 | 19.7662 | 6.1562 | -1.2101 | -0.82407 | 1811.3785 | Toutes | 31.4699 | 26.8524 | 3.4146 | 1.677 | 122.6846 | 7.4046 | 176.6272 | 39.9649 | 4.1189 | 0.36482 | 0.25383 | 2.3425 | 0.73975 | -0.13735 | -0.12534 | 417.6525

## Pertes
SYNTHESE DES PERTES CENTRALES I.C.E.A. (kWh) | [16 empty] | SYNTHESE DES PERTES relatives en %
Pertes par salissure | [16 empty] | Pertes par salissure
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 104.4596 | 104.4596 | 36.9326 | 30.6092 | 33.0125 | 24.42 | 30.5521 | [8 empty] | 364.4457 | 2018 | 2.314% | 1.383% | 0.8453% | 0.6617% | 1.308% | 1.766% | 2.234%
2019 | 507.0728 | 507.0728 | 285.9782 | 253.3229 | 575.0714 | 601.1382 | 767.1323 | 129.713 | 160.2257 | 180.0613 | [5 empty] | 3966.7886 | 2019 | 6.728% | 4.647% | 2.448% | 2.132% | 5.469% | 5.486% | 7.071% | 1.287% | 1.557% | 1.732%
2020 | 741.9687 | 741.9687 | 455.9215 | 457.7895 | 992.1952 | 1052.3354 | 1278.2746 | 366.8976 | 461.223 | 512.7134 | 735.9371 | 527.3427 | 145.7108 |  |  | 8470.278 | 2020 | 10.34% | 7.987% | 4.028% | 4% | 9.996% | 10.05% | 12.77% | 3.211% | 4.013% | 4.414% | 1.576% | 1.133% | 0.5656%
2021 | 398.896 | 404.8114 | 249.679 | 280.1014 | 617.8503 | 618.6689 | 877.1257 | 521.0285 | 744.4524 | 947.6446 | 1466.8051 | 1749.1243 | 559.081 |  |  | 9435.2686 | 2021 | 5.501% | 3.616% | 2.224% | 2.458% | 6.142% | 5.857% | 8.663% | 4.778% | 6.789% | 8.665% | 3.364% | 3.848% | 1.308%
2022 | 601.5001 | 795.7068 | 464.5497 | 471.8543 | 1046.267 | 983.3566 | 1409.4394 | 354.4605 | 413.3284 | 516.1906 | 1241.4111 | 909.2057 | 1793.3258 | 975.469 | 171.3353 | 12147.4004 | 2022 | 8.207% | 7.2% | 4.088% | 4.127% | 10.81% | 9.151% | 13.97% | 3.016% | 3.495% | 4.347% | 2.55% | 1.91% | 4.171% | 2.074% | 1.493%
2023 | 380.9754 | 497.263 | 293.2131 | 295.5279 | 615.7905 | 599.5822 | 573.4224 | 216.2288 | 127.5647 | 282.7725 | 1076.569 | 585.1656 | 1016.309 | 639.7946 | 138.623 | 7338.8017 | 2023 | 5.083% | 4.418% | 2.565% | 2.567% | 6.146% | 5.411% | 5.305% | 1.837% | 2.399% | 2.355% | 2.22% | 1.232% | 2.341% | 1.362% | 1.202%
2024 | 309.1077 | 315.7474 | 412.8928 | 465.6785 | 907.5128 | 480.8463 | 671.2632 | 251.0174 | 131.1753 | 312.0684 | 925.1544 | 631.8697 | 1000.7962 | 486.4676 | 115.5752 | 7417.1728 | 2024 | 4.089% | 2.758% | 3.648% | 4.103% | 9.407% | 4.289% | 6.319% | 2.141% | 2.468% | 2.602% | 1.9% | 1.33% | 2.301% | 1.031% | 0.9991%
2025 | 307.0668 | 312.6056 | 259.5433 | 283.4741 | 569.7099 | 475.1996 | 676.6021 | 247.367 | 130.2859 | 308.5691 | 916.504 | 625.9187 | 695.1548 | 481.5233 | 114.3093 | 6403.8334 | 2025 | 4.047% | 2.726% | 2.264% | 2.46% | 5.746% | 4.24% | 6.264% | 2.119% | 2.457% | 2.577% | 1.884% | 1.319% | 1.59% | 1.022% | 0.9895%
2026 | 306.0405 | 310.3107 | 405.8263 | 457.5729 | 876.3746 | 471.4043 | 680.8392 | 247.6907 | 129.7244 | 306.4502 | 911.4634 | 622.0917 | 992.9765 | 479.0379 | 113.6726 | 7311.4758 | 2026 | 4.021% | 2.705% | 3.589% | 4.037% | 9.238% | 4.205% | 6.24% | 2.106% | 2.44% | 2.559% | 1.874% | 1.312% | 2.287% | 1.017% | 0.9844%
2027 | 302.7447 | 307.715 | 255.3209 | 278.8533 | 548.9423 | 467.3225 | 672.3658 | 247.2551 | 128.9453 | 304.3272 | 906.5163 | 619.2761 | 690.7756 | 476.5586 | 113.0346 | 6319.9535 | 2027 | 3.987% | 2.684% | 2.227% | 2.42% | 5.635% | 4.169% | 6.182% | 2.096% | 2.423% | 2.541% | 1.864% | 1.305% | 1.58% | 1.011% | 0.9793%
Toutes | 3959.8322 | 4297.6611 | 3119.8575 | 3274.7841 | 6782.7265 | 5774.2741 | 7637.0167 | 2581.6587 | 2426.925 | 3670.7973 | 8180.3602 | 6269.9946 | 6894.1297 | 3538.8511 | 766.5499 | 69175.4185 | Moy | 5.432% | 4.012% | 2.793% | 2.897% | 6.99% | 5.462% | 7.502% | 2.51% | 3.116% | 3.532% | 2.154% | 1.674% | 2.018% | 1.253% | 1.108%
Pertes par masquage (végétation) | [16 empty] | Pertes par masquage (végétation)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 5.6326 | 1.6747 | 0.21713 | 0.065772 | 14.51 | 0.2916 | 4.7353 | [8 empty] | 27.1272 | 2018 | 0.1219% | 0.02904% | 0.004928% | 0.001412% | 0.5674% | 0.02072% | 0.3386%
2019 | 12.0904 | 6.4203 | 1.0249 | 0.25578 | 53.0078 | 1.6174 | 20.9624 | 3.2119 | 0.60386 | 0.034088 | [5 empty] | 99.229 | 2019 | 0.1502% | 0.05418% | 0.008563% | 0.002107% | 0.4778% | 0.01399% | 0.1804% | 0.03145% | 0.005776% | 0.0003223%
2020 | 21.1433 | 9.6003 | 1.694 | 0.4584 | 16.8734 | 2.7815 | 42.7169 | 13.2163 | 2.2237 | 0.095252 | 0.15389 | 1.0862 | 0.057104 |  |  | 112.1001 | 2020 | 0.2667% | 0.083% | 0.01438% | 0.003848% | 0.1543% | 0.0241% | 0.3778% | 0.112% | 0.01859% | 0.0007851% | 0.0003244% | 0.002308% | 0.0002204%
2021 | 25.3627 | 13.8359 | 2.2191 | 0.65631 | 49.6826 | 4.2146 | 70.8709 | 21.1239 | 4.0582 | 0.23706 | 0.34106 | 3.5022 | 0.17284 |  |  | 196.2775 | 2021 | 0.3311% | 0.1192% | 0.01933% | 0.005618% | 0.4644% | 0.03764% | 0.6429% | 0.1847% | 0.03462% | 0.001992% | 0.0007565% | 0.007417% | 0.0003992%
2022 | 34.6963 | 20.219 | 3.1671 | 1.0086 | 18.8638 | 5.7501 | 110.8341 | 38.2902 | 7.0966 | 0.36554 | 0.7023 | 5.9913 | 0.43634 | 1.967 | 1.4252 | 250.8136 | 2022 | 0.4364% | 0.1703% | 0.02674% | 0.008462% | 0.1751% | 0.04889% | 0.9601% | 0.316% | 0.05793% | 0.002947% | 0.001406% | 0.01234% | 0.0009739% | 0.004097% | 0.01224%
2023 | 39.3671 | 25.8375 | 3.9247 | 1.2897 | 47.6306 | 7.645 | 156.5333 | 52.6387 | 6.0234 | 0.46821 | 1.0017 | 8.5937 | 0.78067 | 5.1831 | 3.6694 | 360.5868 | 2023 | 0.4988% | 0.2195% | 0.03344% | 0.01091% | 0.4462% | 0.06531% | 1.372% | 0.4388% | 0.1106% | 0.003807% | 0.00202% | 0.01787% | 0.001757% | 0.01088% | 0.03143%
2024 | 48.8017 | 32.9995 | 4.6825 | 1.7228 | 84.2695 | 9.6611 | 204.3487 | 70.0003 | 7.9691 | 0.64888 | 1.4194 | 12.7197 | 1.611 | 8.7042 | 6.0974 | 495.6557 | 2024 | 0.6189% | 0.2801% | 0.03985% | 0.01455% | 0.7933% | 0.08246% | 1.804% | 0.5841% | 0.1462% | 0.005268% | 0.002859% | 0.02641% | 0.00362% | 0.01825% | 0.05218%
2025 | 27.5966 | 6.4372 | 1.006 | 0.43396 | 133.4592 | 3.5589 | 86.7967 | 90.6991 | 9.9806 | 0.82269 | 1.8691 | 17.4171 | 2.7146 | 12.2557 | 8.4151 | 403.4626 | 2025 | 0.3487% | 0.05455% | 0.008569% | 0.00367% | 1.267% | 0.03039% | 0.7535% | 0.7603% | 0.1835% | 0.00669% | 0.00377% | 0.03622% | 0.006109% | 0.02573% | 0.07212%
2026 | 13.9322 | 6.3676 | 0.92419 | 0.23097 | 178.4968 | 1.5525 | 21.3095 | 35.3981 | 2.53 | 0.27373 | 2.4082 | 23.3567 | 5.0769 | 16.2581 | 11.0417 | 319.1571 | 2026 | 0.1755% | 0.05395% | 0.007873% | 0.001954% | 1.709% | 0.01325% | 0.1831% | 0.2945% | 0.04639% | 0.002226% | 0.004857% | 0.04858% | 0.01143% | 0.03414% | 0.09467%
2027 | 23.5122 | 10.5247 | 1.6027 | 0.42974 | 242.0736 | 2.7636 | 42.2002 | 13.7794 | 1.4402 | 0.10906 | 0.61362 | 8.7932 | 1.7892 | 20.4971 | 13.7959 | 383.9247 | 2027 | 0.2969% | 0.08922% | 0.01365% | 0.003635% | 2.339% | 0.02359% | 0.3638% | 0.1143% | 0.02639% | 0.0008867% | 0.001238% | 0.01828% | 0.004026% | 0.04305% | 0.1183%
Toutes | 252.1352 | 133.9167 | 20.4623 | 6.5521 | 838.8674 | 39.8365 | 761.3082 | 335.1459 | 41.3217 | 3.0204 | 8.0143 | 76.8717 | 12.4088 | 64.8652 | 44.4447 | 2639.1711 | Moy | 0.3245% | 0.1153% | 0.01773% | 0.005617% | 0.8394% | 0.03603% | 0.6976% | 0.3151% | 0.06999% | 0.002769% | 0.002154% | 0.02118% | 0.003566% | 0.02269% | 0.06349%
Pertes de vieillissement P.V. (pour info.) | [16 empty] | Pertes de vieillissement P.V. (pour info.)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 12.3556 | 13.6053 | 11.2772 | 10.6542 | 4.1475 | 3.1148 | 3.0864 | [8 empty] | 58.2409 | 2018 | 0.2745% | 0.2397% | 0.2588% | 0.2308% | 0.1646% | 0.2257% | 0.2262%
2019 | 70.4436 | 97.5341 | 99.3408 | 98.7746 | 79.3838 | 83.0155 | 81.9387 | 35.759 | 35.1073 | 32.6356 | [5 empty] | 713.9331 | 2019 | 0.9435% | 0.8692% | 0.8578% | 0.8382% | 0.7607% | 0.7634% | 0.761% | 0.356% | 0.3422% | 0.315%
2020 | 123.8079 | 176.9841 | 185.6287 | 185.5043 | 193.6466 | 167.1817 | 159.4584 | 115.4781 | 114.8579 | 112.7374 | 174.6172 | 163.6748 | 39.2946 |  |  | 1912.8718 | 2020 | 1.756% | 1.682% | 1.667% | 1.647% | 1.99% | 1.622% | 1.619% | 1.021% | 1.009% | 0.9801% | 0.3753% | 0.353% | 0.1528%
2021 | 182.6126 | 274.3045 | 266.3803 | 274.8683 | 356.5654 | 257.4808 | 246.605 | 185.9264 | 185.6678 | 182.1352 | 399.2812 | 396.533 | 172.5718 |  |  | 3380.9323 | 2021 | 2.583% | 2.512% | 2.431% | 2.472% | 3.675% | 2.498% | 2.496% | 1.735% | 1.722% | 1.694% | 0.9241% | 0.88% | 0.4055%
2022 | 237.6898 | 353.7678 | 348.725 | 364.4723 | 464.6673 | 346.6353 | 325.4168 | 274.9088 | 277.6869 | 280.4271 | 702.7845 | 749.0147 | 293.5449 | 230.3856 | 32.2303 | 5282.357 | 2022 | 3.352% | 3.307% | 3.166% | 3.293% | 5.045% | 3.333% | 3.334% | 2.395% | 2.405% | 2.419% | 1.465% | 1.598% | 0.6874% | 0.4923% | 0.2817%
2023 | 304.9547 | 450.4534 | 441.8763 | 456.5776 | 620.237 | 452.9135 | 440.9188 | 362.2707 | 164.0613 | 364.9848 | 971.5335 | 1014.8113 | 435.2632 | 436.5214 | 91.7366 | 7009.1141 | 2023 | 4.241% | 4.169% | 4.021% | 4.129% | 6.599% | 4.262% | 4.253% | 3.175% | 3.184% | 3.135% | 2.045% | 2.183% | 1.013% | 0.9377% | 0.8016%
2024 | 365.2017 | 545.3406 | 523.7559 | 536.5208 | 674.889 | 548.9424 | 519.7851 | 440.0195 | 199.9407 | 445.7432 | 1237.4648 | 1265.7727 | 564.5101 | 671.4575 | 149.1803 | 8688.5244 | 2024 | 5.076% | 5.002% | 4.852% | 4.962% | 7.522% | 5.149% | 5.145% | 3.9% | 3.909% | 3.86% | 2.607% | 2.737% | 1.315% | 1.443% | 1.306%
2025 | 424.328 | 633.5145 | 618.0039 | 632.6903 | 774.1154 | 639.1712 | 616.3124 | 516.5124 | 235.1667 | 525.6109 | 1496.1049 | 1506.8336 | 697.3155 | 902.5529 | 205.926 | 10424.1587 | 2025 | 5.923% | 5.847% | 5.698% | 5.81% | 8.469% | 6.048% | 6.051% | 4.631% | 4.64% | 4.591% | 3.174% | 3.28% | 1.62% | 1.952% | 1.815%
2026 | 482.6883 | 719.8797 | 694.2769 | 707.3551 | 815.7385 | 728.7559 | 709.0933 | 599.0093 | 271.2186 | 605.4772 | 1754.4638 | 1770.4618 | 820.0844 | 1132.8056 | 262.3705 | 12073.679 | 2026 | 6.772% | 6.696% | 6.542% | 6.656% | 9.408% | 6.952% | 6.951% | 5.367% | 5.375% | 5.325% | 3.742% | 3.878% | 1.925% | 2.463% | 2.325%
2027 | 538.2397 | 805.0601 | 789.7886 | 805.4455 | 915.23 | 817.2789 | 792.8074 | 678.8763 | 306.5805 | 684.7579 | 2011.5458 | 2010.489 | 954.613 | 1361.8336 | 318.4827 | 13791.0291 | 2027 | 7.628% | 7.552% | 7.399% | 7.515% | 10.37% | 7.865% | 7.863% | 6.105% | 6.114% | 6.064% | 4.314% | 4.424% | 2.231% | 2.976% | 2.837%
Toutes | 2742.3217 | 4070.4441 | 3979.0537 | 4072.8632 | 4898.6206 | 4044.49 | 3895.4223 | 3208.7605 | 1790.2878 | 3234.5093 | 8747.7955 | 8877.5909 | 3977.1976 | 4735.5567 | 1059.9264 | 63334.8404 | Moy | 3.855% | 3.788% | 3.689% | 3.755% | 5.4% | 3.872% | 3.87% | 3.187% | 3.189% | 3.154% | 2.331% | 2.417% | 1.169% | 1.711% | 1.561%

## Réglages pertes
Réglages coefficients de pertes stations I.C.E.A.
Pertes par salissure: taux par an | [15 empty] | Pertes par salissure: taux limite | [15 empty] | Pertes par salissure constante de temps (ans)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 7% | 4.667% | 2.692% | 2.333% | 6.8% | 6.8% | 8.4% | [8 empty] | 2018 | 14% | 14% | 7% | 7% | 17% | 17% | 21% | [8 empty] | 2018 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2019 | 7% | 16% | 2.692% | 2.333% | 6.8% | 6.8% | 8.4% | 2.667% | 3.333% | 4% | [5 empty] | 2019 | 14% | 8% | 7% | 7% | 17% | 17% | 21% | 8% | 10% | 12% | [5 empty] | 2019 | 2 | 0.5 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3
2020 | 7% | 4% | 2.692% | 3.833% | 6.8% | 6.8% | 14% | 2.667% | 3.333% | 3.333% | 2.5% | 2.167% | 1.167% |  |  | 2020 | 14% | 12% | 7% | 11.5% | 17% | 17% | 14% | 8% | 10% | 10% | 7.5% | 6.5% | 3.5% |  |  | 2020 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2021 | 7.5% | 4% | 3.077% | 3.333% | 10% | 8% | 20% | 14% | 5% | 12.5% | 2.5% | 12.5% | 1.167% |  |  | 2021 | 15% | 12% | 8% | 10% | 20% | 20% | 16% | 14% | 15% | 15% | 7.5% | 5% | 3.5% |  |  | 2021 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 0.4 | 3
2022 | 7.5% | 10.59% | 4.615% | 5% | 12.14% | 7.2% | 8.8% | 2.333% | 4% | 3.333% | 5% | 2% | 12.2% | 2.667% | 2.667% | 2022 | 15% | 18% | 12% | 10% | 17% | 18% | 22% | 7% | 8% | 10% | 15% | 6% | 6.1% | 8% | 8% | 2022 | 2 | 1.7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3
2023 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2023 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2023 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
2024 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2024 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2024 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
2025 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2025 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2025 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
2026 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2026 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2026 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
2027 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2027 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2027 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
Pertes par masquage: Croissance en hauteur x densité | [15 empty] | Pertes par masquage: Hauteur végétation fin année (m) | [15 empty] | Pertes par masquage: densité végétation (%)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | [8 empty] | 2018 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | [8 empty] | 2018 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100%
2019 | 0.27921 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | [7 empty] | 2019 | 0.39888 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2019 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60%
2020 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  | 2020 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2020 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70%
2021 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  | 2021 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2021 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70%
2022 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2022 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2022 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2023 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2023 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2023 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2024 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2024 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2025 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2025 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2025 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2026 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2026 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2026 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2027 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2027 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2027 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
Pertes de vieillissement P.V. : Taux annuel puis dégradations supplémentaires
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. |  |  | Site | Particularités de réglages
%/An | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.55% | 0.55% | 0.3% | 0.5% | 0.5% |  | Donneville: |  | Quelques pertes végétation; Taux de salissure assez fort augmente en 2022
2018 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Aureville: | Aureville: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Garderie Labège: | Garderie Labège: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | M.J.C. Ayguesviv.: | M.J.C. Ayguesviv.: | Faible taux de pertes PV et de salissure
2021 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Maternelle Labège: | Maternelle Labège: | Fort taux de perte PV + 1/3 module; salissures assez fortes: 2eme position
2022 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Crèche Escalquens: | Crèche Escalquens: | RAS
2023 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Crèche Ayguesviv.: | Crèche Ayguesviv.: | Taux PV salissure et végétation sont les plus élevés!
2024 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | S.d.F. Noueilles: | S.d.F. Noueilles: | Augmentation salissures depuis 2021 effacé par nettoyage 22
2025 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | M. d. S. Escalquens: | M. d. S. Escalquens: | Légère augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
2026 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Berjean Escalquens: | Esp. Berjean Escalquens: | Forte augmentation salissures en 2021-22 effacé par nettoyage 22
2027 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Ecole Odars: | Ecole Odars: | Augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[17 empty] | Gymnase Ayguesviv.: | Gymnase Ayguesviv.: | Fort taux de salissure en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[11 empty] | 0.55% | [5 empty] | Ecole Montbrun L: | Ecole Montbrun L: | Taux de salissure initialement le plus faible augmente en 2022
Note on F34: Eric NOEUREUIL: 1/3 de module en panne
Note on D35: Eric NOEUREUIL: Remplacement d'un module 300W par un 310W
Note on F36: Eric NOEUREUIL: 1/3 de 2 modules en panne
Note on L43: Saisir la valeur suivant le type de module PV 0,65% /an garanti par JA Solar