Le 29/01/2021

Remarques sur les DCE SDIS Montgiscard et hangar Goussaud

# Remarques communes aux 2 CCTP

SECTION 1 : AVANT-PROPOS

- §4.1 Rien sur les relations avec le Maitre d'ouvrage

- Définir les activités du MOE. Ces activités ont un impact sur celle de l’installateur et devraient donc figurer dans le DCE.

SECTION 4 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

- §1.5

  - "Maitrise d'œuvre de l'extension" que signifie "extension " ?

  - Le MOA pourra être présent suite à information par le MOE

  - Il n’est pas prévu de réunion pour traiter les anomalies/incidents remettant en cause les performances globales, les aspects réglementaires et de sécurité, la durée de vie de l’installation. Le traçage de ces anomalies/incidents majeurs n’est pas abordé.

Monitoring.
Le point est traité S 1 § 14, S 2§10 et S 5 §11.1. les spécifications ne sont pas cohérentes entre ces 3 §: données à acquérir onduleur / optimiseur,  stockage et  transmission des données

Quelques erreurs typos

- S1 §8 DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

- S1 §12 : de l’onduleurs et des coffrets

- S2 §2 et 3 : Pan de toiture concerné(e)

- S2 §13.4 L’entrepreneur doit réaliser ? la mise en service du générateur photovoltaïque et des équipements annexes, notamment

- S4 §1.1 le droit de demander le démontage

- S4 §1.5 : En cas de non présence une retenue de 50 € sera effectuée

# Remarques hangar Goussaud :

## CCTP

SECTION 1 : AVANT-PROPOS

- §6 Etendue des ouvrages :

  - devrait inclure les travaux de remplacement d’une partie de la toiture en fibrociment (description au §7), de la partie faitière et des gouttières car ce sont des travaux spécifiques à ce chantier.

  - Manque les crochets d'ancrage

  - Ne faut-il pas indiquer dès ce § que la tranchée pour les câbles de raccordement au réseau ne sont pas à la charge du titulaire. C’est dit au §13 p9.

- §7 : Nota : les 2 bâtiments ont besoin de remplacement par du bac acier

- §11 : Armoire technique de l’installation (et section 2 §12) Ne faut-il pas indiquer (en plus de « sur le bâtiment ouest ») que cette armoire doit être placée si possible (accès) côté nord du bâtiment ? Voir 1.2 ci-dessous

SECTION 5 – SPECIFICATIONS DES EQUIPEMENTS

- §1 p23 : Modules photovoltaïques. Ce § doit spécifier que les modules doivent être qualifiés pour résister à une ambiance corrosive (type agricole ? ammoniaque ?).

## Plan d'implantation des matériels :

Ne faudrait – il pas implanter l'armoire technique côté nord

## CDPGF,

Le CDPGF ne mentionne pas le remplacement de la couverture fibro par bac acier

# Remarques SDIS

## CCTP

SECTION 1 : AVANT-PROPOS

- §7 p7 – Zone d’implantation des modules photovoltaïques
Le nota n’a pas lieu d’être pour le SDIS

SECTION 2 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

- §5 : Pourquoi l'intitulé de ce paragraphe est-il ONDULEUR ADAPTES A LA CONNEXION RESEAU alors que sur le CCTP Hangar c'est : ONDULEUR ET OPTIMISEURS ADAPTES A LA CONNEXION RESEAU

- §7 : Préciser local d'alerte du bâtiment

Quelques erreurs typos

- S1 §4.1 : avec le SDIS 31 propriétaire du bâtiments concernés

- S2 §5 ONDULEUR ADAPTES si on ne rajoute pas Optimiseurs

## CDPGF

- en G7 préciser que l'arrêt d'urgence est précablé

- en G8 préciser que la gaine entre le PDL et l'armoire PV est prévue

- en G9 préciser que la terre est pré-câblée jusqu'au pied de l'armoire