## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2022-12-31 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.55% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5%
| Installation toiture: | 2019-12-09 |  |  |  | Azimut(s) G & D: | -21 | -21 |  |  |  |  | Nature masque végétal: | 80% | persistant
| Mise en service: | 2020-01-24 |  |  |  | Rampant: | 25%
| Puissance crête (kW): | 35.84
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Gymnase Ayguesvives (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 2 | 7
Moyenne: | 45807.4987 | 1052.4645 | 9.9749 | 1062.4395 | 46869.9382 | 48263.2594 | 976.5535 | 10.0895 | 44821.6395 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2020 | 46362.214 | 527.3427 | 1.0862 | 528.4289 | 46890.6429 | 47056.1957 | -0.0011432 | -2.3548e-06 | 46362.1135 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.0011432 | 0 | -2.3548e-06
2021 | 45058.397 | 1565.7683 | 3.4964 | 1569.2647 | 46627.6617 | 47035.8847 | 0.00084754 | 1.8926e-06 | 45058.4214 |  |  | -0.0025057 | -2.3548e-06 | -0.0013625 | 0.0032867 | 0 | 1.8926e-06
2022 | 46863.757 | 949.7662 | 6.0117 | 955.778 | 47819.535 | 48589.3186 | 1464.0359 | -0.18745 | 45402.5076 | 2022-05-02 |  | -0.0013253 | -4.6217e-07 | -0.0021062 | 1461.0501 | 0 | -0.18745
2023 | 46207.0631 | 1296.0377 | 9.402 | 1305.4397 | 47512.5027 | 48543.3794 | 1357.2006 | -0.276 | 44850.6101 |  |  | 1461.0501 | -0.18745 | 0 | 1357.2006 | 0 | -0.276
2024 | 46505.2734 | 799.3419 | 14.0698 | 813.4117 | 47318.6851 | 48609.542 | 1359.4273 | -0.41064 | 45147.9609 | 2024-04-30 |  | 3071.0848 | -0.46346 | 252.8342 | 1105.7481 | 0 | -0.41064
2025 | 45700.3462 | 1286.0218 | 19.1786 | 1305.2005 | 47005.5466 | 48541.6085 | 1020.1378 | -0.42766 | 44681.2881 |  |  | 1105.7481 | -0.8741 | 0 | 1020.1378 | 0 | -0.42766
2026 | 45912.9827 | 786.0201 | 25.9363 | 811.9563 | 46724.939 | 48532.7322 | 1285.7243 | -0.72469 | 44630.1211 | 2026-04-30 |  | 2313.1023 | -1.3018 | 187.2164 | 1097.2991 | 0 | -0.72469
2027 | 45213.8697 | 1272.4879 | 11.8739 | 1284.3618 | 46498.2314 | 48549.1382 | 1009.029 | 20.3074 | 44184.6483 |  | 2027-03-31 | 1097.2991 | -2.2963 | 0 | 1009.029 | -0.26983 | 20.5098
2028 | 45524.84 | 783.2286 | 3.1009 | 786.3296 | 46311.1696 | 48623.3212 | 1272.0659 | 38.0677 | 44215.5902 | 2028-04-30 |  | 2293.4604 | 20.5098 | 187.1323 | 1083.9319 | 0 | 38.0677
2029 | 44726.2443 | 1258.6299 | 5.5936 | 1264.2235 | 45990.4677 | 48551.4737 | 997.9147 | 44.5465 | 43683.1341 |  |  | 1083.9319 | 58.5774 | 0 | 997.9147 | 0 | 44.5465
Cumul 22 | 138.2844 | 3.0429 | 0.010594 | 3.0535 | 141.3378 | 142.6814 | 1.464 | -0.00018745 | 136.823 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
23 hors net | 45700.3462 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 2 | 7 | 2 | 1149.4477 | 2.515%
Moyenne: | 3% | 2.732% | 0.2331% | 2.984% | 2.236% | 0.02058% | 2.114% | 0.02079% | 5.074% |  |  | 1 | 1149.4477 | 2.515%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 1149.4477 | 2.515%
2020 | 0.5811% | 1.936% | 0.05948% | 0.353% | 1.133% | 0.002308% | -2.457e-06% | -5.004e-09% | 1.475% |  | 0% | 3 | 1106.204 | 2.421%
2021 | 1.127% | 4.557% | 0.119% | 0.8752% | 3.445% | 0.007434% | 1.865e-06% | 4.024e-09% | 4.204% |  | 0% | 4 | 1150.1394 | 2.517%
2022 | 1.669% | 1.827% | 0.1955% | 1.61% | 1.995% | 0.01237% | 3.174% | -0.0003858% | 3.551% | 2022-05-02 | 4.456% |  | moyennes annuelles
2023 | 2.208% | 3.369% | 0.2721% | 2.169% | 2.745% | 0.01937% | 2.962% | -0.0005687% | 4.813% |  | 0%
2024 | 2.744% | 1.832% | 0.3553% | 2.727% | 1.673% | 0.02895% | 2.931% | -0.000845% | 4.329% | 2024-04-30 | 3.39%
2025 | 3.279% | 3.376% | 0.4385% | 3.267% | 2.725% | 0.03953% | 2.211% | -0.0008814% | 5.853% |  | 0%
2026 | 3.809% | 1.837% | 0.5272% | 3.868% | 1.648% | 0.05347% | 2.774% | -0.001494% | 5.398% | 2026-04-30 | 3.391%
2027 | 4.336% | 3.376% | 0.0565% | 4.41% | 2.696% | 0.02446% | 2.187% | 0.04186% | 6.87% |  | 0%
2028 | 4.861% | 1.832% | 0.116% | 4.993% | 1.639% | 0.006378% | 2.74% | 0.07836% | 6.372% | 2028-04-30 | 3.396%
2029 | 5.384% | 3.376% | 0.1917% | 5.568% | 2.666% | 0.01152% | 2.164% | 0.09186% | 7.879% |  | 0%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 3.079 | 4.0519 | 5.1809 | 6.028 | 6.4615 | 6.5763 | 6.381 | 5.9305 | 5.1935 | 4.2178 | 3.2466 | 2.682 | 4.9331
Moy: | 3.1537 | 4.149 | 5.3047 | 6.1722 | 6.666 | 6.8041 | 6.6039 | 6.133 | 5.3643 | 4.3518 | 3.3542 | 2.7691 | 5.0753
Max: | 3.2715 | 4.2669 | 5.4182 | 6.3392 | 6.8702 | 7.0373 | 6.8618 | 6.3746 | 5.5613 | 4.5124 | 3.4864 | 2.8781 | 5.2446
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2020 | [5 empty] | 7.0373 | 6.8618 | 6.3746 | 5.5613 | 4.5124 | 3.4864 | 2.8781 | 5.2446
2021 | 3.2715 | 4.2669 | 5.4182 | 6.3392 | 6.7373 | 6.8182 | 6.6342 | 6.1707 | 5.3799 | 4.36 | 3.3801 | 2.7819 | 5.1298
2022 | 3.1542 | 4.1652 | 5.3263 | 6.1746 | 6.8702 | 6.972 | 6.7637 | 6.2666 | 5.4651 | 4.4201 | 3.4138 | 2.8286 | 5.1517
2023 | 3.2185 | 4.2147 | 5.3989 | 6.2961 | 6.6807 | 6.7921 | 6.5887 | 6.1243 | 5.361 | 4.3504 | 3.3637 | 2.7687 | 5.0965
2024 | 3.1457 | 4.1391 | 5.3067 | 6.1747 | 6.7751 | 6.8939 | 6.683 | 6.2031 | 5.4277 | 4.4092 | 3.3935 | 2.7945 | 5.1122
2023 | 3.1734 | 4.1828 | 5.3485 | 6.2137 | 6.6057 | 6.7241 | 6.5187 | 6.0555 | 5.3083 | 4.3081 | 3.3107 | 2.7367 | 5.0405
2024 | 3.1025 | 4.0976 | 5.2531 | 6.0948 | 6.6975 | 6.8297 | 6.6104 | 6.1277 | 5.3734 | 4.3568 | 3.3416 | 2.7619 | 5.0539
2025 | 3.1292 | 4.1323 | 5.2819 | 6.1482 | 6.5332 | 6.6492 | 6.4521 | 5.9972 | 5.2524 | 4.2652 | 3.2843 | 2.7155 | 4.9867
2026 | 3.079 | 4.0519 | 5.1809 | 6.028 | 6.6323 | 6.7484 | 6.5451 | 6.0796 | 5.3208 | 4.3175 | 3.3213 | 2.7428 | 5.004
2027 | 3.109 | 4.0906 | 5.228 | 6.0804 | 6.4615 | 6.5763 | 6.381 | 5.9305 | 5.1935 | 4.2178 | 3.2466 | 2.682 | 4.9331
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Gymnase Ayguesvives | Gymnase Ayguesvives | [5 empty] | Date de relevé: | 2021-12-29 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
Version la plus récente mais non appliquée (ERP suivant ancienne version décalages Azi 8°) | [9 empty] | normale
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 25% | 14.0362 | 74.7638 |  |  |  |  | Externe ou Centre (E/C): | E | 7.6975
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE
Champ PV Total: | 7 | 16 | 112 | 0.32 | 35.84 |  | Azimut Gauche: | -21 |  |  | Azimut Dr.: | -21 |  |  | Gauche / Droite: | G | -21
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 3.04 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Référence sol Gymnase =0
Poteau tennis à droite porte | 8.57 |  | 3.04 |  | 2.1069 | 0 | 82.632 | 0.24585 |  |  | Poteau tennis à droite porte | 6867.8 | 326.2 | 168.9 |  |  | Observateur 1: lointain | 6865.5 | 243.6 | 169.8 | H observ1: | 2.85 | m | Photo 1: "Masq Ayg Gymn loint".psd |  |  |  |  | 1
Poteau tennis à gauche porte | 8.33 | 10.02 | 1.38 | 1.66 | 3.8367 | 4.612 | 20.5779 | 0.45876 |  |  | Poteau tennis à gauche porte | 6870.2 | 320.04 | 168.9 |  |  | Observ. 2 près champ PV | 6872.4 | 340.5 | 168.7 | H observ2: | 1.55 | m | Photo 2: "Masq Ayg Gymn pano".psd |  |  |  |  | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | Photo 3: |  |  |  |  | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 7.6975 | n° zone: | 1
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre PV | 1 | 9.95 | 6857.3 | 348 |  |  |  |  | 2.4462 | 104.7215 | 7.3237 |  | Centre PV
Centre du champ PV G.C.: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Centre du champ PV G.C.:
Centre du champ PV D.C.: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Centre du champ PV D.C.:
Centre du champ PV D.E.: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Centre du champ PV D.E.:
Arrière PV | [5 empty] | 90 | -201 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Toiture G | [5 empty] | 10.6067 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture G
Arbre 2 | 2 | 34.2 | 6920 | 359.5 |  | 15.7725 | -100.3933 | 7.3732 | 15.6897 | 51.2519 | 15.9463 | 63.7459 | Arbre 2
Arbre 3 | 2 | 41.3 | 6910.4 | 343 |  | 7.9483 | -84.6208 | 7.3987 | 18.9469 | 38.0821 | 14.6233 | 53.3349 | Arbre 3
Arbre 4 | 2 | 41.3 | 6905 | 336.7 |  | 18.1767 | -76.6725 | 5.9623 | 18.9469 | 32.8207 | 12.8171 | 49.0202 | Arbre 4
creux 4-5 | 2 | 30 | 6897.6 | 323.3 |  | 11.4132 | -58.4957 | 1.6064 | 13.7629 | 30.5103 | 9.0231 | 47.2671 | creux 4-5
Arbre 5 | 2 | 50.5 | 6891.5 | 316.2 |  | 8.4792 | -47.0826 | 8.6195 | 23.1675 | 30.9079 | 14.7764 | 46.6999 | Arbre 5
Arbre 6 | 2 | 31 | 6887 | 310.8 |  | 12.4216 | -38.6034 | 2.6942 | 14.2217 | 33.0946 | 9.9375 | 47.6018 | Arbre 6
Arbre 7 | 1 | 39.26 | 6880.9 | 300 |  | 21.8388 | -26.1818 | 5.4421 | 9.6521 | 58.4647 | 12.7932 | 53.4879 | Arbre 7
Arbre 8 | 2 | 14.5 | 6877.6 | 80.7 | D | 7.501 | -4.343 | 5.1494 | 6.6521 | 259.852 | 31.8552 | 268.0697 | Arbre 8
Arbre 9 | 2 | 16.1 | 6845.2 | 97.3 |  | 14.2932 | 2.7632 | 5.8182 | 7.3861 | 244.7163 | 33.2727 | 250.9918 | Arbre 9
Arbre 10 | 2 | 15.7 | 6787.7 | 126.6 |  | 18.0922 | 17.4512 | 5.6417 | 7.2026 | 230.0593 | 30.6238 | 232.0821 | Arbre 10
Arbre 12 | 2 | 14.4 | 6723.7 | 161 |  | 16.2993 | 35.5435 | 5.1833 | 6.6062 | 233.0921 | 28.5452 | 229.8216 | Arbre 12
Arbre 13 | 1 | 19.1 | 6834.9 | 330.4 |  | 17.1572 | 51.8428 | 5.4389 | 4.6957 | 92.0359 | 10.4098 | 28.4872 | Arbre 13
Toiture D | [5 empty] | 90 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
Arrière PV | [6 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevé Hauteur 0m: | 2021-12-29 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Gymnase Ayguesvives | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 1 | [11 empty] | Gymnase Ayguesvives | -21 | Elevation vue du champ PV zone: 1 | [9 empty] | 25% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 1 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -201 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.5181 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1
Toiture G | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture G | -111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.3705 | 7.501 | FALSE | 10.6067 | 0 | 22.98 | 7.501 | 1 | 1 | -201 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1
Arbre 2 | 100% | 10.9463 | 11.9463 | 12.9463 | 13.9463 | 14.9463 | 15.9463 | 16.9463 | 17.9463 | 18.9463 | 19.9463 | 20.9463 | 63.7459 | Arbre 2 | -100.3933 | 2.9176 | 3.8133 | 4.7071 | 5.5987 | 6.4875 | 7.3732 | 8.2554 | 9.1336 | 10.0076 | 10.8769 | 11.7411 | 12.1726 | 7.501 | FALSE | 15.7725 | 0 | 23.38 | 7.52 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 3 | 100% | 9.6233 | 10.6233 | 11.6233 | 12.6233 | 13.6233 | 14.6233 | 15.6233 | 16.6233 | 17.6233 | 18.6233 | 19.6233 | 53.3349 | Arbre 3 | -84.6208 | 2.0679 | 3.1399 | 4.2097 | 5.2766 | 6.3399 | 7.3987 | 8.4525 | 9.5006 | 10.5423 | 11.577 | 12.6041 | 12.1341 | 7.501 | FALSE | 7.9483 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4 | 100% | 7.8171 | 8.8171 | 9.8171 | 10.8171 | 11.8171 | 12.8171 | 13.8171 | 14.8171 | 15.8171 | 16.8171 | 17.8171 | 49.0202 | Arbre 4 | -76.6725 | 1 | 1.3084 | 2.4759 | 3.6413 | 4.8038 | 5.9623 | 7.1159 | 8.2637 | 9.4049 | 10.5387 | 11.6641 | 9.6433 | 7.501 | FALSE | 18.1767 | 0 | 25.31 | 7.73 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux 4-5 | 100% | 4.0231 | 5.0231 | 6.0231 | 7.0231 | 8.0231 | 9.0231 | 10.0231 | 11.0231 | 12.0231 | 13.0231 | 14.0231 | 47.2671 | creux 4-5 | -58.4957 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6064 | 2.8168 | 4.0246 | 5.2288 | 6.4284 | 7.6224 | 11.0621 | 7.501 | FALSE | 11.4132 | 0 | 26.83 | 7.9 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 5 | 100% | 9.7764 | 10.7764 | 11.7764 | 12.7764 | 13.7764 | 14.7764 | 15.7764 | 16.7764 | 17.7764 | 18.7764 | 19.7764 | 46.6999 | Arbre 5 | -47.0826 | 2.5489 | 3.7721 | 4.9917 | 6.2069 | 7.4165 | 8.6195 | 9.8148 | 11.0017 | 12.179 | 13.3459 | 14.5018 | 11.575 | 7.501 | FALSE | 8.4792 | 0 | 28.54 | 8.12 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 6 | 100% | 4.9375 | 5.9375 | 6.9375 | 7.9375 | 8.9375 | 9.9375 | 10.9375 | 11.9375 | 12.9375 | 13.9375 | 14.9375 | 47.6018 | Arbre 6 | -38.6034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4922 | 2.6942 | 3.8938 | 5.0901 | 6.2819 | 7.4682 | 8.6482 | 9.6684 | 7.501 | FALSE | 12.4216 | 0 | 30.6 | 8.37 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 7 | 100% | 7.7932 | 8.7932 | 9.7932 | 10.7932 | 11.7932 | 12.7932 | 13.7932 | 14.7932 | 15.7932 | 16.7932 | 17.7932 | 53.4879 | Arbre 7 | -26.1818 | 1 | 1.1736 | 2.2438 | 3.3124 | 4.3788 | 5.4421 | 6.5017 | 7.5568 | 8.6068 | 9.651 | 10.6887 | 8.4482 | 7.501 | FALSE | 21.8388 | 0 | 32.76 | 8.66 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 8 | 100% | 26.8552 | 27.8552 | 28.8552 | 29.8552 | 30.8552 | 31.8552 | 32.8552 | 33.8552 | 34.8552 | 35.8552 | 36.8552 | 268.0697 | Arbre 8 | -4.343 | 4.0877 | 4.3003 | 4.5128 | 4.7251 | 4.9374 | 5.1494 | 5.3614 | 5.5732 | 5.7848 | 5.9963 | 6.2076 | 6.5765 | 7.501 | FALSE | 7.1062 | 0 | 35.27 | 9 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 28.2727 | 29.2727 | 30.2727 | 31.2727 | 32.2727 | 33.2727 | 34.2727 | 35.2727 | 36.2727 | 37.2727 | 38.2727 | 250.9918 | Arbre 9 | 3.158 | 4.6864 | 4.9131 | 5.1396 | 5.3659 | 5.5921 | 5.8182 | 6.044 | 6.2696 | 6.4951 | 6.7204 | 6.9454 | 6.9034 | 7.501 | FALSE | 14.688 | 0.3948 | 37.65 | 9.35 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 10 | 100% | 25.6238 | 26.6238 | 27.6238 | 28.6238 | 29.6238 | 30.6238 | 31.6238 | 32.6238 | 33.6238 | 34.6238 | 35.6238 | 232.0821 | Arbre 10 | 17.4512 | 4.4168 | 4.6622 | 4.9073 | 5.1523 | 5.3971 | 5.6417 | 5.8861 | 6.1302 | 6.3742 | 6.6179 | 6.8614 | 6.6392 | 7.501 | FALSE | 18.0922 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 12 | 100% | 23.5452 | 24.5452 | 25.5452 | 26.5452 | 27.5452 | 28.5452 | 29.5452 | 30.5452 | 31.5452 | 32.5452 | 33.5452 | 229.8216 | Arbre 12 | 35.5435 | 3.9447 | 4.1927 | 4.4406 | 4.6883 | 4.9359 | 5.1833 | 5.4304 | 5.6774 | 5.9242 | 6.1707 | 6.417 | 10.7828 | 7.501 | FALSE | 16.2993 | 0 | 42.91 | 10.23 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 13 | 100% | 5.4098 | 6.4098 | 7.4098 | 8.4098 | 9.4098 | 10.4098 | 11.4098 | 12.4098 | 13.4098 | 14.4098 | 15.4098 | 28.4872 | Arbre 13 | 51.8428 | 1 | 1 | 1 | 1.4324 | 3.4399 | 5.4389 | 7.4247 | 9.3928 | 11.3388 | 13.2586 | 15.1486 | 8.0743 | 7.501 | FALSE | 17.1572 | 0 | 46.04 | 10.76 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5181 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.0181 | 7.501 | TRUE | -159 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Gymnase Ayguesvives | zone 1 | Arrière PV | Toiture G | Arbre 2 | Arbre 3 | Arbre 4 | creux 4-5 | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7 | Arbre 8 | Arbre 9 | Arbre 10 | Arbre 12 | Arbre 13 | Toiture D | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
-21 | Azi.S / PV | -201 | -111 | -100.3933 | -84.6208 | -76.6725 | -58.4957 | -47.0826 | -38.6034 | -26.1818 | -4.343 | 3.158 | 17.4512 | 35.5435 | 51.8428 | 69 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
Elevation vue du champ PV zone: 1 | -5 | 14.0362 | 1 | 2.9176 | 2.0679 | 1 | 1 | 2.5489 | 1 | 1 | 4.0877 | 4.6864 | 4.4168 | 3.9447 | 1 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -4 | 14.0362 | 1 | 3.8133 | 3.1399 | 1.3084 | 1 | 3.7721 | 1 | 1.1736 | 4.3003 | 4.9131 | 4.6622 | 4.1927 | 1 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -3 | 14.0362 | 1 | 4.7071 | 4.2097 | 2.4759 | 1 | 4.9917 | 1 | 2.2438 | 4.5128 | 5.1396 | 4.9073 | 4.4406 | 1 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -2 | 14.0362 | 1 | 5.5987 | 5.2766 | 3.6413 | 1 | 6.2069 | 1 | 3.3124 | 4.7251 | 5.3659 | 5.1523 | 4.6883 | 1.4324 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -1 | 14.0362 | 1 | 6.4875 | 6.3399 | 4.8038 | 1 | 7.4165 | 1.4922 | 4.3788 | 4.9374 | 5.5921 | 5.3971 | 4.9359 | 3.4399 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 0 | 14.0362 | 1 | 7.3732 | 7.3987 | 5.9623 | 1.6064 | 8.6195 | 2.6942 | 5.4421 | 5.1494 | 5.8182 | 5.6417 | 5.1833 | 5.4389 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 1 | 14.0362 | 1 | 8.2554 | 8.4525 | 7.1159 | 2.8168 | 9.8148 | 3.8938 | 6.5017 | 5.3614 | 6.044 | 5.8861 | 5.4304 | 7.4247 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 2 | 14.0362 | 1 | 9.1336 | 9.5006 | 8.2637 | 4.0246 | 11.0017 | 5.0901 | 7.5568 | 5.5732 | 6.2696 | 6.1302 | 5.6774 | 9.3928 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 3 | 14.0362 | 1 | 10.0076 | 10.5423 | 9.4049 | 5.2288 | 12.179 | 6.2819 | 8.6068 | 5.7848 | 6.4951 | 6.3742 | 5.9242 | 11.3388 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 4 | 14.0362 | 1 | 10.8769 | 11.577 | 10.5387 | 6.4284 | 13.3459 | 7.4682 | 9.651 | 5.9963 | 6.7204 | 6.6179 | 6.1707 | 13.2586 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
25% | 5 | 14.0362 | 1 | 11.7411 | 12.6041 | 11.6641 | 7.6224 | 14.5018 | 8.6482 | 10.6887 | 6.2076 | 6.9454 | 6.8614 | 6.417 | 15.1486 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Arbre 5: Configu. Masque zone 2 | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Arbre 5: Configu. Masque fixe zone 2 | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 0.998 | Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [15 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Gymnase Ayguesvives | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 1.0003 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | [17 empty] | Données à calculer dans 'Masqu_vg4' et à importer
[10 empty] | 1065 | 1035 | 1119 | 1264 | 1440 | 1640 | 1853 | 2055 | 2226 | 2358 | 2450 | 2510 | 2550 | 2565 | 2560 | 2530 | 2480 | 2405 | 2305 | 2175 | 2025 | 1850 | 1670 | 1485 | 1315 | 1170 | 1065 | 1035 | 1119 | 1264 | [25 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 1.646% | 2.894% | 1.451% | 2.258% | 3.088% | 2.705% | 1.632% | 1.913% | -0.2682% | 1.595% | 2.78% | 1.891% | 0.4716% | 1.921% | 1.75% | 1.24% | 0.1592% | 3.002% | 4.082% | 2.758% | 0.7624% | 1.267% | 0.09123% | 3.94% | 2.619% | 2.012% | 0.421% | 2.012% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [66 empty] | 0.1 | 0
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | [57 empty] | 0.2 | 0
3.94% | 2.894% | 4.082% | 4.324% | 4.663% | 4.745% | 4.867% | 4.651% | 4.651% | 4.651% | [57 empty] | 0.3 | 0
[67 empty] | 0.4 | 0.14286
[57 empty] | -1 | : Pousse en hauteur initiale | [8 empty] | 0.5 | 0.28571
[57 empty] | 5 | [9 empty] | 1 | 1
[10 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -1 | [9 empty] | 1.1 | 1
min: | 21.664 | 2020 |  | 103.293 |  |  |  |  | 103.1071 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 104.675 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 103.1376 | 103.95 | [6 empty] | 7.7538e-08 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 261.7578 | 2022 |  | 255.987 |  |  |  |  | 256.0627 | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 | 1437.12 | 1636.72 | 1849.294 | 2050.89 | 2221.548 | 2353.284 | 2445.1 | 2504.98 | 2544.9 | 2559.87 | 2554.88 | 2524.94 | 2475.04 | 2400.19 | 2300.39 | 2170.65 | 2020.95 | 1846.3 | 1666.66 | 1482.03 | 1312.37 | 1167.66 | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 256.1671 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 256.0424 | 256.1047 |  |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de mesure Masque à 0m: | 2021-12-29 | 2021 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. |  | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model |  | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence de pousse en hauteur | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
2018-01-01 | 100.0384 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 106.5787 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 107.7089 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 106.4397 | 107.0743 | 0.93863 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 80.23% | 0.0002391% | 100.1% | 0.0041288 | 2021-01-01 | 0 | 1.2656e-08 | 9.1281e-07 | 0.00089827 | 0.0041288 | 0.010389 | 0.018732 | 0.027817 | 0.037384 | 0.047749 | 0.058818 |  | 0 | 0.48683 | 0.93863 | 0.93857 | 0.9385 | 0.93843 | 0.93836 | 0.93829 | 0.93868 | 0.93864
2018-01-02 | 68.248 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 107.2169 | Point gauche | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 | 1437.12 | 1636.72 | 1849.294 | 2050.89 | 2221.548 | 2353.284 | 2445.1 | 2504.98 | 2544.9 | 2559.87 | 2554.88 | 2524.94 | 2475.04 | 2400.19 | 2300.39 | 2170.65 | 2020.95 | 1846.3 | 1666.66 | 1482.03 | 1312.37 | 1167.66 | 1062.87 | 1032.93 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 108.1817 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 107.0804 | 107.631 | 0.63654 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 80.21% | 0.006082% | 100.1% | 0.0038607 | 2021-01-02 | 0 | 1.4025e-08 | 1.0116e-06 | 0.00077035 | 0.0038607 | 0.01009 | 0.01869 | 0.028122 | 0.037979 | 0.048521 | 0.059734 |  | 0 | 0.17136 | 0.63654 | 0.63627 | 0.63601 | 0.63571 | 0.63542 | 0.63511 | 0.63674 | 0.63655
2018-01-03 | 101.5178 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 107.892 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 108.6865 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 107.7672 | 108.2269 | 0.94092 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 80.2% | 0.01217% | 100% | 0.0035955 | 2021-01-03 | 0 | 1.5177e-08 | 1.0947e-06 | 0.00065361 | 0.0035955 | 0.0097639 | 0.018595 | 0.028402 | 0.038603 | 0.049364 | 0.060737 |  | 0 | 0.94092 | 0.73027 | 0.73004 | 0.72981 | 0.72955 | 0.72929 | 0.72902 | 0.73044 | 0.73028
2018-01-04 | 96.5537 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 108.5998 | Point milieu | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 | 1437.12 | 1636.72 | 1849.294 | 2050.89 | 2221.548 | 2353.284 | 2445.1 | 2504.98 | 2544.9 | 2559.87 | 2554.88 | 2524.94 | 2475.04 | 2400.19 | 2300.39 | 2170.65 | 2020.95 | 1846.3 | 1666.66 | 1482.03 | 1312.37 | 1167.66 | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 109.2229 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 108.4978 | 108.8604 | 0.88908 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 80.18% | 0.01851% | 100% | 0.0033332 | 2021-01-04 | 0 | 1.6111e-08 | 1.162e-06 | 0.00054807 | 0.0033332 | 0.0094115 | 0.018448 | 0.028656 | 0.039254 | 0.05028 | 0.061826 |  | 0 | 0.88908 | 0.75552 | 0.7553 | 0.75508 | 0.75483 | 0.75458 | 0.75432 | 0.75568 | 0.75553
2018-01-05 | 62.2139 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 109.3362 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 109.7905 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 109.2694 | 109.53 | 0.56901 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 80.17% | 0.02512% | 100% | 0.0030739 | 2021-01-05 | 0 | 1.6827e-08 | 1.2137e-06 | 0.00045375 | 0.0030739 | 0.0090325 | 0.018247 | 0.028885 | 0.039933 | 0.051267 | 0.063002 |  | 0 | 0.13667 | 0.56901 | 0.56872 | 0.56842 | 0.56808 | 0.56773 | 0.56738 | 0.56922 | 0.56902
2018-01-06 | 111.9091 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 110.0972 | Point droit | 1116.762 | 1261.472 | 1437.12 | 1636.72 | 1849.294 | 2050.89 | 2221.548 | 2353.284 | 2445.1 | 2504.98 | 2544.9 | 2559.87 | 2554.88 | 2524.94 | 2475.04 | 2400.19 | 2300.39 | 2170.65 | 2020.95 | 1846.3 | 1666.66 | 1482.03 | 1312.37 | 1167.66 | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 110.3889 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 110.0795 | 110.2342 | 1.0165 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 80.16% | 0.032% | 100% | 0.0028174 | 2021-01-06 | 0 | 1.7325e-08 | 1.2496e-06 | 0.00037064 | 0.0028174 | 0.0086268 | 0.017994 | 0.029087 | 0.04064 | 0.052325 | 0.064265 |  | 0 | 0.3155 | 1.0165 | 1.02 | 1.0181 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0176
2018-01-07 | 58.2046 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 110.8785 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 111.0176 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 110.9254 | 110.9715 | 0.52494 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 80.14% | 0.03917% | 100% | 0.0025639 | 2021-01-07 | 0 | 1.7604e-08 | 1.2697e-06 | 0.00029878 | 0.0025639 | 0.0081944 | 0.017687 | 0.029264 | 0.041375 | 0.053456 | 0.065614 |  | 0 | 0.52494 | 0.39034 | 0.39005 | 0.38976 | 0.3894 | 0.38904 | 0.38867 | 0.39053 | 0.39035
2018-01-08 | 86.376 | 2021 |  | 111.6762 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 111.6762 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 111.6762 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 111.8046 | 111.7404 | 0.77345 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 80.13% | 0.04664% | 100% | 0.0023132 | 2021-01-08 | 0 | 1.7664e-08 | 1.2741e-06 | 0.00023816 | 0.0023132 | 0.0077352 | 0.017327 | 0.029415 | 0.042137 | 0.054658 | 0.067049 |  | 0 | 0.77345 | 0.28315 | 0.28291 | 0.28266 | 0.28236 | 0.28205 | 0.28172 | 0.2833 | 0.28316
2018-01-09 | 23.3267 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 112.5049 | a: | 0.26646 | 0.16371 | 0.078923 | 0.061102 | 0.033097 | -0.028005 | -0.078923 | -0.099291 | -0.10184 | -0.081469 | -0.050918 | -0.063648 | -0.050918 | -0.063648 | -0.050918 | -0.063648 | -0.063648 | -0.076378 | -0.050918 | -0.063648 | -0.01273 | -0.01273 | 0.038189 | 0.063648 | 0.10184 | 0.19094 | 0.26646 | 0.16371 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 112.377 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 112.7144 | 112.5457 | 0.20734 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 80.12% | 0.05443% | 100% | 0.0020655 | 2021-01-09 | 0 | 1.7505e-08 | 1.2626e-06 | 0.00018882 | 0.0020655 | 0.0072492 | 0.016914 | 0.029539 | 0.042926 | 0.055931 | 0.068571 |  | 0 | 0.20734 | 0.08685 | 0.086775 | 0.0867 | 0.086602 | 0.086504 | 0.0864 | 0.086892 | 0.086852
2018-01-10 | 21.664 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 113.3796 | b: | -22963.6231 | -14106.4916 | -6795.2343 | -5257.9936 | -2841.5453 | 2432.4162 | 6828.8099 | 8587.9377 | 8807.8999 | 7047.6316 | 4406.3737 | 5507.2542 | 4406.0172 | 5507.6107 | 4405.6608 | 5507.9671 | 5507.9671 | 6610.9862 | 4404.2351 | 5507.9671 | 1091.6134 | 1091.6134 | -3327.5917 | -5537.9071 | -8854.4495 | -16595.5434 | -23158.1397 | -14226.0008 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 113.1309 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 113.6523 | 113.3916 | 0.19107 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 80.11% | 0.06254% | 100% | 0.0018305 | 2021-01-10 | 7.9603e-10 | 2.4372e-08 | 1.2645e-06 | 0.00015101 | 0.0018305 | 0.0067519 | 0.016428 | 0.029575 | 0.04364 | 0.057223 | 0.070228 |  | 0 | 0.19107 | 0.075181 | 0.075117 | 0.075052 | 0.074964 | 0.074877 | 0.074783 | 0.075216 | 0.075183
2018-01-11 | 111.7984 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 114.2968 | c: | 494752438.0957 | 303879045.3748 | 146266621.905 | 113116793.8547 | 60990382.1323 | -52813794.2024 | -147712147.3461 | -185696112.4002 | -190447187.0045 | -152413950.4053 | -95327123.8837 | -119128711.4339 | -95311709.0608 | -119144131.2467 | -95296284.2579 | -119159561.0396 | -119159561.0396 | -143053712.377 | -95234520.1766 | -119159566.0296 | -23397563.6459 | -23397563.6459 | 72488136.5606 | 120461926.0896 | 192469034.4916 | 360593978.6129 | 503169659.7979 | 309049725.2368 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 113.9357 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 114.6156 | 114.2757 | 0.97814 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 80.1% | 0.07098% | 100% | 0.0016131 | 2021-01-11 | 2.389e-09 | 3.8273e-08 | 1.2798e-06 | 0.00011907 | 0.0016131 | 0.0062589 | 0.015885 | 0.029518 | 0.044252 | 0.058501 | 0.071979 |  | 0 | 0.29615 | 0.97814 | 0.96652 | 0.96467 | 0.96417 | 0.96369 | 0.96348 | 0.96377 | 0.96375
2018-01-12 | 102.1203 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 115.2528 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 114.789 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 115.6018 | 115.1954 | 0.88605 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 80.09% | 0.07978% | 100% | 0.0014131 | 2021-01-12 | 4.7798e-09 | 5.9216e-08 | 1.3086e-06 | 9.3013e-05 | 0.0014131 | 0.0057702 | 0.015283 | 0.029367 | 0.044762 | 0.059765 | 0.073825 |  | 0 | 0.63133 | 0.88605 | 0.88593 | 0.88581 | 0.88564 | 0.88546 | 0.88526 | 0.88611 | 0.88606
2018-01-13 | 68.1016 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 116.244 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche) |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 115.6885 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 116.6082 | 116.1483 | 0.58585 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 80.08% | 0.08895% | 100% | 0.0012308 | 2021-01-13 | 7.9691e-09 | 8.7206e-08 | 1.3507e-06 | 7.2837e-05 | 0.0012308 | 0.0052859 | 0.014624 | 0.029124 | 0.045171 | 0.061016 | 0.075765 |  | 0 | 0.58585 | 0.22959 | 0.22941 | 0.22922 | 0.22893 | 0.22865 | 0.22833 | 0.22968 | 0.2296
2018-01-14 | 116.7014 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 117.2667 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 116.6317 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 117.6323 | 117.132 | 0.99518 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 80.07% | 0.0985% | 100% | 0.0010661 | 2021-01-14 | 1.1958e-08 | 1.2225e-07 | 1.4063e-06 | 5.8552e-05 | 0.0010661 | 0.004806 | 0.013907 | 0.028787 | 0.045477 | 0.062252 | 0.0778 |  | 0 | 0.46528 | 0.99518 | 0.99471 | 0.99295 | 0.99253 | 0.99187 | 0.99171 | 0.99178 | 0.99178
2018-01-15 | 120.5955 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 118.3172 | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | 1849.294 | 2221.548 | 2445.1 | 2544.9 | 2554.88 | 2475.04 | 2300.39 | 2020.95 | 1666.66 | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 117.6164 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 118.6713 | 118.1439 | 1.0193 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 80.06% | 0.1084% | 100% | 0.00091898 | 2021-01-15 | 1.6746e-08 | 1.6435e-07 | 1.4753e-06 | 5.0165e-05 | 0.00091898 | 0.0043305 | 0.013132 | 0.028357 | 0.045681 | 0.063474 | 0.07993 |  | 0 | 0.70709 | 1.0193 | 1.0107 | 1.0089 | 1.0086 | 1.0079 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077
2018-01-16 | 118.6651 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 119.3921 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 118.6402 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 119.7229 | 119.1815 | 0.99391 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 80.06% | 0.1188% | 100% | 0.00079255 | 2021-01-16 | 3.0689e-08 | 2.2907e-07 | 1.5949e-06 | 4.7714e-05 | 0.00079255 | 0.0038767 | 0.012327 | 0.027796 | 0.045679 | 0.064512 | 0.081988 |  | 0 | 0.72886 | 0.99391 | 0.98678 | 0.98515 | 0.98478 | 0.98403 | 0.98386 | 0.98399 | 0.98399
2018-01-17 | 72.4611 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 120.4876 | Point gauche | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | 1849.294 | 2221.548 | 2445.1 | 2544.9 | 2554.88 | 2475.04 | 2300.39 | 2020.95 | 1666.66 | 1312.37 | 1062.87 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 119.7007 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 120.7842 | 120.2425 | 0.6014 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 80.05% | 0.1296% | 100% | 0.00067887 | 2021-01-17 | 5.3795e-08 | 3.1663e-07 | 1.7809e-06 | 4.5554e-05 | 0.00067887 | 0.0034554 | 0.01153 | 0.027135 | 0.045471 | 0.065328 | 0.083926 |  | 0 | 0.24086 | 0.6014 | 0.60117 | 0.60094 | 0.60049 | 0.60004 | 0.59952 | 0.60148 | 0.6014
2018-01-18 | 119.976 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 121.6 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 120.7957 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 121.8528 | 121.3242 | 0.98664 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 80.04% | 0.1409% | 100% | 0.00057797 | 2021-01-18 | 8.6068e-08 | 4.2705e-07 | 2.0334e-06 | 4.3687e-05 | 0.00057797 | 0.0030666 | 0.010741 | 0.026373 | 0.045055 | 0.06592 | 0.085744 |  | 0 | 0.98664 | 0.15419 | 0.1541 | 0.154 | 0.1538 | 0.1536 | 0.15336 | 0.15423 | 0.1542
2018-01-19 | 126.2775 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 122.7259 | Point milieu | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | 1849.294 | 2221.548 | 2445.1 | 2544.9 | 2554.88 | 2475.04 | 2300.39 | 2020.95 | 1666.66 | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 121.9227 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 122.926 | 122.4243 | 1.0289 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 80.03% | 0.1526% | 100% | 0.00048987 | 2021-01-19 | 1.2751e-07 | 5.6033e-07 | 2.3524e-06 | 4.2111e-05 | 0.00048987 | 0.0027104 | 0.0099604 | 0.02551 | 0.044431 | 0.066288 | 0.087442 |  | 0 | 1.0289 | 0.44002 | 0.43981 | 0.4396 | 0.43915 | 0.43871 | 0.43816 | 0.44009 | 0.44002
2018-01-20 | 31.7263 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 123.8614 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 123.0794 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 124.0012 | 123.5403 | 0.25614 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 80.03% | 0.1648% | 100% | 0.00041458 | 2021-01-20 | 1.7813e-07 | 7.1647e-07 | 2.7379e-06 | 4.0829e-05 | 0.00041458 | 0.0023868 | 0.0091878 | 0.024547 | 0.043599 | 0.066433 | 0.08902 |  | 0 | 0.25614 | 0.2116 | 0.21149 | 0.21137 | 0.21111 | 0.21084 | 0.21052 | 0.21164 | 0.2116
2018-01-21 | 83.4436 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 125.0031 | Point droit | 1116.762 | 1437.12 | 1849.294 | 2221.548 | 2445.1 | 2544.9 | 2554.88 | 2475.04 | 2300.39 | 2020.95 | 1666.66 | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 124.2635 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 125.0758 | 124.6697 | 0.66753 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 80.02% | 0.1775% | 100% | 0.00035211 | 2021-01-21 | 2.3792e-07 | 8.9549e-07 | 3.1899e-06 | 3.9839e-05 | 0.00035211 | 0.0020959 | 0.0084236 | 0.023482 | 0.04256 | 0.066355 | 0.090478 |  | 0 | 0.46929 | 0.66753 | 0.66737 | 0.66721 | 0.66683 | 0.66644 | 0.66595 | 0.66758 | 0.66753
2018-01-22 | 124.8058 | 2022 |  | 126.1472 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 126.1472 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 125.4726 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 126.1472 | 125.8099 | 0.98937 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 80.02% | 0.1907% | 100% | 0.00030248 | 2021-01-22 | 3.0688e-07 | 1.0974e-06 | 3.7085e-06 | 3.9143e-05 | 0.00030248 | 0.0018378 | 0.0076678 | 0.022318 | 0.041313 | 0.066053 | 0.091816 |  | 0 | 0.20385 | 0.98937 | 0.9821 | 0.98117 | 0.98113 | 0.98027 | 0.98017 | 0.98031 | 0.9803
2018-01-23 | 123.2955 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 127.3009 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 126.7044 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 127.2328 | 126.9686 | 0.96854 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 80.01% | 0.2045% | 100% | 0.00026569 | 2021-01-23 | 3.8502e-07 | 1.3221e-06 | 4.2936e-06 | 3.874e-05 | 0.00026569 | 0.0016124 | 0.0069205 | 0.021052 | 0.039859 | 0.065528 | 0.093034 |  | 0 | 0.37018 | 0.96854 | 0.96846 | 0.96768 | 0.9677 | 0.96682 | 0.96672 | 0.96693 | 0.96693
2018-01-24 | 124.9539 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 128.4732 | a: | 0.18893 | 0.16812 | 0.058556 | -0.025459 | -0.094835 | -0.078923 | -0.057283 | -0.057283 | -0.060466 | -0.06683 | -0.047736 | -1.369e-16 | 0.06683 | 0.18893 | 0.16812 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 127.9565 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 128.3506 | 128.1536 | 0.97261 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 80.01% | 0.2189% | 100% | 0.00024195 | 2021-01-24 | 5.4224e-07 | 1.6309e-06 | 4.9849e-06 | 3.87e-05 | 0.00024195 | 0.0014243 | 0.00621 | 0.019724 | 0.038227 | 0.064664 | 0.093772 |  | 0 | 0.6253 | 0.97261 | 0.97999 | 0.97935 | 0.97948 | 0.97861 | 0.97854 | 0.97867 | 0.97867
2018-01-25 | 117.6835 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 129.6632 | b: | -16281.5258 | -14488.1606 | -5038.6729 | 2211.8481 | 8202.9057 | 6827.9188 | 4956.7248 | 4956.7248 | 5232.2569 | 5783.6773 | 4128.3467 | -12.6532 | -5813.7955 | -16419.4454 | -14610.8905 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 129.2266 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 129.4992 | 129.3629 | 0.90761 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 80.01% | 0.2339% | 100% | 0.00022143 | 2021-01-25 | 7.7777e-07 | 2.0164e-06 | 5.7531e-06 | 3.8761e-05 | 0.00022143 | 0.0012578 | 0.0055557 | 0.018395 | 0.03652 | 0.063516 | 0.093984 |  | 0.42469 | 0.2402 | 0.90761 | 0.90757 | 0.90753 | 0.90741 | 0.90729 | 0.90712 | 0.90762 | 0.90761
2018-01-26 | 126.6108 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 130.8704 | c: | 350774975.4162 | 312133788.5529 | 108393404.0555 | -48036568.2913 | -177377498.2553 | -147673660.189 | -107224063.9531 | -107224063.9531 | -113187953.8006 | -125131168.2786 | -89255190.5561 | 550664.3214 | 126441240.74 | 356742902.6572 | 317444365.378 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 130.5123 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 130.6768 | 130.5946 | 0.96745 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 80% | 0.2495% | 100% | 0.00020411 | 2021-01-26 | 1.0916e-06 | 2.4787e-06 | 6.5981e-06 | 3.8923e-05 | 0.00020411 | 0.0011131 | 0.0049575 | 0.017066 | 0.034738 | 0.062083 | 0.093669 |  | 0.20585 | 0.66509 | 0.96745 | 0.96744 | 0.96743 | 0.96738 | 0.96734 | 0.96728 | 0.96746 | 0.96745
2018-01-27 | 101.3916 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 132.0938 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 131.8112 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 131.8821 | 131.8467 | 0.76757 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 80% | 0.2657% | 100% | 0.00019 | 2021-01-27 | 1.4837e-06 | 3.0178e-06 | 7.5199e-06 | 3.9187e-05 | 0.00019 | 0.00099015 | 0.0044155 | 0.015736 | 0.032882 | 0.060366 | 0.092826 |  | 0.37159 | 0.2237 | 0.76757 | 0.76751 | 0.76744 | 0.76722 | 0.767 | 0.76667 | 0.76759 | 0.76757
2018-01-28 | 74.0295 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 133.3328 | 2017-12-10: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 133.1211 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 133.1135 | 133.1173 | 0.55522 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 80% | 0.2826% | 100% | 0.00017911 | 2021-01-28 | 1.9542e-06 | 3.6336e-06 | 8.5185e-06 | 3.9551e-05 | 0.00017911 | 0.00088892 | 0.0039298 | 0.014407 | 0.030952 | 0.058365 | 0.091457 |  | 0.55021 | 0.55522 | 0.14226 | 0.14223 | 0.14219 | 0.14208 | 0.14197 | 0.14179 | 0.14227 | 0.14226
2018-01-29 | 100.5685 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 134.5865 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 134.4396 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 134.3693 | 134.4045 | 0.74724 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 80% | 0.3002% | 100% | 0.00017143 | 2021-01-29 | 2.5029e-06 | 4.3261e-06 | 9.5939e-06 | 4.0016e-05 | 0.00017143 | 0.00080944 | 0.0035003 | 0.013077 | 0.028948 | 0.056079 | 0.089561 |  | 0.74724 | 0.4404 | 0.21331 | 0.21327 | 0.21323 | 0.21307 | 0.21292 | 0.21267 | 0.21332 | 0.21331
2018-01-30 | 46.8478 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 135.8543 | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | 2050.89 | 2353.284 | 2504.98 | 2559.87 | 2524.94 | 2400.19 | 2170.65 | 1846.3 | 1482.03 | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 135.7643 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 135.6481 | 135.7062 | 0.34484 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 80% | 0.3186% | 100% | 0.00016796 | 2021-01-30 | 3.2756e-06 | 5.2268e-06 | 1.0895e-05 | 4.0916e-05 | 0.00016796 | 0.00075448 | 0.0031367 | 0.011802 | 0.026926 | 0.053553 | 0.087121 |  | 0.34484 | 0.24487 | 0.15707 | 0.15704 | 0.15701 | 0.15691 | 0.15681 | 0.15664 | 0.15708 | 0.15707
2018-01-31 | 88.6237 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 137.1353 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 137.0929 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 136.9484 | 137.0207 | 0.64625 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 80% | 0.3377% | 100% | 0.00016569 | 2021-01-31 | 4.2639e-06 | 6.3203e-06 | 1.2385e-05 | 4.2217e-05 | 0.00016569 | 0.00070674 | 0.002811 | 0.010617 | 0.02499 | 0.050955 | 0.084304 |  | 0.64625 | 0.29123 | 0.37539 | 0.37534 | 0.37529 | 0.3751 | 0.37491 | 0.37455 | 0.37541 | 0.37539
2018-02-01 | 72.1066 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 138.4287 | Point gauche | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | 2050.89 | 2353.284 | 2504.98 | 2559.87 | 2524.94 | 2400.19 | 2170.65 | 1846.3 | 1482.03 | 1167.66 | 1032.93 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 138.4231 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 138.2685 | 138.3458 | 0.52089 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 80% | 0.3576% | 100% | 0.00016461 | 2021-02-01 | 5.4679e-06 | 7.6064e-06 | 1.4064e-05 | 4.3919e-05 | 0.00016461 | 0.00066623 | 0.0025231 | 0.0095244 | 0.023139 | 0.048287 | 0.08111 |  | 0.37126 | 0.30914 | 0.52089 | 0.52085 | 0.5208 | 0.52062 | 0.52043 | 0.52008 | 0.52091 | 0.52089
2018-02-02 | 126.257 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 139.7339 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 139.7524 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 139.607 | 139.6797 | 0.90355 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 80% | 0.3784% | 100% | 0.00016473 | 2021-02-02 | 6.8873e-06 | 9.085e-06 | 1.5932e-05 | 4.6023e-05 | 0.00016473 | 0.00063294 | 0.0022731 | 0.0085227 | 0.021373 | 0.045547 | 0.07754 |  | 0.82301 | 0.90355 | 0.17318 | 0.17316 | 0.17314 | 0.17306 | 0.17298 | 0.17282 | 0.17318 | 0.17318
2018-02-03 | 108.1604 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 141.05 | Point milieu | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | 2050.89 | 2353.284 | 2504.98 | 2559.87 | 2524.94 | 2400.19 | 2170.65 | 1846.3 | 1482.03 | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 141.0785 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 140.9623 | 141.0204 | 0.76682 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 80.01% | 0.4% | 100% | 0.00016604 | 2021-02-03 | 8.5223e-06 | 1.0756e-05 | 1.7988e-05 | 4.8528e-05 | 0.00016604 | 0.00060688 | 0.002061 | 0.0076123 | 0.019693 | 0.042736 | 0.073593 |  | 0.76682 | 0.69456 | 0.47083 | 0.47079 | 0.47076 | 0.47062 | 0.47047 | 0.47017 | 0.47084 | 0.47083
2018-02-04 | 76.5599 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 142.3763 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 142.3992 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 142.3329 | 142.366 | 0.53773 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 80.01% | 0.4224% | 100% | 0.00016855 | 2021-02-04 | 1.0373e-05 | 1.262e-05 | 2.0233e-05 | 5.1435e-05 | 0.00016855 | 0.00058804 | 0.0018868 | 0.0067934 | 0.018099 | 0.039855 | 0.069271 |  | 0.53773 | 0.46942 | 0.39196 | 0.39193 | 0.39189 | 0.39178 | 0.39166 | 0.39139 | 0.39197 | 0.39196
2018-02-05 | 145.5503 | 2020 |  | 143.712 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 143.712 | Point droit | 1261.472 | 1636.72 | 2050.89 | 2353.284 | 2504.98 | 2559.87 | 2524.94 | 2400.19 | 2170.65 | 1846.3 | 1482.03 | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 143.712 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 143.7171 | 143.7146 | 1.0128 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 80.01% | 0.4459% | 100% | 0.00017225 | 2021-02-05 | 1.2438e-05 | 1.4676e-05 | 2.2667e-05 | 5.4743e-05 | 0.00017225 | 0.00057643 | 0.0017505 | 0.0060657 | 0.01659 | 0.036903 | 0.064572 |  | 1.0128 | 0.30712 | 0.30316 | 0.30314 | 0.30311 | 0.30302 | 0.30293 | 0.30271 | 0.30317 | 0.30316
2018-02-06 | 146.578 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 145.0609 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 145.034 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 145.1135 | 145.0738 | 1.0105 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 80.02% | 0.4703% | 100% | 0.00017715 | 2021-02-06 | 1.4719e-05 | 1.6924e-05 | 2.5289e-05 | 5.8452e-05 | 0.00017715 | 0.00057204 | 0.0016521 | 0.0054294 | 0.015166 | 0.03388 | 0.059498 |  | 1.0105 | 0.24779 | 0.72299 | 0.72297 | 0.72295 | 0.72287 | 0.7228 | 0.72261 | 0.723 | 0.72299
2018-02-07 | 106.0589 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 146.4264 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 146.3828 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 146.5206 | 146.4517 | 0.72432 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 80.02% | 0.4957% | 100% | 0.00018399 | 2021-02-07 | 1.7185e-05 | 1.9332e-05 | 2.8224e-05 | 6.2903e-05 | 0.00018399 | 0.00057607 | 0.0015962 | 0.0049056 | 0.013878 | 0.030923 | 0.054319 |  | 0.69012 | 0.72432 | 0.43385 | 0.43383 | 0.4338 | 0.43372 | 0.43364 | 0.43343 | 0.43386 | 0.43385
2018-02-08 | 149.9522 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 147.8073 | a: | 0.22268 | 0.096859 | 0.024823 | -0.071286 | -0.096108 | -0.061739 | -0.057283 | -0.057283 | -0.06683 | -0.060466 | -0.025459 | 0.031824 | 0.11457 | 0.22268 | 0.096859 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 147.7565 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 147.9367 | 147.8466 | 1.0145 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 80.03% | 0.5221% | 100% | 0.00019256 | 2021-02-08 | 1.9765e-05 | 2.1839e-05 | 3.1432e-05 | 6.8028e-05 | 0.00019256 | 0.00058404 | 0.0015543 | 0.0044569 | 0.012695 | 0.028146 | 0.049395 |  | 0.86812 | 0.12581 | 1.0145 | 0.98695 | 0.98887 | 0.9902 | 0.98972 | 0.98973 | 0.98975 | 0.98975
2018-02-09 | 147.8942 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 149.2025 | b: | -19190.1492 | -8342.8068 | -2128.1026 | 6168.7449 | 8313.0294 | 5342.0954 | 4956.7248 | 4956.7248 | 5783.5882 | 5231.9895 | 2196.2365 | -2774.5673 | -9959.2508 | -19352.7029 | -8413.5138 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 149.1533 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 149.3604 | 149.2568 | 0.99123 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 80.03% | 0.5497% | 100% | 0.00020287 | 2021-02-09 | 2.246e-05 | 2.4444e-05 | 3.4914e-05 | 7.3825e-05 | 0.00020287 | 0.00059597 | 0.0015267 | 0.0040836 | 0.011618 | 0.025549 | 0.044726 |  | 0.81512 | 0.43177 | 0.99123 | 0.99218 | 0.99425 | 0.99564 | 0.9952 | 0.99519 | 0.99519 | 0.99519
2018-02-10 | 140.531 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 150.6106 | c: | 413450919.633 | 179650039.6885 | 45611313.1979 | -133451231.5907 | -179759194.1264 | -115557317.5639 | -107224065.2005 | -107224065.2006 | -125127308.9591 | -113176373.3472 | -47361253.8411 | 60475352.0373 | 216440444.5732 | 420484990.144 | 182708068.2053 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 150.5714 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 150.79 | 150.6807 | 0.93307 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 80.04% | 0.5784% | 100% | 0.00021493 | 2021-02-10 | 2.5269e-05 | 2.7147e-05 | 3.8669e-05 | 8.0295e-05 | 0.00021493 | 0.00061184 | 0.0015131 | 0.0037855 | 0.010648 | 0.023133 | 0.040312 |  | 0.38488 | 0.38178 | 0.93307 | 0.93307 | 0.93306 | 0.93305 | 0.93304 | 0.933 | 0.93308 | 0.93308
2018-02-11 | 140.5916 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 152.0306 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 152.009 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 152.2242 | 152.1166 | 0.92476 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 80.04% | 0.6083% | 100% | 0.00022871 | 2021-02-11 | 2.8193e-05 | 2.9949e-05 | 4.2698e-05 | 8.7438e-05 | 0.00022871 | 0.00063167 | 0.0015137 | 0.0035627 | 0.0097829 | 0.020897 | 0.036152 |  | 0.22895 | 0.92476 | 0.41667 | 0.41665 | 0.41663 | 0.41659 | 0.41654 | 0.4164 | 0.41668 | 0.41667
2018-02-12 | 110.2521 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 153.4612 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 153.4643 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 153.6612 | 153.5628 | 0.71844 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 80.05% | 0.6394% | 100% | 0.00024424 | 2021-02-12 | 3.1231e-05 | 3.285e-05 | 4.7e-05 | 9.5253e-05 | 0.00024424 | 0.00065544 | 0.0015285 | 0.003415 | 0.009024 | 0.018841 | 0.032248 |  | 0.55954 | 0.13082 | 0.71844 | 0.71842 | 0.7184 | 0.71837 | 0.71833 | 0.71823 | 0.71844 | 0.71844
2018-02-13 | 81.9728 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 154.9012 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 154.9356 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 155.0996 | 155.0176 | 0.52919 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 80.05% | 0.6718% | 100% | 0.00026312 | 2021-02-13 | 3.4151e-05 | 3.5745e-05 | 5.1745e-05 | 0.00010451 | 0.00026312 | 0.00068555 | 0.00156 | 0.0033468 | 0.0084044 | 0.01704 | 0.028723 |  | 0.52919 | 0.23841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-14 | 139.7159 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 156.3495 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 156.4209 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 156.5378 | 156.4793 | 0.89361 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 80.06% | 0.7055% | 100% | 0.00028436 | 2021-02-14 | 3.6807e-05 | 3.8503e-05 | 5.6783e-05 | 0.00011487 | 0.00028436 | 0.00071922 | 0.0015988 | 0.0033038 | 0.0078673 | 0.015449 | 0.025597 |  | 0.71842 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-15 | 155.3215 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 157.8047 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 157.9186 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 157.9742 | 157.9464 | 0.98426 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 80.07% | 0.7407% | 100% | 0.00030795 | 2021-02-15 | 3.9199e-05 | 4.1123e-05 | 6.2116e-05 | 0.00012634 | 0.00030795 | 0.00075647 | 0.0016448 | 0.0032861 | 0.0074129 | 0.014069 | 0.022868 |  | 0.98426 | 0.96462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-16 | 133.8218 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 159.2658 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 159.4268 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 159.4074 | 159.4171 | 0.84024 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 80.07% | 0.7772% | 100% | 0.0003339 | 2021-02-16 | 4.1328e-05 | 4.3608e-05 | 6.7743e-05 | 0.00013891 | 0.0003339 | 0.00079728 | 0.0016981 | 0.0032936 | 0.0070411 | 0.0129 | 0.020536 |  | 0.67203 | 0.84024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-17 | 151.7414 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 160.7315 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 160.9436 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 160.8358 | 160.8897 | 0.94407 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 80.08% | 0.8153% | 100% | 0.00036222 | 2021-02-17 | 4.3192e-05 | 4.5955e-05 | 7.3663e-05 | 0.00015259 | 0.00036222 | 0.00084167 | 0.0017585 | 0.0033263 | 0.0067518 | 0.011942 | 0.018602 |  | 0.1709 | 0.94407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-18 | 138.3922 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 162.2007 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 162.4674 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 162.2579 | 162.3627 | 0.85322 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 80.08% | 0.855% | 100% | 0.00039289 | 2021-02-18 | 4.4794e-05 | 4.8166e-05 | 7.9879e-05 | 0.00016738 | 0.00039289 | 0.00088962 | 0.0018263 | 0.0033843 | 0.0065451 | 0.011194 | 0.017064 |  | 0.85322 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-19 | 153.895 | 2021 |  | 163.672 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 163.672 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 163.9964 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 163.672 | 163.8342 | 0.94026 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 80.09% | 0.8962% | 100% | 0.00042592 | 2021-02-19 | 4.6132e-05 | 5.0241e-05 | 8.6388e-05 | 0.00018327 | 0.00042592 | 0.00094115 | 0.0019012 | 0.0034675 | 0.006421 | 0.010656 | 0.015924 |  | 0.76822 | 0.94026 | 0.42083 | 0.42081 | 0.42079 | 0.42076 | 0.42073 | 0.42066 | 0.42085 | 0.42083
2018-02-20 | 168.8826 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 165.153 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 165.5286 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 165.0934 | 165.311 | 1.0226 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 80.1% | 0.9392% | 100% | 0.00046131 | 2021-02-20 | 4.7207e-05 | 5.2179e-05 | 9.3192e-05 | 0.00020028 | 0.00046131 | 0.00099625 | 0.0019835 | 0.003576 | 0.0063794 | 0.010329 | 0.015181 |  | 1.0226 | 0.86452 | 0.58131 | 0.58129 | 0.58127 | 0.58124 | 0.5812 | 0.58114 | 0.58132 | 0.58131
2018-02-21 | 86.249 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 166.6503 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 167.0623 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 166.537 | 166.7996 | 0.51754 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 80.1% | 0.9839% | 100% | 0.00050141 | 2021-02-21 | 4.8116e-05 | 5.4315e-05 | 0.00010084 | 0.0002196 | 0.00050141 | 0.0010586 | 0.002077 | 0.0037125 | 0.0064223 | 0.010216 | 0.014843 |  | 0.41117 | 0.31958 | 0.51754 | 0.51752 | 0.5175 | 0.51747 | 0.51743 | 0.51737 | 0.51756 | 0.51755
2018-02-22 | 165.9777 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 168.1611 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 168.5957 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 168.0006 | 168.2982 | 0.98702 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 80.11% | 1.031% | 100% | 0.00054548 | 2021-02-22 | 4.889e-05 | 5.6682e-05 | 0.0001092 | 0.00024089 | 0.00054548 | 0.0011269 | 0.0021772 | 0.003856 | 0.0065003 | 0.010181 | 0.014639 |  | 0.98702 | 0.24553 | 0.86985 | 0.86984 | 0.86983 | 0.86981 | 0.8698 | 0.86977 | 0.86985 | 0.86985
2018-02-23 | 169.5301 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 169.683 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 170.1271 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 169.4822 | 169.8046 | 0.9991 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 80.12% | 1.079% | 100% | 0.00059351 | 2021-02-23 | 4.9528e-05 | 5.928e-05 | 0.00011828 | 0.00026417 | 0.00059351 | 0.0012013 | 0.0022841 | 0.0040066 | 0.0066134 | 0.010223 | 0.01457 |  | 0.9991 | 0.76 | 0.9208 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92078 | 0.92077 | 0.92075 | 0.92081 | 0.9208
2018-02-24 | 162.2849 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 171.2132 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 171.6545 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 170.9798 | 171.3172 | 0.94785 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 80.12% | 1.129% | 100% | 0.00064551 | 2021-02-24 | 5.003e-05 | 6.2107e-05 | 0.00012807 | 0.00028941 | 0.00064551 | 0.0012816 | 0.0023976 | 0.0041642 | 0.0067617 | 0.010344 | 0.014634 |  | 0.91935 | 0.94785 | 0.60536 | 0.60534 | 0.60532 | 0.60528 | 0.60525 | 0.60519 | 0.60537 | 0.60536
2018-02-25 | 156.4804 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 172.7491 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 173.1763 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 172.4913 | 172.8338 | 0.90582 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 80.13% | 1.182% | 100% | 0.00070148 | 2021-02-25 | 5.0396e-05 | 6.5165e-05 | 0.00013859 | 0.00031663 | 0.00070148 | 0.001368 | 0.0025179 | 0.0043288 | 0.0069452 | 0.010542 | 0.014832 |  | 0.12819 | 0.90582 | 0.67986 | 0.67984 | 0.67982 | 0.67978 | 0.67975 | 0.6797 | 0.67987 | 0.67986
2018-02-26 | 179.6704 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 174.2882 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 174.6905 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 174.0146 | 174.3525 | 1.0309 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 80.13% | 1.237% | 100% | 0.00076141 | 2021-02-26 | 5.0627e-05 | 6.8453e-05 | 0.00014981 | 0.00034583 | 0.00076141 | 0.0014604 | 0.0026449 | 0.0045004 | 0.0071638 | 0.010818 | 0.015164 |  | 0.41362 | 0.22098 | 1.0309 | 1.0432 | 1.0466 | 1.0475 | 1.0487 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465
2018-02-27 | 177.035 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 175.8278 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 176.1955 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 175.5476 | 175.8716 | 1.0069 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 80.14% | 1.294% | 100% | 0.00082516 | 2021-02-27 | 5.1026e-05 | 7.2621e-05 | 0.00016275 | 0.0003778 | 0.00082516 | 0.0015583 | 0.002779 | 0.0046817 | 0.0074221 | 0.011177 | 0.015632 |  | 0.22489 | 1.0069 | 0.59302 | 0.593 | 0.59298 | 0.59294 | 0.5929 | 0.59285 | 0.59304 | 0.59303
2018-02-28 | 159.3005 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 177.3653 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 177.6894 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 177.0884 | 177.3889 | 0.89815 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 80.14% | 1.353% | 100% | 0.00089113 | 2021-02-28 | 5.1826e-05 | 7.7772e-05 | 0.00017721 | 0.00041176 | 0.00089113 | 0.0016592 | 0.0029174 | 0.0048684 | 0.0076869 | 0.011543 | 0.01611 |  | 0.42182 | 0.77182 | 0.89815 | 0.89814 | 0.89813 | 0.89812 | 0.8981 | 0.89808 | 0.89816 | 0.89815
2018-03-01 | 169.5527 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 178.898 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 179.1704 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 178.6348 | 178.9026 | 0.94776 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 80.15% | 1.414% | 100% | 0.0009593 | 2021-03-01 | 5.3026e-05 | 8.3906e-05 | 0.00019321 | 0.00044773 | 0.0009593 | 0.0017632 | 0.0030604 | 0.0050606 | 0.0079582 | 0.011916 | 0.016599 |  | 0.42227 | 0.90419 | 0.94776 | 0.94776 | 0.94775 | 0.94774 | 0.94774 | 0.94772 | 0.94777 | 0.94776
2018-03-02 | 126.3861 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 180.4235 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 180.6367 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 180.1848 | 180.4108 | 0.7005 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 80.15% | 1.478% | 100% | 0.0010297 | 2021-03-02 | 5.4628e-05 | 9.1024e-05 | 0.00021074 | 0.00048569 | 0.0010297 | 0.0018702 | 0.0032077 | 0.0052582 | 0.0082361 | 0.012298 | 0.017097 |  | 0.7005 | 0.40646 | 0.39317 | 0.39315 | 0.39312 | 0.39308 | 0.39304 | 0.39299 | 0.39319 | 0.39317
2018-03-03 | 138.6674 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 181.9389 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 182.0865 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 181.7364 | 181.9114 | 0.76216 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 80.16% | 1.545% | 100% | 0.0011023 | 2021-03-03 | 5.663e-05 | 9.9126e-05 | 0.00022981 | 0.00052566 | 0.0011023 | 0.0019803 | 0.0033594 | 0.0054613 | 0.0085204 | 0.012687 | 0.017605 |  | 0.50134 | 0.41409 | 0.76216 | 0.76214 | 0.76212 | 0.76209 | 0.76206 | 0.76202 | 0.76218 | 0.76217
2018-03-04 | 126.7013 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 183.4417 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 183.518 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 183.2874 | 183.4027 | 0.69069 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 80.16% | 1.615% | 100% | 0.0011771 | 2021-03-04 | 5.9033e-05 | 0.00010821 | 0.00025041 | 0.00056762 | 0.0011771 | 0.0020935 | 0.0035156 | 0.0056698 | 0.0088112 | 0.013084 | 0.018123 |  | 0.12731 | 0.69069 | 0.14159 | 0.14158 | 0.14157 | 0.14155 | 0.14153 | 0.14151 | 0.1416 | 0.14159
2018-03-05 | 135.3931 | 2021 |  | 184.9294 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 184.9294 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 184.9294 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 184.8358 | 184.8826 | 0.73213 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 80.17% | 1.687% | 100% | 0.0012541 | 2021-03-05 | 6.1838e-05 | 0.00011828 | 0.00027254 | 0.00061159 | 0.0012541 | 0.0022097 | 0.0036762 | 0.0058838 | 0.0091086 | 0.013489 | 0.018651 |  | 0.19538 | 0.73213 | 0.30464 | 0.30462 | 0.3046 | 0.30456 | 0.30452 | 0.30447 | 0.30466 | 0.30465
2018-03-06 | 88.8675 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 186.4105 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 186.3343 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 186.3796 | 186.357 | 0.47673 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 80.17% | 1.762% | 100% | 0.0013333 | 2021-03-06 | 6.5043e-05 | 0.00012933 | 0.00029621 | 0.00065756 | 0.0013333 | 0.002329 | 0.0038412 | 0.0061032 | 0.0094124 | 0.013902 | 0.019189 |  | 0.2989 | 0.26173 | 0.47673 | 0.4767 | 0.47667 | 0.47663 | 0.47658 | 0.47652 | 0.47675 | 0.47673
2018-03-07 | 163.961 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 187.894 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 187.7465 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 187.9167 | 187.8316 | 0.87263 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 80.18% | 1.84% | 100% | 0.0014133 | 2021-03-07 | 6.8287e-05 | 0.00014109 | 0.00032125 | 0.00070512 | 0.0014133 | 0.0024497 | 0.0040098 | 0.0063282 | 0.0097222 | 0.014319 | 0.01973 |  | 0.51516 | 0.26214 | 0.87263 | 0.87261 | 0.8726 | 0.87258 | 0.87256 | 0.87253 | 0.87263 | 0.87263
2018-03-08 | 143.9884 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 189.3777 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 189.1645 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 189.445 | 189.3048 | 0.76032 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 80.19% | 1.922% | 100% | 0.0014919 | 2021-03-08 | 7.1473e-05 | 0.00015323 | 0.00034713 | 0.00075306 | 0.0014919 | 0.0025684 | 0.0041779 | 0.006556 | 0.010036 | 0.014736 | 0.020264 |  | 0.70424 | 0.47245 | 0.76032 | 0.7603 | 0.76028 | 0.76025 | 0.76021 | 0.76016 | 0.76034 | 0.76032
2018-03-09 | 184.1524 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 190.8595 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 190.5869 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 190.9625 | 190.7747 | 0.96486 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 80.19% | 2.006% | 100% | 0.0015689 | 2021-03-09 | 7.4601e-05 | 0.00016574 | 0.00037382 | 0.00080139 | 0.0015689 | 0.0026849 | 0.0043456 | 0.0067867 | 0.010354 | 0.015155 | 0.020792 |  | 0.74692 | 0.96486 | 0.61875 | 0.61872 | 0.61869 | 0.61864 | 0.6186 | 0.61854 | 0.61877 | 0.61875
2018-03-10 | 182.6919 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 192.3371 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 192.012 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 192.4671 | 192.2396 | 0.94985 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 80.2% | 2.094% | 100% | 0.0016444 | 2021-03-10 | 7.7671e-05 | 0.00017862 | 0.00040135 | 0.00085011 | 0.0016444 | 0.0027992 | 0.0045127 | 0.0070201 | 0.010676 | 0.015574 | 0.021315 |  | 0.62272 | 0.94985 | 0.54959 | 0.54956 | 0.54952 | 0.54948 | 0.54943 | 0.54936 | 0.54961 | 0.54959
2018-03-11 | 151.3236 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 193.8084 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 193.4386 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 193.9568 | 193.6977 | 0.78079 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 80.21% | 2.186% | 100.1% | 0.0017183 | 2021-03-11 | 8.0684e-05 | 0.00019188 | 0.00042971 | 0.00089921 | 0.0017183 | 0.0029114 | 0.0046795 | 0.0072564 | 0.011001 | 0.015994 | 0.021831 |  | 0.70619 | 0.78079 | 0.37461 | 0.37458 | 0.37455 | 0.3745 | 0.37446 | 0.37439 | 0.37463 | 0.37461
2018-03-12 | 161.8445 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 195.2712 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 194.865 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 195.4295 | 195.1472 | 0.82882 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 80.22% | 2.281% | 100.1% | 0.0017908 | 2021-03-12 | 8.3638e-05 | 0.00020551 | 0.00045889 | 0.00094869 | 0.0017908 | 0.0030215 | 0.0048457 | 0.0074954 | 0.011331 | 0.016415 | 0.022342 |  | 0.82882 | 0.5465 | 0.28627 | 0.28625 | 0.28622 | 0.28618 | 0.28614 | 0.28608 | 0.28629 | 0.28627
2018-03-13 | 175.5165 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 196.7233 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 196.2897 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 196.8831 | 196.5864 | 0.8922 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 80.23% | 2.38% | 100.1% | 0.0018589 | 2021-03-13 | 8.6038e-05 | 0.00021834 | 0.00048681 | 0.0009959 | 0.0018589 | 0.0031268 | 0.0050101 | 0.0077348 | 0.011659 | 0.016827 | 0.022833 |  | 0.37258 | 0.8922 | 0.18393 | 0.18392 | 0.1839 | 0.18387 | 0.18385 | 0.18381 | 0.18395 | 0.18393
2018-03-14 | 155.11 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 198.1625 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 197.7114 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 198.3155 | 198.0135 | 0.78274 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 80.24% | 2.483% | 100.1% | 0.001923 | 2021-03-14 | 8.758e-05 | 0.00022974 | 0.00051248 | 0.0010401 | 0.001923 | 0.003228 | 0.0051723 | 0.0079721 | 0.011981 | 0.017225 | 0.023304 |  | 0.78274 | 0.49089 | 0.25877 | 0.25874 | 0.25872 | 0.25868 | 0.25864 | 0.25859 | 0.25879 | 0.25877
2018-03-15 | 132.7556 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 199.5866 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 199.1284 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 199.7248 | 199.4266 | 0.66515 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 80.25% | 2.59% | 100.1% | 0.0019829 | 2021-03-15 | 8.8263e-05 | 0.0002397 | 0.00053591 | 0.0010812 | 0.0019829 | 0.003325 | 0.0053322 | 0.0082071 | 0.012296 | 0.017608 | 0.023754 |  | 0.66515 | 0.36618 | 0.31569 | 0.31566 | 0.31563 | 0.31558 | 0.31554 | 0.31547 | 0.31571 | 0.31569
2018-03-16 | 201.2287 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 200.9935 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 200.5394 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 201.1089 | 200.8241 | 1.0012 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 80.26% | 2.701% | 100.1% | 0.0020387 | 2021-03-16 | 8.8089e-05 | 0.00024822 | 0.00055708 | 0.0011192 | 0.0020387 | 0.0034179 | 0.0054899 | 0.0084399 | 0.012605 | 0.017978 | 0.024183 |  | 1.0012 | 0.6858 | 0.27389 | 0.27387 | 0.27384 | 0.2738 | 0.27376 | 0.2737 | 0.27391 | 0.2739
2018-03-17 | 109.9265 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 202.381 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 201.9428 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 202.4656 | 202.2042 | 0.54317 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 80.28% | 2.817% | 100.1% | 0.0020904 | 2021-03-17 | 8.7057e-05 | 0.0002553 | 0.00057601 | 0.0011542 | 0.0020904 | 0.0035066 | 0.0056453 | 0.0086704 | 0.012908 | 0.018334 | 0.024591 |  | 0.19846 | 0.54317 | 0.22394 | 0.22392 | 0.22389 | 0.22386 | 0.22382 | 0.22378 | 0.22396 | 0.22394
2018-03-18 | 106.2172 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 203.7469 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 203.3372 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 203.793 | 203.5651 | 0.52132 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 80.29% | 2.937% | 100.1% | 0.002138 | 2021-03-18 | 8.5167e-05 | 0.00026094 | 0.00059268 | 0.0011861 | 0.002138 | 0.0035912 | 0.0057985 | 0.0088987 | 0.013204 | 0.018676 | 0.024978 |  | 0.22694 | 0.52132 | 0.2787 | 0.27867 | 0.27864 | 0.2786 | 0.27855 | 0.2785 | 0.27872 | 0.2787
2018-03-19 | 184.9108 | 2020 |  | 205.089 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 205.089 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 204.721 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 205.089 | 204.905 | 0.90161 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 80.31% | 3.062% | 100.1% | 0.0021814 | 2021-03-19 | 8.2419e-05 | 0.00026514 | 0.00060711 | 0.001215 | 0.0021814 | 0.0036715 | 0.0059495 | 0.0091248 | 0.013494 | 0.019005 | 0.025345 |  | 0.90161 | 0.24347 | 0.57396 | 0.57392 | 0.57388 | 0.57383 | 0.57377 | 0.5737 | 0.57399 | 0.57396
2018-03-20 | 185.2602 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 206.4125 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 206.0928 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 206.3638 | 206.2283 | 0.89752 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 80.33% | 3.192% | 100.1% | 0.0022207 | 2021-03-20 | 7.8813e-05 | 0.0002679 | 0.00061928 | 0.0012408 | 0.0022207 | 0.0037478 | 0.0060982 | 0.0093486 | 0.013777 | 0.019319 | 0.02569 |  | 0.89752 | 0.81612 | 0.66818 | 0.66814 | 0.6681 | 0.66805 | 0.668 | 0.66793 | 0.6682 | 0.66818
2018-03-21 | 199.3014 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 207.7234 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 207.451 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 207.6289 | 207.5399 | 0.95946 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 80.35% | 3.326% | 100.1% | 0.0022533 | 2021-03-21 | 7.4645e-05 | 0.00026907 | 0.00062843 | 0.0012619 | 0.0022533 | 0.0038143 | 0.0062349 | 0.0095575 | 0.01404 | 0.019611 | 0.026014 |  | 0.95946 | 0.91946 | 0.92564 | 0.92562 | 0.92561 | 0.9256 | 0.92558 | 0.92556 | 0.92564 | 0.92564
2018-03-22 | 200.4965 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 209.0208 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 208.7943 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 208.8835 | 208.8389 | 0.95922 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 80.38% | 3.467% | 100.1% | 0.0022805 | 2021-03-22 | 7.0275e-05 | 0.00026894 | 0.00063471 | 0.0012788 | 0.0022805 | 0.0038727 | 0.0063606 | 0.0097511 | 0.014284 | 0.019882 | 0.026324 |  | 0.95922 | 0.70142 | 0.88273 | 0.88271 | 0.88269 | 0.88267 | 0.88264 | 0.88261 | 0.88274 | 0.88273
2018-03-23 | 215.9936 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 210.3039 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 210.1211 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 210.1273 | 210.1242 | 1.0271 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 80.4% | 3.612% | 100.1% | 0.0023023 | 2021-03-23 | 6.5704e-05 | 0.0002675 | 0.00063812 | 0.0012914 | 0.0023023 | 0.003923 | 0.0064753 | 0.0099295 | 0.014509 | 0.020135 | 0.02662 |  | 0.84948 | 1.0271 | 0.93164 | 0.93163 | 0.93162 | 0.9316 | 0.93159 | 0.93157 | 0.93165 | 0.93164
2018-03-24 | 216.9558 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 211.5718 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 211.4299 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 211.3597 | 211.3948 | 1.0254 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 80.43% | 3.763% | 100.1% | 0.0023188 | 2021-03-24 | 6.0933e-05 | 0.00026474 | 0.00063866 | 0.0012998 | 0.0023188 | 0.0039653 | 0.006579 | 0.010093 | 0.014714 | 0.020368 | 0.026902 |  | 0.75441 | 1.0254 | 0.69997 | 0.69993 | 0.69989 | 0.69984 | 0.69979 | 0.69972 | 0.69999 | 0.69997
2018-03-25 | 203.0839 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 212.8236 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 212.7192 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 212.5801 | 212.6496 | 0.95424 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 80.46% | 3.921% | 100.1% | 0.0023299 | 2021-03-25 | 5.596e-05 | 0.00026069 | 0.00063634 | 0.0013039 | 0.0023299 | 0.0039994 | 0.0066715 | 0.010241 | 0.0149 | 0.020581 | 0.027169 |  | 0.95424 | 0.60203 | 0.76862 | 0.76859 | 0.76855 | 0.76851 | 0.76847 | 0.76841 | 0.76864 | 0.76862
2018-03-26 | 213.3435 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 214.0585 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 213.9876 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 213.788 | 213.8878 | 0.99666 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 80.5% | 4.084% | 100.1% | 0.0023356 | 2021-03-26 | 5.0786e-05 | 0.00025532 | 0.00063115 | 0.0013038 | 0.0023356 | 0.0040254 | 0.0067531 | 0.010374 | 0.015067 | 0.020775 | 0.027423 |  | 0.99666 | 0.85914 | 0.8521 | 0.85207 | 0.85205 | 0.85202 | 0.85199 | 0.85195 | 0.85211 | 0.8521
2018-03-27 | 192.3774 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 215.2756 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 215.2335 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 214.9829 | 215.1082 | 0.89363 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 80.53% | 4.253% | 100.1% | 0.0023363 | 2021-03-27 | 4.5645e-05 | 0.00024909 | 0.00062373 | 0.0012999 | 0.0023363 | 0.0040422 | 0.0068159 | 0.010477 | 0.015195 | 0.020929 | 0.027642 |  | 0.51693 | 0.83024 | 0.89363 | 0.89362 | 0.8936 | 0.89357 | 0.89355 | 0.89352 | 0.89364 | 0.89363
2018-03-28 | 215.9243 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 216.4739 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 216.4555 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 216.1642 | 216.3099 | 0.99746 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 80.57% | 4.429% | 100.1% | 0.0023346 | 2021-03-28 | 4.1033e-05 | 0.00024314 | 0.00061616 | 0.0012949 | 0.0023346 | 0.0040525 | 0.0068614 | 0.010554 | 0.01529 | 0.021055 | 0.027838 |  | 0.8891 | 0.99746 | 0.7429 | 0.74287 | 0.74283 | 0.74278 | 0.74274 | 0.74267 | 0.74293 | 0.7429
2018-03-29 | 217.2693 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 217.6527 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 217.6522 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 217.3315 | 217.4918 | 0.99824 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 80.62% | 4.612% | 100.2% | 0.0023306 | 2021-03-29 | 3.6951e-05 | 0.0002375 | 0.00060846 | 0.0012888 | 0.0023306 | 0.0040562 | 0.0068896 | 0.010604 | 0.015353 | 0.021151 | 0.028012 |  | 0.8863 | 0.99824 | 0.53228 | 0.53224 | 0.53219 | 0.53213 | 0.53206 | 0.53199 | 0.53231 | 0.53228
2018-03-30 | 210.5446 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 218.8111 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 218.8219 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 218.4842 | 218.653 | 0.96222 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 80.66% | 4.801% | 100.2% | 0.0023243 | 2021-03-30 | 3.3397e-05 | 0.00023215 | 0.00060062 | 0.0012816 | 0.0023243 | 0.0040534 | 0.0069004 | 0.010627 | 0.015382 | 0.021218 | 0.028163 |  | 0.66482 | 0.96222 | 0.14844 | 0.14842 | 0.1484 | 0.14837 | 0.14835 | 0.14831 | 0.14845 | 0.14844
2018-03-31 | 205.9389 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 219.9481 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 219.9632 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 219.6217 | 219.7925 | 0.93631 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 80.71% | 4.998% | 100.2% | 0.0023156 | 2021-03-31 | 3.0372e-05 | 0.00022709 | 0.00059263 | 0.0012732 | 0.0023156 | 0.004044 | 0.0068939 | 0.010623 | 0.015379 | 0.021255 | 0.028291 |  | 0.39291 | 0.93631 | 0.49223 | 0.49218 | 0.49214 | 0.49207 | 0.49201 | 0.49229 | 0.49226 | 0.49223
2018-04-01 | 206.7609 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 221.063 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 221.0747 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 220.7435 | 220.9091 | 0.9353 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 80.77% | 5.202% | 100.2% | 0.0023045 | 2021-04-01 | 2.7877e-05 | 0.00022232 | 0.0005845 | 0.0012638 | 0.0023045 | 0.004028 | 0.0068701 | 0.010592 | 0.015343 | 0.021264 | 0.028397 |  | 0.82292 | 0.9353 | 0.53222 | 0.53217 | 0.53213 | 0.53207 | 0.53201 | 0.53228 | 0.53225 | 0.53222
2018-04-02 | 178.8409 | 2021 |  | 222.1548 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 222.1548 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 222.1548 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 221.8492 | 222.002 | 0.80503 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 80.82% | 5.413% | 100.2% | 0.0022911 | 2021-04-02 | 2.5909e-05 | 0.00021785 | 0.00057623 | 0.0012532 | 0.0022911 | 0.0040055 | 0.0068289 | 0.010535 | 0.015274 | 0.021243 | 0.028481 |  | 0.76338 | 0.80503 | 0.3782 | 0.37816 | 0.37811 | 0.37806 | 0.378 | 0.37826 | 0.37823 | 0.3782
2018-04-03 | 198.8677 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 223.2251 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 223.2077 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 222.9381 | 223.0729 | 0.89088 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 80.89% | 5.633% | 100.2% | 0.0022754 | 2021-04-03 | 2.4471e-05 | 0.00021368 | 0.00056782 | 0.0012415 | 0.0022754 | 0.0039764 | 0.0067704 | 0.01045 | 0.015172 | 0.021193 | 0.028541 |  | 0.48206 | 0.89088 | 0.52795 | 0.5279 | 0.52786 | 0.5278 | 0.52774 | 0.528 | 0.52798 | 0.52795
2018-04-04 | 224.683 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 224.2759 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 224.2388 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 224.0097 | 224.1243 | 1.0018 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 80.95% | 5.86% | 100.2% | 0.0022565 | 2021-04-04 | 2.3397e-05 | 0.00020962 | 0.00055895 | 0.001228 | 0.0022565 | 0.0039411 | 0.0066971 | 0.010341 | 0.015036 | 0.0211 | 0.028544 |  | 0.98709 | 1.0018 | 0.83048 | 0.83046 | 0.83043 | 0.8304 | 0.83036 | 0.83051 | 0.8305 | 0.83048
2018-04-05 | 227.9312 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 225.3072 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 225.2485 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 225.0635 | 225.156 | 1.0116 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 81.02% | 6.096% | 100.3% | 0.0022371 | 2021-04-05 | 2.2394e-05 | 0.00020584 | 0.00055039 | 0.0012141 | 0.0022371 | 0.0039053 | 0.0066186 | 0.01022 | 0.014879 | 0.020972 | 0.028491 |  | 1.0116 | 0.94087 | 1.0046 | 0.99757 | 0.99876 | 0.9963 | 0.99658 | 0.99585 | 0.99585 | 0.99585
2018-04-06 | 226.6789 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 226.3188 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 226.237 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 226.099 | 226.168 | 1.0016 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 81.1% | 6.341% | 100.3% | 0.0022172 | 2021-04-06 | 2.1461e-05 | 0.00020232 | 0.00054216 | 0.0012001 | 0.0022172 | 0.0038689 | 0.006535 | 0.010087 | 0.014701 | 0.020809 | 0.02838 |  | 1.0016 | 0.51071 | 0.23016 | 0.23013 | 0.23011 | 0.23007 | 0.23003 | 0.2302 | 0.23018 | 0.23016
2018-04-07 | 231.0209 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 227.3106 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 227.2047 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 227.1156 | 227.1602 | 1.0163 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 81.18% | 6.595% | 100.3% | 0.0021967 | 2021-04-07 | 2.0598e-05 | 0.00019906 | 0.00053425 | 0.0011857 | 0.0021967 | 0.0038318 | 0.0064462 | 0.0099425 | 0.014503 | 0.020611 | 0.028213 |  | 0.59174 | 1.0163 | 0.78141 | 0.78139 | 0.78136 | 0.78132 | 0.78128 | 0.78145 | 0.78143 | 0.78142
2018-04-08 | 223.7929 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 228.2825 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 228.152 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 228.1128 | 228.1324 | 0.98033 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 81.26% | 6.858% | 100.3% | 0.0021756 | 2021-04-08 | 1.9806e-05 | 0.00019607 | 0.00052665 | 0.0011711 | 0.0021756 | 0.0037942 | 0.0063523 | 0.0097861 | 0.014284 | 0.02038 | 0.027988 |  | 0.65884 | 0.98033 | 0.67091 | 0.67088 | 0.67084 | 0.67079 | 0.67074 | 0.67096 | 0.67094 | 0.67092
2018-04-09 | 186.6406 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 229.2344 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 229.0792 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 229.0901 | 229.0847 | 0.81419 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 81.35% | 7.13% | 100.3% | 0.0021541 | 2021-04-09 | 1.9084e-05 | 0.00019335 | 0.00051937 | 0.0011563 | 0.0021541 | 0.003756 | 0.0062532 | 0.0096178 | 0.014045 | 0.020113 | 0.027707 |  | 0.81419 | 0.64083 | 0.59657 | 0.59653 | 0.59649 | 0.59644 | 0.59639 | 0.59662 | 0.5966 | 0.59657
2018-04-10 | 228.8451 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 230.1662 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 229.9866 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 230.0469 | 230.0168 | 0.99426 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 81.44% | 7.412% | 100.4% | 0.0021286 | 2021-04-10 | 1.8547e-05 | 0.00019068 | 0.00051176 | 0.0011397 | 0.0021286 | 0.0037112 | 0.0061461 | 0.009439 | 0.013791 | 0.019819 | 0.027376 |  | 0.98628 | 0.60033 | 0.99426 | 1.0261 | 1.0267 | 1.024 | 1.0236 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239
2018-04-11 | 230.3606 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 231.0777 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 230.8746 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 230.9828 | 230.9287 | 0.9969 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 81.54% | 7.704% | 100.4% | 0.0020988 | 2021-04-11 | 1.7961e-05 | 0.00018762 | 0.00050317 | 0.0011208 | 0.0020988 | 0.0036609 | 0.0060385 | 0.009264 | 0.013543 | 0.019517 | 0.027016 |  | 0.9969 | 0.14892 | 0.78226 | 0.78224 | 0.78221 | 0.78217 | 0.78214 | 0.7823 | 0.78228 | 0.78226
2018-04-12 | 227.1881 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 231.969 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 231.7435 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 231.8971 | 231.8203 | 0.97939 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 81.64% | 8.006% | 100.4% | 0.0020648 | 2021-04-12 | 1.7325e-05 | 0.00018418 | 0.00049361 | 0.0010997 | 0.0020648 | 0.0036052 | 0.0059305 | 0.0090925 | 0.0133 | 0.019208 | 0.026627 |  | 0.97939 | 0.76223 | 0.69161 | 0.69158 | 0.69155 | 0.6915 | 0.69146 | 0.69165 | 0.69163 | 0.69161
2018-04-13 | 219.7863 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 232.8397 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 232.5937 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 232.7893 | 232.6915 | 0.94394 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 81.75% | 8.319% | 100.4% | 0.0020266 | 2021-04-13 | 1.664e-05 | 0.00018035 | 0.00048308 | 0.0010764 | 0.0020266 | 0.003544 | 0.0058222 | 0.0089247 | 0.013063 | 0.018891 | 0.026209 |  | 0.78631 | 0.94394 | 0.14758 | 0.14757 | 0.14755 | 0.14753 | 0.14751 | 0.1476 | 0.14759 | 0.14758
2018-04-14 | 237.1925 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 233.69 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 233.4255 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 233.659 | 233.5422 | 1.015 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 81.86% | 8.643% | 100.5% | 0.0019841 | 2021-04-14 | 1.5906e-05 | 0.00017614 | 0.00047157 | 0.0010508 | 0.0019841 | 0.0034772 | 0.0057134 | 0.0087606 | 0.01283 | 0.018567 | 0.025762 |  | 0.33267 | 1.015 | 0.7241 | 0.72407 | 0.72405 | 0.72401 | 0.72397 | 0.72414 | 0.72412 | 0.7241
2018-04-15 | 239.0054 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 234.5196 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 234.2392 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 234.5055 | 234.3724 | 1.0191 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 81.98% | 8.977% | 100.5% | 0.0019374 | 2021-04-15 | 1.5123e-05 | 0.00017154 | 0.0004591 | 0.001023 | 0.0019374 | 0.003405 | 0.0056042 | 0.0086 | 0.012604 | 0.018234 | 0.025287 |  | 0.93291 | 1.0191 | 0.80812 | 0.8081 | 0.80808 | 0.80805 | 0.80802 | 0.80815 | 0.80814 | 0.80812
2018-04-16 | 218.0084 | 2020 |  | 235.3284 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 235.3284 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 235.0352 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 235.3284 | 235.1818 | 0.9264 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 82.11% | 9.324% | 100.5% | 0.0018865 | 2021-04-16 | 1.4291e-05 | 0.00016655 | 0.00044565 | 0.00099296 | 0.0018865 | 0.0033274 | 0.0054945 | 0.0084431 | 0.012382 | 0.017894 | 0.024782 |  | 0.9264 | 0.90152 | 0.72293 | 0.7229 | 0.72287 | 0.72283 | 0.7228 | 0.72296 | 0.72295 | 0.72293
2018-04-17 | 239.4074 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 236.1147 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 235.8139 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 236.1263 | 235.9701 | 1.0139 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 82.23% | 9.682% | 100.6% | 0.0018314 | 2021-04-17 | 1.3409e-05 | 0.00016118 | 0.00043123 | 0.00096067 | 0.0018314 | 0.0032442 | 0.0053845 | 0.0082899 | 0.012166 | 0.017547 | 0.024249 |  | 0.80108 | 0.94942 | 1.0139 | 0.99081 | 0.99088 | 0.98847 | 0.98747 | 0.98853 | 0.98853 | 0.98853
2018-04-18 | 167.653 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 236.8775 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 236.5755 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 236.8989 | 236.7372 | 0.70776 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 82.37% | 10.05% | 100.6% | 0.0017697 | 2021-04-18 | 1.2637e-05 | 0.0001554 | 0.00041552 | 0.00092527 | 0.0017697 | 0.0031501 | 0.0052634 | 0.0081244 | 0.011935 | 0.01717 | 0.023668 |  | 0.56047 | 0.70776 | 0.63929 | 0.63925 | 0.63922 | 0.63918 | 0.63914 | 0.63933 | 0.63931 | 0.63929
2018-04-19 | 238.6033 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 237.6175 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 237.3204 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 237.6469 | 237.4836 | 1.0041 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 82.51% | 10.43% | 100.6% | 0.0017025 | 2021-04-19 | 1.2138e-05 | 0.00014939 | 0.00039884 | 0.0008875 | 0.0017025 | 0.0030447 | 0.0051288 | 0.0079444 | 0.011689 | 0.016779 | 0.023074 |  | 0.75802 | 1.0041 | 0.20593 | 0.20591 | 0.20589 | 0.20586 | 0.20584 | 0.20595 | 0.20594 | 0.20593
2018-04-20 | 179.2121 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 238.3358 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 238.0489 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 238.371 | 238.21 | 0.75193 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 82.66% | 10.83% | 100.7% | 0.0016296 | 2021-04-20 | 1.1912e-05 | 0.00014314 | 0.0003812 | 0.00084738 | 0.0016296 | 0.002928 | 0.0049806 | 0.0077499 | 0.011429 | 0.016372 | 0.022467 |  | 0.3472 | 0.75193 | 0.19271 | 0.19269 | 0.19267 | 0.19265 | 0.19263 | 0.19273 | 0.19272 | 0.19271
2018-04-21 | 206.2538 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 239.0331 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 238.7615 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 239.0719 | 238.9167 | 0.86287 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 82.81% | 11.24% | 100.7% | 0.0015512 | 2021-04-21 | 1.1958e-05 | 0.00013666 | 0.0003626 | 0.0008049 | 0.0015512 | 0.0028 | 0.0048189 | 0.007541 | 0.011155 | 0.015951 | 0.021848 |  | 0.22106 | 0.86287 | 0.18487 | 0.18485 | 0.18483 | 0.18481 | 0.18479 | 0.18489 | 0.18488 | 0.18487
2018-04-22 | 225.6465 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 239.7103 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 239.4583 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 239.7504 | 239.6044 | 0.94133 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 82.96% | 11.66% | 100.7% | 0.0014671 | 2021-04-22 | 1.2277e-05 | 0.00012995 | 0.00034302 | 0.00076007 | 0.0014671 | 0.0026606 | 0.0046437 | 0.0073177 | 0.010867 | 0.015515 | 0.021215 |  | 0.31706 | 0.94133 | 0.52054 | 0.52051 | 0.52047 | 0.52043 | 0.52039 | 0.52058 | 0.52056 | 0.52054
2018-04-23 | 238.937 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 240.3683 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 240.1399 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 240.4073 | 240.2736 | 0.99405 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 83.13% | 12.09% | 100.8% | 0.0013774 | 2021-04-23 | 1.2868e-05 | 0.00012301 | 0.00032249 | 0.00071289 | 0.0013774 | 0.00251 | 0.004455 | 0.0070799 | 0.010565 | 0.015065 | 0.02057 |  | 0.17163 | 0.99405 | 0.15908 | 0.15907 | 0.15905 | 0.15903 | 0.15901 | 0.1591 | 0.15909 | 0.15908
2018-04-24 | 234.5381 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 241.008 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 240.8064 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 241.0432 | 240.9248 | 0.97315 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 83.3% | 12.54% | 100.8% | 0.0012848 | 2021-04-24 | 1.3577e-05 | 0.00011594 | 0.00030151 | 0.00066467 | 0.0012848 | 0.0023527 | 0.0042533 | 0.0068213 | 0.010232 | 0.014574 | 0.019876 |  | 0.27422 | 0.97315 | 0.5897 | 0.58967 | 0.58964 | 0.5896 | 0.58956 | 0.58973 | 0.58972 | 0.5897
2018-04-25 | 203.7273 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 241.6302 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 241.4583 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 241.6589 | 241.5586 | 0.84314 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 83.47% | 13% | 100.9% | 0.0011928 | 2021-04-25 | 1.4288e-05 | 0.00010895 | 0.00028074 | 0.0006169 | 0.0011928 | 0.0021946 | 0.0040415 | 0.0065403 | 0.0098611 | 0.014036 | 0.019127 |  | 0.84314 | 0.45637 | 0.75505 | 0.75502 | 0.755 | 0.75497 | 0.75494 | 0.75507 | 0.75506 | 0.75505
2018-04-26 | 233.1566 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 242.2358 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 242.0959 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 242.2551 | 242.1755 | 0.96252 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 83.65% | 13.48% | 100.9% | 0.0011014 | 2021-04-26 | 1.5002e-05 | 0.00010205 | 0.00026017 | 0.00056958 | 0.0011014 | 0.0020358 | 0.0038196 | 0.006237 | 0.0094524 | 0.01345 | 0.018323 |  | 0.78942 | 0.11622 | 0.96252 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251 | 0.9625 | 0.96252 | 0.96252 | 0.96252
2018-04-27 | 179.1366 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 242.8258 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 242.7195 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 242.8326 | 242.7761 | 0.73772 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 83.84% | 13.97% | 101% | 0.0010105 | 2021-04-27 | 1.572e-05 | 9.5234e-05 | 0.00023981 | 0.0005227 | 0.0010105 | 0.0018762 | 0.0035876 | 0.0059115 | 0.0090059 | 0.012817 | 0.017463 |  | 0.36277 | 0.37043 | 0.73772 | 0.7377 | 0.73767 | 0.73765 | 0.73762 | 0.73774 | 0.73773 | 0.73772
2018-04-28 | 104.2696 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 243.4009 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 243.3295 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 243.3921 | 243.3608 | 0.42839 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 84.03% | 14.48% | 101% | 0.00092021 | 2021-04-28 | 1.644e-05 | 8.8505e-05 | 0.00021965 | 0.00047628 | 0.00092021 | 0.0017158 | 0.0033455 | 0.0055637 | 0.0085217 | 0.012137 | 0.016548 |  | 0.42839 | 0.27046 | 0.42542 | 0.4254 | 0.42537 | 0.42534 | 0.4253 | 0.42545 | 0.42544 | 0.42542
2018-04-29 | 185.7645 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 243.962 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 243.9262 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 243.9344 | 243.9303 | 0.76145 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 84.22% | 15% | 101.1% | 0.00083047 | 2021-04-29 | 1.7163e-05 | 8.1862e-05 | 0.0001997 | 0.0004303 | 0.00083047 | 0.0015547 | 0.0030933 | 0.0051936 | 0.0079997 | 0.01141 | 0.015578 |  | 0.58041 | 0.41106 | 0.76145 | 0.76143 | 0.76141 | 0.76139 | 0.76136 | 0.76147 | 0.76146 | 0.76145
2018-04-30 | 227.9519 | 2020 |  | 244.51 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 244.51 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 244.51 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 244.4601 | 244.485 | 0.93228 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 84.43% | 15.53% | 101.1% | 0.0007413 | 2021-04-30 | 1.7889e-05 | 7.5305e-05 | 0.00017996 | 0.00038477 | 0.0007413 | 0.0013928 | 0.0028311 | 0.0048013 | 0.0074401 | 0.010636 | 0.014553 |  | 0.93228 | 0.31581 | 0.71845 | 0.71843 | 0.71841 | 0.71839 | 0.71836 | 0.71847 | 0.71846 | 0.71845
2018-05-01 | 197.3902 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 245.0408 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 245.0774 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 244.97 | 245.0237 | 0.80554 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 84.63% | 16.08% | 101.2% | 0.00065269 | 2021-05-01 | 1.8617e-05 | 6.8834e-05 | 0.00016042 | 0.00033969 | 0.00065269 | 0.0012302 | 0.0025589 | 0.0043869 | 0.0068429 | 0.0098144 | 0.013472 |  | 0.69353 | 0.33878 | 0.80554 | 0.80553 | 0.80551 | 0.8055 | 0.80548 | 0.80555 | 0.80555 | 0.80554
2018-05-02 | 174.4221 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 245.5505 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 245.6252 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 245.4649 | 245.5451 | 0.71033 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 84.85% | 16.65% | 101.2% | 0.00056857 | 2021-05-02 | 1.9355e-05 | 6.276e-05 | 0.000142 | 0.00029712 | 0.00056857 | 0.0010741 | 0.0022887 | 0.0039687 | 0.0062345 | 0.0089801 | 0.012378 |  | 0.43884 | 0.71033 | 0.47506 | 0.47505 | 0.47503 | 0.475 | 0.47497 | 0.47508 | 0.47507 | 0.47507
2018-05-03 | 245.3805 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 246.0404 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 246.1538 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 245.9455 | 246.0497 | 0.99732 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 85.06% | 17.23% | 101.3% | 0.00049116 | 2021-05-03 | 1.9945e-05 | 5.7104e-05 | 0.00012499 | 0.00025793 | 0.00049116 | 0.00092978 | 0.0020314 | 0.0035628 | 0.0056358 | 0.0081545 | 0.011291 |  | 0.57658 | 0.99732 | 0.56912 | 0.5691 | 0.56908 | 0.56906 | 0.56904 | 0.56913 | 0.56913 | 0.56912
2018-05-04 | 222.3316 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 246.5118 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 246.6637 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 246.4125 | 246.5381 | 0.90191 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 85.29% | 17.83% | 101.3% | 0.00042046 | 2021-05-04 | 2.0386e-05 | 5.1864e-05 | 0.00010941 | 0.00022212 | 0.00042046 | 0.00079734 | 0.0017868 | 0.0031691 | 0.0050467 | 0.0073377 | 0.010209 |  | 0.90191 | 0.87619 | 0.30809 | 0.30808 | 0.30806 | 0.30804 | 0.30802 | 0.3081 | 0.3081 | 0.30809
2018-05-05 | 243.9929 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 246.9661 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 247.1553 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 246.8667 | 247.011 | 0.98796 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 85.52% | 18.44% | 101.4% | 0.00035646 | 2021-05-05 | 2.0679e-05 | 4.7042e-05 | 9.5243e-05 | 0.00018968 | 0.00035646 | 0.00067675 | 0.001555 | 0.0027876 | 0.0044674 | 0.0065296 | 0.009133 |  | 0.98796 | 0.58241 | 0.6333 | 0.63329 | 0.63328 | 0.63326 | 0.63324 | 0.63332 | 0.63331 | 0.63331
2018-05-06 | 208.5946 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 247.4045 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 247.6292 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 247.3088 | 247.469 | 0.84313 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 85.75% | 19.07% | 101.4% | 0.00029916 | 2021-05-06 | 2.0823e-05 | 4.2637e-05 | 8.2499e-05 | 0.00016061 | 0.00029916 | 0.00056799 | 0.0013359 | 0.0024182 | 0.0038977 | 0.0057304 | 0.0080632 |  | 0.84313 | 0.70603 | 0.69509 | 0.69508 | 0.69506 | 0.69505 | 0.69503 | 0.69509 | 0.69509 | 0.69509
2018-05-07 | 250.0091 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 247.8284 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 248.0856 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 247.7395 | 247.9126 | 1.0088 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 85.99% | 19.72% | 101.5% | 0.00024855 | 2021-05-07 | 2.082e-05 | 3.8649e-05 | 7.1174e-05 | 0.00013492 | 0.00024855 | 0.00047107 | 0.0011296 | 0.0020611 | 0.0033378 | 0.0049399 | 0.0069994 |  | 1.0088 | 0.47457 | 0.82436 | 0.82436 | 0.82435 | 0.82434 | 0.82433 | 0.82437 | 0.82436 | 0.82436
2018-05-08 | 240.9076 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 248.239 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 248.5253 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 248.1595 | 248.3424 | 0.97047 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 86.23% | 20.38% | 101.6% | 0.00020554 | 2021-05-08 | 2.0745e-05 | 3.522e-05 | 6.1518e-05 | 0.00011306 | 0.00020554 | 0.00038788 | 0.00094246 | 0.0017293 | 0.0028101 | 0.004191 | 0.0059865 |  | 0.87334 | 0.97047 | 0.90313 | 0.90312 | 0.90312 | 0.90312 | 0.90311 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313
2018-05-09 | 250.7754 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 248.6377 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 248.9485 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 248.5697 | 248.7591 | 1.0086 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 86.48% | 21.06% | 101.6% | 0.00016737 | 2021-05-09 | 2.0755e-05 | 3.2245e-05 | 5.3016e-05 | 9.3723e-05 | 0.00016737 | 0.00031381 | 0.00077407 | 0.0014293 | 0.0023318 | 0.0035093 | 0.0050604 |  | 0.87482 | 0.35599 | 1.0086 | 0.97881 | 0.97799 | 0.97827 | 0.97679 | 0.97827 | 0.97827 | 0.97827
2018-05-10 | 235.2658 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 249.0257 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 249.3558 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 248.9707 | 249.1633 | 0.94474 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 86.73% | 21.76% | 101.7% | 0.00013404 | 2021-05-10 | 2.0848e-05 | 2.9726e-05 | 4.5668e-05 | 7.691e-05 | 0.00013404 | 0.00024887 | 0.00062439 | 0.0011612 | 0.0019026 | 0.0028948 | 0.0042211 |  | 0.68781 | 0.70451 | 0.94474 | 0.94474 | 0.94474 | 0.94474 | 0.94474 | 0.94475 | 0.94475 | 0.94474
2018-05-11 | 246.9124 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 249.4045 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 249.7476 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 249.3633 | 249.5555 | 0.99001 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 86.99% | 22.47% | 101.7% | 0.00010555 | 2021-05-11 | 2.1024e-05 | 2.766e-05 | 3.9472e-05 | 6.2619e-05 | 0.00010555 | 0.00019305 | 0.00049343 | 0.0009248 | 0.0015227 | 0.0023474 | 0.0034685 |  | 0.22581 | 0.48821 | 0.99001 | 1.0027 | 1.0018 | 1.0024 | 1.0009 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023
2018-05-12 | 189.6218 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 249.7753 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 250.1244 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 249.7483 | 249.9363 | 0.75917 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 87.25% | 23.19% | 101.8% | 8.189e-05 | 2021-05-12 | 2.1284e-05 | 2.6049e-05 | 3.4429e-05 | 5.0848e-05 | 8.189e-05 | 0.00014634 | 0.00038115 | 0.00072019 | 0.001192 | 0.0018671 | 0.0028026 |  | 0.18755 | 0.61313 | 0.75917 | 0.75917 | 0.75916 | 0.75916 | 0.75916 | 0.75917 | 0.75917 | 0.75917
2018-05-13 | 224.3264 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 250.1393 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 250.4867 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 250.1262 | 250.3064 | 0.89681 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 87.51% | 23.94% | 101.9% | 6.3064e-05 | 2021-05-13 | 2.1628e-05 | 2.4892e-05 | 3.0536e-05 | 4.1594e-05 | 6.3064e-05 | 0.00010873 | 0.00028755 | 0.00054733 | 0.00091042 | 0.0014538 | 0.0022234 |  | 0.35814 | 0.89681 | 0.78096 | 0.78096 | 0.78096 | 0.78096 | 0.78095 | 0.78097 | 0.78097 | 0.78096
2018-05-14 | 226.4482 | 2022 |  | 250.498 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 250.498 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 250.8348 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 250.498 | 250.6664 | 0.90399 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 87.78% | 24.7% | 101.9% | 4.9064e-05 | 2021-05-14 | 2.2055e-05 | 2.4188e-05 | 2.7793e-05 | 3.4856e-05 | 4.9064e-05 | 8.0223e-05 | 0.00021262 | 0.00040618 | 0.00067795 | 0.0011076 | 0.0017307 |  | 0.59051 | 0.6587 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399
2018-05-15 | 231.6142 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 250.8505 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 251.1694 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 250.8603 | 251.0148 | 0.92332 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 88.05% | 25.47% | 102% | 3.9886e-05 | 2021-05-15 | 2.2565e-05 | 2.3936e-05 | 2.6199e-05 | 3.0632e-05 | 3.9886e-05 | 6.0802e-05 | 0.00015633 | 0.00029671 | 0.00049455 | 0.00082822 | 0.0013245 |  | 0.26785 | 0.34252 | 0.92332 | 0.92331 | 0.92331 | 0.92331 | 0.92331 | 0.92332 | 0.92332 | 0.92332
2018-05-16 | 228.952 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 251.1949 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 251.4908 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 251.2095 | 251.3501 | 0.91145 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 88.33% | 26.27% | 102.1% | 3.5321e-05 | 2021-05-16 | 2.2952e-05 | 2.3932e-05 | 2.5547e-05 | 2.8712e-05 | 3.5321e-05 | 5.0255e-05 | 0.00011847 | 0.00021871 | 0.00035998 | 0.00061669 | 0.001008 |  | 0.3538 | 0.22879 | 0.91145 | 0.91145 | 0.91145 | 0.91145 | 0.91145 | 0.91145 | 0.91145 | 0.91145
2018-05-17 | 243.8685 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 251.5305 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 251.7995 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 251.5456 | 251.6725 | 0.96954 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 88.6% | 27.07% | 102.2% | 3.1453e-05 | 2021-05-17 | 2.321e-05 | 2.3863e-05 | 2.494e-05 | 2.7049e-05 | 3.1453e-05 | 4.1406e-05 | 8.6866e-05 | 0.00015367 | 0.00024782 | 0.00043889 | 0.00073966 |  | 0.51293 | 0.8737 | 0.96954 | 0.96995 | 0.9689 | 0.97 | 0.96874 | 0.96994 | 0.96994 | 0.96993
2018-05-18 | 251.9949 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 251.8568 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 252.0959 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 251.8687 | 251.9823 | 1.0005 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 88.88% | 27.89% | 102.2% | 2.8283e-05 | 2021-05-18 | 2.3339e-05 | 2.373e-05 | 2.4376e-05 | 2.5641e-05 | 2.8283e-05 | 3.4253e-05 | 6.1519e-05 | 0.00010159 | 0.00015806 | 0.0002948 | 0.00051947 |  | 1.0005 | 0.6175 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502
2018-05-19 | 256.1943 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 252.1733 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 252.3806 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 252.179 | 252.2798 | 1.0159 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 89.16% | 28.73% | 102.3% | 2.581e-05 | 2021-05-19 | 2.3339e-05 | 2.3534e-05 | 2.3857e-05 | 2.4489e-05 | 2.581e-05 | 2.8794e-05 | 4.2422e-05 | 6.2449e-05 | 9.0673e-05 | 0.00018438 | 0.00034739 |  | 1.0159 | 0.80513 | 0.92469 | 0.92469 | 0.92469 | 0.92469 | 0.92469 | 0.92469 | 0.92469 | 0.92469
2018-05-20 | 253.752 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 252.4795 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 252.654 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 252.4766 | 252.5653 | 1.005 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 89.44% | 29.58% | 102.4% | 2.4033e-05 | 2021-05-20 | 2.3209e-05 | 2.3274e-05 | 2.3382e-05 | 2.3593e-05 | 2.4033e-05 | 2.5027e-05 | 2.9568e-05 | 3.6241e-05 | 4.5646e-05 | 0.00010759 | 0.00022336 |  | 1.005 | 0.98711 | 0.86412 | 0.86412 | 0.86412 | 0.86412 | 0.86412 | 0.86412 | 0.86412 | 0.86412
2018-05-21 | 256.8373 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 252.7747 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 252.9166 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 252.7614 | 252.839 | 1.0161 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 89.73% | 30.45% | 102.4% | 2.2951e-05 | 2021-05-21 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 6.4413e-05 | 0.00014734 |  | 1.0161 | 0.72521 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648
2018-05-22 | 224.9079 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 253.0585 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 253.1688 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 253.0337 | 253.1013 | 0.88876 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 90.01% | 31.33% | 102.5% | 2.2564e-05 | 2021-05-22 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 5.48e-05 | 0.00011927 |  | 0.88876 | 0.60798 | 0.69868 | 0.69868 | 0.69868 | 0.69868 | 0.69868 | 0.69868 | 0.69868 | 0.69868
2018-05-23 | 238.8791 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 253.3302 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 253.4111 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 253.2936 | 253.3523 | 0.94296 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 90.3% | 32.22% | 102.6% | 2.1971e-05 | 2021-05-23 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 4.6139e-05 | 9.4474e-05 |  | 0.94296 | 0.60673 | 0.31248 | 0.31248 | 0.31248 | 0.31248 | 0.31248 | 0.31248 | 0.31248 | 0.31248
2018-05-24 | 75.5145 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 253.5895 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 253.6439 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 253.541 | 253.5924 | 0.29778 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 90.59% | 33.13% | 102.6% | 2.1173e-05 | 2021-05-24 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 3.8429e-05 | 7.2939e-05 |  | 0.29778 | 0.0040518 | 0.26092 | 0.26092 | 0.26092 | 0.26092 | 0.26092 | 0.26092 | 0.26092 | 0.26092
2018-05-25 | 231.4163 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 253.8356 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 253.8677 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 253.7762 | 253.8219 | 0.91168 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 90.88% | 34.05% | 102.7% | 2.0171e-05 | 2021-05-25 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 3.1669e-05 | 5.4666e-05 |  | 0.91168 | 0.83046 | 0.66037 | 0.66037 | 0.66037 | 0.66037 | 0.66037 | 0.66037 | 0.66037 | 0.66037
2018-05-26 | 258.6596 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 254.0681 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 254.0831 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 253.9991 | 254.0411 | 1.0181 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 91.16% | 34.98% | 102.8% | 1.8963e-05 | 2021-05-26 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 2.5859e-05 | 3.9651e-05 |  | 1.0181 | 0.89255 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618
2018-05-27 | 256.3731 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 254.2864 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 254.2903 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 254.21 | 254.2502 | 1.0082 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 91.45% | 35.92% | 102.9% | 1.7551e-05 | 2021-05-27 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 2.0997e-05 | 2.789e-05 |  | 1.0076 | 1.0082 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.689
2018-05-28 | 252.2762 | 2020 |  | 254.49 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 254.49 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 254.49 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 254.4089 | 254.4495 | 0.9913 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 91.74% | 36.88% | 102.9% | 1.5935e-05 | 2021-05-28 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.7083e-05 | 1.938e-05 |  | 0.9913 | 0.73228 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256
2018-05-29 | 261.7578 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 254.6785 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 254.6803 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 254.5959 | 254.6381 | 1.0278 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 92.02% | 37.84% | 103% | 1.4116e-05 | 2021-05-29 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 |  | 0.98217 | 0.56682 | 1.0278 | 1.0231 | 1.0223 | 1.0238 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236
2018-05-30 | 240.6765 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 254.8522 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 254.8592 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 254.7711 | 254.8151 | 0.94438 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 92.3% | 38.82% | 103.1% | 1.2227e-05 | 2021-05-30 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 |  | 0.94438 | 0.8943 | 0.81852 | 0.81852 | 0.81852 | 0.81852 | 0.81852 | 0.81852 | 0.81852 | 0.81852
2018-05-31 | 248.8708 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 255.0118 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 255.0266 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 254.9345 | 254.9805 | 0.97592 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 92.59% | 39.8% | 103.1% | 1.0475e-05 | 2021-05-31 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 |  | 0.97592 | 0.94899 | 0.96305 | 0.96305 | 0.96305 | 0.96305 | 0.96305 | 0.96305 | 0.96305 | 0.96305
2018-06-01 | 249.5733 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 255.1578 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 255.1825 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 255.0864 | 255.1344 | 0.97811 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 92.87% | 40.79% | 103.2% | 8.859e-06 | 2021-06-01 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 |  | 0.94677 | 0.58549 | 0.97811 | 0.99354 | 0.99294 | 0.99431 | 0.99438 | 0.99405 | 0.99405 | 0.99405
2018-06-02 | 179.7092 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 255.2906 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 255.327 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 255.2267 | 255.2768 | 0.70394 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 93.14% | 41.79% | 103.3% | 7.3785e-06 | 2021-06-02 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 |  | 0.52093 | 0.57314 | 0.70394 | 0.70394 | 0.70394 | 0.70394 | 0.70394 | 0.70394 | 0.70394 | 0.70394
2018-06-03 | 244.3289 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 255.4109 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 255.46 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 255.3556 | 255.4078 | 0.95661 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 93.42% | 42.79% | 103.4% | 6.0337e-06 | 2021-06-03 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 |  | 0.91688 | 0.82286 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661
2018-06-04 | 134.0816 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 255.5192 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 255.5816 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 255.4732 | 255.5274 | 0.52474 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 93.69% | 43.8% | 103.4% | 4.8243e-06 | 2021-06-04 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 |  | 0.52474 | 0.17719 | 0.51554 | 0.51554 | 0.51554 | 0.51554 | 0.51554 | 0.51554 | 0.51554 | 0.51554
2018-06-05 | 165.8445 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 255.616 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 255.6917 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 255.5795 | 255.6356 | 0.6488 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 93.95% | 44.82% | 103.5% | 3.7502e-06 | 2021-06-05 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 |  | 0.57262 | 0.6488 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359
2018-06-06 | 214.256 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 255.7019 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 255.7903 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 255.6747 | 255.7325 | 0.83791 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 94.22% | 45.84% | 103.6% | 2.8111e-06 | 2021-06-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 |  | 0.45282 | 0.78058 | 0.83791 | 0.83791 | 0.83791 | 0.83791 | 0.83791 | 0.83791 | 0.83791 | 0.83791
2018-06-07 | 234.4022 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 255.7775 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 255.8775 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 255.7589 | 255.8182 | 0.91643 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 94.48% | 46.86% | 103.6% | 2.0068e-06 | 2021-06-07 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 |  | 0.46022 | 0.91643 | 0.47918 | 0.47918 | 0.47918 | 0.47918 | 0.47918 | 0.47918 | 0.47918 | 0.47918
2018-06-08 | 256.2371 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 255.8432 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 255.9533 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 255.8321 | 255.8927 | 1.0015 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 94.73% | 47.89% | 103.7% | 1.3371e-06 | 2021-06-08 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 |  | 0.60767 | 1.0015 | 0.39681 | 0.39681 | 0.39681 | 0.39681 | 0.39681 | 0.39681 | 0.39681 | 0.39681
2018-06-09 | 252.5575 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 255.8997 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 256.0176 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 255.8945 | 255.956 | 0.98694 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 94.98% | 48.92% | 103.7% | 8.0181e-07 | 2021-06-09 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 |  | 0.74291 | 0.98694 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587
2018-06-10 | 260.7876 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 255.9474 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 256.0704 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 255.9461 | 256.0082 | 1.0189 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 95.23% | 49.95% | 103.8% | 4.0068e-07 | 2021-06-10 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 |  | 0.35328 | 0.96984 | 1.0189 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0088 | 1.0097 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085
2018-06-11 | 248.2723 | 2022 |  | 255.987 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 255.987 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 256.1118 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 255.987 | 256.0494 | 0.96986 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 95.46% | 50.98% | 103.9% | 1.3349e-07 | 2021-06-11 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 |  | 0.75004 | 0.8094 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986
2018-06-12 | 203.0758 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 256.0187 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 256.1417 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 256.0169 | 256.0793 | 0.79321 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 95.7% | 52% | 103.9% | 0 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49912 | 0.69311 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321
2018-06-13 | 244.4082 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 256.0423 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 256.1601 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 256.0354 | 256.0977 | 0.95456 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 95.93% | 53.03% | 104% | 0 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.81163 | 0.95456 | 0.87479 | 0.87479 | 0.87479 | 0.87479 | 0.87479 | 0.87479 | 0.87479 | 0.87479
2018-06-14 | 237.4631 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 256.0571 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 256.1671 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 256.0424 | 256.1047 | 0.92738 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 96.15% | 54.05% | 104% | 0 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7516 | 0.92738 | 0.88387 | 0.88387 | 0.88387 | 0.88387 | 0.88387 | 0.88387 | 0.88387 | 0.88387
2018-06-15 | 241.3883 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 256.0627 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 256.1627 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 256.0379 | 256.1003 | 0.94269 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 96.36% | 55.07% | 104.1% | 0 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79517 | 0.89588 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269
2018-06-16 | 231.6192 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 256.0584 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 256.1468 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 256.022 | 256.0844 | 0.90456 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 96.57% | 56.09% | 104.1% | 0 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76098 | 0.90456 | 0.90041 | 0.90041 | 0.90041 | 0.90041 | 0.90041 | 0.90041 | 0.90041 | 0.90041
2018-06-17 | 231.654 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 256.0437 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 256.1194 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 255.9946 | 256.057 | 0.90474 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 96.78% | 57.1% | 104.2% | 0 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5959 | 0.26574 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474
2018-06-18 | 246.2155 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 256.0182 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 256.0806 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 255.9558 | 256.0182 | 0.96171 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 96.97% | 58.11% | 104.2% | 0 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79422 | 0.66128 | 0.96171 | 0.96171 | 0.96171 | 0.96171 | 0.96171 | 0.96171 | 0.96171 | 0.96171
2018-06-19 | 239.8855 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 255.9812 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 256.0303 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 255.9055 | 255.9679 | 0.93712 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 97.16% | 59.11% | 104.3% | 0 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.68479 | 0.53798 | 0.93712 | 0.97053 | 0.97096 | 0.97164 | 0.97271 | 0.97144 | 0.97144 | 0.97144
2018-06-20 | 238.9313 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 255.9322 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 255.9685 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 255.8438 | 255.9062 | 0.93357 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 97.35% | 60.1% | 104.3% | 0 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93357 | 0.54313 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433
2018-06-21 | 239.8369 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 255.8706 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 255.8953 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 255.7706 | 255.833 | 0.93734 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 97.52% | 61.08% | 104.4% | 0 | 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93734 | 0.57901 | 0.33723 | 0.33723 | 0.33723 | 0.33723 | 0.33723 | 0.33723 | 0.33723 | 0.33723
2018-06-22 | 251.7497 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 255.796 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 255.8107 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 255.6859 | 255.7483 | 0.98418 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 97.69% | 62.05% | 104.4% | 0 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98418 | 0.71115 | 0.75266 | 0.75266 | 0.75266 | 0.75266 | 0.75266 | 0.75266 | 0.75266 | 0.75266
2018-06-23 | 205.448 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 255.7077 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 255.7146 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 255.5898 | 255.6522 | 0.80345 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 97.85% | 63.02% | 104.5% | 0 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.80345 | 0.4318 | 0.75799 | 0.75799 | 0.75799 | 0.75799 | 0.75799 | 0.75799 | 0.75799 | 0.75799
2018-06-24 | 256.7568 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 255.6052 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 255.607 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 255.4823 | 255.5446 | 1.0045 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 98.01% | 63.97% | 104.5% | 0 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0045 | 0.57247 | 0.72918 | 0.72918 | 0.72918 | 0.72918 | 0.72918 | 0.72918 | 0.72918 | 0.72918
2018-06-25 | 242.849 | 2020 |  | 255.488 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 255.488 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 255.488 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 255.3633 | 255.4256 | 0.95053 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 98.16% | 64.91% | 104.5% | 0 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95053 | 0.90106 | 0.64697 | 0.64697 | 0.64697 | 0.64697 | 0.64697 | 0.64697 | 0.64697 | 0.64697
2018-06-26 | 245.7642 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 255.3557 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 255.3578 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 255.2328 | 255.2953 | 0.96244 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 98.3% | 65.84% | 104.6% | 0 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91406 | 0.96244 | 0.21063 | 0.21063 | 0.21063 | 0.21063 | 0.21063 | 0.21063 | 0.21063 | 0.21063
2018-06-27 | 224.8366 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 255.2087 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 255.2168 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 255.0908 | 255.1538 | 0.88099 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 98.43% | 66.76% | 104.6% | 0 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88099 | 0.14353 | 0.30957 | 0.30957 | 0.30957 | 0.30957 | 0.30957 | 0.30957 | 0.30957 | 0.30957
2018-06-28 | 255.1351 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 255.0475 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 255.0648 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 254.9374 | 255.0011 | 1.0003 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 98.56% | 67.67% | 104.6% | 0 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73869 | 0.42089 | 1.0003 | 1.0027 | 1.0032 | 1.0037 | 1.0045 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038
2018-06-29 | 252.0664 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 254.8726 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 254.9017 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 254.7726 | 254.8372 | 0.98899 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 98.68% | 68.56% | 104.7% | 0 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83905 | 0.63287 | 0.98899 | 0.9827 | 0.98317 | 0.98364 | 0.98437 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9838
2018-06-30 | 185.7861 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 254.6847 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 254.7276 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 254.5963 | 254.6619 | 0.72947 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 98.79% | 69.44% | 104.7% | 0 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40658 | 0.72947 | 0.24211 | 0.24211 | 0.24211 | 0.24211 | 0.24211 | 0.24211 | 0.24211 | 0.24211
2018-07-01 | 255.6844 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 254.4842 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 254.5423 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 254.4085 | 254.4754 | 1.0047 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 98.9% | 70.31% | 104.7% | 0 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0047 | 0.93447 | 0.80354 | 0.80354 | 0.80354 | 0.80354 | 0.80354 | 0.80354 | 0.80354 | 0.80354
2018-07-02 | 234.6157 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 254.2717 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 254.3458 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 254.2093 | 254.2775 | 0.9227 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 99% | 71.16% | 104.8% | 0 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.80947 | 0.903 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227
2018-07-03 | 220.1143 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 254.0477 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 254.1379 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 253.9986 | 254.0683 | 0.86643 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 99.1% | 72% | 104.8% | 1.3209e-07 | 2021-07-03 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 |  | 0.35823 | 0.49003 | 0.86643 | 0.86643 | 0.86643 | 0.86643 | 0.86643 | 0.86643 | 0.86643 | 0.86643
2018-07-04 | 213.8986 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 253.8129 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 253.9187 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 253.7765 | 253.8476 | 0.84274 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 99.19% | 72.82% | 104.8% | 3.9611e-07 | 2021-07-04 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 |  | 0.84274 | 0.54943 | 0.78626 | 0.78626 | 0.78626 | 0.78626 | 0.78626 | 0.78626 | 0.78626 | 0.78626
2018-07-05 | 247.0312 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 253.5677 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 253.6881 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 253.5429 | 253.6155 | 0.97422 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 99.27% | 73.63% | 104.8% | 7.9189e-07 | 2021-07-05 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 |  | 0.93239 | 0.97064 | 0.97422 | 0.96485 | 0.96519 | 0.96561 | 0.96598 | 0.96602 | 0.96602 | 0.96602
2018-07-06 | 252.3656 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 253.3126 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 253.446 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 253.2979 | 253.3719 | 0.99626 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 99.35% | 74.42% | 104.8% | 1.3193e-06 | 2021-07-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 |  | 0.99626 | 0.36283 | 0.71818 | 0.71818 | 0.71818 | 0.71818 | 0.71818 | 0.71818 | 0.71818 | 0.71818
2018-07-07 | 235.2862 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 253.0483 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 253.1923 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 253.0414 | 253.1168 | 0.92981 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 99.42% | 75.2% | 104.9% | 1.9781e-06 | 2021-07-07 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 |  | 0.56796 | 0.65235 | 0.92981 | 0.92981 | 0.92981 | 0.92981 | 0.92981 | 0.92981 | 0.92981 | 0.92981
2018-07-08 | 257.6299 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 252.7752 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 252.927 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 252.7734 | 252.8502 | 1.0192 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 99.48% | 75.96% | 104.9% | 2.7683e-06 | 2021-07-08 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 |  | 1.0192 | 0.80498 | 1.005 | 1.0054 | 1.0056 | 1.0061 | 1.0063 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066
2018-07-09 | 256.9869 | 2020 |  | 252.494 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 252.494 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 252.6499 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 252.494 | 252.572 | 1.0178 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 99.54% | 76.7% | 104.9% | 3.6896e-06 | 2021-07-09 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 |  | 1.0178 | 0.96368 | 1.0102 | 0.995 | 0.99522 | 0.99566 | 0.9958 | 0.99624 | 0.99624 | 0.99624
2018-07-10 | 255.105 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 252.2049 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 252.3611 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 252.204 | 252.2826 | 1.0115 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 99.6% | 77.43% | 104.9% | 4.7419e-06 | 2021-07-10 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 |  | 0.91797 | 0.86913 | 1.0115 | 0.9889 | 0.98909 | 0.98953 | 0.9896 | 0.99014 | 0.99014 | 0.99014
2018-07-11 | 247.3038 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 251.9077 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 252.0605 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 251.9043 | 251.9824 | 0.98172 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 99.65% | 78.14% | 104.9% | 5.9252e-06 | 2021-07-11 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 |  | 0.84245 | 0.89738 | 0.98172 | 0.96594 | 0.96608 | 0.96653 | 0.96654 | 0.96716 | 0.96716 | 0.96716
2018-07-12 | 242.7053 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 251.6017 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 251.7479 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 251.5947 | 251.6713 | 0.96464 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 99.7% | 78.83% | 104.9% | 7.2393e-06 | 2021-07-12 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 |  | 0.64834 | 0.23498 | 0.96464 | 0.96464 | 0.96464 | 0.96464 | 0.96464 | 0.96464 | 0.96464 | 0.96464
2018-07-13 | 239.1002 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 251.2865 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 251.4234 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 251.2749 | 251.3491 | 0.9515 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 99.74% | 79.51% | 104.9% | 8.684e-06 | 2021-07-13 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 |  | 0.70849 | 0.50659 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515
2018-07-14 | 245.9352 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 250.9614 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 251.0868 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 250.9447 | 251.0157 | 0.97997 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 99.78% | 80.17% | 104.9% | 1.0259e-05 | 2021-07-14 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 |  | 0.97997 | 0.49807 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9508
2018-07-15 | 230.7118 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 250.626 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 250.738 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 250.6039 | 250.671 | 0.92054 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 99.81% | 80.82% | 105% | 1.1965e-05 | 2021-07-15 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 |  | 0.82582 | 0.53251 | 0.92054 | 0.92054 | 0.92054 | 0.92054 | 0.92054 | 0.92054 | 0.92054 | 0.92054
2018-07-16 | 234.8003 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 250.2797 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 250.3771 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 250.2524 | 250.3148 | 0.93815 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 99.84% | 81.45% | 105% | 1.3802e-05 | 2021-07-16 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 |  | 0.41349 | 0.68769 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815
2018-07-17 | 247.3404 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 249.9219 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 250.004 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 249.8899 | 249.9469 | 0.98967 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 99.87% | 82.06% | 105% | 1.5568e-05 | 2021-07-17 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.669e-05 | 1.8933e-05 |  | 0.43967 | 0.98967 | 0.94103 | 0.94103 | 0.94103 | 0.94103 | 0.94103 | 0.94103 | 0.94103 | 0.94103
2018-07-18 | 238.1483 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 249.5521 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 249.6185 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 249.5162 | 249.5674 | 0.9543 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 99.89% | 82.66% | 105% | 1.7133e-05 | 2021-07-18 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 2.0498e-05 | 2.7227e-05 |  | 0.4737 | 0.88755 | 0.9543 | 0.96811 | 0.96804 | 0.96855 | 0.96821 | 0.96936 | 0.96936 | 0.96936
2018-07-19 | 253.531 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 249.1698 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 249.2207 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 249.1311 | 249.1759 | 1.0175 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 99.91% | 83.24% | 105% | 1.8498e-05 | 2021-07-19 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 2.5225e-05 | 3.8678e-05 |  | 1.0175 | 0.99103 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029
2018-07-20 | 249.457 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 248.7743 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 248.8104 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 248.7344 | 248.7724 | 1.0027 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 99.93% | 83.81% | 105% | 1.9661e-05 | 2021-07-20 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 3.087e-05 | 5.3286e-05 |  | 1.0027 | 0.87807 | 0.70673 | 0.70673 | 0.70673 | 0.70673 | 0.70673 | 0.70673 | 0.70673 | 0.70673
2018-07-21 | 234.3281 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 248.3652 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 248.3875 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 248.326 | 248.3567 | 0.94348 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 99.95% | 84.36% | 105% | 2.0625e-05 | 2021-07-21 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 3.7433e-05 | 7.1049e-05 |  | 0.85206 | 0.70663 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348
2018-07-22 | 232.2401 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 247.942 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 247.9521 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 247.9055 | 247.9288 | 0.93667 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 99.96% | 84.9% | 105% | 2.1388e-05 | 2021-07-22 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 4.4913e-05 | 9.1964e-05 |  | 0.93374 | 0.93667 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925
2018-07-23 | 203.1275 | 2020 |  | 247.504 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 247.504 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 247.504 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 247.4728 | 247.4884 | 0.8207 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 99.97% | 85.42% | 105% | 2.1951e-05 | 2021-07-23 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 5.3311e-05 | 0.00011603 |  | 0.8207 | 0.79551 | 0.76119 | 0.76119 | 0.76119 | 0.76119 | 0.76119 | 0.76119 | 0.76119 | 0.76119
2018-07-24 | 236.2843 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 247.0521 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 247.0441 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 247.0277 | 247.0359 | 0.95642 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 99.98% | 85.92% | 105% | 2.2314e-05 | 2021-07-24 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 6.2625e-05 | 0.00014325 |  | 0.89095 | 0.56238 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642
2018-07-25 | 230.814 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 246.5875 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 246.5733 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 246.57 | 246.5716 | 0.93603 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 99.99% | 86.41% | 105% | 2.3352e-05 | 2021-07-25 | 2.2552e-05 | 2.2615e-05 | 2.272e-05 | 2.2925e-05 | 2.3352e-05 | 2.4318e-05 | 2.8731e-05 | 3.5215e-05 | 4.4354e-05 | 0.00010455 | 0.00021703 |  | 0.93603 | 0.6759 | 0.50219 | 0.50219 | 0.50219 | 0.50219 | 0.50219 | 0.50219 | 0.50219 | 0.50219
2018-07-26 | 243.4841 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 246.1101 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 246.0914 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 246.0995 | 246.0954 | 0.98933 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 99.99% | 86.89% | 105% | 2.5065e-05 | 2021-07-26 | 2.2665e-05 | 2.2855e-05 | 2.3169e-05 | 2.3783e-05 | 2.5065e-05 | 2.7963e-05 | 4.1198e-05 | 6.0648e-05 | 8.8057e-05 | 0.00017906 | 0.00033737 |  | 0.98933 | 0.49654 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696
2018-07-27 | 248.1093 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 245.62 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 245.5982 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 245.6159 | 245.6071 | 1.0101 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 99.99% | 87.35% | 105% | 2.7452e-05 | 2021-07-27 | 2.2654e-05 | 2.3033e-05 | 2.366e-05 | 2.4888e-05 | 2.7452e-05 | 3.3247e-05 | 5.9712e-05 | 9.8605e-05 | 0.00015341 | 0.00028614 | 0.00050422 |  | 0.72208 | 0.90237 | 1.0101 | 1.0106 | 1.0103 | 1.0108 | 1.0098 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119
2018-07-28 | 232.3535 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 245.1172 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 245.0937 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 245.1191 | 245.1064 | 0.94793 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 3.0514e-05 | 2021-07-28 | 2.2517e-05 | 2.315e-05 | 2.4195e-05 | 2.6241e-05 | 3.0514e-05 | 4.0169e-05 | 8.4271e-05 | 0.00014908 | 0.00024041 | 0.00042579 | 0.00071757 |  | 0.94793 | 0.47974 | 0.81746 | 0.81746 | 0.81746 | 0.81746 | 0.81746 | 0.81746 | 0.81746 | 0.81746
2018-07-29 | 228.6297 | 2021 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 244.6017 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 244.5776 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 244.6089 | 244.5933 | 0.9347 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 99.99% | 88.24% | 105% | 3.4249e-05 | 2021-07-29 | 2.2256e-05 | 2.3205e-05 | 2.4772e-05 | 2.7841e-05 | 3.4249e-05 | 4.873e-05 | 0.00011487 | 0.00021207 | 0.00034905 | 0.00059798 | 0.00097741 |  | 0.57476 | 0.9347 | 0.46903 | 0.46903 | 0.46903 | 0.46903 | 0.46902 | 0.46903 | 0.46903 | 0.46903
2018-07-30 | 206.5317 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 244.0734 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 244.05 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 244.0851 | 244.0675 | 0.84619 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 99.99% | 88.66% | 105% | 3.8658e-05 | 2021-07-30 | 2.187e-05 | 2.3199e-05 | 2.5392e-05 | 2.9688e-05 | 3.8658e-05 | 5.8929e-05 | 0.00015151 | 0.00028757 | 0.00047932 | 0.00080271 | 0.0012837 |  | 0.84619 | 0.32658 | 0.83294 | 0.83294 | 0.83293 | 0.83293 | 0.83293 | 0.83294 | 0.83294 | 0.83294
2018-07-31 | 244.4079 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 243.5324 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 243.5105 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 243.5474 | 243.529 | 1.0036 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 99.99% | 89.06% | 105% | 4.7531e-05 | 2021-07-31 | 2.1366e-05 | 2.3432e-05 | 2.6925e-05 | 3.3767e-05 | 4.7531e-05 | 7.7717e-05 | 0.00020597 | 0.00039349 | 0.00065677 | 0.001073 | 0.0016766 |  | 0.94238 | 0.23025 | 1.0036 | 0.98616 | 0.98576 | 0.98621 | 0.98503 | 0.98733 | 0.98733 | 0.98733
2018-08-01 | 243.1166 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 242.9786 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 242.9592 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 242.9956 | 242.9774 | 1.0006 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 99.98% | 89.46% | 105% | 6.1067e-05 | 2021-08-01 | 2.0943e-05 | 2.4104e-05 | 2.9569e-05 | 4.0277e-05 | 6.1067e-05 | 0.00010529 | 0.00027845 | 0.00053 | 0.00088159 | 0.0014078 | 0.002153 |  | 0.9268 | 0.77439 | 1.0006 | 0.98236 | 0.98194 | 0.98238 | 0.98115 | 0.98351 | 0.98351 | 0.98351
2018-08-02 | 245.0479 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 242.4122 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 242.3958 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 242.4296 | 242.4127 | 1.0109 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 99.98% | 89.84% | 105% | 7.9264e-05 | 2021-08-02 | 2.0602e-05 | 2.5214e-05 | 3.3325e-05 | 4.9217e-05 | 7.9264e-05 | 0.00014165 | 0.00036893 | 0.0006971 | 0.0011538 | 0.0018072 | 0.0027128 |  | 0.7139 | 0.91628 | 1.0109 | 0.98458 | 0.98414 | 0.98458 | 0.98328 | 0.98573 | 0.98573 | 0.98573
2018-08-03 | 236.4102 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 241.833 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 241.8202 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 241.8492 | 241.8347 | 0.97758 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 99.97% | 90.21% | 105% | 0.00010212 | 2021-08-03 | 2.0342e-05 | 2.6763e-05 | 3.8191e-05 | 6.0587e-05 | 0.00010212 | 0.00018679 | 0.00047742 | 0.00089479 | 0.0014733 | 0.0022712 | 0.003356 |  | 0.57077 | 0.67984 | 0.97758 | 0.9768 | 0.97634 | 0.97677 | 0.97543 | 0.97792 | 0.97792 | 0.97792
2018-08-04 | 221.5841 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 241.241 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 241.2323 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 241.254 | 241.2432 | 0.91852 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 99.96% | 90.57% | 105% | 0.00012964 | 2021-08-04 | 2.0164e-05 | 2.875e-05 | 4.4169e-05 | 7.4386e-05 | 0.00012964 | 0.00024071 | 0.0006039 | 0.0011231 | 0.0018402 | 0.0027998 | 0.0040825 |  | 0.8841 | 0.47699 | 0.91852 | 0.91852 | 0.91851 | 0.91851 | 0.91851 | 0.91852 | 0.91852 | 0.91852
2018-08-05 | 221.5126 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 240.6364 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 240.632 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 240.6441 | 240.638 | 0.92053 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 99.95% | 90.92% | 105% | 0.00016182 | 2021-08-05 | 2.0066e-05 | 3.1176e-05 | 5.1258e-05 | 9.0614e-05 | 0.00016182 | 0.0003034 | 0.00074839 | 0.0013819 | 0.0022544 | 0.0033929 | 0.0048925 |  | 0.92053 | 0.76701 | 0.75222 | 0.75221 | 0.75221 | 0.7522 | 0.75218 | 0.75223 | 0.75223 | 0.75222
2018-08-06 | 242.9953 | 2020 |  | 240.019 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 240.019 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 240.019 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 240.019 | 240.019 | 1.0124 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 99.94% | 91.25% | 105% | 0.00019865 | 2021-08-06 | 2.005e-05 | 3.404e-05 | 5.9457e-05 | 0.00010927 | 0.00019865 | 0.00037488 | 0.00091088 | 0.0016714 | 0.002716 | 0.0040506 | 0.0057859 |  | 1.0124 | 0.35236 | 0.91639 | 0.91639 | 0.91639 | 0.91638 | 0.91638 | 0.9164 | 0.9164 | 0.91639
2018-08-07 | 237.238 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 239.3901 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 239.3933 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 239.379 | 239.3862 | 0.99101 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 99.93% | 91.58% | 105% | 0.00024014 | 2021-08-07 | 2.0116e-05 | 3.7342e-05 | 6.8767e-05 | 0.00013036 | 0.00024014 | 0.00045514 | 0.0010914 | 0.0019914 | 0.0032249 | 0.0047729 | 0.0067627 |  | 0.99101 | 0.43316 | 0.98545 | 0.9674 | 0.96686 | 0.96729 | 0.96576 | 0.96847 | 0.96847 | 0.96846
2018-08-08 | 241.0648 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 238.7504 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 238.7548 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 238.7246 | 238.7397 | 1.0097 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 99.92% | 91.89% | 105% | 0.00028895 | 2021-08-08 | 2.0113e-05 | 4.1183e-05 | 7.9684e-05 | 0.00015513 | 0.00028895 | 0.00054861 | 0.0012903 | 0.0023357 | 0.0037647 | 0.0055349 | 0.0077881 |  | 0.95719 | 0.68378 | 1.0097 | 0.98543 | 0.98487 | 0.98531 | 0.98371 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9865
2018-08-09 | 229.1631 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 238.0995 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 238.1032 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 238.0558 | 238.0795 | 0.96247 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 99.91% | 92.19% | 105% | 0.00034419 | 2021-08-09 | 1.9967e-05 | 4.5424e-05 | 9.1965e-05 | 0.00018315 | 0.00034419 | 0.00065346 | 0.0015015 | 0.0026916 | 0.0043137 | 0.0063049 | 0.0088188 |  | 0.91617 | 0.96245 | 0.96247 | 0.96247 | 0.96246 | 0.96246 | 0.96246 | 0.96247 | 0.96247 | 0.96247
2018-08-10 | 219.2061 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 237.4367 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 237.4385 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 237.3727 | 237.4056 | 0.92322 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 99.89% | 92.48% | 105% | 0.00040588 | 2021-08-10 | 1.9679e-05 | 5.0066e-05 | 0.00010561 | 0.00021441 | 0.00040588 | 0.00076969 | 0.0017248 | 0.0030592 | 0.0048717 | 0.0070832 | 0.0098548 |  | 0.77634 | 0.9094 | 0.92322 | 0.92321 | 0.92321 | 0.9232 | 0.92319 | 0.92323 | 0.92322 | 0.92322
2018-08-11 | 212.8782 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 236.7616 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 236.7606 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 236.6755 | 236.7181 | 0.89912 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 99.88% | 92.76% | 105% | 0.000474 | 2021-08-11 | 1.9248e-05 | 5.5108e-05 | 0.00012062 | 0.00024892 | 0.000474 | 0.00089729 | 0.0019604 | 0.0034383 | 0.0054388 | 0.0078695 | 0.010896 |  | 0.73472 | 0.89912 | 0.87385 | 0.87384 | 0.87383 | 0.87381 | 0.8738 | 0.87386 | 0.87385 | 0.87385
2018-08-12 | 209.5364 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 236.0736 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 236.0692 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 235.9644 | 236.0168 | 0.88759 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 99.86% | 93.04% | 105% | 0.00054856 | 2021-08-12 | 1.8674e-05 | 6.0551e-05 | 0.000137 | 0.00028667 | 0.00054856 | 0.0010363 | 0.0022082 | 0.0038291 | 0.0060151 | 0.0086641 | 0.011943 |  | 0.80552 | 0.8706 | 0.88759 | 0.88758 | 0.88757 | 0.88756 | 0.88754 | 0.8876 | 0.8876 | 0.88759
2018-08-13 | 154.455 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 235.3721 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 235.3643 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 235.2395 | 235.3019 | 0.65622 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 99.84% | 93.3% | 105% | 0.00062957 | 2021-08-13 | 1.7958e-05 | 6.6396e-05 | 0.00015474 | 0.00032766 | 0.00062957 | 0.0011867 | 0.0024682 | 0.0042315 | 0.0066005 | 0.0094668 | 0.012995 |  | 0.50317 | 0.48434 | 0.65622 | 0.65619 | 0.65616 | 0.65613 | 0.65609 | 0.65625 | 0.65624 | 0.65622
2018-08-14 | 208.4963 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 234.6566 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 234.6457 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 234.5009 | 234.5733 | 0.88852 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 99.83% | 93.55% | 105% | 0.00071488 | 2021-08-14 | 1.7251e-05 | 7.2621e-05 | 0.00017355 | 0.00037106 | 0.00071488 | 0.0013432 | 0.0027302 | 0.0046302 | 0.0071749 | 0.010257 | 0.014034 |  | 0.34257 | 0.88852 | 0.63243 | 0.63241 | 0.63237 | 0.63234 | 0.63229 | 0.63247 | 0.63245 | 0.63243
2018-08-15 | 212.8045 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 233.9265 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 233.9132 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 233.7487 | 233.831 | 0.90971 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 99.81% | 93.8% | 105% | 0.0008007 | 2021-08-15 | 1.6547e-05 | 7.8927e-05 | 0.00019254 | 0.00041487 | 0.0008007 | 0.001499 | 0.0029824 | 0.0050074 | 0.0077129 | 0.011001 | 0.015019 |  | 0.90971 | 0.3953 | 0.67888 | 0.67885 | 0.67882 | 0.67878 | 0.67874 | 0.67891 | 0.6789 | 0.67888
2018-08-16 | 207.4438 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 233.1814 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 233.1668 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 232.9832 | 233.075 | 0.88962 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 99.79% | 94.03% | 104.9% | 0.00088704 | 2021-08-16 | 1.5847e-05 | 8.5315e-05 | 0.00021173 | 0.00045911 | 0.00088704 | 0.001654 | 0.0032249 | 0.0053631 | 0.0082145 | 0.0117 | 0.015951 |  | 0.88962 | 0.57865 | 0.67275 | 0.67272 | 0.67269 | 0.67265 | 0.6726 | 0.67279 | 0.67278 | 0.67275
2018-08-17 | 183.0776 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 232.4206 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 232.4064 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 232.2043 | 232.3053 | 0.7877 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 99.77% | 94.26% | 104.9% | 0.0009739 | 2021-08-17 | 1.515e-05 | 9.1784e-05 | 0.00023112 | 0.00050376 | 0.0009739 | 0.0018082 | 0.0034576 | 0.0056973 | 0.0086796 | 0.012353 | 0.01683 |  | 0.31408 | 0.7877 | 0.45294 | 0.45291 | 0.45287 | 0.45282 | 0.45277 | 0.45299 | 0.45297 | 0.45294
2018-08-18 | 198.6646 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 231.6437 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 231.6317 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 231.4123 | 231.522 | 0.85763 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 99.74% | 94.48% | 104.9% | 0.0010613 | 2021-08-18 | 1.4456e-05 | 9.8334e-05 | 0.0002507 | 0.00054884 | 0.0010613 | 0.0019616 | 0.0036805 | 0.0060099 | 0.0091082 | 0.01296 | 0.017655 |  | 0.78461 | 0.85763 | 0.70098 | 0.70095 | 0.70092 | 0.70088 | 0.70083 | 0.70102 | 0.70101 | 0.70098
2018-08-19 | 189.7796 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 230.85 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 230.8426 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 230.6074 | 230.725 | 0.82209 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 99.72% | 94.69% | 104.9% | 0.0011492 | 2021-08-19 | 1.3766e-05 | 0.00010497 | 0.00027047 | 0.00059434 | 0.0011492 | 0.0021143 | 0.0038937 | 0.0063011 | 0.0095005 | 0.013522 | 0.018427 |  | 0.66986 | 0.82209 | 0.70603 | 0.706 | 0.70596 | 0.70593 | 0.70587 | 0.70608 | 0.70606 | 0.70603
2018-08-20 | 222.9797 | 2022 |  | 230.039 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 230.039 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 230.039 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 229.7895 | 229.9143 | 0.96931 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 99.7% | 94.9% | 104.9% | 0.0012376 | 2021-08-20 | 1.3078e-05 | 0.00011168 | 0.00029044 | 0.00064026 | 0.0012376 | 0.0022663 | 0.0040971 | 0.0065707 | 0.0098562 | 0.014039 | 0.019146 |  | 0.95748 | 0.94657 | 0.96931 | 0.96931 | 0.9693 | 0.9693 | 0.96929 | 0.96932 | 0.96932 | 0.96931
2018-08-21 | 220.6269 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 229.2092 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 229.2196 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 228.9589 | 229.0893 | 0.96256 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 99.67% | 95.09% | 104.9% | 0.0013266 | 2021-08-21 | 1.2394e-05 | 0.00011847 | 0.0003106 | 0.0006866 | 0.0013266 | 0.0024174 | 0.0042907 | 0.0068188 | 0.010176 | 0.014509 | 0.019812 |  | 0.96256 | 0.91434 | 0.71827 | 0.71824 | 0.7182 | 0.71816 | 0.71811 | 0.71831 | 0.7183 | 0.71827
2018-08-22 | 184.7888 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 228.3601 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 228.3834 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 228.1157 | 228.2496 | 0.8092 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 99.64% | 95.28% | 104.9% | 0.0014128 | 2021-08-22 | 1.1823e-05 | 0.00012514 | 0.00033033 | 0.00073194 | 0.0014128 | 0.0025622 | 0.0044718 | 0.0070468 | 0.010465 | 0.014941 | 0.02043 |  | 0.8092 | 0.36492 | 0.51694 | 0.51691 | 0.51686 | 0.51681 | 0.51674 | 0.517 | 0.51698 | 0.51695
2018-08-23 | 193.3248 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 227.4929 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 227.5309 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 227.2601 | 227.3955 | 0.84981 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 99.62% | 95.46% | 104.9% | 0.0014935 | 2021-08-23 | 1.1514e-05 | 0.00013159 | 0.00034913 | 0.00077501 | 0.0014935 | 0.002696 | 0.0046399 | 0.0072609 | 0.010741 | 0.015359 | 0.021036 |  | 0.65248 | 0.83167 | 0.84981 | 0.84979 | 0.84976 | 0.84973 | 0.8497 | 0.84984 | 0.84983 | 0.84981
2018-08-24 | 218.8883 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 226.6086 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 226.6624 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 226.3922 | 226.5273 | 0.96593 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 99.59% | 95.64% | 104.9% | 0.0015689 | 2021-08-24 | 1.1468e-05 | 0.00013781 | 0.000367 | 0.00081581 | 0.0015689 | 0.0028189 | 0.004795 | 0.0074611 | 0.011003 | 0.015762 | 0.02163 |  | 0.78381 | 0.87026 | 0.96593 | 0.96593 | 0.96592 | 0.96591 | 0.9659 | 0.96594 | 0.96594 | 0.96593
2018-08-25 | 210.9536 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 225.7082 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 225.7783 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 225.512 | 225.6452 | 0.93463 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 99.55% | 95.81% | 104.9% | 0.0016389 | 2021-08-25 | 1.1685e-05 | 0.00014381 | 0.00038394 | 0.00085434 | 0.0016389 | 0.002931 | 0.0049371 | 0.0076475 | 0.011252 | 0.016151 | 0.022212 |  | 0.88347 | 0.93463 | 0.59442 | 0.59438 | 0.59433 | 0.59428 | 0.59421 | 0.59449 | 0.59446 | 0.59442
2018-08-26 | 225.1507 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 224.793 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 224.8792 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 224.6198 | 224.7495 | 1.0016 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 99.52% | 95.97% | 104.9% | 0.0017034 | 2021-08-26 | 1.2164e-05 | 0.00014958 | 0.00039995 | 0.0008906 | 0.0017034 | 0.0030321 | 0.0050662 | 0.00782 | 0.011488 | 0.016527 | 0.022781 |  | 1.0016 | 0.93909 | 0.72358 | 0.72355 | 0.72351 | 0.72346 | 0.72341 | 0.72364 | 0.72362 | 0.72358
2018-08-27 | 206.6908 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 223.8639 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 223.9652 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 223.7157 | 223.8405 | 0.92329 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 99.49% | 96.13% | 104.9% | 0.0017626 | 2021-08-27 | 1.2906e-05 | 0.00015513 | 0.00041503 | 0.0009246 | 0.0017626 | 0.0031224 | 0.0051823 | 0.0079786 | 0.011709 | 0.016888 | 0.023339 |  | 0.47687 | 0.89392 | 0.92329 | 0.92328 | 0.92326 | 0.92325 | 0.92322 | 0.92331 | 0.9233 | 0.92329
2018-08-28 | 219.9148 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 222.9221 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 223.037 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 222.7999 | 222.9184 | 0.98651 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 99.45% | 96.28% | 104.9% | 0.0018156 | 2021-08-28 | 1.3753e-05 | 0.00016028 | 0.00042888 | 0.0009556 | 0.0018155 | 0.0032022 | 0.0052878 | 0.0081255 | 0.011917 | 0.017221 | 0.02385 |  | 0.95411 | 0.98527 | 0.98651 | 0.96552 | 0.96469 | 0.96599 | 0.96473 | 0.96642 | 0.96642 | 0.96642
2018-08-29 | 217.8108 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 221.9686 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 222.0948 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 221.8724 | 221.9836 | 0.98127 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 99.41% | 96.43% | 104.9% | 0.0018645 | 2021-08-29 | 1.4553e-05 | 0.00016507 | 0.0004418 | 0.00098447 | 0.0018645 | 0.0032768 | 0.005393 | 0.0082761 | 0.012129 | 0.017547 | 0.024334 |  | 0.16577 | 0.98127 | 0.65674 | 0.6567 | 0.65665 | 0.6566 | 0.65653 | 0.6568 | 0.65678 | 0.65674
2018-08-30 | 211.1186 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 221.0046 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 221.1392 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 220.9333 | 221.0363 | 0.95527 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 99.37% | 96.57% | 104.8% | 0.0019093 | 2021-08-30 | 1.5306e-05 | 0.0001695 | 0.00045379 | 0.0010112 | 0.0019093 | 0.0033461 | 0.0054979 | 0.0084302 | 0.012347 | 0.017866 | 0.024791 |  | 0.38086 | 0.95173 | 0.95527 | 0.95526 | 0.95525 | 0.95524 | 0.95523 | 0.95528 | 0.95528 | 0.95527
2018-08-31 | 207.5066 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 220.0312 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 220.1705 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 219.983 | 220.0767 | 0.94308 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 99.33% | 96.7% | 104.8% | 0.0019501 | 2021-08-31 | 1.6012e-05 | 0.00017355 | 0.00046485 | 0.0010358 | 0.0019501 | 0.0034102 | 0.0056024 | 0.0085879 | 0.01257 | 0.018178 | 0.02522 |  | 0.52153 | 0.94308 | 0.47661 | 0.47657 | 0.47651 | 0.47645 | 0.47637 | 0.47669 | 0.47666 | 0.47661
2018-09-01 | 183.9693 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 219.0494 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 219.189 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 219.0214 | 219.1052 | 0.83985 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 99.29% | 96.83% | 104.8% | 0.0019869 | 2021-09-01 | 1.6671e-05 | 0.00017723 | 0.00047498 | 0.0010582 | 0.0019869 | 0.0034691 | 0.0057066 | 0.0087492 | 0.012798 | 0.018483 | 0.025621 |  | 0.80381 | 0.69876 | 0.83985 | 0.83983 | 0.8398 | 0.83976 | 0.83972 | 0.83989 | 0.83988 | 0.83985
2018-09-02 | 185.933 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 218.0603 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 218.1953 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 218.0487 | 218.122 | 0.85267 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 99.24% | 96.96% | 104.8% | 0.0020196 | 2021-09-02 | 1.7282e-05 | 0.00018054 | 0.00048417 | 0.0010785 | 0.0020196 | 0.0035227 | 0.0058105 | 0.0089142 | 0.013031 | 0.018781 | 0.025996 |  | 0.85267 | 0.36546 | 0.735 | 0.73497 | 0.73492 | 0.73487 | 0.7348 | 0.73507 | 0.73504 | 0.73501
2018-09-03 | 223.5813 | 2020 |  | 217.065 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 217.065 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 217.1897 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 217.065 | 217.1274 | 1.03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 99.19% | 97.08% | 104.8% | 0.0020482 | 2021-09-03 | 1.7847e-05 | 0.00018348 | 0.00049244 | 0.0010967 | 0.0020482 | 0.0035711 | 0.0059141 | 0.0090827 | 0.01327 | 0.019071 | 0.026342 |  | 1.03 | 0.57173 | 0.65569 | 0.65565 | 0.65559 | 0.65553 | 0.65546 | 0.65577 | 0.65574 | 0.6557
2018-09-04 | 219.2545 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 216.0631 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 216.1727 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 216.0665 | 216.1196 | 1.0148 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 99.14% | 97.19% | 104.8% | 0.0020728 | 2021-09-04 | 1.8364e-05 | 0.00018606 | 0.00049978 | 0.0011127 | 0.0020728 | 0.0036143 | 0.0060173 | 0.0092549 | 0.013515 | 0.019354 | 0.026662 |  | 1.0148 | 0.74155 | 0.96648 | 0.98676 | 0.9859 | 0.98772 | 0.98689 | 0.98764 | 0.98763 | 0.98763
2018-09-05 | 215.3616 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 215.053 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 215.1447 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 215.0496 | 215.0971 | 1.0014 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 99.09% | 97.3% | 104.8% | 0.0020937 | 2021-09-05 | 1.9059e-05 | 0.00018868 | 0.0005068 | 0.001127 | 0.0020937 | 0.0036512 | 0.0061129 | 0.0094172 | 0.013746 | 0.019612 | 0.026933 |  | 1.0014 | 0.89425 | 0.82096 | 0.82093 | 0.82089 | 0.82085 | 0.82079 | 0.82101 | 0.82099 | 0.82096
2018-09-06 | 202.22 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 214.0342 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 214.1059 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 214.0152 | 214.0606 | 0.9448 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 99.03% | 97.41% | 104.8% | 0.002114 | 2021-09-06 | 1.9823e-05 | 0.00019157 | 0.00051414 | 0.0011411 | 0.002114 | 0.0036876 | 0.0062036 | 0.0095683 | 0.013957 | 0.019836 | 0.027151 |  | 0.86411 | 0.9448 | 0.89229 | 0.89227 | 0.89224 | 0.89222 | 0.89218 | 0.89232 | 0.89231 | 0.89229
2018-09-07 | 167.9235 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 213.0061 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 213.057 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 212.9639 | 213.0104 | 0.78835 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 98.98% | 97.51% | 104.7% | 0.0021338 | 2021-09-07 | 2.0654e-05 | 0.00019471 | 0.00052179 | 0.001155 | 0.0021338 | 0.0037235 | 0.0062894 | 0.0097081 | 0.014149 | 0.020027 | 0.027313 |  | 0.53103 | 0.78835 | 0.74971 | 0.74967 | 0.74962 | 0.74956 | 0.7495 | 0.74978 | 0.74975 | 0.74971
2018-09-08 | 191.4259 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 211.9682 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 211.9982 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 211.8965 | 211.9474 | 0.90309 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 98.92% | 97.61% | 104.7% | 0.0021532 | 2021-09-08 | 2.1554e-05 | 0.00019812 | 0.00052975 | 0.0011686 | 0.0021532 | 0.0037588 | 0.0063704 | 0.0098367 | 0.014321 | 0.020185 | 0.027422 |  | 0.90309 | 0.61038 | 0.8213 | 0.82127 | 0.82123 | 0.82118 | 0.82113 | 0.82135 | 0.82133 | 0.8213
2018-09-09 | 208.7048 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 210.9199 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 210.9301 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 210.8138 | 210.8719 | 0.9895 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 98.86% | 97.71% | 104.7% | 0.0021721 | 2021-09-09 | 2.2521e-05 | 0.00020178 | 0.00053803 | 0.001182 | 0.0021721 | 0.0037936 | 0.0064465 | 0.009954 | 0.014473 | 0.02031 | 0.027476 |  | 0.9895 | 0.36351 | 0.39691 | 0.39686 | 0.39679 | 0.39672 | 0.39663 | 0.397 | 0.39697 | 0.39692
2018-09-10 | 198.9513 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 209.8607 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 209.8529 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 209.7164 | 209.7847 | 0.94802 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 98.79% | 97.8% | 104.7% | 0.0021905 | 2021-09-10 | 2.3557e-05 | 0.0002057 | 0.00054662 | 0.0011952 | 0.0021905 | 0.0038279 | 0.0065177 | 0.01006 | 0.014605 | 0.020402 | 0.027476 |  | 0.45129 | 0.76883 | 0.94802 | 0.948 | 0.94799 | 0.94798 | 0.94796 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94802
2018-09-11 | 167.8628 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 208.79 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 208.7671 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 208.6053 | 208.6862 | 0.80398 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 98.72% | 97.89% | 104.7% | 0.0022059 | 2021-09-11 | 2.4945e-05 | 0.00020975 | 0.00055478 | 0.0012066 | 0.0022059 | 0.0038564 | 0.0065747 | 0.010143 | 0.014705 | 0.020452 | 0.02742 |  | 0.80398 | 0.78942 | 0.0083022 | 0.0083008 | 0.0082991 | 0.0082973 | 0.0082951 | 0.0083044 | 0.0083036 | 0.0083022
2018-09-12 | 197.8693 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 207.7074 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 207.6732 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 207.481 | 207.5771 | 0.95263 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 98.65% | 97.97% | 104.7% | 0.002219 | 2021-09-12 | 2.6842e-05 | 0.00021408 | 0.00056282 | 0.0012169 | 0.002219 | 0.0038786 | 0.0066152 | 0.010199 | 0.014774 | 0.020475 | 0.027344 |  | 0.95263 | 0.93983 | 0.76046 | 0.76041 | 0.76036 | 0.7603 | 0.76023 | 0.76053 | 0.7605 | 0.76046
2018-09-13 | 199.8299 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 206.6122 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 206.5715 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 206.3444 | 206.4579 | 0.96717 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 98.58% | 98.05% | 104.6% | 0.00223 | 2021-09-13 | 2.925e-05 | 0.00021869 | 0.00057072 | 0.0012262 | 0.00223 | 0.0038945 | 0.006639 | 0.01023 | 0.01481 | 0.020469 | 0.027245 |  | 0.96717 | 0.74987 | 0.2728 | 0.27275 | 0.27269 | 0.27264 | 0.27256 | 0.27287 | 0.27284 | 0.2728
2018-09-14 | 199.2354 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 205.5039 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 205.4624 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 205.1962 | 205.3293 | 0.9695 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 98.5% | 98.13% | 104.6% | 0.0022387 | 2021-09-14 | 3.2167e-05 | 0.0002236 | 0.0005785 | 0.0012344 | 0.0022387 | 0.0039041 | 0.0066463 | 0.010236 | 0.014816 | 0.020436 | 0.027125 |  | 0.9695 | 0.48042 | 0.8072 | 0.80717 | 0.80712 | 0.80707 | 0.80701 | 0.80726 | 0.80724 | 0.8072
2018-09-15 | 201.5717 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 204.382 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 204.3463 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 204.0372 | 204.1917 | 0.98625 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 98.42% | 98.21% | 104.6% | 0.0022451 | 2021-09-15 | 3.5596e-05 | 0.00022879 | 0.00058615 | 0.0012415 | 0.0022451 | 0.0039075 | 0.0066369 | 0.010215 | 0.01479 | 0.020375 | 0.026984 |  | 0.98625 | 0.61446 | 0.89704 | 0.89702 | 0.89699 | 0.89696 | 0.89692 | 0.89707 | 0.89706 | 0.89704
2018-09-16 | 171.3548 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 203.2458 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 203.2237 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 202.868 | 203.0459 | 0.84309 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 98.33% | 98.28% | 104.6% | 0.0022494 | 2021-09-16 | 3.9535e-05 | 0.00023427 | 0.00059367 | 0.0012476 | 0.0022494 | 0.0039046 | 0.0066109 | 0.010169 | 0.014732 | 0.020286 | 0.026822 |  | 0.84309 | 0.44633 | 0.54864 | 0.54858 | 0.5485 | 0.54843 | 0.54833 | 0.54873 | 0.5487 | 0.54864
2018-09-17 | 209.1717 | 2022 |  | 202.095 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 202.095 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 202.095 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 201.6896 | 201.8923 | 1.035 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 98.25% | 98.35% | 104.6% | 0.0022514 | 2021-09-17 | 4.3987e-05 | 0.00024004 | 0.00060107 | 0.0012527 | 0.0022514 | 0.0038954 | 0.0065683 | 0.010097 | 0.014643 | 0.020169 | 0.026638 |  | 0.85046 | 0.87706 | 1.035 | 1.0402 | 1.0397 | 1.042 | 1.0417 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414
2018-09-18 | 200.9299 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 200.9255 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 200.954 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 200.5025 | 200.7282 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 98.16% | 98.42% | 104.5% | 0.0022512 | 2021-09-18 | 4.895e-05 | 0.00024609 | 0.00060834 | 0.0012567 | 0.0022512 | 0.0038799 | 0.006509 | 0.0099988 | 0.014523 | 0.020024 | 0.026432 |  | 0.90339 | 0.19258 | 1 | 0.99614 | 0.99574 | 0.99786 | 0.99756 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9973
2018-09-19 | 204.717 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 199.7353 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 199.7949 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 199.3076 | 199.5512 | 1.0249 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 98.06% | 98.48% | 104.5% | 0.0022461 | 2021-09-19 | 5.3948e-05 | 0.00025132 | 0.00061347 | 0.0012571 | 0.0022461 | 0.0038556 | 0.0064317 | 0.0098727 | 0.014365 | 0.019841 | 0.026193 |  | 0.44628 | 0.63171 | 1.0249 | 1.016 | 1.0157 | 1.0178 | 1.0175 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172
2018-09-20 | 206.6298 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 198.5265 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 198.6187 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 198.1056 | 198.3621 | 1.0408 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 97.96% | 98.54% | 104.5% | 0.0022359 | 2021-09-20 | 5.8755e-05 | 0.00025528 | 0.00061584 | 0.0012534 | 0.0022359 | 0.0038235 | 0.0063438 | 0.0097321 | 0.014189 | 0.01964 | 0.02594 |  | 0.66217 | 0.56713 | 1.0408 | 1.0378 | 1.0375 | 1.0397 | 1.0394 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391
2018-09-21 | 201.3082 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 197.3014 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 197.4265 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 196.8972 | 197.1619 | 1.0203 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 97.86% | 98.6% | 104.5% | 0.0022205 | 2021-09-21 | 6.3371e-05 | 0.00025799 | 0.00061546 | 0.0012456 | 0.0022205 | 0.0037837 | 0.0062453 | 0.0095768 | 0.013994 | 0.01942 | 0.025674 |  | 0.79431 | 0.28181 | 1.0203 | 1.0127 | 1.0126 | 1.0147 | 1.0143 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141
2018-09-22 | 194.8922 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 196.0621 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 196.2193 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 195.6833 | 195.9513 | 0.99403 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 97.75% | 98.66% | 104.4% | 0.0022 | 2021-09-22 | 6.7795e-05 | 0.00025945 | 0.00061231 | 0.0012337 | 0.0022 | 0.003736 | 0.0061362 | 0.009407 | 0.01378 | 0.019181 | 0.025395 |  | 0.61467 | 0.92365 | 0.99403 | 0.98766 | 0.98763 | 0.98958 | 0.98927 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913
2018-09-23 | 163.1335 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 194.8108 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 194.9982 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 194.4645 | 194.7313 | 0.83739 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 97.64% | 98.71% | 104.4% | 0.0021743 | 2021-09-23 | 7.2029e-05 | 0.00025964 | 0.00060641 | 0.0012177 | 0.0021743 | 0.0036806 | 0.0060164 | 0.0092225 | 0.013548 | 0.018923 | 0.025102 |  | 0.44948 | 0.83739 | 0.72211 | 0.72207 | 0.72201 | 0.72195 | 0.72187 | 0.72218 | 0.72215 | 0.72211
2018-09-24 | 168.4262 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 193.5496 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 193.764 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 193.2416 | 193.5028 | 0.8702 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 97.52% | 98.76% | 104.4% | 0.0021435 | 2021-09-24 | 7.6072e-05 | 0.00025858 | 0.00059774 | 0.0011976 | 0.0021435 | 0.0036174 | 0.005886 | 0.0090235 | 0.013298 | 0.018647 | 0.024797 |  | 0.82209 | 0.8702 | 0.42654 | 0.42648 | 0.42642 | 0.42635 | 0.42625 | 0.42662 | 0.42659 | 0.42654
2018-09-25 | 133.6232 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 192.2808 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 192.518 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 192.0154 | 192.2667 | 0.69494 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 97.4% | 98.81% | 104.3% | 0.0021061 | 2021-09-25 | 7.9575e-05 | 0.00025599 | 0.00058616 | 0.001173 | 0.0021061 | 0.0035448 | 0.0057442 | 0.00881 | 0.013028 | 0.018349 | 0.02447 |  | 0.53885 | 0.66615 | 0.69494 | 0.6949 | 0.69484 | 0.69478 | 0.6947 | 0.69501 | 0.69498 | 0.69494
2018-09-26 | 158.8633 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 191.0066 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 191.261 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 190.7866 | 191.0238 | 0.83172 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 97.27% | 98.86% | 104.3% | 0.0020648 | 2021-09-26 | 8.2254e-05 | 0.00025202 | 0.00057241 | 0.0011455 | 0.0020648 | 0.0034683 | 0.0056002 | 0.0085943 | 0.012752 | 0.018038 | 0.024124 |  | 0.46137 | 0.78374 | 0.83172 | 0.83169 | 0.83165 | 0.83161 | 0.83156 | 0.83176 | 0.83174 | 0.83172
2018-09-27 | 104.2162 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 189.7291 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 189.9942 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 189.556 | 189.7751 | 0.54929 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 97.14% | 98.91% | 104.3% | 0.0020196 | 2021-09-27 | 8.4107e-05 | 0.00024665 | 0.00055649 | 0.0011151 | 0.0020196 | 0.0033878 | 0.005454 | 0.0083766 | 0.012471 | 0.017713 | 0.023758 |  | 0.42984 | 0.54929 | 0.36351 | 0.36347 | 0.36341 | 0.36335 | 0.36326 | 0.36359 | 0.36356 | 0.36352
2018-09-28 | 126.206 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 188.4505 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 188.7184 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 188.3243 | 188.5213 | 0.6697 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 97% | 98.95% | 104.3% | 0.0019703 | 2021-09-28 | 8.5134e-05 | 0.0002399 | 0.00053839 | 0.0010816 | 0.0019703 | 0.0033032 | 0.0053057 | 0.0081567 | 0.012183 | 0.017375 | 0.023371 |  | 0.34465 | 0.6697 | 0.42339 | 0.42334 | 0.42328 | 0.42321 | 0.42312 | 0.42346 | 0.42343 | 0.42339
2018-09-29 | 116.4341 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 187.173 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 187.4349 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 187.0922 | 187.2635 | 0.62207 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 96.86% | 99% | 104.2% | 0.0019171 | 2021-09-29 | 8.5333e-05 | 0.00023175 | 0.00051812 | 0.0010453 | 0.0019171 | 0.0032146 | 0.0051552 | 0.0079346 | 0.011888 | 0.017024 | 0.022965 |  | 0.61667 | 0.62207 | 0.55164 | 0.55159 | 0.55153 | 0.55146 | 0.55137 | 0.55171 | 0.55168 | 0.55164
2018-09-30 | 148.3601 | 2020 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 185.8988 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 186.1445 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 185.8605 | 186.0025 | 0.79807 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 96.72% | 99.04% | 104.2% | 0.0018599 | 2021-09-30 | 8.4704e-05 | 0.0002222 | 0.00049566 | 0.0010059 | 0.0018599 | 0.003122 | 0.0050025 | 0.0077104 | 0.011588 | 0.016659 | 0.022539 |  | 0.79807 | 0.45761 | 0.6134 | 0.61336 | 0.6133 | 0.61324 | 0.61316 | 0.61347 | 0.61345 | 0.61341
2018-10-01 | 182.2218 | 2020 |  | 184.63 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 184.63 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 184.8483 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 184.63 | 184.7392 | 0.98696 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 96.56% | 99.08% | 104.1% | 0.0017986 | 2021-10-01 | 8.3246e-05 | 0.00021126 | 0.00047102 | 0.00096359 | 0.0017986 | 0.0030254 | 0.0048475 | 0.0074839 | 0.011281 | 0.016281 | 0.022092 |  | 0.98696 | 0.71925 | 0.88644 | 0.88642 | 0.8864 | 0.88637 | 0.88634 | 0.88647 | 0.88646 | 0.88644
2018-10-02 | 178.9422 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 183.3634 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 183.5474 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 183.3923 | 183.4698 | 0.97589 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 96.41% | 99.12% | 104.1% | 0.0017334 | 2021-10-02 | 8.0957e-05 | 0.00019892 | 0.00044418 | 0.00091828 | 0.0017334 | 0.0029246 | 0.0046904 | 0.0072552 | 0.010968 | 0.015889 | 0.021625 |  | 0.21963 | 0.91192 | 0.97589 | 0.9676 | 0.96868 | 0.96998 | 0.96949 | 0.97001 | 0.97 | 0.97
2018-10-03 | 155.993 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 182.0943 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 182.2427 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 182.1392 | 182.1909 | 0.85666 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 96.24% | 99.15% | 104.1% | 0.0016639 | 2021-10-03 | 7.813e-05 | 0.0001858 | 0.00041611 | 0.00087075 | 0.0016639 | 0.0028193 | 0.0045314 | 0.0070267 | 0.010653 | 0.015488 | 0.02114 |  | 0.12671 | 0.14906 | 0.85666 | 0.85664 | 0.85661 | 0.85658 | 0.85654 | 0.85669 | 0.85668 | 0.85666
2018-10-04 | 185.8105 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 180.8226 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 180.9352 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 180.872 | 180.9036 | 1.0276 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 96.07% | 99.19% | 104% | 0.001593 | 2021-10-04 | 7.5246e-05 | 0.00017304 | 0.00038882 | 0.00082356 | 0.001593 | 0.0027118 | 0.0043718 | 0.0068009 | 0.010342 | 0.015088 | 0.020649 |  | 0.45886 | 0.66693 | 1.0276 | 1.0071 | 1.0085 | 1.0097 | 1.0091 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098
2018-10-05 | 181.5758 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 179.5483 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 179.6261 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 179.592 | 179.609 | 1.0113 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 95.9% | 99.22% | 104% | 0.0015205 | 2021-10-05 | 7.2303e-05 | 0.00016063 | 0.00036231 | 0.00077671 | 0.0015205 | 0.0026022 | 0.0042117 | 0.0065777 | 0.010035 | 0.014688 | 0.020152 |  | 0.48307 | 0.28204 | 1.0113 | 1.0349 | 1.0364 | 1.0375 | 1.037 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377
2018-10-06 | 142.8897 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 178.2716 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 178.3163 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 178.3003 | 178.3083 | 0.80153 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 95.72% | 99.25% | 103.9% | 0.0014466 | 2021-10-06 | 6.9303e-05 | 0.00014857 | 0.00033658 | 0.0007302 | 0.0014466 | 0.0024904 | 0.004051 | 0.006357 | 0.0097312 | 0.014289 | 0.019649 |  | 0.71188 | 0.80153 | 0.40367 | 0.40363 | 0.40358 | 0.40353 | 0.40345 | 0.40373 | 0.40371 | 0.40367
2018-10-07 | 174.4317 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 176.9922 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 177.0068 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 176.9982 | 177.0025 | 0.98553 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 95.53% | 99.29% | 103.9% | 0.001371 | 2021-10-07 | 6.6243e-05 | 0.00013687 | 0.00031164 | 0.00068402 | 0.001371 | 0.0023764 | 0.0038898 | 0.0061388 | 0.0094312 | 0.01389 | 0.019139 |  | 0.21984 | 0.98553 | 0.78206 | 0.78203 | 0.782 | 0.78196 | 0.7819 | 0.7821 | 0.78208 | 0.78206
2018-10-08 | 174.5591 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 175.7104 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 175.6987 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 175.687 | 175.6928 | 0.99345 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 95.34% | 99.32% | 103.8% | 0.001294 | 2021-10-08 | 6.3125e-05 | 0.00012552 | 0.00028748 | 0.00063817 | 0.001294 | 0.0022603 | 0.003728 | 0.0059233 | 0.0091349 | 0.013492 | 0.018624 |  | 0.72663 | 0.99345 | 0.3773 | 0.37726 | 0.37721 | 0.37716 | 0.37709 | 0.37735 | 0.37733 | 0.3773
2018-10-09 | 167.4806 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 174.426 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 174.393 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 174.3678 | 174.3804 | 0.96018 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 95.14% | 99.34% | 103.8% | 0.0012177 | 2021-10-09 | 6.0042e-05 | 0.00011485 | 0.00026463 | 0.00059384 | 0.0012177 | 0.0021455 | 0.0035695 | 0.005713 | 0.0088442 | 0.013098 | 0.01811 |  | 0.79655 | 0.37321 | 0.96018 | 0.97566 | 0.97737 | 0.97814 | 0.97749 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9785
2018-10-10 | 149.1145 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 173.139 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 173.0906 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 173.0418 | 173.0662 | 0.86124 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 94.93% | 99.37% | 103.7% | 0.0011434 | 2021-10-10 | 5.7346e-05 | 0.00010512 | 0.00024325 | 0.0005514 | 0.0011434 | 0.0020336 | 0.0034151 | 0.0055078 | 0.0085595 | 0.012711 | 0.017605 |  | 0.66109 | 0.56249 | 0.86124 | 0.86123 | 0.8612 | 0.86118 | 0.86114 | 0.86127 | 0.86126 | 0.86124
2018-10-11 | 171.0942 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 171.8495 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 171.7928 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 171.7104 | 171.7516 | 0.9956 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 94.72% | 99.4% | 103.7% | 0.0010713 | 2021-10-11 | 5.5038e-05 | 9.6338e-05 | 0.00022335 | 0.00051088 | 0.0010713 | 0.0019246 | 0.003265 | 0.0053077 | 0.0082808 | 0.012331 | 0.01711 |  | 0.44797 | 0.9956 | 0.65502 | 0.65499 | 0.65494 | 0.6549 | 0.65483 | 0.65507 | 0.65505 | 0.65502
2018-10-12 | 164.4284 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 170.5574 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 170.5003 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 170.3747 | 170.4375 | 0.96406 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 94.51% | 99.42% | 103.6% | 0.0010012 | 2021-10-12 | 5.3116e-05 | 8.8506e-05 | 0.00020491 | 0.00047225 | 0.0010012 | 0.0018185 | 0.0031189 | 0.0051128 | 0.0080082 | 0.011958 | 0.016624 |  | 0.39863 | 0.96406 | 0.69433 | 0.6943 | 0.69426 | 0.69422 | 0.69416 | 0.69438 | 0.69436 | 0.69433
2018-10-13 | 161.9085 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 169.2628 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 169.2144 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 169.0359 | 169.1251 | 0.95655 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 94.29% | 99.45% | 103.6% | 0.00093319 | 2021-10-13 | 5.1583e-05 | 8.1623e-05 | 0.00018795 | 0.00043554 | 0.00093319 | 0.0017152 | 0.0029771 | 0.0049229 | 0.0077417 | 0.011592 | 0.016147 |  | 0.5656 | 0.95655 | 0.61267 | 0.61264 | 0.6126 | 0.61255 | 0.61248 | 0.61272 | 0.6127 | 0.61267
2018-10-14 | 169.2463 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 167.9657 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 167.9359 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 167.6953 | 167.8156 | 1.0076 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 94.06% | 99.47% | 103.5% | 0.00086728 | 2021-10-14 | 5.0439e-05 | 7.569e-05 | 0.00017247 | 0.00040074 | 0.00086728 | 0.0016148 | 0.0028394 | 0.0047382 | 0.0074812 | 0.011234 | 0.015679 |  | 0.63654 | 1.0076 | 0.45035 | 0.45032 | 0.45028 | 0.45023 | 0.45016 | 0.4504 | 0.45039 | 0.45036
2018-10-15 | 167.2051 | 2022 |  | 166.666 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 166.666 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 166.666 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 166.3541 | 166.5101 | 1.0032 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 93.83% | 99.49% | 103.5% | 0.00080345 | 2021-10-15 | 4.9683e-05 | 7.071e-05 | 0.00015846 | 0.00036786 | 0.00080345 | 0.0015173 | 0.0027058 | 0.0045585 | 0.0072268 | 0.010882 | 0.015221 |  | 0.37097 | 0.85703 | 1.0032 | 1.0031 | 1.005 | 1.0054 | 1.0046 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059
2018-10-16 | 155.7643 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 165.359 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 165.3942 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 165.0136 | 165.2039 | 0.94198 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 93.59% | 99.52% | 103.4% | 0.00074171 | 2021-10-16 | 4.9317e-05 | 6.6682e-05 | 0.00014594 | 0.00033689 | 0.00074171 | 0.0014226 | 0.0025765 | 0.004384 | 0.0069784 | 0.010538 | 0.014772 |  | 0.44078 | 0.94198 | 0.8805 | 0.88049 | 0.88047 | 0.88045 | 0.88042 | 0.88052 | 0.88051 | 0.8805
2018-10-17 | 149.3537 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 164.0415 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 164.1105 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 163.6749 | 163.8927 | 0.91046 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 93.34% | 99.54% | 103.3% | 0.00068364 | 2021-10-17 | 4.9115e-05 | 6.3508e-05 | 0.00013506 | 0.00030858 | 0.00068364 | 0.0013332 | 0.0024539 | 0.0042187 | 0.0067686 | 0.010274 | 0.014455 |  | 0.29454 | 0.91046 | 0.51027 | 0.51025 | 0.5102 | 0.51016 | 0.51009 | 0.51032 | 0.5103 | 0.51028
2018-10-18 | 163.8278 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 162.7156 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 162.8163 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 162.3393 | 162.5778 | 1.0068 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 93.1% | 99.56% | 103.3% | 0.00062937 | 2021-10-18 | 4.8779e-05 | 6.0554e-05 | 0.00012487 | 0.00028218 | 0.00062937 | 0.0012496 | 0.0023377 | 0.0040601 | 0.0065927 | 0.010085 | 0.014268 |  | 1.0068 | 0.8531 | 0.91147 | 0.91146 | 0.91144 | 0.91143 | 0.91141 | 0.91148 | 0.91148 | 0.91147
2018-10-19 | 158.7997 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 161.3836 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 161.5131 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 161.0081 | 161.2606 | 0.98399 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 92.84% | 99.58% | 103.2% | 0.00057893 | 2021-10-19 | 4.831e-05 | 5.7823e-05 | 0.00011537 | 0.00025767 | 0.00057893 | 0.0011717 | 0.0022279 | 0.0039081 | 0.0064509 | 0.0099719 | 0.014211 |  | 0.98399 | 0.87216 | 0.47358 | 0.47356 | 0.47351 | 0.47347 | 0.4734 | 0.47363 | 0.47361 | 0.47358
2018-10-20 | 142.722 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 160.0475 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 160.2022 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 159.6823 | 159.9422 | 0.89175 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 92.58% | 99.59% | 103.1% | 0.0005323 | 2021-10-20 | 4.7708e-05 | 5.5312e-05 | 0.00010656 | 0.00023507 | 0.0005323 | 0.0010997 | 0.0021245 | 0.0037629 | 0.0063432 | 0.0099345 | 0.014286 |  | 0.89175 | 0.73749 | 0.28059 | 0.28057 | 0.28053 | 0.2805 | 0.28045 | 0.28062 | 0.28061 | 0.28059
2018-10-21 | 75.8048 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 158.7096 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 158.885 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 158.3634 | 158.6242 | 0.47763 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 92.32% | 99.61% | 103.1% | 0.00048949 | 2021-10-21 | 4.6973e-05 | 5.3025e-05 | 9.8442e-05 | 0.00021438 | 0.00048949 | 0.0010334 | 0.0020276 | 0.0036243 | 0.0062696 | 0.009973 | 0.01449 |  | 0.15725 | 0.28008 | 0.47763 | 0.47761 | 0.47756 | 0.47752 | 0.47745 | 0.47767 | 0.47766 | 0.47763
2018-10-22 | 149.7011 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 157.3721 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 157.5631 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 157.0525 | 157.3078 | 0.95126 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 92.06% | 99.63% | 103% | 0.00045052 | 2021-10-22 | 4.6103e-05 | 5.0959e-05 | 9.1013e-05 | 0.00019559 | 0.00045052 | 0.00097296 | 0.0019371 | 0.0034924 | 0.0062302 | 0.010087 | 0.014826 |  | 0.63737 | 0.36163 | 0.95126 | 0.95125 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95122 | 0.95126 | 0.95126 | 0.95126
2018-10-23 | 136.7173 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 156.0372 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 156.2379 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 155.7507 | 155.9943 | 0.87618 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 91.79% | 99.64% | 102.9% | 0.00041611 | 2021-10-23 | 4.507e-05 | 4.9084e-05 | 8.4399e-05 | 0.00017905 | 0.00041611 | 0.00091949 | 0.0018575 | 0.0033877 | 0.0062732 | 0.010411 | 0.015558 |  | 0.18861 | 0.87618 | 0.53744 | 0.53742 | 0.53738 | 0.53734 | 0.53726 | 0.53748 | 0.53747 | 0.53745
2018-10-24 | 156.6666 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 154.7069 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 154.9108 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 154.4595 | 154.6851 | 1.0127 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 91.51% | 99.66% | 102.9% | 0.00038398 | 2021-10-24 | 4.3779e-05 | 4.7074e-05 | 7.8068e-05 | 0.00016358 | 0.00038398 | 0.00086946 | 0.0017849 | 0.0033076 | 0.0063967 | 0.01094 | 0.016678 |  | 0.33896 | 1.0127 | 0.80779 | 0.80777 | 0.80775 | 0.80772 | 0.80767 | 0.80781 | 0.8078 | 0.80779
2018-10-25 | 147.2457 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 153.3836 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 153.5832 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 153.1799 | 153.3815 | 0.95998 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 91.24% | 99.67% | 102.8% | 0.00035413 | 2021-10-25 | 4.2228e-05 | 4.493e-05 | 7.2019e-05 | 0.00014918 | 0.00035413 | 0.00082288 | 0.0017193 | 0.0032521 | 0.0066011 | 0.011675 | 0.018186 |  | 0.9017 | 0.95998 | 0.65692 | 0.6569 | 0.65686 | 0.65682 | 0.65674 | 0.65695 | 0.65694 | 0.65692
2018-10-26 | 108.8798 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 152.0693 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 152.2565 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 151.9132 | 152.0849 | 0.71599 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 90.96% | 99.69% | 102.7% | 0.00032657 | 2021-10-26 | 4.042e-05 | 4.265e-05 | 6.6254e-05 | 0.00013586 | 0.00032657 | 0.00077977 | 0.0016607 | 0.0032212 | 0.0068864 | 0.012617 | 0.020085 |  | 0.71599 | 0.62124 | 0.5228 | 0.52278 | 0.52274 | 0.5227 | 0.5226 | 0.52284 | 0.52283 | 0.52281
2018-10-27 | 133.2739 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 150.7664 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 150.9322 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 150.6607 | 150.7965 | 0.88398 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 90.67% | 99.7% | 102.7% | 0.00030129 | 2021-10-27 | 3.8351e-05 | 4.0234e-05 | 6.0773e-05 | 0.0001236 | 0.00030129 | 0.00074011 | 0.0016092 | 0.003215 | 0.0072526 | 0.013765 | 0.022373 |  | 0.76091 | 0.88398 | 0.46859 | 0.46856 | 0.46852 | 0.46848 | 0.46837 | 0.46862 | 0.46861 | 0.46859
2018-10-28 | 143.4626 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 149.4769 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 149.6118 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 149.4236 | 149.5177 | 0.95976 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 90.39% | 99.72% | 102.6% | 0.0002783 | 2021-10-28 | 3.6023e-05 | 3.7683e-05 | 5.5575e-05 | 0.00011242 | 0.0002783 | 0.00070392 | 0.0015648 | 0.0032335 | 0.0076999 | 0.01512 | 0.025052 |  | 0.64575 | 0.95976 | 0.54091 | 0.54089 | 0.54084 | 0.5408 | 0.54068 | 0.54094 | 0.54093 | 0.54091
2018-10-29 | 118.9476 | 2022 |  | 148.203 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 148.203 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 148.2966 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 148.203 | 148.2498 | 0.8026 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 90.1% | 99.73% | 102.5% | 0.00025761 | 2021-10-29 | 3.3436e-05 | 3.4996e-05 | 5.0661e-05 | 0.00010232 | 0.00025761 | 0.00067119 | 0.0015273 | 0.0032767 | 0.0082283 | 0.016683 | 0.028122 |  | 0.33577 | 0.5287 | 0.8026 | 0.80258 | 0.80255 | 0.80252 | 0.80244 | 0.80262 | 0.80261 | 0.8026
2018-10-30 | 124.2501 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 146.9391 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 146.988 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 146.9863 | 146.9872 | 0.84559 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 89.82% | 99.74% | 102.5% | 0.00023921 | 2021-10-30 | 3.0587e-05 | 3.2173e-05 | 4.6031e-05 | 9.329e-05 | 0.00023921 | 0.00064193 | 0.001497 | 0.0033447 | 0.0088381 | 0.018453 | 0.031583 |  | 0.84559 | 0.34717 | 0.73078 | 0.73076 | 0.73072 | 0.73068 | 0.73056 | 0.73081 | 0.7308 | 0.73078
2018-10-31 | 140.2512 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 145.6789 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 145.6876 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 145.7613 | 145.7245 | 0.96274 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 89.53% | 99.75% | 102.4% | 0.00022408 | 2021-10-31 | 2.7621e-05 | 2.9342e-05 | 4.1832e-05 | 8.5665e-05 | 0.00022408 | 0.00061886 | 0.0014831 | 0.0034904 | 0.0095846 | 0.020473 | 0.03542 |  | 0.96274 | 0.52495 | 0.69774 | 0.69772 | 0.69767 | 0.69762 | 0.69748 | 0.69777 | 0.69776 | 0.69774
2018-11-01 | 126.5885 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 144.4234 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 144.3968 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 144.5296 | 144.4632 | 0.87651 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 89.24% | 99.76% | 102.3% | 0.00021064 | 2021-11-01 | 2.4765e-05 | 2.6606e-05 | 3.7898e-05 | 7.8694e-05 | 0.00021064 | 0.00059964 | 0.001483 | 0.0037101 | 0.010435 | 0.022672 | 0.039508 |  | 0.87651 | 0.50103 | 0.66658 | 0.66656 | 0.66651 | 0.66645 | 0.66629 | 0.66662 | 0.66661 | 0.66659
2018-11-02 | 128.5025 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 143.1737 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 143.1169 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 143.293 | 143.205 | 0.89753 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 88.95% | 99.78% | 102.2% | 0.0001989 | 2021-11-02 | 2.2019e-05 | 2.3965e-05 | 3.423e-05 | 7.2378e-05 | 0.0001989 | 0.00058429 | 0.0014967 | 0.0040036 | 0.011391 | 0.025049 | 0.04385 |  | 0.83846 | 0.77981 | 0.89753 | 0.89752 | 0.89749 | 0.89747 | 0.89739 | 0.89754 | 0.89754 | 0.89753
2018-11-03 | 128.7392 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 141.9309 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 141.8494 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 142.0534 | 141.9514 | 0.90706 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 88.66% | 99.79% | 102.2% | 0.00018885 | 2021-11-03 | 1.9384e-05 | 2.1418e-05 | 3.0827e-05 | 6.6717e-05 | 0.00018885 | 0.00057279 | 0.0015244 | 0.0043711 | 0.01245 | 0.027604 | 0.048444 |  | 0.90706 | 0.52261 | 0.28176 | 0.28174 | 0.28167 | 0.28161 | 0.28143 | 0.28179 | 0.28178 | 0.28176
2018-11-04 | 59.082 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 140.6962 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 140.5958 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 140.8124 | 140.7041 | 0.41993 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 88.37% | 99.8% | 102.1% | 0.0001805 | 2021-11-04 | 1.686e-05 | 1.8966e-05 | 2.7689e-05 | 6.1713e-05 | 0.0001805 | 0.00056516 | 0.0015659 | 0.0048127 | 0.013615 | 0.030338 | 0.053291 |  | 0.2 | 0.40982 | 0.41993 | 0.4199 | 0.41981 | 0.41972 | 0.41948 | 0.41996 | 0.41995 | 0.41993
2018-11-05 | 133.1065 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 139.4705 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 139.3574 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 139.5719 | 139.4647 | 0.95437 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 88.08% | 99.8% | 102% | 0.00017385 | 2021-11-05 | 1.4446e-05 | 1.661e-05 | 2.4818e-05 | 5.7365e-05 | 0.00017385 | 0.00056141 | 0.0016214 | 0.0053285 | 0.014884 | 0.03325 | 0.058391 |  | 0.42885 | 0.33406 | 0.95437 | 0.95437 | 0.95435 | 0.95433 | 0.95428 | 0.95438 | 0.95438 | 0.95437
2018-11-06 | 138.3811 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 138.255 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 138.1358 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 138.3336 | 138.2347 | 1.0009 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 87.8% | 99.81% | 101.9% | 0.00016911 | 2021-11-06 | 1.2211e-05 | 1.4408e-05 | 2.2253e-05 | 5.3743e-05 | 0.00016911 | 0.0005659 | 0.0017186 | 0.0059549 | 0.016287 | 0.036229 | 0.063393 |  | 0.65398 | 0.58954 | 1.0009 | 0.99485 | 0.99378 | 0.99201 | 0.99124 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273
2018-11-07 | 136.3486 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 137.0508 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 136.9323 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 137.0993 | 137.0158 | 0.99488 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 87.51% | 99.82% | 101.9% | 0.00016553 | 2021-11-07 | 1.0187e-05 | 1.2394e-05 | 1.9871e-05 | 5.0513e-05 | 0.00016553 | 0.0005775 | 0.001853 | 0.0066716 | 0.017774 | 0.03914 | 0.068029 |  | 0.51136 | 0.35673 | 0.99488 | 0.99273 | 0.9915 | 0.98968 | 0.98891 | 0.99039 | 0.99039 | 0.99039
2018-11-08 | 106.9443 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 135.8589 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 135.7484 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 135.8708 | 135.8096 | 0.78717 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 87.23% | 99.83% | 101.8% | 0.00016312 | 2021-11-08 | 8.3724e-06 | 1.0567e-05 | 1.7672e-05 | 4.7675e-05 | 0.00016312 | 0.0005962 | 0.0020248 | 0.0074784 | 0.019347 | 0.041984 | 0.072299 |  | 0.12897 | 0.78717 | 0.67342 | 0.67338 | 0.67325 | 0.67311 | 0.67281 | 0.67347 | 0.67346 | 0.67342
2018-11-09 | 99.5097 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 134.6805 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 134.5854 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 134.6498 | 134.6176 | 0.73886 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 86.95% | 99.84% | 101.7% | 0.00016189 | 2021-11-09 | 6.7685e-06 | 8.9283e-06 | 1.5657e-05 | 4.5229e-05 | 0.00016189 | 0.00062202 | 0.0022339 | 0.0083756 | 0.021004 | 0.044761 | 0.076202 |  | 0.73886 | 0.59189 | 0.33218 | 0.33214 | 0.33198 | 0.33182 | 0.3315 | 0.33223 | 0.33222 | 0.33218
2018-11-10 | 98.2574 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 133.5167 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 133.4449 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 133.4381 | 133.4415 | 0.73592 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 86.68% | 99.85% | 101.7% | 0.00016183 | 2021-11-10 | 5.3754e-06 | 7.4777e-06 | 1.3826e-05 | 4.3176e-05 | 0.00016183 | 0.00065496 | 0.0024804 | 0.0093632 | 0.022747 | 0.04747 | 0.079738 |  | 0.67748 | 0.19206 | 0.73592 | 0.73588 | 0.73572 | 0.73557 | 0.73526 | 0.73597 | 0.73596 | 0.73592
2018-11-11 | 125.8232 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 132.3685 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 132.3283 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 132.2376 | 132.2829 | 0.95055 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 86.4% | 99.85% | 101.6% | 0.00016294 | 2021-11-11 | 4.1933e-06 | 6.2155e-06 | 1.218e-05 | 4.1517e-05 | 0.00016294 | 0.00069502 | 0.0027644 | 0.010441 | 0.024576 | 0.050111 | 0.082906 |  | 0.43107 | 0.28579 | 0.95055 | 0.95054 | 0.9505 | 0.95046 | 0.95038 | 0.95057 | 0.95056 | 0.95055
2018-11-12 | 125.3841 | 2022 |  | 131.237 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 131.237 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 131.237 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 131.0499 | 131.1434 | 0.9554 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 86.14% | 99.86% | 101.5% | 0.00016524 | 2021-11-12 | 3.2224e-06 | 5.142e-06 | 1.0718e-05 | 4.0252e-05 | 0.00016524 | 0.00074223 | 0.0030858 | 0.01161 | 0.026489 | 0.052683 | 0.085706 |  | 0.67006 | 0.27306 | 0.9554 | 0.95539 | 0.95535 | 0.9553 | 0.95523 | 0.95542 | 0.95541 | 0.9554
2018-11-13 | 123.7131 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 130.1171 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 130.1537 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 129.8768 | 130.0153 | 0.95078 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 85.87% | 99.87% | 101.5% | 0.00016871 | 2021-11-13 | 2.4631e-06 | 4.2573e-06 | 9.4415e-06 | 3.9381e-05 | 0.00016871 | 0.00079657 | 0.0034447 | 0.012869 | 0.028488 | 0.055188 | 0.088137 |  | 0.95078 | 0.1909 | 0.86885 | 0.86881 | 0.86868 | 0.86856 | 0.86835 | 0.86889 | 0.86888 | 0.86885
2018-11-14 | 77.3416 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 129.0039 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 129.062 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 128.7202 | 128.8911 | 0.59953 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 85.61% | 99.88% | 101.4% | 0.00017633 | 2021-11-14 | 1.9238e-06 | 3.5771e-06 | 8.3861e-06 | 3.8936e-05 | 0.00017633 | 0.0008751 | 0.0038687 | 0.014183 | 0.030471 | 0.057458 | 0.090035 |  | 0.59953 | 0.17412 | 0.45125 | 0.45116 | 0.45086 | 0.45055 | 0.45007 | 0.45136 | 0.45134 | 0.45125
2018-11-15 | 115.4738 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 127.899 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 127.9644 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 127.5817 | 127.7731 | 0.90285 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 85.36% | 99.88% | 101.3% | 0.00018712 | 2021-11-15 | 1.4612e-06 | 2.9719e-06 | 7.4057e-06 | 3.8591e-05 | 0.00018712 | 0.00097511 | 0.0043484 | 0.015497 | 0.032383 | 0.059449 | 0.091416 |  | 0.90285 | 0.21601 | 0.46127 | 0.46117 | 0.46084 | 0.46051 | 0.46 | 0.46139 | 0.46137 | 0.46127
2018-11-16 | 126.4406 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 126.8042 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 126.8637 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 126.4632 | 126.6635 | 0.99713 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 85.11% | 99.89% | 101.3% | 0.00020108 | 2021-11-16 | 1.0754e-06 | 2.4419e-06 | 6.5002e-06 | 3.8346e-05 | 0.00020108 | 0.0010966 | 0.0048839 | 0.016813 | 0.034223 | 0.061162 | 0.092279 |  | 0.719 | 0.32204 | 0.99713 | 0.97851 | 0.97644 | 0.97462 | 0.97385 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97524
2018-11-17 | 80.4407 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 125.721 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 125.7624 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 125.3665 | 125.5644 | 0.63983 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 84.87% | 99.89% | 101.2% | 0.00021822 | 2021-11-17 | 7.6651e-07 | 1.9872e-06 | 5.6698e-06 | 3.82e-05 | 0.00021822 | 0.0012396 | 0.0054752 | 0.018129 | 0.035991 | 0.062596 | 0.092623 |  | 0.63983 | 0.10671 | 0.4917 | 0.49157 | 0.49119 | 0.49081 | 0.49027 | 0.49186 | 0.49183 | 0.49171
2018-11-18 | 115.5061 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 124.6511 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 124.663 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 124.2932 | 124.4781 | 0.92664 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 84.63% | 99.9% | 101.2% | 0.00023854 | 2021-11-18 | 5.3459e-07 | 1.6079e-06 | 4.9146e-06 | 3.8153e-05 | 0.00023854 | 0.0014041 | 0.0061224 | 0.019445 | 0.037687 | 0.063751 | 0.092448 |  | 0.92664 | 0.64047 | 0.48046 | 0.48031 | 0.47991 | 0.4795 | 0.47895 | 0.48064 | 0.4806 | 0.48046
2018-11-19 | 121.6116 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 123.5961 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 123.5684 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 123.2452 | 123.4068 | 0.98394 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 84.4% | 99.9% | 101.1% | 0.00026204 | 2021-11-19 | 3.7972e-07 | 1.3039e-06 | 4.2346e-06 | 3.8207e-05 | 0.00026204 | 0.0015902 | 0.0068253 | 0.020763 | 0.039311 | 0.064626 | 0.091754 |  | 0.98394 | 0.94803 | 0.31244 | 0.3123 | 0.31194 | 0.31157 | 0.31108 | 0.31262 | 0.31258 | 0.31245
2018-11-20 | 95.7787 | 2021 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 122.5576 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 122.481 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 122.2243 | 122.3526 | 0.7815 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 84.17% | 99.91% | 101% | 0.00029843 | 2021-11-20 | 3.0277e-07 | 1.0827e-06 | 3.6589e-06 | 3.8619e-05 | 0.00029843 | 0.0018132 | 0.0075652 | 0.022019 | 0.040761 | 0.065169 | 0.090587 |  | 0.21452 | 0.7815 | 0.64875 | 0.64859 | 0.64818 | 0.64778 | 0.64725 | 0.64896 | 0.64891 | 0.64876
2018-11-21 | 93.5719 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 121.5373 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 121.4034 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 121.2322 | 121.3178 | 0.7699 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 83.96% | 99.91% | 101% | 0.00034753 | 2021-11-21 | 2.3482e-07 | 8.8384e-07 | 3.1485e-06 | 3.9321e-05 | 0.00034753 | 0.0020687 | 0.008314 | 0.023177 | 0.042007 | 0.065492 | 0.089301 |  | 0.7699 | 0.38407 | 0.12608 | 0.12601 | 0.12584 | 0.12568 | 0.12548 | 0.12616 | 0.12614 | 0.12608
2018-11-22 | 125.2864 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 120.5369 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 120.3384 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 120.2706 | 120.3045 | 1.0394 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 83.74% | 99.92% | 100.9% | 0.00040934 | 2021-11-22 | 1.7588e-07 | 7.0743e-07 | 2.7033e-06 | 4.0313e-05 | 0.00040934 | 0.0023567 | 0.0090718 | 0.024237 | 0.043049 | 0.065595 | 0.087896 |  | 1.0394 | 0.57387 | 0.36868 | 0.36848 | 0.36804 | 0.3676 | 0.36706 | 0.36893 | 0.36887 | 0.36869
2018-11-23 | 122.8749 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 119.5579 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 119.2885 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 119.3415 | 119.315 | 1.0277 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 83.54% | 99.92% | 100.9% | 0.00048387 | 2021-11-23 | 1.2595e-07 | 5.5347e-07 | 2.3236e-06 | 4.1596e-05 | 0.00048387 | 0.0026772 | 0.0098384 | 0.025198 | 0.043887 | 0.065477 | 0.086372 |  | 1.0277 | 0.41259 | 0.54596 | 0.54574 | 0.54526 | 0.54478 | 0.5442 | 0.54626 | 0.54619 | 0.54597
2018-11-24 | 116.6979 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 118.602 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 118.2563 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 118.4465 | 118.3514 | 0.98395 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 83.34% | 99.93% | 100.8% | 0.00057112 | 2021-11-24 | 8.5047e-08 | 4.2198e-07 | 2.0093e-06 | 4.3169e-05 | 0.00057112 | 0.0030302 | 0.010614 | 0.02606 | 0.04452 | 0.065138 | 0.084727 |  | 0.98395 | 0.044424 | 0.512 | 0.51177 | 0.51128 | 0.51079 | 0.51021 | 0.51232 | 0.51225 | 0.51202
2018-11-25 | 106.9503 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 117.6708 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 117.2444 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 117.5874 | 117.4159 | 0.90889 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 83.15% | 99.93% | 100.8% | 0.00067108 | 2021-11-25 | 5.3178e-08 | 3.13e-07 | 1.7605e-06 | 4.5032e-05 | 0.00067108 | 0.0034157 | 0.011398 | 0.026824 | 0.044949 | 0.064578 | 0.082963 |  | 0.90889 | 0.51416 | 0.18299 | 0.18286 | 0.18261 | 0.18236 | 0.18207 | 0.18317 | 0.18312 | 0.183
2018-11-26 | 111.6484 | 2020 |  | 116.766 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 116.766 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 116.2555 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 116.766 | 116.5108 | 0.95617 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 82.97% | 99.94% | 100.7% | 0.00078377 | 2021-11-26 | 3.0349e-08 | 2.2653e-07 | 1.5772e-06 | 4.7186e-05 | 0.00078377 | 0.0038338 | 0.012191 | 0.027489 | 0.045173 | 0.063797 | 0.08108 |  | 0.95617 | 0.27267 | 0.39143 | 0.39117 | 0.39071 | 0.39024 | 0.38971 | 0.39178 | 0.39169 | 0.39144
2018-11-27 | 94.9374 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 115.8768 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 115.2922 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 115.9651 | 115.6286 | 0.8193 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 82.79% | 99.94% | 100.7% | 0.00090917 | 2021-11-27 | 1.6567e-08 | 1.626e-07 | 1.4595e-06 | 4.963e-05 | 0.00090917 | 0.0042843 | 0.012992 | 0.028054 | 0.045193 | 0.062796 | 0.079077 |  | 0.8193 | 0.40408 | 0.60376 | 0.60349 | 0.60303 | 0.60257 | 0.60204 | 0.60414 | 0.60403 | 0.60378
2018-11-28 | 60.0625 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 114.994 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 114.3571 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 115.1677 | 114.7624 | 0.52231 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 82.62% | 99.94% | 100.7% | 0.0010551 | 2021-11-28 | 1.1835e-08 | 1.21e-07 | 1.3918e-06 | 5.7951e-05 | 0.0010551 | 0.0047567 | 0.013764 | 0.028492 | 0.04501 | 0.061613 | 0.077002 |  | 0.52231 | 0.22671 | 0.39535 | 0.39507 | 0.39462 | 0.39417 | 0.39366 | 0.39575 | 0.39563 | 0.39537
2018-11-29 | 55.0566 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 114.1214 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 113.4528 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 114.3763 | 113.9146 | 0.48244 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 82.46% | 99.95% | 100.6% | 0.0012187 | 2021-11-29 | 7.8906e-09 | 8.6347e-08 | 1.3374e-06 | 7.212e-05 | 0.0012187 | 0.0052339 | 0.01448 | 0.028837 | 0.044725 | 0.060415 | 0.075019 |  | 0.37226 | 0.26856 | 0.48244 | 0.48214 | 0.48167 | 0.48121 | 0.48069 | 0.48287 | 0.48274 | 0.48245
2018-11-30 | 107.4307 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 113.2628 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 112.5819 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 113.5932 | 113.0875 | 0.94851 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 82.31% | 99.95% | 100.6% | 0.0013998 | 2021-11-30 | 4.7347e-09 | 5.8657e-08 | 1.2962e-06 | 9.2136e-05 | 0.0013998 | 0.0057158 | 0.015139 | 0.02909 | 0.04434 | 0.059202 | 0.073128 |  | 0.94851 | 0.794 | 0.17698 | 0.17683 | 0.17661 | 0.17638 | 0.17613 | 0.17721 | 0.17714 | 0.17699
2018-12-01 | 111.3036 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 112.422 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 111.747 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 112.8206 | 112.2838 | 0.99005 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 82.16% | 99.95% | 100.5% | 0.0015985 | 2021-12-01 | 2.3675e-09 | 3.7928e-08 | 1.2683e-06 | 0.000118 | 0.0015985 | 0.0062025 | 0.015742 | 0.029252 | 0.043853 | 0.057974 | 0.07133 |  | 0.99005 | 0.18676 | 0.15528 | 0.15514 | 0.15495 | 0.15475 | 0.15455 | 0.15548 | 0.15541 | 0.15528
2018-12-02 | 38.1642 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 111.6029 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 110.9509 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 112.0609 | 111.5059 | 0.34196 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 82.02% | 99.96% | 100.5% | 0.0018148 | 2021-12-02 | 7.892e-10 | 2.4163e-08 | 1.2537e-06 | 0.00014971 | 0.0018148 | 0.0066939 | 0.016287 | 0.029321 | 0.043265 | 0.056732 | 0.069625 |  | 0.13616 | 0.34196 | 0.2136 | 0.21341 | 0.21316 | 0.2129 | 0.21262 | 0.21389 | 0.2138 | 0.21361
2018-12-03 | 71.5205 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 110.8092 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 110.1959 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 111.3163 | 110.7561 | 0.64544 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 81.89% | 99.96% | 100.5% | 0.0020487 | 2021-12-03 | 0 | 1.7363e-08 | 1.2523e-06 | 0.00018728 | 0.0020487 | 0.0071901 | 0.016776 | 0.029298 | 0.042576 | 0.055475 | 0.068012 |  | 0.071902 | 0.64544 | 0.45596 | 0.45565 | 0.45523 | 0.45482 | 0.45438 | 0.45645 | 0.45628 | 0.45598
2018-12-04 | 74.8419 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 110.0448 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 109.4849 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 110.5893 | 110.0371 | 0.6801 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 81.76% | 99.96% | 100.4% | 0.0022954 | 2021-12-04 | 0 | 1.7528e-08 | 1.2643e-06 | 0.00023632 | 0.0022954 | 0.0076755 | 0.017193 | 0.029188 | 0.041811 | 0.054236 | 0.066532 |  | 0.54472 | 0.25217 | 0.6801 | 0.67983 | 0.67948 | 0.67913 | 0.67876 | 0.68054 | 0.68039 | 0.68012
2018-12-05 | 112.1767 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 109.3135 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 108.8204 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 109.8821 | 109.3512 | 1.0262 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 81.64% | 99.97% | 100.4% | 0.0025452 | 2021-12-05 | 0 | 1.7476e-08 | 1.2605e-06 | 0.0002966 | 0.0025452 | 0.0081347 | 0.017558 | 0.029051 | 0.041073 | 0.053066 | 0.065136 |  | 0.31044 | 0.26255 | 1.0262 | 1.042 | 1.0411 | 1.0423 | 1.0417 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419
2018-12-06 | 96.3 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 108.6191 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 108.205 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 109.197 | 108.701 | 0.88659 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 81.53% | 99.97% | 100.4% | 0.0027981 | 2021-12-06 | 0 | 1.7207e-08 | 1.2411e-06 | 0.00036811 | 0.0027981 | 0.0085678 | 0.017871 | 0.028888 | 0.040362 | 0.051967 | 0.063825 |  | 0.88659 | 0.43051 | 0.61236 | 0.61207 | 0.61171 | 0.61136 | 0.61099 | 0.61285 | 0.61267 | 0.61238
2018-12-07 | 85.9879 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 107.9654 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 107.6413 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 108.5364 | 108.0889 | 0.79644 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 81.43% | 99.97% | 100.4% | 0.0030542 | 2021-12-07 | 0 | 1.672e-08 | 1.2059e-06 | 0.00045084 | 0.0030542 | 0.0089747 | 0.018131 | 0.0287 | 0.039678 | 0.050939 | 0.062599 |  | 0.6625 | 0.2609 | 0.79644 | 0.79624 | 0.79601 | 0.79577 | 0.79553 | 0.79678 | 0.79665 | 0.79645
2018-12-08 | 45.0314 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 107.3563 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 107.1321 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 107.9026 | 107.5173 | 0.41946 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 81.33% | 99.97% | 100.3% | 0.0033134 | 2021-12-08 | 0 | 1.6015e-08 | 1.1551e-06 | 0.00054481 | 0.0033134 | 0.0093555 | 0.018338 | 0.028486 | 0.03902 | 0.04998 | 0.061458 |  | 0.11425 | 0.41946 | 0.19125 | 0.19108 | 0.1909 | 0.19072 | 0.19052 | 0.19153 | 0.19142 | 0.19126
2018-12-09 | 40.8148 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 106.7955 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 106.6797 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 107.2979 | 106.9888 | 0.38218 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 81.23% | 99.98% | 100.3% | 0.0035757 | 2021-12-09 | 0 | 1.5093e-08 | 1.0886e-06 | 0.00065001 | 0.0035757 | 0.0097101 | 0.018493 | 0.028246 | 0.03839 | 0.049092 | 0.060402 |  | 0.38218 | 0.3594 | 0.37732 | 0.37704 | 0.37672 | 0.37641 | 0.37608 | 0.37781 | 0.37761 | 0.37733
2018-12-10 | 65.2356 | 2022 |  | 106.287 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 106.287 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 106.287 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 106.7245 | 106.5058 | 0.61377 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 81.15% | 99.98% | 100.3% | 0.0038411 | 2021-12-10 | 0 | 1.3954e-08 | 1.0065e-06 | 0.00076644 | 0.0038411 | 0.010039 | 0.018596 | 0.02798 | 0.037787 | 0.048275 | 0.059432 |  | 0.34738 | 0.1084 | 0.61377 | 0.61349 | 0.61319 | 0.61288 | 0.61256 | 0.61426 | 0.61406 | 0.61378
2018-12-11 | 70.6888 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 105.8179 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 105.9458 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 106.1849 | 106.0654 | 0.66802 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 81.06% | 99.98% | 100.3% | 0.0041097 | 2021-12-11 | 0 | 1.2597e-08 | 9.086e-07 | 0.00089412 | 0.0041097 | 0.010341 | 0.018646 | 0.027688 | 0.037211 | 0.047529 | 0.058547 |  | 0.24085 | 0.56757 | 0.66802 | 0.66777 | 0.66749 | 0.66722 | 0.66693 | 0.66848 | 0.66829 | 0.66804
2018-12-12 | 100.8426 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 105.3751 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 105.6462 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 105.6813 | 105.6638 | 0.95699 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 80.99% | 99.98% | 100.2% | 0.0043815 | 2021-12-12 | 0 | 1.1023e-08 | 7.9506e-07 | 0.001033 | 0.0043815 | 0.010618 | 0.018644 | 0.027371 | 0.036662 | 0.046853 | 0.057747 |  | 0.32767 | 0.95699 | 0.28865 | 0.28843 | 0.28819 | 0.28794 | 0.28768 | 0.28906 | 0.28889 | 0.28866
2018-12-13 | 102.0728 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 104.9619 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 105.3876 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 105.2161 | 105.3019 | 0.97247 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 80.92% | 99.99% | 100.2% | 0.0046324 | 2021-12-13 | 0 | 9.5536e-09 | 6.8908e-07 | 0.0011661 | 0.0046324 | 0.010866 | 0.018633 | 0.027078 | 0.036166 | 0.046242 | 0.057024 |  | 0.41679 | 0.97247 | 0.23668 | 0.23651 | 0.23631 | 0.23612 | 0.23591 | 0.23701 | 0.23687 | 0.23669
2018-12-14 | 104.9777 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 104.5815 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 105.1697 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 104.7916 | 104.9807 | 1.0038 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 80.85% | 99.99% | 100.2% | 0.0048624 | 2021-12-14 | 0 | 8.1893e-09 | 5.9068e-07 | 0.0012933 | 0.0048624 | 0.011087 | 0.018614 | 0.026808 | 0.035721 | 0.045695 | 0.056379 |  | 0.44456 | 1.0038 | 0.65281 | 0.65257 | 0.65231 | 0.65205 | 0.65177 | 0.65325 | 0.65305 | 0.65282
2018-12-15 | 94.217 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 104.2371 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 104.9921 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 104.4101 | 104.7011 | 0.90387 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 80.79% | 99.99% | 100.2% | 0.0050715 | 2021-12-15 | 0 | 6.9299e-09 | 4.9984e-07 | 0.0014147 | 0.0050715 | 0.011281 | 0.018586 | 0.026562 | 0.035329 | 0.045213 | 0.055811 |  | 0.10065 | 0.90387 | 0.25789 | 0.25771 | 0.25751 | 0.25731 | 0.25709 | 0.25824 | 0.25809 | 0.2579
2018-12-16 | 103.1567 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 103.932 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 104.8542 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 104.0738 | 104.464 | 0.99254 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 80.73% | 99.99% | 100.2% | 0.0052598 | 2021-12-16 | 0 | 5.7754e-09 | 4.1657e-07 | 0.0015302 | 0.0052598 | 0.011447 | 0.01855 | 0.02634 | 0.034988 | 0.044795 | 0.05532 |  | 0.10582 | 0.99254 | 0.23987 | 0.2397 | 0.23952 | 0.23934 | 0.23914 | 0.24019 | 0.24004 | 0.23988
2018-12-17 | 100.9086 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 103.6694 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 104.7557 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 103.7852 | 104.2704 | 0.97337 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 80.68% | 99.99% | 100.2% | 0.0054273 | 2021-12-17 | 0 | 4.7258e-09 | 3.4086e-07 | 0.0016399 | 0.0054273 | 0.011586 | 0.018506 | 0.026142 | 0.0347 | 0.044443 | 0.054907 |  | 0.69023 | 0.97337 | 0.14771 | 0.14761 | 0.1475 | 0.14739 | 0.14727 | 0.1479 | 0.14782 | 0.14772
2018-12-18 | 103.888 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 103.4525 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 104.6961 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 103.5465 | 104.1213 | 1.0042 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 80.63% | 99.99% | 100.2% | 0.0055578 | 2021-12-18 | 0 | 3.8862e-09 | 2.803e-07 | 0.0017323 | 0.0055578 | 0.011685 | 0.018459 | 0.025987 | 0.034491 | 0.044188 | 0.05461 |  | 0.39085 | 1.0042 | 0.85203 | 0.85191 | 0.85178 | 0.85165 | 0.8515 | 0.85226 | 0.85216 | 0.85204
2018-12-19 | 102.401 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 103.2846 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 104.675 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 103.3601 | 104.0176 | 0.99144 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 80.58% | 100% | 100.1% | 0.0056559 | 2021-12-19 | 0 | 3.2564e-09 | 2.3488e-07 | 0.0018017 | 0.0056559 | 0.01176 | 0.018425 | 0.025873 | 0.034336 | 0.043998 | 0.054389 |  | 0.37342 | 0.99144 | 0.77875 | 0.77859 | 0.77841 | 0.77823 | 0.77803 | 0.77907 | 0.77892 | 0.77876
2018-12-20 | 100.7301 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 103.1689 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 104.692 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 103.2283 | 103.9601 | 0.97636 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 80.54% | 100% | 100.1% | 0.0057217 | 2021-12-20 | 0 | 2.8367e-09 | 2.0461e-07 | 0.0018481 | 0.0057217 | 0.01181 | 0.018404 | 0.025798 | 0.034235 | 0.043875 | 0.054246 |  | 0.3589 | 0.97636 | 0.17369 | 0.17357 | 0.17345 | 0.17332 | 0.17318 | 0.17391 | 0.1738 | 0.17369
2018-12-21 | 93.1039 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 103.1087 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 104.7466 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 103.1533 | 103.95 | 0.90297 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 80.5% | 100% | 100.1% | 0.0057553 | 2021-12-21 | 0 | 2.6271e-09 | 1.8948e-07 | 0.0018714 | 0.0057553 | 0.011837 | 0.018395 | 0.025763 | 0.034188 | 0.043818 | 0.05418 |  | 0.25281 | 0.68409 | 0.90297 | 0.90289 | 0.9028 | 0.90271 | 0.9026 | 0.90313 | 0.90305 | 0.90297
2018-12-22 | 98.6236 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 103.1071 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 104.8385 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 103.1376 | 103.988 | 0.95652 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 80.47% | 100% | 100.1% | 0.0057565 | 2021-12-22 | 0 | 2.6276e-09 | 1.8953e-07 | 0.0018718 | 0.0057565 | 0.011839 | 0.018399 | 0.025769 | 0.034195 | 0.043828 | 0.054192 |  | 0.40644 | 0.95652 | 0.83294 | 0.83282 | 0.83267 | 0.83253 | 0.83236 | 0.83319 | 0.83308 | 0.83295
2018-12-23 | 87.9167 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 103.1675 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 104.9671 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 103.1834 | 104.0752 | 0.85217 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 80.44% | 100% | 100.1% | 0.0057254 | 2021-12-23 | 0 | 2.8385e-09 | 2.0474e-07 | 0.0018492 | 0.0057254 | 0.011818 | 0.018416 | 0.025815 | 0.034257 | 0.043903 | 0.054281 |  | 0.83129 | 0.24416 | 0.85217 | 0.85206 | 0.85193 | 0.8518 | 0.85165 | 0.8524 | 0.8523 | 0.85218
2018-12-24 | 97.1269 | 2022 |  | 103.293 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 103.293 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 105.1321 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 103.293 | 104.2125 | 0.9403 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 80.4% | 100% | 100.1% | 0.005662 | 2021-12-24 | 0 | 3.2599e-09 | 2.3513e-07 | 0.0018036 | 0.005662 | 0.011772 | 0.018445 | 0.0259 | 0.034373 | 0.044046 | 0.054448 |  | 0.50326 | 0.4285 | 0.9403 | 0.94025 | 0.94019 | 0.94014 | 0.94007 | 0.94041 | 0.94036 | 0.94031
2018-12-25 | 50.0012 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 103.4884 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 105.333 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 103.4697 | 104.4014 | 0.48316 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 80.38% | 100% | 100.1% | 0.0055662 | 2021-12-25 | 0 | 3.892e-09 | 2.8072e-07 | 0.0017349 | 0.0055662 | 0.011702 | 0.018487 | 0.026027 | 0.034543 | 0.044254 | 0.054692 |  | 0.48316 | 0.37731 | 0.46049 | 0.46025 | 0.45999 | 0.45973 | 0.45944 | 0.46095 | 0.46073 | 0.4605
2018-12-26 | 88.2161 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 103.7536 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 105.5694 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 103.7136 | 104.6415 | 0.85025 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 80.35% | 100% | 100.1% | 0.0054379 | 2021-12-26 | 0 | 4.7351e-09 | 3.4153e-07 | 0.0016431 | 0.0054379 | 0.011608 | 0.018542 | 0.026193 | 0.034768 | 0.04453 | 0.055014 |  | 0.14767 | 0.4827 | 0.85025 | 0.85012 | 0.84999 | 0.84985 | 0.8497 | 0.85048 | 0.85037 | 0.85025
2018-12-27 | 68.7765 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 104.0844 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 105.8408 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 104.0219 | 104.9314 | 0.66078 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 80.33% | 100% | 100.1% | 0.0052724 | 2021-12-27 | 0 | 5.7893e-09 | 4.1757e-07 | 0.0015339 | 0.0052724 | 0.011475 | 0.018595 | 0.026403 | 0.035072 | 0.044903 | 0.055453 |  | 0.66078 | 0.49675 | 0.28166 | 0.28146 | 0.28125 | 0.28103 | 0.2808 | 0.28203 | 0.28186 | 0.28166
2018-12-28 | 93.044 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 104.4767 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 106.1469 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 104.3921 | 105.2695 | 0.89057 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 80.3% | 100% | 100.1% | 0.0050859 | 2021-12-28 | 0 | 6.9496e-09 | 5.0126e-07 | 0.0014187 | 0.0050859 | 0.011313 | 0.018639 | 0.026637 | 0.035429 | 0.045341 | 0.05597 |  | 0.27062 | 0.22413 | 0.89057 | 0.89047 | 0.89037 | 0.89026 | 0.89014 | 0.89076 | 0.89068 | 0.89058
2018-12-29 | 49.3563 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 104.9263 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 106.4872 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 104.8216 | 105.6544 | 0.47039 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 80.28% | 100% | 100.1% | 0.0048784 | 2021-12-29 | 0 | 8.2162e-09 | 5.9262e-07 | 0.0012976 | 0.0048784 | 0.011124 | 0.018675 | 0.026896 | 0.035839 | 0.045845 | 0.056564 |  | 0.31904 | 0.2499 | 0.47039 | 0.47013 | 0.46985 | 0.46957 | 0.46926 | 0.47087 | 0.47066 | 0.4704
2018-12-30 | 71.0813 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 105.4293 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 106.8612 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 105.3078 | 106.0845 | 0.67421 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 80.26% | 100% | 100.1% | 0.0046497 | 2021-12-30 | 0 | 9.5894e-09 | 6.9166e-07 | 0.0011705 | 0.0046497 | 0.010907 | 0.018703 | 0.027179 | 0.036301 | 0.046414 | 0.057237 |  | 0.28992 | 0.67421 | 0.61397 | 0.61372 | 0.61344 | 0.61317 | 0.61287 | 0.61443 | 0.61423 | 0.61398
2018-12-31 | 108.1136 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 105.9815 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 107.2686 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 105.848 | 106.5583 | 1.0201 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 80.25% | 100% | 100.1% | 0.0043998 | 2021-12-31 | 0 | 1.1069e-08 | 7.9838e-07 | 0.0010374 | 0.0043998 | 0.010662 | 0.018722 | 0.027486 | 0.036816 | 0.047049 | 0.057989 |  | 0.37045 | 1.0201 | 0.53558 | 0.5353 | 0.53501 | 0.53471 | 0.53439 | 0.53607 | 0.53586 | 0.53559
2019-01-01 | 72.5808 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 106.5787 |  | Valeur élastique: | 1117.4039 | 1258.0992 | 1437.1456 | 1638.3417 | 1848.8262 | 2049.0499 | 2220.0198 | 2351.8182 | 2444.8505 | 2506.6641 | 2544.4946 | 2560.4938 | 2554.2562 | 2525.7197 | 2474.8841 | 2400.19 | 2299.1425 | 2171.2737 | 2018.9228 | 1847.3916 | 1665.1006 | 1482.4978 | 1311.4344 | 1165.1077 | 1065.0576 | 1042.1254 |  |  | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 107.7089 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 106.4397 | 107.0743 | 0.68101 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 80.23% | 100% | 100.1% | 0.0041288 | 2022-01-01 | 0 | 1.2656e-08 | 9.1281e-07 | 0.00089827 | 0.0041288 | 0.010389 | 0.018732 | 0.027817 | 0.037384 | 0.047749 | 0.058818 |  | 0.68101 | 0 | 0 | 0 | 0.65651 | 0 | 0 | 0 | 0.65762 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'C' et 'D' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.05744% | -0.2681% | 0.001782% | 0.09899% | -0.0253% | -0.0898% | -0.06884% | -0.06233% | -0.01021% | 0.06719% | -0.01593% | 0.02436% | -0.02442% | 0.03087% | -0.006301% | -5.65e-10% | -0.05426% | 0.02873% | -0.1004% | 0.05909% | -0.09365% | 0.03156% | -0.07134% | -0.2191% | 0.2054% | 0.8824%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on N3: Ajustement du premier point ici, puis les suivants à droite
Note on BH10: N° colonne valeur inférieure à "Elevg"
Note on BH11: Valeur inférieure à"Elevg"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.55% |  | perte/j: | 1.5058e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 6.5% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 70% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 80% |  |  |  |  | NOCT Coeff. Température: | -0.37% |  | /°
Station P.V.: | Gymnase Ayguesvives |  |  |  |  | Les 3 types de pertes (ci-dessous) sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur pics de production. | [23 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse annuelle hauteur: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -1
2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2021-04-15 | I | 5% | 0.4 |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.4% | 6.5% | 2.5 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
|  |  | Dépassements enveloppe: | 3.94% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 2.894% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.082% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.324% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.663% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.745% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.867% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.651% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.651% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.651% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [13 empty] | 8.976% |  |  |  |  | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4380800% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4380800% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4468300% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4468300% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3 | 0% | Sal.: | 2021-04-15 | I | 5% | 0.4 | 0% | Sal.: | 2022-05-02 | 0.4% | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | 2022-05-02 | 0.4% | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | 2024-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | 2024-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | 2026-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | 2026-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | 2028-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | 2028-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 6.5% | 2.5 | 0.4% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 6.5% | 2.5 | 0.4%
Végétation: | 2020-01-01 | 70% | -0.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 0 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 0.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2.5 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -1 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -0.024988 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | 0.47501 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3 |  | Sal.: | 2021-04-15 | 2.356% | 5% | 0.4 |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.4% | 6.5% | 2.5 |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.4% | 6.5% | 2.5 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0.4% | 6.5% | 2.5 |  | Sal.: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0%
Hauteur |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.5 | -7.7538e-08 | 0.5 |  | Hau.: |  | -7.7538e-08 | 0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1 | 1.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.5 | 2 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2 | 2.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.5 | -0.52499 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.52499 | -0.024988 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.024988 | 0.47501 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation | [25 empty] | Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation
2020-01-15 | 0.0557% | 0% | 0.216% | 3.14e-05% | [25 empty] | 2025-01-15 | 2.768% | 0.6108% | 1.913% | 0.3367%
2020-02-15 | 0.1023% | 0% | 0.3914% | 2.114e-05% | [25 empty] | 2025-02-15 | 2.813% | -0.1209% | 2.066% | 0.02754%
2020-03-14 | 0.1445% | 0% | 0.5459% | 0.0001753% | [25 empty] | 2025-03-15 | 2.854% | -0.7877% | 2.201% | 0.04866%
2020-04-14 | 0.1911% | 0% | 0.7153% | 0.0005777% | [25 empty] | 2025-04-15 | 2.9% | -0.3874% | 2.355% | 0.04647%
2020-05-14 | 0.2361% | 0% | 0.8857% | 2.346e-05% | [25 empty] | 2025-05-15 | 2.943% | 0.2753% | 2.528% | 0.001801%
2020-06-14 | 0.2827% | 0% | 1.067% | 0% | [25 empty] | 2025-06-15 | 2.989% | 0.02744% | 2.719% | 0%
2020-07-14 | 0.3277% | 0% | 1.232% | 0% | [25 empty] | 2025-07-15 | 3.032% | 0.7213% | 2.873% | 0%
2020-08-14 | 0.3742% | 0% | 1.388% | 0.003505% | [25 empty] | 2025-08-15 | 3.078% | 0.7127% | 3.005% | 0.04436%
2020-09-14 | 0.4207% | 0% | 1.534% | 0.009861% | [25 empty] | 2025-09-15 | 3.123% | 0.1551% | 3.122% | 0.0959%
2020-10-14 | 0.4657% | 0% | 1.658% | 0.005015% | [25 empty] | 2025-10-15 | 3.167% | 0.2014% | 3.206% | 0.05297%
2020-11-14 | 0.5122% | 0% | 1.763% | 0.006589% | [25 empty] | 2025-11-15 | 3.212% | 0.6846% | 3.255% | 0.2562%
2020-12-14 | 0.5571% | 0.002346% | 1.872% | 0.06036% | [25 empty] | 2025-12-15 | 3.256% | 0.3021% | 3.325% | 0.4179%
2021-01-15 | 0.605% | -0.1583% | 2.002% | 0.02899% | [25 empty] | 2026-01-15 | 3.301% | 0.6807% | 3.425% | 0.466%
2021-02-15 | 0.6514% | 0.03747% | 2.127% | 0.002876% | [25 empty] | 2026-02-15 | 3.346% | -0.1104% | 3.528% | 0.0381%
2021-03-15 | 0.6933% | 0.2415% | 2.239% | 0.006944% | [25 empty] | 2026-03-15 | 3.387% | -1.056% | 3.62% | 0.06332%
2021-04-15 | 0.7396% | -0.2566% | 2.368% | 0.007013% | [25 empty] | 2026-04-15 | 3.432% | -0.2987% | 3.732% | 0.06001%
2021-05-15 | 0.7844% | 0.04896% | 2.905% | 0.0001156% | [25 empty] | 2026-05-15 | 3.475% | 0.4134% | 0.5095% | 0.002484%
2021-06-15 | 0.8308% | 0.2336% | 3.393% | 0% | [25 empty] | 2026-06-15 | 3.52% | -0.08118% | 0.7285% | 0%
2021-07-15 | 0.8755% | 0.2538% | 3.76% | 0% | [25 empty] | 2026-07-15 | 3.564% | 0.741% | 0.9314% | 0%
2021-08-15 | 0.9218% | -0.05148% | 4.045% | 0.007242% | [25 empty] | 2026-08-15 | 3.609% | 0.8926% | 1.128% | 0.05861%
2021-09-15 | 0.968% | -0.06619% | 4.261% | 0.0199% | [25 empty] | 2026-09-15 | 3.654% | 0.1885% | 1.314% | 0.1234%
2021-10-15 | 1.013% | 0.1203% | 4.392% | 0.01006% | [25 empty] | 2026-10-15 | 3.697% | 0.2752% | 1.475% | 0.07178%
2021-11-15 | 1.059% | -0.2939% | 4.448% | 0.01319% | [25 empty] | 2026-11-15 | 3.742% | 0.7581% | 1.617% | 0.3975%
2021-12-15 | 1.104% | 0.04174% | 4.512% | 0.1207% | [25 empty] | 2026-12-15 | 3.786% | 0.3456% | 1.757% | 0.5031%
2022-01-15 | 1.15% | 0.3302% | 4.599% | 0.058% | [25 empty] | 2027-01-15 | 3.831% | 0.6943% | 1.913% | 0.613%
2022-02-15 | 1.196% | -0.2575% | 4.676% | 0.005751% | [25 empty] | 2027-02-15 | 3.876% | -0.07539% | 2.066% | 0.06437%
2022-03-15 | 1.238% | -0.6272% | 4.735% | 0.0138% | [25 empty] | 2027-03-15 | 3.916% | -0.6376% | 2.201% | 0.08394%
2022-04-15 | 1.284% | -0.2832% | 4.807% | 0.01374% | [25 empty] | 2027-04-15 | 3.961% | -0.3887% | 2.355% | 0.0002561%
2022-05-15 | 1.328% | 0.146% | 0.4961% | 0.0002913% | [25 empty] | 2027-05-15 | 4.004% | 0.2804% | 2.528% | 1.886e-05%
2022-06-15 | 1.374% | 0.1189% | 0.7153% | 0% | [25 empty] | 2027-06-15 | 4.049% | 0.0569% | 2.719% | 0%
2022-07-15 | 1.419% | 0.4967% | 0.9185% | -1.693e-20% | [25 empty] | 2027-07-15 | 4.093% | 0.644% | 2.873% | 0%
2022-08-15 | 1.465% | 0.5593% | 1.116% | 0.01492% | [25 empty] | 2027-08-15 | 4.137% | 0.5983% | 3.005% | 0.003319%
2022-09-15 | 1.511% | 0.2419% | 1.302% | 0.03627% | [25 empty] | 2027-09-15 | 4.182% | 0.2121% | 3.122% | 0.00936%
2022-10-15 | 1.555% | 0.3808% | 1.464% | 0.01843% | [25 empty] | 2027-10-15 | 4.225% | 0.1456% | 3.206% | 0.004763%
2022-11-15 | 1.601% | 0.2354% | 1.606% | 0.0414% | [25 empty] | 2027-11-15 | 4.27% | 0.6264% | 3.255% | 0.006259%
2022-12-15 | 1.646% | 0.401% | 1.747% | 0.1918% | [25 empty] | 2027-12-15 | 4.313% | 0.3762% | 3.325% | 0.05735%
2023-01-15 | 1.692% | 0.4014% | 1.903% | 0.1327% | [25 empty] | 2028-01-15 | 4.358% | 0.6943% | 3.425% | 0.02754%
2023-02-15 | 1.738% | 0.2976% | 2.056% | 0.0114% | [25 empty] | 2028-02-15 | 4.403% | -0.07539% | 3.528% | 0.002733%
2023-03-15 | 1.779% | -0.562% | 2.192% | 0.02392% | [25 empty] | 2028-03-14 | 4.443% | -0.6376% | 3.62% | 0.006606%
2023-04-15 | 1.825% | -0.6188% | 2.346% | 0.02338% | [25 empty] | 2028-04-14 | 4.487% | -0.3887% | 3.732% | 0.006692%
2023-05-15 | 1.869% | 0.2684% | 2.519% | 0.000712% | [25 empty] | 2028-05-14 | 4.531% | 0.2804% | 0.5028% | 0.0001109%
2023-06-15 | 1.915% | 0.1411% | 2.71% | 0% | [25 empty] | 2028-06-14 | 4.575% | 0.0569% | 0.7219% | 0%
2023-07-15 | 1.959% | 0.7736% | 2.865% | 0% | [25 empty] | 2028-07-14 | 4.618% | 0.644% | 0.925% | 0%
2023-08-15 | 2.005% | 0.7026% | 2.997% | 0.02286% | [25 empty] | 2028-08-14 | 4.663% | 0.5983% | 1.122% | 0.007056%
2023-09-15 | 2.051% | 0.3153% | 3.114% | 0.05276% | [25 empty] | 2028-09-14 | 4.707% | 0.2121% | 1.308% | 0.0194%
2023-10-15 | 2.095% | 0.4258% | 3.198% | 0.02683% | [25 empty] | 2028-10-14 | 4.75% | 0.1456% | 1.469% | 0.009804%
2023-11-15 | 2.141% | 0.2898% | 3.248% | 0.06964% | [25 empty] | 2028-11-14 | 4.795% | 0.6264% | 1.611% | 0.01286%
2023-12-15 | 2.185% | 0.5064% | 3.318% | 0.2628% | [25 empty] | 2028-12-14 | 4.838% | 0.3762% | 1.752% | 0.1177%
2024-01-15 | 2.23% | 0.572% | 3.419% | 0.2075% | [25 empty] | 2029-01-15 | 4.884% | 0.6943% | 1.913% | 0.0565%
2024-02-15 | 2.276% | 0.02673% | 3.522% | 0.01709% | [25 empty] | 2029-02-15 | 4.928% | -0.07539% | 2.066% | 0.005588%
2024-03-14 | 2.317% | -0.8867% | 3.613% | 0.03416% | [25 empty] | 2029-03-15 | 4.968% | -0.6376% | 2.201% | 0.01338%
2024-04-14 | 2.363% | -0.6359% | 3.726% | 0.03334% | [25 empty] | 2029-04-15 | 5.012% | -0.3887% | 2.355% | 0.01325%
2024-05-14 | 2.407% | 0.3729% | 0.5028% | 0.001183% | [25 empty] | 2029-05-15 | 5.055% | 0.2804% | 2.528% | 0.0002703%
2024-06-14 | 2.453% | 0.1112% | 0.7219% | 0% | [25 empty] | 2029-06-15 | 5.1% | 0.0569% | 2.719% | 0%
2024-07-14 | 2.497% | 0.7731% | 0.925% | 0% | [25 empty] | 2029-07-15 | 5.142% | 0.644% | 2.873% | -1.693e-20%
2024-08-14 | 2.542% | 0.7677% | 1.122% | 0.03352% | [25 empty] | 2029-08-15 | 5.187% | 0.5983% | 3.005% | 0.01452%
2024-09-14 | 2.588% | 0.3728% | 1.308% | 0.07428% | [25 empty] | 2029-09-15 | 5.231% | 0.2121% | 3.122% | 0.03545%
2024-10-14 | 2.632% | 0.2349% | 1.469% | 0.03989% | [25 empty] | 2029-10-15 | 5.274% | 0.1456% | 3.206% | 0.01801%
2024-11-14 | 2.677% | 0.495% | 1.611% | 0.1629% | [25 empty] | 2029-11-15 | 5.318% | 0.6264% | 3.255% | 0.03999%
2024-12-14 | 2.721% | 0.5248% | 1.752% | 0.3403% | [25 empty] | 2029-12-15 | 5.361% | 0.3762% | 3.325% | 0.1882%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV 0,65% garanti par JA Solar
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AY1: Valeur JA Solar
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AM2: Pousse initiale annuelle en hauteur de végétation
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 |  | 2022 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | -0.0011432 | -2.3548e-06 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation champ PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | -0.0011432 | -2.3548e-06 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 46362.214 | 46362.214 | 46362.1135 | 46362.1135 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 46525.8888 | 47055.0933 | 46525.8888 | 47055.0933 | : Sujet après action
|  | cumul: | 46525.8888 | 47055.0933 | 47056.1957 |  | 46362.214 | [6 empty] | 2019-12-09 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 46362.1135 |  | 46525.8888 | 47055.0933 | 47056.1957 | 2019-12-09 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 47055.0933 | 47056.1957 | 47055.0933 | 47056.1957 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 163.6748 | 527.3427 | 1.0862 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | -0.5 |  |  | Perte annuelle: | 163.7753 | 527.3416 | 1.0862 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.94% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -8.6975 | 527.3427 | 1.0862 | 527.3416 | 1.0862 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 527.3427 | 1.0862 | 527.3416 | 1.0862 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-01 | 0.03463% | 0% | 0% | 0.1352% | 1.413e-07% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | 106.3978 |  | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 0.1352% | 1.413e-07% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-02 | 0.03613% | 0% | 0% | 0.141% | 3.555e-06% | 70% | 3.0488e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | 107.0271 |  | 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-02 | 0.141% | 3.555e-06% | 70% | 3.0488e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-03 | 0.03764% | 0% | 0% | 0.1468% | 6.999e-06% | 70% | 6.0924e-05 | -1 | 5 | -0.99994 | 107.6931 |  | 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-03 | 0.1468% | 6.999e-06% | 70% | 6.0924e-05 | -1 | 5 | -0.99994 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-04 | 0.03914% | 0% | 0% | 0.1526% | 1.042e-05% | 70% | 9.2634e-05 | -1 | 5 | -0.99991 | 108.3916 |  | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0.1526% | 1.042e-05% | 70% | 9.2634e-05 | -1 | 5 | -0.99991 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-05 | 0.04065% | 0% | 0% | 0.1584% | 1.377e-05% | 70% | 0.00012567 | -1 | 5 | -0.99987 | 109.1187 |  | 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-05 | 0.1584% | 1.377e-05% | 70% | 0.00012567 | -1 | 5 | -0.99987 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-06 | 0.04215% | 0% | 0% | 0.1642% | 1.698e-05% | 70% | 0.00016009 | -1 | 5 | -0.99984 | 109.8701 |  | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0.1642% | 1.698e-05% | 70% | 0.00016009 | -1 | 5 | -0.99984 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-07 | 0.04366% | 0% | 0% | 0.1699% | 2e-05% | 70% | 0.00019594 | -1 | 5 | -0.9998 | 110.6417 |  | 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-07 | 0.1699% | 2e-05% | 70% | 0.00019594 | -1 | 5 | -0.9998 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-08 | 0.04516% | 0% | 0% | 0.1757% | 2.276e-05% | 70% | 0.0002333 | -1 | 5 | -0.99977 | 111.4296 |  | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0.1757% | 2.276e-05% | 70% | 0.0002333 | -1 | 5 | -0.99977 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-09 | 0.04667% | 0% | 0% | 0.1815% | 2.52e-05% | 70% | 0.00027221 | -1 | 5 | -0.99973 | 112.2483 |  | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0.1815% | 2.52e-05% | 70% | 0.00027221 | -1 | 5 | -0.99973 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-10 | 0.04817% | 0% | 0% | 0.1873% | 2.728e-05% | 70% | 0.00031275 | -1 | 5 | -0.99969 | 113.1128 |  | 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-10 | 0.1873% | 2.728e-05% | 70% | 0.00031275 | -1 | 5 | -0.99969 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-11 | 0.04968% | 0% | 0% | 0.193% | 2.899e-05% | 70% | 0.00035499 | -1 | 5 | -0.99965 | 114.0195 |  | 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-11 | 0.193% | 2.899e-05% | 70% | 0.00035499 | -1 | 5 | -0.99965 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-12 | 0.05118% | 0% | 0% | 0.1988% | 3.03e-05% | 70% | 0.00039899 | -1 | 5 | -0.9996 | 114.9648 |  | 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-12 | 0.1988% | 3.03e-05% | 70% | 0.00039899 | -1 | 5 | -0.9996 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-13 | 0.05269% | 0% | 0% | 0.2045% | 3.117e-05% | 70% | 0.00044483 | -1 | 5 | -0.99956 | 115.9451 |  | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0.2045% | 3.117e-05% | 70% | 0.00044483 | -1 | 5 | -0.99956 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-14 | 0.05419% | 0% | 0% | 0.2103% | 3.155e-05% | 70% | 0.00049258 | -1 | 5 | -0.99951 | 116.9566 |  | 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0.2103% | 3.155e-05% | 70% | 0.00049258 | -1 | 5 | -0.99951 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-15 | 0.0557% | 0% | 0% | 0.216% | 3.14e-05% | 70% | 0.00054232 | -1 | 5 | -0.99946 | 117.9959 |  | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0.216% | 3.14e-05% | 70% | 0.00054232 | -1 | 5 | -0.99946 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-16 | 0.0572% | 0% | 0% | 0.2217% | 3.082e-05% | 70% | 0.00059414 | -1 | 5 | -0.99941 | 119.0592 |  | 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 0.2217% | 3.082e-05% | 70% | 0.00059414 | -1 | 5 | -0.99941 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-17 | 0.05871% | 0% | 0% | 0.2275% | 2.999e-05% | 70% | 0.00064813 | -1 | 5 | -0.99935 | 120.1429 |  | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0.2275% | 2.999e-05% | 70% | 0.00064813 | -1 | 5 | -0.99935 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-18 | 0.06021% | 0% | 0% | 0.2332% | 2.894e-05% | 70% | 0.00070436 | -1 | 5 | -0.9993 | 121.2434 |  | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.2332% | 2.894e-05% | 70% | 0.00070436 | -1 | 5 | -0.9993 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-19 | 0.06172% | 0% | 0% | 0.2389% | 2.771e-05% | 70% | 0.00076295 | -1 | 5 | -0.99924 | 122.3571 |  | 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.2389% | 2.771e-05% | 70% | 0.00076295 | -1 | 5 | -0.99924 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-20 | 0.06322% | 0% | 0% | 0.2446% | 2.634e-05% | 70% | 0.00082397 | -1 | 5 | -0.99918 | 123.4803 |  | 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-20 | 0.2446% | 2.634e-05% | 70% | 0.00082397 | -1 | 5 | -0.99918 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-21 | 0.06473% | 0% | 0% | 0.2503% | 2.485e-05% | 70% | 0.00088754 | -1 | 5 | -0.99911 | 124.6094 |  | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0.2503% | 2.485e-05% | 70% | 0.00088754 | -1 | 5 | -0.99911 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-22 | 0.06623% | 0% | 0% | 0.256% | 2.33e-05% | 70% | 0.00095376 | -1 | 5 | -0.99905 | 125.7409 |  | 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-22 | 0.256% | 2.33e-05% | 70% | 0.00095376 | -1 | 5 | -0.99905 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-23 | 0.06774% | 0% | 0% | 0.2617% | 2.172e-05% | 70% | 0.0010227 | -1 | 5 | -0.99898 | 126.8817 |  | 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-23 | 0.2617% | 2.172e-05% | 70% | 0.0010227 | -1 | 5 | -0.99898 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-24 | 0.06924% | 0% | 0% | 0.2674% | 2.022e-05% | 70% | 0.0010946 | -1 | 5 | -0.99891 | 128.0409 |  | 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-24 | 0.2674% | 2.022e-05% | 70% | 0.0010946 | -1 | 5 | -0.99891 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 54.877 | 54.877 | 54.9159 | 55.0662 | 55.0662 | 0.42469 |  | 55.0662 | 2020 | 2020-01-25 | 0.07075% | 0% | 0% | 0.2731% | 1.876e-05% | 70% | 0.0011694 | -1 | 5 | -0.99883 | 129.2176 |  | 2020-01-25 | 54.877 | 54.9159 | 55.0662 | 2020-01-25 | 0.2731% | 1.876e-05% | 70% | 0.0011694 | -1 | 5 | -0.99883 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 26.845 | 26.845 | 26.8644 | 26.9395 | 26.9395 | 0.20585 |  | 26.9395 | 2020 | 2020-01-26 | 0.07225% | 0% | 0% | 0.2788% | 1.739e-05% | 70% | 0.0012474 | -1 | 5 | -0.99875 | 130.4112 |  | 2020-01-26 | 26.845 | 26.8644 | 26.9395 | 2020-01-26 | 0.2788% | 1.739e-05% | 70% | 0.0012474 | -1 | 5 | -0.99875 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 48.909 | 48.909 | 48.9451 | 49.0847 | 49.0847 | 0.37159 |  | 49.0847 | 2020 | 2020-01-27 | 0.07376% | 0% | 0% | 0.2845% | 1.615e-05% | 70% | 0.0013286 | -1 | 5 | -0.99867 | 131.6209 |  | 2020-01-27 | 48.909 | 48.9451 | 49.0847 | 2020-01-27 | 0.2845% | 1.615e-05% | 70% | 0.0013286 | -1 | 5 | -0.99867 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 73.093 | 73.093 | 73.1481 | 73.3609 | 73.3609 | 0.55021 |  | 73.3609 | 2020 | 2020-01-28 | 0.07526% | 0% | 0% | 0.2901% | 1.51e-05% | 70% | 0.0014132 | -1 | 5 | -0.99859 | 132.8459 |  | 2020-01-28 | 73.093 | 73.1481 | 73.3609 | 2020-01-28 | 0.2901% | 1.51e-05% | 70% | 0.0014132 | -1 | 5 | -0.99859 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 100.194 | 100.194 | 100.271 | 100.5685 | 100.5685 | 0.74724 |  | 100.5685 | 2020 | 2020-01-29 | 0.07677% | 0% | 0% | 0.2958% | 1.428e-05% | 70% | 0.0015013 | -1 | 5 | -0.9985 | 134.0854 |  | 2020-01-29 | 100.194 | 100.271 | 100.5685 | 2020-01-29 | 0.2958% | 1.428e-05% | 70% | 0.0015013 | -1 | 5 | -0.9985 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 46.67 | 46.67 | 46.7066 | 46.8478 | 46.8478 | 0.34484 |  | 46.8478 | 2020 | 2020-01-30 | 0.07827% | 0% | 0% | 0.3015% | 1.38e-05% | 70% | 0.001593 | -1 | 5 | -0.99841 | 135.3387 |  | 2020-01-30 | 46.67 | 46.7066 | 46.8478 | 2020-01-30 | 0.3015% | 1.38e-05% | 70% | 0.001593 | -1 | 5 | -0.99841 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 88.281 | 88.281 | 88.3515 | 88.6237 | 88.6237 | 0.64625 |  | 88.6237 | 2020 | 2020-01-31 | 0.07978% | 0% | 0% | 0.3071% | 1.337e-05% | 70% | 0.0016886 | -1 | 5 | -0.99831 | 136.605 |  | 2020-01-31 | 88.281 | 88.3515 | 88.6237 | 2020-01-31 | 0.3071% | 1.337e-05% | 70% | 0.0016886 | -1 | 5 | -0.99831 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 51.19 | 51.19 | 51.2316 | 51.3924 | 51.3924 | 0.37126 |  | 51.3924 | 2020 | 2020-02-01 | 0.08128% | 0% | 0% | 0.3128% | 1.3e-05% | 70% | 0.0017882 | -1 | 5 | -0.99821 | 137.8836 |  | 2020-02-01 | 51.19 | 51.2316 | 51.3924 | 2020-02-01 | 0.3128% | 1.3e-05% | 70% | 0.0017882 | -1 | 5 | -0.99821 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 114.541 | 114.541 | 114.6359 | 115.0021 | 115.0021 | 0.82301 |  | 115.0021 | 2020 | 2020-02-02 | 0.08279% | 0% | 0% | 0.3184% | 1.272e-05% | 70% | 0.0018919 | -1 | 5 | -0.99811 | 139.1736 |  | 2020-02-02 | 114.541 | 114.6359 | 115.0021 | 2020-02-02 | 0.3184% | 1.272e-05% | 70% | 0.0018919 | -1 | 5 | -0.99811 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 107.719 | 107.719 | 107.8099 | 108.1604 | 108.1604 | 0.76682 |  | 108.1604 | 2020 | 2020-02-03 | 0.08429% | 0% | 0% | 0.3241% | 1.255e-05% | 70% | 0.0019998 | -1 | 5 | -0.998 | 140.4744 |  | 2020-02-03 | 107.719 | 107.8099 | 108.1604 | 2020-02-03 | 0.3241% | 1.255e-05% | 70% | 0.0019998 | -1 | 5 | -0.998 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 76.242 | 76.242 | 76.3075 | 76.5599 | 76.5599 | 0.53773 |  | 76.5599 | 2020 | 2020-02-04 | 0.08579% | 0% | 0% | 0.3297% | 1.249e-05% | 70% | 0.0021123 | -1 | 5 | -0.99789 | 141.7851 |  | 2020-02-04 | 76.242 | 76.3075 | 76.5599 | 2020-02-04 | 0.3297% | 1.249e-05% | 70% | 0.0021123 | -1 | 5 | -0.99789 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 143.44 | 144.9356 | 145.0622 | 145.5503 | 145.5503 | 1.0128 |  | 145.5503 | 2020 | 2020-02-05 | 0.0873% | 1.032% | 0% | 0.3353% | 1.259e-05% | 70% | 0.0022294 | -1 | 5 | -0.99777 | 143.105 |  | 2020-02-05 | 143.4387 | 145.0622 | 145.5503 | 2020-02-05 | 0.3353% | 1.259e-05% | 70% | 0.0022294 | -1 | 5 | -0.99777 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 148.975 | 145.9484 | 146.0782 | 146.578 | 146.578 | 1.0105 |  | 146.578 | 2020 | 2020-02-06 | 0.0888% | -2.074% | 0% | 0.341% | 1.285e-05% | 70% | 0.0023514 | -1 | 5 | -0.99765 | 144.4379 |  | 2020-02-06 | 148.9777 | 146.0782 | 146.578 | 2020-02-06 | 0.341% | 1.285e-05% | 70% | 0.0023514 | -1 | 5 | -0.99765 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 100.611 | 100.611 | 100.7019 | 101.0522 | 101.0522 | 0.69012 |  | 101.0522 | 2020 | 2020-02-07 | 0.09031% | 0% | 0% | 0.3466% | 1.332e-05% | 70% | 0.0024785 | -1 | 5 | -0.99752 | 145.7871 |  | 2020-02-07 | 100.611 | 100.7019 | 101.0522 | 2020-02-07 | 0.3466% | 1.332e-05% | 70% | 0.0024785 | -1 | 5 | -0.99752 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 127.745 | 127.745 | 127.8624 | 128.3143 | 128.3144 | 0.86812 |  | 128.3144 | 2020 | 2020-02-08 | 0.09181% | 0% | 0% | 0.3522% | 1.388e-05% | 70% | 0.0026108 | -1 | 5 | -0.99739 | 147.1515 |  | 2020-02-08 | 127.745 | 127.8624 | 128.3143 | 2020-02-08 | 0.3522% | 1.388e-05% | 70% | 0.0026108 | -1 | 5 | -0.99739 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 121.069 | 121.069 | 121.1821 | 121.6173 | 121.6173 | 0.81512 |  | 121.6173 | 2020 | 2020-02-09 | 0.09332% | 0% | 0% | 0.3578% | 1.454e-05% | 70% | 0.0027485 | -1 | 5 | -0.99725 | 148.5298 |  | 2020-02-09 | 121.069 | 121.1821 | 121.6173 | 2020-02-09 | 0.3578% | 1.454e-05% | 70% | 0.0027485 | -1 | 5 | -0.99725 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 57.702 | 57.702 | 57.7568 | 57.9674 | 57.9674 | 0.38488 |  | 57.9674 | 2020 | 2020-02-10 | 0.09482% | 0% | 0% | 0.3635% | 1.53e-05% | 70% | 0.002892 | -1 | 5 | -0.99711 | 149.9209 |  | 2020-02-10 | 57.702 | 57.7568 | 57.9674 | 2020-02-10 | 0.3635% | 1.53e-05% | 70% | 0.002892 | -1 | 5 | -0.99711 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 34.645 | 34.645 | 34.6784 | 34.8069 | 34.8069 | 0.22895 |  | 34.8069 | 2020 | 2020-02-11 | 0.09633% | 0% | 0% | 0.3691% | 1.619e-05% | 70% | 0.0030414 | -1 | 5 | -0.99696 | 151.3236 |  | 2020-02-11 | 34.645 | 34.6784 | 34.8069 | 2020-02-11 | 0.3691% | 1.619e-05% | 70% | 0.0030414 | -1 | 5 | -0.99696 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 85.462 | 85.462 | 85.5457 | 85.8674 | 85.8674 | 0.55954 |  | 85.8674 | 2020 | 2020-02-12 | 0.09783% | 0% | 0% | 0.3747% | 1.72e-05% | 70% | 0.003197 | -1 | 5 | -0.9968 | 152.7367 |  | 2020-02-12 | 85.462 | 85.5457 | 85.8674 | 2020-02-12 | 0.3747% | 1.72e-05% | 70% | 0.003197 | -1 | 5 | -0.9968 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 81.58 | 81.58 | 81.6611 | 81.9728 | 81.9728 | 0.52919 |  | 81.9728 | 2020 | 2020-02-13 | 0.09933% | 0% | 0% | 0.3803% | 1.84e-05% | 70% | 0.003359 | -1 | 5 | -0.99664 | 154.1589 |  | 2020-02-13 | 81.58 | 81.6611 | 81.9728 | 2020-02-13 | 0.3803% | 1.84e-05% | 70% | 0.003359 | -1 | 5 | -0.99664 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 111.779 | 111.779 | 111.8918 | 112.3252 | 112.3253 | 0.71842 |  | 112.3253 | 2020 | 2020-02-14 | 0.1008% | 0% | 0% | 0.3859% | 1.971e-05% | 70% | 0.0035277 | -1 | 5 | -0.99647 | 155.5891 |  | 2020-02-14 | 111.779 | 111.8918 | 112.3252 | 2020-02-14 | 0.3859% | 1.971e-05% | 70% | 0.0035277 | -1 | 5 | -0.99647 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 156.014 | 154.5551 | 154.7134 | 155.3214 | 155.3215 | 0.98426 |  | 155.3215 | 2020 | 2020-02-15 | 0.1023% | -0.9439% | 0% | 0.3914% | 2.114e-05% | 70% | 0.0037033 | -1 | 5 | -0.9963 | 157.0261 |  | 2020-02-15 | 156.0155 | 154.7134 | 155.3214 | 2020-02-15 | 0.3914% | 2.114e-05% | 70% | 0.0037033 | -1 | 5 | -0.9963 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 106.496 | 106.496 | 106.6067 | 107.0316 | 107.0317 | 0.67203 |  | 107.0317 | 2020 | 2020-02-16 | 0.1038% | 0% | 0% | 0.397% | 2.271e-05% | 70% | 0.0038862 | -1 | 5 | -0.99611 | 158.4687 |  | 2020-02-16 | 106.496 | 106.6067 | 107.0316 | 2020-02-16 | 0.397% | 2.271e-05% | 70% | 0.0038862 | -1 | 5 | -0.99611 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 27.329 | 27.329 | 27.3578 | 27.4684 | 27.4684 | 0.1709 |  | 27.4684 | 2020 | 2020-02-17 | 0.1054% | 0% | 0% | 0.4026% | 2.443e-05% | 70% | 0.0040766 | -1 | 5 | -0.99592 | 159.9157 |  | 2020-02-17 | 27.329 | 27.3578 | 27.4684 | 2020-02-17 | 0.4026% | 2.443e-05% | 70% | 0.0040766 | -1 | 5 | -0.99592 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 137.68 | 137.68 | 137.8273 | 138.3922 | 138.3922 | 0.85322 |  | 138.3922 | 2020 | 2020-02-18 | 0.1069% | 0% | 0% | 0.4082% | 2.63e-05% | 70% | 0.0042749 | -1 | 5 | -0.99573 | 161.3659 |  | 2020-02-18 | 137.68 | 137.8273 | 138.3922 | 2020-02-18 | 0.4082% | 2.63e-05% | 70% | 0.0042749 | -1 | 5 | -0.99573 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 125.08 | 125.08 | 125.2157 | 125.7359 | 125.7359 | 0.76822 |  | 125.7359 | 2020 | 2020-02-19 | 0.1084% | 0% | 0% | 0.4137% | 2.834e-05% | 70% | 0.0044812 | -1 | 5 | -0.99552 | 162.8182 |  | 2020-02-19 | 125.08 | 125.2157 | 125.7359 | 2020-02-19 | 0.4137% | 2.834e-05% | 70% | 0.0044812 | -1 | 5 | -0.99552 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 165.092 | 167.9897 | 168.1744 | 168.8826 | 168.8826 | 1.0226 |  | 168.8826 | 2020 | 2020-02-20 | 0.1099% | 1.725% | 0% | 0.4193% | 3.057e-05% | 70% | 0.0046961 | -1 | 5 | -0.9953 | 164.2798 |  | 2020-02-20 | 165.0888 | 168.1744 | 168.8826 | 2020-02-20 | 0.4193% | 3.057e-05% | 70% | 0.0046961 | -1 | 5 | -0.9953 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 68.155 | 68.155 | 68.231 | 68.5221 | 68.5221 | 0.41117 |  | 68.5221 | 2020 | 2020-02-21 | 0.1114% | 0% | 0% | 0.4249% | 3.305e-05% | 70% | 0.0049198 | -1 | 5 | -0.99508 | 165.7574 |  | 2020-02-21 | 68.155 | 68.231 | 68.5221 | 2020-02-21 | 0.4249% | 3.305e-05% | 70% | 0.0049198 | -1 | 5 | -0.99508 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 162.324 | 165.0767 | 165.2632 | 165.9776 | 165.9777 | 0.98702 |  | 165.9777 | 2020 | 2020-02-22 | 0.1129% | 1.668% | 0% | 0.4304% | 3.58e-05% | 70% | 0.0051526 | -1 | 5 | -0.99485 | 167.2483 |  | 2020-02-22 | 162.3209 | 165.2632 | 165.9776 | 2020-02-22 | 0.4304% | 3.58e-05% | 70% | 0.0051526 | -1 | 5 | -0.99485 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 163.897 | 168.5979 | 168.791 | 169.53 | 169.5301 | 0.9991 |  | 169.5301 | 2020 | 2020-02-23 | 0.1144% | 2.788% | 0% | 0.436% | 3.884e-05% | 70% | 0.005395 | -1 | 5 | -0.9946 | 168.7499 |  | 2020-02-23 | 163.8916 | 168.791 | 169.53 | 2020-02-23 | 0.436% | 3.884e-05% | 70% | 0.005395 | -1 | 5 | -0.9946 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 156.528 | 156.528 | 156.7096 | 157.4046 | 157.4046 | 0.91935 |  | 157.4046 | 2020 | 2020-02-24 | 0.1159% | 0% | 0% | 0.4415% | 4.217e-05% | 70% | 0.0056473 | -1 | 5 | -0.99435 | 170.2597 |  | 2020-02-24 | 156.528 | 156.7096 | 157.4046 | 2020-02-24 | 0.4415% | 4.217e-05% | 70% | 0.0056473 | -1 | 5 | -0.99435 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 22.02 | 22.02 | 22.0459 | 22.1449 | 22.1449 | 0.12819 |  | 22.1449 | 2020 | 2020-02-25 | 0.1174% | 0% | 0% | 0.447% | 4.584e-05% | 70% | 0.0059099 | -1 | 5 | -0.99409 | 171.7749 |  | 2020-02-25 | 22.02 | 22.0459 | 22.1449 | 2020-02-25 | 0.447% | 4.584e-05% | 70% | 0.0059099 | -1 | 5 | -0.99409 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 71.677 | 71.677 | 71.7623 | 72.0886 | 72.0886 | 0.41362 |  | 72.0886 | 2020 | 2020-02-26 | 0.1189% | 0% | 0% | 0.4526% | 4.985e-05% | 70% | 0.0061833 | -1 | 5 | -0.99382 | 173.2931 |  | 2020-02-26 | 71.677 | 71.7623 | 72.0886 | 2020-02-26 | 0.4526% | 4.985e-05% | 70% | 0.0061833 | -1 | 5 | -0.99382 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 39.313 | 39.313 | 39.3604 | 39.5415 | 39.5415 | 0.22489 |  | 39.5415 | 2020 | 2020-02-27 | 0.1204% | 0% | 0% | 0.4581% | 5.422e-05% | 70% | 0.0064677 | -1 | 5 | -0.99353 | 174.8115 |  | 2020-02-27 | 39.313 | 39.3604 | 39.5415 | 2020-02-27 | 0.4581% | 5.422e-05% | 70% | 0.0064677 | -1 | 5 | -0.99353 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 74.379 | 74.379 | 74.4698 | 74.8167 | 74.8167 | 0.42182 |  | 74.8167 | 2020 | 2020-02-28 | 0.1219% | 0% | 0% | 0.4636% | 5.889e-05% | 70% | 0.0067638 | -1 | 5 | -0.99324 | 176.3277 |  | 2020-02-28 | 74.379 | 74.4698 | 74.8167 | 2020-02-28 | 0.4636% | 5.889e-05% | 70% | 0.0067638 | -1 | 5 | -0.99324 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 75.096 | 75.096 | 75.1888 | 75.5432 | 75.5432 | 0.42227 |  | 75.5432 | 2020 | 2020-02-29 | 0.1234% | 0% | 0% | 0.4692% | 6.389e-05% | 70% | 0.0070719 | -1 | 5 | -0.99293 | 177.8389 |  | 2020-02-29 | 75.096 | 75.1888 | 75.5432 | 2020-02-29 | 0.4692% | 6.389e-05% | 70% | 0.0070719 | -1 | 5 | -0.99293 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 125.629 | 125.629 | 125.7861 | 126.386 | 126.3861 | 0.7005 |  | 126.3861 | 2020 | 2020-03-01 | 0.1249% | 0% | 0% | 0.4747% | 6.925e-05% | 70% | 0.0073925 | -1 | 5 | -0.99261 | 179.3426 |  | 2020-03-01 | 125.629 | 125.7861 | 126.386 | 2020-03-01 | 0.4747% | 6.925e-05% | 70% | 0.0073925 | -1 | 5 | -0.99261 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 90.661 | 90.661 | 90.7757 | 91.2137 | 91.2138 | 0.50134 |  | 91.2138 | 2020 | 2020-03-02 | 0.1264% | 0% | 0% | 0.4802% | 7.498e-05% | 70% | 0.0077261 | -1 | 5 | -0.99227 | 180.8363 |  | 2020-03-02 | 90.661 | 90.7757 | 91.2137 | 2020-03-02 | 0.4802% | 7.498e-05% | 70% | 0.0077261 | -1 | 5 | -0.99227 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 23.211 | 23.211 | 23.2407 | 23.3542 | 23.3542 | 0.12731 |  | 23.3542 | 2020 | 2020-03-03 | 0.1279% | 0% | 0% | 0.4857% | 8.111e-05% | 70% | 0.0080733 | -1 | 5 | -0.99193 | 182.3172 |  | 2020-03-03 | 23.211 | 23.2407 | 23.3542 | 2020-03-03 | 0.4857% | 8.111e-05% | 70% | 0.0080733 | -1 | 5 | -0.99193 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 35.908 | 35.908 | 35.9545 | 36.132 | 36.132 | 0.19538 |  | 36.132 | 2020 | 2020-03-04 | 0.1294% | 0% | 0% | 0.4912% | 8.766e-05% | 70% | 0.0084345 | -1 | 5 | -0.99157 | 183.7828 |  | 2020-03-04 | 35.908 | 35.9545 | 36.132 | 2020-03-04 | 0.4912% | 8.766e-05% | 70% | 0.0084345 | -1 | 5 | -0.99157 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 55.369 | 55.369 | 55.4416 | 55.7183 | 55.7183 | 0.2989 |  | 55.7183 | 2020 | 2020-03-05 | 0.1309% | 0% | 0% | 0.4967% | 9.465e-05% | 70% | 0.0088103 | -1 | 5 | -0.99119 | 185.2416 |  | 2020-03-05 | 55.369 | 55.4416 | 55.7183 | 2020-03-05 | 0.4967% | 9.465e-05% | 70% | 0.0088103 | -1 | 5 | -0.99119 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 96.181 | 96.181 | 96.3085 | 96.7946 | 96.7946 | 0.51516 |  | 96.7946 | 2020 | 2020-03-06 | 0.1324% | 0% | 0% | 0.5022% | 0.0001021% | 70% | 0.0092012 | -1 | 5 | -0.9908 | 186.7027 |  | 2020-03-06 | 96.181 | 96.3085 | 96.7946 | 2020-03-06 | 0.5022% | 0.0001021% | 70% | 0.0092012 | -1 | 5 | -0.9908 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 132.513 | 132.513 | 132.6907 | 133.3677 | 133.3678 | 0.70424 |  | 133.3678 | 2020 | 2020-03-07 | 0.1339% | 0% | 0% | 0.5076% | 0.0001099% | 70% | 0.0096079 | -1 | 5 | -0.99039 | 188.1638 |  | 2020-03-07 | 132.513 | 132.6907 | 133.3677 | 2020-03-07 | 0.5076% | 0.0001099% | 70% | 0.0096079 | -1 | 5 | -0.99039 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 141.634 | 141.634 | 141.8261 | 142.5576 | 142.5577 | 0.74692 |  | 142.5577 | 2020 | 2020-03-08 | 0.1354% | 0% | 0% | 0.5131% | 0.000118% | 70% | 0.010031 | -1 | 5 | -0.98997 | 189.6228 |  | 2020-03-08 | 141.634 | 141.8261 | 142.5576 | 2020-03-08 | 0.5131% | 0.000118% | 70% | 0.010031 | -1 | 5 | -0.98997 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 118.987 | 118.987 | 119.1502 | 119.7713 | 119.7714 | 0.62272 |  | 119.7714 | 2020 | 2020-03-09 | 0.1369% | 0% | 0% | 0.5186% | 0.0001265% | 70% | 0.010471 | -1 | 5 | -0.98953 | 191.0774 |  | 2020-03-09 | 118.987 | 119.1502 | 119.7713 | 2020-03-09 | 0.5186% | 0.0001265% | 70% | 0.010471 | -1 | 5 | -0.98953 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 135.959 | 135.959 | 136.1475 | 136.8648 | 136.8649 | 0.70619 |  | 136.8649 | 2020 | 2020-03-10 | 0.1384% | 0% | 0% | 0.5241% | 0.0001354% | 70% | 0.010928 | -1 | 5 | -0.98907 | 192.5255 |  | 2020-03-10 | 135.959 | 136.1475 | 136.8648 | 2020-03-10 | 0.5241% | 0.0001354% | 70% | 0.010928 | -1 | 5 | -0.98907 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 160.762 | 160.762 | 160.9873 | 161.8443 | 161.8445 | 0.82882 |  | 161.8445 | 2020 | 2020-03-11 | 0.1399% | 0% | 0% | 0.5295% | 0.0001447% | 70% | 0.011404 | -1 | 5 | -0.9886 | 193.965 |  | 2020-03-11 | 160.762 | 160.9873 | 161.8443 | 2020-03-11 | 0.5295% | 0.0001447% | 70% | 0.011404 | -1 | 5 | -0.9886 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 72.799 | 72.799 | 72.9021 | 73.2943 | 73.2943 | 0.37258 |  | 73.2943 | 2020 | 2020-03-12 | 0.1414% | 0% | 0% | 0.535% | 0.0001544% | 70% | 0.011899 | -1 | 5 | -0.9881 | 195.3937 |  | 2020-03-12 | 72.799 | 72.9021 | 73.2943 | 2020-03-12 | 0.535% | 0.0001544% | 70% | 0.011899 | -1 | 5 | -0.9881 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 154.051 | 154.051 | 154.2715 | 155.1099 | 155.11 | 0.78274 |  | 155.11 | 2020 | 2020-03-13 | 0.143% | 0% | 0% | 0.5405% | 0.0001646% | 70% | 0.012414 | -1 | 5 | -0.98759 | 196.8094 |  | 2020-03-13 | 154.051 | 154.2715 | 155.1099 | 2020-03-13 | 0.5405% | 0.0001646% | 70% | 0.012414 | -1 | 5 | -0.98759 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 131.84 | 131.84 | 132.0307 | 132.7555 | 132.7556 | 0.66515 |  | 132.7556 | 2020 | 2020-03-14 | 0.1445% | 0% | 0% | 0.5459% | 0.0001753% | 70% | 0.012949 | -1 | 5 | -0.98705 | 198.2099 |  | 2020-03-14 | 131.84 | 132.0307 | 132.7555 | 2020-03-14 | 0.5459% | 0.0001753% | 70% | 0.012949 | -1 | 5 | -0.98705 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 206.007 | 199.8267 | 200.1188 | 201.2284 | 201.2287 | 1.0012 |  | 201.2287 | 2020 | 2020-03-15 | 0.146% | -3.093% | 0% | 0.5514% | 0.0001866% | 70% | 0.013505 | -1 | 5 | -0.9865 | 199.5931 |  | 2020-03-15 | 206.016 | 200.1188 | 201.2284 | 2020-03-15 | 0.5514% | 0.0001866% | 70% | 0.013505 | -1 | 5 | -0.9865 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 39.881 | 39.881 | 39.9399 | 40.1635 | 40.1635 | 0.19846 |  | 40.1635 | 2020 | 2020-03-16 | 0.1475% | 0% | 0% | 0.5568% | 0.0001985% | 70% | 0.014083 | -1 | 5 | -0.98592 | 200.9569 |  | 2020-03-16 | 39.881 | 39.9399 | 40.1635 | 2020-03-16 | 0.5568% | 0.0001985% | 70% | 0.014083 | -1 | 5 | -0.98592 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 45.909 | 45.909 | 45.9775 | 46.2375 | 46.2375 | 0.22694 |  | 46.2375 | 2020 | 2020-03-17 | 0.149% | 0% | 0% | 0.5623% | 0.000211% | 70% | 0.014684 | -1 | 5 | -0.98532 | 202.299 |  | 2020-03-17 | 45.909 | 45.9775 | 46.2375 | 2020-03-17 | 0.5623% | 0.000211% | 70% | 0.014684 | -1 | 5 | -0.98532 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 183.584 | 183.584 | 183.8607 | 184.9105 | 184.9108 | 0.90161 |  | 184.9108 | 2020 | 2020-03-18 | 0.1505% | 0% | 0% | 0.5677% | 0.0002241% | 70% | 0.015309 | -1 | 5 | -0.98469 | 203.6173 |  | 2020-03-18 | 183.584 | 183.8607 | 184.9105 | 2020-03-18 | 0.5677% | 0.0002241% | 70% | 0.015309 | -1 | 5 | -0.98469 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 183.918 | 183.918 | 184.1979 | 185.2598 | 185.2602 | 0.89752 |  | 185.2602 | 2020 | 2020-03-19 | 0.152% | 0% | 0% | 0.5732% | 0.0002379% | 70% | 0.015958 | -1 | 5 | -0.98404 | 204.917 |  | 2020-03-19 | 183.918 | 184.1979 | 185.2598 | 2020-03-19 | 0.5732% | 0.0002379% | 70% | 0.015958 | -1 | 5 | -0.98404 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 201.392 | 197.8436 | 198.1477 | 199.3009 | 199.3014 | 0.95946 |  | 199.3014 | 2020 | 2020-03-20 | 0.1535% | -1.794% | 0% | 0.5786% | 0.000252% | 70% | 0.016632 | -1 | 5 | -0.98337 | 206.2039 |  | 2020-03-20 | 201.3975 | 198.1477 | 199.3009 | 2020-03-20 | 0.5786% | 0.000252% | 70% | 0.016632 | -1 | 5 | -0.98337 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 199.016 | 199.016 | 199.3249 | 200.496 | 200.4965 | 0.95922 |  | 200.4965 | 2020 | 2020-03-21 | 0.155% | 0% | 0% | 0.5841% | 0.0002662% | 70% | 0.017333 | -1 | 5 | -0.98267 | 207.4773 |  | 2020-03-21 | 199.016 | 199.3249 | 200.496 | 2020-03-21 | 0.5841% | 0.0002662% | 70% | 0.017333 | -1 | 5 | -0.98267 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 177.317 | 177.317 | 177.5949 | 178.6481 | 178.6485 | 0.84948 |  | 178.6485 | 2020 | 2020-03-22 | 0.1565% | 0% | 0% | 0.5895% | 0.0002808% | 70% | 0.018061 | -1 | 5 | -0.98194 | 208.7364 |  | 2020-03-22 | 177.317 | 177.5949 | 178.6481 | 2020-03-22 | 0.5895% | 0.0002808% | 70% | 0.018061 | -1 | 5 | -0.98194 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 158.411 | 158.411 | 158.6617 | 159.6113 | 159.6116 | 0.75441 |  | 159.6116 | 2020 | 2020-03-23 | 0.158% | 0% | 0% | 0.595% | 0.0002955% | 70% | 0.018817 | -1 | 5 | -0.98118 | 209.9801 |  | 2020-03-23 | 158.411 | 158.6617 | 159.6113 | 2020-03-23 | 0.595% | 0.0002955% | 70% | 0.018817 | -1 | 5 | -0.98118 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 201.542 | 201.542 | 201.864 | 203.0833 | 203.0839 | 0.95424 |  | 203.0839 | 2020 | 2020-03-24 | 0.1595% | 0% | 0% | 0.6004% | 0.0003104% | 70% | 0.019603 | -1 | 5 | -0.9804 | 211.2078 |  | 2020-03-24 | 201.542 | 201.864 | 203.0833 | 2020-03-24 | 0.6004% | 0.0003104% | 70% | 0.019603 | -1 | 5 | -0.9804 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 215.124 | 211.7088 | 212.0502 | 213.3428 | 213.3435 | 0.99666 |  | 213.3435 | 2020 | 2020-03-25 | 0.161% | -1.613% | 0% | 0.6059% | 0.0003255% | 70% | 0.020419 | -1 | 5 | -0.97958 | 212.4184 |  | 2020-03-25 | 215.1295 | 212.0502 | 213.3428 | 2020-03-25 | 0.6059% | 0.0003255% | 70% | 0.020419 | -1 | 5 | -0.97958 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 110.422 | 110.422 | 110.6017 | 111.282 | 111.2821 | 0.51693 |  | 111.2821 | 2020 | 2020-03-26 | 0.1625% | 0% | 0% | 0.6113% | 0.0003405% | 70% | 0.021266 | -1 | 5 | -0.97873 | 213.6112 |  | 2020-03-26 | 110.422 | 110.6017 | 111.282 | 2020-03-26 | 0.6113% | 0.0003405% | 70% | 0.021266 | -1 | 5 | -0.97873 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 190.966 | 190.966 | 191.2797 | 192.4667 | 192.4673 | 0.8891 |  | 192.4673 | 2020 | 2020-03-27 | 0.164% | 0% | 0% | 0.6168% | 0.0003552% | 70% | 0.022145 | -1 | 5 | -0.97786 | 214.7852 |  | 2020-03-27 | 190.966 | 191.2797 | 192.4667 | 2020-03-27 | 0.6168% | 0.0003552% | 70% | 0.022145 | -1 | 5 | -0.97786 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 191.388 | 191.388 | 191.7053 | 192.9055 | 192.9061 | 0.8863 |  | 192.9061 | 2020 | 2020-03-28 | 0.1655% | 0% | 0% | 0.6222% | 0.0003697% | 70% | 0.023058 | -1 | 5 | -0.97694 | 215.9397 |  | 2020-03-28 | 191.388 | 191.7053 | 192.9055 | 2020-03-28 | 0.6222% | 0.0003697% | 70% | 0.023058 | -1 | 5 | -0.97694 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 144.316 | 144.316 | 144.5574 | 145.4705 | 145.4708 | 0.66482 |  | 145.4708 | 2020 | 2020-03-29 | 0.167% | 0% | 0% | 0.6276% | 0.0003839% | 70% | 0.024005 | -1 | 5 | -0.97599 | 217.0738 |  | 2020-03-29 | 144.316 | 144.5574 | 145.4705 | 2020-03-29 | 0.6276% | 0.0003839% | 70% | 0.024005 | -1 | 5 | -0.97599 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 85.728 | 85.728 | 85.8727 | 86.4198 | 86.4199 | 0.39291 |  | 86.4199 | 2020 | 2020-03-30 | 0.1685% | 0% | 0% | 0.6331% | 0.0003976% | 70% | 0.024988 | -1 | 5 | -0.97501 | 218.1865 |  | 2020-03-30 | 85.728 | 85.8727 | 86.4198 | 2020-03-30 | 0.6331% | 0.0003976% | 70% | 0.024988 | -1 | 5 | -0.97501 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 180.448 | 180.448 | 180.7553 | 181.9169 | 181.9175 | 0.82292 |  | 181.9175 | 2020 | 2020-03-31 | 0.17% | 0% | 0% | 0.6385% | 0.0004109% | 70% | 0.026008 | -1 | 5 | -0.97399 | 219.2771 |  | 2020-03-31 | 180.448 | 180.7553 | 181.9169 | 2020-03-31 | 0.6385% | 0.0004109% | 70% | 0.026008 | -1 | 5 | -0.97399 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 168.206 | 168.206 | 168.495 | 169.5871 | 169.5876 | 0.76338 |  | 169.5876 | 2020 | 2020-04-01 | 0.1715% | 0% | 0% | 0.644% | 0.0004235% | 70% | 0.027066 | -1 | 5 | -0.97293 | 220.3446 |  | 2020-04-01 | 168.206 | 168.495 | 169.5871 | 2020-04-01 | 0.644% | 0.0004235% | 70% | 0.027066 | -1 | 5 | -0.97293 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 106.723 | 106.723 | 106.908 | 107.6068 | 107.607 | 0.48206 |  | 107.607 | 2020 | 2020-04-02 | 0.173% | 0% | 0% | 0.6495% | 0.0004355% | 70% | 0.028164 | -1 | 5 | -0.97184 | 221.3906 |  | 2020-04-02 | 106.723 | 106.908 | 107.6068 | 2020-04-02 | 0.6495% | 0.0004355% | 70% | 0.028164 | -1 | 5 | -0.97184 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 219.664 | 219.5454 | 219.9292 | 221.3791 | 221.3801 | 0.98709 |  | 221.3801 | 2020 | 2020-04-03 | 0.1745% | -0.05401% | 0% | 0.6549% | 0.000447% | 70% | 0.029302 | -1 | 5 | -0.9707 | 222.4172 |  | 2020-04-03 | 219.6642 | 219.9292 | 221.3791 | 2020-04-03 | 0.6549% | 0.000447% | 70% | 0.029302 | -1 | 5 | -0.9707 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 229.373 | 226.0264 | 226.425 | 227.9302 | 227.9312 | 1.0116 |  | 227.9312 | 2020 | 2020-04-04 | 0.176% | -1.481% | 0% | 0.6604% | 0.0004588% | 70% | 0.030482 | -1 | 5 | -0.96952 | 223.4243 |  | 2020-04-04 | 229.3789 | 226.425 | 227.9302 | 2020-04-04 | 0.6604% | 0.0004588% | 70% | 0.030482 | -1 | 5 | -0.96952 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 230.139 | 224.7687 | 225.1685 | 226.6778 | 226.6789 | 1.0016 |  | 226.6789 | 2020 | 2020-04-05 | 0.1775% | -2.389% | 0% | 0.6659% | 0.0004708% | 70% | 0.031706 | -1 | 5 | -0.96829 | 224.4116 |  | 2020-04-05 | 230.1486 | 225.1685 | 226.6778 | 2020-04-05 | 0.6659% | 0.0004708% | 70% | 0.031706 | -1 | 5 | -0.96829 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 133.367 | 133.367 | 133.6062 | 134.5092 | 134.5095 | 0.59174 |  | 134.5095 | 2020 | 2020-04-06 | 0.179% | 0% | 0% | 0.6713% | 0.0004831% | 70% | 0.032974 | -1 | 5 | -0.96703 | 225.3792 |  | 2020-04-06 | 133.367 | 133.6062 | 134.5092 | 2020-04-06 | 0.6713% | 0.0004831% | 70% | 0.032974 | -1 | 5 | -0.96703 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 149.113 | 149.113 | 149.3827 | 150.4006 | 150.401 | 0.65884 |  | 150.401 | 2020 | 2020-04-07 | 0.1805% | 0% | 0% | 0.6768% | 0.0004956% | 70% | 0.034288 | -1 | 5 | -0.96571 | 226.327 |  | 2020-04-07 | 149.113 | 149.3827 | 150.4006 | 2020-04-07 | 0.6768% | 0.0004956% | 70% | 0.034288 | -1 | 5 | -0.96571 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 185.029 | 185.029 | 185.3664 | 186.6399 | 186.6406 | 0.81419 |  | 186.6406 | 2020 | 2020-04-08 | 0.182% | 0% | 0% | 0.6823% | 0.0005084% | 70% | 0.035649 | -1 | 5 | -0.96435 | 227.2547 |  | 2020-04-08 | 185.029 | 185.3664 | 186.6399 | 2020-04-08 | 0.6823% | 0.0005084% | 70% | 0.035649 | -1 | 5 | -0.96435 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 226.787 | 225.0313 | 225.4451 | 227.0064 | 227.0076 | 0.98628 |  | 227.0076 | 2020 | 2020-04-09 | 0.1835% | -0.7802% | 0% | 0.6878% | 0.0005206% | 70% | 0.037059 | -1 | 5 | -0.96294 | 228.1624 |  | 2020-04-09 | 226.7902 | 225.4451 | 227.0064 | 2020-04-09 | 0.6878% | 0.0005206% | 70% | 0.037059 | -1 | 5 | -0.96294 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 230.42 | 228.3391 | 228.7624 | 230.3594 | 230.3606 | 0.9969 |  | 230.3606 | 2020 | 2020-04-10 | 0.185% | -0.9113% | 0% | 0.6933% | 0.0005327% | 70% | 0.038518 | -1 | 5 | -0.96148 | 229.0499 |  | 2020-04-10 | 230.4239 | 228.7624 | 230.3594 | 2020-04-10 | 0.6933% | 0.0005327% | 70% | 0.038518 | -1 | 5 | -0.96148 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 228.092 | 225.1785 | 225.5993 | 227.1869 | 227.1881 | 0.97939 |  | 227.1881 | 2020 | 2020-04-11 | 0.1865% | -1.294% | 0% | 0.6988% | 0.0005444% | 70% | 0.04003 | -1 | 5 | -0.95997 | 229.917 |  | 2020-04-11 | 228.0974 | 225.5993 | 227.1869 | 2020-04-11 | 0.6988% | 0.0005444% | 70% | 0.04003 | -1 | 5 | -0.95997 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 181.453 | 181.453 | 181.7949 | 183.0843 | 183.085 | 0.78631 |  | 183.085 | 2020 | 2020-04-12 | 0.1881% | 0% | 0% | 0.7043% | 0.0005559% | 70% | 0.041594 | -1 | 5 | -0.95841 | 230.7638 |  | 2020-04-12 | 181.453 | 181.7949 | 183.0843 | 2020-04-12 | 0.7043% | 0.0005559% | 70% | 0.041594 | -1 | 5 | -0.95841 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 77.044 | 77.044 | 77.1903 | 77.7421 | 77.7422 | 0.33267 |  | 77.7422 | 2020 | 2020-04-13 | 0.1896% | 0% | 0% | 0.7098% | 0.000567% | 70% | 0.043213 | -1 | 5 | -0.95679 | 231.5901 |  | 2020-04-13 | 77.044 | 77.1903 | 77.7421 | 2020-04-13 | 0.7098% | 0.000567% | 70% | 0.043213 | -1 | 5 | -0.95679 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 216.804 | 216.804 | 217.219 | 218.784 | 218.7852 | 0.93291 |  | 218.7852 | 2020 | 2020-04-14 | 0.1911% | 0% | 0% | 0.7153% | 0.0005777% | 70% | 0.044887 | -1 | 5 | -0.95511 | 232.3958 |  | 2020-04-14 | 216.804 | 217.219 | 218.784 | 2020-04-14 | 0.7153% | 0.0005777% | 70% | 0.044887 | -1 | 5 | -0.95511 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 216.019 | 216.019 | 216.4358 | 218.0073 | 218.0084 | 0.9264 |  | 218.0084 | 2020 | 2020-04-15 | 0.1926% | 0% | 0% | 0.7209% | 0.0005879% | 70% | 0.046619 | -1 | 5 | -0.95338 | 233.1808 |  | 2020-04-15 | 216.019 | 216.4358 | 218.0073 | 2020-04-15 | 0.7209% | 0.0005879% | 70% | 0.046619 | -1 | 5 | -0.95338 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 187.407 | 187.407 | 187.7714 | 189.1454 | 189.1462 | 0.80108 |  | 189.1462 | 2020 | 2020-04-16 | 0.1941% | 0% | 0% | 0.7264% | 0.0005976% | 70% | 0.048409 | -1 | 5 | -0.95159 | 233.9433 |  | 2020-04-16 | 187.407 | 187.7714 | 189.1454 | 2020-04-16 | 0.7264% | 0.0005976% | 70% | 0.048409 | -1 | 5 | -0.95159 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 131.534 | 131.534 | 131.7917 | 132.7635 | 132.7638 | 0.56047 |  | 132.7638 | 2020 | 2020-04-17 | 0.1956% | 0% | 0% | 0.732% | 0.0006052% | 70% | 0.05026 | -1 | 5 | -0.94974 | 234.6824 |  | 2020-04-17 | 131.534 | 131.7917 | 132.7635 | 2020-04-17 | 0.732% | 0.0006052% | 70% | 0.05026 | -1 | 5 | -0.94974 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 178.438 | 178.438 | 178.7903 | 180.1187 | 180.1194 | 0.75802 |  | 180.1194 | 2020 | 2020-04-18 | 0.1971% | 0% | 0% | 0.7375% | 0.00061% | 70% | 0.052172 | -1 | 5 | -0.94783 | 235.3988 |  | 2020-04-18 | 178.438 | 178.7903 | 180.1187 | 2020-04-18 | 0.7375% | 0.00061% | 70% | 0.052172 | -1 | 5 | -0.94783 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 81.971 | 81.971 | 82.1341 | 82.749 | 82.749 | 0.3472 |  | 82.749 | 2020 | 2020-04-19 | 0.1986% | 0% | 0% | 0.7431% | 0.0006117% | 70% | 0.054147 | -1 | 5 | -0.94585 | 236.0936 |  | 2020-04-19 | 81.971 | 82.1341 | 82.749 | 2020-04-19 | 0.7431% | 0.0006117% | 70% | 0.054147 | -1 | 5 | -0.94585 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 52.34 | 52.34 | 52.4449 | 52.8405 | 52.8405 | 0.22106 |  | 52.8405 | 2020 | 2020-04-20 | 0.2001% | 0% | 0% | 0.7487% | 0.0006098% | 70% | 0.056186 | -1 | 5 | -0.94381 | 236.7674 |  | 2020-04-20 | 52.34 | 52.4449 | 52.8405 | 2020-04-20 | 0.7487% | 0.0006098% | 70% | 0.056186 | -1 | 5 | -0.94381 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 75.278 | 75.278 | 75.43 | 76.0033 | 76.0033 | 0.31706 |  | 76.0033 | 2020 | 2020-04-21 | 0.2016% | 0% | 0% | 0.7542% | 0.0006041% | 70% | 0.058291 | -1 | 5 | -0.94171 | 237.4213 |  | 2020-04-21 | 75.278 | 75.43 | 76.0033 | 2020-04-21 | 0.7542% | 0.0006041% | 70% | 0.058291 | -1 | 5 | -0.94171 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 40.857 | 40.857 | 40.9401 | 41.2536 | 41.2536 | 0.17163 |  | 41.2536 | 2020 | 2020-04-22 | 0.2031% | 0% | 0% | 0.7598% | 0.0005942% | 70% | 0.060464 | -1 | 5 | -0.93954 | 238.0561 |  | 2020-04-22 | 40.857 | 40.9401 | 41.2536 | 2020-04-22 | 0.7598% | 0.0005942% | 70% | 0.060464 | -1 | 5 | -0.93954 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 65.448 | 65.448 | 65.5822 | 66.088 | 66.088 | 0.27422 |  | 66.088 | 2020 | 2020-04-23 | 0.2046% | 0% | 0% | 0.7654% | 0.0005806% | 70% | 0.062705 | -1 | 5 | -0.9373 | 238.6725 |  | 2020-04-23 | 65.448 | 65.5822 | 66.088 | 2020-04-23 | 0.7654% | 0.0005806% | 70% | 0.062705 | -1 | 5 | -0.9373 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 201.739 | 201.739 | 202.1556 | 203.7265 | 203.7273 | 0.84314 |  | 203.7273 | 2020 | 2020-04-24 | 0.2061% | 0% | 0% | 0.7711% | 0.0005645% | 70% | 0.065016 | -1 | 5 | -0.93498 | 239.2716 |  | 2020-04-24 | 201.739 | 202.1556 | 203.7265 | 2020-04-24 | 0.7711% | 0.0005645% | 70% | 0.065016 | -1 | 5 | -0.93498 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 189.347 | 189.347 | 189.7409 | 191.2261 | 191.2268 | 0.78942 |  | 191.2268 | 2020 | 2020-04-25 | 0.2076% | 0% | 0% | 0.7767% | 0.0005456% | 70% | 0.067398 | -1 | 5 | -0.9326 | 239.8542 |  | 2020-04-25 | 189.347 | 189.7409 | 191.2261 | 2020-04-25 | 0.7767% | 0.0005456% | 70% | 0.067398 | -1 | 5 | -0.9326 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 87.218 | 87.218 | 87.4007 | 88.0899 | 88.0899 | 0.36277 |  | 88.0899 | 2020 | 2020-04-26 | 0.2091% | 0% | 0% | 0.7823% | 0.0005237% | 70% | 0.069852 | -1 | 5 | -0.93015 | 240.4211 |  | 2020-04-26 | 87.218 | 87.4007 | 88.0899 | 2020-04-26 | 0.7823% | 0.0005237% | 70% | 0.069852 | -1 | 5 | -0.93015 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 103.23 | 103.23 | 103.4479 | 104.2695 | 104.2696 | 0.42839 |  | 104.2696 | 2020 | 2020-04-27 | 0.2106% | 0% | 0% | 0.788% | 0.0004987% | 70% | 0.07238 | -1 | 5 | -0.92762 | 240.9732 |  | 2020-04-27 | 103.23 | 103.4479 | 104.2695 | 2020-04-27 | 0.788% | 0.0004987% | 70% | 0.07238 | -1 | 5 | -0.92762 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 140.176 | 140.176 | 140.4739 | 141.5977 | 141.598 | 0.58041 |  | 141.598 | 2020 | 2020-04-28 | 0.2121% | 0% | 0% | 0.7936% | 0.0004703% | 70% | 0.074982 | -1 | 5 | -0.92502 | 241.5114 |  | 2020-04-28 | 140.176 | 140.4739 | 141.5977 | 2020-04-28 | 0.7936% | 0.0004703% | 70% | 0.074982 | -1 | 5 | -0.92502 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 225.646 | 225.646 | 226.129 | 227.951 | 227.9519 | 0.93228 |  | 227.9519 | 2020 | 2020-04-29 | 0.2136% | 0% | 0% | 0.7993% | 0.0004383% | 70% | 0.07766 | -1 | 5 | -0.92234 | 242.0365 |  | 2020-04-29 | 225.646 | 226.129 | 227.951 | 2020-04-29 | 0.7993% | 0.0004383% | 70% | 0.07766 | -1 | 5 | -0.92234 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 168.213 | 168.213 | 168.5756 | 169.9436 | 169.944 | 0.69353 |  | 169.944 | 2020 | 2020-04-30 | 0.2151% | 0% | 0% | 0.805% | 0.0004024% | 70% | 0.080415 | -1 | 5 | -0.91958 | 242.5444 |  | 2020-04-30 | 168.213 | 168.5756 | 169.9436 | 2020-04-30 | 0.805% | 0.0004024% | 70% | 0.080415 | -1 | 5 | -0.91958 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 106.652 | 106.652 | 106.8835 | 107.7571 | 107.7572 | 0.43884 |  | 107.7572 | 2020 | 2020-05-01 | 0.2166% | 0% | 0% | 0.8107% | 0.0003648% | 70% | 0.083248 | -1 | 5 | -0.91675 | 243.0314 |  | 2020-05-01 | 106.652 | 106.8835 | 107.7571 | 2020-05-01 | 0.8107% | 0.0003648% | 70% | 0.083248 | -1 | 5 | -0.91675 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 140.396 | 140.396 | 140.7029 | 141.861 | 141.8612 | 0.57658 |  | 141.8612 | 2020 | 2020-05-02 | 0.2181% | 0% | 0% | 0.8164% | 0.0003278% | 70% | 0.086159 | -1 | 5 | -0.91384 | 243.4987 |  | 2020-05-02 | 140.396 | 140.7029 | 141.861 | 2020-05-02 | 0.8164% | 0.0003278% | 70% | 0.086159 | -1 | 5 | -0.91384 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 220.019 | 220.019 | 220.5032 | 222.331 | 222.3316 | 0.90191 |  | 222.3316 | 2020 | 2020-05-03 | 0.2196% | 0% | 0% | 0.8221% | 0.0002916% | 70% | 0.089149 | -1 | 5 | -0.91085 | 243.9476 |  | 2020-05-03 | 220.019 | 220.5032 | 222.331 | 2020-05-03 | 0.8221% | 0.0002916% | 70% | 0.089149 | -1 | 5 | -0.91085 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 244.495 | 241.4374 | 241.9724 | 243.9923 | 243.9929 | 0.98796 |  | 243.9929 | 2020 | 2020-05-04 | 0.2211% | -1.266% | 0% | 0.8278% | 0.0002566% | 70% | 0.092219 | -1 | 5 | -0.90778 | 244.3795 |  | 2020-05-04 | 244.5018 | 241.9724 | 243.9923 | 2020-05-04 | 0.8278% | 0.0002566% | 70% | 0.092219 | -1 | 5 | -0.90778 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 206.395 | 206.395 | 206.8555 | 208.5943 | 208.5946 | 0.84313 |  | 208.5946 | 2020 | 2020-05-05 | 0.2226% | 0% | 0% | 0.8336% | 0.0002229% | 70% | 0.095369 | -1 | 5 | -0.90463 | 244.7955 |  | 2020-05-05 | 206.395 | 206.8555 | 208.5943 | 2020-05-05 | 0.8336% | 0.0002229% | 70% | 0.095369 | -1 | 5 | -0.90463 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 241.517 | 247.3546 | 247.9102 | 250.0086 | 250.0091 | 1.0088 |  | 250.0091 | 2020 | 2020-05-06 | 0.2241% | 2.36% | 0% | 0.8393% | 0.000191% | 70% | 0.0986 | -1 | 5 | -0.9014 | 245.197 |  | 2020-05-06 | 241.5039 | 247.9102 | 250.0086 | 2020-05-06 | 0.8393% | 0.000191% | 70% | 0.0986 | -1 | 5 | -0.9014 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 214.48 | 214.48 | 214.965 | 216.7971 | 216.7974 | 0.87334 |  | 216.7974 | 2020 | 2020-05-07 | 0.2256% | 0% | 0% | 0.8451% | 0.0001619% | 70% | 0.10191 | -1 | 5 | -0.89809 | 245.5854 |  | 2020-05-07 | 214.48 | 214.965 | 216.7971 | 2020-05-07 | 0.8451% | 0.0001619% | 70% | 0.10191 | -1 | 5 | -0.89809 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 215.173 | 215.173 | 215.6628 | 217.5135 | 217.5138 | 0.87482 |  | 217.5138 | 2020 | 2020-05-08 | 0.2271% | 0% | 0% | 0.8509% | 0.0001346% | 70% | 0.10531 | -1 | 5 | -0.89469 | 245.9619 |  | 2020-05-08 | 215.173 | 215.6628 | 217.5135 | 2020-05-08 | 0.8509% | 0.0001346% | 70% | 0.10531 | -1 | 5 | -0.89469 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 169.427 | 169.427 | 169.8152 | 171.2825 | 171.2826 | 0.68781 |  | 171.2826 | 2020 | 2020-05-09 | 0.2286% | 0% | 0% | 0.8566% | 0.0001092% | 70% | 0.10878 | -1 | 5 | -0.89122 | 246.3278 |  | 2020-05-09 | 169.427 | 169.8152 | 171.2825 | 2020-05-09 | 0.8566% | 0.0001092% | 70% | 0.10878 | -1 | 5 | -0.89122 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 55.703 | 55.703 | 55.8315 | 56.3172 | 56.3172 | 0.22581 |  | 56.3172 | 2020 | 2020-05-10 | 0.2301% | 0% | 0% | 0.8624% | 8.602e-05% | 70% | 0.11234 | -1 | 5 | -0.88766 | 246.6843 |  | 2020-05-10 | 55.703 | 55.8315 | 56.3172 | 2020-05-10 | 0.8624% | 8.602e-05% | 70% | 0.11234 | -1 | 5 | -0.88766 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 46.33 | 46.33 | 46.4376 | 46.8443 | 46.8443 | 0.18755 |  | 46.8443 | 2020 | 2020-05-11 | 0.2316% | 0% | 0% | 0.8682% | 6.55e-05% | 70% | 0.11597 | -1 | 5 | -0.88403 | 247.0329 |  | 2020-05-11 | 46.33 | 46.4376 | 46.8443 | 2020-05-11 | 0.8682% | 6.55e-05% | 70% | 0.11597 | -1 | 5 | -0.88403 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 88.595 | 88.595 | 88.802 | 89.585 | 89.585 | 0.35814 |  | 89.585 | 2020 | 2020-05-12 | 0.2331% | 0% | 0% | 0.8741% | 4.798e-05% | 70% | 0.11969 | -1 | 5 | -0.88031 | 247.3748 |  | 2020-05-12 | 88.595 | 88.802 | 89.585 | 2020-05-12 | 0.8741% | 4.798e-05% | 70% | 0.11969 | -1 | 5 | -0.88031 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 146.277 | 146.277 | 146.621 | 147.9226 | 147.9226 | 0.59051 |  | 147.9226 | 2020 | 2020-05-13 | 0.2346% | 0% | 0% | 0.8799% | 3.383e-05% | 70% | 0.12349 | -1 | 5 | -0.87651 | 247.7113 |  | 2020-05-13 | 146.277 | 146.621 | 147.9226 | 2020-05-13 | 0.8799% | 3.383e-05% | 70% | 0.12349 | -1 | 5 | -0.87651 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 66.439 | 66.439 | 66.5963 | 67.1914 | 67.1914 | 0.26785 |  | 67.1914 | 2020 | 2020-05-14 | 0.2361% | 0% | 0% | 0.8857% | 2.346e-05% | 70% | 0.12737 | -1 | 5 | -0.87263 | 248.0416 |  | 2020-05-14 | 66.439 | 66.5963 | 67.1914 | 2020-05-14 | 0.8857% | 2.346e-05% | 70% | 0.12737 | -1 | 5 | -0.87263 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 87.871 | 87.871 | 88.0803 | 88.8727 | 88.8727 | 0.3538 |  | 88.8727 | 2020 | 2020-05-15 | 0.2376% | 0% | 0% | 0.8916% | 1.73e-05% | 70% | 0.13133 | -1 | 5 | -0.86867 | 248.3637 |  | 2020-05-15 | 87.871 | 88.0803 | 88.8727 | 2020-05-15 | 0.8916% | 1.73e-05% | 70% | 0.13133 | -1 | 5 | -0.86867 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 127.555 | 127.555 | 127.8608 | 129.0186 | 129.0186 | 0.51293 |  | 129.0186 | 2020 | 2020-05-16 | 0.2391% | 0% | 0% | 0.8974% | 1.191e-05% | 70% | 0.13536 | -1 | 5 | -0.86464 | 248.6771 |  | 2020-05-16 | 127.555 | 127.8608 | 129.0186 | 2020-05-16 | 0.8974% | 1.191e-05% | 70% | 0.13536 | -1 | 5 | -0.86464 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 250.637 | 249.1178 | 249.7187 | 251.9949 | 251.9949 | 1.0005 |  | 251.9949 | 2020 | 2020-05-17 | 0.2406% | -0.6098% | 0% | 0.9033% | 7.372e-06% | 70% | 0.13947 | -1 | 5 | -0.86053 | 248.9813 |  | 2020-05-17 | 250.6407 | 249.7187 | 251.9949 | 2020-05-17 | 0.9033% | 7.372e-06% | 70% | 0.13947 | -1 | 5 | -0.86053 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 251.792 | 253.2505 | 253.8652 | 256.1943 | 256.1943 | 1.0159 |  | 256.1943 | 2020 | 2020-05-18 | 0.2421% | 0.5759% | 0% | 0.9091% | 3.802e-06% | 70% | 0.14366 | -1 | 5 | -0.85634 | 249.2757 |  | 2020-05-18 | 251.7885 | 253.8652 | 256.1943 | 2020-05-18 | 0.9091% | 3.802e-06% | 70% | 0.14366 | -1 | 5 | -0.85634 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 250.206 | 250.8176 | 251.4302 | 253.752 | 253.752 | 1.005 |  | 253.752 | 2020 | 2020-05-19 | 0.2436% | 0.2438% | 0% | 0.915% | 1.307e-06% | 70% | 0.14791 | -1 | 5 | -0.85209 | 249.5597 |  | 2020-05-19 | 250.2045 | 251.4302 | 253.752 | 2020-05-19 | 0.915% | 1.307e-06% | 70% | 0.14791 | -1 | 5 | -0.85209 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 246.748 | 253.8484 | 254.4722 | 256.8373 | 256.8373 | 1.0161 |  | 256.8373 | 2020 | 2020-05-20 | 0.2451% | 2.797% | 0% | 0.9209% | 0% | 70% | 0.15225 | -1 | 5 | -0.84775 | 249.833 |  | 2020-05-20 | 246.7306 | 254.4722 | 256.8373 | 2020-05-20 | 0.9209% | 0% | 70% | 0.15225 | -1 | 5 | -0.84775 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 222.274 | 222.274 | 222.8236 | 224.9079 | 224.9079 | 0.88876 |  | 224.9079 | 2020 | 2020-05-21 | 0.2466% | 0% | 0% | 0.9268% | 0% | 70% | 0.15665 | -1 | 5 | -0.84335 | 250.0948 |  | 2020-05-21 | 222.274 | 222.8236 | 224.9079 | 2020-05-21 | 0.9268% | 0% | 70% | 0.15665 | -1 | 5 | -0.84335 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 236.064 | 236.064 | 236.6513 | 238.8791 | 238.8791 | 0.94296 |  | 238.8791 | 2020 | 2020-05-22 | 0.2482% | 0% | 0% | 0.9326% | 0% | 70% | 0.16111 | -1 | 5 | -0.83889 | 250.3448 |  | 2020-05-22 | 236.064 | 236.6513 | 238.8791 | 2020-05-22 | 0.9326% | 0% | 70% | 0.16111 | -1 | 5 | -0.83889 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 74.619 | 74.619 | 74.8058 | 75.5145 | 75.5145 | 0.29778 |  | 75.5145 | 2020 | 2020-05-23 | 0.2497% | 0% | 0% | 0.9385% | 0% | 70% | 0.16565 | -1 | 5 | -0.83435 | 250.5823 |  | 2020-05-23 | 74.619 | 74.8058 | 75.5145 | 2020-05-23 | 0.9385% | 0% | 70% | 0.16565 | -1 | 5 | -0.83435 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 228.655 | 228.655 | 229.2307 | 231.4163 | 231.4163 | 0.91168 |  | 231.4163 | 2020 | 2020-05-24 | 0.2512% | 0% | 0% | 0.9444% | 0% | 70% | 0.17024 | -1 | 5 | -0.82976 | 250.8068 |  | 2020-05-24 | 228.655 | 229.2307 | 231.4163 | 2020-05-24 | 0.9444% | 0% | 70% | 0.17024 | -1 | 5 | -0.82976 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 251.157 | 255.5542 | 256.2015 | 258.6596 | 258.6596 | 1.0181 |  | 258.6596 | 2020 | 2020-05-25 | 0.2527% | 1.721% | 0% | 0.9503% | 0% | 70% | 0.1749 | -1 | 5 | -0.8251 | 251.0178 |  | 2020-05-25 | 251.1459 | 256.2015 | 258.6596 | 2020-05-25 | 0.9503% | 0% | 70% | 0.1749 | -1 | 5 | -0.8251 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 249.614 | 253.125 | 253.77 | 256.22 | 256.22 | 1.0076 |  | 256.22 | 2020 | 2020-05-26 | 0.2542% | 1.387% | 0% | 0.9562% | 0% | 70% | 0.17962 | -1 | 5 | -0.82038 | 251.2148 |  | 2020-05-26 | 249.6051 | 253.77 | 256.22 | 2020-05-26 | 0.9562% | 0% | 70% | 0.17962 | -1 | 5 | -0.82038 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 248.428 | 249.2102 | 249.849 | 252.2762 | 252.2762 | 0.9913 |  | 252.2762 | 2020 | 2020-05-27 | 0.2557% | 0.3139% | 0% | 0.9621% | 0% | 70% | 0.18439 | -1 | 5 | -0.81561 | 251.3971 |  | 2020-05-27 | 248.426 | 249.849 | 252.2762 | 2020-05-27 | 0.9621% | 0% | 70% | 0.18439 | -1 | 5 | -0.81561 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 247.766 | 247.0797 | 247.7167 | 250.1381 | 250.1381 | 0.98217 |  | 250.1381 | 2020 | 2020-05-28 | 0.2572% | -0.2778% | 0% | 0.968% | 0% | 70% | 0.18921 | -1 | 5 | -0.81079 | 251.5645 |  | 2020-05-28 | 247.7678 | 247.7167 | 250.1381 | 2020-05-28 | 0.968% | 0% | 70% | 0.18921 | -1 | 5 | -0.81079 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 237.716 | 237.716 | 238.3325 | 240.6765 | 240.6765 | 0.94438 |  | 240.6765 | 2020 | 2020-05-29 | 0.2587% | 0% | 0% | 0.9739% | 0% | 70% | 0.19408 | -1 | 5 | -0.80592 | 251.7174 |  | 2020-05-29 | 237.716 | 238.3325 | 240.6765 | 2020-05-29 | 0.9739% | 0% | 70% | 0.19408 | -1 | 5 | -0.80592 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 250.832 | 245.7911 | 246.4323 | 248.8708 | 248.8708 | 0.97592 |  | 248.8708 | 2020 | 2020-05-30 | 0.2602% | -2.051% | 0% | 0.9798% | 0% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | 251.8562 |  | 2020-05-30 | 250.8451 | 246.4323 | 248.8708 | 2020-05-30 | 0.9798% | 0% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 238.568 | 238.568 | 239.1939 | 241.5751 | 241.5751 | 0.94677 |  | 241.5751 | 2020 | 2020-05-31 | 0.2617% | 0% | 0% | 0.9857% | 0% | 70% | 0.20394 | -1 | 5 | -0.79606 | 251.9816 |  | 2020-05-31 | 238.568 | 239.1939 | 241.5751 | 2020-05-31 | 0.9857% | 0% | 70% | 0.20394 | -1 | 5 | -0.79606 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 131.324 | 131.324 | 131.6705 | 132.9892 | 132.9892 | 0.52093 |  | 132.9892 | 2020 | 2020-06-01 | 0.2632% | 0% | 0% | 0.9916% | 0% | 70% | 0.20893 | -1 | 5 | -0.79107 | 252.094 |  | 2020-06-01 | 131.324 | 131.6705 | 132.9892 | 2020-06-01 | 0.9916% | 0% | 70% | 0.20893 | -1 | 5 | -0.79107 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 231.232 | 231.232 | 231.8456 | 234.1815 | 234.1815 | 0.91688 |  | 234.1815 | 2020 | 2020-06-02 | 0.2647% | 0% | 0% | 0.9975% | 0% | 70% | 0.21396 | -1 | 5 | -0.78604 | 252.194 |  | 2020-06-02 | 231.232 | 231.8456 | 234.1815 | 2020-06-02 | 0.9975% | 0% | 70% | 0.21396 | -1 | 5 | -0.78604 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 132.383 | 132.383 | 132.7363 | 134.0816 | 134.0816 | 0.52474 |  | 134.0816 | 2020 | 2020-06-03 | 0.2662% | 0% | 0% | 1.003% | 0% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | 252.2821 |  | 2020-06-03 | 132.383 | 132.7363 | 134.0816 | 2020-06-03 | 1.003% | 0% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 144.506 | 144.506 | 144.8938 | 146.3711 | 146.3711 | 0.57262 |  | 146.3711 | 2020 | 2020-06-04 | 0.2677% | 0% | 0% | 1.009% | 0% | 70% | 0.2241 | -1 | 5 | -0.7759 | 252.3589 |  | 2020-06-04 | 144.506 | 144.8938 | 146.3711 | 2020-06-04 | 1.009% | 0% | 70% | 0.2241 | -1 | 5 | -0.7759 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 114.302 | 114.302 | 114.6105 | 115.7858 | 115.7858 | 0.45282 |  | 115.7858 | 2020 | 2020-06-05 | 0.2692% | 0% | 0% | 1.015% | 0% | 70% | 0.2292 | -1 | 5 | -0.7708 | 252.425 |  | 2020-06-05 | 114.302 | 114.6105 | 115.7858 | 2020-06-05 | 1.015% | 0% | 70% | 0.2292 | -1 | 5 | -0.7708 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 116.198 | 116.198 | 116.5134 | 117.7152 | 117.7152 | 0.46022 |  | 117.7152 | 2020 | 2020-06-06 | 0.2707% | 0% | 0% | 1.021% | 0% | 70% | 0.23432 | -1 | 5 | -0.76568 | 252.4809 |  | 2020-06-06 | 116.198 | 116.5134 | 117.7152 | 2020-06-06 | 1.021% | 0% | 70% | 0.23432 | -1 | 5 | -0.76568 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 153.454 | 153.454 | 153.8728 | 155.4692 | 155.4692 | 0.60767 |  | 155.4692 | 2020 | 2020-06-07 | 0.2722% | 0% | 0% | 1.027% | 0% | 70% | 0.23945 | -1 | 5 | -0.76055 | 252.527 |  | 2020-06-07 | 153.454 | 153.8728 | 155.4692 | 2020-06-07 | 1.027% | 0% | 70% | 0.23945 | -1 | 5 | -0.76055 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 187.633 | 187.633 | 188.1479 | 190.1111 | 190.1111 | 0.74291 |  | 190.1111 | 2020 | 2020-06-08 | 0.2737% | 0% | 0% | 1.033% | 0% | 70% | 0.24459 | -1 | 5 | -0.75541 | 252.5641 |  | 2020-06-08 | 187.633 | 188.1479 | 190.1111 | 2020-06-08 | 1.033% | 0% | 70% | 0.24459 | -1 | 5 | -0.75541 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 89.236 | 89.236 | 89.4822 | 90.4212 | 90.4212 | 0.35328 |  | 90.4212 | 2020 | 2020-06-09 | 0.2752% | 0% | 0% | 1.038% | 0% | 70% | 0.24973 | -1 | 5 | -0.75027 | 252.5925 |  | 2020-06-09 | 89.236 | 89.4822 | 90.4212 | 2020-06-09 | 1.038% | 0% | 70% | 0.24973 | -1 | 5 | -0.75027 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 189.47 | 189.47 | 189.9957 | 192.0007 | 192.0007 | 0.75004 |  | 192.0007 | 2020 | 2020-06-10 | 0.2767% | 0% | 0% | 1.044% | 0% | 70% | 0.25488 | -1 | 5 | -0.74512 | 252.6129 |  | 2020-06-10 | 189.47 | 189.9957 | 192.0007 | 2020-06-10 | 1.044% | 0% | 70% | 0.25488 | -1 | 5 | -0.74512 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 126.091 | 126.091 | 126.4427 | 127.7846 | 127.7846 | 0.49912 |  | 127.7846 | 2020 | 2020-06-11 | 0.2782% | 0% | 0% | 1.05% | 0% | 70% | 0.26002 | -1 | 5 | -0.73998 | 252.6256 |  | 2020-06-11 | 126.091 | 126.4427 | 127.7846 | 2020-06-11 | 1.05% | 0% | 70% | 0.26002 | -1 | 5 | -0.73998 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 205.042 | 205.042 | 205.6171 | 207.8113 | 207.8113 | 0.81163 |  | 207.8113 | 2020 | 2020-06-12 | 0.2797% | 0% | 0% | 1.056% | 0% | 70% | 0.26515 | -1 | 5 | -0.73485 | 252.6303 |  | 2020-06-12 | 205.042 | 205.6171 | 207.8113 | 2020-06-12 | 1.056% | 0% | 70% | 0.26515 | -1 | 5 | -0.73485 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 189.875 | 189.875 | 190.4104 | 192.4536 | 192.4536 | 0.7516 |  | 192.4536 | 2020 | 2020-06-13 | 0.2812% | 0% | 0% | 1.062% | 0% | 70% | 0.27027 | -1 | 5 | -0.72973 | 252.6264 |  | 2020-06-13 | 189.875 | 190.4104 | 192.4536 | 2020-06-13 | 1.062% | 0% | 70% | 0.27027 | -1 | 5 | -0.72973 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 200.871 | 200.871 | 201.4405 | 203.6138 | 203.6138 | 0.79517 |  | 203.6138 | 2020 | 2020-06-14 | 0.2827% | 0% | 0% | 1.067% | 0% | 70% | 0.27537 | -1 | 5 | -0.72463 | 252.6133 |  | 2020-06-14 | 200.871 | 201.4405 | 203.6138 | 2020-06-14 | 1.067% | 0% | 70% | 0.27537 | -1 | 5 | -0.72463 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 192.216 | 192.216 | 192.7638 | 194.8549 | 194.8549 | 0.76098 |  | 194.8549 | 2020 | 2020-06-15 | 0.2842% | 0% | 0% | 1.073% | 0% | 70% | 0.28045 | -1 | 5 | -0.71955 | 252.5906 |  | 2020-06-15 | 192.216 | 192.7638 | 194.8549 | 2020-06-15 | 1.073% | 0% | 70% | 0.28045 | -1 | 5 | -0.71955 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 150.5 | 150.5 | 150.9312 | 152.5773 | 152.5773 | 0.5959 |  | 152.5773 | 2020 | 2020-06-16 | 0.2857% | 0% | 0% | 1.079% | 0% | 70% | 0.28551 | -1 | 5 | -0.71449 | 252.5578 |  | 2020-06-16 | 150.5 | 150.9312 | 152.5773 | 2020-06-16 | 1.079% | 0% | 70% | 0.28551 | -1 | 5 | -0.71449 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 200.552 | 200.552 | 201.1296 | 203.3349 | 203.3349 | 0.79422 |  | 203.3349 | 2020 | 2020-06-17 | 0.2872% | 0% | 0% | 1.085% | 0% | 70% | 0.29053 | -1 | 5 | -0.70947 | 252.5142 |  | 2020-06-17 | 200.552 | 201.1296 | 203.3349 | 2020-06-17 | 1.085% | 0% | 70% | 0.29053 | -1 | 5 | -0.70947 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 172.882 | 172.882 | 173.3826 | 175.2937 | 175.2937 | 0.68479 |  | 175.2937 | 2020 | 2020-06-18 | 0.2887% | 0% | 0% | 1.09% | 0% | 70% | 0.29553 | -1 | 5 | -0.70447 | 252.4594 |  | 2020-06-18 | 172.882 | 173.3826 | 175.2937 | 2020-06-18 | 1.09% | 0% | 70% | 0.29553 | -1 | 5 | -0.70447 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 235.627 | 235.627 | 236.3128 | 238.9313 | 238.9313 | 0.93357 |  | 238.9313 | 2020 | 2020-06-19 | 0.2902% | 0% | 0% | 1.096% | 0% | 70% | 0.30048 | -1 | 5 | -0.69952 | 252.3928 |  | 2020-06-19 | 235.627 | 236.3128 | 238.9313 | 2020-06-19 | 1.096% | 0% | 70% | 0.30048 | -1 | 5 | -0.69952 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 236.503 | 236.503 | 237.1949 | 239.8369 | 239.8369 | 0.93734 |  | 239.8369 | 2020 | 2020-06-20 | 0.2917% | 0% | 0% | 1.102% | 0% | 70% | 0.30539 | -1 | 5 | -0.69461 | 252.3138 |  | 2020-06-20 | 236.503 | 237.1949 | 239.8369 | 2020-06-20 | 1.102% | 0% | 70% | 0.30539 | -1 | 5 | -0.69461 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 249.137 | 248.2323 | 248.9622 | 251.7497 | 251.7497 | 0.98418 |  | 251.7497 | 2020 | 2020-06-21 | 0.2932% | -0.3645% | 0% | 1.107% | 0% | 70% | 0.31026 | -1 | 5 | -0.68974 | 252.222 |  | 2020-06-21 | 249.1397 | 248.9622 | 251.7497 | 2020-06-21 | 1.107% | 0% | 70% | 0.31026 | -1 | 5 | -0.68974 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 202.563 | 202.563 | 203.1617 | 205.448 | 205.448 | 0.80345 |  | 205.448 | 2020 | 2020-06-22 | 0.2947% | 0% | 0% | 1.113% | 0% | 70% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | 252.1169 |  | 2020-06-22 | 202.563 | 203.1617 | 205.448 | 2020-06-22 | 1.113% | 0% | 70% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 250.5 | 253.1331 | 253.8851 | 256.7568 | 256.7568 | 1.0045 |  | 256.7568 | 2020 | 2020-06-23 | 0.2962% | 1.04% | 0% | 1.118% | 0% | 70% | 0.31985 | -1 | 5 | -0.68015 | 251.9978 |  | 2020-06-23 | 250.4922 | 253.8851 | 256.7568 | 2020-06-23 | 1.118% | 0% | 70% | 0.31985 | -1 | 5 | -0.68015 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 245.722 | 239.4045 | 240.1193 | 242.849 | 242.849 | 0.95053 |  | 242.849 | 2020 | 2020-06-24 | 0.2977% | -2.639% | 0% | 1.124% | 0% | 70% | 0.32457 | -1 | 5 | -0.67543 | 251.8642 |  | 2020-06-24 | 245.7409 | 240.1193 | 242.849 | 2020-06-24 | 1.124% | 0% | 70% | 0.32457 | -1 | 5 | -0.67543 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 230.083 | 230.083 | 230.7735 | 233.41 | 233.41 | 0.91406 |  | 233.41 | 2020 | 2020-06-25 | 0.2992% | 0% | 0% | 1.13% | 0% | 70% | 0.32922 | -1 | 5 | -0.67078 | 251.7159 |  | 2020-06-25 | 230.083 | 230.7735 | 233.41 | 2020-06-25 | 1.13% | 0% | 70% | 0.32922 | -1 | 5 | -0.67078 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 221.616 | 221.616 | 222.2844 | 224.8366 | 224.8366 | 0.88099 |  | 224.8366 | 2020 | 2020-06-26 | 0.3007% | 0% | 0% | 1.135% | 0% | 70% | 0.33382 | -1 | 5 | -0.66618 | 251.5531 |  | 2020-06-26 | 221.616 | 222.2844 | 224.8366 | 2020-06-26 | 1.135% | 0% | 70% | 0.33382 | -1 | 5 | -0.66618 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 185.689 | 185.689 | 186.2519 | 188.4008 | 188.4008 | 0.73869 |  | 188.4008 | 2020 | 2020-06-27 | 0.3022% | 0% | 0% | 1.141% | 0% | 70% | 0.33836 | -1 | 5 | -0.66164 | 251.3763 |  | 2020-06-27 | 185.689 | 186.2519 | 188.4008 | 2020-06-27 | 1.141% | 0% | 70% | 0.33836 | -1 | 5 | -0.66164 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 210.758 | 210.758 | 211.4 | 213.851 | 213.851 | 0.83905 |  | 213.851 | 2020 | 2020-06-28 | 0.3037% | 0% | 0% | 1.146% | 0% | 70% | 0.34282 | -1 | 5 | -0.65718 | 251.1863 |  | 2020-06-28 | 210.758 | 211.4 | 213.851 | 2020-06-28 | 1.146% | 0% | 70% | 0.34282 | -1 | 5 | -0.65718 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 102.044 | 102.044 | 102.3564 | 103.5489 | 103.5489 | 0.40658 |  | 103.5489 | 2020 | 2020-06-29 | 0.3052% | 0% | 0% | 1.152% | 0% | 70% | 0.34722 | -1 | 5 | -0.65278 | 250.9833 |  | 2020-06-29 | 102.044 | 102.3564 | 103.5489 | 2020-06-29 | 1.152% | 0% | 70% | 0.34722 | -1 | 5 | -0.65278 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 249.053 | 251.9508 | 252.726 | 255.6844 | 255.6844 | 1.0047 |  | 255.6844 | 2020 | 2020-06-30 | 0.3067% | 1.15% | 0% | 1.157% | 0% | 70% | 0.35155 | -1 | 5 | -0.64845 | 250.7681 |  | 2020-06-30 | 249.0441 | 252.726 | 255.6844 | 2020-06-30 | 1.157% | 0% | 70% | 0.35155 | -1 | 5 | -0.64845 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 202.806 | 202.806 | 203.433 | 205.8257 | 205.8257 | 0.80947 |  | 205.8257 | 2020 | 2020-07-01 | 0.3082% | 0% | 0% | 1.162% | 0% | 70% | 0.35581 | -1 | 5 | -0.64419 | 250.5412 |  | 2020-07-01 | 202.806 | 203.433 | 205.8257 | 2020-07-01 | 1.162% | 0% | 70% | 0.35581 | -1 | 5 | -0.64419 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 89.665 | 89.665 | 89.9436 | 91.0064 | 91.0064 | 0.35823 |  | 91.0064 | 2020 | 2020-07-02 | 0.3097% | 0% | 0% | 1.168% | 0% | 70% | 0.36 | -1 | 5 | -0.64 | 250.303 |  | 2020-07-02 | 89.665 | 89.9436 | 91.0064 | 2020-07-02 | 1.168% | 0% | 70% | 0.36 | -1 | 5 | -0.64 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 210.731 | 210.731 | 211.3889 | 213.8986 | 213.8986 | 0.84274 |  | 213.8986 | 2020 | 2020-07-03 | 0.3112% | 0% | 0% | 1.173% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | -1 | 5 | -0.63589 | 250.0542 |  | 2020-07-03 | 210.731 | 211.3889 | 213.8986 | 2020-07-03 | 1.173% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | -1 | 5 | -0.63589 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 232.906 | 232.906 | 233.6366 | 236.4233 | 236.4233 | 0.93239 |  | 236.4233 | 2020 | 2020-07-04 | 0.3127% | 0% | 0% | 1.179% | -1.04e-21% | 70% | 0.36814 | -1 | 5 | -0.63186 | 249.7953 |  | 2020-07-04 | 232.906 | 233.6366 | 236.4233 | 2020-07-04 | 1.179% | -1.04e-21% | 70% | 0.36814 | -1 | 5 | -0.63186 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 245.67 | 248.5938 | 249.3774 | 252.3656 | 252.3656 | 0.99626 |  | 252.3656 | 2020 | 2020-07-05 | 0.3142% | 1.176% | 0% | 1.184% | 0% | 70% | 0.3721 | -1 | 5 | -0.6279 | 249.5267 |  | 2020-07-05 | 245.6608 | 249.3774 | 252.3656 | 2020-07-05 | 1.184% | 0% | 70% | 0.3721 | -1 | 5 | -0.6279 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 141.564 | 141.564 | 142.0124 | 143.7218 | 143.7218 | 0.56796 |  | 143.7218 | 2020 | 2020-07-06 | 0.3157% | 0% | 0% | 1.189% | 0% | 70% | 0.37598 | -1 | 5 | -0.62402 | 249.2491 |  | 2020-07-06 | 141.564 | 142.0124 | 143.7218 | 2020-07-06 | 1.189% | 0% | 70% | 0.37598 | -1 | 5 | -0.62402 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 254.979 | 253.7445 | 254.552 | 257.6299 | 257.6299 | 1.0192 |  | 257.6299 | 2020 | 2020-07-07 | 0.3172% | -0.4865% | 0% | 1.195% | 0% | 70% | 0.37978 | -1 | 5 | -0.62022 | 248.963 |  | 2020-07-07 | 254.9829 | 254.552 | 257.6299 | 2020-07-07 | 1.195% | 0% | 70% | 0.37978 | -1 | 5 | -0.62022 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 247.858 | 253.0938 | 253.903 | 256.9869 | 256.9869 | 1.0178 |  | 256.9869 | 2020 | 2020-07-08 | 0.3187% | 2.069% | 0% | 1.2% | 4.189e-21% | 70% | 0.38349 | -1 | 5 | -0.61651 | 248.6689 |  | 2020-07-08 | 247.8413 | 253.903 | 256.9869 | 2020-07-08 | 1.2% | 4.189e-21% | 70% | 0.38349 | -1 | 5 | -0.61651 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 227.994 | 227.994 | 228.7264 | 231.5169 | 231.5169 | 0.91797 |  | 231.5169 | 2020 | 2020-07-09 | 0.3202% | 0% | 0% | 1.205% | 0% | 70% | 0.38713 | -1 | 5 | -0.61287 | 248.3672 |  | 2020-07-09 | 227.994 | 228.7264 | 231.5169 | 2020-07-09 | 1.205% | 0% | 70% | 0.38713 | -1 | 5 | -0.61287 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 208.977 | 208.977 | 209.6515 | 212.2206 | 212.2206 | 0.84245 |  | 212.2206 | 2020 | 2020-07-10 | 0.3217% | 0% | 0% | 1.211% | 0% | 70% | 0.39069 | -1 | 5 | -0.60931 | 248.0575 |  | 2020-07-10 | 208.977 | 209.6515 | 212.2206 | 2020-07-10 | 1.211% | 0% | 70% | 0.39069 | -1 | 5 | -0.60931 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 160.619 | 160.619 | 161.1398 | 163.1232 | 163.1232 | 0.64834 |  | 163.1232 | 2020 | 2020-07-11 | 0.3232% | 0% | 0% | 1.216% | 0% | 70% | 0.39416 | -1 | 5 | -0.60584 | 247.7393 |  | 2020-07-11 | 160.619 | 161.1398 | 163.1232 | 2020-07-11 | 1.216% | 0% | 70% | 0.39416 | -1 | 5 | -0.60584 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 175.29 | 175.29 | 175.8611 | 178.035 | 178.035 | 0.70849 |  | 178.035 | 2020 | 2020-07-12 | 0.3247% | 0% | 0% | 1.221% | 0% | 70% | 0.39756 | -1 | 5 | -0.60244 | 247.4121 |  | 2020-07-12 | 175.29 | 175.8611 | 178.035 | 2020-07-12 | 1.221% | 0% | 70% | 0.39756 | -1 | 5 | -0.60244 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 241.644 | 242.1268 | 242.9193 | 245.9352 | 245.9352 | 0.97997 |  | 245.9352 | 2020 | 2020-07-13 | 0.3262% | 0.1994% | 0% | 1.226% | 0% | 70% | 0.40087 | -1 | 5 | -0.59913 | 247.0752 |  | 2020-07-13 | 241.6424 | 242.9193 | 245.9352 | 2020-07-13 | 1.226% | 0% | 70% | 0.40087 | -1 | 5 | -0.59913 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 203.753 | 203.753 | 204.423 | 206.9718 | 206.9718 | 0.82582 |  | 206.9718 | 2020 | 2020-07-14 | 0.3277% | 0% | 0% | 1.232% | 0% | 70% | 0.4041 | -1 | 5 | -0.5959 | 246.7283 |  | 2020-07-14 | 203.753 | 204.423 | 206.9718 | 2020-07-14 | 1.232% | 0% | 70% | 0.4041 | -1 | 5 | -0.5959 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 101.871 | 101.871 | 102.2075 | 103.4873 | 103.4873 | 0.41349 |  | 103.4873 | 2020 | 2020-07-15 | 0.3292% | 0% | 0% | 1.237% | 0% | 70% | 0.40725 | -1 | 5 | -0.59275 | 246.3707 |  | 2020-07-15 | 101.871 | 102.2075 | 103.4873 | 2020-07-15 | 1.237% | 0% | 70% | 0.40725 | -1 | 5 | -0.59275 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 108.159 | 108.159 | 108.5179 | 109.8825 | 109.8825 | 0.43967 |  | 109.8825 | 2020 | 2020-07-16 | 0.3307% | 0% | 0% | 1.242% | 0% | 70% | 0.41032 | -1 | 5 | -0.58968 | 246.0019 |  | 2020-07-16 | 108.159 | 108.5179 | 109.8825 | 2020-07-16 | 1.242% | 0% | 70% | 0.41032 | -1 | 5 | -0.58968 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 116.352 | 116.352 | 116.7398 | 118.214 | 118.214 | 0.4737 |  | 118.214 | 2020 | 2020-07-17 | 0.3322% | 0% | 0% | 1.247% | 0% | 70% | 0.41331 | -1 | 5 | -0.58669 | 245.6213 |  | 2020-07-17 | 116.352 | 116.7398 | 118.214 | 2020-07-17 | 1.247% | 0% | 70% | 0.41331 | -1 | 5 | -0.58669 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 245.181 | 249.5208 | 250.3563 | 253.531 | 253.531 | 1.0175 |  | 253.531 | 2020 | 2020-07-18 | 0.3337% | 1.739% | 0% | 1.252% | 0% | 70% | 0.41622 | -1 | 5 | -0.58378 | 245.2285 |  | 2020-07-18 | 245.1665 | 250.3563 | 253.531 | 2020-07-18 | 1.252% | 0% | 70% | 0.41622 | -1 | 5 | -0.58378 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 242.028 | 245.4948 | 246.3205 | 249.457 | 249.457 | 1.0027 |  | 249.457 | 2020 | 2020-07-19 | 0.3352% | 1.412% | 0% | 1.257% | 0% | 70% | 0.41905 | -1 | 5 | -0.58095 | 244.8229 |  | 2020-07-19 | 242.0163 | 246.3205 | 249.457 | 2020-07-19 | 1.257% | 0% | 70% | 0.41905 | -1 | 5 | -0.58095 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 208.247 | 208.247 | 208.9506 | 211.6223 | 211.6223 | 0.85206 |  | 211.6223 | 2020 | 2020-07-20 | 0.3367% | 0% | 0% | 1.262% | 0% | 70% | 0.42181 | -1 | 5 | -0.57819 | 244.404 |  | 2020-07-20 | 208.247 | 208.9506 | 211.6223 | 2020-07-20 | 1.262% | 0% | 70% | 0.42181 | -1 | 5 | -0.57819 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 227.806 | 227.806 | 228.5791 | 231.5138 | 231.5138 | 0.93374 |  | 231.5138 | 2020 | 2020-07-21 | 0.3382% | 0% | 0% | 1.268% | 0% | 70% | 0.42449 | -1 | 5 | -0.57551 | 243.9711 |  | 2020-07-21 | 227.806 | 228.5791 | 231.5138 | 2020-07-21 | 1.268% | 0% | 70% | 0.42449 | -1 | 5 | -0.57551 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 199.861 | 199.861 | 200.5423 | 203.1275 | 203.1275 | 0.8207 |  | 203.1275 | 2020 | 2020-07-22 | 0.3397% | 0% | 0% | 1.273% | 0% | 70% | 0.42709 | -1 | 5 | -0.57291 | 243.5239 |  | 2020-07-22 | 199.861 | 200.5423 | 203.1275 | 2020-07-22 | 1.273% | 0% | 70% | 0.42709 | -1 | 5 | -0.57291 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 216.557 | 216.557 | 217.2985 | 220.111 | 220.111 | 0.89095 |  | 220.111 | 2020 | 2020-07-23 | 0.3412% | 0% | 0% | 1.278% | 0% | 70% | 0.42962 | -1 | 5 | -0.57038 | 243.0631 |  | 2020-07-23 | 216.557 | 217.2985 | 220.111 | 2020-07-23 | 1.278% | 0% | 70% | 0.42962 | -1 | 5 | -0.57038 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 227.072 | 227.072 | 227.8529 | 230.814 | 230.814 | 0.93603 |  | 230.814 | 2020 | 2020-07-24 | 0.3427% | 0% | 0% | 1.283% | 4.246e-06% | 70% | 0.43207 | -1 | 5 | -0.56793 | 242.5898 |  | 2020-07-24 | 227.072 | 227.8529 | 230.814 | 2020-07-24 | 1.283% | 4.246e-06% | 70% | 0.43207 | -1 | 5 | -0.56793 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 237.172 | 239.5208 | 240.3482 | 243.4841 | 243.4841 | 0.98933 |  | 243.4841 | 2020 | 2020-07-25 | 0.3442% | 0.9806% | 0% | 1.288% | 1.283e-05% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | 242.1041 |  | 2020-07-25 | 237.1639 | 240.3482 | 243.4841 | 2020-07-25 | 1.288% | 1.283e-05% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 174.46 | 174.46 | 175.0653 | 177.3585 | 177.3585 | 0.72208 |  | 177.3585 | 2020 | 2020-07-26 | 0.3457% | 0% | 0% | 1.293% | 2.585e-05% | 70% | 0.43676 | -1 | 5 | -0.56324 | 241.6059 |  | 2020-07-26 | 174.46 | 175.0653 | 177.3585 | 2020-07-26 | 1.293% | 2.585e-05% | 70% | 0.43676 | -1 | 5 | -0.56324 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 228.541 | 228.541 | 229.3374 | 232.3534 | 232.3535 | 0.94793 |  | 232.3535 | 2020 | 2020-07-27 | 0.3472% | 0% | 0% | 1.298% | 4.338e-05% | 70% | 0.43901 | -1 | 5 | -0.56099 | 241.0953 |  | 2020-07-27 | 228.541 | 229.3374 | 232.3534 | 2020-07-27 | 1.298% | 4.338e-05% | 70% | 0.43901 | -1 | 5 | -0.56099 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 138.272 | 138.272 | 138.7559 | 140.5879 | 140.5879 | 0.57476 |  | 140.5879 | 2020 | 2020-07-28 | 0.3487% | 0% | 0% | 1.303% | 6.552e-05% | 70% | 0.44118 | -1 | 5 | -0.55882 | 240.5722 |  | 2020-07-28 | 138.272 | 138.7559 | 140.5879 | 2020-07-28 | 1.303% | 6.552e-05% | 70% | 0.44118 | -1 | 5 | -0.55882 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 203.116 | 203.116 | 203.8299 | 206.5316 | 206.5317 | 0.84619 |  | 206.5317 | 2020 | 2020-07-29 | 0.3502% | 0% | 0% | 1.308% | 9.236e-05% | 70% | 0.44328 | -1 | 5 | -0.55672 | 240.0367 |  | 2020-07-29 | 203.116 | 203.8299 | 206.5316 | 2020-07-29 | 1.308% | 9.236e-05% | 70% | 0.44328 | -1 | 5 | -0.55672 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 225.69 | 225.69 | 226.4866 | 229.5003 | 229.5006 | 0.94238 |  | 229.5006 | 2020 | 2020-07-30 | 0.3517% | 0% | 0% | 1.313% | 0.0001385% | 70% | 0.44532 | -1 | 5 | -0.55468 | 239.4887 |  | 2020-07-30 | 225.69 | 226.4866 | 229.5003 | 2020-07-30 | 1.313% | 0.0001385% | 70% | 0.44532 | -1 | 5 | -0.55468 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 221.439 | 221.439 | 222.224 | 225.1924 | 225.1928 | 0.9268 |  | 225.1928 | 2020 | 2020-07-31 | 0.3532% | 0% | 0% | 1.318% | 0.0002042% | 70% | 0.4473 | -1 | 5 | -0.5527 | 238.9283 |  | 2020-07-31 | 221.439 | 222.224 | 225.1924 | 2020-07-31 | 1.318% | 0.0002042% | 70% | 0.4473 | -1 | 5 | -0.5527 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 170.162 | 170.162 | 170.7678 | 173.0576 | 173.0579 | 0.7139 |  | 173.0579 | 2020 | 2020-08-01 | 0.3547% | 0% | 0% | 1.323% | 0.00029% | 70% | 0.44921 | -1 | 5 | -0.55079 | 238.3554 |  | 2020-08-01 | 170.162 | 170.7678 | 173.0576 | 2020-08-01 | 1.323% | 0.00029% | 70% | 0.44921 | -1 | 5 | -0.55079 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 135.713 | 135.713 | 136.1982 | 138.0315 | 138.0317 | 0.57077 |  | 138.0317 | 2020 | 2020-08-02 | 0.3562% | 0% | 0% | 1.328% | 0.0003961% | 70% | 0.45106 | -1 | 5 | -0.54894 | 237.77 |  | 2020-08-02 | 135.713 | 136.1982 | 138.0315 | 2020-08-02 | 1.328% | 0.0003961% | 70% | 0.45106 | -1 | 5 | -0.54894 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 209.684 | 209.684 | 210.4368 | 213.2802 | 213.2811 | 0.8841 |  | 213.2811 | 2020 | 2020-08-03 | 0.3577% | 0% | 0% | 1.333% | 0.0005229% | 70% | 0.45285 | -1 | 5 | -0.54715 | 237.1722 |  | 2020-08-03 | 209.684 | 210.4368 | 213.2802 | 2020-08-03 | 1.333% | 0.0005229% | 70% | 0.45285 | -1 | 5 | -0.54715 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 217.762 | 217.762 | 218.5471 | 221.5113 | 221.5126 | 0.92053 |  | 221.5126 | 2020 | 2020-08-04 | 0.3592% | 0% | 0% | 1.338% | 0.0006707% | 70% | 0.45458 | -1 | 5 | -0.54542 | 236.5618 |  | 2020-08-04 | 217.762 | 218.5471 | 221.5113 | 2020-08-04 | 1.338% | 0.0006707% | 70% | 0.45458 | -1 | 5 | -0.54542 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 235.128 | 238.8647 | 239.7295 | 242.9932 | 242.9953 | 1.0124 |  | 242.9953 | 2020 | 2020-08-05 | 0.3607% | 1.564% | 0% | 1.343% | 0.00084% | 70% | 0.45626 | -1 | 5 | -0.54374 | 235.9391 |  | 2020-08-05 | 235.1145 | 239.7295 | 242.9932 | 2020-08-05 | 1.343% | 0.00084% | 70% | 0.45626 | -1 | 5 | -0.54374 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 229.229 | 233.1896 | 234.0374 | 237.2356 | 237.238 | 0.99101 |  | 237.238 | 2020 | 2020-08-06 | 0.3622% | 1.698% | 0% | 1.348% | 0.001031% | 70% | 0.45788 | -1 | 5 | -0.54212 | 235.305 |  | 2020-08-06 | 229.2146 | 234.0374 | 237.2356 | 2020-08-06 | 1.348% | 0.001031% | 70% | 0.45788 | -1 | 5 | -0.54212 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 224.614 | 224.614 | 225.434 | 228.5261 | 228.5288 | 0.95719 |  | 228.5288 | 2020 | 2020-08-07 | 0.3637% | 0% | 0% | 1.353% | 0.001253% | 70% | 0.45944 | -1 | 5 | -0.54056 | 234.6604 |  | 2020-08-07 | 224.614 | 225.434 | 228.5261 | 2020-08-07 | 1.353% | 0.001253% | 70% | 0.45944 | -1 | 5 | -0.54056 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 214.388 | 214.388 | 215.1739 | 218.1362 | 218.1391 | 0.91617 |  | 218.1391 | 2020 | 2020-08-08 | 0.3652% | 0% | 0% | 1.358% | 0.001501% | 70% | 0.46095 | -1 | 5 | -0.53905 | 234.0047 |  | 2020-08-08 | 214.388 | 215.1739 | 218.1362 | 2020-08-08 | 1.358% | 0.001501% | 70% | 0.46095 | -1 | 5 | -0.53905 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 181.15 | 181.15 | 181.8168 | 184.3291 | 184.3313 | 0.77634 |  | 184.3313 | 2020 | 2020-08-09 | 0.3667% | 0% | 0% | 1.363% | 0.001776% | 70% | 0.46241 | -1 | 5 | -0.53759 | 233.3375 |  | 2020-08-09 | 181.15 | 181.8168 | 184.3291 | 2020-08-09 | 1.363% | 0.001776% | 70% | 0.46241 | -1 | 5 | -0.53759 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 170.94 | 170.94 | 171.5718 | 173.9512 | 173.9535 | 0.73472 |  | 173.9535 | 2020 | 2020-08-10 | 0.3682% | 0% | 0% | 1.368% | 0.002078% | 70% | 0.46382 | -1 | 5 | -0.53618 | 232.6582 |  | 2020-08-10 | 170.94 | 171.5718 | 173.9512 | 2020-08-10 | 1.368% | 0.002078% | 70% | 0.46382 | -1 | 5 | -0.53618 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 186.854 | 186.854 | 187.5474 | 190.1579 | 190.1613 | 0.80552 |  | 190.1613 | 2020 | 2020-08-11 | 0.3697% | 0% | 0% | 1.373% | 0.002408% | 70% | 0.46518 | -1 | 5 | -0.53482 | 231.9662 |  | 2020-08-11 | 186.854 | 187.5474 | 190.1579 | 2020-08-11 | 1.373% | 0.002408% | 70% | 0.46518 | -1 | 5 | -0.53482 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 116.366 | 116.366 | 116.7996 | 118.4313 | 118.4322 | 0.50317 |  | 118.4322 | 2020 | 2020-08-12 | 0.3712% | 0% | 0% | 1.378% | 0.002766% | 70% | 0.4665 | -1 | 5 | -0.5335 | 231.2611 |  | 2020-08-12 | 116.366 | 116.7996 | 118.4313 | 2020-08-12 | 1.378% | 0.002766% | 70% | 0.4665 | -1 | 5 | -0.5335 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 78.979 | 78.979 | 79.2745 | 80.3859 | 80.3861 | 0.34257 |  | 80.3861 | 2020 | 2020-08-13 | 0.3727% | 0% | 0% | 1.383% | 0.003137% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | 230.5423 |  | 2020-08-13 | 78.979 | 79.2745 | 80.3859 | 2020-08-13 | 1.383% | 0.003137% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 209.06 | 209.06 | 209.8453 | 212.798 | 212.8045 | 0.90971 |  | 212.8045 | 2020 | 2020-08-14 | 0.3742% | 0% | 0% | 1.388% | 0.003505% | 70% | 0.46899 | -1 | 5 | -0.53101 | 229.8093 |  | 2020-08-14 | 209.06 | 209.8453 | 212.798 | 2020-08-14 | 1.388% | 0.003505% | 70% | 0.46899 | -1 | 5 | -0.53101 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 203.78 | 203.78 | 204.5486 | 207.437 | 207.4438 | 0.88962 |  | 207.4438 | 2020 | 2020-08-15 | 0.3757% | 0% | 0% | 1.392% | 0.003871% | 70% | 0.47017 | -1 | 5 | -0.52983 | 229.0617 |  | 2020-08-15 | 203.78 | 204.5486 | 207.437 | 2020-08-15 | 1.392% | 0.003871% | 70% | 0.47017 | -1 | 5 | -0.52983 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 71.707 | 71.707 | 71.9785 | 72.9986 | 72.9986 | 0.31408 |  | 72.9986 | 2020 | 2020-08-16 | 0.3772% | 0% | 0% | 1.397% | 0.004234% | 70% | 0.47131 | -1 | 5 | -0.52869 | 228.2987 |  | 2020-08-16 | 71.707 | 71.9785 | 72.9986 | 2020-08-16 | 1.397% | 0.004234% | 70% | 0.47131 | -1 | 5 | -0.52869 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 178.516 | 178.516 | 179.1947 | 181.7431 | 181.7489 | 0.78461 |  | 181.7489 | 2020 | 2020-08-17 | 0.3787% | 0% | 0% | 1.402% | 0.004595% | 70% | 0.4724 | -1 | 5 | -0.5276 | 227.5201 |  | 2020-08-17 | 178.516 | 179.1947 | 181.7431 | 2020-08-17 | 1.402% | 0.004595% | 70% | 0.4724 | -1 | 5 | -0.5276 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 151.878 | 151.878 | 152.4577 | 154.6335 | 154.6376 | 0.66986 |  | 154.6376 | 2020 | 2020-08-18 | 0.3802% | 0% | 0% | 1.407% | 0.004952% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | 226.7251 |  | 2020-08-18 | 151.878 | 152.4577 | 154.6335 | 2020-08-18 | 1.407% | 0.004952% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 216.307 | 216.307 | 217.1359 | 220.2456 | 220.2566 | 0.95748 |  | 220.2566 | 2020 | 2020-08-19 | 0.3817% | 0% | 0% | 1.412% | 0.005307% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | 225.9133 |  | 2020-08-19 | 216.307 | 217.1359 | 220.2456 | 2020-08-19 | 1.412% | 0.005307% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 219.877 | 216.656 | 217.4895 | 220.6151 | 220.6269 | 0.96256 |  | 220.6269 | 2020 | 2020-08-20 | 0.3832% | -1.487% | 0% | 1.417% | 0.005658% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | 225.0831 |  | 2020-08-20 | 219.8894 | 217.4895 | 220.6151 | 2020-08-20 | 1.417% | 0.005658% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 181.453 | 181.453 | 182.1538 | 184.7807 | 184.7888 | 0.8092 |  | 184.7888 | 2020 | 2020-08-21 | 0.3847% | 0% | 0% | 1.422% | 0.005994% | 70% | 0.47641 | -1 | 5 | -0.52359 | 224.2342 |  | 2020-08-21 | 181.453 | 182.1538 | 184.7807 | 2020-08-21 | 1.422% | 0.005994% | 70% | 0.47641 | -1 | 5 | -0.52359 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 145.747 | 145.747 | 146.3121 | 148.4294 | 148.4341 | 0.65248 |  | 148.4341 | 2020 | 2020-08-22 | 0.3862% | 0% | 0% | 1.426% | 0.006305% | 70% | 0.47732 | -1 | 5 | -0.52268 | 223.3676 |  | 2020-08-22 | 145.747 | 146.3121 | 148.4294 | 2020-08-22 | 1.426% | 0.006305% | 70% | 0.47732 | -1 | 5 | -0.52268 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 174.389 | 174.389 | 175.0678 | 177.6099 | 177.618 | 0.78381 |  | 177.618 | 2020 | 2020-08-23 | 0.3877% | 0% | 0% | 1.431% | 0.00659% | 70% | 0.4782 | -1 | 5 | -0.5218 | 222.4844 |  | 2020-08-23 | 174.389 | 175.0678 | 177.6099 | 2020-08-23 | 1.431% | 0.00659% | 70% | 0.4782 | -1 | 5 | -0.5218 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 195.766 | 195.766 | 196.531 | 199.3944 | 199.4058 | 0.88347 |  | 199.4058 | 2020 | 2020-08-24 | 0.3892% | 0% | 0% | 1.436% | 0.006849% | 70% | 0.47905 | -1 | 5 | -0.52095 | 221.5858 |  | 2020-08-24 | 195.766 | 196.531 | 199.3944 | 2020-08-24 | 1.436% | 0.006849% | 70% | 0.47905 | -1 | 5 | -0.52095 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 216.672 | 221.0238 | 221.8909 | 225.1348 | 225.1507 | 1.0016 |  | 225.1507 | 2020 | 2020-08-25 | 0.3907% | 1.969% | 0% | 1.441% | 0.007082% | 70% | 0.47987 | -1 | 5 | -0.52013 | 220.6726 |  | 2020-08-25 | 216.6549 | 221.8909 | 225.1348 | 2020-08-25 | 1.441% | 0.007082% | 70% | 0.47987 | -1 | 5 | -0.52013 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 104.795 | 104.795 | 105.2077 | 106.7509 | 106.7529 | 0.47687 |  | 106.7529 | 2020 | 2020-08-26 | 0.3922% | 0% | 0% | 1.446% | 0.007287% | 70% | 0.48065 | -1 | 5 | -0.51935 | 219.7461 |  | 2020-08-26 | 104.795 | 105.2077 | 106.7509 | 2020-08-26 | 1.446% | 0.007287% | 70% | 0.48065 | -1 | 5 | -0.51935 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 208.768 | 208.768 | 209.5933 | 212.678 | 212.6929 | 0.95411 |  | 212.6929 | 2020 | 2020-08-27 | 0.3937% | 0% | 0% | 1.45% | 0.007471% | 70% | 0.48141 | -1 | 5 | -0.51859 | 218.8074 |  | 2020-08-27 | 208.768 | 209.5933 | 212.678 | 2020-08-27 | 1.45% | 0.007471% | 70% | 0.48141 | -1 | 5 | -0.51859 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 36.116 | 36.116 | 36.2593 | 36.7948 | 36.7948 | 0.16577 |  | 36.7948 | 2020 | 2020-08-28 | 0.3952% | 0% | 0% | 1.455% | 0.007651% | 70% | 0.48214 | -1 | 5 | -0.51786 | 217.8573 |  | 2020-08-28 | 36.116 | 36.2593 | 36.7948 | 2020-08-28 | 1.455% | 0.007651% | 70% | 0.48214 | -1 | 5 | -0.51786 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 82.614 | 82.614 | 82.9431 | 84.1719 | 84.1727 | 0.38086 |  | 84.1727 | 2020 | 2020-08-29 | 0.3967% | 0% | 0% | 1.46% | 0.007826% | 70% | 0.48284 | -1 | 5 | -0.51716 | 216.8971 |  | 2020-08-29 | 82.614 | 82.9431 | 84.1719 | 2020-08-29 | 1.46% | 0.007826% | 70% | 0.48284 | -1 | 5 | -0.51716 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 112.618 | 112.618 | 113.0683 | 114.749 | 114.7519 | 0.52153 |  | 114.7519 | 2020 | 2020-08-30 | 0.3982% | 0% | 0% | 1.465% | 0.007996% | 70% | 0.48351 | -1 | 5 | -0.51649 | 215.9277 |  | 2020-08-30 | 112.618 | 113.0683 | 114.749 | 2020-08-30 | 1.465% | 0.007996% | 70% | 0.48351 | -1 | 5 | -0.51649 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 172.783 | 172.783 | 173.4765 | 176.0636 | 176.0739 | 0.80381 |  | 176.0739 | 2020 | 2020-08-31 | 0.3997% | 0% | 0% | 1.469% | 0.00816% | 70% | 0.48416 | -1 | 5 | -0.51584 | 214.9503 |  | 2020-08-31 | 172.783 | 173.4765 | 176.0636 | 2020-08-31 | 1.469% | 0.00816% | 70% | 0.48416 | -1 | 5 | -0.51584 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 182.445 | 182.445 | 183.18 | 185.9207 | 185.933 | 0.85267 |  | 185.933 | 2020 | 2020-09-01 | 0.4012% | 0% | 0% | 1.474% | 0.00832% | 70% | 0.48479 | -1 | 5 | -0.51521 | 213.9659 |  | 2020-09-01 | 182.445 | 183.18 | 185.9207 | 2020-09-01 | 1.474% | 0.00832% | 70% | 0.48479 | -1 | 5 | -0.51521 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 220.159 | 219.3691 | 220.2562 | 223.5623 | 223.5813 | 1.03 |  | 223.5813 | 2020 | 2020-09-02 | 0.4027% | -0.3601% | 0% | 1.479% | 0.008474% | 70% | 0.48539 | -1 | 5 | -0.51461 | 212.9756 |  | 2020-09-02 | 220.1622 | 220.2562 | 223.5623 | 2020-09-02 | 1.479% | 0.008474% | 70% | 0.48539 | -1 | 5 | -0.51461 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 211.693 | 215.11 | 215.9831 | 219.2356 | 219.2545 | 1.0148 |  | 219.2545 | 2020 | 2020-09-03 | 0.4042% | 1.589% | 0% | 1.484% | 0.008623% | 70% | 0.48596 | -1 | 5 | -0.51404 | 211.979 |  | 2020-09-03 | 211.6791 | 215.9831 | 219.2356 | 2020-09-03 | 1.484% | 0.008623% | 70% | 0.48596 | -1 | 5 | -0.51404 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 213.573 | 211.2772 | 212.1379 | 215.3427 | 215.3616 | 1.0014 |  | 215.3616 | 2020 | 2020-09-04 | 0.4057% | -1.087% | 0% | 1.488% | 0.00876% | 70% | 0.48652 | -1 | 5 | -0.51348 | 210.9745 |  | 2020-09-04 | 213.5824 | 212.1379 | 215.3427 | 2020-09-04 | 1.488% | 0.00876% | 70% | 0.48652 | -1 | 5 | -0.51348 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 181.432 | 181.432 | 182.1739 | 184.9347 | 184.948 | 0.86411 |  | 184.948 | 2020 | 2020-09-05 | 0.4072% | 0% | 0% | 1.493% | 0.008897% | 70% | 0.48706 | -1 | 5 | -0.51294 | 209.9616 |  | 2020-09-05 | 181.432 | 182.1739 | 184.9347 | 2020-09-05 | 1.493% | 0.008897% | 70% | 0.48706 | -1 | 5 | -0.51294 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 110.96 | 110.96 | 111.4154 | 113.1092 | 113.1126 | 0.53103 |  | 113.1126 | 2020 | 2020-09-06 | 0.4087% | 0% | 0% | 1.498% | 0.009035% | 70% | 0.48757 | -1 | 5 | -0.51243 | 208.9398 |  | 2020-09-06 | 110.96 | 111.4154 | 113.1092 | 2020-09-06 | 1.498% | 0.009035% | 70% | 0.48757 | -1 | 5 | -0.51243 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 187.762 | 187.762 | 188.5355 | 191.4108 | 191.4259 | 0.90309 |  | 191.4259 | 2020 | 2020-09-07 | 0.4102% | 0% | 0% | 1.502% | 0.009175% | 70% | 0.48807 | -1 | 5 | -0.51193 | 207.9085 |  | 2020-09-07 | 187.762 | 188.5355 | 191.4108 | 2020-09-07 | 1.502% | 0.009175% | 70% | 0.48807 | -1 | 5 | -0.51193 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 202.061 | 204.6949 | 205.5412 | 208.6857 | 208.7048 | 0.9895 |  | 208.7048 | 2020 | 2020-09-08 | 0.4117% | 1.287% | 0% | 1.507% | 0.009315% | 70% | 0.48854 | -1 | 5 | -0.51146 | 206.8671 |  | 2020-09-08 | 202.0501 | 205.5412 | 208.6857 | 2020-09-08 | 1.507% | 0.009315% | 70% | 0.48854 | -1 | 5 | -0.51146 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 92.889 | 92.889 | 93.2745 | 94.7058 | 94.7078 | 0.45129 |  | 94.7078 | 2020 | 2020-09-09 | 0.4132% | 0% | 0% | 1.511% | 0.009456% | 70% | 0.489 | -1 | 5 | -0.511 | 205.8153 |  | 2020-09-09 | 92.889 | 93.2745 | 94.7058 | 2020-09-09 | 1.511% | 0.009456% | 70% | 0.489 | -1 | 5 | -0.511 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 164.621 | 164.621 | 165.3066 | 167.8512 | 167.8628 | 0.80398 |  | 167.8628 | 2020 | 2020-09-10 | 0.4147% | 0% | 0% | 1.516% | 0.009583% | 70% | 0.48944 | -1 | 5 | -0.51056 | 204.7524 |  | 2020-09-10 | 164.621 | 165.3066 | 167.8512 | 2020-09-10 | 1.516% | 0.009583% | 70% | 0.48944 | -1 | 5 | -0.51056 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 194.032 | 194.032 | 194.843 | 197.8514 | 197.8693 | 0.95263 |  | 197.8693 | 2020 | 2020-09-11 | 0.4162% | 0% | 0% | 1.521% | 0.009687% | 70% | 0.48986 | -1 | 5 | -0.51014 | 203.678 |  | 2020-09-11 | 194.032 | 194.843 | 197.8514 | 2020-09-11 | 1.521% | 0.009687% | 70% | 0.48986 | -1 | 5 | -0.51014 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 195.942 | 195.942 | 196.764 | 199.8113 | 199.8299 | 0.96717 |  | 199.8299 | 2020 | 2020-09-12 | 0.4177% | 0% | 0% | 1.525% | 0.009768% | 70% | 0.49027 | -1 | 5 | -0.50973 | 202.5914 |  | 2020-09-12 | 195.942 | 196.764 | 199.8113 | 2020-09-12 | 1.525% | 0.009768% | 70% | 0.49027 | -1 | 5 | -0.50973 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 195.347 | 195.347 | 196.1694 | 199.2167 | 199.2354 | 0.9695 |  | 199.2354 | 2020 | 2020-09-13 | 0.4192% | 0% | 0% | 1.53% | 0.009826% | 70% | 0.49066 | -1 | 5 | -0.50934 | 201.4923 |  | 2020-09-13 | 195.347 | 196.1694 | 199.2167 | 2020-09-13 | 1.53% | 0.009826% | 70% | 0.49066 | -1 | 5 | -0.50934 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 199.121 | 197.6251 | 198.4601 | 201.5522 | 201.5717 | 0.98625 |  | 201.5717 | 2020 | 2020-09-14 | 0.4207% | -0.7569% | 0% | 1.534% | 0.009861% | 70% | 0.49104 | -1 | 5 | -0.50896 | 200.38 |  | 2020-09-14 | 199.1273 | 198.4601 | 201.5522 | 2020-09-14 | 1.534% | 0.009861% | 70% | 0.49104 | -1 | 5 | -0.50896 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 167.993 | 167.993 | 168.7053 | 171.3417 | 171.3548 | 0.84309 |  | 171.3548 | 2020 | 2020-09-15 | 0.4222% | 0% | 0% | 1.539% | 0.009872% | 70% | 0.4914 | -1 | 5 | -0.5086 | 199.254 |  | 2020-09-15 | 167.993 | 168.7053 | 171.3417 | 2020-09-15 | 1.539% | 0.009872% | 70% | 0.4914 | -1 | 5 | -0.5086 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 168.491 | 168.491 | 169.208 | 171.86 | 171.8733 | 0.85046 |  | 171.8733 | 2020 | 2020-09-16 | 0.4237% | 0% | 0% | 1.543% | 0.00986% | 70% | 0.49174 | -1 | 5 | -0.50826 | 198.1138 |  | 2020-09-16 | 168.491 | 169.208 | 171.86 | 2020-09-16 | 1.543% | 0.00986% | 70% | 0.49174 | -1 | 5 | -0.50826 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 177.93 | 177.93 | 178.6899 | 181.4987 | 181.514 | 0.90339 |  | 181.514 | 2020 | 2020-09-17 | 0.4252% | 0% | 0% | 1.548% | 0.009822% | 70% | 0.49208 | -1 | 5 | -0.50792 | 196.9555 |  | 2020-09-17 | 177.93 | 178.6899 | 181.4987 | 2020-09-17 | 1.548% | 0.009822% | 70% | 0.49208 | -1 | 5 | -0.50792 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 87.379 | 87.379 | 87.7535 | 89.1369 | 89.1387 | 0.44628 |  | 89.1387 | 2020 | 2020-09-18 | 0.4267% | 0% | 0% | 1.552% | 0.009761% | 70% | 0.4924 | -1 | 5 | -0.5076 | 195.7772 |  | 2020-09-18 | 87.379 | 87.7535 | 89.1369 | 2020-09-18 | 1.552% | 0.009761% | 70% | 0.4924 | -1 | 5 | -0.5076 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 128.852 | 128.852 | 129.4062 | 131.4521 | 131.4587 | 0.66217 |  | 131.4587 | 2020 | 2020-09-19 | 0.4282% | 0% | 0% | 1.556% | 0.009684% | 70% | 0.49271 | -1 | 5 | -0.50729 | 194.5808 |  | 2020-09-19 | 128.852 | 129.4062 | 131.4521 | 2020-09-19 | 1.556% | 0.009684% | 70% | 0.49271 | -1 | 5 | -0.50729 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 153.599 | 153.599 | 154.2619 | 156.7078 | 156.7185 | 0.79431 |  | 156.7185 | 2020 | 2020-09-20 | 0.4297% | 0% | 0% | 1.561% | 0.009589% | 70% | 0.493 | -1 | 5 | -0.507 | 193.3687 |  | 2020-09-20 | 153.599 | 154.2619 | 156.7078 | 2020-09-20 | 1.561% | 0.009589% | 70% | 0.493 | -1 | 5 | -0.507 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 118.11 | 118.11 | 118.6215 | 120.5077 | 120.5128 | 0.61467 |  | 120.5128 | 2020 | 2020-09-21 | 0.4312% | 0% | 0% | 1.565% | 0.009477% | 70% | 0.49329 | -1 | 5 | -0.50671 | 192.1429 |  | 2020-09-21 | 118.11 | 118.6215 | 120.5077 | 2020-09-21 | 1.565% | 0.009477% | 70% | 0.49329 | -1 | 5 | -0.50671 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 85.814 | 85.814 | 86.187 | 87.5613 | 87.563 | 0.44948 |  | 87.563 | 2020 | 2020-09-22 | 0.4327% | 0% | 0% | 1.57% | 0.009348% | 70% | 0.49356 | -1 | 5 | -0.50644 | 190.9055 |  | 2020-09-22 | 85.814 | 86.187 | 87.5613 | 2020-09-22 | 1.57% | 0.009348% | 70% | 0.49356 | -1 | 5 | -0.50644 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 155.921 | 155.921 | 156.601 | 159.1051 | 159.116 | 0.82209 |  | 159.116 | 2020 | 2020-09-23 | 0.4342% | 0% | 0% | 1.574% | 0.0092% | 70% | 0.49382 | -1 | 5 | -0.50618 | 189.6588 |  | 2020-09-23 | 155.921 | 156.601 | 159.1051 | 2020-09-23 | 1.574% | 0.0092% | 70% | 0.49382 | -1 | 5 | -0.50618 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 101.528 | 101.528 | 101.9723 | 103.6074 | 103.6106 | 0.53885 |  | 103.6106 | 2020 | 2020-09-24 | 0.4357% | 0% | 0% | 1.578% | 0.009033% | 70% | 0.49407 | -1 | 5 | -0.50593 | 188.4047 |  | 2020-09-24 | 101.528 | 101.9723 | 103.6074 | 2020-09-24 | 1.578% | 0.009033% | 70% | 0.49407 | -1 | 5 | -0.50593 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 86.35 | 86.35 | 86.7292 | 88.1237 | 88.1255 | 0.46137 |  | 88.1255 | 2020 | 2020-09-25 | 0.4372% | 0% | 0% | 1.582% | 0.008864% | 70% | 0.49432 | -1 | 5 | -0.50568 | 187.1456 |  | 2020-09-25 | 86.35 | 86.7292 | 88.1237 | 2020-09-25 | 1.582% | 0.008864% | 70% | 0.49432 | -1 | 5 | -0.50568 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 79.905 | 79.905 | 80.2571 | 81.5511 | 81.5524 | 0.42984 |  | 81.5524 | 2020 | 2020-09-26 | 0.4387% | 0% | 0% | 1.587% | 0.008691% | 70% | 0.49455 | -1 | 5 | -0.50545 | 185.8834 |  | 2020-09-26 | 79.905 | 80.2571 | 81.5511 | 2020-09-26 | 1.587% | 0.008691% | 70% | 0.49455 | -1 | 5 | -0.50545 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 63.635 | 63.635 | 63.9164 | 64.9497 | 64.95 | 0.34465 |  | 64.95 | 2020 | 2020-09-27 | 0.4402% | 0% | 0% | 1.591% | 0.008517% | 70% | 0.49477 | -1 | 5 | -0.50523 | 184.6203 |  | 2020-09-27 | 63.635 | 63.9164 | 64.9497 | 2020-09-27 | 1.591% | 0.008517% | 70% | 0.49477 | -1 | 5 | -0.50523 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 113.076 | 113.076 | 113.5777 | 115.4187 | 115.4231 | 0.61667 |  | 115.4231 | 2020 | 2020-09-28 | 0.4417% | 0% | 0% | 1.595% | 0.008339% | 70% | 0.49499 | -1 | 5 | -0.50501 | 183.3586 |  | 2020-09-28 | 113.076 | 113.5777 | 115.4187 | 2020-09-28 | 1.595% | 0.008339% | 70% | 0.49499 | -1 | 5 | -0.50501 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 145.332 | 145.332 | 145.979 | 148.3515 | 148.3601 | 0.79807 |  | 148.3601 | 2020 | 2020-09-29 | 0.4432% | 0% | 0% | 1.599% | 0.008158% | 70% | 0.49519 | -1 | 5 | -0.50481 | 182.1002 |  | 2020-09-29 | 145.332 | 145.979 | 148.3515 | 2020-09-29 | 1.599% | 0.008158% | 70% | 0.49519 | -1 | 5 | -0.50481 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 177.053 | 178.4887 | 179.2861 | 182.2075 | 182.2218 | 0.98696 |  | 182.2218 | 2020 | 2020-09-30 | 0.4447% | 0.8044% | 0% | 1.603% | 0.007974% | 70% | 0.49539 | -1 | 5 | -0.50461 | 180.8473 |  | 2020-09-30 | 177.0466 | 179.2861 | 182.2075 | 2020-09-30 | 1.603% | 0.007974% | 70% | 0.49539 | -1 | 5 | -0.50461 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 39.448 | 39.448 | 39.6248 | 40.2722 | 40.2722 | 0.21963 |  | 40.2722 | 2020 | 2020-10-01 | 0.4462% | 0% | 0% | 1.607% | 0.007787% | 70% | 0.49558 | -1 | 5 | -0.50442 | 179.5968 |  | 2020-10-01 | 39.448 | 39.6248 | 40.2722 | 2020-10-01 | 1.607% | 0.007787% | 70% | 0.49558 | -1 | 5 | -0.50442 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 22.599 | 22.599 | 22.7006 | 23.0725 | 23.0725 | 0.12671 |  | 23.0725 | 2020 | 2020-10-02 | 0.4477% | 0% | 0% | 1.612% | 0.007595% | 70% | 0.49577 | -1 | 5 | -0.50423 | 178.344 |  | 2020-10-02 | 22.599 | 22.7006 | 23.0725 | 2020-10-02 | 1.612% | 0.007595% | 70% | 0.49577 | -1 | 5 | -0.50423 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 81.263 | 81.263 | 81.6297 | 82.9702 | 82.9716 | 0.45886 |  | 82.9716 | 2020 | 2020-10-03 | 0.4492% | 0% | 0% | 1.616% | 0.007396% | 70% | 0.49594 | -1 | 5 | -0.50406 | 177.0889 |  | 2020-10-03 | 81.263 | 81.6297 | 82.9702 | 2020-10-03 | 1.616% | 0.007396% | 70% | 0.49594 | -1 | 5 | -0.50406 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 84.944 | 84.944 | 85.3286 | 86.7333 | 86.735 | 0.48307 |  | 86.735 | 2020 | 2020-10-04 | 0.4507% | 0% | 0% | 1.62% | 0.00719% | 70% | 0.49611 | -1 | 5 | -0.50389 | 175.8315 |  | 2020-10-04 | 84.944 | 85.3286 | 86.7333 | 2020-10-04 | 1.62% | 0.00719% | 70% | 0.49611 | -1 | 5 | -0.50389 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 124.277 | 124.277 | 124.8416 | 126.9019 | 126.9072 | 0.71188 |  | 126.9072 | 2020 | 2020-10-05 | 0.4522% | 0% | 0% | 1.624% | 0.006978% | 70% | 0.49627 | -1 | 5 | -0.50373 | 174.5719 |  | 2020-10-05 | 124.277 | 124.8416 | 126.9019 | 2020-10-05 | 1.624% | 0.006978% | 70% | 0.49627 | -1 | 5 | -0.50373 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 38.103 | 38.103 | 38.2767 | 38.9099 | 38.9099 | 0.21984 |  | 38.9099 | 2020 | 2020-10-06 | 0.4537% | 0% | 0% | 1.628% | 0.006758% | 70% | 0.49643 | -1 | 5 | -0.50357 | 173.3099 |  | 2020-10-06 | 38.103 | 38.2767 | 38.9099 | 2020-10-06 | 1.628% | 0.006758% | 70% | 0.49643 | -1 | 5 | -0.50357 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 125.017 | 125.017 | 125.5887 | 127.6716 | 127.6767 | 0.72663 |  | 127.6767 | 2020 | 2020-10-07 | 0.4552% | 0% | 0% | 1.631% | 0.006532% | 70% | 0.49658 | -1 | 5 | -0.50342 | 172.0456 |  | 2020-10-07 | 125.017 | 125.5887 | 127.6716 | 2020-10-07 | 1.631% | 0.006532% | 70% | 0.49658 | -1 | 5 | -0.50342 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 136.036 | 136.036 | 136.6602 | 138.9322 | 138.9384 | 0.79655 |  | 138.9384 | 2020 | 2020-10-08 | 0.4567% | 0% | 0% | 1.635% | 0.006307% | 70% | 0.49672 | -1 | 5 | -0.50328 | 170.7791 |  | 2020-10-08 | 136.036 | 136.6602 | 138.9322 | 2020-10-08 | 1.635% | 0.006307% | 70% | 0.49672 | -1 | 5 | -0.50328 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 112.065 | 112.065 | 112.5809 | 114.4571 | 114.4607 | 0.66109 |  | 114.4607 | 2020 | 2020-10-09 | 0.4582% | 0% | 0% | 1.639% | 0.006084% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | 169.5102 |  | 2020-10-09 | 112.065 | 112.5809 | 114.4571 | 2020-10-09 | 1.639% | 0.006084% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 75.37 | 75.37 | 75.7181 | 76.983 | 76.9839 | 0.44797 |  | 76.9839 | 2020 | 2020-10-10 | 0.4597% | 0% | 0% | 1.643% | 0.005865% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | 168.239 |  | 2020-10-10 | 75.37 | 75.7181 | 76.983 | 2020-10-10 | 1.643% | 0.005865% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 66.56 | 66.56 | 66.8684 | 67.9881 | 67.9886 | 0.39863 |  | 67.9886 | 2020 | 2020-10-11 | 0.4612% | 0% | 0% | 1.647% | 0.005648% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | 166.9655 |  | 2020-10-11 | 66.56 | 66.8684 | 67.9881 | 2020-10-11 | 1.647% | 0.005648% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 93.717 | 93.717 | 94.1527 | 95.7328 | 95.7348 | 0.5656 |  | 95.7348 | 2020 | 2020-10-12 | 0.4627% | 0% | 0% | 1.651% | 0.005434% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | 165.6897 |  | 2020-10-12 | 93.717 | 94.1527 | 95.7328 | 2020-10-12 | 1.651% | 0.005434% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 104.658 | 104.658 | 105.1461 | 106.9148 | 106.9175 | 0.63654 |  | 106.9175 | 2020 | 2020-10-13 | 0.4642% | 0% | 0% | 1.654% | 0.005223% | 70% | 0.49736 | -1 | 5 | -0.50264 | 164.4116 |  | 2020-10-13 | 104.658 | 105.1461 | 106.9148 | 2020-10-13 | 1.654% | 0.005223% | 70% | 0.49736 | -1 | 5 | -0.50264 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 60.52 | 60.52 | 60.8032 | 61.8283 | 61.8286 | 0.37097 |  | 61.8286 | 2020 | 2020-10-14 | 0.4657% | 0% | 0% | 1.658% | 0.005015% | 70% | 0.49747 | -1 | 5 | -0.50253 | 163.1311 |  | 2020-10-14 | 60.52 | 60.8032 | 61.8283 | 2020-10-14 | 1.658% | 0.005015% | 70% | 0.49747 | -1 | 5 | -0.50253 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 71.341 | 71.341 | 71.6759 | 72.887 | 72.8877 | 0.44078 |  | 72.8877 | 2020 | 2020-10-15 | 0.4672% | 0% | 0% | 1.662% | 0.004811% | 70% | 0.49758 | -1 | 5 | -0.50242 | 161.8437 |  | 2020-10-15 | 71.341 | 71.6759 | 72.887 | 2020-10-15 | 1.662% | 0.004811% | 70% | 0.49758 | -1 | 5 | -0.50242 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 47.289 | 47.289 | 47.5117 | 48.3163 | 48.3163 | 0.29454 |  | 48.3163 | 2020 | 2020-10-16 | 0.4687% | 0% | 0% | 1.665% | 0.004615% | 70% | 0.49768 | -1 | 5 | -0.50232 | 160.5462 |  | 2020-10-16 | 47.289 | 47.5117 | 48.3163 | 2020-10-16 | 1.665% | 0.004615% | 70% | 0.49768 | -1 | 5 | -0.50232 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 160.772 | 160.329 | 161.0865 | 163.8205 | 163.8278 | 1.0068 |  | 163.8278 | 2020 | 2020-10-17 | 0.4702% | -0.2763% | 0% | 1.669% | 0.004431% | 70% | 0.49778 | -1 | 5 | -0.50222 | 159.2406 |  | 2020-10-17 | 160.7741 | 161.0865 | 163.8205 | 2020-10-17 | 1.669% | 0.004431% | 70% | 0.49778 | -1 | 5 | -0.50222 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 155.241 | 155.4007 | 156.1372 | 158.7931 | 158.7997 | 0.98399 |  | 158.7997 | 2020 | 2020-10-18 | 0.4717% | 0.1028% | 0% | 1.673% | 0.00426% | 70% | 0.49788 | -1 | 5 | -0.50212 | 157.9291 |  | 2020-10-18 | 155.2402 | 156.1372 | 158.7931 | 2020-10-18 | 1.673% | 0.00426% | 70% | 0.49788 | -1 | 5 | -0.50212 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 139.661 | 139.661 | 140.325 | 142.7171 | 142.722 | 0.89175 |  | 142.722 | 2020 | 2020-10-19 | 0.4732% | 0% | 0% | 1.676% | 0.0041% | 70% | 0.49797 | -1 | 5 | -0.50203 | 156.6139 |  | 2020-10-19 | 139.661 | 140.325 | 142.7171 | 2020-10-19 | 1.676% | 0.0041% | 70% | 0.49797 | -1 | 5 | -0.50203 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 24.422 | 24.422 | 24.5385 | 24.9577 | 24.9577 | 0.15725 |  | 24.9577 | 2020 | 2020-10-20 | 0.4747% | 0% | 0% | 1.68% | 0.003953% | 70% | 0.49806 | -1 | 5 | -0.50194 | 155.2971 |  | 2020-10-20 | 24.422 | 24.5385 | 24.9577 | 2020-10-20 | 1.68% | 0.003953% | 70% | 0.49806 | -1 | 5 | -0.50194 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 98.144 | 98.144 | 98.6136 | 100.3018 | 100.3036 | 0.63737 |  | 100.3036 | 2020 | 2020-10-21 | 0.4762% | 0% | 0% | 1.683% | 0.003819% | 70% | 0.49814 | -1 | 5 | -0.50186 | 153.9807 |  | 2020-10-21 | 98.144 | 98.6136 | 100.3018 | 2020-10-21 | 1.683% | 0.003819% | 70% | 0.49814 | -1 | 5 | -0.50186 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 28.796 | 28.796 | 28.9342 | 29.4306 | 29.4306 | 0.18861 |  | 29.4306 | 2020 | 2020-10-22 | 0.4777% | 0% | 0% | 1.687% | 0.003701% | 70% | 0.49822 | -1 | 5 | -0.50178 | 152.667 |  | 2020-10-22 | 28.796 | 28.9342 | 29.4306 | 2020-10-22 | 1.687% | 0.003701% | 70% | 0.49822 | -1 | 5 | -0.50178 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 51.306 | 51.306 | 51.553 | 52.4393 | 52.4394 | 0.33896 |  | 52.4394 | 2020 | 2020-10-23 | 0.4792% | 0% | 0% | 1.69% | 0.00359% | 70% | 0.4983 | -1 | 5 | -0.5017 | 151.3581 |  | 2020-10-23 | 51.306 | 51.553 | 52.4393 | 2020-10-23 | 1.69% | 0.00359% | 70% | 0.4983 | -1 | 5 | -0.5017 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 135.306 | 135.306 | 135.9596 | 138.3016 | 138.3057 | 0.9017 |  | 138.3057 | 2020 | 2020-10-24 | 0.4807% | 0% | 0% | 1.693% | 0.003486% | 70% | 0.49837 | -1 | 5 | -0.50163 | 150.0561 |  | 2020-10-24 | 135.306 | 135.9596 | 138.3016 | 2020-10-24 | 1.693% | 0.003486% | 70% | 0.49837 | -1 | 5 | -0.50163 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 106.514 | 106.514 | 107.0301 | 108.8776 | 108.8798 | 0.71599 |  | 108.8798 | 2020 | 2020-10-25 | 0.4822% | 0% | 0% | 1.697% | 0.00339% | 70% | 0.49845 | -1 | 5 | -0.50155 | 148.7631 |  | 2020-10-25 | 106.514 | 107.0301 | 108.8776 | 2020-10-25 | 1.697% | 0.00339% | 70% | 0.49845 | -1 | 5 | -0.50155 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 112.222 | 112.222 | 112.7675 | 114.7179 | 114.7204 | 0.76091 |  | 114.7204 | 2020 | 2020-10-26 | 0.4837% | 0% | 0% | 1.7% | 0.003301% | 70% | 0.49852 | -1 | 5 | -0.50148 | 147.4813 |  | 2020-10-26 | 112.222 | 112.7675 | 114.7179 | 2020-10-26 | 1.7% | 0.003301% | 70% | 0.49852 | -1 | 5 | -0.50148 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 94.419 | 94.419 | 94.8794 | 96.5237 | 96.5252 | 0.64575 |  | 96.5252 | 2020 | 2020-10-27 | 0.4852% | 0% | 0% | 1.704% | 0.003219% | 70% | 0.49858 | -1 | 5 | -0.50142 | 146.2128 |  | 2020-10-27 | 94.419 | 94.8794 | 96.5237 | 2020-10-27 | 1.704% | 0.003219% | 70% | 0.49858 | -1 | 5 | -0.50142 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 48.675 | 48.675 | 48.9131 | 49.7625 | 49.7625 | 0.33577 |  | 49.7625 | 2020 | 2020-10-28 | 0.4867% | 0% | 0% | 1.707% | 0.003146% | 70% | 0.49865 | -1 | 5 | -0.50135 | 144.9598 |  | 2020-10-28 | 48.675 | 48.9131 | 49.7625 | 2020-10-28 | 1.707% | 0.003146% | 70% | 0.49865 | -1 | 5 | -0.50135 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 121.526 | 121.526 | 122.1222 | 124.2471 | 124.2501 | 0.84559 |  | 124.2501 | 2020 | 2020-10-29 | 0.4882% | 0% | 0% | 1.71% | 0.00308% | 70% | 0.49871 | -1 | 5 | -0.50129 | 143.7166 |  | 2020-10-29 | 121.526 | 122.1222 | 124.2471 | 2020-10-29 | 1.71% | 0.00308% | 70% | 0.49871 | -1 | 5 | -0.50129 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 137.169 | 137.169 | 137.844 | 140.2472 | 140.2512 | 0.96274 |  | 140.2512 | 2020 | 2020-10-30 | 0.4897% | 0% | 0% | 1.714% | 0.003036% | 70% | 0.49877 | -1 | 5 | -0.50123 | 142.4772 |  | 2020-10-30 | 137.169 | 137.844 | 140.2472 | 2020-10-30 | 1.714% | 0.003036% | 70% | 0.49877 | -1 | 5 | -0.50123 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 123.801 | 123.801 | 124.4121 | 126.5854 | 126.5885 | 0.87651 |  | 126.5885 | 2020 | 2020-10-31 | 0.4912% | 0% | 0% | 1.717% | 0.003008% | 70% | 0.49882 | -1 | 5 | -0.50118 | 141.2424 |  | 2020-10-31 | 123.801 | 124.4121 | 126.5854 | 2020-10-31 | 1.717% | 0.003008% | 70% | 0.49882 | -1 | 5 | -0.50118 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 117.397 | 117.397 | 117.9783 | 120.0432 | 120.0459 | 0.83846 |  | 120.0459 | 2020 | 2020-11-01 | 0.4927% | 0% | 0% | 1.72% | 0.002997% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | 140.0135 |  | 2020-11-01 | 117.397 | 117.9783 | 120.0432 | 2020-11-01 | 1.72% | 0.002997% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 125.892 | 125.892 | 126.5172 | 128.7359 | 128.7392 | 0.90706 |  | 128.7392 | 2020 | 2020-11-02 | 0.4942% | 0% | 0% | 1.723% | 0.003002% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | 138.7914 |  | 2020-11-02 | 125.892 | 126.5172 | 128.7359 | 2020-11-02 | 1.723% | 0.003002% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 27.516 | 27.516 | 27.6531 | 28.1389 | 28.1389 | 0.2 |  | 28.1389 | 2020 | 2020-11-03 | 0.4957% | 0% | 0% | 1.727% | 0.003024% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | 137.5773 |  | 2020-11-03 | 27.516 | 27.6531 | 28.1389 | 2020-11-03 | 1.727% | 0.003024% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 58.485 | 58.485 | 58.7772 | 59.8119 | 59.8123 | 0.42885 |  | 59.8123 | 2020 | 2020-11-04 | 0.4972% | 0% | 0% | 1.73% | 0.003064% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | 136.3722 |  | 2020-11-04 | 58.485 | 58.7772 | 59.8119 | 2020-11-04 | 1.73% | 0.003064% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 88.404 | 88.404 | 88.8471 | 90.4141 | 90.4156 | 0.65398 |  | 90.4156 | 2020 | 2020-11-05 | 0.4987% | 0% | 0% | 1.733% | 0.003155% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | 135.177 |  | 2020-11-05 | 88.404 | 88.8471 | 90.4141 | 2020-11-05 | 1.733% | 0.003155% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 68.52 | 68.52 | 68.8644 | 70.0814 | 70.0821 | 0.51136 |  | 70.0821 | 2020 | 2020-11-06 | 0.5002% | 0% | 0% | 1.736% | 0.003294% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | 133.993 |  | 2020-11-06 | 68.52 | 68.8644 | 70.0814 | 2020-11-06 | 1.736% | 0.003294% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 17.13 | 17.13 | 17.2164 | 17.5212 | 17.5212 | 0.12897 |  | 17.5212 | 2020 | 2020-11-07 | 0.5017% | 0% | 0% | 1.74% | 0.003482% | 70% | 0.49916 | -1 | 5 | -0.50084 | 132.821 |  | 2020-11-07 | 17.13 | 17.2164 | 17.5212 | 2020-11-07 | 1.74% | 0.003482% | 70% | 0.49916 | -1 | 5 | -0.50084 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 97.281 | 97.281 | 97.773 | 99.5073 | 99.5097 | 0.73886 |  | 99.5097 | 2020 | 2020-11-08 | 0.5032% | 0% | 0% | 1.743% | 0.00372% | 70% | 0.4992 | -1 | 5 | -0.5008 | 131.6623 |  | 2020-11-08 | 97.281 | 97.773 | 99.5073 | 2020-11-08 | 1.743% | 0.00372% | 70% | 0.4992 | -1 | 5 | -0.5008 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 88.425 | 88.425 | 88.8735 | 90.453 | 90.455 | 0.67748 |  | 90.455 | 2020 | 2020-11-09 | 0.5047% | 0% | 0% | 1.746% | 0.00401% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | 130.5179 |  | 2020-11-09 | 88.425 | 88.8735 | 90.453 | 2020-11-09 | 1.746% | 0.00401% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 55.778 | 55.778 | 56.0618 | 57.06 | 57.0605 | 0.43107 |  | 57.0605 | 2020 | 2020-11-10 | 0.5062% | 0% | 0% | 1.749% | 0.00435% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | 129.3888 |  | 2020-11-10 | 55.778 | 56.0618 | 57.06 | 2020-11-10 | 1.749% | 0.00435% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 85.954 | 85.954 | 86.3926 | 87.9339 | 87.9361 | 0.67006 |  | 87.9361 | 2020 | 2020-11-11 | 0.5077% | 0% | 0% | 1.753% | 0.004744% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | 128.2761 |  | 2020-11-11 | 85.954 | 86.3926 | 87.9339 | 2020-11-11 | 1.753% | 0.004744% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 120.916 | 120.916 | 121.5348 | 123.7072 | 123.7131 | 0.95078 |  | 123.7131 | 2020 | 2020-11-12 | 0.5092% | 0% | 0% | 1.756% | 0.005191% | 70% | 0.49934 | -1 | 5 | -0.50066 | 127.1747 |  | 2020-11-12 | 120.916 | 121.5348 | 123.7072 | 2020-11-12 | 1.756% | 0.005191% | 70% | 0.49934 | -1 | 5 | -0.50066 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 75.591 | 75.591 | 75.979 | 77.3397 | 77.3416 | 0.59953 |  | 77.3416 | 2020 | 2020-11-13 | 0.5107% | 0% | 0% | 1.759% | 0.00581% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | 126.0797 |  | 2020-11-13 | 75.591 | 75.979 | 77.3397 | 2020-11-13 | 1.759% | 0.00581% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 112.851 | 112.851 | 113.432 | 115.4672 | 115.4738 | 0.90285 |  | 115.4738 | 2020 | 2020-11-14 | 0.5122% | 0% | 0% | 1.763% | 0.006589% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | 124.9929 |  | 2020-11-14 | 112.851 | 113.432 | 115.4672 | 2020-11-14 | 1.763% | 0.006589% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 89.098 | 89.098 | 89.558 | 91.168 | 91.1721 | 0.719 |  | 91.1721 | 2020 | 2020-11-15 | 0.5137% | 0% | 0% | 1.766% | 0.007531% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | 123.9157 |  | 2020-11-15 | 89.098 | 89.558 | 91.168 | 2020-11-15 | 1.766% | 0.007531% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 78.607 | 78.607 | 79.0141 | 80.4373 | 80.4407 | 0.63983 |  | 80.4407 | 2020 | 2020-11-16 | 0.5152% | 0% | 8.09e-05% | 1.769% | 0.00864% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | 122.8497 |  | 2020-11-16 | 78.607 | 79.0141 | 80.4373 | 2020-11-16 | 1.769% | 0.00864% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 112.862 | 112.862 | 113.4485 | 115.4958 | 115.5061 | 0.92664 |  | 115.5061 | 2020 | 2020-11-17 | 0.5167% | 0% | 0.0003124% | 1.773% | 0.009917% | 70% | 0.4995 | -1 | 5 | -0.5005 | 121.7964 |  | 2020-11-17 | 112.862 | 113.4485 | 115.4958 | 2020-11-17 | 1.773% | 0.009917% | 70% | 0.4995 | -1 | 5 | -0.5005 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 118.461 | 118.8188 | 119.4385 | 121.5981 | 121.6116 | 0.98394 |  | 121.6116 | 2020 | 2020-11-18 | 0.5182% | 0.3012% | 0.0006779% | 1.776% | 0.01137% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | 120.7574 |  | 2020-11-18 | 118.4591 | 119.4385 | 121.5981 | 2020-11-18 | 1.776% | 0.01137% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 25.689 | 25.689 | 25.8235 | 26.2913 | 26.2913 | 0.21452 |  | 26.2913 | 2020 | 2020-11-19 | 0.5197% | 0% | 0.00116% | 1.779% | 0.01304% | 70% | 0.49955 | -1 | 5 | -0.50045 | 119.7342 |  | 2020-11-19 | 25.689 | 25.8235 | 26.2913 | 2020-11-19 | 1.779% | 0.01304% | 70% | 0.49955 | -1 | 5 | -0.50045 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 91.414 | 91.414 | 91.8945 | 93.5626 | 93.5719 | 0.7699 |  | 93.5719 | 2020 | 2020-11-20 | 0.5212% | 0% | 0.001744% | 1.783% | 0.0149% | 70% | 0.49957 | -1 | 5 | -0.50043 | 118.7287 |  | 2020-11-20 | 91.414 | 91.8945 | 93.5626 | 2020-11-20 | 1.783% | 0.0149% | 70% | 0.49957 | -1 | 5 | -0.50043 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 122.304 | 122.3817 | 123.0276 | 125.2652 | 125.2864 | 1.0394 |  | 125.2864 | 2020 | 2020-11-21 | 0.5227% | 0.06347% | 0.00241% | 1.786% | 0.01696% | 70% | 0.4996 | -1 | 5 | -0.5004 | 117.7422 |  | 2020-11-21 | 122.3036 | 123.0276 | 125.2652 | 2020-11-21 | 1.786% | 0.01696% | 70% | 0.4996 | -1 | 5 | -0.5004 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 120.815 | 120.0164 | 120.6526 | 122.8513 | 122.8749 | 1.0277 |  | 122.8749 | 2020 | 2020-11-22 | 0.5242% | -0.6654% | 0.003144% | 1.79% | 0.01921% | 70% | 0.49962 | -1 | 5 | -0.50038 | 116.7766 |  | 2020-11-22 | 120.8192 | 120.6526 | 122.8513 | 2020-11-22 | 1.79% | 0.01921% | 70% | 0.49962 | -1 | 5 | -0.50038 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 112.953 | 113.9743 | 114.5811 | 116.6732 | 116.6979 | 0.98395 |  | 116.6979 | 2020 | 2020-11-23 | 0.5256% | 0.8961% | 0.003928% | 1.793% | 0.02166% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | 115.8333 |  | 2020-11-23 | 112.9476 | 114.5811 | 116.6732 | 2020-11-23 | 1.793% | 0.02166% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 104.448 | 104.448 | 105.0065 | 106.9276 | 106.9503 | 0.90889 |  | 106.9503 | 2020 | 2020-11-24 | 0.5271% | 0% | 0.004745% | 1.797% | 0.02431% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | 114.9141 |  | 2020-11-24 | 104.448 | 105.0065 | 106.9276 | 2020-11-24 | 1.797% | 0.02431% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 109.025 | 109.025 | 109.6106 | 111.6199 | 111.6484 | 0.95617 |  | 111.6484 | 2020 | 2020-11-25 | 0.5286% | 0% | 0.005579% | 1.8% | 0.02717% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | 114.0205 |  | 2020-11-25 | 109.025 | 109.6106 | 111.6199 | 2020-11-25 | 1.8% | 0.02717% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 92.704 | 92.704 | 93.2041 | 94.9161 | 94.9374 | 0.8193 |  | 94.9374 | 2020 | 2020-11-26 | 0.5301% | 0% | 0.006413% | 1.804% | 0.03023% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | 113.142 |  | 2020-11-26 | 92.704 | 93.2041 | 94.9161 | 2020-11-26 | 1.804% | 0.03023% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 58.653 | 58.653 | 58.9708 | 60.0562 | 60.0625 | 0.52231 |  | 60.0625 | 2020 | 2020-11-27 | 0.5316% | 0% | 0.007231% | 1.807% | 0.03334% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | 112.2698 |  | 2020-11-27 | 58.653 | 58.9708 | 60.0562 | 2020-11-27 | 1.807% | 0.03334% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 41.486 | 41.486 | 41.7117 | 42.481 | 42.4826 | 0.37226 |  | 42.4826 | 2020 | 2020-11-28 | 0.5331% | 0% | 0.008015% | 1.811% | 0.03637% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | 111.4079 |  | 2020-11-28 | 41.486 | 41.7117 | 42.481 | 2020-11-28 | 1.811% | 0.03637% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 104.87 | 104.87 | 105.443 | 107.3916 | 107.4307 | 0.94851 |  | 107.4307 | 2020 | 2020-11-29 | 0.5346% | 0% | 0.008748% | 1.815% | 0.03932% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | 110.5599 |  | 2020-11-29 | 104.87 | 105.443 | 107.3916 | 2020-11-29 | 1.815% | 0.03932% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 107.293 | 108.6386 | 109.2345 | 111.2573 | 111.3036 | 0.99005 |  | 111.3036 | 2020 | 2020-11-30 | 0.5361% | 1.239% | 0.009415% | 1.818% | 0.04219% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | 109.7295 |  | 2020-11-30 | 107.2856 | 109.2345 | 111.2573 | 2020-11-30 | 1.818% | 0.04219% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 14.837 | 14.837 | 14.9187 | 15.1955 | 15.1955 | 0.13616 |  | 15.1955 | 2020 | 2020-12-01 | 0.5376% | 0% | 0.009998% | 1.822% | 0.04496% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | 108.9206 |  | 2020-12-01 | 14.837 | 14.9187 | 15.1955 | 2020-12-01 | 1.822% | 0.04496% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 7.779 | 7.779 | 7.822 | 7.9674 | 7.9674 | 0.071902 |  | 7.9674 | 2020 | 2020-12-02 | 0.5391% | 0% | 0.01048% | 1.826% | 0.04764% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | 108.1369 |  | 2020-12-02 | 7.779 | 7.822 | 7.9674 | 2020-12-02 | 1.826% | 0.04764% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 58.512 | 58.512 | 58.8365 | 59.9328 | 59.9433 | 0.54472 |  | 59.9433 | 2020 | 2020-12-03 | 0.5406% | 0% | 0.01085% | 1.829% | 0.05013% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | 107.3822 |  | 2020-12-03 | 58.512 | 58.8365 | 59.9328 | 2020-12-03 | 1.829% | 0.05013% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 33.129 | 33.129 | 33.3133 | 33.9353 | 33.9356 | 0.31044 |  | 33.9356 | 2020 | 2020-12-04 | 0.5421% | 0% | 0.01108% | 1.833% | 0.05235% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | 106.6602 |  | 2020-12-04 | 33.129 | 33.3133 | 33.9353 | 2020-12-04 | 1.833% | 0.05235% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 93.964 | 93.964 | 94.4882 | 96.2562 | 96.3 | 0.88659 |  | 96.3 | 2020 | 2020-12-05 | 0.5436% | 0% | 0.01116% | 1.837% | 0.05431% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | 105.9749 |  | 2020-12-05 | 93.964 | 94.4882 | 96.2562 | 2020-12-05 | 1.837% | 0.05431% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 69.8 | 69.8 | 70.1904 | 71.5065 | 71.5273 | 0.6625 |  | 71.5273 | 2020 | 2020-12-06 | 0.5451% | 0% | 0.01107% | 1.841% | 0.056% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | 105.3298 |  | 2020-12-06 | 69.8 | 70.1904 | 71.5065 | 2020-12-06 | 1.841% | 0.056% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 11.972 | 11.972 | 12.0391 | 12.2653 | 12.2653 | 0.11425 |  | 12.2653 | 2020 | 2020-12-07 | 0.5466% | 0% | 0.0108% | 1.844% | 0.0574% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | 104.7287 |  | 2020-12-07 | 11.972 | 12.0391 | 12.2653 | 2020-12-07 | 1.844% | 0.0574% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 39.834 | 39.834 | 40.0577 | 40.812 | 40.8148 | 0.38218 |  | 40.8148 | 2020 | 2020-12-08 | 0.5481% | 0% | 0.01033% | 1.848% | 0.05852% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | 104.1754 |  | 2020-12-08 | 39.834 | 40.0577 | 40.812 | 2020-12-08 | 1.848% | 0.05852% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 36.034 | 36.034 | 36.2367 | 36.9205 | 36.9219 | 0.34738 |  | 36.9219 | 2020 | 2020-12-09 | 0.5496% | 0% | 0.009641% | 1.852% | 0.05934% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | 103.6735 |  | 2020-12-09 | 36.034 | 36.2367 | 36.9205 | 2020-12-09 | 1.852% | 0.05934% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 24.873 | 24.873 | 25.013 | 25.486 | 25.486 | 0.24085 |  | 25.486 | 2020 | 2020-12-10 | 0.5511% | 0% | 0.008718% | 1.856% | 0.05987% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | 103.2107 |  | 2020-12-10 | 24.873 | 25.013 | 25.486 | 2020-12-10 | 1.856% | 0.05987% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 33.695 | 33.695 | 33.8848 | 34.527 | 34.5278 | 0.32767 |  | 34.5278 | 2020 | 2020-12-11 | 0.5526% | 0% | 0.007543% | 1.86% | 0.06011% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | 102.7742 |  | 2020-12-11 | 33.695 | 33.8848 | 34.527 | 2020-12-11 | 1.86% | 0.06011% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 42.687 | 42.687 | 42.9275 | 43.7428 | 43.7472 | 0.41679 |  | 43.7472 | 2020 | 2020-12-12 | 0.5541% | 0% | 0.006101% | 1.864% | 0.06027% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | 102.3669 |  | 2020-12-12 | 42.687 | 42.9275 | 43.7428 | 2020-12-12 | 1.864% | 0.06027% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 45.363 | 45.363 | 45.6185 | 46.4867 | 46.4925 | 0.44456 |  | 46.4925 | 2020 | 2020-12-13 | 0.5556% | 0% | 0.004374% | 1.868% | 0.06036% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 101.9919 |  | 2020-12-13 | 45.363 | 45.6185 | 46.4867 | 2020-12-13 | 1.868% | 0.06036% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 10.238 | 10.238 | 10.2956 | 10.492 | 10.492 | 0.10065 |  | 10.492 | 2020 | 2020-12-14 | 0.5571% | 0% | 0.002346% | 1.872% | 0.06036% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 101.6525 |  | 2020-12-14 | 10.238 | 10.2956 | 10.492 | 2020-12-14 | 1.872% | 0.06036% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 10.732 | 10.732 | 10.7923 | 10.9986 | 10.9986 | 0.10582 |  | 10.9986 | 2020 | 2020-12-15 | 0.5586% | 0% | 0% | 1.876% | 0.06028% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | 101.3518 |  | 2020-12-15 | 10.732 | 10.7923 | 10.9986 | 2020-12-15 | 1.876% | 0.06028% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 69.796 | 69.796 | 70.1871 | 71.5316 | 71.5556 | 0.69023 |  | 71.5556 | 2020 | 2020-12-16 | 0.5601% | 0% | -0.002856% | 1.88% | 0.06012% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | 101.0931 |  | 2020-12-16 | 69.796 | 70.1871 | 71.5316 | 2020-12-16 | 1.88% | 0.06012% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 39.449 | 39.449 | 39.6693 | 40.4308 | 40.434 | 0.39085 |  | 40.434 | 2020 | 2020-12-17 | 0.5616% | 0% | -0.006368% | 1.884% | 0.0599% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | 100.8798 |  | 2020-12-17 | 39.449 | 39.6693 | 40.4308 | 2020-12-17 | 1.884% | 0.0599% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 37.629 | 37.629 | 37.8381 | 38.5661 | 38.5685 | 0.37342 |  | 38.5685 | 2020 | 2020-12-18 | 0.5631% | 0% | -0.01048% | 1.888% | 0.05973% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | 100.7148 |  | 2020-12-18 | 37.629 | 37.8381 | 38.5661 | 2020-12-18 | 1.888% | 0.05973% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 36.125 | 36.125 | 36.3246 | 37.025 | 37.0268 | 0.3589 |  | 37.0268 | 2020 | 2020-12-19 | 0.5646% | 0% | -0.01515% | 1.892% | 0.05962% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 100.6011 |  | 2020-12-19 | 36.125 | 36.3246 | 37.025 | 2020-12-19 | 1.892% | 0.05962% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 25.433 | 25.433 | 25.5726 | 26.0667 | 26.0667 | 0.25281 |  | 26.0667 | 2020 | 2020-12-20 | 0.5661% | 0% | -0.02032% | 1.896% | 0.05956% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 100.542 |  | 2020-12-20 | 25.433 | 25.5726 | 26.0667 | 2020-12-20 | 1.896% | 0.05956% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 40.884 | 40.884 | 41.1067 | 41.9027 | 41.9065 | 0.40644 |  | 41.9065 | 2020 | 2020-12-21 | 0.5676% | 0% | -0.02593% | 1.9% | 0.05955% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.5406 |  | 2020-12-21 | 40.884 | 41.1067 | 41.9027 | 2020-12-21 | 1.9% | 0.05955% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 83.64 | 83.64 | 84.0917 | 85.7237 | 85.7625 | 0.83129 |  | 85.7625 | 2020 | 2020-12-22 | 0.5691% | 0% | -0.03193% | 1.904% | 0.05958% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.5998 |  | 2020-12-22 | 83.64 | 84.0917 | 85.7237 | 2020-12-22 | 1.904% | 0.05958% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 50.711 | 50.711 | 50.9824 | 51.974 | 51.983 | 0.50326 |  | 51.983 | 2020 | 2020-12-23 | 0.5706% | 0% | -0.03828% | 1.908% | 0.05966% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.7229 |  | 2020-12-23 | 50.711 | 50.9824 | 51.974 | 2020-12-23 | 1.908% | 0.05966% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 48.779 | 48.779 | 49.0375 | 49.9933 | 50.0012 | 0.48316 |  | 50.0012 | 2020 | 2020-12-24 | 0.5721% | 0% | -0.04492% | 1.912% | 0.05978% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.9143 |  | 2020-12-24 | 48.779 | 49.0375 | 49.9933 | 2020-12-24 | 1.912% | 0.05978% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 14.949 | 14.949 | 15.0274 | 15.321 | 15.321 | 0.14767 |  | 15.321 | 2020 | 2020-12-25 | 0.5736% | 0% | -0.05179% | 1.916% | 0.05994% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.174 |  | 2020-12-25 | 14.949 | 15.0274 | 15.321 | 2020-12-25 | 1.916% | 0.05994% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 67.087 | 67.087 | 67.4351 | 68.7552 | 68.7765 | 0.66078 |  | 68.7765 | 2020 | 2020-12-26 | 0.5751% | 0% | -0.05885% | 1.92% | 0.06004% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.4979 |  | 2020-12-26 | 67.087 | 67.4351 | 68.7552 | 2020-12-26 | 1.92% | 0.06004% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 27.588 | 27.588 | 27.7296 | 28.2736 | 28.2736 | 0.27062 |  | 28.2736 | 2020 | 2020-12-27 | 0.5766% | 0% | -0.06604% | 1.924% | 0.06004% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.8821 |  | 2020-12-27 | 27.588 | 27.7296 | 28.2736 | 2020-12-27 | 1.924% | 0.06004% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 32.664 | 32.664 | 32.8297 | 33.4752 | 33.4757 | 0.31904 |  | 33.4757 | 2020 | 2020-12-28 | 0.5781% | 0% | -0.07332% | 1.928% | 0.05994% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 102.3224 |  | 2020-12-28 | 32.664 | 32.8297 | 33.4752 | 2020-12-28 | 1.928% | 0.05994% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 29.826 | 29.826 | 29.9756 | 30.5662 | 30.5662 | 0.28992 |  | 30.5662 | 2020 | 2020-12-29 | 0.5796% | 0% | -0.08062% | 1.932% | 0.05976% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 102.8148 |  | 2020-12-29 | 29.826 | 29.9756 | 30.5662 | 2020-12-29 | 1.932% | 0.05976% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 38.308 | 38.308 | 38.4979 | 39.258 | 39.2604 | 0.37045 |  | 39.2604 | 2020 | 2020-12-30 | 0.5811% | 0% | -0.08789% | 1.936% | 0.05948% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 103.3552 |  | 2020-12-30 | 38.308 | 38.4979 | 39.258 | 2020-12-30 | 1.936% | 0.05948% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 70.735 | 70.735 | 71.1495 | 72.5574 | 72.5808 | 0.68101 |  | 72.5808 | 2020 | 2020-12-31 | 0.5826% | 0% | 0% | 1.94% | 0.05911% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 103.8404 |  | 2020-12-31 | 70.735 | 71.1495 | 72.5574 | 2020-12-31 | 1.94% | 0.05911% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE |  |  |  | #NAME? | #REF!
min.: | 7.779 | 7.779 | 7.822 | 7.9674 | 7.9674 | 0.071902 |  | 0 | 2020 | min.: | 0.03463% | -3.093% | -0.08789% | 0.1352% | -1.04e-21% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | 100.5406 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0.1352% | -1.04e-21% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1
moy.: | 135.562 | 135.6245 | 136.0406 | 137.588 | 137.5912 | 0.67581 |  | 128.5688 | 2020 | moy.: | 0.3088% | 0.02497% | -0.001166% | 1.115% | 0.007637% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951 | 189.164 |  | moy.: | 126.6724 | 127.1199 | 128.5658 | moy.: | 1.115% | 0.007637% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951
max.: | 254.979 | 255.5542 | 256.2015 | 258.6596 | 258.6596 | 1.0394 |  | 258.6596 | 2020 | max.: | 0.5826% | 2.797% | 0.01116% | 1.94% | 0.06036% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 252.6303 |  | max.: | 254.9829 | 256.2015 | 258.6596 | max.: | 1.94% | 0.06036% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A38: Date de Mise en service ENEDIS et de programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on A123: Pose PV terminée
Note on A163: Date réelle de mise en service ENEDIS
Note on B163: Données non disponibles
Note on B164: Données non disponibles
Note on B165: Données non disponibles
Note on B166: Données non disponibles
Note on B167: Données non disponibles
Note on B168: Données non disponibles
Note on A169: Date programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on L380: Formule spécifique à la première année
Note on Q380: Densité en fin d'année
Note on U380: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC380: Formule spécifique à la première année
Note on AE380: Densité en fin d'année
Note on AI380: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | -0.0013625 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.0032867 | 1.8926e-06 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 0.00084754 | 1.8926e-06 | kWh | [7 empty] | 11087.946 | 0 | 11087.8855 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 33970.451 | 45058.397 | 33970.5359 | 45058.4214 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11172.3745 | 0 | 11172.3745 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 34280.3882 | 47032.2351 | 34280.3882 | 47032.2351 | : Sujet après action
|  | cumul: | 45452.7627 | 47032.2351 | 47035.8847 |  | 45058.397 | [6 empty] | 2021-04-15 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45058.4214 |  | 45452.7627 | 47032.2351 | 47035.8847 | 2021-04-15 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11424.116 | 0 | 11424.116 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 2.356% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.356% | [6 empty] | 35608.1191 | 47035.8847 | 35608.1191 | 47035.8847 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 394.3657 | 1565.7683 | 3.4964 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 0 |  |  | Perte annuelle: | 394.3414 | 1565.7691 | 3.4964 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 249.8391 | 0 | 249.8377 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 2.894% |  |  |  |  | 0% |  |  | 146 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.5 | [7 empty] | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.5 | 1315.7266 | 3.4964 | 1315.7299 | 3.4964 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1565.5657 | 3.4964 | 1565.5676 | 3.4964 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2021 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 50.624 | 50.624 | 50.8691 | 51.878 | 51.8862 | 0.48683 | TRUE | 51.8862 | 2021 | 2021-01-01 | 0.5841% | 0% | -0.1022% | 1.945% | 0.05911% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 103.9411 | 0 | 2021-01-01 | 50.624 | 50.8691 | 51.878 | 2021-01-01 | 1.945% | 0.05911% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | TRUE | FALSE
2021-01-02 | 17.929 | 17.929 | 18.0148 | 18.3729 | 18.3729 | 0.17136 | TRUE | 18.3729 | 2021 | 2021-01-02 | 0.5855% | 0% | -0.109% | 1.949% | 0.05846% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | 104.5655 | 0 | 2021-01-02 | 17.929 | 18.0148 | 18.3729 | 2021-01-02 | 1.949% | 0.05846% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | TRUE | FALSE
2021-01-03 | 99.014 | 99.014 | 99.4829 | 101.4643 | 101.5178 | 0.94092 | TRUE | 101.5178 | 2021 | 2021-01-03 | 0.587% | 0% | -0.1157% | 1.953% | 0.05752% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | 105.2259 | 0 | 2021-01-03 | 99.014 | 99.4829 | 101.4643 | 2021-01-03 | 1.953% | 0.05752% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | TRUE | FALSE
2021-01-04 | 94.178 | 94.178 | 94.6194 | 96.5079 | 96.5537 | 0.88908 | TRUE | 96.5537 | 2021 | 2021-01-04 | 0.5885% | 0% | -0.1221% | 1.957% | 0.05631% | 70% | 0.50009 | -1 | 5 | -0.49991 | 105.9183 | 0 | 2021-01-04 | 94.178 | 94.6194 | 96.5079 | 2021-01-04 | 1.957% | 0.05631% | 70% | 0.50009 | -1 | 5 | -0.49991 | TRUE | FALSE
2021-01-05 | 14.582 | 14.582 | 14.6497 | 14.9427 | 14.9427 | 0.13667 | TRUE | 14.9427 | 2021 | 2021-01-05 | 0.59% | 0% | -0.1281% | 1.961% | 0.05482% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | 106.6385 | 0 | 2021-01-05 | 14.582 | 14.6497 | 14.9427 | 2021-01-05 | 1.961% | 0.05482% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | TRUE | FALSE
2021-01-06 | 33.897 | 33.897 | 34.0529 | 34.7355 | 34.7359 | 0.3155 | TRUE | 34.7359 | 2021 | 2021-01-06 | 0.5915% | 0% | -0.1337% | 1.965% | 0.05307% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | 107.3826 | 0 | 2021-01-06 | 33.897 | 34.0529 | 34.7355 | 2021-01-06 | 1.965% | 0.05307% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | TRUE | FALSE
2021-01-07 | 56.79 | 56.79 | 57.0491 | 58.195 | 58.2046 | 0.52494 | TRUE | 58.2046 | 2021 | 2021-01-07 | 0.593% | 0% | -0.1389% | 1.969% | 0.05107% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | 108.1463 | 0 | 2021-01-07 | 56.79 | 57.0491 | 58.195 | 2021-01-07 | 1.969% | 0.05107% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | TRUE | FALSE
2021-01-08 | 84.262 | 84.262 | 84.6437 | 86.3475 | 86.376 | 0.77345 | TRUE | 86.376 | 2021 | 2021-01-08 | 0.5945% | 0% | -0.1436% | 1.973% | 0.04883% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | 108.9258 | 0 | 2021-01-08 | 84.262 | 84.6437 | 86.3475 | 2021-01-08 | 1.973% | 0.04883% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | TRUE | FALSE
2021-01-09 | 22.763 | 22.763 | 22.8655 | 23.3267 | 23.3267 | 0.20734 | TRUE | 23.3267 | 2021 | 2021-01-09 | 0.596% | 0% | -0.1478% | 1.977% | 0.04633% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | 109.7352 | 0 | 2021-01-09 | 22.763 | 22.8655 | 23.3267 | 2021-01-09 | 1.977% | 0.04633% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | TRUE | FALSE
2021-01-10 | 21.14 | 21.14 | 21.2347 | 21.664 | 21.664 | 0.19107 | TRUE | 21.664 | 2021 | 2021-01-10 | 0.5975% | 0% | -0.1513% | 1.981% | 0.04365% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | 110.589 | 0 | 2021-01-10 | 21.14 | 21.2347 | 21.664 | 2021-01-10 | 1.981% | 0.04365% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | TRUE | FALSE
2021-01-11 | 33.029 | 33.029 | 33.1766 | 33.8486 | 33.8486 | 0.29615 | TRUE | 33.8486 | 2021 | 2021-01-11 | 0.599% | 0% | -0.1542% | 1.985% | 0.04087% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | 111.4837 | 0 | 2021-01-11 | 33.029 | 33.1766 | 33.8486 | 2021-01-11 | 1.985% | 0.04087% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | TRUE | FALSE
2021-01-12 | 70.986 | 70.986 | 71.3026 | 72.75 | 72.7631 | 0.63133 | TRUE | 72.7631 | 2021 | 2021-01-12 | 0.6005% | 0% | -0.1564% | 1.99% | 0.03801% | 70% | 0.5004 | -1 | 5 | -0.4996 | 112.4155 | 0 | 2021-01-12 | 70.986 | 71.3026 | 72.75 | 2021-01-12 | 1.99% | 0.03801% | 70% | 0.5004 | -1 | 5 | -0.4996 | TRUE | FALSE
2021-01-13 | 66.438 | 66.438 | 66.7344 | 68.0919 | 68.1016 | 0.58585 | TRUE | 68.1016 | 2021 | 2021-01-13 | 0.602% | 0% | -0.1579% | 1.994% | 0.03507% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | 113.3808 | 0 | 2021-01-13 | 66.438 | 66.7344 | 68.0919 | 2021-01-13 | 1.994% | 0.03507% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | TRUE | FALSE
2021-01-14 | 53.23 | 53.23 | 53.4679 | 54.5578 | 54.562 | 0.46528 | TRUE | 54.562 | 2021 | 2021-01-14 | 0.6035% | 0% | -0.1585% | 1.998% | 0.03207% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | 114.376 | 0 | 2021-01-14 | 53.23 | 53.4679 | 54.5578 | 2021-01-14 | 1.998% | 0.03207% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | TRUE | FALSE
2021-01-15 | 81.606 | 81.606 | 81.9722 | 83.6466 | 83.6607 | 0.70709 | TRUE | 83.6607 | 2021 | 2021-01-15 | 0.605% | 0% | -0.1583% | 2.002% | 0.02899% | 70% | 0.50054 | -1 | 5 | -0.49946 | 115.3974 | 0 | 2021-01-15 | 81.606 | 81.9722 | 83.6466 | 2021-01-15 | 2.002% | 0.02899% | 70% | 0.50054 | -1 | 5 | -0.49946 | TRUE | FALSE
2021-01-16 | 84.878 | 84.878 | 85.2611 | 87.0062 | 87.0201 | 0.72886 | TRUE | 87.0201 | 2021 | 2021-01-16 | 0.6065% | 0% | -0.1572% | 2.006% | 0.02597% | 70% | 0.50059 | -1 | 5 | -0.49941 | 116.4414 | 0 | 2021-01-16 | 84.878 | 85.2611 | 87.0062 | 2021-01-16 | 2.006% | 0.02597% | 70% | 0.50059 | -1 | 5 | -0.49941 | TRUE | FALSE
2021-01-17 | 28.309 | 28.309 | 28.4377 | 29.021 | 29.021 | 0.24086 | TRUE | 29.021 | 2021 | 2021-01-17 | 0.608% | 0% | -0.1555% | 2.01% | 0.02317% | 70% | 0.50065 | -1 | 5 | -0.49935 | 117.5045 | 0 | 2021-01-17 | 28.309 | 28.4377 | 29.021 | 2021-01-17 | 2.01% | 0.02317% | 70% | 0.50065 | -1 | 5 | -0.49935 | TRUE | FALSE
2021-01-18 | 115.466 | 116.9997 | 117.5361 | 119.9518 | 119.976 | 0.98664 | TRUE | 119.976 | 2021 | 2021-01-18 | 0.6095% | 1.311% | -0.1532% | 2.014% | 0.02058% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | 118.583 | 0 | 2021-01-18 | 115.459 | 117.5361 | 119.9518 | 2021-01-18 | 2.014% | 0.02058% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | TRUE | FALSE
2021-01-19 | 123.271 | 123.1367 | 123.7068 | 126.2546 | 126.2775 | 1.0289 | TRUE | 126.2775 | 2021 | 2021-01-19 | 0.611% | -0.109% | -0.1502% | 2.018% | 0.01819% | 70% | 0.50076 | -1 | 5 | -0.49924 | 119.6734 | 0 | 2021-01-19 | 123.2716 | 123.7068 | 126.2546 | 2021-01-19 | 2.018% | 0.01819% | 70% | 0.50076 | -1 | 5 | -0.49924 | TRUE | FALSE
2021-01-20 | 30.94 | 30.94 | 31.0848 | 31.7263 | 31.7263 | 0.25614 | TRUE | 31.7263 | 2021 | 2021-01-20 | 0.6125% | 0% | -0.1466% | 2.022% | 0.01601% | 70% | 0.50082 | -1 | 5 | -0.49918 | 120.7722 | 0 | 2021-01-20 | 30.94 | 31.0848 | 31.7263 | 2021-01-20 | 2.022% | 0.01601% | 70% | 0.50082 | -1 | 5 | -0.49918 | TRUE | FALSE
2021-01-21 | 57.201 | 57.201 | 57.4719 | 58.6605 | 58.6625 | 0.46929 | TRUE | 58.6625 | 2021 | 2021-01-21 | 0.614% | 0% | -0.1425% | 2.026% | 0.01403% | 70% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | 121.8759 | 0 | 2021-01-21 | 57.201 | 57.4719 | 58.6605 | 2021-01-21 | 2.026% | 0.01403% | 70% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | TRUE | FALSE
2021-01-22 | 25.073 | 25.073 | 25.1933 | 25.7154 | 25.7154 | 0.20385 | TRUE | 25.7154 | 2021 | 2021-01-22 | 0.6155% | 0% | -0.138% | 2.03% | 0.01224% | 70% | 0.50095 | -1 | 5 | -0.49905 | 122.981 | 0 | 2021-01-22 | 25.073 | 25.1933 | 25.7154 | 2021-01-22 | 2.03% | 0.01224% | 70% | 0.50095 | -1 | 5 | -0.49905 | TRUE | FALSE
2021-01-23 | 45.942 | 45.942 | 46.1655 | 47.1241 | 47.1246 | 0.37018 | TRUE | 47.1246 | 2021 | 2021-01-23 | 0.617% | 0% | -0.1329% | 2.034% | 0.01064% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | 124.0944 | 0 | 2021-01-23 | 45.942 | 46.1655 | 47.1241 | 2021-01-23 | 2.034% | 0.01064% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | TRUE | FALSE
2021-01-24 | 78.307 | 78.307 | 78.6935 | 80.3308 | 80.3343 | 0.6253 | TRUE | 80.3343 | 2021 | 2021-01-24 | 0.6185% | 0% | -0.1274% | 2.038% | 0.009256% | 70% | 0.50109 | -1 | 5 | -0.49891 | 125.2248 | 0 | 2021-01-24 | 78.307 | 78.6935 | 80.3308 | 2021-01-24 | 2.038% | 0.009256% | 70% | 0.50109 | -1 | 5 | -0.49891 | TRUE | FALSE
2021-01-25 | 30.357 | 30.357 | 30.5091 | 31.1452 | 31.1452 | 0.2402 | FALSE | 55.0662 | 2020 | 2021-01-25 | 0.62% | 0% | -0.1214% | 2.042% | 0.008041% | 70% | 0.50117 | -1 | 5 | -0.49883 | 126.3717 | 0 | 2021-01-25 | 30.357 | 30.5091 | 31.1452 | 2021-01-25 | 2.042% | 0.008041% | 70% | 0.50117 | -1 | 5 | -0.49883 | TRUE | FALSE
2021-01-26 | 84.824 | 84.824 | 85.2557 | 87.0368 | 87.04 | 0.66509 | TRUE | 87.04 | 2021 | 2021-01-26 | 0.6215% | 0% | -0.1151% | 2.046% | 0.006988% | 70% | 0.50125 | -1 | 5 | -0.49875 | 127.5343 | 0 | 2021-01-26 | 84.824 | 85.2557 | 87.0368 | 2021-01-26 | 2.046% | 0.006988% | 70% | 0.50125 | -1 | 5 | -0.49875 | TRUE | FALSE
2021-01-27 | 28.795 | 28.795 | 28.9439 | 29.5498 | 29.5498 | 0.2237 | FALSE | 49.0847 | 2020 | 2021-01-27 | 0.623% | 0% | -0.1085% | 2.05% | 0.006095% | 70% | 0.50133 | -1 | 5 | -0.49867 | 128.7118 | 0 | 2021-01-27 | 28.795 | 28.9439 | 29.5498 | 2021-01-27 | 2.05% | 0.006095% | 70% | 0.50133 | -1 | 5 | -0.49867 | TRUE | FALSE
2021-01-28 | 72.128 | 72.128 | 72.5071 | 74.028 | 74.0295 | 0.55522 | TRUE | 74.0295 | 2021 | 2021-01-28 | 0.6245% | 0% | -0.1016% | 2.054% | 0.005357% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | 129.9037 | 0 | 2021-01-28 | 72.128 | 72.5071 | 74.028 | 2021-01-28 | 2.054% | 0.005357% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | TRUE | FALSE
2021-01-29 | 57.742 | 57.742 | 58.0506 | 59.2707 | 59.2713 | 0.4404 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2021-01-29 | 0.626% | 0% | -0.09435% | 2.059% | 0.004771% | 70% | 0.5015 | -1 | 5 | -0.4985 | 131.109 | 0 | 2021-01-29 | 57.742 | 58.0506 | 59.2707 | 2021-01-29 | 2.059% | 0.004771% | 70% | 0.5015 | -1 | 5 | -0.4985 | TRUE | FALSE
2021-01-30 | 32.405 | 32.405 | 32.5811 | 33.2673 | 33.2673 | 0.24487 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2021-01-30 | 0.6275% | 0% | -0.0869% | 2.063% | 0.004346% | 70% | 0.50159 | -1 | 5 | -0.49841 | 132.3272 | 0 | 2021-01-30 | 32.405 | 32.5811 | 33.2673 | 2021-01-30 | 2.063% | 0.004346% | 70% | 0.50159 | -1 | 5 | -0.49841 | TRUE | FALSE
2021-01-31 | 38.897 | 38.897 | 39.112 | 39.9374 | 39.9374 | 0.29123 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2021-01-31 | 0.629% | 0% | -0.07925% | 2.067% | 0.003973% | 70% | 0.50169 | -1 | 5 | -0.49831 | 133.5576 | 0 | 2021-01-31 | 38.897 | 39.112 | 39.9374 | 2021-01-31 | 2.067% | 0.003973% | 70% | 0.50169 | -1 | 5 | -0.49831 | TRUE | FALSE
2021-02-01 | 41.674 | 41.674 | 41.9083 | 42.7944 | 42.7944 | 0.30914 | FALSE | 51.3924 | 2020 | 2021-02-01 | 0.6304% | 0% | -0.07143% | 2.071% | 0.003649% | 70% | 0.50179 | -1 | 5 | -0.49821 | 134.7995 | 0 | 2021-02-01 | 41.674 | 41.9083 | 42.7944 | 2021-02-01 | 2.071% | 0.003649% | 70% | 0.50179 | -1 | 5 | -0.49821 | TRUE | FALSE
2021-02-02 | 122.931 | 122.931 | 123.6338 | 126.2533 | 126.257 | 0.90355 | TRUE | 126.257 | 2021 | 2021-02-02 | 0.6319% | 0% | -0.06347% | 2.075% | 0.003375% | 70% | 0.50189 | -1 | 5 | -0.49811 | 136.0523 | 0 | 2021-02-02 | 122.931 | 123.6338 | 126.2533 | 2021-02-02 | 2.075% | 0.003375% | 70% | 0.50189 | -1 | 5 | -0.49811 | TRUE | FALSE
2021-02-03 | 95.375 | 95.375 | 95.9295 | 97.966 | 97.9678 | 0.69456 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2021-02-03 | 0.6334% | 0% | -0.05541% | 2.079% | 0.003149% | 70% | 0.502 | -1 | 5 | -0.498 | 137.3151 | 0 | 2021-02-03 | 95.375 | 95.9295 | 97.966 | 2021-02-03 | 2.079% | 0.003149% | 70% | 0.502 | -1 | 5 | -0.498 | TRUE | FALSE
2021-02-04 | 65.057 | 65.057 | 65.4416 | 66.8336 | 66.8341 | 0.46942 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2021-02-04 | 0.6349% | 0% | -0.04728% | 2.083% | 0.00297% | 70% | 0.50211 | -1 | 5 | -0.49789 | 138.5874 | 0 | 2021-02-04 | 65.057 | 65.4416 | 66.8336 | 2021-02-04 | 2.083% | 0.00297% | 70% | 0.50211 | -1 | 5 | -0.49789 | TRUE | FALSE
2021-02-05 | 42.957 | 42.957 | 43.2151 | 44.1362 | 44.1362 | 0.30712 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2021-02-05 | 0.6364% | 0% | -0.03912% | 2.087% | 0.002835% | 70% | 0.50223 | -1 | 5 | -0.49777 | 139.8684 | 0 | 2021-02-05 | 42.957 | 43.2151 | 44.1362 | 2021-02-05 | 2.087% | 0.002835% | 70% | 0.50223 | -1 | 5 | -0.49777 | TRUE | FALSE
2021-02-06 | 34.979 | 34.979 | 35.1926 | 35.9442 | 35.9442 | 0.24779 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2021-02-06 | 0.6379% | 0% | -0.03095% | 2.091% | 0.002745% | 70% | 0.50235 | -1 | 5 | -0.49765 | 141.1618 | 0 | 2021-02-06 | 34.979 | 35.1926 | 35.9442 | 2021-02-06 | 2.091% | 0.002745% | 70% | 0.50235 | -1 | 5 | -0.49765 | TRUE | FALSE
2021-02-07 | 103.195 | 103.195 | 103.8352 | 106.0572 | 106.0589 | 0.72432 | TRUE | 106.0589 | 2021 | 2021-02-07 | 0.6394% | 0% | -0.02282% | 2.095% | 0.002701% | 70% | 0.50248 | -1 | 5 | -0.49752 | 142.4709 | 0 | 2021-02-07 | 103.195 | 103.8352 | 106.0572 | 2021-02-07 | 2.095% | 0.002701% | 70% | 0.50248 | -1 | 5 | -0.49752 | TRUE | FALSE
2021-02-08 | 18.091 | 18.091 | 18.205 | 18.5953 | 18.5953 | 0.12581 | FALSE | 128.3144 | 2020 | 2021-02-08 | 0.6409% | 0% | -0.01476% | 2.099% | 0.002673% | 70% | 0.50261 | -1 | 5 | -0.49739 | 143.7948 | 0 | 2021-02-08 | 18.091 | 18.205 | 18.5953 | 2021-02-08 | 2.099% | 0.002673% | 70% | 0.50261 | -1 | 5 | -0.49739 | TRUE | FALSE
2021-02-09 | 62.665 | 62.665 | 63.0659 | 64.4207 | 64.421 | 0.43177 | FALSE | 121.6173 | 2020 | 2021-02-09 | 0.6424% | 0% | -0.006805% | 2.103% | 0.002659% | 70% | 0.50275 | -1 | 5 | -0.49725 | 145.1323 | 0 | 2021-02-09 | 62.665 | 63.0659 | 64.4207 | 2021-02-09 | 2.103% | 0.002659% | 70% | 0.50275 | -1 | 5 | -0.49725 | TRUE | FALSE
2021-02-10 | 55.926 | 55.926 | 56.289 | 57.5007 | 57.5008 | 0.38178 | FALSE | 57.9674 | 2020 | 2021-02-10 | 0.6439% | 0% | 0.001018% | 2.107% | 0.002661% | 70% | 0.50289 | -1 | 5 | -0.49711 | 146.4823 | 0 | 2021-02-10 | 55.926 | 56.289 | 57.5007 | 2021-02-10 | 2.107% | 0.002661% | 70% | 0.50289 | -1 | 5 | -0.49711 | TRUE | FALSE
2021-02-11 | 136.72 | 136.72 | 137.6201 | 140.5882 | 140.5916 | 0.92476 | TRUE | 140.5916 | 2021 | 2021-02-11 | 0.6454% | 0% | 0.008671% | 2.111% | 0.002677% | 70% | 0.50304 | -1 | 5 | -0.49696 | 147.8436 | 0 | 2021-02-11 | 136.72 | 137.6201 | 140.5882 | 2021-02-11 | 2.111% | 0.002677% | 70% | 0.50304 | -1 | 5 | -0.49696 | TRUE | FALSE
2021-02-12 | 19.521 | 19.521 | 19.6513 | 20.0759 | 20.0759 | 0.13082 | FALSE | 85.8674 | 2020 | 2021-02-12 | 0.6469% | 0% | 0.01612% | 2.115% | 0.002708% | 70% | 0.5032 | -1 | 5 | -0.4968 | 149.2152 | 0 | 2021-02-12 | 19.521 | 19.6513 | 20.0759 | 2021-02-12 | 2.115% | 0.002708% | 70% | 0.5032 | -1 | 5 | -0.4968 | TRUE | FALSE
2021-02-13 | 35.905 | 35.905 | 36.1478 | 36.9305 | 36.9305 | 0.23841 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2021-02-13 | 0.6484% | 0% | 0.02333% | 2.119% | 0.002757% | 70% | 0.50336 | -1 | 5 | -0.49664 | 150.5959 | 0 | 2021-02-13 | 35.905 | 36.1478 | 36.9305 | 2021-02-13 | 2.119% | 0.002757% | 70% | 0.50336 | -1 | 5 | -0.49664 | TRUE | FALSE
2021-02-14 | 135.816 | 135.816 | 136.7461 | 139.7126 | 139.7159 | 0.89361 | TRUE | 139.7159 | 2021 | 2021-02-14 | 0.6499% | 0% | 0.03027% | 2.123% | 0.002813% | 70% | 0.50353 | -1 | 5 | -0.49647 | 151.9846 | 0 | 2021-02-14 | 135.816 | 136.7461 | 139.7126 | 2021-02-14 | 2.123% | 0.002813% | 70% | 0.50353 | -1 | 5 | -0.49647 | TRUE | FALSE
2021-02-15 | 147.953 | 147.953 | 148.9793 | 152.2174 | 152.2216 | 0.96462 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2021-02-15 | 0.6514% | 0% | 0.03747% | 2.127% | 0.002876% | 70% | 0.5037 | -1 | 5 | -0.4963 | 153.3794 | 0 | 2021-02-15 | 147.953 | 148.9793 | 152.2174 | 2021-02-15 | 2.127% | 0.002876% | 70% | 0.5037 | -1 | 5 | -0.4963 | TRUE | FALSE
2021-02-16 | 130.052 | 130.052 | 130.9666 | 133.8187 | 133.8218 | 0.84024 | TRUE | 133.8218 | 2021 | 2021-02-16 | 0.6529% | 0% | 0.04544% | 2.131% | 0.002945% | 70% | 0.50389 | -1 | 5 | -0.49611 | 154.7783 | 0 | 2021-02-16 | 130.052 | 130.9666 | 133.8187 | 2021-02-16 | 2.131% | 0.002945% | 70% | 0.50389 | -1 | 5 | -0.49611 | TRUE | FALSE
2021-02-17 | 147.445 | 147.445 | 148.497 | 151.7372 | 151.7414 | 0.94407 | TRUE | 151.7414 | 2021 | 2021-02-17 | 0.6544% | 0% | 0.05408% | 2.135% | 0.003021% | 70% | 0.50408 | -1 | 5 | -0.49592 | 156.1802 | 0 | 2021-02-17 | 147.445 | 148.497 | 151.7372 | 2021-02-17 | 2.135% | 0.003021% | 70% | 0.50408 | -1 | 5 | -0.49592 | TRUE | FALSE
2021-02-18 | 56.575 | 56.575 | 56.9848 | 58.2306 | 58.2308 | 0.359 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2021-02-18 | 0.6559% | 0% | 0.06331% | 2.139% | 0.003103% | 70% | 0.50427 | -1 | 5 | -0.49573 | 157.5841 | 0 | 2021-02-18 | 56.575 | 56.9848 | 58.2306 | 2021-02-18 | 2.139% | 0.003103% | 70% | 0.50427 | -1 | 5 | -0.49573 | TRUE | FALSE
2021-02-19 | 149.492 | 149.492 | 150.592 | 153.8905 | 153.895 | 0.94026 | TRUE | 153.895 | 2021 | 2021-02-19 | 0.6574% | 0% | 0.07306% | 2.143% | 0.003191% | 70% | 0.50448 | -1 | 5 | -0.49552 | 158.9889 | 0 | 2021-02-19 | 149.492 | 150.592 | 153.8905 | 2021-02-19 | 2.143% | 0.003191% | 70% | 0.50448 | -1 | 5 | -0.49552 | TRUE | FALSE
2021-02-20 | 138.672 | 138.672 | 139.7088 | 142.7748 | 142.7785 | 0.86452 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2021-02-20 | 0.6589% | 0% | 0.08323% | 2.147% | 0.003285% | 70% | 0.5047 | -1 | 5 | -0.4953 | 160.4019 | 0 | 2021-02-20 | 138.672 | 139.7088 | 142.7748 | 2021-02-20 | 2.147% | 0.003285% | 70% | 0.5047 | -1 | 5 | -0.4953 | TRUE | FALSE
2021-02-21 | 51.72 | 51.72 | 52.113 | 53.2588 | 53.2589 | 0.31958 | FALSE | 68.5221 | 2020 | 2021-02-21 | 0.6604% | 0% | 0.09375% | 2.151% | 0.003392% | 70% | 0.50492 | -1 | 5 | -0.49508 | 161.8297 | 0 | 2021-02-21 | 51.72 | 52.113 | 53.2588 | 2021-02-21 | 2.151% | 0.003392% | 70% | 0.50492 | -1 | 5 | -0.49508 | TRUE | FALSE
2021-02-22 | 40.089 | 40.089 | 40.3986 | 41.2886 | 41.2886 | 0.24553 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2021-02-22 | 0.6619% | 0% | 0.1045% | 2.155% | 0.00351% | 70% | 0.50515 | -1 | 5 | -0.49485 | 163.2698 | 0 | 2021-02-22 | 40.089 | 40.3986 | 41.2886 | 2021-02-22 | 2.155% | 0.00351% | 70% | 0.50515 | -1 | 5 | -0.49485 | TRUE | FALSE
2021-02-23 | 125.188 | 125.188 | 126.1706 | 128.9553 | 128.9584 | 0.76 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2021-02-23 | 0.6634% | 0% | 0.1155% | 2.159% | 0.003638% | 70% | 0.50539 | -1 | 5 | -0.49461 | 164.7198 | 0 | 2021-02-23 | 125.188 | 126.1706 | 128.9553 | 2021-02-23 | 2.159% | 0.003638% | 70% | 0.50539 | -1 | 5 | -0.49461 | TRUE | FALSE
2021-02-24 | 157.512 | 157.512 | 158.7684 | 162.2792 | 162.2849 | 0.94785 | TRUE | 162.2849 | 2021 | 2021-02-24 | 0.6649% | 0% | 0.1265% | 2.163% | 0.003776% | 70% | 0.50565 | -1 | 5 | -0.49435 | 166.1773 | 0 | 2021-02-24 | 157.512 | 158.7684 | 162.2792 | 2021-02-24 | 2.163% | 0.003776% | 70% | 0.50565 | -1 | 5 | -0.49435 | TRUE | FALSE
2021-02-25 | 151.853 | 151.853 | 153.0836 | 156.4751 | 156.4804 | 0.90582 | TRUE | 156.4804 | 2021 | 2021-02-25 | 0.6664% | 0% | 0.1375% | 2.167% | 0.003924% | 70% | 0.50591 | -1 | 5 | -0.49409 | 167.6398 | 0 | 2021-02-25 | 151.853 | 153.0836 | 156.4751 | 2021-02-25 | 2.167% | 0.003924% | 70% | 0.50591 | -1 | 5 | -0.49409 | TRUE | FALSE
2021-02-26 | 37.371 | 37.371 | 37.6786 | 38.5149 | 38.5149 | 0.22098 | FALSE | 72.0886 | 2020 | 2021-02-26 | 0.6678% | 0% | 0.1485% | 2.171% | 0.004081% | 70% | 0.50618 | -1 | 5 | -0.49382 | 169.1049 | 0 | 2021-02-26 | 37.371 | 37.6786 | 38.5149 | 2021-02-26 | 2.171% | 0.004081% | 70% | 0.50618 | -1 | 5 | -0.49382 | TRUE | FALSE
2021-02-27 | 169.903 | 171.7414 | 173.1764 | 177.0274 | 177.035 | 1.0069 | TRUE | 177.035 | 2021 | 2021-02-27 | 0.6693% | 1.07% | 0.1593% | 2.175% | 0.004246% | 70% | 0.50647 | -1 | 5 | -0.49353 | 170.5703 | 0 | 2021-02-27 | 169.8876 | 173.1764 | 177.0274 | 2021-02-27 | 2.175% | 0.004246% | 70% | 0.50647 | -1 | 5 | -0.49353 | TRUE | FALSE
2021-02-28 | 132.781 | 132.781 | 133.9068 | 136.8901 | 136.8942 | 0.77182 | TRUE | 136.8942 | 2021 | 2021-02-28 | 0.6708% | 0% | 0.1699% | 2.179% | 0.004412% | 70% | 0.50676 | -1 | 5 | -0.49324 | 172.0337 | 0 | 2021-02-28 | 132.781 | 133.9068 | 136.8901 | 2021-02-28 | 2.179% | 0.004412% | 70% | 0.50676 | -1 | 5 | -0.49324 | TRUE | FALSE
2021-03-01 | 156.871 | 156.871 | 158.2197 | 161.7513 | 161.7577 | 0.90419 | TRUE | 161.7577 | 2021 | 2021-03-01 | 0.6723% | 0% | 0.1801% | 2.183% | 0.004581% | 70% | 0.50707 | -1 | 5 | -0.49293 | 173.4925 | 0 | 2021-03-01 | 156.871 | 158.2197 | 161.7513 | 2021-03-01 | 2.183% | 0.004581% | 70% | 0.50707 | -1 | 5 | -0.49293 | TRUE | FALSE
2021-03-02 | 71.11 | 71.11 | 71.7295 | 73.3336 | 73.3341 | 0.40646 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2021-03-02 | 0.6738% | 0% | 0.1899% | 2.187% | 0.004753% | 70% | 0.50739 | -1 | 5 | -0.49261 | 174.9444 | 0 | 2021-03-02 | 71.11 | 71.7295 | 73.3336 | 2021-03-02 | 2.187% | 0.004753% | 70% | 0.50739 | -1 | 5 | -0.49261 | TRUE | FALSE
2021-03-03 | 73.043 | 73.043 | 73.6874 | 75.3383 | 75.3389 | 0.41409 | FALSE | 91.2138 | 2020 | 2021-03-03 | 0.6753% | 0% | 0.1992% | 2.191% | 0.004927% | 70% | 0.50773 | -1 | 5 | -0.49227 | 176.3872 | 0 | 2021-03-03 | 73.043 | 73.6874 | 75.3383 | 2021-03-03 | 2.191% | 0.004927% | 70% | 0.50773 | -1 | 5 | -0.49227 | TRUE | FALSE
2021-03-04 | 122.82 | 122.82 | 123.9164 | 126.6977 | 126.7013 | 0.69069 | TRUE | 126.7013 | 2021 | 2021-03-04 | 0.6768% | 0% | 0.2079% | 2.195% | 0.005104% | 70% | 0.50807 | -1 | 5 | -0.49193 | 177.8183 | 0 | 2021-03-04 | 122.82 | 123.9164 | 126.6977 | 2021-03-04 | 2.195% | 0.005104% | 70% | 0.50807 | -1 | 5 | -0.49193 | TRUE | FALSE
2021-03-05 | 131.227 | 131.227 | 132.4112 | 135.3886 | 135.3931 | 0.73213 | TRUE | 135.3931 | 2021 | 2021-03-05 | 0.6783% | 0% | 0.216% | 2.199% | 0.005284% | 70% | 0.50843 | -1 | 5 | -0.49157 | 179.2355 | 0 | 2021-03-05 | 131.227 | 132.4112 | 135.3886 | 2021-03-05 | 2.199% | 0.005284% | 70% | 0.50843 | -1 | 5 | -0.49157 | TRUE | FALSE
2021-03-06 | 47.283 | 47.283 | 47.7139 | 48.7888 | 48.7888 | 0.26173 | FALSE | 55.7183 | 2020 | 2021-03-06 | 0.6798% | 0% | 0.2233% | 2.203% | 0.005466% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | 180.6473 | 0 | 2021-03-06 | 47.283 | 47.7139 | 48.7888 | 2021-03-06 | 2.203% | 0.005466% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | TRUE | FALSE
2021-03-07 | 47.729 | 47.729 | 48.1679 | 49.255 | 49.255 | 0.26214 | FALSE | 96.7946 | 2020 | 2021-03-07 | 0.6813% | 0% | 0.2298% | 2.207% | 0.00565% | 70% | 0.5092 | -1 | 5 | -0.4908 | 182.0626 | 0 | 2021-03-07 | 47.729 | 48.1679 | 49.255 | 2021-03-07 | 2.207% | 0.00565% | 70% | 0.5092 | -1 | 5 | -0.4908 | TRUE | FALSE
2021-03-08 | 86.689 | 86.689 | 87.4923 | 89.4706 | 89.4719 | 0.47245 | FALSE | 133.3678 | 2020 | 2021-03-08 | 0.6828% | 0% | 0.2354% | 2.211% | 0.005827% | 70% | 0.50961 | -1 | 5 | -0.49039 | 183.4794 | 0 | 2021-03-08 | 86.689 | 87.4923 | 89.4706 | 2021-03-08 | 2.211% | 0.005827% | 70% | 0.50961 | -1 | 5 | -0.49039 | TRUE | FALSE
2021-03-09 | 178.399 | 178.399 | 180.0632 | 184.142 | 184.1524 | 0.96486 | TRUE | 184.1524 | 2021 | 2021-03-09 | 0.6843% | 0% | 0.2399% | 2.215% | 0.006% | 70% | 0.51003 | -1 | 5 | -0.48997 | 184.8959 | 0 | 2021-03-09 | 178.399 | 180.0632 | 184.142 | 2021-03-09 | 2.215% | 0.006% | 70% | 0.51003 | -1 | 5 | -0.48997 | TRUE | FALSE
2021-03-10 | 176.968 | 176.968 | 178.6278 | 182.6814 | 182.6919 | 0.94985 | TRUE | 182.6919 | 2021 | 2021-03-10 | 0.6858% | 0% | 0.2434% | 2.219% | 0.006167% | 70% | 0.51047 | -1 | 5 | -0.48953 | 186.3102 | 0 | 2021-03-10 | 176.968 | 178.6278 | 182.6814 | 2021-03-10 | 2.219% | 0.006167% | 70% | 0.51047 | -1 | 5 | -0.48953 | TRUE | FALSE
2021-03-11 | 146.573 | 146.573 | 147.9534 | 151.317 | 151.3236 | 0.78079 | TRUE | 151.3236 | 2021 | 2021-03-11 | 0.6873% | 0% | 0.2457% | 2.223% | 0.006329% | 70% | 0.51093 | -1 | 5 | -0.48907 | 187.7203 | 0 | 2021-03-11 | 146.573 | 147.9534 | 151.317 | 2021-03-11 | 2.223% | 0.006329% | 70% | 0.51093 | -1 | 5 | -0.48907 | TRUE | FALSE
2021-03-12 | 103.36 | 103.36 | 104.3361 | 106.7124 | 106.7149 | 0.5465 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2021-03-12 | 0.6888% | 0% | 0.2467% | 2.227% | 0.006487% | 70% | 0.5114 | -1 | 5 | -0.4886 | 189.1243 | 0 | 2021-03-12 | 103.36 | 104.3361 | 106.7124 | 2021-03-12 | 2.227% | 0.006487% | 70% | 0.5114 | -1 | 5 | -0.4886 | TRUE | FALSE
2021-03-13 | 169.984 | 169.984 | 171.5913 | 175.5066 | 175.5165 | 0.8922 | TRUE | 175.5165 | 2021 | 2021-03-13 | 0.6903% | 0% | 0.2464% | 2.231% | 0.00664% | 70% | 0.5119 | -1 | 5 | -0.4881 | 190.5204 | 0 | 2021-03-13 | 169.984 | 171.5913 | 175.5066 | 2021-03-13 | 2.231% | 0.00664% | 70% | 0.5119 | -1 | 5 | -0.4881 | TRUE | FALSE
2021-03-14 | 94.21 | 94.21 | 95.1006 | 97.2745 | 97.2763 | 0.49089 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2021-03-14 | 0.6918% | 0% | 0.2447% | 2.235% | 0.006793% | 70% | 0.51241 | -1 | 5 | -0.48759 | 191.9066 | 0 | 2021-03-14 | 94.21 | 95.1006 | 97.2745 | 2021-03-14 | 2.235% | 0.006793% | 70% | 0.51241 | -1 | 5 | -0.48759 | TRUE | FALSE
2021-03-15 | 70.78 | 70.78 | 71.4479 | 73.0841 | 73.0845 | 0.36618 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2021-03-15 | 0.6933% | 0% | 0.2415% | 2.239% | 0.006944% | 70% | 0.51295 | -1 | 5 | -0.48705 | 193.281 | 0 | 2021-03-15 | 70.78 | 71.4479 | 73.0841 | 2021-03-15 | 2.239% | 0.006944% | 70% | 0.51295 | -1 | 5 | -0.48705 | TRUE | FALSE
2021-03-16 | 133.49 | 133.49 | 134.7446 | 137.8359 | 137.8413 | 0.6858 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2021-03-16 | 0.6948% | 0% | 0.2363% | 2.243% | 0.007095% | 70% | 0.5135 | -1 | 5 | -0.4865 | 194.6425 | 0 | 2021-03-16 | 133.49 | 134.7446 | 137.8359 | 2021-03-16 | 2.243% | 0.007095% | 70% | 0.5135 | -1 | 5 | -0.4865 | TRUE | FALSE
2021-03-17 | 106.46 | 106.46 | 107.4541 | 109.9238 | 109.9265 | 0.54317 | TRUE | 109.9265 | 2021 | 2021-03-17 | 0.6963% | 0% | 0.2289% | 2.247% | 0.007245% | 70% | 0.51408 | -1 | 5 | -0.48592 | 195.9897 | 0 | 2021-03-17 | 106.46 | 107.4541 | 109.9238 | 2021-03-17 | 2.247% | 0.007245% | 70% | 0.51408 | -1 | 5 | -0.48592 | TRUE | FALSE
2021-03-18 | 102.872 | 102.872 | 103.8242 | 106.2147 | 106.2172 | 0.52132 | TRUE | 106.2172 | 2021 | 2021-03-18 | 0.6978% | 0% | 0.2193% | 2.251% | 0.007394% | 70% | 0.51468 | -1 | 5 | -0.48532 | 197.3201 | 0 | 2021-03-18 | 102.872 | 103.8242 | 106.2147 | 2021-03-18 | 2.251% | 0.007394% | 70% | 0.51468 | -1 | 5 | -0.48532 | TRUE | FALSE
2021-03-19 | 48.364 | 48.364 | 48.8067 | 49.9325 | 49.9325 | 0.24347 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2021-03-19 | 0.6993% | 0% | 0.2078% | 2.255% | 0.007544% | 70% | 0.51531 | -1 | 5 | -0.48469 | 198.6315 | 0 | 2021-03-19 | 48.364 | 48.8067 | 49.9325 | 2021-03-19 | 2.255% | 0.007544% | 70% | 0.51531 | -1 | 5 | -0.48469 | TRUE | FALSE
2021-03-20 | 163.17 | 163.17 | 164.6441 | 168.4488 | 168.4583 | 0.81612 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2021-03-20 | 0.7008% | 0% | 0.1946% | 2.259% | 0.007692% | 70% | 0.51596 | -1 | 5 | -0.48404 | 199.9286 | 0 | 2021-03-20 | 163.17 | 164.6441 | 168.4488 | 2021-03-20 | 2.259% | 0.007692% | 70% | 0.51596 | -1 | 5 | -0.48404 | TRUE | FALSE
2021-03-21 | 185.012 | 185.012 | 186.6582 | 190.9794 | 190.9926 | 0.91946 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2021-03-21 | 0.7022% | 0% | 0.1797% | 2.263% | 0.007826% | 70% | 0.51663 | -1 | 5 | -0.48337 | 201.217 | 0 | 2021-03-21 | 185.012 | 186.6582 | 190.9794 | 2021-03-21 | 2.263% | 0.007826% | 70% | 0.51663 | -1 | 5 | -0.48337 | TRUE | FALSE
2021-03-22 | 142.039 | 142.039 | 143.2813 | 146.6044 | 146.6111 | 0.70142 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2021-03-22 | 0.7037% | 0% | 0.1633% | 2.267% | 0.007946% | 70% | 0.51733 | -1 | 5 | -0.48267 | 202.4956 | 0 | 2021-03-22 | 142.039 | 143.2813 | 146.6044 | 2021-03-22 | 2.267% | 0.007946% | 70% | 0.51733 | -1 | 5 | -0.48267 | TRUE | FALSE
2021-03-23 | 206.403 | 209.2761 | 211.0721 | 215.9762 | 215.9936 | 1.0271 | TRUE | 215.9936 | 2021 | 2021-03-23 | 0.7052% | 1.373% | 0.1457% | 2.271% | 0.008053% | 70% | 0.51806 | -1 | 5 | -0.48194 | 203.7633 | 0 | 2021-03-23 | 206.3783 | 211.0721 | 215.9762 | 2021-03-23 | 2.271% | 0.008053% | 70% | 0.51806 | -1 | 5 | -0.48194 | TRUE | FALSE
2021-03-24 | 205.015 | 210.2362 | 212.0034 | 216.9381 | 216.9558 | 1.0254 | TRUE | 216.9558 | 2021 | 2021-03-24 | 0.7067% | 2.483% | 0.1268% | 2.275% | 0.008147% | 70% | 0.51882 | -1 | 5 | -0.48118 | 205.019 | 0 | 2021-03-24 | 204.9711 | 212.0034 | 216.9381 | 2021-03-24 | 2.275% | 0.008147% | 70% | 0.51882 | -1 | 5 | -0.48118 | TRUE | FALSE
2021-03-25 | 124.181 | 124.181 | 125.2017 | 128.1213 | 128.1259 | 0.60203 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2021-03-25 | 0.7082% | 0% | 0.107% | 2.279% | 0.008228% | 70% | 0.5196 | -1 | 5 | -0.4804 | 206.2614 | 0 | 2021-03-25 | 124.181 | 125.2017 | 128.1213 | 2021-03-25 | 2.279% | 0.008228% | 70% | 0.5196 | -1 | 5 | -0.4804 | TRUE | FALSE
2021-03-26 | 178.266 | 178.266 | 179.6966 | 183.8946 | 183.9068 | 0.85914 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2021-03-26 | 0.7097% | 0% | 0.08641% | 2.283% | 0.008296% | 70% | 0.52042 | -1 | 5 | -0.47958 | 207.4895 | 0 | 2021-03-26 | 178.266 | 179.6966 | 183.8946 | 2021-03-26 | 2.283% | 0.008296% | 70% | 0.52042 | -1 | 5 | -0.47958 | TRUE | FALSE
2021-03-27 | 173.277 | 173.277 | 174.6327 | 178.7198 | 178.7311 | 0.83024 | TRUE | 178.7311 | 2021 | 2021-03-27 | 0.7112% | 0% | 0.0651% | 2.287% | 0.008346% | 70% | 0.52127 | -1 | 5 | -0.47873 | 208.7021 | 0 | 2021-03-27 | 173.277 | 174.6327 | 178.7198 | 2021-03-27 | 2.287% | 0.008346% | 70% | 0.52127 | -1 | 5 | -0.47873 | TRUE | FALSE
2021-03-28 | 207.927 | 209.3651 | 210.96 | 215.9063 | 215.9243 | 0.99746 | TRUE | 215.9243 | 2021 | 2021-03-28 | 0.7127% | 0.6869% | 0.04328% | 2.291% | 0.008376% | 70% | 0.52214 | -1 | 5 | -0.47786 | 209.898 | 0 | 2021-03-28 | 207.916 | 210.96 | 215.9063 | 2021-03-28 | 2.291% | 0.008376% | 70% | 0.52214 | -1 | 5 | -0.47786 | TRUE | FALSE
2021-03-29 | 215.091 | 210.7042 | 212.265 | 217.2511 | 217.2693 | 0.99824 | TRUE | 217.2693 | 2021 | 2021-03-29 | 0.7142% | -2.082% | 0.0211% | 2.295% | 0.008387% | 70% | 0.52306 | -1 | 5 | -0.47694 | 211.0761 | 0 | 2021-03-29 | 215.1235 | 212.265 | 217.2511 | 2021-03-29 | 2.295% | 0.008387% | 70% | 0.52306 | -1 | 5 | -0.47694 | TRUE | FALSE
2021-03-30 | 204.218 | 204.218 | 205.6875 | 210.5279 | 210.5446 | 0.96222 | TRUE | 210.5446 | 2021 | 2021-03-30 | 0.7157% | 0% | -0.001271% | 2.299% | 0.00838% | 70% | 0.524 | -1 | 5 | -0.476 | 212.2352 | 0 | 2021-03-30 | 204.218 | 205.6875 | 210.5279 | 2021-03-30 | 2.299% | 0.00838% | 70% | 0.524 | -1 | 5 | -0.476 | TRUE | FALSE
2021-03-31 | 199.785 | 199.785 | 201.1802 | 205.9233 | 205.9389 | 0.93631 | TRUE | 205.9389 | 2021 | 2021-03-31 | 0.7172% | 0% | -0.02368% | 2.303% | 0.008354% | 70% | 0.52499 | -1 | 5 | -0.47501 | 213.374 | 0 | 2021-03-31 | 199.785 | 201.1802 | 205.9233 | 2021-03-31 | 2.303% | 0.008354% | 70% | 0.52499 | -1 | 5 | -0.47501 | TRUE | FALSE
2021-04-01 | 200.616 | 200.616 | 201.9747 | 206.7453 | 206.7609 | 0.9353 | TRUE | 206.7609 | 2021 | 2021-04-01 | 0.7187% | 0% | -0.04597% | 2.307% | 0.00831% | 70% | 0.52601 | -1 | 5 | -0.47399 | 214.4914 | 0 | 2021-04-01 | 200.616 | 201.9747 | 206.7453 | 2021-04-01 | 2.307% | 0.00831% | 70% | 0.52601 | -1 | 5 | -0.47399 | TRUE | FALSE
2021-04-02 | 173.557 | 173.557 | 174.6964 | 178.8303 | 178.8409 | 0.80503 | TRUE | 178.8409 | 2021 | 2021-04-02 | 0.7202% | 0% | -0.06799% | 2.312% | 0.008247% | 70% | 0.52707 | -1 | 5 | -0.47293 | 215.5862 | 0 | 2021-04-02 | 173.557 | 174.6964 | 178.8303 | 2021-04-02 | 2.312% | 0.008247% | 70% | 0.52707 | -1 | 5 | -0.47293 | TRUE | FALSE
2021-04-03 | 193.021 | 193.021 | 194.2489 | 198.854 | 198.8677 | 0.89088 | TRUE | 198.8677 | 2021 | 2021-04-03 | 0.7217% | 0% | -0.08956% | 2.316% | 0.008167% | 70% | 0.52816 | -1 | 5 | -0.47184 | 216.6595 | 0 | 2021-04-03 | 193.021 | 194.2489 | 198.854 | 2021-04-03 | 2.316% | 0.008167% | 70% | 0.52816 | -1 | 5 | -0.47184 | TRUE | FALSE
2021-04-04 | 214.51 | 218.1081 | 219.4525 | 224.6648 | 224.683 | 1.0018 | TRUE | 224.683 | 2021 | 2021-04-04 | 0.7232% | 1.65% | -0.1105% | 2.32% | 0.008074% | 70% | 0.5293 | -1 | 5 | -0.4707 | 217.7129 | 0 | 2021-04-04 | 214.4878 | 219.4525 | 224.6648 | 2021-04-04 | 2.32% | 0.008074% | 70% | 0.5293 | -1 | 5 | -0.4707 | TRUE | FALSE
2021-04-05 | 205.812 | 205.812 | 207.0416 | 211.9684 | 211.9839 | 0.94087 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2021-04-05 | 0.7247% | 0% | -0.1308% | 2.324% | 0.007984% | 70% | 0.53048 | -1 | 5 | -0.46952 | 218.7459 | 0 | 2021-04-05 | 205.812 | 207.0416 | 211.9684 | 2021-04-05 | 2.324% | 0.007984% | 70% | 0.53048 | -1 | 5 | -0.46952 | TRUE | FALSE
2021-04-06 | 112.239 | 112.239 | 112.8893 | 115.5807 | 115.5834 | 0.51071 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2021-04-06 | 0.7262% | 0% | -0.1501% | 2.329% | 0.007895% | 70% | 0.53171 | -1 | 5 | -0.46829 | 219.7581 | 0 | 2021-04-06 | 112.239 | 112.8893 | 115.5807 | 2021-04-06 | 2.329% | 0.007895% | 70% | 0.53171 | -1 | 5 | -0.46829 | TRUE | FALSE
2021-04-07 | 225.633 | 224.352 | 225.614 | 231.0029 | 231.0209 | 1.0163 | TRUE | 231.0209 | 2021 | 2021-04-07 | 0.7277% | -0.571% | -0.1683% | 2.333% | 0.007808% | 70% | 0.53297 | -1 | 5 | -0.46703 | 220.7488 | 0 | 2021-04-07 | 225.6402 | 225.614 | 231.0029 | 2021-04-07 | 2.333% | 0.007808% | 70% | 0.53297 | -1 | 5 | -0.46703 | TRUE | FALSE
2021-04-08 | 223.434 | 217.3576 | 218.5462 | 223.7761 | 223.7929 | 0.98033 | TRUE | 223.7929 | 2021 | 2021-04-08 | 0.7292% | -2.796% | -0.1853% | 2.337% | 0.007723% | 70% | 0.53429 | -1 | 5 | -0.46571 | 221.7176 | 0 | 2021-04-08 | 223.4672 | 218.5462 | 223.7761 | 2021-04-08 | 2.337% | 0.007723% | 70% | 0.53429 | -1 | 5 | -0.46571 | TRUE | FALSE
2021-04-09 | 142.696 | 142.696 | 143.4559 | 146.8954 | 146.9009 | 0.64083 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2021-04-09 | 0.7307% | 0% | -0.2009% | 2.341% | 0.007639% | 70% | 0.53565 | -1 | 5 | -0.46435 | 222.6641 | 0 | 2021-04-09 | 142.696 | 143.4559 | 146.8954 | 2021-04-09 | 2.341% | 0.007639% | 70% | 0.53565 | -1 | 5 | -0.46435 | TRUE | FALSE
2021-04-10 | 134.233 | 134.233 | 134.9308 | 138.172 | 138.1765 | 0.60033 | FALSE | 227.0076 | 2020 | 2021-04-10 | 0.7321% | 0% | -0.215% | 2.346% | 0.007545% | 70% | 0.53706 | -1 | 5 | -0.46294 | 223.5876 | 0 | 2021-04-10 | 134.233 | 134.9308 | 138.172 | 2021-04-10 | 2.346% | 0.007545% | 70% | 0.53706 | -1 | 5 | -0.46294 | TRUE | FALSE
2021-04-11 | 33.433 | 33.433 | 33.6031 | 34.4119 | 34.4119 | 0.14892 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2021-04-11 | 0.7336% | 0% | -0.2274% | 2.35% | 0.007447% | 70% | 0.53852 | -1 | 5 | -0.46148 | 224.4878 | 0 | 2021-04-11 | 33.433 | 33.6031 | 34.4119 | 2021-04-11 | 2.35% | 0.007447% | 70% | 0.53852 | -1 | 5 | -0.46148 | TRUE | FALSE
2021-04-12 | 171.783 | 171.783 | 172.6415 | 176.8046 | 176.8131 | 0.76223 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2021-04-12 | 0.7351% | 0% | -0.2379% | 2.355% | 0.007345% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | 225.3641 | 0 | 2021-04-12 | 171.783 | 172.6415 | 176.8046 | 2021-04-12 | 2.355% | 0.007345% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | TRUE | FALSE
2021-04-13 | 213.535 | 213.535 | 214.5871 | 219.7717 | 219.7863 | 0.94394 | TRUE | 219.7863 | 2021 | 2021-04-13 | 0.7366% | 0% | -0.2463% | 2.359% | 0.007239% | 70% | 0.54159 | -1 | 5 | -0.45841 | 226.2159 | 0 | 2021-04-13 | 213.535 | 214.5871 | 219.7717 | 2021-04-13 | 2.359% | 0.007239% | 70% | 0.54159 | -1 | 5 | -0.45841 | TRUE | FALSE
2021-04-14 | 228.407 | 230.4456 | 231.5698 | 237.1756 | 237.1925 | 1.015 | TRUE | 237.1925 | 2021 | 2021-04-14 | 0.7381% | 0.8846% | -0.2526% | 2.364% | 0.007128% | 70% | 0.54321 | -1 | 5 | -0.45679 | 227.0427 | 0 | 2021-04-14 | 228.3971 | 231.5698 | 237.1756 | 2021-04-14 | 2.364% | 0.007128% | 70% | 0.54321 | -1 | 5 | -0.45679 | TRUE | FALSE
2021-04-15 | 230.56 | 232.2022 | 233.3293 | 238.9886 | 239.0054 | 1.0191 | TRUE | 239.0054 | 2021 | 2021-04-15 | 0.7396% | 0.7072% | -0.2566% | 2.368% | 0.007013% | 70% | 0.54489 | -1 | 5 | -0.45511 | 227.8441 | 0 | 2021-04-15 | 230.552 | 233.3293 | 238.9886 | 2021-04-15 | 2.368% | 0.007013% | 70% | 0.54489 | -1 | 5 | -0.45511 | FALSE | FALSE
2021-04-16 | 206.078 | 206.078 | 207.0776 | 212.1412 | 212.1538 | 0.90152 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2021-04-16 | 0.7411% | 0% | -0.2584% | 2.387% | 0.006894% | 70% | 0.54662 | -1 | 5 | -0.45338 | 228.5867 | 0 | 2021-04-16 | 206.078 | 207.0776 | 212.1412 | 2021-04-16 | 2.387% | 0.006894% | 70% | 0.54662 | -1 | 5 | -0.45338 | FALSE | FALSE
2021-04-17 | 217.707 | 217.707 | 218.7662 | 224.1588 | 224.1728 | 0.94942 | TRUE | 224.1728 | 2021 | 2021-04-17 | 0.7426% | 0% | -0.2584% | 2.406% | 0.00677% | 70% | 0.54841 | -1 | 5 | -0.45159 | 229.3033 | 0 | 2021-04-17 | 217.707 | 218.7662 | 224.1588 | 2021-04-17 | 2.406% | 0.00677% | 70% | 0.54841 | -1 | 5 | -0.45159 | FALSE | FALSE
2021-04-18 | 162.785 | 162.785 | 163.5821 | 167.6465 | 167.653 | 0.70776 | TRUE | 167.653 | 2021 | 2021-04-18 | 0.7441% | 0% | -0.2568% | 2.424% | 0.006626% | 70% | 0.55026 | -1 | 5 | -0.44974 | 229.9931 | 0 | 2021-04-18 | 162.785 | 163.5821 | 167.6465 | 2021-04-18 | 2.424% | 0.006626% | 70% | 0.55026 | -1 | 5 | -0.44974 | FALSE | FALSE
2021-04-19 | 228.281 | 231.6141 | 232.7591 | 238.5879 | 238.6033 | 1.0041 | TRUE | 238.6033 | 2021 | 2021-04-19 | 0.7456% | 1.439% | -0.2537% | 2.443% | 0.006456% | 70% | 0.55217 | -1 | 5 | -0.44783 | 230.6572 | 0 | 2021-04-19 | 228.2645 | 232.7591 | 238.5879 | 2021-04-19 | 2.443% | 0.006456% | 70% | 0.55217 | -1 | 5 | -0.44783 | FALSE | FALSE
2021-04-20 | 173.923 | 173.923 | 174.7936 | 179.2049 | 179.2121 | 0.75193 | TRUE | 179.2121 | 2021 | 2021-04-20 | 0.7471% | 0% | -0.249% | 2.462% | 0.00626% | 70% | 0.55415 | -1 | 5 | -0.44585 | 231.2966 | 0 | 2021-04-20 | 173.923 | 174.7936 | 179.2049 | 2021-04-20 | 2.462% | 0.00626% | 70% | 0.55415 | -1 | 5 | -0.44585 | FALSE | FALSE
2021-04-21 | 200.112 | 200.112 | 201.1288 | 206.2438 | 206.2538 | 0.86287 | TRUE | 206.2538 | 2021 | 2021-04-21 | 0.7486% | 0% | -0.243% | 2.48% | 0.006037% | 70% | 0.55619 | -1 | 5 | -0.44381 | 231.9124 | 0 | 2021-04-21 | 200.112 | 201.1288 | 206.2438 | 2021-04-21 | 2.48% | 0.006037% | 70% | 0.55619 | -1 | 5 | -0.44381 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 226.248 | 218.8656 | 219.997 | 225.6345 | 225.6465 | 0.94133 | TRUE | 225.6465 | 2021 | 2021-04-22 | 0.7501% | -3.373% | -0.2358% | 2.499% | 0.005786% | 70% | 0.55829 | -1 | 5 | -0.44171 | 232.5057 | 0 | 2021-04-22 | 226.2862 | 219.997 | 225.6345 | 2021-04-22 | 2.499% | 0.005786% | 70% | 0.55829 | -1 | 5 | -0.44171 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 234.746 | 231.6897 | 232.9106 | 238.924 | 238.937 | 0.99405 | TRUE | 238.937 | 2021 | 2021-04-23 | 0.7516% | -1.319% | -0.2274% | 2.517% | 0.005508% | 70% | 0.56046 | -1 | 5 | -0.43954 | 233.0775 | 0 | 2021-04-23 | 234.7621 | 232.9106 | 238.924 | 2021-04-23 | 2.517% | 0.005508% | 70% | 0.56046 | -1 | 5 | -0.43954 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 232.674 | 227.3575 | 228.5808 | 234.5263 | 234.5381 | 0.97315 | TRUE | 234.5381 | 2021 | 2021-04-24 | 0.7531% | -2.338% | -0.2179% | 2.535% | 0.00521% | 70% | 0.5627 | -1 | 5 | -0.4373 | 233.6289 | 0 | 2021-04-24 | 232.7026 | 228.5808 | 234.5263 | 2021-04-24 | 2.535% | 0.00521% | 70% | 0.5627 | -1 | 5 | -0.4373 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 106.869 | 106.869 | 107.4569 | 110.2725 | 110.2737 | 0.45637 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2021-04-25 | 0.7546% | 0% | -0.2075% | 2.553% | 0.004905% | 70% | 0.56502 | -1 | 5 | -0.43498 | 234.161 | 0 | 2021-04-25 | 106.869 | 107.4569 | 110.2725 | 2021-04-25 | 2.553% | 0.004905% | 70% | 0.56502 | -1 | 5 | -0.43498 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 27.274 | 27.274 | 27.4276 | 28.1515 | 28.1515 | 0.11622 | FALSE | 191.2268 | 2020 | 2021-04-26 | 0.7561% | 0% | -0.1962% | 2.571% | 0.004593% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | 234.6747 | 0 | 2021-04-26 | 27.274 | 27.4276 | 28.1515 | 2021-04-26 | 2.571% | 0.004593% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 87.117 | 87.117 | 87.6194 | 89.9487 | 89.9491 | 0.37043 | TRUE | 89.9491 | 2021 | 2021-04-27 | 0.7576% | 0% | -0.1841% | 2.59% | 0.004273% | 70% | 0.56985 | -1 | 5 | -0.43015 | 235.1713 | 0 | 2021-04-27 | 87.117 | 87.6194 | 89.9487 | 2021-04-27 | 2.59% | 0.004273% | 70% | 0.56985 | -1 | 5 | -0.43015 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 63.736 | 63.736 | 64.1127 | 65.8293 | 65.8293 | 0.27046 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2021-04-28 | 0.759% | 0% | -0.1714% | 2.608% | 0.003944% | 70% | 0.57238 | -1 | 5 | -0.42762 | 235.6518 | 0 | 2021-04-28 | 63.736 | 64.1127 | 65.8293 | 2021-04-28 | 2.608% | 0.003944% | 70% | 0.57238 | -1 | 5 | -0.42762 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 97.061 | 97.061 | 97.6492 | 100.2821 | 100.2827 | 0.41106 | FALSE | 141.598 | 2020 | 2021-04-29 | 0.7605% | 0% | -0.1582% | 2.626% | 0.003607% | 70% | 0.57498 | -1 | 5 | -0.42502 | 236.1172 | 0 | 2021-04-29 | 97.061 | 97.6492 | 100.2821 | 2021-04-29 | 2.626% | 0.003607% | 70% | 0.57498 | -1 | 5 | -0.42502 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 74.713 | 74.713 | 75.1773 | 77.2185 | 77.2186 | 0.31581 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2021-04-30 | 0.762% | 0% | -0.1444% | 2.643% | 0.00326% | 70% | 0.57766 | -1 | 5 | -0.42234 | 236.5687 | 0 | 2021-04-30 | 74.713 | 75.1773 | 77.2185 | 2021-04-30 | 2.643% | 0.00326% | 70% | 0.57766 | -1 | 5 | -0.42234 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 80.294 | 80.294 | 80.8057 | 83.0149 | 83.015 | 0.33878 | FALSE | 169.944 | 2020 | 2021-05-01 | 0.7635% | 0% | -0.1303% | 2.661% | 0.002905% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | 237.0025 | 0 | 2021-05-01 | 80.294 | 80.8057 | 83.0149 | 2021-05-01 | 2.661% | 0.002905% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 168.645 | 168.645 | 169.7467 | 174.4195 | 174.4221 | 0.71033 | TRUE | 174.4221 | 2021 | 2021-05-02 | 0.765% | 0% | -0.116% | 2.679% | 0.002556% | 70% | 0.58325 | -1 | 5 | -0.41675 | 237.415 | 0 | 2021-05-02 | 168.645 | 169.7467 | 174.4195 | 2021-05-02 | 2.679% | 0.002556% | 70% | 0.58325 | -1 | 5 | -0.41675 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 235.392 | 237.17 | 238.7579 | 245.375 | 245.3805 | 0.99732 | TRUE | 245.3805 | 2021 | 2021-05-03 | 0.7665% | 0.7497% | -0.1015% | 2.697% | 0.00223% | 70% | 0.58616 | -1 | 5 | -0.41384 | 237.8079 | 0 | 2021-05-03 | 235.3801 | 238.7579 | 245.375 | 2021-05-03 | 2.697% | 0.00223% | 70% | 0.58616 | -1 | 5 | -0.41384 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 208.693 | 208.693 | 210.1242 | 215.9869 | 215.9904 | 0.87619 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2021-05-04 | 0.768% | 0% | -0.08687% | 2.714% | 0.001927% | 70% | 0.58915 | -1 | 5 | -0.41085 | 238.1825 | 0 | 2021-05-04 | 208.693 | 210.1242 | 215.9869 | 2021-05-04 | 2.714% | 0.001927% | 70% | 0.58915 | -1 | 5 | -0.41085 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 138.93 | 138.93 | 139.9054 | 143.8349 | 143.8359 | 0.58241 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2021-05-05 | 0.7695% | 0% | -0.07233% | 2.732% | 0.001648% | 70% | 0.59222 | -1 | 5 | -0.40778 | 238.5404 | 0 | 2021-05-05 | 138.93 | 139.9054 | 143.8349 | 2021-05-05 | 2.732% | 0.001648% | 70% | 0.59222 | -1 | 5 | -0.40778 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 168.66 | 168.66 | 169.8713 | 174.674 | 174.6754 | 0.70603 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2021-05-06 | 0.771% | 0% | -0.05793% | 2.75% | 0.001392% | 70% | 0.59537 | -1 | 5 | -0.40463 | 238.8831 | 0 | 2021-05-06 | 168.66 | 169.8713 | 174.674 | 2021-05-06 | 2.75% | 0.001392% | 70% | 0.59537 | -1 | 5 | -0.40463 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 113.525 | 113.525 | 114.3584 | 117.6127 | 117.613 | 0.47457 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2021-05-07 | 0.7725% | 0% | -0.04377% | 2.767% | 0.001159% | 70% | 0.5986 | -1 | 5 | -0.4014 | 239.2122 | 0 | 2021-05-07 | 113.525 | 114.3584 | 117.6127 | 2021-05-07 | 2.767% | 0.001159% | 70% | 0.5986 | -1 | 5 | -0.4014 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 237.921 | 232.455 | 234.1976 | 240.9054 | 240.9076 | 0.97047 | TRUE | 240.9076 | 2021 | 2021-05-08 | 0.774% | -2.351% | -0.02994% | 2.784% | 0.0009565% | 70% | 0.60191 | -1 | 5 | -0.39809 | 239.5291 | 0 | 2021-05-08 | 237.962 | 234.1976 | 240.9054 | 2021-05-08 | 2.784% | 0.0009565% | 70% | 0.60191 | -1 | 5 | -0.39809 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 85.379 | 85.379 | 86.0319 | 88.5118 | 88.5119 | 0.35599 | FALSE | 217.5138 | 2020 | 2021-05-09 | 0.7755% | 0% | -0.01656% | 2.802% | 0.0007735% | 70% | 0.60531 | -1 | 5 | -0.39469 | 239.8355 | 0 | 2021-05-09 | 85.379 | 86.0319 | 88.5118 | 2021-05-09 | 2.802% | 0.0007735% | 70% | 0.60531 | -1 | 5 | -0.39469 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 169.177 | 169.177 | 170.4954 | 175.4412 | 175.4418 | 0.70451 | TRUE | 175.4418 | 2021 | 2021-05-10 | 0.777% | 0% | -0.003709% | 2.819% | 0.0006109% | 70% | 0.60878 | -1 | 5 | -0.39122 | 240.1327 | 0 | 2021-05-10 | 169.177 | 170.4954 | 175.4412 | 2021-05-10 | 2.819% | 0.0006109% | 70% | 0.60878 | -1 | 5 | -0.39122 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 117.378 | 117.378 | 118.3091 | 121.7626 | 121.7628 | 0.48821 | TRUE | 121.7628 | 2021 | 2021-05-11 | 0.7785% | 0% | 0.0085% | 2.836% | 0.0004689% | 70% | 0.61234 | -1 | 5 | -0.38766 | 240.4224 | 0 | 2021-05-11 | 117.378 | 118.3091 | 121.7626 | 2021-05-11 | 2.836% | 0.0004689% | 70% | 0.61234 | -1 | 5 | -0.38766 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 147.585 | 147.585 | 148.7751 | 153.1451 | 153.1454 | 0.61313 | TRUE | 153.1454 | 2021 | 2021-05-12 | 0.78% | 0% | 0.01997% | 2.854% | 0.0003479% | 70% | 0.61597 | -1 | 5 | -0.38403 | 240.706 | 0 | 2021-05-12 | 147.585 | 148.7751 | 153.1451 | 2021-05-12 | 2.854% | 0.0003479% | 70% | 0.61597 | -1 | 5 | -0.38403 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 216.117 | 216.117 | 217.8864 | 224.326 | 224.3264 | 0.89681 | TRUE | 224.3264 | 2021 | 2021-05-13 | 0.7815% | 0% | 0.0306% | 2.871% | 0.0002484% | 70% | 0.61969 | -1 | 5 | -0.38031 | 240.9851 | 0 | 2021-05-13 | 216.117 | 217.8864 | 224.326 | 2021-05-13 | 2.871% | 0.0002484% | 70% | 0.61969 | -1 | 5 | -0.38031 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 158.92 | 158.92 | 160.2392 | 165.004 | 165.0041 | 0.6587 | TRUE | 165.0041 | 2021 | 2021-05-14 | 0.783% | 0% | 0.0403% | 2.888% | 0.0001708% | 70% | 0.62349 | -1 | 5 | -0.37651 | 241.2613 | 0 | 2021-05-14 | 158.92 | 160.2392 | 165.004 | 2021-05-14 | 2.888% | 0.0001708% | 70% | 0.62349 | -1 | 5 | -0.37651 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 82.73 | 82.73 | 83.4253 | 85.921 | 85.921 | 0.34252 | TRUE | 85.921 | 2021 | 2021-05-15 | 0.7844% | 0% | 0.04896% | 2.905% | 0.0001156% | 70% | 0.62737 | -1 | 5 | -0.37263 | 241.5339 | 0 | 2021-05-15 | 82.73 | 83.4253 | 85.921 | 2021-05-15 | 2.905% | 0.0001156% | 70% | 0.62737 | -1 | 5 | -0.37263 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 55.322 | 55.322 | 55.7923 | 57.4714 | 57.4714 | 0.22879 | FALSE | 88.8727 | 2020 | 2021-05-16 | 0.7859% | 0% | 0.05701% | 2.922% | 8.317e-05% | 70% | 0.63133 | -1 | 5 | -0.36867 | 241.8 | 0 | 2021-05-16 | 55.322 | 55.7923 | 57.4714 | 2021-05-16 | 2.922% | 8.317e-05% | 70% | 0.63133 | -1 | 5 | -0.36867 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 211.486 | 211.486 | 213.3042 | 219.762 | 219.7621 | 0.8737 | TRUE | 219.7621 | 2021 | 2021-05-17 | 0.7874% | 0% | 0.06495% | 2.939% | 5.589e-05% | 70% | 0.63536 | -1 | 5 | -0.36464 | 242.058 | 0 | 2021-05-17 | 211.486 | 213.3042 | 219.762 | 2021-05-17 | 2.939% | 5.589e-05% | 70% | 0.63536 | -1 | 5 | -0.36464 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 149.625 | 149.625 | 150.9256 | 155.5218 | 155.5218 | 0.6175 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2021-05-18 | 0.7889% | 0% | 0.07278% | 2.955% | 3.38e-05% | 70% | 0.63947 | -1 | 5 | -0.36053 | 242.3073 | 0 | 2021-05-18 | 149.625 | 150.9256 | 155.5218 | 2021-05-18 | 2.955% | 3.38e-05% | 70% | 0.63947 | -1 | 5 | -0.36053 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 195.283 | 195.283 | 196.9987 | 203.0331 | 203.0331 | 0.80513 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2021-05-19 | 0.7904% | 0% | 0.0805% | 2.972% | 1.704e-05% | 70% | 0.64366 | -1 | 5 | -0.35634 | 242.5474 | 0 | 2021-05-19 | 195.283 | 196.9987 | 203.0331 | 2021-05-19 | 2.972% | 1.704e-05% | 70% | 0.64366 | -1 | 5 | -0.35634 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 240.728 | 239.6493 | 241.777 | 249.2259 | 249.2259 | 0.98711 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2021-05-20 | 0.7919% | -0.4501% | 0.0881% | 2.989% | 5.725e-06% | 70% | 0.64791 | -1 | 5 | -0.35209 | 242.7778 | 0 | 2021-05-20 | 240.7376 | 241.777 | 249.2259 | 2021-05-20 | 2.989% | 5.725e-06% | 70% | 0.64791 | -1 | 5 | -0.35209 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 176.225 | 176.225 | 177.8057 | 183.3151 | 183.3151 | 0.72521 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2021-05-21 | 0.7934% | 0% | 0.09558% | 3.005% | 0% | 70% | 0.65225 | -1 | 5 | -0.34775 | 242.9981 | 0 | 2021-05-21 | 176.225 | 177.8057 | 183.3151 | 2021-05-21 | 3.005% | 0% | 70% | 0.65225 | -1 | 5 | -0.34775 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 147.866 | 147.866 | 149.2056 | 153.8551 | 153.8551 | 0.60798 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2021-05-22 | 0.7949% | 0% | 0.1029% | 3.022% | 0% | 70% | 0.65665 | -1 | 5 | -0.34335 | 243.2077 | 0 | 2021-05-22 | 147.866 | 149.2056 | 153.8551 | 2021-05-22 | 3.022% | 0% | 70% | 0.65665 | -1 | 5 | -0.34335 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 147.681 | 147.681 | 149.0321 | 153.7023 | 153.7023 | 0.60673 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2021-05-23 | 0.7964% | 0% | 0.1102% | 3.038% | 0% | 70% | 0.66111 | -1 | 5 | -0.33889 | 243.4061 | 0 | 2021-05-23 | 147.681 | 149.0321 | 153.7023 | 2021-05-23 | 3.038% | 0% | 70% | 0.66111 | -1 | 5 | -0.33889 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 0.987 | 0.987 | 0.99612 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0040518 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2021-05-24 | 0.7979% | 0% | 0.1173% | 3.055% | 0% | 70% | 0.66565 | -1 | 5 | -0.33435 | 243.5928 | 0 | 2021-05-24 | 0.987 | 0.99612 | 1.0275 | 2021-05-24 | 3.055% | 0% | 70% | 0.66565 | -1 | 5 | -0.33435 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 202.439 | 202.439 | 204.3262 | 210.8003 | 210.8003 | 0.83046 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2021-05-25 | 0.7994% | 0% | 0.1242% | 3.071% | 0% | 70% | 0.67024 | -1 | 5 | -0.32976 | 243.7673 | 0 | 2021-05-25 | 202.439 | 204.3262 | 210.8003 | 2021-05-25 | 3.071% | 0% | 70% | 0.67024 | -1 | 5 | -0.32976 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 217.719 | 217.719 | 219.7671 | 226.7685 | 226.7685 | 0.89255 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2021-05-26 | 0.8009% | 0% | 0.1311% | 3.087% | 0% | 70% | 0.6749 | -1 | 5 | -0.3251 | 243.9292 | 0 | 2021-05-26 | 217.719 | 219.7671 | 226.7685 | 2021-05-26 | 3.087% | 0% | 70% | 0.6749 | -1 | 5 | -0.3251 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 245.258 | 246.0809 | 248.4163 | 256.3731 | 256.3731 | 1.0082 | TRUE | 256.3731 | 2021 | 2021-05-27 | 0.8024% | 0.3344% | 0.1377% | 3.104% | 0% | 70% | 0.67962 | -1 | 5 | -0.32038 | 244.0779 | 0 | 2021-05-27 | 245.2502 | 248.4163 | 256.3731 | 2021-05-27 | 3.104% | 0% | 70% | 0.67962 | -1 | 5 | -0.32038 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 178.832 | 178.832 | 180.5438 | 186.3576 | 186.3576 | 0.73228 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2021-05-28 | 0.8039% | 0% | 0.1443% | 3.12% | 0% | 70% | 0.68439 | -1 | 5 | -0.31561 | 244.213 | 0 | 2021-05-28 | 178.832 | 180.5438 | 186.3576 | 2021-05-28 | 3.12% | 0% | 70% | 0.68439 | -1 | 5 | -0.31561 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 138.493 | 138.493 | 139.8298 | 144.3564 | 144.3564 | 0.56682 | FALSE | 250.1381 | 2020 | 2021-05-29 | 0.8054% | 0% | 0.1507% | 3.136% | -1.536e-20% | 70% | 0.68921 | -1 | 5 | -0.31079 | 244.334 | 0 | 2021-05-29 | 138.493 | 139.8298 | 144.3564 | 2021-05-29 | 3.136% | -1.536e-20% | 70% | 0.68921 | -1 | 5 | -0.31079 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 218.605 | 218.605 | 220.7324 | 227.9154 | 227.9154 | 0.8943 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2021-05-30 | 0.8069% | 0% | 0.1569% | 3.152% | 0% | 70% | 0.69408 | -1 | 5 | -0.30592 | 244.4415 | 0 | 2021-05-30 | 218.605 | 220.7324 | 227.9154 | 2021-05-30 | 3.152% | 0% | 70% | 0.69408 | -1 | 5 | -0.30592 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 232.061 | 232.061 | 234.3372 | 242.0026 | 242.0026 | 0.94899 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2021-05-31 | 0.8084% | 0% | 0.163% | 3.167% | 0% | 70% | 0.69899 | -1 | 5 | -0.30101 | 244.5358 | 0 | 2021-05-31 | 232.061 | 234.3372 | 242.0026 | 2021-05-31 | 3.167% | 0% | 70% | 0.69899 | -1 | 5 | -0.30101 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 143.221 | 143.221 | 144.6367 | 149.3921 | 149.3921 | 0.58549 | FALSE | 241.5751 | 2020 | 2021-06-01 | 0.8098% | 0% | 0.1689% | 3.183% | 0% | 70% | 0.70394 | -1 | 5 | -0.29606 | 244.6176 | 0 | 2021-06-01 | 143.221 | 144.6367 | 149.3921 | 2021-06-01 | 3.183% | 0% | 70% | 0.70394 | -1 | 5 | -0.29606 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 140.239 | 140.239 | 141.6356 | 146.316 | 146.316 | 0.57314 | TRUE | 146.316 | 2021 | 2021-06-02 | 0.8113% | 0% | 0.1747% | 3.199% | 0% | 70% | 0.70893 | -1 | 5 | -0.29107 | 244.6875 | 0 | 2021-06-02 | 140.239 | 141.6356 | 146.316 | 2021-06-02 | 3.199% | 0% | 70% | 0.70893 | -1 | 5 | -0.29107 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 201.391 | 201.391 | 203.4112 | 210.1667 | 210.1667 | 0.82286 | FALSE | 234.1815 | 2020 | 2021-06-03 | 0.8128% | 0% | 0.1803% | 3.214% | 0% | 70% | 0.71396 | -1 | 5 | -0.28604 | 244.7459 | 0 | 2021-06-03 | 201.391 | 203.4112 | 210.1667 | 2021-06-03 | 3.214% | 0% | 70% | 0.71396 | -1 | 5 | -0.28604 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 43.375 | 43.375 | 43.8132 | 45.2755 | 45.2755 | 0.17719 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2021-06-04 | 0.8143% | 0% | 0.1857% | 3.23% | 0% | 70% | 0.71902 | -1 | 5 | -0.28098 | 244.7935 | 0 | 2021-06-04 | 43.375 | 43.8132 | 45.2755 | 2021-06-04 | 3.23% | 0% | 70% | 0.71902 | -1 | 5 | -0.28098 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 158.847 | 158.847 | 160.4626 | 165.8445 | 165.8445 | 0.6488 | TRUE | 165.8445 | 2021 | 2021-06-05 | 0.8158% | 0% | 0.191% | 3.245% | -3.905e-21% | 70% | 0.7241 | -1 | 5 | -0.2759 | 244.8307 | 0 | 2021-06-05 | 158.847 | 160.4626 | 165.8445 | 2021-06-05 | 3.245% | -3.905e-21% | 70% | 0.7241 | -1 | 5 | -0.2759 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 191.131 | 191.131 | 193.0878 | 199.5954 | 199.5954 | 0.78058 | TRUE | 199.5954 | 2021 | 2021-06-06 | 0.8173% | 0% | 0.1961% | 3.26% | 0% | 70% | 0.7292 | -1 | 5 | -0.2708 | 244.8582 | 0 | 2021-06-06 | 191.131 | 193.0878 | 199.5954 | 2021-06-06 | 3.26% | 0% | 70% | 0.7292 | -1 | 5 | -0.2708 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 224.412 | 224.412 | 226.7242 | 234.4022 | 234.4022 | 0.91643 | TRUE | 234.4022 | 2021 | 2021-06-07 | 0.8188% | 0% | 0.201% | 3.276% | 0% | 70% | 0.73432 | -1 | 5 | -0.26568 | 244.8763 | 0 | 2021-06-07 | 224.412 | 226.7242 | 234.4022 | 2021-06-07 | 3.276% | 0% | 70% | 0.73432 | -1 | 5 | -0.26568 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 242.849 | 245.2628 | 247.8054 | 256.2371 | 256.2371 | 1.0015 | TRUE | 256.2371 | 2021 | 2021-06-08 | 0.8203% | 0.9842% | 0.2058% | 3.291% | 0% | 70% | 0.73945 | -1 | 5 | -0.26055 | 244.8858 | 0 | 2021-06-08 | 242.824 | 247.8054 | 256.2371 | 2021-06-08 | 3.291% | 0% | 70% | 0.73945 | -1 | 5 | -0.26055 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 240.718 | 241.6887 | 244.2092 | 252.5575 | 252.5575 | 0.98694 | TRUE | 252.5575 | 2021 | 2021-06-09 | 0.8218% | 0.4016% | 0.2103% | 3.305% | 0% | 70% | 0.74459 | -1 | 5 | -0.25541 | 244.8871 | 0 | 2021-06-09 | 240.7079 | 244.2092 | 252.5575 | 2021-06-09 | 3.305% | 0% | 70% | 0.74459 | -1 | 5 | -0.25541 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 237.496 | 237.496 | 239.987 | 248.2289 | 248.2289 | 0.96984 | TRUE | 248.2289 | 2021 | 2021-06-10 | 0.8233% | 0% | 0.2147% | 3.32% | 0% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | 244.8808 | 0 | 2021-06-10 | 237.496 | 239.987 | 248.2289 | 2021-06-10 | 3.32% | 0% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 198.196 | 198.196 | 200.2862 | 207.1962 | 207.1962 | 0.8094 | TRUE | 207.1962 | 2021 | 2021-06-11 | 0.8248% | 0% | 0.2188% | 3.335% | 0% | 70% | 0.75488 | -1 | 5 | -0.24512 | 244.8674 | 0 | 2021-06-11 | 198.196 | 200.2862 | 207.1962 | 2021-06-11 | 3.335% | 0% | 70% | 0.75488 | -1 | 5 | -0.24512 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 169.707 | 169.707 | 171.5063 | 177.45 | 177.45 | 0.69311 | TRUE | 177.45 | 2021 | 2021-06-12 | 0.8263% | 0% | 0.2228% | 3.35% | 0% | 70% | 0.76002 | -1 | 5 | -0.23998 | 244.8474 | 0 | 2021-06-12 | 169.707 | 171.5063 | 177.45 | 2021-06-12 | 3.35% | 0% | 70% | 0.76002 | -1 | 5 | -0.23998 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 233.696 | 233.696 | 236.1863 | 244.4082 | 244.4082 | 0.95456 | TRUE | 244.4082 | 2021 | 2021-06-13 | 0.8278% | 0% | 0.2266% | 3.364% | 0% | 70% | 0.76515 | -1 | 5 | -0.23485 | 244.8202 | 0 | 2021-06-13 | 233.696 | 236.1863 | 244.4082 | 2021-06-13 | 3.364% | 0% | 70% | 0.76515 | -1 | 5 | -0.23485 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 227.01 | 227.01 | 229.4408 | 237.4631 | 237.4631 | 0.92738 | TRUE | 237.4631 | 2021 | 2021-06-14 | 0.8293% | 0% | 0.2302% | 3.378% | 0% | 70% | 0.77027 | -1 | 5 | -0.22973 | 244.7855 | 0 | 2021-06-14 | 227.01 | 229.4408 | 237.4631 | 2021-06-14 | 3.378% | 0% | 70% | 0.77027 | -1 | 5 | -0.22973 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 219.261 | 219.261 | 221.6197 | 229.4023 | 229.4023 | 0.89588 | TRUE | 229.4023 | 2021 | 2021-06-15 | 0.8308% | 0% | 0.2336% | 3.393% | 0% | 70% | 0.77537 | -1 | 5 | -0.22463 | 244.7428 | 0 | 2021-06-15 | 219.261 | 221.6197 | 229.4023 | 2021-06-15 | 3.393% | 0% | 70% | 0.77537 | -1 | 5 | -0.22463 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 221.337 | 221.337 | 223.7288 | 231.6192 | 231.6192 | 0.90456 | TRUE | 231.6192 | 2021 | 2021-06-16 | 0.8322% | 0% | 0.2368% | 3.407% | 0% | 70% | 0.78045 | -1 | 5 | -0.21955 | 244.6913 | 0 | 2021-06-16 | 221.337 | 223.7288 | 231.6192 | 2021-06-16 | 3.407% | 0% | 70% | 0.78045 | -1 | 5 | -0.21955 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 65.008 | 65.008 | 65.7136 | 68.041 | 68.041 | 0.26574 | FALSE | 152.5773 | 2020 | 2021-06-17 | 0.8337% | 0% | 0.2401% | 3.421% | 0% | 70% | 0.78551 | -1 | 5 | -0.21449 | 244.6302 | 0 | 2021-06-17 | 65.008 | 65.7136 | 68.041 | 2021-06-17 | 3.421% | 0% | 70% | 0.78551 | -1 | 5 | -0.21449 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 161.721 | 161.721 | 163.4842 | 169.2986 | 169.2986 | 0.66128 | FALSE | 203.3349 | 2020 | 2021-06-18 | 0.8352% | 0% | 0.2433% | 3.434% | 0% | 70% | 0.79053 | -1 | 5 | -0.20947 | 244.5591 | 0 | 2021-06-18 | 161.721 | 163.4842 | 169.2986 | 2021-06-18 | 3.434% | 0% | 70% | 0.79053 | -1 | 5 | -0.20947 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 131.525 | 131.525 | 132.9652 | 137.7138 | 137.7138 | 0.53798 | FALSE | 175.2937 | 2020 | 2021-06-19 | 0.8367% | 0% | 0.2464% | 3.448% | 0% | 70% | 0.79553 | -1 | 5 | -0.20447 | 244.4776 | 0 | 2021-06-19 | 131.525 | 132.9652 | 137.7138 | 2021-06-19 | 3.448% | 0% | 70% | 0.79553 | -1 | 5 | -0.20447 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 132.733 | 132.733 | 134.1927 | 139.0046 | 139.0046 | 0.54313 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2021-06-20 | 0.8382% | 0% | 0.2495% | 3.462% | 0% | 70% | 0.80048 | -1 | 5 | -0.19952 | 244.3851 | 0 | 2021-06-20 | 132.733 | 134.1927 | 139.0046 | 2021-06-20 | 3.462% | 0% | 70% | 0.80048 | -1 | 5 | -0.19952 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 141.442 | 141.442 | 143.004 | 148.1525 | 148.1525 | 0.57901 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2021-06-21 | 0.8397% | 0% | 0.2525% | 3.475% | 0% | 70% | 0.80539 | -1 | 5 | -0.19461 | 244.2811 | 0 | 2021-06-21 | 141.442 | 143.004 | 148.1525 | 2021-06-21 | 3.475% | 0% | 70% | 0.80539 | -1 | 5 | -0.19461 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 173.639 | 173.639 | 175.5643 | 181.9102 | 181.9102 | 0.71115 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2021-06-22 | 0.8412% | 0% | 0.2554% | 3.488% | 0% | 70% | 0.81026 | -1 | 5 | -0.18974 | 244.1653 | 0 | 2021-06-22 | 173.639 | 175.5643 | 181.9102 | 2021-06-22 | 3.488% | 0% | 70% | 0.81026 | -1 | 5 | -0.18974 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 105.376 | 105.376 | 106.549 | 110.4154 | 110.4154 | 0.4318 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2021-06-23 | 0.8427% | 0% | 0.2582% | 3.502% | 0% | 70% | 0.81508 | -1 | 5 | -0.18492 | 244.0372 | 0 | 2021-06-23 | 105.376 | 106.549 | 110.4154 | 2021-06-23 | 3.502% | 0% | 70% | 0.81508 | -1 | 5 | -0.18492 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 139.624 | 139.624 | 141.1842 | 146.3271 | 146.3271 | 0.57247 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2021-06-24 | 0.8442% | 0% | 0.2609% | 3.515% | 0% | 70% | 0.81985 | -1 | 5 | -0.18015 | 243.8962 | 0 | 2021-06-24 | 139.624 | 141.1842 | 146.3271 | 2021-06-24 | 3.515% | 0% | 70% | 0.81985 | -1 | 5 | -0.18015 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 219.627 | 219.627 | 222.0901 | 230.211 | 230.211 | 0.90106 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2021-06-25 | 0.8457% | 0% | 0.2633% | 3.528% | 0% | 70% | 0.82457 | -1 | 5 | -0.17543 | 243.7419 | 0 | 2021-06-25 | 219.627 | 222.0901 | 230.211 | 2021-06-25 | 3.528% | 0% | 70% | 0.82457 | -1 | 5 | -0.17543 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 234.425 | 234.425 | 237.0631 | 245.7642 | 245.7642 | 0.96244 | TRUE | 245.7642 | 2021 | 2021-06-26 | 0.8472% | 0% | 0.2657% | 3.54% | 0% | 70% | 0.82922 | -1 | 5 | -0.17078 | 243.574 | 0 | 2021-06-26 | 234.425 | 237.0631 | 245.7642 | 2021-06-26 | 3.54% | 0% | 70% | 0.82922 | -1 | 5 | -0.17078 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 34.933 | 34.933 | 35.3274 | 36.6289 | 36.6289 | 0.14353 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2021-06-27 | 0.8487% | 0% | 0.2678% | 3.553% | 0% | 70% | 0.83382 | -1 | 5 | -0.16618 | 243.3929 | 0 | 2021-06-27 | 34.933 | 35.3274 | 36.6289 | 2021-06-27 | 3.553% | 0% | 70% | 0.83382 | -1 | 5 | -0.16618 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 102.36 | 102.36 | 103.5193 | 107.3468 | 107.3468 | 0.42089 | FALSE | 188.4008 | 2020 | 2021-06-28 | 0.8502% | 0% | 0.2697% | 3.566% | 0% | 70% | 0.83836 | -1 | 5 | -0.16164 | 243.1992 | 0 | 2021-06-28 | 102.36 | 103.5193 | 107.3468 | 2021-06-28 | 3.566% | 0% | 70% | 0.83836 | -1 | 5 | -0.16164 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 153.782 | 153.782 | 155.5286 | 161.3 | 161.3 | 0.63287 | FALSE | 213.851 | 2020 | 2021-06-29 | 0.8517% | 0% | 0.2714% | 3.578% | 0% | 70% | 0.84282 | -1 | 5 | -0.15718 | 242.9933 | 0 | 2021-06-29 | 153.782 | 155.5286 | 161.3 | 2021-06-29 | 3.578% | 0% | 70% | 0.84282 | -1 | 5 | -0.15718 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 177.099 | 177.099 | 179.1158 | 185.7861 | 185.7861 | 0.72947 | TRUE | 185.7861 | 2021 | 2021-06-30 | 0.8532% | 0% | 0.2728% | 3.59% | 0% | 70% | 0.84722 | -1 | 5 | -0.15278 | 242.776 | 0 | 2021-06-30 | 177.099 | 179.1158 | 185.7861 | 2021-06-30 | 3.59% | 0% | 70% | 0.84722 | -1 | 5 | -0.15278 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 226.654 | 226.654 | 229.2414 | 237.8082 | 237.8082 | 0.93447 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2021-07-01 | 0.8546% | 0% | 0.274% | 3.602% | 0% | 70% | 0.85155 | -1 | 5 | -0.14845 | 242.5478 | 0 | 2021-07-01 | 226.654 | 229.2414 | 237.8082 | 2021-07-01 | 3.602% | 0% | 70% | 0.85155 | -1 | 5 | -0.14845 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 218.804 | 218.804 | 221.3071 | 229.6062 | 229.6062 | 0.903 | TRUE | 229.6062 | 2021 | 2021-07-02 | 0.8561% | 0% | 0.2749% | 3.614% | 0% | 70% | 0.85581 | -1 | 5 | -0.14419 | 242.3091 | 0 | 2021-07-02 | 218.804 | 221.3071 | 229.6062 | 2021-07-02 | 3.614% | 0% | 70% | 0.85581 | -1 | 5 | -0.14419 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 118.618 | 118.618 | 119.9776 | 124.4921 | 124.4921 | 0.49003 | TRUE | 124.4921 | 2021 | 2021-07-03 | 0.8576% | 0% | 0.2755% | 3.626% | 0% | 70% | 0.86 | -1 | 5 | -0.14 | 242.0606 | 0 | 2021-07-03 | 118.618 | 119.9776 | 124.4921 | 2021-07-03 | 3.626% | 0% | 70% | 0.86 | -1 | 5 | -0.14 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 132.853 | 132.853 | 134.3782 | 139.4516 | 139.4516 | 0.54943 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2021-07-04 | 0.8591% | 0% | 0.2759% | 3.638% | 0% | 70% | 0.86411 | -1 | 5 | -0.13589 | 241.8029 | 0 | 2021-07-04 | 132.853 | 134.3782 | 139.4516 | 2021-07-04 | 3.638% | 0% | 70% | 0.86411 | -1 | 5 | -0.13589 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 237.492 | 234.4453 | 237.1403 | 246.1233 | 246.1233 | 0.97064 | TRUE | 246.1233 | 2021 | 2021-07-05 | 0.8606% | -1.3% | 0.2758% | 3.65% | 0% | 70% | 0.86814 | -1 | 5 | -0.13186 | 241.5365 | 0 | 2021-07-05 | 237.527 | 237.1403 | 246.1233 | 2021-07-05 | 3.65% | 0% | 70% | 0.86814 | -1 | 5 | -0.13186 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 87.536 | 87.536 | 88.5432 | 91.9083 | 91.9083 | 0.36283 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2021-07-06 | 0.8621% | 0% | 0.2755% | 3.661% | 0% | 70% | 0.8721 | -1 | 5 | -0.1279 | 241.2619 | 0 | 2021-07-06 | 87.536 | 88.5432 | 91.9083 | 2021-07-06 | 3.661% | 0% | 70% | 0.8721 | -1 | 5 | -0.1279 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 157.204 | 157.204 | 159.0141 | 165.077 | 165.077 | 0.65235 | TRUE | 165.077 | 2021 | 2021-07-07 | 0.8636% | 0% | 0.2747% | 3.673% | 0% | 70% | 0.87598 | -1 | 5 | -0.12402 | 240.9797 | 0 | 2021-07-07 | 157.204 | 159.0141 | 165.077 | 2021-07-07 | 3.673% | 0% | 70% | 0.87598 | -1 | 5 | -0.12402 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 193.75 | 193.75 | 195.9817 | 203.4779 | 203.4779 | 0.80498 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2021-07-08 | 0.8651% | 0% | 0.2736% | 3.684% | -4.182e-21% | 70% | 0.87978 | -1 | 5 | -0.12022 | 240.6905 | 0 | 2021-07-08 | 193.75 | 195.9817 | 203.4779 | 2021-07-08 | 3.684% | -4.182e-21% | 70% | 0.87978 | -1 | 5 | -0.12022 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 231.663 | 231.663 | 234.3314 | 243.3227 | 243.3227 | 0.96368 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2021-07-09 | 0.8666% | 0% | 0.2721% | 3.695% | 4.189e-21% | 70% | 0.88349 | -1 | 5 | -0.11651 | 240.3949 | 0 | 2021-07-09 | 231.663 | 234.3314 | 243.3227 | 2021-07-09 | 3.695% | 4.189e-21% | 70% | 0.88349 | -1 | 5 | -0.11651 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 208.673 | 208.673 | 211.0757 | 219.1998 | 219.1998 | 0.86913 | FALSE | 231.5169 | 2020 | 2021-07-10 | 0.8681% | 0% | 0.2702% | 3.706% | 0% | 70% | 0.88713 | -1 | 5 | -0.11287 | 240.0931 | 0 | 2021-07-10 | 208.673 | 211.0757 | 219.1998 | 2021-07-10 | 3.706% | 0% | 70% | 0.88713 | -1 | 5 | -0.11287 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 215.177 | 215.177 | 217.6527 | 226.0557 | 226.0557 | 0.89738 | TRUE | 226.0557 | 2021 | 2021-07-11 | 0.8696% | 0% | 0.2679% | 3.717% | 0% | 70% | 0.89069 | -1 | 5 | -0.10931 | 239.7849 | 0 | 2021-07-11 | 215.177 | 217.6527 | 226.0557 | 2021-07-11 | 3.717% | 0% | 70% | 0.89069 | -1 | 5 | -0.10931 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 56.27 | 56.27 | 56.9166 | 59.1207 | 59.1207 | 0.23498 | FALSE | 163.1232 | 2020 | 2021-07-12 | 0.8711% | 0% | 0.2651% | 3.728% | 0% | 70% | 0.89416 | -1 | 5 | -0.10584 | 239.4699 | 0 | 2021-07-12 | 56.27 | 56.9166 | 59.1207 | 2021-07-12 | 3.728% | 0% | 70% | 0.89416 | -1 | 5 | -0.10584 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 121.149 | 121.149 | 122.539 | 127.2985 | 127.2985 | 0.50659 | FALSE | 178.035 | 2020 | 2021-07-13 | 0.8726% | 0% | 0.2618% | 3.739% | 0% | 70% | 0.89756 | -1 | 5 | -0.10244 | 239.1474 | 0 | 2021-07-13 | 121.149 | 122.539 | 127.2985 | 2021-07-13 | 3.739% | 0% | 70% | 0.89756 | -1 | 5 | -0.10244 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 118.948 | 118.948 | 120.31 | 124.9967 | 124.9967 | 0.49807 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2021-07-14 | 0.874% | 0% | 0.2581% | 3.749% | 0% | 70% | 0.90087 | -1 | 5 | -0.099131 | 238.8171 | 0 | 2021-07-14 | 118.948 | 120.31 | 124.9967 | 2021-07-14 | 3.749% | 0% | 70% | 0.90087 | -1 | 5 | -0.099131 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 126.992 | 126.992 | 128.4426 | 133.4607 | 133.4607 | 0.53251 | FALSE | 206.9718 | 2020 | 2021-07-15 | 0.8755% | 0% | 0.2538% | 3.76% | 0% | 70% | 0.9041 | -1 | 5 | -0.0959 | 238.4785 | 0 | 2021-07-15 | 126.992 | 128.4426 | 133.4607 | 2021-07-15 | 3.76% | 0% | 70% | 0.9041 | -1 | 5 | -0.0959 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 163.761 | 163.761 | 165.6257 | 172.1152 | 172.1152 | 0.68769 | TRUE | 172.1152 | 2021 | 2021-07-16 | 0.877% | 0% | 0.2488% | 3.77% | 0% | 70% | 0.90725 | -1 | 5 | -0.092749 | 238.1315 | 0 | 2021-07-16 | 163.761 | 165.6257 | 172.1152 | 2021-07-16 | 3.77% | 0% | 70% | 0.90725 | -1 | 5 | -0.092749 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 234.647 | 235.3202 | 237.9891 | 247.3404 | 247.3404 | 0.98967 | TRUE | 247.3404 | 2021 | 2021-07-17 | 0.8785% | 0.2861% | 0.2429% | 3.781% | 0% | 70% | 0.91032 | -1 | 5 | -0.089679 | 237.7762 | 0 | 2021-07-17 | 234.6394 | 237.9891 | 247.3404 | 2021-07-17 | 3.781% | 0% | 70% | 0.91032 | -1 | 5 | -0.089679 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 210.714 | 210.714 | 213.0924 | 221.489 | 221.489 | 0.88755 | TRUE | 221.489 | 2021 | 2021-07-18 | 0.88% | 0% | 0.2361% | 3.791% | 0% | 70% | 0.91331 | -1 | 5 | -0.086689 | 237.4118 | 0 | 2021-07-18 | 210.714 | 213.0924 | 221.489 | 2021-07-18 | 3.791% | 0% | 70% | 0.91331 | -1 | 5 | -0.086689 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 231.016 | 234.911 | 237.5479 | 246.9341 | 246.9341 | 0.99103 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2021-07-19 | 0.8815% | 1.658% | 0.2285% | 3.801% | 0% | 70% | 0.91622 | -1 | 5 | -0.083778 | 237.0377 | 0 | 2021-07-19 | 230.9723 | 237.5479 | 246.9341 | 2021-07-19 | 3.801% | 0% | 70% | 0.91622 | -1 | 5 | -0.083778 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 207.799 | 207.799 | 210.1171 | 218.4422 | 218.4422 | 0.87807 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2021-07-20 | 0.883% | 0% | 0.2202% | 3.811% | 0% | 70% | 0.91905 | -1 | 5 | -0.080946 | 236.6532 | 0 | 2021-07-20 | 207.799 | 210.1171 | 218.4422 | 2021-07-20 | 3.811% | 0% | 70% | 0.91905 | -1 | 5 | -0.080946 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 166.947 | 166.947 | 168.7965 | 175.5027 | 175.5027 | 0.70663 | FALSE | 211.6223 | 2020 | 2021-07-21 | 0.8845% | 0% | 0.2112% | 3.821% | 0% | 70% | 0.92181 | -1 | 5 | -0.078191 | 236.2576 | 0 | 2021-07-21 | 166.947 | 168.7965 | 175.5027 | 2021-07-21 | 3.821% | 0% | 70% | 0.92181 | -1 | 5 | -0.078191 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 220.914 | 220.914 | 223.343 | 232.2401 | 232.2401 | 0.93667 | TRUE | 232.2401 | 2021 | 2021-07-22 | 0.886% | 0% | 0.2016% | 3.831% | 0% | 70% | 0.92449 | -1 | 5 | -0.075513 | 235.8501 | 0 | 2021-07-22 | 220.914 | 223.343 | 232.2401 | 2021-07-22 | 3.831% | 0% | 70% | 0.92449 | -1 | 5 | -0.075513 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 187.287 | 187.287 | 189.3296 | 196.8918 | 196.8918 | 0.79551 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2021-07-23 | 0.8875% | 0% | 0.1914% | 3.841% | 0% | 70% | 0.92709 | -1 | 5 | -0.07291 | 235.4302 | 0 | 2021-07-23 | 187.287 | 189.3296 | 196.8918 | 2021-07-23 | 3.841% | 0% | 70% | 0.92709 | -1 | 5 | -0.07291 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 132.159 | 132.159 | 133.588 | 138.9377 | 138.9377 | 0.56238 | FALSE | 220.111 | 2020 | 2021-07-24 | 0.889% | 0% | 0.1807% | 3.85% | -3.44e-20% | 70% | 0.92962 | -1 | 5 | -0.070383 | 234.9985 | 0 | 2021-07-24 | 132.159 | 133.588 | 138.9377 | 2021-07-24 | 3.85% | -3.44e-20% | 70% | 0.92962 | -1 | 5 | -0.070383 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 158.536 | 158.536 | 160.2347 | 166.6681 | 166.6681 | 0.6759 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2021-07-25 | 0.8905% | 0% | 0.1696% | 3.86% | 9.16e-06% | 70% | 0.93207 | -1 | 5 | -0.067928 | 234.5559 | 0 | 2021-07-25 | 158.536 | 160.2347 | 166.6681 | 2021-07-25 | 3.86% | 9.16e-06% | 70% | 0.93207 | -1 | 5 | -0.067928 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 116.241 | 116.241 | 117.4746 | 122.2034 | 122.2034 | 0.49654 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2021-07-26 | 0.892% | 0% | 0.1582% | 3.87% | 2.76e-05% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065546 | 234.1021 | 0 | 2021-07-26 | 116.241 | 117.4746 | 122.2034 | 2021-07-26 | 3.87% | 2.76e-05% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065546 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 210.827 | 210.827 | 213.0423 | 221.6398 | 221.6399 | 0.90237 | TRUE | 221.6399 | 2021 | 2021-07-27 | 0.8935% | 0% | 0.1464% | 3.879% | 5.544e-05% | 70% | 0.93676 | -1 | 5 | -0.063235 | 233.6372 | 0 | 2021-07-27 | 210.827 | 213.0423 | 221.6398 | 2021-07-27 | 3.879% | 5.544e-05% | 70% | 0.93676 | -1 | 5 | -0.063235 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 111.857 | 111.857 | 113.0204 | 117.5928 | 117.5929 | 0.47974 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2021-07-28 | 0.8949% | 0% | 0.1344% | 3.888% | 9.279e-05% | 70% | 0.93901 | -1 | 5 | -0.060994 | 233.1609 | 0 | 2021-07-28 | 111.857 | 113.0204 | 117.5928 | 2021-07-28 | 3.888% | 9.279e-05% | 70% | 0.93901 | -1 | 5 | -0.060994 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 217.48 | 217.48 | 219.7181 | 228.6294 | 228.6297 | 0.9347 | TRUE | 228.6297 | 2021 | 2021-07-29 | 0.8964% | 0% | 0.1222% | 3.898% | 0.0001398% | 70% | 0.94118 | -1 | 5 | -0.058822 | 232.673 | 0 | 2021-07-29 | 217.48 | 219.7181 | 228.6294 | 2021-07-29 | 3.898% | 0.0001398% | 70% | 0.94118 | -1 | 5 | -0.058822 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 75.823 | 75.823 | 76.595 | 79.7091 | 79.7091 | 0.32658 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2021-07-30 | 0.8979% | 0% | 0.1099% | 3.907% | 0.0001965% | 70% | 0.94328 | -1 | 5 | -0.056717 | 232.1735 | 0 | 2021-07-30 | 75.823 | 76.595 | 79.7091 | 2021-07-30 | 3.907% | 0.0001965% | 70% | 0.94328 | -1 | 5 | -0.056717 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 53.34 | 53.34 | 53.8771 | 56.073 | 56.073 | 0.23025 | FALSE | 229.5006 | 2020 | 2021-07-31 | 0.8994% | 0% | 0.09755% | 3.916% | 0.0002939% | 70% | 0.94532 | -1 | 5 | -0.054677 | 231.662 | 0 | 2021-07-31 | 53.34 | 53.8771 | 56.073 | 2021-07-31 | 3.916% | 0.0002939% | 70% | 0.94532 | -1 | 5 | -0.054677 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 178.992 | 178.992 | 180.7747 | 188.1601 | 188.1607 | 0.77439 | FALSE | 225.1928 | 2020 | 2021-08-01 | 0.9009% | 0% | 0.08521% | 3.925% | 0.0004325% | 70% | 0.9473 | -1 | 5 | -0.052702 | 231.1385 | 0 | 2021-08-01 | 178.992 | 180.7747 | 188.1601 | 2021-08-01 | 3.925% | 0.0004325% | 70% | 0.9473 | -1 | 5 | -0.052702 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 211.296 | 211.296 | 213.3772 | 222.1153 | 222.1165 | 0.91628 | TRUE | 222.1165 | 2021 | 2021-08-02 | 0.9024% | 0% | 0.07293% | 3.934% | 0.0006127% | 70% | 0.94921 | -1 | 5 | -0.05079 | 230.6027 | 0 | 2021-08-02 | 211.296 | 213.3772 | 222.1153 | 2021-08-02 | 3.934% | 0.0006127% | 70% | 0.94921 | -1 | 5 | -0.05079 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 156.402 | 156.402 | 157.9255 | 164.4081 | 164.4088 | 0.67984 | TRUE | 164.4088 | 2021 | 2021-08-03 | 0.9039% | 0% | 0.0608% | 3.943% | 0.0008351% | 70% | 0.95106 | -1 | 5 | -0.04894 | 230.0546 | 0 | 2021-08-03 | 156.402 | 157.9255 | 164.4081 | 2021-08-03 | 3.943% | 0.0008351% | 70% | 0.95106 | -1 | 5 | -0.04894 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 109.467 | 109.467 | 110.5217 | 115.069 | 115.0693 | 0.47699 | FALSE | 213.2811 | 2020 | 2021-08-04 | 0.9054% | 0% | 0.04886% | 3.952% | 0.0011% | 70% | 0.95285 | -1 | 5 | -0.047149 | 229.494 | 0 | 2021-08-04 | 109.467 | 110.5217 | 115.069 | 2021-08-04 | 3.952% | 0.0011% | 70% | 0.95285 | -1 | 5 | -0.047149 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 175.586 | 175.586 | 177.2594 | 184.5695 | 184.5712 | 0.76701 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2021-08-05 | 0.9069% | 0% | 0.03718% | 3.961% | 0.001408% | 70% | 0.95458 | -1 | 5 | -0.045418 | 228.9207 | 0 | 2021-08-05 | 175.586 | 177.2594 | 184.5695 | 2021-08-05 | 3.961% | 0.001408% | 70% | 0.95458 | -1 | 5 | -0.045418 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 80.458 | 80.458 | 81.2167 | 84.5737 | 84.5738 | 0.35236 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2021-08-06 | 0.9084% | 0% | 0.02583% | 3.969% | 0.00176% | 70% | 0.95626 | -1 | 5 | -0.043743 | 228.3346 | 0 | 2021-08-06 | 80.458 | 81.2167 | 84.5737 | 2021-08-06 | 3.969% | 0.00176% | 70% | 0.95626 | -1 | 5 | -0.043743 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 98.649 | 98.649 | 99.5697 | 103.6947 | 103.6951 | 0.43316 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2021-08-07 | 0.9099% | 0% | 0.01486% | 3.978% | 0.002157% | 70% | 0.95788 | -1 | 5 | -0.042125 | 227.7367 | 0 | 2021-08-07 | 98.649 | 99.5697 | 103.6947 | 2021-08-07 | 3.978% | 0.002157% | 70% | 0.95788 | -1 | 5 | -0.042125 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 155.307 | 155.307 | 156.7423 | 163.2503 | 163.2526 | 0.68378 | FALSE | 228.5288 | 2020 | 2021-08-08 | 0.9114% | 0% | 0.004339% | 3.987% | 0.002616% | 70% | 0.95944 | -1 | 5 | -0.04056 | 227.1276 | 0 | 2021-08-08 | 155.307 | 156.7423 | 163.2503 | 2021-08-08 | 3.987% | 0.002616% | 70% | 0.95944 | -1 | 5 | -0.04056 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 218.002 | 218.002 | 219.9978 | 229.1524 | 229.1592 | 0.96245 | TRUE | 229.1592 | 2021 | 2021-08-09 | 0.9129% | 0% | -0.00567% | 3.995% | 0.003128% | 70% | 0.96095 | -1 | 5 | -0.039049 | 226.5066 | 0 | 2021-08-09 | 218.002 | 219.9978 | 229.1524 | 2021-08-09 | 3.995% | 0.003128% | 70% | 0.96095 | -1 | 5 | -0.039049 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 205.41 | 205.41 | 207.2739 | 215.918 | 215.9249 | 0.9094 | TRUE | 215.9249 | 2021 | 2021-08-10 | 0.9143% | 0% | -0.01511% | 4.003% | 0.003696% | 70% | 0.96241 | -1 | 5 | -0.037589 | 225.8731 | 0 | 2021-08-10 | 205.41 | 207.2739 | 215.918 | 2021-08-10 | 4.003% | 0.003696% | 70% | 0.96241 | -1 | 5 | -0.037589 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 202.508 | 202.508 | 204.3305 | 212.8704 | 212.8782 | 0.89912 | TRUE | 212.8782 | 2021 | 2021-08-11 | 0.9158% | 0% | -0.0239% | 4.012% | 0.004318% | 70% | 0.96382 | -1 | 5 | -0.036179 | 225.2265 | 0 | 2021-08-11 | 202.508 | 204.3305 | 212.8704 | 2021-08-11 | 4.012% | 0.004318% | 70% | 0.96382 | -1 | 5 | -0.036179 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 195.508 | 195.508 | 197.2543 | 205.5162 | 205.5246 | 0.8706 | TRUE | 205.5246 | 2021 | 2021-08-12 | 0.9173% | 0% | -0.032% | 4.02% | 0.004996% | 70% | 0.96518 | -1 | 5 | -0.034818 | 224.566 | 0 | 2021-08-12 | 195.508 | 197.2543 | 205.5162 | 2021-08-12 | 4.02% | 0.004996% | 70% | 0.96518 | -1 | 5 | -0.034818 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 108.445 | 108.445 | 109.4072 | 113.9994 | 114.0012 | 0.48434 | FALSE | 118.4322 | 2020 | 2021-08-13 | 0.9188% | 0% | -0.03934% | 4.028% | 0.00573% | 70% | 0.9665 | -1 | 5 | -0.033504 | 223.8911 | 0 | 2021-08-13 | 108.445 | 109.4072 | 113.9994 | 2021-08-13 | 4.028% | 0.00573% | 70% | 0.9665 | -1 | 5 | -0.033504 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 198.32 | 198.32 | 200.0695 | 208.4849 | 208.4963 | 0.88852 | TRUE | 208.4963 | 2021 | 2021-08-14 | 0.9203% | 0% | -0.04585% | 4.036% | 0.00649% | 70% | 0.96776 | -1 | 5 | -0.032236 | 223.2011 | 0 | 2021-08-14 | 198.32 | 200.0695 | 208.4849 | 2021-08-14 | 4.036% | 0.00649% | 70% | 0.96776 | -1 | 5 | -0.032236 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 87.957 | 87.957 | 88.7292 | 92.4692 | 92.4701 | 0.3953 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2021-08-15 | 0.9218% | 0% | -0.05148% | 4.045% | 0.007242% | 70% | 0.96899 | -1 | 5 | -0.031013 | 222.4956 | 0 | 2021-08-15 | 87.957 | 88.7292 | 92.4692 | 2021-08-15 | 4.045% | 0.007242% | 70% | 0.96899 | -1 | 5 | -0.031013 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 128.337 | 128.337 | 129.4592 | 134.9272 | 134.9315 | 0.57865 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2021-08-16 | 0.9233% | 0% | -0.05645% | 4.053% | 0.007988% | 70% | 0.97017 | -1 | 5 | -0.029833 | 221.7745 | 0 | 2021-08-16 | 128.337 | 129.4592 | 134.9272 | 2021-08-16 | 4.053% | 0.007988% | 70% | 0.97017 | -1 | 5 | -0.029833 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 174.116 | 174.116 | 175.633 | 183.0664 | 183.0776 | 0.7877 | TRUE | 183.0776 | 2021 | 2021-08-17 | 0.9248% | 0% | -0.06104% | 4.061% | 0.008727% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028695 | 221.0379 | 0 | 2021-08-17 | 174.116 | 175.633 | 183.0664 | 2021-08-17 | 4.061% | 0.008727% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028695 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 188.927 | 188.927 | 190.5678 | 198.6497 | 198.6646 | 0.85763 | TRUE | 198.6646 | 2021 | 2021-08-18 | 0.9263% | 0% | -0.06526% | 4.068% | 0.009458% | 70% | 0.9724 | -1 | 5 | -0.027597 | 220.2853 | 0 | 2021-08-18 | 188.927 | 190.5678 | 198.6497 | 2021-08-18 | 4.068% | 0.009458% | 70% | 0.9724 | -1 | 5 | -0.027597 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 180.467 | 180.467 | 182.03 | 189.7652 | 189.7796 | 0.82209 | TRUE | 189.7796 | 2021 | 2021-08-19 | 0.9278% | 0% | -0.06913% | 4.076% | 0.01018% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026539 | 219.5163 | 0 | 2021-08-19 | 180.467 | 182.03 | 189.7652 | 2021-08-19 | 4.076% | 0.01018% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026539 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 207.046 | 207.046 | 208.8349 | 217.7268 | 217.7487 | 0.94657 | FALSE | 220.2566 | 2020 | 2021-08-20 | 0.9293% | 0% | -0.07264% | 4.084% | 0.0109% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025519 | 218.7304 | 0 | 2021-08-20 | 207.046 | 208.8349 | 217.7268 | 2021-08-20 | 4.084% | 0.0109% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025519 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 199.262 | 199.262 | 200.9803 | 209.5545 | 209.5759 | 0.91434 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2021-08-21 | 0.9308% | 0% | -0.0758% | 4.092% | 0.01161% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024536 | 217.926 | 0 | 2021-08-21 | 199.262 | 200.9803 | 209.5545 | 2021-08-21 | 4.092% | 0.01161% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024536 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 79.234 | 79.234 | 79.9162 | 83.3322 | 83.3331 | 0.36492 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2021-08-22 | 0.9322% | 0% | -0.07863% | 4.099% | 0.01229% | 70% | 0.97641 | -1 | 5 | -0.023588 | 217.103 | 0 | 2021-08-22 | 79.234 | 79.9162 | 83.3322 | 2021-08-22 | 4.099% | 0.01229% | 70% | 0.97641 | -1 | 5 | -0.023588 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 179.865 | 179.865 | 181.4117 | 189.181 | 189.1996 | 0.83167 | TRUE | 189.1996 | 2021 | 2021-08-23 | 0.9337% | 0% | -0.08112% | 4.107% | 0.01291% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022675 | 216.2623 | 0 | 2021-08-23 | 179.865 | 181.4117 | 189.181 | 2021-08-23 | 4.107% | 0.01291% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022675 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 187.464 | 187.464 | 189.0748 | 197.1876 | 197.2093 | 0.87026 | TRUE | 197.2093 | 2021 | 2021-08-24 | 0.9352% | 0% | -0.0833% | 4.114% | 0.01348% | 70% | 0.9782 | -1 | 5 | -0.021796 | 215.4051 | 0 | 2021-08-24 | 187.464 | 189.0748 | 197.1876 | 2021-08-24 | 4.114% | 0.01348% | 70% | 0.9782 | -1 | 5 | -0.021796 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 200.511 | 200.511 | 202.2331 | 210.9269 | 210.9536 | 0.93463 | TRUE | 210.9536 | 2021 | 2021-08-25 | 0.9367% | 0% | -0.08516% | 4.122% | 0.014% | 70% | 0.97905 | -1 | 5 | -0.020949 | 214.5324 | 0 | 2021-08-25 | 200.511 | 202.2331 | 210.9269 | 2021-08-25 | 4.122% | 0.014% | 70% | 0.97905 | -1 | 5 | -0.020949 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 200.635 | 200.635 | 202.3581 | 211.0733 | 211.1012 | 0.93909 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2021-08-26 | 0.9382% | 0% | -0.08672% | 4.129% | 0.01446% | 70% | 0.97987 | -1 | 5 | -0.020133 | 213.6452 | 0 | 2021-08-26 | 200.635 | 202.3581 | 211.0733 | 2021-08-26 | 4.129% | 0.01446% | 70% | 0.97987 | -1 | 5 | -0.020133 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 190.181 | 190.181 | 191.8147 | 200.0911 | 200.1163 | 0.89392 | TRUE | 200.1163 | 2021 | 2021-08-27 | 0.9397% | 0% | -0.08798% | 4.136% | 0.01487% | 70% | 0.98065 | -1 | 5 | -0.019348 | 212.7448 | 0 | 2021-08-27 | 190.181 | 191.8147 | 200.0911 | 2021-08-27 | 4.136% | 0.01487% | 70% | 0.98065 | -1 | 5 | -0.019348 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 209 | 208.7128 | 210.5068 | 219.6062 | 219.6389 | 0.98527 | TRUE | 219.6389 | 2021 | 2021-08-28 | 0.9412% | -0.1376% | -0.08895% | 4.143% | 0.01523% | 70% | 0.98141 | -1 | 5 | -0.018592 | 211.8319 | 0 | 2021-08-28 | 209.0025 | 210.5068 | 219.6062 | 2021-08-28 | 4.143% | 0.01523% | 70% | 0.98141 | -1 | 5 | -0.018592 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 206.207 | 206.958 | 208.7386 | 217.7777 | 217.8108 | 0.98127 | TRUE | 217.8108 | 2021 | 2021-08-29 | 0.9427% | 0.3629% | -0.08964% | 4.151% | 0.01559% | 70% | 0.98214 | -1 | 5 | -0.017864 | 210.9078 | 0 | 2021-08-29 | 206.2005 | 208.7386 | 217.7777 | 2021-08-29 | 4.151% | 0.01559% | 70% | 0.98214 | -1 | 5 | -0.017864 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 199.84 | 199.84 | 201.5616 | 210.3054 | 210.3366 | 0.95173 | TRUE | 210.3366 | 2021 | 2021-08-30 | 0.9442% | 0% | -0.09006% | 4.158% | 0.01593% | 70% | 0.98284 | -1 | 5 | -0.017163 | 209.9734 | 0 | 2021-08-30 | 199.84 | 201.5616 | 210.3054 | 2021-08-30 | 4.158% | 0.01593% | 70% | 0.98284 | -1 | 5 | -0.017163 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 197.134 | 197.134 | 198.835 | 207.4756 | 207.5066 | 0.94308 | TRUE | 207.5066 | 2021 | 2021-08-31 | 0.9457% | 0% | -0.09021% | 4.165% | 0.01626% | 70% | 0.98351 | -1 | 5 | -0.016488 | 209.0297 | 0 | 2021-08-31 | 197.134 | 198.835 | 207.4756 | 2021-08-31 | 4.165% | 0.01626% | 70% | 0.98351 | -1 | 5 | -0.016488 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 145.406 | 145.406 | 146.663 | 153.0475 | 153.0619 | 0.69876 | FALSE | 176.0739 | 2020 | 2021-09-01 | 0.9472% | 0% | -0.09011% | 4.172% | 0.01659% | 70% | 0.98416 | -1 | 5 | -0.015839 | 208.078 | 0 | 2021-09-01 | 145.406 | 146.663 | 153.0475 | 2021-09-01 | 4.172% | 0.01659% | 70% | 0.98416 | -1 | 5 | -0.015839 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 75.705 | 75.705 | 76.3609 | 79.6907 | 79.6919 | 0.36546 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2021-09-02 | 0.9487% | 0% | -0.08976% | 4.178% | 0.0169% | 70% | 0.98479 | -1 | 5 | -0.015215 | 207.1191 | 0 | 2021-09-02 | 75.705 | 76.3609 | 79.6907 | 2021-09-02 | 4.178% | 0.0169% | 70% | 0.98479 | -1 | 5 | -0.015215 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 117.877 | 117.877 | 118.9007 | 124.0943 | 124.1026 | 0.57173 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2021-09-03 | 0.9501% | 0% | -0.08916% | 4.185% | 0.0172% | 70% | 0.98539 | -1 | 5 | -0.014614 | 206.1543 | 0 | 2021-09-03 | 117.877 | 118.9007 | 124.0943 | 2021-09-03 | 4.185% | 0.0172% | 70% | 0.98539 | -1 | 5 | -0.014614 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 152.164 | 152.164 | 153.4891 | 160.2047 | 160.2224 | 0.74155 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2021-09-04 | 0.9516% | 0% | -0.08834% | 4.192% | 0.0175% | 70% | 0.98596 | -1 | 5 | -0.014036 | 205.183 | 0 | 2021-09-04 | 152.164 | 153.4891 | 160.2047 | 2021-09-04 | 4.192% | 0.0175% | 70% | 0.98596 | -1 | 5 | -0.014036 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 182.615 | 182.615 | 184.21 | 192.283 | 192.312 | 0.89425 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2021-09-05 | 0.9531% | 0% | -0.08729% | 4.199% | 0.01776% | 70% | 0.98652 | -1 | 5 | -0.013479 | 204.2038 | 0 | 2021-09-05 | 182.615 | 184.21 | 192.283 | 2021-09-05 | 4.199% | 0.01776% | 70% | 0.98652 | -1 | 5 | -0.013479 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 192.002 | 192.002 | 193.6843 | 202.1864 | 202.22 | 0.9448 | TRUE | 202.22 | 2021 | 2021-09-06 | 0.9546% | 0% | -0.08602% | 4.205% | 0.01803% | 70% | 0.98706 | -1 | 5 | -0.012944 | 203.2163 | 0 | 2021-09-06 | 192.002 | 193.6843 | 202.1864 | 2021-09-06 | 4.205% | 0.01803% | 70% | 0.98706 | -1 | 5 | -0.012944 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 159.429 | 159.429 | 160.8308 | 167.902 | 167.9235 | 0.78835 | TRUE | 167.9235 | 2021 | 2021-09-07 | 0.9561% | 0% | -0.08454% | 4.212% | 0.0183% | 70% | 0.98757 | -1 | 5 | -0.01243 | 202.2199 | 0 | 2021-09-07 | 159.429 | 160.8308 | 167.902 | 2021-09-07 | 4.212% | 0.0183% | 70% | 0.98757 | -1 | 5 | -0.01243 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 122.829 | 122.829 | 123.9129 | 129.3696 | 129.3803 | 0.61038 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2021-09-08 | 0.9576% | 0% | -0.08287% | 4.218% | 0.01857% | 70% | 0.98807 | -1 | 5 | -0.011935 | 201.2141 | 0 | 2021-09-08 | 122.829 | 123.9129 | 129.3696 | 2021-09-08 | 4.218% | 0.01857% | 70% | 0.98807 | -1 | 5 | -0.011935 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 72.786 | 72.786 | 73.4308 | 76.6695 | 76.6708 | 0.36351 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2021-09-09 | 0.9591% | 0% | -0.081% | 4.224% | 0.01885% | 70% | 0.98854 | -1 | 5 | -0.011459 | 200.1985 | 0 | 2021-09-09 | 72.786 | 73.4308 | 76.6695 | 2021-09-09 | 4.224% | 0.01885% | 70% | 0.98854 | -1 | 5 | -0.011459 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 153.14 | 153.14 | 154.5022 | 161.3271 | 161.3478 | 0.76883 | TRUE | 161.3478 | 2021 | 2021-09-10 | 0.9606% | 0% | -0.07894% | 4.231% | 0.01913% | 70% | 0.989 | -1 | 5 | -0.011001 | 199.1725 | 0 | 2021-09-10 | 153.14 | 154.5022 | 161.3271 | 2021-09-10 | 4.231% | 0.01913% | 70% | 0.989 | -1 | 5 | -0.011001 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 156.421 | 156.421 | 157.8183 | 164.8003 | 164.8226 | 0.78942 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2021-09-11 | 0.9621% | 0% | -0.07671% | 4.237% | 0.01937% | 70% | 0.98944 | -1 | 5 | -0.010561 | 198.1357 | 0 | 2021-09-11 | 156.421 | 157.8183 | 164.8003 | 2021-09-11 | 4.237% | 0.01937% | 70% | 0.98944 | -1 | 5 | -0.010561 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 185.232 | 185.232 | 186.894 | 195.1748 | 195.2097 | 0.93983 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2021-09-12 | 0.9636% | 0% | -0.07431% | 4.243% | 0.01957% | 70% | 0.98986 | -1 | 5 | -0.010138 | 197.0876 | 0 | 2021-09-12 | 185.232 | 186.894 | 195.1748 | 2021-09-12 | 4.243% | 0.01957% | 70% | 0.98986 | -1 | 5 | -0.010138 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 147.005 | 147.005 | 148.33 | 154.9119 | 154.9315 | 0.74987 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2021-09-13 | 0.9651% | 0% | -0.07176% | 4.249% | 0.01973% | 70% | 0.99027 | -1 | 5 | -0.0097317 | 196.0278 | 0 | 2021-09-13 | 147.005 | 148.33 | 154.9119 | 2021-09-13 | 4.249% | 0.01973% | 70% | 0.99027 | -1 | 5 | -0.0097317 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 93.675 | 93.675 | 94.5234 | 98.7237 | 98.7288 | 0.48042 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2021-09-14 | 0.9666% | 0% | -0.06904% | 4.255% | 0.01984% | 70% | 0.99066 | -1 | 5 | -0.0093408 | 194.9557 | 0 | 2021-09-14 | 93.675 | 94.5234 | 98.7237 | 2021-09-14 | 4.255% | 0.01984% | 70% | 0.99066 | -1 | 5 | -0.0093408 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 119.139 | 119.139 | 120.2232 | 125.5733 | 125.5846 | 0.61446 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2021-09-15 | 0.968% | 0% | -0.06619% | 4.261% | 0.0199% | 70% | 0.99104 | -1 | 5 | -0.008965 | 193.8709 | 0 | 2021-09-15 | 119.139 | 120.2232 | 125.5733 | 2021-09-15 | 4.261% | 0.0199% | 70% | 0.99104 | -1 | 5 | -0.008965 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 86.053 | 86.053 | 86.8405 | 90.7104 | 90.7142 | 0.44633 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2021-09-16 | 0.9695% | 0% | -0.06274% | 4.266% | 0.01992% | 70% | 0.9914 | -1 | 5 | -0.0086038 | 192.772 | 0 | 2021-09-16 | 86.053 | 86.8405 | 90.7104 | 2021-09-16 | 4.266% | 0.01992% | 70% | 0.9914 | -1 | 5 | -0.0086038 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 168.101 | 168.101 | 169.6494 | 177.2203 | 177.2493 | 0.87706 | TRUE | 177.2493 | 2021 | 2021-09-17 | 0.971% | 0% | -0.05829% | 4.272% | 0.01988% | 70% | 0.99174 | -1 | 5 | -0.0082567 | 191.6576 | 0 | 2021-09-17 | 168.101 | 169.6494 | 177.2203 | 2021-09-17 | 4.272% | 0.01988% | 70% | 0.99174 | -1 | 5 | -0.0082567 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 36.699 | 36.699 | 37.0396 | 38.6948 | 38.6948 | 0.19258 | FALSE | 181.514 | 2020 | 2021-09-18 | 0.9725% | 0% | -0.05294% | 4.278% | 0.0198% | 70% | 0.99208 | -1 | 5 | -0.007923 | 190.5244 | 0 | 2021-09-18 | 36.699 | 37.0396 | 38.6948 | 2021-09-18 | 4.278% | 0.0198% | 70% | 0.99208 | -1 | 5 | -0.007923 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 119.639 | 119.639 | 120.7587 | 126.1623 | 126.1741 | 0.63171 | TRUE | 126.1741 | 2021 | 2021-09-19 | 0.974% | 0% | -0.04676% | 4.283% | 0.01967% | 70% | 0.9924 | -1 | 5 | -0.0076024 | 189.3705 | 0 | 2021-09-19 | 119.639 | 120.7587 | 126.1623 | 2021-09-19 | 4.283% | 0.01967% | 70% | 0.9924 | -1 | 5 | -0.0076024 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 106.746 | 106.746 | 107.7542 | 112.5823 | 112.5907 | 0.56713 | FALSE | 131.4587 | 2020 | 2021-09-20 | 0.9755% | 0% | -0.03985% | 4.288% | 0.01951% | 70% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072943 | 188.1982 | 0 | 2021-09-20 | 106.746 | 107.7542 | 112.5823 | 2021-09-20 | 4.288% | 0.01951% | 70% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072943 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 52.712 | 52.712 | 53.2147 | 55.6022 | 55.6022 | 0.28181 | FALSE | 156.7185 | 2020 | 2021-09-21 | 0.977% | 0% | -0.03229% | 4.294% | 0.01931% | 70% | 0.993 | -1 | 5 | -0.0069982 | 187.0097 | 0 | 2021-09-21 | 52.712 | 53.2147 | 55.6022 | 2021-09-21 | 4.294% | 0.01931% | 70% | 0.993 | -1 | 5 | -0.0069982 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 171.624 | 171.624 | 173.2776 | 181.0615 | 181.0923 | 0.92365 | TRUE | 181.0923 | 2021 | 2021-09-22 | 0.9785% | 0% | -0.02416% | 4.299% | 0.01908% | 70% | 0.99329 | -1 | 5 | -0.0067138 | 185.8072 | 0 | 2021-09-22 | 171.624 | 173.2776 | 181.0615 | 2021-09-22 | 4.299% | 0.01908% | 70% | 0.99329 | -1 | 5 | -0.0067138 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 154.584 | 154.584 | 156.0893 | 163.1099 | 163.1335 | 0.83739 | TRUE | 163.1335 | 2021 | 2021-09-23 | 0.98% | 0% | -0.01556% | 4.304% | 0.01882% | 70% | 0.99356 | -1 | 5 | -0.0064404 | 184.5931 | 0 | 2021-09-23 | 154.584 | 156.0893 | 163.1099 | 2021-09-23 | 4.304% | 0.01882% | 70% | 0.99356 | -1 | 5 | -0.0064404 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 159.573 | 159.573 | 161.144 | 168.4008 | 168.4262 | 0.8702 | TRUE | 168.4262 | 2021 | 2021-09-24 | 0.9815% | 0% | -0.006567% | 4.309% | 0.01852% | 70% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.0061778 | 183.3696 | 0 | 2021-09-24 | 159.573 | 161.144 | 168.4008 | 2021-09-24 | 4.309% | 0.01852% | 70% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.0061778 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 121.342 | 121.342 | 122.55 | 128.0754 | 128.0876 | 0.66615 | TRUE | 128.0876 | 2021 | 2021-09-25 | 0.983% | 0% | 0.002733% | 4.314% | 0.01817% | 70% | 0.99407 | -1 | 5 | -0.0059255 | 182.1389 | 0 | 2021-09-25 | 121.342 | 122.55 | 128.0754 | 2021-09-25 | 4.314% | 0.01817% | 70% | 0.99407 | -1 | 5 | -0.0059255 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 141.788 | 141.788 | 143.2154 | 149.6802 | 149.6986 | 0.78374 | TRUE | 149.6986 | 2021 | 2021-09-26 | 0.9844% | 0% | 0.01225% | 4.319% | 0.01783% | 70% | 0.99432 | -1 | 5 | -0.0056831 | 180.9032 | 0 | 2021-09-26 | 141.788 | 143.2154 | 149.6802 | 2021-09-26 | 4.319% | 0.01783% | 70% | 0.99432 | -1 | 5 | -0.0056831 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 98.699 | 98.699 | 99.7039 | 104.2097 | 104.2162 | 0.54929 | TRUE | 104.2162 | 2021 | 2021-09-27 | 0.9859% | 0% | 0.02191% | 4.324% | 0.01748% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054503 | 179.6647 | 0 | 2021-09-27 | 98.699 | 99.7039 | 104.2097 | 2021-09-27 | 4.324% | 0.01748% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054503 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 119.502 | 119.502 | 120.7323 | 126.1946 | 126.206 | 0.6697 | TRUE | 126.206 | 2021 | 2021-09-28 | 0.9874% | 0% | 0.0316% | 4.328% | 0.01712% | 70% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052266 | 178.4257 | 0 | 2021-09-28 | 119.502 | 120.7323 | 126.1946 | 2021-09-28 | 4.328% | 0.01712% | 70% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052266 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 110.233 | 110.233 | 111.3804 | 116.4252 | 116.4341 | 0.62207 | TRUE | 116.4341 | 2021 | 2021-09-29 | 0.9889% | 0% | 0.04127% | 4.333% | 0.01676% | 70% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050118 | 177.1884 | 0 | 2021-09-29 | 110.233 | 111.3804 | 116.4252 | 2021-09-29 | 4.333% | 0.01676% | 70% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050118 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 80.529 | 80.529 | 81.3763 | 85.066 | 85.0692 | 0.45761 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2021-09-30 | 0.9904% | 0% | 0.0508% | 4.337% | 0.0164% | 70% | 0.99519 | -1 | 5 | -0.0048054 | 175.9549 | 0 | 2021-09-30 | 80.529 | 81.3763 | 85.066 | 2021-09-30 | 4.337% | 0.0164% | 70% | 0.99519 | -1 | 5 | -0.0048054 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 125.681 | 125.681 | 127.0173 | 132.7825 | 132.7952 | 0.71925 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2021-10-01 | 0.9919% | 0% | 0.06013% | 4.342% | 0.01602% | 70% | 0.99539 | -1 | 5 | -0.0046071 | 174.7276 | 0 | 2021-10-01 | 125.681 | 127.0173 | 132.7825 | 2021-10-01 | 4.342% | 0.01602% | 70% | 0.99539 | -1 | 5 | -0.0046071 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 158.225 | 158.225 | 159.9243 | 167.1905 | 167.2134 | 0.91192 | TRUE | 167.2134 | 2021 | 2021-10-02 | 0.9934% | 0% | 0.06915% | 4.346% | 0.01564% | 70% | 0.99558 | -1 | 5 | -0.0044167 | 173.5035 | 0 | 2021-10-02 | 158.225 | 159.9243 | 167.1905 | 2021-10-02 | 4.346% | 0.01564% | 70% | 0.99558 | -1 | 5 | -0.0044167 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 25.683 | 25.683 | 25.9615 | 27.1422 | 27.1422 | 0.14906 | TRUE | 27.1422 | 2021 | 2021-10-03 | 0.9949% | 0% | 0.0778% | 4.35% | 0.01525% | 70% | 0.99577 | -1 | 5 | -0.0042339 | 172.2781 | 0 | 2021-10-03 | 25.683 | 25.9615 | 27.1422 | 2021-10-03 | 4.35% | 0.01525% | 70% | 0.99577 | -1 | 5 | -0.0042339 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 114.088 | 114.088 | 115.3363 | 120.5871 | 120.5965 | 0.66693 | TRUE | 120.5965 | 2021 | 2021-10-04 | 0.9964% | 0% | 0.08597% | 4.354% | 0.01485% | 70% | 0.99594 | -1 | 5 | -0.0040582 | 171.0517 | 0 | 2021-10-04 | 114.088 | 115.3363 | 120.5871 | 2021-10-04 | 4.354% | 0.01485% | 70% | 0.99594 | -1 | 5 | -0.0040582 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 47.905 | 47.905 | 48.4336 | 50.6407 | 50.6407 | 0.28204 | FALSE | 86.735 | 2020 | 2021-10-05 | 0.9979% | 0% | 0.09359% | 4.358% | 0.01444% | 70% | 0.99611 | -1 | 5 | -0.0038895 | 169.8244 | 0 | 2021-10-05 | 47.905 | 48.4336 | 50.6407 | 2021-10-05 | 4.358% | 0.01444% | 70% | 0.99611 | -1 | 5 | -0.0038895 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 135.14 | 135.14 | 136.643 | 142.8753 | 142.8897 | 0.80153 | TRUE | 142.8897 | 2021 | 2021-10-06 | 0.9994% | 0% | 0.1006% | 4.362% | 0.01401% | 70% | 0.99627 | -1 | 5 | -0.0037275 | 168.5963 | 0 | 2021-10-06 | 135.14 | 136.643 | 142.8753 | 2021-10-06 | 4.362% | 0.01401% | 70% | 0.99627 | -1 | 5 | -0.0037275 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 165.478 | 164.9467 | 166.7942 | 174.4085 | 174.4317 | 0.98553 | TRUE | 174.4317 | 2021 | 2021-10-07 | 1.001% | -0.3221% | 0.1068% | 4.366% | 0.01357% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035719 | 167.3675 | 0 | 2021-10-07 | 165.484 | 166.7942 | 174.4085 | 2021-10-07 | 4.366% | 0.01357% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035719 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 164.326 | 165.0498 | 166.9102 | 174.5365 | 174.5591 | 0.99345 | TRUE | 174.5591 | 2021 | 2021-10-08 | 1.002% | 0.4386% | 0.1122% | 4.369% | 0.01311% | 70% | 0.99658 | -1 | 5 | -0.0034225 | 166.1382 | 0 | 2021-10-08 | 164.3178 | 166.9102 | 174.5365 | 2021-10-08 | 4.369% | 0.01311% | 70% | 0.99658 | -1 | 5 | -0.0034225 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 61.553 | 61.553 | 62.2506 | 65.0973 | 65.0981 | 0.37321 | FALSE | 138.9384 | 2020 | 2021-10-09 | 1.004% | 0% | 0.1168% | 4.373% | 0.01266% | 70% | 0.99672 | -1 | 5 | -0.0032791 | 164.9083 | 0 | 2021-10-09 | 61.553 | 62.2506 | 65.0973 | 2021-10-09 | 4.373% | 0.01266% | 70% | 0.99672 | -1 | 5 | -0.0032791 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 92.075 | 92.075 | 93.1232 | 97.3852 | 97.3897 | 0.56249 | FALSE | 114.4607 | 2020 | 2021-10-10 | 1.005% | 0% | 0.1203% | 4.376% | 0.01221% | 70% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031413 | 163.6781 | 0 | 2021-10-10 | 92.075 | 93.1232 | 97.3852 | 2021-10-10 | 4.376% | 0.01221% | 70% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031413 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 161.258 | 161.7338 | 163.5817 | 171.0742 | 171.0942 | 0.9956 | TRUE | 171.0942 | 2021 | 2021-10-11 | 1.007% | 0.2942% | 0.1228% | 4.38% | 0.01176% | 70% | 0.99699 | -1 | 5 | -0.003009 | 162.4477 | 0 | 2021-10-11 | 161.2526 | 163.5817 | 171.0742 | 2021-10-11 | 4.38% | 0.01176% | 70% | 0.99699 | -1 | 5 | -0.003009 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 156.471 | 155.4245 | 157.2048 | 164.4107 | 164.4284 | 0.96406 | TRUE | 164.4284 | 2021 | 2021-10-12 | 1.008% | -0.6733% | 0.1241% | 4.383% | 0.01133% | 70% | 0.99712 | -1 | 5 | -0.0028819 | 161.217 | 0 | 2021-10-12 | 156.483 | 157.2048 | 164.4107 | 2021-10-12 | 4.383% | 0.01133% | 70% | 0.99712 | -1 | 5 | -0.0028819 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 153.036 | 153.036 | 154.7913 | 161.8919 | 161.9085 | 0.95655 | TRUE | 161.9085 | 2021 | 2021-10-13 | 1.01% | 0% | 0.1242% | 4.386% | 0.0109% | 70% | 0.99724 | -1 | 5 | -0.00276 | 159.9863 | 0 | 2021-10-13 | 153.036 | 154.7913 | 161.8919 | 2021-10-13 | 4.386% | 0.0109% | 70% | 0.99724 | -1 | 5 | -0.00276 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 162.999 | 159.966 | 161.8011 | 169.2286 | 169.2463 | 1.0076 | TRUE | 169.2463 | 2021 | 2021-10-14 | 1.011% | -1.896% | 0.1229% | 4.389% | 0.01047% | 70% | 0.99736 | -1 | 5 | -0.0026428 | 158.7556 | 0 | 2021-10-14 | 163.0338 | 161.8011 | 169.2286 | 2021-10-14 | 4.389% | 0.01047% | 70% | 0.99736 | -1 | 5 | -0.0026428 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 135.007 | 135.007 | 136.5542 | 142.827 | 142.8385 | 0.85703 | TRUE | 142.8385 | 2021 | 2021-10-15 | 1.013% | 0% | 0.1203% | 4.392% | 0.01006% | 70% | 0.99747 | -1 | 5 | -0.0025304 | 157.5249 | 0 | 2021-10-15 | 135.007 | 136.5542 | 142.827 | 2021-10-15 | 4.392% | 0.01006% | 70% | 0.99747 | -1 | 5 | -0.0025304 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 147.223 | 147.223 | 148.9058 | 155.7506 | 155.7643 | 0.94198 | TRUE | 155.7643 | 2021 | 2021-10-16 | 1.014% | 0% | 0.1158% | 4.395% | 0.009645% | 70% | 0.99758 | -1 | 5 | -0.0024224 | 156.2903 | 0 | 2021-10-16 | 147.223 | 148.9058 | 155.7506 | 2021-10-16 | 4.395% | 0.009645% | 70% | 0.99758 | -1 | 5 | -0.0024224 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 141.168 | 141.168 | 142.7745 | 149.3417 | 149.3537 | 0.91046 | TRUE | 149.3537 | 2021 | 2021-10-17 | 1.016% | 0% | 0.1094% | 4.397% | 0.009252% | 70% | 0.99768 | -1 | 5 | -0.0023187 | 155.049 | 0 | 2021-10-17 | 141.168 | 142.7745 | 149.3417 | 2021-10-17 | 4.397% | 0.009252% | 70% | 0.99768 | -1 | 5 | -0.0023187 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 131.211 | 131.211 | 132.6952 | 138.8025 | 138.8123 | 0.8531 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2021-10-18 | 1.017% | 0% | 0.1013% | 4.4% | 0.008883% | 70% | 0.99778 | -1 | 5 | -0.0022191 | 153.8026 | 0 | 2021-10-18 | 131.211 | 132.6952 | 138.8025 | 2021-10-18 | 4.4% | 0.008883% | 70% | 0.99778 | -1 | 5 | -0.0022191 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 133.052 | 133.052 | 134.5456 | 140.7418 | 140.7517 | 0.87216 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2021-10-19 | 1.019% | 0% | 0.0914% | 4.403% | 0.008538% | 70% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021236 | 152.5529 | 0 | 2021-10-19 | 133.052 | 134.5456 | 140.7418 | 2021-10-19 | 4.403% | 0.008538% | 70% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021236 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 111.587 | 111.587 | 112.8284 | 118.0274 | 118.0335 | 0.73749 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2021-10-20 | 1.02% | 0% | 0.08002% | 4.405% | 0.008217% | 70% | 0.99797 | -1 | 5 | -0.0020318 | 151.3017 | 0 | 2021-10-20 | 111.587 | 112.8284 | 118.0274 | 2021-10-20 | 4.405% | 0.008217% | 70% | 0.99797 | -1 | 5 | -0.0020318 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 42.03 | 42.03 | 42.4927 | 44.4518 | 44.4518 | 0.28008 | TRUE | 44.4518 | 2021 | 2021-10-21 | 1.022% | 0% | 0.06724% | 4.407% | 0.007922% | 70% | 0.99806 | -1 | 5 | -0.0019437 | 150.0509 | 0 | 2021-10-21 | 42.03 | 42.4927 | 44.4518 | 2021-10-21 | 4.407% | 0.007922% | 70% | 0.99806 | -1 | 5 | -0.0019437 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 53.815 | 53.815 | 54.4006 | 56.91 | 56.9104 | 0.36163 | FALSE | 100.3036 | 2020 | 2021-10-22 | 1.023% | 0% | 0.05322% | 4.41% | 0.007653% | 70% | 0.99814 | -1 | 5 | -0.0018591 | 148.8021 | 0 | 2021-10-22 | 53.815 | 54.4006 | 56.91 | 2021-10-22 | 4.41% | 0.007653% | 70% | 0.99814 | -1 | 5 | -0.0018591 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 129.289 | 129.289 | 130.6778 | 136.709 | 136.7173 | 0.87618 | TRUE | 136.7173 | 2021 | 2021-10-23 | 1.025% | 0% | 0.03809% | 4.412% | 0.007415% | 70% | 0.99822 | -1 | 5 | -0.0017779 | 147.5572 | 0 | 2021-10-23 | 129.289 | 130.6778 | 136.709 | 2021-10-23 | 4.412% | 0.007415% | 70% | 0.99822 | -1 | 5 | -0.0017779 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 148.627 | 148.1714 | 149.7409 | 156.6553 | 156.6666 | 1.0127 | TRUE | 156.6666 | 2021 | 2021-10-24 | 1.026% | -0.3075% | 0.02199% | 4.414% | 0.007192% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0017 | 146.3179 | 0 | 2021-10-24 | 148.6318 | 149.7409 | 156.6553 | 2021-10-24 | 4.414% | 0.007192% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0017 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 139.281 | 139.281 | 140.7344 | 147.236 | 147.2457 | 0.95998 | TRUE | 147.2457 | 2021 | 2021-10-25 | 1.028% | 0% | 0.005056% | 4.416% | 0.006984% | 70% | 0.99837 | -1 | 5 | -0.0016251 | 145.0863 | 0 | 2021-10-25 | 139.281 | 140.7344 | 147.236 | 2021-10-25 | 4.416% | 0.006984% | 70% | 0.99837 | -1 | 5 | -0.0016251 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 89.378 | 89.378 | 90.296 | 94.4694 | 94.4723 | 0.62124 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2021-10-26 | 1.029% | 0% | -0.01256% | 4.418% | 0.00679% | 70% | 0.99845 | -1 | 5 | -0.0015533 | 143.8639 | 0 | 2021-10-26 | 89.378 | 90.296 | 94.4694 | 2021-10-26 | 4.418% | 0.00679% | 70% | 0.99845 | -1 | 5 | -0.0015533 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 126.103 | 126.103 | 127.3767 | 133.2665 | 133.2739 | 0.88398 | TRUE | 133.2739 | 2021 | 2021-10-27 | 1.031% | 0% | -0.03073% | 4.42% | 0.006611% | 70% | 0.99852 | -1 | 5 | -0.0014843 | 142.6527 | 0 | 2021-10-27 | 126.103 | 127.3767 | 133.2665 | 2021-10-27 | 4.42% | 0.006611% | 70% | 0.99852 | -1 | 5 | -0.0014843 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 137.298 | 135.7636 | 137.1112 | 143.4538 | 143.4626 | 0.95976 | TRUE | 143.4626 | 2021 | 2021-10-28 | 1.032% | -1.13% | -0.0493% | 4.421% | 0.006448% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014181 | 141.4546 | 0 | 2021-10-28 | 137.3132 | 137.1112 | 143.4538 | 2021-10-28 | 4.421% | 0.006448% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014181 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 74.165 | 74.165 | 74.888 | 78.3537 | 78.3554 | 0.5287 | TRUE | 78.3554 | 2021 | 2021-10-29 | 1.034% | 0% | -0.06814% | 4.423% | 0.0063% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013545 | 140.2713 | 0 | 2021-10-29 | 74.165 | 74.888 | 78.3537 | 2021-10-29 | 4.423% | 0.0063% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013545 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 48.293 | 48.293 | 48.7552 | 51.0124 | 51.0126 | 0.34717 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2021-10-30 | 1.035% | 0% | -0.08711% | 4.425% | 0.006168% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012935 | 139.0974 | 0 | 2021-10-30 | 48.293 | 48.7552 | 51.0124 | 2021-10-30 | 4.425% | 0.006168% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012935 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 72.407 | 72.407 | 73.0871 | 76.4721 | 76.4736 | 0.52495 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2021-10-31 | 1.037% | 0% | -0.1061% | 4.426% | 0.006079% | 70% | 0.99877 | -1 | 5 | -0.0012349 | 137.9265 | 0 | 2021-10-31 | 72.407 | 73.0871 | 76.4721 | 2021-10-31 | 4.426% | 0.006079% | 70% | 0.99877 | -1 | 5 | -0.0012349 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 68.523 | 68.523 | 69.1545 | 72.3586 | 72.3599 | 0.50103 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2021-11-01 | 1.038% | 0% | -0.1249% | 4.428% | 0.006023% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011786 | 136.7595 | 0 | 2021-11-01 | 68.523 | 69.1545 | 72.3586 | 2021-11-01 | 4.428% | 0.006023% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011786 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 105.742 | 105.742 | 106.6982 | 111.6436 | 111.6482 | 0.77981 | FALSE | 120.0459 | 2020 | 2021-11-02 | 1.04% | 0% | -0.1434% | 4.43% | 0.006% | 70% | 0.99888 | -1 | 5 | -0.0011247 | 135.5972 | 0 | 2021-11-02 | 105.742 | 106.6982 | 111.6436 | 2021-11-02 | 4.43% | 0.006% | 70% | 0.99888 | -1 | 5 | -0.0011247 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 70.263 | 70.263 | 70.8865 | 74.1733 | 74.1747 | 0.52261 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2021-11-03 | 1.041% | 0% | -0.1615% | 4.431% | 0.00601% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010728 | 134.4406 | 0 | 2021-11-03 | 70.263 | 70.8865 | 74.1733 | 2021-11-03 | 4.431% | 0.00601% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010728 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 54.628 | 54.628 | 55.1039 | 57.6597 | 57.6603 | 0.40982 | TRUE | 57.6603 | 2021 | 2021-11-04 | 1.043% | 0% | -0.179% | 4.433% | 0.006055% | 70% | 0.99898 | -1 | 5 | -0.0010231 | 133.2904 | 0 | 2021-11-04 | 54.628 | 55.1039 | 57.6597 | 2021-11-04 | 4.433% | 0.006055% | 70% | 0.99898 | -1 | 5 | -0.0010231 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 44.148 | 44.148 | 44.5257 | 46.5916 | 46.5918 | 0.33406 | FALSE | 59.8123 | 2020 | 2021-11-05 | 1.044% | 0% | -0.1958% | 4.434% | 0.006135% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097534 | 132.1475 | 0 | 2021-11-05 | 44.148 | 44.5257 | 46.5916 | 2021-11-05 | 4.434% | 0.006135% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097534 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 77.24 | 77.24 | 77.8894 | 81.5046 | 81.5068 | 0.58954 | FALSE | 90.4156 | 2020 | 2021-11-06 | 1.046% | 0% | -0.2117% | 4.436% | 0.006316% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092951 | 131.0127 | 0 | 2021-11-06 | 77.24 | 77.8894 | 81.5046 | 2021-11-06 | 4.436% | 0.006316% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092951 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 46.337 | 46.337 | 46.7203 | 48.8895 | 48.8897 | 0.35673 | FALSE | 70.0821 | 2020 | 2021-11-07 | 1.047% | 0% | -0.2267% | 4.437% | 0.006594% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00088551 | 129.8869 | 0 | 2021-11-07 | 46.337 | 46.7203 | 48.8895 | 2021-11-07 | 4.437% | 0.006594% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00088551 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 101.367 | 101.367 | 102.1927 | 106.9391 | 106.9443 | 0.78717 | TRUE | 106.9443 | 2021 | 2021-11-08 | 1.049% | 0% | -0.2405% | 4.438% | 0.00697% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084327 | 128.771 | 0 | 2021-11-08 | 101.367 | 102.1927 | 106.9391 | 2021-11-08 | 4.438% | 0.00697% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084327 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 75.567 | 75.567 | 76.1741 | 79.7132 | 79.7157 | 0.59189 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2021-11-09 | 1.05% | 0% | -0.2531% | 4.44% | 0.007447% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080273 | 127.6658 | 0 | 2021-11-09 | 75.567 | 76.1741 | 79.7132 | 2021-11-09 | 4.44% | 0.007447% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080273 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 24.312 | 24.312 | 24.5049 | 25.6438 | 25.6438 | 0.19206 | FALSE | 90.455 | 2020 | 2021-11-10 | 1.052% | 0% | -0.2642% | 4.441% | 0.008025% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076381 | 126.5723 | 0 | 2021-11-10 | 24.312 | 24.5049 | 25.6438 | 2021-11-10 | 4.441% | 0.008025% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076381 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 35.867 | 35.867 | 36.1487 | 37.8293 | 37.8293 | 0.28579 | FALSE | 57.0605 | 2020 | 2021-11-11 | 1.053% | 0% | -0.2738% | 4.443% | 0.008707% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072646 | 125.4913 | 0 | 2021-11-11 | 35.867 | 36.1487 | 37.8293 | 2021-11-11 | 4.443% | 0.008707% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072646 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 33.979 | 33.979 | 34.2436 | 35.8362 | 35.8362 | 0.27306 | FALSE | 87.9361 | 2020 | 2021-11-12 | 1.054% | 0% | -0.2817% | 4.444% | 0.009494% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.0006906 | 124.4239 | 0 | 2021-11-12 | 33.979 | 34.2436 | 35.8362 | 2021-11-12 | 4.444% | 0.009494% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.0006906 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 23.553 | 23.553 | 23.7353 | 24.8396 | 24.8396 | 0.1909 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2021-11-13 | 1.056% | 0% | -0.2878% | 4.445% | 0.01039% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00065619 | 123.3648 | 0 | 2021-11-13 | 23.553 | 23.7353 | 24.8396 | 2021-11-13 | 4.445% | 0.01039% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00065619 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 21.299 | 21.299 | 21.4633 | 22.4622 | 22.4622 | 0.17412 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2021-11-14 | 1.057% | 0% | -0.2919% | 4.447% | 0.01163% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00062315 | 122.3092 | 0 | 2021-11-14 | 21.299 | 21.4633 | 22.4622 | 2021-11-14 | 4.447% | 0.01163% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00062315 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 26.197 | 26.197 | 26.399 | 27.628 | 27.628 | 0.21601 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2021-11-15 | 1.059% | 0% | -0.2939% | 4.448% | 0.01319% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00059144 | 121.2586 | 0 | 2021-11-15 | 26.197 | 26.399 | 27.628 | 2021-11-15 | 4.448% | 0.01319% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00059144 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 38.72 | 38.72 | 39.0191 | 40.8362 | 40.8364 | 0.32204 | FALSE | 91.1721 | 2020 | 2021-11-16 | 1.06% | 0% | -0.294% | 4.45% | 0.01507% | 70% | 0.99944 | -1 | 5 | -0.00056101 | 120.2147 | 0 | 2021-11-16 | 38.72 | 39.0191 | 40.8362 | 2021-11-16 | 4.45% | 0.01507% | 70% | 0.99944 | -1 | 5 | -0.00056101 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 12.72 | 12.72 | 12.8186 | 13.4158 | 13.4158 | 0.10671 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2021-11-17 | 1.062% | 0% | -0.2924% | 4.451% | 0.01729% | 70% | 0.99947 | -1 | 5 | -0.00053179 | 119.1797 | 0 | 2021-11-17 | 12.72 | 12.8186 | 13.4158 | 2021-11-17 | 4.451% | 0.01729% | 70% | 0.99947 | -1 | 5 | -0.00053179 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 75.682 | 75.682 | 76.2724 | 79.827 | 79.8347 | 0.64047 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2021-11-18 | 1.063% | 0% | -0.2894% | 4.453% | 0.01984% | 70% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00050375 | 118.1551 | 0 | 2021-11-18 | 75.682 | 76.2724 | 79.827 | 2021-11-18 | 4.453% | 0.01984% | 70% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00050375 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 111.057 | 111.057 | 111.93 | 117.1484 | 117.1731 | 0.94803 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2021-11-19 | 1.065% | 0% | -0.285% | 4.455% | 0.02274% | 70% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047683 | 117.1428 | 0 | 2021-11-19 | 111.057 | 111.93 | 117.1484 | 2021-11-19 | 4.455% | 0.02274% | 70% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047683 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 90.774 | 90.774 | 91.4942 | 95.7615 | 95.7787 | 0.7815 | TRUE | 95.7787 | 2021 | 2021-11-20 | 1.066% | 0% | -0.2792% | 4.456% | 0.02609% | 70% | 0.99955 | -1 | 5 | -0.000451 | 116.1442 | 0 | 2021-11-20 | 90.774 | 91.4942 | 95.7615 | 2021-11-20 | 4.456% | 0.02609% | 70% | 0.99955 | -1 | 5 | -0.000451 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 44.242 | 44.242 | 44.5968 | 46.6776 | 46.6793 | 0.38407 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2021-11-21 | 1.068% | 0% | -0.2722% | 4.458% | 0.02981% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.0004262 | 115.1612 | 0 | 2021-11-21 | 44.242 | 44.5968 | 46.6776 | 2021-11-21 | 4.458% | 0.02981% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.0004262 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 65.547 | 65.547 | 66.0791 | 69.1635 | 69.1727 | 0.57387 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2021-11-22 | 1.069% | 0% | -0.2641% | 4.46% | 0.03393% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.0004024 | 114.1954 | 0 | 2021-11-22 | 65.547 | 66.0791 | 69.1635 | 2021-11-22 | 4.46% | 0.03393% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.0004024 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 46.74 | 46.74 | 47.1245 | 49.3251 | 49.3281 | 0.41259 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2021-11-23 | 1.071% | 0% | -0.2549% | 4.461% | 0.03843% | 70% | 0.99962 | -1 | 5 | -0.00037956 | 113.2485 | 0 | 2021-11-23 | 46.74 | 47.1245 | 49.3251 | 2021-11-23 | 4.461% | 0.03843% | 70% | 0.99962 | -1 | 5 | -0.00037956 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 4.992 | 4.992 | 5.0337 | 5.2688 | 5.2688 | 0.044424 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2021-11-24 | 1.072% | 0% | -0.2447% | 4.463% | 0.04334% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035763 | 112.3222 | 0 | 2021-11-24 | 4.992 | 5.0337 | 5.2688 | 2021-11-24 | 4.463% | 0.04334% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035763 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 57.306 | 57.306 | 57.7916 | 60.4925 | 60.5015 | 0.51416 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2021-11-25 | 1.074% | 0% | -0.2336% | 4.465% | 0.04864% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00033659 | 111.4181 | 0 | 2021-11-25 | 57.306 | 57.7916 | 60.4925 | 2021-11-25 | 4.465% | 0.04864% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00033659 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 30.157 | 30.157 | 30.4166 | 31.8388 | 31.8388 | 0.27267 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2021-11-26 | 1.075% | 0% | -0.2217% | 4.467% | 0.05435% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031638 | 110.538 | 0 | 2021-11-26 | 30.157 | 30.4166 | 31.8388 | 2021-11-26 | 4.467% | 0.05435% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031638 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 44.339 | 44.339 | 44.7271 | 46.8193 | 46.8235 | 0.40408 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2021-11-27 | 1.077% | 0% | -0.2091% | 4.469% | 0.06048% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.000297 | 109.6717 | 0 | 2021-11-27 | 44.339 | 44.7271 | 46.8193 | 2021-11-27 | 4.469% | 0.06048% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.000297 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 24.685 | 24.685 | 24.9048 | 26.0703 | 26.0703 | 0.22671 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2021-11-28 | 1.078% | 0% | -0.1959% | 4.471% | 0.0667% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027839 | 108.811 | 0 | 2021-11-28 | 24.685 | 24.9048 | 26.0703 | 2021-11-28 | 4.471% | 0.0667% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027839 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 29.015 | 29.015 | 29.2778 | 30.6487 | 30.6487 | 0.26856 | FALSE | 42.4826 | 2020 | 2021-11-29 | 1.08% | 0% | -0.1821% | 4.473% | 0.07277% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00026053 | 107.9598 | 0 | 2021-11-29 | 29.015 | 29.2778 | 30.6487 | 2021-11-29 | 4.473% | 0.07277% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00026053 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 85.074 | 85.074 | 85.8583 | 89.8803 | 89.9302 | 0.794 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2021-11-30 | 1.081% | 0% | -0.1679% | 4.475% | 0.07867% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024338 | 107.1219 | 0 | 2021-11-30 | 85.074 | 85.8583 | 89.8803 | 2021-11-30 | 4.475% | 0.07867% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024338 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 19.87 | 19.87 | 20.0564 | 20.9964 | 20.9964 | 0.18676 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2021-12-01 | 1.083% | 0% | -0.1533% | 4.477% | 0.08439% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00022693 | 106.3009 | 0 | 2021-12-01 | 19.87 | 20.0564 | 20.9964 | 2021-12-01 | 4.477% | 0.08439% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00022693 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 36.108 | 36.108 | 36.4528 | 38.1622 | 38.1642 | 0.34196 | TRUE | 38.1642 | 2021 | 2021-12-02 | 1.084% | 0% | -0.1384% | 4.479% | 0.08994% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00021114 | 105.5006 | 0 | 2021-12-02 | 36.108 | 36.4528 | 38.1622 | 2021-12-02 | 4.479% | 0.08994% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00021114 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 67.626 | 67.626 | 68.2832 | 71.4869 | 71.5205 | 0.64544 | TRUE | 71.5205 | 2021 | 2021-12-03 | 1.086% | 0% | -0.1233% | 4.481% | 0.0953% | 70% | 0.9998 | -1 | 5 | -0.00019598 | 104.7247 | 0 | 2021-12-03 | 67.626 | 68.2832 | 71.4869 | 2021-12-03 | 4.481% | 0.0953% | 70% | 0.9998 | -1 | 5 | -0.00019598 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 26.246 | 26.246 | 26.5055 | 27.7498 | 27.7498 | 0.25217 | FALSE | 59.9433 | 2020 | 2021-12-04 | 1.087% | 0% | -0.1081% | 4.484% | 0.1003% | 70% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018143 | 103.9771 | 0 | 2021-12-04 | 26.246 | 26.5055 | 27.7498 | 2021-12-04 | 4.484% | 0.1003% | 70% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018143 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 27.14 | 27.14 | 27.413 | 28.7005 | 28.7005 | 0.26255 | FALSE | 33.9356 | 2020 | 2021-12-05 | 1.089% | 0% | -0.09285% | 4.486% | 0.1047% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00016747 | 103.2615 | 0 | 2021-12-05 | 27.14 | 27.413 | 28.7005 | 2021-12-05 | 4.486% | 0.1047% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00016747 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 44.201 | 44.201 | 44.6531 | 46.7516 | 46.7611 | 0.43051 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2021-12-06 | 1.09% | 0% | -0.07769% | 4.488% | 0.1086% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00015407 | 102.5817 | 0 | 2021-12-06 | 44.201 | 44.6531 | 46.7516 | 2021-12-06 | 4.488% | 0.1086% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00015407 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 26.626 | 26.626 | 26.9028 | 28.1678 | 28.1678 | 0.2609 | FALSE | 71.5273 | 2020 | 2021-12-07 | 1.092% | 0% | -0.06267% | 4.491% | 0.112% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.0001412 | 101.9413 | 0 | 2021-12-07 | 26.626 | 26.9028 | 28.1678 | 2021-12-07 | 4.491% | 0.112% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.0001412 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 42.55 | 42.55 | 42.9995 | 45.0225 | 45.0314 | 0.41946 | TRUE | 45.0314 | 2021 | 2021-12-08 | 1.093% | 0% | -0.04789% | 4.493% | 0.1148% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012886 | 101.344 | 0 | 2021-12-08 | 42.55 | 42.9995 | 45.0225 | 2021-12-08 | 4.493% | 0.1148% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012886 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 36.264 | 36.264 | 36.653 | 38.3785 | 38.3823 | 0.3594 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2021-12-09 | 1.095% | 0% | -0.03343% | 4.496% | 0.117% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011701 | 100.7935 | 0 | 2021-12-09 | 36.264 | 36.653 | 38.3785 | 2021-12-09 | 4.496% | 0.117% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011701 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 10.885 | 10.885 | 11.0035 | 11.5218 | 11.5218 | 0.1084 | FALSE | 36.9219 | 2020 | 2021-12-10 | 1.096% | 0% | -0.01937% | 4.498% | 0.1187% | 70% | 0.99989 | -1 | 5 | -0.00010564 | 100.2935 | 0 | 2021-12-10 | 10.885 | 11.0035 | 11.5218 | 2021-12-10 | 4.498% | 0.1187% | 70% | 0.99989 | -1 | 5 | -0.00010564 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 56.703 | 56.703 | 57.329 | 60.031 | 60.0585 | 0.56757 | TRUE | 60.0585 | 2021 | 2021-12-11 | 1.098% | 0% | -0.005814% | 4.501% | 0.1197% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4721e-05 | 99.8319 | 0 | 2021-12-11 | 56.703 | 57.329 | 60.031 | 2021-12-11 | 4.501% | 0.1197% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4721e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 95.128 | 95.128 | 96.1922 | 100.7288 | 100.8426 | 0.95699 | TRUE | 100.8426 | 2021 | 2021-12-12 | 1.099% | 0% | 0.007162% | 4.504% | 0.1202% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -8.4244e-05 | 99.3964 | 0 | 2021-12-12 | 95.128 | 96.1922 | 100.7288 | 2021-12-12 | 4.504% | 0.1202% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -8.4244e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 96.265 | 96.2695 | 97.3601 | 101.9546 | 102.0728 | 0.97247 | TRUE | 102.0728 | 2021 | 2021-12-13 | 1.101% | 0.004721% | 0.01947% | 4.506% | 0.1206% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -7.419e-05 | 98.9897 | 0 | 2021-12-13 | 96.2649 | 97.3601 | 101.9546 | 2021-12-13 | 4.506% | 0.1206% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -7.419e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 98.064 | 98.9886 | 100.1232 | 104.851 | 104.9777 | 1.0038 | TRUE | 104.9777 | 2021 | 2021-12-14 | 1.102% | 0.934% | 0.03102% | 4.509% | 0.1207% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -6.4539e-05 | 98.6149 | 0 | 2021-12-14 | 98.0534 | 100.1232 | 104.851 | 2021-12-14 | 4.509% | 0.1207% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -6.4539e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 88.843 | 88.843 | 89.8724 | 94.1189 | 94.217 | 0.90387 | TRUE | 94.217 | 2021 | 2021-12-15 | 1.104% | 0% | 0.04174% | 4.512% | 0.1207% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.5277e-05 | 98.2753 | 0 | 2021-12-15 | 88.843 | 89.8724 | 94.1189 | 2021-12-15 | 4.512% | 0.1207% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.5277e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 97.469 | 97.2433 | 98.3821 | 103.0336 | 103.1567 | 0.99254 | TRUE | 103.1567 | 2021 | 2021-12-16 | 1.105% | -0.2321% | 0.05239% | 4.515% | 0.1206% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6388e-05 | 97.9729 | 0 | 2021-12-16 | 97.4716 | 98.3821 | 103.0336 | 2021-12-16 | 4.515% | 0.1206% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6388e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 96.977 | 95.1124 | 96.2387 | 100.7919 | 100.9086 | 0.97337 | TRUE | 100.9086 | 2021 | 2021-12-17 | 1.107% | -1.96% | 0.06376% | 4.517% | 0.1202% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.7856e-05 | 97.7101 | 0 | 2021-12-17 | 96.9991 | 96.2387 | 100.7919 | 2021-12-17 | 4.517% | 0.1202% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.7856e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 97.744 | 97.9004 | 99.0733 | 103.7636 | 103.888 | 1.0042 | TRUE | 103.888 | 2021 | 2021-12-18 | 1.108% | 0.1597% | 0.07577% | 4.52% | 0.1198% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.9667e-05 | 97.4899 | 0 | 2021-12-18 | 97.7421 | 99.0733 | 103.7636 | 2021-12-18 | 4.52% | 0.1198% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.9667e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 96.89 | 96.4842 | 97.654 | 102.2801 | 102.401 | 0.99144 | TRUE | 102.401 | 2021 | 2021-12-19 | 1.11% | -0.4206% | 0.08834% | 4.523% | 0.1195% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -2.1808e-05 | 97.3153 | 0 | 2021-12-19 | 96.8949 | 97.654 | 102.2801 | 2021-12-19 | 4.523% | 0.1195% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -2.1808e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 95.108 | 94.8958 | 96.0605 | 100.6141 | 100.7301 | 0.97636 | TRUE | 100.7301 | 2021 | 2021-12-20 | 1.111% | -0.2237% | 0.1014% | 4.526% | 0.1192% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -1.4265e-05 | 97.1893 | 0 | 2021-12-20 | 95.1106 | 96.0605 | 100.6141 | 2021-12-20 | 4.526% | 0.1192% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -1.4265e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 66.471 | 66.471 | 67.297 | 70.4892 | 70.5354 | 0.68409 | TRUE | 70.5354 | 2021 | 2021-12-21 | 1.113% | 0% | 0.1148% | 4.529% | 0.1191% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -7.0257e-06 | 97.1152 | 0 | 2021-12-21 | 66.471 | 67.297 | 70.4892 | 2021-12-21 | 4.529% | 0.1191% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -7.0257e-06 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 94.612 | 92.8806 | 94.0493 | 98.5135 | 98.6236 | 0.95652 | TRUE | 98.6236 | 2021 | 2021-12-22 | 1.114% | -1.864% | 0.1285% | 4.532% | 0.1191% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.0959 | 0 | 2021-12-22 | 94.6338 | 94.0493 | 98.5135 | 2021-12-22 | 4.532% | 0.1191% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 23.745 | 23.745 | 24.0475 | 25.1897 | 25.1897 | 0.24416 | FALSE | 85.7625 | 2020 | 2021-12-23 | 1.116% | 0% | 0.1425% | 4.534% | 0.1192% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.1345 | 0 | 2021-12-23 | 23.745 | 24.0475 | 25.1897 | 2021-12-23 | 4.534% | 0.1192% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 41.706 | 41.706 | 42.244 | 44.2518 | 44.2616 | 0.4285 | FALSE | 51.983 | 2020 | 2021-12-24 | 1.117% | 0% | 0.1565% | 4.537% | 0.1193% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.2343 | 0 | 2021-12-24 | 41.706 | 42.244 | 44.2518 | 2021-12-24 | 4.537% | 0.1193% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 36.789 | 36.789 | 37.2695 | 39.042 | 39.0472 | 0.37731 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2021-12-25 | 1.119% | 0% | 0.1707% | 4.54% | 0.1196% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.3997 | 0 | 2021-12-25 | 36.789 | 37.2695 | 39.042 | 2021-12-25 | 4.54% | 0.1196% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 47.168 | 47.168 | 47.7916 | 50.0661 | 50.0818 | 0.4827 | TRUE | 50.0818 | 2021 | 2021-12-26 | 1.12% | 0% | 0.1848% | 4.543% | 0.1199% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.6306 | 0 | 2021-12-26 | 47.168 | 47.7916 | 50.0661 | 2021-12-26 | 4.543% | 0.1199% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 48.685 | 48.685 | 49.3364 | 51.686 | 51.7034 | 0.49675 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2021-12-27 | 1.122% | 0% | 0.1987% | 4.546% | 0.1201% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.9234 | 0 | 2021-12-27 | 48.685 | 49.3364 | 51.686 | 2021-12-27 | 4.546% | 0.1201% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 22.053 | 22.053 | 22.3515 | 23.4167 | 23.4167 | 0.22413 | FALSE | 28.2736 | 2020 | 2021-12-28 | 1.123% | 0% | 0.2125% | 4.549% | 0.1201% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 98.2743 | 0 | 2021-12-28 | 22.053 | 22.3515 | 23.4167 | 2021-12-28 | 4.549% | 0.1201% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 24.69 | 24.69 | 25.028 | 26.2215 | 26.2215 | 0.2499 | FALSE | 33.4757 | 2020 | 2021-12-29 | 1.124% | 0% | 0.226% | 4.552% | 0.1199% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 98.6795 | 0 | 2021-12-29 | 24.69 | 25.028 | 26.2215 | 2021-12-29 | 4.552% | 0.1199% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 66.875 | 66.875 | 67.8006 | 71.0359 | 71.0813 | 0.67421 | TRUE | 71.0813 | 2021 | 2021-12-30 | 1.126% | 0% | 0.2391% | 4.554% | 0.1195% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 99.1353 | 0 | 2021-12-30 | 66.875 | 67.8006 | 71.0359 | 2021-12-30 | 4.554% | 0.1195% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 98.093 | 101.6422 | 103.0637 | 107.985 | 108.1136 | 1.0201 | TRUE | 108.1136 | 2021 | 2021-12-31 | 1.127% | 3.492% | 0.2518% | 4.557% | 0.119% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 99.6377 | 0 | 2021-12-31 | 98.0434 | 103.0637 | 107.985 | 2021-12-31 | 4.557% | 0.119% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [11 empty] | 101.7894 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.987 | 0.987 | 0.99612 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0040518 |  | 14.9427 | 2020 | min.: | 0.5841% | -3.373% | -0.294% | 1.945% | -3.44e-20% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 97.0959 |  | min.: | 0.987 | 0.99612 | 1.0275 | min.: | 1.945% | -3.44e-20% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
moy.: | 123.4477 | 123.426 | 124.5281 | 128.8554 | 128.8654 | 0.6501 |  | 157.5803 | 2020.4918 | moy.: | 0.856% | -0.01137% | 0.01545% | 3.386% | 0.01875% | 70% | 0.77988 | -1 | 5 | -0.22012 | 183.7459 |  | moy.: | 123.4477 | 124.5281 | 128.8554 | moy.: | 3.386% | 0.01875% | 70% | 0.77988 | -1 | 5 | -0.22012
max.: | 245.258 | 246.0809 | 248.4163 | 256.3731 | 256.3731 | 1.0289 |  | 258.6596 | 2021 | max.: | 1.127% | 3.492% | 0.2759% | 4.557% | 0.1207% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 244.8871 |  | max.: | 245.2502 | 248.4163 | 256.3731 | max.: | 4.557% | 0.1207% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | [12 empty] | -0.0021062 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1461.0501 | -0.18745 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1464.0359 | -0.18745 | kWh | [7 empty] | 11763.515 | 0 | 11763.4726 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35100.242 | 46863.757 | 33639.035 | 45402.5076 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11883.5977 | 0 | 11883.5977 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35734.4358 | 48583.0863 | 34246.9791 | 48583.0863 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47618.0335 | 48583.0863 | 48589.3186 |  | 46863.757 | [6 empty] | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45402.5076 |  | 46130.5768 | 48583.0863 | 48589.3186 | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12473.508 | 0 | 12473.508 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.807% | [6 empty] | 36109.5783 | 48589.3186 | 36109.5783 | 48589.3186 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 754.2765 | 949.7662 | 6.0117 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 0.5 |  |  | Perte annuelle: | 728.0692 | 2413.8021 | 5.8243 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 583.9493 | 0 | 583.9472 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.082% |  |  |  |  | 0% |  |  | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -7.7538e-08 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -7.7538e-08 | 368.4847 | 6.0117 | 1829.5348 | 5.8243 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 952.434 | 6.0117 | 2413.482 | 5.8243 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2022 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 94.045 | 94.045 | 95.3734 | 99.9305 | 100.0384 | 0.93863 | TRUE | 100.0384 | 2022 | 2022-01-01 | 1.129% | 0% | 0.2639% | 4.56% | 0.1182% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | 100.1831 | 0 | 2022-01-01 | 94.045 | 95.3734 | 99.9305 | 2022-01-01 | 4.56% | 0.1182% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | TRUE | FALSE
2022-01-02 | 64.182 | 64.182 | 65.0972 | 68.2096 | 68.248 | 0.63654 | TRUE | 68.248 | 2022 | 2022-01-02 | 1.13% | 0% | 0.2754% | 4.563% | 0.1169% | 70% | 3.0333e-05 | 0 | 6 | 3.0333e-05 | 100.7681 | 0 | 2022-01-02 | 64.182 | 65.0972 | 68.2096 | 2022-01-02 | 4.563% | 0.1169% | 70% | 3.0333e-05 | 0 | 6 | 3.0333e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-03 | 74.074 | 74.074 | 75.1396 | 78.7345 | 78.7903 | 0.73027 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2022-01-03 | 1.132% | 0% | 0.2862% | 4.566% | 0.115% | 70% | 6.0769e-05 | 0 | 6 | 6.0769e-05 | 101.3888 | 0 | 2022-01-03 | 74.074 | 75.1396 | 78.7345 | 2022-01-03 | 4.566% | 0.115% | 70% | 6.0769e-05 | 0 | 6 | 6.0769e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-04 | 77.125 | 77.125 | 78.2436 | 81.9895 | 82.0496 | 0.75552 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2022-01-04 | 1.133% | 0% | 0.2962% | 4.569% | 0.1126% | 70% | 9.2479e-05 | 0 | 6 | 9.2479e-05 | 102.0415 | 0 | 2022-01-04 | 77.125 | 78.2436 | 81.9895 | 2022-01-04 | 4.569% | 0.1126% | 70% | 9.2479e-05 | 0 | 6 | 9.2479e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-05 | 58.49 | 58.49 | 59.3447 | 62.1876 | 62.2139 | 0.56901 | TRUE | 62.2139 | 2022 | 2022-01-05 | 1.135% | 0% | 0.3054% | 4.571% | 0.1096% | 70% | 0.00012551 | 0 | 6 | 0.00012551 | 102.7224 | 0 | 2022-01-05 | 58.49 | 59.3447 | 62.1876 | 2022-01-05 | 4.571% | 0.1096% | 70% | 0.00012551 | 0 | 6 | 0.00012551 | TRUE | FALSE
2022-01-06 | 105.934 | 105.13 | 106.6768 | 111.7904 | 111.9091 | 1.0165 | TRUE | 111.9091 | 2022 | 2022-01-06 | 1.136% | -0.7648% | 0.3136% | 4.574% | 0.1061% | 70% | 0.00015993 | 0 | 6 | 0.00015993 | 103.4278 | 0 | 2022-01-06 | 105.9458 | 106.6768 | 111.7904 | 2022-01-06 | 4.574% | 0.1061% | 70% | 0.00015993 | 0 | 6 | 0.00015993 | TRUE | FALSE
2022-01-07 | 40.692 | 40.692 | 41.2943 | 43.275 | 43.2808 | 0.39034 | FALSE | 58.2046 | 2021 | 2022-01-07 | 1.138% | 0% | 0.3207% | 4.577% | 0.1021% | 70% | 0.00019579 | 0 | 6 | 0.00019579 | 104.1538 | 0 | 2022-01-07 | 40.692 | 41.2943 | 43.275 | 2022-01-07 | 4.577% | 0.1021% | 70% | 0.00019579 | 0 | 6 | 0.00019579 | TRUE | FALSE
2022-01-08 | 29.731 | 29.731 | 30.1734 | 31.6216 | 31.6216 | 0.28315 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2022-01-08 | 1.139% | 0% | 0.3267% | 4.58% | 0.09765% | 70% | 0.00023314 | 0 | 6 | 0.00023314 | 104.8968 | 0 | 2022-01-08 | 29.731 | 30.1734 | 31.6216 | 2022-01-08 | 4.58% | 0.09765% | 70% | 0.00023314 | 0 | 6 | 0.00023314 | TRUE | FALSE
2022-01-09 | 9.186 | 9.186 | 9.3233 | 9.771 | 9.771 | 0.08685 | FALSE | 23.3267 | 2021 | 2022-01-09 | 1.141% | 0% | 0.3315% | 4.583% | 0.09266% | 70% | 0.00027206 | 0 | 6 | 0.00027206 | 105.6707 | 0 | 2022-01-09 | 9.186 | 9.3233 | 9.771 | 2022-01-09 | 4.583% | 0.09266% | 70% | 0.00027206 | 0 | 6 | 0.00027206 | TRUE | FALSE
2022-01-10 | 8.013 | 8.013 | 8.1332 | 8.524 | 8.524 | 0.075181 | FALSE | 21.664 | 2021 | 2022-01-10 | 1.142% | 0% | 0.335% | 4.585% | 0.08729% | 70% | 0.0003126 | 0 | 6 | 0.0003126 | 106.4896 | 0 | 2022-01-10 | 8.013 | 8.1332 | 8.524 | 2022-01-10 | 4.585% | 0.08729% | 70% | 0.0003126 | 0 | 6 | 0.0003126 | TRUE | FALSE
2022-01-11 | 104.186 | 105.0061 | 106.5846 | 111.7099 | 111.7984 | 0.97814 | TRUE | 111.7984 | 2022 | 2022-01-11 | 1.144% | 0.781% | 0.3372% | 4.588% | 0.08174% | 70% | 0.00035483 | 0 | 6 | 0.00035483 | 107.35 | 0 | 2022-01-11 | 104.1737 | 106.5846 | 111.7099 | 2022-01-11 | 4.588% | 0.08174% | 70% | 0.00035483 | 0 | 6 | 0.00035483 | TRUE | FALSE
2022-01-12 | 95.926 | 95.926 | 97.3702 | 102.0552 | 102.1203 | 0.88605 | TRUE | 102.1203 | 2022 | 2022-01-12 | 1.145% | 0% | 0.3378% | 4.591% | 0.07603% | 70% | 0.00039883 | 0 | 6 | 0.00039883 | 108.2486 | 0 | 2022-01-12 | 95.926 | 97.3702 | 102.0552 | 2022-01-12 | 4.591% | 0.07603% | 70% | 0.00039883 | 0 | 6 | 0.00039883 | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 25.085 | 25.085 | 25.4628 | 26.6887 | 26.6887 | 0.22959 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2022-01-13 | 1.147% | 0% | 0.3369% | 4.593% | 0.07016% | 70% | 0.00044467 | 0 | 6 | 0.00044467 | 109.1822 | 0 | 2022-01-13 | 25.085 | 25.4628 | 26.6887 | 2022-01-13 | 4.593% | 0.07016% | 70% | 0.00044467 | 0 | 6 | 0.00044467 | TRUE | FALSE
2022-01-14 | 110.007 | 109.6169 | 111.2668 | 116.6271 | 116.7014 | 0.99518 | TRUE | 116.7014 | 2022 | 2022-01-14 | 1.148% | -0.3558% | 0.3344% | 4.596% | 0.06414% | 70% | 0.00049242 | 0 | 6 | 0.00049242 | 110.1474 | 0 | 2022-01-14 | 110.0129 | 111.2668 | 116.6271 | 2022-01-14 | 4.596% | 0.06414% | 70% | 0.00049242 | 0 | 6 | 0.00049242 | TRUE | FALSE
2022-01-15 | 112.777 | 113.2811 | 114.9829 | 120.5256 | 120.5955 | 1.0193 | TRUE | 120.5955 | 2022 | 2022-01-15 | 1.15% | 0.445% | 0.3302% | 4.599% | 0.058% | 70% | 0.00054217 | 0 | 6 | 0.00054217 | 111.141 | 0 | 2022-01-15 | 112.7694 | 114.9829 | 120.5256 | 2022-01-15 | 4.599% | 0.058% | 70% | 0.00054217 | 0 | 6 | 0.00054217 | TRUE | FALSE
2022-01-16 | 111.122 | 111.4771 | 113.1465 | 118.604 | 118.6651 | 0.99391 | TRUE | 118.6651 | 2022 | 2022-01-16 | 1.151% | 0.3186% | 0.3241% | 4.601% | 0.05197% | 70% | 0.00059399 | 0 | 6 | 0.00059399 | 112.1596 | 0 | 2022-01-16 | 111.1167 | 113.1465 | 118.604 | 2022-01-16 | 4.601% | 0.05197% | 70% | 0.00059399 | 0 | 6 | 0.00059399 | TRUE | FALSE
2022-01-17 | 68.096 | 68.096 | 69.1111 | 72.4466 | 72.4611 | 0.6014 | TRUE | 72.4611 | 2022 | 2022-01-17 | 1.153% | 0% | 0.3161% | 4.604% | 0.04636% | 70% | 0.00064797 | 0 | 6 | 0.00064797 | 113.1994 | 0 | 2022-01-17 | 68.096 | 69.1111 | 72.4466 | 2022-01-17 | 4.604% | 0.04636% | 70% | 0.00064797 | 0 | 6 | 0.00064797 | TRUE | FALSE
2022-01-18 | 17.625 | 17.625 | 17.8862 | 18.75 | 18.75 | 0.15419 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2022-01-18 | 1.154% | 0% | 0.3062% | 4.607% | 0.04119% | 70% | 0.00070421 | 0 | 6 | 0.00070421 | 114.2571 | 0 | 2022-01-18 | 17.625 | 17.8862 | 18.75 | 2022-01-18 | 4.607% | 0.04119% | 70% | 0.00070421 | 0 | 6 | 0.00070421 | TRUE | FALSE
2022-01-19 | 50.762 | 50.762 | 51.5091 | 53.998 | 54.0019 | 0.44002 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2022-01-19 | 1.156% | 0% | 0.2946% | 4.609% | 0.03642% | 70% | 0.00076279 | 0 | 6 | 0.00076279 | 115.3291 | 0 | 2022-01-19 | 50.762 | 51.5091 | 53.998 | 2022-01-19 | 4.609% | 0.03642% | 70% | 0.00076279 | 0 | 6 | 0.00076279 | TRUE | FALSE
2022-01-20 | 24.641 | 24.641 | 25.0007 | 26.2094 | 26.2094 | 0.2116 | FALSE | 31.7263 | 2021 | 2022-01-20 | 1.157% | 0% | 0.2814% | 4.612% | 0.03206% | 70% | 0.00082382 | 0 | 6 | 0.00082382 | 116.412 | 0 | 2022-01-20 | 24.641 | 25.0007 | 26.2094 | 2022-01-20 | 4.612% | 0.03206% | 70% | 0.00082382 | 0 | 6 | 0.00082382 | TRUE | FALSE
2022-01-21 | 78.447 | 78.447 | 79.5814 | 83.4313 | 83.4436 | 0.66753 | TRUE | 83.4436 | 2022 | 2022-01-21 | 1.159% | 0% | 0.2667% | 4.614% | 0.0281% | 70% | 0.00088738 | 0 | 6 | 0.00088738 | 117.5022 | 0 | 2022-01-21 | 78.447 | 79.5814 | 83.4313 | 2022-01-21 | 4.614% | 0.0281% | 70% | 0.00088738 | 0 | 6 | 0.00088738 | TRUE | FALSE
2022-01-22 | 116.947 | 117.3355 | 119.0147 | 124.7756 | 124.8058 | 0.98937 | TRUE | 124.8058 | 2022 | 2022-01-22 | 1.16% | 0.3311% | 0.2506% | 4.617% | 0.02452% | 70% | 0.0009536 | 0 | 6 | 0.0009536 | 118.5962 | 0 | 2022-01-22 | 116.9414 | 119.0147 | 124.7756 | 2022-01-22 | 4.617% | 0.02452% | 70% | 0.0009536 | 0 | 6 | 0.0009536 | TRUE | FALSE
2022-01-23 | 116.4 | 115.9355 | 117.5757 | 123.2704 | 123.2955 | 0.96854 | TRUE | 123.2955 | 2022 | 2022-01-23 | 1.162% | -0.4006% | 0.2333% | 4.62% | 0.02132% | 70% | 0.0010226 | 0 | 6 | 0.0010226 | 119.7007 | 0 | 2022-01-23 | 116.4066 | 117.5757 | 123.2704 | 2022-01-23 | 4.62% | 0.02132% | 70% | 0.0010226 | 0 | 6 | 0.0010226 | TRUE | FALSE
2022-01-24 | 118.891 | 117.5151 | 119.1571 | 124.9316 | 124.9539 | 0.97261 | TRUE | 124.9539 | 2022 | 2022-01-24 | 1.163% | -1.171% | 0.2148% | 4.622% | 0.01855% | 70% | 0.0010944 | 0 | 6 | 0.0010944 | 120.8239 | 0 | 2022-01-24 | 118.9102 | 119.1571 | 124.9316 | 2022-01-24 | 4.622% | 0.01855% | 70% | 0.0010944 | 0 | 6 | 0.0010944 | TRUE | FALSE
2022-01-25 | 110.699 | 110.699 | 112.2252 | 117.667 | 117.6835 | 0.90761 | TRUE | 117.6835 | 2022 | 2022-01-25 | 1.165% | 0% | 0.1953% | 4.625% | 0.01612% | 70% | 0.0011693 | 0 | 6 | 0.0011693 | 121.9652 | 0 | 2022-01-25 | 110.699 | 112.2252 | 117.667 | 2022-01-25 | 4.625% | 0.01612% | 70% | 0.0011693 | 0 | 6 | 0.0011693 | TRUE | FALSE
2022-01-26 | 119.117 | 119.117 | 120.736 | 126.5939 | 126.6108 | 0.96745 | TRUE | 126.6108 | 2022 | 2022-01-26 | 1.166% | 0% | 0.1748% | 4.627% | 0.01401% | 70% | 0.0012472 | 0 | 6 | 0.0012472 | 123.1237 | 0 | 2022-01-26 | 119.117 | 120.736 | 126.5939 | 2022-01-26 | 4.627% | 0.01401% | 70% | 0.0012472 | 0 | 6 | 0.0012472 | TRUE | FALSE
2022-01-27 | 95.412 | 95.412 | 96.6894 | 101.3833 | 101.3916 | 0.76757 | TRUE | 101.3916 | 2022 | 2022-01-27 | 1.168% | 0% | 0.1535% | 4.63% | 0.01223% | 70% | 0.0013284 | 0 | 6 | 0.0013284 | 124.2986 | 0 | 2022-01-27 | 95.412 | 96.6894 | 101.3833 | 2022-01-27 | 4.63% | 0.01223% | 70% | 0.0013284 | 0 | 6 | 0.0013284 | TRUE | FALSE
2022-01-28 | 17.854 | 17.854 | 18.0893 | 18.9679 | 18.9679 | 0.14226 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2022-01-28 | 1.169% | 0% | 0.1315% | 4.632% | 0.01075% | 70% | 0.001413 | 0 | 6 | 0.001413 | 125.489 | 0 | 2022-01-28 | 17.854 | 18.0893 | 18.9679 | 2022-01-28 | 4.632% | 0.01075% | 70% | 0.001413 | 0 | 6 | 0.001413 | TRUE | FALSE
2022-01-29 | 27.028 | 27.028 | 27.3783 | 28.7089 | 28.7089 | 0.21331 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2022-01-29 | 1.171% | 0% | 0.109% | 4.635% | 0.009575% | 70% | 0.0015011 | 0 | 6 | 0.0015011 | 126.6942 | 0 | 2022-01-29 | 27.028 | 27.3783 | 28.7089 | 2022-01-29 | 4.635% | 0.009575% | 70% | 0.0015011 | 0 | 6 | 0.0015011 | TRUE | FALSE
2022-01-30 | 20.093 | 20.093 | 20.349 | 21.3385 | 21.3385 | 0.15707 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2022-01-30 | 1.172% | 0% | 0.0859% | 4.637% | 0.008721% | 70% | 0.0015929 | 0 | 6 | 0.0015929 | 127.9133 | 0 | 2022-01-30 | 20.093 | 20.349 | 21.3385 | 2022-01-30 | 4.637% | 0.008721% | 70% | 0.0015929 | 0 | 6 | 0.0015929 | TRUE | FALSE
2022-01-31 | 48.484 | 48.484 | 49.0908 | 51.4793 | 51.4798 | 0.37539 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2022-01-31 | 1.174% | 0% | 0.06248% | 4.64% | 0.007971% | 70% | 0.0016885 | 0 | 6 | 0.0016885 | 129.1457 | 0 | 2022-01-31 | 48.484 | 49.0908 | 51.4793 | 2022-01-31 | 4.64% | 0.007971% | 70% | 0.0016885 | 0 | 6 | 0.0016885 | TRUE | FALSE
2022-02-01 | 67.923 | 67.923 | 68.7577 | 72.1049 | 72.1066 | 0.52089 | TRUE | 72.1066 | 2022 | 2022-02-01 | 1.175% | 0% | 0.03879% | 4.642% | 0.007321% | 70% | 0.001788 | 0 | 6 | 0.001788 | 130.3906 | 0 | 2022-02-01 | 67.923 | 68.7577 | 72.1049 | 2022-02-01 | 4.642% | 0.007321% | 70% | 0.001788 | 0 | 6 | 0.001788 | TRUE | FALSE
2022-02-02 | 22.8 | 22.8 | 23.075 | 24.1989 | 24.1989 | 0.17318 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2022-02-02 | 1.177% | 0% | 0.01497% | 4.645% | 0.00677% | 70% | 0.0018917 | 0 | 6 | 0.0018917 | 131.647 | 0 | 2022-02-02 | 22.8 | 23.075 | 24.1989 | 2022-02-02 | 4.645% | 0.00677% | 70% | 0.0018917 | 0 | 6 | 0.0018917 | TRUE | FALSE
2022-02-03 | 62.583 | 62.583 | 63.3234 | 66.4095 | 66.4106 | 0.47083 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2022-02-03 | 1.178% | 0% | -0.008882% | 4.647% | 0.006315% | 70% | 0.0019997 | 0 | 6 | 0.0019997 | 132.9143 | 0 | 2022-02-03 | 62.583 | 63.3234 | 66.4095 | 2022-02-03 | 4.647% | 0.006315% | 70% | 0.0019997 | 0 | 6 | 0.0019997 | TRUE | FALSE
2022-02-04 | 52.6 | 52.6 | 53.2103 | 55.805 | 55.8054 | 0.39196 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2022-02-04 | 1.18% | 0% | -0.03265% | 4.65% | 0.005953% | 70% | 0.0021122 | 0 | 6 | 0.0021122 | 134.1913 | 0 | 2022-02-04 | 52.6 | 53.2103 | 55.805 | 2022-02-04 | 4.65% | 0.005953% | 70% | 0.0021122 | 0 | 6 | 0.0021122 | TRUE | FALSE
2022-02-05 | 41.074 | 41.074 | 41.5413 | 43.5681 | 43.5681 | 0.30316 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2022-02-05 | 1.181% | 0% | -0.05623% | 4.652% | 0.005682% | 70% | 0.0022293 | 0 | 6 | 0.0022293 | 135.4775 | 0 | 2022-02-05 | 41.074 | 41.5413 | 43.5681 | 2022-02-05 | 4.652% | 0.005682% | 70% | 0.0022293 | 0 | 6 | 0.0022293 | TRUE | FALSE
2022-02-06 | 98.89 | 98.89 | 99.993 | 104.8743 | 104.8778 | 0.72299 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2022-02-06 | 1.183% | 0% | -0.0795% | 4.654% | 0.0055% | 70% | 0.0023513 | 0 | 6 | 0.0023513 | 136.7759 | 0 | 2022-02-06 | 98.89 | 99.993 | 104.8743 | 2022-02-06 | 4.654% | 0.0055% | 70% | 0.0023513 | 0 | 6 | 0.0023513 | TRUE | FALSE
2022-02-07 | 59.913 | 59.913 | 60.5682 | 63.5265 | 63.5272 | 0.43385 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2022-02-07 | 1.184% | 0% | -0.1024% | 4.657% | 0.00541% | 70% | 0.0024783 | 0 | 6 | 0.0024783 | 138.0899 | 0 | 2022-02-07 | 59.913 | 60.5682 | 63.5265 | 2022-02-07 | 4.657% | 0.00541% | 70% | 0.0024783 | 0 | 6 | 0.0024783 | TRUE | FALSE
2022-02-08 | 138.133 | 141.4413 | 142.9578 | 149.9441 | 149.9522 | 1.0145 | TRUE | 149.9522 | 2022 | 2022-02-08 | 1.186% | 2.339% | -0.1247% | 4.659% | 0.005352% | 70% | 0.0026106 | 0 | 6 | 0.0026106 | 139.4182 | 0 | 2022-02-08 | 138.0975 | 142.9578 | 149.9441 | 2022-02-08 | 4.659% | 0.005352% | 70% | 0.0026106 | 0 | 6 | 0.0026106 | TRUE | FALSE
2022-02-09 | 140.189 | 139.5252 | 140.9925 | 147.8864 | 147.8942 | 0.99123 | TRUE | 147.8942 | 2022 | 2022-02-09 | 1.187% | -0.4757% | -0.1464% | 4.662% | 0.005324% | 70% | 0.0027484 | 0 | 6 | 0.0027484 | 140.7593 | 0 | 2022-02-09 | 140.196 | 140.9925 | 147.8864 | 2022-02-09 | 4.662% | 0.005324% | 70% | 0.0027484 | 0 | 6 | 0.0027484 | TRUE | FALSE
2022-02-10 | 132.602 | 132.602 | 133.9701 | 140.5242 | 140.531 | 0.93307 | TRUE | 140.531 | 2022 | 2022-02-10 | 1.189% | 0% | -0.1673% | 4.664% | 0.005326% | 70% | 0.0028919 | 0 | 6 | 0.0028919 | 142.1122 | 0 | 2022-02-10 | 132.602 | 133.9701 | 140.5242 | 2022-02-10 | 4.664% | 0.005326% | 70% | 0.0028919 | 0 | 6 | 0.0028919 | TRUE | FALSE
2022-02-11 | 59.785 | 59.785 | 60.3905 | 63.3465 | 63.3471 | 0.41667 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2022-02-11 | 1.19% | 0% | -0.1873% | 4.666% | 0.005358% | 70% | 0.0030413 | 0 | 6 | 0.0030413 | 143.4753 | 0 | 2022-02-11 | 59.785 | 60.3905 | 63.3465 | 2022-02-11 | 4.666% | 0.005358% | 70% | 0.0030413 | 0 | 6 | 0.0030413 | TRUE | FALSE
2022-02-12 | 104.066 | 104.066 | 105.1013 | 110.2486 | 110.2521 | 0.71844 | TRUE | 110.2521 | 2022 | 2022-02-12 | 1.191% | 0% | -0.2064% | 4.669% | 0.005418% | 70% | 0.0031968 | 0 | 6 | 0.0031968 | 144.8475 | 0 | 2022-02-12 | 104.066 | 105.1013 | 110.2486 | 2022-02-12 | 4.669% | 0.005418% | 70% | 0.0031968 | 0 | 6 | 0.0031968 | TRUE | FALSE
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2022-02-13 | 1.193% | 0% | -0.2244% | 4.671% | 0.005515% | 70% | 0.0033589 | 0 | 6 | 0.0033589 | 146.2273 | 0 | 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-13 | 4.671% | 0.005515% | 70% | 0.0033589 | 0 | 6 | 0.0033589 | TRUE | FALSE
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2022-02-14 | 1.194% | 0% | -0.2411% | 4.673% | 0.005626% | 70% | 0.0035275 | 0 | 6 | 0.0035275 | 147.6135 | 0 | 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-14 | 4.673% | 0.005626% | 70% | 0.0035275 | 0 | 6 | 0.0035275 | TRUE | FALSE
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2022-02-15 | 1.196% | 0% | -0.2575% | 4.676% | 0.005751% | 70% | 0.0037032 | 0 | 6 | 0.0037032 | 149.006 | 0 | 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-15 | 4.676% | 0.005751% | 70% | 0.0037032 | 0 | 6 | 0.0037032 | TRUE | FALSE
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8218 | 2021 | 2022-02-16 | 1.197% | 0% | -0.2742% | 4.678% | 0.005889% | 70% | 0.0038861 | 0 | 6 | 0.0038861 | 150.4049 | 0 | 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-16 | 4.678% | 0.005889% | 70% | 0.0038861 | 0 | 6 | 0.0038861 | TRUE | FALSE
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7414 | 2021 | 2022-02-17 | 1.199% | 0% | -0.2912% | 4.68% | 0.006039% | 70% | 0.0040765 | 0 | 6 | 0.0040765 | 151.8089 | 0 | 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-17 | 4.68% | 0.006039% | 70% | 0.0040765 | 0 | 6 | 0.0040765 | TRUE | FALSE
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2022-02-18 | 1.2% | 0% | -0.3084% | 4.683% | 0.006203% | 70% | 0.0042747 | 0 | 6 | 0.0042747 | 153.2169 | 0 | 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 4.683% | 0.006203% | 70% | 0.0042747 | 0 | 6 | 0.0042747 | TRUE | FALSE
2022-02-19 | 65.076 | 65.076 | 65.6512 | 68.878 | 68.8787 | 0.42083 | FALSE | 153.895 | 2021 | 2022-02-19 | 1.202% | 0% | -0.3258% | 4.685% | 0.006378% | 70% | 0.0044811 | 0 | 6 | 0.0044811 | 154.6277 | 0 | 2022-02-19 | 65.076 | 65.6512 | 68.878 | 2022-02-19 | 4.685% | 0.006378% | 70% | 0.0044811 | 0 | 6 | 0.0044811 | TRUE | FALSE
2022-02-20 | 90.716 | 90.716 | 91.503 | 96.0027 | 96.0052 | 0.58131 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2022-02-20 | 1.203% | 0% | -0.3433% | 4.687% | 0.006565% | 70% | 0.0046959 | 0 | 6 | 0.0046959 | 156.0481 | 0 | 2022-02-20 | 90.716 | 91.503 | 96.0027 | 2022-02-20 | 4.687% | 0.006565% | 70% | 0.0046959 | 0 | 6 | 0.0046959 | TRUE | FALSE
2022-02-21 | 81.509 | 81.509 | 82.2028 | 86.2472 | 86.249 | 0.51754 | TRUE | 86.249 | 2022 | 2022-02-21 | 1.205% | 0% | -0.3608% | 4.689% | 0.006779% | 70% | 0.0049196 | 0 | 6 | 0.0049196 | 157.4843 | 0 | 2022-02-21 | 81.509 | 82.2028 | 86.2472 | 2022-02-21 | 4.689% | 0.006779% | 70% | 0.0049196 | 0 | 6 | 0.0049196 | TRUE | FALSE
2022-02-22 | 138.25 | 138.25 | 139.4043 | 146.2663 | 146.2747 | 0.86985 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2022-02-22 | 1.206% | 0% | -0.3783% | 4.691% | 0.007014% | 70% | 0.0051525 | 0 | 6 | 0.0051525 | 158.9337 | 0 | 2022-02-22 | 138.25 | 139.4043 | 146.2663 | 2022-02-22 | 4.691% | 0.007014% | 70% | 0.0051525 | 0 | 6 | 0.0051525 | TRUE | FALSE
2022-02-23 | 147.692 | 147.692 | 148.9012 | 156.2343 | 156.2443 | 0.9208 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2022-02-23 | 1.208% | 0% | -0.3957% | 4.694% | 0.007268% | 70% | 0.0053949 | 0 | 6 | 0.0053949 | 160.3938 | 0 | 2022-02-23 | 147.692 | 148.9012 | 156.2343 | 2022-02-23 | 4.694% | 0.007268% | 70% | 0.0053949 | 0 | 6 | 0.0053949 | TRUE | FALSE
2022-02-24 | 97.989 | 97.989 | 98.7756 | 103.6424 | 103.6458 | 0.60536 | FALSE | 162.2849 | 2021 | 2022-02-24 | 1.209% | 0% | -0.413% | 4.696% | 0.007542% | 70% | 0.0056472 | 0 | 6 | 0.0056472 | 161.8618 | 0 | 2022-02-24 | 97.989 | 98.7756 | 103.6424 | 2022-02-24 | 4.696% | 0.007542% | 70% | 0.0056472 | 0 | 6 | 0.0056472 | TRUE | FALSE
2022-02-25 | 111.049 | 111.049 | 111.9228 | 117.4401 | 117.4451 | 0.67986 | FALSE | 156.4804 | 2021 | 2022-02-25 | 1.211% | 0% | -0.4301% | 4.698% | 0.007835% | 70% | 0.0059098 | 0 | 6 | 0.0059098 | 163.3354 | 0 | 2022-02-25 | 111.049 | 111.9228 | 117.4401 | 2022-02-25 | 4.698% | 0.007835% | 70% | 0.0059098 | 0 | 6 | 0.0059098 | TRUE | FALSE
2022-02-26 | 171.884 | 169.9012 | 171.2118 | 179.6557 | 179.6704 | 1.0309 | TRUE | 179.6704 | 2022 | 2022-02-26 | 1.212% | -1.167% | -0.4469% | 4.7% | 0.008147% | 70% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | 164.8118 | 0 | 2022-02-26 | 171.8993 | 171.2118 | 179.6557 | 2022-02-26 | 4.7% | 0.008147% | 70% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | TRUE | FALSE
2022-02-27 | 98.618 | 98.618 | 99.3637 | 104.2665 | 104.2702 | 0.59302 | FALSE | 177.035 | 2021 | 2022-02-27 | 1.214% | 0% | -0.4633% | 4.702% | 0.008473% | 70% | 0.0064676 | 0 | 6 | 0.0064676 | 166.2884 | 0 | 2022-02-27 | 98.618 | 99.3637 | 104.2665 | 2022-02-27 | 4.702% | 0.008473% | 70% | 0.0064676 | 0 | 6 | 0.0064676 | TRUE | FALSE
2022-02-28 | 150.678 | 150.678 | 151.7951 | 159.2886 | 159.3005 | 0.89815 | TRUE | 159.3005 | 2022 | 2022-02-28 | 1.215% | 0% | -0.4793% | 4.704% | 0.008803% | 70% | 0.0067636 | 0 | 6 | 0.0067636 | 167.7628 | 0 | 2022-02-28 | 150.678 | 151.7951 | 159.2886 | 2022-02-28 | 4.704% | 0.008803% | 70% | 0.0067636 | 0 | 6 | 0.0067636 | TRUE | FALSE
2022-03-01 | 160.393 | 160.393 | 161.5593 | 169.5384 | 169.5527 | 0.94776 | TRUE | 169.5527 | 2022 | 2022-03-01 | 1.217% | 0% | -0.4949% | 4.706% | 0.009138% | 70% | 0.0070717 | 0 | 6 | 0.0070717 | 169.2323 | 0 | 2022-03-01 | 160.393 | 161.5593 | 169.5384 | 2022-03-01 | 4.706% | 0.009138% | 70% | 0.0070717 | 0 | 6 | 0.0070717 | TRUE | FALSE
2022-03-02 | 67.118 | 67.118 | 67.5968 | 70.9369 | 70.9378 | 0.39317 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2022-03-02 | 1.218% | 0% | -0.5099% | 4.708% | 0.009478% | 70% | 0.0073924 | 0 | 6 | 0.0073924 | 170.6942 | 0 | 2022-03-02 | 67.118 | 67.5968 | 70.9369 | 2022-03-02 | 4.708% | 0.009478% | 70% | 0.0073924 | 0 | 6 | 0.0073924 | TRUE | FALSE
2022-03-03 | 131.208 | 131.208 | 132.1268 | 138.6584 | 138.6674 | 0.76216 | TRUE | 138.6674 | 2022 | 2022-03-03 | 1.22% | 0% | -0.5243% | 4.711% | 0.009823% | 70% | 0.007726 | 0 | 6 | 0.007726 | 172.1461 | 0 | 2022-03-03 | 131.208 | 132.1268 | 138.6584 | 2022-03-03 | 4.711% | 0.009823% | 70% | 0.007726 | 0 | 6 | 0.007726 | TRUE | FALSE
2022-03-04 | 24.58 | 24.58 | 24.7491 | 25.9731 | 25.9731 | 0.14159 | FALSE | 126.7013 | 2021 | 2022-03-04 | 1.221% | 0% | -0.5381% | 4.713% | 0.01017% | 70% | 0.0080731 | 0 | 6 | 0.0080731 | 173.5851 | 0 | 2022-03-04 | 24.58 | 24.7491 | 25.9731 | 2022-03-04 | 4.713% | 0.01017% | 70% | 0.0080731 | 0 | 6 | 0.0080731 | TRUE | FALSE
2022-03-05 | 53.321 | 53.321 | 53.6815 | 56.3376 | 56.3377 | 0.30464 | FALSE | 135.3931 | 2021 | 2022-03-05 | 1.223% | 0% | -0.5511% | 4.715% | 0.01053% | 70% | 0.0084343 | 0 | 6 | 0.0084343 | 175.0088 | 0 | 2022-03-05 | 53.321 | 53.6815 | 56.3376 | 2022-03-05 | 4.715% | 0.01053% | 70% | 0.0084343 | 0 | 6 | 0.0084343 | TRUE | FALSE
2022-03-06 | 84.114 | 84.114 | 84.6736 | 88.865 | 88.8675 | 0.47673 | TRUE | 88.8675 | 2022 | 2022-03-06 | 1.224% | 0% | -0.5633% | 4.717% | 0.01089% | 70% | 0.0088101 | 0 | 6 | 0.0088101 | 176.4252 | 0 | 2022-03-06 | 84.114 | 84.6736 | 88.865 | 2022-03-06 | 4.717% | 0.01089% | 70% | 0.0088101 | 0 | 6 | 0.0088101 | TRUE | FALSE
2022-03-07 | 155.193 | 155.193 | 156.2099 | 163.9459 | 163.961 | 0.87263 | TRUE | 163.961 | 2022 | 2022-03-07 | 1.226% | 0% | -0.5747% | 4.719% | 0.01125% | 70% | 0.009201 | 0 | 6 | 0.009201 | 177.8425 | 0 | 2022-03-07 | 155.193 | 156.2099 | 163.9459 | 2022-03-07 | 4.719% | 0.01125% | 70% | 0.009201 | 0 | 6 | 0.009201 | TRUE | FALSE
2022-03-08 | 136.3 | 136.3 | 137.1807 | 143.9774 | 143.9884 | 0.76032 | TRUE | 143.9884 | 2022 | 2022-03-08 | 1.227% | 0% | -0.5852% | 4.721% | 0.0116% | 70% | 0.0096077 | 0 | 6 | 0.0096077 | 179.2586 | 0 | 2022-03-08 | 136.3 | 137.1807 | 143.9774 | 2022-03-08 | 4.721% | 0.0116% | 70% | 0.0096077 | 0 | 6 | 0.0096077 | TRUE | FALSE
2022-03-09 | 111.797 | 111.797 | 112.5103 | 118.0872 | 118.0936 | 0.61875 | FALSE | 184.1524 | 2021 | 2022-03-09 | 1.229% | 0% | -0.5947% | 4.723% | 0.01194% | 70% | 0.010031 | 0 | 6 | 0.010031 | 180.6713 | 0 | 2022-03-09 | 111.797 | 112.5103 | 118.0872 | 2022-03-09 | 4.723% | 0.01194% | 70% | 0.010031 | 0 | 6 | 0.010031 | TRUE | FALSE
2022-03-10 | 100.076 | 100.076 | 100.7075 | 105.7016 | 105.7062 | 0.54959 | FALSE | 182.6919 | 2021 | 2022-03-10 | 1.23% | 0% | -0.6031% | 4.725% | 0.01227% | 70% | 0.010471 | 0 | 6 | 0.010471 | 182.0784 | 0 | 2022-03-10 | 100.076 | 100.7075 | 105.7016 | 2022-03-10 | 4.725% | 0.01227% | 70% | 0.010471 | 0 | 6 | 0.010471 | TRUE | FALSE
2022-03-11 | 68.74 | 68.74 | 69.1697 | 72.6013 | 72.6023 | 0.37461 | FALSE | 151.3236 | 2021 | 2022-03-11 | 1.232% | 0% | -0.6104% | 4.727% | 0.01259% | 70% | 0.010928 | 0 | 6 | 0.010928 | 183.4775 | 0 | 2022-03-11 | 68.74 | 69.1697 | 72.6013 | 2022-03-11 | 4.727% | 0.01259% | 70% | 0.010928 | 0 | 6 | 0.010928 | TRUE | FALSE
2022-03-12 | 52.929 | 52.929 | 53.2574 | 55.9007 | 55.9007 | 0.28627 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2022-03-12 | 1.233% | 0% | -0.6165% | 4.729% | 0.0129% | 70% | 0.011404 | 0 | 6 | 0.011404 | 184.8665 | 0 | 2022-03-12 | 52.929 | 53.2574 | 55.9007 | 2022-03-12 | 4.729% | 0.0129% | 70% | 0.011404 | 0 | 6 | 0.011404 | TRUE | FALSE
2022-03-13 | 34.261 | 34.261 | 34.4724 | 36.1841 | 36.1841 | 0.18393 | FALSE | 175.5165 | 2021 | 2022-03-13 | 1.235% | 0% | -0.6214% | 4.731% | 0.0132% | 70% | 0.011899 | 0 | 6 | 0.011899 | 186.2432 | 0 | 2022-03-13 | 34.261 | 34.4724 | 36.1841 | 2022-03-13 | 4.731% | 0.0132% | 70% | 0.011899 | 0 | 6 | 0.011899 | TRUE | FALSE
2022-03-14 | 48.553 | 48.553 | 48.8515 | 51.2783 | 51.2783 | 0.25877 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2022-03-14 | 1.236% | 0% | -0.625% | 4.733% | 0.0135% | 70% | 0.012414 | 0 | 6 | 0.012414 | 187.6052 | 0 | 2022-03-14 | 48.553 | 48.8515 | 51.2783 | 2022-03-14 | 4.733% | 0.0135% | 70% | 0.012414 | 0 | 6 | 0.012414 | TRUE | FALSE
2022-03-15 | 59.658 | 59.658 | 60.0244 | 63.0075 | 63.0077 | 0.31569 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2022-03-15 | 1.238% | 0% | -0.6272% | 4.735% | 0.0138% | 70% | 0.012949 | 0 | 6 | 0.012949 | 188.9504 | 0 | 2022-03-15 | 59.658 | 60.0244 | 63.0075 | 2022-03-15 | 4.735% | 0.0138% | 70% | 0.012949 | 0 | 6 | 0.012949 | TRUE | FALSE
2022-03-16 | 52.123 | 52.123 | 52.4435 | 55.051 | 55.051 | 0.27389 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2022-03-16 | 1.239% | 0% | -0.628% | 4.737% | 0.0141% | 70% | 0.013505 | 0 | 6 | 0.013505 | 190.2764 | 0 | 2022-03-16 | 52.123 | 52.4435 | 55.051 | 2022-03-16 | 4.737% | 0.0141% | 70% | 0.013505 | 0 | 6 | 0.013505 | TRUE | FALSE
2022-03-17 | 42.909 | 42.909 | 43.1738 | 45.3214 | 45.3214 | 0.22394 | FALSE | 109.9265 | 2021 | 2022-03-17 | 1.241% | 0% | -0.6273% | 4.739% | 0.01439% | 70% | 0.014083 | 0 | 6 | 0.014083 | 191.5811 | 0 | 2022-03-17 | 42.909 | 43.1738 | 45.3214 | 2022-03-17 | 4.739% | 0.01439% | 70% | 0.014083 | 0 | 6 | 0.014083 | TRUE | FALSE
2022-03-18 | 53.759 | 53.759 | 54.0927 | 56.7846 | 56.7846 | 0.2787 | FALSE | 106.2172 | 2021 | 2022-03-18 | 1.242% | 0% | -0.6252% | 4.741% | 0.01469% | 70% | 0.014684 | 0 | 6 | 0.014684 | 192.8626 | 0 | 2022-03-18 | 53.759 | 54.0927 | 56.7846 | 2022-03-18 | 4.741% | 0.01469% | 70% | 0.014684 | 0 | 6 | 0.014684 | TRUE | FALSE
2022-03-19 | 111.427 | 111.427 | 112.1241 | 117.7064 | 117.7133 | 0.57396 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2022-03-19 | 1.244% | 0% | -0.6218% | 4.743% | 0.01498% | 70% | 0.015309 | 0 | 6 | 0.015309 | 194.1188 | 0 | 2022-03-19 | 111.427 | 112.1241 | 117.7064 | 2022-03-19 | 4.743% | 0.01498% | 70% | 0.015309 | 0 | 6 | 0.015309 | TRUE | FALSE
2022-03-20 | 130.541 | 130.541 | 131.3657 | 137.909 | 137.9201 | 0.66818 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2022-03-20 | 1.245% | 0% | -0.6172% | 4.745% | 0.01528% | 70% | 0.015958 | 0 | 6 | 0.015958 | 195.3548 | 0 | 2022-03-20 | 130.541 | 131.3657 | 137.909 | 2022-03-20 | 4.745% | 0.01528% | 70% | 0.015958 | 0 | 6 | 0.015958 | TRUE | FALSE
2022-03-21 | 181.961 | 181.961 | 183.1241 | 192.2494 | 192.2761 | 0.92564 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2022-03-21 | 1.247% | 0% | -0.6114% | 4.747% | 0.01554% | 70% | 0.016632 | 0 | 6 | 0.016632 | 196.5763 | 0 | 2022-03-21 | 181.961 | 183.1241 | 192.2494 | 2022-03-21 | 4.747% | 0.01554% | 70% | 0.016632 | 0 | 6 | 0.016632 | TRUE | FALSE
2022-03-22 | 174.593 | 174.593 | 175.7238 | 184.4844 | 184.5086 | 0.88273 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2022-03-22 | 1.248% | 0% | -0.6045% | 4.749% | 0.01578% | 70% | 0.017333 | 0 | 6 | 0.017333 | 197.7826 | 0 | 2022-03-22 | 174.593 | 175.7238 | 184.4844 | 2022-03-22 | 4.749% | 0.01578% | 70% | 0.017333 | 0 | 6 | 0.017333 | TRUE | FALSE
2022-03-23 | 185.374 | 185.374 | 186.5924 | 195.8991 | 195.9273 | 0.93164 | FALSE | 215.9936 | 2021 | 2022-03-23 | 1.249% | 0% | -0.5965% | 4.751% | 0.01599% | 70% | 0.018061 | 0 | 6 | 0.018061 | 198.9731 | 0 | 2022-03-23 | 185.374 | 186.5924 | 195.8991 | 2022-03-23 | 4.751% | 0.01599% | 70% | 0.018061 | 0 | 6 | 0.018061 | TRUE | FALSE
2022-03-24 | 140.106 | 140.106 | 141.0417 | 148.0796 | 148.0933 | 0.69997 | FALSE | 216.9558 | 2021 | 2022-03-24 | 1.251% | 0% | -0.5876% | 4.753% | 0.01617% | 70% | 0.018817 | 0 | 6 | 0.018817 | 200.1469 | 0 | 2022-03-24 | 140.106 | 141.0417 | 148.0796 | 2022-03-24 | 4.753% | 0.01617% | 70% | 0.018817 | 0 | 6 | 0.018817 | TRUE | FALSE
2022-03-25 | 154.734 | 154.734 | 155.7852 | 163.5624 | 163.5803 | 0.76862 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2022-03-25 | 1.252% | 0% | -0.5777% | 4.755% | 0.01633% | 70% | 0.019603 | 0 | 6 | 0.019603 | 201.3034 | 0 | 2022-03-25 | 154.734 | 155.7852 | 163.5624 | 2022-03-25 | 4.755% | 0.01633% | 70% | 0.019603 | 0 | 6 | 0.019603 | TRUE | FALSE
2022-03-26 | 172.506 | 172.506 | 173.6992 | 182.3748 | 182.3985 | 0.8521 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2022-03-26 | 1.254% | 0% | -0.567% | 4.757% | 0.01647% | 70% | 0.020418 | 0 | 6 | 0.020418 | 202.4419 | 0 | 2022-03-26 | 172.506 | 173.6992 | 182.3748 | 2022-03-26 | 4.757% | 0.01647% | 70% | 0.020418 | 0 | 6 | 0.020418 | TRUE | FALSE
2022-03-27 | 181.914 | 181.914 | 183.1961 | 192.3504 | 192.3774 | 0.89363 | TRUE | 192.3774 | 2022 | 2022-03-27 | 1.255% | 0% | -0.5556% | 4.759% | 0.01656% | 70% | 0.021265 | 0 | 6 | 0.021265 | 203.5616 | 0 | 2022-03-27 | 181.914 | 183.1961 | 192.3504 | 2022-03-27 | 4.759% | 0.01656% | 70% | 0.021265 | 0 | 6 | 0.021265 | TRUE | FALSE
2022-03-28 | 152.053 | 152.053 | 153.1457 | 160.802 | 160.8189 | 0.7429 | FALSE | 215.9243 | 2021 | 2022-03-28 | 1.257% | 0% | -0.5434% | 4.761% | 0.01662% | 70% | 0.022145 | 0 | 6 | 0.022145 | 204.6619 | 0 | 2022-03-28 | 152.053 | 153.1457 | 160.802 | 2022-03-28 | 4.761% | 0.01662% | 70% | 0.022145 | 0 | 6 | 0.022145 | TRUE | FALSE
2022-03-29 | 109.525 | 109.525 | 110.3279 | 115.8463 | 115.8527 | 0.53228 | FALSE | 217.2693 | 2021 | 2022-03-29 | 1.258% | 0% | -0.5306% | 4.764% | 0.01664% | 70% | 0.023058 | 0 | 6 | 0.023058 | 205.742 | 0 | 2022-03-29 | 109.525 | 110.3279 | 115.8463 | 2022-03-29 | 4.764% | 0.01664% | 70% | 0.023058 | 0 | 6 | 0.023058 | TRUE | FALSE
2022-03-30 | 30.702 | 30.702 | 30.9317 | 32.4796 | 32.4796 | 0.14844 | FALSE | 210.5446 | 2021 | 2022-03-30 | 1.26% | 0% | -0.5173% | 4.766% | 0.01662% | 70% | 0.024005 | 0 | 6 | 0.024005 | 206.8013 | 0 | 2022-03-30 | 30.702 | 30.9317 | 32.4796 | 2022-03-30 | 4.766% | 0.01662% | 70% | 0.024005 | 0 | 6 | 0.024005 | TRUE | FALSE
2022-03-31 | 102.317 | 102.317 | 103.0984 | 108.2603 | 108.2652 | 0.49223 | FALSE | 205.9389 | 2021 | 2022-03-31 | 1.261% | 0% | -0.5035% | 4.768% | 0.01657% | 70% | 0.024988 | 0 | 6 | 0.024988 | 207.839 | 0 | 2022-03-31 | 102.317 | 103.0984 | 108.2603 | 2022-03-31 | 4.768% | 0.01657% | 70% | 0.024988 | 0 | 6 | 0.024988 | TRUE | FALSE
2022-04-01 | 111.169 | 111.169 | 112.0358 | 117.6479 | 117.6544 | 0.53222 | FALSE | 206.7609 | 2021 | 2022-04-01 | 1.263% | 0% | -0.4892% | 4.77% | 0.01648% | 70% | 0.026008 | 0 | 6 | 0.026008 | 208.8545 | 0 | 2022-04-01 | 111.169 | 112.0358 | 117.6479 | 2022-04-01 | 4.77% | 0.01648% | 70% | 0.026008 | 0 | 6 | 0.026008 | TRUE | FALSE
2022-04-02 | 79.376 | 79.376 | 80.0079 | 84.0177 | 84.0193 | 0.3782 | FALSE | 178.8409 | 2021 | 2022-04-02 | 1.264% | 0% | -0.4746% | 4.773% | 0.01635% | 70% | 0.027066 | 0 | 6 | 0.027066 | 209.8471 | 0 | 2022-04-02 | 79.376 | 80.0079 | 84.0177 | 2022-04-02 | 4.773% | 0.01635% | 70% | 0.027066 | 0 | 6 | 0.027066 | TRUE | FALSE
2022-04-03 | 111.313 | 111.313 | 112.2177 | 117.8447 | 117.8509 | 0.52795 | FALSE | 198.8677 | 2021 | 2022-04-03 | 1.266% | 0% | -0.4597% | 4.775% | 0.01618% | 70% | 0.028164 | 0 | 6 | 0.028164 | 210.8184 | 0 | 2022-04-03 | 111.313 | 112.2177 | 117.8447 | 2022-04-03 | 4.775% | 0.01618% | 70% | 0.028164 | 0 | 6 | 0.028164 | TRUE | FALSE
2022-04-04 | 175.878 | 175.878 | 177.3371 | 186.2342 | 186.2568 | 0.83048 | FALSE | 224.683 | 2021 | 2022-04-04 | 1.267% | 0% | -0.4445% | 4.777% | 0.01599% | 70% | 0.029302 | 0 | 6 | 0.029302 | 211.7704 | 0 | 2022-04-04 | 175.878 | 177.3371 | 186.2342 | 2022-04-04 | 4.777% | 0.01599% | 70% | 0.029302 | 0 | 6 | 0.029302 | TRUE | FALSE
2022-04-05 | 210.689 | 213.6748 | 215.4839 | 226.3006 | 226.3363 | 1.0046 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2022-04-05 | 1.269% | 1.397% | -0.4293% | 4.78% | 0.0158% | 70% | 0.030482 | 0 | 6 | 0.030482 | 212.7032 | 0 | 2022-04-05 | 210.6637 | 215.4839 | 226.3006 | 2022-04-05 | 4.78% | 0.0158% | 70% | 0.030482 | 0 | 6 | 0.030482 | TRUE | FALSE
2022-04-06 | 49.174 | 49.174 | 49.5988 | 52.0898 | 52.0898 | 0.23016 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2022-04-06 | 1.27% | 0% | -0.4139% | 4.782% | 0.01561% | 70% | 0.031706 | 0 | 6 | 0.031706 | 213.6167 | 0 | 2022-04-06 | 49.174 | 49.5988 | 52.0898 | 2022-04-06 | 4.782% | 0.01561% | 70% | 0.031706 | 0 | 6 | 0.031706 | TRUE | FALSE
2022-04-07 | 167.63 | 167.63 | 169.1068 | 177.6048 | 177.6236 | 0.78141 | FALSE | 231.0209 | 2021 | 2022-04-07 | 1.272% | 0% | -0.3985% | 4.785% | 0.01542% | 70% | 0.032974 | 0 | 6 | 0.032974 | 214.5111 | 0 | 2022-04-07 | 167.63 | 169.1068 | 177.6048 | 2022-04-07 | 4.785% | 0.01542% | 70% | 0.032974 | 0 | 6 | 0.032974 | TRUE | FALSE
2022-04-08 | 144.516 | 144.516 | 145.8139 | 153.1455 | 153.1579 | 0.67091 | FALSE | 223.7929 | 2021 | 2022-04-08 | 1.273% | 0% | -0.3832% | 4.787% | 0.01524% | 70% | 0.034287 | 0 | 6 | 0.034287 | 215.3863 | 0 | 2022-04-08 | 144.516 | 145.8139 | 153.1455 | 2022-04-08 | 4.787% | 0.01524% | 70% | 0.034287 | 0 | 6 | 0.034287 | TRUE | FALSE
2022-04-09 | 129.015 | 129.015 | 130.1956 | 136.7456 | 136.7544 | 0.59657 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2022-04-09 | 1.275% | 0% | -0.368% | 4.79% | 0.01505% | 70% | 0.035649 | 0 | 6 | 0.035649 | 216.2425 | 0 | 2022-04-09 | 129.015 | 130.1956 | 136.7456 | 2022-04-09 | 4.79% | 0.01505% | 70% | 0.035649 | 0 | 6 | 0.035649 | TRUE | FALSE
2022-04-10 | 221.23 | 215.834 | 217.8453 | 228.8114 | 228.8451 | 0.99426 | TRUE | 228.8451 | 2022 | 2022-04-10 | 1.276% | -2.5% | -0.353% | 4.793% | 0.01485% | 70% | 0.037058 | 0 | 6 | 0.037058 | 217.0797 | 0 | 2022-04-10 | 221.2803 | 217.8453 | 228.8114 | 2022-04-10 | 4.793% | 0.01485% | 70% | 0.037058 | 0 | 6 | 0.037058 | TRUE | FALSE
2022-04-11 | 170.461 | 170.461 | 172.0776 | 180.745 | 180.7632 | 0.78226 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2022-04-11 | 1.278% | 0% | -0.3382% | 4.795% | 0.01464% | 70% | 0.038518 | 0 | 6 | 0.038518 | 217.898 | 0 | 2022-04-11 | 170.461 | 172.0776 | 180.745 | 2022-04-11 | 4.795% | 0.01464% | 70% | 0.038518 | 0 | 6 | 0.038518 | TRUE | FALSE
2022-04-12 | 151.263 | 151.263 | 152.7221 | 160.4192 | 160.4321 | 0.69161 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2022-04-12 | 1.279% | 0% | -0.3238% | 4.798% | 0.01442% | 70% | 0.04003 | 0 | 6 | 0.04003 | 218.6974 | 0 | 2022-04-12 | 151.263 | 152.7221 | 160.4192 | 2022-04-12 | 4.798% | 0.01442% | 70% | 0.04003 | 0 | 6 | 0.04003 | TRUE | FALSE
2022-04-13 | 32.396 | 32.396 | 32.7136 | 34.3634 | 34.3634 | 0.14758 | FALSE | 219.7863 | 2021 | 2022-04-13 | 1.281% | 0% | -0.3098% | 4.801% | 0.0142% | 70% | 0.041594 | 0 | 6 | 0.041594 | 219.4781 | 0 | 2022-04-13 | 32.396 | 32.7136 | 34.3634 | 2022-04-13 | 4.801% | 0.0142% | 70% | 0.041594 | 0 | 6 | 0.041594 | TRUE | FALSE
2022-04-14 | 159.485 | 159.485 | 161.0731 | 169.2011 | 169.2154 | 0.7241 | FALSE | 237.1925 | 2021 | 2022-04-14 | 1.282% | 0% | -0.2963% | 4.804% | 0.01397% | 70% | 0.043213 | 0 | 6 | 0.043213 | 220.2399 | 0 | 2022-04-14 | 159.485 | 161.0731 | 169.2011 | 2022-04-14 | 4.804% | 0.01397% | 70% | 0.043213 | 0 | 6 | 0.043213 | TRUE | FALSE
2022-04-15 | 178.588 | 178.588 | 180.3927 | 189.5015 | 189.5204 | 0.80812 | FALSE | 239.0054 | 2021 | 2022-04-15 | 1.284% | 0% | -0.2832% | 4.807% | 0.01374% | 70% | 0.044887 | 0 | 6 | 0.044887 | 220.9831 | 0 | 2022-04-15 | 178.588 | 180.3927 | 189.5015 | 2022-04-15 | 4.807% | 0.01374% | 70% | 0.044887 | 0 | 6 | 0.044887 | TRUE | FALSE
2022-04-16 | 160.286 | 160.286 | 161.9296 | 170.1114 | 170.1252 | 0.72293 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2022-04-16 | 1.285% | 0% | -0.2702% | 4.81% | 0.0135% | 70% | 0.046619 | 0 | 6 | 0.046619 | 221.7063 | 0 | 2022-04-16 | 160.286 | 161.9296 | 170.1114 | 2022-04-16 | 4.81% | 0.0135% | 70% | 0.046619 | 0 | 6 | 0.046619 | TRUE | FALSE
2022-04-17 | 219.076 | 225.5079 | 227.8553 | 239.3757 | 239.4074 | 1.0139 | TRUE | 239.4074 | 2022 | 2022-04-17 | 1.287% | 2.852% | -0.2565% | 4.813% | 0.01325% | 70% | 0.048409 | 0 | 6 | 0.048409 | 222.4064 | 0 | 2022-04-17 | 219.009 | 227.8553 | 239.3757 | 2022-04-17 | 4.813% | 0.01325% | 70% | 0.048409 | 0 | 6 | 0.048409 | TRUE | FALSE
2022-04-18 | 142.623 | 142.623 | 144.1306 | 151.4228 | 151.4323 | 0.63929 | FALSE | 167.653 | 2021 | 2022-04-18 | 1.288% | 0% | -0.2421% | 4.816% | 0.01297% | 70% | 0.050259 | 0 | 6 | 0.050259 | 223.0827 | 0 | 2022-04-18 | 142.623 | 144.1306 | 151.4228 | 2022-04-18 | 4.816% | 0.01297% | 70% | 0.050259 | 0 | 6 | 0.050259 | TRUE | FALSE
2022-04-19 | 46.079 | 46.079 | 46.5738 | 48.9317 | 48.9317 | 0.20593 | FALSE | 238.6033 | 2021 | 2022-04-19 | 1.29% | 0% | -0.2273% | 4.819% | 0.01264% | 70% | 0.052171 | 0 | 6 | 0.052171 | 223.7361 | 0 | 2022-04-19 | 46.079 | 46.5738 | 48.9317 | 2022-04-19 | 4.819% | 0.01264% | 70% | 0.052171 | 0 | 6 | 0.052171 | TRUE | FALSE
2022-04-20 | 43.243 | 43.243 | 43.7147 | 45.9295 | 45.9295 | 0.19271 | FALSE | 179.2121 | 2021 | 2022-04-20 | 1.291% | 0% | -0.212% | 4.822% | 0.01226% | 70% | 0.054147 | 0 | 6 | 0.054147 | 224.3676 | 0 | 2022-04-20 | 43.243 | 43.7147 | 45.9295 | 2022-04-20 | 4.822% | 0.01226% | 70% | 0.054147 | 0 | 6 | 0.054147 | TRUE | FALSE
2022-04-21 | 41.596 | 41.596 | 42.0571 | 44.1894 | 44.1894 | 0.18487 | FALSE | 206.2538 | 2021 | 2022-04-21 | 1.293% | 0% | -0.1963% | 4.825% | 0.01184% | 70% | 0.056186 | 0 | 6 | 0.056186 | 224.9782 | 0 | 2022-04-21 | 41.596 | 42.0571 | 44.1894 | 2022-04-21 | 4.825% | 0.01184% | 70% | 0.056186 | 0 | 6 | 0.056186 | TRUE | FALSE
2022-04-22 | 117.426 | 117.426 | 118.7487 | 124.7736 | 124.7781 | 0.52054 | FALSE | 225.6465 | 2021 | 2022-04-22 | 1.294% | 0% | -0.1802% | 4.829% | 0.01137% | 70% | 0.058291 | 0 | 6 | 0.058291 | 225.5687 | 0 | 2022-04-22 | 117.426 | 118.7487 | 124.7736 | 2022-04-22 | 4.829% | 0.01137% | 70% | 0.058291 | 0 | 6 | 0.058291 | TRUE | FALSE
2022-04-23 | 35.978 | 35.978 | 36.3898 | 38.2375 | 38.2375 | 0.15908 | FALSE | 238.937 | 2021 | 2022-04-23 | 1.296% | 0% | -0.1639% | 4.832% | 0.01085% | 70% | 0.060464 | 0 | 6 | 0.060464 | 226.1403 | 0 | 2022-04-23 | 35.978 | 36.3898 | 38.2375 | 2022-04-23 | 4.832% | 0.01085% | 70% | 0.060464 | 0 | 6 | 0.060464 | TRUE | FALSE
2022-04-24 | 133.689 | 133.689 | 135.2439 | 142.1159 | 142.122 | 0.5897 | FALSE | 234.5381 | 2021 | 2022-04-24 | 1.297% | 0% | -0.1473% | 4.835% | 0.01029% | 70% | 0.062705 | 0 | 6 | 0.062705 | 226.6938 | 0 | 2022-04-24 | 133.689 | 135.2439 | 142.1159 | 2022-04-24 | 4.835% | 0.01029% | 70% | 0.062705 | 0 | 6 | 0.062705 | TRUE | FALSE
2022-04-25 | 171.575 | 171.575 | 173.6026 | 182.4303 | 182.4419 | 0.75505 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2022-04-25 | 1.299% | 0% | -0.1306% | 4.839% | 0.009723% | 70% | 0.065016 | 0 | 6 | 0.065016 | 227.2301 | 0 | 2022-04-25 | 171.575 | 173.6026 | 182.4303 | 2022-04-25 | 4.839% | 0.009723% | 70% | 0.065016 | 0 | 6 | 0.065016 | TRUE | FALSE
2022-04-26 | 219.215 | 219.215 | 221.8467 | 233.1364 | 233.1566 | 0.96252 | TRUE | 233.1566 | 2022 | 2022-04-26 | 1.3% | 0% | -0.1138% | 4.843% | 0.009137% | 70% | 0.067398 | 0 | 6 | 0.067398 | 227.7503 | 0 | 2022-04-26 | 219.215 | 221.8467 | 233.1364 | 2022-04-26 | 4.843% | 0.009137% | 70% | 0.067398 | 0 | 6 | 0.067398 | TRUE | FALSE
2022-04-27 | 168.393 | 168.393 | 170.4463 | 179.127 | 179.1366 | 0.73772 | TRUE | 179.1366 | 2022 | 2022-04-27 | 1.302% | 0% | -0.09688% | 4.846% | 0.008533% | 70% | 0.069852 | 0 | 6 | 0.069852 | 228.2552 | 0 | 2022-04-27 | 168.393 | 170.4463 | 179.127 | 2022-04-27 | 4.846% | 0.008533% | 70% | 0.069852 | 0 | 6 | 0.069852 | TRUE | FALSE
2022-04-28 | 97.32 | 97.32 | 98.5249 | 103.5468 | 103.5482 | 0.42542 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2022-04-28 | 1.303% | 0% | -0.08002% | 4.85% | 0.007912% | 70% | 0.07238 | 0 | 6 | 0.07238 | 228.7459 | 0 | 2022-04-28 | 97.32 | 98.5249 | 103.5468 | 2022-04-28 | 4.85% | 0.007912% | 70% | 0.07238 | 0 | 6 | 0.07238 | TRUE | FALSE
2022-04-29 | 174.546 | 174.546 | 176.7398 | 185.7555 | 185.7645 | 0.76145 | TRUE | 185.7645 | 2022 | 2022-04-29 | 1.304% | 0% | -0.06322% | 4.854% | 0.007272% | 70% | 0.074982 | 0 | 6 | 0.074982 | 229.2233 | 0 | 2022-04-29 | 174.546 | 176.7398 | 185.7555 | 2022-04-29 | 4.854% | 0.007272% | 70% | 0.074982 | 0 | 6 | 0.074982 | TRUE | FALSE
2022-04-30 | 165.024 | 165.024 | 167.1288 | 175.6613 | 175.6682 | 0.71845 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2022-04-30 | 1.306% | 0% | -0.04657% | 4.857% | 0.006612% | 70% | 0.07766 | 0 | 6 | 0.07766 | 229.6883 | 0 | 2022-04-30 | 165.024 | 167.1288 | 175.6613 | 2022-04-30 | 4.857% | 0.006612% | 70% | 0.07766 | 0 | 6 | 0.07766 | TRUE | FALSE
2022-05-01 | 185.388 | 185.388 | 187.7867 | 197.3818 | 197.3902 | 0.80554 | TRUE | 197.3902 | 2022 | 2022-05-01 | 1.307% | 0% | -0.03011% | 4.861% | 0.00593% | 70% | 0.080415 | 0 | 6 | 0.080415 | 230.1374 | 0 | 2022-05-01 | 185.388 | 187.7867 | 197.3818 | 2022-05-01 | 4.861% | 0.00593% | 70% | 0.080415 | 0 | 6 | 0.080415 | TRUE | FALSE
2022-05-02 | 114.674 | 114.674 | 116.1786 | 116.6508 | 116.6524 | 0.47506 | FALSE | 174.4221 | 2021 | 2022-05-02 | 1.309% | 0% | -0.01391% | 0.4048% | 0.005259% | 70% | 0.083248 | 0 | 6 | 0.083248 | 241.3766 | 0 | 2022-05-02 | 109.5385 | 110.9757 | 116.6508 | 2022-05-02 | 4.865% | 0.005259% | 70% | 0.083248 | 0 | 6 | 0.083248 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 137.617 | 137.617 | 139.4471 | 140.0238 | 140.0263 | 0.56912 | FALSE | 245.3805 | 2021 | 2022-05-03 | 1.31% | 0% | 0.001981% | 0.4118% | 0.004628% | 70% | 0.086159 | 0 | 6 | 0.086159 | 241.8002 | 0 | 2022-05-03 | 131.457 | 133.2052 | 140.0238 | 2022-05-03 | 4.87% | 0.004628% | 70% | 0.086159 | 0 | 6 | 0.086159 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 74.624 | 74.624 | 75.6294 | 75.9475 | 75.9475 | 0.30809 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2022-05-04 | 1.312% | 0% | 0.01749% | 0.4188% | 0.004037% | 70% | 0.089149 | 0 | 6 | 0.089149 | 242.2062 | 0 | 2022-05-04 | 71.2853 | 72.2457 | 75.9475 | 2022-05-04 | 4.874% | 0.004037% | 70% | 0.089149 | 0 | 6 | 0.089149 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 153.64 | 153.64 | 155.7362 | 156.4021 | 156.4047 | 0.6333 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2022-05-05 | 1.313% | 0% | 0.03256% | 0.4258% | 0.003486% | 70% | 0.092219 | 0 | 6 | 0.092219 | 242.5961 | 0 | 2022-05-05 | 146.7692 | 148.7716 | 156.4021 | 2022-05-05 | 4.879% | 0.003486% | 70% | 0.092219 | 0 | 6 | 0.092219 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 168.888 | 168.888 | 171.2201 | 171.9644 | 171.9672 | 0.69509 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2022-05-06 | 1.315% | 0% | 0.04714% | 0.4328% | 0.002974% | 70% | 0.095369 | 0 | 6 | 0.095369 | 242.9713 | 0 | 2022-05-06 | 161.3387 | 163.5665 | 171.9644 | 2022-05-06 | 4.883% | 0.002974% | 70% | 0.095369 | 0 | 6 | 0.095369 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 200.596 | 200.596 | 203.3979 | 204.2964 | 204.3002 | 0.82436 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2022-05-07 | 1.316% | 0% | 0.06115% | 0.4398% | 0.002502% | 70% | 0.0986 | 0 | 6 | 0.0986 | 243.3334 | 0 | 2022-05-07 | 191.6333 | 194.31 | 204.2964 | 2022-05-07 | 4.888% | 0.002502% | 70% | 0.0986 | 0 | 6 | 0.0986 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 220.078 | 220.078 | 223.1857 | 224.1874 | 224.1914 | 0.90313 | FALSE | 240.9076 | 2021 | 2022-05-08 | 1.318% | 0% | 0.07455% | 0.4468% | 0.002082% | 70% | 0.10191 | 0 | 6 | 0.10191 | 243.6836 | 0 | 2022-05-08 | 210.249 | 213.2179 | 224.1874 | 2022-05-08 | 4.893% | 0.002082% | 70% | 0.10191 | 0 | 6 | 0.10191 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 239.187 | 246.1216 | 249.633 | 250.7711 | 250.7754 | 1.0086 | TRUE | 250.7754 | 2022 | 2022-05-09 | 1.319% | 2.818% | 0.08727% | 0.4539% | 0.001701% | 70% | 0.10531 | 0 | 6 | 0.10531 | 244.0235 | 0 | 2022-05-09 | 228.4145 | 238.4887 | 250.7711 | 2022-05-09 | 4.898% | 0.001701% | 70% | 0.10531 | 0 | 6 | 0.10531 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 230.853 | 230.853 | 234.1785 | 235.2628 | 235.2658 | 0.94474 | TRUE | 235.2658 | 2022 | 2022-05-10 | 1.321% | 0% | 0.09925% | 0.4609% | 0.00136% | 70% | 0.10878 | 0 | 6 | 0.10878 | 244.3546 | 0 | 2022-05-10 | 220.5512 | 223.7284 | 235.2628 | 2022-05-10 | 4.903% | 0.00136% | 70% | 0.10878 | 0 | 6 | 0.10878 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 245.818 | 242.2334 | 245.7545 | 246.9098 | 246.9124 | 0.99001 | TRUE | 246.9124 | 2022 | 2022-05-11 | 1.322% | -1.48% | 0.1104% | 0.4679% | 0.001061% | 70% | 0.11234 | 0 | 6 | 0.11234 | 244.6783 | 0 | 2022-05-11 | 234.9025 | 234.7921 | 246.9098 | 2022-05-11 | 4.908% | 0.001061% | 70% | 0.11234 | 0 | 6 | 0.11234 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 185.994 | 185.994 | 188.7202 | 189.6208 | 189.6218 | 0.75917 | TRUE | 189.6218 | 2022 | 2022-05-12 | 1.324% | 0% | 0.1208% | 0.4749% | 0.0008035% | 70% | 0.11597 | 0 | 6 | 0.11597 | 244.996 | 0 | 2022-05-12 | 177.7005 | 180.3052 | 189.6208 | 2022-05-12 | 4.913% | 0.0008035% | 70% | 0.11597 | 0 | 6 | 0.11597 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 191.578 | 191.578 | 194.4075 | 195.349 | 195.3498 | 0.78096 | FALSE | 224.3264 | 2021 | 2022-05-13 | 1.325% | 0% | 0.1302% | 0.482% | 0.0005887% | 70% | 0.11969 | 0 | 6 | 0.11969 | 245.3091 | 0 | 2022-05-13 | 183.0388 | 185.7422 | 195.349 | 2022-05-13 | 4.918% | 0.0005887% | 70% | 0.11969 | 0 | 6 | 0.11969 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 222.038 | 222.038 | 225.34 | 226.4474 | 226.4482 | 0.90399 | TRUE | 226.4482 | 2022 | 2022-05-14 | 1.327% | 0% | 0.1386% | 0.489% | 0.0004177% | 70% | 0.12349 | 0 | 6 | 0.12349 | 245.6192 | 0 | 2022-05-14 | 212.1447 | 215.2996 | 226.4474 | 2022-05-14 | 4.923% | 0.0004177% | 70% | 0.12349 | 0 | 6 | 0.12349 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 227.067 | 227.067 | 230.4646 | 231.6136 | 231.6142 | 0.92332 | TRUE | 231.6142 | 2022 | 2022-05-15 | 1.328% | 0% | 0.146% | 0.4961% | 0.0002913% | 70% | 0.12737 | 0 | 6 | 0.12737 | 245.9256 | 0 | 2022-05-15 | 216.9533 | 220.1996 | 231.6136 | 2022-05-15 | 4.928% | 0.0002913% | 70% | 0.12737 | 0 | 6 | 0.12737 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 224.424 | 224.424 | 227.7997 | 228.9516 | 228.952 | 0.91145 | TRUE | 228.952 | 2022 | 2022-05-16 | 1.33% | 0% | 0.1521% | 0.5031% | 0.0002108% | 70% | 0.13133 | 0 | 6 | 0.13133 | 246.2269 | 0 | 2022-05-16 | 214.4316 | 217.6569 | 228.9516 | 2022-05-16 | 4.933% | 0.0002108% | 70% | 0.13133 | 0 | 6 | 0.13133 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 239.806 | 239.0134 | 242.6239 | 243.8682 | 243.8685 | 0.96954 | TRUE | 243.8685 | 2022 | 2022-05-17 | 1.331% | -0.3316% | 0.1569% | 0.5102% | 0.0001423% | 70% | 0.13536 | 0 | 6 | 0.13536 | 246.5228 | 0 | 2022-05-17 | 229.1439 | 231.8249 | 243.8682 | 2022-05-17 | 4.938% | 0.0001423% | 70% | 0.13536 | 0 | 6 | 0.13536 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 228.307 | 228.307 | 231.7676 | 232.9727 | 232.9729 | 0.92502 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2022-05-18 | 1.333% | 0% | 0.1604% | 0.5173% | 8.652e-05% | 70% | 0.13947 | 0 | 6 | 0.13947 | 246.8127 | 0 | 2022-05-18 | 218.1487 | 221.4554 | 232.9727 | 2022-05-18 | 4.944% | 8.652e-05% | 70% | 0.13947 | 0 | 6 | 0.13947 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 228.488 | 228.488 | 231.9605 | 233.1831 | 233.1832 | 0.92469 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2022-05-19 | 1.334% | 0% | 0.1628% | 0.5243% | 4.383e-05% | 70% | 0.14366 | 0 | 6 | 0.14366 | 247.0957 | 0 | 2022-05-19 | 218.3251 | 221.6431 | 233.1831 | 2022-05-19 | 4.949% | 4.383e-05% | 70% | 0.14366 | 0 | 6 | 0.14366 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 213.759 | 213.759 | 217.0138 | 218.1732 | 218.1732 | 0.86412 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2022-05-20 | 1.336% | 0% | 0.1641% | 0.5314% | 1.481e-05% | 70% | 0.14791 | 0 | 6 | 0.14791 | 247.3712 | 0 | 2022-05-20 | 204.2544 | 207.3644 | 218.1732 | 2022-05-20 | 4.954% | 1.481e-05% | 70% | 0.14791 | 0 | 6 | 0.14791 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 226.955 | 226.955 | 230.4149 | 231.6624 | 231.6624 | 0.91648 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2022-05-21 | 1.337% | 0% | 0.1644% | 0.5385% | 0% | 70% | 0.15225 | 0 | 6 | 0.15225 | 247.6383 | 0 | 2022-05-21 | 216.867 | 220.1731 | 231.6624 | 2022-05-21 | 4.96% | 0% | 70% | 0.15225 | 0 | 6 | 0.15225 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 173.199 | 173.199 | 175.841 | 176.8056 | 176.8056 | 0.69868 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2022-05-22 | 1.339% | 0% | 0.1639% | 0.5456% | 0% | 70% | 0.15665 | 0 | 6 | 0.15665 | 247.8964 | 0 | 2022-05-22 | 165.5029 | 168.0276 | 176.8056 | 2022-05-22 | 4.965% | 0% | 70% | 0.15665 | 0 | 6 | 0.15665 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 77.541 | 77.541 | 78.7239 | 79.1614 | 79.1614 | 0.31248 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2022-05-23 | 1.34% | 0% | 0.1625% | 0.5527% | 0% | 70% | 0.16111 | 0 | 6 | 0.16111 | 248.1446 | 0 | 2022-05-23 | 74.0966 | 75.227 | 79.1614 | 2022-05-23 | 4.97% | 0% | 70% | 0.16111 | 0 | 6 | 0.16111 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 64.809 | 64.809 | 65.7973 | 66.1677 | 66.1677 | 0.26092 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2022-05-24 | 1.342% | 0% | 0.1604% | 0.5597% | 3.036e-20% | 70% | 0.16565 | 0 | 6 | 0.16565 | 248.3823 | 0 | 2022-05-24 | 61.9311 | 62.8755 | 66.1677 | 2022-05-24 | 4.975% | 3.036e-20% | 70% | 0.16565 | 0 | 6 | 0.16565 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 164.175 | 164.175 | 166.6765 | 167.6267 | 167.6267 | 0.66037 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2022-05-25 | 1.343% | 0% | 0.1577% | 0.5668% | -3.043e-20% | 70% | 0.17024 | 0 | 6 | 0.17024 | 248.6088 | 0 | 2022-05-25 | 156.887 | 159.2775 | 167.6267 | 2022-05-25 | 4.981% | -3.043e-20% | 70% | 0.17024 | 0 | 6 | 0.17024 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 114.906 | 114.906 | 116.6547 | 117.3281 | 117.3281 | 0.4618 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2022-05-26 | 1.345% | 0% | 0.1545% | 0.5739% | 0% | 70% | 0.1749 | 0 | 6 | 0.1749 | 248.8231 | 0 | 2022-05-26 | 109.8068 | 111.4779 | 117.3281 | 2022-05-26 | 4.986% | 0% | 70% | 0.1749 | 0 | 6 | 0.1749 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 171.579 | 171.579 | 174.1864 | 175.2044 | 175.2044 | 0.689 | FALSE | 256.3731 | 2021 | 2022-05-27 | 1.346% | 0% | 0.1508% | 0.581% | 0% | 70% | 0.17962 | 0 | 6 | 0.17962 | 249.0247 | 0 | 2022-05-27 | 163.9673 | 166.459 | 175.2044 | 2022-05-27 | 4.992% | 0% | 70% | 0.17962 | 0 | 6 | 0.17962 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 237.391 | 237.391 | 240.9923 | 242.418 | 242.418 | 0.95256 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2022-05-28 | 1.348% | 0% | 0.1468% | 0.5881% | 0% | 70% | 0.18439 | 0 | 6 | 0.18439 | 249.2127 | 0 | 2022-05-28 | 226.8632 | 230.3048 | 242.418 | 2022-05-28 | 4.997% | 0% | 70% | 0.18439 | 0 | 6 | 0.18439 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 255.767 | 256.3187 | 260.1998 | 261.7578 | 261.7578 | 1.0278 | TRUE | 261.7578 | 2022 | 2022-05-29 | 1.349% | 0.2152% | 0.1425% | 0.5952% | 1.536e-20% | 70% | 0.18921 | 0 | 6 | 0.18921 | 249.3865 | 0 | 2022-05-29 | 244.42 | 248.6642 | 261.7578 | 2022-05-29 | 5.002% | 1.536e-20% | 70% | 0.18921 | 0 | 6 | 0.18921 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 204.258 | 204.258 | 207.3446 | 208.601 | 208.601 | 0.81852 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2022-05-30 | 1.351% | 0% | 0.1381% | 0.6023% | 0% | 70% | 0.19408 | 0 | 6 | 0.19408 | 249.5463 | 0 | 2022-05-30 | 195.2056 | 198.1554 | 208.601 | 2022-05-30 | 5.007% | 0% | 70% | 0.19408 | 0 | 6 | 0.19408 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 240.466 | 240.466 | 244.0923 | 245.5889 | 245.5889 | 0.96305 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2022-05-31 | 1.352% | 0% | 0.1336% | 0.6094% | 0% | 70% | 0.19899 | 0 | 6 | 0.19899 | 249.6924 | 0 | 2022-05-31 | 229.8126 | 233.2782 | 245.5889 | 2022-05-31 | 5.013% | 0% | 70% | 0.19899 | 0 | 6 | 0.19899 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 248.717 | 244.3573 | 248.0347 | 249.5733 | 249.5733 | 0.97811 | TRUE | 249.5733 | 2022 | 2022-06-01 | 1.354% | -1.784% | 0.1291% | 0.6165% | 0% | 70% | 0.20394 | 0 | 6 | 0.20394 | 249.8251 | 0 | 2022-06-01 | 237.7646 | 237.0497 | 249.5733 | 2022-06-01 | 5.018% | 0% | 70% | 0.20394 | 0 | 6 | 0.20394 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 175.946 | 175.946 | 178.5886 | 179.7092 | 179.7092 | 0.70394 | TRUE | 179.7092 | 2022 | 2022-06-02 | 1.355% | 0% | 0.1247% | 0.6236% | 7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 0 | 6 | 0.20893 | 249.9446 | 0 | 2022-06-02 | 168.1565 | 170.6821 | 179.7092 | 2022-06-02 | 5.023% | 7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 0 | 6 | 0.20893 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 239.202 | 239.202 | 242.788 | 244.3289 | 244.3289 | 0.95661 | TRUE | 244.3289 | 2022 | 2022-06-03 | 1.356% | 0% | 0.1205% | 0.6307% | -7.772e-21% | 70% | 0.21396 | 0 | 6 | 0.21396 | 250.0514 | 0 | 2022-06-03 | 228.6158 | 232.0432 | 244.3289 | 2022-06-03 | 5.028% | -7.772e-21% | 70% | 0.21396 | 0 | 6 | 0.21396 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 128.959 | 128.959 | 130.8891 | 131.7292 | 131.7292 | 0.51554 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2022-06-04 | 1.358% | 0% | 0.1166% | 0.6378% | 0% | 70% | 0.21902 | 0 | 6 | 0.21902 | 250.1457 | 0 | 2022-06-04 | 123.2539 | 125.0986 | 131.7292 | 2022-06-04 | 5.034% | 0% | 70% | 0.21902 | 0 | 6 | 0.21902 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 133.519 | 133.519 | 135.5146 | 136.3941 | 136.3941 | 0.53359 | FALSE | 165.8445 | 2021 | 2022-06-05 | 1.359% | 0% | 0.1131% | 0.6448% | 0% | 70% | 0.2241 | 0 | 6 | 0.2241 | 250.2278 | 0 | 2022-06-05 | 127.6144 | 129.5217 | 136.3941 | 2022-06-05 | 5.039% | 0% | 70% | 0.2241 | 0 | 6 | 0.2241 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 209.728 | 209.728 | 212.8592 | 214.256 | 214.256 | 0.83791 | TRUE | 214.256 | 2022 | 2022-06-06 | 1.361% | 0% | 0.1101% | 0.6519% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 0 | 6 | 0.2292 | 250.2981 | 0 | 2022-06-06 | 200.4568 | 203.4496 | 214.256 | 2022-06-06 | 5.044% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 0 | 6 | 0.2292 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 119.967 | 119.967 | 121.7569 | 122.5646 | 122.5646 | 0.47918 | FALSE | 234.4022 | 2021 | 2022-06-07 | 1.362% | 0% | 0.1076% | 0.659% | 0% | 70% | 0.23432 | 0 | 6 | 0.23432 | 250.3567 | 0 | 2022-06-07 | 114.6659 | 116.3767 | 122.5646 | 2022-06-07 | 5.049% | 0% | 70% | 0.23432 | 0 | 6 | 0.23432 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 99.364 | 99.364 | 100.8461 | 101.5223 | 101.5223 | 0.39681 | FALSE | 256.2371 | 2021 | 2022-06-08 | 1.364% | 0% | 0.1058% | 0.6661% | 0% | 70% | 0.23945 | 0 | 6 | 0.23945 | 250.4041 | 0 | 2022-06-08 | 94.9751 | 96.3918 | 101.5223 | 2022-06-08 | 5.054% | 0% | 70% | 0.23945 | 0 | 6 | 0.23945 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 199.317 | 199.317 | 202.2909 | 203.6617 | 203.6617 | 0.79587 | FALSE | 252.5575 | 2021 | 2022-06-09 | 1.365% | 0% | 0.1047% | 0.6731% | 0% | 70% | 0.24459 | 0 | 6 | 0.24459 | 250.4406 | 0 | 2022-06-09 | 190.5169 | 193.3595 | 203.6617 | 2022-06-09 | 5.059% | 0% | 70% | 0.24459 | 0 | 6 | 0.24459 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 252.734 | 255.2029 | 259.0138 | 260.7876 | 260.7876 | 1.0189 | TRUE | 260.7876 | 2022 | 2022-06-10 | 1.367% | 0.9674% | 0.1045% | 0.6802% | 0% | 70% | 0.24973 | 0 | 6 | 0.24973 | 250.4664 | 0 | 2022-06-10 | 241.5451 | 247.583 | 260.7876 | 2022-06-10 | 5.063% | 0% | 70% | 0.24973 | 0 | 6 | 0.24973 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 242.933 | 242.933 | 246.5662 | 248.2723 | 248.2723 | 0.96986 | TRUE | 248.2723 | 2022 | 2022-06-11 | 1.368% | 0% | 0.1051% | 0.6872% | 0% | 70% | 0.25488 | 0 | 6 | 0.25488 | 250.4818 | 0 | 2022-06-11 | 232.2167 | 235.6896 | 248.2723 | 2022-06-11 | 5.068% | 0% | 70% | 0.25488 | 0 | 6 | 0.25488 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 198.688 | 198.688 | 201.666 | 203.0758 | 203.0758 | 0.79321 | TRUE | 203.0758 | 2022 | 2022-06-12 | 1.37% | 0% | 0.1068% | 0.6942% | 0% | 70% | 0.26002 | 0 | 6 | 0.26002 | 250.487 | 0 | 2022-06-12 | 189.9275 | 192.7742 | 203.0758 | 2022-06-12 | 5.073% | 0% | 70% | 0.26002 | 0 | 6 | 0.26002 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 219.119 | 219.119 | 222.4129 | 223.9836 | 223.9836 | 0.87479 | FALSE | 244.4082 | 2021 | 2022-06-13 | 1.371% | 0% | 0.1096% | 0.7013% | 0% | 70% | 0.26515 | 0 | 6 | 0.26515 | 250.4814 | 0 | 2022-06-13 | 209.4622 | 212.611 | 223.9836 | 2022-06-13 | 5.077% | 0% | 70% | 0.26515 | 0 | 6 | 0.26515 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 221.379 | 221.379 | 224.7194 | 226.3224 | 226.3224 | 0.88387 | FALSE | 237.4631 | 2021 | 2022-06-14 | 1.373% | 0% | 0.1136% | 0.7083% | 0% | 70% | 0.27027 | 0 | 6 | 0.27027 | 250.4643 | 0 | 2022-06-14 | 211.6274 | 214.8207 | 226.3224 | 2022-06-14 | 5.082% | 0% | 70% | 0.27027 | 0 | 6 | 0.27027 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 236.083 | 236.083 | 239.6618 | 241.3883 | 241.3883 | 0.94269 | TRUE | 241.3883 | 2022 | 2022-06-15 | 1.374% | 0% | 0.1189% | 0.7153% | 0% | 70% | 0.27537 | 0 | 6 | 0.27537 | 250.4348 | 0 | 2022-06-15 | 225.689 | 229.1102 | 241.3883 | 2022-06-15 | 5.086% | 0% | 70% | 0.27537 | 0 | 6 | 0.27537 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 225.457 | 225.457 | 228.8934 | 230.5586 | 230.5586 | 0.90041 | FALSE | 231.6192 | 2021 | 2022-06-16 | 1.376% | 0% | 0.1255% | 0.7223% | 0% | 70% | 0.28045 | 0 | 6 | 0.28045 | 250.3925 | 0 | 2022-06-16 | 215.536 | 218.8212 | 230.5586 | 2022-06-16 | 5.091% | 0% | 70% | 0.28045 | 0 | 6 | 0.28045 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 226.491 | 226.491 | 229.9647 | 231.654 | 231.654 | 0.90474 | TRUE | 231.654 | 2022 | 2022-06-17 | 1.377% | 0% | 0.1332% | 0.7292% | 0% | 70% | 0.28551 | 0 | 6 | 0.28551 | 250.3372 | 0 | 2022-06-17 | 216.5299 | 219.8508 | 231.654 | 2022-06-17 | 5.095% | 0% | 70% | 0.28551 | 0 | 6 | 0.28551 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 240.686 | 240.686 | 244.4029 | 246.2155 | 246.2155 | 0.96171 | TRUE | 246.2155 | 2022 | 2022-06-18 | 1.379% | 0% | 0.142% | 0.7362% | 0% | 70% | 0.29053 | 0 | 6 | 0.29053 | 250.2685 | 0 | 2022-06-18 | 230.1064 | 233.6599 | 246.2155 | 2022-06-18 | 5.099% | 0% | 70% | 0.29053 | 0 | 6 | 0.29053 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 243.284 | 234.4549 | 238.1028 | 239.8855 | 239.8855 | 0.93712 | TRUE | 239.8855 | 2022 | 2022-06-19 | 1.38% | -3.766% | 0.1518% | 0.7432% | 0% | 70% | 0.29553 | 0 | 6 | 0.29553 | 250.1862 | 0 | 2022-06-19 | 232.7277 | 227.6427 | 239.8855 | 2022-06-19 | 5.104% | 0% | 70% | 0.29553 | 0 | 6 | 0.29553 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 128.628 | 128.628 | 130.6455 | 131.6329 | 131.6329 | 0.51433 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2022-06-20 | 1.382% | 0% | 0.1625% | 0.7501% | 0% | 70% | 0.30048 | 0 | 6 | 0.30048 | 250.0898 | 0 | 2022-06-20 | 122.9806 | 124.9095 | 131.6329 | 2022-06-20 | 5.108% | 0% | 70% | 0.30048 | 0 | 6 | 0.30048 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 84.3 | 84.3 | 85.6335 | 86.2868 | 86.2868 | 0.33723 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2022-06-21 | 1.383% | 0% | 0.174% | 0.757% | 0% | 70% | 0.30539 | 0 | 6 | 0.30539 | 249.9792 | 0 | 2022-06-21 | 80.601 | 81.8761 | 86.2868 | 2022-06-21 | 5.112% | 0% | 70% | 0.30539 | 0 | 6 | 0.30539 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 188.054 | 188.054 | 191.0556 | 192.5264 | 192.5264 | 0.75266 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2022-06-22 | 1.385% | 0% | 0.1863% | 0.7639% | 0% | 70% | 0.31026 | 0 | 6 | 0.31026 | 249.8539 | 0 | 2022-06-22 | 179.8076 | 182.6776 | 192.5264 | 2022-06-22 | 5.116% | 0% | 70% | 0.31026 | 0 | 6 | 0.31026 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 189.28 | 189.28 | 192.3294 | 193.8235 | 193.8235 | 0.75799 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2022-06-23 | 1.386% | 0% | 0.1993% | 0.7708% | 0% | 70% | 0.31508 | 0 | 6 | 0.31508 | 249.7136 | 0 | 2022-06-23 | 180.9851 | 183.9009 | 193.8235 | 2022-06-23 | 5.119% | 0% | 70% | 0.31508 | 0 | 6 | 0.31508 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 181.972 | 181.972 | 184.932 | 186.3815 | 186.3815 | 0.72918 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2022-06-24 | 1.388% | 0% | 0.2129% | 0.7777% | 0% | 70% | 0.31985 | 0 | 6 | 0.31985 | 249.558 | 0 | 2022-06-24 | 174.0026 | 176.833 | 186.3815 | 2022-06-24 | 5.123% | 0% | 70% | 0.31985 | 0 | 6 | 0.31985 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 161.346 | 161.346 | 163.9964 | 165.2933 | 165.2933 | 0.64697 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2022-06-25 | 1.389% | 0% | 0.227% | 0.7846% | 0% | 70% | 0.32457 | 0 | 6 | 0.32457 | 249.3869 | 0 | 2022-06-25 | 154.2847 | 156.8191 | 165.2933 | 2022-06-25 | 5.127% | 0% | 70% | 0.32457 | 0 | 6 | 0.32457 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 52.49 | 52.49 | 53.3609 | 53.7866 | 53.7866 | 0.21063 | FALSE | 245.7642 | 2021 | 2022-06-26 | 1.391% | 0% | 0.2415% | 0.7914% | 0% | 70% | 0.32922 | 0 | 6 | 0.32922 | 249.1999 | 0 | 2022-06-26 | 50.1944 | 51.0272 | 53.7866 | 2022-06-26 | 5.13% | 0% | 70% | 0.32922 | 0 | 6 | 0.32922 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 77.083 | 77.083 | 78.375 | 79.0057 | 79.0057 | 0.30957 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2022-06-27 | 1.392% | 0% | 0.2564% | 0.7983% | 0% | 70% | 0.33382 | 0 | 6 | 0.33382 | 248.9978 | 0 | 2022-06-27 | 73.7142 | 74.9497 | 79.0057 | 2022-06-27 | 5.134% | 0% | 70% | 0.33382 | 0 | 6 | 0.33382 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 250.454 | 248.8667 | 253.081 | 255.1351 | 255.1351 | 1.0003 | TRUE | 255.1351 | 2022 | 2022-06-28 | 1.394% | -0.6378% | 0.2716% | 0.8051% | 0% | 70% | 0.33836 | 0 | 6 | 0.33836 | 248.7813 | 0 | 2022-06-28 | 239.5418 | 242.0284 | 255.1351 | 2022-06-28 | 5.137% | 0% | 70% | 0.33836 | 0 | 6 | 0.33836 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 245.293 | 245.8144 | 250.0199 | 252.0664 | 252.0664 | 0.98899 | TRUE | 252.0664 | 2022 | 2022-06-29 | 1.395% | 0.2121% | 0.287% | 0.8119% | 0% | 70% | 0.34282 | 0 | 6 | 0.34282 | 248.551 | 0 | 2022-06-29 | 234.5798 | 239.109 | 252.0664 | 2022-06-29 | 5.14% | 0% | 70% | 0.34282 | 0 | 6 | 0.34282 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 60.119 | 60.119 | 61.1581 | 61.6629 | 61.6629 | 0.24211 | FALSE | 185.7861 | 2021 | 2022-06-30 | 1.397% | 0% | 0.3025% | 0.8187% | 0% | 70% | 0.34722 | 0 | 6 | 0.34722 | 248.3078 | 0 | 2022-06-30 | 57.4974 | 58.4912 | 61.6629 | 2022-06-30 | 5.144% | 0% | 70% | 0.34722 | 0 | 6 | 0.34722 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 199.32 | 199.32 | 202.8002 | 204.4882 | 204.4882 | 0.80354 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2022-07-01 | 1.398% | 0% | 0.318% | 0.8254% | 0% | 70% | 0.35155 | 0 | 6 | 0.35155 | 248.0524 | 0 | 2022-07-01 | 190.6349 | 193.9635 | 204.4882 | 2022-07-01 | 5.147% | 0% | 70% | 0.35155 | 0 | 6 | 0.35155 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 228.631 | 228.631 | 232.6633 | 234.6157 | 234.6157 | 0.9227 | TRUE | 234.6157 | 2022 | 2022-07-02 | 1.4% | 0% | 0.3335% | 0.8322% | 0% | 70% | 0.35581 | 0 | 6 | 0.35581 | 247.7855 | 0 | 2022-07-02 | 218.6766 | 222.5333 | 234.6157 | 2022-07-02 | 5.15% | 0% | 70% | 0.35581 | 0 | 6 | 0.35581 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 214.448 | 214.448 | 218.2677 | 220.1143 | 220.1143 | 0.86643 | TRUE | 220.1143 | 2022 | 2022-07-03 | 1.401% | 0% | 0.349% | 0.8389% | 0% | 70% | 0.36 | 0 | 6 | 0.36 | 247.5079 | 0 | 2022-07-03 | 205.1186 | 208.7721 | 220.1143 | 2022-07-03 | 5.153% | 0% | 70% | 0.36 | 0 | 6 | 0.36 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 194.38 | 194.38 | 197.8759 | 199.5635 | 199.5635 | 0.78626 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2022-07-04 | 1.403% | 0% | 0.3642% | 0.8456% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | 0 | 6 | 0.36411 | 247.2203 | 0 | 2022-07-04 | 185.9305 | 189.2744 | 199.5635 | 2022-07-04 | 5.156% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | 0 | 6 | 0.36411 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 239.642 | 240.5582 | 244.9256 | 247.0312 | 247.0312 | 0.97422 | TRUE | 247.0312 | 2022 | 2022-07-05 | 1.404% | 0.3809% | 0.3791% | 0.8523% | 1.04e-21% | 70% | 0.36814 | 0 | 6 | 0.36814 | 246.9234 | 0 | 2022-07-05 | 229.2178 | 234.2878 | 247.0312 | 2022-07-05 | 5.159% | 1.04e-21% | 70% | 0.36814 | 0 | 6 | 0.36814 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 177.116 | 177.116 | 180.3612 | 181.9239 | 181.9239 | 0.71818 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2022-07-06 | 1.405% | 0% | 0.3938% | 0.859% | 0% | 70% | 0.3721 | 0 | 6 | 0.3721 | 246.618 | 0 | 2022-07-06 | 169.4298 | 172.5342 | 181.9239 | 2022-07-06 | 5.161% | 0% | 70% | 0.3721 | 0 | 6 | 0.3721 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 229.016 | 229.016 | 233.2493 | 235.2862 | 235.2862 | 0.92981 | TRUE | 235.2862 | 2022 | 2022-07-07 | 1.407% | 0% | 0.4079% | 0.8657% | 0% | 70% | 0.37598 | 0 | 6 | 0.37598 | 246.3048 | 0 | 2022-07-07 | 219.0861 | 223.1359 | 235.2862 | 2022-07-07 | 5.164% | 0% | 70% | 0.37598 | 0 | 6 | 0.37598 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 248.929 | 247.2022 | 251.8105 | 254.0266 | 254.0266 | 1.005 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2022-07-08 | 1.408% | -0.6985% | 0.4216% | 0.8724% | -4.182e-21% | 70% | 0.37978 | 0 | 6 | 0.37978 | 245.9845 | 0 | 2022-07-08 | 238.1759 | 240.9018 | 254.0266 | 2022-07-08 | 5.167% | -4.182e-21% | 70% | 0.37978 | 0 | 6 | 0.37978 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 246.09 | 248.1548 | 252.8185 | 255.0604 | 255.0604 | 1.0102 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2022-07-09 | 1.41% | 0.8321% | 0.4347% | 0.879% | -4.189e-21% | 70% | 0.38349 | 0 | 6 | 0.38349 | 245.6578 | 0 | 2022-07-09 | 235.4014 | 241.8757 | 255.0604 | 2022-07-09 | 5.169% | -4.189e-21% | 70% | 0.38349 | 0 | 6 | 0.38349 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 244.299 | 248.1464 | 252.8457 | 255.105 | 255.105 | 1.0115 | TRUE | 255.105 | 2022 | 2022-07-10 | 1.411% | 1.55% | 0.4472% | 0.8856% | 0% | 70% | 0.38713 | 0 | 6 | 0.38713 | 245.3254 | 0 | 2022-07-10 | 233.6648 | 241.9116 | 255.105 | 2022-07-10 | 5.172% | 0% | 70% | 0.38713 | 0 | 6 | 0.38713 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 238.341 | 240.5097 | 245.0973 | 247.3038 | 247.3038 | 0.98172 | TRUE | 247.3038 | 2022 | 2022-07-11 | 1.413% | 0.9017% | 0.4589% | 0.8922% | 0% | 70% | 0.39069 | 0 | 6 | 0.39069 | 244.987 | 0 | 2022-07-11 | 228.0039 | 234.5079 | 247.3038 | 2022-07-11 | 5.174% | 0% | 70% | 0.39069 | 0 | 6 | 0.39069 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 235.992 | 235.992 | 240.5238 | 242.7053 | 242.7053 | 0.96464 | TRUE | 242.7053 | 2022 | 2022-07-12 | 1.414% | 0% | 0.4697% | 0.8988% | 0% | 70% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | 244.6424 | 0 | 2022-07-12 | 225.8053 | 230.1415 | 242.7053 | 2022-07-12 | 5.177% | 0% | 70% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 232.444 | 232.444 | 236.9353 | 239.1002 | 239.1002 | 0.9515 | TRUE | 239.1002 | 2022 | 2022-07-13 | 1.416% | 0% | 0.4797% | 0.9054% | 0% | 70% | 0.39756 | 0 | 6 | 0.39756 | 244.2911 | 0 | 2022-07-13 | 222.4198 | 226.7175 | 239.1002 | 2022-07-13 | 5.179% | 0% | 70% | 0.39756 | 0 | 6 | 0.39756 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 231.931 | 231.931 | 236.4377 | 238.6138 | 238.6138 | 0.9508 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2022-07-14 | 1.417% | 0% | 0.4887% | 0.912% | 0% | 70% | 0.40087 | 0 | 6 | 0.40087 | 243.9329 | 0 | 2022-07-14 | 221.9383 | 226.2509 | 238.6138 | 2022-07-14 | 5.181% | 0% | 70% | 0.40087 | 0 | 6 | 0.40087 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 224.214 | 224.214 | 228.5927 | 230.7118 | 230.7118 | 0.92054 | TRUE | 230.7118 | 2022 | 2022-07-15 | 1.419% | 0% | 0.4967% | 0.9185% | -1.693e-20% | 70% | 0.4041 | 0 | 6 | 0.4041 | 243.5673 | 0 | 2022-07-15 | 214.563 | 218.7532 | 230.7118 | 2022-07-15 | 5.183% | -1.693e-20% | 70% | 0.4041 | 0 | 6 | 0.4041 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 228.152 | 228.152 | 232.6283 | 234.8003 | 234.8003 | 0.93815 | TRUE | 234.8003 | 2022 | 2022-07-16 | 1.42% | 0% | 0.5039% | 0.925% | -1.695e-20% | 70% | 0.40725 | 0 | 6 | 0.40725 | 243.1931 | 0 | 2022-07-16 | 218.3408 | 222.6247 | 234.8003 | 2022-07-16 | 5.186% | -1.695e-20% | 70% | 0.40725 | 0 | 6 | 0.40725 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 228.491 | 228.491 | 232.994 | 235.1849 | 235.1849 | 0.94103 | FALSE | 247.3404 | 2021 | 2022-07-17 | 1.422% | 0% | 0.5108% | 0.9316% | 0% | 70% | 0.41032 | 0 | 6 | 0.41032 | 242.8086 | 0 | 2022-07-17 | 218.6747 | 222.9843 | 235.1849 | 2022-07-17 | 5.188% | 0% | 70% | 0.41032 | 0 | 6 | 0.41032 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 236.554 | 231.3358 | 235.9144 | 238.1483 | 238.1483 | 0.9543 | TRUE | 238.1483 | 2022 | 2022-07-18 | 1.423% | -2.256% | 0.5175% | 0.9381% | 0% | 70% | 0.41331 | 0 | 6 | 0.41331 | 242.4133 | 0 | 2022-07-18 | 226.5001 | 225.7891 | 238.1483 | 2022-07-18 | 5.19% | 0% | 70% | 0.41331 | 0 | 6 | 0.41331 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 170.106 | 170.106 | 173.4866 | 175.1409 | 175.1409 | 0.7029 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2022-07-19 | 1.425% | 0% | 0.5238% | 0.9446% | 0% | 70% | 0.41622 | 0 | 6 | 0.41622 | 242.0068 | 0 | 2022-07-19 | 162.8123 | 166.0479 | 175.1409 | 2022-07-19 | 5.192% | 0% | 70% | 0.41622 | 0 | 6 | 0.41622 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 170.738 | 170.738 | 174.1444 | 175.8165 | 175.8165 | 0.70673 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2022-07-20 | 1.426% | 0% | 0.5298% | 0.951% | 0% | 70% | 0.41905 | 0 | 6 | 0.41905 | 241.5884 | 0 | 2022-07-20 | 163.4244 | 166.6849 | 175.8165 | 2022-07-20 | 5.194% | 0% | 70% | 0.41905 | 0 | 6 | 0.41905 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 227.528 | 227.528 | 232.0844 | 234.3281 | 234.3281 | 0.94348 | TRUE | 234.3281 | 2022 | 2022-07-21 | 1.428% | 0% | 0.5355% | 0.9575% | 0% | 70% | 0.42181 | 0 | 6 | 0.42181 | 241.1578 | 0 | 2022-07-21 | 217.7915 | 222.1529 | 234.3281 | 2022-07-21 | 5.196% | 0% | 70% | 0.42181 | 0 | 6 | 0.42181 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 190.767 | 190.767 | 194.6008 | 196.495 | 196.495 | 0.7925 | FALSE | 232.2401 | 2021 | 2022-07-22 | 1.429% | 0% | 0.5408% | 0.964% | 0% | 70% | 0.42449 | 0 | 6 | 0.42449 | 240.7143 | 0 | 2022-07-22 | 182.6118 | 186.2817 | 196.495 | 2022-07-22 | 5.198% | 0% | 70% | 0.42449 | 0 | 6 | 0.42449 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 182.882 | 182.882 | 186.5698 | 188.398 | 188.398 | 0.76119 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2022-07-23 | 1.431% | 0% | 0.5459% | 0.9704% | 0% | 70% | 0.42709 | 0 | 6 | 0.42709 | 240.2575 | 0 | 2022-07-23 | 175.0717 | 178.602 | 188.398 | 2022-07-23 | 5.2% | 0% | 70% | 0.42709 | 0 | 6 | 0.42709 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 229.337 | 229.337 | 233.9762 | 236.2843 | 236.2843 | 0.95642 | TRUE | 236.2843 | 2022 | 2022-07-24 | 1.432% | 0% | 0.5506% | 0.9768% | -3.44e-20% | 70% | 0.42962 | 0 | 6 | 0.42962 | 239.7882 | 0 | 2022-07-24 | 219.5527 | 223.994 | 236.2843 | 2022-07-24 | 5.202% | -3.44e-20% | 70% | 0.42962 | 0 | 6 | 0.42962 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 120.178 | 120.178 | 122.6164 | 123.834 | 123.834 | 0.50219 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2022-07-25 | 1.434% | 0% | 0.5549% | 0.9833% | 2.922e-05% | 70% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | 239.3074 | 0 | 2022-07-25 | 115.056 | 117.3904 | 123.834 | 2022-07-25 | 5.203% | 2.922e-05% | 70% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 202.267 | 202.267 | 206.3825 | 208.4454 | 208.4455 | 0.84696 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2022-07-26 | 1.435% | 0% | 0.5589% | 0.9897% | 8.814e-05% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | 238.8151 | 0 | 2022-07-26 | 193.6552 | 197.5954 | 208.4454 | 2022-07-26 | 5.205% | 8.814e-05% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 242.801 | 240.7267 | 245.6376 | 248.1089 | 248.1093 | 1.0101 | TRUE | 248.1093 | 2022 | 2022-07-27 | 1.437% | -0.8617% | 0.5626% | 0.9961% | 0.0001772% | 70% | 0.43676 | 0 | 6 | 0.43676 | 238.3114 | 0 | 2022-07-27 | 232.5145 | 235.1899 | 248.1089 | 2022-07-27 | 5.207% | 0.0001772% | 70% | 0.43676 | 0 | 6 | 0.43676 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 194.389 | 194.389 | 198.3643 | 200.3729 | 200.3734 | 0.81746 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2022-07-28 | 1.438% | 0% | 0.5659% | 1.002% | 0.000297% | 70% | 0.43901 | 0 | 6 | 0.43901 | 237.7963 | 0 | 2022-07-28 | 186.1296 | 189.936 | 200.3729 | 2022-07-28 | 5.209% | 0.000297% | 70% | 0.43901 | 0 | 6 | 0.43901 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 111.287 | 111.287 | 113.568 | 114.7253 | 114.7255 | 0.46903 | FALSE | 228.6297 | 2021 | 2022-07-29 | 1.44% | 0% | 0.5688% | 1.009% | 0.0004478% | 70% | 0.44118 | 0 | 6 | 0.44118 | 237.2698 | 0 | 2022-07-29 | 106.5634 | 108.7475 | 114.7253 | 2022-07-29 | 5.211% | 0.0004478% | 70% | 0.44118 | 0 | 6 | 0.44118 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 197.183 | 197.183 | 201.2329 | 203.2967 | 203.2977 | 0.83294 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2022-07-30 | 1.441% | 0% | 0.5714% | 1.015% | 0.0006302% | 70% | 0.44328 | 0 | 6 | 0.44328 | 236.7319 | 0 | 2022-07-30 | 188.8222 | 192.7003 | 203.2967 | 2022-07-30 | 5.212% | 0.0006302% | 70% | 0.44328 | 0 | 6 | 0.44328 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 234.781 | 237.0316 | 241.909 | 244.4057 | 244.4079 | 1.0036 | TRUE | 244.4079 | 2022 | 2022-07-31 | 1.443% | 0.9495% | 0.5736% | 1.022% | 0.0008992% | 70% | 0.44532 | 0 | 6 | 0.44532 | 236.1825 | 0 | 2022-07-31 | 224.792 | 231.6624 | 244.4057 | 2022-07-31 | 5.214% | 0.0008992% | 70% | 0.44532 | 0 | 6 | 0.44532 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 233.311 | 235.7553 | 240.6146 | 243.1135 | 243.1166 | 1.0006 | TRUE | 243.1166 | 2022 | 2022-08-01 | 1.444% | 1.037% | 0.5755% | 1.028% | 0.001256% | 70% | 0.4473 | 0 | 6 | 0.4473 | 235.6215 | 0 | 2022-08-01 | 223.3906 | 230.4334 | 243.1135 | 2022-08-01 | 5.216% | 0.001256% | 70% | 0.4473 | 0 | 6 | 0.4473 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 233.259 | 237.6047 | 242.5094 | 245.0437 | 245.0479 | 1.0109 | TRUE | 245.0479 | 2022 | 2022-08-02 | 1.446% | 1.829% | 0.5769% | 1.034% | 0.001702% | 70% | 0.44921 | 0 | 6 | 0.44921 | 235.049 | 0 | 2022-08-02 | 223.3135 | 232.2588 | 245.0437 | 2022-08-02 | 5.217% | 0.001702% | 70% | 0.44921 | 0 | 6 | 0.44921 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 230.828 | 229.2077 | 233.9452 | 236.4051 | 236.4102 | 0.97758 | TRUE | 236.4102 | 2022 | 2022-08-03 | 1.447% | -0.7069% | 0.578% | 1.041% | 0.002238% | 70% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | 234.4651 | 0 | 2022-08-03 | 221.1134 | 224.067 | 236.4051 | 2022-08-03 | 5.219% | 0.002238% | 70% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 214.814 | 214.814 | 219.2589 | 221.5785 | 221.5841 | 0.91852 | TRUE | 221.5841 | 2022 | 2022-08-04 | 1.449% | 0% | 0.5787% | 1.047% | 0.002864% | 70% | 0.45285 | 0 | 6 | 0.45285 | 233.8696 | 0 | 2022-08-04 | 205.7531 | 210.0105 | 221.5785 | 2022-08-04 | 5.221% | 0.002864% | 70% | 0.45285 | 0 | 6 | 0.45285 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 175.467 | 175.467 | 179.101 | 181.0073 | 181.0115 | 0.75222 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2022-08-05 | 1.45% | 0% | 0.579% | 1.053% | 0.003583% | 70% | 0.45458 | 0 | 6 | 0.45458 | 233.2626 | 0 | 2022-08-05 | 168.0736 | 171.5544 | 181.0073 | 2022-08-05 | 5.222% | 0.003583% | 70% | 0.45458 | 0 | 6 | 0.45458 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 213.195 | 213.195 | 217.6134 | 219.9436 | 219.9521 | 0.91639 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2022-08-06 | 1.452% | 0% | 0.5789% | 1.059% | 0.004396% | 70% | 0.45626 | 0 | 6 | 0.45626 | 232.6442 | 0 | 2022-08-06 | 204.2213 | 208.4537 | 219.9436 | 2022-08-06 | 5.224% | 0.004396% | 70% | 0.45626 | 0 | 6 | 0.45626 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 226.161 | 228.6398 | 233.3806 | 235.8947 | 235.9069 | 0.98545 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2022-08-07 | 1.453% | 1.084% | 0.5784% | 1.066% | 0.005302% | 70% | 0.45788 | 0 | 6 | 0.45788 | 232.0154 | 0 | 2022-08-07 | 216.6024 | 223.5677 | 235.8947 | 2022-08-07 | 5.226% | 0.005302% | 70% | 0.45788 | 0 | 6 | 0.45788 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 229.726 | 233.62 | 238.4655 | 241.0496 | 241.0648 | 1.0097 | TRUE | 241.0648 | 2022 | 2022-08-08 | 1.454% | 1.667% | 0.5775% | 1.072% | 0.006304% | 70% | 0.45944 | 0 | 6 | 0.45944 | 231.3771 | 0 | 2022-08-08 | 219.9996 | 228.4494 | 241.0496 | 2022-08-08 | 5.227% | 0.006304% | 70% | 0.45944 | 0 | 6 | 0.45944 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 222.07 | 222.07 | 226.6763 | 229.1472 | 229.1631 | 0.96247 | TRUE | 229.1631 | 2022 | 2022-08-09 | 1.456% | 0% | 0.5761% | 1.078% | 0.00737% | 70% | 0.46095 | 0 | 6 | 0.46095 | 230.7288 | 0 | 2022-08-09 | 212.7525 | 217.1655 | 229.1472 | 2022-08-09 | 5.229% | 0.00737% | 70% | 0.46095 | 0 | 6 | 0.46095 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 212.407 | 212.407 | 216.8123 | 219.1895 | 219.2061 | 0.92322 | TRUE | 219.2061 | 2022 | 2022-08-10 | 1.457% | 0% | 0.5744% | 1.085% | 0.008502% | 70% | 0.46241 | 0 | 6 | 0.46241 | 230.07 | 0 | 2022-08-10 | 203.5044 | 207.7251 | 219.1895 | 2022-08-10 | 5.23% | 0.008502% | 70% | 0.46241 | 0 | 6 | 0.46241 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 200.464 | 200.464 | 204.6202 | 206.8768 | 206.8932 | 0.87385 | FALSE | 212.8782 | 2021 | 2022-08-11 | 1.459% | 0% | 0.5722% | 1.091% | 0.009698% | 70% | 0.46382 | 0 | 6 | 0.46382 | 229.4002 | 0 | 2022-08-11 | 192.0709 | 196.0531 | 206.8768 | 2022-08-11 | 5.232% | 0.009698% | 70% | 0.46382 | 0 | 6 | 0.46382 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 203.012 | 203.012 | 207.2187 | 209.5172 | 209.5364 | 0.88759 | TRUE | 209.5364 | 2022 | 2022-08-12 | 1.46% | 0% | 0.5697% | 1.097% | 0.01096% | 70% | 0.46518 | 0 | 6 | 0.46518 | 228.7188 | 0 | 2022-08-12 | 194.5214 | 198.5521 | 209.5172 | 2022-08-12 | 5.233% | 0.01096% | 70% | 0.46518 | 0 | 6 | 0.46518 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 149.643 | 149.643 | 152.7414 | 154.4454 | 154.455 | 0.65622 | TRUE | 154.455 | 2022 | 2022-08-13 | 1.462% | 0% | 0.5666% | 1.103% | 0.01229% | 70% | 0.4665 | 0 | 6 | 0.4665 | 228.0253 | 0 | 2022-08-13 | 143.3911 | 146.3601 | 154.4454 | 2022-08-13 | 5.235% | 0.01229% | 70% | 0.4665 | 0 | 6 | 0.4665 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 143.774 | 143.774 | 146.748 | 148.3944 | 148.404 | 0.63243 | FALSE | 208.4963 | 2021 | 2022-08-14 | 1.463% | 0% | 0.5632% | 1.109% | 0.01363% | 70% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | 227.3194 | 0 | 2022-08-14 | 137.7738 | 140.6236 | 148.3944 | 2022-08-14 | 5.237% | 0.01363% | 70% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 153.844 | 153.844 | 157.0224 | 158.794 | 158.8069 | 0.67888 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2022-08-15 | 1.465% | 0% | 0.5593% | 1.116% | 0.01492% | 70% | 0.46899 | 0 | 6 | 0.46899 | 226.6006 | 0 | 2022-08-15 | 147.4305 | 150.4764 | 158.794 | 2022-08-15 | 5.238% | 0.01492% | 70% | 0.46899 | 0 | 6 | 0.46899 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 151.965 | 151.965 | 155.0994 | 156.8592 | 156.8727 | 0.67275 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2022-08-16 | 1.466% | 0% | 0.5546% | 1.122% | 0.01616% | 70% | 0.47017 | 0 | 6 | 0.47017 | 225.8693 | 0 | 2022-08-16 | 145.6366 | 148.6405 | 156.8592 | 2022-08-16 | 5.24% | 0.01616% | 70% | 0.47017 | 0 | 6 | 0.47017 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 101.982 | 101.982 | 104.0808 | 105.2683 | 105.2723 | 0.45294 | FALSE | 183.0776 | 2021 | 2022-08-17 | 1.468% | 0% | 0.5486% | 1.128% | 0.01736% | 70% | 0.47131 | 0 | 6 | 0.47131 | 225.1258 | 0 | 2022-08-17 | 97.7397 | 99.7512 | 105.2683 | 2022-08-17 | 5.241% | 0.01736% | 70% | 0.47131 | 0 | 6 | 0.47131 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 157.291 | 157.291 | 160.5189 | 162.3605 | 162.3777 | 0.70098 | FALSE | 198.6646 | 2021 | 2022-08-18 | 1.469% | 0% | 0.5416% | 1.134% | 0.0185% | 70% | 0.4724 | 0 | 6 | 0.4724 | 224.3694 | 0 | 2022-08-18 | 150.755 | 153.8488 | 162.3605 | 2022-08-18 | 5.242% | 0.0185% | 70% | 0.4724 | 0 | 6 | 0.4724 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 157.881 | 157.881 | 161.1102 | 162.9687 | 162.9872 | 0.70603 | FALSE | 189.7796 | 2021 | 2022-08-19 | 1.471% | 0% | 0.5336% | 1.14% | 0.01959% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | 223.5992 | 0 | 2022-08-19 | 151.3277 | 154.4228 | 162.9687 | 2022-08-19 | 5.244% | 0.01959% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 215.979 | 215.979 | 220.3796 | 222.9357 | 222.9797 | 0.96931 | TRUE | 222.9797 | 2022 | 2022-08-20 | 1.472% | 0% | 0.5246% | 1.147% | 0.02063% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | 222.8146 | 0 | 2022-08-20 | 207.0239 | 211.2421 | 222.9357 | 2022-08-20 | 5.245% | 0.02063% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 159.479 | 159.479 | 162.7146 | 164.612 | 164.6333 | 0.71827 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2022-08-21 | 1.474% | 0% | 0.5147% | 1.153% | 0.02162% | 70% | 0.47546 | 0 | 6 | 0.47546 | 222.0139 | 0 | 2022-08-21 | 152.8738 | 155.9753 | 164.612 | 2022-08-21 | 5.247% | 0.02162% | 70% | 0.47546 | 0 | 6 | 0.47546 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 114.364 | 114.364 | 116.6734 | 118.0413 | 118.0495 | 0.51694 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2022-08-22 | 1.475% | 0% | 0.5041% | 1.159% | 0.02254% | 70% | 0.47641 | 0 | 6 | 0.47641 | 221.1963 | 0 | 2022-08-22 | 109.6325 | 111.8464 | 118.0413 | 2022-08-22 | 5.248% | 0.02254% | 70% | 0.47641 | 0 | 6 | 0.47641 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 187.275 | 187.275 | 191.0376 | 193.2893 | 193.3248 | 0.84981 | TRUE | 193.3248 | 2022 | 2022-08-23 | 1.477% | 0% | 0.4928% | 1.165% | 0.0234% | 70% | 0.47732 | 0 | 6 | 0.47732 | 220.3628 | 0 | 2022-08-23 | 179.5356 | 183.1427 | 193.2893 | 2022-08-23 | 5.249% | 0.0234% | 70% | 0.47732 | 0 | 6 | 0.47732 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 212.038 | 212.038 | 216.2751 | 218.8379 | 218.8883 | 0.96593 | TRUE | 218.8883 | 2022 | 2022-08-24 | 1.478% | 0% | 0.4809% | 1.171% | 0.0242% | 70% | 0.4782 | 0 | 6 | 0.4782 | 219.5141 | 0 | 2022-08-24 | 203.2849 | 207.3471 | 218.8379 | 2022-08-24 | 5.251% | 0.0242% | 70% | 0.4782 | 0 | 6 | 0.4782 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 129.99 | 129.99 | 132.5728 | 134.152 | 134.1661 | 0.59442 | FALSE | 210.9536 | 2021 | 2022-08-25 | 1.48% | 0% | 0.4685% | 1.177% | 0.02493% | 70% | 0.47905 | 0 | 6 | 0.47905 | 218.6512 | 0 | 2022-08-25 | 124.6299 | 127.1062 | 134.152 | 2022-08-25 | 5.252% | 0.02493% | 70% | 0.47905 | 0 | 6 | 0.47905 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 157.594 | 157.594 | 160.7067 | 162.631 | 162.6562 | 0.72358 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2022-08-26 | 1.481% | 0% | 0.4557% | 1.183% | 0.0256% | 70% | 0.47987 | 0 | 6 | 0.47987 | 217.7749 | 0 | 2022-08-26 | 151.1029 | 154.0874 | 162.631 | 2022-08-26 | 5.253% | 0.0256% | 70% | 0.47987 | 0 | 6 | 0.47987 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 200.254 | 200.254 | 204.185 | 206.6426 | 206.6908 | 0.92329 | TRUE | 206.6908 | 2022 | 2022-08-27 | 1.483% | 0% | 0.4425% | 1.189% | 0.0262% | 70% | 0.48065 | 0 | 6 | 0.48065 | 216.886 | 0 | 2022-08-27 | 192.0149 | 195.7842 | 206.6426 | 2022-08-27 | 5.255% | 0.0262% | 70% | 0.48065 | 0 | 6 | 0.48065 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 209.661 | 213.0728 | 217.229 | 219.8571 | 219.9148 | 0.98651 | TRUE | 219.9148 | 2022 | 2022-08-28 | 1.484% | 1.601% | 0.4291% | 1.195% | 0.02676% | 70% | 0.48141 | 0 | 6 | 0.48141 | 215.9854 | 0 | 2022-08-28 | 200.9808 | 208.3015 | 219.8571 | 2022-08-28 | 5.256% | 0.02676% | 70% | 0.48141 | 0 | 6 | 0.48141 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 141.266 | 141.266 | 144.0038 | 145.7549 | 145.7752 | 0.65674 | FALSE | 217.8108 | 2021 | 2022-08-29 | 1.486% | 0% | 0.4155% | 1.201% | 0.02733% | 70% | 0.48214 | 0 | 6 | 0.48214 | 215.0737 | 0 | 2022-08-29 | 135.4669 | 138.0923 | 145.7549 | 2022-08-29 | 5.257% | 0.02733% | 70% | 0.48214 | 0 | 6 | 0.48214 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 204.576 | 204.576 | 208.5149 | 211.0634 | 211.1186 | 0.95527 | TRUE | 211.1186 | 2022 | 2022-08-30 | 1.487% | 0% | 0.4019% | 1.207% | 0.02793% | 70% | 0.48284 | 0 | 6 | 0.48284 | 214.1519 | 0 | 2022-08-30 | 196.1875 | 199.9648 | 211.0634 | 2022-08-30 | 5.258% | 0.02793% | 70% | 0.48284 | 0 | 6 | 0.48284 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 101.645 | 101.645 | 103.5892 | 104.8617 | 104.8692 | 0.47661 | FALSE | 207.5066 | 2021 | 2022-08-31 | 1.489% | 0% | 0.3882% | 1.213% | 0.02854% | 70% | 0.48351 | 0 | 6 | 0.48351 | 213.2208 | 0 | 2022-08-31 | 97.4818 | 99.3464 | 104.8617 | 2022-08-31 | 5.26% | 0.02854% | 70% | 0.48351 | 0 | 6 | 0.48351 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 178.297 | 178.297 | 181.685 | 183.9279 | 183.9693 | 0.83985 | TRUE | 183.9693 | 2022 | 2022-09-01 | 1.49% | 0% | 0.3747% | 1.219% | 0.02917% | 70% | 0.48416 | 0 | 6 | 0.48416 | 212.2812 | 0 | 2022-09-01 | 171.0026 | 174.252 | 183.9279 | 2022-09-01 | 5.261% | 0.02917% | 70% | 0.48416 | 0 | 6 | 0.48416 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 155.349 | 155.349 | 158.2817 | 160.2455 | 160.2752 | 0.735 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2022-09-02 | 1.492% | 0% | 0.3613% | 1.225% | 0.02983% | 70% | 0.48479 | 0 | 6 | 0.48479 | 211.3342 | 0 | 2022-09-02 | 149.0008 | 151.8136 | 160.2455 | 2022-09-02 | 5.262% | 0.02983% | 70% | 0.48479 | 0 | 6 | 0.48479 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 137.966 | 137.966 | 140.5538 | 142.3063 | 142.3283 | 0.65569 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2022-09-03 | 1.493% | 0% | 0.3481% | 1.231% | 0.0305% | 70% | 0.48539 | 0 | 6 | 0.48539 | 210.3804 | 0 | 2022-09-03 | 132.3346 | 134.8168 | 142.3063 | 2022-09-03 | 5.263% | 0.0305% | 70% | 0.48539 | 0 | 6 | 0.48539 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 207.532 | 202.4025 | 206.1753 | 208.7585 | 208.8205 | 0.96648 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2022-09-04 | 1.495% | -2.534% | 0.3353% | 1.237% | 0.03119% | 70% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | 209.4194 | 0 | 2022-09-04 | 199.1626 | 197.7694 | 208.7585 | 2022-09-04 | 5.264% | 0.03119% | 70% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 171.142 | 171.142 | 174.3127 | 176.5074 | 176.5492 | 0.82096 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2022-09-05 | 1.496% | 0% | 0.323% | 1.243% | 0.03185% | 70% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | 208.4495 | 0 | 2022-09-05 | 164.1726 | 167.2142 | 176.5074 | 2022-09-05 | 5.265% | 0.03185% | 70% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 185.133 | 185.133 | 188.543 | 190.9283 | 190.9808 | 0.89229 | FALSE | 202.22 | 2021 | 2022-09-06 | 1.498% | 0% | 0.3111% | 1.249% | 0.03249% | 70% | 0.48706 | 0 | 6 | 0.48706 | 207.4701 | 0 | 2022-09-06 | 177.6026 | 180.8739 | 190.9283 | 2022-09-06 | 5.266% | 0.03249% | 70% | 0.48706 | 0 | 6 | 0.48706 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 154.819 | 154.819 | 157.655 | 159.6591 | 159.6931 | 0.74971 | FALSE | 167.9235 | 2021 | 2022-09-07 | 1.499% | 0% | 0.2999% | 1.255% | 0.03312% | 70% | 0.48757 | 0 | 6 | 0.48757 | 206.4804 | 0 | 2022-09-07 | 148.529 | 151.2498 | 159.6591 | 2022-09-07 | 5.267% | 0.03312% | 70% | 0.48757 | 0 | 6 | 0.48757 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 168.775 | 168.775 | 171.8508 | 174.0457 | 174.0894 | 0.8213 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2022-09-08 | 1.5% | 0% | 0.2893% | 1.261% | 0.03372% | 70% | 0.48807 | 0 | 6 | 0.48807 | 205.4797 | 0 | 2022-09-08 | 161.9261 | 164.8771 | 174.0457 | 2022-09-08 | 5.268% | 0.03372% | 70% | 0.48807 | 0 | 6 | 0.48807 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 81.18 | 81.18 | 82.6525 | 83.7131 | 83.7171 | 0.39691 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2022-09-09 | 1.502% | 0% | 0.2795% | 1.267% | 0.03431% | 70% | 0.48854 | 0 | 6 | 0.48854 | 204.4674 | 0 | 2022-09-09 | 77.8896 | 79.3024 | 83.7131 | 2022-09-09 | 5.269% | 0.03431% | 70% | 0.48854 | 0 | 6 | 0.48854 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 192.872 | 192.872 | 196.3555 | 198.887 | 198.9513 | 0.94802 | TRUE | 198.9513 | 2022 | 2022-09-10 | 1.503% | 0% | 0.2706% | 1.273% | 0.03487% | 70% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | 203.4428 | 0 | 2022-09-10 | 185.0638 | 188.4063 | 198.887 | 2022-09-10 | 5.27% | 0.03487% | 70% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 1.681 | 1.681 | 1.7112 | 1.7334 | 1.7334 | 0.0083022 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2022-09-11 | 1.505% | 0% | 0.2626% | 1.279% | 0.03536% | 70% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | 202.4053 | 0 | 2022-09-11 | 1.613 | 1.6421 | 1.7334 | 2022-09-11 | 5.271% | 0.03536% | 70% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 153.14 | 153.14 | 155.8869 | 157.9154 | 157.9525 | 0.76046 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2022-09-12 | 1.506% | 0% | 0.2557% | 1.285% | 0.03575% | 70% | 0.48986 | 0 | 6 | 0.48986 | 201.3543 | 0 | 2022-09-12 | 146.9552 | 149.5911 | 157.9154 | 2022-09-12 | 5.271% | 0.03575% | 70% | 0.48986 | 0 | 6 | 0.48986 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 54.658 | 54.658 | 55.6359 | 56.3632 | 56.3632 | 0.2728 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2022-09-13 | 1.508% | 0% | 0.2498% | 1.29% | 0.03603% | 70% | 0.49027 | 0 | 6 | 0.49027 | 200.2891 | 0 | 2022-09-13 | 52.4532 | 53.3917 | 56.3632 | 2022-09-13 | 5.272% | 0.03603% | 70% | 0.49027 | 0 | 6 | 0.49027 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 160.818 | 160.818 | 163.6901 | 165.8396 | 165.8832 | 0.8072 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2022-09-14 | 1.509% | 0% | 0.2452% | 1.296% | 0.03621% | 70% | 0.49066 | 0 | 6 | 0.49066 | 199.2091 | 0 | 2022-09-14 | 154.3389 | 157.0953 | 165.8396 | 2022-09-14 | 5.273% | 0.03621% | 70% | 0.49066 | 0 | 6 | 0.49066 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 177.725 | 177.725 | 180.8956 | 183.2818 | 183.3385 | 0.89704 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2022-09-15 | 1.511% | 0% | 0.2419% | 1.302% | 0.03627% | 70% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | 198.1135 | 0 | 2022-09-15 | 170.5736 | 173.6166 | 183.2818 | 2022-09-15 | 5.273% | 0.03627% | 70% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 108.108 | 108.108 | 110.036 | 111.494 | 111.5084 | 0.54864 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2022-09-16 | 1.512% | 0% | 0.2398% | 1.308% | 0.03623% | 70% | 0.4914 | 0 | 6 | 0.4914 | 197.002 | 0 | 2022-09-16 | 103.7633 | 105.6138 | 111.494 | 2022-09-16 | 5.274% | 0.03623% | 70% | 0.4914 | 0 | 6 | 0.4914 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 204.383 | 202.733 | 206.3498 | 209.0962 | 209.1717 | 1.035 | TRUE | 209.1717 | 2022 | 2022-09-17 | 1.514% | -0.8139% | 0.2389% | 1.313% | 0.03608% | 70% | 0.49174 | 0 | 6 | 0.49174 | 195.8742 | 0 | 2022-09-17 | 196.2076 | 198.0672 | 209.0962 | 2022-09-17 | 5.275% | 0.03608% | 70% | 0.49174 | 0 | 6 | 0.49174 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 194.572 | 194.7307 | 198.2083 | 200.858 | 200.9299 | 1 | TRUE | 200.9299 | 2022 | 2022-09-18 | 1.515% | 0.08151% | 0.2392% | 1.319% | 0.03582% | 70% | 0.49208 | 0 | 6 | 0.49208 | 194.7264 | 0 | 2022-09-18 | 186.7692 | 190.2625 | 200.858 | 2022-09-18 | 5.275% | 0.03582% | 70% | 0.49208 | 0 | 6 | 0.49208 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 197.255 | 198.3846 | 201.9332 | 204.6445 | 204.717 | 1.0249 | TRUE | 204.717 | 2022 | 2022-09-19 | 1.517% | 0.5694% | 0.2405% | 1.325% | 0.03545% | 70% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | 193.557 | 0 | 2022-09-19 | 189.338 | 193.8483 | 204.6445 | 2022-09-19 | 5.276% | 0.03545% | 70% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 200.252 | 200.2198 | 203.8091 | 206.5574 | 206.6298 | 1.0408 | TRUE | 206.6298 | 2022 | 2022-09-20 | 1.518% | -0.01606% | 0.2428% | 1.331% | 0.03503% | 70% | 0.49271 | 0 | 6 | 0.49271 | 192.368 | 0 | 2022-09-20 | 192.2452 | 195.6594 | 206.5574 | 2022-09-20 | 5.276% | 0.03503% | 70% | 0.49271 | 0 | 6 | 0.49271 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 194.197 | 195.0439 | 198.5497 | 201.2387 | 201.3082 | 1.0203 | TRUE | 201.3082 | 2022 | 2022-09-21 | 1.52% | 0.4342% | 0.246% | 1.336% | 0.03455% | 70% | 0.493 | 0 | 6 | 0.493 | 191.1618 | 0 | 2022-09-21 | 186.4271 | 190.6206 | 201.2387 | 2022-09-21 | 5.276% | 0.03455% | 70% | 0.493 | 0 | 6 | 0.493 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 188.186 | 188.8079 | 192.2122 | 194.8265 | 194.8922 | 0.99403 | TRUE | 194.8922 | 2022 | 2022-09-22 | 1.521% | 0.3294% | 0.2499% | 1.342% | 0.03402% | 70% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | 189.9407 | 0 | 2022-09-22 | 180.6697 | 184.5462 | 194.8265 | 2022-09-22 | 5.277% | 0.03402% | 70% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 136.285 | 136.285 | 138.7511 | 140.6462 | 140.6745 | 0.72211 | FALSE | 163.1335 | 2021 | 2022-09-23 | 1.523% | 0% | 0.2546% | 1.347% | 0.03344% | 70% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | 188.707 | 0 | 2022-09-23 | 130.8566 | 133.2244 | 140.6462 | 2022-09-23 | 5.277% | 0.03344% | 70% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 79.981 | 79.981 | 81.4339 | 82.5508 | 82.5557 | 0.42654 | FALSE | 168.4262 | 2021 | 2022-09-24 | 1.524% | 0% | 0.2599% | 1.353% | 0.03279% | 70% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 187.4629 | 0 | 2022-09-24 | 76.7995 | 78.1946 | 82.5508 | 2022-09-24 | 5.277% | 0.03279% | 70% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 129.423 | 129.423 | 131.784 | 133.599 | 133.6232 | 0.69494 | TRUE | 133.6232 | 2022 | 2022-09-25 | 1.526% | 0% | 0.2659% | 1.359% | 0.03209% | 70% | 0.49407 | 0 | 6 | 0.49407 | 186.2109 | 0 | 2022-09-25 | 124.2816 | 126.5487 | 133.599 | 2022-09-25 | 5.277% | 0.03209% | 70% | 0.49407 | 0 | 6 | 0.49407 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 153.84 | 153.84 | 156.6589 | 158.8254 | 158.8633 | 0.83172 | TRUE | 158.8633 | 2022 | 2022-09-26 | 1.527% | 0% | 0.2722% | 1.364% | 0.0314% | 70% | 0.49432 | 0 | 6 | 0.49432 | 184.9529 | 0 | 2022-09-26 | 147.7368 | 150.4439 | 158.8254 | 2022-09-26 | 5.277% | 0.0314% | 70% | 0.49432 | 0 | 6 | 0.49432 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 66.793 | 66.793 | 68.0226 | 68.9672 | 68.9691 | 0.36351 | FALSE | 104.2162 | 2021 | 2022-09-27 | 1.529% | 0% | 0.279% | 1.37% | 0.0307% | 70% | 0.49455 | 0 | 6 | 0.49455 | 183.6915 | 0 | 2022-09-27 | 64.1467 | 65.3277 | 68.9672 | 2022-09-27 | 5.277% | 0.0307% | 70% | 0.49455 | 0 | 6 | 0.49455 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 77.257 | 77.257 | 78.6862 | 79.7832 | 79.7875 | 0.42339 | FALSE | 126.206 | 2021 | 2022-09-28 | 1.53% | 0% | 0.2862% | 1.375% | 0.03001% | 70% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | 182.4287 | 0 | 2022-09-28 | 74.2004 | 75.573 | 79.7832 | 2022-09-28 | 5.277% | 0.03001% | 70% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 99.957 | 99.957 | 101.8153 | 103.2405 | 103.2514 | 0.55164 | FALSE | 116.4341 | 2021 | 2022-09-29 | 1.532% | 0% | 0.2935% | 1.381% | 0.02932% | 70% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | 181.1669 | 0 | 2022-09-29 | 96.0077 | 97.7926 | 103.2405 | 2022-09-29 | 5.277% | 0.02932% | 70% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 110.374 | 110.374 | 112.4363 | 114.0165 | 114.0311 | 0.6134 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2022-09-30 | 1.533% | 0% | 0.3011% | 1.386% | 0.02863% | 70% | 0.49519 | 0 | 6 | 0.49519 | 179.9084 | 0 | 2022-09-30 | 106.0192 | 108.0001 | 114.0165 | 2022-09-30 | 5.277% | 0.02863% | 70% | 0.49519 | 0 | 6 | 0.49519 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 158.374 | 158.374 | 161.3482 | 163.6247 | 163.663 | 0.88644 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2022-10-01 | 1.535% | 0% | 0.3087% | 1.391% | 0.02794% | 70% | 0.49539 | 0 | 6 | 0.49539 | 178.6553 | 0 | 2022-10-01 | 152.1341 | 154.9911 | 163.6247 | 2022-10-01 | 5.276% | 0.02794% | 70% | 0.49539 | 0 | 6 | 0.49539 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 172.294 | 173.1289 | 176.3965 | 178.8951 | 178.9422 | 0.97589 | TRUE | 178.9422 | 2022 | 2022-10-02 | 1.536% | 0.4822% | 0.3164% | 1.397% | 0.02726% | 70% | 0.49558 | 0 | 6 | 0.49558 | 177.4048 | 0 | 2022-10-02 | 165.5002 | 169.4565 | 178.8951 | 2022-10-02 | 5.276% | 0.02726% | 70% | 0.49558 | 0 | 6 | 0.49558 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 150.911 | 150.911 | 153.7735 | 155.9601 | 155.993 | 0.85666 | TRUE | 155.993 | 2022 | 2022-10-03 | 1.538% | 0% | 0.324% | 1.402% | 0.02657% | 70% | 0.49577 | 0 | 6 | 0.49577 | 176.1523 | 0 | 2022-10-03 | 144.9821 | 147.7322 | 155.9601 | 2022-10-03 | 5.276% | 0.02657% | 70% | 0.49577 | 0 | 6 | 0.49577 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 176.815 | 179.7225 | 183.1481 | 185.7624 | 185.8105 | 1.0276 | TRUE | 185.8105 | 2022 | 2022-10-04 | 1.539% | 1.618% | 0.3314% | 1.407% | 0.02589% | 70% | 0.49594 | 0 | 6 | 0.49594 | 174.898 | 0 | 2022-10-04 | 169.8252 | 175.9632 | 185.7624 | 2022-10-04 | 5.275% | 0.02589% | 70% | 0.49594 | 0 | 6 | 0.49594 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 180.403 | 175.6029 | 178.9659 | 181.5301 | 181.5758 | 1.0113 | TRUE | 181.5758 | 2022 | 2022-10-05 | 1.541% | -2.734% | 0.3386% | 1.413% | 0.02519% | 70% | 0.49611 | 0 | 6 | 0.49611 | 173.6421 | 0 | 2022-10-05 | 173.4244 | 171.9552 | 181.5301 | 2022-10-05 | 5.275% | 0.02519% | 70% | 0.49611 | 0 | 6 | 0.49611 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 69.601 | 69.601 | 70.94 | 71.9603 | 71.9629 | 0.40367 | FALSE | 142.8897 | 2021 | 2022-10-06 | 1.542% | 0% | 0.3455% | 1.418% | 0.02449% | 70% | 0.49627 | 0 | 6 | 0.49627 | 172.3846 | 0 | 2022-10-06 | 66.8786 | 68.1652 | 71.9603 | 2022-10-06 | 5.274% | 0.02449% | 70% | 0.49627 | 0 | 6 | 0.49627 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 133.84 | 133.84 | 136.426 | 138.3954 | 138.418 | 0.78206 | FALSE | 174.4317 | 2021 | 2022-10-07 | 1.543% | 0% | 0.352% | 1.423% | 0.02379% | 70% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | 171.1257 | 0 | 2022-10-07 | 128.6126 | 131.0976 | 138.3954 | 2022-10-07 | 5.273% | 0.02379% | 70% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 64.103 | 64.103 | 65.3466 | 66.2934 | 66.2951 | 0.3773 | FALSE | 174.5591 | 2021 | 2022-10-08 | 1.545% | 0% | 0.3581% | 1.428% | 0.02307% | 70% | 0.49658 | 0 | 6 | 0.49658 | 169.8656 | 0 | 2022-10-08 | 61.6031 | 62.7982 | 66.2934 | 2022-10-08 | 5.272% | 0.02307% | 70% | 0.49658 | 0 | 6 | 0.49658 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 165.179 | 161.8927 | 165.0452 | 167.4452 | 167.4806 | 0.96018 | TRUE | 167.4806 | 2022 | 2022-10-09 | 1.546% | -2.03% | 0.3636% | 1.433% | 0.02238% | 70% | 0.49672 | 0 | 6 | 0.49672 | 168.6043 | 0 | 2022-10-09 | 158.8087 | 158.6186 | 167.4452 | 2022-10-09 | 5.271% | 0.02238% | 70% | 0.49672 | 0 | 6 | 0.49672 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 144.128 | 144.128 | 146.9441 | 149.0886 | 149.1145 | 0.86124 | TRUE | 149.1145 | 2022 | 2022-10-10 | 1.548% | 0% | 0.3685% | 1.438% | 0.02169% | 70% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | 167.3419 | 0 | 2022-10-10 | 138.5245 | 141.231 | 149.0886 | 2022-10-10 | 5.27% | 0.02169% | 70% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 108.796 | 108.796 | 110.9281 | 112.5529 | 112.5649 | 0.65502 | FALSE | 171.0942 | 2021 | 2022-10-11 | 1.549% | 0% | 0.3727% | 1.444% | 0.02101% | 70% | 0.49699 | 0 | 6 | 0.49699 | 166.0785 | 0 | 2022-10-11 | 104.5727 | 106.6221 | 112.5529 | 2022-10-11 | 5.269% | 0.02101% | 70% | 0.49699 | 0 | 6 | 0.49699 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 114.446 | 114.446 | 116.6947 | 118.4099 | 118.4235 | 0.69433 | FALSE | 164.4284 | 2021 | 2022-10-12 | 1.551% | 0% | 0.3761% | 1.449% | 0.02035% | 70% | 0.49712 | 0 | 6 | 0.49712 | 164.8143 | 0 | 2022-10-12 | 110.0103 | 112.1718 | 118.4099 | 2022-10-12 | 5.268% | 0.02035% | 70% | 0.49712 | 0 | 6 | 0.49712 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 100.213 | 100.213 | 102.1862 | 103.6935 | 103.7026 | 0.61267 | FALSE | 161.9085 | 2021 | 2022-10-13 | 1.552% | 0% | 0.3786% | 1.454% | 0.0197% | 70% | 0.49724 | 0 | 6 | 0.49724 | 163.5493 | 0 | 2022-10-13 | 96.3351 | 98.2319 | 103.6935 | 2022-10-13 | 5.267% | 0.0197% | 70% | 0.49724 | 0 | 6 | 0.49724 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 73.096 | 73.096 | 74.5376 | 75.6409 | 75.644 | 0.45035 | FALSE | 169.2463 | 2021 | 2022-10-14 | 1.554% | 0% | 0.3802% | 1.459% | 0.01906% | 70% | 0.49736 | 0 | 6 | 0.49736 | 162.2837 | 0 | 2022-10-14 | 70.2719 | 71.6579 | 75.6409 | 2022-10-14 | 5.266% | 0.01906% | 70% | 0.49736 | 0 | 6 | 0.49736 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 162.209 | 161.5383 | 164.7277 | 167.1743 | 167.2051 | 1.0032 | TRUE | 167.2051 | 2022 | 2022-10-15 | 1.555% | -0.4152% | 0.3808% | 1.464% | 0.01843% | 70% | 0.49747 | 0 | 6 | 0.49747 | 161.0175 | 0 | 2022-10-15 | 155.9649 | 158.3737 | 167.1743 | 2022-10-15 | 5.264% | 0.01843% | 70% | 0.49747 | 0 | 6 | 0.49747 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 140.661 | 140.661 | 143.4397 | 145.5774 | 145.5989 | 0.8805 | FALSE | 155.7643 | 2021 | 2022-10-16 | 1.557% | 0% | 0.3804% | 1.468% | 0.01782% | 70% | 0.49758 | 0 | 6 | 0.49758 | 159.7461 | 0 | 2022-10-16 | 135.2441 | 137.9158 | 145.5774 | 2022-10-16 | 5.263% | 0.01782% | 70% | 0.49758 | 0 | 6 | 0.49758 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 80.871 | 80.871 | 82.4687 | 83.7019 | 83.7063 | 0.51027 | FALSE | 149.3537 | 2021 | 2022-10-17 | 1.558% | 0% | 0.3791% | 1.473% | 0.01724% | 70% | 0.49768 | 0 | 6 | 0.49768 | 158.4661 | 0 | 2022-10-17 | 77.7617 | 79.298 | 83.7019 | 2022-10-17 | 5.261% | 0.01724% | 70% | 0.49768 | 0 | 6 | 0.49768 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 143.267 | 143.267 | 146.0965 | 148.2885 | 148.3101 | 0.91147 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2022-10-18 | 1.56% | 0% | 0.377% | 1.478% | 0.01668% | 70% | 0.49778 | 0 | 6 | 0.49778 | 157.1794 | 0 | 2022-10-18 | 137.7678 | 140.4887 | 148.2885 | 2022-10-18 | 5.26% | 0.01668% | 70% | 0.49778 | 0 | 6 | 0.49778 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 73.835 | 73.835 | 75.2922 | 76.4256 | 76.4286 | 0.47358 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2022-10-19 | 1.561% | 0% | 0.3741% | 1.483% | 0.01615% | 70% | 0.49788 | 0 | 6 | 0.49788 | 155.8881 | 0 | 2022-10-19 | 71.0056 | 72.4069 | 76.4256 | 2022-10-19 | 5.258% | 0.01615% | 70% | 0.49788 | 0 | 6 | 0.49788 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 43.384 | 43.384 | 44.2393 | 44.9074 | 44.9074 | 0.28059 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2022-10-20 | 1.563% | 0% | 0.3705% | 1.488% | 0.01564% | 70% | 0.49797 | 0 | 6 | 0.49797 | 154.5941 | 0 | 2022-10-20 | 41.7243 | 42.5468 | 44.9074 | 2022-10-20 | 5.257% | 0.01564% | 70% | 0.49797 | 0 | 6 | 0.49797 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 73.229 | 73.229 | 74.6705 | 75.8019 | 75.8048 | 0.47763 | TRUE | 75.8048 | 2022 | 2022-10-21 | 1.564% | 0% | 0.3663% | 1.493% | 0.01516% | 70% | 0.49806 | 0 | 6 | 0.49806 | 153.2994 | 0 | 2022-10-21 | 70.4322 | 71.8187 | 75.8019 | 2022-10-21 | 5.255% | 0.01516% | 70% | 0.49806 | 0 | 6 | 0.49806 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 144.598 | 144.598 | 147.4395 | 149.6806 | 149.7011 | 0.95126 | TRUE | 149.7011 | 2022 | 2022-10-22 | 1.566% | 0% | 0.3615% | 1.497% | 0.01472% | 70% | 0.49814 | 0 | 6 | 0.49814 | 152.006 | 0 | 2022-10-22 | 139.0848 | 141.818 | 149.6806 | 2022-10-22 | 5.253% | 0.01472% | 70% | 0.49814 | 0 | 6 | 0.49814 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 81.009 | 81.009 | 82.5977 | 83.8572 | 83.8613 | 0.53744 | FALSE | 136.7173 | 2021 | 2022-10-23 | 1.567% | 0% | 0.3562% | 1.502% | 0.01433% | 70% | 0.49822 | 0 | 6 | 0.49822 | 150.7158 | 0 | 2022-10-23 | 77.9256 | 79.4538 | 83.8572 | 2022-10-23 | 5.251% | 0.01433% | 70% | 0.49822 | 0 | 6 | 0.49822 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 120.713 | 120.713 | 123.075 | 124.9577 | 124.9703 | 0.80779 | FALSE | 156.6666 | 2021 | 2022-10-24 | 1.569% | 0% | 0.3504% | 1.507% | 0.01397% | 70% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | 149.4308 | 0 | 2022-10-24 | 116.1262 | 118.3984 | 124.9577 | 2022-10-24 | 5.249% | 0.01397% | 70% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 97.331 | 97.331 | 99.2307 | 100.7535 | 100.7605 | 0.65692 | FALSE | 147.2457 | 2021 | 2022-10-25 | 1.57% | 0% | 0.3443% | 1.511% | 0.01366% | 70% | 0.49837 | 0 | 6 | 0.49837 | 148.1531 | 0 | 2022-10-25 | 93.639 | 95.4667 | 100.7535 | 2022-10-25 | 5.247% | 0.01366% | 70% | 0.49837 | 0 | 6 | 0.49837 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 76.799 | 76.799 | 78.294 | 79.4992 | 79.5026 | 0.5228 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2022-10-26 | 1.572% | 0% | 0.3378% | 1.516% | 0.01339% | 70% | 0.49845 | 0 | 6 | 0.49845 | 146.8847 | 0 | 2022-10-26 | 73.8909 | 75.3293 | 79.4992 | 2022-10-26 | 5.245% | 0.01339% | 70% | 0.49845 | 0 | 6 | 0.49845 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 68.246 | 68.246 | 69.5708 | 70.645 | 70.6472 | 0.46859 | FALSE | 133.2739 | 2021 | 2022-10-27 | 1.573% | 0% | 0.3311% | 1.521% | 0.01316% | 70% | 0.49852 | 0 | 6 | 0.49852 | 145.6274 | 0 | 2022-10-27 | 65.6662 | 66.9409 | 70.645 | 2022-10-27 | 5.243% | 0.01316% | 70% | 0.49852 | 0 | 6 | 0.49852 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 78.105 | 78.105 | 79.6167 | 80.8498 | 80.8534 | 0.54091 | FALSE | 143.4626 | 2021 | 2022-10-28 | 1.575% | 0% | 0.3242% | 1.525% | 0.01297% | 70% | 0.49858 | 0 | 6 | 0.49858 | 144.3835 | 0 | 2022-10-28 | 75.1577 | 76.6124 | 80.8498 | 2022-10-28 | 5.241% | 0.01297% | 70% | 0.49858 | 0 | 6 | 0.49858 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 114.9 | 114.9 | 117.1172 | 118.9366 | 118.9476 | 0.8026 | TRUE | 118.9476 | 2022 | 2022-10-29 | 1.576% | 0% | 0.3171% | 1.53% | 0.01282% | 70% | 0.49865 | 0 | 6 | 0.49865 | 143.1547 | 0 | 2022-10-29 | 110.5718 | 112.7055 | 118.9366 | 2022-10-29 | 5.239% | 0.01282% | 70% | 0.49865 | 0 | 6 | 0.49865 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 103.729 | 103.729 | 105.7246 | 107.3719 | 107.3803 | 0.73078 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2022-10-30 | 1.578% | 0% | 0.3099% | 1.534% | 0.01271% | 70% | 0.49871 | 0 | 6 | 0.49871 | 141.9357 | 0 | 2022-10-30 | 99.8284 | 101.749 | 107.3719 | 2022-10-30 | 5.237% | 0.01271% | 70% | 0.49871 | 0 | 6 | 0.49871 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 98.191 | 98.191 | 100.0742 | 101.6382 | 101.6456 | 0.69774 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2022-10-31 | 1.579% | 0% | 0.3028% | 1.539% | 0.01273% | 70% | 0.49877 | 0 | 6 | 0.49877 | 140.7201 | 0 | 2022-10-31 | 94.5052 | 96.3177 | 101.6382 | 2022-10-31 | 5.235% | 0.01273% | 70% | 0.49877 | 0 | 6 | 0.49877 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 93 | 93 | 94.7782 | 96.2639 | 96.2703 | 0.66658 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2022-11-01 | 1.581% | 0% | 0.2956% | 1.543% | 0.01286% | 70% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | 139.5087 | 0 | 2022-11-01 | 89.5151 | 91.2267 | 96.2639 | 2022-11-01 | 5.233% | 0.01286% | 70% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 124.133 | 124.133 | 126.4993 | 128.4881 | 128.5025 | 0.89753 | TRUE | 128.5025 | 2022 | 2022-11-02 | 1.582% | 0% | 0.2886% | 1.548% | 0.0131% | 70% | 0.49888 | 0 | 6 | 0.49888 | 138.3027 | 0 | 2022-11-02 | 119.4897 | 121.7675 | 128.4881 | 2022-11-02 | 5.23% | 0.0131% | 70% | 0.49888 | 0 | 6 | 0.49888 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 38.635 | 38.635 | 39.3693 | 39.9901 | 39.9901 | 0.28176 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2022-11-03 | 1.583% | 0% | 0.2818% | 1.552% | 0.01346% | 70% | 0.49893 | 0 | 6 | 0.49893 | 137.103 | 0 | 2022-11-03 | 37.1924 | 37.8993 | 39.9901 | 2022-11-03 | 5.228% | 0.01346% | 70% | 0.49893 | 0 | 6 | 0.49893 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 57.079 | 57.079 | 58.1609 | 59.0806 | 59.082 | 0.41993 | TRUE | 59.082 | 2022 | 2022-11-04 | 1.585% | 0% | 0.2752% | 1.557% | 0.01393% | 70% | 0.49898 | 0 | 6 | 0.49898 | 135.9105 | 0 | 2022-11-04 | 54.9514 | 55.993 | 59.0806 | 2022-11-04 | 5.226% | 0.01393% | 70% | 0.49898 | 0 | 6 | 0.49898 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 128.58 | 128.58 | 131.0106 | 133.0884 | 133.1065 | 0.95437 | TRUE | 133.1065 | 2022 | 2022-11-05 | 1.586% | 0% | 0.2688% | 1.561% | 0.01452% | 70% | 0.49902 | 0 | 6 | 0.49902 | 134.7263 | 0 | 2022-11-05 | 123.7956 | 126.1358 | 133.0884 | 2022-11-05 | 5.224% | 0.01452% | 70% | 0.49902 | 0 | 6 | 0.49902 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 133.276 | 133.6728 | 136.1934 | 138.3597 | 138.3811 | 1.0009 | TRUE | 138.3811 | 2022 | 2022-11-06 | 1.588% | 0.2968% | 0.2629% | 1.566% | 0.01549% | 70% | 0.49907 | 0 | 6 | 0.49907 | 133.5509 | 0 | 2022-11-06 | 128.3184 | 131.1347 | 138.3597 | 2022-11-06 | 5.222% | 0.01549% | 70% | 0.49907 | 0 | 6 | 0.49907 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 131.824 | 131.7073 | 134.1854 | 136.3259 | 136.3486 | 0.99488 | TRUE | 136.3486 | 2022 | 2022-11-07 | 1.589% | -0.08857% | 0.2573% | 1.57% | 0.0168% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | 132.3854 | 0 | 2022-11-07 | 126.9382 | 129.2099 | 136.3259 | 2022-11-07 | 5.22% | 0.0168% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 88.381 | 88.381 | 90.0406 | 91.481 | 91.49 | 0.67342 | FALSE | 106.9443 | 2021 | 2022-11-08 | 1.591% | 0% | 0.2522% | 1.575% | 0.01846% | 70% | 0.49916 | 0 | 6 | 0.49916 | 131.2308 | 0 | 2022-11-08 | 85.1096 | 86.7078 | 91.481 | 2022-11-08 | 5.218% | 0.01846% | 70% | 0.49916 | 0 | 6 | 0.49916 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 43.221 | 43.221 | 44.0312 | 44.7376 | 44.7381 | 0.33218 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2022-11-09 | 1.592% | 0% | 0.2477% | 1.579% | 0.02049% | 70% | 0.4992 | 0 | 6 | 0.4992 | 130.0881 | 0 | 2022-11-09 | 41.624 | 42.4042 | 44.7376 | 2022-11-09 | 5.216% | 0.02049% | 70% | 0.4992 | 0 | 6 | 0.4992 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 94.911 | 94.911 | 96.6878 | 98.2434 | 98.2574 | 0.73592 | TRUE | 98.2574 | 2022 | 2022-11-10 | 1.594% | 0% | 0.2438% | 1.583% | 0.02287% | 70% | 0.49924 | 0 | 6 | 0.49924 | 128.9583 | 0 | 2022-11-10 | 91.4101 | 93.1213 | 98.2434 | 2022-11-10 | 5.214% | 0.02287% | 70% | 0.49924 | 0 | 6 | 0.49924 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 121.523 | 121.523 | 123.7957 | 125.7932 | 125.8232 | 0.95055 | TRUE | 125.8232 | 2022 | 2022-11-11 | 1.595% | 0% | 0.2405% | 1.588% | 0.02563% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | 127.8423 | 0 | 2022-11-11 | 117.0481 | 119.2372 | 125.7932 | 2022-11-11 | 5.212% | 0.02563% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 121.091 | 121.091 | 123.3543 | 125.3503 | 125.3841 | 0.9554 | TRUE | 125.3841 | 2022 | 2022-11-12 | 1.597% | 0% | 0.238% | 1.592% | 0.02877% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | 126.7412 | 0 | 2022-11-12 | 116.6397 | 118.8198 | 125.3503 | 2022-11-12 | 5.21% | 0.02877% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 109.177 | 109.177 | 111.2173 | 113.0221 | 113.0517 | 0.86885 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2022-11-13 | 1.598% | 0% | 0.2362% | 1.597% | 0.03229% | 70% | 0.49934 | 0 | 6 | 0.49934 | 125.6498 | 0 | 2022-11-13 | 105.1704 | 107.1359 | 113.0221 | 2022-11-13 | 5.208% | 0.03229% | 70% | 0.49934 | 0 | 6 | 0.49934 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 56.225 | 56.225 | 57.2761 | 58.2082 | 58.2128 | 0.45125 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2022-11-14 | 1.6% | 0% | 0.2354% | 1.601% | 0.03652% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | 124.5632 | 0 | 2022-11-14 | 54.1651 | 55.1777 | 58.2082 | 2022-11-14 | 5.206% | 0.03652% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 56.977 | 56.977 | 58.043 | 58.9903 | 58.9959 | 0.46127 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2022-11-15 | 1.601% | 0% | 0.2354% | 1.606% | 0.0414% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | 123.4829 | 0 | 2022-11-15 | 54.8931 | 55.9202 | 58.9903 | 2022-11-15 | 5.204% | 0.0414% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 120.132 | 122.0598 | 124.3466 | 126.3815 | 126.4406 | 0.99713 | TRUE | 126.4406 | 2022 | 2022-11-16 | 1.603% | 1.579% | 0.2363% | 1.61% | 0.04693% | 70% | 0.49944 | 0 | 6 | 0.49944 | 122.4105 | 0 | 2022-11-16 | 115.7107 | 119.8062 | 126.3815 | 2022-11-16 | 5.203% | 0.04693% | 70% | 0.49944 | 0 | 6 | 0.49944 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 59.69 | 59.69 | 60.8103 | 61.8083 | 61.8173 | 0.4917 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2022-11-17 | 1.604% | 0% | 0.238% | 1.615% | 0.05313% | 70% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | 121.3479 | 0 | 2022-11-17 | 57.5141 | 58.5935 | 61.8083 | 2022-11-17 | 5.201% | 0.05313% | 70% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 57.823 | 57.823 | 58.9106 | 59.8801 | 59.8894 | 0.48046 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2022-11-18 | 1.606% | 0% | 0.2405% | 1.619% | 0.06% | 70% | 0.4995 | 0 | 6 | 0.4995 | 120.2966 | 0 | 2022-11-18 | 55.7186 | 56.7666 | 59.8801 | 2022-11-18 | 5.2% | 0.06% | 70% | 0.4995 | 0 | 6 | 0.4995 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 37.286 | 37.286 | 37.9891 | 38.6161 | 38.6166 | 0.31244 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2022-11-19 | 1.607% | 0% | 0.2436% | 1.624% | 0.06755% | 70% | 0.49952 | 0 | 6 | 0.49952 | 119.2583 | 0 | 2022-11-19 | 35.9312 | 36.6088 | 38.6161 | 2022-11-19 | 5.198% | 0.06755% | 70% | 0.49952 | 0 | 6 | 0.49952 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 76.734 | 76.734 | 78.1852 | 79.4792 | 79.5092 | 0.64875 | FALSE | 95.7787 | 2021 | 2022-11-20 | 1.609% | 0% | 0.2474% | 1.628% | 0.07561% | 70% | 0.49955 | 0 | 6 | 0.49955 | 118.235 | 0 | 2022-11-20 | 73.9504 | 75.3489 | 79.4792 | 2022-11-20 | 5.197% | 0.07561% | 70% | 0.49955 | 0 | 6 | 0.49955 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 14.792 | 14.792 | 15.0726 | 15.3228 | 15.3228 | 0.12608 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2022-11-21 | 1.61% | 0% | 0.2518% | 1.633% | 0.0839% | 70% | 0.49957 | 0 | 6 | 0.49957 | 117.2285 | 0 | 2022-11-21 | 14.2562 | 14.5267 | 15.3228 | 2022-11-21 | 5.195% | 0.0839% | 70% | 0.49957 | 0 | 6 | 0.49957 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 42.891 | 42.891 | 43.7076 | 44.4351 | 44.4392 | 0.36868 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2022-11-22 | 1.612% | 0% | 0.2567% | 1.637% | 0.09242% | 70% | 0.4996 | 0 | 6 | 0.4996 | 116.2407 | 0 | 2022-11-22 | 41.34 | 42.1271 | 44.4351 | 2022-11-22 | 5.194% | 0.09242% | 70% | 0.4996 | 0 | 6 | 0.4996 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 62.976 | 62.976 | 64.1796 | 65.2508 | 65.2741 | 0.54596 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2022-11-23 | 1.613% | 0% | 0.2622% | 1.642% | 0.1012% | 70% | 0.49962 | 0 | 6 | 0.49962 | 115.273 | 0 | 2022-11-23 | 60.7022 | 61.8623 | 65.2508 | 2022-11-23 | 5.193% | 0.1012% | 70% | 0.49962 | 0 | 6 | 0.49962 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 58.581 | 58.581 | 59.705 | 60.7044 | 60.7247 | 0.512 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2022-11-24 | 1.615% | 0% | 0.268% | 1.646% | 0.1102% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | 114.3272 | 0 | 2022-11-24 | 56.4691 | 57.5526 | 60.7044 | 2022-11-24 | 5.192% | 0.1102% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 20.777 | 20.777 | 21.1773 | 21.5328 | 21.5328 | 0.18299 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2022-11-25 | 1.616% | 0% | 0.2743% | 1.651% | 0.1194% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | 113.4049 | 0 | 2022-11-25 | 20.0291 | 20.415 | 21.5328 | 2022-11-25 | 5.191% | 0.1194% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 44.088 | 44.088 | 44.9412 | 45.6977 | 45.7055 | 0.39143 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2022-11-26 | 1.618% | 0% | 0.2808% | 1.656% | 0.1288% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | 112.5077 | 0 | 2022-11-26 | 42.5034 | 43.3259 | 45.6977 | 2022-11-26 | 5.19% | 0.1288% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 67.448 | 67.448 | 68.7591 | 69.9199 | 69.962 | 0.60376 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2022-11-27 | 1.619% | 0% | 0.2877% | 1.66% | 0.1385% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | 111.6254 | 0 | 2022-11-27 | 65.0274 | 66.2915 | 69.9199 | 2022-11-27 | 5.189% | 0.1385% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 43.841 | 43.841 | 44.6971 | 45.4538 | 45.463 | 0.39535 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2022-11-28 | 1.621% | 0% | 0.2948% | 1.665% | 0.1479% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | 110.7497 | 0 | 2022-11-28 | 42.2699 | 43.0954 | 45.4538 | 2022-11-28 | 5.189% | 0.1479% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 53.074 | 53.074 | 54.1152 | 55.034 | 55.0566 | 0.48244 | TRUE | 55.0566 | 2022 | 2022-11-29 | 1.622% | 0% | 0.3021% | 1.67% | 0.1566% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | 109.8847 | 0 | 2022-11-29 | 51.1748 | 52.1788 | 55.034 | 2022-11-29 | 5.188% | 0.1566% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 19.329 | 19.329 | 19.71 | 20.0456 | 20.0456 | 0.17698 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2022-11-30 | 1.624% | 0% | 0.3095% | 1.674% | 0.1645% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | 109.0341 | 0 | 2022-11-30 | 18.6383 | 19.0057 | 20.0456 | 2022-11-30 | 5.188% | 0.1645% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 16.83 | 16.83 | 17.1633 | 17.4564 | 17.4564 | 0.15528 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2022-12-01 | 1.625% | 0% | 0.317% | 1.679% | 0.1718% | 70% | 0.49977 | 0 | 6 | 0.49977 | 108.2018 | 0 | 2022-12-01 | 16.2295 | 16.5509 | 17.4564 | 2022-12-01 | 5.187% | 0.1718% | 70% | 0.49977 | 0 | 6 | 0.49977 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 22.98 | 22.98 | 23.4372 | 23.8386 | 23.8386 | 0.2136 | FALSE | 38.1642 | 2021 | 2022-12-02 | 1.626% | 0% | 0.3245% | 1.684% | 0.1784% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | 107.3913 | 0 | 2022-12-02 | 22.1612 | 22.6021 | 23.8386 | 2022-12-02 | 5.187% | 0.1784% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 48.678 | 48.678 | 49.6511 | 50.5038 | 50.5246 | 0.45596 | FALSE | 71.5205 | 2021 | 2022-12-03 | 1.628% | 0% | 0.332% | 1.688% | 0.1842% | 70% | 0.4998 | 0 | 6 | 0.4998 | 106.6065 | 0 | 2022-12-03 | 46.9459 | 47.8844 | 50.5038 | 2022-12-03 | 5.187% | 0.1842% | 70% | 0.4998 | 0 | 6 | 0.4998 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 72.052 | 72.052 | 73.499 | 74.765 | 74.8419 | 0.6801 | TRUE | 74.8419 | 2022 | 2022-12-04 | 1.629% | 0% | 0.3394% | 1.693% | 0.189% | 70% | 0.49982 | 0 | 6 | 0.49982 | 105.8512 | 0 | 2022-12-04 | 69.4917 | 70.8873 | 74.765 | 2022-12-04 | 5.186% | 0.189% | 70% | 0.49982 | 0 | 6 | 0.49982 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 110.019 | 107.8827 | 110.0592 | 111.9602 | 112.1767 | 1.0262 | TRUE | 112.1767 | 2022 | 2022-12-05 | 1.631% | -1.98% | 0.3466% | 1.698% | 0.193% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | 105.129 | 0 | 2022-12-05 | 106.1563 | 106.1535 | 111.9602 | 2022-12-05 | 5.186% | 0.193% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 64.027 | 64.027 | 65.3244 | 66.456 | 66.5144 | 0.61236 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2022-12-06 | 1.632% | 0% | 0.3537% | 1.703% | 0.1962% | 70% | 0.49985 | 0 | 6 | 0.49985 | 104.4436 | 0 | 2022-12-06 | 61.7579 | 63.0093 | 66.456 | 2022-12-06 | 5.186% | 0.1962% | 70% | 0.49985 | 0 | 6 | 0.49985 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 82.717 | 82.717 | 84.4003 | 85.8666 | 85.9879 | 0.79644 | TRUE | 85.9879 | 2022 | 2022-12-07 | 1.634% | 0% | 0.3606% | 1.708% | 0.1986% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | 103.7986 | 0 | 2022-12-07 | 79.7894 | 81.4131 | 85.8666 | 2022-12-07 | 5.187% | 0.1986% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 19.776 | 19.776 | 20.1801 | 20.5317 | 20.5317 | 0.19125 | FALSE | 45.0314 | 2021 | 2022-12-08 | 1.635% | 0% | 0.3672% | 1.712% | 0.2002% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | 103.1978 | 0 | 2022-12-08 | 19.077 | 19.4668 | 20.5317 | 2022-12-08 | 5.187% | 0.2002% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 38.799 | 38.799 | 39.595 | 40.2868 | 40.2958 | 0.37732 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2022-12-09 | 1.637% | 0% | 0.3734% | 1.717% | 0.2008% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | 102.6449 | 0 | 2022-12-09 | 37.4293 | 38.1972 | 40.2868 | 2022-12-09 | 5.187% | 0.2008% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 62.762 | 62.762 | 64.0543 | 65.1768 | 65.2356 | 0.61377 | TRUE | 65.2356 | 2022 | 2022-12-10 | 1.638% | 0% | 0.3793% | 1.722% | 0.2006% | 70% | 0.49989 | 0 | 6 | 0.49989 | 102.1436 | 0 | 2022-12-10 | 60.5491 | 61.7959 | 65.1768 | 2022-12-10 | 5.187% | 0.2006% | 70% | 0.49989 | 0 | 6 | 0.49989 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 67.99 | 67.99 | 69.3949 | 70.6145 | 70.6888 | 0.66802 | TRUE | 70.6888 | 2022 | 2022-12-11 | 1.64% | 0% | 0.3847% | 1.727% | 0.1996% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | 101.6817 | 0 | 2022-12-11 | 65.5958 | 66.9512 | 70.6145 | 2022-12-11 | 5.188% | 0.1996% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 29.283 | 29.283 | 29.89 | 30.4169 | 30.4169 | 0.28865 | FALSE | 100.8426 | 2021 | 2022-12-12 | 1.641% | 0% | 0.3896% | 1.732% | 0.1976% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | 101.2465 | 0 | 2022-12-12 | 28.2531 | 28.8388 | 30.4169 | 2022-12-12 | 5.188% | 0.1976% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 23.914 | 23.914 | 24.4112 | 24.8427 | 24.8427 | 0.23668 | FALSE | 102.0728 | 2021 | 2022-12-13 | 1.643% | 0% | 0.394% | 1.737% | 0.1957% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | 100.8404 | 0 | 2022-12-13 | 23.074 | 23.5537 | 24.8427 | 2022-12-13 | 5.189% | 0.1957% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 65.648 | 65.648 | 67.0165 | 68.2046 | 68.2714 | 0.65281 | FALSE | 104.9777 | 2021 | 2022-12-14 | 1.644% | 0% | 0.3978% | 1.742% | 0.1937% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 100.4664 | 0 | 2022-12-14 | 63.3448 | 64.6652 | 68.2046 | 2022-12-14 | 5.189% | 0.1937% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 25.872 | 25.872 | 26.4126 | 26.8822 | 26.8822 | 0.25789 | FALSE | 94.217 | 2021 | 2022-12-15 | 1.646% | 0% | 0.401% | 1.747% | 0.1918% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 100.1277 | 0 | 2022-12-15 | 24.9654 | 25.487 | 26.8822 | 2022-12-15 | 5.19% | 0.1918% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 23.991 | 23.991 | 24.4933 | 24.9301 | 24.9301 | 0.23987 | FALSE | 103.1567 | 2021 | 2022-12-16 | 1.647% | 0% | 0.4036% | 1.752% | 0.1898% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | 99.8273 | 0 | 2022-12-16 | 23.1513 | 23.636 | 24.9301 | 2022-12-16 | 5.191% | 0.1898% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 14.735 | 14.735 | 15.0441 | 15.3131 | 15.3131 | 0.14771 | FALSE | 100.9086 | 2021 | 2022-12-17 | 1.649% | 0% | 0.4061% | 1.757% | 0.1878% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | 99.568 | 0 | 2022-12-17 | 14.2199 | 14.5182 | 15.3131 | 2022-12-17 | 5.191% | 0.1878% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 84.685 | 84.685 | 86.4648 | 88.0155 | 88.1449 | 0.85203 | FALSE | 103.888 | 2021 | 2022-12-18 | 1.65% | 0% | 0.4082% | 1.762% | 0.186% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | 99.3527 | 0 | 2022-12-18 | 81.7279 | 83.4455 | 88.0155 | 2022-12-18 | 5.192% | 0.186% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 77.285 | 77.285 | 78.912 | 80.3313 | 80.433 | 0.77875 | FALSE | 102.401 | 2021 | 2022-12-19 | 1.652% | 0% | 0.4102% | 1.767% | 0.1847% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | 99.1843 | 0 | 2022-12-19 | 74.5894 | 76.1596 | 80.3313 | 2022-12-19 | 5.193% | 0.1847% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 17.238 | 17.238 | 17.6015 | 17.919 | 17.919 | 0.17369 | FALSE | 100.7301 | 2021 | 2022-12-20 | 1.653% | 0% | 0.4118% | 1.772% | 0.1838% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 99.0658 | 0 | 2022-12-20 | 16.6374 | 16.9883 | 17.919 | 2022-12-20 | 5.194% | 0.1838% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 89.417 | 89.417 | 91.3051 | 92.9568 | 93.1039 | 0.90297 | TRUE | 93.1039 | 2022 | 2022-12-21 | 1.655% | 0% | 0.4133% | 1.777% | 0.1834% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 99.0004 | 0 | 2022-12-21 | 86.3054 | 88.1278 | 92.9568 | 2022-12-21 | 5.195% | 0.1834% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 82.49 | 82.49 | 84.2342 | 85.7624 | 85.8823 | 0.83294 | FALSE | 98.6236 | 2021 | 2022-12-22 | 1.656% | 0% | 0.4146% | 1.782% | 0.1833% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 98.9911 | 0 | 2022-12-22 | 79.6227 | 81.3063 | 85.7624 | 2022-12-22 | 5.196% | 0.1833% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 84.433 | 84.433 | 86.2205 | 87.7892 | 87.9167 | 0.85217 | TRUE | 87.9167 | 2022 | 2022-12-23 | 1.658% | 0% | 0.4156% | 1.787% | 0.1837% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.0411 | 0 | 2022-12-23 | 81.5014 | 83.2269 | 87.7892 | 2022-12-23 | 5.197% | 0.1837% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 93.249 | 93.249 | 95.2254 | 96.9629 | 97.1269 | 0.9403 | TRUE | 97.1269 | 2022 | 2022-12-24 | 1.659% | 0% | 0.4165% | 1.792% | 0.1845% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.1533 | 0 | 2022-12-24 | 90.015 | 91.9228 | 96.9629 | 2022-12-24 | 5.198% | 0.1845% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 45.807 | 45.807 | 46.7789 | 47.6349 | 47.6553 | 0.46049 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2022-12-25 | 1.661% | 0% | 0.4171% | 1.797% | 0.1857% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.3325 | 0 | 2022-12-25 | 44.2201 | 45.1583 | 47.6349 | 2022-12-25 | 5.199% | 0.1857% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 84.7 | 84.7 | 86.4988 | 88.0862 | 88.2161 | 0.85025 | TRUE | 88.2161 | 2022 | 2022-12-26 | 1.662% | 0% | 0.4176% | 1.802% | 0.1872% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.5783 | 0 | 2022-12-26 | 81.769 | 83.5056 | 88.0862 | 2022-12-26 | 5.2% | 0.1872% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 28.187 | 28.187 | 28.7861 | 29.3159 | 29.3159 | 0.28166 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2022-12-27 | 1.663% | 0% | 0.4179% | 1.807% | 0.189% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.8871 | 0 | 2022-12-27 | 27.2127 | 27.7911 | 29.3159 | 2022-12-27 | 5.201% | 0.189% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 89.311 | 89.311 | 91.2109 | 92.8943 | 93.044 | 0.89057 | TRUE | 93.044 | 2022 | 2022-12-28 | 1.665% | 0% | 0.418% | 1.812% | 0.1907% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 100.255 | 0 | 2022-12-28 | 86.2272 | 88.0616 | 92.8943 | 2022-12-28 | 5.202% | 0.1907% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 47.427 | 47.427 | 48.4366 | 49.3331 | 49.3563 | 0.47039 | TRUE | 49.3563 | 2022 | 2022-12-29 | 1.666% | 0% | 0.418% | 1.817% | 0.1924% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 100.6782 | 0 | 2022-12-29 | 45.7912 | 46.766 | 49.3331 | 2022-12-29 | 5.204% | 0.1924% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 62.171 | 62.171 | 63.4953 | 64.6738 | 64.7303 | 0.61397 | FALSE | 71.0813 | 2021 | 2022-12-30 | 1.668% | 0% | 0.4178% | 1.822% | 0.194% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 101.1527 | 0 | 2022-12-30 | 60.029 | 61.3078 | 64.6738 | 2022-12-30 | 5.205% | 0.194% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 54.525 | 54.525 | 55.6871 | 56.7236 | 56.7611 | 0.53558 | FALSE | 108.1136 | 2021 | 2022-12-31 | 1.669% | 0% | 0.4175% | 1.827% | 0.1955% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 101.6745 | 0 | 2022-12-31 | 52.6485 | 53.7706 | 56.7236 | 2022-12-31 | 5.206% | 0.1955% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.664 | 2020 | min.: | 1.129% | -3.766% | -0.628% | 0.4048% | -3.44e-20% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | 98.9911 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 4.56% | -3.44e-20% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06
moy.: | 128.3939 | 128.4027 | 130.4604 | 133.1043 | 133.1214 | 0.6702 |  | 171.2251 | 2021.0219 | moy.: | 1.399% | -0.0001886% | 0.1479% | 2.348% | 0.03462% | 70% | 0.27988 | 0 | 6 | 0.27988 | 184.9197 |  | moy.: | 124.3904 | 126.3851 | 133.1043 | moy.: | 5.018% | 0.03462% | 70% | 0.27988 | 0 | 6 | 0.27988
max.: | 255.767 | 256.3187 | 260.1998 | 261.7578 | 261.7578 | 1.0408 |  | 261.7578 | 2022 | max.: | 1.669% | 2.852% | 0.579% | 4.861% | 0.2008% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 250.487 |  | max.: | 244.42 | 248.6642 | 261.7578 | max.: | 5.277% | 0.2008% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1357.2006 | -0.276 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1357.2006 | -0.276 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 46207.0631 | 46207.0631 | 44850.6101 | 44850.6101 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 47209.3536 | 48533.504 | 45822.7563 | 48533.504 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47209.3536 | 48533.504 | 48543.3794 |  | 46207.0631 |  |  | MWh |  |  |  | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44850.6101 |  | 45822.7563 | 48533.504 | 48543.3794 | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.807% | [6 empty] | 48533.504 | 48543.3794 | 48533.504 | 48543.3794 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1002.2906 | 1296.0377 | 9.402 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1 |  |  | Perte annuelle: | 972.1462 | 2653.2382 | 9.126 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.324% |  |  |  |  | 0% |  |  | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 0.5 | 1296.0377 | 9.402 | 2653.2382 | 9.126 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1296.0377 | 9.402 | 2653.2382 | 9.126 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 95.9754 | 95.9754 | 98.0221 | 99.8516 | 100.0315 | 0.93857 | FALSE | 100.0384 | 2022 | 2023-01-01 | 1.671% | 0% | 0.417% | 1.832% | 0.197% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 102.2396 | 95.9754 | 2023-01-01 | 92.676 | 94.6523 | 99.8516 | 2023-01-01 | 5.207% | 0.197% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2023-01-02 | 65.5048 | 65.5048 | 66.9023 | 68.1545 | 68.2194 | 0.63627 | FALSE | 68.248 | 2022 | 2023-01-02 | 1.672% | 0% | 0.4165% | 1.837% | 0.1976% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | 102.8449 | 65.5048 | 2023-01-02 | 63.2553 | 64.6048 | 68.1545 | 2023-01-02 | 5.208% | 0.1976% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | FALSE | FALSE
2023-01-03 | 75.6066 | 75.6066 | 77.2202 | 78.6696 | 78.7652 | 0.73004 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2023-01-03 | 1.674% | 0% | 0.4158% | 1.842% | 0.1974% | 70% | 0.50006 | 0 | 6 | 0.50006 | 103.4865 | 75.6066 | 2023-01-03 | 73.013 | 74.5713 | 78.6696 | 2023-01-03 | 5.21% | 0.1974% | 70% | 0.50006 | 0 | 6 | 0.50006 | FALSE | FALSE
2023-01-04 | 78.7266 | 78.7266 | 80.4073 | 81.9208 | 82.0256 | 0.7553 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2023-01-04 | 1.675% | 0% | 0.415% | 1.847% | 0.1963% | 70% | 0.50009 | 0 | 6 | 0.50009 | 104.1605 | 78.7266 | 2023-01-04 | 76.0289 | 77.6521 | 81.9208 | 2023-01-04 | 5.211% | 0.1963% | 70% | 0.50009 | 0 | 6 | 0.50009 | FALSE | FALSE
2023-01-05 | 59.7088 | 59.7088 | 60.9839 | 62.1349 | 62.1814 | 0.56872 | FALSE | 62.2139 | 2022 | 2023-01-05 | 1.677% | 0% | 0.4141% | 1.852% | 0.1944% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | 104.8628 | 59.7088 | 2023-01-05 | 57.665 | 58.8964 | 62.1349 | 2023-01-05 | 5.212% | 0.1944% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | FALSE | FALSE
2023-01-06 | 108.1482 | 107.7033 | 110.0039 | 112.0859 | 112.3011 | 1.02 | TRUE | 112.3011 | 2023 | 2023-01-06 | 1.678% | -0.4131% | 0.4131% | 1.857% | 0.1917% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | 105.5896 | 107.7033 | 2023-01-06 | 104.4595 | 106.2426 | 112.0859 | 2023-01-06 | 5.213% | 0.1917% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | FALSE | FALSE
2023-01-07 | 41.5449 | 41.5449 | 42.4324 | 43.2378 | 43.2483 | 0.39005 | FALSE | 58.2046 | 2021 | 2023-01-07 | 1.68% | 0% | 0.412% | 1.863% | 0.1882% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | 106.3368 | 41.5449 | 2023-01-07 | 40.1259 | 40.9831 | 43.2378 | 2023-01-07 | 5.214% | 0.1882% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | FALSE | FALSE
2023-01-08 | 30.3556 | 30.3556 | 31.0042 | 31.5943 | 31.5943 | 0.28291 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2023-01-08 | 1.681% | 0% | 0.4108% | 1.868% | 0.184% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | 107.1004 | 30.3556 | 2023-01-08 | 29.3199 | 29.9464 | 31.5943 | 2023-01-08 | 5.216% | 0.184% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | FALSE | FALSE
2023-01-09 | 9.3793 | 9.3793 | 9.5798 | 9.7626 | 9.7626 | 0.086775 | FALSE | 23.3267 | 2021 | 2023-01-09 | 1.683% | 0% | 0.4096% | 1.873% | 0.179% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | 107.8948 | 9.3793 | 2023-01-09 | 9.0597 | 9.2533 | 9.7626 | 2023-01-09 | 5.217% | 0.179% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | FALSE | FALSE
2023-01-10 | 8.1819 | 8.1819 | 8.3568 | 8.5167 | 8.5167 | 0.075117 | FALSE | 21.664 | 2021 | 2023-01-10 | 1.684% | 0% | 0.4083% | 1.878% | 0.1731% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | 108.7344 | 8.1819 | 2023-01-10 | 7.9034 | 8.0723 | 8.5167 | 2023-01-10 | 5.218% | 0.1731% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | FALSE | FALSE
2023-01-11 | 106.3848 | 105.9535 | 108.2182 | 110.2947 | 110.4697 | 0.96652 | FALSE | 111.7984 | 2022 | 2023-01-11 | 1.686% | -0.407% | 0.407% | 1.883% | 0.1664% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | 109.6155 | 105.9535 | 2023-01-11 | 102.7756 | 104.5378 | 110.2947 | 2023-01-11 | 5.22% | 0.1664% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | FALSE | FALSE
2023-01-12 | 97.9519 | 97.9519 | 100.0457 | 101.9706 | 102.1065 | 0.88593 | FALSE | 102.1203 | 2022 | 2023-01-12 | 1.687% | 0% | 0.4057% | 1.888% | 0.159% | 70% | 0.5004 | 0 | 6 | 0.5004 | 110.5348 | 97.9519 | 2023-01-12 | 94.6242 | 96.6468 | 101.9706 | 2023-01-12 | 5.221% | 0.159% | 70% | 0.5004 | 0 | 6 | 0.5004 | FALSE | FALSE
2023-01-13 | 25.6149 | 25.6149 | 26.1625 | 26.6672 | 26.6672 | 0.22941 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2023-01-13 | 1.689% | 0% | 0.4043% | 1.893% | 0.1509% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | 111.4886 | 25.6149 | 2023-01-13 | 24.7456 | 25.2746 | 26.6672 | 2023-01-13 | 5.222% | 0.1509% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | FALSE | FALSE
2023-01-14 | 112.3302 | 111.8795 | 114.2712 | 116.4815 | 116.646 | 0.99471 | FALSE | 116.7014 | 2022 | 2023-01-14 | 1.69% | -0.4028% | 0.4028% | 1.898% | 0.1421% | 70% | 0.50049 | 0 | 6 | 0.50049 | 112.4735 | 111.8795 | 2023-01-14 | 108.5314 | 110.3973 | 116.4815 | 2023-01-14 | 5.223% | 0.1421% | 70% | 0.50049 | 0 | 6 | 0.50049 | FALSE | FALSE
2023-01-15 | 115.1565 | 114.6961 | 117.1481 | 119.4202 | 119.5789 | 1.0107 | FALSE | 120.5955 | 2022 | 2023-01-15 | 1.692% | -0.4014% | 0.4014% | 1.903% | 0.1327% | 70% | 0.50054 | 0 | 6 | 0.50054 | 113.486 | 114.6961 | 2023-01-15 | 111.2663 | 113.1809 | 119.4202 | 2023-01-15 | 5.225% | 0.1327% | 70% | 0.50054 | 0 | 6 | 0.50054 | FALSE | FALSE
2023-01-16 | 113.4623 | 113.0099 | 115.4263 | 117.671 | 117.8133 | 0.98678 | FALSE | 118.6651 | 2022 | 2023-01-16 | 1.693% | -0.4003% | 0.4003% | 1.908% | 0.123% | 70% | 0.50059 | 0 | 6 | 0.50059 | 114.5218 | 113.0099 | 2023-01-16 | 109.6334 | 111.5216 | 117.671 | 2023-01-16 | 5.226% | 0.123% | 70% | 0.50059 | 0 | 6 | 0.50059 | FALSE | FALSE
2023-01-17 | 69.5258 | 69.5258 | 71.0132 | 72.3979 | 72.4333 | 0.60117 | FALSE | 72.4611 | 2022 | 2023-01-17 | 1.695% | 0% | 0.3999% | 1.913% | 0.1137% | 70% | 0.50065 | 0 | 6 | 0.50065 | 115.5763 | 69.5258 | 2023-01-17 | 67.1763 | 68.6134 | 72.3979 | 2023-01-17 | 5.227% | 0.1137% | 70% | 0.50065 | 0 | 6 | 0.50065 | FALSE | FALSE
2023-01-18 | 17.9935 | 17.9935 | 18.3788 | 18.7381 | 18.7381 | 0.1541 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2023-01-18 | 1.696% | 0% | 0.4% | 1.918% | 0.1046% | 70% | 0.5007 | 0 | 6 | 0.5007 | 116.6462 | 17.9935 | 2023-01-18 | 17.3861 | 17.7584 | 18.7381 | 2023-01-18 | 5.229% | 0.1046% | 70% | 0.5007 | 0 | 6 | 0.5007 | FALSE | FALSE
2023-01-19 | 51.8179 | 51.8179 | 52.9284 | 53.966 | 53.9763 | 0.43981 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2023-01-19 | 1.698% | 0% | 0.4007% | 1.923% | 0.09573% | 70% | 0.50076 | 0 | 6 | 0.50076 | 117.728 | 51.8179 | 2023-01-19 | 50.0705 | 51.1436 | 53.966 | 2023-01-19 | 5.23% | 0.09573% | 70% | 0.50076 | 0 | 6 | 0.50076 | FALSE | FALSE
2023-01-20 | 25.1504 | 25.1504 | 25.69 | 26.195 | 26.195 | 0.21149 | FALSE | 31.7263 | 2021 | 2023-01-20 | 1.699% | 0% | 0.4017% | 1.928% | 0.08718% | 70% | 0.50082 | 0 | 6 | 0.50082 | 118.8184 | 25.1504 | 2023-01-20 | 24.3032 | 24.8247 | 26.195 | 2023-01-20 | 5.231% | 0.08718% | 70% | 0.50082 | 0 | 6 | 0.50082 | FALSE | FALSE
2023-01-21 | 80.0571 | 80.0571 | 81.7773 | 83.3889 | 83.4235 | 0.66737 | FALSE | 83.4436 | 2022 | 2023-01-21 | 1.701% | 0% | 0.4031% | 1.933% | 0.07891% | 70% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | 119.9139 | 80.0571 | 2023-01-21 | 77.3632 | 79.0256 | 83.3889 | 2023-01-21 | 5.233% | 0.07891% | 70% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | FALSE | FALSE
2023-01-22 | 119.3283 | 118.8474 | 121.405 | 123.8037 | 123.8894 | 0.9821 | FALSE | 124.8058 | 2022 | 2023-01-22 | 1.702% | -0.4047% | 0.4047% | 1.938% | 0.07091% | 70% | 0.50095 | 0 | 6 | 0.50095 | 121.0112 | 118.8474 | 2023-01-22 | 115.3272 | 117.3241 | 123.8037 | 2023-01-22 | 5.234% | 0.07091% | 70% | 0.50095 | 0 | 6 | 0.50095 | FALSE | FALSE
2023-01-23 | 118.7497 | 118.269 | 120.8182 | 123.2116 | 123.286 | 0.96846 | FALSE | 123.2955 | 2022 | 2023-01-23 | 1.703% | -0.4064% | 0.4064% | 1.943% | 0.06317% | 70% | 0.50102 | 0 | 6 | 0.50102 | 122.1171 | 118.269 | 2023-01-23 | 114.7723 | 116.7613 | 123.2116 | 2023-01-23 | 5.235% | 0.06317% | 70% | 0.50102 | 0 | 6 | 0.50102 | FALSE | FALSE
2023-01-24 | 121.2685 | 120.7754 | 123.3828 | 125.8334 | 125.9018 | 0.97999 | TRUE | 125.9018 | 2023 | 2023-01-24 | 1.705% | -0.4083% | 0.4083% | 1.948% | 0.05594% | 70% | 0.50109 | 0 | 6 | 0.50109 | 123.2401 | 120.7754 | 2023-01-24 | 117.2111 | 119.2441 | 125.8334 | 2023-01-24 | 5.236% | 0.05594% | 70% | 0.50109 | 0 | 6 | 0.50109 | FALSE | FALSE
2023-01-25 | 112.8902 | 112.8902 | 115.3312 | 117.6278 | 117.6783 | 0.90757 | FALSE | 117.6835 | 2022 | 2023-01-25 | 1.706% | 0% | 0.4101% | 1.952% | 0.04939% | 70% | 0.50117 | 0 | 6 | 0.50117 | 124.3794 | 112.8902 | 2023-01-25 | 109.1075 | 111.4667 | 117.6278 | 2023-01-25 | 5.238% | 0.04939% | 70% | 0.50117 | 0 | 6 | 0.50117 | FALSE | FALSE
2023-01-26 | 121.4491 | 121.4491 | 124.0793 | 126.5565 | 126.6091 | 0.96744 | FALSE | 126.6108 | 2022 | 2023-01-26 | 1.708% | 0% | 0.4118% | 1.957% | 0.0435% | 70% | 0.50125 | 0 | 6 | 0.50125 | 125.5342 | 121.4491 | 2023-01-26 | 117.3839 | 119.926 | 126.5565 | 2023-01-26 | 5.239% | 0.0435% | 70% | 0.50125 | 0 | 6 | 0.50125 | FALSE | FALSE
2023-01-27 | 97.2585 | 97.2585 | 99.3679 | 101.3569 | 101.3828 | 0.76751 | FALSE | 101.3916 | 2022 | 2023-01-27 | 1.709% | 0% | 0.4134% | 1.962% | 0.03825% | 70% | 0.50133 | 0 | 6 | 0.50133 | 126.7041 | 97.2585 | 2023-01-27 | 94.0064 | 96.0452 | 101.3569 | 2023-01-27 | 5.241% | 0.03825% | 70% | 0.50133 | 0 | 6 | 0.50133 | FALSE | FALSE
2023-01-28 | 18.1954 | 18.1954 | 18.5905 | 18.9636 | 18.9636 | 0.14223 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2023-01-28 | 1.711% | 0% | 0.4147% | 1.967% | 0.03364% | 70% | 0.50141 | 0 | 6 | 0.50141 | 127.8883 | 18.1954 | 2023-01-28 | 17.5876 | 17.9695 | 18.9636 | 2023-01-28 | 5.242% | 0.03364% | 70% | 0.50141 | 0 | 6 | 0.50141 | FALSE | FALSE
2023-01-29 | 27.5383 | 27.5383 | 28.1371 | 28.7032 | 28.7032 | 0.21327 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2023-01-29 | 1.712% | 0% | 0.4156% | 1.972% | 0.02964% | 70% | 0.5015 | 0 | 6 | 0.5015 | 129.0863 | 27.5383 | 2023-01-29 | 26.6194 | 27.1982 | 28.7032 | 2023-01-29 | 5.243% | 0.02964% | 70% | 0.5015 | 0 | 6 | 0.5015 | FALSE | FALSE
2023-01-30 | 20.4675 | 20.4675 | 20.9129 | 21.3348 | 21.3348 | 0.15704 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2023-01-30 | 1.714% | 0% | 0.4162% | 1.977% | 0.02632% | 70% | 0.50159 | 0 | 6 | 0.50159 | 130.2973 | 20.4675 | 2023-01-30 | 19.7852 | 20.2158 | 21.3348 | 2023-01-30 | 5.245% | 0.02632% | 70% | 0.50159 | 0 | 6 | 0.50159 | FALSE | FALSE
2023-01-31 | 49.3758 | 49.3758 | 50.4511 | 51.4714 | 51.4727 | 0.37534 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2023-01-31 | 1.715% | 0% | 0.4162% | 1.982% | 0.02337% | 70% | 0.50169 | 0 | 6 | 0.50169 | 131.5211 | 49.3758 | 2023-01-31 | 47.7317 | 48.7712 | 51.4714 | 2023-01-31 | 5.246% | 0.02337% | 70% | 0.50169 | 0 | 6 | 0.50169 | FALSE | FALSE
2023-02-01 | 69.1558 | 69.1558 | 70.6626 | 72.0952 | 72.1 | 0.52085 | FALSE | 72.1066 | 2022 | 2023-02-01 | 1.717% | 0% | 0.4156% | 1.987% | 0.02078% | 70% | 0.50179 | 0 | 6 | 0.50179 | 132.7571 | 69.1558 | 2023-02-01 | 66.8554 | 68.3121 | 72.0952 | 2023-02-01 | 5.247% | 0.02078% | 70% | 0.50179 | 0 | 6 | 0.50179 | FALSE | FALSE
2023-02-02 | 23.2083 | 23.2083 | 23.714 | 24.1961 | 24.1961 | 0.17316 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2023-02-02 | 1.718% | 0% | 0.4143% | 1.992% | 0.01855% | 70% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | 134.0047 | 23.2083 | 2023-02-02 | 22.4371 | 22.9261 | 24.1961 | 2023-02-02 | 5.249% | 0.01855% | 70% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | FALSE | FALSE
2023-02-03 | 63.6891 | 63.6891 | 65.0765 | 66.4027 | 66.4054 | 0.47079 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2023-02-03 | 1.72% | 0% | 0.4123% | 1.997% | 0.01666% | 70% | 0.502 | 0 | 6 | 0.502 | 135.2634 | 63.6891 | 2023-02-03 | 61.575 | 62.9164 | 66.4027 | 2023-02-03 | 5.25% | 0.01666% | 70% | 0.502 | 0 | 6 | 0.502 | FALSE | FALSE
2023-02-04 | 53.5177 | 53.5177 | 54.6827 | 55.7999 | 55.801 | 0.39193 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2023-02-04 | 1.721% | 0% | 0.4094% | 2.002% | 0.01511% | 70% | 0.50211 | 0 | 6 | 0.50211 | 136.5324 | 53.5177 | 2023-02-04 | 51.743 | 52.8695 | 55.7999 | 2023-02-04 | 5.252% | 0.01511% | 70% | 0.50211 | 0 | 6 | 0.50211 | FALSE | FALSE
2023-02-05 | 41.7816 | 41.7816 | 42.6902 | 43.5645 | 43.5645 | 0.30314 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2023-02-05 | 1.723% | 0% | 0.4056% | 2.007% | 0.01388% | 70% | 0.50223 | 0 | 6 | 0.50223 | 137.8113 | 41.7816 | 2023-02-05 | 40.3976 | 41.276 | 43.5645 | 2023-02-05 | 5.253% | 0.01388% | 70% | 0.50223 | 0 | 6 | 0.50223 | FALSE | FALSE
2023-02-06 | 100.5731 | 100.5731 | 102.7566 | 104.8665 | 104.8747 | 0.72297 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2023-02-06 | 1.724% | 0% | 0.4008% | 2.012% | 0.01297% | 70% | 0.50235 | 0 | 6 | 0.50235 | 139.1038 | 100.5731 | 2023-02-06 | 97.245 | 99.3563 | 104.8665 | 2023-02-06 | 5.254% | 0.01297% | 70% | 0.50235 | 0 | 6 | 0.50235 | FALSE | FALSE
2023-02-07 | 60.9211 | 60.9211 | 62.2409 | 63.5221 | 63.5236 | 0.43383 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2023-02-07 | 1.726% | 0% | 0.3949% | 2.017% | 0.0124% | 70% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | 140.4133 | 60.9211 | 2023-02-07 | 58.9072 | 60.1834 | 63.5221 | 2023-02-07 | 5.256% | 0.0124% | 70% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | FALSE | FALSE
2023-02-08 | 140.4326 | 139.8902 | 142.9127 | 145.8617 | 145.8788 | 0.98695 | FALSE | 149.9522 | 2022 | 2023-02-08 | 1.727% | -0.3878% | 0.3878% | 2.022% | 0.01194% | 70% | 0.50261 | 0 | 6 | 0.50261 | 141.7392 | 139.8902 | 2023-02-08 | 135.8065 | 138.1933 | 145.8617 | 2023-02-08 | 5.257% | 0.01194% | 70% | 0.50261 | 0 | 6 | 0.50261 | FALSE | FALSE
2023-02-09 | 142.5007 | 141.962 | 145.0191 | 148.0191 | 148.036 | 0.99218 | TRUE | 148.036 | 2023 | 2023-02-09 | 1.729% | -0.3794% | 0.3794% | 2.027% | 0.01159% | 70% | 0.50275 | 0 | 6 | 0.50275 | 143.0804 | 141.962 | 2023-02-09 | 137.811 | 140.2351 | 148.0191 | 2023-02-09 | 5.259% | 0.01159% | 70% | 0.50275 | 0 | 6 | 0.50275 | FALSE | FALSE
2023-02-10 | 134.7703 | 134.7703 | 137.661 | 140.5158 | 140.5302 | 0.93307 | FALSE | 140.531 | 2022 | 2023-02-10 | 1.73% | 0% | 0.3697% | 2.032% | 0.01133% | 70% | 0.50289 | 0 | 6 | 0.50289 | 144.436 | 134.7703 | 2023-02-10 | 130.329 | 133.1244 | 140.5158 | 2023-02-10 | 5.26% | 0.01133% | 70% | 0.50289 | 0 | 6 | 0.50289 | FALSE | FALSE
2023-02-11 | 60.7558 | 60.7558 | 62.0528 | 63.3428 | 63.344 | 0.41665 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2023-02-11 | 1.732% | 0% | 0.3586% | 2.037% | 0.01118% | 70% | 0.50304 | 0 | 6 | 0.50304 | 145.8051 | 60.7558 | 2023-02-11 | 58.7557 | 60.01 | 63.3428 | 2023-02-11 | 5.262% | 0.01118% | 70% | 0.50304 | 0 | 6 | 0.50304 | FALSE | FALSE
2023-02-12 | 105.7465 | 105.7465 | 107.9916 | 110.2423 | 110.2496 | 0.71842 | FALSE | 110.2521 | 2022 | 2023-02-12 | 1.733% | 0% | 0.3459% | 2.042% | 0.01113% | 70% | 0.5032 | 0 | 6 | 0.5032 | 147.1866 | 105.7465 | 2023-02-12 | 102.2689 | 104.4402 | 110.2423 | 2023-02-12 | 5.263% | 0.01113% | 70% | 0.5032 | 0 | 6 | 0.5032 | FALSE | FALSE
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2023-02-13 | 1.735% | 0% | 0.3317% | 2.046% | 0.01118% | 70% | 0.50336 | 0 | 6 | 0.50336 | 148.5795 | 0 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13 | 5.264% | 0.01118% | 70% | 0.50336 | 0 | 6 | 0.50336 | FALSE | FALSE
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2023-02-14 | 1.736% | 0% | 0.3158% | 2.051% | 0.01128% | 70% | 0.50353 | 0 | 6 | 0.50353 | 149.9831 | 0 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-14 | 5.266% | 0.01128% | 70% | 0.50353 | 0 | 6 | 0.50353 | FALSE | FALSE
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2023-02-15 | 1.738% | 0% | 0.2976% | 2.056% | 0.0114% | 70% | 0.5037 | 0 | 6 | 0.5037 | 151.3972 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-15 | 5.267% | 0.0114% | 70% | 0.5037 | 0 | 6 | 0.5037 | FALSE | FALSE
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8218 | 2021 | 2023-02-16 | 1.739% | 0% | 0.2768% | 2.061% | 0.01157% | 70% | 0.50389 | 0 | 6 | 0.50389 | 152.8211 | 0 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-16 | 5.269% | 0.01157% | 70% | 0.50389 | 0 | 6 | 0.50389 | FALSE | FALSE
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7414 | 2021 | 2023-02-17 | 1.74% | 0% | 0.2536% | 2.066% | 0.01177% | 70% | 0.50408 | 0 | 6 | 0.50408 | 154.2537 | 0 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-17 | 5.27% | 0.01177% | 70% | 0.50408 | 0 | 6 | 0.50408 | FALSE | FALSE
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2023-02-18 | 1.742% | 0% | 0.2282% | 2.071% | 0.012% | 70% | 0.50427 | 0 | 6 | 0.50427 | 155.6935 | 0 | 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-18 | 5.272% | 0.012% | 70% | 0.50427 | 0 | 6 | 0.50427 | FALSE | FALSE
2023-02-19 | 66.133 | 66.133 | 67.4442 | 68.8739 | 68.8754 | 0.42081 | FALSE | 153.895 | 2021 | 2023-02-19 | 1.743% | 0% | 0.2008% | 2.076% | 0.01227% | 70% | 0.50448 | 0 | 6 | 0.50448 | 157.1391 | 66.133 | 2023-02-19 | 63.9737 | 65.2421 | 68.8739 | 2023-02-19 | 5.273% | 0.01227% | 70% | 0.50448 | 0 | 6 | 0.50448 | FALSE | FALSE
2023-02-20 | 92.1981 | 92.1981 | 93.9995 | 95.9969 | 96.0018 | 0.58129 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2023-02-20 | 1.745% | 0% | 0.1715% | 2.081% | 0.01257% | 70% | 0.5047 | 0 | 6 | 0.5047 | 158.5976 | 92.1981 | 2023-02-20 | 89.1909 | 90.9336 | 95.9969 | 2023-02-20 | 5.274% | 0.01257% | 70% | 0.5047 | 0 | 6 | 0.5047 | FALSE | FALSE
2023-02-21 | 82.8499 | 82.8499 | 84.4432 | 86.2419 | 86.2453 | 0.51752 | FALSE | 86.249 | 2022 | 2023-02-21 | 1.746% | 0% | 0.1406% | 2.086% | 0.01292% | 70% | 0.50492 | 0 | 6 | 0.50492 | 160.075 | 82.8499 | 2023-02-21 | 80.1504 | 81.6918 | 86.2419 | 2023-02-21 | 5.276% | 0.01292% | 70% | 0.50492 | 0 | 6 | 0.50492 | FALSE | FALSE
2023-02-22 | 140.5419 | 140.5419 | 143.1997 | 146.2571 | 146.2729 | 0.86984 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2023-02-22 | 1.748% | 0% | 0.1082% | 2.09% | 0.01329% | 70% | 0.50515 | 0 | 6 | 0.50515 | 161.5685 | 140.5419 | 2023-02-22 | 135.9673 | 138.5386 | 146.2571 | 2023-02-22 | 5.277% | 0.01329% | 70% | 0.50515 | 0 | 6 | 0.50515 | FALSE | FALSE
2023-02-23 | 150.1612 | 150.1612 | 152.9509 | 156.2242 | 156.2432 | 0.92079 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2023-02-23 | 1.749% | 0% | 0.07456% | 2.095% | 0.01368% | 70% | 0.50539 | 0 | 6 | 0.50539 | 163.0753 | 150.1612 | 2023-02-23 | 145.2786 | 147.9775 | 156.2242 | 2023-02-23 | 5.279% | 0.01368% | 70% | 0.50539 | 0 | 6 | 0.50539 | FALSE | FALSE
2023-02-24 | 99.6423 | 99.6423 | 101.4591 | 103.6356 | 103.642 | 0.60534 | FALSE | 162.2849 | 2021 | 2023-02-24 | 1.751% | 0% | 0.03987% | 2.1% | 0.01409% | 70% | 0.50565 | 0 | 6 | 0.50565 | 164.5927 | 99.6423 | 2023-02-24 | 96.4056 | 98.1635 | 103.6356 | 2023-02-24 | 5.28% | 0.01409% | 70% | 0.50565 | 0 | 6 | 0.50565 | FALSE | FALSE
2023-02-25 | 112.9409 | 112.9409 | 114.9603 | 117.4322 | 117.4415 | 0.67984 | FALSE | 156.4804 | 2021 | 2023-02-25 | 1.752% | 0% | 0.004325% | 2.105% | 0.01453% | 70% | 0.50591 | 0 | 6 | 0.50591 | 166.118 | 112.9409 | 2023-02-25 | 109.2761 | 111.2299 | 117.4322 | 2023-02-25 | 5.282% | 0.01453% | 70% | 0.50591 | 0 | 6 | 0.50591 | FALSE | FALSE
2023-02-26 | 174.8421 | 174.8979 | 177.9622 | 181.7979 | 181.8251 | 1.0432 | TRUE | 181.8251 | 2023 | 2023-02-26 | 1.754% | 0.0319% | -0.0319% | 2.11% | 0.01498% | 70% | 0.50618 | 0 | 6 | 0.50618 | 167.6482 | 174.8979 | 2023-02-26 | 169.1736 | 172.1935 | 181.7979 | 2023-02-26 | 5.283% | 0.01498% | 70% | 0.50618 | 0 | 6 | 0.50618 | FALSE | FALSE
2023-02-27 | 100.3332 | 100.3332 | 102.0545 | 104.2593 | 104.266 | 0.593 | FALSE | 177.035 | 2021 | 2023-02-27 | 1.755% | 0% | -0.06859% | 2.115% | 0.01545% | 70% | 0.50647 | 0 | 6 | 0.50647 | 169.1806 | 100.3332 | 2023-02-27 | 97.0842 | 98.7498 | 104.2593 | 2023-02-27 | 5.284% | 0.01545% | 70% | 0.50647 | 0 | 6 | 0.50647 | FALSE | FALSE
2023-02-28 | 153.3271 | 153.3271 | 155.9013 | 159.2772 | 159.2989 | 0.89814 | FALSE | 159.3005 | 2022 | 2023-02-28 | 1.757% | 0% | -0.1056% | 2.12% | 0.01593% | 70% | 0.50676 | 0 | 6 | 0.50676 | 170.7123 | 153.3271 | 2023-02-28 | 148.3672 | 150.8581 | 159.2772 | 2023-02-28 | 5.286% | 0.01593% | 70% | 0.50676 | 0 | 6 | 0.50676 | FALSE | FALSE
2023-03-01 | 163.2441 | 163.2441 | 165.9247 | 169.526 | 169.5518 | 0.94776 | FALSE | 169.5527 | 2022 | 2023-03-01 | 1.758% | 0% | -0.1426% | 2.124% | 0.01643% | 70% | 0.50707 | 0 | 6 | 0.50707 | 172.2405 | 163.2441 | 2023-03-01 | 157.9689 | 160.5629 | 169.526 | 2023-03-01 | 5.287% | 0.01643% | 70% | 0.50707 | 0 | 6 | 0.50707 | FALSE | FALSE
2023-03-02 | 68.3244 | 68.3244 | 69.4213 | 70.9316 | 70.9332 | 0.39315 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2023-03-02 | 1.76% | 0% | -0.1796% | 2.129% | 0.01693% | 70% | 0.50739 | 0 | 6 | 0.50739 | 173.7623 | 68.3244 | 2023-03-02 | 66.1188 | 67.1803 | 70.9316 | 2023-03-02 | 5.289% | 0.01693% | 70% | 0.50739 | 0 | 6 | 0.50739 | FALSE | FALSE
2023-03-03 | 133.5928 | 133.5928 | 135.6891 | 138.6478 | 138.6638 | 0.76214 | FALSE | 138.6674 | 2022 | 2023-03-03 | 1.761% | 0% | -0.2163% | 2.134% | 0.01744% | 70% | 0.50773 | 0 | 6 | 0.50773 | 175.2749 | 133.5928 | 2023-03-03 | 129.2847 | 131.3134 | 138.6478 | 2023-03-03 | 5.29% | 0.01744% | 70% | 0.50773 | 0 | 6 | 0.50773 | FALSE | FALSE
2023-03-04 | 25.0317 | 25.0317 | 25.4156 | 25.9711 | 25.9711 | 0.14158 | FALSE | 126.7013 | 2021 | 2023-03-04 | 1.763% | 0% | -0.2524% | 2.139% | 0.01797% | 70% | 0.50807 | 0 | 6 | 0.50807 | 176.7754 | 25.0317 | 2023-03-04 | 24.2254 | 24.5968 | 25.9711 | 2023-03-04 | 5.291% | 0.01797% | 70% | 0.50807 | 0 | 6 | 0.50807 | FALSE | FALSE
2023-03-05 | 54.3118 | 54.3118 | 55.1256 | 56.3331 | 56.3332 | 0.30462 | FALSE | 135.3931 | 2021 | 2023-03-05 | 1.764% | 0% | -0.2879% | 2.144% | 0.0185% | 70% | 0.50843 | 0 | 6 | 0.50843 | 178.2608 | 54.3118 | 2023-03-05 | 52.564 | 53.3516 | 56.3331 | 2023-03-05 | 5.293% | 0.0185% | 70% | 0.50843 | 0 | 6 | 0.50843 | FALSE | FALSE
2023-03-06 | 85.694 | 85.694 | 86.9487 | 88.8578 | 88.862 | 0.4767 | FALSE | 88.8675 | 2022 | 2023-03-06 | 1.766% | 0% | -0.3225% | 2.148% | 0.01905% | 70% | 0.50881 | 0 | 6 | 0.50881 | 179.7391 | 85.694 | 2023-03-06 | 82.939 | 84.1535 | 88.8578 | 2023-03-06 | 5.294% | 0.01905% | 70% | 0.50881 | 0 | 6 | 0.50881 | FALSE | FALSE
2023-03-07 | 158.139 | 158.139 | 160.4024 | 163.9323 | 163.9585 | 0.87261 | FALSE | 163.961 | 2022 | 2023-03-07 | 1.767% | 0% | -0.356% | 2.153% | 0.0196% | 70% | 0.5092 | 0 | 6 | 0.5092 | 181.2185 | 158.139 | 2023-03-07 | 153.0604 | 155.2511 | 163.9323 | 2023-03-07 | 5.296% | 0.0196% | 70% | 0.5092 | 0 | 6 | 0.5092 | FALSE | FALSE
2023-03-08 | 138.914 | 138.914 | 140.8583 | 143.9651 | 143.9842 | 0.7603 | FALSE | 143.9884 | 2022 | 2023-03-08 | 1.769% | 0% | -0.3882% | 2.158% | 0.02015% | 70% | 0.50961 | 0 | 6 | 0.50961 | 182.6965 | 138.914 | 2023-03-08 | 134.4574 | 136.3393 | 143.9651 | 2023-03-08 | 5.297% | 0.02015% | 70% | 0.50961 | 0 | 6 | 0.50961 | FALSE | FALSE
2023-03-09 | 113.9624 | 113.9624 | 115.5231 | 118.0769 | 118.088 | 0.61872 | FALSE | 184.1524 | 2021 | 2023-03-09 | 1.77% | 0% | -0.419% | 2.163% | 0.02069% | 70% | 0.51003 | 0 | 6 | 0.51003 | 184.1707 | 113.9624 | 2023-03-09 | 110.31 | 111.8207 | 118.0769 | 2023-03-09 | 5.298% | 0.02069% | 70% | 0.51003 | 0 | 6 | 0.51003 | FALSE | FALSE
2023-03-10 | 102.0327 | 102.0327 | 103.4011 | 105.6921 | 105.7001 | 0.54956 | FALSE | 182.6919 | 2021 | 2023-03-10 | 1.772% | 0% | -0.4481% | 2.168% | 0.02123% | 70% | 0.51047 | 0 | 6 | 0.51047 | 185.6384 | 102.0327 | 2023-03-10 | 98.766 | 100.0906 | 105.6921 | 2023-03-10 | 5.3% | 0.02123% | 70% | 0.51047 | 0 | 6 | 0.51047 | FALSE | FALSE
2023-03-11 | 70.0961 | 70.0961 | 71.0176 | 72.5947 | 72.5964 | 0.37458 | FALSE | 151.3236 | 2021 | 2023-03-11 | 1.773% | 0% | -0.4754% | 2.172% | 0.02177% | 70% | 0.51093 | 0 | 6 | 0.51093 | 187.0972 | 70.0961 | 2023-03-11 | 67.8542 | 68.7463 | 72.5947 | 2023-03-11 | 5.301% | 0.02177% | 70% | 0.51093 | 0 | 6 | 0.51093 | FALSE | FALSE
2023-03-12 | 53.982 | 53.982 | 54.6785 | 55.8955 | 55.8955 | 0.28625 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2023-03-12 | 1.774% | 0% | -0.5006% | 2.177% | 0.0223% | 70% | 0.5114 | 0 | 6 | 0.5114 | 188.5444 | 53.982 | 2023-03-12 | 52.2573 | 52.9315 | 55.8955 | 2023-03-12 | 5.303% | 0.0223% | 70% | 0.5114 | 0 | 6 | 0.5114 | FALSE | FALSE
2023-03-13 | 34.948 | 34.948 | 35.3912 | 36.1806 | 36.1806 | 0.18392 | FALSE | 175.5165 | 2021 | 2023-03-13 | 1.776% | 0% | -0.5236% | 2.182% | 0.02284% | 70% | 0.5119 | 0 | 6 | 0.5119 | 189.9775 | 34.948 | 2023-03-13 | 33.8325 | 34.2616 | 36.1806 | 2023-03-13 | 5.304% | 0.02284% | 70% | 0.5119 | 0 | 6 | 0.5119 | FALSE | FALSE
2023-03-14 | 49.5335 | 49.5335 | 50.152 | 51.2733 | 51.2733 | 0.25874 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2023-03-14 | 1.777% | 0% | -0.5441% | 2.187% | 0.02338% | 70% | 0.51241 | 0 | 6 | 0.51241 | 191.3938 | 49.5335 | 2023-03-14 | 47.9541 | 48.5529 | 51.2733 | 2023-03-14 | 5.306% | 0.02338% | 70% | 0.51241 | 0 | 6 | 0.51241 | FALSE | FALSE
2023-03-15 | 60.8706 | 60.8706 | 61.6204 | 63.0011 | 63.0015 | 0.31566 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2023-03-15 | 1.779% | 0% | -0.562% | 2.192% | 0.02392% | 70% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | 192.7909 | 60.8706 | 2023-03-15 | 58.9317 | 59.6576 | 63.0011 | 2023-03-15 | 5.307% | 0.02392% | 70% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | FALSE | FALSE
2023-03-16 | 53.189 | 53.189 | 53.8363 | 55.0453 | 55.0453 | 0.27387 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2023-03-16 | 1.78% | 0% | -0.5781% | 2.196% | 0.02448% | 70% | 0.5135 | 0 | 6 | 0.5135 | 194.168 | 53.189 | 2023-03-16 | 51.4965 | 52.1232 | 55.0453 | 2023-03-16 | 5.309% | 0.02448% | 70% | 0.5135 | 0 | 6 | 0.5135 | FALSE | FALSE
2023-03-17 | 43.7923 | 43.7923 | 44.319 | 45.3165 | 45.3165 | 0.22392 | FALSE | 109.9265 | 2021 | 2023-03-17 | 1.782% | 0% | -0.5933% | 2.201% | 0.02503% | 70% | 0.51408 | 0 | 6 | 0.51408 | 195.5249 | 43.7923 | 2023-03-17 | 42.4002 | 42.9102 | 45.3165 | 2023-03-17 | 5.31% | 0.02503% | 70% | 0.51408 | 0 | 6 | 0.51408 | FALSE | FALSE
2023-03-18 | 54.8731 | 54.8731 | 55.5259 | 56.7784 | 56.7784 | 0.27867 | FALSE | 106.2172 | 2021 | 2023-03-18 | 1.783% | 0% | -0.6077% | 2.206% | 0.0256% | 70% | 0.51468 | 0 | 6 | 0.51468 | 196.8594 | 54.8731 | 2023-03-18 | 53.1305 | 53.7626 | 56.7784 | 2023-03-18 | 5.312% | 0.0256% | 70% | 0.51468 | 0 | 6 | 0.51468 | FALSE | FALSE
2023-03-19 | 113.752 | 113.752 | 115.0913 | 117.6932 | 117.7053 | 0.57392 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2023-03-19 | 1.785% | 0% | -0.6211% | 2.211% | 0.02617% | 70% | 0.51531 | 0 | 6 | 0.51531 | 198.1692 | 113.752 | 2023-03-19 | 110.1432 | 111.4401 | 117.6932 | 2023-03-19 | 5.313% | 0.02617% | 70% | 0.51531 | 0 | 6 | 0.51531 | FALSE | FALSE
2023-03-20 | 133.2838 | 133.2838 | 134.838 | 137.8931 | 137.9125 | 0.66814 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2023-03-20 | 1.786% | 0% | -0.6337% | 2.216% | 0.02675% | 70% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | 199.4594 | 133.2838 | 2023-03-20 | 129.0596 | 130.5646 | 137.8931 | 2023-03-20 | 5.315% | 0.02675% | 70% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | FALSE | FALSE
2023-03-21 | 185.8113 | 185.8113 | 187.9587 | 192.2268 | 192.2737 | 0.92562 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2023-03-21 | 1.788% | 0% | -0.6453% | 2.22% | 0.02728% | 70% | 0.51663 | 0 | 6 | 0.51663 | 200.7358 | 185.8113 | 2023-03-21 | 179.9282 | 182.0076 | 192.2268 | 2023-03-21 | 5.316% | 0.02728% | 70% | 0.51663 | 0 | 6 | 0.51663 | FALSE | FALSE
2023-03-22 | 178.3137 | 178.3137 | 180.3576 | 184.4623 | 184.5049 | 0.88271 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2023-03-22 | 1.789% | 0% | -0.656% | 2.225% | 0.02778% | 70% | 0.51733 | 0 | 6 | 0.51733 | 201.9975 | 178.3137 | 2023-03-22 | 172.6736 | 174.6528 | 184.4623 | 2023-03-22 | 5.318% | 0.02778% | 70% | 0.51733 | 0 | 6 | 0.51733 | FALSE | FALSE
2023-03-23 | 189.3527 | 189.3527 | 191.507 | 195.8751 | 195.925 | 0.93163 | FALSE | 215.9936 | 2021 | 2023-03-23 | 1.791% | 0% | -0.6658% | 2.23% | 0.02823% | 70% | 0.51806 | 0 | 6 | 0.51806 | 203.2437 | 189.3527 | 2023-03-23 | 183.3693 | 185.4555 | 195.8751 | 2023-03-23 | 5.32% | 0.02823% | 70% | 0.51806 | 0 | 6 | 0.51806 | FALSE | FALSE
2023-03-24 | 143.1345 | 143.1345 | 144.7522 | 148.0612 | 148.0854 | 0.69993 | FALSE | 216.9558 | 2021 | 2023-03-24 | 1.792% | 0% | -0.6747% | 2.235% | 0.02864% | 70% | 0.51882 | 0 | 6 | 0.51882 | 204.4733 | 143.1345 | 2023-03-24 | 138.616 | 140.1825 | 148.0612 | 2023-03-24 | 5.321% | 0.02864% | 70% | 0.51882 | 0 | 6 | 0.51882 | FALSE | FALSE
2023-03-25 | 158.1024 | 158.1024 | 159.8787 | 163.5417 | 163.5734 | 0.76859 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2023-03-25 | 1.794% | 0% | -0.6827% | 2.24% | 0.029% | 70% | 0.5196 | 0 | 6 | 0.5196 | 205.6856 | 158.1024 | 2023-03-25 | 153.1162 | 154.8365 | 163.5417 | 2023-03-25 | 5.323% | 0.029% | 70% | 0.5196 | 0 | 6 | 0.5196 | FALSE | FALSE
2023-03-26 | 176.2875 | 176.2875 | 178.2582 | 182.3513 | 182.3935 | 0.85207 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2023-03-26 | 1.795% | 0% | -0.6897% | 2.245% | 0.02933% | 70% | 0.52042 | 0 | 6 | 0.52042 | 206.8797 | 176.2875 | 2023-03-26 | 170.7331 | 172.6417 | 182.3513 | 2023-03-26 | 5.325% | 0.02933% | 70% | 0.52042 | 0 | 6 | 0.52042 | FALSE | FALSE
2023-03-27 | 185.9292 | 185.9292 | 187.999 | 192.3254 | 192.3736 | 0.89362 | FALSE | 192.3774 | 2022 | 2023-03-27 | 1.797% | 0% | -0.6957% | 2.249% | 0.02958% | 70% | 0.52127 | 0 | 6 | 0.52127 | 208.0546 | 185.9292 | 2023-03-27 | 180.0766 | 182.0812 | 192.3254 | 2023-03-27 | 5.326% | 0.02958% | 70% | 0.52127 | 0 | 6 | 0.52127 | FALSE | FALSE
2023-03-28 | 155.4317 | 155.4317 | 157.1563 | 160.7809 | 160.8112 | 0.74287 | FALSE | 215.9243 | 2021 | 2023-03-28 | 1.798% | 0% | -0.7008% | 2.254% | 0.02974% | 70% | 0.52214 | 0 | 6 | 0.52214 | 209.2096 | 155.4317 | 2023-03-28 | 150.5437 | 152.2141 | 160.7809 | 2023-03-28 | 5.328% | 0.02974% | 70% | 0.52214 | 0 | 6 | 0.52214 | FALSE | FALSE
2023-03-29 | 111.9747 | 111.9747 | 113.2141 | 115.831 | 115.8425 | 0.53224 | FALSE | 217.2693 | 2021 | 2023-03-29 | 1.8% | 0% | -0.7049% | 2.259% | 0.02981% | 70% | 0.52306 | 0 | 6 | 0.52306 | 210.3437 | 111.9747 | 2023-03-29 | 108.4566 | 109.6571 | 115.831 | 2023-03-29 | 5.33% | 0.02981% | 70% | 0.52306 | 0 | 6 | 0.52306 | FALSE | FALSE
2023-03-30 | 31.3931 | 31.3931 | 31.74 | 32.4753 | 32.4753 | 0.14842 | FALSE | 210.5446 | 2021 | 2023-03-30 | 1.801% | 0% | -0.708% | 2.264% | 0.02979% | 70% | 0.524 | 0 | 6 | 0.524 | 211.4561 | 31.3931 | 2023-03-30 | 30.4077 | 30.7437 | 32.4753 | 2023-03-30 | 5.332% | 0.02979% | 70% | 0.524 | 0 | 6 | 0.524 | FALSE | FALSE
2023-03-31 | 104.6341 | 104.6341 | 105.7898 | 108.2461 | 108.2549 | 0.49218 | FALSE | 205.9389 | 2021 | 2023-03-31 | 1.803% | 0% | -0.7102% | 2.269% | 0.02969% | 70% | 0.52499 | 0 | 6 | 0.52499 | 212.5459 | 104.6341 | 2023-03-31 | 101.3528 | 102.4722 | 108.2461 | 2023-03-31 | 5.334% | 0.02969% | 70% | 0.52499 | 0 | 6 | 0.52499 | FALSE | FALSE
2023-04-01 | 113.7014 | 113.7014 | 114.9575 | 117.6326 | 117.6441 | 0.53217 | FALSE | 206.7609 | 2021 | 2023-04-01 | 1.804% | 0% | -0.7113% | 2.274% | 0.0295% | 70% | 0.52601 | 0 | 6 | 0.52601 | 213.6121 | 113.7014 | 2023-04-01 | 110.1389 | 111.3557 | 117.6326 | 2023-04-01 | 5.336% | 0.0295% | 70% | 0.52601 | 0 | 6 | 0.52601 | FALSE | FALSE
2023-04-02 | 81.1942 | 81.1942 | 82.0923 | 84.0069 | 84.0096 | 0.37816 | FALSE | 178.8409 | 2021 | 2023-04-02 | 1.806% | 0% | -0.7115% | 2.279% | 0.02923% | 70% | 0.52707 | 0 | 6 | 0.52707 | 214.6539 | 81.1942 | 2023-04-02 | 78.6525 | 79.5225 | 84.0069 | 2023-04-02 | 5.338% | 0.02923% | 70% | 0.52707 | 0 | 6 | 0.52707 | FALSE | FALSE
2023-04-03 | 113.8761 | 113.8761 | 115.1385 | 117.8298 | 117.8408 | 0.5279 | FALSE | 198.8677 | 2021 | 2023-04-03 | 1.807% | 0% | -0.7106% | 2.284% | 0.02888% | 70% | 0.52816 | 0 | 6 | 0.52816 | 215.6727 | 113.8761 | 2023-04-03 | 110.3145 | 111.5374 | 117.8298 | 2023-04-03 | 5.34% | 0.02888% | 70% | 0.52816 | 0 | 6 | 0.52816 | FALSE | FALSE
2023-04-04 | 179.9475 | 179.9475 | 181.9485 | 186.211 | 186.2511 | 0.83046 | FALSE | 224.683 | 2021 | 2023-04-04 | 1.808% | 0% | -0.7088% | 2.289% | 0.02846% | 70% | 0.5293 | 0 | 6 | 0.5293 | 216.6704 | 179.9475 | 2023-04-04 | 174.3245 | 176.2629 | 186.211 | 2023-04-04 | 5.342% | 0.02846% | 70% | 0.5293 | 0 | 6 | 0.5293 | FALSE | FALSE
2023-04-05 | 215.5858 | 217.1184 | 219.5424 | 224.6972 | 224.76 | 0.99757 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2023-04-05 | 1.81% | 0.7059% | -0.7059% | 2.294% | 0.02804% | 70% | 0.53048 | 0 | 6 | 0.53048 | 217.6468 | 217.1184 | 2023-04-05 | 208.8384 | 212.688 | 224.6972 | 2023-04-05 | 5.345% | 0.02804% | 70% | 0.53048 | 0 | 6 | 0.53048 | FALSE | FALSE
2023-04-06 | 50.3215 | 50.3215 | 50.8861 | 52.0836 | 52.0836 | 0.23013 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2023-04-06 | 1.811% | 0% | -0.7019% | 2.299% | 0.02759% | 70% | 0.53171 | 0 | 6 | 0.53171 | 218.6017 | 50.3215 | 2023-04-06 | 48.7518 | 49.2988 | 52.0836 | 2023-04-06 | 5.347% | 0.02759% | 70% | 0.53171 | 0 | 6 | 0.53171 | FALSE | FALSE
2023-04-07 | 171.556 | 171.556 | 173.4921 | 177.584 | 177.6171 | 0.78139 | FALSE | 231.0209 | 2021 | 2023-04-07 | 1.813% | 0% | -0.697% | 2.304% | 0.02713% | 70% | 0.53297 | 0 | 6 | 0.53297 | 219.535 | 171.556 | 2023-04-07 | 166.2089 | 168.0847 | 177.584 | 2023-04-07 | 5.349% | 0.02713% | 70% | 0.53297 | 0 | 6 | 0.53297 | FALSE | FALSE
2023-04-08 | 147.9112 | 147.9112 | 149.5918 | 153.128 | 153.1496 | 0.67088 | FALSE | 223.7929 | 2021 | 2023-04-08 | 1.814% | 0% | -0.691% | 2.309% | 0.02666% | 70% | 0.53429 | 0 | 6 | 0.53429 | 220.4465 | 147.9112 | 2023-04-08 | 143.305 | 144.9332 | 153.128 | 2023-04-08 | 5.352% | 0.02666% | 70% | 0.53429 | 0 | 6 | 0.53429 | FALSE | FALSE
2023-04-09 | 132.0539 | 132.0539 | 133.5659 | 136.7304 | 136.7456 | 0.59653 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2023-04-09 | 1.816% | 0% | -0.6839% | 2.314% | 0.02617% | 70% | 0.53565 | 0 | 6 | 0.53565 | 221.3361 | 132.0539 | 2023-04-09 | 127.9449 | 129.4098 | 136.7304 | 2023-04-09 | 5.354% | 0.02617% | 70% | 0.53565 | 0 | 6 | 0.53565 | FALSE | FALSE
2023-04-10 | 226.4518 | 227.9925 | 230.6253 | 236.1019 | 236.1625 | 1.0261 | TRUE | 236.1625 | 2023 | 2023-04-10 | 1.817% | 0.6758% | -0.6758% | 2.32% | 0.02566% | 70% | 0.53706 | 0 | 6 | 0.53706 | 222.2036 | 227.9925 | 2023-04-10 | 219.394 | 223.455 | 236.1019 | 2023-04-10 | 5.357% | 0.02566% | 70% | 0.53706 | 0 | 6 | 0.53706 | FALSE | FALSE
2023-04-11 | 174.4904 | 174.4904 | 176.5245 | 180.726 | 180.7573 | 0.78224 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2023-04-11 | 1.819% | 0% | -0.6666% | 2.325% | 0.02516% | 70% | 0.53852 | 0 | 6 | 0.53852 | 223.0488 | 174.4904 | 2023-04-11 | 169.0697 | 171.0406 | 180.726 | 2023-04-11 | 5.359% | 0.02516% | 70% | 0.53852 | 0 | 6 | 0.53852 | FALSE | FALSE
2023-04-12 | 154.8417 | 154.8417 | 156.6654 | 160.4027 | 160.4249 | 0.69158 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2023-04-12 | 1.82% | 0% | -0.6563% | 2.33% | 0.02469% | 70% | 0.54003 | 0 | 6 | 0.54003 | 223.8715 | 154.8417 | 2023-04-12 | 150.0351 | 151.8022 | 160.4027 | 2023-04-12 | 5.362% | 0.02469% | 70% | 0.54003 | 0 | 6 | 0.54003 | FALSE | FALSE
2023-04-13 | 33.1626 | 33.1626 | 33.5576 | 34.3599 | 34.3599 | 0.14757 | FALSE | 219.7863 | 2021 | 2023-04-13 | 1.822% | 0% | -0.6449% | 2.335% | 0.02423% | 70% | 0.54159 | 0 | 6 | 0.54159 | 224.6717 | 33.1626 | 2023-04-13 | 32.134 | 32.5167 | 34.3599 | 2023-04-13 | 5.365% | 0.02423% | 70% | 0.54159 | 0 | 6 | 0.54159 | FALSE | FALSE
2023-04-14 | 163.2572 | 163.2572 | 165.2248 | 169.1845 | 169.2089 | 0.72407 | FALSE | 237.1925 | 2021 | 2023-04-14 | 1.823% | 0% | -0.6324% | 2.34% | 0.0238% | 70% | 0.54321 | 0 | 6 | 0.54321 | 225.4492 | 163.2572 | 2023-04-14 | 158.1972 | 160.1038 | 169.1845 | 2023-04-14 | 5.367% | 0.0238% | 70% | 0.54321 | 0 | 6 | 0.54321 | FALSE | FALSE
2023-04-15 | 182.807 | 182.807 | 185.0384 | 189.4832 | 189.5153 | 0.8081 | FALSE | 239.0054 | 2021 | 2023-04-15 | 1.825% | 0% | -0.6188% | 2.346% | 0.02338% | 70% | 0.54489 | 0 | 6 | 0.54489 | 226.2037 | 182.807 | 2023-04-15 | 177.1453 | 179.3076 | 189.4832 | 2023-04-15 | 5.37% | 0.02338% | 70% | 0.54489 | 0 | 6 | 0.54489 | FALSE | FALSE
2023-04-16 | 164.0648 | 164.0648 | 166.0962 | 170.0952 | 170.1188 | 0.7229 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2023-04-16 | 1.826% | 0% | -0.6032% | 2.351% | 0.02298% | 70% | 0.54662 | 0 | 6 | 0.54662 | 226.933 | 164.0648 | 2023-04-16 | 158.9872 | 160.9558 | 170.0952 | 2023-04-16 | 5.373% | 0.02298% | 70% | 0.54662 | 0 | 6 | 0.54662 | FALSE | FALSE
2023-04-17 | 224.2247 | 225.5431 | 228.3823 | 233.8937 | 233.9459 | 0.99081 | FALSE | 239.4074 | 2022 | 2023-04-17 | 1.828% | 0.5845% | -0.5845% | 2.356% | 0.0226% | 70% | 0.54841 | 0 | 6 | 0.54841 | 227.6334 | 225.5431 | 2023-04-17 | 217.2742 | 221.3193 | 233.8937 | 2023-04-17 | 5.376% | 0.0226% | 70% | 0.54841 | 0 | 6 | 0.54841 | FALSE | FALSE
2023-04-18 | 145.9613 | 145.9613 | 147.8329 | 151.4088 | 151.4251 | 0.63925 | FALSE | 167.653 | 2021 | 2023-04-18 | 1.829% | 0% | -0.5632% | 2.362% | 0.02219% | 70% | 0.55026 | 0 | 6 | 0.55026 | 228.3043 | 145.9613 | 2023-04-18 | 141.4505 | 143.2643 | 151.4088 | 2023-04-18 | 5.379% | 0.02219% | 70% | 0.55026 | 0 | 6 | 0.55026 | FALSE | FALSE
2023-04-19 | 47.1522 | 47.1522 | 47.7691 | 48.9273 | 48.9273 | 0.20591 | FALSE | 238.6033 | 2021 | 2023-04-19 | 1.831% | 0% | -0.5393% | 2.367% | 0.02172% | 70% | 0.55217 | 0 | 6 | 0.55217 | 228.9472 | 47.1522 | 2023-04-19 | 45.696 | 46.2939 | 48.9273 | 2023-04-19 | 5.382% | 0.02172% | 70% | 0.55217 | 0 | 6 | 0.55217 | FALSE | FALSE
2023-04-20 | 44.2444 | 44.2444 | 44.8358 | 45.9254 | 45.9254 | 0.19269 | FALSE | 179.2121 | 2021 | 2023-04-20 | 1.832% | 0% | -0.5131% | 2.373% | 0.02119% | 70% | 0.55415 | 0 | 6 | 0.55415 | 229.5633 | 44.2444 | 2023-04-20 | 42.8789 | 43.4521 | 45.9254 | 2023-04-20 | 5.386% | 0.02119% | 70% | 0.55415 | 0 | 6 | 0.55415 | FALSE | FALSE
2023-04-21 | 42.5529 | 42.5529 | 43.1347 | 44.1855 | 44.1855 | 0.18485 | FALSE | 206.2538 | 2021 | 2023-04-21 | 1.834% | 0% | -0.4848% | 2.378% | 0.02061% | 70% | 0.55619 | 0 | 6 | 0.55619 | 230.1539 | 42.5529 | 2023-04-21 | 41.2405 | 41.8044 | 44.1855 | 2023-04-21 | 5.389% | 0.02061% | 70% | 0.55619 | 0 | 6 | 0.55619 | FALSE | FALSE
2023-04-22 | 120.1078 | 120.1078 | 121.7891 | 124.7628 | 124.7707 | 0.52051 | FALSE | 225.6465 | 2021 | 2023-04-22 | 1.835% | 0% | -0.4546% | 2.384% | 0.01998% | 70% | 0.55829 | 0 | 6 | 0.55829 | 230.7203 | 120.1078 | 2023-04-22 | 116.4059 | 118.0354 | 124.7628 | 2023-04-22 | 5.392% | 0.01998% | 70% | 0.55829 | 0 | 6 | 0.55829 | FALSE | FALSE
2023-04-23 | 36.7932 | 36.7932 | 37.3208 | 38.2342 | 38.2342 | 0.15907 | FALSE | 238.937 | 2021 | 2023-04-23 | 1.837% | 0% | -0.4228% | 2.389% | 0.01929% | 70% | 0.56046 | 0 | 6 | 0.56046 | 231.264 | 36.7932 | 2023-04-23 | 35.6599 | 36.1713 | 38.2342 | 2023-04-23 | 5.396% | 0.01929% | 70% | 0.56046 | 0 | 6 | 0.56046 | FALSE | FALSE
2023-04-24 | 136.6922 | 136.6922 | 138.7014 | 142.1042 | 142.1151 | 0.58967 | FALSE | 234.5381 | 2021 | 2023-04-24 | 1.838% | 0% | -0.3895% | 2.395% | 0.01853% | 70% | 0.5627 | 0 | 6 | 0.5627 | 231.7862 | 136.6922 | 2023-04-24 | 132.4844 | 134.4318 | 142.1042 | 2023-04-24 | 5.399% | 0.01853% | 70% | 0.5627 | 0 | 6 | 0.5627 | FALSE | FALSE
2023-04-25 | 175.3942 | 175.3942 | 178.0374 | 182.4157 | 182.4368 | 0.75502 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2023-04-25 | 1.84% | 0% | -0.3549% | 2.4% | 0.01773% | 70% | 0.56502 | 0 | 6 | 0.56502 | 232.2882 | 175.3942 | 2023-04-25 | 169.9984 | 172.5602 | 182.4157 | 2023-04-25 | 5.403% | 0.01773% | 70% | 0.56502 | 0 | 6 | 0.56502 | FALSE | FALSE
2023-04-26 | 224.048 | 224.048 | 227.51 | 233.1184 | 233.1556 | 0.96251 | FALSE | 233.1566 | 2022 | 2023-04-26 | 1.841% | 0% | -0.3193% | 2.406% | 0.01686% | 70% | 0.5674 | 0 | 6 | 0.5674 | 232.7714 | 224.048 | 2023-04-26 | 217.1594 | 220.515 | 233.1184 | 2023-04-26 | 5.406% | 0.01686% | 70% | 0.5674 | 0 | 6 | 0.5674 | FALSE | FALSE
2023-04-27 | 172.0684 | 172.0684 | 174.7944 | 179.1137 | 179.1316 | 0.7377 | FALSE | 179.1366 | 2022 | 2023-04-27 | 1.842% | 0% | -0.283% | 2.411% | 0.01595% | 70% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | 233.2372 | 172.0684 | 2023-04-27 | 166.7811 | 169.4233 | 179.1137 | 2023-04-27 | 5.41% | 0.01595% | 70% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | FALSE | FALSE
2023-04-28 | 99.4222 | 99.4222 | 101.0367 | 103.5395 | 103.5422 | 0.4254 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2023-04-28 | 1.844% | 0% | -0.246% | 2.417% | 0.01497% | 70% | 0.57238 | 0 | 6 | 0.57238 | 233.6869 | 99.4222 | 2023-04-28 | 96.3688 | 97.9338 | 103.5395 | 2023-04-28 | 5.414% | 0.01497% | 70% | 0.57238 | 0 | 6 | 0.57238 | FALSE | FALSE
2023-04-29 | 178.2761 | 178.2761 | 181.2428 | 185.7432 | 185.7602 | 0.76143 | FALSE | 185.7645 | 2022 | 2023-04-29 | 1.845% | 0% | -0.2086% | 2.423% | 0.01394% | 70% | 0.57498 | 0 | 6 | 0.57498 | 234.1218 | 178.2761 | 2023-04-29 | 172.8041 | 175.6798 | 185.7432 | 2023-04-29 | 5.418% | 0.01394% | 70% | 0.57498 | 0 | 6 | 0.57498 | FALSE | FALSE
2023-04-30 | 168.5121 | 168.5121 | 171.3844 | 175.6504 | 175.6638 | 0.71843 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2023-04-30 | 1.847% | 0% | -0.171% | 2.429% | 0.01284% | 70% | 0.57766 | 0 | 6 | 0.57766 | 234.5433 | 168.5121 | 2023-04-30 | 163.3426 | 166.1268 | 175.6504 | 2023-04-30 | 5.422% | 0.01284% | 70% | 0.57766 | 0 | 6 | 0.57766 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 189.2632 | 189.2632 | 192.5656 | 197.3704 | 197.3871 | 0.80553 | FALSE | 197.3902 | 2022 | 2023-05-01 | 1.848% | 0% | -0.1335% | 2.434% | 0.01169% | 70% | 0.58042 | 0 | 6 | 0.58042 | 234.948 | 189.2632 | 2023-05-01 | 183.4601 | 186.6612 | 197.3704 | 2023-05-01 | 5.426% | 0.01169% | 70% | 0.58042 | 0 | 6 | 0.58042 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 111.8026 | 111.8026 | 113.7982 | 116.6447 | 116.6477 | 0.47505 | FALSE | 174.4221 | 2021 | 2023-05-02 | 1.85% | 0% | -0.09621% | 2.44% | 0.01052% | 70% | 0.58325 | 0 | 6 | 0.58325 | 235.3326 | 111.8026 | 2023-05-02 | 108.3763 | 110.3108 | 116.6447 | 2023-05-02 | 5.43% | 0.01052% | 70% | 0.58325 | 0 | 6 | 0.58325 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 134.1444 | 134.1444 | 136.5921 | 140.0171 | 140.0222 | 0.5691 | FALSE | 245.3805 | 2021 | 2023-05-03 | 1.851% | 0% | -0.0594% | 2.446% | 0.009405% | 70% | 0.58616 | 0 | 6 | 0.58616 | 235.6987 | 134.1444 | 2023-05-03 | 130.0355 | 132.4082 | 140.0171 | 2023-05-03 | 5.434% | 0.009405% | 70% | 0.58616 | 0 | 6 | 0.58616 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 72.7267 | 72.7267 | 74.0821 | 75.9442 | 75.9443 | 0.30808 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2023-05-04 | 1.853% | 0% | -0.02327% | 2.452% | 0.008331% | 70% | 0.58915 | 0 | 6 | 0.58915 | 236.0482 | 72.7267 | 2023-05-04 | 70.5001 | 71.814 | 75.9442 | 2023-05-04 | 5.438% | 0.008331% | 70% | 0.58915 | 0 | 6 | 0.58915 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 149.705 | 149.705 | 152.5521 | 156.3962 | 156.4016 | 0.63329 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2023-05-05 | 1.854% | 0% | 0.01197% | 2.458% | 0.007301% | 70% | 0.59222 | 0 | 6 | 0.59222 | 236.3828 | 149.705 | 2023-05-05 | 145.1239 | 147.8838 | 156.3962 | 2023-05-05 | 5.443% | 0.007301% | 70% | 0.59222 | 0 | 6 | 0.59222 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 164.5319 | 164.5319 | 167.7218 | 171.9586 | 171.9647 | 0.69508 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2023-05-06 | 1.856% | 0% | 0.04611% | 2.464% | 0.006313% | 70% | 0.59537 | 0 | 6 | 0.59537 | 236.7044 | 164.5319 | 2023-05-06 | 159.4993 | 162.5917 | 171.9586 | 2023-05-06 | 5.447% | 0.006313% | 70% | 0.59537 | 0 | 6 | 0.59537 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 195.3871 | 195.3871 | 199.2449 | 204.2906 | 204.2988 | 0.82436 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2023-05-07 | 1.857% | 0% | 0.07893% | 2.47% | 0.005368% | 70% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | 237.0147 | 195.3871 | 2023-05-07 | 189.4134 | 193.1533 | 204.2906 | 2023-05-07 | 5.452% | 0.005368% | 70% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 214.3268 | 214.3268 | 218.6316 | 224.182 | 224.1907 | 0.90312 | FALSE | 240.9076 | 2021 | 2023-05-08 | 1.859% | 0% | 0.1102% | 2.476% | 0.004498% | 70% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | 237.3156 | 214.3268 | 2023-05-08 | 207.7769 | 211.9502 | 224.182 | 2023-05-08 | 5.456% | 0.004498% | 70% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 232.8993 | 232.5742 | 237.3206 | 243.3605 | 243.3692 | 0.97881 | FALSE | 250.7754 | 2022 | 2023-05-09 | 1.86% | -0.1398% | 0.1398% | 2.482% | 0.003709% | 70% | 0.60531 | 0 | 6 | 0.60531 | 237.6087 | 232.5742 | 2023-05-09 | 225.7912 | 230.0711 | 243.3605 | 2023-05-09 | 5.461% | 0.003709% | 70% | 0.60531 | 0 | 6 | 0.60531 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 224.7511 | 224.7511 | 229.4059 | 235.2589 | 235.2654 | 0.94474 | FALSE | 235.2658 | 2022 | 2023-05-10 | 1.862% | 0% | 0.1673% | 2.488% | 0.003001% | 70% | 0.60878 | 0 | 6 | 0.60878 | 237.8959 | 224.7511 | 2023-05-10 | 217.8884 | 222.401 | 235.2589 | 2023-05-10 | 5.465% | 0.003001% | 70% | 0.60878 | 0 | 6 | 0.60878 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 239.2884 | 238.828 | 243.8412 | 250.0782 | 250.0842 | 1.0027 | TRUE | 250.0842 | 2023 | 2023-05-11 | 1.863% | -0.1928% | 0.1928% | 2.494% | 0.002375% | 70% | 0.61234 | 0 | 6 | 0.61234 | 238.1789 | 238.828 | 2023-05-11 | 231.9941 | 236.3986 | 250.0782 | 2023-05-11 | 5.47% | 0.002375% | 70% | 0.61234 | 0 | 6 | 0.61234 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 181.0318 | 181.0318 | 184.8781 | 189.6188 | 189.6211 | 0.75917 | FALSE | 189.6218 | 2022 | 2023-05-12 | 1.865% | 0% | 0.2158% | 2.5% | 0.001832% | 70% | 0.61597 | 0 | 6 | 0.61597 | 238.4597 | 181.0318 | 2023-05-12 | 175.5085 | 179.2374 | 189.6188 | 2023-05-12 | 5.475% | 0.001832% | 70% | 0.61597 | 0 | 6 | 0.61597 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 186.4476 | 186.4476 | 190.4516 | 195.3475 | 195.3494 | 0.78096 | FALSE | 224.3264 | 2021 | 2023-05-13 | 1.866% | 0% | 0.2362% | 2.506% | 0.001373% | 70% | 0.61969 | 0 | 6 | 0.61969 | 238.7399 | 186.4476 | 2023-05-13 | 180.7612 | 184.6431 | 195.3475 | 2023-05-13 | 5.48% | 0.001373% | 70% | 0.61969 | 0 | 6 | 0.61969 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 216.0736 | 216.0736 | 220.7569 | 226.4461 | 226.4481 | 0.90399 | FALSE | 226.4482 | 2022 | 2023-05-14 | 1.868% | 0% | 0.2538% | 2.512% | 0.0009996% | 70% | 0.62349 | 0 | 6 | 0.62349 | 239.0214 | 216.0736 | 2023-05-14 | 209.4861 | 214.0266 | 226.4461 | 2023-05-14 | 5.485% | 0.0009996% | 70% | 0.62349 | 0 | 6 | 0.62349 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 220.9531 | 220.9531 | 225.7792 | 231.6126 | 231.614 | 0.92331 | FALSE | 231.6142 | 2022 | 2023-05-15 | 1.869% | 0% | 0.2684% | 2.519% | 0.000712% | 70% | 0.62737 | 0 | 6 | 0.62737 | 239.304 | 220.9531 | 2023-05-15 | 214.2194 | 218.8984 | 231.6126 | 2023-05-15 | 5.489% | 0.000712% | 70% | 0.62737 | 0 | 6 | 0.62737 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 218.371 | 218.371 | 223.1704 | 228.9509 | 228.9519 | 0.91145 | FALSE | 228.952 | 2022 | 2023-05-16 | 1.871% | 0% | 0.28% | 2.525% | 0.0005116% | 70% | 0.63133 | 0 | 6 | 0.63133 | 239.5859 | 218.371 | 2023-05-16 | 211.7184 | 216.3715 | 228.9509 | 2023-05-16 | 5.494% | 0.0005116% | 70% | 0.63133 | 0 | 6 | 0.63133 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 233.3307 | 232.6592 | 237.7973 | 243.9722 | 243.973 | 0.96995 | TRUE | 243.973 | 2023 | 2023-05-17 | 1.872% | -0.2886% | 0.2886% | 2.531% | 0.0003432% | 70% | 0.63536 | 0 | 6 | 0.63536 | 239.8662 | 232.6592 | 2023-05-17 | 226.2393 | 230.5554 | 243.9722 | 2023-05-17 | 5.499% | 0.0003432% | 70% | 0.63536 | 0 | 6 | 0.63536 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 222.1383 | 222.1383 | 227.0614 | 232.9724 | 232.9729 | 0.92502 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2023-05-18 | 1.874% | 0% | 0.2946% | 2.537% | 0.0002072% | 70% | 0.63947 | 0 | 6 | 0.63947 | 240.144 | 222.1383 | 2023-05-18 | 215.3757 | 220.1489 | 232.9724 | 2023-05-18 | 5.504% | 0.0002072% | 70% | 0.63947 | 0 | 6 | 0.63947 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 222.3134 | 222.3134 | 227.2521 | 233.183 | 233.1832 | 0.92469 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2023-05-19 | 1.875% | 0% | 0.2982% | 2.543% | 0.0001043% | 70% | 0.64366 | 0 | 6 | 0.64366 | 240.4183 | 222.3134 | 2023-05-19 | 215.5478 | 220.3361 | 233.183 | 2023-05-19 | 5.509% | 0.0001043% | 70% | 0.64366 | 0 | 6 | 0.64366 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 207.984 | 207.984 | 212.6103 | 218.1731 | 218.1732 | 0.86412 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2023-05-20 | 1.876% | 0% | 0.2994% | 2.55% | 3.499e-05% | 70% | 0.64791 | 0 | 6 | 0.64791 | 240.6881 | 207.984 | 2023-05-20 | 201.6566 | 206.1422 | 218.1731 | 2023-05-20 | 5.514% | 3.499e-05% | 70% | 0.64791 | 0 | 6 | 0.64791 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 220.8277 | 220.8277 | 225.7411 | 231.6624 | 231.6624 | 0.91648 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2023-05-21 | 1.878% | 0% | 0.2986% | 2.556% | 0% | 70% | 0.65225 | 0 | 6 | 0.65225 | 240.9526 | 220.8277 | 2023-05-21 | 214.1118 | 218.8758 | 231.6624 | 2023-05-21 | 5.519% | 0% | 70% | 0.65225 | 0 | 6 | 0.65225 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 168.5279 | 168.5279 | 172.2754 | 176.8056 | 176.8056 | 0.69868 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2023-05-22 | 1.879% | 0% | 0.2958% | 2.562% | 0% | 70% | 0.65665 | 0 | 6 | 0.65665 | 241.2107 | 168.5279 | 2023-05-22 | 163.4043 | 167.0379 | 176.8056 | 2023-05-22 | 5.525% | 0% | 70% | 0.65665 | 0 | 6 | 0.65665 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 75.4527 | 75.4527 | 77.1281 | 79.1614 | 79.1614 | 0.31248 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2023-05-23 | 1.881% | 0% | 0.2913% | 2.569% | 0% | 70% | 0.66111 | 0 | 6 | 0.66111 | 241.4617 | 75.4527 | 2023-05-23 | 73.1595 | 74.784 | 79.1614 | 2023-05-23 | 5.53% | 0% | 70% | 0.66111 | 0 | 6 | 0.66111 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 63.0666 | 63.0666 | 64.4639 | 66.1677 | 66.1677 | 0.26092 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2023-05-24 | 1.882% | 0% | 0.2853% | 2.575% | 0% | 70% | 0.66565 | 0 | 6 | 0.66565 | 241.7044 | 63.0666 | 2023-05-24 | 61.1505 | 62.5054 | 66.1677 | 2023-05-24 | 5.535% | 0% | 70% | 0.66565 | 0 | 6 | 0.66565 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 159.7698 | 159.7698 | 163.3 | 167.6267 | 167.6267 | 0.66037 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2023-05-25 | 1.884% | 0% | 0.2779% | 2.581% | 0% | 70% | 0.67024 | 0 | 6 | 0.67024 | 241.938 | 159.7698 | 2023-05-25 | 154.9173 | 158.3403 | 167.6267 | 2023-05-25 | 5.54% | 0% | 70% | 0.67024 | 0 | 6 | 0.67024 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 111.8296 | 111.8296 | 114.2923 | 117.3281 | 117.3281 | 0.4618 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2023-05-26 | 1.885% | 0% | 0.2694% | 2.587% | 0% | 70% | 0.6749 | 0 | 6 | 0.6749 | 242.1614 | 111.8296 | 2023-05-26 | 108.4343 | 110.8222 | 117.3281 | 2023-05-26 | 5.545% | 0% | 70% | 0.6749 | 0 | 6 | 0.6749 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 166.9965 | 166.9965 | 170.66 | 175.2044 | 175.2044 | 0.689 | FALSE | 256.3731 | 2021 | 2023-05-27 | 1.887% | 0% | 0.2598% | 2.594% | 0% | 70% | 0.67962 | 0 | 6 | 0.67962 | 242.3738 | 166.9965 | 2023-05-27 | 161.9279 | 165.4802 | 175.2044 | 2023-05-27 | 5.55% | 0% | 70% | 0.67962 | 0 | 6 | 0.67962 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 231.0673 | 231.0673 | 236.1151 | 242.418 | 242.418 | 0.95256 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2023-05-28 | 1.888% | 0% | 0.2495% | 2.6% | 0% | 70% | 0.68439 | 0 | 6 | 0.68439 | 242.5741 | 231.0673 | 2023-05-28 | 224.0564 | 228.951 | 242.418 | 2023-05-28 | 5.555% | 0% | 70% | 0.68439 | 0 | 6 | 0.68439 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 248.9725 | 248.3799 | 253.7814 | 260.5727 | 260.5727 | 1.0231 | FALSE | 261.7578 | 2022 | 2023-05-29 | 1.89% | -0.2386% | 0.2386% | 2.606% | 0% | 70% | 0.68921 | 0 | 6 | 0.68921 | 242.7615 | 248.3799 | 2023-05-29 | 241.4334 | 246.0839 | 260.5727 | 2023-05-29 | 5.56% | 0% | 70% | 0.68921 | 0 | 6 | 0.68921 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 198.8474 | 198.8474 | 203.1512 | 208.601 | 208.601 | 0.81852 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2023-05-30 | 1.891% | 0% | 0.2272% | 2.613% | 0% | 70% | 0.69407 | 0 | 6 | 0.69407 | 242.936 | 198.8474 | 2023-05-30 | 192.8182 | 196.9915 | 208.601 | 2023-05-30 | 5.565% | 0% | 70% | 0.69407 | 0 | 6 | 0.69407 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 234.1149 | 234.1149 | 239.1573 | 245.5889 | 245.5889 | 0.96305 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2023-05-31 | 1.893% | 0% | 0.2157% | 2.619% | 0% | 70% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | 243.0976 | 234.1149 | 2023-05-31 | 227.0188 | 231.9084 | 245.5889 | 2023-05-31 | 5.57% | 0% | 70% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 242.1674 | 241.6743 | 246.8539 | 253.5088 | 253.5088 | 0.99354 | TRUE | 253.5088 | 2023 | 2023-06-01 | 1.894% | -0.204% | 0.204% | 2.625% | 0% | 70% | 0.70394 | 0 | 6 | 0.70394 | 243.2463 | 241.6743 | 2023-06-01 | 234.8401 | 239.3744 | 253.5088 | 2023-06-01 | 5.575% | 0% | 70% | 0.70394 | 0 | 6 | 0.70394 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 171.3265 | 171.3265 | 174.9805 | 179.7092 | 179.7092 | 0.70394 | TRUE | 179.7092 | 2023 | 2023-06-02 | 1.896% | 0% | 0.1926% | 2.631% | -7.753e-21% | 70% | 0.70893 | 0 | 6 | 0.70893 | 243.3822 | 171.3265 | 2023-06-02 | 166.1373 | 169.6806 | 179.7092 | 2023-06-02 | 5.58% | -7.753e-21% | 70% | 0.70893 | 0 | 6 | 0.70893 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 232.94 | 232.94 | 237.8846 | 244.3289 | 244.3289 | 0.95661 | TRUE | 244.3289 | 2023 | 2023-06-03 | 1.897% | 0% | 0.1814% | 2.638% | 0% | 70% | 0.71396 | 0 | 6 | 0.71396 | 243.5054 | 232.94 | 2023-06-03 | 225.8873 | 230.6821 | 244.3289 | 2023-06-03 | 5.585% | 0% | 70% | 0.71396 | 0 | 6 | 0.71396 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 125.5927 | 125.5927 | 128.2466 | 131.7292 | 131.7292 | 0.51554 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2023-06-04 | 1.899% | 0% | 0.1708% | 2.644% | 0% | 70% | 0.71901 | 0 | 6 | 0.71901 | 243.616 | 125.5927 | 2023-06-04 | 121.7915 | 124.3651 | 131.7292 | 2023-06-04 | 5.59% | 0% | 70% | 0.71901 | 0 | 6 | 0.71901 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 130.0432 | 130.0432 | 132.7797 | 136.3941 | 136.3941 | 0.53359 | FALSE | 165.8445 | 2021 | 2023-06-05 | 1.9% | 0% | 0.1608% | 2.65% | 3.905e-21% | 70% | 0.7241 | 0 | 6 | 0.7241 | 243.7139 | 130.0432 | 2023-06-05 | 126.1089 | 128.7626 | 136.3941 | 2023-06-05 | 5.595% | 3.905e-21% | 70% | 0.7241 | 0 | 6 | 0.7241 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 204.2826 | 204.2826 | 208.5652 | 214.256 | 214.256 | 0.83791 | TRUE | 214.256 | 2023 | 2023-06-06 | 1.902% | 0% | 0.1518% | 2.656% | 0% | 70% | 0.7292 | 0 | 6 | 0.7292 | 243.7993 | 204.2826 | 2023-06-06 | 198.1047 | 202.2577 | 214.256 | 2023-06-06 | 5.6% | 0% | 70% | 0.7292 | 0 | 6 | 0.7292 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 116.8597 | 116.8597 | 119.3016 | 122.5646 | 122.5646 | 0.47918 | FALSE | 234.4022 | 2021 | 2023-06-07 | 1.903% | 0% | 0.1438% | 2.662% | 0% | 70% | 0.73432 | 0 | 6 | 0.73432 | 243.8722 | 116.8597 | 2023-06-07 | 113.3271 | 115.6952 | 122.5646 | 2023-06-07 | 5.605% | 0% | 70% | 0.73432 | 0 | 6 | 0.73432 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 96.796 | 96.796 | 98.8134 | 101.5223 | 101.5223 | 0.39681 | FALSE | 256.2371 | 2021 | 2023-06-08 | 1.905% | 0% | 0.1371% | 2.668% | -1.967e-21% | 70% | 0.73945 | 0 | 6 | 0.73945 | 243.9326 | 96.796 | 2023-06-08 | 93.8711 | 95.8275 | 101.5223 | 2023-06-08 | 5.609% | -1.967e-21% | 70% | 0.73945 | 0 | 6 | 0.73945 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 194.1758 | 194.1758 | 198.2151 | 203.6617 | 203.6617 | 0.79587 | FALSE | 252.5575 | 2021 | 2023-06-09 | 1.906% | 0% | 0.1318% | 2.674% | 0% | 70% | 0.74459 | 0 | 6 | 0.74459 | 243.9807 | 194.1758 | 2023-06-09 | 188.3109 | 192.2282 | 203.6617 | 2023-06-09 | 5.614% | 0% | 70% | 0.74459 | 0 | 6 | 0.74459 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 246.2257 | 245.9105 | 251.0205 | 257.9342 | 257.9342 | 1.0078 | FALSE | 260.7876 | 2022 | 2023-06-10 | 1.908% | -0.1282% | 0.1282% | 2.68% | -4.941e-22% | 70% | 0.74973 | 0 | 6 | 0.74973 | 244.0164 | 245.9105 | 2023-06-10 | 238.7983 | 243.442 | 257.9342 | 2023-06-10 | 5.619% | -4.941e-22% | 70% | 0.74973 | 0 | 6 | 0.74973 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 236.6852 | 236.6852 | 241.6027 | 248.2723 | 248.2723 | 0.96986 | TRUE | 248.2723 | 2023 | 2023-06-11 | 1.909% | 0% | 0.1263% | 2.686% | 0% | 70% | 0.75488 | 0 | 6 | 0.75488 | 244.0399 | 236.6852 | 2023-06-11 | 229.5428 | 234.3119 | 248.2723 | 2023-06-11 | 5.623% | 0% | 70% | 0.75488 | 0 | 6 | 0.75488 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 193.5829 | 193.5829 | 197.6082 | 203.0758 | 203.0758 | 0.79321 | TRUE | 203.0758 | 2023 | 2023-06-12 | 1.91% | 0% | 0.1265% | 2.692% | 0% | 70% | 0.76002 | 0 | 6 | 0.76002 | 244.051 | 193.5829 | 2023-06-12 | 187.744 | 191.6479 | 203.0758 | 2023-06-12 | 5.627% | 0% | 70% | 0.76002 | 0 | 6 | 0.76002 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 213.4919 | 213.4919 | 217.9398 | 223.9836 | 223.9836 | 0.87479 | FALSE | 244.4082 | 2021 | 2023-06-13 | 1.912% | 0% | 0.1289% | 2.698% | 0% | 70% | 0.76515 | 0 | 6 | 0.76515 | 244.0489 | 213.4919 | 2023-06-13 | 207.0556 | 211.3694 | 223.9836 | 2023-06-13 | 5.632% | 0% | 70% | 0.76515 | 0 | 6 | 0.76515 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 215.6943 | 215.6943 | 220.2022 | 226.3224 | 226.3224 | 0.88387 | FALSE | 237.4631 | 2021 | 2023-06-14 | 1.913% | 0% | 0.1337% | 2.704% | 0% | 70% | 0.77027 | 0 | 6 | 0.77027 | 244.0327 | 215.6943 | 2023-06-14 | 209.1948 | 213.5669 | 226.3224 | 2023-06-14 | 5.636% | 0% | 70% | 0.77027 | 0 | 6 | 0.77027 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 230.0182 | 230.0182 | 234.8466 | 241.3883 | 241.3883 | 0.94269 | TRUE | 241.3883 | 2023 | 2023-06-15 | 1.915% | 0% | 0.1411% | 2.71% | 0% | 70% | 0.77537 | 0 | 6 | 0.77537 | 244.0013 | 230.0182 | 2023-06-15 | 223.0907 | 227.7737 | 241.3883 | 2023-06-15 | 5.64% | 0% | 70% | 0.77537 | 0 | 6 | 0.77537 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 219.6601 | 219.6601 | 224.297 | 230.5586 | 230.5586 | 0.90041 | FALSE | 231.6192 | 2021 | 2023-06-16 | 1.916% | 0% | 0.1509% | 2.716% | 0% | 70% | 0.78045 | 0 | 6 | 0.78045 | 243.9544 | 219.6601 | 2023-06-16 | 213.048 | 217.5454 | 230.5586 | 2023-06-16 | 5.644% | 0% | 70% | 0.78045 | 0 | 6 | 0.78045 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 220.6599 | 220.6599 | 225.3492 | 231.654 | 231.654 | 0.90474 | TRUE | 231.654 | 2023 | 2023-06-17 | 1.918% | 0% | 0.1631% | 2.722% | 0% | 70% | 0.78551 | 0 | 6 | 0.78551 | 243.8921 | 220.6599 | 2023-06-17 | 214.0214 | 218.5697 | 231.654 | 2023-06-17 | 5.648% | 0% | 70% | 0.78551 | 0 | 6 | 0.78551 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 234.4789 | 234.4789 | 239.5004 | 246.2155 | 246.2155 | 0.96171 | TRUE | 246.2155 | 2023 | 2023-06-18 | 1.919% | 0% | 0.1773% | 2.727% | 0% | 70% | 0.79053 | 0 | 6 | 0.79053 | 243.8143 | 234.4789 | 2023-06-18 | 227.4287 | 232.2992 | 246.2155 | 2023-06-18 | 5.652% | 0% | 70% | 0.79053 | 0 | 6 | 0.79053 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 236.9971 | 236.5394 | 241.6485 | 248.4384 | 248.4384 | 0.97053 | TRUE | 248.4384 | 2023 | 2023-06-19 | 1.921% | -0.1935% | 0.1935% | 2.733% | 0% | 70% | 0.79553 | 0 | 6 | 0.79553 | 243.7209 | 236.5394 | 2023-06-19 | 229.8849 | 234.387 | 248.4384 | 2023-06-19 | 5.656% | 0% | 70% | 0.79553 | 0 | 6 | 0.79553 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 125.2961 | 125.2961 | 128.0279 | 131.6329 | 131.6329 | 0.51433 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2023-06-20 | 1.922% | 0% | 0.2114% | 2.739% | 0% | 70% | 0.80048 | 0 | 6 | 0.80048 | 243.6117 | 125.2961 | 2023-06-20 | 121.5332 | 124.183 | 131.6329 | 2023-06-20 | 5.66% | 0% | 70% | 0.80048 | 0 | 6 | 0.80048 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 82.1106 | 82.1106 | 83.9188 | 86.2868 | 86.2868 | 0.33723 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2023-06-21 | 1.924% | 0% | 0.231% | 2.744% | 0% | 70% | 0.80539 | 0 | 6 | 0.80539 | 243.4867 | 82.1106 | 2023-06-21 | 79.6461 | 81.4001 | 86.2868 | 2023-06-21 | 5.663% | 0% | 70% | 0.80539 | 0 | 6 | 0.80539 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 183.1557 | 183.1557 | 187.2323 | 192.5264 | 192.5264 | 0.75266 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2023-06-22 | 1.925% | 0% | 0.2521% | 2.75% | 0% | 70% | 0.81026 | 0 | 6 | 0.81026 | 243.3458 | 183.1557 | 2023-06-22 | 177.662 | 181.6164 | 192.5264 | 2023-06-22 | 5.667% | 0% | 70% | 0.81026 | 0 | 6 | 0.81026 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 184.3343 | 184.3343 | 188.4831 | 193.8235 | 193.8235 | 0.75799 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2023-06-23 | 1.927% | 0% | 0.2744% | 2.755% | 0% | 70% | 0.81508 | 0 | 6 | 0.81508 | 243.1889 | 184.3343 | 2023-06-23 | 178.8089 | 182.8333 | 193.8235 | 2023-06-23 | 5.67% | 0% | 70% | 0.81508 | 0 | 6 | 0.81508 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 177.2015 | 177.2015 | 181.236 | 186.3815 | 186.3815 | 0.72918 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2023-06-24 | 1.928% | 0% | 0.2979% | 2.761% | 0% | 70% | 0.81985 | 0 | 6 | 0.81985 | 243.0157 | 177.2015 | 2023-06-24 | 171.8934 | 175.8071 | 186.3815 | 2023-06-24 | 5.674% | 0% | 70% | 0.81985 | 0 | 6 | 0.81985 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 157.1016 | 157.1016 | 160.7211 | 165.2933 | 165.2933 | 0.64697 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2023-06-25 | 1.93% | 0% | 0.3224% | 2.766% | 0% | 70% | 0.82457 | 0 | 6 | 0.82457 | 242.8264 | 157.1016 | 2023-06-25 | 152.3988 | 155.91 | 165.2933 | 2023-06-25 | 5.677% | 0% | 70% | 0.82457 | 0 | 6 | 0.82457 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 51.1042 | 51.1042 | 52.2959 | 53.7866 | 53.7866 | 0.21063 | FALSE | 245.7642 | 2021 | 2023-06-26 | 1.931% | 0% | 0.3477% | 2.771% | 0% | 70% | 0.82922 | 0 | 6 | 0.82922 | 242.6208 | 51.1042 | 2023-06-26 | 49.5755 | 50.7316 | 53.7866 | 2023-06-26 | 5.68% | 0% | 70% | 0.82922 | 0 | 6 | 0.82922 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 75.0404 | 75.0404 | 76.8119 | 79.0057 | 79.0057 | 0.30957 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2023-06-27 | 1.933% | 0% | 0.3737% | 2.777% | 0% | 70% | 0.83382 | 0 | 6 | 0.83382 | 242.3998 | 75.0404 | 2023-06-27 | 72.7973 | 74.5159 | 79.0057 | 2023-06-27 | 5.683% | 0% | 70% | 0.83382 | 0 | 6 | 0.83382 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 243.7925 | 242.8209 | 248.6243 | 255.739 | 255.739 | 1.0027 | TRUE | 255.739 | 2023 | 2023-06-28 | 1.934% | -0.4001% | 0.4001% | 2.782% | 0% | 70% | 0.83836 | 0 | 6 | 0.83836 | 242.1643 | 242.8209 | 2023-06-28 | 236.533 | 241.198 | 255.739 | 2023-06-28 | 5.686% | 0% | 70% | 0.83836 | 0 | 6 | 0.83836 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 238.7441 | 237.7291 | 243.4814 | 250.4624 | 250.4624 | 0.9827 | FALSE | 252.0664 | 2022 | 2023-06-29 | 1.936% | -0.427% | 0.427% | 2.787% | 0% | 70% | 0.84282 | 0 | 6 | 0.84282 | 241.9152 | 237.7291 | 2023-06-29 | 231.6421 | 236.2142 | 250.4624 | 2023-06-29 | 5.689% | 0% | 70% | 0.84282 | 0 | 6 | 0.84282 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 58.5079 | 58.5079 | 59.9411 | 61.6629 | 61.6629 | 0.24211 | FALSE | 185.7861 | 2021 | 2023-06-30 | 1.937% | 0% | 0.454% | 2.792% | 0% | 70% | 0.84722 | 0 | 6 | 0.84722 | 241.6534 | 58.5079 | 2023-06-30 | 56.7629 | 58.1534 | 61.6629 | 2023-06-30 | 5.692% | 0% | 70% | 0.84722 | 0 | 6 | 0.84722 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 193.9584 | 193.9584 | 198.7676 | 204.4882 | 204.4882 | 0.80354 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2023-07-01 | 1.939% | 0% | 0.481% | 2.797% | 0% | 70% | 0.85155 | 0 | 6 | 0.85155 | 241.3799 | 193.9584 | 2023-07-01 | 188.1783 | 192.8442 | 204.4882 | 2023-07-01 | 5.694% | 0% | 70% | 0.85155 | 0 | 6 | 0.85155 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 222.4582 | 222.4582 | 228.0405 | 234.6157 | 234.6157 | 0.9227 | TRUE | 234.6157 | 2023 | 2023-07-02 | 1.94% | 0% | 0.5079% | 2.803% | 0% | 70% | 0.85581 | 0 | 6 | 0.85581 | 241.0956 | 222.4582 | 2023-07-02 | 215.8341 | 221.2502 | 234.6157 | 2023-07-02 | 5.697% | 0% | 70% | 0.85581 | 0 | 6 | 0.85581 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 208.6373 | 208.6373 | 213.9344 | 220.1143 | 220.1143 | 0.86643 | TRUE | 220.1143 | 2023 | 2023-07-03 | 1.941% | 0% | 0.5345% | 2.808% | 0% | 70% | 0.86 | 0 | 6 | 0.86 | 240.8015 | 208.6373 | 2023-07-03 | 202.4298 | 207.5693 | 220.1143 | 2023-07-03 | 5.699% | 0% | 70% | 0.86 | 0 | 6 | 0.86 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 189.0948 | 189.0948 | 193.9507 | 199.5635 | 199.5635 | 0.78626 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2023-07-04 | 1.943% | 0% | 0.5607% | 2.813% | 0% | 70% | 0.86411 | 0 | 6 | 0.86411 | 240.4983 | 189.0948 | 2023-07-04 | 183.4734 | 188.1849 | 199.5635 | 2023-07-04 | 5.702% | 0% | 70% | 0.86411 | 0 | 6 | 0.86411 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 233.1043 | 231.7456 | 237.7627 | 244.6559 | 244.6559 | 0.96485 | FALSE | 247.0312 | 2022 | 2023-07-05 | 1.944% | -0.5863% | 0.5863% | 2.817% | 0% | 70% | 0.86814 | 0 | 6 | 0.86814 | 240.1871 | 231.7456 | 2023-07-05 | 226.2147 | 230.7006 | 244.6559 | 2023-07-05 | 5.704% | 0% | 70% | 0.86814 | 0 | 6 | 0.86814 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 172.2688 | 172.2688 | 176.7893 | 181.9239 | 181.9239 | 0.71818 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2023-07-06 | 1.946% | 0% | 0.6111% | 2.822% | 0% | 70% | 0.8721 | 0 | 6 | 0.8721 | 239.8687 | 172.2688 | 2023-07-06 | 167.1564 | 171.5428 | 181.9239 | 2023-07-06 | 5.706% | 0% | 70% | 0.8721 | 0 | 6 | 0.8721 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 222.7299 | 222.7299 | 228.6341 | 235.2862 | 235.2862 | 0.92981 | TRUE | 235.2862 | 2023 | 2023-07-07 | 1.947% | 0% | 0.635% | 2.827% | 0% | 70% | 0.87598 | 0 | 6 | 0.87598 | 239.5441 | 222.7299 | 2023-07-07 | 216.1257 | 221.8548 | 235.2862 | 2023-07-07 | 5.709% | 0% | 70% | 0.87598 | 0 | 6 | 0.87598 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 242.0777 | 240.4958 | 246.9324 | 254.1295 | 254.1295 | 1.0054 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2023-07-08 | 1.949% | -0.6578% | 0.6578% | 2.832% | 0% | 70% | 0.87978 | 0 | 6 | 0.87978 | 239.2142 | 240.4958 | 2023-07-08 | 234.9473 | 239.6171 | 254.1295 | 2023-07-08 | 5.711% | 0% | 70% | 0.87978 | 0 | 6 | 0.87978 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 239.3 | 237.6854 | 244.1045 | 251.2315 | 251.2315 | 0.995 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2023-07-09 | 1.95% | -0.6793% | 0.6793% | 2.837% | 0% | 70% | 0.88349 | 0 | 6 | 0.88349 | 238.8798 | 237.6854 | 2023-07-09 | 232.2595 | 236.8795 | 251.2315 | 2023-07-09 | 5.713% | 0% | 70% | 0.88349 | 0 | 6 | 0.88349 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 237.5437 | 235.8937 | 242.3182 | 249.4053 | 249.4053 | 0.9889 | FALSE | 255.105 | 2022 | 2023-07-10 | 1.952% | -0.6995% | 0.6995% | 2.842% | 0% | 70% | 0.88713 | 0 | 6 | 0.88713 | 238.5417 | 235.8937 | 2023-07-10 | 230.5629 | 235.1526 | 249.4053 | 2023-07-10 | 5.715% | 0% | 70% | 0.88713 | 0 | 6 | 0.88713 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 231.738 | 230.0859 | 236.401 | 243.3267 | 243.3267 | 0.96594 | FALSE | 247.3038 | 2022 | 2023-07-11 | 1.953% | -0.718% | 0.718% | 2.846% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 0 | 6 | 0.89069 | 238.1999 | 230.0859 | 2023-07-11 | 224.9357 | 229.4168 | 243.3267 | 2023-07-11 | 5.717% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 0 | 6 | 0.89069 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 229.444 | 229.444 | 235.7859 | 242.7053 | 242.7053 | 0.96464 | TRUE | 242.7053 | 2023 | 2023-07-12 | 1.955% | 0% | 0.7349% | 2.851% | 0% | 70% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | 237.8544 | 229.444 | 2023-07-12 | 222.6718 | 228.8264 | 242.7053 | 2023-07-12 | 5.718% | 0% | 70% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 225.9869 | 225.9869 | 232.2725 | 239.1002 | 239.1002 | 0.9515 | TRUE | 239.1002 | 2023 | 2023-07-13 | 1.956% | 0% | 0.7499% | 2.856% | 0% | 70% | 0.89756 | 0 | 6 | 0.89756 | 237.5049 | 225.9869 | 2023-07-13 | 219.323 | 225.4232 | 239.1002 | 2023-07-13 | 5.72% | 0% | 70% | 0.89756 | 0 | 6 | 0.89756 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 225.483 | 225.483 | 231.789 | 238.6138 | 238.6138 | 0.9508 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2023-07-14 | 1.958% | 0% | 0.7628% | 2.86% | 0% | 70% | 0.90087 | 0 | 6 | 0.90087 | 237.1512 | 225.483 | 2023-07-14 | 218.8404 | 224.9605 | 238.6138 | 2023-07-14 | 5.722% | 0% | 70% | 0.90087 | 0 | 6 | 0.90087 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 217.9783 | 217.9783 | 224.1025 | 230.7118 | 230.7118 | 0.92054 | TRUE | 230.7118 | 2023 | 2023-07-15 | 1.959% | 0% | 0.7736% | 2.865% | 0% | 70% | 0.9041 | 0 | 6 | 0.9041 | 236.7934 | 217.9783 | 2023-07-15 | 211.5629 | 217.5069 | 230.7118 | 2023-07-15 | 5.724% | 0% | 70% | 0.9041 | 0 | 6 | 0.9041 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 221.8069 | 221.8069 | 228.0632 | 234.8003 | 234.8003 | 0.93815 | TRUE | 234.8003 | 2023 | 2023-07-16 | 1.961% | 0% | 0.7826% | 2.869% | 0% | 70% | 0.90725 | 0 | 6 | 0.90725 | 236.4297 | 221.8069 | 2023-07-16 | 215.2852 | 221.3576 | 234.8003 | 2023-07-16 | 5.725% | 0% | 70% | 0.90725 | 0 | 6 | 0.90725 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 222.1386 | 222.1386 | 228.4261 | 235.1849 | 235.1849 | 0.94103 | FALSE | 247.3404 | 2021 | 2023-07-17 | 1.962% | 0% | 0.7904% | 2.874% | 0% | 70% | 0.91032 | 0 | 6 | 0.91032 | 236.0581 | 222.1386 | 2023-07-17 | 215.6136 | 221.7164 | 235.1849 | 2023-07-17 | 5.727% | 0% | 70% | 0.91032 | 0 | 6 | 0.91032 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 229.9816 | 228.1629 | 234.6407 | 241.5945 | 241.5945 | 0.96811 | TRUE | 241.5945 | 2023 | 2023-07-18 | 1.964% | -0.7971% | 0.7971% | 2.878% | 0% | 70% | 0.91331 | 0 | 6 | 0.91331 | 235.6781 | 228.1629 | 2023-07-18 | 223.283 | 227.7553 | 241.5945 | 2023-07-18 | 5.728% | 0% | 70% | 0.91331 | 0 | 6 | 0.91331 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 165.3841 | 165.3841 | 170.092 | 175.1409 | 175.1409 | 0.7029 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2023-07-19 | 1.965% | 0% | 0.8027% | 2.883% | 0% | 70% | 0.91622 | 0 | 6 | 0.91622 | 235.289 | 165.3841 | 2023-07-19 | 160.5358 | 165.1057 | 175.1409 | 2023-07-19 | 5.73% | 0% | 70% | 0.91622 | 0 | 6 | 0.91622 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 166.0041 | 166.0041 | 170.7403 | 175.8165 | 175.8165 | 0.70673 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2023-07-20 | 1.967% | 0% | 0.8073% | 2.887% | 0% | 70% | 0.91905 | 0 | 6 | 0.91905 | 234.8901 | 166.0041 | 2023-07-20 | 161.1426 | 165.7401 | 175.8165 | 2023-07-20 | 5.731% | 0% | 70% | 0.91905 | 0 | 6 | 0.91905 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 221.2285 | 221.2285 | 227.5522 | 234.3281 | 234.3281 | 0.94348 | TRUE | 234.3281 | 2023 | 2023-07-21 | 1.968% | 0% | 0.811% | 2.892% | 0% | 70% | 0.92181 | 0 | 6 | 0.92181 | 234.481 | 221.2285 | 2023-07-21 | 214.7563 | 220.895 | 234.3281 | 2023-07-21 | 5.733% | 0% | 70% | 0.92181 | 0 | 6 | 0.92181 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 185.4941 | 185.4941 | 190.8044 | 196.495 | 196.495 | 0.7925 | FALSE | 232.2401 | 2021 | 2023-07-22 | 1.97% | 0% | 0.8136% | 2.896% | 0% | 70% | 0.92449 | 0 | 6 | 0.92449 | 234.0608 | 185.4941 | 2023-07-22 | 180.0728 | 185.228 | 196.495 | 2023-07-22 | 5.734% | 0% | 70% | 0.92449 | 0 | 6 | 0.92449 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 177.8365 | 177.8365 | 182.9337 | 188.398 | 188.398 | 0.76119 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2023-07-23 | 1.971% | 0% | 0.8154% | 2.9% | 0% | 70% | 0.92709 | 0 | 6 | 0.92709 | 233.6291 | 177.8365 | 2023-07-23 | 172.6443 | 177.5927 | 188.398 | 2023-07-23 | 5.735% | 0% | 70% | 0.92709 | 0 | 6 | 0.92709 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 223.0229 | 223.0229 | 229.4209 | 236.2843 | 236.2843 | 0.95642 | TRUE | 236.2843 | 2023 | 2023-07-24 | 1.972% | 0% | 0.8163% | 2.905% | 0% | 70% | 0.92962 | 0 | 6 | 0.92962 | 233.1864 | 223.0229 | 2023-07-24 | 216.5183 | 222.7296 | 236.2843 | 2023-07-24 | 5.737% | 0% | 70% | 0.92962 | 0 | 6 | 0.92962 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 116.8767 | 116.8767 | 120.2315 | 123.8339 | 123.834 | 0.50219 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2023-07-25 | 1.974% | 0% | 0.8163% | 2.909% | 5.167e-05% | 70% | 0.93207 | 0 | 6 | 0.93207 | 232.7336 | 116.8767 | 2023-07-25 | 113.4714 | 116.7285 | 123.8339 | 2023-07-25 | 5.738% | 5.167e-05% | 70% | 0.93207 | 0 | 6 | 0.93207 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 196.7241 | 196.7241 | 202.3724 | 208.4453 | 208.4455 | 0.84696 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2023-07-26 | 1.975% | 0% | 0.8156% | 2.913% | 0.0001556% | 70% | 0.93445 | 0 | 6 | 0.93445 | 232.2707 | 196.7241 | 2023-07-26 | 190.9984 | 196.4823 | 208.4453 | 2023-07-26 | 5.739% | 0.0001556% | 70% | 0.93445 | 0 | 6 | 0.93445 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 236.1643 | 234.2571 | 240.9831 | 248.2256 | 248.2263 | 1.0106 | TRUE | 248.2263 | 2023 | 2023-07-27 | 1.977% | -0.8141% | 0.8141% | 2.918% | 0.0003124% | 70% | 0.93676 | 0 | 6 | 0.93676 | 231.7975 | 234.2571 | 2023-07-27 | 229.351 | 233.9765 | 248.2256 | 2023-07-27 | 5.74% | 0.0003124% | 70% | 0.93676 | 0 | 6 | 0.93676 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 189.0898 | 189.0898 | 194.5176 | 200.3725 | 200.3732 | 0.81746 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2023-07-28 | 1.978% | 0% | 0.812% | 2.922% | 0.0005226% | 70% | 0.93901 | 0 | 6 | 0.93901 | 231.3138 | 189.0898 | 2023-07-28 | 183.5978 | 188.8679 | 200.3725 | 2023-07-28 | 5.742% | 0.0005226% | 70% | 0.93901 | 0 | 6 | 0.93901 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 108.2617 | 108.2617 | 111.3678 | 114.725 | 114.7252 | 0.46903 | FALSE | 228.6297 | 2021 | 2023-07-29 | 1.98% | 0% | 0.8092% | 2.926% | 0.000787% | 70% | 0.94118 | 0 | 6 | 0.94118 | 230.8197 | 108.2617 | 2023-07-29 | 105.1206 | 108.1366 | 114.725 | 2023-07-29 | 5.743% | 0.000787% | 70% | 0.94118 | 0 | 6 | 0.94118 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 191.8381 | 191.8381 | 197.3381 | 203.2957 | 203.2975 | 0.83294 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2023-07-30 | 1.981% | 0% | 0.8058% | 2.931% | 0.001106% | 70% | 0.94328 | 0 | 6 | 0.94328 | 230.315 | 191.8381 | 2023-07-30 | 186.278 | 191.6186 | 203.2957 | 2023-07-30 | 5.744% | 0.001106% | 70% | 0.94328 | 0 | 6 | 0.94328 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 228.4357 | 226.6187 | 233.1099 | 240.1579 | 240.1616 | 0.98616 | FALSE | 244.4079 | 2022 | 2023-07-31 | 1.983% | -0.8018% | 0.8018% | 2.935% | 0.00156% | 70% | 0.94532 | 0 | 6 | 0.94532 | 229.7993 | 226.6187 | 2023-07-31 | 221.8724 | 226.3608 | 240.1579 | 2023-07-31 | 5.745% | 0.00156% | 70% | 0.94532 | 0 | 6 | 0.94532 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 227.0244 | 225.2286 | 231.6728 | 238.6878 | 238.6928 | 0.98236 | FALSE | 243.1166 | 2022 | 2023-08-01 | 1.984% | -0.7973% | 0.7973% | 2.939% | 0.00215% | 70% | 0.9473 | 0 | 6 | 0.9473 | 229.2726 | 225.2286 | 2023-08-01 | 220.5083 | 224.9724 | 238.6878 | 2023-08-01 | 5.746% | 0.00215% | 70% | 0.9473 | 0 | 6 | 0.9473 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 226.9928 | 225.2085 | 231.6437 | 238.6682 | 238.6749 | 0.98458 | FALSE | 245.0479 | 2022 | 2023-08-02 | 1.986% | -0.7923% | 0.7923% | 2.943% | 0.002878% | 70% | 0.94921 | 0 | 6 | 0.94921 | 228.7348 | 225.2085 | 2023-08-02 | 220.4843 | 224.9513 | 238.6682 | 2023-08-02 | 5.747% | 0.002878% | 70% | 0.94921 | 0 | 6 | 0.94921 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 224.646 | 222.8922 | 229.2519 | 236.214 | 236.2226 | 0.9768 | FALSE | 236.4102 | 2022 | 2023-08-03 | 1.987% | -0.7869% | 0.7869% | 2.947% | 0.003745% | 70% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | 228.1857 | 222.8922 | 2023-08-03 | 218.2113 | 222.6356 | 236.214 | 2023-08-03 | 5.748% | 0.003745% | 70% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 209.0784 | 209.0784 | 215.0343 | 221.5743 | 221.5836 | 0.91852 | FALSE | 221.5841 | 2022 | 2023-08-04 | 1.989% | 0% | 0.781% | 2.952% | 0.004752% | 70% | 0.95285 | 0 | 6 | 0.95285 | 227.6253 | 209.0784 | 2023-08-04 | 203.0509 | 208.8351 | 221.5743 | 2023-08-04 | 5.749% | 0.004752% | 70% | 0.95285 | 0 | 6 | 0.95285 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 170.7962 | 170.7962 | 175.653 | 181.0031 | 181.01 | 0.75221 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2023-08-05 | 1.99% | 0% | 0.7748% | 2.956% | 0.005902% | 70% | 0.95458 | 0 | 6 | 0.95458 | 227.0534 | 170.7962 | 2023-08-05 | 165.8776 | 170.5945 | 181.0031 | 2023-08-05 | 5.75% | 0.005902% | 70% | 0.95458 | 0 | 6 | 0.95458 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 207.5369 | 207.5369 | 213.4274 | 219.9374 | 219.9514 | 0.91639 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2023-08-06 | 1.992% | 0% | 0.7683% | 2.96% | 0.007195% | 70% | 0.95626 | 0 | 6 | 0.95626 | 226.4699 | 207.5369 | 2023-08-06 | 201.5666 | 207.2877 | 219.9374 | 2023-08-06 | 5.752% | 0.007195% | 70% | 0.95626 | 0 | 6 | 0.95626 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 220.1764 | 218.5123 | 224.7021 | 231.566 | 231.585 | 0.9674 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2023-08-07 | 1.993% | -0.7615% | 0.7615% | 2.964% | 0.008634% | 70% | 0.95788 | 0 | 6 | 0.95788 | 225.8759 | 218.5123 | 2023-08-07 | 213.8951 | 218.2451 | 231.566 | 2023-08-07 | 5.753% | 0.008634% | 70% | 0.95788 | 0 | 6 | 0.95788 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 223.6645 | 221.9895 | 228.2648 | 235.2475 | 235.271 | 0.98543 | FALSE | 241.0648 | 2022 | 2023-08-08 | 1.995% | -0.7545% | 0.7545% | 2.968% | 0.0102% | 70% | 0.95944 | 0 | 6 | 0.95944 | 225.272 | 221.9895 | 2023-08-08 | 217.2901 | 221.7125 | 235.2475 | 2023-08-08 | 5.754% | 0.0102% | 70% | 0.95944 | 0 | 6 | 0.95944 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 216.2268 | 216.2268 | 222.3262 | 229.1369 | 229.1626 | 0.96247 | FALSE | 229.1631 | 2022 | 2023-08-09 | 1.996% | 0% | 0.7473% | 2.972% | 0.01183% | 70% | 0.96095 | 0 | 6 | 0.96095 | 224.6578 | 216.2268 | 2023-08-09 | 210.0267 | 215.9512 | 229.1369 | 2023-08-09 | 5.755% | 0.01183% | 70% | 0.96095 | 0 | 6 | 0.96095 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 206.8331 | 206.8331 | 212.6547 | 219.1785 | 219.2049 | 0.92321 | FALSE | 219.2061 | 2022 | 2023-08-10 | 1.998% | 0% | 0.74% | 2.976% | 0.01354% | 70% | 0.96241 | 0 | 6 | 0.96241 | 224.0326 | 206.8331 | 2023-08-10 | 200.9088 | 206.5636 | 219.1785 | 2023-08-10 | 5.756% | 0.01354% | 70% | 0.96241 | 0 | 6 | 0.96241 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 195.2171 | 195.2171 | 200.6994 | 206.8652 | 206.8911 | 0.87384 | FALSE | 212.8782 | 2021 | 2023-08-11 | 1.999% | 0% | 0.7325% | 2.981% | 0.01532% | 70% | 0.96382 | 0 | 6 | 0.96382 | 223.3959 | 195.2171 | 2023-08-11 | 189.6316 | 194.957 | 206.8652 | 2023-08-11 | 5.756% | 0.01532% | 70% | 0.96382 | 0 | 6 | 0.96382 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 197.7114 | 197.7114 | 203.2511 | 209.5041 | 209.5344 | 0.88758 | FALSE | 209.5364 | 2022 | 2023-08-12 | 2.001% | 0% | 0.725% | 2.985% | 0.01718% | 70% | 0.96518 | 0 | 6 | 0.96518 | 222.747 | 197.7114 | 2023-08-12 | 192.0607 | 197.4421 | 209.5041 | 2023-08-12 | 5.757% | 0.01718% | 70% | 0.96518 | 0 | 6 | 0.96518 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 145.7448 | 145.7448 | 149.8191 | 154.4348 | 154.4498 | 0.65619 | FALSE | 154.455 | 2022 | 2023-08-13 | 2.002% | 0% | 0.7175% | 2.989% | 0.01911% | 70% | 0.9665 | 0 | 6 | 0.9665 | 222.0853 | 145.7448 | 2023-08-13 | 141.5839 | 145.5419 | 154.4348 | 2023-08-13 | 5.758% | 0.01911% | 70% | 0.9665 | 0 | 6 | 0.9665 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 140.0367 | 140.0367 | 143.9425 | 148.3834 | 148.3982 | 0.63241 | FALSE | 208.4963 | 2021 | 2023-08-14 | 2.003% | 0% | 0.71% | 2.993% | 0.02103% | 70% | 0.96776 | 0 | 6 | 0.96776 | 221.4103 | 140.0367 | 2023-08-14 | 136.0431 | 139.8376 | 148.3834 | 2023-08-14 | 5.759% | 0.02103% | 70% | 0.96776 | 0 | 6 | 0.96776 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 149.8527 | 149.8527 | 154.0229 | 158.7814 | 158.8011 | 0.67885 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2023-08-15 | 2.005% | 0% | 0.7026% | 2.997% | 0.02286% | 70% | 0.96899 | 0 | 6 | 0.96899 | 220.7217 | 149.8527 | 2023-08-15 | 145.5839 | 149.6353 | 158.7814 | 2023-08-15 | 5.76% | 0.02286% | 70% | 0.96899 | 0 | 6 | 0.96899 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 148.0298 | 148.0298 | 152.1391 | 156.846 | 156.8665 | 0.67272 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2023-08-16 | 2.006% | 0% | 0.6946% | 3.001% | 0.0246% | 70% | 0.97017 | 0 | 6 | 0.97017 | 220.0204 | 148.0298 | 2023-08-16 | 143.8176 | 147.81 | 156.846 | 2023-08-16 | 5.761% | 0.0246% | 70% | 0.97017 | 0 | 6 | 0.97017 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 99.346 | 99.346 | 102.0959 | 105.2589 | 105.2649 | 0.45291 | FALSE | 183.0776 | 2021 | 2023-08-17 | 2.008% | 0% | 0.6855% | 3.005% | 0.02624% | 70% | 0.97131 | 0 | 6 | 0.97131 | 219.3069 | 99.346 | 2023-08-17 | 96.5222 | 99.1939 | 105.2589 | 2023-08-17 | 5.762% | 0.02624% | 70% | 0.97131 | 0 | 6 | 0.97131 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 153.233 | 153.233 | 157.4604 | 162.3454 | 162.3712 | 0.70095 | FALSE | 198.6646 | 2021 | 2023-08-18 | 2.009% | 0% | 0.6754% | 3.009% | 0.02778% | 70% | 0.9724 | 0 | 6 | 0.9724 | 218.5808 | 153.233 | 2023-08-18 | 148.8823 | 152.9897 | 162.3454 | 2023-08-18 | 5.763% | 0.02778% | 70% | 0.9724 | 0 | 6 | 0.9724 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 153.8152 | 153.8152 | 158.0432 | 162.953 | 162.9806 | 0.706 | FALSE | 189.7796 | 2021 | 2023-08-19 | 2.011% | 0% | 0.6644% | 3.013% | 0.02923% | 70% | 0.97346 | 0 | 6 | 0.97346 | 217.8411 | 153.8152 | 2023-08-19 | 149.4529 | 153.561 | 162.953 | 2023-08-19 | 5.764% | 0.02923% | 70% | 0.97346 | 0 | 6 | 0.97346 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 210.4272 | 210.4272 | 216.1882 | 222.9135 | 222.9787 | 0.96931 | FALSE | 222.9797 | 2022 | 2023-08-20 | 2.012% | 0% | 0.6525% | 3.017% | 0.03058% | 70% | 0.97448 | 0 | 6 | 0.97448 | 217.0872 | 210.4272 | 2023-08-20 | 204.466 | 210.0637 | 222.9135 | 2023-08-20 | 5.764% | 0.03058% | 70% | 0.97448 | 0 | 6 | 0.97448 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 155.3871 | 155.3871 | 159.6228 | 164.5952 | 164.6265 | 0.71824 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2023-08-21 | 2.014% | 0% | 0.6398% | 3.021% | 0.03184% | 70% | 0.97546 | 0 | 6 | 0.97546 | 216.3174 | 155.3871 | 2023-08-21 | 150.9899 | 155.1058 | 164.5952 | 2023-08-21 | 5.765% | 0.03184% | 70% | 0.97546 | 0 | 6 | 0.97546 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 111.4349 | 111.4349 | 114.4586 | 118.0289 | 118.041 | 0.51691 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2023-08-22 | 2.015% | 0% | 0.6264% | 3.025% | 0.03299% | 70% | 0.97641 | 0 | 6 | 0.97641 | 215.5311 | 111.4349 | 2023-08-22 | 108.2851 | 111.2233 | 118.0289 | 2023-08-22 | 5.766% | 0.03299% | 70% | 0.97641 | 0 | 6 | 0.97641 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 182.4872 | 182.4872 | 187.4148 | 193.2687 | 193.3204 | 0.84979 | FALSE | 193.3248 | 2022 | 2023-08-23 | 2.017% | 0% | 0.6125% | 3.029% | 0.03408% | 70% | 0.97732 | 0 | 6 | 0.97732 | 214.729 | 182.4872 | 2023-08-23 | 177.3348 | 182.1232 | 193.2687 | 2023-08-23 | 5.767% | 0.03408% | 70% | 0.97732 | 0 | 6 | 0.97732 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 206.6267 | 206.6267 | 212.1778 | 218.814 | 218.8871 | 0.96593 | FALSE | 218.8883 | 2022 | 2023-08-24 | 2.018% | 0% | 0.598% | 3.033% | 0.03509% | 70% | 0.9782 | 0 | 6 | 0.9782 | 213.912 | 206.6267 | 2023-08-24 | 200.7993 | 206.1938 | 218.814 | 2023-08-24 | 5.768% | 0.03509% | 70% | 0.9782 | 0 | 6 | 0.9782 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 126.6784 | 126.6784 | 130.0637 | 134.1371 | 134.1574 | 0.59438 | FALSE | 210.9536 | 2021 | 2023-08-25 | 2.02% | 0% | 0.5831% | 3.037% | 0.03603% | 70% | 0.97905 | 0 | 6 | 0.97905 | 213.0809 | 126.6784 | 2023-08-25 | 123.1098 | 126.3997 | 134.1371 | 2023-08-25 | 5.768% | 0.03603% | 70% | 0.97905 | 0 | 6 | 0.97905 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 153.5862 | 153.5862 | 157.6682 | 162.6127 | 162.649 | 0.72355 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2023-08-26 | 2.021% | 0% | 0.5678% | 3.041% | 0.0369% | 70% | 0.97987 | 0 | 6 | 0.97987 | 212.2366 | 153.5862 | 2023-08-26 | 149.2645 | 153.2316 | 162.6127 | 2023-08-26 | 5.769% | 0.0369% | 70% | 0.97987 | 0 | 6 | 0.97987 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 195.1701 | 195.1701 | 200.3283 | 206.6189 | 206.6882 | 0.92328 | FALSE | 206.6908 | 2022 | 2023-08-27 | 2.023% | 0% | 0.5522% | 3.045% | 0.03768% | 70% | 0.98065 | 0 | 6 | 0.98065 | 211.3798 | 195.1701 | 2023-08-27 | 189.6845 | 194.6977 | 206.6189 | 2023-08-27 | 5.77% | 0.03768% | 70% | 0.98065 | 0 | 6 | 0.98065 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 204.3473 | 203.2569 | 208.5983 | 215.1572 | 215.2358 | 0.96552 | FALSE | 219.9148 | 2022 | 2023-08-28 | 2.024% | -0.5365% | 0.5365% | 3.048% | 0.03843% | 70% | 0.98141 | 0 | 6 | 0.98141 | 210.5114 | 203.2569 | 2023-08-28 | 198.6382 | 202.742 | 215.1572 | 2023-08-28 | 5.77% | 0.03843% | 70% | 0.98141 | 0 | 6 | 0.98141 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 137.6917 | 137.6917 | 141.2893 | 145.7376 | 145.7667 | 0.6567 | FALSE | 217.8108 | 2021 | 2023-08-29 | 2.026% | 0% | 0.5206% | 3.052% | 0.03922% | 70% | 0.98214 | 0 | 6 | 0.98214 | 209.632 | 137.6917 | 2023-08-29 | 133.8305 | 137.3272 | 145.7376 | 2023-08-29 | 5.771% | 0.03922% | 70% | 0.98214 | 0 | 6 | 0.98214 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 199.4084 | 199.4084 | 204.5883 | 211.0377 | 211.1169 | 0.95526 | FALSE | 211.1186 | 2022 | 2023-08-30 | 2.027% | 0% | 0.5047% | 3.056% | 0.04006% | 70% | 0.98284 | 0 | 6 | 0.98284 | 208.7424 | 199.4084 | 2023-08-30 | 193.823 | 198.8577 | 211.0377 | 2023-08-30 | 5.771% | 0.04006% | 70% | 0.98284 | 0 | 6 | 0.98284 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 99.0816 | 99.0816 | 101.6404 | 104.8486 | 104.8595 | 0.47657 | FALSE | 207.5066 | 2021 | 2023-08-31 | 2.029% | 0% | 0.4889% | 3.06% | 0.04096% | 70% | 0.98351 | 0 | 6 | 0.98351 | 207.8435 | 99.0816 | 2023-08-31 | 96.3095 | 98.7967 | 104.8486 | 2023-08-31 | 5.772% | 0.04096% | 70% | 0.98351 | 0 | 6 | 0.98351 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 173.8077 | 173.8077 | 178.2703 | 183.9045 | 183.964 | 0.83983 | FALSE | 183.9693 | 2022 | 2023-09-01 | 2.03% | 0% | 0.4732% | 3.064% | 0.0419% | 70% | 0.98416 | 0 | 6 | 0.98416 | 206.9362 | 173.8077 | 2023-09-01 | 168.9505 | 173.2884 | 183.9045 | 2023-09-01 | 5.773% | 0.0419% | 70% | 0.98416 | 0 | 6 | 0.98416 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 151.4436 | 151.4436 | 155.3097 | 160.2245 | 160.2672 | 0.73497 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2023-09-02 | 2.032% | 0% | 0.4578% | 3.067% | 0.04289% | 70% | 0.98479 | 0 | 6 | 0.98479 | 206.0213 | 151.4436 | 2023-09-02 | 147.2164 | 150.9746 | 160.2245 | 2023-09-02 | 5.773% | 0.04289% | 70% | 0.98479 | 0 | 6 | 0.98479 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 134.5029 | 134.5029 | 137.9172 | 142.2872 | 142.3189 | 0.65565 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2023-09-03 | 2.033% | 0% | 0.4426% | 3.071% | 0.04393% | 70% | 0.98539 | 0 | 6 | 0.98539 | 205.0996 | 134.5029 | 2023-09-03 | 130.753 | 134.0721 | 142.2872 | 2023-09-03 | 5.774% | 0.04393% | 70% | 0.98539 | 0 | 6 | 0.98539 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 202.3306 | 201.4685 | 206.5546 | 213.1075 | 213.2017 | 0.98676 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2023-09-04 | 2.034% | -0.4279% | 0.4279% | 3.075% | 0.04502% | 70% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | 204.1707 | 201.4685 | 2023-09-04 | 196.7174 | 200.8026 | 213.1075 | 2023-09-04 | 5.774% | 0.04502% | 70% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 166.859 | 166.859 | 171.049 | 176.4823 | 176.5428 | 0.82093 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2023-09-05 | 2.036% | 0% | 0.4136% | 3.079% | 0.04608% | 70% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | 203.2329 | 166.859 | 2023-09-05 | 162.218 | 166.2914 | 176.4823 | 2023-09-05 | 5.774% | 0.04608% | 70% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 180.5068 | 180.5068 | 185.0163 | 190.9004 | 190.9765 | 0.89227 | FALSE | 202.22 | 2021 | 2023-09-06 | 2.037% | 0% | 0.3999% | 3.082% | 0.0471% | 70% | 0.98706 | 0 | 6 | 0.98706 | 202.2857 | 180.5068 | 2023-09-06 | 175.4921 | 179.8762 | 190.9004 | 2023-09-06 | 5.775% | 0.0471% | 70% | 0.98706 | 0 | 6 | 0.98706 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 150.9561 | 150.9561 | 154.7089 | 159.6352 | 159.6845 | 0.74967 | FALSE | 167.9235 | 2021 | 2023-09-07 | 2.039% | 0% | 0.3868% | 3.086% | 0.04807% | 70% | 0.98757 | 0 | 6 | 0.98757 | 201.3284 | 150.9561 | 2023-09-07 | 146.7673 | 150.416 | 159.6352 | 2023-09-07 | 5.775% | 0.04807% | 70% | 0.98757 | 0 | 6 | 0.98757 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 164.5701 | 164.5701 | 168.6426 | 174.0191 | 174.0826 | 0.82127 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2023-09-08 | 2.04% | 0% | 0.3745% | 3.09% | 0.04901% | 70% | 0.98806 | 0 | 6 | 0.98806 | 200.3604 | 164.5701 | 2023-09-08 | 160.0091 | 163.9687 | 174.0191 | 2023-09-08 | 5.775% | 0.04901% | 70% | 0.98806 | 0 | 6 | 0.98806 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 79.1605 | 79.1605 | 81.111 | 83.7 | 83.7058 | 0.39686 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2023-09-09 | 2.042% | 0% | 0.3629% | 3.093% | 0.0499% | 70% | 0.98854 | 0 | 6 | 0.98854 | 199.3809 | 79.1605 | 2023-09-09 | 76.9692 | 78.8657 | 83.7 | 2023-09-09 | 5.776% | 0.0499% | 70% | 0.98854 | 0 | 6 | 0.98854 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 188.081 | 188.081 | 192.6972 | 198.8554 | 198.9489 | 0.948 | FALSE | 198.9513 | 2022 | 2023-09-10 | 2.043% | 0% | 0.3523% | 3.097% | 0.05075% | 70% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | 198.3892 | 188.081 | 2023-09-10 | 182.881 | 187.3696 | 198.8554 | 2023-09-10 | 5.776% | 0.05075% | 70% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 1.6393 | 1.6393 | 1.6794 | 1.7331 | 1.7331 | 0.0083008 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2023-09-11 | 2.045% | 0% | 0.3426% | 3.1% | 0.05148% | 70% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | 197.385 | 1.6393 | 2023-09-11 | 1.594 | 1.633 | 1.7331 | 2023-09-11 | 5.776% | 0.05148% | 70% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 149.3474 | 149.3474 | 152.9889 | 157.8896 | 157.9437 | 0.76041 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2023-09-12 | 2.046% | 0% | 0.334% | 3.104% | 0.05205% | 70% | 0.98986 | 0 | 6 | 0.98986 | 196.3676 | 149.3474 | 2023-09-12 | 145.2284 | 148.7694 | 157.8896 | 2023-09-12 | 5.776% | 0.05205% | 70% | 0.98986 | 0 | 6 | 0.98986 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 53.3064 | 53.3064 | 54.6028 | 56.354 | 56.354 | 0.27275 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2023-09-13 | 2.048% | 0% | 0.3265% | 3.107% | 0.05246% | 70% | 0.99027 | 0 | 6 | 0.99027 | 195.3364 | 53.3064 | 2023-09-13 | 51.838 | 53.0987 | 56.354 | 2023-09-13 | 5.776% | 0.05246% | 70% | 0.99027 | 0 | 6 | 0.99027 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 156.8475 | 156.8475 | 160.6541 | 165.8123 | 165.8756 | 0.80717 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2023-09-14 | 2.049% | 0% | 0.3202% | 3.111% | 0.05269% | 70% | 0.99066 | 0 | 6 | 0.99066 | 194.2907 | 156.8475 | 2023-09-14 | 152.5323 | 156.2342 | 165.8123 | 2023-09-14 | 5.776% | 0.05269% | 70% | 0.99066 | 0 | 6 | 0.99066 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 173.3439 | 173.3439 | 177.5445 | 183.2516 | 183.3341 | 0.89702 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2023-09-15 | 2.051% | 0% | 0.3153% | 3.114% | 0.05276% | 70% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | 193.2298 | 173.3439 | 2023-09-15 | 168.5809 | 172.6661 | 183.2516 | 2023-09-15 | 5.776% | 0.05276% | 70% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 105.4472 | 105.4472 | 108.0002 | 111.4757 | 111.4965 | 0.54858 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2023-09-16 | 2.052% | 0% | 0.3117% | 3.118% | 0.05266% | 70% | 0.9914 | 0 | 6 | 0.9914 | 192.1534 | 105.4472 | 2023-09-16 | 102.5535 | 105.0364 | 111.4757 | 2023-09-16 | 5.776% | 0.05266% | 70% | 0.9914 | 0 | 6 | 0.9914 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 199.3607 | 198.7461 | 203.5559 | 210.1138 | 210.2239 | 1.0402 | TRUE | 210.2239 | 2023 | 2023-09-17 | 2.054% | -0.3093% | 0.3093% | 3.121% | 0.05238% | 70% | 0.99174 | 0 | 6 | 0.99174 | 191.061 | 198.7461 | 2023-09-17 | 193.9112 | 197.9769 | 210.1138 | 2023-09-17 | 5.776% | 0.05238% | 70% | 0.99174 | 0 | 6 | 0.99174 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 189.7985 | 189.2156 | 193.7953 | 200.0456 | 200.149 | 0.99614 | FALSE | 200.9299 | 2022 | 2023-09-18 | 2.055% | -0.3081% | 0.3081% | 3.124% | 0.05193% | 70% | 0.99208 | 0 | 6 | 0.99208 | 189.9491 | 189.2156 | 2023-09-18 | 184.6169 | 188.4906 | 200.0456 | 2023-09-18 | 5.776% | 0.05193% | 70% | 0.99208 | 0 | 6 | 0.99208 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 192.4235 | 191.8328 | 196.4785 | 202.8223 | 202.9265 | 1.016 | FALSE | 204.717 | 2022 | 2023-09-19 | 2.057% | -0.3079% | 0.3079% | 3.128% | 0.05131% | 70% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | 188.816 | 191.8328 | 2023-09-19 | 187.177 | 191.1073 | 202.8223 | 2023-09-19 | 5.776% | 0.05131% | 70% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 195.355 | 194.7535 | 199.4749 | 205.9224 | 206.0267 | 1.0378 | FALSE | 206.6298 | 2022 | 2023-09-20 | 2.058% | -0.3088% | 0.3088% | 3.131% | 0.05063% | 70% | 0.99271 | 0 | 6 | 0.99271 | 187.6638 | 194.7535 | 2023-09-20 | 190.0356 | 194.0288 | 205.9224 | 2023-09-20 | 5.776% | 0.05063% | 70% | 0.99271 | 0 | 6 | 0.99271 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 189.4557 | 188.869 | 193.4542 | 199.7137 | 199.8134 | 1.0127 | FALSE | 201.3082 | 2022 | 2023-09-21 | 2.06% | -0.3106% | 0.3106% | 3.134% | 0.04987% | 70% | 0.993 | 0 | 6 | 0.993 | 186.4946 | 188.869 | 2023-09-21 | 184.3038 | 188.1794 | 199.7137 | 2023-09-21 | 5.775% | 0.04987% | 70% | 0.993 | 0 | 6 | 0.993 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 183.5988 | 183.0254 | 187.4767 | 193.5492 | 193.6425 | 0.98766 | FALSE | 194.8922 | 2022 | 2023-09-22 | 2.061% | -0.3133% | 0.3133% | 3.137% | 0.04903% | 70% | 0.99329 | 0 | 6 | 0.99329 | 185.3107 | 183.0254 | 2023-09-22 | 178.613 | 182.3717 | 193.5492 | 2023-09-22 | 5.775% | 0.04903% | 70% | 0.99329 | 0 | 6 | 0.99329 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 132.9683 | 132.9683 | 136.209 | 140.6255 | 140.6663 | 0.72207 | FALSE | 163.1335 | 2021 | 2023-09-23 | 2.062% | 0% | 0.3167% | 3.141% | 0.04812% | 70% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | 184.1145 | 132.9683 | 2023-09-23 | 129.3524 | 132.5049 | 140.6255 | 2023-09-23 | 5.775% | 0.04812% | 70% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 78.0377 | 78.0377 | 79.9442 | 82.539 | 82.546 | 0.42648 | FALSE | 168.4262 | 2021 | 2023-09-24 | 2.064% | 0% | 0.3209% | 3.144% | 0.04713% | 70% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 182.908 | 78.0377 | 2023-09-24 | 75.9184 | 77.7731 | 82.539 | 2023-09-24 | 5.774% | 0.04713% | 70% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 126.2834 | 126.2834 | 129.3768 | 133.5803 | 133.615 | 0.6949 | FALSE | 133.6232 | 2022 | 2023-09-25 | 2.065% | 0% | 0.3256% | 3.147% | 0.04607% | 70% | 0.99407 | 0 | 6 | 0.99407 | 181.6936 | 126.2834 | 2023-09-25 | 122.8585 | 125.868 | 133.5803 | 2023-09-25 | 5.774% | 0.04607% | 70% | 0.99407 | 0 | 6 | 0.99407 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 150.114 | 150.114 | 153.8018 | 158.8038 | 158.8581 | 0.83169 | FALSE | 158.8633 | 2022 | 2023-09-26 | 2.067% | 0% | 0.3308% | 3.15% | 0.04501% | 70% | 0.99432 | 0 | 6 | 0.99432 | 180.4734 | 150.114 | 2023-09-26 | 146.0483 | 149.6363 | 158.8038 | 2023-09-26 | 5.773% | 0.04501% | 70% | 0.99432 | 0 | 6 | 0.99432 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 65.1778 | 65.1778 | 66.7839 | 68.958 | 68.9608 | 0.36347 | FALSE | 104.2162 | 2021 | 2023-09-27 | 2.068% | 0% | 0.3366% | 3.153% | 0.04397% | 70% | 0.99455 | 0 | 6 | 0.99455 | 179.2495 | 65.1778 | 2023-09-27 | 63.415 | 64.9777 | 68.958 | 2023-09-27 | 5.772% | 0.04397% | 70% | 0.99455 | 0 | 6 | 0.99455 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 75.3917 | 75.3917 | 77.2555 | 79.7729 | 79.779 | 0.42334 | FALSE | 126.206 | 2021 | 2023-09-28 | 2.07% | 0% | 0.3426% | 3.156% | 0.04294% | 70% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | 178.0241 | 75.3917 | 2023-09-28 | 73.3555 | 75.1689 | 79.7729 | 2023-09-28 | 5.771% | 0.04294% | 70% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 97.5474 | 97.5474 | 99.9669 | 103.2275 | 103.2431 | 0.55159 | FALSE | 116.4341 | 2021 | 2023-09-29 | 2.071% | 0% | 0.349% | 3.159% | 0.04191% | 70% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | 176.7996 | 97.5474 | 2023-09-29 | 94.9165 | 97.2708 | 103.2275 | 2023-09-29 | 5.771% | 0.04191% | 70% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 107.7174 | 107.7174 | 110.3983 | 114.0025 | 114.0234 | 0.61336 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2023-09-30 | 2.073% | 0% | 0.3556% | 3.161% | 0.0409% | 70% | 0.99519 | 0 | 6 | 0.99519 | 175.5781 | 107.7174 | 2023-09-30 | 104.8163 | 107.425 | 114.0025 | 2023-09-30 | 5.77% | 0.0409% | 70% | 0.99519 | 0 | 6 | 0.99519 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 154.5679 | 154.5679 | 158.4282 | 163.6051 | 163.6598 | 0.88642 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2023-10-01 | 2.074% | 0% | 0.3623% | 3.164% | 0.0399% | 70% | 0.99539 | 0 | 6 | 0.99539 | 174.3619 | 154.5679 | 2023-10-01 | 150.411 | 154.1675 | 163.6051 | 2023-10-01 | 5.769% | 0.0399% | 70% | 0.99539 | 0 | 6 | 0.99539 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 168.1597 | 167.5413 | 171.7401 | 177.3571 | 177.4229 | 0.9676 | FALSE | 178.9422 | 2022 | 2023-10-02 | 2.076% | -0.3691% | 0.3691% | 3.167% | 0.0389% | 70% | 0.99558 | 0 | 6 | 0.99558 | 173.1479 | 167.5413 | 2023-10-02 | 163.6589 | 167.1281 | 177.3571 | 2023-10-02 | 5.767% | 0.0389% | 70% | 0.99558 | 0 | 6 | 0.99558 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 147.2953 | 147.2953 | 150.9994 | 155.9424 | 155.9894 | 0.85664 | FALSE | 155.993 | 2022 | 2023-10-03 | 2.077% | 0% | 0.3758% | 3.17% | 0.03793% | 70% | 0.99577 | 0 | 6 | 0.99577 | 171.9318 | 147.2953 | 2023-10-03 | 143.3455 | 146.9503 | 155.9424 | 2023-10-03 | 5.766% | 0.03793% | 70% | 0.99577 | 0 | 6 | 0.99577 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 172.5851 | 171.9275 | 176.2657 | 182.0407 | 182.108 | 1.0071 | FALSE | 185.8105 | 2022 | 2023-10-04 | 2.079% | -0.3825% | 0.3825% | 3.172% | 0.03695% | 70% | 0.99594 | 0 | 6 | 0.99594 | 170.7139 | 171.9275 | 2023-10-04 | 167.98 | 171.546 | 182.0407 | 2023-10-04 | 5.765% | 0.03695% | 70% | 0.99594 | 0 | 6 | 0.99594 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 176.0937 | 175.4114 | 179.8522 | 185.7497 | 185.8165 | 1.0349 | TRUE | 185.8165 | 2023 | 2023-10-05 | 2.08% | -0.3889% | 0.3889% | 3.175% | 0.03598% | 70% | 0.99611 | 0 | 6 | 0.99611 | 169.4943 | 175.4114 | 2023-10-05 | 171.4024 | 175.0436 | 185.7497 | 2023-10-05 | 5.764% | 0.03598% | 70% | 0.99611 | 0 | 6 | 0.99611 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 67.9409 | 67.9409 | 69.6664 | 71.9527 | 71.9564 | 0.40363 | FALSE | 142.8897 | 2021 | 2023-10-06 | 2.082% | 0% | 0.3951% | 3.178% | 0.035% | 70% | 0.99627 | 0 | 6 | 0.99627 | 168.273 | 67.9409 | 2023-10-06 | 66.1271 | 67.8066 | 71.9527 | 2023-10-06 | 5.762% | 0.035% | 70% | 0.99627 | 0 | 6 | 0.99627 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 130.6524 | 130.6524 | 133.9807 | 138.3812 | 138.4136 | 0.78203 | FALSE | 174.4317 | 2021 | 2023-10-07 | 2.083% | 0% | 0.401% | 3.18% | 0.03403% | 70% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | 167.0502 | 130.6524 | 2023-10-07 | 127.1698 | 130.4093 | 138.3812 | 2023-10-07 | 5.761% | 0.03403% | 70% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 62.5786 | 62.5786 | 64.1772 | 66.2868 | 66.2892 | 0.37726 | FALSE | 174.5591 | 2021 | 2023-10-08 | 2.085% | 0% | 0.4064% | 3.182% | 0.03306% | 70% | 0.99658 | 0 | 6 | 0.99658 | 165.826 | 62.5786 | 2023-10-08 | 60.9131 | 62.4692 | 66.2868 | 2023-10-08 | 5.759% | 0.03306% | 70% | 0.99658 | 0 | 6 | 0.99658 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 161.2566 | 160.5961 | 164.7095 | 170.1278 | 170.1805 | 0.97566 | TRUE | 170.1805 | 2023 | 2023-10-09 | 2.086% | -0.4113% | 0.4113% | 3.185% | 0.03212% | 70% | 0.99672 | 0 | 6 | 0.99672 | 164.6006 | 160.5961 | 2023-10-09 | 156.9879 | 160.3326 | 170.1278 | 2023-10-09 | 5.758% | 0.03212% | 70% | 0.99672 | 0 | 6 | 0.99672 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 140.7105 | 140.7105 | 144.3232 | 149.0744 | 149.1117 | 0.86123 | FALSE | 149.1145 | 2022 | 2023-10-10 | 2.088% | 0% | 0.4157% | 3.187% | 0.03119% | 70% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | 163.3739 | 140.7105 | 2023-10-10 | 136.9772 | 140.494 | 149.0744 | 2023-10-10 | 5.756% | 0.03119% | 70% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 106.22 | 106.22 | 108.953 | 112.5424 | 112.5597 | 0.65499 | FALSE | 171.0942 | 2021 | 2023-10-11 | 2.089% | 0% | 0.4193% | 3.189% | 0.03028% | 70% | 0.99699 | 0 | 6 | 0.99699 | 162.1463 | 106.22 | 2023-10-11 | 103.4063 | 106.0668 | 112.5424 | 2023-10-11 | 5.754% | 0.03028% | 70% | 0.99699 | 0 | 6 | 0.99699 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 111.7402 | 111.7402 | 114.6203 | 118.3992 | 118.4188 | 0.6943 | FALSE | 164.4284 | 2021 | 2023-10-12 | 2.091% | 0% | 0.4223% | 3.192% | 0.02939% | 70% | 0.99712 | 0 | 6 | 0.99712 | 160.9176 | 111.7402 | 2023-10-12 | 108.7849 | 111.5889 | 118.3992 | 2023-10-12 | 5.752% | 0.02939% | 70% | 0.99712 | 0 | 6 | 0.99712 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 97.8471 | 97.8471 | 100.3728 | 103.6843 | 103.6975 | 0.61264 | FALSE | 161.9085 | 2021 | 2023-10-13 | 2.092% | 0% | 0.4244% | 3.194% | 0.02851% | 70% | 0.99724 | 0 | 6 | 0.99724 | 159.6881 | 97.8471 | 2023-10-13 | 95.2634 | 97.7225 | 103.6843 | 2023-10-13 | 5.75% | 0.02851% | 70% | 0.99724 | 0 | 6 | 0.99724 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 71.3728 | 71.3728 | 73.2172 | 75.6344 | 75.6389 | 0.45032 | FALSE | 169.2463 | 2021 | 2023-10-14 | 2.093% | 0% | 0.4256% | 3.196% | 0.02766% | 70% | 0.99736 | 0 | 6 | 0.99736 | 158.4579 | 71.3728 | 2023-10-14 | 69.4912 | 71.287 | 75.6344 | 2023-10-14 | 5.748% | 0.02766% | 70% | 0.99736 | 0 | 6 | 0.99736 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 158.3904 | 157.7188 | 161.7973 | 167.1426 | 167.1874 | 1.0031 | FALSE | 167.2051 | 2022 | 2023-10-15 | 2.095% | -0.4258% | 0.4258% | 3.198% | 0.02683% | 70% | 0.99747 | 0 | 6 | 0.99747 | 157.2269 | 157.7188 | 2023-10-15 | 154.2386 | 157.5389 | 167.1426 | 2023-10-15 | 5.746% | 0.02683% | 70% | 0.99747 | 0 | 6 | 0.99747 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 137.3544 | 137.3544 | 140.9074 | 145.5655 | 145.5969 | 0.88049 | FALSE | 155.7643 | 2021 | 2023-10-16 | 2.096% | 0% | 0.4251% | 3.2% | 0.02601% | 70% | 0.99758 | 0 | 6 | 0.99758 | 155.9908 | 137.3544 | 2023-10-16 | 133.7453 | 137.2049 | 145.5655 | 2023-10-16 | 5.744% | 0.02601% | 70% | 0.99758 | 0 | 6 | 0.99758 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 78.9726 | 78.9726 | 81.0153 | 83.6952 | 83.7016 | 0.51025 | FALSE | 149.3537 | 2021 | 2023-10-17 | 2.098% | 0% | 0.4235% | 3.202% | 0.02523% | 70% | 0.99768 | 0 | 6 | 0.99768 | 154.7462 | 78.9726 | 2023-10-17 | 76.901 | 78.8901 | 83.6952 | 2023-10-17 | 5.741% | 0.02523% | 70% | 0.99768 | 0 | 6 | 0.99768 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 139.9086 | 139.9086 | 143.5262 | 148.2769 | 148.3086 | 0.91146 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2023-10-18 | 2.099% | 0% | 0.4212% | 3.204% | 0.02449% | 70% | 0.99778 | 0 | 6 | 0.99778 | 153.4949 | 139.9086 | 2023-10-18 | 136.2446 | 139.7675 | 148.2769 | 2023-10-18 | 5.739% | 0.02449% | 70% | 0.99778 | 0 | 6 | 0.99778 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 72.1066 | 72.1066 | 73.9699 | 76.4197 | 76.4242 | 0.47356 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2023-10-19 | 2.101% | 0% | 0.4181% | 3.206% | 0.02377% | 70% | 0.99788 | 0 | 6 | 0.99788 | 152.239 | 72.1066 | 2023-10-19 | 70.2215 | 72.036 | 76.4197 | 2023-10-19 | 5.736% | 0.02377% | 70% | 0.99788 | 0 | 6 | 0.99788 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 42.3699 | 42.3699 | 43.4637 | 44.904 | 44.904 | 0.28057 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2023-10-20 | 2.102% | 0% | 0.4143% | 3.208% | 0.02308% | 70% | 0.99797 | 0 | 6 | 0.99797 | 150.9803 | 42.3699 | 2023-10-20 | 41.264 | 42.3293 | 44.904 | 2023-10-20 | 5.734% | 0.02308% | 70% | 0.99797 | 0 | 6 | 0.99797 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 71.5196 | 71.5196 | 73.3638 | 75.7964 | 75.8007 | 0.47761 | FALSE | 75.8048 | 2022 | 2023-10-21 | 2.104% | 0% | 0.41% | 3.209% | 0.02242% | 70% | 0.99806 | 0 | 6 | 0.99806 | 149.7209 | 71.5196 | 2023-10-21 | 69.6561 | 71.4523 | 75.7964 | 2023-10-21 | 5.731% | 0.02242% | 70% | 0.99806 | 0 | 6 | 0.99806 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 141.2273 | 141.2273 | 144.8639 | 149.67 | 149.7004 | 0.95125 | FALSE | 149.7011 | 2022 | 2023-10-22 | 2.105% | 0% | 0.4051% | 3.211% | 0.02179% | 70% | 0.99814 | 0 | 6 | 0.99814 | 148.4625 | 141.2273 | 2023-10-22 | 137.5539 | 141.0959 | 149.67 | 2023-10-22 | 5.729% | 0.02179% | 70% | 0.99814 | 0 | 6 | 0.99814 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 79.1232 | 79.1232 | 81.1574 | 83.8514 | 83.8574 | 0.53742 | FALSE | 136.7173 | 2021 | 2023-10-23 | 2.107% | 0% | 0.3998% | 3.213% | 0.02125% | 70% | 0.99822 | 0 | 6 | 0.99822 | 147.2072 | 79.1232 | 2023-10-23 | 77.0687 | 79.0501 | 83.8514 | 2023-10-23 | 5.726% | 0.02125% | 70% | 0.99822 | 0 | 6 | 0.99822 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 117.9066 | 117.9066 | 120.9326 | 124.9492 | 124.968 | 0.80777 | FALSE | 156.6666 | 2021 | 2023-10-24 | 2.108% | 0% | 0.394% | 3.215% | 0.02077% | 70% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | 145.9568 | 117.9066 | 2023-10-24 | 114.8505 | 117.798 | 124.9492 | 2023-10-24 | 5.723% | 0.02077% | 70% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 95.0712 | 95.0712 | 97.5065 | 100.7467 | 100.7572 | 0.6569 | FALSE | 147.2457 | 2021 | 2023-10-25 | 2.11% | 0% | 0.3879% | 3.216% | 0.02035% | 70% | 0.99837 | 0 | 6 | 0.99837 | 144.7134 | 95.0712 | 2023-10-25 | 92.6113 | 94.9836 | 100.7467 | 2023-10-25 | 5.72% | 0.02035% | 70% | 0.99837 | 0 | 6 | 0.99837 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 75.0182 | 75.0182 | 76.936 | 79.4939 | 79.499 | 0.52278 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2023-10-26 | 2.111% | 0% | 0.3815% | 3.218% | 0.02% | 70% | 0.99845 | 0 | 6 | 0.99845 | 143.4788 | 75.0182 | 2023-10-26 | 73.0806 | 74.9488 | 79.4939 | 2023-10-26 | 5.718% | 0.02% | 70% | 0.99845 | 0 | 6 | 0.99845 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 66.6656 | 66.6656 | 68.3662 | 70.6404 | 70.6437 | 0.46856 | FALSE | 133.2739 | 2021 | 2023-10-27 | 2.113% | 0% | 0.3749% | 3.219% | 0.01972% | 70% | 0.99852 | 0 | 6 | 0.99852 | 142.255 | 66.6656 | 2023-10-27 | 64.9467 | 66.6035 | 70.6404 | 2023-10-27 | 5.715% | 0.01972% | 70% | 0.99852 | 0 | 6 | 0.99852 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 76.2985 | 76.2985 | 78.2406 | 80.8445 | 80.85 | 0.54089 | FALSE | 143.4626 | 2021 | 2023-10-28 | 2.114% | 0% | 0.3681% | 3.221% | 0.0195% | 70% | 0.99858 | 0 | 6 | 0.99858 | 141.044 | 76.2985 | 2023-10-28 | 74.3348 | 76.2269 | 80.8445 | 2023-10-28 | 5.712% | 0.0195% | 70% | 0.99858 | 0 | 6 | 0.99858 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 112.2457 | 112.2457 | 115.0964 | 118.9289 | 118.9454 | 0.80258 | FALSE | 118.9476 | 2022 | 2023-10-29 | 2.116% | 0% | 0.3612% | 3.222% | 0.01935% | 70% | 0.99865 | 0 | 6 | 0.99865 | 139.8478 | 112.2457 | 2023-10-29 | 109.3619 | 112.1394 | 118.9289 | 2023-10-29 | 5.709% | 0.01935% | 70% | 0.99865 | 0 | 6 | 0.99865 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 101.3357 | 101.3357 | 103.9035 | 107.3649 | 107.3776 | 0.73076 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2023-10-30 | 2.117% | 0% | 0.3543% | 3.224% | 0.01927% | 70% | 0.99871 | 0 | 6 | 0.99871 | 138.6608 | 101.3357 | 2023-10-30 | 98.7368 | 101.2387 | 107.3649 | 2023-10-30 | 5.706% | 0.01927% | 70% | 0.99871 | 0 | 6 | 0.99871 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 95.928 | 95.928 | 98.3534 | 101.6314 | 101.6426 | 0.69772 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2023-10-31 | 2.119% | 0% | 0.3474% | 3.225% | 0.01939% | 70% | 0.99876 | 0 | 6 | 0.99876 | 137.477 | 95.928 | 2023-10-31 | 93.4722 | 95.8355 | 101.6314 | 2023-10-31 | 5.703% | 0.01939% | 70% | 0.99876 | 0 | 6 | 0.99876 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 90.859 | 90.859 | 93.1511 | 96.2573 | 96.2672 | 0.66656 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2023-11-01 | 2.12% | 0% | 0.3406% | 3.227% | 0.01971% | 70% | 0.99882 | 0 | 6 | 0.99882 | 136.2971 | 90.859 | 2023-11-01 | 88.5371 | 90.7706 | 96.2573 | 2023-11-01 | 5.7% | 0.01971% | 70% | 0.99882 | 0 | 6 | 0.99882 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 121.2783 | 121.2783 | 124.3312 | 128.479 | 128.5011 | 0.89752 | FALSE | 128.5025 | 2022 | 2023-11-02 | 2.121% | 0% | 0.334% | 3.228% | 0.02021% | 70% | 0.99888 | 0 | 6 | 0.99888 | 135.1221 | 121.2783 | 2023-11-02 | 118.1845 | 121.1596 | 128.479 | 2023-11-02 | 5.697% | 0.02021% | 70% | 0.99888 | 0 | 6 | 0.99888 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 37.7474 | 37.7474 | 38.6956 | 39.9871 | 39.9871 | 0.28174 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2023-11-03 | 2.123% | 0% | 0.3276% | 3.23% | 0.02091% | 70% | 0.99893 | 0 | 6 | 0.99893 | 133.9531 | 37.7474 | 2023-11-03 | 36.7862 | 37.7103 | 39.9871 | 2023-11-03 | 5.694% | 0.02091% | 70% | 0.99893 | 0 | 6 | 0.99893 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 55.7688 | 55.7688 | 57.167 | 59.076 | 59.0782 | 0.4199 | FALSE | 59.082 | 2022 | 2023-11-04 | 2.124% | 0% | 0.3214% | 3.231% | 0.02181% | 70% | 0.99898 | 0 | 6 | 0.99898 | 132.7909 | 55.7688 | 2023-11-04 | 54.3513 | 55.714 | 59.076 | 2023-11-04 | 5.691% | 0.02181% | 70% | 0.99898 | 0 | 6 | 0.99898 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 125.6312 | 125.6312 | 128.7752 | 133.0773 | 133.1058 | 0.95437 | FALSE | 133.1065 | 2022 | 2023-11-05 | 2.126% | 0% | 0.3156% | 3.233% | 0.02292% | 70% | 0.99902 | 0 | 6 | 0.99902 | 131.6365 | 125.6312 | 2023-11-05 | 122.4436 | 125.5078 | 133.0773 | 2023-11-05 | 5.688% | 0.02292% | 70% | 0.99902 | 0 | 6 | 0.99902 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 130.2217 | 129.819 | 133.0625 | 137.5098 | 137.5435 | 0.99485 | FALSE | 138.3811 | 2022 | 2023-11-06 | 2.127% | -0.3102% | 0.3102% | 3.234% | 0.02467% | 70% | 0.99907 | 0 | 6 | 0.99907 | 130.4903 | 129.819 | 2023-11-06 | 126.9333 | 129.6923 | 137.5098 | 2023-11-06 | 5.685% | 0.02467% | 70% | 0.99907 | 0 | 6 | 0.99907 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 128.8048 | 128.4128 | 131.6165 | 136.0175 | 136.0539 | 0.99273 | FALSE | 136.3486 | 2022 | 2023-11-07 | 2.129% | -0.3052% | 0.3052% | 3.236% | 0.02701% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | 129.3534 | 128.4128 | 2023-11-07 | 125.5578 | 128.2888 | 136.0175 | 2023-11-07 | 5.682% | 0.02701% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 86.3577 | 86.3577 | 88.5095 | 91.4705 | 91.4851 | 0.67338 | FALSE | 106.9443 | 2021 | 2023-11-08 | 2.13% | 0% | 0.3008% | 3.237% | 0.02997% | 70% | 0.99916 | 0 | 6 | 0.99916 | 128.2266 | 86.3577 | 2023-11-08 | 84.1782 | 86.2757 | 91.4705 | 2023-11-08 | 5.679% | 0.02997% | 70% | 0.99916 | 0 | 6 | 0.99916 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 42.2319 | 42.2319 | 43.2831 | 44.7318 | 44.7325 | 0.33214 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2023-11-09 | 2.132% | 0% | 0.297% | 3.239% | 0.03354% | 70% | 0.9992 | 0 | 6 | 0.9992 | 127.111 | 42.2319 | 2023-11-09 | 41.1679 | 42.1927 | 44.7318 | 2023-11-09 | 5.676% | 0.03354% | 70% | 0.9992 | 0 | 6 | 0.9992 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 92.7393 | 92.7393 | 95.0461 | 98.2288 | 98.2519 | 0.73588 | FALSE | 98.2574 | 2022 | 2023-11-10 | 2.133% | 0% | 0.2938% | 3.24% | 0.03774% | 70% | 0.99924 | 0 | 6 | 0.99924 | 126.0075 | 92.7393 | 2023-11-10 | 90.407 | 92.6558 | 98.2288 | 2023-11-10 | 5.674% | 0.03774% | 70% | 0.99924 | 0 | 6 | 0.99924 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 118.7425 | 118.7425 | 121.6948 | 125.7719 | 125.8217 | 0.95054 | FALSE | 125.8232 | 2022 | 2023-11-11 | 2.135% | 0% | 0.2913% | 3.242% | 0.04258% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | 124.9171 | 118.7425 | 2023-11-11 | 115.7614 | 118.6396 | 125.7719 | 2023-11-11 | 5.671% | 0.04258% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 118.32 | 118.32 | 121.2616 | 125.3262 | 125.3826 | 0.95539 | FALSE | 125.3841 | 2022 | 2023-11-12 | 2.136% | 0% | 0.2896% | 3.243% | 0.04806% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | 123.8409 | 118.32 | 2023-11-12 | 115.3547 | 118.2226 | 125.3262 | 2023-11-12 | 5.668% | 0.04806% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 106.678 | 106.678 | 109.3308 | 112.9973 | 113.0471 | 0.86881 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2023-11-13 | 2.138% | 0% | 0.2888% | 3.245% | 0.05421% | 70% | 0.99934 | 0 | 6 | 0.99934 | 122.7737 | 106.678 | 2023-11-13 | 104.0091 | 106.5955 | 112.9973 | 2023-11-13 | 5.665% | 0.05421% | 70% | 0.99934 | 0 | 6 | 0.99934 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 54.9374 | 54.9374 | 56.3045 | 58.1936 | 58.2014 | 0.45116 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2023-11-14 | 2.139% | 0% | 0.2888% | 3.246% | 0.06145% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | 121.7106 | 54.9374 | 2023-11-14 | 53.5653 | 54.8983 | 58.1936 | 2023-11-14 | 5.663% | 0.06145% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 55.6714 | 55.6714 | 57.0581 | 58.9736 | 58.9831 | 0.46117 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2023-11-15 | 2.141% | 0% | 0.2898% | 3.248% | 0.06964% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | 120.6533 | 55.6714 | 2023-11-15 | 54.2833 | 55.6355 | 58.9736 | 2023-11-15 | 5.66% | 0.06964% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 117.3769 | 117.0354 | 119.955 | 123.984 | 124.0788 | 0.97851 | FALSE | 126.4406 | 2022 | 2023-11-16 | 2.142% | -0.2918% | 0.2918% | 3.25% | 0.07882% | 70% | 0.99944 | 0 | 6 | 0.99944 | 119.6032 | 117.0354 | 2023-11-16 | 114.4637 | 116.9693 | 123.984 | 2023-11-16 | 5.658% | 0.07882% | 70% | 0.99944 | 0 | 6 | 0.99944 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 58.3197 | 58.3197 | 59.7772 | 61.7861 | 61.8012 | 0.49157 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2023-11-17 | 2.144% | 0% | 0.2946% | 3.251% | 0.08899% | 70% | 0.99947 | 0 | 6 | 0.99947 | 118.5621 | 58.3197 | 2023-11-17 | 56.8705 | 58.2918 | 61.7861 | 2023-11-17 | 5.655% | 0.08899% | 70% | 0.99947 | 0 | 6 | 0.99947 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 56.494 | 56.494 | 57.9089 | 59.8561 | 59.8715 | 0.48031 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2023-11-18 | 2.145% | 0% | 0.2983% | 3.253% | 0.1002% | 70% | 0.9995 | 0 | 6 | 0.9995 | 117.5317 | 56.494 | 2023-11-18 | 55.0925 | 56.4723 | 59.8561 | 2023-11-18 | 5.653% | 0.1002% | 70% | 0.9995 | 0 | 6 | 0.9995 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 36.4278 | 36.4278 | 37.3424 | 38.5988 | 38.5996 | 0.3123 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2023-11-19 | 2.147% | 0% | 0.3027% | 3.255% | 0.1124% | 70% | 0.99952 | 0 | 6 | 0.99952 | 116.5135 | 36.4278 | 2023-11-19 | 35.5256 | 36.4176 | 38.5988 | 2023-11-19 | 5.651% | 0.1124% | 70% | 0.99952 | 0 | 6 | 0.99952 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 74.9654 | 74.9654 | 76.8527 | 79.4398 | 79.4894 | 0.64859 | FALSE | 95.7787 | 2021 | 2023-11-20 | 2.148% | 0% | 0.3079% | 3.257% | 0.1252% | 70% | 0.99955 | 0 | 6 | 0.99955 | 115.5098 | 74.9654 | 2023-11-20 | 73.1117 | 74.9525 | 79.4398 | 2023-11-20 | 5.649% | 0.1252% | 70% | 0.99955 | 0 | 6 | 0.99955 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 14.4506 | 14.4506 | 14.8155 | 15.3145 | 15.3145 | 0.12601 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2023-11-21 | 2.149% | 0% | 0.3136% | 3.259% | 0.138% | 70% | 0.99957 | 0 | 6 | 0.99957 | 114.5227 | 14.4506 | 2023-11-21 | 14.0938 | 14.4498 | 15.3145 | 2023-11-21 | 5.647% | 0.138% | 70% | 0.99957 | 0 | 6 | 0.99957 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 41.8996 | 41.8996 | 42.9612 | 44.4091 | 44.4157 | 0.36848 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2023-11-22 | 2.151% | 0% | 0.32% | 3.26% | 0.1509% | 70% | 0.9996 | 0 | 6 | 0.9996 | 113.5539 | 41.8996 | 2023-11-22 | 40.8669 | 41.9023 | 44.4091 | 2023-11-22 | 5.645% | 0.1509% | 70% | 0.9996 | 0 | 6 | 0.9996 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 61.5184 | 61.5184 | 63.0824 | 65.2098 | 65.2475 | 0.54574 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2023-11-23 | 2.152% | 0% | 0.327% | 3.262% | 0.1639% | 70% | 0.99962 | 0 | 6 | 0.99962 | 112.6049 | 61.5184 | 2023-11-23 | 60.0046 | 61.5301 | 65.2098 | 2023-11-23 | 5.643% | 0.1639% | 70% | 0.99962 | 0 | 6 | 0.99962 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 57.2233 | 57.2233 | 58.6835 | 60.6638 | 60.6964 | 0.51177 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2023-11-24 | 2.154% | 0% | 0.3344% | 3.264% | 0.177% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | 111.6775 | 57.2233 | 2023-11-24 | 55.8174 | 57.2417 | 60.6638 | 2023-11-24 | 5.641% | 0.177% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 20.2948 | 20.2948 | 20.8147 | 21.5176 | 21.5176 | 0.18286 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2023-11-25 | 2.155% | 0% | 0.3422% | 3.266% | 0.1901% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | 110.7732 | 20.2948 | 2023-11-25 | 19.797 | 20.3041 | 21.5176 | 2023-11-25 | 5.639% | 0.1901% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 43.0636 | 43.0636 | 44.1711 | 45.6636 | 45.6758 | 0.39117 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2023-11-26 | 2.157% | 0% | 0.3505% | 3.269% | 0.2033% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | 109.8936 | 43.0636 | 2023-11-26 | 42.0088 | 43.0892 | 45.6636 | 2023-11-26 | 5.638% | 0.2033% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 65.8789 | 65.8789 | 67.5801 | 69.8652 | 69.9311 | 0.60349 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2023-11-27 | 2.158% | 0% | 0.359% | 3.271% | 0.2165% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | 109.0286 | 65.8789 | 2023-11-27 | 64.2677 | 65.9273 | 69.8652 | 2023-11-27 | 5.636% | 0.2165% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 42.82 | 42.82 | 43.9304 | 45.4169 | 45.4311 | 0.39507 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2023-11-28 | 2.16% | 0% | 0.3679% | 3.273% | 0.229% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | 108.1705 | 42.82 | 2023-11-28 | 41.7743 | 42.8576 | 45.4169 | 2023-11-28 | 5.635% | 0.229% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 51.8369 | 51.8369 | 53.1869 | 54.9878 | 55.0224 | 0.48214 | FALSE | 55.0566 | 2022 | 2023-11-29 | 2.161% | 0% | 0.3769% | 3.275% | 0.2404% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | 107.3234 | 51.8369 | 2023-11-29 | 50.5729 | 51.8899 | 54.9878 | 2023-11-29 | 5.634% | 0.2404% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 18.8782 | 18.8782 | 19.3719 | 20.0284 | 20.0284 | 0.17683 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2023-11-30 | 2.163% | 0% | 0.3861% | 3.278% | 0.2504% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | 106.4909 | 18.8782 | 2023-11-30 | 18.4185 | 18.9002 | 20.0284 | 2023-11-30 | 5.633% | 0.2504% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 16.4373 | 16.4373 | 16.869 | 17.4411 | 17.4411 | 0.15514 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2023-12-01 | 2.164% | 0% | 0.3954% | 3.28% | 0.2593% | 70% | 0.99977 | 0 | 6 | 0.99977 | 105.6768 | 16.4373 | 2023-12-01 | 16.0376 | 16.4589 | 17.4411 | 2023-12-01 | 5.632% | 0.2593% | 70% | 0.99977 | 0 | 6 | 0.99977 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 22.4436 | 22.4436 | 23.0357 | 23.8175 | 23.8175 | 0.21341 | FALSE | 38.1642 | 2021 | 2023-12-02 | 2.166% | 0% | 0.4048% | 3.282% | 0.2668% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | 104.8845 | 22.4436 | 2023-12-02 | 21.8987 | 22.4764 | 23.8175 | 2023-12-02 | 5.631% | 0.2668% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 47.5417 | 47.5417 | 48.8014 | 50.4589 | 50.4897 | 0.45565 | FALSE | 71.5205 | 2021 | 2023-12-03 | 2.167% | 0% | 0.4142% | 3.285% | 0.273% | 70% | 0.9998 | 0 | 6 | 0.9998 | 104.1179 | 47.5417 | 2023-12-03 | 46.389 | 47.6182 | 50.4589 | 2023-12-03 | 5.63% | 0.273% | 70% | 0.9998 | 0 | 6 | 0.9998 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 70.3703 | 70.3703 | 72.2429 | 74.6985 | 74.8115 | 0.67983 | FALSE | 74.8419 | 2022 | 2023-12-04 | 2.169% | 0% | 0.4235% | 3.287% | 0.2777% | 70% | 0.99982 | 0 | 6 | 0.99982 | 103.3807 | 70.3703 | 2023-12-04 | 68.6665 | 70.4938 | 74.6985 | 2023-12-04 | 5.629% | 0.2777% | 70% | 0.99982 | 0 | 6 | 0.99982 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 107.4518 | 106.9889 | 109.848 | 113.5848 | 113.9052 | 1.042 | TRUE | 113.9052 | 2023 | 2023-12-05 | 2.17% | -0.4327% | 0.4327% | 3.29% | 0.2813% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | 102.6759 | 106.9889 | 2023-12-05 | 104.8658 | 107.1919 | 113.5848 | 2023-12-05 | 5.628% | 0.2813% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 62.5335 | 62.5335 | 64.2115 | 66.3977 | 66.4821 | 0.61207 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2023-12-06 | 2.172% | 0% | 0.4417% | 3.293% | 0.2838% | 70% | 0.99985 | 0 | 6 | 0.99985 | 102.0073 | 62.5335 | 2023-12-06 | 61.0235 | 62.661 | 66.3977 | 2023-12-06 | 5.628% | 0.2838% | 70% | 0.99985 | 0 | 6 | 0.99985 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 80.7884 | 80.7884 | 82.9651 | 85.7921 | 85.9662 | 0.79624 | FALSE | 85.9879 | 2022 | 2023-12-07 | 2.173% | 0% | 0.4505% | 3.295% | 0.2852% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | 101.3785 | 80.7884 | 2023-12-07 | 78.8403 | 80.9644 | 85.7921 | 2023-12-07 | 5.627% | 0.2852% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 19.3152 | 19.3152 | 19.8376 | 20.5142 | 20.5142 | 0.19108 | FALSE | 45.0314 | 2021 | 2023-12-08 | 2.175% | 0% | 0.4591% | 3.298% | 0.2855% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | 100.7931 | 19.3152 | 2023-12-08 | 18.85 | 19.3599 | 20.5142 | 2023-12-08 | 5.627% | 0.2855% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 37.8955 | 37.8955 | 38.9244 | 40.253 | 40.2658 | 0.37704 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2023-12-09 | 2.176% | 0% | 0.4673% | 3.301% | 0.2846% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | 100.2547 | 37.8955 | 2023-12-09 | 36.9841 | 37.9882 | 40.253 | 2023-12-09 | 5.626% | 0.2846% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 61.3016 | 61.3016 | 62.972 | 65.1233 | 65.2061 | 0.61349 | FALSE | 65.2356 | 2022 | 2023-12-10 | 2.177% | 0% | 0.4751% | 3.304% | 0.2826% | 70% | 0.99989 | 0 | 6 | 0.99989 | 99.7669 | 61.3016 | 2023-12-10 | 59.8291 | 61.4594 | 65.1233 | 2023-12-10 | 5.626% | 0.2826% | 70% | 0.99989 | 0 | 6 | 0.99989 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 66.4094 | 66.4094 | 68.2251 | 70.558 | 70.662 | 0.66777 | FALSE | 70.6888 | 2022 | 2023-12-11 | 2.179% | 0% | 0.4824% | 3.306% | 0.2794% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | 99.3179 | 66.4094 | 2023-12-11 | 64.8163 | 66.5884 | 70.558 | 2023-12-11 | 5.626% | 0.2794% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 28.6029 | 28.6029 | 29.3875 | 30.3933 | 30.3933 | 0.28843 | FALSE | 100.8426 | 2021 | 2023-12-12 | 2.18% | 0% | 0.4893% | 3.309% | 0.275% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | 98.8952 | 28.6029 | 2023-12-12 | 27.9176 | 28.6834 | 30.3933 | 2023-12-12 | 5.626% | 0.275% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 23.3592 | 23.3592 | 24.0018 | 24.824 | 24.824 | 0.23651 | FALSE | 102.0728 | 2021 | 2023-12-13 | 2.182% | 0% | 0.4956% | 3.312% | 0.2708% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | 98.5007 | 23.3592 | 2023-12-13 | 22.8002 | 23.4274 | 24.824 | 2023-12-13 | 5.626% | 0.2708% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 64.1262 | 64.1262 | 65.8953 | 68.1547 | 68.2466 | 0.65257 | FALSE | 104.9777 | 2021 | 2023-12-14 | 2.183% | 0% | 0.5014% | 3.315% | 0.2667% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 98.1374 | 64.1262 | 2023-12-14 | 62.5935 | 64.3203 | 68.1547 | 2023-12-14 | 5.626% | 0.2667% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 25.2727 | 25.2727 | 25.9717 | 26.8631 | 26.8631 | 0.25771 | FALSE | 94.217 | 2021 | 2023-12-15 | 2.185% | 0% | 0.5064% | 3.318% | 0.2628% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 97.8085 | 25.2727 | 2023-12-15 | 24.6694 | 25.3517 | 26.8631 | 2023-12-15 | 5.626% | 0.2628% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 23.4357 | 23.4357 | 24.0854 | 24.9128 | 24.9128 | 0.2397 | FALSE | 103.1567 | 2021 | 2023-12-16 | 2.186% | 0% | 0.5113% | 3.321% | 0.259% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | 97.5165 | 23.4357 | 2023-12-16 | 22.8769 | 23.5111 | 24.9128 | 2023-12-16 | 5.626% | 0.259% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 14.394 | 14.394 | 14.7941 | 15.3028 | 15.3028 | 0.14761 | FALSE | 100.9086 | 2021 | 2023-12-17 | 2.188% | 0% | 0.5164% | 3.324% | 0.2553% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | 97.264 | 14.394 | 2023-12-17 | 14.0512 | 14.4418 | 15.3028 | 2023-12-17 | 5.626% | 0.2553% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 82.7254 | 82.7254 | 85.0305 | 87.9571 | 88.1325 | 0.85191 | FALSE | 103.888 | 2021 | 2023-12-18 | 2.189% | 0% | 0.5217% | 3.327% | 0.2523% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | 97.0537 | 82.7254 | 2023-12-18 | 80.7576 | 83.0079 | 87.9571 | 2023-12-18 | 5.627% | 0.2523% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 75.496 | 75.496 | 77.6052 | 80.2788 | 80.4164 | 0.77859 | FALSE | 102.401 | 2021 | 2023-12-19 | 2.191% | 0% | 0.5272% | 3.33% | 0.2499% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | 96.8883 | 75.496 | 2023-12-19 | 73.7024 | 75.7615 | 80.2788 | 2023-12-19 | 5.627% | 0.2499% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 16.8387 | 16.8387 | 17.3104 | 17.9074 | 17.9074 | 0.17357 | FALSE | 100.7301 | 2021 | 2023-12-20 | 2.192% | 0% | 0.5328% | 3.334% | 0.2484% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 96.7711 | 16.8387 | 2023-12-20 | 16.4391 | 16.8996 | 17.9074 | 2023-12-20 | 5.627% | 0.2484% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 87.344 | 87.344 | 89.7973 | 92.897 | 93.0956 | 0.90289 | FALSE | 93.1039 | 2022 | 2023-12-21 | 2.194% | 0% | 0.5385% | 3.337% | 0.2476% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 96.7051 | 87.344 | 2023-12-21 | 85.2737 | 87.6689 | 92.897 | 2023-12-21 | 5.628% | 0.2476% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 80.5753 | 80.5753 | 82.8447 | 85.7072 | 85.8692 | 0.83282 | FALSE | 98.6236 | 2021 | 2023-12-22 | 2.195% | 0% | 0.5442% | 3.34% | 0.2475% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 96.6934 | 80.5753 | 2023-12-22 | 78.6677 | 80.8833 | 85.7072 | 2023-12-22 | 5.628% | 0.2475% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 82.4705 | 82.4705 | 84.7995 | 87.7325 | 87.9047 | 0.85206 | FALSE | 87.9167 | 2022 | 2023-12-23 | 2.197% | 0% | 0.5499% | 3.343% | 0.2482% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 96.739 | 82.4705 | 2023-12-23 | 80.5202 | 82.7942 | 87.7325 | 2023-12-23 | 5.629% | 0.2482% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 91.0782 | 91.0782 | 93.6571 | 96.8996 | 97.1215 | 0.94025 | FALSE | 97.1269 | 2022 | 2023-12-24 | 2.198% | 0% | 0.5555% | 3.346% | 0.2496% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 96.8451 | 91.0782 | 2023-12-24 | 88.9268 | 91.4448 | 96.8996 | 2023-12-24 | 5.629% | 0.2496% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 44.7388 | 44.7388 | 46.0089 | 47.6033 | 47.631 | 0.46025 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2023-12-25 | 2.2% | 0% | 0.5611% | 3.349% | 0.2518% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 97.016 | 44.7388 | 2023-12-25 | 43.6831 | 44.9233 | 47.6033 | 2023-12-25 | 5.63% | 0.2518% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 82.721 | 82.721 | 85.0754 | 88.0267 | 88.2034 | 0.85012 | FALSE | 88.2161 | 2022 | 2023-12-26 | 2.201% | 0% | 0.5664% | 3.353% | 0.2546% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 97.2517 | 82.721 | 2023-12-26 | 80.7714 | 83.0703 | 88.0267 | 2023-12-26 | 5.631% | 0.2546% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 27.5271 | 27.5271 | 28.3125 | 29.2957 | 29.2957 | 0.28146 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2023-12-27 | 2.202% | 0% | 0.5716% | 3.356% | 0.2579% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 97.5485 | 27.5271 | 2023-12-27 | 26.879 | 27.646 | 29.2957 | 2023-12-27 | 5.631% | 0.2579% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 87.2158 | 87.2158 | 89.7102 | 92.8285 | 93.0337 | 0.89047 | FALSE | 93.044 | 2022 | 2023-12-28 | 2.204% | 0% | 0.5766% | 3.359% | 0.2614% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 97.9031 | 87.2158 | 2023-12-28 | 85.1648 | 87.6006 | 92.8285 | 2023-12-28 | 5.632% | 0.2614% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 46.3121 | 46.3121 | 47.6396 | 49.2973 | 49.3292 | 0.47013 | FALSE | 49.3563 | 2022 | 2023-12-29 | 2.205% | 0% | 0.5812% | 3.363% | 0.2648% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.3115 | 46.3121 | 2023-12-29 | 45.2242 | 46.5206 | 49.2973 | 2023-12-29 | 5.632% | 0.2648% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 60.7065 | 60.7065 | 62.4504 | 64.6256 | 64.7037 | 0.61372 | FALSE | 71.0813 | 2021 | 2023-12-30 | 2.207% | 0% | 0.5855% | 3.366% | 0.2684% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.77 | 60.7065 | 2023-12-30 | 59.2822 | 60.9851 | 64.6256 | 2023-12-30 | 5.633% | 0.2684% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 53.2381 | 53.2381 | 54.7705 | 56.6801 | 56.7322 | 0.5353 | FALSE | 108.1136 | 2021 | 2023-12-31 | 2.208% | 0% | 0.5895% | 3.369% | 0.2721% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 99.2748 | 53.2381 | 2023-12-31 | 51.9904 | 53.4868 | 56.6801 | 2023-12-31 | 5.634% | 0.2721% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [11 empty] | 100.7572 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.664 | 2020 | min.: | 1.671% | -0.8141% | -0.7115% | 1.832% | -8.406e-21% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.6934 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 5.207% | -8.406e-21% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5
moy.: | 126.5947 | 126.4903 | 129.3407 | 132.9685 | 132.9956 | 0.6696 |  | 171.3361 | 2021.112 | moy.: | 1.94% | -0.05483% | 0.2493% | 2.712% | 0.05422% | 70% | 0.77988 | 0 | 6 | 0.77988 | 182.5531 |  | moy.: | 122.8784 | 125.5418 | 132.9685 | moy.: | 5.552% | 0.05422% | 70% | 0.77988 | 0 | 6 | 0.77988
max.: | 248.9725 | 248.3799 | 253.7814 | 260.5727 | 260.5727 | 1.0432 |  | 261.7578 | 2023 | max.: | 2.208% | 0.7059% | 0.8163% | 3.369% | 0.2855% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 244.051 |  | max.: | 241.4334 | 246.0839 | 260.5727 | max.: | 5.776% | 0.2855% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 252.8342 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1105.7481 | -0.41064 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1359.4273 | -0.41064 | kWh | [7 empty] | 11592.6651 | 0 | 11339.9195 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34912.6083 | 46505.2734 | 33808.0414 | 45147.9609 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11825.2046 | 0 | 11567.304 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35948.4916 | 48594.8401 | 34809.986 | 48594.8401 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47773.6962 | 48594.8401 | 48609.542 |  | 46505.2734 | [6 empty] | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45147.9609 |  | 46377.2899 | 48594.8401 | 48609.542 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12267.4161 | 0 | 12267.4161 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.756% | [6 empty] | 36327.4239 | 48609.542 | 36327.4239 | 48609.542 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1268.4228 | 799.3419 | 14.0698 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1.5 |  |  | Perte annuelle: | 1229.329 | 2158.7692 | 13.6591 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 433.5155 | 0 | 686.3497 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.663% |  |  |  |  | 0% |  |  | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1 | 368.0131 | 14.0698 | 1473.7612 | 13.6591 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 801.5286 | 14.0698 | 2160.1109 | 13.6591 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 93.706 | 93.706 | 96.4081 | 99.7728 | 100.0245 | 0.9385 | FALSE | 100.0384 | 2022 | 2024-01-01 | 2.21% | 0% | 0.593% | 3.372% | 0.2758% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | 99.822 | 93.706 | 2024-01-01 | 91.5122 | 94.1511 | 99.7728 | 2024-01-01 | 5.635% | 0.2758% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 63.9533 | 63.9533 | 65.8006 | 68.0994 | 68.1907 | 0.63601 | FALSE | 68.248 | 2022 | 2024-01-02 | 2.211% | 0% | 0.596% | 3.376% | 0.2783% | 70% | 3.0177e-05 | 1 | 7 | 1 | 100.4091 | 63.9533 | 2024-01-02 | 62.4577 | 64.2618 | 68.0994 | 2024-01-02 | 5.635% | 0.2783% | 70% | 3.0177e-05 | 1 | 7 | 1 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 73.8135 | 73.8135 | 75.9487 | 78.6047 | 78.7402 | 0.72981 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2024-01-03 | 2.213% | 0% | 0.5985% | 3.379% | 0.2797% | 70% | 6.0614e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 101.0322 | 73.8135 | 2024-01-03 | 72.0892 | 74.1745 | 78.6047 | 2024-01-03 | 5.636% | 0.2797% | 70% | 6.0614e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 76.8576 | 76.8576 | 79.0836 | 81.8521 | 82.0016 | 0.75508 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2024-01-04 | 2.214% | 0% | 0.6005% | 3.382% | 0.28% | 70% | 9.2324e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 101.6877 | 76.8576 | 2024-01-04 | 75.0642 | 77.2382 | 81.8521 | 2024-01-04 | 5.637% | 0.28% | 70% | 9.2324e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 58.2903 | 58.2903 | 59.9803 | 62.0821 | 62.1489 | 0.56842 | FALSE | 62.2139 | 2022 | 2024-01-05 | 2.216% | 0% | 0.6019% | 3.386% | 0.2791% | 70% | 0.00012536 | 1 | 7 | 1.0001 | 102.3716 | 58.2903 | 2024-01-05 | 56.9316 | 58.5822 | 62.0821 | 2024-01-05 | 5.638% | 0.2791% | 70% | 0.00012536 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 105.5781 | 104.9457 | 107.9908 | 111.7788 | 112.0896 | 1.0181 | FALSE | 112.3011 | 2023 | 2024-01-06 | 2.217% | -0.6026% | 0.6026% | 3.389% | 0.2772% | 70% | 0.00015978 | 1 | 7 | 1.0002 | 103.0803 | 104.9457 | 2024-01-06 | 103.1378 | 105.4764 | 111.7788 | 2024-01-06 | 5.638% | 0.2772% | 70% | 0.00015978 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 40.5576 | 40.5576 | 41.735 | 43.2005 | 43.2158 | 0.38976 | FALSE | 58.2046 | 2021 | 2024-01-07 | 2.219% | 0% | 0.6026% | 3.392% | 0.2743% | 70% | 0.00019563 | 1 | 7 | 1.0002 | 103.8098 | 40.5576 | 2024-01-07 | 39.6143 | 40.7644 | 43.2005 | 2024-01-07 | 5.639% | 0.2743% | 70% | 0.00019563 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 29.6345 | 29.6345 | 30.4951 | 31.5669 | 31.5669 | 0.28266 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2024-01-08 | 2.22% | 0% | 0.6018% | 3.395% | 0.2703% | 70% | 0.00023299 | 1 | 7 | 1.0002 | 104.5564 | 29.6345 | 2024-01-08 | 28.946 | 29.7866 | 31.5669 | 2024-01-08 | 5.64% | 0.2703% | 70% | 0.00023299 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 9.1567 | 9.1567 | 9.4226 | 9.7541 | 9.7541 | 0.0867 | FALSE | 23.3267 | 2021 | 2024-01-09 | 2.222% | 0% | 0.6003% | 3.399% | 0.2654% | 70% | 0.0002719 | 1 | 7 | 1.0003 | 105.3339 | 9.1567 | 2024-01-09 | 8.9442 | 9.204 | 9.7541 | 2024-01-09 | 5.641% | 0.2654% | 70% | 0.0002719 | 1 | 7 | 1.0003 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 7.988 | 7.988 | 8.2199 | 8.5094 | 8.5094 | 0.075052 | FALSE | 21.664 | 2021 | 2024-01-10 | 2.223% | 0% | 0.5979% | 3.402% | 0.2588% | 70% | 0.00031244 | 1 | 7 | 1.0003 | 106.1572 | 7.988 | 2024-01-10 | 7.8028 | 8.0293 | 8.5094 | 2024-01-10 | 5.641% | 0.2588% | 70% | 0.00031244 | 1 | 7 | 1.0003 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 103.8683 | 103.2543 | 106.2497 | 109.9955 | 110.2584 | 0.96467 | FALSE | 111.7984 | 2022 | 2024-01-11 | 2.225% | -0.5947% | 0.5947% | 3.405% | 0.251% | 70% | 0.00035468 | 1 | 7 | 1.0004 | 107.0226 | 103.2543 | 2024-01-11 | 101.4805 | 103.7893 | 109.9955 | 2024-01-11 | 5.642% | 0.251% | 70% | 0.00035468 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 95.6409 | 95.6409 | 98.4128 | 101.8858 | 102.0926 | 0.88581 | FALSE | 102.1203 | 2022 | 2024-01-12 | 2.226% | 0% | 0.5905% | 3.409% | 0.2419% | 70% | 0.00039868 | 1 | 7 | 1.0004 | 107.9269 | 95.6409 | 2024-01-12 | 93.4286 | 96.1364 | 101.8858 | 2024-01-12 | 5.643% | 0.2419% | 70% | 0.00039868 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 25.0125 | 25.0125 | 25.7365 | 26.6456 | 26.6456 | 0.22922 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2024-01-13 | 2.228% | 0% | 0.5854% | 3.412% | 0.2316% | 70% | 0.00044452 | 1 | 7 | 1.0004 | 108.8667 | 25.0125 | 2024-01-13 | 24.4346 | 25.1418 | 26.6456 | 2024-01-13 | 5.644% | 0.2316% | 70% | 0.00044452 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 109.6987 | 109.0669 | 112.2183 | 116.1864 | 116.4401 | 0.99295 | FALSE | 116.7014 | 2022 | 2024-01-14 | 2.229% | -0.5792% | 0.5792% | 3.415% | 0.2201% | 70% | 0.00049227 | 1 | 7 | 1.0005 | 109.8387 | 109.0669 | 2024-01-14 | 107.1845 | 109.6281 | 116.1864 | 2024-01-14 | 5.645% | 0.2201% | 70% | 0.00049227 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 112.471 | 111.8313 | 115.0558 | 119.1283 | 119.376 | 1.0089 | FALSE | 120.5955 | 2022 | 2024-01-15 | 2.23% | -0.572% | 0.572% | 3.419% | 0.2075% | 70% | 0.00054201 | 1 | 7 | 1.0005 | 110.8395 | 111.8313 | 2024-01-15 | 109.8959 | 112.403 | 119.1283 | 2024-01-15 | 5.645% | 0.2075% | 70% | 0.00054201 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 110.8303 | 110.2089 | 113.3787 | 117.396 | 117.6195 | 0.98515 | FALSE | 118.6651 | 2022 | 2024-01-16 | 2.232% | -0.5639% | 0.5639% | 3.422% | 0.1942% | 70% | 0.00059383 | 1 | 7 | 1.0006 | 111.8652 | 110.2089 | 2024-01-16 | 108.2952 | 110.7674 | 117.396 | 2024-01-16 | 5.646% | 0.1942% | 70% | 0.00059383 | 1 | 7 | 1.0006 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 67.9226 | 67.9226 | 69.8709 | 72.349 | 72.4055 | 0.60094 | FALSE | 72.4611 | 2022 | 2024-01-17 | 2.233% | 0% | 0.5549% | 3.425% | 0.181% | 70% | 0.00064782 | 1 | 7 | 1.0006 | 112.9113 | 67.9226 | 2024-01-17 | 66.36 | 68.2634 | 72.349 | 2024-01-17 | 5.647% | 0.181% | 70% | 0.00064782 | 1 | 7 | 1.0006 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 17.5814 | 17.5814 | 18.0841 | 18.7262 | 18.7262 | 0.154 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2024-01-18 | 2.235% | 0% | 0.5452% | 3.429% | 0.168% | 70% | 0.00070405 | 1 | 7 | 1.0007 | 113.9744 | 17.5814 | 2024-01-18 | 17.1773 | 17.6685 | 18.7262 | 2024-01-18 | 5.648% | 0.168% | 70% | 0.00070405 | 1 | 7 | 1.0007 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 50.6396 | 50.6396 | 52.0829 | 53.9339 | 53.9506 | 0.4396 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2024-01-19 | 2.236% | 0% | 0.5348% | 3.432% | 0.1551% | 70% | 0.00076264 | 1 | 7 | 1.0008 | 115.0511 | 50.6396 | 2024-01-19 | 49.4771 | 50.8872 | 53.9339 | 2024-01-19 | 5.649% | 0.1551% | 70% | 0.00076264 | 1 | 7 | 1.0008 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 24.583 | 24.583 | 25.2811 | 26.1805 | 26.1805 | 0.21137 | FALSE | 31.7263 | 2021 | 2024-01-20 | 2.238% | 0% | 0.5236% | 3.435% | 0.1424% | 70% | 0.00082366 | 1 | 7 | 1.0008 | 116.1381 | 24.583 | 2024-01-20 | 24.0193 | 24.7014 | 26.1805 | 2024-01-20 | 5.65% | 0.1424% | 70% | 0.00082366 | 1 | 7 | 1.0008 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 78.2665 | 78.2665 | 80.4805 | 83.3464 | 83.4033 | 0.66721 | FALSE | 83.4436 | 2022 | 2024-01-21 | 2.239% | 0% | 0.5117% | 3.438% | 0.1298% | 70% | 0.00088723 | 1 | 7 | 1.0009 | 117.2318 | 78.2665 | 2024-01-21 | 76.4736 | 78.6369 | 83.3464 | 2024-01-21 | 5.65% | 0.1298% | 70% | 0.00088723 | 1 | 7 | 1.0009 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 116.6835 | 116.104 | 119.3747 | 123.6298 | 123.7712 | 0.98117 | FALSE | 124.8058 | 2022 | 2024-01-22 | 2.241% | -0.4991% | 0.4991% | 3.442% | 0.1174% | 70% | 0.00095345 | 1 | 7 | 1.001 | 118.329 | 116.104 | 2024-01-22 | 114.0293 | 116.643 | 123.6298 | 2024-01-22 | 5.651% | 0.1174% | 70% | 0.00095345 | 1 | 7 | 1.001 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 116.1428 | 115.5812 | 118.8229 | 123.0625 | 123.1861 | 0.96768 | FALSE | 123.2955 | 2022 | 2024-01-23 | 2.242% | -0.4859% | 0.4859% | 3.445% | 0.1052% | 70% | 0.0010224 | 1 | 7 | 1.001 | 119.4362 | 115.5812 | 2024-01-23 | 113.5033 | 116.1067 | 123.0625 | 2024-01-23 | 5.652% | 0.1052% | 70% | 0.0010224 | 1 | 7 | 1.001 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 118.6328 | 118.0755 | 121.3716 | 125.7064 | 125.8206 | 0.97935 | FALSE | 125.9018 | 2023 | 2024-01-24 | 2.244% | -0.4719% | 0.4719% | 3.448% | 0.09348% | 70% | 0.0010943 | 1 | 7 | 1.0011 | 120.5615 | 118.0755 | 2024-01-24 | 115.9391 | 118.6001 | 125.7064 | 2024-01-24 | 5.653% | 0.09348% | 70% | 0.0010943 | 1 | 7 | 1.0011 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 110.4615 | 110.4615 | 113.5297 | 117.5885 | 117.6731 | 0.90753 | FALSE | 117.6835 | 2022 | 2024-01-25 | 2.245% | 0% | 0.4573% | 3.452% | 0.08281% | 70% | 0.0011691 | 1 | 7 | 1.0012 | 121.7035 | 110.4615 | 2024-01-25 | 107.9419 | 110.9401 | 117.5885 | 2024-01-25 | 5.654% | 0.08281% | 70% | 0.0011691 | 1 | 7 | 1.0012 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 118.8635 | 118.8635 | 122.1477 | 126.519 | 126.6073 | 0.96743 | FALSE | 126.6108 | 2022 | 2024-01-26 | 2.247% | 0% | 0.4421% | 3.455% | 0.07313% | 70% | 0.0012471 | 1 | 7 | 1.0012 | 122.8616 | 118.8635 | 2024-01-26 | 116.1551 | 119.3645 | 126.519 | 2024-01-26 | 5.655% | 0.07313% | 70% | 0.0012471 | 1 | 7 | 1.0012 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 95.2097 | 95.2097 | 97.826 | 101.3303 | 101.374 | 0.76744 | FALSE | 101.3916 | 2022 | 2024-01-27 | 2.248% | 0% | 0.4262% | 3.458% | 0.06443% | 70% | 0.0013283 | 1 | 7 | 1.0013 | 124.0351 | 95.2097 | 2024-01-27 | 93.0427 | 95.5993 | 101.3303 | 2024-01-27 | 5.656% | 0.06443% | 70% | 0.0013283 | 1 | 7 | 1.0013 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 17.8162 | 17.8162 | 18.3029 | 18.9592 | 18.9592 | 0.14219 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2024-01-28 | 2.25% | 0% | 0.4098% | 3.462% | 0.05668% | 70% | 0.0014129 | 1 | 7 | 1.0014 | 125.2231 | 17.8162 | 2024-01-28 | 17.4111 | 17.8868 | 18.9592 | 2024-01-28 | 5.657% | 0.05668% | 70% | 0.0014129 | 1 | 7 | 1.0014 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 26.9706 | 26.9706 | 27.703 | 28.6974 | 28.6974 | 0.21323 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2024-01-29 | 2.251% | 0% | 0.3927% | 3.465% | 0.04986% | 70% | 0.001501 | 1 | 7 | 1.0015 | 126.4251 | 26.9706 | 2024-01-29 | 26.358 | 27.0738 | 28.6974 | 2024-01-29 | 5.658% | 0.04986% | 70% | 0.001501 | 1 | 7 | 1.0015 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 20.0501 | 20.0501 | 20.5912 | 21.331 | 21.331 | 0.15701 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2024-01-30 | 2.253% | 0% | 0.3751% | 3.468% | 0.04406% | 70% | 0.0015927 | 1 | 7 | 1.0016 | 127.6402 | 20.0501 | 2024-01-30 | 19.5952 | 20.124 | 21.331 | 2024-01-30 | 5.659% | 0.04406% | 70% | 0.0015927 | 1 | 7 | 1.0016 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 48.3797 | 48.3797 | 49.6768 | 51.4634 | 51.4656 | 0.37529 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2024-01-31 | 2.254% | 0% | 0.3569% | 3.472% | 0.03891% | 70% | 0.0016883 | 1 | 7 | 1.0017 | 128.868 | 48.3797 | 2024-01-31 | 47.2832 | 48.5509 | 51.4634 | 2024-01-31 | 5.659% | 0.03891% | 70% | 0.0016883 | 1 | 7 | 1.0017 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 67.7758 | 67.7758 | 69.5805 | 72.0854 | 72.0933 | 0.5208 | FALSE | 72.1066 | 2022 | 2024-02-01 | 2.255% | 0% | 0.3382% | 3.475% | 0.03438% | 70% | 0.0017879 | 1 | 7 | 1.0018 | 130.108 | 67.7758 | 2024-02-01 | 66.2413 | 68.0051 | 72.0854 | 2024-02-01 | 5.66% | 0.03438% | 70% | 0.0017879 | 1 | 7 | 1.0018 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 22.7502 | 22.7502 | 23.3517 | 24.1932 | 24.1932 | 0.17314 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2024-02-02 | 2.257% | 0% | 0.3189% | 3.478% | 0.03045% | 70% | 0.0018915 | 1 | 7 | 1.0019 | 131.3593 | 22.7502 | 2024-02-02 | 22.2356 | 22.8235 | 24.1932 | 2024-02-02 | 5.661% | 0.03045% | 70% | 0.0018915 | 1 | 7 | 1.0019 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 62.445 | 62.445 | 64.084 | 66.3957 | 66.4001 | 0.47076 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2024-02-03 | 2.258% | 0% | 0.2991% | 3.482% | 0.02712% | 70% | 0.0019995 | 1 | 7 | 1.002 | 132.6213 | 62.445 | 2024-02-03 | 61.0342 | 62.6362 | 66.3957 | 2024-02-03 | 5.662% | 0.02712% | 70% | 0.0019995 | 1 | 7 | 1.002 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 52.4831 | 52.4831 | 53.8503 | 55.7947 | 55.7965 | 0.39189 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2024-02-04 | 2.26% | 0% | 0.2789% | 3.485% | 0.02437% | 70% | 0.002112 | 1 | 7 | 1.0021 | 133.8932 | 52.4831 | 2024-02-04 | 51.2986 | 52.6349 | 55.7947 | 2024-02-04 | 5.663% | 0.02437% | 70% | 0.002112 | 1 | 7 | 1.0021 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 40.9821 | 40.9821 | 42.0413 | 43.5609 | 43.5609 | 0.30311 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2024-02-05 | 2.261% | 0% | 0.2581% | 3.488% | 0.02218% | 70% | 0.0022291 | 1 | 7 | 1.0022 | 135.1743 | 40.9821 | 2024-02-05 | 40.0581 | 41.0935 | 43.5609 | 2024-02-05 | 5.664% | 0.02218% | 70% | 0.0022291 | 1 | 7 | 1.0022 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 98.6675 | 98.6675 | 101.1972 | 104.8585 | 104.8715 | 0.72295 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2024-02-06 | 2.263% | 0% | 0.2369% | 3.492% | 0.02053% | 70% | 0.0023511 | 1 | 7 | 1.0024 | 136.4683 | 98.6675 | 2024-02-06 | 96.4454 | 98.9181 | 104.8585 | 2024-02-06 | 5.665% | 0.02053% | 70% | 0.0023511 | 1 | 7 | 1.0024 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 59.7777 | 59.7777 | 61.2976 | 63.5176 | 63.5199 | 0.4338 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2024-02-07 | 2.264% | 0% | 0.2153% | 3.495% | 0.01947% | 70% | 0.0024782 | 1 | 7 | 1.0025 | 137.7781 | 59.7777 | 2024-02-07 | 58.4328 | 59.9186 | 63.5176 | 2024-02-07 | 5.666% | 0.01947% | 70% | 0.0024782 | 1 | 7 | 1.0025 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 137.821 | 137.5553 | 141.023 | 146.1353 | 146.162 | 0.98887 | FALSE | 149.9522 | 2022 | 2024-02-08 | 2.266% | -0.1932% | 0.1932% | 3.498% | 0.0186% | 70% | 0.0026105 | 1 | 7 | 1.0026 | 139.1033 | 137.5553 | 2024-02-08 | 134.7301 | 137.8536 | 146.1353 | 2024-02-08 | 5.667% | 0.0186% | 70% | 0.0026105 | 1 | 7 | 1.0026 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 139.8736 | 139.6353 | 143.1246 | 148.3182 | 148.3445 | 0.99425 | TRUE | 148.3445 | 2024 | 2024-02-09 | 2.267% | -0.1707% | 0.1707% | 3.502% | 0.01791% | 70% | 0.0027482 | 1 | 7 | 1.0027 | 140.4427 | 139.6353 | 2024-02-09 | 136.7392 | 139.9113 | 148.3182 | 2024-02-09 | 5.668% | 0.01791% | 70% | 0.0027482 | 1 | 7 | 1.0027 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 132.3062 | 132.3062 | 135.5825 | 140.5073 | 140.5294 | 0.93306 | FALSE | 140.531 | 2022 | 2024-02-10 | 2.269% | 0% | 0.1477% | 3.505% | 0.0174% | 70% | 0.0028917 | 1 | 7 | 1.0029 | 141.7952 | 132.3062 | 2024-02-10 | 129.3389 | 132.5418 | 140.5073 | 2024-02-10 | 5.669% | 0.0174% | 70% | 0.0028917 | 1 | 7 | 1.0029 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 59.6534 | 59.6534 | 61.117 | 63.3391 | 63.3409 | 0.41663 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2024-02-11 | 2.27% | 0% | 0.1244% | 3.508% | 0.01706% | 70% | 0.0030411 | 1 | 7 | 1.003 | 143.1596 | 59.6534 | 2024-02-11 | 58.317 | 59.7477 | 63.3391 | 2024-02-11 | 5.67% | 0.01706% | 70% | 0.0030411 | 1 | 7 | 1.003 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 103.8414 | 103.8414 | 106.3648 | 110.2359 | 110.247 | 0.7184 | FALSE | 110.2521 | 2022 | 2024-02-12 | 2.272% | 0% | 0.1008% | 3.512% | 0.01688% | 70% | 0.0031967 | 1 | 7 | 1.0032 | 144.5349 | 103.8414 | 2024-02-12 | 101.5174 | 103.9843 | 110.2359 | 2024-02-12 | 5.671% | 0.01688% | 70% | 0.0031967 | 1 | 7 | 1.0032 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2024-02-13 | 2.273% | 0% | 0.07675% | 3.515% | 0.01689% | 70% | 0.0033587 | 1 | 7 | 1.0034 | 145.9198 | 0 | 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-13 | 5.672% | 0.01689% | 70% | 0.0033587 | 1 | 7 | 1.0034 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2024-02-14 | 2.275% | 0% | 0.05238% | 3.518% | 0.01696% | 70% | 0.0035274 | 1 | 7 | 1.0035 | 147.3134 | 0 | 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 5.673% | 0.01696% | 70% | 0.0035274 | 1 | 7 | 1.0035 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2024-02-15 | 2.276% | 0% | 0.02673% | 3.522% | 0.01709% | 70% | 0.003703 | 1 | 7 | 1.0037 | 148.7161 | 0 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 5.674% | 0.01709% | 70% | 0.003703 | 1 | 7 | 1.0037 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8218 | 2021 | 2024-02-16 | 2.278% | 0% | -0.001047% | 3.525% | 0.01728% | 70% | 0.0038859 | 1 | 7 | 1.0039 | 150.128 | 0 | 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-16 | 5.675% | 0.01728% | 70% | 0.0038859 | 1 | 7 | 1.0039 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7414 | 2021 | 2024-02-17 | 2.279% | 0% | -0.03076% | 3.528% | 0.01753% | 70% | 0.0040763 | 1 | 7 | 1.0041 | 151.5478 | 0 | 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-17 | 5.676% | 0.01753% | 70% | 0.0040763 | 1 | 7 | 1.0041 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2024-02-18 | 2.281% | 0% | -0.06223% | 3.532% | 0.01784% | 70% | 0.0042745 | 1 | 7 | 1.0043 | 152.9742 | 0 | 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-18 | 5.677% | 0.01784% | 70% | 0.0042745 | 1 | 7 | 1.0043 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 64.9826 | 64.9826 | 66.4354 | 68.8698 | 68.872 | 0.42079 | FALSE | 153.895 | 2021 | 2024-02-19 | 2.282% | 0% | -0.09528% | 3.535% | 0.0182% | 70% | 0.0044809 | 1 | 7 | 1.0045 | 154.4058 | 64.9826 | 2024-02-19 | 63.5389 | 64.9594 | 68.8698 | 2024-02-19 | 5.678% | 0.0182% | 70% | 0.0044809 | 1 | 7 | 1.0045 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 90.6005 | 90.6005 | 92.5948 | 95.9911 | 95.9983 | 0.58127 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2024-02-20 | 2.283% | 0% | -0.1297% | 3.538% | 0.01861% | 70% | 0.0046958 | 1 | 7 | 1.0047 | 155.8495 | 90.6005 | 2024-02-20 | 88.5898 | 90.5398 | 95.9911 | 2024-02-20 | 5.679% | 0.01861% | 70% | 0.0046958 | 1 | 7 | 1.0047 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 81.4194 | 81.4194 | 83.1825 | 86.2365 | 86.2417 | 0.5175 | FALSE | 86.249 | 2022 | 2024-02-21 | 2.285% | 0% | -0.1654% | 3.541% | 0.0191% | 70% | 0.0049195 | 1 | 7 | 1.0049 | 157.3112 | 81.4194 | 2024-02-21 | 79.6143 | 81.3383 | 86.2365 | 2024-02-21 | 5.68% | 0.0191% | 70% | 0.0049195 | 1 | 7 | 1.0049 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 138.1235 | 138.1235 | 141.0637 | 146.2479 | 146.2712 | 0.86983 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2024-02-22 | 2.286% | 0% | -0.202% | 3.545% | 0.0196% | 70% | 0.0051523 | 1 | 7 | 1.0052 | 158.7883 | 138.1235 | 2024-02-22 | 135.0644 | 137.9395 | 146.2479 | 2024-02-22 | 5.681% | 0.0196% | 70% | 0.0051523 | 1 | 7 | 1.0052 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 147.5854 | 147.5854 | 150.6716 | 156.2142 | 156.2421 | 0.92079 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2024-02-23 | 2.288% | 0% | -0.2396% | 3.548% | 0.02013% | 70% | 0.0053947 | 1 | 7 | 1.0054 | 160.278 | 147.5854 | 2024-02-23 | 144.3201 | 147.3381 | 156.2142 | 2024-02-23 | 5.682% | 0.02013% | 70% | 0.0053947 | 1 | 7 | 1.0054 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 97.938 | 97.938 | 99.9485 | 103.6288 | 103.6381 | 0.60532 | FALSE | 162.2849 | 2021 | 2024-02-24 | 2.289% | 0% | -0.2777% | 3.551% | 0.02069% | 70% | 0.005647 | 1 | 7 | 1.0056 | 161.7776 | 97.938 | 2024-02-24 | 95.7734 | 97.7396 | 103.6288 | 2024-02-24 | 5.683% | 0.02069% | 70% | 0.005647 | 1 | 7 | 1.0056 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 111.0143 | 111.0143 | 113.2503 | 117.4243 | 117.4379 | 0.67982 | FALSE | 156.4804 | 2021 | 2024-02-25 | 2.291% | 0% | -0.3164% | 3.555% | 0.02126% | 70% | 0.0059096 | 1 | 7 | 1.0059 | 163.2843 | 111.0143 | 2024-02-25 | 108.5633 | 110.75 | 117.4243 | 2024-02-25 | 5.684% | 0.02126% | 70% | 0.0059096 | 1 | 7 | 1.0059 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 171.8671 | 172.48 | 175.8868 | 182.3755 | 182.4154 | 1.0466 | TRUE | 182.4154 | 2024 | 2024-02-26 | 2.292% | 0.3554% | -0.3554% | 3.558% | 0.02186% | 70% | 0.0061829 | 1 | 7 | 1.0062 | 164.7955 | 172.48 | 2024-02-26 | 168.0647 | 172.0076 | 182.3755 | 2024-02-26 | 5.685% | 0.02186% | 70% | 0.0061829 | 1 | 7 | 1.0062 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 98.6298 | 98.6298 | 100.5393 | 104.2519 | 104.2617 | 0.59298 | FALSE | 177.035 | 2021 | 2024-02-27 | 2.294% | 0% | -0.3944% | 3.561% | 0.02248% | 70% | 0.0064674 | 1 | 7 | 1.0065 | 166.3083 | 98.6298 | 2024-02-27 | 96.4568 | 98.3243 | 104.2519 | 2024-02-27 | 5.686% | 0.02248% | 70% | 0.0064674 | 1 | 7 | 1.0065 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 150.7294 | 150.7294 | 153.5888 | 159.2657 | 159.2972 | 0.89813 | FALSE | 159.3005 | 2022 | 2024-02-28 | 2.295% | 0% | -0.4335% | 3.564% | 0.02312% | 70% | 0.0067635 | 1 | 7 | 1.0068 | 167.82 | 150.7294 | 2024-02-28 | 147.412 | 150.2085 | 159.2657 | 2024-02-28 | 5.687% | 0.02312% | 70% | 0.0067635 | 1 | 7 | 1.0068 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 160.4835 | 160.4835 | 163.4659 | 169.5136 | 169.5509 | 0.94775 | FALSE | 169.5527 | 2022 | 2024-02-29 | 2.297% | 0% | -0.4722% | 3.568% | 0.02377% | 70% | 0.0070716 | 1 | 7 | 1.0071 | 169.3277 | 160.4835 | 2024-02-29 | 156.9551 | 159.872 | 169.5136 | 2024-02-29 | 5.688% | 0.02377% | 70% | 0.0070716 | 1 | 7 | 1.0071 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 67.1709 | 67.1709 | 68.3935 | 70.9262 | 70.9286 | 0.39312 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2024-03-01 | 2.298% | 0% | -0.5106% | 3.571% | 0.02444% | 70% | 0.0073922 | 1 | 7 | 1.0074 | 170.8287 | 67.1709 | 2024-03-01 | 65.6956 | 66.8914 | 70.9262 | 2024-03-01 | 5.689% | 0.02444% | 70% | 0.0073922 | 1 | 7 | 1.0074 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 131.3407 | 131.3407 | 133.682 | 138.6372 | 138.6602 | 0.76212 | FALSE | 138.6674 | 2022 | 2024-03-02 | 2.3% | 0% | -0.5483% | 3.574% | 0.02513% | 70% | 0.0077258 | 1 | 7 | 1.0077 | 172.3202 | 131.3407 | 2024-03-02 | 128.4592 | 130.749 | 138.6372 | 2024-03-02 | 5.69% | 0.02513% | 70% | 0.0077258 | 1 | 7 | 1.0077 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 24.6103 | 24.6103 | 25.04 | 25.969 | 25.969 | 0.14157 | FALSE | 126.7013 | 2021 | 2024-03-03 | 2.301% | 0% | -0.5852% | 3.577% | 0.02583% | 70% | 0.008073 | 1 | 7 | 1.0081 | 173.7992 | 24.6103 | 2024-03-03 | 24.0709 | 24.4912 | 25.969 | 2024-03-03 | 5.691% | 0.02583% | 70% | 0.008073 | 1 | 7 | 1.0081 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 53.3984 | 53.3984 | 54.3116 | 56.3286 | 56.3287 | 0.3046 | FALSE | 135.3931 | 2021 | 2024-03-04 | 2.303% | 0% | -0.6211% | 3.581% | 0.02655% | 70% | 0.0084342 | 1 | 7 | 1.0084 | 175.2629 | 53.3984 | 2024-03-04 | 52.2293 | 53.1226 | 56.3286 | 2024-03-04 | 5.692% | 0.02655% | 70% | 0.0084342 | 1 | 7 | 1.0084 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 84.2542 | 84.2542 | 85.6661 | 88.8505 | 88.8566 | 0.47667 | FALSE | 88.8675 | 2022 | 2024-03-05 | 2.304% | 0% | -0.6559% | 3.584% | 0.02728% | 70% | 0.0088099 | 1 | 7 | 1.0088 | 176.7192 | 84.2542 | 2024-03-05 | 82.4115 | 83.7925 | 88.8505 | 2024-03-05 | 5.693% | 0.02728% | 70% | 0.0088099 | 1 | 7 | 1.0088 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 155.4842 | 155.4842 | 158.0383 | 163.9184 | 163.956 | 0.8726 | FALSE | 163.961 | 2022 | 2024-03-06 | 2.306% | 0% | -0.6894% | 3.587% | 0.02803% | 70% | 0.0092009 | 1 | 7 | 1.0092 | 178.1762 | 155.4842 | 2024-03-06 | 152.0872 | 154.5855 | 163.9184 | 2024-03-06 | 5.694% | 0.02803% | 70% | 0.0092009 | 1 | 7 | 1.0092 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 136.5834 | 136.5834 | 138.7841 | 143.9527 | 143.9799 | 0.76028 | FALSE | 143.9884 | 2022 | 2024-03-07 | 2.307% | 0% | -0.7213% | 3.59% | 0.02878% | 70% | 0.0096075 | 1 | 7 | 1.0096 | 179.6313 | 136.5834 | 2024-03-07 | 133.6025 | 135.7552 | 143.9527 | 2024-03-07 | 5.695% | 0.02878% | 70% | 0.0096075 | 1 | 7 | 1.0096 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 112.0513 | 112.0513 | 113.8235 | 118.0664 | 118.0823 | 0.61869 | FALSE | 184.1524 | 2021 | 2024-03-08 | 2.308% | 0% | -0.7515% | 3.594% | 0.02953% | 70% | 0.010031 | 1 | 7 | 1.01 | 181.0822 | 112.0513 | 2024-03-08 | 109.6083 | 111.3419 | 118.0664 | 2024-03-08 | 5.696% | 0.02953% | 70% | 0.010031 | 1 | 7 | 1.01 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 100.3223 | 100.3223 | 101.8811 | 105.6825 | 105.6939 | 0.54952 | FALSE | 182.6919 | 2021 | 2024-03-09 | 2.31% | 0% | -0.7798% | 3.597% | 0.03028% | 70% | 0.010471 | 1 | 7 | 1.0105 | 182.5264 | 100.3223 | 2024-03-09 | 98.1373 | 99.6623 | 105.6825 | 2024-03-09 | 5.697% | 0.03028% | 70% | 0.010471 | 1 | 7 | 1.0105 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 68.9213 | 68.9213 | 69.9746 | 72.5879 | 72.5903 | 0.37455 | FALSE | 151.3236 | 2021 | 2024-03-10 | 2.311% | 0% | -0.8061% | 3.6% | 0.03104% | 70% | 0.010928 | 1 | 7 | 1.0109 | 183.9613 | 68.9213 | 2024-03-10 | 67.4218 | 68.4522 | 72.5879 | 2024-03-10 | 5.698% | 0.03104% | 70% | 0.010928 | 1 | 7 | 1.0109 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 53.0773 | 53.0773 | 53.8762 | 55.8902 | 55.8902 | 0.28622 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2024-03-11 | 2.313% | 0% | -0.8301% | 3.603% | 0.0318% | 70% | 0.011404 | 1 | 7 | 1.0114 | 185.3845 | 53.0773 | 2024-03-11 | 51.9237 | 52.7052 | 55.8902 | 2024-03-11 | 5.699% | 0.0318% | 70% | 0.011404 | 1 | 7 | 1.0114 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 34.3622 | 34.3622 | 34.8723 | 36.1771 | 36.1771 | 0.1839 | FALSE | 175.5165 | 2021 | 2024-03-12 | 2.314% | 0% | -0.8516% | 3.607% | 0.03257% | 70% | 0.011899 | 1 | 7 | 1.0119 | 186.7934 | 34.3622 | 2024-03-12 | 33.6162 | 34.1152 | 36.1771 | 2024-03-12 | 5.7% | 0.03257% | 70% | 0.011899 | 1 | 7 | 1.0119 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 48.7032 | 48.7032 | 49.4174 | 51.2682 | 51.2682 | 0.25872 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2024-03-13 | 2.316% | 0% | -0.8706% | 3.61% | 0.03336% | 70% | 0.012413 | 1 | 7 | 1.0124 | 188.1854 | 48.7032 | 2024-03-13 | 47.6468 | 48.3455 | 51.2682 | 2024-03-13 | 5.701% | 0.03336% | 70% | 0.012413 | 1 | 7 | 1.0124 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 59.8499 | 59.8499 | 60.7185 | 62.9947 | 62.9952 | 0.31563 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2024-03-14 | 2.317% | 0% | -0.8867% | 3.613% | 0.03416% | 70% | 0.012948 | 1 | 7 | 1.0129 | 189.5581 | 59.8499 | 2024-03-14 | 58.5531 | 59.4029 | 62.9947 | 2024-03-14 | 5.702% | 0.03416% | 70% | 0.012948 | 1 | 7 | 1.0129 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 52.2963 | 52.2963 | 53.049 | 55.0395 | 55.0395 | 0.27384 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2024-03-15 | 2.319% | 0% | -0.8999% | 3.617% | 0.03497% | 70% | 0.013505 | 1 | 7 | 1.0135 | 190.9089 | 52.2963 | 2024-03-15 | 51.1643 | 51.9008 | 55.0395 | 2024-03-15 | 5.703% | 0.03497% | 70% | 0.013505 | 1 | 7 | 1.0135 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 43.0558 | 43.0558 | 43.6714 | 45.3117 | 45.3117 | 0.22389 | FALSE | 109.9265 | 2021 | 2024-03-16 | 2.32% | 0% | -0.9105% | 3.62% | 0.0358% | 70% | 0.014083 | 1 | 7 | 1.0141 | 192.2365 | 43.0558 | 2024-03-16 | 42.1248 | 42.7272 | 45.3117 | 2024-03-16 | 5.704% | 0.0358% | 70% | 0.014083 | 1 | 7 | 1.0141 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 53.9479 | 53.9479 | 54.7151 | 56.7721 | 56.7721 | 0.27864 | FALSE | 106.2172 | 2021 | 2024-03-17 | 2.322% | 0% | -0.9194% | 3.623% | 0.03664% | 70% | 0.014684 | 1 | 7 | 1.0147 | 193.5401 | 53.9479 | 2024-03-17 | 52.7826 | 53.5333 | 56.7721 | 2024-03-17 | 5.705% | 0.03664% | 70% | 0.014684 | 1 | 7 | 1.0147 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 111.8281 | 111.8281 | 113.4122 | 117.6799 | 117.6972 | 0.57388 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2024-03-18 | 2.323% | 0% | -0.9264% | 3.626% | 0.0375% | 70% | 0.015308 | 1 | 7 | 1.0153 | 194.8176 | 111.8281 | 2024-03-18 | 109.4151 | 110.965 | 117.6799 | 2024-03-18 | 5.706% | 0.0375% | 70% | 0.015308 | 1 | 7 | 1.0153 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 131.0216 | 131.0216 | 132.8724 | 137.8771 | 137.905 | 0.6681 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2024-03-19 | 2.325% | 0% | -0.9317% | 3.63% | 0.03836% | 70% | 0.015958 | 1 | 7 | 1.016 | 196.074 | 131.0216 | 2024-03-19 | 128.1973 | 130.0082 | 137.8771 | 2024-03-19 | 5.707% | 0.03836% | 70% | 0.015958 | 1 | 7 | 1.016 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 182.6449 | 182.6449 | 185.2209 | 192.204 | 192.2713 | 0.92561 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2024-03-20 | 2.326% | 0% | -0.9353% | 3.633% | 0.03918% | 70% | 0.016632 | 1 | 7 | 1.0166 | 197.3151 | 182.6449 | 2024-03-20 | 178.7117 | 181.2322 | 192.204 | 2024-03-20 | 5.708% | 0.03918% | 70% | 0.016632 | 1 | 7 | 1.0166 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 175.2617 | 175.2617 | 177.7326 | 184.4398 | 184.5012 | 0.88269 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2024-03-21 | 2.328% | 0% | -0.9373% | 3.637% | 0.03993% | 70% | 0.017333 | 1 | 7 | 1.0173 | 198.5402 | 175.2617 | 2024-03-21 | 171.4913 | 173.9091 | 184.4398 | 2024-03-21 | 5.71% | 0.03993% | 70% | 0.017333 | 1 | 7 | 1.0173 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 186.0963 | 186.0963 | 188.722 | 195.8508 | 195.9226 | 0.93162 | FALSE | 215.9936 | 2021 | 2024-03-22 | 2.329% | 0% | -0.9378% | 3.64% | 0.04062% | 70% | 0.018061 | 1 | 7 | 1.0181 | 199.7484 | 186.0963 | 2024-03-22 | 182.0968 | 184.6661 | 195.8508 | 2024-03-22 | 5.711% | 0.04062% | 70% | 0.018061 | 1 | 7 | 1.0181 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 140.6605 | 140.6605 | 142.6488 | 148.0425 | 148.0774 | 0.69989 | FALSE | 216.9558 | 2021 | 2024-03-23 | 2.331% | 0% | -0.9367% | 3.643% | 0.04126% | 70% | 0.018817 | 1 | 7 | 1.0188 | 200.9391 | 140.6605 | 2024-03-23 | 137.6405 | 139.5861 | 148.0425 | 2024-03-23 | 5.712% | 0.04126% | 70% | 0.018817 | 1 | 7 | 1.0188 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 155.3551 | 155.3551 | 157.5575 | 163.5207 | 163.5665 | 0.76855 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2024-03-24 | 2.332% | 0% | -0.9341% | 3.647% | 0.04184% | 70% | 0.019603 | 1 | 7 | 1.0196 | 202.1114 | 155.3551 | 2024-03-24 | 152.0228 | 154.178 | 163.5207 | 2024-03-24 | 5.713% | 0.04184% | 70% | 0.019603 | 1 | 7 | 1.0196 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 173.207 | 173.207 | 175.6722 | 182.3275 | 182.3885 | 0.85205 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2024-03-25 | 2.333% | 0% | -0.9302% | 3.65% | 0.04237% | 70% | 0.020418 | 1 | 7 | 1.0204 | 203.2646 | 173.207 | 2024-03-25 | 169.4955 | 171.9079 | 182.3275 | 2024-03-25 | 5.715% | 0.04237% | 70% | 0.020418 | 1 | 7 | 1.0204 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 182.6614 | 182.6614 | 185.274 | 192.3 | 192.3698 | 0.8936 | FALSE | 192.3774 | 2022 | 2024-03-26 | 2.335% | 0% | -0.9248% | 3.654% | 0.04277% | 70% | 0.021265 | 1 | 7 | 1.0213 | 204.398 | 182.6614 | 2024-03-26 | 178.7511 | 181.3077 | 192.3 | 2024-03-26 | 5.716% | 0.04277% | 70% | 0.021265 | 1 | 7 | 1.0213 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 152.6838 | 152.6838 | 154.8803 | 160.7595 | 160.8033 | 0.74283 | FALSE | 215.9243 | 2021 | 2024-03-27 | 2.336% | 0% | -0.9182% | 3.657% | 0.04303% | 70% | 0.022145 | 1 | 7 | 1.0221 | 205.5109 | 152.6838 | 2024-03-27 | 149.4183 | 151.5679 | 160.7595 | 2024-03-27 | 5.718% | 0.04303% | 70% | 0.022145 | 1 | 7 | 1.0221 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 109.9831 | 109.9831 | 111.576 | 115.8156 | 115.8322 | 0.53219 | FALSE | 217.2693 | 2021 | 2024-03-28 | 2.338% | 0% | -0.9103% | 3.661% | 0.04316% | 70% | 0.023057 | 1 | 7 | 1.0231 | 206.6026 | 109.9831 | 2024-03-28 | 107.6331 | 109.1919 | 115.8156 | 2024-03-28 | 5.719% | 0.04316% | 70% | 0.023057 | 1 | 7 | 1.0231 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 30.8313 | 30.8313 | 31.2812 | 32.471 | 32.471 | 0.1484 | FALSE | 210.5446 | 2021 | 2024-03-29 | 2.339% | 0% | -0.9012% | 3.664% | 0.04315% | 70% | 0.024005 | 1 | 7 | 1.024 | 207.6723 | 30.8313 | 2024-03-29 | 30.1732 | 30.6134 | 32.471 | 2024-03-29 | 5.721% | 0.04315% | 70% | 0.024005 | 1 | 7 | 1.024 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 102.7503 | 102.7503 | 104.2619 | 108.2316 | 108.2444 | 0.49214 | FALSE | 205.9389 | 2021 | 2024-03-30 | 2.341% | 0% | -0.891% | 3.668% | 0.04301% | 70% | 0.024988 | 1 | 7 | 1.025 | 208.7192 | 102.7503 | 2024-03-30 | 100.559 | 102.0384 | 108.2316 | 2024-03-30 | 5.722% | 0.04301% | 70% | 0.024988 | 1 | 7 | 1.025 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 111.6417 | 111.6417 | 113.2988 | 117.617 | 117.6337 | 0.53213 | FALSE | 206.7609 | 2021 | 2024-03-31 | 2.342% | 0% | -0.8796% | 3.671% | 0.04274% | 70% | 0.026008 | 1 | 7 | 1.026 | 209.7426 | 111.6417 | 2024-03-31 | 109.2629 | 110.8848 | 117.617 | 2024-03-31 | 5.724% | 0.04274% | 70% | 0.026008 | 1 | 7 | 1.026 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 79.7144 | 79.7144 | 80.909 | 83.9959 | 83.9999 | 0.37811 | FALSE | 178.8409 | 2021 | 2024-04-01 | 2.344% | 0% | -0.8673% | 3.675% | 0.04233% | 70% | 0.027066 | 1 | 7 | 1.0271 | 210.7417 | 79.7144 | 2024-04-01 | 78.0175 | 79.1866 | 83.9959 | 2024-04-01 | 5.726% | 0.04233% | 70% | 0.027066 | 1 | 7 | 1.0271 | TRUE | FALSE
2024-04-02 | 111.7881 | 111.7881 | 113.4805 | 117.8145 | 117.8306 | 0.52786 | FALSE | 198.8677 | 2021 | 2024-04-02 | 2.345% | 0% | -0.8539% | 3.679% | 0.0418% | 70% | 0.028164 | 1 | 7 | 1.0282 | 211.7182 | 111.7881 | 2024-04-02 | 109.4105 | 111.0669 | 117.8145 | 2024-04-02 | 5.727% | 0.0418% | 70% | 0.028164 | 1 | 7 | 1.0282 | TRUE | FALSE
2024-04-03 | 176.6284 | 176.6284 | 179.3311 | 186.1873 | 186.2454 | 0.83043 | FALSE | 224.683 | 2021 | 2024-04-03 | 2.347% | 0% | -0.8396% | 3.682% | 0.04118% | 70% | 0.029302 | 1 | 7 | 1.0293 | 212.6739 | 176.6284 | 2024-04-03 | 172.8752 | 175.5204 | 186.1873 | 2024-04-03 | 5.729% | 0.04118% | 70% | 0.029302 | 1 | 7 | 1.0293 | TRUE | FALSE
2024-04-04 | 211.5861 | 213.345 | 216.6461 | 224.9377 | 225.0287 | 0.99876 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2024-04-04 | 2.348% | 0.8244% | -0.8244% | 3.686% | 0.04052% | 70% | 0.030482 | 1 | 7 | 1.0305 | 213.6088 | 213.345 | 2024-04-04 | 207.0673 | 212.0466 | 224.9377 | 2024-04-04 | 5.731% | 0.04052% | 70% | 0.030482 | 1 | 7 | 1.0305 | TRUE | FALSE
2024-04-05 | 49.3826 | 49.3826 | 50.1556 | 52.0772 | 52.0772 | 0.23011 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2024-04-05 | 2.35% | 0% | -0.8084% | 3.69% | 0.03983% | 70% | 0.031705 | 1 | 7 | 1.0317 | 214.5229 | 49.3826 | 2024-04-05 | 48.3351 | 49.0917 | 52.0772 | 2024-04-05 | 5.733% | 0.03983% | 70% | 0.031705 | 1 | 7 | 1.0317 | TRUE | FALSE
2024-04-06 | 168.3372 | 168.3372 | 171.0039 | 177.5627 | 177.6105 | 0.78136 | FALSE | 231.0209 | 2021 | 2024-04-06 | 2.351% | 0% | -0.7916% | 3.694% | 0.03911% | 70% | 0.032973 | 1 | 7 | 1.033 | 215.416 | 168.3372 | 2024-04-06 | 164.7695 | 167.3797 | 177.5627 | 2024-04-06 | 5.735% | 0.03911% | 70% | 0.032973 | 1 | 7 | 1.033 | TRUE | FALSE
2024-04-07 | 145.1212 | 145.1212 | 147.4486 | 153.1101 | 153.1412 | 0.67084 | FALSE | 223.7929 | 2021 | 2024-04-07 | 2.353% | 0% | -0.7741% | 3.698% | 0.03835% | 70% | 0.034287 | 1 | 7 | 1.0343 | 216.2883 | 145.1212 | 2024-04-07 | 142.0481 | 144.3262 | 153.1101 | 2024-04-07 | 5.737% | 0.03835% | 70% | 0.034287 | 1 | 7 | 1.0343 | TRUE | FALSE
2024-04-08 | 129.5503 | 129.5503 | 131.6543 | 136.7149 | 136.7366 | 0.59649 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2024-04-08 | 2.354% | 0% | -0.756% | 3.702% | 0.03756% | 70% | 0.035648 | 1 | 7 | 1.0356 | 217.1398 | 129.5503 | 2024-04-08 | 126.8093 | 128.8687 | 136.7149 | 2024-04-08 | 5.739% | 0.03756% | 70% | 0.035648 | 1 | 7 | 1.0356 | TRUE | FALSE
2024-04-09 | 222.1377 | 223.7874 | 227.4686 | 236.2218 | 236.3087 | 1.0267 | TRUE | 236.3087 | 2024 | 2024-04-09 | 2.356% | 0.7372% | -0.7372% | 3.706% | 0.03675% | 70% | 0.037058 | 1 | 7 | 1.0371 | 217.9704 | 223.7874 | 2024-04-09 | 217.4149 | 222.6597 | 236.2218 | 2024-04-09 | 5.741% | 0.03675% | 70% | 0.037058 | 1 | 7 | 1.0371 | TRUE | FALSE
2024-04-10 | 171.1509 | 171.1509 | 174.0031 | 180.7064 | 180.7512 | 0.78221 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2024-04-10 | 2.357% | 0% | -0.7178% | 3.709% | 0.03598% | 70% | 0.038518 | 1 | 7 | 1.0385 | 218.7799 | 171.1509 | 2024-04-10 | 167.5356 | 170.3275 | 180.7064 | 2024-04-10 | 5.744% | 0.03598% | 70% | 0.038518 | 1 | 7 | 1.0385 | TRUE | FALSE
2024-04-11 | 151.8655 | 151.8655 | 154.4298 | 160.3857 | 160.4174 | 0.69155 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2024-04-11 | 2.358% | 0% | -0.698% | 3.714% | 0.03525% | 70% | 0.040029 | 1 | 7 | 1.04 | 219.5685 | 151.8655 | 2024-04-11 | 148.6601 | 151.1702 | 160.3857 | 2024-04-11 | 5.746% | 0.03525% | 70% | 0.040029 | 1 | 7 | 1.04 | TRUE | FALSE
2024-04-12 | 32.5226 | 32.5226 | 33.0791 | 34.3564 | 34.3564 | 0.14755 | FALSE | 219.7863 | 2021 | 2024-04-12 | 2.36% | 0% | -0.6777% | 3.718% | 0.03457% | 70% | 0.041594 | 1 | 7 | 1.0416 | 220.3361 | 32.5226 | 2024-04-12 | 31.8367 | 32.3815 | 34.3564 | 2024-04-12 | 5.748% | 0.03457% | 70% | 0.041594 | 1 | 7 | 1.0416 | TRUE | FALSE
2024-04-13 | 160.0953 | 160.0953 | 162.8714 | 169.1673 | 169.2021 | 0.72405 | FALSE | 237.1925 | 2021 | 2024-04-13 | 2.361% | 0% | -0.6569% | 3.722% | 0.03393% | 70% | 0.043212 | 1 | 7 | 1.0432 | 221.0827 | 160.0953 | 2024-04-13 | 156.7214 | 159.439 | 169.1673 | 2024-04-13 | 5.751% | 0.03393% | 70% | 0.043212 | 1 | 7 | 1.0432 | TRUE | FALSE
2024-04-14 | 179.2549 | 179.2549 | 182.405 | 189.4643 | 189.5102 | 0.80808 | FALSE | 239.0054 | 2021 | 2024-04-14 | 2.363% | 0% | -0.6359% | 3.726% | 0.03334% | 70% | 0.044887 | 1 | 7 | 1.0449 | 221.8083 | 179.2549 | 2024-04-14 | 175.4801 | 178.5639 | 189.4643 | 2024-04-14 | 5.753% | 0.03334% | 70% | 0.044887 | 1 | 7 | 1.0449 | TRUE | FALSE
2024-04-15 | 160.8693 | 160.8693 | 163.7344 | 170.0785 | 170.1122 | 0.72287 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2024-04-15 | 2.364% | 0% | -0.6145% | 3.73% | 0.03278% | 70% | 0.046618 | 1 | 7 | 1.0466 | 222.5131 | 160.8693 | 2024-04-15 | 157.4842 | 160.289 | 170.0785 | 2024-04-15 | 5.756% | 0.03278% | 70% | 0.046618 | 1 | 7 | 1.0466 | TRUE | FALSE
2024-04-16 | 219.8501 | 221.1584 | 225.1532 | 233.8875 | 233.9621 | 0.99088 | FALSE | 239.4074 | 2022 | 2024-04-16 | 2.366% | 0.5915% | -0.5915% | 3.734% | 0.03228% | 70% | 0.048409 | 1 | 7 | 1.0484 | 223.1923 | 221.1584 | 2024-04-16 | 215.2042 | 220.4189 | 233.8875 | 2024-04-16 | 5.759% | 0.03228% | 70% | 0.048409 | 1 | 7 | 1.0484 | TRUE | FALSE
2024-04-17 | 143.1088 | 143.1088 | 145.7341 | 151.3944 | 151.4176 | 0.63922 | FALSE | 167.653 | 2021 | 2024-04-17 | 2.367% | 0% | -0.5659% | 3.739% | 0.03173% | 70% | 0.050259 | 1 | 7 | 1.0503 | 223.8426 | 143.1088 | 2024-04-17 | 140.1018 | 142.6719 | 151.3944 | 2024-04-17 | 5.761% | 0.03173% | 70% | 0.050259 | 1 | 7 | 1.0503 | TRUE | FALSE
2024-04-18 | 46.2292 | 46.2292 | 47.0915 | 48.9227 | 48.9227 | 0.20589 | FALSE | 238.6033 | 2021 | 2024-04-18 | 2.369% | 0% | -0.5376% | 3.743% | 0.03113% | 70% | 0.052171 | 1 | 7 | 1.0522 | 224.4652 | 46.2292 | 2024-04-18 | 45.2585 | 46.1027 | 48.9227 | 2024-04-18 | 5.764% | 0.03113% | 70% | 0.052171 | 1 | 7 | 1.0522 | TRUE | FALSE
2024-04-19 | 43.3767 | 43.3767 | 44.2002 | 45.9211 | 45.9211 | 0.19267 | FALSE | 179.2121 | 2021 | 2024-04-19 | 2.37% | 0% | -0.5071% | 3.748% | 0.03046% | 70% | 0.054146 | 1 | 7 | 1.0541 | 225.0614 | 43.3767 | 2024-04-19 | 42.4665 | 43.2728 | 45.9211 | 2024-04-19 | 5.767% | 0.03046% | 70% | 0.054146 | 1 | 7 | 1.0541 | TRUE | FALSE
2024-04-20 | 41.717 | 41.717 | 42.5238 | 44.1815 | 44.1815 | 0.18483 | FALSE | 206.2538 | 2021 | 2024-04-20 | 2.372% | 0% | -0.4744% | 3.752% | 0.02973% | 70% | 0.056186 | 1 | 7 | 1.0562 | 225.6326 | 41.717 | 2024-04-20 | 40.8422 | 41.6321 | 44.1815 | 2024-04-20 | 5.77% | 0.02973% | 70% | 0.056186 | 1 | 7 | 1.0562 | TRUE | FALSE
2024-04-21 | 117.7442 | 117.7442 | 120.0653 | 124.7517 | 124.763 | 0.52047 | FALSE | 225.6465 | 2021 | 2024-04-21 | 2.373% | 0% | -0.4399% | 3.757% | 0.02894% | 70% | 0.058291 | 1 | 7 | 1.0583 | 226.1799 | 117.7442 | 2024-04-21 | 115.2769 | 117.5494 | 124.7517 | 2024-04-21 | 5.773% | 0.02894% | 70% | 0.058291 | 1 | 7 | 1.0583 | TRUE | FALSE
2024-04-22 | 36.0678 | 36.0678 | 36.793 | 38.2309 | 38.2309 | 0.15905 | FALSE | 238.937 | 2021 | 2024-04-22 | 2.375% | 0% | -0.4037% | 3.761% | 0.02808% | 70% | 0.060464 | 1 | 7 | 1.0605 | 226.7049 | 36.0678 | 2024-04-22 | 35.3125 | 36.0225 | 38.2309 | 2024-04-22 | 5.776% | 0.02808% | 70% | 0.060464 | 1 | 7 | 1.0605 | TRUE | FALSE
2024-04-23 | 133.9927 | 133.9927 | 136.7412 | 142.092 | 142.1079 | 0.58964 | FALSE | 234.5381 | 2021 | 2024-04-23 | 2.376% | 0% | -0.3661% | 3.766% | 0.02714% | 70% | 0.062705 | 1 | 7 | 1.0627 | 227.2088 | 133.9927 | 2024-04-23 | 131.1885 | 133.8794 | 142.092 | 2024-04-23 | 5.78% | 0.02714% | 70% | 0.062705 | 1 | 7 | 1.0627 | TRUE | FALSE
2024-04-24 | 171.9244 | 171.9244 | 175.5232 | 182.4005 | 182.4314 | 0.755 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2024-04-24 | 2.378% | 0% | -0.3273% | 3.77% | 0.0261% | 70% | 0.065015 | 1 | 7 | 1.065 | 227.6929 | 171.9244 | 2024-04-24 | 168.3286 | 171.8521 | 182.4005 | 2024-04-24 | 5.783% | 0.0261% | 70% | 0.065015 | 1 | 7 | 1.065 | TRUE | FALSE
2024-04-25 | 219.6081 | 219.6081 | 224.2997 | 233.0995 | 233.1546 | 0.96251 | FALSE | 233.1566 | 2022 | 2024-04-25 | 2.379% | 0% | -0.2874% | 3.775% | 0.02496% | 70% | 0.067397 | 1 | 7 | 1.0674 | 228.1587 | 219.6081 | 2024-04-25 | 215.0176 | 219.6111 | 233.0995 | 2024-04-25 | 5.787% | 0.02496% | 70% | 0.067397 | 1 | 7 | 1.0674 | TRUE | FALSE
2024-04-26 | 168.6528 | 168.6528 | 172.3299 | 179.0998 | 179.1264 | 0.73767 | FALSE | 179.1366 | 2022 | 2024-04-26 | 2.381% | 0% | -0.2467% | 3.78% | 0.02373% | 70% | 0.069852 | 1 | 7 | 1.0699 | 228.6073 | 168.6528 | 2024-04-26 | 165.1295 | 168.7299 | 179.0998 | 2024-04-26 | 5.79% | 0.02373% | 70% | 0.069852 | 1 | 7 | 1.0699 | TRUE | FALSE
2024-04-27 | 97.4453 | 97.4453 | 99.6133 | 103.5318 | 103.5359 | 0.42537 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2024-04-27 | 2.382% | 0% | -0.2055% | 3.785% | 0.0224% | 70% | 0.07238 | 1 | 7 | 1.0724 | 229.0403 | 97.4453 | 2024-04-27 | 95.4107 | 97.5335 | 103.5318 | 2024-04-27 | 5.794% | 0.0224% | 70% | 0.07238 | 1 | 7 | 1.0724 | TRUE | FALSE
2024-04-28 | 174.7254 | 174.7254 | 178.6916 | 185.7301 | 185.7558 | 0.76141 | FALSE | 185.7645 | 2022 | 2024-04-28 | 2.383% | 0% | -0.1639% | 3.79% | 0.02096% | 70% | 0.074982 | 1 | 7 | 1.075 | 229.4589 | 174.7254 | 2024-04-28 | 171.0794 | 174.9628 | 185.7301 | 2024-04-28 | 5.797% | 0.02096% | 70% | 0.074982 | 1 | 7 | 1.075 | TRUE | FALSE
2024-04-29 | 165.1505 | 165.1505 | 168.974 | 175.6388 | 175.6592 | 0.71841 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2024-04-29 | 2.385% | 0% | -0.1222% | 3.795% | 0.01943% | 70% | 0.07766 | 1 | 7 | 1.0777 | 229.8644 | 165.1505 | 2024-04-29 | 161.7062 | 165.4499 | 175.6388 | 2024-04-29 | 5.801% | 0.01943% | 70% | 0.07766 | 1 | 7 | 1.0777 | TRUE | FALSE
2024-04-30 | 192.0274 | 192.0274 | 196.5598 | 197.3584 | 197.3837 | 0.80551 | FALSE | 197.3902 | 2022 | 2024-04-30 | 2.386% | 0% | -0.08051% | 0.4046% | 0.01779% | 70% | 0.080415 | 1 | 7 | 1.0804 | 238.3794 | 192.0274 | 2024-04-30 | 185.4816 | 189.8596 | 197.3584 | 2024-04-30 | 3.8% | 0.01779% | 70% | 0.080415 | 1 | 7 | 1.0804 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 113.4298 | 113.4298 | 116.1581 | 116.6381 | 116.6428 | 0.47503 | FALSE | 174.4221 | 2021 | 2024-05-01 | 2.388% | 0% | -0.03915% | 0.4116% | 0.01612% | 70% | 0.083248 | 1 | 7 | 1.0832 | 238.7577 | 113.4298 | 2024-05-01 | 109.5652 | 112.2005 | 116.6381 | 2024-05-01 | 3.805% | 0.01612% | 70% | 0.083248 | 1 | 7 | 1.0832 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 136.0902 | 136.0902 | 139.4239 | 140.01 | 140.0178 | 0.56908 | FALSE | 245.3805 | 2021 | 2024-05-02 | 2.389% | 0% | 0.001706% | 0.4186% | 0.0145% | 70% | 0.086158 | 1 | 7 | 1.0862 | 239.1175 | 136.0902 | 2024-05-02 | 131.4558 | 134.676 | 140.01 | 2024-05-02 | 3.81% | 0.0145% | 70% | 0.086158 | 1 | 7 | 1.0862 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 73.7781 | 73.7781 | 75.6176 | 75.9408 | 75.9409 | 0.30806 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2024-05-03 | 2.391% | 0% | 0.04183% | 0.4256% | 0.01293% | 70% | 0.089149 | 1 | 7 | 1.0891 | 239.4605 | 73.7781 | 2024-05-03 | 71.2668 | 73.0437 | 75.9408 | 2024-05-03 | 3.815% | 0.01293% | 70% | 0.089149 | 1 | 7 | 1.0891 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 151.862 | 151.862 | 155.7133 | 156.3898 | 156.3983 | 0.63328 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2024-05-04 | 2.392% | 0% | 0.08101% | 0.4326% | 0.0114% | 70% | 0.092219 | 1 | 7 | 1.0922 | 239.7887 | 151.862 | 2024-05-04 | 146.6954 | 150.4156 | 156.3898 | 2024-05-04 | 3.82% | 0.0114% | 70% | 0.092219 | 1 | 7 | 1.0922 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 166.8948 | 166.8948 | 171.1966 | 171.9524 | 171.962 | 0.69506 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2024-05-05 | 2.394% | 0% | 0.119% | 0.4396% | 0.009913% | 70% | 0.095369 | 1 | 7 | 1.0954 | 240.1038 | 166.8948 | 2024-05-05 | 161.2192 | 165.3747 | 171.9524 | 2024-05-05 | 3.825% | 0.009913% | 70% | 0.095369 | 1 | 7 | 1.0954 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 198.1842 | 198.1842 | 203.372 | 204.2842 | 204.2972 | 0.82435 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2024-05-06 | 2.395% | 0% | 0.1557% | 0.4466% | 0.008469% | 70% | 0.0986 | 1 | 7 | 1.0986 | 240.4077 | 198.1842 | 2024-05-06 | 191.4475 | 196.4589 | 204.2842 | 2024-05-06 | 3.831% | 0.008469% | 70% | 0.0986 | 1 | 7 | 1.0986 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 217.3854 | 217.3854 | 223.1593 | 224.1761 | 224.1899 | 0.90312 | FALSE | 240.9076 | 2021 | 2024-05-07 | 2.397% | 0% | 0.1907% | 0.4536% | 0.007121% | 70% | 0.10191 | 1 | 7 | 1.1019 | 240.7022 | 217.3854 | 2024-05-07 | 209.9992 | 215.5769 | 224.1761 | 2024-05-07 | 3.836% | 0.007121% | 70% | 0.10191 | 1 | 7 | 1.1019 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 236.2125 | 235.6848 | 242.0309 | 243.1509 | 243.1648 | 0.97799 | FALSE | 250.7754 | 2022 | 2024-05-08 | 2.398% | -0.2239% | 0.2239% | 0.4606% | 0.005896% | 70% | 0.10531 | 1 | 7 | 1.1053 | 240.9889 | 235.6848 | 2024-05-08 | 228.2036 | 233.8108 | 243.1509 | 2024-05-08 | 3.841% | 0.005896% | 70% | 0.10531 | 1 | 7 | 1.1053 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 227.9385 | 227.9385 | 234.1547 | 235.2547 | 235.2651 | 0.94474 | FALSE | 235.2658 | 2022 | 2024-05-09 | 2.4% | 0% | 0.2551% | 0.4676% | 0.004795% | 70% | 0.10878 | 1 | 7 | 1.1088 | 241.2697 | 227.9385 | 2024-05-09 | 220.2001 | 226.2052 | 235.2547 | 2024-05-09 | 3.847% | 0.004795% | 70% | 0.10878 | 1 | 7 | 1.1088 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 242.6716 | 241.9843 | 248.6612 | 249.847 | 249.8566 | 1.0018 | FALSE | 250.0842 | 2023 | 2024-05-10 | 2.401% | -0.284% | 0.284% | 0.4746% | 0.003818% | 70% | 0.11234 | 1 | 7 | 1.1123 | 241.5465 | 241.9843 | 2024-05-10 | 234.4546 | 240.2226 | 249.847 | 2024-05-10 | 3.852% | 0.003818% | 70% | 0.11234 | 1 | 7 | 1.1123 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 183.5837 | 183.5837 | 188.7033 | 189.6167 | 189.6204 | 0.75916 | FALSE | 189.6218 | 2022 | 2024-05-11 | 2.403% | 0% | 0.3105% | 0.4817% | 0.002967% | 70% | 0.11597 | 1 | 7 | 1.116 | 241.8211 | 183.5837 | 2024-05-11 | 177.356 | 182.3019 | 189.6167 | 2024-05-11 | 3.858% | 0.002967% | 70% | 0.11597 | 1 | 7 | 1.116 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 189.0682 | 189.0682 | 194.3912 | 195.3458 | 195.3488 | 0.78096 | FALSE | 224.3264 | 2021 | 2024-05-12 | 2.404% | 0% | 0.3343% | 0.4887% | 0.002243% | 70% | 0.11969 | 1 | 7 | 1.1197 | 242.0954 | 189.0682 | 2024-05-12 | 182.6568 | 187.7993 | 195.3458 | 2024-05-12 | 3.863% | 0.002243% | 70% | 0.11969 | 1 | 7 | 1.1197 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 219.1017 | 219.1017 | 225.322 | 226.4446 | 226.4479 | 0.90399 | FALSE | 226.4482 | 2022 | 2024-05-13 | 2.406% | 0% | 0.3551% | 0.4957% | 0.001648% | 70% | 0.12349 | 1 | 7 | 1.1235 | 242.3711 | 219.1017 | 2024-05-13 | 211.6747 | 217.6841 | 226.4446 | 2024-05-13 | 3.869% | 0.001648% | 70% | 0.12349 | 1 | 7 | 1.1235 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 224.0408 | 224.0408 | 230.447 | 231.6115 | 231.6139 | 0.92331 | FALSE | 231.6142 | 2022 | 2024-05-14 | 2.407% | 0% | 0.3729% | 0.5028% | 0.001183% | 70% | 0.12737 | 1 | 7 | 1.1274 | 242.6481 | 224.0408 | 2024-05-14 | 216.4491 | 222.6381 | 231.6115 | 2024-05-14 | 3.874% | 0.001183% | 70% | 0.12737 | 1 | 7 | 1.1274 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 221.4146 | 221.4146 | 227.7828 | 228.9501 | 228.9518 | 0.91145 | FALSE | 228.952 | 2022 | 2024-05-15 | 2.408% | 0% | 0.3873% | 0.5098% | 0.0008496% | 70% | 0.13133 | 1 | 7 | 1.1313 | 242.9251 | 221.4146 | 2024-05-15 | 213.9145 | 220.067 | 228.9501 | 2024-05-15 | 3.88% | 0.0008496% | 70% | 0.13133 | 1 | 7 | 1.1313 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 236.576 | 235.6378 | 242.4458 | 243.7055 | 243.7069 | 0.9689 | FALSE | 243.973 | 2023 | 2024-05-16 | 2.41% | -0.3981% | 0.3981% | 0.5169% | 0.0005696% | 70% | 0.13536 | 1 | 7 | 1.1354 | 243.2023 | 235.6378 | 2024-05-16 | 228.5913 | 234.2362 | 243.7055 | 2024-05-16 | 3.886% | 0.0005696% | 70% | 0.13536 | 1 | 7 | 1.1354 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 225.2235 | 225.2235 | 231.7514 | 232.9721 | 232.9728 | 0.92502 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2024-05-17 | 2.411% | 0% | 0.4054% | 0.524% | 0.0003437% | 70% | 0.13947 | 1 | 7 | 1.1395 | 243.4792 | 225.2235 | 2024-05-17 | 217.5996 | 223.9066 | 232.9721 | 2024-05-17 | 3.891% | 0.0003437% | 70% | 0.13947 | 1 | 7 | 1.1395 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 225.3986 | 225.3986 | 231.9445 | 233.1828 | 233.1832 | 0.92469 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2024-05-18 | 2.413% | 0% | 0.4094% | 0.531% | 0.0001729% | 70% | 0.14366 | 1 | 7 | 1.1437 | 243.7546 | 225.3986 | 2024-05-18 | 217.7714 | 224.0958 | 233.1828 | 2024-05-18 | 3.897% | 0.0001729% | 70% | 0.14366 | 1 | 7 | 1.1437 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 210.8698 | 210.8698 | 216.9991 | 218.1731 | 218.1732 | 0.86412 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2024-05-19 | 2.414% | 0% | 0.4102% | 0.5381% | 5.797e-05% | 70% | 0.14791 | 1 | 7 | 1.1479 | 244.0276 | 210.8698 | 2024-05-19 | 203.7366 | 209.6585 | 218.1731 | 2024-05-19 | 3.903% | 5.797e-05% | 70% | 0.14791 | 1 | 7 | 1.1479 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 223.8928 | 223.8928 | 230.3994 | 231.6624 | 231.6624 | 0.91648 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2024-05-20 | 2.416% | 0% | 0.4083% | 0.5452% | 0% | 70% | 0.15225 | 1 | 7 | 1.1522 | 244.297 | 223.8928 | 2024-05-20 | 216.3216 | 222.6082 | 231.6624 | 2024-05-20 | 3.908% | 0% | 70% | 0.15225 | 1 | 7 | 1.1522 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 170.8692 | 170.8692 | 175.8292 | 176.8056 | 176.8056 | 0.69868 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2024-05-21 | 2.417% | 0% | 0.4037% | 0.5523% | 0% | 70% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1566 | 244.5617 | 170.8692 | 2024-05-21 | 165.0929 | 169.8853 | 176.8056 | 2024-05-21 | 3.914% | 0% | 70% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1566 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 76.5024 | 76.5024 | 78.7186 | 79.1614 | 79.1614 | 0.31248 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2024-05-22 | 2.419% | 0% | 0.3967% | 0.5594% | 0% | 70% | 0.16111 | 1 | 7 | 1.1611 | 244.8208 | 76.5024 | 2024-05-22 | 73.917 | 76.0584 | 79.1614 | 2024-05-22 | 3.92% | 0% | 70% | 0.16111 | 1 | 7 | 1.1611 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 63.9456 | 63.9456 | 65.7929 | 66.1677 | 66.1677 | 0.26092 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2024-05-23 | 2.42% | 0% | 0.3876% | 0.5664% | 0% | 70% | 0.16565 | 1 | 7 | 1.1656 | 245.0732 | 63.9456 | 2024-05-23 | 61.7853 | 63.5702 | 66.1677 | 2024-05-23 | 3.926% | 0% | 70% | 0.16565 | 1 | 7 | 1.1656 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 162.0017 | 162.0017 | 166.6653 | 167.6267 | 167.6267 | 0.66037 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2024-05-24 | 2.422% | 0% | 0.3765% | 0.5735% | 0% | 70% | 0.17024 | 1 | 7 | 1.1702 | 245.3177 | 162.0017 | 2024-05-24 | 156.5305 | 161.0366 | 167.6267 | 2024-05-24 | 3.931% | 0% | 70% | 0.17024 | 1 | 7 | 1.1702 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 113.3961 | 113.3961 | 116.6469 | 117.3281 | 117.3281 | 0.4618 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2024-05-25 | 2.423% | 0% | 0.3638% | 0.5806% | 0% | 70% | 0.1749 | 1 | 7 | 1.1749 | 245.5534 | 113.3961 | 2024-05-25 | 109.5677 | 112.7087 | 117.3281 | 2024-05-25 | 3.937% | 0% | 70% | 0.1749 | 1 | 7 | 1.1749 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 169.3428 | 169.3428 | 174.1747 | 175.2044 | 175.2044 | 0.689 | FALSE | 256.3731 | 2021 | 2024-05-26 | 2.425% | 0% | 0.3496% | 0.5877% | 0% | 70% | 0.17962 | 1 | 7 | 1.1796 | 245.7791 | 169.3428 | 2024-05-26 | 163.6274 | 168.2962 | 175.2044 | 2024-05-26 | 3.943% | 0% | 70% | 0.17962 | 1 | 7 | 1.1796 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 234.3247 | 234.3247 | 240.9761 | 242.418 | 242.418 | 0.95256 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2024-05-27 | 2.426% | 0% | 0.3341% | 0.5948% | 0% | 70% | 0.18439 | 1 | 7 | 1.1844 | 245.9936 | 234.3247 | 2024-05-27 | 226.4188 | 232.8458 | 242.418 | 2024-05-27 | 3.949% | 0% | 70% | 0.18439 | 1 | 7 | 1.1844 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 252.495 | 251.6954 | 258.8001 | 260.3672 | 260.3672 | 1.0223 | FALSE | 261.7578 | 2022 | 2024-05-28 | 2.428% | -0.3177% | 0.3177% | 0.6019% | 0% | 70% | 0.18921 | 1 | 7 | 1.1892 | 246.1961 | 251.6954 | 2024-05-28 | 244.0007 | 250.0713 | 260.3672 | 2024-05-28 | 3.954% | 0% | 70% | 0.18921 | 1 | 7 | 1.1892 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 201.6715 | 201.6715 | 207.3307 | 208.601 | 208.601 | 0.81852 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2024-05-29 | 2.429% | 0% | 0.3005% | 0.609% | 0% | 70% | 0.19407 | 1 | 7 | 1.1941 | 246.3863 | 201.6715 | 2024-05-29 | 194.8719 | 200.3402 | 208.601 | 2024-05-29 | 3.96% | 0% | 70% | 0.19407 | 1 | 7 | 1.1941 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 237.4534 | 237.4534 | 244.0759 | 245.5889 | 245.5889 | 0.96305 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2024-05-30 | 2.43% | 0% | 0.2828% | 0.6161% | 0% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | 246.5642 | 237.4534 | 2024-05-30 | 229.45 | 235.8493 | 245.5889 | 2024-05-30 | 3.966% | 0% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 245.6353 | 244.9867 | 251.7764 | 253.3552 | 253.3552 | 0.99294 | FALSE | 253.5088 | 2023 | 2024-05-31 | 2.432% | -0.2648% | 0.2648% | 0.6232% | 0% | 70% | 0.20394 | 1 | 7 | 1.2039 | 246.7297 | 244.9867 | 2024-05-31 | 237.3764 | 243.2932 | 253.3552 | 2024-05-31 | 3.971% | 0% | 70% | 0.20394 | 1 | 7 | 1.2039 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 173.7905 | 173.7905 | 178.5766 | 179.7092 | 179.7092 | 0.70394 | TRUE | 179.7092 | 2024 | 2024-06-01 | 2.433% | 0% | 0.2467% | 0.6303% | -7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 1 | 7 | 1.2089 | 246.8826 | 173.7905 | 2024-06-01 | 167.9371 | 172.5619 | 179.7092 | 2024-06-01 | 3.977% | -7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 1 | 7 | 1.2089 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 236.3051 | 236.3051 | 242.7717 | 244.3289 | 244.3289 | 0.95661 | TRUE | 244.3289 | 2024 | 2024-06-02 | 2.435% | 0% | 0.2288% | 0.6373% | 0% | 70% | 0.21396 | 1 | 7 | 1.214 | 247.0231 | 236.3051 | 2024-06-02 | 228.3489 | 234.5978 | 244.3289 | 2024-06-02 | 3.983% | 0% | 70% | 0.21396 | 1 | 7 | 1.214 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 127.4151 | 127.4151 | 130.8803 | 131.7292 | 131.7292 | 0.51554 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2024-06-03 | 2.436% | 0% | 0.2113% | 0.6444% | 0% | 70% | 0.21901 | 1 | 7 | 1.219 | 247.151 | 127.4151 | 2024-06-03 | 123.1267 | 126.4753 | 131.7292 | 2024-06-03 | 3.988% | 0% | 70% | 0.21901 | 1 | 7 | 1.219 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 131.9387 | 131.9387 | 135.5055 | 136.3941 | 136.3941 | 0.53359 | FALSE | 165.8445 | 2021 | 2024-06-04 | 2.438% | 0% | 0.1944% | 0.6515% | 0% | 70% | 0.2241 | 1 | 7 | 1.2241 | 247.2662 | 131.9387 | 2024-06-04 | 127.4998 | 130.9465 | 136.3941 | 2024-06-04 | 3.994% | 0% | 70% | 0.2241 | 1 | 7 | 1.2241 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 207.2734 | 207.2734 | 212.8449 | 214.256 | 214.256 | 0.83791 | TRUE | 214.256 | 2024 | 2024-06-05 | 2.439% | 0% | 0.1783% | 0.6586% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 1 | 7 | 1.2292 | 247.3687 | 207.2734 | 2024-06-05 | 200.3027 | 205.6868 | 214.256 | 2024-06-05 | 4% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 1 | 7 | 1.2292 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 118.5782 | 118.5782 | 121.7487 | 122.5646 | 122.5646 | 0.47918 | FALSE | 234.4022 | 2021 | 2024-06-06 | 2.441% | 0% | 0.1634% | 0.6656% | 0% | 70% | 0.23432 | 1 | 7 | 1.2343 | 247.4584 | 118.5782 | 2024-06-06 | 114.5919 | 117.6558 | 122.5646 | 2024-06-06 | 4.005% | 0% | 70% | 0.23432 | 1 | 7 | 1.2343 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 98.2256 | 98.2256 | 100.8394 | 101.5223 | 101.5223 | 0.39681 | FALSE | 256.2371 | 2021 | 2024-06-07 | 2.442% | 0% | 0.1498% | 0.6727% | 1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 1 | 7 | 1.2394 | 247.5352 | 98.2256 | 2024-06-07 | 94.9248 | 97.4508 | 101.5223 | 2024-06-07 | 4.01% | 1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 1 | 7 | 1.2394 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 197.0556 | 197.0556 | 202.2773 | 203.6617 | 203.6617 | 0.79587 | FALSE | 252.5575 | 2021 | 2024-06-08 | 2.444% | 0% | 0.1378% | 0.6798% | 0% | 70% | 0.24459 | 1 | 7 | 1.2446 | 247.5992 | 197.0556 | 2024-06-08 | 190.4366 | 195.483 | 203.6617 | 2024-06-08 | 4.016% | 0% | 70% | 0.24459 | 1 | 7 | 1.2446 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 249.8923 | 249.574 | 256.1643 | 257.9358 | 257.9358 | 1.0078 | FALSE | 260.7876 | 2022 | 2024-06-09 | 2.445% | -0.1275% | 0.1275% | 0.6868% | 0% | 70% | 0.24973 | 1 | 7 | 1.2497 | 247.6501 | 249.574 | 2024-06-09 | 241.5103 | 247.5637 | 257.9358 | 2024-06-09 | 4.021% | 0% | 70% | 0.24973 | 1 | 7 | 1.2497 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 240.2234 | 240.2234 | 246.5497 | 248.2723 | 248.2723 | 0.96986 | TRUE | 248.2723 | 2024 | 2024-06-10 | 2.447% | 0% | 0.1193% | 0.6938% | 0% | 70% | 0.25488 | 1 | 7 | 1.2549 | 247.688 | 240.2234 | 2024-06-10 | 232.1616 | 238.2756 | 248.2723 | 2024-06-10 | 4.027% | 0% | 70% | 0.25488 | 1 | 7 | 1.2549 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 196.4874 | 196.4874 | 201.6525 | 203.0758 | 203.0758 | 0.79321 | TRUE | 203.0758 | 2024 | 2024-06-11 | 2.448% | 0% | 0.1133% | 0.7009% | 0% | 70% | 0.26002 | 1 | 7 | 1.26 | 247.7126 | 196.4874 | 2024-06-11 | 189.8964 | 194.8882 | 203.0758 | 2024-06-11 | 4.032% | 0% | 70% | 0.26002 | 1 | 7 | 1.26 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 216.706 | 216.706 | 222.398 | 223.9836 | 223.9836 | 0.87479 | FALSE | 244.4082 | 2021 | 2024-06-12 | 2.45% | 0% | 0.1098% | 0.7079% | 0% | 70% | 0.26515 | 1 | 7 | 1.2652 | 247.7231 | 216.706 | 2024-06-12 | 209.4403 | 214.9414 | 223.9836 | 2024-06-12 | 4.037% | 0% | 70% | 0.26515 | 1 | 7 | 1.2652 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 218.9518 | 218.9518 | 224.7044 | 226.3224 | 226.3224 | 0.88387 | FALSE | 237.4631 | 2021 | 2024-06-13 | 2.451% | 0% | 0.109% | 0.7149% | 0% | 70% | 0.27027 | 1 | 7 | 1.2703 | 247.7181 | 218.9518 | 2024-06-13 | 211.6143 | 217.1742 | 226.3224 | 2024-06-13 | 4.042% | 0% | 70% | 0.27027 | 1 | 7 | 1.2703 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 233.5019 | 233.5019 | 239.6458 | 241.3883 | 241.3883 | 0.94269 | TRUE | 241.3883 | 2024 | 2024-06-14 | 2.453% | 0% | 0.1112% | 0.7219% | 0% | 70% | 0.27537 | 1 | 7 | 1.2754 | 247.6968 | 233.5019 | 2024-06-14 | 225.6808 | 231.6189 | 241.3883 | 2024-06-14 | 4.047% | 0% | 70% | 0.27537 | 1 | 7 | 1.2754 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 222.9947 | 222.9947 | 228.8781 | 230.5586 | 230.5586 | 0.90041 | FALSE | 231.6192 | 2021 | 2024-06-15 | 2.454% | 0% | 0.1166% | 0.7289% | 0% | 70% | 0.28045 | 1 | 7 | 1.2805 | 247.6578 | 222.9947 | 2024-06-15 | 215.5294 | 221.2159 | 230.5586 | 2024-06-15 | 4.052% | 0% | 70% | 0.28045 | 1 | 7 | 1.2805 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 224.0156 | 224.0156 | 229.9493 | 231.654 | 231.654 | 0.90474 | TRUE | 231.654 | 2024 | 2024-06-16 | 2.455% | 0% | 0.125% | 0.7359% | 0% | 70% | 0.28551 | 1 | 7 | 1.2855 | 247.6012 | 224.0156 | 2024-06-16 | 216.5202 | 222.2554 | 231.654 | 2024-06-16 | 4.057% | 0% | 70% | 0.28551 | 1 | 7 | 1.2855 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 238.0499 | 238.0499 | 244.3866 | 246.2155 | 246.2155 | 0.96171 | TRUE | 246.2155 | 2024 | 2024-06-17 | 2.457% | 0% | 0.136% | 0.7428% | 0% | 70% | 0.29053 | 1 | 7 | 1.2905 | 247.5274 | 238.0499 | 2024-06-17 | 230.0893 | 236.2141 | 246.2155 | 2024-06-17 | 4.062% | 0% | 70% | 0.29053 | 1 | 7 | 1.2905 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 240.6101 | 240.2511 | 246.6842 | 248.5477 | 248.5477 | 0.97096 | TRUE | 248.5477 | 2024 | 2024-06-18 | 2.458% | -0.1494% | 0.1494% | 0.7498% | 0% | 70% | 0.29553 | 1 | 7 | 1.2955 | 247.4364 | 240.2511 | 2024-06-18 | 232.5778 | 238.4396 | 248.5477 | 2024-06-18 | 4.067% | 0% | 70% | 0.29553 | 1 | 7 | 1.2955 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 127.2076 | 127.2076 | 130.6368 | 131.6329 | 131.6329 | 0.51433 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2024-06-19 | 2.46% | 0% | 0.1651% | 0.7567% | 0% | 70% | 0.30048 | 1 | 7 | 1.3005 | 247.3281 | 127.2076 | 2024-06-19 | 122.9586 | 126.2733 | 131.6329 | 2024-06-19 | 4.072% | 0% | 70% | 0.30048 | 1 | 7 | 1.3005 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 83.3636 | 83.3636 | 85.6279 | 86.2868 | 86.2868 | 0.33723 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2024-06-20 | 2.461% | 0% | 0.1829% | 0.7636% | 0% | 70% | 0.30539 | 1 | 7 | 1.3054 | 247.2025 | 83.3636 | 2024-06-20 | 80.5808 | 82.7694 | 86.2868 | 2024-06-20 | 4.076% | 0% | 70% | 0.30539 | 1 | 7 | 1.3054 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 185.9508 | 185.9508 | 191.0429 | 192.5264 | 192.5264 | 0.75266 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2024-06-21 | 2.463% | 0% | 0.2026% | 0.7705% | 0% | 70% | 0.31026 | 1 | 7 | 1.3103 | 247.0595 | 185.9508 | 2024-06-21 | 179.7473 | 184.6695 | 192.5264 | 2024-06-21 | 4.081% | 0% | 70% | 0.31026 | 1 | 7 | 1.3103 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 187.1466 | 187.1466 | 192.3166 | 193.8235 | 193.8235 | 0.75799 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2024-06-22 | 2.464% | 0% | 0.224% | 0.7774% | 0% | 70% | 0.31508 | 1 | 7 | 1.3151 | 246.899 | 187.1466 | 2024-06-22 | 180.9071 | 185.9048 | 193.8235 | 2024-06-22 | 4.085% | 0% | 70% | 0.31508 | 1 | 7 | 1.3151 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 179.9033 | 179.9033 | 184.9197 | 186.3815 | 186.3815 | 0.72918 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2024-06-23 | 2.466% | 0% | 0.247% | 0.7843% | 0% | 70% | 0.31985 | 1 | 7 | 1.3199 | 246.721 | 179.9033 | 2024-06-23 | 173.9093 | 178.7585 | 186.3815 | 2024-06-23 | 4.09% | 0% | 70% | 0.31985 | 1 | 7 | 1.3199 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 159.4947 | 159.4947 | 163.9855 | 165.2933 | 165.2933 | 0.64697 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2024-06-24 | 2.467% | 0% | 0.2713% | 0.7912% | 0% | 70% | 0.32457 | 1 | 7 | 1.3246 | 246.5254 | 159.4947 | 2024-06-24 | 154.1842 | 158.5255 | 165.2933 | 2024-06-24 | 4.094% | 0% | 70% | 0.32457 | 1 | 7 | 1.3246 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 51.8818 | 51.8818 | 53.3574 | 53.7866 | 53.7866 | 0.21063 | FALSE | 245.7642 | 2021 | 2024-06-25 | 2.469% | 0% | 0.2969% | 0.798% | 0% | 70% | 0.32922 | 1 | 7 | 1.3292 | 246.3123 | 51.8818 | 2024-06-25 | 50.1555 | 51.5821 | 53.7866 | 2024-06-25 | 4.099% | 0% | 70% | 0.32922 | 1 | 7 | 1.3292 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 76.1805 | 76.1805 | 78.3698 | 79.0057 | 79.0057 | 0.30957 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2024-06-26 | 2.47% | 0% | 0.3234% | 0.8048% | 0% | 70% | 0.33382 | 1 | 7 | 1.3338 | 246.0826 | 76.1805 | 2024-06-26 | 73.6476 | 75.7641 | 79.0057 | 2024-06-26 | 4.103% | 0% | 70% | 0.33382 | 1 | 7 | 1.3338 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 247.4902 | 246.6249 | 253.788 | 255.8647 | 255.8647 | 1.0032 | TRUE | 255.8647 | 2024 | 2024-06-27 | 2.472% | -0.3508% | 0.3508% | 0.8117% | 0% | 70% | 0.33835 | 1 | 7 | 1.3384 | 245.8372 | 246.6249 | 2024-06-27 | 239.2916 | 245.3558 | 255.8647 | 2024-06-27 | 4.107% | 0% | 70% | 0.33835 | 1 | 7 | 1.3384 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 242.3582 | 241.4434 | 248.5314 | 250.5823 | 250.5823 | 0.98317 | FALSE | 252.0664 | 2022 | 2024-06-28 | 2.473% | -0.3789% | 0.3789% | 0.8184% | 0% | 70% | 0.34282 | 1 | 7 | 1.3428 | 245.5772 | 241.4434 | 2024-06-28 | 234.3377 | 240.2801 | 250.5823 | 2024-06-28 | 4.111% | 0% | 70% | 0.34282 | 1 | 7 | 1.3428 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 59.3916 | 59.3916 | 61.1541 | 61.6629 | 61.6629 | 0.24211 | FALSE | 185.7861 | 2021 | 2024-06-29 | 2.475% | 0% | 0.4074% | 0.8252% | 0% | 70% | 0.34722 | 1 | 7 | 1.3472 | 245.3036 | 59.3916 | 2024-06-29 | 57.4213 | 59.1253 | 61.6629 | 2024-06-29 | 4.115% | 0% | 70% | 0.34722 | 1 | 7 | 1.3472 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 196.8811 | 196.8811 | 202.7868 | 204.4882 | 204.4882 | 0.80354 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2024-06-30 | 2.476% | 0% | 0.4363% | 0.832% | 0% | 70% | 0.35155 | 1 | 7 | 1.3516 | 245.0173 | 196.8811 | 2024-06-30 | 190.3545 | 196.0645 | 204.4882 | 2024-06-30 | 4.119% | 0% | 70% | 0.35155 | 1 | 7 | 1.3516 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 225.8017 | 225.8017 | 232.6479 | 234.6157 | 234.6157 | 0.9227 | TRUE | 234.6157 | 2024 | 2024-07-01 | 2.477% | 0% | 0.4652% | 0.8387% | 0% | 70% | 0.35581 | 1 | 7 | 1.3558 | 244.7193 | 225.8017 | 2024-07-01 | 218.3223 | 224.9418 | 234.6157 | 2024-07-01 | 4.123% | 0% | 70% | 0.35581 | 1 | 7 | 1.3558 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 211.7644 | 211.7644 | 218.2533 | 220.1143 | 220.1143 | 0.86643 | TRUE | 220.1143 | 2024 | 2024-07-02 | 2.479% | 0% | 0.4942% | 0.8455% | 0% | 70% | 0.36 | 1 | 7 | 1.36 | 244.4106 | 211.7644 | 2024-07-02 | 204.7555 | 211.0297 | 220.1143 | 2024-07-02 | 4.127% | 0% | 70% | 0.36 | 1 | 7 | 1.36 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 191.9205 | 191.9205 | 197.8629 | 199.5635 | 199.5635 | 0.78626 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2024-07-03 | 2.48% | 0% | 0.5229% | 0.8522% | 0% | 70% | 0.36411 | 1 | 7 | 1.3641 | 244.0921 | 191.9205 | 2024-07-03 | 185.5736 | 191.3195 | 199.5635 | 2024-07-03 | 4.131% | 0% | 70% | 0.36411 | 1 | 7 | 1.3641 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 236.5767 | 235.2799 | 242.6393 | 244.7414 | 244.7414 | 0.96519 | FALSE | 247.0312 | 2022 | 2024-07-04 | 2.482% | -0.5512% | 0.5512% | 0.8589% | 0% | 70% | 0.36814 | 1 | 7 | 1.3681 | 243.765 | 235.2799 | 2024-07-04 | 228.7988 | 234.6219 | 244.7414 | 2024-07-04 | 4.135% | 0% | 70% | 0.36814 | 1 | 7 | 1.3681 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 174.8265 | 174.8265 | 180.3493 | 181.9239 | 181.9239 | 0.71818 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2024-07-05 | 2.483% | 0% | 0.5789% | 0.8656% | 0% | 70% | 0.3721 | 1 | 7 | 1.3721 | 243.4301 | 174.8265 | 2024-07-05 | 169.0547 | 174.3951 | 181.9239 | 2024-07-05 | 4.138% | 0% | 70% | 0.3721 | 1 | 7 | 1.3721 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 226.0254 | 226.0254 | 233.234 | 235.2862 | 235.2862 | 0.92981 | TRUE | 235.2862 | 2024 | 2024-07-06 | 2.485% | 0% | 0.6059% | 0.8722% | 0% | 70% | 0.37598 | 1 | 7 | 1.376 | 243.0884 | 226.0254 | 2024-07-06 | 218.5696 | 225.5404 | 235.2862 | 2024-07-06 | 4.142% | 0% | 70% | 0.37598 | 1 | 7 | 1.376 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 245.6466 | 244.1041 | 251.9608 | 254.1948 | 254.1948 | 1.0056 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2024-07-07 | 2.486% | -0.6319% | 0.6319% | 0.8789% | 0% | 70% | 0.37978 | 1 | 7 | 1.3798 | 242.7409 | 244.1041 | 2024-07-07 | 237.5987 | 243.6567 | 254.1948 | 2024-07-07 | 4.146% | 0% | 70% | 0.37978 | 1 | 7 | 1.3798 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 242.815 | 241.2305 | 249.0625 | 251.2877 | 251.2877 | 0.99522 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2024-07-08 | 2.488% | -0.6568% | 0.6568% | 0.8855% | 0% | 70% | 0.38349 | 1 | 7 | 1.3835 | 242.3886 | 241.2305 | 2024-07-08 | 234.8692 | 240.8612 | 251.2877 | 2024-07-08 | 4.149% | 0% | 70% | 0.38349 | 1 | 7 | 1.3835 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 241.0195 | 239.3906 | 247.2269 | 249.4523 | 249.4523 | 0.98909 | FALSE | 255.105 | 2022 | 2024-07-09 | 2.489% | -0.6805% | 0.6805% | 0.8921% | 0% | 70% | 0.38713 | 1 | 7 | 1.3871 | 242.0322 | 239.3906 | 2024-07-09 | 233.1418 | 239.0934 | 249.4523 | 2024-07-09 | 4.153% | 0% | 70% | 0.38713 | 1 | 7 | 1.3871 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 235.1157 | 233.4753 | 241.1768 | 243.364 | 243.364 | 0.96608 | FALSE | 247.3038 | 2022 | 2024-07-10 | 2.491% | -0.7026% | 0.7026% | 0.8987% | 0% | 70% | 0.39069 | 1 | 7 | 1.3907 | 241.6718 | 233.4753 | 2024-07-10 | 227.44 | 233.2495 | 243.364 | 2024-07-10 | 4.156% | 0% | 70% | 0.39069 | 1 | 7 | 1.3907 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 232.775 | 232.775 | 240.5081 | 242.7053 | 242.7053 | 0.96464 | TRUE | 242.7053 | 2024 | 2024-07-11 | 2.492% | 0% | 0.7231% | 0.9053% | 0% | 70% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | 241.3074 | 232.775 | 2024-07-11 | 225.1308 | 232.61 | 242.7053 | 2024-07-11 | 4.159% | 0% | 70% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 229.2543 | 229.2543 | 236.9199 | 239.1002 | 239.1002 | 0.9515 | TRUE | 239.1002 | 2024 | 2024-07-12 | 2.494% | 0% | 0.7418% | 0.9119% | 0% | 70% | 0.39756 | 1 | 7 | 1.3976 | 240.9389 | 229.2543 | 2024-07-12 | 221.7328 | 229.1468 | 239.1002 | 2024-07-12 | 4.163% | 0% | 70% | 0.39756 | 1 | 7 | 1.3976 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 228.7299 | 228.7299 | 236.4223 | 238.6138 | 238.6138 | 0.9508 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2024-07-13 | 2.495% | 0% | 0.7586% | 0.9184% | 0% | 70% | 0.40087 | 1 | 7 | 1.4009 | 240.5661 | 228.7299 | 2024-07-13 | 221.2326 | 228.6728 | 238.6138 | 2024-07-13 | 4.166% | 0% | 70% | 0.40087 | 1 | 7 | 1.4009 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 221.1041 | 221.1041 | 228.5778 | 230.7118 | 230.7118 | 0.92054 | TRUE | 230.7118 | 2024 | 2024-07-14 | 2.497% | 0% | 0.7731% | 0.925% | 0% | 70% | 0.4041 | 1 | 7 | 1.4041 | 240.189 | 221.1041 | 2024-07-14 | 213.8636 | 221.0926 | 230.7118 | 2024-07-14 | 4.169% | 0% | 70% | 0.4041 | 1 | 7 | 1.4041 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 224.9758 | 224.9758 | 232.6132 | 234.8003 | 234.8003 | 0.93815 | TRUE | 234.8003 | 2024 | 2024-07-15 | 2.498% | 0% | 0.7853% | 0.9315% | 0% | 70% | 0.40725 | 1 | 7 | 1.4073 | 239.8074 | 224.9758 | 2024-07-15 | 217.6156 | 225.0031 | 234.8003 | 2024-07-15 | 4.173% | 0% | 70% | 0.40725 | 1 | 7 | 1.4073 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 225.3018 | 225.3018 | 232.9788 | 235.1849 | 235.1849 | 0.94103 | FALSE | 247.3404 | 2021 | 2024-07-16 | 2.5% | 0% | 0.7956% | 0.938% | 0% | 70% | 0.41032 | 1 | 7 | 1.4103 | 239.4195 | 225.3018 | 2024-07-16 | 217.9381 | 225.3642 | 235.1849 | 2024-07-16 | 4.176% | 0% | 70% | 0.41032 | 1 | 7 | 1.4103 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 233.2456 | 231.3832 | 239.294 | 241.5757 | 241.5757 | 0.96804 | FALSE | 241.5945 | 2023 | 2024-07-17 | 2.501% | -0.8049% | 0.8049% | 0.9445% | 0% | 70% | 0.41331 | 1 | 7 | 1.4133 | 239.023 | 231.3832 | 2024-07-17 | 225.6913 | 231.4806 | 241.5757 | 2024-07-17 | 4.179% | 0% | 70% | 0.41331 | 1 | 7 | 1.4133 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 167.7235 | 167.7235 | 173.4753 | 175.1409 | 175.1409 | 0.7029 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2024-07-18 | 2.502% | 0% | 0.8132% | 0.951% | 0% | 70% | 0.41622 | 1 | 7 | 1.4162 | 238.6172 | 167.7235 | 2024-07-18 | 162.2523 | 167.8165 | 175.1409 | 2024-07-18 | 4.182% | 0% | 70% | 0.41622 | 1 | 7 | 1.4162 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 168.3444 | 168.3444 | 174.1331 | 175.8165 | 175.8165 | 0.70673 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2024-07-19 | 2.504% | 0% | 0.8204% | 0.9575% | 0% | 70% | 0.41905 | 1 | 7 | 1.4191 | 238.2015 | 168.3444 | 2024-07-19 | 162.8584 | 168.4585 | 175.8165 | 2024-07-19 | 4.185% | 0% | 70% | 0.41905 | 1 | 7 | 1.4191 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 224.3367 | 224.3367 | 232.0693 | 234.3281 | 234.3281 | 0.94348 | TRUE | 234.3281 | 2024 | 2024-07-20 | 2.505% | 0% | 0.8266% | 0.9639% | 0% | 70% | 0.42181 | 1 | 7 | 1.4218 | 237.7754 | 224.3367 | 2024-07-20 | 217.0333 | 224.5142 | 234.3281 | 2024-07-20 | 4.188% | 0% | 70% | 0.42181 | 1 | 7 | 1.4218 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 188.0913 | 188.0913 | 194.5882 | 196.495 | 196.495 | 0.7925 | FALSE | 232.2401 | 2021 | 2024-07-21 | 2.507% | 0% | 0.8319% | 0.9704% | 0% | 70% | 0.42449 | 1 | 7 | 1.4245 | 237.3381 | 188.0913 | 2024-07-21 | 181.974 | 188.2596 | 196.495 | 2024-07-21 | 4.191% | 0% | 70% | 0.42449 | 1 | 7 | 1.4245 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 180.318 | 180.318 | 186.5577 | 188.398 | 188.398 | 0.76119 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2024-07-22 | 2.508% | 0% | 0.8363% | 0.9768% | 0% | 70% | 0.42709 | 1 | 7 | 1.4271 | 236.8891 | 180.318 | 2024-07-22 | 174.4594 | 180.4964 | 188.398 | 2024-07-22 | 4.194% | 0% | 70% | 0.42709 | 1 | 7 | 1.4271 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 226.1243 | 226.1243 | 233.9611 | 236.2843 | 236.2843 | 0.95642 | TRUE | 236.2843 | 2024 | 2024-07-23 | 2.51% | 0% | 0.8398% | 0.9832% | 0% | 70% | 0.42962 | 1 | 7 | 1.4296 | 236.4291 | 226.1243 | 2024-07-23 | 218.7849 | 226.3673 | 236.2843 | 2024-07-23 | 4.197% | 0% | 70% | 0.42962 | 1 | 7 | 1.4296 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 118.4964 | 118.4964 | 122.6084 | 123.8339 | 123.8339 | 0.50219 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2024-07-24 | 2.511% | 0% | 0.8425% | 0.9897% | 8.322e-05% | 70% | 0.43207 | 1 | 7 | 1.4321 | 235.9589 | 118.4964 | 2024-07-24 | 114.6542 | 118.6329 | 123.8339 | 2024-07-24 | 4.2% | 8.322e-05% | 70% | 0.43207 | 1 | 7 | 1.4321 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 199.4409 | 199.4409 | 206.3688 | 208.4451 | 208.4455 | 0.84696 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2024-07-25 | 2.513% | 0% | 0.8443% | 0.9961% | 0.0002506% | 70% | 0.43445 | 1 | 7 | 1.4345 | 235.4783 | 199.4409 | 2024-07-25 | 192.9807 | 199.6843 | 208.4451 | 2024-07-25 | 4.203% | 0.0002506% | 70% | 0.43445 | 1 | 7 | 1.4345 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 239.4144 | 237.4073 | 245.6605 | 248.1481 | 248.1493 | 1.0103 | FALSE | 248.2263 | 2023 | 2024-07-26 | 2.514% | -0.8454% | 0.8454% | 1.002% | 0.000503% | 70% | 0.43676 | 1 | 7 | 1.4368 | 234.9874 | 237.4073 | 2024-07-26 | 231.7349 | 237.7114 | 248.1481 | 2024-07-26 | 4.206% | 0.000503% | 70% | 0.43676 | 1 | 7 | 1.4368 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 191.683 | 191.683 | 198.3504 | 200.3718 | 200.3731 | 0.81746 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2024-07-27 | 2.516% | 0% | 0.8458% | 1.009% | 0.0008414% | 70% | 0.43901 | 1 | 7 | 1.439 | 234.486 | 191.683 | 2024-07-27 | 185.4869 | 191.9388 | 200.3718 | 2024-07-27 | 4.209% | 0.0008414% | 70% | 0.43901 | 1 | 7 | 1.439 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 109.7412 | 109.7412 | 113.5597 | 114.7244 | 114.7248 | 0.46903 | FALSE | 228.6297 | 2021 | 2024-07-28 | 2.517% | 0% | 0.8455% | 1.015% | 0.001267% | 70% | 0.44118 | 1 | 7 | 1.4412 | 233.9741 | 109.7412 | 2024-07-28 | 106.1975 | 109.8927 | 114.7244 | 2024-07-28 | 4.212% | 0.001267% | 70% | 0.44118 | 1 | 7 | 1.4412 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 194.4506 | 194.4506 | 201.2176 | 203.2944 | 203.2971 | 0.83293 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2024-07-29 | 2.519% | 0% | 0.8445% | 1.022% | 0.00178% | 70% | 0.44328 | 1 | 7 | 1.4433 | 233.4514 | 194.4506 | 2024-07-29 | 188.178 | 194.7267 | 203.2944 | 2024-07-29 | 4.214% | 0.00178% | 70% | 0.44328 | 1 | 7 | 1.4433 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 231.5356 | 229.6005 | 237.5904 | 240.058 | 240.0638 | 0.98576 | FALSE | 244.4079 | 2022 | 2024-07-30 | 2.52% | -0.8428% | 0.8428% | 1.028% | 0.002492% | 70% | 0.44532 | 1 | 7 | 1.4453 | 232.9177 | 229.6005 | 2024-07-30 | 224.1397 | 229.9342 | 240.058 | 2024-07-30 | 4.217% | 0.002492% | 70% | 0.44532 | 1 | 7 | 1.4453 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 230.0943 | 228.1762 | 236.1147 | 238.5822 | 238.5901 | 0.98194 | FALSE | 243.1166 | 2022 | 2024-07-31 | 2.522% | -0.8406% | 0.8406% | 1.034% | 0.003406% | 70% | 0.4473 | 1 | 7 | 1.4473 | 232.3729 | 228.1762 | 2024-07-31 | 222.7519 | 228.514 | 238.5822 | 2024-07-31 | 4.22% | 0.003406% | 70% | 0.4473 | 1 | 7 | 1.4473 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 230.0515 | 228.14 | 236.0741 | 238.5564 | 238.567 | 0.98414 | FALSE | 245.0479 | 2022 | 2024-08-01 | 2.523% | -0.8379% | 0.8379% | 1.041% | 0.004522% | 70% | 0.44921 | 1 | 7 | 1.4492 | 231.8169 | 228.14 | 2024-08-01 | 222.718 | 228.4826 | 238.5564 | 2024-08-01 | 4.223% | 0.004522% | 70% | 0.44921 | 1 | 7 | 1.4492 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 227.6624 | 225.7781 | 233.6256 | 236.0973 | 236.1106 | 0.97634 | FALSE | 236.4102 | 2022 | 2024-08-02 | 2.524% | -0.8346% | 0.8346% | 1.047% | 0.005845% | 70% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | 231.2495 | 225.7781 | 2024-08-02 | 220.4124 | 226.1208 | 236.0973 | 2024-08-02 | 4.226% | 0.005845% | 70% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 211.8758 | 211.8758 | 219.235 | 221.5685 | 221.5829 | 0.91851 | FALSE | 221.5841 | 2022 | 2024-08-03 | 2.526% | 0% | 0.8308% | 1.053% | 0.007374% | 70% | 0.45285 | 1 | 7 | 1.4529 | 230.6708 | 211.8758 | 2024-08-03 | 205.0768 | 212.1998 | 221.5685 | 2024-08-03 | 4.228% | 0.007374% | 70% | 0.45285 | 1 | 7 | 1.4529 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 173.0733 | 173.0733 | 179.0796 | 180.9973 | 181.0079 | 0.75221 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2024-08-04 | 2.527% | 0% | 0.8266% | 1.059% | 0.009114% | 70% | 0.45458 | 1 | 7 | 1.4546 | 230.0805 | 173.0733 | 2024-08-04 | 167.5253 | 173.339 | 180.9973 | 2024-08-04 | 4.231% | 0.009114% | 70% | 0.45458 | 1 | 7 | 1.4546 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 210.2941 | 210.2941 | 217.585 | 219.9289 | 219.9504 | 0.91639 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2024-08-05 | 2.529% | 0% | 0.822% | 1.066% | 0.01106% | 70% | 0.45626 | 1 | 7 | 1.4563 | 229.4787 | 210.2941 | 2024-08-05 | 203.56 | 210.6175 | 219.9289 | 2024-08-05 | 4.234% | 0.01106% | 70% | 0.45626 | 1 | 7 | 1.4563 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 223.0913 | 221.2835 | 228.947 | 231.4281 | 231.4572 | 0.96686 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2024-08-06 | 2.53% | -0.8169% | 0.8169% | 1.072% | 0.01323% | 70% | 0.45788 | 1 | 7 | 1.4579 | 228.8662 | 221.2835 | 2024-08-06 | 216.0156 | 221.6234 | 231.4281 | 2024-08-06 | 4.237% | 0.01323% | 70% | 0.45788 | 1 | 7 | 1.4579 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 226.6153 | 224.7909 | 232.5666 | 235.1017 | 235.1375 | 0.98487 | FALSE | 241.0648 | 2022 | 2024-08-07 | 2.532% | -0.8116% | 0.8116% | 1.078% | 0.01556% | 70% | 0.45944 | 1 | 7 | 1.4594 | 228.2441 | 224.7909 | 2024-08-07 | 219.4351 | 225.1351 | 235.1017 | 2024-08-07 | 4.239% | 0.01556% | 70% | 0.45944 | 1 | 7 | 1.4594 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 219.0699 | 219.0699 | 226.6379 | 229.1229 | 229.1618 | 0.96246 | FALSE | 229.1631 | 2022 | 2024-08-08 | 2.533% | 0% | 0.806% | 1.085% | 0.01796% | 70% | 0.46095 | 1 | 7 | 1.461 | 227.6118 | 219.0699 | 2024-08-08 | 212.0771 | 219.4035 | 229.1229 | 2024-08-08 | 4.242% | 0.01796% | 70% | 0.46095 | 1 | 7 | 1.461 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 209.5438 | 209.5438 | 216.7727 | 219.1634 | 219.2032 | 0.92321 | FALSE | 219.2061 | 2022 | 2024-08-09 | 2.535% | 0% | 0.8% | 1.091% | 0.02043% | 70% | 0.46241 | 1 | 7 | 1.4624 | 226.9687 | 209.5438 | 2024-08-09 | 202.8622 | 209.8606 | 219.1634 | 2024-08-09 | 4.245% | 0.02043% | 70% | 0.46241 | 1 | 7 | 1.4624 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 197.7673 | 197.7673 | 204.58 | 206.8493 | 206.8883 | 0.87383 | FALSE | 212.8782 | 2021 | 2024-08-10 | 2.536% | 0% | 0.7939% | 1.097% | 0.02299% | 70% | 0.46382 | 1 | 7 | 1.4638 | 226.3142 | 197.7673 | 2024-08-10 | 191.468 | 198.0637 | 206.8493 | 2024-08-10 | 4.247% | 0.02299% | 70% | 0.46382 | 1 | 7 | 1.4638 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 200.2862 | 200.2862 | 207.1752 | 209.4865 | 209.5315 | 0.88757 | FALSE | 209.5364 | 2022 | 2024-08-11 | 2.538% | 0% | 0.7875% | 1.103% | 0.02561% | 70% | 0.46518 | 1 | 7 | 1.4652 | 225.6478 | 200.2862 | 2024-08-11 | 193.9134 | 200.5833 | 209.4865 | 2024-08-11 | 4.25% | 0.02561% | 70% | 0.46518 | 1 | 7 | 1.4652 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 147.6371 | 147.6371 | 152.7073 | 154.4206 | 154.4429 | 0.65616 | FALSE | 154.455 | 2022 | 2024-08-12 | 2.539% | 0% | 0.781% | 1.11% | 0.02832% | 70% | 0.4665 | 1 | 7 | 1.4665 | 224.9688 | 147.6371 | 2024-08-12 | 142.9446 | 147.8536 | 154.4206 | 2024-08-12 | 4.253% | 0.02832% | 70% | 0.4665 | 1 | 7 | 1.4665 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 141.8497 | 141.8497 | 146.7132 | 148.3686 | 148.3904 | 0.63237 | FALSE | 208.4963 | 2021 | 2024-08-13 | 2.541% | 0% | 0.7744% | 1.116% | 0.03099% | 70% | 0.46776 | 1 | 7 | 1.4678 | 224.2768 | 141.8497 | 2024-08-13 | 137.3459 | 142.0551 | 148.3686 | 2024-08-13 | 4.255% | 0.03099% | 70% | 0.46776 | 1 | 7 | 1.4678 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 151.7875 | 151.7875 | 156.9833 | 158.7645 | 158.7933 | 0.67882 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2024-08-14 | 2.542% | 0% | 0.7677% | 1.122% | 0.03352% | 70% | 0.46899 | 1 | 7 | 1.469 | 223.5716 | 151.7875 | 2024-08-14 | 146.9735 | 152.0045 | 158.7645 | 2024-08-14 | 4.258% | 0.03352% | 70% | 0.46899 | 1 | 7 | 1.469 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 149.9352 | 149.9352 | 155.0591 | 156.8283 | 156.8582 | 0.67269 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2024-08-15 | 2.544% | 0% | 0.7609% | 1.128% | 0.03589% | 70% | 0.47017 | 1 | 7 | 1.4702 | 222.8524 | 149.9352 | 2024-08-15 | 145.1851 | 150.1466 | 156.8283 | 2024-08-15 | 4.261% | 0.03589% | 70% | 0.47017 | 1 | 7 | 1.4702 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 100.6203 | 100.6203 | 104.0526 | 105.2464 | 105.2552 | 0.45287 | FALSE | 183.0776 | 2021 | 2024-08-16 | 2.545% | 0% | 0.7536% | 1.134% | 0.03811% | 70% | 0.47131 | 1 | 7 | 1.4713 | 222.1199 | 100.6203 | 2024-08-16 | 97.436 | 100.7596 | 105.2464 | 2024-08-16 | 4.263% | 0.03811% | 70% | 0.47131 | 1 | 7 | 1.4713 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 155.1916 | 155.1916 | 160.474 | 162.3253 | 162.3626 | 0.70092 | FALSE | 198.6646 | 2021 | 2024-08-17 | 2.546% | 0% | 0.7453% | 1.14% | 0.04018% | 70% | 0.4724 | 1 | 7 | 1.4724 | 221.3747 | 155.1916 | 2024-08-17 | 150.2856 | 155.401 | 162.3253 | 2024-08-17 | 4.266% | 0.04018% | 70% | 0.4724 | 1 | 7 | 1.4724 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 155.7745 | 155.7745 | 161.0638 | 162.932 | 162.9718 | 0.70596 | FALSE | 189.7796 | 2021 | 2024-08-18 | 2.548% | 0% | 0.736% | 1.147% | 0.0421% | 70% | 0.47346 | 1 | 7 | 1.4735 | 220.6159 | 155.7745 | 2024-08-18 | 150.8554 | 155.9777 | 162.932 | 2024-08-18 | 4.268% | 0.0421% | 70% | 0.47346 | 1 | 7 | 1.4735 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 213.0985 | 213.0985 | 220.3146 | 222.8839 | 222.9774 | 0.9693 | FALSE | 222.9797 | 2022 | 2024-08-19 | 2.549% | 0% | 0.7259% | 1.153% | 0.04385% | 70% | 0.47448 | 1 | 7 | 1.4745 | 219.843 | 213.0985 | 2024-08-19 | 206.3766 | 213.365 | 222.8839 | 2024-08-19 | 4.271% | 0.04385% | 70% | 0.47448 | 1 | 7 | 1.4745 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 157.353 | 157.353 | 162.6655 | 164.5728 | 164.6175 | 0.7182 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2024-08-20 | 2.551% | 0% | 0.715% | 1.159% | 0.04545% | 70% | 0.47546 | 1 | 7 | 1.4755 | 219.0542 | 157.353 | 2024-08-20 | 152.3949 | 157.5401 | 164.5728 | 2024-08-20 | 4.273% | 0.04545% | 70% | 0.47546 | 1 | 7 | 1.4755 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 112.8402 | 112.8402 | 116.6376 | 118.0125 | 118.0297 | 0.51686 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2024-08-21 | 2.552% | 0% | 0.7034% | 1.165% | 0.04692% | 70% | 0.47641 | 1 | 7 | 1.4764 | 218.249 | 112.8402 | 2024-08-21 | 109.2885 | 112.9665 | 118.0125 | 2024-08-21 | 4.276% | 0.04692% | 70% | 0.47641 | 1 | 7 | 1.4764 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 184.7809 | 184.7809 | 190.978 | 193.2411 | 193.3145 | 0.84976 | FALSE | 193.3248 | 2022 | 2024-08-22 | 2.554% | 0% | 0.6911% | 1.171% | 0.04831% | 70% | 0.47732 | 1 | 7 | 1.4773 | 217.428 | 184.7809 | 2024-08-22 | 178.9713 | 184.9736 | 193.2411 | 2024-08-22 | 4.278% | 0.04831% | 70% | 0.47732 | 1 | 7 | 1.4773 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 209.2155 | 209.2155 | 216.2066 | 218.7822 | 218.8855 | 0.96592 | FALSE | 218.8883 | 2022 | 2024-08-23 | 2.555% | 0% | 0.6782% | 1.177% | 0.04962% | 70% | 0.4782 | 1 | 7 | 1.4782 | 216.5921 | 209.2155 | 2024-08-23 | 202.645 | 209.4166 | 218.7822 | 2024-08-23 | 4.281% | 0.04962% | 70% | 0.4782 | 1 | 7 | 1.4782 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 128.2606 | 128.2606 | 132.5301 | 134.1172 | 134.1459 | 0.59433 | FALSE | 210.9536 | 2021 | 2024-08-24 | 2.557% | 0% | 0.6648% | 1.183% | 0.05086% | 70% | 0.47905 | 1 | 7 | 1.4791 | 215.7423 | 128.2606 | 2024-08-24 | 124.237 | 128.3726 | 134.1172 | 2024-08-24 | 4.283% | 0.05086% | 70% | 0.47905 | 1 | 7 | 1.4791 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 155.4986 | 155.4986 | 160.6542 | 162.588 | 162.6393 | 0.72351 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2024-08-25 | 2.558% | 0% | 0.6509% | 1.189% | 0.05203% | 70% | 0.47987 | 1 | 7 | 1.4799 | 214.8793 | 155.4986 | 2024-08-25 | 150.626 | 155.62 | 162.588 | 2024-08-25 | 4.286% | 0.05203% | 70% | 0.47987 | 1 | 7 | 1.4799 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 197.5932 | 197.5932 | 204.1173 | 206.587 | 206.6848 | 0.92326 | FALSE | 206.6908 | 2022 | 2024-08-26 | 2.56% | 0% | 0.6366% | 1.195% | 0.05311% | 70% | 0.48065 | 1 | 7 | 1.4807 | 214.0042 | 197.5932 | 2024-08-26 | 191.4084 | 197.7283 | 206.587 | 2024-08-26 | 4.288% | 0.05311% | 70% | 0.48065 | 1 | 7 | 1.4807 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 206.8772 | 205.5986 | 212.3581 | 214.9407 | 215.0513 | 0.96469 | FALSE | 219.9148 | 2022 | 2024-08-27 | 2.561% | -0.6219% | 0.6219% | 1.202% | 0.05415% | 70% | 0.48141 | 1 | 7 | 1.4814 | 213.1176 | 205.5986 | 2024-08-27 | 200.4498 | 205.7186 | 214.9407 | 2024-08-27 | 4.291% | 0.05415% | 70% | 0.48141 | 1 | 7 | 1.4814 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 139.3918 | 139.3918 | 143.9546 | 145.7142 | 145.7553 | 0.65665 | FALSE | 217.8108 | 2021 | 2024-08-28 | 2.563% | 0% | 0.607% | 1.208% | 0.05527% | 70% | 0.48214 | 1 | 7 | 1.4821 | 212.2203 | 139.3918 | 2024-08-28 | 135.0386 | 139.4588 | 145.7142 | 2024-08-28 | 4.293% | 0.05527% | 70% | 0.48214 | 1 | 7 | 1.4821 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 201.8642 | 201.8642 | 208.4424 | 211.0031 | 211.1147 | 0.95525 | FALSE | 211.1186 | 2022 | 2024-08-29 | 2.564% | 0% | 0.5918% | 1.214% | 0.05645% | 70% | 0.48284 | 1 | 7 | 1.4828 | 211.3131 | 201.8642 | 2024-08-29 | 195.567 | 201.94 | 211.0031 | 2024-08-29 | 4.295% | 0.05645% | 70% | 0.48284 | 1 | 7 | 1.4828 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 100.2989 | 100.2989 | 103.5525 | 104.8311 | 104.8463 | 0.47651 | FALSE | 207.5066 | 2021 | 2024-08-30 | 2.566% | 0% | 0.5765% | 1.22% | 0.05771% | 70% | 0.48351 | 1 | 7 | 1.4835 | 210.397 | 100.2989 | 2024-08-30 | 97.1736 | 100.3259 | 104.8311 | 2024-08-30 | 4.298% | 0.05771% | 70% | 0.48351 | 1 | 7 | 1.4835 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 175.9381 | 175.9381 | 181.6194 | 183.873 | 183.9567 | 0.8398 | FALSE | 183.9693 | 2022 | 2024-08-31 | 2.567% | 0% | 0.5611% | 1.226% | 0.05905% | 70% | 0.48416 | 1 | 7 | 1.4842 | 209.4727 | 175.9381 | 2024-08-31 | 170.4622 | 175.9666 | 183.873 | 2024-08-31 | 4.3% | 0.05905% | 70% | 0.48416 | 1 | 7 | 1.4842 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 153.296 | 153.296 | 158.2234 | 160.1964 | 160.2566 | 0.73492 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2024-09-01 | 2.568% | 0% | 0.5457% | 1.232% | 0.06046% | 70% | 0.48479 | 1 | 7 | 1.4848 | 208.5413 | 153.296 | 2024-09-01 | 148.5302 | 153.3044 | 160.1964 | 2024-09-01 | 4.302% | 0.06046% | 70% | 0.48479 | 1 | 7 | 1.4848 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 136.145 | 136.145 | 140.5009 | 142.2615 | 142.3063 | 0.65559 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2024-09-02 | 2.57% | 0% | 0.5303% | 1.238% | 0.06195% | 70% | 0.48539 | 1 | 7 | 1.4854 | 207.6036 | 136.145 | 2024-09-02 | 131.9173 | 136.138 | 142.2615 | 2024-09-02 | 4.304% | 0.06195% | 70% | 0.48539 | 1 | 7 | 1.4854 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 204.7966 | 203.7472 | 210.2361 | 212.8833 | 213.0159 | 0.9859 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2024-09-03 | 2.571% | -0.5151% | 0.5151% | 1.244% | 0.06352% | 70% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | 206.6591 | 203.7472 | 2024-09-03 | 198.4768 | 203.7152 | 212.8833 | 2024-09-03 | 4.307% | 0.06352% | 70% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 168.8898 | 168.8898 | 174.2441 | 176.4488 | 176.5342 | 0.82089 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2024-09-04 | 2.573% | 0% | 0.5% | 1.249% | 0.06505% | 70% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | 205.7064 | 168.8898 | 2024-09-04 | 163.6574 | 168.8458 | 176.4488 | 2024-09-04 | 4.309% | 0.06505% | 70% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 182.7012 | 182.7012 | 188.4673 | 190.8634 | 190.9708 | 0.89224 | FALSE | 202.22 | 2021 | 2024-09-05 | 2.574% | 0% | 0.4851% | 1.255% | 0.0665% | 70% | 0.48706 | 1 | 7 | 1.4871 | 204.7448 | 182.7012 | 2024-09-05 | 177.0475 | 182.6352 | 190.8634 | 2024-09-05 | 4.311% | 0.0665% | 70% | 0.48706 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 152.7897 | 152.7897 | 157.5905 | 159.6036 | 159.6732 | 0.74962 | FALSE | 167.9235 | 2021 | 2024-09-06 | 2.576% | 0% | 0.4706% | 1.261% | 0.06788% | 70% | 0.48757 | 1 | 7 | 1.4876 | 203.7739 | 152.7897 | 2024-09-06 | 148.0671 | 152.7196 | 159.6036 | 2024-09-06 | 4.313% | 0.06788% | 70% | 0.48757 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 166.568 | 166.568 | 171.7793 | 173.984 | 174.0737 | 0.82123 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2024-09-07 | 2.577% | 0% | 0.4564% | 1.267% | 0.06918% | 70% | 0.48806 | 1 | 7 | 1.4881 | 202.7928 | 166.568 | 2024-09-07 | 161.4257 | 166.476 | 173.984 | 2024-09-07 | 4.315% | 0.06918% | 70% | 0.48806 | 1 | 7 | 1.4881 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 80.1213 | 80.1213 | 82.6175 | 83.6829 | 83.691 | 0.39679 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2024-09-08 | 2.579% | 0% | 0.4426% | 1.273% | 0.07041% | 70% | 0.48854 | 1 | 7 | 1.4885 | 201.8009 | 80.1213 | 2024-09-08 | 77.6507 | 80.07 | 83.6829 | 2024-09-08 | 4.317% | 0.07041% | 70% | 0.48854 | 1 | 7 | 1.4885 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 190.3644 | 190.3644 | 196.2713 | 198.814 | 198.9459 | 0.94799 | FALSE | 198.9513 | 2022 | 2024-09-09 | 2.58% | 0% | 0.4294% | 1.279% | 0.07156% | 70% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | 200.7977 | 190.3644 | 2024-09-09 | 184.5013 | 190.2264 | 198.814 | 2024-09-09 | 4.319% | 0.07156% | 70% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 1.6592 | 1.6592 | 1.7105 | 1.7328 | 1.7328 | 0.0082991 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2024-09-10 | 2.582% | 0% | 0.4167% | 1.285% | 0.07254% | 70% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | 199.7826 | 1.6592 | 2024-09-10 | 1.6082 | 1.6579 | 1.7328 | 2024-09-10 | 4.321% | 0.07254% | 70% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 151.1632 | 151.1632 | 155.8188 | 157.8561 | 157.9322 | 0.76036 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2024-09-11 | 2.583% | 0% | 0.4046% | 1.291% | 0.0733% | 70% | 0.48986 | 1 | 7 | 1.4899 | 198.7552 | 151.1632 | 2024-09-11 | 146.5188 | 151.0312 | 157.8561 | 2024-09-11 | 4.323% | 0.0733% | 70% | 0.48986 | 1 | 7 | 1.4899 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 53.9554 | 53.9554 | 55.6115 | 56.3419 | 56.3419 | 0.27269 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2024-09-12 | 2.585% | 0% | 0.3932% | 1.296% | 0.07385% | 70% | 0.49027 | 1 | 7 | 1.4903 | 197.7146 | 53.9554 | 2024-09-12 | 52.2997 | 53.9049 | 56.3419 | 2024-09-12 | 4.325% | 0.07385% | 70% | 0.49027 | 1 | 7 | 1.4903 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 158.7606 | 158.7606 | 163.6179 | 165.7766 | 165.8658 | 0.80712 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2024-09-13 | 2.586% | 0% | 0.3826% | 1.302% | 0.07418% | 70% | 0.49066 | 1 | 7 | 1.4907 | 196.6605 | 158.7606 | 2024-09-13 | 153.8945 | 158.603 | 165.7766 | 2024-09-13 | 4.327% | 0.07418% | 70% | 0.49066 | 1 | 7 | 1.4907 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 175.4629 | 175.4629 | 180.8157 | 183.2121 | 183.3283 | 0.89699 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2024-09-14 | 2.588% | 0% | 0.3728% | 1.308% | 0.07428% | 70% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | 195.592 | 175.4629 | 2024-09-14 | 170.0916 | 175.2805 | 183.2121 | 2024-09-14 | 4.329% | 0.07428% | 70% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 106.7397 | 106.7397 | 109.9875 | 111.4517 | 111.4811 | 0.5485 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2024-09-15 | 2.589% | 0% | 0.3639% | 1.314% | 0.07416% | 70% | 0.4914 | 1 | 7 | 1.4914 | 194.5085 | 106.7397 | 2024-09-15 | 103.4762 | 106.6247 | 111.4517 | 2024-09-15 | 4.331% | 0.07416% | 70% | 0.4914 | 1 | 7 | 1.4914 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 201.8122 | 201.0973 | 207.2015 | 209.9719 | 210.127 | 1.0397 | FALSE | 210.2239 | 2023 | 2024-09-16 | 2.59% | -0.3555% | 0.3555% | 1.319% | 0.07381% | 70% | 0.49174 | 1 | 7 | 1.4917 | 193.4104 | 201.0973 | 2024-09-16 | 195.6706 | 200.8742 | 209.9719 | 2024-09-16 | 4.333% | 0.07381% | 70% | 0.49174 | 1 | 7 | 1.4917 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 192.142 | 191.4771 | 197.2755 | 199.9248 | 200.0704 | 0.99574 | FALSE | 200.9299 | 2022 | 2024-09-17 | 2.592% | -0.3473% | 0.3473% | 1.325% | 0.07323% | 70% | 0.49208 | 1 | 7 | 1.4921 | 192.2945 | 191.4771 | 2024-09-17 | 186.3016 | 191.2589 | 199.9248 | 2024-09-17 | 4.335% | 0.07323% | 70% | 0.49208 | 1 | 7 | 1.4921 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 194.8112 | 194.1525 | 200.0184 | 202.7162 | 202.8632 | 1.0157 | FALSE | 204.717 | 2022 | 2024-09-18 | 2.593% | -0.3392% | 0.3392% | 1.331% | 0.07242% | 70% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | 191.1589 | 194.1525 | 2024-09-18 | 188.8966 | 193.9259 | 202.7162 | 2024-09-18 | 4.336% | 0.07242% | 70% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 197.7926 | 197.1393 | 203.0821 | 205.8331 | 205.9804 | 1.0375 | FALSE | 206.6298 | 2022 | 2024-09-19 | 2.595% | -0.3314% | 0.3314% | 1.337% | 0.07152% | 70% | 0.49271 | 1 | 7 | 1.4927 | 190.0054 | 197.1393 | 2024-09-19 | 191.7947 | 196.9042 | 205.8331 | 2024-09-19 | 4.338% | 0.07152% | 70% | 0.49271 | 1 | 7 | 1.4927 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 191.8343 | 191.2153 | 196.9669 | 199.6465 | 199.7874 | 1.0126 | FALSE | 201.3082 | 2022 | 2024-09-20 | 2.596% | -0.3237% | 0.3237% | 1.342% | 0.07052% | 70% | 0.493 | 1 | 7 | 1.493 | 188.836 | 191.2153 | 2024-09-20 | 186.0241 | 190.9827 | 199.6465 | 2024-09-20 | 4.34% | 0.07052% | 70% | 0.493 | 1 | 7 | 1.493 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 185.9193 | 185.3332 | 190.896 | 193.5041 | 193.6361 | 0.98763 | FALSE | 194.8922 | 2022 | 2024-09-21 | 2.598% | -0.3163% | 0.3163% | 1.348% | 0.06941% | 70% | 0.49329 | 1 | 7 | 1.4933 | 187.6528 | 185.3332 | 2024-09-21 | 180.2952 | 185.1038 | 193.5041 | 2024-09-21 | 4.341% | 0.06941% | 70% | 0.49329 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 134.6607 | 134.6607 | 138.6944 | 140.5972 | 140.6551 | 0.72201 | FALSE | 163.1335 | 2021 | 2024-09-22 | 2.599% | 0% | 0.309% | 1.353% | 0.06821% | 70% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | 186.4579 | 134.6607 | 2024-09-22 | 130.5802 | 134.4916 | 140.5972 | 2024-09-22 | 4.343% | 0.06821% | 70% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 79.0383 | 79.0383 | 81.4012 | 82.5227 | 82.5326 | 0.42642 | FALSE | 168.4262 | 2021 | 2024-09-23 | 2.601% | 0% | 0.302% | 1.359% | 0.06689% | 70% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 185.2534 | 79.0383 | 2024-09-23 | 76.6464 | 78.9378 | 82.5227 | 2024-09-23 | 4.344% | 0.06689% | 70% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 127.915 | 127.915 | 131.732 | 133.5543 | 133.6037 | 0.69484 | FALSE | 133.6232 | 2022 | 2024-09-24 | 2.602% | 0% | 0.2953% | 1.364% | 0.06548% | 70% | 0.49407 | 1 | 7 | 1.4941 | 184.0412 | 127.915 | 2024-09-24 | 124.0491 | 127.7508 | 133.5543 | 2024-09-24 | 4.345% | 0.06548% | 70% | 0.49407 | 1 | 7 | 1.4941 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 152.0686 | 152.0686 | 156.5983 | 158.7735 | 158.8508 | 0.83165 | FALSE | 158.8633 | 2022 | 2024-09-25 | 2.604% | 0% | 0.2888% | 1.37% | 0.06408% | 70% | 0.49432 | 1 | 7 | 1.4943 | 182.8233 | 152.0686 | 2024-09-25 | 147.4789 | 151.8719 | 158.7735 | 2024-09-25 | 4.347% | 0.06408% | 70% | 0.49432 | 1 | 7 | 1.4943 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 66.0332 | 66.0332 | 67.9968 | 68.9451 | 68.9491 | 0.36341 | FALSE | 104.2162 | 2021 | 2024-09-26 | 2.605% | 0% | 0.2826% | 1.376% | 0.06268% | 70% | 0.49455 | 1 | 7 | 1.4945 | 181.6018 | 66.0332 | 2024-09-26 | 64.0429 | 65.9473 | 68.9451 | 2024-09-26 | 4.348% | 0.06268% | 70% | 0.49455 | 1 | 7 | 1.4945 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 76.3889 | 76.3889 | 78.6568 | 79.7583 | 79.7669 | 0.42328 | FALSE | 126.206 | 2021 | 2024-09-27 | 2.607% | 0% | 0.2768% | 1.381% | 0.06129% | 70% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | 180.3787 | 76.3889 | 2024-09-27 | 74.0896 | 76.2893 | 79.7583 | 2024-09-27 | 4.349% | 0.06129% | 70% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 98.8476 | 98.8476 | 101.778 | 103.2089 | 103.2312 | 0.55153 | FALSE | 116.4341 | 2021 | 2024-09-28 | 2.608% | 0% | 0.2712% | 1.386% | 0.0599% | 70% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | 179.1561 | 98.8476 | 2024-09-28 | 95.8764 | 98.7188 | 103.2089 | 2024-09-28 | 4.351% | 0.0599% | 70% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 109.164 | 109.164 | 112.396 | 113.9824 | 114.0123 | 0.6133 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2024-09-29 | 2.61% | 0% | 0.2659% | 1.392% | 0.05852% | 70% | 0.49519 | 1 | 7 | 1.4952 | 177.9361 | 109.164 | 2024-09-29 | 105.8873 | 109.0222 | 113.9824 | 2024-09-29 | 4.352% | 0.05852% | 70% | 0.49519 | 1 | 7 | 1.4952 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 156.6591 | 156.6591 | 161.2914 | 163.5769 | 163.6552 | 0.8864 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2024-09-30 | 2.611% | 0% | 0.261% | 1.397% | 0.05714% | 70% | 0.49539 | 1 | 7 | 1.4954 | 176.7208 | 156.6591 | 2024-09-30 | 151.9634 | 156.4568 | 163.5769 | 2024-09-30 | 4.353% | 0.05714% | 70% | 0.49539 | 1 | 7 | 1.4954 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 170.4509 | 170.0149 | 175.0366 | 177.5265 | 177.6211 | 0.96868 | FALSE | 178.9422 | 2022 | 2024-10-01 | 2.612% | -0.2564% | 0.2564% | 1.403% | 0.05577% | 70% | 0.49558 | 1 | 7 | 1.4956 | 175.507 | 170.0149 | 2024-10-01 | 165.3615 | 169.7974 | 177.5265 | 2024-10-01 | 4.354% | 0.05577% | 70% | 0.49558 | 1 | 7 | 1.4956 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 149.3156 | 149.3156 | 153.7215 | 155.9166 | 155.9841 | 0.85661 | FALSE | 155.993 | 2022 | 2024-10-02 | 2.614% | 0% | 0.2522% | 1.408% | 0.05443% | 70% | 0.49577 | 1 | 7 | 1.4958 | 174.2901 | 149.3156 | 2024-10-02 | 144.8528 | 149.127 | 155.9166 | 2024-10-02 | 4.355% | 0.05443% | 70% | 0.49577 | 1 | 7 | 1.4958 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 174.9671 | 174.5336 | 179.6793 | 182.2548 | 182.3516 | 1.0085 | FALSE | 185.8105 | 2022 | 2024-10-03 | 2.615% | -0.2483% | 0.2483% | 1.413% | 0.0531% | 70% | 0.49594 | 1 | 7 | 1.4959 | 173.0701 | 174.5336 | 2024-10-03 | 169.7575 | 174.3167 | 182.2548 | 2024-10-03 | 4.356% | 0.0531% | 70% | 0.49594 | 1 | 7 | 1.4959 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 178.5382 | 178.102 | 183.3491 | 185.9872 | 186.0835 | 1.0364 | TRUE | 186.0835 | 2024 | 2024-10-04 | 2.617% | -0.2449% | 0.2449% | 1.418% | 0.05179% | 70% | 0.49611 | 1 | 7 | 1.4961 | 171.8471 | 178.102 | 2024-10-04 | 173.2299 | 177.885 | 185.9872 | 2024-10-04 | 4.356% | 0.05179% | 70% | 0.49611 | 1 | 7 | 1.4961 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 68.889 | 68.889 | 70.9173 | 71.9415 | 71.9469 | 0.40358 | FALSE | 142.8897 | 2021 | 2024-10-05 | 2.618% | 0% | 0.2419% | 1.424% | 0.0505% | 70% | 0.49627 | 1 | 7 | 1.4963 | 170.621 | 68.889 | 2024-10-05 | 66.839 | 68.807 | 71.9415 | 2024-10-05 | 4.357% | 0.0505% | 70% | 0.49627 | 1 | 7 | 1.4963 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 132.4839 | 132.4839 | 136.3832 | 138.3601 | 138.4071 | 0.782 | FALSE | 174.4317 | 2021 | 2024-10-06 | 2.62% | 0% | 0.2392% | 1.429% | 0.04922% | 70% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | 169.3919 | 132.4839 | 2024-10-06 | 128.5474 | 132.3308 | 138.3601 | 2024-10-06 | 4.358% | 0.04922% | 70% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 63.4592 | 63.4592 | 65.3264 | 66.2769 | 66.2804 | 0.37721 | FALSE | 174.5591 | 2021 | 2024-10-07 | 2.621% | 0% | 0.237% | 1.434% | 0.04797% | 70% | 0.49658 | 1 | 7 | 1.4966 | 168.1596 | 63.4592 | 2024-10-07 | 61.5765 | 63.3883 | 66.2769 | 2024-10-07 | 4.358% | 0.04797% | 70% | 0.49658 | 1 | 7 | 1.4966 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 163.5331 | 163.1492 | 167.9493 | 170.4016 | 170.4787 | 0.97737 | TRUE | 170.4787 | 2024 | 2024-10-08 | 2.623% | -0.2353% | 0.2353% | 1.439% | 0.04675% | 70% | 0.49672 | 1 | 7 | 1.4967 | 166.9242 | 163.1492 | 2024-10-08 | 158.6996 | 162.974 | 170.4016 | 2024-10-08 | 4.359% | 0.04675% | 70% | 0.49672 | 1 | 7 | 1.4967 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 142.7016 | 142.7016 | 146.9003 | 149.053 | 149.1075 | 0.8612 | FALSE | 149.1145 | 2022 | 2024-10-09 | 2.624% | 0% | 0.234% | 1.444% | 0.04555% | 70% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | 165.6857 | 142.7016 | 2024-10-09 | 138.4808 | 142.5553 | 149.053 | 2024-10-09 | 4.359% | 0.04555% | 70% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 107.7253 | 107.7253 | 110.8957 | 112.5266 | 112.5519 | 0.65494 | FALSE | 171.0942 | 2021 | 2024-10-10 | 2.626% | 0% | 0.2332% | 1.449% | 0.04437% | 70% | 0.49699 | 1 | 7 | 1.497 | 164.4441 | 107.7253 | 2024-10-10 | 104.544 | 107.6207 | 112.5266 | 2024-10-10 | 4.36% | 0.04437% | 70% | 0.49699 | 1 | 7 | 1.497 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 113.3246 | 113.3246 | 116.6611 | 118.3828 | 118.4117 | 0.69426 | FALSE | 164.4284 | 2021 | 2024-10-11 | 2.627% | 0% | 0.2328% | 1.454% | 0.04322% | 70% | 0.49712 | 1 | 7 | 1.4971 | 163.1994 | 113.3246 | 2024-10-11 | 109.9831 | 113.2213 | 118.3828 | 2024-10-11 | 4.36% | 0.04322% | 70% | 0.49712 | 1 | 7 | 1.4971 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 99.234 | 99.234 | 102.1573 | 103.6703 | 103.6898 | 0.6126 | FALSE | 161.9085 | 2021 | 2024-10-12 | 2.629% | 0% | 0.233% | 1.459% | 0.04208% | 70% | 0.49724 | 1 | 7 | 1.4972 | 161.9515 | 99.234 | 2024-10-12 | 96.3126 | 99.1499 | 103.6703 | 2024-10-12 | 4.36% | 0.04208% | 70% | 0.49724 | 1 | 7 | 1.4972 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 72.3829 | 72.3829 | 74.5169 | 75.6243 | 75.631 | 0.45028 | FALSE | 169.2463 | 2021 | 2024-10-13 | 2.63% | 0% | 0.2337% | 1.464% | 0.04097% | 70% | 0.49736 | 1 | 7 | 1.4974 | 160.7005 | 72.3829 | 2024-10-13 | 70.2554 | 72.3267 | 75.6243 | 2024-10-13 | 4.361% | 0.04097% | 70% | 0.49736 | 1 | 7 | 1.4974 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 160.6263 | 160.2499 | 164.9789 | 167.4391 | 167.5059 | 1.005 | TRUE | 167.5059 | 2024 | 2024-10-14 | 2.632% | -0.2349% | 0.2349% | 1.469% | 0.03989% | 70% | 0.49747 | 1 | 7 | 1.4975 | 159.4464 | 160.2499 | 2024-10-14 | 155.9235 | 160.1376 | 167.4391 | 2024-10-14 | 4.361% | 0.03989% | 70% | 0.49747 | 1 | 7 | 1.4975 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 139.2861 | 139.2861 | 143.4012 | 145.5469 | 145.5937 | 0.88047 | FALSE | 155.7643 | 2021 | 2024-10-15 | 2.633% | 0% | 0.2366% | 1.474% | 0.03882% | 70% | 0.49758 | 1 | 7 | 1.4976 | 158.1846 | 139.2861 | 2024-10-15 | 135.2053 | 139.1999 | 145.5469 | 2024-10-15 | 4.361% | 0.03882% | 70% | 0.49758 | 1 | 7 | 1.4976 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 80.0777 | 80.0777 | 82.447 | 83.6847 | 83.6942 | 0.5102 | FALSE | 149.3537 | 2021 | 2024-10-16 | 2.634% | 0% | 0.2392% | 1.479% | 0.03781% | 70% | 0.49768 | 1 | 7 | 1.4977 | 156.9116 | 80.0777 | 2024-10-16 | 77.7354 | 80.0354 | 83.6847 | 2024-10-16 | 4.361% | 0.03781% | 70% | 0.49768 | 1 | 7 | 1.4977 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 141.8539 | 141.8539 | 146.0586 | 148.2586 | 148.3063 | 0.91144 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2024-10-17 | 2.636% | 0% | 0.2428% | 1.484% | 0.03683% | 70% | 0.49778 | 1 | 7 | 1.4978 | 155.6291 | 141.8539 | 2024-10-17 | 137.7116 | 141.7934 | 148.2586 | 2024-10-17 | 4.361% | 0.03683% | 70% | 0.49778 | 1 | 7 | 1.4978 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 73.1015 | 73.1015 | 75.2729 | 76.4105 | 76.4173 | 0.47351 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2024-10-18 | 2.637% | 0% | 0.2473% | 1.489% | 0.03587% | 70% | 0.49788 | 1 | 7 | 1.4979 | 154.3395 | 73.1015 | 2024-10-18 | 70.9704 | 73.0785 | 76.4105 | 2024-10-18 | 4.361% | 0.03587% | 70% | 0.49788 | 1 | 7 | 1.4979 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 42.9492 | 42.9492 | 44.2281 | 44.8987 | 44.8987 | 0.28053 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2024-10-19 | 2.639% | 0% | 0.2527% | 1.493% | 0.03495% | 70% | 0.49797 | 1 | 7 | 1.498 | 153.0449 | 42.9492 | 2024-10-19 | 41.6992 | 42.9409 | 44.8987 | 2024-10-19 | 4.36% | 0.03495% | 70% | 0.49797 | 1 | 7 | 1.498 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 72.4877 | 72.4877 | 74.6521 | 75.7876 | 75.7941 | 0.47756 | FALSE | 75.8048 | 2022 | 2024-10-20 | 2.64% | 0% | 0.259% | 1.498% | 0.03405% | 70% | 0.49806 | 1 | 7 | 1.4981 | 151.7475 | 72.4877 | 2024-10-20 | 70.3815 | 72.483 | 75.7876 | 2024-10-20 | 4.36% | 0.03405% | 70% | 0.49806 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 143.1175 | 143.1175 | 147.4037 | 149.653 | 149.6992 | 0.95124 | FALSE | 149.7011 | 2022 | 2024-10-21 | 2.642% | 0% | 0.266% | 1.503% | 0.03319% | 70% | 0.49814 | 1 | 7 | 1.4981 | 150.4496 | 143.1175 | 2024-10-21 | 138.9662 | 143.1281 | 149.653 | 2024-10-21 | 4.36% | 0.03319% | 70% | 0.49814 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 80.1691 | 80.1691 | 82.5779 | 83.8419 | 83.8512 | 0.53738 | FALSE | 136.7173 | 2021 | 2024-10-22 | 2.643% | 0% | 0.2737% | 1.508% | 0.03252% | 70% | 0.49822 | 1 | 7 | 1.4982 | 149.1531 | 80.1691 | 2024-10-22 | 77.8476 | 80.1867 | 83.8419 | 2024-10-22 | 4.36% | 0.03252% | 70% | 0.49822 | 1 | 7 | 1.4982 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 119.4443 | 119.4443 | 123.0456 | 124.9351 | 124.9641 | 0.80775 | FALSE | 156.6666 | 2021 | 2024-10-23 | 2.645% | 0% | 0.282% | 1.512% | 0.03205% | 70% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | 147.8603 | 119.4443 | 2024-10-23 | 115.9915 | 119.4887 | 124.9351 | 2024-10-23 | 4.359% | 0.03205% | 70% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 96.2932 | 96.2932 | 99.2071 | 100.7352 | 100.7515 | 0.65686 | FALSE | 147.2457 | 2021 | 2024-10-24 | 2.646% | 0% | 0.291% | 1.517% | 0.03177% | 70% | 0.49837 | 1 | 7 | 1.4984 | 146.5734 | 96.2932 | 2024-10-24 | 93.5144 | 96.3442 | 100.7352 | 2024-10-24 | 4.359% | 0.03177% | 70% | 0.49837 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 75.9676 | 75.9676 | 78.2752 | 79.4846 | 79.4926 | 0.52274 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2024-10-25 | 2.648% | 0% | 0.3004% | 1.522% | 0.03169% | 70% | 0.49845 | 1 | 7 | 1.4984 | 145.2945 | 75.9676 | 2024-10-25 | 73.7791 | 76.0202 | 79.4846 | 2024-10-25 | 4.359% | 0.03169% | 70% | 0.49845 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 67.4955 | 67.4955 | 69.5538 | 70.6318 | 70.6372 | 0.46852 | FALSE | 133.2739 | 2021 | 2024-10-26 | 2.649% | 0% | 0.3102% | 1.526% | 0.03181% | 70% | 0.49852 | 1 | 7 | 1.4985 | 144.0259 | 67.4955 | 2024-10-26 | 65.5544 | 67.5536 | 70.6318 | 2024-10-26 | 4.358% | 0.03181% | 70% | 0.49852 | 1 | 7 | 1.4985 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 77.232 | 77.232 | 79.5969 | 80.8343 | 80.8433 | 0.54084 | FALSE | 143.4626 | 2021 | 2024-10-27 | 2.651% | 0% | 0.3205% | 1.531% | 0.03214% | 70% | 0.49858 | 1 | 7 | 1.4986 | 142.7697 | 77.232 | 2024-10-27 | 75.0149 | 77.3119 | 80.8343 | 2024-10-27 | 4.358% | 0.03214% | 70% | 0.49858 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 113.5945 | 113.5945 | 117.0873 | 118.913 | 118.9409 | 0.80255 | FALSE | 118.9476 | 2022 | 2024-10-28 | 2.652% | 0% | 0.331% | 1.535% | 0.03267% | 70% | 0.49865 | 1 | 7 | 1.4986 | 141.5282 | 113.5945 | 2024-10-28 | 110.3391 | 113.7318 | 118.913 | 2024-10-28 | 4.357% | 0.03267% | 70% | 0.49865 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 102.5307 | 102.5307 | 105.6966 | 107.3497 | 107.3718 | 0.73072 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2024-10-29 | 2.654% | 0% | 0.3418% | 1.54% | 0.03342% | 70% | 0.49871 | 1 | 7 | 1.4987 | 140.296 | 102.5307 | 2024-10-29 | 99.5975 | 102.6729 | 107.3497 | 2024-10-29 | 4.357% | 0.03342% | 70% | 0.49871 | 1 | 7 | 1.4987 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 97.0372 | 97.0372 | 100.0464 | 101.6157 | 101.6359 | 0.69767 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2024-10-30 | 2.655% | 0% | 0.3527% | 1.544% | 0.03485% | 70% | 0.49876 | 1 | 7 | 1.4988 | 139.0666 | 97.0372 | 2024-10-30 | 94.2661 | 97.1893 | 101.6157 | 2024-10-30 | 4.356% | 0.03485% | 70% | 0.49876 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 91.8882 | 91.8882 | 94.75 | 96.2407 | 96.2593 | 0.66651 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2024-10-31 | 2.656% | 0% | 0.3638% | 1.549% | 0.03694% | 70% | 0.49882 | 1 | 7 | 1.4988 | 137.841 | 91.8882 | 2024-10-31 | 89.2688 | 92.0489 | 96.2407 | 2024-10-31 | 4.355% | 0.03694% | 70% | 0.49882 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 122.6231 | 122.6231 | 126.4585 | 128.4539 | 128.4975 | 0.89749 | FALSE | 128.5025 | 2022 | 2024-11-01 | 2.658% | 0% | 0.375% | 1.553% | 0.03972% | 70% | 0.49888 | 1 | 7 | 1.4989 | 136.6205 | 122.6231 | 2024-11-01 | 119.1336 | 122.8598 | 128.4539 | 2024-11-01 | 4.355% | 0.03972% | 70% | 0.49888 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 38.1568 | 38.1568 | 39.3554 | 39.9782 | 39.9782 | 0.28167 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2024-11-02 | 2.659% | 0% | 0.3861% | 1.558% | 0.04319% | 70% | 0.49893 | 1 | 7 | 1.4989 | 135.4062 | 38.1568 | 2024-11-02 | 37.0729 | 38.2374 | 39.9782 | 2024-11-02 | 4.354% | 0.04319% | 70% | 0.49893 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 56.3603 | 56.3603 | 58.1381 | 59.0609 | 59.0657 | 0.41981 | FALSE | 59.082 | 2022 | 2024-11-03 | 2.661% | 0% | 0.3971% | 1.562% | 0.04736% | 70% | 0.49898 | 1 | 7 | 1.499 | 134.1992 | 56.3603 | 2024-11-03 | 54.762 | 56.4895 | 59.0609 | 2024-11-03 | 4.354% | 0.04736% | 70% | 0.49898 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 126.933 | 126.933 | 130.9538 | 133.0382 | 133.1032 | 0.95435 | FALSE | 133.1065 | 2022 | 2024-11-04 | 2.662% | 0% | 0.408% | 1.567% | 0.05225% | 70% | 0.49902 | 1 | 7 | 1.499 | 133.0006 | 126.933 | 2024-11-04 | 123.3399 | 127.2468 | 133.0382 | 2024-11-04 | 4.353% | 0.05225% | 70% | 0.49902 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 131.5396 | 130.9911 | 135.1574 | 137.3149 | 137.3944 | 0.99378 | FALSE | 138.3811 | 2022 | 2024-11-05 | 2.664% | -0.4187% | 0.4187% | 1.571% | 0.05837% | 70% | 0.49907 | 1 | 7 | 1.4991 | 131.8109 | 130.9911 | 2024-11-05 | 127.8395 | 131.3381 | 137.3149 | 2024-11-05 | 4.353% | 0.05837% | 70% | 0.49907 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 130.0775 | 129.5217 | 133.6576 | 135.7973 | 135.8853 | 0.9915 | FALSE | 136.3486 | 2022 | 2024-11-06 | 2.665% | -0.4291% | 0.4291% | 1.576% | 0.06556% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | 130.6315 | 129.5217 | 2024-11-06 | 126.4255 | 129.8873 | 135.7973 | 2024-11-06 | 4.352% | 0.06556% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 87.1907 | 87.1907 | 89.9857 | 91.4304 | 91.4664 | 0.67325 | FALSE | 106.9443 | 2021 | 2024-11-07 | 2.667% | 0% | 0.4392% | 1.58% | 0.07384% | 70% | 0.49916 | 1 | 7 | 1.4992 | 129.4635 | 87.1907 | 2024-11-07 | 84.7355 | 87.4517 | 91.4304 | 2024-11-07 | 4.352% | 0.07384% | 70% | 0.49916 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 42.6296 | 42.6296 | 44.0011 | 44.7096 | 44.7113 | 0.33198 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2024-11-08 | 2.668% | 0% | 0.4489% | 1.585% | 0.08322% | 70% | 0.4992 | 1 | 7 | 1.4992 | 128.308 | 42.6296 | 2024-11-08 | 41.4312 | 42.7642 | 44.7096 | 2024-11-08 | 4.351% | 0.08322% | 70% | 0.4992 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 93.592 | 93.592 | 96.6139 | 98.1738 | 98.2312 | 0.73572 | FALSE | 98.2574 | 2022 | 2024-11-09 | 2.67% | 0% | 0.4581% | 1.589% | 0.09373% | 70% | 0.49924 | 1 | 7 | 1.4992 | 127.1661 | 93.592 | 2024-11-09 | 90.9656 | 93.9027 | 98.1738 | 2024-11-09 | 4.351% | 0.09373% | 70% | 0.49924 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 119.8087 | 119.8087 | 123.6901 | 125.6929 | 125.8161 | 0.9505 | FALSE | 125.8232 | 2022 | 2024-11-10 | 2.671% | 0% | 0.4668% | 1.593% | 0.1054% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | 126.0389 | 119.8087 | 2024-11-10 | 116.4524 | 120.225 | 125.6929 | 2024-11-10 | 4.35% | 0.1054% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 119.3582 | 119.3582 | 123.2371 | 125.2382 | 125.377 | 0.95535 | FALSE | 125.3841 | 2022 | 2024-11-11 | 2.673% | 0% | 0.4749% | 1.598% | 0.1182% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | 124.9275 | 119.3582 | 2024-11-11 | 116.0202 | 119.7907 | 125.2382 | 2024-11-11 | 4.35% | 0.1182% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 107.5933 | 107.5933 | 111.1001 | 112.9092 | 113.0306 | 0.86868 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2024-11-12 | 2.674% | 0% | 0.4824% | 1.602% | 0.1322% | 70% | 0.49934 | 1 | 7 | 1.4993 | 123.8271 | 107.5933 | 2024-11-12 | 104.5894 | 107.9983 | 112.9092 | 2024-11-12 | 4.349% | 0.1322% | 70% | 0.49934 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 55.399 | 55.399 | 57.2095 | 58.1437 | 58.1622 | 0.45086 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2024-11-13 | 2.676% | 0% | 0.4891% | 1.607% | 0.1472% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | 122.7333 | 55.399 | 2024-11-13 | 53.855 | 55.615 | 58.1437 | 2024-11-13 | 4.349% | 0.1472% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 56.1305 | 56.1305 | 57.9693 | 58.9186 | 58.9407 | 0.46084 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2024-11-14 | 2.677% | 0% | 0.495% | 1.611% | 0.1629% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | 121.6483 | 56.1305 | 2024-11-14 | 54.5687 | 56.3563 | 58.9186 | 2024-11-14 | 4.349% | 0.1629% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 118.3294 | 117.7406 | 121.6059 | 123.6028 | 123.8172 | 0.97644 | FALSE | 126.4406 | 2022 | 2024-11-15 | 2.678% | -0.5001% | 0.5001% | 1.616% | 0.1792% | 70% | 0.49944 | 1 | 7 | 1.4994 | 120.5737 | 117.7406 | 2024-11-15 | 115.0612 | 118.2278 | 123.6028 | 2024-11-15 | 4.349% | 0.1792% | 70% | 0.49944 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 58.7864 | 58.7864 | 60.7199 | 61.7199 | 61.7531 | 0.49119 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2024-11-16 | 2.68% | 0% | 0.5044% | 1.62% | 0.1961% | 70% | 0.49947 | 1 | 7 | 1.4995 | 119.5109 | 58.7864 | 2024-11-16 | 57.1561 | 59.036 | 61.7199 | 2024-11-16 | 4.348% | 0.1961% | 70% | 0.49947 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 56.9408 | 56.9408 | 58.8168 | 59.7881 | 59.8211 | 0.47991 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2024-11-17 | 2.681% | 0% | 0.5082% | 1.625% | 0.2136% | 70% | 0.4995 | 1 | 7 | 1.4995 | 118.4612 | 56.9408 | 2024-11-17 | 55.3642 | 57.1883 | 59.7881 | 2024-11-17 | 4.348% | 0.2136% | 70% | 0.4995 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 36.7131 | 36.7131 | 37.9246 | 38.5527 | 38.5543 | 0.31194 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2024-11-18 | 2.683% | 0% | 0.5116% | 1.629% | 0.2317% | 70% | 0.49952 | 1 | 7 | 1.4995 | 117.426 | 36.7131 | 2024-11-18 | 35.6983 | 36.8763 | 38.5527 | 2024-11-18 | 4.348% | 0.2317% | 70% | 0.49952 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 75.5483 | 75.5483 | 78.0447 | 79.3408 | 79.4397 | 0.64818 | FALSE | 95.7787 | 2021 | 2024-11-19 | 2.684% | 0% | 0.5144% | 1.634% | 0.2496% | 70% | 0.49955 | 1 | 7 | 1.4995 | 116.408 | 75.5483 | 2024-11-19 | 73.4633 | 75.8909 | 79.3408 | 2024-11-19 | 4.348% | 0.2496% | 70% | 0.49955 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 14.5624 | 14.5624 | 15.0442 | 15.2948 | 15.2948 | 0.12584 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2024-11-20 | 2.686% | 0% | 0.5168% | 1.638% | 0.2667% | 70% | 0.49957 | 1 | 7 | 1.4996 | 115.4091 | 14.5624 | 2024-11-20 | 14.1612 | 14.6297 | 15.2948 | 2024-11-20 | 4.348% | 0.2667% | 70% | 0.49957 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 42.2233 | 42.2233 | 43.6218 | 44.3503 | 44.3627 | 0.36804 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2024-11-21 | 2.687% | 0% | 0.5189% | 1.643% | 0.283% | 70% | 0.4996 | 1 | 7 | 1.4996 | 114.431 | 42.2233 | 2024-11-21 | 41.0617 | 42.4218 | 44.3503 | 2024-11-21 | 4.349% | 0.283% | 70% | 0.4996 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 61.9938 | 61.9938 | 64.0493 | 65.1219 | 65.1904 | 0.54526 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2024-11-22 | 2.689% | 0% | 0.5205% | 1.647% | 0.2985% | 70% | 0.49962 | 1 | 7 | 1.4996 | 113.4751 | 61.9938 | 2024-11-22 | 60.2909 | 62.29 | 65.1219 | 2024-11-22 | 4.349% | 0.2985% | 70% | 0.49962 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 57.6667 | 57.6667 | 59.5805 | 60.5811 | 60.6387 | 0.51128 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2024-11-23 | 2.69% | 0% | 0.5218% | 1.652% | 0.3131% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | 112.5429 | 57.6667 | 2024-11-23 | 56.0852 | 57.9464 | 60.5811 | 2024-11-23 | 4.349% | 0.3131% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 20.4529 | 20.4529 | 21.1322 | 21.4881 | 21.4881 | 0.18261 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2024-11-24 | 2.692% | 0% | 0.5228% | 1.656% | 0.3268% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | 111.636 | 20.4529 | 2024-11-24 | 19.8928 | 20.5535 | 21.4881 | 2024-11-24 | 4.349% | 0.3268% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 43.4014 | 43.4014 | 44.8439 | 45.6013 | 45.6216 | 0.39071 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2024-11-25 | 2.693% | 0% | 0.5235% | 1.661% | 0.3396% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | 110.7557 | 43.4014 | 2024-11-25 | 42.2147 | 43.6177 | 45.6013 | 2024-11-25 | 4.35% | 0.3396% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 66.4005 | 66.4005 | 68.6087 | 69.7707 | 69.8775 | 0.60303 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2024-11-26 | 2.695% | 0% | 0.5239% | 1.666% | 0.3515% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | 109.8918 | 66.4005 | 2024-11-26 | 64.5876 | 66.7355 | 69.7707 | 2024-11-26 | 4.35% | 0.3515% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 43.1627 | 43.1627 | 44.5989 | 45.3565 | 45.379 | 0.39462 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2024-11-27 | 2.696% | 0% | 0.5242% | 1.67% | 0.3618% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | 109.0363 | 43.1627 | 2024-11-27 | 41.986 | 43.3831 | 45.3565 | 2024-11-27 | 4.351% | 0.3618% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 52.2567 | 52.2567 | 53.9964 | 54.9161 | 54.9694 | 0.48167 | FALSE | 55.0566 | 2022 | 2024-11-28 | 2.698% | 0% | 0.5242% | 1.675% | 0.3705% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | 108.1926 | 52.2567 | 2024-11-28 | 50.8342 | 52.5264 | 54.9161 | 2024-11-28 | 4.352% | 0.3705% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 19.033 | 19.033 | 19.6669 | 20.0028 | 20.0028 | 0.17661 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2024-11-29 | 2.699% | 0% | 0.5241% | 1.68% | 0.3776% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | 107.3643 | 19.033 | 2024-11-29 | 18.5156 | 19.1322 | 20.0028 | 2024-11-29 | 4.352% | 0.3776% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 16.5739 | 16.5739 | 17.126 | 17.4194 | 17.4194 | 0.15495 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2024-11-30 | 2.7% | 0% | 0.5239% | 1.684% | 0.3831% | 70% | 0.49977 | 1 | 7 | 1.4998 | 106.555 | 16.5739 | 2024-11-30 | 16.1239 | 16.6612 | 17.4194 | 2024-11-30 | 4.353% | 0.3831% | 70% | 0.49977 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 22.6327 | 22.6327 | 23.387 | 23.7888 | 23.7888 | 0.21316 | FALSE | 38.1642 | 2021 | 2024-12-01 | 2.702% | 0% | 0.5236% | 1.689% | 0.387% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | 105.7682 | 22.6327 | 2024-12-01 | 22.0191 | 22.753 | 23.7888 | 2024-12-01 | 4.354% | 0.387% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 47.9479 | 47.9479 | 49.5465 | 50.4001 | 50.4441 | 0.45523 | FALSE | 71.5205 | 2021 | 2024-12-02 | 2.703% | 0% | 0.5232% | 1.694% | 0.3891% | 70% | 0.4998 | 1 | 7 | 1.4998 | 105.0075 | 47.9479 | 2024-12-02 | 46.6499 | 48.2053 | 50.4001 | 2024-12-02 | 4.355% | 0.3891% | 70% | 0.4998 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 70.9801 | 70.9801 | 73.3475 | 74.6148 | 74.7731 | 0.67948 | FALSE | 74.8419 | 2022 | 2024-12-03 | 2.705% | 0% | 0.5227% | 1.698% | 0.3895% | 70% | 0.49982 | 1 | 7 | 1.4998 | 104.2765 | 70.9801 | 2024-12-03 | 69.0613 | 71.3646 | 74.6148 | 2024-12-03 | 4.356% | 0.3895% | 70% | 0.49982 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 108.3957 | 107.8325 | 111.4302 | 113.361 | 113.8037 | 1.0411 | FALSE | 113.9052 | 2023 | 2024-12-04 | 2.706% | -0.5223% | 0.5223% | 1.703% | 0.3889% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | 103.5779 | 107.8325 | 2024-12-04 | 105.4876 | 108.4218 | 113.361 | 2024-12-04 | 4.357% | 0.3889% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 63.0901 | 63.0901 | 65.1957 | 66.3286 | 66.4438 | 0.61171 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2024-12-05 | 2.708% | 0% | 0.5219% | 1.708% | 0.3875% | 70% | 0.49985 | 1 | 7 | 1.4998 | 102.9152 | 63.0901 | 2024-12-05 | 61.3891 | 63.4379 | 66.3286 | 2024-12-05 | 4.358% | 0.3875% | 70% | 0.49985 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 81.5164 | 81.5164 | 84.238 | 85.7061 | 85.9411 | 0.79601 | FALSE | 85.9879 | 2022 | 2024-12-06 | 2.709% | 0% | 0.5216% | 1.713% | 0.3852% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | 102.2921 | 81.5164 | 2024-12-06 | 79.3215 | 81.9698 | 85.7061 | 2024-12-06 | 4.359% | 0.3852% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 19.4913 | 19.4913 | 20.1423 | 20.4943 | 20.4943 | 0.1909 | FALSE | 45.0314 | 2021 | 2024-12-07 | 2.711% | 0% | 0.5213% | 1.718% | 0.3819% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | 101.712 | 19.4913 | 2024-12-07 | 18.9671 | 19.6006 | 20.4943 | 2024-12-07 | 4.361% | 0.3819% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 38.2448 | 38.2448 | 39.5227 | 40.2154 | 40.2324 | 0.37672 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2024-12-08 | 2.712% | 0% | 0.5212% | 1.723% | 0.3777% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | 101.1787 | 38.2448 | 2024-12-08 | 37.2176 | 38.4612 | 40.2154 | 2024-12-08 | 4.362% | 0.3777% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 61.8723 | 61.8723 | 63.9407 | 65.0646 | 65.1737 | 0.61319 | FALSE | 65.2356 | 2022 | 2024-12-09 | 2.714% | 0% | 0.5212% | 1.727% | 0.3725% | 70% | 0.49989 | 1 | 7 | 1.4999 | 100.6956 | 61.8723 | 2024-12-09 | 60.2127 | 62.2256 | 65.0646 | 2024-12-09 | 4.363% | 0.3725% | 70% | 0.49989 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 67.0331 | 67.0331 | 69.2753 | 70.4966 | 70.6328 | 0.66749 | FALSE | 70.6888 | 2022 | 2024-12-10 | 2.715% | 0% | 0.5215% | 1.732% | 0.3662% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | 100.2507 | 67.0331 | 2024-12-10 | 65.2374 | 67.4194 | 70.4966 | 2024-12-10 | 4.365% | 0.3662% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 28.8737 | 28.8737 | 29.8401 | 30.3676 | 30.3676 | 0.28819 | FALSE | 100.8426 | 2021 | 2024-12-11 | 2.717% | 0% | 0.5219% | 1.737% | 0.3591% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | 99.8314 | 28.8737 | 2024-12-11 | 28.1012 | 29.0417 | 30.3676 | 2024-12-11 | 4.366% | 0.3591% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 23.5818 | 23.5818 | 24.3716 | 24.8037 | 24.8037 | 0.23631 | FALSE | 102.0728 | 2021 | 2024-12-12 | 2.718% | 0% | 0.5226% | 1.742% | 0.3524% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | 99.4394 | 23.5818 | 2024-12-12 | 22.9516 | 23.7203 | 24.8037 | 2024-12-12 | 4.368% | 0.3524% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 64.7407 | 64.7407 | 66.9106 | 68.1004 | 68.2196 | 0.65231 | FALSE | 104.9777 | 2021 | 2024-12-13 | 2.719% | 0% | 0.5235% | 1.747% | 0.3462% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 99.0778 | 64.7407 | 2024-12-13 | 63.0126 | 65.1246 | 68.1004 | 2024-12-13 | 4.37% | 0.3462% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 25.5159 | 25.5159 | 26.3719 | 26.8422 | 26.8422 | 0.25751 | FALSE | 94.217 | 2021 | 2024-12-14 | 2.721% | 0% | 0.5248% | 1.752% | 0.3403% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 98.7496 | 25.5159 | 2024-12-14 | 24.8357 | 25.6688 | 26.8422 | 2024-12-14 | 4.371% | 0.3403% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 23.6619 | 23.6619 | 24.4564 | 24.8938 | 24.8938 | 0.23952 | FALSE | 103.1567 | 2021 | 2024-12-15 | 2.722% | 0% | 0.5264% | 1.757% | 0.3349% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | 98.4578 | 23.6619 | 2024-12-15 | 23.0318 | 23.8052 | 24.8938 | 2024-12-15 | 4.373% | 0.3349% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 14.5333 | 14.5333 | 15.0219 | 15.2913 | 15.2913 | 0.1475 | FALSE | 100.9086 | 2021 | 2024-12-16 | 2.724% | 0% | 0.5287% | 1.762% | 0.3299% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | 98.2051 | 14.5333 | 2024-12-16 | 14.1468 | 14.6224 | 15.2913 | 2024-12-16 | 4.375% | 0.3299% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 83.5269 | 83.5269 | 86.3391 | 87.8922 | 88.1187 | 0.85178 | FALSE | 103.888 | 2021 | 2024-12-17 | 2.725% | 0% | 0.5318% | 1.767% | 0.3259% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | 97.994 | 83.5269 | 2024-12-17 | 81.308 | 84.0454 | 87.8922 | 2024-12-17 | 4.377% | 0.3259% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 76.2278 | 76.2278 | 78.7986 | 80.2202 | 80.3978 | 0.77841 | FALSE | 102.401 | 2021 | 2024-12-18 | 2.727% | 0% | 0.5358% | 1.772% | 0.3228% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | 97.8275 | 76.2278 | 2024-12-18 | 74.2051 | 76.7077 | 80.2202 | 2024-12-18 | 4.378% | 0.3228% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 17.0019 | 17.0019 | 17.5764 | 17.8944 | 17.8944 | 0.17345 | FALSE | 100.7301 | 2021 | 2024-12-19 | 2.728% | 0% | 0.5404% | 1.777% | 0.3208% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 97.7087 | 17.0019 | 2024-12-19 | 16.5512 | 17.1105 | 17.8944 | 2024-12-19 | 4.38% | 0.3208% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 88.1891 | 88.1891 | 91.1755 | 92.8298 | 93.0863 | 0.9028 | FALSE | 93.1039 | 2022 | 2024-12-20 | 2.73% | 0% | 0.5457% | 1.782% | 0.3197% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 97.6409 | 88.1891 | 2024-12-20 | 85.8544 | 88.7618 | 92.8298 | 2024-12-20 | 4.382% | 0.3197% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 81.3534 | 81.3534 | 84.1147 | 85.6452 | 85.8543 | 0.83267 | FALSE | 98.6236 | 2021 | 2024-12-21 | 2.731% | 0% | 0.5516% | 1.787% | 0.3197% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.6271 | 81.3534 | 2024-12-21 | 79.2021 | 81.8904 | 85.6452 | 2024-12-21 | 4.384% | 0.3197% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 83.2647 | 83.2647 | 86.0977 | 87.6688 | 87.8912 | 0.85193 | FALSE | 87.9167 | 2022 | 2024-12-22 | 2.733% | 0% | 0.5579% | 1.792% | 0.3206% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.6706 | 83.2647 | 2024-12-22 | 81.0653 | 83.8235 | 87.6688 | 2024-12-22 | 4.386% | 0.3206% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 91.9522 | 91.9522 | 95.0888 | 96.8289 | 97.1154 | 0.94019 | FALSE | 97.1269 | 2022 | 2024-12-23 | 2.734% | 0% | 0.5645% | 1.797% | 0.3224% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.7744 | 91.9522 | 2024-12-23 | 89.526 | 92.5799 | 96.8289 | 2024-12-23 | 4.388% | 0.3224% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 45.1663 | 45.1663 | 46.711 | 47.5683 | 47.6039 | 0.45999 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2024-12-24 | 2.736% | 0% | 0.5714% | 1.802% | 0.3252% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.9431 | 45.1663 | 2024-12-24 | 43.9759 | 45.48 | 47.5683 | 2024-12-24 | 4.39% | 0.3252% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 83.5078 | 83.5078 | 86.3715 | 87.9611 | 88.1893 | 0.84999 | FALSE | 88.2161 | 2022 | 2024-12-25 | 2.737% | 0% | 0.5785% | 1.807% | 0.3289% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 98.1767 | 83.5078 | 2024-12-25 | 81.3094 | 84.0977 | 87.9611 | 2024-12-25 | 4.392% | 0.3289% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 27.7875 | 27.7875 | 28.743 | 29.2735 | 29.2735 | 0.28125 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2024-12-26 | 2.739% | 0% | 0.5857% | 1.812% | 0.3335% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 98.4713 | 27.7875 | 2024-12-26 | 27.0568 | 27.9871 | 29.2735 | 2024-12-26 | 4.394% | 0.3335% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 88.0358 | 88.0358 | 91.0711 | 92.7567 | 93.0225 | 0.89037 | FALSE | 93.044 | 2022 | 2024-12-27 | 2.74% | 0% | 0.5929% | 1.817% | 0.3385% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 98.8236 | 88.0358 | 2024-12-27 | 85.7233 | 88.6789 | 92.7567 | 2024-12-27 | 4.396% | 0.3385% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 46.7447 | 46.7447 | 48.3606 | 49.2583 | 49.2997 | 0.46985 | FALSE | 49.3563 | 2022 | 2024-12-28 | 2.741% | 0% | 0.6% | 1.822% | 0.3437% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 99.2298 | 46.7447 | 2024-12-28 | 45.5182 | 47.0917 | 49.2583 | 2024-12-28 | 4.398% | 0.3437% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 61.2696 | 61.2696 | 63.3932 | 64.5731 | 64.6747 | 0.61344 | FALSE | 71.0813 | 2021 | 2024-12-29 | 2.743% | 0% | 0.6069% | 1.827% | 0.3494% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 99.6862 | 61.2696 | 2024-12-29 | 59.6637 | 61.7316 | 64.5731 | 2024-12-29 | 4.4% | 0.3494% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 53.7282 | 53.7282 | 55.5951 | 56.6328 | 56.7008 | 0.53501 | FALSE | 108.1136 | 2021 | 2024-12-30 | 2.744% | 0% | 0.6135% | 1.832% | 0.3553% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 100.1887 | 53.7282 | 2024-12-30 | 52.3215 | 54.1395 | 56.6328 | 2024-12-30 | 4.403% | 0.3553% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 66.2683 | 66.2683 | 68.5573 | 69.8405 | 69.9698 | 0.65651 | FALSE | 72.5808 | 2020 | 2024-12-31 | 2.746% | 0% | 0.593% | 1.837% | 0.3616% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 100.7617 | 66.2683 | 2024-12-31 | 64.5351 | 66.7643 | 69.8405 | 2024-12-31 | 4.405% | 0.3616% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.664 | 2020 | min.: | 2.21% | -0.8454% | -0.9378% | 0.4046% | -7.753e-21% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | 97.6271 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 3.8% | -7.753e-21% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1
moy.: | 127.0636 | 126.9558 | 130.5292 | 132.7728 | 132.813 | 0.66948 |  | 171.3419 | 2021.1831 | moy.: | 2.478% | -0.05688% | 0.2338% | 1.966% | 0.08075% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805 | 183.1403 |  | moy.: | 123.3551 | 126.7139 | 132.7728 | moy.: | 4.705% | 0.08075% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805
max.: | 252.495 | 251.6954 | 258.8001 | 260.3672 | 260.3672 | 1.0466 |  | 261.7578 | 2024 | max.: | 2.746% | 0.8244% | 0.8458% | 3.795% | 0.3895% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 247.7231 |  | max.: | 244.0007 | 250.0713 | 260.3672 | max.: | 5.801% | 0.3895% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on Q380: Densité en fin d'année
Note on U380: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE380: Densité en fin d'année
Note on AI380: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1020.1378 | -0.42766 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1020.1378 | -0.42766 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 45700.3462 | 45700.3462 | 44681.2881 | 44681.2881 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 47193.2144 | 48521.246 | 46139.8071 | 48521.246 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47193.2144 | 48521.246 | 48541.6085 |  | 45700.3462 | [6 empty] | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44681.2881 |  | 46139.8071 | 48521.246 | 48541.6085 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.756% | [6 empty] | 48521.246 | 48541.6085 | 48521.246 | 48541.6085 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1492.8683 | 1286.0218 | 19.1786 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2 |  |  | Perte annuelle: | 1458.5189 | 2306.1596 | 18.751 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.745% |  |  |  |  | 0% |  |  | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 1.5 | 1286.0218 | 19.1786 | 2306.1596 | 18.751 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1286.0218 | 19.1786 | 2306.1596 | 18.751 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 94.5498 | 94.5498 | 97.8502 | 99.687 | 100.017 | 0.93843 | FALSE | 100.0384 | 2022 | 2025-01-01 | 2.747% | 0% | 0.6257% | 1.843% | 0.3616% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 100.7208 | 94.5498 | 2025-01-01 | 92.0795 | 95.2938 | 99.687 | 2025-01-01 | 4.407% | 0.3616% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2025-01-02 | 64.5248 | 64.5248 | 66.7819 | 68.0389 | 68.1593 | 0.63571 | FALSE | 68.248 | 2022 | 2025-01-02 | 2.749% | 0% | 0.631% | 1.848% | 0.3669% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | 101.3063 | 64.5248 | 2025-01-02 | 62.8408 | 65.039 | 68.0389 | 2025-01-02 | 4.409% | 0.3669% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2025-01-03 | 74.4679 | 74.4679 | 77.0777 | 78.5326 | 78.7123 | 0.72955 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2025-01-03 | 2.75% | 0% | 0.6357% | 1.853% | 0.3712% | 70% | 0.50006 | 1 | 7 | 1.5001 | 101.928 | 74.4679 | 2025-01-03 | 72.5266 | 75.0683 | 78.5326 | 2025-01-03 | 4.411% | 0.3712% | 70% | 0.50006 | 1 | 7 | 1.5001 | FALSE | FALSE
2025-01-04 | 77.5336 | 77.5336 | 80.2554 | 81.7745 | 81.9744 | 0.75483 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2025-01-04 | 2.752% | 0% | 0.6397% | 1.858% | 0.3745% | 70% | 0.50009 | 1 | 7 | 1.5001 | 102.5822 | 77.5336 | 2025-01-04 | 75.5146 | 78.1654 | 81.7745 | 2025-01-04 | 4.413% | 0.3745% | 70% | 0.50009 | 1 | 7 | 1.5001 | FALSE | FALSE
2025-01-05 | 58.7989 | 58.7989 | 60.866 | 62.0212 | 62.1113 | 0.56808 | FALSE | 62.2139 | 2022 | 2025-01-05 | 2.753% | 0% | 0.6428% | 1.863% | 0.377% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | 103.265 | 58.7989 | 2025-01-05 | 57.2694 | 59.2826 | 62.0212 | 2025-01-05 | 4.416% | 0.377% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | FALSE | FALSE
2025-01-06 | 106.4921 | 105.8095 | 109.5334 | 111.6181 | 112.0422 | 1.0177 | FALSE | 112.3011 | 2023 | 2025-01-06 | 2.755% | -0.6451% | 0.6451% | 1.868% | 0.3786% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | 103.9727 | 105.8095 | 2025-01-06 | 103.7483 | 106.6871 | 111.6181 | 2025-01-06 | 4.418% | 0.3786% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | FALSE | FALSE
2025-01-07 | 40.906 | 40.906 | 42.3468 | 43.155 | 43.1762 | 0.3894 | FALSE | 58.2046 | 2021 | 2025-01-07 | 2.756% | 0% | 0.6464% | 1.873% | 0.3793% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | 104.7015 | 40.906 | 2025-01-07 | 39.8442 | 41.2476 | 43.155 | 2025-01-07 | 4.42% | 0.3793% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | FALSE | FALSE
2025-01-08 | 29.8871 | 29.8871 | 30.9404 | 31.5325 | 31.5325 | 0.28236 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2025-01-08 | 2.758% | 0% | 0.6466% | 1.878% | 0.3791% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | 105.4476 | 29.8871 | 2025-01-08 | 29.1122 | 30.1381 | 31.5325 | 2025-01-08 | 4.422% | 0.3791% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | FALSE | FALSE
2025-01-09 | 9.2342 | 9.2342 | 9.5597 | 9.7431 | 9.7431 | 0.086602 | FALSE | 23.3267 | 2021 | 2025-01-09 | 2.759% | 0% | 0.6457% | 1.883% | 0.3781% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | 106.2252 | 9.2342 | 2025-01-09 | 8.995 | 9.3121 | 9.7431 | 2025-01-09 | 4.424% | 0.3781% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | FALSE | FALSE
2025-01-10 | 8.0551 | 8.0551 | 8.339 | 8.4994 | 8.4994 | 0.074964 | FALSE | 21.664 | 2021 | 2025-01-10 | 2.76% | 0% | 0.6435% | 1.888% | 0.3754% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | 107.0494 | 8.0551 | 2025-01-10 | 7.8467 | 8.1232 | 8.4994 | 2025-01-10 | 4.426% | 0.3754% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | FALSE | FALSE
2025-01-11 | 104.7364 | 104.0703 | 107.7355 | 109.8139 | 110.2018 | 0.96417 | FALSE | 111.7984 | 2022 | 2025-01-11 | 2.762% | -0.64% | 0.64% | 1.893% | 0.3709% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | 107.9171 | 104.0703 | 2025-01-11 | 102.0522 | 104.9509 | 109.8139 | 2025-01-11 | 4.428% | 0.3709% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | FALSE | FALSE
2025-01-12 | 96.4366 | 96.4366 | 99.8293 | 101.7604 | 102.0721 | 0.88564 | FALSE | 102.1203 | 2022 | 2025-01-12 | 2.763% | 0% | 0.6351% | 1.898% | 0.3647% | 70% | 0.5004 | 1 | 7 | 1.5004 | 108.8248 | 96.4366 | 2025-01-12 | 93.9467 | 97.2518 | 101.7604 | 2025-01-12 | 4.431% | 0.3647% | 70% | 0.5004 | 1 | 7 | 1.5004 | FALSE | FALSE
2025-01-13 | 25.2199 | 25.2199 | 26.1058 | 26.6122 | 26.6122 | 0.22893 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2025-01-13 | 2.765% | 0% | 0.6286% | 1.903% | 0.3569% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | 109.7693 | 25.2199 | 2025-01-13 | 24.5695 | 25.4325 | 26.6122 | 2025-01-13 | 4.433% | 0.3569% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | FALSE | FALSE
2025-01-14 | 110.6062 | 109.9241 | 113.7776 | 115.9904 | 116.3906 | 0.99253 | FALSE | 116.7014 | 2022 | 2025-01-14 | 2.766% | -0.6205% | 0.6205% | 1.908% | 0.3476% | 70% | 0.50049 | 1 | 7 | 1.5005 | 110.7474 | 109.9241 | 2025-01-14 | 107.7799 | 110.8463 | 115.9904 | 2025-01-14 | 4.435% | 0.3476% | 70% | 0.50049 | 1 | 7 | 1.5005 | FALSE | FALSE
2025-01-15 | 113.4007 | 112.7123 | 116.6535 | 118.9282 | 119.3301 | 1.0086 | FALSE | 120.5955 | 2022 | 2025-01-15 | 2.768% | -0.6108% | 0.6108% | 1.913% | 0.3367% | 70% | 0.50054 | 1 | 7 | 1.5005 | 111.7556 | 112.7123 | 2025-01-15 | 110.5056 | 113.6513 | 118.9282 | 2025-01-15 | 4.437% | 0.3367% | 70% | 0.50054 | 1 | 7 | 1.5005 | FALSE | FALSE
2025-01-16 | 111.7475 | 111.0818 | 114.9541 | 117.2016 | 117.5747 | 0.98478 | FALSE | 118.6651 | 2022 | 2025-01-16 | 2.769% | -0.5993% | 0.5993% | 1.918% | 0.3243% | 70% | 0.50059 | 1 | 7 | 1.5006 | 112.7909 | 111.0818 | 2025-01-16 | 108.8972 | 111.9987 | 117.2016 | 2025-01-16 | 4.439% | 0.3243% | 70% | 0.50059 | 1 | 7 | 1.5006 | FALSE | FALSE
2025-01-17 | 68.4866 | 68.4866 | 70.8655 | 72.2548 | 72.3517 | 0.60049 | FALSE | 72.4611 | 2022 | 2025-01-17 | 2.771% | 0% | 0.5862% | 1.923% | 0.3111% | 70% | 0.50065 | 1 | 7 | 1.5006 | 113.8488 | 68.4866 | 2025-01-17 | 66.7278 | 69.0456 | 72.2548 | 2025-01-17 | 4.441% | 0.3111% | 70% | 0.50065 | 1 | 7 | 1.5006 | FALSE | FALSE
2025-01-18 | 17.7282 | 17.7282 | 18.3415 | 18.702 | 18.702 | 0.1538 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2025-01-18 | 2.772% | 0% | 0.5715% | 1.928% | 0.2971% | 70% | 0.5007 | 1 | 7 | 1.5007 | 114.926 | 17.7282 | 2025-01-18 | 17.2734 | 17.8709 | 18.702 | 2025-01-18 | 4.444% | 0.2971% | 70% | 0.5007 | 1 | 7 | 1.5007 | FALSE | FALSE
2025-01-19 | 51.0656 | 51.0656 | 52.8241 | 53.8651 | 53.8956 | 0.43915 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2025-01-19 | 2.774% | 0% | 0.5554% | 1.933% | 0.2823% | 70% | 0.50076 | 1 | 7 | 1.5008 | 116.0189 | 51.0656 | 2025-01-19 | 49.7569 | 51.4704 | 53.8651 | 2025-01-19 | 4.446% | 0.2823% | 70% | 0.50076 | 1 | 7 | 1.5008 | FALSE | FALSE
2025-01-20 | 24.7917 | 24.7917 | 25.6412 | 26.1479 | 26.1479 | 0.21111 | FALSE | 31.7263 | 2021 | 2025-01-20 | 2.775% | 0% | 0.5379% | 1.938% | 0.2669% | 70% | 0.50082 | 1 | 7 | 1.5008 | 117.124 | 24.7917 | 2025-01-20 | 24.157 | 24.9848 | 26.1479 | 2025-01-20 | 4.448% | 0.2669% | 70% | 0.50082 | 1 | 7 | 1.5008 | FALSE | FALSE
2025-01-21 | 78.9381 | 78.9381 | 81.6284 | 83.2455 | 83.3553 | 0.66683 | FALSE | 83.4436 | 2022 | 2025-01-21 | 2.777% | 0% | 0.5191% | 1.943% | 0.2508% | 70% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | 118.2379 | 78.9381 | 2025-01-21 | 76.9195 | 79.5409 | 83.2455 | 2025-01-21 | 4.45% | 0.2508% | 70% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | FALSE | FALSE
2025-01-22 | 117.6971 | 117.1126 | 121.0806 | 123.4856 | 123.7674 | 0.98113 | FALSE | 124.8058 | 2022 | 2025-01-22 | 2.778% | -0.4991% | 0.4991% | 1.948% | 0.234% | 70% | 0.50095 | 1 | 7 | 1.501 | 119.3569 | 117.1126 | 2025-01-22 | 114.7098 | 117.9875 | 123.4856 | 2025-01-22 | 4.452% | 0.234% | 70% | 0.50095 | 1 | 7 | 1.501 | FALSE | FALSE
2025-01-23 | 117.1655 | 116.6081 | 120.5346 | 122.9349 | 123.1894 | 0.9677 | FALSE | 123.2955 | 2022 | 2025-01-23 | 2.78% | -0.478% | 0.478% | 1.953% | 0.2166% | 70% | 0.50102 | 1 | 7 | 1.501 | 120.4879 | 116.6081 | 2025-01-23 | 114.1939 | 117.4587 | 122.9349 | 2025-01-23 | 4.455% | 0.2166% | 70% | 0.50102 | 1 | 7 | 1.501 | FALSE | FALSE
2025-01-24 | 119.6927 | 119.1495 | 123.1352 | 125.5937 | 125.8369 | 0.97948 | FALSE | 125.9018 | 2023 | 2025-01-24 | 2.781% | -0.4558% | 0.4558% | 1.957% | 0.199% | 70% | 0.50109 | 1 | 7 | 1.5011 | 121.6387 | 119.1495 | 2025-01-24 | 116.6592 | 119.9963 | 125.5937 | 2025-01-24 | 4.457% | 0.199% | 70% | 0.50109 | 1 | 7 | 1.5011 | FALSE | FALSE
2025-01-25 | 111.4634 | 111.4634 | 115.1663 | 117.4716 | 117.6576 | 0.90741 | FALSE | 117.6835 | 2022 | 2025-01-25 | 2.782% | 0% | 0.4328% | 1.962% | 0.1822% | 70% | 0.50117 | 1 | 7 | 1.5012 | 122.8074 | 111.4634 | 2025-01-25 | 108.625 | 112.2335 | 117.4716 | 2025-01-25 | 4.459% | 0.1822% | 70% | 0.50117 | 1 | 7 | 1.5012 | FALSE | FALSE
2025-01-26 | 119.9584 | 119.9584 | 123.9147 | 126.4015 | 126.6018 | 0.96738 | FALSE | 126.6108 | 2022 | 2025-01-26 | 2.784% | 0% | 0.4088% | 1.967% | 0.166% | 70% | 0.50125 | 1 | 7 | 1.5012 | 123.9934 | 119.9584 | 2025-01-26 | 116.9069 | 120.7625 | 126.4015 | 2025-01-26 | 4.461% | 0.166% | 70% | 0.50125 | 1 | 7 | 1.5012 | FALSE | FALSE
2025-01-27 | 96.1007 | 96.1007 | 99.2463 | 101.2431 | 101.345 | 0.76722 | FALSE | 101.3916 | 2022 | 2025-01-27 | 2.785% | 0% | 0.3841% | 1.972% | 0.1504% | 70% | 0.50133 | 1 | 7 | 1.5013 | 125.1958 | 96.1007 | 2025-01-27 | 93.6586 | 96.7243 | 101.2431 | 2025-01-27 | 4.463% | 0.1504% | 70% | 0.50133 | 1 | 7 | 1.5013 | FALSE | FALSE
2025-01-28 | 17.9856 | 17.9856 | 18.5697 | 18.9443 | 18.9443 | 0.14208 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2025-01-28 | 2.787% | 0% | 0.3587% | 1.977% | 0.1355% | 70% | 0.50141 | 1 | 7 | 1.5014 | 126.4138 | 17.9856 | 2025-01-28 | 17.529 | 18.0983 | 18.9443 | 2025-01-28 | 4.466% | 0.1355% | 70% | 0.50141 | 1 | 7 | 1.5014 | FALSE | FALSE
2025-01-29 | 27.2312 | 27.2312 | 28.1084 | 28.6769 | 28.6769 | 0.21307 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2025-01-29 | 2.788% | 0% | 0.3326% | 1.982% | 0.1213% | 70% | 0.5015 | 1 | 7 | 1.5015 | 127.6466 | 27.2312 | 2025-01-29 | 26.5406 | 27.3956 | 28.6769 | 2025-01-29 | 4.468% | 0.1213% | 70% | 0.5015 | 1 | 7 | 1.5015 | FALSE | FALSE
2025-01-30 | 20.2469 | 20.2469 | 20.8937 | 21.3173 | 21.3173 | 0.15691 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2025-01-30 | 2.79% | 0% | 0.3061% | 1.987% | 0.1081% | 70% | 0.50159 | 1 | 7 | 1.5016 | 128.8929 | 20.2469 | 2025-01-30 | 19.734 | 20.3644 | 21.3173 | 2025-01-30 | 4.47% | 0.1081% | 70% | 0.50159 | 1 | 7 | 1.5016 | FALSE | FALSE
2025-01-31 | 48.8616 | 48.8616 | 50.4094 | 51.434 | 51.4393 | 0.3751 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2025-01-31 | 2.791% | 0% | 0.2791% | 1.992% | 0.09603% | 70% | 0.50169 | 1 | 7 | 1.5017 | 130.1516 | 48.8616 | 2025-01-31 | 47.6252 | 49.1337 | 51.434 | 2025-01-31 | 4.472% | 0.09603% | 70% | 0.50169 | 1 | 7 | 1.5017 | FALSE | FALSE
2025-02-01 | 68.4603 | 68.4603 | 70.61 | 72.0488 | 72.0682 | 0.52062 | FALSE | 72.1066 | 2022 | 2025-02-01 | 2.793% | 0% | 0.2518% | 1.997% | 0.08513% | 70% | 0.50179 | 1 | 7 | 1.5018 | 131.4219 | 68.4603 | 2025-02-01 | 66.7296 | 68.825 | 72.0488 | 2025-02-01 | 4.475% | 0.08513% | 70% | 0.50179 | 1 | 7 | 1.5018 | FALSE | FALSE
2025-02-02 | 22.9829 | 22.9829 | 23.6982 | 24.1823 | 24.1823 | 0.17306 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2025-02-02 | 2.794% | 0% | 0.2242% | 2.002% | 0.07534% | 70% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | 132.7031 | 22.9829 | 2025-02-02 | 22.4025 | 23.0997 | 24.1823 | 2025-02-02 | 4.477% | 0.07534% | 70% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | FALSE | FALSE
2025-02-03 | 63.0915 | 63.0915 | 65.0375 | 66.3695 | 66.3803 | 0.47062 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2025-02-03 | 2.796% | 0% | 0.1964% | 2.007% | 0.06662% | 70% | 0.502 | 1 | 7 | 1.502 | 133.9943 | 63.0915 | 2025-02-03 | 61.5 | 63.3968 | 66.3695 | 2025-02-03 | 4.479% | 0.06662% | 70% | 0.502 | 1 | 7 | 1.502 | FALSE | FALSE
2025-02-04 | 53.0325 | 53.0325 | 54.6533 | 55.7754 | 55.7797 | 0.39178 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2025-02-04 | 2.797% | 0% | 0.1685% | 2.012% | 0.05896% | 70% | 0.50211 | 1 | 7 | 1.5021 | 135.2946 | 53.0325 | 2025-02-04 | 51.696 | 53.276 | 55.7754 | 2025-02-04 | 4.481% | 0.05896% | 70% | 0.50211 | 1 | 7 | 1.5021 | FALSE | FALSE
2025-02-05 | 41.4153 | 41.4153 | 42.6695 | 43.5478 | 43.5479 | 0.30302 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2025-02-05 | 2.799% | 0% | 0.1406% | 2.017% | 0.05232% | 70% | 0.50223 | 1 | 7 | 1.5022 | 136.6033 | 41.4153 | 2025-02-05 | 40.3727 | 41.5953 | 43.5478 | 2025-02-05 | 4.483% | 0.05232% | 70% | 0.50223 | 1 | 7 | 1.5022 | FALSE | FALSE
2025-02-06 | 99.7198 | 99.7198 | 102.7117 | 104.8311 | 104.8607 | 0.72287 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2025-02-06 | 2.8% | 0% | 0.1128% | 2.022% | 0.04667% | 70% | 0.50235 | 1 | 7 | 1.5024 | 137.9237 | 99.7198 | 2025-02-06 | 97.2121 | 100.1287 | 104.8311 | 2025-02-06 | 4.486% | 0.04667% | 70% | 0.50235 | 1 | 7 | 1.5024 | FALSE | FALSE
2025-02-07 | 60.4202 | 60.4202 | 62.2161 | 63.5032 | 63.5083 | 0.43372 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2025-02-07 | 2.801% | 0% | 0.0852% | 2.027% | 0.04216% | 70% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | 139.2588 | 60.4202 | 2025-02-07 | 58.9023 | 60.6531 | 63.5032 | 2025-02-07 | 4.488% | 0.04216% | 70% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | FALSE | FALSE
2025-02-08 | 139.3119 | 139.2314 | 143.3318 | 146.3041 | 146.3594 | 0.9902 | FALSE | 149.9522 | 2022 | 2025-02-08 | 2.803% | -0.05781% | 0.05781% | 2.032% | 0.03831% | 70% | 0.50261 | 1 | 7 | 1.5026 | 140.608 | 139.2314 | 2025-02-08 | 135.818 | 139.7347 | 146.3041 | 2025-02-08 | 4.49% | 0.03831% | 70% | 0.50261 | 1 | 7 | 1.5026 | FALSE | FALSE
2025-02-09 | 141.3948 | 141.3513 | 145.4758 | 148.5001 | 148.5519 | 0.99564 | TRUE | 148.5519 | 2025 | 2025-02-09 | 2.804% | -0.03075% | 0.03075% | 2.037% | 0.03511% | 70% | 0.50275 | 1 | 7 | 1.5027 | 141.97 | 141.3513 | 2025-02-09 | 137.8512 | 141.8287 | 148.5001 | 2025-02-09 | 4.493% | 0.03511% | 70% | 0.50275 | 1 | 7 | 1.5027 | FALSE | FALSE
2025-02-10 | 133.751 | 133.751 | 137.618 | 140.486 | 140.5273 | 0.93305 | FALSE | 140.531 | 2022 | 2025-02-10 | 2.806% | 0% | 0.004104% | 2.041% | 0.03254% | 70% | 0.50289 | 1 | 7 | 1.5029 | 143.3436 | 133.751 | 2025-02-10 | 130.4013 | 134.1715 | 140.486 | 2025-02-10 | 4.495% | 0.03254% | 70% | 0.50289 | 1 | 7 | 1.5029 | FALSE | FALSE
2025-02-11 | 60.3067 | 60.3067 | 62.0346 | 63.3305 | 63.3338 | 0.41659 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2025-02-11 | 2.807% | 0% | -0.02203% | 2.046% | 0.03059% | 70% | 0.50304 | 1 | 7 | 1.503 | 144.7274 | 60.3067 | 2025-02-11 | 58.7979 | 60.4825 | 63.3305 | 2025-02-11 | 4.497% | 0.03059% | 70% | 0.50304 | 1 | 7 | 1.503 | FALSE | FALSE
2025-02-12 | 104.9803 | 104.9803 | 107.9613 | 110.2223 | 110.2416 | 0.71837 | FALSE | 110.2521 | 2022 | 2025-02-12 | 2.809% | 0% | -0.04758% | 2.051% | 0.02923% | 70% | 0.5032 | 1 | 7 | 1.5032 | 146.1201 | 104.9803 | 2025-02-12 | 102.3565 | 105.2631 | 110.2223 | 2025-02-12 | 4.499% | 0.02923% | 70% | 0.5032 | 1 | 7 | 1.5032 | FALSE | FALSE
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2025-02-13 | 2.81% | 0% | -0.07246% | 2.056% | 0.02848% | 70% | 0.50336 | 1 | 7 | 1.5034 | 147.5205 | 0 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 4.502% | 0.02848% | 70% | 0.50336 | 1 | 7 | 1.5034 | FALSE | FALSE
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2025-02-14 | 2.812% | 0% | -0.09657% | 2.061% | 0.02791% | 70% | 0.50353 | 1 | 7 | 1.5035 | 148.9278 | 0 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 4.504% | 0.02791% | 70% | 0.50353 | 1 | 7 | 1.5035 | FALSE | FALSE
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2025-02-15 | 2.813% | 0% | -0.1209% | 2.066% | 0.02754% | 70% | 0.5037 | 1 | 7 | 1.5037 | 150.3423 | 0 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 4.506% | 0.02754% | 70% | 0.5037 | 1 | 7 | 1.5037 | FALSE | FALSE
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8218 | 2021 | 2025-02-16 | 2.815% | 0% | -0.1463% | 2.071% | 0.02735% | 70% | 0.50389 | 1 | 7 | 1.5039 | 151.7644 | 0 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 4.508% | 0.02735% | 70% | 0.50389 | 1 | 7 | 1.5039 | FALSE | FALSE
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7414 | 2021 | 2025-02-17 | 2.816% | 0% | -0.1727% | 2.076% | 0.02733% | 70% | 0.50408 | 1 | 7 | 1.5041 | 153.1927 | 0 | 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 4.511% | 0.02733% | 70% | 0.50408 | 1 | 7 | 1.5041 | FALSE | FALSE
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2025-02-18 | 2.818% | 0% | -0.2% | 2.081% | 0.02749% | 70% | 0.50427 | 1 | 7 | 1.5043 | 154.6259 | 0 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 4.513% | 0.02749% | 70% | 0.50427 | 1 | 7 | 1.5043 | FALSE | FALSE
2025-02-19 | 65.68 | 65.68 | 67.4271 | 68.8632 | 68.8665 | 0.42076 | FALSE | 153.895 | 2021 | 2025-02-19 | 2.819% | 0% | -0.228% | 2.086% | 0.02781% | 70% | 0.50448 | 1 | 7 | 1.5045 | 156.0628 | 65.68 | 2025-02-19 | 64.0502 | 65.754 | 68.8632 | 2025-02-19 | 4.515% | 0.02781% | 70% | 0.50448 | 1 | 7 | 1.5045 | FALSE | FALSE
2025-02-20 | 91.566 | 91.566 | 93.9754 | 95.9818 | 95.9927 | 0.58124 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2025-02-20 | 2.821% | 0% | -0.2566% | 2.09% | 0.0283% | 70% | 0.5047 | 1 | 7 | 1.5047 | 157.5102 | 91.566 | 2025-02-20 | 89.2963 | 91.646 | 95.9818 | 2025-02-20 | 4.517% | 0.0283% | 70% | 0.5047 | 1 | 7 | 1.5047 | FALSE | FALSE
2025-02-21 | 82.2802 | 82.2802 | 84.4214 | 86.228 | 86.2358 | 0.51747 | FALSE | 86.249 | 2022 | 2025-02-21 | 2.822% | 0% | -0.2856% | 2.095% | 0.02896% | 70% | 0.50492 | 1 | 7 | 1.5049 | 158.9743 | 82.2802 | 2025-02-21 | 80.2427 | 82.3309 | 86.228 | 2025-02-21 | 4.52% | 0.02896% | 70% | 0.50492 | 1 | 7 | 1.5049 | FALSE | FALSE
2025-02-22 | 139.5711 | 139.5711 | 143.1622 | 146.2332 | 146.2685 | 0.86981 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2025-02-22 | 2.823% | 0% | -0.3151% | 2.1% | 0.02964% | 70% | 0.50515 | 1 | 7 | 1.5052 | 160.4525 | 139.5711 | 2025-02-22 | 136.1186 | 139.6208 | 146.2332 | 2025-02-22 | 4.522% | 0.02964% | 70% | 0.50515 | 1 | 7 | 1.5052 | FALSE | FALSE
2025-02-23 | 149.1179 | 149.1179 | 152.9103 | 156.1982 | 156.2402 | 0.92078 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2025-02-23 | 2.825% | 0% | -0.3447% | 2.105% | 0.03034% | 70% | 0.50539 | 1 | 7 | 1.5054 | 161.9423 | 149.1179 | 2025-02-23 | 145.433 | 149.1317 | 156.1982 | 2025-02-23 | 4.524% | 0.03034% | 70% | 0.50539 | 1 | 7 | 1.5054 | FALSE | FALSE
2025-02-24 | 98.9449 | 98.9449 | 101.4319 | 103.618 | 103.632 | 0.60528 | FALSE | 162.2849 | 2021 | 2025-02-24 | 2.826% | 0% | -0.3745% | 2.11% | 0.03106% | 70% | 0.50565 | 1 | 7 | 1.5056 | 163.4408 | 98.9449 | 2025-02-24 | 96.5024 | 98.928 | 103.618 | 2025-02-24 | 4.526% | 0.03106% | 70% | 0.50565 | 1 | 7 | 1.5056 | FALSE | FALSE
2025-02-25 | 112.1436 | 112.1436 | 114.9291 | 117.4119 | 117.4322 | 0.67978 | FALSE | 156.4804 | 2021 | 2025-02-25 | 2.828% | 0% | -0.4042% | 2.115% | 0.0318% | 70% | 0.50591 | 1 | 7 | 1.5059 | 164.9454 | 112.1436 | 2025-02-25 | 109.3781 | 112.0949 | 117.4119 | 2025-02-25 | 4.528% | 0.0318% | 70% | 0.50591 | 1 | 7 | 1.5059 | FALSE | FALSE
2025-02-26 | 173.596 | 174.3522 | 178.6315 | 182.4995 | 182.5589 | 1.0475 | TRUE | 182.5589 | 2025 | 2025-02-26 | 2.829% | 0.4337% | -0.4337% | 2.119% | 0.03256% | 70% | 0.50618 | 1 | 7 | 1.5062 | 166.4533 | 174.3522 | 2025-02-26 | 169.3014 | 174.2309 | 182.4995 | 2025-02-26 | 4.531% | 0.03256% | 70% | 0.50618 | 1 | 7 | 1.5062 | FALSE | FALSE
2025-02-27 | 99.6105 | 99.6105 | 102.0262 | 104.2406 | 104.2551 | 0.59294 | FALSE | 177.035 | 2021 | 2025-02-27 | 2.831% | 0% | -0.463% | 2.124% | 0.03336% | 70% | 0.50647 | 1 | 7 | 1.5065 | 167.9619 | 99.6105 | 2025-02-27 | 97.1591 | 99.5154 | 104.2406 | 2025-02-27 | 4.533% | 0.03336% | 70% | 0.50647 | 1 | 7 | 1.5065 | FALSE | FALSE
2025-02-28 | 152.2099 | 152.2099 | 155.8575 | 159.2481 | 159.2947 | 0.89812 | FALSE | 159.3005 | 2022 | 2025-02-28 | 2.832% | 0% | -0.4918% | 2.129% | 0.03418% | 70% | 0.50676 | 1 | 7 | 1.5068 | 169.4684 | 152.2099 | 2025-02-28 | 148.468 | 152.026 | 159.2481 | 2025-02-28 | 4.535% | 0.03418% | 70% | 0.50676 | 1 | 7 | 1.5068 | FALSE | FALSE
2025-03-01 | 162.0399 | 162.0399 | 165.8776 | 169.4945 | 169.5495 | 0.94774 | FALSE | 169.5527 | 2022 | 2025-03-01 | 2.834% | 0% | -0.5201% | 2.134% | 0.03501% | 70% | 0.50707 | 1 | 7 | 1.5071 | 170.97 | 162.0399 | 2025-03-01 | 158.0605 | 161.804 | 169.4945 | 2025-03-01 | 4.537% | 0.03501% | 70% | 0.50707 | 1 | 7 | 1.5071 | FALSE | FALSE
2025-03-02 | 67.8139 | 67.8139 | 69.4014 | 70.9181 | 70.9215 | 0.39308 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2025-03-02 | 2.835% | 0% | -0.5477% | 2.139% | 0.03587% | 70% | 0.50739 | 1 | 7 | 1.5074 | 172.464 | 67.8139 | 2025-03-02 | 66.1502 | 67.6988 | 70.9181 | 2025-03-02 | 4.54% | 0.03587% | 70% | 0.50739 | 1 | 7 | 1.5074 | FALSE | FALSE
2025-03-03 | 132.5812 | 132.5812 | 135.6496 | 138.621 | 138.6547 | 0.76209 | FALSE | 138.6674 | 2022 | 2025-03-03 | 2.837% | 0% | -0.5746% | 2.144% | 0.03674% | 70% | 0.50773 | 1 | 7 | 1.5077 | 173.9477 | 132.5812 | 2025-03-03 | 129.3319 | 132.3252 | 138.621 | 2025-03-03 | 4.542% | 0.03674% | 70% | 0.50773 | 1 | 7 | 1.5077 | FALSE | FALSE
2025-03-04 | 24.8396 | 24.8396 | 25.4081 | 25.9659 | 25.9659 | 0.14155 | FALSE | 126.7013 | 2021 | 2025-03-04 | 2.838% | 0% | -0.6005% | 2.148% | 0.03764% | 70% | 0.50807 | 1 | 7 | 1.5081 | 175.4182 | 24.8396 | 2025-03-04 | 24.2314 | 24.7861 | 25.9659 | 2025-03-04 | 4.544% | 0.03764% | 70% | 0.50807 | 1 | 7 | 1.5081 | FALSE | FALSE
2025-03-05 | 53.8889 | 53.8889 | 55.1092 | 56.3218 | 56.322 | 0.30456 | FALSE | 135.3931 | 2021 | 2025-03-05 | 2.84% | 0% | -0.6253% | 2.153% | 0.03855% | 70% | 0.50843 | 1 | 7 | 1.5084 | 176.8728 | 53.8889 | 2025-03-05 | 52.5709 | 53.7613 | 56.3218 | 2025-03-05 | 4.546% | 0.03855% | 70% | 0.50843 | 1 | 7 | 1.5084 | FALSE | FALSE
2025-03-06 | 85.0171 | 85.0171 | 86.9225 | 88.8396 | 88.8485 | 0.47663 | FALSE | 88.8675 | 2022 | 2025-03-06 | 2.841% | 0% | -0.649% | 2.158% | 0.03948% | 70% | 0.50881 | 1 | 7 | 1.5088 | 178.3194 | 85.0171 | 2025-03-06 | 82.94 | 84.7988 | 88.8396 | 2025-03-06 | 4.548% | 0.03948% | 70% | 0.50881 | 1 | 7 | 1.5088 | FALSE | FALSE
2025-03-07 | 156.8719 | 156.8719 | 160.3534 | 163.8981 | 163.9523 | 0.87258 | FALSE | 163.961 | 2022 | 2025-03-07 | 2.842% | 0% | -0.6713% | 2.163% | 0.04044% | 70% | 0.5092 | 1 | 7 | 1.5092 | 179.7664 | 156.8719 | 2025-03-07 | 153.0432 | 156.4397 | 163.8981 | 2025-03-07 | 4.551% | 0.04044% | 70% | 0.5092 | 1 | 7 | 1.5092 | FALSE | FALSE
2025-03-08 | 137.7848 | 137.7848 | 140.8147 | 143.9345 | 143.9737 | 0.76025 | FALSE | 143.9884 | 2022 | 2025-03-08 | 2.844% | 0% | -0.6922% | 2.168% | 0.04141% | 70% | 0.50961 | 1 | 7 | 1.5096 | 181.2114 | 137.7848 | 2025-03-08 | 134.4254 | 137.3814 | 143.9345 | 2025-03-08 | 4.553% | 0.04141% | 70% | 0.50961 | 1 | 7 | 1.5096 | FALSE | FALSE
2025-03-09 | 113.0225 | 113.0225 | 115.4868 | 118.0512 | 118.074 | 0.61864 | FALSE | 184.1524 | 2021 | 2025-03-09 | 2.845% | 0% | -0.7116% | 2.172% | 0.04239% | 70% | 0.51003 | 1 | 7 | 1.51 | 182.6519 | 113.0225 | 2025-03-09 | 110.2697 | 112.674 | 118.0512 | 2025-03-09 | 4.555% | 0.04239% | 70% | 0.51003 | 1 | 7 | 1.51 | FALSE | FALSE
2025-03-10 | 101.1792 | 101.1792 | 103.3682 | 105.6687 | 105.685 | 0.54948 | FALSE | 182.6919 | 2021 | 2025-03-10 | 2.847% | 0% | -0.7292% | 2.177% | 0.0434% | 70% | 0.51047 | 1 | 7 | 1.5105 | 184.0855 | 101.1792 | 2025-03-10 | 98.7174 | 100.8531 | 105.6687 | 2025-03-10 | 4.557% | 0.0434% | 70% | 0.51047 | 1 | 7 | 1.5105 | FALSE | FALSE
2025-03-11 | 69.5015 | 69.5015 | 70.9947 | 72.5782 | 72.5817 | 0.3745 | FALSE | 151.3236 | 2021 | 2025-03-11 | 2.848% | 0% | -0.7451% | 2.182% | 0.04441% | 70% | 0.51093 | 1 | 7 | 1.5109 | 185.51 | 69.5015 | 2025-03-11 | 67.8121 | 69.269 | 72.5782 | 2025-03-11 | 4.559% | 0.04441% | 70% | 0.51093 | 1 | 7 | 1.5109 | FALSE | FALSE
2025-03-12 | 53.5177 | 53.5177 | 54.6606 | 55.8825 | 55.8825 | 0.28618 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2025-03-12 | 2.85% | 0% | -0.759% | 2.187% | 0.04545% | 70% | 0.5114 | 1 | 7 | 1.5114 | 186.9228 | 53.5177 | 2025-03-12 | 52.2182 | 53.3333 | 55.8825 | 2025-03-12 | 4.562% | 0.04545% | 70% | 0.5114 | 1 | 7 | 1.5114 | FALSE | FALSE
2025-03-13 | 34.6433 | 34.6433 | 35.3794 | 36.1721 | 36.1721 | 0.18387 | FALSE | 175.5165 | 2021 | 2025-03-13 | 2.851% | 0% | -0.7708% | 2.191% | 0.04651% | 70% | 0.5119 | 1 | 7 | 1.5119 | 188.3215 | 34.6433 | 2025-03-13 | 33.803 | 34.5212 | 36.1721 | 2025-03-13 | 4.564% | 0.04651% | 70% | 0.5119 | 1 | 7 | 1.5119 | FALSE | FALSE
2025-03-14 | 49.0961 | 49.0961 | 50.1351 | 51.2609 | 51.2609 | 0.25868 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2025-03-14 | 2.853% | 0% | -0.7804% | 2.196% | 0.04758% | 70% | 0.51241 | 1 | 7 | 1.5124 | 189.7037 | 49.0961 | 2025-03-14 | 47.9064 | 48.9202 | 51.2609 | 2025-03-14 | 4.566% | 0.04758% | 70% | 0.51241 | 1 | 7 | 1.5124 | FALSE | FALSE
2025-03-15 | 60.3263 | 60.3263 | 61.5992 | 62.9856 | 62.9862 | 0.31558 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2025-03-15 | 2.854% | 0% | -0.7877% | 2.201% | 0.04866% | 70% | 0.51295 | 1 | 7 | 1.5129 | 191.067 | 60.3263 | 2025-03-15 | 58.866 | 60.1081 | 62.9856 | 2025-03-15 | 4.568% | 0.04866% | 70% | 0.51295 | 1 | 7 | 1.5129 | FALSE | FALSE
2025-03-16 | 52.7073 | 52.7073 | 53.8175 | 55.0314 | 55.0314 | 0.2738 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2025-03-16 | 2.856% | 0% | -0.7927% | 2.206% | 0.04975% | 70% | 0.5135 | 1 | 7 | 1.5135 | 192.4093 | 52.7073 | 2025-03-16 | 51.4327 | 52.5161 | 55.0314 | 2025-03-16 | 4.571% | 0.04975% | 70% | 0.5135 | 1 | 7 | 1.5135 | FALSE | FALSE
2025-03-17 | 43.39 | 43.39 | 44.3033 | 45.3048 | 45.3048 | 0.22386 | FALSE | 109.9265 | 2021 | 2025-03-17 | 2.857% | 0% | -0.7956% | 2.211% | 0.05085% | 70% | 0.51408 | 1 | 7 | 1.5141 | 193.7289 | 43.39 | 2025-03-17 | 42.3418 | 43.233 | 45.3048 | 2025-03-17 | 4.573% | 0.05085% | 70% | 0.51408 | 1 | 7 | 1.5141 | FALSE | FALSE
2025-03-18 | 54.3614 | 54.3614 | 55.5059 | 56.7634 | 56.7634 | 0.2786 | FALSE | 106.2172 | 2021 | 2025-03-18 | 2.859% | 0% | -0.7966% | 2.215% | 0.05197% | 70% | 0.51468 | 1 | 7 | 1.5147 | 195.0237 | 54.3614 | 2025-03-18 | 53.0494 | 54.1663 | 56.7634 | 2025-03-18 | 4.575% | 0.05197% | 70% | 0.51468 | 1 | 7 | 1.5147 | FALSE | FALSE
2025-03-19 | 112.6743 | 112.6743 | 115.0492 | 117.6615 | 117.686 | 0.57383 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2025-03-19 | 2.86% | 0% | -0.7957% | 2.22% | 0.05309% | 70% | 0.51531 | 1 | 7 | 1.5153 | 196.2917 | 112.6743 | 2025-03-19 | 109.9577 | 112.2754 | 117.6615 | 2025-03-19 | 4.578% | 0.05309% | 70% | 0.51531 | 1 | 7 | 1.5153 | FALSE | FALSE
2025-03-20 | 132 | 132 | 134.788 | 137.8552 | 137.8946 | 0.66805 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2025-03-20 | 2.861% | 0% | -0.793% | 2.225% | 0.05423% | 70% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | 197.5381 | 132 | 2025-03-20 | 128.8207 | 131.5415 | 137.8552 | 2025-03-20 | 4.58% | 0.05423% | 70% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | FALSE | FALSE
2025-03-21 | 183.9906 | 183.9906 | 187.888 | 192.173 | 192.268 | 0.9256 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2025-03-21 | 2.863% | 0% | -0.7886% | 2.23% | 0.0553% | 70% | 0.51663 | 1 | 7 | 1.5166 | 198.7689 | 183.9906 | 2025-03-21 | 179.5634 | 183.367 | 192.173 | 2025-03-21 | 4.582% | 0.0553% | 70% | 0.51663 | 1 | 7 | 1.5166 | FALSE | FALSE
2025-03-22 | 176.5357 | 176.5357 | 180.2889 | 184.4097 | 184.4961 | 0.88267 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2025-03-22 | 2.864% | 0% | -0.7826% | 2.235% | 0.05628% | 70% | 0.51733 | 1 | 7 | 1.5173 | 199.9833 | 176.5357 | 2025-03-22 | 172.2921 | 175.9551 | 184.4097 | 2025-03-22 | 4.585% | 0.05628% | 70% | 0.51733 | 1 | 7 | 1.5173 | FALSE | FALSE
2025-03-23 | 187.4307 | 187.4307 | 191.4332 | 195.8183 | 195.9194 | 0.9316 | FALSE | 215.9936 | 2021 | 2025-03-23 | 2.866% | 0% | -0.7751% | 2.239% | 0.05719% | 70% | 0.51806 | 1 | 7 | 1.5181 | 201.1807 | 187.4307 | 2025-03-23 | 182.9297 | 186.836 | 195.8183 | 2025-03-23 | 4.587% | 0.05719% | 70% | 0.51806 | 1 | 7 | 1.5181 | FALSE | FALSE
2025-03-24 | 141.6555 | 141.6555 | 144.6958 | 148.0177 | 148.0668 | 0.69984 | FALSE | 216.9558 | 2021 | 2025-03-24 | 2.867% | 0% | -0.7661% | 2.244% | 0.05802% | 70% | 0.51882 | 1 | 7 | 1.5188 | 202.3604 | 141.6555 | 2025-03-24 | 138.257 | 141.2244 | 148.0177 | 2025-03-24 | 4.59% | 0.05802% | 70% | 0.51882 | 1 | 7 | 1.5188 | FALSE | FALSE
2025-03-25 | 156.439 | 156.439 | 159.8159 | 163.493 | 163.5573 | 0.76851 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2025-03-25 | 2.869% | 0% | -0.7558% | 2.249% | 0.05877% | 70% | 0.5196 | 1 | 7 | 1.5196 | 203.5216 | 156.439 | 2025-03-25 | 152.6895 | 155.9854 | 163.493 | 2025-03-25 | 4.592% | 0.05877% | 70% | 0.5196 | 1 | 7 | 1.5196 | FALSE | FALSE
2025-03-26 | 174.3993 | 174.3993 | 178.1875 | 182.2964 | 182.3819 | 0.85202 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2025-03-26 | 2.87% | 0% | -0.7443% | 2.254% | 0.05945% | 70% | 0.52042 | 1 | 7 | 1.5204 | 204.6638 | 174.3993 | 2025-03-26 | 170.2233 | 173.9208 | 182.2964 | 2025-03-26 | 4.594% | 0.05945% | 70% | 0.52042 | 1 | 7 | 1.5204 | FALSE | FALSE
2025-03-27 | 183.9021 | 183.9021 | 187.924 | 192.2669 | 192.3647 | 0.89357 | FALSE | 192.3774 | 2022 | 2025-03-27 | 2.872% | 0% | -0.7316% | 2.259% | 0.05995% | 70% | 0.52127 | 1 | 7 | 1.5213 | 205.7863 | 183.9021 | 2025-03-27 | 179.5028 | 183.4284 | 192.2669 | 2025-03-27 | 4.597% | 0.05995% | 70% | 0.52127 | 1 | 7 | 1.5213 | FALSE | FALSE
2025-03-28 | 153.7073 | 153.7073 | 157.0933 | 160.7318 | 160.7931 | 0.74278 | FALSE | 215.9243 | 2021 | 2025-03-28 | 2.873% | 0% | -0.7178% | 2.264% | 0.06028% | 70% | 0.52214 | 1 | 7 | 1.5221 | 206.8886 | 153.7073 | 2025-03-28 | 150.0338 | 153.3389 | 160.7318 | 2025-03-28 | 4.6% | 0.06028% | 70% | 0.52214 | 1 | 7 | 1.5221 | FALSE | FALSE
2025-03-29 | 110.711 | 110.711 | 113.1686 | 115.7956 | 115.8188 | 0.53213 | FALSE | 217.2693 | 2021 | 2025-03-29 | 2.875% | 0% | -0.703% | 2.269% | 0.06042% | 70% | 0.52306 | 1 | 7 | 1.5231 | 207.9699 | 110.711 | 2025-03-29 | 108.0676 | 110.4665 | 115.7956 | 2025-03-29 | 4.602% | 0.06042% | 70% | 0.52306 | 1 | 7 | 1.5231 | FALSE | FALSE
2025-03-30 | 31.0328 | 31.0328 | 31.7273 | 32.4654 | 32.4654 | 0.14837 | FALSE | 210.5446 | 2021 | 2025-03-30 | 2.876% | 0% | -0.6873% | 2.274% | 0.06038% | 70% | 0.524 | 1 | 7 | 1.524 | 209.0297 | 31.0328 | 2025-03-30 | 30.2925 | 30.9704 | 32.4654 | 2025-03-30 | 4.605% | 0.06038% | 70% | 0.524 | 1 | 7 | 1.524 | FALSE | FALSE
2025-03-31 | 103.4139 | 103.4139 | 105.7475 | 108.213 | 108.2309 | 0.49207 | FALSE | 205.9389 | 2021 | 2025-03-31 | 2.878% | 0% | -0.6708% | 2.278% | 0.06017% | 70% | 0.52499 | 1 | 7 | 1.525 | 210.0672 | 103.4139 | 2025-03-31 | 100.9492 | 103.2272 | 108.213 | 2025-03-31 | 4.607% | 0.06017% | 70% | 0.52499 | 1 | 7 | 1.525 | FALSE | FALSE
2025-04-01 | 112.3545 | 112.3545 | 114.9118 | 117.597 | 117.6203 | 0.53207 | FALSE | 206.7609 | 2021 | 2025-04-01 | 2.879% | 0% | -0.6536% | 2.283% | 0.05979% | 70% | 0.52601 | 1 | 7 | 1.526 | 211.0817 | 112.3545 | 2025-04-01 | 109.6792 | 112.1756 | 117.597 | 2025-04-01 | 4.61% | 0.05979% | 70% | 0.52601 | 1 | 7 | 1.526 | FALSE | FALSE
2025-04-02 | 80.2179 | 80.2179 | 82.0599 | 83.9817 | 83.9872 | 0.37806 | FALSE | 178.8409 | 2021 | 2025-04-02 | 2.88% | 0% | -0.6358% | 2.288% | 0.05925% | 70% | 0.52707 | 1 | 7 | 1.5271 | 212.0728 | 80.2179 | 2025-04-02 | 78.3095 | 80.1077 | 83.9817 | 2025-04-02 | 4.613% | 0.05925% | 70% | 0.52707 | 1 | 7 | 1.5271 | FALSE | FALSE
2025-04-03 | 112.487 | 112.487 | 115.0934 | 117.7948 | 117.8173 | 0.5278 | FALSE | 198.8677 | 2021 | 2025-04-03 | 2.882% | 0% | -0.6174% | 2.293% | 0.05853% | 70% | 0.52816 | 1 | 7 | 1.5282 | 213.0419 | 112.487 | 2025-04-03 | 109.8134 | 112.3578 | 117.7948 | 2025-04-03 | 4.616% | 0.05853% | 70% | 0.52816 | 1 | 7 | 1.5282 | FALSE | FALSE
2025-04-04 | 177.7224 | 177.7224 | 181.8781 | 186.1566 | 186.238 | 0.8304 | FALSE | 224.683 | 2021 | 2025-04-04 | 2.883% | 0% | -0.5986% | 2.298% | 0.05768% | 70% | 0.5293 | 1 | 7 | 1.5293 | 213.9912 | 177.7224 | 2025-04-04 | 173.5019 | 177.5589 | 186.1566 | 2025-04-04 | 4.619% | 0.05768% | 70% | 0.5293 | 1 | 7 | 1.5293 | FALSE | FALSE
2025-04-05 | 212.8855 | 214.1261 | 219.1793 | 224.3468 | 224.4736 | 0.9963 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2025-04-05 | 2.885% | 0.5794% | -0.5794% | 2.303% | 0.05677% | 70% | 0.53048 | 1 | 7 | 1.5305 | 214.9207 | 214.1261 | 2025-04-05 | 207.8058 | 213.9789 | 224.3468 | 2025-04-05 | 4.621% | 0.05677% | 70% | 0.53048 | 1 | 7 | 1.5305 | FALSE | FALSE
2025-04-06 | 49.6836 | 49.6836 | 50.867 | 52.0689 | 52.0689 | 0.23007 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2025-04-06 | 2.886% | 0% | -0.5599% | 2.308% | 0.0558% | 70% | 0.53171 | 1 | 7 | 1.5317 | 215.8304 | 49.6836 | 2025-04-06 | 48.5058 | 49.6611 | 52.0689 | 2025-04-06 | 4.624% | 0.0558% | 70% | 0.53171 | 1 | 7 | 1.5317 | FALSE | FALSE
2025-04-07 | 169.3565 | 169.3565 | 173.4277 | 177.5349 | 177.6018 | 0.78132 | FALSE | 231.0209 | 2021 | 2025-04-07 | 2.888% | 0% | -0.5403% | 2.313% | 0.05477% | 70% | 0.53297 | 1 | 7 | 1.533 | 216.7204 | 169.3565 | 2025-04-07 | 165.345 | 169.3198 | 177.5349 | 2025-04-07 | 4.627% | 0.05477% | 70% | 0.53297 | 1 | 7 | 1.533 | FALSE | FALSE
2025-04-08 | 145.9951 | 145.9951 | 149.5372 | 153.0866 | 153.1302 | 0.67079 | FALSE | 223.7929 | 2021 | 2025-04-08 | 2.889% | 0% | -0.5206% | 2.319% | 0.05368% | 70% | 0.53429 | 1 | 7 | 1.5343 | 217.5908 | 145.9951 | 2025-04-08 | 142.5399 | 145.9982 | 153.0866 | 2025-04-08 | 4.63% | 0.05368% | 70% | 0.53429 | 1 | 7 | 1.5343 | FALSE | FALSE
2025-04-09 | 130.3271 | 130.3271 | 133.5181 | 136.6944 | 136.7248 | 0.59644 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2025-04-09 | 2.891% | 0% | -0.5008% | 2.324% | 0.05254% | 70% | 0.53565 | 1 | 7 | 1.5356 | 218.4417 | 130.3271 | 2025-04-09 | 127.2452 | 130.3607 | 136.6944 | 2025-04-09 | 4.633% | 0.05254% | 70% | 0.53565 | 1 | 7 | 1.5356 | FALSE | FALSE
2025-04-10 | 223.4655 | 224.546 | 230.0935 | 235.5797 | 235.7008 | 1.024 | FALSE | 236.3087 | 2024 | 2025-04-10 | 2.892% | 0.4812% | -0.4812% | 2.329% | 0.05136% | 70% | 0.53706 | 1 | 7 | 1.5371 | 219.2733 | 224.546 | 2025-04-10 | 218.1594 | 224.6569 | 235.5797 | 2025-04-10 | 4.637% | 0.05136% | 70% | 0.53706 | 1 | 7 | 1.5371 | FALSE | FALSE
2025-04-11 | 172.1721 | 172.1721 | 176.4636 | 180.6806 | 180.7432 | 0.78217 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2025-04-11 | 2.894% | 0% | -0.4617% | 2.334% | 0.05025% | 70% | 0.53852 | 1 | 7 | 1.5385 | 220.0853 | 172.1721 | 2025-04-11 | 168.1072 | 172.2974 | 180.6806 | 2025-04-11 | 4.64% | 0.05025% | 70% | 0.53852 | 1 | 7 | 1.5385 | FALSE | FALSE
2025-04-12 | 152.7711 | 152.7711 | 156.6122 | 160.3633 | 160.4075 | 0.6915 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2025-04-12 | 2.895% | 0% | -0.4425% | 2.339% | 0.04921% | 70% | 0.54003 | 1 | 7 | 1.54 | 220.8779 | 152.7711 | 2025-04-12 | 149.1671 | 152.9176 | 160.3633 | 2025-04-12 | 4.643% | 0.04921% | 70% | 0.54003 | 1 | 7 | 1.54 | FALSE | FALSE
2025-04-13 | 32.7168 | 32.7168 | 33.5463 | 34.3517 | 34.3517 | 0.14753 | FALSE | 219.7863 | 2021 | 2025-04-13 | 2.897% | 0% | -0.4237% | 2.344% | 0.04823% | 70% | 0.54159 | 1 | 7 | 1.5416 | 221.6512 | 32.7168 | 2025-04-13 | 31.9456 | 32.7556 | 34.3517 | 2025-04-13 | 4.646% | 0.04823% | 70% | 0.54159 | 1 | 7 | 1.5416 | FALSE | FALSE
2025-04-14 | 161.0531 | 161.0531 | 165.1704 | 169.1447 | 169.1932 | 0.72401 | FALSE | 237.1925 | 2021 | 2025-04-14 | 2.898% | 0% | -0.4052% | 2.35% | 0.04732% | 70% | 0.54321 | 1 | 7 | 1.5432 | 222.4054 | 161.0531 | 2025-04-14 | 157.2595 | 161.2799 | 169.1447 | 2025-04-14 | 4.65% | 0.04732% | 70% | 0.54321 | 1 | 7 | 1.5432 | FALSE | FALSE
2025-04-15 | 180.3314 | 180.3314 | 184.9783 | 189.4394 | 189.5033 | 0.80805 | FALSE | 239.0054 | 2021 | 2025-04-15 | 2.9% | 0% | -0.3874% | 2.355% | 0.04647% | 70% | 0.54489 | 1 | 7 | 1.5449 | 223.1405 | 180.3314 | 2025-04-15 | 176.087 | 180.6245 | 189.4394 | 2025-04-15 | 4.653% | 0.04647% | 70% | 0.54489 | 1 | 7 | 1.5449 | FALSE | FALSE
2025-04-16 | 161.8388 | 161.8388 | 166.0429 | 170.0566 | 170.1035 | 0.72283 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2025-04-16 | 2.901% | 0% | -0.369% | 2.36% | 0.04569% | 70% | 0.54662 | 1 | 7 | 1.5466 | 223.8541 | 161.8388 | 2025-04-16 | 158.0324 | 162.1377 | 170.0566 | 2025-04-16 | 4.657% | 0.04569% | 70% | 0.54662 | 1 | 7 | 1.5466 | FALSE | FALSE
2025-04-17 | 221.1801 | 221.9552 | 227.7707 | 233.2891 | 233.3924 | 0.98847 | FALSE | 239.4074 | 2022 | 2025-04-17 | 2.902% | 0.3492% | -0.3492% | 2.366% | 0.04497% | 70% | 0.54841 | 1 | 7 | 1.5484 | 224.5425 | 221.9552 | 2025-04-17 | 215.9619 | 222.4174 | 233.2891 | 2025-04-17 | 4.66% | 0.04497% | 70% | 0.54841 | 1 | 7 | 1.5484 | FALSE | FALSE
2025-04-18 | 143.9798 | 143.9798 | 147.7865 | 151.3755 | 151.4079 | 0.63918 | FALSE | 167.653 | 2021 | 2025-04-18 | 2.904% | 0% | -0.3281% | 2.371% | 0.04421% | 70% | 0.55026 | 1 | 7 | 1.5503 | 225.2049 | 143.9798 | 2025-04-18 | 140.5983 | 144.3156 | 151.3755 | 2025-04-18 | 4.664% | 0.04421% | 70% | 0.55026 | 1 | 7 | 1.5503 | FALSE | FALSE
2025-04-19 | 46.5129 | 46.5129 | 47.7543 | 48.9167 | 48.9167 | 0.20586 | FALSE | 238.6033 | 2021 | 2025-04-19 | 2.905% | 0% | -0.3057% | 2.376% | 0.04339% | 70% | 0.55217 | 1 | 7 | 1.5522 | 225.8427 | 46.5129 | 2025-04-19 | 45.4212 | 46.6335 | 48.9167 | 2025-04-19 | 4.667% | 0.04339% | 70% | 0.55217 | 1 | 7 | 1.5522 | FALSE | FALSE
2025-04-20 | 43.6457 | 43.6457 | 44.822 | 45.9156 | 45.9156 | 0.19265 | FALSE | 179.2121 | 2021 | 2025-04-20 | 2.907% | 0% | -0.2823% | 2.382% | 0.04251% | 70% | 0.55415 | 1 | 7 | 1.5541 | 226.4569 | 43.6457 | 2025-04-20 | 42.622 | 43.7708 | 45.9156 | 2025-04-20 | 4.671% | 0.04251% | 70% | 0.55415 | 1 | 7 | 1.5541 | FALSE | FALSE
2025-04-21 | 41.9788 | 41.9788 | 43.1217 | 44.1762 | 44.1762 | 0.18481 | FALSE | 206.2538 | 2021 | 2025-04-21 | 2.908% | 0% | -0.258% | 2.387% | 0.04156% | 70% | 0.55619 | 1 | 7 | 1.5562 | 227.0487 | 41.9788 | 2025-04-21 | 40.9949 | 42.111 | 44.1762 | 2025-04-21 | 4.675% | 0.04156% | 70% | 0.55619 | 1 | 7 | 1.5562 | FALSE | FALSE
2025-04-22 | 118.4934 | 118.4934 | 121.7527 | 124.7372 | 124.7531 | 0.52043 | FALSE | 225.6465 | 2021 | 2025-04-22 | 2.91% | 0% | -0.2328% | 2.393% | 0.04055% | 70% | 0.55829 | 1 | 7 | 1.5583 | 227.6192 | 118.4934 | 2025-04-22 | 115.7179 | 118.9008 | 124.7372 | 2025-04-22 | 4.679% | 0.04055% | 70% | 0.55829 | 1 | 7 | 1.5583 | FALSE | FALSE
2025-04-23 | 36.3008 | 36.3008 | 37.3098 | 38.2265 | 38.2265 | 0.15903 | FALSE | 238.937 | 2021 | 2025-04-23 | 2.911% | 0% | -0.2069% | 2.398% | 0.03947% | 70% | 0.56046 | 1 | 7 | 1.5605 | 228.1695 | 36.3008 | 2025-04-23 | 35.4511 | 36.4364 | 38.2265 | 2025-04-23 | 4.683% | 0.03947% | 70% | 0.56046 | 1 | 7 | 1.5605 | FALSE | FALSE
2025-04-24 | 134.8726 | 134.8726 | 138.6611 | 142.0762 | 142.0987 | 0.5896 | FALSE | 234.5381 | 2021 | 2025-04-24 | 2.913% | 0% | -0.1805% | 2.404% | 0.03827% | 70% | 0.5627 | 1 | 7 | 1.5627 | 228.7009 | 134.8726 | 2025-04-24 | 131.7174 | 135.4172 | 142.0762 | 2025-04-24 | 4.687% | 0.03827% | 70% | 0.5627 | 1 | 7 | 1.5627 | FALSE | FALSE
2025-04-25 | 173.0734 | 173.0734 | 177.9866 | 182.3807 | 182.4245 | 0.75497 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2025-04-25 | 2.914% | 0% | -0.1537% | 2.409% | 0.03692% | 70% | 0.56502 | 1 | 7 | 1.565 | 229.2145 | 173.0734 | 2025-04-25 | 169.027 | 173.8253 | 182.3807 | 2025-04-25 | 4.691% | 0.03692% | 70% | 0.56502 | 1 | 7 | 1.565 | FALSE | FALSE
2025-04-26 | 221.1029 | 221.1029 | 227.4465 | 233.0751 | 233.1533 | 0.96251 | FALSE | 233.1566 | 2022 | 2025-04-26 | 2.916% | 0% | -0.1265% | 2.415% | 0.03543% | 70% | 0.5674 | 1 | 7 | 1.5674 | 229.7116 | 221.1029 | 2025-04-26 | 215.9366 | 222.132 | 233.0751 | 2025-04-26 | 4.695% | 0.03543% | 70% | 0.5674 | 1 | 7 | 1.5674 | FALSE | FALSE
2025-04-27 | 169.8228 | 169.8228 | 174.747 | 179.0818 | 179.1196 | 0.73765 | FALSE | 179.1366 | 2022 | 2025-04-27 | 2.917% | 0% | -0.09919% | 2.421% | 0.03379% | 70% | 0.56985 | 1 | 7 | 1.5699 | 230.1933 | 169.8228 | 2025-04-27 | 165.8571 | 170.6662 | 179.0818 | 2025-04-27 | 4.699% | 0.03379% | 70% | 0.56985 | 1 | 7 | 1.5699 | FALSE | FALSE
2025-04-28 | 98.1347 | 98.1347 | 101.0101 | 103.5218 | 103.5278 | 0.42534 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2025-04-28 | 2.919% | 0% | -0.07182% | 2.426% | 0.032% | 70% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | 230.6607 | 98.1347 | 2025-04-28 | 95.8443 | 98.6526 | 103.5218 | 2025-04-28 | 4.704% | 0.032% | 70% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | FALSE | FALSE
2025-04-29 | 175.9865 | 175.9865 | 181.1967 | 185.7132 | 185.75 | 0.76139 | FALSE | 185.7645 | 2022 | 2025-04-29 | 2.92% | 0% | -0.04454% | 2.432% | 0.03006% | 70% | 0.57498 | 1 | 7 | 1.575 | 231.115 | 175.9865 | 2025-04-29 | 171.8814 | 176.9701 | 185.7132 | 2025-04-29 | 4.708% | 0.03006% | 70% | 0.57498 | 1 | 7 | 1.575 | FALSE | FALSE
2025-04-30 | 166.3669 | 166.3669 | 171.3426 | 175.6238 | 175.6532 | 0.71839 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2025-04-30 | 2.921% | 0% | -0.01747% | 2.438% | 0.02796% | 70% | 0.57766 | 1 | 7 | 1.5777 | 231.5574 | 166.3669 | 2025-04-30 | 162.4882 | 167.3479 | 175.6238 | 2025-04-30 | 4.712% | 0.02796% | 70% | 0.57766 | 1 | 7 | 1.5777 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 186.8757 | 186.8757 | 192.5207 | 197.3427 | 197.3794 | 0.8055 | FALSE | 197.3902 | 2022 | 2025-05-01 | 2.923% | 0% | 0.009249% | 2.444% | 0.02571% | 70% | 0.58041 | 1 | 7 | 1.5804 | 231.9842 | 186.8757 | 2025-05-01 | 182.5212 | 188.0346 | 197.3427 | 2025-05-01 | 4.717% | 0.02571% | 70% | 0.58041 | 1 | 7 | 1.5804 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 110.4055 | 110.4055 | 113.773 | 116.6296 | 116.6365 | 0.475 | FALSE | 174.4221 | 2021 | 2025-05-02 | 2.924% | 0% | 0.0355% | 2.449% | 0.02341% | 70% | 0.58325 | 1 | 7 | 1.5832 | 232.3918 | 110.4055 | 2025-05-02 | 107.8342 | 111.1233 | 116.6296 | 2025-05-02 | 4.721% | 0.02341% | 70% | 0.58325 | 1 | 7 | 1.5832 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 132.4843 | 132.4843 | 136.5634 | 140.0007 | 140.012 | 0.56906 | FALSE | 245.3805 | 2021 | 2025-05-03 | 2.926% | 0% | 0.06115% | 2.455% | 0.02115% | 70% | 0.58616 | 1 | 7 | 1.5862 | 232.7817 | 132.4843 | 2025-05-03 | 129.4003 | 133.3845 | 140.0007 | 2025-05-03 | 4.726% | 0.02115% | 70% | 0.58616 | 1 | 7 | 1.5862 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 71.8355 | 71.8355 | 74.0674 | 75.9362 | 75.9364 | 0.30804 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2025-05-04 | 2.927% | 0% | 0.08608% | 2.461% | 0.01893% | 70% | 0.58915 | 1 | 7 | 1.5891 | 233.1554 | 71.8355 | 2025-05-04 | 70.1641 | 72.3441 | 75.9362 | 2025-05-04 | 4.73% | 0.01893% | 70% | 0.58915 | 1 | 7 | 1.5891 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 147.8885 | 147.8885 | 152.5235 | 156.3814 | 156.3939 | 0.63326 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2025-05-05 | 2.929% | 0% | 0.1101% | 2.467% | 0.01675% | 70% | 0.59222 | 1 | 7 | 1.5922 | 233.5145 | 147.8885 | 2025-05-05 | 144.4492 | 148.9765 | 156.3814 | 2025-05-05 | 4.735% | 0.01675% | 70% | 0.59222 | 1 | 7 | 1.5922 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 162.5552 | 162.5552 | 167.6923 | 171.9443 | 171.9585 | 0.69505 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2025-05-06 | 2.93% | 0% | 0.1332% | 2.473% | 0.01462% | 70% | 0.59537 | 1 | 7 | 1.5954 | 233.8606 | 162.5552 | 2025-05-06 | 158.7766 | 163.7943 | 171.9443 | 2025-05-06 | 4.74% | 0.01462% | 70% | 0.59537 | 1 | 7 | 1.5954 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 193.0628 | 193.0628 | 199.2122 | 204.2759 | 204.2951 | 0.82434 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2025-05-07 | 2.932% | 0% | 0.1552% | 2.479% | 0.01252% | 70% | 0.5986 | 1 | 7 | 1.5986 | 234.1952 | 193.0628 | 2025-05-07 | 188.577 | 194.5835 | 204.2759 | 2025-05-07 | 4.745% | 0.01252% | 70% | 0.5986 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 211.8019 | 211.8019 | 218.5981 | 224.1684 | 224.1888 | 0.90312 | FALSE | 240.9076 | 2021 | 2025-05-08 | 2.933% | 0% | 0.1759% | 2.485% | 0.01055% | 70% | 0.60191 | 1 | 7 | 1.6019 | 234.5198 | 211.8019 | 2025-05-08 | 206.8828 | 213.5213 | 224.1684 | 2025-05-08 | 4.75% | 0.01055% | 70% | 0.60191 | 1 | 7 | 1.6019 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 230.1812 | 229.7327 | 237.1553 | 243.2134 | 243.2341 | 0.97827 | FALSE | 250.7754 | 2022 | 2025-05-09 | 2.935% | -0.1953% | 0.1953% | 2.491% | 0.008755% | 70% | 0.60531 | 1 | 7 | 1.6053 | 234.8357 | 229.7327 | 2025-05-09 | 224.8518 | 231.6497 | 243.2134 | 2025-05-09 | 4.755% | 0.008755% | 70% | 0.60531 | 1 | 7 | 1.6053 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 222.1518 | 222.1518 | 229.3752 | 235.2492 | 235.2647 | 0.94474 | FALSE | 235.2658 | 2022 | 2025-05-10 | 2.936% | 0% | 0.2131% | 2.497% | 0.00714% | 70% | 0.60878 | 1 | 7 | 1.6088 | 235.1445 | 222.1518 | 2025-05-10 | 216.9967 | 224.0524 | 235.2492 | 2025-05-10 | 4.76% | 0.00714% | 70% | 0.60878 | 1 | 7 | 1.6088 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 236.5446 | 236.0034 | 243.7217 | 249.9787 | 249.9929 | 1.0024 | FALSE | 250.0842 | 2023 | 2025-05-11 | 2.938% | -0.2293% | 0.2293% | 2.503% | 0.005705% | 70% | 0.61234 | 1 | 7 | 1.6123 | 235.4479 | 236.0034 | 2025-05-11 | 231.075 | 238.0683 | 249.9787 | 2025-05-11 | 4.765% | 0.005705% | 70% | 0.61234 | 1 | 7 | 1.6123 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 178.9727 | 178.9727 | 184.8562 | 189.6138 | 189.6194 | 0.75916 | FALSE | 189.6218 | 2022 | 2025-05-12 | 2.939% | 0% | 0.2438% | 2.509% | 0.004453% | 70% | 0.61597 | 1 | 7 | 1.616 | 235.7473 | 178.9727 | 2025-05-12 | 174.8229 | 180.57 | 189.6138 | 2025-05-12 | 4.77% | 0.004453% | 70% | 0.61597 | 1 | 7 | 1.616 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 184.3426 | 184.3426 | 190.4302 | 195.3436 | 195.3481 | 0.78096 | FALSE | 224.3264 | 2021 | 2025-05-13 | 2.94% | 0% | 0.2563% | 2.515% | 0.003383% | 70% | 0.61969 | 1 | 7 | 1.6197 | 236.0444 | 184.3426 | 2025-05-13 | 180.0699 | 186.0164 | 195.3436 | 2025-05-13 | 4.775% | 0.003383% | 70% | 0.61969 | 1 | 7 | 1.6197 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 213.6503 | 213.6503 | 220.7332 | 226.4427 | 226.4476 | 0.90399 | FALSE | 226.4482 | 2022 | 2025-05-14 | 2.942% | 0% | 0.2669% | 2.521% | 0.002499% | 70% | 0.62349 | 1 | 7 | 1.6235 | 236.3407 | 213.6503 | 2025-05-14 | 208.7002 | 215.619 | 226.4427 | 2025-05-14 | 4.78% | 0.002499% | 70% | 0.62349 | 1 | 7 | 1.6235 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 218.4896 | 218.4896 | 225.7559 | 231.6101 | 231.6138 | 0.92331 | FALSE | 231.6142 | 2022 | 2025-05-15 | 2.943% | 0% | 0.2753% | 2.528% | 0.001801% | 70% | 0.62737 | 1 | 7 | 1.6274 | 236.6358 | 218.4896 | 2025-05-15 | 213.4292 | 220.5273 | 231.6101 | 2025-05-15 | 4.785% | 0.001801% | 70% | 0.62737 | 1 | 7 | 1.6274 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 215.9494 | 215.9494 | 223.148 | 228.9491 | 228.9517 | 0.91145 | FALSE | 228.952 | 2022 | 2025-05-16 | 2.945% | 0% | 0.2811% | 2.534% | 0.001292% | 70% | 0.63133 | 1 | 7 | 1.6313 | 236.929 | 215.9494 | 2025-05-16 | 210.9497 | 217.9817 | 228.9491 | 2025-05-16 | 4.79% | 0.001292% | 70% | 0.63133 | 1 | 7 | 1.6313 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 230.757 | 230.1032 | 237.7847 | 243.9818 | 243.9838 | 0.97 | TRUE | 243.9838 | 2025 | 2025-05-17 | 2.946% | -0.2842% | 0.2842% | 2.54% | 0.0008648% | 70% | 0.63536 | 1 | 7 | 1.6354 | 237.2204 | 230.1032 | 2025-05-17 | 225.4377 | 232.2814 | 243.9818 | 2025-05-17 | 4.796% | 0.0008648% | 70% | 0.63536 | 1 | 7 | 1.6354 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 219.7011 | 219.7011 | 227.0397 | 232.9717 | 232.9728 | 0.92502 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2025-05-18 | 2.948% | 0% | 0.2846% | 2.546% | 0.0005211% | 70% | 0.63947 | 1 | 7 | 1.6395 | 237.5092 | 219.7011 | 2025-05-18 | 214.6181 | 221.787 | 232.9717 | 2025-05-18 | 4.801% | 0.0005211% | 70% | 0.63947 | 1 | 7 | 1.6395 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 219.8871 | 219.8871 | 227.2307 | 233.1826 | 233.1832 | 0.92469 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2025-05-19 | 2.949% | 0% | 0.2826% | 2.552% | 0.0002617% | 70% | 0.64366 | 1 | 7 | 1.6437 | 237.7943 | 219.8871 | 2025-05-19 | 214.8016 | 221.9754 | 233.1826 | 2025-05-19 | 4.806% | 0.0002617% | 70% | 0.64366 | 1 | 7 | 1.6437 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 205.7259 | 205.7259 | 212.5906 | 218.173 | 218.1732 | 0.86412 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2025-05-20 | 2.951% | 0% | 0.2784% | 2.559% | 8.763e-05% | 70% | 0.64791 | 1 | 7 | 1.6479 | 238.0749 | 205.7259 | 2025-05-20 | 200.9695 | 207.6755 | 218.173 | 2025-05-20 | 4.812% | 8.763e-05% | 70% | 0.64791 | 1 | 7 | 1.6479 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 218.4424 | 218.4424 | 225.7203 | 231.6624 | 231.6624 | 0.91648 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2025-05-21 | 2.952% | 0% | 0.2722% | 2.565% | 0% | 70% | 0.65225 | 1 | 7 | 1.6522 | 238.3499 | 218.4424 | 2025-05-21 | 213.3937 | 220.5034 | 231.6624 | 2025-05-21 | 4.817% | 0% | 70% | 0.65225 | 1 | 7 | 1.6522 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 166.7167 | 166.7167 | 172.2595 | 176.8056 | 176.8056 | 0.69868 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2025-05-22 | 2.954% | 0% | 0.2641% | 2.571% | 0% | 70% | 0.65665 | 1 | 7 | 1.6566 | 238.6184 | 166.7167 | 2025-05-22 | 162.8648 | 168.2795 | 176.8056 | 2025-05-22 | 4.822% | 0% | 70% | 0.65665 | 1 | 7 | 1.6566 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 74.6458 | 74.6458 | 77.121 | 79.1614 | 79.1614 | 0.31248 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2025-05-23 | 2.955% | 0% | 0.2544% | 2.578% | 0% | 70% | 0.66111 | 1 | 7 | 1.6611 | 238.8795 | 74.6458 | 2025-05-23 | 72.9217 | 75.3398 | 79.1614 | 2025-05-23 | 4.828% | 0% | 70% | 0.66111 | 1 | 7 | 1.6611 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 62.3955 | 62.3955 | 64.458 | 66.1677 | 66.1677 | 0.26092 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2025-05-24 | 2.957% | 0% | 0.2433% | 2.584% | 0% | 70% | 0.66565 | 1 | 7 | 1.6656 | 239.1324 | 62.3955 | 2025-05-24 | 60.9548 | 62.9697 | 66.1677 | 2025-05-24 | 4.833% | 0% | 70% | 0.66565 | 1 | 7 | 1.6656 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 158.0779 | 158.0779 | 163.285 | 167.6267 | 167.6267 | 0.66037 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2025-05-25 | 2.958% | 0% | 0.2309% | 2.59% | 0% | 70% | 0.67024 | 1 | 7 | 1.6702 | 239.376 | 158.0779 | 2025-05-25 | 154.4293 | 159.5161 | 167.6267 | 2025-05-25 | 4.838% | 0% | 70% | 0.67024 | 1 | 7 | 1.6702 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 110.6511 | 110.6511 | 114.2818 | 117.3281 | 117.3281 | 0.4618 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2025-05-26 | 2.959% | 0% | 0.2175% | 2.596% | 0% | 70% | 0.6749 | 1 | 7 | 1.6749 | 239.6094 | 110.6511 | 2025-05-26 | 108.098 | 111.6449 | 117.3281 | 2025-05-26 | 4.844% | 0% | 70% | 0.6749 | 1 | 7 | 1.6749 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 165.2449 | 165.2449 | 170.6443 | 175.2044 | 175.2044 | 0.689 | FALSE | 256.3731 | 2021 | 2025-05-27 | 2.961% | 0% | 0.2032% | 2.603% | 0% | 70% | 0.67962 | 1 | 7 | 1.6796 | 239.8316 | 165.2449 | 2025-05-27 | 161.4333 | 166.7082 | 175.2044 | 2025-05-27 | 4.849% | 0% | 70% | 0.67962 | 1 | 7 | 1.6796 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 228.6549 | 228.6549 | 236.0934 | 242.418 | 242.418 | 0.95256 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2025-05-28 | 2.962% | 0% | 0.1883% | 2.609% | 0% | 70% | 0.68439 | 1 | 7 | 1.6844 | 240.0415 | 228.6549 | 2025-05-28 | 223.3825 | 230.6494 | 242.418 | 2025-05-28 | 4.855% | 0% | 70% | 0.68439 | 1 | 7 | 1.6844 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 246.3849 | 245.9596 | 253.9245 | 260.7436 | 260.7436 | 1.0238 | FALSE | 261.7578 | 2022 | 2025-05-29 | 2.964% | -0.1729% | 0.1729% | 2.615% | 1.536e-20% | 70% | 0.68921 | 1 | 7 | 1.6892 | 240.2384 | 245.9596 | 2025-05-29 | 240.719 | 248.0714 | 260.7436 | 2025-05-29 | 4.86% | 1.536e-20% | 70% | 0.68921 | 1 | 7 | 1.6892 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 196.7897 | 196.7897 | 203.1325 | 208.601 | 208.601 | 0.81852 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2025-05-30 | 2.965% | 0% | 0.1572% | 2.622% | 0% | 70% | 0.69407 | 1 | 7 | 1.6941 | 240.4221 | 196.7897 | 2025-05-30 | 192.2551 | 198.4518 | 208.601 | 2025-05-30 | 4.865% | 0% | 70% | 0.69407 | 1 | 7 | 1.6941 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 231.7026 | 231.7026 | 239.1353 | 245.5889 | 245.5889 | 0.96305 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2025-05-31 | 2.967% | 0% | 0.1414% | 2.628% | 0% | 70% | 0.69899 | 1 | 7 | 1.699 | 240.5927 | 231.7026 | 2025-05-31 | 226.3654 | 233.6269 | 245.5889 | 2025-05-31 | 4.871% | 0% | 70% | 0.69899 | 1 | 7 | 1.699 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 239.6824 | 239.3813 | 247.0242 | 253.7069 | 253.7069 | 0.99431 | TRUE | 253.7069 | 2025 | 2025-06-01 | 2.968% | -0.1258% | 0.1258% | 2.634% | 0% | 70% | 0.70394 | 1 | 7 | 1.7039 | 240.7502 | 239.3813 | 2025-06-01 | 234.1727 | 241.3361 | 253.7069 | 2025-06-01 | 4.876% | 0% | 70% | 0.70394 | 1 | 7 | 1.7039 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 169.5753 | 169.5753 | 174.9644 | 179.7092 | 179.7092 | 0.70394 | TRUE | 179.7092 | 2025 | 2025-06-02 | 2.97% | 0% | 0.1105% | 2.64% | 0% | 70% | 0.70893 | 1 | 7 | 1.7089 | 240.8946 | 169.5753 | 2025-06-02 | 165.672 | 170.9371 | 179.7092 | 2025-06-02 | 4.881% | 0% | 70% | 0.70893 | 1 | 7 | 1.7089 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 230.5682 | 230.5682 | 237.8628 | 244.3289 | 244.3289 | 0.95661 | TRUE | 244.3289 | 2025 | 2025-06-03 | 2.971% | 0% | 0.09561% | 2.646% | 0% | 70% | 0.71396 | 1 | 7 | 1.714 | 241.026 | 230.5682 | 2025-06-03 | 225.2629 | 232.3897 | 244.3289 | 2025-06-03 | 4.887% | 0% | 70% | 0.71396 | 1 | 7 | 1.714 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 124.3185 | 124.3185 | 128.2349 | 131.7292 | 131.7292 | 0.51554 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2025-06-04 | 2.973% | 0% | 0.08147% | 2.653% | 0% | 70% | 0.71901 | 1 | 7 | 1.719 | 241.1444 | 124.3185 | 2025-06-04 | 121.4591 | 125.2853 | 131.7292 | 2025-06-04 | 4.892% | 0% | 70% | 0.71901 | 1 | 7 | 1.719 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 128.7284 | 128.7284 | 132.7676 | 136.3941 | 136.3941 | 0.53359 | FALSE | 165.8445 | 2021 | 2025-06-05 | 2.974% | 0% | 0.06822% | 2.659% | 3.905e-21% | 70% | 0.7241 | 1 | 7 | 1.7241 | 241.2498 | 128.7284 | 2025-06-05 | 125.7687 | 129.715 | 136.3941 | 2025-06-05 | 4.897% | 3.905e-21% | 70% | 0.7241 | 1 | 7 | 1.7241 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 202.2239 | 202.2239 | 208.5461 | 214.256 | 214.256 | 0.83791 | TRUE | 214.256 | 2025 | 2025-06-06 | 2.976% | 0% | 0.05605% | 2.665% | 0% | 70% | 0.7292 | 1 | 7 | 1.7292 | 241.3423 | 202.2239 | 2025-06-06 | 197.5762 | 203.7531 | 214.256 | 2025-06-06 | 4.902% | 0% | 70% | 0.7292 | 1 | 7 | 1.7292 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 115.6856 | 115.6856 | 119.2907 | 122.5646 | 122.5646 | 0.47918 | FALSE | 234.4022 | 2021 | 2025-06-07 | 2.977% | 0% | 0.04517% | 2.671% | 0% | 70% | 0.73432 | 1 | 7 | 1.7343 | 241.4219 | 115.6856 | 2025-06-07 | 113.0279 | 116.5502 | 122.5646 | 2025-06-07 | 4.907% | 0% | 70% | 0.73432 | 1 | 7 | 1.7343 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 95.8262 | 95.8262 | 98.8043 | 101.5223 | 101.5223 | 0.39681 | FALSE | 256.2371 | 2021 | 2025-06-08 | 2.978% | 0% | 0.03575% | 2.677% | -1.967e-21% | 70% | 0.73945 | 1 | 7 | 1.7394 | 241.4886 | 95.8262 | 2025-06-08 | 93.6257 | 96.5354 | 101.5223 | 2025-06-08 | 4.912% | -1.967e-21% | 70% | 0.73945 | 1 | 7 | 1.7394 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 192.2354 | 192.2354 | 198.1969 | 203.6617 | 203.6617 | 0.79587 | FALSE | 252.5575 | 2021 | 2025-06-09 | 2.98% | 0% | 0.02801% | 2.683% | 0% | 70% | 0.74459 | 1 | 7 | 1.7446 | 241.5425 | 192.2354 | 2025-06-09 | 187.8228 | 193.6475 | 203.6617 | 2025-06-09 | 4.917% | 0% | 70% | 0.74459 | 1 | 7 | 1.7446 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 243.7709 | 243.7169 | 251.2636 | 258.2076 | 258.2076 | 1.0088 | FALSE | 260.7876 | 2022 | 2025-06-10 | 2.981% | -0.02213% | 0.02213% | 2.689% | 0% | 70% | 0.74973 | 1 | 7 | 1.7497 | 241.5836 | 243.7169 | 2025-06-10 | 238.1795 | 245.4986 | 258.2076 | 2025-06-10 | 4.922% | 0% | 70% | 0.74973 | 1 | 7 | 1.7497 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 234.3305 | 234.3305 | 241.5806 | 248.2723 | 248.2723 | 0.96986 | TRUE | 248.2723 | 2025 | 2025-06-11 | 2.983% | 0% | 0.0183% | 2.695% | 0% | 70% | 0.75488 | 1 | 7 | 1.7549 | 241.612 | 234.3305 | 2025-06-11 | 228.9565 | 236.0404 | 248.2723 | 2025-06-11 | 4.927% | 0% | 70% | 0.75488 | 1 | 7 | 1.7549 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 191.6605 | 191.6605 | 197.5902 | 203.0758 | 203.0758 | 0.79321 | TRUE | 203.0758 | 2025 | 2025-06-12 | 2.984% | 0% | 0.01672% | 2.701% | 0% | 70% | 0.76002 | 1 | 7 | 1.76 | 241.6274 | 191.6605 | 2025-06-12 | 187.2672 | 193.0609 | 203.0758 | 2025-06-12 | 4.932% | 0% | 70% | 0.76002 | 1 | 7 | 1.76 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 211.3751 | 211.3751 | 217.9199 | 223.9836 | 223.9836 | 0.87479 | FALSE | 244.4082 | 2021 | 2025-06-13 | 2.986% | 0% | 0.01759% | 2.707% | 0% | 70% | 0.76515 | 1 | 7 | 1.7652 | 241.6291 | 211.3751 | 2025-06-13 | 206.5322 | 212.9271 | 223.9836 | 2025-06-13 | 4.936% | 0% | 70% | 0.76515 | 1 | 7 | 1.7652 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 213.5583 | 213.5583 | 220.182 | 226.3224 | 226.3224 | 0.88387 | FALSE | 237.4631 | 2021 | 2025-06-14 | 2.987% | 0% | 0.0211% | 2.713% | 0% | 70% | 0.77027 | 1 | 7 | 1.7703 | 241.6161 | 213.5583 | 2025-06-14 | 208.6679 | 215.1399 | 226.3224 | 2025-06-14 | 4.941% | 0% | 70% | 0.77027 | 1 | 7 | 1.7703 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 227.7426 | 227.7426 | 234.8252 | 241.3883 | 241.3883 | 0.94269 | TRUE | 241.3883 | 2025 | 2025-06-15 | 2.989% | 0% | 0.02744% | 2.719% | 0% | 70% | 0.77537 | 1 | 7 | 1.7754 | 241.5874 | 227.7426 | 2025-06-15 | 222.53 | 229.4505 | 241.3883 | 2025-06-15 | 4.945% | 0% | 70% | 0.77537 | 1 | 7 | 1.7754 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 217.4882 | 217.4882 | 224.2765 | 230.5586 | 230.5586 | 0.90041 | FALSE | 231.6192 | 2021 | 2025-06-16 | 2.99% | 0% | 0.03664% | 2.725% | 0% | 70% | 0.78045 | 1 | 7 | 1.7805 | 241.5424 | 217.4882 | 2025-06-16 | 212.513 | 219.146 | 230.5586 | 2025-06-16 | 4.95% | 0% | 70% | 0.78045 | 1 | 7 | 1.7805 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 218.4786 | 218.4786 | 225.3287 | 231.654 | 231.654 | 0.90474 | TRUE | 231.654 | 2025 | 2025-06-17 | 2.992% | 0% | 0.04846% | 2.73% | 0% | 70% | 0.78551 | 1 | 7 | 1.7855 | 241.4812 | 218.4786 | 2025-06-17 | 213.4835 | 220.1769 | 231.654 | 2025-06-17 | 4.954% | 0% | 70% | 0.78551 | 1 | 7 | 1.7855 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 232.1606 | 232.1606 | 239.4785 | 246.2155 | 246.2155 | 0.96171 | TRUE | 246.2155 | 2025 | 2025-06-18 | 2.993% | 0% | 0.06274% | 2.736% | 0% | 70% | 0.79053 | 1 | 7 | 1.7905 | 241.4037 | 232.1606 | 2025-06-18 | 226.8557 | 234.0064 | 246.2155 | 2025-06-18 | 4.959% | 0% | 70% | 0.79053 | 1 | 7 | 1.7905 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 234.6526 | 234.4667 | 241.9023 | 248.7219 | 248.7219 | 0.97164 | TRUE | 248.7219 | 2025 | 2025-06-19 | 2.994% | -0.07929% | 0.07929% | 2.742% | 0% | 70% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | 241.3099 | 234.4667 | 2025-06-19 | 229.2996 | 236.3779 | 248.7219 | 2025-06-19 | 4.963% | 0% | 70% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 124.0556 | 124.0556 | 128.0163 | 131.6329 | 131.6329 | 0.51433 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2025-06-20 | 2.996% | 0% | 0.09794% | 2.748% | 0% | 70% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | 241.1997 | 124.0556 | 2025-06-20 | 121.2242 | 125.0945 | 131.6329 | 2025-06-20 | 4.967% | 0% | 70% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 81.2966 | 81.2966 | 83.9112 | 86.2868 | 86.2868 | 0.33723 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2025-06-21 | 2.997% | 0% | 0.1185% | 2.753% | 0% | 70% | 0.80539 | 1 | 7 | 1.8054 | 241.0731 | 81.2966 | 2025-06-21 | 79.4423 | 81.9973 | 86.2868 | 2025-06-21 | 4.971% | 0% | 70% | 0.80539 | 1 | 7 | 1.8054 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 181.3374 | 181.3374 | 187.2153 | 192.5264 | 192.5264 | 0.75266 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2025-06-22 | 2.999% | 0% | 0.1408% | 2.759% | 0% | 70% | 0.81026 | 1 | 7 | 1.8103 | 240.9299 | 181.3374 | 2025-06-22 | 177.2038 | 182.9478 | 192.5264 | 2025-06-22 | 4.975% | 0% | 70% | 0.81026 | 1 | 7 | 1.8103 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 182.5011 | 182.5011 | 188.466 | 193.8235 | 193.8235 | 0.75799 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2025-06-23 | 3% | 0% | 0.1646% | 2.764% | 0% | 70% | 0.81508 | 1 | 7 | 1.8151 | 240.7703 | 182.5011 | 2025-06-23 | 178.3437 | 184.1727 | 193.8235 | 2025-06-23 | 4.979% | 0% | 70% | 0.81508 | 1 | 7 | 1.8151 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 175.4356 | 175.4356 | 181.2196 | 186.3815 | 186.3815 | 0.72918 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2025-06-24 | 3.002% | 0% | 0.1899% | 2.77% | 0% | 70% | 0.81985 | 1 | 7 | 1.8199 | 240.594 | 175.4356 | 2025-06-24 | 171.4419 | 177.0941 | 186.3815 | 2025-06-24 | 4.983% | 0% | 70% | 0.81985 | 1 | 7 | 1.8199 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 155.5325 | 155.5325 | 160.7065 | 165.2933 | 165.2933 | 0.64697 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2025-06-25 | 3.003% | 0% | 0.2163% | 2.775% | 0% | 70% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | 240.4011 | 155.5325 | 2025-06-25 | 151.9942 | 157.0506 | 165.2933 | 2025-06-25 | 4.987% | 0% | 70% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 50.5925 | 50.5925 | 52.2912 | 53.7866 | 53.7866 | 0.21063 | FALSE | 245.7642 | 2021 | 2025-06-26 | 3.005% | 0% | 0.2437% | 2.78% | 0% | 70% | 0.82922 | 1 | 7 | 1.8292 | 240.1916 | 50.5925 | 2025-06-26 | 49.4424 | 51.1025 | 53.7866 | 2025-06-26 | 4.99% | 0% | 70% | 0.82922 | 1 | 7 | 1.8292 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 74.2871 | 74.2871 | 76.805 | 79.0057 | 79.0057 | 0.30957 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2025-06-27 | 3.006% | 0% | 0.272% | 2.786% | 0% | 70% | 0.83382 | 1 | 7 | 1.8338 | 239.9664 | 74.2871 | 2025-06-27 | 72.5996 | 75.0602 | 79.0057 | 2025-06-27 | 4.994% | 0% | 70% | 0.83382 | 1 | 7 | 1.8338 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 241.3383 | 240.6141 | 248.8476 | 255.9918 | 255.9918 | 1.0037 | TRUE | 255.9918 | 2025 | 2025-06-28 | 3.008% | -0.301% | 0.301% | 2.791% | 0% | 70% | 0.83835 | 1 | 7 | 1.8384 | 239.7265 | 240.6141 | 2025-06-28 | 235.8842 | 243.1987 | 255.9918 | 2025-06-28 | 4.997% | 0% | 70% | 0.83835 | 1 | 7 | 1.8384 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 236.3338 | 235.5554 | 243.6936 | 250.7033 | 250.7033 | 0.98364 | FALSE | 252.0664 | 2022 | 2025-06-29 | 3.009% | -0.3304% | 0.3304% | 2.796% | 0% | 70% | 0.84282 | 1 | 7 | 1.8428 | 239.4728 | 235.5554 | 2025-06-29 | 230.9993 | 238.166 | 250.7033 | 2025-06-29 | 5.001% | 0% | 70% | 0.84282 | 1 | 7 | 1.8428 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 57.9154 | 57.9154 | 59.9356 | 61.6629 | 61.6629 | 0.24211 | FALSE | 185.7861 | 2021 | 2025-06-30 | 3.011% | 0% | 0.3602% | 2.801% | 0% | 70% | 0.84722 | 1 | 7 | 1.8472 | 239.2063 | 57.9154 | 2025-06-30 | 56.6027 | 58.5772 | 61.6629 | 2025-06-30 | 5.004% | 0% | 70% | 0.84722 | 1 | 7 | 1.8472 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 191.9881 | 191.9881 | 198.7497 | 204.4882 | 204.4882 | 0.80354 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2025-07-01 | 3.012% | 0% | 0.39% | 2.806% | 0% | 70% | 0.85155 | 1 | 7 | 1.8516 | 238.9279 | 191.9881 | 2025-07-01 | 187.64 | 194.2485 | 204.4882 | 2025-07-01 | 5.007% | 0% | 70% | 0.85155 | 1 | 7 | 1.8516 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 220.1912 | 220.1912 | 228.0199 | 234.6157 | 234.6157 | 0.9227 | TRUE | 234.6157 | 2025 | 2025-07-02 | 3.013% | 0% | 0.4198% | 2.811% | 0% | 70% | 0.85581 | 1 | 7 | 1.8558 | 238.6387 | 220.1912 | 2025-07-02 | 215.2085 | 222.86 | 234.6157 | 2025-07-02 | 5.011% | 0% | 70% | 0.85581 | 1 | 7 | 1.8558 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 206.5043 | 206.5043 | 213.9151 | 220.1143 | 220.1143 | 0.86643 | TRUE | 220.1143 | 2025 | 2025-07-03 | 3.015% | 0% | 0.4494% | 2.816% | 0% | 70% | 0.86 | 1 | 7 | 1.86 | 238.3396 | 206.5043 | 2025-07-03 | 201.835 | 209.0783 | 220.1143 | 2025-07-03 | 5.014% | 0% | 70% | 0.86 | 1 | 7 | 1.86 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 187.1552 | 187.1552 | 193.9332 | 199.5635 | 199.5635 | 0.78626 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2025-07-04 | 3.016% | 0% | 0.4786% | 2.821% | 0% | 70% | 0.86411 | 1 | 7 | 1.8641 | 238.0315 | 187.1552 | 2025-07-04 | 182.927 | 189.5518 | 199.5635 | 2025-07-04 | 5.017% | 0% | 70% | 0.86411 | 1 | 7 | 1.8641 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 230.7055 | 229.5413 | 237.9284 | 244.8485 | 244.8485 | 0.96561 | FALSE | 247.0312 | 2022 | 2025-07-05 | 3.018% | -0.5072% | 0.5072% | 2.826% | 0% | 70% | 0.86814 | 1 | 7 | 1.8681 | 237.7154 | 229.5413 | 2025-07-05 | 225.5394 | 232.5577 | 244.8485 | 2025-07-05 | 5.02% | 0% | 70% | 0.86814 | 1 | 7 | 1.8681 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 170.4903 | 170.4903 | 176.7734 | 181.9239 | 181.9239 | 0.71818 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2025-07-06 | 3.019% | 0% | 0.535% | 2.831% | 0% | 70% | 0.8721 | 1 | 7 | 1.8721 | 237.3923 | 170.4903 | 2025-07-06 | 166.6452 | 172.7866 | 181.9239 | 2025-07-06 | 5.023% | 0% | 70% | 0.8721 | 1 | 7 | 1.8721 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 220.423 | 220.423 | 228.6135 | 235.2862 | 235.2862 | 0.92981 | TRUE | 235.2862 | 2025 | 2025-07-07 | 3.021% | 0% | 0.5619% | 2.836% | 0% | 70% | 0.87598 | 1 | 7 | 1.876 | 237.0631 | 220.423 | 2025-07-07 | 215.4561 | 223.462 | 235.2862 | 2025-07-07 | 5.025% | 0% | 70% | 0.87598 | 1 | 7 | 1.876 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 239.5625 | 238.163 | 247.0824 | 254.3067 | 254.3067 | 1.0061 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2025-07-08 | 3.022% | -0.5876% | 0.5876% | 2.841% | 0% | 70% | 0.87978 | 1 | 7 | 1.8798 | 236.7288 | 238.163 | 2025-07-08 | 234.2203 | 241.5196 | 254.3067 | 2025-07-08 | 5.028% | 0% | 70% | 0.87978 | 1 | 7 | 1.8798 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 236.8061 | 235.3655 | 244.2457 | 251.3994 | 251.3994 | 0.99566 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2025-07-09 | 3.024% | -0.6121% | 0.6121% | 2.846% | 0% | 70% | 0.88349 | 1 | 7 | 1.8835 | 236.3902 | 235.3655 | 2025-07-09 | 231.5327 | 238.7518 | 251.3994 | 2025-07-09 | 5.031% | 0% | 70% | 0.88349 | 1 | 7 | 1.8835 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 235.0607 | 233.5774 | 242.4516 | 249.5649 | 249.5649 | 0.98953 | FALSE | 255.105 | 2022 | 2025-07-10 | 3.025% | -0.635% | 0.635% | 2.85% | 0% | 70% | 0.88713 | 1 | 7 | 1.8871 | 236.0483 | 233.5774 | 2025-07-10 | 229.8333 | 237.003 | 249.5649 | 2025-07-10 | 5.034% | 0% | 70% | 0.88713 | 1 | 7 | 1.8871 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 229.3088 | 227.8136 | 236.5247 | 243.4759 | 243.4759 | 0.96653 | FALSE | 247.3038 | 2022 | 2025-07-11 | 3.027% | -0.6563% | 0.6563% | 2.855% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 1 | 7 | 1.8907 | 235.703 | 227.8136 | 2025-07-11 | 224.2163 | 231.2143 | 243.4759 | 2025-07-11 | 5.036% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 1 | 7 | 1.8907 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 227.0323 | 227.0323 | 235.7648 | 242.7053 | 242.7053 | 0.96464 | TRUE | 242.7053 | 2025 | 2025-07-12 | 3.028% | 0% | 0.6758% | 2.86% | 0% | 70% | 0.89416 | 1 | 7 | 1.8942 | 235.3543 | 227.0323 | 2025-07-12 | 221.9398 | 230.4764 | 242.7053 | 2025-07-12 | 5.039% | 0% | 70% | 0.89416 | 1 | 7 | 1.8942 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 223.6055 | 223.6055 | 232.2517 | 239.1002 | 239.1002 | 0.9515 | TRUE | 239.1002 | 2025 | 2025-07-13 | 3.03% | 0% | 0.6932% | 2.864% | 0% | 70% | 0.89756 | 1 | 7 | 1.8976 | 235.0021 | 223.6055 | 2025-07-13 | 218.5945 | 227.047 | 239.1002 | 2025-07-13 | 5.041% | 0% | 70% | 0.89756 | 1 | 7 | 1.8976 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 223.1013 | 223.1013 | 231.7683 | 238.6138 | 238.6138 | 0.9508 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2025-07-14 | 3.031% | 0% | 0.7085% | 2.869% | 0% | 70% | 0.90087 | 1 | 7 | 1.9009 | 234.6463 | 223.1013 | 2025-07-14 | 218.1065 | 226.5794 | 238.6138 | 2025-07-14 | 5.043% | 0% | 70% | 0.90087 | 1 | 7 | 1.9009 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 215.6709 | 215.6709 | 224.0825 | 230.7118 | 230.7118 | 0.92054 | TRUE | 230.7118 | 2025 | 2025-07-15 | 3.032% | 0% | 0.7213% | 2.873% | 0% | 70% | 0.9041 | 1 | 7 | 1.9041 | 234.2868 | 215.6709 | 2025-07-15 | 210.847 | 219.0705 | 230.7118 | 2025-07-15 | 5.046% | 0% | 70% | 0.9041 | 1 | 7 | 1.9041 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 219.4539 | 219.4539 | 228.0429 | 234.8003 | 234.8003 | 0.93815 | TRUE | 234.8003 | 2025 | 2025-07-16 | 3.034% | 0% | 0.7325% | 2.878% | 0% | 70% | 0.90725 | 1 | 7 | 1.9073 | 233.9215 | 219.4539 | 2025-07-16 | 214.5502 | 222.9473 | 234.8003 | 2025-07-16 | 5.048% | 0% | 70% | 0.90725 | 1 | 7 | 1.9073 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 219.7765 | 219.7765 | 228.4058 | 235.1849 | 235.1849 | 0.94103 | FALSE | 247.3404 | 2021 | 2025-07-17 | 3.035% | 0% | 0.7427% | 2.882% | 0% | 70% | 0.91032 | 1 | 7 | 1.9103 | 233.548 | 219.7765 | 2025-07-17 | 214.8704 | 223.3071 | 235.1849 | 2025-07-17 | 5.05% | 0% | 70% | 0.91032 | 1 | 7 | 1.9103 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 227.5299 | 225.8317 | 234.725 | 241.7028 | 241.7028 | 0.96855 | TRUE | 241.7028 | 2025 | 2025-07-18 | 3.037% | -0.7519% | 0.7519% | 2.887% | 0% | 70% | 0.91331 | 1 | 7 | 1.9133 | 233.1656 | 225.8317 | 2025-07-18 | 222.5212 | 229.4904 | 241.7028 | 2025-07-18 | 5.053% | 0% | 70% | 0.91331 | 1 | 7 | 1.9133 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 163.6163 | 163.6163 | 170.0768 | 175.1409 | 175.1409 | 0.7029 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2025-07-19 | 3.038% | 0% | 0.7603% | 2.891% | 0% | 70% | 0.91622 | 1 | 7 | 1.9162 | 232.774 | 163.6163 | 2025-07-19 | 159.9712 | 166.2878 | 175.1409 | 2025-07-19 | 5.055% | 0% | 70% | 0.91622 | 1 | 7 | 1.9162 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 164.2247 | 164.2247 | 170.7252 | 175.8165 | 175.8165 | 0.70673 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2025-07-20 | 3.04% | 0% | 0.7678% | 2.896% | 0% | 70% | 0.91905 | 1 | 7 | 1.9191 | 232.3724 | 164.2247 | 2025-07-20 | 160.5697 | 166.9255 | 175.8165 | 2025-07-20 | 5.057% | 0% | 70% | 0.91905 | 1 | 7 | 1.9191 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 218.8503 | 218.8503 | 227.532 | 234.3281 | 234.3281 | 0.94348 | TRUE | 234.3281 | 2025 | 2025-07-21 | 3.041% | 0% | 0.7744% | 2.9% | 0% | 70% | 0.92181 | 1 | 7 | 1.9218 | 231.9603 | 218.8503 | 2025-07-21 | 213.9845 | 222.4732 | 234.3281 | 2025-07-21 | 5.059% | 0% | 70% | 0.92181 | 1 | 7 | 1.9218 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 183.4941 | 183.4941 | 190.7875 | 196.495 | 196.495 | 0.7925 | FALSE | 232.2401 | 2021 | 2025-07-22 | 3.043% | 0% | 0.7801% | 2.905% | 0% | 70% | 0.92449 | 1 | 7 | 1.9245 | 231.5372 | 183.4941 | 2025-07-22 | 179.4185 | 186.55 | 196.495 | 2025-07-22 | 5.061% | 0% | 70% | 0.92449 | 1 | 7 | 1.9245 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 175.9132 | 175.9132 | 182.9175 | 188.398 | 188.398 | 0.76119 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2025-07-23 | 3.044% | 0% | 0.7851% | 2.909% | 0% | 70% | 0.92709 | 1 | 7 | 1.9271 | 231.1024 | 175.9132 | 2025-07-23 | 172.0101 | 178.8589 | 188.398 | 2025-07-23 | 5.063% | 0% | 70% | 0.92709 | 1 | 7 | 1.9271 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 220.6036 | 220.6036 | 229.4006 | 236.2843 | 236.2843 | 0.95642 | TRUE | 236.2843 | 2025 | 2025-07-24 | 3.046% | 0% | 0.7892% | 2.913% | 0% | 70% | 0.92962 | 1 | 7 | 1.9296 | 230.6568 | 220.6036 | 2025-07-24 | 215.7139 | 224.3159 | 236.2843 | 2025-07-24 | 5.065% | 0% | 70% | 0.92962 | 1 | 7 | 1.9296 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 115.6049 | 115.6049 | 120.2208 | 123.8339 | 123.8339 | 0.50219 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2025-07-25 | 3.047% | 0% | 0.7925% | 2.918% | 0.0001162% | 70% | 0.93207 | 1 | 7 | 1.9321 | 230.201 | 115.6049 | 2025-07-25 | 113.0451 | 117.5589 | 123.8339 | 2025-07-25 | 5.067% | 0.0001162% | 70% | 0.93207 | 1 | 7 | 1.9321 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 194.5766 | 194.5766 | 202.3542 | 208.4449 | 208.4454 | 0.84696 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2025-07-26 | 3.049% | 0% | 0.795% | 2.922% | 0.0003497% | 70% | 0.93445 | 1 | 7 | 1.9345 | 229.7351 | 194.5766 | 2025-07-26 | 190.2727 | 197.8783 | 208.4449 | 2025-07-26 | 5.069% | 0.0003497% | 70% | 0.93445 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 233.5779 | 231.7315 | 241.0023 | 248.2673 | 248.269 | 1.0108 | TRUE | 248.269 | 2025 | 2025-07-27 | 3.05% | -0.7968% | 0.7968% | 2.926% | 0.0007016% | 70% | 0.93676 | 1 | 7 | 1.9368 | 229.2589 | 231.7315 | 2025-07-27 | 228.4891 | 235.6772 | 248.2673 | 2025-07-27 | 5.071% | 0.0007016% | 70% | 0.93676 | 1 | 7 | 1.9368 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 187.0123 | 187.0123 | 194.4992 | 200.3712 | 200.3729 | 0.81746 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2025-07-28 | 3.051% | 0% | 0.7979% | 2.931% | 0.001173% | 70% | 0.93901 | 1 | 7 | 1.939 | 228.7724 | 187.0123 | 2025-07-28 | 182.8845 | 190.2061 | 200.3712 | 2025-07-28 | 5.073% | 0.001173% | 70% | 0.93901 | 1 | 7 | 1.939 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 107.0684 | 107.0684 | 111.3569 | 114.7238 | 114.7243 | 0.46903 | FALSE | 228.6297 | 2021 | 2025-07-29 | 3.053% | 0% | 0.7982% | 2.935% | 0.001765% | 70% | 0.94118 | 1 | 7 | 1.9412 | 228.2756 | 107.0684 | 2025-07-29 | 104.7076 | 108.9016 | 114.7238 | 2025-07-29 | 5.075% | 0.001765% | 70% | 0.94118 | 1 | 7 | 1.9412 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 189.717 | 189.717 | 197.3181 | 203.2929 | 203.2968 | 0.83293 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2025-07-30 | 3.054% | 0% | 0.7978% | 2.939% | 0.002479% | 70% | 0.94328 | 1 | 7 | 1.9433 | 227.7684 | 189.717 | 2025-07-30 | 185.5382 | 192.9719 | 203.2929 | 2025-07-30 | 5.077% | 0.002479% | 70% | 0.94328 | 1 | 7 | 1.9433 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 225.902 | 224.1162 | 233.0966 | 240.1653 | 240.1734 | 0.98621 | FALSE | 244.4079 | 2022 | 2025-07-31 | 3.056% | -0.7968% | 0.7968% | 2.943% | 0.003458% | 70% | 0.94532 | 1 | 7 | 1.9453 | 227.2504 | 224.1162 | 2025-07-31 | 221.0015 | 227.9678 | 240.1653 | 2025-07-31 | 5.079% | 0.003458% | 70% | 0.94532 | 1 | 7 | 1.9453 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 224.4984 | 222.7274 | 231.6516 | 238.6868 | 238.6978 | 0.98238 | FALSE | 243.1166 | 2022 | 2025-08-01 | 3.057% | -0.7951% | 0.7951% | 2.947% | 0.004704% | 70% | 0.9473 | 1 | 7 | 1.9473 | 226.7216 | 222.7274 | 2025-08-01 | 219.6334 | 226.56 | 238.6868 | 2025-08-01 | 5.081% | 0.004704% | 70% | 0.9473 | 1 | 7 | 1.9473 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 224.4594 | 222.6939 | 231.6146 | 238.6591 | 238.6736 | 0.98458 | FALSE | 245.0479 | 2022 | 2025-08-02 | 3.059% | -0.7928% | 0.7928% | 2.952% | 0.00622% | 70% | 0.94921 | 1 | 7 | 1.9492 | 226.1819 | 222.6939 | 2025-08-02 | 219.6003 | 226.5293 | 238.6591 | 2025-08-02 | 5.082% | 0.00622% | 70% | 0.94921 | 1 | 7 | 1.9492 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 222.1312 | 220.3905 | 229.2153 | 236.197 | 236.2153 | 0.97677 | FALSE | 236.4102 | 2022 | 2025-08-03 | 3.06% | -0.7898% | 0.7898% | 2.956% | 0.008009% | 70% | 0.95106 | 1 | 7 | 1.9511 | 225.6312 | 220.3905 | 2025-08-03 | 217.3274 | 224.1881 | 236.197 | 2025-08-03 | 5.084% | 0.008009% | 70% | 0.95106 | 1 | 7 | 1.9511 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 206.731 | 206.731 | 215.0041 | 221.5625 | 221.5822 | 0.91851 | FALSE | 221.5841 | 2022 | 2025-08-04 | 3.062% | 0% | 0.7862% | 2.96% | 0.01007% | 70% | 0.95285 | 1 | 7 | 1.9529 | 225.0695 | 206.731 | 2025-08-04 | 202.2017 | 210.2936 | 221.5625 | 2025-08-04 | 5.086% | 0.01007% | 70% | 0.95285 | 1 | 7 | 1.9529 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 168.8731 | 168.8731 | 175.6263 | 180.9913 | 181.0058 | 0.7522 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2025-08-05 | 3.063% | 0% | 0.7821% | 2.964% | 0.01241% | 70% | 0.95458 | 1 | 7 | 1.9546 | 224.4968 | 168.8731 | 2025-08-05 | 165.1772 | 171.7826 | 180.9913 | 2025-08-05 | 5.088% | 0.01241% | 70% | 0.95458 | 1 | 7 | 1.9546 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 205.1937 | 205.1937 | 213.3921 | 219.9202 | 219.9493 | 0.91638 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2025-08-06 | 3.065% | 0% | 0.7774% | 2.968% | 0.01504% | 70% | 0.95626 | 1 | 7 | 1.9563 | 223.9129 | 205.1937 | 2025-08-06 | 200.7077 | 208.7269 | 219.9202 | 2025-08-06 | 5.09% | 0.01504% | 70% | 0.95626 | 1 | 7 | 1.9563 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 217.684 | 216.0161 | 224.6381 | 231.5201 | 231.5597 | 0.96729 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2025-08-07 | 3.066% | -0.7721% | 0.7721% | 2.973% | 0.01794% | 70% | 0.95788 | 1 | 7 | 1.9579 | 223.319 | 216.0161 | 2025-08-07 | 212.9953 | 219.7323 | 231.5201 | 2025-08-07 | 5.091% | 0.01794% | 70% | 0.95788 | 1 | 7 | 1.9579 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 221.1266 | 219.4449 | 228.1935 | 235.1944 | 235.2429 | 0.98531 | FALSE | 241.0648 | 2022 | 2025-08-08 | 3.068% | -0.7663% | 0.7663% | 2.977% | 0.02104% | 70% | 0.95944 | 1 | 7 | 1.9594 | 222.7159 | 219.4449 | 2025-08-08 | 216.3683 | 223.2155 | 235.1944 | 2025-08-08 | 5.093% | 0.02104% | 70% | 0.95944 | 1 | 7 | 1.9594 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 213.7682 | 213.7682 | 222.2793 | 229.1085 | 229.1611 | 0.96246 | FALSE | 229.1631 | 2022 | 2025-08-09 | 3.069% | 0% | 0.76% | 2.981% | 0.02422% | 70% | 0.96095 | 1 | 7 | 1.961 | 222.1033 | 213.7682 | 2025-08-09 | 209.11 | 217.4356 | 229.1085 | 2025-08-09 | 5.095% | 0.02422% | 70% | 0.96095 | 1 | 7 | 1.961 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 204.4772 | 204.4772 | 212.6066 | 219.1479 | 219.2015 | 0.9232 | FALSE | 219.2061 | 2022 | 2025-08-10 | 3.07% | 0% | 0.7532% | 2.985% | 0.02748% | 70% | 0.96241 | 1 | 7 | 1.9624 | 221.4808 | 204.4772 | 2025-08-10 | 200.0262 | 207.9787 | 219.1479 | 2025-08-10 | 5.097% | 0.02748% | 70% | 0.96241 | 1 | 7 | 1.9624 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 192.9903 | 192.9903 | 200.6509 | 206.8331 | 206.8854 | 0.87381 | FALSE | 212.8782 | 2021 | 2025-08-11 | 3.072% | 0% | 0.746% | 2.989% | 0.03081% | 70% | 0.96382 | 1 | 7 | 1.9638 | 220.8476 | 192.9903 | 2025-08-11 | 188.7939 | 196.288 | 206.8331 | 2025-08-11 | 5.098% | 0.03081% | 70% | 0.96382 | 1 | 7 | 1.9638 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 195.4537 | 195.4537 | 203.1989 | 209.4684 | 209.5286 | 0.88756 | FALSE | 209.5364 | 2022 | 2025-08-12 | 3.073% | 0% | 0.7383% | 2.993% | 0.03422% | 70% | 0.96518 | 1 | 7 | 1.9652 | 220.2034 | 195.4537 | 2025-08-12 | 191.2084 | 198.7854 | 209.4684 | 2025-08-12 | 5.1% | 0.03422% | 70% | 0.96518 | 1 | 7 | 1.9652 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 144.0793 | 144.0793 | 149.7783 | 154.4061 | 154.4357 | 0.65613 | FALSE | 154.455 | 2022 | 2025-08-13 | 3.075% | 0% | 0.7302% | 2.997% | 0.0377% | 70% | 0.9665 | 1 | 7 | 1.9665 | 219.5474 | 144.0793 | 2025-08-13 | 140.9533 | 146.5287 | 154.4061 | 2025-08-13 | 5.102% | 0.0377% | 70% | 0.9665 | 1 | 7 | 1.9665 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 138.4359 | 138.4359 | 143.9011 | 148.3535 | 148.3825 | 0.63234 | FALSE | 208.4963 | 2021 | 2025-08-14 | 3.076% | 0% | 0.7216% | 3.001% | 0.04113% | 70% | 0.96776 | 1 | 7 | 1.9678 | 218.8794 | 138.4359 | 2025-08-14 | 135.4357 | 140.7824 | 148.3535 | 2025-08-14 | 5.103% | 0.04113% | 70% | 0.96776 | 1 | 7 | 1.9678 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 148.1402 | 148.1402 | 153.9765 | 158.7473 | 158.7854 | 0.67878 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2025-08-15 | 3.078% | 0% | 0.7127% | 3.005% | 0.04436% | 70% | 0.96899 | 1 | 7 | 1.969 | 218.1993 | 148.1402 | 2025-08-15 | 144.9332 | 150.6431 | 158.7473 | 2025-08-15 | 5.105% | 0.04436% | 70% | 0.96899 | 1 | 7 | 1.969 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 146.3395 | 146.3395 | 152.0913 | 156.8103 | 156.8498 | 0.67265 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2025-08-16 | 3.079% | 0% | 0.7027% | 3.009% | 0.04737% | 70% | 0.97017 | 1 | 7 | 1.9702 | 217.508 | 146.3395 | 2025-08-16 | 143.1749 | 148.8024 | 156.8103 | 2025-08-16 | 5.107% | 0.04737% | 70% | 0.97017 | 1 | 7 | 1.9702 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 98.2132 | 98.2132 | 102.0627 | 105.2337 | 105.2453 | 0.45282 | FALSE | 183.0776 | 2021 | 2025-08-17 | 3.081% | 0% | 0.691% | 3.013% | 0.05017% | 70% | 0.97131 | 1 | 7 | 1.9713 | 216.8063 | 98.2132 | 2025-08-17 | 96.0917 | 99.858 | 105.2337 | 2025-08-17 | 5.108% | 0.05017% | 70% | 0.97131 | 1 | 7 | 1.9713 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 151.4892 | 151.4892 | 157.4075 | 162.3048 | 162.3539 | 0.70088 | FALSE | 198.6646 | 2021 | 2025-08-18 | 3.082% | 0% | 0.6778% | 3.017% | 0.05276% | 70% | 0.9724 | 1 | 7 | 1.9724 | 216.0934 | 151.4892 | 2025-08-18 | 148.2205 | 154.0111 | 162.3048 | 2025-08-18 | 5.11% | 0.05276% | 70% | 0.9724 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 152.0693 | 152.0693 | 157.9887 | 162.9108 | 162.9629 | 0.70593 | FALSE | 189.7796 | 2021 | 2025-08-19 | 3.084% | 0% | 0.6631% | 3.021% | 0.05514% | 70% | 0.97346 | 1 | 7 | 1.9735 | 215.3685 | 152.0693 | 2025-08-19 | 148.7918 | 154.5835 | 162.9108 | 2025-08-19 | 5.112% | 0.05514% | 70% | 0.97346 | 1 | 7 | 1.9735 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 208.0462 | 208.0462 | 216.1119 | 222.854 | 222.9761 | 0.9693 | FALSE | 222.9797 | 2022 | 2025-08-20 | 3.085% | 0% | 0.6472% | 3.025% | 0.0573% | 70% | 0.97448 | 1 | 7 | 1.9745 | 214.6308 | 208.0462 | 2025-08-20 | 203.5671 | 211.4592 | 222.854 | 2025-08-20 | 5.113% | 0.0573% | 70% | 0.97448 | 1 | 7 | 1.9745 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 153.6352 | 153.6352 | 159.5654 | 164.5501 | 164.6084 | 0.71816 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2025-08-21 | 3.086% | 0% | 0.63% | 3.029% | 0.05924% | 70% | 0.97546 | 1 | 7 | 1.9755 | 213.8785 | 153.6352 | 2025-08-21 | 150.3312 | 156.1339 | 164.5501 | 2025-08-21 | 5.115% | 0.05924% | 70% | 0.97546 | 1 | 7 | 1.9755 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 110.1837 | 110.1837 | 114.4167 | 117.9959 | 118.0182 | 0.51681 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2025-08-22 | 3.088% | 0% | 0.6118% | 3.033% | 0.06101% | 70% | 0.97641 | 1 | 7 | 1.9764 | 213.1109 | 110.1837 | 2025-08-22 | 107.8168 | 111.9589 | 117.9959 | 2025-08-22 | 5.116% | 0.06101% | 70% | 0.97641 | 1 | 7 | 1.9764 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 180.4471 | 180.4471 | 187.3451 | 193.2133 | 193.3085 | 0.84973 | FALSE | 193.3248 | 2022 | 2025-08-23 | 3.089% | 0% | 0.5926% | 3.037% | 0.06271% | 70% | 0.97732 | 1 | 7 | 1.9773 | 212.3285 | 180.4471 | 2025-08-23 | 176.5752 | 183.3252 | 193.2133 | 2025-08-23 | 5.118% | 0.06271% | 70% | 0.97732 | 1 | 7 | 1.9773 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 204.3277 | 204.3277 | 212.0976 | 218.75 | 218.884 | 0.96591 | FALSE | 218.8883 | 2022 | 2025-08-24 | 3.091% | 0% | 0.5725% | 3.041% | 0.06432% | 70% | 0.9782 | 1 | 7 | 1.9782 | 211.5319 | 204.3277 | 2025-08-24 | 199.9483 | 207.5517 | 218.75 | 2025-08-24 | 5.119% | 0.06432% | 70% | 0.9782 | 1 | 7 | 1.9782 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 125.276 | 125.276 | 130.0138 | 134.0971 | 134.1342 | 0.59428 | FALSE | 210.9536 | 2021 | 2025-08-25 | 3.092% | 0% | 0.5517% | 3.045% | 0.06586% | 70% | 0.97905 | 1 | 7 | 1.9791 | 210.722 | 125.276 | 2025-08-25 | 122.594 | 127.2304 | 134.0971 | 2025-08-25 | 5.121% | 0.06586% | 70% | 0.97905 | 1 | 7 | 1.9791 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 151.8949 | 151.8949 | 157.6067 | 162.5632 | 162.6294 | 0.72346 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2025-08-26 | 3.094% | 0% | 0.5304% | 3.049% | 0.06732% | 70% | 0.97987 | 1 | 7 | 1.9799 | 209.8994 | 151.8949 | 2025-08-26 | 148.6467 | 154.2364 | 162.5632 | 2025-08-26 | 5.122% | 0.06732% | 70% | 0.97987 | 1 | 7 | 1.9799 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 193.0327 | 193.0327 | 200.2491 | 206.5548 | 206.6812 | 0.92325 | FALSE | 206.6908 | 2022 | 2025-08-27 | 3.095% | 0% | 0.5085% | 3.053% | 0.0687% | 70% | 0.98065 | 1 | 7 | 1.9807 | 209.0649 | 193.0327 | 2025-08-27 | 188.9095 | 195.9718 | 206.5548 | 2025-08-27 | 5.124% | 0.0687% | 70% | 0.98065 | 1 | 7 | 1.9807 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 202.1222 | 201.1442 | 208.6189 | 215.1967 | 215.3402 | 0.96599 | FALSE | 219.9148 | 2022 | 2025-08-28 | 3.097% | -0.4862% | 0.4862% | 3.057% | 0.07003% | 70% | 0.98141 | 1 | 7 | 1.9814 | 208.2192 | 201.1442 | 2025-08-28 | 197.8454 | 204.1679 | 215.1967 | 2025-08-28 | 5.125% | 0.07003% | 70% | 0.98141 | 1 | 7 | 1.9814 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 136.2012 | 136.2012 | 141.2317 | 145.6906 | 145.7437 | 0.6566 | FALSE | 217.8108 | 2021 | 2025-08-29 | 3.098% | 0% | 0.4637% | 3.06% | 0.07146% | 70% | 0.98214 | 1 | 7 | 1.9821 | 207.3627 | 136.2012 | 2025-08-29 | 133.2986 | 138.2219 | 145.6906 | 2025-08-29 | 5.126% | 0.07146% | 70% | 0.98214 | 1 | 7 | 1.9821 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 197.2627 | 197.2627 | 204.5035 | 210.9682 | 211.1125 | 0.95524 | FALSE | 211.1186 | 2022 | 2025-08-30 | 3.1% | 0% | 0.4411% | 3.064% | 0.07299% | 70% | 0.98284 | 1 | 7 | 1.9828 | 206.4962 | 197.2627 | 2025-08-30 | 193.0636 | 200.1503 | 210.9682 | 2025-08-30 | 5.128% | 0.07299% | 70% | 0.98284 | 1 | 7 | 1.9828 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 98.0218 | 98.0218 | 101.5975 | 104.8133 | 104.8331 | 0.47645 | FALSE | 207.5066 | 2021 | 2025-08-31 | 3.101% | 0% | 0.4184% | 3.068% | 0.07462% | 70% | 0.98351 | 1 | 7 | 1.9835 | 205.6205 | 98.0218 | 2025-08-31 | 95.9377 | 99.4374 | 104.8133 | 2025-08-31 | 5.129% | 0.07462% | 70% | 0.98351 | 1 | 7 | 1.9835 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 171.9599 | 171.9599 | 178.1937 | 183.8411 | 183.9495 | 0.83976 | FALSE | 183.9693 | 2022 | 2025-09-01 | 3.103% | 0% | 0.3958% | 3.072% | 0.07635% | 70% | 0.98416 | 1 | 7 | 1.9842 | 204.7363 | 171.9599 | 2025-09-01 | 168.3079 | 174.4094 | 183.8411 | 2025-09-01 | 5.13% | 0.07635% | 70% | 0.98416 | 1 | 7 | 1.9842 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 149.8433 | 149.8433 | 155.2417 | 160.168 | 160.2458 | 0.73487 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2025-09-02 | 3.104% | 0% | 0.3734% | 3.076% | 0.07818% | 70% | 0.98479 | 1 | 7 | 1.9848 | 203.8443 | 149.8433 | 2025-09-02 | 146.6647 | 151.9487 | 160.168 | 2025-09-02 | 5.132% | 0.07818% | 70% | 0.98479 | 1 | 7 | 1.9848 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 133.0902 | 133.0902 | 137.8557 | 142.2357 | 142.2936 | 0.65553 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2025-09-03 | 3.105% | 0% | 0.3514% | 3.079% | 0.08012% | 70% | 0.98539 | 1 | 7 | 1.9854 | 202.9454 | 133.0902 | 2025-09-03 | 130.2703 | 134.9348 | 142.2357 | 2025-09-03 | 5.133% | 0.08012% | 70% | 0.98539 | 1 | 7 | 1.9854 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 200.2181 | 199.5599 | 206.6623 | 213.2366 | 213.4089 | 0.98772 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2025-09-04 | 3.107% | -0.3298% | 0.3298% | 3.083% | 0.08216% | 70% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | 202.039 | 199.5599 | 2025-09-04 | 196.0038 | 202.2888 | 213.2366 | 2025-09-04 | 5.134% | 0.08216% | 70% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 165.1272 | 165.1272 | 170.9694 | 176.415 | 176.5256 | 0.82085 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2025-09-05 | 3.108% | 0% | 0.3088% | 3.087% | 0.08414% | 70% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | 201.1235 | 165.1272 | 2025-09-05 | 161.6368 | 167.3555 | 176.415 | 2025-09-05 | 5.135% | 0.08414% | 70% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 178.6443 | 178.6443 | 184.9286 | 190.8261 | 190.9651 | 0.89222 | FALSE | 202.22 | 2021 | 2025-09-06 | 3.11% | 0% | 0.2884% | 3.09% | 0.08603% | 70% | 0.98706 | 1 | 7 | 1.9871 | 200.1985 | 178.6443 | 2025-09-06 | 174.8727 | 181.0243 | 190.8261 | 2025-09-06 | 5.137% | 0.08603% | 70% | 0.98706 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 149.4075 | 149.4075 | 154.6344 | 159.5717 | 159.6618 | 0.74956 | FALSE | 167.9235 | 2021 | 2025-09-07 | 3.111% | 0% | 0.2688% | 3.094% | 0.0878% | 70% | 0.98757 | 1 | 7 | 1.9876 | 199.2632 | 149.4075 | 2025-09-07 | 146.2569 | 151.3735 | 159.5717 | 2025-09-07 | 5.138% | 0.0878% | 70% | 0.98757 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 162.8915 | 162.8915 | 168.5601 | 173.9487 | 174.0646 | 0.82118 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2025-09-08 | 3.113% | 0% | 0.2502% | 3.098% | 0.08947% | 70% | 0.98806 | 1 | 7 | 1.9881 | 198.3167 | 162.8915 | 2025-09-08 | 159.4607 | 165.0099 | 173.9487 | 2025-09-08 | 5.139% | 0.08947% | 70% | 0.98806 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 78.3576 | 78.3576 | 81.0708 | 83.6656 | 83.6762 | 0.39672 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2025-09-09 | 3.114% | 0% | 0.2326% | 3.101% | 0.09103% | 70% | 0.98854 | 1 | 7 | 1.9885 | 197.3586 | 78.3576 | 2025-09-09 | 76.7092 | 79.3654 | 83.6656 | 2025-09-09 | 5.14% | 0.09103% | 70% | 0.98854 | 1 | 7 | 1.9885 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 186.1836 | 186.1836 | 192.6007 | 198.7724 | 198.9428 | 0.94798 | FALSE | 198.9513 | 2022 | 2025-09-10 | 3.116% | 0% | 0.2161% | 3.105% | 0.09248% | 70% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | 196.3879 | 186.1836 | 2025-09-10 | 182.2717 | 188.5539 | 198.7724 | 2025-09-10 | 5.141% | 0.09248% | 70% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 1.6229 | 1.6229 | 1.6785 | 1.7324 | 1.7324 | 0.0082973 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2025-09-11 | 3.117% | 0% | 0.2009% | 3.108% | 0.0937% | 70% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | 195.4042 | 1.6229 | 2025-09-11 | 1.5888 | 1.6433 | 1.7324 | 2025-09-11 | 5.142% | 0.0937% | 70% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 147.8561 | 147.8561 | 152.9109 | 157.8223 | 157.9207 | 0.7603 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2025-09-12 | 3.119% | 0% | 0.1871% | 3.112% | 0.09466% | 70% | 0.98986 | 1 | 7 | 1.9899 | 194.4069 | 147.8561 | 2025-09-12 | 144.7571 | 149.7059 | 157.8223 | 2025-09-12 | 5.143% | 0.09466% | 70% | 0.98986 | 1 | 7 | 1.9899 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 52.7767 | 52.7767 | 54.5748 | 56.3298 | 56.3298 | 0.27264 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2025-09-13 | 3.12% | 0% | 0.1748% | 3.116% | 0.09535% | 70% | 0.99027 | 1 | 7 | 1.9903 | 193.3952 | 52.7767 | 2025-09-13 | 51.6719 | 53.4324 | 56.3298 | 2025-09-13 | 5.144% | 0.09535% | 70% | 0.99027 | 1 | 7 | 1.9903 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 155.2958 | 155.2958 | 160.5714 | 165.7408 | 165.8559 | 0.80707 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2025-09-14 | 3.121% | 0% | 0.1641% | 3.119% | 0.09576% | 70% | 0.99066 | 1 | 7 | 1.9907 | 192.3685 | 155.2958 | 2025-09-14 | 152.0489 | 157.2143 | 165.7408 | 2025-09-14 | 5.145% | 0.09576% | 70% | 0.99066 | 1 | 7 | 1.9907 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 171.6361 | 171.6361 | 177.4531 | 183.1725 | 183.3224 | 0.89696 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2025-09-15 | 3.123% | 0% | 0.1551% | 3.122% | 0.0959% | 70% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | 191.3261 | 171.6361 | 2025-09-15 | 168.0521 | 173.7476 | 183.1725 | 2025-09-15 | 5.145% | 0.0959% | 70% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 104.4128 | 104.4128 | 107.9446 | 111.4276 | 111.4655 | 0.54843 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2025-09-16 | 3.124% | 0% | 0.1475% | 3.126% | 0.09576% | 70% | 0.9914 | 1 | 7 | 1.9914 | 190.2684 | 104.4128 | 2025-09-16 | 102.2353 | 105.6934 | 111.4276 | 2025-09-16 | 5.146% | 0.09576% | 70% | 0.9914 | 1 | 7 | 1.9914 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 197.4145 | 197.1374 | 203.7942 | 210.3773 | 210.578 | 1.042 | TRUE | 210.578 | 2025 | 2025-09-17 | 3.126% | -0.1406% | 0.1406% | 3.129% | 0.09533% | 70% | 0.99174 | 1 | 7 | 1.9917 | 189.1958 | 197.1374 | 2025-09-17 | 193.3118 | 199.5494 | 210.3773 | 2025-09-17 | 5.147% | 0.09533% | 70% | 0.99174 | 1 | 7 | 1.9917 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 187.9556 | 187.7031 | 194.0322 | 200.3067 | 200.4959 | 0.99786 | FALSE | 200.9299 | 2022 | 2025-09-18 | 3.127% | -0.1345% | 0.1345% | 3.132% | 0.09462% | 70% | 0.99208 | 1 | 7 | 1.9921 | 188.1048 | 187.7031 | 2025-09-18 | 184.0541 | 189.9959 | 200.3067 | 2025-09-18 | 5.148% | 0.09462% | 70% | 0.99208 | 1 | 7 | 1.9921 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 190.5661 | 190.3201 | 196.7296 | 203.0983 | 203.2887 | 1.0178 | FALSE | 204.717 | 2022 | 2025-09-19 | 3.129% | -0.1292% | 0.1292% | 3.136% | 0.09361% | 70% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | 186.9935 | 190.3201 | 2025-09-19 | 186.6151 | 192.6425 | 203.0983 | 2025-09-19 | 5.148% | 0.09361% | 70% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 193.481 | 193.2401 | 199.7415 | 206.2147 | 206.4056 | 1.0397 | FALSE | 206.6298 | 2022 | 2025-09-20 | 3.13% | -0.1247% | 0.1247% | 3.139% | 0.09249% | 70% | 0.99271 | 1 | 7 | 1.9927 | 185.8636 | 193.2401 | 2025-09-20 | 189.4745 | 195.5972 | 206.2147 | 2025-09-20 | 5.149% | 0.09249% | 70% | 0.99271 | 1 | 7 | 1.9927 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 187.6502 | 187.4237 | 193.7247 | 200.0095 | 200.1922 | 1.0147 | FALSE | 201.3082 | 2022 | 2025-09-21 | 3.132% | -0.1209% | 0.1209% | 3.142% | 0.09125% | 70% | 0.993 | 1 | 7 | 1.993 | 184.7173 | 187.4237 | 2025-09-21 | 183.7693 | 189.7105 | 200.0095 | 2025-09-21 | 5.149% | 0.09125% | 70% | 0.993 | 1 | 7 | 1.993 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 181.8609 | 181.6471 | 187.7507 | 193.848 | 194.0198 | 0.98958 | FALSE | 194.8922 | 2022 | 2025-09-22 | 3.133% | -0.1177% | 0.1177% | 3.145% | 0.08987% | 70% | 0.99329 | 1 | 7 | 1.9933 | 183.5566 | 181.6471 | 2025-09-22 | 178.1046 | 183.8654 | 193.848 | 2025-09-22 | 5.15% | 0.08987% | 70% | 0.99329 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 131.7184 | 131.7184 | 136.1429 | 140.5689 | 140.6438 | 0.72195 | FALSE | 163.1335 | 2021 | 2025-09-23 | 3.135% | 0% | 0.1153% | 3.149% | 0.08836% | 70% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | 182.3838 | 131.7184 | 2025-09-23 | 128.9962 | 133.3294 | 140.5689 | 2025-09-23 | 5.15% | 0.08836% | 70% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 77.3093 | 77.3093 | 79.9059 | 82.5063 | 82.5192 | 0.42635 | FALSE | 168.4262 | 2021 | 2025-09-24 | 3.136% | 0% | 0.1136% | 3.152% | 0.08672% | 70% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 181.2008 | 77.3093 | 2025-09-24 | 75.7137 | 78.2568 | 82.5063 | 2025-09-24 | 5.15% | 0.08672% | 70% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 125.113 | 125.113 | 129.3158 | 133.5283 | 133.5924 | 0.69478 | FALSE | 133.6232 | 2022 | 2025-09-25 | 3.138% | 0% | 0.1125% | 3.155% | 0.08496% | 70% | 0.99407 | 1 | 7 | 1.9941 | 180.0097 | 125.113 | 2025-09-25 | 122.5344 | 126.6506 | 133.5283 | 2025-09-25 | 5.151% | 0.08496% | 70% | 0.99407 | 1 | 7 | 1.9941 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 148.7325 | 148.7325 | 153.7304 | 158.7431 | 158.8435 | 0.83161 | FALSE | 158.8633 | 2022 | 2025-09-26 | 3.139% | 0% | 0.1121% | 3.158% | 0.08321% | 70% | 0.99432 | 1 | 7 | 1.9943 | 178.8125 | 148.7325 | 2025-09-26 | 145.6712 | 150.5662 | 158.7431 | 2025-09-26 | 5.151% | 0.08321% | 70% | 0.99432 | 1 | 7 | 1.9943 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 64.5821 | 64.5821 | 66.7534 | 68.9322 | 68.9373 | 0.36335 | FALSE | 104.2162 | 2021 | 2025-09-27 | 3.14% | 0% | 0.1122% | 3.161% | 0.08145% | 70% | 0.99455 | 1 | 7 | 1.9945 | 177.6112 | 64.5821 | 2025-09-27 | 63.2547 | 65.3814 | 68.9322 | 2025-09-27 | 5.151% | 0.08145% | 70% | 0.99455 | 1 | 7 | 1.9945 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 74.7073 | 74.7073 | 77.2208 | 79.7436 | 79.7548 | 0.42321 | FALSE | 126.206 | 2021 | 2025-09-28 | 3.142% | 0% | 0.113% | 3.164% | 0.0797% | 70% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | 176.408 | 74.7073 | 2025-09-28 | 73.1739 | 75.6358 | 79.7436 | 2025-09-28 | 5.151% | 0.0797% | 70% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 96.6675 | 96.6675 | 99.9227 | 103.1903 | 103.2192 | 0.55146 | FALSE | 116.4341 | 2021 | 2025-09-29 | 3.143% | 0% | 0.1144% | 3.167% | 0.07795% | 70% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | 175.2048 | 96.6675 | 2025-09-29 | 94.6861 | 97.8747 | 103.1903 | 2025-09-29 | 5.151% | 0.07795% | 70% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 106.7516 | 106.7516 | 110.3503 | 113.9622 | 114.0011 | 0.61324 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2025-09-30 | 3.145% | 0% | 0.1163% | 3.169% | 0.07619% | 70% | 0.99519 | 1 | 7 | 1.9952 | 174.0039 | 106.7516 | 2025-09-30 | 104.5667 | 108.0917 | 113.9622 | 2025-09-30 | 5.151% | 0.07619% | 70% | 0.99519 | 1 | 7 | 1.9952 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 153.1899 | 153.1899 | 158.3605 | 163.5486 | 163.6506 | 0.88637 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2025-10-01 | 3.146% | 0% | 0.1188% | 3.172% | 0.07444% | 70% | 0.99539 | 1 | 7 | 1.9954 | 172.8073 | 153.1899 | 2025-10-01 | 150.059 | 155.1239 | 163.5486 | 2025-10-01 | 5.151% | 0.07444% | 70% | 0.99539 | 1 | 7 | 1.9954 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 166.6682 | 166.4653 | 172.0921 | 177.735 | 177.8587 | 0.96998 | FALSE | 178.9422 | 2022 | 2025-10-02 | 3.148% | -0.1218% | 0.1218% | 3.175% | 0.07268% | 70% | 0.99558 | 1 | 7 | 1.9956 | 171.6121 | 166.4653 | 2025-10-02 | 163.2734 | 168.5799 | 177.735 | 2025-10-02 | 5.151% | 0.07268% | 70% | 0.99558 | 1 | 7 | 1.9956 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 145.9947 | 145.9947 | 150.9373 | 155.8908 | 155.9789 | 0.85658 | FALSE | 155.993 | 2022 | 2025-10-03 | 3.149% | 0% | 0.1254% | 3.178% | 0.07097% | 70% | 0.99577 | 1 | 7 | 1.9958 | 170.4137 | 145.9947 | 2025-10-03 | 143.0195 | 147.8613 | 155.8908 | 2025-10-03 | 5.151% | 0.07097% | 70% | 0.99577 | 1 | 7 | 1.9958 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 171.0669 | 170.8458 | 176.6397 | 182.4418 | 182.5682 | 1.0097 | FALSE | 185.8105 | 2022 | 2025-10-04 | 3.151% | -0.1294% | 0.1294% | 3.18% | 0.06929% | 70% | 0.99594 | 1 | 7 | 1.9959 | 169.2122 | 170.8458 | 2025-10-04 | 167.5932 | 173.0453 | 182.4418 | 2025-10-04 | 5.15% | 0.06929% | 70% | 0.99594 | 1 | 7 | 1.9959 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 174.5493 | 174.3158 | 180.2385 | 186.1638 | 186.2898 | 1.0375 | TRUE | 186.2898 | 2025 | 2025-10-05 | 3.152% | -0.1339% | 0.1339% | 3.183% | 0.06764% | 70% | 0.99611 | 1 | 7 | 1.9961 | 168.0077 | 174.3158 | 2025-10-05 | 171.0105 | 176.5764 | 186.1638 | 2025-10-05 | 5.15% | 0.06764% | 70% | 0.99611 | 1 | 7 | 1.9961 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 67.3463 | 67.3463 | 69.6391 | 71.9304 | 71.9374 | 0.40353 | FALSE | 142.8897 | 2021 | 2025-10-06 | 3.154% | 0% | 0.1389% | 3.185% | 0.06603% | 70% | 0.99627 | 1 | 7 | 1.9963 | 166.8002 | 67.3463 | 2025-10-06 | 65.98 | 68.2263 | 71.9304 | 2025-10-06 | 5.15% | 0.06603% | 70% | 0.99627 | 1 | 7 | 1.9963 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 129.5103 | 129.5103 | 133.9291 | 138.3391 | 138.4005 | 0.78196 | FALSE | 174.4317 | 2021 | 2025-10-07 | 3.155% | 0% | 0.1443% | 3.188% | 0.06445% | 70% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | 165.5898 | 129.5103 | 2025-10-07 | 126.8868 | 131.2161 | 138.3391 | 2025-10-07 | 5.149% | 0.06445% | 70% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 62.0316 | 62.0316 | 64.1529 | 66.267 | 66.2716 | 0.37716 | FALSE | 174.5591 | 2021 | 2025-10-08 | 3.157% | 0% | 0.1501% | 3.19% | 0.06291% | 70% | 0.99658 | 1 | 7 | 1.9966 | 164.3765 | 62.0316 | 2025-10-08 | 60.7769 | 62.8553 | 66.267 | 2025-10-08 | 5.148% | 0.06291% | 70% | 0.99658 | 1 | 7 | 1.9966 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 159.8458 | 159.5962 | 165.0671 | 170.5108 | 170.6123 | 0.97814 | TRUE | 170.6123 | 2025 | 2025-10-09 | 3.158% | -0.1564% | 0.1564% | 3.193% | 0.06142% | 70% | 0.99672 | 1 | 7 | 1.9967 | 163.1604 | 159.5962 | 2025-10-09 | 156.6261 | 161.7336 | 170.5108 | 2025-10-09 | 5.148% | 0.06142% | 70% | 0.99672 | 1 | 7 | 1.9967 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 139.4768 | 139.4768 | 144.2701 | 149.0316 | 149.1032 | 0.86118 | FALSE | 149.1145 | 2022 | 2025-10-10 | 3.159% | 0% | 0.163% | 3.195% | 0.05995% | 70% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | 161.9415 | 139.4768 | 2025-10-10 | 136.6645 | 141.3612 | 149.0316 | 2025-10-10 | 5.147% | 0.05995% | 70% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 105.2857 | 105.2857 | 108.9135 | 112.5107 | 112.5441 | 0.6549 | FALSE | 171.0942 | 2021 | 2025-10-11 | 3.161% | 0% | 0.17% | 3.197% | 0.0585% | 70% | 0.99699 | 1 | 7 | 1.997 | 160.7199 | 105.2857 | 2025-10-11 | 103.1661 | 106.7209 | 112.5107 | 2025-10-11 | 5.146% | 0.0585% | 70% | 0.99699 | 1 | 7 | 1.997 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 110.7528 | 110.7528 | 114.5794 | 118.3664 | 118.4045 | 0.69422 | FALSE | 164.4284 | 2021 | 2025-10-12 | 3.162% | 0% | 0.1774% | 3.199% | 0.05708% | 70% | 0.99712 | 1 | 7 | 1.9971 | 159.4956 | 110.7528 | 2025-10-12 | 108.5267 | 112.2764 | 118.3664 | 2025-10-12 | 5.145% | 0.05708% | 70% | 0.99712 | 1 | 7 | 1.9971 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 96.9774 | 96.9774 | 100.3375 | 103.6562 | 103.682 | 0.61255 | FALSE | 161.9085 | 2021 | 2025-10-13 | 3.164% | 0% | 0.1851% | 3.202% | 0.05568% | 70% | 0.99724 | 1 | 7 | 1.9972 | 158.2687 | 96.9774 | 2025-10-13 | 95.0313 | 98.3241 | 103.6562 | 2025-10-13 | 5.144% | 0.05568% | 70% | 0.99724 | 1 | 7 | 1.9972 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 70.7338 | 70.7338 | 73.1918 | 75.6142 | 75.623 | 0.45023 | FALSE | 169.2463 | 2021 | 2025-10-14 | 3.165% | 0% | 0.1931% | 3.204% | 0.05431% | 70% | 0.99736 | 1 | 7 | 1.9974 | 157.0391 | 70.7338 | 2025-10-14 | 69.3166 | 71.7254 | 75.6142 | 2025-10-14 | 5.143% | 0.05431% | 70% | 0.99736 | 1 | 7 | 1.9974 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 156.96 | 156.6445 | 162.1044 | 167.4731 | 167.5619 | 1.0054 | TRUE | 167.5619 | 2025 | 2025-10-15 | 3.167% | -0.2014% | 0.2014% | 3.206% | 0.05297% | 70% | 0.99747 | 1 | 7 | 1.9975 | 155.807 | 156.6445 | 2025-10-15 | 153.8313 | 158.862 | 167.4731 | 2025-10-15 | 5.142% | 0.05297% | 70% | 0.99747 | 1 | 7 | 1.9975 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 136.1005 | 136.1005 | 140.86 | 145.5282 | 145.5905 | 0.88045 | FALSE | 155.7643 | 2021 | 2025-10-16 | 3.168% | 0% | 0.2108% | 3.208% | 0.05165% | 70% | 0.99758 | 1 | 7 | 1.9976 | 154.5668 | 136.1005 | 2025-10-16 | 133.3827 | 138.0472 | 145.5282 | 2025-10-16 | 5.141% | 0.05165% | 70% | 0.99758 | 1 | 7 | 1.9976 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 78.2418 | 78.2418 | 80.9885 | 83.6742 | 83.6868 | 0.51016 | FALSE | 149.3537 | 2021 | 2025-10-17 | 3.17% | 0% | 0.2218% | 3.21% | 0.05041% | 70% | 0.99768 | 1 | 7 | 1.9977 | 153.3142 | 78.2418 | 2025-10-17 | 76.682 | 79.3739 | 83.6742 | 2025-10-17 | 5.139% | 0.05041% | 70% | 0.99768 | 1 | 7 | 1.9977 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 138.5931 | 138.5931 | 143.4794 | 148.2403 | 148.304 | 0.91143 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2025-10-18 | 3.171% | 0% | 0.2345% | 3.212% | 0.04919% | 70% | 0.99778 | 1 | 7 | 1.9978 | 152.0516 | 138.5931 | 2025-10-18 | 135.8348 | 140.6238 | 148.2403 | 2025-10-18 | 5.138% | 0.04919% | 70% | 0.99778 | 1 | 7 | 1.9978 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 71.4163 | 71.4163 | 73.9461 | 76.4012 | 76.4103 | 0.47347 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2025-10-19 | 3.173% | 0% | 0.2486% | 3.213% | 0.048% | 70% | 0.99788 | 1 | 7 | 1.9979 | 150.7815 | 71.4163 | 2025-10-19 | 69.9974 | 72.4769 | 76.4012 | 2025-10-19 | 5.136% | 0.048% | 70% | 0.99788 | 1 | 7 | 1.9979 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 41.9561 | 41.9561 | 43.4499 | 44.8934 | 44.8934 | 0.2805 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2025-10-20 | 3.174% | 0% | 0.264% | 3.215% | 0.04684% | 70% | 0.99797 | 1 | 7 | 1.998 | 149.506 | 41.9561 | 2025-10-20 | 41.1239 | 42.5881 | 44.8934 | 2025-10-20 | 5.135% | 0.04684% | 70% | 0.99797 | 1 | 7 | 1.998 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 70.8062 | 70.8062 | 73.3409 | 75.7788 | 75.7876 | 0.47752 | FALSE | 75.8048 | 2022 | 2025-10-21 | 3.175% | 0% | 0.2806% | 3.217% | 0.0457% | 70% | 0.99806 | 1 | 7 | 1.9981 | 148.2275 | 70.8062 | 2025-10-21 | 69.4042 | 71.8887 | 75.7788 | 2025-10-21 | 5.133% | 0.0457% | 70% | 0.99806 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 139.7868 | 139.7868 | 144.8194 | 149.6359 | 149.698 | 0.95124 | FALSE | 149.7011 | 2022 | 2025-10-22 | 3.177% | 0% | 0.2982% | 3.219% | 0.0446% | 70% | 0.99814 | 1 | 7 | 1.9981 | 146.9482 | 139.7868 | 2025-10-22 | 137.0237 | 141.9568 | 149.6359 | 2025-10-22 | 5.132% | 0.0446% | 70% | 0.99814 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 78.297 | 78.297 | 81.1327 | 83.8325 | 83.8449 | 0.53734 | FALSE | 136.7173 | 2021 | 2025-10-23 | 3.178% | 0% | 0.3167% | 3.22% | 0.04381% | 70% | 0.99822 | 1 | 7 | 1.9982 | 145.6701 | 78.297 | 2025-10-23 | 76.752 | 79.5317 | 83.8325 | 2025-10-23 | 5.13% | 0.04381% | 70% | 0.99822 | 1 | 7 | 1.9982 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 116.6453 | 116.6453 | 120.8958 | 124.921 | 124.9602 | 0.80772 | FALSE | 156.6666 | 2021 | 2025-10-24 | 3.18% | 0% | 0.336% | 3.222% | 0.04335% | 70% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | 144.3954 | 116.6453 | 2025-10-24 | 114.3476 | 118.5144 | 124.921 | 2025-10-24 | 5.128% | 0.04335% | 70% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 94.0285 | 94.0285 | 97.4766 | 100.7237 | 100.7459 | 0.65682 | FALSE | 147.2457 | 2021 | 2025-10-25 | 3.181% | 0% | 0.356% | 3.224% | 0.04321% | 70% | 0.99837 | 1 | 7 | 1.9984 | 143.1263 | 94.0285 | 2025-10-25 | 92.1796 | 95.5598 | 100.7237 | 2025-10-25 | 5.127% | 0.04321% | 70% | 0.99837 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 74.1745 | 74.1745 | 76.9119 | 79.4753 | 79.4863 | 0.5227 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2025-10-26 | 3.183% | 0% | 0.3765% | 3.225% | 0.0434% | 70% | 0.99845 | 1 | 7 | 1.9984 | 141.8651 | 74.1745 | 2025-10-26 | 72.7185 | 75.4022 | 79.4753 | 2025-10-26 | 5.125% | 0.0434% | 70% | 0.99845 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 65.8965 | 65.8965 | 68.3443 | 70.6232 | 70.6307 | 0.46848 | FALSE | 133.2739 | 2021 | 2025-10-27 | 3.184% | 0% | 0.3973% | 3.227% | 0.04393% | 70% | 0.99852 | 1 | 7 | 1.9985 | 140.614 | 65.8965 | 2025-10-27 | 64.6053 | 67.0051 | 70.6232 | 2025-10-27 | 5.123% | 0.04393% | 70% | 0.99852 | 1 | 7 | 1.9985 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 75.3958 | 75.3958 | 78.2147 | 80.8241 | 80.8366 | 0.5408 | FALSE | 143.4626 | 2021 | 2025-10-28 | 3.186% | 0% | 0.4183% | 3.228% | 0.0448% | 70% | 0.99858 | 1 | 7 | 1.9986 | 139.3753 | 75.3958 | 2025-10-28 | 73.9211 | 76.6849 | 80.8241 | 2025-10-28 | 5.121% | 0.0448% | 70% | 0.99858 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 110.8841 | 110.8841 | 115.0568 | 118.8972 | 118.9364 | 0.80252 | FALSE | 118.9476 | 2022 | 2025-10-29 | 3.187% | 0% | 0.4395% | 3.23% | 0.04601% | 70% | 0.99865 | 1 | 7 | 1.9986 | 138.1513 | 110.8841 | 2025-10-29 | 108.7191 | 112.8103 | 118.8972 | 2025-10-29 | 5.119% | 0.04601% | 70% | 0.99865 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 100.0757 | 100.0757 | 103.866 | 107.3345 | 107.3659 | 0.73068 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2025-10-30 | 3.189% | 0% | 0.4606% | 3.231% | 0.04758% | 70% | 0.99871 | 1 | 7 | 1.9987 | 136.9368 | 100.0757 | 2025-10-30 | 98.1252 | 101.8416 | 107.3345 | 2025-10-30 | 5.118% | 0.04758% | 70% | 0.99871 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 94.7055 | 94.7055 | 98.3153 | 101.6 | 101.6291 | 0.69762 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2025-10-31 | 3.19% | 0% | 0.4816% | 3.233% | 0.05032% | 70% | 0.99876 | 1 | 7 | 1.9988 | 135.7249 | 94.7055 | 2025-10-31 | 92.863 | 96.4026 | 101.6 | 2025-10-31 | 5.116% | 0.05032% | 70% | 0.99876 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 89.6724 | 89.6724 | 93.1118 | 96.224 | 96.2514 | 0.66645 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2025-11-01 | 3.191% | 0% | 0.5023% | 3.234% | 0.05421% | 70% | 0.99882 | 1 | 7 | 1.9988 | 134.5171 | 89.6724 | 2025-11-01 | 87.9309 | 91.3035 | 96.224 | 2025-11-01 | 5.114% | 0.05421% | 70% | 0.99882 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 119.6557 | 119.6557 | 124.273 | 128.4288 | 128.4938 | 0.89747 | FALSE | 128.5025 | 2022 | 2025-11-02 | 3.193% | 0% | 0.5225% | 3.236% | 0.05926% | 70% | 0.99888 | 1 | 7 | 1.9989 | 133.3143 | 119.6557 | 2025-11-02 | 117.3361 | 121.8639 | 128.4288 | 2025-11-02 | 5.112% | 0.05926% | 70% | 0.99888 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 37.2302 | 37.2302 | 38.6754 | 39.9693 | 39.9693 | 0.28161 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2025-11-03 | 3.194% | 0% | 0.5422% | 3.237% | 0.06549% | 70% | 0.99893 | 1 | 7 | 1.9989 | 132.1179 | 37.2302 | 2025-11-03 | 36.5098 | 37.927 | 39.9693 | 2025-11-03 | 5.11% | 0.06549% | 70% | 0.99893 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 54.9869 | 54.9869 | 57.1334 | 59.0458 | 59.0531 | 0.41972 | FALSE | 59.082 | 2022 | 2025-11-04 | 3.196% | 0% | 0.5611% | 3.239% | 0.07294% | 70% | 0.99898 | 1 | 7 | 1.999 | 130.9291 | 54.9869 | 2025-11-04 | 53.9247 | 56.0298 | 59.0458 | 2025-11-04 | 5.108% | 0.07294% | 70% | 0.99898 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 123.8297 | 123.8297 | 128.6897 | 132.9991 | 133.1007 | 0.95433 | FALSE | 133.1065 | 2022 | 2025-11-05 | 3.197% | 0% | 0.5792% | 3.24% | 0.08161% | 70% | 0.99902 | 1 | 7 | 1.999 | 129.7489 | 123.8297 | 2025-11-05 | 121.442 | 126.2083 | 132.9991 | 2025-11-05 | 5.106% | 0.08161% | 70% | 0.99902 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 128.3132 | 127.5525 | 132.5842 | 137.0261 | 137.151 | 0.99201 | FALSE | 138.3811 | 2022 | 2025-11-06 | 3.199% | -0.5964% | 0.5964% | 3.242% | 0.09212% | 70% | 0.99907 | 1 | 7 | 1.9991 | 128.5778 | 127.5525 | 2025-11-06 | 125.8728 | 130.0323 | 137.0261 | 2025-11-06 | 5.104% | 0.09212% | 70% | 0.99907 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 126.8771 | 126.1048 | 131.1033 | 135.4976 | 135.6368 | 0.98968 | FALSE | 136.3486 | 2022 | 2025-11-07 | 3.2% | -0.6124% | 0.6124% | 3.243% | 0.1042% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | 127.4175 | 126.1048 | 2025-11-07 | 124.4693 | 128.5844 | 135.4976 | 2025-11-07 | 5.102% | 0.1042% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 85.0393 | 85.0393 | 88.425 | 91.3902 | 91.4476 | 0.67311 | FALSE | 106.9443 | 2021 | 2025-11-08 | 3.202% | 0% | 0.6272% | 3.245% | 0.1178% | 70% | 0.99916 | 1 | 7 | 1.9992 | 126.2689 | 85.0393 | 2025-11-08 | 83.4083 | 86.729 | 91.3902 | 2025-11-08 | 5.1% | 0.1178% | 70% | 0.99916 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 41.5748 | 41.5748 | 43.2368 | 44.6873 | 44.69 | 0.33182 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2025-11-09 | 3.203% | 0% | 0.6406% | 3.246% | 0.133% | 70% | 0.9992 | 1 | 7 | 1.9992 | 125.1334 | 41.5748 | 2025-11-09 | 40.7788 | 42.409 | 44.6873 | 2025-11-09 | 5.098% | 0.133% | 70% | 0.9992 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 91.2707 | 91.2707 | 94.9323 | 98.1187 | 98.2104 | 0.73557 | FALSE | 98.2574 | 2022 | 2025-11-10 | 3.205% | 0% | 0.6525% | 3.247% | 0.1498% | 70% | 0.99924 | 1 | 7 | 1.9992 | 124.0121 | 91.2707 | 2025-11-10 | 89.5263 | 93.118 | 98.1187 | 2025-11-10 | 5.097% | 0.1498% | 70% | 0.99924 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 116.8307 | 116.8307 | 121.5326 | 125.6138 | 125.8105 | 0.95046 | FALSE | 125.8232 | 2022 | 2025-11-11 | 3.206% | 0% | 0.6628% | 3.249% | 0.1682% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | 122.906 | 116.8307 | 2025-11-11 | 114.6017 | 119.2139 | 125.6138 | 2025-11-11 | 5.095% | 0.1682% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 116.3857 | 116.3857 | 121.0822 | 125.1502 | 125.3714 | 0.9553 | FALSE | 125.3841 | 2022 | 2025-11-12 | 3.208% | 0% | 0.6712% | 3.251% | 0.1884% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | 121.8163 | 116.3857 | 2025-11-12 | 114.1691 | 118.7761 | 125.1502 | 2025-11-12 | 5.093% | 0.1884% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 104.9094 | 104.9094 | 109.1519 | 112.821 | 113.014 | 0.86856 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2025-11-13 | 3.209% | 0% | 0.6778% | 3.252% | 0.2102% | 70% | 0.99934 | 1 | 7 | 1.9993 | 120.7384 | 104.9094 | 2025-11-13 | 102.9148 | 107.0767 | 112.821 | 2025-11-13 | 5.092% | 0.2102% | 70% | 0.99934 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 54.0157 | 54.0157 | 56.2035 | 58.0937 | 58.123 | 0.45055 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2025-11-14 | 3.21% | 0% | 0.6823% | 3.254% | 0.2331% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | 119.6685 | 54.0157 | 2025-11-14 | 52.9904 | 55.1368 | 58.0937 | 2025-11-14 | 5.09% | 0.2331% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 54.7283 | 54.7283 | 56.9473 | 58.8635 | 58.8983 | 0.46051 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2025-11-15 | 3.212% | 0% | 0.6846% | 3.255% | 0.2562% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | 118.6095 | 54.7283 | 2025-11-15 | 53.6914 | 55.8683 | 58.8635 | 2025-11-15 | 5.088% | 0.2562% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 115.3747 | 114.5903 | 119.238 | 123.2523 | 123.5853 | 0.97462 | FALSE | 126.4406 | 2022 | 2025-11-16 | 3.213% | -0.6845% | 0.6845% | 3.257% | 0.2796% | 70% | 0.99944 | 1 | 7 | 1.9994 | 117.563 | 114.5903 | 2025-11-16 | 113.2235 | 116.9826 | 123.2523 | 2025-11-16 | 5.087% | 0.2796% | 70% | 0.99944 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 57.3204 | 57.3204 | 59.6446 | 61.6536 | 61.7049 | 0.49081 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2025-11-17 | 3.215% | 0% | 0.6819% | 3.259% | 0.3032% | 70% | 0.99947 | 1 | 7 | 1.9995 | 116.5305 | 57.3204 | 2025-11-17 | 56.238 | 58.5182 | 61.6536 | 2025-11-17 | 5.085% | 0.3032% | 70% | 0.99947 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 55.5238 | 55.5238 | 57.7731 | 59.7201 | 59.7706 | 0.4795 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2025-11-18 | 3.216% | 0% | 0.6769% | 3.26% | 0.327% | 70% | 0.9995 | 1 | 7 | 1.9995 | 115.5133 | 55.5238 | 2025-11-18 | 54.4771 | 56.6839 | 59.7201 | 2025-11-18 | 5.084% | 0.327% | 70% | 0.9995 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 35.8023 | 35.8023 | 37.2504 | 38.5065 | 38.509 | 0.31157 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2025-11-19 | 3.218% | 0% | 0.6698% | 3.262% | 0.3511% | 70% | 0.99952 | 1 | 7 | 1.9995 | 114.5126 | 35.8023 | 2025-11-19 | 35.1284 | 36.5493 | 38.5065 | 2025-11-19 | 5.083% | 0.3511% | 70% | 0.99952 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 73.6812 | 73.6812 | 76.6554 | 79.2418 | 79.3899 | 0.64778 | FALSE | 95.7787 | 2021 | 2025-11-20 | 3.219% | 0% | 0.6607% | 3.264% | 0.3741% | 70% | 0.99955 | 1 | 7 | 1.9995 | 113.5311 | 73.6812 | 2025-11-20 | 72.2967 | 75.215 | 79.2418 | 2025-11-20 | 5.082% | 0.3741% | 70% | 0.99955 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 14.2043 | 14.2043 | 14.7762 | 15.275 | 15.275 | 0.12568 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2025-11-21 | 3.221% | 0% | 0.6499% | 3.266% | 0.3955% | 70% | 0.99957 | 1 | 7 | 1.9996 | 112.5707 | 14.2043 | 2025-11-21 | 13.9378 | 14.499 | 15.275 | 2025-11-21 | 5.081% | 0.3955% | 70% | 0.99957 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 41.1907 | 41.1907 | 42.8443 | 44.2916 | 44.3097 | 0.3676 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2025-11-22 | 3.222% | 0% | 0.6373% | 3.268% | 0.4152% | 70% | 0.9996 | 1 | 7 | 1.9996 | 111.6327 | 41.1907 | 2025-11-22 | 40.4192 | 42.0418 | 44.2916 | 2025-11-22 | 5.079% | 0.4152% | 70% | 0.9996 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 60.4876 | 60.4876 | 62.9076 | 65.034 | 65.1333 | 0.54478 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2025-11-23 | 3.224% | 0% | 0.6234% | 3.27% | 0.4331% | 70% | 0.99962 | 1 | 7 | 1.9996 | 110.7182 | 60.4876 | 2025-11-23 | 59.3565 | 61.7312 | 65.034 | 2025-11-23 | 5.079% | 0.4331% | 70% | 0.99962 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 56.276 | 56.276 | 58.5191 | 60.4984 | 60.5809 | 0.51079 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2025-11-24 | 3.225% | 0% | 0.6081% | 3.272% | 0.4493% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | 109.8287 | 56.276 | 2025-11-24 | 55.2252 | 57.4264 | 60.4984 | 2025-11-24 | 5.078% | 0.4493% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 19.9636 | 19.9636 | 20.7561 | 21.4586 | 21.4586 | 0.18236 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2025-11-25 | 3.226% | 0% | 0.5918% | 3.274% | 0.4636% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | 108.9653 | 19.9636 | 2025-11-25 | 19.5914 | 20.3692 | 21.4586 | 2025-11-25 | 5.077% | 0.4636% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 42.3723 | 42.3723 | 44.0471 | 45.5389 | 45.5673 | 0.39024 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2025-11-26 | 3.228% | 0% | 0.5745% | 3.276% | 0.476% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | 108.1294 | 42.3723 | 2025-11-26 | 41.5836 | 43.2272 | 45.5389 | 2025-11-26 | 5.076% | 0.476% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 64.8409 | 64.8409 | 67.3923 | 69.6762 | 69.8239 | 0.60257 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2025-11-27 | 3.229% | 0% | 0.5565% | 3.278% | 0.4865% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | 107.3108 | 64.8409 | 2025-11-27 | 63.6358 | 66.1397 | 69.6762 | 2025-11-27 | 5.076% | 0.4865% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 42.1592 | 42.1592 | 43.8103 | 45.2961 | 45.3267 | 0.39417 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2025-11-28 | 3.231% | 0% | 0.5378% | 3.28% | 0.4945% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | 106.5012 | 42.1592 | 2025-11-28 | 41.3768 | 42.9972 | 45.2961 | 2025-11-28 | 5.075% | 0.4945% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 51.0544 | 51.0544 | 53.0442 | 54.8444 | 54.9163 | 0.48121 | FALSE | 55.0566 | 2022 | 2025-11-29 | 3.232% | 0% | 0.5188% | 3.282% | 0.5006% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | 105.7034 | 51.0544 | 2025-11-29 | 50.1084 | 52.0612 | 54.8444 | 2025-11-29 | 5.075% | 0.5006% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 18.5998 | 18.5998 | 19.3211 | 19.9773 | 19.9773 | 0.17638 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2025-11-30 | 3.234% | 0% | 0.4996% | 3.285% | 0.5048% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | 104.9206 | 18.5998 | 2025-11-30 | 18.2556 | 18.9636 | 19.9773 | 2025-11-30 | 5.074% | 0.5048% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 16.2007 | 16.2007 | 16.8259 | 17.3978 | 17.3978 | 0.15475 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2025-12-01 | 3.235% | 0% | 0.4803% | 3.287% | 0.507% | 70% | 0.99977 | 1 | 7 | 1.9998 | 104.1562 | 16.2007 | 2025-12-01 | 15.9014 | 16.515 | 17.3978 | 2025-12-01 | 5.074% | 0.507% | 70% | 0.99977 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 22.1288 | 22.1288 | 22.9785 | 23.7601 | 23.7601 | 0.2129 | FALSE | 38.1642 | 2021 | 2025-12-02 | 3.237% | 0% | 0.4611% | 3.289% | 0.5071% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | 103.4136 | 22.1288 | 2025-12-02 | 21.7205 | 22.5545 | 23.7601 | 2025-12-02 | 5.074% | 0.5071% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 46.8925 | 46.8925 | 48.6842 | 50.3414 | 50.3984 | 0.45482 | FALSE | 71.5205 | 2021 | 2025-12-03 | 3.238% | 0% | 0.4422% | 3.292% | 0.5052% | 70% | 0.9998 | 1 | 7 | 1.9998 | 102.6961 | 46.8925 | 2025-12-03 | 46.0284 | 47.7872 | 50.3414 | 2025-12-03 | 5.074% | 0.5052% | 70% | 0.9998 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 69.4353 | 69.4353 | 72.0757 | 74.531 | 74.7348 | 0.67913 | FALSE | 74.8419 | 2022 | 2025-12-04 | 3.24% | 0% | 0.4238% | 3.294% | 0.5012% | 70% | 0.99982 | 1 | 7 | 1.9998 | 102.007 | 69.4353 | 2025-12-04 | 68.1577 | 70.7495 | 74.531 | 2025-12-04 | 5.074% | 0.5012% | 70% | 0.99982 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 106.0624 | 105.6335 | 109.6318 | 113.3697 | 113.9355 | 1.0423 | TRUE | 113.9355 | 2025 | 2025-12-05 | 3.241% | -0.406% | 0.406% | 3.297% | 0.4966% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | 101.3483 | 105.6335 | 2025-12-05 | 104.1294 | 107.6174 | 113.3697 | 2025-12-05 | 5.074% | 0.4966% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 61.7464 | 61.7464 | 64.0732 | 66.2596 | 66.4054 | 0.61136 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2025-12-06 | 3.243% | 0% | 0.389% | 3.3% | 0.4913% | 70% | 0.99985 | 1 | 7 | 1.9998 | 100.7234 | 61.7464 | 2025-12-06 | 60.6133 | 62.8975 | 66.2596 | 2025-12-06 | 5.074% | 0.4913% | 70% | 0.99985 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 79.798 | 79.798 | 82.7926 | 85.62 | 85.916 | 0.79577 | FALSE | 85.9879 | 2022 | 2025-12-07 | 3.244% | 0% | 0.3731% | 3.302% | 0.4852% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | 100.1356 | 79.798 | 2025-12-07 | 78.3356 | 81.2754 | 85.62 | 2025-12-07 | 5.074% | 0.4852% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 19.0843 | 19.0843 | 19.7978 | 20.4745 | 20.4745 | 0.19072 | FALSE | 45.0314 | 2021 | 2025-12-08 | 3.245% | 0% | 0.3583% | 3.305% | 0.4784% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | 99.5885 | 19.0843 | 2025-12-08 | 18.7351 | 19.4355 | 20.4745 | 2025-12-08 | 5.075% | 0.4784% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 37.4536 | 37.4536 | 38.8489 | 40.1779 | 40.199 | 0.37641 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2025-12-09 | 3.247% | 0% | 0.3448% | 3.308% | 0.4707% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | 99.0855 | 37.4536 | 2025-12-09 | 36.769 | 38.1388 | 40.1779 | 2025-12-09 | 5.075% | 0.4707% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 60.603 | 60.603 | 62.8539 | 65.0059 | 65.1412 | 0.61288 | FALSE | 65.2356 | 2022 | 2025-12-10 | 3.248% | 0% | 0.3329% | 3.311% | 0.4623% | 70% | 0.99989 | 1 | 7 | 1.9999 | 98.6299 | 60.603 | 2025-12-10 | 59.4967 | 61.7065 | 65.0059 | 2025-12-10 | 5.076% | 0.4623% | 70% | 0.99989 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 65.6684 | 65.6684 | 68.1013 | 70.4351 | 70.6036 | 0.66722 | FALSE | 70.6888 | 2022 | 2025-12-11 | 3.25% | 0% | 0.3226% | 3.313% | 0.4531% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | 98.2097 | 65.6684 | 2025-12-11 | 64.4712 | 66.8597 | 70.4351 | 2025-12-11 | 5.076% | 0.4531% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 28.2898 | 28.2898 | 29.3358 | 30.342 | 30.342 | 0.28794 | FALSE | 100.8426 | 2021 | 2025-12-12 | 3.251% | 0% | 0.3143% | 3.316% | 0.4433% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | 97.8126 | 28.2898 | 2025-12-12 | 27.7747 | 28.8016 | 30.342 | 2025-12-12 | 5.077% | 0.4433% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 23.1076 | 23.1076 | 23.9608 | 24.7834 | 24.7834 | 0.23612 | FALSE | 102.0728 | 2021 | 2025-12-13 | 3.253% | 0% | 0.3079% | 3.319% | 0.4341% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | 97.44 | 23.1076 | 2025-12-13 | 22.6874 | 23.525 | 24.7834 | 2025-12-13 | 5.077% | 0.4341% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 63.4449 | 63.4449 | 65.7855 | 68.0461 | 68.1926 | 0.65205 | FALSE | 104.9777 | 2021 | 2025-12-14 | 3.254% | 0% | 0.3038% | 3.322% | 0.4256% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | 97.0948 | 63.4449 | 2025-12-14 | 62.2925 | 64.5906 | 68.0461 | 2025-12-14 | 5.078% | 0.4256% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 25.007 | 25.007 | 25.9294 | 26.8213 | 26.8213 | 0.25731 | FALSE | 94.217 | 2021 | 2025-12-15 | 3.256% | 0% | 0.3021% | 3.325% | 0.4179% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | 96.7799 | 25.007 | 2025-12-15 | 24.5533 | 25.4591 | 26.8213 | 2025-12-15 | 5.079% | 0.4179% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 23.1909 | 23.1909 | 24.047 | 24.8749 | 24.8749 | 0.23934 | FALSE | 103.1567 | 2021 | 2025-12-16 | 3.257% | 0% | 0.303% | 3.328% | 0.4108% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | 96.498 | 23.1909 | 2025-12-16 | 22.7707 | 23.6113 | 24.8749 | 2025-12-16 | 5.08% | 0.4108% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 14.2443 | 14.2443 | 14.7709 | 15.2799 | 15.2799 | 0.14739 | FALSE | 100.9086 | 2021 | 2025-12-17 | 3.259% | 0% | 0.3066% | 3.331% | 0.4044% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | 96.2523 | 14.2443 | 2025-12-17 | 13.9865 | 14.5036 | 15.2799 | 2025-12-17 | 5.081% | 0.4044% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 81.8657 | 81.8657 | 84.8989 | 87.8273 | 88.105 | 0.85165 | FALSE | 103.888 | 2021 | 2025-12-18 | 3.26% | 0% | 0.3127% | 3.334% | 0.3995% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | 96.0451 | 81.8657 | 2025-12-18 | 80.3859 | 83.3642 | 87.8273 | 2025-12-18 | 5.082% | 0.3995% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 74.7103 | 74.7103 | 77.4862 | 80.1615 | 80.3793 | 0.77823 | FALSE | 102.401 | 2021 | 2025-12-19 | 3.261% | 0% | 0.321% | 3.337% | 0.3957% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | 95.88 | 74.7103 | 2025-12-19 | 73.3614 | 76.0872 | 80.1615 | 2025-12-19 | 5.083% | 0.3957% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 16.6628 | 16.6628 | 17.284 | 17.8814 | 17.8814 | 0.17332 | FALSE | 100.7301 | 2021 | 2025-12-20 | 3.263% | 0% | 0.3314% | 3.34% | 0.3932% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | 95.7602 | 16.6628 | 2025-12-20 | 16.3623 | 16.9723 | 17.8814 | 2025-12-20 | 5.084% | 0.3932% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 86.4259 | 86.4259 | 89.661 | 92.7626 | 93.0769 | 0.90271 | FALSE | 93.1039 | 2022 | 2025-12-21 | 3.264% | 0% | 0.3437% | 3.344% | 0.3919% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | 95.6887 | 86.4259 | 2025-12-21 | 84.8691 | 88.0459 | 92.7626 | 2025-12-21 | 5.085% | 0.3919% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 79.7216 | 79.7216 | 82.7189 | 85.5832 | 85.8395 | 0.83253 | FALSE | 98.6236 | 2021 | 2025-12-22 | 3.266% | 0% | 0.3577% | 3.347% | 0.3918% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.6689 | 79.7216 | 2025-12-22 | 78.2872 | 81.2306 | 85.5832 | 2025-12-22 | 5.086% | 0.3918% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 81.5881 | 81.5881 | 84.6704 | 87.6052 | 87.8777 | 0.8518 | FALSE | 87.9167 | 2022 | 2025-12-23 | 3.267% | 0% | 0.3731% | 3.35% | 0.3929% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.7039 | 81.5881 | 2025-12-23 | 80.1218 | 83.1488 | 87.6052 | 2025-12-23 | 5.087% | 0.3929% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 90.0924 | 90.0924 | 93.5137 | 96.7582 | 97.1094 | 0.94014 | FALSE | 97.1269 | 2022 | 2025-12-24 | 3.269% | 0% | 0.3899% | 3.353% | 0.3952% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.7969 | 90.0924 | 2025-12-24 | 88.4752 | 91.835 | 96.7582 | 2025-12-24 | 5.088% | 0.3952% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 44.2483 | 44.2483 | 45.9378 | 47.5332 | 47.5769 | 0.45973 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2025-12-25 | 3.27% | 0% | 0.4077% | 3.356% | 0.3987% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.9524 | 44.2483 | 2025-12-25 | 43.4549 | 45.1141 | 47.5332 | 2025-12-25 | 5.089% | 0.3987% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 81.8014 | 81.8014 | 84.9426 | 87.8955 | 88.1752 | 0.84985 | FALSE | 88.2161 | 2022 | 2025-12-26 | 3.272% | 0% | 0.4264% | 3.36% | 0.4032% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 96.1705 | 81.8014 | 2025-12-26 | 80.3362 | 83.4212 | 87.8955 | 2025-12-26 | 5.091% | 0.4032% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 27.2163 | 27.2163 | 28.2676 | 29.2513 | 29.2513 | 0.28103 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2025-12-27 | 3.273% | 0% | 0.4458% | 3.363% | 0.4091% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 96.4473 | 27.2163 | 2025-12-27 | 26.7294 | 27.7618 | 29.2513 | 2025-12-27 | 5.092% | 0.4091% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 86.2152 | 86.2152 | 89.5651 | 92.685 | 93.0112 | 0.89026 | FALSE | 93.044 | 2022 | 2025-12-28 | 3.275% | 0% | 0.4657% | 3.366% | 0.4156% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 96.7798 | 86.2152 | 2025-12-28 | 84.6744 | 87.9645 | 92.685 | 2025-12-28 | 5.093% | 0.4156% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 45.7717 | 45.7717 | 47.5609 | 49.2193 | 49.2702 | 0.46957 | FALSE | 49.3563 | 2022 | 2025-12-29 | 3.276% | 0% | 0.4858% | 3.369% | 0.4226% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.1644 | 45.7717 | 2025-12-29 | 44.9547 | 46.7119 | 49.2193 | 2025-12-29 | 5.094% | 0.4226% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 59.9858 | 59.9858 | 62.3446 | 64.5207 | 64.6457 | 0.61317 | FALSE | 71.0813 | 2021 | 2025-12-30 | 3.277% | 0% | 0.5061% | 3.373% | 0.4303% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.5974 | 59.9858 | 2025-12-30 | 58.9162 | 61.233 | 64.5207 | 2025-12-30 | 5.096% | 0.4303% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 52.5947 | 52.5947 | 54.6752 | 56.5855 | 56.6694 | 0.53471 | FALSE | 108.1136 | 2021 | 2025-12-31 | 3.279% | 0% | 0.5262% | 3.376% | 0.4385% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 98.075 | 52.5947 | 2025-12-31 | 51.658 | 53.7014 | 56.5855 | 2025-12-31 | 5.097% | 0.4385% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.664 | 2020 | min.: | 2.747% | -0.7968% | -0.7966% | 1.843% | -8.406e-21% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 95.6689 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 4.407% | -8.406e-21% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5
moy.: | 125.2064 | 125.1148 | 129.2965 | 132.9349 | 132.9907 | 0.66952 |  | 171.3468 | 2021.2814 | moy.: | 3.013% | -0.05047% | 0.2069% | 2.721% | 0.111% | 70% | 0.77988 | 1 | 7 | 1.7799 | 180.7686 |  | moy.: | 122.4145 | 126.4104 | 132.9349 | moy.: | 4.878% | 0.111% | 70% | 0.77988 | 1 | 7 | 1.7799
max.: | 246.3849 | 245.9596 | 253.9245 | 260.7436 | 260.7436 | 1.0475 |  | 261.7578 | 2025 | max.: | 3.279% | 0.5794% | 0.7982% | 3.376% | 0.5071% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 241.6291 |  | max.: | 240.719 | 248.0714 | 260.7436 | max.: | 5.151% | 0.5071% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 187.2164 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1097.2991 | -0.72469 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1285.7243 | -0.72469 | kWh | [7 empty] | 11288.4296 | 0 | 11101.3542 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34624.5531 | 45912.9827 | 33528.7669 | 44630.1211 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11645.8329 | 0 | 11452.6965 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36043.0751 | 48505.3315 | 34900.887 | 48505.3315 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47688.908 | 48505.3315 | 48532.7322 |  | 45912.9827 | [6 empty] | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44630.1211 |  | 46353.5835 | 48505.3315 | 48532.7322 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12081.797 | 0 | 12081.797 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.759% | [6 empty] | 36423.5344 | 48532.7322 | 36423.5344 | 48532.7322 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1775.9253 | 786.0201 | 25.9363 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2.5 |  |  | Perte annuelle: | 1723.4624 | 2071.7443 | 25.2116 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 422.5847 | 0 | 609.8012 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.867% |  |  |  |  | 0% |  |  | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 2 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2 | 365.4858 | 25.9363 | 1462.785 | 25.2116 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 788.0706 | 25.9363 | 2072.5861 | 25.2116 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 92.553 | 92.553 | 96.2354 | 99.6012 | 100.0094 | 0.93836 | FALSE | 100.0384 | 2022 | 2026-01-01 | 3.28% | 0% | 0.5461% | 3.379% | 0.4474% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | 98.5938 | 92.553 | 2026-01-01 | 90.9064 | 94.5233 | 99.6012 | 2026-01-01 | 5.098% | 0.4474% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | TRUE | FALSE
2026-01-02 | 63.1523 | 63.1523 | 65.6791 | 67.9785 | 68.1278 | 0.63542 | FALSE | 68.248 | 2022 | 2026-01-02 | 3.282% | 0% | 0.5654% | 3.383% | 0.4554% | 70% | 3.0022e-05 | 2 | 8 | 2 | 99.1514 | 63.1523 | 2026-01-02 | 62.0299 | 64.5119 | 67.9785 | 2026-01-02 | 5.1% | 0.4554% | 70% | 3.0022e-05 | 2 | 8 | 2 | TRUE | FALSE
2026-01-03 | 72.8724 | 72.8724 | 75.804 | 78.4605 | 78.6845 | 0.72929 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2026-01-03 | 3.283% | 0% | 0.584% | 3.386% | 0.4626% | 70% | 6.0459e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 99.7442 | 72.8724 | 2026-01-03 | 71.5788 | 74.4583 | 78.4605 | 2026-01-03 | 5.101% | 0.4626% | 70% | 6.0459e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-04 | 75.8605 | 75.8605 | 78.9281 | 81.6969 | 81.9472 | 0.75458 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2026-01-04 | 3.285% | 0% | 0.6018% | 3.389% | 0.4691% | 70% | 9.2169e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 100.3685 | 75.8605 | 2026-01-04 | 74.5153 | 77.5284 | 81.6969 | 2026-01-04 | 5.102% | 0.4691% | 70% | 9.2169e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-05 | 57.5211 | 57.5211 | 59.8583 | 61.9603 | 62.0737 | 0.56773 | FALSE | 62.2139 | 2022 | 2026-01-05 | 3.286% | 0% | 0.6184% | 3.392% | 0.4748% | 70% | 0.0001252 | 2 | 8 | 2.0001 | 101.0208 | 57.5211 | 2026-01-05 | 56.5022 | 58.798 | 61.9603 | 2026-01-05 | 5.104% | 0.4748% | 70% | 0.0001252 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-06 | 104.1618 | 103.5058 | 107.7304 | 111.5171 | 112.0549 | 1.0178 | FALSE | 112.3011 | 2023 | 2026-01-06 | 3.288% | -0.6337% | 0.6337% | 3.396% | 0.4799% | 70% | 0.00015962 | 2 | 8 | 2.0002 | 101.6975 | 103.5058 | 2026-01-06 | 102.345 | 105.8242 | 111.5171 | 2026-01-06 | 5.105% | 0.4799% | 70% | 0.00015962 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-07 | 40.0048 | 40.0048 | 41.6442 | 43.1095 | 43.1366 | 0.38904 | FALSE | 58.2046 | 2021 | 2026-01-07 | 3.289% | 0% | 0.6476% | 3.399% | 0.4842% | 70% | 0.00019548 | 2 | 8 | 2.0002 | 102.395 | 40.0048 | 2026-01-07 | 39.2977 | 40.9082 | 43.1095 | 2026-01-07 | 5.106% | 0.4842% | 70% | 0.00019548 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-08 | 29.2245 | 29.2245 | 30.4264 | 31.498 | 31.498 | 0.28205 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2026-01-08 | 3.291% | 0% | 0.6597% | 3.402% | 0.4879% | 70% | 0.00023283 | 2 | 8 | 2.0002 | 103.1096 | 29.2245 | 2026-01-08 | 28.7085 | 29.8892 | 31.498 | 2026-01-08 | 5.108% | 0.4879% | 70% | 0.00023283 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-09 | 9.0282 | 9.0282 | 9.4007 | 9.7321 | 9.7321 | 0.086504 | FALSE | 23.3267 | 2021 | 2026-01-09 | 3.292% | 0% | 0.67% | 3.406% | 0.4909% | 70% | 0.00027175 | 2 | 8 | 2.0003 | 103.8554 | 9.0282 | 2026-01-09 | 8.869 | 9.2349 | 9.7321 | 2026-01-09 | 5.109% | 0.4909% | 70% | 0.00027175 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-01-10 | 7.8744 | 7.8744 | 8.2001 | 8.4895 | 8.4895 | 0.074877 | FALSE | 21.664 | 2021 | 2026-01-10 | 3.293% | 0% | 0.6782% | 3.409% | 0.4919% | 70% | 0.00031229 | 2 | 8 | 2.0003 | 104.6478 | 7.8744 | 2026-01-10 | 7.7357 | 8.0556 | 8.4895 | 2026-01-10 | 5.111% | 0.4919% | 70% | 0.00031229 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-01-11 | 102.375 | 101.6795 | 105.893 | 109.6339 | 110.1465 | 0.96369 | FALSE | 111.7984 | 2022 | 2026-01-11 | 3.295% | -0.684% | 0.684% | 3.412% | 0.4907% | 70% | 0.00035452 | 2 | 8 | 2.0004 | 105.484 | 101.6795 | 2026-01-11 | 100.6017 | 104.0295 | 109.6339 | 2026-01-11 | 5.112% | 0.4907% | 70% | 0.00035452 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-12 | 94.2531 | 94.2531 | 98.1637 | 101.635 | 102.0516 | 0.88546 | FALSE | 102.1203 | 2022 | 2026-01-12 | 3.296% | 0% | 0.6874% | 3.415% | 0.4875% | 70% | 0.00039852 | 2 | 8 | 2.0004 | 106.3607 | 94.2531 | 2026-01-12 | 92.5962 | 96.4381 | 101.635 | 2026-01-12 | 5.113% | 0.4875% | 70% | 0.00039852 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-13 | 24.6468 | 24.6468 | 25.67 | 26.5787 | 26.5787 | 0.22865 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2026-01-13 | 3.298% | 0% | 0.6881% | 3.419% | 0.4822% | 70% | 0.00044436 | 2 | 8 | 2.0004 | 107.275 | 24.6468 | 2026-01-13 | 24.214 | 25.2193 | 26.5787 | 2026-01-13 | 5.115% | 0.4822% | 70% | 0.00044436 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-14 | 108.0858 | 107.3494 | 111.8051 | 115.7668 | 116.3129 | 0.99187 | FALSE | 116.7014 | 2022 | 2026-01-14 | 3.299% | -0.6859% | 0.6859% | 3.422% | 0.475% | 70% | 0.00049211 | 2 | 8 | 2.0005 | 108.2237 | 107.3494 | 2026-01-14 | 106.2199 | 109.844 | 115.7668 | 2026-01-14 | 5.116% | 0.475% | 70% | 0.00049211 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-01-15 | 110.8113 | 110.0621 | 114.6259 | 118.6915 | 119.2472 | 1.0079 | FALSE | 120.5955 | 2022 | 2026-01-15 | 3.301% | -0.6807% | 0.6807% | 3.425% | 0.466% | 70% | 0.00054186 | 2 | 8 | 2.0005 | 109.2038 | 110.0621 | 2026-01-15 | 108.9002 | 112.6175 | 118.6915 | 2026-01-15 | 5.118% | 0.466% | 70% | 0.00054186 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-01-16 | 109.1928 | 108.4631 | 112.9529 | 116.9632 | 117.485 | 0.98403 | FALSE | 118.6651 | 2022 | 2026-01-16 | 3.302% | -0.6727% | 0.6727% | 3.429% | 0.4544% | 70% | 0.00059368 | 2 | 8 | 2.0006 | 110.2123 | 108.4631 | 2026-01-16 | 107.3113 | 110.9759 | 116.9632 | 2026-01-16 | 5.119% | 0.4544% | 70% | 0.00059368 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2026-01-17 | 66.92 | 66.92 | 69.6839 | 72.1605 | 72.2979 | 0.60004 | FALSE | 72.4611 | 2022 | 2026-01-17 | 3.304% | 0% | 0.6627% | 3.432% | 0.4412% | 70% | 0.00064766 | 2 | 8 | 2.0006 | 111.2445 | 66.92 | 2026-01-17 | 65.75 | 68.4656 | 72.1605 | 2026-01-17 | 5.12% | 0.4412% | 70% | 0.00064766 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2026-01-18 | 17.3226 | 17.3226 | 18.0361 | 18.6778 | 18.6778 | 0.1536 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2026-01-18 | 3.305% | 0% | 0.6507% | 3.435% | 0.4262% | 70% | 0.0007039 | 2 | 8 | 2.0007 | 112.2971 | 17.3226 | 2026-01-18 | 17.0201 | 17.7211 | 18.6778 | 2026-01-18 | 5.122% | 0.4262% | 70% | 0.0007039 | 2 | 8 | 2.0007 | TRUE | FALSE
2026-01-19 | 49.8981 | 49.8981 | 51.9466 | 53.7964 | 53.8406 | 0.43871 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2026-01-19 | 3.307% | 0% | 0.6368% | 3.439% | 0.4096% | 70% | 0.00076248 | 2 | 8 | 2.0008 | 113.3665 | 49.8981 | 2026-01-19 | 49.0276 | 51.0403 | 53.7964 | 2026-01-19 | 5.123% | 0.4096% | 70% | 0.00076248 | 2 | 8 | 2.0008 | TRUE | FALSE
2026-01-20 | 24.2256 | 24.2256 | 25.2163 | 26.1152 | 26.1152 | 0.21084 | FALSE | 31.7263 | 2021 | 2026-01-20 | 3.308% | 0% | 0.621% | 3.442% | 0.3914% | 70% | 0.00082351 | 2 | 8 | 2.0008 | 114.4494 | 24.2256 | 2026-01-20 | 23.8034 | 24.7769 | 26.1152 | 2026-01-20 | 5.125% | 0.3914% | 70% | 0.00082351 | 2 | 8 | 2.0008 | TRUE | FALSE
2026-01-21 | 77.1386 | 77.1386 | 80.28 | 83.1445 | 83.3072 | 0.66644 | FALSE | 83.4436 | 2022 | 2026-01-21 | 3.31% | 0% | 0.6036% | 3.445% | 0.3718% | 70% | 0.00088707 | 2 | 8 | 2.0009 | 115.5424 | 77.1386 | 2026-01-21 | 75.7957 | 78.8825 | 83.1445 | 2026-01-21 | 5.126% | 0.3718% | 70% | 0.00088707 | 2 | 8 | 2.0009 | TRUE | FALSE
2026-01-22 | 115.0199 | 114.3514 | 118.9866 | 123.2364 | 123.6578 | 0.98027 | FALSE | 124.8058 | 2022 | 2026-01-22 | 3.311% | -0.5846% | 0.5846% | 3.448% | 0.3506% | 70% | 0.00095329 | 2 | 8 | 2.001 | 116.642 | 114.3514 | 2026-01-22 | 113.0463 | 116.9174 | 123.2364 | 2026-01-22 | 5.128% | 0.3506% | 70% | 0.00095329 | 2 | 8 | 2.001 | TRUE | FALSE
2026-01-23 | 114.5077 | 113.8654 | 118.4573 | 122.6924 | 123.0772 | 0.96682 | FALSE | 123.2955 | 2022 | 2026-01-23 | 3.312% | -0.564% | 0.564% | 3.452% | 0.3281% | 70% | 0.0010223 | 2 | 8 | 2.001 | 117.7547 | 113.8654 | 2026-01-23 | 112.5439 | 116.3996 | 122.6924 | 2026-01-23 | 5.129% | 0.3281% | 70% | 0.0010223 | 2 | 8 | 2.001 | TRUE | FALSE
2026-01-24 | 116.9863 | 116.3556 | 121.0221 | 125.3532 | 125.7246 | 0.97861 | FALSE | 125.9018 | 2023 | 2026-01-24 | 3.314% | -0.5421% | 0.5421% | 3.455% | 0.3047% | 70% | 0.0010941 | 2 | 8 | 2.0011 | 118.8882 | 116.3556 | 2026-01-24 | 114.9811 | 118.922 | 125.3532 | 2026-01-24 | 5.13% | 0.3047% | 70% | 0.0010941 | 2 | 8 | 2.0011 | TRUE | FALSE
2026-01-25 | 108.952 | 108.952 | 113.2959 | 117.3545 | 117.6421 | 0.90729 | FALSE | 117.6835 | 2022 | 2026-01-25 | 3.315% | 0% | 0.5188% | 3.458% | 0.2817% | 70% | 0.001169 | 2 | 8 | 2.0012 | 120.0404 | 108.952 | 2026-01-25 | 107.0634 | 111.332 | 117.3545 | 2026-01-25 | 5.132% | 0.2817% | 70% | 0.001169 | 2 | 8 | 2.0012 | TRUE | FALSE
2026-01-26 | 117.2661 | 117.2661 | 121.9122 | 126.2838 | 126.5963 | 0.96734 | FALSE | 126.6108 | 2022 | 2026-01-26 | 3.317% | 0% | 0.4942% | 3.462% | 0.2589% | 70% | 0.0012469 | 2 | 8 | 2.0012 | 121.2105 | 117.2661 | 2026-01-26 | 115.2355 | 119.8012 | 126.2838 | 2026-01-26 | 5.133% | 0.2589% | 70% | 0.0012469 | 2 | 8 | 2.0012 | TRUE | FALSE
2026-01-27 | 93.9529 | 93.9529 | 97.6507 | 101.1558 | 101.3159 | 0.767 | FALSE | 101.3916 | 2022 | 2026-01-27 | 3.318% | 0% | 0.4686% | 3.465% | 0.2366% | 70% | 0.0013281 | 2 | 8 | 2.0013 | 122.3977 | 93.9529 | 2026-01-27 | 92.3278 | 95.9616 | 101.1558 | 2026-01-27 | 5.135% | 0.2366% | 70% | 0.0013281 | 2 | 8 | 2.0013 | TRUE | FALSE
2026-01-28 | 17.5854 | 17.5854 | 18.2727 | 18.9293 | 18.9293 | 0.14197 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2026-01-28 | 3.32% | 0% | 0.4419% | 3.468% | 0.2145% | 70% | 0.0014127 | 2 | 8 | 2.0014 | 123.6012 | 17.5854 | 2026-01-28 | 17.2816 | 17.957 | 18.9293 | 2026-01-28 | 5.136% | 0.2145% | 70% | 0.0014127 | 2 | 8 | 2.0014 | TRUE | FALSE
2026-01-29 | 26.6282 | 26.6282 | 27.6615 | 28.6563 | 28.6563 | 0.21292 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2026-01-29 | 3.321% | 0% | 0.4142% | 3.472% | 0.1928% | 70% | 0.0015008 | 2 | 8 | 2.0015 | 124.8203 | 26.6282 | 2026-01-29 | 26.1686 | 27.184 | 28.6563 | 2026-01-29 | 5.138% | 0.1928% | 70% | 0.0015008 | 2 | 8 | 2.0015 | TRUE | FALSE
2026-01-30 | 19.8008 | 19.8008 | 20.5633 | 21.3036 | 21.3036 | 0.15681 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2026-01-30 | 3.323% | 0% | 0.3857% | 3.475% | 0.1722% | 70% | 0.0015926 | 2 | 8 | 2.0016 | 126.0531 | 19.8008 | 2026-01-30 | 19.4594 | 20.2088 | 21.3036 | 2026-01-30 | 5.139% | 0.1722% | 70% | 0.0015926 | 2 | 8 | 2.0016 | TRUE | FALSE
2026-01-31 | 47.7904 | 47.7904 | 49.6165 | 51.4045 | 51.413 | 0.37491 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2026-01-31 | 3.324% | 0% | 0.3564% | 3.478% | 0.1533% | 70% | 0.0016882 | 2 | 8 | 2.0017 | 127.2981 | 47.7904 | 2026-01-31 | 46.9672 | 48.7619 | 51.4045 | 2026-01-31 | 5.141% | 0.1533% | 70% | 0.0016882 | 2 | 8 | 2.0017 | TRUE | FALSE
2026-02-01 | 66.9666 | 66.9666 | 69.5049 | 72.0121 | 72.043 | 0.52043 | FALSE | 72.1066 | 2022 | 2026-02-01 | 3.326% | 0% | 0.3265% | 3.482% | 0.1361% | 70% | 0.0017877 | 2 | 8 | 2.0018 | 128.5546 | 66.9666 | 2026-02-01 | 65.8144 | 68.309 | 72.0121 | 2026-02-01 | 5.142% | 0.1361% | 70% | 0.0017877 | 2 | 8 | 2.0018 | TRUE | FALSE
2026-02-02 | 22.4839 | 22.4839 | 23.3291 | 24.1714 | 24.1714 | 0.17298 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2026-02-02 | 3.327% | 0% | 0.296% | 3.485% | 0.1204% | 70% | 0.0018914 | 2 | 8 | 2.0019 | 129.8216 | 22.4839 | 2026-02-02 | 22.0974 | 22.9281 | 24.1714 | 2026-02-02 | 5.144% | 0.1204% | 70% | 0.0018914 | 2 | 8 | 2.0019 | TRUE | FALSE
2026-02-03 | 61.728 | 61.728 | 64.0289 | 66.3431 | 66.3603 | 0.47047 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2026-02-03 | 3.328% | 0% | 0.2651% | 3.488% | 0.1063% | 70% | 0.0019994 | 2 | 8 | 2.002 | 131.0985 | 61.728 | 2026-02-03 | 60.6682 | 62.9296 | 66.3431 | 2026-02-03 | 5.145% | 0.1063% | 70% | 0.0019994 | 2 | 8 | 2.002 | TRUE | FALSE
2026-02-04 | 51.8917 | 51.8917 | 53.8092 | 55.756 | 55.7629 | 0.39166 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2026-02-04 | 3.33% | 0% | 0.2337% | 3.492% | 0.09374% | 70% | 0.0021118 | 2 | 8 | 2.0021 | 132.3843 | 51.8917 | 2026-02-04 | 51.0017 | 52.8863 | 55.756 | 2026-02-04 | 5.147% | 0.09374% | 70% | 0.0021118 | 2 | 8 | 2.0021 | TRUE | FALSE
2026-02-05 | 40.5285 | 40.5285 | 42.013 | 43.5345 | 43.5347 | 0.30293 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2026-02-05 | 3.331% | 0% | 0.2021% | 3.495% | 0.08265% | 70% | 0.002229 | 2 | 8 | 2.0022 | 133.6783 | 40.5285 | 2026-02-05 | 39.8342 | 41.2932 | 43.5345 | 2026-02-05 | 5.148% | 0.08265% | 70% | 0.002229 | 2 | 8 | 2.0022 | TRUE | FALSE
2026-02-06 | 97.5943 | 97.5943 | 101.1372 | 104.8035 | 104.8498 | 0.7228 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2026-02-06 | 3.333% | 0% | 0.1703% | 3.498% | 0.073% | 70% | 0.002351 | 2 | 8 | 2.0024 | 134.9839 | 97.5943 | 2026-02-06 | 95.924 | 99.4062 | 104.8035 | 2026-02-06 | 5.15% | 0.073% | 70% | 0.002351 | 2 | 8 | 2.0024 | TRUE | FALSE
2026-02-07 | 59.138 | 59.138 | 61.2655 | 63.4886 | 63.4965 | 0.43364 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2026-02-07 | 3.334% | 0% | 0.1384% | 3.502% | 0.06504% | 70% | 0.002478 | 2 | 8 | 2.0025 | 136.3037 | 59.138 | 2026-02-07 | 58.1269 | 60.2181 | 63.4886 | 2026-02-07 | 5.151% | 0.06504% | 70% | 0.002478 | 2 | 8 | 2.0025 | TRUE | FALSE
2026-02-08 | 136.3685 | 136.2234 | 141.0796 | 146.2039 | 146.2878 | 0.98972 | FALSE | 149.9522 | 2022 | 2026-02-08 | 3.336% | -0.1065% | 0.1065% | 3.505% | 0.05822% | 70% | 0.0026103 | 2 | 8 | 2.0026 | 137.6372 | 136.2234 | 2026-02-08 | 134.0445 | 138.6701 | 146.2039 | 2026-02-08 | 5.153% | 0.05822% | 70% | 0.0026103 | 2 | 8 | 2.0026 | TRUE | FALSE
2026-02-09 | 138.42 | 138.3168 | 143.2026 | 148.4091 | 148.4865 | 0.9952 | FALSE | 148.5519 | 2025 | 2026-02-09 | 3.337% | -0.07465% | 0.07465% | 3.508% | 0.0525% | 70% | 0.0027481 | 2 | 8 | 2.0027 | 138.9832 | 138.3168 | 2026-02-09 | 136.062 | 140.7593 | 148.4091 | 2026-02-09 | 5.155% | 0.0525% | 70% | 0.0027481 | 2 | 8 | 2.0027 | TRUE | FALSE
2026-02-10 | 130.9488 | 130.9488 | 135.532 | 140.4645 | 140.5253 | 0.93304 | FALSE | 140.531 | 2022 | 2026-02-10 | 3.339% | 0% | 0.04304% | 3.512% | 0.04787% | 70% | 0.0028916 | 2 | 8 | 2.0029 | 140.3404 | 130.9488 | 2026-02-10 | 128.7169 | 133.222 | 140.4645 | 2026-02-10 | 5.156% | 0.04787% | 70% | 0.0028916 | 2 | 8 | 2.0029 | TRUE | FALSE
2026-02-11 | 59.0484 | 59.0484 | 61.0962 | 63.3219 | 63.3265 | 0.41654 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2026-02-11 | 3.34% | 0% | 0.01171% | 3.515% | 0.04429% | 70% | 0.003041 | 2 | 8 | 2.003 | 141.7075 | 59.0484 | 2026-02-11 | 58.043 | 60.056 | 63.3219 | 2026-02-11 | 5.158% | 0.04429% | 70% | 0.003041 | 2 | 8 | 2.003 | TRUE | FALSE
2026-02-12 | 102.7986 | 102.7986 | 106.3312 | 110.2085 | 110.236 | 0.71833 | FALSE | 110.2521 | 2022 | 2026-02-12 | 3.342% | 0% | -0.01924% | 3.518% | 0.04173% | 70% | 0.0031965 | 2 | 8 | 2.0032 | 143.0834 | 102.7986 | 2026-02-12 | 101.0502 | 104.5227 | 110.2085 | 2026-02-12 | 5.159% | 0.04173% | 70% | 0.0031965 | 2 | 8 | 2.0032 | TRUE | FALSE
2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2026-02-13 | 3.343% | 0% | -0.04971% | 3.522% | 0.0402% | 70% | 0.0033585 | 2 | 8 | 2.0034 | 144.4666 | 0 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-13 | 5.161% | 0.0402% | 70% | 0.0033585 | 2 | 8 | 2.0034 | TRUE | FALSE
2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2026-02-14 | 3.344% | 0% | -0.07961% | 3.525% | 0.039% | 70% | 0.0035272 | 2 | 8 | 2.0035 | 145.8569 | 0 | 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-14 | 5.162% | 0.039% | 70% | 0.0035272 | 2 | 8 | 2.0035 | TRUE | FALSE
2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2026-02-15 | 3.346% | 0% | -0.1104% | 3.528% | 0.0381% | 70% | 0.0037029 | 2 | 8 | 2.0037 | 147.2554 | 0 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-15 | 5.164% | 0.0381% | 70% | 0.0037029 | 2 | 8 | 2.0037 | TRUE | FALSE
2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8218 | 2021 | 2026-02-16 | 3.347% | 0% | -0.1435% | 3.531% | 0.03751% | 70% | 0.0038857 | 2 | 8 | 2.0039 | 148.6632 | 0 | 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-16 | 5.165% | 0.03751% | 70% | 0.0038857 | 2 | 8 | 2.0039 | TRUE | FALSE
2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7414 | 2021 | 2026-02-17 | 3.349% | 0% | -0.1786% | 3.535% | 0.03722% | 70% | 0.0040762 | 2 | 8 | 2.0041 | 150.0788 | 0 | 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-17 | 5.167% | 0.03722% | 70% | 0.0040762 | 2 | 8 | 2.0041 | TRUE | FALSE
2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2026-02-18 | 3.35% | 0% | -0.2155% | 3.538% | 0.03722% | 70% | 0.0042744 | 2 | 8 | 2.0043 | 151.5008 | 0 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-18 | 5.168% | 0.03722% | 70% | 0.0042744 | 2 | 8 | 2.0043 | TRUE | FALSE
2026-02-19 | 64.3607 | 64.3607 | 66.4181 | 68.8565 | 68.861 | 0.42073 | FALSE | 153.895 | 2021 | 2026-02-19 | 3.352% | 0% | -0.254% | 3.541% | 0.0375% | 70% | 0.0044808 | 2 | 8 | 2.0045 | 152.9279 | 64.3607 | 2026-02-19 | 63.274 | 65.2967 | 68.8565 | 2026-02-19 | 5.17% | 0.0375% | 70% | 0.0044808 | 2 | 8 | 2.0045 | TRUE | FALSE
2026-02-20 | 89.7386 | 89.7386 | 92.5706 | 95.9725 | 95.9871 | 0.5812 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2026-02-20 | 3.353% | 0% | -0.2939% | 3.545% | 0.03806% | 70% | 0.0046956 | 2 | 8 | 2.0047 | 154.3668 | 89.7386 | 2026-02-20 | 88.225 | 91.0092 | 95.9725 | 2026-02-20 | 5.171% | 0.03806% | 70% | 0.0046956 | 2 | 8 | 2.0047 | TRUE | FALSE
2026-02-21 | 80.6492 | 80.6492 | 83.1605 | 86.2195 | 86.2299 | 0.51743 | FALSE | 86.249 | 2022 | 2026-02-21 | 3.355% | 0% | -0.3349% | 3.548% | 0.03888% | 70% | 0.0049193 | 2 | 8 | 2.0049 | 155.8232 | 80.6492 | 2026-02-21 | 79.2904 | 81.7593 | 86.2195 | 2026-02-21 | 5.173% | 0.03888% | 70% | 0.0049193 | 2 | 8 | 2.0049 | TRUE | FALSE
2026-02-22 | 136.8243 | 136.8243 | 141.0259 | 146.2184 | 146.2658 | 0.8698 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2026-02-22 | 3.356% | 0% | -0.3768% | 3.551% | 0.03973% | 70% | 0.0051522 | 2 | 8 | 2.0052 | 157.2947 | 136.8243 | 2026-02-22 | 134.5214 | 138.6523 | 146.2184 | 2026-02-22 | 5.175% | 0.03973% | 70% | 0.0051522 | 2 | 8 | 2.0052 | TRUE | FALSE
2026-02-23 | 146.2048 | 146.2048 | 150.6307 | 156.1822 | 156.2384 | 0.92077 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2026-02-23 | 3.358% | 0% | -0.4193% | 3.555% | 0.0406% | 70% | 0.0053945 | 2 | 8 | 2.0054 | 158.7787 | 146.2048 | 2026-02-23 | 143.7466 | 148.0981 | 156.1822 | 2026-02-23 | 5.176% | 0.0406% | 70% | 0.0053945 | 2 | 8 | 2.0054 | TRUE | FALSE
2026-02-24 | 97.0267 | 97.0267 | 99.9211 | 103.6072 | 103.626 | 0.60525 | FALSE | 162.2849 | 2021 | 2026-02-24 | 3.359% | 0% | -0.4623% | 3.558% | 0.04148% | 70% | 0.0056468 | 2 | 8 | 2.0056 | 160.2722 | 97.0267 | 2026-02-24 | 95.3971 | 98.2428 | 103.6072 | 2026-02-24 | 5.178% | 0.04148% | 70% | 0.0056468 | 2 | 8 | 2.0056 | TRUE | FALSE
2026-02-25 | 109.9865 | 109.9865 | 113.2188 | 117.3995 | 117.4265 | 0.67975 | FALSE | 156.4804 | 2021 | 2026-02-25 | 3.36% | 0% | -0.5055% | 3.561% | 0.04239% | 70% | 0.0059095 | 2 | 8 | 2.0059 | 161.7726 | 109.9865 | 2026-02-25 | 108.1411 | 111.3192 | 117.3995 | 2026-02-25 | 5.179% | 0.04239% | 70% | 0.0059095 | 2 | 8 | 2.0059 | TRUE | FALSE
2026-02-26 | 170.2833 | 171.2228 | 176.1791 | 182.6908 | 182.77 | 1.0487 | TRUE | 182.77 | 2026 | 2026-02-26 | 3.362% | 0.5487% | -0.5487% | 3.564% | 0.04332% | 70% | 0.0061828 | 2 | 8 | 2.0062 | 163.2769 | 171.2228 | 2026-02-26 | 167.4025 | 173.2262 | 182.6908 | 2026-02-26 | 5.181% | 0.04332% | 70% | 0.0061828 | 2 | 8 | 2.0062 | TRUE | FALSE
2026-02-27 | 97.7248 | 97.7248 | 100.5107 | 104.2292 | 104.2485 | 0.5929 | FALSE | 177.035 | 2021 | 2026-02-27 | 3.363% | 0% | -0.5916% | 3.568% | 0.0443% | 70% | 0.0064673 | 2 | 8 | 2.0065 | 164.7823 | 97.7248 | 2026-02-27 | 96.0886 | 98.8278 | 104.2292 | 2026-02-27 | 5.182% | 0.0443% | 70% | 0.0064673 | 2 | 8 | 2.0065 | TRUE | FALSE
2026-02-28 | 149.3516 | 149.3516 | 153.5445 | 159.2304 | 159.2921 | 0.8981 | FALSE | 159.3005 | 2022 | 2026-02-28 | 3.365% | 0% | -0.6341% | 3.571% | 0.0453% | 70% | 0.0067633 | 2 | 8 | 2.0068 | 166.286 | 149.3516 | 2026-02-28 | 146.8536 | 150.9764 | 159.2304 | 2026-02-28 | 5.184% | 0.0453% | 70% | 0.0067633 | 2 | 8 | 2.0068 | TRUE | FALSE
2026-03-01 | 159.0213 | 159.0213 | 163.4181 | 169.4754 | 169.548 | 0.94774 | FALSE | 169.5527 | 2022 | 2026-03-01 | 3.366% | 0% | -0.6758% | 3.574% | 0.04633% | 70% | 0.0070714 | 2 | 8 | 2.0071 | 167.785 | 159.0213 | 2026-03-01 | 156.3644 | 160.6877 | 169.4754 | 2026-03-01 | 5.185% | 0.04633% | 70% | 0.0070714 | 2 | 8 | 2.0071 | TRUE | FALSE
2026-03-02 | 66.5606 | 66.5606 | 68.3733 | 70.91 | 70.9145 | 0.39304 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2026-03-02 | 3.368% | 0% | -0.7166% | 3.577% | 0.04737% | 70% | 0.007392 | 2 | 8 | 2.0074 | 169.2766 | 66.5606 | 2026-03-02 | 65.4497 | 67.2321 | 70.91 | 2026-03-02 | 5.187% | 0.04737% | 70% | 0.007392 | 2 | 8 | 2.0074 | TRUE | FALSE
2026-03-03 | 130.1498 | 130.1498 | 133.6419 | 138.6048 | 138.6492 | 0.76206 | FALSE | 138.6674 | 2022 | 2026-03-03 | 3.369% | 0% | -0.7562% | 3.581% | 0.04844% | 70% | 0.0077257 | 2 | 8 | 2.0077 | 170.7577 | 130.1498 | 2026-03-03 | 127.9799 | 131.4137 | 138.6048 | 2026-03-03 | 5.188% | 0.04844% | 70% | 0.0077257 | 2 | 8 | 2.0077 | TRUE | FALSE
2026-03-04 | 24.3875 | 24.3875 | 25.0324 | 25.9629 | 25.9629 | 0.14153 | FALSE | 126.7013 | 2021 | 2026-03-04 | 3.371% | 0% | -0.7944% | 3.584% | 0.04953% | 70% | 0.0080728 | 2 | 8 | 2.0081 | 172.2255 | 24.3875 | 2026-03-04 | 23.9813 | 24.6155 | 25.9629 | 2026-03-04 | 5.19% | 0.04953% | 70% | 0.0080728 | 2 | 8 | 2.0081 | TRUE | FALSE
2026-03-05 | 52.9152 | 52.9152 | 54.2949 | 56.315 | 56.3152 | 0.30452 | FALSE | 135.3931 | 2021 | 2026-03-05 | 3.372% | 0% | -0.831% | 3.587% | 0.05065% | 70% | 0.008434 | 2 | 8 | 2.0084 | 173.677 | 52.9152 | 2026-03-05 | 52.0348 | 53.3916 | 56.315 | 2026-03-05 | 5.191% | 0.05065% | 70% | 0.008434 | 2 | 8 | 2.0084 | TRUE | FALSE
2026-03-06 | 83.4917 | 83.4917 | 85.6394 | 88.8287 | 88.8403 | 0.47658 | FALSE | 88.8675 | 2022 | 2026-03-06 | 3.374% | 0% | -0.8657% | 3.59% | 0.05178% | 70% | 0.0088098 | 2 | 8 | 2.0088 | 175.1199 | 83.4917 | 2026-03-06 | 82.104 | 84.216 | 88.8287 | 2026-03-06 | 5.193% | 0.05178% | 70% | 0.0088098 | 2 | 8 | 2.0088 | TRUE | FALSE
2026-03-07 | 154.0755 | 154.0755 | 157.9885 | 163.8776 | 163.9486 | 0.87256 | FALSE | 163.961 | 2022 | 2026-03-07 | 3.375% | 0% | -0.8983% | 3.594% | 0.05295% | 70% | 0.0092007 | 2 | 8 | 2.0092 | 176.5619 | 154.0755 | 2026-03-07 | 151.5174 | 155.3654 | 163.8776 | 2026-03-07 | 5.194% | 0.05295% | 70% | 0.0092007 | 2 | 8 | 2.0092 | TRUE | FALSE
2026-03-08 | 135.3435 | 135.3435 | 138.7397 | 143.9161 | 143.9674 | 0.76021 | FALSE | 143.9884 | 2022 | 2026-03-08 | 3.376% | 0% | -0.9286% | 3.597% | 0.05415% | 70% | 0.0096074 | 2 | 8 | 2.0096 | 178.0007 | 135.3435 | 2026-03-08 | 133.0988 | 136.4386 | 143.9161 | 2026-03-08 | 5.196% | 0.05415% | 70% | 0.0096074 | 2 | 8 | 2.0096 | TRUE | FALSE
2026-03-09 | 111.0311 | 111.0311 | 113.7865 | 118.0359 | 118.0657 | 0.6186 | FALSE | 184.1524 | 2021 | 2026-03-09 | 3.378% | 0% | -0.9563% | 3.6% | 0.05538% | 70% | 0.01003 | 2 | 8 | 2.01 | 179.4336 | 111.0311 | 2026-03-09 | 109.1915 | 111.9013 | 118.0359 | 2026-03-09 | 5.197% | 0.05538% | 70% | 0.01003 | 2 | 8 | 2.01 | TRUE | FALSE
2026-03-10 | 99.4052 | 99.4052 | 101.8476 | 105.6547 | 105.676 | 0.54943 | FALSE | 182.6919 | 2021 | 2026-03-10 | 3.379% | 0% | -0.9813% | 3.603% | 0.05664% | 70% | 0.01047 | 2 | 8 | 2.0105 | 180.8579 | 99.4052 | 2026-03-10 | 97.76 | 100.1619 | 105.6547 | 2026-03-10 | 5.199% | 0.05664% | 70% | 0.01047 | 2 | 8 | 2.0105 | TRUE | FALSE
2026-03-11 | 68.2881 | 68.2881 | 69.9512 | 72.5684 | 72.5729 | 0.37446 | FALSE | 151.3236 | 2021 | 2026-03-11 | 3.381% | 0% | -1.003% | 3.607% | 0.05792% | 70% | 0.010928 | 2 | 8 | 2.0109 | 182.2712 | 68.2881 | 2026-03-11 | 67.159 | 68.7946 | 72.5684 | 2026-03-11 | 5.2% | 0.05792% | 70% | 0.010928 | 2 | 8 | 2.0109 | TRUE | FALSE
2026-03-12 | 52.5867 | 52.5867 | 53.8578 | 55.8748 | 55.8748 | 0.28614 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2026-03-12 | 3.382% | 0% | -1.022% | 3.61% | 0.05924% | 70% | 0.011404 | 2 | 8 | 2.0114 | 183.6708 | 52.5867 | 2026-03-12 | 51.7181 | 52.9683 | 55.8748 | 2026-03-12 | 5.202% | 0.05924% | 70% | 0.011404 | 2 | 8 | 2.0114 | TRUE | FALSE
2026-03-13 | 34.0422 | 34.0422 | 34.8602 | 36.167 | 36.167 | 0.18385 | FALSE | 175.5165 | 2021 | 2026-03-13 | 3.384% | 0% | -1.037% | 3.613% | 0.0606% | 70% | 0.011899 | 2 | 8 | 2.0119 | 185.054 | 34.0422 | 2026-03-13 | 33.4806 | 34.285 | 36.167 | 2026-03-13 | 5.203% | 0.0606% | 70% | 0.011899 | 2 | 8 | 2.0119 | TRUE | FALSE
2026-03-14 | 48.2458 | 48.2458 | 49.4 | 51.2535 | 51.2535 | 0.25864 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2026-03-14 | 3.385% | 0% | -1.049% | 3.616% | 0.06195% | 70% | 0.012413 | 2 | 8 | 2.0124 | 186.4183 | 48.2458 | 2026-03-14 | 47.4506 | 48.5857 | 51.2535 | 2026-03-14 | 5.205% | 0.06195% | 70% | 0.012413 | 2 | 8 | 2.0124 | TRUE | FALSE
2026-03-15 | 59.2825 | 59.2825 | 60.6968 | 62.9763 | 62.9772 | 0.31554 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2026-03-15 | 3.387% | 0% | -1.056% | 3.62% | 0.06332% | 70% | 0.012948 | 2 | 8 | 2.0129 | 187.761 | 59.2825 | 2026-03-15 | 58.3064 | 59.6974 | 62.9763 | 2026-03-15 | 5.207% | 0.06332% | 70% | 0.012948 | 2 | 8 | 2.0129 | TRUE | FALSE
2026-03-16 | 51.7952 | 51.7952 | 53.0297 | 55.0232 | 55.0232 | 0.27376 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2026-03-16 | 3.388% | 0% | -1.06% | 3.623% | 0.06469% | 70% | 0.013505 | 2 | 8 | 2.0135 | 189.0798 | 51.7952 | 2026-03-16 | 50.9433 | 52.1575 | 55.0232 | 2026-03-16 | 5.208% | 0.06469% | 70% | 0.013505 | 2 | 8 | 2.0135 | TRUE | FALSE
2026-03-17 | 42.6384 | 42.6384 | 43.6553 | 45.2979 | 45.2979 | 0.22382 | FALSE | 109.9265 | 2021 | 2026-03-17 | 3.39% | 0% | -1.06% | 3.626% | 0.06607% | 70% | 0.014083 | 2 | 8 | 2.0141 | 190.373 | 42.6384 | 2026-03-17 | 41.9378 | 42.938 | 45.2979 | 2026-03-17 | 5.21% | 0.06607% | 70% | 0.014083 | 2 | 8 | 2.0141 | TRUE | FALSE
2026-03-18 | 53.4179 | 53.4179 | 54.6947 | 56.7546 | 56.7546 | 0.27855 | FALSE | 106.2172 | 2021 | 2026-03-18 | 3.391% | 0% | -1.057% | 3.629% | 0.06747% | 70% | 0.014684 | 2 | 8 | 2.0147 | 191.6388 | 53.4179 | 2026-03-18 | 52.541 | 53.7969 | 56.7546 | 2026-03-18 | 5.211% | 0.06747% | 70% | 0.014684 | 2 | 8 | 2.0147 | TRUE | FALSE
2026-03-19 | 110.7132 | 110.7132 | 113.3692 | 117.643 | 117.6747 | 0.57377 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2026-03-19 | 3.392% | 0% | -1.05% | 3.633% | 0.06887% | 70% | 0.015308 | 2 | 8 | 2.0153 | 192.8753 | 110.7132 | 2026-03-19 | 108.8977 | 111.5102 | 117.643 | 2026-03-19 | 5.213% | 0.06887% | 70% | 0.015308 | 2 | 8 | 2.0153 | TRUE | FALSE
2026-03-20 | 129.6943 | 129.6943 | 132.8213 | 137.8331 | 137.8841 | 0.668 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2026-03-20 | 3.394% | 0% | -1.04% | 3.636% | 0.07028% | 70% | 0.015957 | 2 | 8 | 2.016 | 194.0877 | 129.6943 | 2026-03-20 | 127.5697 | 130.6455 | 137.8331 | 2026-03-20 | 5.215% | 0.07028% | 70% | 0.015957 | 2 | 8 | 2.016 | TRUE | FALSE
2026-03-21 | 180.763 | 180.763 | 185.1487 | 192.1416 | 192.2647 | 0.92558 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2026-03-21 | 3.395% | 0% | -1.027% | 3.639% | 0.07161% | 70% | 0.016632 | 2 | 8 | 2.0166 | 195.2821 | 180.763 | 2026-03-21 | 177.8048 | 182.1187 | 192.1416 | 2026-03-21 | 5.216% | 0.07161% | 70% | 0.016632 | 2 | 8 | 2.0166 | TRUE | FALSE
2026-03-22 | 173.4237 | 173.4237 | 177.6625 | 184.3791 | 184.491 | 0.88264 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2026-03-22 | 3.397% | 0% | -1.011% | 3.643% | 0.07283% | 70% | 0.017333 | 2 | 8 | 2.0173 | 196.458 | 173.4237 | 2026-03-22 | 170.5884 | 174.758 | 184.3791 | 2026-03-22 | 5.218% | 0.07283% | 70% | 0.017333 | 2 | 8 | 2.0173 | TRUE | FALSE
2026-03-23 | 184.1086 | 184.1086 | 188.6468 | 195.7855 | 195.9162 | 0.93159 | FALSE | 215.9936 | 2021 | 2026-03-23 | 3.398% | 0% | -0.9926% | 3.646% | 0.07395% | 70% | 0.018061 | 2 | 8 | 2.0181 | 197.6148 | 184.1086 | 2026-03-23 | 181.1016 | 185.5657 | 195.7855 | 2026-03-23 | 5.22% | 0.07395% | 70% | 0.018061 | 2 | 8 | 2.0181 | TRUE | FALSE
2026-03-24 | 139.1296 | 139.1296 | 142.5914 | 147.9926 | 148.056 | 0.69979 | FALSE | 216.9558 | 2021 | 2026-03-24 | 3.4% | 0% | -0.9719% | 3.65% | 0.07497% | 70% | 0.018817 | 2 | 8 | 2.0188 | 198.7521 | 139.1296 | 2026-03-24 | 136.8595 | 140.2649 | 147.9926 | 2026-03-24 | 5.222% | 0.07497% | 70% | 0.018817 | 2 | 8 | 2.0188 | TRUE | FALSE
2026-03-25 | 153.6316 | 153.6316 | 157.4936 | 163.465 | 163.5481 | 0.76847 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2026-03-25 | 3.401% | 0% | -0.949% | 3.653% | 0.0759% | 70% | 0.019602 | 2 | 8 | 2.0196 | 199.8693 | 153.6316 | 2026-03-25 | 151.1274 | 154.9264 | 163.465 | 2026-03-25 | 5.223% | 0.0759% | 70% | 0.019602 | 2 | 8 | 2.0196 | TRUE | FALSE
2026-03-26 | 171.2482 | 171.2482 | 175.6004 | 182.2649 | 182.3752 | 0.85199 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2026-03-26 | 3.403% | 0% | -0.9242% | 3.656% | 0.07674% | 70% | 0.020418 | 2 | 8 | 2.0204 | 200.9659 | 171.2482 | 2026-03-26 | 168.4596 | 172.7409 | 182.2649 | 2026-03-26 | 5.225% | 0.07674% | 70% | 0.020418 | 2 | 8 | 2.0204 | TRUE | FALSE
2026-03-27 | 180.5557 | 180.5557 | 185.1979 | 192.2335 | 192.3596 | 0.89355 | FALSE | 192.3774 | 2022 | 2026-03-27 | 3.404% | 0% | -0.8975% | 3.66% | 0.07735% | 70% | 0.021265 | 2 | 8 | 2.0213 | 202.0417 | 180.5557 | 2026-03-27 | 177.6183 | 182.185 | 192.2335 | 2026-03-27 | 5.227% | 0.07735% | 70% | 0.021265 | 2 | 8 | 2.0213 | TRUE | FALSE
2026-03-28 | 150.8898 | 150.8898 | 154.8165 | 160.7037 | 160.7828 | 0.74274 | FALSE | 215.9243 | 2021 | 2026-03-28 | 3.406% | 0% | -0.8692% | 3.663% | 0.07773% | 70% | 0.022144 | 2 | 8 | 2.0221 | 203.0962 | 150.8898 | 2026-03-28 | 148.4374 | 152.3003 | 160.7037 | 2026-03-28 | 5.229% | 0.07773% | 70% | 0.022144 | 2 | 8 | 2.0221 | TRUE | FALSE
2026-03-29 | 108.6663 | 108.6663 | 111.53 | 115.7753 | 115.8053 | 0.53206 | FALSE | 217.2693 | 2021 | 2026-03-29 | 3.407% | 0% | -0.8394% | 3.667% | 0.0779% | 70% | 0.023057 | 2 | 8 | 2.0231 | 204.129 | 108.6663 | 2026-03-29 | 106.9019 | 109.719 | 115.7753 | 2026-03-29 | 5.231% | 0.0779% | 70% | 0.023057 | 2 | 8 | 2.0231 | TRUE | FALSE
2026-03-30 | 30.4553 | 30.4553 | 31.2683 | 32.4597 | 32.4597 | 0.14835 | FALSE | 210.5446 | 2021 | 2026-03-30 | 3.408% | 0% | -0.8084% | 3.67% | 0.07784% | 70% | 0.024005 | 2 | 8 | 2.024 | 205.1396 | 30.4553 | 2026-03-30 | 29.9613 | 30.761 | 32.4597 | 2026-03-30 | 5.233% | 0.07784% | 70% | 0.024005 | 2 | 8 | 2.024 | TRUE | FALSE
2026-03-31 | 101.4745 | 101.4745 | 104.2191 | 108.1942 | 108.2173 | 0.49201 | FALSE | 205.9389 | 2021 | 2026-03-31 | 3.41% | 0% | -0.7764% | 3.674% | 0.07758% | 70% | 0.024988 | 2 | 8 | 2.025 | 206.1276 | 101.4745 | 2026-03-31 | 99.8299 | 102.53 | 108.1942 | 2026-03-31 | 5.235% | 0.07758% | 70% | 0.024988 | 2 | 8 | 2.025 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 110.2312 | 110.2312 | 113.2526 | 117.5766 | 117.6067 | 0.53201 | FALSE | 206.7609 | 2021 | 2026-04-01 | 3.411% | 0% | -0.7435% | 3.678% | 0.0771% | 70% | 0.026008 | 2 | 8 | 2.026 | 207.0926 | 110.2312 | 2026-04-01 | 108.4463 | 111.4188 | 117.5766 | 2026-04-01 | 5.237% | 0.0771% | 70% | 0.026008 | 2 | 8 | 2.026 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 78.6902 | 78.6902 | 80.8762 | 83.9673 | 83.9744 | 0.378 | FALSE | 178.8409 | 2021 | 2026-04-02 | 3.413% | 0% | -0.7099% | 3.681% | 0.07641% | 70% | 0.027066 | 2 | 8 | 2.0271 | 208.0341 | 78.6902 | 2026-04-02 | 77.4172 | 79.5678 | 83.9673 | 2026-04-02 | 5.239% | 0.07641% | 70% | 0.027066 | 2 | 8 | 2.0271 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 110.3286 | 110.3286 | 113.4349 | 117.7748 | 117.8038 | 0.52774 | FALSE | 198.8677 | 2021 | 2026-04-03 | 3.414% | 0% | -0.6759% | 3.685% | 0.07552% | 70% | 0.028164 | 2 | 8 | 2.0282 | 208.9539 | 110.3286 | 2026-04-03 | 108.5454 | 111.6014 | 117.7748 | 2026-04-03 | 5.242% | 0.07552% | 70% | 0.028164 | 2 | 8 | 2.0282 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 174.2868 | 174.2868 | 179.2598 | 186.1253 | 186.2304 | 0.83036 | FALSE | 224.683 | 2021 | 2026-04-04 | 3.416% | 0% | -0.6415% | 3.689% | 0.07445% | 70% | 0.029302 | 2 | 8 | 2.0293 | 209.8545 | 174.2868 | 2026-04-04 | 171.4724 | 176.3651 | 186.1253 | 2026-04-04 | 5.244% | 0.07445% | 70% | 0.029302 | 2 | 8 | 2.0293 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 208.7403 | 210.0153 | 216.0875 | 224.3722 | 224.536 | 0.99658 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2026-04-05 | 3.417% | 0.6071% | -0.6071% | 3.692% | 0.0733% | 70% | 0.030482 | 2 | 8 | 2.0305 | 210.7358 | 210.0153 | 2026-04-05 | 205.3362 | 212.6012 | 224.3722 | 2026-04-05 | 5.246% | 0.0733% | 70% | 0.030482 | 2 | 8 | 2.0305 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 48.7094 | 48.7094 | 50.1362 | 52.0604 | 52.0604 | 0.23003 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2026-04-06 | 3.419% | 0% | -0.5727% | 3.696% | 0.07206% | 70% | 0.031705 | 2 | 8 | 2.0317 | 211.5983 | 48.7094 | 2026-04-06 | 47.9242 | 49.328 | 52.0604 | 2026-04-06 | 5.249% | 0.07206% | 70% | 0.031705 | 2 | 8 | 2.0317 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 166.0133 | 166.0133 | 170.9388 | 177.5065 | 177.5929 | 0.78128 | FALSE | 231.0209 | 2021 | 2026-04-07 | 3.42% | 0% | -0.5386% | 3.7% | 0.07074% | 70% | 0.032973 | 2 | 8 | 2.033 | 212.4422 | 166.0133 | 2026-04-07 | 163.3395 | 168.1857 | 177.5065 | 2026-04-07 | 5.251% | 0.07074% | 70% | 0.032973 | 2 | 8 | 2.033 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 143.0947 | 143.0947 | 147.3934 | 153.0626 | 153.1189 | 0.67074 | FALSE | 223.7929 | 2021 | 2026-04-08 | 3.422% | 0% | -0.505% | 3.704% | 0.06934% | 70% | 0.034287 | 2 | 8 | 2.0343 | 213.2679 | 143.0947 | 2026-04-08 | 140.7919 | 145.0215 | 153.0626 | 2026-04-08 | 5.253% | 0.06934% | 70% | 0.034287 | 2 | 8 | 2.0343 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 127.7223 | 127.7223 | 131.606 | 136.6734 | 136.7127 | 0.59639 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2026-04-09 | 3.423% | 0% | -0.472% | 3.708% | 0.06785% | 70% | 0.035648 | 2 | 8 | 2.0356 | 214.0758 | 127.7223 | 2026-04-09 | 125.6687 | 129.4898 | 136.6734 | 2026-04-09 | 5.256% | 0.06785% | 70% | 0.035648 | 2 | 8 | 2.0356 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 218.9741 | 219.9417 | 226.7078 | 235.4468 | 235.6031 | 1.0236 | FALSE | 236.3087 | 2024 | 2026-04-10 | 3.424% | 0.4399% | -0.4399% | 3.712% | 0.06633% | 70% | 0.037058 | 2 | 8 | 2.0371 | 214.8661 | 219.9417 | 2026-04-10 | 215.4268 | 223.0656 | 235.4468 | 2026-04-10 | 5.259% | 0.06633% | 70% | 0.037058 | 2 | 8 | 2.0371 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 168.6937 | 168.6937 | 173.9417 | 180.6541 | 180.735 | 0.78214 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2026-04-11 | 3.426% | 0% | -0.4088% | 3.716% | 0.06489% | 70% | 0.038518 | 2 | 8 | 2.0385 | 215.6389 | 168.6937 | 2026-04-11 | 165.9857 | 171.1494 | 180.6541 | 2026-04-11 | 5.261% | 0.06489% | 70% | 0.038518 | 2 | 8 | 2.0385 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 149.6702 | 149.6702 | 154.3762 | 160.3404 | 160.3974 | 0.69146 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2026-04-12 | 3.427% | 0% | -0.379% | 3.72% | 0.06354% | 70% | 0.040029 | 2 | 8 | 2.04 | 216.3946 | 149.6702 | 2026-04-12 | 147.2695 | 151.9 | 160.3404 | 2026-04-12 | 5.264% | 0.06354% | 70% | 0.040029 | 2 | 8 | 2.04 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 32.0499 | 32.0499 | 33.0678 | 34.3468 | 34.3468 | 0.14751 | FALSE | 219.7863 | 2021 | 2026-04-13 | 3.429% | 0% | -0.3505% | 3.724% | 0.06228% | 70% | 0.041594 | 2 | 8 | 2.0416 | 217.1335 | 32.0499 | 2026-04-13 | 31.5363 | 32.5379 | 34.3468 | 2026-04-13 | 5.267% | 0.06228% | 70% | 0.041594 | 2 | 8 | 2.0416 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 157.7587 | 157.7587 | 162.8167 | 169.1214 | 169.184 | 0.72397 | FALSE | 237.1925 | 2021 | 2026-04-14 | 3.43% | 0% | -0.3237% | 3.728% | 0.0611% | 70% | 0.043212 | 2 | 8 | 2.0432 | 217.856 | 157.7587 | 2026-04-14 | 155.2322 | 160.2092 | 169.1214 | 2026-04-14 | 5.27% | 0.0611% | 70% | 0.043212 | 2 | 8 | 2.0432 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 176.6317 | 176.6317 | 182.3447 | 189.4138 | 189.4963 | 0.80802 | FALSE | 239.0054 | 2021 | 2026-04-15 | 3.432% | 0% | -0.2987% | 3.732% | 0.06001% | 70% | 0.044887 | 2 | 8 | 2.0449 | 218.5625 | 176.6317 | 2026-04-15 | 173.8051 | 179.4267 | 189.4138 | 2026-04-15 | 5.273% | 0.06001% | 70% | 0.044887 | 2 | 8 | 2.0449 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 158.51 | 158.51 | 163.681 | 170.0339 | 170.0946 | 0.7228 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2026-04-16 | 3.433% | 0% | -0.274% | 3.736% | 0.059% | 70% | 0.046618 | 2 | 8 | 2.0466 | 219.2497 | 158.51 | 2026-04-16 | 155.9752 | 161.0636 | 170.0339 | 2026-04-16 | 5.276% | 0.059% | 70% | 0.046618 | 2 | 8 | 2.0466 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 216.6196 | 217.1584 | 224.3059 | 233.0222 | 233.1552 | 0.98747 | FALSE | 239.4074 | 2022 | 2026-04-17 | 3.435% | 0.2481% | -0.2481% | 3.741% | 0.05807% | 70% | 0.048409 | 2 | 8 | 2.0484 | 219.9126 | 217.1584 | 2026-04-17 | 213.1407 | 220.7216 | 233.0222 | 2026-04-17 | 5.279% | 0.05807% | 70% | 0.048409 | 2 | 8 | 2.0484 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 141.0043 | 141.0043 | 145.6879 | 151.3559 | 151.3978 | 0.63914 | FALSE | 167.653 | 2021 | 2026-04-18 | 3.436% | 0% | -0.2213% | 3.745% | 0.05711% | 70% | 0.050259 | 2 | 8 | 2.0503 | 220.5509 | 141.0043 | 2026-04-18 | 138.7528 | 143.3615 | 151.3559 | 2026-04-18 | 5.282% | 0.05711% | 70% | 0.050259 | 2 | 8 | 2.0503 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 45.5496 | 45.5496 | 47.0767 | 48.9105 | 48.9105 | 0.20584 | FALSE | 238.6033 | 2021 | 2026-04-19 | 3.438% | 0% | -0.1936% | 3.749% | 0.05608% | 70% | 0.052171 | 2 | 8 | 2.0522 | 221.1655 | 45.5496 | 2026-04-19 | 44.8228 | 46.3255 | 48.9105 | 2026-04-19 | 5.285% | 0.05608% | 70% | 0.052171 | 2 | 8 | 2.0522 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 42.74 | 42.74 | 44.1866 | 45.9099 | 45.9099 | 0.19263 | FALSE | 179.2121 | 2021 | 2026-04-20 | 3.439% | 0% | -0.1652% | 3.754% | 0.05498% | 70% | 0.054146 | 2 | 8 | 2.0541 | 221.7578 | 42.74 | 2026-04-20 | 42.0585 | 43.482 | 45.9099 | 2026-04-20 | 5.288% | 0.05498% | 70% | 0.054146 | 2 | 8 | 2.0541 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 41.1061 | 41.1061 | 42.5108 | 44.1708 | 44.1708 | 0.18479 | FALSE | 206.2538 | 2021 | 2026-04-21 | 3.44% | 0% | -0.1362% | 3.758% | 0.05382% | 70% | 0.056186 | 2 | 8 | 2.0562 | 222.3287 | 41.1061 | 2026-04-21 | 40.4511 | 41.8334 | 44.1708 | 2026-04-21 | 5.292% | 0.05382% | 70% | 0.056186 | 2 | 8 | 2.0562 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 116.026 | 116.026 | 120.0293 | 124.7221 | 124.7428 | 0.52039 | FALSE | 225.6465 | 2021 | 2026-04-22 | 3.442% | 0% | -0.1066% | 3.763% | 0.0526% | 70% | 0.058291 | 2 | 8 | 2.0583 | 222.8794 | 116.026 | 2026-04-22 | 114.1783 | 118.1179 | 124.7221 | 2026-04-22 | 5.295% | 0.0526% | 70% | 0.058291 | 2 | 8 | 2.0583 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 35.5438 | 35.5438 | 36.7821 | 38.222 | 38.222 | 0.15901 | FALSE | 238.937 | 2021 | 2026-04-23 | 3.443% | 0% | -0.07673% | 3.767% | 0.05131% | 70% | 0.060463 | 2 | 8 | 2.0605 | 223.411 | 35.5438 | 2026-04-23 | 34.9781 | 36.1967 | 38.222 | 2026-04-23 | 5.299% | 0.05131% | 70% | 0.060463 | 2 | 8 | 2.0605 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 132.056 | 132.056 | 136.7014 | 142.0597 | 142.089 | 0.58956 | FALSE | 234.5381 | 2021 | 2026-04-24 | 3.445% | 0% | -0.0466% | 3.772% | 0.04986% | 70% | 0.062704 | 2 | 8 | 2.0627 | 223.9248 | 132.056 | 2026-04-24 | 129.9558 | 134.5273 | 142.0597 | 2026-04-24 | 5.302% | 0.04986% | 70% | 0.062704 | 2 | 8 | 2.0627 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 169.4547 | 169.4547 | 175.4733 | 182.3601 | 182.4173 | 0.75494 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2026-04-25 | 3.446% | 0% | -0.01636% | 3.777% | 0.04822% | 70% | 0.065015 | 2 | 8 | 2.065 | 224.4221 | 169.4547 | 2026-04-25 | 166.7613 | 172.6842 | 182.3601 | 2026-04-25 | 5.306% | 0.04822% | 70% | 0.065015 | 2 | 8 | 2.065 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 216.4753 | 216.4753 | 224.2374 | 233.0496 | 233.1519 | 0.9625 | FALSE | 233.1566 | 2022 | 2026-04-26 | 3.448% | 0% | 0.01385% | 3.781% | 0.04637% | 70% | 0.067397 | 2 | 8 | 2.0674 | 224.9039 | 216.4753 | 2026-04-26 | 213.0366 | 220.6754 | 233.0496 | 2026-04-26 | 5.31% | 0.04637% | 70% | 0.067397 | 2 | 8 | 2.0674 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 166.2655 | 166.2655 | 172.2835 | 179.0629 | 179.1125 | 0.73762 | FALSE | 179.1366 | 2022 | 2026-04-27 | 3.449% | 0% | 0.0439% | 3.786% | 0.04432% | 70% | 0.069852 | 2 | 8 | 2.0699 | 225.3714 | 166.2655 | 2026-04-27 | 163.626 | 169.5484 | 179.0629 | 2026-04-27 | 5.313% | 0.04432% | 70% | 0.069852 | 2 | 8 | 2.0699 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 96.0777 | 96.0777 | 99.5874 | 103.5114 | 103.5192 | 0.4253 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2026-04-28 | 3.451% | 0% | 0.07368% | 3.791% | 0.04207% | 70% | 0.072379 | 2 | 8 | 2.0724 | 225.8258 | 96.0777 | 2026-04-28 | 94.5532 | 98.0073 | 103.5114 | 2026-04-28 | 5.317% | 0.04207% | 70% | 0.072379 | 2 | 8 | 2.0724 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 172.2958 | 172.2958 | 178.6469 | 185.6955 | 185.744 | 0.76136 | FALSE | 185.7645 | 2022 | 2026-04-29 | 3.452% | 0% | 0.1031% | 3.796% | 0.03961% | 70% | 0.074982 | 2 | 8 | 2.075 | 226.2682 | 172.2958 | 2026-04-29 | 169.5636 | 175.814 | 185.6955 | 2026-04-29 | 5.321% | 0.03961% | 70% | 0.074982 | 2 | 8 | 2.075 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 168.627 | 168.627 | 174.8978 | 175.608 | 175.6468 | 0.71836 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2026-04-30 | 3.454% | 0% | 0.1319% | 0.4044% | 0.03695% | 70% | 0.07766 | 2 | 8 | 2.0777 | 234.7031 | 168.627 | 2026-04-30 | 162.8767 | 168.9337 | 175.608 | 2026-04-30 | 3.801% | 0.03695% | 70% | 0.07766 | 2 | 8 | 2.0777 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 189.4103 | 189.4103 | 196.5145 | 197.3263 | 197.3748 | 0.80548 | FALSE | 197.3902 | 2022 | 2026-05-01 | 3.455% | 0% | 0.1601% | 0.4114% | 0.03407% | 70% | 0.080415 | 2 | 8 | 2.0804 | 235.1306 | 189.4103 | 2026-05-01 | 182.9547 | 189.8167 | 197.3263 | 2026-05-01 | 3.806% | 0.03407% | 70% | 0.080415 | 2 | 8 | 2.0804 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 111.901 | 111.901 | 116.1328 | 116.6207 | 116.6297 | 0.47497 | FALSE | 174.4221 | 2021 | 2026-05-02 | 3.456% | 0% | 0.1875% | 0.4184% | 0.03111% | 70% | 0.083247 | 2 | 8 | 2.0832 | 235.5397 | 111.901 | 2026-05-02 | 108.089 | 112.1766 | 116.6207 | 2026-05-02 | 3.811% | 0.03111% | 70% | 0.083247 | 2 | 8 | 2.0832 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 134.277 | 134.277 | 139.3954 | 139.9908 | 140.006 | 0.56904 | FALSE | 245.3805 | 2021 | 2026-05-03 | 3.458% | 0% | 0.2139% | 0.4253% | 0.02819% | 70% | 0.086158 | 2 | 8 | 2.0862 | 235.9316 | 134.277 | 2026-05-03 | 129.7049 | 134.649 | 139.9908 | 2026-05-03 | 3.816% | 0.02819% | 70% | 0.086158 | 2 | 8 | 2.0862 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 72.8068 | 72.8068 | 75.6031 | 75.9314 | 75.9316 | 0.30802 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2026-05-04 | 3.459% | 0% | 0.2394% | 0.4323% | 0.02531% | 70% | 0.089148 | 2 | 8 | 2.0891 | 236.3079 | 72.8068 | 2026-05-04 | 70.3289 | 73.0301 | 75.9314 | 2026-05-04 | 3.821% | 0.02531% | 70% | 0.089148 | 2 | 8 | 2.0891 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 149.8871 | 149.8871 | 155.6855 | 156.3725 | 156.3892 | 0.63324 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2026-05-05 | 3.461% | 0% | 0.2636% | 0.4393% | 0.02247% | 70% | 0.092218 | 2 | 8 | 2.0922 | 236.6703 | 149.8871 | 2026-05-05 | 144.7883 | 150.3894 | 156.3725 | 2026-05-05 | 3.826% | 0.02247% | 70% | 0.092218 | 2 | 8 | 2.0922 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 164.7515 | 164.7515 | 171.1683 | 171.9357 | 171.9547 | 0.69503 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2026-05-06 | 3.462% | 0% | 0.2865% | 0.4463% | 0.01965% | 70% | 0.095369 | 2 | 8 | 2.0954 | 237.0204 | 164.7515 | 2026-05-06 | 159.1496 | 165.3482 | 171.9357 | 2026-05-06 | 3.831% | 0.01965% | 70% | 0.095369 | 2 | 8 | 2.0954 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 195.6715 | 195.6715 | 203.3411 | 204.267 | 204.2929 | 0.82433 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2026-05-07 | 3.464% | 0% | 0.3081% | 0.4533% | 0.01687% | 70% | 0.0986 | 2 | 8 | 2.0986 | 237.3597 | 195.6715 | 2026-05-07 | 189.0211 | 196.4301 | 204.267 | 2026-05-07 | 3.837% | 0.01687% | 70% | 0.0986 | 2 | 8 | 2.0986 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 214.6646 | 214.6646 | 223.1283 | 224.1602 | 224.1877 | 0.90311 | FALSE | 240.9076 | 2021 | 2026-05-08 | 3.465% | 0% | 0.328% | 0.4603% | 0.01424% | 70% | 0.10191 | 2 | 8 | 2.1019 | 237.6896 | 214.6646 | 2026-05-08 | 207.3718 | 215.548 | 224.1602 | 2026-05-08 | 3.842% | 0.01424% | 70% | 0.10191 | 2 | 8 | 2.1019 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 233.2941 | 232.489 | 241.705 | 242.8398 | 242.8676 | 0.97679 | FALSE | 250.7754 | 2022 | 2026-05-09 | 3.467% | -0.3463% | 0.3463% | 0.4673% | 0.01184% | 70% | 0.10531 | 2 | 8 | 2.1053 | 238.0115 | 232.489 | 2026-05-09 | 225.4025 | 233.497 | 242.8398 | 2026-05-09 | 3.847% | 0.01184% | 70% | 0.10531 | 2 | 8 | 2.1053 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 225.1583 | 225.1583 | 234.1274 | 235.2432 | 235.2642 | 0.94474 | FALSE | 235.2658 | 2022 | 2026-05-10 | 3.468% | 0% | 0.3628% | 0.4743% | 0.00968% | 70% | 0.10878 | 2 | 8 | 2.1088 | 238.3269 | 225.1583 | 2026-05-10 | 217.5153 | 226.1799 | 235.2432 | 2026-05-10 | 3.853% | 0.00968% | 70% | 0.10878 | 2 | 8 | 2.1088 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 239.7491 | 238.8479 | 248.4035 | 249.605 | 249.6244 | 1.0009 | FALSE | 250.0842 | 2023 | 2026-05-11 | 3.47% | -0.3773% | 0.3773% | 0.4814% | 0.007757% | 70% | 0.11234 | 2 | 8 | 2.1123 | 238.6375 | 238.8479 | 2026-05-11 | 231.6488 | 239.9748 | 249.605 | 2026-05-11 | 3.858% | 0.007757% | 70% | 0.11234 | 2 | 8 | 2.1123 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 181.4001 | 181.4001 | 188.6847 | 189.6108 | 189.6183 | 0.75916 | FALSE | 189.6218 | 2022 | 2026-05-12 | 3.471% | 0% | 0.3898% | 0.4884% | 0.006073% | 70% | 0.11597 | 2 | 8 | 2.116 | 238.9448 | 181.4001 | 2026-05-12 | 175.2473 | 182.2848 | 189.6108 | 2026-05-12 | 3.864% | 0.006073% | 70% | 0.11597 | 2 | 8 | 2.116 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 186.8464 | 186.8464 | 194.3734 | 195.3411 | 195.3474 | 0.78095 | FALSE | 224.3264 | 2021 | 2026-05-13 | 3.472% | 0% | 0.4% | 0.4954% | 0.004632% | 70% | 0.11969 | 2 | 8 | 2.1197 | 239.2505 | 186.8464 | 2026-05-13 | 180.5112 | 187.783 | 195.3411 | 2026-05-13 | 3.869% | 0.004632% | 70% | 0.11969 | 2 | 8 | 2.1197 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 216.5569 | 216.5569 | 225.3028 | 226.4406 | 226.4473 | 0.90399 | FALSE | 226.4482 | 2022 | 2026-05-14 | 3.474% | 0% | 0.4079% | 0.5025% | 0.003435% | 70% | 0.12349 | 2 | 8 | 2.1235 | 239.5561 | 216.5569 | 2026-05-14 | 209.2171 | 217.6666 | 226.4406 | 2026-05-14 | 3.875% | 0.003435% | 70% | 0.12349 | 2 | 8 | 2.1235 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 221.4676 | 221.4676 | 230.4284 | 231.6085 | 231.6136 | 0.92331 | FALSE | 231.6142 | 2022 | 2026-05-15 | 3.475% | 0% | 0.4134% | 0.5095% | 0.002484% | 70% | 0.12737 | 2 | 8 | 2.1274 | 239.8612 | 221.4676 | 2026-05-15 | 213.964 | 222.6213 | 231.6085 | 2026-05-15 | 3.88% | 0.002484% | 70% | 0.12737 | 2 | 8 | 2.1274 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 218.8996 | 218.8996 | 227.7653 | 228.948 | 228.9516 | 0.91145 | FALSE | 228.952 | 2022 | 2026-05-16 | 3.477% | 0% | 0.4157% | 0.5166% | 0.001781% | 70% | 0.13133 | 2 | 8 | 2.1313 | 240.1658 | 218.8996 | 2026-05-16 | 211.4857 | 220.0512 | 228.948 | 2026-05-16 | 3.886% | 0.001781% | 70% | 0.13133 | 2 | 8 | 2.1313 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 233.9193 | 232.9545 | 242.3893 | 243.6651 | 243.6679 | 0.96874 | FALSE | 243.9838 | 2025 | 2026-05-17 | 3.478% | -0.4142% | 0.4142% | 0.5236% | 0.001193% | 70% | 0.13536 | 2 | 8 | 2.1354 | 240.4712 | 232.9545 | 2026-05-17 | 226.0372 | 234.1826 | 243.6651 | 2026-05-17 | 3.892% | 0.001193% | 70% | 0.13536 | 2 | 8 | 2.1354 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 222.7231 | 222.7231 | 231.7349 | 232.9713 | 232.9727 | 0.92502 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2026-05-18 | 3.48% | 0% | 0.4092% | 0.5307% | 0.0007187% | 70% | 0.13947 | 2 | 8 | 2.1395 | 240.7762 | 222.7231 | 2026-05-18 | 215.1849 | 223.8917 | 232.9713 | 2026-05-18 | 3.897% | 0.0007187% | 70% | 0.13947 | 2 | 8 | 2.1395 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 222.9249 | 222.9249 | 231.9285 | 233.1824 | 233.1831 | 0.92469 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2026-05-19 | 3.481% | 0% | 0.4009% | 0.5377% | 0.000361% | 70% | 0.14366 | 2 | 8 | 2.1437 | 241.0795 | 222.9249 | 2026-05-19 | 215.3824 | 224.0814 | 233.1824 | 2026-05-19 | 3.903% | 0.000361% | 70% | 0.14366 | 2 | 8 | 2.1437 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 208.582 | 208.582 | 216.9843 | 218.1729 | 218.1731 | 0.86412 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2026-05-20 | 3.483% | 0% | 0.3897% | 0.5448% | 0.0001209% | 70% | 0.14791 | 2 | 8 | 2.1479 | 241.3801 | 208.582 | 2026-05-20 | 201.5272 | 209.6453 | 218.1729 | 2026-05-20 | 3.909% | 0.0001209% | 70% | 0.14791 | 2 | 8 | 2.1479 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 221.4914 | 221.4914 | 230.3839 | 231.6624 | 231.6624 | 0.91648 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2026-05-21 | 3.484% | 0% | 0.3758% | 0.5519% | 0% | 70% | 0.15224 | 2 | 8 | 2.1522 | 241.6768 | 221.4914 | 2026-05-21 | 214.0024 | 222.5942 | 231.6624 | 2026-05-21 | 3.914% | 0% | 70% | 0.15224 | 2 | 8 | 2.1522 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 169.0573 | 169.0573 | 175.8174 | 176.8056 | 176.8056 | 0.69868 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2026-05-22 | 3.486% | 0% | 0.3594% | 0.559% | 0% | 70% | 0.15665 | 2 | 8 | 2.1566 | 241.9685 | 169.0573 | 2026-05-22 | 163.3431 | 169.8746 | 176.8056 | 2026-05-22 | 3.92% | 0% | 70% | 0.15665 | 2 | 8 | 2.1566 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 75.7003 | 75.7003 | 78.7133 | 79.1614 | 79.1614 | 0.31248 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2026-05-23 | 3.487% | 0% | 0.3409% | 0.566% | 0% | 70% | 0.16111 | 2 | 8 | 2.1611 | 242.2541 | 75.7003 | 2026-05-23 | 73.1424 | 76.0536 | 79.1614 | 2026-05-23 | 3.926% | 0% | 70% | 0.16111 | 2 | 8 | 2.1611 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 63.2827 | 63.2827 | 65.7884 | 66.1677 | 66.1677 | 0.26092 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2026-05-24 | 3.488% | 0% | 0.3204% | 0.5731% | 0% | 70% | 0.16565 | 2 | 8 | 2.1656 | 242.5327 | 63.2827 | 2026-05-24 | 61.1451 | 63.5662 | 66.1677 | 2026-05-24 | 3.932% | 0% | 70% | 0.16565 | 2 | 8 | 2.1656 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 160.341 | 160.341 | 166.6541 | 167.6267 | 167.6267 | 0.66037 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2026-05-25 | 3.49% | 0% | 0.2983% | 0.5802% | 0% | 70% | 0.17024 | 2 | 8 | 2.1702 | 242.8029 | 160.341 | 2026-05-25 | 154.9266 | 161.0266 | 167.6267 | 2026-05-25 | 3.937% | 0% | 70% | 0.17024 | 2 | 8 | 2.1702 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 112.2463 | 112.2463 | 116.639 | 117.3281 | 117.3281 | 0.4618 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2026-05-26 | 3.491% | 0% | 0.2748% | 0.5873% | 0% | 70% | 0.1749 | 2 | 8 | 2.1749 | 243.0637 | 112.2463 | 2026-05-26 | 108.4572 | 112.7017 | 117.3281 | 2026-05-26 | 3.943% | 0% | 70% | 0.1749 | 2 | 8 | 2.1749 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 167.6441 | 167.6441 | 174.163 | 175.2044 | 175.2044 | 0.689 | FALSE | 256.3731 | 2021 | 2026-05-27 | 3.493% | 0% | 0.2502% | 0.5944% | 0% | 70% | 0.17962 | 2 | 8 | 2.1796 | 243.3138 | 167.6441 | 2026-05-27 | 161.9869 | 168.2857 | 175.2044 | 2026-05-27 | 3.949% | 0% | 70% | 0.17962 | 2 | 8 | 2.1796 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 231.9988 | 231.9988 | 240.9599 | 242.418 | 242.418 | 0.95256 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2026-05-28 | 3.494% | 0% | 0.2247% | 0.6015% | 0% | 70% | 0.18439 | 2 | 8 | 2.1844 | 243.552 | 231.9988 | 2026-05-28 | 224.1725 | 232.8312 | 242.418 | 2026-05-28 | 3.955% | 0% | 70% | 0.18439 | 2 | 8 | 2.1844 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 250.0144 | 249.5189 | 259.0904 | 260.6768 | 260.6768 | 1.0236 | FALSE | 261.7578 | 2022 | 2026-05-29 | 3.496% | -0.1986% | 0.1986% | 0.6086% | 1.536e-20% | 70% | 0.18921 | 2 | 8 | 2.1892 | 243.7774 | 249.5189 | 2026-05-29 | 241.6014 | 250.353 | 260.6768 | 2026-05-29 | 3.96% | 1.536e-20% | 70% | 0.18921 | 2 | 8 | 2.1892 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 199.7097 | 199.7097 | 207.3167 | 208.601 | 208.601 | 0.81852 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2026-05-30 | 3.497% | 0% | 0.1722% | 0.6157% | 0% | 70% | 0.19407 | 2 | 8 | 2.1941 | 243.9895 | 199.7097 | 2026-05-30 | 192.9771 | 200.3277 | 208.601 | 2026-05-30 | 3.966% | 0% | 70% | 0.19407 | 2 | 8 | 2.1941 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 235.1653 | 235.1653 | 244.0595 | 245.5889 | 245.5889 | 0.96305 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2026-05-31 | 3.499% | 0% | 0.1457% | 0.6227% | 0% | 70% | 0.19899 | 2 | 8 | 2.199 | 244.1883 | 235.1653 | 2026-05-31 | 227.2402 | 235.8346 | 245.5889 | 2026-05-31 | 3.972% | 0% | 70% | 0.19899 | 2 | 8 | 2.199 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 243.2898 | 242.9998 | 252.1252 | 253.7232 | 253.7232 | 0.99438 | TRUE | 253.7232 | 2026 | 2026-06-01 | 3.5% | -0.1194% | 0.1194% | 0.6298% | 0% | 70% | 0.20394 | 2 | 8 | 2.2039 | 244.3737 | 242.9998 | 2026-06-01 | 235.1042 | 243.6314 | 253.7232 | 2026-06-01 | 3.977% | 0% | 70% | 0.20394 | 2 | 8 | 2.2039 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 172.1452 | 172.1452 | 178.5646 | 179.7092 | 179.7092 | 0.70394 | TRUE | 179.7092 | 2026 | 2026-06-02 | 3.501% | 0% | 0.0935% | 0.6369% | 0% | 70% | 0.20893 | 2 | 8 | 2.2089 | 244.5453 | 172.1452 | 2026-06-02 | 166.3479 | 172.5511 | 179.7092 | 2026-06-02 | 3.983% | 0% | 70% | 0.20893 | 2 | 8 | 2.2089 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 234.0859 | 234.0859 | 242.7554 | 244.3289 | 244.3289 | 0.95661 | TRUE | 244.3289 | 2026 | 2026-06-03 | 3.503% | 0% | 0.06837% | 0.644% | 7.772e-21% | 70% | 0.21396 | 2 | 8 | 2.214 | 244.7032 | 234.0859 | 2026-06-03 | 226.2054 | 234.5832 | 244.3289 | 2026-06-03 | 3.989% | 7.772e-21% | 70% | 0.21396 | 2 | 8 | 2.214 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 126.2274 | 126.2274 | 130.8715 | 131.7292 | 131.7292 | 0.51554 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2026-06-04 | 3.504% | 0% | 0.04423% | 0.6511% | 0% | 70% | 0.21901 | 2 | 8 | 2.219 | 244.8471 | 126.2274 | 2026-06-04 | 121.9796 | 126.4674 | 131.7292 | 2026-06-04 | 3.994% | 0% | 70% | 0.21901 | 2 | 8 | 2.219 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 130.7172 | 130.7172 | 135.4964 | 136.3941 | 136.3941 | 0.53359 | FALSE | 165.8445 | 2021 | 2026-06-05 | 3.506% | 0% | 0.02133% | 0.6582% | 0% | 70% | 0.2241 | 2 | 8 | 2.2241 | 244.977 | 130.7172 | 2026-06-05 | 126.3199 | 130.9384 | 136.3941 | 2026-06-05 | 4% | 0% | 70% | 0.2241 | 2 | 8 | 2.2241 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 205.3662 | 205.3662 | 212.8307 | 214.256 | 214.256 | 0.83791 | TRUE | 214.256 | 2026 | 2026-06-06 | 3.507% | 0% | -6.61e-05% | 0.6652% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 2 | 8 | 2.2292 | 245.0925 | 205.3662 | 2026-06-06 | 198.4605 | 205.674 | 214.256 | 2026-06-06 | 4.005% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 2 | 8 | 2.2292 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 117.4929 | 117.4929 | 121.7406 | 122.5646 | 122.5646 | 0.47918 | FALSE | 234.4022 | 2021 | 2026-06-07 | 3.509% | 0% | -0.01968% | 0.6723% | 0% | 70% | 0.23432 | 2 | 8 | 2.2343 | 245.1937 | 117.4929 | 2026-06-07 | 113.5437 | 117.6485 | 122.5646 | 2026-06-07 | 4.011% | 0% | 70% | 0.23432 | 2 | 8 | 2.2343 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 97.3308 | 97.3308 | 100.8326 | 101.5223 | 101.5223 | 0.39681 | FALSE | 256.2371 | 2021 | 2026-06-08 | 3.51% | 0% | -0.03727% | 0.6793% | 1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 2 | 8 | 2.2394 | 245.2802 | 97.3308 | 2026-06-08 | 94.0605 | 97.4447 | 101.5223 | 2026-06-08 | 4.016% | 1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 2 | 8 | 2.2394 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 195.2673 | 195.2673 | 202.2638 | 203.6617 | 203.6617 | 0.79587 | FALSE | 252.5575 | 2021 | 2026-06-09 | 3.512% | 0% | -0.05255% | 0.6864% | 0% | 70% | 0.24459 | 2 | 8 | 2.2446 | 245.3521 | 195.2673 | 2026-06-09 | 188.7092 | 195.4708 | 203.6617 | 2026-06-09 | 4.022% | 0% | 70% | 0.24459 | 2 | 8 | 2.2446 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 247.631 | 247.7927 | 256.6413 | 258.4334 | 258.4334 | 1.0097 | FALSE | 260.7876 | 2022 | 2026-06-10 | 3.513% | 0.06527% | -0.06527% | 0.6934% | 0% | 70% | 0.24973 | 2 | 8 | 2.2497 | 245.4091 | 247.7927 | 2026-06-10 | 239.3123 | 248.0258 | 258.4334 | 2026-06-10 | 4.027% | 0% | 70% | 0.24973 | 2 | 8 | 2.2497 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 238.0539 | 238.0539 | 246.5332 | 248.2723 | 248.2723 | 0.96986 | TRUE | 248.2723 | 2026 | 2026-06-11 | 3.515% | 0% | -0.07516% | 0.7005% | 0% | 70% | 0.25488 | 2 | 8 | 2.2549 | 245.4511 | 238.0539 | 2026-06-11 | 230.066 | 238.2607 | 248.2723 | 2026-06-11 | 4.032% | 0% | 70% | 0.25488 | 2 | 8 | 2.2549 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 194.7146 | 194.7146 | 201.639 | 203.0758 | 203.0758 | 0.79321 | TRUE | 203.0758 | 2026 | 2026-06-12 | 3.516% | 0% | -0.08196% | 0.7075% | 0% | 70% | 0.26002 | 2 | 8 | 2.26 | 245.4777 | 194.7146 | 2026-06-12 | 188.1839 | 194.8761 | 203.0758 | 2026-06-12 | 4.038% | 0% | 70% | 0.26002 | 2 | 8 | 2.26 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 214.7508 | 214.7508 | 222.3832 | 223.9836 | 223.9836 | 0.87479 | FALSE | 244.4082 | 2021 | 2026-06-13 | 3.517% | 0% | -0.0854% | 0.7145% | 0% | 70% | 0.26515 | 2 | 8 | 2.2652 | 245.488 | 214.7508 | 2026-06-13 | 207.5516 | 214.9281 | 223.9836 | 2026-06-13 | 4.043% | 0% | 70% | 0.26515 | 2 | 8 | 2.2652 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 216.9742 | 216.9742 | 224.6894 | 226.3224 | 226.3224 | 0.88387 | FALSE | 237.4631 | 2021 | 2026-06-14 | 3.519% | 0% | -0.08523% | 0.7215% | 0% | 70% | 0.27027 | 2 | 8 | 2.2703 | 245.4808 | 216.9742 | 2026-06-14 | 209.704 | 217.1607 | 226.3224 | 2026-06-14 | 4.048% | 0% | 70% | 0.27027 | 2 | 8 | 2.2703 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 231.3884 | 231.3884 | 239.6298 | 241.3883 | 241.3883 | 0.94269 | TRUE | 241.3883 | 2026 | 2026-06-15 | 3.52% | 0% | -0.08118% | 0.7285% | 0% | 70% | 0.27537 | 2 | 8 | 2.2754 | 245.4548 | 231.3884 | 2026-06-15 | 223.6392 | 231.6045 | 241.3883 | 2026-06-15 | 4.053% | 0% | 70% | 0.27537 | 2 | 8 | 2.2754 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 220.9705 | 220.9705 | 228.8629 | 230.5586 | 230.5586 | 0.90041 | FALSE | 231.6192 | 2021 | 2026-06-16 | 3.522% | 0% | -0.07334% | 0.7355% | 0% | 70% | 0.28045 | 2 | 8 | 2.2805 | 245.4098 | 220.9705 | 2026-06-16 | 213.5741 | 221.2022 | 230.5586 | 2026-06-16 | 4.058% | 0% | 70% | 0.28045 | 2 | 8 | 2.2805 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 221.9756 | 221.9756 | 229.934 | 231.654 | 231.654 | 0.90474 | TRUE | 231.654 | 2026 | 2026-06-17 | 3.523% | 0% | -0.06214% | 0.7425% | 0% | 70% | 0.28551 | 2 | 8 | 2.2855 | 245.3464 | 221.9756 | 2026-06-17 | 214.5495 | 222.2416 | 231.654 | 2026-06-17 | 4.063% | 0% | 70% | 0.28551 | 2 | 8 | 2.2855 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 235.8737 | 235.8737 | 244.3703 | 246.2155 | 246.2155 | 0.96171 | TRUE | 246.2155 | 2026 | 2026-06-18 | 3.525% | 0% | -0.04779% | 0.7494% | 0% | 70% | 0.29053 | 2 | 8 | 2.2905 | 245.2646 | 235.8737 | 2026-06-18 | 227.9869 | 236.1995 | 246.2155 | 2026-06-18 | 4.068% | 0% | 70% | 0.29053 | 2 | 8 | 2.2905 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 238.4007 | 238.4735 | 247.1118 | 248.9951 | 248.9951 | 0.97271 | TRUE | 248.9951 | 2026 | 2026-06-19 | 3.526% | 0.0305% | -0.0305% | 0.7564% | 0% | 70% | 0.29553 | 2 | 8 | 2.2955 | 245.1644 | 238.4735 | 2026-06-19 | 230.4315 | 238.854 | 248.9951 | 2026-06-19 | 4.073% | 0% | 70% | 0.29553 | 2 | 8 | 2.2955 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 126.0337 | 126.0337 | 130.6281 | 131.6329 | 131.6329 | 0.51433 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2026-06-20 | 3.528% | 0% | -0.0105% | 0.7633% | 0% | 70% | 0.30048 | 2 | 8 | 2.3005 | 245.0458 | 126.0337 | 2026-06-20 | 121.8245 | 126.2655 | 131.6329 | 2026-06-20 | 4.078% | 0% | 70% | 0.30048 | 2 | 8 | 2.3005 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 82.5902 | 82.5902 | 85.6222 | 86.2868 | 86.2868 | 0.33723 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2026-06-21 | 3.529% | 0% | 0.012% | 0.7702% | 0% | 70% | 0.30539 | 2 | 8 | 2.3054 | 244.909 | 82.5902 | 2026-06-21 | 79.8336 | 82.7643 | 86.2868 | 2026-06-21 | 4.082% | 0% | 70% | 0.30539 | 2 | 8 | 2.3054 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 184.2155 | 184.2155 | 191.0302 | 192.5264 | 192.5264 | 0.75266 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2026-06-22 | 3.531% | 0% | 0.03679% | 0.7771% | 0% | 70% | 0.31026 | 2 | 8 | 2.3103 | 244.7539 | 184.2155 | 2026-06-22 | 178.0707 | 184.6581 | 192.5264 | 2026-06-22 | 4.087% | 0% | 70% | 0.31026 | 2 | 8 | 2.3103 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 185.3893 | 185.3893 | 192.3039 | 193.8235 | 193.8235 | 0.75799 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2026-06-23 | 3.532% | 0% | 0.06365% | 0.784% | 0% | 70% | 0.31508 | 2 | 8 | 2.3151 | 244.5806 | 185.3893 | 2026-06-23 | 179.2093 | 185.8934 | 193.8235 | 2026-06-23 | 4.091% | 0% | 70% | 0.31508 | 2 | 8 | 2.3151 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 178.203 | 178.203 | 184.9074 | 186.3815 | 186.3815 | 0.72918 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2026-06-24 | 3.533% | 0% | 0.09237% | 0.7909% | 0% | 70% | 0.31985 | 2 | 8 | 2.3199 | 244.3892 | 178.203 | 2026-06-24 | 172.2664 | 178.7475 | 186.3815 | 2026-06-24 | 4.096% | 0% | 70% | 0.31985 | 2 | 8 | 2.3199 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 157.9771 | 157.9771 | 163.9747 | 165.2933 | 165.2933 | 0.64697 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2026-06-25 | 3.535% | 0% | 0.1227% | 0.7977% | 0% | 70% | 0.32457 | 2 | 8 | 2.3246 | 244.1796 | 157.9771 | 2026-06-25 | 152.7178 | 158.5158 | 165.2933 | 2026-06-25 | 4.1% | 0% | 70% | 0.32457 | 2 | 8 | 2.3246 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 51.3846 | 51.3846 | 53.3539 | 53.7866 | 53.7866 | 0.21063 | FALSE | 245.7642 | 2021 | 2026-06-26 | 3.536% | 0% | 0.1545% | 0.8046% | 0% | 70% | 0.32922 | 2 | 8 | 2.3292 | 243.9522 | 51.3846 | 2026-06-26 | 49.6752 | 51.5789 | 53.7866 | 2026-06-26 | 4.105% | 0% | 70% | 0.32922 | 2 | 8 | 2.3292 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 75.4453 | 75.4453 | 78.3647 | 79.0057 | 79.0057 | 0.30957 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2026-06-27 | 3.538% | 0% | 0.1875% | 0.8114% | 0% | 70% | 0.33382 | 2 | 8 | 2.3338 | 243.7078 | 75.4453 | 2026-06-27 | 72.9372 | 75.7595 | 79.0057 | 2026-06-27 | 4.109% | 0% | 70% | 0.33382 | 2 | 8 | 2.3338 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 245.0844 | 244.5428 | 254.0988 | 256.195 | 256.195 | 1.0045 | TRUE | 256.195 | 2026 | 2026-06-28 | 3.539% | -0.2214% | 0.2214% | 0.8182% | 0% | 70% | 0.33835 | 2 | 8 | 2.3384 | 243.4475 | 244.5428 | 2026-06-28 | 236.963 | 245.6575 | 256.195 | 2026-06-28 | 4.113% | 0% | 70% | 0.33835 | 2 | 8 | 2.3384 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 239.9849 | 239.3717 | 248.8191 | 250.889 | 250.889 | 0.98437 | FALSE | 252.0664 | 2022 | 2026-06-29 | 3.541% | -0.2562% | 0.2562% | 0.825% | 0% | 70% | 0.34282 | 2 | 8 | 2.3428 | 243.1725 | 239.3717 | 2026-06-29 | 232.0418 | 240.5593 | 250.889 | 2026-06-29 | 4.117% | 0% | 70% | 0.34282 | 2 | 8 | 2.3428 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 58.8057 | 58.8057 | 61.15 | 61.6629 | 61.6629 | 0.24211 | FALSE | 185.7861 | 2021 | 2026-06-30 | 3.542% | 0% | 0.2915% | 0.8318% | 0% | 70% | 0.34722 | 2 | 8 | 2.3472 | 242.8837 | 58.8057 | 2026-06-30 | 56.8551 | 59.1216 | 61.6629 | 2026-06-30 | 4.121% | 0% | 70% | 0.34722 | 2 | 8 | 2.3472 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 194.9246 | 194.9246 | 202.7735 | 204.4882 | 204.4882 | 0.80354 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2026-07-01 | 3.544% | 0% | 0.3271% | 0.8385% | 0% | 70% | 0.35155 | 2 | 8 | 2.3516 | 242.5824 | 194.9246 | 2026-07-01 | 188.4637 | 196.0525 | 204.4882 | 2026-07-01 | 4.125% | 0% | 70% | 0.35155 | 2 | 8 | 2.3516 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 223.5414 | 223.5414 | 232.6326 | 234.6157 | 234.6157 | 0.9227 | TRUE | 234.6157 | 2026 | 2026-07-02 | 3.545% | 0% | 0.3629% | 0.8453% | 0% | 70% | 0.35581 | 2 | 8 | 2.3558 | 242.2695 | 223.5414 | 2026-07-02 | 216.1378 | 224.928 | 234.6157 | 2026-07-02 | 4.129% | 0% | 70% | 0.35581 | 2 | 8 | 2.3558 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 209.6292 | 209.6292 | 218.2389 | 220.1143 | 220.1143 | 0.86643 | TRUE | 220.1143 | 2026 | 2026-07-03 | 3.547% | 0% | 0.3986% | 0.852% | 0% | 70% | 0.36 | 2 | 8 | 2.36 | 241.9462 | 209.6292 | 2026-07-03 | 202.6919 | 211.0168 | 220.1143 | 2026-07-03 | 4.133% | 0% | 70% | 0.36 | 2 | 8 | 2.36 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 189.9716 | 189.9716 | 197.8498 | 199.5635 | 199.5635 | 0.78626 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2026-07-04 | 3.548% | 0% | 0.4339% | 0.8587% | 0% | 70% | 0.36411 | 2 | 8 | 2.3641 | 241.6135 | 189.9716 | 2026-07-04 | 183.69 | 191.3078 | 199.5635 | 2026-07-04 | 4.137% | 0% | 70% | 0.36411 | 2 | 8 | 2.3641 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 234.1578 | 233.0652 | 242.8223 | 244.9421 | 244.9421 | 0.96598 | FALSE | 247.0312 | 2022 | 2026-07-05 | 3.549% | -0.4688% | 0.4688% | 0.8654% | 0% | 70% | 0.36814 | 2 | 8 | 2.3681 | 241.2725 | 233.0652 | 2026-07-05 | 226.4658 | 234.7999 | 244.9421 | 2026-07-05 | 4.141% | 0% | 70% | 0.36814 | 2 | 8 | 2.3681 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 173.0269 | 173.0269 | 180.3374 | 181.9239 | 181.9239 | 0.71818 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2026-07-06 | 3.551% | 0% | 0.5029% | 0.8721% | 0% | 70% | 0.3721 | 2 | 8 | 2.3721 | 240.9243 | 173.0269 | 2026-07-06 | 167.3152 | 174.3844 | 181.9239 | 2026-07-06 | 4.144% | 0% | 70% | 0.3721 | 2 | 8 | 2.3721 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 223.6837 | 223.6837 | 233.2186 | 235.2862 | 235.2862 | 0.92981 | TRUE | 235.2862 | 2026 | 2026-07-07 | 3.552% | 0% | 0.5361% | 0.8787% | 0% | 70% | 0.37598 | 2 | 8 | 2.376 | 240.5699 | 223.6837 | 2026-07-07 | 216.3062 | 225.5266 | 235.2862 | 2026-07-07 | 4.148% | 0% | 70% | 0.37598 | 2 | 8 | 2.376 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 243.0859 | 241.7129 | 252.1042 | 254.3562 | 254.3562 | 1.0063 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2026-07-08 | 3.554% | -0.568% | 0.568% | 0.8854% | 0% | 70% | 0.37978 | 2 | 8 | 2.3798 | 240.2105 | 241.7129 | 2026-07-08 | 235.1325 | 243.7965 | 254.3562 | 2026-07-08 | 4.152% | 0% | 70% | 0.37978 | 2 | 8 | 2.3798 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 240.2689 | 238.8391 | 249.1902 | 251.433 | 251.433 | 0.9958 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2026-07-09 | 3.555% | -0.5986% | 0.5986% | 0.892% | 0% | 70% | 0.38349 | 2 | 8 | 2.3835 | 239.847 | 238.8391 | 2026-07-09 | 232.4182 | 240.9858 | 251.433 | 2026-07-09 | 4.155% | 0% | 70% | 0.38349 | 2 | 8 | 2.3835 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 238.4784 | 236.9909 | 247.3405 | 249.5833 | 249.5833 | 0.9896 | FALSE | 255.105 | 2022 | 2026-07-10 | 3.557% | -0.6276% | 0.6276% | 0.8986% | 0% | 70% | 0.38713 | 2 | 8 | 2.3871 | 239.4803 | 236.9909 | 2026-07-10 | 230.6965 | 239.2043 | 249.5833 | 2026-07-10 | 4.159% | 0% | 70% | 0.38713 | 2 | 8 | 2.3871 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 232.6241 | 231.1107 | 241.2756 | 243.4796 | 243.4796 | 0.96654 | FALSE | 247.3038 | 2022 | 2026-07-11 | 3.558% | -0.6548% | 0.6548% | 0.9052% | 0% | 70% | 0.39069 | 2 | 8 | 2.3907 | 239.1107 | 231.1107 | 2026-07-11 | 225.0433 | 233.3461 | 243.4796 | 2026-07-11 | 4.162% | 0% | 70% | 0.39069 | 2 | 8 | 2.3907 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 230.2965 | 230.2965 | 240.4923 | 242.7053 | 242.7053 | 0.96464 | TRUE | 242.7053 | 2026 | 2026-07-12 | 3.56% | 0% | 0.68% | 0.9118% | 0% | 70% | 0.39416 | 2 | 8 | 2.3942 | 238.7381 | 230.2965 | 2026-07-12 | 222.7348 | 232.5958 | 242.7053 | 2026-07-12 | 4.165% | 0% | 70% | 0.39416 | 2 | 8 | 2.3942 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 226.803 | 226.803 | 236.9044 | 239.1002 | 239.1002 | 0.9515 | TRUE | 239.1002 | 2026 | 2026-07-13 | 3.561% | 0% | 0.7029% | 0.9183% | 0% | 70% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | 238.3626 | 226.803 | 2026-07-13 | 219.3629 | 229.1329 | 239.1002 | 2026-07-13 | 4.169% | 0% | 70% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 226.2749 | 226.2749 | 236.4068 | 238.6138 | 238.6138 | 0.9508 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2026-07-14 | 3.563% | 0% | 0.7233% | 0.9249% | 0% | 70% | 0.40087 | 2 | 8 | 2.4009 | 237.9841 | 226.2749 | 2026-07-14 | 218.8591 | 228.659 | 238.6138 | 2026-07-14 | 4.172% | 0% | 70% | 0.40087 | 2 | 8 | 2.4009 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 218.7233 | 218.7233 | 228.5629 | 230.7118 | 230.7118 | 0.92054 | TRUE | 230.7118 | 2026 | 2026-07-15 | 3.564% | 0% | 0.741% | 0.9314% | 0% | 70% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | 237.6027 | 218.7233 | 2026-07-15 | 211.5618 | 221.0792 | 230.7118 | 2026-07-15 | 4.175% | 0% | 70% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 222.544 | 222.544 | 232.598 | 234.8003 | 234.8003 | 0.93815 | TRUE | 234.8003 | 2026 | 2026-07-16 | 3.565% | 0% | 0.7571% | 0.938% | 1.695e-20% | 70% | 0.40725 | 2 | 8 | 2.4073 | 237.2154 | 222.544 | 2026-07-16 | 215.2644 | 224.9895 | 234.8003 | 2026-07-16 | 4.178% | 1.695e-20% | 70% | 0.40725 | 2 | 8 | 2.4073 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 222.8545 | 222.8545 | 232.9637 | 235.1849 | 235.1849 | 0.94103 | FALSE | 247.3404 | 2021 | 2026-07-17 | 3.567% | 0% | 0.7725% | 0.9445% | 0% | 70% | 0.41032 | 2 | 8 | 2.4103 | 236.8189 | 222.8545 | 2026-07-17 | 215.5717 | 225.3505 | 235.1849 | 2026-07-17 | 4.182% | 0% | 70% | 0.41032 | 2 | 8 | 2.4103 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 230.6985 | 228.8963 | 239.3203 | 241.6179 | 241.6179 | 0.96821 | FALSE | 241.7028 | 2025 | 2026-07-18 | 3.568% | -0.7873% | 0.7873% | 0.9509% | 0% | 70% | 0.41331 | 2 | 8 | 2.4133 | 236.4128 | 228.8963 | 2026-07-18 | 223.2461 | 231.507 | 241.6179 | 2026-07-18 | 4.185% | 0% | 70% | 0.41331 | 2 | 8 | 2.4133 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 165.8814 | 165.8814 | 173.464 | 175.1409 | 175.1409 | 0.7029 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2026-07-19 | 3.57% | 0% | 0.8015% | 0.9574% | 0% | 70% | 0.41622 | 2 | 8 | 2.4162 | 235.9965 | 165.8814 | 2026-07-19 | 160.4711 | 167.8064 | 175.1409 | 2026-07-19 | 4.188% | 0% | 70% | 0.41622 | 2 | 8 | 2.4162 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 166.4843 | 166.4843 | 174.1218 | 175.8165 | 175.8165 | 0.70673 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2026-07-20 | 3.571% | 0% | 0.8151% | 0.9639% | 0% | 70% | 0.41905 | 2 | 8 | 2.4191 | 235.5696 | 166.4843 | 2026-07-20 | 161.0597 | 168.4483 | 175.8165 | 2026-07-20 | 4.191% | 0% | 70% | 0.41905 | 2 | 8 | 2.4191 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 221.8425 | 221.8425 | 232.0543 | 234.3281 | 234.3281 | 0.94348 | TRUE | 234.3281 | 2026 | 2026-07-21 | 3.573% | 0% | 0.8279% | 0.9703% | 0% | 70% | 0.42181 | 2 | 8 | 2.4218 | 235.1317 | 221.8425 | 2026-07-21 | 214.6213 | 224.5007 | 234.3281 | 2026-07-21 | 4.194% | 0% | 70% | 0.42181 | 2 | 8 | 2.4218 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 185.9865 | 185.9865 | 194.5756 | 196.495 | 196.495 | 0.7925 | FALSE | 232.2401 | 2021 | 2026-07-22 | 3.574% | 0% | 0.8402% | 0.9768% | 0% | 70% | 0.42449 | 2 | 8 | 2.4245 | 234.6822 | 185.9865 | 2026-07-22 | 179.9385 | 188.2483 | 196.495 | 2026-07-22 | 4.197% | 0% | 70% | 0.42449 | 2 | 8 | 2.4245 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 178.2868 | 178.2868 | 186.5456 | 188.398 | 188.398 | 0.76119 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2026-07-23 | 3.576% | 0% | 0.8517% | 0.9832% | 0% | 70% | 0.42709 | 2 | 8 | 2.4271 | 234.2206 | 178.2868 | 2026-07-23 | 172.495 | 180.4855 | 188.398 | 2026-07-23 | 4.2% | 0% | 70% | 0.42709 | 2 | 8 | 2.4271 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 223.5599 | 223.5599 | 233.946 | 236.2843 | 236.2843 | 0.95642 | TRUE | 236.2843 | 2026 | 2026-07-24 | 3.577% | 0% | 0.8625% | 0.9896% | 0% | 70% | 0.42962 | 2 | 8 | 2.4296 | 233.7478 | 223.5599 | 2026-07-24 | 216.3047 | 226.3538 | 236.2843 | 2026-07-24 | 4.203% | 0% | 70% | 0.42962 | 2 | 8 | 2.4296 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 117.1433 | 117.1433 | 122.6004 | 123.8338 | 123.8339 | 0.50219 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2026-07-25 | 3.578% | 0% | 0.8726% | 0.996% | 0.0001608% | 70% | 0.43207 | 2 | 8 | 2.4321 | 233.2645 | 117.1433 | 2026-07-25 | 113.3456 | 118.6257 | 123.8338 | 2026-07-25 | 4.206% | 0.0001608% | 70% | 0.43207 | 2 | 8 | 2.4321 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 197.1477 | 197.1477 | 206.355 | 208.4446 | 208.4454 | 0.84696 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2026-07-26 | 3.58% | 0% | 0.882% | 1.002% | 0.0004841% | 70% | 0.43445 | 2 | 8 | 2.4345 | 232.7708 | 197.1477 | 2026-07-26 | 190.7627 | 199.6718 | 208.4446 | 2026-07-26 | 4.209% | 0.0004841% | 70% | 0.43445 | 2 | 8 | 2.4345 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 236.6424 | 234.5535 | 245.5337 | 248.0359 | 248.0383 | 1.0098 | FALSE | 248.269 | 2025 | 2026-07-27 | 3.581% | -0.8906% | 0.8906% | 1.009% | 0.0009712% | 70% | 0.43676 | 2 | 8 | 2.4368 | 232.2667 | 234.5535 | 2026-07-27 | 229.0807 | 237.5898 | 248.0359 | 2026-07-27 | 4.212% | 0.0009712% | 70% | 0.43676 | 2 | 8 | 2.4368 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 189.4482 | 189.4482 | 198.3361 | 200.3703 | 200.3727 | 0.81746 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2026-07-28 | 3.583% | 0% | 0.8984% | 1.015% | 0.001624% | 70% | 0.43901 | 2 | 8 | 2.439 | 231.7522 | 189.4482 | 2026-07-28 | 183.3251 | 191.9258 | 200.3703 | 2026-07-28 | 4.214% | 0.001624% | 70% | 0.43901 | 2 | 8 | 2.439 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 108.4529 | 108.4529 | 113.5511 | 114.7231 | 114.7237 | 0.46902 | FALSE | 228.6297 | 2021 | 2026-07-29 | 3.584% | 0% | 0.9055% | 1.022% | 0.002444% | 70% | 0.44118 | 2 | 8 | 2.4412 | 231.2273 | 108.4529 | 2026-07-29 | 104.9513 | 109.8849 | 114.7231 | 2026-07-29 | 4.217% | 0.002444% | 70% | 0.44118 | 2 | 8 | 2.4412 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 192.1523 | 192.1523 | 201.2014 | 203.291 | 203.2963 | 0.83293 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2026-07-30 | 3.586% | 0% | 0.9118% | 1.028% | 0.003432% | 70% | 0.44328 | 2 | 8 | 2.4433 | 230.6922 | 192.1523 | 2026-07-30 | 185.9547 | 194.7119 | 203.291 | 2026-07-30 | 4.22% | 0.003432% | 70% | 0.44328 | 2 | 8 | 2.4433 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 228.7807 | 226.7012 | 237.3945 | 239.8754 | 239.8866 | 0.98503 | FALSE | 244.4079 | 2022 | 2026-07-31 | 3.587% | -0.9173% | 0.9173% | 1.034% | 0.004771% | 70% | 0.44532 | 2 | 8 | 2.4453 | 230.1463 | 226.7012 | 2026-07-31 | 221.5043 | 229.7457 | 239.8754 | 2026-07-31 | 4.223% | 0.004771% | 70% | 0.44532 | 2 | 8 | 2.4453 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 227.3384 | 225.2617 | 235.9022 | 238.3827 | 238.3977 | 0.98115 | FALSE | 243.1166 | 2022 | 2026-08-01 | 3.589% | -0.9219% | 0.9219% | 1.041% | 0.006464% | 70% | 0.4473 | 2 | 8 | 2.4473 | 229.5897 | 225.2617 | 2026-08-01 | 220.1161 | 228.3093 | 238.3827 | 2026-08-01 | 4.226% | 0.006464% | 70% | 0.4473 | 2 | 8 | 2.4473 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 227.2784 | 225.1937 | 235.844 | 238.3392 | 238.359 | 0.98328 | FALSE | 245.0479 | 2022 | 2026-08-02 | 3.59% | -0.9257% | 0.9257% | 1.047% | 0.008515% | 70% | 0.44921 | 2 | 8 | 2.4492 | 229.0225 | 225.1937 | 2026-08-02 | 220.0662 | 228.261 | 238.3392 | 2026-08-02 | 4.229% | 0.008515% | 70% | 0.44921 | 2 | 8 | 2.4492 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 224.901 | 222.8315 | 233.381 | 235.8651 | 235.89 | 0.97543 | FALSE | 236.4102 | 2022 | 2026-08-03 | 3.592% | -0.9287% | 0.9287% | 1.053% | 0.01093% | 70% | 0.45106 | 2 | 8 | 2.4511 | 228.4447 | 222.8315 | 2026-08-03 | 217.7722 | 225.885 | 235.8651 | 2026-08-03 | 4.231% | 0.01093% | 70% | 0.45106 | 2 | 8 | 2.4511 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 209.2906 | 209.2906 | 219.2071 | 221.5545 | 221.5813 | 0.91851 | FALSE | 221.5841 | 2022 | 2026-08-04 | 3.593% | 0% | 0.9308% | 1.06% | 0.0137% | 70% | 0.45285 | 2 | 8 | 2.4529 | 227.8562 | 209.2906 | 2026-08-04 | 202.5754 | 212.1737 | 221.5545 | 2026-08-04 | 4.234% | 0.0137% | 70% | 0.45285 | 2 | 8 | 2.4529 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 170.9495 | 170.9495 | 179.0543 | 180.9833 | 181.003 | 0.75218 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2026-08-05 | 3.594% | 0% | 0.932% | 1.066% | 0.01685% | 70% | 0.45458 | 2 | 8 | 2.4546 | 227.2571 | 170.9495 | 2026-08-05 | 165.4703 | 173.3154 | 180.9833 | 2026-08-05 | 4.237% | 0.01685% | 70% | 0.45458 | 2 | 8 | 2.4546 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 207.6996 | 207.6996 | 217.5509 | 219.9085 | 219.9479 | 0.91638 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2026-08-06 | 3.596% | 0% | 0.9324% | 1.072% | 0.02036% | 70% | 0.45626 | 2 | 8 | 2.4563 | 226.6475 | 207.6996 | 2026-08-06 | 201.0495 | 210.5854 | 219.9085 | 2026-08-06 | 4.24% | 0.02036% | 70% | 0.45626 | 2 | 8 | 2.4563 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 220.3251 | 218.2911 | 228.6468 | 231.1393 | 231.1926 | 0.96576 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2026-08-07 | 3.597% | -0.9318% | 0.9318% | 1.078% | 0.02426% | 70% | 0.45788 | 2 | 8 | 2.4579 | 226.0284 | 218.2911 | 2026-08-07 | 213.3716 | 221.3338 | 231.1393 | 2026-08-07 | 4.242% | 0.02426% | 70% | 0.45788 | 2 | 8 | 2.4579 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 223.7925 | 221.7299 | 232.2486 | 234.7952 | 234.8603 | 0.98371 | FALSE | 241.0648 | 2022 | 2026-08-08 | 3.599% | -0.9303% | 0.9303% | 1.085% | 0.02838% | 70% | 0.45944 | 2 | 8 | 2.4594 | 225.401 | 221.7299 | 2026-08-08 | 216.7371 | 224.8282 | 234.7952 | 2026-08-08 | 4.245% | 0.02838% | 70% | 0.45944 | 2 | 8 | 2.4594 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 216.3301 | 216.3301 | 226.5903 | 229.0894 | 229.1601 | 0.96246 | FALSE | 229.1631 | 2022 | 2026-08-09 | 3.6% | 0% | 0.9278% | 1.091% | 0.03258% | 70% | 0.46095 | 2 | 8 | 2.461 | 224.7651 | 216.3301 | 2026-08-09 | 209.4258 | 219.3585 | 229.0894 | 2026-08-09 | 4.248% | 0.03258% | 70% | 0.46095 | 2 | 8 | 2.461 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 206.9141 | 206.9141 | 216.7233 | 219.1274 | 219.1993 | 0.92319 | FALSE | 219.2061 | 2022 | 2026-08-10 | 3.602% | 0% | 0.9244% | 1.097% | 0.03685% | 70% | 0.46241 | 2 | 8 | 2.4624 | 224.1204 | 206.9141 | 2026-08-10 | 200.3173 | 209.8137 | 219.1274 | 2026-08-10 | 4.25% | 0.03685% | 70% | 0.46241 | 2 | 8 | 2.4624 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 195.2785 | 195.2785 | 204.5298 | 206.8116 | 206.8815 | 0.8738 | FALSE | 212.8782 | 2021 | 2026-08-11 | 3.603% | 0% | 0.92% | 1.103% | 0.04119% | 70% | 0.46382 | 2 | 8 | 2.4638 | 223.4662 | 195.2785 | 2026-08-11 | 189.0593 | 198.0159 | 206.8116 | 2026-08-11 | 4.253% | 0.04119% | 70% | 0.46382 | 2 | 8 | 2.4638 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 197.7602 | 197.7602 | 207.1206 | 209.4446 | 209.5248 | 0.88754 | FALSE | 209.5364 | 2022 | 2026-08-12 | 3.605% | 0% | 0.9147% | 1.11% | 0.04561% | 70% | 0.46518 | 2 | 8 | 2.4652 | 222.802 | 197.7602 | 2026-08-12 | 191.4687 | 200.5313 | 209.4446 | 2026-08-12 | 4.256% | 0.04561% | 70% | 0.46518 | 2 | 8 | 2.4652 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 145.7725 | 145.7725 | 152.6644 | 154.387 | 154.4263 | 0.65609 | FALSE | 154.455 | 2022 | 2026-08-13 | 3.606% | 0% | 0.9083% | 1.116% | 0.05009% | 70% | 0.4665 | 2 | 8 | 2.4665 | 222.1274 | 145.7725 | 2026-08-13 | 141.1399 | 147.8127 | 154.387 | 2026-08-13 | 4.258% | 0.05009% | 70% | 0.4665 | 2 | 8 | 2.4665 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 140.0569 | 140.0569 | 146.6694 | 148.3337 | 148.3721 | 0.63229 | FALSE | 208.4963 | 2021 | 2026-08-14 | 3.608% | 0% | 0.901% | 1.122% | 0.05449% | 70% | 0.46776 | 2 | 8 | 2.4678 | 221.4423 | 140.0569 | 2026-08-14 | 135.6107 | 142.0133 | 148.3337 | 2026-08-14 | 4.261% | 0.05449% | 70% | 0.46776 | 2 | 8 | 2.4678 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 149.8695 | 149.8695 | 156.934 | 158.7247 | 158.775 | 0.67874 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2026-08-15 | 3.609% | 0% | 0.8926% | 1.128% | 0.05861% | 70% | 0.46899 | 2 | 8 | 2.469 | 220.7465 | 149.8695 | 2026-08-15 | 145.1169 | 151.9574 | 158.7247 | 2026-08-15 | 4.264% | 0.05861% | 70% | 0.46899 | 2 | 8 | 2.469 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 148.0439 | 148.0439 | 155.0081 | 156.7866 | 156.8388 | 0.6726 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2026-08-16 | 3.61% | 0% | 0.8824% | 1.134% | 0.06245% | 70% | 0.47017 | 2 | 8 | 2.4702 | 220.0412 | 148.0439 | 2026-08-16 | 143.3543 | 150.0979 | 156.7866 | 2026-08-16 | 4.266% | 0.06245% | 70% | 0.47017 | 2 | 8 | 2.4702 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 99.3554 | 99.3554 | 104.017 | 105.217 | 105.2322 | 0.45277 | FALSE | 183.0776 | 2021 | 2026-08-17 | 3.612% | 0% | 0.8697% | 1.141% | 0.066% | 70% | 0.47131 | 2 | 8 | 2.4713 | 219.3275 | 99.3554 | 2026-08-17 | 96.2115 | 100.7256 | 105.217 | 2026-08-17 | 4.269% | 0.066% | 70% | 0.47131 | 2 | 8 | 2.4713 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 153.2496 | 153.2496 | 160.4172 | 162.278 | 162.3425 | 0.70083 | FALSE | 198.6646 | 2021 | 2026-08-18 | 3.613% | 0% | 0.8548% | 1.147% | 0.06927% | 70% | 0.4724 | 2 | 8 | 2.4724 | 218.6044 | 153.2496 | 2026-08-18 | 148.4056 | 155.3467 | 162.278 | 2026-08-18 | 4.271% | 0.06927% | 70% | 0.4724 | 2 | 8 | 2.4724 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 153.8363 | 153.8363 | 161.0051 | 162.8829 | 162.9512 | 0.70587 | FALSE | 189.7796 | 2021 | 2026-08-19 | 3.615% | 0% | 0.8378% | 1.153% | 0.07225% | 70% | 0.47346 | 2 | 8 | 2.4735 | 217.8709 | 153.8363 | 2026-08-19 | 148.9791 | 155.9215 | 162.8829 | 2026-08-19 | 4.274% | 0.07225% | 70% | 0.47346 | 2 | 8 | 2.4735 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 210.465 | 210.465 | 220.2323 | 222.8146 | 222.9744 | 0.96929 | FALSE | 222.9797 | 2022 | 2026-08-20 | 3.616% | 0% | 0.8188% | 1.159% | 0.07494% | 70% | 0.47448 | 2 | 8 | 2.4745 | 217.1261 | 210.465 | 2026-08-20 | 203.827 | 213.2862 | 222.8146 | 2026-08-20 | 4.276% | 0.07494% | 70% | 0.47448 | 2 | 8 | 2.4745 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 155.4235 | 155.4235 | 162.6035 | 164.5203 | 164.5964 | 0.71811 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2026-08-21 | 3.618% | 0% | 0.798% | 1.165% | 0.07733% | 70% | 0.47546 | 2 | 8 | 2.4755 | 216.3681 | 155.4235 | 2026-08-21 | 150.5268 | 157.4806 | 164.5203 | 2026-08-21 | 4.279% | 0.07733% | 70% | 0.47546 | 2 | 8 | 2.4755 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 111.4684 | 111.4684 | 116.5923 | 117.974 | 118.0031 | 0.51674 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2026-08-22 | 3.619% | 0% | 0.7756% | 1.171% | 0.0795% | 70% | 0.47641 | 2 | 8 | 2.4764 | 215.5958 | 111.4684 | 2026-08-22 | 107.9604 | 112.9231 | 117.974 | 2026-08-22 | 4.281% | 0.0795% | 70% | 0.47641 | 2 | 8 | 2.4764 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 182.5556 | 182.5556 | 190.9024 | 193.1768 | 193.3007 | 0.8497 | FALSE | 193.3248 | 2022 | 2026-08-23 | 3.621% | 0% | 0.7517% | 1.177% | 0.08161% | 70% | 0.47732 | 2 | 8 | 2.4773 | 214.8095 | 182.5556 | 2026-08-23 | 176.8168 | 184.9013 | 193.1768 | 2026-08-23 | 4.284% | 0.08161% | 70% | 0.47732 | 2 | 8 | 2.4773 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 206.7213 | 206.7213 | 216.1195 | 218.7078 | 218.8819 | 0.9659 | FALSE | 218.8883 | 2022 | 2026-08-24 | 3.622% | 0% | 0.7266% | 1.183% | 0.08364% | 70% | 0.4782 | 2 | 8 | 2.4782 | 214.0099 | 206.7213 | 2026-08-24 | 200.23 | 209.3331 | 218.7078 | 2026-08-24 | 4.286% | 0.08364% | 70% | 0.4782 | 2 | 8 | 2.4782 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 126.7478 | 126.7478 | 132.4758 | 134.0706 | 134.1189 | 0.59421 | FALSE | 210.9536 | 2021 | 2026-08-25 | 3.623% | 0% | 0.7004% | 1.19% | 0.0856% | 70% | 0.47905 | 2 | 8 | 2.4791 | 213.1976 | 126.7478 | 2026-08-25 | 122.7722 | 128.3206 | 134.0706 | 2026-08-25 | 4.289% | 0.0856% | 70% | 0.47905 | 2 | 8 | 2.4791 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 153.685 | 153.685 | 160.5872 | 162.5304 | 162.6165 | 0.72341 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2026-08-26 | 3.625% | 0% | 0.6732% | 1.196% | 0.08748% | 70% | 0.47987 | 2 | 8 | 2.4799 | 212.3731 | 153.685 | 2026-08-26 | 148.8698 | 155.5558 | 162.5304 | 2026-08-26 | 4.291% | 0.08748% | 70% | 0.47987 | 2 | 8 | 2.4799 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 195.3153 | 195.3153 | 204.0307 | 206.5122 | 206.6765 | 0.92322 | FALSE | 206.6908 | 2022 | 2026-08-27 | 3.626% | 0% | 0.6452% | 1.202% | 0.0893% | 70% | 0.48065 | 2 | 8 | 2.4807 | 211.5371 | 195.3153 | 2026-08-27 | 189.2027 | 197.6453 | 206.5122 | 2026-08-27 | 4.294% | 0.0893% | 70% | 0.48065 | 2 | 8 | 2.4807 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 204.521 | 203.2676 | 212.2776 | 214.8726 | 215.0586 | 0.96473 | FALSE | 219.9148 | 2022 | 2026-08-28 | 3.628% | -0.6166% | 0.6166% | 1.208% | 0.09105% | 70% | 0.48141 | 2 | 8 | 2.4814 | 210.6903 | 203.2676 | 2026-08-28 | 198.1812 | 205.6416 | 214.8726 | 2026-08-28 | 4.296% | 0.09105% | 70% | 0.48141 | 2 | 8 | 2.4814 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 137.8237 | 137.8237 | 143.8914 | 145.6593 | 145.7283 | 0.65653 | FALSE | 217.8108 | 2021 | 2026-08-29 | 3.629% | 0% | 0.5876% | 1.214% | 0.09291% | 70% | 0.48214 | 2 | 8 | 2.4821 | 209.8328 | 137.8237 | 2026-08-29 | 133.52 | 139.3983 | 145.6593 | 2026-08-29 | 4.298% | 0.09291% | 70% | 0.48214 | 2 | 8 | 2.4821 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 199.6215 | 199.6215 | 208.3493 | 210.922 | 211.1095 | 0.95523 | FALSE | 211.1186 | 2022 | 2026-08-30 | 3.631% | 0% | 0.5583% | 1.22% | 0.09489% | 70% | 0.48284 | 2 | 8 | 2.4828 | 208.9654 | 199.6215 | 2026-08-30 | 193.3951 | 201.8507 | 210.922 | 2026-08-30 | 4.301% | 0.09489% | 70% | 0.48284 | 2 | 8 | 2.4828 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 99.1985 | 99.1985 | 103.5054 | 104.7899 | 104.8155 | 0.47637 | FALSE | 207.5066 | 2021 | 2026-08-31 | 3.632% | 0% | 0.5289% | 1.226% | 0.09698% | 70% | 0.48351 | 2 | 8 | 2.4835 | 208.0887 | 99.1985 | 2026-08-31 | 96.1079 | 100.2807 | 104.7899 | 2026-08-31 | 4.303% | 0.09698% | 70% | 0.48351 | 2 | 8 | 2.4835 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 174.032 | 174.032 | 181.5352 | 183.7991 | 183.9398 | 0.83972 | FALSE | 183.9693 | 2022 | 2026-09-01 | 3.634% | 0% | 0.4995% | 1.232% | 0.09919% | 70% | 0.48416 | 2 | 8 | 2.4842 | 207.2033 | 174.032 | 2026-09-01 | 168.6162 | 175.8858 | 183.7991 | 2026-09-01 | 4.305% | 0.09919% | 70% | 0.48416 | 2 | 8 | 2.4842 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 151.6558 | 151.6558 | 158.1486 | 160.1306 | 160.2317 | 0.7348 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2026-09-02 | 3.635% | 0% | 0.4704% | 1.238% | 0.1015% | 70% | 0.48478 | 2 | 8 | 2.4848 | 206.31 | 151.6558 | 2026-09-02 | 146.9417 | 153.2327 | 160.1306 | 2026-09-02 | 4.308% | 0.1015% | 70% | 0.48478 | 2 | 8 | 2.4848 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 134.706 | 134.706 | 140.4332 | 142.2017 | 142.2769 | 0.65546 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2026-09-03 | 3.637% | 0% | 0.4417% | 1.244% | 0.104% | 70% | 0.48539 | 2 | 8 | 2.4854 | 205.4093 | 134.706 | 2026-09-03 | 130.5236 | 136.0729 | 142.2017 | 2026-09-03 | 4.31% | 0.104% | 70% | 0.48539 | 2 | 8 | 2.4854 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 202.6576 | 201.823 | 210.3451 | 213.0069 | 213.2298 | 0.98689 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2026-09-04 | 3.638% | -0.4135% | 0.4135% | 1.25% | 0.1065% | 70% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | 204.5006 | 201.823 | 2026-09-04 | 196.4067 | 203.8218 | 213.0069 | 2026-09-04 | 4.312% | 0.1065% | 70% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 167.146 | 167.146 | 174.1567 | 176.3711 | 176.5144 | 0.82079 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2026-09-05 | 3.639% | 0% | 0.3861% | 1.256% | 0.109% | 70% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | 203.5824 | 167.146 | 2026-09-05 | 161.9683 | 168.7619 | 176.3711 | 2026-09-05 | 4.314% | 0.109% | 70% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 180.8355 | 180.8355 | 188.3711 | 190.7777 | 190.9576 | 0.89218 | FALSE | 202.22 | 2021 | 2026-09-06 | 3.641% | 0% | 0.3595% | 1.261% | 0.1113% | 70% | 0.48706 | 2 | 8 | 2.4871 | 202.654 | 180.8355 | 2026-09-06 | 175.2403 | 182.5428 | 190.7777 | 2026-09-06 | 4.317% | 0.1113% | 70% | 0.48706 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 151.2456 | 151.2456 | 157.5088 | 159.5306 | 159.6471 | 0.7495 | FALSE | 167.9235 | 2021 | 2026-09-07 | 3.642% | 0% | 0.334% | 1.267% | 0.1135% | 70% | 0.48757 | 2 | 8 | 2.4876 | 201.7146 | 151.2456 | 2026-09-07 | 146.5715 | 152.6411 | 159.5306 | 2026-09-07 | 4.319% | 0.1135% | 70% | 0.48757 | 2 | 8 | 2.4876 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 164.9011 | 164.9011 | 171.6889 | 173.9032 | 174.053 | 0.82113 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2026-09-08 | 3.644% | 0% | 0.3098% | 1.273% | 0.1156% | 70% | 0.48806 | 2 | 8 | 2.4881 | 200.7633 | 164.9011 | 2026-09-08 | 159.8109 | 166.3893 | 173.9032 | 2026-09-08 | 4.321% | 0.1156% | 70% | 0.48806 | 2 | 8 | 2.4881 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 79.3266 | 79.3266 | 82.5736 | 83.6435 | 83.6571 | 0.39663 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2026-09-09 | 3.645% | 0% | 0.2869% | 1.279% | 0.1175% | 70% | 0.48854 | 2 | 8 | 2.4885 | 199.7993 | 79.3266 | 2026-09-09 | 76.8809 | 80.0277 | 83.6435 | 2026-09-09 | 4.323% | 0.1175% | 70% | 0.48854 | 2 | 8 | 2.4885 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 188.4911 | 188.4911 | 196.1658 | 198.7193 | 198.9388 | 0.94796 | FALSE | 198.9513 | 2022 | 2026-09-10 | 3.647% | 0% | 0.2656% | 1.285% | 0.1192% | 70% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | 198.8218 | 188.4911 | 2026-09-10 | 182.6866 | 190.1249 | 198.7193 | 2026-09-10 | 4.325% | 0.1192% | 70% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 1.643 | 1.643 | 1.7096 | 1.7319 | 1.7319 | 0.0082951 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2026-09-11 | 3.648% | 0% | 0.2461% | 1.291% | 0.1206% | 70% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | 197.8302 | 1.643 | 2026-09-11 | 1.5925 | 1.657 | 1.7319 | 2026-09-11 | 4.327% | 0.1206% | 70% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 149.6942 | 149.6942 | 155.7336 | 157.7795 | 157.906 | 0.76023 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2026-09-12 | 3.65% | 0% | 0.2284% | 1.297% | 0.1218% | 70% | 0.48986 | 2 | 8 | 2.4899 | 196.8237 | 149.6942 | 2026-09-12 | 145.0955 | 150.9494 | 157.7795 | 2026-09-12 | 4.329% | 0.1218% | 70% | 0.48986 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 53.4334 | 53.4334 | 55.5809 | 56.3144 | 56.3144 | 0.27256 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2026-09-13 | 3.651% | 0% | 0.2128% | 1.302% | 0.1226% | 70% | 0.49027 | 2 | 8 | 2.4903 | 195.8015 | 53.4334 | 2026-09-13 | 51.7938 | 53.8755 | 56.3144 | 2026-09-13 | 4.331% | 0.1226% | 70% | 0.49027 | 2 | 8 | 2.4903 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 157.2286 | 157.2286 | 163.5277 | 165.6953 | 165.8434 | 0.80701 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2026-09-14 | 3.653% | 0% | 0.1995% | 1.308% | 0.1232% | 70% | 0.49066 | 2 | 8 | 2.4907 | 194.7628 | 157.2286 | 2026-09-14 | 152.4102 | 158.5162 | 165.6953 | 2026-09-14 | 4.333% | 0.1232% | 70% | 0.49066 | 2 | 8 | 2.4907 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 173.7719 | 173.7719 | 180.7158 | 183.122 | 183.315 | 0.89692 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2026-09-15 | 3.654% | 0% | 0.1885% | 1.314% | 0.1234% | 70% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | 193.7069 | 173.7719 | 2026-09-15 | 168.453 | 175.1844 | 183.122 | 2026-09-15 | 4.335% | 0.1234% | 70% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 105.7112 | 105.7112 | 109.9267 | 111.3968 | 111.4457 | 0.54833 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2026-09-16 | 3.655% | 0% | 0.1794% | 1.32% | 0.1233% | 70% | 0.4914 | 2 | 8 | 2.4914 | 192.6344 | 105.7112 | 2026-09-16 | 102.4796 | 106.5662 | 111.3968 | 2026-09-16 | 4.336% | 0.1233% | 70% | 0.4914 | 2 | 8 | 2.4914 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 199.8668 | 199.5245 | 207.4672 | 210.2541 | 210.5129 | 1.0417 | FALSE | 210.578 | 2025 | 2026-09-17 | 3.657% | -0.1716% | 0.1716% | 1.325% | 0.123% | 70% | 0.49174 | 2 | 8 | 2.4917 | 191.546 | 199.5245 | 2026-09-17 | 193.7777 | 201.1328 | 210.2541 | 2026-09-17 | 4.338% | 0.123% | 70% | 0.49174 | 2 | 8 | 2.4917 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 190.2872 | 189.974 | 197.5258 | 200.1906 | 200.4348 | 0.99756 | FALSE | 200.9299 | 2022 | 2026-09-18 | 3.658% | -0.1649% | 0.1649% | 1.331% | 0.1222% | 70% | 0.49208 | 2 | 8 | 2.4921 | 190.4383 | 189.974 | 2026-09-18 | 184.4967 | 191.5025 | 200.1906 | 2026-09-18 | 4.34% | 0.1222% | 70% | 0.49208 | 2 | 8 | 2.4921 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 192.9262 | 192.6193 | 200.2677 | 202.9812 | 203.2275 | 1.0175 | FALSE | 204.717 | 2022 | 2026-09-19 | 3.66% | -0.1594% | 0.1594% | 1.337% | 0.1212% | 70% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | 189.3093 | 192.6193 | 2026-09-19 | 187.0624 | 194.1685 | 202.9812 | 2026-09-19 | 4.342% | 0.1212% | 70% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 195.8726 | 195.5696 | 203.3289 | 206.0957 | 206.3433 | 1.0394 | FALSE | 206.6298 | 2022 | 2026-09-20 | 3.661% | -0.1549% | 0.1549% | 1.342% | 0.12% | 70% | 0.49271 | 2 | 8 | 2.4927 | 188.161 | 195.5696 | 2026-09-20 | 189.9265 | 197.1444 | 206.0957 | 2026-09-20 | 4.343% | 0.12% | 70% | 0.49271 | 2 | 8 | 2.4927 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 189.9645 | 189.6771 | 197.1986 | 199.8935 | 200.1309 | 1.0143 | FALSE | 201.3082 | 2022 | 2026-09-21 | 3.663% | -0.1515% | 0.1515% | 1.348% | 0.1186% | 70% | 0.493 | 2 | 8 | 2.493 | 186.9955 | 189.6771 | 2026-09-21 | 184.205 | 191.2083 | 199.8935 | 2026-09-21 | 4.345% | 0.1186% | 70% | 0.493 | 2 | 8 | 2.493 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 184.0984 | 183.8242 | 191.1118 | 193.7344 | 193.9581 | 0.98927 | FALSE | 194.8922 | 2022 | 2026-09-22 | 3.664% | -0.1491% | 0.1491% | 1.354% | 0.1171% | 70% | 0.49329 | 2 | 8 | 2.4933 | 185.8149 | 183.8242 | 2026-09-22 | 178.5237 | 185.3138 | 193.7344 | 2026-09-22 | 4.346% | 0.1171% | 70% | 0.49329 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 133.3345 | 133.3345 | 138.6205 | 140.5307 | 140.6287 | 0.72187 | FALSE | 163.1335 | 2021 | 2026-09-23 | 3.666% | 0% | 0.1477% | 1.359% | 0.1155% | 70% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | 184.6216 | 133.3345 | 2026-09-23 | 129.2947 | 134.4205 | 140.5307 | 2026-09-23 | 4.348% | 0.1155% | 70% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 78.2551 | 78.2551 | 81.3582 | 82.484 | 82.501 | 0.42625 | FALSE | 168.4262 | 2021 | 2026-09-24 | 3.667% | 0% | 0.1472% | 1.365% | 0.1136% | 70% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 183.4176 | 78.2551 | 2026-09-24 | 75.8872 | 78.8965 | 82.484 | 2026-09-24 | 4.349% | 0.1136% | 70% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 126.6389 | 126.6389 | 131.6632 | 133.4926 | 133.5768 | 0.6947 | FALSE | 133.6232 | 2022 | 2026-09-25 | 3.668% | 0% | 0.1476% | 1.37% | 0.1117% | 70% | 0.49407 | 2 | 8 | 2.4941 | 182.2051 | 126.6389 | 2026-09-25 | 122.8121 | 127.6846 | 133.4926 | 2026-09-25 | 4.351% | 0.1117% | 70% | 0.49407 | 2 | 8 | 2.4941 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 150.5405 | 150.5405 | 156.5174 | 158.7011 | 158.8334 | 0.83156 | FALSE | 158.8633 | 2022 | 2026-09-26 | 3.67% | 0% | 0.1488% | 1.376% | 0.1097% | 70% | 0.49432 | 2 | 8 | 2.4943 | 180.9861 | 150.5405 | 2026-09-26 | 145.9975 | 151.7941 | 158.7011 | 2026-09-26 | 4.352% | 0.1097% | 70% | 0.49432 | 2 | 8 | 2.4943 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 65.3645 | 65.3645 | 67.9621 | 68.9141 | 68.9208 | 0.36326 | FALSE | 104.2162 | 2021 | 2026-09-27 | 3.671% | 0% | 0.1508% | 1.381% | 0.1077% | 70% | 0.49455 | 2 | 8 | 2.4945 | 179.7628 | 65.3645 | 2026-09-27 | 63.3946 | 65.914 | 68.9141 | 2026-09-27 | 4.353% | 0.1077% | 70% | 0.49455 | 2 | 8 | 2.4945 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 75.609 | 75.609 | 78.6172 | 79.7229 | 79.7378 | 0.42312 | FALSE | 126.206 | 2021 | 2026-09-28 | 3.673% | 0% | 0.1536% | 1.387% | 0.1056% | 70% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | 178.5373 | 75.609 | 2026-09-28 | 73.3335 | 76.2512 | 79.7229 | 2026-09-28 | 4.355% | 0.1056% | 70% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 97.83 | 97.83 | 101.7275 | 103.1639 | 103.2023 | 0.55137 | FALSE | 116.4341 | 2021 | 2026-09-29 | 3.674% | 0% | 0.1571% | 1.392% | 0.1035% | 70% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | 177.3118 | 97.83 | 2026-09-29 | 94.8898 | 98.6702 | 103.1639 | 2026-09-29 | 4.356% | 0.1035% | 70% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 108.0305 | 108.0305 | 112.341 | 113.9335 | 113.9852 | 0.61316 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2026-09-30 | 3.676% | 0% | 0.1612% | 1.398% | 0.1014% | 70% | 0.49519 | 2 | 8 | 2.4952 | 176.0885 | 108.0305 | 2026-09-30 | 104.7883 | 108.9694 | 113.9335 | 2026-09-30 | 4.357% | 0.1014% | 70% | 0.49519 | 2 | 8 | 2.4952 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 155.018 | 155.018 | 161.2138 | 163.5079 | 163.644 | 0.88634 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2026-10-01 | 3.677% | 0% | 0.166% | 1.403% | 0.09928% | 70% | 0.49539 | 2 | 8 | 2.4954 | 174.8696 | 155.018 | 2026-10-01 | 150.3721 | 156.3822 | 163.5079 | 2026-10-01 | 4.358% | 0.09928% | 70% | 0.49539 | 2 | 8 | 2.4954 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 168.6493 | 168.3607 | 175.1022 | 177.6036 | 177.7687 | 0.96949 | FALSE | 178.9422 | 2022 | 2026-10-02 | 3.679% | -0.1714% | 0.1714% | 1.408% | 0.09711% | 70% | 0.49558 | 2 | 8 | 2.4956 | 173.652 | 168.3607 | 2026-10-02 | 163.6133 | 169.8619 | 177.6036 | 2026-10-02 | 4.359% | 0.09711% | 70% | 0.49558 | 2 | 8 | 2.4956 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 147.7232 | 147.7232 | 153.6501 | 155.8534 | 155.9712 | 0.85654 | FALSE | 155.993 | 2022 | 2026-10-03 | 3.68% | 0% | 0.1773% | 1.414% | 0.09495% | 70% | 0.49577 | 2 | 8 | 2.4958 | 172.4313 | 147.7232 | 2026-10-03 | 143.3086 | 149.0583 | 155.8534 | 2026-10-03 | 4.36% | 0.09495% | 70% | 0.49577 | 2 | 8 | 2.4958 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 173.0841 | 172.7667 | 179.713 | 182.2999 | 182.4693 | 1.0091 | FALSE | 185.8105 | 2022 | 2026-10-04 | 3.682% | -0.1837% | 0.1837% | 1.419% | 0.09283% | 70% | 0.49594 | 2 | 8 | 2.4959 | 171.2075 | 172.7667 | 2026-10-04 | 167.9314 | 174.3502 | 182.2999 | 2026-10-04 | 4.361% | 0.09283% | 70% | 0.49594 | 2 | 8 | 2.4959 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 176.5992 | 176.2632 | 183.3661 | 186.0154 | 186.1844 | 1.037 | FALSE | 186.2898 | 2025 | 2026-10-05 | 3.683% | -0.1906% | 0.1906% | 1.424% | 0.09075% | 70% | 0.49611 | 2 | 8 | 2.4961 | 169.9808 | 176.2632 | 2026-10-05 | 171.3501 | 177.9022 | 186.0154 | 2026-10-05 | 4.362% | 0.09075% | 70% | 0.49611 | 2 | 8 | 2.4961 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 68.134 | 68.134 | 70.886 | 71.914 | 71.9235 | 0.40345 | FALSE | 142.8897 | 2021 | 2026-10-06 | 3.684% | 0% | 0.1979% | 1.429% | 0.0887% | 70% | 0.49627 | 2 | 8 | 2.4963 | 168.7513 | 68.134 | 2026-10-06 | 66.1068 | 68.7769 | 71.914 | 2026-10-06 | 4.362% | 0.0887% | 70% | 0.49627 | 2 | 8 | 2.4963 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 131.0191 | 131.0191 | 136.324 | 138.3083 | 138.3909 | 0.7819 | FALSE | 174.4317 | 2021 | 2026-10-07 | 3.686% | 0% | 0.2056% | 1.435% | 0.08669% | 70% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | 167.5189 | 131.0191 | 2026-10-07 | 127.1266 | 132.2739 | 138.3083 | 2026-10-07 | 4.363% | 0.08669% | 70% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 62.7514 | 62.7514 | 65.2986 | 66.2525 | 66.2587 | 0.37709 | FALSE | 174.5591 | 2021 | 2026-10-08 | 3.687% | 0% | 0.2135% | 1.44% | 0.08472% | 70% | 0.49658 | 2 | 8 | 2.4966 | 166.2839 | 62.7514 | 2026-10-08 | 60.8899 | 63.3615 | 66.2525 | 2026-10-08 | 4.364% | 0.08472% | 70% | 0.49658 | 2 | 8 | 2.4966 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 161.6933 | 161.3354 | 167.9013 | 170.363 | 170.4997 | 0.97749 | FALSE | 170.6123 | 2025 | 2026-10-09 | 3.689% | -0.2218% | 0.2218% | 1.445% | 0.0828% | 70% | 0.49672 | 2 | 8 | 2.4967 | 165.0463 | 161.3354 | 2026-10-09 | 156.9182 | 162.9282 | 170.363 | 2026-10-09 | 4.364% | 0.0828% | 70% | 0.49672 | 2 | 8 | 2.4967 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 141.0828 | 141.0828 | 146.8397 | 149.0003 | 149.097 | 0.86114 | FALSE | 149.1145 | 2022 | 2026-10-10 | 3.69% | 0% | 0.2304% | 1.45% | 0.08089% | 70% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | 163.8062 | 141.0828 | 2026-10-10 | 136.9104 | 142.4971 | 149.0003 | 2026-10-10 | 4.365% | 0.08089% | 70% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 106.4935 | 106.4935 | 110.8507 | 112.4876 | 112.5327 | 0.65483 | FALSE | 171.0942 | 2021 | 2026-10-11 | 3.692% | 0% | 0.2391% | 1.455% | 0.07902% | 70% | 0.49699 | 2 | 8 | 2.497 | 162.5636 | 106.4935 | 2026-10-11 | 103.3489 | 107.5775 | 112.4876 | 2026-10-11 | 4.365% | 0.07902% | 70% | 0.49699 | 2 | 8 | 2.497 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 112.0188 | 112.0188 | 116.6147 | 118.3426 | 118.3941 | 0.69416 | FALSE | 164.4284 | 2021 | 2026-10-12 | 3.693% | 0% | 0.248% | 1.46% | 0.07717% | 70% | 0.49712 | 2 | 8 | 2.4971 | 161.3188 | 112.0188 | 2026-10-12 | 108.7162 | 113.1767 | 118.3426 | 2026-10-12 | 4.365% | 0.07717% | 70% | 0.49712 | 2 | 8 | 2.4971 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 98.0821 | 98.0821 | 102.1174 | 103.6358 | 103.6707 | 0.61248 | FALSE | 161.9085 | 2021 | 2026-10-13 | 3.695% | 0% | 0.257% | 1.465% | 0.07534% | 70% | 0.49724 | 2 | 8 | 2.4972 | 160.0717 | 98.0821 | 2026-10-13 | 95.1951 | 99.1115 | 103.6358 | 2026-10-13 | 4.366% | 0.07534% | 70% | 0.49724 | 2 | 8 | 2.4972 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 71.537 | 71.537 | 74.4883 | 75.5997 | 75.6116 | 0.45016 | FALSE | 169.2463 | 2021 | 2026-10-14 | 3.696% | 0% | 0.2661% | 1.47% | 0.07355% | 70% | 0.49736 | 2 | 8 | 2.4974 | 158.8224 | 71.537 | 2026-10-14 | 69.4346 | 72.2992 | 75.5997 | 2026-10-14 | 4.366% | 0.07355% | 70% | 0.49736 | 2 | 8 | 2.4974 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 158.737 | 158.3013 | 164.8503 | 167.3183 | 167.4385 | 1.0046 | FALSE | 167.5619 | 2025 | 2026-10-15 | 3.697% | -0.2752% | 0.2752% | 1.475% | 0.07178% | 70% | 0.49747 | 2 | 8 | 2.4975 | 157.571 | 158.3013 | 2026-10-15 | 154.097 | 160.0134 | 167.3183 | 2026-10-15 | 4.366% | 0.07178% | 70% | 0.49747 | 2 | 8 | 2.4975 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 137.6369 | 137.6369 | 143.3481 | 145.5014 | 145.586 | 0.88042 | FALSE | 155.7643 | 2021 | 2026-10-16 | 3.699% | 0% | 0.2852% | 1.48% | 0.07005% | 70% | 0.49758 | 2 | 8 | 2.4976 | 156.3116 | 137.6369 | 2026-10-16 | 133.605 | 139.1489 | 145.5014 | 2026-10-16 | 4.366% | 0.07005% | 70% | 0.49758 | 2 | 8 | 2.4976 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 79.1224 | 79.1224 | 82.4168 | 83.659 | 83.6762 | 0.51009 | FALSE | 149.3537 | 2021 | 2026-10-17 | 3.7% | 0% | 0.2969% | 1.485% | 0.06858% | 70% | 0.49768 | 2 | 8 | 2.4977 | 155.0396 | 79.1224 | 2026-10-17 | 76.8084 | 80.0065 | 83.659 | 2026-10-17 | 4.366% | 0.06858% | 70% | 0.49768 | 2 | 8 | 2.4977 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 140.1479 | 140.1479 | 146.0055 | 148.2133 | 148.3006 | 0.91141 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2026-10-18 | 3.702% | 0% | 0.3101% | 1.49% | 0.06734% | 70% | 0.49778 | 2 | 8 | 2.4978 | 153.7574 | 140.1479 | 2026-10-18 | 136.056 | 141.7425 | 148.2133 | 2026-10-18 | 4.366% | 0.06734% | 70% | 0.49778 | 2 | 8 | 2.4978 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 72.2148 | 72.2148 | 75.2456 | 76.3872 | 76.3998 | 0.4734 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2026-10-19 | 3.703% | 0% | 0.3247% | 1.494% | 0.06632% | 70% | 0.49788 | 2 | 8 | 2.4979 | 152.4674 | 72.2148 | 2026-10-19 | 70.1098 | 73.0523 | 76.3872 | 2026-10-19 | 4.366% | 0.06632% | 70% | 0.49788 | 2 | 8 | 2.4979 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 42.4236 | 42.4236 | 44.2121 | 44.885 | 44.885 | 0.28045 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2026-10-20 | 3.705% | 0% | 0.3405% | 1.499% | 0.06553% | 70% | 0.49797 | 2 | 8 | 2.498 | 151.1717 | 42.4236 | 2026-10-20 | 41.189 | 42.9255 | 44.885 | 2026-10-20 | 4.366% | 0.06553% | 70% | 0.49797 | 2 | 8 | 2.498 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 71.5922 | 71.5922 | 74.6247 | 75.7641 | 75.7766 | 0.47745 | FALSE | 75.8048 | 2022 | 2026-10-21 | 3.706% | 0% | 0.3575% | 1.504% | 0.06498% | 70% | 0.49806 | 2 | 8 | 2.4981 | 149.8729 | 71.5922 | 2026-10-21 | 69.5124 | 72.4567 | 75.7641 | 2026-10-21 | 4.365% | 0.06498% | 70% | 0.49806 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 141.3325 | 141.3325 | 147.3488 | 149.6059 | 149.6959 | 0.95122 | FALSE | 149.7011 | 2022 | 2026-10-22 | 3.708% | 0% | 0.3754% | 1.509% | 0.06466% | 70% | 0.49814 | 2 | 8 | 2.4981 | 148.5731 | 141.3325 | 2026-10-22 | 137.2335 | 143.0754 | 149.6059 | 2026-10-22 | 4.365% | 0.06466% | 70% | 0.49814 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 79.1591 | 79.1591 | 82.5462 | 83.8146 | 83.8332 | 0.53726 | FALSE | 136.7173 | 2021 | 2026-10-23 | 3.709% | 0% | 0.3943% | 1.513% | 0.06507% | 70% | 0.49822 | 2 | 8 | 2.4982 | 147.274 | 79.1591 | 2026-10-23 | 76.8672 | 80.1563 | 83.8146 | 2026-10-23 | 4.365% | 0.06507% | 70% | 0.49822 | 2 | 8 | 2.4982 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 117.9237 | 117.9237 | 122.9965 | 124.8924 | 124.9524 | 0.80767 | FALSE | 156.6666 | 2021 | 2026-10-24 | 3.711% | 0% | 0.4138% | 1.518% | 0.06623% | 70% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | 145.9779 | 117.9237 | 2026-10-24 | 114.5153 | 119.4415 | 124.8924 | 2026-10-24 | 4.364% | 0.06623% | 70% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 95.0539 | 95.0539 | 99.1653 | 100.6985 | 100.7336 | 0.65674 | FALSE | 147.2457 | 2021 | 2026-10-25 | 3.712% | 0% | 0.434% | 1.523% | 0.06815% | 70% | 0.49837 | 2 | 8 | 2.4984 | 144.687 | 95.0539 | 2026-10-25 | 92.3113 | 96.304 | 100.6985 | 2026-10-25 | 4.364% | 0.06815% | 70% | 0.49837 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 74.979 | 74.979 | 78.24 | 79.4535 | 79.4714 | 0.5226 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2026-10-26 | 3.713% | 0% | 0.4546% | 1.527% | 0.07085% | 70% | 0.49845 | 2 | 8 | 2.4984 | 143.4037 | 74.979 | 2026-10-26 | 72.8193 | 75.9864 | 79.4535 | 2026-10-26 | 4.364% | 0.07085% | 70% | 0.49845 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 66.6071 | 66.6071 | 69.5203 | 70.6018 | 70.6144 | 0.46837 | FALSE | 133.2739 | 2021 | 2026-10-27 | 3.715% | 0% | 0.4755% | 1.532% | 0.07433% | 70% | 0.49852 | 2 | 8 | 2.4985 | 142.1302 | 66.6071 | 2026-10-27 | 64.6919 | 67.5213 | 70.6018 | 2026-10-27 | 4.363% | 0.07433% | 70% | 0.49852 | 2 | 8 | 2.4985 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 76.2037 | 76.2037 | 79.5554 | 80.7967 | 80.8186 | 0.54068 | FALSE | 143.4626 | 2021 | 2026-10-28 | 3.716% | 0% | 0.4966% | 1.536% | 0.07862% | 70% | 0.49858 | 2 | 8 | 2.4986 | 140.8688 | 76.2037 | 2026-10-28 | 74.0164 | 77.2718 | 80.7967 | 2026-10-28 | 4.363% | 0.07862% | 70% | 0.49858 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 112.0643 | 112.0643 | 117.0208 | 118.8523 | 118.9238 | 0.80244 | FALSE | 118.9476 | 2022 | 2026-10-29 | 3.718% | 0% | 0.5178% | 1.541% | 0.08371% | 70% | 0.49865 | 2 | 8 | 2.4986 | 139.6217 | 112.0643 | 2026-10-29 | 108.8533 | 113.6678 | 118.8523 | 2026-10-29 | 4.362% | 0.08371% | 70% | 0.49865 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 101.1332 | 101.1332 | 105.6312 | 107.2893 | 107.3485 | 0.73056 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2026-10-30 | 3.719% | 0% | 0.5389% | 1.545% | 0.08963% | 70% | 0.49871 | 2 | 8 | 2.4987 | 138.3838 | 101.1332 | 2026-10-30 | 98.2405 | 102.6098 | 107.2893 | 2026-10-30 | 4.362% | 0.08963% | 70% | 0.49871 | 2 | 8 | 2.4987 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 95.6987 | 95.6987 | 99.9783 | 101.5523 | 101.6085 | 0.69748 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2026-10-31 | 3.721% | 0% | 0.5599% | 1.55% | 0.09722% | 70% | 0.49876 | 2 | 8 | 2.4988 | 137.1483 | 95.6987 | 2026-10-31 | 92.9662 | 97.1236 | 101.5523 | 2026-10-31 | 4.361% | 0.09722% | 70% | 0.49876 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 90.6053 | 90.6053 | 94.6789 | 96.1739 | 96.2275 | 0.66629 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2026-11-01 | 3.722% | 0% | 0.5804% | 1.554% | 0.1062% | 70% | 0.49882 | 2 | 8 | 2.4988 | 135.9165 | 90.6053 | 2026-11-01 | 88.0228 | 91.9803 | 96.1739 | 2026-11-01 | 4.361% | 0.1062% | 70% | 0.49882 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 120.8902 | 120.8902 | 126.3539 | 128.3549 | 128.4829 | 0.89739 | FALSE | 128.5025 | 2022 | 2026-11-02 | 3.724% | 0% | 0.6005% | 1.559% | 0.1167% | 70% | 0.49887 | 2 | 8 | 2.4989 | 134.6898 | 120.8902 | 2026-11-02 | 117.4505 | 122.7587 | 128.3549 | 2026-11-02 | 4.36% | 0.1167% | 70% | 0.49887 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 37.6111 | 37.6111 | 39.3195 | 39.944 | 39.944 | 0.28143 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2026-11-03 | 3.725% | 0% | 0.62% | 1.563% | 0.1287% | 70% | 0.49893 | 2 | 8 | 2.4989 | 133.4694 | 37.6111 | 2026-11-03 | 36.5428 | 38.2027 | 39.944 | 2026-11-03 | 4.359% | 0.1287% | 70% | 0.49893 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 55.5444 | 55.5444 | 58.0797 | 59.0048 | 59.0192 | 0.41948 | FALSE | 59.082 | 2022 | 2026-11-04 | 3.726% | 0% | 0.6388% | 1.568% | 0.1422% | 70% | 0.49898 | 2 | 8 | 2.499 | 132.2565 | 55.5444 | 2026-11-04 | 53.9695 | 56.4329 | 59.0048 | 2026-11-04 | 4.359% | 0.1422% | 70% | 0.49898 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 125.0735 | 125.0735 | 130.8089 | 132.8985 | 133.0941 | 0.95428 | FALSE | 133.1065 | 2022 | 2026-11-05 | 3.728% | 0% | 0.6566% | 1.572% | 0.1572% | 70% | 0.49902 | 2 | 8 | 2.499 | 131.0522 | 125.0735 | 2026-11-05 | 121.5335 | 127.1065 | 132.8985 | 2026-11-05 | 4.358% | 0.1572% | 70% | 0.49902 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 129.5897 | 128.7228 | 134.6513 | 136.8085 | 137.0444 | 0.99124 | FALSE | 138.3811 | 2022 | 2026-11-06 | 3.729% | -0.6735% | 0.6735% | 1.577% | 0.1743% | 70% | 0.49907 | 2 | 8 | 2.4991 | 129.8571 | 128.7228 | 2026-11-06 | 125.9671 | 130.8469 | 136.8085 | 2026-11-06 | 4.358% | 0.1743% | 70% | 0.49907 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 128.1273 | 127.2502 | 133.1349 | 135.2738 | 135.5313 | 0.98891 | FALSE | 136.3486 | 2022 | 2026-11-07 | 3.731% | -0.6892% | 0.6892% | 1.581% | 0.193% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | 128.673 | 127.2502 | 2026-11-07 | 124.5529 | 129.3798 | 135.2738 | 2026-11-07 | 4.357% | 0.193% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 85.8691 | 85.8691 | 89.8551 | 91.3028 | 91.4068 | 0.67281 | FALSE | 106.9443 | 2021 | 2026-11-08 | 3.732% | 0% | 0.7037% | 1.586% | 0.2133% | 70% | 0.49916 | 2 | 8 | 2.4992 | 127.5011 | 85.8691 | 2026-11-08 | 83.4514 | 87.3251 | 91.3028 | 2026-11-08 | 4.357% | 0.2133% | 70% | 0.49916 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 41.9766 | 41.9766 | 43.9318 | 44.6416 | 44.6464 | 0.3315 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2026-11-09 | 3.734% | 0% | 0.7168% | 1.59% | 0.2352% | 70% | 0.4992 | 2 | 8 | 2.4992 | 126.3426 | 41.9766 | 2026-11-09 | 40.7968 | 42.697 | 44.6416 | 2026-11-09 | 4.356% | 0.2352% | 70% | 0.4992 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 92.144 | 92.144 | 96.449 | 98.0117 | 98.1699 | 0.73526 | FALSE | 98.2574 | 2022 | 2026-11-10 | 3.735% | 0% | 0.7283% | 1.594% | 0.2587% | 70% | 0.49924 | 2 | 8 | 2.4992 | 125.1987 | 92.144 | 2026-11-10 | 89.5586 | 93.7428 | 98.0117 | 2026-11-10 | 4.356% | 0.2587% | 70% | 0.49924 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 117.9376 | 117.9376 | 123.4622 | 125.4683 | 125.8002 | 0.95038 | FALSE | 125.8232 | 2022 | 2026-11-11 | 3.737% | 0% | 0.7381% | 1.599% | 0.2839% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | 124.0704 | 117.9376 | 2026-11-11 | 114.6341 | 120.004 | 125.4683 | 2026-11-11 | 4.355% | 0.2839% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 117.4774 | 117.4774 | 122.9926 | 124.9967 | 125.3615 | 0.95523 | FALSE | 125.3841 | 2022 | 2026-11-12 | 3.738% | 0% | 0.7462% | 1.603% | 0.3108% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | 122.9589 | 117.4774 | 2026-11-12 | 114.1925 | 119.5535 | 124.9967 | 2026-11-12 | 4.355% | 0.3108% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 105.8836 | 105.8836 | 110.8633 | 112.6748 | 112.9865 | 0.86835 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2026-11-13 | 3.74% | 0% | 0.7523% | 1.608% | 0.3394% | 70% | 0.49934 | 2 | 8 | 2.4993 | 121.8595 | 105.8836 | 2026-11-13 | 102.9279 | 107.7686 | 112.6748 | 2026-11-13 | 4.354% | 0.3394% | 70% | 0.49934 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 54.5125 | 54.5125 | 57.0795 | 58.0148 | 58.0611 | 0.45007 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2026-11-14 | 3.741% | 0% | 0.7563% | 1.612% | 0.3686% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | 120.7692 | 54.5125 | 2026-11-14 | 52.9933 | 55.4888 | 58.0148 | 2026-11-14 | 4.354% | 0.3686% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 55.2272 | 55.2272 | 57.8298 | 58.7801 | 58.834 | 0.46 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2026-11-15 | 3.742% | 0% | 0.7581% | 1.617% | 0.3975% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | 119.6906 | 55.2272 | 2026-11-15 | 53.6907 | 56.221 | 58.7801 | 2026-11-15 | 4.354% | 0.3975% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 116.4176 | 115.5424 | 120.9885 | 122.9821 | 123.4888 | 0.97385 | FALSE | 126.4406 | 2022 | 2026-11-16 | 3.744% | -0.7574% | 0.7574% | 1.621% | 0.4261% | 70% | 0.49944 | 2 | 8 | 2.4994 | 118.6256 | 115.5424 | 2026-11-16 | 113.2242 | 117.6281 | 122.9821 | 2026-11-16 | 4.353% | 0.4261% | 70% | 0.49944 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 57.8345 | 57.8345 | 60.5594 | 61.5601 | 61.6369 | 0.49027 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2026-11-17 | 3.745% | 0% | 0.7542% | 1.626% | 0.4544% | 70% | 0.49947 | 2 | 8 | 2.4995 | 117.5758 | 57.8345 | 2026-11-17 | 56.2309 | 58.8802 | 61.5601 | 2026-11-17 | 4.353% | 0.4544% | 70% | 0.49947 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 56.0184 | 56.0184 | 58.6552 | 59.6271 | 59.7014 | 0.47895 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2026-11-18 | 3.747% | 0% | 0.7486% | 1.63% | 0.4824% | 70% | 0.4995 | 2 | 8 | 2.4995 | 116.5422 | 56.0184 | 2026-11-18 | 54.4676 | 57.0314 | 59.6271 | 2026-11-18 | 4.353% | 0.4824% | 70% | 0.4995 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 36.1192 | 36.1192 | 37.8168 | 38.4451 | 38.4487 | 0.31108 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2026-11-19 | 3.748% | 0% | 0.7408% | 1.634% | 0.5099% | 70% | 0.49952 | 2 | 8 | 2.4995 | 115.5263 | 36.1192 | 2026-11-19 | 35.1209 | 36.7716 | 38.4451 | 2026-11-19 | 4.353% | 0.5099% | 70% | 0.49952 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 74.3301 | 74.3301 | 77.8167 | 79.1134 | 79.3252 | 0.64725 | FALSE | 95.7787 | 2021 | 2026-11-20 | 3.75% | 0% | 0.7309% | 1.639% | 0.5356% | 70% | 0.49955 | 2 | 8 | 2.4995 | 114.5309 | 74.3301 | 2026-11-20 | 72.279 | 75.6695 | 79.1134 | 2026-11-20 | 4.353% | 0.5356% | 70% | 0.49955 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 14.3289 | 14.3289 | 14.9994 | 15.25 | 15.25 | 0.12548 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2026-11-21 | 3.751% | 0% | 0.7192% | 1.643% | 0.5587% | 70% | 0.49957 | 2 | 8 | 2.4996 | 113.5581 | 14.3289 | 2026-11-21 | 13.9341 | 14.5861 | 15.25 | 2026-11-21 | 4.353% | 0.5587% | 70% | 0.49957 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 41.551 | 41.551 | 43.4899 | 44.2187 | 44.2439 | 0.36706 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2026-11-22 | 3.753% | 0% | 0.7058% | 1.648% | 0.5791% | 70% | 0.4996 | 2 | 8 | 2.4996 | 112.6091 | 41.551 | 2026-11-22 | 40.4081 | 42.2937 | 44.2187 | 2026-11-22 | 4.353% | 0.5791% | 70% | 0.4996 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 61.0158 | 61.0158 | 63.8541 | 64.927 | 65.0637 | 0.5442 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2026-11-23 | 3.754% | 0% | 0.6909% | 1.653% | 0.5969% | 70% | 0.49962 | 2 | 8 | 2.4996 | 111.685 | 61.0158 | 2026-11-23 | 59.3401 | 62.1004 | 64.927 | 2026-11-23 | 4.354% | 0.5969% | 70% | 0.49962 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 56.7671 | 56.7671 | 59.3986 | 60.3995 | 60.5118 | 0.51021 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2026-11-24 | 3.755% | 0% | 0.6747% | 1.657% | 0.612% | 70% | 0.49964 | 2 | 8 | 2.4996 | 110.7872 | 56.7671 | 2026-11-24 | 55.2105 | 57.7698 | 60.3995 | 2026-11-24 | 4.354% | 0.612% | 70% | 0.49964 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 20.138 | 20.138 | 21.068 | 21.424 | 21.424 | 0.18207 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2026-11-25 | 3.757% | 0% | 0.6574% | 1.662% | 0.6242% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | 109.917 | 20.138 | 2026-11-25 | 19.5866 | 20.4911 | 21.424 | 2026-11-25 | 4.354% | 0.6242% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 42.7431 | 42.7431 | 44.7092 | 45.4668 | 45.5046 | 0.38971 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2026-11-26 | 3.758% | 0% | 0.6391% | 1.666% | 0.6336% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | 109.0757 | 42.7431 | 2026-11-26 | 41.5745 | 43.4869 | 45.4668 | 2026-11-26 | 4.355% | 0.6336% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 65.4102 | 65.4102 | 68.4063 | 69.5687 | 69.7628 | 0.60204 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2026-11-27 | 3.76% | 0% | 0.62% | 1.671% | 0.6401% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | 108.2529 | 65.4102 | 2026-11-27 | 63.6246 | 66.5389 | 69.5687 | 2026-11-27 | 4.355% | 0.6401% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 42.5309 | 42.5309 | 44.4705 | 45.2283 | 45.2682 | 0.39366 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2026-11-28 | 3.761% | 0% | 0.6003% | 1.676% | 0.6434% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | 107.44 | 42.5309 | 2026-11-28 | 41.3715 | 43.2583 | 45.2283 | 2026-11-28 | 4.356% | 0.6434% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 51.5064 | 51.5064 | 53.8449 | 54.765 | 54.8575 | 0.48069 | FALSE | 55.0566 | 2022 | 2026-11-29 | 3.763% | 0% | 0.5802% | 1.68% | 0.6446% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | 106.6392 | 51.5064 | 2026-11-29 | 50.1045 | 52.3793 | 54.765 | 2026-11-29 | 4.356% | 0.6446% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 18.7652 | 18.7652 | 19.6133 | 19.9494 | 19.9494 | 0.17613 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2026-11-30 | 3.764% | 0% | 0.5599% | 1.685% | 0.6438% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | 105.8536 | 18.7652 | 2026-11-30 | 18.2551 | 19.0802 | 19.9494 | 2026-11-30 | 4.357% | 0.6438% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 16.3455 | 16.3455 | 17.0808 | 17.3744 | 17.3744 | 0.15455 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2026-12-01 | 3.766% | 0% | 0.5394% | 1.69% | 0.6408% | 70% | 0.49977 | 2 | 8 | 2.4998 | 105.0868 | 16.3455 | 2026-12-01 | 15.9018 | 16.6172 | 17.3744 | 2026-12-01 | 4.358% | 0.6408% | 70% | 0.49977 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 22.3275 | 22.3275 | 23.3274 | 23.7294 | 23.7294 | 0.21262 | FALSE | 38.1642 | 2021 | 2026-12-02 | 3.767% | 0% | 0.5191% | 1.694% | 0.6357% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | 104.3421 | 22.3275 | 2026-12-02 | 21.7224 | 22.6951 | 23.7294 | 2026-12-02 | 4.359% | 0.6357% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 47.3156 | 47.3156 | 49.4249 | 50.2791 | 50.3499 | 0.45438 | FALSE | 71.5205 | 2021 | 2026-12-03 | 3.768% | 0% | 0.4991% | 1.699% | 0.6282% | 70% | 0.4998 | 2 | 8 | 2.4998 | 103.6229 | 47.3156 | 2026-12-03 | 46.035 | 48.0871 | 50.2791 | 2026-12-03 | 4.36% | 0.6282% | 70% | 0.4998 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 70.0651 | 70.0651 | 73.1746 | 74.4429 | 74.6943 | 0.67876 | FALSE | 74.8419 | 2022 | 2026-12-04 | 3.77% | 0% | 0.4795% | 1.704% | 0.6189% | 70% | 0.49982 | 2 | 8 | 2.4998 | 102.9323 | 70.0651 | 2026-12-04 | 68.1712 | 71.1967 | 74.4429 | 2026-12-04 | 4.361% | 0.6189% | 70% | 0.49982 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 107.0289 | 106.5382 | 111.2461 | 113.1798 | 113.8736 | 1.0417 | FALSE | 113.9355 | 2025 | 2026-12-05 | 3.771% | -0.4605% | 0.4605% | 1.709% | 0.6093% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | 102.2718 | 106.5382 | 2026-12-05 | 104.1609 | 108.2432 | 113.1798 | 2026-12-05 | 4.362% | 0.6093% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 62.3114 | 62.3114 | 65.0536 | 66.1876 | 66.3655 | 0.61099 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2026-12-06 | 3.773% | 0% | 0.4424% | 1.713% | 0.5993% | 70% | 0.49985 | 2 | 8 | 2.4998 | 101.645 | 62.3114 | 2026-12-06 | 60.6316 | 63.2999 | 66.1876 | 2026-12-06 | 4.363% | 0.5993% | 70% | 0.49985 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 80.5309 | 80.5309 | 84.0611 | 85.5307 | 85.8898 | 0.79553 | FALSE | 85.9879 | 2022 | 2026-12-07 | 3.774% | 0% | 0.4253% | 1.718% | 0.5891% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | 101.0553 | 80.5309 | 2026-12-07 | 78.3628 | 81.798 | 85.5307 | 2026-12-07 | 4.364% | 0.5891% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 19.2602 | 19.2602 | 20.1015 | 20.4539 | 20.4539 | 0.19052 | FALSE | 45.0314 | 2021 | 2026-12-08 | 3.776% | 0% | 0.4094% | 1.723% | 0.5785% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | 100.5062 | 19.2602 | 2026-12-08 | 18.7423 | 19.561 | 20.4539 | 2026-12-08 | 4.365% | 0.5785% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 37.7996 | 37.7996 | 39.4452 | 40.1388 | 40.1642 | 0.37608 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2026-12-09 | 3.777% | 0% | 0.3948% | 1.728% | 0.5675% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | 100.001 | 37.7996 | 2026-12-09 | 36.7846 | 38.386 | 40.1388 | 2026-12-09 | 4.367% | 0.5675% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 61.1642 | 61.1642 | 63.8193 | 64.9446 | 65.1073 | 0.61256 | FALSE | 65.2356 | 2022 | 2026-12-10 | 3.779% | 0% | 0.3817% | 1.733% | 0.5562% | 70% | 0.49989 | 2 | 8 | 2.4999 | 99.5432 | 61.1642 | 2026-12-10 | 59.5238 | 62.1077 | 64.9446 | 2026-12-10 | 4.368% | 0.5562% | 70% | 0.49989 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 66.2776 | 66.2776 | 69.1475 | 70.3703 | 70.5728 | 0.66693 | FALSE | 70.6888 | 2022 | 2026-12-11 | 3.78% | 0% | 0.3704% | 1.738% | 0.5446% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | 99.1208 | 66.2776 | 2026-12-11 | 64.5023 | 67.2954 | 70.3703 | 2026-12-11 | 4.37% | 0.5446% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 28.5526 | 28.5526 | 29.7865 | 30.3147 | 30.3147 | 0.28768 | FALSE | 100.8426 | 2021 | 2026-12-12 | 3.782% | 0% | 0.3609% | 1.743% | 0.5328% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | 98.7211 | 28.5526 | 2026-12-12 | 27.7887 | 28.9896 | 30.3147 | 2026-12-12 | 4.371% | 0.5328% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 23.3224 | 23.3224 | 24.3288 | 24.7615 | 24.7615 | 0.23591 | FALSE | 102.0728 | 2021 | 2026-12-13 | 3.783% | 0% | 0.3535% | 1.747% | 0.522% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | 98.3458 | 23.3224 | 2026-12-13 | 22.6993 | 23.6787 | 24.7615 | 2026-12-13 | 4.373% | 0.522% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 64.0351 | 64.0351 | 66.7956 | 67.987 | 68.1633 | 0.65177 | FALSE | 104.9777 | 2021 | 2026-12-14 | 3.784% | 0% | 0.3484% | 1.752% | 0.5121% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | 97.998 | 64.0351 | 2026-12-14 | 62.3262 | 65.013 | 67.987 | 2026-12-14 | 4.374% | 0.5121% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 25.2397 | 25.2397 | 26.3274 | 26.7983 | 26.7983 | 0.25709 | FALSE | 94.217 | 2021 | 2026-12-15 | 3.786% | 0% | 0.3456% | 1.757% | 0.5031% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | 97.6805 | 25.2397 | 2026-12-15 | 24.5669 | 25.6256 | 26.7983 | 2026-12-15 | 4.376% | 0.5031% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 23.4067 | 23.4067 | 24.4158 | 24.8538 | 24.8538 | 0.23914 | FALSE | 103.1567 | 2021 | 2026-12-16 | 3.787% | 0% | 0.3456% | 1.762% | 0.4951% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | 97.3961 | 23.4067 | 2026-12-16 | 22.7836 | 23.7658 | 24.8538 | 2026-12-16 | 4.378% | 0.4951% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 14.3769 | 14.3769 | 14.9973 | 15.2671 | 15.2671 | 0.14727 | FALSE | 100.9086 | 2021 | 2026-12-17 | 3.789% | 0% | 0.3481% | 1.767% | 0.488% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | 97.148 | 14.3769 | 2026-12-17 | 13.9945 | 14.5985 | 15.2671 | 2026-12-17 | 4.38% | 0.488% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 82.6273 | 82.6273 | 86.1988 | 87.754 | 88.0894 | 0.8515 | FALSE | 103.888 | 2021 | 2026-12-18 | 3.79% | 0% | 0.3531% | 1.772% | 0.4826% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | 96.9386 | 82.6273 | 2026-12-18 | 80.4325 | 83.9092 | 87.754 | 2026-12-18 | 4.381% | 0.4826% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 75.4049 | 75.4049 | 78.6714 | 80.0948 | 80.3581 | 0.77803 | FALSE | 102.401 | 2021 | 2026-12-19 | 3.792% | 0% | 0.3603% | 1.777% | 0.4785% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | 96.7715 | 75.4049 | 2026-12-19 | 73.4044 | 76.5842 | 80.0948 | 2026-12-19 | 4.383% | 0.4785% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 16.8176 | 16.8176 | 17.5481 | 17.8665 | 17.8665 | 0.17318 | FALSE | 100.7301 | 2021 | 2026-12-20 | 3.793% | 0% | 0.3696% | 1.782% | 0.4758% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | 96.65 | 16.8176 | 2026-12-20 | 16.372 | 17.0831 | 17.8665 | 2026-12-20 | 4.385% | 0.4758% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 87.2285 | 87.2285 | 91.0293 | 92.6858 | 93.0662 | 0.9026 | FALSE | 93.1039 | 2022 | 2026-12-21 | 3.795% | 0% | 0.3808% | 1.787% | 0.4744% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | 96.5773 | 87.2285 | 2026-12-21 | 84.9196 | 88.6197 | 92.6858 | 2026-12-21 | 4.387% | 0.4744% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 80.4614 | 80.4614 | 83.9798 | 85.5124 | 85.8225 | 0.83236 | FALSE | 98.6236 | 2021 | 2026-12-22 | 3.796% | 0% | 0.3935% | 1.792% | 0.4743% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.5567 | 80.4614 | 2026-12-22 | 78.334 | 81.7594 | 85.5124 | 2026-12-22 | 4.389% | 0.4743% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 82.3446 | 82.3446 | 85.9594 | 87.5326 | 87.8623 | 0.85165 | FALSE | 87.9167 | 2022 | 2026-12-23 | 3.797% | 0% | 0.4078% | 1.797% | 0.4755% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.5913 | 82.3446 | 2026-12-23 | 80.1698 | 83.6892 | 87.5326 | 2026-12-23 | 4.391% | 0.4755% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 90.927 | 90.927 | 94.9355 | 96.6779 | 97.1025 | 0.94007 | FALSE | 97.1269 | 2022 | 2026-12-24 | 3.799% | 0% | 0.4233% | 1.802% | 0.478% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.6843 | 90.927 | 2026-12-24 | 88.5283 | 92.431 | 96.6779 | 2026-12-24 | 4.393% | 0.478% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 44.6578 | 44.6578 | 46.6353 | 47.4936 | 47.5464 | 0.45944 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2026-12-25 | 3.8% | 0% | 0.4399% | 1.807% | 0.4816% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.8405 | 44.6578 | 2026-12-25 | 43.481 | 45.4064 | 47.4936 | 2026-12-25 | 4.395% | 0.4816% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 82.5576 | 82.5576 | 86.2304 | 87.822 | 88.1594 | 0.8497 | FALSE | 88.2161 | 2022 | 2026-12-26 | 3.802% | 0% | 0.4574% | 1.812% | 0.4866% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 97.0596 | 82.5576 | 2026-12-26 | 80.3845 | 83.9606 | 87.822 | 2026-12-26 | 4.397% | 0.4866% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 27.4676 | 27.4676 | 28.6955 | 29.2266 | 29.2266 | 0.2808 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2026-12-27 | 3.803% | 0% | 0.4756% | 1.817% | 0.493% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 97.3378 | 27.4676 | 2026-12-27 | 26.7454 | 27.941 | 29.2266 | 2026-12-27 | 4.399% | 0.493% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 87.0098 | 87.0098 | 90.9184 | 92.6061 | 92.9988 | 0.89014 | FALSE | 93.044 | 2022 | 2026-12-28 | 3.805% | 0% | 0.4943% | 1.822% | 0.5004% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 97.6719 | 87.0098 | 2026-12-28 | 84.7246 | 88.5305 | 92.6061 | 2026-12-28 | 4.401% | 0.5004% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 46.1928 | 46.1928 | 48.2782 | 49.1768 | 49.238 | 0.46926 | FALSE | 49.3563 | 2022 | 2026-12-29 | 3.806% | 0% | 0.5133% | 1.827% | 0.5085% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 98.0583 | 46.1928 | 2026-12-29 | 44.9809 | 47.0116 | 49.1768 | 2026-12-29 | 4.403% | 0.5085% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 60.5365 | 60.5365 | 63.283 | 64.4642 | 64.6145 | 0.61287 | FALSE | 71.0813 | 2021 | 2026-12-30 | 3.808% | 0% | 0.5324% | 1.832% | 0.5174% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 98.4933 | 60.5365 | 2026-12-30 | 58.95 | 61.6245 | 64.4642 | 2026-12-30 | 4.405% | 0.5174% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 53.0764 | 53.0764 | 55.4963 | 56.5351 | 56.6359 | 0.53439 | FALSE | 108.1136 | 2021 | 2026-12-31 | 3.809% | 0% | 0.5514% | 1.837% | 0.5272% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 98.9732 | 53.0764 | 2026-12-31 | 51.687 | 54.0435 | 56.5351 | 2026-12-31 | 4.407% | 0.5272% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.664 | 2020 | min.: | 3.28% | -0.9318% | -1.06% | 0.4044% | -3.915e-21% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | 96.5567 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 3.801% | -3.915e-21% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2
moy.: | 125.789 | 125.6839 | 130.6545 | 132.8913 | 132.9664 | 0.66937 |  | 171.3487 | 2021.3388 | moy.: | 3.545% | -0.05748% | 0.2355% | 1.964% | 0.1475% | 70% | 0.27988 | 2 | 8 | 2.2799 | 181.2748 |  | moy.: | 122.2743 | 126.9961 | 132.8913 | moy.: | 4.54% | 0.1475% | 70% | 0.27988 | 2 | 8 | 2.2799
max.: | 250.0144 | 249.5189 | 259.0904 | 260.6768 | 260.6768 | 1.0487 |  | 261.7578 | 2026 | max.: | 3.809% | 0.6071% | 0.9324% | 3.796% | 0.6446% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 245.488 |  | max.: | 241.6014 | 250.353 | 260.6768 | max.: | 5.321% | 0.6446% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | -0.26983 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1009.029 | 20.5098 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1009.029 | 20.3074 | kWh | [7 empty] | 0 | 7418.4887 | 0 | 7234.4807 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 45213.8697 | 37795.381 | 44184.6483 | 36950.1676 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 7868.1217 | 0 | 7868.1217 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | TRUE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 47207.7876 | 40668.2701 | 46131.7466 | 40645.6821 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47207.7876 | 48536.3918 | 48549.1382 |  | 45213.8697 | [6 empty] | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44184.6483 |  | 46131.7466 | 48513.8038 | 48549.1382 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 7879.6595 | 0 | 7879.6595 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.759% | [6 empty] | 48536.3918 | 40669.4787 | 48513.8038 | 40669.4787 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1993.9179 | 1272.4879 | 11.8739 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -1 |  |  | Perte annuelle: | 1947.0983 | 2281.5168 | 32.1813 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | 2.525 | 0 | 10.8785 | 0 | 10.6087 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.651% |  |  |  |  | 0% |  |  | 912.5 | 4.998% | 70% |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 2.5 | 1272.4879 | 1.1232 | 2281.5168 | 21.633 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1272.4879 | 12.0017 | 2281.5168 | 32.2417 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 93.3984 | 93.3984 | 97.6773 | 99.5108 | 100.0014 | 0.93829 | FALSE | 100.0384 | 2022 | 2027-01-01 | 3.811% | 0% | 0.5701% | 1.843% | 0.5377% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 99.4943 | 93.3984 | 2027-01-01 | 90.9561 | 95.1231 | 99.5108 | 2027-01-01 | 4.409% | 0.5377% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | TRUE
2027-01-02 | 63.7273 | 63.7273 | 66.6605 | 67.9153 | 68.0949 | 0.63511 | FALSE | 68.248 | 2022 | 2027-01-02 | 3.812% | 0% | 0.5884% | 1.848% | 0.5479% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | 100.0541 | 63.7273 | 2027-01-02 | 62.0626 | 64.9193 | 67.9153 | 2027-01-02 | 4.411% | 0.5479% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | TRUE
2027-01-03 | 73.5334 | 73.5334 | 76.9334 | 78.3856 | 78.6554 | 0.72902 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2027-01-03 | 3.813% | 0% | 0.606% | 1.853% | 0.5577% | 70% | 0.50006 | 2 | 8 | 2.5001 | 100.6489 | 73.5334 | 2027-01-03 | 71.6147 | 74.926 | 78.3856 | 2027-01-03 | 4.414% | 0.5577% | 70% | 0.50006 | 2 | 8 | 2.5001 | FALSE | TRUE
2027-01-04 | 76.5457 | 76.5457 | 80.1002 | 81.6163 | 81.9189 | 0.75432 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2027-01-04 | 3.815% | 0% | 0.6227% | 1.858% | 0.5672% | 70% | 0.50009 | 2 | 8 | 2.5001 | 101.275 | 76.5457 | 2027-01-04 | 74.5505 | 78.0124 | 81.6163 | 2027-01-04 | 4.416% | 0.5672% | 70% | 0.50009 | 2 | 8 | 2.5001 | FALSE | TRUE
2027-01-05 | 58.0382 | 58.0382 | 60.7441 | 61.897 | 62.0346 | 0.56738 | FALSE | 62.2139 | 2022 | 2027-01-05 | 3.816% | 0% | 0.6384% | 1.863% | 0.5765% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | 101.9289 | 58.0382 | 2027-01-05 | 56.527 | 59.1625 | 61.897 | 2027-01-05 | 4.418% | 0.5765% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | FALSE | TRUE
2027-01-06 | 105.0931 | 104.4115 | 109.2977 | 111.3779 | 112.0337 | 1.0176 | FALSE | 112.3011 | 2023 | 2027-01-06 | 3.818% | -0.6528% | 0.6528% | 1.868% | 0.5854% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | 102.6068 | 104.4115 | 2027-01-06 | 102.3908 | 106.455 | 111.3779 | 2027-01-06 | 4.42% | 0.5854% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | FALSE | TRUE
2027-01-07 | 40.3604 | 40.3604 | 42.2555 | 43.062 | 43.0951 | 0.38867 | FALSE | 58.2046 | 2021 | 2027-01-07 | 3.819% | 0% | 0.6657% | 1.873% | 0.594% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | 103.3051 | 40.3604 | 2027-01-07 | 39.3118 | 41.1577 | 43.062 | 2027-01-07 | 4.422% | 0.594% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | FALSE | TRUE
2027-01-08 | 29.4825 | 29.4825 | 30.871 | 31.4618 | 31.4618 | 0.28172 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2027-01-08 | 3.821% | 0% | 0.6771% | 1.878% | 0.6024% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | 104.0202 | 29.4825 | 2027-01-08 | 28.7174 | 30.0699 | 31.4618 | 2027-01-08 | 4.424% | 0.6024% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | FALSE | TRUE
2027-01-09 | 9.1074 | 9.1074 | 9.5374 | 9.7204 | 9.7204 | 0.0864 | FALSE | 23.3267 | 2021 | 2027-01-09 | 3.822% | 0% | 0.6866% | 1.883% | 0.6105% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | 104.7662 | 9.1074 | 2027-01-09 | 8.8713 | 9.2901 | 9.7204 | 2027-01-09 | 4.426% | 0.6105% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | FALSE | TRUE
2027-01-10 | 7.943 | 7.943 | 8.3188 | 8.4789 | 8.4789 | 0.074783 | FALSE | 21.664 | 2021 | 2027-01-10 | 3.824% | 0% | 0.6941% | 1.888% | 0.6165% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | 105.5591 | 7.943 | 2027-01-10 | 7.7373 | 8.1034 | 8.4789 | 2027-01-10 | 4.429% | 0.6165% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | FALSE | TRUE
2027-01-11 | 103.2604 | 102.5432 | 107.4025 | 109.4745 | 110.1222 | 0.96348 | FALSE | 111.7984 | 2022 | 2027-01-11 | 3.825% | -0.6993% | 0.6993% | 1.893% | 0.6202% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5004 | 106.3962 | 102.5432 | 2027-01-11 | 100.6222 | 104.624 | 109.4745 | 2027-01-11 | 4.431% | 0.6202% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5004 | FALSE | TRUE
2027-01-12 | 95.0626 | 95.0626 | 99.5718 | 101.498 | 102.0291 | 0.88526 | FALSE | 102.1203 | 2022 | 2027-01-12 | 3.826% | 0% | 0.7022% | 1.898% | 0.6217% | 70% | 0.5004 | 2 | 8 | 2.5004 | 107.2743 | 95.0626 | 2027-01-12 | 92.606 | 96.9987 | 101.498 | 2027-01-12 | 4.433% | 0.6217% | 70% | 0.5004 | 2 | 8 | 2.5004 | FALSE | TRUE
2027-01-13 | 24.8571 | 24.8571 | 26.0366 | 26.5417 | 26.5417 | 0.22833 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2027-01-13 | 3.828% | 0% | 0.7024% | 1.903% | 0.6209% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | 108.1903 | 24.8571 | 2027-01-13 | 24.2154 | 25.3645 | 26.5417 | 2027-01-13 | 4.435% | 0.6209% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | FALSE | TRUE
2027-01-14 | 109.0019 | 108.2443 | 113.3795 | 115.5845 | 116.2948 | 0.99171 | FALSE | 116.7014 | 2022 | 2027-01-14 | 3.829% | -0.6998% | 0.6998% | 1.908% | 0.618% | 70% | 0.50049 | 2 | 8 | 2.5005 | 109.141 | 108.2443 | 2027-01-14 | 106.2261 | 110.4558 | 115.5845 | 2027-01-14 | 4.437% | 0.618% | 70% | 0.50049 | 2 | 8 | 2.5005 | FALSE | TRUE
2027-01-15 | 111.7444 | 110.9739 | 116.2336 | 118.5002 | 119.2311 | 1.0077 | FALSE | 120.5955 | 2022 | 2027-01-15 | 3.831% | -0.6943% | 0.6943% | 1.913% | 0.613% | 70% | 0.50054 | 2 | 8 | 2.5005 | 110.1234 | 110.9739 | 2027-01-15 | 108.9015 | 113.2395 | 118.5002 | 2027-01-15 | 4.439% | 0.613% | 70% | 0.50054 | 2 | 8 | 2.5005 | FALSE | TRUE
2027-01-16 | 110.1072 | 109.3571 | 114.5319 | 116.7712 | 117.4654 | 0.98386 | FALSE | 118.6651 | 2022 | 2027-01-16 | 3.832% | -0.6859% | 0.6859% | 1.918% | 0.6049% | 70% | 0.50059 | 2 | 8 | 2.5006 | 111.1353 | 109.3571 | 2027-01-16 | 107.3086 | 111.5847 | 116.7712 | 2027-01-16 | 4.442% | 0.6049% | 70% | 0.50059 | 2 | 8 | 2.5006 | FALSE | TRUE
2027-01-17 | 67.4783 | 67.4783 | 70.6644 | 72.0497 | 72.2346 | 0.59952 | FALSE | 72.4611 | 2022 | 2027-01-17 | 3.834% | 0% | 0.6752% | 1.923% | 0.594% | 70% | 0.50065 | 2 | 8 | 2.5006 | 112.1726 | 67.4783 | 2027-01-17 | 65.7438 | 68.848 | 72.0497 | 2027-01-17 | 4.444% | 0.594% | 70% | 0.50065 | 2 | 8 | 2.5006 | FALSE | TRUE
2027-01-18 | 17.4668 | 17.4668 | 18.2893 | 18.6488 | 18.6488 | 0.15336 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2027-01-18 | 3.835% | 0% | 0.6621% | 1.928% | 0.5804% | 70% | 0.5007 | 2 | 8 | 2.5007 | 113.2317 | 17.4668 | 2027-01-18 | 17.0183 | 17.8197 | 18.6488 | 2027-01-18 | 4.446% | 0.5804% | 70% | 0.5007 | 2 | 8 | 2.5007 | FALSE | TRUE
2027-01-19 | 50.313 | 50.313 | 52.6747 | 53.7128 | 53.7736 | 0.43816 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2027-01-19 | 3.837% | 0% | 0.647% | 1.933% | 0.5644% | 70% | 0.50076 | 2 | 8 | 2.5008 | 114.3091 | 50.313 | 2027-01-19 | 49.0225 | 51.3236 | 53.7128 | 2027-01-19 | 4.448% | 0.5644% | 70% | 0.50076 | 2 | 8 | 2.5008 | FALSE | TRUE
2027-01-20 | 24.4271 | 24.4271 | 25.5695 | 26.0747 | 26.0747 | 0.21052 | FALSE | 31.7263 | 2021 | 2027-01-20 | 3.838% | 0% | 0.6299% | 1.938% | 0.5458% | 70% | 0.50082 | 2 | 8 | 2.5008 | 115.4013 | 24.4271 | 2027-01-20 | 23.8012 | 24.9143 | 26.0747 | 2027-01-20 | 4.45% | 0.5458% | 70% | 0.50082 | 2 | 8 | 2.5008 | FALSE | TRUE
2027-01-21 | 77.7812 | 77.7812 | 81.404 | 83.0167 | 83.2462 | 0.66595 | FALSE | 83.4436 | 2022 | 2027-01-21 | 3.839% | 0% | 0.6109% | 1.943% | 0.525% | 70% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | 116.505 | 77.7812 | 2027-01-21 | 75.7904 | 79.3204 | 83.0167 | 2027-01-21 | 4.452% | 0.525% | 70% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | FALSE | TRUE
2027-01-22 | 115.9809 | 115.3004 | 120.6463 | 123.0426 | 123.6456 | 0.98017 | FALSE | 124.8058 | 2022 | 2027-01-22 | 3.841% | -0.5901% | 0.5901% | 1.948% | 0.5018% | 70% | 0.50095 | 2 | 8 | 2.501 | 117.6165 | 115.3004 | 2027-01-22 | 113.0461 | 117.5616 | 123.0426 | 2027-01-22 | 4.455% | 0.5018% | 70% | 0.50095 | 2 | 8 | 2.501 | FALSE | TRUE
2027-01-23 | 115.4681 | 114.8161 | 120.1133 | 122.5053 | 123.0638 | 0.96672 | FALSE | 123.2955 | 2022 | 2027-01-23 | 3.842% | -0.5678% | 0.5678% | 1.953% | 0.4764% | 70% | 0.50102 | 2 | 8 | 2.501 | 118.7424 | 114.8161 | 2027-01-23 | 112.5481 | 117.0455 | 122.5053 | 2027-01-23 | 4.457% | 0.4764% | 70% | 0.50102 | 2 | 8 | 2.501 | FALSE | TRUE
2027-01-24 | 117.9724 | 117.334 | 122.7188 | 125.1689 | 125.7165 | 0.97854 | FALSE | 125.9018 | 2023 | 2027-01-24 | 3.844% | -0.5441% | 0.5441% | 1.957% | 0.4493% | 70% | 0.50109 | 2 | 8 | 2.5011 | 119.8904 | 117.334 | 2027-01-24 | 114.9909 | 119.5876 | 125.1689 | 2027-01-24 | 4.459% | 0.4493% | 70% | 0.50109 | 2 | 8 | 2.5011 | FALSE | TRUE
2027-01-25 | 109.8756 | 109.8756 | 114.8896 | 117.1894 | 117.6202 | 0.90712 | FALSE | 117.6835 | 2022 | 2027-01-25 | 3.845% | 0% | 0.519% | 1.962% | 0.4219% | 70% | 0.50117 | 2 | 8 | 2.5012 | 121.0579 | 109.8756 | 2027-01-25 | 107.0751 | 111.9613 | 117.1894 | 2027-01-25 | 4.461% | 0.4219% | 70% | 0.50117 | 2 | 8 | 2.5012 | FALSE | TRUE
2027-01-26 | 118.2662 | 118.2662 | 123.6311 | 126.1122 | 126.5883 | 0.96728 | FALSE | 126.6108 | 2022 | 2027-01-26 | 3.847% | 0% | 0.4927% | 1.967% | 0.3945% | 70% | 0.50125 | 2 | 8 | 2.5012 | 122.2442 | 118.2662 | 2027-01-26 | 115.255 | 120.4833 | 126.1122 | 2027-01-26 | 4.463% | 0.3945% | 70% | 0.50125 | 2 | 8 | 2.5012 | FALSE | TRUE
2027-01-27 | 94.7594 | 94.7594 | 99.0312 | 101.0237 | 101.2719 | 0.76667 | FALSE | 101.3916 | 2022 | 2027-01-27 | 3.848% | 0% | 0.4654% | 1.972% | 0.3668% | 70% | 0.50133 | 2 | 8 | 2.5013 | 123.4484 | 94.7594 | 2027-01-27 | 92.3493 | 96.5124 | 101.0237 | 2027-01-27 | 4.466% | 0.3668% | 70% | 0.50133 | 2 | 8 | 2.5013 | FALSE | TRUE
2027-01-28 | 17.7374 | 17.7374 | 18.5318 | 18.9057 | 18.9057 | 0.14179 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2027-01-28 | 3.85% | 0% | 0.4372% | 1.977% | 0.339% | 70% | 0.50141 | 2 | 8 | 2.5014 | 124.6696 | 17.7374 | 2027-01-28 | 17.2868 | 18.061 | 18.9057 | 2027-01-28 | 4.468% | 0.339% | 70% | 0.50141 | 2 | 8 | 2.5014 | FALSE | TRUE
2027-01-29 | 26.8601 | 26.8601 | 28.055 | 28.6223 | 28.6223 | 0.21267 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2027-01-29 | 3.851% | 0% | 0.4082% | 1.982% | 0.3112% | 70% | 0.5015 | 2 | 8 | 2.5015 | 125.907 | 26.8601 | 2027-01-29 | 26.1783 | 27.3429 | 28.6223 | 2027-01-29 | 4.47% | 0.3112% | 70% | 0.5015 | 2 | 8 | 2.5015 | FALSE | TRUE
2027-01-30 | 19.9745 | 19.9745 | 20.8569 | 21.2798 | 21.2798 | 0.15664 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2027-01-30 | 3.853% | 0% | 0.3785% | 1.987% | 0.2839% | 70% | 0.50159 | 2 | 8 | 2.5016 | 127.1587 | 19.9745 | 2027-01-30 | 19.468 | 20.3281 | 21.2798 | 2027-01-30 | 4.472% | 0.2839% | 70% | 0.50159 | 2 | 8 | 2.5016 | FALSE | TRUE
2027-01-31 | 48.2125 | 48.2125 | 50.3274 | 51.3504 | 51.3647 | 0.37455 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2027-01-31 | 3.854% | 0% | 0.3483% | 1.992% | 0.2585% | 70% | 0.50169 | 2 | 8 | 2.5017 | 128.4225 | 48.2125 | 2027-01-31 | 46.9914 | 49.0527 | 51.3504 | 2027-01-31 | 4.474% | 0.2585% | 70% | 0.50169 | 2 | 8 | 2.5017 | FALSE | TRUE
2027-02-01 | 67.5619 | 67.5619 | 70.5042 | 71.9409 | 71.9943 | 0.52008 | FALSE | 72.1066 | 2022 | 2027-02-01 | 3.855% | 0% | 0.3178% | 1.997% | 0.2348% | 70% | 0.50179 | 2 | 8 | 2.5018 | 129.6975 | 67.5619 | 2027-02-01 | 65.8525 | 68.7203 | 71.9409 | 2027-02-01 | 4.477% | 0.2348% | 70% | 0.50179 | 2 | 8 | 2.5018 | FALSE | TRUE
2027-02-02 | 22.685 | 22.685 | 23.6656 | 24.1491 | 24.1491 | 0.17282 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2027-02-02 | 3.857% | 0% | 0.287% | 2.002% | 0.2127% | 70% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | 130.9828 | 22.685 | 2027-02-02 | 22.1116 | 23.0675 | 24.1491 | 2027-02-02 | 4.479% | 0.2127% | 70% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | FALSE | TRUE
2027-02-03 | 62.2832 | 62.2832 | 64.9557 | 66.286 | 66.3172 | 0.47017 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2027-02-03 | 3.858% | 0% | 0.2561% | 2.007% | 0.1923% | 70% | 0.502 | 2 | 8 | 2.502 | 132.2775 | 62.2832 | 2027-02-03 | 60.7106 | 63.3156 | 66.286 | 2027-02-03 | 4.481% | 0.1923% | 70% | 0.502 | 2 | 8 | 2.502 | FALSE | TRUE
2027-02-04 | 52.3607 | 52.3607 | 54.5907 | 55.7115 | 55.7242 | 0.39139 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2027-02-04 | 3.86% | 0% | 0.2252% | 2.012% | 0.1734% | 70% | 0.50211 | 2 | 8 | 2.5021 | 133.5808 | 52.3607 | 2027-02-04 | 51.04 | 53.2137 | 55.7115 | 2027-02-04 | 4.483% | 0.1734% | 70% | 0.50211 | 2 | 8 | 2.5021 | FALSE | TRUE
2027-02-05 | 40.8964 | 40.8964 | 42.6251 | 43.5025 | 43.5028 | 0.30271 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2027-02-05 | 3.861% | 0% | 0.1945% | 2.017% | 0.1561% | 70% | 0.50223 | 2 | 8 | 2.5022 | 134.8917 | 40.8964 | 2027-02-05 | 39.8659 | 41.5511 | 43.5025 | 2027-02-05 | 4.486% | 0.1561% | 70% | 0.50223 | 2 | 8 | 2.5022 | FALSE | TRUE
2027-02-06 | 98.4834 | 98.4834 | 102.6154 | 104.7328 | 104.8218 | 0.72261 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2027-02-06 | 3.863% | 0% | 0.164% | 2.022% | 0.1404% | 70% | 0.50235 | 2 | 8 | 2.5024 | 136.2136 | 98.4834 | 2027-02-06 | 96.0045 | 100.0325 | 104.7328 | 2027-02-06 | 4.488% | 0.1404% | 70% | 0.50235 | 2 | 8 | 2.5024 | FALSE | TRUE
2027-02-07 | 59.6782 | 59.6782 | 62.1636 | 63.4495 | 63.4649 | 0.43343 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2027-02-07 | 3.864% | 0% | 0.1341% | 2.027% | 0.1265% | 70% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | 137.5488 | 59.6782 | 2027-02-07 | 58.1776 | 60.6005 | 63.4495 | 2027-02-07 | 4.49% | 0.1265% | 70% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | FALSE | TRUE
2027-02-08 | 137.6164 | 137.4725 | 143.1561 | 146.1248 | 146.2893 | 0.98973 | FALSE | 149.9522 | 2022 | 2027-02-08 | 3.866% | -0.1046% | 0.1046% | 2.032% | 0.1142% | 70% | 0.50261 | 2 | 8 | 2.5026 | 138.8967 | 137.4725 | 2027-02-08 | 134.1654 | 139.5602 | 146.1248 | 2027-02-08 | 4.492% | 0.1142% | 70% | 0.50261 | 2 | 8 | 2.5026 | FALSE | TRUE
2027-02-09 | 139.6876 | 139.5817 | 145.3111 | 148.332 | 148.4842 | 0.99519 | FALSE | 148.5519 | 2025 | 2027-02-09 | 3.867% | -0.07589% | 0.07589% | 2.037% | 0.1032% | 70% | 0.50275 | 2 | 8 | 2.5027 | 140.2559 | 139.5817 | 2027-02-09 | 136.1867 | 141.6649 | 148.332 | 2027-02-09 | 4.495% | 0.1032% | 70% | 0.50275 | 2 | 8 | 2.5027 | FALSE | TRUE
2027-02-10 | 132.1476 | 132.1476 | 137.534 | 140.4002 | 140.5191 | 0.933 | FALSE | 140.531 | 2022 | 2027-02-10 | 3.868% | 0% | 0.04799% | 2.041% | 0.09361% | 70% | 0.50289 | 2 | 8 | 2.5029 | 141.6251 | 132.1476 | 2027-02-10 | 128.835 | 134.0864 | 140.4002 | 2027-02-10 | 4.497% | 0.09361% | 70% | 0.50289 | 2 | 8 | 2.5029 | FALSE | TRUE
2027-02-11 | 59.5882 | 59.5882 | 62.0006 | 63.2958 | 63.3048 | 0.4164 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2027-02-11 | 3.87% | 0% | 0.02105% | 2.046% | 0.08537% | 70% | 0.50304 | 2 | 8 | 2.503 | 143.003 | 59.5882 | 2027-02-11 | 58.096 | 60.448 | 63.2958 | 2027-02-11 | 4.499% | 0.08537% | 70% | 0.50304 | 2 | 8 | 2.503 | FALSE | TRUE
2027-02-12 | 103.7359 | 103.7359 | 107.9082 | 110.1681 | 110.2197 | 0.71823 | FALSE | 110.2521 | 2022 | 2027-02-12 | 3.871% | 0% | -0.004778% | 2.051% | 0.07843% | 70% | 0.5032 | 2 | 8 | 2.5032 | 144.388 | 103.7359 | 2027-02-12 | 101.1409 | 105.2089 | 110.1681 | 2027-02-12 | 4.501% | 0.07843% | 70% | 0.5032 | 2 | 8 | 2.5032 | FALSE | TRUE
2027-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2027-02-13 | 3.873% | 0% | -0.02937% | 2.056% | 0.07299% | 70% | 0.50336 | 2 | 8 | 2.5034 | 145.7787 | 0 | 2027-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-13 | 4.504% | 0.07299% | 70% | 0.50336 | 2 | 8 | 2.5034 | FALSE | TRUE
2027-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2027-02-14 | 3.874% | 0% | -0.0526% | 2.061% | 0.06831% | 70% | 0.50353 | 2 | 8 | 2.5035 | 147.1745 | 0 | 2027-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-14 | 4.506% | 0.06831% | 70% | 0.50353 | 2 | 8 | 2.5035 | FALSE | TRUE
2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2027-02-15 | 3.876% | 0% | -0.07539% | 2.066% | 0.06437% | 70% | 0.5037 | 2 | 8 | 2.5037 | 148.5757 | 0 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-15 | 4.508% | 0.06437% | 70% | 0.5037 | 2 | 8 | 2.5037 | FALSE | TRUE
2027-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8218 | 2021 | 2027-02-16 | 3.877% | 0% | -0.09872% | 2.071% | 0.06115% | 70% | 0.50389 | 2 | 8 | 2.5039 | 149.9828 | 0 | 2027-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-16 | 4.511% | 0.06115% | 70% | 0.50389 | 2 | 8 | 2.5039 | FALSE | TRUE
2027-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7414 | 2021 | 2027-02-17 | 3.879% | 0% | -0.1225% | 2.076% | 0.05863% | 70% | 0.50408 | 2 | 8 | 2.5041 | 151.3945 | 0 | 2027-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-17 | 4.513% | 0.05863% | 70% | 0.50408 | 2 | 8 | 2.5041 | FALSE | TRUE
2027-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2027-02-18 | 3.88% | 0% | -0.1467% | 2.081% | 0.0568% | 70% | 0.50427 | 2 | 8 | 2.5043 | 152.8095 | 0 | 2027-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-18 | 4.515% | 0.0568% | 70% | 0.50427 | 2 | 8 | 2.5043 | FALSE | TRUE
2027-02-19 | 64.9072 | 64.9072 | 67.4083 | 68.844 | 68.8507 | 0.42066 | FALSE | 153.895 | 2021 | 2027-02-19 | 3.881% | 0% | -0.1711% | 2.086% | 0.05563% | 70% | 0.50448 | 2 | 8 | 2.5045 | 154.2267 | 64.9072 | 2027-02-19 | 63.2952 | 65.7342 | 68.844 | 2027-02-19 | 4.517% | 0.05563% | 70% | 0.50448 | 2 | 8 | 2.5045 | FALSE | TRUE
2027-02-20 | 90.4862 | 90.4862 | 93.9502 | 95.9561 | 95.9773 | 0.58114 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2027-02-20 | 3.883% | 0% | -0.1958% | 2.09% | 0.05511% | 70% | 0.5047 | 2 | 8 | 2.5047 | 155.6528 | 90.4862 | 2027-02-20 | 88.2413 | 91.6193 | 95.9561 | 2027-02-20 | 4.519% | 0.05511% | 70% | 0.5047 | 2 | 8 | 2.5047 | FALSE | TRUE
2027-02-21 | 81.307 | 81.307 | 84.3992 | 86.2054 | 86.2202 | 0.51737 | FALSE | 86.249 | 2022 | 2027-02-21 | 3.884% | 0% | -0.2206% | 2.095% | 0.05522% | 70% | 0.50492 | 2 | 8 | 2.5049 | 157.0941 | 81.307 | 2027-02-21 | 79.2919 | 82.3074 | 86.2054 | 2027-02-21 | 4.522% | 0.05522% | 70% | 0.50492 | 2 | 8 | 2.5049 | FALSE | TRUE
2027-02-22 | 137.9149 | 137.9149 | 143.1251 | 146.1953 | 146.2614 | 0.86977 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2027-02-22 | 3.886% | 0% | -0.2455% | 2.1% | 0.05553% | 70% | 0.50515 | 2 | 8 | 2.5052 | 158.5485 | 137.9149 | 2027-02-22 | 134.5003 | 139.5815 | 146.1953 | 2027-02-22 | 4.524% | 0.05553% | 70% | 0.50515 | 2 | 8 | 2.5052 | FALSE | TRUE
2027-02-23 | 147.3418 | 147.3418 | 152.871 | 156.1581 | 156.2357 | 0.92075 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2027-02-23 | 3.887% | 0% | -0.2704% | 2.105% | 0.05603% | 70% | 0.50539 | 2 | 8 | 2.5054 | 160.0135 | 147.3418 | 2027-02-23 | 143.6976 | 149.09 | 156.1581 | 2027-02-23 | 4.526% | 0.05603% | 70% | 0.50539 | 2 | 8 | 2.5054 | FALSE | TRUE
2027-02-24 | 97.7617 | 97.7617 | 101.4058 | 103.5914 | 103.617 | 0.60519 | FALSE | 162.2849 | 2021 | 2027-02-24 | 3.889% | 0% | -0.2951% | 2.11% | 0.05673% | 70% | 0.50565 | 2 | 8 | 2.5056 | 161.4864 | 97.7617 | 2027-02-24 | 95.3462 | 98.9003 | 103.5914 | 2027-02-24 | 4.528% | 0.05673% | 70% | 0.50565 | 2 | 8 | 2.5056 | FALSE | TRUE
2027-02-25 | 110.7969 | 110.7969 | 114.8994 | 117.3816 | 117.4183 | 0.6797 | FALSE | 156.4804 | 2021 | 2027-02-25 | 3.89% | 0% | -0.3196% | 2.115% | 0.05761% | 70% | 0.50591 | 2 | 8 | 2.5059 | 162.9646 | 110.7969 | 2027-02-25 | 108.0622 | 112.0635 | 117.3816 | 2027-02-25 | 4.531% | 0.05761% | 70% | 0.50591 | 2 | 8 | 2.5059 | FALSE | TRUE
2027-02-26 | 171.5021 | 172.094 | 178.4239 | 182.2874 | 182.3944 | 1.0465 | FALSE | 182.77 | 2026 | 2027-02-26 | 3.892% | 0.3439% | -0.3439% | 2.119% | 0.05868% | 70% | 0.50618 | 2 | 8 | 2.5062 | 164.4456 | 172.094 | 2027-02-26 | 167.2522 | 174.0245 | 182.2874 | 2027-02-26 | 4.533% | 0.05868% | 70% | 0.50618 | 2 | 8 | 2.5062 | FALSE | TRUE
2027-02-27 | 98.4034 | 98.4034 | 101.9991 | 104.2128 | 104.239 | 0.59285 | FALSE | 177.035 | 2021 | 2027-02-27 | 3.893% | 0% | -0.3679% | 2.124% | 0.05997% | 70% | 0.50647 | 2 | 8 | 2.5065 | 165.9266 | 98.4034 | 2027-02-27 | 95.9796 | 99.4867 | 104.2128 | 2027-02-27 | 4.535% | 0.05997% | 70% | 0.50647 | 2 | 8 | 2.5065 | FALSE | TRUE
2027-02-28 | 150.3569 | 150.3569 | 155.8153 | 159.205 | 159.2884 | 0.89808 | FALSE | 159.3005 | 2022 | 2027-02-28 | 3.894% | 0% | -0.3914% | 2.129% | 0.06128% | 70% | 0.50676 | 2 | 8 | 2.5068 | 167.4053 | 150.3569 | 2027-02-28 | 146.6573 | 151.9813 | 159.205 | 2027-02-28 | 4.537% | 0.06128% | 70% | 0.50676 | 2 | 8 | 2.5068 | FALSE | TRUE
2027-03-01 | 160.0583 | 160.0583 | 165.8318 | 169.4477 | 169.546 | 0.94772 | FALSE | 169.5527 | 2022 | 2027-03-01 | 3.896% | 0% | -0.4144% | 2.134% | 0.06261% | 70% | 0.50707 | 2 | 8 | 2.5071 | 168.8791 | 160.0583 | 2027-03-01 | 156.124 | 161.7556 | 169.4477 | 2027-03-01 | 4.54% | 0.06261% | 70% | 0.50707 | 2 | 8 | 2.5071 | FALSE | TRUE
2027-03-02 | 66.9808 | 66.9808 | 69.3819 | 70.8982 | 70.9042 | 0.39299 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2027-03-02 | 3.897% | 0% | -0.4368% | 2.139% | 0.06397% | 70% | 0.50739 | 2 | 8 | 2.5074 | 170.3454 | 66.9808 | 2027-03-02 | 65.3361 | 67.6782 | 70.8982 | 2027-03-02 | 4.542% | 0.06397% | 70% | 0.50739 | 2 | 8 | 2.5074 | FALSE | TRUE
2027-03-03 | 130.9454 | 130.9454 | 135.6108 | 138.5814 | 138.6412 | 0.76202 | FALSE | 138.6674 | 2022 | 2027-03-03 | 3.899% | 0% | -0.4585% | 2.144% | 0.06535% | 70% | 0.50773 | 2 | 8 | 2.5077 | 171.8015 | 130.9454 | 2027-03-03 | 127.7333 | 132.2843 | 138.5814 | 2027-03-03 | 4.544% | 0.06535% | 70% | 0.50773 | 2 | 8 | 2.5077 | FALSE | TRUE
2027-03-04 | 24.5318 | 24.5318 | 25.4007 | 25.9584 | 25.9584 | 0.14151 | FALSE | 126.7013 | 2021 | 2027-03-04 | 3.9% | 0% | -0.4795% | 2.148% | 0.06675% | 70% | 0.50807 | 2 | 8 | 2.5081 | 173.2447 | 24.5318 | 2027-03-04 | 23.9307 | 24.7783 | 25.9584 | 2027-03-04 | 4.546% | 0.06675% | 70% | 0.50807 | 2 | 8 | 2.5081 | FALSE | TRUE
2027-03-05 | 53.2185 | 53.2185 | 55.0928 | 56.3052 | 56.3054 | 0.30447 | FALSE | 135.3931 | 2021 | 2027-03-05 | 3.902% | 0% | -0.4997% | 2.153% | 0.06818% | 70% | 0.50843 | 2 | 8 | 2.5084 | 174.6724 | 53.2185 | 2027-03-05 | 51.9158 | 53.7442 | 56.3052 | 2027-03-05 | 4.548% | 0.06818% | 70% | 0.50843 | 2 | 8 | 2.5084 | FALSE | TRUE
2027-03-06 | 83.9555 | 83.9555 | 86.8963 | 88.8128 | 88.8284 | 0.47652 | FALSE | 88.8675 | 2022 | 2027-03-06 | 3.903% | 0% | -0.5189% | 2.158% | 0.06964% | 70% | 0.50881 | 2 | 8 | 2.5088 | 176.0926 | 83.9555 | 2027-03-06 | 81.9025 | 84.7713 | 88.8128 | 2027-03-06 | 4.551% | 0.06964% | 70% | 0.50881 | 2 | 8 | 2.5088 | FALSE | TRUE
2027-03-07 | 154.906 | 154.906 | 160.3042 | 163.8478 | 163.9432 | 0.87253 | FALSE | 163.961 | 2022 | 2027-03-07 | 3.905% | 0% | -0.5371% | 2.163% | 0.07112% | 70% | 0.5092 | 2 | 8 | 2.5092 | 177.5136 | 154.906 | 2027-03-07 | 151.1219 | 156.3882 | 163.8478 | 2027-03-07 | 4.553% | 0.07112% | 70% | 0.5092 | 2 | 8 | 2.5092 | FALSE | TRUE
2027-03-08 | 136.0524 | 136.0524 | 140.7707 | 143.8895 | 143.9583 | 0.76016 | FALSE | 143.9884 | 2022 | 2027-03-08 | 3.906% | 0% | -0.5543% | 2.168% | 0.07263% | 70% | 0.50961 | 2 | 8 | 2.5096 | 178.933 | 136.0524 | 2027-03-08 | 132.7323 | 137.3354 | 143.8895 | 2027-03-08 | 4.555% | 0.07263% | 70% | 0.50961 | 2 | 8 | 2.5096 | FALSE | TRUE
2027-03-09 | 111.5973 | 111.5973 | 115.4501 | 118.0137 | 118.0536 | 0.61854 | FALSE | 184.1524 | 2021 | 2027-03-09 | 3.908% | 0% | -0.5703% | 2.172% | 0.07418% | 70% | 0.51003 | 2 | 8 | 2.51 | 180.3486 | 111.5973 | 2027-03-09 | 108.8768 | 112.6356 | 118.0137 | 2027-03-09 | 4.557% | 0.07418% | 70% | 0.51003 | 2 | 8 | 2.51 | FALSE | TRUE
2027-03-10 | 99.9 | 99.9 | 103.3347 | 105.6344 | 105.663 | 0.54936 | FALSE | 182.6919 | 2021 | 2027-03-10 | 3.909% | 0% | -0.5851% | 2.177% | 0.07576% | 70% | 0.51047 | 2 | 8 | 2.5105 | 181.7581 | 99.9 | 2027-03-10 | 97.4671 | 100.8182 | 105.6344 | 2027-03-10 | 4.559% | 0.07576% | 70% | 0.51047 | 2 | 8 | 2.5105 | FALSE | TRUE
2027-03-11 | 68.6208 | 68.6208 | 70.9713 | 72.5543 | 72.5603 | 0.37439 | FALSE | 151.3236 | 2021 | 2027-03-11 | 3.91% | 0% | -0.5986% | 2.182% | 0.07737% | 70% | 0.51093 | 2 | 8 | 2.5109 | 183.1593 | 68.6208 | 2027-03-11 | 66.9514 | 69.2447 | 72.5543 | 2027-03-11 | 4.562% | 0.07737% | 70% | 0.51093 | 2 | 8 | 2.5109 | FALSE | TRUE
2027-03-12 | 52.8384 | 52.8384 | 54.6422 | 55.8638 | 55.8638 | 0.28608 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2027-03-12 | 3.912% | 0% | -0.6106% | 2.187% | 0.07901% | 70% | 0.5114 | 2 | 8 | 2.5114 | 184.55 | 52.8384 | 2027-03-12 | 51.5542 | 53.3142 | 55.8638 | 2027-03-12 | 4.564% | 0.07901% | 70% | 0.5114 | 2 | 8 | 2.5114 | FALSE | TRUE
2027-03-13 | 34.203 | 34.203 | 35.3673 | 36.1597 | 36.1597 | 0.18381 | FALSE | 175.5165 | 2021 | 2027-03-13 | 3.913% | 0% | -0.6212% | 2.191% | 0.08067% | 70% | 0.5119 | 2 | 8 | 2.5119 | 185.9277 | 34.203 | 2027-03-13 | 33.3726 | 34.5086 | 36.1597 | 2027-03-13 | 4.566% | 0.08067% | 70% | 0.5119 | 2 | 8 | 2.5119 | FALSE | TRUE
2027-03-14 | 48.4715 | 48.4715 | 50.1176 | 51.243 | 51.243 | 0.25859 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2027-03-14 | 3.915% | 0% | -0.6302% | 2.196% | 0.08232% | 70% | 0.51241 | 2 | 8 | 2.5124 | 187.2904 | 48.4715 | 2027-03-14 | 47.2959 | 48.9021 | 51.243 | 2027-03-14 | 4.568% | 0.08232% | 70% | 0.51241 | 2 | 8 | 2.5124 | FALSE | TRUE
2027-03-15 | 59.5586 | 59.5586 | 61.5775 | 62.9633 | 62.9645 | 0.31547 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2027-03-15 | 3.916% | 0% | -0.6376% | 2.201% | 0.08394% | 70% | 0.51295 | 2 | 8 | 2.5129 | 188.6357 | 59.5586 | 2027-03-15 | 58.1156 | 60.0855 | 62.9633 | 2027-03-15 | 4.571% | 0.08394% | 70% | 0.51295 | 2 | 8 | 2.5129 | FALSE | TRUE
2027-03-16 | 52.0368 | 52.0368 | 53.7982 | 55.0117 | 55.0117 | 0.2737 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2027-03-16 | 3.918% | 0% | -0.6435% | 2.206% | 0.08556% | 70% | 0.5135 | 2 | 8 | 2.5135 | 189.9617 | 52.0368 | 2027-03-16 | 50.7773 | 52.4961 | 55.0117 | 2027-03-16 | 4.573% | 0.08556% | 70% | 0.5135 | 2 | 8 | 2.5135 | FALSE | TRUE
2027-03-17 | 42.8385 | 42.8385 | 44.2872 | 45.2884 | 45.2884 | 0.22378 | FALSE | 109.9265 | 2021 | 2027-03-17 | 3.919% | 0% | -0.6479% | 2.211% | 0.08716% | 70% | 0.51408 | 2 | 8 | 2.5141 | 191.2666 | 42.8385 | 2027-03-17 | 41.8027 | 43.2164 | 45.2884 | 2027-03-17 | 4.575% | 0.08716% | 70% | 0.51408 | 2 | 8 | 2.5141 | FALSE | TRUE
2027-03-18 | 53.6714 | 53.6714 | 55.4855 | 56.7425 | 56.7425 | 0.2785 | FALSE | 106.2172 | 2021 | 2027-03-18 | 3.921% | 0% | -0.6511% | 2.215% | 0.08875% | 70% | 0.51468 | 2 | 8 | 2.5147 | 192.5483 | 53.6714 | 2027-03-18 | 52.3749 | 54.1452 | 56.7425 | 2027-03-18 | 4.577% | 0.08875% | 70% | 0.51468 | 2 | 8 | 2.5147 | FALSE | TRUE
2027-03-19 | 111.2468 | 111.2468 | 115.0064 | 117.6177 | 117.6593 | 0.5737 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2027-03-19 | 3.922% | 0% | -0.653% | 2.22% | 0.09033% | 70% | 0.51531 | 2 | 8 | 2.5153 | 193.805 | 111.2468 | 2027-03-19 | 108.5623 | 112.2311 | 117.6177 | 2027-03-19 | 4.58% | 0.09033% | 70% | 0.51531 | 2 | 8 | 2.5153 | FALSE | TRUE
2027-03-20 | 130.3316 | 130.3316 | 134.7372 | 137.8033 | 137.8699 | 0.66793 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2027-03-20 | 3.923% | 0% | -0.6536% | 2.225% | 0.0919% | 70% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | 195.0414 | 130.3316 | 2027-03-20 | 127.1896 | 131.4891 | 137.8033 | 2027-03-20 | 4.582% | 0.0919% | 70% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | FALSE | TRUE
2027-03-21 | 181.6715 | 181.6715 | 187.8164 | 192.0998 | 192.2602 | 0.92556 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2027-03-21 | 3.925% | 0% | -0.6531% | 2.23% | 0.09336% | 70% | 0.51663 | 2 | 8 | 2.5166 | 196.2635 | 181.6715 | 2027-03-21 | 177.2962 | 183.2932 | 192.0998 | 2027-03-21 | 4.584% | 0.09336% | 70% | 0.51663 | 2 | 8 | 2.5166 | FALSE | TRUE
2027-03-22 | 174.3176 | 174.3176 | 180.2196 | 184.3388 | 184.4842 | 0.88261 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2027-03-22 | 3.926% | 0% | -0.6514% | 2.235% | 0.09469% | 70% | 0.51733 | 2 | 8 | 2.5173 | 197.4706 | 174.3176 | 2027-03-22 | 170.1236 | 175.8836 | 184.3388 | 2027-03-22 | 4.587% | 0.09469% | 70% | 0.51733 | 2 | 8 | 2.5173 | FALSE | TRUE
2027-03-23 | 185.0841 | 185.0841 | 191.359 | 195.7425 | 195.912 | 0.93157 | FALSE | 215.9936 | 2021 | 2027-03-23 | 3.928% | 0% | -0.6487% | 2.239% | 0.09591% | 70% | 0.51806 | 2 | 8 | 2.5181 | 198.662 | 185.0841 | 2027-03-23 | 180.6355 | 186.7595 | 195.7425 | 2027-03-23 | 4.589% | 0.09591% | 70% | 0.51806 | 2 | 8 | 2.5181 | FALSE | TRUE
2027-03-24 | 139.8888 | 139.8888 | 144.6393 | 147.9599 | 148.042 | 0.69972 | FALSE | 216.9558 | 2021 | 2027-03-24 | 3.929% | 0% | -0.6449% | 2.244% | 0.09701% | 70% | 0.51882 | 2 | 8 | 2.5188 | 199.8367 | 139.8888 | 2027-03-24 | 136.5298 | 141.1662 | 147.9599 | 2027-03-24 | 4.592% | 0.09701% | 70% | 0.51882 | 2 | 8 | 2.5188 | FALSE | TRUE
2027-03-25 | 154.4963 | 154.4963 | 159.7531 | 163.4288 | 163.5361 | 0.76841 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2027-03-25 | 3.931% | 0% | -0.64% | 2.249% | 0.098% | 70% | 0.5196 | 2 | 8 | 2.5196 | 200.9942 | 154.4963 | 2027-03-25 | 150.79 | 155.9208 | 163.4288 | 2027-03-25 | 4.594% | 0.098% | 70% | 0.5196 | 2 | 8 | 2.5196 | FALSE | TRUE
2027-03-26 | 172.2432 | 172.2432 | 178.1172 | 182.2245 | 182.3667 | 0.85195 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2027-03-26 | 3.932% | 0% | -0.6343% | 2.254% | 0.09888% | 70% | 0.52042 | 2 | 8 | 2.5204 | 202.1335 | 172.2432 | 2027-03-26 | 168.1152 | 173.8484 | 182.2245 | 2027-03-26 | 4.597% | 0.09888% | 70% | 0.52042 | 2 | 8 | 2.5204 | FALSE | TRUE
2027-03-27 | 181.6394 | 181.6394 | 187.8496 | 192.1909 | 192.3532 | 0.89352 | FALSE | 192.3774 | 2022 | 2027-03-27 | 3.934% | 0% | -0.6276% | 2.259% | 0.09949% | 70% | 0.52127 | 2 | 8 | 2.5213 | 203.2543 | 181.6394 | 2027-03-27 | 177.2903 | 183.3519 | 192.1909 | 2027-03-27 | 4.599% | 0.09949% | 70% | 0.52127 | 2 | 8 | 2.5213 | FALSE | TRUE
2027-03-28 | 151.8256 | 151.8256 | 157.0311 | 160.6682 | 160.7697 | 0.74267 | FALSE | 215.9243 | 2021 | 2027-03-28 | 3.935% | 0% | -0.6201% | 2.264% | 0.09985% | 70% | 0.52214 | 2 | 8 | 2.5221 | 204.3558 | 151.8256 | 2027-03-28 | 148.1938 | 153.2748 | 160.6682 | 2027-03-28 | 4.602% | 0.09985% | 70% | 0.52214 | 2 | 8 | 2.5221 | FALSE | TRUE
2027-03-29 | 109.3628 | 109.3628 | 113.1239 | 115.7498 | 115.7882 | 0.53199 | FALSE | 217.2693 | 2021 | 2027-03-29 | 3.936% | 0% | -0.6117% | 2.269% | 0.09996% | 70% | 0.52306 | 2 | 8 | 2.5231 | 205.4373 | 109.3628 | 2027-03-29 | 106.7492 | 110.4204 | 115.7498 | 2027-03-29 | 4.604% | 0.09996% | 70% | 0.52306 | 2 | 8 | 2.5231 | FALSE | TRUE
2027-03-30 | 30.657 | 30.657 | 31.7148 | 32.4526 | 32.4526 | 0.14831 | FALSE | 210.5446 | 2021 | 2027-03-30 | 3.938% | 0% | -0.6026% | 2.274% | 0.09983% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | 206.4979 | 30.657 | 2027-03-30 | 29.925 | 30.9575 | 32.4526 | 2027-03-30 | 4.607% | 0.09983% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | FALSE | TRUE
2027-03-31 | 102.27 | 102.27 | 105.8112 | 108.2782 | 108.2782 | 0.49229 | FALSE | 205.9389 | 2021 | 2027-03-31 | 3.939% | 0% | -0.5927% | 2.278% | 0% | 70% | 7.7538e-08 | -1 | 5 | -1 | 207.7436 | 102.27 | 2027-03-31 | 99.8032 | 103.2589 | 108.2486 | 2027-03-31 | 4.61% | 0.09947% | 70% | 0.52499 | 2 | 8 | 2.525 | FALSE | FALSE
2027-04-01 | 111.1188 | 111.1188 | 114.9805 | 117.6673 | 117.6673 | 0.53228 | FALSE | 206.7609 | 2021 | 2027-04-01 | 3.941% | 0% | -0.5822% | 2.283% | 1.611e-05% | 70% | 0.0010201 | -1 | 5 | -0.99898 | 208.7601 | 111.1188 | 2027-04-01 | 108.4349 | 112.2034 | 117.6287 | 2027-04-01 | 4.612% | 0.09887% | 70% | 0.52601 | 2 | 8 | 2.526 | FALSE | FALSE
2027-04-02 | 79.3404 | 79.3404 | 82.1085 | 84.0314 | 84.0314 | 0.37826 | FALSE | 178.8409 | 2021 | 2027-04-02 | 3.942% | 0% | -0.571% | 2.288% | 3.252e-05% | 70% | 0.0020783 | -1 | 5 | -0.99792 | 209.7531 | 79.3404 | 2027-04-02 | 77.4428 | 80.1446 | 84.0222 | 2027-04-02 | 4.615% | 0.09804% | 70% | 0.52707 | 2 | 8 | 2.5271 | FALSE | FALSE
2027-04-03 | 111.2632 | 111.2632 | 115.1607 | 117.8637 | 117.8638 | 0.528 | FALSE | 198.8677 | 2021 | 2027-04-03 | 3.944% | 0% | -0.5592% | 2.293% | 4.911e-05% | 70% | 0.0031759 | -1 | 5 | -0.99682 | 210.724 | 111.2632 | 2027-04-03 | 108.582 | 112.3856 | 117.8265 | 2027-04-03 | 4.618% | 0.09698% | 70% | 0.52816 | 2 | 8 | 2.5282 | FALSE | FALSE
2027-04-04 | 175.7988 | 175.7988 | 181.9829 | 186.2639 | 186.264 | 0.83051 | FALSE | 224.683 | 2021 | 2027-04-04 | 3.945% | 0% | -0.5469% | 2.298% | 6.581e-05% | 70% | 0.0043142 | -1 | 5 | -0.99569 | 211.675 | 175.7988 | 2027-04-04 | 171.4958 | 177.5286 | 186.1288 | 2027-04-04 | 4.621% | 0.09571% | 70% | 0.5293 | 2 | 8 | 2.5293 | FALSE | FALSE
2027-04-05 | 210.5927 | 211.7236 | 219.2038 | 224.3719 | 224.3721 | 0.99585 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2027-04-05 | 3.947% | 0.5341% | -0.5341% | 2.303% | 8.269e-05% | 70% | 0.0054943 | -1 | 5 | -0.99451 | 212.606 | 211.7236 | 2027-04-05 | 205.36 | 213.7976 | 224.1617 | 2027-04-05 | 4.623% | 0.09432% | 70% | 0.53048 | 2 | 8 | 2.5305 | FALSE | FALSE
2027-04-06 | 49.151 | 49.151 | 50.8953 | 52.0979 | 52.0979 | 0.2302 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2027-04-06 | 3.948% | 0% | -0.5209% | 2.308% | 9.975e-05% | 70% | 0.0067177 | -1 | 5 | -0.99328 | 213.517 | 49.151 | 2027-04-06 | 47.9848 | 49.6877 | 52.0979 | 2027-04-06 | 4.626% | 0.0928% | 70% | 0.53171 | 2 | 8 | 2.5317 | FALSE | FALSE
2027-04-07 | 167.5494 | 167.5494 | 173.5225 | 177.632 | 177.6321 | 0.78145 | FALSE | 231.0209 | 2021 | 2027-04-07 | 3.949% | 0% | -0.5072% | 2.313% | 0.000117% | 70% | 0.0079856 | -1 | 5 | -0.99201 | 214.408 | 167.5494 | 2027-04-07 | 163.4748 | 169.3026 | 177.5207 | 2027-04-07 | 4.629% | 0.09117% | 70% | 0.53297 | 2 | 8 | 2.533 | FALSE | FALSE
2027-04-08 | 144.444 | 144.444 | 149.6173 | 153.1686 | 153.1687 | 0.67096 | FALSE | 223.7929 | 2021 | 2027-04-08 | 3.951% | 0% | -0.4932% | 2.319% | 0.0001344% | 70% | 0.0092995 | -1 | 5 | -0.9907 | 215.2789 | 144.444 | 2027-04-08 | 140.9556 | 146.0041 | 153.0961 | 2027-04-08 | 4.632% | 0.08943% | 70% | 0.53429 | 2 | 8 | 2.5343 | FALSE | FALSE
2027-04-09 | 128.9478 | 128.9478 | 133.5881 | 136.766 | 136.7661 | 0.59662 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2027-04-09 | 3.952% | 0% | -0.4788% | 2.324% | 0.000152% | 70% | 0.010661 | -1 | 5 | -0.98934 | 216.1299 | 128.9478 | 2027-04-09 | 125.8492 | 130.3779 | 136.7154 | 2027-04-09 | 4.636% | 0.08756% | 70% | 0.53565 | 2 | 8 | 2.5356 | FALSE | FALSE
2027-04-10 | 221.1089 | 222.14 | 230.1721 | 235.6602 | 235.6606 | 1.0239 | FALSE | 236.3087 | 2024 | 2027-04-10 | 3.954% | 0.4642% | -0.4642% | 2.329% | 0.0001696% | 70% | 0.01207 | -1 | 5 | -0.98793 | 216.9609 | 222.14 | 2027-04-10 | 215.6589 | 224.5366 | 235.4587 | 2027-04-10 | 4.639% | 0.08564% | 70% | 0.53706 | 2 | 8 | 2.5371 | FALSE | FALSE
2027-04-11 | 170.3623 | 170.3623 | 176.552 | 180.7711 | 180.7713 | 0.7823 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2027-04-11 | 3.955% | 0% | -0.4494% | 2.334% | 0.0001871% | 70% | 0.01353 | -1 | 5 | -0.98647 | 217.7718 | 170.3623 | 2027-04-11 | 166.2407 | 172.2807 | 180.6669 | 2027-04-11 | 4.642% | 0.08383% | 70% | 0.53852 | 2 | 8 | 2.5385 | FALSE | FALSE
2027-04-12 | 151.1699 | 151.1699 | 156.689 | 160.442 | 160.4422 | 0.69165 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2027-04-12 | 3.957% | 0% | -0.4343% | 2.339% | 0.0002046% | 70% | 0.015042 | -1 | 5 | -0.98496 | 218.5628 | 151.1699 | 2027-04-12 | 147.5328 | 152.9192 | 160.3684 | 2027-04-12 | 4.645% | 0.08212% | 70% | 0.54003 | 2 | 8 | 2.54 | FALSE | FALSE
2027-04-13 | 32.3747 | 32.3747 | 33.5625 | 34.3682 | 34.3682 | 0.1476 | FALSE | 219.7863 | 2021 | 2027-04-13 | 3.958% | 0% | -0.4192% | 2.344% | 0.0002219% | 70% | 0.016606 | -1 | 5 | -0.98339 | 219.3338 | 32.3747 | 2027-04-13 | 31.6109 | 32.7706 | 34.3682 | 2027-04-13 | 4.648% | 0.0805% | 70% | 0.54159 | 2 | 8 | 2.5416 | FALSE | FALSE
2027-04-14 | 159.3726 | 159.3726 | 165.2482 | 169.2243 | 169.2246 | 0.72414 | FALSE | 237.1925 | 2021 | 2027-04-14 | 3.96% | 0% | -0.404% | 2.35% | 0.0002391% | 70% | 0.018225 | -1 | 5 | -0.98178 | 220.0848 | 159.3726 | 2027-04-14 | 155.5411 | 161.2754 | 169.1436 | 2027-04-14 | 4.652% | 0.07898% | 70% | 0.54321 | 2 | 8 | 2.5432 | FALSE | FALSE
2027-04-15 | 178.4527 | 178.4527 | 185.0639 | 189.527 | 189.5274 | 0.80815 | FALSE | 239.0054 | 2021 | 2027-04-15 | 3.961% | 0% | -0.3887% | 2.355% | 0.0002561% | 70% | 0.019899 | -1 | 5 | -0.9801 | 220.8158 | 178.4527 | 2027-04-15 | 174.151 | 180.6027 | 189.4206 | 2027-04-15 | 4.655% | 0.07756% | 70% | 0.54489 | 2 | 8 | 2.5449 | FALSE | FALSE
2027-04-16 | 160.1547 | 160.1547 | 166.1184 | 170.1339 | 170.1341 | 0.72296 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2027-04-16 | 3.962% | 0% | -0.3725% | 2.36% | 0.0002728% | 70% | 0.021631 | -1 | 5 | -0.97837 | 221.5247 | 160.1547 | 2027-04-16 | 156.3128 | 162.1334 | 170.0558 | 2027-04-16 | 4.659% | 0.07624% | 70% | 0.54662 | 2 | 8 | 2.5466 | FALSE | FALSE
2027-04-17 | 218.8805 | 219.6592 | 227.8845 | 233.4058 | 233.4065 | 0.98853 | FALSE | 239.4074 | 2022 | 2027-04-17 | 3.964% | 0.3545% | -0.3545% | 2.366% | 0.0002891% | 70% | 0.023421 | -1 | 5 | -0.97658 | 222.208 | 219.6592 | 2027-04-17 | 213.5461 | 222.3603 | 233.2343 | 2027-04-17 | 4.662% | 0.07501% | 70% | 0.54841 | 2 | 8 | 2.5484 | FALSE | FALSE
2027-04-18 | 142.4838 | 142.4838 | 147.8514 | 151.4419 | 151.4422 | 0.63933 | FALSE | 167.653 | 2021 | 2027-04-18 | 3.965% | 0% | -0.3349% | 2.371% | 0.0003043% | 70% | 0.025271 | -1 | 5 | -0.97473 | 222.8649 | 142.4838 | 2027-04-18 | 139.0848 | 144.3245 | 151.388 | 2027-04-18 | 4.666% | 0.07373% | 70% | 0.55026 | 2 | 8 | 2.5503 | FALSE | FALSE
2027-04-19 | 46.0297 | 46.0297 | 47.7749 | 48.9378 | 48.9378 | 0.20595 | FALSE | 238.6033 | 2021 | 2027-04-19 | 3.967% | 0% | -0.3138% | 2.376% | 0.0003179% | 70% | 0.027184 | -1 | 5 | -0.97282 | 223.4966 | 46.0297 | 2027-04-19 | 44.9484 | 46.6526 | 48.9378 | 2027-04-19 | 4.67% | 0.07239% | 70% | 0.55217 | 2 | 8 | 2.5522 | FALSE | FALSE
2027-04-20 | 43.1922 | 43.1922 | 44.8409 | 45.935 | 45.935 | 0.19273 | FALSE | 179.2121 | 2021 | 2027-04-20 | 3.968% | 0% | -0.2915% | 2.382% | 0.0003294% | 70% | 0.029159 | -1 | 5 | -0.97084 | 224.1042 | 43.1922 | 2027-04-20 | 42.1783 | 43.7883 | 45.935 | 2027-04-20 | 4.673% | 0.07099% | 70% | 0.55415 | 2 | 8 | 2.5541 | FALSE | FALSE
2027-04-21 | 41.5425 | 41.5425 | 43.1395 | 44.1945 | 44.1945 | 0.18489 | FALSE | 206.2538 | 2021 | 2027-04-21 | 3.97% | 0% | -0.2679% | 2.387% | 0.0003386% | 70% | 0.031198 | -1 | 5 | -0.9688 | 224.6889 | 41.5425 | 2027-04-21 | 40.5679 | 42.1274 | 44.1945 | 2027-04-21 | 4.677% | 0.06953% | 70% | 0.55619 | 2 | 8 | 2.5562 | FALSE | FALSE
2027-04-22 | 117.261 | 117.261 | 121.8016 | 124.7873 | 124.7875 | 0.52058 | FALSE | 225.6465 | 2021 | 2027-04-22 | 3.971% | 0% | -0.2433% | 2.393% | 0.0003452% | 70% | 0.033303 | -1 | 5 | -0.9667 | 225.2518 | 117.261 | 2027-04-22 | 114.4875 | 118.9207 | 124.7607 | 2027-04-22 | 4.681% | 0.06801% | 70% | 0.55829 | 2 | 8 | 2.5583 | FALSE | FALSE
2027-04-23 | 35.9229 | 35.9229 | 37.3244 | 38.2415 | 38.2415 | 0.1591 | FALSE | 238.937 | 2021 | 2027-04-23 | 3.973% | 0% | -0.2177% | 2.398% | 0.0003486% | 70% | 0.035476 | -1 | 5 | -0.96452 | 225.7941 | 35.9229 | 2027-04-23 | 35.0813 | 36.4499 | 38.2415 | 2027-04-23 | 4.685% | 0.06642% | 70% | 0.56046 | 2 | 8 | 2.5605 | FALSE | FALSE
2027-04-24 | 133.4667 | 133.4667 | 138.7137 | 142.1301 | 142.1303 | 0.58973 | FALSE | 234.5381 | 2021 | 2027-04-24 | 3.974% | 0% | -0.1915% | 2.404% | 0.0003492% | 70% | 0.037717 | -1 | 5 | -0.96228 | 226.3169 | 133.4667 | 2027-04-24 | 130.3069 | 135.4297 | 142.0922 | 2027-04-24 | 4.689% | 0.06465% | 70% | 0.5627 | 2 | 8 | 2.5627 | FALSE | FALSE
2027-04-25 | 171.2664 | 171.2664 | 178.0517 | 182.4474 | 182.4479 | 0.75507 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2027-04-25 | 3.975% | 0% | -0.1646% | 2.409% | 0.0003475% | 70% | 0.040028 | -1 | 5 | -0.95997 | 226.8214 | 171.2664 | 2027-04-25 | 167.1909 | 173.8148 | 182.3736 | 2027-04-25 | 4.693% | 0.06261% | 70% | 0.56502 | 2 | 8 | 2.565 | FALSE | FALSE
2027-04-26 | 218.79 | 218.79 | 227.5263 | 233.1569 | 233.1577 | 0.96252 | TRUE | 233.1577 | 2027 | 2027-04-26 | 3.977% | 0% | -0.1372% | 2.415% | 0.0003433% | 70% | 0.04241 | -1 | 5 | -0.95759 | 227.3087 | 218.79 | 2027-04-26 | 213.552 | 222.0792 | 233.0246 | 2027-04-26 | 4.697% | 0.0603% | 70% | 0.5674 | 2 | 8 | 2.5674 | FALSE | FALSE
2027-04-27 | 168.0425 | 168.0425 | 174.8054 | 179.1417 | 179.1421 | 0.73774 | TRUE | 179.1421 | 2027 | 2027-04-27 | 3.978% | 0% | -0.1096% | 2.421% | 0.0003364% | 70% | 0.044864 | -1 | 5 | -0.95514 | 227.7801 | 168.0425 | 2027-04-27 | 164.0559 | 170.6584 | 179.0774 | 2027-04-27 | 4.701% | 0.05772% | 70% | 0.56985 | 2 | 8 | 2.5699 | FALSE | FALSE
2027-04-28 | 97.1034 | 97.1034 | 101.0421 | 103.5546 | 103.5547 | 0.42545 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2027-04-28 | 3.98% | 0% | -0.0817% | 2.426% | 0.0003266% | 70% | 0.047392 | -1 | 5 | -0.95261 | 228.2367 | 97.1034 | 2027-04-28 | 94.8258 | 98.6721 | 103.5445 | 2027-04-28 | 4.706% | 0.05488% | 70% | 0.57238 | 2 | 8 | 2.5724 | FALSE | FALSE
2027-04-29 | 174.1321 | 174.1321 | 181.2506 | 185.7685 | 185.7689 | 0.76147 | TRUE | 185.7689 | 2027 | 2027-04-29 | 3.981% | 0% | -0.05381% | 2.432% | 0.0003136% | 70% | 0.049994 | -1 | 5 | -0.95001 | 228.6797 | 174.1321 | 2027-04-29 | 170.0089 | 176.9589 | 185.7055 | 2027-04-29 | 4.71% | 0.05176% | 70% | 0.57498 | 2 | 8 | 2.575 | FALSE | FALSE
2027-04-30 | 164.6086 | 164.6086 | 171.39 | 175.6724 | 175.6727 | 0.71847 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2027-04-30 | 3.983% | 0% | -0.02602% | 2.438% | 0.0002973% | 70% | 0.052672 | -1 | 5 | -0.94733 | 229.1101 | 164.6086 | 2027-04-30 | 160.7213 | 167.3425 | 175.6219 | 2027-04-30 | 4.714% | 0.04837% | 70% | 0.57766 | 2 | 8 | 2.5777 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 184.8944 | 184.8944 | 192.5696 | 197.393 | 197.3933 | 0.80555 | TRUE | 197.3933 | 2027 | 2027-05-01 | 3.984% | 0% | 0.001519% | 2.444% | 0.0002774% | 70% | 0.055427 | -1 | 5 | -0.94457 | 229.5247 | 184.8944 | 2027-05-01 | 180.5243 | 188.0181 | 197.3296 | 2027-05-01 | 4.719% | 0.04471% | 70% | 0.58041 | 2 | 8 | 2.5804 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 109.2311 | 109.2311 | 113.7994 | 116.6567 | 116.6567 | 0.47508 | FALSE | 174.4221 | 2021 | 2027-05-02 | 3.986% | 0% | 0.02866% | 2.449% | 0.0002553% | 70% | 0.05826 | -1 | 5 | -0.94174 | 229.9199 | 109.2311 | 2027-05-02 | 106.674 | 111.1353 | 116.6448 | 2027-05-02 | 4.723% | 0.04093% | 70% | 0.58325 | 2 | 8 | 2.5832 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 131.0705 | 131.0705 | 136.592 | 140.0299 | 140.0301 | 0.56913 | FALSE | 245.3805 | 2021 | 2027-05-03 | 3.987% | 0% | 0.05527% | 2.455% | 0.0002327% | 70% | 0.061171 | -1 | 5 | -0.93883 | 230.2976 | 131.0705 | 2027-05-03 | 127.9985 | 133.3906 | 140.01 | 2027-05-03 | 4.728% | 0.03718% | 70% | 0.58616 | 2 | 8 | 2.5862 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 71.0664 | 71.0664 | 74.0812 | 75.9504 | 75.9504 | 0.3081 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2027-05-04 | 3.989% | 0% | 0.0812% | 2.461% | 0.0002099% | 70% | 0.064161 | -1 | 5 | -0.93584 | 230.6592 | 71.0664 | 2027-05-04 | 69.4111 | 72.3558 | 75.9501 | 2027-05-04 | 4.733% | 0.03346% | 70% | 0.58915 | 2 | 8 | 2.5891 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 146.3 | 146.3 | 152.5488 | 156.4073 | 156.4074 | 0.63332 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2027-05-05 | 3.99% | 0% | 0.1063% | 2.467% | 0.0001871% | 70% | 0.067231 | -1 | 5 | -0.93277 | 231.0063 | 146.3 | 2027-05-05 | 142.8745 | 148.977 | 156.3853 | 2027-05-05 | 4.737% | 0.02976% | 70% | 0.59222 | 2 | 8 | 2.5922 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 160.8036 | 160.8036 | 167.7166 | 171.9692 | 171.9693 | 0.69509 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2027-05-06 | 3.991% | 0% | 0.1304% | 2.473% | 0.0001645% | 70% | 0.070381 | -1 | 5 | -0.92962 | 231.3406 | 160.8036 | 2027-05-06 | 157.0393 | 163.7905 | 171.944 | 2027-05-06 | 4.742% | 0.02609% | 70% | 0.59537 | 2 | 8 | 2.5954 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 190.9759 | 190.9759 | 199.2369 | 204.3012 | 204.3014 | 0.82437 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2027-05-07 | 3.993% | 0% | 0.1535% | 2.479% | 0.0001426% | 70% | 0.073612 | -1 | 5 | -0.92639 | 231.6637 | 190.9759 | 2027-05-07 | 186.5035 | 194.571 | 204.2671 | 2027-05-07 | 4.747% | 0.02243% | 70% | 0.5986 | 2 | 8 | 2.5986 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 209.5055 | 209.5055 | 218.6209 | 224.1918 | 224.192 | 0.90313 | FALSE | 240.9076 | 2021 | 2027-05-08 | 3.994% | 0% | 0.1752% | 2.485% | 0.0001222% | 70% | 0.076925 | -1 | 5 | -0.92308 | 231.9771 | 209.5055 | 2027-05-08 | 204.6022 | 213.5043 | 224.1554 | 2027-05-08 | 4.752% | 0.01895% | 70% | 0.60191 | 2 | 8 | 2.6019 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 227.6786 | 227.2342 | 237.175 | 243.2336 | 243.2339 | 0.97827 | FALSE | 250.7754 | 2022 | 2027-05-09 | 3.996% | -0.1956% | 0.1956% | 2.491% | 0.0001026% | 70% | 0.080318 | -1 | 5 | -0.91968 | 232.2825 | 227.2342 | 2027-05-09 | 222.3736 | 231.6288 | 243.1967 | 2027-05-09 | 4.757% | 0.01578% | 70% | 0.60531 | 2 | 8 | 2.6053 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 219.7303 | 219.7303 | 229.3913 | 235.2658 | 235.266 | 0.94475 | TRUE | 235.266 | 2027 | 2027-05-10 | 3.997% | 0% | 0.2144% | 2.497% | 8.408e-05% | 70% | 0.083793 | -1 | 5 | -0.91621 | 232.5814 | 219.7303 | 2027-05-10 | 214.6014 | 224.037 | 235.238 | 2027-05-10 | 4.762% | 0.01292% | 70% | 0.60878 | 2 | 8 | 2.6088 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 233.9602 | 233.4196 | 243.7299 | 249.9871 | 249.9873 | 1.0023 | FALSE | 250.0842 | 2023 | 2027-05-11 | 3.999% | -0.2316% | 0.2316% | 2.503% | 6.688e-05% | 70% | 0.087349 | -1 | 5 | -0.91265 | 232.8754 | 233.4196 | 2027-05-11 | 228.5282 | 238.0468 | 249.9614 | 2027-05-11 | 4.767% | 0.01037% | 70% | 0.61234 | 2 | 8 | 2.6123 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 177.0132 | 177.0132 | 184.8643 | 189.6222 | 189.6223 | 0.75917 | TRUE | 189.6223 | 2027 | 2027-05-12 | 4% | 0% | 0.2469% | 2.509% | 5.139e-05% | 70% | 0.090987 | -1 | 5 | -0.90901 | 233.1662 | 177.0132 | 2027-05-12 | 172.896 | 180.5645 | 189.6121 | 2027-05-12 | 4.772% | 0.008141% | 70% | 0.61597 | 2 | 8 | 2.616 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 182.3206 | 182.3206 | 190.4366 | 195.3501 | 195.3502 | 0.78097 | FALSE | 224.3264 | 2021 | 2027-05-13 | 4.002% | 0% | 0.2602% | 2.515% | 3.796e-05% | 70% | 0.094705 | -1 | 5 | -0.9053 | 233.4554 | 182.3206 | 2027-05-13 | 178.0835 | 186.0108 | 195.3418 | 2027-05-13 | 4.777% | 0.006225% | 70% | 0.61969 | 2 | 8 | 2.6197 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 211.3033 | 211.3033 | 220.7386 | 226.4483 | 226.4484 | 0.90399 | TRUE | 226.4484 | 2027 | 2027-05-14 | 4.003% | 0% | 0.2715% | 2.521% | 2.698e-05% | 70% | 0.098503 | -1 | 5 | -0.9015 | 233.7445 | 211.3033 | 2027-05-14 | 206.395 | 215.6111 | 226.4393 | 2027-05-14 | 4.782% | 0.004629% | 70% | 0.62349 | 2 | 8 | 2.6235 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 216.0865 | 216.0865 | 225.7599 | 231.6142 | 231.6142 | 0.92332 | TRUE | 231.6142 | 2027 | 2027-05-15 | 4.004% | 0% | 0.2804% | 2.528% | 1.886e-05% | 70% | 0.10238 | -1 | 5 | -0.89762 | 234.0332 | 216.0865 | 2027-05-15 | 211.0711 | 220.52 | 231.6073 | 2027-05-15 | 4.787% | 0.003355% | 70% | 0.62737 | 2 | 8 | 2.6274 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 213.5717 | 213.5717 | 223.1509 | 228.952 | 228.9521 | 0.91145 | TRUE | 228.9521 | 2027 | 2027-05-16 | 4.006% | 0% | 0.2868% | 2.534% | 1.401e-05% | 70% | 0.10634 | -1 | 5 | -0.89366 | 234.3203 | 213.5717 | 2027-05-16 | 208.6183 | 217.9753 | 228.9473 | 2027-05-16 | 4.792% | 0.002404% | 70% | 0.63133 | 2 | 8 | 2.6313 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 228.2135 | 227.5522 | 237.7714 | 243.9682 | 243.9682 | 0.96994 | FALSE | 243.9838 | 2025 | 2027-05-17 | 4.007% | -0.2906% | 0.2906% | 2.54% | 9.708e-06% | 70% | 0.11037 | -1 | 5 | -0.88963 | 234.6056 | 227.5522 | 2027-05-17 | 222.9526 | 232.26 | 243.9644 | 2027-05-17 | 4.798% | 0.001609% | 70% | 0.63536 | 2 | 8 | 2.6354 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 217.2766 | 217.2766 | 227.0409 | 232.9729 | 232.9729 | 0.92502 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2027-05-18 | 4.009% | 0% | 0.2919% | 2.546% | 6.051e-06% | 70% | 0.11448 | -1 | 5 | -0.88552 | 234.8882 | 217.2766 | 2027-05-18 | 212.2434 | 221.7815 | 232.9709 | 2027-05-18 | 4.803% | 0.0009687% | 70% | 0.63947 | 2 | 8 | 2.6395 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 217.4577 | 217.4577 | 227.2313 | 233.1832 | 233.1832 | 0.92469 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2027-05-19 | 4.01% | 0% | 0.291% | 2.552% | 3.141e-06% | 70% | 0.11867 | -1 | 5 | -0.88133 | 235.1671 | 217.4577 | 2027-05-19 | 212.423 | 221.9703 | 233.1822 | 2027-05-19 | 4.808% | 0.0004862% | 70% | 0.64366 | 2 | 8 | 2.6437 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 203.4503 | 203.4503 | 212.5908 | 218.1732 | 218.1732 | 0.86412 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2027-05-20 | 4.012% | 0% | 0.2879% | 2.559% | 1.086e-06% | 70% | 0.12293 | -1 | 5 | -0.87707 | 235.4415 | 203.4503 | 2027-05-20 | 198.7421 | 207.671 | 218.1729 | 2027-05-20 | 4.814% | 0.0001627% | 70% | 0.64791 | 2 | 8 | 2.6479 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 216.0233 | 216.0233 | 225.7203 | 231.6624 | 231.6624 | 0.91648 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2027-05-21 | 4.013% | 0% | 0.2829% | 2.565% | 0% | 70% | 0.12726 | -1 | 5 | -0.87274 | 235.7103 | 216.0233 | 2027-05-21 | 211.026 | 220.4987 | 231.6624 | 2027-05-21 | 4.819% | 0% | 70% | 0.65224 | 2 | 8 | 2.6522 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 164.8683 | 164.8683 | 172.2595 | 176.8056 | 176.8056 | 0.69868 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2027-05-22 | 4.015% | 0% | 0.2762% | 2.571% | 0% | 70% | 0.13166 | -1 | 5 | -0.86834 | 235.9728 | 164.8683 | 2027-05-22 | 161.0557 | 168.276 | 176.8056 | 2027-05-22 | 4.824% | 0% | 70% | 0.65665 | 2 | 8 | 2.6566 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 73.8172 | 73.8172 | 77.121 | 79.1614 | 79.1614 | 0.31248 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2027-05-23 | 4.016% | 0% | 0.2679% | 2.578% | 0% | 70% | 0.13613 | -1 | 5 | -0.86387 | 236.2278 | 73.8172 | 2027-05-23 | 72.1107 | 75.3382 | 79.1614 | 2027-05-23 | 4.83% | 0% | 70% | 0.66111 | 2 | 8 | 2.6611 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 61.702 | 61.702 | 64.458 | 66.1677 | 66.1677 | 0.26092 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2027-05-24 | 4.017% | 0% | 0.2583% | 2.584% | 0% | 70% | 0.14066 | -1 | 5 | -0.85934 | 236.4746 | 61.702 | 2027-05-24 | 60.2761 | 62.9684 | 66.1677 | 2027-05-24 | 4.835% | 0% | 70% | 0.66565 | 2 | 8 | 2.6656 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 156.3188 | 156.3188 | 163.285 | 167.6267 | 167.6267 | 0.66037 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2027-05-25 | 4.019% | 0% | 0.2474% | 2.59% | 0% | 70% | 0.14526 | -1 | 5 | -0.85474 | 236.7122 | 156.3188 | 2027-05-25 | 152.7075 | 159.5127 | 167.6267 | 2027-05-25 | 4.84% | 0% | 70% | 0.67024 | 2 | 8 | 2.6702 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 109.4182 | 109.4182 | 114.2818 | 117.3281 | 117.3281 | 0.4618 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2027-05-26 | 4.02% | 0% | 0.2355% | 2.596% | 0% | 70% | 0.14991 | -1 | 5 | -0.85009 | 236.9395 | 109.4182 | 2027-05-26 | 106.8912 | 111.6425 | 117.3281 | 2027-05-26 | 4.846% | 0% | 70% | 0.6749 | 2 | 8 | 2.6749 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 163.4013 | 163.4013 | 170.6443 | 175.2044 | 175.2044 | 0.689 | FALSE | 256.3731 | 2021 | 2027-05-27 | 4.022% | 0% | 0.2228% | 2.603% | 0% | 70% | 0.15463 | -1 | 5 | -0.84537 | 237.1558 | 163.4013 | 2027-05-27 | 159.6289 | 166.7047 | 175.2044 | 2027-05-27 | 4.851% | 0% | 70% | 0.67962 | 2 | 8 | 2.6796 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 226.1006 | 226.1006 | 236.0934 | 242.418 | 242.418 | 0.95256 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2027-05-28 | 4.023% | 0% | 0.2094% | 2.609% | 0% | 70% | 0.1594 | -1 | 5 | -0.8406 | 237.36 | 226.1006 | 2027-05-28 | 220.8824 | 230.6446 | 242.418 | 2027-05-28 | 4.857% | 0% | 70% | 0.68439 | 2 | 8 | 2.6844 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 243.6291 | 243.1539 | 253.8673 | 260.6849 | 260.6849 | 1.0236 | FALSE | 261.7578 | 2022 | 2027-05-29 | 4.025% | -0.1954% | 0.1954% | 2.615% | 0% | 70% | 0.16422 | -1 | 5 | -0.83578 | 237.5514 | 243.1539 | 2027-05-29 | 238.0288 | 248.0103 | 260.6849 | 2027-05-29 | 4.862% | -1.536e-20% | 70% | 0.68921 | 2 | 8 | 2.6892 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 194.5861 | 194.5861 | 203.1325 | 208.601 | 208.601 | 0.81852 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2027-05-30 | 4.026% | 0% | 0.1812% | 2.622% | 0% | 70% | 0.16909 | -1 | 5 | -0.83091 | 237.7299 | 194.5861 | 2027-05-30 | 190.0983 | 198.4476 | 208.601 | 2027-05-30 | 4.867% | 0% | 70% | 0.69407 | 2 | 8 | 2.6941 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 229.105 | 229.105 | 239.1353 | 245.5889 | 245.5889 | 0.96305 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2027-05-31 | 4.028% | 0% | 0.1669% | 2.628% | 0% | 70% | 0.174 | -1 | 5 | -0.826 | 237.8955 | 229.105 | 2027-05-31 | 223.823 | 233.622 | 245.5889 | 2027-05-31 | 4.873% | 0% | 70% | 0.69899 | 2 | 8 | 2.699 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 236.9925 | 236.6315 | 246.9582 | 253.6391 | 253.6391 | 0.99405 | FALSE | 253.7232 | 2026 | 2027-06-01 | 4.029% | -0.1526% | 0.1526% | 2.634% | 0% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 238.0483 | 236.6315 | 2027-06-01 | 231.5459 | 241.2665 | 253.6391 | 2027-06-01 | 4.878% | 0% | 70% | 0.70394 | 2 | 8 | 2.7039 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 167.6704 | 167.6704 | 174.9644 | 179.7092 | 179.7092 | 0.70394 | TRUE | 179.7092 | 2027 | 2027-06-02 | 4.03% | 0% | 0.1385% | 2.64% | 0% | 70% | 0.18395 | -1 | 5 | -0.81605 | 238.1885 | 167.6704 | 2027-06-02 | 163.8074 | 170.9335 | 179.7092 | 2027-06-02 | 4.883% | -7.753e-21% | 70% | 0.70893 | 2 | 8 | 2.7089 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 227.9757 | 227.9757 | 237.8628 | 244.3289 | 244.3289 | 0.95661 | TRUE | 244.3289 | 2027 | 2027-06-03 | 4.032% | 0% | 0.1248% | 2.646% | 0% | 70% | 0.18897 | -1 | 5 | -0.81103 | 238.3159 | 227.9757 | 2027-06-03 | 222.7254 | 232.3848 | 244.3289 | 2027-06-03 | 4.889% | 0% | 70% | 0.71396 | 2 | 8 | 2.714 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 122.9195 | 122.9195 | 128.2349 | 131.7292 | 131.7292 | 0.51554 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2027-06-04 | 4.033% | 0% | 0.1117% | 2.653% | 0% | 70% | 0.19403 | -1 | 5 | -0.80597 | 238.4308 | 122.9195 | 2027-06-04 | 120.0897 | 125.2827 | 131.7292 | 2027-06-04 | 4.894% | 0% | 70% | 0.71901 | 2 | 8 | 2.719 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 127.2788 | 127.2788 | 132.7676 | 136.3941 | 136.3941 | 0.53359 | FALSE | 165.8445 | 2021 | 2027-06-05 | 4.035% | 0% | 0.09933% | 2.659% | 0% | 70% | 0.19911 | -1 | 5 | -0.80089 | 238.5332 | 127.2788 | 2027-06-05 | 124.3498 | 129.7122 | 136.3941 | 2027-06-05 | 4.899% | 0% | 70% | 0.7241 | 2 | 8 | 2.7241 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 199.9454 | 199.9454 | 208.5461 | 214.256 | 214.256 | 0.83791 | TRUE | 214.256 | 2027 | 2027-06-06 | 4.036% | 0% | 0.08792% | 2.665% | 3.915e-21% | 70% | 0.20421 | -1 | 5 | -0.79579 | 238.6231 | 199.9454 | 2027-06-06 | 195.3459 | 203.7488 | 214.256 | 2027-06-06 | 4.904% | 0% | 70% | 0.7292 | 2 | 8 | 2.7292 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 114.3816 | 114.3816 | 119.2907 | 122.5646 | 122.5646 | 0.47918 | FALSE | 234.4022 | 2021 | 2027-06-07 | 4.038% | 0% | 0.07763% | 2.671% | 0% | 70% | 0.20933 | -1 | 5 | -0.79067 | 238.7006 | 114.3816 | 2027-06-07 | 111.7515 | 116.5477 | 122.5646 | 2027-06-07 | 4.909% | 0% | 70% | 0.73432 | 2 | 8 | 2.7343 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 94.7457 | 94.7457 | 98.8043 | 101.5223 | 101.5223 | 0.39681 | FALSE | 256.2371 | 2021 | 2027-06-08 | 4.039% | 0% | 0.06863% | 2.677% | 0% | 70% | 0.21446 | -1 | 5 | -0.78554 | 238.7658 | 94.7457 | 2027-06-08 | 92.5681 | 96.5334 | 101.5223 | 2027-06-08 | 4.914% | 0% | 70% | 0.73945 | 2 | 8 | 2.7394 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 190.0676 | 190.0676 | 198.1969 | 203.6617 | 203.6617 | 0.79587 | FALSE | 252.5575 | 2021 | 2027-06-09 | 4.041% | 0% | 0.06111% | 2.683% | 0% | 70% | 0.2196 | -1 | 5 | -0.7804 | 238.8187 | 190.0676 | 2027-06-09 | 185.7009 | 193.6434 | 203.6617 | 2027-06-09 | 4.919% | 0% | 70% | 0.74459 | 2 | 8 | 2.7446 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 241.0221 | 240.889 | 251.1804 | 258.1221 | 258.1221 | 1.0085 | FALSE | 260.7876 | 2022 | 2027-06-10 | 4.042% | -0.05523% | 0.05523% | 2.689% | 0% | 70% | 0.22475 | -1 | 5 | -0.77525 | 238.8595 | 240.889 | 2027-06-10 | 235.4927 | 245.4122 | 258.1221 | 2027-06-10 | 4.924% | -4.941e-22% | 70% | 0.74973 | 2 | 8 | 2.7497 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 231.6888 | 231.6888 | 241.5806 | 248.2723 | 248.2723 | 0.96986 | TRUE | 248.2723 | 2027 | 2027-06-11 | 4.043% | 0% | 0.05119% | 2.695% | 0% | 70% | 0.22989 | -1 | 5 | -0.77011 | 238.8882 | 231.6888 | 2027-06-11 | 226.3706 | 236.0354 | 248.2723 | 2027-06-11 | 4.929% | 0% | 70% | 0.75488 | 2 | 8 | 2.7549 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 189.5008 | 189.5008 | 197.5902 | 203.0758 | 203.0758 | 0.79321 | TRUE | 203.0758 | 2027 | 2027-06-12 | 4.045% | 0% | 0.04916% | 2.701% | 0% | 70% | 0.23503 | -1 | 5 | -0.76497 | 238.9046 | 189.5008 | 2027-06-12 | 185.1531 | 193.0569 | 203.0758 | 2027-06-12 | 4.934% | 0% | 70% | 0.76002 | 2 | 8 | 2.76 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 208.9947 | 208.9947 | 217.9199 | 223.9836 | 223.9836 | 0.87479 | FALSE | 244.4082 | 2021 | 2027-06-13 | 4.046% | 0% | 0.04932% | 2.707% | 0% | 70% | 0.24016 | -1 | 5 | -0.75984 | 238.9081 | 208.9947 | 2027-06-13 | 204.2021 | 212.9226 | 223.9836 | 2027-06-13 | 4.938% | 0% | 70% | 0.76515 | 2 | 8 | 2.7652 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 211.1555 | 211.1555 | 220.182 | 226.3224 | 226.3224 | 0.88387 | FALSE | 237.4631 | 2021 | 2027-06-14 | 4.048% | 0% | 0.05184% | 2.713% | 0% | 70% | 0.24528 | -1 | 5 | -0.75472 | 238.8975 | 211.1555 | 2027-06-14 | 206.3157 | 215.1354 | 226.3224 | 2027-06-14 | 4.943% | 0% | 70% | 0.77027 | 2 | 8 | 2.7703 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 225.183 | 225.183 | 234.8252 | 241.3883 | 241.3883 | 0.94269 | TRUE | 241.3883 | 2027 | 2027-06-15 | 4.049% | 0% | 0.0569% | 2.719% | 0% | 70% | 0.25039 | -1 | 5 | -0.74961 | 238.8721 | 225.183 | 2027-06-15 | 220.0244 | 229.4457 | 241.3883 | 2027-06-15 | 4.947% | 0% | 70% | 0.77537 | 2 | 8 | 2.7754 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 215.0472 | 215.0472 | 224.2765 | 230.5586 | 230.5586 | 0.90041 | FALSE | 231.6192 | 2021 | 2027-06-16 | 4.051% | 0% | 0.0645% | 2.725% | 0% | 70% | 0.25547 | -1 | 5 | -0.74453 | 238.8314 | 215.0472 | 2027-06-16 | 210.1234 | 219.1414 | 230.5586 | 2027-06-16 | 4.952% | 0% | 70% | 0.78045 | 2 | 8 | 2.7805 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 216.0305 | 216.0305 | 225.3287 | 231.654 | 231.654 | 0.90474 | TRUE | 231.654 | 2027 | 2027-06-17 | 4.052% | 0% | 0.07438% | 2.73% | 0% | 70% | 0.26052 | -1 | 5 | -0.73948 | 238.7754 | 216.0305 | 2027-06-17 | 211.0869 | 220.1723 | 231.654 | 2027-06-17 | 4.956% | 0% | 70% | 0.78551 | 2 | 8 | 2.7855 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 229.5643 | 229.5643 | 239.4785 | 246.2155 | 246.2155 | 0.96171 | TRUE | 246.2155 | 2027 | 2027-06-18 | 4.054% | 0% | 0.0864% | 2.736% | 0% | 70% | 0.26555 | -1 | 5 | -0.73445 | 238.704 | 229.5643 | 2027-06-18 | 224.314 | 234.0015 | 246.2155 | 2027-06-18 | 4.961% | 0% | 70% | 0.79053 | 2 | 8 | 2.7905 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 232.0341 | 231.8014 | 241.8513 | 248.6695 | 248.6695 | 0.97144 | FALSE | 248.9951 | 2026 | 2027-06-19 | 4.055% | -0.1004% | 0.1004% | 2.742% | 0% | 70% | 0.27054 | -1 | 5 | -0.72946 | 238.6171 | 231.8014 | 2027-06-19 | 226.7403 | 236.3232 | 248.6695 | 2027-06-19 | 4.965% | 0% | 70% | 0.79553 | 2 | 8 | 2.7955 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 122.6746 | 122.6746 | 128.0163 | 131.6329 | 131.6329 | 0.51433 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2027-06-20 | 4.056% | 0% | 0.1162% | 2.748% | 0% | 70% | 0.27549 | -1 | 5 | -0.72451 | 238.5147 | 122.6746 | 2027-06-20 | 119.8723 | 125.0919 | 131.6329 | 2027-06-20 | 4.969% | 0% | 70% | 0.80048 | 2 | 8 | 2.8005 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 80.394 | 80.394 | 83.9112 | 86.2868 | 86.2868 | 0.33723 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2027-06-21 | 4.058% | 0% | 0.1337% | 2.753% | 0% | 70% | 0.28041 | -1 | 5 | -0.71959 | 238.3966 | 80.394 | 2027-06-21 | 78.5587 | 81.9955 | 86.2868 | 2027-06-21 | 4.973% | 0% | 70% | 0.80539 | 2 | 8 | 2.8054 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 179.3298 | 179.3298 | 187.2153 | 192.5264 | 192.5264 | 0.75266 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2027-06-22 | 4.059% | 0% | 0.1527% | 2.759% | 0% | 70% | 0.28528 | -1 | 5 | -0.71472 | 238.2627 | 179.3298 | 2027-06-22 | 175.2384 | 182.9439 | 192.5264 | 2027-06-22 | 4.977% | 0% | 70% | 0.81026 | 2 | 8 | 2.8103 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 180.4868 | 180.4868 | 188.466 | 193.8235 | 193.8235 | 0.75799 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2027-06-23 | 4.061% | 0% | 0.173% | 2.764% | 0% | 70% | 0.2901 | -1 | 5 | -0.7099 | 238.1129 | 180.4868 | 2027-06-23 | 176.3716 | 184.1689 | 193.8235 | 2027-06-23 | 4.981% | 0% | 70% | 0.81508 | 2 | 8 | 2.8151 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 173.5056 | 173.5056 | 181.2196 | 186.3815 | 186.3815 | 0.72918 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2027-06-24 | 4.062% | 0% | 0.1945% | 2.77% | 0% | 70% | 0.29486 | -1 | 5 | -0.70514 | 237.9471 | 173.5056 | 2027-06-24 | 169.5522 | 177.0905 | 186.3815 | 2027-06-24 | 4.985% | 0% | 70% | 0.81985 | 2 | 8 | 2.8199 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 153.8271 | 153.8271 | 160.7065 | 165.2933 | 165.2933 | 0.64697 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2027-06-25 | 4.064% | 0% | 0.2171% | 2.775% | 0% | 70% | 0.29958 | -1 | 5 | -0.70042 | 237.7652 | 153.8271 | 2027-06-25 | 150.3246 | 157.0473 | 165.2933 | 2027-06-25 | 4.989% | 0% | 70% | 0.82457 | 2 | 8 | 2.8246 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 50.0398 | 50.0398 | 52.2912 | 53.7866 | 53.7866 | 0.21063 | FALSE | 245.7642 | 2021 | 2027-06-26 | 4.065% | 0% | 0.2405% | 2.78% | 0% | 70% | 0.30424 | -1 | 5 | -0.69576 | 237.5672 | 50.0398 | 2027-06-26 | 48.9012 | 51.1014 | 53.7866 | 2027-06-26 | 4.992% | 0% | 70% | 0.82922 | 2 | 8 | 2.8292 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 73.4784 | 73.4784 | 76.805 | 79.0057 | 79.0057 | 0.30957 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2027-06-27 | 4.067% | 0% | 0.2646% | 2.786% | 0% | 70% | 0.30883 | -1 | 5 | -0.69117 | 237.354 | 73.4784 | 2027-06-27 | 71.8077 | 75.0586 | 79.0057 | 2027-06-27 | 4.996% | 0% | 70% | 0.83382 | 2 | 8 | 2.8338 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 238.7208 | 238.032 | 248.8764 | 256.0215 | 256.0215 | 1.0038 | FALSE | 256.195 | 2026 | 2027-06-28 | 4.068% | -0.2894% | 0.2894% | 2.791% | 0% | 70% | 0.31337 | -1 | 5 | -0.68663 | 237.1264 | 238.032 | 2027-06-28 | 233.3276 | 243.2219 | 256.0215 | 2027-06-28 | 4.999% | 0% | 70% | 0.83835 | 2 | 8 | 2.8384 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 233.7802 | 233.0473 | 243.7324 | 250.7432 | 250.7432 | 0.9838 | FALSE | 252.0664 | 2022 | 2027-06-29 | 4.069% | -0.3145% | 0.3145% | 2.796% | 0% | 70% | 0.31784 | -1 | 5 | -0.68216 | 236.8854 | 233.0473 | 2027-06-29 | 228.5055 | 238.1989 | 250.7432 | 2027-06-29 | 5.003% | 0% | 70% | 0.84282 | 2 | 8 | 2.8428 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 57.292 | 57.292 | 59.9356 | 61.6629 | 61.6629 | 0.24211 | FALSE | 185.7861 | 2021 | 2027-06-30 | 4.071% | 0% | 0.3399% | 2.801% | 0% | 70% | 0.32224 | -1 | 5 | -0.67776 | 236.6317 | 57.292 | 2027-06-30 | 55.9923 | 58.576 | 61.6629 | 2027-06-30 | 5.006% | 0% | 70% | 0.84722 | 2 | 8 | 2.8472 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 189.9299 | 189.9299 | 198.7497 | 204.4882 | 204.4882 | 0.80354 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2027-07-01 | 4.072% | 0% | 0.3653% | 2.806% | 0% | 70% | 0.32657 | -1 | 5 | -0.67343 | 236.3665 | 189.9299 | 2027-07-01 | 185.6246 | 194.2445 | 204.4882 | 2027-07-01 | 5.009% | 0% | 70% | 0.85155 | 2 | 8 | 2.8516 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 217.84 | 217.84 | 228.0199 | 234.6157 | 234.6157 | 0.9227 | TRUE | 234.6157 | 2027 | 2027-07-02 | 4.074% | 0% | 0.3907% | 2.811% | 0% | 70% | 0.33083 | -1 | 5 | -0.66917 | 236.0905 | 217.84 | 2027-07-02 | 212.906 | 222.8554 | 234.6157 | 2027-07-02 | 5.013% | 0% | 70% | 0.85581 | 2 | 8 | 2.8558 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 204.3079 | 204.3079 | 213.9151 | 220.1143 | 220.1143 | 0.86643 | TRUE | 220.1143 | 2027 | 2027-07-03 | 4.075% | 0% | 0.4159% | 2.816% | 0% | 70% | 0.33501 | -1 | 5 | -0.66499 | 235.8046 | 204.3079 | 2027-07-03 | 199.6842 | 209.074 | 220.1143 | 2027-07-03 | 5.016% | 0% | 70% | 0.86 | 2 | 8 | 2.86 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 185.1725 | 185.1725 | 193.9332 | 199.5635 | 199.5635 | 0.78626 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2027-07-04 | 4.077% | 0% | 0.4407% | 2.821% | 0% | 70% | 0.33912 | -1 | 5 | -0.66088 | 235.5098 | 185.1725 | 2027-07-04 | 180.9853 | 189.5479 | 199.5635 | 2027-07-04 | 5.019% | 0% | 70% | 0.86411 | 2 | 8 | 2.8641 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 228.271 | 227.2145 | 238.0284 | 244.9513 | 244.9513 | 0.96602 | FALSE | 247.0312 | 2022 | 2027-07-05 | 4.078% | -0.465% | 0.465% | 2.826% | 0% | 70% | 0.34316 | -1 | 5 | -0.65684 | 235.2069 | 227.2145 | 2027-07-05 | 223.1628 | 232.6506 | 244.9513 | 2027-07-05 | 5.022% | 0% | 70% | 0.86814 | 2 | 8 | 2.8681 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 168.6982 | 168.6982 | 176.7734 | 181.9239 | 181.9239 | 0.71818 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2027-07-06 | 4.08% | 0% | 0.4886% | 2.831% | 0% | 70% | 0.34711 | -1 | 5 | -0.65289 | 234.8969 | 168.6982 | 2027-07-06 | 164.89 | 172.783 | 181.9239 | 2027-07-06 | 5.025% | 0% | 70% | 0.8721 | 2 | 8 | 2.8721 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 218.1148 | 218.1148 | 228.6135 | 235.2862 | 235.2862 | 0.92981 | TRUE | 235.2862 | 2027 | 2027-07-07 | 4.081% | 0% | 0.5113% | 2.836% | 0% | 70% | 0.35099 | -1 | 5 | -0.64901 | 234.5807 | 218.1148 | 2027-07-07 | 213.1955 | 223.4574 | 235.2862 | 2027-07-07 | 5.027% | 0% | 70% | 0.87598 | 2 | 8 | 2.876 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 237.0632 | 235.8062 | 247.2165 | 254.4447 | 254.4447 | 1.0066 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2027-07-08 | 4.082% | -0.5331% | 0.5331% | 2.841% | 0% | 70% | 0.35479 | -1 | 5 | -0.64521 | 234.259 | 235.8062 | 2027-07-08 | 231.7807 | 241.6457 | 254.4447 | 2027-07-08 | 5.03% | 4.182e-21% | 70% | 0.87978 | 2 | 8 | 2.8798 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 234.3444 | 233.0541 | 244.3877 | 251.5455 | 251.5455 | 0.99624 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2027-07-09 | 4.084% | -0.5537% | 0.5537% | 2.846% | 0% | 70% | 0.35851 | -1 | 5 | -0.64149 | 233.9329 | 233.0541 | 2027-07-09 | 229.1298 | 238.8856 | 251.5455 | 2027-07-09 | 5.033% | 0% | 70% | 0.88349 | 2 | 8 | 2.8835 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 232.6256 | 231.3004 | 242.6014 | 249.7191 | 249.7191 | 0.99014 | FALSE | 255.105 | 2022 | 2027-07-10 | 4.085% | -0.5729% | 0.5729% | 2.85% | 0% | 70% | 0.36214 | -1 | 5 | -0.63786 | 233.603 | 231.3004 | 2027-07-10 | 227.4564 | 237.1446 | 249.7191 | 2027-07-10 | 5.035% | 0% | 70% | 0.88713 | 2 | 8 | 2.8871 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 226.9412 | 225.6085 | 236.6791 | 243.6348 | 243.6348 | 0.96716 | FALSE | 247.3038 | 2022 | 2027-07-11 | 4.087% | -0.5907% | 0.5907% | 2.855% | 0% | 70% | 0.3657 | -1 | 5 | -0.6343 | 233.2693 | 225.6085 | 2027-07-11 | 221.9052 | 231.3604 | 243.6348 | 2027-07-11 | 5.038% | 0% | 70% | 0.89069 | 2 | 8 | 2.8907 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 224.6955 | 224.6955 | 235.7648 | 242.7053 | 242.7053 | 0.96464 | TRUE | 242.7053 | 2027 | 2027-07-12 | 4.088% | 0% | 0.6069% | 2.86% | 0% | 70% | 0.36918 | -1 | 5 | -0.63082 | 232.9318 | 224.6955 | 2027-07-12 | 219.6508 | 230.4716 | 242.7053 | 2027-07-12 | 5.041% | 0% | 70% | 0.89416 | 2 | 8 | 2.8942 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 221.3106 | 221.3106 | 232.2517 | 239.1002 | 239.1002 | 0.9515 | TRUE | 239.1002 | 2027 | 2027-07-13 | 4.09% | 0% | 0.6212% | 2.864% | 0% | 70% | 0.37257 | -1 | 5 | -0.62743 | 232.5903 | 221.3106 | 2027-07-13 | 216.3466 | 227.0423 | 239.1002 | 2027-07-13 | 5.043% | 0% | 70% | 0.89756 | 2 | 8 | 2.8976 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 220.8178 | 220.8178 | 231.7683 | 238.6138 | 238.6138 | 0.9508 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2027-07-14 | 4.091% | 0% | 0.6336% | 2.869% | 0% | 70% | 0.37588 | -1 | 5 | -0.62412 | 232.2446 | 220.8178 | 2027-07-14 | 215.8697 | 226.5747 | 238.6138 | 2027-07-14 | 5.045% | 0% | 70% | 0.90087 | 2 | 8 | 2.9009 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 213.4688 | 213.4688 | 224.0825 | 230.7118 | 230.7118 | 0.92054 | TRUE | 230.7118 | 2027 | 2027-07-15 | 4.093% | 0% | 0.644% | 2.873% | 0% | 70% | 0.37911 | -1 | 5 | -0.62089 | 231.8947 | 213.4688 | 2027-07-15 | 208.69 | 219.0661 | 230.7118 | 2027-07-15 | 5.048% | 0% | 70% | 0.9041 | 2 | 8 | 2.9041 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 217.2185 | 217.2185 | 228.0429 | 234.8003 | 234.8003 | 0.93815 | TRUE | 234.8003 | 2027 | 2027-07-16 | 4.094% | 0% | 0.6527% | 2.878% | 0% | 70% | 0.38226 | -1 | 5 | -0.61774 | 231.5387 | 217.2185 | 2027-07-16 | 212.3604 | 222.9427 | 234.8003 | 2027-07-16 | 5.05% | 0% | 70% | 0.90725 | 2 | 8 | 2.9073 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 217.5432 | 217.5432 | 228.4058 | 235.1849 | 235.1849 | 0.94103 | FALSE | 247.3404 | 2021 | 2027-07-17 | 4.095% | 0% | 0.6604% | 2.882% | 0% | 70% | 0.38533 | -1 | 5 | -0.61467 | 231.1747 | 217.5432 | 2027-07-17 | 212.6827 | 223.3025 | 235.1849 | 2027-07-17 | 5.052% | 0% | 70% | 0.91032 | 2 | 8 | 2.9103 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 225.2235 | 223.7309 | 234.9227 | 241.9064 | 241.9064 | 0.96936 | TRUE | 241.9064 | 2027 | 2027-07-18 | 4.097% | -0.6672% | 0.6672% | 2.887% | 0% | 70% | 0.38832 | -1 | 5 | -0.61168 | 230.8022 | 223.7309 | 2027-07-18 | 220.2694 | 229.679 | 241.9064 | 2027-07-18 | 5.055% | 0% | 70% | 0.91331 | 2 | 8 | 2.9133 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 161.962 | 161.962 | 170.0768 | 175.1409 | 175.1409 | 0.7029 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2027-07-19 | 4.098% | 0% | 0.673% | 2.891% | 0% | 70% | 0.39123 | -1 | 5 | -0.60877 | 230.4204 | 161.962 | 2027-07-19 | 158.3505 | 166.2844 | 175.1409 | 2027-07-19 | 5.057% | 0% | 70% | 0.91622 | 2 | 8 | 2.9162 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 162.5684 | 162.5684 | 170.7252 | 175.8165 | 175.8165 | 0.70673 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2027-07-20 | 4.1% | 0% | 0.6779% | 2.896% | 0% | 70% | 0.39407 | -1 | 5 | -0.60593 | 230.0288 | 162.5684 | 2027-07-20 | 158.9471 | 166.9221 | 175.8165 | 2027-07-20 | 5.059% | 0% | 70% | 0.91905 | 2 | 8 | 2.9191 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 216.6487 | 216.6487 | 227.532 | 234.3281 | 234.3281 | 0.94348 | TRUE | 234.3281 | 2027 | 2027-07-21 | 4.101% | 0% | 0.682% | 2.9% | 0% | 70% | 0.39682 | -1 | 5 | -0.60318 | 229.6268 | 216.6487 | 2027-07-21 | 211.8276 | 222.4687 | 234.3281 | 2027-07-21 | 5.061% | 0% | 70% | 0.92181 | 2 | 8 | 2.9218 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 181.6528 | 181.6528 | 190.7875 | 196.495 | 196.495 | 0.7925 | FALSE | 232.2401 | 2021 | 2027-07-22 | 4.103% | 0% | 0.6852% | 2.905% | 0% | 70% | 0.3995 | -1 | 5 | -0.6005 | 229.2138 | 181.6528 | 2027-07-22 | 177.6146 | 186.5462 | 196.495 | 2027-07-22 | 5.063% | 0% | 70% | 0.92449 | 2 | 8 | 2.9245 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 174.1525 | 174.1525 | 182.9175 | 188.398 | 188.398 | 0.76119 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2027-07-23 | 4.104% | 0% | 0.6877% | 2.909% | 0% | 70% | 0.4021 | -1 | 5 | -0.5979 | 228.7893 | 174.1525 | 2027-07-23 | 170.285 | 178.8553 | 188.398 | 2027-07-23 | 5.065% | 0% | 70% | 0.92709 | 2 | 8 | 2.9271 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 218.4011 | 218.4011 | 229.4006 | 236.2843 | 236.2843 | 0.95642 | TRUE | 236.2843 | 2027 | 2027-07-24 | 4.106% | 0% | 0.6894% | 2.913% | 0% | 70% | 0.40463 | -1 | 5 | -0.59537 | 228.3539 | 218.4011 | 2027-07-24 | 213.5559 | 224.3114 | 236.2843 | 2027-07-24 | 5.067% | 0% | 70% | 0.92962 | 2 | 8 | 2.9296 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 114.4536 | 114.4536 | 120.221 | 123.834 | 123.834 | 0.50219 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2027-07-25 | 4.107% | 0% | 0.6903% | 2.918% | 4.001e-06% | 70% | 0.40708 | -1 | 5 | -0.59292 | 227.9085 | 114.4536 | 2027-07-25 | 111.917 | 117.5566 | 123.8339 | 2027-07-25 | 5.069% | 0.0002073% | 70% | 0.93207 | 2 | 8 | 2.9321 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 192.6439 | 192.6439 | 202.3549 | 208.4456 | 208.4456 | 0.84696 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2027-07-26 | 4.108% | 0% | 0.6905% | 2.922% | 1.209e-05% | 70% | 0.40947 | -1 | 5 | -0.59053 | 227.4532 | 192.6439 | 2027-07-26 | 188.3781 | 197.874 | 208.4446 | 2027-07-26 | 5.071% | 0.0006238% | 70% | 0.93445 | 2 | 8 | 2.9345 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 231.264 | 229.6789 | 241.2594 | 248.532 | 248.5321 | 1.0119 | TRUE | 248.5321 | 2027 | 2027-07-27 | 4.11% | -0.6901% | 0.6901% | 2.926% | 2.437e-05% | 70% | 0.41178 | -1 | 5 | -0.58822 | 226.9878 | 229.6789 | 2027-07-27 | 226.2248 | 235.9209 | 248.529 | 2027-07-27 | 5.073% | 0.001251% | 70% | 0.93676 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 185.1646 | 185.1646 | 194.5014 | 200.3734 | 200.3735 | 0.81746 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2027-07-28 | 4.111% | 0% | 0.6891% | 2.931% | 4.091e-05% | 70% | 0.41402 | -1 | 5 | -0.58598 | 226.5122 | 185.1646 | 2027-07-28 | 181.0711 | 190.2015 | 200.3704 | 2027-07-28 | 5.075% | 0.002091% | 70% | 0.93901 | 2 | 8 | 2.939 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 106.0134 | 106.0134 | 111.3588 | 114.7258 | 114.7258 | 0.46903 | FALSE | 228.6297 | 2021 | 2027-07-29 | 4.113% | 0% | 0.6874% | 2.935% | 6.181e-05% | 70% | 0.41619 | -1 | 5 | -0.58381 | 226.0263 | 106.0134 | 2027-07-29 | 103.673 | 108.9004 | 114.7249 | 2027-07-29 | 5.077% | 0.003146% | 70% | 0.94118 | 2 | 8 | 2.9412 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 187.8526 | 187.8526 | 197.3228 | 203.2978 | 203.2979 | 0.83294 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2027-07-30 | 4.114% | 0% | 0.6852% | 2.939% | 8.715e-05% | 70% | 0.4183 | -1 | 5 | -0.5817 | 225.5301 | 187.8526 | 2027-07-30 | 183.7051 | 192.9663 | 203.2911 | 2027-07-30 | 5.079% | 0.004417% | 70% | 0.94328 | 2 | 8 | 2.9433 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 223.6882 | 222.1721 | 233.3692 | 240.4462 | 240.4465 | 0.98733 | FALSE | 244.4079 | 2022 | 2027-07-31 | 4.116% | -0.6824% | 0.6824% | 2.943% | 0.0001307% | 70% | 0.42033 | -1 | 5 | -0.57967 | 225.0234 | 222.1721 | 2027-07-31 | 218.8238 | 228.2164 | 240.432 | 2027-07-31 | 5.081% | 0.006127% | 70% | 0.94532 | 2 | 8 | 2.9453 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 222.3047 | 220.8052 | 231.9289 | 238.9726 | 238.9731 | 0.98351 | FALSE | 243.1166 | 2022 | 2027-08-01 | 4.117% | -0.6791% | 0.6791% | 2.947% | 0.0001928% | 70% | 0.42231 | -1 | 5 | -0.57769 | 224.5062 | 220.8052 | 2027-08-01 | 217.4709 | 226.8088 | 238.9538 | 2027-08-01 | 5.083% | 0.008279% | 70% | 0.9473 | 2 | 8 | 2.9473 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 222.2726 | 220.7815 | 231.8985 | 238.9516 | 238.9523 | 0.98573 | FALSE | 245.0479 | 2022 | 2027-08-02 | 4.119% | -0.6754% | 0.6754% | 2.952% | 0.0002738% | 70% | 0.42422 | -1 | 5 | -0.57578 | 223.9783 | 220.7815 | 2027-08-02 | 217.4388 | 226.7788 | 238.9268 | 2027-08-02 | 5.084% | 0.01088% | 70% | 0.94921 | 2 | 8 | 2.9492 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 219.9737 | 218.5072 | 229.503 | 236.4935 | 236.4943 | 0.97792 | TRUE | 236.4943 | 2027 | 2027-08-03 | 4.12% | -0.6712% | 0.6712% | 2.956% | 0.0003741% | 70% | 0.42607 | -1 | 5 | -0.57393 | 223.4398 | 218.5072 | 2027-08-03 | 215.1887 | 224.4354 | 236.4624 | 2027-08-03 | 5.086% | 0.01393% | 70% | 0.95106 | 2 | 8 | 2.9511 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 204.7294 | 204.7294 | 215.0247 | 221.5837 | 221.5847 | 0.91852 | TRUE | 221.5847 | 2027 | 2027-08-04 | 4.121% | 0% | 0.6666% | 2.96% | 0.000494% | 70% | 0.42786 | -1 | 5 | -0.57214 | 222.8904 | 204.7294 | 2027-08-04 | 200.2099 | 210.278 | 221.5506 | 2027-08-04 | 5.088% | 0.01743% | 70% | 0.95285 | 2 | 8 | 2.9529 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 167.2432 | 167.2432 | 175.647 | 181.0126 | 181.0133 | 0.75223 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2027-08-05 | 4.123% | 0% | 0.6616% | 2.964% | 0.0006338% | 70% | 0.42959 | -1 | 5 | -0.57041 | 222.3301 | 167.2432 | 2027-08-05 | 163.5578 | 171.7764 | 180.9883 | 2027-08-05 | 5.09% | 0.02139% | 70% | 0.95458 | 2 | 8 | 2.9546 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 203.2197 | 203.2197 | 213.4225 | 219.9515 | 219.9531 | 0.9164 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2027-08-06 | 4.124% | 0% | 0.6563% | 2.968% | 0.000794% | 70% | 0.43127 | -1 | 5 | -0.56873 | 221.7589 | 203.2197 | 2027-08-06 | 198.7291 | 208.7065 | 219.9031 | 2027-08-06 | 5.092% | 0.02582% | 70% | 0.95626 | 2 | 8 | 2.9563 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 215.5967 | 214.203 | 224.9474 | 231.8389 | 231.841 | 0.96847 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2027-08-07 | 4.126% | -0.6506% | 0.6506% | 2.973% | 0.0009747% | 70% | 0.43289 | -1 | 5 | -0.56711 | 221.1777 | 214.203 | 2027-08-07 | 210.8927 | 219.968 | 231.773 | 2027-08-07 | 5.093% | 0.03071% | 70% | 0.95787 | 2 | 8 | 2.9579 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 219.013 | 217.6101 | 228.5146 | 235.5254 | 235.5281 | 0.9865 | FALSE | 241.0648 | 2022 | 2027-08-08 | 4.127% | -0.6447% | 0.6447% | 2.977% | 0.001184% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | 220.5871 | 217.6101 | 2027-08-08 | 214.2269 | 223.4491 | 235.4453 | 2027-08-08 | 5.095% | 0.03589% | 70% | 0.95944 | 2 | 8 | 2.9594 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 211.7311 | 211.7311 | 222.33 | 229.1608 | 229.1639 | 0.96247 | TRUE | 229.1639 | 2027 | 2027-08-09 | 4.129% | 0% | 0.6386% | 2.981% | 0.001419% | 70% | 0.43596 | -1 | 5 | -0.56404 | 219.9868 | 211.7311 | 2027-08-09 | 207.0353 | 217.3991 | 229.0747 | 2027-08-09 | 5.097% | 0.04112% | 70% | 0.96095 | 2 | 8 | 2.961 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 202.5339 | 202.5339 | 212.6614 | 219.2045 | 219.2077 | 0.92323 | TRUE | 219.2077 | 2027 | 2027-08-10 | 4.13% | 0% | 0.6322% | 2.985% | 0.00168% | 70% | 0.43742 | -1 | 5 | -0.56258 | 219.3759 | 202.5339 | 2027-08-10 | 198.0424 | 207.9453 | 219.1172 | 2027-08-10 | 5.099% | 0.04642% | 70% | 0.96241 | 2 | 8 | 2.9624 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 191.1607 | 191.1607 | 200.7088 | 206.8928 | 206.8961 | 0.87386 | FALSE | 212.8782 | 2021 | 2027-08-11 | 4.132% | 0% | 0.6256% | 2.989% | 0.001966% | 70% | 0.43883 | -1 | 5 | -0.56117 | 218.754 | 191.1607 | 2027-08-11 | 186.9241 | 196.2605 | 206.8083 | 2027-08-11 | 5.1% | 0.05178% | 70% | 0.96382 | 2 | 8 | 2.9638 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 193.6049 | 193.6049 | 203.2638 | 209.5354 | 209.5394 | 0.8876 | TRUE | 209.5394 | 2027 | 2027-08-12 | 4.133% | 0% | 0.6189% | 2.993% | 0.002278% | 70% | 0.44019 | -1 | 5 | -0.55981 | 218.1205 | 193.6049 | 2027-08-12 | 189.3087 | 198.7532 | 209.4387 | 2027-08-12 | 5.102% | 0.05721% | 70% | 0.96518 | 2 | 8 | 2.9652 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 142.7191 | 142.7191 | 149.8309 | 154.4603 | 154.4624 | 0.65625 | TRUE | 154.4624 | 2027 | 2027-08-13 | 4.134% | 0% | 0.6121% | 2.997% | 0.002618% | 70% | 0.44151 | -1 | 5 | -0.55849 | 217.4747 | 142.7191 | 2027-08-13 | 139.5772 | 146.5324 | 154.4131 | 2027-08-13 | 5.104% | 0.0627% | 70% | 0.9665 | 2 | 8 | 2.9665 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 137.131 | 137.131 | 143.9561 | 148.4102 | 148.4123 | 0.63247 | FALSE | 208.4963 | 2021 | 2027-08-14 | 4.136% | 0% | 0.6052% | 3.001% | 0.002969% | 70% | 0.44278 | -1 | 5 | -0.55722 | 216.8162 | 137.131 | 2027-08-14 | 134.1149 | 140.7898 | 148.3643 | 2027-08-14 | 5.105% | 0.06807% | 70% | 0.96776 | 2 | 8 | 2.9678 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 146.7451 | 146.7451 | 154.0397 | 158.8125 | 158.8153 | 0.67891 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2027-08-15 | 4.137% | 0% | 0.5983% | 3.005% | 0.003319% | 70% | 0.444 | -1 | 5 | -0.556 | 216.1444 | 146.7451 | 2027-08-15 | 143.5111 | 150.6451 | 158.7525 | 2027-08-15 | 5.107% | 0.07309% | 70% | 0.96899 | 2 | 8 | 2.969 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 144.9615 | 144.9615 | 152.1579 | 156.8788 | 156.8819 | 0.67279 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2027-08-16 | 4.139% | 0% | 0.5908% | 3.009% | 0.003665% | 70% | 0.44518 | -1 | 5 | -0.55482 | 215.4598 | 144.9615 | 2027-08-16 | 141.7679 | 148.8058 | 156.8169 | 2027-08-16 | 5.109% | 0.07776% | 70% | 0.97017 | 2 | 8 | 2.9702 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 97.2876 | 97.2876 | 102.1098 | 105.2823 | 105.2832 | 0.45299 | FALSE | 183.0776 | 2021 | 2027-08-17 | 4.14% | 0% | 0.5823% | 3.013% | 0.00401% | 70% | 0.44632 | -1 | 5 | -0.55368 | 214.763 | 97.2876 | 2027-08-17 | 95.168 | 99.8851 | 105.2644 | 2027-08-17 | 5.11% | 0.08206% | 70% | 0.9713 | 2 | 8 | 2.9713 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 150.059 | 150.059 | 157.4838 | 162.3835 | 162.3875 | 0.70102 | FALSE | 198.6646 | 2021 | 2027-08-18 | 4.142% | 0% | 0.573% | 3.017% | 0.004352% | 70% | 0.44742 | -1 | 5 | -0.55258 | 214.0533 | 150.059 | 2027-08-18 | 146.7496 | 154.0106 | 162.3075 | 2027-08-18 | 5.112% | 0.08601% | 70% | 0.9724 | 2 | 8 | 2.9724 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 150.63 | 150.63 | 158.0684 | 162.993 | 162.9974 | 0.70608 | FALSE | 189.7796 | 2021 | 2027-08-19 | 4.143% | 0% | 0.5628% | 3.021% | 0.004691% | 70% | 0.44847 | -1 | 5 | -0.55153 | 213.33 | 150.63 | 2027-08-19 | 147.3079 | 154.5823 | 162.9127 | 2027-08-19 | 5.113% | 0.08959% | 70% | 0.97346 | 2 | 8 | 2.9735 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 206.0703 | 206.0703 | 216.2249 | 222.9705 | 222.9812 | 0.96932 | TRUE | 222.9812 | 2027 | 2027-08-20 | 4.145% | 0% | 0.5518% | 3.025% | 0.005027% | 70% | 0.44949 | -1 | 5 | -0.55051 | 212.5924 | 206.0703 | 2027-08-20 | 201.4606 | 211.388 | 222.7834 | 2027-08-20 | 5.115% | 0.0928% | 70% | 0.97448 | 2 | 8 | 2.9745 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 152.17 | 152.17 | 159.6514 | 164.6388 | 164.6441 | 0.71831 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2027-08-21 | 4.146% | 0% | 0.5401% | 3.029% | 0.005361% | 70% | 0.45048 | -1 | 5 | -0.54952 | 211.8389 | 152.17 | 2027-08-21 | 148.8143 | 156.1307 | 164.55 | 2027-08-21 | 5.117% | 0.09564% | 70% | 0.97546 | 2 | 8 | 2.9755 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 109.128 | 109.128 | 114.4801 | 118.0612 | 118.0633 | 0.517 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2027-08-22 | 4.147% | 0% | 0.5278% | 3.033% | 0.00568% | 70% | 0.45142 | -1 | 5 | -0.54858 | 211.0691 | 109.128 | 2027-08-22 | 106.751 | 111.9866 | 118.0273 | 2027-08-22 | 5.118% | 0.09821% | 70% | 0.97641 | 2 | 8 | 2.9764 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 178.7093 | 178.7093 | 187.4514 | 193.323 | 193.3321 | 0.84984 | TRUE | 193.3321 | 2027 | 2027-08-23 | 4.149% | 0% | 0.5148% | 3.037% | 0.005975% | 70% | 0.45234 | -1 | 5 | -0.54766 | 210.2836 | 178.7093 | 2027-08-23 | 174.7411 | 183.2891 | 193.1791 | 2027-08-23 | 5.12% | 0.1007% | 70% | 0.97732 | 2 | 8 | 2.9773 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 202.349 | 202.349 | 212.2208 | 218.8772 | 218.8902 | 0.96594 | TRUE | 218.8902 | 2027 | 2027-08-24 | 4.15% | 0% | 0.5014% | 3.041% | 0.006246% | 70% | 0.45322 | -1 | 5 | -0.54678 | 209.4834 | 202.349 | 2027-08-24 | 197.8256 | 207.4768 | 218.6753 | 2027-08-24 | 5.121% | 0.1032% | 70% | 0.9782 | 2 | 8 | 2.9782 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 124.0557 | 124.0557 | 130.091 | 134.1767 | 134.1804 | 0.59449 | FALSE | 210.9536 | 2021 | 2027-08-25 | 4.152% | 0% | 0.4875% | 3.045% | 0.006492% | 70% | 0.45406 | -1 | 5 | -0.54594 | 208.6694 | 124.0557 | 2027-08-25 | 121.3469 | 127.2504 | 134.1208 | 2027-08-25 | 5.123% | 0.1055% | 70% | 0.97905 | 2 | 8 | 2.9791 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 150.4063 | 150.4063 | 157.7023 | 162.6618 | 162.6684 | 0.72364 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2027-08-26 | 4.153% | 0% | 0.4733% | 3.049% | 0.006713% | 70% | 0.45488 | -1 | 5 | -0.54512 | 207.8423 | 150.4063 | 2027-08-26 | 147.097 | 154.2325 | 162.5622 | 2027-08-26 | 5.124% | 0.1079% | 70% | 0.97987 | 2 | 8 | 2.9799 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 191.129 | 191.129 | 200.3729 | 206.6825 | 206.6952 | 0.92331 | TRUE | 206.6952 | 2027 | 2027-08-27 | 4.155% | 0% | 0.4587% | 3.053% | 0.006908% | 70% | 0.45566 | -1 | 5 | -0.54434 | 207.0031 | 191.129 | 2027-08-27 | 186.8709 | 195.9089 | 206.4926 | 2027-08-27 | 5.125% | 0.1101% | 70% | 0.98065 | 2 | 8 | 2.9807 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 200.1161 | 199.2316 | 208.8382 | 215.4229 | 215.4374 | 0.96642 | FALSE | 219.9148 | 2022 | 2027-08-28 | 4.156% | -0.4439% | 0.4439% | 3.057% | 0.007083% | 70% | 0.45642 | -1 | 5 | -0.54358 | 206.1525 | 199.2316 | 2027-08-28 | 195.6882 | 204.1738 | 215.2072 | 2027-08-28 | 5.127% | 0.1123% | 70% | 0.98141 | 2 | 8 | 2.9814 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 134.8408 | 134.8408 | 141.3225 | 145.7842 | 145.7896 | 0.6568 | FALSE | 217.8108 | 2021 | 2027-08-29 | 4.158% | 0% | 0.429% | 3.06% | 0.007254% | 70% | 0.45715 | -1 | 5 | -0.54285 | 205.2914 | 134.8408 | 2027-08-29 | 131.8924 | 138.2324 | 145.7044 | 2027-08-29 | 5.128% | 0.1146% | 70% | 0.98214 | 2 | 8 | 2.9821 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 195.2799 | 195.2799 | 204.6377 | 211.1067 | 211.1213 | 0.95528 | TRUE | 211.1213 | 2027 | 2027-08-30 | 4.159% | 0% | 0.4139% | 3.064% | 0.007421% | 70% | 0.45785 | -1 | 5 | -0.54215 | 204.4207 | 195.2799 | 2027-08-30 | 190.9234 | 200.0723 | 210.8901 | 2027-08-30 | 5.13% | 0.117% | 70% | 0.98284 | 2 | 8 | 2.9828 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 97.0306 | 97.0306 | 101.6657 | 104.8837 | 104.8857 | 0.47669 | FALSE | 207.5066 | 2021 | 2027-08-31 | 4.16% | 0% | 0.3988% | 3.068% | 0.007582% | 70% | 0.45852 | -1 | 5 | -0.54148 | 203.5412 | 97.0306 | 2027-08-31 | 94.9389 | 99.474 | 104.854 | 2027-08-31 | 5.131% | 0.1195% | 70% | 0.98351 | 2 | 8 | 2.9835 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 170.2107 | 170.2107 | 178.3161 | 183.9674 | 183.9783 | 0.83989 | TRUE | 183.9783 | 2027 | 2027-09-01 | 4.162% | 0% | 0.3837% | 3.072% | 0.007739% | 70% | 0.45917 | -1 | 5 | -0.54083 | 202.6537 | 170.2107 | 2027-09-01 | 166.4456 | 174.3716 | 183.8049 | 2027-09-01 | 5.132% | 0.1222% | 70% | 0.98416 | 2 | 8 | 2.9842 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 148.3106 | 148.3106 | 155.3509 | 160.2806 | 160.2885 | 0.73507 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2027-09-02 | 4.163% | 0% | 0.3686% | 3.076% | 0.007891% | 70% | 0.4598 | -1 | 5 | -0.5402 | 201.7592 | 148.3106 | 2027-09-02 | 145.056 | 151.9419 | 160.1639 | 2027-09-02 | 5.134% | 0.125% | 70% | 0.98478 | 2 | 8 | 2.9848 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 131.7216 | 131.7216 | 137.9551 | 142.3383 | 142.3441 | 0.65577 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2027-09-03 | 4.165% | 0% | 0.3538% | 3.079% | 0.008038% | 70% | 0.4604 | -1 | 5 | -0.5396 | 200.8585 | 131.7216 | 2027-09-03 | 128.8496 | 134.9472 | 142.2515 | 2027-09-03 | 5.135% | 0.128% | 70% | 0.98539 | 2 | 8 | 2.9854 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 198.149 | 197.4792 | 206.796 | 213.3746 | 213.3918 | 0.98764 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2027-09-04 | 4.166% | -0.3392% | 0.3392% | 3.083% | 0.00818% | 70% | 0.46098 | -1 | 5 | -0.53902 | 199.951 | 197.4792 | 2027-09-04 | 193.7486 | 202.1714 | 213.1171 | 2027-09-04 | 5.136% | 0.131% | 70% | 0.98596 | 2 | 8 | 2.986 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 163.4127 | 163.4127 | 171.0992 | 176.5489 | 176.5599 | 0.82101 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2027-09-05 | 4.168% | 0% | 0.3248% | 3.087% | 0.00831% | 70% | 0.46153 | -1 | 5 | -0.53847 | 199.0353 | 163.4127 | 2027-09-05 | 159.8057 | 167.3226 | 176.3837 | 2027-09-05 | 5.137% | 0.134% | 70% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 176.7812 | 176.7812 | 185.0722 | 190.9743 | 190.9879 | 0.89232 | FALSE | 202.22 | 2021 | 2027-09-06 | 4.169% | 0% | 0.3108% | 3.09% | 0.008441% | 70% | 0.46207 | -1 | 5 | -0.53793 | 198.1106 | 176.7812 | 2027-09-06 | 172.8575 | 180.9645 | 190.7668 | 2027-09-06 | 5.138% | 0.1368% | 70% | 0.98706 | 2 | 8 | 2.9871 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 147.8428 | 147.8428 | 154.757 | 159.6983 | 159.7071 | 0.74978 | FALSE | 167.9235 | 2021 | 2027-09-07 | 4.17% | 0% | 0.2973% | 3.094% | 0.008572% | 70% | 0.46258 | -1 | 5 | -0.53742 | 197.1763 | 147.8428 | 2027-09-07 | 144.6007 | 151.3633 | 159.564 | 2027-09-07 | 5.139% | 0.1394% | 70% | 0.98757 | 2 | 8 | 2.9876 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 161.179 | 161.179 | 168.6964 | 174.0893 | 174.1006 | 0.82135 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2027-09-08 | 4.172% | 0% | 0.2842% | 3.098% | 0.008705% | 70% | 0.46308 | -1 | 5 | -0.53692 | 196.2318 | 161.179 | 2027-09-08 | 157.6248 | 164.9764 | 173.9166 | 2027-09-08 | 5.141% | 0.1418% | 70% | 0.98806 | 2 | 8 | 2.9881 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 77.5309 | 77.5309 | 81.1375 | 83.7344 | 83.7355 | 0.397 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2027-09-09 | 4.173% | 0% | 0.2717% | 3.101% | 0.008838% | 70% | 0.46355 | -1 | 5 | -0.53645 | 195.2764 | 77.5309 | 2027-09-09 | 75.8842 | 79.4142 | 83.7187 | 2027-09-09 | 5.142% | 0.144% | 70% | 0.98854 | 2 | 8 | 2.9885 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 184.2133 | 184.2133 | 192.7616 | 198.9386 | 198.9551 | 0.94803 | TRUE | 198.9551 | 2027 | 2027-09-10 | 4.175% | 0% | 0.2598% | 3.105% | 0.008973% | 70% | 0.46401 | -1 | 5 | -0.53599 | 194.3096 | 184.2133 | 2027-09-10 | 180.1105 | 188.4684 | 198.6861 | 2027-09-10 | 5.143% | 0.146% | 70% | 0.989 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 1.6056 | 1.6056 | 1.68 | 1.7339 | 1.7339 | 0.0083044 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2027-09-11 | 4.176% | 0% | 0.2486% | 3.108% | 0.009093% | 70% | 0.46445 | -1 | 5 | -0.53555 | 193.3307 | 1.6056 | 2027-09-11 | 1.5719 | 1.6447 | 1.7339 | 2027-09-11 | 5.144% | 0.1477% | 70% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 146.2835 | 146.2835 | 153.0417 | 157.9573 | 157.9669 | 0.76053 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2027-09-12 | 4.178% | 0% | 0.2382% | 3.112% | 0.009193% | 70% | 0.46487 | -1 | 5 | -0.53513 | 192.3391 | 146.2835 | 2027-09-12 | 143.0829 | 149.6932 | 157.812 | 2027-09-12 | 5.145% | 0.149% | 70% | 0.98986 | 2 | 8 | 2.9899 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 52.2143 | 52.2143 | 54.6219 | 56.3783 | 56.3783 | 0.27287 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2027-09-13 | 4.179% | 0% | 0.2286% | 3.116% | 0.00927% | 70% | 0.46528 | -1 | 5 | -0.53472 | 191.3342 | 52.2143 | 2027-09-13 | 51.1202 | 53.4774 | 56.3783 | 2027-09-13 | 5.145% | 0.1501% | 70% | 0.99027 | 2 | 8 | 2.9903 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 153.6383 | 153.6383 | 160.7104 | 165.8842 | 165.8954 | 0.80726 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2027-09-14 | 4.181% | 0% | 0.2199% | 3.119% | 0.009326% | 70% | 0.46567 | -1 | 5 | -0.53433 | 190.3155 | 153.6383 | 2027-09-14 | 150.2691 | 157.186 | 165.7142 | 2027-09-14 | 5.146% | 0.1507% | 70% | 0.99066 | 2 | 8 | 2.9907 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 169.8025 | 169.8025 | 177.6068 | 183.3312 | 183.3458 | 0.89707 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2027-09-15 | 4.182% | 0% | 0.2121% | 3.122% | 0.00936% | 70% | 0.46605 | -1 | 5 | -0.53395 | 189.2822 | 169.8025 | 2027-09-15 | 166.0526 | 173.6846 | 183.1096 | 2027-09-15 | 5.147% | 0.1511% | 70% | 0.99103 | 2 | 8 | 2.991 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 103.2968 | 103.2968 | 108.038 | 111.524 | 111.5277 | 0.54873 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2027-09-16 | 4.183% | 0% | 0.2049% | 3.126% | 0.00937% | 70% | 0.46641 | -1 | 5 | -0.53359 | 188.2347 | 103.2968 | 2027-09-16 | 101.0897 | 105.7295 | 111.4678 | 2027-09-16 | 5.148% | 0.151% | 70% | 0.9914 | 2 | 8 | 2.9914 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 195.3043 | 194.9187 | 203.8531 | 210.438 | 210.4577 | 1.0414 | FALSE | 210.578 | 2025 | 2027-09-17 | 4.185% | -0.1978% | 0.1978% | 3.129% | 0.009359% | 70% | 0.46676 | -1 | 5 | -0.53324 | 187.1734 | 194.9187 | 2027-09-17 | 190.9797 | 199.3212 | 210.1406 | 2027-09-17 | 5.149% | 0.1507% | 70% | 0.99174 | 2 | 8 | 2.9917 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 185.9471 | 185.5928 | 194.0886 | 200.365 | 200.3836 | 0.9973 | FALSE | 200.9299 | 2022 | 2027-09-18 | 4.186% | -0.1909% | 0.1909% | 3.132% | 0.009323% | 70% | 0.46709 | -1 | 5 | -0.53291 | 186.0947 | 185.5928 | 2027-09-18 | 181.8363 | 189.7812 | 200.0843 | 2027-09-18 | 5.149% | 0.15% | 70% | 0.99208 | 2 | 8 | 2.9921 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 188.5309 | 188.1845 | 196.7879 | 203.1585 | 203.1773 | 1.0172 | FALSE | 204.717 | 2022 | 2027-09-19 | 4.188% | -0.1841% | 0.1841% | 3.136% | 0.009266% | 70% | 0.46741 | -1 | 5 | -0.53259 | 184.9965 | 188.1845 | 2027-09-19 | 184.3684 | 192.4269 | 202.8749 | 2027-09-19 | 5.15% | 0.1488% | 70% | 0.9924 | 2 | 8 | 2.9924 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 191.4169 | 191.0778 | 199.8027 | 206.2778 | 206.2968 | 1.0391 | FALSE | 206.6298 | 2022 | 2027-09-20 | 4.189% | -0.1775% | 0.1775% | 3.139% | 0.009192% | 70% | 0.46772 | -1 | 5 | -0.53228 | 183.8808 | 191.0778 | 2027-09-20 | 187.1976 | 195.3826 | 205.9924 | 2027-09-20 | 5.151% | 0.1476% | 70% | 0.99271 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 185.6512 | 185.3341 | 193.7867 | 200.0735 | 200.0917 | 1.0141 | FALSE | 201.3082 | 2022 | 2027-09-21 | 4.191% | -0.1711% | 0.1711% | 3.142% | 0.009103% | 70% | 0.46801 | -1 | 5 | -0.53199 | 182.7495 | 185.3341 | 2027-09-21 | 181.5659 | 189.5076 | 199.7994 | 2027-09-21 | 5.151% | 0.1461% | 70% | 0.993 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 179.9271 | 179.6308 | 187.8141 | 193.9135 | 193.9307 | 0.98913 | FALSE | 194.8922 | 2022 | 2027-09-22 | 4.192% | -0.165% | 0.165% | 3.145% | 0.008997% | 70% | 0.4683 | -1 | 5 | -0.5317 | 181.6048 | 179.6308 | 2027-09-22 | 175.9786 | 183.6787 | 193.6548 | 2027-09-22 | 5.152% | 0.1445% | 70% | 0.99329 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 130.3207 | 130.3207 | 136.2513 | 140.6807 | 140.6882 | 0.72218 | FALSE | 163.1335 | 2021 | 2027-09-23 | 4.194% | 0% | 0.1591% | 3.149% | 0.008875% | 70% | 0.46857 | -1 | 5 | -0.53143 | 180.4485 | 130.3207 | 2027-09-23 | 127.5221 | 133.3252 | 140.5672 | 2027-09-23 | 5.152% | 0.1427% | 70% | 0.99356 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 76.4909 | 76.4909 | 79.9683 | 82.5707 | 82.572 | 0.42662 | FALSE | 168.4262 | 2021 | 2027-09-24 | 4.195% | 0% | 0.1535% | 3.152% | 0.008735% | 70% | 0.46883 | -1 | 5 | -0.53117 | 179.2826 | 76.4909 | 2027-09-24 | 74.8929 | 78.2977 | 82.551 | 2027-09-24 | 5.152% | 0.1407% | 70% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 123.7921 | 123.7921 | 129.4147 | 133.6304 | 133.6369 | 0.69501 | TRUE | 133.6369 | 2027 | 2027-09-25 | 4.196% | 0% | 0.1482% | 3.155% | 0.008576% | 70% | 0.46909 | -1 | 5 | -0.53091 | 178.1092 | 123.7921 | 2027-09-25 | 121.1495 | 126.6521 | 133.5324 | 2027-09-25 | 5.153% | 0.1385% | 70% | 0.99407 | 2 | 8 | 2.9941 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 147.1668 | 147.1668 | 153.8455 | 158.8619 | 158.8721 | 0.83176 | TRUE | 158.8721 | 2027 | 2027-09-26 | 4.198% | 0% | 0.1432% | 3.158% | 0.008416% | 70% | 0.46933 | -1 | 5 | -0.53067 | 176.9301 | 147.1668 | 2027-09-26 | 143.9951 | 150.5298 | 158.7077 | 2027-09-26 | 5.153% | 0.1362% | 70% | 0.99432 | 2 | 8 | 2.9943 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 63.9044 | 63.9044 | 66.8023 | 68.9827 | 68.9832 | 0.36359 | FALSE | 104.2162 | 2021 | 2027-09-27 | 4.199% | 0% | 0.1386% | 3.161% | 0.008252% | 70% | 0.46956 | -1 | 5 | -0.53044 | 175.7475 | 63.9044 | 2027-09-27 | 62.5826 | 65.4206 | 68.9748 | 2027-09-27 | 5.153% | 0.134% | 70% | 0.99455 | 2 | 8 | 2.9945 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 73.926 | 73.926 | 77.2761 | 79.8007 | 79.8019 | 0.42346 | FALSE | 126.206 | 2021 | 2027-09-28 | 4.201% | 0% | 0.1344% | 3.164% | 0.008086% | 70% | 0.46979 | -1 | 5 | -0.53021 | 174.5632 | 73.926 | 2027-09-28 | 72.3915 | 75.6721 | 79.7833 | 2027-09-28 | 5.153% | 0.1316% | 70% | 0.99477 | 2 | 8 | 2.9948 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 95.6602 | 95.6602 | 99.9928 | 103.2626 | 103.2656 | 0.55171 | FALSE | 116.4341 | 2021 | 2027-09-29 | 4.202% | 0% | 0.1306% | 3.167% | 0.007918% | 70% | 0.47 | -1 | 5 | -0.53 | 173.3792 | 95.6602 | 2027-09-29 | 93.6569 | 97.8987 | 103.2176 | 2027-09-29 | 5.153% | 0.1292% | 70% | 0.99499 | 2 | 8 | 2.995 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 105.6434 | 105.6434 | 110.4259 | 114.0403 | 114.0442 | 0.61347 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2027-09-30 | 4.204% | 0% | 0.1273% | 3.169% | 0.007746% | 70% | 0.47021 | -1 | 5 | -0.52979 | 172.1976 | 105.6434 | 2027-09-30 | 103.4241 | 108.1061 | 113.9795 | 2027-09-30 | 5.153% | 0.1267% | 70% | 0.99519 | 2 | 8 | 2.9952 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 151.6057 | 151.6057 | 158.4665 | 163.658 | 163.6684 | 0.88647 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2027-10-01 | 4.205% | 0% | 0.1244% | 3.172% | 0.007572% | 70% | 0.4704 | -1 | 5 | -0.5296 | 171.0203 | 151.6057 | 2027-10-01 | 148.3593 | 155.0732 | 163.4981 | 2027-10-01 | 5.153% | 0.1242% | 70% | 0.99539 | 2 | 8 | 2.9954 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 164.9514 | 164.7505 | 172.2043 | 177.8509 | 177.8635 | 0.97001 | FALSE | 178.9422 | 2022 | 2027-10-02 | 4.207% | -0.1219% | 0.1219% | 3.175% | 0.007395% | 70% | 0.4706 | -1 | 5 | -0.5294 | 169.8443 | 164.7505 | 2027-10-02 | 161.4142 | 168.5023 | 177.6565 | 2027-10-02 | 5.153% | 0.1216% | 70% | 0.99558 | 2 | 8 | 2.9956 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 144.4968 | 144.4968 | 151.0336 | 155.9903 | 155.9992 | 0.85669 | TRUE | 155.9992 | 2027 | 2027-10-03 | 4.208% | 0% | 0.12% | 3.178% | 0.007212% | 70% | 0.47078 | -1 | 5 | -0.52922 | 168.6652 | 144.4968 | 2027-10-03 | 141.4236 | 147.8214 | 155.8516 | 2027-10-03 | 5.152% | 0.119% | 70% | 0.99577 | 2 | 8 | 2.9958 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 169.3187 | 169.1181 | 176.7688 | 182.5751 | 182.5879 | 1.0098 | FALSE | 185.8105 | 2022 | 2027-10-04 | 4.209% | -0.1186% | 0.1186% | 3.18% | 0.007023% | 70% | 0.47095 | -1 | 5 | -0.52905 | 167.483 | 169.1181 | 2027-10-04 | 165.6976 | 172.9791 | 182.3753 | 2027-10-04 | 5.152% | 0.1164% | 70% | 0.99594 | 2 | 8 | 2.9959 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 172.7726 | 172.5693 | 180.3773 | 186.307 | 186.3198 | 1.0377 | TRUE | 186.3198 | 2027 | 2027-10-05 | 4.211% | -0.1178% | 0.1178% | 3.183% | 0.006828% | 70% | 0.47112 | -1 | 5 | -0.52888 | 166.2976 | 172.5693 | 2027-10-05 | 169.0867 | 176.5197 | 186.1075 | 2027-10-05 | 5.152% | 0.1139% | 70% | 0.99611 | 2 | 8 | 2.9961 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 66.6634 | 66.6634 | 69.6805 | 71.9731 | 71.9738 | 0.40373 | FALSE | 142.8897 | 2021 | 2027-10-06 | 4.212% | 0% | 0.1176% | 3.185% | 0.006626% | 70% | 0.47128 | -1 | 5 | -0.52872 | 165.109 | 66.6634 | 2027-10-06 | 65.2996 | 68.255 | 71.9619 | 2027-10-06 | 5.151% | 0.1114% | 70% | 0.99627 | 2 | 8 | 2.9963 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 128.2021 | 128.2021 | 134.0069 | 138.4194 | 138.4255 | 0.7821 | FALSE | 174.4317 | 2021 | 2027-10-07 | 4.214% | 0% | 0.1179% | 3.188% | 0.006418% | 70% | 0.47144 | -1 | 5 | -0.52856 | 163.9172 | 128.2021 | 2027-10-07 | 125.514 | 131.1971 | 138.3216 | 2027-10-07 | 5.151% | 0.109% | 70% | 0.99643 | 2 | 8 | 2.9964 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 61.4072 | 61.4072 | 64.1893 | 66.3046 | 66.305 | 0.37735 | FALSE | 174.5591 | 2021 | 2027-10-08 | 4.215% | 0% | 0.1189% | 3.19% | 0.006203% | 70% | 0.47159 | -1 | 5 | -0.52841 | 162.7221 | 61.4072 | 2027-10-08 | 60.1574 | 62.8829 | 66.2972 | 2027-10-08 | 5.15% | 0.1066% | 70% | 0.99658 | 2 | 8 | 2.9966 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 158.2424 | 158.0519 | 165.2177 | 170.6665 | 170.6764 | 0.9785 | TRUE | 170.6764 | 2027 | 2027-10-09 | 4.217% | -0.1206% | 0.1206% | 3.193% | 0.005989% | 70% | 0.47173 | -1 | 5 | -0.52827 | 161.5238 | 158.0519 | 2027-10-09 | 154.9047 | 161.7241 | 170.5039 | 2027-10-09 | 5.149% | 0.1042% | 70% | 0.99672 | 2 | 8 | 2.9967 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 138.0822 | 138.0822 | 144.3483 | 149.1123 | 149.1192 | 0.86127 | TRUE | 149.1192 | 2027 | 2027-10-10 | 4.218% | 0% | 0.1229% | 3.195% | 0.005778% | 70% | 0.47187 | -1 | 5 | -0.52813 | 160.3223 | 138.0822 | 2027-10-10 | 135.1912 | 141.3262 | 148.9974 | 2027-10-10 | 5.149% | 0.1019% | 70% | 0.99686 | 2 | 8 | 2.9969 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 104.2359 | 104.2359 | 108.9712 | 112.5702 | 112.5734 | 0.65507 | FALSE | 171.0942 | 2021 | 2027-10-11 | 4.22% | 0% | 0.1259% | 3.197% | 0.00557% | 70% | 0.472 | -1 | 5 | -0.528 | 159.1174 | 104.2359 | 2027-10-11 | 102.0869 | 106.7245 | 112.5166 | 2027-10-11 | 5.148% | 0.09957% | 70% | 0.99699 | 2 | 8 | 2.997 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 109.6512 | 109.6512 | 114.6387 | 118.4277 | 118.4312 | 0.69438 | FALSE | 164.4284 | 2021 | 2027-10-12 | 4.221% | 0% | 0.1297% | 3.199% | 0.005364% | 70% | 0.47213 | -1 | 5 | -0.52787 | 157.9092 | 109.6512 | 2027-10-12 | 107.3896 | 112.2743 | 118.3663 | 2027-10-12 | 5.147% | 0.09729% | 70% | 0.99712 | 2 | 8 | 2.9971 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 96.0147 | 96.0147 | 100.3883 | 103.7086 | 103.7109 | 0.61272 | FALSE | 161.9085 | 2021 | 2027-10-13 | 4.222% | 0% | 0.1342% | 3.202% | 0.005161% | 70% | 0.47225 | -1 | 5 | -0.52775 | 156.6977 | 96.0147 | 2027-10-13 | 94.0485 | 98.3325 | 103.6669 | 2027-10-13 | 5.146% | 0.09504% | 70% | 0.99724 | 2 | 8 | 2.9972 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 70.0327 | 70.0327 | 73.2279 | 75.6516 | 75.6524 | 0.4504 | FALSE | 169.2463 | 2021 | 2027-10-14 | 4.224% | 0% | 0.1395% | 3.204% | 0.004961% | 70% | 0.47237 | -1 | 5 | -0.52763 | 155.4828 | 70.0327 | 2027-10-14 | 68.6155 | 71.746 | 75.6373 | 2027-10-14 | 5.145% | 0.09282% | 70% | 0.99736 | 2 | 8 | 2.9974 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 155.4061 | 155.1802 | 162.273 | 167.6473 | 167.6553 | 1.0059 | TRUE | 167.6553 | 2027 | 2027-10-15 | 4.225% | -0.1456% | 0.1456% | 3.206% | 0.004763% | 70% | 0.47248 | -1 | 5 | -0.52752 | 154.2646 | 155.1802 | 2027-10-15 | 152.1743 | 158.8878 | 167.5034 | 2027-10-15 | 5.144% | 0.09062% | 70% | 0.99747 | 2 | 8 | 2.9975 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 134.7541 | 134.7541 | 140.9264 | 145.5967 | 145.6022 | 0.88052 | FALSE | 155.7643 | 2021 | 2027-10-16 | 4.227% | 0% | 0.153% | 3.208% | 0.004569% | 70% | 0.47259 | -1 | 5 | -0.52741 | 153.0377 | 134.7541 | 2027-10-16 | 131.969 | 138.0136 | 145.4954 | 2027-10-16 | 5.142% | 0.08847% | 70% | 0.99758 | 2 | 8 | 2.9976 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 77.4684 | 77.4684 | 81.0258 | 83.7127 | 83.7138 | 0.51032 | FALSE | 149.3537 | 2021 | 2027-10-17 | 4.228% | 0% | 0.1623% | 3.21% | 0.004383% | 70% | 0.47269 | -1 | 5 | -0.52731 | 151.7986 | 77.4684 | 2027-10-17 | 75.9038 | 79.3894 | 83.692 | 2027-10-17 | 5.141% | 0.08678% | 70% | 0.99768 | 2 | 8 | 2.9977 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 137.2239 | 137.2239 | 143.5439 | 148.307 | 148.3124 | 0.91148 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2027-10-18 | 4.23% | 0% | 0.1732% | 3.212% | 0.004209% | 70% | 0.47279 | -1 | 5 | -0.52721 | 150.5495 | 137.2239 | 2027-10-18 | 134.3949 | 140.5846 | 148.2016 | 2027-10-18 | 5.14% | 0.08552% | 70% | 0.99778 | 2 | 8 | 2.9978 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 70.7111 | 70.7111 | 73.9786 | 76.4348 | 76.4356 | 0.47363 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2027-10-19 | 4.231% | 0% | 0.1857% | 3.213% | 0.004046% | 70% | 0.47289 | -1 | 5 | -0.52711 | 149.2926 | 70.7111 | 2027-10-19 | 69.2911 | 72.4929 | 76.4195 | 2027-10-19 | 5.138% | 0.08467% | 70% | 0.99788 | 2 | 8 | 2.9979 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 41.542 | 41.542 | 43.4686 | 44.9127 | 44.9127 | 0.28062 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2027-10-20 | 4.233% | 0% | 0.1996% | 3.215% | 0.003895% | 70% | 0.47298 | -1 | 5 | -0.52702 | 148.0303 | 41.542 | 2027-10-20 | 40.7173 | 42.6056 | 44.9127 | 2027-10-20 | 5.137% | 0.08426% | 70% | 0.99797 | 2 | 8 | 2.998 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 70.1075 | 70.1075 | 73.3717 | 75.8106 | 75.8113 | 0.47767 | TRUE | 75.8113 | 2027 | 2027-10-21 | 4.234% | 0% | 0.2148% | 3.217% | 0.003755% | 70% | 0.47307 | -1 | 5 | -0.52693 | 146.7648 | 70.1075 | 2027-10-21 | 68.7041 | 71.9029 | 75.7951 | 2027-10-21 | 5.135% | 0.08428% | 70% | 0.99806 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 138.4076 | 138.4076 | 144.8788 | 149.6972 | 149.7023 | 0.95126 | TRUE | 149.7023 | 2027 | 2027-10-22 | 4.235% | 0% | 0.2312% | 3.219% | 0.003628% | 70% | 0.47315 | -1 | 5 | -0.52685 | 145.4985 | 138.4076 | 2027-10-22 | 135.567 | 141.9053 | 149.5842 | 2027-10-22 | 5.134% | 0.08475% | 70% | 0.99814 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 77.5248 | 77.5248 | 81.1654 | 83.8663 | 83.8673 | 0.53748 | FALSE | 136.7173 | 2021 | 2027-10-23 | 4.237% | 0% | 0.2485% | 3.22% | 0.003515% | 70% | 0.47323 | -1 | 5 | -0.52677 | 144.2334 | 77.5248 | 2027-10-23 | 75.9723 | 79.54 | 83.8427 | 2027-10-23 | 5.132% | 0.08636% | 70% | 0.99822 | 2 | 8 | 2.9982 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 115.4955 | 115.4955 | 120.9441 | 124.9709 | 124.974 | 0.80781 | FALSE | 156.6666 | 2021 | 2027-10-24 | 4.238% | 0% | 0.2668% | 3.222% | 0.00341% | 70% | 0.47331 | -1 | 5 | -0.52669 | 142.972 | 115.4955 | 2027-10-24 | 113.148 | 118.4859 | 124.8931 | 2027-10-24 | 5.13% | 0.08915% | 70% | 0.9983 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 93.1024 | 93.1024 | 97.5155 | 100.7639 | 100.7656 | 0.65695 | FALSE | 147.2457 | 2021 | 2027-10-25 | 4.24% | 0% | 0.2858% | 3.224% | 0.003311% | 70% | 0.47339 | -1 | 5 | -0.52661 | 141.7165 | 93.1024 | 2027-10-25 | 91.2282 | 95.5525 | 100.7177 | 2027-10-25 | 5.128% | 0.09314% | 70% | 0.99837 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 73.4446 | 73.4446 | 76.9429 | 79.5073 | 79.5081 | 0.52284 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2027-10-26 | 4.241% | 0% | 0.3054% | 3.225% | 0.00322% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | 140.469 | 73.4446 | 2027-10-26 | 71.9798 | 75.4084 | 79.4832 | 2027-10-26 | 5.127% | 0.09835% | 70% | 0.99845 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 65.2488 | 65.2488 | 68.3722 | 70.6521 | 70.6526 | 0.46862 | FALSE | 133.2739 | 2021 | 2027-10-27 | 4.243% | 0% | 0.3256% | 3.227% | 0.003135% | 70% | 0.47353 | -1 | 5 | -0.52647 | 139.2318 | 65.2488 | 2027-10-27 | 63.9535 | 67.0149 | 70.6348 | 2027-10-27 | 5.125% | 0.1048% | 70% | 0.99852 | 2 | 8 | 2.9985 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 74.6557 | 74.6557 | 78.2474 | 80.8578 | 80.8587 | 0.54094 | FALSE | 143.4626 | 2021 | 2027-10-28 | 4.244% | 0% | 0.3461% | 3.228% | 0.003058% | 70% | 0.47359 | -1 | 5 | -0.52641 | 138.0071 | 74.6557 | 2027-10-28 | 73.1666 | 76.6866 | 80.8274 | 2027-10-28 | 5.123% | 0.1125% | 70% | 0.99858 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 109.7973 | 109.7973 | 115.1063 | 118.9483 | 118.9509 | 0.80262 | TRUE | 118.9509 | 2027 | 2027-10-29 | 4.246% | 0% | 0.3668% | 3.23% | 0.002988% | 70% | 0.47366 | -1 | 5 | -0.52634 | 136.7972 | 109.7973 | 2027-10-29 | 107.56 | 112.7609 | 118.8471 | 2027-10-29 | 5.121% | 0.1215% | 70% | 0.99865 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 99.0965 | 99.0965 | 103.9124 | 107.3824 | 107.3844 | 0.73081 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2027-10-30 | 4.247% | 0% | 0.3876% | 3.231% | 0.002926% | 70% | 0.47372 | -1 | 5 | -0.52628 | 135.5969 | 99.0965 | 2027-10-30 | 97.0863 | 101.8045 | 107.2973 | 2027-10-30 | 5.119% | 0.1318% | 70% | 0.99871 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 93.7815 | 93.7815 | 98.362 | 101.6482 | 101.6499 | 0.69777 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2027-10-31 | 4.248% | 0% | 0.4084% | 3.233% | 0.002884% | 70% | 0.47378 | -1 | 5 | -0.52622 | 134.4006 | 93.7815 | 2027-10-31 | 91.8814 | 96.3692 | 101.5666 | 2027-10-31 | 5.117% | 0.1442% | 70% | 0.99876 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 88.8008 | 88.8008 | 93.1596 | 96.2735 | 96.2749 | 0.66662 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2027-11-01 | 4.25% | 0% | 0.429% | 3.234% | 0.002857% | 70% | 0.47383 | -1 | 5 | -0.52617 | 133.2095 | 88.8008 | 2027-11-01 | 87.0038 | 91.2744 | 96.1951 | 2027-11-01 | 5.115% | 0.1584% | 70% | 0.99882 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 118.4982 | 118.4982 | 124.3431 | 128.5013 | 128.5044 | 0.89754 | TRUE | 128.5044 | 2027 | 2027-11-02 | 4.251% | 0% | 0.4494% | 3.236% | 0.002847% | 70% | 0.47389 | -1 | 5 | -0.52611 | 132.0248 | 118.4982 | 2027-11-02 | 116.0289 | 121.752 | 128.3132 | 2027-11-02 | 5.113% | 0.1743% | 70% | 0.99887 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 36.8722 | 36.8722 | 38.6996 | 39.9944 | 39.9944 | 0.28179 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2027-11-03 | 4.253% | 0% | 0.4693% | 3.237% | 0.002852% | 70% | 0.47394 | -1 | 5 | -0.52606 | 130.8475 | 36.8722 | 2027-11-03 | 36.1581 | 37.9501 | 39.9944 | 2027-11-03 | 5.111% | 0.192% | 70% | 0.99893 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 54.4619 | 54.4619 | 57.1735 | 59.0872 | 59.0874 | 0.41996 | TRUE | 59.0874 | 2027 | 2027-11-04 | 4.254% | 0% | 0.4886% | 3.239% | 0.002873% | 70% | 0.47399 | -1 | 5 | -0.52601 | 129.6789 | 54.4619 | 2027-11-04 | 53.3898 | 56.048 | 59.066 | 2027-11-04 | 5.11% | 0.2115% | 70% | 0.99898 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 122.657 | 122.657 | 128.7911 | 133.1039 | 133.1075 | 0.95438 | TRUE | 133.1075 | 2027 | 2027-11-05 | 4.256% | 0% | 0.5072% | 3.24% | 0.002911% | 70% | 0.47404 | -1 | 5 | -0.52596 | 128.5202 | 122.657 | 2027-11-05 | 120.0311 | 126.0339 | 132.8177 | 2027-11-05 | 5.108% | 0.2329% | 70% | 0.99902 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 127.1101 | 126.4463 | 132.7967 | 137.2457 | 137.2498 | 0.99273 | FALSE | 138.3811 | 2022 | 2027-11-06 | 4.257% | -0.525% | 0.525% | 3.242% | 0.002997% | 70% | 0.47408 | -1 | 5 | -0.52592 | 127.3723 | 126.4463 | 2027-11-06 | 124.3811 | 129.9115 | 136.9012 | 2027-11-06 | 5.106% | 0.2566% | 70% | 0.99907 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 125.7012 | 125.0238 | 131.328 | 135.7298 | 135.734 | 0.99039 | FALSE | 136.3486 | 2022 | 2027-11-07 | 4.258% | -0.5419% | 0.5419% | 3.243% | 0.003129% | 70% | 0.47413 | -1 | 5 | -0.52587 | 126.2366 | 125.0238 | 2027-11-07 | 122.9783 | 128.4482 | 135.3566 | 2027-11-07 | 5.104% | 0.2819% | 70% | 0.99911 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 84.2615 | 84.2615 | 88.5263 | 91.4949 | 91.4965 | 0.67347 | FALSE | 106.9443 | 2021 | 2027-11-08 | 4.26% | 0% | 0.5576% | 3.245% | 0.003308% | 70% | 0.47417 | -1 | 5 | -0.52583 | 125.1141 | 84.2615 | 2027-11-08 | 82.5092 | 86.6853 | 91.3457 | 2027-11-08 | 5.102% | 0.3089% | 70% | 0.99916 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 41.2002 | 41.2002 | 43.2928 | 44.7452 | 44.7453 | 0.33223 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2027-11-09 | 4.261% | 0% | 0.5722% | 3.246% | 0.003534% | 70% | 0.47421 | -1 | 5 | -0.52579 | 124.0059 | 41.2002 | 2027-11-09 | 40.4045 | 42.4566 | 44.7383 | 2027-11-09 | 5.1% | 0.3374% | 70% | 0.9992 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 90.4619 | 90.4619 | 95.0711 | 98.2622 | 98.2645 | 0.73597 | TRUE | 98.2645 | 2027 | 2027-11-10 | 4.263% | 0% | 0.5854% | 3.247% | 0.003809% | 70% | 0.47425 | -1 | 5 | -0.52575 | 122.9131 | 90.4619 | 2027-11-10 | 88.5303 | 93.0411 | 98.0395 | 2027-11-10 | 5.098% | 0.3677% | 70% | 0.99924 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 115.8146 | 115.8146 | 121.7324 | 125.8203 | 125.8251 | 0.95057 | TRUE | 125.8251 | 2027 | 2027-11-11 | 4.264% | 0% | 0.5971% | 3.249% | 0.004133% | 70% | 0.47429 | -1 | 5 | -0.52571 | 121.837 | 115.8146 | 2027-11-11 | 113.1854 | 118.9689 | 125.3578 | 2027-11-11 | 5.097% | 0.3996% | 70% | 0.99927 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 115.3942 | 115.3942 | 121.3052 | 125.3808 | 125.3861 | 0.95542 | TRUE | 125.3861 | 2027 | 2027-11-12 | 4.266% | 0% | 0.6072% | 3.251% | 0.004507% | 70% | 0.47432 | -1 | 5 | -0.52568 | 120.7785 | 115.3942 | 2027-11-12 | 112.74 | 118.5151 | 124.8774 | 2027-11-12 | 5.095% | 0.4333% | 70% | 0.99931 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 104.036 | 104.036 | 109.3764 | 113.053 | 113.0575 | 0.86889 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2027-11-13 | 4.267% | 0% | 0.6155% | 3.252% | 0.004931% | 70% | 0.47436 | -1 | 5 | -0.52564 | 119.7331 | 104.036 | 2027-11-13 | 101.6715 | 106.8906 | 112.6269 | 2027-11-13 | 5.093% | 0.4687% | 70% | 0.99934 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 53.5768 | 53.5768 | 56.3317 | 58.2262 | 58.2269 | 0.45136 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2027-11-14 | 4.269% | 0% | 0.622% | 3.254% | 0.005519% | 70% | 0.47439 | -1 | 5 | -0.52561 | 118.6963 | 53.5768 | 2027-11-14 | 52.5023 | 55.202 | 58.1634 | 2027-11-14 | 5.092% | 0.5042% | 70% | 0.99938 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 54.2947 | 54.2947 | 57.09 | 59.011 | 59.0118 | 0.46139 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2027-11-15 | 4.27% | 0% | 0.6264% | 3.255% | 0.006259% | 70% | 0.47442 | -1 | 5 | -0.52558 | 117.6696 | 54.2947 | 2027-11-15 | 53.1996 | 55.9385 | 58.9385 | 2027-11-15 | 5.09% | 0.5389% | 70% | 0.99941 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 114.4833 | 113.768 | 119.6301 | 123.6575 | 123.6661 | 0.97525 | FALSE | 126.4406 | 2022 | 2027-11-16 | 4.271% | -0.6287% | 0.6287% | 3.257% | 0.007155% | 70% | 0.47445 | -1 | 5 | -0.52555 | 116.6547 | 113.768 | 2027-11-16 | 111.739 | 116.7248 | 122.9828 | 2027-11-16 | 5.089% | 0.5727% | 70% | 0.99944 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 56.8887 | 56.8887 | 59.821 | 61.836 | 61.8374 | 0.49186 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2027-11-17 | 4.273% | 0% | 0.629% | 3.259% | 0.008208% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | 115.6528 | 56.8887 | 2027-11-17 | 55.722 | 58.5942 | 61.7348 | 2027-11-17 | 5.087% | 0.6057% | 70% | 0.99947 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 55.1162 | 55.1162 | 57.9572 | 59.9104 | 59.9119 | 0.48064 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2027-11-18 | 4.274% | 0% | 0.6274% | 3.26% | 0.009421% | 70% | 0.47451 | -1 | 5 | -0.52549 | 114.6653 | 55.1162 | 2027-11-18 | 53.9885 | 56.7713 | 59.8133 | 2027-11-18 | 5.086% | 0.6377% | 70% | 0.9995 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 35.5462 | 35.5462 | 37.3776 | 38.638 | 38.6381 | 0.31262 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2027-11-19 | 4.276% | 0% | 0.6241% | 3.262% | 0.0108% | 70% | 0.47454 | -1 | 5 | -0.52546 | 113.6935 | 35.5462 | 2027-11-19 | 34.8724 | 36.6691 | 38.6334 | 2027-11-19 | 5.084% | 0.6688% | 70% | 0.99952 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 73.1668 | 73.1668 | 76.9338 | 79.5295 | 79.5344 | 0.64896 | FALSE | 95.7787 | 2021 | 2027-11-20 | 4.277% | 0% | 0.6191% | 3.264% | 0.01239% | 70% | 0.47456 | -1 | 5 | -0.52544 | 112.7385 | 73.1668 | 2027-11-20 | 71.5457 | 75.2291 | 79.258 | 2027-11-20 | 5.083% | 0.697% | 70% | 0.99955 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 14.1072 | 14.1072 | 14.8328 | 15.3335 | 15.3335 | 0.12616 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2027-11-21 | 4.279% | 0% | 0.6126% | 3.266% | 0.01416% | 70% | 0.47459 | -1 | 5 | -0.52541 | 111.8018 | 14.1072 | 2027-11-21 | 13.8424 | 14.5542 | 15.3335 | 2027-11-21 | 5.082% | 0.7218% | 70% | 0.99957 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 40.9147 | 40.9147 | 43.016 | 44.4691 | 44.4698 | 0.36893 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2027-11-22 | 4.28% | 0% | 0.6048% | 3.268% | 0.01611% | 70% | 0.47461 | -1 | 5 | -0.52539 | 110.8845 | 40.9147 | 2027-11-22 | 40.1189 | 42.1793 | 44.4372 | 2027-11-22 | 5.081% | 0.7431% | 70% | 0.9996 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 60.0887 | 60.0887 | 63.1698 | 65.305 | 65.3092 | 0.54626 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2027-11-23 | 4.282% | 0% | 0.5958% | 3.27% | 0.01825% | 70% | 0.47463 | -1 | 5 | -0.52537 | 109.9881 | 60.0887 | 2027-11-23 | 58.81 | 61.8254 | 65.1344 | 2027-11-23 | 5.08% | 0.7607% | 70% | 0.99962 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 55.9097 | 55.9097 | 58.7711 | 60.7589 | 60.7627 | 0.51232 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2027-11-24 | 4.283% | 0% | 0.5858% | 3.272% | 0.02058% | 70% | 0.47465 | -1 | 5 | -0.52535 | 109.1138 | 55.9097 | 2027-11-24 | 54.7393 | 57.5408 | 60.6198 | 2027-11-24 | 5.079% | 0.7747% | 70% | 0.99964 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 19.8349 | 19.8349 | 20.848 | 21.5536 | 21.5536 | 0.18317 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2027-11-25 | 4.284% | 0% | 0.5748% | 3.274% | 0.0231% | 70% | 0.47468 | -1 | 5 | -0.52532 | 108.2629 | 19.8349 | 2027-11-25 | 19.4648 | 20.459 | 21.5536 | 2027-11-25 | 5.079% | 0.7849% | 70% | 0.99966 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 42.1009 | 42.1009 | 44.2464 | 45.7449 | 45.7464 | 0.39178 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2027-11-26 | 4.286% | 0% | 0.563% | 3.276% | 0.02581% | 70% | 0.4747 | -1 | 5 | -0.5253 | 107.4369 | 42.1009 | 2027-11-26 | 41.275 | 43.3784 | 45.6989 | 2027-11-26 | 5.078% | 0.7912% | 70% | 0.99968 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 64.4269 | 64.4269 | 67.7023 | 69.9967 | 70.0055 | 0.60414 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2027-11-27 | 4.287% | 0% | 0.5506% | 3.278% | 0.02872% | 70% | 0.47471 | -1 | 5 | -0.52529 | 106.6256 | 64.4269 | 2027-11-27 | 63.0181 | 66.2219 | 69.764 | 2027-11-27 | 5.077% | 0.7937% | 70% | 0.9997 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 41.8897 | 41.8897 | 44.0141 | 45.5067 | 45.5087 | 0.39575 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2027-11-28 | 4.289% | 0% | 0.5377% | 3.28% | 0.03168% | 70% | 0.47473 | -1 | 5 | -0.52527 | 105.8204 | 41.8897 | 2027-11-28 | 41.0688 | 43.1515 | 45.4593 | 2027-11-28 | 5.077% | 0.7922% | 70% | 0.99972 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 50.7268 | 50.7268 | 53.2927 | 55.1013 | 55.1063 | 0.48287 | TRUE | 55.1063 | 2027 | 2027-11-29 | 4.29% | 0% | 0.5245% | 3.282% | 0.03456% | 70% | 0.47475 | -1 | 5 | -0.52525 | 105.025 | 50.7268 | 2027-11-29 | 49.6878 | 52.2011 | 54.9927 | 2027-11-29 | 5.076% | 0.7886% | 70% | 0.99974 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 18.4796 | 18.4796 | 19.4119 | 20.0711 | 20.0711 | 0.17721 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2027-11-30 | 4.292% | 0% | 0.511% | 3.285% | 0.03736% | 70% | 0.47477 | -1 | 5 | -0.52523 | 104.2426 | 18.4796 | 2027-11-30 | 18.1373 | 19.0523 | 20.0711 | 2027-11-30 | 5.076% | 0.7828% | 70% | 0.99976 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 16.095 | 16.095 | 16.9049 | 17.4794 | 17.4794 | 0.15548 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2027-12-01 | 4.293% | 0% | 0.4974% | 3.287% | 0.04008% | 70% | 0.47479 | -1 | 5 | -0.52521 | 103.4767 | 16.095 | 2027-12-01 | 15.7974 | 16.5922 | 17.4794 | 2027-12-01 | 5.076% | 0.7747% | 70% | 0.99977 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 21.9826 | 21.9826 | 23.0858 | 23.871 | 23.871 | 0.21389 | FALSE | 38.1642 | 2021 | 2027-12-02 | 4.295% | 0% | 0.4839% | 3.289% | 0.04271% | 70% | 0.4748 | -1 | 5 | -0.5252 | 102.7304 | 21.9826 | 2027-12-02 | 21.5767 | 22.6594 | 23.871 | 2027-12-02 | 5.075% | 0.7642% | 70% | 0.99979 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 46.578 | 46.578 | 48.9092 | 50.5741 | 50.5792 | 0.45645 | FALSE | 71.5205 | 2021 | 2027-12-03 | 4.296% | 0% | 0.4705% | 3.292% | 0.04526% | 70% | 0.47482 | -1 | 5 | -0.52518 | 102.0074 | 46.578 | 2027-12-03 | 45.6468 | 47.9314 | 50.4942 | 2027-12-03 | 5.075% | 0.7513% | 70% | 0.9998 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 68.9615 | 68.9615 | 72.4043 | 74.8708 | 74.8902 | 0.68054 | TRUE | 74.8902 | 2027 | 2027-12-04 | 4.297% | 0% | 0.4575% | 3.294% | 0.04762% | 70% | 0.47483 | -1 | 5 | -0.52517 | 101.311 | 68.9615 | 2027-12-04 | 67.4378 | 70.8045 | 74.5902 | 2027-12-04 | 5.075% | 0.7365% | 70% | 0.99982 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 105.326 | 104.8594 | 110.0815 | 113.8346 | 113.8912 | 1.0419 | FALSE | 113.9355 | 2025 | 2027-12-05 | 4.299% | -0.445% | 0.445% | 3.297% | 0.04973% | 70% | 0.47484 | -1 | 5 | -0.52516 | 100.6446 | 104.8594 | 2027-12-05 | 102.7163 | 107.3302 | 113.0691 | 2027-12-05 | 5.076% | 0.7219% | 70% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 61.3101 | 61.3101 | 64.3564 | 66.5523 | 66.5677 | 0.61285 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2027-12-06 | 4.3% | 0% | 0.4331% | 3.3% | 0.05159% | 70% | 0.47486 | -1 | 5 | -0.52514 | 100.0117 | 61.3101 | 2027-12-06 | 60.0076 | 62.9891 | 66.3571 | 2027-12-06 | 5.076% | 0.7074% | 70% | 0.99985 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 79.2242 | 79.2242 | 83.152 | 85.9917 | 86.0242 | 0.79678 | TRUE | 86.0242 | 2027 | 2027-12-07 | 4.302% | 0% | 0.4219% | 3.302% | 0.0532% | 70% | 0.47487 | -1 | 5 | -0.52513 | 99.4157 | 79.2242 | 2027-12-07 | 77.4178 | 81.256 | 85.6011 | 2027-12-07 | 5.076% | 0.6929% | 70% | 0.99986 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 18.9447 | 18.9447 | 19.8821 | 20.5617 | 20.5617 | 0.19153 | FALSE | 45.0314 | 2021 | 2027-12-08 | 4.303% | 0% | 0.4116% | 3.305% | 0.05453% | 70% | 0.47488 | -1 | 5 | -0.52512 | 98.8599 | 18.9447 | 2027-12-08 | 18.5977 | 19.5179 | 20.5617 | 2027-12-08 | 5.076% | 0.6786% | 70% | 0.99987 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 37.1747 | 37.1747 | 39.0109 | 40.3455 | 40.348 | 0.37781 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2027-12-09 | 4.305% | 0% | 0.4024% | 3.308% | 0.05559% | 70% | 0.47489 | -1 | 5 | -0.52511 | 98.3478 | 37.1747 | 2027-12-09 | 36.4699 | 38.2713 | 40.3181 | 2027-12-09 | 5.077% | 0.6643% | 70% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 60.1439 | 60.1439 | 63.1102 | 65.2711 | 65.2876 | 0.61426 | TRUE | 65.2876 | 2027 | 2027-12-10 | 4.306% | 0% | 0.3943% | 3.311% | 0.05637% | 70% | 0.47491 | -1 | 5 | -0.52509 | 97.8827 | 60.1439 | 2027-12-10 | 58.8874 | 61.7919 | 65.0969 | 2027-12-10 | 5.077% | 0.6502% | 70% | 0.99989 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 65.1623 | 65.1623 | 68.3724 | 70.7154 | 70.7366 | 0.66848 | TRUE | 70.7366 | 2027 | 2027-12-11 | 4.307% | 0% | 0.3875% | 3.313% | 0.05688% | 70% | 0.47492 | -1 | 5 | -0.52508 | 97.4528 | 65.1623 | 2027-12-11 | 63.778 | 66.9199 | 70.4996 | 2027-12-11 | 5.078% | 0.6362% | 70% | 0.9999 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 28.0681 | 28.0681 | 29.4496 | 30.4597 | 30.4597 | 0.28906 | FALSE | 100.8426 | 2021 | 2027-12-12 | 4.309% | 0% | 0.3822% | 3.316% | 0.05711% | 70% | 0.47493 | -1 | 5 | -0.52507 | 97.0459 | 28.0681 | 2027-12-12 | 27.5565 | 28.9129 | 30.4597 | 2027-12-12 | 5.078% | 0.6224% | 70% | 0.99992 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 22.9237 | 22.9237 | 24.0514 | 24.8772 | 24.8772 | 0.23701 | FALSE | 102.0728 | 2021 | 2027-12-13 | 4.31% | 0% | 0.3784% | 3.319% | 0.05726% | 70% | 0.47494 | -1 | 5 | -0.52506 | 96.6646 | 22.9237 | 2027-12-13 | 22.5065 | 23.6137 | 24.8772 | 2027-12-13 | 5.079% | 0.6099% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 62.9333 | 62.9333 | 66.0288 | 68.2978 | 68.3176 | 0.65325 | FALSE | 104.9777 | 2021 | 2027-12-14 | 4.312% | 0% | 0.3764% | 3.322% | 0.05734% | 70% | 0.47495 | -1 | 5 | -0.52505 | 96.3118 | 62.9333 | 2027-12-14 | 61.6203 | 64.6513 | 68.1111 | 2027-12-14 | 5.08% | 0.5985% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 24.803 | 24.803 | 26.0233 | 26.9184 | 26.9184 | 0.25824 | FALSE | 94.217 | 2021 | 2027-12-15 | 4.313% | 0% | 0.3762% | 3.325% | 0.05735% | 70% | 0.47496 | -1 | 5 | -0.52504 | 95.9904 | 24.803 | 2027-12-15 | 24.3526 | 25.5508 | 26.9184 | 2027-12-15 | 5.08% | 0.5883% | 70% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 22.9999 | 22.9999 | 24.1323 | 24.9632 | 24.9632 | 0.24019 | FALSE | 103.1567 | 2021 | 2027-12-16 | 4.315% | 0% | 0.3782% | 3.328% | 0.05727% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 95.7031 | 22.9999 | 2027-12-16 | 22.5827 | 23.6947 | 24.9632 | 2027-12-16 | 5.081% | 0.5793% | 70% | 0.99995 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 14.126 | 14.126 | 14.8224 | 15.3332 | 15.3332 | 0.1479 | FALSE | 100.9086 | 2021 | 2027-12-17 | 4.316% | 0% | 0.3823% | 3.331% | 0.05711% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 95.4528 | 14.126 | 2027-12-17 | 13.8701 | 14.5539 | 15.3332 | 2027-12-17 | 5.082% | 0.5715% | 70% | 0.99996 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 81.1817 | 81.1817 | 85.1909 | 88.1293 | 88.1689 | 0.85226 | FALSE | 103.888 | 2021 | 2027-12-18 | 4.318% | 0% | 0.3885% | 3.334% | 0.0569% | 70% | 0.47498 | -1 | 5 | -0.52502 | 95.2426 | 81.1817 | 2027-12-18 | 79.3927 | 83.3136 | 87.7753 | 2027-12-18 | 5.083% | 0.5657% | 70% | 0.99997 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 74.0836 | 74.0836 | 77.7499 | 80.4343 | 80.4656 | 0.77907 | FALSE | 102.401 | 2021 | 2027-12-19 | 4.319% | 0% | 0.3966% | 3.337% | 0.05675% | 70% | 0.47499 | -1 | 5 | -0.52501 | 95.0757 | 74.0836 | 2027-12-19 | 72.4934 | 76.0811 | 80.1563 | 2027-12-19 | 5.084% | 0.5614% | 70% | 0.99998 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 16.5227 | 16.5227 | 17.3425 | 17.9418 | 17.9418 | 0.17391 | FALSE | 100.7301 | 2021 | 2027-12-20 | 4.32% | 0% | 0.4063% | 3.34% | 0.05664% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 94.9551 | 16.5227 | 2027-12-20 | 16.2245 | 17.0294 | 17.9418 | 2027-12-20 | 5.085% | 0.5584% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 85.699 | 85.699 | 89.9628 | 93.0749 | 93.1203 | 0.90313 | TRUE | 93.1203 | 2027 | 2027-12-21 | 4.322% | 0% | 0.4176% | 3.344% | 0.05658% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 94.8839 | 85.699 | 2027-12-21 | 83.7909 | 87.9598 | 92.6734 | 2027-12-21 | 5.086% | 0.5569% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 79.052 | 79.052 | 82.9974 | 85.8713 | 85.9083 | 0.83319 | FALSE | 98.6236 | 2021 | 2027-12-22 | 4.323% | 0% | 0.4302% | 3.347% | 0.05657% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 94.8654 | 79.052 | 2027-12-22 | 77.3324 | 81.192 | 85.5439 | 2027-12-22 | 5.087% | 0.5568% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 80.9049 | 80.9049 | 84.9563 | 87.901 | 87.9403 | 0.8524 | TRUE | 87.9403 | 2027 | 2027-12-23 | 4.325% | 0% | 0.444% | 3.35% | 0.05661% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 94.9026 | 80.9049 | 2027-12-23 | 79.135 | 83.0978 | 87.5529 | 2027-12-23 | 5.088% | 0.5581% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 89.3417 | 89.3417 | 93.8316 | 97.0871 | 97.1375 | 0.94041 | TRUE | 97.1375 | 2027 | 2027-12-24 | 4.326% | 0% | 0.4588% | 3.353% | 0.05668% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 94.9986 | 89.3417 | 2027-12-24 | 87.3317 | 91.7205 | 96.6392 | 2027-12-24 | 5.09% | 0.5607% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 43.8819 | 43.8819 | 46.0955 | 47.6964 | 47.7026 | 0.46095 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2027-12-25 | 4.328% | 0% | 0.4745% | 3.356% | 0.0568% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 95.158 | 43.8819 | 2027-12-25 | 43.044 | 45.2153 | 47.6406 | 2027-12-25 | 5.091% | 0.5646% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 81.1296 | 81.1296 | 85.2379 | 88.2012 | 88.2407 | 0.85048 | TRUE | 88.2407 | 2027 | 2027-12-26 | 4.329% | 0% | 0.4908% | 3.36% | 0.05695% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 95.3807 | 81.1296 | 2027-12-26 | 79.3536 | 83.372 | 87.8452 | 2027-12-26 | 5.092% | 0.5699% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 26.9951 | 26.9951 | 28.3675 | 29.3547 | 29.3547 | 0.28203 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2027-12-27 | 4.331% | 0% | 0.5076% | 3.363% | 0.05704% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 95.6631 | 26.9951 | 2027-12-27 | 26.5117 | 27.8595 | 29.3547 | 2027-12-27 | 5.093% | 0.577% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 85.522 | 85.522 | 89.8875 | 93.0187 | 93.0635 | 0.89076 | TRUE | 93.0635 | 2027 | 2027-12-28 | 4.332% | 0% | 0.5247% | 3.366% | 0.05704% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.0017 | 85.522 | 2027-12-28 | 83.6177 | 87.8861 | 92.6039 | 2027-12-28 | 5.095% | 0.5851% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 45.4082 | 45.4082 | 47.7355 | 49.4 | 49.4069 | 0.47087 | TRUE | 49.4069 | 2027 | 2027-12-29 | 4.333% | 0% | 0.542% | 3.369% | 0.05695% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.3928 | 45.4082 | 2027-12-29 | 44.5384 | 46.8211 | 49.3351 | 2027-12-29 | 5.096% | 0.5943% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 59.5158 | 59.5158 | 62.5785 | 64.7627 | 64.7793 | 0.61443 | FALSE | 71.0813 | 2021 | 2027-12-30 | 4.335% | 0% | 0.5593% | 3.373% | 0.05677% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.8327 | 59.5158 | 2027-12-30 | 58.3097 | 61.3103 | 64.6033 | 2027-12-30 | 5.097% | 0.6045% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 52.1887 | 52.1887 | 54.885 | 56.8026 | 56.8135 | 0.53607 | FALSE | 108.1136 | 2021 | 2027-12-31 | 4.336% | 0% | 0.5764% | 3.376% | 0.0565% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 97.3179 | 52.1887 | 2027-12-31 | 51.1615 | 53.8048 | 56.6954 | 2027-12-31 | 5.098% | 0.6158% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [11 empty] | 98.4061 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.664 | 2020 | min.: | 3.811% | -0.6998% | -0.6536% | 1.843% | 0% | 70% | 7.7538e-08 | -1 | 5 | -1 | 94.8654 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 4.409% | -1.536e-20% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5
moy.: | 123.8736 | 123.7863 | 129.3364 | 132.9764 | 133.0113 | 0.66965 |  | 171.3521 | 2022.041 | moy.: | 4.074% | -0.04974% | 0.2154% | 2.721% | 0.06539% | 70% | 0.38291 | -0.26849 | 5.7315 | 0.11441 | 178.62 |  | moy.: | 121.0538 | 126.3883 | 132.9145 | moy.: | 4.88% | 0.1884% | 70% | 0.77988 | 2 | 8 | 2.7799
max.: | 243.6291 | 243.1539 | 253.8673 | 260.6849 | 260.6849 | 1.0465 |  | 261.7578 | 2027 | max.: | 4.336% | 0.5341% | 0.7024% | 3.376% | 0.6217% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | 238.9081 |  | max.: | 238.0288 | 248.0103 | 260.6849 | max.: | 5.153% | 0.7937% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 187.1323 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1083.9319 | 38.0677 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1272.0659 | 38.0677 | kWh | [7 empty] | 11328.3781 | 0 | 11125.8375 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34196.4619 | 45524.84 | 33089.7528 | 44215.5902 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 11827.7763 | 0 | 11616.0959 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35969.9016 | 48620.0094 | 34804.2171 | 48578.0907 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47797.6779 | 48620.0094 | 48623.3212 |  | 45524.84 | [6 empty] | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44215.5902 |  | 46420.313 | 48578.0907 | 48623.3212 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12270.8888 | 0 | 12254.5785 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.762% | [6 empty] | 36349.1206 | 48623.3212 | 36323.5121 | 48623.3212 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2272.8379 | 783.2286 | 3.1009 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -0.024988 |  |  | Perte annuelle: | 2204.7227 | 2055.2945 | 41.1686 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 424.4032 | 0 | 611.5354 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.651% |  |  |  |  | 0% |  |  | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.52499 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 3 | 360.5222 | 3.1009 | 1444.4542 | 41.1686 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 784.9254 | 3.1009 | 2055.9896 | 41.1686 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 91.8719 | 91.8719 | 96.6136 | 99.9926 | 100.0438 | 0.93868 | TRUE | 100.0438 | 2028 | 2028-01-01 | 4.338% | 0% | 0.5701% | 3.379% | 0.05616% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 97.8682 | 91.8719 | 2028-01-01 | 89.7648 | 94.3977 | 99.4705 | 2028-01-01 | 5.1% | 0.628% | 70% | 6.5273e-07 | 3 | 9 | 3 | TRUE | FALSE
2028-01-02 | 62.6935 | 62.6935 | 65.9429 | 68.2515 | 68.2698 | 0.63674 | TRUE | 68.2698 | 2028 | 2028-01-02 | 4.339% | 0% | 0.5884% | 3.383% | 0.05554% | 70% | 0.47504 | -1 | 5 | -0.52496 | 98.4311 | 62.6935 | 2028-01-02 | 61.405 | 64.5876 | 68.0594 | 2028-01-02 | 5.101% | 0.6404% | 70% | 2.9867e-05 | 3 | 9 | 3 | TRUE | FALSE
2028-01-03 | 72.3496 | 72.3496 | 76.1147 | 78.7821 | 78.8086 | 0.73044 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2028-01-03 | 4.341% | 0% | 0.606% | 3.386% | 0.05465% | 70% | 0.47507 | -1 | 5 | -0.52493 | 99.0286 | 72.3496 | 2028-01-03 | 70.8025 | 74.4871 | 78.4921 | 2028-01-03 | 5.102% | 0.6528% | 70% | 6.0304e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2028-01-04 | 75.3227 | 75.3227 | 79.2576 | 82.038 | 82.0666 | 0.75568 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2028-01-04 | 4.342% | 0% | 0.6227% | 3.389% | 0.05349% | 70% | 0.4751 | -1 | 5 | -0.5249 | 99.6569 | 75.3227 | 2028-01-04 | 73.6909 | 77.5406 | 81.711 | 2028-01-04 | 5.104% | 0.6654% | 70% | 9.2013e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2028-01-05 | 57.1179 | 57.1179 | 60.1126 | 62.2235 | 62.2359 | 0.56922 | TRUE | 62.2359 | 2028 | 2028-01-05 | 4.344% | 0% | 0.6384% | 3.392% | 0.05208% | 70% | 0.47514 | -1 | 5 | -0.52486 | 100.3126 | 57.1179 | 2028-01-05 | 55.97 | 58.9046 | 62.0735 | 2028-01-05 | 5.105% | 0.6781% | 70% | 0.00012505 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2028-01-06 | 103.4394 | 102.7685 | 108.1748 | 111.9772 | 112.0337 | 1.0176 | FALSE | 112.3011 | 2023 | 2028-01-06 | 4.345% | -0.6528% | 0.6528% | 3.396% | 0.05042% | 70% | 0.47517 | -1 | 5 | -0.52483 | 100.9922 | 102.7685 | 2028-01-06 | 100.9908 | 105.5781 | 111.2597 | 2028-01-06 | 5.107% | 0.6909% | 70% | 0.00015947 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2028-01-07 | 39.7302 | 39.7302 | 41.8266 | 43.2983 | 43.301 | 0.39053 | FALSE | 58.2046 | 2021 | 2028-01-07 | 4.346% | 0% | 0.6657% | 3.399% | 0.04852% | 70% | 0.47521 | -1 | 5 | -0.52479 | 101.6919 | 39.7302 | 2028-01-07 | 38.9942 | 41.0517 | 43.2615 | 2028-01-07 | 5.108% | 0.7038% | 70% | 0.00019532 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2028-01-08 | 29.0257 | 29.0257 | 30.5614 | 31.6378 | 31.6378 | 0.2833 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2028-01-08 | 4.348% | 0% | 0.6771% | 3.402% | 0.04639% | 70% | 0.47525 | -1 | 5 | -0.52475 | 102.4084 | 29.0257 | 2028-01-08 | 28.5128 | 30.0213 | 31.6378 | 2028-01-08 | 5.109% | 0.7169% | 70% | 0.00023268 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2028-01-09 | 8.9673 | 8.9673 | 9.4429 | 9.7758 | 9.7758 | 0.086892 | FALSE | 23.3267 | 2021 | 2028-01-09 | 4.349% | 0% | 0.6866% | 3.406% | 0.04402% | 70% | 0.47528 | -1 | 5 | -0.52472 | 103.1554 | 8.9673 | 2028-01-09 | 8.8091 | 9.2762 | 9.7758 | 2028-01-09 | 5.111% | 0.7301% | 70% | 0.00027159 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2028-01-10 | 7.8217 | 7.8217 | 8.2372 | 8.5279 | 8.5279 | 0.075216 | FALSE | 21.664 | 2021 | 2028-01-10 | 4.351% | 0% | 0.6941% | 3.409% | 0.04147% | 70% | 0.47532 | -1 | 5 | -0.52468 | 103.9468 | 7.8217 | 2028-01-10 | 7.6837 | 8.092 | 8.5279 | 2028-01-10 | 5.112% | 0.7412% | 70% | 0.00031213 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2028-01-11 | 101.6912 | 100.985 | 106.3577 | 110.115 | 110.1555 | 0.96377 | FALSE | 111.7984 | 2022 | 2028-01-11 | 4.352% | -0.6993% | 0.6993% | 3.412% | 0.03883% | 70% | 0.47537 | -1 | 5 | -0.52463 | 104.7795 | 100.985 | 2028-01-11 | 99.263 | 103.7797 | 109.3724 | 2028-01-11 | 5.113% | 0.7498% | 70% | 0.00035437 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2028-01-12 | 93.6235 | 93.6235 | 98.6089 | 102.096 | 102.1269 | 0.88611 | TRUE | 102.1269 | 2028 | 2028-01-12 | 4.354% | 0% | 0.7022% | 3.415% | 0.03611% | 70% | 0.47541 | -1 | 5 | -0.52459 | 105.6503 | 93.6235 | 2028-01-12 | 91.4217 | 96.2899 | 101.4805 | 2028-01-12 | 5.115% | 0.7559% | 70% | 0.00039837 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2028-01-13 | 24.4817 | 24.4817 | 25.7858 | 26.6986 | 26.6986 | 0.22968 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2028-01-13 | 4.355% | 0% | 0.7024% | 3.419% | 0.03332% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | 106.5564 | 24.4817 | 2028-01-13 | 24.0514 | 25.3326 | 26.6986 | 2028-01-13 | 5.116% | 0.7595% | 70% | 0.00044421 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2028-01-14 | 107.3575 | 106.6113 | 112.289 | 116.2678 | 116.3028 | 0.99178 | FALSE | 116.7014 | 2022 | 2028-01-14 | 4.356% | -0.6998% | 0.6998% | 3.422% | 0.03046% | 70% | 0.4755 | -1 | 5 | -0.5245 | 107.4945 | 106.6113 | 2028-01-14 | 104.7498 | 109.521 | 115.4282 | 2028-01-14 | 5.118% | 0.7609% | 70% | 0.00049196 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2028-01-15 | 110.0582 | 109.2994 | 115.1152 | 119.1982 | 119.2311 | 1.0077 | FALSE | 120.5955 | 2022 | 2028-01-15 | 4.358% | -0.6943% | 0.6943% | 3.425% | 0.02754% | 70% | 0.47555 | -1 | 5 | -0.52445 | 108.4617 | 109.2994 | 2028-01-15 | 107.3752 | 112.2677 | 118.3248 | 2028-01-15 | 5.119% | 0.7601% | 70% | 0.0005417 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2028-01-16 | 108.4418 | 107.7031 | 113.4257 | 117.4528 | 117.4811 | 0.98399 | FALSE | 118.6651 | 2022 | 2028-01-16 | 4.359% | -0.6859% | 0.6859% | 3.429% | 0.02468% | 70% | 0.47561 | -1 | 5 | -0.52439 | 109.4544 | 107.7031 | 2028-01-16 | 105.8196 | 110.6429 | 116.6141 | 2028-01-16 | 5.12% | 0.7553% | 70% | 0.00059352 | 3 | 9 | 3.0006 | TRUE | FALSE
2028-01-17 | 66.4533 | 66.4533 | 69.9773 | 72.4643 | 72.4711 | 0.60148 | TRUE | 72.4711 | 2028 | 2028-01-17 | 4.361% | 0% | 0.6752% | 3.432% | 0.02201% | 70% | 0.47566 | -1 | 5 | -0.52434 | 110.4687 | 66.4533 | 2028-01-17 | 65.0865 | 68.5381 | 72.238 | 2028-01-17 | 5.122% | 0.7468% | 70% | 0.00064751 | 3 | 9 | 3.0006 | TRUE | FALSE
2028-01-18 | 17.1999 | 17.1999 | 18.1098 | 18.754 | 18.754 | 0.15423 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2028-01-18 | 4.362% | 0% | 0.6621% | 3.435% | 0.01955% | 70% | 0.47572 | -1 | 5 | -0.52428 | 111.5012 | 17.1999 | 2028-01-18 | 16.8992 | 17.7932 | 18.754 | 2028-01-18 | 5.123% | 0.7347% | 70% | 0.00070374 | 3 | 9 | 3.0007 | TRUE | FALSE
2028-01-19 | 49.5381 | 49.5381 | 52.1512 | 54.0083 | 54.0102 | 0.44009 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2028-01-19 | 4.364% | 0% | 0.647% | 3.439% | 0.01728% | 70% | 0.47577 | -1 | 5 | -0.52423 | 112.5484 | 49.5381 | 2028-01-19 | 48.6047 | 51.1685 | 53.9324 | 2028-01-19 | 5.125% | 0.7192% | 70% | 0.00076233 | 3 | 9 | 3.0008 | TRUE | FALSE
2028-01-20 | 24.0473 | 24.0473 | 25.3116 | 26.2138 | 26.2138 | 0.21164 | FALSE | 31.7263 | 2021 | 2028-01-20 | 4.365% | 0% | 0.6299% | 3.442% | 0.01521% | 70% | 0.47584 | -1 | 5 | -0.52416 | 113.6071 | 24.0473 | 2028-01-20 | 23.6278 | 24.8701 | 26.2138 | 2028-01-20 | 5.126% | 0.7003% | 70% | 0.00082335 | 3 | 9 | 3.0008 | TRUE | FALSE
2028-01-21 | 76.5586 | 76.5586 | 80.5688 | 83.4436 | 83.4495 | 0.66758 | TRUE | 83.4495 | 2028 | 2028-01-21 | 4.367% | 0% | 0.6109% | 3.445% | 0.01333% | 70% | 0.4759 | -1 | 5 | -0.5241 | 114.6736 | 76.5586 | 2028-01-21 | 74.9619 | 78.8885 | 83.1522 | 2028-01-21 | 5.128% | 0.6782% | 70% | 0.00088692 | 3 | 9 | 3.0009 | TRUE | FALSE
2028-01-22 | 114.1351 | 113.4655 | 119.3848 | 123.6488 | 123.6628 | 0.98031 | FALSE | 124.8058 | 2022 | 2028-01-22 | 4.368% | -0.5901% | 0.5901% | 3.448% | 0.01163% | 70% | 0.47597 | -1 | 5 | -0.52403 | 115.7447 | 113.4655 | 2028-01-22 | 111.4835 | 116.5755 | 122.8779 | 2028-01-22 | 5.129% | 0.653% | 70% | 0.00095314 | 3 | 9 | 3.001 | TRUE | FALSE
2028-01-23 | 113.6052 | 112.9638 | 118.8308 | 123.0792 | 123.0911 | 0.96693 | FALSE | 123.2955 | 2022 | 2028-01-23 | 4.369% | -0.5678% | 0.5678% | 3.452% | 0.01011% | 70% | 0.47603 | -1 | 5 | -0.52397 | 116.8267 | 112.9638 | 2028-01-23 | 111.0087 | 116.0808 | 122.3584 | 2028-01-23 | 5.13% | 0.6248% | 70% | 0.0010221 | 3 | 9 | 3.001 | TRUE | FALSE
2028-01-24 | 116.0411 | 115.4132 | 121.3789 | 125.7227 | 125.7334 | 0.97867 | FALSE | 125.9018 | 2023 | 2028-01-24 | 4.371% | -0.5441% | 0.5441% | 3.455% | 0.008795% | 70% | 0.47611 | -1 | 5 | -0.52389 | 117.9277 | 115.4132 | 2028-01-24 | 113.4104 | 118.594 | 125.0094 | 2028-01-24 | 5.132% | 0.5939% | 70% | 0.001094 | 3 | 9 | 3.0011 | TRUE | FALSE
2028-01-25 | 108.0503 | 108.0503 | 113.6072 | 117.677 | 117.6848 | 0.90762 | TRUE | 117.6848 | 2028 | 2028-01-25 | 4.372% | 0% | 0.519% | 3.458% | 0.00764% | 70% | 0.47618 | -1 | 5 | -0.52382 | 119.047 | 108.0503 | 2028-01-25 | 105.6644 | 111.0985 | 117.1103 | 2028-01-25 | 5.133% | 0.5624% | 70% | 0.0011688 | 3 | 9 | 3.0012 | TRUE | FALSE
2028-01-26 | 116.2727 | 116.2727 | 122.2206 | 126.6032 | 126.6112 | 0.96746 | TRUE | 126.6112 | 2028 | 2028-01-26 | 4.374% | 0% | 0.4927% | 3.462% | 0.00664% | 70% | 0.47626 | -1 | 5 | -0.52374 | 120.1837 | 116.2727 | 2028-01-26 | 113.6872 | 119.5028 | 125.9712 | 2028-01-26 | 5.135% | 0.5302% | 70% | 0.0012468 | 3 | 9 | 3.0012 | TRUE | FALSE
2028-01-27 | 93.1388 | 93.1388 | 97.8766 | 101.3898 | 101.3937 | 0.76759 | TRUE | 101.3937 | 2028 | 2028-01-27 | 4.375% | 0% | 0.4654% | 3.465% | 0.005791% | 70% | 0.47634 | -1 | 5 | -0.52366 | 121.3371 | 93.1388 | 2028-01-27 | 91.2258 | 95.8663 | 101.0569 | 2028-01-27 | 5.136% | 0.4973% | 70% | 0.001328 | 3 | 9 | 3.0013 | TRUE | FALSE
2028-01-28 | 17.4296 | 17.4296 | 18.3111 | 18.969 | 18.969 | 0.14227 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2028-01-28 | 4.377% | 0% | 0.4372% | 3.468% | 0.00509% | 70% | 0.47642 | -1 | 5 | -0.52358 | 122.5064 | 17.4296 | 2028-01-28 | 17.1282 | 17.9944 | 18.969 | 2028-01-28 | 5.138% | 0.4638% | 70% | 0.0014126 | 3 | 9 | 3.0014 | TRUE | FALSE
2028-01-29 | 26.3872 | 26.3872 | 27.7137 | 28.7104 | 28.7104 | 0.21332 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2028-01-29 | 4.378% | 0% | 0.4082% | 3.472% | 0.004534% | 70% | 0.47651 | -1 | 5 | -0.52349 | 123.6906 | 26.3872 | 2028-01-29 | 25.9314 | 27.2349 | 28.7104 | 2028-01-29 | 5.139% | 0.4297% | 70% | 0.0015007 | 3 | 9 | 3.0015 | TRUE | FALSE
2028-01-30 | 19.6179 | 19.6179 | 20.598 | 21.3395 | 21.3395 | 0.15708 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2028-01-30 | 4.38% | 0% | 0.3785% | 3.475% | 0.00413% | 70% | 0.4766 | -1 | 5 | -0.5234 | 124.8889 | 19.6179 | 2028-01-30 | 19.2794 | 20.2425 | 21.3395 | 2028-01-30 | 5.141% | 0.3959% | 70% | 0.0015924 | 3 | 9 | 3.0016 | TRUE | FALSE
2028-01-31 | 47.3408 | 47.3408 | 49.6908 | 51.4815 | 51.4817 | 0.37541 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2028-01-31 | 4.381% | 0% | 0.3483% | 3.478% | 0.003775% | 70% | 0.4767 | -1 | 5 | -0.5233 | 126.1006 | 47.3408 | 2028-01-31 | 46.5066 | 48.8152 | 51.4615 | 2028-01-31 | 5.142% | 0.364% | 70% | 0.001688 | 3 | 9 | 3.0017 | TRUE | FALSE
2028-02-01 | 66.326 | 66.326 | 69.5972 | 72.1077 | 72.1085 | 0.52091 | TRUE | 72.1085 | 2028 | 2028-02-01 | 4.382% | 0% | 0.3178% | 3.482% | 0.003468% | 70% | 0.4768 | -1 | 5 | -0.5232 | 127.3249 | 66.326 | 2028-02-01 | 65.1159 | 68.3274 | 72.0326 | 2028-02-01 | 5.144% | 0.3338% | 70% | 0.0017876 | 3 | 9 | 3.0018 | TRUE | FALSE
2028-02-02 | 22.2655 | 22.2655 | 23.3564 | 24.1998 | 24.1998 | 0.17318 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2028-02-02 | 4.384% | 0% | 0.287% | 3.485% | 0.003207% | 70% | 0.4769 | -1 | 5 | -0.5231 | 128.5609 | 22.2655 | 2028-02-02 | 21.8825 | 22.9546 | 24.1998 | 2028-02-02 | 5.145% | 0.3053% | 70% | 0.0018912 | 3 | 9 | 3.0019 | TRUE | FALSE
2028-02-03 | 61.1203 | 61.1203 | 64.0951 | 66.4117 | 66.4122 | 0.47084 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2028-02-03 | 4.385% | 0% | 0.2561% | 3.488% | 0.002992% | 70% | 0.47701 | -1 | 5 | -0.52299 | 129.8077 | 61.1203 | 2028-02-03 | 60.0295 | 62.9513 | 66.3671 | 2028-02-03 | 5.147% | 0.2785% | 70% | 0.0019992 | 3 | 9 | 3.002 | TRUE | FALSE
2028-02-04 | 51.3743 | 51.3743 | 53.8582 | 55.8067 | 55.8069 | 0.39197 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2028-02-04 | 4.387% | 0% | 0.2252% | 3.492% | 0.002822% | 70% | 0.47712 | -1 | 5 | -0.52288 | 131.0644 | 51.3743 | 2028-02-04 | 50.4758 | 52.9162 | 55.7884 | 2028-02-04 | 5.148% | 0.2534% | 70% | 0.0021117 | 3 | 9 | 3.0021 | TRUE | FALSE
2028-02-05 | 40.1198 | 40.1198 | 42.0467 | 43.5694 | 43.5694 | 0.30317 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2028-02-05 | 4.388% | 0% | 0.1945% | 3.495% | 0.002694% | 70% | 0.47724 | -1 | 5 | -0.52276 | 132.3302 | 40.1198 | 2028-02-05 | 39.4314 | 41.3252 | 43.5689 | 2028-02-05 | 5.15% | 0.2299% | 70% | 0.0022288 | 3 | 9 | 3.0022 | TRUE | FALSE
2028-02-06 | 96.5998 | 96.5998 | 101.2085 | 104.8773 | 104.879 | 0.723 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2028-02-06 | 4.39% | 0% | 0.164% | 3.498% | 0.002609% | 70% | 0.47736 | -1 | 5 | -0.52264 | 133.6084 | 96.5998 | 2028-02-06 | 94.8271 | 99.3512 | 104.7471 | 2028-02-06 | 5.151% | 0.208% | 70% | 0.0023508 | 3 | 9 | 3.0024 | TRUE | FALSE
2028-02-07 | 58.5298 | 58.5298 | 61.3038 | 63.5283 | 63.5286 | 0.43386 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2028-02-07 | 4.391% | 0% | 0.1341% | 3.502% | 0.002567% | 70% | 0.47749 | -1 | 5 | -0.52251 | 134.9018 | 58.5298 | 2028-02-07 | 57.5077 | 60.2334 | 63.5057 | 2028-02-07 | 5.153% | 0.1883% | 70% | 0.0024778 | 3 | 9 | 3.0025 | TRUE | FALSE
2028-02-08 | 134.9537 | 134.8127 | 141.1608 | 146.2881 | 146.2917 | 0.98975 | FALSE | 149.9522 | 2022 | 2028-02-08 | 4.392% | -0.1046% | 0.1046% | 3.505% | 0.00254% | 70% | 0.47762 | -1 | 5 | -0.52238 | 136.2093 | 134.8127 | 2028-02-08 | 132.4339 | 138.5183 | 146.0461 | 2028-02-08 | 5.154% | 0.1704% | 70% | 0.0026101 | 3 | 9 | 3.0026 | TRUE | FALSE
2028-02-09 | 136.9723 | 136.8684 | 143.2724 | 148.4815 | 148.4852 | 0.99519 | FALSE | 148.5519 | 2025 | 2028-02-09 | 4.394% | -0.07589% | 0.07589% | 3.508% | 0.002527% | 70% | 0.47776 | -1 | 5 | -0.52224 | 137.5296 | 136.8684 | 2028-02-09 | 134.4353 | 140.6138 | 148.2579 | 2028-02-09 | 5.156% | 0.1541% | 70% | 0.0027479 | 3 | 9 | 3.0027 | TRUE | FALSE
2028-02-10 | 129.5686 | 129.5686 | 135.5935 | 140.5282 | 140.5314 | 0.93308 | TRUE | 140.5314 | 2028 | 2028-02-10 | 4.395% | 0% | 0.04799% | 3.512% | 0.002529% | 70% | 0.4779 | -1 | 5 | -0.5221 | 138.8612 | 129.5686 | 2028-02-10 | 127.2005 | 133.1152 | 140.354 | 2028-02-10 | 5.158% | 0.1396% | 70% | 0.0028914 | 3 | 9 | 3.0029 | TRUE | FALSE
2028-02-11 | 58.4214 | 58.4214 | 61.1217 | 63.3483 | 63.3486 | 0.41668 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2028-02-11 | 4.397% | 0% | 0.02105% | 3.515% | 0.002544% | 70% | 0.47805 | -1 | 5 | -0.52195 | 140.203 | 58.4214 | 2028-02-11 | 57.414 | 60.0677 | 63.3352 | 2028-02-11 | 5.159% | 0.1266% | 70% | 0.0030408 | 3 | 9 | 3.003 | TRUE | FALSE
2028-02-12 | 101.6994 | 101.6994 | 106.3728 | 110.2517 | 110.2534 | 0.71844 | TRUE | 110.2534 | 2028 | 2028-02-12 | 4.398% | 0% | -0.004778% | 3.518% | 0.002573% | 70% | 0.47821 | -1 | 5 | -0.52179 | 141.5535 | 101.6994 | 2028-02-12 | 99.9008 | 104.4916 | 110.1774 | 2028-02-12 | 5.161% | 0.1153% | 70% | 0.0031964 | 3 | 9 | 3.0032 | TRUE | FALSE
2028-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2028-02-13 | 4.4% | 0% | -0.02937% | 3.522% | 0.00262% | 70% | 0.47837 | -1 | 5 | -0.52163 | 142.9114 | 0 | 2028-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-13 | 5.162% | 0.1059% | 70% | 0.0033584 | 3 | 9 | 3.0034 | TRUE | FALSE
2028-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2028-02-14 | 4.401% | 0% | -0.0526% | 3.525% | 0.002673% | 70% | 0.47854 | -1 | 5 | -0.52146 | 144.2754 | 0 | 2028-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-14 | 5.164% | 0.09776% | 70% | 0.0035271 | 3 | 9 | 3.0035 | TRUE | FALSE
2028-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2028-02-15 | 4.403% | 0% | -0.07539% | 3.528% | 0.002733% | 70% | 0.47872 | -1 | 5 | -0.52128 | 145.6457 | 0 | 2028-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-15 | 5.165% | 0.09075% | 70% | 0.0037027 | 3 | 9 | 3.0037 | TRUE | FALSE
2028-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8218 | 2021 | 2028-02-16 | 4.404% | 0% | -0.09872% | 3.531% | 0.002799% | 70% | 0.4789 | -1 | 5 | -0.5211 | 147.0227 | 0 | 2028-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-16 | 5.167% | 0.08489% | 70% | 0.0038856 | 3 | 9 | 3.0039 | TRUE | FALSE
2028-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7414 | 2021 | 2028-02-17 | 4.405% | 0% | -0.1225% | 3.535% | 0.002871% | 70% | 0.47909 | -1 | 5 | -0.52091 | 148.4051 | 0 | 2028-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-17 | 5.168% | 0.08013% | 70% | 0.004076 | 3 | 9 | 3.0041 | TRUE | FALSE
2028-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2028-02-18 | 4.407% | 0% | -0.1467% | 3.538% | 0.002949% | 70% | 0.47929 | -1 | 5 | -0.52071 | 149.7919 | 0 | 2028-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-18 | 5.17% | 0.07645% | 70% | 0.0042742 | 3 | 9 | 3.0043 | TRUE | FALSE
2028-02-19 | 63.6258 | 63.6258 | 66.441 | 68.8803 | 68.8806 | 0.42085 | FALSE | 153.895 | 2021 | 2028-02-19 | 4.408% | 0% | -0.1711% | 3.541% | 0.003033% | 70% | 0.47949 | -1 | 5 | -0.52051 | 151.1817 | 63.6258 | 2028-02-19 | 62.5429 | 65.3102 | 68.8719 | 2028-02-19 | 5.171% | 0.07383% | 70% | 0.0044806 | 3 | 9 | 3.0045 | TRUE | FALSE
2028-02-20 | 88.7007 | 88.7007 | 92.6029 | 96.006 | 96.0072 | 0.58132 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2028-02-20 | 4.41% | 0% | -0.1958% | 3.545% | 0.003122% | 70% | 0.47971 | -1 | 5 | -0.52029 | 152.5814 | 88.7007 | 2028-02-20 | 87.1791 | 91.0144 | 95.9793 | 2028-02-20 | 5.173% | 0.07223% | 70% | 0.0046955 | 3 | 9 | 3.0047 | TRUE | FALSE
2028-02-21 | 79.704 | 79.704 | 83.1901 | 86.2502 | 86.2511 | 0.51756 | TRUE | 86.2511 | 2028 | 2028-02-21 | 4.411% | 0% | -0.2206% | 3.548% | 0.003225% | 70% | 0.47993 | -1 | 5 | -0.52007 | 153.9969 | 79.704 | 2028-02-21 | 78.3432 | 81.7698 | 86.2319 | 2028-02-21 | 5.174% | 0.07162% | 70% | 0.0049192 | 3 | 9 | 3.0049 | TRUE | FALSE
2028-02-22 | 135.1984 | 135.1984 | 141.0772 | 146.2717 | 146.2757 | 0.86985 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2028-02-22 | 4.413% | 0% | -0.2455% | 3.551% | 0.003337% | 70% | 0.48016 | -1 | 5 | -0.51984 | 155.4255 | 135.1984 | 2028-02-22 | 132.8472 | 138.6238 | 146.1906 | 2028-02-22 | 5.176% | 0.0714% | 70% | 0.005152 | 3 | 9 | 3.0052 | TRUE | FALSE
2028-02-23 | 144.4426 | 144.4426 | 150.6866 | 156.2402 | 156.245 | 0.92081 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2028-02-23 | 4.414% | 0% | -0.2704% | 3.555% | 0.003458% | 70% | 0.48041 | -1 | 5 | -0.51959 | 156.8649 | 144.4426 | 2028-02-23 | 141.9261 | 148.0614 | 156.1459 | 2028-02-23 | 5.178% | 0.07154% | 70% | 0.0053944 | 3 | 9 | 3.0054 | TRUE | FALSE
2028-02-24 | 95.8402 | 95.8402 | 99.9589 | 103.6465 | 103.6481 | 0.60537 | FALSE | 162.2849 | 2021 | 2028-02-24 | 4.415% | 0% | -0.2951% | 3.558% | 0.00359% | 70% | 0.48066 | -1 | 5 | -0.51934 | 158.3124 | 95.8402 | 2028-02-24 | 94.2009 | 98.2492 | 103.6155 | 2028-02-24 | 5.179% | 0.07204% | 70% | 0.0056467 | 3 | 9 | 3.0056 | TRUE | FALSE
2028-02-25 | 108.6219 | 108.6219 | 113.2626 | 117.4449 | 117.4473 | 0.67987 | FALSE | 156.4804 | 2021 | 2028-02-25 | 4.417% | 0% | -0.3196% | 3.561% | 0.00373% | 70% | 0.48092 | -1 | 5 | -0.51908 | 159.7655 | 108.6219 | 2028-02-25 | 106.7577 | 111.3188 | 117.4008 | 2028-02-25 | 5.181% | 0.0729% | 70% | 0.0059093 | 3 | 9 | 3.0059 | TRUE | FALSE
2028-02-26 | 168.1398 | 168.72 | 175.8864 | 182.3874 | 182.3944 | 1.0465 | FALSE | 182.77 | 2026 | 2028-02-26 | 4.418% | 0.3439% | -0.3439% | 3.564% | 0.00388% | 70% | 0.4812 | -1 | 5 | -0.5188 | 161.2216 | 168.72 | 2028-02-26 | 165.1788 | 172.8144 | 182.2593 | 2028-02-26 | 5.182% | 0.07411% | 70% | 0.0061826 | 3 | 9 | 3.0062 | TRUE | FALSE
2028-02-27 | 96.4769 | 96.4769 | 100.5512 | 104.2712 | 104.2729 | 0.59304 | FALSE | 177.035 | 2021 | 2028-02-27 | 4.42% | 0% | -0.3679% | 3.568% | 0.004036% | 70% | 0.48148 | -1 | 5 | -0.51852 | 162.6781 | 96.4769 | 2028-02-27 | 94.8317 | 98.8365 | 104.2399 | 2028-02-27 | 5.184% | 0.07571% | 70% | 0.0064671 | 3 | 9 | 3.0065 | TRUE | FALSE
2028-02-28 | 147.4174 | 147.4174 | 153.6076 | 159.2959 | 159.3016 | 0.89816 | TRUE | 159.3016 | 2028 | 2028-02-28 | 4.421% | 0% | -0.3914% | 3.571% | 0.004195% | 70% | 0.48178 | -1 | 5 | -0.51822 | 164.1325 | 147.4174 | 2028-02-28 | 144.859 | 150.9418 | 159.1963 | 2028-02-28 | 5.185% | 0.07733% | 70% | 0.0067632 | 3 | 9 | 3.0068 | TRUE | FALSE
2028-02-29 | 156.9336 | 156.9336 | 163.4867 | 169.5465 | 169.5534 | 0.94777 | TRUE | 169.5534 | 2028 | 2028-02-29 | 4.423% | 0% | -0.4144% | 3.574% | 0.004356% | 70% | 0.48208 | -1 | 5 | -0.51792 | 165.5823 | 156.9336 | 2028-02-29 | 154.2027 | 160.6417 | 169.4294 | 2028-02-29 | 5.187% | 0.07898% | 70% | 0.0070713 | 3 | 9 | 3.0071 | TRUE | FALSE
2028-03-01 | 65.6751 | 65.6751 | 68.4026 | 70.9404 | 70.9408 | 0.39319 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2028-03-01 | 4.424% | 0% | -0.4368% | 3.577% | 0.004519% | 70% | 0.4824 | -1 | 5 | -0.5176 | 167.0247 | 65.6751 | 2028-03-01 | 64.5715 | 67.2531 | 70.9332 | 2028-03-01 | 5.188% | 0.08065% | 70% | 0.0073919 | 3 | 9 | 3.0074 | TRUE | FALSE
2028-03-02 | 128.3964 | 128.3964 | 133.7004 | 138.6655 | 138.6698 | 0.76218 | TRUE | 138.6698 | 2028 | 2028-03-02 | 4.426% | 0% | -0.4585% | 3.581% | 0.004685% | 70% | 0.48274 | -1 | 5 | -0.51726 | 168.4573 | 128.3964 | 2028-03-02 | 126.189 | 131.4018 | 138.5944 | 2028-03-02 | 5.19% | 0.08235% | 70% | 0.0077255 | 3 | 9 | 3.0077 | TRUE | FALSE
2028-03-03 | 24.055 | 24.055 | 25.0436 | 25.9745 | 25.9745 | 0.1416 | FALSE | 126.7013 | 2021 | 2028-03-03 | 4.427% | 0% | -0.4795% | 3.584% | 0.004853% | 70% | 0.48309 | -1 | 5 | -0.51691 | 169.8773 | 24.055 | 2028-03-03 | 23.654 | 24.6261 | 25.9745 | 2028-03-03 | 5.191% | 0.08407% | 70% | 0.0080727 | 3 | 9 | 3.0081 | TRUE | FALSE
2028-03-04 | 52.1856 | 52.1856 | 54.3197 | 56.3407 | 56.3408 | 0.30466 | FALSE | 135.3931 | 2021 | 2028-03-04 | 4.428% | 0% | -0.4997% | 3.587% | 0.005024% | 70% | 0.48345 | -1 | 5 | -0.51655 | 171.2823 | 52.1856 | 2028-03-04 | 51.3163 | 53.4149 | 56.3404 | 2028-03-04 | 5.193% | 0.08583% | 70% | 0.0084339 | 3 | 9 | 3.0084 | TRUE | FALSE
2028-03-05 | 82.3284 | 82.3284 | 85.6793 | 88.8701 | 88.8712 | 0.47675 | TRUE | 88.8712 | 2028 | 2028-03-05 | 4.43% | 0% | -0.5189% | 3.59% | 0.005198% | 70% | 0.48382 | -1 | 5 | -0.51618 | 172.68 | 82.3284 | 2028-03-05 | 80.942 | 84.2365 | 88.8516 | 2028-03-05 | 5.194% | 0.0876% | 70% | 0.0088096 | 3 | 9 | 3.0088 | TRUE | FALSE
2028-03-06 | 151.9084 | 151.9084 | 158.0637 | 163.9556 | 163.9628 | 0.87263 | TRUE | 163.9628 | 2028 | 2028-03-06 | 4.431% | 0% | -0.5371% | 3.594% | 0.005372% | 70% | 0.48421 | -1 | 5 | -0.51579 | 174.0785 | 151.9084 | 2028-03-06 | 149.2813 | 155.3301 | 163.8429 | 2028-03-06 | 5.196% | 0.0894% | 70% | 0.0092006 | 3 | 9 | 3.0092 | TRUE | FALSE
2028-03-07 | 133.4236 | 133.4236 | 138.8072 | 143.9861 | 143.9914 | 0.76034 | TRUE | 143.9914 | 2028 | 2028-03-07 | 4.433% | 0% | -0.5543% | 3.597% | 0.005542% | 70% | 0.48462 | -1 | 5 | -0.51538 | 175.4756 | 133.4236 | 2028-03-07 | 131.1347 | 136.426 | 143.905 | 2028-03-07 | 5.197% | 0.09124% | 70% | 0.0096072 | 3 | 9 | 3.0096 | TRUE | FALSE
2028-03-08 | 109.4443 | 109.4443 | 113.8431 | 118.0946 | 118.0976 | 0.61877 | FALSE | 184.1524 | 2021 | 2028-03-08 | 4.434% | 0% | -0.5703% | 3.6% | 0.005706% | 70% | 0.48504 | -1 | 5 | -0.51496 | 176.8692 | 109.4443 | 2028-03-08 | 107.5865 | 111.9106 | 118.0476 | 2028-03-08 | 5.199% | 0.09311% | 70% | 0.01003 | 3 | 9 | 3.01 | TRUE | FALSE
2028-03-09 | 97.9756 | 97.9756 | 101.8993 | 105.7083 | 105.7105 | 0.54961 | FALSE | 182.6919 | 2021 | 2028-03-09 | 4.436% | 0% | -0.5851% | 3.603% | 0.005865% | 70% | 0.48548 | -1 | 5 | -0.51452 | 178.2569 | 97.9756 | 2028-03-09 | 96.3219 | 100.1794 | 105.6747 | 2028-03-09 | 5.2% | 0.09501% | 70% | 0.01047 | 3 | 9 | 3.0105 | TRUE | FALSE
2028-03-10 | 67.301 | 67.301 | 69.9875 | 72.6061 | 72.6066 | 0.37463 | FALSE | 151.3236 | 2021 | 2028-03-10 | 4.437% | 0% | -0.5986% | 3.607% | 0.00602% | 70% | 0.48594 | -1 | 5 | -0.51406 | 179.6366 | 67.301 | 2028-03-10 | 66.1809 | 68.8226 | 72.5991 | 2028-03-10 | 5.202% | 0.09695% | 70% | 0.010928 | 3 | 9 | 3.0109 | TRUE | FALSE
2028-03-11 | 51.8237 | 51.8237 | 53.8864 | 55.9045 | 55.9045 | 0.28629 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2028-03-11 | 4.439% | 0% | -0.6106% | 3.61% | 0.00617% | 70% | 0.48642 | -1 | 5 | -0.51358 | 181.0061 | 51.8237 | 2028-03-11 | 50.967 | 52.9956 | 55.9045 | 2028-03-11 | 5.203% | 0.09892% | 70% | 0.011404 | 3 | 9 | 3.0114 | TRUE | FALSE
2028-03-12 | 33.5472 | 33.5472 | 34.8792 | 36.1866 | 36.1866 | 0.18395 | FALSE | 175.5165 | 2021 | 2028-03-12 | 4.44% | 0% | -0.6212% | 3.613% | 0.006316% | 70% | 0.48691 | -1 | 5 | -0.51309 | 182.363 | 33.5472 | 2028-03-12 | 32.9932 | 34.3032 | 36.1866 | 2028-03-12 | 5.205% | 0.1009% | 70% | 0.011899 | 3 | 9 | 3.0119 | TRUE | FALSE
2028-03-13 | 47.5436 | 47.5436 | 49.4274 | 51.2819 | 51.2819 | 0.25879 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2028-03-13 | 4.441% | 0% | -0.6302% | 3.616% | 0.006462% | 70% | 0.48743 | -1 | 5 | -0.51257 | 183.7052 | 47.5436 | 2028-03-13 | 46.7593 | 48.612 | 51.2819 | 2028-03-13 | 5.206% | 0.1028% | 70% | 0.012413 | 3 | 9 | 3.0124 | TRUE | FALSE
2028-03-14 | 58.4203 | 58.4203 | 60.7313 | 63.0121 | 63.0121 | 0.31571 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2028-03-14 | 4.443% | 0% | -0.6376% | 3.62% | 0.006606% | 70% | 0.48796 | -1 | 5 | -0.51204 | 185.0303 | 58.4203 | 2028-03-14 | 57.4563 | 59.7291 | 63.0107 | 2028-03-14 | 5.208% | 0.1047% | 70% | 0.012948 | 3 | 9 | 3.0129 | TRUE | FALSE
2028-03-15 | 51.0437 | 51.0437 | 53.0605 | 55.0551 | 55.0551 | 0.27391 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2028-03-15 | 4.444% | 0% | -0.6435% | 3.623% | 0.00675% | 70% | 0.48852 | -1 | 5 | -0.51148 | 186.3365 | 51.0437 | 2028-03-15 | 50.2034 | 52.1869 | 55.0551 | 2028-03-15 | 5.21% | 0.1066% | 70% | 0.013504 | 3 | 9 | 3.0135 | TRUE | FALSE
2028-03-16 | 42.0223 | 42.0223 | 43.6812 | 45.3248 | 45.3248 | 0.22396 | FALSE | 109.9265 | 2021 | 2028-03-16 | 4.446% | 0% | -0.6479% | 3.626% | 0.006893% | 70% | 0.48909 | -1 | 5 | -0.51091 | 187.6221 | 42.0223 | 2028-03-16 | 41.3312 | 42.9628 | 45.3248 | 2028-03-16 | 5.211% | 0.1084% | 70% | 0.014083 | 3 | 9 | 3.0141 | TRUE | FALSE
2028-03-17 | 52.6503 | 52.6503 | 54.7278 | 56.7889 | 56.7889 | 0.27872 | FALSE | 106.2172 | 2021 | 2028-03-17 | 4.447% | 0% | -0.6511% | 3.629% | 0.007035% | 70% | 0.4897 | -1 | 5 | -0.5103 | 188.885 | 52.6503 | 2028-03-17 | 51.7853 | 53.8286 | 56.7889 | 2028-03-17 | 5.213% | 0.1102% | 70% | 0.014684 | 3 | 9 | 3.0147 | TRUE | FALSE
2028-03-18 | 109.1335 | 109.1335 | 113.4392 | 117.7156 | 117.7189 | 0.57399 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2028-03-18 | 4.449% | 0% | -0.653% | 3.633% | 0.007178% | 70% | 0.49032 | -1 | 5 | -0.50968 | 190.1233 | 109.1335 | 2028-03-18 | 107.2983 | 111.5316 | 117.6673 | 2028-03-18 | 5.214% | 0.112% | 70% | 0.015308 | 3 | 9 | 3.0153 | TRUE | FALSE
2028-03-19 | 127.8594 | 127.8594 | 132.905 | 137.9199 | 137.9253 | 0.6682 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2028-03-19 | 4.45% | 0% | -0.6536% | 3.636% | 0.00732% | 70% | 0.49097 | -1 | 5 | -0.50903 | 191.3417 | 127.8594 | 2028-03-19 | 125.6926 | 130.6527 | 137.8428 | 2028-03-19 | 5.216% | 0.1137% | 70% | 0.015957 | 3 | 9 | 3.016 | TRUE | FALSE
2028-03-20 | 178.2304 | 178.2304 | 185.2676 | 192.265 | 192.2778 | 0.92564 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2028-03-20 | 4.451% | 0% | -0.6531% | 3.639% | 0.007448% | 70% | 0.49164 | -1 | 5 | -0.50836 | 192.5461 | 178.2304 | 2028-03-20 | 175.1421 | 182.0573 | 192.0797 | 2028-03-20 | 5.218% | 0.1153% | 70% | 0.016632 | 3 | 9 | 3.0166 | TRUE | FALSE
2028-03-21 | 171.0203 | 171.0203 | 177.7786 | 184.4996 | 184.5112 | 0.88274 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2028-03-21 | 4.453% | 0% | -0.6514% | 3.643% | 0.007563% | 70% | 0.49234 | -1 | 5 | -0.50766 | 193.7355 | 171.0203 | 2028-03-21 | 168.069 | 174.7106 | 184.3319 | 2028-03-21 | 5.22% | 0.1167% | 70% | 0.017333 | 3 | 9 | 3.0173 | TRUE | FALSE
2028-03-22 | 181.5878 | 181.5878 | 188.7719 | 195.9154 | 195.9289 | 0.93165 | FALSE | 215.9936 | 2021 | 2028-03-22 | 4.454% | 0% | -0.6487% | 3.646% | 0.007665% | 70% | 0.49307 | -1 | 5 | -0.50693 | 194.9092 | 181.5878 | 2028-03-22 | 178.4415 | 185.5011 | 195.7202 | 2028-03-22 | 5.221% | 0.1181% | 70% | 0.018061 | 3 | 9 | 3.0181 | TRUE | FALSE
2028-03-23 | 137.2496 | 137.2496 | 142.6874 | 148.0921 | 148.0987 | 0.69999 | FALSE | 216.9558 | 2021 | 2028-03-23 | 4.456% | 0% | -0.6449% | 3.65% | 0.007755% | 70% | 0.49383 | -1 | 5 | -0.50617 | 196.0665 | 137.2496 | 2028-03-23 | 134.9222 | 140.2677 | 147.9978 | 2028-03-23 | 5.223% | 0.1192% | 70% | 0.018817 | 3 | 9 | 3.0188 | TRUE | FALSE
2028-03-24 | 151.5849 | 151.5849 | 157.6009 | 163.5763 | 163.5849 | 0.76864 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2028-03-24 | 4.457% | 0% | -0.64% | 3.653% | 0.007832% | 70% | 0.49461 | -1 | 5 | -0.50539 | 197.2066 | 151.5849 | 2028-03-24 | 148.9996 | 154.9129 | 163.4531 | 2028-03-24 | 5.225% | 0.1203% | 70% | 0.019602 | 3 | 9 | 3.0196 | TRUE | FALSE
2028-03-25 | 169.0011 | 169.0011 | 175.7214 | 182.3904 | 182.4018 | 0.85211 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2028-03-25 | 4.459% | 0% | -0.6343% | 3.656% | 0.007898% | 70% | 0.49543 | -1 | 5 | -0.50457 | 198.3288 | 169.0011 | 2028-03-25 | 166.098 | 172.7028 | 182.2274 | 2028-03-25 | 5.227% | 0.1212% | 70% | 0.020418 | 3 | 9 | 3.0204 | TRUE | FALSE
2028-03-26 | 178.2239 | 178.2239 | 185.3265 | 192.367 | 192.3799 | 0.89364 | TRUE | 192.3799 | 2028 | 2028-03-26 | 4.46% | 0% | -0.6276% | 3.66% | 0.007946% | 70% | 0.49628 | -1 | 5 | -0.50372 | 199.4324 | 178.2239 | 2028-03-26 | 175.1525 | 182.1327 | 192.1812 | 2028-03-26 | 5.229% | 0.1218% | 70% | 0.021265 | 3 | 9 | 3.0213 | TRUE | FALSE
2028-03-27 | 148.9732 | 148.9732 | 154.9246 | 160.8159 | 160.824 | 0.74293 | FALSE | 215.9243 | 2021 | 2028-03-27 | 4.462% | 0% | -0.6201% | 3.663% | 0.007975% | 70% | 0.49716 | -1 | 5 | -0.50284 | 200.5165 | 148.9732 | 2028-03-27 | 146.4439 | 152.2942 | 160.6997 | 2028-03-27 | 5.231% | 0.1222% | 70% | 0.022144 | 3 | 9 | 3.0221 | TRUE | FALSE
2028-03-28 | 107.3096 | 107.3096 | 111.608 | 115.8563 | 115.8594 | 0.53231 | FALSE | 217.2693 | 2021 | 2028-03-28 | 4.463% | 0% | -0.6117% | 3.667% | 0.007987% | 70% | 0.49807 | -1 | 5 | -0.50193 | 201.5805 | 107.3096 | 2028-03-28 | 105.5256 | 109.7525 | 115.8124 | 2028-03-28 | 5.233% | 0.1222% | 70% | 0.023057 | 3 | 9 | 3.0231 | TRUE | FALSE
2028-03-29 | 30.0818 | 30.0818 | 31.2902 | 32.4824 | 32.4824 | 0.14845 | FALSE | 210.5446 | 2021 | 2028-03-29 | 4.464% | 0% | -0.6026% | 3.67% | 0.00798% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | 202.6236 | 30.0818 | 2028-03-29 | 29.5933 | 30.7821 | 32.4824 | 2028-03-29 | 5.235% | 0.1221% | 70% | 0.024004 | 3 | 9 | 3.024 | TRUE | FALSE
2028-03-30 | 100.2524 | 100.2524 | 104.2917 | 108.2696 | 108.272 | 0.49226 | FALSE | 205.9389 | 2021 | 2028-03-30 | 4.466% | 0% | -0.5927% | 3.674% | 0.007956% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 203.6451 | 100.2524 | 2028-03-30 | 98.5953 | 102.5679 | 108.2358 | 2028-03-30 | 5.237% | 0.1216% | 70% | 0.024988 | 3 | 9 | 3.025 | TRUE | FALSE
2028-03-31 | 108.9279 | 108.9279 | 113.331 | 117.658 | 117.6611 | 0.53225 | FALSE | 206.7609 | 2021 | 2028-03-31 | 4.467% | 0% | -0.5822% | 3.678% | 0.007915% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | 204.6442 | 108.9279 | 2028-03-31 | 107.1224 | 111.4525 | 117.6139 | 2028-03-31 | 5.239% | 0.1209% | 70% | 0.026008 | 3 | 9 | 3.026 | TRUE | FALSE
2028-04-01 | 77.7772 | 77.7772 | 80.9317 | 84.0249 | 84.0256 | 0.37823 | FALSE | 178.8409 | 2021 | 2028-04-01 | 4.469% | 0% | -0.571% | 3.681% | 0.007856% | 70% | 0.50208 | -1 | 5 | -0.49792 | 205.6203 | 77.7772 | 2028-04-01 | 76.5082 | 79.6113 | 84.0143 | 2028-04-01 | 5.241% | 0.12% | 70% | 0.027066 | 3 | 9 | 3.0271 | TRUE | FALSE
2028-04-02 | 109.0724 | 109.0724 | 113.5118 | 117.8546 | 117.8576 | 0.52798 | FALSE | 198.8677 | 2021 | 2028-04-02 | 4.47% | 0% | -0.5592% | 3.685% | 0.00778% | 70% | 0.50318 | -1 | 5 | -0.49682 | 206.5748 | 109.0724 | 2028-04-02 | 107.2691 | 111.6351 | 117.812 | 2028-04-02 | 5.243% | 0.1188% | 70% | 0.028163 | 3 | 9 | 3.0282 | TRUE | FALSE
2028-04-03 | 172.3395 | 172.3395 | 179.3796 | 186.2497 | 186.2605 | 0.8305 | FALSE | 224.683 | 2021 | 2028-04-03 | 4.472% | 0% | -0.5469% | 3.689% | 0.007693% | 70% | 0.50431 | -1 | 5 | -0.49569 | 207.5098 | 172.3395 | 2028-04-03 | 169.4131 | 176.3337 | 186.0949 | 2028-04-03 | 5.245% | 0.1173% | 70% | 0.029302 | 3 | 9 | 3.0293 | TRUE | FALSE
2028-04-04 | 206.4515 | 207.5601 | 216.071 | 224.355 | 224.372 | 0.99585 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2028-04-04 | 4.473% | 0.5341% | -0.5341% | 3.692% | 0.007608% | 70% | 0.50549 | -1 | 5 | -0.49451 | 208.4251 | 207.5601 | 2028-04-04 | 202.8546 | 212.3532 | 224.1138 | 2028-04-04 | 5.248% | 0.1157% | 70% | 0.030482 | 3 | 9 | 3.0305 | TRUE | FALSE
2028-04-05 | 48.1851 | 48.1851 | 50.1686 | 52.0941 | 52.0941 | 0.23018 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2028-04-05 | 4.474% | 0% | -0.5209% | 3.696% | 0.007524% | 70% | 0.50672 | -1 | 5 | -0.49328 | 209.3208 | 48.1851 | 2028-04-05 | 47.4077 | 49.3591 | 52.0941 | 2028-04-05 | 5.25% | 0.114% | 70% | 0.031705 | 3 | 9 | 3.0317 | TRUE | FALSE
2028-04-06 | 164.2587 | 164.2587 | 171.0471 | 177.619 | 177.6281 | 0.78143 | FALSE | 231.0209 | 2021 | 2028-04-06 | 4.476% | 0% | -0.5072% | 3.7% | 0.007442% | 70% | 0.50799 | -1 | 5 | -0.49201 | 210.1969 | 164.2587 | 2028-04-06 | 161.4945 | 168.1686 | 177.4912 | 2028-04-06 | 5.252% | 0.1121% | 70% | 0.032973 | 3 | 9 | 3.033 | TRUE | FALSE
2028-04-07 | 141.6088 | 141.6088 | 147.4849 | 153.1576 | 153.1635 | 0.67094 | FALSE | 223.7929 | 2021 | 2028-04-07 | 4.477% | 0% | -0.4932% | 3.704% | 0.007361% | 70% | 0.5093 | -1 | 5 | -0.4907 | 211.0534 | 141.6088 | 2028-04-07 | 139.2521 | 145.0304 | 153.0742 | 2028-04-07 | 5.255% | 0.11% | 70% | 0.034287 | 3 | 9 | 3.0343 | TRUE | FALSE
2028-04-08 | 126.4183 | 126.4183 | 131.6857 | 136.7563 | 136.7605 | 0.5966 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2028-04-08 | 4.479% | 0% | -0.4788% | 3.708% | 0.007283% | 70% | 0.51066 | -1 | 5 | -0.48934 | 211.8902 | 126.4183 | 2028-04-08 | 124.3308 | 129.5113 | 136.698 | 2028-04-08 | 5.257% | 0.1078% | 70% | 0.035648 | 3 | 9 | 3.0356 | TRUE | FALSE
2028-04-09 | 216.774 | 217.785 | 226.8973 | 235.6436 | 235.6606 | 1.0239 | FALSE | 236.3087 | 2024 | 2028-04-09 | 4.48% | 0.4642% | -0.4642% | 3.712% | 0.007194% | 70% | 0.51207 | -1 | 5 | -0.48793 | 212.7074 | 217.785 | 2028-04-09 | 213.037 | 223.0292 | 235.4119 | 2028-04-09 | 5.26% | 0.1055% | 70% | 0.037058 | 3 | 9 | 3.0371 | TRUE | FALSE
2028-04-10 | 167.0243 | 167.0243 | 174.0422 | 180.7586 | 180.7675 | 0.78228 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2028-04-10 | 4.482% | 0% | -0.4494% | 3.716% | 0.007101% | 70% | 0.51353 | -1 | 5 | -0.48647 | 213.5049 | 167.0243 | 2028-04-10 | 164.2317 | 171.1323 | 180.6387 | 2028-04-10 | 5.263% | 0.1033% | 70% | 0.038518 | 3 | 9 | 3.0385 | TRUE | FALSE
2028-04-11 | 148.2096 | 148.2096 | 154.4635 | 160.4311 | 160.4374 | 0.69163 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2028-04-11 | 4.483% | 0% | -0.4343% | 3.72% | 0.007005% | 70% | 0.51504 | -1 | 5 | -0.48496 | 214.2829 | 148.2096 | 2028-04-11 | 145.7533 | 151.9035 | 160.3464 | 2028-04-11 | 5.265% | 0.1013% | 70% | 0.040029 | 3 | 9 | 3.04 | TRUE | FALSE
2028-04-12 | 31.7411 | 31.7411 | 33.0862 | 34.3659 | 34.3659 | 0.14759 | FALSE | 219.7863 | 2021 | 2028-04-12 | 4.485% | 0% | -0.4192% | 3.724% | 0.006905% | 70% | 0.51661 | -1 | 5 | -0.48339 | 215.0412 | 31.7411 | 2028-04-12 | 31.2319 | 32.5554 | 34.3659 | 2028-04-12 | 5.268% | 0.09934% | 70% | 0.041593 | 3 | 9 | 3.0416 | TRUE | FALSE
2028-04-13 | 156.2553 | 156.2553 | 162.9052 | 169.2132 | 169.2202 | 0.72412 | FALSE | 237.1925 | 2021 | 2028-04-13 | 4.486% | 0% | -0.404% | 3.728% | 0.0068% | 70% | 0.51822 | -1 | 5 | -0.48178 | 215.7799 | 156.2553 | 2028-04-13 | 153.6661 | 160.2058 | 169.1202 | 2028-04-13 | 5.271% | 0.0975% | 70% | 0.043212 | 3 | 9 | 3.0432 | TRUE | FALSE
2028-04-14 | 174.9642 | 174.9642 | 182.442 | 189.5148 | 189.524 | 0.80814 | FALSE | 239.0054 | 2021 | 2028-04-14 | 4.487% | 0% | -0.3887% | 3.732% | 0.006692% | 70% | 0.5199 | -1 | 5 | -0.4801 | 216.499 | 174.9642 | 2028-04-14 | 172.0504 | 179.4037 | 189.3923 | 2028-04-14 | 5.274% | 0.09576% | 70% | 0.044886 | 3 | 9 | 3.0449 | TRUE | FALSE
2028-04-15 | 157.0255 | 157.0255 | 163.7669 | 170.1231 | 170.1299 | 0.72295 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2028-04-15 | 4.489% | 0% | -0.3725% | 3.736% | 0.006579% | 70% | 0.52163 | -1 | 5 | -0.47837 | 217.1965 | 157.0255 | 2028-04-15 | 154.4306 | 161.0605 | 170.0331 | 2028-04-15 | 5.277% | 0.09412% | 70% | 0.046618 | 3 | 9 | 3.0466 | TRUE | FALSE
2028-04-16 | 214.6062 | 215.3697 | 224.6613 | 233.3914 | 233.4062 | 0.98853 | FALSE | 239.4074 | 2022 | 2028-04-16 | 4.49% | 0.3545% | -0.3545% | 3.741% | 0.006462% | 70% | 0.52342 | -1 | 5 | -0.47658 | 217.8687 | 215.3697 | 2028-04-16 | 210.9626 | 220.8808 | 233.1937 | 2028-04-16 | 5.28% | 0.09258% | 70% | 0.048408 | 3 | 9 | 3.0484 | TRUE | FALSE
2028-04-17 | 139.7028 | 139.7028 | 145.7619 | 151.4328 | 151.4375 | 0.63931 | FALSE | 167.653 | 2021 | 2028-04-17 | 4.492% | 0% | -0.3349% | 3.745% | 0.006325% | 70% | 0.52527 | -1 | 5 | -0.47473 | 218.515 | 139.7028 | 2028-04-17 | 137.4136 | 143.3734 | 151.3707 | 2028-04-17 | 5.283% | 0.09097% | 70% | 0.050259 | 3 | 9 | 3.0503 | TRUE | FALSE
2028-04-18 | 45.1317 | 45.1317 | 47.1002 | 48.9349 | 48.9349 | 0.20594 | FALSE | 238.6033 | 2021 | 2028-04-18 | 4.493% | 0% | -0.3138% | 3.749% | 0.006164% | 70% | 0.52718 | -1 | 5 | -0.47282 | 219.1367 | 45.1317 | 2028-04-18 | 44.4109 | 46.348 | 48.9349 | 2028-04-18 | 5.286% | 0.08931% | 70% | 0.052171 | 3 | 9 | 3.0522 | TRUE | FALSE
2028-04-19 | 42.3501 | 42.3501 | 44.2082 | 45.9324 | 45.9324 | 0.19272 | FALSE | 179.2121 | 2021 | 2028-04-19 | 4.495% | 0% | -0.2915% | 3.754% | 0.005978% | 70% | 0.52916 | -1 | 5 | -0.47084 | 219.7347 | 42.3501 | 2028-04-19 | 41.6742 | 43.5027 | 45.9324 | 2028-04-19 | 5.29% | 0.08759% | 70% | 0.054146 | 3 | 9 | 3.0541 | TRUE | FALSE
2028-04-20 | 40.733 | 40.733 | 42.5313 | 44.1921 | 44.1921 | 0.18488 | FALSE | 206.2538 | 2021 | 2028-04-20 | 4.496% | 0% | -0.2679% | 3.758% | 0.005765% | 70% | 0.5312 | -1 | 5 | -0.4688 | 220.3103 | 40.733 | 2028-04-20 | 40.0833 | 41.8529 | 44.1921 | 2028-04-20 | 5.293% | 0.08581% | 70% | 0.056186 | 3 | 9 | 3.0562 | TRUE | FALSE
2028-04-21 | 114.9771 | 114.9771 | 120.0858 | 124.7809 | 124.783 | 0.52056 | FALSE | 225.6465 | 2021 | 2028-04-21 | 4.498% | 0% | -0.2433% | 3.763% | 0.005527% | 70% | 0.5333 | -1 | 5 | -0.4667 | 220.8645 | 114.9771 | 2028-04-21 | 113.1165 | 118.1426 | 124.75 | 2028-04-21 | 5.297% | 0.08397% | 70% | 0.058291 | 3 | 9 | 3.0583 | TRUE | FALSE
2028-04-22 | 35.2236 | 35.2236 | 36.799 | 38.2396 | 38.2396 | 0.15909 | FALSE | 238.937 | 2021 | 2028-04-22 | 4.499% | 0% | -0.2177% | 3.767% | 0.005262% | 70% | 0.53548 | -1 | 5 | -0.46452 | 221.3985 | 35.2236 | 2028-04-22 | 34.6625 | 36.2129 | 38.2396 | 2028-04-22 | 5.3% | 0.08208% | 70% | 0.060463 | 3 | 9 | 3.0605 | TRUE | FALSE
2028-04-23 | 130.8698 | 130.8698 | 136.7628 | 142.1235 | 142.1264 | 0.58972 | FALSE | 234.5381 | 2021 | 2028-04-23 | 4.5% | 0% | -0.1915% | 3.772% | 0.004979% | 70% | 0.53772 | -1 | 5 | -0.46228 | 221.9134 | 130.8698 | 2028-04-23 | 128.7466 | 134.544 | 142.0794 | 2028-04-23 | 5.304% | 0.07994% | 70% | 0.062704 | 3 | 9 | 3.0627 | TRUE | FALSE
2028-04-24 | 167.9357 | 167.9357 | 175.5497 | 182.4395 | 182.4451 | 0.75506 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2028-04-24 | 4.502% | 0% | -0.1646% | 3.777% | 0.004689% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | 222.4103 | 167.9357 | 2028-04-24 | 165.1858 | 172.6751 | 182.3532 | 2028-04-24 | 5.307% | 0.07748% | 70% | 0.065015 | 3 | 9 | 3.065 | TRUE | FALSE
2028-04-25 | 214.5372 | 214.5372 | 224.3316 | 233.1475 | 233.1572 | 0.96252 | FALSE | 233.1577 | 2027 | 2028-04-25 | 4.503% | 0% | -0.1372% | 3.781% | 0.004391% | 70% | 0.54241 | -1 | 5 | -0.45759 | 222.8904 | 214.5372 | 2028-04-25 | 210.9858 | 220.618 | 232.9923 | 2028-04-25 | 5.311% | 0.07468% | 70% | 0.067397 | 3 | 9 | 3.0674 | TRUE | FALSE
2028-04-26 | 164.7777 | 164.7777 | 172.3529 | 179.135 | 179.1396 | 0.73773 | FALSE | 179.1421 | 2027 | 2028-04-26 | 4.505% | 0% | -0.1096% | 3.786% | 0.004085% | 70% | 0.54486 | -1 | 5 | -0.45514 | 223.3547 | 164.7777 | 2028-04-26 | 162.091 | 169.5426 | 179.0594 | 2028-04-26 | 5.315% | 0.07156% | 70% | 0.069851 | 3 | 9 | 3.0699 | TRUE | FALSE
2028-04-27 | 95.2177 | 95.2177 | 99.6256 | 103.5511 | 103.5518 | 0.42544 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2028-04-27 | 4.506% | 0% | -0.0817% | 3.791% | 0.003772% | 70% | 0.54739 | -1 | 5 | -0.45261 | 223.8046 | 95.2177 | 2028-04-27 | 93.6948 | 98.0322 | 103.5391 | 2028-04-27 | 5.319% | 0.0681% | 70% | 0.072379 | 3 | 9 | 3.0724 | TRUE | FALSE
2028-04-28 | 170.7522 | 170.7522 | 178.7116 | 185.7626 | 185.7669 | 0.76146 | FALSE | 185.7689 | 2027 | 2028-04-28 | 4.508% | 0% | -0.05381% | 3.796% | 0.00345% | 70% | 0.54999 | -1 | 5 | -0.45001 | 224.241 | 170.7522 | 2028-04-28 | 167.9746 | 175.8045 | 185.6881 | 2028-04-28 | 5.323% | 0.06431% | 70% | 0.074982 | 3 | 9 | 3.075 | TRUE | FALSE
2028-04-29 | 161.415 | 161.415 | 168.9909 | 175.6674 | 175.6707 | 0.71846 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2028-04-29 | 4.509% | 0% | -0.02602% | 3.801% | 0.003119% | 70% | 0.55267 | -1 | 5 | -0.44733 | 224.6652 | 161.415 | 2028-04-29 | 158.8003 | 166.2534 | 175.6075 | 2028-04-29 | 5.327% | 0.06018% | 70% | 0.07766 | 3 | 9 | 3.0777 | TRUE | FALSE
2028-04-30 | 187.7193 | 187.7193 | 196.5893 | 197.388 | 197.392 | 0.80555 | FALSE | 197.3933 | 2027 | 2028-04-30 | 4.51% | 0% | 0.001519% | 0.4046% | 0.00278% | 70% | 0.55543 | -1 | 5 | -0.44457 | 233.0314 | 187.7193 | 2028-04-30 | 181.2396 | 189.8035 | 197.3126 | 2028-04-30 | 3.806% | 0.05571% | 70% | 0.080415 | 3 | 9 | 3.0804 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 110.899 | 110.899 | 116.1739 | 116.6541 | 116.6548 | 0.47507 | FALSE | 174.4221 | 2021 | 2028-05-01 | 4.512% | 0% | 0.02866% | 0.4116% | 0.002446% | 70% | 0.55826 | -1 | 5 | -0.44174 | 233.4306 | 110.899 | 2028-05-01 | 107.1008 | 112.1951 | 116.6399 | 2028-05-01 | 3.811% | 0.0511% | 70% | 0.083247 | 3 | 9 | 3.0832 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 133.0706 | 133.0706 | 139.4411 | 140.0273 | 140.0284 | 0.56913 | FALSE | 245.3805 | 2021 | 2028-05-02 | 4.513% | 0% | 0.05527% | 0.4186% | 0.002135% | 70% | 0.56117 | -1 | 5 | -0.43883 | 233.812 | 133.0706 | 2028-05-02 | 128.509 | 134.6611 | 140.0034 | 2028-05-02 | 3.816% | 0.04651% | 70% | 0.086158 | 3 | 9 | 3.0862 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 72.1502 | 72.1502 | 75.626 | 75.9492 | 75.9492 | 0.3081 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2028-05-03 | 4.515% | 0% | 0.0812% | 0.4256% | 0.001846% | 70% | 0.56416 | -1 | 5 | -0.43584 | 234.177 | 72.1502 | 2028-05-03 | 69.6897 | 73.0469 | 75.9488 | 2028-05-03 | 3.821% | 0.04193% | 70% | 0.089148 | 3 | 9 | 3.0891 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 148.53 | 148.53 | 155.7286 | 156.4051 | 156.4063 | 0.63331 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2028-05-04 | 4.516% | 0% | 0.1063% | 0.4326% | 0.001578% | 70% | 0.56723 | -1 | 5 | -0.43277 | 234.5275 | 148.53 | 2028-05-04 | 143.4432 | 150.3952 | 156.3785 | 2028-05-04 | 3.826% | 0.03736% | 70% | 0.092218 | 3 | 9 | 3.0922 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 163.2532 | 163.2532 | 171.2113 | 171.9672 | 171.9685 | 0.69509 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2028-05-05 | 4.518% | 0% | 0.1304% | 0.4396% | 0.001333% | 70% | 0.57038 | -1 | 5 | -0.42962 | 234.8649 | 163.2532 | 2028-05-05 | 157.6636 | 165.3491 | 171.9366 | 2028-05-05 | 3.831% | 0.03281% | 70% | 0.095369 | 3 | 9 | 3.0954 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 193.8836 | 193.8836 | 203.3869 | 204.2993 | 204.301 | 0.82436 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2028-05-06 | 4.519% | 0% | 0.1535% | 0.4466% | 0.001111% | 70% | 0.57361 | -1 | 5 | -0.42639 | 235.1909 | 193.8836 | 2028-05-06 | 187.2432 | 196.4211 | 204.2577 | 2028-05-06 | 3.837% | 0.02827% | 70% | 0.0986 | 3 | 9 | 3.0986 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 212.6935 | 212.6935 | 223.1732 | 224.19 | 224.1918 | 0.90313 | FALSE | 240.9076 | 2021 | 2028-05-07 | 4.521% | 0% | 0.1752% | 0.4536% | 0.0009168% | 70% | 0.57692 | -1 | 5 | -0.42308 | 235.5071 | 212.6935 | 2028-05-07 | 205.4131 | 215.534 | 224.1456 | 2028-05-07 | 3.842% | 0.02393% | 70% | 0.10191 | 3 | 9 | 3.1019 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 231.1413 | 230.69 | 242.1118 | 243.2321 | 243.2338 | 0.97827 | FALSE | 250.7754 | 2022 | 2028-05-08 | 4.522% | -0.1956% | 0.1956% | 0.4606% | 0.0007416% | 70% | 0.58032 | -1 | 5 | -0.41968 | 235.8151 | 230.69 | 2028-05-08 | 223.2569 | 233.8306 | 243.1868 | 2028-05-08 | 3.847% | 0.01997% | 70% | 0.10531 | 3 | 9 | 3.1053 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 223.0702 | 223.0702 | 234.1645 | 235.2646 | 235.2659 | 0.94475 | FALSE | 235.266 | 2027 | 2028-05-09 | 4.523% | 0% | 0.2144% | 0.4676% | 0.0005858% | 70% | 0.58379 | -1 | 5 | -0.41621 | 236.1167 | 223.0702 | 2028-05-09 | 215.4521 | 226.1675 | 235.2304 | 2028-05-09 | 3.853% | 0.0164% | 70% | 0.10878 | 3 | 9 | 3.1088 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 237.5145 | 236.9658 | 248.7997 | 249.9862 | 249.9873 | 1.0023 | FALSE | 250.0842 | 2023 | 2028-05-10 | 4.525% | -0.2316% | 0.2316% | 0.4746% | 0.0004497% | 70% | 0.58735 | -1 | 5 | -0.41265 | 236.4133 | 236.9658 | 2028-05-10 | 229.4369 | 240.3106 | 249.9543 | 2028-05-10 | 3.858% | 0.01321% | 70% | 0.11234 | 3 | 9 | 3.1123 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 179.701 | 179.701 | 188.7083 | 189.6217 | 189.6221 | 0.75917 | FALSE | 189.6223 | 2027 | 2028-05-11 | 4.526% | 0% | 0.2469% | 0.4817% | 0.0003338% | 70% | 0.59099 | -1 | 5 | -0.40901 | 236.7066 | 179.701 | 2028-05-11 | 173.5826 | 182.2832 | 189.6091 | 2028-05-11 | 3.864% | 0.01041% | 70% | 0.11597 | 3 | 9 | 3.116 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 185.0875 | 185.0875 | 194.395 | 195.3497 | 195.3501 | 0.78097 | FALSE | 224.3264 | 2021 | 2028-05-12 | 4.528% | 0% | 0.2602% | 0.4887% | 0.0002384% | 70% | 0.5947 | -1 | 5 | -0.4053 | 236.9983 | 185.0875 | 2028-05-12 | 178.7904 | 187.7812 | 195.3393 | 2028-05-12 | 3.869% | 0.008008% | 70% | 0.11969 | 3 | 9 | 3.1197 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 214.5084 | 214.5084 | 225.3254 | 226.448 | 226.4483 | 0.90399 | FALSE | 226.4484 | 2027 | 2028-05-13 | 4.529% | 0% | 0.2715% | 0.4957% | 0.000164% | 70% | 0.5985 | -1 | 5 | -0.4015 | 237.29 | 214.5084 | 2028-05-13 | 207.2136 | 217.6627 | 226.4366 | 2028-05-13 | 3.875% | 0.005995% | 70% | 0.12349 | 3 | 9 | 3.1235 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 219.3625 | 219.3625 | 230.4494 | 231.614 | 231.6142 | 0.92332 | FALSE | 231.6142 | 2027 | 2028-05-14 | 4.531% | 0% | 0.2804% | 0.5028% | 0.0001109% | 70% | 0.60238 | -1 | 5 | -0.39762 | 237.5813 | 219.3625 | 2028-05-14 | 211.9079 | 222.6181 | 231.6052 | 2028-05-14 | 3.88% | 0.004378% | 70% | 0.12737 | 3 | 9 | 3.1274 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 216.808 | 216.808 | 227.7846 | 228.9519 | 228.952 | 0.91145 | FALSE | 228.9521 | 2027 | 2028-05-15 | 4.532% | 0% | 0.2868% | 0.5098% | 7.988e-05% | 70% | 0.60634 | -1 | 5 | -0.39366 | 237.871 | 216.808 | 2028-05-15 | 209.4452 | 220.049 | 228.9457 | 2028-05-15 | 3.886% | 0.003161% | 70% | 0.13132 | 3 | 9 | 3.1313 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 231.67 | 230.9986 | 242.707 | 243.9681 | 243.9682 | 0.96994 | FALSE | 243.9838 | 2025 | 2028-05-16 | 4.533% | -0.2906% | 0.2906% | 0.5169% | 5.369e-05% | 70% | 0.61037 | -1 | 5 | -0.38963 | 238.1589 | 230.9986 | 2028-05-16 | 223.8396 | 234.4691 | 243.9632 | 2028-05-16 | 3.892% | 0.002141% | 70% | 0.13536 | 3 | 9 | 3.1354 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 220.5659 | 220.5659 | 231.7521 | 232.9729 | 232.9729 | 0.92502 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2028-05-17 | 4.535% | 0% | 0.2919% | 0.524% | 3.248e-05% | 70% | 0.61448 | -1 | 5 | -0.38552 | 238.4441 | 220.5659 | 2028-05-17 | 213.0839 | 223.8907 | 232.9702 | 2028-05-17 | 3.897% | 0.001318% | 70% | 0.13947 | 3 | 9 | 3.1395 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 220.7482 | 220.7482 | 231.9449 | 233.1832 | 233.1832 | 0.92469 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2028-05-18 | 4.536% | 0% | 0.291% | 0.531% | 1.637e-05% | 70% | 0.61867 | -1 | 5 | -0.38133 | 238.7256 | 220.7482 | 2028-05-18 | 213.2637 | 224.0808 | 233.1818 | 2028-05-18 | 3.903% | 0.0006948% | 70% | 0.14365 | 3 | 9 | 3.1437 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 206.5275 | 206.5275 | 216.9992 | 218.1732 | 218.1732 | 0.86412 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2028-05-19 | 4.538% | 0% | 0.2879% | 0.5381% | 5.505e-06% | 70% | 0.62293 | -1 | 5 | -0.37707 | 239.0025 | 206.5275 | 2028-05-19 | 199.5282 | 209.6451 | 218.1727 | 2028-05-19 | 3.909% | 0.0002735% | 70% | 0.14791 | 3 | 9 | 3.1479 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 219.2892 | 219.2892 | 230.3994 | 231.6624 | 231.6624 | 0.91648 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2028-05-20 | 4.539% | 0% | 0.2829% | 0.5452% | 0% | 70% | 0.62726 | -1 | 5 | -0.37274 | 239.2739 | 219.2892 | 2028-05-20 | 211.8603 | 222.5941 | 231.6623 | 2028-05-20 | 3.914% | 5.622e-05% | 70% | 0.15224 | 3 | 9 | 3.1522 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 167.3597 | 167.3597 | 175.8292 | 176.8056 | 176.8056 | 0.69868 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2028-05-21 | 4.541% | 0% | 0.2762% | 0.5523% | 0% | 70% | 0.63166 | -1 | 5 | -0.36834 | 239.5387 | 167.3597 | 2028-05-21 | 161.6919 | 169.8746 | 176.8056 | 2028-05-21 | 3.92% | 4.506e-05% | 70% | 0.15665 | 3 | 9 | 3.1566 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 74.9322 | 74.9322 | 78.7186 | 79.1614 | 79.1614 | 0.31248 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2028-05-22 | 4.542% | 0% | 0.2679% | 0.5594% | 0% | 70% | 0.63613 | -1 | 5 | -0.36387 | 239.7962 | 74.9322 | 2028-05-22 | 72.3954 | 76.0536 | 79.1614 | 2028-05-22 | 3.926% | 3.482e-05% | 70% | 0.16111 | 3 | 9 | 3.1611 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 62.6336 | 62.6336 | 65.7929 | 66.1677 | 66.1677 | 0.26092 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2028-05-23 | 4.544% | 0% | 0.2583% | 0.5664% | 0% | 70% | 0.64066 | -1 | 5 | -0.35934 | 240.0452 | 62.6336 | 2028-05-23 | 60.5139 | 63.5662 | 66.1677 | 2028-05-23 | 3.932% | 2.562e-05% | 70% | 0.16565 | 3 | 9 | 3.1656 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 158.6781 | 158.6781 | 166.6653 | 167.6267 | 167.6267 | 0.66037 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2028-05-24 | 4.545% | 0% | 0.2474% | 0.5735% | 0% | 70% | 0.64526 | -1 | 5 | -0.35474 | 240.2848 | 158.6781 | 2028-05-24 | 153.3096 | 161.0265 | 167.6267 | 2028-05-24 | 3.937% | 1.758e-05% | 70% | 0.17024 | 3 | 9 | 3.1702 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 111.069 | 111.069 | 116.6469 | 117.3281 | 117.3281 | 0.4618 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2028-05-25 | 4.546% | 0% | 0.2355% | 0.5806% | 0% | 70% | 0.64991 | -1 | 5 | -0.35009 | 240.5142 | 111.069 | 2028-05-25 | 107.3124 | 112.7017 | 117.3281 | 2028-05-25 | 3.943% | 1.086e-05% | 70% | 0.1749 | 3 | 9 | 3.1749 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 165.8655 | 165.8655 | 174.1747 | 175.2044 | 175.2044 | 0.689 | FALSE | 256.3731 | 2021 | 2028-05-26 | 4.548% | 0% | 0.2228% | 0.5877% | 0% | 70% | 0.65463 | -1 | 5 | -0.34537 | 240.7323 | 165.8655 | 2028-05-26 | 160.2575 | 168.2857 | 175.2043 | 2028-05-26 | 3.949% | 5.585e-06% | 70% | 0.17962 | 3 | 9 | 3.1796 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 229.509 | 229.509 | 240.9761 | 242.418 | 242.418 | 0.95256 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2028-05-27 | 4.549% | 0% | 0.2094% | 0.5948% | 0% | 70% | 0.6594 | -1 | 5 | -0.3406 | 240.9381 | 229.509 | 2028-05-27 | 221.7517 | 232.8312 | 242.418 | 2028-05-27 | 3.955% | 1.915e-06% | 70% | 0.18439 | 3 | 9 | 3.1844 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 247.3002 | 246.8179 | 259.1159 | 260.6849 | 260.6849 | 1.0236 | FALSE | 261.7578 | 2022 | 2028-05-28 | 4.551% | -0.1954% | 0.1954% | 0.6019% | 1.536e-20% | 70% | 0.66422 | -1 | 5 | -0.33578 | 241.1309 | 246.8179 | 2028-05-28 | 238.9676 | 250.3608 | 260.6849 | 2028-05-28 | 3.96% | 0% | 70% | 0.18921 | 3 | 9 | 3.1892 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 197.517 | 197.517 | 207.3307 | 208.601 | 208.601 | 0.81852 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2028-05-29 | 4.552% | 0% | 0.1812% | 0.609% | 0% | 70% | 0.66909 | -1 | 5 | -0.33091 | 241.3106 | 197.517 | 2028-05-29 | 190.8455 | 200.3277 | 208.601 | 2028-05-29 | 3.966% | 0% | 70% | 0.19407 | 3 | 9 | 3.1941 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 232.5544 | 232.5544 | 244.0759 | 245.5889 | 245.5889 | 0.96305 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2028-05-30 | 4.554% | 0% | 0.1669% | 0.6161% | 0% | 70% | 0.674 | -1 | 5 | -0.326 | 241.4772 | 232.5544 | 2028-05-30 | 224.7021 | 235.8346 | 245.5889 | 2028-05-30 | 3.972% | 0% | 70% | 0.19899 | 3 | 9 | 3.199 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 240.5591 | 240.1927 | 252.0585 | 253.6391 | 253.6391 | 0.99405 | FALSE | 253.7232 | 2026 | 2028-05-31 | 4.555% | -0.1526% | 0.1526% | 0.6232% | 0% | 70% | 0.67895 | -1 | 5 | -0.32105 | 241.6308 | 240.1927 | 2028-05-31 | 232.4569 | 243.5506 | 253.6391 | 2028-05-31 | 3.977% | 0% | 70% | 0.20394 | 3 | 9 | 3.2039 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 170.1926 | 170.1926 | 178.5766 | 179.7092 | 179.7092 | 0.70394 | TRUE | 179.7092 | 2028 | 2028-06-01 | 4.556% | 0% | 0.1385% | 0.6303% | 0% | 70% | 0.68395 | -1 | 5 | -0.31605 | 241.7715 | 170.1926 | 2028-06-01 | 164.45 | 172.5511 | 179.7092 | 2028-06-01 | 3.983% | -7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 3 | 9 | 3.2089 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 231.4035 | 231.4035 | 242.7717 | 244.3289 | 244.3289 | 0.95661 | TRUE | 244.3289 | 2028 | 2028-06-02 | 4.558% | 0% | 0.1248% | 0.6373% | 0% | 70% | 0.68897 | -1 | 5 | -0.31103 | 241.8992 | 231.4035 | 2028-06-02 | 223.5984 | 234.5832 | 244.3289 | 2028-06-02 | 3.989% | 0% | 70% | 0.21396 | 3 | 9 | 3.214 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 124.7669 | 124.7669 | 130.8803 | 131.7292 | 131.7292 | 0.51554 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2028-06-03 | 4.559% | 0% | 0.1117% | 0.6444% | 0% | 70% | 0.69403 | -1 | 5 | -0.30597 | 242.0142 | 124.7669 | 2028-06-03 | 120.5601 | 126.4674 | 131.7292 | 2028-06-03 | 3.994% | 0% | 70% | 0.21901 | 3 | 9 | 3.219 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 129.1908 | 129.1908 | 135.5055 | 136.3941 | 136.3941 | 0.53359 | FALSE | 165.8445 | 2021 | 2028-06-04 | 4.561% | 0% | 0.09933% | 0.6515% | 3.905e-21% | 70% | 0.69911 | -1 | 5 | -0.30089 | 242.1163 | 129.1908 | 2028-06-04 | 124.8365 | 130.9384 | 136.3941 | 2028-06-04 | 4% | -3.905e-21% | 70% | 0.2241 | 3 | 9 | 3.2241 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 202.9474 | 202.9474 | 212.8449 | 214.256 | 214.256 | 0.83791 | TRUE | 214.256 | 2028 | 2028-06-05 | 4.562% | 0% | 0.08792% | 0.6586% | 0% | 70% | 0.70421 | -1 | 5 | -0.29579 | 242.2058 | 202.9474 | 2028-06-05 | 196.1099 | 205.674 | 214.256 | 2028-06-05 | 4.005% | 0% | 70% | 0.2292 | 3 | 9 | 3.2292 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 116.098 | 116.098 | 121.7487 | 122.5646 | 122.5646 | 0.47918 | FALSE | 234.4022 | 2021 | 2028-06-06 | 4.564% | 0% | 0.07763% | 0.6656% | 0% | 70% | 0.70933 | -1 | 5 | -0.29067 | 242.2827 | 116.098 | 2028-06-06 | 112.1881 | 117.6485 | 122.5646 | 2028-06-06 | 4.011% | 0% | 70% | 0.23432 | 3 | 9 | 3.2343 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 96.1668 | 96.1668 | 100.8394 | 101.5223 | 101.5223 | 0.39681 | FALSE | 256.2371 | 2021 | 2028-06-07 | 4.565% | 0% | 0.06863% | 0.6727% | 0% | 70% | 0.71446 | -1 | 5 | -0.28554 | 242.3469 | 96.1668 | 2028-06-07 | 92.9295 | 97.4447 | 101.5223 | 2028-06-07 | 4.016% | -1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 3 | 9 | 3.2394 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 192.9167 | 192.9167 | 202.2773 | 203.6617 | 203.6617 | 0.79587 | FALSE | 252.5575 | 2021 | 2028-06-08 | 4.567% | 0% | 0.06111% | 0.6798% | 0% | 70% | 0.7196 | -1 | 5 | -0.2804 | 242.3987 | 192.9167 | 2028-06-08 | 186.4252 | 195.4708 | 203.6617 | 2028-06-08 | 4.022% | 0% | 70% | 0.24459 | 3 | 9 | 3.2446 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 244.6329 | 244.4979 | 256.3494 | 258.1221 | 258.1221 | 1.0085 | FALSE | 260.7876 | 2022 | 2028-06-09 | 4.568% | -0.05523% | 0.05523% | 0.6868% | 0% | 70% | 0.72475 | -1 | 5 | -0.27525 | 242.438 | 244.4979 | 2028-06-09 | 236.4111 | 247.7271 | 258.1221 | 2028-06-09 | 4.027% | -4.941e-22% | 70% | 0.24973 | 3 | 9 | 3.2497 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 235.1577 | 235.1577 | 246.5497 | 248.2723 | 248.2723 | 0.96986 | TRUE | 248.2723 | 2028 | 2028-06-10 | 4.569% | 0% | 0.05119% | 0.6938% | 0% | 70% | 0.72989 | -1 | 5 | -0.27011 | 242.4649 | 235.1577 | 2028-06-10 | 227.2517 | 238.2607 | 248.2723 | 2028-06-10 | 4.032% | 0% | 70% | 0.25488 | 3 | 9 | 3.2549 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 192.3362 | 192.3362 | 201.6525 | 203.0758 | 203.0758 | 0.79321 | TRUE | 203.0758 | 2028 | 2028-06-11 | 4.571% | 0% | 0.04916% | 0.7009% | 0% | 70% | 0.73503 | -1 | 5 | -0.26497 | 242.4793 | 192.3362 | 2028-06-11 | 185.8729 | 194.8761 | 203.0758 | 2028-06-11 | 4.038% | 0% | 70% | 0.26002 | 3 | 9 | 3.26 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 212.1198 | 212.1198 | 222.398 | 223.9836 | 223.9836 | 0.87479 | FALSE | 244.4082 | 2021 | 2028-06-12 | 4.572% | 0% | 0.04932% | 0.7079% | 0% | 70% | 0.74016 | -1 | 5 | -0.25984 | 242.4804 | 212.1198 | 2028-06-12 | 204.995 | 214.9281 | 223.9836 | 2028-06-12 | 4.043% | 0% | 70% | 0.26515 | 3 | 9 | 3.2652 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 214.3106 | 214.3106 | 224.7044 | 226.3224 | 226.3224 | 0.88387 | FALSE | 237.4631 | 2021 | 2028-06-13 | 4.574% | 0% | 0.05184% | 0.7149% | 0% | 70% | 0.74528 | -1 | 5 | -0.25472 | 242.4672 | 214.3106 | 2028-06-13 | 207.1159 | 217.1607 | 226.3224 | 2028-06-13 | 4.048% | 0% | 70% | 0.27027 | 3 | 9 | 3.2703 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 228.5453 | 228.5453 | 239.6458 | 241.3883 | 241.3883 | 0.94269 | TRUE | 241.3883 | 2028 | 2028-06-14 | 4.575% | 0% | 0.0569% | 0.7219% | 0% | 70% | 0.75039 | -1 | 5 | -0.24961 | 242.4389 | 228.5453 | 2028-06-14 | 220.8765 | 231.6045 | 241.3883 | 2028-06-14 | 4.053% | 0% | 70% | 0.27537 | 3 | 9 | 3.2754 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 218.2557 | 218.2557 | 228.8781 | 230.5586 | 230.5586 | 0.90041 | FALSE | 231.6192 | 2021 | 2028-06-15 | 4.577% | 0% | 0.0645% | 0.7289% | 0% | 70% | 0.75547 | -1 | 5 | -0.24453 | 242.3948 | 218.2557 | 2028-06-15 | 210.9361 | 221.2022 | 230.5586 | 2028-06-15 | 4.058% | 0% | 70% | 0.28045 | 3 | 9 | 3.2805 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 219.2512 | 219.2512 | 229.9493 | 231.654 | 231.654 | 0.90474 | TRUE | 231.654 | 2028 | 2028-06-16 | 4.578% | 0% | 0.07438% | 0.7359% | 0% | 70% | 0.76052 | -1 | 5 | -0.23948 | 242.3351 | 219.2512 | 2028-06-16 | 211.9021 | 222.2416 | 231.654 | 2028-06-16 | 4.063% | 0% | 70% | 0.28551 | 3 | 9 | 3.2855 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 232.9839 | 232.9839 | 244.3866 | 246.2155 | 246.2155 | 0.96171 | TRUE | 246.2155 | 2028 | 2028-06-17 | 4.579% | 0% | 0.0864% | 0.7428% | 0% | 70% | 0.76555 | -1 | 5 | -0.23445 | 242.2598 | 232.9839 | 2028-06-17 | 225.1788 | 236.1995 | 246.2155 | 2028-06-17 | 4.068% | 0% | 70% | 0.29053 | 3 | 9 | 3.2905 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 235.4876 | 235.2514 | 246.805 | 248.6695 | 248.6695 | 0.97144 | FALSE | 248.9951 | 2026 | 2028-06-18 | 4.581% | -0.1004% | 0.1004% | 0.7498% | 0% | 70% | 0.77054 | -1 | 5 | -0.22946 | 242.1686 | 235.2514 | 2028-06-18 | 227.6144 | 238.5417 | 248.6695 | 2028-06-18 | 4.073% | 0% | 70% | 0.29553 | 3 | 9 | 3.2955 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 124.4988 | 124.4988 | 130.6368 | 131.6329 | 131.6329 | 0.51433 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2028-06-19 | 4.582% | 0% | 0.1162% | 0.7567% | 0% | 70% | 0.77549 | -1 | 5 | -0.22451 | 242.0615 | 124.4988 | 2028-06-19 | 120.3329 | 126.2655 | 131.6329 | 2028-06-19 | 4.078% | 0% | 70% | 0.30048 | 3 | 9 | 3.3005 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 81.5884 | 81.5884 | 85.6279 | 86.2868 | 86.2868 | 0.33723 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2028-06-20 | 4.584% | 0% | 0.1337% | 0.7636% | 0% | 70% | 0.78041 | -1 | 5 | -0.21959 | 241.9384 | 81.5884 | 2028-06-20 | 78.86 | 82.7643 | 86.2868 | 2028-06-20 | 4.082% | 0% | 70% | 0.30539 | 3 | 9 | 3.3054 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 181.9916 | 181.9916 | 191.0429 | 192.5264 | 192.5264 | 0.75266 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2028-06-21 | 4.585% | 0% | 0.1527% | 0.7705% | 0% | 70% | 0.78527 | -1 | 5 | -0.21473 | 241.7991 | 181.9916 | 2028-06-21 | 175.9093 | 184.6581 | 192.5264 | 2028-06-21 | 4.087% | 0% | 70% | 0.31026 | 3 | 9 | 3.3103 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 183.1631 | 183.1631 | 192.3166 | 193.8235 | 193.8235 | 0.75799 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2028-06-22 | 4.587% | 0% | 0.173% | 0.7774% | 0% | 70% | 0.7901 | -1 | 5 | -0.2099 | 241.6437 | 183.1631 | 2028-06-22 | 177.0456 | 185.8934 | 193.8235 | 2028-06-22 | 4.091% | 0% | 70% | 0.31508 | 3 | 9 | 3.3151 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 176.0758 | 176.0758 | 184.9197 | 186.3815 | 186.3815 | 0.72918 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2028-06-23 | 4.588% | 0% | 0.1945% | 0.7843% | 0% | 70% | 0.79486 | -1 | 5 | -0.20514 | 241.4719 | 176.0758 | 2028-06-23 | 170.1988 | 178.7475 | 186.3815 | 2028-06-23 | 4.096% | 0% | 70% | 0.31985 | 3 | 9 | 3.3199 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 156.1035 | 156.1035 | 163.9855 | 165.2933 | 165.2933 | 0.64697 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2028-06-24 | 4.589% | 0% | 0.2171% | 0.7912% | 0% | 70% | 0.79958 | -1 | 5 | -0.20042 | 241.2837 | 156.1035 | 2028-06-24 | 150.8966 | 158.5158 | 165.2933 | 2028-06-24 | 4.1% | 0% | 70% | 0.32457 | 3 | 9 | 3.3246 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 50.7795 | 50.7795 | 53.3574 | 53.7866 | 53.7866 | 0.21063 | FALSE | 245.7642 | 2021 | 2028-06-25 | 4.591% | 0% | 0.2405% | 0.798% | 0% | 70% | 0.80424 | -1 | 5 | -0.19576 | 241.0791 | 50.7795 | 2028-06-25 | 49.0869 | 51.5789 | 53.7866 | 2028-06-25 | 4.105% | 0% | 70% | 0.32922 | 3 | 9 | 3.3292 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 74.5634 | 74.5634 | 78.3698 | 79.0057 | 79.0057 | 0.30957 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2028-06-26 | 4.592% | 0% | 0.2646% | 0.8048% | 0% | 70% | 0.80883 | -1 | 5 | -0.19117 | 240.8589 | 74.5634 | 2028-06-26 | 72.0798 | 75.7595 | 79.0057 | 2028-06-26 | 4.109% | 0% | 70% | 0.33382 | 3 | 9 | 3.3338 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 242.2419 | 241.543 | 253.9435 | 256.0215 | 256.0215 | 1.0038 | FALSE | 256.195 | 2026 | 2028-06-27 | 4.594% | -0.2894% | 0.2894% | 0.8117% | 0% | 70% | 0.81337 | -1 | 5 | -0.18663 | 240.6241 | 241.543 | 2028-06-27 | 234.2137 | 245.4911 | 256.0215 | 2028-06-27 | 4.113% | 0% | 70% | 0.33835 | 3 | 9 | 3.3384 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 237.2246 | 236.4809 | 248.691 | 250.7432 | 250.7432 | 0.9838 | FALSE | 252.0664 | 2022 | 2028-06-28 | 4.595% | -0.3145% | 0.3145% | 0.8184% | 0% | 70% | 0.81784 | -1 | 5 | -0.18216 | 240.3755 | 236.4809 | 2028-06-28 | 229.3717 | 240.4195 | 250.7432 | 2028-06-28 | 4.117% | 0% | 70% | 0.34282 | 3 | 9 | 3.3428 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 58.1352 | 58.1352 | 61.1541 | 61.6629 | 61.6629 | 0.24211 | FALSE | 185.7861 | 2021 | 2028-06-29 | 4.597% | 0% | 0.3399% | 0.8252% | 0% | 70% | 0.82224 | -1 | 5 | -0.17776 | 240.1141 | 58.1352 | 2028-06-29 | 56.2031 | 59.1216 | 61.6629 | 2028-06-29 | 4.121% | 0% | 70% | 0.34722 | 3 | 9 | 3.3472 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 192.7216 | 192.7216 | 202.7868 | 204.4882 | 204.4882 | 0.80354 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2028-06-30 | 4.598% | 0% | 0.3653% | 0.832% | 0% | 70% | 0.82657 | -1 | 5 | -0.17343 | 239.8408 | 192.7216 | 2028-06-30 | 186.3215 | 196.0525 | 204.4882 | 2028-06-30 | 4.125% | 0% | 70% | 0.35155 | 3 | 9 | 3.3516 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 221.0381 | 221.0381 | 232.6479 | 234.6157 | 234.6157 | 0.9227 | TRUE | 234.6157 | 2028 | 2028-07-01 | 4.6% | 0% | 0.3907% | 0.8387% | 0% | 70% | 0.83083 | -1 | 5 | -0.16917 | 239.5566 | 221.0381 | 2028-07-01 | 213.7034 | 224.928 | 234.6157 | 2028-07-01 | 4.129% | 0% | 70% | 0.35581 | 3 | 9 | 3.3558 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 207.3037 | 207.3037 | 218.2533 | 220.1143 | 220.1143 | 0.86643 | TRUE | 220.1143 | 2028 | 2028-07-02 | 4.601% | 0% | 0.4159% | 0.8455% | 0% | 70% | 0.83501 | -1 | 5 | -0.16499 | 239.2623 | 207.3037 | 2028-07-02 | 200.4303 | 211.0168 | 220.1143 | 2028-07-02 | 4.133% | 0% | 70% | 0.36 | 3 | 9 | 3.36 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 187.8843 | 187.8843 | 197.8629 | 199.5635 | 199.5635 | 0.78626 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2028-07-03 | 4.602% | 0% | 0.4407% | 0.8522% | -5.19e-22% | 70% | 0.83912 | -1 | 5 | -0.16088 | 238.9588 | 187.8843 | 2028-07-03 | 181.6598 | 191.3078 | 199.5635 | 2028-07-03 | 4.137% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | 3 | 9 | 3.3641 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 231.6098 | 230.5378 | 242.8474 | 244.9513 | 244.9513 | 0.96602 | FALSE | 247.0312 | 2022 | 2028-07-04 | 4.604% | -0.465% | 0.465% | 0.8589% | 0% | 70% | 0.84316 | -1 | 5 | -0.15684 | 238.6472 | 230.5378 | 2028-07-04 | 223.9985 | 234.8087 | 244.9513 | 2028-07-04 | 4.141% | 0% | 70% | 0.36814 | 3 | 9 | 3.3681 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 171.1625 | 171.1625 | 180.3493 | 181.9239 | 181.9239 | 0.71818 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2028-07-05 | 4.605% | 0% | 0.4886% | 0.8656% | 0% | 70% | 0.84711 | -1 | 5 | -0.15289 | 238.3282 | 171.1625 | 2028-07-05 | 165.5015 | 174.3844 | 181.9239 | 2028-07-05 | 4.144% | 0% | 70% | 0.3721 | 3 | 9 | 3.3721 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 221.2969 | 221.2969 | 233.234 | 235.2862 | 235.2862 | 0.92981 | TRUE | 235.2862 | 2028 | 2028-07-06 | 4.607% | 0% | 0.5113% | 0.8722% | 0% | 70% | 0.85099 | -1 | 5 | -0.14901 | 238.0029 | 221.2969 | 2028-07-06 | 213.984 | 225.5266 | 235.2862 | 2028-07-06 | 4.148% | 0% | 70% | 0.37598 | 3 | 9 | 3.376 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 240.5171 | 239.2418 | 252.2084 | 254.4447 | 254.4447 | 1.0066 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2028-07-07 | 4.608% | -0.5331% | 0.5331% | 0.8789% | 0% | 70% | 0.85479 | -1 | 5 | -0.14521 | 237.6721 | 239.2418 | 2028-07-07 | 232.6429 | 243.8813 | 254.4447 | 2028-07-07 | 4.152% | 0% | 70% | 0.37978 | 3 | 9 | 3.3798 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 237.7542 | 236.4451 | 249.3181 | 251.5455 | 251.5455 | 0.99624 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2028-07-08 | 4.61% | -0.5537% | 0.5537% | 0.8855% | 0% | 70% | 0.85851 | -1 | 5 | -0.14149 | 237.3367 | 236.4451 | 2028-07-08 | 229.9802 | 241.0937 | 251.5455 | 2028-07-08 | 4.155% | -4.189e-21% | 70% | 0.38349 | 3 | 9 | 3.3835 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 236.0058 | 234.6614 | 247.4913 | 249.7191 | 249.7191 | 0.99014 | FALSE | 255.105 | 2022 | 2028-07-09 | 4.611% | -0.5729% | 0.5729% | 0.8921% | 0% | 70% | 0.86214 | -1 | 5 | -0.13786 | 236.9974 | 234.6614 | 2028-07-09 | 228.2986 | 239.3345 | 249.7191 | 2028-07-09 | 4.159% | 0% | 70% | 0.38713 | 3 | 9 | 3.3871 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 230.2344 | 228.8824 | 241.4452 | 243.6348 | 243.6348 | 0.96716 | FALSE | 247.3038 | 2022 | 2028-07-10 | 4.612% | -0.5907% | 0.5907% | 0.8987% | 0% | 70% | 0.8657 | -1 | 5 | -0.1343 | 236.6544 | 228.8824 | 2028-07-10 | 222.7249 | 233.4948 | 243.6348 | 2028-07-10 | 4.162% | 0% | 70% | 0.39069 | 3 | 9 | 3.3907 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 227.9517 | 227.9517 | 240.5081 | 242.7053 | 242.7053 | 0.96464 | TRUE | 242.7053 | 2028 | 2028-07-11 | 4.614% | 0% | 0.6069% | 0.9053% | 0% | 70% | 0.86918 | -1 | 5 | -0.13082 | 236.3073 | 227.9517 | 2028-07-11 | 220.4525 | 232.5958 | 242.7053 | 2028-07-11 | 4.165% | 0% | 70% | 0.39416 | 3 | 9 | 3.3942 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 224.5134 | 224.5134 | 236.9199 | 239.1002 | 239.1002 | 0.9515 | TRUE | 239.1002 | 2028 | 2028-07-12 | 4.615% | 0% | 0.6212% | 0.9119% | 0% | 70% | 0.87257 | -1 | 5 | -0.12743 | 235.9563 | 224.5134 | 2028-07-12 | 217.1342 | 229.1329 | 239.1002 | 2028-07-12 | 4.169% | 0% | 70% | 0.39756 | 3 | 9 | 3.3976 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 224.0091 | 224.0091 | 236.4223 | 238.6138 | 238.6138 | 0.9508 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2028-07-13 | 4.617% | 0% | 0.6336% | 0.9184% | 0% | 70% | 0.87588 | -1 | 5 | -0.12412 | 235.601 | 224.0091 | 2028-07-13 | 216.6534 | 228.659 | 238.6138 | 2028-07-13 | 4.172% | 0% | 70% | 0.40087 | 3 | 9 | 3.4009 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 216.5496 | 216.5496 | 228.5778 | 230.7118 | 230.7118 | 0.92054 | TRUE | 230.7118 | 2028 | 2028-07-14 | 4.618% | 0% | 0.644% | 0.925% | 0% | 70% | 0.87911 | -1 | 5 | -0.12089 | 235.2414 | 216.5496 | 2028-07-14 | 209.4456 | 221.0792 | 230.7118 | 2028-07-14 | 4.175% | 0% | 70% | 0.4041 | 3 | 9 | 3.4041 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 220.349 | 220.349 | 232.6132 | 234.8003 | 234.8003 | 0.93815 | TRUE | 234.8003 | 2028 | 2028-07-15 | 4.62% | 0% | 0.6527% | 0.9315% | 0% | 70% | 0.88226 | -1 | 5 | -0.11774 | 234.8756 | 220.349 | 2028-07-15 | 213.1273 | 224.9895 | 234.8003 | 2028-07-15 | 4.178% | 0% | 70% | 0.40725 | 3 | 9 | 3.4073 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 220.6741 | 220.6741 | 232.9788 | 235.1849 | 235.1849 | 0.94103 | FALSE | 247.3404 | 2021 | 2028-07-16 | 4.621% | 0% | 0.6604% | 0.938% | 0% | 70% | 0.88533 | -1 | 5 | -0.11467 | 234.5018 | 220.6741 | 2028-07-16 | 213.4486 | 225.3505 | 235.1849 | 2028-07-16 | 4.182% | 4.615e-06% | 70% | 0.41032 | 3 | 9 | 3.4103 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 228.4604 | 226.9463 | 239.6215 | 241.9064 | 241.9064 | 0.96936 | TRUE | 241.9064 | 2028 | 2028-07-17 | 4.623% | -0.6672% | 0.6672% | 0.9445% | 0% | 70% | 0.88832 | -1 | 5 | -0.11168 | 234.1192 | 226.9463 | 2028-07-17 | 221.0691 | 231.7833 | 241.9063 | 2028-07-17 | 4.185% | 1.396e-05% | 70% | 0.41331 | 3 | 9 | 3.4133 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 164.2864 | 164.2864 | 173.4753 | 175.1409 | 175.1409 | 0.7029 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2028-07-18 | 4.624% | 0% | 0.673% | 0.951% | 0% | 70% | 0.89123 | -1 | 5 | -0.10877 | 233.7273 | 164.2864 | 2028-07-18 | 158.9177 | 167.8063 | 175.1408 | 2028-07-18 | 4.188% | 2.817e-05% | 70% | 0.41622 | 3 | 9 | 3.4162 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 164.8982 | 164.8982 | 174.1331 | 175.8165 | 175.8165 | 0.70673 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2028-07-19 | 4.625% | 0% | 0.6779% | 0.9575% | 0% | 70% | 0.89407 | -1 | 5 | -0.10593 | 233.3254 | 164.8982 | 2028-07-19 | 159.5149 | 168.4483 | 175.8164 | 2028-07-19 | 4.191% | 4.733e-05% | 70% | 0.41905 | 3 | 9 | 3.4191 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 219.7492 | 219.7492 | 232.0693 | 234.3281 | 234.3281 | 0.94348 | TRUE | 234.3281 | 2028 | 2028-07-20 | 4.627% | 0% | 0.682% | 0.9639% | 0% | 70% | 0.89682 | -1 | 5 | -0.10318 | 232.913 | 219.7492 | 2028-07-20 | 212.5822 | 224.5005 | 234.328 | 2028-07-20 | 4.194% | 7.158e-05% | 70% | 0.42181 | 3 | 9 | 3.4218 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 184.2487 | 184.2487 | 194.5882 | 196.495 | 196.495 | 0.7925 | FALSE | 232.2401 | 2021 | 2028-07-21 | 4.628% | 0% | 0.6852% | 0.9704% | 0% | 70% | 0.8995 | -1 | 5 | -0.1005 | 232.4894 | 184.2487 | 2028-07-21 | 178.2456 | 188.2482 | 196.4948 | 2028-07-21 | 4.197% | 0.000101% | 70% | 0.42449 | 3 | 9 | 3.4245 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 176.6377 | 176.6377 | 186.5577 | 188.398 | 188.398 | 0.76119 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2028-07-22 | 4.63% | 0% | 0.6877% | 0.9768% | 0% | 70% | 0.9021 | -1 | 5 | -0.097898 | 232.0541 | 176.6377 | 2028-07-22 | 170.8882 | 180.4854 | 188.3978 | 2028-07-22 | 4.2% | 0.0001357% | 70% | 0.42709 | 3 | 9 | 3.4271 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 221.5132 | 221.5132 | 233.9611 | 236.2843 | 236.2843 | 0.95642 | TRUE | 236.2843 | 2028 | 2028-07-23 | 4.631% | 0% | 0.6894% | 0.9832% | 0% | 70% | 0.90463 | -1 | 5 | -0.095371 | 231.6078 | 221.5132 | 2028-07-23 | 214.3102 | 226.3534 | 236.284 | 2028-07-23 | 4.203% | 0.0001758% | 70% | 0.42962 | 3 | 9 | 3.4296 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 116.0822 | 116.0822 | 122.6085 | 123.834 | 123.834 | 0.50219 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2028-07-24 | 4.633% | 0% | 0.6903% | 0.9897% | 8.915e-06% | 70% | 0.90708 | -1 | 5 | -0.092916 | 231.1514 | 116.0822 | 2028-07-24 | 112.3114 | 118.6257 | 123.8338 | 2028-07-24 | 4.206% | 0.0004782% | 70% | 0.43207 | 3 | 9 | 3.4321 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 195.381 | 195.381 | 206.3693 | 208.4455 | 208.4456 | 0.84696 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2028-07-25 | 4.634% | 0% | 0.6905% | 0.9961% | 2.686e-05% | 70% | 0.90947 | -1 | 5 | -0.090534 | 230.6849 | 195.381 | 2028-07-25 | 189.0395 | 199.6712 | 208.4439 | 2028-07-25 | 4.209% | 0.001045% | 70% | 0.43445 | 3 | 9 | 3.4345 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 234.545 | 232.9375 | 246.0406 | 248.532 | 248.5321 | 1.0119 | TRUE | 248.5321 | 2028 | 2028-07-26 | 4.635% | -0.6901% | 0.6901% | 1.002% | 5.396e-05% | 70% | 0.91178 | -1 | 5 | -0.088224 | 230.2081 | 232.9375 | 2028-07-26 | 227.0254 | 238.0606 | 248.5274 | 2028-07-26 | 4.212% | 0.001879% | 70% | 0.43676 | 3 | 9 | 3.4368 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 187.7878 | 187.7878 | 198.3519 | 200.3733 | 200.3735 | 0.81746 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2028-07-27 | 4.637% | 0% | 0.6891% | 1.009% | 9.032e-05% | 70% | 0.91402 | -1 | 5 | -0.085983 | 229.7211 | 187.7878 | 2028-07-27 | 181.7028 | 191.9247 | 200.3691 | 2028-07-27 | 4.214% | 0.002981% | 70% | 0.43901 | 3 | 9 | 3.439 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 107.5131 | 107.5131 | 113.561 | 114.7257 | 114.7257 | 0.46903 | FALSE | 228.6297 | 2021 | 2028-07-28 | 4.638% | 0% | 0.6874% | 1.015% | 0.0001361% | 70% | 0.91619 | -1 | 5 | -0.08381 | 229.2236 | 107.5131 | 2028-07-28 | 104.034 | 109.8863 | 114.7245 | 2028-07-28 | 4.217% | 0.004355% | 70% | 0.44118 | 3 | 9 | 3.4412 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 190.506 | 190.506 | 201.2208 | 203.2976 | 203.2979 | 0.83294 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2028-07-29 | 4.64% | 0% | 0.6852% | 1.022% | 0.0001913% | 70% | 0.9183 | -1 | 5 | -0.081705 | 228.7156 | 190.506 | 2028-07-29 | 184.3415 | 194.7096 | 203.2886 | 2028-07-29 | 4.22% | 0.006002% | 70% | 0.44328 | 3 | 9 | 3.4433 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 226.843 | 225.3055 | 237.9743 | 240.4458 | 240.4465 | 0.98733 | FALSE | 244.4079 | 2022 | 2028-07-30 | 4.641% | -0.6824% | 0.6824% | 1.028% | 0.0002862% | 70% | 0.92033 | -1 | 5 | -0.079665 | 228.1971 | 225.3055 | 2028-07-30 | 219.5866 | 230.2741 | 240.4272 | 2028-07-30 | 4.223% | 0.008184% | 70% | 0.44532 | 3 | 9 | 3.4453 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 225.4352 | 223.9146 | 236.5006 | 238.9721 | 238.9731 | 0.98351 | FALSE | 243.1166 | 2022 | 2028-07-31 | 4.643% | -0.6791% | 0.6791% | 1.034% | 0.0004211% | 70% | 0.92231 | -1 | 5 | -0.07769 | 227.6677 | 223.9146 | 2028-07-31 | 218.2257 | 228.8504 | 238.9476 | 2028-07-31 | 4.226% | 0.0109% | 70% | 0.4473 | 3 | 9 | 3.4473 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 225.3979 | 223.8859 | 236.4644 | 238.9508 | 238.9522 | 0.98573 | FALSE | 245.0479 | 2022 | 2028-08-01 | 4.644% | -0.6754% | 0.6754% | 1.041% | 0.0005966% | 70% | 0.92422 | -1 | 5 | -0.075778 | 227.1276 | 223.8859 | 2028-08-01 | 218.19 | 228.8164 | 238.9191 | 2028-08-01 | 4.229% | 0.01416% | 70% | 0.44921 | 3 | 9 | 3.4492 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 223.0619 | 221.5747 | 234.0166 | 236.4924 | 236.4943 | 0.97792 | FALSE | 236.4943 | 2027 | 2028-08-02 | 4.646% | -0.6712% | 0.6712% | 1.047% | 0.0008131% | 70% | 0.92607 | -1 | 5 | -0.073928 | 226.5766 | 221.5747 | 2028-08-02 | 215.9285 | 226.4482 | 236.4532 | 2028-08-02 | 4.231% | 0.01795% | 70% | 0.45106 | 3 | 9 | 3.4511 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 207.599 | 207.599 | 219.2488 | 221.5824 | 221.5845 | 0.91852 | FALSE | 221.5847 | 2027 | 2028-08-03 | 4.647% | 0% | 0.6666% | 1.053% | 0.001071% | 70% | 0.92786 | -1 | 5 | -0.072137 | 226.0145 | 207.599 | 2028-08-03 | 200.8876 | 212.1607 | 221.5409 | 2028-08-03 | 4.234% | 0.0223% | 70% | 0.45285 | 3 | 9 | 3.4529 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 169.5837 | 169.5837 | 179.0935 | 181.0113 | 181.0129 | 0.75223 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2028-08-04 | 4.648% | 0% | 0.6616% | 1.059% | 0.001372% | 70% | 0.92959 | -1 | 5 | -0.070406 | 225.4415 | 169.5837 | 2028-08-04 | 164.1104 | 173.3133 | 180.9811 | 2028-08-04 | 4.237% | 0.0272% | 70% | 0.45458 | 3 | 9 | 3.4546 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 206.059 | 206.059 | 217.6053 | 219.9495 | 219.9528 | 0.9164 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2028-08-05 | 4.65% | 0% | 0.6563% | 1.066% | 0.001714% | 70% | 0.93127 | -1 | 5 | -0.068731 | 224.8572 | 206.059 | 2028-08-05 | 199.3944 | 210.5673 | 219.8896 | 2028-08-05 | 4.24% | 0.03266% | 70% | 0.45626 | 3 | 9 | 3.4563 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 218.6041 | 217.191 | 229.3509 | 231.8363 | 231.8409 | 0.96847 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2028-08-06 | 4.651% | -0.6506% | 0.6506% | 1.072% | 0.0021% | 70% | 0.93289 | -1 | 5 | -0.067113 | 224.2629 | 217.191 | 2028-08-06 | 211.6014 | 221.9237 | 231.7553 | 2028-08-06 | 4.242% | 0.03868% | 70% | 0.45787 | 3 | 9 | 3.4579 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 222.063 | 220.6405 | 232.9825 | 235.5222 | 235.5281 | 0.9865 | FALSE | 241.0648 | 2022 | 2028-08-07 | 4.653% | -0.6447% | 0.6447% | 1.078% | 0.002548% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065548 | 223.659 | 220.6405 | 2028-08-07 | 214.9418 | 225.4304 | 235.4241 | 2028-08-07 | 4.245% | 0.04503% | 70% | 0.45944 | 3 | 9 | 3.4594 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 214.6747 | 214.6747 | 226.6717 | 229.1571 | 229.1637 | 0.96247 | FALSE | 229.1639 | 2027 | 2028-08-08 | 4.654% | 0% | 0.6386% | 1.085% | 0.003047% | 70% | 0.93596 | -1 | 5 | -0.064037 | 223.0451 | 214.6747 | 2028-08-08 | 207.7147 | 219.3228 | 229.0521 | 2028-08-08 | 4.248% | 0.05145% | 70% | 0.46095 | 3 | 9 | 3.461 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 205.3448 | 205.3448 | 216.8092 | 219.2003 | 219.2073 | 0.92322 | FALSE | 219.2077 | 2027 | 2028-08-09 | 4.656% | 0% | 0.6322% | 1.091% | 0.0036% | 70% | 0.93742 | -1 | 5 | -0.062577 | 222.4206 | 205.3448 | 2028-08-09 | 198.6893 | 209.782 | 219.0942 | 2028-08-09 | 4.25% | 0.05793% | 70% | 0.46241 | 3 | 9 | 3.4624 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 193.8092 | 193.8092 | 204.6184 | 206.8882 | 206.8953 | 0.87385 | FALSE | 212.8782 | 2021 | 2028-08-10 | 4.657% | 0% | 0.6256% | 1.097% | 0.004206% | 70% | 0.93883 | -1 | 5 | -0.061167 | 221.7848 | 193.8092 | 2028-08-10 | 187.5322 | 197.9913 | 206.7859 | 2028-08-10 | 4.253% | 0.06448% | 70% | 0.46382 | 3 | 9 | 3.4638 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 196.2825 | 196.2825 | 207.2182 | 209.5299 | 209.5385 | 0.8876 | FALSE | 209.5394 | 2027 | 2028-08-11 | 4.658% | 0% | 0.6189% | 1.103% | 0.004866% | 70% | 0.94019 | -1 | 5 | -0.059806 | 221.1372 | 196.2825 | 2028-08-11 | 189.9203 | 200.5016 | 209.4135 | 2028-08-11 | 4.256% | 0.07109% | 70% | 0.46518 | 3 | 9 | 3.4652 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 144.6895 | 144.6895 | 152.742 | 154.4557 | 154.4601 | 0.65624 | FALSE | 154.4624 | 2027 | 2028-08-12 | 4.66% | 0% | 0.6121% | 1.11% | 0.005582% | 70% | 0.94151 | -1 | 5 | -0.058492 | 220.4771 | 144.6895 | 2028-08-12 | 140.0309 | 147.8242 | 154.399 | 2028-08-12 | 4.258% | 0.07777% | 70% | 0.4665 | 3 | 9 | 3.4665 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 139.0208 | 139.0208 | 146.7494 | 148.4052 | 148.4097 | 0.63245 | FALSE | 208.4963 | 2021 | 2028-08-13 | 4.661% | 0% | 0.6052% | 1.116% | 0.006322% | 70% | 0.94278 | -1 | 5 | -0.057224 | 219.8042 | 139.0208 | 2028-08-13 | 134.5491 | 142.0291 | 148.3502 | 2028-08-13 | 4.261% | 0.08433% | 70% | 0.46776 | 3 | 9 | 3.4678 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 148.7637 | 148.7637 | 157.0248 | 158.8065 | 158.8126 | 0.6789 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2028-08-14 | 4.663% | 0% | 0.5983% | 1.122% | 0.007056% | 70% | 0.944 | -1 | 5 | -0.056001 | 219.1177 | 148.7637 | 2028-08-14 | 143.9721 | 151.9671 | 158.7348 | 2028-08-14 | 4.264% | 0.0905% | 70% | 0.46899 | 3 | 9 | 3.469 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 146.952 | 146.952 | 155.1027 | 156.8724 | 156.8789 | 0.67278 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2028-08-15 | 4.664% | 0% | 0.5908% | 1.128% | 0.007782% | 70% | 0.94518 | -1 | 5 | -0.054821 | 218.4184 | 146.952 | 2028-08-15 | 142.221 | 150.1092 | 156.7984 | 2028-08-15 | 4.266% | 0.09626% | 70% | 0.47017 | 3 | 9 | 3.4702 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 98.6212 | 98.6212 | 104.0834 | 105.2776 | 105.2795 | 0.45297 | FALSE | 183.0776 | 2021 | 2028-08-16 | 4.666% | 0% | 0.5823% | 1.134% | 0.008502% | 70% | 0.94632 | -1 | 5 | -0.053683 | 217.7068 | 98.6212 | 2028-08-16 | 95.4751 | 100.7631 | 105.2562 | 2028-08-16 | 4.269% | 0.1016% | 70% | 0.4713 | 3 | 9 | 3.4713 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 152.1122 | 152.1122 | 160.5237 | 162.3756 | 162.3841 | 0.70101 | FALSE | 198.6646 | 2021 | 2028-08-17 | 4.667% | 0% | 0.573% | 1.14% | 0.009215% | 70% | 0.94741 | -1 | 5 | -0.052585 | 216.9821 | 152.1122 | 2028-08-17 | 147.2128 | 155.3533 | 162.285 | 2028-08-17 | 4.271% | 0.1066% | 70% | 0.4724 | 3 | 9 | 3.4724 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 152.6873 | 152.6873 | 161.1157 | 162.9845 | 162.9939 | 0.70606 | FALSE | 189.7796 | 2021 | 2028-08-18 | 4.668% | 0% | 0.5628% | 1.147% | 0.009921% | 70% | 0.94847 | -1 | 5 | -0.051527 | 216.2436 | 152.6873 | 2028-08-18 | 147.7702 | 155.9272 | 162.8888 | 2028-08-18 | 4.274% | 0.1111% | 70% | 0.47346 | 3 | 9 | 3.4735 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 208.8798 | 208.8798 | 220.3878 | 222.958 | 222.9807 | 0.96932 | FALSE | 222.9812 | 2027 | 2028-08-19 | 4.67% | 0% | 0.5518% | 1.153% | 0.01062% | 70% | 0.94949 | -1 | 5 | -0.050507 | 215.4908 | 208.8798 | 2028-08-19 | 202.0767 | 213.2099 | 222.7349 | 2028-08-19 | 4.276% | 0.1153% | 70% | 0.47448 | 3 | 9 | 3.4745 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 154.241 | 154.241 | 162.7211 | 164.629 | 164.6401 | 0.7183 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2028-08-20 | 4.671% | 0% | 0.5401% | 1.159% | 0.01131% | 70% | 0.95048 | -1 | 5 | -0.049524 | 214.7219 | 154.241 | 2028-08-20 | 149.2761 | 157.4833 | 164.523 | 2028-08-20 | 4.279% | 0.119% | 70% | 0.47546 | 3 | 9 | 3.4755 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 110.6105 | 110.6105 | 116.6784 | 118.0538 | 118.0581 | 0.51698 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2028-08-21 | 4.673% | 0% | 0.5278% | 1.165% | 0.01197% | 70% | 0.95142 | -1 | 5 | -0.048576 | 213.9365 | 110.6105 | 2028-08-21 | 107.0861 | 112.9607 | 118.0133 | 2028-08-21 | 4.281% | 0.1224% | 70% | 0.47641 | 3 | 9 | 3.4764 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 181.1328 | 181.1328 | 191.0463 | 193.3102 | 193.3293 | 0.84983 | FALSE | 193.3321 | 2027 | 2028-08-22 | 4.674% | 0% | 0.5148% | 1.171% | 0.01258% | 70% | 0.95234 | -1 | 5 | -0.047664 | 213.1353 | 181.1328 | 2028-08-22 | 175.2717 | 184.8644 | 193.1383 | 2028-08-22 | 4.284% | 0.1258% | 70% | 0.47732 | 3 | 9 | 3.4773 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 205.0883 | 205.0883 | 216.2855 | 218.8621 | 218.8894 | 0.96594 | FALSE | 218.8902 | 2027 | 2028-08-23 | 4.676% | 0% | 0.5014% | 1.177% | 0.01314% | 70% | 0.95322 | -1 | 5 | -0.046784 | 212.3193 | 205.0883 | 2028-08-23 | 198.4167 | 209.2497 | 218.6206 | 2028-08-23 | 4.286% | 0.1291% | 70% | 0.4782 | 3 | 9 | 3.4782 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 125.7323 | 125.7323 | 132.5795 | 134.1672 | 134.1749 | 0.59446 | FALSE | 210.9536 | 2021 | 2028-08-24 | 4.677% | 0% | 0.4875% | 1.183% | 0.01364% | 70% | 0.95406 | -1 | 5 | -0.045937 | 211.4894 | 125.7323 | 2028-08-24 | 121.7201 | 128.3488 | 134.1001 | 2028-08-24 | 4.289% | 0.1323% | 70% | 0.47905 | 3 | 9 | 3.4791 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 152.4354 | 152.4354 | 160.7152 | 162.6498 | 162.6636 | 0.72362 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2028-08-25 | 4.679% | 0% | 0.4733% | 1.189% | 0.01409% | 70% | 0.95488 | -1 | 5 | -0.045122 | 210.6463 | 152.4354 | 2028-08-25 | 147.5417 | 155.5556 | 162.5302 | 2028-08-25 | 4.291% | 0.1355% | 70% | 0.47987 | 3 | 9 | 3.4799 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 193.7031 | 193.7031 | 204.1962 | 206.6668 | 206.6935 | 0.9233 | FALSE | 206.6952 | 2027 | 2028-08-26 | 4.68% | 0% | 0.4587% | 1.195% | 0.01449% | 70% | 0.95566 | -1 | 5 | -0.044336 | 209.791 | 193.7031 | 2028-08-26 | 187.4218 | 197.5746 | 206.4383 | 2028-08-26 | 4.294% | 0.1387% | 70% | 0.48065 | 3 | 9 | 3.4807 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 202.8067 | 201.9104 | 212.818 | 215.4062 | 215.4366 | 0.96642 | FALSE | 219.9148 | 2022 | 2028-08-27 | 4.681% | -0.4439% | 0.4439% | 1.202% | 0.01484% | 70% | 0.95642 | -1 | 5 | -0.04358 | 208.9243 | 201.9104 | 2028-08-27 | 196.2642 | 205.9034 | 215.1461 | 2028-08-27 | 4.296% | 0.1416% | 70% | 0.48141 | 3 | 9 | 3.4814 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 136.6507 | 136.6507 | 144.0123 | 145.7726 | 145.7839 | 0.65678 | FALSE | 217.8108 | 2021 | 2028-08-28 | 4.683% | 0% | 0.429% | 1.208% | 0.01519% | 70% | 0.95715 | -1 | 5 | -0.042852 | 208.047 | 136.6507 | 2028-08-28 | 132.288 | 139.4146 | 145.6764 | 2028-08-28 | 4.298% | 0.1447% | 70% | 0.48214 | 3 | 9 | 3.4821 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 197.8967 | 197.8967 | 208.5278 | 211.0895 | 211.1202 | 0.95528 | FALSE | 211.1213 | 2027 | 2028-08-29 | 4.684% | 0% | 0.4139% | 1.214% | 0.01552% | 70% | 0.95785 | -1 | 5 | -0.042151 | 207.1599 | 197.8967 | 2028-08-29 | 191.4748 | 201.7609 | 210.8281 | 2028-08-29 | 4.301% | 0.1478% | 70% | 0.48284 | 3 | 9 | 3.4828 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 98.3286 | 98.3286 | 103.5959 | 104.875 | 104.8792 | 0.47666 | FALSE | 207.5066 | 2021 | 2028-08-30 | 4.686% | 0% | 0.3988% | 1.22% | 0.01585% | 70% | 0.95852 | -1 | 5 | -0.041477 | 206.264 | 98.3286 | 2028-08-30 | 95.2267 | 100.3279 | 104.8392 | 2028-08-30 | 4.303% | 0.151% | 70% | 0.48351 | 3 | 9 | 3.4835 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 172.4838 | 172.4838 | 181.6973 | 183.9519 | 183.9748 | 0.83988 | FALSE | 183.9783 | 2027 | 2028-08-31 | 4.687% | 0% | 0.3837% | 1.226% | 0.01617% | 70% | 0.95917 | -1 | 5 | -0.040827 | 205.3601 | 172.4838 | 2028-08-31 | 166.9278 | 175.8445 | 183.7559 | 2028-08-31 | 4.305% | 0.1542% | 70% | 0.48416 | 3 | 9 | 3.4842 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 150.2878 | 150.2878 | 158.293 | 160.2669 | 160.2833 | 0.73504 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2028-09-01 | 4.689% | 0% | 0.3686% | 1.232% | 0.01647% | 70% | 0.9598 | -1 | 5 | -0.040203 | 204.449 | 150.2878 | 2028-09-01 | 145.4795 | 153.2286 | 160.1263 | 2028-09-01 | 4.308% | 0.1576% | 70% | 0.48478 | 3 | 9 | 3.4848 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 133.4747 | 133.4747 | 140.5644 | 142.3258 | 142.338 | 0.65574 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2028-09-02 | 4.69% | 0% | 0.3538% | 1.238% | 0.01677% | 70% | 0.9604 | -1 | 5 | -0.039602 | 203.5317 | 133.4747 | 2028-09-02 | 129.2277 | 136.0919 | 142.2215 | 2028-09-02 | 4.31% | 0.1609% | 70% | 0.48539 | 3 | 9 | 3.4854 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 200.7816 | 200.103 | 210.7026 | 213.3557 | 213.3914 | 0.98763 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2028-09-03 | 4.691% | -0.3392% | 0.3392% | 1.244% | 0.01705% | 70% | 0.96098 | -1 | 5 | -0.039024 | 202.6076 | 200.103 | 2028-09-03 | 194.296 | 203.86 | 213.0469 | 2028-09-03 | 4.312% | 0.1644% | 70% | 0.48596 | 3 | 9 | 3.486 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 165.5801 | 165.5801 | 174.3273 | 176.533 | 176.5558 | 0.82099 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2028-09-04 | 4.693% | 0% | 0.3248% | 1.249% | 0.01731% | 70% | 0.96153 | -1 | 5 | -0.038467 | 201.6752 | 165.5801 | 2028-09-04 | 160.2615 | 168.7277 | 176.3354 | 2028-09-04 | 4.314% | 0.1677% | 70% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 179.1219 | 179.1219 | 188.5596 | 190.9568 | 190.9852 | 0.89231 | FALSE | 202.22 | 2021 | 2028-09-05 | 4.694% | 0% | 0.3108% | 1.255% | 0.01757% | 70% | 0.96207 | -1 | 5 | -0.037932 | 200.7337 | 179.1219 | 2028-09-05 | 173.3441 | 182.4773 | 190.7093 | 2028-09-05 | 4.317% | 0.1707% | 70% | 0.48706 | 3 | 9 | 3.4871 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 149.7969 | 149.7969 | 157.6694 | 159.6835 | 159.7018 | 0.74975 | FALSE | 167.9235 | 2021 | 2028-09-06 | 4.696% | 0% | 0.2973% | 1.261% | 0.01784% | 70% | 0.96258 | -1 | 5 | -0.037418 | 199.7825 | 149.7969 | 2028-09-06 | 145.0134 | 152.6345 | 159.5238 | 2028-09-06 | 4.319% | 0.1735% | 70% | 0.48757 | 3 | 9 | 3.4876 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 163.3057 | 163.3057 | 171.8671 | 174.0729 | 174.0964 | 0.82133 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2028-09-07 | 4.697% | 0% | 0.2842% | 1.267% | 0.0181% | 70% | 0.96308 | -1 | 5 | -0.036923 | 198.8209 | 163.3057 | 2028-09-07 | 158.0689 | 166.3558 | 173.8682 | 2028-09-07 | 4.321% | 0.176% | 70% | 0.48806 | 3 | 9 | 3.4881 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 78.552 | 78.552 | 82.6605 | 83.7264 | 83.7286 | 0.39697 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2028-09-08 | 4.699% | 0% | 0.2717% | 1.273% | 0.01837% | 70% | 0.96355 | -1 | 5 | -0.036447 | 197.8484 | 78.552 | 2028-09-08 | 76.1086 | 80.0893 | 83.7079 | 2028-09-08 | 4.323% | 0.1782% | 70% | 0.48854 | 3 | 9 | 3.4885 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 186.6353 | 186.6353 | 196.3753 | 198.9193 | 198.9537 | 0.94803 | FALSE | 198.9551 | 2027 | 2028-09-09 | 4.7% | 0% | 0.2598% | 1.279% | 0.01864% | 70% | 0.96401 | -1 | 5 | -0.035989 | 196.8643 | 186.6353 | 2028-09-09 | 180.6064 | 190.0318 | 198.622 | 2028-09-09 | 4.325% | 0.1801% | 70% | 0.489 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 1.6267 | 1.6267 | 1.7114 | 1.7337 | 1.7337 | 0.0083036 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2028-09-10 | 4.701% | 0% | 0.2486% | 1.285% | 0.01888% | 70% | 0.96445 | -1 | 5 | -0.035549 | 195.868 | 1.6267 | 2028-09-10 | 1.5766 | 1.6587 | 1.7337 | 2028-09-10 | 4.327% | 0.1816% | 70% | 0.48944 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 148.1999 | 148.1999 | 155.9033 | 157.9417 | 157.9615 | 0.7605 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2028-09-11 | 4.703% | 0% | 0.2382% | 1.291% | 0.01908% | 70% | 0.96487 | -1 | 5 | -0.035126 | 194.8589 | 148.1999 | 2028-09-11 | 143.4835 | 150.9417 | 157.7715 | 2028-09-11 | 4.329% | 0.1829% | 70% | 0.48986 | 3 | 9 | 3.4899 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 52.8971 | 52.8971 | 55.6419 | 56.3727 | 56.3727 | 0.27284 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2028-09-12 | 4.704% | 0% | 0.2286% | 1.296% | 0.01923% | 70% | 0.96528 | -1 | 5 | -0.03472 | 193.8364 | 52.8971 | 2028-09-12 | 51.2709 | 53.9313 | 56.3727 | 2028-09-12 | 4.331% | 0.1838% | 70% | 0.49027 | 3 | 9 | 3.4903 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 155.644 | 155.644 | 163.7077 | 165.8676 | 165.8909 | 0.80724 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2028-09-13 | 4.706% | 0% | 0.2199% | 1.302% | 0.01934% | 70% | 0.96567 | -1 | 5 | -0.034329 | 192.7999 | 155.644 | 2028-09-13 | 150.6844 | 158.4912 | 165.6692 | 2028-09-13 | 4.333% | 0.1844% | 70% | 0.49066 | 3 | 9 | 3.4907 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 172.0152 | 172.0152 | 180.9151 | 183.3127 | 183.3431 | 0.89706 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2028-09-14 | 4.707% | 0% | 0.2121% | 1.308% | 0.0194% | 70% | 0.96605 | -1 | 5 | -0.033953 | 191.7487 | 172.0152 | 2028-09-14 | 166.5048 | 175.1196 | 183.0543 | 2028-09-14 | 4.335% | 0.1847% | 70% | 0.49103 | 3 | 9 | 3.491 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 104.6405 | 104.6405 | 110.0478 | 111.5128 | 111.5204 | 0.5487 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2028-09-15 | 4.709% | 0% | 0.2049% | 1.314% | 0.01942% | 70% | 0.96641 | -1 | 5 | -0.033592 | 190.6832 | 104.6405 | 2028-09-15 | 101.3758 | 106.6144 | 111.4473 | 2028-09-15 | 4.336% | 0.1846% | 70% | 0.4914 | 3 | 9 | 3.4914 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 197.8403 | 197.4497 | 207.6406 | 210.4169 | 210.4577 | 1.0414 | FALSE | 210.578 | 2025 | 2028-09-16 | 4.71% | -0.1978% | 0.1978% | 1.319% | 0.01938% | 70% | 0.96676 | -1 | 5 | -0.033245 | 189.6039 | 197.4497 | 2028-09-16 | 191.4914 | 200.9566 | 210.0699 | 2028-09-16 | 4.338% | 0.1843% | 70% | 0.49174 | 3 | 9 | 3.4917 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 188.3573 | 187.9985 | 197.6901 | 200.345 | 200.3835 | 0.9973 | FALSE | 200.9299 | 2022 | 2028-09-17 | 4.712% | -0.1909% | 0.1909% | 1.325% | 0.0193% | 70% | 0.96709 | -1 | 5 | -0.032911 | 188.5068 | 187.9985 | 2028-09-17 | 182.3215 | 191.3364 | 200.0171 | 2028-09-17 | 4.34% | 0.1836% | 70% | 0.49208 | 3 | 9 | 3.4921 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 190.9704 | 190.6195 | 200.4349 | 203.1384 | 203.1773 | 1.0172 | FALSE | 204.717 | 2022 | 2028-09-18 | 4.713% | -0.1841% | 0.1841% | 1.331% | 0.01918% | 70% | 0.96741 | -1 | 5 | -0.032591 | 187.3902 | 190.6195 | 2028-09-18 | 184.8582 | 194.0014 | 202.8066 | 2028-09-18 | 4.342% | 0.1825% | 70% | 0.4924 | 3 | 9 | 3.4924 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 193.8893 | 193.5458 | 203.5009 | 206.2575 | 206.2968 | 1.0391 | FALSE | 206.6298 | 2022 | 2028-09-19 | 4.714% | -0.1775% | 0.1775% | 1.337% | 0.01902% | 70% | 0.96772 | -1 | 5 | -0.032282 | 186.2558 | 193.5458 | 2028-09-19 | 187.6927 | 196.9791 | 205.9229 | 2028-09-19 | 4.343% | 0.1812% | 70% | 0.49271 | 3 | 9 | 3.4927 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 188.0449 | 187.7237 | 197.369 | 200.054 | 200.0917 | 1.0141 | FALSE | 201.3082 | 2022 | 2028-09-20 | 4.716% | -0.1711% | 0.1711% | 1.342% | 0.01883% | 70% | 0.96801 | -1 | 5 | -0.031986 | 185.1058 | 187.7237 | 2028-09-20 | 182.044 | 191.0538 | 199.732 | 2028-09-20 | 4.345% | 0.1798% | 70% | 0.493 | 3 | 9 | 3.493 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 182.2429 | 181.9428 | 191.2816 | 193.8949 | 193.9304 | 0.98913 | FALSE | 194.8922 | 2022 | 2028-09-21 | 4.717% | -0.165% | 0.165% | 1.348% | 0.0186% | 70% | 0.9683 | -1 | 5 | -0.031702 | 183.9422 | 181.9428 | 2028-09-21 | 176.4406 | 185.1759 | 193.5902 | 2028-09-21 | 4.346% | 0.1782% | 70% | 0.49329 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 131.995 | 131.995 | 138.7636 | 140.6674 | 140.683 | 0.72215 | FALSE | 163.1335 | 2021 | 2028-09-22 | 4.719% | 0% | 0.1591% | 1.353% | 0.01834% | 70% | 0.96857 | -1 | 5 | -0.031429 | 182.7669 | 131.995 | 2028-09-22 | 127.8661 | 134.423 | 140.5333 | 2028-09-22 | 4.348% | 0.1764% | 70% | 0.49356 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 77.4719 | 77.4719 | 81.441 | 82.563 | 82.5657 | 0.42659 | FALSE | 168.4262 | 2021 | 2028-09-23 | 4.72% | 0% | 0.1535% | 1.359% | 0.01805% | 70% | 0.96883 | -1 | 5 | -0.031166 | 181.5819 | 77.4719 | 2028-09-23 | 75.1019 | 78.9496 | 82.5396 | 2028-09-23 | 4.349% | 0.1744% | 70% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 125.3769 | 125.3769 | 131.795 | 133.6182 | 133.6315 | 0.69498 | FALSE | 133.6369 | 2027 | 2028-09-24 | 4.722% | 0% | 0.1482% | 1.364% | 0.01772% | 70% | 0.96909 | -1 | 5 | -0.030914 | 180.3894 | 125.3769 | 2028-09-24 | 121.4749 | 127.6932 | 133.5017 | 2028-09-24 | 4.351% | 0.1722% | 70% | 0.49407 | 3 | 9 | 3.4941 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 149.0475 | 149.0475 | 156.6715 | 158.8477 | 158.8687 | 0.83174 | FALSE | 158.8721 | 2027 | 2028-09-25 | 4.723% | 0% | 0.1432% | 1.37% | 0.01738% | 70% | 0.96933 | -1 | 5 | -0.030671 | 179.1911 | 149.0475 | 2028-09-25 | 144.3734 | 151.7583 | 158.6636 | 2028-09-25 | 4.352% | 0.1699% | 70% | 0.49432 | 3 | 9 | 3.4943 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 64.7196 | 64.7196 | 68.0278 | 68.9766 | 68.9777 | 0.36356 | FALSE | 104.2162 | 2021 | 2028-09-26 | 4.724% | 0% | 0.1386% | 1.376% | 0.01704% | 70% | 0.96956 | -1 | 5 | -0.030438 | 177.9893 | 64.7196 | 2028-09-26 | 62.7568 | 65.9647 | 68.9672 | 2028-09-26 | 4.353% | 0.1675% | 70% | 0.49455 | 3 | 9 | 3.4945 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 74.8673 | 74.8673 | 78.6919 | 79.7939 | 79.7962 | 0.42343 | FALSE | 126.206 | 2021 | 2028-09-27 | 4.726% | 0% | 0.1344% | 1.381% | 0.01669% | 70% | 0.96979 | -1 | 5 | -0.030215 | 176.7858 | 74.8673 | 2028-09-27 | 72.5907 | 76.2991 | 79.773 | 2028-09-27 | 4.355% | 0.1651% | 70% | 0.49477 | 3 | 9 | 3.4948 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 96.8759 | 96.8759 | 101.8224 | 103.2539 | 103.26 | 0.55168 | FALSE | 116.4341 | 2021 | 2028-09-28 | 4.727% | 0% | 0.1306% | 1.386% | 0.01634% | 70% | 0.97 | -1 | 5 | -0.03 | 175.5826 | 96.8759 | 2028-09-28 | 93.9094 | 98.7044 | 103.1997 | 2028-09-28 | 4.356% | 0.1625% | 70% | 0.49499 | 3 | 9 | 3.495 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 106.9835 | 106.9835 | 112.4438 | 114.0309 | 114.0391 | 0.61345 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2028-09-29 | 4.729% | 0% | 0.1273% | 1.392% | 0.01598% | 70% | 0.97021 | -1 | 5 | -0.029793 | 174.3819 | 106.9835 | 2028-09-29 | 103.6997 | 108.9924 | 113.9575 | 2028-09-29 | 4.357% | 0.1597% | 70% | 0.49519 | 3 | 9 | 3.4952 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 153.5252 | 153.5252 | 161.3584 | 163.6448 | 163.6663 | 0.88646 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2028-09-30 | 4.73% | 0% | 0.1244% | 1.397% | 0.01562% | 70% | 0.9704 | -1 | 5 | -0.029595 | 173.1856 | 153.5252 | 2028-09-30 | 148.7388 | 156.3279 | 163.4511 | 2028-09-30 | 4.358% | 0.1569% | 70% | 0.49539 | 3 | 9 | 3.4954 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 167.0358 | 166.8324 | 175.3427 | 177.837 | 177.8629 | 0.97 | FALSE | 178.9422 | 2022 | 2028-10-01 | 4.732% | -0.1219% | 0.1219% | 1.403% | 0.01525% | 70% | 0.9706 | -1 | 5 | -0.029405 | 171.9906 | 166.8324 | 2028-10-01 | 161.8221 | 169.8592 | 177.6008 | 2028-10-01 | 4.359% | 0.154% | 70% | 0.49558 | 3 | 9 | 3.4956 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 146.3192 | 146.3192 | 153.7824 | 155.9783 | 155.9968 | 0.85668 | FALSE | 155.9992 | 2027 | 2028-10-02 | 4.733% | 0% | 0.12% | 1.408% | 0.01487% | 70% | 0.97078 | -1 | 5 | -0.029222 | 170.7925 | 146.3192 | 2028-10-02 | 141.7844 | 149.0163 | 155.8095 | 2028-10-02 | 4.36% | 0.151% | 70% | 0.49577 | 3 | 9 | 3.4958 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 171.45 | 171.2468 | 179.9816 | 182.5615 | 182.5879 | 1.0098 | FALSE | 185.8105 | 2022 | 2028-10-03 | 4.734% | -0.1186% | 0.1186% | 1.413% | 0.01448% | 70% | 0.97095 | -1 | 5 | -0.029046 | 169.5912 | 171.2468 | 2028-10-03 | 166.1118 | 174.3672 | 182.3177 | 2028-10-03 | 4.361% | 0.148% | 70% | 0.49594 | 3 | 9 | 3.4959 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 174.943 | 174.7372 | 183.6511 | 186.2935 | 186.3198 | 1.0377 | TRUE | 186.3198 | 2028 | 2028-10-04 | 4.736% | -0.1178% | 0.1178% | 1.418% | 0.01407% | 70% | 0.97112 | -1 | 5 | -0.028878 | 168.3867 | 174.7372 | 2028-10-04 | 169.508 | 177.9349 | 186.0496 | 2028-10-04 | 4.362% | 0.145% | 70% | 0.49611 | 3 | 9 | 3.4961 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 67.4992 | 67.4992 | 70.9435 | 71.9681 | 71.9695 | 0.40371 | FALSE | 142.8897 | 2021 | 2028-10-05 | 4.737% | 0% | 0.1176% | 1.424% | 0.01366% | 70% | 0.97128 | -1 | 5 | -0.028716 | 167.179 | 67.4992 | 2028-10-05 | 65.4746 | 68.8155 | 71.9544 | 2028-10-05 | 4.362% | 0.1421% | 70% | 0.49627 | 3 | 9 | 3.4963 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 129.8062 | 129.8062 | 136.4323 | 138.41 | 138.4226 | 0.78208 | FALSE | 174.4317 | 2021 | 2028-10-06 | 4.739% | 0% | 0.1179% | 1.429% | 0.01322% | 70% | 0.97144 | -1 | 5 | -0.02856 | 165.9682 | 129.8062 | 2028-10-06 | 125.8331 | 132.2564 | 138.29 | 2028-10-06 | 4.363% | 0.1391% | 70% | 0.49643 | 3 | 9 | 3.4964 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 62.174 | 62.174 | 65.3494 | 66.3002 | 66.3011 | 0.37733 | FALSE | 174.5591 | 2021 | 2028-10-07 | 4.74% | 0% | 0.1189% | 1.434% | 0.01278% | 70% | 0.97159 | -1 | 5 | -0.028411 | 164.754 | 62.174 | 2028-10-07 | 60.3179 | 63.3985 | 66.2912 | 2028-10-07 | 4.364% | 0.1362% | 70% | 0.49658 | 3 | 9 | 3.4966 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 160.2143 | 160.0214 | 168.1996 | 170.6556 | 170.676 | 0.9785 | FALSE | 170.6764 | 2027 | 2028-10-08 | 4.742% | -0.1206% | 0.1206% | 1.439% | 0.01234% | 70% | 0.97173 | -1 | 5 | -0.028267 | 163.5366 | 160.0214 | 2028-10-08 | 155.287 | 163.0167 | 170.4556 | 2028-10-08 | 4.364% | 0.1333% | 70% | 0.49672 | 3 | 9 | 3.4967 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 139.7992 | 139.7992 | 146.9498 | 149.1032 | 149.1174 | 0.86126 | FALSE | 149.1192 | 2027 | 2028-10-09 | 4.743% | 0% | 0.1229% | 1.444% | 0.0119% | 70% | 0.97187 | -1 | 5 | -0.028129 | 162.3159 | 139.7992 | 2028-10-09 | 135.528 | 142.46 | 148.9615 | 2028-10-09 | 4.365% | 0.1304% | 70% | 0.49686 | 3 | 9 | 3.4969 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 105.5293 | 105.5293 | 110.9322 | 112.5636 | 112.5701 | 0.65505 | FALSE | 171.0942 | 2021 | 2028-10-10 | 4.745% | 0% | 0.1259% | 1.449% | 0.01147% | 70% | 0.972 | -1 | 5 | -0.027997 | 161.0918 | 105.5293 | 2028-10-10 | 102.3469 | 107.5869 | 112.4973 | 2028-10-10 | 4.365% | 0.1275% | 70% | 0.49699 | 3 | 9 | 3.497 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 111.0089 | 111.0089 | 116.6987 | 118.4209 | 118.4283 | 0.69436 | FALSE | 164.4284 | 2021 | 2028-10-11 | 4.746% | 0% | 0.1297% | 1.454% | 0.01104% | 70% | 0.97213 | -1 | 5 | -0.02787 | 159.8644 | 111.0089 | 2028-10-11 | 107.6608 | 113.179 | 118.3451 | 2028-10-11 | 4.365% | 0.1247% | 70% | 0.49712 | 3 | 9 | 3.4971 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 97.201 | 97.201 | 102.1895 | 103.7029 | 103.7078 | 0.6127 | FALSE | 161.9085 | 2021 | 2028-10-12 | 4.747% | 0% | 0.1342% | 1.459% | 0.01063% | 70% | 0.97225 | -1 | 5 | -0.027748 | 158.6337 | 97.201 | 2028-10-12 | 94.2875 | 99.1264 | 103.6513 | 2028-10-12 | 4.366% | 0.1219% | 70% | 0.49724 | 3 | 9 | 3.4972 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 70.8961 | 70.8961 | 74.5398 | 75.6476 | 75.6492 | 0.45039 | FALSE | 169.2463 | 2021 | 2028-10-13 | 4.749% | 0% | 0.1395% | 1.464% | 0.01021% | 70% | 0.97237 | -1 | 5 | -0.027631 | 157.3996 | 70.8961 | 2028-10-13 | 68.7925 | 72.3281 | 75.6299 | 2028-10-13 | 4.366% | 0.1191% | 70% | 0.49736 | 3 | 9 | 3.4974 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 157.3177 | 157.0891 | 165.1758 | 167.6389 | 167.6553 | 1.0059 | TRUE | 167.6553 | 2028 | 2028-10-14 | 4.75% | -0.1456% | 0.1456% | 1.469% | 0.009804% | 70% | 0.97248 | -1 | 5 | -0.027518 | 156.1621 | 157.0891 | 2028-10-14 | 152.5416 | 160.1491 | 167.4601 | 2028-10-14 | 4.366% | 0.1164% | 70% | 0.49747 | 3 | 9 | 3.4975 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 136.4079 | 136.4079 | 143.4434 | 145.5897 | 145.601 | 0.88051 | FALSE | 155.7643 | 2021 | 2028-10-15 | 4.752% | 0% | 0.153% | 1.474% | 0.009403% | 70% | 0.97259 | -1 | 5 | -0.02741 | 154.916 | 136.4079 | 2028-10-15 | 132.2898 | 139.1129 | 145.4637 | 2028-10-15 | 4.366% | 0.1137% | 70% | 0.49758 | 3 | 9 | 3.4976 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 78.4169 | 78.4169 | 82.4707 | 83.7088 | 83.7111 | 0.5103 | FALSE | 149.3537 | 2021 | 2028-10-16 | 4.753% | 0% | 0.1623% | 1.479% | 0.00902% | 70% | 0.97269 | -1 | 5 | -0.027307 | 153.6573 | 78.4169 | 2028-10-16 | 76.0957 | 80.0294 | 83.683 | 2028-10-16 | 4.366% | 0.1118% | 70% | 0.49768 | 3 | 9 | 3.4977 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 138.9003 | 138.9003 | 146.0997 | 148.3004 | 148.3116 | 0.91148 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2028-10-17 | 4.755% | 0% | 0.1732% | 1.484% | 0.00866% | 70% | 0.97279 | -1 | 5 | -0.027207 | 152.3886 | 138.9003 | 2028-10-17 | 134.7169 | 141.6995 | 148.1684 | 2028-10-17 | 4.366% | 0.1105% | 70% | 0.49778 | 3 | 9 | 3.4978 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 71.5729 | 71.5729 | 75.2937 | 76.4315 | 76.4331 | 0.47361 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2028-10-18 | 4.756% | 0% | 0.1857% | 1.489% | 0.008324% | 70% | 0.97289 | -1 | 5 | -0.027112 | 151.1121 | 71.5729 | 2028-10-18 | 69.465 | 73.0763 | 76.4122 | 2028-10-18 | 4.366% | 0.1101% | 70% | 0.49788 | 3 | 9 | 3.4979 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 42.0471 | 42.0471 | 44.2401 | 44.9108 | 44.9108 | 0.28061 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2028-10-19 | 4.757% | 0% | 0.1996% | 1.493% | 0.008012% | 70% | 0.97298 | -1 | 5 | -0.02702 | 149.83 | 42.0471 | 2028-10-19 | 40.8211 | 42.9502 | 44.9108 | 2028-10-19 | 4.366% | 0.1103% | 70% | 0.49797 | 3 | 9 | 3.498 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 70.9578 | 70.9578 | 74.6718 | 75.8076 | 75.809 | 0.47766 | FALSE | 75.8113 | 2027 | 2028-10-20 | 4.759% | 0% | 0.2148% | 1.498% | 0.007724% | 70% | 0.97307 | -1 | 5 | -0.026932 | 148.5448 | 70.9578 | 2028-10-20 | 68.8743 | 72.4792 | 75.7876 | 2028-10-20 | 4.365% | 0.1113% | 70% | 0.49806 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 140.0821 | 140.0821 | 147.4416 | 149.6915 | 149.7019 | 0.95126 | FALSE | 149.7023 | 2027 | 2028-10-21 | 4.76% | 0% | 0.2312% | 1.503% | 0.007461% | 70% | 0.97315 | -1 | 5 | -0.026847 | 147.2587 | 140.0821 | 2028-10-21 | 135.878 | 143.0166 | 149.5445 | 2028-10-21 | 4.365% | 0.113% | 70% | 0.49814 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 78.4603 | 78.4603 | 82.5988 | 83.8632 | 83.8652 | 0.53747 | FALSE | 136.7173 | 2021 | 2028-10-22 | 4.762% | 0% | 0.2485% | 1.508% | 0.00723% | 70% | 0.97323 | -1 | 5 | -0.026766 | 145.974 | 78.4603 | 2028-10-22 | 76.156 | 80.1728 | 83.832 | 2028-10-22 | 4.365% | 0.1169% | 70% | 0.49822 | 3 | 9 | 3.4982 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 116.8857 | 116.8857 | 123.0764 | 124.9664 | 124.9727 | 0.8078 | FALSE | 156.6666 | 2021 | 2028-10-23 | 4.763% | 0% | 0.2668% | 1.512% | 0.007012% | 70% | 0.97331 | -1 | 5 | -0.026688 | 144.693 | 116.8857 | 2028-10-23 | 113.4054 | 119.4118 | 124.8614 | 2028-10-23 | 4.364% | 0.1228% | 70% | 0.4983 | 3 | 9 | 3.4983 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 94.2202 | 94.2202 | 99.2318 | 100.7604 | 100.7639 | 0.65694 | FALSE | 147.2457 | 2021 | 2028-10-24 | 4.765% | 0% | 0.2858% | 1.517% | 0.006809% | 70% | 0.97339 | -1 | 5 | -0.026613 | 143.418 | 94.2202 | 2028-10-24 | 91.4384 | 96.3021 | 100.6966 | 2028-10-24 | 4.364% | 0.131% | 70% | 0.49837 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 74.3241 | 74.3241 | 78.2948 | 79.5046 | 79.5062 | 0.52283 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2028-10-25 | 4.766% | 0% | 0.3054% | 1.522% | 0.00662% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026541 | 142.1512 | 74.3241 | 2028-10-25 | 72.1482 | 76.0027 | 79.4705 | 2028-10-25 | 4.364% | 0.1413% | 70% | 0.49845 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 66.0281 | 66.0281 | 69.5715 | 70.6497 | 70.6508 | 0.46861 | FALSE | 133.2739 | 2021 | 2028-10-26 | 4.767% | 0% | 0.3256% | 1.526% | 0.006446% | 70% | 0.97353 | -1 | 5 | -0.026472 | 140.8948 | 66.0281 | 2028-10-26 | 64.1031 | 67.5432 | 70.6246 | 2028-10-26 | 4.363% | 0.1539% | 70% | 0.49852 | 3 | 9 | 3.4985 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 75.5451 | 75.5451 | 79.6175 | 80.8552 | 80.857 | 0.54093 | FALSE | 143.4626 | 2021 | 2028-10-27 | 4.769% | 0% | 0.3461% | 1.531% | 0.006286% | 70% | 0.97359 | -1 | 5 | -0.026406 | 139.6512 | 75.5451 | 2028-10-27 | 73.3314 | 77.2845 | 80.81 | 2028-10-27 | 4.363% | 0.1687% | 70% | 0.49858 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 111.1018 | 111.1018 | 117.1184 | 118.9446 | 118.9498 | 0.80261 | FALSE | 118.9509 | 2027 | 2028-10-28 | 4.77% | 0% | 0.3668% | 1.535% | 0.006142% | 70% | 0.97366 | -1 | 5 | -0.026343 | 138.4225 | 111.1018 | 2028-10-28 | 107.7729 | 113.6092 | 118.7911 | 2028-10-28 | 4.362% | 0.1859% | 70% | 0.49864 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 100.2708 | 100.2708 | 105.7256 | 107.3791 | 107.3831 | 0.7308 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2028-10-29 | 4.772% | 0% | 0.3876% | 1.54% | 0.006013% | 70% | 0.97372 | -1 | 5 | -0.026282 | 137.2037 | 100.2708 | 2028-10-29 | 97.2776 | 102.5696 | 107.2474 | 2028-10-29 | 4.362% | 0.2054% | 70% | 0.49871 | 3 | 9 | 3.4987 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 94.8898 | 94.8898 | 100.0753 | 101.6451 | 101.6486 | 0.69776 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2028-10-30 | 4.773% | 0% | 0.4084% | 1.544% | 0.005927% | 70% | 0.97378 | -1 | 5 | -0.026223 | 135.989 | 94.8898 | 2028-10-30 | 92.0588 | 97.0896 | 101.5168 | 2028-10-30 | 4.361% | 0.2281% | 70% | 0.49876 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 89.8474 | 89.8474 | 94.7794 | 96.2706 | 96.2735 | 0.66661 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2028-10-31 | 4.775% | 0% | 0.429% | 1.549% | 0.005872% | 70% | 0.97383 | -1 | 5 | -0.026167 | 134.7796 | 89.8474 | 2028-10-31 | 87.1685 | 91.9535 | 96.1459 | 2028-10-31 | 4.361% | 0.2531% | 70% | 0.49882 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 119.8911 | 119.8911 | 126.5013 | 128.4974 | 128.5038 | 0.89754 | FALSE | 128.5044 | 2027 | 2028-11-01 | 4.776% | 0% | 0.4494% | 1.553% | 0.00585% | 70% | 0.97389 | -1 | 5 | -0.026113 | 133.5766 | 119.8911 | 2028-11-01 | 116.2 | 122.6067 | 128.196 | 2028-11-01 | 4.36% | 0.2806% | 70% | 0.49887 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 37.3044 | 37.3044 | 39.3701 | 39.9931 | 39.9931 | 0.28178 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2028-11-02 | 4.778% | 0% | 0.4693% | 1.558% | 0.00586% | 70% | 0.97394 | -1 | 5 | -0.026061 | 132.3813 | 37.3044 | 2028-11-02 | 36.2428 | 38.2497 | 39.9931 | 2028-11-02 | 4.359% | 0.3106% | 70% | 0.49893 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 55.0985 | 55.0985 | 58.1623 | 59.0854 | 59.086 | 0.41995 | FALSE | 59.0874 | 2027 | 2028-11-03 | 4.779% | 0% | 0.4886% | 1.562% | 0.005904% | 70% | 0.97399 | -1 | 5 | -0.026011 | 131.1949 | 55.0985 | 2028-11-03 | 53.5023 | 56.4773 | 59.0512 | 2028-11-03 | 4.359% | 0.3432% | 70% | 0.49898 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 124.0869 | 124.0869 | 131.0144 | 133.0998 | 133.1073 | 0.95438 | FALSE | 133.1075 | 2027 | 2028-11-04 | 4.78% | 0% | 0.5072% | 1.567% | 0.005981% | 70% | 0.97404 | -1 | 5 | -0.025963 | 130.0184 | 124.0869 | 2028-11-04 | 120.1484 | 126.856 | 132.6365 | 2028-11-04 | 4.358% | 0.3783% | 70% | 0.49902 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 128.5878 | 127.9162 | 135.085 | 137.2414 | 137.2497 | 0.99273 | FALSE | 138.3811 | 2022 | 2028-11-05 | 4.782% | -0.525% | 0.525% | 1.571% | 0.006158% | 70% | 0.97408 | -1 | 5 | -0.025918 | 128.8531 | 127.9162 | 2028-11-05 | 124.4781 | 130.7293 | 136.6856 | 2028-11-05 | 4.358% | 0.4153% | 70% | 0.49907 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 127.1584 | 126.4731 | 133.5867 | 135.7253 | 135.7339 | 0.99039 | FALSE | 136.3486 | 2022 | 2028-11-06 | 4.783% | -0.5419% | 0.5419% | 1.576% | 0.006429% | 70% | 0.97413 | -1 | 5 | -0.025874 | 127.7 | 126.4731 | 2028-11-06 | 123.0581 | 129.24 | 135.1276 | 2028-11-06 | 4.357% | 0.4529% | 70% | 0.49911 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 85.2355 | 85.2355 | 90.046 | 91.4917 | 91.495 | 0.67346 | FALSE | 106.9443 | 2021 | 2028-11-07 | 4.785% | 0% | 0.5576% | 1.58% | 0.006796% | 70% | 0.97417 | -1 | 5 | -0.025831 | 126.5603 | 85.2355 | 2028-11-07 | 82.617 | 87.2797 | 91.2553 | 2028-11-07 | 4.357% | 0.491% | 70% | 0.49916 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 41.6751 | 41.6751 | 44.0346 | 44.7436 | 44.7437 | 0.33222 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2028-11-08 | 4.786% | 0% | 0.5722% | 1.585% | 0.007261% | 70% | 0.97421 | -1 | 5 | -0.025791 | 125.4351 | 41.6751 | 2028-11-08 | 40.4917 | 42.7842 | 44.7328 | 2028-11-08 | 4.356% | 0.5297% | 70% | 0.4992 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 91.5015 | 91.5015 | 96.6969 | 98.2582 | 98.263 | 0.73596 | FALSE | 98.2645 | 2027 | 2028-11-09 | 4.788% | 0% | 0.5854% | 1.589% | 0.007825% | 70% | 0.97425 | -1 | 5 | -0.025752 | 124.3256 | 91.5015 | 2028-11-09 | 88.6184 | 93.6501 | 97.9149 | 2028-11-09 | 4.356% | 0.5689% | 70% | 0.49924 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 117.1416 | 117.1416 | 123.8101 | 125.8148 | 125.8247 | 0.95056 | FALSE | 125.8251 | 2027 | 2028-11-10 | 4.789% | 0% | 0.5971% | 1.593% | 0.00849% | 70% | 0.97429 | -1 | 5 | -0.025715 | 123.233 | 117.1416 | 2028-11-10 | 113.219 | 119.6642 | 125.113 | 2028-11-10 | 4.355% | 0.6086% | 70% | 0.49927 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 116.7124 | 116.7124 | 123.3715 | 125.3748 | 125.3857 | 0.95541 | FALSE | 125.3861 | 2027 | 2028-11-11 | 4.79% | 0% | 0.6072% | 1.598% | 0.009257% | 70% | 0.97432 | -1 | 5 | -0.025679 | 122.1583 | 116.7124 | 2028-11-11 | 112.7632 | 119.197 | 124.624 | 2028-11-11 | 4.355% | 0.6488% | 70% | 0.49931 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 105.2209 | 105.2209 | 111.2358 | 113.0471 | 113.0564 | 0.86888 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2028-11-12 | 4.792% | 0% | 0.6155% | 1.602% | 0.01013% | 70% | 0.97436 | -1 | 5 | -0.025644 | 121.0968 | 105.2209 | 2028-11-12 | 101.7131 | 107.5275 | 112.4228 | 2028-11-12 | 4.354% | 0.6896% | 70% | 0.49934 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 54.1851 | 54.1851 | 57.2874 | 58.2228 | 58.2243 | 0.45134 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2028-11-13 | 4.793% | 0% | 0.622% | 1.607% | 0.01134% | 70% | 0.97439 | -1 | 5 | -0.025611 | 120.0439 | 54.1851 | 2028-11-13 | 52.5905 | 55.6014 | 58.1325 | 2028-11-13 | 4.354% | 0.7288% | 70% | 0.49938 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 54.9091 | 54.9091 | 58.0564 | 59.0071 | 59.0089 | 0.46137 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2028-11-14 | 4.795% | 0% | 0.6264% | 1.611% | 0.01286% | 70% | 0.97442 | -1 | 5 | -0.02558 | 119.0012 | 54.9091 | 2028-11-14 | 53.2859 | 56.3402 | 58.9047 | 2028-11-14 | 4.354% | 0.7654% | 70% | 0.49941 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 115.7745 | 115.0511 | 121.6505 | 123.6482 | 123.6657 | 0.97525 | FALSE | 126.4406 | 2022 | 2028-11-15 | 4.796% | -0.6287% | 0.6287% | 1.616% | 0.01469% | 70% | 0.97445 | -1 | 5 | -0.025549 | 117.9703 | 115.0511 | 2028-11-15 | 111.7405 | 117.3698 | 122.712 | 2028-11-15 | 4.353% | 0.7995% | 70% | 0.49944 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 57.528 | 57.528 | 60.829 | 61.8307 | 61.8335 | 0.49183 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2028-11-16 | 4.798% | 0% | 0.629% | 1.62% | 0.01686% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.02552 | 116.9526 | 57.528 | 2028-11-16 | 55.805 | 59.007 | 61.6927 | 2028-11-16 | 4.353% | 0.8309% | 70% | 0.49947 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 55.7334 | 55.7334 | 58.9313 | 59.9045 | 59.9075 | 0.4806 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2028-11-17 | 4.799% | 0% | 0.6274% | 1.625% | 0.01935% | 70% | 0.97451 | -1 | 5 | -0.025492 | 115.9494 | 55.7334 | 2028-11-17 | 54.07 | 57.1725 | 59.7746 | 2028-11-17 | 4.353% | 0.8596% | 70% | 0.4995 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 35.9427 | 35.9427 | 38.0043 | 38.6336 | 38.6338 | 0.31258 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2028-11-18 | 4.8% | 0% | 0.6241% | 1.629% | 0.02217% | 70% | 0.97454 | -1 | 5 | -0.025465 | 114.9619 | 35.9427 | 2028-11-18 | 34.9419 | 36.9461 | 38.6276 | 2028-11-18 | 4.353% | 0.8856% | 70% | 0.49952 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 73.9799 | 73.9799 | 78.2202 | 79.5191 | 79.5292 | 0.64891 | FALSE | 95.7787 | 2021 | 2028-11-19 | 4.802% | 0% | 0.6191% | 1.634% | 0.02544% | 70% | 0.97456 | -1 | 5 | -0.025439 | 113.9913 | 73.9799 | 2028-11-19 | 71.6182 | 75.7231 | 79.1695 | 2028-11-19 | 4.353% | 0.9073% | 70% | 0.49955 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 14.2634 | 14.2634 | 15.0801 | 15.3312 | 15.3312 | 0.12614 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2028-11-20 | 4.803% | 0% | 0.6126% | 1.638% | 0.02907% | 70% | 0.97459 | -1 | 5 | -0.025414 | 113.039 | 14.2634 | 2028-11-20 | 13.8696 | 14.6638 | 15.3312 | 2028-11-20 | 4.353% | 0.9253% | 70% | 0.49957 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 41.3655 | 41.3655 | 43.7312 | 44.4615 | 44.463 | 0.36887 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2028-11-21 | 4.805% | 0% | 0.6048% | 1.643% | 0.03308% | 70% | 0.97461 | -1 | 5 | -0.025391 | 112.1064 | 41.3655 | 2028-11-21 | 40.1895 | 42.488 | 44.4218 | 2028-11-21 | 4.353% | 0.9395% | 70% | 0.4996 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 60.7479 | 60.7479 | 64.217 | 65.2924 | 65.301 | 0.54619 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2028-11-22 | 4.806% | 0% | 0.5958% | 1.647% | 0.03747% | 70% | 0.97463 | -1 | 5 | -0.025368 | 111.1947 | 60.7479 | 2028-11-22 | 58.8866 | 62.2493 | 65.0828 | 2028-11-22 | 4.354% | 0.9499% | 70% | 0.49962 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 56.5202 | 56.5202 | 59.7423 | 60.7457 | 60.7535 | 0.51225 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2028-11-23 | 4.808% | 0% | 0.5858% | 1.652% | 0.04225% | 70% | 0.97465 | -1 | 5 | -0.025346 | 110.3053 | 56.5202 | 2028-11-23 | 54.8148 | 57.9397 | 60.5772 | 2028-11-23 | 4.354% | 0.9564% | 70% | 0.49964 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 20.0505 | 20.0505 | 21.1914 | 21.5483 | 21.5483 | 0.18312 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2028-11-24 | 4.809% | 0% | 0.5748% | 1.656% | 0.04743% | 70% | 0.97468 | -1 | 5 | -0.025325 | 109.4396 | 20.0505 | 2028-11-24 | 19.5005 | 20.6101 | 21.5483 | 2028-11-24 | 4.354% | 0.9588% | 70% | 0.49966 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 42.5562 | 42.5562 | 44.9728 | 45.7324 | 45.7356 | 0.39169 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2028-11-25 | 4.81% | 0% | 0.563% | 1.661% | 0.05299% | 70% | 0.9747 | -1 | 5 | -0.025304 | 108.5988 | 42.5562 | 2028-11-25 | 41.3414 | 43.689 | 45.6781 | 2028-11-25 | 4.355% | 0.9572% | 70% | 0.49968 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 65.1201 | 65.1201 | 68.8101 | 69.9756 | 69.9935 | 0.60403 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2028-11-26 | 4.812% | 0% | 0.5506% | 1.666% | 0.05897% | 70% | 0.97471 | -1 | 5 | -0.025285 | 107.7728 | 65.1201 | 2028-11-26 | 63.0932 | 66.6684 | 69.7041 | 2028-11-26 | 4.355% | 0.9515% | 70% | 0.4997 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 42.3381 | 42.3381 | 44.7317 | 45.4915 | 45.4956 | 0.39563 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2028-11-27 | 4.813% | 0% | 0.5377% | 1.67% | 0.06504% | 70% | 0.97473 | -1 | 5 | -0.025266 | 106.9531 | 42.3381 | 2028-11-27 | 41.1324 | 43.4578 | 45.4369 | 2028-11-27 | 4.356% | 0.9419% | 70% | 0.49972 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 51.267 | 51.267 | 54.1587 | 55.0812 | 55.0914 | 0.48274 | FALSE | 55.1063 | 2027 | 2028-11-28 | 4.815% | 0% | 0.5245% | 1.675% | 0.07095% | 70% | 0.97475 | -1 | 5 | -0.025249 | 106.1435 | 51.267 | 2028-11-28 | 49.7568 | 52.5632 | 54.9574 | 2028-11-28 | 4.356% | 0.9308% | 70% | 0.49974 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 18.6754 | 18.6754 | 19.7263 | 20.0632 | 20.0632 | 0.17714 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2028-11-29 | 4.816% | 0% | 0.511% | 1.68% | 0.0767% | 70% | 0.97477 | -1 | 5 | -0.025231 | 105.3472 | 18.6754 | 2028-11-29 | 18.1668 | 19.1891 | 20.0632 | 2028-11-29 | 4.357% | 0.9183% | 70% | 0.49976 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 16.2648 | 16.2648 | 17.1778 | 17.472 | 17.472 | 0.15541 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2028-11-30 | 4.818% | 0% | 0.4974% | 1.684% | 0.08228% | 70% | 0.97478 | -1 | 5 | -0.025215 | 104.5678 | 16.2648 | 2028-11-30 | 15.8225 | 16.7106 | 17.472 | 2028-11-30 | 4.358% | 0.9041% | 70% | 0.49977 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 22.2133 | 22.2133 | 23.4573 | 23.8603 | 23.8603 | 0.2138 | FALSE | 38.1642 | 2021 | 2028-12-01 | 4.819% | 0% | 0.4839% | 1.689% | 0.08769% | 70% | 0.9748 | -1 | 5 | -0.025199 | 103.8085 | 22.2133 | 2028-12-01 | 21.6101 | 22.8203 | 23.8603 | 2028-12-01 | 4.359% | 0.8884% | 70% | 0.49979 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 47.0645 | 47.0645 | 49.6938 | 50.55 | 50.5605 | 0.45628 | FALSE | 71.5205 | 2021 | 2028-12-02 | 4.821% | 0% | 0.4705% | 1.694% | 0.09292% | 70% | 0.97482 | -1 | 5 | -0.025184 | 103.0728 | 47.0645 | 2028-12-02 | 45.7084 | 48.262 | 50.462 | 2028-12-02 | 4.36% | 0.8709% | 70% | 0.4998 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 69.6785 | 69.6785 | 73.5622 | 74.8333 | 74.8731 | 0.68039 | FALSE | 74.8902 | 2027 | 2028-12-03 | 4.822% | 0% | 0.4575% | 1.698% | 0.09776% | 70% | 0.97483 | -1 | 5 | -0.02517 | 102.3644 | 69.6785 | 2028-12-03 | 67.5131 | 71.2762 | 74.526 | 2028-12-03 | 4.361% | 0.8523% | 70% | 0.49982 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 106.4165 | 105.945 | 111.8371 | 113.775 | 113.8912 | 1.0419 | FALSE | 113.9355 | 2025 | 2028-12-04 | 4.823% | -0.445% | 0.445% | 1.703% | 0.1021% | 70% | 0.97484 | -1 | 5 | -0.025156 | 101.6866 | 105.945 | 2028-12-04 | 102.8049 | 108.0149 | 112.9411 | 2028-12-04 | 4.362% | 0.8342% | 70% | 0.49983 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 61.9424 | 61.9424 | 65.38 | 66.5162 | 66.5477 | 0.61267 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2028-12-05 | 4.825% | 0% | 0.4331% | 1.708% | 0.1059% | 70% | 0.97486 | -1 | 5 | -0.025142 | 101.0431 | 61.9424 | 2028-12-05 | 60.0777 | 63.4118 | 66.3047 | 2028-12-05 | 4.363% | 0.8166% | 70% | 0.49985 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 80.0382 | 80.0382 | 84.4714 | 85.9435 | 86.0102 | 0.79665 | FALSE | 86.0242 | 2027 | 2028-12-06 | 4.826% | 0% | 0.4219% | 1.713% | 0.1092% | 70% | 0.97487 | -1 | 5 | -0.025129 | 100.4371 | 80.0382 | 2028-12-06 | 77.4973 | 81.7898 | 85.5221 | 2028-12-06 | 4.364% | 0.7995% | 70% | 0.49986 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 19.1387 | 19.1387 | 20.1969 | 20.5499 | 20.5499 | 0.19142 | FALSE | 45.0314 | 2021 | 2028-12-07 | 4.828% | 0% | 0.4116% | 1.718% | 0.1119% | 70% | 0.97488 | -1 | 5 | -0.025117 | 99.8721 | 19.1387 | 2028-12-07 | 18.6231 | 19.6528 | 20.5499 | 2028-12-07 | 4.365% | 0.7827% | 70% | 0.49987 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 37.5541 | 37.5541 | 39.6272 | 40.3218 | 40.327 | 0.37761 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2028-12-08 | 4.829% | 0% | 0.4024% | 1.723% | 0.1141% | 70% | 0.97489 | -1 | 5 | -0.025105 | 99.3516 | 37.5541 | 2028-12-08 | 36.5172 | 38.533 | 40.2925 | 2028-12-08 | 4.367% | 0.7665% | 70% | 0.49988 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 60.756 | 60.756 | 64.1054 | 65.2323 | 65.2662 | 0.61406 | FALSE | 65.2876 | 2027 | 2028-12-09 | 4.831% | 0% | 0.3943% | 1.727% | 0.1157% | 70% | 0.97491 | -1 | 5 | -0.025094 | 98.879 | 60.756 | 2028-12-09 | 58.9547 | 62.2048 | 65.0462 | 2028-12-09 | 4.368% | 0.7506% | 70% | 0.49989 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 65.8239 | 65.8239 | 69.4487 | 70.6731 | 70.7166 | 0.66829 | FALSE | 70.7366 | 2027 | 2028-12-10 | 4.832% | 0% | 0.3875% | 1.732% | 0.1168% | 70% | 0.97492 | -1 | 5 | -0.025083 | 98.4422 | 65.8239 | 2028-12-10 | 63.8485 | 67.3646 | 70.4427 | 2028-12-10 | 4.37% | 0.7353% | 70% | 0.4999 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 28.3524 | 28.3524 | 29.9125 | 30.4414 | 30.4414 | 0.28889 | FALSE | 100.8426 | 2021 | 2028-12-11 | 4.833% | 0% | 0.3822% | 1.737% | 0.1172% | 70% | 0.97493 | -1 | 5 | -0.025072 | 98.029 | 28.3524 | 2028-12-11 | 27.5924 | 29.1107 | 30.4414 | 2028-12-11 | 4.371% | 0.7207% | 70% | 0.49992 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 23.1555 | 23.1555 | 24.429 | 24.8622 | 24.8622 | 0.23687 | FALSE | 102.0728 | 2021 | 2028-12-12 | 4.835% | 0% | 0.3784% | 1.742% | 0.1175% | 70% | 0.97494 | -1 | 5 | -0.025062 | 97.6417 | 23.1555 | 2028-12-12 | 22.5355 | 23.775 | 24.8622 | 2028-12-12 | 4.373% | 0.7073% | 70% | 0.49993 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 63.5682 | 63.5682 | 67.064 | 68.2565 | 68.2971 | 0.65305 | FALSE | 104.9777 | 2021 | 2028-12-13 | 4.836% | 0% | 0.3764% | 1.747% | 0.1177% | 70% | 0.97495 | -1 | 5 | -0.025053 | 97.2834 | 63.5682 | 2028-12-13 | 61.6879 | 65.0803 | 68.0574 | 2028-12-13 | 4.374% | 0.6952% | 70% | 0.49993 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 25.0527 | 25.0527 | 26.4308 | 26.9021 | 26.9021 | 0.25809 | FALSE | 94.217 | 2021 | 2028-12-14 | 4.838% | 0% | 0.3762% | 1.752% | 0.1177% | 70% | 0.97496 | -1 | 5 | -0.025043 | 96.9569 | 25.0527 | 2028-12-14 | 24.3836 | 25.7249 | 26.9021 | 2028-12-14 | 4.376% | 0.6844% | 70% | 0.49994 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 23.231 | 23.231 | 24.5097 | 24.9481 | 24.9481 | 0.24004 | FALSE | 103.1567 | 2021 | 2028-12-15 | 4.839% | 0% | 0.3782% | 1.757% | 0.1176% | 70% | 0.97497 | -1 | 5 | -0.025034 | 96.6649 | 23.231 | 2028-12-15 | 22.6113 | 23.8559 | 24.9481 | 2028-12-15 | 4.378% | 0.6749% | 70% | 0.49995 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 14.2677 | 14.2677 | 15.054 | 15.324 | 15.324 | 0.14782 | FALSE | 100.9086 | 2021 | 2028-12-16 | 4.841% | 0% | 0.3823% | 1.762% | 0.1172% | 70% | 0.97497 | -1 | 5 | -0.025026 | 96.4103 | 14.2677 | 2028-12-16 | 13.8875 | 14.6529 | 15.324 | 2028-12-16 | 4.38% | 0.6666% | 70% | 0.49996 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 81.9947 | 81.9947 | 86.5202 | 88.0765 | 88.1578 | 0.85216 | FALSE | 103.888 | 2021 | 2028-12-17 | 4.842% | 0% | 0.3885% | 1.767% | 0.1168% | 70% | 0.97498 | -1 | 5 | -0.025018 | 96.1964 | 81.9947 | 2028-12-17 | 79.4698 | 83.8559 | 87.6983 | 2028-12-17 | 4.381% | 0.6605% | 70% | 0.49997 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 74.8241 | 74.8241 | 78.9618 | 80.3862 | 80.4504 | 0.77892 | FALSE | 102.401 | 2021 | 2028-12-18 | 4.843% | 0% | 0.3966% | 1.772% | 0.1165% | 70% | 0.97499 | -1 | 5 | -0.02501 | 96.0261 | 74.8241 | 2028-12-18 | 72.5659 | 76.5787 | 80.0891 | 2028-12-18 | 4.383% | 0.6559% | 70% | 0.49998 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 16.6876 | 16.6876 | 17.6124 | 17.9311 | 17.9311 | 0.1738 | FALSE | 100.7301 | 2021 | 2028-12-19 | 4.845% | 0% | 0.4063% | 1.777% | 0.1163% | 70% | 0.975 | -1 | 5 | -0.025002 | 95.9026 | 16.6876 | 2028-12-19 | 16.2445 | 17.1448 | 17.9311 | 2028-12-19 | 4.385% | 0.6529% | 70% | 0.49999 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 86.5526 | 86.5526 | 91.3618 | 93.0194 | 93.1126 | 0.90305 | FALSE | 93.1203 | 2027 | 2028-12-20 | 4.846% | 0% | 0.4176% | 1.782% | 0.1161% | 70% | 0.975 | -1 | 5 | -0.024995 | 95.8289 | 86.5526 | 2028-12-20 | 83.8682 | 88.5282 | 92.5901 | 2028-12-20 | 4.387% | 0.6512% | 70% | 0.49999 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 79.8378 | 79.8378 | 84.2865 | 85.8201 | 85.8961 | 0.83308 | FALSE | 98.6236 | 2021 | 2028-12-21 | 4.848% | 0% | 0.4302% | 1.787% | 0.1161% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 95.8084 | 79.8378 | 2028-12-21 | 77.4058 | 81.7189 | 85.47 | 2028-12-21 | 4.389% | 0.6511% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 81.7076 | 81.7076 | 86.2743 | 87.8486 | 87.9292 | 0.8523 | FALSE | 87.9403 | 2027 | 2028-12-22 | 4.849% | 0% | 0.444% | 1.792% | 0.1162% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 95.8441 | 81.7076 | 2028-12-22 | 79.2085 | 83.6355 | 87.4765 | 2028-12-22 | 4.391% | 0.6524% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 90.2263 | 90.2263 | 95.2854 | 97.0291 | 97.1325 | 0.94036 | FALSE | 97.1375 | 2027 | 2028-12-23 | 4.851% | 0% | 0.4588% | 1.797% | 0.1163% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 95.9392 | 90.2263 | 2028-12-23 | 87.408 | 92.3091 | 96.5503 | 2028-12-23 | 4.393% | 0.6551% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 44.3155 | 44.3155 | 46.8088 | 47.6679 | 47.6807 | 0.46073 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2028-12-24 | 4.852% | 0% | 0.4745% | 1.802% | 0.1166% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.0983 | 44.3155 | 2028-12-24 | 43.0916 | 45.516 | 47.6083 | 2028-12-24 | 4.395% | 0.6592% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 81.9295 | 81.9295 | 86.5553 | 88.1483 | 88.2294 | 0.85037 | FALSE | 88.2407 | 2027 | 2028-12-25 | 4.853% | 0% | 0.4908% | 1.807% | 0.1169% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.3212 | 81.9295 | 2028-12-25 | 79.4248 | 83.9091 | 87.7681 | 2028-12-25 | 4.397% | 0.6647% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 27.2607 | 27.2607 | 28.8054 | 29.337 | 29.337 | 0.28186 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2028-12-26 | 4.855% | 0% | 0.5076% | 1.812% | 0.1171% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.6045 | 27.2607 | 2028-12-26 | 26.5425 | 28.0465 | 29.337 | 2028-12-26 | 4.399% | 0.6721% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 86.3619 | 86.3619 | 91.2734 | 92.9628 | 93.0548 | 0.89068 | FALSE | 93.0635 | 2027 | 2028-12-27 | 4.856% | 0% | 0.5247% | 1.817% | 0.1171% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.9446 | 86.3619 | 2028-12-27 | 83.6889 | 88.4484 | 92.5201 | 2028-12-27 | 4.401% | 0.6807% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 45.8534 | 45.8534 | 48.4707 | 49.3704 | 49.3845 | 0.47066 | FALSE | 49.4069 | 2027 | 2028-12-28 | 4.858% | 0% | 0.542% | 1.822% | 0.1169% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 97.3378 | 45.8534 | 2028-12-28 | 44.5855 | 47.1304 | 49.3012 | 2028-12-28 | 4.403% | 0.6903% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 60.0983 | 60.0983 | 63.5413 | 64.724 | 64.7579 | 0.61423 | FALSE | 71.0813 | 2021 | 2028-12-29 | 4.859% | 0% | 0.5593% | 1.827% | 0.1165% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 97.7804 | 60.0983 | 2028-12-29 | 58.3664 | 61.7102 | 64.5539 | 2028-12-29 | 4.405% | 0.7011% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 52.6986 | 52.6986 | 55.7286 | 56.7688 | 56.791 | 0.53586 | FALSE | 108.1136 | 2021 | 2028-12-30 | 4.861% | 0% | 0.5764% | 1.832% | 0.116% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 98.2688 | 52.6986 | 2028-12-30 | 51.213 | 54.1575 | 56.6544 | 2028-12-30 | 4.407% | 0.713% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 65.0249 | 65.0249 | 68.7601 | 70.0472 | 70.0885 | 0.65762 | FALSE | 72.5808 | 2020 | 2028-12-31 | 4.862% | 0% | 0.5701% | 1.837% | 0.1153% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 98.8232 | 65.0249 | 2028-12-31 | 63.1234 | 66.7493 | 69.8283 | 2028-12-31 | 4.409% | 0.7259% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.664 | 2020 | min.: | 4.338% | -0.6998% | -0.6536% | 0.4046% | -5.19e-22% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 95.8084 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 3.806% | -7.753e-21% | 70% | 6.5273e-07 | 3 | 9 | 3
moy.: | 124.3848 | 124.2966 | 130.5947 | 132.8416 | 132.8506 | 0.6697 |  | 171.3524 | 2022.4262 | moy.: | 4.6% | -0.0496% | 0.2163% | 1.969% | 0.01845% | 70% | 0.7555 | -1 | 5 | -0.2445 | 179.265 |  | moy.: | 120.8076 | 126.8315 | 132.727 | moy.: | 4.544% | 0.2377% | 70% | 0.28049 | 3 | 9 | 3.2805
max.: | 247.3002 | 246.8179 | 259.1159 | 260.6849 | 260.6849 | 1.0465 |  | 261.7578 | 2028 | max.: | 4.862% | 0.5341% | 0.7024% | 3.801% | 0.1177% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 242.4804 |  | max.: | 238.9676 | 250.3608 | 260.6849 | max.: | 5.327% | 0.9588% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2029
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2029 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2029 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2029 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 997.9147 | 44.5465 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 997.9147 | 44.5465 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 44726.2443 | 44726.2443 | 43683.1341 | 43683.1341 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 47216.6896 | 48545.4025 | 46113.7085 | 48495.8095 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47216.6896 | 48545.4025 | 48551.4737 |  | 44726.2443 | [6 empty] | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 43683.1341 |  | 46113.7085 | 48495.8095 | 48551.4737 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.762% | [6 empty] | 48545.4025 | 48551.4737 | 48495.8095 | 48551.4737 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2490.4454 | 1258.6299 | 5.5936 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | 0.47501 |  |  | Perte annuelle: | 2430.5744 | 2256.5446 | 50.1401 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.651% |  |  |  |  | 0% |  |  | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.024988 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 3.5 | 1258.6299 | 5.5936 | 2256.5446 | 50.1401 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1258.6299 | 5.5936 | 2256.5446 | 50.1401 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2029 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2029 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2029-01-01 | 92.7622 | 92.7622 | 98.0921 | 99.9334 | 100.0386 | 0.93864 | FALSE | 100.0438 | 2028 | 2029-01-01 | 4.864% | 0% | 0.5701% | 1.843% | 0.1153% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024987 | 98.8166 | 92.7622 | 2029-01-01 | 89.8304 | 94.9919 | 99.376 | 2029-01-01 | 4.412% | 0.7259% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2029-01-02 | 63.3003 | 63.3003 | 66.9514 | 68.2116 | 68.2491 | 0.63655 | FALSE | 68.2698 | 2028 | 2029-01-02 | 4.865% | 0% | 0.5884% | 1.848% | 0.114% | 70% | 0.97504 | -1 | 5 | -0.024958 | 99.3838 | 63.3003 | 2029-01-02 | 61.4597 | 65.0046 | 68.0062 | 2029-01-02 | 4.414% | 0.7393% | 70% | 0.50003 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2029-01-03 | 73.0492 | 73.0492 | 77.2781 | 78.7368 | 78.7911 | 0.73028 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2029-01-03 | 4.866% | 0% | 0.606% | 1.853% | 0.1122% | 70% | 0.97507 | -1 | 5 | -0.024927 | 99.9861 | 73.0492 | 2029-01-03 | 70.8607 | 74.9629 | 78.4261 | 2029-01-03 | 4.416% | 0.7532% | 70% | 0.50006 | 3 | 9 | 3.5001 | FALSE | FALSE
2029-01-04 | 76.0506 | 76.0506 | 80.4687 | 81.9918 | 82.0504 | 0.75553 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2029-01-04 | 4.868% | 0% | 0.6227% | 1.858% | 0.1098% | 70% | 0.9751 | -1 | 5 | -0.024896 | 100.6199 | 76.0506 | 2029-01-04 | 73.7491 | 78.0335 | 81.6404 | 2029-01-04 | 4.418% | 0.7675% | 70% | 0.50009 | 3 | 9 | 3.5001 | FALSE | FALSE
2029-01-05 | 57.6696 | 57.6696 | 61.031 | 62.1893 | 62.2149 | 0.56902 | FALSE | 62.2359 | 2028 | 2029-01-05 | 4.869% | 0% | 0.6384% | 1.863% | 0.1069% | 70% | 0.97514 | -1 | 5 | -0.024863 | 101.2817 | 57.6696 | 2029-01-05 | 56.0207 | 59.2859 | 62.0276 | 2029-01-05 | 4.42% | 0.7823% | 70% | 0.50012 | 3 | 9 | 3.5001 | FALSE | FALSE
2029-01-06 | 104.4386 | 103.7612 | 109.8275 | 111.9177 | 112.0337 | 1.0176 | FALSE | 112.3011 | 2023 | 2029-01-06 | 4.871% | -0.6528% | 0.6528% | 1.868% | 0.1035% | 70% | 0.97517 | -1 | 5 | -0.024828 | 101.9677 | 103.7612 | 2029-01-06 | 101.0513 | 106.2252 | 111.1401 | 2029-01-06 | 4.422% | 0.7976% | 70% | 0.50016 | 3 | 9 | 3.5002 | FALSE | FALSE
2029-01-07 | 40.114 | 40.114 | 42.4657 | 43.2761 | 43.2817 | 0.39035 | FALSE | 58.2046 | 2021 | 2029-01-07 | 4.872% | 0% | 0.6657% | 1.873% | 0.09957% | 70% | 0.97521 | -1 | 5 | -0.024792 | 102.6745 | 40.114 | 2029-01-07 | 39.0348 | 41.3232 | 43.2361 | 2029-01-07 | 4.424% | 0.8134% | 70% | 0.5002 | 3 | 9 | 3.5002 | FALSE | FALSE
2029-01-08 | 29.3063 | 29.3063 | 31.0286 | 31.6224 | 31.6224 | 0.28316 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2029-01-08 | 4.874% | 0% | 0.6771% | 1.878% | 0.09519% | 70% | 0.97525 | -1 | 5 | -0.024755 | 103.3984 | 29.3063 | 2029-01-08 | 28.545 | 30.2226 | 31.6224 | 2029-01-08 | 4.427% | 0.8296% | 70% | 0.50023 | 3 | 9 | 3.5002 | FALSE | FALSE
2029-01-09 | 9.0541 | 9.0541 | 9.5873 | 9.7713 | 9.7713 | 0.086852 | FALSE | 23.3267 | 2021 | 2029-01-09 | 4.875% | 0% | 0.6866% | 1.883% | 0.09033% | 70% | 0.97528 | -1 | 5 | -0.024716 | 104.1534 | 9.0541 | 2029-01-09 | 8.8192 | 9.3385 | 9.7713 | 2029-01-09 | 4.429% | 0.8463% | 70% | 0.50027 | 3 | 9 | 3.5003 | FALSE | FALSE
2029-01-10 | 7.8974 | 7.8974 | 8.3633 | 8.5242 | 8.5242 | 0.075183 | FALSE | 21.664 | 2021 | 2029-01-10 | 4.876% | 0% | 0.6941% | 1.888% | 0.08509% | 70% | 0.97532 | -1 | 5 | -0.024676 | 104.9534 | 7.8974 | 2029-01-10 | 7.6927 | 8.1465 | 8.5242 | 2029-01-10 | 4.431% | 0.8616% | 70% | 0.50031 | 3 | 9 | 3.5003 | FALSE | FALSE
2029-01-11 | 102.6771 | 101.9641 | 107.9867 | 110.07 | 110.1532 | 0.96375 | FALSE | 111.7984 | 2022 | 2029-01-11 | 4.878% | -0.6993% | 0.6993% | 1.893% | 0.07967% | 70% | 0.97537 | -1 | 5 | -0.024633 | 105.7953 | 101.9641 | 2029-01-11 | 99.3044 | 104.3967 | 109.2392 | 2029-01-11 | 4.433% | 0.875% | 70% | 0.50035 | 3 | 9 | 3.5004 | FALSE | FALSE
2029-01-12 | 94.5323 | 94.5323 | 100.1205 | 102.0572 | 102.1206 | 0.88606 | FALSE | 102.1269 | 2028 | 2029-01-12 | 4.879% | 0% | 0.7022% | 1.898% | 0.07409% | 70% | 0.97541 | -1 | 5 | -0.024589 | 106.6759 | 94.5323 | 2029-01-12 | 91.4603 | 96.8668 | 101.3624 | 2029-01-12 | 4.435% | 0.8866% | 70% | 0.5004 | 3 | 9 | 3.5004 | FALSE | FALSE
2029-01-13 | 24.7197 | 24.7197 | 26.1814 | 26.6892 | 26.6892 | 0.2296 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2029-01-13 | 4.881% | 0% | 0.7024% | 1.903% | 0.06837% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024543 | 107.592 | 24.7197 | 2029-01-13 | 24.081 | 25.5049 | 26.6892 | 2029-01-13 | 4.437% | 0.8965% | 70% | 0.50044 | 3 | 9 | 3.5004 | FALSE | FALSE
2029-01-14 | 108.4024 | 107.649 | 114.0132 | 116.2306 | 116.3024 | 0.99178 | FALSE | 116.7014 | 2022 | 2029-01-14 | 4.882% | -0.6998% | 0.6998% | 1.908% | 0.0625% | 70% | 0.9755 | -1 | 5 | -0.024496 | 108.5407 | 107.649 | 2029-01-14 | 104.7682 | 110.1456 | 115.2627 | 2029-01-14 | 4.439% | 0.9046% | 70% | 0.50049 | 3 | 9 | 3.5005 | FALSE | FALSE
2029-01-15 | 111.1311 | 110.3648 | 116.8845 | 119.1637 | 119.2311 | 1.0077 | FALSE | 120.5955 | 2022 | 2029-01-15 | 4.884% | -0.6943% | 0.6943% | 1.913% | 0.0565% | 70% | 0.97555 | -1 | 5 | -0.024446 | 109.5189 | 110.3648 | 2029-01-15 | 107.3838 | 112.8972 | 118.1448 | 2029-01-15 | 4.442% | 0.9111% | 70% | 0.50054 | 3 | 9 | 3.5005 | FALSE | FALSE
2029-01-16 | 109.5004 | 108.7545 | 115.1705 | 117.4223 | 117.4804 | 0.98399 | FALSE | 118.6651 | 2022 | 2029-01-16 | 4.885% | -0.6859% | 0.6859% | 1.918% | 0.05062% | 70% | 0.97561 | -1 | 5 | -0.024394 | 110.5229 | 108.7545 | 2029-01-16 | 105.8226 | 111.2576 | 116.4316 | 2029-01-16 | 4.444% | 0.9137% | 70% | 0.50059 | 3 | 9 | 3.5006 | FALSE | FALSE
2029-01-17 | 67.1028 | 67.1028 | 71.0546 | 72.4475 | 72.4616 | 0.6014 | FALSE | 72.4711 | 2028 | 2029-01-17 | 4.886% | 0% | 0.6752% | 1.923% | 0.04515% | 70% | 0.97566 | -1 | 5 | -0.02434 | 111.5484 | 67.1028 | 2029-01-17 | 65.1322 | 68.9679 | 72.1768 | 2029-01-17 | 4.446% | 0.9123% | 70% | 0.50065 | 3 | 9 | 3.5006 | FALSE | FALSE
2029-01-18 | 17.3682 | 17.3682 | 18.3887 | 18.7502 | 18.7502 | 0.1542 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2029-01-18 | 4.888% | 0% | 0.6621% | 1.928% | 0.0401% | 70% | 0.97572 | -1 | 5 | -0.024284 | 112.5921 | 17.3682 | 2029-01-18 | 16.9218 | 17.9161 | 18.7502 | 2029-01-18 | 4.448% | 0.907% | 70% | 0.5007 | 3 | 9 | 3.5007 | FALSE | FALSE
2029-01-19 | 50.0232 | 50.0232 | 52.9549 | 53.9985 | 54.0023 | 0.44002 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2029-01-19 | 4.889% | 0% | 0.647% | 1.933% | 0.03545% | 70% | 0.97577 | -1 | 5 | -0.024225 | 113.6506 | 50.0232 | 2029-01-19 | 48.6548 | 51.5063 | 53.9053 | 2029-01-19 | 4.45% | 0.898% | 70% | 0.50076 | 3 | 9 | 3.5008 | FALSE | FALSE
2029-01-20 | 24.2829 | 24.2829 | 25.7018 | 26.2096 | 26.2096 | 0.2116 | FALSE | 31.7263 | 2021 | 2029-01-20 | 4.891% | 0% | 0.6299% | 1.938% | 0.0312% | 70% | 0.97584 | -1 | 5 | -0.024164 | 114.7203 | 24.2829 | 2029-01-20 | 23.6602 | 25.0427 | 26.2096 | 2029-01-20 | 4.452% | 0.8854% | 70% | 0.50082 | 3 | 9 | 3.5008 | FALSE | FALSE
2029-01-21 | 77.3091 | 77.3091 | 81.8112 | 83.4319 | 83.4439 | 0.66753 | FALSE | 83.4495 | 2028 | 2029-01-21 | 4.892% | 0% | 0.6109% | 1.943% | 0.02733% | 70% | 0.9759 | -1 | 5 | -0.024101 | 115.7978 | 77.3091 | 2029-01-21 | 74.9954 | 79.3628 | 83.063 | 2029-01-21 | 4.455% | 0.8693% | 70% | 0.50089 | 3 | 9 | 3.5009 | FALSE | FALSE
2029-01-22 | 115.2543 | 114.5782 | 121.2259 | 123.6337 | 123.6623 | 0.9803 | FALSE | 124.8058 | 2022 | 2029-01-22 | 4.894% | -0.5901% | 0.5901% | 1.948% | 0.02385% | 70% | 0.97597 | -1 | 5 | -0.024035 | 116.8797 | 114.5782 | 2029-01-22 | 111.4409 | 117.175 | 122.6409 | 2029-01-22 | 4.457% | 0.8499% | 70% | 0.50095 | 3 | 9 | 3.501 | FALSE | FALSE
2029-01-23 | 114.7193 | 114.0716 | 120.6633 | 123.0661 | 123.0904 | 0.96693 | FALSE | 123.2955 | 2022 | 2029-01-23 | 4.895% | -0.5678% | 0.5678% | 1.953% | 0.02073% | 70% | 0.97603 | -1 | 5 | -0.023966 | 117.9724 | 114.0716 | 2029-01-23 | 110.9637 | 116.675 | 122.1204 | 2029-01-23 | 4.459% | 0.8271% | 70% | 0.50102 | 3 | 9 | 3.501 | FALSE | FALSE
2029-01-24 | 117.179 | 116.5449 | 123.2503 | 125.7111 | 125.7331 | 0.97867 | FALSE | 125.9018 | 2023 | 2029-01-24 | 4.896% | -0.5441% | 0.5441% | 1.957% | 0.01803% | 70% | 0.97611 | -1 | 5 | -0.023894 | 119.084 | 116.5449 | 2029-01-24 | 113.3554 | 119.1916 | 124.7573 | 2029-01-24 | 4.461% | 0.8005% | 70% | 0.50109 | 3 | 9 | 3.5011 | FALSE | FALSE
2029-01-25 | 109.1096 | 109.1096 | 115.3584 | 117.6675 | 117.6835 | 0.90761 | FALSE | 117.6848 | 2028 | 2029-01-25 | 4.898% | 0% | 0.519% | 1.962% | 0.01566% | 70% | 0.97618 | -1 | 5 | -0.023819 | 120.214 | 109.1096 | 2029-01-25 | 105.6286 | 111.678 | 116.8956 | 2029-01-25 | 4.463% | 0.7713% | 70% | 0.50117 | 3 | 9 | 3.5012 | FALSE | FALSE
2029-01-26 | 117.412 | 117.412 | 124.1038 | 126.5944 | 126.6108 | 0.96745 | FALSE | 126.6112 | 2028 | 2029-01-26 | 4.899% | 0% | 0.4927% | 1.967% | 0.01361% | 70% | 0.97626 | -1 | 5 | -0.023741 | 121.3614 | 117.412 | 2029-01-26 | 113.6275 | 120.1035 | 125.7176 | 2029-01-26 | 4.466% | 0.7399% | 70% | 0.50125 | 3 | 9 | 3.5012 | FALSE | FALSE
2029-01-27 | 94.0509 | 94.0509 | 99.384 | 101.3836 | 101.3917 | 0.76757 | FALSE | 101.3937 | 2028 | 2029-01-27 | 4.901% | 0% | 0.4654% | 1.972% | 0.01187% | 70% | 0.97634 | -1 | 5 | -0.02366 | 122.5254 | 94.0509 | 2029-01-27 | 91.2315 | 96.4048 | 100.9134 | 2029-01-27 | 4.468% | 0.7061% | 70% | 0.50133 | 3 | 9 | 3.5013 | FALSE | FALSE
2029-01-28 | 17.6002 | 17.6002 | 18.5929 | 18.968 | 18.968 | 0.14226 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2029-01-28 | 4.902% | 0% | 0.4372% | 1.977% | 0.01043% | 70% | 0.97642 | -1 | 5 | -0.023575 | 123.7052 | 17.6002 | 2029-01-28 | 17.1526 | 18.1201 | 18.968 | 2029-01-28 | 4.47% | 0.6701% | 70% | 0.50141 | 3 | 9 | 3.5014 | FALSE | FALSE
2029-01-29 | 26.6452 | 26.6452 | 28.1399 | 28.709 | 28.709 | 0.21331 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2029-01-29 | 4.904% | 0% | 0.4082% | 1.982% | 0.009291% | 70% | 0.97651 | -1 | 5 | -0.023487 | 124.8999 | 26.6452 | 2029-01-29 | 25.9683 | 27.4251 | 28.709 | 2029-01-29 | 4.472% | 0.632% | 70% | 0.5015 | 3 | 9 | 3.5015 | FALSE | FALSE
2029-01-30 | 19.8095 | 19.8095 | 20.9145 | 21.3386 | 21.3386 | 0.15707 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2029-01-30 | 4.905% | 0% | 0.3785% | 1.987% | 0.008462% | 70% | 0.9766 | -1 | 5 | -0.023395 | 126.1086 | 19.8095 | 2029-01-30 | 19.3068 | 20.3838 | 21.3386 | 2029-01-30 | 4.474% | 0.5926% | 70% | 0.50159 | 3 | 9 | 3.5016 | FALSE | FALSE
2029-01-31 | 47.8027 | 47.8027 | 50.4539 | 51.4795 | 51.4799 | 0.37539 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2029-01-31 | 4.906% | 0% | 0.3483% | 1.992% | 0.007734% | 70% | 0.9767 | -1 | 5 | -0.0233 | 127.3308 | 47.8027 | 2029-01-31 | 46.5634 | 49.1459 | 51.4492 | 2029-01-31 | 4.477% | 0.554% | 70% | 0.50169 | 3 | 9 | 3.5017 | FALSE | FALSE
2029-02-01 | 66.9724 | 66.9724 | 70.6651 | 72.1051 | 72.1067 | 0.52089 | FALSE | 72.1085 | 2028 | 2029-02-01 | 4.908% | 0% | 0.3178% | 1.997% | 0.007104% | 70% | 0.9768 | -1 | 5 | -0.0232 | 128.5657 | 66.9724 | 2029-02-01 | 65.1715 | 68.7649 | 71.9893 | 2029-02-01 | 4.479% | 0.5161% | 70% | 0.50179 | 3 | 9 | 3.5018 | FALSE | FALSE
2029-02-02 | 22.4822 | 22.4822 | 23.7145 | 24.199 | 24.199 | 0.17318 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2029-02-02 | 4.909% | 0% | 0.287% | 2.002% | 0.00657% | 70% | 0.9769 | -1 | 5 | -0.023096 | 129.8122 | 22.4822 | 2029-02-02 | 21.9135 | 23.1146 | 24.199 | 2029-02-02 | 4.481% | 0.4789% | 70% | 0.50189 | 3 | 9 | 3.5019 | FALSE | FALSE
2029-02-03 | 61.7144 | 61.7144 | 65.0768 | 66.4097 | 66.4107 | 0.47083 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2029-02-03 | 4.911% | 0% | 0.2561% | 2.007% | 0.006129% | 70% | 0.97701 | -1 | 5 | -0.022988 | 131.0696 | 61.7144 | 2029-02-03 | 60.0907 | 63.3647 | 66.3389 | 2029-02-03 | 4.483% | 0.4425% | 70% | 0.502 | 3 | 9 | 3.502 | FALSE | FALSE
2029-02-04 | 51.8731 | 51.8731 | 54.6823 | 55.8051 | 55.8055 | 0.39196 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2029-02-04 | 4.912% | 0% | 0.2252% | 2.012% | 0.005779% | 70% | 0.97712 | -1 | 5 | -0.022876 | 132.3369 | 51.8731 | 2029-02-04 | 50.5369 | 53.2738 | 55.7757 | 2029-02-04 | 4.486% | 0.4068% | 70% | 0.50211 | 3 | 9 | 3.5021 | FALSE | FALSE
2029-02-05 | 40.5088 | 40.5088 | 42.6894 | 43.5681 | 43.5682 | 0.30316 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2029-02-05 | 4.914% | 0% | 0.1945% | 2.017% | 0.005517% | 70% | 0.97724 | -1 | 5 | -0.022759 | 133.6133 | 40.5088 | 2029-02-05 | 39.4866 | 41.6122 | 43.5674 | 2029-02-05 | 4.488% | 0.3718% | 70% | 0.50223 | 3 | 9 | 3.5022 | FALSE | FALSE
2029-02-06 | 97.5351 | 97.5351 | 102.7542 | 104.8745 | 104.8779 | 0.72299 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2029-02-06 | 4.915% | 0% | 0.164% | 2.022% | 0.005341% | 70% | 0.97736 | -1 | 5 | -0.022637 | 134.902 | 97.5351 | 2029-02-06 | 94.8871 | 99.9644 | 104.6639 | 2029-02-06 | 4.49% | 0.3375% | 70% | 0.50235 | 3 | 9 | 3.5024 | FALSE | FALSE
2029-02-07 | 59.0957 | 59.0957 | 62.2391 | 63.5266 | 63.5272 | 0.43385 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2029-02-07 | 4.917% | 0% | 0.1341% | 2.027% | 0.005255% | 70% | 0.97749 | -1 | 5 | -0.02251 | 136.2061 | 59.0957 | 2029-02-07 | 57.5754 | 60.6379 | 63.4902 | 2029-02-07 | 4.492% | 0.3052% | 70% | 0.50248 | 3 | 9 | 3.5025 | FALSE | FALSE
2029-02-08 | 136.2567 | 136.1143 | 143.3122 | 146.2842 | 146.2917 | 0.98975 | FALSE | 149.9522 | 2022 | 2029-02-08 | 4.918% | -0.1046% | 0.1046% | 2.032% | 0.005199% | 70% | 0.97762 | -1 | 5 | -0.022377 | 137.5244 | 136.1143 | 2029-02-08 | 132.4848 | 139.3373 | 145.8948 | 2029-02-08 | 4.495% | 0.2753% | 70% | 0.50261 | 3 | 9 | 3.5026 | FALSE | FALSE
2029-02-09 | 138.2928 | 138.188 | 145.4537 | 148.4775 | 148.4852 | 0.99519 | FALSE | 148.5519 | 2025 | 2029-02-09 | 4.919% | -0.07589% | 0.07589% | 2.037% | 0.005172% | 70% | 0.97776 | -1 | 5 | -0.02224 | 138.8555 | 138.188 | 2029-02-09 | 134.5 | 141.4588 | 148.1196 | 2029-02-09 | 4.497% | 0.2479% | 70% | 0.50275 | 3 | 9 | 3.5027 | FALSE | FALSE
2029-02-10 | 130.8159 | 130.8159 | 137.6557 | 140.5244 | 140.531 | 0.93308 | FALSE | 140.5314 | 2028 | 2029-02-10 | 4.921% | 0% | 0.04799% | 2.041% | 0.005175% | 70% | 0.9779 | -1 | 5 | -0.022096 | 140.198 | 130.8159 | 2029-02-10 | 127.2828 | 133.9379 | 140.2479 | 2029-02-10 | 4.499% | 0.2228% | 70% | 0.50289 | 3 | 9 | 3.5029 | FALSE | FALSE
2029-02-11 | 58.983 | 58.983 | 62.0503 | 63.3466 | 63.3472 | 0.41667 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2029-02-11 | 4.922% | 0% | 0.02105% | 2.046% | 0.005206% | 70% | 0.97805 | -1 | 5 | -0.021947 | 141.5506 | 58.983 | 2029-02-11 | 57.486 | 60.4755 | 63.326 | 2029-02-11 | 4.501% | 0.2% | 70% | 0.50304 | 3 | 9 | 3.503 | FALSE | FALSE
2029-02-12 | 102.6755 | 102.6755 | 107.9872 | 110.2487 | 110.2522 | 0.71844 | FALSE | 110.2534 | 2028 | 2029-02-12 | 4.924% | 0% | -0.004778% | 2.051% | 0.005264% | 70% | 0.97821 | -1 | 5 | -0.021791 | 142.912 | 102.6755 | 2029-02-12 | 100.0004 | 105.1738 | 110.1339 | 2029-02-12 | 4.504% | 0.1795% | 70% | 0.5032 | 3 | 9 | 3.5032 | FALSE | FALSE
2029-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2029-02-13 | 4.925% | 0% | -0.02937% | 2.056% | 0.005359% | 70% | 0.97837 | -1 | 5 | -0.021629 | 144.2809 | 0 | 2029-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-13 | 4.506% | 0.1619% | 70% | 0.50336 | 3 | 9 | 3.5034 | FALSE | FALSE
2029-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2029-02-14 | 4.927% | 0% | -0.0526% | 2.061% | 0.005467% | 70% | 0.97854 | -1 | 5 | -0.021461 | 145.6557 | 0 | 2029-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-14 | 4.508% | 0.1465% | 70% | 0.50353 | 3 | 9 | 3.5035 | FALSE | FALSE
2029-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2029-02-15 | 4.928% | 0% | -0.07539% | 2.066% | 0.005588% | 70% | 0.97872 | -1 | 5 | -0.021285 | 147.0369 | 0 | 2029-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-15 | 4.51% | 0.1331% | 70% | 0.5037 | 3 | 9 | 3.5037 | FALSE | FALSE
2029-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8218 | 2021 | 2029-02-16 | 4.929% | 0% | -0.09872% | 2.071% | 0.005721% | 70% | 0.9789 | -1 | 5 | -0.021102 | 148.4249 | 0 | 2029-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-16 | 4.513% | 0.1218% | 70% | 0.50389 | 3 | 9 | 3.5039 | FALSE | FALSE
2029-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7414 | 2021 | 2029-02-17 | 4.931% | 0% | -0.1225% | 2.076% | 0.005867% | 70% | 0.97909 | -1 | 5 | -0.020912 | 149.8183 | 0 | 2029-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-17 | 4.515% | 0.1126% | 70% | 0.50408 | 3 | 9 | 3.5041 | FALSE | FALSE
2029-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2029-02-18 | 4.932% | 0% | -0.1467% | 2.081% | 0.006026% | 70% | 0.97929 | -1 | 5 | -0.020713 | 151.216 | 0 | 2029-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-18 | 4.517% | 0.1052% | 70% | 0.50427 | 3 | 9 | 3.5043 | FALSE | FALSE
2029-02-19 | 64.2297 | 64.2297 | 67.4416 | 68.8781 | 68.8788 | 0.42083 | FALSE | 153.895 | 2021 | 2029-02-19 | 4.934% | 0% | -0.1711% | 2.086% | 0.006196% | 70% | 0.97949 | -1 | 5 | -0.020507 | 152.6168 | 64.2297 | 2029-02-19 | 62.623 | 65.7546 | 68.867 | 2029-02-19 | 4.519% | 0.09983% | 70% | 0.50448 | 3 | 9 | 3.5045 | FALSE | FALSE
2029-02-20 | 89.5413 | 89.5413 | 93.9961 | 96.0029 | 96.0053 | 0.58131 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2029-02-20 | 4.935% | 0% | -0.1958% | 2.09% | 0.006377% | 70% | 0.97971 | -1 | 5 | -0.020292 | 154.0274 | 89.5413 | 2029-02-20 | 87.2863 | 91.6288 | 95.9682 | 2029-02-20 | 4.522% | 0.09626% | 70% | 0.5047 | 3 | 9 | 3.5047 | FALSE | FALSE
2029-02-21 | 80.4581 | 80.4581 | 84.4403 | 86.2473 | 86.2491 | 0.51755 | FALSE | 86.2511 | 2028 | 2029-02-21 | 4.937% | 0% | -0.2206% | 2.095% | 0.006584% | 70% | 0.97993 | -1 | 5 | -0.020068 | 155.4539 | 80.4581 | 2029-02-21 | 78.4408 | 82.3231 | 86.2238 | 2029-02-21 | 4.524% | 0.0945% | 70% | 0.50492 | 3 | 9 | 3.5049 | FALSE | FALSE
2029-02-22 | 136.4755 | 136.4755 | 143.1949 | 146.2666 | 146.2747 | 0.86985 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2029-02-22 | 4.938% | 0% | -0.2455% | 2.1% | 0.006811% | 70% | 0.98016 | -1 | 5 | -0.019836 | 156.8937 | 136.4755 | 2029-02-22 | 132.9997 | 139.5479 | 146.1635 | 2029-02-22 | 4.526% | 0.09339% | 70% | 0.50515 | 3 | 9 | 3.5052 | FALSE | FALSE
2029-02-23 | 145.8048 | 145.8048 | 152.9459 | 156.2346 | 156.2444 | 0.9208 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2029-02-23 | 4.939% | 0% | -0.2704% | 2.105% | 0.007058% | 70% | 0.98041 | -1 | 5 | -0.019593 | 158.3442 | 145.8048 | 2029-02-23 | 142.0871 | 149.0461 | 156.1156 | 2029-02-23 | 4.528% | 0.09292% | 70% | 0.50539 | 3 | 9 | 3.5054 | FALSE | FALSE
2029-02-24 | 96.7426 | 96.7426 | 101.456 | 103.6426 | 103.6459 | 0.60536 | FALSE | 162.2849 | 2021 | 2029-02-24 | 4.941% | 0% | -0.2951% | 2.11% | 0.007324% | 70% | 0.98066 | -1 | 5 | -0.019341 | 159.8029 | 96.7426 | 2029-02-24 | 94.3149 | 98.91 | 103.6038 | 2029-02-24 | 4.531% | 0.09307% | 70% | 0.50565 | 3 | 9 | 3.5056 | FALSE | FALSE
2029-02-25 | 109.6429 | 109.6429 | 114.9569 | 117.4403 | 117.4452 | 0.67986 | FALSE | 156.4804 | 2021 | 2029-02-25 | 4.942% | 0% | -0.3196% | 2.115% | 0.007608% | 70% | 0.98092 | -1 | 5 | -0.019078 | 161.2672 | 109.6429 | 2029-02-25 | 106.8842 | 112.0645 | 117.3854 | 2029-02-25 | 4.533% | 0.09383% | 70% | 0.50591 | 3 | 9 | 3.5059 | FALSE | FALSE
2029-02-26 | 169.7175 | 170.3033 | 178.5145 | 182.38 | 182.3944 | 1.0465 | FALSE | 182.77 | 2026 | 2029-02-26 | 4.944% | 0.3439% | -0.3439% | 2.119% | 0.007911% | 70% | 0.98119 | -1 | 5 | -0.018805 | 162.7344 | 170.3033 | 2029-02-26 | 165.3571 | 173.957 | 182.2208 | 2029-02-26 | 4.535% | 0.09519% | 70% | 0.50618 | 3 | 9 | 3.5062 | FALSE | FALSE
2029-02-27 | 97.3807 | 97.3807 | 102.0519 | 104.2668 | 104.2704 | 0.59303 | FALSE | 177.035 | 2021 | 2029-02-27 | 4.945% | 0% | -0.3679% | 2.124% | 0.008227% | 70% | 0.98148 | -1 | 5 | -0.018521 | 164.2021 | 97.3807 | 2029-02-27 | 94.9445 | 99.4989 | 104.228 | 2029-02-27 | 4.537% | 0.09717% | 70% | 0.50647 | 3 | 9 | 3.5065 | FALSE | FALSE
2029-02-28 | 148.7961 | 148.7961 | 155.8975 | 159.289 | 159.3006 | 0.89815 | FALSE | 159.3016 | 2028 | 2029-02-28 | 4.947% | 0% | -0.3914% | 2.129% | 0.008548% | 70% | 0.98178 | -1 | 5 | -0.018224 | 165.6675 | 148.7961 | 2029-02-28 | 145.0191 | 151.9403 | 159.1656 | 2029-02-28 | 4.539% | 0.09919% | 70% | 0.50676 | 3 | 9 | 3.5068 | FALSE | FALSE
2029-03-01 | 158.3988 | 158.3988 | 165.921 | 169.5389 | 169.5528 | 0.94776 | FALSE | 169.5534 | 2028 | 2029-03-01 | 4.948% | 0% | -0.4144% | 2.134% | 0.008873% | 70% | 0.98208 | -1 | 5 | -0.017916 | 167.1282 | 158.3988 | 2029-03-01 | 154.3697 | 161.7007 | 169.394 | 2029-03-01 | 4.542% | 0.1012% | 70% | 0.50707 | 3 | 9 | 3.5071 | FALSE | FALSE
2029-03-02 | 66.2872 | 66.2872 | 69.4199 | 70.9371 | 70.9379 | 0.39317 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2029-03-02 | 4.949% | 0% | -0.4368% | 2.139% | 0.009203% | 70% | 0.9824 | -1 | 5 | -0.017596 | 168.5814 | 66.2872 | 2029-03-02 | 64.65 | 67.7053 | 70.9282 | 2029-03-02 | 4.544% | 0.1033% | 70% | 0.50739 | 3 | 9 | 3.5074 | FALSE | FALSE
2029-03-03 | 129.591 | 129.591 | 135.6866 | 138.6588 | 138.6675 | 0.76217 | FALSE | 138.6698 | 2028 | 2029-03-03 | 4.951% | 0% | -0.4585% | 2.144% | 0.009537% | 70% | 0.98274 | -1 | 5 | -0.017262 | 170.0246 | 129.591 | 2029-03-03 | 126.3294 | 132.2715 | 138.571 | 2029-03-03 | 4.546% | 0.1054% | 70% | 0.50773 | 3 | 9 | 3.5077 | FALSE | FALSE
2029-03-04 | 24.2784 | 24.2784 | 25.4152 | 25.9732 | 25.9732 | 0.14159 | FALSE | 126.7013 | 2021 | 2029-03-04 | 4.952% | 0% | -0.4795% | 2.148% | 0.009877% | 70% | 0.98309 | -1 | 5 | -0.016915 | 171.4551 | 24.2784 | 2029-03-04 | 23.6829 | 24.7918 | 25.9732 | 2029-03-04 | 4.548% | 0.1075% | 70% | 0.50807 | 3 | 9 | 3.5081 | FALSE | FALSE
2029-03-05 | 52.6695 | 52.6695 | 55.1248 | 56.3378 | 56.3378 | 0.30465 | FALSE | 135.3931 | 2021 | 2029-03-05 | 4.954% | 0% | -0.4997% | 2.153% | 0.01022% | 70% | 0.98345 | -1 | 5 | -0.016554 | 172.8704 | 52.6695 | 2029-03-05 | 51.3787 | 53.7738 | 56.3374 | 2029-03-05 | 4.55% | 0.1096% | 70% | 0.50843 | 3 | 9 | 3.5084 | FALSE | FALSE
2029-03-06 | 83.0904 | 83.0904 | 86.9476 | 88.8653 | 88.8677 | 0.47673 | FALSE | 88.8712 | 2028 | 2029-03-06 | 4.955% | 0% | -0.5189% | 2.158% | 0.01057% | 70% | 0.98382 | -1 | 5 | -0.016178 | 174.2782 | 83.0904 | 2029-03-06 | 81.036 | 84.7979 | 88.8426 | 2029-03-06 | 4.553% | 0.1118% | 70% | 0.50881 | 3 | 9 | 3.5088 | FALSE | FALSE
2029-03-07 | 153.3119 | 153.3119 | 160.4008 | 163.9465 | 163.9611 | 0.87263 | FALSE | 163.9628 | 2028 | 2029-03-07 | 4.957% | 0% | -0.5371% | 2.163% | 0.01092% | 70% | 0.98421 | -1 | 5 | -0.015787 | 175.6869 | 153.3119 | 2029-03-07 | 149.4373 | 156.3469 | 163.8082 | 2029-03-07 | 4.555% | 0.114% | 70% | 0.5092 | 3 | 9 | 3.5092 | FALSE | FALSE
2029-03-08 | 134.6542 | 134.6542 | 140.8571 | 143.9779 | 143.9886 | 0.76032 | FALSE | 143.9914 | 2028 | 2029-03-08 | 4.958% | 0% | -0.5543% | 2.168% | 0.01126% | 70% | 0.98462 | -1 | 5 | -0.01538 | 177.0941 | 134.6542 | 2029-03-08 | 131.2746 | 137.3218 | 143.8785 | 2029-03-08 | 4.557% | 0.1162% | 70% | 0.50961 | 3 | 9 | 3.5096 | FALSE | FALSE
2029-03-09 | 110.452 | 110.452 | 115.5224 | 118.0876 | 118.0939 | 0.61875 | FALSE | 184.1524 | 2021 | 2029-03-09 | 4.959% | 0% | -0.5703% | 2.172% | 0.01159% | 70% | 0.98504 | -1 | 5 | -0.014957 | 178.4977 | 110.452 | 2029-03-09 | 107.7045 | 112.6488 | 118.0302 | 2029-03-09 | 4.559% | 0.1184% | 70% | 0.51003 | 3 | 9 | 3.51 | FALSE | FALSE
2029-03-10 | 98.8761 | 98.8761 | 103.4007 | 105.7019 | 105.7064 | 0.54959 | FALSE | 182.6919 | 2021 | 2029-03-10 | 4.961% | 0% | -0.5851% | 2.177% | 0.01191% | 70% | 0.98548 | -1 | 5 | -0.014517 | 179.8953 | 98.8761 | 2029-03-10 | 96.4286 | 100.8412 | 105.661 | 2029-03-10 | 4.562% | 0.1206% | 70% | 0.51047 | 3 | 9 | 3.5105 | FALSE | FALSE
2029-03-11 | 67.9185 | 67.9185 | 71.0175 | 72.6016 | 72.6026 | 0.37461 | FALSE | 151.3236 | 2021 | 2029-03-11 | 4.962% | 0% | -0.5986% | 2.182% | 0.01221% | 70% | 0.98594 | -1 | 5 | -0.01406 | 181.2848 | 67.9185 | 2029-03-11 | 66.2569 | 69.2801 | 72.593 | 2029-03-11 | 4.564% | 0.1229% | 70% | 0.51093 | 3 | 9 | 3.5109 | FALSE | FALSE
2029-03-12 | 52.2984 | 52.2984 | 54.6786 | 55.901 | 55.901 | 0.28627 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2029-03-12 | 4.964% | 0% | -0.6106% | 2.187% | 0.01251% | 70% | 0.98642 | -1 | 5 | -0.013584 | 182.6639 | 52.2984 | 2029-03-12 | 51.0262 | 53.3485 | 55.901 | 2029-03-12 | 4.566% | 0.1251% | 70% | 0.5114 | 3 | 9 | 3.5114 | FALSE | FALSE
2029-03-13 | 33.8539 | 33.8539 | 35.3913 | 36.1843 | 36.1843 | 0.18393 | FALSE | 175.5165 | 2021 | 2029-03-13 | 4.965% | 0% | -0.6212% | 2.191% | 0.0128% | 70% | 0.98691 | -1 | 5 | -0.013089 | 184.0303 | 33.8539 | 2029-03-13 | 33.0313 | 34.5313 | 36.1843 | 2029-03-13 | 4.568% | 0.1273% | 70% | 0.5119 | 3 | 9 | 3.5119 | FALSE | FALSE
2029-03-14 | 47.9776 | 47.9776 | 50.1524 | 51.2785 | 51.2785 | 0.25877 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2029-03-14 | 4.967% | 0% | -0.6302% | 2.196% | 0.01309% | 70% | 0.98743 | -1 | 5 | -0.012574 | 185.3818 | 47.9776 | 2029-03-14 | 46.8129 | 48.9349 | 51.2785 | 2029-03-14 | 4.57% | 0.1295% | 70% | 0.51241 | 3 | 9 | 3.5124 | FALSE | FALSE
2029-03-15 | 58.9525 | 58.9525 | 61.621 | 63.0078 | 63.008 | 0.31569 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2029-03-15 | 4.968% | 0% | -0.6376% | 2.201% | 0.01338% | 70% | 0.98796 | -1 | 5 | -0.012039 | 186.716 | 58.9525 | 2029-03-15 | 57.5214 | 60.125 | 63.0061 | 2029-03-15 | 4.573% | 0.1315% | 70% | 0.51295 | 3 | 9 | 3.5129 | FALSE | FALSE
2029-03-16 | 51.508 | 51.508 | 53.8369 | 55.0513 | 55.0513 | 0.2739 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2029-03-16 | 4.969% | 0% | -0.6435% | 2.206% | 0.01366% | 70% | 0.98852 | -1 | 5 | -0.011483 | 188.0312 | 51.508 | 2029-03-16 | 50.2601 | 52.5327 | 55.0513 | 2029-03-16 | 4.575% | 0.1335% | 70% | 0.5135 | 3 | 9 | 3.5135 | FALSE | FALSE
2029-03-17 | 42.4038 | 42.4038 | 44.3197 | 45.3216 | 45.3216 | 0.22394 | FALSE | 109.9265 | 2021 | 2029-03-17 | 4.971% | 0% | -0.6479% | 2.211% | 0.01394% | 70% | 0.98909 | -1 | 5 | -0.010905 | 189.3254 | 42.4038 | 2029-03-17 | 41.3775 | 43.2471 | 45.3216 | 2029-03-17 | 4.577% | 0.1354% | 70% | 0.51408 | 3 | 9 | 3.5141 | FALSE | FALSE
2029-03-18 | 53.1274 | 53.1274 | 55.5268 | 56.7848 | 56.7848 | 0.2787 | FALSE | 106.2172 | 2021 | 2029-03-18 | 4.972% | 0% | -0.6511% | 2.215% | 0.01422% | 70% | 0.9897 | -1 | 5 | -0.010304 | 190.5967 | 53.1274 | 2029-03-18 | 51.8429 | 54.1844 | 56.7848 | 2029-03-18 | 4.58% | 0.1373% | 70% | 0.51468 | 3 | 9 | 3.5147 | FALSE | FALSE
2029-03-19 | 110.1207 | 110.1207 | 115.0937 | 117.707 | 117.7136 | 0.57396 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2029-03-19 | 4.974% | 0% | -0.653% | 2.22% | 0.0145% | 70% | 0.99032 | -1 | 5 | -0.0096795 | 191.8432 | 110.1207 | 2029-03-19 | 107.4086 | 112.2591 | 117.6496 | 2029-03-19 | 4.582% | 0.139% | 70% | 0.51531 | 3 | 9 | 3.5153 | FALSE | FALSE
2029-03-20 | 129.014 | 129.014 | 134.8412 | 137.9097 | 137.9204 | 0.66818 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2029-03-20 | 4.975% | 0% | -0.6536% | 2.225% | 0.01477% | 70% | 0.99097 | -1 | 5 | -0.0090304 | 193.0696 | 129.014 | 2029-03-20 | 125.8176 | 131.5005 | 137.8183 | 2029-03-20 | 4.584% | 0.1407% | 70% | 0.51596 | 3 | 9 | 3.516 | FALSE | FALSE
2029-03-21 | 179.837 | 179.837 | 187.9637 | 192.2504 | 192.2762 | 0.92564 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2029-03-21 | 4.977% | 0% | -0.6531% | 2.23% | 0.01502% | 70% | 0.99164 | -1 | 5 | -0.0083559 | 194.2817 | 179.837 | 2029-03-21 | 175.3024 | 183.2241 | 192.0317 | 2029-03-21 | 4.587% | 0.1423% | 70% | 0.51663 | 3 | 9 | 3.5166 | FALSE | FALSE
2029-03-22 | 172.5593 | 172.5593 | 180.3629 | 184.4854 | 184.5088 | 0.88273 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2029-03-22 | 4.978% | 0% | -0.6514% | 2.235% | 0.01524% | 70% | 0.99234 | -1 | 5 | -0.0076551 | 195.4788 | 172.5593 | 2029-03-22 | 168.2237 | 175.8312 | 184.288 | 2029-03-22 | 4.589% | 0.1437% | 70% | 0.51733 | 3 | 9 | 3.5173 | FALSE | FALSE
2029-03-23 | 183.219 | 183.219 | 191.5131 | 195.9001 | 195.9274 | 0.93164 | FALSE | 215.9936 | 2021 | 2029-03-23 | 4.979% | 0% | -0.6487% | 2.239% | 0.01544% | 70% | 0.99307 | -1 | 5 | -0.006927 | 196.66 | 183.219 | 2029-03-23 | 178.6021 | 186.6872 | 195.671 | 2029-03-23 | 4.591% | 0.145% | 70% | 0.51806 | 3 | 9 | 3.5181 | FALSE | FALSE
2029-03-24 | 138.4804 | 138.4804 | 144.7572 | 148.0805 | 148.0937 | 0.69997 | FALSE | 216.9558 | 2021 | 2029-03-24 | 4.981% | 0% | -0.6449% | 2.244% | 0.01561% | 70% | 0.99383 | -1 | 5 | -0.0061708 | 197.8247 | 138.4804 | 2029-03-24 | 135.0513 | 141.1726 | 147.97 | 2029-03-24 | 4.594% | 0.1462% | 70% | 0.51882 | 3 | 9 | 3.5188 | FALSE | FALSE
2029-03-25 | 152.942 | 152.942 | 159.8847 | 163.5634 | 163.5806 | 0.76862 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2029-03-25 | 4.982% | 0% | -0.64% | 2.249% | 0.01575% | 70% | 0.99461 | -1 | 5 | -0.0053853 | 198.9721 | 152.942 | 2029-03-25 | 149.1383 | 155.9083 | 163.4194 | 2029-03-25 | 4.596% | 0.1472% | 70% | 0.5196 | 3 | 9 | 3.5196 | FALSE | FALSE
2029-03-26 | 170.5116 | 170.5116 | 178.2652 | 182.3759 | 182.3987 | 0.8521 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2029-03-26 | 4.984% | 0% | -0.6343% | 2.254% | 0.01587% | 70% | 0.99543 | -1 | 5 | -0.0045696 | 200.1014 | 170.5116 | 2029-03-26 | 166.2477 | 173.8075 | 182.1856 | 2029-03-26 | 4.599% | 0.1481% | 70% | 0.52042 | 3 | 9 | 3.5204 | FALSE | FALSE
2029-03-27 | 179.8141 | 179.8141 | 188.0067 | 192.3516 | 192.3776 | 0.89363 | FALSE | 192.3799 | 2028 | 2029-03-27 | 4.985% | 0% | -0.6276% | 2.259% | 0.01595% | 70% | 0.99628 | -1 | 5 | -0.0037227 | 201.2118 | 179.8141 | 2029-03-27 | 175.3072 | 183.2945 | 192.1349 | 2029-03-27 | 4.601% | 0.1487% | 70% | 0.52126 | 3 | 9 | 3.5213 | FALSE | FALSE
2029-03-28 | 150.3003 | 150.3003 | 157.1629 | 160.803 | 160.8193 | 0.7429 | FALSE | 215.9243 | 2021 | 2029-03-28 | 4.987% | 0% | -0.6201% | 2.264% | 0.016% | 70% | 0.99716 | -1 | 5 | -0.0028434 | 202.3027 | 150.3003 | 2029-03-28 | 146.5782 | 153.2709 | 160.6676 | 2029-03-28 | 4.604% | 0.1491% | 70% | 0.52214 | 3 | 9 | 3.5221 | FALSE | FALSE
2029-03-29 | 108.2641 | 108.2641 | 113.2189 | 115.847 | 115.8532 | 0.53228 | FALSE | 217.2693 | 2021 | 2029-03-29 | 4.988% | 0% | -0.6117% | 2.269% | 0.016% | 70% | 0.99807 | -1 | 5 | -0.0019306 | 203.3733 | 108.2641 | 2029-03-29 | 105.6277 | 110.4619 | 115.7958 | 2029-03-29 | 4.606% | 0.1492% | 70% | 0.52306 | 3 | 9 | 3.5231 | FALSE | FALSE
2029-03-30 | 30.3489 | 30.3489 | 31.7414 | 32.4798 | 32.4798 | 0.14844 | FALSE | 210.5446 | 2021 | 2029-03-30 | 4.989% | 0% | -0.6026% | 2.274% | 0.01598% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.0009832 | 204.4229 | 30.3489 | 2029-03-30 | 29.6236 | 30.9828 | 32.4798 | 2029-03-30 | 4.609% | 0.149% | 70% | 0.524 | 3 | 9 | 3.524 | FALSE | FALSE
2029-03-31 | 101.1412 | 101.1412 | 105.7943 | 108.261 | 108.2657 | 0.49223 | FALSE | 205.9389 | 2021 | 2029-03-31 | 4.991% | 0% | -0.5927% | 2.278% | 0.01591% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 205.4507 | 101.1412 | 2029-03-31 | 98.6904 | 103.2308 | 108.2215 | 2029-03-31 | 4.612% | 0.1487% | 70% | 0.52499 | 3 | 9 | 3.525 | FALSE | FALSE
2029-04-01 | 109.8923 | 109.8923 | 114.9623 | 117.6487 | 117.6549 | 0.53222 | FALSE | 206.7609 | 2021 | 2029-04-01 | 4.992% | 0% | -0.5822% | 2.283% | 0.01582% | 70% | 0.00102 | 0 | 6 | 0.00102 | 206.4559 | 109.8923 | 2029-04-01 | 107.2239 | 112.1708 | 117.5971 | 2029-04-01 | 4.614% | 0.1481% | 70% | 0.52601 | 3 | 9 | 3.526 | FALSE | FALSE
2029-04-02 | 78.4647 | 78.4647 | 82.0956 | 84.0183 | 84.0197 | 0.3782 | FALSE | 178.8409 | 2021 | 2029-04-02 | 4.994% | 0% | -0.571% | 2.288% | 0.0157% | 70% | 0.0020782 | 0 | 6 | 0.0020782 | 207.438 | 78.4647 | 2029-04-02 | 76.5835 | 80.1273 | 84.0059 | 2029-04-02 | 4.617% | 0.1472% | 70% | 0.52707 | 3 | 9 | 3.5271 | FALSE | FALSE
2029-04-03 | 110.0352 | 110.0352 | 115.1429 | 117.8455 | 117.8514 | 0.52795 | FALSE | 198.8677 | 2021 | 2029-04-03 | 4.995% | 0% | -0.5592% | 2.293% | 0.01554% | 70% | 0.0031758 | 0 | 6 | 0.0031758 | 208.3983 | 110.0352 | 2029-04-03 | 107.3694 | 112.3534 | 117.7953 | 2029-04-03 | 4.62% | 0.1461% | 70% | 0.52816 | 3 | 9 | 3.5282 | FALSE | FALSE
2029-04-04 | 173.8586 | 173.8586 | 181.9551 | 186.2354 | 186.2571 | 0.83048 | FALSE | 224.683 | 2021 | 2029-04-04 | 4.997% | 0% | -0.5469% | 2.298% | 0.01536% | 70% | 0.004314 | 0 | 6 | 0.004314 | 209.3389 | 173.8586 | 2029-04-04 | 169.5559 | 177.4521 | 186.0527 | 2029-04-04 | 4.623% | 0.1448% | 70% | 0.5293 | 3 | 9 | 3.5293 | FALSE | FALSE
2029-04-05 | 208.2686 | 209.387 | 219.1707 | 224.338 | 224.3719 | 0.99585 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2029-04-05 | 4.998% | 0.5341% | -0.5341% | 2.303% | 0.01518% | 70% | 0.0054941 | 0 | 6 | 0.0054941 | 210.2597 | 209.387 | 2029-04-05 | 203.0085 | 213.6888 | 224.0524 | 2029-04-05 | 4.626% | 0.1432% | 70% | 0.53048 | 3 | 9 | 3.5305 | FALSE | FALSE
2029-04-06 | 48.6086 | 48.6086 | 50.8877 | 52.0902 | 52.0902 | 0.23016 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2029-04-06 | 5% | 0% | -0.5209% | 2.308% | 0.01501% | 70% | 0.0067175 | 0 | 6 | 0.0067175 | 211.1607 | 48.6086 | 2029-04-06 | 47.4542 | 49.6792 | 52.0902 | 2029-04-06 | 4.628% | 0.1414% | 70% | 0.53171 | 3 | 9 | 3.5317 | FALSE | FALSE
2029-04-07 | 165.7005 | 165.7005 | 173.497 | 177.6058 | 177.624 | 0.78142 | FALSE | 231.0209 | 2021 | 2029-04-07 | 5.001% | 0% | -0.5072% | 2.313% | 0.01484% | 70% | 0.0079855 | 0 | 6 | 0.0079855 | 212.0419 | 165.7005 | 2029-04-07 | 161.6299 | 169.2349 | 177.4536 | 2029-04-07 | 4.631% | 0.1394% | 70% | 0.53297 | 3 | 9 | 3.533 | FALSE | FALSE
2029-04-08 | 142.85 | 142.85 | 149.5956 | 153.1464 | 153.1583 | 0.67092 | FALSE | 223.7929 | 2021 | 2029-04-08 | 5.002% | 0% | -0.4932% | 2.319% | 0.01467% | 70% | 0.0092993 | 0 | 6 | 0.0092993 | 212.9033 | 142.85 | 2029-04-08 | 139.3726 | 145.954 | 153.0469 | 2029-04-08 | 4.634% | 0.1372% | 70% | 0.53429 | 3 | 9 | 3.5343 | FALSE | FALSE
2029-04-09 | 127.5249 | 127.5249 | 133.5689 | 136.7464 | 136.7548 | 0.59657 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2029-04-09 | 5.004% | 0% | -0.4788% | 2.324% | 0.0145% | 70% | 0.01066 | 0 | 6 | 0.01066 | 213.745 | 127.5249 | 2029-04-09 | 124.4404 | 130.3382 | 136.6767 | 2029-04-09 | 4.638% | 0.1348% | 70% | 0.53565 | 3 | 9 | 3.5356 | FALSE | FALSE
2029-04-10 | 218.6691 | 219.6889 | 230.1396 | 235.6268 | 235.6606 | 1.0239 | FALSE | 236.3087 | 2024 | 2029-04-10 | 5.005% | 0.4642% | -0.4642% | 2.329% | 0.01431% | 70% | 0.01207 | 0 | 6 | 0.01207 | 214.5668 | 219.6889 | 2029-04-10 | 213.1939 | 224.427 | 235.3489 | 2029-04-10 | 4.641% | 0.1323% | 70% | 0.53706 | 3 | 9 | 3.5371 | FALSE | FALSE
2029-04-11 | 168.4825 | 168.4825 | 176.5274 | 180.7459 | 180.7635 | 0.78226 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2029-04-11 | 5.007% | 0% | -0.4494% | 2.334% | 0.01411% | 70% | 0.01353 | 0 | 6 | 0.01353 | 215.3689 | 168.4825 | 2029-04-11 | 164.3665 | 172.2149 | 180.6019 | 2029-04-11 | 4.644% | 0.1298% | 70% | 0.53852 | 3 | 9 | 3.5385 | FALSE | FALSE
2029-04-12 | 149.5019 | 149.5019 | 156.6675 | 160.42 | 160.4325 | 0.69161 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2029-04-12 | 5.008% | 0% | -0.4343% | 2.339% | 0.01391% | 70% | 0.015042 | 0 | 6 | 0.015042 | 216.1513 | 149.5019 | 2029-04-12 | 145.8761 | 152.8679 | 160.3181 | 2029-04-12 | 4.647% | 0.1274% | 70% | 0.54003 | 3 | 9 | 3.54 | FALSE | FALSE
2029-04-13 | 32.0175 | 32.0175 | 33.5579 | 34.3635 | 34.3635 | 0.14758 | FALSE | 219.7863 | 2021 | 2029-04-13 | 5.01% | 0% | -0.4192% | 2.344% | 0.0137% | 70% | 0.016606 | 0 | 6 | 0.016606 | 216.9139 | 32.0175 | 2029-04-13 | 31.2614 | 32.7655 | 34.3635 | 2029-04-13 | 4.65% | 0.125% | 70% | 0.54159 | 3 | 9 | 3.5416 | FALSE | FALSE
2029-04-14 | 157.6144 | 157.6144 | 165.2264 | 169.2019 | 169.2158 | 0.7241 | FALSE | 237.1925 | 2021 | 2029-04-14 | 5.011% | 0% | -0.404% | 2.35% | 0.01348% | 70% | 0.018224 | 0 | 6 | 0.018224 | 217.6567 | 157.6144 | 2029-04-14 | 153.7933 | 161.2208 | 169.0899 | 2029-04-14 | 4.654% | 0.1227% | 70% | 0.54321 | 3 | 9 | 3.5432 | FALSE | FALSE
2029-04-15 | 176.4841 | 176.4841 | 185.0398 | 189.5024 | 189.5206 | 0.80812 | FALSE | 239.0054 | 2021 | 2029-04-15 | 5.012% | 0% | -0.3887% | 2.355% | 0.01325% | 70% | 0.019899 | 0 | 6 | 0.019899 | 218.3798 | 176.4841 | 2029-04-15 | 172.1887 | 180.5361 | 189.3549 | 2029-04-15 | 4.657% | 0.1205% | 70% | 0.54489 | 3 | 9 | 3.5449 | FALSE | FALSE
2029-04-16 | 158.3881 | 158.3881 | 166.0972 | 170.1122 | 170.1255 | 0.72293 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2029-04-16 | 5.014% | 0% | -0.3725% | 2.36% | 0.01302% | 70% | 0.02163 | 0 | 6 | 0.02163 | 219.0811 | 158.3881 | 2029-04-16 | 154.5578 | 162.0805 | 170.004 | 2029-04-16 | 4.661% | 0.1182% | 70% | 0.54662 | 3 | 9 | 3.5466 | FALSE | FALSE
2029-04-17 | 216.4662 | 217.2363 | 227.8561 | 233.3766 | 233.406 | 0.98853 | FALSE | 239.4074 | 2022 | 2029-04-17 | 5.015% | 0.3545% | -0.3545% | 2.366% | 0.01278% | 70% | 0.023421 | 0 | 6 | 0.023421 | 219.7569 | 217.2363 | 2029-04-17 | 211.118 | 222.2651 | 233.1395 | 2029-04-17 | 4.664% | 0.1161% | 70% | 0.54841 | 3 | 9 | 3.5484 | FALSE | FALSE
2029-04-18 | 140.9122 | 140.9122 | 147.8334 | 151.4235 | 151.4326 | 0.63929 | FALSE | 167.653 | 2021 | 2029-04-18 | 5.017% | 0% | -0.3349% | 2.371% | 0.01251% | 70% | 0.025271 | 0 | 6 | 0.025271 | 220.4067 | 140.9122 | 2029-04-18 | 137.5292 | 144.2843 | 151.3491 | 2029-04-18 | 4.668% | 0.1138% | 70% | 0.55026 | 3 | 9 | 3.5503 | FALSE | FALSE
2029-04-19 | 45.522 | 45.522 | 47.7692 | 48.932 | 48.932 | 0.20593 | FALSE | 238.6033 | 2021 | 2029-04-19 | 5.018% | 0% | -0.3138% | 2.376% | 0.01219% | 70% | 0.027183 | 0 | 6 | 0.027183 | 221.0316 | 45.522 | 2029-04-19 | 44.4517 | 46.6461 | 48.932 | 2029-04-19 | 4.672% | 0.1115% | 70% | 0.55217 | 3 | 9 | 3.5522 | FALSE | FALSE
2029-04-20 | 42.7159 | 42.7159 | 44.8358 | 45.9297 | 45.9297 | 0.19271 | FALSE | 179.2121 | 2021 | 2029-04-20 | 5.02% | 0% | -0.2915% | 2.382% | 0.01182% | 70% | 0.029158 | 0 | 6 | 0.029158 | 221.6328 | 42.7159 | 2029-04-20 | 41.7123 | 43.7823 | 45.9297 | 2029-04-20 | 4.675% | 0.1091% | 70% | 0.55415 | 3 | 9 | 3.5541 | FALSE | FALSE
2029-04-21 | 41.0845 | 41.0845 | 43.1347 | 44.1896 | 44.1896 | 0.18487 | FALSE | 206.2538 | 2021 | 2029-04-21 | 5.021% | 0% | -0.2679% | 2.387% | 0.0114% | 70% | 0.031198 | 0 | 6 | 0.031198 | 222.2114 | 41.0845 | 2029-04-21 | 40.1198 | 42.1219 | 44.1896 | 2029-04-21 | 4.679% | 0.1067% | 70% | 0.55619 | 3 | 9 | 3.5562 | FALSE | FALSE
2029-04-22 | 115.9683 | 115.9683 | 121.7887 | 124.7741 | 124.7784 | 0.52054 | FALSE | 225.6465 | 2021 | 2029-04-22 | 5.022% | 0% | -0.2433% | 2.393% | 0.01094% | 70% | 0.033303 | 0 | 6 | 0.033303 | 222.7685 | 115.9683 | 2029-04-22 | 113.2138 | 118.896 | 124.7375 | 2029-04-22 | 4.683% | 0.1042% | 70% | 0.55829 | 3 | 9 | 3.5583 | FALSE | FALSE
2029-04-23 | 35.527 | 35.527 | 37.3206 | 38.2376 | 38.2376 | 0.15908 | FALSE | 238.937 | 2021 | 2029-04-23 | 5.024% | 0% | -0.2177% | 2.398% | 0.01043% | 70% | 0.035476 | 0 | 6 | 0.035476 | 223.3053 | 35.527 | 2029-04-23 | 34.6938 | 36.4454 | 38.2376 | 2029-04-23 | 4.687% | 0.1016% | 70% | 0.56046 | 3 | 9 | 3.5605 | FALSE | FALSE
2029-04-24 | 131.996 | 131.996 | 138.7004 | 142.1165 | 142.1223 | 0.5897 | FALSE | 234.5381 | 2021 | 2029-04-24 | 5.025% | 0% | -0.1915% | 2.404% | 0.009881% | 70% | 0.037717 | 0 | 6 | 0.037717 | 223.8229 | 131.996 | 2029-04-24 | 128.8551 | 135.4001 | 142.0642 | 2029-04-24 | 4.691% | 0.09876% | 70% | 0.5627 | 3 | 9 | 3.5627 | FALSE | FALSE
2029-04-25 | 169.3795 | 169.3795 | 178.0358 | 182.4311 | 182.4421 | 0.75505 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2029-04-25 | 5.027% | 0% | -0.1646% | 2.409% | 0.009323% | 70% | 0.040027 | 0 | 6 | 0.040027 | 224.3224 | 169.3795 | 2029-04-25 | 165.3196 | 173.7684 | 182.3288 | 2029-04-25 | 4.695% | 0.09557% | 70% | 0.56502 | 3 | 9 | 3.565 | FALSE | FALSE
2029-04-26 | 216.3801 | 216.3801 | 227.5072 | 233.1373 | 233.1566 | 0.96252 | FALSE | 233.1577 | 2027 | 2029-04-26 | 5.028% | 0% | -0.1372% | 2.415% | 0.00875% | 70% | 0.042409 | 0 | 6 | 0.042409 | 224.805 | 216.3801 | 2029-04-26 | 211.1486 | 222.0067 | 232.9536 | 2029-04-26 | 4.699% | 0.092% | 70% | 0.5674 | 3 | 9 | 3.5674 | FALSE | FALSE
2029-04-27 | 166.192 | 166.192 | 174.7918 | 179.1277 | 179.1368 | 0.73772 | FALSE | 179.1421 | 2027 | 2029-04-27 | 5.03% | 0% | -0.1096% | 2.421% | 0.008163% | 70% | 0.044864 | 0 | 6 | 0.044864 | 225.2718 | 166.192 | 2029-04-27 | 162.223 | 170.6174 | 179.0382 | 2029-04-27 | 4.703% | 0.08807% | 70% | 0.56985 | 3 | 9 | 3.5699 | FALSE | FALSE
2029-04-28 | 96.0343 | 96.0343 | 101.0348 | 103.5471 | 103.5485 | 0.42542 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2029-04-28 | 5.031% | 0% | -0.0817% | 2.426% | 0.007559% | 70% | 0.047392 | 0 | 6 | 0.047392 | 225.724 | 96.0343 | 2029-04-28 | 93.7762 | 98.6591 | 103.533 | 2029-04-28 | 4.708% | 0.08376% | 70% | 0.57238 | 3 | 9 | 3.5724 | FALSE | FALSE
2029-04-29 | 172.2155 | 172.2155 | 181.2386 | 185.7562 | 185.7647 | 0.76145 | FALSE | 185.7689 | 2027 | 2029-04-29 | 5.032% | 0% | -0.05381% | 2.432% | 0.006939% | 70% | 0.049994 | 0 | 6 | 0.049994 | 226.1627 | 172.2155 | 2029-04-29 | 168.1112 | 176.9193 | 185.6678 | 2029-04-29 | 4.712% | 0.07908% | 70% | 0.57498 | 3 | 9 | 3.575 | FALSE | FALSE
2029-04-30 | 162.7973 | 162.7973 | 171.3797 | 175.6618 | 175.6685 | 0.71845 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2029-04-30 | 5.034% | 0% | -0.02602% | 2.438% | 0.0063% | 70% | 0.052672 | 0 | 6 | 0.052672 | 226.5891 | 162.7973 | 2029-04-30 | 158.9307 | 167.3093 | 175.5907 | 2029-04-30 | 4.716% | 0.07402% | 70% | 0.57766 | 3 | 9 | 3.5777 | FALSE | FALSE
2029-05-01 | 182.8605 | 182.8605 | 192.5593 | 197.3824 | 197.3904 | 0.80554 | FALSE | 197.3933 | 2027 | 2029-05-01 | 5.035% | 0% | 0.001519% | 2.444% | 0.005643% | 70% | 0.055427 | 0 | 6 | 0.055427 | 226.9998 | 182.8605 | 2029-05-01 | 178.5108 | 187.9789 | 197.2926 | 2029-05-01 | 4.721% | 0.06858% | 70% | 0.58041 | 3 | 9 | 3.5804 | FALSE | FALSE
2029-05-02 | 108.0299 | 108.0299 | 113.794 | 116.6511 | 116.6526 | 0.47507 | FALSE | 174.4221 | 2021 | 2029-05-02 | 5.037% | 0% | 0.02866% | 2.449% | 0.004996% | 70% | 0.05826 | 0 | 6 | 0.05826 | 227.3914 | 108.0299 | 2029-05-02 | 105.4941 | 111.1229 | 116.6342 | 2029-05-02 | 4.725% | 0.063% | 70% | 0.58325 | 3 | 9 | 3.5832 | FALSE | FALSE
2029-05-03 | 129.6294 | 129.6294 | 136.5863 | 140.0241 | 140.0265 | 0.56912 | FALSE | 245.3805 | 2021 | 2029-05-03 | 5.038% | 0% | 0.05527% | 2.455% | 0.004389% | 70% | 0.061171 | 0 | 6 | 0.061171 | 227.7655 | 129.6294 | 2029-05-03 | 126.5807 | 133.3739 | 139.9956 | 2029-05-03 | 4.73% | 0.05743% | 70% | 0.58616 | 3 | 9 | 3.5862 | FALSE | FALSE
2029-05-04 | 70.2852 | 70.2852 | 74.0786 | 75.9477 | 75.9477 | 0.30809 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2029-05-04 | 5.04% | 0% | 0.0812% | 2.461% | 0.003822% | 70% | 0.064161 | 0 | 6 | 0.064161 | 228.1237 | 70.2852 | 2029-05-04 | 68.6466 | 72.3515 | 75.9472 | 2029-05-04 | 4.735% | 0.05187% | 70% | 0.58915 | 3 | 9 | 3.5891 | FALSE | FALSE
2029-05-05 | 144.6922 | 144.6922 | 152.5441 | 156.4024 | 156.4049 | 0.63331 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2029-05-05 | 5.041% | 0% | 0.1063% | 2.467% | 0.003295% | 70% | 0.067231 | 0 | 6 | 0.067231 | 228.4675 | 144.6922 | 2029-05-05 | 141.2923 | 148.9596 | 156.3704 | 2029-05-05 | 4.739% | 0.04632% | 70% | 0.59222 | 3 | 9 | 3.5922 | FALSE | FALSE
2029-05-06 | 159.0366 | 159.0366 | 167.7121 | 171.9646 | 171.9674 | 0.69509 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2029-05-06 | 5.042% | 0% | 0.1304% | 2.473% | 0.002808% | 70% | 0.070381 | 0 | 6 | 0.070381 | 228.7986 | 159.0366 | 2029-05-06 | 155.2999 | 163.7715 | 171.9278 | 2029-05-06 | 4.744% | 0.04078% | 70% | 0.59537 | 3 | 9 | 3.5954 | FALSE | FALSE
2029-05-07 | 188.8777 | 188.8777 | 199.2325 | 204.2967 | 204.3003 | 0.82436 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2029-05-07 | 5.044% | 0% | 0.1535% | 2.479% | 0.002359% | 70% | 0.073612 | 0 | 6 | 0.073612 | 229.1185 | 188.8777 | 2029-05-07 | 184.4359 | 194.5471 | 204.2464 | 2029-05-07 | 4.749% | 0.03524% | 70% | 0.5986 | 3 | 9 | 3.5986 | FALSE | FALSE
2029-05-08 | 207.204 | 207.204 | 218.6169 | 224.1877 | 224.1915 | 0.90313 | FALSE | 240.9076 | 2021 | 2029-05-08 | 5.045% | 0% | 0.1752% | 2.485% | 0.001961% | 70% | 0.076924 | 0 | 6 | 0.076924 | 229.4288 | 207.204 | 2029-05-08 | 202.3343 | 213.479 | 224.1336 | 2029-05-08 | 4.754% | 0.02994% | 70% | 0.60191 | 3 | 9 | 3.6019 | FALSE | FALSE
2029-05-09 | 225.1777 | 224.7381 | 237.1714 | 243.23 | 243.2338 | 0.97827 | FALSE | 250.7754 | 2022 | 2029-05-09 | 5.047% | -0.1956% | 0.1956% | 2.491% | 0.0016% | 70% | 0.080318 | 0 | 6 | 0.080318 | 229.731 | 224.7381 | 2029-05-09 | 219.9146 | 231.6029 | 243.1746 | 2029-05-09 | 4.759% | 0.02511% | 70% | 0.60531 | 3 | 9 | 3.6053 | FALSE | FALSE
2029-05-10 | 217.3169 | 217.3169 | 229.3886 | 235.263 | 235.2658 | 0.94474 | FALSE | 235.266 | 2027 | 2029-05-10 | 5.048% | 0% | 0.2144% | 2.497% | 0.001278% | 70% | 0.083793 | 0 | 6 | 0.083793 | 230.0268 | 217.3169 | 2029-05-10 | 212.2269 | 224.0159 | 235.2208 | 2029-05-10 | 4.764% | 0.02073% | 70% | 0.60878 | 3 | 9 | 3.6088 | FALSE | FALSE
2029-05-11 | 231.3906 | 230.856 | 243.7276 | 249.9848 | 249.9873 | 1.0023 | FALSE | 250.0842 | 2023 | 2029-05-11 | 5.05% | -0.2316% | 0.2316% | 2.503% | 0.0009953% | 70% | 0.087349 | 0 | 6 | 0.087349 | 230.3178 | 230.856 | 2029-05-11 | 226.0071 | 238.0264 | 249.9453 | 2029-05-11 | 4.769% | 0.01682% | 70% | 0.61234 | 3 | 9 | 3.6123 | FALSE | FALSE
2029-05-12 | 175.0692 | 175.0692 | 184.863 | 189.6209 | 189.6218 | 0.75917 | FALSE | 189.6223 | 2027 | 2029-05-12 | 5.051% | 0% | 0.2469% | 2.509% | 0.000752% | 70% | 0.090987 | 0 | 6 | 0.090987 | 230.6055 | 175.0692 | 2029-05-12 | 170.9885 | 180.554 | 189.6052 | 2029-05-12 | 4.774% | 0.01337% | 70% | 0.61597 | 3 | 9 | 3.616 | FALSE | FALSE
2029-05-13 | 180.3184 | 180.3184 | 190.4356 | 195.3491 | 195.3499 | 0.78096 | FALSE | 224.3264 | 2021 | 2029-05-13 | 5.052% | 0% | 0.2602% | 2.515% | 0.0005495% | 70% | 0.094705 | 0 | 6 | 0.094705 | 230.8916 | 180.3184 | 2029-05-13 | 176.1196 | 186.0012 | 195.3359 | 2029-05-13 | 4.779% | 0.01039% | 70% | 0.61969 | 3 | 9 | 3.6197 | FALSE | FALSE
2029-05-14 | 208.9828 | 208.9828 | 220.7378 | 226.4475 | 226.4483 | 0.90399 | FALSE | 226.4484 | 2027 | 2029-05-14 | 5.054% | 0% | 0.2715% | 2.521% | 0.0003886% | 70% | 0.098503 | 0 | 6 | 0.098503 | 231.1776 | 208.9828 | 2029-05-14 | 204.119 | 215.6004 | 226.4328 | 2029-05-14 | 4.784% | 0.007884% | 70% | 0.62349 | 3 | 9 | 3.6235 | FALSE | FALSE
2029-05-15 | 213.7135 | 213.7135 | 225.7594 | 231.6136 | 231.6142 | 0.92332 | FALSE | 231.6142 | 2027 | 2029-05-15 | 5.055% | 0% | 0.2804% | 2.528% | 0.0002703% | 70% | 0.10238 | 0 | 6 | 0.10238 | 231.4631 | 213.7135 | 2029-05-15 | 208.7445 | 220.5103 | 231.6021 | 2029-05-15 | 4.789% | 0.005847% | 70% | 0.62737 | 3 | 9 | 3.6274 | FALSE | FALSE
2029-05-16 | 211.2263 | 211.2263 | 223.1505 | 228.9516 | 228.952 | 0.91145 | FALSE | 228.9521 | 2027 | 2029-05-16 | 5.057% | 0% | 0.2868% | 2.534% | 0.0001957% | 70% | 0.10634 | 0 | 6 | 0.10634 | 231.7471 | 211.2263 | 2029-05-16 | 206.3198 | 217.967 | 228.9434 | 2029-05-16 | 4.794% | 0.004294% | 70% | 0.63132 | 3 | 9 | 3.6313 | FALSE | FALSE
2029-05-17 | 225.7074 | 225.0533 | 237.7711 | 243.9679 | 243.9682 | 0.96993 | FALSE | 243.9838 | 2025 | 2029-05-17 | 5.058% | -0.2906% | 0.2906% | 2.54% | 0.0001323% | 70% | 0.11037 | 0 | 6 | 0.11037 | 232.0293 | 225.0533 | 2029-05-17 | 220.5043 | 232.252 | 243.9612 | 2029-05-17 | 4.8% | 0.002985% | 70% | 0.63536 | 3 | 9 | 3.6354 | FALSE | FALSE
2029-05-18 | 214.8906 | 214.8906 | 227.0407 | 232.9727 | 232.9729 | 0.92502 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2029-05-18 | 5.06% | 0% | 0.2919% | 2.546% | 8.049e-05% | 70% | 0.11448 | 0 | 6 | 0.11448 | 232.3088 | 214.8906 | 2029-05-18 | 209.9066 | 221.7749 | 232.9689 | 2029-05-18 | 4.805% | 0.001923% | 70% | 0.63947 | 3 | 9 | 3.6395 | FALSE | FALSE
2029-05-19 | 215.0699 | 215.0699 | 227.2312 | 233.1831 | 233.1832 | 0.92469 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2029-05-19 | 5.061% | 0% | 0.291% | 2.552% | 4.081e-05% | 70% | 0.11867 | 0 | 6 | 0.11867 | 232.5848 | 215.0699 | 2029-05-19 | 210.0848 | 221.9643 | 233.1809 | 2029-05-19 | 4.81% | 0.00111% | 70% | 0.64365 | 3 | 9 | 3.6437 | FALSE | FALSE
2029-05-20 | 201.2164 | 201.2164 | 212.5907 | 218.1732 | 218.1732 | 0.86412 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2029-05-20 | 5.062% | 0% | 0.2879% | 2.559% | 1.38e-05% | 70% | 0.12293 | 0 | 6 | 0.12293 | 232.8563 | 201.2164 | 2029-05-20 | 196.5551 | 207.6659 | 218.1722 | 2029-05-20 | 4.816% | 0.0005488% | 70% | 0.64791 | 3 | 9 | 3.6479 | FALSE | FALSE
2029-05-21 | 213.6515 | 213.6515 | 225.7203 | 231.6624 | 231.6624 | 0.91648 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2029-05-21 | 5.064% | 0% | 0.2829% | 2.565% | 0% | 70% | 0.12726 | 0 | 6 | 0.12726 | 233.1224 | 213.6515 | 2029-05-21 | 208.7042 | 220.4936 | 231.6619 | 2029-05-21 | 4.821% | 0.0002408% | 70% | 0.65224 | 3 | 9 | 3.6522 | FALSE | FALSE
2029-05-22 | 163.0582 | 163.0582 | 172.2595 | 176.8056 | 176.8056 | 0.69868 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2029-05-22 | 5.065% | 0% | 0.2762% | 2.571% | 0% | 70% | 0.13166 | 0 | 6 | 0.13166 | 233.3821 | 163.0582 | 2029-05-22 | 159.2839 | 168.2722 | 176.8054 | 2029-05-22 | 4.826% | 0.0001889% | 70% | 0.65665 | 3 | 9 | 3.6566 | FALSE | FALSE
2029-05-23 | 73.0069 | 73.0069 | 77.121 | 79.1614 | 79.1614 | 0.31248 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2029-05-23 | 5.067% | 0% | 0.2679% | 2.578% | 0% | 70% | 0.13613 | 0 | 6 | 0.13613 | 233.6346 | 73.0069 | 2029-05-23 | 71.3176 | 75.3366 | 79.1614 | 2029-05-23 | 4.832% | 0.0001429% | 70% | 0.66111 | 3 | 9 | 3.6611 | FALSE | FALSE
2029-05-24 | 61.0247 | 61.0247 | 64.458 | 66.1677 | 66.1677 | 0.26092 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2029-05-24 | 5.068% | 0% | 0.2583% | 2.584% | 0% | 70% | 0.14066 | 0 | 6 | 0.14066 | 233.8789 | 61.0247 | 2029-05-24 | 59.6132 | 62.9671 | 66.1677 | 2029-05-24 | 4.837% | 0.0001029% | 70% | 0.66565 | 3 | 9 | 3.6656 | FALSE | FALSE
2029-05-25 | 154.6031 | 154.6031 | 163.285 | 167.6267 | 167.6267 | 0.66037 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2029-05-25 | 5.07% | 0% | 0.2474% | 2.59% | -3.043e-20% | 70% | 0.14526 | 0 | 6 | 0.14526 | 234.1141 | 154.6031 | 2029-05-25 | 151.0282 | 159.5093 | 167.6266 | 2029-05-25 | 4.843% | 6.922e-05% | 70% | 0.67024 | 3 | 9 | 3.6702 | FALSE | FALSE
2029-05-26 | 108.2174 | 108.2174 | 114.2818 | 117.3281 | 117.3281 | 0.4618 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2029-05-26 | 5.071% | 0% | 0.2355% | 2.596% | 0% | 70% | 0.14991 | 0 | 6 | 0.14991 | 234.3393 | 108.2174 | 2029-05-26 | 105.7159 | 111.6402 | 117.3281 | 2029-05-26 | 4.848% | 4.19e-05% | 70% | 0.6749 | 3 | 9 | 3.6749 | FALSE | FALSE
2029-05-27 | 161.6084 | 161.6084 | 170.6443 | 175.2044 | 175.2044 | 0.689 | FALSE | 256.3731 | 2021 | 2029-05-27 | 5.072% | 0% | 0.2228% | 2.603% | 0% | 70% | 0.15463 | 0 | 6 | 0.15463 | 234.5536 | 161.6084 | 2029-05-27 | 157.874 | 166.7011 | 175.2043 | 2029-05-27 | 4.853% | 2.113e-05% | 70% | 0.67962 | 3 | 9 | 3.6796 | FALSE | FALSE
2029-05-28 | 223.62 | 223.62 | 236.0934 | 242.418 | 242.418 | 0.95256 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2029-05-28 | 5.074% | 0% | 0.2094% | 2.609% | 0% | 70% | 0.1594 | 0 | 6 | 0.1594 | 234.7559 | 223.62 | 2029-05-28 | 218.4545 | 230.6397 | 242.418 | 2029-05-28 | 4.859% | 7.107e-06% | 70% | 0.68439 | 3 | 9 | 3.6844 | FALSE | FALSE
2029-05-29 | 240.9566 | 240.4866 | 253.8673 | 260.6849 | 260.6849 | 1.0236 | FALSE | 261.7578 | 2022 | 2029-05-29 | 5.075% | -0.1954% | 0.1954% | 2.615% | 1.536e-20% | 70% | 0.16422 | 0 | 6 | 0.16422 | 234.9456 | 240.4866 | 2029-05-29 | 235.4181 | 248.0051 | 260.6849 | 2029-05-29 | 4.864% | 0% | 70% | 0.68921 | 3 | 9 | 3.6892 | FALSE | FALSE
2029-05-30 | 192.4519 | 192.4519 | 203.1325 | 208.601 | 208.601 | 0.81852 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2029-05-30 | 5.077% | 0% | 0.1812% | 2.622% | 0% | 70% | 0.16909 | 0 | 6 | 0.16909 | 235.1225 | 192.4519 | 2029-05-30 | 188.0093 | 198.4434 | 208.601 | 2029-05-30 | 4.869% | 0% | 70% | 0.69407 | 3 | 9 | 3.6941 | FALSE | FALSE
2029-05-31 | 226.5926 | 226.5926 | 239.1353 | 245.5889 | 245.5889 | 0.96305 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2029-05-31 | 5.078% | 0% | 0.1669% | 2.628% | 0% | 70% | 0.174 | 0 | 6 | 0.174 | 235.2867 | 226.5926 | 2029-05-31 | 221.3638 | 233.6171 | 245.5889 | 2029-05-31 | 4.875% | 0% | 70% | 0.69899 | 3 | 9 | 3.699 | FALSE | FALSE
2029-06-01 | 234.394 | 234.037 | 246.9582 | 253.6391 | 253.6391 | 0.99405 | FALSE | 253.7232 | 2026 | 2029-06-01 | 5.08% | -0.1526% | 0.1526% | 2.634% | 0% | 70% | 0.17895 | 0 | 6 | 0.17895 | 235.4382 | 234.037 | 2029-06-01 | 229.0063 | 241.2614 | 253.6391 | 2029-06-01 | 4.88% | 0% | 70% | 0.70394 | 3 | 9 | 3.7039 | FALSE | FALSE
2029-06-02 | 165.8322 | 165.8322 | 174.9644 | 179.7092 | 179.7092 | 0.70394 | TRUE | 179.7092 | 2029 | 2029-06-02 | 5.081% | 0% | 0.1385% | 2.64% | 7.753e-21% | 70% | 0.18395 | 0 | 6 | 0.18395 | 235.5772 | 165.8322 | 2029-06-02 | 162.0082 | 170.9299 | 179.7092 | 2029-06-02 | 4.885% | 0% | 70% | 0.70893 | 3 | 9 | 3.7089 | FALSE | FALSE
2029-06-03 | 225.4767 | 225.4767 | 237.8628 | 244.3289 | 244.3289 | 0.95661 | TRUE | 244.3289 | 2029 | 2029-06-03 | 5.082% | 0% | 0.1248% | 2.646% | -7.772e-21% | 70% | 0.18897 | 0 | 6 | 0.18897 | 235.7036 | 225.4767 | 2029-06-03 | 220.2793 | 232.3799 | 244.3289 | 2029-06-03 | 4.891% | 0% | 70% | 0.71396 | 3 | 9 | 3.714 | FALSE | FALSE
2029-06-04 | 121.5724 | 121.5724 | 128.2349 | 131.7292 | 131.7292 | 0.51554 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2029-06-04 | 5.084% | 0% | 0.1117% | 2.653% | 0% | 70% | 0.19403 | 0 | 6 | 0.19403 | 235.8176 | 121.5724 | 2029-06-04 | 118.7711 | 125.2801 | 131.7292 | 2029-06-04 | 4.896% | 0% | 70% | 0.71901 | 3 | 9 | 3.719 | FALSE | FALSE
2029-06-05 | 125.8841 | 125.8841 | 132.7676 | 136.3941 | 136.3941 | 0.53359 | FALSE | 165.8445 | 2021 | 2029-06-05 | 5.085% | 0% | 0.09933% | 2.659% | 3.905e-21% | 70% | 0.19911 | 0 | 6 | 0.19911 | 235.9192 | 125.8841 | 2029-06-05 | 122.9845 | 129.7095 | 136.3941 | 2029-06-05 | 4.901% | 0% | 70% | 0.7241 | 3 | 9 | 3.7241 | FALSE | FALSE
2029-06-06 | 197.7545 | 197.7545 | 208.5461 | 214.256 | 214.256 | 0.83791 | TRUE | 214.256 | 2029 | 2029-06-06 | 5.087% | 0% | 0.08792% | 2.665% | -3.915e-21% | 70% | 0.20421 | 0 | 6 | 0.20421 | 236.0084 | 197.7545 | 2029-06-06 | 193.2014 | 203.7445 | 214.256 | 2029-06-06 | 4.906% | 0% | 70% | 0.7292 | 3 | 9 | 3.7292 | FALSE | FALSE
2029-06-07 | 113.1284 | 113.1284 | 119.2907 | 122.5646 | 122.5646 | 0.47918 | FALSE | 234.4022 | 2021 | 2029-06-07 | 5.088% | 0% | 0.07763% | 2.671% | 0% | 70% | 0.20933 | 0 | 6 | 0.20933 | 236.0854 | 113.1284 | 2029-06-07 | 110.5248 | 116.5453 | 122.5646 | 2029-06-07 | 4.911% | 0% | 70% | 0.73432 | 3 | 9 | 3.7343 | FALSE | FALSE
2029-06-08 | 93.7078 | 93.7078 | 98.8043 | 101.5223 | 101.5223 | 0.39681 | FALSE | 256.2371 | 2021 | 2029-06-08 | 5.09% | 0% | 0.06863% | 2.677% | 0% | 70% | 0.21446 | 0 | 6 | 0.21446 | 236.1501 | 93.7078 | 2029-06-08 | 91.552 | 96.5314 | 101.5223 | 2029-06-08 | 4.916% | 0% | 70% | 0.73945 | 3 | 9 | 3.7394 | FALSE | FALSE
2029-06-09 | 187.9856 | 187.9856 | 198.1969 | 203.6617 | 203.6617 | 0.79587 | FALSE | 252.5575 | 2021 | 2029-06-09 | 5.091% | 0% | 0.06111% | 2.683% | 0% | 70% | 0.2196 | 0 | 6 | 0.2196 | 236.2027 | 187.9856 | 2029-06-09 | 183.6628 | 193.6394 | 203.6617 | 2029-06-09 | 4.921% | 0% | 70% | 0.74459 | 3 | 9 | 3.7446 | FALSE | FALSE
2029-06-10 | 238.382 | 238.2505 | 251.1804 | 258.1221 | 258.1221 | 1.0085 | FALSE | 260.7876 | 2022 | 2029-06-10 | 5.092% | -0.05523% | 0.05523% | 2.689% | -4.941e-22% | 70% | 0.22475 | 0 | 6 | 0.22475 | 236.2432 | 238.2505 | 2029-06-10 | 232.9098 | 245.4071 | 258.1221 | 2029-06-10 | 4.926% | 0% | 70% | 0.74973 | 3 | 9 | 3.7497 | FALSE | FALSE
2029-06-11 | 229.1511 | 229.1511 | 241.5806 | 248.2723 | 248.2723 | 0.96986 | TRUE | 248.2723 | 2029 | 2029-06-11 | 5.094% | 0% | 0.05119% | 2.695% | 0% | 70% | 0.22989 | 0 | 6 | 0.22989 | 236.2716 | 229.1511 | 2029-06-11 | 223.8865 | 236.0304 | 248.2723 | 2029-06-11 | 4.931% | 0% | 70% | 0.75488 | 3 | 9 | 3.7549 | FALSE | FALSE
2029-06-12 | 187.4252 | 187.4252 | 197.5902 | 203.0758 | 203.0758 | 0.79321 | TRUE | 203.0758 | 2029 | 2029-06-12 | 5.095% | 0% | 0.04916% | 2.701% | 0% | 70% | 0.23503 | 0 | 6 | 0.23503 | 236.2879 | 187.4252 | 2029-06-12 | 183.1213 | 193.0528 | 203.0758 | 2029-06-12 | 4.936% | 0% | 70% | 0.76002 | 3 | 9 | 3.76 | FALSE | FALSE
2029-06-13 | 206.7056 | 206.7056 | 217.9199 | 223.9836 | 223.9836 | 0.87479 | FALSE | 244.4082 | 2021 | 2029-06-13 | 5.097% | 0% | 0.04932% | 2.707% | 0% | 70% | 0.24016 | 0 | 6 | 0.24016 | 236.2913 | 206.7056 | 2029-06-13 | 201.9613 | 212.9181 | 223.9836 | 2029-06-13 | 4.94% | 0% | 70% | 0.76515 | 3 | 9 | 3.7652 | FALSE | FALSE
2029-06-14 | 208.8427 | 208.8427 | 220.182 | 226.3224 | 226.3224 | 0.88387 | FALSE | 237.4631 | 2021 | 2029-06-14 | 5.098% | 0% | 0.05184% | 2.713% | 0% | 70% | 0.24528 | 0 | 6 | 0.24528 | 236.2809 | 208.8427 | 2029-06-14 | 204.0516 | 215.1309 | 226.3224 | 2029-06-14 | 4.945% | 0% | 70% | 0.77027 | 3 | 9 | 3.7703 | FALSE | FALSE
2029-06-15 | 222.7164 | 222.7164 | 234.8252 | 241.3883 | 241.3883 | 0.94269 | TRUE | 241.3883 | 2029 | 2029-06-15 | 5.1% | 0% | 0.0569% | 2.719% | 0% | 70% | 0.25039 | 0 | 6 | 0.25039 | 236.2556 | 222.7164 | 2029-06-15 | 217.6097 | 229.4409 | 241.3883 | 2029-06-15 | 4.949% | 0% | 70% | 0.77537 | 3 | 9 | 3.7754 | FALSE | FALSE
2029-06-16 | 212.6915 | 212.6915 | 224.2765 | 230.5586 | 230.5586 | 0.90041 | FALSE | 231.6192 | 2021 | 2029-06-16 | 5.101% | 0% | 0.0645% | 2.725% | 0% | 70% | 0.25547 | 0 | 6 | 0.25547 | 236.2151 | 212.6915 | 2029-06-16 | 207.8173 | 219.1368 | 230.5586 | 2029-06-16 | 4.954% | 0% | 70% | 0.78045 | 3 | 9 | 3.7805 | FALSE | FALSE
2029-06-17 | 213.6638 | 213.6638 | 225.3287 | 231.654 | 231.654 | 0.90474 | TRUE | 231.654 | 2029 | 2029-06-17 | 5.102% | 0% | 0.07438% | 2.73% | 0% | 70% | 0.26052 | 0 | 6 | 0.26052 | 236.1594 | 213.6638 | 2029-06-17 | 208.77 | 220.1677 | 231.654 | 2029-06-17 | 4.958% | 0% | 70% | 0.78551 | 3 | 9 | 3.7855 | FALSE | FALSE
2029-06-18 | 227.0489 | 227.0489 | 239.4785 | 246.2155 | 246.2155 | 0.96171 | TRUE | 246.2155 | 2029 | 2029-06-18 | 5.104% | 0% | 0.0864% | 2.736% | 0% | 70% | 0.26555 | 0 | 6 | 0.26555 | 236.0885 | 227.0489 | 2029-06-18 | 221.8515 | 233.9966 | 246.2155 | 2029-06-18 | 4.963% | 0% | 70% | 0.79053 | 3 | 9 | 3.7905 | FALSE | FALSE
2029-06-19 | 229.4914 | 229.2612 | 241.8513 | 248.6695 | 248.6695 | 0.97144 | FALSE | 248.9951 | 2026 | 2029-06-19 | 5.105% | -0.1004% | 0.1004% | 2.742% | 0% | 70% | 0.27054 | 0 | 6 | 0.27054 | 236.0022 | 229.2612 | 2029-06-19 | 224.2534 | 236.3182 | 248.6695 | 2029-06-19 | 4.967% | 0% | 70% | 0.79553 | 3 | 9 | 3.7955 | FALSE | FALSE
2029-06-20 | 121.33 | 121.33 | 128.0163 | 131.6329 | 131.6329 | 0.51433 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2029-06-20 | 5.107% | 0% | 0.1162% | 2.748% | 0% | 70% | 0.27549 | 0 | 6 | 0.27549 | 235.9005 | 121.33 | 2029-06-20 | 118.5559 | 125.0893 | 131.6329 | 2029-06-20 | 4.971% | 0% | 70% | 0.80048 | 3 | 9 | 3.8005 | FALSE | FALSE
2029-06-21 | 79.5127 | 79.5127 | 83.9112 | 86.2868 | 86.2868 | 0.33723 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2029-06-21 | 5.108% | 0% | 0.1337% | 2.753% | 0% | 70% | 0.28041 | 0 | 6 | 0.28041 | 235.7832 | 79.5127 | 2029-06-21 | 77.6958 | 81.9938 | 86.2868 | 2029-06-21 | 4.975% | 0% | 70% | 0.80539 | 3 | 9 | 3.8054 | FALSE | FALSE
2029-06-22 | 177.3635 | 177.3635 | 187.2153 | 192.5264 | 192.5264 | 0.75266 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2029-06-22 | 5.11% | 0% | 0.1527% | 2.759% | 0% | 70% | 0.28527 | 0 | 6 | 0.28527 | 235.6502 | 177.3635 | 2029-06-22 | 173.3133 | 182.9401 | 192.5264 | 2029-06-22 | 4.979% | 0% | 70% | 0.81026 | 3 | 9 | 3.8103 | FALSE | FALSE
2029-06-23 | 178.5074 | 178.5074 | 188.466 | 193.8235 | 193.8235 | 0.75799 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2029-06-23 | 5.111% | 0% | 0.173% | 2.764% | 0% | 70% | 0.2901 | 0 | 6 | 0.2901 | 235.5015 | 178.5074 | 2029-06-23 | 174.4337 | 184.165 | 193.8235 | 2029-06-23 | 4.983% | 0% | 70% | 0.81508 | 3 | 9 | 3.8151 | FALSE | FALSE
2029-06-24 | 171.6023 | 171.6023 | 181.2196 | 186.3815 | 186.3815 | 0.72918 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2029-06-24 | 5.112% | 0% | 0.1945% | 2.77% | 0% | 70% | 0.29486 | 0 | 6 | 0.29486 | 235.3369 | 171.6023 | 2029-06-24 | 167.6888 | 177.0868 | 186.3815 | 2029-06-24 | 4.987% | 0% | 70% | 0.81985 | 3 | 9 | 3.8199 | FALSE | FALSE
2029-06-25 | 152.1393 | 152.1393 | 160.7065 | 165.2933 | 165.2933 | 0.64697 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2029-06-25 | 5.114% | 0% | 0.2171% | 2.775% | 0% | 70% | 0.29958 | 0 | 6 | 0.29958 | 235.1564 | 152.1393 | 2029-06-25 | 148.6721 | 157.044 | 165.2933 | 2029-06-25 | 4.991% | 0% | 70% | 0.82457 | 3 | 9 | 3.8246 | FALSE | FALSE
2029-06-26 | 49.4906 | 49.4906 | 52.2912 | 53.7866 | 53.7866 | 0.21063 | FALSE | 245.7642 | 2021 | 2029-06-26 | 5.115% | 0% | 0.2405% | 2.78% | 0% | 70% | 0.30424 | 0 | 6 | 0.30424 | 234.96 | 49.4906 | 2029-06-26 | 48.3635 | 51.1003 | 53.7866 | 2029-06-26 | 4.994% | 0% | 70% | 0.82922 | 3 | 9 | 3.8292 | FALSE | FALSE
2029-06-27 | 72.6718 | 72.6718 | 76.805 | 79.0057 | 79.0057 | 0.30957 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2029-06-27 | 5.117% | 0% | 0.2646% | 2.786% | 0% | 70% | 0.30883 | 0 | 6 | 0.30883 | 234.7485 | 72.6718 | 2029-06-27 | 71.018 | 75.0571 | 79.0057 | 2029-06-27 | 4.998% | 0% | 70% | 0.83382 | 3 | 9 | 3.8338 | FALSE | FALSE
2029-06-28 | 236.0996 | 235.4184 | 248.8764 | 256.0215 | 256.0215 | 1.0038 | FALSE | 256.195 | 2026 | 2029-06-28 | 5.118% | -0.2894% | 0.2894% | 2.791% | 0% | 70% | 0.31337 | 0 | 6 | 0.31337 | 234.5227 | 235.4184 | 2029-06-28 | 230.7686 | 243.2168 | 256.0215 | 2029-06-28 | 5.001% | 0% | 70% | 0.83835 | 3 | 9 | 3.8384 | FALSE | FALSE
2029-06-29 | 231.2126 | 230.4877 | 243.7324 | 250.7432 | 250.7432 | 0.9838 | FALSE | 252.0664 | 2022 | 2029-06-29 | 5.12% | -0.3145% | 0.3145% | 2.796% | 0% | 70% | 0.31784 | 0 | 6 | 0.31784 | 234.2836 | 230.4877 | 2029-06-29 | 225.9993 | 238.1939 | 250.7432 | 2029-06-29 | 5.005% | 0% | 70% | 0.84282 | 3 | 9 | 3.8428 | FALSE | FALSE
2029-06-30 | 56.6626 | 56.6626 | 59.9356 | 61.6629 | 61.6629 | 0.24211 | FALSE | 185.7861 | 2021 | 2029-06-30 | 5.121% | 0% | 0.3399% | 2.801% | 0% | 70% | 0.32224 | 0 | 6 | 0.32224 | 234.0321 | 56.6626 | 2029-06-30 | 55.3761 | 58.5748 | 61.6629 | 2029-06-30 | 5.008% | 0% | 70% | 0.84722 | 3 | 9 | 3.8472 | FALSE | FALSE
2029-07-01 | 187.8427 | 187.8427 | 198.7497 | 204.4882 | 204.4882 | 0.80354 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2029-07-01 | 5.122% | 0% | 0.3653% | 2.806% | 0% | 70% | 0.32657 | 0 | 6 | 0.32657 | 233.769 | 187.8427 | 2029-07-01 | 183.5809 | 194.2404 | 204.4882 | 2029-07-01 | 5.011% | 0% | 70% | 0.85155 | 3 | 9 | 3.8516 | FALSE | FALSE
2029-07-02 | 215.4455 | 215.4455 | 228.0199 | 234.6157 | 234.6157 | 0.9227 | TRUE | 234.6157 | 2029 | 2029-07-02 | 5.124% | 0% | 0.3907% | 2.811% | 0% | 70% | 0.33083 | 0 | 6 | 0.33083 | 233.4954 | 215.4455 | 2029-07-02 | 210.5614 | 222.8507 | 234.6157 | 2029-07-02 | 5.015% | 0% | 70% | 0.85581 | 3 | 9 | 3.8558 | FALSE | FALSE
2029-07-03 | 202.0616 | 202.0616 | 213.9151 | 220.1143 | 220.1143 | 0.86643 | TRUE | 220.1143 | 2029 | 2029-07-03 | 5.125% | 0% | 0.4159% | 2.816% | 2.59e-22% | 70% | 0.33501 | 0 | 6 | 0.33501 | 233.212 | 202.0616 | 2029-07-03 | 197.4846 | 209.0696 | 220.1143 | 2029-07-03 | 5.018% | 0% | 70% | 0.86 | 3 | 9 | 3.86 | FALSE | FALSE
2029-07-04 | 183.136 | 183.136 | 193.9332 | 199.5635 | 199.5635 | 0.78626 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2029-07-04 | 5.127% | 0% | 0.4407% | 2.821% | 5.19e-22% | 70% | 0.33912 | 0 | 6 | 0.33912 | 232.9197 | 183.136 | 2029-07-04 | 178.9912 | 189.544 | 199.5635 | 2029-07-04 | 5.021% | 0% | 70% | 0.86411 | 3 | 9 | 3.8641 | FALSE | FALSE
2029-07-05 | 225.7599 | 224.715 | 238.0284 | 244.9513 | 244.9513 | 0.96602 | FALSE | 247.0312 | 2022 | 2029-07-05 | 5.128% | -0.465% | 0.465% | 2.826% | 1.04e-21% | 70% | 0.34316 | 0 | 6 | 0.34316 | 232.6195 | 224.715 | 2029-07-05 | 220.7153 | 232.6457 | 244.9513 | 2029-07-05 | 5.024% | 0% | 70% | 0.86814 | 3 | 9 | 3.8681 | FALSE | FALSE
2029-07-06 | 166.842 | 166.842 | 176.7734 | 181.9239 | 181.9239 | 0.71818 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2029-07-06 | 5.13% | 0% | 0.4886% | 2.831% | 0% | 70% | 0.34711 | 0 | 6 | 0.34711 | 232.3123 | 166.842 | 2029-07-06 | 163.0724 | 172.7795 | 181.9239 | 2029-07-06 | 5.027% | 0% | 70% | 0.8721 | 3 | 9 | 3.8721 | FALSE | FALSE
2029-07-07 | 215.7143 | 215.7143 | 228.6135 | 235.2862 | 235.2862 | 0.92981 | TRUE | 235.2862 | 2029 | 2029-07-07 | 5.131% | 0% | 0.5113% | 2.836% | 0% | 70% | 0.35099 | 0 | 6 | 0.35099 | 231.9989 | 215.7143 | 2029-07-07 | 210.8448 | 223.4528 | 235.2862 | 2029-07-07 | 5.029% | 0% | 70% | 0.87598 | 3 | 9 | 3.876 | FALSE | FALSE
2029-07-08 | 234.4535 | 233.2103 | 247.2165 | 254.4447 | 254.4447 | 1.0066 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2029-07-08 | 5.132% | -0.5331% | 0.5331% | 2.841% | -4.182e-21% | 70% | 0.35479 | 0 | 6 | 0.35479 | 231.6802 | 233.2103 | 2029-07-08 | 229.2386 | 241.6407 | 254.4447 | 2029-07-08 | 5.032% | 0% | 70% | 0.87978 | 3 | 9 | 3.8798 | FALSE | FALSE
2029-07-09 | 231.7641 | 230.488 | 244.3877 | 251.5455 | 251.5455 | 0.99624 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2029-07-09 | 5.134% | -0.5537% | 0.5537% | 2.846% | -4.189e-21% | 70% | 0.35851 | 0 | 6 | 0.35851 | 231.3571 | 230.488 | 2029-07-09 | 226.6168 | 238.8807 | 251.5455 | 2029-07-09 | 5.035% | 0% | 70% | 0.88349 | 3 | 9 | 3.8835 | FALSE | FALSE
2029-07-10 | 230.0637 | 228.7531 | 242.6014 | 249.7191 | 249.7191 | 0.99014 | FALSE | 255.105 | 2022 | 2029-07-10 | 5.135% | -0.5729% | 0.5729% | 2.85% | 0% | 70% | 0.36214 | 0 | 6 | 0.36214 | 231.0303 | 228.7531 | 2029-07-10 | 224.9618 | 237.1397 | 249.7191 | 2029-07-10 | 5.037% | 0% | 70% | 0.88713 | 3 | 9 | 3.8871 | FALSE | FALSE
2029-07-11 | 224.4414 | 223.1234 | 236.6791 | 243.6348 | 243.6348 | 0.96716 | FALSE | 247.3038 | 2022 | 2029-07-11 | 5.137% | -0.5907% | 0.5907% | 2.855% | 0% | 70% | 0.3657 | 0 | 6 | 0.3657 | 230.6999 | 223.1234 | 2029-07-11 | 219.4715 | 231.3556 | 243.6348 | 2029-07-11 | 5.04% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 3 | 9 | 3.8907 | FALSE | FALSE
2029-07-12 | 222.22 | 222.22 | 235.7648 | 242.7053 | 242.7053 | 0.96464 | TRUE | 242.7053 | 2029 | 2029-07-12 | 5.138% | 0% | 0.6069% | 2.86% | 0% | 70% | 0.36918 | 0 | 6 | 0.36918 | 230.3656 | 222.22 | 2029-07-12 | 217.2265 | 230.4669 | 242.7053 | 2029-07-12 | 5.042% | 0% | 70% | 0.89416 | 3 | 9 | 3.8942 | FALSE | FALSE
2029-07-13 | 218.8721 | 218.8721 | 232.2517 | 239.1002 | 239.1002 | 0.9515 | TRUE | 239.1002 | 2029 | 2029-07-13 | 5.14% | 0% | 0.6212% | 2.864% | 0% | 70% | 0.37257 | 0 | 6 | 0.37257 | 230.0275 | 218.8721 | 2029-07-13 | 213.9584 | 227.0377 | 239.1002 | 2029-07-13 | 5.045% | 0% | 70% | 0.89756 | 3 | 9 | 3.8976 | FALSE | FALSE
2029-07-14 | 218.3844 | 218.3844 | 231.7683 | 238.6138 | 238.6138 | 0.9508 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2029-07-14 | 5.141% | 0% | 0.6336% | 2.869% | 0% | 70% | 0.37588 | 0 | 6 | 0.37588 | 229.6853 | 218.3844 | 2029-07-14 | 213.4864 | 226.5701 | 238.6138 | 2029-07-14 | 5.047% | -1.69e-20% | 70% | 0.90087 | 3 | 9 | 3.9009 | FALSE | FALSE
2029-07-15 | 211.1162 | 211.1162 | 224.0825 | 230.7118 | 230.7118 | 0.92054 | TRUE | 230.7118 | 2029 | 2029-07-15 | 5.142% | 0% | 0.644% | 2.873% | -1.693e-20% | 70% | 0.37911 | 0 | 6 | 0.37911 | 229.3389 | 211.1162 | 2029-07-15 | 206.3857 | 219.0616 | 230.7118 | 2029-07-15 | 5.05% | 0% | 70% | 0.9041 | 3 | 9 | 3.9041 | FALSE | FALSE
2029-07-16 | 214.8242 | 214.8242 | 228.0429 | 234.8003 | 234.8003 | 0.93815 | TRUE | 234.8003 | 2029 | 2029-07-16 | 5.144% | 0% | 0.6527% | 2.878% | 0% | 70% | 0.38226 | 0 | 6 | 0.38226 | 228.9866 | 214.8242 | 2029-07-16 | 210.0154 | 222.9382 | 234.8003 | 2029-07-16 | 5.052% | 1.695e-20% | 70% | 0.90725 | 3 | 9 | 3.9073 | FALSE | FALSE
2029-07-17 | 215.1452 | 215.1452 | 228.4058 | 235.1849 | 235.1849 | 0.94103 | FALSE | 247.3404 | 2021 | 2029-07-17 | 5.145% | 0% | 0.6604% | 2.882% | 0% | 70% | 0.38533 | 0 | 6 | 0.38533 | 228.6265 | 215.1452 | 2029-07-17 | 210.3339 | 223.298 | 235.1849 | 2029-07-17 | 5.054% | 1.024e-05% | 70% | 0.91032 | 3 | 9 | 3.9103 | FALSE | FALSE
2029-07-18 | 222.7407 | 221.2645 | 234.9227 | 241.9064 | 241.9064 | 0.96936 | TRUE | 241.9064 | 2029 | 2029-07-18 | 5.147% | -0.6672% | 0.6672% | 2.887% | 0% | 70% | 0.38832 | 0 | 6 | 0.38832 | 228.2578 | 221.2645 | 2029-07-18 | 217.8535 | 229.6743 | 241.9063 | 2029-07-18 | 5.057% | 3.086e-05% | 70% | 0.91331 | 3 | 9 | 3.9133 | FALSE | FALSE
2029-07-19 | 160.1764 | 160.1764 | 170.0768 | 175.1409 | 175.1409 | 0.7029 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2029-07-19 | 5.148% | 0% | 0.673% | 2.891% | 0% | 70% | 0.39123 | 0 | 6 | 0.39123 | 227.8801 | 160.1764 | 2029-07-19 | 156.6015 | 166.281 | 175.1408 | 2029-07-19 | 5.059% | 6.2e-05% | 70% | 0.91622 | 3 | 9 | 3.9162 | FALSE | FALSE
2029-07-20 | 160.7761 | 160.7761 | 170.7252 | 175.8165 | 175.8165 | 0.70673 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2029-07-20 | 5.15% | 0% | 0.6779% | 2.896% | 0% | 70% | 0.39407 | 0 | 6 | 0.39407 | 227.4927 | 160.7761 | 2029-07-20 | 157.1914 | 166.9186 | 175.8164 | 2029-07-20 | 5.061% | 0.0001038% | 70% | 0.91905 | 3 | 9 | 3.9191 | FALSE | FALSE
2029-07-21 | 214.26 | 214.26 | 227.532 | 234.3281 | 234.3281 | 0.94348 | TRUE | 234.3281 | 2029 | 2029-07-21 | 5.151% | 0% | 0.682% | 2.9% | 0% | 70% | 0.39682 | 0 | 6 | 0.39682 | 227.095 | 214.26 | 2029-07-21 | 209.4875 | 222.4639 | 234.3278 | 2029-07-21 | 5.063% | 0.0001564% | 70% | 0.92181 | 3 | 9 | 3.9218 | FALSE | FALSE
2029-07-22 | 179.6499 | 179.6499 | 190.7875 | 196.495 | 196.495 | 0.7925 | FALSE | 232.2401 | 2021 | 2029-07-22 | 5.152% | 0% | 0.6852% | 2.905% | 0% | 70% | 0.3995 | 0 | 6 | 0.3995 | 226.6865 | 179.6499 | 2029-07-22 | 175.6524 | 186.5421 | 196.4946 | 2029-07-22 | 5.065% | 0.00022% | 70% | 0.92449 | 3 | 9 | 3.9245 | FALSE | FALSE
2029-07-23 | 172.2323 | 172.2323 | 182.9175 | 188.398 | 188.398 | 0.76119 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2029-07-23 | 5.154% | 0% | 0.6877% | 2.909% | 0% | 70% | 0.4021 | 0 | 6 | 0.4021 | 226.2666 | 172.2323 | 2029-07-23 | 168.4036 | 178.8513 | 188.3976 | 2029-07-23 | 5.067% | 0.0002946% | 70% | 0.92709 | 3 | 9 | 3.9271 | FALSE | FALSE
2029-07-24 | 215.9929 | 215.9929 | 229.4006 | 236.2843 | 236.2843 | 0.95642 | TRUE | 236.2843 | 2029 | 2029-07-24 | 5.155% | 0% | 0.6894% | 2.913% | -3.44e-20% | 70% | 0.40463 | 0 | 6 | 0.40463 | 225.836 | 215.9929 | 2029-07-24 | 211.1961 | 224.306 | 236.2835 | 2029-07-24 | 5.069% | 0.0003805% | 70% | 0.92962 | 3 | 9 | 3.9296 | FALSE | FALSE
2029-07-25 | 113.1916 | 113.1916 | 120.2209 | 123.834 | 123.834 | 0.50219 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2029-07-25 | 5.157% | 0% | 0.6903% | 2.918% | 2.81e-05% | 70% | 0.40708 | 0 | 6 | 0.40708 | 225.3954 | 113.1916 | 2029-07-25 | 110.6805 | 117.554 | 123.8337 | 2029-07-25 | 5.071% | 0.0007844% | 70% | 0.93207 | 3 | 9 | 3.9321 | FALSE | FALSE
2029-07-26 | 190.5196 | 190.5196 | 202.3547 | 208.4454 | 208.4455 | 0.84696 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2029-07-26 | 5.158% | 0% | 0.6905% | 2.922% | 8.477e-05% | 70% | 0.40947 | 0 | 6 | 0.40947 | 224.945 | 190.5196 | 2029-07-26 | 186.2958 | 197.8686 | 208.4431 | 2029-07-26 | 5.073% | 0.001509% | 70% | 0.93445 | 3 | 9 | 3.9345 | FALSE | FALSE
2029-07-27 | 228.7136 | 227.146 | 241.259 | 248.5317 | 248.5321 | 1.0119 | TRUE | 248.5321 | 2029 | 2029-07-27 | 5.16% | -0.6901% | 0.6901% | 2.926% | 0.0001705% | 70% | 0.41178 | 0 | 6 | 0.41178 | 224.4845 | 227.146 | 2029-07-27 | 223.7408 | 235.913 | 248.5258 | 2029-07-27 | 5.075% | 0.002556% | 70% | 0.93676 | 3 | 9 | 3.9368 | FALSE | FALSE
2029-07-28 | 183.1225 | 183.1225 | 194.501 | 200.3729 | 200.3734 | 0.81746 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2029-07-28 | 5.161% | 0% | 0.6891% | 2.931% | 0.0002857% | 70% | 0.41402 | 0 | 6 | 0.41402 | 224.014 | 183.1225 | 2029-07-28 | 179.0684 | 190.195 | 200.3675 | 2029-07-28 | 5.077% | 0.00393% | 70% | 0.939 | 3 | 9 | 3.939 | FALSE | FALSE
2029-07-29 | 104.8441 | 104.8441 | 111.3584 | 114.7254 | 114.7255 | 0.46903 | FALSE | 228.6297 | 2021 | 2029-07-29 | 5.162% | 0% | 0.6874% | 2.935% | 0.0004308% | 70% | 0.41619 | 0 | 6 | 0.41619 | 223.5333 | 104.8441 | 2029-07-29 | 102.5269 | 108.8973 | 114.7239 | 2029-07-29 | 5.079% | 0.005631% | 70% | 0.94118 | 3 | 9 | 3.9412 | FALSE | FALSE
2029-07-30 | 185.7804 | 185.7804 | 197.3218 | 203.2968 | 203.2977 | 0.83294 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2029-07-30 | 5.164% | 0% | 0.6852% | 2.939% | 0.0006064% | 70% | 0.4183 | 0 | 6 | 0.4183 | 223.0422 | 185.7804 | 2029-07-30 | 181.6712 | 192.9574 | 203.2858 | 2029-07-30 | 5.081% | 0.007664% | 70% | 0.94328 | 3 | 9 | 3.9433 | FALSE | FALSE
2029-07-31 | 221.2202 | 219.7209 | 233.3675 | 240.4444 | 240.4465 | 0.98733 | FALSE | 244.4079 | 2022 | 2029-07-31 | 5.165% | -0.6824% | 0.6824% | 2.943% | 0.0008662% | 70% | 0.42033 | 0 | 6 | 0.42033 | 222.5407 | 219.7209 | 2029-07-31 | 216.415 | 228.2024 | 240.4221 | 2029-07-31 | 5.083% | 0.01033% | 70% | 0.94532 | 3 | 9 | 3.9453 | FALSE | FALSE
2029-08-01 | 219.8515 | 218.3685 | 231.9266 | 238.9702 | 238.973 | 0.98351 | FALSE | 243.1166 | 2022 | 2029-08-01 | 5.167% | -0.6791% | 0.6791% | 2.947% | 0.001211% | 70% | 0.42231 | 0 | 6 | 0.42231 | 222.0287 | 218.3685 | 2029-08-01 | 215.0746 | 226.7924 | 238.9413 | 2029-08-01 | 5.084% | 0.01362% | 70% | 0.9473 | 3 | 9 | 3.9473 | FALSE | FALSE
2029-08-02 | 219.8191 | 218.3445 | 231.8953 | 238.9483 | 238.9522 | 0.98573 | FALSE | 245.0479 | 2022 | 2029-08-02 | 5.168% | -0.6754% | 0.6754% | 2.952% | 0.001643% | 70% | 0.42422 | 0 | 6 | 0.42422 | 221.506 | 218.3445 | 2029-08-02 | 215.0401 | 226.7594 | 238.9111 | 2029-08-02 | 5.086% | 0.01754% | 70% | 0.94921 | 3 | 9 | 3.9492 | FALSE | FALSE
2029-08-03 | 217.5448 | 216.0944 | 229.4989 | 236.4892 | 236.4942 | 0.97792 | FALSE | 236.4943 | 2027 | 2029-08-03 | 5.17% | -0.6712% | 0.6712% | 2.956% | 0.002162% | 70% | 0.42607 | 0 | 6 | 0.42607 | 220.9725 | 216.0944 | 2029-08-03 | 212.8118 | 224.4131 | 236.4436 | 2029-08-03 | 5.088% | 0.02209% | 70% | 0.95106 | 3 | 9 | 3.9511 | FALSE | FALSE
2029-08-04 | 202.4679 | 202.4679 | 215.0198 | 221.5787 | 221.5841 | 0.91852 | FALSE | 221.5847 | 2027 | 2029-08-04 | 5.171% | 0% | 0.6666% | 2.96% | 0.00277% | 70% | 0.42786 | 0 | 6 | 0.42786 | 220.4283 | 202.4679 | 2029-08-04 | 197.9811 | 210.2549 | 221.5307 | 2029-08-04 | 5.09% | 0.02729% | 70% | 0.95285 | 3 | 9 | 3.9529 | FALSE | FALSE
2029-08-05 | 165.395 | 165.395 | 175.642 | 181.0075 | 181.0115 | 0.75222 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2029-08-05 | 5.172% | 0% | 0.6616% | 2.964% | 0.003468% | 70% | 0.42959 | 0 | 6 | 0.42959 | 219.8731 | 165.395 | 2029-08-05 | 161.7377 | 171.7582 | 180.9728 | 2029-08-05 | 5.092% | 0.03313% | 70% | 0.95458 | 3 | 9 | 3.9546 | FALSE | FALSE
2029-08-06 | 200.9727 | 200.9727 | 213.4151 | 219.9439 | 219.9522 | 0.91639 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2029-08-06 | 5.174% | 0% | 0.6563% | 2.968% | 0.004256% | 70% | 0.43127 | 0 | 6 | 0.43127 | 219.3069 | 200.9727 | 2029-08-06 | 196.51 | 208.6761 | 219.8754 | 2029-08-06 | 5.093% | 0.03963% | 70% | 0.95626 | 3 | 9 | 3.9563 | FALSE | FALSE
2029-08-07 | 213.2115 | 211.8333 | 224.938 | 231.8292 | 231.8406 | 0.96846 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2029-08-07 | 5.175% | -0.6506% | 0.6506% | 2.973% | 0.005136% | 70% | 0.43289 | 0 | 6 | 0.43289 | 218.7307 | 211.8333 | 2029-08-07 | 208.5474 | 219.9294 | 231.737 | 2029-08-07 | 5.095% | 0.04679% | 70% | 0.95787 | 3 | 9 | 3.9579 | FALSE | FALSE
2029-08-08 | 216.5886 | 215.2011 | 228.5033 | 235.5138 | 235.5279 | 0.9865 | FALSE | 241.0648 | 2022 | 2029-08-08 | 5.177% | -0.6447% | 0.6447% | 2.977% | 0.00611% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | 218.1452 | 215.2011 | 2029-08-08 | 211.8389 | 223.404 | 235.4024 | 2029-08-08 | 5.097% | 0.05433% | 70% | 0.95944 | 3 | 9 | 3.9594 | FALSE | FALSE
2029-08-09 | 209.3857 | 209.3857 | 222.3173 | 229.1477 | 229.1632 | 0.96247 | FALSE | 229.1639 | 2027 | 2029-08-09 | 5.178% | 0% | 0.6386% | 2.981% | 0.007147% | 70% | 0.43596 | 0 | 6 | 0.43596 | 217.5499 | 209.3857 | 2029-08-09 | 204.7086 | 217.3513 | 229.0289 | 2029-08-09 | 5.099% | 0.06193% | 70% | 0.96095 | 3 | 9 | 3.961 | FALSE | FALSE
2029-08-10 | 200.2889 | 200.2889 | 212.6475 | 219.1901 | 219.2062 | 0.92322 | FALSE | 219.2077 | 2027 | 2029-08-10 | 5.18% | 0% | 0.6322% | 2.985% | 0.00825% | 70% | 0.43742 | 0 | 6 | 0.43742 | 216.9442 | 200.2889 | 2029-08-10 | 195.8142 | 207.8967 | 219.0703 | 2029-08-10 | 5.1% | 0.0696% | 70% | 0.96241 | 3 | 9 | 3.9624 | FALSE | FALSE
2029-08-11 | 189.0402 | 189.0402 | 200.6938 | 206.8774 | 206.8933 | 0.87385 | FALSE | 212.8782 | 2021 | 2029-08-11 | 5.181% | 0% | 0.6256% | 2.989% | 0.009417% | 70% | 0.43883 | 0 | 6 | 0.43883 | 216.3274 | 189.0402 | 2029-08-11 | 184.8194 | 196.2128 | 206.7622 | 2029-08-11 | 5.102% | 0.07734% | 70% | 0.96382 | 3 | 9 | 3.9638 | FALSE | FALSE
2029-08-12 | 191.4556 | 191.4556 | 203.2468 | 209.5178 | 209.5365 | 0.88759 | FALSE | 209.5394 | 2027 | 2029-08-12 | 5.182% | 0% | 0.6189% | 2.993% | 0.01065% | 70% | 0.44019 | 0 | 6 | 0.44019 | 215.6991 | 191.4556 | 2029-08-12 | 187.1726 | 198.7 | 209.3868 | 2029-08-12 | 5.104% | 0.08515% | 70% | 0.96518 | 3 | 9 | 3.9652 | FALSE | FALSE
2029-08-13 | 141.1335 | 141.1335 | 149.8169 | 154.4459 | 154.4553 | 0.65622 | FALSE | 154.4624 | 2027 | 2029-08-13 | 5.184% | 0% | 0.6121% | 2.997% | 0.01195% | 70% | 0.44151 | 0 | 6 | 0.44151 | 215.0586 | 141.1335 | 2029-08-13 | 138.009 | 146.5001 | 154.3822 | 2029-08-13 | 5.106% | 0.09303% | 70% | 0.9665 | 3 | 9 | 3.9665 | FALSE | FALSE
2029-08-14 | 135.6063 | 135.6063 | 143.9413 | 148.3949 | 148.4043 | 0.63243 | FALSE | 208.4963 | 2021 | 2029-08-14 | 5.185% | 0% | 0.6052% | 3.001% | 0.01326% | 70% | 0.44278 | 0 | 6 | 0.44278 | 214.4055 | 135.6063 | 2029-08-14 | 132.607 | 140.7576 | 148.3332 | 2029-08-14 | 5.107% | 0.1008% | 70% | 0.96776 | 3 | 9 | 3.9678 | FALSE | FALSE
2029-08-15 | 145.1123 | 145.1123 | 154.0225 | 158.7947 | 158.8072 | 0.67888 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2029-08-15 | 5.187% | 0% | 0.5983% | 3.005% | 0.01452% | 70% | 0.444 | 0 | 6 | 0.444 | 213.7394 | 145.1123 | 2029-08-15 | 141.8932 | 150.6058 | 158.7142 | 2029-08-15 | 5.109% | 0.1081% | 70% | 0.96899 | 3 | 9 | 3.969 | FALSE | FALSE
2029-08-16 | 143.3474 | 143.3474 | 152.1395 | 156.8599 | 156.873 | 0.67275 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2029-08-16 | 5.188% | 0% | 0.5908% | 3.009% | 0.01574% | 70% | 0.44518 | 0 | 6 | 0.44518 | 213.0608 | 143.3474 | 2029-08-16 | 140.1679 | 148.7649 | 156.777 | 2029-08-16 | 5.11% | 0.115% | 70% | 0.97017 | 3 | 9 | 3.9702 | FALSE | FALSE
2029-08-17 | 96.2037 | 96.2037 | 102.0966 | 105.2687 | 105.2726 | 0.45294 | FALSE | 183.0776 | 2021 | 2029-08-17 | 5.19% | 0% | 0.5823% | 3.013% | 0.01691% | 70% | 0.44632 | 0 | 6 | 0.44632 | 212.3702 | 96.2037 | 2029-08-17 | 94.1004 | 99.8645 | 105.2447 | 2029-08-17 | 5.112% | 0.1214% | 70% | 0.9713 | 3 | 9 | 3.9713 | FALSE | FALSE
2029-08-18 | 148.3861 | 148.3861 | 157.4622 | 162.3612 | 162.378 | 0.70098 | FALSE | 198.6646 | 2021 | 2029-08-18 | 5.191% | 0% | 0.573% | 3.017% | 0.01803% | 70% | 0.44741 | 0 | 6 | 0.44741 | 211.6669 | 148.3861 | 2029-08-18 | 145.0877 | 153.962 | 162.2595 | 2029-08-18 | 5.114% | 0.1274% | 70% | 0.9724 | 3 | 9 | 3.9724 | FALSE | FALSE
2029-08-19 | 148.9498 | 148.9498 | 158.0456 | 162.9695 | 162.9876 | 0.70603 | FALSE | 189.7796 | 2021 | 2029-08-19 | 5.192% | 0% | 0.5628% | 3.021% | 0.01911% | 70% | 0.44847 | 0 | 6 | 0.44847 | 210.9504 | 148.9498 | 2029-08-19 | 145.6374 | 154.531 | 162.8619 | 2029-08-19 | 5.115% | 0.1329% | 70% | 0.97346 | 3 | 9 | 3.9735 | FALSE | FALSE
2029-08-20 | 203.7706 | 203.7706 | 216.1923 | 222.9368 | 222.9798 | 0.96931 | FALSE | 222.9812 | 2027 | 2029-08-20 | 5.194% | 0% | 0.5518% | 3.025% | 0.02013% | 70% | 0.44949 | 0 | 6 | 0.44949 | 210.2199 | 203.7706 | 2029-08-20 | 199.151 | 211.291 | 222.6855 | 2029-08-20 | 5.117% | 0.138% | 70% | 0.97448 | 3 | 9 | 3.9745 | FALSE | FALSE
2029-08-21 | 150.4711 | 150.4711 | 159.6263 | 164.6129 | 164.6336 | 0.71827 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2029-08-21 | 5.195% | 0% | 0.5401% | 3.029% | 0.02111% | 70% | 0.45048 | 0 | 6 | 0.45048 | 209.4738 | 150.4711 | 2029-08-21 | 147.1224 | 156.0739 | 164.4933 | 2029-08-21 | 5.118% | 0.1427% | 70% | 0.97546 | 3 | 9 | 3.9755 | FALSE | FALSE
2029-08-22 | 107.9091 | 107.9091 | 114.4614 | 118.0419 | 118.05 | 0.51695 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2029-08-22 | 5.197% | 0% | 0.5278% | 3.033% | 0.02202% | 70% | 0.45142 | 0 | 6 | 0.45142 | 208.7115 | 107.9091 | 2029-08-22 | 105.546 | 111.9549 | 117.9962 | 2029-08-22 | 5.12% | 0.1469% | 70% | 0.97641 | 3 | 9 | 3.9764 | FALSE | FALSE
2029-08-23 | 176.7125 | 176.7125 | 187.4197 | 193.2903 | 193.3251 | 0.84981 | FALSE | 193.3321 | 2027 | 2029-08-23 | 5.198% | 0% | 0.5148% | 3.037% | 0.02287% | 70% | 0.45234 | 0 | 6 | 0.45234 | 207.934 | 176.7125 | 2029-08-23 | 172.7397 | 183.2062 | 193.0955 | 2029-08-23 | 5.121% | 0.1512% | 70% | 0.97732 | 3 | 9 | 3.9773 | FALSE | FALSE
2029-08-24 | 200.0873 | 200.0873 | 212.1839 | 218.8391 | 218.8883 | 0.96593 | FALSE | 218.8902 | 2027 | 2029-08-24 | 5.2% | 0% | 0.5014% | 3.041% | 0.02366% | 70% | 0.45322 | 0 | 6 | 0.45322 | 207.1421 | 200.0873 | 2029-08-24 | 195.5459 | 207.3679 | 218.5648 | 2029-08-24 | 5.123% | 0.1553% | 70% | 0.9782 | 3 | 9 | 3.9782 | FALSE | FALSE
2029-08-25 | 122.6688 | 122.6688 | 130.0678 | 134.1527 | 134.1665 | 0.59442 | FALSE | 210.9536 | 2021 | 2029-08-25 | 5.201% | 0% | 0.4875% | 3.045% | 0.02438% | 70% | 0.45406 | 0 | 6 | 0.45406 | 206.3365 | 122.6688 | 2029-08-25 | 119.9697 | 127.2059 | 134.0765 | 2029-08-25 | 5.124% | 0.1595% | 70% | 0.97905 | 3 | 9 | 3.9791 | FALSE | FALSE
2029-08-26 | 148.7243 | 148.7243 | 157.6734 | 162.632 | 162.6566 | 0.72358 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2029-08-26 | 5.202% | 0% | 0.4733% | 3.049% | 0.02503% | 70% | 0.45488 | 0 | 6 | 0.45488 | 205.5181 | 148.7243 | 2029-08-26 | 145.4163 | 154.1663 | 162.4956 | 2029-08-26 | 5.126% | 0.1635% | 70% | 0.97987 | 3 | 9 | 3.9799 | FALSE | FALSE
2029-08-27 | 188.9912 | 188.9912 | 200.3354 | 206.6438 | 206.691 | 0.92329 | FALSE | 206.6952 | 2027 | 2029-08-27 | 5.204% | 0% | 0.4587% | 3.053% | 0.02563% | 70% | 0.45566 | 0 | 6 | 0.45566 | 204.6878 | 188.9912 | 2029-08-27 | 184.7134 | 195.8008 | 206.3827 | 2029-08-27 | 5.127% | 0.1675% | 70% | 0.98065 | 3 | 9 | 3.9807 | FALSE | FALSE
2029-08-28 | 197.8774 | 197.0028 | 208.7983 | 215.3818 | 215.4355 | 0.96642 | FALSE | 219.9148 | 2022 | 2029-08-28 | 5.205% | -0.4439% | 0.4439% | 3.057% | 0.02617% | 70% | 0.45642 | 0 | 6 | 0.45642 | 203.8463 | 197.0028 | 2029-08-28 | 193.4315 | 204.0531 | 215.0841 | 2029-08-28 | 5.129% | 0.1713% | 70% | 0.98141 | 3 | 9 | 3.9814 | FALSE | FALSE
2029-08-29 | 133.332 | 133.332 | 141.2949 | 145.7558 | 145.7756 | 0.65674 | FALSE | 217.8108 | 2021 | 2029-08-29 | 5.207% | 0% | 0.429% | 3.06% | 0.02674% | 70% | 0.45715 | 0 | 6 | 0.45715 | 202.9944 | 133.332 | 2029-08-29 | 130.3868 | 138.1738 | 145.6455 | 2029-08-29 | 5.13% | 0.1751% | 70% | 0.98214 | 3 | 9 | 3.9821 | FALSE | FALSE
2029-08-30 | 193.0945 | 193.0945 | 204.597 | 211.0646 | 211.1186 | 0.95527 | FALSE | 211.1213 | 2027 | 2029-08-30 | 5.208% | 0% | 0.4139% | 3.064% | 0.02732% | 70% | 0.45785 | 0 | 6 | 0.45785 | 202.1329 | 193.0945 | 2029-08-30 | 188.7085 | 199.9497 | 210.765 | 2029-08-30 | 5.131% | 0.1789% | 70% | 0.98284 | 3 | 9 | 3.9828 | FALSE | FALSE
2029-08-31 | 95.9444 | 95.9444 | 101.645 | 104.8623 | 104.8697 | 0.47661 | FALSE | 207.5066 | 2021 | 2029-08-31 | 5.21% | 0% | 0.3988% | 3.068% | 0.02792% | 70% | 0.45852 | 0 | 6 | 0.45852 | 201.2627 | 95.9444 | 2029-08-31 | 93.8641 | 99.4411 | 104.8213 | 2029-08-31 | 5.133% | 0.1827% | 70% | 0.98351 | 3 | 9 | 3.9835 | FALSE | FALSE
2029-09-01 | 168.3049 | 168.3049 | 178.279 | 183.9291 | 183.9696 | 0.83985 | FALSE | 183.9783 | 2027 | 2029-09-01 | 5.211% | 0% | 0.3837% | 3.072% | 0.02854% | 70% | 0.45917 | 0 | 6 | 0.45917 | 200.3846 | 168.3049 | 2029-09-01 | 164.5234 | 174.2733 | 183.7049 | 2029-09-01 | 5.134% | 0.1866% | 70% | 0.98416 | 3 | 9 | 3.9842 | FALSE | FALSE
2029-09-02 | 146.6495 | 146.6495 | 155.3179 | 160.2465 | 160.2756 | 0.73501 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2029-09-02 | 5.212% | 0% | 0.3686% | 3.076% | 0.02917% | 70% | 0.4598 | 0 | 6 | 0.4598 | 199.4995 | 146.6495 | 2029-09-02 | 143.3893 | 151.865 | 160.0859 | 2029-09-02 | 5.135% | 0.1904% | 70% | 0.98478 | 3 | 9 | 3.9848 | FALSE | FALSE
2029-09-03 | 130.2459 | 130.2459 | 137.925 | 142.3072 | 142.3288 | 0.6557 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2029-09-03 | 5.214% | 0% | 0.3538% | 3.079% | 0.02983% | 70% | 0.4604 | 0 | 6 | 0.4604 | 198.6082 | 130.2459 | 2029-09-03 | 127.3748 | 134.8847 | 142.1883 | 2029-09-03 | 5.137% | 0.1942% | 70% | 0.98539 | 3 | 9 | 3.9854 | FALSE | FALSE
2029-09-04 | 195.9284 | 195.2661 | 206.7499 | 213.327 | 213.3909 | 0.98763 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2029-09-04 | 5.215% | -0.3392% | 0.3392% | 3.083% | 0.0305% | 70% | 0.46098 | 0 | 6 | 0.46098 | 197.7102 | 195.2661 | 2029-09-04 | 191.497 | 202.0336 | 212.9759 | 2029-09-04 | 5.138% | 0.198% | 70% | 0.98596 | 3 | 9 | 3.986 | FALSE | FALSE
2029-09-05 | 161.5808 | 161.5808 | 171.0601 | 176.5086 | 176.5495 | 0.82096 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2029-09-05 | 5.217% | 0% | 0.3248% | 3.087% | 0.03114% | 70% | 0.46153 | 0 | 6 | 0.46153 | 196.8041 | 161.5808 | 2029-09-05 | 157.9585 | 167.2254 | 176.2846 | 2029-09-05 | 5.139% | 0.2016% | 70% | 0.98652 | 3 | 9 | 3.9865 | FALSE | FALSE
2029-09-06 | 174.7989 | 174.7989 | 185.0291 | 190.9297 | 190.981 | 0.89229 | FALSE | 202.22 | 2021 | 2029-09-06 | 5.218% | 0% | 0.3108% | 3.09% | 0.03176% | 70% | 0.46207 | 0 | 6 | 0.46207 | 195.8891 | 174.7989 | 2029-09-06 | 170.8511 | 180.8503 | 190.65 | 2029-09-06 | 5.14% | 0.2048% | 70% | 0.98706 | 3 | 9 | 3.9871 | FALSE | FALSE
2029-09-07 | 146.1845 | 146.1845 | 154.7202 | 159.6603 | 159.6935 | 0.74971 | FALSE | 167.9235 | 2021 | 2029-09-07 | 5.22% | 0% | 0.2973% | 3.094% | 0.03237% | 70% | 0.46258 | 0 | 6 | 0.46258 | 194.9646 | 146.1845 | 2029-09-07 | 142.935 | 151.281 | 159.4803 | 2029-09-07 | 5.141% | 0.2077% | 70% | 0.98757 | 3 | 9 | 3.9876 | FALSE | FALSE
2029-09-08 | 159.3707 | 159.3707 | 168.6555 | 174.047 | 174.0898 | 0.8213 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2029-09-08 | 5.221% | 0% | 0.2842% | 3.098% | 0.03296% | 70% | 0.46308 | 0 | 6 | 0.46308 | 194.0301 | 159.3707 | 2029-09-08 | 155.8019 | 164.8788 | 173.8171 | 2029-09-08 | 5.142% | 0.2103% | 70% | 0.98806 | 3 | 9 | 3.9881 | FALSE | FALSE
2029-09-09 | 76.6608 | 76.6608 | 81.1175 | 83.7138 | 83.7176 | 0.39692 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2029-09-09 | 5.222% | 0% | 0.2717% | 3.101% | 0.03353% | 70% | 0.46355 | 0 | 6 | 0.46355 | 193.0849 | 76.6608 | 2029-09-09 | 75.0266 | 79.3883 | 83.693 | 2029-09-09 | 5.143% | 0.2125% | 70% | 0.98854 | 3 | 9 | 3.9885 | FALSE | FALSE
2029-09-10 | 182.1455 | 182.1455 | 192.7132 | 198.8886 | 198.9514 | 0.94802 | FALSE | 198.9551 | 2027 | 2029-09-10 | 5.224% | 0% | 0.2598% | 3.105% | 0.03408% | 70% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | 192.1284 | 182.1455 | 2029-09-10 | 178.0139 | 188.342 | 198.5566 | 2029-09-10 | 5.144% | 0.2143% | 70% | 0.989 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-09-11 | 1.5876 | 1.5876 | 1.6795 | 1.7334 | 1.7334 | 0.0083022 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2029-09-11 | 5.225% | 0% | 0.2486% | 3.108% | 0.03456% | 70% | 0.46445 | 0 | 6 | 0.46445 | 191.16 | 1.5876 | 2029-09-11 | 1.5542 | 1.6442 | 1.7334 | 2029-09-11 | 5.145% | 0.2157% | 70% | 0.98944 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-09-12 | 144.6409 | 144.6409 | 153.0023 | 157.9167 | 157.953 | 0.76046 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2029-09-12 | 5.227% | 0% | 0.2382% | 3.112% | 0.03493% | 70% | 0.46487 | 0 | 6 | 0.46487 | 190.1793 | 144.6409 | 2029-09-12 | 141.4343 | 149.6103 | 157.7276 | 2029-09-12 | 5.146% | 0.2168% | 70% | 0.98986 | 3 | 9 | 3.9899 | FALSE | FALSE
2029-09-13 | 51.6279 | 51.6279 | 54.6077 | 56.3637 | 56.3637 | 0.2728 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2029-09-13 | 5.228% | 0% | 0.2286% | 3.116% | 0.03521% | 70% | 0.46528 | 0 | 6 | 0.46528 | 189.1856 | 51.6279 | 2029-09-13 | 50.5452 | 53.4625 | 56.3637 | 2029-09-13 | 5.147% | 0.2177% | 70% | 0.99027 | 3 | 9 | 3.9903 | FALSE | FALSE
2029-09-14 | 151.913 | 151.913 | 160.6685 | 165.841 | 165.8835 | 0.8072 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2029-09-14 | 5.23% | 0% | 0.2199% | 3.119% | 0.03538% | 70% | 0.46567 | 0 | 6 | 0.46567 | 188.1782 | 151.913 | 2029-09-14 | 148.534 | 157.0948 | 165.6212 | 2029-09-14 | 5.148% | 0.2182% | 70% | 0.99066 | 3 | 9 | 3.9907 | FALSE | FALSE
2029-09-15 | 167.8957 | 167.8957 | 177.5605 | 183.2833 | 183.3388 | 0.89704 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2029-09-15 | 5.231% | 0% | 0.2121% | 3.122% | 0.03545% | 70% | 0.46605 | 0 | 6 | 0.46605 | 187.1566 | 167.8957 | 2029-09-15 | 164.1269 | 173.5747 | 182.9972 | 2029-09-15 | 5.149% | 0.2184% | 70% | 0.99103 | 3 | 9 | 3.991 | FALSE | FALSE
2029-09-16 | 102.137 | 102.137 | 108.0098 | 111.4949 | 111.5089 | 0.54864 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2029-09-16 | 5.232% | 0% | 0.2049% | 3.126% | 0.03541% | 70% | 0.46641 | 0 | 6 | 0.46641 | 186.1212 | 102.137 | 2029-09-16 | 99.938 | 105.6844 | 111.4224 | 2029-09-16 | 5.15% | 0.2184% | 70% | 0.9914 | 3 | 9 | 3.9914 | FALSE | FALSE
2029-09-17 | 193.1118 | 192.7305 | 203.8003 | 210.3835 | 210.4577 | 1.0414 | FALSE | 210.578 | 2025 | 2029-09-17 | 5.234% | -0.1978% | 0.1978% | 3.129% | 0.03527% | 70% | 0.46676 | 0 | 6 | 0.46676 | 185.0722 | 192.7305 | 2029-09-17 | 188.7581 | 199.183 | 209.999 | 2029-09-17 | 5.15% | 0.218% | 70% | 0.99174 | 3 | 9 | 3.9917 | FALSE | FALSE
2029-09-18 | 183.8602 | 183.5099 | 194.0387 | 200.3135 | 200.3834 | 0.9973 | FALSE | 200.9299 | 2022 | 2029-09-18 | 5.235% | -0.1909% | 0.1909% | 3.132% | 0.03501% | 70% | 0.46709 | 0 | 6 | 0.46709 | 184.0061 | 183.5099 | 2029-09-18 | 179.7213 | 189.65 | 199.9497 | 2029-09-18 | 5.151% | 0.2173% | 70% | 0.99208 | 3 | 9 | 3.9921 | FALSE | FALSE
2029-09-19 | 186.4157 | 186.0732 | 196.7379 | 203.1069 | 203.1773 | 1.0172 | FALSE | 204.717 | 2022 | 2029-09-19 | 5.237% | -0.1841% | 0.1841% | 3.136% | 0.03465% | 70% | 0.46741 | 0 | 6 | 0.46741 | 182.9209 | 186.0732 | 2029-09-19 | 182.2236 | 192.2934 | 202.738 | 2029-09-19 | 5.152% | 0.2162% | 70% | 0.9924 | 3 | 9 | 3.9924 | FALSE | FALSE
2029-09-20 | 189.2701 | 188.9348 | 199.7526 | 206.2261 | 206.2968 | 1.0391 | FALSE | 206.6298 | 2022 | 2029-09-20 | 5.238% | -0.1775% | 0.1775% | 3.139% | 0.03425% | 70% | 0.46772 | 0 | 6 | 0.46772 | 181.8185 | 188.9348 | 2029-09-20 | 185.0198 | 195.2471 | 205.8533 | 2029-09-20 | 5.152% | 0.215% | 70% | 0.99271 | 3 | 9 | 3.9927 | FALSE | FALSE
2029-09-21 | 183.5699 | 183.2563 | 193.7388 | 200.0241 | 200.0917 | 1.0141 | FALSE | 201.3082 | 2022 | 2029-09-21 | 5.24% | -0.1711% | 0.1711% | 3.142% | 0.03379% | 70% | 0.46801 | 0 | 6 | 0.46801 | 180.7008 | 183.2563 | 2029-09-21 | 179.4536 | 189.376 | 199.6644 | 2029-09-21 | 5.153% | 0.2135% | 70% | 0.993 | 3 | 9 | 3.993 | FALSE | FALSE
2029-09-22 | 177.9108 | 177.6178 | 187.7685 | 193.8664 | 193.9299 | 0.98913 | FALSE | 194.8922 | 2022 | 2029-09-22 | 5.241% | -0.165% | 0.165% | 3.145% | 0.03327% | 70% | 0.4683 | 0 | 6 | 0.4683 | 179.5697 | 177.6178 | 2029-09-22 | 173.9324 | 183.5523 | 193.5253 | 2029-09-22 | 5.153% | 0.2119% | 70% | 0.99329 | 3 | 9 | 3.9933 | FALSE | FALSE
2029-09-23 | 128.861 | 128.861 | 136.2188 | 140.6472 | 140.6749 | 0.72211 | FALSE | 163.1335 | 2021 | 2029-09-23 | 5.242% | 0% | 0.1591% | 3.149% | 0.0327% | 70% | 0.46857 | 0 | 6 | 0.46857 | 178.4273 | 128.861 | 2029-09-23 | 126.058 | 133.2558 | 140.4966 | 2029-09-23 | 5.154% | 0.2102% | 70% | 0.99356 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-09-24 | 75.6345 | 75.6345 | 79.9496 | 82.5514 | 82.5562 | 0.42654 | FALSE | 168.4262 | 2021 | 2029-09-24 | 5.244% | 0% | 0.1535% | 3.152% | 0.03208% | 70% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 177.2755 | 75.6345 | 2029-09-24 | 74.0471 | 78.2717 | 82.5251 | 2029-09-24 | 5.154% | 0.2082% | 70% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-09-25 | 122.4069 | 122.4069 | 129.3852 | 133.5999 | 133.6236 | 0.69494 | FALSE | 133.6369 | 2027 | 2029-09-25 | 5.245% | 0% | 0.1482% | 3.155% | 0.03139% | 70% | 0.46909 | 0 | 6 | 0.46909 | 176.1162 | 122.4069 | 2029-09-25 | 119.7613 | 126.5888 | 133.4682 | 2029-09-25 | 5.154% | 0.206% | 70% | 0.99407 | 3 | 9 | 3.9941 | FALSE | FALSE
2029-09-26 | 145.5209 | 145.5209 | 153.8111 | 158.8265 | 158.8636 | 0.83172 | FALSE | 158.8721 | 2027 | 2029-09-26 | 5.247% | 0% | 0.1432% | 3.158% | 0.03071% | 70% | 0.46933 | 0 | 6 | 0.46933 | 174.9513 | 145.5209 | 2029-09-26 | 142.333 | 150.4417 | 158.6178 | 2029-09-26 | 5.155% | 0.2037% | 70% | 0.99432 | 3 | 9 | 3.9943 | FALSE | FALSE
2029-09-27 | 63.1901 | 63.1901 | 66.7878 | 68.9677 | 68.9695 | 0.36352 | FALSE | 104.2162 | 2021 | 2029-09-27 | 5.248% | 0% | 0.1386% | 3.161% | 0.03004% | 70% | 0.46956 | 0 | 6 | 0.46956 | 173.7829 | 63.1901 | 2029-09-27 | 61.8793 | 65.4024 | 68.9569 | 2029-09-27 | 5.155% | 0.2012% | 70% | 0.99455 | 3 | 9 | 3.9945 | FALSE | FALSE
2029-09-28 | 73.1 | 73.1 | 77.2597 | 79.7838 | 79.7879 | 0.42339 | FALSE | 126.206 | 2021 | 2029-09-28 | 5.25% | 0% | 0.1344% | 3.164% | 0.02936% | 70% | 0.46979 | 0 | 6 | 0.46979 | 172.6128 | 73.1 | 2029-09-28 | 71.5756 | 75.6484 | 79.7599 | 2029-09-28 | 5.155% | 0.1986% | 70% | 0.99477 | 3 | 9 | 3.9948 | FALSE | FALSE
2029-09-29 | 94.5919 | 94.5919 | 99.972 | 103.2412 | 103.2518 | 0.55164 | FALSE | 116.4341 | 2021 | 2029-09-29 | 5.251% | 0% | 0.1306% | 3.167% | 0.02869% | 70% | 0.47 | 0 | 6 | 0.47 | 171.443 | 94.5919 | 2029-09-29 | 92.594 | 97.8604 | 103.1791 | 2029-09-29 | 5.155% | 0.1958% | 70% | 0.99499 | 3 | 9 | 3.995 | FALSE | FALSE
2029-09-30 | 104.4642 | 104.4642 | 110.4035 | 114.0172 | 114.0315 | 0.61341 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2029-09-30 | 5.252% | 0% | 0.1273% | 3.169% | 0.02802% | 70% | 0.47021 | 0 | 6 | 0.47021 | 170.2755 | 104.4642 | 2029-09-30 | 102.2467 | 108.06 | 113.933 | 2029-09-30 | 5.155% | 0.1928% | 70% | 0.99519 | 3 | 9 | 3.9952 | FALSE | FALSE
2029-10-01 | 149.9143 | 149.9143 | 158.4352 | 163.6257 | 163.6632 | 0.88644 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2029-10-01 | 5.254% | 0% | 0.1244% | 3.172% | 0.02734% | 70% | 0.4704 | 0 | 6 | 0.4704 | 169.1123 | 149.9143 | 2029-10-01 | 146.645 | 154.9801 | 163.403 | 2029-10-01 | 5.155% | 0.1897% | 70% | 0.99539 | 3 | 9 | 3.9954 | FALSE | FALSE
2029-10-02 | 163.1119 | 162.9132 | 172.1711 | 177.8166 | 177.8621 | 0.97 | FALSE | 178.9422 | 2022 | 2029-10-02 | 5.255% | -0.1219% | 0.1219% | 3.175% | 0.02667% | 70% | 0.4706 | 0 | 6 | 0.4706 | 167.9503 | 162.9132 | 2029-10-02 | 159.5437 | 168.3931 | 177.5447 | 2029-10-02 | 5.155% | 0.1864% | 70% | 0.99558 | 3 | 9 | 3.9956 | FALSE | FALSE
2029-10-03 | 142.8861 | 142.8861 | 151.0052 | 155.961 | 155.9932 | 0.85666 | FALSE | 155.9992 | 2027 | 2029-10-03 | 5.257% | 0% | 0.12% | 3.178% | 0.02601% | 70% | 0.47078 | 0 | 6 | 0.47078 | 166.7852 | 142.8861 | 2029-10-03 | 139.7942 | 147.7376 | 155.7662 | 2029-10-03 | 5.154% | 0.183% | 70% | 0.99577 | 3 | 9 | 3.9958 | FALSE | FALSE
2029-10-04 | 167.4322 | 167.2338 | 176.7364 | 182.5417 | 182.5879 | 1.0098 | FALSE | 185.8105 | 2022 | 2029-10-04 | 5.258% | -0.1186% | 0.1186% | 3.18% | 0.02533% | 70% | 0.47095 | 0 | 6 | 0.47095 | 165.6169 | 167.2338 | 2029-10-04 | 163.777 | 172.8664 | 182.2599 | 2029-10-04 | 5.154% | 0.1796% | 70% | 0.99594 | 3 | 9 | 3.9959 | FALSE | FALSE
2029-10-05 | 170.8484 | 170.6474 | 180.3451 | 186.2738 | 186.3198 | 1.0377 | TRUE | 186.3198 | 2029 | 2029-10-05 | 5.26% | -0.1178% | 0.1178% | 3.183% | 0.02465% | 70% | 0.47112 | 0 | 6 | 0.47112 | 164.4455 | 170.6474 | 2029-10-05 | 167.1283 | 176.4064 | 185.9915 | 2029-10-05 | 5.154% | 0.1762% | 70% | 0.99611 | 3 | 9 | 3.9961 | FALSE | FALSE
2029-10-06 | 65.9213 | 65.9213 | 69.6685 | 71.9606 | 71.9632 | 0.40367 | FALSE | 142.8897 | 2021 | 2029-10-06 | 5.261% | 0% | 0.1176% | 3.185% | 0.02397% | 70% | 0.47128 | 0 | 6 | 0.47128 | 163.271 | 65.9213 | 2029-10-06 | 64.5673 | 68.2374 | 71.9448 | 2029-10-06 | 5.153% | 0.1728% | 70% | 0.99627 | 3 | 9 | 3.9963 | FALSE | FALSE
2029-10-07 | 126.7755 | 126.7755 | 133.9843 | 138.3961 | 138.4183 | 0.78206 | FALSE | 174.4317 | 2021 | 2029-10-07 | 5.262% | 0% | 0.1179% | 3.188% | 0.02327% | 70% | 0.47144 | 0 | 6 | 0.47144 | 162.0932 | 126.7755 | 2029-10-07 | 124.0779 | 131.1332 | 138.2569 | 2029-10-07 | 5.152% | 0.1693% | 70% | 0.99643 | 3 | 9 | 3.9964 | FALSE | FALSE
2029-10-08 | 60.7242 | 60.7242 | 64.1788 | 66.2937 | 66.2954 | 0.3773 | FALSE | 174.5591 | 2021 | 2029-10-08 | 5.264% | 0% | 0.1189% | 3.19% | 0.02258% | 70% | 0.47159 | 0 | 6 | 0.47159 | 160.9122 | 60.7242 | 2029-10-08 | 59.4844 | 62.8684 | 66.2832 | 2029-10-08 | 5.152% | 0.1658% | 70% | 0.99658 | 3 | 9 | 3.9966 | FALSE | FALSE
2029-10-09 | 156.4831 | 156.2946 | 165.1915 | 170.6393 | 170.6755 | 0.9785 | FALSE | 170.6764 | 2027 | 2029-10-09 | 5.265% | -0.1206% | 0.1206% | 3.193% | 0.02189% | 70% | 0.47173 | 0 | 6 | 0.47173 | 159.728 | 156.2946 | 2029-10-09 | 153.1189 | 161.6291 | 170.4069 | 2029-10-09 | 5.151% | 0.1624% | 70% | 0.99672 | 3 | 9 | 3.9967 | FALSE | FALSE
2029-10-10 | 136.5475 | 136.5475 | 144.326 | 149.0893 | 149.1147 | 0.86124 | FALSE | 149.1192 | 2027 | 2029-10-10 | 5.267% | 0% | 0.1229% | 3.195% | 0.02121% | 70% | 0.47187 | 0 | 6 | 0.47187 | 158.5405 | 136.5475 | 2029-10-10 | 133.6416 | 141.2546 | 148.9247 | 2029-10-10 | 5.15% | 0.1589% | 70% | 0.99686 | 3 | 9 | 3.9969 | FALSE | FALSE
2029-10-11 | 103.0778 | 103.0778 | 108.9548 | 112.5534 | 112.5651 | 0.65502 | FALSE | 171.0942 | 2021 | 2029-10-11 | 5.268% | 0% | 0.1259% | 3.197% | 0.02055% | 70% | 0.472 | 0 | 6 | 0.472 | 157.3496 | 103.0778 | 2029-10-11 | 100.9299 | 106.6844 | 112.4763 | 2029-10-11 | 5.149% | 0.1555% | 70% | 0.99699 | 3 | 9 | 3.997 | FALSE | FALSE
2029-10-12 | 108.4334 | 108.4334 | 114.622 | 118.4105 | 118.4237 | 0.69433 | FALSE | 164.4284 | 2021 | 2029-10-12 | 5.269% | 0% | 0.1297% | 3.199% | 0.0199% | 70% | 0.47213 | 0 | 6 | 0.47213 | 156.1555 | 108.4334 | 2029-10-12 | 106.1709 | 112.2304 | 118.3222 | 2029-10-12 | 5.149% | 0.1522% | 70% | 0.99712 | 3 | 9 | 3.9971 | FALSE | FALSE
2029-10-13 | 94.9488 | 94.9488 | 100.3741 | 103.6939 | 103.7029 | 0.61267 | FALSE | 161.9085 | 2021 | 2029-10-13 | 5.271% | 0% | 0.1342% | 3.202% | 0.01926% | 70% | 0.47225 | 0 | 6 | 0.47225 | 154.958 | 94.9488 | 2029-10-13 | 92.9862 | 98.2994 | 103.6339 | 2029-10-13 | 5.147% | 0.1488% | 70% | 0.99724 | 3 | 9 | 3.9972 | FALSE | FALSE
2029-10-14 | 69.2555 | 69.2555 | 73.2179 | 75.6412 | 75.6442 | 0.45036 | FALSE | 169.2463 | 2021 | 2029-10-14 | 5.272% | 0% | 0.1395% | 3.204% | 0.01863% | 70% | 0.47237 | 0 | 6 | 0.47237 | 153.7572 | 69.2555 | 2029-10-14 | 67.847 | 71.7288 | 75.6206 | 2029-10-14 | 5.146% | 0.1455% | 70% | 0.99736 | 3 | 9 | 3.9974 | FALSE | FALSE
2029-10-15 | 153.6819 | 153.4585 | 162.2515 | 167.6251 | 167.6553 | 1.0059 | TRUE | 167.6553 | 2029 | 2029-10-15 | 5.274% | -0.1456% | 0.1456% | 3.206% | 0.01801% | 70% | 0.47248 | 0 | 6 | 0.47248 | 152.553 | 153.4585 | 2029-10-15 | 150.4279 | 158.8029 | 167.4169 | 2029-10-15 | 5.145% | 0.1422% | 70% | 0.99747 | 3 | 9 | 3.9975 | FALSE | FALSE
2029-10-16 | 133.2595 | 133.2595 | 140.9083 | 145.578 | 145.5991 | 0.8805 | FALSE | 155.7643 | 2021 | 2029-10-16 | 5.275% | 0% | 0.153% | 3.208% | 0.01741% | 70% | 0.47259 | 0 | 6 | 0.47259 | 151.3403 | 133.2595 | 2029-10-16 | 130.462 | 137.9502 | 145.4312 | 2029-10-16 | 5.144% | 0.139% | 70% | 0.99758 | 3 | 9 | 3.9976 | FALSE | FALSE
2029-10-17 | 76.6093 | 76.6093 | 81.0157 | 83.7023 | 83.7065 | 0.51028 | FALSE | 149.3537 | 2021 | 2029-10-17 | 5.277% | 0% | 0.1623% | 3.21% | 0.01684% | 70% | 0.47269 | 0 | 6 | 0.47269 | 150.1153 | 76.6093 | 2029-10-17 | 75.0523 | 79.3691 | 83.6721 | 2029-10-17 | 5.143% | 0.1368% | 70% | 0.99768 | 3 | 9 | 3.9977 | FALSE | FALSE
2029-10-18 | 135.7026 | 135.7026 | 143.5266 | 148.2891 | 148.3102 | 0.91147 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2029-10-18 | 5.278% | 0% | 0.1732% | 3.212% | 0.01629% | 70% | 0.47279 | 0 | 6 | 0.47279 | 148.8804 | 135.7026 | 2029-10-18 | 132.8583 | 140.5184 | 148.1345 | 2029-10-18 | 5.141% | 0.1356% | 70% | 0.99778 | 3 | 9 | 3.9978 | FALSE | FALSE
2029-10-19 | 69.9273 | 69.9273 | 73.9699 | 76.4258 | 76.4288 | 0.47358 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2029-10-19 | 5.279% | 0% | 0.1857% | 3.213% | 0.01576% | 70% | 0.47289 | 0 | 6 | 0.47289 | 147.6378 | 69.9273 | 2029-10-19 | 68.5151 | 72.4761 | 76.4032 | 2029-10-19 | 5.14% | 0.1355% | 70% | 0.99788 | 3 | 9 | 3.9979 | FALSE | FALSE
2029-10-20 | 41.0816 | 41.0816 | 43.4636 | 44.9076 | 44.9076 | 0.28059 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2029-10-20 | 5.281% | 0% | 0.1996% | 3.215% | 0.01527% | 70% | 0.47298 | 0 | 6 | 0.47298 | 146.3898 | 41.0816 | 2029-10-20 | 40.2653 | 42.6 | 44.9076 | 2029-10-20 | 5.138% | 0.1363% | 70% | 0.99797 | 3 | 9 | 3.998 | FALSE | FALSE
2029-10-21 | 69.3307 | 69.3307 | 73.3636 | 75.8022 | 75.805 | 0.47763 | FALSE | 75.8113 | 2027 | 2029-10-21 | 5.282% | 0% | 0.2148% | 3.217% | 0.0148% | 70% | 0.47307 | 0 | 6 | 0.47307 | 145.1385 | 69.3307 | 2029-10-21 | 67.9341 | 71.8858 | 75.7784 | 2029-10-21 | 5.137% | 0.1383% | 70% | 0.99806 | 3 | 9 | 3.9981 | FALSE | FALSE
2029-10-22 | 136.8741 | 136.8741 | 144.8632 | 149.6811 | 149.7011 | 0.95126 | FALSE | 149.7023 | 2027 | 2029-10-22 | 5.284% | 0% | 0.2312% | 3.219% | 0.01436% | 70% | 0.47315 | 0 | 6 | 0.47315 | 143.8864 | 136.8741 | 2029-10-22 | 134.0052 | 141.8269 | 149.5043 | 2029-10-22 | 5.135% | 0.1413% | 70% | 0.99814 | 3 | 9 | 3.9981 | FALSE | FALSE
2029-10-23 | 76.6659 | 76.6659 | 81.1569 | 83.8575 | 83.8615 | 0.53745 | FALSE | 136.7173 | 2021 | 2029-10-23 | 5.285% | 0% | 0.2485% | 3.22% | 0.01398% | 70% | 0.47323 | 0 | 6 | 0.47323 | 142.6355 | 76.6659 | 2029-10-23 | 75.1164 | 79.5166 | 83.8195 | 2029-10-23 | 5.134% | 0.1474% | 70% | 0.99822 | 3 | 9 | 3.9982 | FALSE | FALSE
2029-10-24 | 114.2159 | 114.2159 | 120.9317 | 124.9581 | 124.9704 | 0.80779 | FALSE | 156.6666 | 2021 | 2029-10-24 | 5.287% | 0% | 0.2668% | 3.222% | 0.01363% | 70% | 0.47331 | 0 | 6 | 0.47331 | 141.3881 | 114.2159 | 2029-10-24 | 111.846 | 118.4225 | 124.8285 | 2029-10-24 | 5.132% | 0.1565% | 70% | 0.9983 | 3 | 9 | 3.9983 | FALSE | FALSE
2029-10-25 | 92.0709 | 92.0709 | 97.5057 | 100.7538 | 100.7606 | 0.65692 | FALSE | 147.2457 | 2021 | 2029-10-25 | 5.288% | 0% | 0.2858% | 3.224% | 0.01333% | 70% | 0.47339 | 0 | 6 | 0.47339 | 140.1464 | 92.0709 | 2029-10-25 | 90.1856 | 95.5092 | 100.6739 | 2029-10-25 | 5.13% | 0.1688% | 70% | 0.99837 | 3 | 9 | 3.9984 | FALSE | FALSE
2029-10-26 | 72.6308 | 72.6308 | 76.9353 | 79.4994 | 79.5027 | 0.52281 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2029-10-26 | 5.289% | 0% | 0.3054% | 3.225% | 0.01306% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | 138.9127 | 72.6308 | 2029-10-26 | 71.1638 | 75.3813 | 79.4561 | 2029-10-26 | 5.128% | 0.1843% | 70% | 0.99845 | 3 | 9 | 3.9984 | FALSE | FALSE
2029-10-27 | 64.5258 | 64.5258 | 68.3655 | 70.6452 | 70.6474 | 0.46859 | FALSE | 133.2739 | 2021 | 2029-10-27 | 5.291% | 0% | 0.3256% | 3.227% | 0.01283% | 70% | 0.47353 | 0 | 6 | 0.47353 | 137.6891 | 64.5258 | 2029-10-27 | 63.2302 | 66.9929 | 70.6129 | 2029-10-27 | 5.127% | 0.203% | 70% | 0.99852 | 3 | 9 | 3.9985 | FALSE | FALSE
2029-10-28 | 73.8284 | 73.8284 | 78.2399 | 80.8501 | 80.8536 | 0.54091 | FALSE | 143.4626 | 2021 | 2029-10-28 | 5.292% | 0% | 0.3461% | 3.228% | 0.01264% | 70% | 0.47359 | 0 | 6 | 0.47359 | 136.4778 | 73.8284 | 2029-10-28 | 72.3288 | 76.6507 | 80.791 | 2029-10-28 | 5.125% | 0.225% | 70% | 0.99858 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-29 | 108.5803 | 108.5803 | 115.0954 | 118.937 | 118.9477 | 0.8026 | FALSE | 118.9509 | 2027 | 2029-10-29 | 5.294% | 0% | 0.3668% | 3.23% | 0.01249% | 70% | 0.47366 | 0 | 6 | 0.47366 | 135.281 | 108.5803 | 2029-10-29 | 106.2747 | 112.6514 | 118.7339 | 2029-10-29 | 5.123% | 0.2504% | 70% | 0.99864 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-30 | 97.998 | 97.998 | 103.9026 | 107.3723 | 107.3805 | 0.73078 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2029-10-30 | 5.295% | 0% | 0.3876% | 3.231% | 0.01239% | 70% | 0.47372 | 0 | 6 | 0.47372 | 134.0938 | 97.998 | 2029-10-30 | 95.9269 | 101.7066 | 107.196 | 2029-10-30 | 5.121% | 0.2791% | 70% | 0.99871 | 3 | 9 | 3.9987 | FALSE | FALSE
2029-10-31 | 92.7416 | 92.7416 | 98.3526 | 101.6386 | 101.6457 | 0.69774 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2029-10-31 | 5.297% | 0% | 0.4084% | 3.233% | 0.0124% | 70% | 0.47378 | 0 | 6 | 0.47378 | 132.9104 | 92.7416 | 2029-10-31 | 90.7792 | 96.2715 | 101.4655 | 2029-10-31 | 5.119% | 0.312% | 70% | 0.99876 | 3 | 9 | 3.9988 | FALSE | FALSE
2029-11-01 | 87.8158 | 87.8158 | 93.1506 | 96.2642 | 96.2705 | 0.66659 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2029-11-01 | 5.298% | 0% | 0.429% | 3.234% | 0.01252% | 70% | 0.47383 | 0 | 6 | 0.47383 | 131.732 | 87.8158 | 2029-11-01 | 85.956 | 91.1778 | 96.095 | 2029-11-01 | 5.117% | 0.348% | 70% | 0.99882 | 3 | 9 | 3.9988 | FALSE | FALSE
2029-11-02 | 117.1833 | 117.1833 | 124.3308 | 128.4885 | 128.5025 | 0.89753 | FALSE | 128.5044 | 2027 | 2029-11-02 | 5.299% | 0% | 0.4494% | 3.236% | 0.01275% | 70% | 0.47389 | 0 | 6 | 0.47389 | 130.5597 | 117.1833 | 2029-11-02 | 114.5403 | 121.5266 | 128.0779 | 2029-11-02 | 5.115% | 0.3871% | 70% | 0.99887 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-03 | 36.4629 | 36.4629 | 38.6956 | 39.9903 | 39.9903 | 0.28176 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2029-11-03 | 5.301% | 0% | 0.4693% | 3.237% | 0.01308% | 70% | 0.47394 | 0 | 6 | 0.47394 | 129.3948 | 36.4629 | 2029-11-03 | 35.756 | 37.9455 | 39.9903 | 2029-11-03 | 5.113% | 0.4294% | 70% | 0.99893 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-04 | 53.8569 | 53.8569 | 57.1674 | 59.0809 | 59.0822 | 0.41993 | FALSE | 59.0874 | 2027 | 2029-11-04 | 5.302% | 0% | 0.4886% | 3.239% | 0.01354% | 70% | 0.47399 | 0 | 6 | 0.47399 | 128.2383 | 53.8569 | 2029-11-04 | 52.7729 | 56.0168 | 59.0341 | 2029-11-04 | 5.111% | 0.4749% | 70% | 0.99898 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-05 | 121.2935 | 121.2935 | 128.7767 | 133.089 | 133.1066 | 0.95437 | FALSE | 133.1075 | 2027 | 2029-11-05 | 5.304% | 0% | 0.5072% | 3.24% | 0.0141% | 70% | 0.47404 | 0 | 6 | 0.47404 | 127.0915 | 121.2935 | 2029-11-05 | 118.3837 | 125.6873 | 132.4548 | 2029-11-05 | 5.109% | 0.5238% | 70% | 0.99902 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-06 | 125.6959 | 125.0394 | 132.7807 | 137.2292 | 137.2496 | 0.99273 | FALSE | 138.3811 | 2022 | 2029-11-06 | 5.305% | -0.525% | 0.525% | 3.242% | 0.01503% | 70% | 0.47408 | 0 | 6 | 0.47408 | 125.9551 | 125.0394 | 2029-11-06 | 122.6295 | 129.4997 | 136.4697 | 2029-11-06 | 5.107% | 0.5742% | 70% | 0.99907 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-07 | 124.301 | 123.631 | 131.3107 | 135.7119 | 135.7337 | 0.99039 | FALSE | 136.3486 | 2022 | 2029-11-07 | 5.307% | -0.5419% | 0.5419% | 3.243% | 0.01629% | 70% | 0.47413 | 0 | 6 | 0.47413 | 124.8304 | 123.631 | 2029-11-07 | 121.2181 | 128.0111 | 134.8983 | 2029-11-07 | 5.105% | 0.6241% | 70% | 0.99911 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-08 | 83.3215 | 83.3215 | 88.5134 | 91.4816 | 91.4903 | 0.67342 | FALSE | 106.9443 | 2021 | 2029-11-08 | 5.308% | 0% | 0.5576% | 3.245% | 0.01789% | 70% | 0.47417 | 0 | 6 | 0.47417 | 123.7183 | 83.3215 | 2029-11-08 | 81.4347 | 86.5091 | 91.1616 | 2029-11-08 | 5.104% | 0.6734% | 70% | 0.99916 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-09 | 40.7398 | 40.7398 | 43.2857 | 44.7379 | 44.7383 | 0.33218 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2029-11-09 | 5.309% | 0% | 0.5722% | 3.246% | 0.01983% | 70% | 0.47421 | 0 | 6 | 0.47421 | 122.6202 | 40.7398 | 2029-11-09 | 39.9455 | 42.4418 | 44.7235 | 2029-11-09 | 5.102% | 0.7221% | 70% | 0.9992 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-10 | 89.4491 | 89.4491 | 95.0537 | 98.2442 | 98.2577 | 0.73592 | FALSE | 98.2645 | 2027 | 2029-11-10 | 5.311% | 0% | 0.5854% | 3.247% | 0.02213% | 70% | 0.47425 | 0 | 6 | 0.47425 | 121.537 | 89.4491 | 2029-11-10 | 87.3276 | 92.7993 | 97.7864 | 2029-11-10 | 5.1% | 0.7702% | 70% | 0.99924 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-11 | 114.5151 | 114.5151 | 121.7072 | 125.7943 | 125.8233 | 0.95055 | FALSE | 125.8251 | 2027 | 2029-11-11 | 5.312% | 0% | 0.5971% | 3.249% | 0.02479% | 70% | 0.47429 | 0 | 6 | 0.47429 | 120.47 | 114.5151 | 2029-11-11 | 111.4985 | 118.5011 | 124.8671 | 2029-11-11 | 5.098% | 0.8177% | 70% | 0.99927 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-12 | 114.0963 | 114.0963 | 121.277 | 125.3516 | 125.3842 | 0.9554 | FALSE | 125.3861 | 2027 | 2029-11-12 | 5.314% | 0% | 0.6072% | 3.251% | 0.0278% | 70% | 0.47432 | 0 | 6 | 0.47432 | 119.4201 | 114.0963 | 2029-11-12 | 111.0424 | 118.0308 | 124.3693 | 2029-11-12 | 5.096% | 0.8645% | 70% | 0.99931 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-13 | 102.8627 | 102.8627 | 109.3477 | 113.0233 | 113.052 | 0.86885 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2029-11-13 | 5.315% | 0% | 0.6155% | 3.252% | 0.03119% | 70% | 0.47436 | 0 | 6 | 0.47436 | 118.3828 | 102.8627 | 2029-11-13 | 100.1821 | 106.4981 | 112.2153 | 2029-11-13 | 5.095% | 0.9107% | 70% | 0.99934 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-14 | 52.9707 | 52.9707 | 56.315 | 58.2089 | 58.2133 | 0.45125 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2029-11-14 | 5.317% | 0% | 0.622% | 3.254% | 0.03528% | 70% | 0.47439 | 0 | 6 | 0.47439 | 117.3534 | 52.9707 | 2029-11-14 | 51.8603 | 55.1345 | 58.0933 | 2029-11-14 | 5.093% | 0.9534% | 70% | 0.99938 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-15 | 53.6783 | 53.6783 | 57.0708 | 58.9911 | 58.9965 | 0.46127 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2029-11-15 | 5.318% | 0% | 0.6264% | 3.255% | 0.03999% | 70% | 0.47442 | 0 | 6 | 0.47442 | 116.3337 | 53.6783 | 2029-11-15 | 52.5437 | 55.8646 | 58.8616 | 2029-11-15 | 5.092% | 0.992% | 70% | 0.99941 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-16 | 113.1785 | 112.4714 | 119.5844 | 123.6103 | 123.6644 | 0.97524 | FALSE | 126.4406 | 2022 | 2029-11-16 | 5.319% | -0.6287% | 0.6287% | 3.257% | 0.04534% | 70% | 0.47445 | 0 | 6 | 0.47445 | 115.3251 | 112.4714 | 2029-11-16 | 110.0262 | 116.2077 | 122.4401 | 2029-11-16 | 5.09% | 1.026% | 70% | 0.99944 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-17 | 56.2375 | 56.2375 | 59.7952 | 61.8094 | 61.8181 | 0.49171 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2029-11-17 | 5.321% | 0% | 0.629% | 3.259% | 0.05133% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | 114.3291 | 56.2375 | 2029-11-17 | 55.0216 | 58.5024 | 61.6391 | 2029-11-17 | 5.089% | 1.056% | 70% | 0.99947 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-18 | 54.4824 | 54.4824 | 57.929 | 59.8813 | 59.8903 | 0.48046 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2029-11-18 | 5.322% | 0% | 0.6274% | 3.26% | 0.05799% | 70% | 0.47451 | 0 | 6 | 0.47451 | 113.3467 | 54.4824 | 2029-11-18 | 53.3122 | 56.6848 | 59.7231 | 2029-11-18 | 5.087% | 1.082% | 70% | 0.9995 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-19 | 35.1353 | 35.1353 | 37.3572 | 38.617 | 38.6174 | 0.31245 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2029-11-19 | 5.324% | 0% | 0.6241% | 3.262% | 0.06531% | 70% | 0.47453 | 0 | 6 | 0.47453 | 112.3794 | 35.1353 | 2029-11-19 | 34.4664 | 36.646 | 38.6097 | 2029-11-19 | 5.086% | 1.102% | 70% | 0.99952 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-20 | 72.3167 | 72.3167 | 76.887 | 79.4812 | 79.5102 | 0.64876 | FALSE | 95.7787 | 2021 | 2029-11-20 | 5.325% | 0% | 0.6191% | 3.264% | 0.07313% | 70% | 0.47456 | 0 | 6 | 0.47456 | 111.4286 | 72.3167 | 2029-11-20 | 70.5858 | 75.0467 | 79.0672 | 2029-11-20 | 5.085% | 1.118% | 70% | 0.99955 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-21 | 13.9425 | 13.9425 | 14.8228 | 15.3232 | 15.3232 | 0.12608 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2029-11-21 | 5.327% | 0% | 0.6126% | 3.266% | 0.08119% | 70% | 0.47459 | 0 | 6 | 0.47459 | 110.4958 | 13.9425 | 2029-11-21 | 13.6804 | 14.5442 | 15.3232 | 2029-11-21 | 5.084% | 1.129% | 70% | 0.99957 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-22 | 40.4342 | 40.4342 | 42.9844 | 44.4364 | 44.4403 | 0.36869 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2029-11-22 | 5.328% | 0% | 0.6048% | 3.268% | 0.08949% | 70% | 0.47461 | 0 | 6 | 0.47461 | 109.5824 | 40.4342 | 2029-11-22 | 39.6346 | 42.1343 | 44.3906 | 2029-11-22 | 5.083% | 1.136% | 70% | 0.9996 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-23 | 59.3794 | 59.3794 | 63.1194 | 65.2529 | 65.2754 | 0.54597 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2029-11-23 | 5.329% | 0% | 0.5958% | 3.27% | 0.09803% | 70% | 0.47463 | 0 | 6 | 0.47463 | 108.6897 | 59.3794 | 2029-11-23 | 58.0534 | 61.7099 | 65.0137 | 2029-11-23 | 5.082% | 1.139% | 70% | 0.99962 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-24 | 55.2461 | 55.2461 | 58.7204 | 60.7065 | 60.7261 | 0.51202 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2029-11-24 | 5.331% | 0% | 0.5858% | 3.272% | 0.1068% | 70% | 0.47465 | 0 | 6 | 0.47465 | 107.8189 | 55.2461 | 2029-11-24 | 54.0431 | 57.4417 | 60.5164 | 2029-11-24 | 5.081% | 1.138% | 70% | 0.99964 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-25 | 19.5983 | 19.5983 | 20.8286 | 21.5336 | 21.5336 | 0.183 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2029-11-25 | 5.332% | 0% | 0.5748% | 3.274% | 0.1158% | 70% | 0.47468 | 0 | 6 | 0.47468 | 106.9713 | 19.5983 | 2029-11-25 | 19.2323 | 20.4397 | 21.5336 | 2029-11-25 | 5.08% | 1.133% | 70% | 0.99966 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-26 | 41.5959 | 41.5959 | 44.2024 | 45.6994 | 45.7069 | 0.39144 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2029-11-26 | 5.334% | 0% | 0.563% | 3.276% | 0.1251% | 70% | 0.4747 | 0 | 6 | 0.4747 | 106.1483 | 41.5959 | 2029-11-26 | 40.7668 | 43.3213 | 45.6396 | 2029-11-26 | 5.079% | 1.123% | 70% | 0.99968 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-27 | 63.6501 | 63.6501 | 67.6306 | 69.9226 | 69.9635 | 0.60378 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2029-11-27 | 5.335% | 0% | 0.5506% | 3.278% | 0.1346% | 70% | 0.47471 | 0 | 6 | 0.47471 | 105.3399 | 63.6501 | 2029-11-27 | 62.2002 | 66.0901 | 69.6263 | 2029-11-27 | 5.079% | 1.109% | 70% | 0.9997 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-28 | 41.3821 | 41.3821 | 43.9647 | 45.4557 | 45.4646 | 0.39537 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2029-11-28 | 5.337% | 0% | 0.5377% | 3.28% | 0.1438% | 70% | 0.47473 | 0 | 6 | 0.47473 | 104.5381 | 41.3821 | 2029-11-28 | 40.56 | 43.0913 | 45.3967 | 2029-11-28 | 5.078% | 1.092% | 70% | 0.99972 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-29 | 50.1093 | 50.1093 | 53.2298 | 55.0363 | 55.0583 | 0.48245 | FALSE | 55.1063 | 2027 | 2029-11-29 | 5.338% | 0% | 0.5245% | 3.282% | 0.1524% | 70% | 0.47475 | 0 | 6 | 0.47475 | 103.7465 | 50.1093 | 2029-11-29 | 49.0606 | 52.1159 | 54.9038 | 2029-11-29 | 5.078% | 1.073% | 70% | 0.99974 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-30 | 18.2537 | 18.2537 | 19.388 | 20.0465 | 20.0465 | 0.17699 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2029-11-30 | 5.339% | 0% | 0.511% | 3.285% | 0.1603% | 70% | 0.47477 | 0 | 6 | 0.47477 | 102.9686 | 18.2537 | 2029-11-30 | 17.9154 | 19.0286 | 20.0465 | 2029-11-30 | 5.078% | 1.054% | 70% | 0.99976 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-01 | 15.8976 | 15.8976 | 16.8833 | 17.4571 | 17.4571 | 0.15528 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2029-12-01 | 5.341% | 0% | 0.4974% | 3.287% | 0.1675% | 70% | 0.47478 | 0 | 6 | 0.47478 | 102.2076 | 15.8976 | 2029-12-01 | 15.6034 | 16.5708 | 17.4571 | 2029-12-01 | 5.077% | 1.034% | 70% | 0.99977 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-02 | 21.7122 | 21.7122 | 23.0555 | 23.8397 | 23.8397 | 0.21361 | FALSE | 38.1642 | 2021 | 2029-12-02 | 5.342% | 0% | 0.4839% | 3.289% | 0.1739% | 70% | 0.4748 | 0 | 6 | 0.4748 | 101.4667 | 21.7122 | 2029-12-02 | 21.3109 | 22.6293 | 23.8397 | 2029-12-02 | 5.077% | 1.013% | 70% | 0.99979 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-03 | 46.0036 | 46.0036 | 48.8435 | 50.5061 | 50.5264 | 0.45598 | FALSE | 71.5205 | 2021 | 2029-12-03 | 5.344% | 0% | 0.4705% | 3.292% | 0.1797% | 70% | 0.47482 | 0 | 6 | 0.47482 | 100.7495 | 46.0036 | 2029-12-03 | 45.0725 | 47.8549 | 50.4144 | 2029-12-03 | 5.077% | 0.9905% | 70% | 0.9998 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-04 | 68.1095 | 68.1095 | 72.3051 | 74.7683 | 74.8434 | 0.68012 | FALSE | 74.8902 | 2027 | 2029-12-04 | 5.345% | 0% | 0.4575% | 3.294% | 0.1845% | 70% | 0.47483 | 0 | 6 | 0.47483 | 100.0593 | 68.1095 | 2029-12-04 | 66.5688 | 70.6695 | 74.4493 | 2029-12-04 | 5.077% | 0.9681% | 70% | 0.99982 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-05 | 104.0229 | 103.562 | 109.9285 | 113.6765 | 113.8912 | 1.0419 | FALSE | 113.9355 | 2025 | 2029-12-05 | 5.346% | -0.445% | 0.445% | 3.297% | 0.1886% | 70% | 0.47484 | 0 | 6 | 0.47484 | 99.3994 | 103.562 | 2029-12-05 | 101.3602 | 107.0855 | 112.8131 | 2029-12-05 | 5.077% | 0.9466% | 70% | 0.99983 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-06 | 60.5508 | 60.5508 | 64.2661 | 66.4589 | 66.516 | 0.61238 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2029-12-06 | 5.348% | 0% | 0.4331% | 3.3% | 0.1918% | 70% | 0.47486 | 0 | 6 | 0.47486 | 98.7731 | 60.5508 | 2029-12-06 | 59.2424 | 62.8774 | 66.2406 | 2029-12-06 | 5.077% | 0.9259% | 70% | 0.99985 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-07 | 78.2425 | 78.2425 | 83.0347 | 85.8703 | 85.9889 | 0.79645 | FALSE | 86.0242 | 2027 | 2029-12-07 | 5.349% | 0% | 0.4219% | 3.302% | 0.1943% | 70% | 0.47487 | 0 | 6 | 0.47487 | 98.1837 | 78.2425 | 2029-12-07 | 76.4175 | 81.0979 | 85.4359 | 2029-12-07 | 5.078% | 0.906% | 70% | 0.99986 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-08 | 18.7099 | 18.7099 | 19.854 | 20.5326 | 20.5326 | 0.19126 | FALSE | 45.0314 | 2021 | 2029-12-08 | 5.351% | 0% | 0.4116% | 3.305% | 0.1959% | 70% | 0.47488 | 0 | 6 | 0.47488 | 97.6347 | 18.7099 | 2029-12-08 | 18.3669 | 19.49 | 20.5326 | 2029-12-08 | 5.078% | 0.8869% | 70% | 0.99987 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-09 | 36.7141 | 36.7141 | 38.9559 | 40.2885 | 40.2973 | 0.37733 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2029-12-09 | 5.352% | 0% | 0.4024% | 3.308% | 0.1967% | 70% | 0.47489 | 0 | 6 | 0.47489 | 97.1293 | 36.7141 | 2029-12-09 | 36.0149 | 38.2139 | 40.2583 | 2029-12-09 | 5.078% | 0.8686% | 70% | 0.99988 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-10 | 59.3993 | 59.3993 | 63.0217 | 65.1795 | 65.2371 | 0.61378 | FALSE | 65.2876 | 2027 | 2029-12-10 | 5.354% | 0% | 0.3943% | 3.311% | 0.1965% | 70% | 0.47491 | 0 | 6 | 0.47491 | 96.6709 | 59.3993 | 2029-12-10 | 58.1415 | 61.6872 | 64.9877 | 2029-12-10 | 5.079% | 0.851% | 70% | 0.99989 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-11 | 64.3566 | 64.3566 | 68.2775 | 70.6173 | 70.6901 | 0.66804 | FALSE | 70.7366 | 2027 | 2029-12-11 | 5.355% | 0% | 0.3875% | 3.313% | 0.1956% | 70% | 0.47492 | 0 | 6 | 0.47492 | 96.2479 | 64.3566 | 2029-12-11 | 62.9684 | 66.8047 | 70.3795 | 2029-12-11 | 5.079% | 0.8345% | 70% | 0.9999 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-12 | 27.7216 | 27.7216 | 29.4093 | 30.4181 | 30.4181 | 0.28866 | FALSE | 100.8426 | 2021 | 2029-12-12 | 5.356% | 0% | 0.3822% | 3.316% | 0.1937% | 70% | 0.47493 | 0 | 6 | 0.47493 | 95.848 | 27.7216 | 2029-12-12 | 27.216 | 28.8729 | 30.4181 | 2029-12-12 | 5.08% | 0.8189% | 70% | 0.99992 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-13 | 22.6412 | 22.6412 | 24.019 | 24.8436 | 24.8436 | 0.23669 | FALSE | 102.0728 | 2021 | 2029-12-13 | 5.358% | 0% | 0.3784% | 3.319% | 0.1919% | 70% | 0.47494 | 0 | 6 | 0.47494 | 95.4734 | 22.6412 | 2029-12-13 | 22.2288 | 23.5815 | 24.8436 | 2029-12-13 | 5.081% | 0.8047% | 70% | 0.99993 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-14 | 62.159 | 62.159 | 65.9411 | 68.2071 | 68.2726 | 0.65282 | FALSE | 104.9777 | 2021 | 2029-12-14 | 5.359% | 0% | 0.3764% | 3.322% | 0.1901% | 70% | 0.47495 | 0 | 6 | 0.47495 | 95.1268 | 62.159 | 2029-12-14 | 60.8423 | 64.5444 | 67.9996 | 2029-12-14 | 5.081% | 0.7919% | 70% | 0.99993 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-15 | 24.4983 | 24.4983 | 25.9892 | 26.8831 | 26.8831 | 0.2579 | FALSE | 94.217 | 2021 | 2029-12-15 | 5.361% | 0% | 0.3762% | 3.325% | 0.1882% | 70% | 0.47496 | 0 | 6 | 0.47496 | 94.8111 | 24.4983 | 2029-12-15 | 24.053 | 25.5169 | 26.8831 | 2029-12-15 | 5.082% | 0.7805% | 70% | 0.99994 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-16 | 22.7177 | 22.7177 | 24.1012 | 24.9309 | 24.9309 | 0.23988 | FALSE | 103.1567 | 2021 | 2029-12-16 | 5.362% | 0% | 0.3782% | 3.328% | 0.1863% | 70% | 0.47497 | 0 | 6 | 0.47497 | 94.529 | 22.7177 | 2029-12-16 | 22.3053 | 23.6637 | 24.9309 | 2029-12-16 | 5.083% | 0.7704% | 70% | 0.99995 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-17 | 13.9529 | 13.9529 | 14.8035 | 15.3137 | 15.3137 | 0.14772 | FALSE | 100.9086 | 2021 | 2029-12-17 | 5.364% | 0% | 0.3823% | 3.331% | 0.1844% | 70% | 0.47497 | 0 | 6 | 0.47497 | 94.2834 | 13.9529 | 2029-12-17 | 13.7 | 14.5351 | 15.3137 | 2029-12-17 | 5.084% | 0.7617% | 70% | 0.99996 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-18 | 80.1883 | 80.1883 | 85.0836 | 88.0184 | 88.1455 | 0.85204 | FALSE | 103.888 | 2021 | 2029-12-18 | 5.365% | 0% | 0.3885% | 3.334% | 0.1827% | 70% | 0.47498 | 0 | 6 | 0.47498 | 94.0772 | 80.1883 | 2029-12-18 | 78.3799 | 83.1649 | 87.6201 | 2029-12-18 | 5.085% | 0.7553% | 70% | 0.99997 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-19 | 73.1778 | 73.1778 | 77.6529 | 80.334 | 80.4339 | 0.77876 | FALSE | 102.401 | 2021 | 2029-12-19 | 5.366% | 0% | 0.3966% | 3.337% | 0.1814% | 70% | 0.47499 | 0 | 6 | 0.47499 | 93.9132 | 73.1778 | 2029-12-19 | 71.5739 | 75.951 | 80.0206 | 2029-12-19 | 5.086% | 0.7505% | 70% | 0.99998 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-20 | 16.3208 | 16.3208 | 17.3209 | 17.9195 | 17.9195 | 0.17369 | FALSE | 100.7301 | 2021 | 2029-12-20 | 5.368% | 0% | 0.4063% | 3.34% | 0.1806% | 70% | 0.475 | 0 | 6 | 0.475 | 93.7947 | 16.3208 | 2029-12-20 | 16.0259 | 17.008 | 17.9195 | 2029-12-20 | 5.087% | 0.7473% | 70% | 0.99999 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-21 | 84.652 | 84.652 | 89.8516 | 92.9598 | 93.1044 | 0.90297 | FALSE | 93.1203 | 2027 | 2029-12-21 | 5.369% | 0% | 0.4176% | 3.344% | 0.1801% | 70% | 0.475 | 0 | 6 | 0.475 | 93.7246 | 84.652 | 2029-12-21 | 82.7188 | 87.7996 | 92.5062 | 2029-12-21 | 5.088% | 0.7456% | 70% | 0.99999 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-22 | 78.0861 | 78.0861 | 82.8948 | 85.7651 | 85.883 | 0.83295 | FALSE | 98.6236 | 2021 | 2029-12-22 | 5.371% | 0% | 0.4302% | 3.347% | 0.1801% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.7062 | 78.0861 | 2029-12-22 | 76.3479 | 81.0496 | 85.3953 | 2029-12-22 | 5.089% | 0.7454% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-23 | 79.916 | 79.916 | 84.851 | 87.7921 | 87.9173 | 0.85218 | FALSE | 87.9403 | 2027 | 2029-12-23 | 5.372% | 0% | 0.444% | 3.35% | 0.1805% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.7425 | 79.916 | 2029-12-23 | 78.1259 | 82.9504 | 87.3991 | 2029-12-23 | 5.09% | 0.7468% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-24 | 88.2488 | 88.2488 | 93.7147 | 96.9661 | 97.1272 | 0.94031 | FALSE | 97.1375 | 2027 | 2029-12-24 | 5.374% | 0% | 0.4588% | 3.353% | 0.1812% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.8366 | 88.2488 | 2029-12-24 | 86.2104 | 91.55 | 96.461 | 2029-12-24 | 5.091% | 0.7496% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-25 | 43.3446 | 43.3446 | 46.0376 | 47.6365 | 47.6565 | 0.4605 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2029-12-25 | 5.375% | 0% | 0.4745% | 3.356% | 0.1824% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.9929 | 43.3446 | 2029-12-25 | 42.51 | 45.1511 | 47.5738 | 2029-12-25 | 5.092% | 0.7538% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-26 | 80.1349 | 80.1349 | 85.1297 | 88.0891 | 88.2167 | 0.85025 | FALSE | 88.2407 | 2027 | 2029-12-26 | 5.376% | 0% | 0.4908% | 3.36% | 0.1839% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 94.2114 | 80.1349 | 2029-12-26 | 78.3403 | 83.2231 | 87.6897 | 2029-12-26 | 5.094% | 0.7595% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-27 | 26.6636 | 26.6636 | 28.331 | 29.3169 | 29.3169 | 0.28166 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2029-12-27 | 5.378% | 0% | 0.5076% | 3.363% | 0.1856% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 94.4887 | 26.6636 | 2029-12-27 | 26.1857 | 27.8233 | 29.3169 | 2029-12-27 | 5.095% | 0.7673% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-28 | 84.4705 | 84.4705 | 89.7705 | 92.8975 | 93.0446 | 0.89058 | FALSE | 93.0635 | 2027 | 2029-12-28 | 5.379% | 0% | 0.5247% | 3.366% | 0.1872% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 94.8213 | 84.4705 | 2029-12-28 | 82.5451 | 87.7243 | 92.4349 | 2029-12-28 | 5.096% | 0.7763% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-29 | 44.8491 | 44.8491 | 47.6726 | 49.3349 | 49.3577 | 0.4704 | FALSE | 49.4069 | 2027 | 2029-12-29 | 5.381% | 0% | 0.542% | 3.369% | 0.1887% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.2058 | 44.8491 | 2029-12-29 | 43.9827 | 46.7517 | 49.2628 | 2029-12-29 | 5.097% | 0.7864% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-30 | 58.7819 | 58.7819 | 62.4949 | 64.6762 | 64.7316 | 0.61398 | FALSE | 71.0813 | 2021 | 2029-12-30 | 5.382% | 0% | 0.5593% | 3.373% | 0.1902% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.6386 | 58.7819 | 2029-12-30 | 57.5741 | 61.2109 | 64.4995 | 2029-12-30 | 5.099% | 0.7977% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-31 | 51.5441 | 51.5441 | 54.8108 | 56.7258 | 56.7625 | 0.53559 | FALSE | 108.1136 | 2021 | 2029-12-31 | 5.384% | 0% | 0.5764% | 3.376% | 0.1917% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 96.1159 | 51.5441 | 2029-12-31 | 50.5186 | 53.7203 | 56.6073 | 2029-12-31 | 5.1% | 0.8102% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.664 | 2020 | min.: | 4.864% | -0.6998% | -0.6536% | 1.843% | -3.44e-20% | 70% | 0.00102 | -1 | 5 | -0.024987 | 93.7062 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 4.412% | -1.69e-20% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5
moy.: | 122.5377 | 122.4512 | 129.3608 | 133.0011 | 133.0177 | 0.6697 |  | 171.3524 | 2022.4836 | moy.: | 5.124% | -0.04974% | 0.2154% | 2.721% | 0.0338% | 70% | 0.50147 | -0.24658 | 5.7534 | 0.2549 | 176.9171 |  | moy.: | 119.6798 | 126.3389 | 132.8652 | moy.: | 4.882% | 0.2901% | 70% | 0.77988 | 3 | 9 | 3.7799
max.: | 240.9566 | 240.4866 | 253.8673 | 260.6849 | 260.6849 | 1.0465 |  | 261.7578 | 2029 | max.: | 5.384% | 0.5341% | 0.7024% | 3.376% | 0.1967% | 70% | 1 | 0 | 6 | 0.47501 | 236.2913 |  | max.: | 235.4181 | 248.0051 | 260.6849 | max.: | 5.155% | 1.139% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année