## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2022-12-31 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.85% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 21%
| Installation toiture: | 2018-08-01 |  |  |  |  | Azimut(s) G & D: | 68 |  |  |  |  | Nature masque végétal: | 100% | persistant
| Mise en service: | 2018-09-11 |  |  |  |  | Rampant: | 30%
| Puissance crête (kW): | 9
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Crèche Ayguesvives (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 2 | 7
Moyenne: | 9149.8013 | 897.2655 | 79.3971 | 976.6626 | 10126.464 | 10558.8923 | 393.3902 | 75.1375 | 8662.5972 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2018 | 1364.616 | 30.5521 | 4.7353 | 35.2874 | 1399.9034 | 1403.1758 | 0 | 0 | 1364.616 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 10766.593 | 767.1323 | 20.9624 | 788.0947 | 11554.6877 | 11644.1291 | 0 | 0 | 10766.593 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9848.963 | 1278.2746 | 42.7169 | 1320.9914 | 11169.9544 | 11356.4341 | 0 | 0 | 9848.963 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 9878.552 | 877.1257 | 70.8709 | 947.9966 | 10826.5486 | 11103.2689 | 635.4411 | -4.5561 | 9243.4892 | 2021-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | 634.8687 | 0 | -4.5561
2022 | 9761.763 | 1409.4394 | 110.8341 | 1520.2735 | 11282.0365 | 11674.669 | 374.0353 | -4.2917 | 9383.7654 | 2022-10-20 |  | 903.5 | -4.5561 | 268.6313 | 105.0449 | 0 | -4.2504
2023 | 10419.7631 | 575.6832 | 167.4735 | 743.1567 | 11162.9198 | 11647.0841 | 550.6241 | -8.8586 | 9868.603 | 2023-04-30 |  | 381.8675 | -8.8064 | 276.8226 | 274.2928 | 0 | -8.8586
2024 | 9606.6878 | 1219.6462 | 207.0618 | 1426.708 | 11033.3958 | 11628.0261 | 190.8245 | -4.114 | 9415.8161 |  |  | 274.2928 | -17.6651 | 0 | 190.8245 | 0 | -4.114
2025 | 10119.2635 | 791.3025 | 104.041 | 895.3435 | 11014.607 | 11689.8289 | 825.7818 | 151.8901 | 9105.3271 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 491.1184 | -22.8825 | 26.0011 | 799.1234 | -1.1034 | 159.6879
2026 | 9710.1366 | 1232.1892 | 21.0504 | 1253.2397 | 10963.3763 | 11727.5646 | 524.8617 | 289.9311 | 8836.1677 |  |  | 799.1234 | 159.6879 | 0 | 524.8617 | 0 | 289.9311
2027 | 10021.6754 | 791.3103 | 44.2247 | 835.5349 | 10857.2103 | 11714.7423 | 832.3332 | 331.3742 | 8792.6318 | 2027-04-30 |  | 1382.7256 | 449.619 | 58.7405 | 773.0755 | 0 | 331.3742
Cumul 22 | 41.6205 | 4.3625 | 0.25012 | 4.6126 | 46.2331 | 47.1817 | 1.0095 | -0.0088478 | 40.6074 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
23 hors net | 9988.2557 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 2 | 7 | 2 | 687.0129 | 6.878%
Moyenne: | 4.064% | 8.851% | 8.018% | 3.869% | 8.865% | 0.7238% | 4.073% | 0.6653% | 12.4% |  |  | 1 | 687.0129 | 6.878%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 687.0129 | 6.878%
2018 | 0.3531% | 3.226% | 1.047% | 0.2262% | 2.234% | 0.3386% | 0% | 0% | 2.748% |  | 0% | 3 | 730.4303 | 7.313%
2019 | 1.196% | 9.094% | 3.202% | 0.761% | 7.071% | 0.1804% | 0% | 0% | 7.536% |  | 0% | 4 | 600.8991 | 6.016%
2020 | 2.032% | 12.21% | 5.774% | 1.619% | 12.77% | 0.3778% | 0% | 0% | 13.27% |  | 0% |  | moyennes annuelles
2021 | 2.863% | 10.38% | 8.654% | 2.496% | 8.663% | 0.6429% | 6.707% | -0.04133% | 11.03% | 2021-04-20 | 10.29%
2022 | 3.684% | 3.984% | 12.89% | 3.334% | 13.97% | 0.9601% | 3.856% | -0.03718% | 16.39% | 2022-10-20 | 12.29%
2023 | 4.499% | 8.057% | 17.22% | 4.251% | 5.3% | 1.461% | 5.352% | -0.07728% | 10.54% | 2023-04-30 | 5.501%
2024 | 5.307% | 12.73% | 21.68% | 5.139% | 12.08% | 1.819% | 1.928% | -0.03614% | 17.38% |  | 0%
2025 | 6.11% | 8.057% | 0.995% | 6.052% | 7.374% | 0.8992% | 8.552% | 1.336% | 13.44% | 2025-04-30 | 11.39%
2026 | 6.904% | 12.73% | 3.085% | 6.944% | 11.87% | 0.1799% | 5.554% | 2.559% | 17.2% |  | 0%
2027 | 7.691% | 8.057% | 5.63% | 7.864% | 7.32% | 0.3792% | 8.777% | 2.95% | 14.45% | 2027-04-30 | 11.38%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 1.6965 | 2.6604 | 3.9446 | 5.1133 | 5.9372 | 5.9621 | 5.6903 | 5.1474 | 4.2005 | 2.8611 | 1.8264 | 1.3409 | 3.9713
Moy: | 2.0274 | 2.9933 | 4.2635 | 5.4965 | 6.3239 | 6.4328 | 6.1342 | 5.5296 | 4.4921 | 3.1669 | 2.1501 | 1.6714 | 4.2476
Max: | 2.3551 | 3.3703 | 4.7038 | 5.9896 | 6.6619 | 7.1981 | 6.9221 | 6.2735 | 5.107 | 3.6158 | 2.4953 | 1.9832 | 4.7993
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2018 | [5 empty] | 7.1981 | 6.9221 | 6.2735 | 5.107 | 3.6158 | 2.4953 | 1.9832 | 4.7993
2019 | 2.3551 | 3.3703 | 4.7038 | 5.9896 | 6.6309 | 6.6668 | 6.3624 | 5.7491 | 4.6867 | 3.3251 | 2.2827 | 1.8049 | 4.4939
2020 | 2.1614 | 3.1489 | 4.4365 | 5.6371 | 6.2228 | 6.2456 | 5.9609 | 5.3845 | 4.3769 | 3.0963 | 2.112 | 1.6768 | 4.205
2021 | 2.0309 | 2.9804 | 4.2212 | 5.6466 | 6.6619 | 6.6537 | 6.3054 | 5.6522 | 4.5719 | 3.2015 | 2.1336 | 1.652 | 4.3093
2022 | 1.9987 | 2.9598 | 4.2142 | 5.3842 | 5.9723 | 5.9991 | 5.7246 | 5.1665 | 4.2048 | 3.0792 | 2.2069 | 1.6738 | 4.0487
2023 | 2.056 | 3.0877 | 4.45 | 5.7102 | 6.5924 | 6.6234 | 6.301 | 5.6504 | 4.5636 | 3.1329 | 2.0259 | 1.5094 | 4.3086
2024 | 1.8802 | 2.8768 | 4.2001 | 5.4082 | 6.0236 | 6.062 | 5.7808 | 5.1946 | 4.2005 | 2.8611 | 1.8264 | 1.3409 | 3.9713
2025 | 1.6965 | 2.6604 | 3.9446 | 5.2109 | 6.4931 | 6.5136 | 6.2004 | 5.5903 | 4.5506 | 3.2251 | 2.2309 | 1.7759 | 4.1744
2026 | 2.1097 | 3.0193 | 4.2155 | 5.3681 | 5.9372 | 5.9621 | 5.6903 | 5.1474 | 4.2029 | 2.9892 | 2.0598 | 1.6333 | 4.0279
2027 | 1.9584 | 2.8366 | 3.9854 | 5.1133 | 6.3813 | 6.4034 | 6.0947 | 5.4875 | 4.4562 | 3.1433 | 2.1277 | 1.6638 | 4.1376
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Crèche Ayguesvives | Crèche Ayguesvives | [5 empty] | Date de relevé: | 2022-01-06 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
Version précédente pour les écarts azimut et remises en forme: éventuellement recalculer les masques avec dernière version mais pas indispensable | [14 empty] | Sélection champ PV
Répartition modules et puissance |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 30% | 16.6992 | [5 empty] | Externe ou Centre (E/C): | E | 3.6753
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE |  |  |  | normale |  |  |  | normale
Champ PV Total: | 2 | 15 | 30 | 0.3 | 9 |  | Azimut Gauche: | 68 | 73.3008 |  | Azimut Dr.: | 68 | 73.3008 |  | Gauche / Droite: | G | 68 | 73.3008
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibrations rapports d'angle/H photos de référence |  |  |  |  | Href mesurée: | 1.66 |  |  |  |  | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | angle + ↑ | angle - ↓ | H mesur + | H mesur - | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = sol trottoir Crêche
barrière bois à l'angle droit | 5.15 |  | 1.0864 | 0 | 1.66 |  | 87.5378 | 0.21095 |  |  | barrière bois à l'angle droit | 6691.56 | 275.85 | 169.21 |  |  | Observ. 1: loin (rond point) | 6658.39 | 194.84 | 173.76 | H observ1: | 5.27 | m | Photo1: Ayguesvives Crêche loin |  |  |  |  | 1
barrière bois à l'angle droit | 17.5 |  | 7.7694 | 0 | 1.66 |  | 12.1666 | 0.44397 |  |  | barrière bois à l'angle droit | 6691.56 | 275.85 | 169.21 |  |  | Observ. 2 près champ PV | 6682.35 | 283.8 | 169.22 | H observ2: | 1.6 | m | Photo2 : Ayguesvives Crêche Pano |  |  |  |  | 2
barrière bois / mur gauche | 1.08 | -2.77 | 1.0676 | -2.7363 | 0.46566 | -1.1943 | 24.9891 | 0.98802 |  |  | barrière bois / mur gauche | 6685 | 291.63 | 169.06 |  |  | Observ. 3: trottoir coté cyprès | 6665.15 | 276.45 | 169.09 | H observ3: | 1.6 | m | Photo 3: 2022-01-06 Facade crêche Ayg |  |  |  |  | 3
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | n° zone: | 1 | 3.6753 | : Hauteur champ PV sélectionnée | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Points | N° photo | H_photo | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Elev_PV | Azi.S / PV |  |  | Points | x | y | z (alt)
Centre du champ PV G.E.: | 3 | 3.81 | 3.7644 | 31.5414 | 3.6753 | [5 empty] | Centre du champ PV G.E.: | 6695.8538 | 283.6706 | 169.01
Centre du champ PV G.C.: | 3 |  |  |  | 3.6753 | [5 empty] | Centre du champ PV G.C.: | 6694.5013 | 287.1419 | 168.96
Centre du champ PV D.C.: | 3 |  |  |  | 3.6753 |  |  |  | Ecart Az |  | Centre du champ PV D.C.: | 6693.1488 | 290.6131 | 168.96
Centre du champ PV D.E.: | 3 |  |  |  | 3.6753 |  |  |  | <>points | Shift G/D | Centre du champ PV D.E.: | 6691.7963 | 294.0844 | 168.96
Toiture | [6 empty] | 0 | -202 | 90 |  | Toiture
Arrière PV | [6 empty] | 16.6992 | -112 | 59.7881 |  | Arrière PV | 6697.92 | 290.66 | 169.02
Groupe arbre 1 Est | 1 | 15.31 | 3.2296 | 96.1117 | 10.6933 | 48.4716 | 8.2384 | -52.2119 | 14.843 |  | Groupe arbre 1 Est | 6734.16 | 253.97 | 169.88
Groupe arbre 1 Sud | 1 | 21.59 | 4.5544 | 77.1122 | 11.4125 | 47.863 | 9.1826 | -37.3689 | 15.0365 | G | Groupe arbre 1 Sud | 6719.4 | 242 | 170.08
Groupe arbre 1 Ouest | 1 | 13.62 | 2.8731 | 86.97 | 9.6348 | 14.2278 | 22.7271 | -22.3324 | 19.8655 |  | Groupe arbre 1 Ouest | 6701.26 | 270.51 | 169.6
Creux 1 (A4) | 2 | 21.1 | 9.3677 | 34.9287 | 7.3622 | 31.5098 | 6.6737 | -2.4669 | 15.0163 |  | Creux 1 (A4) | 6697.21 | 252.19 | 169.79
Arbre 2 | 1 | 20.04 | 4.2274 | 66.24 | 10.1662 | 30.8988 | 11.8636 | 12.5494 | 12.5101 |  | Arbre 2 | 6689.14 | 253.51 | 169.84
Arbre 3g | 1 | 10 | 2.1095 | 87.34 | 8.4871 | 9.0749 | 27.9341 | 25.0596 | 18.9369 |  | Arbre 3g | 6692.01 | 275.45 | 169.53
Arbre 3d | 1 | 10 | 2.1095 | 86.8144 | 8.4677 | 10.3709 | 24.802 | 43.9965 | 9.0833 | D | Arbre 3d | 6688.65 | 276.21 | 169.42
Arbre 5 | 1 | 22.23 | 4.6894 | 64.5938 | 10.5685 | 36.1596 | 10.793 | 53.0797 | 8.0535 |  | Arbre 5 | 6670.01 | 258.38 | 169.98
Arbre 6 | 1 | 19.16 | 4.0418 | 71.7305 | 10.3384 | 35.9394 | 10.5034 | 61.1332 | 24.5113 |  | Arbre 6 | 6664.38 | 266.32 | 169.64
Arbre 7 | 2 | 57.22 | 25.4037 | 23.7142 | 12.8622 | 37.141 | 13.8934 | 85.6446 | 19.9459 |  | Arbre 7 | 6658.82 | 280.85 | 169.05
Arbre 8 | 2 | 40.36 | 17.9185 | 31.9842 | 11.942 | 44.8333 | 10.4473 | 105.5905 | 13.1097 | D | Arbre 8 | 6652.67 | 295.72 | 169.05
Creux 2 | 2 | 11.96 | 5.3098 | 149.913 | 15.5329 | 162.4703 | 4.1743 | 118.7001 | 9.4546 |  | Creux 2 | 6544.42 | 342.53 | 166.18
Arbre 9 | 2 | 23 | 10.2112 | 129.6594 | 24.9556 | 140.0958 | 8.6371 | 128.1547 | 13.2917 |  | Arbre 9 | 6585.69 | 370.22 | 166.26
Creux 3 | 2 | 10.51 | 4.6661 | 134.2016 | 12.5534 | 142.3092 | 3.5698 | 141.4464 | 16.5536 |  | Creux 3 | 6607.16 | 394.96 | 166.38
Toiture | [6 empty] | 0 | 158 |  |  | Toiture
[7 empty] | 0 | 158 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 158 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 158 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 158 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 158 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 158 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 158 |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Groupe arbre 1 Sud | 1 | 21.59 | [8 empty] | Groupe arbre 1 Sud | 6719.4 | 242 | 170.08
Groupe arbre 1 SO | 1 | 20.11 | [8 empty] | Groupe arbre 1 SO | 6707.61 | 248.12 | 169.96
Arbre 2 | 1 | 20.04 | [8 empty] | Arbre 2 | 6689.14 | 253.51 | 169.84
Creux 1 (A4) | 2 | 21.1 | [8 empty] | Creux 1 (A4) | 6697.21 | 252.19 | 169.79
Arbre 4 | 2 | 27.38 | [8 empty] | Arbre 4 | 6666.91 | 185.21 | 174.75
Batiment p1 |  |  |  |  | 3.1 | [5 empty] | Batiment p1 | 6681.51 | 290.34 | 169.1
Croissance masques végétation
|  |  | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Hauteur initiale de référence = mesure: | 2022-01-06 |  |  |  |  | Azimut | [10 empty] | Rampant
Crèche Ayguesvives | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV E | [11 empty] | Crèche Ayguesvives | 68 | Elevation vue du champ PV zone: 1 | [9 empty] | 30% |  |  |  |  | Ecart Azimut mini entre points du masque
Pousse en Hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 1 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ecart Az < | Seuil Az | Décalage | Elevation | Δ azimut | elev moy
Toiture | [11 empty] | 0 | Toiture | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 7.46 | 0 | -10 | 7.5 | 8.3496
Arrière PV | [11 empty] | 0 | Arrière PV | -112 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | FALSE | 7.46 | 0 | 22.98 | 7.46 | 15.3122
Groupe arbre 1 Est | 5.6933 | 6.6933 | 7.6933 | 8.6933 | 9.6933 | 10.6933 | 11.6933 | 12.6933 | 13.6933 | 14.6933 | 15.6933 | 48.4716 | Groupe arbre 1 Est | -52.2119 | 2.384 | 3.5629 | 4.7387 | 5.9105 | 7.0774 | 8.2384 | 9.3927 | 10.5393 | 11.6774 | 12.8062 | 13.9251 | FALSE | 7.46 | 0 | 23.38 | 7.52 | 14.4136
Groupe arbre 1 Sud | 6.4125 | 7.4125 | 8.4125 | 9.4125 | 10.4125 | 11.4125 | 12.4125 | 13.4125 | 14.4125 | 15.4125 | 16.4125 | 47.863 | Groupe arbre 1 Sud | -37.3689 | 3.2731 | 4.4647 | 5.6524 | 6.8353 | 8.0123 | 9.1826 | 10.3452 | 11.4993 | 12.644 | 13.7785 | 14.9021 | FALSE | 7.9 | -7.9 | 24.23 | 7.6 | 26.2544
Groupe arbre 1 Ouest | 4.6348 | 5.6348 | 6.6348 | 7.6348 | 8.6348 | 9.6348 | 10.6348 | 11.6348 | 12.6348 | 13.6348 | 14.6348 | 14.2278 | Groupe arbre 1 Ouest | -22.3324 | 3.8582 | 7.8417 | 11.7505 | 15.5516 | 19.2175 | 22.7271 | 26.0656 | 29.2242 | 32.1995 | 34.9922 | 37.6067 | FALSE | 7.9 | 0 | 25.31 | 7.73 | 26.5098
Creux 1 (A4) | 2.3622 | 3.3622 | 4.3622 | 5.3622 | 6.3622 | 7.3622 | 8.3622 | 9.3622 | 10.3622 | 11.3622 | 12.3622 | 31.5098 | Creux 1 (A4) | -2.4669 | -2.3863 | -0.56934 | 1.2488 | 3.0644 | 4.8739 | 6.6737 | 8.4603 | 10.2306 | 11.9813 | 13.7096 | 15.4129 | FALSE | 7.46 | 0 | 26.83 | 7.9 | 17.9063
Arbre 2 | 5.1662 | 6.1662 | 7.1662 | 8.1662 | 9.1662 | 10.1662 | 11.1662 | 12.1662 | 13.1662 | 14.1662 | 15.1662 | 30.8988 | Arbre 2 | 12.5494 | 2.7625 | 4.609 | 6.4459 | 8.2696 | 10.0767 | 11.8636 | 13.6275 | 15.3655 | 17.0749 | 18.7536 | 20.3996 | FALSE | 9 | 0 | 28.54 | 8.12 | 33.8171
Arbre 3g | 3.4871 | 4.4871 | 5.4871 | 6.4871 | 7.4871 | 8.4871 | 9.4871 | 10.4871 | 11.4871 | 12.4871 | 13.4871 | 9.0749 | Arbre 3g | 25.0596 | -1.188 | 5.1119 | 11.2907 | 17.2154 | 22.7844 | 27.9341 | 32.6367 | 36.8928 | 40.7225 | 44.1574 | 47.2345 | FALSE | 10.76 | 0 | 30.6 | 8.37 | 45.2957
Arbre 3d | 3.4677 | 4.4677 | 5.4677 | 6.4677 | 7.4677 | 8.4677 | 9.4677 | 10.4677 | 11.4677 | 12.4677 | 13.4677 | 10.3709 | Arbre 3d | 43.9965 | -1.1465 | 4.3695 | 9.8058 | 15.07 | 20.0866 | 24.802 | 29.1847 | 33.223 | 36.9204 | 40.2914 | 43.3568 | FALSE | 8.66 | 0 | 32.76 | 8.66 | 30.7817
Arbre 5 | 5.5685 | 6.5685 | 7.5685 | 8.5685 | 9.5685 | 10.5685 | 11.5685 | 12.5685 | 13.5685 | 14.5685 | 15.5685 | 36.1596 | Arbre 5 | 53.0797 | 2.9972 | 4.5747 | 6.1453 | 7.7067 | 9.2566 | 10.793 | 12.3139 | 13.8173 | 15.3016 | 16.7652 | 18.2065 | FALSE | 7.46 | 7.46 | 35.27 | 9 | 18.093
Arbre 6 | 5.3384 | 6.3384 | 7.3384 | 8.3384 | 9.3384 | 10.3384 | 11.3384 | 12.3384 | 13.3384 | 14.3384 | 15.3384 | 35.9394 | Arbre 6 | 61.1332 | 2.6496 | 4.2379 | 5.8198 | 7.3929 | 8.9548 | 10.5034 | 12.0366 | 13.5525 | 15.0494 | 16.5255 | 17.9794 | FALSE | 7.46 | 0 | 37.65 | 9.35 | 19.4425
Arbre 7 | 7.8622 | 8.8622 | 9.8622 | 10.8622 | 11.8622 | 12.8622 | 13.8622 | 14.8622 | 15.8622 | 16.8622 | 17.8622 | 37.141 | Arbre 7 | 85.6446 | 6.4319 | 7.9502 | 9.4575 | 10.9516 | 12.4308 | 13.8934 | 15.3378 | 16.7624 | 18.166 | 19.5474 | 20.9056 | FALSE | 7.46 | 0 | 40.52 | 9.79 | 18.6949
Arbre 8 | 6.942 | 7.942 | 8.942 | 9.942 | 10.942 | 11.942 | 12.942 | 13.942 | 14.942 | 15.942 | 16.942 | 44.8333 | Arbre 8 | 105.5905 | 4.1674 | 5.4364 | 6.7 | 7.9571 | 9.2066 | 10.4473 | 11.6782 | 12.8982 | 14.1065 | 15.302 | 16.4841 | FALSE | 7.46 | 0 | 42.91 | 10.23 | 11.2039
Creux 2 | 10.5329 | 11.5329 | 12.5329 | 13.5329 | 14.5329 | 15.5329 | 16.5329 | 17.5329 | 18.5329 | 19.5329 | 20.5329 | 162.4703 | Creux 2 | 118.7001 | 2.4169 | 2.7689 | 3.1206 | 3.4721 | 3.8233 | 4.1743 | 4.5249 | 4.8752 | 5.2251 | 5.5746 | 5.9237 | FALSE | 7.46 | 7.46 | 46.04 | 10.76 | 8.2741
Arbre 9 | 19.9556 | 20.9556 | 21.9556 | 22.9556 | 23.9556 | 24.9556 | 25.9556 | 26.9556 | 27.9556 | 28.9556 | 29.9556 | 140.0958 | Arbre 9 | 128.1547 | 6.6285 | 7.0317 | 7.4342 | 7.836 | 8.2369 | 8.6371 | 9.0364 | 9.4349 | 9.8324 | 10.229 | 10.6245 | FALSE | 7.46 | 0 | 48.37 | 11.28 | 8.0972
Creux 3 | 7.5534 | 8.5534 | 9.5534 | 10.5534 | 11.5534 | 12.5534 | 13.5534 | 14.5534 | 15.5534 | 16.5534 | 17.5534 | 142.3092 | Creux 3 | 141.4464 | 1.561 | 1.9632 | 2.3653 | 2.7671 | 3.1686 | 3.5698 | 3.9707 | 4.3712 | 4.7712 | 5.1708 | 5.5699 | FALSE | 7.46 | 0 | 51.52 | 11.93 | 2.785
Toiture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 7.46 | 0 | 53.73 | 12.53 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 7.46 | 0 | 56.67 | 13.37 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 7.46 | 0 | 58.66 | 13.97 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 7.46 | 0 | 61.27 | 15.02 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 7.46 | 0 | 62.95 | 15.57 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 7.46 | 0 | 65.07 | 16.79 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 7.46 | 0 | 66.36 | 17.26 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 7.46 | 0 | 67.87 | 18.4 | 0
[29 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [28 empty] | 69.48 | 19.44
Crèche Ayguesvives | zone 1 | Toiture | Arrière PV | Groupe arbre 1 Est | Groupe arbre 1 Sud | Groupe arbre 1 Ouest | Creux 1 (A4) | Arbre 2 | Arbre 3g | Arbre 3d | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7 | Arbre 8 | Creux 2 | Arbre 9 | Creux 3 | Toiture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 69.76 | 19.52
68 | Azi.S / PV | -202 | -112 | -52.2119 | -37.3689 | -22.3324 | -2.4669 | 12.5494 | 25.0596 | 43.9965 | 53.0797 | 61.1332 | 85.6446 | 105.5905 | 118.7001 | 128.1547 | 141.4464 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158
Elevation vue du champ PV zone: 1 | -5 | 0 | 16.6992 | 2.384 | 3.2731 | 3.8582 | -2.3863 | 2.7625 | -1.188 | -1.1465 | 2.9972 | 2.6496 | 6.4319 | 4.1674 | 2.4169 | 6.6285 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -4 | 0 | 16.6992 | 3.5629 | 4.4647 | 7.8417 | -0.56934 | 4.609 | 5.1119 | 4.3695 | 4.5747 | 4.2379 | 7.9502 | 5.4364 | 2.7689 | 7.0317 | 1.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -3 | 0 | 16.6992 | 4.7387 | 5.6524 | 11.7505 | 1.2488 | 6.4459 | 11.2907 | 9.8058 | 6.1453 | 5.8198 | 9.4575 | 6.7 | 3.1206 | 7.4342 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -2 | 0 | 16.6992 | 5.9105 | 6.8353 | 15.5516 | 3.0644 | 8.2696 | 17.2154 | 15.07 | 7.7067 | 7.3929 | 10.9516 | 7.9571 | 3.4721 | 7.836 | 2.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -1 | 0 | 16.6992 | 7.0774 | 8.0123 | 19.2175 | 4.8739 | 10.0767 | 22.7844 | 20.0866 | 9.2566 | 8.9548 | 12.4308 | 9.2066 | 3.8233 | 8.2369 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 16.6992 | 8.2384 | 9.1826 | 22.7271 | 6.6737 | 11.8636 | 27.9341 | 24.802 | 10.793 | 10.5034 | 13.8934 | 10.4473 | 4.1743 | 8.6371 | 3.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 16.6992 | 9.3927 | 10.3452 | 26.0656 | 8.4603 | 13.6275 | 32.6367 | 29.1847 | 12.3139 | 12.0366 | 15.3378 | 11.6782 | 4.5249 | 9.0364 | 3.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 16.6992 | 10.5393 | 11.4993 | 29.2242 | 10.2306 | 15.3655 | 36.8928 | 33.223 | 13.8173 | 13.5525 | 16.7624 | 12.8982 | 4.8752 | 9.4349 | 4.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 16.6992 | 11.6774 | 12.644 | 32.1995 | 11.9813 | 17.0749 | 40.7225 | 36.9204 | 15.3016 | 15.0494 | 18.166 | 14.1065 | 5.2251 | 9.8324 | 4.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | 0 | 16.6992 | 12.8062 | 13.7785 | 34.9922 | 13.7096 | 18.7536 | 44.1574 | 40.2914 | 16.7652 | 16.5255 | 19.5474 | 15.302 | 5.5746 | 10.229 | 5.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30% | 5 | 0 | 16.6992 | 13.9251 | 14.9021 | 37.6067 | 15.4129 | 20.3996 | 47.2345 | 43.3568 | 18.2065 | 17.9794 | 20.9056 | 16.4841 | 5.9237 | 10.6245 | 5.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configu. Zone 1 | [8 empty] | Configu. Zone 2 | [8 empty] | Configu. Zone 3 | [8 empty] | Configu. Zone 4
Toiture | [8 empty] | Toiture | [8 empty] | Toiture | [8 empty] | Toiture
Arrière PV |  |  | 6697.92 | 290.66 | 169.02 |  |  |  | Arrière PV |  |  | 6697.92 | 290.66 | 169.02 |  |  |  | Arrière PV |  |  | 6697.92 | 290.66 | 169.02 |  |  |  | Arrière PV |  |  | 6697.92 | 290.66 | 169.02
Groupe arbre 1 Est | 1 | 15.31 | 6734.16 | 253.97 | 169.88 |  |  |  | Groupe arbre 1 Est | 1 | 15.31 | 6734.16 | 253.97 | 169.88 |  |  |  | Groupe arbre 1 Est | 1 | 15.31 | 6734.16 | 253.97 | 169.88 |  |  |  | Groupe arbre 1 Est | 1 | 15.31 | 6734.16 | 253.97 | 169.88
Groupe arbre 1 Sud | 1 | 21.59 | 6719.4 | 242 | 170.08 | G |  |  | Groupe arbre 1 Sud | 1 | 21.59 | 6719.4 | 242 | 170.08 | G |  |  | Groupe arbre 1 Sud | 1 | 21.59 | 6719.4 | 242 | 170.08 | G |  |  | Groupe arbre 1 Sud | 1 | 21.59 | 6719.4 | 242 | 170.08 | G
Groupe arbre 1 Ouest | 1 | 13.62 | 6701.26 | 270.51 | 169.6 |  |  |  | Groupe arbre 1 Ouest | 1 | 13.62 | 6701.26 | 270.51 | 169.6 |  |  |  | Groupe arbre 1 Ouest | 1 | 13.62 | 6701.26 | 270.51 | 169.6 | D |  |  | Groupe arbre 1 Ouest | 1 | 13.62 | 6701.26 | 270.51 | 169.6
Creux 1 (A4) | 2 | 21.1 | 6697.21 | 252.19 | 169.79 |  |  |  | Creux 1 (A4) | 2 | 21.1 | 6697.21 | 252.19 | 169.79 |  |  |  | Groupe arbre 1 SO | 1 | 20.11 | 6707.61 | 248.12 | 169.96 |  |  |  | Creux 1 (A4) | 2 | 21.1 | 6697.21 | 252.19 | 169.79 | G
Arbre 2 | 1 | 20.04 | 6689.14 | 253.51 | 169.84 |  |  |  | Arbre 3g | 1 | 10 | 6692.01 | 275.45 | 169.53 |  |  |  | Arbre 3g | 1 | 10 | 6692.01 | 275.45 | 169.53 |  |  |  | Arbre 3g | 1 | 10 | 6692.01 | 275.45 | 169.53
Arbre 3g | 1 | 10 | 6692.01 | 275.45 | 169.53 |  |  |  | Arbre 3d | 1 | 10 | 6688.65 | 276.21 | 169.42 |  |  |  | Arbre 3d | 1 | 10 | 6688.65 | 276.21 | 169.42 |  |  |  | Arbre 3d | 1 | 10 | 6688.65 | 276.21 | 169.42 | D
Arbre 3d | 1 | 10 | 6688.65 | 276.21 | 169.42 | D |  |  | Arbre 5 | 1 | 22.23 | 6670.01 | 258.38 | 169.98 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 22.23 | 6670.01 | 258.38 | 169.98 |  |  |  | Arbre 4 | 2 | 27.38 | 6666.91 | 185.21 | 174.75
Arbre 5 | 1 | 22.23 | 6670.01 | 258.38 | 169.98 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 19.16 | 6664.38 | 266.32 | 169.64 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 19.16 | 6664.38 | 266.32 | 169.64 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 22.23 | 6670.01 | 258.38 | 169.98
Arbre 6 | 1 | 19.16 | 6664.38 | 266.32 | 169.64 |  |  |  | Arbre 7 | 2 | 57.22 | 6658.82 | 280.85 | 169.05 |  |  |  | Arbre 7 | 2 | 57.22 | 6658.82 | 280.85 | 169.05 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 19.16 | 6664.38 | 266.32 | 169.64
Arbre 7 | 2 | 57.22 | 6658.82 | 280.85 | 169.05 |  |  |  | Arbre 8 | 2 | 40.36 | 6652.67 | 295.72 | 169.05 |  |  |  | Arbre 8 | 2 | 40.36 | 6652.67 | 295.72 | 169.05 |  |  |  | Arbre 7 | 2 | 57.22 | 6658.82 | 280.85 | 169.05
Arbre 8 | 2 | 40.36 | 6652.67 | 295.72 | 169.05 | D |  |  | Creux 2 | 2 | 11.96 | 6544.42 | 342.53 | 166.18 |  |  |  | Creux 2 | 2 | 11.96 | 6544.42 | 342.53 | 166.18 |  |  |  | Arbre 8 | 2 | 40.36 | 6652.67 | 295.72 | 169.05
Creux 2 | 2 | 11.96 | 6544.42 | 342.53 | 166.18 |  |  |  | Arbre 9 | 2 | 23 | 6585.69 | 370.22 | 166.26 |  |  |  | Arbre 9 | 2 | 23 | 6585.69 | 370.22 | 166.26 |  |  |  | Creux 2 | 2 | 11.96 | 6544.42 | 342.53 | 166.18
Arbre 9 | 2 | 23 | 6585.69 | 370.22 | 166.26 |  |  |  | Creux 3 | 2 | 10.51 | 6607.16 | 394.96 | 166.38 |  |  |  | Creux 3 | 2 | 10.51 | 6607.16 | 394.96 | 166.38 |  |  |  | Arbre 9 | 2 | 23 | 6585.69 | 370.22 | 166.26
Creux 3 | 2 | 10.51 | 6607.16 | 394.96 | 166.38 |  |  |  | Toiture | [8 empty] | Toiture | [8 empty] | Creux 3 | 2 | 10.51 | 6607.16 | 394.96 | 166.38
Toiture | [26 empty] | Toiture
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 1.034 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [15 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Crèche Ayguesvives | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 1.0009 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | [17 empty] | Données à calculer dans 'Masqu_vg4' et à importer
[10 empty] | 180 | 177 | 195 | 229 | 273 | 324 | 383 | 446 | 507 | 558 | 596 | 618 | 628 | 629 | 623 | 612 | 594 | 571 | 541 | 500 | 446 | 384 | 323 | 273 | 231 | 201 | 180 | 177 | 195 | 229 | [25 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 3.315% | 2.179% | 1.597% | 1.567% | 2.97% | 2.596% | 2.787% | 1.497% | 2.508% | 2.294% | 1.466% | 1.535% | 3.672% | 2.395% | 1.395% | -1.202% | -0.1703% | 2.711% | 2.214% | 1.715% | 2.982% | 3.762% | -0.6415% | 2.501% | 2.44% | 3.581% | [27 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [66 empty] | 0.1 | 0
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | [57 empty] | 0.2 | 0
-1.359% | 2.711% | 2.787% | 3.762% | 3.672% | 3.672% | 3.672% | 3.672% | 3.672% | 3.672% | [57 empty] | 0.3 | 0
[67 empty] | 0.4 | 0.14286
[57 empty] | -2.8002 | : Pousse en hauteur initiale | [8 empty] | 0.5 | 0.28571
[57 empty] | 3 | [9 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | [7 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -3 | [9 empty] | 1.1 | 1
min: | 8.2901 | 2018 |  | 18.3018 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 18.1904 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 18.333 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 18.2173 | 18.2813 | [6 empty] | 0.19978 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 66.5799 | 2022 |  | 65.0386 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 65.0938 | 186.12 | 183.018 | 201.63 | 236.786 | 282.282 | 335.016 | 396.022 | 461.164 | 524.238 | 576.972 | 616.264 | 639.012 | 649.352 | 650.386 | 644.182 | 632.808 | 614.196 | 590.414 | 559.394 | 517 | 461.164 | 397.056 | 333.982 | 282.282 | 238.854 | 207.834 | 186.12 | 183.018 | 201.63 | 236.786 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 65.1391 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 65.0778 | 65.1082 |  |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de mesure Masque à 0m: | 2022-01-06 | 2022 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. |  | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model |  | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | référence pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
2018-01-01 | 19.4621 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 19.0318 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 19.1502 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 19.0657 | 19.1079 | 1.0226 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 100% | 0.0002391% | 100.1% | 0.024372 | 2021-01-01 | 0.00041126 | 0.002998 | 0.018051 | 0.049693 | 0.11917 | 0.20573 | 0.33221 | 0.46424 | 0.61214 | 0.73805 | 0.85358 |  | 0 | 0.11254 | 0.7218 | 0.60858 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226
2018-01-02 | 17.8276 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 19.1677 | Point gauche | 186.12 | 183.018 | 201.63 | 236.786 | 282.282 | 335.016 | 396.022 | 461.164 | 524.238 | 576.972 | 616.264 | 639.012 | 649.352 | 650.386 | 644.182 | 632.808 | 614.196 | 590.414 | 559.394 | 517 | 461.164 | 397.056 | 333.982 | 282.282 | 238.854 | 207.834 | 186.12 | 183.018 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 19.2706 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 19.2115 | 19.2411 | 0.93009 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 100% | 0.006082% | 100.1% | 0.024246 | 2021-01-02 | 0.00042356 | 0.0029341 | 0.017878 | 0.049755 | 0.11844 | 0.20513 | 0.33064 | 0.46314 | 0.61094 | 0.73844 | 0.85613 |  | 0 | 0.36872 | 0.93009 | 0.2209 | 0.85405 | 0.84602 | 0.83707 | 0.82698 | 0.86726 | 0.86386
2018-01-03 | 19.4279 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 19.3125 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 19.3991 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 19.3673 | 19.3832 | 1.006 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 100% | 0.01217% | 100.1% | 0.024124 | 2021-01-03 | 0.00043623 | 0.0028726 | 0.017705 | 0.049838 | 0.11768 | 0.20451 | 0.32885 | 0.46183 | 0.60951 | 0.73873 | 0.85861 |  | 0 | 1.006 | 0.47098 | 0.96314 | 0.81928 | 0.80993 | 0.79949 | 0.78774 | 0.83485 | 0.83085
2018-01-04 | 19.2041 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 19.4662 | Point milieu | 183.018 | 201.63 | 236.786 | 282.282 | 335.016 | 396.022 | 461.164 | 524.238 | 576.972 | 616.264 | 639.012 | 649.352 | 650.386 | 644.182 | 632.808 | 614.196 | 590.414 | 559.394 | 517 | 461.164 | 397.056 | 333.982 | 282.282 | 238.854 | 207.834 | 186.12 | 183.018 | 201.63 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 19.5358 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 19.5325 | 19.5341 | 0.98653 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 100% | 0.01851% | 100.1% | 0.024006 | 2021-01-04 | 0.00044925 | 0.0028137 | 0.017531 | 0.049943 | 0.11689 | 0.20385 | 0.32684 | 0.46033 | 0.60785 | 0.73894 | 0.861 |  | 0 | 0.98653 | 0.29694 | 0.90426 | 0.85667 | 0.84905 | 0.84045 | 0.83065 | 0.86937 | 0.86614
2018-01-05 | 19.4287 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 19.6283 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 19.6805 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 19.7068 | 19.6937 | 0.98983 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 100% | 0.02512% | 100.1% | 0.023891 | 2021-01-05 | 0.00046264 | 0.0027572 | 0.017356 | 0.050068 | 0.11608 | 0.20317 | 0.3246 | 0.45863 | 0.60595 | 0.73907 | 0.86332 |  | 0 | 0.98983 | 0.61561 | 0.17795 | 0.65527 | 0.64174 | 0.6267 | 0.60999 | 0.67883 | 0.67278
2018-01-06 | 20.4549 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 19.7987 | Point droit | 201.63 | 236.786 | 282.282 | 335.016 | 396.022 | 461.164 | 524.238 | 576.972 | 616.264 | 639.012 | 649.352 | 650.386 | 644.182 | 632.808 | 614.196 | 590.414 | 559.394 | 517 | 461.164 | 397.056 | 333.982 | 282.282 | 238.854 | 207.834 | 186.12 | 183.018 | 201.63 | 236.786 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 19.8333 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 19.8898 | 19.8616 | 1.0331 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 100% | 0.032% | 100.1% | 0.02378 | 2021-01-06 | 0.00047638 | 0.0027032 | 0.01718 | 0.050215 | 0.11525 | 0.20246 | 0.32214 | 0.45672 | 0.60382 | 0.73909 | 0.86555 |  | 0 | 0.24918 | 0.95286 | 0.4001 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331
2018-01-07 | 11.6609 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 19.977 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 19.9942 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 20.0811 | 20.0376 | 0.58372 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 100% | 0.03917% | 100.1% | 0.023672 | 2021-01-07 | 0.00049048 | 0.0026517 | 0.017003 | 0.050383 | 0.11438 | 0.20172 | 0.31945 | 0.45461 | 0.60144 | 0.73903 | 0.86769 |  | 0 | 0.14859 | 0.37517 | 0.58372 | 0.48314 | 0.46906 | 0.45341 | 0.43618 | 0.50891 | 0.50229
2018-01-08 | 14.6857 | 2021 |  | 20.163 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 20.163 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 20.163 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 20.2803 | 20.2216 | 0.72835 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 100% | 0.04664% | 100.1% | 0.023567 | 2021-01-08 | 0.00050494 | 0.0026027 | 0.016826 | 0.050571 | 0.11349 | 0.20096 | 0.31654 | 0.45229 | 0.59883 | 0.73887 | 0.86975 |  | 0 | 0.32193 | 0.58668 | 0.72835 | 0.38392 | 0.37103 | 0.35668 | 0.34096 | 0.4082 | 0.40196
2018-01-09 | 18.9085 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 20.3588 | a: | 0.050427 | 0.043805 | 0.026378 | 0.018464 | 0.021102 | 0.010551 | -0.0052755 | -0.026378 | -0.034291 | -0.042204 | -0.031653 | -0.02374 | -0.018464 | -0.013189 | -0.018464 | -0.013189 | -0.018464 | -0.029015 | -0.034291 | -0.021102 | 0.0026378 | 0.029015 | 0.021102 | 0.031653 | 0.02374 | 0.04748 | 0.050427 | 0.043805 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 20.3419 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 20.487 | 20.4144 | 0.92876 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 100% | 0.05443% | 100.1% | 0.023466 | 2021-01-09 | 0.00051975 | 0.0025561 | 0.016647 | 0.050781 | 0.11258 | 0.20015 | 0.3134 | 0.44976 | 0.59597 | 0.73861 | 0.87171 |  | 0 | 0.41234 | 0.92876 | 0.26894 | 0.11318 | 0.10888 | 0.10408 | 0.098844 | 0.12154 | 0.1194
2018-01-10 | 10.7362 | 2019 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 20.5661 | b: | -4345.5826 | -3774.7876 | -2272.0251 | -1589.4426 | -1817.044 | -906.3432 | 460.1511 | 2282.7344 | 2966.4247 | 3650.3365 | 2738.1586 | 2053.8036 | 1597.4192 | 1140.8871 | 1597.5669 | 1140.7394 | 1597.7146 | 2511.9606 | 2969.2312 | 1825.6853 | -233.3622 | -2521.9313 | -1835.139 | -2751.1575 | -2063.922 | -4126.2931 | -4382.3941 | -3806.7652 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 20.5325 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 20.7008 | 20.6167 | 0.52204 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 100% | 0.06254% | 100.1% | 0.02335 | 2021-01-10 | 0.00053549 | 0.0025165 | 0.016453 | 0.050974 | 0.11165 | 0.19932 | 0.31016 | 0.44702 | 0.59286 | 0.73804 | 0.87333 |  | 0 | 0.52204 | 0.49969 | 0.24605 | 0.094828 | 0.091339 | 0.087383 | 0.083035 | 0.10171 | 0.099957
2018-01-11 | 21.3919 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 20.7841 | c: | 93621842.0423 | 81321067.551 | 48925264.6507 | 34205716.0374 | 39115418.1436 | 19463861.9762 | -10032600.0931 | -49386728.2152 | -64154096.3742 | -78931037.7483 | -59215680.8266 | -44419583.7162 | -34549130.6286 | -24672287.1255 | -34555523.112 | -24665892.574 | -34561919.7314 | -54366771.4211 | -64275598.0213 | -39487524.4621 | 5159829.9558 | 54800036.3285 | 39898360.8755 | 59780083.6703 | 44859171.8291 | 89650775.8942 | 95214697.7868 | 82704700.9492 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 20.7346 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 20.9214 | 20.828 | 1.0292 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 100% | 0.07098% | 100.1% | 0.02322 | 2021-01-11 | 0.00055154 | 0.0024855 | 0.016248 | 0.051146 | 0.11075 | 0.19848 | 0.30698 | 0.44419 | 0.58961 | 0.73717 | 0.87458 |  | 0 | 0.96629 | 0.98115 | 0.327 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292
2018-01-12 | 20.7432 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 21.0122 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 20.9476 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 21.1483 | 21.048 | 0.9872 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 100% | 0.07978% | 100% | 0.023077 | 2021-01-12 | 0.0005679 | 0.0024629 | 0.016032 | 0.051296 | 0.10988 | 0.19764 | 0.30386 | 0.44126 | 0.58623 | 0.73599 | 0.87546 |  | 0 | 0.40126 | 0.9872 | 0.67849 | 0.91888 | 0.91522 | 0.91064 | 0.90509 | 0.92568 | 0.92405
2018-01-13 | 14.7531 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 21.2495 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche) |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 21.1712 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 21.3811 | 21.2761 | 0.69428 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 100% | 0.08895% | 100% | 0.022921 | 2021-01-13 | 0.00058456 | 0.0024489 | 0.015805 | 0.051424 | 0.10902 | 0.19681 | 0.30078 | 0.43824 | 0.58271 | 0.73452 | 0.87596 |  | 0 | 0.30426 | 0.69428 | 0.65953 | 0.31294 | 0.30301 | 0.29122 | 0.2779 | 0.33332 | 0.32827
2018-01-14 | 22.0644 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 21.4953 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 21.4048 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 21.6195 | 21.5121 | 1.0265 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 100% | 0.0985% | 100% | 0.022751 | 2021-01-14 | 0.00060152 | 0.0024434 | 0.015567 | 0.051529 | 0.10819 | 0.19597 | 0.29776 | 0.43513 | 0.57905 | 0.73274 | 0.87609 |  | 0 | 0.34233 | 0.95283 | 0.49396 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265
2018-01-15 | 22.2228 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 21.7489 | 238.854 | 186.12 | 201.63 | 282.282 | 396.022 | 524.238 | 616.264 | 649.352 | 644.182 | 614.196 | 559.394 | 461.164 | 333.982 | 238.854 | 186.12 | 201.63 | 282.282 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 21.6481 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 21.863 | 21.7555 | 1.0218 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 100% | 0.1084% | 100% | 0.022568 | 2021-01-15 | 0.00061879 | 0.0024465 | 0.015317 | 0.051611 | 0.10738 | 0.19513 | 0.2948 | 0.43192 | 0.57526 | 0.73065 | 0.87585 |  | 0 | 0.98305 | 0.82832 | 0.7186 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218
2018-01-16 | 22.1798 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 22.0095 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 21.9006 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 22.1113 | 22.0059 | 1.0077 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 100% | 0.1188% | 100% | 0.022343 | 2021-01-16 | 0.00063827 | 0.002461 | 0.015044 | 0.05158 | 0.10658 | 0.19422 | 0.29195 | 0.42855 | 0.57131 | 0.72807 | 0.87492 |  | 0 | 0.9638 | 0.92435 | 0.67354 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077
2018-01-17 | 17.3688 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 22.2763 | Point gauche | 238.854 | 186.12 | 201.63 | 282.282 | 396.022 | 524.238 | 616.264 | 649.352 | 644.182 | 614.196 | 559.394 | 461.164 | 333.982 | 238.854 | 186.12 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 22.1619 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 22.3639 | 22.2629 | 0.7797 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100% | 0.1296% | 100% | 0.022072 | 2021-01-17 | 0.00066024 | 0.0024829 | 0.014745 | 0.05142 | 0.10577 | 0.1932 | 0.28928 | 0.42511 | 0.56732 | 0.72508 | 0.87342 |  | 0 | 0.4413 | 0.19586 | 0.29826 | 0.7797 | 0.7726 | 0.7634 | 0.75219 | 0.79424 | 0.79082
2018-01-18 | 21.7434 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 22.5487 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 22.4316 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 22.6205 | 22.526 | 0.96429 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 100% | 0.1409% | 100% | 0.021753 | 2021-01-18 | 0.0006847 | 0.0025121 | 0.014418 | 0.051132 | 0.10495 | 0.1921 | 0.28681 | 0.42159 | 0.56329 | 0.72167 | 0.87134 |  | 0 | 0.5647 | 0.80749 | 0.96429 | 0.20291 | 0.19714 | 0.18999 | 0.18173 | 0.21559 | 0.21252
2018-01-19 | 22.0825 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 22.8259 | Point milieu | 186.12 | 201.63 | 282.282 | 396.022 | 524.238 | 616.264 | 649.352 | 644.182 | 614.196 | 559.394 | 461.164 | 333.982 | 238.854 | 186.12 | 201.63 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 22.7092 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 22.8806 | 22.7949 | 0.96743 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 100% | 0.1526% | 100% | 0.021386 | 2021-01-19 | 0.00071164 | 0.0025487 | 0.014065 | 0.050714 | 0.10412 | 0.19089 | 0.28452 | 0.418 | 0.55921 | 0.71783 | 0.86869 |  | 0 | 0.7115 | 0.88345 | 0.96743 | 0.50193 | 0.49223 | 0.47994 | 0.46539 | 0.52283 | 0.51784
2018-01-20 | 9.859 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 23.1071 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 22.9944 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 23.144 | 23.0692 | 0.42667 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 100% | 0.1648% | 100% | 0.020973 | 2021-01-20 | 0.00074107 | 0.0025926 | 0.013684 | 0.050167 | 0.10329 | 0.18959 | 0.28243 | 0.41433 | 0.55509 | 0.71358 | 0.86545 |  | 0 | 0.33116 | 0.42667 | 0.28431 | 0.28655 | 0.27885 | 0.2693 | 0.25824 | 0.30364 | 0.2995
2018-01-21 | 16.8909 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 23.3916 | Point droit | 201.63 | 282.282 | 396.022 | 524.238 | 616.264 | 649.352 | 644.182 | 614.196 | 559.394 | 461.164 | 333.982 | 238.854 | 186.12 | 201.63 | 282.282 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 23.2866 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 23.4101 | 23.3484 | 0.72209 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 100% | 0.1775% | 100% | 0.020512 | 2021-01-21 | 0.00077298 | 0.002644 | 0.013277 | 0.049492 | 0.10246 | 0.1882 | 0.28052 | 0.41058 | 0.55093 | 0.70891 | 0.86165 |  | 0 | 0.43617 | 0.17074 | 0.51993 | 0.72209 | 0.71456 | 0.7049 | 0.69324 | 0.738 | 0.73425
2018-01-22 | 23.6625 | 2022 |  | 23.6786 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 23.6786 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 23.5855 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 23.6786 | 23.6321 | 0.99932 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 100% | 0.1907% | 100% | 0.020004 | 2021-01-22 | 0.00080739 | 0.0027027 | 0.012843 | 0.048688 | 0.10162 | 0.18671 | 0.27881 | 0.40676 | 0.54673 | 0.70383 | 0.85727 |  | 0 | 0.42871 | 0.056436 | 0.25619 | 0.99932 | 0.99929 | 0.99926 | 0.99922 | 0.99937 | 0.99936
2018-01-23 | 23.6657 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 23.97 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 23.8906 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 23.9521 | 23.9214 | 0.9873 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 100% | 0.2045% | 100% | 0.019449 | 2021-01-23 | 0.00084428 | 0.0027688 | 0.012383 | 0.047755 | 0.10078 | 0.18513 | 0.27729 | 0.40287 | 0.54249 | 0.69833 | 0.85232 |  | 0 | 0.3851 | 0.58556 | 0.40953 | 0.9873 | 0.98684 | 0.98625 | 0.98552 | 0.98824 | 0.98802
2018-01-24 | 24.1784 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 24.2679 | a: | 0.042424 | 0.041151 | 0.021102 | 0.0092321 | -0.02308 | -0.037588 | -0.024399 | -0.015827 | -0.015827 | -0.027696 | -0.018464 | 0.020443 | 0.027037 | 0.042424 | 0.041151 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 24.2016 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 24.2335 | 24.2175 | 0.99631 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 100% | 0.2189% | 100% | 0.018866 | 2021-01-24 | 0.00088376 | 0.0028447 | 0.011925 | 0.04667 | 0.099865 | 0.18339 | 0.27583 | 0.39892 | 0.53817 | 0.69249 | 0.84683 |  | 0 | 0.52617 | 0.54001 | 0.64289 | 0.99631 | 0.99617 | 0.99601 | 0.9958 | 0.99658 | 0.99652
2018-01-25 | 24.4292 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 24.5721 | b: | -3655.8878 | -3546.1373 | -1817.044 | -792.6718 | 1997.7065 | 3251.3418 | 2110.9347 | 1369.1901 | 1369.1901 | 2397.5506 | 1597.1976 | -1777.8971 | -2350.3163 | -3686.8575 | -3576.1775 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 24.5178 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 24.5224 | 24.5201 | 0.99419 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 100% | 0.2339% | 100% | 0.018273 | 2021-01-25 | 0.00092525 | 0.002926 | 0.011483 | 0.045469 | 0.098866 | 0.18149 | 0.27432 | 0.39491 | 0.53378 | 0.68652 | 0.84103 |  | 0 | 0.19139 | 0.56041 | 0.30799 | 0.99419 | 0.99398 | 0.99372 | 0.9934 | 0.9946 | 0.99451
2018-01-26 | 24.4941 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 24.882 | c: | 78761160.6578 | 76396395.6134 | 39115418.1435 | 17014590.3871 | -43226879.3189 | -70309160.214 | -45656983.7976 | -29612306.9979 | -29612306.9979 | -51885564.2989 | -34539517.0874 | 38656154.0236 | 51078222.5432 | 80101211.6651 | 77696218.0612 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 24.839 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 24.8187 | 24.8289 | 0.98441 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 100% | 0.2495% | 100% | 0.01767 | 2021-01-26 | 0.00096875 | 0.0030127 | 0.011059 | 0.044153 | 0.097778 | 0.17945 | 0.27274 | 0.39086 | 0.52932 | 0.68042 | 0.83495 |  | 0 | 0.55146 | 0.26772 | 0.70473 | 0.98441 | 0.98386 | 0.98319 | 0.98239 | 0.9855 | 0.98524
2018-01-27 | 23.7963 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 25.1975 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 25.1648 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 25.122 | 25.1434 | 0.94439 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 100% | 0.2657% | 100% | 0.017057 | 2021-01-27 | 0.0010143 | 0.0031047 | 0.010651 | 0.042721 | 0.096603 | 0.17725 | 0.27109 | 0.38675 | 0.52479 | 0.67421 | 0.82857 |  | 0 | 0.51779 | 0.44698 | 0.27907 | 0.94439 | 0.94253 | 0.94031 | 0.93767 | 0.94807 | 0.94718
2018-01-28 | 17.1988 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 25.5181 | 2017-12-10: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 25.4946 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 25.4322 | 25.4634 | 0.67399 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 100% | 0.2826% | 100% | 0.016435 | 2021-01-28 | 0.0010618 | 0.003202 | 0.010259 | 0.041173 | 0.09534 | 0.1749 | 0.26938 | 0.38258 | 0.52018 | 0.66786 | 0.82191 |  | 0 | 0.45215 | 0.67399 | 0.65291 | 0.18472 | 0.18015 | 0.17507 | 0.16943 | 0.19424 | 0.19184
2018-01-29 | 20.008 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 25.8435 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 25.828 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 25.749 | 25.7885 | 0.7742 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 100% | 0.3002% | 100% | 0.015803 | 2021-01-29 | 0.0011113 | 0.0033047 | 0.0098852 | 0.03951 | 0.09399 | 0.1724 | 0.26761 | 0.37837 | 0.51551 | 0.6614 | 0.81495 |  | 0 | 0.2171 | 0.7742 | 0.52723 | 0.28527 | 0.27829 | 0.27064 | 0.26223 | 0.29964 | 0.29599
2018-01-30 | 10.9589 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 26.1735 | 207.834 | 183.018 | 236.786 | 335.016 | 461.164 | 576.972 | 639.012 | 650.386 | 632.808 | 590.414 | 517 | 397.056 | 282.282 | 207.834 | 183.018 | 236.786 | 335.016 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 26.1647 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 26.0721 | 26.1184 | 0.4187 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 100% | 0.3186% | 100% | 0.015197 | 2021-01-30 | 0.001164 | 0.0034148 | 0.0095539 | 0.037801 | 0.092466 | 0.16971 | 0.26563 | 0.37409 | 0.51065 | 0.65474 | 0.80766 |  | 0 | 0.32329 | 0.4187 | 0.29986 | 0.205 | 0.2 | 0.19463 | 0.18876 | 0.21512 | 0.21253
2018-01-31 | 19.3806 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 26.5075 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 26.5041 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 26.4014 | 26.4528 | 0.73114 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 100% | 0.3377% | 100% | 0.014644 | 2021-01-31 | 0.001218 | 0.0035295 | 0.0092777 | 0.036137 | 0.090789 | 0.16691 | 0.26336 | 0.36979 | 0.5056 | 0.64807 | 0.80035 |  | 0 | 0.31402 | 0.73114 | 0.35552 | 0.45996 | 0.45152 | 0.44246 | 0.43252 | 0.47649 | 0.47228
2018-02-01 | 21.6726 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 26.8454 | Point gauche | 207.834 | 183.018 | 236.786 | 335.016 | 461.164 | 576.972 | 639.012 | 650.386 | 632.808 | 590.414 | 517 | 397.056 | 282.282 | 207.834 | 183.018 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 26.846 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 26.7366 | 26.7913 | 0.80731 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | 0.3576% | 100% | 0.014143 | 2021-02-01 | 0.0012733 | 0.0036487 | 0.0090566 | 0.034519 | 0.088961 | 0.164 | 0.26082 | 0.36549 | 0.50038 | 0.64138 | 0.79301 |  | 0 | 0.80731 | 0.44739 | 0.39769 | 0.44594 | 0.43763 | 0.42884 | 0.41926 | 0.46201 | 0.4579
2018-02-02 | 24.1502 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 27.1868 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 27.1897 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 27.0774 | 27.1335 | 0.88831 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 100% | 0.3784% | 100% | 0.013696 | 2021-02-02 | 0.0013299 | 0.0037724 | 0.0088905 | 0.032946 | 0.08698 | 0.16098 | 0.258 | 0.36116 | 0.49497 | 0.63469 | 0.78565 |  | 0 | 0.13198 | 0.84928 | 0.88831 | 0.22737 | 0.222 | 0.21643 | 0.21046 | 0.23777 | 0.23509
2018-02-03 | 22.3861 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 27.5312 | Point milieu | 183.018 | 236.786 | 335.016 | 461.164 | 576.972 | 639.012 | 650.386 | 632.808 | 590.414 | 517 | 397.056 | 282.282 | 207.834 | 183.018 | 236.786 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 27.5349 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 27.4236 | 27.4792 | 0.81312 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 100% | 0.4% | 100% | 0.013302 | 2021-02-03 | 0.0013877 | 0.0039007 | 0.0087795 | 0.031418 | 0.084848 | 0.15785 | 0.2549 | 0.35683 | 0.48939 | 0.62799 | 0.77826 |  | 0 | 0.51745 | 0.81312 | 0.70747 | 0.54672 | 0.53856 | 0.53002 | 0.52074 | 0.56191 | 0.55805
2018-02-04 | 23.3794 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 27.8785 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 27.8812 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 27.7749 | 27.8281 | 0.83862 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 100% | 0.4224% | 100% | 0.012961 | 2021-02-04 | 0.0014468 | 0.0040335 | 0.0087236 | 0.029937 | 0.082565 | 0.15461 | 0.25153 | 0.35249 | 0.48363 | 0.62128 | 0.77085 |  | 0 | 0.83862 | 0.60242 | 0.55618 | 0.44698 | 0.43899 | 0.43072 | 0.42184 | 0.4618 | 0.45804
2018-02-05 | 27.7882 | 2020 |  | 28.2282 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 28.2282 | Point droit | 236.786 | 335.016 | 461.164 | 576.972 | 639.012 | 650.386 | 632.808 | 590.414 | 517 | 397.056 | 282.282 | 207.834 | 183.018 | 236.786 | 335.016 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 28.2282 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 28.1312 | 28.1797 | 0.98441 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 100% | 0.4459% | 100% | 0.012674 | 2021-02-05 | 0.0015072 | 0.0041708 | 0.0087227 | 0.028501 | 0.08013 | 0.15127 | 0.24788 | 0.34813 | 0.4777 | 0.61456 | 0.76342 |  | 0 | 0.16 | 0.98441 | 0.35674 | 0.38067 | 0.37319 | 0.3655 | 0.35731 | 0.39445 | 0.39096
2018-02-06 | 28.8424 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 28.5806 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 28.5786 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 28.4922 | 28.5354 | 1.0092 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 100% | 0.4703% | 100% | 0.01244 | 2021-02-06 | 0.0015689 | 0.0043127 | 0.008777 | 0.02711 | 0.077545 | 0.14781 | 0.24395 | 0.34376 | 0.47159 | 0.60784 | 0.75597 |  | 0 | 0.43895 | 1.0092 | 0.29282 | 0.71225 | 0.70579 | 0.69902 | 0.69165 | 0.72364 | 0.72082
2018-02-07 | 20.4608 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 28.9363 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 28.9353 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 28.8576 | 28.8965 | 0.7071 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 100% | 0.4957% | 100% | 0.012276 | 2021-02-07 | 0.0016358 | 0.0044625 | 0.0088903 | 0.025837 | 0.074841 | 0.14426 | 0.23978 | 0.33937 | 0.46531 | 0.60097 | 0.74829 |  | 0 | 0.22048 | 0.6783 | 0.7071 | 0.48055 | 0.47291 | 0.46498 | 0.45649 | 0.49416 | 0.4908
2018-02-08 | 29.7634 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 29.2954 | a: | 0.048076 | 0.02902 | 0.017805 | -0.0065944 | -0.034291 | -0.032313 | -0.018464 | -0.015827 | -0.019783 | -0.029675 | 0.0032972 | 0.025718 | 0.031653 | 0.048076 | 0.02902 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 29.2981 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 29.2272 | 29.2627 | 1.016 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 100% | 0.5221% | 100% | 0.012164 | 2021-02-08 | 0.001708 | 0.0046177 | 0.0090337 | 0.024705 | 0.072084 | 0.1407 | 0.23549 | 0.33492 | 0.4589 | 0.59387 | 0.74038 |  | 0 | 0.85148 | 0.85553 | 0.1503 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016
2018-02-09 | 29.7652 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 29.658 | b: | -4143.0526 | -2500.1133 | -1532.5515 | 573.7856 | 2966.3139 | 2795.3082 | 1597.4931 | 1369.1901 | 1711.8661 | 2569.1102 | -290.2164 | -2235.814 | -2751.1575 | -4178.1483 | -2521.2979 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 29.6668 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 29.6008 | 29.6338 | 1.0036 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100% | 0.5497% | 100% | 0.012105 | 2021-02-09 | 0.0017853 | 0.0047784 | 0.0092072 | 0.023713 | 0.069272 | 0.1371 | 0.23108 | 0.33044 | 0.45238 | 0.58657 | 0.73223 |  | 0 | 0.87336 | 0.86941 | 0.46468 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036
2018-02-10 | 28.7808 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 30.0242 | c: | 89258557.0984 | 53847058.2287 | 32978688.8779 | -12480274.3368 | -64149309.7666 | -60453877.7712 | -34552325.8363 | -29612306.4809 | -37031927.3411 | -55604974.5696 | 6385218.1515 | 48593008.3571 | 59780083.6703 | 90777176.2664 | 54763465.7771 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 30.041 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 29.9781 | 30.0095 | 0.95859 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 100% | 0.5784% | 100% | 0.012098 | 2021-02-10 | 0.0018678 | 0.0049444 | 0.0094107 | 0.022861 | 0.066407 | 0.13349 | 0.22655 | 0.32591 | 0.44573 | 0.57905 | 0.72384 |  | 0 | 0.28777 | 0.48066 | 0.47317 | 0.95859 | 0.95743 | 0.95619 | 0.95481 | 0.96048 | 0.96005
2018-02-11 | 26.8846 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 30.3942 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 30.4205 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 30.3589 | 30.3897 | 0.88453 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 100% | 0.6083% | 100% | 0.012143 | 2021-02-11 | 0.0019556 | 0.0051159 | 0.0096442 | 0.022151 | 0.063487 | 0.12985 | 0.2219 | 0.32135 | 0.43897 | 0.57131 | 0.71522 |  | 0 | 0.68307 | 0.31896 | 0.88453 | 0.4871 | 0.48011 | 0.47271 | 0.46477 | 0.49882 | 0.49615
2018-02-12 | 30.6341 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 30.768 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 30.8051 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 30.7429 | 30.774 | 0.99565 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 100% | 0.6394% | 100% | 0.01224 | 2021-02-12 | 0.0020485 | 0.0052929 | 0.0099078 | 0.021581 | 0.060514 | 0.12619 | 0.21712 | 0.31674 | 0.43208 | 0.56336 | 0.70636 |  | 0 | 0.99565 | 0.64854 | 0.15012 | 0.83625 | 0.83248 | 0.82837 | 0.82386 | 0.84231 | 0.84099
2018-02-13 | 31.5784 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 31.1457 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 31.1945 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 31.1299 | 31.1622 | 1.0139 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 100% | 0.6718% | 100% | 0.012394 | 2021-02-13 | 0.0021442 | 0.0054752 | 0.010202 | 0.021176 | 0.057643 | 0.12254 | 0.21229 | 0.3121 | 0.42523 | 0.55537 | 0.69744 |  | 0 | 1.0139 | 0.58799 | 0.28446 | 0.96761 | 0.96677 | 0.96583 | 0.9648 | 0.96893 | 0.96865
2018-02-14 | 31.7706 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 31.5275 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 31.5885 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 31.5197 | 31.5541 | 1.0077 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 100% | 0.7055% | 100% | 0.012571 | 2021-02-14 | 0.0022416 | 0.0056608 | 0.010501 | 0.020866 | 0.05496 | 0.11895 | 0.20755 | 0.30746 | 0.41854 | 0.5474 | 0.6885 |  | 0 | 1.0077 | 0.77492 | 0.92223 | 0.55089 | 0.54448 | 0.53749 | 0.52992 | 0.56104 | 0.55894
2018-02-15 | 31.9298 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 31.9135 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 31.9868 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 31.912 | 31.9494 | 1.0005 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 100% | 0.7407% | 100% | 0.012771 | 2021-02-15 | 0.0023406 | 0.0058496 | 0.010804 | 0.020652 | 0.052466 | 0.11541 | 0.20289 | 0.30282 | 0.412 | 0.53945 | 0.67955 |  | 0 | 1.0005 | 0.99745 | 0.94248 | 0.66554 | 0.6599 | 0.65368 | 0.64687 | 0.67421 | 0.67249
2018-02-16 | 32.5915 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 32.3038 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 32.3892 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 32.3066 | 32.3479 | 1.0089 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 100% | 0.7772% | 100% | 0.012994 | 2021-02-16 | 0.0024413 | 0.0060418 | 0.011111 | 0.020534 | 0.050161 | 0.11192 | 0.19832 | 0.29816 | 0.40563 | 0.53153 | 0.67058 |  | 0 | 1.0089 | 0.68332 | 0.88826 | 0.33074 | 0.32532 | 0.3194 | 0.31304 | 0.33906 | 0.33744
2018-02-17 | 33.211 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 32.6985 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 32.7953 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 32.7032 | 32.7492 | 1.0157 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 100% | 0.8153% | 100% | 0.013239 | 2021-02-17 | 0.0025436 | 0.0062372 | 0.011423 | 0.020511 | 0.048044 | 0.10848 | 0.19385 | 0.2935 | 0.39942 | 0.52364 | 0.66159 |  | 0 | 1.0157 | 0.19112 | 0.93139 | 0.38038 | 0.37474 | 0.36853 | 0.36183 | 0.38879 | 0.38721
2018-02-18 | 33.1267 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 33.0977 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 33.205 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 33.1016 | 33.1533 | 1.0009 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 100% | 0.855% | 100% | 0.013506 | 2021-02-18 | 0.0026476 | 0.006436 | 0.01174 | 0.020584 | 0.046117 | 0.10511 | 0.18946 | 0.28884 | 0.39336 | 0.51577 | 0.65259 |  | 0 | 1.0009 | 0.84607 | 0.45035 | 0.90387 | 0.90182 | 0.89948 | 0.89688 | 0.90676 | 0.90624
2018-02-19 | 32.2281 | 2021 |  | 33.5016 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 33.5016 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 33.6179 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 33.5016 | 33.5598 | 0.96199 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 100% | 0.8962% | 100% | 0.013797 | 2021-02-19 | 0.0027533 | 0.006638 | 0.012061 | 0.020752 | 0.044377 | 0.10178 | 0.18517 | 0.28417 | 0.38747 | 0.50793 | 0.64357 |  | 0 | 0.79154 | 0.80555 | 0.96199 | 0.53168 | 0.526 | 0.51962 | 0.51266 | 0.53963 | 0.53823
2018-02-20 | 33.5954 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 33.9109 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 34.0339 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 33.9064 | 33.9702 | 0.9907 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 100% | 0.9392% | 100% | 0.01411 | 2021-02-20 | 0.0028606 | 0.0068434 | 0.012386 | 0.021016 | 0.042826 | 0.098509 | 0.18096 | 0.2795 | 0.38174 | 0.50012 | 0.63454 |  | 0 | 0.98086 | 0.9907 | 0.81514 | 0.63034 | 0.62513 | 0.61924 | 0.61277 | 0.63735 | 0.63616
2018-02-21 | 33.3542 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 34.3261 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 34.4527 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 34.3191 | 34.3859 | 0.97169 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 100% | 0.9839% | 100.1% | 0.014441 | 2021-02-21 | 0.0029643 | 0.0070458 | 0.012711 | 0.021371 | 0.041537 | 0.095361 | 0.17679 | 0.27478 | 0.37617 | 0.49246 | 0.6255 |  | 0 | 0.97169 | 0.46292 | 0.31053 | 0.63913 | 0.63411 | 0.6284 | 0.62212 | 0.64568 | 0.6446
2018-02-22 | 33.4501 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 34.7467 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 34.874 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 34.7393 | 34.8066 | 0.96269 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 100% | 1.031% | 100.1% | 0.014772 | 2021-02-22 | 0.0030603 | 0.0072419 | 0.01303 | 0.021746 | 0.040477 | 0.092319 | 0.17261 | 0.27005 | 0.37075 | 0.48511 | 0.61665 |  | 0 | 0.96131 | 0.96269 | 0.25176 | 0.941 | 0.93982 | 0.93844 | 0.93691 | 0.94248 | 0.94224
2018-02-23 | 34.6269 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 35.1723 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 35.2976 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 35.1662 | 35.2319 | 0.98449 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 100% | 1.079% | 100.1% | 0.015102 | 2021-02-23 | 0.0031487 | 0.0074316 | 0.013345 | 0.022142 | 0.039644 | 0.089381 | 0.16843 | 0.2653 | 0.36548 | 0.47804 | 0.60798 |  | 0 | 0.96357 | 0.97078 | 0.82475 | 0.98449 | 0.98418 | 0.98381 | 0.98339 | 0.98488 | 0.98482
2018-02-24 | 35.3508 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 35.6024 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 35.7232 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 35.5996 | 35.6614 | 0.99293 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 100% | 1.129% | 100.1% | 0.015433 | 2021-02-24 | 0.0032294 | 0.0076149 | 0.013655 | 0.022557 | 0.03904 | 0.086548 | 0.16425 | 0.26053 | 0.36036 | 0.47128 | 0.5995 |  | 0 | 0.96667 | 0.99293 | 0.94719 | 0.57877 | 0.57391 | 0.56829 | 0.56207 | 0.58458 | 0.58365
2018-02-25 | 35.1475 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 36.0366 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 36.1505 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 36.0388 | 36.0946 | 0.97533 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 100% | 1.182% | 100.1% | 0.015763 | 2021-02-25 | 0.0033024 | 0.0077917 | 0.013959 | 0.022992 | 0.038664 | 0.08382 | 0.16007 | 0.25574 | 0.35539 | 0.46481 | 0.5912 |  | 0 | 0.97533 | 0.54898 | 0.88924 | 0.85168 | 0.84922 | 0.84634 | 0.84308 | 0.85449 | 0.85404
2018-02-26 | 37.5578 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 36.4743 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 36.5794 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 36.4832 | 36.5313 | 1.0297 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 100% | 1.237% | 100.1% | 0.016094 | 2021-02-26 | 0.0033677 | 0.0079623 | 0.014258 | 0.023447 | 0.038516 | 0.081196 | 0.15589 | 0.25093 | 0.35058 | 0.45864 | 0.58308 |  | 0 | 0.91926 | 0.51427 | 0.25672 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297
2018-02-27 | 35.7445 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 36.9153 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 37.0095 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 36.9325 | 36.971 | 0.96828 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 100% | 1.294% | 100.1% | 0.016414 | 2021-02-27 | 0.0034267 | 0.0081207 | 0.014543 | 0.023911 | 0.038584 | 0.078793 | 0.15176 | 0.24603 | 0.3458 | 0.45269 | 0.57509 |  | 0 | 0.96828 | 0.25628 | 0.96322 | 0.77233 | 0.76914 | 0.76535 | 0.76103 | 0.7758 | 0.77522
2018-02-28 | 34.033 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 37.359 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 37.4406 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 37.386 | 37.4133 | 0.91097 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | 1.353% | 100.1% | 0.016719 | 2021-02-28 | 0.0034818 | 0.0082673 | 0.014812 | 0.024358 | 0.03871 | 0.076575 | 0.14764 | 0.24104 | 0.34091 | 0.44681 | 0.56706 |  | 0 | 0.83359 | 0.51092 | 0.83058 | 0.91097 | 0.90956 | 0.90784 | 0.90586 | 0.91248 | 0.91222
2018-03-01 | 37.4545 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 37.8049 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 37.8724 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 37.8433 | 37.8578 | 0.99073 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100% | 1.414% | 100.1% | 0.017009 | 2021-03-01 | 0.0035329 | 0.0084019 | 0.015066 | 0.02479 | 0.038897 | 0.074543 | 0.14351 | 0.23594 | 0.33591 | 0.44098 | 0.55897 |  | 0 | 0.41674 | 0.41419 | 0.89013 | 0.99073 | 0.99058 | 0.99039 | 0.99017 | 0.99089 | 0.99086
2018-03-02 | 26.2296 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 38.2526 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 38.3048 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 38.3037 | 38.3042 | 0.68569 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 100% | 1.478% | 100.1% | 0.017283 | 2021-03-02 | 0.0035801 | 0.0085246 | 0.015305 | 0.025205 | 0.039142 | 0.072696 | 0.13939 | 0.23074 | 0.3308 | 0.43522 | 0.55084 |  | 0 | 0.53835 | 0.68569 | 0.41949 | 0.44966 | 0.44574 | 0.44094 | 0.43543 | 0.45379 | 0.45302
2018-03-03 | 35.857 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 38.7017 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 38.7374 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 38.7669 | 38.7521 | 0.92649 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 100% | 1.545% | 100.1% | 0.017541 | 2021-03-03 | 0.0036233 | 0.0086353 | 0.015528 | 0.025605 | 0.039448 | 0.071034 | 0.13528 | 0.22544 | 0.32559 | 0.42953 | 0.54266 |  | 0 | 0.8606 | 0.57456 | 0.46952 | 0.92649 | 0.92546 | 0.92415 | 0.9226 | 0.92756 | 0.92736
2018-03-04 | 29.7205 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 39.1517 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 39.1699 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 39.2322 | 39.201 | 0.75911 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 100% | 1.615% | 100.1% | 0.017784 | 2021-03-04 | 0.0036626 | 0.0087341 | 0.015736 | 0.025989 | 0.039813 | 0.069558 | 0.13116 | 0.22004 | 0.32026 | 0.42389 | 0.53442 |  | 0 | 0.25415 | 0.14304 | 0.75911 | 0.17212 | 0.1704 | 0.16822 | 0.16568 | 0.17395 | 0.17358
2018-03-05 | 38.5965 | 2019 |  | 39.6022 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 39.6022 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 39.6022 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 39.6991 | 39.6507 | 0.9746 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 100% | 1.687% | 100.1% | 0.018012 | 2021-03-05 | 0.0036979 | 0.0088209 | 0.015929 | 0.026356 | 0.040238 | 0.068267 | 0.12705 | 0.21454 | 0.31481 | 0.41831 | 0.52614 |  | 0 | 0.9746 | 0.22562 | 0.78214 | 0.38194 | 0.37877 | 0.37466 | 0.36979 | 0.38532 | 0.38461
2018-03-06 | 24.1694 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 40.0553 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 40.0383 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 40.1672 | 40.1028 | 0.6034 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 100% | 1.762% | 100.1% | 0.018225 | 2021-03-06 | 0.0037293 | 0.0088958 | 0.016107 | 0.026708 | 0.040722 | 0.067161 | 0.12293 | 0.20894 | 0.30926 | 0.4128 | 0.5178 |  | 0 | 0.6034 | 0.30633 | 0.28807 | 0.55545 | 0.55232 | 0.54817 | 0.54314 | 0.55882 | 0.55807
2018-03-07 | 38.1572 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 40.5129 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 40.482 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 40.6359 | 40.559 | 0.94185 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 100% | 1.84% | 100.1% | 0.018412 | 2021-03-07 | 0.0037545 | 0.0089543 | 0.016261 | 0.02703 | 0.041246 | 0.066274 | 0.119 | 0.20328 | 0.30352 | 0.40725 | 0.50977 |  | 0 | 0.8987 | 0.57502 | 0.28484 | 0.94185 | 0.9412 | 0.94031 | 0.93919 | 0.94257 | 0.9424
2018-03-08 | 30.6881 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 40.9745 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 40.9327 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 41.1047 | 41.0187 | 0.74896 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 100% | 1.922% | 100.1% | 0.01858 | 2021-03-08 | 0.0037791 | 0.0090028 | 0.016397 | 0.027326 | 0.041736 | 0.065536 | 0.11531 | 0.1976 | 0.29761 | 0.40154 | 0.50203 |  | 0 | 0.65242 | 0.73425 | 0.58517 | 0.74896 | 0.74688 | 0.74396 | 0.74031 | 0.75133 | 0.75076
2018-03-09 | 39.1624 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 41.4393 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 41.3895 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 41.573 | 41.4813 | 0.94505 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 100% | 2.006% | 100.1% | 0.018729 | 2021-03-09 | 0.0038028 | 0.0090413 | 0.016515 | 0.027596 | 0.042192 | 0.064947 | 0.11186 | 0.19189 | 0.29151 | 0.39566 | 0.49458 |  | 0 | 0.53878 | 0.79796 | 0.94505 | 0.77129 | 0.76947 | 0.76686 | 0.76355 | 0.77344 | 0.77291
2018-03-10 | 39.1555 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 41.9067 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 41.852 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 42.0403 | 41.9461 | 0.93435 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 100% | 2.094% | 100.1% | 0.018858 | 2021-03-10 | 0.0038258 | 0.0090698 | 0.016615 | 0.027841 | 0.042615 | 0.064508 | 0.10866 | 0.18616 | 0.28522 | 0.38962 | 0.48743 |  | 0 | 0.41769 | 0.71624 | 0.93435 | 0.53316 | 0.53078 | 0.52732 | 0.52289 | 0.53612 | 0.53536
2018-03-11 | 33.0829 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 42.3759 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 42.3192 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 42.5061 | 42.4127 | 0.7807 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 100% | 2.186% | 100.1% | 0.018967 | 2021-03-11 | 0.003848 | 0.0090883 | 0.016697 | 0.02806 | 0.043004 | 0.064217 | 0.10569 | 0.18042 | 0.27876 | 0.38342 | 0.48057 |  | 0 | 0.7807 | 0.7658 | 0.75582 | 0.37419 | 0.37212 | 0.36905 | 0.3651 | 0.37692 | 0.3762
2018-03-12 | 39.9984 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 42.8464 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 42.7906 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 42.97 | 42.8803 | 0.93353 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 100% | 2.281% | 100.1% | 0.019057 | 2021-03-12 | 0.0038695 | 0.0090968 | 0.016761 | 0.028253 | 0.043359 | 0.064076 | 0.10296 | 0.17464 | 0.27212 | 0.37705 | 0.47401 |  | 0 | 0.85763 | 0.93353 | 0.64437 | 0.35072 | 0.34885 | 0.34604 | 0.34237 | 0.35331 | 0.35262
2018-03-13 | 40.0743 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 43.3174 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 43.2655 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 43.4313 | 43.3484 | 0.92513 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 100% | 2.38% | 100.1% | 0.019117 | 2021-03-13 | 0.0038816 | 0.0090888 | 0.016799 | 0.028403 | 0.043653 | 0.06405 | 0.10054 | 0.16906 | 0.26536 | 0.37042 | 0.4675 |  | 0 | 0.49589 | 0.39237 | 0.92513 | 0.22892 | 0.22769 | 0.22583 | 0.22337 | 0.23073 | 0.23023
2018-03-14 | 37.8607 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 43.7882 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 43.7432 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 43.8895 | 43.8163 | 0.86463 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 100% | 2.483% | 100.1% | 0.019158 | 2021-03-14 | 0.003883 | 0.00907 | 0.01682 | 0.028522 | 0.043897 | 0.064022 | 0.098348 | 0.16373 | 0.25859 | 0.3636 | 0.4611 |  | 0 | 0.54819 | 0.86463 | 0.58654 | 0.31202 | 0.3105 | 0.30816 | 0.30504 | 0.3144 | 0.31374
2018-03-15 | 32.0511 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 44.2582 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 44.2229 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 44.3441 | 44.2835 | 0.72419 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 100% | 2.59% | 100.1% | 0.019179 | 2021-03-15 | 0.0038736 | 0.0090403 | 0.016824 | 0.028608 | 0.044093 | 0.063994 | 0.096399 | 0.15865 | 0.25181 | 0.35658 | 0.45481 |  | 0 | 0.31981 | 0.72419 | 0.42137 | 0.35701 | 0.35549 | 0.35313 | 0.34996 | 0.35952 | 0.35882
2018-03-16 | 45.8877 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 44.7267 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 44.704 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 44.7947 | 44.7493 | 1.026 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 100% | 2.701% | 100.1% | 0.01918 | 2021-03-16 | 0.0038535 | 0.0089998 | 0.016812 | 0.028663 | 0.04424 | 0.063964 | 0.094689 | 0.15382 | 0.24503 | 0.34937 | 0.44863 |  | 0 | 0.97052 | 1.026 | 0.75253 | 0.3099 | 0.30857 | 0.3065 | 0.30371 | 0.3122 | 0.31155
2018-03-17 | 24.9805 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 45.193 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 45.1858 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 45.2406 | 45.2132 | 0.55275 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 100% | 2.817% | 100.1% | 0.019161 | 2021-03-17 | 0.0038226 | 0.0089484 | 0.016783 | 0.028686 | 0.044338 | 0.063934 | 0.093217 | 0.14925 | 0.23823 | 0.34197 | 0.44256 |  | 0 | 0.36428 | 0.21368 | 0.55275 | 0.26897 | 0.26786 | 0.26614 | 0.26381 | 0.27098 | 0.27041
2018-03-18 | 30.1585 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 45.6565 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 45.6676 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 45.6813 | 45.6745 | 0.66055 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 100% | 2.937% | 100.1% | 0.019122 | 2021-03-18 | 0.0037811 | 0.0088862 | 0.016737 | 0.028678 | 0.044387 | 0.063902 | 0.091984 | 0.14493 | 0.23143 | 0.33438 | 0.4366 |  | 0 | 0.66055 | 0.24563 | 0.43404 | 0.33433 | 0.33309 | 0.33119 | 0.3286 | 0.33667 | 0.33601
2018-03-19 | 42.6139 | 2020 |  | 46.1164 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 46.1164 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 46.1487 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 46.1164 | 46.1326 | 0.92405 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 100% | 3.062% | 100.2% | 0.019064 | 2021-03-19 | 0.0037288 | 0.0088131 | 0.016674 | 0.028638 | 0.044388 | 0.063868 | 0.090989 | 0.14086 | 0.22463 | 0.32659 | 0.43075 |  | 0 | 0.35716 | 0.92405 | 0.28528 | 0.66953 | 0.66835 | 0.66656 | 0.66411 | 0.67182 | 0.67117
2018-03-20 | 46.7217 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 46.5757 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 46.6284 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 46.5505 | 46.5895 | 1.0031 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100% | 3.192% | 100.2% | 0.018986 | 2021-03-20 | 0.0036657 | 0.0087291 | 0.016594 | 0.028566 | 0.044339 | 0.063834 | 0.090233 | 0.13704 | 0.21781 | 0.31861 | 0.42501 |  | 0 | 1.0031 | 0.95467 | 0.83168 | 0.74852 | 0.74756 | 0.74613 | 0.74417 | 0.75046 | 0.74991
2018-03-21 | 47.0928 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 47.0374 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 47.1061 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 46.9882 | 47.0471 | 1.0012 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 100% | 3.326% | 100.2% | 0.018877 | 2021-03-21 | 0.0035899 | 0.0086298 | 0.016488 | 0.028446 | 0.04422 | 0.063773 | 0.089681 | 0.13359 | 0.21118 | 0.31047 | 0.41885 |  | 0 | 0.9837 | 1.0012 | 0.8655 | 0.99673 | 0.99671 | 0.99669 | 0.99666 | 0.99676 | 0.99675
2018-03-22 | 46.5524 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 47.5003 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 47.581 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 47.4289 | 47.5049 | 0.98004 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 100% | 3.467% | 100.2% | 0.018746 | 2021-03-22 | 0.0035034 | 0.0085194 | 0.016363 | 0.028292 | 0.04405 | 0.063653 | 0.089152 | 0.13045 | 0.2048 | 0.30227 | 0.41194 |  | 0 | 0.957 | 0.98004 | 0.80058 | 0.91203 | 0.91164 | 0.9111 | 0.91036 | 0.91284 | 0.91261
2018-03-23 | 49.0061 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 47.9637 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 48.0524 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 47.8721 | 47.9622 | 1.0217 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 100% | 3.612% | 100.2% | 0.018594 | 2021-03-23 | 0.0034062 | 0.0083979 | 0.016219 | 0.028105 | 0.043829 | 0.063472 | 0.088646 | 0.12762 | 0.19868 | 0.29401 | 0.40427 |  | 0 | 0.89784 | 0.91964 | 0.98957 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217
2018-03-24 | 48.3112 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 48.4267 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 48.5196 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 48.3171 | 48.4184 | 0.99762 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 100% | 3.763% | 100.2% | 0.01842 | 2021-03-24 | 0.0032984 | 0.0082654 | 0.016057 | 0.027884 | 0.043557 | 0.063232 | 0.088164 | 0.12512 | 0.19282 | 0.28569 | 0.39584 |  | 0 | 0.95957 | 0.83331 | 0.97202 | 0.99762 | 0.9976 | 0.99759 | 0.99757 | 0.99764 | 0.99763
2018-03-25 | 46.6699 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 48.8883 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 48.9821 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 48.7634 | 48.8727 | 0.95462 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 100% | 3.921% | 100.2% | 0.018224 | 2021-03-25 | 0.00318 | 0.0081218 | 0.015876 | 0.027629 | 0.043234 | 0.062932 | 0.087706 | 0.12293 | 0.18721 | 0.2773 | 0.38666 |  | 0 | 0.81101 | 0.95462 | 0.7199 | 0.90359 | 0.90319 | 0.90269 | 0.90202 | 0.90445 | 0.90421
2018-03-26 | 49.8972 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 49.3477 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 49.4389 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 49.2103 | 49.3246 | 1.0111 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 100% | 4.084% | 100.2% | 0.018007 | 2021-03-26 | 0.0030509 | 0.0079671 | 0.015677 | 0.027341 | 0.042861 | 0.062572 | 0.087272 | 0.12105 | 0.18185 | 0.26886 | 0.37671 |  | 0 | 1.0111 | 1.0059 | 0.81377 | 0.96752 | 0.96738 | 0.9672 | 0.96698 | 0.96783 | 0.96774
2018-03-27 | 49.222 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 49.8038 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 49.8896 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 49.6573 | 49.7734 | 0.98832 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 100% | 4.253% | 100.3% | 0.017759 | 2021-03-27 | 0.0029156 | 0.0078001 | 0.015451 | 0.027006 | 0.042424 | 0.06213 | 0.086832 | 0.11946 | 0.17687 | 0.26059 | 0.36635 |  | 0 | 0.98832 | 0.60748 | 0.82858 | 0.94622 | 0.94599 | 0.94572 | 0.94537 | 0.94671 | 0.94657
2018-03-28 | 48.3524 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 50.2559 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 50.3333 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 50.1038 | 50.2185 | 0.96212 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 100% | 4.429% | 100.3% | 0.017492 | 2021-03-28 | 0.0027828 | 0.007627 | 0.015207 | 0.026644 | 0.04195 | 0.06164 | 0.086328 | 0.11794 | 0.17219 | 0.25259 | 0.35582 |  | 0 | 0.96153 | 0.93153 | 0.96212 | 0.72755 | 0.72667 | 0.72563 | 0.72434 | 0.72942 | 0.7289
2018-03-29 | 50.3742 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 50.7031 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 50.7694 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 50.5491 | 50.6593 | 0.99351 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 100% | 4.612% | 100.3% | 0.017205 | 2021-03-29 | 0.0026524 | 0.007448 | 0.014946 | 0.026254 | 0.041441 | 0.061102 | 0.08576 | 0.11649 | 0.16782 | 0.24487 | 0.34512 |  | 0 | 0.97276 | 0.90213 | 0.99351 | 0.59461 | 0.59355 | 0.59232 | 0.59082 | 0.59686 | 0.59624
2018-03-30 | 50.4543 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 51.1443 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 51.1972 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 50.9928 | 51.095 | 0.98651 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 100% | 4.801% | 100.3% | 0.016898 | 2021-03-30 | 0.0025244 | 0.007263 | 0.014667 | 0.025835 | 0.040896 | 0.060516 | 0.085127 | 0.11512 | 0.16375 | 0.23742 | 0.33424 |  | 0 | 0.98651 | 0.56645 | 0.9207 | 0.16561 | 0.16511 | 0.16453 | 0.16384 | 0.16669 | 0.16639
2018-03-31 | 45.6409 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 51.5788 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 51.616 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 51.4341 | 51.5251 | 0.88488 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 100% | 4.998% | 100.4% | 0.016571 | 2021-03-31 | 0.0023989 | 0.007072 | 0.01437 | 0.025388 | 0.040315 | 0.059882 | 0.084431 | 0.11383 | 0.15998 | 0.23025 | 0.32319 |  | 0 | 0.83114 | 0.47066 | 0.88488 | 0.57532 | 0.57427 | 0.57308 | 0.57801 | 0.57755 | 0.57693
2018-04-01 | 47.79 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 52.0056 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 52.0251 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 51.8725 | 51.9488 | 0.91894 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 100% | 5.202% | 100.4% | 0.016224 | 2021-04-01 | 0.0022758 | 0.006875 | 0.014055 | 0.024913 | 0.039699 | 0.0592 | 0.08367 | 0.1126 | 0.15652 | 0.22334 | 0.31197 |  | 0 | 0.88603 | 0.91894 | 0.90596 | 0.62239 | 0.62138 | 0.62027 | 0.62494 | 0.62449 | 0.62392
2018-04-02 | 42.3659 | 2020 |  | 52.4238 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 52.4238 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 52.4238 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 52.3075 | 52.3656 | 0.80814 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 100% | 5.413% | 100.4% | 0.015858 | 2021-04-02 | 0.0021551 | 0.006672 | 0.013723 | 0.02441 | 0.039046 | 0.058469 | 0.082844 | 0.11145 | 0.15336 | 0.21671 | 0.30058 |  | 0 | 0.34164 | 0.80814 | 0.77596 | 0.41746 | 0.41643 | 0.4153 | 0.42006 | 0.41961 | 0.41902
2018-04-03 | 48.9379 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 52.8355 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 52.8162 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 52.7383 | 52.7772 | 0.92623 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 100% | 5.633% | 100.4% | 0.015472 | 2021-04-03 | 0.0020369 | 0.006463 | 0.013373 | 0.023879 | 0.038358 | 0.057691 | 0.081955 | 0.11038 | 0.1505 | 0.21036 | 0.28901 |  | 0 | 0.35168 | 0.50852 | 0.92623 | 0.51344 | 0.51241 | 0.51125 | 0.51607 | 0.51562 | 0.51503
2018-04-04 | 53.2426 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 53.2432 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 53.2065 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 53.1645 | 53.1855 | 0.99999 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 100% | 5.86% | 100.5% | 0.015064 | 2021-04-04 | 0.001923 | 0.0062487 | 0.013004 | 0.023315 | 0.037622 | 0.056843 | 0.080976 | 0.10935 | 0.14796 | 0.20445 | 0.27774 |  | 0 | 0.77474 | 0.99999 | 0.94775 | 0.88599 | 0.88558 | 0.88511 | 0.88703 | 0.88686 | 0.88662
2018-04-05 | 55.1418 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 53.6465 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 53.5946 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 53.5854 | 53.59 | 1.0279 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 100% | 6.096% | 100.5% | 0.014645 | 2021-04-05 | 0.0018155 | 0.0060338 | 0.012625 | 0.022734 | 0.036861 | 0.055951 | 0.079942 | 0.10825 | 0.14555 | 0.19895 | 0.26728 |  | 0 | 0.91207 | 1.0279 | 0.92264 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189
2018-04-06 | 55.3058 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 54.045 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 53.9799 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 54.0004 | 53.9902 | 1.0233 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 100% | 6.341% | 100.5% | 0.014216 | 2021-04-06 | 0.0017144 | 0.0058181 | 0.012238 | 0.022136 | 0.036076 | 0.055015 | 0.078855 | 0.1071 | 0.14326 | 0.19387 | 0.25763 |  | 0 | 0.44397 | 1.0233 | 0.61498 | 0.25517 | 0.25445 | 0.25366 | 0.25696 | 0.25666 | 0.25626
2018-04-07 | 54.1304 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 54.4386 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 54.3623 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 54.4089 | 54.3856 | 0.99434 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 100% | 6.595% | 100.6% | 0.013776 | 2021-04-07 | 0.0016198 | 0.0056019 | 0.011843 | 0.021521 | 0.035265 | 0.054035 | 0.077713 | 0.10588 | 0.14109 | 0.18919 | 0.24879 |  | 0 | 0.66113 | 0.59929 | 0.99434 | 0.7701 | 0.7694 | 0.76862 | 0.77182 | 0.77154 | 0.77115
2018-04-08 | 52.014 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 54.8267 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 54.7415 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 54.8104 | 54.776 | 0.9487 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 100% | 6.858% | 100.6% | 0.013326 | 2021-04-08 | 0.0015315 | 0.0053849 | 0.011438 | 0.02089 | 0.034429 | 0.05301 | 0.076517 | 0.1046 | 0.13905 | 0.18494 | 0.24077 |  | 0 | 0.64538 | 0.60681 | 0.9487 | 0.59639 | 0.59546 | 0.5944 | 0.59869 | 0.59832 | 0.5978
2018-04-09 | 51.3939 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 55.2091 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 55.117 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 55.2043 | 55.1607 | 0.9309 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 100% | 7.13% | 100.7% | 0.012865 | 2021-04-09 | 0.0014496 | 0.0051672 | 0.011024 | 0.020242 | 0.033569 | 0.051942 | 0.075267 | 0.10326 | 0.13714 | 0.18109 | 0.23356 |  | 0 | 0.8651 | 0.9309 | 0.57258 | 0.71967 | 0.7189 | 0.71803 | 0.72156 | 0.72125 | 0.72083
2018-04-10 | 56.4175 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 55.5855 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 55.4887 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 55.5899 | 55.5393 | 1.015 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 100% | 7.412% | 100.7% | 0.012397 | 2021-04-10 | 0.0013742 | 0.00495 | 0.010604 | 0.01958 | 0.032678 | 0.050814 | 0.073935 | 0.10182 | 0.13529 | 0.17762 | 0.22719 |  | 0 | 0.54216 | 0.97471 | 0.5647 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015
2018-04-11 | 55.1084 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 55.9554 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 55.8562 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 55.9667 | 55.9114 | 0.98486 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 100% | 7.704% | 100.8% | 0.011929 | 2021-04-11 | 0.0013008 | 0.0047345 | 0.010185 | 0.018915 | 0.031771 | 0.049648 | 0.072552 | 0.1003 | 0.13341 | 0.1743 | 0.22132 |  | 0 | 0.17621 | 0.98486 | 0.14357 | 0.76999 | 0.76933 | 0.76859 | 0.77157 | 0.77132 | 0.77097
2018-04-12 | 55.4329 | 2019 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 56.3186 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 56.2192 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 56.334 | 56.2766 | 0.98427 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 100% | 8.006% | 100.8% | 0.011462 | 2021-04-12 | 0.0012293 | 0.0045207 | 0.0097673 | 0.018249 | 0.030847 | 0.048446 | 0.071116 | 0.098707 | 0.13148 | 0.17111 | 0.21593 |  | 0 | 0.98427 | 0.96637 | 0.79567 | 0.70256 | 0.7018 | 0.70093 | 0.70438 | 0.7041 | 0.70369
2018-04-13 | 56.4188 | 2019 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 56.6747 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 56.5773 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 56.6913 | 56.6343 | 0.99548 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 100% | 8.319% | 100.9% | 0.010995 | 2021-04-13 | 0.0011599 | 0.0043087 | 0.0093509 | 0.01758 | 0.029907 | 0.047206 | 0.069628 | 0.097045 | 0.12952 | 0.16807 | 0.21104 |  | 0 | 0.99548 | 0.78733 | 0.87228 | 0.15336 | 0.15298 | 0.15254 | 0.15428 | 0.15414 | 0.15393
2018-04-14 | 56.195 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 57.0234 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 56.9303 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.038 | 56.9842 | 0.98547 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 100% | 8.643% | 100.9% | 0.010529 | 2021-04-14 | 0.0010924 | 0.0040985 | 0.0089356 | 0.016909 | 0.028951 | 0.04593 | 0.068088 | 0.095311 | 0.12751 | 0.16517 | 0.20664 |  | 0 | 0.49295 | 0.2792 | 0.98547 | 0.74822 | 0.74756 | 0.74679 | 0.74977 | 0.74953 | 0.74919
2018-04-15 | 56.1457 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.3644 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 57.2778 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 57.3735 | 57.3257 | 0.97876 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 100% | 8.977% | 101% | 0.010063 | 2021-04-15 | 0.0010269 | 0.0038901 | 0.0085216 | 0.016236 | 0.027978 | 0.044616 | 0.066496 | 0.093505 | 0.12547 | 0.16242 | 0.20273 |  | 0 | 0.66745 | 0.96049 | 0.97876 | 0.82649 | 0.82599 | 0.82542 | 0.82763 | 0.82746 | 0.82721
2018-04-16 | 50.8682 | 2022 |  | 57.6972 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 57.6972 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 57.6196 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 57.6972 | 57.6584 | 0.88164 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 100% | 9.324% | 101.1% | 0.0095977 | 2021-04-16 | 0.0009634 | 0.0036834 | 0.0081089 | 0.015561 | 0.02699 | 0.043266 | 0.064851 | 0.091627 | 0.12338 | 0.1598 | 0.19931 |  | 0 | 0.62562 | 0.8421 | 0.80515 | 0.88164 | 0.88129 | 0.88088 | 0.88245 | 0.88233 | 0.88215
2018-04-17 | 57.7969 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 58.0232 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 57.9554 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 58.0112 | 57.9833 | 0.9961 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 100% | 9.682% | 101.1% | 0.0091331 | 2021-04-17 | 0.00090189 | 0.0034784 | 0.0076973 | 0.014884 | 0.025984 | 0.041878 | 0.063154 | 0.089678 | 0.12125 | 0.15733 | 0.19639 |  | 0 | 0.5904 | 0.73212 | 0.91304 | 0.9961 | 0.99609 | 0.99607 | 0.99613 | 0.99613 | 0.99612
2018-04-18 | 46.3772 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 58.3435 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 58.2847 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 58.3179 | 58.3013 | 0.7949 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 100% | 10.05% | 101.2% | 0.0086732 | 2021-04-18 | 0.00084385 | 0.0032783 | 0.0072915 | 0.014208 | 0.024962 | 0.040448 | 0.061383 | 0.087622 | 0.11902 | 0.15492 | 0.19385 |  | 0 | 0.46262 | 0.54875 | 0.61125 | 0.7949 | 0.79437 | 0.79375 | 0.79608 | 0.79591 | 0.79565
2018-04-19 | 56.5261 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 58.6579 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 58.6074 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 58.6175 | 58.6125 | 0.96366 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 100% | 10.43% | 101.3% | 0.0082201 | 2021-04-19 | 0.00078737 | 0.0030823 | 0.0068928 | 0.013537 | 0.023935 | 0.038999 | 0.059563 | 0.085489 | 0.11668 | 0.1524 | 0.19124 |  | 0 | 0.8882 | 0.76932 | 0.96366 | 0.2153 | 0.21482 | 0.21426 | 0.21636 | 0.21621 | 0.21598
2018-04-20 | 48.6028 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 58.966 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 58.9231 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 58.91 | 58.9165 | 0.82425 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 100% | 10.83% | 101.3% | 0.0077737 | 2021-04-20 | 0.00073248 | 0.0028904 | 0.006501 | 0.012872 | 0.022903 | 0.037529 | 0.057694 | 0.083279 | 0.11422 | 0.14977 | 0.18855 |  | 0 | 0.82425 | 0.35548 | 0.68963 | 0.20224 | 0.2018 | 0.20129 | 0.2032 | 0.20307 | 0.20285
2018-04-21 | 55.3312 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 59.2675 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 59.2314 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 59.1953 | 59.2134 | 0.93358 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 100% | 11.24% | 101.4% | 0.0073342 | 2021-04-21 | 0.00067915 | 0.0027026 | 0.0061164 | 0.012212 | 0.021865 | 0.036039 | 0.055776 | 0.080993 | 0.11165 | 0.14703 | 0.18579 |  | 0 | 0.34742 | 0.22361 | 0.93358 | 0.19205 | 0.19165 | 0.19117 | 0.19293 | 0.19281 | 0.19262
2018-04-22 | 59.2871 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 59.562 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 59.5322 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 59.4737 | 59.5029 | 0.99538 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 100% | 11.66% | 101.5% | 0.0069015 | 2021-04-22 | 0.0006274 | 0.002519 | 0.0057388 | 0.011559 | 0.020823 | 0.034529 | 0.053809 | 0.07863 | 0.10896 | 0.14418 | 0.18295 |  | 0 | 0.58516 | 0.31874 | 0.99538 | 0.57915 | 0.57843 | 0.57758 | 0.58067 | 0.58046 | 0.58012
2018-04-23 | 58.4816 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 59.8492 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 59.825 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 59.745 | 59.785 | 0.97715 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 100% | 12.09% | 101.6% | 0.0064756 | 2021-04-23 | 0.00057722 | 0.0023395 | 0.0053684 | 0.010911 | 0.019776 | 0.032999 | 0.051794 | 0.076192 | 0.10616 | 0.14122 | 0.18004 |  | 0 | 0.64281 | 0.16471 | 0.97715 | 0.16647 | 0.16613 | 0.16574 | 0.16717 | 0.16707 | 0.16692
2018-04-24 | 54.7221 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 60.1288 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 60.1095 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 60.0094 | 60.0595 | 0.91008 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 100% | 12.54% | 101.6% | 0.0060675 | 2021-04-24 | 0.00053056 | 0.0021699 | 0.0050153 | 0.010282 | 0.018743 | 0.031474 | 0.04975 | 0.07368 | 0.10323 | 0.13809 | 0.1769 |  | 0 | 0.89377 | 0.28667 | 0.91008 | 0.71018 | 0.70962 | 0.70893 | 0.71136 | 0.7112 | 0.71094
2018-04-25 | 56.3379 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 60.4003 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 60.3855 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 60.2668 | 60.3262 | 0.93274 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 100% | 13% | 101.7% | 0.0056747 | 2021-04-25 | 0.00048734 | 0.0020094 | 0.004677 | 0.0096711 | 0.017731 | 0.02997 | 0.047703 | 0.071137 | 0.10023 | 0.13482 | 0.17352 |  | 0 | 0.6129 | 0.93274 | 0.47883 | 0.8831 | 0.88283 | 0.88249 | 0.88366 | 0.88359 | 0.88347
2018-04-26 | 59.1915 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 60.6635 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 60.6527 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 60.5174 | 60.5851 | 0.97574 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 100% | 13.48% | 101.8% | 0.0052971 | 2021-04-26 | 0.00044756 | 0.0018577 | 0.0043535 | 0.0090768 | 0.016738 | 0.028486 | 0.045654 | 0.068564 | 0.09715 | 0.13141 | 0.1699 |  | 0 | 0.58165 | 0.7158 | 0.11006 | 0.97574 | 0.97567 | 0.9756 | 0.97586 | 0.97584 | 0.97582
2018-04-27 | 42.1703 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 60.9181 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 60.9107 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 60.7612 | 60.8359 | 0.69225 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 100% | 13.97% | 101.9% | 0.0049348 | 2021-04-27 | 0.0004112 | 0.001715 | 0.0040448 | 0.0084995 | 0.015766 | 0.027023 | 0.043602 | 0.065959 | 0.093994 | 0.12786 | 0.16602 |  | 0 | 0.5562 | 0.45147 | 0.34948 | 0.69225 | 0.69172 | 0.69107 | 0.6933 | 0.69316 | 0.69294
2018-04-28 | 48.0718 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 61.1637 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 61.1591 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 60.9982 | 61.0787 | 0.78595 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 100% | 14.48% | 102% | 0.0045877 | 2021-04-28 | 0.00037828 | 0.0015812 | 0.0037509 | 0.0079392 | 0.014813 | 0.025581 | 0.041547 | 0.063325 | 0.090761 | 0.12417 | 0.16191 |  | 0 | 0.78595 | 0.37477 | 0.26758 | 0.42191 | 0.42134 | 0.42062 | 0.42306 | 0.42291 | 0.42267
2018-04-29 | 54.8034 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 61.3999 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 61.3978 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 61.2284 | 61.3131 | 0.89256 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 100% | 15% | 102.1% | 0.0042558 | 2021-04-29 | 0.00034879 | 0.0014563 | 0.0034719 | 0.0073959 | 0.013881 | 0.024159 | 0.03949 | 0.060659 | 0.087453 | 0.12034 | 0.15754 |  | 0 | 0.89256 | 0.58773 | 0.42391 | 0.79122 | 0.79085 | 0.79037 | 0.79195 | 0.79186 | 0.7917
2018-04-30 | 60.8711 | 2019 |  | 61.6264 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 61.6264 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 61.6264 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 61.4519 | 61.5392 | 0.98774 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 100% | 15.53% | 102.2% | 0.0039392 | 2021-04-30 | 0.00032273 | 0.0013404 | 0.0032076 | 0.0068696 | 0.012968 | 0.022758 | 0.037431 | 0.057963 | 0.084068 | 0.11637 | 0.15293 |  | 0 | 0.98774 | 0.87781 | 0.29824 | 0.82352 | 0.82321 | 0.82281 | 0.82414 | 0.82406 | 0.82393
2018-05-01 | 56.8699 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 61.8428 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 61.8448 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 61.6688 | 61.7568 | 0.91959 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 100% | 16.08% | 102.3% | 0.0036378 | 2021-05-01 | 0.0003001 | 0.0012333 | 0.0029581 | 0.0063602 | 0.012076 | 0.021377 | 0.035369 | 0.055237 | 0.080607 | 0.11226 | 0.14807 |  | 0 | 0.91959 | 0.75304 | 0.3538 | 0.80952 | 0.80921 | 0.8088 | 0.81013 | 0.81006 | 0.80993
2018-05-02 | 39.7903 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 62.049 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 62.0533 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 61.879 | 61.9662 | 0.64127 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 100% | 16.65% | 102.4% | 0.0033612 | 2021-05-02 | 0.00028192 | 0.0011385 | 0.0027312 | 0.0058844 | 0.011231 | 0.020052 | 0.03335 | 0.052509 | 0.077088 | 0.108 | 0.14294 |  | 0 | 0.59718 | 0.41249 | 0.64127 | 0.49271 | 0.49223 | 0.49159 | 0.49364 | 0.49353 | 0.49334
2018-05-03 | 59.818 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 62.2457 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 62.2522 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 62.0827 | 62.1675 | 0.961 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 100% | 17.23% | 102.5% | 0.0031052 | 2021-05-03 | 0.00026673 | 0.0010528 | 0.0025225 | 0.0054393 | 0.010435 | 0.018787 | 0.031396 | 0.049815 | 0.073574 | 0.10366 | 0.13763 |  | 0 | 0.36417 | 0.64617 | 0.961 | 0.58076 | 0.58032 | 0.57972 | 0.58161 | 0.58151 | 0.58134
2018-05-04 | 56.7046 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 62.4331 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 62.4418 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 62.2798 | 62.3608 | 0.90825 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 100% | 17.83% | 102.6% | 0.0028699 | 2021-05-04 | 0.00025452 | 0.00097624 | 0.0023319 | 0.0050249 | 0.0096876 | 0.017582 | 0.029507 | 0.047155 | 0.070063 | 0.099247 | 0.13214 |  | 0 | 0.53262 | 0.90825 | 0.83239 | 0.014689 | 0.014671 | 0.014647 | 0.014723 | 0.014719 | 0.014712
2018-05-05 | 59.05 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 62.6118 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 62.6224 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 62.4705 | 62.5465 | 0.94311 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 100% | 18.44% | 102.8% | 0.0026553 | 2021-05-05 | 0.00024528 | 0.00090885 | 0.0021595 | 0.0046412 | 0.0089886 | 0.016437 | 0.027684 | 0.044528 | 0.066556 | 0.09476 | 0.12648 |  | 0 | 0.74772 | 0.94311 | 0.59069 | 0.6741 | 0.67375 | 0.67326 | 0.67478 | 0.6747 | 0.67457
2018-05-06 | 64.3568 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 62.7822 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 62.7943 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 62.6547 | 62.7245 | 1.0251 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 100% | 19.07% | 102.9% | 0.0024613 | 2021-05-06 | 0.00023901 | 0.0008506 | 0.0020052 | 0.0042882 | 0.0083379 | 0.015351 | 0.025925 | 0.041935 | 0.063053 | 0.090198 | 0.12065 |  | 0 | 1.0251 | 0.85631 | 0.6156 | 0.62322 | 0.62286 | 0.62236 | 0.62389 | 0.62382 | 0.62368
2018-05-07 | 59.6624 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 62.9447 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 62.9577 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 62.8325 | 62.8951 | 0.94785 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 100% | 19.72% | 103% | 0.0022878 | 2021-05-07 | 0.00023572 | 0.0008015 | 0.0018689 | 0.0039658 | 0.0077357 | 0.014326 | 0.024232 | 0.039375 | 0.059554 | 0.085561 | 0.11464 |  | 0 | 0.75624 | 0.94785 | 0.56199 | 0.85464 | 0.85446 | 0.85421 | 0.85497 | 0.85493 | 0.85487
2018-05-08 | 57.5924 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 63.0999 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 63.1129 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 63.0039 | 63.0584 | 0.91272 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 100% | 20.38% | 103.1% | 0.0021373 | 2021-05-08 | 0.00023576 | 0.00076251 | 0.0017525 | 0.0036789 | 0.0071916 | 0.013381 | 0.022643 | 0.03692 | 0.056152 | 0.080974 | 0.10862 |  | 0 | 0.52245 | 0.80011 | 0.91272 | 0.86742 | 0.86727 | 0.86705 | 0.86771 | 0.86768 | 0.86762
2018-05-09 | 60.8 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 63.2482 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 63.2602 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 63.169 | 63.2146 | 0.96129 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 100% | 21.06% | 103.2% | 0.0019988 | 2021-05-09 | 0.00023719 | 0.00072779 | 0.0016456 | 0.0034135 | 0.0066858 | 0.012491 | 0.02114 | 0.034567 | 0.052861 | 0.076497 | 0.10273 |  | 0 | 0.80771 | 0.85866 | 0.35367 | 0.96129 | 0.96125 | 0.96118 | 0.96138 | 0.96137 | 0.96135
2018-05-10 | 55.813 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 63.3899 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 63.3999 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 63.3278 | 63.3639 | 0.88047 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 100% | 21.76% | 103.4% | 0.0018722 | 2021-05-10 | 0.00024002 | 0.00069736 | 0.0015483 | 0.0031696 | 0.0062181 | 0.011656 | 0.019722 | 0.032317 | 0.04968 | 0.072133 | 0.096969 |  | 0 | 0.66856 | 0.70266 | 0.69536 | 0.88047 | 0.88035 | 0.88018 | 0.8807 | 0.88068 | 0.88063
2018-05-11 | 61.1876 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 63.5257 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 63.5323 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 63.4804 | 63.5064 | 0.9632 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 100% | 22.47% | 103.5% | 0.0017575 | 2021-05-11 | 0.00024424 | 0.00067119 | 0.0014605 | 0.0029472 | 0.0057886 | 0.010876 | 0.01839 | 0.030168 | 0.04661 | 0.06788 | 0.091344 |  | 0 | 0.63565 | 0.22682 | 0.58664 | 0.9632 | 0.96316 | 0.9631 | 0.96327 | 0.96326 | 0.96325
2018-05-12 | 58.7238 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 63.6558 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 63.6576 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 63.6268 | 63.6422 | 0.92252 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 100% | 23.19% | 103.6% | 0.0016548 | 2021-05-12 | 0.00024985 | 0.00064929 | 0.0013823 | 0.0027463 | 0.0053972 | 0.010151 | 0.017143 | 0.028122 | 0.043651 | 0.063738 | 0.085853 |  | 0 | 0.92252 | 0.18015 | 0.59816 | 0.74957 | 0.74939 | 0.74912 | 0.74993 | 0.74989 | 0.74982
2018-05-13 | 65.2437 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 63.7808 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 63.7762 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 63.7671 | 63.7716 | 1.0229 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 100% | 23.94% | 103.8% | 0.001564 | 2021-05-13 | 0.00025685 | 0.00063166 | 0.0013136 | 0.0025669 | 0.0050439 | 0.00948 | 0.015981 | 0.026177 | 0.040803 | 0.059708 | 0.080494 |  | 0 | 1.0229 | 0.35024 | 0.76324 | 0.79859 | 0.79844 | 0.79822 | 0.79887 | 0.79884 | 0.79879
2018-05-14 | 63.6028 | 2019 |  | 63.9012 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 63.9012 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 63.8883 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 63.9012 | 63.8947 | 0.99533 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 100% | 24.7% | 103.9% | 0.001485 | 2021-05-14 | 0.00026524 | 0.00061828 | 0.0012544 | 0.0024089 | 0.0047287 | 0.0088644 | 0.014904 | 0.024335 | 0.038065 | 0.055789 | 0.075267 |  | 0 | 0.99533 | 0.60408 | 0.72622 | 0.82182 | 0.82169 | 0.82151 | 0.82206 | 0.82204 | 0.82199
2018-05-15 | 64.5547 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 64.0155 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 63.9942 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 64.0277 | 64.0109 | 1.0084 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 100% | 25.47% | 104% | 0.001418 | 2021-05-15 | 0.00027501 | 0.00060916 | 0.0012047 | 0.0022724 | 0.0044515 | 0.0083035 | 0.013912 | 0.022594 | 0.035438 | 0.051982 | 0.070174 |  | 0 | 1.0084 | 0.2562 | 0.34133 | 0.8878 | 0.88772 | 0.8876 | 0.88795 | 0.88794 | 0.88791
2018-05-16 | 55.4121 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 64.1222 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 64.0941 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 64.1453 | 64.1197 | 0.86416 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 100% | 26.27% | 104.2% | 0.0013657 | 2021-05-16 | 0.0002872 | 0.00060596 | 0.0011671 | 0.0021611 | 0.004216 | 0.0078059 | 0.013022 | 0.020999 | 0.033001 | 0.048419 | 0.0654 |  | 0 | 0.83361 | 0.34113 | 0.2217 | 0.86416 | 0.86408 | 0.86395 | 0.86434 | 0.86432 | 0.86428
2018-05-17 | 59.767 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 64.2216 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 64.1885 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 64.2543 | 64.2214 | 0.93064 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 100% | 27.07% | 104.3% | 0.0013185 | 2021-05-17 | 0.00030076 | 0.00060542 | 0.0011339 | 0.0020583 | 0.0039939 | 0.0073369 | 0.012188 | 0.019521 | 0.030737 | 0.045114 | 0.060978 |  | 0 | 0.11519 | 0.52599 | 0.92401 | 0.93064 | 0.93059 | 0.93053 | 0.93072 | 0.93071 | 0.9307
2018-05-18 | 64.8332 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 64.3142 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 64.2775 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 64.3549 | 64.3162 | 1.0081 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 100% | 27.89% | 104.4% | 0.0012766 | 2021-05-18 | 0.0003157 | 0.00060754 | 0.0011049 | 0.0019642 | 0.0037854 | 0.0068967 | 0.01141 | 0.018158 | 0.028647 | 0.042067 | 0.056908 |  | 0 | 0.62574 | 1.0081 | 0.5962 | 0.90453 | 0.90448 | 0.9044 | 0.90464 | 0.90463 | 0.90461
2018-05-19 | 63.7541 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 64.4002 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 64.3614 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 64.4475 | 64.4044 | 0.98997 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 100% | 28.73% | 104.6% | 0.0012397 | 2021-05-19 | 0.00033201 | 0.0006123 | 0.0010802 | 0.0018787 | 0.0035905 | 0.0064851 | 0.010689 | 0.016912 | 0.026729 | 0.039277 | 0.05319 |  | 0 | 0.44917 | 0.98997 | 0.84549 | 0.93655 | 0.93651 | 0.93646 | 0.93662 | 0.93661 | 0.9366
2018-05-20 | 63.5781 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 64.48 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 64.4405 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 64.5323 | 64.4864 | 0.98601 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 100% | 29.58% | 104.7% | 0.001208 | 2021-05-20 | 0.00034969 | 0.00061971 | 0.0010598 | 0.0018017 | 0.003409 | 0.0061022 | 0.010023 | 0.015783 | 0.024984 | 0.036744 | 0.049823 |  | 0 | 0.92644 | 0.96666 | 0.98601 | 0.81479 | 0.81471 | 0.81459 | 0.81496 | 0.81494 | 0.81491
2018-05-21 | 62.1787 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 64.5539 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 64.5151 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 64.6097 | 64.5624 | 0.96321 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 100% | 30.45% | 104.9% | 0.0011815 | 2021-05-21 | 0.00036873 | 0.00062976 | 0.0010437 | 0.0017334 | 0.003241 | 0.0057479 | 0.0094142 | 0.014769 | 0.023412 | 0.034469 | 0.046806 |  | 0 | 0.73896 | 0.96321 | 0.64836 | 0.82597 | 0.8259 | 0.8258 | 0.82612 | 0.82611 | 0.82608
2018-05-22 | 63.0884 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 64.6223 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 64.5855 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 64.6799 | 64.6327 | 0.97626 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 100% | 31.33% | 105% | 0.0011625 | 2021-05-22 | 0.00038991 | 0.00064353 | 0.001034 | 0.0016774 | 0.0030932 | 0.0054315 | 0.0088721 | 0.013879 | 0.022022 | 0.032469 | 0.044179 |  | 0 | 0.97626 | 0.91087 | 0.56386 | 0.58635 | 0.58624 | 0.58607 | 0.58659 | 0.58656 | 0.58652
2018-05-23 | 57.1768 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 64.6855 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 64.652 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 64.7432 | 64.6976 | 0.88392 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 100% | 32.22% | 105.2% | 0.0011488 | 2021-05-23 | 0.00041287 | 0.00066004 | 0.001029 | 0.001629 | 0.0029557 | 0.005133 | 0.0083578 | 0.013042 | 0.020722 | 0.030621 | 0.04178 |  | 0 | 0.82806 | 0.88392 | 0.59397 | 0.30232 | 0.30222 | 0.30209 | 0.30251 | 0.30249 | 0.30245
2018-05-24 | 28.6213 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 64.7438 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 64.7148 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 64.8 | 64.7574 | 0.44207 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 100% | 33.13% | 105.3% | 0.0011404 | 2021-05-24 | 0.00043758 | 0.00067927 | 0.0010286 | 0.0015883 | 0.0028285 | 0.0048523 | 0.0078711 | 0.012258 | 0.019512 | 0.028926 | 0.039608 |  | 0 | 0.20023 | 0.28537 | 0.44207 | 0.25174 | 0.25167 | 0.25157 | 0.2519 | 0.25188 | 0.25185
2018-05-25 | 59.3894 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 64.7976 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 64.7743 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 64.8505 | 64.8124 | 0.91654 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 100% | 34.05% | 105.4% | 0.0011373 | 2021-05-25 | 0.00046406 | 0.00070121 | 0.001033 | 0.0015551 | 0.0027116 | 0.0045896 | 0.0074121 | 0.011526 | 0.018393 | 0.027384 | 0.037663 |  | 0 | 0.5326 | 0.91654 | 0.80031 | 0.70027 | 0.70018 | 0.70007 | 0.70043 | 0.70041 | 0.70038
2018-05-26 | 63.3562 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 64.8472 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 64.8306 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 64.8951 | 64.8629 | 0.97701 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 100% | 34.98% | 105.6% | 0.0011393 | 2021-05-26 | 0.0004923 | 0.00072587 | 0.001042 | 0.0015294 | 0.002605 | 0.0043448 | 0.0069808 | 0.010847 | 0.017363 | 0.025993 | 0.035945 |  | 0 | 0.43595 | 0.97701 | 0.83213 | 0.36752 | 0.36743 | 0.36731 | 0.36769 | 0.36767 | 0.36764
2018-05-27 | 62.9317 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 64.8929 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 64.8842 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 64.934 | 64.9091 | 0.96978 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 100% | 35.92% | 105.7% | 0.0011467 | 2021-05-27 | 0.00052228 | 0.00075324 | 0.0010556 | 0.0015114 | 0.0025088 | 0.0041178 | 0.0065771 | 0.010221 | 0.016424 | 0.024754 | 0.034454 |  | 0 | 0.55461 | 0.96915 | 0.96978 | 0.69655 | 0.69648 | 0.69637 | 0.6967 | 0.69668 | 0.69665
2018-05-28 | 62.081 | 2020 |  | 64.9352 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 64.9352 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 64.9352 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 64.9675 | 64.9514 | 0.95605 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 100% | 36.88% | 105.9% | 0.0011592 | 2021-05-28 | 0.00055402 | 0.00078332 | 0.0010739 | 0.0015009 | 0.0024228 | 0.0039087 | 0.0062011 | 0.0096477 | 0.015574 | 0.023668 | 0.033189 |  | 0 | 0.45012 | 0.95605 | 0.66632 | 0.92986 | 0.92984 | 0.92981 | 0.9299 | 0.9299 | 0.92989
2018-05-29 | 65.9255 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 64.973 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 64.9818 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 64.996 | 64.9889 | 1.0147 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 100% | 37.84% | 106% | 0.001177 | 2021-05-29 | 0.00058751 | 0.0008161 | 0.0010969 | 0.0014979 | 0.0023471 | 0.0037175 | 0.0058527 | 0.0091267 | 0.014814 | 0.022733 | 0.03215 |  | 0 | 0.6398 | 0.9641 | 0.63108 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147
2018-05-30 | 63.6867 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 65.0051 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 65.022 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 65.0196 | 65.0208 | 0.97972 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 100% | 38.82% | 106.2% | 0.0011997 | 2021-05-30 | 0.0006219 | 0.00085083 | 0.0011241 | 0.0015028 | 0.0022849 | 0.0035514 | 0.0055442 | 0.0086728 | 0.014155 | 0.021946 | 0.03131 |  | 0 | 0.97972 | 0.90703 | 0.80998 | 0.86731 | 0.86727 | 0.86723 | 0.86737 | 0.86736 | 0.86735
2018-05-31 | 64.7086 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 65.032 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 65.0559 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 65.0388 | 65.0473 | 0.99503 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 100% | 39.8% | 106.3% | 0.0012245 | 2021-05-31 | 0.00065619 | 0.00088584 | 0.0011528 | 0.0015118 | 0.0022325 | 0.0034021 | 0.0052595 | 0.008242 | 0.013517 | 0.021174 | 0.030484 |  | 0 | 0.99503 | 0.97315 | 0.91732 | 0.92964 | 0.92962 | 0.9296 | 0.92967 | 0.92967 | 0.92966
2018-06-01 | 65.1407 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 65.0537 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 65.0838 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 65.0538 | 65.0688 | 1.0013 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 100% | 40.79% | 106.4% | 0.0012514 | 2021-06-01 | 0.00069036 | 0.00092114 | 0.001183 | 0.001525 | 0.0021898 | 0.0032694 | 0.0049986 | 0.0078344 | 0.012899 | 0.020418 | 0.02967 |  | 0 | 1.0013 | 0.95622 | 0.55377 | 0.95612 | 0.95611 | 0.95609 | 0.95614 | 0.95613 | 0.95613
2018-06-02 | 63.9015 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 65.0705 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 65.1059 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 65.0649 | 65.0854 | 0.98204 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 100% | 41.79% | 106.6% | 0.0012803 | 2021-06-02 | 0.00072442 | 0.00095673 | 0.0012149 | 0.0015423 | 0.002157 | 0.0031533 | 0.0047612 | 0.0074499 | 0.012303 | 0.019678 | 0.02887 |  | 0 | 0.98204 | 0.46634 | 0.62444 | 0.75089 | 0.75085 | 0.75078 | 0.75097 | 0.75096 | 0.75094
2018-06-03 | 59.9421 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 65.0826 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 65.1222 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 65.0724 | 65.0973 | 0.92102 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 100% | 42.79% | 106.7% | 0.0013113 | 2021-06-03 | 0.00075836 | 0.00099259 | 0.0012483 | 0.0015637 | 0.002134 | 0.0030539 | 0.0045476 | 0.0070884 | 0.011727 | 0.018953 | 0.028082 |  | 0 | 0.75326 | 0.92102 | 0.81647 | 0.91021 | 0.91019 | 0.91016 | 0.91024 | 0.91024 | 0.91023
2018-06-04 | 57.9618 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 65.0903 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 65.1331 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 65.0766 | 65.1048 | 0.89048 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 100% | 43.8% | 106.8% | 0.0013444 | 2021-06-04 | 0.00079219 | 0.0010287 | 0.0012833 | 0.0015892 | 0.0021207 | 0.0029711 | 0.0043575 | 0.0067501 | 0.011172 | 0.018244 | 0.027308 |  | 0 | 0.89048 | 0.43352 | 0.17295 | 0.51689 | 0.51684 | 0.51676 | 0.51699 | 0.51697 | 0.51696
2018-06-05 | 47.7295 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 65.0938 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 65.1387 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 65.0778 | 65.1082 | 0.73324 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 100% | 44.82% | 107% | 0.0013786 | 2021-06-05 | 0.00082447 | 0.0010639 | 0.0013188 | 0.0016181 | 0.0021168 | 0.0029057 | 0.0041944 | 0.0064434 | 0.010656 | 0.017573 | 0.026569 |  | 0 | 0.18169 | 0.58212 | 0.73324 | 0.5401 | 0.54006 | 0.53998 | 0.54019 | 0.54018 | 0.54016
2018-06-06 | 63.7133 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 65.0932 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 65.1391 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 65.0763 | 65.1077 | 0.9788 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 100% | 45.84% | 107.1% | 0.0014114 | 2021-06-06 | 0.00085444 | 0.0010971 | 0.0013527 | 0.0016465 | 0.0021159 | 0.0028485 | 0.0040472 | 0.0061598 | 0.010168 | 0.016922 | 0.025826 |  | 0 | 0.9788 | 0.4282 | 0.74566 | 0.72094 | 0.7209 | 0.72085 | 0.72101 | 0.721 | 0.72099
2018-06-07 | 57.5671 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 65.0889 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 65.1346 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 65.0724 | 65.1035 | 0.88444 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 100% | 46.86% | 107.2% | 0.0014429 | 2021-06-07 | 0.00088209 | 0.0011282 | 0.001385 | 0.0016744 | 0.0021179 | 0.0027995 | 0.0039158 | 0.0058996 | 0.0097097 | 0.01629 | 0.02508 |  | 0 | 0.33866 | 0.44457 | 0.88444 | 0.54275 | 0.54271 | 0.54264 | 0.54283 | 0.54281 | 0.5428
2018-06-08 | 66.0803 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 65.0811 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 65.1254 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 65.0663 | 65.0959 | 1.0154 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 100% | 47.89% | 107.4% | 0.001473 | 2021-06-08 | 0.00090743 | 0.0011572 | 0.0014158 | 0.0017019 | 0.0021227 | 0.0027588 | 0.0038003 | 0.0056625 | 0.0092799 | 0.015678 | 0.02433 |  | 0 | 1.0154 | 0.62837 | 0.98359 | 0.38198 | 0.38194 | 0.38188 | 0.38205 | 0.38204 | 0.38203
2018-06-09 | 60.1928 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 65.07 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 65.1116 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 65.0585 | 65.085 | 0.92505 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 100% | 48.92% | 107.5% | 0.0015018 | 2021-06-09 | 0.00093047 | 0.0011842 | 0.0014451 | 0.001729 | 0.0021303 | 0.0027262 | 0.0037005 | 0.0054486 | 0.0088789 | 0.015086 | 0.023577 |  | 0 | 0.81665 | 0.7464 | 0.92505 | 0.76024 | 0.76022 | 0.76017 | 0.7603 | 0.76029 | 0.76028
2018-06-10 | 65.0048 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 65.0557 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 65.0933 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 65.0492 | 65.0713 | 0.99922 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 100% | 49.95% | 107.6% | 0.0015293 | 2021-06-10 | 0.00095122 | 0.0012092 | 0.0014728 | 0.0017556 | 0.0021409 | 0.0027017 | 0.0036166 | 0.0052579 | 0.0085066 | 0.014513 | 0.02282 |  | 0 | 0.4048 | 0.3844 | 0.94071 | 0.99922 | 0.99922 | 0.99922 | 0.99922 | 0.99922 | 0.99922
2018-06-11 | 61.0049 | 2022 |  | 65.0386 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 65.0386 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 65.0709 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 65.0386 | 65.0548 | 0.93798 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 100% | 50.98% | 107.7% | 0.0015554 | 2021-06-11 | 0.00096968 | 0.0012322 | 0.0014989 | 0.0017817 | 0.0021543 | 0.0026855 | 0.0035483 | 0.0050903 | 0.008163 | 0.01396 | 0.022059 |  | 0 | 0.50972 | 0.74665 | 0.73426 | 0.93798 | 0.93797 | 0.93796 | 0.938 | 0.93799 | 0.93799
2018-06-12 | 60.9325 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 65.0178 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 65.0445 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 65.0254 | 65.0349 | 0.93717 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 100% | 52% | 107.8% | 0.0015803 | 2021-06-12 | 0.00098586 | 0.0012532 | 0.0015235 | 0.0018074 | 0.0021705 | 0.0026774 | 0.0034959 | 0.0049457 | 0.0078481 | 0.013426 | 0.021296 |  | 0 | 0.93717 | 0.49833 | 0.81004 | 0.74067 | 0.74065 | 0.74061 | 0.74072 | 0.74071 | 0.7407
2018-06-13 | 63.5787 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 64.9925 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 65.0142 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 65.0081 | 65.0111 | 0.97825 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 100% | 53.03% | 108% | 0.0016025 | 2021-06-13 | 0.00099937 | 0.0012713 | 0.0015454 | 0.0018313 | 0.0021884 | 0.0026769 | 0.0034601 | 0.0048287 | 0.0075734 | 0.012937 | 0.02057 |  | 0 | 0.97825 | 0.81031 | 0.94658 | 0.91062 | 0.91061 | 0.9106 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91063
2018-06-14 | 54.737 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 64.9629 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 64.9802 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 64.9866 | 64.9834 | 0.84259 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 100% | 54.05% | 108.1% | 0.0016226 | 2021-06-14 | 0.001011 | 0.0012874 | 0.0015651 | 0.0018528 | 0.0022047 | 0.0026769 | 0.0034286 | 0.0047247 | 0.0073285 | 0.012496 | 0.019909 |  | 0 | 0.45217 | 0.67666 | 0.84259 | 0.78266 | 0.78265 | 0.78261 | 0.78271 | 0.7827 | 0.78269
2018-06-15 | 60.0748 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 64.9292 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 64.9428 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 64.9611 | 64.952 | 0.92524 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 100% | 55.07% | 108.2% | 0.0016404 | 2021-06-15 | 0.0010209 | 0.0013014 | 0.0015825 | 0.0018722 | 0.0022195 | 0.0026773 | 0.0034015 | 0.0046339 | 0.0071132 | 0.012102 | 0.019312 |  | 0 | 0.33098 | 0.77507 | 0.85681 | 0.92524 | 0.92523 | 0.92522 | 0.92525 | 0.92525 | 0.92525
2018-06-16 | 65.1469 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 64.8916 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 64.9021 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 64.9316 | 64.9169 | 1.0039 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 100% | 56.09% | 108.3% | 0.001656 | 2021-06-16 | 0.0010289 | 0.0013133 | 0.0015977 | 0.0018894 | 0.0022328 | 0.0026781 | 0.0033788 | 0.0045562 | 0.0069275 | 0.011756 | 0.018779 |  | 0 | 1.0039 | 0.69386 | 0.79724 | 0.85966 | 0.85965 | 0.85963 | 0.85969 | 0.85969 | 0.85968
2018-06-17 | 64.2804 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 64.8505 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 64.8583 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 64.8982 | 64.8783 | 0.99121 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 100% | 57.1% | 108.4% | 0.0016693 | 2021-06-17 | 0.0010351 | 0.0013232 | 0.0016107 | 0.0019043 | 0.0022446 | 0.0026793 | 0.0033605 | 0.0044916 | 0.0067714 | 0.011458 | 0.01831 |  | 0 | 0.99121 | 0.5133 | 0.26208 | 0.8877 | 0.88769 | 0.88767 | 0.88772 | 0.88772 | 0.88771
2018-06-18 | 62.6244 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 64.8059 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 64.8116 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 64.8609 | 64.8362 | 0.96634 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 100% | 58.11% | 108.5% | 0.0016805 | 2021-06-18 | 0.0010394 | 0.001331 | 0.0016214 | 0.0019171 | 0.0022549 | 0.0026809 | 0.0033465 | 0.00444 | 0.0066448 | 0.011207 | 0.017905 |  | 0 | 0.96634 | 0.81203 | 0.66977 | 0.92376 | 0.92375 | 0.92374 | 0.92378 | 0.92377 | 0.92377
2018-06-19 | 61.3696 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 64.7582 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 64.7621 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 64.8197 | 64.7909 | 0.94767 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 100% | 59.11% | 108.6% | 0.0016882 | 2021-06-19 | 0.0010416 | 0.0013359 | 0.0016288 | 0.0019262 | 0.0022624 | 0.0026826 | 0.0033378 | 0.0044059 | 0.0065593 | 0.011029 | 0.017605 |  | 0 | 0.78498 | 0.7121 | 0.544 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94766 | 0.94768 | 0.94768 | 0.94768
2018-06-20 | 61.9781 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 64.7076 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 64.7101 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 64.7748 | 64.7425 | 0.95782 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 100% | 60.1% | 108.7% | 0.0016935 | 2021-06-20 | 0.001043 | 0.0013392 | 0.0016338 | 0.0019324 | 0.0022675 | 0.0026833 | 0.0033312 | 0.0043809 | 0.0064973 | 0.0109 | 0.017389 |  | 0 | 0.42753 | 0.95782 | 0.57345 | 0.56332 | 0.5633 | 0.56326 | 0.56338 | 0.56337 | 0.56336
2018-06-21 | 55.5518 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 64.6542 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 64.6557 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 64.7262 | 64.691 | 0.85921 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 100% | 61.08% | 108.8% | 0.0016963 | 2021-06-21 | 0.0010436 | 0.001341 | 0.0016365 | 0.0019358 | 0.00227 | 0.0026832 | 0.0033265 | 0.0043651 | 0.0064589 | 0.01082 | 0.017256 |  | 0 | 0.16575 | 0.85921 | 0.59919 | 0.33481 | 0.33479 | 0.33475 | 0.33486 | 0.33485 | 0.33484
2018-06-22 | 63.8567 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 64.5984 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 64.5992 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 64.6739 | 64.6366 | 0.98852 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 100% | 62.05% | 108.8% | 0.0016967 | 2021-06-22 | 0.0010434 | 0.0013411 | 0.0016368 | 0.0019362 | 0.0022701 | 0.0026823 | 0.0033238 | 0.0043584 | 0.0064439 | 0.01079 | 0.017206 |  | 0 | 0.918 | 0.98852 | 0.65803 | 0.80964 | 0.80962 | 0.8096 | 0.80967 | 0.80966 | 0.80966
2018-06-23 | 56.9264 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 64.5403 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 64.5406 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 64.6181 | 64.5793 | 0.88203 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 100% | 63.02% | 108.9% | 0.0016946 | 2021-06-23 | 0.0010425 | 0.0013396 | 0.0016348 | 0.0019338 | 0.0022677 | 0.0026805 | 0.0033231 | 0.0043607 | 0.0064523 | 0.010809 | 0.017238 |  | 0 | 0.87521 | 0.88203 | 0.41815 | 0.71835 | 0.71833 | 0.7183 | 0.7184 | 0.71839 | 0.71838
2018-06-24 | 63.096 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 64.4801 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 64.4802 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 64.5587 | 64.5194 | 0.97853 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 100% | 63.97% | 109% | 0.00169 | 2021-06-24 | 0.0010408 | 0.0013365 | 0.0016305 | 0.0019285 | 0.0022628 | 0.0026778 | 0.0033243 | 0.004372 | 0.006484 | 0.010878 | 0.017353 |  | 0 | 0.63162 | 0.97853 | 0.64996 | 0.76059 | 0.76057 | 0.76054 | 0.76063 | 0.76062 | 0.76062
2018-06-25 | 58.3333 | 2021 |  | 64.4182 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 64.4182 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 64.4182 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 64.4957 | 64.457 | 0.90554 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 100% | 64.91% | 109.1% | 0.001683 | 2021-06-25 | 0.0010383 | 0.0013318 | 0.0016238 | 0.0019202 | 0.0022554 | 0.0026742 | 0.0033275 | 0.0043922 | 0.0065389 | 0.010995 | 0.017551 |  | 0 | 0.87866 | 0.87827 | 0.90554 | 0.53338 | 0.53335 | 0.53331 | 0.53343 | 0.53342 | 0.53341
2018-06-26 | 61.1733 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 64.3546 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 64.3538 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 64.4294 | 64.3916 | 0.95057 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 100% | 65.84% | 109.1% | 0.0016735 | 2021-06-26 | 0.0010351 | 0.0013254 | 0.0016147 | 0.0019091 | 0.0022455 | 0.0026698 | 0.0033326 | 0.0044215 | 0.0066171 | 0.011161 | 0.01783 |  | 0 | 0.95057 | 0.78889 | 0.94532 | 0.20407 | 0.20405 | 0.20403 | 0.2041 | 0.20409 | 0.20409
2018-06-27 | 60.9854 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 64.2892 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 64.2863 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 64.3597 | 64.323 | 0.94861 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 100% | 66.76% | 109.2% | 0.0016606 | 2021-06-27 | 0.0010296 | 0.0013162 | 0.0016022 | 0.0018944 | 0.0022328 | 0.0026653 | 0.0033429 | 0.004468 | 0.0067359 | 0.011398 | 0.018214 |  | 0 | 0.94861 | 0.80795 | 0.13942 | 0.30338 | 0.30336 | 0.30333 | 0.30343 | 0.30342 | 0.30341
2018-06-28 | 66.5799 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 64.2217 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 64.2156 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 64.2867 | 64.2512 | 1.0367 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 100% | 67.67% | 109.3% | 0.0016455 | 2021-06-28 | 0.0010224 | 0.001305 | 0.0015876 | 0.0018774 | 0.0022187 | 0.0026612 | 0.0033575 | 0.0045274 | 0.0068837 | 0.011682 | 0.01866 |  | 0 | 0.94852 | 0.71286 | 0.41906 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367
2018-06-29 | 61.8425 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 64.152 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 64.1418 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 64.2104 | 64.1761 | 0.964 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 100% | 68.56% | 109.3% | 0.0016282 | 2021-06-29 | 0.0010133 | 0.0012917 | 0.0015708 | 0.0018583 | 0.0022031 | 0.0026574 | 0.0033763 | 0.0045996 | 0.0070605 | 0.012012 | 0.019168 |  | 0 | 0.91473 | 0.80761 | 0.63575 | 0.964 | 0.964 | 0.96399 | 0.96401 | 0.96401 | 0.964
2018-06-30 | 57.4913 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 64.0798 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 64.0647 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 64.1309 | 64.0978 | 0.89718 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 100% | 69.44% | 109.4% | 0.0016088 | 2021-06-30 | 0.0010024 | 0.0012764 | 0.0015518 | 0.0018371 | 0.002186 | 0.0026541 | 0.0033994 | 0.0046846 | 0.0072662 | 0.012389 | 0.019739 |  | 0 | 0.89718 | 0.39785 | 0.81715 | 0.23378 | 0.23376 | 0.23373 | 0.23382 | 0.23381 | 0.23381
2018-07-01 | 61.1362 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 64.0049 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 63.9846 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 64.0483 | 64.0164 | 0.95518 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 100% | 70.31% | 109.5% | 0.0015871 | 2021-07-01 | 0.00098977 | 0.0012591 | 0.0015306 | 0.0018137 | 0.0021674 | 0.0026512 | 0.0034268 | 0.0047823 | 0.0075007 | 0.012813 | 0.020372 |  | 0 | 0.30511 | 0.93219 | 0.92184 | 0.95518 | 0.95517 | 0.95517 | 0.95519 | 0.95519 | 0.95519
2018-07-02 | 57.0667 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 63.9271 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 63.9012 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 63.9626 | 63.9319 | 0.89268 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 100% | 71.16% | 109.5% | 0.0015633 | 2021-07-02 | 0.00097531 | 0.0012398 | 0.0015072 | 0.0017881 | 0.0021473 | 0.0026487 | 0.0034584 | 0.0048927 | 0.0077641 | 0.013283 | 0.021068 |  | 0 | 0.50143 | 0.76184 | 0.89268 | 0.89076 | 0.89075 | 0.89073 | 0.89079 | 0.89078 | 0.89078
2018-07-03 | 51.6128 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 63.846 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 63.8147 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 63.8738 | 63.8443 | 0.8084 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 100% | 72% | 109.5% | 0.0015371 | 2021-07-03 | 0.00095824 | 0.0012177 | 0.0014812 | 0.0017607 | 0.0021288 | 0.0026538 | 0.0035065 | 0.0050302 | 0.0080667 | 0.013795 | 0.021799 |  | 0 | 0.8084 | 0.34046 | 0.56924 | 0.75484 | 0.75482 | 0.75478 | 0.7549 | 0.75489 | 0.75488
2018-07-04 | 59.3079 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 63.7616 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 63.725 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 63.7821 | 63.7536 | 0.93015 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 100% | 72.82% | 109.6% | 0.0015096 | 2021-07-04 | 0.00093895 | 0.0011936 | 0.0014538 | 0.0017329 | 0.0021133 | 0.0026669 | 0.0035699 | 0.0051901 | 0.0083969 | 0.014326 | 0.022525 |  | 0 | 0.93015 | 0.80272 | 0.59364 | 0.79334 | 0.79332 | 0.79328 | 0.79339 | 0.79338 | 0.79337
2018-07-05 | 62.3962 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 63.6736 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 63.6321 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 63.6875 | 63.6598 | 0.97994 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 100% | 73.63% | 109.6% | 0.0014808 | 2021-07-05 | 0.00091746 | 0.0011677 | 0.0014249 | 0.0017048 | 0.0021005 | 0.002688 | 0.0036488 | 0.0053724 | 0.0087547 | 0.014875 | 0.023247 |  | 0 | 0.90727 | 0.95178 | 0.97994 | 0.95803 | 0.95803 | 0.95802 | 0.95805 | 0.95804 | 0.95804
2018-07-06 | 61.5454 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 63.5817 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 63.5361 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 63.59 | 63.563 | 0.96797 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 100% | 74.42% | 109.7% | 0.0014508 | 2021-07-06 | 0.00089375 | 0.0011398 | 0.0013945 | 0.0016763 | 0.0020907 | 0.0027172 | 0.003743 | 0.0055772 | 0.00914 | 0.015442 | 0.023963 |  | 0 | 0.90565 | 0.96797 | 0.3636 | 0.74344 | 0.74341 | 0.74336 | 0.74351 | 0.7435 | 0.74348
2018-07-07 | 58.7192 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 63.4858 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 63.437 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 63.4896 | 63.4633 | 0.92492 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 100% | 75.2% | 109.7% | 0.0014196 | 2021-07-07 | 0.00086784 | 0.0011099 | 0.0013627 | 0.0016474 | 0.0020836 | 0.0027543 | 0.0038526 | 0.0058043 | 0.0095529 | 0.016027 | 0.024675 |  | 0 | 0.83655 | 0.67674 | 0.61539 | 0.92492 | 0.92491 | 0.92489 | 0.92494 | 0.92494 | 0.92494
2018-07-08 | 64.4632 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 63.3856 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 63.3346 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 63.3866 | 63.3606 | 1.017 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 100% | 75.96% | 109.7% | 0.0013871 | 2021-07-08 | 0.00083972 | 0.0010782 | 0.0013294 | 0.0016181 | 0.0020795 | 0.0027995 | 0.0039775 | 0.0060538 | 0.0099933 | 0.016631 | 0.025382 |  | 0 | 0.54879 | 0.99336 | 0.86825 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017
2018-07-09 | 63.3375 | 2022 |  | 63.2808 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 63.2808 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 63.2291 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 63.2808 | 63.2549 | 1.0009 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 100% | 76.7% | 109.8% | 0.0013534 | 2021-07-09 | 0.00080941 | 0.0010445 | 0.0012947 | 0.0015885 | 0.0020782 | 0.0028526 | 0.0041178 | 0.0063256 | 0.010461 | 0.017252 | 0.026084 |  | 0 | 0.40544 | 0.96771 | 0.98213 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009
2018-07-10 | 63.0979 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 63.1714 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 63.1204 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 63.1725 | 63.1465 | 0.99884 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 100% | 77.43% | 109.8% | 0.0013184 | 2021-07-10 | 0.0007769 | 0.0010089 | 0.0012585 | 0.0015585 | 0.0020797 | 0.0029137 | 0.0042734 | 0.0066198 | 0.010956 | 0.017892 | 0.026781 |  | 0 | 0.99884 | 0.87547 | 0.85672 | 0.99281 | 0.99281 | 0.9928 | 0.99281 | 0.99281 | 0.99281
2018-07-11 | 62.6647 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 63.0574 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 63.0086 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 63.0618 | 63.0352 | 0.99377 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 100% | 78.14% | 109.8% | 0.0012846 | 2021-07-11 | 0.00074294 | 0.00097241 | 0.0012229 | 0.0015319 | 0.0020906 | 0.0029918 | 0.0044551 | 0.0069443 | 0.011489 | 0.018568 | 0.027511 |  | 0 | 0.99377 | 0.77786 | 0.84195 | 0.96059 | 0.96058 | 0.96056 | 0.96061 | 0.9606 | 0.9606
2018-07-12 | 63.5 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 62.9392 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 62.8936 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 62.9485 | 62.921 | 1.0089 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 100% | 78.83% | 109.8% | 0.001253 | 2021-07-12 | 0.00070896 | 0.00093631 | 0.001189 | 0.0015094 | 0.002111 | 0.003086 | 0.0046596 | 0.0072909 | 0.01204 | 0.019258 | 0.028254 |  | 0 | 1.0089 | 0.7662 | 0.23241 | 0.96458 | 0.96457 | 0.96455 | 0.9646 | 0.96459 | 0.96459
2018-07-13 | 60.3527 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 62.8169 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 62.7754 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 62.8325 | 62.804 | 0.96077 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 100% | 79.51% | 109.9% | 0.0012234 | 2021-07-13 | 0.00067495 | 0.00090058 | 0.0011566 | 0.0014909 | 0.002141 | 0.0031964 | 0.004887 | 0.0076595 | 0.012611 | 0.019963 | 0.029008 |  | 0 | 0.87208 | 0.59913 | 0.51612 | 0.96077 | 0.96076 | 0.96075 | 0.96079 | 0.96079 | 0.96079
2018-07-14 | 62.4209 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 62.6907 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 62.6541 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 62.7139 | 62.684 | 0.9957 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 100% | 80.17% | 109.9% | 0.001196 | 2021-07-14 | 0.00064091 | 0.00086521 | 0.0011259 | 0.0014766 | 0.0021805 | 0.0033228 | 0.0051371 | 0.0080501 | 0.013202 | 0.020681 | 0.029774 |  | 0 | 0.9957 | 0.97606 | 0.54068 | 0.9508 | 0.95078 | 0.95076 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95081
2018-07-15 | 64.0594 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 62.5609 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 62.5296 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 62.5925 | 62.561 | 1.024 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 100% | 80.82% | 109.9% | 0.0011707 | 2021-07-15 | 0.00060684 | 0.00083021 | 0.0010968 | 0.0014664 | 0.0022295 | 0.0034654 | 0.0054099 | 0.0084627 | 0.013812 | 0.021414 | 0.030552 |  | 0 | 1.024 | 0.82535 | 0.64741 | 0.92079 | 0.92077 | 0.92074 | 0.92084 | 0.92084 | 0.92083
2018-07-16 | 61.9391 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 62.4278 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 62.4019 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 62.4681 | 62.435 | 0.99217 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 100% | 81.45% | 109.9% | 0.0011474 | 2021-07-16 | 0.00057274 | 0.00079558 | 0.0010693 | 0.0014602 | 0.0022881 | 0.003624 | 0.0057055 | 0.0088973 | 0.014442 | 0.022161 | 0.031341 |  | 0 | 0.99217 | 0.41624 | 0.69904 | 0.95057 | 0.95056 | 0.95053 | 0.95061 | 0.9506 | 0.9506
2018-07-17 | 61.4361 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 62.2914 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 62.2711 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 62.3409 | 62.306 | 0.98627 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 100% | 82.06% | 109.9% | 0.0011291 | 2021-07-17 | 0.0005396 | 0.00076293 | 0.001046 | 0.0014618 | 0.0023597 | 0.003807 | 0.0060396 | 0.0093966 | 0.015169 | 0.023052 | 0.032325 |  | 0 | 0.8722 | 0.42124 | 0.98627 | 0.93665 | 0.93663 | 0.9366 | 0.9367 | 0.93669 | 0.93668
2018-07-18 | 58.6785 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 62.1521 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 62.1371 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 62.2105 | 62.1738 | 0.94411 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 100% | 82.66% | 109.9% | 0.0011158 | 2021-07-18 | 0.00050824 | 0.00073299 | 0.0010272 | 0.0014707 | 0.0024413 | 0.0040071 | 0.0064002 | 0.0099464 | 0.015982 | 0.024089 | 0.033527 |  | 0 | 0.71154 | 0.44311 | 0.89309 | 0.94411 | 0.94409 | 0.94406 | 0.94415 | 0.94415 | 0.94414
2018-07-19 | 60.9004 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 62.0102 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 61.9999 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 62.077 | 62.0385 | 0.9821 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 100% | 83.24% | 110% | 0.0011078 | 2021-07-19 | 0.00047865 | 0.00070575 | 0.0010131 | 0.001487 | 0.0025328 | 0.0042243 | 0.0067873 | 0.010547 | 0.016882 | 0.025272 | 0.034949 |  | 0 | 0.97193 | 0.9821 | 0.97676 | 0.76538 | 0.7653 | 0.7652 | 0.76554 | 0.76552 | 0.76549
2018-07-20 | 59.4528 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 61.8657 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 61.8596 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 61.9403 | 61.9 | 0.961 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 100% | 83.81% | 110% | 0.0011048 | 2021-07-20 | 0.00045083 | 0.00068121 | 0.0010035 | 0.0015107 | 0.0026343 | 0.0044587 | 0.0072007 | 0.011198 | 0.017868 | 0.026603 | 0.036589 |  | 0 | 0.45372 | 0.961 | 0.77732 | 0.73602 | 0.73593 | 0.73582 | 0.73621 | 0.73619 | 0.73615
2018-07-21 | 57.6255 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 61.7189 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 61.7161 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 61.8003 | 61.7582 | 0.93368 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 100% | 84.36% | 110% | 0.001107 | 2021-07-21 | 0.00042477 | 0.00065937 | 0.0009985 | 0.0015418 | 0.0027456 | 0.0047102 | 0.0076406 | 0.011899 | 0.018941 | 0.028079 | 0.038448 |  | 0 | 0.75805 | 0.77343 | 0.81843 | 0.93368 | 0.93364 | 0.93361 | 0.93374 | 0.93373 | 0.93372
2018-07-22 | 56.1858 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 61.5702 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 61.5694 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 61.6569 | 61.6132 | 0.91255 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 100% | 84.9% | 110% | 0.0011144 | 2021-07-22 | 0.00040048 | 0.00064023 | 0.00099809 | 0.0015802 | 0.002867 | 0.0049789 | 0.008107 | 0.012651 | 0.0201 | 0.029702 | 0.040526 |  | 0 | 0.86201 | 0.88881 | 0.91255 | 0.70494 | 0.70483 | 0.70469 | 0.70518 | 0.70515 | 0.7051
2018-07-23 | 56.9936 | 2019 |  | 61.4196 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 61.4196 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 61.4196 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 61.5101 | 61.4648 | 0.92794 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 100% | 85.42% | 110% | 0.0011268 | 2021-07-23 | 0.00037794 | 0.00062378 | 0.0010023 | 0.0016259 | 0.0029982 | 0.0052647 | 0.0085998 | 0.013453 | 0.021346 | 0.031472 | 0.042823 |  | 0 | 0.92794 | 0.80999 | 0.74899 | 0.88289 | 0.88283 | 0.88275 | 0.88301 | 0.88299 | 0.88297
2018-07-24 | 57.2506 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 61.2674 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 61.2678 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 61.3596 | 61.3137 | 0.93444 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 100% | 85.92% | 110% | 0.0011444 | 2021-07-24 | 0.00035717 | 0.00061001 | 0.001011 | 0.001679 | 0.0031394 | 0.0055677 | 0.009119 | 0.014306 | 0.022678 | 0.033388 | 0.045339 |  | 0 | 0.93444 | 0.81521 | 0.5828 | 0.93303 | 0.93299 | 0.93294 | 0.93311 | 0.9331 | 0.93308
2018-07-25 | 58.9358 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 61.1133 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 61.1149 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 61.2056 | 61.1602 | 0.96437 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 100% | 86.41% | 110% | 0.0011694 | 2021-07-25 | 0.0003385 | 0.00059989 | 0.0010259 | 0.0017441 | 0.0032999 | 0.005907 | 0.0097028 | 0.015278 | 0.024185 | 0.035569 | 0.048229 |  | 0 | 0.93527 | 0.96437 | 0.63191 | 0.56497 | 0.5648 | 0.5646 | 0.56531 | 0.56526 | 0.5652
2018-07-26 | 58.4809 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 60.9572 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 60.9607 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 61.0478 | 61.0042 | 0.95938 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 100% | 86.89% | 110% | 0.0011993 | 2021-07-26 | 0.00032119 | 0.00059234 | 0.001045 | 0.0018174 | 0.0034734 | 0.0062737 | 0.01034 | 0.016361 | 0.025858 | 0.037996 | 0.051456 |  | 0 | 0.4426 | 0.95576 | 0.59739 | 0.95938 | 0.95935 | 0.95931 | 0.95943 | 0.95943 | 0.95941
2018-07-27 | 61.5699 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 60.7989 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 60.8049 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 60.8861 | 60.8455 | 1.0127 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 100% | 87.35% | 110% | 0.0012342 | 2021-07-27 | 0.00030522 | 0.00058738 | 0.0010682 | 0.001899 | 0.0036598 | 0.0066679 | 0.011032 | 0.017556 | 0.027696 | 0.040671 | 0.05502 |  | 0 | 0.22014 | 0.78531 | 0.83075 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127
2018-07-28 | 61.484 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 60.6381 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 60.6474 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 60.7206 | 60.684 | 1.014 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 100% | 87.8% | 110% | 0.0012741 | 2021-07-28 | 0.00029061 | 0.000585 | 0.0010956 | 0.0019889 | 0.0038592 | 0.0070894 | 0.011777 | 0.018862 | 0.0297 | 0.043592 | 0.058921 |  | 0 | 1.014 | 0.90553 | 0.48859 | 0.86575 | 0.86565 | 0.86553 | 0.86595 | 0.86593 | 0.86589
2018-07-29 | 60.2144 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 60.4745 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 60.4878 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 60.5511 | 60.5194 | 0.9957 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 100% | 88.24% | 110% | 0.0013189 | 2021-07-29 | 0.00027735 | 0.00058519 | 0.0011271 | 0.002087 | 0.0040714 | 0.0075383 | 0.012576 | 0.020279 | 0.03187 | 0.046759 | 0.063158 |  | 0 | 0.9957 | 0.58816 | 0.94414 | 0.5028 | 0.50257 | 0.50227 | 0.50326 | 0.5032 | 0.50311
2018-07-30 | 52.1749 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 60.308 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 60.3258 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 60.3775 | 60.3517 | 0.86514 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 100% | 88.66% | 110% | 0.0013687 | 2021-07-30 | 0.00026544 | 0.00058796 | 0.0011628 | 0.0021934 | 0.0042966 | 0.0080146 | 0.013428 | 0.021808 | 0.034205 | 0.050173 | 0.067732 |  | 0 | 0.49272 | 0.86514 | 0.32131 | 0.85641 | 0.85628 | 0.85612 | 0.85665 | 0.85662 | 0.85657
2018-07-31 | 57.0433 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 60.1384 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 60.1613 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 60.1998 | 60.1806 | 0.94853 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 100% | 89.06% | 110% | 0.0014326 | 2021-07-31 | 0.00025588 | 0.00059646 | 0.0012101 | 0.0023239 | 0.0045618 | 0.0085516 | 0.014378 | 0.023476 | 0.036722 | 0.05382 | 0.072611 |  | 0 | 0.91031 | 0.90727 | 0.23271 | 0.94853 | 0.94848 | 0.94841 | 0.94864 | 0.94862 | 0.9486
2018-08-01 | 59.2444 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 59.9654 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 59.994 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 60.0178 | 60.0059 | 0.98798 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 100% | 89.46% | 110% | 0.001508 | 2021-08-01 | 0.00024766 | 0.00060907 | 0.0012666 | 0.0024751 | 0.0048636 | 0.009141 | 0.015409 | 0.025241 | 0.039343 | 0.057573 | 0.077615 |  | 0 | 0.87252 | 0.88098 | 0.81508 | 0.98798 | 0.98796 | 0.98795 | 0.988 | 0.988 | 0.988
2018-08-02 | 57.1542 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 59.7887 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 59.8236 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 59.8315 | 59.8275 | 0.95594 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 100% | 89.84% | 110% | 0.0015949 | 2021-08-02 | 0.0002408 | 0.00062578 | 0.0013322 | 0.0026469 | 0.0052018 | 0.0097829 | 0.016522 | 0.027104 | 0.04207 | 0.06143 | 0.082744 |  | 0 | 0.95581 | 0.70678 | 0.94838 | 0.95594 | 0.95588 | 0.95581 | 0.95604 | 0.95603 | 0.95601
2018-08-03 | 57.4498 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 59.6082 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 59.6498 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 59.6408 | 59.6453 | 0.96379 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 100% | 90.21% | 110% | 0.0016931 | 2021-08-03 | 0.00023529 | 0.0006466 | 0.001407 | 0.0028392 | 0.0055765 | 0.010477 | 0.017716 | 0.029063 | 0.044902 | 0.065392 | 0.087997 |  | 0 | 0.96379 | 0.58052 | 0.63474 | 0.92367 | 0.92357 | 0.92345 | 0.92386 | 0.92383 | 0.9238
2018-08-04 | 53.0473 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 59.4236 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 59.4725 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 59.4456 | 59.4591 | 0.8927 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 100% | 90.57% | 110% | 0.0018028 | 2021-08-04 | 0.00023112 | 0.00067151 | 0.0014909 | 0.0030521 | 0.0059877 | 0.011224 | 0.018991 | 0.031119 | 0.047839 | 0.06946 | 0.093375 |  | 0 | 0.8927 | 0.85378 | 0.60348 | 0.86069 | 0.86051 | 0.86029 | 0.86104 | 0.861 | 0.86093
2018-08-05 | 58.003 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 59.2348 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 59.2913 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 59.2458 | 59.2686 | 0.9792 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 100% | 90.92% | 110% | 0.0019239 | 2021-08-05 | 0.00022831 | 0.00070054 | 0.001584 | 0.0032856 | 0.0064354 | 0.012023 | 0.020348 | 0.033273 | 0.050881 | 0.073632 | 0.098878 |  | 0 | 0.91075 | 0.9792 | 0.85434 | 0.84526 | 0.84505 | 0.84478 | 0.84566 | 0.84561 | 0.84553
2018-08-06 | 57.0707 | 2020 |  | 59.0414 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 59.0414 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 59.106 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 59.0414 | 59.0737 | 0.96662 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 100% | 91.25% | 110% | 0.0020565 | 2021-08-06 | 0.00022684 | 0.00073366 | 0.0016862 | 0.0035397 | 0.0069196 | 0.012875 | 0.021787 | 0.035523 | 0.054028 | 0.07791 | 0.10451 |  | 0 | 0.72915 | 0.96662 | 0.36676 | 0.89937 | 0.89922 | 0.89902 | 0.89968 | 0.89964 | 0.89958
2018-08-07 | 56.569 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.8448 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 58.9164 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 58.8336 | 58.875 | 0.96132 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 100% | 91.58% | 110% | 0.0022005 | 2021-08-07 | 0.00022672 | 0.00077089 | 0.0017976 | 0.0038144 | 0.0074403 | 0.013779 | 0.023307 | 0.037871 | 0.05728 | 0.082294 | 0.11026 |  | 0 | 0.78061 | 0.93673 | 0.42999 | 0.96132 | 0.96126 | 0.96117 | 0.96146 | 0.96144 | 0.96141
2018-08-08 | 57.3804 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 58.6462 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 58.7222 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.6236 | 58.6729 | 0.97842 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 100% | 91.89% | 110% | 0.0023664 | 2021-08-08 | 0.0002298 | 0.00081783 | 0.0019279 | 0.004123 | 0.0080167 | 0.01476 | 0.024927 | 0.040319 | 0.060624 | 0.086723 | 0.116 |  | 0 | 0.93075 | 0.89727 | 0.64186 | 0.97842 | 0.97838 | 0.97832 | 0.9785 | 0.97849 | 0.97847
2018-08-09 | 56.4763 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 58.4451 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 58.5231 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 58.4111 | 58.4671 | 0.96631 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 100% | 92.19% | 110% | 0.0025521 | 2021-08-09 | 0.00023575 | 0.00087354 | 0.0020756 | 0.0044609 | 0.0086393 | 0.015798 | 0.026608 | 0.042798 | 0.06397 | 0.091078 | 0.12157 |  | 0 | 0.8745 | 0.88221 | 0.96631 | 0.94435 | 0.94424 | 0.94411 | 0.94457 | 0.94454 | 0.9445
2018-08-10 | 53.1552 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 58.241 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 58.3188 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 58.1961 | 58.2575 | 0.91268 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 100% | 92.48% | 109.9% | 0.0027576 | 2021-08-10 | 0.00024455 | 0.00093801 | 0.0022406 | 0.0048282 | 0.0093083 | 0.016893 | 0.028352 | 0.045308 | 0.067319 | 0.095361 | 0.12697 |  | 0 | 0.74441 | 0.71403 | 0.88915 | 0.91268 | 0.9125 | 0.91229 | 0.91303 | 0.91298 | 0.91291
2018-08-11 | 51.4456 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 58.0336 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 58.1093 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 57.9783 | 58.0438 | 0.88648 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 100% | 92.76% | 109.9% | 0.0029827 | 2021-08-11 | 0.00025621 | 0.0010112 | 0.002423 | 0.0052247 | 0.010023 | 0.018046 | 0.030157 | 0.04785 | 0.070671 | 0.099571 | 0.1322 |  | 0 | 0.4788 | 0.65487 | 0.88648 | 0.82964 | 0.82931 | 0.82891 | 0.8303 | 0.83021 | 0.83008
2018-08-12 | 51.2203 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 57.8223 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 57.8941 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 57.7574 | 57.8257 | 0.88582 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 100% | 93.04% | 109.9% | 0.0032276 | 2021-08-12 | 0.00027072 | 0.0010932 | 0.0026227 | 0.0056506 | 0.010785 | 0.019255 | 0.032025 | 0.050423 | 0.074026 | 0.10371 | 0.13726 |  | 0 | 0.54034 | 0.75918 | 0.8623 | 0.88582 | 0.88558 | 0.88528 | 0.88633 | 0.88626 | 0.88616
2018-08-13 | 52.1582 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 57.6067 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 57.673 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 57.5332 | 57.6031 | 0.90542 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 100% | 93.3% | 109.9% | 0.0034923 | 2021-08-13 | 0.0002881 | 0.001184 | 0.0028398 | 0.0061059 | 0.011593 | 0.020522 | 0.033954 | 0.053028 | 0.077384 | 0.10777 | 0.14215 |  | 0 | 0.90542 | 0.4654 | 0.59046 | 0.59891 | 0.5983 | 0.59756 | 0.60019 | 0.6 | 0.59976
2018-08-14 | 56.5166 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 57.3864 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 57.4457 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 57.3056 | 57.3757 | 0.98484 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 100% | 93.55% | 109.9% | 0.0037807 | 2021-08-14 | 0.00030975 | 0.0012864 | 0.0030785 | 0.0065932 | 0.012446 | 0.021842 | 0.035924 | 0.055631 | 0.080685 | 0.11169 | 0.14678 |  | 0 | 0.98484 | 0.311 | 0.87288 | 0.64722 | 0.64661 | 0.64589 | 0.6485 | 0.64832 | 0.64807
2018-08-15 | 51.5839 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 57.1609 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 57.2121 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 57.0743 | 57.1432 | 0.90243 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 100% | 93.8% | 109.9% | 0.0040836 | 2021-08-15 | 0.00033468 | 0.0013974 | 0.0033314 | 0.0070966 | 0.013319 | 0.023181 | 0.037892 | 0.058204 | 0.083913 | 0.11547 | 0.15116 |  | 0 | 0.51347 | 0.90243 | 0.38907 | 0.76281 | 0.76231 | 0.76172 | 0.76389 | 0.76373 | 0.76352
2018-08-16 | 55.5308 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 56.9297 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 56.9719 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 56.8392 | 56.9055 | 0.97543 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 100% | 94.03% | 109.9% | 0.004401 | 2021-08-16 | 0.00036289 | 0.0015169 | 0.0035983 | 0.0076162 | 0.014211 | 0.02454 | 0.039856 | 0.060748 | 0.087068 | 0.11912 | 0.15532 |  | 0 | 0.97543 | 0.78753 | 0.59336 | 0.6106 | 0.60992 | 0.60911 | 0.61209 | 0.61187 | 0.61158
2018-08-17 | 54.2754 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 56.6924 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 56.7247 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 56.5999 | 56.6623 | 0.95737 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 100% | 94.26% | 109.9% | 0.0047329 | 2021-08-17 | 0.00039438 | 0.0016448 | 0.0038794 | 0.0081519 | 0.015121 | 0.025918 | 0.041818 | 0.063262 | 0.090149 | 0.12263 | 0.15923 |  | 0 | 0.95737 | 0.3215 | 0.77088 | 0.44389 | 0.44316 | 0.44229 | 0.44552 | 0.44527 | 0.44495
2018-08-18 | 53.8189 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 56.4486 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 56.4705 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 56.3563 | 56.4134 | 0.95342 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 100% | 94.48% | 109.9% | 0.0050794 | 2021-08-18 | 0.00042916 | 0.0017814 | 0.0041745 | 0.0087038 | 0.01605 | 0.027315 | 0.043777 | 0.065746 | 0.093157 | 0.12601 | 0.16291 |  | 0 | 0.67039 | 0.78446 | 0.95342 | 0.7535 | 0.75292 | 0.75225 | 0.75478 | 0.75458 | 0.75433
2018-08-19 | 48.7696 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 56.1977 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 56.2088 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 56.1082 | 56.1585 | 0.86782 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 100% | 94.69% | 109.9% | 0.0054404 | 2021-08-19 | 0.00046722 | 0.0019264 | 0.0044839 | 0.0092718 | 0.016999 | 0.028732 | 0.045734 | 0.0682 | 0.096093 | 0.12926 | 0.16636 |  | 0 | 0.63982 | 0.67777 | 0.86782 | 0.78401 | 0.78346 | 0.78284 | 0.78523 | 0.78504 | 0.78479
2018-08-20 | 52.5291 | 2021 |  | 55.9394 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 55.9394 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 55.9394 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 55.8554 | 55.8974 | 0.93904 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 100% | 94.9% | 109.8% | 0.0058159 | 2021-08-20 | 0.00050857 | 0.00208 | 0.0048073 | 0.009856 | 0.017966 | 0.030169 | 0.047687 | 0.070625 | 0.098955 | 0.13237 | 0.16957 |  | 0 | 0.61647 | 0.92161 | 0.93904 | 0.92969 | 0.92947 | 0.92922 | 0.93018 | 0.9301 | 0.93
2018-08-21 | 51.4199 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 55.6748 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 55.6625 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 55.5976 | 55.63 | 0.92358 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 100% | 95.09% | 109.8% | 0.006206 | 2021-08-21 | 0.0005532 | 0.0022421 | 0.0051449 | 0.010456 | 0.018952 | 0.031625 | 0.049638 | 0.07302 | 0.10174 | 0.13534 | 0.17254 |  | 0 | 0.91674 | 0.92358 | 0.88038 | 0.61186 | 0.61106 | 0.61014 | 0.61373 | 0.61344 | 0.61306
2018-08-22 | 55.3109 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 55.4052 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 55.3783 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 55.3347 | 55.3565 | 0.9983 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 95.28% | 109.8% | 0.0066132 | 2021-08-22 | 0.00060119 | 0.0024137 | 0.0054991 | 0.011076 | 0.019953 | 0.033086 | 0.051561 | 0.075345 | 0.10441 | 0.13816 | 0.17531 |  | 0 | 0.9983 | 0.81963 | 0.38097 | 0.4927 | 0.49184 | 0.49085 | 0.49475 | 0.49442 | 0.49401
2018-08-23 | 52.4945 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 55.1304 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 55.0872 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 55.0664 | 55.0768 | 0.95219 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 100% | 95.46% | 109.8% | 0.0070267 | 2021-08-23 | 0.00065068 | 0.0025893 | 0.00586 | 0.0117 | 0.020949 | 0.034528 | 0.053438 | 0.077598 | 0.10697 | 0.14086 | 0.178 |  | 0 | 0.95219 | 0.69213 | 0.8966 | 0.88108 | 0.88071 | 0.88028 | 0.88197 | 0.88182 | 0.88164
2018-08-24 | 52.3681 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 54.8502 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 54.7893 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 54.7925 | 54.7909 | 0.95475 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 100% | 95.64% | 109.8% | 0.0074468 | 2021-08-24 | 0.00070167 | 0.0027688 | 0.0062276 | 0.01233 | 0.02194 | 0.03595 | 0.055267 | 0.079777 | 0.10942 | 0.14347 | 0.18062 |  | 0 | 0.95475 | 0.82145 | 0.8382 | 0.89458 | 0.89423 | 0.89384 | 0.89541 | 0.89527 | 0.8951
2018-08-25 | 49.23 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 54.5644 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 54.4848 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 54.5128 | 54.4988 | 0.90224 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 100% | 95.81% | 109.8% | 0.0078734 | 2021-08-25 | 0.00075416 | 0.0029523 | 0.006602 | 0.012966 | 0.022925 | 0.037354 | 0.057051 | 0.081883 | 0.11176 | 0.14597 | 0.18317 |  | 0 | 0.86799 | 0.88608 | 0.90224 | 0.68393 | 0.68312 | 0.68221 | 0.6859 | 0.68557 | 0.68516
2018-08-26 | 51.4092 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 54.2726 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 54.174 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 54.2271 | 54.2005 | 0.94724 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 100% | 95.97% | 109.8% | 0.0083064 | 2021-08-26 | 0.00080816 | 0.0031397 | 0.0069832 | 0.013607 | 0.023907 | 0.038738 | 0.058788 | 0.083917 | 0.11399 | 0.14837 | 0.18565 |  | 0 | 0.78998 | 0.93 | 0.94724 | 0.83436 | 0.83384 | 0.83324 | 0.83566 | 0.83544 | 0.83517
2018-08-27 | 52.7817 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 53.9748 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 53.8569 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 53.9352 | 53.896 | 0.97789 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 100% | 96.13% | 109.7% | 0.008746 | 2021-08-27 | 0.00086367 | 0.003331 | 0.0073711 | 0.014253 | 0.024883 | 0.040103 | 0.060478 | 0.085877 | 0.11612 | 0.15066 | 0.18807 |  | 0 | 0.67021 | 0.52215 | 0.87187 | 0.97789 | 0.97781 | 0.97772 | 0.9781 | 0.97807 | 0.97802
2018-08-28 | 52.9033 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 53.6706 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 53.5338 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 53.6369 | 53.5853 | 0.9857 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100% | 96.28% | 109.7% | 0.0091902 | 2021-08-28 | 0.0009225 | 0.003527 | 0.0077646 | 0.014901 | 0.025844 | 0.041429 | 0.062098 | 0.087738 | 0.11814 | 0.15302 | 0.19085 |  | 0 | 0.8022 | 0.90154 | 0.9857 | 0.94847 | 0.94827 | 0.94806 | 0.94895 | 0.94887 | 0.94877
2018-08-29 | 52.1645 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 53.3599 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 53.2049 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 53.3319 | 53.2684 | 0.9776 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 100% | 96.43% | 109.7% | 0.009635 | 2021-08-29 | 0.00098324 | 0.0037247 | 0.0081593 | 0.015546 | 0.026789 | 0.042719 | 0.063669 | 0.08953 | 0.12013 | 0.15551 | 0.19411 |  | 0 | 0.91967 | 0.16186 | 0.9776 | 0.66844 | 0.66755 | 0.66655 | 0.67071 | 0.67032 | 0.66984
2018-08-30 | 50.4227 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 53.0424 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 52.8704 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 53.0201 | 52.9452 | 0.95061 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 100% | 96.57% | 109.7% | 0.01008 | 2021-08-30 | 0.0010459 | 0.0039241 | 0.0085553 | 0.01619 | 0.027719 | 0.043975 | 0.06519 | 0.091255 | 0.12209 | 0.15814 | 0.19784 |  | 0 | 0.91657 | 0.39069 | 0.95061 | 0.93947 | 0.93924 | 0.93898 | 0.94007 | 0.93997 | 0.93984
2018-08-31 | 50.3244 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 52.7179 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 52.5305 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 52.7012 | 52.6158 | 0.9546 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 100% | 96.7% | 109.7% | 0.010527 | 2021-08-31 | 0.0011105 | 0.0041252 | 0.0089526 | 0.016831 | 0.028634 | 0.045196 | 0.066663 | 0.092912 | 0.124 | 0.16091 | 0.20205 |  | 0 | 0.89232 | 0.54899 | 0.9546 | 0.44138 | 0.44036 | 0.43923 | 0.44404 | 0.44358 | 0.44302
2018-09-01 | 47.1579 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 52.3861 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 52.1853 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 52.375 | 52.2802 | 0.9002 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 100% | 96.83% | 109.6% | 0.010973 | 2021-09-01 | 0.0011769 | 0.0043281 | 0.0093511 | 0.017471 | 0.029533 | 0.046382 | 0.068086 | 0.094502 | 0.12588 | 0.16382 | 0.20673 |  | 0 | 0.33952 | 0.8172 | 0.5865 | 0.9002 | 0.89982 | 0.8994 | 0.90119 | 0.90102 | 0.9008
2018-09-02 | 49.191 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 52.0469 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 51.8352 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 52.0414 | 51.9383 | 0.94513 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 100% | 96.96% | 109.6% | 0.011421 | 2021-09-02 | 0.0012453 | 0.0045328 | 0.009751 | 0.018109 | 0.030417 | 0.047533 | 0.069461 | 0.096024 | 0.12772 | 0.16687 | 0.21189 |  | 0 | 0.94513 | 0.87683 | 0.43239 | 0.78669 | 0.78597 | 0.78517 | 0.78858 | 0.78825 | 0.78784
2018-09-03 | 51.1649 | 2019 |  | 51.7 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 51.7 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 51.4803 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 51.7 | 51.5901 | 0.98965 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 100% | 97.08% | 109.6% | 0.011869 | 2021-09-03 | 0.0013156 | 0.0047391 | 0.010152 | 0.018746 | 0.031286 | 0.048649 | 0.070786 | 0.097479 | 0.12953 | 0.17005 | 0.21752 |  | 0 | 0.98965 | 0.97994 | 0.57366 | 0.65081 | 0.64983 | 0.64873 | 0.65342 | 0.65296 | 0.6524
2018-09-04 | 50.6307 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 51.3445 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 51.1207 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 51.3486 | 51.2346 | 0.9861 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 100% | 97.19% | 109.6% | 0.012318 | 2021-09-04 | 0.0013879 | 0.0049473 | 0.010555 | 0.01938 | 0.03214 | 0.049731 | 0.072062 | 0.098866 | 0.1313 | 0.17338 | 0.22362 |  | 0 | 0.9861 | 0.95354 | 0.84091 | 0.9578 | 0.95762 | 0.95743 | 0.95827 | 0.95819 | 0.95809
2018-09-05 | 48.605 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 50.9801 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 50.7567 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 50.9853 | 50.871 | 0.95341 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 100% | 97.3% | 109.5% | 0.012759 | 2021-09-05 | 0.0014663 | 0.0051559 | 0.010951 | 0.020002 | 0.032965 | 0.050756 | 0.073263 | 0.10015 | 0.13314 | 0.17707 | 0.23053 |  | 0 | 0.8005 | 0.95341 | 0.86738 | 0.83173 | 0.83111 | 0.83042 | 0.83341 | 0.83311 | 0.83275
2018-09-06 | 51.9792 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 50.6073 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 50.3885 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 50.611 | 50.4997 | 1.0271 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 100% | 97.41% | 109.5% | 0.013191 | 2021-09-06 | 0.001551 | 0.0053639 | 0.01134 | 0.020607 | 0.033767 | 0.05174 | 0.074412 | 0.10139 | 0.1351 | 0.18116 | 0.23823 |  | 0 | 1.0271 | 0.8987 | 0.95354 | 0.94155 | 0.9413 | 0.94102 | 0.94222 | 0.9421 | 0.94195
2018-09-07 | 50.7353 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 50.2268 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 50.0163 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 50.2262 | 50.1212 | 1.0101 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 100% | 97.51% | 109.5% | 0.013613 | 2021-09-07 | 0.0016417 | 0.0055714 | 0.011719 | 0.021197 | 0.034546 | 0.052682 | 0.075511 | 0.10256 | 0.13718 | 0.18565 | 0.2467 |  | 0 | 1.0101 | 0.58722 | 0.74482 | 0.7633 | 0.76248 | 0.76156 | 0.76554 | 0.76514 | 0.76466
2018-09-08 | 44.572 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 49.839 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 49.6403 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 49.8317 | 49.736 | 0.89432 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 100% | 97.61% | 109.5% | 0.014025 | 2021-09-08 | 0.0017387 | 0.0057784 | 0.012091 | 0.021772 | 0.035301 | 0.053583 | 0.076559 | 0.10367 | 0.13939 | 0.19053 | 0.25596 |  | 0 | 0.89432 | 0.81274 | 0.65324 | 0.82891 | 0.82826 | 0.82753 | 0.8307 | 0.83038 | 0.82999
2018-09-09 | 45.9103 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 49.4445 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 49.2606 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 49.4282 | 49.3444 | 0.92852 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 100% | 97.71% | 109.4% | 0.014427 | 2021-09-09 | 0.0018418 | 0.0059848 | 0.012454 | 0.02233 | 0.036033 | 0.054443 | 0.077556 | 0.10473 | 0.14172 | 0.19581 | 0.26601 |  | 0 | 0.78871 | 0.92852 | 0.39768 | 0.47282 | 0.47166 | 0.47037 | 0.47604 | 0.47545 | 0.47475
2018-09-10 | 46.3078 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 49.0439 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 48.8775 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 49.0164 | 48.947 | 0.94421 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 100% | 97.8% | 109.4% | 0.01482 | 2021-09-10 | 0.0019511 | 0.0061908 | 0.01281 | 0.022873 | 0.036742 | 0.055261 | 0.078503 | 0.10573 | 0.14417 | 0.2015 | 0.27684 |  | 0 | 0.29401 | 0.48761 | 0.84048 | 0.94421 | 0.94396 | 0.94368 | 0.9449 | 0.94477 | 0.94462
2018-09-11 | 46.1523 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 48.6378 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 48.4912 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 48.5971 | 48.5441 | 0.9489 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 97.89% | 109.4% | 0.015192 | 2021-09-11 | 0.0020646 | 0.0063918 | 0.013147 | 0.023385 | 0.037406 | 0.056014 | 0.079365 | 0.10677 | 0.14692 | 0.20761 | 0.28796 |  | 0 | 0.8554 | 0.78868 | 0.85192 | 0.9489 | 0.94867 | 0.9484 | 0.94954 | 0.94942 | 0.94928
2018-09-12 | 47.3325 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 48.2267 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 48.1018 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 48.1709 | 48.1363 | 0.98146 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 100% | 97.97% | 109.3% | 0.015545 | 2021-09-12 | 0.0021805 | 0.0065872 | 0.013467 | 0.02387 | 0.038037 | 0.056721 | 0.080167 | 0.10789 | 0.14997 | 0.21399 | 0.29891 |  | 0 | 0.98146 | 0.92085 | 0.93917 | 0.66253 | 0.66145 | 0.6602 | 0.66555 | 0.66499 | 0.66433
2018-09-13 | 44.3327 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 47.8112 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 47.7096 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 47.7385 | 47.724 | 0.92725 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 100% | 98.05% | 109.3% | 0.01588 | 2021-09-13 | 0.0022988 | 0.006777 | 0.013771 | 0.024329 | 0.038634 | 0.057384 | 0.080909 | 0.10908 | 0.15331 | 0.22064 | 0.30971 |  | 0 | 0.74896 | 0.92725 | 0.67517 | 0.27596 | 0.275 | 0.27389 | 0.27863 | 0.27813 | 0.27754
2018-09-14 | 43.7534 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 47.3918 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 47.3148 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 47.3006 | 47.3077 | 0.92323 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 100% | 98.13% | 109.2% | 0.016196 | 2021-09-14 | 0.0024195 | 0.0069612 | 0.014057 | 0.024762 | 0.039197 | 0.058001 | 0.08159 | 0.11034 | 0.15695 | 0.22756 | 0.32036 |  | 0 | 0.88331 | 0.92323 | 0.43205 | 0.82087 | 0.82013 | 0.81925 | 0.82291 | 0.82253 | 0.82208
2018-09-15 | 44.2982 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 46.9692 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 46.9175 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 46.858 | 46.8877 | 0.94313 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 100% | 98.21% | 109.2% | 0.016493 | 2021-09-15 | 0.0025426 | 0.0071398 | 0.014327 | 0.025167 | 0.039726 | 0.058574 | 0.082211 | 0.11167 | 0.16088 | 0.23474 | 0.33084 |  | 0 | 0.88823 | 0.94313 | 0.64717 | 0.90532 | 0.90488 | 0.90434 | 0.90652 | 0.9063 | 0.90604
2018-09-16 | 41.3098 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 46.5439 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 46.518 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 46.4113 | 46.4646 | 0.88755 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 100% | 98.28% | 109.2% | 0.016771 | 2021-09-16 | 0.0026682 | 0.0073129 | 0.014581 | 0.025547 | 0.040222 | 0.059101 | 0.082772 | 0.11308 | 0.1651 | 0.24219 | 0.34117 |  | 0 | 0.88755 | 0.86959 | 0.49994 | 0.62794 | 0.6267 | 0.62519 | 0.63127 | 0.63064 | 0.62991
2018-09-17 | 46.1728 | 2022 |  | 46.1164 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 46.1164 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 46.1164 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 45.9613 | 46.0388 | 1.0012 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 100% | 98.35% | 109.1% | 0.017031 | 2021-09-17 | 0.0027961 | 0.0074803 | 0.014817 | 0.025899 | 0.040685 | 0.059584 | 0.083272 | 0.11456 | 0.16962 | 0.24991 | 0.35134 |  | 0 | 0.86877 | 0.85225 | 0.93984 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012
2018-09-18 | 46.5505 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 45.6837 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 45.7083 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 45.5086 | 45.6085 | 1.019 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 100% | 98.42% | 109.1% | 0.017272 | 2021-09-18 | 0.0029265 | 0.0076422 | 0.015037 | 0.026226 | 0.041113 | 0.060021 | 0.083713 | 0.11611 | 0.17444 | 0.25789 | 0.36135 |  | 0 | 0.60778 | 0.87432 | 0.20411 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019
2018-09-19 | 44.6389 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 45.2431 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 45.2895 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 45.0541 | 45.1718 | 0.98665 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 100% | 98.48% | 109% | 0.017485 | 2021-09-19 | 0.003051 | 0.0077924 | 0.015232 | 0.026509 | 0.041481 | 0.06038 | 0.084149 | 0.11794 | 0.17961 | 0.26606 | 0.37097 |  | 0 | 0.9011 | 0.41136 | 0.65579 | 0.98665 | 0.98657 | 0.98647 | 0.98684 | 0.9868 | 0.98676
2018-09-20 | 45.7872 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 44.7955 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 44.861 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 44.5983 | 44.7296 | 1.0221 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 100% | 98.54% | 109% | 0.017677 | 2021-09-20 | 0.0031654 | 0.0079321 | 0.01541 | 0.02676 | 0.041801 | 0.060683 | 0.084609 | 0.12007 | 0.18504 | 0.27417 | 0.37988 |  | 0 | 0.93062 | 0.6785 | 0.63708 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221
2018-09-21 | 44.4829 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 44.342 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 44.4234 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 44.1419 | 44.2827 | 1.0032 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 100% | 98.6% | 108.9% | 0.017849 | 2021-09-21 | 0.0032697 | 0.0080613 | 0.015569 | 0.026979 | 0.042072 | 0.060929 | 0.085094 | 0.12251 | 0.19072 | 0.28223 | 0.38807 |  | 0 | 0.75956 | 0.79638 | 0.32203 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032
2018-09-22 | 42.9867 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 43.8836 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 43.9777 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 43.6858 | 43.8318 | 0.97956 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 100% | 98.66% | 108.9% | 0.018 | 2021-09-22 | 0.0033639 | 0.0081801 | 0.015711 | 0.027166 | 0.042296 | 0.061118 | 0.085602 | 0.12525 | 0.19665 | 0.29024 | 0.39554 |  | 0 | 0.2866 | 0.63599 | 0.92134 | 0.97956 | 0.97942 | 0.97924 | 0.97987 | 0.97981 | 0.97974
2018-09-23 | 39.1366 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 43.4214 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 43.5247 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 43.2305 | 43.3776 | 0.90132 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 100% | 98.71% | 108.8% | 0.018131 | 2021-09-23 | 0.0034479 | 0.0082885 | 0.015836 | 0.027321 | 0.042471 | 0.061252 | 0.086134 | 0.1283 | 0.20283 | 0.29819 | 0.40229 |  | 0 | 0.90132 | 0.48871 | 0.77036 | 0.63383 | 0.63215 | 0.62989 | 0.63746 | 0.63677 | 0.63598
2018-09-24 | 35.871 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 42.9562 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 43.0653 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 42.7769 | 42.9211 | 0.83506 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 100% | 98.76% | 108.8% | 0.018241 | 2021-09-24 | 0.0035218 | 0.0083866 | 0.015943 | 0.027445 | 0.042599 | 0.061329 | 0.086692 | 0.13166 | 0.20926 | 0.30611 | 0.40833 |  | 0 | 0.67106 | 0.76609 | 0.83506 | 0.42841 | 0.42653 | 0.42398 | 0.43232 | 0.43158 | 0.43073
2018-09-25 | 30.9112 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 42.4893 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 42.6002 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 42.3256 | 42.4629 | 0.72751 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 100% | 98.81% | 108.7% | 0.018322 | 2021-09-25 | 0.0035836 | 0.00847 | 0.016025 | 0.027523 | 0.04266 | 0.061382 | 0.087447 | 0.13537 | 0.21588 | 0.31388 | 0.41398 |  | 0 | 0.69142 | 0.48157 | 0.71394 | 0.72751 | 0.72588 | 0.72365 | 0.73072 | 0.73012 | 0.72943
2018-09-26 | 33.2361 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 42.0215 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 42.1303 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 41.8772 | 42.0038 | 0.79093 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 100% | 98.86% | 108.6% | 0.018384 | 2021-09-26 | 0.0036351 | 0.0085432 | 0.016091 | 0.027571 | 0.042674 | 0.061435 | 0.088434 | 0.13933 | 0.2225 | 0.32147 | 0.41975 |  | 0 | 0.73737 | 0.45873 | 0.75584 | 0.79093 | 0.78948 | 0.78749 | 0.79367 | 0.79317 | 0.79259
2018-09-27 | 32.5101 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 41.5538 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 41.6564 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 41.4327 | 41.5445 | 0.78236 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 100% | 98.91% | 108.6% | 0.018428 | 2021-09-27 | 0.0036765 | 0.0086063 | 0.016141 | 0.02759 | 0.042643 | 0.061489 | 0.089653 | 0.14354 | 0.22913 | 0.3289 | 0.42564 |  | 0 | 0.78236 | 0.44389 | 0.60663 | 0.3878 | 0.38559 | 0.38257 | 0.39187 | 0.39113 | 0.39028
2018-09-28 | 28.5999 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 41.0874 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 41.1794 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 40.9925 | 41.086 | 0.69607 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 100% | 98.95% | 108.5% | 0.018453 | 2021-09-28 | 0.0037076 | 0.0086591 | 0.016176 | 0.027578 | 0.042565 | 0.061543 | 0.091104 | 0.148 | 0.23575 | 0.33615 | 0.43165 |  | 0 | 0.69607 | 0.31825 | 0.63405 | 0.46214 | 0.45967 | 0.4563 | 0.46652 | 0.46574 | 0.46484
2018-09-29 | 39.6428 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 40.6232 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 40.7001 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 40.5574 | 40.6288 | 0.97587 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 100% | 99% | 108.4% | 0.01846 | 2021-09-29 | 0.0037285 | 0.0087017 | 0.016194 | 0.027537 | 0.042441 | 0.061597 | 0.092788 | 0.1527 | 0.24238 | 0.34323 | 0.43778 |  | 0 | 0.97587 | 0.77931 | 0.64042 | 0.62706 | 0.62458 | 0.6212 | 0.63131 | 0.63058 | 0.62972
2018-09-30 | 32.0623 | 2020 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 40.1623 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 40.2193 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 40.1282 | 40.1738 | 0.79832 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 100% | 99.04% | 108.4% | 0.018448 | 2021-09-30 | 0.0037391 | 0.008734 | 0.016197 | 0.027465 | 0.042271 | 0.061651 | 0.094705 | 0.15766 | 0.24901 | 0.35013 | 0.44402 |  | 0 | 0.66188 | 0.79832 | 0.55061 | 0.73444 | 0.73223 | 0.72924 | 0.73811 | 0.7375 | 0.73678
2018-10-01 | 38.1018 | 2020 |  | 39.7056 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 39.7056 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 39.7379 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 39.7056 | 39.7218 | 0.95961 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 100% | 99.08% | 108.3% | 0.018418 | 2021-10-01 | 0.0037395 | 0.0087561 | 0.016184 | 0.027363 | 0.042055 | 0.061705 | 0.096855 | 0.16287 | 0.25564 | 0.35686 | 0.45039 |  | 0.054497 | 0.75849 | 0.95961 | 0.76901 | 0.89735 | 0.89623 | 0.89473 | 0.89914 | 0.89885 | 0.89851
2018-10-02 | 37.7065 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 39.2492 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 39.2567 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 39.2846 | 39.2707 | 0.9607 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 100% | 99.12% | 108.2% | 0.018368 | 2021-10-02 | 0.0037296 | 0.0087678 | 0.016155 | 0.027232 | 0.041791 | 0.061759 | 0.099239 | 0.16833 | 0.26228 | 0.36341 | 0.45687 |  | 0.92199 | 0.65902 | 0.24171 | 0.9582 | 0.9607 | 0.96021 | 0.95956 | 0.96146 | 0.96134 | 0.9612
2018-10-03 | 36.0524 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 38.7892 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 38.7765 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 38.8603 | 38.8184 | 0.92944 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 100% | 99.15% | 108.1% | 0.01829 | 2021-10-03 | 0.0037107 | 0.0087639 | 0.016101 | 0.027058 | 0.041469 | 0.061925 | 0.10191 | 0.17397 | 0.26881 | 0.36973 | 0.46341 |  | 0.92944 | 0.91329 | 0.13792 | 0.17355 | 0.91661 | 0.91556 | 0.91418 | 0.91823 | 0.91799 | 0.9177
2018-10-04 | 38.1059 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 38.3267 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 38.2982 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 38.4331 | 38.3657 | 0.99424 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 100% | 99.19% | 108% | 0.018193 | 2021-10-04 | 0.003691 | 0.0087503 | 0.01603 | 0.02686 | 0.041114 | 0.062235 | 0.10483 | 0.17961 | 0.27518 | 0.37589 | 0.47026 |  | 0.93756 | 0.31454 | 0.43931 | 0.89912 | 0.99424 | 0.99416 | 0.99405 | 0.99437 | 0.99435 | 0.99433
2018-10-05 | 38.512 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 37.8628 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 37.8226 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 38.0036 | 37.9131 | 1.0171 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 100% | 99.22% | 107.9% | 0.018078 | 2021-10-05 | 0.0036707 | 0.0087271 | 0.015941 | 0.026637 | 0.040726 | 0.06269 | 0.10798 | 0.18522 | 0.28138 | 0.38191 | 0.47739 |  | 0.93442 | 0.90207 | 0.50611 | 0.34019 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171
2018-10-06 | 33.9939 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 37.3987 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 37.3505 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 37.5721 | 37.4613 | 0.90896 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 100% | 99.25% | 107.9% | 0.017944 | 2021-10-06 | 0.0036496 | 0.0086944 | 0.015835 | 0.02639 | 0.040306 | 0.063291 | 0.11136 | 0.19083 | 0.28741 | 0.38778 | 0.48483 |  | 0.90896 | 0.51795 | 0.68776 | 0.85165 | 0.43606 | 0.43212 | 0.42719 | 0.44217 | 0.44139 | 0.44036
2018-10-07 | 37.0242 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 36.9355 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 36.8827 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 37.1392 | 37.011 | 1.0024 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 100% | 99.29% | 107.8% | 0.01779 | 2021-10-07 | 0.0036278 | 0.008652 | 0.015712 | 0.026117 | 0.039853 | 0.064036 | 0.11498 | 0.19641 | 0.29328 | 0.3935 | 0.49256 |  | 0.42218 | 0.82536 | 0.24228 | 1.0024 | 0.76525 | 0.7622 | 0.75841 | 0.76992 | 0.76935 | 0.76859
2018-10-08 | 36.1203 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 36.4744 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 36.4202 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 36.7054 | 36.5628 | 0.99029 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 100% | 99.32% | 107.7% | 0.017618 | 2021-10-08 | 0.0036052 | 0.0085999 | 0.015571 | 0.02582 | 0.039368 | 0.064927 | 0.11884 | 0.20199 | 0.29898 | 0.39907 | 0.50058 |  | 0.41525 | 0.94481 | 0.81401 | 0.99029 | 0.47059 | 0.4662 | 0.46085 | 0.47749 | 0.4767 | 0.47559
2018-10-09 | 35.2271 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 36.0164 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 35.9637 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 36.2711 | 36.1174 | 0.97809 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 100% | 99.34% | 107.6% | 0.017422 | 2021-10-09 | 0.0035768 | 0.008532 | 0.015407 | 0.025493 | 0.03892 | 0.066031 | 0.12288 | 0.20751 | 0.3045 | 0.40461 | 0.5089 |  | 0.88537 | 0.27501 | 0.90187 | 0.44201 | 0.97809 | 0.97769 | 0.9772 | 0.9787 | 0.97864 | 0.97854
2018-10-10 | 29.9788 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 35.5627 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 35.5141 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 35.8368 | 35.6755 | 0.84298 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 100% | 99.37% | 107.5% | 0.017211 | 2021-10-10 | 0.0035445 | 0.0084525 | 0.015229 | 0.025151 | 0.03853 | 0.067315 | 0.12693 | 0.21295 | 0.30993 | 0.41022 | 0.51719 |  | 0.6246 | 0.72147 | 0.72149 | 0.67357 | 0.84298 | 0.84043 | 0.83735 | 0.84704 | 0.84662 | 0.84599
2018-10-11 | 35.2283 | 2019 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 35.1144 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 35.0722 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 35.403 | 35.2376 | 1.0032 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 100% | 99.4% | 107.4% | 0.016985 | 2021-10-11 | 0.0035084 | 0.0083613 | 0.015035 | 0.024793 | 0.038196 | 0.068781 | 0.13098 | 0.21829 | 0.31526 | 0.4159 | 0.52544 |  | 0.73011 | 1.0032 | 0.55307 | 1.001 | 0.73572 | 0.73183 | 0.72722 | 0.74203 | 0.74141 | 0.74043
2018-10-12 | 34.2433 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 34.6727 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 34.6388 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 34.9703 | 34.8045 | 0.98762 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 100% | 99.42% | 107.3% | 0.016743 | 2021-10-12 | 0.0034683 | 0.0082585 | 0.014827 | 0.024419 | 0.037921 | 0.070427 | 0.13504 | 0.22354 | 0.32048 | 0.42164 | 0.53365 |  | 0.89501 | 0.49134 | 0.48542 | 0.98762 | 0.80619 | 0.80294 | 0.79912 | 0.81152 | 0.81102 | 0.81019
2018-10-13 | 32.9149 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 34.2387 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 34.2148 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 34.5389 | 34.3769 | 0.96134 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 100% | 99.45% | 107.1% | 0.016486 | 2021-10-13 | 0.0034244 | 0.008144 | 0.014603 | 0.024029 | 0.037702 | 0.072254 | 0.13911 | 0.22869 | 0.3256 | 0.42744 | 0.54181 |  | 0.69677 | 0.92513 | 0.70392 | 0.96134 | 0.67026 | 0.66552 | 0.66004 | 0.67825 | 0.67752 | 0.67628
2018-10-14 | 34.8217 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 33.8135 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 33.801 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 34.1095 | 33.9553 | 1.0298 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 100% | 99.47% | 107% | 0.016214 | 2021-10-14 | 0.0033767 | 0.0080177 | 0.014365 | 0.023623 | 0.037541 | 0.074263 | 0.14318 | 0.23376 | 0.33062 | 0.43332 | 0.54994 |  | 0.91271 | 0.30658 | 0.64701 | 1.0298 | 0.5674 | 0.56197 | 0.55578 | 0.57678 | 0.57593 | 0.57447
2018-10-15 | 33.0942 | 2022 |  | 33.3982 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 33.3982 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 33.3982 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 33.6825 | 33.5404 | 0.9909 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 100% | 99.49% | 106.9% | 0.015927 | 2021-10-15 | 0.003325 | 0.0078797 | 0.014111 | 0.023201 | 0.037438 | 0.076454 | 0.14725 | 0.23873 | 0.33553 | 0.43925 | 0.55802 |  | 0.33848 | 0.83515 | 0.3935 | 0.90902 | 0.9909 | 0.99069 | 0.99045 | 0.99125 | 0.99122 | 0.99117
2018-10-16 | 31.8635 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 32.9919 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 33.0026 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 33.2585 | 33.1306 | 0.9658 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 100% | 99.52% | 106.8% | 0.015624 | 2021-10-16 | 0.0032694 | 0.0077299 | 0.013842 | 0.022763 | 0.037392 | 0.078826 | 0.15134 | 0.2436 | 0.34034 | 0.44525 | 0.56606 |  | 0.61887 | 0.90603 | 0.54842 | 0.9658 | 0.93156 | 0.93006 | 0.92833 | 0.93422 | 0.93399 | 0.93357
2018-10-17 | 29.8543 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 32.5927 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 32.61 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 32.8378 | 32.7239 | 0.91598 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 100% | 99.54% | 106.7% | 0.015311 | 2021-10-17 | 0.0032076 | 0.0075682 | 0.013558 | 0.022332 | 0.037555 | 0.081415 | 0.15548 | 0.2484 | 0.3452 | 0.45147 | 0.57423 |  | 0.66106 | 0.584 | 0.34671 | 0.91598 | 0.59213 | 0.58633 | 0.57983 | 0.60285 | 0.60193 | 0.60021
2018-10-18 | 32.3643 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 32.2002 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 32.2204 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 32.421 | 32.3207 | 1.0051 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 100% | 99.56% | 106.5% | 0.014998 | 2021-10-18 | 0.0031383 | 0.0074001 | 0.013269 | 0.021921 | 0.037939 | 0.084107 | 0.15962 | 0.25318 | 0.3502 | 0.45799 | 0.58259 |  | 0.3073 | 0.45944 | 1.0051 | 0.96782 | 0.95368 | 0.95258 | 0.95133 | 0.9557 | 0.95553 | 0.9552
2018-10-19 | 30.6183 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 31.814 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 31.8339 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 32.0085 | 31.9212 | 0.96242 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 100% | 99.58% | 106.4% | 0.014684 | 2021-10-19 | 0.0030614 | 0.0072255 | 0.012975 | 0.021528 | 0.038545 | 0.086902 | 0.16376 | 0.25794 | 0.35535 | 0.46479 | 0.59112 |  | 0.67356 | 0.83502 | 0.96242 | 0.93577 | 0.51084 | 0.50454 | 0.49759 | 0.52309 | 0.522 | 0.51997
2018-10-20 | 26.9177 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 31.4339 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 31.4509 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 31.6008 | 31.5258 | 0.85633 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 100% | 99.59% | 106.3% | 0.014369 | 2021-10-20 | 0.0029769 | 0.0070444 | 0.012675 | 0.021153 | 0.039373 | 0.089801 | 0.16791 | 0.26269 | 0.36064 | 0.47188 | 0.59983 |  | 0.40224 | 0.35953 | 0.85633 | 0.76169 | 0.28272 | 0.27756 | 0.27196 | 0.29316 | 0.2922 | 0.29042
2018-10-21 | 22.4742 | 2019 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 31.0595 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 31.0712 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 31.1985 | 31.1349 | 0.72359 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 100% | 99.61% | 106.2% | 0.014054 | 2021-10-21 | 0.0028848 | 0.0068569 | 0.01237 | 0.020798 | 0.040423 | 0.092804 | 0.17205 | 0.26741 | 0.36608 | 0.47926 | 0.60873 |  | 0.54037 | 0.72359 | 0.18226 | 0.36289 | 0.50646 | 0.49987 | 0.49264 | 0.51989 | 0.51863 | 0.51631
2018-10-22 | 28.5836 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 30.6904 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 30.6953 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 30.8019 | 30.7486 | 0.93135 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 100% | 99.63% | 106% | 0.013738 | 2021-10-22 | 0.0027852 | 0.0066629 | 0.012059 | 0.020462 | 0.041697 | 0.09591 | 0.17619 | 0.27212 | 0.37167 | 0.48692 | 0.6178 |  | 0.66829 | 0.14164 | 0.73136 | 0.43532 | 0.93135 | 0.92961 | 0.92766 | 0.93486 | 0.93453 | 0.93392
2018-10-23 | 30.8599 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 30.3263 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 30.323 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 30.4116 | 30.3673 | 1.0176 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 100% | 99.64% | 105.9% | 0.013439 | 2021-10-23 | 0.0026818 | 0.0064656 | 0.011747 | 0.020213 | 0.043225 | 0.099137 | 0.18036 | 0.27679 | 0.37741 | 0.49474 | 0.62686 |  | 0.97308 | 0.60138 | 0.20104 | 1.0176 | 0.62621 | 0.61975 | 0.61264 | 0.63985 | 0.63847 | 0.63603
2018-10-24 | 31.0942 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 29.967 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 29.9547 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 30.028 | 29.9914 | 1.0376 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 100% | 99.66% | 105.8% | 0.013161 | 2021-10-24 | 0.0025799 | 0.0062714 | 0.011439 | 0.020058 | 0.044937 | 0.10242 | 0.18462 | 0.28145 | 0.3833 | 0.50258 | 0.6359 |  | 0.97341 | 0.62093 | 0.34574 | 1.0376 | 0.75576 | 0.75054 | 0.74476 | 0.76689 | 0.76572 | 0.7637
2018-10-25 | 29.7998 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 29.6119 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 29.5904 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 29.6517 | 29.621 | 1.0063 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 100% | 99.67% | 105.6% | 0.012905 | 2021-10-25 | 0.0024796 | 0.0060802 | 0.011135 | 0.019995 | 0.046835 | 0.10575 | 0.18897 | 0.28611 | 0.38936 | 0.51045 | 0.64493 |  | 0.96245 | 0.87625 | 0.90082 | 1.0063 | 0.70523 | 0.69924 | 0.69263 | 0.71833 | 0.71689 | 0.71447
2018-10-26 | 29.2632 | 2019 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 29.2608 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 29.2303 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 29.2831 | 29.2567 | 1.0001 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 100% | 99.69% | 105.5% | 0.012671 | 2021-10-26 | 0.0023808 | 0.005892 | 0.010836 | 0.020025 | 0.048918 | 0.10914 | 0.19341 | 0.29077 | 0.39558 | 0.51836 | 0.65396 |  | 0.13952 | 1.0001 | 0.71568 | 0.71918 | 0.56023 | 0.55302 | 0.54515 | 0.57654 | 0.57466 | 0.57158
2018-10-27 | 29.6439 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 28.9134 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 28.8745 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 28.9226 | 28.8986 | 1.0253 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 100% | 99.7% | 105.3% | 0.01246 | 2021-10-27 | 0.0022835 | 0.0057069 | 0.01054 | 0.020149 | 0.051186 | 0.11259 | 0.19794 | 0.29543 | 0.40195 | 0.52629 | 0.66297 |  | 0.27555 | 0.75153 | 0.8547 | 1.0253 | 0.44973 | 0.44237 | 0.43442 | 0.46691 | 0.46483 | 0.46152
2018-10-28 | 28.7418 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 28.5693 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 28.5232 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 28.5708 | 28.547 | 1.006 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 100% | 99.72% | 105.2% | 0.012269 | 2021-10-28 | 0.0021878 | 0.0055249 | 0.010248 | 0.020365 | 0.053641 | 0.11609 | 0.20256 | 0.30008 | 0.40849 | 0.53425 | 0.67197 |  | 0.11965 | 0.36814 | 0.81701 | 1.006 | 0.62772 | 0.6206 | 0.61283 | 0.64438 | 0.6423 | 0.63907
2018-10-29 | 25.2103 | 2019 |  | 28.2282 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 28.2282 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 28.1765 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 28.2282 | 28.2023 | 0.89309 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 100% | 99.73% | 105.1% | 0.012101 | 2021-10-29 | 0.0020935 | 0.0053458 | 0.0099609 | 0.020675 | 0.056281 | 0.11965 | 0.20727 | 0.30473 | 0.41518 | 0.54224 | 0.68096 |  | 0.18132 | 0.89309 | 0.41708 | 0.60846 | 0.81894 | 0.81431 | 0.80921 | 0.82977 | 0.82838 | 0.82627
2018-10-30 | 25.5555 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 27.8896 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 27.8345 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 27.8923 | 27.8634 | 0.91631 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 100% | 99.74% | 104.9% | 0.011955 | 2021-10-30 | 0.0020009 | 0.0051698 | 0.0096775 | 0.021079 | 0.059108 | 0.12326 | 0.21208 | 0.30938 | 0.42204 | 0.55027 | 0.68994 |  | 0.8878 | 0.75655 | 0.91631 | 0.4395 | 0.70895 | 0.70242 | 0.69528 | 0.72473 | 0.7226 | 0.71947
2018-10-31 | 27.871 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 27.5535 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 27.4975 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 27.5605 | 27.529 | 1.0115 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 100% | 99.75% | 104.8% | 0.011865 | 2021-10-31 | 0.0019108 | 0.004999 | 0.0094237 | 0.021644 | 0.062036 | 0.12688 | 0.21682 | 0.314 | 0.42893 | 0.55825 | 0.69886 |  | 0.42862 | 0.66666 | 1.0115 | 0.67101 | 0.69886 | 0.69208 | 0.68468 | 0.71555 | 0.71322 | 0.70987
2018-11-01 | 26.8474 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 27.2205 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 27.1654 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 27.2329 | 27.1992 | 0.9863 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 100% | 99.76% | 104.6% | 0.011826 | 2021-11-01 | 0.0018258 | 0.0048332 | 0.009199 | 0.022347 | 0.064913 | 0.13049 | 0.22145 | 0.31859 | 0.43571 | 0.56603 | 0.70757 |  | 0.7214 | 0.29735 | 0.9863 | 0.63255 | 0.66623 | 0.65894 | 0.65102 | 0.68453 | 0.68189 | 0.67816
2018-11-02 | 26.3265 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 26.8909 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 26.8386 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 26.9096 | 26.8741 | 0.97901 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 100% | 99.78% | 104.5% | 0.011837 | 2021-11-02 | 0.0017458 | 0.0046727 | 0.0090036 | 0.023188 | 0.06774 | 0.13407 | 0.22597 | 0.32313 | 0.44238 | 0.5736 | 0.71604 |  | 0.31027 | 0.21837 | 0.91036 | 0.97901 | 0.93569 | 0.93366 | 0.93141 | 0.94069 | 0.93996 | 0.93894
2018-11-03 | 25.4175 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 26.5653 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 26.517 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 26.5908 | 26.5539 | 0.95679 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 100% | 99.79% | 104.3% | 0.0119 | 2021-11-03 | 0.0016709 | 0.0045174 | 0.0088374 | 0.024168 | 0.070517 | 0.13764 | 0.23037 | 0.32764 | 0.44893 | 0.58097 | 0.72429 |  | 0.87322 | 0.52494 | 0.95679 | 0.61379 | 0.23487 | 0.22919 | 0.2232 | 0.25021 | 0.24781 | 0.24458
2018-11-04 | 18.8823 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 26.244 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 26.2009 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 26.2766 | 26.2388 | 0.71949 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 100% | 99.8% | 104.2% | 0.012014 | 2021-11-04 | 0.0016009 | 0.0043672 | 0.0087005 | 0.025285 | 0.073243 | 0.14118 | 0.23466 | 0.33212 | 0.45537 | 0.58813 | 0.73231 |  | 0.71949 | 0.40462 | 0.246 | 0.53905 | 0.502 | 0.49338 | 0.48414 | 0.52492 | 0.52133 | 0.51652
2018-11-05 | 24.0489 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 25.9275 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 25.8904 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 25.9671 | 25.9288 | 0.92754 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 100% | 99.8% | 104% | 0.012179 | 2021-11-05 | 0.001536 | 0.0042223 | 0.0085928 | 0.026542 | 0.075918 | 0.14471 | 0.23883 | 0.33655 | 0.46169 | 0.59509 | 0.74011 |  | 0.41793 | 0.49234 | 0.54463 | 0.48728 | 0.92754 | 0.92515 | 0.92249 | 0.93364 | 0.9327 | 0.93144
2018-11-06 | 24.1696 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 25.6164 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 25.5856 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 25.6625 | 25.6241 | 0.94352 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 100% | 99.81% | 103.9% | 0.012413 | 2021-11-06 | 0.0014762 | 0.0040849 | 0.008543 | 0.027913 | 0.078479 | 0.14815 | 0.24277 | 0.34096 | 0.46786 | 0.6019 | 0.74769 |  | 0.75195 | 0.54246 | 0.79498 | 0.75856 | 0.94352 | 0.94159 | 0.93944 | 0.94848 | 0.9477 | 0.94667
2018-11-07 | 24.0458 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 25.3109 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 25.2867 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 25.3628 | 25.3248 | 0.95002 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 100% | 99.82% | 103.8% | 0.012699 | 2021-11-07 | 0.0014176 | 0.0039519 | 0.0085471 | 0.029331 | 0.080895 | 0.15149 | 0.24644 | 0.34536 | 0.47385 | 0.60872 | 0.75526 |  | 0.43819 | 0.19271 | 0.55171 | 0.40193 | 0.95002 | 0.94826 | 0.94629 | 0.95453 | 0.95382 | 0.95288
2018-11-08 | 20.4988 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 25.0116 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 24.9939 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 25.0683 | 25.0311 | 0.81957 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 100% | 99.83% | 103.6% | 0.013038 | 2021-11-08 | 0.0013602 | 0.0038233 | 0.0086052 | 0.030795 | 0.083164 | 0.15472 | 0.24984 | 0.34975 | 0.47968 | 0.61553 | 0.76281 |  | 0.54679 | 0.57771 | 0.15684 | 0.81957 | 0.61412 | 0.60527 | 0.59561 | 0.63796 | 0.63406 | 0.629
2018-11-09 | 19.6121 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 24.719 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 24.7072 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 24.7789 | 24.743 | 0.7934 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 100% | 99.84% | 103.5% | 0.01343 | 2021-11-09 | 0.001304 | 0.003699 | 0.0087174 | 0.032304 | 0.085287 | 0.15785 | 0.25298 | 0.35413 | 0.48534 | 0.62234 | 0.77035 |  | 0.15756 | 0.71895 | 0.7934 | 0.72182 | 0.35713 | 0.34846 | 0.33914 | 0.38137 | 0.37729 | 0.37206
2018-11-10 | 21.0168 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 24.4335 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 24.4267 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 24.4949 | 24.4608 | 0.86016 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 100% | 99.85% | 103.3% | 0.013873 | 2021-11-10 | 0.001249 | 0.003579 | 0.0088837 | 0.03386 | 0.087263 | 0.16087 | 0.25584 | 0.35851 | 0.49083 | 0.62914 | 0.77788 |  | 0.63627 | 0.76522 | 0.80879 | 0.26516 | 0.86016 | 0.85544 | 0.8501 | 0.87246 | 0.87047 | 0.86788
2018-11-11 | 21.779 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 24.1554 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 24.1528 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 24.2165 | 24.1846 | 0.90162 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 100% | 99.85% | 103.2% | 0.01437 | 2021-11-11 | 0.0011953 | 0.0034635 | 0.0091042 | 0.035461 | 0.089091 | 0.16379 | 0.25844 | 0.36288 | 0.49615 | 0.63595 | 0.78538 |  | 0.82883 | 0.86784 | 0.55931 | 0.3767 | 0.90162 | 0.89805 | 0.89398 | 0.91081 | 0.90932 | 0.90738
2018-11-12 | 21.6469 | 2022 |  | 23.8854 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 23.8854 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 23.8854 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 23.9436 | 23.9145 | 0.90628 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 100% | 99.86% | 103.1% | 0.014919 | 2021-11-12 | 0.0011427 | 0.0033523 | 0.009379 | 0.037108 | 0.090772 | 0.1666 | 0.26076 | 0.36724 | 0.50129 | 0.64275 | 0.79287 |  | 0.89731 | 0.66618 | 0.83476 | 0.37253 | 0.90628 | 0.90279 | 0.89876 | 0.91522 | 0.91378 | 0.91189
2018-11-13 | 23.4719 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 23.6234 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 23.6226 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 23.6764 | 23.6495 | 0.99358 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 100% | 99.87% | 102.9% | 0.01552 | 2021-11-13 | 0.0010914 | 0.0032455 | 0.009708 | 0.038802 | 0.092306 | 0.16931 | 0.26282 | 0.37159 | 0.50627 | 0.64954 | 0.80034 |  | 0.32703 | 0.81189 | 0.99358 | 0.26208 | 0.80399 | 0.79739 | 0.78977 | 0.82101 | 0.81825 | 0.81463
2018-11-14 | 17.097 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 23.369 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 23.3624 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 23.4151 | 23.3888 | 0.73161 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 100% | 99.88% | 102.8% | 0.016147 | 2021-11-14 | 0.0010432 | 0.0031459 | 0.01008 | 0.040451 | 0.093669 | 0.17183 | 0.26466 | 0.37588 | 0.51106 | 0.65615 | 0.8075 |  | 0.7026 | 0.2558 | 0.73161 | 0.22816 | 0.44948 | 0.43903 | 0.42724 | 0.47768 | 0.47295 | 0.46684
2018-11-15 | 21.8959 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 23.1218 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 23.1053 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 23.1598 | 23.1325 | 0.94698 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 100% | 99.88% | 102.7% | 0.016765 | 2021-11-15 | 0.00099688 | 0.0030515 | 0.010468 | 0.041989 | 0.094948 | 0.17421 | 0.26645 | 0.38012 | 0.51579 | 0.66265 | 0.81437 |  | 0.64306 | 0.63213 | 0.94698 | 0.28922 | 0.56136 | 0.55066 | 0.53838 | 0.58945 | 0.58481 | 0.57875
2018-11-16 | 21.3023 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 22.8815 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 22.8514 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 22.9107 | 22.881 | 0.93098 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 100% | 99.89% | 102.6% | 0.017374 | 2021-11-16 | 0.00095254 | 0.0029623 | 0.010873 | 0.043414 | 0.096142 | 0.17644 | 0.26817 | 0.38431 | 0.52046 | 0.66904 | 0.82098 |  | 0.90835 | 0.65482 | 0.75797 | 0.39816 | 0.93098 | 0.92808 | 0.92459 | 0.93811 | 0.93698 | 0.93547
2018-11-17 | 21.9381 | 2018 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 22.6478 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 22.6012 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 22.6677 | 22.6345 | 0.96866 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 100% | 99.89% | 102.4% | 0.017974 | 2021-11-17 | 0.00091014 | 0.0028782 | 0.011296 | 0.044727 | 0.097251 | 0.17853 | 0.26984 | 0.38846 | 0.52506 | 0.67531 | 0.8273 |  | 0.96866 | 0.42299 | 0.75712 | 0.14358 | 0.59214 | 0.58113 | 0.56827 | 0.62036 | 0.61574 | 0.60965
2018-11-18 | 20.8569 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 22.4203 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 22.355 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 22.4312 | 22.3931 | 0.93027 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 100% | 99.9% | 102.3% | 0.018566 | 2021-11-18 | 0.00086968 | 0.0027994 | 0.011735 | 0.045927 | 0.098275 | 0.18046 | 0.27144 | 0.39257 | 0.5296 | 0.68146 | 0.83334 |  | 0.86515 | 0.44656 | 0.93027 | 0.80591 | 0.56383 | 0.55238 | 0.53893 | 0.59306 | 0.58827 | 0.58196
2018-11-19 | 22.1578 | 2021 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 22.1987 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 22.1131 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 22.2011 | 22.1571 | 0.99816 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 100% | 99.9% | 102.2% | 0.019148 | 2021-11-19 | 0.00083118 | 0.0027258 | 0.012191 | 0.047014 | 0.099213 | 0.18226 | 0.27298 | 0.39662 | 0.53408 | 0.6875 | 0.8391 |  | 0.66115 | 0.74954 | 0.95066 | 0.99816 | 0.41033 | 0.39888 | 0.38556 | 0.44002 | 0.4351 | 0.42863
2018-11-20 | 22.5324 | 2019 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 21.9826 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 21.8758 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 21.9777 | 21.9267 | 1.025 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 100% | 99.91% | 102.1% | 0.019702 | 2021-11-20 | 0.0007952 | 0.0026619 | 0.01265 | 0.047953 | 0.10009 | 0.18389 | 0.2746 | 0.40062 | 0.53847 | 0.6932 | 0.84433 |  | 0.51676 | 1.025 | 0.28223 | 0.80366 | 0.70509 | 0.69487 | 0.68254 | 0.73005 | 0.72605 | 0.72069
2018-11-21 | 21.7139 | 2019 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 21.7717 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 21.6435 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 21.761 | 21.7022 | 0.99734 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 100% | 99.91% | 102% | 0.020211 | 2021-11-21 | 0.00076164 | 0.0026052 | 0.013083 | 0.048766 | 0.10096 | 0.18544 | 0.27641 | 0.40456 | 0.54284 | 0.69851 | 0.849 |  | 0.96006 | 0.99734 | 0.87659 | 0.41534 | 0.16007 | 0.15433 | 0.1477 | 0.17506 | 0.17255 | 0.16926
2018-11-22 | 22.055 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 21.5657 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 21.4165 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 21.5512 | 21.4838 | 1.0227 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 100% | 99.92% | 101.9% | 0.020674 | 2021-11-22 | 0.00073051 | 0.0025557 | 0.01349 | 0.049453 | 0.10182 | 0.18689 | 0.2784 | 0.40843 | 0.54718 | 0.70342 | 0.85312 |  | 0.90256 | 0.46403 | 1.0227 | 0.76367 | 0.43829 | 0.4258 | 0.41108 | 0.46978 | 0.46462 | 0.45777
2018-11-23 | 21.4392 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 21.3642 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 21.1951 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 21.3484 | 21.2718 | 1.0035 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 100% | 99.92% | 101.8% | 0.021091 | 2021-11-23 | 0.00070181 | 0.0025135 | 0.01387 | 0.050013 | 0.10268 | 0.18825 | 0.28059 | 0.41222 | 0.55148 | 0.70792 | 0.85669 |  | 0.64483 | 0.27459 | 1.0035 | 0.5546 | 0.68068 | 0.66926 | 0.65543 | 0.70809 | 0.70372 | 0.69785
2018-11-24 | 20.2063 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 21.1669 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 20.9796 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 21.1528 | 21.0662 | 0.95462 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 100% | 99.93% | 101.7% | 0.021462 | 2021-11-24 | 0.00067553 | 0.0024785 | 0.014225 | 0.050447 | 0.10354 | 0.18953 | 0.28297 | 0.41595 | 0.55575 | 0.71201 | 0.85968 |  | 0.80179 | 0.52712 | 0.95462 | 0.053474 | 0.61548 | 0.60282 | 0.58761 | 0.6461 | 0.64119 | 0.63462
2018-11-25 | 18.5076 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 20.9734 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 20.7705 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 20.9644 | 20.8674 | 0.88243 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 100% | 99.93% | 101.6% | 0.021786 | 2021-11-25 | 0.00065169 | 0.0024507 | 0.014554 | 0.050755 | 0.1044 | 0.1907 | 0.28554 | 0.41961 | 0.55998 | 0.7157 | 0.86212 |  | 0.47175 | 0.54445 | 0.88243 | 0.65798 | 0.242 | 0.23253 | 0.22161 | 0.2664 | 0.26233 | 0.257
2018-11-26 | 20.3676 | 2020 |  | 20.7834 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 20.7834 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 20.568 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 20.7834 | 20.6757 | 0.97999 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 100% | 99.94% | 101.5% | 0.022064 | 2021-11-26 | 0.00063029 | 0.0024302 | 0.014856 | 0.050935 | 0.10525 | 0.19179 | 0.2883 | 0.4232 | 0.56417 | 0.71898 | 0.86399 |  | 0.21401 | 0.83441 | 0.97999 | 0.37228 | 0.54644 | 0.53266 | 0.51634 | 0.58003 | 0.57461 | 0.5674
2018-11-27 | 18.7235 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 20.5952 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 20.3724 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 20.6077 | 20.4901 | 0.90912 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 100% | 99.94% | 101.4% | 0.022296 | 2021-11-27 | 0.00061134 | 0.002417 | 0.015133 | 0.05099 | 0.10609 | 0.19278 | 0.29125 | 0.42671 | 0.56833 | 0.72185 | 0.8653 |  | 0.90912 | 0.75572 | 0.76703 | 0.5357 | 0.66618 | 0.65348 | 0.63827 | 0.69643 | 0.69161 | 0.68519
2018-11-28 | 15.0436 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 20.4081 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 20.1841 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 20.4354 | 20.3098 | 0.73714 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 100% | 99.94% | 101.3% | 0.022487 | 2021-11-28 | 0.00059456 | 0.0024151 | 0.015386 | 0.050932 | 0.10694 | 0.1937 | 0.29432 | 0.43009 | 0.57235 | 0.72425 | 0.86595 |  | 0.73714 | 0.45625 | 0.60225 | 0.31901 | 0.51805 | 0.50362 | 0.48677 | 0.55345 | 0.54771 | 0.54014
2018-11-29 | 19.9481 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 20.223 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 20.0034 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 20.2669 | 20.1352 | 0.98641 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 100% | 99.95% | 101.2% | 0.022666 | 2021-11-29 | 0.00057806 | 0.0024217 | 0.015629 | 0.050852 | 0.10781 | 0.19462 | 0.29744 | 0.43337 | 0.57623 | 0.72635 | 0.86623 |  | 0.98641 | 0.7468 | 0.47141 | 0.36639 | 0.59916 | 0.58494 | 0.56826 | 0.63353 | 0.628 | 0.62072
2018-11-30 | 19.8419 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 20.0409 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 19.8306 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 20.1025 | 19.9666 | 0.99007 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 100% | 99.95% | 101.2% | 0.022831 | 2021-11-30 | 0.00056185 | 0.0024367 | 0.015861 | 0.05075 | 0.10871 | 0.19554 | 0.30062 | 0.43657 | 0.57999 | 0.72816 | 0.86614 |  | 0.40719 | 0.67119 | 0.91417 | 0.99007 | 0.23241 | 0.22234 | 0.21108 | 0.25859 | 0.25419 | 0.24853
2018-12-01 | 18.7749 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 19.8629 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 19.6661 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 19.9425 | 19.8043 | 0.94522 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 100% | 99.95% | 101.1% | 0.022984 | 2021-12-01 | 0.00054593 | 0.0024602 | 0.016083 | 0.050626 | 0.10963 | 0.19646 | 0.30386 | 0.43967 | 0.58361 | 0.72967 | 0.86568 |  | 0.80201 | 0.43426 | 0.94522 | 0.2439 | 0.20269 | 0.19374 | 0.18381 | 0.22605 | 0.22212 | 0.21708
2018-12-02 | 8.2901 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 19.69 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 19.5102 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 19.7874 | 19.6488 | 0.42103 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 100% | 99.96% | 101% | 0.023123 | 2021-12-02 | 0.0005303 | 0.0024922 | 0.016294 | 0.050481 | 0.11057 | 0.19738 | 0.30716 | 0.44269 | 0.58711 | 0.73089 | 0.86487 |  | 0.38228 | 0.20059 | 0.2371 | 0.42103 | 0.28275 | 0.27031 | 0.25661 | 0.31521 | 0.30974 | 0.30276
2018-12-03 | 13.4681 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 19.5232 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 19.3633 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 19.6373 | 19.5003 | 0.68985 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 100% | 99.96% | 100.9% | 0.02325 | 2021-12-03 | 0.00051497 | 0.0025326 | 0.016494 | 0.050313 | 0.11154 | 0.19831 | 0.31052 | 0.44562 | 0.59049 | 0.73181 | 0.86369 |  | 0.45881 | 0.22573 | 0.084941 | 0.68985 | 0.46178 | 0.44611 | 0.42859 | 0.50129 | 0.49477 | 0.48641
2018-12-04 | 16.3346 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 19.3635 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 19.2255 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 19.4928 | 19.3592 | 0.84358 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 100% | 99.96% | 100.9% | 0.023362 | 2021-12-04 | 0.00050054 | 0.00258 | 0.016679 | 0.050131 | 0.11251 | 0.1992 | 0.31378 | 0.44835 | 0.59361 | 0.73243 | 0.86217 |  | 0.25405 | 0.36435 | 0.6268 | 0.34595 | 0.84358 | 0.83491 | 0.82478 | 0.86374 | 0.86056 | 0.85643
2018-12-05 | 19.6808 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 19.212 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 19.0974 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 19.3542 | 19.2258 | 1.0244 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 100% | 99.97% | 100.8% | 0.023477 | 2021-12-05 | 0.00048645 | 0.0026299 | 0.016864 | 0.049969 | 0.11344 | 0.20007 | 0.31683 | 0.45087 | 0.5965 | 0.73295 | 0.86056 |  | 0.82981 | 0.46365 | 0.41575 | 0.37528 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244
2018-12-06 | 16.2691 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 19.0696 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 18.9792 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 19.2218 | 19.1005 | 0.85314 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 100% | 99.97% | 100.8% | 0.023596 | 2021-12-06 | 0.0004727 | 0.0026824 | 0.017047 | 0.049827 | 0.11436 | 0.2009 | 0.31965 | 0.45319 | 0.59915 | 0.73339 | 0.85886 |  | 0.69606 | 0.65101 | 0.85314 | 0.5514 | 0.70499 | 0.69107 | 0.67532 | 0.73863 | 0.73321 | 0.72626
2018-12-07 | 17.1365 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 18.9374 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 18.8712 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 19.0959 | 18.9836 | 0.9049 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 100% | 99.97% | 100.7% | 0.023719 | 2021-12-07 | 0.00045929 | 0.0027373 | 0.017231 | 0.049707 | 0.11525 | 0.20171 | 0.32225 | 0.45531 | 0.60157 | 0.73373 | 0.85708 |  | 0.87608 | 0.70362 | 0.7993 | 0.32492 | 0.9049 | 0.89899 | 0.89214 | 0.9186 | 0.91644 | 0.91366
2018-12-08 | 15.1975 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 18.8164 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 18.7738 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 18.977 | 18.8754 | 0.80767 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 100% | 99.97% | 100.7% | 0.023845 | 2021-12-08 | 0.00044623 | 0.0027948 | 0.017413 | 0.049607 | 0.11611 | 0.20248 | 0.32464 | 0.45724 | 0.60376 | 0.73398 | 0.85522 |  | 0.6547 | 0.80767 | 0.14584 | 0.52514 | 0.24167 | 0.22981 | 0.21735 | 0.27379 | 0.26824 | 0.26139
2018-12-09 | 9.1861 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 18.7076 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 18.6873 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 18.8653 | 18.7763 | 0.49104 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 100% | 99.98% | 100.6% | 0.023974 | 2021-12-09 | 0.00043351 | 0.0028548 | 0.017595 | 0.049528 | 0.11695 | 0.20323 | 0.3268 | 0.45896 | 0.60572 | 0.73414 | 0.85327 |  | 0.28128 | 0.48433 | 0.49104 | 0.43807 | 0.48341 | 0.46638 | 0.44803 | 0.52725 | 0.51989 | 0.5107
2018-12-10 | 16.7098 | 2019 |  | 18.612 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 18.612 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 18.612 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 18.7613 | 18.6866 | 0.8978 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 100% | 99.98% | 100.6% | 0.024108 | 2021-12-10 | 0.00042114 | 0.0029173 | 0.017776 | 0.049471 | 0.11776 | 0.20396 | 0.32875 | 0.46049 | 0.60745 | 0.73422 | 0.85124 |  | 0.64173 | 0.8978 | 0.42624 | 0.14681 | 0.7479 | 0.73469 | 0.71996 | 0.7799 | 0.77471 | 0.76814
2018-12-11 | 15.1643 | 2018 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 18.5278 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 18.5468 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 18.6652 | 18.606 | 0.81846 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 100% | 99.98% | 100.5% | 0.024245 | 2021-12-11 | 0.00040911 | 0.0029824 | 0.017957 | 0.049434 | 0.11855 | 0.20466 | 0.33047 | 0.46182 | 0.60894 | 0.73421 | 0.84913 |  | 0.81846 | 0.10593 | 0.28284 | 0.58454 | 0.79402 | 0.78244 | 0.76948 | 0.82184 | 0.81734 | 0.81165
2018-12-12 | 18.1809 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 18.4527 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 18.4903 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 18.5774 | 18.5339 | 0.98527 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100% | 99.98% | 100.5% | 0.024386 | 2021-12-12 | 0.00039743 | 0.00305 | 0.018137 | 0.049419 | 0.11931 | 0.20533 | 0.33198 | 0.46296 | 0.61022 | 0.73411 | 0.84694 |  | 0.20488 | 0.34118 | 0.3594 | 0.98527 | 0.24975 | 0.23707 | 0.22398 | 0.28463 | 0.2785 | 0.27104
2018-12-13 | 18.5045 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 18.3868 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 18.4426 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 18.4983 | 18.4705 | 1.0064 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | 99.99% | 100.5% | 0.024517 | 2021-12-13 | 0.00038691 | 0.0031122 | 0.018303 | 0.04941 | 0.12001 | 0.20593 | 0.33331 | 0.46395 | 0.61134 | 0.73403 | 0.84493 |  | 0.097352 | 0.11933 | 0.51276 | 1.0064 | 0.30434 | 0.28969 | 0.27451 | 0.34435 | 0.33734 | 0.32881
2018-12-14 | 18.4731 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 18.3301 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 18.4034 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 18.4283 | 18.4159 | 1.0078 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 100% | 99.99% | 100.4% | 0.024638 | 2021-12-14 | 0.00037753 | 0.0031691 | 0.018454 | 0.049405 | 0.12064 | 0.20647 | 0.33445 | 0.4648 | 0.61231 | 0.73395 | 0.84308 |  | 0.10759 | 0.7693 | 0.46432 | 1.0078 | 0.79058 | 0.77867 | 0.76545 | 0.81943 | 0.81472 | 0.8088
2018-12-15 | 17.8739 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 18.2828 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 18.373 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 18.3676 | 18.3703 | 0.97764 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% | 99.99% | 100.4% | 0.024748 | 2021-12-15 | 0.0003693 | 0.0032206 | 0.018592 | 0.049407 | 0.1212 | 0.20694 | 0.33541 | 0.46551 | 0.61314 | 0.73387 | 0.84141 |  | 0.32842 | 0.975 | 0.12592 | 0.97764 | 0.35705 | 0.34098 | 0.32427 | 0.40059 | 0.39297 | 0.38371
2018-12-16 | 18.0224 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 18.2451 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 18.3511 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 18.3167 | 18.3339 | 0.9878 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 100% | 99.99% | 100.4% | 0.024848 | 2021-12-16 | 0.00036223 | 0.0032668 | 0.018715 | 0.049414 | 0.1217 | 0.20735 | 0.33618 | 0.46608 | 0.61382 | 0.73381 | 0.83991 |  | 0.16445 | 0.67953 | 0.13389 | 0.9878 | 0.31304 | 0.29799 | 0.28247 | 0.35437 | 0.34707 | 0.33824
2018-12-17 | 18.0224 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 18.217 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 18.3378 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 18.2758 | 18.3068 | 0.98932 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 100% | 99.99% | 100.3% | 0.024938 | 2021-12-17 | 0.00035631 | 0.0033076 | 0.018824 | 0.049427 | 0.12212 | 0.20769 | 0.33677 | 0.4665 | 0.61435 | 0.73376 | 0.83859 |  | 0.83758 | 0.58598 | 0.76566 | 0.98932 | 0.19213 | 0.18219 | 0.17203 | 0.21986 | 0.2149 | 0.20895
2018-12-18 | 18.4128 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 18.1988 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 18.333 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 18.2454 | 18.2892 | 1.0118 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 100% | 99.99% | 100.3% | 0.025009 | 2021-12-18 | 0.00035208 | 0.0033392 | 0.018908 | 0.049445 | 0.12245 | 0.20795 | 0.33714 | 0.46677 | 0.61471 | 0.73373 | 0.83758 |  | 0.61627 | 0.81444 | 0.47857 | 1.0118 | 0.84057 | 0.8308 | 0.81992 | 0.86409 | 0.86023 | 0.85541
2018-12-19 | 17.9571 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 18.1904 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 18.3368 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 18.2258 | 18.2813 | 0.98718 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 100% | 100% | 100.3% | 0.025064 | 2021-12-19 | 0.00034893 | 0.0033631 | 0.018973 | 0.049461 | 0.12269 | 0.20815 | 0.33744 | 0.46699 | 0.61501 | 0.73375 | 0.83688 |  | 0.9006 | 0.52379 | 0.51364 | 0.98718 | 0.82202 | 0.81136 | 0.79953 | 0.84781 | 0.84357 | 0.83827
2018-12-20 | 18.8022 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 18.1921 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 18.3491 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 18.2173 | 18.2832 | 1.0335 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 100% | 100.3% | 0.025102 | 2021-12-20 | 0.00034686 | 0.0033792 | 0.019018 | 0.049475 | 0.12287 | 0.2083 | 0.33766 | 0.46718 | 0.61526 | 0.73383 | 0.83647 |  | 0.60518 | 0.40767 | 0.44897 | 1.0335 | 0.2335 | 0.22139 | 0.20903 | 0.26736 | 0.26127 | 0.25398
2018-12-21 | 17.8504 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 18.2039 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 18.3699 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 18.2203 | 18.2951 | 0.98058 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 100% | 100% | 100.3% | 0.025125 | 2021-12-21 | 0.00034586 | 0.0033877 | 0.019042 | 0.049489 | 0.12297 | 0.2084 | 0.33781 | 0.46733 | 0.61546 | 0.73395 | 0.83637 |  | 0.46029 | 0.86536 | 0.31973 | 0.85173 | 0.98058 | 0.97917 | 0.97758 | 0.98385 | 0.98332 | 0.98266
2018-12-22 | 17.7584 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 18.2261 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 18.3991 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 18.2352 | 18.3171 | 0.97434 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 100% | 100% | 100.2% | 0.025131 | 2021-12-22 | 0.00034594 | 0.0033886 | 0.019047 | 0.049501 | 0.123 | 0.20845 | 0.33789 | 0.46744 | 0.61561 | 0.73413 | 0.83657 |  | 0.38945 | 0.33291 | 0.48696 | 0.97434 | 0.84763 | 0.83821 | 0.82773 | 0.87028 | 0.86656 | 0.86191
2018-12-23 | 16.3296 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 18.2587 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 18.4367 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 18.2622 | 18.3495 | 0.89435 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 100% | 100% | 100.2% | 0.025121 | 2021-12-23 | 0.00034711 | 0.0033817 | 0.019031 | 0.049511 | 0.12296 | 0.20845 | 0.3379 | 0.46752 | 0.61571 | 0.73436 | 0.83708 |  | 0.25376 | 0.41246 | 0.88401 | 0.34563 | 0.89435 | 0.88745 | 0.87971 | 0.91076 | 0.90808 | 0.90473
2018-12-24 | 18.9572 | 2022 |  | 18.3018 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 18.3018 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 18.4828 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 18.3018 | 18.3923 | 1.0358 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 100% | 100% | 100.2% | 0.025094 | 2021-12-24 | 0.00034936 | 0.0033671 | 0.018996 | 0.049521 | 0.12284 | 0.2084 | 0.33785 | 0.46756 | 0.61576 | 0.73464 | 0.83789 |  | 0.28281 | 0.75683 | 0.56528 | 0.55996 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0358
2018-12-25 | 13.9071 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 18.3559 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 18.5372 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 18.3544 | 18.4458 | 0.75763 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 100% | 100% | 100.2% | 0.025052 | 2021-12-25 | 0.00035269 | 0.0033449 | 0.018941 | 0.049529 | 0.12265 | 0.2083 | 0.33772 | 0.46757 | 0.61576 | 0.73498 | 0.83901 |  | 0.75763 | 0.5586 | 0.54714 | 0.5206 | 0.53443 | 0.51681 | 0.4981 | 0.58024 | 0.57237 | 0.56274
2018-12-26 | 17.5832 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 18.4211 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 18.5999 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 18.4201 | 18.51 | 0.95451 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 100% | 100% | 100.2% | 0.024993 | 2021-12-26 | 0.0003571 | 0.0033149 | 0.018865 | 0.049536 | 0.12239 | 0.20815 | 0.33751 | 0.46753 | 0.6157 | 0.73537 | 0.84044 |  | 0.95451 | 0.34423 | 0.17912 | 0.62535 | 0.88566 | 0.87833 | 0.87013 | 0.9031 | 0.90026 | 0.8967
2018-12-27 | 17.8195 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 18.4973 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 18.671 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 18.4984 | 18.5847 | 0.96336 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 100% | 100% | 100.2% | 0.024915 | 2021-12-27 | 0.00036321 | 0.0032756 | 0.018765 | 0.049548 | 0.12202 | 0.20791 | 0.33709 | 0.46734 | 0.61548 | 0.73579 | 0.84218 |  | 0.96336 | 0.85355 | 0.56226 | 0.6388 | 0.38121 | 0.36482 | 0.34776 | 0.42544 | 0.4177 | 0.4083
2018-12-28 | 17.4542 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 18.584 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 18.7503 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 18.5889 | 18.6696 | 0.9392 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 100% | 100% | 100.2% | 0.024827 | 2021-12-28 | 0.00037049 | 0.0032309 | 0.018651 | 0.049565 | 0.12159 | 0.20761 | 0.33648 | 0.467 | 0.6151 | 0.73623 | 0.84411 |  | 0.16456 | 0.2033 | 0.35121 | 0.31333 | 0.9392 | 0.9351 | 0.93045 | 0.94883 | 0.94729 | 0.94533
2018-12-29 | 19.0428 | 2019 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 18.6811 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 18.838 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 18.6913 | 18.7647 | 1.0194 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 100% | 100% | 100.1% | 0.024729 | 2021-12-29 | 0.00037893 | 0.0031809 | 0.018523 | 0.049589 | 0.12109 | 0.20724 | 0.33569 | 0.46653 | 0.61458 | 0.73667 | 0.84621 |  | 0.17977 | 1.0194 | 0.39917 | 0.31704 | 0.58795 | 0.57106 | 0.5529 | 0.63103 | 0.62377 | 0.61478
2018-12-30 | 18.1539 | 2019 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 18.7883 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 18.9338 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 18.8052 | 18.8695 | 0.96624 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 100% | 100% | 100.1% | 0.024621 | 2021-12-30 | 0.00038854 | 0.0031254 | 0.01838 | 0.049618 | 0.12052 | 0.2068 | 0.33472 | 0.46591 | 0.61392 | 0.73713 | 0.84849 |  | 0.17658 | 0.96624 | 0.37788 | 0.84113 | 0.7684 | 0.75593 | 0.74212 | 0.79879 | 0.79382 | 0.78758
2018-12-31 | 18.3044 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 18.9053 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 19.0379 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 18.9301 | 18.984 | 0.96822 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100.1% | 0.024502 | 2021-12-31 | 0.00039932 | 0.0030644 | 0.018223 | 0.049653 | 0.11988 | 0.2063 | 0.33355 | 0.46515 | 0.6131 | 0.73759 | 0.85095 |  | 0.28973 | 0.72119 | 0.43633 | 0.96822 | 0.57491 | 0.55814 | 0.54004 | 0.61763 | 0.61046 | 0.60156
2019-01-01 | 13.0623 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 19.0318 |  | Valeur élastique: | 202.2164 | 236.3206 | 281.7971 | 335.5976 | 396.5067 | 461.3256 | 523.6564 | 576.5843 | 615.3916 | 638.9474 | 649.5136 | 650.5476 | 644.5697 | 632.5495 | 614.6484 | 590.7371 | 558.9739 | 515.9014 | 460.3885 | 397.2176 | 335.4037 | 282.0235 | 239.1448 | 206.7569 | 186.8663 | 183.9228 |  |  | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 19.1502 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 19.0657 | 19.1079 | 0.68634 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 100% | 100% | 100.1% | 0.024372 | 2022-01-01 | 0.00041126 | 0.002998 | 0.018051 | 0.049693 | 0.11917 | 0.20573 | 0.33221 | 0.46424 | 0.61214 | 0.73805 | 0.85358 |  | 0 | 0 | 0.68634 | 0 | 0 | 0 | 0.66312 | 0 | 0 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'C' et 'D' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.29% | -0.1969% | -0.1721% | 0.1733% | 0.1222% | 0.03502% | -0.1111% | -0.06725% | -0.1418% | -0.01011% | 0.02487% | 0.02483% | 0.06016% | -0.04087% | 0.0736% | 0.0547% | -0.07515% | -0.213% | -0.1684% | 0.04067% | 0.4239% | -0.09166% | 0.1216% | -0.521% | 0.3994% | 0.4919%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH10: N° colonne dont valeur <à "H_i"
Note on BH11: Valeur juste inférieure à"H_i"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.85% |  | perte/j: | 2.3272e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 21% |  |  |  |  | Variation salissure: | 10% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 100% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 100% | persistant
Station P.V.: | Crèche Ayguesvives |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [15 empty] | 24.3% | [7 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 2.5 | 912.5 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.7 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -2.8002
2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2020-01-01 | I | 14% | 1 |  | Sal.: | 2021-04-20 | 2.5% | 16% | 0.8 |  | Sal.: | 2022-10-20 | 2.5% | 22% | 2.5 |  | Sal.: | 2023-04-30 | D | 17.33% | 1.4333 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | -1.359% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 2.711% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 2.787% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.762% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.672% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.672% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.672% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.672% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.672% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.672% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4430600% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4485400% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2018-08-01 | 0% | 21% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 21% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2020-01-01 | I | 14% | 1 | 0% | Sal.: | 2021-04-20 | 2.5% | 16% | 0.8 | 2.5% | Sal.: | 2022-10-20 | 2.5% | 22% | 2.5 | 2.5% | Sal.: | 2023-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 | 2.5% | Sal.: | 2023-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 | 2.5% | Sal.: | 2025-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 | 2.5% | Sal.: | 2025-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 | 2.5% | Sal.: | 2027-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 | 2.5% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 17.33% | 1.4333 | 2.5% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 17.33% | 1.4333 | 2.5% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 17.33% | 1.4333 | 2.5%
Végétation: | 2018-01-01 | 100% | -2.1002 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 100% | -1.4002 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 100% | -0.70022 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 100% | -0.00022434 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 100% | 0.69978 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 100% | 1.3998 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 100% | 2.0998 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 100% | -2.8002 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 100% | -1.4352 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 100% | -0.73521 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2018-08-01 | 0% | 21% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 21% | 2.5 |  | Sal.: | 2020-01-01 | 9.096% | 14% | 1 |  | Sal.: | 2021-04-20 | 2.5% | 16% | 0.8 |  | Sal.: | 2022-10-20 | 2.5% | 22% | 2.5 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 2.5% | 17.33% | 1.4333 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 21% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 21% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 21% | 2.5
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2018-01-01 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 100% | 100% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 100% | 100% | 0%
Hauteur |  | -2.8002 | -2.1002 | 0.7 |  | Hau.: |  | -2.1002 | -1.4002 | 0.7 |  | Hau.: |  | -1.4002 | -0.70022 | 0.7 |  | Hau.: |  | -0.70022 | -0.00022445 | 0.7 |  | Hau.: |  | -0.00022445 | 0.69978 | 0.7 |  | Hau.: |  | 0.69978 | 1.3998 | 0.7 |  | Hau.: |  | 1.3998 | 2.0998 | 0.7 |  | Hau.: |  | 2.0998 | -2.1352 | 0.7 |  | Hau.: |  | -2.1352 | -1.4352 | 0.7 |  | Hau.: |  | -1.4352 | -0.73521 | 0.7 |  | Hau.: |  | -2.8002 | -2.1002 | 0.7 |  | Hau.: |  | -2.8002 | -2.1002 | 0.7 |  | Hau.: |  | -2.8002 | -2.1002 | 0.7
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2018-01-15 | 0% | 0% | 0.00114% | [26 empty] | 2023-01-15 | 3.718% | 4.275% | 10.03%
2018-02-15 | 0% | 0% | 0.00144% | [26 empty] | 2023-02-15 | 3.787% | 4.867% | 4.634%
2018-03-15 | 0% | 0% | 0.004344% | [26 empty] | 2023-03-15 | 3.85% | 5.39% | 1.384%
2018-04-15 | 0% | 0% | 0.007606% | [26 empty] | 2023-04-15 | 3.919% | 5.997% | 0.8039%
2018-05-15 | 0% | 0% | 0.002677% | [26 empty] | 2023-05-15 | 3.986% | 3.037% | 0.166%
2018-06-15 | 0% | 0% | 0.001548% | [26 empty] | 2023-06-15 | 4.056% | 4.055% | 0.02587%
2018-07-15 | 0% | 0% | 0.003008% | [26 empty] | 2023-07-15 | 4.122% | 4.952% | 0.07265%
2018-08-15 | 0.03258% | 0.3514% | 0.03892% | [26 empty] | 2023-08-15 | 4.192% | 5.763% | 0.6463%
2018-09-15 | 0.1047% | 1.104% | 0.1428% | [26 empty] | 2023-09-15 | 4.261% | 6.486% | 1.478%
2018-10-15 | 0.1744% | 1.772% | 0.1706% | [26 empty] | 2023-10-15 | 4.328% | 7.029% | 4.516%
2018-11-15 | 0.2464% | 2.365% | 0.8578% | [26 empty] | 2023-11-15 | 4.397% | 7.386% | 11.48%
2018-12-15 | 0.316% | 2.919% | 1.062% | [26 empty] | 2023-12-15 | 4.463% | 7.789% | 17.85%
2019-01-15 | 0.3879% | 3.513% | 1.052% | [26 empty] | 2024-01-15 | 4.532% | 8.312% | 13.54%
2019-02-15 | 0.4597% | 4.098% | 0.1959% | [26 empty] | 2024-02-15 | 4.601% | 8.831% | 6.503%
2019-03-15 | 0.5246% | 4.613% | 0.1721% | [26 empty] | 2024-03-14 | 4.663% | 9.283% | 2.099%
2019-04-15 | 0.5963% | 5.206% | 0.09233% | [26 empty] | 2024-04-14 | 4.732% | 9.832% | 1.081%
2019-05-15 | 0.6657% | 5.895% | 0.0144% | [26 empty] | 2024-05-14 | 4.798% | 10.57% | 0.2462%
2019-06-15 | 0.7373% | 6.685% | 0.004587% | [26 empty] | 2024-06-14 | 4.867% | 11.44% | 0.03783%
2019-07-15 | 0.8066% | 7.318% | 0.009365% | [26 empty] | 2024-07-14 | 4.933% | 12.03% | 0.1034%
2019-08-15 | 0.8781% | 7.845% | 0.1019% | [26 empty] | 2024-08-14 | 5.002% | 12.44% | 0.8749%
2019-09-15 | 0.9496% | 8.301% | 0.33% | [26 empty] | 2024-09-14 | 5.07% | 12.74% | 1.906%
2019-10-15 | 1.019% | 8.589% | 0.4248% | [26 empty] | 2024-10-14 | 5.137% | 12.81% | 6.255%
2019-11-15 | 1.09% | 8.694% | 2.216% | [26 empty] | 2024-11-14 | 5.205% | 12.62% | 14.67%
2019-12-15 | 1.159% | 8.907% | 3.333% | [26 empty] | 2024-12-14 | 5.271% | 12.62% | 22.42%
2020-01-15 | 1.23% | 9.284% | 2.588% | [26 empty] | 2025-01-15 | 5.342% | 12.85% | 17.54%
2020-02-15 | 1.302% | 9.668% | 0.765% | [26 empty] | 2025-02-15 | 5.41% | 13.11% | 8.503%
2020-03-14 | 1.366% | 9.998% | 0.3863% | [26 empty] | 2025-03-15 | 5.472% | 13.34% | 3.059%
2020-04-14 | 1.437% | 10.41% | 0.2189% | [26 empty] | 2025-04-15 | 5.54% | 13.69% | 0.003372%
2020-05-14 | 1.506% | 11.03% | 0.03585% | [26 empty] | 2025-05-15 | 5.606% | 3.037% | 0.002152%
2020-06-14 | 1.577% | 11.77% | 0.007957% | [26 empty] | 2025-06-15 | 5.674% | 4.055% | 0.001408%
2020-07-14 | 1.646% | 12.23% | 0.01818% | [26 empty] | 2025-07-15 | 5.74% | 4.952% | 0.002822%
2020-08-14 | 1.717% | 12.48% | 0.1852% | [26 empty] | 2025-08-15 | 5.808% | 5.763% | 0.03685%
2020-09-14 | 1.787% | 12.64% | 0.5489% | [26 empty] | 2025-09-15 | 5.876% | 6.486% | 0.1355%
2020-10-14 | 1.856% | 12.58% | 0.8911% | [26 empty] | 2025-10-15 | 5.941% | 7.029% | 0.162%
2020-11-14 | 1.927% | 12.27% | 3.966% | [26 empty] | 2025-11-15 | 6.009% | 7.386% | 0.8149%
2020-12-14 | 1.995% | 12.16% | 6.013% | [26 empty] | 2025-12-15 | 6.075% | 7.789% | 1.009%
2021-01-15 | 2.068% | 12.27% | 4.601% | [26 empty] | 2026-01-15 | 6.142% | 8.312% | 0.9999%
2021-02-15 | 2.139% | 12.41% | 1.661% | [26 empty] | 2026-02-15 | 6.21% | 8.831% | 0.1861%
2021-03-15 | 2.202% | 12.54% | 0.6353% | [26 empty] | 2026-03-15 | 6.271% | 9.283% | 0.1637%
2021-04-15 | 2.273% | 12.77% | 0.3757% | [26 empty] | 2026-04-15 | 6.339% | 9.832% | 0.0881%
2021-05-15 | 2.341% | 3.753% | 0.06854% | [26 empty] | 2026-05-15 | 6.404% | 10.57% | 0.01333%
2021-06-15 | 2.412% | 5.253% | 0.01238% | [26 empty] | 2026-06-15 | 6.472% | 11.44% | 0.004419%
2021-07-15 | 2.48% | 6.533% | 0.03062% | [26 empty] | 2026-07-15 | 6.537% | 12.03% | 0.008981%
2021-08-15 | 2.55% | 7.646% | 0.2939% | [26 empty] | 2026-08-15 | 6.604% | 12.44% | 0.09852%
2021-09-15 | 2.62% | 8.592% | 0.8017% | [26 empty] | 2026-09-15 | 6.672% | 12.74% | 0.3203%
2021-10-15 | 2.688% | 9.261% | 1.627% | [26 empty] | 2026-10-15 | 6.737% | 12.81% | 0.4113%
2021-11-15 | 2.759% | 9.653% | 6.125% | [26 empty] | 2026-11-15 | 6.804% | 12.62% | 2.144%
2021-12-15 | 2.826% | 10.08% | 8.968% | [26 empty] | 2026-12-15 | 6.869% | 12.62% | 3.21%
2022-01-15 | 2.896% | 10.65% | 7.143% | [26 empty] | 2027-01-15 | 6.936% | 12.85% | 2.507%
2022-02-15 | 2.966% | 11.19% | 2.907% | [26 empty] | 2027-02-15 | 7.003% | 13.1% | 0.7336%
2022-03-15 | 3.03% | 11.64% | 0.9231% | [26 empty] | 2027-03-15 | 7.064% | 13.34% | 0.3753%
2022-04-15 | 3.1% | 12.18% | 0.5636% | [26 empty] | 2027-04-15 | 7.131% | 13.69% | 0.2125%
2022-05-15 | 3.167% | 12.95% | 0.1108% | [26 empty] | 2027-05-15 | 7.196% | 3.037% | 0.03478%
2022-06-15 | 3.237% | 13.86% | 0.01824% | [26 empty] | 2027-06-15 | 7.263% | 4.055% | 0.007789%
2022-07-15 | 3.305% | 14.42% | 0.04883% | [26 empty] | 2027-07-15 | 7.328% | 4.952% | 0.01755%
2022-08-15 | 3.374% | 14.74% | 0.4527% | [26 empty] | 2027-08-15 | 7.394% | 5.763% | 0.1798%
2022-09-15 | 3.444% | 14.93% | 1.118% | [26 empty] | 2027-09-15 | 7.461% | 6.486% | 0.5363%
2022-10-15 | 3.511% | 14.86% | 2.959% | [26 empty] | 2027-10-15 | 7.526% | 7.029% | 0.8543%
2022-11-15 | 3.581% | 3.129% | 8.638% | [26 empty] | 2027-11-15 | 7.592% | 7.386% | 3.858%
2022-12-15 | 3.648% | 3.675% | 13.39% | [26 empty] | 2027-12-15 | 7.657% | 7.789% | 5.865%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV Module BENQ Sunvivo <= 0,89% /an
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2018
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2018 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2018 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2018 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 |  | 2022 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 21% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 1364.616 | 1364.616 | 1364.616 | 1364.616 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 1367.7024 | 1398.3235 | 1367.7024 | 1398.3235 | : Sujet après action
|  | 1367.7024 | 1398.3235 | 1403.1758 |  | 1364.616 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 1364.616 |  | 1367.7024 | 1398.3235 | 1403.1758 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 1398.3235 | 1403.1758 | 1398.3235 | 1403.1758 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 3.0864 | 30.5521 | 4.7353 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 21% | 2018-01-01 | 100% |  |  |  | -2.1002 |  |  | Perte annuelle: | 3.0864 | 30.5521 | 4.7353 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | -1.359% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 100% |  |  |  | -2.8002 | [7 empty] | FALSE |  | 100% |  |  |  | -2.8002 | 30.5521 | 4.7353 | 30.5521 | 4.7353 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 30.5521 | 4.7353 | 30.5521 | 4.7353 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2018 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2018 |  | Date | Wh / Jour 2018 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2018-01-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-01 | 0% | 0% | 2.504e-06% | 100% | 0.19978 | -3 | 3 | -2.8002 | 19.0318 |  | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 0% | 2.504e-06% | 100% | 0.19978 | -3 | 3 | -2.8002 | TRUE | FALSE
2018-01-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-02 | 0% | 0% | 6.372e-05% | 100% | 0.19982 | -3 | 3 | -2.8002 | 19.1677 |  | 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-02 | 0% | 6.372e-05% | 100% | 0.19982 | -3 | 3 | -2.8002 | TRUE | FALSE
2018-01-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-03 | 0% | 0% | 0.0001276% | 100% | 0.19986 | -3 | 3 | -2.8001 | 19.3125 |  | 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-03 | 0% | 0.0001276% | 100% | 0.19986 | -3 | 3 | -2.8001 | TRUE | FALSE
2018-01-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-04 | 0% | 0% | 0.0001942% | 100% | 0.19991 | -3 | 3 | -2.8001 | 19.4661 |  | 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 | 0% | 0.0001942% | 100% | 0.19991 | -3 | 3 | -2.8001 | TRUE | FALSE
2018-01-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-05 | 0% | 0% | 0.0002637% | 100% | 0.19995 | -3 | 3 | -2.8 | 19.6282 |  | 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-05 | 0% | 0.0002637% | 100% | 0.19995 | -3 | 3 | -2.8 | TRUE | FALSE
2018-01-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-06 | 0% | 0% | 0.0003364% | 100% | 0.2 | -3 | 3 | -2.8 | 19.7986 |  | 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-06 | 0% | 0.0003364% | 100% | 0.2 | -3 | 3 | -2.8 | TRUE | FALSE
2018-01-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-07 | 0% | 0% | 0.0004124% | 100% | 0.20005 | -3 | 3 | -2.7999 | 19.9769 |  | 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-07 | 0% | 0.0004124% | 100% | 0.20005 | -3 | 3 | -2.7999 | TRUE | FALSE
2018-01-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-08 | 0% | 0% | 0.0004918% | 100% | 0.2001 | -3 | 3 | -2.7999 | 20.1629 |  | 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-08 | 0% | 0.0004918% | 100% | 0.2001 | -3 | 3 | -2.7999 | TRUE | FALSE
2018-01-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-09 | 0% | 0% | 0.0005749% | 100% | 0.20016 | -3 | 3 | -2.7998 | 20.3587 |  | 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-09 | 0% | 0.0005749% | 100% | 0.20016 | -3 | 3 | -2.7998 | TRUE | FALSE
2018-01-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-10 | 0% | 0% | 0.0006613% | 100% | 0.20021 | -3 | 3 | -2.7998 | 20.5659 |  | 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-10 | 0% | 0.0006613% | 100% | 0.20021 | -3 | 3 | -2.7998 | TRUE | FALSE
2018-01-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-11 | 0% | 0% | 0.0007509% | 100% | 0.20027 | -3 | 3 | -2.7997 | 20.784 |  | 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-11 | 0% | 0.0007509% | 100% | 0.20027 | -3 | 3 | -2.7997 | TRUE | FALSE
2018-01-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-12 | 0% | 0% | 0.0008435% | 100% | 0.20033 | -3 | 3 | -2.7997 | 21.012 |  | 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-12 | 0% | 0.0008435% | 100% | 0.20033 | -3 | 3 | -2.7997 | TRUE | FALSE
2018-01-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-13 | 0% | 0% | 0.0009393% | 100% | 0.2004 | -3 | 3 | -2.7996 | 21.2493 |  | 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-13 | 0% | 0.0009393% | 100% | 0.2004 | -3 | 3 | -2.7996 | TRUE | FALSE
2018-01-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-14 | 0% | 0% | 0.001038% | 100% | 0.20047 | -3 | 3 | -2.7995 | 21.495 |  | 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-14 | 0% | 0.001038% | 100% | 0.20047 | -3 | 3 | -2.7995 | TRUE | FALSE
2018-01-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-15 | 0% | 0% | 0.00114% | 100% | 0.20054 | -3 | 3 | -2.7995 | 21.7486 |  | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-15 | 0% | 0.00114% | 100% | 0.20054 | -3 | 3 | -2.7995 | TRUE | FALSE
2018-01-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-16 | 0% | 0% | 0.001243% | 100% | 0.20061 | -3 | 3 | -2.7994 | 22.0092 |  | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-16 | 0% | 0.001243% | 100% | 0.20061 | -3 | 3 | -2.7994 | TRUE | FALSE
2018-01-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-17 | 0% | 0% | 0.001344% | 100% | 0.20068 | -3 | 3 | -2.7993 | 22.276 |  | 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-17 | 0% | 0.001344% | 100% | 0.20068 | -3 | 3 | -2.7993 | TRUE | FALSE
2018-01-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-18 | 0% | 0% | 0.001445% | 100% | 0.20076 | -3 | 3 | -2.7992 | 22.5484 |  | 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0% | 0.001445% | 100% | 0.20076 | -3 | 3 | -2.7992 | TRUE | FALSE
2018-01-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-19 | 0% | 0% | 0.001543% | 100% | 0.20084 | -3 | 3 | -2.7992 | 22.8255 |  | 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-19 | 0% | 0.001543% | 100% | 0.20084 | -3 | 3 | -2.7992 | TRUE | FALSE
2018-01-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-20 | 0% | 0% | 0.001639% | 100% | 0.20093 | -3 | 3 | -2.7991 | 23.1067 |  | 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-20 | 0% | 0.001639% | 100% | 0.20093 | -3 | 3 | -2.7991 | TRUE | FALSE
2018-01-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-21 | 0% | 0% | 0.001731% | 100% | 0.20102 | -3 | 3 | -2.799 | 23.3912 |  | 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-21 | 0% | 0.001731% | 100% | 0.20102 | -3 | 3 | -2.799 | TRUE | FALSE
2018-01-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-22 | 0% | 0% | 0.001819% | 100% | 0.20111 | -3 | 3 | -2.7989 | 23.6782 |  | 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-22 | 0% | 0.001819% | 100% | 0.20111 | -3 | 3 | -2.7989 | TRUE | FALSE
2018-01-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-23 | 0% | 0% | 0.001901% | 100% | 0.20121 | -3 | 3 | -2.7988 | 23.9696 |  | 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-23 | 0% | 0.001901% | 100% | 0.20121 | -3 | 3 | -2.7988 | TRUE | FALSE
2018-01-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-24 | 0% | 0% | 0.001974% | 100% | 0.20131 | -3 | 3 | -2.7987 | 24.2675 |  | 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-24 | 0% | 0.001974% | 100% | 0.20131 | -3 | 3 | -2.7987 | TRUE | FALSE
2018-01-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-25 | 0% | 0% | 0.002038% | 100% | 0.20141 | -3 | 3 | -2.7986 | 24.5716 |  | 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0% | 0.002038% | 100% | 0.20141 | -3 | 3 | -2.7986 | TRUE | FALSE
2018-01-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-26 | 0% | 0% | 0.00209% | 100% | 0.20152 | -3 | 3 | -2.7985 | 24.8815 |  | 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-26 | 0% | 0.00209% | 100% | 0.20152 | -3 | 3 | -2.7985 | TRUE | FALSE
2018-01-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-27 | 0% | 0% | 0.002131% | 100% | 0.20164 | -3 | 3 | -2.7984 | 25.1969 |  | 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-27 | 0% | 0.002131% | 100% | 0.20164 | -3 | 3 | -2.7984 | TRUE | FALSE
2018-01-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-28 | 0% | 0% | 0.002157% | 100% | 0.20175 | -3 | 3 | -2.7982 | 25.5175 |  | 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-28 | 0% | 0.002157% | 100% | 0.20175 | -3 | 3 | -2.7982 | TRUE | FALSE
2018-01-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-29 | 0% | 0% | 0.002168% | 100% | 0.20188 | -3 | 3 | -2.7981 | 25.843 |  | 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0% | 0.002168% | 100% | 0.20188 | -3 | 3 | -2.7981 | TRUE | FALSE
2018-01-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-30 | 0% | 0% | 0.002166% | 100% | 0.20201 | -3 | 3 | -2.798 | 26.1729 |  | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-30 | 0% | 0.002166% | 100% | 0.20201 | -3 | 3 | -2.798 | TRUE | FALSE
2018-01-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-31 | 0% | 0% | 0.002156% | 100% | 0.20214 | -3 | 3 | -2.7979 | 26.507 |  | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0% | 0.002156% | 100% | 0.20214 | -3 | 3 | -2.7979 | TRUE | FALSE
2018-02-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-01 | 0% | 0% | 0.002137% | 100% | 0.20228 | -3 | 3 | -2.7977 | 26.8448 |  | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01 | 0% | 0.002137% | 100% | 0.20228 | -3 | 3 | -2.7977 | TRUE | FALSE
2018-02-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-02 | 0% | 0% | 0.002109% | 100% | 0.20242 | -3 | 3 | -2.7976 | 27.1862 |  | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-02 | 0% | 0.002109% | 100% | 0.20242 | -3 | 3 | -2.7976 | TRUE | FALSE
2018-02-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-03 | 0% | 0% | 0.002072% | 100% | 0.20258 | -3 | 3 | -2.7974 | 27.5307 |  | 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-03 | 0% | 0.002072% | 100% | 0.20258 | -3 | 3 | -2.7974 | TRUE | FALSE
2018-02-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-04 | 0% | 0% | 0.002025% | 100% | 0.20273 | -3 | 3 | -2.7973 | 27.8779 |  | 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-04 | 0% | 0.002025% | 100% | 0.20273 | -3 | 3 | -2.7973 | TRUE | FALSE
2018-02-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-05 | 0% | 0% | 0.001968% | 100% | 0.2029 | -3 | 3 | -2.7971 | 28.2276 |  | 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 0% | 0.001968% | 100% | 0.2029 | -3 | 3 | -2.7971 | TRUE | FALSE
2018-02-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-06 | 0% | 0% | 0.0019% | 100% | 0.20307 | -3 | 3 | -2.7969 | 28.5801 |  | 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0% | 0.0019% | 100% | 0.20307 | -3 | 3 | -2.7969 | TRUE | FALSE
2018-02-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-07 | 0% | 0% | 0.001829% | 100% | 0.20325 | -3 | 3 | -2.7968 | 28.9358 |  | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-07 | 0% | 0.001829% | 100% | 0.20325 | -3 | 3 | -2.7968 | TRUE | FALSE
2018-02-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-08 | 0% | 0% | 0.00176% | 100% | 0.20343 | -3 | 3 | -2.7966 | 29.2949 |  | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0% | 0.00176% | 100% | 0.20343 | -3 | 3 | -2.7966 | TRUE | FALSE
2018-02-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-09 | 0% | 0% | 0.001694% | 100% | 0.20362 | -3 | 3 | -2.7964 | 29.6575 |  | 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-09 | 0% | 0.001694% | 100% | 0.20362 | -3 | 3 | -2.7964 | TRUE | FALSE
2018-02-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-10 | 0% | 0% | 0.001632% | 100% | 0.20382 | -3 | 3 | -2.7962 | 30.0237 |  | 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-10 | 0% | 0.001632% | 100% | 0.20382 | -3 | 3 | -2.7962 | TRUE | FALSE
2018-02-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-11 | 0% | 0% | 0.001577% | 100% | 0.20403 | -3 | 3 | -2.796 | 30.3937 |  | 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-11 | 0% | 0.001577% | 100% | 0.20403 | -3 | 3 | -2.796 | TRUE | FALSE
2018-02-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-12 | 0% | 0% | 0.001528% | 100% | 0.20425 | -3 | 3 | -2.7957 | 30.7675 |  | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0% | 0.001528% | 100% | 0.20425 | -3 | 3 | -2.7957 | TRUE | FALSE
2018-02-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-13 | 0% | 0% | 0.001491% | 100% | 0.20448 | -3 | 3 | -2.7955 | 31.1452 |  | 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 0% | 0.001491% | 100% | 0.20448 | -3 | 3 | -2.7955 | TRUE | FALSE
2018-02-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-14 | 0% | 0% | 0.001461% | 100% | 0.20471 | -3 | 3 | -2.7953 | 31.5271 |  | 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-14 | 0% | 0.001461% | 100% | 0.20471 | -3 | 3 | -2.7953 | TRUE | FALSE
2018-02-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-15 | 0% | 0% | 0.00144% | 100% | 0.20496 | -3 | 3 | -2.795 | 31.9131 |  | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-15 | 0% | 0.00144% | 100% | 0.20496 | -3 | 3 | -2.795 | TRUE | FALSE
2018-02-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-16 | 0% | 0% | 0.001428% | 100% | 0.20522 | -3 | 3 | -2.7948 | 32.3034 |  | 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-16 | 0% | 0.001428% | 100% | 0.20522 | -3 | 3 | -2.7948 | TRUE | FALSE
2018-02-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-17 | 0% | 0% | 0.001428% | 100% | 0.20548 | -3 | 3 | -2.7945 | 32.698 |  | 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-17 | 0% | 0.001428% | 100% | 0.20548 | -3 | 3 | -2.7945 | TRUE | FALSE
2018-02-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-18 | 0% | 0% | 0.001439% | 100% | 0.20576 | -3 | 3 | -2.7942 | 33.0973 |  | 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-18 | 0% | 0.001439% | 100% | 0.20576 | -3 | 3 | -2.7942 | TRUE | FALSE
2018-02-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-19 | 0% | 0% | 0.001465% | 100% | 0.20605 | -3 | 3 | -2.794 | 33.5011 |  | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-19 | 0% | 0.001465% | 100% | 0.20605 | -3 | 3 | -2.794 | TRUE | FALSE
2018-02-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-20 | 0% | 0% | 0.001506% | 100% | 0.20635 | -3 | 3 | -2.7936 | 33.9104 |  | 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-20 | 0% | 0.001506% | 100% | 0.20635 | -3 | 3 | -2.7936 | TRUE | FALSE
2018-02-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-21 | 0% | 0% | 0.001564% | 100% | 0.20666 | -3 | 3 | -2.7933 | 34.3256 |  | 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-21 | 0% | 0.001564% | 100% | 0.20666 | -3 | 3 | -2.7933 | TRUE | FALSE
2018-02-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-22 | 0% | 0% | 0.001629% | 100% | 0.20699 | -3 | 3 | -2.793 | 34.7461 |  | 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-22 | 0% | 0.001629% | 100% | 0.20699 | -3 | 3 | -2.793 | TRUE | FALSE
2018-02-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-23 | 0% | 0% | 0.0017% | 100% | 0.20733 | -3 | 3 | -2.7927 | 35.1717 |  | 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-23 | 0% | 0.0017% | 100% | 0.20733 | -3 | 3 | -2.7927 | TRUE | FALSE
2018-02-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-24 | 0% | 0% | 0.001779% | 100% | 0.20768 | -3 | 3 | -2.7923 | 35.6018 |  | 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-24 | 0% | 0.001779% | 100% | 0.20768 | -3 | 3 | -2.7923 | TRUE | FALSE
2018-02-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-25 | 0% | 0% | 0.001867% | 100% | 0.20805 | -3 | 3 | -2.792 | 36.0359 |  | 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-25 | 0% | 0.001867% | 100% | 0.20805 | -3 | 3 | -2.792 | TRUE | FALSE
2018-02-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-26 | 0% | 0% | 0.001963% | 100% | 0.20843 | -3 | 3 | -2.7916 | 36.4736 |  | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-26 | 0% | 0.001963% | 100% | 0.20843 | -3 | 3 | -2.7916 | TRUE | FALSE
2018-02-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-27 | 0% | 0% | 0.002068% | 100% | 0.20883 | -3 | 3 | -2.7912 | 36.9145 |  | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-27 | 0% | 0.002068% | 100% | 0.20883 | -3 | 3 | -2.7912 | TRUE | FALSE
2018-02-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-28 | 0% | 0% | 0.002178% | 100% | 0.20925 | -3 | 3 | -2.7908 | 37.3582 |  | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 | 0% | 0.002178% | 100% | 0.20925 | -3 | 3 | -2.7908 | TRUE | FALSE
2018-03-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-01 | 0% | 0% | 0.002292% | 100% | 0.20968 | -3 | 3 | -2.7903 | 37.804 |  | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-01 | 0% | 0.002292% | 100% | 0.20968 | -3 | 3 | -2.7903 | TRUE | FALSE
2018-03-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-02 | 0% | 0% | 0.002411% | 100% | 0.21013 | -3 | 3 | -2.7899 | 38.2517 |  | 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-02 | 0% | 0.002411% | 100% | 0.21013 | -3 | 3 | -2.7899 | TRUE | FALSE
2018-03-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-03 | 0% | 0% | 0.002535% | 100% | 0.21059 | -3 | 3 | -2.7894 | 38.7008 |  | 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-03 | 0% | 0.002535% | 100% | 0.21059 | -3 | 3 | -2.7894 | TRUE | FALSE
2018-03-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-04 | 0% | 0% | 0.002664% | 100% | 0.21108 | -3 | 3 | -2.7889 | 39.1507 |  | 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-04 | 0% | 0.002664% | 100% | 0.21108 | -3 | 3 | -2.7889 | TRUE | FALSE
2018-03-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-05 | 0% | 0% | 0.002798% | 100% | 0.21158 | -3 | 3 | -2.7884 | 39.6011 |  | 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 0% | 0.002798% | 100% | 0.21158 | -3 | 3 | -2.7884 | TRUE | FALSE
2018-03-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-06 | 0% | 0% | 0.002938% | 100% | 0.21211 | -3 | 3 | -2.7879 | 40.0541 |  | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-06 | 0% | 0.002938% | 100% | 0.21211 | -3 | 3 | -2.7879 | TRUE | FALSE
2018-03-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-07 | 0% | 0% | 0.003082% | 100% | 0.21266 | -3 | 3 | -2.7873 | 40.5117 |  | 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-07 | 0% | 0.003082% | 100% | 0.21266 | -3 | 3 | -2.7873 | TRUE | FALSE
2018-03-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-08 | 0% | 0% | 0.003229% | 100% | 0.21323 | -3 | 3 | -2.7868 | 40.9732 |  | 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-08 | 0% | 0.003229% | 100% | 0.21323 | -3 | 3 | -2.7868 | TRUE | FALSE
2018-03-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-09 | 0% | 0% | 0.00338% | 100% | 0.21382 | -3 | 3 | -2.7862 | 41.4379 |  | 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-09 | 0% | 0.00338% | 100% | 0.21382 | -3 | 3 | -2.7862 | TRUE | FALSE
2018-03-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-10 | 0% | 0% | 0.003534% | 100% | 0.21444 | -3 | 3 | -2.7856 | 41.9052 |  | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-10 | 0% | 0.003534% | 100% | 0.21444 | -3 | 3 | -2.7856 | TRUE | FALSE
2018-03-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-11 | 0% | 0% | 0.003692% | 100% | 0.21508 | -3 | 3 | -2.7849 | 42.3743 |  | 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-11 | 0% | 0.003692% | 100% | 0.21508 | -3 | 3 | -2.7849 | TRUE | FALSE
2018-03-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-12 | 0% | 0% | 0.003854% | 100% | 0.21574 | -3 | 3 | -2.7843 | 42.8447 |  | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-12 | 0% | 0.003854% | 100% | 0.21574 | -3 | 3 | -2.7843 | TRUE | FALSE
2018-03-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-13 | 0% | 0% | 0.004016% | 100% | 0.21643 | -3 | 3 | -2.7836 | 43.3156 |  | 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-13 | 0% | 0.004016% | 100% | 0.21643 | -3 | 3 | -2.7836 | TRUE | FALSE
2018-03-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-14 | 0% | 0% | 0.00418% | 100% | 0.21716 | -3 | 3 | -2.7828 | 43.7864 |  | 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-14 | 0% | 0.00418% | 100% | 0.21716 | -3 | 3 | -2.7828 | TRUE | FALSE
2018-03-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-15 | 0% | 0% | 0.004344% | 100% | 0.2179 | -3 | 3 | -2.7821 | 44.2563 |  | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0% | 0.004344% | 100% | 0.2179 | -3 | 3 | -2.7821 | TRUE | FALSE
2018-03-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-16 | 0% | 0% | 0.004509% | 100% | 0.21868 | -3 | 3 | -2.7813 | 44.7247 |  | 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 | 0% | 0.004509% | 100% | 0.21868 | -3 | 3 | -2.7813 | TRUE | FALSE
2018-03-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-17 | 0% | 0% | 0.004674% | 100% | 0.21949 | -3 | 3 | -2.7805 | 45.1909 |  | 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-17 | 0% | 0.004674% | 100% | 0.21949 | -3 | 3 | -2.7805 | TRUE | FALSE
2018-03-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-18 | 0% | 0% | 0.004839% | 100% | 0.22033 | -3 | 3 | -2.7797 | 45.6543 |  | 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-18 | 0% | 0.004839% | 100% | 0.22033 | -3 | 3 | -2.7797 | TRUE | FALSE
2018-03-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-19 | 0% | 0% | 0.005004% | 100% | 0.22121 | -3 | 3 | -2.7788 | 46.1141 |  | 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-19 | 0% | 0.005004% | 100% | 0.22121 | -3 | 3 | -2.7788 | TRUE | FALSE
2018-03-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-20 | 0% | 0% | 0.005168% | 100% | 0.22212 | -3 | 3 | -2.7779 | 46.5733 |  | 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0% | 0.005168% | 100% | 0.22212 | -3 | 3 | -2.7779 | TRUE | FALSE
2018-03-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-21 | 0% | 0% | 0.005328% | 100% | 0.22306 | -3 | 3 | -2.7769 | 47.0348 |  | 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 | 0% | 0.005328% | 100% | 0.22306 | -3 | 3 | -2.7769 | TRUE | FALSE
2018-03-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-22 | 0% | 0% | 0.005485% | 100% | 0.22404 | -3 | 3 | -2.776 | 47.4977 |  | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-22 | 0% | 0.005485% | 100% | 0.22404 | -3 | 3 | -2.776 | TRUE | FALSE
2018-03-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-23 | 0% | 0% | 0.005639% | 100% | 0.22506 | -3 | 3 | -2.7749 | 47.961 |  | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-23 | 0% | 0.005639% | 100% | 0.22506 | -3 | 3 | -2.7749 | TRUE | FALSE
2018-03-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-24 | 0% | 0% | 0.005791% | 100% | 0.22612 | -3 | 3 | -2.7739 | 48.4239 |  | 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-24 | 0% | 0.005791% | 100% | 0.22612 | -3 | 3 | -2.7739 | TRUE | FALSE
2018-03-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-25 | 0% | 0% | 0.005938% | 100% | 0.22722 | -3 | 3 | -2.7728 | 48.8854 |  | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-25 | 0% | 0.005938% | 100% | 0.22722 | -3 | 3 | -2.7728 | TRUE | FALSE
2018-03-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-26 | 0% | 0% | 0.006081% | 100% | 0.22836 | -3 | 3 | -2.7716 | 49.3446 |  | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-26 | 0% | 0.006081% | 100% | 0.22836 | -3 | 3 | -2.7716 | TRUE | FALSE
2018-03-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-27 | 0% | 0% | 0.006217% | 100% | 0.22955 | -3 | 3 | -2.7705 | 49.8007 |  | 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 | 0% | 0.006217% | 100% | 0.22955 | -3 | 3 | -2.7705 | TRUE | FALSE
2018-03-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-28 | 0% | 0% | 0.00635% | 100% | 0.23078 | -3 | 3 | -2.7692 | 50.2528 |  | 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-28 | 0% | 0.00635% | 100% | 0.23078 | -3 | 3 | -2.7692 | TRUE | FALSE
2018-03-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-29 | 0% | 0% | 0.006479% | 100% | 0.23206 | -3 | 3 | -2.7679 | 50.6998 |  | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 | 0% | 0.006479% | 100% | 0.23206 | -3 | 3 | -2.7679 | TRUE | FALSE
2018-03-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-30 | 0% | 0% | 0.006605% | 100% | 0.23338 | -3 | 3 | -2.7666 | 51.141 |  | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 0% | 0.006605% | 100% | 0.23338 | -3 | 3 | -2.7666 | TRUE | FALSE
2018-03-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-31 | 0% | 0% | 0.006726% | 100% | 0.23476 | -3 | 3 | -2.7652 | 51.5753 |  | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 | 0% | 0.006726% | 100% | 0.23476 | -3 | 3 | -2.7652 | TRUE | FALSE
2018-04-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-01 | 0% | 0% | 0.006842% | 100% | 0.23619 | -3 | 3 | -2.7638 | 52.002 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-01 | 0% | 0.006842% | 100% | 0.23619 | -3 | 3 | -2.7638 | TRUE | FALSE
2018-04-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-02 | 0% | 0% | 0.006952% | 100% | 0.23767 | -3 | 3 | -2.7623 | 52.4202 |  | 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-02 | 0% | 0.006952% | 100% | 0.23767 | -3 | 3 | -2.7623 | TRUE | FALSE
2018-04-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-03 | 0% | 0% | 0.007056% | 100% | 0.23921 | -3 | 3 | -2.7608 | 52.8318 |  | 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-03 | 0% | 0.007056% | 100% | 0.23921 | -3 | 3 | -2.7608 | TRUE | FALSE
2018-04-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-04 | 0% | 0% | 0.00715% | 100% | 0.2408 | -3 | 3 | -2.7592 | 53.2394 |  | 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-04 | 0% | 0.00715% | 100% | 0.2408 | -3 | 3 | -2.7592 | TRUE | FALSE
2018-04-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-05 | 0% | 0% | 0.007237% | 100% | 0.24245 | -3 | 3 | -2.7575 | 53.6426 |  | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-05 | 0% | 0.007237% | 100% | 0.24245 | -3 | 3 | -2.7575 | TRUE | FALSE
2018-04-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-06 | 0% | 0% | 0.007316% | 100% | 0.24416 | -3 | 3 | -2.7558 | 54.0411 |  | 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-06 | 0% | 0.007316% | 100% | 0.24416 | -3 | 3 | -2.7558 | TRUE | FALSE
2018-04-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-07 | 0% | 0% | 0.007387% | 100% | 0.24594 | -3 | 3 | -2.7541 | 54.4346 |  | 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-07 | 0% | 0.007387% | 100% | 0.24594 | -3 | 3 | -2.7541 | TRUE | FALSE
2018-04-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-08 | 0% | 0% | 0.007448% | 100% | 0.24778 | -3 | 3 | -2.7522 | 54.8226 |  | 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-08 | 0% | 0.007448% | 100% | 0.24778 | -3 | 3 | -2.7522 | TRUE | FALSE
2018-04-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-09 | 0% | 0% | 0.0075% | 100% | 0.24968 | -3 | 3 | -2.7503 | 55.205 |  | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-09 | 0% | 0.0075% | 100% | 0.24968 | -3 | 3 | -2.7503 | TRUE | FALSE
2018-04-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-10 | 0% | 0% | 0.00754% | 100% | 0.25166 | -3 | 3 | -2.7483 | 55.5813 |  | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-10 | 0% | 0.00754% | 100% | 0.25166 | -3 | 3 | -2.7483 | TRUE | FALSE
2018-04-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-11 | 0% | 0% | 0.007572% | 100% | 0.2537 | -3 | 3 | -2.7463 | 55.9512 |  | 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-11 | 0% | 0.007572% | 100% | 0.2537 | -3 | 3 | -2.7463 | TRUE | FALSE
2018-04-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-12 | 0% | 0% | 0.007596% | 100% | 0.25582 | -3 | 3 | -2.7442 | 56.3144 |  | 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 | 0% | 0.007596% | 100% | 0.25582 | -3 | 3 | -2.7442 | TRUE | FALSE
2018-04-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-13 | 0% | 0% | 0.00761% | 100% | 0.25801 | -3 | 3 | -2.742 | 56.6704 |  | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-13 | 0% | 0.00761% | 100% | 0.25801 | -3 | 3 | -2.742 | TRUE | FALSE
2018-04-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-14 | 0% | 0% | 0.007613% | 100% | 0.26027 | -3 | 3 | -2.7397 | 57.0191 |  | 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-14 | 0% | 0.007613% | 100% | 0.26027 | -3 | 3 | -2.7397 | TRUE | FALSE
2018-04-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-15 | 0% | 0% | 0.007606% | 100% | 0.26262 | -3 | 3 | -2.7374 | 57.36 |  | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-15 | 0% | 0.007606% | 100% | 0.26262 | -3 | 3 | -2.7374 | TRUE | FALSE
2018-04-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-16 | 0% | 0% | 0.007587% | 100% | 0.26504 | -3 | 3 | -2.735 | 57.6928 |  | 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-16 | 0% | 0.007587% | 100% | 0.26504 | -3 | 3 | -2.735 | TRUE | FALSE
2018-04-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-17 | 0% | 0% | 0.007555% | 100% | 0.26755 | -3 | 3 | -2.7325 | 58.0188 |  | 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 | 0% | 0.007555% | 100% | 0.26755 | -3 | 3 | -2.7325 | TRUE | FALSE
2018-04-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-18 | 0% | 0% | 0.007507% | 100% | 0.27014 | -3 | 3 | -2.7299 | 58.3391 |  | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-18 | 0% | 0.007507% | 100% | 0.27014 | -3 | 3 | -2.7299 | TRUE | FALSE
2018-04-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-19 | 0% | 0% | 0.007446% | 100% | 0.27282 | -3 | 3 | -2.7272 | 58.6536 |  | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-19 | 0% | 0.007446% | 100% | 0.27282 | -3 | 3 | -2.7272 | TRUE | FALSE
2018-04-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-20 | 0% | 0% | 0.007371% | 100% | 0.27558 | -3 | 3 | -2.7244 | 58.9617 |  | 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-20 | 0% | 0.007371% | 100% | 0.27558 | -3 | 3 | -2.7244 | TRUE | FALSE
2018-04-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-21 | 0% | 0% | 0.007281% | 100% | 0.27844 | -3 | 3 | -2.7216 | 59.2632 |  | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-21 | 0% | 0.007281% | 100% | 0.27844 | -3 | 3 | -2.7216 | TRUE | FALSE
2018-04-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-22 | 0% | 0% | 0.007176% | 100% | 0.28138 | -3 | 3 | -2.7186 | 59.5577 |  | 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-22 | 0% | 0.007176% | 100% | 0.28138 | -3 | 3 | -2.7186 | TRUE | FALSE
2018-04-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-23 | 0% | 0% | 0.007055% | 100% | 0.28443 | -3 | 3 | -2.7156 | 59.845 |  | 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-23 | 0% | 0.007055% | 100% | 0.28443 | -3 | 3 | -2.7156 | TRUE | FALSE
2018-04-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-24 | 0% | 0% | 0.006921% | 100% | 0.28756 | -3 | 3 | -2.7124 | 60.1246 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-24 | 0% | 0.006921% | 100% | 0.28756 | -3 | 3 | -2.7124 | TRUE | FALSE
2018-04-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-25 | 0% | 0% | 0.006773% | 100% | 0.2908 | -3 | 3 | -2.7092 | 60.3962 |  | 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-25 | 0% | 0.006773% | 100% | 0.2908 | -3 | 3 | -2.7092 | TRUE | FALSE
2018-04-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-26 | 0% | 0% | 0.006612% | 100% | 0.29413 | -3 | 3 | -2.7059 | 60.6595 |  | 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-26 | 0% | 0.006612% | 100% | 0.29413 | -3 | 3 | -2.7059 | TRUE | FALSE
2018-04-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-27 | 0% | 0% | 0.006436% | 100% | 0.29757 | -3 | 3 | -2.7024 | 60.9142 |  | 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-27 | 0% | 0.006436% | 100% | 0.29757 | -3 | 3 | -2.7024 | TRUE | FALSE
2018-04-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-28 | 0% | 0% | 0.006245% | 100% | 0.30111 | -3 | 3 | -2.6989 | 61.1598 |  | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-28 | 0% | 0.006245% | 100% | 0.30111 | -3 | 3 | -2.6989 | TRUE | FALSE
2018-04-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-29 | 0% | 0% | 0.006038% | 100% | 0.30475 | -3 | 3 | -2.6952 | 61.3962 |  | 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-29 | 0% | 0.006038% | 100% | 0.30475 | -3 | 3 | -2.6952 | TRUE | FALSE
2018-04-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-30 | 0% | 0% | 0.005815% | 100% | 0.3085 | -3 | 3 | -2.6915 | 61.6228 |  | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-30 | 0% | 0.005815% | 100% | 0.3085 | -3 | 3 | -2.6915 | TRUE | FALSE
2018-05-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-01 | 0% | 0% | 0.005574% | 100% | 0.31236 | -3 | 3 | -2.6876 | 61.8393 |  | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 0% | 0.005574% | 100% | 0.31236 | -3 | 3 | -2.6876 | TRUE | FALSE
2018-05-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-02 | 0% | 0% | 0.00533% | 100% | 0.31632 | -3 | 3 | -2.6837 | 62.0457 |  | 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-02 | 0% | 0.00533% | 100% | 0.31632 | -3 | 3 | -2.6837 | TRUE | FALSE
2018-05-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-03 | 0% | 0% | 0.005087% | 100% | 0.3204 | -3 | 3 | -2.6796 | 62.2425 |  | 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-03 | 0% | 0.005087% | 100% | 0.3204 | -3 | 3 | -2.6796 | TRUE | FALSE
2018-05-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-04 | 0% | 0% | 0.004845% | 100% | 0.32458 | -3 | 3 | -2.6754 | 62.4301 |  | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 | 0% | 0.004845% | 100% | 0.32458 | -3 | 3 | -2.6754 | TRUE | FALSE
2018-05-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-05 | 0% | 0% | 0.004606% | 100% | 0.32888 | -3 | 3 | -2.6711 | 62.6089 |  | 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-05 | 0% | 0.004606% | 100% | 0.32888 | -3 | 3 | -2.6711 | TRUE | FALSE
2018-05-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-06 | 0% | 0% | 0.00437% | 100% | 0.33329 | -3 | 3 | -2.6667 | 62.7794 |  | 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-06 | 0% | 0.00437% | 100% | 0.33329 | -3 | 3 | -2.6667 | TRUE | FALSE
2018-05-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-07 | 0% | 0% | 0.004139% | 100% | 0.33782 | -3 | 3 | -2.6622 | 62.9421 |  | 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 | 0% | 0.004139% | 100% | 0.33782 | -3 | 3 | -2.6622 | TRUE | FALSE
2018-05-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-08 | 0% | 0% | 0.00392% | 100% | 0.34245 | -3 | 3 | -2.6575 | 63.0975 |  | 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-08 | 0% | 0.00392% | 100% | 0.34245 | -3 | 3 | -2.6575 | TRUE | FALSE
2018-05-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-09 | 0% | 0% | 0.003709% | 100% | 0.3472 | -3 | 3 | -2.6528 | 63.2458 |  | 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0% | 0.003709% | 100% | 0.3472 | -3 | 3 | -2.6528 | TRUE | FALSE
2018-05-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-10 | 0% | 0% | 0.003506% | 100% | 0.35207 | -3 | 3 | -2.6479 | 63.3877 |  | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-10 | 0% | 0.003506% | 100% | 0.35207 | -3 | 3 | -2.6479 | TRUE | FALSE
2018-05-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-11 | 0% | 0% | 0.003313% | 100% | 0.35705 | -3 | 3 | -2.643 | 63.5236 |  | 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-11 | 0% | 0.003313% | 100% | 0.35705 | -3 | 3 | -2.643 | TRUE | FALSE
2018-05-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-12 | 0% | 0% | 0.003131% | 100% | 0.36214 | -3 | 3 | -2.6379 | 63.6538 |  | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-12 | 0% | 0.003131% | 100% | 0.36214 | -3 | 3 | -2.6379 | TRUE | FALSE
2018-05-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-13 | 0% | 0% | 0.002964% | 100% | 0.36735 | -3 | 3 | -2.6327 | 63.779 |  | 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-13 | 0% | 0.002964% | 100% | 0.36735 | -3 | 3 | -2.6327 | TRUE | FALSE
2018-05-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-14 | 0% | 0% | 0.002811% | 100% | 0.37266 | -3 | 3 | -2.6273 | 63.8994 |  | 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-14 | 0% | 0.002811% | 100% | 0.37266 | -3 | 3 | -2.6273 | TRUE | FALSE
2018-05-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-15 | 0% | 0% | 0.002677% | 100% | 0.37809 | -3 | 3 | -2.6219 | 64.0138 |  | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-15 | 0% | 0.002677% | 100% | 0.37809 | -3 | 3 | -2.6219 | TRUE | FALSE
2018-05-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-16 | 0% | 0% | 0.002565% | 100% | 0.38363 | -3 | 3 | -2.6164 | 64.1205 |  | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 | 0% | 0.002565% | 100% | 0.38363 | -3 | 3 | -2.6164 | TRUE | FALSE
2018-05-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-17 | 0% | 0% | 0.002455% | 100% | 0.38928 | -3 | 3 | -2.6107 | 64.2201 |  | 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-17 | 0% | 0.002455% | 100% | 0.38928 | -3 | 3 | -2.6107 | TRUE | FALSE
2018-05-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-18 | 0% | 0% | 0.002348% | 100% | 0.39503 | -3 | 3 | -2.605 | 64.3127 |  | 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-18 | 0% | 0.002348% | 100% | 0.39503 | -3 | 3 | -2.605 | TRUE | FALSE
2018-05-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-19 | 0% | 0% | 0.002244% | 100% | 0.40089 | -3 | 3 | -2.5991 | 64.3988 |  | 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-19 | 0% | 0.002244% | 100% | 0.40089 | -3 | 3 | -2.5991 | TRUE | FALSE
2018-05-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-20 | 0% | 0% | 0.002144% | 100% | 0.40686 | -3 | 3 | -2.5931 | 64.4786 |  | 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-20 | 0% | 0.002144% | 100% | 0.40686 | -3 | 3 | -2.5931 | TRUE | FALSE
2018-05-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-21 | 0% | 0% | 0.002049% | 100% | 0.41292 | -3 | 3 | -2.5871 | 64.5526 |  | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-21 | 0% | 0.002049% | 100% | 0.41292 | -3 | 3 | -2.5871 | TRUE | FALSE
2018-05-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-22 | 0% | 0% | 0.001965% | 100% | 0.41908 | -3 | 3 | -2.5809 | 64.621 |  | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0% | 0.001965% | 100% | 0.41908 | -3 | 3 | -2.5809 | TRUE | FALSE
2018-05-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-23 | 0% | 0% | 0.001883% | 100% | 0.42534 | -3 | 3 | -2.5747 | 64.6842 |  | 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-23 | 0% | 0.001883% | 100% | 0.42534 | -3 | 3 | -2.5747 | TRUE | FALSE
2018-05-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-24 | 0% | 0% | 0.001804% | 100% | 0.43168 | -3 | 3 | -2.5683 | 64.7426 |  | 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0% | 0.001804% | 100% | 0.43168 | -3 | 3 | -2.5683 | TRUE | FALSE
2018-05-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-25 | 0% | 0% | 0.001728% | 100% | 0.43812 | -3 | 3 | -2.5619 | 64.7964 |  | 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 | 0% | 0.001728% | 100% | 0.43812 | -3 | 3 | -2.5619 | TRUE | FALSE
2018-05-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-26 | 0% | 0% | 0.001657% | 100% | 0.44464 | -3 | 3 | -2.5554 | 64.8461 |  | 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-26 | 0% | 0.001657% | 100% | 0.44464 | -3 | 3 | -2.5554 | TRUE | FALSE
2018-05-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-27 | 0% | 0% | 0.001589% | 100% | 0.45124 | -3 | 3 | -2.5488 | 64.8919 |  | 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 | 0% | 0.001589% | 100% | 0.45124 | -3 | 3 | -2.5488 | TRUE | FALSE
2018-05-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-28 | 0% | 0% | 0.001527% | 100% | 0.45792 | -3 | 3 | -2.5421 | 64.9342 |  | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 | 0% | 0.001527% | 100% | 0.45792 | -3 | 3 | -2.5421 | TRUE | FALSE
2018-05-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-29 | 0% | 0% | 0.001471% | 100% | 0.46466 | -3 | 3 | -2.5353 | 64.972 |  | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 | 0% | 0.001471% | 100% | 0.46466 | -3 | 3 | -2.5353 | TRUE | FALSE
2018-05-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-30 | 0% | 0% | 0.001425% | 100% | 0.47148 | -3 | 3 | -2.5285 | 65.0042 |  | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 | 0% | 0.001425% | 100% | 0.47148 | -3 | 3 | -2.5285 | TRUE | FALSE
2018-05-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-31 | 0% | 0% | 0.001384% | 100% | 0.47836 | -3 | 3 | -2.5216 | 65.0311 |  | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-31 | 0% | 0.001384% | 100% | 0.47836 | -3 | 3 | -2.5216 | TRUE | FALSE
2018-06-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-01 | 0% | 0% | 0.001351% | 100% | 0.4853 | -3 | 3 | -2.5147 | 65.0528 |  | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 0% | 0.001351% | 100% | 0.4853 | -3 | 3 | -2.5147 | TRUE | FALSE
2018-06-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-02 | 0% | 0% | 0.001324% | 100% | 0.49228 | -3 | 3 | -2.5077 | 65.0696 |  | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-02 | 0% | 0.001324% | 100% | 0.49228 | -3 | 3 | -2.5077 | TRUE | FALSE
2018-06-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-03 | 0% | 0% | 0.001306% | 100% | 0.49932 | -3 | 3 | -2.5007 | 65.0818 |  | 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-03 | 0% | 0.001306% | 100% | 0.49932 | -3 | 3 | -2.5007 | TRUE | FALSE
2018-06-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-04 | 0% | 0% | 0.001297% | 100% | 0.5064 | -3 | 3 | -2.4936 | 65.0895 |  | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-04 | 0% | 0.001297% | 100% | 0.5064 | -3 | 3 | -2.4936 | TRUE | FALSE
2018-06-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-05 | 0% | 0% | 0.001298% | 100% | 0.51351 | -3 | 3 | -2.4865 | 65.0929 |  | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-05 | 0% | 0.001298% | 100% | 0.51351 | -3 | 3 | -2.4865 | TRUE | FALSE
2018-06-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-06 | 0% | 0% | 0.001303% | 100% | 0.52065 | -3 | 3 | -2.4793 | 65.0924 |  | 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-06 | 0% | 0.001303% | 100% | 0.52065 | -3 | 3 | -2.4793 | TRUE | FALSE
2018-06-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-07 | 0% | 0% | 0.001313% | 100% | 0.52782 | -3 | 3 | -2.4722 | 65.0881 |  | 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-07 | 0% | 0.001313% | 100% | 0.52782 | -3 | 3 | -2.4722 | TRUE | FALSE
2018-06-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-08 | 0% | 0% | 0.001326% | 100% | 0.535 | -3 | 3 | -2.465 | 65.0802 |  | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-08 | 0% | 0.001326% | 100% | 0.535 | -3 | 3 | -2.465 | TRUE | FALSE
2018-06-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-09 | 0% | 0% | 0.001344% | 100% | 0.5422 | -3 | 3 | -2.4578 | 65.0691 |  | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-09 | 0% | 0.001344% | 100% | 0.5422 | -3 | 3 | -2.4578 | TRUE | FALSE
2018-06-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-10 | 0% | 0% | 0.001368% | 100% | 0.5494 | -3 | 3 | -2.4506 | 65.0548 |  | 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-10 | 0% | 0.001368% | 100% | 0.5494 | -3 | 3 | -2.4506 | TRUE | FALSE
2018-06-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-11 | 0% | 0% | 0.001396% | 100% | 0.55661 | -3 | 3 | -2.4434 | 65.0377 |  | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-11 | 0% | 0.001396% | 100% | 0.55661 | -3 | 3 | -2.4434 | TRUE | FALSE
2018-06-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-12 | 0% | 0% | 0.001431% | 100% | 0.5638 | -3 | 3 | -2.4362 | 65.0169 |  | 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-12 | 0% | 0.001431% | 100% | 0.5638 | -3 | 3 | -2.4362 | TRUE | FALSE
2018-06-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-13 | 0% | 0% | 0.001469% | 100% | 0.57099 | -3 | 3 | -2.429 | 64.9915 |  | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-13 | 0% | 0.001469% | 100% | 0.57099 | -3 | 3 | -2.429 | TRUE | FALSE
2018-06-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-14 | 0% | 0% | 0.001508% | 100% | 0.57816 | -3 | 3 | -2.4218 | 64.9619 |  | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14 | 0% | 0.001508% | 100% | 0.57816 | -3 | 3 | -2.4218 | TRUE | FALSE
2018-06-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-15 | 0% | 0% | 0.001548% | 100% | 0.5853 | -3 | 3 | -2.4147 | 64.9282 |  | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-15 | 0% | 0.001548% | 100% | 0.5853 | -3 | 3 | -2.4147 | TRUE | FALSE
2018-06-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-16 | 0% | 0% | 0.001588% | 100% | 0.59241 | -3 | 3 | -2.4076 | 64.8906 |  | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-16 | 0% | 0.001588% | 100% | 0.59241 | -3 | 3 | -2.4076 | TRUE | FALSE
2018-06-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-17 | 0% | 0% | 0.001629% | 100% | 0.59949 | -3 | 3 | -2.4005 | 64.8494 |  | 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-17 | 0% | 0.001629% | 100% | 0.59949 | -3 | 3 | -2.4005 | TRUE | FALSE
2018-06-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-18 | 0% | 0% | 0.00167% | 100% | 0.60652 | -3 | 3 | -2.3935 | 64.8049 |  | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-18 | 0% | 0.00167% | 100% | 0.60652 | -3 | 3 | -2.3935 | TRUE | FALSE
2018-06-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-19 | 0% | 0% | 0.00171% | 100% | 0.61351 | -3 | 3 | -2.3865 | 64.7571 |  | 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-19 | 0% | 0.00171% | 100% | 0.61351 | -3 | 3 | -2.3865 | TRUE | FALSE
2018-06-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-20 | 0% | 0% | 0.001747% | 100% | 0.62045 | -3 | 3 | -2.3796 | 64.7065 |  | 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-20 | 0% | 0.001747% | 100% | 0.62045 | -3 | 3 | -2.3796 | TRUE | FALSE
2018-06-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-21 | 0% | 0% | 0.001781% | 100% | 0.62733 | -3 | 3 | -2.3727 | 64.6531 |  | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-21 | 0% | 0.001781% | 100% | 0.62733 | -3 | 3 | -2.3727 | TRUE | FALSE
2018-06-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-22 | 0% | 0% | 0.001812% | 100% | 0.63414 | -3 | 3 | -2.3659 | 64.5972 |  | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-22 | 0% | 0.001812% | 100% | 0.63414 | -3 | 3 | -2.3659 | TRUE | FALSE
2018-06-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-23 | 0% | 0% | 0.001839% | 100% | 0.64089 | -3 | 3 | -2.3591 | 64.5391 |  | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-23 | 0% | 0.001839% | 100% | 0.64089 | -3 | 3 | -2.3591 | TRUE | FALSE
2018-06-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-24 | 0% | 0% | 0.001863% | 100% | 0.64757 | -3 | 3 | -2.3524 | 64.4789 |  | 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-24 | 0% | 0.001863% | 100% | 0.64757 | -3 | 3 | -2.3524 | TRUE | FALSE
2018-06-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-25 | 0% | 0% | 0.001882% | 100% | 0.65417 | -3 | 3 | -2.3458 | 64.417 |  | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-25 | 0% | 0.001882% | 100% | 0.65417 | -3 | 3 | -2.3458 | TRUE | FALSE
2018-06-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-26 | 0% | 0% | 0.001898% | 100% | 0.66069 | -3 | 3 | -2.3393 | 64.3534 |  | 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-26 | 0% | 0.001898% | 100% | 0.66069 | -3 | 3 | -2.3393 | TRUE | FALSE
2018-06-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-27 | 0% | 0% | 0.001911% | 100% | 0.66713 | -3 | 3 | -2.3329 | 64.2879 |  | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-27 | 0% | 0.001911% | 100% | 0.66713 | -3 | 3 | -2.3329 | TRUE | FALSE
2018-06-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-28 | 0% | 0% | 0.001924% | 100% | 0.67347 | -3 | 3 | -2.3265 | 64.2205 |  | 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-28 | 0% | 0.001924% | 100% | 0.67347 | -3 | 3 | -2.3265 | TRUE | FALSE
2018-06-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-29 | 0% | 0% | 0.001936% | 100% | 0.67973 | -3 | 3 | -2.3203 | 64.1508 |  | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-29 | 0% | 0.001936% | 100% | 0.67973 | -3 | 3 | -2.3203 | TRUE | FALSE
2018-06-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-30 | 0% | 0% | 0.001948% | 100% | 0.68589 | -3 | 3 | -2.3141 | 64.0786 |  | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 0% | 0.001948% | 100% | 0.68589 | -3 | 3 | -2.3141 | TRUE | FALSE
2018-07-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-01 | 0% | 0% | 0.001959% | 100% | 0.69195 | -3 | 3 | -2.308 | 64.0036 |  | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01 | 0% | 0.001959% | 100% | 0.69195 | -3 | 3 | -2.308 | TRUE | FALSE
2018-07-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-02 | 0% | 0% | 0.00197% | 100% | 0.69792 | -3 | 3 | -2.3021 | 63.9258 |  | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 | 0% | 0.00197% | 100% | 0.69792 | -3 | 3 | -2.3021 | TRUE | FALSE
2018-07-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-03 | 0% | 0% | 0.001985% | 100% | 0.70378 | -3 | 3 | -2.2962 | 63.8448 |  | 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-03 | 0% | 0.001985% | 100% | 0.70378 | -3 | 3 | -2.2962 | TRUE | FALSE
2018-07-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-04 | 0% | 0% | 0.002008% | 100% | 0.70953 | -3 | 3 | -2.2905 | 63.7603 |  | 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-04 | 0% | 0.002008% | 100% | 0.70953 | -3 | 3 | -2.2905 | TRUE | FALSE
2018-07-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-05 | 0% | 0% | 0.002039% | 100% | 0.71518 | -3 | 3 | -2.2848 | 63.6723 |  | 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-05 | 0% | 0.002039% | 100% | 0.71518 | -3 | 3 | -2.2848 | TRUE | FALSE
2018-07-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-06 | 0% | 0% | 0.002078% | 100% | 0.72072 | -3 | 3 | -2.2793 | 63.5804 |  | 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-06 | 0% | 0.002078% | 100% | 0.72072 | -3 | 3 | -2.2793 | TRUE | FALSE
2018-07-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-07 | 0% | 0% | 0.002124% | 100% | 0.72615 | -3 | 3 | -2.2739 | 63.4844 |  | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-07 | 0% | 0.002124% | 100% | 0.72615 | -3 | 3 | -2.2739 | TRUE | FALSE
2018-07-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-08 | 0% | 0% | 0.00218% | 100% | 0.73146 | -3 | 3 | -2.2685 | 63.3842 |  | 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-08 | 0% | 0.00218% | 100% | 0.73146 | -3 | 3 | -2.2685 | TRUE | FALSE
2018-07-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-09 | 0% | 0% | 0.002244% | 100% | 0.73667 | -3 | 3 | -2.2633 | 63.2794 |  | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-09 | 0% | 0.002244% | 100% | 0.73667 | -3 | 3 | -2.2633 | TRUE | FALSE
2018-07-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-10 | 0% | 0% | 0.002317% | 100% | 0.74176 | -3 | 3 | -2.2582 | 63.1699 |  | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-10 | 0% | 0.002317% | 100% | 0.74176 | -3 | 3 | -2.2582 | TRUE | FALSE
2018-07-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-11 | 0% | 0% | 0.002412% | 100% | 0.74674 | -3 | 3 | -2.2533 | 63.0559 |  | 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-11 | 0% | 0.002412% | 100% | 0.74674 | -3 | 3 | -2.2533 | TRUE | FALSE
2018-07-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-12 | 0% | 0% | 0.002528% | 100% | 0.7516 | -3 | 3 | -2.2484 | 62.9376 |  | 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-12 | 0% | 0.002528% | 100% | 0.7516 | -3 | 3 | -2.2484 | TRUE | FALSE
2018-07-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-13 | 0% | 0% | 0.002666% | 100% | 0.75636 | -3 | 3 | -2.2436 | 62.8152 |  | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-13 | 0% | 0.002666% | 100% | 0.75636 | -3 | 3 | -2.2436 | TRUE | FALSE
2018-07-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-14 | 0% | 0% | 0.002825% | 100% | 0.76099 | -3 | 3 | -2.239 | 62.6889 |  | 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-14 | 0% | 0.002825% | 100% | 0.76099 | -3 | 3 | -2.239 | TRUE | FALSE
2018-07-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-15 | 0% | 0% | 0.003008% | 100% | 0.76552 | -3 | 3 | -2.2345 | 62.559 |  | 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-15 | 0% | 0.003008% | 100% | 0.76552 | -3 | 3 | -2.2345 | TRUE | FALSE
2018-07-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-16 | 0% | 0% | 0.003213% | 100% | 0.76993 | -3 | 3 | -2.2301 | 62.4257 |  | 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-16 | 0% | 0.003213% | 100% | 0.76993 | -3 | 3 | -2.2301 | TRUE | FALSE
2018-07-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-17 | 0% | 0% | 0.003451% | 100% | 0.77422 | -3 | 3 | -2.2258 | 62.2893 |  | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-17 | 0% | 0.003451% | 100% | 0.77422 | -3 | 3 | -2.2258 | TRUE | FALSE
2018-07-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-18 | 0% | 0% | 0.003716% | 100% | 0.77841 | -3 | 3 | -2.2216 | 62.1498 |  | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-18 | 0% | 0.003716% | 100% | 0.77841 | -3 | 3 | -2.2216 | TRUE | FALSE
2018-07-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-19 | 0% | 0% | 0.004009% | 100% | 0.78249 | -3 | 3 | -2.2175 | 62.0077 |  | 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-19 | 0% | 0.004009% | 100% | 0.78249 | -3 | 3 | -2.2175 | TRUE | FALSE
2018-07-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-20 | 0% | 0% | 0.004329% | 100% | 0.78645 | -3 | 3 | -2.2135 | 61.863 |  | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-20 | 0% | 0.004329% | 100% | 0.78645 | -3 | 3 | -2.2135 | TRUE | FALSE
2018-07-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-21 | 0% | 0% | 0.004678% | 100% | 0.79031 | -3 | 3 | -2.2097 | 61.7161 |  | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-21 | 0% | 0.004678% | 100% | 0.79031 | -3 | 3 | -2.2097 | TRUE | FALSE
2018-07-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-22 | 0% | 0% | 0.005056% | 100% | 0.79406 | -3 | 3 | -2.2059 | 61.5671 |  | 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-22 | 0% | 0.005056% | 100% | 0.79406 | -3 | 3 | -2.2059 | TRUE | FALSE
2018-07-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-23 | 0% | 0% | 0.005464% | 100% | 0.7977 | -3 | 3 | -2.2023 | 61.4162 |  | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-23 | 0% | 0.005464% | 100% | 0.7977 | -3 | 3 | -2.2023 | TRUE | FALSE
2018-07-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-24 | 0% | 0% | 0.005902% | 100% | 0.80124 | -3 | 3 | -2.1988 | 61.2637 |  | 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-24 | 0% | 0.005902% | 100% | 0.80124 | -3 | 3 | -2.1988 | TRUE | FALSE
2018-07-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-25 | 0% | 0% | 0.006398% | 100% | 0.80468 | -3 | 3 | -2.1953 | 61.1094 |  | 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-25 | 0% | 0.006398% | 100% | 0.80468 | -3 | 3 | -2.1953 | TRUE | FALSE
2018-07-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-26 | 0% | 0% | 0.006937% | 100% | 0.80801 | -3 | 3 | -2.192 | 60.953 |  | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-26 | 0% | 0.006937% | 100% | 0.80801 | -3 | 3 | -2.192 | TRUE | FALSE
2018-07-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-27 | 0% | 0% | 0.00752% | 100% | 0.81125 | -3 | 3 | -2.1888 | 60.7943 |  | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-27 | 0% | 0.00752% | 100% | 0.81125 | -3 | 3 | -2.1888 | TRUE | FALSE
2018-07-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-28 | 0% | 0% | 0.008149% | 100% | 0.81438 | -3 | 3 | -2.1856 | 60.6331 |  | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-28 | 0% | 0.008149% | 100% | 0.81438 | -3 | 3 | -2.1856 | TRUE | FALSE
2018-07-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-29 | 0% | 0% | 0.008823% | 100% | 0.81743 | -3 | 3 | -2.1826 | 60.4692 |  | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-29 | 0% | 0.008823% | 100% | 0.81743 | -3 | 3 | -2.1826 | TRUE | FALSE
2018-07-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-30 | 0% | 0% | 0.009545% | 100% | 0.82037 | -3 | 3 | -2.1796 | 60.3023 |  | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-30 | 0% | 0.009545% | 100% | 0.82037 | -3 | 3 | -2.1796 | TRUE | FALSE
2018-07-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-31 | 0% | 0% | 0.01039% | 100% | 0.82323 | -3 | 3 | -2.1768 | 60.1322 |  | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-31 | 0% | 0.01039% | 100% | 0.82323 | -3 | 3 | -2.1768 | TRUE | FALSE
2018-08-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-01 | 0% | 0% | 0.01136% | 100% | 0.82599 | -3 | 3 | -2.174 | 59.9586 |  | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-01 | 0% | 0.01136% | 100% | 0.82599 | -3 | 3 | -2.174 | FALSE | FALSE
2018-08-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-02 | 0.002327% | 0.0253% | 0.01245% | 100% | 0.82867 | -3 | 3 | -2.1713 | 59.7648 |  | 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-02 | 0.0253% | 0.01245% | 100% | 0.82867 | -3 | 3 | -2.1713 | FALSE | FALSE
2018-08-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-03 | 0.004654% | 0.05057% | 0.01366% | 100% | 0.83126 | -3 | 3 | -2.1687 | 59.5672 |  | 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-03 | 0.05057% | 0.01366% | 100% | 0.83126 | -3 | 3 | -2.1687 | FALSE | FALSE
2018-08-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-04 | 0.006981% | 0.07581% | 0.01499% | 100% | 0.83377 | -3 | 3 | -2.1662 | 59.3656 |  | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-04 | 0.07581% | 0.01499% | 100% | 0.83377 | -3 | 3 | -2.1662 | FALSE | FALSE
2018-08-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-05 | 0.009308% | 0.101% | 0.01645% | 100% | 0.83619 | -3 | 3 | -2.1638 | 59.1597 |  | 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-05 | 0.101% | 0.01645% | 100% | 0.83619 | -3 | 3 | -2.1638 | FALSE | FALSE
2018-08-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-06 | 0.01164% | 0.1262% | 0.01805% | 100% | 0.83854 | -3 | 3 | -2.1615 | 58.9494 |  | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-06 | 0.1262% | 0.01805% | 100% | 0.83854 | -3 | 3 | -2.1615 | FALSE | FALSE
2018-08-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-07 | 0.01396% | 0.1513% | 0.01977% | 100% | 0.8408 | -3 | 3 | -2.1592 | 58.7359 |  | 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-07 | 0.1513% | 0.01977% | 100% | 0.8408 | -3 | 3 | -2.1592 | FALSE | FALSE
2018-08-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-08 | 0.01629% | 0.1765% | 0.02167% | 100% | 0.84299 | -3 | 3 | -2.157 | 58.5205 |  | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-08 | 0.1765% | 0.02167% | 100% | 0.84299 | -3 | 3 | -2.157 | FALSE | FALSE
2018-08-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-09 | 0.01862% | 0.2015% | 0.0237% | 100% | 0.84511 | -3 | 3 | -2.1549 | 58.3026 |  | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-09 | 0.2015% | 0.0237% | 100% | 0.84511 | -3 | 3 | -2.1549 | FALSE | FALSE
2018-08-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-10 | 0.02094% | 0.2266% | 0.02589% | 100% | 0.84715 | -3 | 3 | -2.1528 | 58.0818 |  | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-10 | 0.2266% | 0.02589% | 100% | 0.84715 | -3 | 3 | -2.1528 | FALSE | FALSE
2018-08-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-11 | 0.02327% | 0.2516% | 0.02821% | 100% | 0.84913 | -3 | 3 | -2.1509 | 57.8578 |  | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-11 | 0.2516% | 0.02821% | 100% | 0.84913 | -3 | 3 | -2.1509 | FALSE | FALSE
2018-08-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-12 | 0.0256% | 0.2766% | 0.03069% | 100% | 0.85103 | -3 | 3 | -2.149 | 57.6299 |  | 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-12 | 0.2766% | 0.03069% | 100% | 0.85103 | -3 | 3 | -2.149 | FALSE | FALSE
2018-08-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-13 | 0.02792% | 0.3016% | 0.03332% | 100% | 0.85287 | -3 | 3 | -2.1471 | 57.3978 |  | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-13 | 0.3016% | 0.03332% | 100% | 0.85287 | -3 | 3 | -2.1471 | FALSE | FALSE
2018-08-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-14 | 0.03025% | 0.3265% | 0.0361% | 100% | 0.85465 | -3 | 3 | -2.1454 | 57.1611 |  | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-14 | 0.3265% | 0.0361% | 100% | 0.85465 | -3 | 3 | -2.1454 | FALSE | FALSE
2018-08-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-15 | 0.03258% | 0.3514% | 0.03892% | 100% | 0.85636 | -3 | 3 | -2.1436 | 56.9193 |  | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-15 | 0.3514% | 0.03892% | 100% | 0.85636 | -3 | 3 | -2.1436 | FALSE | FALSE
2018-08-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-16 | 0.0349% | 0.3763% | 0.04181% | 100% | 0.85801 | -3 | 3 | -2.142 | 56.672 |  | 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-16 | 0.3763% | 0.04181% | 100% | 0.85801 | -3 | 3 | -2.142 | FALSE | FALSE
2018-08-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-17 | 0.03723% | 0.4011% | 0.04475% | 100% | 0.8596 | -3 | 3 | -2.1404 | 56.4187 |  | 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-17 | 0.4011% | 0.04475% | 100% | 0.8596 | -3 | 3 | -2.1404 | FALSE | FALSE
2018-08-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-18 | 0.03955% | 0.4259% | 0.04776% | 100% | 0.86114 | -3 | 3 | -2.1389 | 56.1591 |  | 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-18 | 0.4259% | 0.04776% | 100% | 0.86114 | -3 | 3 | -2.1389 | FALSE | FALSE
2018-08-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-19 | 0.04188% | 0.4506% | 0.05083% | 100% | 0.86262 | -3 | 3 | -2.1374 | 55.8926 |  | 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-19 | 0.4506% | 0.05083% | 100% | 0.86262 | -3 | 3 | -2.1374 | FALSE | FALSE
2018-08-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-20 | 0.04421% | 0.4754% | 0.05396% | 100% | 0.86405 | -3 | 3 | -2.136 | 55.6188 |  | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-20 | 0.4754% | 0.05396% | 100% | 0.86405 | -3 | 3 | -2.136 | FALSE | FALSE
2018-08-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-21 | 0.04653% | 0.5% | 0.05715% | 100% | 0.86543 | -3 | 3 | -2.1346 | 55.339 |  | 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-21 | 0.5% | 0.05715% | 100% | 0.86543 | -3 | 3 | -2.1346 | FALSE | FALSE
2018-08-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-22 | 0.04886% | 0.5247% | 0.06042% | 100% | 0.86675 | -3 | 3 | -2.1332 | 55.0543 |  | 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-22 | 0.5247% | 0.06042% | 100% | 0.86675 | -3 | 3 | -2.1332 | FALSE | FALSE
2018-08-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-23 | 0.05118% | 0.5493% | 0.06371% | 100% | 0.86803 | -3 | 3 | -2.132 | 54.7646 |  | 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-23 | 0.5493% | 0.06371% | 100% | 0.86803 | -3 | 3 | -2.132 | FALSE | FALSE
2018-08-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-24 | 0.05351% | 0.5739% | 0.06704% | 100% | 0.86926 | -3 | 3 | -2.1307 | 54.4697 |  | 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-24 | 0.5739% | 0.06704% | 100% | 0.86926 | -3 | 3 | -2.1307 | FALSE | FALSE
2018-08-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-25 | 0.05584% | 0.5984% | 0.0704% | 100% | 0.87045 | -3 | 3 | -2.1296 | 54.1694 |  | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-25 | 0.5984% | 0.0704% | 100% | 0.87045 | -3 | 3 | -2.1296 | FALSE | FALSE
2018-08-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-26 | 0.05816% | 0.6229% | 0.07379% | 100% | 0.87159 | -3 | 3 | -2.1284 | 53.8634 |  | 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-26 | 0.6229% | 0.07379% | 100% | 0.87159 | -3 | 3 | -2.1284 | FALSE | FALSE
2018-08-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-27 | 0.06049% | 0.6474% | 0.07722% | 100% | 0.87269 | -3 | 3 | -2.1273 | 53.5516 |  | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-27 | 0.6474% | 0.07722% | 100% | 0.87269 | -3 | 3 | -2.1273 | FALSE | FALSE
2018-08-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-28 | 0.06281% | 0.6718% | 0.08065% | 100% | 0.87375 | -3 | 3 | -2.1263 | 53.2336 |  | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-28 | 0.6718% | 0.08065% | 100% | 0.87375 | -3 | 3 | -2.1263 | FALSE | FALSE
2018-08-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-29 | 0.06514% | 0.6962% | 0.0841% | 100% | 0.87477 | -3 | 3 | -2.1252 | 52.9094 |  | 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-29 | 0.6962% | 0.0841% | 100% | 0.87477 | -3 | 3 | -2.1252 | FALSE | FALSE
2018-08-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-30 | 0.06747% | 0.7205% | 0.08756% | 100% | 0.87575 | -3 | 3 | -2.1243 | 52.5786 |  | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.7205% | 0.08756% | 100% | 0.87575 | -3 | 3 | -2.1243 | FALSE | FALSE
2018-08-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-31 | 0.06979% | 0.7448% | 0.09105% | 100% | 0.87669 | -3 | 3 | -2.1233 | 52.2411 |  | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-31 | 0.7448% | 0.09105% | 100% | 0.87669 | -3 | 3 | -2.1233 | FALSE | FALSE
2018-09-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-01 | 0.07212% | 0.7691% | 0.09456% | 100% | 0.8776 | -3 | 3 | -2.1224 | 51.8966 |  | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-01 | 0.7691% | 0.09456% | 100% | 0.8776 | -3 | 3 | -2.1224 | FALSE | FALSE
2018-09-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-02 | 0.07444% | 0.7933% | 0.09809% | 100% | 0.87848 | -3 | 3 | -2.1215 | 51.545 |  | 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-02 | 0.7933% | 0.09809% | 100% | 0.87848 | -3 | 3 | -2.1215 | FALSE | FALSE
2018-09-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-03 | 0.07677% | 0.8175% | 0.1017% | 100% | 0.87932 | -3 | 3 | -2.1207 | 51.1859 |  | 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-03 | 0.8175% | 0.1017% | 100% | 0.87932 | -3 | 3 | -2.1207 | FALSE | FALSE
2018-09-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-04 | 0.07909% | 0.8416% | 0.1052% | 100% | 0.88013 | -3 | 3 | -2.1199 | 50.8186 |  | 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-04 | 0.8416% | 0.1052% | 100% | 0.88013 | -3 | 3 | -2.1199 | FALSE | FALSE
2018-09-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-05 | 0.08142% | 0.8657% | 0.1088% | 100% | 0.8809 | -3 | 3 | -2.1191 | 50.4427 |  | 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-05 | 0.8657% | 0.1088% | 100% | 0.8809 | -3 | 3 | -2.1191 | FALSE | FALSE
2018-09-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-06 | 0.08374% | 0.8897% | 0.1124% | 100% | 0.88165 | -3 | 3 | -2.1183 | 50.0588 |  | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-06 | 0.8897% | 0.1124% | 100% | 0.88165 | -3 | 3 | -2.1183 | FALSE | FALSE
2018-09-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-07 | 0.08607% | 0.9137% | 0.1159% | 100% | 0.88237 | -3 | 3 | -2.1176 | 49.6674 |  | 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-07 | 0.9137% | 0.1159% | 100% | 0.88237 | -3 | 3 | -2.1176 | FALSE | FALSE
2018-09-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-08 | 0.08839% | 0.9376% | 0.1194% | 100% | 0.88307 | -3 | 3 | -2.1169 | 49.2691 |  | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-08 | 0.9376% | 0.1194% | 100% | 0.88307 | -3 | 3 | -2.1169 | FALSE | FALSE
2018-09-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-09 | 0.09072% | 0.9615% | 0.1229% | 100% | 0.88373 | -3 | 3 | -2.1163 | 48.8645 |  | 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-09 | 0.9615% | 0.1229% | 100% | 0.88373 | -3 | 3 | -2.1163 | FALSE | FALSE
2018-09-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-10 | 0.09304% | 0.9853% | 0.1264% | 100% | 0.88437 | -3 | 3 | -2.1156 | 48.4542 |  | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-10 | 0.9853% | 0.1264% | 100% | 0.88437 | -3 | 3 | -2.1156 | FALSE | FALSE
2018-09-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-11 | 0.09537% | 1.009% | 0.1298% | 100% | 0.88499 | -3 | 3 | -2.115 | 48.0387 |  | 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-11 | 1.009% | 0.1298% | 100% | 0.88499 | -3 | 3 | -2.115 | FALSE | FALSE
2018-09-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-12 | 0.09769% | 1.033% | 0.1331% | 100% | 0.88558 | -3 | 3 | -2.1144 | 47.6185 |  | 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-12 | 1.033% | 0.1331% | 100% | 0.88558 | -3 | 3 | -2.1144 | FALSE | FALSE
2018-09-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-13 | 0.1% | 1.056% | 0.1364% | 100% | 0.88615 | -3 | 3 | -2.1138 | 47.1943 |  | 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-13 | 1.056% | 0.1364% | 100% | 0.88615 | -3 | 3 | -2.1138 | FALSE | FALSE
2018-09-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-14 | 0.1023% | 1.08% | 0.1396% | 100% | 0.8867 | -3 | 3 | -2.1133 | 46.7666 |  | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-14 | 1.08% | 0.1396% | 100% | 0.8867 | -3 | 3 | -2.1133 | FALSE | FALSE
2018-09-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-15 | 0.1047% | 1.104% | 0.1428% | 100% | 0.88722 | -3 | 3 | -2.1128 | 46.336 |  | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-15 | 1.104% | 0.1428% | 100% | 0.88722 | -3 | 3 | -2.1128 | FALSE | FALSE
2018-09-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-16 | 0.107% | 1.127% | 0.1459% | 100% | 0.88773 | -3 | 3 | -2.1123 | 45.903 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-16 | 1.127% | 0.1459% | 100% | 0.88773 | -3 | 3 | -2.1123 | FALSE | FALSE
2018-09-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-17 | 0.1093% | 1.15% | 0.1489% | 100% | 0.88822 | -3 | 3 | -2.1118 | 45.4682 |  | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-17 | 1.15% | 0.1489% | 100% | 0.88822 | -3 | 3 | -2.1118 | FALSE | FALSE
2018-09-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-18 | 0.1116% | 1.174% | 0.1518% | 100% | 0.88868 | -3 | 3 | -2.1113 | 45.0286 |  | 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-18 | 1.174% | 0.1518% | 100% | 0.88868 | -3 | 3 | -2.1113 | FALSE | FALSE
2018-09-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-19 | 0.114% | 1.197% | 0.1546% | 100% | 0.88913 | -3 | 3 | -2.1109 | 44.5815 |  | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-19 | 1.197% | 0.1546% | 100% | 0.88913 | -3 | 3 | -2.1109 | FALSE | FALSE
2018-09-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-20 | 0.1163% | 1.22% | 0.1573% | 100% | 0.88956 | -3 | 3 | -2.1104 | 44.1279 |  | 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-20 | 1.22% | 0.1573% | 100% | 0.88956 | -3 | 3 | -2.1104 | FALSE | FALSE
2018-09-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-21 | 0.1186% | 1.243% | 0.1598% | 100% | 0.88998 | -3 | 3 | -2.11 | 43.6688 |  | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-21 | 1.243% | 0.1598% | 100% | 0.88998 | -3 | 3 | -2.11 | FALSE | FALSE
2018-09-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-22 | 0.1209% | 1.266% | 0.1622% | 100% | 0.89038 | -3 | 3 | -2.1096 | 43.2052 |  | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-22 | 1.266% | 0.1622% | 100% | 0.89038 | -3 | 3 | -2.1096 | FALSE | FALSE
2018-09-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-23 | 0.1233% | 1.289% | 0.1645% | 100% | 0.89076 | -3 | 3 | -2.1092 | 42.7382 |  | 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-23 | 1.289% | 0.1645% | 100% | 0.89076 | -3 | 3 | -2.1092 | FALSE | FALSE
2018-09-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-24 | 0.1256% | 1.312% | 0.1666% | 100% | 0.89113 | -3 | 3 | -2.1089 | 42.2687 |  | 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-24 | 1.312% | 0.1666% | 100% | 0.89113 | -3 | 3 | -2.1089 | FALSE | FALSE
2018-09-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-25 | 0.1279% | 1.335% | 0.1685% | 100% | 0.89148 | -3 | 3 | -2.1085 | 41.7978 |  | 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-25 | 1.335% | 0.1685% | 100% | 0.89148 | -3 | 3 | -2.1085 | FALSE | FALSE
2018-09-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-26 | 0.1302% | 1.358% | 0.1702% | 100% | 0.89182 | -3 | 3 | -2.1082 | 41.3264 |  | 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-26 | 1.358% | 0.1702% | 100% | 0.89182 | -3 | 3 | -2.1082 | FALSE | FALSE
2018-09-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-27 | 0.1326% | 1.381% | 0.1717% | 100% | 0.89215 | -3 | 3 | -2.1079 | 40.8555 |  | 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-27 | 1.381% | 0.1717% | 100% | 0.89215 | -3 | 3 | -2.1079 | FALSE | FALSE
2018-09-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-28 | 0.1349% | 1.403% | 0.173% | 100% | 0.89246 | -3 | 3 | -2.1075 | 40.3862 |  | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-28 | 1.403% | 0.173% | 100% | 0.89246 | -3 | 3 | -2.1075 | FALSE | FALSE
2018-09-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-29 | 0.1372% | 1.426% | 0.1741% | 100% | 0.89276 | -3 | 3 | -2.1072 | 39.9195 |  | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-29 | 1.426% | 0.1741% | 100% | 0.89276 | -3 | 3 | -2.1072 | FALSE | FALSE
2018-09-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-30 | 0.1395% | 1.448% | 0.1751% | 100% | 0.89305 | -3 | 3 | -2.107 | 39.4563 |  | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-30 | 1.448% | 0.1751% | 100% | 0.89305 | -3 | 3 | -2.107 | FALSE | FALSE
2018-10-01 | 2.129 | 2.132 | 2.1638 | 2.1638 | 0.054497 |  | 2.1638 | 2018 | 2018-10-01 | 0.1419% | 1.47% | 0.1757% | 100% | 0.89333 | -3 | 3 | -2.1067 | 38.9976 |  | 2018-10-01 | 2.129 | 2.132 | 2.1638 | 2018-10-01 | 1.47% | 0.1757% | 100% | 0.89333 | -3 | 3 | -2.1067 | FALSE | FALSE
2018-10-02 | 35.54 | 35.5913 | 36.1306 | 36.1873 | 0.92199 |  | 36.1873 | 2018 | 2018-10-02 | 0.1442% | 1.493% | 0.1762% | 100% | 0.89359 | -3 | 3 | -2.1064 | 38.5396 |  | 2018-10-02 | 35.54 | 35.5913 | 36.1306 | 2018-10-02 | 1.493% | 0.1762% | 100% | 0.89359 | -3 | 3 | -2.1064 | FALSE | FALSE
2018-10-03 | 35.398 | 35.4499 | 35.9952 | 36.0524 | 0.92944 |  | 36.0524 | 2018 | 2018-10-03 | 0.1465% | 1.515% | 0.1765% | 100% | 0.89385 | -3 | 3 | -2.1062 | 38.0783 |  | 2018-10-03 | 35.398 | 35.4499 | 35.9952 | 2018-10-03 | 1.515% | 0.1765% | 100% | 0.89385 | -3 | 3 | -2.1062 | FALSE | FALSE
2018-10-04 | 35.272 | 35.3246 | 35.8759 | 35.9337 | 0.93756 |  | 35.9337 | 2018 | 2018-10-04 | 0.1488% | 1.537% | 0.1766% | 100% | 0.89409 | -3 | 3 | -2.1059 | 37.615 |  | 2018-10-04 | 35.272 | 35.3246 | 35.8759 | 2018-10-04 | 1.537% | 0.1766% | 100% | 0.89409 | -3 | 3 | -2.1059 | FALSE | FALSE
2018-10-05 | 34.72 | 34.7726 | 35.3231 | 35.3798 | 0.93442 |  | 35.3798 | 2018 | 2018-10-05 | 0.1512% | 1.559% | 0.1766% | 100% | 0.89433 | -3 | 3 | -2.1057 | 37.1506 |  | 2018-10-05 | 34.72 | 34.7726 | 35.3231 | 2018-10-05 | 1.559% | 0.1766% | 100% | 0.89433 | -3 | 3 | -2.1057 | FALSE | FALSE
2018-10-06 | 33.354 | 33.4053 | 33.9417 | 33.9939 | 0.90896 |  | 33.9939 | 2018 | 2018-10-06 | 0.1535% | 1.58% | 0.1765% | 100% | 0.89456 | -3 | 3 | -2.1054 | 36.6863 |  | 2018-10-06 | 33.354 | 33.4053 | 33.9417 | 2018-10-06 | 1.58% | 0.1765% | 100% | 0.89456 | -3 | 3 | -2.1054 | FALSE | FALSE
2018-10-07 | 15.315 | 15.3389 | 15.5886 | 15.5935 | 0.42218 |  | 15.5935 | 2018 | 2018-10-07 | 0.1558% | 1.602% | 0.1762% | 100% | 0.89478 | -3 | 3 | -2.1052 | 36.2232 |  | 2018-10-07 | 15.315 | 15.3389 | 15.5886 | 2018-10-07 | 1.602% | 0.1762% | 100% | 0.89478 | -3 | 3 | -2.1052 | FALSE | FALSE
2018-10-08 | 14.872 | 14.8956 | 15.1414 | 15.1458 | 0.41525 |  | 15.1458 | 2018 | 2018-10-08 | 0.1581% | 1.624% | 0.1758% | 100% | 0.89498 | -3 | 3 | -2.105 | 35.7624 |  | 2018-10-08 | 14.872 | 14.8956 | 15.1414 | 2018-10-08 | 1.624% | 0.1758% | 100% | 0.89498 | -3 | 3 | -2.105 | FALSE | FALSE
2018-10-09 | 31.267 | 31.3172 | 31.8411 | 31.8878 | 0.88537 |  | 31.8878 | 2018 | 2018-10-09 | 0.1604% | 1.645% | 0.1753% | 100% | 0.89519 | -3 | 3 | -2.1048 | 35.305 |  | 2018-10-09 | 31.267 | 31.3172 | 31.8411 | 2018-10-09 | 1.645% | 0.1753% | 100% | 0.89519 | -3 | 3 | -2.1048 | FALSE | FALSE
2018-10-10 | 21.789 | 21.8245 | 22.1944 | 22.2124 | 0.6246 |  | 22.2124 | 2018 | 2018-10-10 | 0.1628% | 1.667% | 0.1747% | 100% | 0.89538 | -3 | 3 | -2.1046 | 34.8521 |  | 2018-10-10 | 21.789 | 21.8245 | 22.1944 | 2018-10-10 | 1.667% | 0.1747% | 100% | 0.89538 | -3 | 3 | -2.1046 | FALSE | FALSE
2018-10-11 | 25.136 | 25.1776 | 25.6098 | 25.6372 | 0.73011 |  | 25.6372 | 2018 | 2018-10-11 | 0.1651% | 1.688% | 0.174% | 100% | 0.89556 | -3 | 3 | -2.1044 | 34.4048 |  | 2018-10-11 | 25.136 | 25.1776 | 25.6098 | 2018-10-11 | 1.688% | 0.174% | 100% | 0.89556 | -3 | 3 | -2.1044 | FALSE | FALSE
2018-10-12 | 30.406 | 30.457 | 30.9865 | 31.0322 | 0.89501 |  | 31.0322 | 2018 | 2018-10-12 | 0.1674% | 1.709% | 0.1733% | 100% | 0.89574 | -3 | 3 | -2.1043 | 33.9642 |  | 2018-10-12 | 30.406 | 30.457 | 30.9865 | 2018-10-12 | 1.709% | 0.1733% | 100% | 0.89574 | -3 | 3 | -2.1043 | FALSE | FALSE
2018-10-13 | 23.381 | 23.4208 | 23.833 | 23.8564 | 0.69677 |  | 23.8564 | 2018 | 2018-10-13 | 0.1697% | 1.73% | 0.1725% | 100% | 0.89591 | -3 | 3 | -2.1041 | 33.5313 |  | 2018-10-13 | 23.381 | 23.4208 | 23.833 | 2018-10-13 | 1.73% | 0.1725% | 100% | 0.89591 | -3 | 3 | -2.1041 | FALSE | FALSE
2018-10-14 | 30.224 | 30.2761 | 30.8156 | 30.862 | 0.91271 |  | 30.862 | 2018 | 2018-10-14 | 0.1721% | 1.751% | 0.1716% | 100% | 0.89608 | -3 | 3 | -2.1039 | 33.1074 |  | 2018-10-14 | 30.224 | 30.2761 | 30.8156 | 2018-10-14 | 1.751% | 0.1716% | 100% | 0.89608 | -3 | 3 | -2.1039 | FALSE | FALSE
2018-10-15 | 11.084 | 11.1034 | 11.3036 | 11.3047 | 0.33848 |  | 11.3047 | 2018 | 2018-10-15 | 0.1744% | 1.772% | 0.1706% | 100% | 0.89623 | -3 | 3 | -2.1038 | 32.6935 |  | 2018-10-15 | 11.084 | 11.1034 | 11.3036 | 2018-10-15 | 1.772% | 0.1706% | 100% | 0.89623 | -3 | 3 | -2.1038 | FALSE | FALSE
2018-10-16 | 20.001 | 20.0364 | 20.4021 | 20.4178 | 0.61887 |  | 20.4178 | 2018 | 2018-10-16 | 0.1767% | 1.792% | 0.1695% | 100% | 0.89638 | -3 | 3 | -2.1036 | 32.2886 |  | 2018-10-16 | 20.001 | 20.0364 | 20.4021 | 2018-10-16 | 1.792% | 0.1695% | 100% | 0.89638 | -3 | 3 | -2.1036 | FALSE | FALSE
2018-10-17 | 21.099 | 21.1368 | 21.5271 | 21.5459 | 0.66106 |  | 21.5459 | 2018 | 2018-10-17 | 0.179% | 1.813% | 0.1688% | 100% | 0.89653 | -3 | 3 | -2.1035 | 31.8907 |  | 2018-10-17 | 21.099 | 21.1368 | 21.5271 | 2018-10-17 | 1.813% | 0.1688% | 100% | 0.89653 | -3 | 3 | -2.1035 | FALSE | FALSE
2018-10-18 | 9.696 | 9.7136 | 9.895 | 9.8952 | 0.3073 |  | 9.8952 | 2018 | 2018-10-18 | 0.1814% | 1.833% | 0.1685% | 100% | 0.89667 | -3 | 3 | -2.1033 | 31.4994 |  | 2018-10-18 | 9.696 | 9.7136 | 9.895 | 2018-10-18 | 1.833% | 0.1685% | 100% | 0.89667 | -3 | 3 | -2.1033 | FALSE | FALSE
2018-10-19 | 20.974 | 21.0126 | 21.4094 | 21.4287 | 0.67356 |  | 21.4287 | 2018 | 2018-10-19 | 0.1837% | 1.853% | 0.1686% | 100% | 0.8968 | -3 | 3 | -2.1032 | 31.1145 |  | 2018-10-19 | 20.974 | 21.0126 | 21.4094 | 2018-10-19 | 1.853% | 0.1686% | 100% | 0.8968 | -3 | 3 | -2.1032 | FALSE | FALSE
2018-10-20 | 12.381 | 12.4041 | 12.6409 | 12.6441 | 0.40224 |  | 12.6441 | 2018 | 2018-10-20 | 0.186% | 1.874% | 0.1692% | 100% | 0.89693 | -3 | 3 | -2.1031 | 30.7355 |  | 2018-10-20 | 12.381 | 12.4041 | 12.6409 | 2018-10-20 | 1.874% | 0.1692% | 100% | 0.89693 | -3 | 3 | -2.1031 | FALSE | FALSE
2018-10-21 | 16.425 | 16.456 | 16.7736 | 16.7835 | 0.54037 |  | 16.7835 | 2018 | 2018-10-21 | 0.1883% | 1.894% | 0.1703% | 100% | 0.89705 | -3 | 3 | -2.1029 | 30.3621 |  | 2018-10-21 | 16.425 | 16.456 | 16.7736 | 2018-10-21 | 1.894% | 0.1703% | 100% | 0.89705 | -3 | 3 | -2.1029 | FALSE | FALSE
2018-10-22 | 20.061 | 20.0993 | 20.4914 | 20.51 | 0.66829 |  | 20.51 | 2018 | 2018-10-22 | 0.1906% | 1.914% | 0.1718% | 100% | 0.89717 | -3 | 3 | -2.1028 | 29.9941 |  | 2018-10-22 | 20.061 | 20.0993 | 20.4914 | 2018-10-22 | 1.914% | 0.1718% | 100% | 0.89717 | -3 | 3 | -2.1028 | FALSE | FALSE
2018-10-23 | 28.835 | 28.8908 | 29.4603 | 29.5101 | 0.97308 |  | 29.5101 | 2018 | 2018-10-23 | 0.193% | 1.933% | 0.1752% | 100% | 0.89729 | -3 | 3 | -2.1027 | 29.6306 |  | 2018-10-23 | 28.835 | 28.8908 | 29.4603 | 2018-10-23 | 1.933% | 0.1752% | 100% | 0.89729 | -3 | 3 | -2.1027 | FALSE | FALSE
2018-10-24 | 28.495 | 28.5508 | 29.1195 | 29.1702 | 0.97341 |  | 29.1702 | 2018 | 2018-10-24 | 0.1953% | 1.953% | 0.1806% | 100% | 0.8974 | -3 | 3 | -2.1026 | 29.2713 |  | 2018-10-24 | 28.495 | 28.5508 | 29.1195 | 2018-10-24 | 1.953% | 0.1806% | 100% | 0.8974 | -3 | 3 | -2.1026 | FALSE | FALSE
2018-10-25 | 27.833 | 27.8881 | 28.4493 | 28.5 | 0.96245 |  | 28.5 | 2018 | 2018-10-25 | 0.1976% | 1.973% | 0.1879% | 100% | 0.8975 | -3 | 3 | -2.1025 | 28.9159 |  | 2018-10-25 | 27.833 | 27.8881 | 28.4493 | 2018-10-25 | 1.973% | 0.1879% | 100% | 0.8975 | -3 | 3 | -2.1025 | FALSE | FALSE
2018-10-26 | 3.993 | 4.001 | 4.0823 | 4.0823 | 0.13952 |  | 4.0823 | 2018 | 2018-10-26 | 0.1999% | 1.992% | 0.1972% | 100% | 0.8976 | -3 | 3 | -2.1024 | 28.5641 |  | 2018-10-26 | 3.993 | 4.001 | 4.0823 | 2018-10-26 | 1.992% | 0.1972% | 100% | 0.8976 | -3 | 3 | -2.1024 | FALSE | FALSE
2018-10-27 | 7.791 | 7.8068 | 7.9671 | 7.9671 | 0.27555 |  | 7.9671 | 2018 | 2018-10-27 | 0.2023% | 2.012% | 0.2087% | 100% | 0.8977 | -3 | 3 | -2.1023 | 28.2155 |  | 2018-10-27 | 7.791 | 7.8068 | 7.9671 | 2018-10-27 | 2.012% | 0.2087% | 100% | 0.8977 | -3 | 3 | -2.1023 | FALSE | FALSE
2018-10-28 | 3.342 | 3.3489 | 3.4183 | 3.4183 | 0.11965 |  | 3.4183 | 2018 | 2018-10-28 | 0.2046% | 2.031% | 0.2225% | 100% | 0.89779 | -3 | 3 | -2.1022 | 27.8697 |  | 2018-10-28 | 3.342 | 3.3489 | 3.4183 | 2018-10-28 | 2.031% | 0.2225% | 100% | 0.89779 | -3 | 3 | -2.1022 | FALSE | FALSE
2018-10-29 | 5.003 | 5.0134 | 5.1183 | 5.1183 | 0.18132 |  | 5.1183 | 2018 | 2018-10-29 | 0.2069% | 2.05% | 0.2385% | 100% | 0.89788 | -3 | 3 | -2.1021 | 27.5265 |  | 2018-10-29 | 5.003 | 5.0134 | 5.1183 | 2018-10-29 | 2.05% | 0.2385% | 100% | 0.89788 | -3 | 3 | -2.1021 | FALSE | FALSE
2018-10-30 | 24.145 | 24.1956 | 24.7068 | 24.7603 | 0.8878 |  | 24.7603 | 2018 | 2018-10-30 | 0.2092% | 2.069% | 0.2569% | 100% | 0.89797 | -3 | 3 | -2.102 | 27.1853 |  | 2018-10-30 | 24.145 | 24.1956 | 24.7068 | 2018-10-30 | 2.069% | 0.2569% | 100% | 0.89797 | -3 | 3 | -2.102 | FALSE | FALSE
2018-10-31 | 11.533 | 11.5574 | 11.8039 | 11.81 | 0.42862 |  | 11.81 | 2018 | 2018-10-31 | 0.2115% | 2.088% | 0.2787% | 100% | 0.89805 | -3 | 3 | -2.102 | 26.8461 |  | 2018-10-31 | 11.533 | 11.5574 | 11.8039 | 2018-10-31 | 2.088% | 0.2787% | 100% | 0.89805 | -3 | 3 | -2.102 | FALSE | FALSE
2018-11-01 | 19.147 | 19.188 | 19.601 | 19.637 | 0.7214 |  | 19.637 | 2018 | 2018-11-01 | 0.2139% | 2.107% | 0.3036% | 100% | 0.89813 | -3 | 3 | -2.1019 | 26.5092 |  | 2018-11-01 | 19.147 | 19.188 | 19.601 | 2018-11-01 | 2.107% | 0.3036% | 100% | 0.89813 | -3 | 3 | -2.1019 | FALSE | FALSE
2018-11-02 | 8.148 | 8.1657 | 8.343 | 8.3435 | 0.31027 |  | 8.3435 | 2018 | 2018-11-02 | 0.2162% | 2.126% | 0.3316% | 100% | 0.8982 | -3 | 3 | -2.1018 | 26.1753 |  | 2018-11-02 | 8.148 | 8.1657 | 8.343 | 2018-11-02 | 2.126% | 0.3316% | 100% | 0.8982 | -3 | 3 | -2.1018 | FALSE | FALSE
2018-11-03 | 22.583 | 22.6325 | 23.1285 | 23.1974 | 0.87322 |  | 23.1974 | 2018 | 2018-11-03 | 0.2185% | 2.145% | 0.3628% | 100% | 0.89827 | -3 | 3 | -2.1017 | 25.8447 |  | 2018-11-03 | 22.583 | 22.6325 | 23.1285 | 2018-11-03 | 2.145% | 0.3628% | 100% | 0.89827 | -3 | 3 | -2.1017 | FALSE | FALSE
2018-11-04 | 18.389 | 18.4297 | 18.8372 | 18.8823 | 0.71949 |  | 18.8823 | 2018 | 2018-11-04 | 0.2208% | 2.163% | 0.3973% | 100% | 0.89834 | -3 | 3 | -2.1017 | 25.5178 |  | 2018-11-04 | 18.389 | 18.4297 | 18.8372 | 2018-11-04 | 2.163% | 0.3973% | 100% | 0.89834 | -3 | 3 | -2.1017 | FALSE | FALSE
2018-11-05 | 10.568 | 10.5916 | 10.8279 | 10.8359 | 0.41793 |  | 10.8359 | 2018 | 2018-11-05 | 0.2232% | 2.182% | 0.4353% | 100% | 0.89841 | -3 | 3 | -2.1016 | 25.1951 |  | 2018-11-05 | 10.568 | 10.5916 | 10.8279 | 2018-11-05 | 2.182% | 0.4353% | 100% | 0.89841 | -3 | 3 | -2.1016 | FALSE | FALSE
2018-11-06 | 18.738 | 18.7803 | 19.2029 | 19.2622 | 0.75195 |  | 19.2622 | 2018 | 2018-11-06 | 0.2255% | 2.2% | 0.4755% | 100% | 0.89847 | -3 | 3 | -2.1015 | 24.8774 |  | 2018-11-06 | 18.738 | 18.7803 | 19.2029 | 2018-11-06 | 2.2% | 0.4755% | 100% | 0.89847 | -3 | 3 | -2.1015 | FALSE | FALSE
2018-11-07 | 10.809 | 10.8337 | 11.0795 | 11.091 | 0.43819 |  | 11.091 | 2018 | 2018-11-07 | 0.2278% | 2.219% | 0.5164% | 100% | 0.89854 | -3 | 3 | -2.1015 | 24.5654 |  | 2018-11-07 | 10.809 | 10.8337 | 11.0795 | 2018-11-07 | 2.219% | 0.5164% | 100% | 0.89854 | -3 | 3 | -2.1015 | FALSE | FALSE
2018-11-08 | 13.313 | 13.3437 | 13.6491 | 13.6762 | 0.54679 |  | 13.6762 | 2018 | 2018-11-08 | 0.2301% | 2.237% | 0.558% | 100% | 0.8986 | -3 | 3 | -2.1014 | 24.2597 |  | 2018-11-08 | 13.313 | 13.3437 | 13.6491 | 2018-11-08 | 2.237% | 0.558% | 100% | 0.8986 | -3 | 3 | -2.1014 | FALSE | FALSE
2018-11-09 | 3.798 | 3.8068 | 3.8947 | 3.8947 | 0.15756 |  | 3.8947 | 2018 | 2018-11-09 | 0.2324% | 2.256% | 0.6002% | 100% | 0.89865 | -3 | 3 | -2.1013 | 23.9606 |  | 2018-11-09 | 3.798 | 3.8068 | 3.8947 | 2018-11-09 | 2.256% | 0.6002% | 100% | 0.89865 | -3 | 3 | -2.1013 | FALSE | FALSE
2018-11-10 | 15.11 | 15.1456 | 15.498 | 15.5463 | 0.63627 |  | 15.5463 | 2018 | 2018-11-10 | 0.2348% | 2.274% | 0.643% | 100% | 0.89871 | -3 | 3 | -2.1013 | 23.6686 |  | 2018-11-10 | 15.11 | 15.1456 | 15.498 | 2018-11-10 | 2.274% | 0.643% | 100% | 0.89871 | -3 | 3 | -2.1013 | FALSE | FALSE
2018-11-11 | 19.414 | 19.4601 | 19.9166 | 20.0207 | 0.82883 |  | 20.0207 | 2018 | 2018-11-11 | 0.2371% | 2.292% | 0.6864% | 100% | 0.89876 | -3 | 3 | -2.1012 | 23.3842 |  | 2018-11-11 | 19.414 | 19.4601 | 19.9166 | 2018-11-11 | 2.292% | 0.6864% | 100% | 0.89876 | -3 | 3 | -2.1012 | FALSE | FALSE
2018-11-12 | 20.757 | 20.8068 | 21.2989 | 21.4327 | 0.89731 |  | 21.4327 | 2018 | 2018-11-12 | 0.2394% | 2.31% | 0.7304% | 100% | 0.89881 | -3 | 3 | -2.1012 | 23.1077 |  | 2018-11-12 | 20.757 | 20.8068 | 21.2989 | 2018-11-12 | 2.31% | 0.7304% | 100% | 0.89881 | -3 | 3 | -2.1012 | FALSE | FALSE
2018-11-13 | 7.525 | 7.5432 | 7.7231 | 7.7256 | 0.32703 |  | 7.7256 | 2018 | 2018-11-13 | 0.2417% | 2.328% | 0.7749% | 100% | 0.89886 | -3 | 3 | -2.1011 | 22.8392 |  | 2018-11-13 | 7.525 | 7.5432 | 7.7231 | 2018-11-13 | 2.328% | 0.7749% | 100% | 0.89886 | -3 | 3 | -2.1011 | FALSE | FALSE
2018-11-14 | 15.919 | 15.9579 | 16.3414 | 16.4191 | 0.7026 |  | 16.4191 | 2018 | 2018-11-14 | 0.2441% | 2.347% | 0.8178% | 100% | 0.8989 | -3 | 3 | -2.1011 | 22.5788 |  | 2018-11-14 | 15.919 | 15.9579 | 16.3414 | 2018-11-14 | 2.347% | 0.8178% | 100% | 0.8989 | -3 | 3 | -2.1011 | FALSE | FALSE
2018-11-15 | 14.42 | 14.4556 | 14.8057 | 14.8688 | 0.64306 |  | 14.8688 | 2018 | 2018-11-15 | 0.2464% | 2.365% | 0.8578% | 100% | 0.89895 | -3 | 3 | -2.1011 | 22.3262 |  | 2018-11-15 | 14.42 | 14.4556 | 14.8057 | 2018-11-15 | 2.365% | 0.8578% | 100% | 0.89895 | -3 | 3 | -2.1011 | FALSE | FALSE
2018-11-16 | 20.081 | 20.1311 | 20.6225 | 20.7844 | 0.90835 |  | 20.7844 | 2018 | 2018-11-16 | 0.2487% | 2.383% | 0.8949% | 100% | 0.89899 | -3 | 3 | -2.101 | 22.0813 |  | 2018-11-16 | 20.081 | 20.1311 | 20.6225 | 2018-11-16 | 2.383% | 0.8949% | 100% | 0.89899 | -3 | 3 | -2.101 | FALSE | FALSE
2018-11-17 | 21.168 | 21.2213 | 21.7433 | 21.9381 | 0.96866 |  | 21.9381 | 2018 | 2018-11-17 | 0.251% | 2.401% | 0.929% | 100% | 0.89903 | -3 | 3 | -2.101 | 21.8437 |  | 2018-11-17 | 21.168 | 21.2213 | 21.7433 | 2018-11-17 | 2.401% | 0.929% | 100% | 0.89903 | -3 | 3 | -2.101 | FALSE | FALSE
2018-11-18 | 18.733 | 18.7806 | 19.2462 | 19.3969 | 0.86515 |  | 19.3969 | 2018 | 2018-11-18 | 0.2533% | 2.419% | 0.9598% | 100% | 0.89907 | -3 | 3 | -2.1009 | 21.613 |  | 2018-11-18 | 18.733 | 18.7806 | 19.2462 | 2018-11-18 | 2.419% | 0.9598% | 100% | 0.89907 | -3 | 3 | -2.1009 | FALSE | FALSE
2018-11-19 | 14.209 | 14.2454 | 14.6013 | 14.6767 | 0.66115 |  | 14.6767 | 2018 | 2018-11-19 | 0.2557% | 2.437% | 0.9873% | 100% | 0.89911 | -3 | 3 | -2.1009 | 21.389 |  | 2018-11-19 | 14.209 | 14.2454 | 14.6013 | 2018-11-19 | 2.437% | 0.9873% | 100% | 0.89911 | -3 | 3 | -2.1009 | FALSE | FALSE
2018-11-20 | 11.017 | 11.0455 | 11.3235 | 11.3597 | 0.51676 |  | 11.3597 | 2018 | 2018-11-20 | 0.258% | 2.455% | 1.011% | 100% | 0.89914 | -3 | 3 | -2.1009 | 21.1713 |  | 2018-11-20 | 11.017 | 11.0455 | 11.3235 | 2018-11-20 | 2.455% | 1.011% | 100% | 0.89914 | -3 | 3 | -2.1009 | FALSE | FALSE
2018-11-21 | 20.134 | 20.1865 | 20.6985 | 20.9021 | 0.96006 |  | 20.9021 | 2018 | 2018-11-21 | 0.2603% | 2.474% | 1.032% | 100% | 0.89918 | -3 | 3 | -2.1008 | 20.9594 |  | 2018-11-21 | 20.134 | 20.1865 | 20.6985 | 2018-11-21 | 2.474% | 1.032% | 100% | 0.89918 | -3 | 3 | -2.1008 | FALSE | FALSE
2018-11-22 | 18.758 | 18.8074 | 19.288 | 19.4643 | 0.90256 |  | 19.4643 | 2018 | 2018-11-22 | 0.2626% | 2.492% | 1.05% | 100% | 0.89921 | -3 | 3 | -2.1008 | 20.7529 |  | 2018-11-22 | 18.758 | 18.8074 | 19.288 | 2018-11-22 | 2.492% | 1.05% | 100% | 0.89921 | -3 | 3 | -2.1008 | FALSE | FALSE
2018-11-23 | 13.324 | 13.3594 | 13.7033 | 13.7763 | 0.64483 |  | 13.7763 | 2018 | 2018-11-23 | 0.2649% | 2.51% | 1.065% | 100% | 0.89924 | -3 | 3 | -2.1008 | 20.5515 |  | 2018-11-23 | 13.324 | 13.3594 | 13.7033 | 2018-11-23 | 2.51% | 1.065% | 100% | 0.89924 | -3 | 3 | -2.1008 | FALSE | FALSE
2018-11-24 | 16.37 | 16.4139 | 16.8396 | 16.9713 | 0.80179 |  | 16.9713 | 2018 | 2018-11-24 | 0.2673% | 2.528% | 1.077% | 100% | 0.89928 | -3 | 3 | -2.1007 | 20.3549 |  | 2018-11-24 | 16.37 | 16.4139 | 16.8396 | 2018-11-24 | 2.528% | 1.077% | 100% | 0.89928 | -3 | 3 | -2.1007 | FALSE | FALSE
2018-11-25 | 9.59 | 9.6159 | 9.8672 | 9.8942 | 0.47175 |  | 9.8942 | 2018 | 2018-11-25 | 0.2696% | 2.546% | 1.087% | 100% | 0.8993 | -3 | 3 | -2.1007 | 20.1627 |  | 2018-11-25 | 9.59 | 9.6159 | 9.8672 | 2018-11-25 | 2.546% | 1.087% | 100% | 0.8993 | -3 | 3 | -2.1007 | FALSE | FALSE
2018-11-26 | 4.322 | 4.3338 | 4.4479 | 4.4479 | 0.21401 |  | 4.4479 | 2018 | 2018-11-26 | 0.2719% | 2.565% | 1.093% | 100% | 0.89933 | -3 | 3 | -2.1007 | 19.9746 |  | 2018-11-26 | 4.322 | 4.3338 | 4.4479 | 2018-11-26 | 2.565% | 1.093% | 100% | 0.89933 | -3 | 3 | -2.1007 | FALSE | FALSE
2018-11-27 | 18.016 | 18.0655 | 18.5445 | 18.7235 | 0.90912 |  | 18.7235 | 2018 | 2018-11-27 | 0.2742% | 2.583% | 1.096% | 100% | 0.89936 | -3 | 3 | -2.1006 | 19.7889 |  | 2018-11-27 | 18.016 | 18.0655 | 18.5445 | 2018-11-27 | 2.583% | 1.096% | 100% | 0.89936 | -3 | 3 | -2.1006 | FALSE | FALSE
2018-11-28 | 14.511 | 14.5512 | 14.9399 | 15.0436 | 0.73714 |  | 15.0436 | 2018 | 2018-11-28 | 0.2766% | 2.601% | 1.097% | 100% | 0.89939 | -3 | 3 | -2.1006 | 19.6049 |  | 2018-11-28 | 14.511 | 14.5512 | 14.9399 | 2018-11-28 | 2.601% | 1.097% | 100% | 0.89939 | -3 | 3 | -2.1006 | FALSE | FALSE
2018-11-29 | 19.163 | 19.2166 | 19.7335 | 19.9481 | 0.98641 |  | 19.9481 | 2018 | 2018-11-29 | 0.2789% | 2.62% | 1.097% | 100% | 0.89941 | -3 | 3 | -2.1006 | 19.4229 |  | 2018-11-29 | 19.163 | 19.2166 | 19.7335 | 2018-11-29 | 2.62% | 1.097% | 100% | 0.89941 | -3 | 3 | -2.1006 | FALSE | FALSE
2018-11-30 | 7.909 | 7.9313 | 8.1462 | 8.1604 | 0.40719 |  | 8.1604 | 2018 | 2018-11-30 | 0.2812% | 2.638% | 1.096% | 100% | 0.89944 | -3 | 3 | -2.1006 | 19.2441 |  | 2018-11-30 | 7.909 | 7.9313 | 8.1462 | 2018-11-30 | 2.638% | 1.096% | 100% | 0.89944 | -3 | 3 | -2.1006 | FALSE | FALSE
2018-12-01 | 15.341 | 15.3846 | 15.8045 | 15.9302 | 0.80201 |  | 15.9302 | 2018 | 2018-12-01 | 0.2835% | 2.656% | 1.095% | 100% | 0.89946 | -3 | 3 | -2.1005 | 19.0693 |  | 2018-12-01 | 15.341 | 15.3846 | 15.8045 | 2018-12-01 | 2.656% | 1.095% | 100% | 0.89946 | -3 | 3 | -2.1005 | FALSE | FALSE
2018-12-02 | 7.295 | 7.3159 | 7.517 | 7.5271 | 0.38228 |  | 7.5271 | 2018 | 2018-12-02 | 0.2858% | 2.675% | 1.093% | 100% | 0.89948 | -3 | 3 | -2.1005 | 18.8996 |  | 2018-12-02 | 7.295 | 7.3159 | 7.517 | 2018-12-02 | 2.675% | 1.093% | 100% | 0.89948 | -3 | 3 | -2.1005 | FALSE | FALSE
2018-12-03 | 8.669 | 8.6941 | 8.9347 | 8.9574 | 0.45881 |  | 8.9574 | 2018 | 2018-12-03 | 0.2882% | 2.693% | 1.091% | 100% | 0.8995 | -3 | 3 | -2.1005 | 18.736 |  | 2018-12-03 | 8.669 | 8.6941 | 8.9347 | 2018-12-03 | 2.693% | 1.091% | 100% | 0.8995 | -3 | 3 | -2.1005 | FALSE | FALSE
2018-12-04 | 4.772 | 4.7859 | 4.9193 | 4.9193 | 0.25405 |  | 4.9193 | 2018 | 2018-12-04 | 0.2905% | 2.712% | 1.088% | 100% | 0.89952 | -3 | 3 | -2.1005 | 18.5793 |  | 2018-12-04 | 4.772 | 4.7859 | 4.9193 | 2018-12-04 | 2.712% | 1.088% | 100% | 0.89952 | -3 | 3 | -2.1005 | FALSE | FALSE
2018-12-05 | 15.334 | 15.379 | 15.8108 | 15.9423 | 0.82981 |  | 15.9423 | 2018 | 2018-12-05 | 0.2928% | 2.731% | 1.085% | 100% | 0.89954 | -3 | 3 | -2.1005 | 18.4305 |  | 2018-12-05 | 15.334 | 15.379 | 15.8108 | 2018-12-05 | 2.731% | 1.085% | 100% | 0.89954 | -3 | 3 | -2.1005 | FALSE | FALSE
2018-12-06 | 12.791 | 12.8289 | 13.1915 | 13.2735 | 0.69606 |  | 13.2735 | 2018 | 2018-12-06 | 0.2951% | 2.749% | 1.083% | 100% | 0.89956 | -3 | 3 | -2.1004 | 18.2904 |  | 2018-12-06 | 12.791 | 12.8289 | 13.1915 | 2018-12-06 | 2.749% | 1.083% | 100% | 0.89956 | -3 | 3 | -2.1004 | FALSE | FALSE
2018-12-07 | 15.94 | 15.9876 | 16.4427 | 16.5906 | 0.87608 |  | 16.5906 | 2018 | 2018-12-07 | 0.2974% | 2.768% | 1.08% | 100% | 0.89958 | -3 | 3 | -2.1004 | 18.1601 |  | 2018-12-07 | 15.94 | 15.9876 | 16.4427 | 2018-12-07 | 2.768% | 1.08% | 100% | 0.89958 | -3 | 3 | -2.1004 | FALSE | FALSE
2018-12-08 | 11.874 | 11.9097 | 12.2511 | 12.319 | 0.6547 |  | 12.319 | 2018 | 2018-12-08 | 0.2998% | 2.787% | 1.078% | 100% | 0.8996 | -3 | 3 | -2.1004 | 18.0406 |  | 2018-12-08 | 11.874 | 11.9097 | 12.2511 | 2018-12-08 | 2.787% | 1.078% | 100% | 0.8996 | -3 | 3 | -2.1004 | FALSE | FALSE
2018-12-09 | 5.099 | 5.1144 | 5.2621 | 5.2621 | 0.28128 |  | 5.2621 | 2018 | 2018-12-09 | 0.3021% | 2.806% | 1.075% | 100% | 0.89961 | -3 | 3 | -2.1004 | 17.9329 |  | 2018-12-09 | 5.099 | 5.1144 | 5.2621 | 2018-12-09 | 2.806% | 1.075% | 100% | 0.89961 | -3 | 3 | -2.1004 | FALSE | FALSE
2018-12-10 | 11.51 | 11.5451 | 11.8807 | 11.9439 | 0.64173 |  | 11.9439 | 2018 | 2018-12-10 | 0.3044% | 2.824% | 1.073% | 100% | 0.89963 | -3 | 3 | -2.1004 | 17.8379 |  | 2018-12-10 | 11.51 | 11.5451 | 11.8807 | 2018-12-10 | 2.824% | 1.073% | 100% | 0.89963 | -3 | 3 | -2.1004 | FALSE | FALSE
2018-12-11 | 14.571 | 14.6158 | 15.0436 | 15.1643 | 0.81846 |  | 15.1643 | 2018 | 2018-12-11 | 0.3067% | 2.843% | 1.07% | 100% | 0.89964 | -3 | 3 | -2.1004 | 17.7538 |  | 2018-12-11 | 14.571 | 14.6158 | 15.0436 | 2018-12-11 | 2.843% | 1.07% | 100% | 0.89964 | -3 | 3 | -2.1004 | FALSE | FALSE
2018-12-12 | 3.661 | 3.6723 | 3.7806 | 3.7806 | 0.20488 |  | 3.7806 | 2018 | 2018-12-12 | 0.309% | 2.862% | 1.068% | 100% | 0.89966 | -3 | 3 | -2.1003 | 17.6783 |  | 2018-12-12 | 3.661 | 3.6723 | 3.7806 | 2018-12-12 | 2.862% | 1.068% | 100% | 0.89966 | -3 | 3 | -2.1003 | FALSE | FALSE
2018-12-13 | 1.733 | 1.7384 | 1.79 | 1.79 | 0.097352 |  | 1.79 | 2018 | 2018-12-13 | 0.3114% | 2.881% | 1.066% | 100% | 0.89967 | -3 | 3 | -2.1003 | 17.6117 |  | 2018-12-13 | 1.733 | 1.7384 | 1.79 | 2018-12-13 | 2.881% | 1.066% | 100% | 0.89967 | -3 | 3 | -2.1003 | FALSE | FALSE
2018-12-14 | 1.909 | 1.915 | 1.9722 | 1.9722 | 0.10759 |  | 1.9722 | 2018 | 2018-12-14 | 0.3137% | 2.9% | 1.064% | 100% | 0.89969 | -3 | 3 | -2.1003 | 17.5539 |  | 2018-12-14 | 1.909 | 1.915 | 1.9722 | 2018-12-14 | 2.9% | 1.064% | 100% | 0.89969 | -3 | 3 | -2.1003 | FALSE | FALSE
2018-12-15 | 5.808 | 5.8264 | 6.0016 | 6.0045 | 0.32842 |  | 6.0045 | 2018 | 2018-12-15 | 0.316% | 2.919% | 1.062% | 100% | 0.8997 | -3 | 3 | -2.1003 | 17.5052 |  | 2018-12-15 | 5.808 | 5.8264 | 6.0016 | 2018-12-15 | 2.919% | 1.062% | 100% | 0.8997 | -3 | 3 | -2.1003 | FALSE | FALSE
2018-12-16 | 2.903 | 2.9123 | 3.0004 | 3.0004 | 0.16445 |  | 3.0004 | 2018 | 2018-12-16 | 0.3183% | 2.938% | 1.06% | 100% | 0.89971 | -3 | 3 | -2.1003 | 17.4655 |  | 2018-12-16 | 2.903 | 2.9123 | 3.0004 | 2018-12-16 | 2.938% | 1.06% | 100% | 0.89971 | -3 | 3 | -2.1003 | FALSE | FALSE
2018-12-17 | 14.639 | 14.6861 | 15.1337 | 15.2581 | 0.83758 |  | 15.2581 | 2018 | 2018-12-17 | 0.3206% | 2.957% | 1.058% | 100% | 0.89972 | -3 | 3 | -2.1003 | 17.4351 |  | 2018-12-17 | 14.639 | 14.6861 | 15.1337 | 2018-12-17 | 2.957% | 1.058% | 100% | 0.89972 | -3 | 3 | -2.1003 | FALSE | FALSE
2018-12-18 | 10.794 | 10.829 | 11.1612 | 11.2154 | 0.61627 |  | 11.2154 | 2018 | 2018-12-18 | 0.323% | 2.977% | 1.057% | 100% | 0.89973 | -3 | 3 | -2.1003 | 17.414 |  | 2018-12-18 | 10.794 | 10.829 | 11.1612 | 2018-12-18 | 2.977% | 1.057% | 100% | 0.89973 | -3 | 3 | -2.1003 | FALSE | FALSE
2018-12-19 | 15.696 | 15.7472 | 16.2335 | 16.3823 | 0.9006 |  | 16.3823 | 2018 | 2018-12-19 | 0.3253% | 2.996% | 1.056% | 100% | 0.89975 | -3 | 3 | -2.1003 | 17.4024 |  | 2018-12-19 | 15.696 | 15.7472 | 16.2335 | 2018-12-19 | 2.996% | 1.056% | 100% | 0.89975 | -3 | 3 | -2.1003 | FALSE | FALSE
2018-12-20 | 10.593 | 10.6278 | 10.9582 | 11.0094 | 0.60518 |  | 11.0094 | 2018 | 2018-12-20 | 0.3276% | 3.015% | 1.055% | 100% | 0.89976 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.4003 |  | 2018-12-20 | 10.593 | 10.6278 | 10.9582 | 2018-12-20 | 3.015% | 1.055% | 100% | 0.89976 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-21 | 8.078 | 8.1047 | 8.3583 | 8.379 | 0.46029 |  | 8.379 | 2018 | 2018-12-21 | 0.3299% | 3.034% | 1.054% | 100% | 0.89977 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.408 |  | 2018-12-21 | 8.078 | 8.1047 | 8.3583 | 2018-12-21 | 3.034% | 1.054% | 100% | 0.89977 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-22 | 6.849 | 6.8718 | 7.0882 | 7.0982 | 0.38945 |  | 7.0982 | 2018 | 2018-12-22 | 0.3322% | 3.053% | 1.053% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.4255 |  | 2018-12-22 | 6.849 | 6.8718 | 7.0882 | 2018-12-22 | 3.053% | 1.053% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-23 | 4.476 | 4.491 | 4.6334 | 4.6334 | 0.25376 |  | 4.6334 | 2018 | 2018-12-23 | 0.3346% | 3.072% | 1.052% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.453 |  | 2018-12-23 | 4.476 | 4.491 | 4.6334 | 2018-12-23 | 3.072% | 1.052% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-24 | 4.999 | 5.0159 | 5.1759 | 5.1759 | 0.28281 |  | 5.1759 | 2018 | 2018-12-24 | 0.3369% | 3.092% | 1.051% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.4905 |  | 2018-12-24 | 4.999 | 5.0159 | 5.1759 | 2018-12-24 | 3.092% | 1.051% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-25 | 13.336 | 13.3814 | 13.811 | 13.9071 | 0.75763 |  | 13.9071 | 2018 | 2018-12-25 | 0.3392% | 3.111% | 1.05% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.5385 |  | 2018-12-25 | 13.336 | 13.3814 | 13.811 | 2018-12-25 | 3.111% | 1.05% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-26 | 16.808 | 16.8656 | 17.4106 | 17.5832 | 0.95451 |  | 17.5832 | 2018 | 2018-12-26 | 0.3415% | 3.13% | 1.049% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.5971 |  | 2018-12-26 | 16.808 | 16.8656 | 17.4106 | 2018-12-26 | 3.13% | 1.049% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-27 | 17.028 | 17.0867 | 17.6424 | 17.8195 | 0.96336 |  | 17.8195 | 2018 | 2018-12-27 | 0.3438% | 3.149% | 1.048% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.666 |  | 2018-12-27 | 17.028 | 17.0867 | 17.6424 | 2018-12-27 | 3.149% | 1.048% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-28 | 2.951 | 2.9613 | 3.0581 | 3.0581 | 0.16456 |  | 3.0581 | 2018 | 2018-12-28 | 0.3461% | 3.169% | 1.048% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.7449 |  | 2018-12-28 | 2.951 | 2.9613 | 3.0581 | 2018-12-28 | 3.169% | 1.048% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-29 | 3.24 | 3.2513 | 3.3584 | 3.3584 | 0.17977 |  | 3.3584 | 2018 | 2018-12-29 | 0.3485% | 3.188% | 1.048% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.8338 |  | 2018-12-29 | 3.24 | 3.2513 | 3.3584 | 2018-12-29 | 3.188% | 1.048% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-30 | 3.2 | 3.2113 | 3.3177 | 3.3177 | 0.17658 |  | 3.3177 | 2018 | 2018-12-30 | 0.3508% | 3.207% | 1.047% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 17.9321 |  | 2018-12-30 | 3.2 | 3.2113 | 3.3177 | 2018-12-30 | 3.207% | 1.047% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2018-12-31 | 5.282 | 5.3007 | 5.4774 | 5.4774 | 0.28973 |  | 5.4774 | 2018 | 2018-12-31 | 0.3531% | 3.226% | 1.047% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 18.0398 |  | 2018-12-31 | 5.282 | 5.3007 | 5.4774 | 2018-12-31 | 3.226% | 1.047% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
[7 empty] | 0 | 2018 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.733 | 1.7384 | 1.79 | 1.79 | 0.054497 |  | 0 | 2018 | min.: | 0% | 0% | 2.504e-06% | 100% | 0.19978 | -3 | 3 | -2.8002 | 17.4003 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0% | 2.504e-06% | 100% | 0.19978 | -3 | 3 | -2.8002
moy.: | 14.8328 | 14.8663 | 15.1992 | 15.2519 | 0.59541 |  | 3.8338 | 2018 | moy.: | 0.07405% | 0.7199% | 0.1895% | 100% | 0.59161 | -3 | 3 | -2.4084 | 43.5793 |  | moy.: | 3.7387 | 3.7471 | 3.831 | moy.: | 0.7199% | 0.1895% | 100% | 0.59161 | -3 | 3 | -2.4084
max.: | 35.54 | 35.5913 | 36.1306 | 36.1873 | 0.98641 |  | 36.1873 | 2018 | max.: | 0.3531% | 3.226% | 1.097% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 65.0929 |  | max.: | 35.54 | 35.5913 | 36.1306 | max.: | 3.226% | 1.097% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A157: Eric N: Pose PV terminée
Note on A268: Date réelle de mise en service ENEDIS
Note on B268: Données non disponibles
Note on B269: Données non disponibles
Note on B270: Données non disponibles
Note on B271: Données non disponibles
Note on B272: Données non disponibles
Note on B273: Données non disponibles
Note on B274: Données non disponibles
Note on B275: Données non disponibles
Note on B276: Données non disponibles
Note on B277: Données non disponibles
Note on B278: Données non disponibles
Note on B279: Données non disponibles
Note on B280: Données non disponibles
Note on B281: Données non disponibles
Note on B282: Données non disponibles
Note on B283: Données non disponibles
Note on B284: Données non disponibles
Note on B285: Données non disponibles
Note on B286: Données non disponibles
Note on B287: Données non disponibles
Note on A288: Date programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2019
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2019 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2019 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2019 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 21% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10766.593 | 10766.593 | 10766.593 | 10766.593 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10848.5317 | 11621.5022 | 10848.5317 | 11621.5022 | : Sujet après action
|  | 10848.5317 | 11621.5022 | 11644.1291 |  | 10766.593 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10766.593 |  | 10848.5317 | 11621.5022 | 11644.1291 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 11621.5022 | 11644.1291 | 11621.5022 | 11644.1291 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 81.9387 | 767.1323 | 20.9624 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 21% | 2018-01-01 | 100% |  |  |  | -1.4002 |  |  | Perte annuelle: | 81.9387 | 767.1323 | 20.9624 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 2.711% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 100% |  |  |  | -2.1002 | [7 empty] | TRUE |  | 100% |  |  |  | -2.1002 | 767.1323 | 20.9624 | 767.1323 | 20.9624 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 767.1323 | 20.9624 | 767.1323 | 20.9624 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2019 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2019 |  | Date | Wh / Jour 2019 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2019-01-01 | 2.065 | 2.0724 | 2.1419 | 2.1419 | 0.11254 | TRUE | 2.1419 | 2019 | 2019-01-01 | 0.3554% | 3.245% | 1.047% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 18.1565 |  | 2019-01-01 | 2.065 | 2.0724 | 2.1419 | 2019-01-01 | 3.245% | 1.047% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2019-01-02 | 6.805 | 6.8294 | 7.0599 | 7.0676 | 0.36872 | TRUE | 7.0676 | 2019 | 2019-01-02 | 0.3577% | 3.265% | 1.048% | 100% | 0.89982 | -3 | 3 | -2.1002 | 18.282 |  | 2019-01-02 | 6.805 | 6.8294 | 7.0599 | 2019-01-02 | 3.265% | 1.048% | 100% | 0.89982 | -3 | 3 | -2.1002 | FALSE | FALSE
2019-01-03 | 18.526 | 18.5929 | 19.2242 | 19.4279 | 1.006 | TRUE | 19.4279 | 2019 | 2019-01-03 | 0.3601% | 3.284% | 1.048% | 100% | 0.89986 | -3 | 3 | -2.1001 | 18.416 |  | 2019-01-03 | 18.526 | 18.5929 | 19.2242 | 2019-01-03 | 3.284% | 1.048% | 100% | 0.89986 | -3 | 3 | -2.1001 | FALSE | FALSE
2019-01-04 | 18.312 | 18.3786 | 19.0064 | 19.2041 | 0.98653 | TRUE | 19.2041 | 2019 | 2019-01-04 | 0.3624% | 3.303% | 1.049% | 100% | 0.89991 | -3 | 3 | -2.1001 | 18.5582 |  | 2019-01-04 | 18.312 | 18.3786 | 19.0064 | 2019-01-04 | 3.303% | 1.049% | 100% | 0.89991 | -3 | 3 | -2.1001 | FALSE | FALSE
2019-01-05 | 18.521 | 18.5888 | 19.2276 | 19.4287 | 0.98983 | TRUE | 19.4287 | 2019 | 2019-01-05 | 0.3647% | 3.322% | 1.05% | 100% | 0.89995 | -3 | 3 | -2.1 | 18.7084 |  | 2019-01-05 | 18.521 | 18.5888 | 19.2276 | 2019-01-05 | 3.322% | 1.05% | 100% | 0.89995 | -3 | 3 | -2.1 | FALSE | FALSE
2019-01-06 | 4.751 | 4.7685 | 4.9333 | 4.9333 | 0.24918 | TRUE | 4.9333 | 2019 | 2019-01-06 | 0.367% | 3.341% | 1.052% | 100% | 0.9 | -3 | 3 | -2.1 | 18.8664 |  | 2019-01-06 | 4.751 | 4.7685 | 4.9333 | 2019-01-06 | 3.341% | 1.052% | 100% | 0.9 | -3 | 3 | -2.1 | FALSE | FALSE
2019-01-07 | 2.858 | 2.8686 | 2.9683 | 2.9683 | 0.14859 | TRUE | 2.9683 | 2019 | 2019-01-07 | 0.3693% | 3.361% | 1.053% | 100% | 0.90005 | -3 | 3 | -2.0999 | 19.0318 |  | 2019-01-07 | 2.858 | 2.8686 | 2.9683 | 2019-01-07 | 3.361% | 1.053% | 100% | 0.90005 | -3 | 3 | -2.0999 | FALSE | FALSE
2019-01-08 | 6.246 | 6.2693 | 6.4886 | 6.4911 | 0.32193 | TRUE | 6.4911 | 2019 | 2019-01-08 | 0.3717% | 3.38% | 1.055% | 100% | 0.9001 | -3 | 3 | -2.0999 | 19.2044 |  | 2019-01-08 | 6.246 | 6.2693 | 6.4886 | 2019-01-08 | 3.38% | 1.055% | 100% | 0.9001 | -3 | 3 | -2.0999 | FALSE | FALSE
2019-01-09 | 8.065 | 8.0953 | 8.3801 | 8.3948 | 0.41234 | TRUE | 8.3948 | 2019 | 2019-01-09 | 0.374% | 3.399% | 1.057% | 100% | 0.90016 | -3 | 3 | -2.0998 | 19.3862 |  | 2019-01-09 | 8.065 | 8.0953 | 8.3801 | 2019-01-09 | 3.399% | 1.057% | 100% | 0.90016 | -3 | 3 | -2.0998 | FALSE | FALSE
2019-01-10 | 10.295 | 10.3339 | 10.6996 | 10.7362 | 0.52204 | TRUE | 10.7362 | 2019 | 2019-01-10 | 0.3763% | 3.418% | 1.058% | 100% | 0.90021 | -3 | 3 | -2.0998 | 19.579 |  | 2019-01-10 | 10.295 | 10.3339 | 10.6996 | 2019-01-10 | 3.418% | 1.058% | 100% | 0.90021 | -3 | 3 | -2.0998 | FALSE | FALSE
2019-01-11 | 19.125 | 19.1977 | 19.881 | 20.0835 | 0.96629 | TRUE | 20.0835 | 2019 | 2019-01-11 | 0.3786% | 3.437% | 1.059% | 100% | 0.90027 | -3 | 3 | -2.0997 | 19.7821 |  | 2019-01-11 | 19.125 | 19.1977 | 19.881 | 2019-01-11 | 3.437% | 1.059% | 100% | 0.90027 | -3 | 3 | -2.0997 | FALSE | FALSE
2019-01-12 | 8.096 | 8.127 | 8.4179 | 8.4313 | 0.40126 | TRUE | 8.4313 | 2019 | 2019-01-12 | 0.3809% | 3.456% | 1.058% | 100% | 0.90033 | -3 | 3 | -2.0997 | 19.9948 |  | 2019-01-12 | 8.096 | 8.127 | 8.4179 | 2019-01-12 | 3.456% | 1.058% | 100% | 0.90033 | -3 | 3 | -2.0997 | FALSE | FALSE
2019-01-13 | 6.216 | 6.2399 | 6.4646 | 6.4653 | 0.30426 | TRUE | 6.4653 | 2019 | 2019-01-13 | 0.3832% | 3.475% | 1.057% | 100% | 0.9004 | -3 | 3 | -2.0996 | 20.2164 |  | 2019-01-13 | 6.216 | 6.2399 | 6.4646 | 2019-01-13 | 3.475% | 1.057% | 100% | 0.9004 | -3 | 3 | -2.0996 | FALSE | FALSE
2019-01-14 | 7.069 | 7.0964 | 7.3533 | 7.3584 | 0.34233 | TRUE | 7.3584 | 2019 | 2019-01-14 | 0.3856% | 3.494% | 1.055% | 100% | 0.90047 | -3 | 3 | -2.0995 | 20.4462 |  | 2019-01-14 | 7.069 | 7.0964 | 7.3533 | 2019-01-14 | 3.494% | 1.055% | 100% | 0.90047 | -3 | 3 | -2.0995 | FALSE | FALSE
2019-01-15 | 20.338 | 20.4172 | 21.1606 | 21.3803 | 0.98305 | TRUE | 21.3803 | 2019 | 2019-01-15 | 0.3879% | 3.513% | 1.052% | 100% | 0.90054 | -3 | 3 | -2.0995 | 20.6834 |  | 2019-01-15 | 20.338 | 20.4172 | 21.1606 | 2019-01-15 | 3.513% | 1.052% | 100% | 0.90054 | -3 | 3 | -2.0995 | FALSE | FALSE
2019-01-16 | 20.181 | 20.2601 | 21.0019 | 21.2127 | 0.9638 | TRUE | 21.2127 | 2019 | 2019-01-16 | 0.3902% | 3.532% | 1.047% | 100% | 0.90061 | -3 | 3 | -2.0994 | 20.9277 |  | 2019-01-16 | 20.181 | 20.2601 | 21.0019 | 2019-01-16 | 3.532% | 1.047% | 100% | 0.90061 | -3 | 3 | -2.0994 | FALSE | FALSE
2019-01-17 | 9.424 | 9.4611 | 9.8095 | 9.8306 | 0.4413 | TRUE | 9.8306 | 2019 | 2019-01-17 | 0.3925% | 3.551% | 1.039% | 100% | 0.90068 | -3 | 3 | -2.0993 | 21.1786 |  | 2019-01-17 | 9.424 | 9.4611 | 9.8095 | 2019-01-17 | 3.551% | 1.039% | 100% | 0.90068 | -3 | 3 | -2.0993 | FALSE | FALSE
2019-01-18 | 12.182 | 12.2303 | 12.6831 | 12.7332 | 0.5647 | TRUE | 12.7332 | 2019 | 2019-01-18 | 0.3948% | 3.57% | 1.027% | 100% | 0.90076 | -3 | 3 | -2.0992 | 21.4354 |  | 2019-01-18 | 12.182 | 12.2303 | 12.6831 | 2019-01-18 | 3.57% | 1.027% | 100% | 0.90076 | -3 | 3 | -2.0992 | FALSE | FALSE
2019-01-19 | 15.502 | 15.5638 | 16.1432 | 16.2406 | 0.7115 | TRUE | 16.2406 | 2019 | 2019-01-19 | 0.3972% | 3.589% | 1.013% | 100% | 0.90084 | -3 | 3 | -2.0992 | 21.6972 |  | 2019-01-19 | 15.502 | 15.5638 | 16.1432 | 2019-01-19 | 3.589% | 1.013% | 100% | 0.90084 | -3 | 3 | -2.0992 | FALSE | FALSE
2019-01-20 | 7.343 | 7.3725 | 7.6484 | 7.6522 | 0.33116 | TRUE | 7.6522 | 2019 | 2019-01-20 | 0.3995% | 3.608% | 0.9963% | 100% | 0.90093 | -3 | 3 | -2.0991 | 21.9633 |  | 2019-01-20 | 7.343 | 7.3725 | 7.6484 | 2019-01-20 | 3.608% | 0.9963% | 100% | 0.90093 | -3 | 3 | -2.0991 | FALSE | FALSE
2019-01-21 | 9.774 | 9.8134 | 10.1828 | 10.2027 | 0.43617 | TRUE | 10.2027 | 2019 | 2019-01-21 | 0.4018% | 3.627% | 0.9771% | 100% | 0.90102 | -3 | 3 | -2.099 | 22.2332 |  | 2019-01-21 | 9.774 | 9.8134 | 10.1828 | 2019-01-21 | 3.627% | 0.9771% | 100% | 0.90102 | -3 | 3 | -2.099 | FALSE | FALSE
2019-01-22 | 9.724 | 9.7635 | 10.1329 | 10.1512 | 0.42871 | TRUE | 10.1512 | 2019 | 2019-01-22 | 0.4041% | 3.646% | 0.9555% | 100% | 0.90111 | -3 | 3 | -2.0989 | 22.5059 |  | 2019-01-22 | 9.724 | 9.7635 | 10.1329 | 2019-01-22 | 3.646% | 0.9555% | 100% | 0.90111 | -3 | 3 | -2.0989 | FALSE | FALSE
2019-01-23 | 8.846 | 8.8821 | 9.22 | 9.2309 | 0.3851 | TRUE | 9.2309 | 2019 | 2019-01-23 | 0.4064% | 3.665% | 0.9316% | 100% | 0.90121 | -3 | 3 | -2.0988 | 22.7834 |  | 2019-01-23 | 8.846 | 8.8821 | 9.22 | 2019-01-23 | 3.665% | 0.9316% | 100% | 0.90121 | -3 | 3 | -2.0988 | FALSE | FALSE
2019-01-24 | 12.212 | 12.2621 | 12.7311 | 12.769 | 0.52617 | TRUE | 12.769 | 2019 | 2019-01-24 | 0.4087% | 3.684% | 0.904% | 100% | 0.90131 | -3 | 3 | -2.0987 | 23.068 |  | 2019-01-24 | 12.212 | 12.2621 | 12.7311 | 2019-01-24 | 3.684% | 0.904% | 100% | 0.90131 | -3 | 3 | -2.0987 | FALSE | FALSE
2019-01-25 | 4.51 | 4.5286 | 4.7028 | 4.7028 | 0.19139 | TRUE | 4.7028 | 2019 | 2019-01-25 | 0.4111% | 3.703% | 0.8734% | 100% | 0.90141 | -3 | 3 | -2.0986 | 23.3591 |  | 2019-01-25 | 4.51 | 4.5286 | 4.7028 | 2019-01-25 | 3.703% | 0.8734% | 100% | 0.90141 | -3 | 3 | -2.0986 | FALSE | FALSE
2019-01-26 | 13.116 | 13.1704 | 13.6796 | 13.7215 | 0.55146 | TRUE | 13.7215 | 2019 | 2019-01-26 | 0.4134% | 3.722% | 0.84% | 100% | 0.90152 | -3 | 3 | -2.0985 | 23.6565 |  | 2019-01-26 | 13.116 | 13.1704 | 13.6796 | 2019-01-26 | 3.722% | 0.84% | 100% | 0.90152 | -3 | 3 | -2.0985 | FALSE | FALSE
2019-01-27 | 12.475 | 12.5271 | 13.0139 | 13.0469 | 0.51779 | TRUE | 13.0469 | 2019 | 2019-01-27 | 0.4157% | 3.741% | 0.804% | 100% | 0.90164 | -3 | 3 | -2.0984 | 23.9599 |  | 2019-01-27 | 12.475 | 12.5271 | 13.0139 | 2019-01-27 | 3.741% | 0.804% | 100% | 0.90164 | -3 | 3 | -2.0984 | FALSE | FALSE
2019-01-28 | 11.039 | 11.0853 | 11.5184 | 11.5379 | 0.45215 | TRUE | 11.5379 | 2019 | 2019-01-28 | 0.418% | 3.76% | 0.7654% | 100% | 0.90175 | -3 | 3 | -2.0982 | 24.2689 |  | 2019-01-28 | 11.039 | 11.0853 | 11.5184 | 2019-01-28 | 3.76% | 0.7654% | 100% | 0.90175 | -3 | 3 | -2.0982 | FALSE | FALSE
2019-01-29 | 5.376 | 5.3987 | 5.6107 | 5.6107 | 0.2171 | TRUE | 5.6107 | 2019 | 2019-01-29 | 0.4203% | 3.778% | 0.7243% | 100% | 0.90188 | -3 | 3 | -2.0981 | 24.5832 |  | 2019-01-29 | 5.376 | 5.3987 | 5.6107 | 2019-01-29 | 3.778% | 0.7243% | 100% | 0.90188 | -3 | 3 | -2.0981 | FALSE | FALSE
2019-01-30 | 8.104 | 8.1384 | 8.4596 | 8.4617 | 0.32329 | TRUE | 8.4617 | 2019 | 2019-01-30 | 0.4226% | 3.797% | 0.6821% | 100% | 0.90201 | -3 | 3 | -2.098 | 24.9022 |  | 2019-01-30 | 8.104 | 8.1384 | 8.4596 | 2019-01-30 | 3.797% | 0.6821% | 100% | 0.90201 | -3 | 3 | -2.098 | FALSE | FALSE
2019-01-31 | 7.971 | 8.005 | 8.3226 | 8.3238 | 0.31402 | TRUE | 8.3238 | 2019 | 2019-01-31 | 0.425% | 3.816% | 0.6405% | 100% | 0.90214 | -3 | 3 | -2.0979 | 25.225 |  | 2019-01-31 | 7.971 | 8.005 | 8.3226 | 2019-01-31 | 3.816% | 0.6405% | 100% | 0.90214 | -3 | 3 | -2.0979 | FALSE | FALSE
2019-02-01 | 20.662 | 20.7507 | 21.5782 | 21.6726 | 0.80731 | TRUE | 21.6726 | 2019 | 2019-02-01 | 0.4273% | 3.835% | 0.5997% | 100% | 0.90228 | -3 | 3 | -2.0977 | 25.5515 |  | 2019-02-01 | 20.662 | 20.7507 | 21.5782 | 2019-02-01 | 3.835% | 0.5997% | 100% | 0.90228 | -3 | 3 | -2.0977 | FALSE | FALSE
2019-02-02 | 3.435 | 3.4498 | 3.5881 | 3.5881 | 0.13198 | TRUE | 3.5881 | 2019 | 2019-02-02 | 0.4296% | 3.854% | 0.5595% | 100% | 0.90242 | -3 | 3 | -2.0976 | 25.8811 |  | 2019-02-02 | 3.435 | 3.4498 | 3.5881 | 2019-02-02 | 3.854% | 0.5595% | 100% | 0.90242 | -3 | 3 | -2.0976 | FALSE | FALSE
2019-02-03 | 13.613 | 13.6721 | 14.2228 | 14.2461 | 0.51745 | TRUE | 14.2461 | 2019 | 2019-02-03 | 0.4319% | 3.873% | 0.5201% | 100% | 0.90258 | -3 | 3 | -2.0974 | 26.2137 |  | 2019-02-03 | 13.613 | 13.6721 | 14.2228 | 2019-02-03 | 3.873% | 0.5201% | 100% | 0.90258 | -3 | 3 | -2.0974 | FALSE | FALSE
2019-02-04 | 22.289 | 22.3862 | 23.2926 | 23.3794 | 0.83862 | TRUE | 23.3794 | 2019 | 2019-02-04 | 0.4342% | 3.891% | 0.4814% | 100% | 0.90273 | -3 | 3 | -2.0973 | 26.5489 |  | 2019-02-04 | 22.289 | 22.3862 | 23.2926 | 2019-02-04 | 3.891% | 0.4814% | 100% | 0.90273 | -3 | 3 | -2.0973 | FALSE | FALSE
2019-02-05 | 4.321 | 4.3399 | 4.5166 | 4.5166 | 0.16 | TRUE | 4.5166 | 2019 | 2019-02-05 | 0.4366% | 3.91% | 0.4434% | 100% | 0.9029 | -3 | 3 | -2.0971 | 26.8863 |  | 2019-02-05 | 4.321 | 4.3399 | 4.5166 | 2019-02-05 | 3.91% | 0.4434% | 100% | 0.9029 | -3 | 3 | -2.0971 | FALSE | FALSE
2019-02-06 | 11.99 | 12.0429 | 12.5354 | 12.5456 | 0.43895 | TRUE | 12.5456 | 2019 | 2019-02-06 | 0.4389% | 3.929% | 0.406% | 100% | 0.90307 | -3 | 3 | -2.0969 | 27.2262 |  | 2019-02-06 | 11.99 | 12.0429 | 12.5354 | 2019-02-06 | 3.929% | 0.406% | 100% | 0.90307 | -3 | 3 | -2.0969 | FALSE | FALSE
2019-02-07 | 6.101 | 6.128 | 6.3799 | 6.3799 | 0.22048 | TRUE | 6.3799 | 2019 | 2019-02-07 | 0.4412% | 3.948% | 0.3708% | 100% | 0.90325 | -3 | 3 | -2.0968 | 27.5687 |  | 2019-02-07 | 6.101 | 6.128 | 6.3799 | 2019-02-07 | 3.948% | 0.3708% | 100% | 0.90325 | -3 | 3 | -2.0968 | FALSE | FALSE
2019-02-08 | 23.785 | 23.891 | 24.8778 | 24.9444 | 0.85148 | TRUE | 24.9444 | 2019 | 2019-02-08 | 0.4435% | 3.967% | 0.3388% | 100% | 0.90343 | -3 | 3 | -2.0966 | 27.9137 |  | 2019-02-08 | 23.785 | 23.891 | 24.8778 | 2019-02-08 | 3.967% | 0.3388% | 100% | 0.90343 | -3 | 3 | -2.0966 | FALSE | FALSE
2019-02-09 | 24.696 | 24.8066 | 25.8363 | 25.902 | 0.87336 | TRUE | 25.902 | 2019 | 2019-02-09 | 0.4458% | 3.985% | 0.3098% | 100% | 0.90362 | -3 | 3 | -2.0964 | 28.2613 |  | 2019-02-09 | 24.696 | 24.8066 | 25.8363 | 2019-02-09 | 3.985% | 0.3098% | 100% | 0.90362 | -3 | 3 | -2.0964 | FALSE | FALSE
2019-02-10 | 8.257 | 8.2942 | 8.6401 | 8.6401 | 0.28777 | TRUE | 8.6401 | 2019 | 2019-02-10 | 0.4481% | 4.004% | 0.2839% | 100% | 0.90382 | -3 | 3 | -2.0962 | 28.6114 |  | 2019-02-10 | 8.257 | 8.2942 | 8.6401 | 2019-02-10 | 4.004% | 0.2839% | 100% | 0.90382 | -3 | 3 | -2.0962 | FALSE | FALSE
2019-02-11 | 19.808 | 19.8976 | 20.7316 | 20.7613 | 0.68307 | TRUE | 20.7613 | 2019 | 2019-02-11 | 0.4505% | 4.023% | 0.2608% | 100% | 0.90403 | -3 | 3 | -2.096 | 28.9643 |  | 2019-02-11 | 19.808 | 19.8976 | 20.7316 | 2019-02-11 | 4.023% | 0.2608% | 100% | 0.90403 | -3 | 3 | -2.096 | FALSE | FALSE
2019-02-12 | 29.193 | 29.3258 | 30.5609 | 30.6341 | 0.99565 | TRUE | 30.6341 | 2019 | 2019-02-12 | 0.4528% | 4.042% | 0.2405% | 100% | 0.90425 | -3 | 3 | -2.0957 | 29.3201 |  | 2019-02-12 | 29.193 | 29.3258 | 30.5609 | 2019-02-12 | 4.042% | 0.2405% | 100% | 0.90425 | -3 | 3 | -2.0957 | FALSE | FALSE
2019-02-13 | 30.091 | 30.2286 | 31.5079 | 31.5784 | 1.0139 | TRUE | 31.5784 | 2019 | 2019-02-13 | 0.4551% | 4.06% | 0.2235% | 100% | 0.90448 | -3 | 3 | -2.0955 | 29.6787 |  | 2019-02-13 | 30.091 | 30.2286 | 31.5079 | 2019-02-13 | 4.06% | 0.2235% | 100% | 0.90448 | -3 | 3 | -2.0955 | FALSE | FALSE
2019-02-14 | 30.272 | 30.4111 | 31.7043 | 31.7706 | 1.0077 | TRUE | 31.7706 | 2019 | 2019-02-14 | 0.4574% | 4.079% | 0.2086% | 100% | 0.90471 | -3 | 3 | -2.0953 | 30.0404 |  | 2019-02-14 | 30.272 | 30.4111 | 31.7043 | 2019-02-14 | 4.079% | 0.2086% | 100% | 0.90471 | -3 | 3 | -2.0953 | FALSE | FALSE
2019-02-15 | 30.421 | 30.5615 | 31.8673 | 31.9298 | 1.0005 | TRUE | 31.9298 | 2019 | 2019-02-15 | 0.4597% | 4.098% | 0.1959% | 100% | 0.90496 | -3 | 3 | -2.095 | 30.4055 |  | 2019-02-15 | 30.421 | 30.5615 | 31.8673 | 2019-02-15 | 4.098% | 0.1959% | 100% | 0.90496 | -3 | 3 | -2.095 | FALSE | FALSE
2019-02-16 | 31.048 | 31.1921 | 32.5312 | 32.5915 | 1.0089 | TRUE | 32.5915 | 2019 | 2019-02-16 | 0.462% | 4.116% | 0.1852% | 100% | 0.90522 | -3 | 3 | -2.0948 | 30.7739 |  | 2019-02-16 | 31.048 | 31.1921 | 32.5312 | 2019-02-16 | 4.116% | 0.1852% | 100% | 0.90522 | -3 | 3 | -2.0948 | FALSE | FALSE
2019-02-17 | 31.634 | 31.7816 | 33.1524 | 33.211 | 1.0157 | TRUE | 33.211 | 2019 | 2019-02-17 | 0.4644% | 4.135% | 0.1765% | 100% | 0.90548 | -3 | 3 | -2.0945 | 31.1458 |  | 2019-02-17 | 31.634 | 31.7816 | 33.1524 | 2019-02-17 | 4.135% | 0.1765% | 100% | 0.90548 | -3 | 3 | -2.0945 | FALSE | FALSE
2019-02-18 | 31.549 | 31.6969 | 33.0705 | 33.1267 | 1.0009 | TRUE | 33.1267 | 2019 | 2019-02-18 | 0.4667% | 4.153% | 0.1698% | 100% | 0.90576 | -3 | 3 | -2.0942 | 31.5214 |  | 2019-02-18 | 31.549 | 31.6969 | 33.0705 | 2019-02-18 | 4.153% | 0.1698% | 100% | 0.90576 | -3 | 3 | -2.0942 | FALSE | FALSE
2019-02-19 | 25.263 | 25.382 | 26.4871 | 26.5178 | 0.79154 | TRUE | 26.5178 | 2019 | 2019-02-19 | 0.469% | 4.172% | 0.1649% | 100% | 0.90605 | -3 | 3 | -2.094 | 31.9006 |  | 2019-02-19 | 25.263 | 25.382 | 26.4871 | 2019-02-19 | 4.172% | 0.1649% | 100% | 0.90605 | -3 | 3 | -2.094 | FALSE | FALSE
2019-02-20 | 31.668 | 31.818 | 33.2097 | 33.262 | 0.98086 | TRUE | 33.262 | 2019 | 2019-02-20 | 0.4713% | 4.191% | 0.1618% | 100% | 0.90635 | -3 | 3 | -2.0936 | 32.2844 |  | 2019-02-20 | 31.668 | 31.818 | 33.2097 | 2019-02-20 | 4.191% | 0.1618% | 100% | 0.90635 | -3 | 3 | -2.0936 | FALSE | FALSE
2019-02-21 | 31.75 | 31.9011 | 33.3029 | 33.3542 | 0.97169 | TRUE | 33.3542 | 2019 | 2019-02-21 | 0.4736% | 4.209% | 0.1605% | 100% | 0.90666 | -3 | 3 | -2.0933 | 32.673 |  | 2019-02-21 | 31.75 | 31.9011 | 33.3029 | 2019-02-21 | 4.209% | 0.1605% | 100% | 0.90666 | -3 | 3 | -2.0933 | FALSE | FALSE
2019-02-22 | 31.79 | 31.942 | 33.3521 | 33.4024 | 0.96131 | TRUE | 33.4024 | 2019 | 2019-02-22 | 0.4759% | 4.228% | 0.1597% | 100% | 0.90699 | -3 | 3 | -2.093 | 33.0664 |  | 2019-02-22 | 31.79 | 31.942 | 33.3521 | 2019-02-22 | 4.228% | 0.1597% | 100% | 0.90699 | -3 | 3 | -2.093 | FALSE | FALSE
2019-02-23 | 32.248 | 32.403 | 33.8399 | 33.8911 | 0.96357 | TRUE | 33.8911 | 2019 | 2019-02-23 | 0.4783% | 4.246% | 0.1593% | 100% | 0.90733 | -3 | 3 | -2.0927 | 33.4643 |  | 2019-02-23 | 32.248 | 32.403 | 33.8399 | 2019-02-23 | 4.246% | 0.1593% | 100% | 0.90733 | -3 | 3 | -2.0927 | FALSE | FALSE
2019-02-24 | 32.74 | 32.8981 | 34.3636 | 34.4158 | 0.96667 | TRUE | 34.4158 | 2019 | 2019-02-24 | 0.4806% | 4.265% | 0.1593% | 100% | 0.90768 | -3 | 3 | -2.0923 | 33.8662 |  | 2019-02-24 | 32.74 | 32.8981 | 34.3636 | 2019-02-24 | 4.265% | 0.1593% | 100% | 0.90768 | -3 | 3 | -2.0923 | FALSE | FALSE
2019-02-25 | 33.428 | 33.5902 | 35.0933 | 35.1475 | 0.97533 | TRUE | 35.1475 | 2019 | 2019-02-25 | 0.4829% | 4.283% | 0.1598% | 100% | 0.90805 | -3 | 3 | -2.092 | 34.2716 |  | 2019-02-25 | 33.428 | 33.5902 | 35.0933 | 2019-02-25 | 4.283% | 0.1598% | 100% | 0.90805 | -3 | 3 | -2.092 | FALSE | FALSE
2019-02-26 | 31.886 | 32.0415 | 33.4817 | 33.5294 | 0.91926 | TRUE | 33.5294 | 2019 | 2019-02-26 | 0.4852% | 4.302% | 0.1607% | 100% | 0.90843 | -3 | 3 | -2.0916 | 34.6802 |  | 2019-02-26 | 31.886 | 32.0415 | 33.4817 | 2019-02-26 | 4.302% | 0.1607% | 100% | 0.90843 | -3 | 3 | -2.0916 | FALSE | FALSE
2019-02-27 | 33.981 | 34.1475 | 35.6893 | 35.7445 | 0.96828 | TRUE | 35.7445 | 2019 | 2019-02-27 | 0.4875% | 4.32% | 0.1619% | 100% | 0.90883 | -3 | 3 | -2.0912 | 35.0914 |  | 2019-02-27 | 33.981 | 34.1475 | 35.6893 | 2019-02-27 | 4.32% | 0.1619% | 100% | 0.90883 | -3 | 3 | -2.0912 | FALSE | FALSE
2019-02-28 | 29.608 | 29.7537 | 31.1031 | 31.1419 | 0.83359 | TRUE | 31.1419 | 2019 | 2019-02-28 | 0.4898% | 4.338% | 0.1632% | 100% | 0.90925 | -3 | 3 | -2.0908 | 35.5051 |  | 2019-02-28 | 29.608 | 29.7537 | 31.1031 | 2019-02-28 | 4.338% | 0.1632% | 100% | 0.90925 | -3 | 3 | -2.0908 | FALSE | FALSE
2019-03-01 | 14.99 | 15.0641 | 15.7504 | 15.7547 | 0.41674 | TRUE | 15.7547 | 2019 | 2019-03-01 | 0.4921% | 4.357% | 0.1643% | 100% | 0.90968 | -3 | 3 | -2.0903 | 35.9207 |  | 2019-03-01 | 14.99 | 15.0641 | 15.7504 | 2019-03-01 | 4.357% | 0.1643% | 100% | 0.90968 | -3 | 3 | -2.0903 | FALSE | FALSE
2019-03-02 | 19.584 | 19.6813 | 20.5818 | 20.5934 | 0.53835 | TRUE | 20.5934 | 2019 | 2019-03-02 | 0.4945% | 4.375% | 0.1655% | 100% | 0.91013 | -3 | 3 | -2.0899 | 36.3379 |  | 2019-03-02 | 19.584 | 19.6813 | 20.5818 | 2019-03-02 | 4.375% | 0.1655% | 100% | 0.91013 | -3 | 3 | -2.0899 | FALSE | FALSE
2019-03-03 | 31.643 | 31.801 | 33.2624 | 33.3068 | 0.8606 | TRUE | 33.3068 | 2019 | 2019-03-03 | 0.4968% | 4.394% | 0.1666% | 100% | 0.91059 | -3 | 3 | -2.0894 | 36.7562 |  | 2019-03-03 | 31.643 | 31.801 | 33.2624 | 2019-03-03 | 4.394% | 0.1666% | 100% | 0.91059 | -3 | 3 | -2.0894 | FALSE | FALSE
2019-03-04 | 9.464 | 9.5115 | 9.9505 | 9.9505 | 0.25415 | TRUE | 9.9505 | 2019 | 2019-03-04 | 0.4991% | 4.412% | 0.1676% | 100% | 0.91108 | -3 | 3 | -2.0889 | 37.1752 |  | 2019-03-04 | 9.464 | 9.5115 | 9.9505 | 2019-03-04 | 4.412% | 0.1676% | 100% | 0.91108 | -3 | 3 | -2.0889 | FALSE | FALSE
2019-03-05 | 36.642 | 36.8267 | 38.5337 | 38.5965 | 0.9746 | TRUE | 38.5965 | 2019 | 2019-03-05 | 0.5014% | 4.43% | 0.1687% | 100% | 0.91158 | -3 | 3 | -2.0884 | 37.5945 |  | 2019-03-05 | 36.642 | 36.8267 | 38.5337 | 2019-03-05 | 4.43% | 0.1687% | 100% | 0.91158 | -3 | 3 | -2.0884 | FALSE | FALSE
2019-03-06 | 22.961 | 23.0772 | 24.1516 | 24.1694 | 0.6034 | TRUE | 24.1694 | 2019 | 2019-03-06 | 0.5037% | 4.448% | 0.1697% | 100% | 0.91211 | -3 | 3 | -2.0879 | 38.016 |  | 2019-03-06 | 22.961 | 23.0772 | 24.1516 | 2019-03-06 | 4.448% | 0.1697% | 100% | 0.91211 | -3 | 3 | -2.0879 | FALSE | FALSE
2019-03-07 | 34.556 | 34.7318 | 36.3557 | 36.4088 | 0.8987 | TRUE | 36.4088 | 2019 | 2019-03-07 | 0.506% | 4.467% | 0.1706% | 100% | 0.91266 | -3 | 3 | -2.0873 | 38.4418 |  | 2019-03-07 | 34.556 | 34.7318 | 36.3557 | 2019-03-07 | 4.467% | 0.1706% | 100% | 0.91266 | -3 | 3 | -2.0873 | FALSE | FALSE
2019-03-08 | 25.382 | 25.5117 | 26.7096 | 26.7327 | 0.65242 | TRUE | 26.7327 | 2019 | 2019-03-08 | 0.5084% | 4.485% | 0.1713% | 100% | 0.91323 | -3 | 3 | -2.0868 | 38.8711 |  | 2019-03-08 | 25.382 | 25.5117 | 26.7096 | 2019-03-08 | 4.485% | 0.1713% | 100% | 0.91323 | -3 | 3 | -2.0868 | FALSE | FALSE
2019-03-09 | 21.2 | 21.3088 | 22.3137 | 22.3268 | 0.53878 | TRUE | 22.3268 | 2019 | 2019-03-09 | 0.5107% | 4.503% | 0.1719% | 100% | 0.91382 | -3 | 3 | -2.0862 | 39.3034 |  | 2019-03-09 | 21.2 | 21.3088 | 22.3137 | 2019-03-09 | 4.503% | 0.1719% | 100% | 0.91382 | -3 | 3 | -2.0862 | FALSE | FALSE
2019-03-10 | 16.622 | 16.7077 | 17.4989 | 17.504 | 0.41769 | TRUE | 17.504 | 2019 | 2019-03-10 | 0.513% | 4.521% | 0.1723% | 100% | 0.91443 | -3 | 3 | -2.0856 | 39.738 |  | 2019-03-10 | 16.622 | 16.7077 | 17.4989 | 2019-03-10 | 4.521% | 0.1723% | 100% | 0.91443 | -3 | 3 | -2.0856 | FALSE | FALSE
2019-03-11 | 31.381 | 31.5435 | 33.0436 | 33.0829 | 0.7807 | TRUE | 33.0829 | 2019 | 2019-03-11 | 0.5153% | 4.54% | 0.1726% | 100% | 0.91508 | -3 | 3 | -2.0849 | 40.1742 |  | 2019-03-11 | 31.381 | 31.5435 | 33.0436 | 2019-03-11 | 4.54% | 0.1726% | 100% | 0.91508 | -3 | 3 | -2.0849 | FALSE | FALSE
2019-03-12 | 34.842 | 35.0233 | 36.6959 | 36.7465 | 0.85763 | TRUE | 36.7465 | 2019 | 2019-03-12 | 0.5176% | 4.558% | 0.1728% | 100% | 0.91574 | -3 | 3 | -2.0843 | 40.6115 |  | 2019-03-12 | 34.842 | 35.0233 | 36.6959 | 2019-03-12 | 4.558% | 0.1728% | 100% | 0.91574 | -3 | 3 | -2.0843 | FALSE | FALSE
2019-03-13 | 20.381 | 20.4875 | 21.47 | 21.4805 | 0.49589 | TRUE | 21.4805 | 2019 | 2019-03-13 | 0.5199% | 4.576% | 0.1728% | 100% | 0.91643 | -3 | 3 | -2.0836 | 41.0491 |  | 2019-03-13 | 20.381 | 20.4875 | 21.47 | 2019-03-13 | 4.576% | 0.1728% | 100% | 0.91643 | -3 | 3 | -2.0836 | FALSE | FALSE
2019-03-14 | 22.768 | 22.8875 | 23.9897 | 24.0045 | 0.54819 | TRUE | 24.0045 | 2019 | 2019-03-14 | 0.5222% | 4.595% | 0.1725% | 100% | 0.91716 | -3 | 3 | -2.0828 | 41.4865 |  | 2019-03-14 | 22.768 | 22.8875 | 23.9897 | 2019-03-14 | 4.595% | 0.1725% | 100% | 0.91716 | -3 | 3 | -2.0828 | FALSE | FALSE
2019-03-15 | 13.43 | 13.5008 | 14.1537 | 14.1544 | 0.31981 | TRUE | 14.1544 | 2019 | 2019-03-15 | 0.5246% | 4.613% | 0.1721% | 100% | 0.9179 | -3 | 3 | -2.0821 | 41.923 |  | 2019-03-15 | 13.43 | 13.5008 | 14.1537 | 2019-03-15 | 4.613% | 0.1721% | 100% | 0.9179 | -3 | 3 | -2.0821 | FALSE | FALSE
2019-03-16 | 41.112 | 41.3298 | 43.3367 | 43.408 | 0.97052 | TRUE | 43.408 | 2019 | 2019-03-16 | 0.5269% | 4.631% | 0.1714% | 100% | 0.91868 | -3 | 3 | -2.0813 | 42.3579 |  | 2019-03-16 | 41.112 | 41.3298 | 43.3367 | 2019-03-16 | 4.631% | 0.1714% | 100% | 0.91868 | -3 | 3 | -2.0813 | FALSE | FALSE
2019-03-17 | 15.612 | 15.6951 | 16.4604 | 16.463 | 0.36428 | TRUE | 16.463 | 2019 | 2019-03-17 | 0.5292% | 4.649% | 0.1706% | 100% | 0.91949 | -3 | 3 | -2.0805 | 42.7907 |  | 2019-03-17 | 15.612 | 15.6951 | 16.4604 | 2019-03-17 | 4.649% | 0.1706% | 100% | 0.91949 | -3 | 3 | -2.0805 | FALSE | FALSE
2019-03-18 | 28.573 | 28.7257 | 30.1321 | 30.1585 | 0.66055 | TRUE | 30.1585 | 2019 | 2019-03-18 | 0.5315% | 4.668% | 0.1696% | 100% | 0.92033 | -3 | 3 | -2.0797 | 43.2206 |  | 2019-03-18 | 28.573 | 28.7257 | 30.1321 | 2019-03-18 | 4.668% | 0.1696% | 100% | 0.92033 | -3 | 3 | -2.0797 | FALSE | FALSE
2019-03-19 | 15.613 | 15.6968 | 16.4685 | 16.4708 | 0.35716 | TRUE | 16.4708 | 2019 | 2019-03-19 | 0.5338% | 4.686% | 0.1684% | 100% | 0.92121 | -3 | 3 | -2.0788 | 43.6471 |  | 2019-03-19 | 15.613 | 15.6968 | 16.4685 | 2019-03-19 | 4.686% | 0.1684% | 100% | 0.92121 | -3 | 3 | -2.0788 | FALSE | FALSE
2019-03-20 | 44.211 | 44.4493 | 46.6436 | 46.7217 | 1.0031 | TRUE | 46.7217 | 2019 | 2019-03-20 | 0.5361% | 4.704% | 0.1671% | 100% | 0.92212 | -3 | 3 | -2.0779 | 44.0729 |  | 2019-03-20 | 44.211 | 44.4493 | 46.6436 | 2019-03-20 | 4.704% | 0.1671% | 100% | 0.92212 | -3 | 3 | -2.0779 | FALSE | FALSE
2019-03-21 | 43.777 | 44.014 | 46.1957 | 46.2705 | 0.9837 | TRUE | 46.2705 | 2019 | 2019-03-21 | 0.5384% | 4.723% | 0.1655% | 100% | 0.92306 | -3 | 3 | -2.0769 | 44.5008 |  | 2019-03-21 | 43.777 | 44.014 | 46.1957 | 2019-03-21 | 4.723% | 0.1655% | 100% | 0.92306 | -3 | 3 | -2.0769 | FALSE | FALSE
2019-03-22 | 43.002 | 43.2358 | 45.3877 | 45.4576 | 0.957 | TRUE | 45.4576 | 2019 | 2019-03-22 | 0.5408% | 4.741% | 0.1637% | 100% | 0.92404 | -3 | 3 | -2.076 | 44.9299 |  | 2019-03-22 | 43.002 | 43.2358 | 45.3877 | 2019-03-22 | 4.741% | 0.1637% | 100% | 0.92404 | -3 | 3 | -2.076 | FALSE | FALSE
2019-03-23 | 40.735 | 40.9574 | 43.0043 | 43.0638 | 0.89784 | TRUE | 43.0638 | 2019 | 2019-03-23 | 0.5431% | 4.76% | 0.1618% | 100% | 0.92506 | -3 | 3 | -2.0749 | 45.3592 |  | 2019-03-23 | 40.735 | 40.9574 | 43.0043 | 2019-03-23 | 4.76% | 0.1618% | 100% | 0.92506 | -3 | 3 | -2.0749 | FALSE | FALSE
2019-03-24 | 43.941 | 44.182 | 46.399 | 46.4689 | 0.95957 | TRUE | 46.4689 | 2019 | 2019-03-24 | 0.5454% | 4.778% | 0.1597% | 100% | 0.92612 | -3 | 3 | -2.0739 | 45.7881 |  | 2019-03-24 | 43.941 | 44.182 | 46.399 | 2019-03-24 | 4.778% | 0.1597% | 100% | 0.92612 | -3 | 3 | -2.0739 | FALSE | FALSE
2019-03-25 | 37.497 | 37.7035 | 39.6032 | 39.6488 | 0.81101 | TRUE | 39.6488 | 2019 | 2019-03-25 | 0.5477% | 4.797% | 0.1574% | 100% | 0.92722 | -3 | 3 | -2.0728 | 46.2155 |  | 2019-03-25 | 37.497 | 37.7035 | 39.6032 | 2019-03-25 | 4.797% | 0.1574% | 100% | 0.92722 | -3 | 3 | -2.0728 | FALSE | FALSE
2019-03-26 | 47.16 | 47.4208 | 49.8198 | 49.8972 | 1.0111 | TRUE | 49.8972 | 2019 | 2019-03-26 | 0.55% | 4.815% | 0.155% | 100% | 0.92836 | -3 | 3 | -2.0716 | 46.6406 |  | 2019-03-26 | 47.16 | 47.4208 | 49.8198 | 2019-03-26 | 4.815% | 0.155% | 100% | 0.92836 | -3 | 3 | -2.0716 | FALSE | FALSE
2019-03-27 | 46.514 | 46.7723 | 49.1482 | 49.222 | 0.98832 | TRUE | 49.222 | 2019 | 2019-03-27 | 0.5523% | 4.834% | 0.1524% | 100% | 0.92955 | -3 | 3 | -2.0705 | 47.0627 |  | 2019-03-27 | 46.514 | 46.7723 | 49.1482 | 2019-03-27 | 4.834% | 0.1524% | 100% | 0.92955 | -3 | 3 | -2.0705 | FALSE | FALSE
2019-03-28 | 45.658 | 45.9127 | 48.2543 | 48.3227 | 0.96153 | TRUE | 48.3227 | 2019 | 2019-03-28 | 0.5547% | 4.853% | 0.1497% | 100% | 0.93078 | -3 | 3 | -2.0692 | 47.4807 |  | 2019-03-28 | 45.658 | 45.9127 | 48.2543 | 2019-03-28 | 4.853% | 0.1497% | 100% | 0.93078 | -3 | 3 | -2.0692 | FALSE | FALSE
2019-03-29 | 46.592 | 46.853 | 49.2523 | 49.322 | 0.97276 | TRUE | 49.322 | 2019 | 2019-03-29 | 0.557% | 4.872% | 0.147% | 100% | 0.93206 | -3 | 3 | -2.0679 | 47.8939 |  | 2019-03-29 | 46.592 | 46.853 | 49.2523 | 2019-03-29 | 4.872% | 0.147% | 100% | 0.93206 | -3 | 3 | -2.0679 | FALSE | FALSE
2019-03-30 | 47.651 | 47.919 | 50.383 | 50.4543 | 0.98651 | TRUE | 50.4543 | 2019 | 2019-03-30 | 0.5593% | 4.89% | 0.1442% | 100% | 0.93338 | -3 | 3 | -2.0666 | 48.3013 |  | 2019-03-30 | 47.651 | 47.919 | 50.383 | 2019-03-30 | 4.89% | 0.1442% | 100% | 0.93338 | -3 | 3 | -2.0666 | FALSE | FALSE
2019-03-31 | 40.492 | 40.7207 | 42.8231 | 42.869 | 0.83114 | TRUE | 42.869 | 2019 | 2019-03-31 | 0.5616% | 4.909% | 0.1413% | 100% | 0.93476 | -3 | 3 | -2.0652 | 48.7022 |  | 2019-03-31 | 40.492 | 40.7207 | 42.8231 | 2019-03-31 | 4.909% | 0.1413% | 100% | 0.93476 | -3 | 3 | -2.0652 | FALSE | FALSE
2019-04-01 | 43.51 | 43.7567 | 46.0251 | 46.0785 | 0.88603 | TRUE | 46.0785 | 2019 | 2019-04-01 | 0.5639% | 4.928% | 0.1384% | 100% | 0.93619 | -3 | 3 | -2.0638 | 49.0957 |  | 2019-04-01 | 43.51 | 43.7567 | 46.0251 | 2019-04-01 | 4.928% | 0.1384% | 100% | 0.93619 | -3 | 3 | -2.0638 | FALSE | FALSE
2019-04-02 | 16.926 | 17.0224 | 17.9084 | 17.9099 | 0.34164 | TRUE | 17.9099 | 2019 | 2019-04-02 | 0.5662% | 4.948% | 0.1354% | 100% | 0.93767 | -3 | 3 | -2.0623 | 49.4809 |  | 2019-04-02 | 16.926 | 17.0224 | 17.9084 | 2019-04-02 | 4.948% | 0.1354% | 100% | 0.93767 | -3 | 3 | -2.0623 | FALSE | FALSE
2019-04-03 | 17.556 | 17.6564 | 18.5792 | 18.581 | 0.35168 | TRUE | 18.581 | 2019 | 2019-04-03 | 0.5685% | 4.967% | 0.1323% | 100% | 0.93921 | -3 | 3 | -2.0608 | 49.8597 |  | 2019-04-03 | 17.556 | 17.6564 | 18.5792 | 2019-04-03 | 4.967% | 0.1323% | 100% | 0.93921 | -3 | 3 | -2.0608 | FALSE | FALSE
2019-04-04 | 38.935 | 39.1585 | 41.2135 | 41.2496 | 0.77474 | TRUE | 41.2496 | 2019 | 2019-04-04 | 0.5708% | 4.986% | 0.1292% | 100% | 0.9408 | -3 | 3 | -2.0592 | 50.2347 |  | 2019-04-04 | 38.935 | 39.1585 | 41.2135 | 2019-04-04 | 4.986% | 0.1292% | 100% | 0.9408 | -3 | 3 | -2.0592 | FALSE | FALSE
2019-04-05 | 46.163 | 46.4291 | 48.8756 | 48.9295 | 0.91207 | TRUE | 48.9295 | 2019 | 2019-04-05 | 0.5732% | 5.005% | 0.1259% | 100% | 0.94245 | -3 | 3 | -2.0575 | 50.6053 |  | 2019-04-05 | 46.163 | 46.4291 | 48.8756 | 2019-04-05 | 5.005% | 0.1259% | 100% | 0.94245 | -3 | 3 | -2.0575 | FALSE | FALSE
2019-04-06 | 22.652 | 22.7831 | 23.9885 | 23.9946 | 0.44397 | TRUE | 23.9946 | 2019 | 2019-04-06 | 0.5755% | 5.025% | 0.1227% | 100% | 0.94416 | -3 | 3 | -2.0558 | 50.9713 |  | 2019-04-06 | 22.652 | 22.7831 | 23.9885 | 2019-04-06 | 5.025% | 0.1227% | 100% | 0.94416 | -3 | 3 | -2.0558 | FALSE | FALSE
2019-04-07 | 33.957 | 34.1543 | 35.9688 | 35.991 | 0.66113 | TRUE | 35.991 | 2019 | 2019-04-07 | 0.5778% | 5.045% | 0.1194% | 100% | 0.94594 | -3 | 3 | -2.0541 | 51.3324 |  | 2019-04-07 | 33.957 | 34.1543 | 35.9688 | 2019-04-07 | 5.045% | 0.1194% | 100% | 0.94594 | -3 | 3 | -2.0541 | FALSE | FALSE
2019-04-08 | 33.378 | 33.5728 | 35.3637 | 35.384 | 0.64538 | TRUE | 35.384 | 2019 | 2019-04-08 | 0.5801% | 5.064% | 0.1161% | 100% | 0.94778 | -3 | 3 | -2.0522 | 51.6881 |  | 2019-04-08 | 33.378 | 33.5728 | 35.3637 | 2019-04-08 | 5.064% | 0.1161% | 100% | 0.94778 | -3 | 3 | -2.0522 | FALSE | FALSE
2019-04-09 | 45.028 | 45.2918 | 47.7178 | 47.7613 | 0.8651 | TRUE | 47.7613 | 2019 | 2019-04-09 | 0.5824% | 5.084% | 0.1127% | 100% | 0.94968 | -3 | 3 | -2.0503 | 52.0383 |  | 2019-04-09 | 45.028 | 45.2918 | 47.7178 | 2019-04-09 | 5.084% | 0.1127% | 100% | 0.94968 | -3 | 3 | -2.0503 | FALSE | FALSE
2019-04-10 | 28.42 | 28.5872 | 30.1247 | 30.1361 | 0.54216 | TRUE | 30.1361 | 2019 | 2019-04-10 | 0.5847% | 5.104% | 0.1093% | 100% | 0.95166 | -3 | 3 | -2.0483 | 52.3826 |  | 2019-04-10 | 28.42 | 28.5872 | 30.1247 | 2019-04-10 | 5.104% | 0.1093% | 100% | 0.95166 | -3 | 3 | -2.0483 | FALSE | FALSE
2019-04-11 | 9.3 | 9.3549 | 9.8602 | 9.8602 | 0.17621 | TRUE | 9.8602 | 2019 | 2019-04-11 | 0.587% | 5.124% | 0.1059% | 100% | 0.9537 | -3 | 3 | -2.0463 | 52.7207 |  | 2019-04-11 | 9.3 | 9.3549 | 9.8602 | 2019-04-11 | 5.124% | 0.1059% | 100% | 0.9537 | -3 | 3 | -2.0463 | FALSE | FALSE
2019-04-12 | 52.219 | 52.5286 | 55.3774 | 55.4329 | 0.98427 | TRUE | 55.4329 | 2019 | 2019-04-12 | 0.5894% | 5.144% | 0.1025% | 100% | 0.95582 | -3 | 3 | -2.0442 | 53.0522 |  | 2019-04-12 | 52.219 | 52.5286 | 55.3774 | 2019-04-12 | 5.144% | 0.1025% | 100% | 0.95582 | -3 | 3 | -2.0442 | FALSE | FALSE
2019-04-13 | 53.136 | 53.4523 | 56.3632 | 56.4188 | 0.99548 | TRUE | 56.4188 | 2019 | 2019-04-13 | 0.5917% | 5.165% | 0.09909% | 100% | 0.95801 | -3 | 3 | -2.042 | 53.3768 |  | 2019-04-13 | 53.136 | 53.4523 | 56.3632 | 2019-04-13 | 5.165% | 0.09909% | 100% | 0.95801 | -3 | 3 | -2.042 | FALSE | FALSE
2019-04-14 | 26.487 | 26.6453 | 28.1024 | 28.1098 | 0.49295 | TRUE | 28.1098 | 2019 | 2019-04-14 | 0.594% | 5.185% | 0.09571% | 100% | 0.96027 | -3 | 3 | -2.0397 | 53.6941 |  | 2019-04-14 | 26.487 | 26.6453 | 28.1024 | 2019-04-14 | 5.185% | 0.09571% | 100% | 0.96027 | -3 | 3 | -2.0397 | FALSE | FALSE
2019-04-15 | 36.061 | 36.2773 | 38.2695 | 38.2881 | 0.66745 | TRUE | 38.2881 | 2019 | 2019-04-15 | 0.5963% | 5.206% | 0.09233% | 100% | 0.96262 | -3 | 3 | -2.0374 | 54.004 |  | 2019-04-15 | 36.061 | 36.2773 | 38.2695 | 2019-04-15 | 5.206% | 0.09233% | 100% | 0.96262 | -3 | 3 | -2.0374 | FALSE | FALSE
2019-04-16 | 33.991 | 34.1957 | 36.0815 | 36.0964 | 0.62562 | TRUE | 36.0964 | 2019 | 2019-04-16 | 0.5986% | 5.226% | 0.08896% | 100% | 0.96504 | -3 | 3 | -2.035 | 54.306 |  | 2019-04-16 | 33.991 | 34.1957 | 36.0815 | 2019-04-16 | 5.226% | 0.08896% | 100% | 0.96504 | -3 | 3 | -2.035 | FALSE | FALSE
2019-04-17 | 32.253 | 32.448 | 34.2449 | 34.2571 | 0.5904 | TRUE | 34.2571 | 2019 | 2019-04-17 | 0.6009% | 5.247% | 0.08559% | 100% | 0.96755 | -3 | 3 | -2.0325 | 54.6014 |  | 2019-04-17 | 32.253 | 32.448 | 34.2449 | 2019-04-17 | 5.247% | 0.08559% | 100% | 0.96755 | -3 | 3 | -2.0325 | FALSE | FALSE
2019-04-18 | 25.41 | 25.5642 | 26.9859 | 26.9911 | 0.46262 | TRUE | 26.9911 | 2019 | 2019-04-18 | 0.6032% | 5.268% | 0.08219% | 100% | 0.97014 | -3 | 3 | -2.0299 | 54.8913 |  | 2019-04-18 | 25.41 | 25.5642 | 26.9859 | 2019-04-18 | 5.268% | 0.08219% | 100% | 0.97014 | -3 | 3 | -2.0299 | FALSE | FALSE
2019-04-19 | 49.013 | 49.3116 | 52.0656 | 52.1001 | 0.8882 | TRUE | 52.1001 | 2019 | 2019-04-19 | 0.6056% | 5.289% | 0.0788% | 100% | 0.97282 | -3 | 3 | -2.0272 | 55.1753 |  | 2019-04-19 | 49.013 | 49.3116 | 52.0656 | 2019-04-19 | 5.289% | 0.0788% | 100% | 0.97282 | -3 | 3 | -2.0272 | FALSE | FALSE
2019-04-20 | 45.716 | 45.9956 | 48.5753 | 48.6028 | 0.82425 | TRUE | 48.6028 | 2019 | 2019-04-20 | 0.6079% | 5.311% | 0.07544% | 100% | 0.97558 | -3 | 3 | -2.0244 | 55.4532 |  | 2019-04-20 | 45.716 | 45.9956 | 48.5753 | 2019-04-20 | 5.311% | 0.07544% | 100% | 0.97558 | -3 | 3 | -2.0244 | FALSE | FALSE
2019-04-21 | 19.373 | 19.4919 | 20.5898 | 20.5908 | 0.34742 | TRUE | 20.5908 | 2019 | 2019-04-21 | 0.6102% | 5.332% | 0.07208% | 100% | 0.97844 | -3 | 3 | -2.0216 | 55.7247 |  | 2019-04-21 | 19.373 | 19.4919 | 20.5898 | 2019-04-21 | 5.332% | 0.07208% | 100% | 0.97844 | -3 | 3 | -2.0216 | FALSE | FALSE
2019-04-22 | 32.776 | 32.978 | 34.8435 | 34.8532 | 0.58516 | TRUE | 34.8532 | 2019 | 2019-04-22 | 0.6125% | 5.354% | 0.06873% | 100% | 0.98138 | -3 | 3 | -2.0186 | 55.9893 |  | 2019-04-22 | 32.776 | 32.978 | 34.8435 | 2019-04-22 | 5.354% | 0.06873% | 100% | 0.98138 | -3 | 3 | -2.0186 | FALSE | FALSE
2019-04-23 | 36.168 | 36.3917 | 38.4592 | 38.4715 | 0.64281 | TRUE | 38.4715 | 2019 | 2019-04-23 | 0.6148% | 5.376% | 0.06539% | 100% | 0.98443 | -3 | 3 | -2.0156 | 56.2469 |  | 2019-04-23 | 36.168 | 36.3917 | 38.4592 | 2019-04-23 | 5.376% | 0.06539% | 100% | 0.98443 | -3 | 3 | -2.0156 | FALSE | FALSE
2019-04-24 | 50.5 | 50.8136 | 53.7128 | 53.7411 | 0.89377 | TRUE | 53.7411 | 2019 | 2019-04-24 | 0.6171% | 5.398% | 0.06211% | 100% | 0.98756 | -3 | 3 | -2.0124 | 56.4971 |  | 2019-04-24 | 50.5 | 50.8136 | 53.7128 | 2019-04-24 | 5.398% | 0.06211% | 100% | 0.98756 | -3 | 3 | -2.0124 | FALSE | FALSE
2019-04-25 | 34.787 | 35.0038 | 37.0096 | 37.0194 | 0.6129 | TRUE | 37.0194 | 2019 | 2019-04-25 | 0.6194% | 5.42% | 0.05886% | 100% | 0.9908 | -3 | 3 | -2.0092 | 56.7395 |  | 2019-04-25 | 34.787 | 35.0038 | 37.0096 | 2019-04-25 | 5.42% | 0.05886% | 100% | 0.9908 | -3 | 3 | -2.0092 | FALSE | FALSE
2019-04-26 | 33.15 | 33.3574 | 35.2772 | 35.2851 | 0.58165 | TRUE | 35.2851 | 2019 | 2019-04-26 | 0.6217% | 5.442% | 0.05566% | 100% | 0.99413 | -3 | 3 | -2.0059 | 56.9739 |  | 2019-04-26 | 33.15 | 33.3574 | 35.2772 | 2019-04-26 | 5.442% | 0.05566% | 100% | 0.99413 | -3 | 3 | -2.0059 | FALSE | FALSE
2019-04-27 | 31.825 | 32.0249 | 33.876 | 33.8825 | 0.5562 | TRUE | 33.8825 | 2019 | 2019-04-27 | 0.6241% | 5.464% | 0.05251% | 100% | 0.99757 | -3 | 3 | -2.0024 | 57.1998 |  | 2019-04-27 | 31.825 | 32.0249 | 33.876 | 2019-04-27 | 5.464% | 0.05251% | 100% | 0.99757 | -3 | 3 | -2.0024 | FALSE | FALSE
2019-04-28 | 45.134 | 45.4185 | 48.0553 | 48.0718 | 0.78595 | TRUE | 48.0718 | 2019 | 2019-04-28 | 0.6264% | 5.487% | 0.04943% | 100% | 0.0011075 | -2 | 4 | -1.9989 | 57.4171 |  | 2019-04-28 | 45.134 | 45.4185 | 48.0553 | 2019-04-28 | 5.487% | 0.04943% | 100% | 0.0011075 | -2 | 4 | -1.9989 | FALSE | FALSE
2019-04-29 | 51.438 | 51.7634 | 54.7818 | 54.8034 | 0.89256 | TRUE | 54.8034 | 2019 | 2019-04-29 | 0.6287% | 5.51% | 0.04648% | 100% | 0.004751 | -2 | 4 | -1.9952 | 57.6253 |  | 2019-04-29 | 51.438 | 51.7634 | 54.7818 | 2019-04-29 | 5.51% | 0.04648% | 100% | 0.004751 | -2 | 4 | -1.9952 | FALSE | FALSE
2019-04-30 | 57.116 | 57.4787 | 60.8451 | 60.8711 | 0.98774 | TRUE | 60.8711 | 2019 | 2019-04-30 | 0.631% | 5.533% | 0.04355% | 100% | 0.0085004 | -2 | 4 | -1.9915 | 57.8242 |  | 2019-04-30 | 57.116 | 57.4787 | 60.8451 | 2019-04-30 | 5.533% | 0.04355% | 100% | 0.0085004 | -2 | 4 | -1.9915 | FALSE | FALSE
2019-05-01 | 53.351 | 53.691 | 56.8495 | 56.8699 | 0.91959 | TRUE | 56.8699 | 2019 | 2019-05-01 | 0.6333% | 5.556% | 0.04065% | 100% | 0.012357 | -2 | 4 | -1.9876 | 58.0134 |  | 2019-05-01 | 53.351 | 53.691 | 56.8495 | 2019-05-01 | 5.556% | 0.04065% | 100% | 0.012357 | -2 | 4 | -1.9876 | FALSE | FALSE
2019-05-02 | 34.759 | 34.9813 | 37.0483 | 37.0543 | 0.59718 | TRUE | 37.0543 | 2019 | 2019-05-02 | 0.6356% | 5.579% | 0.03786% | 100% | 0.016323 | -2 | 4 | -1.9837 | 58.1928 |  | 2019-05-02 | 34.759 | 34.9813 | 37.0483 | 2019-05-02 | 5.579% | 0.03786% | 100% | 0.016323 | -2 | 4 | -1.9837 | FALSE | FALSE
2019-05-03 | 21.261 | 21.3975 | 22.6674 | 22.6682 | 0.36417 | TRUE | 22.6682 | 2019 | 2019-05-03 | 0.6379% | 5.602% | 0.03522% | 100% | 0.020398 | -2 | 4 | -1.9796 | 58.363 |  | 2019-05-03 | 21.261 | 21.3975 | 22.6674 | 2019-05-03 | 5.602% | 0.03522% | 100% | 0.020398 | -2 | 4 | -1.9796 | FALSE | FALSE
2019-05-04 | 31.178 | 31.3789 | 33.2495 | 33.2532 | 0.53262 | TRUE | 33.2532 | 2019 | 2019-05-04 | 0.6402% | 5.626% | 0.03272% | 100% | 0.024584 | -2 | 4 | -1.9754 | 58.5242 |  | 2019-05-04 | 31.178 | 31.3789 | 33.2495 | 2019-05-04 | 5.626% | 0.03272% | 100% | 0.024584 | -2 | 4 | -1.9754 | FALSE | FALSE
2019-05-05 | 43.879 | 44.1628 | 46.8073 | 46.8164 | 0.74772 | TRUE | 46.8164 | 2019 | 2019-05-05 | 0.6426% | 5.65% | 0.03035% | 100% | 0.028882 | -2 | 4 | -1.9711 | 58.6769 |  | 2019-05-05 | 43.879 | 44.1628 | 46.8073 | 2019-05-05 | 5.65% | 0.03035% | 100% | 0.028882 | -2 | 4 | -1.9711 | FALSE | FALSE
2019-05-06 | 60.297 | 60.6884 | 64.3387 | 64.3568 | 1.0251 | TRUE | 64.3568 | 2019 | 2019-05-06 | 0.6449% | 5.674% | 0.02812% | 100% | 0.033293 | -2 | 4 | -1.9667 | 58.8217 |  | 2019-05-06 | 60.297 | 60.6884 | 64.3387 | 2019-05-06 | 5.674% | 0.02812% | 100% | 0.033293 | -2 | 4 | -1.9667 | FALSE | FALSE
2019-05-07 | 44.591 | 44.8815 | 47.5932 | 47.6013 | 0.75624 | TRUE | 47.6013 | 2019 | 2019-05-07 | 0.6472% | 5.698% | 0.02603% | 100% | 0.037816 | -2 | 4 | -1.9622 | 58.9588 |  | 2019-05-07 | 44.591 | 44.8815 | 47.5932 | 2019-05-07 | 5.698% | 0.02603% | 100% | 0.037816 | -2 | 4 | -1.9622 | FALSE | FALSE
2019-05-08 | 30.876 | 31.0778 | 32.964 | 32.9666 | 0.52245 | TRUE | 32.9666 | 2019 | 2019-05-08 | 0.6495% | 5.722% | 0.02411% | 100% | 0.042453 | -2 | 4 | -1.9575 | 59.0888 |  | 2019-05-08 | 30.876 | 31.0778 | 32.964 | 2019-05-08 | 5.722% | 0.02411% | 100% | 0.042453 | -2 | 4 | -1.9575 | FALSE | FALSE
2019-05-09 | 47.829 | 48.1428 | 51.0779 | 51.0862 | 0.80771 | TRUE | 51.0862 | 2019 | 2019-05-09 | 0.6518% | 5.746% | 0.02233% | 100% | 0.047205 | -2 | 4 | -1.9528 | 59.212 |  | 2019-05-09 | 47.829 | 48.1428 | 51.0779 | 2019-05-09 | 5.746% | 0.02233% | 100% | 0.047205 | -2 | 4 | -1.9528 | FALSE | FALSE
2019-05-10 | 39.669 | 39.9302 | 42.3756 | 42.3802 | 0.66856 | TRUE | 42.3802 | 2019 | 2019-05-10 | 0.6541% | 5.771% | 0.02067% | 100% | 0.052069 | -2 | 4 | -1.9479 | 59.3289 |  | 2019-05-10 | 39.669 | 39.9302 | 42.3756 | 2019-05-10 | 5.771% | 0.02067% | 100% | 0.052069 | -2 | 4 | -1.9479 | FALSE | FALSE
2019-05-11 | 37.787 | 38.0367 | 40.3767 | 40.3804 | 0.63565 | TRUE | 40.3804 | 2019 | 2019-05-11 | 0.6564% | 5.795% | 0.01915% | 100% | 0.057048 | -2 | 4 | -1.943 | 59.4399 |  | 2019-05-11 | 37.787 | 38.0367 | 40.3767 | 2019-05-11 | 5.795% | 0.01915% | 100% | 0.057048 | -2 | 4 | -1.943 | FALSE | FALSE
2019-05-12 | 54.933 | 55.2973 | 58.7146 | 58.7238 | 0.92252 | TRUE | 58.7238 | 2019 | 2019-05-12 | 0.6587% | 5.82% | 0.01776% | 100% | 0.062141 | -2 | 4 | -1.9379 | 59.5454 |  | 2019-05-12 | 54.933 | 55.2973 | 58.7146 | 2019-05-12 | 5.82% | 0.01776% | 100% | 0.062141 | -2 | 4 | -1.9379 | FALSE | FALSE
2019-05-13 | 61.014 | 61.42 | 65.2329 | 65.2437 | 1.0229 | TRUE | 65.2437 | 2019 | 2019-05-13 | 0.661% | 5.845% | 0.01651% | 100% | 0.067346 | -2 | 4 | -1.9327 | 59.646 |  | 2019-05-13 | 61.014 | 61.42 | 65.2329 | 2019-05-13 | 5.845% | 0.01651% | 100% | 0.067346 | -2 | 4 | -1.9327 | FALSE | FALSE
2019-05-14 | 59.463 | 59.8601 | 63.5931 | 63.6028 | 0.99533 | TRUE | 63.6028 | 2019 | 2019-05-14 | 0.6634% | 5.87% | 0.01539% | 100% | 0.072664 | -2 | 4 | -1.9273 | 59.7419 |  | 2019-05-14 | 59.463 | 59.8601 | 63.5931 | 2019-05-14 | 5.87% | 0.01539% | 100% | 0.072664 | -2 | 4 | -1.9273 | FALSE | FALSE
2019-05-15 | 60.336 | 60.7403 | 64.5454 | 64.5547 | 1.0084 | TRUE | 64.5547 | 2019 | 2019-05-15 | 0.6657% | 5.895% | 0.0144% | 100% | 0.078093 | -2 | 4 | -1.9219 | 59.832 |  | 2019-05-15 | 60.336 | 60.7403 | 64.5454 | 2019-05-15 | 5.895% | 0.0144% | 100% | 0.078093 | -2 | 4 | -1.9219 | FALSE | FALSE
2019-05-16 | 49.947 | 50.2829 | 53.4472 | 53.4527 | 0.83361 | TRUE | 53.4527 | 2019 | 2019-05-16 | 0.668% | 5.92% | 0.01358% | 100% | 0.083632 | -2 | 4 | -1.9164 | 59.9147 |  | 2019-05-16 | 49.947 | 50.2829 | 53.4472 | 2019-05-16 | 5.92% | 0.01358% | 100% | 0.083632 | -2 | 4 | -1.9164 | FALSE | FALSE
2019-05-17 | 6.911 | 6.9576 | 7.3975 | 7.3975 | 0.11519 | TRUE | 7.3975 | 2019 | 2019-05-17 | 0.6703% | 5.946% | 0.01279% | 100% | 0.089279 | -2 | 4 | -1.9107 | 59.9906 |  | 2019-05-17 | 6.911 | 6.9576 | 7.3975 | 2019-05-17 | 5.946% | 0.01279% | 100% | 0.089279 | -2 | 4 | -1.9107 | FALSE | FALSE
2019-05-18 | 37.584 | 37.8385 | 40.2414 | 40.2437 | 0.62574 | TRUE | 40.2437 | 2019 | 2019-05-18 | 0.6726% | 5.971% | 0.01204% | 100% | 0.095034 | -2 | 4 | -1.905 | 60.0598 |  | 2019-05-18 | 37.584 | 37.8385 | 40.2414 | 2019-05-18 | 5.971% | 0.01204% | 100% | 0.095034 | -2 | 4 | -1.905 | FALSE | FALSE
2019-05-19 | 27.008 | 27.1915 | 28.9262 | 28.9269 | 0.44917 | TRUE | 28.9269 | 2019 | 2019-05-19 | 0.6749% | 5.997% | 0.01134% | 100% | 0.10089 | -2 | 4 | -1.8991 | 60.1228 |  | 2019-05-19 | 27.008 | 27.1915 | 28.9262 | 2019-05-19 | 5.997% | 0.01134% | 100% | 0.10089 | -2 | 4 | -1.8991 | FALSE | FALSE
2019-05-20 | 55.754 | 56.1342 | 59.7314 | 59.7372 | 0.92644 | TRUE | 59.7372 | 2019 | 2019-05-20 | 0.6772% | 6.022% | 0.01068% | 100% | 0.10686 | -2 | 4 | -1.8931 | 60.1799 |  | 2019-05-20 | 55.754 | 56.1342 | 59.7314 | 2019-05-20 | 6.022% | 0.01068% | 100% | 0.10686 | -2 | 4 | -1.8931 | FALSE | FALSE
2019-05-21 | 44.51 | 44.8145 | 47.6995 | 47.7025 | 0.73896 | TRUE | 47.7025 | 2019 | 2019-05-21 | 0.6795% | 6.048% | 0.01007% | 100% | 0.11292 | -2 | 4 | -1.8871 | 60.2314 |  | 2019-05-21 | 44.51 | 44.8145 | 47.6995 | 2019-05-21 | 6.048% | 0.01007% | 100% | 0.11292 | -2 | 4 | -1.8871 | FALSE | FALSE
2019-05-22 | 58.847 | 59.251 | 63.0826 | 63.0884 | 0.97626 | TRUE | 63.0884 | 2019 | 2019-05-22 | 0.6819% | 6.074% | 0.009519% | 100% | 0.11908 | -2 | 4 | -1.8809 | 60.2776 |  | 2019-05-22 | 58.847 | 59.251 | 63.0826 | 2019-05-22 | 6.074% | 0.009519% | 100% | 0.11908 | -2 | 4 | -1.8809 | FALSE | FALSE
2019-05-23 | 49.949 | 50.2931 | 53.5601 | 53.5637 | 0.82806 | TRUE | 53.5637 | 2019 | 2019-05-23 | 0.6842% | 6.1% | 0.008995% | 100% | 0.12534 | -2 | 4 | -1.8747 | 60.3189 |  | 2019-05-23 | 49.949 | 50.2931 | 53.5601 | 2019-05-23 | 6.1% | 0.008995% | 100% | 0.12534 | -2 | 4 | -1.8747 | FALSE | FALSE
2019-05-24 | 12.086 | 12.1695 | 12.9636 | 12.9636 | 0.20023 | TRUE | 12.9636 | 2019 | 2019-05-24 | 0.6865% | 6.126% | 0.008496% | 100% | 0.13168 | -2 | 4 | -1.8683 | 60.3555 |  | 2019-05-24 | 12.086 | 12.1695 | 12.9636 | 2019-05-24 | 6.126% | 0.008496% | 100% | 0.13168 | -2 | 4 | -1.8683 | FALSE | FALSE
2019-05-25 | 32.164 | 32.3871 | 34.5099 | 34.5109 | 0.5326 | TRUE | 34.5109 | 2019 | 2019-05-25 | 0.6888% | 6.151% | 0.008022% | 100% | 0.13812 | -2 | 4 | -1.8619 | 60.3879 |  | 2019-05-25 | 32.164 | 32.3871 | 34.5099 | 2019-05-25 | 6.151% | 0.008022% | 100% | 0.13812 | -2 | 4 | -1.8619 | FALSE | FALSE
2019-05-26 | 26.34 | 26.5233 | 28.2696 | 28.27 | 0.43595 | TRUE | 28.27 | 2019 | 2019-05-26 | 0.6911% | 6.177% | 0.007573% | 100% | 0.14464 | -2 | 4 | -1.8554 | 60.4163 |  | 2019-05-26 | 26.34 | 26.5233 | 28.2696 | 2019-05-26 | 6.177% | 0.007573% | 100% | 0.14464 | -2 | 4 | -1.8554 | FALSE | FALSE
2019-05-27 | 33.523 | 33.7571 | 35.9896 | 35.9906 | 0.55461 | TRUE | 35.9906 | 2019 | 2019-05-27 | 0.6934% | 6.203% | 0.00715% | 100% | 0.15124 | -2 | 4 | -1.8488 | 60.441 |  | 2019-05-27 | 33.523 | 33.7571 | 35.9896 | 2019-05-27 | 6.203% | 0.00715% | 100% | 0.15124 | -2 | 4 | -1.8488 | FALSE | FALSE
2019-05-28 | 27.217 | 27.4077 | 29.2284 | 29.2288 | 0.45012 | TRUE | 29.2288 | 2019 | 2019-05-28 | 0.6957% | 6.229% | 0.006753% | 100% | 0.15792 | -2 | 4 | -1.8421 | 60.4625 |  | 2019-05-28 | 27.217 | 27.4077 | 29.2284 | 2019-05-28 | 6.229% | 0.006753% | 100% | 0.15792 | -2 | 4 | -1.8421 | FALSE | FALSE
2019-05-29 | 38.696 | 38.968 | 41.5682 | 41.5695 | 0.6398 | TRUE | 41.5695 | 2019 | 2019-05-29 | 0.698% | 6.255% | 0.006382% | 100% | 0.16466 | -2 | 4 | -1.8353 | 60.4798 |  | 2019-05-29 | 38.696 | 38.968 | 41.5682 | 2019-05-29 | 6.255% | 0.006382% | 100% | 0.16466 | -2 | 4 | -1.8353 | FALSE | FALSE
2019-05-30 | 59.265 | 59.683 | 63.683 | 63.6867 | 0.97972 | TRUE | 63.6867 | 2019 | 2019-05-30 | 0.7003% | 6.281% | 0.006053% | 100% | 0.17148 | -2 | 4 | -1.8285 | 60.4918 |  | 2019-05-30 | 59.265 | 59.683 | 63.683 | 2019-05-30 | 6.281% | 0.006053% | 100% | 0.17148 | -2 | 4 | -1.8285 | FALSE | FALSE
2019-05-31 | 60.198 | 60.624 | 64.7049 | 64.7086 | 0.99503 | TRUE | 64.7086 | 2019 | 2019-05-31 | 0.7027% | 6.307% | 0.005755% | 100% | 0.17836 | -2 | 4 | -1.8216 | 60.4988 |  | 2019-05-31 | 60.198 | 60.624 | 64.7049 | 2019-05-31 | 6.307% | 0.005755% | 100% | 0.17836 | -2 | 4 | -1.8216 | FALSE | FALSE
2019-06-01 | 60.582 | 61.0121 | 65.1372 | 65.1407 | 1.0013 | TRUE | 65.1407 | 2019 | 2019-06-01 | 0.705% | 6.333% | 0.00549% | 100% | 0.1853 | -2 | 4 | -1.8147 | 60.501 |  | 2019-06-01 | 60.582 | 61.0121 | 65.1372 | 2019-06-01 | 6.333% | 0.00549% | 100% | 0.1853 | -2 | 4 | -1.8147 | FALSE | FALSE
2019-06-02 | 59.412 | 59.8352 | 63.8983 | 63.9015 | 0.98204 | TRUE | 63.9015 | 2019 | 2019-06-02 | 0.7073% | 6.359% | 0.005258% | 100% | 0.19228 | -2 | 4 | -1.8077 | 60.4987 |  | 2019-06-02 | 59.412 | 59.8352 | 63.8983 | 2019-06-02 | 6.359% | 0.005258% | 100% | 0.19228 | -2 | 4 | -1.8077 | FALSE | FALSE
2019-06-03 | 45.567 | 45.8926 | 49.0224 | 49.024 | 0.75326 | TRUE | 49.024 | 2019 | 2019-06-03 | 0.7096% | 6.384% | 0.005062% | 100% | 0.19932 | -2 | 4 | -1.8007 | 60.4921 |  | 2019-06-03 | 45.567 | 45.8926 | 49.0224 | 2019-06-03 | 6.384% | 0.005062% | 100% | 0.19932 | -2 | 4 | -1.8007 | FALSE | FALSE
2019-06-04 | 53.858 | 54.2442 | 57.9594 | 57.9618 | 0.89048 | TRUE | 57.9618 | 2019 | 2019-06-04 | 0.7119% | 6.41% | 0.004902% | 100% | 0.2064 | -2 | 4 | -1.7936 | 60.4813 |  | 2019-06-04 | 53.858 | 54.2442 | 57.9594 | 2019-06-04 | 6.41% | 0.004902% | 100% | 0.2064 | -2 | 4 | -1.7936 | FALSE | FALSE
2019-06-05 | 10.987 | 11.066 | 11.8272 | 11.8272 | 0.18169 | TRUE | 11.8272 | 2019 | 2019-06-05 | 0.7142% | 6.436% | 0.004784% | 100% | 0.21351 | -2 | 4 | -1.7865 | 60.4667 |  | 2019-06-05 | 10.987 | 11.066 | 11.8272 | 2019-06-05 | 6.436% | 0.004784% | 100% | 0.21351 | -2 | 4 | -1.7865 | FALSE | FALSE
2019-06-06 | 59.167 | 59.594 | 63.7104 | 63.7133 | 0.9788 | TRUE | 63.7133 | 2019 | 2019-06-06 | 0.7165% | 6.461% | 0.004683% | 100% | 0.22065 | -2 | 4 | -1.7793 | 60.4484 |  | 2019-06-06 | 59.167 | 59.594 | 63.7104 | 2019-06-06 | 6.461% | 0.004683% | 100% | 0.22065 | -2 | 4 | -1.7793 | FALSE | FALSE
2019-06-07 | 20.465 | 20.6132 | 22.043 | 22.0431 | 0.33866 | TRUE | 22.0431 | 2019 | 2019-06-07 | 0.7188% | 6.487% | 0.004599% | 100% | 0.22782 | -2 | 4 | -1.7722 | 60.4266 |  | 2019-06-07 | 20.465 | 20.6132 | 22.043 | 2019-06-07 | 6.487% | 0.004599% | 100% | 0.22782 | -2 | 4 | -1.7722 | FALSE | FALSE
2019-06-08 | 61.329 | 61.7745 | 66.0773 | 66.0803 | 1.0154 | TRUE | 66.0803 | 2019 | 2019-06-08 | 0.7211% | 6.512% | 0.004533% | 100% | 0.235 | -2 | 4 | -1.765 | 60.4016 |  | 2019-06-08 | 61.329 | 61.7745 | 66.0773 | 2019-06-08 | 6.512% | 0.004533% | 100% | 0.235 | -2 | 4 | -1.765 | FALSE | FALSE
2019-06-09 | 49.305 | 49.6643 | 53.1379 | 53.1397 | 0.81665 | TRUE | 53.1397 | 2019 | 2019-06-09 | 0.7234% | 6.537% | 0.004486% | 100% | 0.2422 | -2 | 4 | -1.7578 | 60.3737 |  | 2019-06-09 | 49.305 | 49.6643 | 53.1379 | 2019-06-09 | 6.537% | 0.004486% | 100% | 0.2422 | -2 | 4 | -1.7578 | FALSE | FALSE
2019-06-10 | 24.428 | 24.6066 | 26.3347 | 26.3348 | 0.4048 | TRUE | 26.3348 | 2019 | 2019-06-10 | 0.7258% | 6.562% | 0.00446% | 100% | 0.2494 | -2 | 4 | -1.7506 | 60.3429 |  | 2019-06-10 | 24.428 | 24.6066 | 26.3347 | 2019-06-10 | 6.562% | 0.00446% | 100% | 0.2494 | -2 | 4 | -1.7506 | FALSE | FALSE
2019-06-11 | 30.742 | 30.9675 | 33.1511 | 33.1515 | 0.50972 | TRUE | 33.1515 | 2019 | 2019-06-11 | 0.7281% | 6.587% | 0.004454% | 100% | 0.25661 | -2 | 4 | -1.7434 | 60.3096 |  | 2019-06-11 | 30.742 | 30.9675 | 33.1511 | 2019-06-11 | 6.587% | 0.004454% | 100% | 0.25661 | -2 | 4 | -1.7434 | FALSE | FALSE
2019-06-12 | 56.486 | 56.9016 | 60.9301 | 60.9325 | 0.93717 | TRUE | 60.9325 | 2019 | 2019-06-12 | 0.7304% | 6.612% | 0.004471% | 100% | 0.2638 | -2 | 4 | -1.7362 | 60.2729 |  | 2019-06-12 | 56.486 | 56.9016 | 60.9301 | 2019-06-12 | 6.612% | 0.004471% | 100% | 0.2638 | -2 | 4 | -1.7362 | FALSE | FALSE
2019-06-13 | 58.922 | 59.3569 | 63.5759 | 63.5787 | 0.97825 | TRUE | 63.5787 | 2019 | 2019-06-13 | 0.7327% | 6.636% | 0.004507% | 100% | 0.27099 | -2 | 4 | -1.729 | 60.2321 |  | 2019-06-13 | 58.922 | 59.3569 | 63.5759 | 2019-06-13 | 6.636% | 0.004507% | 100% | 0.27099 | -2 | 4 | -1.729 | FALSE | FALSE
2019-06-14 | 27.216 | 27.4175 | 29.374 | 29.3743 | 0.45217 | TRUE | 29.3743 | 2019 | 2019-06-14 | 0.735% | 6.661% | 0.004546% | 100% | 0.27816 | -2 | 4 | -1.7218 | 60.1875 |  | 2019-06-14 | 27.216 | 27.4175 | 29.374 | 2019-06-14 | 6.661% | 0.004546% | 100% | 0.27816 | -2 | 4 | -1.7218 | FALSE | FALSE
2019-06-15 | 19.906 | 20.0539 | 21.4905 | 21.4905 | 0.33098 | TRUE | 21.4905 | 2019 | 2019-06-15 | 0.7373% | 6.685% | 0.004587% | 100% | 0.2853 | -2 | 4 | -1.7147 | 60.1393 |  | 2019-06-15 | 19.906 | 20.0539 | 21.4905 | 2019-06-15 | 6.685% | 0.004587% | 100% | 0.2853 | -2 | 4 | -1.7147 | FALSE | FALSE
2019-06-16 | 60.324 | 60.7735 | 65.1439 | 65.1469 | 1.0039 | TRUE | 65.1469 | 2019 | 2019-06-16 | 0.7396% | 6.709% | 0.00463% | 100% | 0.29241 | -2 | 4 | -1.7076 | 60.0876 |  | 2019-06-16 | 60.324 | 60.7735 | 65.1439 | 2019-06-16 | 6.709% | 0.00463% | 100% | 0.29241 | -2 | 4 | -1.7076 | FALSE | FALSE
2019-06-17 | 59.505 | 59.9498 | 64.2774 | 64.2804 | 0.99121 | TRUE | 64.2804 | 2019 | 2019-06-17 | 0.7419% | 6.733% | 0.004676% | 100% | 0.29949 | -2 | 4 | -1.7005 | 60.0327 |  | 2019-06-17 | 59.505 | 59.9498 | 64.2774 | 2019-06-17 | 6.733% | 0.004676% | 100% | 0.29949 | -2 | 4 | -1.7005 | FALSE | FALSE
2019-06-18 | 57.956 | 58.3906 | 62.6215 | 62.6244 | 0.96634 | TRUE | 62.6244 | 2019 | 2019-06-18 | 0.7442% | 6.756% | 0.004724% | 100% | 0.30652 | -2 | 4 | -1.6935 | 59.9748 |  | 2019-06-18 | 57.956 | 58.3906 | 62.6215 | 2019-06-18 | 6.756% | 0.004724% | 100% | 0.30652 | -2 | 4 | -1.6935 | FALSE | FALSE
2019-06-19 | 47.032 | 47.3858 | 50.8321 | 50.8338 | 0.78498 | TRUE | 50.8338 | 2019 | 2019-06-19 | 0.7465% | 6.78% | 0.004772% | 100% | 0.31351 | -2 | 4 | -1.6865 | 59.9142 |  | 2019-06-19 | 47.032 | 47.3858 | 50.8321 | 2019-06-19 | 6.78% | 0.004772% | 100% | 0.31351 | -2 | 4 | -1.6865 | FALSE | FALSE
2019-06-20 | 25.589 | 25.7821 | 27.6641 | 27.6644 | 0.42753 | TRUE | 27.6644 | 2019 | 2019-06-20 | 0.7489% | 6.803% | 0.004817% | 100% | 0.32045 | -2 | 4 | -1.6796 | 59.8509 |  | 2019-06-20 | 25.589 | 25.7821 | 27.6641 | 2019-06-20 | 6.803% | 0.004817% | 100% | 0.32045 | -2 | 4 | -1.6796 | FALSE | FALSE
2019-06-21 | 9.91 | 9.985 | 10.7165 | 10.7165 | 0.16575 | TRUE | 10.7165 | 2019 | 2019-06-21 | 0.7512% | 6.826% | 0.004857% | 100% | 0.32733 | -2 | 4 | -1.6727 | 59.7854 |  | 2019-06-21 | 9.91 | 9.985 | 10.7165 | 2019-06-21 | 6.826% | 0.004857% | 100% | 0.32733 | -2 | 4 | -1.6727 | FALSE | FALSE
2019-06-22 | 54.821 | 55.2372 | 59.2986 | 59.3012 | 0.918 | TRUE | 59.3012 | 2019 | 2019-06-22 | 0.7535% | 6.849% | 0.004892% | 100% | 0.33414 | -2 | 4 | -1.6659 | 59.7177 |  | 2019-06-22 | 54.821 | 55.2372 | 59.2986 | 2019-06-22 | 6.849% | 0.004892% | 100% | 0.33414 | -2 | 4 | -1.6659 | FALSE | FALSE
2019-06-23 | 52.205 | 52.6026 | 56.484 | 56.4863 | 0.87521 | TRUE | 56.4863 | 2019 | 2019-06-23 | 0.7558% | 6.872% | 0.004923% | 100% | 0.34089 | -2 | 4 | -1.6591 | 59.648 |  | 2019-06-23 | 52.205 | 52.6026 | 56.484 | 2019-06-23 | 6.872% | 0.004923% | 100% | 0.34089 | -2 | 4 | -1.6591 | FALSE | FALSE
2019-06-24 | 37.631 | 37.9185 | 40.7262 | 40.7272 | 0.63162 | TRUE | 40.7272 | 2019 | 2019-06-24 | 0.7581% | 6.894% | 0.00495% | 100% | 0.34757 | -2 | 4 | -1.6524 | 59.5767 |  | 2019-06-24 | 37.631 | 37.9185 | 40.7262 | 2019-06-24 | 6.894% | 0.00495% | 100% | 0.34757 | -2 | 4 | -1.6524 | FALSE | FALSE
2019-06-25 | 52.284 | 52.6846 | 56.5993 | 56.6016 | 0.87866 | TRUE | 56.6016 | 2019 | 2019-06-25 | 0.7604% | 6.916% | 0.004973% | 100% | 0.35417 | -2 | 4 | -1.6458 | 59.5039 |  | 2019-06-25 | 52.284 | 52.6846 | 56.5993 | 2019-06-25 | 6.916% | 0.004973% | 100% | 0.35417 | -2 | 4 | -1.6458 | FALSE | FALSE
2019-06-26 | 56.492 | 56.9262 | 61.1704 | 61.1733 | 0.95057 | TRUE | 61.1733 | 2019 | 2019-06-26 | 0.7627% | 6.938% | 0.004992% | 100% | 0.36069 | -2 | 4 | -1.6393 | 59.4297 |  | 2019-06-26 | 56.492 | 56.9262 | 61.1704 | 2019-06-26 | 6.938% | 0.004992% | 100% | 0.36069 | -2 | 4 | -1.6393 | FALSE | FALSE
2019-06-27 | 56.304 | 56.7381 | 60.9826 | 60.9854 | 0.94861 | TRUE | 60.9854 | 2019 | 2019-06-27 | 0.765% | 6.96% | 0.005012% | 100% | 0.36713 | -2 | 4 | -1.6329 | 59.354 |  | 2019-06-27 | 56.304 | 56.7381 | 60.9826 | 2019-06-27 | 6.96% | 0.005012% | 100% | 0.36713 | -2 | 4 | -1.6329 | FALSE | FALSE
2019-06-28 | 56.225 | 56.6598 | 60.9125 | 60.9154 | 0.94852 | TRUE | 60.9154 | 2019 | 2019-06-28 | 0.7673% | 6.982% | 0.005036% | 100% | 0.37347 | -2 | 4 | -1.6265 | 59.2765 |  | 2019-06-28 | 56.225 | 56.6598 | 60.9125 | 2019-06-28 | 6.982% | 0.005036% | 100% | 0.37347 | -2 | 4 | -1.6265 | FALSE | FALSE
2019-06-29 | 54.15 | 54.57 | 58.6794 | 58.682 | 0.91473 | TRUE | 58.682 | 2019 | 2019-06-29 | 0.7696% | 7.003% | 0.005065% | 100% | 0.37973 | -2 | 4 | -1.6203 | 59.1972 |  | 2019-06-29 | 54.15 | 54.57 | 58.6794 | 2019-06-29 | 7.003% | 0.005065% | 100% | 0.37973 | -2 | 4 | -1.6203 | FALSE | FALSE
2019-06-30 | 53.038 | 53.4506 | 57.4888 | 57.4913 | 0.89718 | TRUE | 57.4913 | 2019 | 2019-06-30 | 0.772% | 7.024% | 0.005098% | 100% | 0.38589 | -2 | 4 | -1.6141 | 59.1158 |  | 2019-06-30 | 53.038 | 53.4506 | 57.4888 | 2019-06-30 | 7.024% | 0.005098% | 100% | 0.38589 | -2 | 4 | -1.6141 | FALSE | FALSE
2019-07-01 | 18.012 | 18.1525 | 19.5284 | 19.5284 | 0.30511 | TRUE | 19.5284 | 2019 | 2019-07-01 | 0.7743% | 7.045% | 0.005135% | 100% | 0.39195 | -2 | 4 | -1.608 | 59.032 |  | 2019-07-01 | 18.012 | 18.1525 | 19.5284 | 2019-07-01 | 7.045% | 0.005135% | 100% | 0.39195 | -2 | 4 | -1.608 | FALSE | FALSE
2019-07-02 | 29.558 | 29.7893 | 32.0543 | 32.0547 | 0.50143 | TRUE | 32.0547 | 2019 | 2019-07-02 | 0.7766% | 7.066% | 0.005176% | 100% | 0.39792 | -2 | 4 | -1.6021 | 58.9456 |  | 2019-07-02 | 29.558 | 29.7893 | 32.0543 | 2019-07-02 | 7.066% | 0.005176% | 100% | 0.39792 | -2 | 4 | -1.6021 | FALSE | FALSE
2019-07-03 | 47.58 | 47.9535 | 51.6109 | 51.6128 | 0.8084 | TRUE | 51.6128 | 2019 | 2019-07-03 | 0.7789% | 7.086% | 0.005248% | 100% | 0.40378 | -2 | 4 | -1.5962 | 58.8565 |  | 2019-07-03 | 47.58 | 47.9535 | 51.6109 | 2019-07-03 | 7.086% | 0.005248% | 100% | 0.40378 | -2 | 4 | -1.5962 | FALSE | FALSE
2019-07-04 | 54.66 | 55.0904 | 59.305 | 59.3079 | 0.93015 | TRUE | 59.3079 | 2019 | 2019-07-04 | 0.7812% | 7.107% | 0.005351% | 100% | 0.40953 | -2 | 4 | -1.5905 | 58.7644 |  | 2019-07-04 | 54.66 | 55.0904 | 59.305 | 2019-07-04 | 7.107% | 0.005351% | 100% | 0.40953 | -2 | 4 | -1.5905 | FALSE | FALSE
2019-07-05 | 53.229 | 53.6493 | 57.7662 | 57.769 | 0.90727 | TRUE | 57.769 | 2019 | 2019-07-05 | 0.7835% | 7.127% | 0.005488% | 100% | 0.41518 | -2 | 4 | -1.5848 | 58.6691 |  | 2019-07-05 | 53.229 | 53.6493 | 57.7662 | 2019-07-05 | 7.127% | 0.005488% | 100% | 0.41518 | -2 | 4 | -1.5848 | FALSE | FALSE
2019-07-06 | 53.045 | 53.4651 | 57.5803 | 57.5831 | 0.90565 | TRUE | 57.5831 | 2019 | 2019-07-06 | 0.7858% | 7.147% | 0.005659% | 100% | 0.42072 | -2 | 4 | -1.5793 | 58.5705 |  | 2019-07-06 | 53.045 | 53.4651 | 57.5803 | 2019-07-06 | 7.147% | 0.005659% | 100% | 0.42072 | -2 | 4 | -1.5793 | FALSE | FALSE
2019-07-07 | 48.912 | 49.3005 | 53.1064 | 53.1088 | 0.83655 | TRUE | 53.1088 | 2019 | 2019-07-07 | 0.7881% | 7.166% | 0.005865% | 100% | 0.42615 | -2 | 4 | -1.5739 | 58.4682 |  | 2019-07-07 | 48.912 | 49.3005 | 53.1064 | 2019-07-07 | 7.166% | 0.005865% | 100% | 0.42615 | -2 | 4 | -1.5739 | FALSE | FALSE
2019-07-08 | 32.03 | 32.2852 | 34.7848 | 34.7856 | 0.54879 | TRUE | 34.7856 | 2019 | 2019-07-08 | 0.7904% | 7.186% | 0.006107% | 100% | 0.43146 | -2 | 4 | -1.5685 | 58.3621 |  | 2019-07-08 | 32.03 | 32.2852 | 34.7848 | 2019-07-08 | 7.186% | 0.006107% | 100% | 0.43146 | -2 | 4 | -1.5685 | FALSE | FALSE
2019-07-09 | 23.619 | 23.8077 | 25.6564 | 25.6566 | 0.40544 | TRUE | 25.6566 | 2019 | 2019-07-09 | 0.7927% | 7.205% | 0.006385% | 100% | 0.43667 | -2 | 4 | -1.5633 | 58.2519 |  | 2019-07-09 | 23.619 | 23.8077 | 25.6564 | 2019-07-09 | 7.205% | 0.006385% | 100% | 0.43667 | -2 | 4 | -1.5633 | FALSE | FALSE
2019-07-10 | 58.07 | 58.5354 | 63.0936 | 63.0979 | 0.99884 | TRUE | 63.0979 | 2019 | 2019-07-10 | 0.795% | 7.225% | 0.006701% | 100% | 0.44176 | -2 | 4 | -1.5582 | 58.1376 |  | 2019-07-10 | 58.07 | 58.5354 | 63.0936 | 2019-07-10 | 7.225% | 0.006701% | 100% | 0.44176 | -2 | 4 | -1.5582 | FALSE | FALSE
2019-07-11 | 57.658 | 58.1214 | 62.6603 | 62.6647 | 0.99377 | TRUE | 62.6647 | 2019 | 2019-07-11 | 0.7974% | 7.244% | 0.007091% | 100% | 0.44674 | -2 | 4 | -1.5533 | 58.0193 |  | 2019-07-11 | 57.658 | 58.1214 | 62.6603 | 2019-07-11 | 7.244% | 0.007091% | 100% | 0.44674 | -2 | 4 | -1.5533 | FALSE | FALSE
2019-07-12 | 58.413 | 58.8839 | 63.4952 | 63.5 | 1.0089 | TRUE | 63.5 | 2019 | 2019-07-12 | 0.7997% | 7.262% | 0.007551% | 100% | 0.4516 | -2 | 4 | -1.5484 | 57.8971 |  | 2019-07-12 | 58.413 | 58.8839 | 63.4952 | 2019-07-12 | 7.262% | 0.007551% | 100% | 0.4516 | -2 | 4 | -1.5484 | FALSE | FALSE
2019-07-13 | 50.382 | 50.7893 | 54.7778 | 54.7814 | 0.87208 | TRUE | 54.7814 | 2019 | 2019-07-13 | 0.802% | 7.281% | 0.008083% | 100% | 0.45636 | -2 | 4 | -1.5436 | 57.7713 |  | 2019-07-13 | 50.382 | 50.7893 | 54.7778 | 2019-07-13 | 7.281% | 0.008083% | 100% | 0.45636 | -2 | 4 | -1.5436 | FALSE | FALSE
2019-07-14 | 57.394 | 57.8593 | 62.4155 | 62.4209 | 0.9957 | TRUE | 62.4209 | 2019 | 2019-07-14 | 0.8043% | 7.3% | 0.008687% | 100% | 0.46099 | -2 | 4 | -1.539 | 57.642 |  | 2019-07-14 | 57.394 | 57.8593 | 62.4155 | 2019-07-14 | 7.3% | 0.008687% | 100% | 0.46099 | -2 | 4 | -1.539 | FALSE | FALSE
2019-07-15 | 58.887 | 59.3658 | 64.0534 | 64.0594 | 1.024 | TRUE | 64.0594 | 2019 | 2019-07-15 | 0.8066% | 7.318% | 0.009365% | 100% | 0.46552 | -2 | 4 | -1.5345 | 57.5095 |  | 2019-07-15 | 58.887 | 59.3658 | 64.0534 | 2019-07-15 | 7.318% | 0.009365% | 100% | 0.46552 | -2 | 4 | -1.5345 | FALSE | FALSE
2019-07-16 | 56.925 | 57.3892 | 61.9329 | 61.9391 | 0.99217 | TRUE | 61.9391 | 2019 | 2019-07-16 | 0.8089% | 7.336% | 0.01012% | 100% | 0.46993 | -2 | 4 | -1.5301 | 57.374 |  | 2019-07-16 | 56.925 | 57.3892 | 61.9329 | 2019-07-16 | 7.336% | 0.01012% | 100% | 0.46993 | -2 | 4 | -1.5301 | FALSE | FALSE
2019-07-17 | 49.922 | 50.3303 | 54.3257 | 54.3306 | 0.8722 | TRUE | 54.3306 | 2019 | 2019-07-17 | 0.8112% | 7.355% | 0.01096% | 100% | 0.47422 | -2 | 4 | -1.5258 | 57.2357 |  | 2019-07-17 | 49.922 | 50.3303 | 54.3257 | 2019-07-17 | 7.355% | 0.01096% | 100% | 0.47422 | -2 | 4 | -1.5258 | FALSE | FALSE
2019-07-18 | 40.627 | 40.9602 | 44.2204 | 44.2235 | 0.71154 | TRUE | 44.2235 | 2019 | 2019-07-18 | 0.8135% | 7.373% | 0.01186% | 100% | 0.47841 | -2 | 4 | -1.5216 | 57.0948 |  | 2019-07-18 | 40.627 | 40.9602 | 44.2204 | 2019-07-18 | 7.373% | 0.01186% | 100% | 0.47841 | -2 | 4 | -1.5216 | FALSE | FALSE
2019-07-19 | 55.353 | 55.8083 | 60.262 | 60.2694 | 0.97193 | TRUE | 60.2694 | 2019 | 2019-07-19 | 0.8158% | 7.391% | 0.01283% | 100% | 0.48249 | -2 | 4 | -1.5175 | 56.9514 |  | 2019-07-19 | 55.353 | 55.8083 | 60.262 | 2019-07-19 | 7.391% | 0.01283% | 100% | 0.48249 | -2 | 4 | -1.5175 | FALSE | FALSE
2019-07-20 | 25.777 | 25.9896 | 28.0691 | 28.0699 | 0.45372 | TRUE | 28.0699 | 2019 | 2019-07-20 | 0.8181% | 7.408% | 0.01386% | 100% | 0.48645 | -2 | 4 | -1.5135 | 56.8059 |  | 2019-07-20 | 25.777 | 25.9896 | 28.0691 | 2019-07-20 | 7.408% | 0.01386% | 100% | 0.48645 | -2 | 4 | -1.5135 | FALSE | FALSE
2019-07-21 | 42.952 | 43.3073 | 46.7813 | 46.7859 | 0.75805 | TRUE | 46.7859 | 2019 | 2019-07-21 | 0.8204% | 7.426% | 0.01495% | 100% | 0.49031 | -2 | 4 | -1.5097 | 56.6584 |  | 2019-07-21 | 42.952 | 43.3073 | 46.7813 | 2019-07-21 | 7.426% | 0.01495% | 100% | 0.49031 | -2 | 4 | -1.5097 | FALSE | FALSE
2019-07-22 | 48.713 | 49.1171 | 53.0672 | 53.0741 | 0.86201 | TRUE | 53.0741 | 2019 | 2019-07-22 | 0.8227% | 7.444% | 0.0161% | 100% | 0.49406 | -2 | 4 | -1.5059 | 56.5092 |  | 2019-07-22 | 48.713 | 49.1171 | 53.0672 | 2019-07-22 | 7.444% | 0.0161% | 100% | 0.49406 | -2 | 4 | -1.5059 | FALSE | FALSE
2019-07-23 | 52.298 | 52.7331 | 56.9848 | 56.9936 | 0.92794 | TRUE | 56.9936 | 2019 | 2019-07-23 | 0.8251% | 7.461% | 0.01732% | 100% | 0.4977 | -2 | 4 | -1.5023 | 56.3583 |  | 2019-07-23 | 52.298 | 52.7331 | 56.9848 | 2019-07-23 | 7.461% | 0.01732% | 100% | 0.4977 | -2 | 4 | -1.5023 | FALSE | FALSE
2019-07-24 | 52.522 | 52.9602 | 57.241 | 57.2506 | 0.93444 | TRUE | 57.2506 | 2019 | 2019-07-24 | 0.8274% | 7.479% | 0.01861% | 100% | 0.50124 | -2 | 4 | -1.4988 | 56.206 |  | 2019-07-24 | 52.522 | 52.9602 | 57.241 | 2019-07-24 | 7.479% | 0.01861% | 100% | 0.50124 | -2 | 4 | -1.4988 | FALSE | FALSE
2019-07-25 | 52.425 | 52.8636 | 57.1473 | 57.1577 | 0.93527 | TRUE | 57.1577 | 2019 | 2019-07-25 | 0.8297% | 7.496% | 0.02003% | 100% | 0.50468 | -2 | 4 | -1.4953 | 56.0521 |  | 2019-07-25 | 52.425 | 52.8636 | 57.1473 | 2019-07-25 | 7.496% | 0.02003% | 100% | 0.50468 | -2 | 4 | -1.4953 | FALSE | FALSE
2019-07-26 | 24.744 | 24.9516 | 26.9785 | 26.9797 | 0.4426 | TRUE | 26.9797 | 2019 | 2019-07-26 | 0.832% | 7.513% | 0.02155% | 100% | 0.50801 | -2 | 4 | -1.492 | 55.8964 |  | 2019-07-26 | 24.744 | 24.9516 | 26.9785 | 2019-07-26 | 7.513% | 0.02155% | 100% | 0.50801 | -2 | 4 | -1.492 | FALSE | FALSE
2019-07-27 | 12.273 | 12.3763 | 13.3841 | 13.3841 | 0.22014 | TRUE | 13.3841 | 2019 | 2019-07-27 | 0.8343% | 7.53% | 0.02317% | 100% | 0.51125 | -2 | 4 | -1.4888 | 55.7386 |  | 2019-07-27 | 12.273 | 12.3763 | 13.3841 | 2019-07-27 | 7.53% | 0.02317% | 100% | 0.51125 | -2 | 4 | -1.4888 | FALSE | FALSE
2019-07-28 | 56.354 | 56.8294 | 61.4687 | 61.484 | 1.014 | TRUE | 61.484 | 2019 | 2019-07-28 | 0.8366% | 7.547% | 0.02489% | 100% | 0.51438 | -2 | 4 | -1.4856 | 55.5787 |  | 2019-07-28 | 56.354 | 56.8294 | 61.4687 | 2019-07-28 | 7.547% | 0.02489% | 100% | 0.51438 | -2 | 4 | -1.4856 | FALSE | FALSE
2019-07-29 | 55.178 | 55.6448 | 60.1984 | 60.2144 | 0.9957 | TRUE | 60.2144 | 2019 | 2019-07-29 | 0.8389% | 7.564% | 0.02671% | 100% | 0.51743 | -2 | 4 | -1.4826 | 55.4163 |  | 2019-07-29 | 55.178 | 55.6448 | 60.1984 | 2019-07-29 | 7.564% | 0.02671% | 100% | 0.51743 | -2 | 4 | -1.4826 | FALSE | FALSE
2019-07-30 | 27.229 | 27.46 | 29.7126 | 29.7149 | 0.49272 | TRUE | 29.7149 | 2019 | 2019-07-30 | 0.8412% | 7.581% | 0.02864% | 100% | 0.52037 | -2 | 4 | -1.4796 | 55.2512 |  | 2019-07-30 | 27.229 | 27.46 | 29.7126 | 2019-07-30 | 7.581% | 0.02864% | 100% | 0.52037 | -2 | 4 | -1.4796 | FALSE | FALSE
2019-07-31 | 50.145 | 50.5716 | 54.7301 | 54.7448 | 0.91031 | TRUE | 54.7448 | 2019 | 2019-07-31 | 0.8435% | 7.598% | 0.03086% | 100% | 0.52323 | -2 | 4 | -1.4768 | 55.0833 |  | 2019-07-31 | 50.145 | 50.5716 | 54.7301 | 2019-07-31 | 7.598% | 0.03086% | 100% | 0.52323 | -2 | 4 | -1.4768 | FALSE | FALSE
2019-08-01 | 47.915 | 48.3237 | 52.3069 | 52.3212 | 0.87252 | TRUE | 52.3212 | 2019 | 2019-08-01 | 0.8458% | 7.615% | 0.03337% | 100% | 0.52599 | -2 | 4 | -1.474 | 54.9121 |  | 2019-08-01 | 47.915 | 48.3237 | 52.3069 | 2019-08-01 | 7.615% | 0.03337% | 100% | 0.52599 | -2 | 4 | -1.474 | FALSE | FALSE
2019-08-02 | 52.32 | 52.7675 | 57.1273 | 57.1467 | 0.95581 | TRUE | 57.1467 | 2019 | 2019-08-02 | 0.8481% | 7.632% | 0.03617% | 100% | 0.52867 | -2 | 4 | -1.4713 | 54.7376 |  | 2019-08-02 | 52.32 | 52.7675 | 57.1273 | 2019-08-02 | 7.632% | 0.03617% | 100% | 0.52867 | -2 | 4 | -1.4713 | FALSE | FALSE
2019-08-03 | 52.585 | 53.036 | 57.4284 | 57.4498 | 0.96379 | TRUE | 57.4498 | 2019 | 2019-08-03 | 0.8504% | 7.648% | 0.03926% | 100% | 0.53126 | -2 | 4 | -1.4687 | 54.5595 |  | 2019-08-03 | 52.585 | 53.036 | 57.4284 | 2019-08-03 | 7.648% | 0.03926% | 100% | 0.53126 | -2 | 4 | -1.4687 | FALSE | FALSE
2019-08-04 | 48.546 | 48.9635 | 53.0282 | 53.0473 | 0.8927 | TRUE | 53.0473 | 2019 | 2019-08-04 | 0.8527% | 7.665% | 0.04265% | 100% | 0.53377 | -2 | 4 | -1.4662 | 54.3777 |  | 2019-08-04 | 48.546 | 48.9635 | 53.0282 | 2019-08-04 | 7.665% | 0.04265% | 100% | 0.53377 | -2 | 4 | -1.4662 | FALSE | FALSE
2019-08-05 | 49.358 | 49.7837 | 53.9261 | 53.9479 | 0.91075 | TRUE | 53.9479 | 2019 | 2019-08-05 | 0.8551% | 7.682% | 0.04635% | 100% | 0.53619 | -2 | 4 | -1.4638 | 54.1919 |  | 2019-08-05 | 49.358 | 49.7837 | 53.9261 | 2019-08-05 | 7.682% | 0.04635% | 100% | 0.53619 | -2 | 4 | -1.4638 | FALSE | FALSE
2019-08-06 | 39.383 | 39.7236 | 43.0366 | 43.0499 | 0.72915 | TRUE | 43.0499 | 2019 | 2019-08-06 | 0.8574% | 7.698% | 0.05036% | 100% | 0.53854 | -2 | 4 | -1.4615 | 54.0018 |  | 2019-08-06 | 39.383 | 39.7236 | 43.0366 | 2019-08-06 | 7.698% | 0.05036% | 100% | 0.53854 | -2 | 4 | -1.4615 | FALSE | FALSE
2019-08-07 | 42.011 | 42.3753 | 45.9177 | 45.9349 | 0.78061 | TRUE | 45.9349 | 2019 | 2019-08-07 | 0.8597% | 7.715% | 0.05467% | 100% | 0.5408 | -2 | 4 | -1.4592 | 53.8089 |  | 2019-08-07 | 42.011 | 42.3753 | 45.9177 | 2019-08-07 | 7.715% | 0.05467% | 100% | 0.5408 | -2 | 4 | -1.4592 | FALSE | FALSE
2019-08-08 | 49.904 | 50.3379 | 54.5556 | 54.5849 | 0.93075 | TRUE | 54.5849 | 2019 | 2019-08-08 | 0.862% | 7.731% | 0.0594% | 100% | 0.54299 | -2 | 4 | -1.457 | 53.6139 |  | 2019-08-08 | 49.904 | 50.3379 | 54.5556 | 2019-08-08 | 7.731% | 0.0594% | 100% | 0.54299 | -2 | 4 | -1.457 | FALSE | FALSE
2019-08-09 | 46.718 | 47.1253 | 51.0829 | 51.11 | 0.8745 | TRUE | 51.11 | 2019 | 2019-08-09 | 0.8643% | 7.747% | 0.06447% | 100% | 0.54511 | -2 | 4 | -1.4549 | 53.4166 |  | 2019-08-09 | 46.718 | 47.1253 | 51.0829 | 2019-08-09 | 7.747% | 0.06447% | 100% | 0.54511 | -2 | 4 | -1.4549 | FALSE | FALSE
2019-08-10 | 39.625 | 39.9714 | 43.3359 | 43.3551 | 0.74441 | TRUE | 43.3551 | 2019 | 2019-08-10 | 0.8666% | 7.764% | 0.06988% | 100% | 0.54715 | -2 | 4 | -1.4528 | 53.2166 |  | 2019-08-10 | 39.625 | 39.9714 | 43.3359 | 2019-08-10 | 7.764% | 0.06988% | 100% | 0.54715 | -2 | 4 | -1.4528 | FALSE | FALSE
2019-08-11 | 25.397 | 25.6196 | 27.781 | 27.7863 | 0.4788 | TRUE | 27.7863 | 2019 | 2019-08-11 | 0.8689% | 7.78% | 0.07564% | 100% | 0.54912 | -2 | 4 | -1.4509 | 53.0134 |  | 2019-08-11 | 25.397 | 25.6196 | 27.781 | 2019-08-11 | 7.78% | 0.07564% | 100% | 0.54912 | -2 | 4 | -1.4509 | FALSE | FALSE
2019-08-12 | 28.549 | 28.7999 | 31.2351 | 31.2438 | 0.54034 | TRUE | 31.2438 | 2019 | 2019-08-12 | 0.8712% | 7.796% | 0.08175% | 100% | 0.55103 | -2 | 4 | -1.449 | 52.8067 |  | 2019-08-12 | 28.549 | 28.7999 | 31.2351 | 2019-08-12 | 7.796% | 0.08175% | 100% | 0.55103 | -2 | 4 | -1.449 | FALSE | FALSE
2019-08-13 | 47.627 | 48.0467 | 52.1184 | 52.1582 | 0.90542 | TRUE | 52.1582 | 2019 | 2019-08-13 | 0.8735% | 7.812% | 0.08823% | 100% | 0.55287 | -2 | 4 | -1.4471 | 52.5959 |  | 2019-08-13 | 47.627 | 48.0467 | 52.1184 | 2019-08-13 | 7.812% | 0.08823% | 100% | 0.55287 | -2 | 4 | -1.4471 | FALSE | FALSE
2019-08-14 | 51.588 | 52.0438 | 56.4641 | 56.5166 | 0.98484 | TRUE | 56.5166 | 2019 | 2019-08-14 | 0.8758% | 7.828% | 0.09502% | 100% | 0.55465 | -2 | 4 | -1.4454 | 52.3808 |  | 2019-08-14 | 51.588 | 52.0438 | 56.4641 | 2019-08-14 | 7.828% | 0.09502% | 100% | 0.55465 | -2 | 4 | -1.4454 | FALSE | FALSE
2019-08-15 | 26.802 | 27.0394 | 29.3411 | 29.3502 | 0.51347 | TRUE | 29.3502 | 2019 | 2019-08-15 | 0.8781% | 7.845% | 0.1019% | 100% | 0.55636 | -2 | 4 | -1.4436 | 52.1611 |  | 2019-08-15 | 26.802 | 27.0394 | 29.3411 | 2019-08-15 | 7.845% | 0.1019% | 100% | 0.55636 | -2 | 4 | -1.4436 | FALSE | FALSE
2019-08-16 | 50.662 | 51.112 | 55.4724 | 55.5308 | 0.97543 | TRUE | 55.5308 | 2019 | 2019-08-16 | 0.8804% | 7.86% | 0.109% | 100% | 0.55801 | -2 | 4 | -1.442 | 51.9362 |  | 2019-08-16 | 50.662 | 51.112 | 55.4724 | 2019-08-16 | 7.86% | 0.109% | 100% | 0.55801 | -2 | 4 | -1.442 | FALSE | FALSE
2019-08-17 | 49.505 | 49.9459 | 54.2162 | 54.2754 | 0.95737 | TRUE | 54.2754 | 2019 | 2019-08-17 | 0.8827% | 7.876% | 0.1162% | 100% | 0.5596 | -2 | 4 | -1.4404 | 51.7059 |  | 2019-08-17 | 49.505 | 49.9459 | 54.2162 | 2019-08-17 | 7.876% | 0.1162% | 100% | 0.5596 | -2 | 4 | -1.4404 | FALSE | FALSE
2019-08-18 | 34.525 | 34.8333 | 37.818 | 37.8427 | 0.67039 | TRUE | 37.8427 | 2019 | 2019-08-18 | 0.885% | 7.892% | 0.1235% | 100% | 0.56114 | -2 | 4 | -1.4389 | 51.4697 |  | 2019-08-18 | 34.525 | 34.8333 | 37.818 | 2019-08-18 | 7.892% | 0.1235% | 100% | 0.56114 | -2 | 4 | -1.4389 | FALSE | FALSE
2019-08-19 | 32.798 | 33.0916 | 35.9333 | 35.9561 | 0.63982 | TRUE | 35.9561 | 2019 | 2019-08-19 | 0.8873% | 7.908% | 0.131% | 100% | 0.56262 | -2 | 4 | -1.4374 | 51.2272 |  | 2019-08-19 | 32.798 | 33.0916 | 35.9333 | 2019-08-19 | 7.908% | 0.131% | 100% | 0.56262 | -2 | 4 | -1.4374 | FALSE | FALSE
2019-08-20 | 31.45 | 31.7323 | 34.4631 | 34.4847 | 0.61647 | TRUE | 34.4847 | 2019 | 2019-08-20 | 0.8897% | 7.924% | 0.1386% | 100% | 0.56405 | -2 | 4 | -1.436 | 50.9779 |  | 2019-08-20 | 31.45 | 31.7323 | 34.4631 | 2019-08-20 | 7.924% | 0.1386% | 100% | 0.56405 | -2 | 4 | -1.436 | FALSE | FALSE
2019-08-21 | 46.508 | 46.9266 | 50.9736 | 51.0394 | 0.91674 | TRUE | 51.0394 | 2019 | 2019-08-21 | 0.892% | 7.939% | 0.1464% | 100% | 0.56543 | -2 | 4 | -1.4346 | 50.723 |  | 2019-08-21 | 46.508 | 46.9266 | 50.9736 | 2019-08-21 | 7.939% | 0.1464% | 100% | 0.56543 | -2 | 4 | -1.4346 | FALSE | FALSE
2019-08-22 | 50.378 | 50.8326 | 55.2258 | 55.3109 | 0.9983 | TRUE | 55.3109 | 2019 | 2019-08-22 | 0.8943% | 7.955% | 0.1542% | 100% | 0.56675 | -2 | 4 | -1.4332 | 50.4637 |  | 2019-08-22 | 50.378 | 50.8326 | 55.2258 | 2019-08-22 | 7.955% | 0.1542% | 100% | 0.56675 | -2 | 4 | -1.4332 | FALSE | FALSE
2019-08-23 | 47.805 | 48.2375 | 52.4152 | 52.4945 | 0.95219 | TRUE | 52.4945 | 2019 | 2019-08-23 | 0.8966% | 7.97% | 0.1621% | 100% | 0.56803 | -2 | 4 | -1.432 | 50.1999 |  | 2019-08-23 | 47.805 | 48.2375 | 52.4152 | 2019-08-23 | 7.97% | 0.1621% | 100% | 0.56803 | -2 | 4 | -1.432 | FALSE | FALSE
2019-08-24 | 47.677 | 48.1094 | 52.2849 | 52.3681 | 0.95475 | TRUE | 52.3681 | 2019 | 2019-08-24 | 0.8989% | 7.986% | 0.1699% | 100% | 0.56926 | -2 | 4 | -1.4307 | 49.9313 |  | 2019-08-24 | 47.677 | 48.1094 | 52.2849 | 2019-08-24 | 7.986% | 0.1699% | 100% | 0.56926 | -2 | 4 | -1.4307 | FALSE | FALSE
2019-08-25 | 43.117 | 43.5091 | 47.2932 | 47.3615 | 0.86799 | TRUE | 47.3615 | 2019 | 2019-08-25 | 0.9012% | 8.001% | 0.1777% | 100% | 0.57045 | -2 | 4 | -1.4296 | 49.6577 |  | 2019-08-25 | 43.117 | 43.5091 | 47.2932 | 2019-08-25 | 8.001% | 0.1777% | 100% | 0.57045 | -2 | 4 | -1.4296 | FALSE | FALSE
2019-08-26 | 39.03 | 39.3858 | 42.8184 | 42.8741 | 0.78998 | TRUE | 42.8741 | 2019 | 2019-08-26 | 0.9035% | 8.017% | 0.1855% | 100% | 0.57159 | -2 | 4 | -1.4284 | 49.379 |  | 2019-08-26 | 39.03 | 39.3858 | 42.8184 | 2019-08-26 | 8.017% | 0.1855% | 100% | 0.57159 | -2 | 4 | -1.4284 | FALSE | FALSE
2019-08-27 | 32.934 | 33.235 | 36.1375 | 36.1746 | 0.67021 | TRUE | 36.1746 | 2019 | 2019-08-27 | 0.9058% | 8.032% | 0.1933% | 100% | 0.57269 | -2 | 4 | -1.4273 | 49.0949 |  | 2019-08-27 | 32.934 | 33.235 | 36.1375 | 2019-08-27 | 8.032% | 0.1933% | 100% | 0.57269 | -2 | 4 | -1.4273 | FALSE | FALSE
2019-08-28 | 39.174 | 39.533 | 42.9926 | 43.0547 | 0.8022 | TRUE | 43.0547 | 2019 | 2019-08-28 | 0.9081% | 8.047% | 0.201% | 100% | 0.57375 | -2 | 4 | -1.4263 | 48.8053 |  | 2019-08-28 | 39.174 | 39.533 | 42.9926 | 2019-08-28 | 8.047% | 0.201% | 100% | 0.57375 | -2 | 4 | -1.4263 | FALSE | FALSE
2019-08-29 | 44.624 | 45.034 | 48.983 | 49.0736 | 0.91967 | TRUE | 49.0736 | 2019 | 2019-08-29 | 0.9104% | 8.062% | 0.2087% | 100% | 0.57477 | -2 | 4 | -1.4252 | 48.51 |  | 2019-08-29 | 44.624 | 45.034 | 48.983 | 2019-08-29 | 8.062% | 0.2087% | 100% | 0.57477 | -2 | 4 | -1.4252 | FALSE | FALSE
2019-08-30 | 44.198 | 44.6051 | 48.5243 | 48.617 | 0.91657 | TRUE | 48.617 | 2019 | 2019-08-30 | 0.9127% | 8.077% | 0.2163% | 100% | 0.57575 | -2 | 4 | -1.4243 | 48.2087 |  | 2019-08-30 | 44.198 | 44.6051 | 48.5243 | 2019-08-30 | 8.077% | 0.2163% | 100% | 0.57575 | -2 | 4 | -1.4243 | FALSE | FALSE
2019-08-31 | 42.758 | 43.1529 | 46.9521 | 47.0412 | 0.89232 | TRUE | 47.0412 | 2019 | 2019-08-31 | 0.915% | 8.092% | 0.2238% | 100% | 0.57669 | -2 | 4 | -1.4233 | 47.9013 |  | 2019-08-31 | 42.758 | 43.1529 | 46.9521 | 2019-08-31 | 8.092% | 0.2238% | 100% | 0.57669 | -2 | 4 | -1.4233 | FALSE | FALSE
2019-09-01 | 16.192 | 16.3419 | 17.7835 | 17.7859 | 0.33952 | TRUE | 17.7859 | 2019 | 2019-09-01 | 0.9173% | 8.106% | 0.2313% | 100% | 0.5776 | -2 | 4 | -1.4224 | 47.5875 |  | 2019-09-01 | 16.192 | 16.3419 | 17.7835 | 2019-09-01 | 8.106% | 0.2313% | 100% | 0.5776 | -2 | 4 | -1.4224 | FALSE | FALSE
2019-09-02 | 44.682 | 45.0967 | 49.0828 | 49.191 | 0.94513 | TRUE | 49.191 | 2019 | 2019-09-02 | 0.9196% | 8.121% | 0.2388% | 100% | 0.57848 | -2 | 4 | -1.4215 | 47.2672 |  | 2019-09-02 | 44.682 | 45.0967 | 49.0828 | 2019-09-02 | 8.121% | 0.2388% | 100% | 0.57848 | -2 | 4 | -1.4215 | FALSE | FALSE
2019-09-03 | 46.456 | 46.8883 | 51.0408 | 51.1649 | 0.98965 | TRUE | 51.1649 | 2019 | 2019-09-03 | 0.9219% | 8.136% | 0.2462% | 100% | 0.57932 | -2 | 4 | -1.4207 | 46.9402 |  | 2019-09-03 | 46.456 | 46.8883 | 51.0408 | 2019-09-03 | 8.136% | 0.2462% | 100% | 0.57932 | -2 | 4 | -1.4207 | FALSE | FALSE
2019-09-04 | 45.96 | 46.3887 | 50.5049 | 50.6307 | 0.9861 | TRUE | 50.6307 | 2019 | 2019-09-04 | 0.9242% | 8.15% | 0.2535% | 100% | 0.58013 | -2 | 4 | -1.4199 | 46.6056 |  | 2019-09-04 | 45.96 | 46.3887 | 50.5049 | 2019-09-04 | 8.15% | 0.2535% | 100% | 0.58013 | -2 | 4 | -1.4199 | FALSE | FALSE
2019-09-05 | 37.061 | 37.4076 | 40.7332 | 40.8094 | 0.8005 | TRUE | 40.8094 | 2019 | 2019-09-05 | 0.9266% | 8.164% | 0.2608% | 100% | 0.5809 | -2 | 4 | -1.4191 | 46.2632 |  | 2019-09-05 | 37.061 | 37.4076 | 40.7332 | 2019-09-05 | 8.164% | 0.2608% | 100% | 0.5809 | -2 | 4 | -1.4191 | FALSE | FALSE
2019-09-06 | 47.158 | 47.6001 | 51.8399 | 51.9792 | 1.0271 | TRUE | 51.9792 | 2019 | 2019-09-06 | 0.9289% | 8.179% | 0.268% | 100% | 0.58165 | -2 | 4 | -1.4183 | 45.9134 |  | 2019-09-06 | 47.158 | 47.6001 | 51.8399 | 2019-09-06 | 8.179% | 0.268% | 100% | 0.58165 | -2 | 4 | -1.4183 | FALSE | FALSE
2019-09-07 | 46.018 | 46.4505 | 50.5957 | 50.7353 | 1.0101 | TRUE | 50.7353 | 2019 | 2019-09-07 | 0.9312% | 8.193% | 0.2752% | 100% | 0.58237 | -2 | 4 | -1.4176 | 45.5568 |  | 2019-09-07 | 46.018 | 46.4505 | 50.5957 | 2019-09-07 | 8.193% | 0.2752% | 100% | 0.58237 | -2 | 4 | -1.4176 | FALSE | FALSE
2019-09-08 | 40.435 | 40.816 | 44.4651 | 44.572 | 0.89432 | TRUE | 44.572 | 2019 | 2019-09-08 | 0.9335% | 8.207% | 0.2823% | 100% | 0.58307 | -2 | 4 | -1.4169 | 45.1939 |  | 2019-09-08 | 40.435 | 40.816 | 44.4651 | 2019-09-08 | 8.207% | 0.2823% | 100% | 0.58307 | -2 | 4 | -1.4169 | FALSE | FALSE
2019-09-09 | 35.385 | 35.7193 | 38.9185 | 38.9975 | 0.78871 | TRUE | 38.9975 | 2019 | 2019-09-09 | 0.9358% | 8.22% | 0.2894% | 100% | 0.58373 | -2 | 4 | -1.4163 | 44.8251 |  | 2019-09-09 | 35.385 | 35.7193 | 38.9185 | 2019-09-09 | 8.22% | 0.2894% | 100% | 0.58373 | -2 | 4 | -1.4163 | FALSE | FALSE
2019-09-10 | 13.108 | 13.2321 | 14.4195 | 14.4195 | 0.29401 | TRUE | 14.4195 | 2019 | 2019-09-10 | 0.9381% | 8.234% | 0.2965% | 100% | 0.58437 | -2 | 4 | -1.4156 | 44.4512 |  | 2019-09-10 | 13.108 | 13.2321 | 14.4195 | 2019-09-10 | 8.234% | 0.2965% | 100% | 0.58437 | -2 | 4 | -1.4156 | FALSE | FALSE
2019-09-11 | 37.723 | 38.0811 | 41.5043 | 41.6045 | 0.8554 | TRUE | 41.6045 | 2019 | 2019-09-11 | 0.9404% | 8.248% | 0.3034% | 100% | 0.58499 | -2 | 4 | -1.415 | 44.0725 |  | 2019-09-11 | 37.723 | 38.0811 | 41.5043 | 2019-09-11 | 8.248% | 0.3034% | 100% | 0.58499 | -2 | 4 | -1.415 | FALSE | FALSE
2019-09-12 | 42.883 | 43.2911 | 47.1895 | 47.3325 | 0.98146 | TRUE | 47.3325 | 2019 | 2019-09-12 | 0.9427% | 8.261% | 0.3102% | 100% | 0.58558 | -2 | 4 | -1.4144 | 43.6896 |  | 2019-09-12 | 42.883 | 43.2911 | 47.1895 | 2019-09-12 | 8.261% | 0.3102% | 100% | 0.58558 | -2 | 4 | -1.4144 | FALSE | FALSE
2019-09-13 | 32.469 | 32.7788 | 35.7357 | 35.8086 | 0.74896 | TRUE | 35.8086 | 2019 | 2019-09-13 | 0.945% | 8.274% | 0.3169% | 100% | 0.58615 | -2 | 4 | -1.4138 | 43.303 |  | 2019-09-13 | 32.469 | 32.7788 | 35.7357 | 2019-09-13 | 8.274% | 0.3169% | 100% | 0.58615 | -2 | 4 | -1.4138 | FALSE | FALSE
2019-09-14 | 37.926 | 38.2887 | 41.7487 | 41.8616 | 0.88331 | TRUE | 41.8616 | 2019 | 2019-09-14 | 0.9473% | 8.288% | 0.3235% | 100% | 0.5867 | -2 | 4 | -1.4133 | 42.9132 |  | 2019-09-14 | 37.926 | 38.2887 | 41.7487 | 2019-09-14 | 8.288% | 0.3235% | 100% | 0.5867 | -2 | 4 | -1.4133 | FALSE | FALSE
2019-09-15 | 37.788 | 38.1503 | 41.6036 | 41.7194 | 0.88823 | TRUE | 41.7194 | 2019 | 2019-09-15 | 0.9496% | 8.301% | 0.33% | 100% | 0.58722 | -2 | 4 | -1.4128 | 42.5207 |  | 2019-09-15 | 37.788 | 38.1503 | 41.6036 | 2019-09-15 | 8.301% | 0.33% | 100% | 0.58722 | -2 | 4 | -1.4128 | FALSE | FALSE
2019-09-16 | 37.409 | 37.7685 | 41.1931 | 41.3098 | 0.88755 | TRUE | 41.3098 | 2019 | 2019-09-16 | 0.9519% | 8.313% | 0.3365% | 100% | 0.58773 | -2 | 4 | -1.4123 | 42.126 |  | 2019-09-16 | 37.409 | 37.7685 | 41.1931 | 2019-09-16 | 8.313% | 0.3365% | 100% | 0.58773 | -2 | 4 | -1.4123 | FALSE | FALSE
2019-09-17 | 36.277 | 36.6265 | 39.953 | 40.0647 | 0.86877 | TRUE | 40.0647 | 2019 | 2019-09-17 | 0.9542% | 8.326% | 0.3428% | 100% | 0.58822 | -2 | 4 | -1.4118 | 41.7298 |  | 2019-09-17 | 36.277 | 36.6265 | 39.953 | 2019-09-17 | 8.326% | 0.3428% | 100% | 0.58822 | -2 | 4 | -1.4118 | FALSE | FALSE
2019-09-18 | 25.168 | 25.4111 | 27.7227 | 27.7655 | 0.60778 | TRUE | 27.7655 | 2019 | 2019-09-18 | 0.9565% | 8.339% | 0.349% | 100% | 0.58868 | -2 | 4 | -1.4113 | 41.329 |  | 2019-09-18 | 25.168 | 25.4111 | 27.7227 | 2019-09-18 | 8.339% | 0.349% | 100% | 0.58868 | -2 | 4 | -1.4113 | FALSE | FALSE
2019-09-19 | 36.893 | 37.2502 | 40.6443 | 40.7687 | 0.9011 | TRUE | 40.7687 | 2019 | 2019-09-19 | 0.9588% | 8.351% | 0.355% | 100% | 0.58913 | -2 | 4 | -1.4109 | 40.9215 |  | 2019-09-19 | 36.893 | 37.2502 | 40.6443 | 2019-09-19 | 8.351% | 0.355% | 100% | 0.58913 | -2 | 4 | -1.4109 | FALSE | FALSE
2019-09-20 | 37.711 | 38.077 | 41.552 | 41.6875 | 0.93062 | TRUE | 41.6875 | 2019 | 2019-09-20 | 0.9611% | 8.363% | 0.3606% | 100% | 0.58956 | -2 | 4 | -1.4104 | 40.5081 |  | 2019-09-20 | 37.711 | 38.077 | 41.552 | 2019-09-20 | 8.363% | 0.3606% | 100% | 0.58956 | -2 | 4 | -1.4104 | FALSE | FALSE
2019-09-21 | 30.489 | 30.7856 | 33.5995 | 33.6806 | 0.75956 | TRUE | 33.6806 | 2019 | 2019-09-21 | 0.9634% | 8.375% | 0.366% | 100% | 0.58998 | -2 | 4 | -1.41 | 40.0897 |  | 2019-09-21 | 30.489 | 30.7856 | 33.5995 | 2019-09-21 | 8.375% | 0.366% | 100% | 0.58998 | -2 | 4 | -1.41 | FALSE | FALSE
2019-09-22 | 11.411 | 11.5223 | 12.5771 | 12.5771 | 0.2866 | TRUE | 12.5771 | 2019 | 2019-09-22 | 0.9657% | 8.387% | 0.3712% | 100% | 0.59038 | -2 | 4 | -1.4096 | 39.6672 |  | 2019-09-22 | 11.411 | 11.5223 | 12.5771 | 2019-09-22 | 8.387% | 0.3712% | 100% | 0.59038 | -2 | 4 | -1.4096 | FALSE | FALSE
2019-09-23 | 35.388 | 35.7339 | 39.0101 | 39.1366 | 0.90132 | TRUE | 39.1366 | 2019 | 2019-09-23 | 0.968% | 8.398% | 0.376% | 100% | 0.59076 | -2 | 4 | -1.4092 | 39.2416 |  | 2019-09-23 | 35.388 | 35.7339 | 39.0101 | 2019-09-23 | 8.398% | 0.376% | 100% | 0.59076 | -2 | 4 | -1.4092 | FALSE | FALSE
2019-09-24 | 26.093 | 26.3487 | 28.7679 | 28.8262 | 0.67106 | TRUE | 28.8262 | 2019 | 2019-09-24 | 0.9703% | 8.409% | 0.3805% | 100% | 0.59113 | -2 | 4 | -1.4089 | 38.8138 |  | 2019-09-24 | 26.093 | 26.3487 | 28.7679 | 2019-09-24 | 8.409% | 0.3805% | 100% | 0.59113 | -2 | 4 | -1.4089 | FALSE | FALSE
2019-09-25 | 26.585 | 26.8461 | 29.3146 | 29.3779 | 0.69142 | TRUE | 29.3779 | 2019 | 2019-09-25 | 0.9727% | 8.421% | 0.3845% | 100% | 0.59148 | -2 | 4 | -1.4085 | 38.3848 |  | 2019-09-25 | 26.585 | 26.8461 | 29.3146 | 2019-09-25 | 8.421% | 0.3845% | 100% | 0.59148 | -2 | 4 | -1.4085 | FALSE | FALSE
2019-09-26 | 28.028 | 28.304 | 30.9101 | 30.9855 | 0.73737 | TRUE | 30.9855 | 2019 | 2019-09-26 | 0.975% | 8.431% | 0.3882% | 100% | 0.59182 | -2 | 4 | -1.4082 | 37.9554 |  | 2019-09-26 | 28.028 | 28.304 | 30.9101 | 2019-09-26 | 8.431% | 0.3882% | 100% | 0.59182 | -2 | 4 | -1.4082 | FALSE | FALSE
2019-09-27 | 29.395 | 29.6851 | 32.4222 | 32.5101 | 0.78236 | TRUE | 32.5101 | 2019 | 2019-09-27 | 0.9773% | 8.442% | 0.3915% | 100% | 0.59215 | -2 | 4 | -1.4079 | 37.5265 |  | 2019-09-27 | 29.395 | 29.6851 | 32.4222 | 2019-09-27 | 8.442% | 0.3915% | 100% | 0.59215 | -2 | 4 | -1.4079 | FALSE | FALSE
2019-09-28 | 25.868 | 26.1239 | 28.5359 | 28.5999 | 0.69607 | TRUE | 28.5999 | 2019 | 2019-09-28 | 0.9796% | 8.453% | 0.3944% | 100% | 0.59246 | -2 | 4 | -1.4075 | 37.0992 |  | 2019-09-28 | 25.868 | 26.1239 | 28.5359 | 2019-09-28 | 8.453% | 0.3944% | 100% | 0.59246 | -2 | 4 | -1.4075 | FALSE | FALSE
2019-09-29 | 35.794 | 36.1489 | 39.4909 | 39.6428 | 0.97587 | TRUE | 39.6428 | 2019 | 2019-09-29 | 0.9819% | 8.463% | 0.3968% | 100% | 0.59276 | -2 | 4 | -1.4072 | 36.6742 |  | 2019-09-29 | 35.794 | 36.1489 | 39.4909 | 2019-09-29 | 8.463% | 0.3968% | 100% | 0.59276 | -2 | 4 | -1.4072 | FALSE | FALSE
2019-09-30 | 24.041 | 24.28 | 26.5275 | 26.5825 | 0.66188 | TRUE | 26.5825 | 2019 | 2019-09-30 | 0.9842% | 8.473% | 0.3988% | 100% | 0.59305 | -2 | 4 | -1.407 | 36.2526 |  | 2019-09-30 | 24.041 | 24.28 | 26.5275 | 2019-09-30 | 8.473% | 0.3988% | 100% | 0.59305 | -2 | 4 | -1.407 | FALSE | FALSE
2019-10-01 | 27.218 | 27.4892 | 30.037 | 30.1161 | 0.75849 | TRUE | 30.1161 | 2019 | 2019-10-01 | 0.9865% | 8.482% | 0.4004% | 100% | 0.59333 | -2 | 4 | -1.4067 | 35.8352 |  | 2019-10-01 | 27.218 | 27.4892 | 30.037 | 2019-10-01 | 8.482% | 0.4004% | 100% | 0.59333 | -2 | 4 | -1.4067 | FALSE | FALSE
2019-10-02 | 23.387 | 23.6206 | 25.8125 | 25.8659 | 0.65902 | FALSE | 36.1873 | 2018 | 2019-10-02 | 0.9888% | 8.492% | 0.4014% | 100% | 0.59359 | -2 | 4 | -1.4064 | 35.4184 |  | 2019-10-02 | 23.387 | 23.6206 | 25.8125 | 2019-10-02 | 8.492% | 0.4014% | 100% | 0.59359 | -2 | 4 | -1.4064 | FALSE | FALSE
2019-10-03 | 31.98 | 32.3001 | 35.301 | 35.4259 | 0.91329 | FALSE | 36.0524 | 2018 | 2019-10-03 | 0.9911% | 8.501% | 0.402% | 100% | 0.59385 | -2 | 4 | -1.4062 | 34.9987 |  | 2019-10-03 | 31.98 | 32.3001 | 35.301 | 2019-10-03 | 8.501% | 0.402% | 100% | 0.59385 | -2 | 4 | -1.4062 | FALSE | FALSE
2019-10-04 | 10.919 | 11.0286 | 12.0544 | 12.0554 | 0.31454 | FALSE | 35.9337 | 2018 | 2019-10-04 | 0.9934% | 8.51% | 0.4024% | 100% | 0.59409 | -2 | 4 | -1.4059 | 34.5771 |  | 2019-10-04 | 10.919 | 11.0286 | 12.0544 | 2019-10-04 | 8.51% | 0.4024% | 100% | 0.59409 | -2 | 4 | -1.4059 | FALSE | FALSE
2019-10-05 | 30.827 | 31.137 | 34.0364 | 34.1547 | 0.90207 | FALSE | 35.3798 | 2018 | 2019-10-05 | 0.9957% | 8.518% | 0.4025% | 100% | 0.59433 | -2 | 4 | -1.4057 | 34.1546 |  | 2019-10-05 | 30.827 | 31.137 | 34.0364 | 2019-10-05 | 8.518% | 0.4025% | 100% | 0.59433 | -2 | 4 | -1.4057 | FALSE | FALSE
2019-10-06 | 17.52 | 17.6966 | 19.3462 | 19.3706 | 0.51795 | FALSE | 33.9939 | 2018 | 2019-10-06 | 0.998% | 8.527% | 0.4024% | 100% | 0.59456 | -2 | 4 | -1.4054 | 33.7321 |  | 2019-10-06 | 17.52 | 17.6966 | 19.3462 | 2019-10-06 | 8.527% | 0.4024% | 100% | 0.59456 | -2 | 4 | -1.4054 | FALSE | FALSE
2019-10-07 | 27.521 | 27.7991 | 30.3931 | 30.4852 | 0.82536 | TRUE | 30.4852 | 2019 | 2019-10-07 | 1% | 8.535% | 0.402% | 100% | 0.59478 | -2 | 4 | -1.4052 | 33.3108 |  | 2019-10-07 | 27.521 | 27.7991 | 30.3931 | 2019-10-07 | 8.535% | 0.402% | 100% | 0.59478 | -2 | 4 | -1.4052 | FALSE | FALSE
2019-10-08 | 31.086 | 31.4008 | 34.3338 | 34.4613 | 0.94481 | TRUE | 34.4613 | 2019 | 2019-10-08 | 1.003% | 8.543% | 0.4013% | 100% | 0.59498 | -2 | 4 | -1.405 | 32.8915 |  | 2019-10-08 | 31.086 | 31.4008 | 34.3338 | 2019-10-08 | 8.543% | 0.4013% | 100% | 0.59498 | -2 | 4 | -1.405 | FALSE | FALSE
2019-10-09 | 8.967 | 9.058 | 9.9049 | 9.9049 | 0.27501 | FALSE | 31.8878 | 2018 | 2019-10-09 | 1.005% | 8.55% | 0.4014% | 100% | 0.59519 | -2 | 4 | -1.4048 | 32.4751 |  | 2019-10-09 | 8.967 | 9.058 | 9.9049 | 2019-10-09 | 8.55% | 0.4014% | 100% | 0.59519 | -2 | 4 | -1.4048 | FALSE | FALSE
2019-10-10 | 23.169 | 23.4047 | 25.595 | 25.6573 | 0.72147 | TRUE | 25.6573 | 2019 | 2019-10-10 | 1.007% | 8.557% | 0.4025% | 100% | 0.59538 | -2 | 4 | -1.4046 | 32.0623 |  | 2019-10-10 | 23.169 | 23.4047 | 25.595 | 2019-10-10 | 8.557% | 0.4025% | 100% | 0.59538 | -2 | 4 | -1.4046 | FALSE | FALSE
2019-10-11 | 31.757 | 32.0809 | 35.0857 | 35.2283 | 1.0032 | TRUE | 35.2283 | 2019 | 2019-10-11 | 1.01% | 8.564% | 0.4047% | 100% | 0.59556 | -2 | 4 | -1.4044 | 31.6543 |  | 2019-10-11 | 31.757 | 32.0809 | 35.0857 | 2019-10-11 | 8.564% | 0.4047% | 100% | 0.59556 | -2 | 4 | -1.4044 | FALSE | FALSE
2019-10-12 | 15.401 | 15.5584 | 17.0169 | 17.0361 | 0.49134 | FALSE | 31.0322 | 2018 | 2019-10-12 | 1.012% | 8.571% | 0.408% | 100% | 0.59574 | -2 | 4 | -1.4043 | 31.2521 |  | 2019-10-12 | 15.401 | 15.5584 | 17.0169 | 2019-10-12 | 8.571% | 0.408% | 100% | 0.59574 | -2 | 4 | -1.4043 | FALSE | FALSE
2019-10-13 | 28.559 | 28.8516 | 31.5585 | 31.6752 | 0.92513 | TRUE | 31.6752 | 2019 | 2019-10-13 | 1.014% | 8.577% | 0.4124% | 100% | 0.59591 | -2 | 4 | -1.4041 | 30.8566 |  | 2019-10-13 | 28.559 | 28.8516 | 31.5585 | 2019-10-13 | 8.577% | 0.4124% | 100% | 0.59591 | -2 | 4 | -1.4041 | FALSE | FALSE
2019-10-14 | 9.38 | 9.4763 | 10.3661 | 10.3666 | 0.30658 | FALSE | 30.862 | 2018 | 2019-10-14 | 1.016% | 8.584% | 0.418% | 100% | 0.59608 | -2 | 4 | -1.4039 | 30.469 |  | 2019-10-14 | 9.38 | 9.4763 | 10.3661 | 2019-10-14 | 8.584% | 0.418% | 100% | 0.59608 | -2 | 4 | -1.4039 | FALSE | FALSE
2019-10-15 | 25.155 | 25.4139 | 27.8019 | 27.8926 | 0.83515 | TRUE | 27.8926 | 2019 | 2019-10-15 | 1.019% | 8.589% | 0.4248% | 100% | 0.59623 | -2 | 4 | -1.4038 | 30.0901 |  | 2019-10-15 | 25.155 | 25.4139 | 27.8019 | 2019-10-15 | 8.589% | 0.4248% | 100% | 0.59623 | -2 | 4 | -1.4038 | FALSE | FALSE
2019-10-16 | 26.942 | 27.2199 | 29.7795 | 29.8916 | 0.90603 | TRUE | 29.8916 | 2019 | 2019-10-16 | 1.021% | 8.595% | 0.4327% | 100% | 0.59638 | -2 | 4 | -1.4036 | 29.7192 |  | 2019-10-16 | 26.942 | 27.2199 | 29.7795 | 2019-10-16 | 8.595% | 0.4327% | 100% | 0.59638 | -2 | 4 | -1.4036 | FALSE | FALSE
2019-10-17 | 17.188 | 17.3657 | 18.9998 | 19.0343 | 0.584 | FALSE | 21.5459 | 2018 | 2019-10-17 | 1.023% | 8.6% | 0.4446% | 100% | 0.59653 | -2 | 4 | -1.4035 | 29.3537 |  | 2019-10-17 | 17.188 | 17.3657 | 18.9998 | 2019-10-17 | 8.6% | 0.4446% | 100% | 0.59653 | -2 | 4 | -1.4035 | FALSE | FALSE
2019-10-18 | 13.368 | 13.5065 | 14.7783 | 14.7939 | 0.45944 | TRUE | 14.7939 | 2019 | 2019-10-18 | 1.026% | 8.605% | 0.4606% | 100% | 0.59667 | -2 | 4 | -1.4033 | 28.9932 |  | 2019-10-18 | 13.368 | 13.5065 | 14.7783 | 2019-10-18 | 8.605% | 0.4606% | 100% | 0.59667 | -2 | 4 | -1.4033 | FALSE | FALSE
2019-10-19 | 23.94 | 24.1886 | 26.4676 | 26.5654 | 0.83502 | TRUE | 26.5654 | 2019 | 2019-10-19 | 1.028% | 8.61% | 0.4809% | 100% | 0.5968 | -2 | 4 | -1.4032 | 28.6375 |  | 2019-10-19 | 23.94 | 24.1886 | 26.4676 | 2019-10-19 | 8.61% | 0.4809% | 100% | 0.5968 | -2 | 4 | -1.4032 | FALSE | FALSE
2019-10-20 | 10.217 | 10.3234 | 11.2965 | 11.3015 | 0.35953 | FALSE | 12.6441 | 2018 | 2019-10-20 | 1.03% | 8.615% | 0.5056% | 100% | 0.59693 | -2 | 4 | -1.4031 | 28.2862 |  | 2019-10-20 | 10.217 | 10.3234 | 11.2965 | 2019-10-20 | 8.615% | 0.5056% | 100% | 0.59693 | -2 | 4 | -1.4031 | FALSE | FALSE
2019-10-21 | 20.259 | 20.4704 | 22.4012 | 22.4742 | 0.72359 | TRUE | 22.4742 | 2019 | 2019-10-21 | 1.033% | 8.619% | 0.535% | 100% | 0.59705 | -2 | 4 | -1.4029 | 27.9391 |  | 2019-10-21 | 20.259 | 20.4704 | 22.4012 | 2019-10-21 | 8.619% | 0.535% | 100% | 0.59705 | -2 | 4 | -1.4029 | FALSE | FALSE
2019-10-22 | 3.931 | 3.9721 | 4.347 | 4.347 | 0.14164 | FALSE | 20.51 | 2018 | 2019-10-22 | 1.035% | 8.623% | 0.569% | 100% | 0.59717 | -2 | 4 | -1.4028 | 27.5957 |  | 2019-10-22 | 3.931 | 3.9721 | 4.347 | 2019-10-22 | 8.623% | 0.569% | 100% | 0.59717 | -2 | 4 | -1.4028 | FALSE | FALSE
2019-10-23 | 16.448 | 16.6204 | 18.1897 | 18.2378 | 0.60138 | FALSE | 29.5101 | 2018 | 2019-10-23 | 1.037% | 8.627% | 0.6089% | 100% | 0.59729 | -2 | 4 | -1.4027 | 27.2556 |  | 2019-10-23 | 16.448 | 16.6204 | 18.1897 | 2019-10-23 | 8.627% | 0.6089% | 100% | 0.59729 | -2 | 4 | -1.4027 | FALSE | FALSE
2019-10-24 | 16.774 | 16.9502 | 18.5514 | 18.6075 | 0.62093 | FALSE | 29.1702 | 2018 | 2019-10-24 | 1.039% | 8.631% | 0.6535% | 100% | 0.5974 | -2 | 4 | -1.4026 | 26.9188 |  | 2019-10-24 | 16.774 | 16.9502 | 18.5514 | 2019-10-24 | 8.631% | 0.6535% | 100% | 0.5974 | -2 | 4 | -1.4026 | FALSE | FALSE
2019-10-25 | 23.324 | 23.5695 | 25.797 | 25.9474 | 0.87625 | FALSE | 28.5 | 2018 | 2019-10-25 | 1.042% | 8.635% | 0.7029% | 100% | 0.5975 | -2 | 4 | -1.4025 | 26.585 |  | 2019-10-25 | 23.324 | 23.5695 | 25.797 | 2019-10-25 | 8.635% | 0.7029% | 100% | 0.5975 | -2 | 4 | -1.4025 | FALSE | FALSE
2019-10-26 | 26.256 | 26.533 | 29.0416 | 29.2632 | 1.0001 | TRUE | 29.2632 | 2019 | 2019-10-26 | 1.044% | 8.638% | 0.7573% | 100% | 0.5976 | -2 | 4 | -1.4024 | 26.2538 |  | 2019-10-26 | 26.256 | 26.533 | 29.0416 | 2019-10-26 | 8.638% | 0.7573% | 100% | 0.5976 | -2 | 4 | -1.4024 | FALSE | FALSE
2019-10-27 | 19.54 | 19.7466 | 21.6144 | 21.7294 | 0.75153 | TRUE | 21.7294 | 2019 | 2019-10-27 | 1.046% | 8.641% | 0.8168% | 100% | 0.5977 | -2 | 4 | -1.4023 | 25.9251 |  | 2019-10-27 | 19.54 | 19.7466 | 21.6144 | 2019-10-27 | 8.641% | 0.8168% | 100% | 0.5977 | -2 | 4 | -1.4023 | FALSE | FALSE
2019-10-28 | 9.499 | 9.5997 | 10.508 | 10.5174 | 0.36814 | TRUE | 10.5174 | 2019 | 2019-10-28 | 1.049% | 8.644% | 0.8817% | 100% | 0.59779 | -2 | 4 | -1.4022 | 25.5983 |  | 2019-10-28 | 9.499 | 9.5997 | 10.508 | 2019-10-28 | 8.644% | 0.8817% | 100% | 0.59779 | -2 | 4 | -1.4022 | FALSE | FALSE
2019-10-29 | 22.604 | 22.8441 | 25.0064 | 25.2103 | 0.89309 | TRUE | 25.2103 | 2019 | 2019-10-29 | 1.051% | 8.647% | 0.9521% | 100% | 0.59788 | -2 | 4 | -1.4021 | 25.2733 |  | 2019-10-29 | 22.604 | 22.8441 | 25.0064 | 2019-10-29 | 8.647% | 0.9521% | 100% | 0.59788 | -2 | 4 | -1.4021 | FALSE | FALSE
2019-10-30 | 18.943 | 19.1446 | 20.9575 | 21.0998 | 0.75655 | FALSE | 24.7603 | 2018 | 2019-10-30 | 1.053% | 8.65% | 1.028% | 100% | 0.59797 | -2 | 4 | -1.402 | 24.9496 |  | 2019-10-30 | 18.943 | 19.1446 | 20.9575 | 2019-10-30 | 8.65% | 1.028% | 100% | 0.59797 | -2 | 4 | -1.402 | FALSE | FALSE
2019-10-31 | 16.505 | 16.6811 | 18.2612 | 18.3689 | 0.66666 | TRUE | 18.3689 | 2019 | 2019-10-31 | 1.056% | 8.653% | 1.108% | 100% | 0.59805 | -2 | 4 | -1.402 | 24.6277 |  | 2019-10-31 | 16.505 | 16.6811 | 18.2612 | 2019-10-31 | 8.653% | 1.108% | 100% | 0.59805 | -2 | 4 | -1.402 | FALSE | FALSE
2019-11-01 | 7.315 | 7.3932 | 8.0938 | 8.0939 | 0.29735 | FALSE | 19.637 | 2018 | 2019-11-01 | 1.058% | 8.655% | 1.19% | 100% | 0.59813 | -2 | 4 | -1.4019 | 24.3087 |  | 2019-11-01 | 7.315 | 7.3932 | 8.0938 | 2019-11-01 | 8.655% | 1.19% | 100% | 0.59813 | -2 | 4 | -1.4019 | FALSE | FALSE
2019-11-02 | 5.307 | 5.3639 | 5.8723 | 5.8723 | 0.21837 | FALSE | 8.3435 | 2018 | 2019-11-02 | 1.06% | 8.658% | 1.272% | 100% | 0.5982 | -2 | 4 | -1.4018 | 23.9932 |  | 2019-11-02 | 5.307 | 5.3639 | 5.8723 | 2019-11-02 | 8.658% | 1.272% | 100% | 0.5982 | -2 | 4 | -1.4018 | FALSE | FALSE
2019-11-03 | 12.546 | 12.6807 | 13.8831 | 13.9451 | 0.52494 | FALSE | 23.1974 | 2018 | 2019-11-03 | 1.062% | 8.661% | 1.355% | 100% | 0.59827 | -2 | 4 | -1.4017 | 23.6815 |  | 2019-11-03 | 12.546 | 12.6807 | 13.8831 | 2019-11-03 | 8.661% | 1.355% | 100% | 0.59827 | -2 | 4 | -1.4017 | FALSE | FALSE
2019-11-04 | 9.574 | 9.677 | 10.5949 | 10.6188 | 0.40462 | FALSE | 18.8823 | 2018 | 2019-11-04 | 1.065% | 8.663% | 1.439% | 100% | 0.59834 | -2 | 4 | -1.4017 | 23.3739 |  | 2019-11-04 | 9.574 | 9.677 | 10.5949 | 2019-11-04 | 8.663% | 1.439% | 100% | 0.59834 | -2 | 4 | -1.4017 | FALSE | FALSE
2019-11-05 | 11.485 | 11.6089 | 12.7103 | 12.7653 | 0.49234 | TRUE | 12.7653 | 2019 | 2019-11-05 | 1.067% | 8.666% | 1.524% | 100% | 0.59841 | -2 | 4 | -1.4016 | 23.071 |  | 2019-11-05 | 11.485 | 11.6089 | 12.7103 | 2019-11-05 | 8.666% | 1.524% | 100% | 0.59841 | -2 | 4 | -1.4016 | FALSE | FALSE
2019-11-06 | 12.484 | 12.6189 | 13.8166 | 13.8958 | 0.54246 | FALSE | 19.2622 | 2018 | 2019-11-06 | 1.069% | 8.668% | 1.608% | 100% | 0.59847 | -2 | 4 | -1.4015 | 22.7736 |  | 2019-11-06 | 12.484 | 12.6189 | 13.8166 | 2019-11-06 | 8.668% | 1.608% | 100% | 0.59847 | -2 | 4 | -1.4015 | FALSE | FALSE
2019-11-07 | 4.407 | 4.4547 | 4.8777 | 4.8777 | 0.19271 | FALSE | 11.091 | 2018 | 2019-11-07 | 1.072% | 8.671% | 1.689% | 100% | 0.59854 | -2 | 4 | -1.4015 | 22.4824 |  | 2019-11-07 | 4.407 | 4.4547 | 4.8777 | 2019-11-07 | 8.671% | 1.689% | 100% | 0.59854 | -2 | 4 | -1.4015 | FALSE | FALSE
2019-11-08 | 12.961 | 13.1017 | 14.346 | 14.4495 | 0.57771 | TRUE | 14.4495 | 2019 | 2019-11-08 | 1.074% | 8.673% | 1.767% | 100% | 0.5986 | -2 | 4 | -1.4014 | 22.1977 |  | 2019-11-08 | 12.961 | 13.1017 | 14.346 | 2019-11-08 | 8.673% | 1.767% | 100% | 0.5986 | -2 | 4 | -1.4014 | FALSE | FALSE
2019-11-09 | 15.876 | 16.0487 | 17.5734 | 17.7718 | 0.71895 | TRUE | 17.7718 | 2019 | 2019-11-09 | 1.076% | 8.676% | 1.842% | 100% | 0.59865 | -2 | 4 | -1.4013 | 21.9201 |  | 2019-11-09 | 15.876 | 16.0487 | 17.5734 | 2019-11-09 | 8.676% | 1.842% | 100% | 0.59865 | -2 | 4 | -1.4013 | FALSE | FALSE
2019-11-10 | 16.673 | 16.8548 | 18.4566 | 18.6969 | 0.76522 | TRUE | 18.6969 | 2019 | 2019-11-10 | 1.079% | 8.679% | 1.914% | 100% | 0.59871 | -2 | 4 | -1.4013 | 21.6499 |  | 2019-11-10 | 16.673 | 16.8548 | 18.4566 | 2019-11-10 | 8.679% | 1.914% | 100% | 0.59871 | -2 | 4 | -1.4013 | FALSE | FALSE
2019-11-11 | 18.63 | 18.8336 | 20.624 | 20.963 | 0.86784 | TRUE | 20.963 | 2019 | 2019-11-11 | 1.081% | 8.681% | 1.982% | 100% | 0.59876 | -2 | 4 | -1.4012 | 21.3874 |  | 2019-11-11 | 18.63 | 18.8336 | 20.624 | 2019-11-11 | 8.681% | 1.982% | 100% | 0.59876 | -2 | 4 | -1.4012 | FALSE | FALSE
2019-11-12 | 14.216 | 14.3717 | 15.7385 | 15.9119 | 0.66618 | FALSE | 21.4327 | 2018 | 2019-11-12 | 1.083% | 8.684% | 2.047% | 100% | 0.59881 | -2 | 4 | -1.4012 | 21.1332 |  | 2019-11-12 | 14.216 | 14.3717 | 15.7385 | 2019-11-12 | 8.684% | 2.047% | 100% | 0.59881 | -2 | 4 | -1.4012 | FALSE | FALSE
2019-11-13 | 17.054 | 17.2412 | 18.8815 | 19.1797 | 0.81189 | TRUE | 19.1797 | 2019 | 2019-11-13 | 1.086% | 8.687% | 2.108% | 100% | 0.59886 | -2 | 4 | -1.4011 | 20.8873 |  | 2019-11-13 | 17.054 | 17.2412 | 18.8815 | 2019-11-13 | 8.687% | 2.108% | 100% | 0.59886 | -2 | 4 | -1.4011 | FALSE | FALSE
2019-11-14 | 5.399 | 5.4584 | 5.9779 | 5.9779 | 0.2558 | FALSE | 16.4191 | 2018 | 2019-11-14 | 1.088% | 8.691% | 2.163% | 100% | 0.5989 | -2 | 4 | -1.4011 | 20.6493 |  | 2019-11-14 | 5.399 | 5.4584 | 5.9779 | 2019-11-14 | 8.691% | 2.163% | 100% | 0.5989 | -2 | 4 | -1.4011 | FALSE | FALSE
2019-11-15 | 13.058 | 13.2019 | 14.459 | 14.6161 | 0.63213 | FALSE | 14.8688 | 2018 | 2019-11-15 | 1.09% | 8.694% | 2.216% | 100% | 0.59895 | -2 | 4 | -1.4011 | 20.4186 |  | 2019-11-15 | 13.058 | 13.2019 | 14.459 | 2019-11-15 | 8.694% | 2.216% | 100% | 0.59895 | -2 | 4 | -1.4011 | FALSE | FALSE
2019-11-16 | 13.372 | 13.5197 | 14.8076 | 14.9833 | 0.65482 | FALSE | 20.7844 | 2018 | 2019-11-16 | 1.092% | 8.698% | 2.266% | 100% | 0.59899 | -2 | 4 | -1.401 | 20.1949 |  | 2019-11-16 | 13.372 | 13.5197 | 14.8076 | 2019-11-16 | 8.698% | 2.266% | 100% | 0.59899 | -2 | 4 | -1.401 | FALSE | FALSE
2019-11-17 | 8.613 | 8.7083 | 9.5383 | 9.5798 | 0.42299 | FALSE | 21.9381 | 2018 | 2019-11-17 | 1.095% | 8.701% | 2.313% | 100% | 0.59903 | -2 | 4 | -1.401 | 19.9777 |  | 2019-11-17 | 8.613 | 8.7083 | 9.5383 | 2019-11-17 | 8.701% | 2.313% | 100% | 0.59903 | -2 | 4 | -1.401 | FALSE | FALSE
2019-11-18 | 8.993 | 9.0927 | 9.9598 | 10.012 | 0.44656 | FALSE | 19.3969 | 2018 | 2019-11-18 | 1.097% | 8.705% | 2.357% | 100% | 0.59907 | -2 | 4 | -1.4009 | 19.7668 |  | 2019-11-18 | 8.993 | 9.0927 | 9.9598 | 2019-11-18 | 8.705% | 2.357% | 100% | 0.59907 | -2 | 4 | -1.4009 | FALSE | FALSE
2019-11-19 | 14.788 | 14.9524 | 16.3789 | 16.6387 | 0.74954 | TRUE | 16.6387 | 2019 | 2019-11-19 | 1.099% | 8.709% | 2.398% | 100% | 0.59911 | -2 | 4 | -1.4009 | 19.562 |  | 2019-11-19 | 14.788 | 14.9524 | 16.3789 | 2019-11-19 | 8.709% | 2.398% | 100% | 0.59911 | -2 | 4 | -1.4009 | FALSE | FALSE
2019-11-20 | 19.847 | 20.0681 | 21.9837 | 22.5324 | 1.025 | TRUE | 22.5324 | 2019 | 2019-11-20 | 1.102% | 8.714% | 2.435% | 100% | 0.59914 | -2 | 4 | -1.4009 | 19.3627 |  | 2019-11-20 | 19.847 | 20.0681 | 21.9837 | 2019-11-20 | 8.714% | 2.435% | 100% | 0.59914 | -2 | 4 | -1.4009 | FALSE | FALSE
2019-11-21 | 19.119 | 19.3324 | 21.1789 | 21.7139 | 0.99734 | TRUE | 21.7139 | 2019 | 2019-11-21 | 1.104% | 8.718% | 2.473% | 100% | 0.59918 | -2 | 4 | -1.4008 | 19.1681 |  | 2019-11-21 | 19.119 | 19.3324 | 21.1789 | 2019-11-21 | 8.718% | 2.473% | 100% | 0.59918 | -2 | 4 | -1.4008 | FALSE | FALSE
2019-11-22 | 8.977 | 9.0774 | 9.9449 | 10.007 | 0.46403 | FALSE | 19.4643 | 2018 | 2019-11-22 | 1.106% | 8.723% | 2.511% | 100% | 0.59921 | -2 | 4 | -1.4008 | 18.978 |  | 2019-11-22 | 8.977 | 9.0774 | 9.9449 | 2019-11-22 | 8.723% | 2.511% | 100% | 0.59921 | -2 | 4 | -1.4008 | FALSE | FALSE
2019-11-23 | 5.295 | 5.3544 | 5.8664 | 5.8664 | 0.27459 | FALSE | 13.7763 | 2018 | 2019-11-23 | 1.109% | 8.728% | 2.548% | 100% | 0.59924 | -2 | 4 | -1.4008 | 18.792 |  | 2019-11-23 | 5.295 | 5.3544 | 5.8664 | 2019-11-23 | 8.728% | 2.548% | 100% | 0.59924 | -2 | 4 | -1.4008 | FALSE | FALSE
2019-11-24 | 9.982 | 10.0941 | 11.0601 | 11.1575 | 0.52712 | FALSE | 16.9713 | 2018 | 2019-11-24 | 1.111% | 8.734% | 2.585% | 100% | 0.59928 | -2 | 4 | -1.4007 | 18.6097 |  | 2019-11-24 | 9.982 | 10.0941 | 11.0601 | 2019-11-24 | 8.734% | 2.585% | 100% | 0.59928 | -2 | 4 | -1.4007 | FALSE | FALSE
2019-11-25 | 10.207 | 10.3219 | 11.3103 | 11.4189 | 0.54445 | TRUE | 11.4189 | 2019 | 2019-11-25 | 1.113% | 8.739% | 2.623% | 100% | 0.5993 | -2 | 4 | -1.4007 | 18.431 |  | 2019-11-25 | 10.207 | 10.3219 | 11.3103 | 2019-11-25 | 8.739% | 2.623% | 100% | 0.5993 | -2 | 4 | -1.4007 | FALSE | FALSE
2019-11-26 | 15.328 | 15.5009 | 16.9864 | 17.342 | 0.83441 | TRUE | 17.342 | 2019 | 2019-11-26 | 1.115% | 8.745% | 2.66% | 100% | 0.59933 | -2 | 4 | -1.4007 | 18.2555 |  | 2019-11-26 | 15.328 | 15.5009 | 16.9864 | 2019-11-26 | 8.745% | 2.66% | 100% | 0.59933 | -2 | 4 | -1.4007 | FALSE | FALSE
2019-11-27 | 13.793 | 13.9489 | 15.2867 | 15.5642 | 0.75572 | FALSE | 18.7235 | 2018 | 2019-11-27 | 1.118% | 8.751% | 2.697% | 100% | 0.59936 | -2 | 4 | -1.4006 | 18.0816 |  | 2019-11-27 | 13.793 | 13.9489 | 15.2867 | 2019-11-27 | 8.751% | 2.697% | 100% | 0.59936 | -2 | 4 | -1.4006 | FALSE | FALSE
2019-11-28 | 8.346 | 8.4405 | 9.2507 | 9.3111 | 0.45625 | FALSE | 15.0436 | 2018 | 2019-11-28 | 1.12% | 8.758% | 2.735% | 100% | 0.59939 | -2 | 4 | -1.4006 | 17.9087 |  | 2019-11-28 | 8.346 | 8.4405 | 9.2507 | 2019-11-28 | 8.758% | 2.735% | 100% | 0.59939 | -2 | 4 | -1.4006 | FALSE | FALSE
2019-11-29 | 13.379 | 13.5309 | 14.8307 | 15.1026 | 0.7468 | FALSE | 19.9481 | 2018 | 2019-11-29 | 1.122% | 8.764% | 2.774% | 100% | 0.59941 | -2 | 4 | -1.4006 | 17.7374 |  | 2019-11-29 | 13.379 | 13.5309 | 14.8307 | 2019-11-29 | 8.764% | 2.774% | 100% | 0.59941 | -2 | 4 | -1.4006 | FALSE | FALSE
2019-11-30 | 11.948 | 12.0839 | 13.2457 | 13.4513 | 0.67119 | TRUE | 13.4513 | 2019 | 2019-11-30 | 1.125% | 8.771% | 2.814% | 100% | 0.59944 | -2 | 4 | -1.4006 | 17.5687 |  | 2019-11-30 | 11.948 | 12.0839 | 13.2457 | 2019-11-30 | 8.771% | 2.814% | 100% | 0.59944 | -2 | 4 | -1.4006 | FALSE | FALSE
2019-12-01 | 7.734 | 7.8222 | 8.5749 | 8.6257 | 0.43426 | FALSE | 15.9302 | 2018 | 2019-12-01 | 1.127% | 8.779% | 2.855% | 100% | 0.59946 | -2 | 4 | -1.4005 | 17.4035 |  | 2019-12-01 | 7.734 | 7.8222 | 8.5749 | 2019-12-01 | 8.779% | 2.855% | 100% | 0.59946 | -2 | 4 | -1.4005 | FALSE | FALSE
2019-12-02 | 3.562 | 3.6027 | 3.9497 | 3.9497 | 0.20059 | FALSE | 7.5271 | 2018 | 2019-12-02 | 1.129% | 8.786% | 2.897% | 100% | 0.59948 | -2 | 4 | -1.4005 | 17.2427 |  | 2019-12-02 | 3.562 | 3.6027 | 3.9497 | 2019-12-02 | 8.786% | 2.897% | 100% | 0.59948 | -2 | 4 | -1.4005 | FALSE | FALSE
2019-12-03 | 3.974 | 4.0195 | 4.407 | 4.407 | 0.22573 | FALSE | 8.9574 | 2018 | 2019-12-03 | 1.132% | 8.794% | 2.94% | 100% | 0.5995 | -2 | 4 | -1.4005 | 17.0873 |  | 2019-12-03 | 3.974 | 4.0195 | 4.407 | 2019-12-03 | 8.794% | 2.94% | 100% | 0.5995 | -2 | 4 | -1.4005 | FALSE | FALSE
2019-12-04 | 6.341 | 6.4137 | 7.0328 | 7.0551 | 0.36435 | TRUE | 7.0551 | 2019 | 2019-12-04 | 1.134% | 8.802% | 2.982% | 100% | 0.59952 | -2 | 4 | -1.4005 | 16.9382 |  | 2019-12-04 | 6.341 | 6.4137 | 7.0328 | 2019-12-04 | 8.802% | 2.982% | 100% | 0.59952 | -2 | 4 | -1.4005 | FALSE | FALSE
2019-12-05 | 7.97 | 8.0616 | 8.8405 | 8.9076 | 0.46365 | FALSE | 15.9423 | 2018 | 2019-12-05 | 1.136% | 8.811% | 3.024% | 100% | 0.59954 | -2 | 4 | -1.4005 | 16.7965 |  | 2019-12-05 | 7.97 | 8.0616 | 8.8405 | 2019-12-05 | 8.811% | 3.024% | 100% | 0.59954 | -2 | 4 | -1.4005 | FALSE | FALSE
2019-12-06 | 11.014 | 11.1408 | 12.2184 | 12.4146 | 0.65101 | FALSE | 13.2735 | 2018 | 2019-12-06 | 1.138% | 8.819% | 3.064% | 100% | 0.59956 | -2 | 4 | -1.4004 | 16.6632 |  | 2019-12-06 | 11.014 | 11.1408 | 12.2184 | 2019-12-06 | 8.819% | 3.064% | 100% | 0.59956 | -2 | 4 | -1.4004 | FALSE | FALSE
2019-12-07 | 11.79 | 11.926 | 13.0808 | 13.3247 | 0.70362 | FALSE | 16.5906 | 2018 | 2019-12-07 | 1.141% | 8.828% | 3.103% | 100% | 0.59958 | -2 | 4 | -1.4004 | 16.5391 |  | 2019-12-07 | 11.79 | 11.926 | 13.0808 | 2019-12-07 | 8.828% | 3.103% | 100% | 0.59958 | -2 | 4 | -1.4004 | FALSE | FALSE
2019-12-08 | 13.38 | 13.5347 | 14.8468 | 15.1975 | 0.80767 | TRUE | 15.1975 | 2019 | 2019-12-08 | 1.143% | 8.837% | 3.139% | 100% | 0.5996 | -2 | 4 | -1.4004 | 16.4251 |  | 2019-12-08 | 13.38 | 13.5347 | 14.8468 | 2019-12-08 | 8.837% | 3.139% | 100% | 0.5996 | -2 | 4 | -1.4004 | FALSE | FALSE
2019-12-09 | 8.092 | 8.1858 | 8.9802 | 9.0606 | 0.48433 | TRUE | 9.0606 | 2019 | 2019-12-09 | 1.145% | 8.847% | 3.174% | 100% | 0.59961 | -2 | 4 | -1.4004 | 16.3222 |  | 2019-12-09 | 8.092 | 8.1858 | 8.9802 | 2019-12-09 | 8.847% | 3.174% | 100% | 0.59961 | -2 | 4 | -1.4004 | FALSE | FALSE
2019-12-10 | 14.64 | 14.81 | 16.249 | 16.7098 | 0.8978 | TRUE | 16.7098 | 2019 | 2019-12-10 | 1.148% | 8.856% | 3.206% | 100% | 0.59963 | -2 | 4 | -1.4004 | 16.2313 |  | 2019-12-10 | 14.64 | 14.81 | 16.249 | 2019-12-10 | 8.856% | 3.206% | 100% | 0.59963 | -2 | 4 | -1.4004 | FALSE | FALSE
2019-12-11 | 1.768 | 1.7886 | 1.9626 | 1.9626 | 0.10593 | FALSE | 15.1643 | 2018 | 2019-12-11 | 1.15% | 8.866% | 3.237% | 100% | 0.59964 | -2 | 4 | -1.4004 | 16.1507 |  | 2019-12-11 | 1.768 | 1.7886 | 1.9626 | 2019-12-11 | 8.866% | 3.237% | 100% | 0.59964 | -2 | 4 | -1.4004 | FALSE | FALSE
2019-12-12 | 5.657 | 5.7229 | 6.2804 | 6.2956 | 0.34118 | TRUE | 6.2956 | 2019 | 2019-12-12 | 1.152% | 8.876% | 3.265% | 100% | 0.59966 | -2 | 4 | -1.4003 | 16.0784 |  | 2019-12-12 | 5.657 | 5.7229 | 6.2804 | 2019-12-12 | 8.876% | 3.265% | 100% | 0.59966 | -2 | 4 | -1.4003 | FALSE | FALSE
2019-12-13 | 1.976 | 1.9991 | 2.1941 | 2.1941 | 0.11933 | TRUE | 2.1941 | 2019 | 2019-12-13 | 1.155% | 8.886% | 3.291% | 100% | 0.59967 | -2 | 4 | -1.4003 | 16.0145 |  | 2019-12-13 | 1.976 | 1.9991 | 2.1941 | 2019-12-13 | 8.886% | 3.291% | 100% | 0.59967 | -2 | 4 | -1.4003 | FALSE | FALSE
2019-12-14 | 12.411 | 12.5563 | 13.7824 | 14.1013 | 0.7693 | TRUE | 14.1013 | 2019 | 2019-12-14 | 1.157% | 8.897% | 3.314% | 100% | 0.59969 | -2 | 4 | -1.4003 | 15.9592 |  | 2019-12-14 | 12.411 | 12.5563 | 13.7824 | 2019-12-14 | 8.897% | 3.314% | 100% | 0.59969 | -2 | 4 | -1.4003 | FALSE | FALSE
2019-12-15 | 15.533 | 15.7152 | 17.2519 | 17.8258 | 0.975 | TRUE | 17.8258 | 2019 | 2019-12-15 | 1.159% | 8.907% | 3.333% | 100% | 0.5997 | -2 | 4 | -1.4003 | 15.9125 |  | 2019-12-15 | 15.533 | 15.7152 | 17.2519 | 2019-12-15 | 8.907% | 3.333% | 100% | 0.5997 | -2 | 4 | -1.4003 | FALSE | FALSE
2019-12-16 | 10.953 | 11.0817 | 12.1668 | 12.3982 | 0.67953 | TRUE | 12.3982 | 2019 | 2019-12-16 | 1.161% | 8.918% | 3.35% | 100% | 0.59971 | -2 | 4 | -1.4003 | 15.8747 |  | 2019-12-16 | 10.953 | 11.0817 | 12.1668 | 2019-12-16 | 8.918% | 3.35% | 100% | 0.59971 | -2 | 4 | -1.4003 | FALSE | FALSE
2019-12-17 | 9.471 | 9.5825 | 10.522 | 10.6748 | 0.58598 | FALSE | 15.2581 | 2018 | 2019-12-17 | 1.164% | 8.929% | 3.364% | 100% | 0.59972 | -2 | 4 | -1.4003 | 15.8458 |  | 2019-12-17 | 9.471 | 9.5825 | 10.522 | 2019-12-17 | 8.929% | 3.364% | 100% | 0.59972 | -2 | 4 | -1.4003 | FALSE | FALSE
2019-12-18 | 13.004 | 13.1574 | 14.4492 | 14.8219 | 0.81444 | TRUE | 14.8219 | 2019 | 2019-12-18 | 1.166% | 8.94% | 3.374% | 100% | 0.59973 | -2 | 4 | -1.4003 | 15.826 |  | 2019-12-18 | 13.004 | 13.1574 | 14.4492 | 2019-12-18 | 8.94% | 3.374% | 100% | 0.59973 | -2 | 4 | -1.4003 | FALSE | FALSE
2019-12-19 | 8.476 | 8.5762 | 9.4194 | 9.5279 | 0.52379 | FALSE | 16.3823 | 2018 | 2019-12-19 | 1.168% | 8.952% | 3.38% | 100% | 0.59975 | -2 | 4 | -1.4003 | 15.8153 |  | 2019-12-19 | 8.476 | 8.5762 | 9.4194 | 2019-12-19 | 8.952% | 3.38% | 100% | 0.59975 | -2 | 4 | -1.4003 | FALSE | FALSE
2019-12-20 | 6.634 | 6.7126 | 7.3735 | 7.4163 | 0.40767 | FALSE | 11.0094 | 2018 | 2019-12-20 | 1.171% | 8.963% | 3.383% | 100% | 0.59976 | -2 | 4 | -1.4002 | 15.8139 |  | 2019-12-20 | 6.634 | 6.7126 | 7.3735 | 2019-12-20 | 8.963% | 3.383% | 100% | 0.59976 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-21 | 13.78 | 13.9435 | 15.3183 | 15.753 | 0.86536 | TRUE | 15.753 | 2019 | 2019-12-21 | 1.173% | 8.974% | 3.384% | 100% | 0.59977 | -2 | 4 | -1.4002 | 15.8218 |  | 2019-12-21 | 13.78 | 13.9435 | 15.3183 | 2019-12-21 | 8.974% | 3.384% | 100% | 0.59977 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-22 | 5.446 | 5.5108 | 6.0549 | 6.0677 | 0.33291 | FALSE | 7.0982 | 2018 | 2019-12-22 | 1.175% | 8.986% | 3.38% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 15.8392 |  | 2019-12-22 | 5.446 | 5.5108 | 6.0549 | 2019-12-22 | 8.986% | 3.38% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-23 | 6.732 | 6.8122 | 7.4858 | 7.5309 | 0.41246 | TRUE | 7.5309 | 2019 | 2019-12-23 | 1.178% | 8.998% | 3.374% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 15.8662 |  | 2019-12-23 | 6.732 | 6.8122 | 7.4858 | 2019-12-23 | 8.998% | 3.374% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-24 | 12.176 | 12.3214 | 13.5414 | 13.8514 | 0.75683 | TRUE | 13.8514 | 2019 | 2019-12-24 | 1.18% | 9.01% | 3.364% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 15.9028 |  | 2019-12-24 | 12.176 | 12.3214 | 13.5414 | 2019-12-24 | 9.01% | 3.364% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-25 | 9.099 | 9.2078 | 10.1209 | 10.2537 | 0.5586 | FALSE | 13.9071 | 2018 | 2019-12-25 | 1.182% | 9.022% | 3.351% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 15.9496 |  | 2019-12-25 | 9.099 | 9.2078 | 10.1209 | 2019-12-25 | 9.022% | 3.351% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-26 | 5.685 | 5.7531 | 6.3245 | 6.3411 | 0.34423 | FALSE | 17.5832 | 2018 | 2019-12-26 | 1.184% | 9.034% | 3.334% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 16.0065 |  | 2019-12-26 | 5.685 | 5.7531 | 6.3245 | 2019-12-26 | 9.034% | 3.334% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-27 | 13.814 | 13.9799 | 15.3702 | 15.7883 | 0.85355 | FALSE | 17.8195 | 2018 | 2019-12-27 | 1.187% | 9.046% | 3.314% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 16.0736 |  | 2019-12-27 | 13.814 | 13.9799 | 15.3702 | 2019-12-27 | 9.046% | 3.314% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-28 | 3.395 | 3.4359 | 3.7781 | 3.7781 | 0.2033 | TRUE | 3.7781 | 2019 | 2019-12-28 | 1.189% | 9.058% | 3.29% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 16.1503 |  | 2019-12-28 | 3.395 | 3.4359 | 3.7781 | 2019-12-28 | 9.058% | 3.29% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-29 | 16.551 | 16.7506 | 18.4214 | 19.0428 | 1.0194 | TRUE | 19.0428 | 2019 | 2019-12-29 | 1.191% | 9.07% | 3.264% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 16.2366 |  | 2019-12-29 | 16.551 | 16.7506 | 18.4214 | 2019-12-29 | 9.07% | 3.264% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-30 | 15.805 | 15.9959 | 17.5938 | 18.1539 | 0.96624 | TRUE | 18.1539 | 2019 | 2019-12-30 | 1.194% | 9.082% | 3.234% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 16.3321 |  | 2019-12-30 | 15.805 | 15.9959 | 17.5938 | 2019-12-30 | 9.082% | 3.234% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2019-12-31 | 12.005 | 12.1503 | 13.3659 | 13.6343 | 0.72119 | TRUE | 13.6343 | 2019 | 2019-12-31 | 1.196% | 9.094% | 3.202% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 16.4366 |  | 2019-12-31 | 12.005 | 12.1503 | 13.3659 | 2019-12-31 | 9.094% | 3.202% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
[6 empty] | TRUE | 0 | 2019 | [9 empty] | 17.2966 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.768 | 1.7886 | 1.9626 | 1.9626 | 0.10593 |  | 0 | 2018 | min.: | 0.3554% | 3.245% | 0.004454% | 100% | 0.0011075 | -3 | 3 | -2.1002 | 15.8139 |  | min.: | 1.768 | 1.7886 | 1.9626 | min.: | 3.245% | 0.004454% | 100% | 0.0011075 | -3 | 3 | -2.1002
moy.: | 29.4975 | 29.722 | 31.8397 | 31.9017 | 0.69929 |  | 32.7757 | 2018.8716 | moy.: | 0.7763% | 6.664% | 0.6614% | 100% | 0.61216 | -2.3205 | 3.6795 | -1.7084 | 40.4245 |  | moy.: | 29.4975 | 29.722 | 31.8397 | moy.: | 6.664% | 0.6614% | 100% | 0.61216 | -2.3205 | 3.6795 | -1.7084
max.: | 61.329 | 61.7745 | 66.0773 | 66.0803 | 1.0271 |  | 66.0803 | 2019 | max.: | 1.196% | 9.094% | 3.384% | 100% | 0.99757 | -2 | 4 | -1.4002 | 60.501 |  | max.: | 61.329 | 61.7745 | 66.0773 | max.: | 9.094% | 3.384% | 100% | 0.99757 | -2 | 4 | -1.4002
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 21% | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 9848.963 | 9848.963 | 9848.963 | 9848.963 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10008.4214 | 11307.3917 | 10008.4214 | 11307.3917 | : Sujet après action
|  | 10008.4214 | 11307.3917 | 11356.4341 |  | 9848.963 |  |  |  |  | 2020-01-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9848.963 |  | 10008.4214 | 11307.3917 | 11356.4341 | 2020-01-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 9.096% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 9.096% | [6 empty] | 11307.3917 | 11356.4341 | 11307.3917 | 11356.4341 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 159.4584 | 1278.2746 | 42.7169 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 14% | 2018-01-01 | 100% |  |  |  | -0.70022 |  |  | Perte annuelle: | 159.4584 | 1278.2746 | 42.7169 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 2.787% |  |  |  |  | 0% | 365 | 0.0002391% | 100% |  |  |  | -1.4002 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 100% |  |  |  | -1.4002 | 1278.2746 | 42.7169 | 1278.2746 | 42.7169 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1278.2746 | 42.7169 | 1278.2746 | 42.7169 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | 12.096 | 12.2427 | 13.4693 | 13.7372 | 0.7218 | TRUE | 13.7372 | 2020 | 2020-01-01 | 1.198% | 9.107% | 3.168% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 16.5499 |  | 2020-01-01 | 12.096 | 12.2427 | 13.4693 | 2020-01-01 | 9.107% | 3.168% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | 15.554 | 15.743 | 17.3227 | 17.8276 | 0.93009 | TRUE | 17.8276 | 2020 | 2020-01-02 | 1.201% | 9.119% | 3.132% | 100% | 0.59982 | -2 | 4 | -1.4002 | 16.6715 |  | 2020-01-02 | 15.554 | 15.743 | 17.3227 | 2020-01-02 | 9.119% | 3.132% | 100% | 0.59982 | -2 | 4 | -1.4002 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | 8.1 | 8.1986 | 9.0226 | 9.0958 | 0.47098 | FALSE | 19.4279 | 2019 | 2020-01-03 | 1.203% | 9.132% | 3.095% | 100% | 0.59986 | -2 | 4 | -1.4001 | 16.8013 |  | 2020-01-03 | 8.1 | 8.1986 | 9.0226 | 2020-01-03 | 9.132% | 3.095% | 100% | 0.59986 | -2 | 4 | -1.4001 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | 5.187 | 5.2503 | 5.7787 | 5.7803 | 0.29694 | FALSE | 19.2041 | 2019 | 2020-01-04 | 1.205% | 9.145% | 3.056% | 100% | 0.59991 | -2 | 4 | -1.4001 | 16.9389 |  | 2020-01-04 | 5.187 | 5.2503 | 5.7787 | 2020-01-04 | 9.145% | 3.056% | 100% | 0.59991 | -2 | 4 | -1.4001 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | 10.692 | 10.8227 | 11.9137 | 12.0833 | 0.61561 | FALSE | 19.4287 | 2019 | 2020-01-05 | 1.207% | 9.157% | 3.016% | 100% | 0.59995 | -2 | 4 | -1.4 | 17.0842 |  | 2020-01-05 | 10.692 | 10.8227 | 11.9137 | 2020-01-05 | 9.157% | 3.016% | 100% | 0.59995 | -2 | 4 | -1.4 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | 16.457 | 16.6585 | 18.3404 | 18.8654 | 0.95286 | TRUE | 18.8654 | 2020 | 2020-01-06 | 1.21% | 9.17% | 2.975% | 100% | 0.6 | -2 | 4 | -1.4 | 17.2369 |  | 2020-01-06 | 16.457 | 16.6585 | 18.3404 | 2020-01-06 | 9.17% | 2.975% | 100% | 0.6 | -2 | 4 | -1.4 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | 6.7 | 6.7822 | 7.468 | 7.4947 | 0.37517 | TRUE | 7.4947 | 2020 | 2020-01-07 | 1.212% | 9.183% | 2.934% | 100% | 0.60005 | -2 | 4 | -1.4 | 17.3969 |  | 2020-01-07 | 6.7 | 6.7822 | 7.468 | 2020-01-07 | 9.183% | 2.934% | 100% | 0.60005 | -2 | 4 | -1.4 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | 10.481 | 10.6098 | 11.6843 | 11.8292 | 0.58668 | TRUE | 11.8292 | 2020 | 2020-01-08 | 1.214% | 9.196% | 2.891% | 100% | 0.6001 | -2 | 4 | -1.3999 | 17.5637 |  | 2020-01-08 | 10.481 | 10.6098 | 11.6843 | 2020-01-08 | 9.196% | 2.891% | 100% | 0.6001 | -2 | 4 | -1.3999 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | 16.523 | 16.7265 | 18.4229 | 18.9085 | 0.92876 | TRUE | 18.9085 | 2020 | 2020-01-09 | 1.217% | 9.208% | 2.847% | 100% | 0.60016 | -2 | 4 | -1.3998 | 17.7394 |  | 2020-01-09 | 16.523 | 16.7265 | 18.4229 | 2020-01-09 | 9.208% | 2.847% | 100% | 0.60016 | -2 | 4 | -1.3998 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | 9.138 | 9.2508 | 10.1904 | 10.2767 | 0.49969 | FALSE | 10.7362 | 2019 | 2020-01-10 | 1.219% | 9.221% | 2.803% | 100% | 0.60021 | -2 | 4 | -1.3998 | 17.9253 |  | 2020-01-10 | 9.138 | 9.2508 | 10.1904 | 2020-01-10 | 9.221% | 2.803% | 100% | 0.60021 | -2 | 4 | -1.3998 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | 17.792 | 18.012 | 19.8443 | 20.3923 | 0.98115 | TRUE | 20.3923 | 2020 | 2020-01-11 | 1.221% | 9.233% | 2.759% | 100% | 0.60027 | -2 | 4 | -1.3997 | 18.1206 |  | 2020-01-11 | 17.792 | 18.012 | 19.8443 | 2020-01-11 | 9.233% | 2.759% | 100% | 0.60027 | -2 | 4 | -1.3997 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | 18.099 | 18.3232 | 20.19 | 20.7432 | 0.9872 | TRUE | 20.7432 | 2020 | 2020-01-12 | 1.224% | 9.246% | 2.715% | 100% | 0.60033 | -2 | 4 | -1.3997 | 18.3246 |  | 2020-01-12 | 18.099 | 18.3232 | 20.19 | 2020-01-12 | 9.246% | 2.715% | 100% | 0.60033 | -2 | 4 | -1.3997 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | 13.02 | 13.1816 | 14.5265 | 14.7531 | 0.69428 | TRUE | 14.7531 | 2020 | 2020-01-13 | 1.226% | 9.259% | 2.672% | 100% | 0.6004 | -2 | 4 | -1.3996 | 18.5368 |  | 2020-01-13 | 13.02 | 13.1816 | 14.5265 | 2020-01-13 | 9.259% | 2.672% | 100% | 0.6004 | -2 | 4 | -1.3996 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | 17.903 | 18.1256 | 19.9778 | 20.4813 | 0.95283 | TRUE | 20.4813 | 2020 | 2020-01-14 | 1.228% | 9.271% | 2.629% | 100% | 0.60047 | -2 | 4 | -1.3995 | 18.7564 |  | 2020-01-14 | 17.903 | 18.1256 | 19.9778 | 2020-01-14 | 9.271% | 2.629% | 100% | 0.60047 | -2 | 4 | -1.3995 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | 15.823 | 16.0201 | 17.6596 | 18.0149 | 0.82832 | FALSE | 21.3803 | 2019 | 2020-01-15 | 1.23% | 9.284% | 2.588% | 100% | 0.60053 | -2 | 4 | -1.3995 | 18.9827 |  | 2020-01-15 | 15.823 | 16.0201 | 17.6596 | 2020-01-15 | 9.284% | 2.588% | 100% | 0.60053 | -2 | 4 | -1.3995 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | 17.81 | 18.0323 | 19.8804 | 20.3443 | 0.92435 | FALSE | 21.2127 | 2019 | 2020-01-16 | 1.233% | 9.296% | 2.546% | 100% | 0.60061 | -2 | 4 | -1.3994 | 19.2152 |  | 2020-01-16 | 17.81 | 18.0323 | 19.8804 | 2020-01-16 | 9.296% | 2.546% | 100% | 0.60061 | -2 | 4 | -1.3994 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | 3.908 | 3.9569 | 4.363 | 4.363 | 0.19586 | FALSE | 9.8306 | 2019 | 2020-01-17 | 1.235% | 9.309% | 2.505% | 100% | 0.60068 | -2 | 4 | -1.3993 | 19.4534 |  | 2020-01-17 | 3.908 | 3.9569 | 4.363 | 2020-01-17 | 9.309% | 2.505% | 100% | 0.60068 | -2 | 4 | -1.3993 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | 16.012 | 16.2126 | 17.8792 | 18.2078 | 0.80749 | TRUE | 18.2078 | 2020 | 2020-01-18 | 1.237% | 9.321% | 2.463% | 100% | 0.60076 | -2 | 4 | -1.3992 | 19.6965 |  | 2020-01-18 | 16.012 | 16.2126 | 17.8792 | 2020-01-18 | 9.321% | 2.463% | 100% | 0.60076 | -2 | 4 | -1.3992 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | 17.69 | 17.912 | 19.756 | 20.1655 | 0.88345 | TRUE | 20.1655 | 2020 | 2020-01-19 | 1.24% | 9.334% | 2.422% | 100% | 0.60084 | -2 | 4 | -1.3992 | 19.9439 |  | 2020-01-19 | 17.69 | 17.912 | 19.756 | 2020-01-19 | 9.334% | 2.422% | 100% | 0.60084 | -2 | 4 | -1.3992 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | 8.786 | 8.8965 | 9.8137 | 9.859 | 0.42667 | TRUE | 9.859 | 2020 | 2020-01-20 | 1.242% | 9.346% | 2.381% | 100% | 0.60093 | -2 | 4 | -1.3991 | 20.1948 |  | 2020-01-20 | 8.786 | 8.8965 | 9.8137 | 2020-01-20 | 9.346% | 2.381% | 100% | 0.60093 | -2 | 4 | -1.3991 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | 3.575 | 3.62 | 3.9938 | 3.9938 | 0.17074 | FALSE | 10.2027 | 2019 | 2020-01-21 | 1.244% | 9.359% | 2.34% | 100% | 0.60102 | -2 | 4 | -1.399 | 20.4487 |  | 2020-01-21 | 3.575 | 3.62 | 3.9938 | 2020-01-21 | 9.359% | 2.34% | 100% | 0.60102 | -2 | 4 | -1.399 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | 1.196 | 1.2111 | 1.3363 | 1.3363 | 0.056436 | FALSE | 10.1512 | 2019 | 2020-01-22 | 1.247% | 9.371% | 2.3% | 100% | 0.60111 | -2 | 4 | -1.3989 | 20.7048 |  | 2020-01-22 | 1.196 | 1.2111 | 1.3363 | 2020-01-22 | 9.371% | 2.3% | 100% | 0.60111 | -2 | 4 | -1.3989 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | 12.441 | 12.5983 | 13.9029 | 14.0359 | 0.58556 | TRUE | 14.0359 | 2020 | 2020-01-23 | 1.249% | 9.384% | 2.26% | 100% | 0.60121 | -2 | 4 | -1.3988 | 20.9648 |  | 2020-01-23 | 12.441 | 12.5983 | 13.9029 | 2020-01-23 | 9.384% | 2.26% | 100% | 0.60121 | -2 | 4 | -1.3988 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | 11.633 | 11.7804 | 13.0021 | 13.105 | 0.54001 | TRUE | 13.105 | 2020 | 2020-01-24 | 1.251% | 9.396% | 2.217% | 100% | 0.60131 | -2 | 4 | -1.3987 | 21.2311 |  | 2020-01-24 | 11.633 | 11.7804 | 13.0021 | 2020-01-24 | 9.396% | 2.217% | 100% | 0.60131 | -2 | 4 | -1.3987 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 12.216 | 12.3711 | 13.6559 | 13.7705 | 0.56041 | TRUE | 13.7705 | 2020 | 2020-01-25 | 1.253% | 9.409% | 2.172% | 100% | 0.60141 | -2 | 4 | -1.3986 | 21.5036 |  | 2020-01-25 | 12.216 | 12.3711 | 13.6559 | 2020-01-25 | 9.409% | 2.172% | 100% | 0.60141 | -2 | 4 | -1.3986 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 5.958 | 6.0338 | 6.6613 | 6.6613 | 0.26772 | FALSE | 13.7215 | 2019 | 2020-01-26 | 1.256% | 9.421% | 2.125% | 100% | 0.60152 | -2 | 4 | -1.3985 | 21.782 |  | 2020-01-26 | 5.958 | 6.0338 | 6.6613 | 2020-01-26 | 9.421% | 2.125% | 100% | 0.60152 | -2 | 4 | -1.3985 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 10.026 | 10.1537 | 11.2114 | 11.2629 | 0.44698 | FALSE | 13.0469 | 2019 | 2020-01-27 | 1.258% | 9.434% | 2.075% | 100% | 0.60164 | -2 | 4 | -1.3984 | 22.0659 |  | 2020-01-27 | 10.026 | 10.1537 | 11.2114 | 2020-01-27 | 9.434% | 2.075% | 100% | 0.60164 | -2 | 4 | -1.3984 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 15.209 | 15.4031 | 17.0099 | 17.1988 | 0.67399 | TRUE | 17.1988 | 2020 | 2020-01-28 | 1.26% | 9.446% | 2.022% | 100% | 0.60175 | -2 | 4 | -1.3982 | 22.3551 |  | 2020-01-28 | 15.209 | 15.4031 | 17.0099 | 2020-01-28 | 9.446% | 2.022% | 100% | 0.60175 | -2 | 4 | -1.3982 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 17.646 | 17.8716 | 19.7386 | 20.008 | 0.7742 | TRUE | 20.008 | 2020 | 2020-01-29 | 1.263% | 9.458% | 1.968% | 100% | 0.60188 | -2 | 4 | -1.3981 | 22.6491 |  | 2020-01-29 | 17.646 | 17.8716 | 19.7386 | 2020-01-29 | 9.458% | 1.968% | 100% | 0.60188 | -2 | 4 | -1.3981 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 9.762 | 9.8871 | 10.9214 | 10.9589 | 0.4187 | TRUE | 10.9589 | 2020 | 2020-01-30 | 1.265% | 9.471% | 1.909% | 100% | 0.60201 | -2 | 4 | -1.398 | 22.9483 |  | 2020-01-30 | 9.762 | 9.8871 | 10.9214 | 2020-01-30 | 9.471% | 1.909% | 100% | 0.60201 | -2 | 4 | -1.398 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 17.121 | 17.3407 | 19.1575 | 19.3806 | 0.73114 | TRUE | 19.3806 | 2020 | 2020-01-31 | 1.267% | 9.483% | 1.847% | 100% | 0.60214 | -2 | 4 | -1.3979 | 23.2521 |  | 2020-01-31 | 17.121 | 17.3407 | 19.1575 | 2020-01-31 | 9.483% | 1.847% | 100% | 0.60214 | -2 | 4 | -1.3979 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 10.69 | 10.8275 | 11.9635 | 12.0105 | 0.44739 | FALSE | 21.6726 | 2019 | 2020-02-01 | 1.269% | 9.496% | 1.782% | 100% | 0.60228 | -2 | 4 | -1.3977 | 23.5603 |  | 2020-02-01 | 10.69 | 10.8275 | 11.9635 | 2020-02-01 | 9.496% | 1.782% | 100% | 0.60228 | -2 | 4 | -1.3977 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 20.349 | 20.6111 | 22.7768 | 23.0892 | 0.84928 | TRUE | 23.0892 | 2020 | 2020-02-02 | 1.272% | 9.508% | 1.715% | 100% | 0.60242 | -2 | 4 | -1.3976 | 23.8724 |  | 2020-02-02 | 20.349 | 20.6111 | 22.7768 | 2020-02-02 | 9.508% | 1.715% | 100% | 0.60242 | -2 | 4 | -1.3976 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 19.754 | 20.0089 | 22.1143 | 22.3861 | 0.81312 | TRUE | 22.3861 | 2020 | 2020-02-03 | 1.274% | 9.52% | 1.645% | 100% | 0.60258 | -2 | 4 | -1.3974 | 24.1883 |  | 2020-02-03 | 19.754 | 20.0089 | 22.1143 | 2020-02-03 | 9.52% | 1.645% | 100% | 0.60258 | -2 | 4 | -1.3974 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 14.896 | 15.0886 | 16.6785 | 16.7946 | 0.60242 | FALSE | 23.3794 | 2019 | 2020-02-04 | 1.276% | 9.533% | 1.572% | 100% | 0.60273 | -2 | 4 | -1.3973 | 24.5075 |  | 2020-02-04 | 14.896 | 15.0886 | 16.6785 | 2020-02-04 | 9.533% | 1.572% | 100% | 0.60273 | -2 | 4 | -1.3973 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 24.451 | 24.7677 | 27.3813 | 27.7882 | 0.98441 | TRUE | 27.7882 | 2020 | 2020-02-05 | 1.279% | 9.545% | 1.497% | 100% | 0.6029 | -2 | 4 | -1.3971 | 24.8299 |  | 2020-02-05 | 24.451 | 24.7677 | 27.3813 | 2020-02-05 | 9.545% | 1.497% | 100% | 0.6029 | -2 | 4 | -1.3971 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 25.386 | 25.7154 | 28.4329 | 28.8424 | 1.0092 | TRUE | 28.8424 | 2020 | 2020-02-06 | 1.281% | 9.558% | 1.42% | 100% | 0.60307 | -2 | 4 | -1.3969 | 25.1556 |  | 2020-02-06 | 25.386 | 25.7154 | 28.4329 | 2020-02-06 | 9.558% | 1.42% | 100% | 0.60307 | -2 | 4 | -1.3969 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 17.393 | 17.6191 | 19.4837 | 19.6275 | 0.6783 | TRUE | 19.6275 | 2020 | 2020-02-07 | 1.283% | 9.57% | 1.341% | 100% | 0.60325 | -2 | 4 | -1.3968 | 25.4849 |  | 2020-02-07 | 17.393 | 17.6191 | 19.4837 | 2020-02-07 | 9.57% | 1.341% | 100% | 0.60325 | -2 | 4 | -1.3968 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 22.145 | 22.4334 | 24.8109 | 25.0632 | 0.85553 | TRUE | 25.0632 | 2020 | 2020-02-08 | 1.286% | 9.582% | 1.264% | 100% | 0.60343 | -2 | 4 | -1.3966 | 25.8173 |  | 2020-02-08 | 22.145 | 22.4334 | 24.8109 | 2020-02-08 | 9.582% | 1.264% | 100% | 0.60343 | -2 | 4 | -1.3966 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 22.788 | 23.0853 | 25.5353 | 25.7851 | 0.86941 | FALSE | 25.902 | 2019 | 2020-02-09 | 1.288% | 9.595% | 1.187% | 100% | 0.60362 | -2 | 4 | -1.3964 | 26.153 |  | 2020-02-09 | 22.788 | 23.0853 | 25.5353 | 2020-02-09 | 9.595% | 1.187% | 100% | 0.60362 | -2 | 4 | -1.3964 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 12.839 | 13.0068 | 14.3892 | 14.4315 | 0.48066 | TRUE | 14.4315 | 2020 | 2020-02-10 | 1.29% | 9.607% | 1.111% | 100% | 0.60382 | -2 | 4 | -1.3962 | 26.4921 |  | 2020-02-10 | 12.839 | 13.0068 | 14.3892 | 2020-02-10 | 9.607% | 1.111% | 100% | 0.60382 | -2 | 4 | -1.3962 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 8.646 | 8.7592 | 9.6915 | 9.6946 | 0.31896 | FALSE | 20.7613 | 2019 | 2020-02-11 | 1.292% | 9.619% | 1.036% | 100% | 0.60403 | -2 | 4 | -1.396 | 26.8346 |  | 2020-02-11 | 8.646 | 8.7592 | 9.6915 | 2020-02-11 | 9.619% | 1.036% | 100% | 0.60403 | -2 | 4 | -1.396 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 17.713 | 17.9453 | 19.858 | 19.9544 | 0.64854 | FALSE | 30.6341 | 2019 | 2020-02-12 | 1.295% | 9.632% | 0.9614% | 100% | 0.60425 | -2 | 4 | -1.3957 | 27.1807 |  | 2020-02-12 | 17.713 | 17.9453 | 19.858 | 2020-02-12 | 9.632% | 0.9614% | 100% | 0.60425 | -2 | 4 | -1.3957 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 16.272 | 16.4858 | 18.2454 | 18.3132 | 0.58799 | FALSE | 31.5784 | 2019 | 2020-02-13 | 1.297% | 9.644% | 0.8907% | 100% | 0.60448 | -2 | 4 | -1.3955 | 27.5296 |  | 2020-02-13 | 16.272 | 16.4858 | 18.2454 | 2020-02-13 | 9.644% | 0.8907% | 100% | 0.60448 | -2 | 4 | -1.3955 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 21.663 | 21.9482 | 24.294 | 24.4314 | 0.77492 | FALSE | 31.7706 | 2019 | 2020-02-14 | 1.299% | 9.656% | 0.8253% | 100% | 0.60471 | -2 | 4 | -1.3953 | 27.8811 |  | 2020-02-14 | 21.663 | 21.9482 | 24.294 | 2020-02-14 | 9.656% | 0.8253% | 100% | 0.60471 | -2 | 4 | -1.3953 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 28.164 | 28.5354 | 31.5896 | 31.8322 | 0.99745 | FALSE | 31.9298 | 2019 | 2020-02-15 | 1.302% | 9.668% | 0.765% | 100% | 0.60496 | -2 | 4 | -1.395 | 28.2351 |  | 2020-02-15 | 28.164 | 28.5354 | 31.5896 | 2020-02-15 | 9.668% | 0.765% | 100% | 0.60496 | -2 | 4 | -1.395 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 19.6 | 19.859 | 21.9874 | 22.0737 | 0.68332 | FALSE | 32.5915 | 2019 | 2020-02-16 | 1.304% | 9.68% | 0.7096% | 100% | 0.60522 | -2 | 4 | -1.3948 | 28.5919 |  | 2020-02-16 | 19.6 | 19.859 | 21.9874 | 2020-02-16 | 9.68% | 0.7096% | 100% | 0.60522 | -2 | 4 | -1.3948 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 5.57 | 5.6437 | 6.2495 | 6.2495 | 0.19112 | FALSE | 33.211 | 2019 | 2020-02-17 | 1.306% | 9.693% | 0.659% | 100% | 0.60548 | -2 | 4 | -1.3945 | 28.9514 |  | 2020-02-17 | 5.57 | 5.6437 | 6.2495 | 2020-02-17 | 9.693% | 0.659% | 100% | 0.60548 | -2 | 4 | -1.3945 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 24.835 | 25.1643 | 27.8689 | 28.0031 | 0.84607 | FALSE | 33.1267 | 2019 | 2020-02-18 | 1.309% | 9.705% | 0.613% | 100% | 0.60576 | -2 | 4 | -1.3942 | 29.3138 |  | 2020-02-18 | 24.835 | 25.1643 | 27.8689 | 2020-02-18 | 9.705% | 0.613% | 100% | 0.60576 | -2 | 4 | -1.3942 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 23.946 | 24.2641 | 26.8755 | 26.9871 | 0.80555 | TRUE | 26.9871 | 2020 | 2020-02-19 | 1.311% | 9.717% | 0.5715% | 100% | 0.60605 | -2 | 4 | -1.394 | 29.6793 |  | 2020-02-19 | 23.946 | 24.2641 | 26.8755 | 2020-02-19 | 9.717% | 0.5715% | 100% | 0.60605 | -2 | 4 | -1.394 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 29.771 | 30.1671 | 33.4183 | 33.5954 | 0.9907 | TRUE | 33.5954 | 2020 | 2020-02-20 | 1.313% | 9.729% | 0.5343% | 100% | 0.60635 | -2 | 4 | -1.3936 | 30.0484 |  | 2020-02-20 | 29.771 | 30.1671 | 33.4183 | 2020-02-20 | 9.729% | 0.5343% | 100% | 0.60635 | -2 | 4 | -1.3936 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 14.137 | 14.3254 | 15.8714 | 15.8902 | 0.46292 | FALSE | 33.3542 | 2019 | 2020-02-21 | 1.315% | 9.741% | 0.5025% | 100% | 0.60666 | -2 | 4 | -1.3933 | 30.4213 |  | 2020-02-21 | 14.137 | 14.3254 | 15.8714 | 2020-02-21 | 9.741% | 0.5025% | 100% | 0.60666 | -2 | 4 | -1.3933 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 29.656 | 30.052 | 33.2996 | 33.4501 | 0.96269 | TRUE | 33.4501 | 2020 | 2020-02-22 | 1.318% | 9.753% | 0.4751% | 100% | 0.60699 | -2 | 4 | -1.393 | 30.7977 |  | 2020-02-22 | 29.656 | 30.052 | 33.2996 | 2020-02-22 | 9.753% | 0.4751% | 100% | 0.60699 | -2 | 4 | -1.393 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 30.272 | 30.6769 | 33.9966 | 34.1446 | 0.97078 | TRUE | 34.1446 | 2020 | 2020-02-23 | 1.32% | 9.765% | 0.4521% | 100% | 0.60733 | -2 | 4 | -1.3927 | 31.1773 |  | 2020-02-23 | 30.272 | 30.6769 | 33.9966 | 2020-02-23 | 9.765% | 0.4521% | 100% | 0.60733 | -2 | 4 | -1.3927 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 31.338 | 31.7579 | 35.1992 | 35.3508 | 0.99293 | TRUE | 35.3508 | 2020 | 2020-02-24 | 1.322% | 9.777% | 0.4333% | 100% | 0.60768 | -2 | 4 | -1.3923 | 31.5596 |  | 2020-02-24 | 31.338 | 31.7579 | 35.1992 | 2020-02-24 | 9.777% | 0.4333% | 100% | 0.60768 | -2 | 4 | -1.3923 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 17.584 | 17.82 | 19.7536 | 19.7832 | 0.54898 | FALSE | 35.1475 | 2019 | 2020-02-25 | 1.325% | 9.788% | 0.4185% | 100% | 0.60805 | -2 | 4 | -1.392 | 31.9443 |  | 2020-02-25 | 17.584 | 17.82 | 19.7536 | 2020-02-25 | 9.788% | 0.4185% | 100% | 0.60805 | -2 | 4 | -1.392 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 16.674 | 16.8982 | 18.7342 | 18.7578 | 0.51427 | FALSE | 33.5294 | 2019 | 2020-02-26 | 1.327% | 9.8% | 0.4077% | 100% | 0.60843 | -2 | 4 | -1.3916 | 32.3309 |  | 2020-02-26 | 16.674 | 16.8982 | 18.7342 | 2020-02-26 | 9.8% | 0.4077% | 100% | 0.60843 | -2 | 4 | -1.3916 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 8.419 | 8.5324 | 9.4607 | 9.4607 | 0.25628 | FALSE | 35.7445 | 2019 | 2020-02-27 | 1.329% | 9.812% | 0.4006% | 100% | 0.60883 | -2 | 4 | -1.3912 | 32.7191 |  | 2020-02-27 | 8.419 | 8.5324 | 9.4607 | 2020-02-27 | 9.812% | 0.4006% | 100% | 0.60883 | -2 | 4 | -1.3912 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 16.963 | 17.1919 | 19.0648 | 19.0876 | 0.51092 | FALSE | 31.1419 | 2019 | 2020-02-28 | 1.332% | 9.824% | 0.3947% | 100% | 0.60924 | -2 | 4 | -1.3908 | 33.1092 |  | 2020-02-28 | 16.963 | 17.1919 | 19.0648 | 2020-02-28 | 9.824% | 0.3947% | 100% | 0.60924 | -2 | 4 | -1.3908 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 13.921 | 14.1092 | 15.6483 | 15.6583 | 0.41419 | FALSE | 15.7547 | 2019 | 2020-02-29 | 1.334% | 9.835% | 0.39% | 100% | 0.60968 | -2 | 4 | -1.3903 | 33.5008 |  | 2020-02-29 | 13.921 | 14.1092 | 15.6483 | 2020-02-29 | 9.835% | 0.39% | 100% | 0.60968 | -2 | 4 | -1.3903 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 23.281 | 23.5963 | 26.1736 | 26.2296 | 0.68569 | TRUE | 26.2296 | 2020 | 2020-03-01 | 1.336% | 9.847% | 0.3865% | 100% | 0.61013 | -2 | 4 | -1.3899 | 33.8936 |  | 2020-03-01 | 23.281 | 23.5963 | 26.1736 | 2020-03-01 | 9.847% | 0.3865% | 100% | 0.61013 | -2 | 4 | -1.3899 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 19.746 | 20.0139 | 22.2028 | 22.2364 | 0.57456 | FALSE | 33.3068 | 2019 | 2020-03-02 | 1.338% | 9.859% | 0.3841% | 100% | 0.61059 | -2 | 4 | -1.3894 | 34.2871 |  | 2020-03-02 | 19.746 | 20.0139 | 22.2028 | 2020-03-02 | 9.859% | 0.3841% | 100% | 0.61059 | -2 | 4 | -1.3894 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 4.98 | 5.0477 | 5.6005 | 5.6005 | 0.14304 | FALSE | 9.9505 | 2019 | 2020-03-03 | 1.341% | 9.87% | 0.3828% | 100% | 0.61108 | -2 | 4 | -1.3889 | 34.681 |  | 2020-03-03 | 4.98 | 5.0477 | 5.6005 | 2020-03-03 | 9.87% | 0.3828% | 100% | 0.61108 | -2 | 4 | -1.3889 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 7.944 | 8.0521 | 8.9351 | 8.9351 | 0.22562 | FALSE | 38.5965 | 2019 | 2020-03-04 | 1.343% | 9.882% | 0.3826% | 100% | 0.61158 | -2 | 4 | -1.3884 | 35.0747 |  | 2020-03-04 | 7.944 | 8.0521 | 8.9351 | 2020-03-04 | 9.882% | 0.3826% | 100% | 0.61158 | -2 | 4 | -1.3884 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 10.907 | 11.0557 | 12.2696 | 12.2701 | 0.30633 | FALSE | 24.1694 | 2019 | 2020-03-05 | 1.345% | 9.894% | 0.3834% | 100% | 0.61211 | -2 | 4 | -1.3879 | 35.4703 |  | 2020-03-05 | 10.907 | 11.0557 | 12.2696 | 2020-03-05 | 9.894% | 0.3834% | 100% | 0.61211 | -2 | 4 | -1.3879 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 20.674 | 20.9564 | 23.2604 | 23.2958 | 0.57502 | FALSE | 36.4088 | 2019 | 2020-03-06 | 1.348% | 9.905% | 0.3849% | 100% | 0.61266 | -2 | 4 | -1.3873 | 35.8696 |  | 2020-03-06 | 20.674 | 20.9564 | 23.2604 | 2020-03-06 | 9.905% | 0.3849% | 100% | 0.61266 | -2 | 4 | -1.3873 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 26.672 | 27.037 | 30.0133 | 30.0855 | 0.73425 | TRUE | 30.0855 | 2020 | 2020-03-07 | 1.35% | 9.917% | 0.3862% | 100% | 0.61323 | -2 | 4 | -1.3868 | 36.2723 |  | 2020-03-07 | 26.672 | 27.037 | 30.0133 | 2020-03-07 | 9.917% | 0.3862% | 100% | 0.61323 | -2 | 4 | -1.3868 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 29.3 | 29.7016 | 32.9755 | 33.0667 | 0.79796 | TRUE | 33.0667 | 2020 | 2020-03-08 | 1.352% | 9.928% | 0.3872% | 100% | 0.61382 | -2 | 4 | -1.3862 | 36.6779 |  | 2020-03-08 | 29.3 | 29.7016 | 32.9755 | 2020-03-08 | 9.928% | 0.3872% | 100% | 0.61382 | -2 | 4 | -1.3862 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 26.604 | 26.9693 | 29.9458 | 30.0152 | 0.71624 | TRUE | 30.0152 | 2020 | 2020-03-09 | 1.354% | 9.94% | 0.3879% | 100% | 0.61443 | -2 | 4 | -1.3856 | 37.0857 |  | 2020-03-09 | 26.604 | 26.9693 | 29.9458 | 2020-03-09 | 9.94% | 0.3879% | 100% | 0.61443 | -2 | 4 | -1.3856 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 28.751 | 29.1464 | 32.3674 | 32.4514 | 0.7658 | FALSE | 33.0829 | 2019 | 2020-03-10 | 1.357% | 9.951% | 0.3883% | 100% | 0.61508 | -2 | 4 | -1.3849 | 37.4951 |  | 2020-03-10 | 28.751 | 29.1464 | 32.3674 | 2020-03-10 | 9.951% | 0.3883% | 100% | 0.61508 | -2 | 4 | -1.3849 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 35.399 | 35.8867 | 39.8577 | 39.9984 | 0.93353 | TRUE | 39.9984 | 2020 | 2020-03-11 | 1.359% | 9.963% | 0.3885% | 100% | 0.61574 | -2 | 4 | -1.3843 | 37.9055 |  | 2020-03-11 | 35.399 | 35.8867 | 39.8577 | 2020-03-11 | 9.963% | 0.3885% | 100% | 0.61574 | -2 | 4 | -1.3843 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 15.085 | 15.2932 | 16.9876 | 16.9964 | 0.39237 | FALSE | 21.4805 | 2019 | 2020-03-12 | 1.361% | 9.974% | 0.3882% | 100% | 0.61643 | -2 | 4 | -1.3836 | 38.3165 |  | 2020-03-12 | 15.085 | 15.2932 | 16.9876 | 2020-03-12 | 9.974% | 0.3882% | 100% | 0.61643 | -2 | 4 | -1.3836 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 33.51 | 33.9733 | 37.7422 | 37.8607 | 0.86463 | TRUE | 37.8607 | 2020 | 2020-03-13 | 1.364% | 9.986% | 0.3875% | 100% | 0.61715 | -2 | 4 | -1.3828 | 38.7274 |  | 2020-03-13 | 33.51 | 33.9733 | 37.7422 | 2020-03-13 | 9.986% | 0.3875% | 100% | 0.61715 | -2 | 4 | -1.3828 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 28.386 | 28.7791 | 31.9759 | 32.0511 | 0.72419 | TRUE | 32.0511 | 2020 | 2020-03-14 | 1.366% | 9.998% | 0.3863% | 100% | 0.6179 | -2 | 4 | -1.3821 | 39.1376 |  | 2020-03-14 | 28.386 | 28.7791 | 31.9759 | 2020-03-14 | 9.998% | 0.3863% | 100% | 0.6179 | -2 | 4 | -1.3821 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 40.573 | 41.1358 | 45.7112 | 45.8877 | 1.026 | TRUE | 45.8877 | 2020 | 2020-03-15 | 1.368% | 10.01% | 0.3847% | 100% | 0.61868 | -2 | 4 | -1.3813 | 39.5465 |  | 2020-03-15 | 40.573 | 41.1358 | 45.7112 | 2020-03-15 | 10.01% | 0.3847% | 100% | 0.61868 | -2 | 4 | -1.3813 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 8.57 | 8.6891 | 9.6568 | 9.6568 | 0.21368 | FALSE | 16.463 | 2019 | 2020-03-16 | 1.371% | 10.02% | 0.3828% | 100% | 0.61949 | -2 | 4 | -1.3805 | 39.9534 |  | 2020-03-16 | 8.57 | 8.6891 | 9.6568 | 2020-03-16 | 10.02% | 0.3828% | 100% | 0.61949 | -2 | 4 | -1.3805 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 9.951 | 10.0895 | 11.2146 | 11.2146 | 0.24563 | FALSE | 30.1585 | 2019 | 2020-03-17 | 1.373% | 10.03% | 0.3805% | 100% | 0.62033 | -2 | 4 | -1.3797 | 40.3579 |  | 2020-03-17 | 9.951 | 10.0895 | 11.2146 | 2020-03-17 | 10.03% | 0.3805% | 100% | 0.62033 | -2 | 4 | -1.3797 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 37.679 | 38.2044 | 42.4703 | 42.6139 | 0.92405 | TRUE | 42.6139 | 2020 | 2020-03-18 | 1.375% | 10.04% | 0.3778% | 100% | 0.62121 | -2 | 4 | -1.3788 | 40.7592 |  | 2020-03-18 | 37.679 | 38.2044 | 42.4703 | 2020-03-18 | 10.04% | 0.3778% | 100% | 0.62121 | -2 | 4 | -1.3788 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 39.304 | 39.8529 | 44.3088 | 44.4647 | 0.95467 | FALSE | 46.7217 | 2019 | 2020-03-19 | 1.377% | 10.06% | 0.3747% | 100% | 0.62212 | -2 | 4 | -1.3779 | 41.1601 |  | 2020-03-19 | 39.304 | 39.8529 | 44.3088 | 2020-03-19 | 10.06% | 0.3747% | 100% | 0.62212 | -2 | 4 | -1.3779 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 41.612 | 42.1942 | 46.918 | 47.0928 | 1.0012 | TRUE | 47.0928 | 2020 | 2020-03-20 | 1.38% | 10.07% | 0.3711% | 100% | 0.62306 | -2 | 4 | -1.3769 | 41.563 |  | 2020-03-20 | 41.612 | 42.1942 | 46.918 | 2020-03-20 | 10.07% | 0.3711% | 100% | 0.62306 | -2 | 4 | -1.3769 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 41.134 | 41.7104 | 46.3863 | 46.5524 | 0.98004 | TRUE | 46.5524 | 2020 | 2020-03-21 | 1.382% | 10.08% | 0.3672% | 100% | 0.62404 | -2 | 4 | -1.376 | 41.9672 |  | 2020-03-21 | 41.134 | 41.7104 | 46.3863 | 2020-03-21 | 10.08% | 0.3672% | 100% | 0.62404 | -2 | 4 | -1.376 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 38.983 | 39.5302 | 43.9676 | 44.1094 | 0.91964 | TRUE | 44.1094 | 2020 | 2020-03-22 | 1.384% | 10.09% | 0.3629% | 100% | 0.62506 | -2 | 4 | -1.3749 | 42.3718 |  | 2020-03-22 | 38.983 | 39.5302 | 43.9676 | 2020-03-22 | 10.09% | 0.3629% | 100% | 0.62506 | -2 | 4 | -1.3749 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 35.676 | 36.1776 | 40.2442 | 40.3545 | 0.83331 | FALSE | 46.4689 | 2019 | 2020-03-23 | 1.387% | 10.1% | 0.3583% | 100% | 0.62612 | -2 | 4 | -1.3739 | 42.7759 |  | 2020-03-23 | 35.676 | 36.1776 | 40.2442 | 2020-03-23 | 10.1% | 0.3583% | 100% | 0.62612 | -2 | 4 | -1.3739 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 41.229 | 41.8097 | 46.5157 | 46.6699 | 0.95462 | TRUE | 46.6699 | 2020 | 2020-03-24 | 1.389% | 10.12% | 0.3533% | 100% | 0.62722 | -2 | 4 | -1.3728 | 43.1789 |  | 2020-03-24 | 41.229 | 41.8097 | 46.5157 | 2020-03-24 | 10.12% | 0.3533% | 100% | 0.62722 | -2 | 4 | -1.3728 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 43.839 | 44.4575 | 49.4683 | 49.6411 | 1.0059 | FALSE | 49.8972 | 2019 | 2020-03-25 | 1.391% | 10.13% | 0.3481% | 100% | 0.62836 | -2 | 4 | -1.3716 | 43.5798 |  | 2020-03-25 | 43.839 | 44.4575 | 49.4683 | 2020-03-25 | 10.13% | 0.3481% | 100% | 0.62836 | -2 | 4 | -1.3716 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 26.767 | 27.1453 | 30.2091 | 30.2547 | 0.60748 | FALSE | 49.222 | 2019 | 2020-03-26 | 1.393% | 10.14% | 0.3425% | 100% | 0.62955 | -2 | 4 | -1.3705 | 43.978 |  | 2020-03-26 | 26.767 | 27.1453 | 30.2091 | 2020-03-26 | 10.14% | 0.3425% | 100% | 0.62955 | -2 | 4 | -1.3705 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 41.348 | 41.9333 | 46.6727 | 46.8151 | 0.93153 | FALSE | 48.3227 | 2019 | 2020-03-27 | 1.396% | 10.15% | 0.3368% | 100% | 0.63078 | -2 | 4 | -1.3692 | 44.3724 |  | 2020-03-27 | 41.348 | 41.9333 | 46.6727 | 2020-03-27 | 10.15% | 0.3368% | 100% | 0.63078 | -2 | 4 | -1.3692 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 40.4 | 40.9728 | 45.6102 | 45.7406 | 0.90213 | FALSE | 49.322 | 2019 | 2020-03-28 | 1.398% | 10.17% | 0.331% | 100% | 0.63206 | -2 | 4 | -1.3679 | 44.7624 |  | 2020-03-28 | 40.4 | 40.9728 | 45.6102 | 2020-03-28 | 10.17% | 0.331% | 100% | 0.63206 | -2 | 4 | -1.3679 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 25.625 | 25.9889 | 28.9346 | 28.9706 | 0.56645 | FALSE | 50.4543 | 2019 | 2020-03-29 | 1.4% | 10.18% | 0.3251% | 100% | 0.63338 | -2 | 4 | -1.3666 | 45.1471 |  | 2020-03-29 | 25.625 | 25.9889 | 28.9346 | 2020-03-29 | 10.18% | 0.3251% | 100% | 0.63338 | -2 | 4 | -1.3666 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 21.479 | 21.7846 | 24.2572 | 24.2763 | 0.47066 | FALSE | 42.869 | 2019 | 2020-03-30 | 1.403% | 10.19% | 0.3192% | 100% | 0.63476 | -2 | 4 | -1.3652 | 45.5256 |  | 2020-03-30 | 21.479 | 21.7846 | 24.2572 | 2020-03-30 | 10.19% | 0.3192% | 100% | 0.63476 | -2 | 4 | -1.3652 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 42.192 | 42.7932 | 47.6576 | 47.79 | 0.91894 | TRUE | 47.79 | 2020 | 2020-03-31 | 1.405% | 10.21% | 0.3132% | 100% | 0.63619 | -2 | 4 | -1.3638 | 45.8972 |  | 2020-03-31 | 42.192 | 42.7932 | 47.6576 | 2020-03-31 | 10.21% | 0.3132% | 100% | 0.63619 | -2 | 4 | -1.3638 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 37.417 | 37.9511 | 42.2713 | 42.3659 | 0.80814 | TRUE | 42.3659 | 2020 | 2020-04-01 | 1.407% | 10.22% | 0.307% | 100% | 0.63767 | -2 | 4 | -1.3623 | 46.2611 |  | 2020-04-01 | 37.417 | 37.9511 | 42.2713 | 2020-04-01 | 10.22% | 0.307% | 100% | 0.63767 | -2 | 4 | -1.3623 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 23.757 | 24.0967 | 26.8438 | 26.8681 | 0.50852 | TRUE | 26.8681 | 2020 | 2020-04-02 | 1.41% | 10.23% | 0.3009% | 100% | 0.63921 | -2 | 4 | -1.3608 | 46.6191 |  | 2020-04-02 | 23.757 | 24.0967 | 26.8438 | 2020-04-02 | 10.23% | 0.3009% | 100% | 0.63921 | -2 | 4 | -1.3608 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 46.973 | 47.6457 | 53.0858 | 53.2426 | 0.99999 | TRUE | 53.2426 | 2020 | 2020-04-03 | 1.412% | 10.25% | 0.2945% | 100% | 0.6408 | -2 | 4 | -1.3592 | 46.9735 |  | 2020-04-03 | 46.973 | 47.6457 | 53.0858 | 2020-04-03 | 10.25% | 0.2945% | 100% | 0.6408 | -2 | 4 | -1.3592 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 48.643 | 49.3407 | 54.983 | 55.1418 | 1.0279 | TRUE | 55.1418 | 2020 | 2020-04-04 | 1.414% | 10.26% | 0.288% | 100% | 0.64245 | -2 | 4 | -1.3575 | 47.3239 |  | 2020-04-04 | 48.643 | 49.3407 | 54.983 | 2020-04-04 | 10.26% | 0.288% | 100% | 0.64245 | -2 | 4 | -1.3575 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 48.782 | 49.4829 | 55.1502 | 55.3058 | 1.0233 | TRUE | 55.3058 | 2020 | 2020-04-05 | 1.416% | 10.28% | 0.2814% | 100% | 0.64416 | -2 | 4 | -1.3558 | 47.67 |  | 2020-04-05 | 48.782 | 49.4829 | 55.1502 | 2020-04-05 | 10.28% | 0.2814% | 100% | 0.64416 | -2 | 4 | -1.3558 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 28.818 | 29.2327 | 32.586 | 32.6244 | 0.59929 | FALSE | 35.991 | 2019 | 2020-04-06 | 1.419% | 10.29% | 0.2748% | 100% | 0.64594 | -2 | 4 | -1.3541 | 48.0114 |  | 2020-04-06 | 28.818 | 29.2327 | 32.586 | 2020-04-06 | 10.29% | 0.2748% | 100% | 0.64594 | -2 | 4 | -1.3541 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 29.382 | 29.8055 | 33.2299 | 33.2691 | 0.60681 | FALSE | 35.384 | 2019 | 2020-04-07 | 1.421% | 10.31% | 0.2681% | 100% | 0.64778 | -2 | 4 | -1.3522 | 48.348 |  | 2020-04-07 | 29.382 | 29.8055 | 33.2299 | 2020-04-07 | 10.31% | 0.2681% | 100% | 0.64778 | -2 | 4 | -1.3522 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 45.327 | 45.9815 | 51.2728 | 51.3939 | 0.9309 | TRUE | 51.3939 | 2020 | 2020-04-08 | 1.423% | 10.32% | 0.2614% | 100% | 0.64968 | -2 | 4 | -1.3503 | 48.6793 |  | 2020-04-08 | 45.327 | 45.9815 | 51.2728 | 2020-04-08 | 10.32% | 0.2614% | 100% | 0.64968 | -2 | 4 | -1.3503 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 47.77 | 48.4609 | 54.0466 | 54.1796 | 0.97471 | TRUE | 54.1796 | 2020 | 2020-04-09 | 1.426% | 10.34% | 0.2545% | 100% | 0.65166 | -2 | 4 | -1.3483 | 49.0051 |  | 2020-04-09 | 47.77 | 48.4609 | 54.0466 | 2020-04-09 | 10.34% | 0.2545% | 100% | 0.65166 | -2 | 4 | -1.3483 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 48.581 | 49.2847 | 54.9749 | 55.1084 | 0.98486 | TRUE | 55.1084 | 2020 | 2020-04-10 | 1.428% | 10.35% | 0.2475% | 100% | 0.6537 | -2 | 4 | -1.3463 | 49.3251 |  | 2020-04-10 | 48.581 | 49.2847 | 54.9749 | 2020-04-10 | 10.35% | 0.2475% | 100% | 0.6537 | -2 | 4 | -1.3463 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 47.975 | 48.6711 | 54.2998 | 54.4244 | 0.96637 | FALSE | 55.4329 | 2019 | 2020-04-11 | 1.43% | 10.37% | 0.2405% | 100% | 0.65582 | -2 | 4 | -1.3442 | 49.639 |  | 2020-04-11 | 47.975 | 48.6711 | 54.2998 | 2020-04-11 | 10.37% | 0.2405% | 100% | 0.65582 | -2 | 4 | -1.3442 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 39.352 | 39.9239 | 44.5489 | 44.6215 | 0.78733 | FALSE | 56.4188 | 2019 | 2020-04-12 | 1.432% | 10.38% | 0.2334% | 100% | 0.65801 | -2 | 4 | -1.342 | 49.9465 |  | 2020-04-12 | 39.352 | 39.9239 | 44.5489 | 2020-04-12 | 10.38% | 0.2334% | 100% | 0.65801 | -2 | 4 | -1.342 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 14.061 | 14.2657 | 15.9211 | 15.9211 | 0.2792 | FALSE | 28.1098 | 2019 | 2020-04-13 | 1.435% | 10.4% | 0.2262% | 100% | 0.66027 | -2 | 4 | -1.3397 | 50.2472 |  | 2020-04-13 | 14.061 | 14.2657 | 15.9211 | 2020-04-13 | 10.4% | 0.2262% | 100% | 0.66027 | -2 | 4 | -1.3397 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 48.55 | 49.2579 | 54.984 | 55.0979 | 0.96049 | TRUE | 55.0979 | 2020 | 2020-04-14 | 1.437% | 10.41% | 0.2189% | 100% | 0.66262 | -2 | 4 | -1.3374 | 50.5409 |  | 2020-04-14 | 48.55 | 49.2579 | 54.984 | 2020-04-14 | 10.41% | 0.2189% | 100% | 0.66262 | -2 | 4 | -1.3374 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 42.822 | 43.4474 | 48.507 | 48.5867 | 0.8421 | TRUE | 48.5867 | 2020 | 2020-04-15 | 1.439% | 10.43% | 0.2116% | 100% | 0.66504 | -2 | 4 | -1.335 | 50.8273 |  | 2020-04-15 | 42.822 | 43.4474 | 48.507 | 2020-04-15 | 10.43% | 0.2116% | 100% | 0.66504 | -2 | 4 | -1.335 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 37.446 | 37.9937 | 42.4263 | 42.4799 | 0.73212 | TRUE | 42.4799 | 2020 | 2020-04-16 | 1.442% | 10.45% | 0.2041% | 100% | 0.66755 | -2 | 4 | -1.3325 | 51.1075 |  | 2020-04-16 | 37.446 | 37.9937 | 42.4263 | 2020-04-16 | 10.45% | 0.2041% | 100% | 0.66755 | -2 | 4 | -1.3325 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 28.232 | 28.6456 | 31.9937 | 32.0161 | 0.54875 | TRUE | 32.0161 | 2020 | 2020-04-17 | 1.444% | 10.46% | 0.1965% | 100% | 0.67014 | -2 | 4 | -1.3299 | 51.3825 |  | 2020-04-17 | 28.232 | 28.6456 | 31.9937 | 2020-04-17 | 10.46% | 0.1965% | 100% | 0.67014 | -2 | 4 | -1.3299 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 39.762 | 40.3455 | 45.0698 | 45.127 | 0.76932 | FALSE | 52.1001 | 2019 | 2020-04-18 | 1.446% | 10.48% | 0.1889% | 100% | 0.67282 | -2 | 4 | -1.3272 | 51.6521 |  | 2020-04-18 | 39.762 | 40.3455 | 45.0698 | 2020-04-18 | 10.48% | 0.1889% | 100% | 0.67282 | -2 | 4 | -1.3272 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 18.486 | 18.7577 | 20.9583 | 20.9613 | 0.35548 | FALSE | 48.6028 | 2019 | 2020-04-19 | 1.449% | 10.5% | 0.1812% | 100% | 0.67558 | -2 | 4 | -1.3244 | 51.916 |  | 2020-04-19 | 18.486 | 18.7577 | 20.9583 | 2020-04-19 | 10.5% | 0.1812% | 100% | 0.67558 | -2 | 4 | -1.3244 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 11.687 | 11.8591 | 13.253 | 13.253 | 0.22361 | FALSE | 20.5908 | 2019 | 2020-04-20 | 1.451% | 10.52% | 0.1735% | 100% | 0.67844 | -2 | 4 | -1.3216 | 52.1738 |  | 2020-04-20 | 11.687 | 11.8591 | 13.253 | 2020-04-20 | 10.52% | 0.1735% | 100% | 0.67844 | -2 | 4 | -1.3216 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 16.737 | 16.9838 | 18.9839 | 18.9848 | 0.31874 | FALSE | 34.8532 | 2019 | 2020-04-21 | 1.453% | 10.54% | 0.1658% | 100% | 0.68138 | -2 | 4 | -1.3186 | 52.4252 |  | 2020-04-21 | 16.737 | 16.9838 | 18.9839 | 2020-04-21 | 10.54% | 0.1658% | 100% | 0.68138 | -2 | 4 | -1.3186 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 8.689 | 8.8173 | 9.8578 | 9.8578 | 0.16471 | FALSE | 38.4715 | 2019 | 2020-04-22 | 1.455% | 10.55% | 0.1579% | 100% | 0.68443 | -2 | 4 | -1.3156 | 52.67 |  | 2020-04-22 | 8.689 | 8.8173 | 9.8578 | 2020-04-22 | 10.55% | 0.1579% | 100% | 0.68443 | -2 | 4 | -1.3156 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 15.19 | 15.4147 | 17.2373 | 17.2373 | 0.28667 | FALSE | 53.7411 | 2019 | 2020-04-23 | 1.458% | 10.57% | 0.1502% | 100% | 0.68756 | -2 | 4 | -1.3124 | 52.9078 |  | 2020-04-23 | 15.19 | 15.4147 | 17.2373 | 2020-04-23 | 10.57% | 0.1502% | 100% | 0.68756 | -2 | 4 | -1.3124 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 49.571 | 50.3055 | 56.2653 | 56.3379 | 0.93274 | TRUE | 56.3379 | 2020 | 2020-04-24 | 1.46% | 10.59% | 0.1425% | 100% | 0.6908 | -2 | 4 | -1.3092 | 53.1382 |  | 2020-04-24 | 49.571 | 50.3055 | 56.2653 | 2020-04-24 | 10.59% | 0.1425% | 100% | 0.6908 | -2 | 4 | -1.3092 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 38.217 | 38.7841 | 43.3884 | 43.4233 | 0.7158 | TRUE | 43.4233 | 2020 | 2020-04-25 | 1.462% | 10.61% | 0.135% | 100% | 0.69413 | -2 | 4 | -1.3059 | 53.361 |  | 2020-04-25 | 38.217 | 38.7841 | 43.3884 | 2020-04-25 | 10.61% | 0.135% | 100% | 0.69413 | -2 | 4 | -1.3059 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 24.212 | 24.5719 | 27.495 | 27.5026 | 0.45147 | FALSE | 33.8825 | 2019 | 2020-04-26 | 1.465% | 10.63% | 0.1276% | 100% | 0.69757 | -2 | 4 | -1.3024 | 53.5759 |  | 2020-04-26 | 24.212 | 24.5719 | 27.495 | 2020-04-26 | 10.63% | 0.1276% | 100% | 0.69757 | -2 | 4 | -1.3024 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 20.178 | 20.4784 | 22.9196 | 22.9226 | 0.37477 | FALSE | 48.0718 | 2019 | 2020-04-27 | 1.467% | 10.65% | 0.1202% | 100% | 0.70111 | -2 | 4 | -1.2989 | 53.7825 |  | 2020-04-27 | 20.178 | 20.4784 | 22.9196 | 2020-04-27 | 10.65% | 0.1202% | 100% | 0.70111 | -2 | 4 | -1.2989 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 31.747 | 32.2204 | 36.0696 | 36.0863 | 0.58773 | FALSE | 54.8034 | 2019 | 2020-04-28 | 1.469% | 10.67% | 0.113% | 100% | 0.70475 | -2 | 4 | -1.2952 | 53.9807 |  | 2020-04-28 | 31.747 | 32.2204 | 36.0696 | 2020-04-28 | 10.67% | 0.113% | 100% | 0.70475 | -2 | 4 | -1.2952 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 47.56 | 48.2703 | 54.0492 | 54.0965 | 0.87781 | FALSE | 60.8711 | 2019 | 2020-04-29 | 1.471% | 10.69% | 0.1059% | 100% | 0.7085 | -2 | 4 | -1.2915 | 54.17 |  | 2020-04-29 | 47.56 | 48.2703 | 54.0492 | 2020-04-29 | 10.69% | 0.1059% | 100% | 0.7085 | -2 | 4 | -1.2915 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 40.942 | 41.5544 | 46.5402 | 46.57 | 0.75304 | FALSE | 56.8699 | 2019 | 2020-04-30 | 1.474% | 10.71% | 0.09887% | 100% | 0.71236 | -2 | 4 | -1.2876 | 54.3501 |  | 2020-04-30 | 40.942 | 41.5544 | 46.5402 | 2020-04-30 | 10.71% | 0.09887% | 100% | 0.71236 | -2 | 4 | -1.2876 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 22.507 | 22.8442 | 25.5911 | 25.5949 | 0.41249 | FALSE | 37.0543 | 2019 | 2020-05-01 | 1.476% | 10.73% | 0.09215% | 100% | 0.71632 | -2 | 4 | -1.2837 | 54.5209 |  | 2020-05-01 | 22.507 | 22.8442 | 25.5911 | 2020-05-01 | 10.73% | 0.09215% | 100% | 0.71632 | -2 | 4 | -1.2837 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 35.35 | 35.8804 | 40.2045 | 40.2216 | 0.64617 | TRUE | 40.2216 | 2020 | 2020-05-02 | 1.478% | 10.76% | 0.08579% | 100% | 0.7204 | -2 | 4 | -1.2796 | 54.6828 |  | 2020-05-02 | 35.35 | 35.8804 | 40.2045 | 2020-05-02 | 10.76% | 0.08579% | 100% | 0.7204 | -2 | 4 | -1.2796 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 49.81 | 50.5586 | 56.6653 | 56.7046 | 0.90825 | TRUE | 56.7046 | 2020 | 2020-05-03 | 1.481% | 10.78% | 0.07977% | 100% | 0.72458 | -2 | 4 | -1.2754 | 54.8363 |  | 2020-05-03 | 49.81 | 50.5586 | 56.6653 | 2020-05-03 | 10.78% | 0.07977% | 100% | 0.72458 | -2 | 4 | -1.2754 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 51.857 | 52.6376 | 59.0098 | 59.05 | 0.94311 | TRUE | 59.05 | 2020 | 2020-05-04 | 1.483% | 10.8% | 0.07409% | 100% | 0.72888 | -2 | 4 | -1.2711 | 54.9816 |  | 2020-05-04 | 51.857 | 52.6376 | 59.0098 | 2020-05-04 | 10.8% | 0.07409% | 100% | 0.72888 | -2 | 4 | -1.2711 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 47.206 | 47.9177 | 53.7319 | 53.7613 | 0.85631 | FALSE | 64.3568 | 2019 | 2020-05-05 | 1.485% | 10.82% | 0.06876% | 100% | 0.73329 | -2 | 4 | -1.2667 | 55.1192 |  | 2020-05-05 | 47.206 | 47.9177 | 53.7319 | 2020-05-05 | 10.82% | 0.06876% | 100% | 0.73329 | -2 | 4 | -1.2667 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 52.371 | 53.1618 | 59.6272 | 59.6624 | 0.94785 | TRUE | 59.6624 | 2020 | 2020-05-06 | 1.488% | 10.84% | 0.06376% | 100% | 0.73782 | -2 | 4 | -1.2622 | 55.2496 |  | 2020-05-06 | 52.371 | 53.1618 | 59.6272 | 2020-05-06 | 10.84% | 0.06376% | 100% | 0.73782 | -2 | 4 | -1.2622 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 44.312 | 44.9822 | 50.4656 | 50.4869 | 0.80011 | TRUE | 50.4869 | 2020 | 2020-05-07 | 1.49% | 10.87% | 0.05919% | 100% | 0.74245 | -2 | 4 | -1.2575 | 55.373 |  | 2020-05-07 | 44.312 | 44.9822 | 50.4656 | 2020-05-07 | 10.87% | 0.05919% | 100% | 0.74245 | -2 | 4 | -1.2575 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 47.652 | 48.3738 | 54.2846 | 54.3084 | 0.85866 | TRUE | 54.3084 | 2020 | 2020-05-08 | 1.492% | 10.89% | 0.05492% | 100% | 0.7472 | -2 | 4 | -1.2528 | 55.4899 |  | 2020-05-08 | 47.652 | 48.3738 | 54.2846 | 2020-05-08 | 10.89% | 0.05492% | 100% | 0.7472 | -2 | 4 | -1.2528 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 39.077 | 39.6698 | 44.5286 | 44.5417 | 0.70266 | TRUE | 44.5417 | 2020 | 2020-05-09 | 1.494% | 10.91% | 0.05097% | 100% | 0.75207 | -2 | 4 | -1.2479 | 55.6008 |  | 2020-05-09 | 39.077 | 39.6698 | 44.5286 | 2020-05-09 | 10.91% | 0.05097% | 100% | 0.75207 | -2 | 4 | -1.2479 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 12.641 | 12.8331 | 14.4086 | 14.4086 | 0.22682 | FALSE | 40.3804 | 2019 | 2020-05-10 | 1.497% | 10.93% | 0.04733% | 100% | 0.75705 | -2 | 4 | -1.243 | 55.706 |  | 2020-05-10 | 12.641 | 12.8331 | 14.4086 | 2020-05-10 | 10.93% | 0.04733% | 100% | 0.75705 | -2 | 4 | -1.243 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 10.058 | 10.2111 | 11.4677 | 11.4677 | 0.18015 | FALSE | 58.7238 | 2019 | 2020-05-11 | 1.499% | 10.96% | 0.044% | 100% | 0.76214 | -2 | 4 | -1.2379 | 55.806 |  | 2020-05-11 | 10.058 | 10.2111 | 11.4677 | 2020-05-11 | 10.96% | 0.044% | 100% | 0.76214 | -2 | 4 | -1.2379 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 19.586 | 19.8845 | 22.3376 | 22.3383 | 0.35024 | FALSE | 65.2437 | 2019 | 2020-05-12 | 1.501% | 10.98% | 0.04097% | 100% | 0.76735 | -2 | 4 | -1.2327 | 55.9011 |  | 2020-05-12 | 19.586 | 19.8845 | 22.3376 | 2020-05-12 | 10.98% | 0.04097% | 100% | 0.76735 | -2 | 4 | -1.2327 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 33.831 | 34.3474 | 38.5952 | 38.6016 | 0.60408 | FALSE | 63.6028 | 2019 | 2020-05-13 | 1.504% | 11.01% | 0.03826% | 100% | 0.77266 | -2 | 4 | -1.2273 | 55.9918 |  | 2020-05-13 | 33.831 | 34.3474 | 38.5952 | 2020-05-13 | 11.01% | 0.03826% | 100% | 0.77266 | -2 | 4 | -1.2273 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 14.372 | 14.5917 | 16.4007 | 16.4007 | 0.2562 | FALSE | 64.5547 | 2019 | 2020-05-14 | 1.506% | 11.03% | 0.03585% | 100% | 0.77809 | -2 | 4 | -1.2219 | 56.0768 |  | 2020-05-14 | 14.372 | 14.5917 | 16.4007 | 2020-05-14 | 11.03% | 0.03585% | 100% | 0.77809 | -2 | 4 | -1.2219 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 19.162 | 19.4554 | 21.8733 | 21.8738 | 0.34113 | FALSE | 53.4527 | 2019 | 2020-05-15 | 1.508% | 11.05% | 0.03377% | 100% | 0.78363 | -2 | 4 | -1.2164 | 56.1549 |  | 2020-05-15 | 19.162 | 19.4554 | 21.8733 | 2020-05-15 | 11.05% | 0.03377% | 100% | 0.78363 | -2 | 4 | -1.2164 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 29.581 | 30.0347 | 33.7766 | 33.78 | 0.52599 | TRUE | 33.78 | 2020 | 2020-05-16 | 1.51% | 11.08% | 0.03178% | 100% | 0.78928 | -2 | 4 | -1.2107 | 56.2264 |  | 2020-05-16 | 29.581 | 30.0347 | 33.7766 | 2020-05-16 | 11.08% | 0.03178% | 100% | 0.78928 | -2 | 4 | -1.2107 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 56.746 | 57.6176 | 64.8138 | 64.8332 | 1.0081 | TRUE | 64.8332 | 2020 | 2020-05-17 | 1.513% | 11.1% | 0.02988% | 100% | 0.79503 | -2 | 4 | -1.205 | 56.2917 |  | 2020-05-17 | 56.746 | 57.6176 | 64.8138 | 2020-05-17 | 11.1% | 0.02988% | 100% | 0.79503 | -2 | 4 | -1.205 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 55.786 | 56.6442 | 63.7364 | 63.7541 | 0.98997 | TRUE | 63.7541 | 2020 | 2020-05-18 | 1.515% | 11.13% | 0.02809% | 100% | 0.80089 | -2 | 4 | -1.1991 | 56.3511 |  | 2020-05-18 | 55.786 | 56.6442 | 63.7364 | 2020-05-18 | 11.13% | 0.02809% | 100% | 0.80089 | -2 | 4 | -1.1991 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 54.525 | 55.3651 | 62.3145 | 62.3301 | 0.96666 | TRUE | 62.3301 | 2020 | 2020-05-19 | 1.517% | 11.15% | 0.02639% | 100% | 0.80686 | -2 | 4 | -1.1931 | 56.4049 |  | 2020-05-19 | 54.525 | 55.3651 | 62.3145 | 2020-05-19 | 11.15% | 0.02639% | 100% | 0.80686 | -2 | 4 | -1.1931 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 54.377 | 55.2161 | 62.1641 | 62.1787 | 0.96321 | TRUE | 62.1787 | 2020 | 2020-05-20 | 1.52% | 11.18% | 0.02478% | 100% | 0.81292 | -2 | 4 | -1.1871 | 56.4534 |  | 2020-05-20 | 54.377 | 55.2161 | 62.1641 | 2020-05-20 | 11.18% | 0.02478% | 100% | 0.81292 | -2 | 4 | -1.1871 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 51.463 | 52.2583 | 58.8506 | 58.8626 | 0.91087 | FALSE | 63.0884 | 2019 | 2020-05-21 | 1.522% | 11.2% | 0.02332% | 100% | 0.81908 | -2 | 4 | -1.1809 | 56.497 |  | 2020-05-21 | 51.463 | 52.2583 | 58.8506 | 2020-05-21 | 11.2% | 0.02332% | 100% | 0.81908 | -2 | 4 | -1.1809 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 49.975 | 50.7485 | 57.1664 | 57.1768 | 0.88392 | TRUE | 57.1768 | 2020 | 2020-05-22 | 1.524% | 11.23% | 0.02192% | 100% | 0.82534 | -2 | 4 | -1.1747 | 56.5358 |  | 2020-05-22 | 49.975 | 50.7485 | 57.1664 | 2020-05-22 | 11.23% | 0.02192% | 100% | 0.82534 | -2 | 4 | -1.1747 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 16.147 | 16.3973 | 18.4762 | 18.4762 | 0.28537 | TRUE | 18.4762 | 2020 | 2020-05-23 | 1.526% | 11.25% | 0.02056% | 100% | 0.83168 | -2 | 4 | -1.1683 | 56.5704 |  | 2020-05-23 | 16.147 | 16.3973 | 18.4762 | 2020-05-23 | 11.25% | 0.02056% | 100% | 0.83168 | -2 | 4 | -1.1683 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 51.878 | 52.6834 | 59.3793 | 59.3894 | 0.91654 | TRUE | 59.3894 | 2020 | 2020-05-24 | 1.529% | 11.28% | 0.01927% | 100% | 0.83812 | -2 | 4 | -1.1619 | 56.6009 |  | 2020-05-24 | 51.878 | 52.6834 | 59.3793 | 2020-05-24 | 11.28% | 0.01927% | 100% | 0.83812 | -2 | 4 | -1.1619 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 55.326 | 56.1863 | 63.3451 | 63.3562 | 0.97701 | TRUE | 63.3562 | 2020 | 2020-05-25 | 1.531% | 11.3% | 0.01802% | 100% | 0.84464 | -2 | 4 | -1.1554 | 56.6277 |  | 2020-05-25 | 55.326 | 56.1863 | 63.3451 | 2020-05-25 | 11.3% | 0.01802% | 100% | 0.84464 | -2 | 4 | -1.1554 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 54.904 | 55.759 | 62.8811 | 62.8912 | 0.96915 | TRUE | 62.8912 | 2020 | 2020-05-26 | 1.533% | 11.33% | 0.01683% | 100% | 0.85124 | -2 | 4 | -1.1488 | 56.6511 |  | 2020-05-26 | 54.904 | 55.759 | 62.8811 | 2020-05-26 | 11.33% | 0.01683% | 100% | 0.85124 | -2 | 4 | -1.1488 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 54.181 | 55.026 | 62.0719 | 62.081 | 0.95605 | TRUE | 62.081 | 2020 | 2020-05-27 | 1.536% | 11.35% | 0.0157% | 100% | 0.85792 | -2 | 4 | -1.1421 | 56.6714 |  | 2020-05-27 | 54.181 | 55.026 | 62.0719 | 2020-05-27 | 11.35% | 0.0157% | 100% | 0.85792 | -2 | 4 | -1.1421 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 54.653 | 55.5067 | 62.6316 | 62.6402 | 0.9641 | TRUE | 62.6402 | 2020 | 2020-05-28 | 1.538% | 11.38% | 0.01462% | 100% | 0.86466 | -2 | 4 | -1.1353 | 56.6878 |  | 2020-05-28 | 54.653 | 55.5067 | 62.6316 | 2020-05-28 | 11.38% | 0.01462% | 100% | 0.86466 | -2 | 4 | -1.1353 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 51.429 | 52.2335 | 58.9547 | 58.9617 | 0.90703 | FALSE | 63.6867 | 2019 | 2020-05-29 | 1.54% | 11.4% | 0.01363% | 100% | 0.87148 | -2 | 4 | -1.1285 | 56.6994 |  | 2020-05-29 | 51.429 | 52.2335 | 58.9547 | 2020-05-29 | 11.4% | 0.01363% | 100% | 0.87148 | -2 | 4 | -1.1285 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 55.184 | 56.0486 | 63.2782 | 63.286 | 0.97315 | FALSE | 64.7086 | 2019 | 2020-05-30 | 1.543% | 11.43% | 0.01274% | 100% | 0.87836 | -2 | 4 | -1.1216 | 56.7062 |  | 2020-05-30 | 55.184 | 56.0486 | 63.2782 | 2020-05-30 | 11.43% | 0.01274% | 100% | 0.87836 | -2 | 4 | -1.1216 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 54.226 | 55.0768 | 62.1983 | 62.2053 | 0.95622 | FALSE | 65.1407 | 2019 | 2020-05-31 | 1.545% | 11.45% | 0.01193% | 100% | 0.8853 | -2 | 4 | -1.1147 | 56.7086 |  | 2020-05-31 | 54.226 | 55.0768 | 62.1983 | 2020-05-31 | 11.45% | 0.01193% | 100% | 0.8853 | -2 | 4 | -1.1147 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 26.447 | 26.8626 | 30.3443 | 30.3451 | 0.46634 | FALSE | 63.9015 | 2019 | 2020-06-01 | 1.547% | 11.47% | 0.01121% | 100% | 0.89228 | -2 | 4 | -1.1077 | 56.7067 |  | 2020-06-01 | 26.447 | 26.8626 | 30.3443 | 2020-06-01 | 11.47% | 0.01121% | 100% | 0.89228 | -2 | 4 | -1.1077 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 52.223 | 53.0449 | 59.9365 | 59.9421 | 0.92102 | TRUE | 59.9421 | 2020 | 2020-06-02 | 1.549% | 11.5% | 0.01058% | 100% | 0.89932 | -2 | 4 | -1.1007 | 56.7008 |  | 2020-06-02 | 52.223 | 53.0449 | 59.9365 | 2020-06-02 | 11.5% | 0.01058% | 100% | 0.89932 | -2 | 4 | -1.1007 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 24.579 | 24.9664 | 28.2177 | 28.2182 | 0.43352 | FALSE | 57.9618 | 2019 | 2020-06-03 | 1.552% | 11.52% | 0.01005% | 100% | 0.9064 | -2 | 4 | -1.0936 | 56.6911 |  | 2020-06-03 | 24.579 | 24.9664 | 28.2177 | 2020-06-03 | 11.52% | 0.01005% | 100% | 0.9064 | -2 | 4 | -1.0936 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 32.995 | 33.5158 | 37.8907 | 37.8922 | 0.58212 | TRUE | 37.8922 | 2020 | 2020-06-04 | 1.554% | 11.55% | 0.009611% | 100% | 0.91351 | -2 | 4 | -1.0865 | 56.6778 |  | 2020-06-04 | 32.995 | 33.5158 | 37.8907 | 2020-06-04 | 11.55% | 0.009611% | 100% | 0.91351 | -2 | 4 | -1.0865 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 24.264 | 24.6476 | 27.8723 | 27.8728 | 0.4282 | FALSE | 63.7133 | 2019 | 2020-06-05 | 1.556% | 11.57% | 0.009226% | 100% | 0.92065 | -2 | 4 | -1.0793 | 56.6611 |  | 2020-06-05 | 24.264 | 24.6476 | 27.8723 | 2020-06-05 | 11.57% | 0.009226% | 100% | 0.92065 | -2 | 4 | -1.0793 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 25.183 | 25.5817 | 28.9363 | 28.9368 | 0.44457 | TRUE | 28.9368 | 2020 | 2020-06-06 | 1.559% | 11.59% | 0.008891% | 100% | 0.92782 | -2 | 4 | -1.0722 | 56.6413 |  | 2020-06-06 | 25.183 | 25.5817 | 28.9363 | 2020-06-06 | 11.59% | 0.008891% | 100% | 0.92782 | -2 | 4 | -1.0722 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 35.579 | 36.1431 | 40.8934 | 40.895 | 0.62837 | FALSE | 66.0803 | 2019 | 2020-06-07 | 1.561% | 11.62% | 0.008606% | 100% | 0.935 | -2 | 4 | -1.065 | 56.6185 |  | 2020-06-07 | 35.579 | 36.1431 | 40.8934 | 2020-06-07 | 11.62% | 0.008606% | 100% | 0.935 | -2 | 4 | -1.065 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 42.242 | 42.9128 | 48.5653 | 48.5679 | 0.7464 | FALSE | 53.1397 | 2019 | 2020-06-08 | 1.563% | 11.64% | 0.008373% | 100% | 0.9422 | -2 | 4 | -1.0578 | 56.593 |  | 2020-06-08 | 42.242 | 42.9128 | 48.5653 | 2020-06-08 | 11.64% | 0.008373% | 100% | 0.9422 | -2 | 4 | -1.0578 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 21.745 | 22.0908 | 25.007 | 25.0073 | 0.3844 | FALSE | 26.3348 | 2019 | 2020-06-09 | 1.565% | 11.66% | 0.008191% | 100% | 0.9494 | -2 | 4 | -1.0506 | 56.5649 |  | 2020-06-09 | 21.745 | 22.0908 | 25.007 | 2020-06-09 | 11.66% | 0.008191% | 100% | 0.9494 | -2 | 4 | -1.0506 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 42.213 | 42.8853 | 48.5589 | 48.5614 | 0.74665 | TRUE | 48.5614 | 2020 | 2020-06-10 | 1.568% | 11.68% | 0.008063% | 100% | 0.95661 | -2 | 4 | -1.0434 | 56.5345 |  | 2020-06-10 | 42.213 | 42.8853 | 48.5589 | 2020-06-10 | 11.68% | 0.008063% | 100% | 0.95661 | -2 | 4 | -1.0434 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 28.158 | 28.6071 | 32.3998 | 32.4005 | 0.49833 | FALSE | 60.9325 | 2019 | 2020-06-11 | 1.57% | 11.71% | 0.007989% | 100% | 0.9638 | -2 | 4 | -1.0362 | 56.5011 |  | 2020-06-11 | 28.158 | 28.6071 | 32.3998 | 2020-06-11 | 11.71% | 0.007989% | 100% | 0.9638 | -2 | 4 | -1.0362 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 45.754 | 46.4849 | 52.6607 | 52.6637 | 0.81031 | FALSE | 63.5787 | 2019 | 2020-06-12 | 1.572% | 11.73% | 0.007969% | 100% | 0.97099 | -2 | 4 | -1.029 | 56.4639 |  | 2020-06-12 | 45.754 | 46.4849 | 52.6607 | 2020-06-12 | 11.73% | 0.007969% | 100% | 0.97099 | -2 | 4 | -1.029 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 38.181 | 38.7918 | 43.9562 | 43.9581 | 0.67666 | TRUE | 43.9581 | 2020 | 2020-06-13 | 1.575% | 11.75% | 0.007959% | 100% | 0.97816 | -2 | 4 | -1.0218 | 56.4232 |  | 2020-06-13 | 38.181 | 38.7918 | 43.9562 | 2020-06-13 | 11.75% | 0.007959% | 100% | 0.97816 | -2 | 4 | -1.0218 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 43.699 | 44.3991 | 50.322 | 50.3247 | 0.77507 | TRUE | 50.3247 | 2020 | 2020-06-14 | 1.577% | 11.77% | 0.007957% | 100% | 0.9853 | -2 | 4 | -1.0147 | 56.3792 |  | 2020-06-14 | 43.699 | 44.3991 | 50.322 | 2020-06-14 | 11.77% | 0.007957% | 100% | 0.9853 | -2 | 4 | -1.0147 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 39.088 | 39.7152 | 45.0237 | 45.0257 | 0.69386 | FALSE | 65.1469 | 2019 | 2020-06-15 | 1.579% | 11.79% | 0.007964% | 100% | 0.99241 | -2 | 4 | -1.0076 | 56.3322 |  | 2020-06-15 | 39.088 | 39.7152 | 45.0237 | 2020-06-15 | 11.79% | 0.007964% | 100% | 0.99241 | -2 | 4 | -1.0076 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 28.891 | 29.3552 | 33.2867 | 33.2875 | 0.5133 | FALSE | 64.2804 | 2019 | 2020-06-16 | 1.581% | 11.81% | 0.007981% | 100% | 0.99949 | -2 | 4 | -1.0005 | 56.2822 |  | 2020-06-16 | 28.891 | 29.3552 | 33.2867 | 2020-06-16 | 11.81% | 0.007981% | 100% | 0.99949 | -2 | 4 | -1.0005 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 45.661 | 46.3958 | 52.6213 | 52.6244 | 0.81203 | FALSE | 62.6244 | 2019 | 2020-06-17 | 1.584% | 11.83% | 0.008015% | 100% | 0.0065242 | -1 | 5 | -0.99348 | 56.2295 |  | 2020-06-17 | 45.661 | 46.3958 | 52.6213 | 2020-06-17 | 11.83% | 0.008015% | 100% | 0.0065242 | -1 | 5 | -0.99348 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 40.003 | 40.6477 | 46.1121 | 46.1143 | 0.7121 | FALSE | 50.8338 | 2019 | 2020-06-18 | 1.586% | 11.85% | 0.008059% | 100% | 0.013513 | -1 | 5 | -0.98649 | 56.1743 |  | 2020-06-18 | 40.003 | 40.6477 | 46.1121 | 2020-06-18 | 11.85% | 0.008059% | 100% | 0.013513 | -1 | 5 | -0.98649 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 53.75 | 54.6175 | 61.9734 | 61.9781 | 0.95782 | TRUE | 61.9781 | 2020 | 2020-06-19 | 1.588% | 11.87% | 0.008101% | 100% | 0.020449 | -1 | 5 | -0.97955 | 56.1169 |  | 2020-06-19 | 53.75 | 54.6175 | 61.9734 | 2020-06-19 | 11.87% | 0.008101% | 100% | 0.020449 | -1 | 5 | -0.97955 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 48.166 | 48.9445 | 55.5482 | 55.5518 | 0.85921 | TRUE | 55.5518 | 2020 | 2020-06-20 | 1.591% | 11.89% | 0.008143% | 100% | 0.027328 | -1 | 5 | -0.97267 | 56.0573 |  | 2020-06-20 | 48.166 | 48.9445 | 55.5482 | 2020-06-20 | 11.89% | 0.008143% | 100% | 0.027328 | -1 | 5 | -0.97267 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 55.353 | 56.249 | 63.8515 | 63.8567 | 0.98852 | TRUE | 63.8567 | 2020 | 2020-06-21 | 1.593% | 11.91% | 0.008185% | 100% | 0.034144 | -1 | 5 | -0.96586 | 55.9959 |  | 2020-06-21 | 55.353 | 56.249 | 63.8515 | 2020-06-21 | 11.91% | 0.008185% | 100% | 0.034144 | -1 | 5 | -0.96586 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 49.335 | 50.1348 | 56.9225 | 56.9264 | 0.88203 | TRUE | 56.9264 | 2020 | 2020-06-22 | 1.595% | 11.92% | 0.008228% | 100% | 0.040893 | -1 | 5 | -0.95911 | 55.9328 |  | 2020-06-22 | 49.335 | 50.1348 | 56.9225 | 2020-06-22 | 11.92% | 0.008228% | 100% | 0.040893 | -1 | 5 | -0.95911 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 54.669 | 55.5565 | 63.0909 | 63.096 | 0.97853 | TRUE | 63.096 | 2020 | 2020-06-23 | 1.598% | 11.94% | 0.00827% | 100% | 0.04757 | -1 | 5 | -0.95243 | 55.8682 |  | 2020-06-23 | 54.669 | 55.5565 | 63.0909 | 2020-06-23 | 11.94% | 0.00827% | 100% | 0.04757 | -1 | 5 | -0.95243 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 49.01 | 49.8068 | 56.5725 | 56.5764 | 0.87827 | FALSE | 56.6016 | 2019 | 2020-06-24 | 1.6% | 11.96% | 0.008314% | 100% | 0.05417 | -1 | 5 | -0.94583 | 55.8023 |  | 2020-06-24 | 49.01 | 49.8068 | 56.5725 | 2020-06-24 | 11.96% | 0.008314% | 100% | 0.05417 | -1 | 5 | -0.94583 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 43.97 | 44.6859 | 50.7657 | 50.7686 | 0.78889 | FALSE | 61.1733 | 2019 | 2020-06-25 | 1.602% | 11.98% | 0.008359% | 100% | 0.06069 | -1 | 5 | -0.93931 | 55.7352 |  | 2020-06-25 | 43.97 | 44.6859 | 50.7657 | 2020-06-25 | 11.98% | 0.008359% | 100% | 0.06069 | -1 | 5 | -0.93931 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 44.977 | 45.7104 | 51.9392 | 51.9424 | 0.80795 | FALSE | 60.9854 | 2019 | 2020-06-26 | 1.604% | 11.99% | 0.008417% | 100% | 0.067126 | -1 | 5 | -0.93287 | 55.6668 |  | 2020-06-26 | 44.977 | 45.7104 | 51.9392 | 2020-06-26 | 11.99% | 0.008417% | 100% | 0.067126 | -1 | 5 | -0.93287 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 39.634 | 40.2812 | 45.7785 | 45.7808 | 0.71286 | FALSE | 60.9154 | 2019 | 2020-06-27 | 1.607% | 12.01% | 0.008488% | 100% | 0.073473 | -1 | 5 | -0.92653 | 55.597 |  | 2020-06-27 | 39.634 | 40.2812 | 45.7785 | 2020-06-27 | 12.01% | 0.008488% | 100% | 0.073473 | -1 | 5 | -0.92653 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 44.844 | 45.5773 | 51.8067 | 51.8099 | 0.80761 | FALSE | 58.682 | 2019 | 2020-06-28 | 1.609% | 12.02% | 0.008573% | 100% | 0.079729 | -1 | 5 | -0.92027 | 55.5254 |  | 2020-06-28 | 44.844 | 45.5773 | 51.8067 | 2020-06-28 | 12.02% | 0.008573% | 100% | 0.079729 | -1 | 5 | -0.92027 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 22.063 | 22.4243 | 25.4936 | 25.4939 | 0.39785 | FALSE | 57.4913 | 2019 | 2020-06-29 | 1.611% | 12.04% | 0.008671% | 100% | 0.085889 | -1 | 5 | -0.91411 | 55.452 |  | 2020-06-29 | 22.063 | 22.4243 | 25.4936 | 2020-06-29 | 12.04% | 0.008671% | 100% | 0.085889 | -1 | 5 | -0.91411 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 51.622 | 52.4686 | 59.6603 | 59.665 | 0.93219 | TRUE | 59.665 | 2020 | 2020-06-30 | 1.614% | 12.05% | 0.008784% | 100% | 0.091953 | -1 | 5 | -0.90805 | 55.3764 |  | 2020-06-30 | 51.622 | 52.4686 | 59.6603 | 2020-06-30 | 12.05% | 0.008784% | 100% | 0.091953 | -1 | 5 | -0.90805 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 42.13 | 42.8219 | 48.6994 | 48.7023 | 0.76184 | TRUE | 48.7023 | 2020 | 2020-07-01 | 1.616% | 12.07% | 0.008912% | 100% | 0.097915 | -1 | 5 | -0.90208 | 55.2986 |  | 2020-07-01 | 42.13 | 42.8219 | 48.6994 | 2020-07-01 | 12.07% | 0.008912% | 100% | 0.097915 | -1 | 5 | -0.90208 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 18.801 | 19.1102 | 21.7367 | 21.7368 | 0.34046 | FALSE | 51.6128 | 2019 | 2020-07-02 | 1.618% | 12.08% | 0.00911% | 100% | 0.10377 | -1 | 5 | -0.89623 | 55.2182 |  | 2020-07-02 | 18.801 | 19.1102 | 21.7367 | 2020-07-02 | 12.08% | 0.00911% | 100% | 0.10377 | -1 | 5 | -0.89623 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 44.259 | 44.988 | 51.179 | 51.1825 | 0.80272 | FALSE | 59.3079 | 2019 | 2020-07-03 | 1.62% | 12.1% | 0.009377% | 100% | 0.10953 | -1 | 5 | -0.89047 | 55.1351 |  | 2020-07-03 | 44.259 | 44.988 | 51.179 | 2020-07-03 | 12.1% | 0.009377% | 100% | 0.10953 | -1 | 5 | -0.89047 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 52.395 | 53.2592 | 60.5978 | 60.6033 | 0.95178 | TRUE | 60.6033 | 2020 | 2020-07-04 | 1.623% | 12.11% | 0.009716% | 100% | 0.11518 | -1 | 5 | -0.88482 | 55.0491 |  | 2020-07-04 | 52.395 | 53.2592 | 60.5978 | 2020-07-04 | 12.11% | 0.009716% | 100% | 0.11518 | -1 | 5 | -0.88482 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 53.2 | 54.0788 | 61.5394 | 61.5454 | 0.96797 | TRUE | 61.5454 | 2020 | 2020-07-05 | 1.625% | 12.12% | 0.01013% | 100% | 0.12072 | -1 | 5 | -0.87928 | 54.96 |  | 2020-07-05 | 53.2 | 54.0788 | 61.5394 | 2020-07-05 | 12.12% | 0.01013% | 100% | 0.12072 | -1 | 5 | -0.87928 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 37.133 | 37.7473 | 42.9611 | 42.9635 | 0.67674 | FALSE | 53.1088 | 2019 | 2020-07-06 | 1.627% | 12.14% | 0.01061% | 100% | 0.12615 | -1 | 5 | -0.87385 | 54.8675 |  | 2020-07-06 | 37.133 | 37.7473 | 42.9611 | 2020-07-06 | 12.14% | 0.01061% | 100% | 0.12615 | -1 | 5 | -0.87385 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 54.408 | 55.3093 | 62.9578 | 62.9648 | 0.99336 | TRUE | 62.9648 | 2020 | 2020-07-07 | 1.63% | 12.15% | 0.01118% | 100% | 0.13146 | -1 | 5 | -0.86854 | 54.7715 |  | 2020-07-07 | 54.408 | 55.3093 | 62.9578 | 2020-07-07 | 12.15% | 0.01118% | 100% | 0.13146 | -1 | 5 | -0.86854 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 52.907 | 53.7847 | 61.2309 | 61.2378 | 0.96771 | TRUE | 61.2378 | 2020 | 2020-07-08 | 1.632% | 12.16% | 0.01181% | 100% | 0.13667 | -1 | 5 | -0.86333 | 54.6718 |  | 2020-07-08 | 52.907 | 53.7847 | 61.2309 | 2020-07-08 | 12.16% | 0.01181% | 100% | 0.13667 | -1 | 5 | -0.86333 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 47.774 | 48.5677 | 55.299 | 55.3047 | 0.87547 | FALSE | 63.0979 | 2019 | 2020-07-09 | 1.634% | 12.17% | 0.01253% | 100% | 0.14176 | -1 | 5 | -0.85824 | 54.5682 |  | 2020-07-09 | 47.774 | 48.5677 | 55.299 | 2020-07-09 | 12.17% | 0.01253% | 100% | 0.14176 | -1 | 5 | -0.85824 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 42.365 | 43.0698 | 49.0457 | 49.0502 | 0.77786 | FALSE | 62.6647 | 2019 | 2020-07-10 | 1.636% | 12.18% | 0.01339% | 100% | 0.14674 | -1 | 5 | -0.85326 | 54.4609 |  | 2020-07-10 | 42.365 | 43.0698 | 49.0457 | 2020-07-10 | 12.18% | 0.01339% | 100% | 0.14674 | -1 | 5 | -0.85326 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 41.645 | 42.3388 | 48.2195 | 48.2241 | 0.7662 | FALSE | 63.5 | 2019 | 2020-07-11 | 1.639% | 12.2% | 0.01438% | 100% | 0.1516 | -1 | 5 | -0.8484 | 54.3499 |  | 2020-07-11 | 41.645 | 42.3388 | 48.2195 | 2020-07-11 | 12.2% | 0.01438% | 100% | 0.1516 | -1 | 5 | -0.8484 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 32.497 | 33.0392 | 37.6329 | 37.6354 | 0.59913 | FALSE | 54.7814 | 2019 | 2020-07-12 | 1.641% | 12.21% | 0.01551% | 100% | 0.15636 | -1 | 5 | -0.84364 | 54.2356 |  | 2020-07-12 | 32.497 | 33.0392 | 37.6329 | 2020-07-12 | 12.21% | 0.01551% | 100% | 0.15636 | -1 | 5 | -0.84364 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 52.823 | 53.7055 | 61.1802 | 61.1901 | 0.97606 | FALSE | 62.4209 | 2019 | 2020-07-13 | 1.643% | 12.22% | 0.01677% | 100% | 0.16099 | -1 | 5 | -0.83901 | 54.1181 |  | 2020-07-13 | 52.823 | 53.7055 | 61.1802 | 2020-07-13 | 12.22% | 0.01677% | 100% | 0.16099 | -1 | 5 | -0.83901 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 44.569 | 45.3147 | 51.6278 | 51.6348 | 0.82535 | FALSE | 64.0594 | 2019 | 2020-07-14 | 1.646% | 12.23% | 0.01818% | 100% | 0.16552 | -1 | 5 | -0.83448 | 53.9975 |  | 2020-07-14 | 44.569 | 45.3147 | 51.6278 | 2020-07-14 | 12.23% | 0.01818% | 100% | 0.16552 | -1 | 5 | -0.83448 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 22.428 | 22.8038 | 25.9838 | 25.9846 | 0.41624 | FALSE | 61.9391 | 2019 | 2020-07-15 | 1.648% | 12.24% | 0.01972% | 100% | 0.16993 | -1 | 5 | -0.83007 | 53.8741 |  | 2020-07-15 | 22.428 | 22.8038 | 25.9838 | 2020-07-15 | 12.24% | 0.01972% | 100% | 0.16993 | -1 | 5 | -0.83007 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 22.645 | 23.0249 | 26.2388 | 26.2398 | 0.42124 | FALSE | 54.3306 | 2019 | 2020-07-16 | 1.65% | 12.25% | 0.02142% | 100% | 0.17422 | -1 | 5 | -0.82578 | 53.7481 |  | 2020-07-16 | 22.645 | 23.0249 | 26.2388 | 2020-07-16 | 12.25% | 0.02142% | 100% | 0.17422 | -1 | 5 | -0.82578 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 23.764 | 24.1633 | 27.5392 | 27.5405 | 0.44311 | FALSE | 44.2235 | 2019 | 2020-07-17 | 1.652% | 12.26% | 0.02324% | 100% | 0.17841 | -1 | 5 | -0.82159 | 53.6197 |  | 2020-07-17 | 23.764 | 24.1633 | 27.5392 | 2020-07-17 | 12.26% | 0.02324% | 100% | 0.17841 | -1 | 5 | -0.82159 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 52.532 | 53.4159 | 60.8854 | 60.9004 | 0.9821 | TRUE | 60.9004 | 2020 | 2020-07-18 | 1.655% | 12.27% | 0.02516% | 100% | 0.18249 | -1 | 5 | -0.81751 | 53.489 |  | 2020-07-18 | 52.532 | 53.4159 | 60.8854 | 2020-07-18 | 12.27% | 0.02516% | 100% | 0.18249 | -1 | 5 | -0.81751 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 51.276 | 52.14 | 59.4376 | 59.4528 | 0.961 | TRUE | 59.4528 | 2020 | 2020-07-19 | 1.657% | 12.28% | 0.0272% | 100% | 0.18645 | -1 | 5 | -0.81355 | 53.3562 |  | 2020-07-19 | 51.276 | 52.14 | 59.4376 | 2020-07-19 | 12.28% | 0.0272% | 100% | 0.18645 | -1 | 5 | -0.81355 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 41.167 | 41.8616 | 47.7257 | 47.7352 | 0.77343 | TRUE | 47.7352 | 2020 | 2020-07-20 | 1.659% | 12.29% | 0.02935% | 100% | 0.19031 | -1 | 5 | -0.80969 | 53.2216 |  | 2020-07-20 | 41.167 | 41.8616 | 47.7257 | 2020-07-20 | 12.29% | 0.02935% | 100% | 0.19031 | -1 | 5 | -0.80969 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 47.185 | 47.9823 | 54.7095 | 54.7241 | 0.88881 | TRUE | 54.7241 | 2020 | 2020-07-21 | 1.662% | 12.3% | 0.03161% | 100% | 0.19406 | -1 | 5 | -0.80594 | 53.0853 |  | 2020-07-21 | 47.185 | 47.9823 | 54.7095 | 2020-07-21 | 12.3% | 0.03161% | 100% | 0.19406 | -1 | 5 | -0.80594 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 42.891 | 43.6167 | 49.7371 | 49.7494 | 0.80999 | FALSE | 56.9936 | 2019 | 2020-07-22 | 1.664% | 12.31% | 0.03399% | 100% | 0.1977 | -1 | 5 | -0.8023 | 52.9475 |  | 2020-07-22 | 42.891 | 43.6167 | 49.7371 | 2020-07-22 | 12.31% | 0.03399% | 100% | 0.1977 | -1 | 5 | -0.8023 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 43.054 | 43.7835 | 49.9323 | 49.9457 | 0.81521 | FALSE | 57.2506 | 2019 | 2020-07-23 | 1.666% | 12.31% | 0.03648% | 100% | 0.20124 | -1 | 5 | -0.79876 | 52.8083 |  | 2020-07-23 | 43.054 | 43.7835 | 49.9323 | 2020-07-23 | 12.31% | 0.03648% | 100% | 0.20124 | -1 | 5 | -0.79876 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 50.792 | 51.6538 | 58.9138 | 58.9358 | 0.96437 | TRUE | 58.9358 | 2020 | 2020-07-24 | 1.668% | 12.32% | 0.03923% | 100% | 0.20468 | -1 | 5 | -0.79532 | 52.6676 |  | 2020-07-24 | 50.792 | 51.6538 | 58.9138 | 2020-07-24 | 12.32% | 0.03923% | 100% | 0.20468 | -1 | 5 | -0.79532 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 50.203 | 51.056 | 58.2377 | 58.2608 | 0.95576 | TRUE | 58.2608 | 2020 | 2020-07-25 | 1.671% | 12.33% | 0.04218% | 100% | 0.20801 | -1 | 5 | -0.79199 | 52.5251 |  | 2020-07-25 | 50.203 | 51.056 | 58.2377 | 2020-07-25 | 12.33% | 0.04218% | 100% | 0.20801 | -1 | 5 | -0.79199 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 41.141 | 41.841 | 47.7312 | 47.7462 | 0.78531 | TRUE | 47.7462 | 2020 | 2020-07-26 | 1.673% | 12.34% | 0.04531% | 100% | 0.21125 | -1 | 5 | -0.78875 | 52.3807 |  | 2020-07-26 | 41.141 | 41.841 | 47.7312 | 2020-07-26 | 12.34% | 0.04531% | 100% | 0.21125 | -1 | 5 | -0.78875 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 47.303 | 48.109 | 54.8868 | 54.9099 | 0.90553 | FALSE | 61.484 | 2019 | 2020-07-27 | 1.675% | 12.35% | 0.04865% | 100% | 0.21438 | -1 | 5 | -0.78562 | 52.2342 |  | 2020-07-27 | 47.303 | 48.109 | 54.8868 | 2020-07-27 | 12.35% | 0.04865% | 100% | 0.21438 | -1 | 5 | -0.78562 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 30.644 | 31.1669 | 35.5611 | 35.5688 | 0.58816 | FALSE | 60.2144 | 2019 | 2020-07-28 | 1.678% | 12.36% | 0.05218% | 100% | 0.21743 | -1 | 5 | -0.78257 | 52.0853 |  | 2020-07-28 | 30.644 | 31.1669 | 35.5611 | 2020-07-28 | 12.36% | 0.05218% | 100% | 0.21743 | -1 | 5 | -0.78257 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 44.935 | 45.7028 | 52.1514 | 52.1749 | 0.86514 | TRUE | 52.1749 | 2020 | 2020-07-29 | 1.68% | 12.37% | 0.05592% | 100% | 0.22037 | -1 | 5 | -0.77963 | 51.9339 |  | 2020-07-29 | 44.935 | 45.7028 | 52.1514 | 2020-07-29 | 12.37% | 0.05592% | 100% | 0.22037 | -1 | 5 | -0.77963 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 46.982 | 47.7859 | 54.5334 | 54.5619 | 0.90727 | FALSE | 54.7448 | 2019 | 2020-07-30 | 1.682% | 12.37% | 0.06016% | 100% | 0.22323 | -1 | 5 | -0.77677 | 51.7797 |  | 2020-07-30 | 46.982 | 47.7859 | 54.5334 | 2020-07-30 | 12.37% | 0.06016% | 100% | 0.22323 | -1 | 5 | -0.77677 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 45.483 | 46.2623 | 52.7996 | 52.828 | 0.88098 | TRUE | 52.828 | 2020 | 2020-07-31 | 1.684% | 12.38% | 0.06487% | 100% | 0.22599 | -1 | 5 | -0.77401 | 51.6223 |  | 2020-07-31 | 45.483 | 46.2623 | 52.7996 | 2020-07-31 | 12.38% | 0.06487% | 100% | 0.22599 | -1 | 5 | -0.77401 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 36.383 | 37.0072 | 42.2405 | 42.2577 | 0.70678 | FALSE | 57.1467 | 2019 | 2020-08-01 | 1.687% | 12.39% | 0.07006% | 100% | 0.22867 | -1 | 5 | -0.77133 | 51.4617 |  | 2020-08-01 | 36.383 | 37.0072 | 42.2405 | 2020-08-01 | 12.39% | 0.07006% | 100% | 0.22867 | -1 | 5 | -0.77133 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 29.793 | 30.3049 | 34.5934 | 34.604 | 0.58052 | FALSE | 57.4498 | 2019 | 2020-08-02 | 1.689% | 12.4% | 0.07575% | 100% | 0.23126 | -1 | 5 | -0.76874 | 51.2976 |  | 2020-08-02 | 29.793 | 30.3049 | 34.5934 | 2020-08-02 | 12.4% | 0.07575% | 100% | 0.23126 | -1 | 5 | -0.76874 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 43.661 | 44.4122 | 50.7016 | 50.7345 | 0.85378 | FALSE | 53.0473 | 2019 | 2020-08-03 | 1.691% | 12.4% | 0.08192% | 100% | 0.23377 | -1 | 5 | -0.76623 | 51.1299 |  | 2020-08-03 | 43.661 | 44.4122 | 50.7016 | 2020-08-03 | 12.4% | 0.08192% | 100% | 0.23377 | -1 | 5 | -0.76623 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 49.9 | 50.7597 | 57.9531 | 58.003 | 0.9792 | TRUE | 58.003 | 2020 | 2020-08-04 | 1.694% | 12.41% | 0.0886% | 100% | 0.23619 | -1 | 5 | -0.76381 | 50.9584 |  | 2020-08-04 | 49.9 | 50.7597 | 57.9531 | 2020-08-04 | 12.41% | 0.0886% | 100% | 0.23619 | -1 | 5 | -0.76381 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 49.09 | 49.9369 | 57.0187 | 57.0707 | 0.96662 | TRUE | 57.0707 | 2020 | 2020-08-05 | 1.696% | 12.42% | 0.09579% | 100% | 0.23854 | -1 | 5 | -0.76146 | 50.7828 |  | 2020-08-05 | 49.09 | 49.9369 | 57.0187 | 2020-08-05 | 12.42% | 0.09579% | 100% | 0.23854 | -1 | 5 | -0.76146 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 47.407 | 48.226 | 55.0699 | 55.1218 | 0.93673 | TRUE | 55.1218 | 2020 | 2020-08-06 | 1.698% | 12.43% | 0.1035% | 100% | 0.2408 | -1 | 5 | -0.7592 | 50.6043 |  | 2020-08-06 | 47.407 | 48.226 | 55.0699 | 2020-08-06 | 12.43% | 0.1035% | 100% | 0.2408 | -1 | 5 | -0.7592 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 45.251 | 46.0338 | 52.5711 | 52.6213 | 0.89727 | FALSE | 54.5849 | 2019 | 2020-08-07 | 1.701% | 12.44% | 0.1119% | 100% | 0.24299 | -1 | 5 | -0.75701 | 50.4238 |  | 2020-08-07 | 45.251 | 46.0338 | 52.5711 | 2020-08-07 | 12.44% | 0.1119% | 100% | 0.24299 | -1 | 5 | -0.75701 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 44.332 | 45.1 | 51.5089 | 51.5607 | 0.88221 | TRUE | 51.5607 | 2020 | 2020-08-08 | 1.703% | 12.44% | 0.1208% | 100% | 0.24511 | -1 | 5 | -0.75489 | 50.241 |  | 2020-08-08 | 44.332 | 45.1 | 51.5089 | 2020-08-08 | 12.44% | 0.1208% | 100% | 0.24511 | -1 | 5 | -0.75489 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 35.76 | 36.3803 | 41.5536 | 41.5857 | 0.71403 | FALSE | 43.3551 | 2019 | 2020-08-09 | 1.705% | 12.45% | 0.1302% | 100% | 0.24715 | -1 | 5 | -0.75285 | 50.0555 |  | 2020-08-09 | 35.76 | 36.3803 | 41.5536 | 2020-08-09 | 12.45% | 0.1302% | 100% | 0.24715 | -1 | 5 | -0.75285 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 32.679 | 33.2466 | 37.9775 | 38.0045 | 0.65487 | TRUE | 38.0045 | 2020 | 2020-08-10 | 1.707% | 12.46% | 0.1402% | 100% | 0.24912 | -1 | 5 | -0.75088 | 49.867 |  | 2020-08-10 | 32.679 | 33.2466 | 37.9775 | 2020-08-10 | 12.46% | 0.1402% | 100% | 0.24912 | -1 | 5 | -0.75088 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 37.732 | 38.3883 | 43.8543 | 43.8978 | 0.75918 | TRUE | 43.8978 | 2020 | 2020-08-11 | 1.71% | 12.46% | 0.1507% | 100% | 0.25103 | -1 | 5 | -0.74897 | 49.675 |  | 2020-08-11 | 37.732 | 38.3883 | 43.8543 | 2020-08-11 | 12.46% | 0.1507% | 100% | 0.25103 | -1 | 5 | -0.74897 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 23.056 | 23.4576 | 26.7998 | 26.8101 | 0.4654 | FALSE | 52.1582 | 2019 | 2020-08-12 | 1.712% | 12.47% | 0.1618% | 100% | 0.25287 | -1 | 5 | -0.74713 | 49.4791 |  | 2020-08-12 | 23.056 | 23.4576 | 26.7998 | 2020-08-12 | 12.47% | 0.1618% | 100% | 0.25287 | -1 | 5 | -0.74713 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 15.352 | 15.6198 | 17.8467 | 17.8472 | 0.311 | FALSE | 56.5166 | 2019 | 2020-08-13 | 1.714% | 12.48% | 0.1734% | 100% | 0.25464 | -1 | 5 | -0.74536 | 49.2791 |  | 2020-08-13 | 15.352 | 15.6198 | 17.8467 | 2020-08-13 | 12.48% | 0.1734% | 100% | 0.25464 | -1 | 5 | -0.74536 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 44.298 | 45.0717 | 51.5016 | 51.5839 | 0.90243 | TRUE | 51.5839 | 2020 | 2020-08-14 | 1.717% | 12.48% | 0.1852% | 100% | 0.25636 | -1 | 5 | -0.74364 | 49.0746 |  | 2020-08-14 | 44.298 | 45.0717 | 51.5016 | 2020-08-14 | 12.48% | 0.1852% | 100% | 0.25636 | -1 | 5 | -0.74364 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 38.506 | 39.1794 | 44.7723 | 44.8339 | 0.78753 | FALSE | 55.5308 | 2019 | 2020-08-15 | 1.719% | 12.49% | 0.1972% | 100% | 0.25801 | -1 | 5 | -0.74199 | 48.8653 |  | 2020-08-15 | 38.506 | 39.1794 | 44.7723 | 2020-08-15 | 12.49% | 0.1972% | 100% | 0.25801 | -1 | 5 | -0.74199 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 15.673 | 15.9475 | 18.2254 | 18.2266 | 0.3215 | FALSE | 54.2754 | 2019 | 2020-08-16 | 1.721% | 12.5% | 0.2094% | 100% | 0.2596 | -1 | 5 | -0.7404 | 48.6508 |  | 2020-08-16 | 15.673 | 15.9475 | 18.2254 | 2020-08-16 | 12.5% | 0.2094% | 100% | 0.2596 | -1 | 5 | -0.7404 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 38.018 | 38.6847 | 44.2137 | 44.2817 | 0.78446 | TRUE | 44.2817 | 2020 | 2020-08-17 | 1.723% | 12.51% | 0.2218% | 100% | 0.26114 | -1 | 5 | -0.73886 | 48.4308 |  | 2020-08-17 | 38.018 | 38.6847 | 44.2137 | 2020-08-17 | 12.51% | 0.2218% | 100% | 0.26114 | -1 | 5 | -0.73886 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 32.707 | 33.2813 | 38.0409 | 38.0892 | 0.67777 | TRUE | 38.0892 | 2020 | 2020-08-18 | 1.726% | 12.51% | 0.2345% | 100% | 0.26262 | -1 | 5 | -0.73738 | 48.2047 |  | 2020-08-18 | 32.707 | 33.2813 | 38.0409 | 2020-08-18 | 12.51% | 0.2345% | 100% | 0.26262 | -1 | 5 | -0.73738 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 44.224 | 45.0016 | 51.4411 | 51.5543 | 0.92161 | TRUE | 51.5543 | 2020 | 2020-08-19 | 1.728% | 12.52% | 0.2473% | 100% | 0.26405 | -1 | 5 | -0.73595 | 47.9723 |  | 2020-08-19 | 44.224 | 45.0016 | 51.4411 | 2020-08-19 | 12.52% | 0.2473% | 100% | 0.26405 | -1 | 5 | -0.73595 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 44.099 | 44.8755 | 51.3006 | 51.4199 | 0.92358 | TRUE | 51.4199 | 2020 | 2020-08-20 | 1.73% | 12.52% | 0.2604% | 100% | 0.26543 | -1 | 5 | -0.73457 | 47.7345 |  | 2020-08-20 | 44.099 | 44.8755 | 51.3006 | 2020-08-20 | 12.52% | 0.2604% | 100% | 0.26543 | -1 | 5 | -0.73457 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 38.954 | 39.6408 | 45.3197 | 45.412 | 0.81963 | FALSE | 55.3109 | 2019 | 2020-08-21 | 1.733% | 12.53% | 0.2736% | 100% | 0.26675 | -1 | 5 | -0.73325 | 47.4926 |  | 2020-08-21 | 38.954 | 39.6408 | 45.3197 | 2020-08-21 | 12.53% | 0.2736% | 100% | 0.26675 | -1 | 5 | -0.73325 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 32.742 | 33.32 | 38.0961 | 38.1575 | 0.69213 | FALSE | 52.4945 | 2019 | 2020-08-22 | 1.735% | 12.54% | 0.2867% | 100% | 0.26803 | -1 | 5 | -0.73197 | 47.2465 |  | 2020-08-22 | 32.742 | 33.32 | 38.0961 | 2020-08-22 | 12.54% | 0.2867% | 100% | 0.26803 | -1 | 5 | -0.73197 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 38.634 | 39.317 | 44.9557 | 45.0565 | 0.82145 | FALSE | 52.3681 | 2019 | 2020-08-23 | 1.737% | 12.54% | 0.2997% | 100% | 0.26926 | -1 | 5 | -0.73074 | 46.9958 |  | 2020-08-23 | 38.634 | 39.317 | 44.9557 | 2020-08-23 | 12.54% | 0.2997% | 100% | 0.26926 | -1 | 5 | -0.73074 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 41.437 | 42.1705 | 48.2218 | 48.3484 | 0.88608 | TRUE | 48.3484 | 2020 | 2020-08-24 | 1.739% | 12.55% | 0.3126% | 100% | 0.27045 | -1 | 5 | -0.72955 | 46.7406 |  | 2020-08-24 | 41.437 | 42.1705 | 48.2218 | 2020-08-24 | 12.55% | 0.3126% | 100% | 0.27045 | -1 | 5 | -0.72955 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 43.241 | 44.0075 | 50.3257 | 50.4736 | 0.93 | TRUE | 50.4736 | 2020 | 2020-08-25 | 1.742% | 12.55% | 0.3255% | 100% | 0.27159 | -1 | 5 | -0.72841 | 46.4805 |  | 2020-08-25 | 43.241 | 44.0075 | 50.3257 | 2020-08-25 | 12.55% | 0.3255% | 100% | 0.27159 | -1 | 5 | -0.72841 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 24.187 | 24.6163 | 28.1523 | 28.1828 | 0.52215 | FALSE | 36.1746 | 2019 | 2020-08-26 | 1.744% | 12.56% | 0.3383% | 100% | 0.27269 | -1 | 5 | -0.72731 | 46.2154 |  | 2020-08-26 | 24.187 | 24.6163 | 28.1523 | 2020-08-26 | 12.56% | 0.3383% | 100% | 0.27269 | -1 | 5 | -0.72731 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 41.442 | 42.1785 | 48.2404 | 48.3864 | 0.90154 | TRUE | 48.3864 | 2020 | 2020-08-27 | 1.746% | 12.57% | 0.3508% | 100% | 0.27375 | -1 | 5 | -0.72625 | 45.9452 |  | 2020-08-27 | 41.442 | 42.1785 | 48.2404 | 2020-08-27 | 12.57% | 0.3508% | 100% | 0.27375 | -1 | 5 | -0.72625 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 7.419 | 7.551 | 8.6368 | 8.6368 | 0.16186 | FALSE | 49.0736 | 2019 | 2020-08-28 | 1.749% | 12.57% | 0.3632% | 100% | 0.27477 | -1 | 5 | -0.72523 | 45.6696 |  | 2020-08-28 | 7.419 | 7.551 | 8.6368 | 2020-08-28 | 12.57% | 0.3632% | 100% | 0.27477 | -1 | 5 | -0.72523 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 17.791 | 18.108 | 20.7131 | 20.7233 | 0.39069 | FALSE | 48.617 | 2019 | 2020-08-29 | 1.751% | 12.58% | 0.3753% | 100% | 0.27575 | -1 | 5 | -0.72425 | 45.3885 |  | 2020-08-29 | 17.791 | 18.108 | 20.7131 | 2020-08-29 | 12.58% | 0.3753% | 100% | 0.27575 | -1 | 5 | -0.72425 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 24.822 | 25.2649 | 28.9013 | 28.9414 | 0.54899 | FALSE | 47.0412 | 2019 | 2020-08-30 | 1.753% | 12.58% | 0.3874% | 100% | 0.27669 | -1 | 5 | -0.72331 | 45.1016 |  | 2020-08-30 | 24.822 | 25.2649 | 28.9013 | 2020-08-30 | 12.58% | 0.3874% | 100% | 0.27669 | -1 | 5 | -0.72331 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 36.656 | 37.311 | 42.6836 | 42.81 | 0.8172 | TRUE | 42.81 | 2020 | 2020-08-31 | 1.755% | 12.59% | 0.3992% | 100% | 0.2776 | -1 | 5 | -0.7224 | 44.8088 |  | 2020-08-31 | 36.656 | 37.311 | 42.6836 | 2020-08-31 | 12.59% | 0.3992% | 100% | 0.2776 | -1 | 5 | -0.7224 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 39.056 | 39.7548 | 45.4818 | 45.6365 | 0.87683 | FALSE | 49.191 | 2019 | 2020-09-01 | 1.758% | 12.59% | 0.4109% | 100% | 0.27848 | -1 | 5 | -0.72152 | 44.5099 |  | 2020-09-01 | 39.056 | 39.7548 | 45.4818 | 2020-09-01 | 12.59% | 0.4109% | 100% | 0.27848 | -1 | 5 | -0.72152 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 43.323 | 44.0991 | 50.4548 | 50.6627 | 0.97994 | FALSE | 51.1649 | 2019 | 2020-09-02 | 1.76% | 12.6% | 0.4224% | 100% | 0.27932 | -1 | 5 | -0.72068 | 44.2047 |  | 2020-09-02 | 43.323 | 44.0991 | 50.4548 | 2020-09-02 | 12.6% | 0.4224% | 100% | 0.27932 | -1 | 5 | -0.72068 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 41.865 | 42.616 | 48.7605 | 48.9589 | 0.95354 | FALSE | 50.6307 | 2019 | 2020-09-03 | 1.762% | 12.6% | 0.4338% | 100% | 0.28013 | -1 | 5 | -0.71987 | 43.8923 |  | 2020-09-03 | 41.865 | 42.616 | 48.7605 | 2020-09-03 | 12.6% | 0.4338% | 100% | 0.28013 | -1 | 5 | -0.71987 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 41.555 | 42.3014 | 48.4031 | 48.605 | 0.95341 | TRUE | 48.605 | 2020 | 2020-09-04 | 1.765% | 12.61% | 0.4449% | 100% | 0.2809 | -1 | 5 | -0.7191 | 43.5727 |  | 2020-09-04 | 41.555 | 42.3014 | 48.4031 | 2020-09-04 | 12.61% | 0.4449% | 100% | 0.2809 | -1 | 5 | -0.7191 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 38.891 | 39.5905 | 45.3033 | 45.4809 | 0.8987 | FALSE | 51.9792 | 2019 | 2020-09-05 | 1.767% | 12.61% | 0.4559% | 100% | 0.28165 | -1 | 5 | -0.71835 | 43.2462 |  | 2020-09-05 | 38.891 | 39.5905 | 45.3033 | 2020-09-05 | 12.61% | 0.4559% | 100% | 0.28165 | -1 | 5 | -0.71835 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 25.269 | 25.7241 | 29.4374 | 29.4942 | 0.58722 | FALSE | 50.7353 | 2019 | 2020-09-06 | 1.769% | 12.61% | 0.4669% | 100% | 0.28237 | -1 | 5 | -0.71763 | 42.9132 |  | 2020-09-06 | 25.269 | 25.7241 | 29.4374 | 2020-09-06 | 12.61% | 0.4669% | 100% | 0.28237 | -1 | 5 | -0.71763 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 34.646 | 35.2708 | 40.3641 | 40.5061 | 0.81274 | FALSE | 44.572 | 2019 | 2020-09-07 | 1.771% | 12.62% | 0.4777% | 100% | 0.28307 | -1 | 5 | -0.71693 | 42.5743 |  | 2020-09-07 | 34.646 | 35.2708 | 40.3641 | 2020-09-07 | 12.62% | 0.4777% | 100% | 0.28307 | -1 | 5 | -0.71693 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 39.231 | 39.9394 | 45.7088 | 45.9103 | 0.92852 | TRUE | 45.9103 | 2020 | 2020-09-08 | 1.774% | 12.62% | 0.4884% | 100% | 0.28373 | -1 | 5 | -0.71627 | 42.23 |  | 2020-09-08 | 39.231 | 39.9394 | 45.7088 | 2020-09-08 | 12.62% | 0.4884% | 100% | 0.28373 | -1 | 5 | -0.71627 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 20.496 | 20.8666 | 23.8818 | 23.9141 | 0.48761 | TRUE | 23.9141 | 2020 | 2020-09-09 | 1.776% | 12.63% | 0.4989% | 100% | 0.28437 | -1 | 5 | -0.71563 | 41.8807 |  | 2020-09-09 | 20.496 | 20.8666 | 23.8818 | 2020-09-09 | 12.63% | 0.4989% | 100% | 0.28437 | -1 | 5 | -0.71563 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 32.802 | 33.3959 | 38.2231 | 38.3598 | 0.78868 | FALSE | 41.6045 | 2019 | 2020-09-10 | 1.778% | 12.63% | 0.5092% | 100% | 0.28499 | -1 | 5 | -0.71501 | 41.527 |  | 2020-09-10 | 32.802 | 33.3959 | 38.2231 | 2020-09-10 | 12.63% | 0.5092% | 100% | 0.28499 | -1 | 5 | -0.71501 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 37.933 | 38.6207 | 44.2048 | 44.4095 | 0.92085 | FALSE | 47.3325 | 2019 | 2020-09-11 | 1.781% | 12.63% | 0.5193% | 100% | 0.28558 | -1 | 5 | -0.71442 | 41.1694 |  | 2020-09-11 | 37.933 | 38.6207 | 44.2048 | 2020-09-11 | 12.63% | 0.5193% | 100% | 0.28558 | -1 | 5 | -0.71442 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 37.86 | 38.5472 | 44.1223 | 44.3327 | 0.92725 | TRUE | 44.3327 | 2020 | 2020-09-12 | 1.783% | 12.64% | 0.5293% | 100% | 0.28615 | -1 | 5 | -0.71385 | 40.8082 |  | 2020-09-12 | 37.86 | 38.5472 | 44.1223 | 2020-09-12 | 12.64% | 0.5293% | 100% | 0.28615 | -1 | 5 | -0.71385 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 37.361 | 38.0401 | 43.5432 | 43.7534 | 0.92323 | TRUE | 43.7534 | 2020 | 2020-09-13 | 1.785% | 12.64% | 0.5392% | 100% | 0.2867 | -1 | 5 | -0.7133 | 40.444 |  | 2020-09-13 | 37.361 | 38.0401 | 43.5432 | 2020-09-13 | 12.64% | 0.5392% | 100% | 0.2867 | -1 | 5 | -0.7133 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 37.815 | 38.5032 | 44.0746 | 44.2982 | 0.94313 | TRUE | 44.2982 | 2020 | 2020-09-14 | 1.787% | 12.64% | 0.5489% | 100% | 0.28722 | -1 | 5 | -0.71278 | 40.0773 |  | 2020-09-14 | 37.815 | 38.5032 | 44.0746 | 2020-09-14 | 12.64% | 0.5489% | 100% | 0.28722 | -1 | 5 | -0.71278 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 34.566 | 35.1959 | 40.2898 | 40.4741 | 0.86959 | FALSE | 41.3098 | 2019 | 2020-09-15 | 1.79% | 12.64% | 0.5585% | 100% | 0.28773 | -1 | 5 | -0.71227 | 39.7086 |  | 2020-09-15 | 34.566 | 35.1959 | 40.2898 | 2020-09-15 | 12.64% | 0.5585% | 100% | 0.28773 | -1 | 5 | -0.71227 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 33.566 | 34.1785 | 39.1261 | 39.3025 | 0.85225 | FALSE | 40.0647 | 2019 | 2020-09-16 | 1.792% | 12.65% | 0.5679% | 100% | 0.28822 | -1 | 5 | -0.71178 | 39.3382 |  | 2020-09-16 | 33.566 | 34.1785 | 39.1261 | 2020-09-16 | 12.65% | 0.5679% | 100% | 0.28822 | -1 | 5 | -0.71178 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 34.102 | 34.7251 | 39.7527 | 39.9421 | 0.87432 | TRUE | 39.9421 | 2020 | 2020-09-17 | 1.794% | 12.65% | 0.5772% | 100% | 0.28868 | -1 | 5 | -0.71132 | 38.9638 |  | 2020-09-17 | 34.102 | 34.7251 | 39.7527 | 2020-09-17 | 12.65% | 0.5772% | 100% | 0.28868 | -1 | 5 | -0.71132 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 15.95 | 16.2418 | 18.5937 | 18.6114 | 0.41136 | FALSE | 40.7687 | 2019 | 2020-09-18 | 1.797% | 12.65% | 0.586% | 100% | 0.28913 | -1 | 5 | -0.71087 | 38.5829 |  | 2020-09-18 | 15.95 | 16.2418 | 18.5937 | 2020-09-18 | 12.65% | 0.586% | 100% | 0.28913 | -1 | 5 | -0.71087 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 25.987 | 26.463 | 30.2955 | 30.3937 | 0.6785 | FALSE | 41.6875 | 2019 | 2020-09-19 | 1.799% | 12.65% | 0.5945% | 100% | 0.28956 | -1 | 5 | -0.71044 | 38.1964 |  | 2020-09-19 | 25.987 | 26.463 | 30.2955 | 2020-09-19 | 12.65% | 0.5945% | 100% | 0.28956 | -1 | 5 | -0.71044 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 30.16 | 30.7132 | 35.1616 | 35.3129 | 0.79638 | TRUE | 35.3129 | 2020 | 2020-09-20 | 1.801% | 12.65% | 0.6026% | 100% | 0.28998 | -1 | 5 | -0.71002 | 37.8053 |  | 2020-09-20 | 30.16 | 30.7132 | 35.1616 | 2020-09-20 | 12.65% | 0.6026% | 100% | 0.28998 | -1 | 5 | -0.71002 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 23.868 | 24.3063 | 27.8271 | 27.9093 | 0.63599 | TRUE | 27.9093 | 2020 | 2020-09-21 | 1.803% | 12.65% | 0.6104% | 100% | 0.29038 | -1 | 5 | -0.70962 | 37.4104 |  | 2020-09-21 | 23.868 | 24.3063 | 27.8271 | 2020-09-21 | 12.65% | 0.6104% | 100% | 0.29038 | -1 | 5 | -0.70962 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 18.17 | 18.5041 | 21.1846 | 21.2203 | 0.48871 | FALSE | 39.1366 | 2019 | 2020-09-22 | 1.806% | 12.65% | 0.6177% | 100% | 0.29076 | -1 | 5 | -0.70924 | 37.0125 |  | 2020-09-22 | 18.17 | 18.5041 | 21.1846 | 2020-09-22 | 12.65% | 0.6177% | 100% | 0.29076 | -1 | 5 | -0.70924 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 28.107 | 28.6245 | 32.7711 | 32.9084 | 0.76609 | TRUE | 32.9084 | 2020 | 2020-09-23 | 1.808% | 12.65% | 0.6246% | 100% | 0.29113 | -1 | 5 | -0.70887 | 36.6125 |  | 2020-09-23 | 28.107 | 28.6245 | 32.7711 | 2020-09-23 | 12.65% | 0.6246% | 100% | 0.29113 | -1 | 5 | -0.70887 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 17.52 | 17.843 | 20.4277 | 20.4616 | 0.48157 | FALSE | 29.3779 | 2019 | 2020-09-24 | 1.81% | 12.65% | 0.6311% | 100% | 0.29148 | -1 | 5 | -0.70852 | 36.2113 |  | 2020-09-24 | 17.52 | 17.843 | 20.4277 | 2020-09-24 | 12.65% | 0.6311% | 100% | 0.29148 | -1 | 5 | -0.70852 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 16.508 | 16.8127 | 19.2481 | 19.2764 | 0.45873 | FALSE | 30.9855 | 2019 | 2020-09-25 | 1.813% | 12.65% | 0.6375% | 100% | 0.29182 | -1 | 5 | -0.70818 | 35.8096 |  | 2020-09-25 | 16.508 | 16.8127 | 19.2481 | 2020-09-25 | 12.65% | 0.6375% | 100% | 0.29182 | -1 | 5 | -0.70818 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 15.798 | 16.09 | 18.4206 | 18.4454 | 0.44389 | FALSE | 32.5101 | 2019 | 2020-09-26 | 1.815% | 12.65% | 0.6437% | 100% | 0.29215 | -1 | 5 | -0.70785 | 35.4083 |  | 2020-09-26 | 15.798 | 16.09 | 18.4206 | 2020-09-26 | 12.65% | 0.6437% | 100% | 0.29215 | -1 | 5 | -0.70785 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 11.212 | 11.4195 | 13.0734 | 13.0759 | 0.31825 | FALSE | 28.5999 | 2019 | 2020-09-27 | 1.817% | 12.65% | 0.6497% | 100% | 0.29246 | -1 | 5 | -0.70754 | 35.0083 |  | 2020-09-27 | 11.212 | 11.4195 | 13.0734 | 2020-09-27 | 12.65% | 0.6497% | 100% | 0.29246 | -1 | 5 | -0.70754 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 27.028 | 27.5289 | 31.5155 | 31.6581 | 0.77931 | FALSE | 39.6428 | 2019 | 2020-09-28 | 1.819% | 12.65% | 0.6555% | 100% | 0.29276 | -1 | 5 | -0.70724 | 34.6105 |  | 2020-09-28 | 27.028 | 27.5289 | 31.5155 | 2020-09-28 | 12.65% | 0.6555% | 100% | 0.29276 | -1 | 5 | -0.70724 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 27.367 | 27.8748 | 31.9109 | 32.0623 | 0.79832 | TRUE | 32.0623 | 2020 | 2020-09-29 | 1.822% | 12.65% | 0.6611% | 100% | 0.29305 | -1 | 5 | -0.70695 | 34.2157 |  | 2020-09-29 | 27.367 | 27.8748 | 31.9109 | 2020-09-29 | 12.65% | 0.6611% | 100% | 0.29305 | -1 | 5 | -0.70695 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 32.471 | 33.0743 | 37.8624 | 38.1018 | 0.95961 | TRUE | 38.1018 | 2020 | 2020-09-30 | 1.824% | 12.65% | 0.6664% | 100% | 0.29333 | -1 | 5 | -0.70667 | 33.8248 |  | 2020-09-30 | 32.471 | 33.0743 | 37.8624 | 2020-09-30 | 12.65% | 0.6664% | 100% | 0.29333 | -1 | 5 | -0.70667 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 8.136 | 8.2873 | 9.4868 | 9.4868 | 0.24171 | FALSE | 36.1873 | 2018 | 2020-10-01 | 1.826% | 12.64% | 0.6715% | 100% | 0.29359 | -1 | 5 | -0.70641 | 33.4344 |  | 2020-10-01 | 8.136 | 8.2873 | 9.4868 | 2020-10-01 | 12.64% | 0.6715% | 100% | 0.29359 | -1 | 5 | -0.70641 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 4.588 | 4.6735 | 5.3497 | 5.3497 | 0.13792 | FALSE | 36.0524 | 2018 | 2020-10-02 | 1.829% | 12.64% | 0.6773% | 100% | 0.29385 | -1 | 5 | -0.70615 | 33.0409 |  | 2020-10-02 | 4.588 | 4.6735 | 5.3497 | 2020-10-02 | 12.64% | 0.6773% | 100% | 0.29385 | -1 | 5 | -0.70615 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 14.42 | 14.6889 | 16.8139 | 16.8372 | 0.43931 | FALSE | 35.9337 | 2018 | 2020-10-03 | 1.831% | 12.64% | 0.6841% | 100% | 0.29409 | -1 | 5 | -0.70591 | 32.6451 |  | 2020-10-03 | 14.42 | 14.6889 | 16.8139 | 2020-10-03 | 12.64% | 0.6841% | 100% | 0.29409 | -1 | 5 | -0.70591 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 16.401 | 16.7073 | 19.1234 | 19.1629 | 0.50611 | FALSE | 35.3798 | 2018 | 2020-10-04 | 1.833% | 12.63% | 0.692% | 100% | 0.29433 | -1 | 5 | -0.70567 | 32.2479 |  | 2020-10-04 | 16.401 | 16.7073 | 19.1234 | 2020-10-04 | 12.63% | 0.692% | 100% | 0.29433 | -1 | 5 | -0.70567 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 21.974 | 22.3848 | 25.6209 | 25.7214 | 0.68776 | FALSE | 33.9939 | 2018 | 2020-10-05 | 1.835% | 12.63% | 0.7011% | 100% | 0.29456 | -1 | 5 | -0.70544 | 31.8504 |  | 2020-10-05 | 21.974 | 22.3848 | 25.6209 | 2020-10-05 | 12.63% | 0.7011% | 100% | 0.29456 | -1 | 5 | -0.70544 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 7.675 | 7.8187 | 8.9486 | 8.9486 | 0.24228 | FALSE | 30.4852 | 2019 | 2020-10-06 | 1.838% | 12.63% | 0.7113% | 100% | 0.29478 | -1 | 5 | -0.70522 | 31.4535 |  | 2020-10-06 | 7.675 | 7.8187 | 8.9486 | 2020-10-06 | 12.63% | 0.7113% | 100% | 0.29478 | -1 | 5 | -0.70522 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 25.33 | 25.8048 | 29.5323 | 29.6904 | 0.81401 | FALSE | 34.4613 | 2019 | 2020-10-07 | 1.84% | 12.62% | 0.7227% | 100% | 0.29498 | -1 | 5 | -0.70502 | 31.0581 |  | 2020-10-07 | 25.33 | 25.8048 | 29.5323 | 2020-10-07 | 12.62% | 0.7227% | 100% | 0.29498 | -1 | 5 | -0.70502 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 27.684 | 28.2036 | 32.2758 | 32.482 | 0.90187 | TRUE | 32.482 | 2020 | 2020-10-08 | 1.842% | 12.62% | 0.7372% | 100% | 0.29519 | -1 | 5 | -0.70481 | 30.6647 |  | 2020-10-08 | 27.684 | 28.2036 | 32.2758 | 2020-10-08 | 12.62% | 0.7372% | 100% | 0.29519 | -1 | 5 | -0.70481 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 21.908 | 22.3197 | 25.5408 | 25.658 | 0.72149 | TRUE | 25.658 | 2020 | 2020-10-09 | 1.845% | 12.61% | 0.7547% | 100% | 0.29538 | -1 | 5 | -0.70462 | 30.2742 |  | 2020-10-09 | 21.908 | 22.3197 | 25.5408 | 2020-10-09 | 12.61% | 0.7547% | 100% | 0.29538 | -1 | 5 | -0.70462 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 16.612 | 16.9246 | 19.3658 | 19.4208 | 0.55307 | FALSE | 35.2283 | 2019 | 2020-10-10 | 1.847% | 12.61% | 0.7754% | 100% | 0.29556 | -1 | 5 | -0.70444 | 29.8876 |  | 2020-10-10 | 16.612 | 16.9246 | 19.3658 | 2020-10-10 | 12.61% | 0.7754% | 100% | 0.29556 | -1 | 5 | -0.70444 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 14.407 | 14.6784 | 16.7945 | 16.8307 | 0.48542 | FALSE | 31.0322 | 2018 | 2020-10-11 | 1.849% | 12.6% | 0.7992% | 100% | 0.29574 | -1 | 5 | -0.70426 | 29.5059 |  | 2020-10-11 | 14.407 | 14.6784 | 16.7945 | 2020-10-11 | 12.6% | 0.7992% | 100% | 0.29574 | -1 | 5 | -0.70426 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 20.577 | 20.9651 | 23.9858 | 24.1014 | 0.70392 | FALSE | 31.6752 | 2019 | 2020-10-12 | 1.851% | 12.59% | 0.8264% | 100% | 0.29591 | -1 | 5 | -0.70409 | 29.13 |  | 2020-10-12 | 20.577 | 20.9651 | 23.9858 | 2020-10-12 | 12.59% | 0.8264% | 100% | 0.29591 | -1 | 5 | -0.70409 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 18.689 | 19.042 | 21.7839 | 21.8776 | 0.64701 | FALSE | 30.862 | 2018 | 2020-10-13 | 1.854% | 12.59% | 0.857% | 100% | 0.29608 | -1 | 5 | -0.70392 | 28.7609 |  | 2020-10-13 | 18.689 | 19.042 | 21.7839 | 2020-10-13 | 12.59% | 0.857% | 100% | 0.29608 | -1 | 5 | -0.70392 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 11.262 | 11.475 | 13.1262 | 13.1423 | 0.3935 | FALSE | 27.8926 | 2019 | 2020-10-14 | 1.856% | 12.58% | 0.8911% | 100% | 0.29623 | -1 | 5 | -0.70377 | 28.3996 |  | 2020-10-14 | 11.262 | 11.475 | 13.1262 | 2020-10-14 | 12.58% | 0.8911% | 100% | 0.29623 | -1 | 5 | -0.70377 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 15.473 | 15.766 | 18.0331 | 18.0935 | 0.54842 | FALSE | 29.8916 | 2019 | 2020-10-15 | 1.858% | 12.57% | 0.9288% | 100% | 0.29638 | -1 | 5 | -0.70362 | 28.0452 |  | 2020-10-15 | 15.473 | 15.766 | 18.0331 | 2020-10-15 | 12.57% | 0.9288% | 100% | 0.29638 | -1 | 5 | -0.70362 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 9.69 | 9.8737 | 11.2925 | 11.3004 | 0.34671 | FALSE | 21.5459 | 2018 | 2020-10-16 | 1.861% | 12.56% | 0.9734% | 100% | 0.29653 | -1 | 5 | -0.70347 | 27.6952 |  | 2020-10-16 | 9.69 | 9.8737 | 11.2925 | 2020-10-16 | 12.56% | 0.9734% | 100% | 0.29653 | -1 | 5 | -0.70347 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 27.489 | 28.0108 | 32.0329 | 32.3643 | 1.0051 | TRUE | 32.3643 | 2020 | 2020-10-17 | 1.863% | 12.56% | 1.024% | 100% | 0.29667 | -1 | 5 | -0.70333 | 27.3496 |  | 2020-10-17 | 27.489 | 28.0108 | 32.0329 | 2020-10-17 | 12.56% | 1.024% | 100% | 0.29667 | -1 | 5 | -0.70333 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 26.008 | 26.5023 | 30.3048 | 30.6183 | 0.96242 | TRUE | 30.6183 | 2020 | 2020-10-18 | 1.865% | 12.55% | 1.081% | 100% | 0.2968 | -1 | 5 | -0.7032 | 27.008 |  | 2020-10-18 | 26.008 | 26.5023 | 30.3048 | 2020-10-18 | 12.55% | 1.081% | 100% | 0.2968 | -1 | 5 | -0.7032 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 22.892 | 23.3276 | 26.672 | 26.9177 | 0.85633 | TRUE | 26.9177 | 2020 | 2020-10-19 | 1.867% | 12.54% | 1.145% | 100% | 0.29693 | -1 | 5 | -0.70307 | 26.6703 |  | 2020-10-19 | 22.892 | 23.3276 | 26.672 | 2020-10-19 | 12.54% | 1.145% | 100% | 0.29693 | -1 | 5 | -0.70307 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 4.859 | 4.9516 | 5.6609 | 5.6609 | 0.18226 | FALSE | 22.4742 | 2019 | 2020-10-20 | 1.87% | 12.53% | 1.215% | 100% | 0.29705 | -1 | 5 | -0.70295 | 26.3359 |  | 2020-10-20 | 4.859 | 4.9516 | 5.6609 | 2020-10-20 | 12.53% | 1.215% | 100% | 0.29705 | -1 | 5 | -0.70295 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 19.113 | 19.4776 | 22.2653 | 22.4456 | 0.73136 | TRUE | 22.4456 | 2020 | 2020-10-21 | 1.872% | 12.52% | 1.292% | 100% | 0.29717 | -1 | 5 | -0.70283 | 26.0048 |  | 2020-10-21 | 19.113 | 19.4776 | 22.2653 | 2020-10-21 | 12.52% | 1.292% | 100% | 0.29717 | -1 | 5 | -0.70283 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 5.234 | 5.334 | 6.0967 | 6.0967 | 0.20104 | FALSE | 29.5101 | 2018 | 2020-10-22 | 1.874% | 12.51% | 1.377% | 100% | 0.29729 | -1 | 5 | -0.70271 | 25.6764 |  | 2020-10-22 | 5.234 | 5.334 | 6.0967 | 2020-10-22 | 12.51% | 1.377% | 100% | 0.29729 | -1 | 5 | -0.70271 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 8.886 | 9.0559 | 10.3498 | 10.3607 | 0.34574 | FALSE | 29.1702 | 2018 | 2020-10-23 | 1.876% | 12.5% | 1.468% | 100% | 0.2974 | -1 | 5 | -0.7026 | 25.3511 |  | 2020-10-23 | 8.886 | 9.0559 | 10.3498 | 2020-10-23 | 12.5% | 1.468% | 100% | 0.2974 | -1 | 5 | -0.7026 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 22.596 | 23.0287 | 26.3158 | 26.675 | 0.90082 | FALSE | 28.5 | 2018 | 2020-10-24 | 1.879% | 12.49% | 1.564% | 100% | 0.2975 | -1 | 5 | -0.7025 | 25.0286 |  | 2020-10-24 | 22.596 | 23.0287 | 26.3158 | 2020-10-24 | 12.49% | 1.564% | 100% | 0.2975 | -1 | 5 | -0.7025 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 17.803 | 18.1443 | 20.7318 | 20.9414 | 0.71568 | FALSE | 29.2632 | 2019 | 2020-10-25 | 1.881% | 12.48% | 1.666% | 100% | 0.2976 | -1 | 5 | -0.7024 | 24.7085 |  | 2020-10-25 | 17.803 | 18.1443 | 20.7318 | 2020-10-25 | 12.48% | 1.666% | 100% | 0.2976 | -1 | 5 | -0.7024 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 20.923 | 21.3246 | 24.3627 | 24.7122 | 0.8547 | TRUE | 24.7122 | 2020 | 2020-10-26 | 1.883% | 12.47% | 1.774% | 100% | 0.2977 | -1 | 5 | -0.7023 | 24.3906 |  | 2020-10-26 | 20.923 | 21.3246 | 24.3627 | 2020-10-26 | 12.47% | 1.774% | 100% | 0.2977 | -1 | 5 | -0.7023 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 19.766 | 20.1459 | 23.0132 | 23.3415 | 0.81701 | TRUE | 23.3415 | 2020 | 2020-10-27 | 1.886% | 12.46% | 1.889% | 100% | 0.29779 | -1 | 5 | -0.70221 | 24.0745 |  | 2020-10-27 | 19.766 | 20.1459 | 23.0132 | 2020-10-27 | 12.46% | 1.889% | 100% | 0.29779 | -1 | 5 | -0.70221 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 10.077 | 10.2709 | 11.7313 | 11.7733 | 0.41708 | FALSE | 25.2103 | 2019 | 2020-10-28 | 1.888% | 12.45% | 2.01% | 100% | 0.29788 | -1 | 5 | -0.70212 | 23.7601 |  | 2020-10-28 | 10.077 | 10.2709 | 11.7313 | 2020-10-28 | 12.45% | 2.01% | 100% | 0.29788 | -1 | 5 | -0.70212 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 21.539 | 21.954 | 25.0725 | 25.5555 | 0.91631 | TRUE | 25.5555 | 2020 | 2020-10-29 | 1.89% | 12.44% | 2.138% | 100% | 0.29796 | -1 | 5 | -0.70204 | 23.4467 |  | 2020-10-29 | 21.539 | 21.954 | 25.0725 | 2020-10-29 | 12.44% | 2.138% | 100% | 0.29796 | -1 | 5 | -0.70204 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 23.402 | 23.8534 | 27.2383 | 27.871 | 1.0115 | TRUE | 27.871 | 2020 | 2020-10-30 | 1.892% | 12.43% | 2.27% | 100% | 0.29805 | -1 | 5 | -0.70195 | 23.1354 |  | 2020-10-30 | 23.402 | 23.8534 | 27.2383 | 2020-10-30 | 12.43% | 2.27% | 100% | 0.29805 | -1 | 5 | -0.70195 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 22.525 | 22.96 | 26.2149 | 26.8474 | 0.9863 | TRUE | 26.8474 | 2020 | 2020-10-31 | 1.895% | 12.42% | 2.402% | 100% | 0.29813 | -1 | 5 | -0.70187 | 22.8274 |  | 2020-10-31 | 22.525 | 22.96 | 26.2149 | 2020-10-31 | 12.42% | 2.402% | 100% | 0.29813 | -1 | 5 | -0.70187 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 20.57 | 20.9678 | 23.9372 | 24.4804 | 0.91036 | TRUE | 24.4804 | 2020 | 2020-11-01 | 1.897% | 12.4% | 2.533% | 100% | 0.2982 | -1 | 5 | -0.7018 | 22.5229 |  | 2020-11-01 | 20.57 | 20.9678 | 23.9372 | 2020-11-01 | 12.4% | 2.533% | 100% | 0.2982 | -1 | 5 | -0.7018 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 21.297 | 21.7093 | 24.7806 | 25.4175 | 0.95679 | TRUE | 25.4175 | 2020 | 2020-11-02 | 1.899% | 12.39% | 2.664% | 100% | 0.29827 | -1 | 5 | -0.70173 | 22.2226 |  | 2020-11-02 | 21.297 | 21.7093 | 24.7806 | 2020-11-02 | 12.39% | 2.664% | 100% | 0.29827 | -1 | 5 | -0.70173 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 5.549 | 5.6566 | 6.456 | 6.456 | 0.246 | FALSE | 18.8823 | 2018 | 2020-11-03 | 1.902% | 12.38% | 2.795% | 100% | 0.29834 | -1 | 5 | -0.70166 | 21.9266 |  | 2020-11-03 | 5.549 | 5.6566 | 6.456 | 2020-11-03 | 12.38% | 2.795% | 100% | 0.29834 | -1 | 5 | -0.70166 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 12.009 | 12.2421 | 13.9705 | 14.121 | 0.54463 | TRUE | 14.121 | 2020 | 2020-11-04 | 1.904% | 12.37% | 2.925% | 100% | 0.29841 | -1 | 5 | -0.70159 | 21.6354 |  | 2020-11-04 | 12.009 | 12.2421 | 13.9705 | 2020-11-04 | 12.37% | 2.925% | 100% | 0.29841 | -1 | 5 | -0.70159 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 17.124 | 17.4568 | 19.9189 | 20.3646 | 0.79498 | TRUE | 20.3646 | 2020 | 2020-11-05 | 1.906% | 12.36% | 3.052% | 100% | 0.29847 | -1 | 5 | -0.70153 | 21.35 |  | 2020-11-05 | 17.124 | 17.4568 | 19.9189 | 2020-11-05 | 12.36% | 3.052% | 100% | 0.29847 | -1 | 5 | -0.70153 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 11.863 | 12.0938 | 13.7978 | 13.9643 | 0.55171 | TRUE | 13.9643 | 2020 | 2020-11-06 | 1.908% | 12.35% | 3.174% | 100% | 0.29854 | -1 | 5 | -0.70146 | 21.0709 |  | 2020-11-06 | 11.863 | 12.0938 | 13.7978 | 2020-11-06 | 12.35% | 3.174% | 100% | 0.29854 | -1 | 5 | -0.70146 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 3.373 | 3.4387 | 3.9227 | 3.9227 | 0.15684 | FALSE | 14.4495 | 2019 | 2020-11-07 | 1.911% | 12.34% | 3.292% | 100% | 0.2986 | -1 | 5 | -0.7014 | 20.7985 |  | 2020-11-07 | 3.373 | 3.4387 | 3.9227 | 2020-11-07 | 12.34% | 3.292% | 100% | 0.2986 | -1 | 5 | -0.7014 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 16.454 | 16.7749 | 19.1338 | 19.6121 | 0.7934 | TRUE | 19.6121 | 2020 | 2020-11-08 | 1.913% | 12.33% | 3.405% | 100% | 0.29865 | -1 | 5 | -0.70135 | 20.5331 |  | 2020-11-08 | 16.454 | 16.7749 | 19.1338 | 2020-11-08 | 12.33% | 3.405% | 100% | 0.29865 | -1 | 5 | -0.70135 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 16.555 | 16.8783 | 19.2494 | 19.7616 | 0.80879 | TRUE | 19.7616 | 2020 | 2020-11-09 | 1.915% | 12.32% | 3.513% | 100% | 0.29871 | -1 | 5 | -0.70129 | 20.2752 |  | 2020-11-09 | 16.555 | 16.8783 | 19.2494 | 2020-11-09 | 12.32% | 3.513% | 100% | 0.29871 | -1 | 5 | -0.70129 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 11.457 | 11.681 | 13.3204 | 13.5103 | 0.55931 | FALSE | 20.963 | 2019 | 2020-11-10 | 1.918% | 12.31% | 3.616% | 100% | 0.29876 | -1 | 5 | -0.70124 | 20.0252 |  | 2020-11-10 | 11.457 | 11.681 | 13.3204 | 2020-11-10 | 12.31% | 3.616% | 100% | 0.29876 | -1 | 5 | -0.70124 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 16.658 | 16.9841 | 19.3655 | 19.9386 | 0.83476 | FALSE | 21.4327 | 2018 | 2020-11-11 | 1.92% | 12.3% | 3.712% | 100% | 0.29881 | -1 | 5 | -0.70119 | 19.7833 |  | 2020-11-11 | 16.658 | 16.9841 | 19.3655 | 2020-11-11 | 12.3% | 3.712% | 100% | 0.29881 | -1 | 5 | -0.70119 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 19.431 | 19.8118 | 22.5872 | 23.4719 | 0.99358 | TRUE | 23.4719 | 2020 | 2020-11-12 | 1.922% | 12.29% | 3.802% | 100% | 0.29886 | -1 | 5 | -0.70114 | 19.5498 |  | 2020-11-12 | 19.431 | 19.8118 | 22.5872 | 2020-11-12 | 12.29% | 3.802% | 100% | 0.29886 | -1 | 5 | -0.70114 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 14.348 | 14.6295 | 16.6771 | 17.097 | 0.73161 | TRUE | 17.097 | 2020 | 2020-11-13 | 1.924% | 12.28% | 3.885% | 100% | 0.2989 | -1 | 5 | -0.7011 | 19.3242 |  | 2020-11-13 | 14.348 | 14.6295 | 16.6771 | 2020-11-13 | 12.28% | 3.885% | 100% | 0.2989 | -1 | 5 | -0.7011 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 18.146 | 18.5025 | 21.0899 | 21.8959 | 0.94698 | TRUE | 21.8959 | 2020 | 2020-11-14 | 1.927% | 12.27% | 3.966% | 100% | 0.29895 | -1 | 5 | -0.70105 | 19.1054 |  | 2020-11-14 | 18.146 | 18.5025 | 21.0899 | 2020-11-14 | 12.27% | 3.966% | 100% | 0.29895 | -1 | 5 | -0.70105 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 14.52 | 14.8056 | 16.8742 | 17.3435 | 0.75797 | FALSE | 20.7844 | 2018 | 2020-11-15 | 1.929% | 12.26% | 4.043% | 100% | 0.29899 | -1 | 5 | -0.70101 | 18.8932 |  | 2020-11-15 | 14.52 | 14.8056 | 16.8742 | 2020-11-15 | 12.26% | 4.043% | 100% | 0.29899 | -1 | 5 | -0.70101 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 14.35 | 14.6326 | 16.6754 | 17.1472 | 0.75712 | FALSE | 21.9381 | 2018 | 2020-11-16 | 1.931% | 12.25% | 4.116% | 100% | 0.29903 | -1 | 5 | -0.70097 | 18.6873 |  | 2020-11-16 | 14.35 | 14.6326 | 16.6754 | 2020-11-16 | 12.25% | 4.116% | 100% | 0.29903 | -1 | 5 | -0.70097 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 17.269 | 17.6095 | 20.0659 | 20.8569 | 0.93027 | TRUE | 20.8569 | 2020 | 2020-11-17 | 1.934% | 12.24% | 4.186% | 100% | 0.29907 | -1 | 5 | -0.70093 | 18.4874 |  | 2020-11-17 | 17.269 | 17.6095 | 20.0659 | 2020-11-17 | 12.24% | 4.186% | 100% | 0.29907 | -1 | 5 | -0.70093 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 17.442 | 17.7863 | 20.2656 | 21.1034 | 0.95066 | TRUE | 21.1034 | 2020 | 2020-11-18 | 1.936% | 12.23% | 4.253% | 100% | 0.29911 | -1 | 5 | -0.70089 | 18.2932 |  | 2020-11-18 | 17.442 | 17.7863 | 20.2656 | 2020-11-18 | 12.23% | 4.253% | 100% | 0.29911 | -1 | 5 | -0.70089 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 5.34 | 5.4455 | 6.204 | 6.204 | 0.28223 | FALSE | 22.5324 | 2019 | 2020-11-19 | 1.938% | 12.23% | 4.317% | 100% | 0.29914 | -1 | 5 | -0.70086 | 18.1042 |  | 2020-11-19 | 5.34 | 5.4455 | 6.204 | 2020-11-19 | 12.23% | 4.317% | 100% | 0.29914 | -1 | 5 | -0.70086 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 15.828 | 16.1412 | 18.3879 | 19.0849 | 0.87659 | FALSE | 21.7139 | 2019 | 2020-11-20 | 1.94% | 12.22% | 4.383% | 100% | 0.29918 | -1 | 5 | -0.70082 | 17.9193 |  | 2020-11-20 | 15.828 | 16.1412 | 18.3879 | 2020-11-20 | 12.22% | 4.383% | 100% | 0.29918 | -1 | 5 | -0.70082 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 18.141 | 18.5004 | 21.0738 | 22.055 | 1.0227 | TRUE | 22.055 | 2020 | 2020-11-21 | 1.943% | 12.21% | 4.449% | 100% | 0.29921 | -1 | 5 | -0.70079 | 17.7385 |  | 2020-11-21 | 18.141 | 18.5004 | 21.0738 | 2020-11-21 | 12.21% | 4.449% | 100% | 0.29921 | -1 | 5 | -0.70079 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 17.623 | 17.9726 | 20.471 | 21.4392 | 1.0035 | TRUE | 21.4392 | 2020 | 2020-11-22 | 1.945% | 12.2% | 4.516% | 100% | 0.29924 | -1 | 5 | -0.70076 | 17.5613 |  | 2020-11-22 | 17.623 | 17.9726 | 20.471 | 2020-11-22 | 12.2% | 4.516% | 100% | 0.29924 | -1 | 5 | -0.70076 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 16.647 | 16.9776 | 19.3364 | 20.2063 | 0.95462 | TRUE | 20.2063 | 2020 | 2020-11-23 | 1.947% | 12.2% | 4.584% | 100% | 0.29928 | -1 | 5 | -0.70072 | 17.3875 |  | 2020-11-23 | 16.647 | 16.9776 | 19.3364 | 2020-11-23 | 12.2% | 4.584% | 100% | 0.29928 | -1 | 5 | -0.70072 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 15.31 | 15.6144 | 17.7826 | 18.5076 | 0.88243 | TRUE | 18.5076 | 2020 | 2020-11-24 | 1.95% | 12.19% | 4.653% | 100% | 0.2993 | -1 | 5 | -0.7007 | 17.2169 |  | 2020-11-24 | 15.31 | 15.6144 | 17.7826 | 2020-11-24 | 12.19% | 4.653% | 100% | 0.2993 | -1 | 5 | -0.7007 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 16.73 | 17.063 | 19.4312 | 20.3676 | 0.97999 | TRUE | 20.3676 | 2020 | 2020-11-25 | 1.952% | 12.19% | 4.724% | 100% | 0.29933 | -1 | 5 | -0.70067 | 17.049 |  | 2020-11-25 | 16.73 | 17.063 | 19.4312 | 2020-11-25 | 12.19% | 4.724% | 100% | 0.29933 | -1 | 5 | -0.70067 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 13.155 | 13.4172 | 15.2784 | 15.7971 | 0.76703 | FALSE | 18.7235 | 2018 | 2020-11-26 | 1.954% | 12.18% | 4.796% | 100% | 0.29936 | -1 | 5 | -0.70064 | 16.8824 |  | 2020-11-26 | 13.155 | 13.4172 | 15.2784 | 2020-11-26 | 12.18% | 4.796% | 100% | 0.29936 | -1 | 5 | -0.70064 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 10.348 | 10.5545 | 12.018 | 12.2908 | 0.60225 | FALSE | 15.0436 | 2018 | 2020-11-27 | 1.956% | 12.18% | 4.87% | 100% | 0.29939 | -1 | 5 | -0.70061 | 16.7165 |  | 2020-11-27 | 10.348 | 10.5545 | 12.018 | 2020-11-27 | 12.18% | 4.87% | 100% | 0.29939 | -1 | 5 | -0.70061 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 8.099 | 8.2608 | 9.4058 | 9.5333 | 0.47141 | FALSE | 19.9481 | 2018 | 2020-11-28 | 1.959% | 12.17% | 4.946% | 100% | 0.29941 | -1 | 5 | -0.70059 | 16.552 |  | 2020-11-28 | 8.099 | 8.2608 | 9.4058 | 2020-11-28 | 12.17% | 4.946% | 100% | 0.29941 | -1 | 5 | -0.70059 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 15.074 | 15.3755 | 17.5059 | 18.3208 | 0.91417 | TRUE | 18.3208 | 2020 | 2020-11-29 | 1.961% | 12.17% | 5.024% | 100% | 0.29944 | -1 | 5 | -0.70056 | 16.3899 |  | 2020-11-29 | 15.074 | 15.3755 | 17.5059 | 2020-11-29 | 12.17% | 5.024% | 100% | 0.29944 | -1 | 5 | -0.70056 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 15.402 | 15.7104 | 17.8865 | 18.7749 | 0.94522 | TRUE | 18.7749 | 2020 | 2020-11-30 | 1.963% | 12.17% | 5.104% | 100% | 0.29946 | -1 | 5 | -0.70054 | 16.2309 |  | 2020-11-30 | 15.402 | 15.7104 | 17.8865 | 2020-11-30 | 12.17% | 5.104% | 100% | 0.29946 | -1 | 5 | -0.70054 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 4.02 | 4.1006 | 4.6684 | 4.6684 | 0.2371 | FALSE | 7.5271 | 2018 | 2020-12-01 | 1.966% | 12.16% | 5.185% | 100% | 0.29948 | -1 | 5 | -0.70052 | 16.0759 |  | 2020-12-01 | 4.02 | 4.1006 | 4.6684 | 2020-12-01 | 12.16% | 5.185% | 100% | 0.29948 | -1 | 5 | -0.70052 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 1.428 | 1.4567 | 1.6583 | 1.6583 | 0.084941 | FALSE | 8.9574 | 2018 | 2020-12-02 | 1.968% | 12.16% | 5.268% | 100% | 0.2995 | -1 | 5 | -0.7005 | 15.926 |  | 2020-12-02 | 1.428 | 1.4567 | 1.6583 | 2020-12-02 | 12.16% | 5.268% | 100% | 0.2995 | -1 | 5 | -0.7005 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 10.176 | 10.3805 | 11.8173 | 12.1371 | 0.6268 | TRUE | 12.1371 | 2020 | 2020-12-03 | 1.97% | 12.16% | 5.35% | 100% | 0.29952 | -1 | 5 | -0.70048 | 15.782 |  | 2020-12-03 | 10.176 | 10.3805 | 11.8173 | 2020-12-03 | 12.16% | 5.35% | 100% | 0.29952 | -1 | 5 | -0.70048 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 6.806 | 6.9429 | 7.9038 | 7.9874 | 0.41575 | FALSE | 15.9423 | 2018 | 2020-12-04 | 1.972% | 12.16% | 5.43% | 100% | 0.29954 | -1 | 5 | -0.70046 | 15.6453 |  | 2020-12-04 | 6.806 | 6.9429 | 7.9038 | 2020-12-04 | 12.16% | 5.43% | 100% | 0.29954 | -1 | 5 | -0.70046 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 13.389 | 13.6587 | 15.5487 | 16.2691 | 0.85314 | TRUE | 16.2691 | 2020 | 2020-12-05 | 1.975% | 12.16% | 5.507% | 100% | 0.29956 | -1 | 5 | -0.70044 | 15.5166 |  | 2020-12-05 | 13.389 | 13.6587 | 15.5487 | 2020-12-05 | 12.16% | 5.507% | 100% | 0.29956 | -1 | 5 | -0.70044 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 12.502 | 12.7541 | 14.5188 | 15.1366 | 0.7993 | FALSE | 16.5906 | 2018 | 2020-12-06 | 1.977% | 12.15% | 5.581% | 100% | 0.29958 | -1 | 5 | -0.70042 | 15.3968 |  | 2020-12-06 | 12.502 | 12.7541 | 14.5188 | 2020-12-06 | 12.15% | 5.581% | 100% | 0.29958 | -1 | 5 | -0.70042 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 2.363 | 2.4107 | 2.7442 | 2.7442 | 0.14584 | FALSE | 15.1975 | 2019 | 2020-12-07 | 1.979% | 12.15% | 5.651% | 100% | 0.2996 | -1 | 5 | -0.7004 | 15.2868 |  | 2020-12-07 | 2.363 | 2.4107 | 2.7442 | 2020-12-07 | 12.15% | 5.651% | 100% | 0.2996 | -1 | 5 | -0.7004 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 7.773 | 7.9301 | 9.0272 | 9.1861 | 0.49104 | TRUE | 9.1861 | 2020 | 2020-12-08 | 1.981% | 12.15% | 5.717% | 100% | 0.29961 | -1 | 5 | -0.70039 | 15.1876 |  | 2020-12-08 | 7.773 | 7.9301 | 9.0272 | 2020-12-08 | 12.15% | 5.717% | 100% | 0.29961 | -1 | 5 | -0.70039 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 6.748 | 6.8846 | 7.837 | 7.9332 | 0.42624 | FALSE | 16.7098 | 2019 | 2020-12-09 | 1.984% | 12.15% | 5.778% | 100% | 0.29963 | -1 | 5 | -0.70037 | 15.0998 |  | 2020-12-09 | 6.748 | 6.8846 | 7.837 | 2020-12-09 | 12.15% | 5.778% | 100% | 0.29963 | -1 | 5 | -0.70037 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 4.512 | 4.6034 | 5.2403 | 5.2405 | 0.28284 | FALSE | 15.1643 | 2018 | 2020-12-10 | 1.986% | 12.15% | 5.834% | 100% | 0.29964 | -1 | 5 | -0.70036 | 15.0221 |  | 2020-12-10 | 4.512 | 4.6034 | 5.2403 | 2020-12-10 | 12.15% | 5.834% | 100% | 0.29964 | -1 | 5 | -0.70036 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 5.672 | 5.7871 | 6.5877 | 6.632 | 0.3594 | TRUE | 6.632 | 2020 | 2020-12-11 | 1.988% | 12.15% | 5.887% | 100% | 0.29966 | -1 | 5 | -0.70034 | 14.9523 |  | 2020-12-11 | 5.672 | 5.7871 | 6.5877 | 2020-12-11 | 12.15% | 5.887% | 100% | 0.29966 | -1 | 5 | -0.70034 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 7.956 | 8.1176 | 9.2408 | 9.4281 | 0.51276 | TRUE | 9.4281 | 2020 | 2020-12-12 | 1.991% | 12.16% | 5.935% | 100% | 0.29967 | -1 | 5 | -0.70033 | 14.8909 |  | 2020-12-12 | 7.956 | 8.1176 | 9.2408 | 2020-12-12 | 12.16% | 5.935% | 100% | 0.29967 | -1 | 5 | -0.70033 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 7.211 | 7.3576 | 8.3758 | 8.511 | 0.46432 | FALSE | 14.1013 | 2019 | 2020-12-13 | 1.993% | 12.16% | 5.977% | 100% | 0.29969 | -1 | 5 | -0.70031 | 14.8378 |  | 2020-12-13 | 7.211 | 7.3576 | 8.3758 | 2020-12-13 | 12.16% | 5.977% | 100% | 0.29969 | -1 | 5 | -0.70031 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 1.982 | 2.0223 | 2.3023 | 2.3023 | 0.12592 | FALSE | 17.8258 | 2019 | 2020-12-14 | 1.995% | 12.16% | 6.013% | 100% | 0.2997 | -1 | 5 | -0.7003 | 14.7932 |  | 2020-12-14 | 1.982 | 2.0223 | 2.3023 | 2020-12-14 | 12.16% | 6.013% | 100% | 0.2997 | -1 | 5 | -0.7003 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 2.103 | 2.1459 | 2.4429 | 2.4429 | 0.13389 | FALSE | 12.3982 | 2019 | 2020-12-15 | 1.997% | 12.16% | 6.044% | 100% | 0.29971 | -1 | 5 | -0.70029 | 14.7572 |  | 2020-12-15 | 2.103 | 2.1459 | 2.4429 | 2020-12-15 | 12.16% | 6.044% | 100% | 0.29971 | -1 | 5 | -0.70029 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 11.506 | 11.7408 | 13.3663 | 13.9481 | 0.76566 | FALSE | 15.2581 | 2018 | 2020-12-16 | 2% | 12.16% | 6.068% | 100% | 0.29972 | -1 | 5 | -0.70028 | 14.73 |  | 2020-12-16 | 11.506 | 11.7408 | 13.3663 | 2020-12-16 | 12.16% | 6.068% | 100% | 0.29972 | -1 | 5 | -0.70028 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 7.366 | 7.5165 | 8.5574 | 8.7093 | 0.47857 | FALSE | 14.8219 | 2019 | 2020-12-17 | 2.002% | 12.16% | 6.086% | 100% | 0.29973 | -1 | 5 | -0.70027 | 14.7117 |  | 2020-12-17 | 7.366 | 7.5165 | 8.5574 | 2020-12-17 | 12.16% | 6.086% | 100% | 0.29973 | -1 | 5 | -0.70027 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 7.877 | 8.0381 | 9.1515 | 9.3434 | 0.51364 | FALSE | 16.3823 | 2018 | 2020-12-18 | 2.004% | 12.17% | 6.098% | 100% | 0.29975 | -1 | 5 | -0.70025 | 14.7024 |  | 2020-12-18 | 7.877 | 8.0381 | 9.1515 | 2020-12-18 | 12.17% | 6.098% | 100% | 0.29975 | -1 | 5 | -0.70025 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 6.925 | 7.0668 | 8.0459 | 8.1677 | 0.44897 | FALSE | 11.0094 | 2018 | 2020-12-19 | 2.007% | 12.17% | 6.104% | 100% | 0.29976 | -1 | 5 | -0.70024 | 14.7021 |  | 2020-12-19 | 6.925 | 7.0668 | 8.0459 | 2020-12-19 | 12.17% | 6.104% | 100% | 0.29976 | -1 | 5 | -0.70024 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 4.992 | 5.0943 | 5.8003 | 5.8203 | 0.31973 | FALSE | 15.753 | 2019 | 2020-12-20 | 2.009% | 12.17% | 6.104% | 100% | 0.29977 | -1 | 5 | -0.70023 | 14.7108 |  | 2020-12-20 | 4.992 | 5.0943 | 5.8003 | 2020-12-20 | 12.17% | 6.104% | 100% | 0.29977 | -1 | 5 | -0.70023 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 7.499 | 7.6529 | 8.7138 | 8.8754 | 0.48696 | TRUE | 8.8754 | 2020 | 2020-12-21 | 2.011% | 12.17% | 6.098% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 14.7288 |  | 2020-12-21 | 7.499 | 7.6529 | 8.7138 | 2020-12-21 | 12.17% | 6.098% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 13.174 | 13.4447 | 15.3089 | 16.1408 | 0.88401 | TRUE | 16.1408 | 2020 | 2020-12-22 | 2.013% | 12.18% | 6.086% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 14.7562 |  | 2020-12-22 | 13.174 | 13.4447 | 15.3089 | 2020-12-22 | 12.18% | 6.086% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 8.681 | 8.8596 | 10.0884 | 10.3457 | 0.56528 | FALSE | 13.8514 | 2019 | 2020-12-23 | 2.016% | 12.18% | 6.068% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 14.7929 |  | 2020-12-23 | 8.681 | 8.8596 | 10.0884 | 2020-12-23 | 12.18% | 6.068% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 8.441 | 8.6148 | 9.8101 | 10.0432 | 0.54714 | FALSE | 13.9071 | 2018 | 2020-12-24 | 2.018% | 12.18% | 6.044% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 14.8395 |  | 2020-12-24 | 8.441 | 8.6148 | 9.8101 | 2020-12-24 | 12.18% | 6.044% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 2.839 | 2.8975 | 3.2997 | 3.2997 | 0.17912 | FALSE | 17.5832 | 2018 | 2020-12-25 | 2.02% | 12.19% | 6.015% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 14.896 |  | 2020-12-25 | 2.839 | 2.8975 | 3.2997 | 2020-12-25 | 12.19% | 6.015% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 8.731 | 8.9112 | 10.1484 | 10.4002 | 0.56226 | FALSE | 17.8195 | 2018 | 2020-12-26 | 2.023% | 12.19% | 5.978% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 14.9625 |  | 2020-12-26 | 8.731 | 8.9112 | 10.1484 | 2020-12-26 | 12.19% | 5.978% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 5.581 | 5.6963 | 6.4875 | 6.5268 | 0.35121 | TRUE | 6.5268 | 2020 | 2020-12-27 | 2.025% | 12.19% | 5.935% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 15.0385 |  | 2020-12-27 | 5.581 | 5.6963 | 6.4875 | 2020-12-27 | 12.19% | 5.935% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 6.35 | 6.4814 | 7.3819 | 7.457 | 0.39917 | FALSE | 19.0428 | 2019 | 2020-12-28 | 2.027% | 12.2% | 5.886% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 15.1239 |  | 2020-12-28 | 6.35 | 6.4814 | 7.3819 | 2020-12-28 | 12.2% | 5.886% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 6.057 | 6.1825 | 7.0417 | 7.0997 | 0.37788 | FALSE | 18.1539 | 2019 | 2020-12-29 | 2.029% | 12.2% | 5.833% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 15.2183 |  | 2020-12-29 | 6.057 | 6.1825 | 7.0417 | 2020-12-29 | 12.2% | 5.833% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 7.003 | 7.1482 | 8.1421 | 8.2489 | 0.43633 | FALSE | 13.6343 | 2019 | 2020-12-30 | 2.032% | 12.21% | 5.774% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 15.3216 |  | 2020-12-30 | 7.003 | 7.1482 | 8.1421 | 2020-12-30 | 12.21% | 5.774% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 10.864 | 11.0896 | 12.6319 | 13.0623 | 0.68634 | TRUE | 13.0623 | 2020 | 2020-12-31 | 2.034% | 12.21% | 5.71% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 15.4336 |  | 2020-12-31 | 10.864 | 11.0896 | 12.6319 | 2020-12-31 | 12.21% | 5.71% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | FALSE | FALSE
min.: | 1.196 | 1.2111 | 1.3363 | 1.3363 | 0.056436 |  | 6.5268 | 2018 | min.: | 1.198% | 9.107% | 0.007957% | 100% | 0.0065242 | -2 | 4 | -1.4002 | 14.7021 | Bisextile | min.: | 1.196 | 1.2111 | 1.3363 | min.: | 9.107% | 0.007957% | 100% | 0.0065242 | -2 | 4 | -1.4002
moy.: | 26.9097 | 27.3454 | 30.8945 | 31.0285 | 0.68857 |  | 37.6529 | 2019.388 | moy.: | 1.617% | 11.39% | 1.326% | 100% | 0.45147 | -1.459 | 4.541 | -1.0075 | 37.8586 |  | moy.: | 26.9097 | 27.3454 | 30.8945 | moy.: | 11.39% | 1.326% | 100% | 0.45147 | -1.459 | 4.541 | -1.0075
max.: | 56.746 | 57.6176 | 64.8138 | 64.8332 | 1.0279 |  | 66.0803 | 2020 | max.: | 2.034% | 12.65% | 6.104% | 100% | 0.99949 | -1 | 5 | -0.70022 | 56.7086 |  | max.: | 56.746 | 57.6176 | 64.8138 | max.: | 12.65% | 6.104% | 100% | 0.99949 | -1 | 5 | -0.70022
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 21% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 634.8687 | -4.5561 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 635.4411 | -4.5561 | kWh | [7 empty] | 2356.808 | 0 | 2356.808 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7521.744 | 9878.552 | 6886.6812 | 9243.4892 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2409.6814 | 0 | 2409.6814 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7715.4756 | 11024.179 | 7064.2261 | 11024.179 | : Sujet après action
|  | 10125.157 | 11024.179 | 11103.2689 |  | 9878.552 |  |  | MWh |  | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9243.4892 |  | 9473.9075 | 11024.179 | 11103.2689 | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2755.4095 | 0 | 2755.4095 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 2.5% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 12.67% | [6 empty] | 8268.7695 | 11103.2689 | 8268.7695 | 11103.2689 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 246.605 | 877.1257 | 70.8709 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 16% | 2018-01-01 | 100% |  |  |  | -0.00022434 |  |  | Perte annuelle: | 230.4183 | 1512.5668 | 66.3148 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 338.142 | 0 | 338.142 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.762% |  |  |  |  | 0% | 292 | 0.0002391% | 100% |  |  |  | -0.70022 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 100% |  |  |  | -0.70022 | 539.401 | 70.8709 | 1174.2697 | 66.3148 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 877.5431 | 70.8709 | 1512.4117 | 66.3148 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2021 |  | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 9.694 | 9.8955 | 11.2724 | 11.5825 | 0.60858 | FALSE | 13.7372 | 2020 | 2021-01-01 | 2.036% | 12.21% | 5.71% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 15.4324 |  | 2021-01-01 | 9.694 | 9.8955 | 11.2724 | 2021-01-01 | 12.21% | 5.71% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | TRUE | FALSE
2021-01-02 | 3.641 | 3.7168 | 4.2341 | 4.2341 | 0.2209 | FALSE | 17.8276 | 2020 | 2021-01-02 | 2.038% | 12.22% | 5.643% | 100% | 0.29982 | -1 | 5 | -0.70018 | 15.5525 |  | 2021-01-02 | 3.641 | 3.7168 | 4.2341 | 2021-01-02 | 12.22% | 5.643% | 100% | 0.29982 | -1 | 5 | -0.70018 | TRUE | FALSE
2021-01-03 | 15.146 | 15.4615 | 17.6145 | 18.6007 | 0.96314 | FALSE | 19.4279 | 2019 | 2021-01-03 | 2.041% | 12.22% | 5.573% | 100% | 0.29986 | -1 | 5 | -0.70014 | 15.6806 |  | 2021-01-03 | 15.146 | 15.4615 | 17.6145 | 2021-01-03 | 12.22% | 5.573% | 100% | 0.29986 | -1 | 5 | -0.70014 | TRUE | FALSE
2021-01-04 | 14.408 | 14.7085 | 16.7574 | 17.6024 | 0.90426 | FALSE | 19.2041 | 2019 | 2021-01-04 | 2.043% | 12.23% | 5.5% | 100% | 0.29991 | -1 | 5 | -0.70009 | 15.8164 |  | 2021-01-04 | 14.408 | 14.7085 | 16.7574 | 2021-01-04 | 12.23% | 5.5% | 100% | 0.29991 | -1 | 5 | -0.70009 | TRUE | FALSE
2021-01-05 | 3.003 | 3.0657 | 3.4929 | 3.4929 | 0.17795 | FALSE | 19.4287 | 2019 | 2021-01-05 | 2.045% | 12.23% | 5.425% | 100% | 0.29995 | -1 | 5 | -0.70005 | 15.9597 |  | 2021-01-05 | 3.003 | 3.0657 | 3.4929 | 2021-01-05 | 12.23% | 5.425% | 100% | 0.29995 | -1 | 5 | -0.70005 | TRUE | FALSE
2021-01-06 | 6.748 | 6.8891 | 7.8494 | 7.9214 | 0.4001 | FALSE | 18.8654 | 2020 | 2021-01-06 | 2.048% | 12.24% | 5.347% | 100% | 0.3 | -1 | 5 | -0.7 | 16.1103 |  | 2021-01-06 | 6.748 | 6.8891 | 7.8494 | 2021-01-06 | 12.24% | 5.347% | 100% | 0.3 | -1 | 5 | -0.7 | TRUE | FALSE
2021-01-07 | 9.796 | 10.001 | 11.3958 | 11.6609 | 0.58372 | TRUE | 11.6609 | 2021 | 2021-01-07 | 2.05% | 12.24% | 5.267% | 100% | 0.30005 | -1 | 5 | -0.69995 | 16.268 |  | 2021-01-07 | 9.796 | 10.001 | 11.3958 | 2021-01-07 | 12.24% | 5.267% | 100% | 0.30005 | -1 | 5 | -0.69995 | TRUE | FALSE
2021-01-08 | 12.209 | 12.4648 | 14.2038 | 14.6857 | 0.72835 | TRUE | 14.6857 | 2021 | 2021-01-08 | 2.052% | 12.24% | 5.186% | 100% | 0.3001 | -1 | 5 | -0.6999 | 16.4325 |  | 2021-01-08 | 12.209 | 12.4648 | 14.2038 | 2021-01-08 | 12.24% | 5.186% | 100% | 0.3001 | -1 | 5 | -0.6999 | TRUE | FALSE
2021-01-09 | 4.706 | 4.8047 | 5.4753 | 5.4753 | 0.26894 | FALSE | 18.9085 | 2020 | 2021-01-09 | 2.054% | 12.25% | 5.101% | 100% | 0.30016 | -1 | 5 | -0.69984 | 16.6057 |  | 2021-01-09 | 4.706 | 4.8047 | 5.4753 | 2021-01-09 | 12.25% | 5.101% | 100% | 0.30016 | -1 | 5 | -0.69984 | TRUE | FALSE
2021-01-10 | 4.349 | 4.4403 | 5.0603 | 5.0603 | 0.24605 | FALSE | 10.7362 | 2019 | 2021-01-10 | 2.057% | 12.25% | 5.016% | 100% | 0.30021 | -1 | 5 | -0.69979 | 16.7887 |  | 2021-01-10 | 4.349 | 4.4403 | 5.0603 | 2021-01-10 | 12.25% | 5.016% | 100% | 0.30021 | -1 | 5 | -0.69979 | TRUE | FALSE
2021-01-11 | 5.823 | 5.9454 | 6.7758 | 6.7964 | 0.327 | FALSE | 20.3923 | 2020 | 2021-01-11 | 2.059% | 12.26% | 4.931% | 100% | 0.30027 | -1 | 5 | -0.69973 | 16.9806 |  | 2021-01-11 | 5.823 | 5.9454 | 6.7758 | 2021-01-11 | 12.26% | 4.931% | 100% | 0.30027 | -1 | 5 | -0.69973 | TRUE | FALSE
2021-01-12 | 11.917 | 12.1678 | 13.868 | 14.2566 | 0.67849 | FALSE | 20.7432 | 2020 | 2021-01-12 | 2.061% | 12.26% | 4.847% | 100% | 0.30033 | -1 | 5 | -0.69967 | 17.1809 |  | 2021-01-12 | 11.917 | 12.1678 | 13.868 | 2021-01-12 | 12.26% | 4.847% | 100% | 0.30033 | -1 | 5 | -0.69967 | TRUE | FALSE
2021-01-13 | 11.735 | 11.9823 | 13.6572 | 14.0147 | 0.65953 | FALSE | 14.7531 | 2020 | 2021-01-13 | 2.064% | 12.26% | 4.764% | 100% | 0.3004 | -1 | 5 | -0.6996 | 17.3889 |  | 2021-01-13 | 11.735 | 11.9823 | 13.6572 | 2021-01-13 | 12.26% | 4.764% | 100% | 0.3004 | -1 | 5 | -0.6996 | TRUE | FALSE
2021-01-14 | 8.994 | 9.1837 | 10.468 | 10.6177 | 0.49396 | FALSE | 20.4813 | 2020 | 2021-01-14 | 2.066% | 12.27% | 4.682% | 100% | 0.30047 | -1 | 5 | -0.69953 | 17.6039 |  | 2021-01-14 | 8.994 | 9.1837 | 10.468 | 2021-01-14 | 12.27% | 4.682% | 100% | 0.30047 | -1 | 5 | -0.69953 | TRUE | FALSE
2021-01-15 | 13.046 | 13.3215 | 15.1851 | 15.6288 | 0.7186 | FALSE | 21.3803 | 2019 | 2021-01-15 | 2.068% | 12.27% | 4.601% | 100% | 0.30053 | -1 | 5 | -0.69947 | 17.8254 |  | 2021-01-15 | 13.046 | 13.3215 | 15.1851 | 2021-01-15 | 12.27% | 4.601% | 100% | 0.30053 | -1 | 5 | -0.69947 | TRUE | FALSE
2021-01-16 | 12.416 | 12.6785 | 14.4528 | 14.8242 | 0.67354 | FALSE | 21.2127 | 2019 | 2021-01-16 | 2.07% | 12.28% | 4.522% | 100% | 0.30061 | -1 | 5 | -0.69939 | 18.0527 |  | 2021-01-16 | 12.416 | 12.6785 | 14.4528 | 2021-01-16 | 12.28% | 4.522% | 100% | 0.30061 | -1 | 5 | -0.69939 | TRUE | FALSE
2021-01-17 | 5.703 | 5.8237 | 6.6391 | 6.6441 | 0.29826 | FALSE | 9.8306 | 2019 | 2021-01-17 | 2.073% | 12.28% | 4.444% | 100% | 0.30068 | -1 | 5 | -0.69932 | 18.2852 |  | 2021-01-17 | 5.703 | 5.8237 | 6.6391 | 2021-01-17 | 12.28% | 4.444% | 100% | 0.30068 | -1 | 5 | -0.69932 | TRUE | FALSE
2021-01-18 | 17.9 | 18.2793 | 20.8395 | 21.7434 | 0.96429 | TRUE | 21.7434 | 2021 | 2021-01-18 | 2.075% | 12.29% | 4.367% | 100% | 0.30076 | -1 | 5 | -0.69924 | 18.5224 |  | 2021-01-18 | 17.9 | 18.2793 | 20.8395 | 2021-01-18 | 12.29% | 4.367% | 100% | 0.30076 | -1 | 5 | -0.69924 | TRUE | FALSE
2021-01-19 | 18.188 | 18.5738 | 21.1763 | 22.0825 | 0.96743 | TRUE | 22.0825 | 2021 | 2021-01-19 | 2.077% | 12.29% | 4.291% | 100% | 0.30084 | -1 | 5 | -0.69916 | 18.7635 |  | 2021-01-19 | 18.188 | 18.5738 | 21.1763 | 2021-01-19 | 12.29% | 4.291% | 100% | 0.30084 | -1 | 5 | -0.69916 | TRUE | FALSE
2021-01-20 | 5.642 | 5.7618 | 6.5695 | 6.5695 | 0.28431 | FALSE | 9.859 | 2020 | 2021-01-20 | 2.08% | 12.29% | 4.218% | 100% | 0.30093 | -1 | 5 | -0.69907 | 19.0079 |  | 2021-01-20 | 5.642 | 5.7618 | 6.5695 | 2021-01-20 | 12.29% | 4.218% | 100% | 0.30093 | -1 | 5 | -0.69907 | TRUE | FALSE
2021-01-21 | 10.299 | 10.518 | 11.9929 | 12.1621 | 0.51993 | TRUE | 12.1621 | 2021 | 2021-01-21 | 2.082% | 12.3% | 4.146% | 100% | 0.30102 | -1 | 5 | -0.69898 | 19.2549 |  | 2021-01-21 | 10.299 | 10.518 | 11.9929 | 2021-01-21 | 12.3% | 4.146% | 100% | 0.30102 | -1 | 5 | -0.69898 | TRUE | FALSE
2021-01-22 | 5.209 | 5.3199 | 6.0662 | 6.0662 | 0.25619 | FALSE | 10.1512 | 2019 | 2021-01-22 | 2.084% | 12.3% | 4.076% | 100% | 0.30111 | -1 | 5 | -0.69889 | 19.504 |  | 2021-01-22 | 5.209 | 5.3199 | 6.0662 | 2021-01-22 | 12.3% | 4.076% | 100% | 0.30111 | -1 | 5 | -0.69889 | TRUE | FALSE
2021-01-23 | 8.369 | 8.5473 | 9.7469 | 9.8163 | 0.40953 | FALSE | 14.0359 | 2020 | 2021-01-23 | 2.086% | 12.31% | 4.008% | 100% | 0.30121 | -1 | 5 | -0.69879 | 19.7567 |  | 2021-01-23 | 8.369 | 8.5473 | 9.7469 | 2021-01-23 | 12.31% | 4.008% | 100% | 0.30121 | -1 | 5 | -0.69879 | TRUE | FALSE
2021-01-24 | 13.127 | 13.407 | 15.2894 | 15.6016 | 0.64289 | TRUE | 15.6016 | 2021 | 2021-01-24 | 2.089% | 12.31% | 3.937% | 100% | 0.30131 | -1 | 5 | -0.69869 | 20.0154 |  | 2021-01-24 | 13.127 | 13.407 | 15.2894 | 2021-01-24 | 12.31% | 3.937% | 100% | 0.30131 | -1 | 5 | -0.69869 | TRUE | FALSE
2021-01-25 | 6.49 | 6.6286 | 7.5596 | 7.568 | 0.30799 | FALSE | 13.7705 | 2020 | 2021-01-25 | 2.091% | 12.32% | 3.864% | 100% | 0.30141 | -1 | 5 | -0.69859 | 20.2802 |  | 2021-01-25 | 6.49 | 6.6286 | 7.5596 | 2021-01-25 | 12.32% | 3.864% | 100% | 0.30141 | -1 | 5 | -0.69859 | TRUE | FALSE
2021-01-26 | 14.714 | 15.0286 | 17.1403 | 17.5351 | 0.70473 | TRUE | 17.5351 | 2021 | 2021-01-26 | 2.093% | 12.32% | 3.788% | 100% | 0.30152 | -1 | 5 | -0.69848 | 20.5507 |  | 2021-01-26 | 14.714 | 15.0286 | 17.1403 | 2021-01-26 | 12.32% | 3.788% | 100% | 0.30152 | -1 | 5 | -0.69848 | TRUE | FALSE
2021-01-27 | 6.036 | 6.1652 | 7.0318 | 7.0318 | 0.27907 | FALSE | 13.0469 | 2019 | 2021-01-27 | 2.095% | 12.32% | 3.71% | 100% | 0.30164 | -1 | 5 | -0.69836 | 20.8266 |  | 2021-01-27 | 6.036 | 6.1652 | 7.0318 | 2021-01-27 | 12.32% | 3.71% | 100% | 0.30164 | -1 | 5 | -0.69836 | TRUE | FALSE
2021-01-28 | 14.03 | 14.3306 | 16.346 | 16.661 | 0.65291 | FALSE | 17.1988 | 2020 | 2021-01-28 | 2.098% | 12.33% | 3.63% | 100% | 0.30175 | -1 | 5 | -0.69825 | 21.1076 |  | 2021-01-28 | 14.03 | 14.3306 | 16.346 | 2021-01-28 | 12.33% | 3.63% | 100% | 0.30175 | -1 | 5 | -0.69825 | TRUE | FALSE
2021-01-29 | 11.552 | 11.7998 | 13.4599 | 13.6256 | 0.52723 | FALSE | 20.008 | 2020 | 2021-01-29 | 2.1% | 12.33% | 3.547% | 100% | 0.30188 | -1 | 5 | -0.69812 | 21.3935 |  | 2021-01-29 | 11.552 | 11.7998 | 13.4599 | 2021-01-29 | 12.33% | 3.547% | 100% | 0.30188 | -1 | 5 | -0.69812 | TRUE | FALSE
2021-01-30 | 6.732 | 6.8766 | 7.8444 | 7.8485 | 0.29986 | FALSE | 10.9589 | 2020 | 2021-01-30 | 2.102% | 12.34% | 3.459% | 100% | 0.30201 | -1 | 5 | -0.69799 | 21.6847 |  | 2021-01-30 | 6.732 | 6.8766 | 7.8444 | 2021-01-30 | 12.34% | 3.459% | 100% | 0.30201 | -1 | 5 | -0.69799 | TRUE | FALSE
2021-01-31 | 8.061 | 8.2343 | 9.3938 | 9.424 | 0.35552 | FALSE | 19.3806 | 2020 | 2021-01-31 | 2.105% | 12.34% | 3.366% | 100% | 0.30214 | -1 | 5 | -0.69786 | 21.981 |  | 2021-01-31 | 8.061 | 8.2343 | 9.3938 | 2021-01-31 | 12.34% | 3.366% | 100% | 0.30214 | -1 | 5 | -0.69786 | TRUE | FALSE
2021-02-01 | 9.114 | 9.3102 | 10.6217 | 10.676 | 0.39769 | FALSE | 21.6726 | 2019 | 2021-02-01 | 2.107% | 12.35% | 3.269% | 100% | 0.30228 | -1 | 5 | -0.69772 | 22.282 |  | 2021-02-01 | 9.114 | 9.3102 | 10.6217 | 2021-02-01 | 12.35% | 3.269% | 100% | 0.30228 | -1 | 5 | -0.69772 | TRUE | FALSE
2021-02-02 | 20.165 | 20.5995 | 23.5026 | 24.1502 | 0.88831 | TRUE | 24.1502 | 2021 | 2021-02-02 | 2.109% | 12.35% | 3.167% | 100% | 0.30242 | -1 | 5 | -0.69758 | 22.5873 |  | 2021-02-02 | 20.165 | 20.5995 | 23.5026 | 2021-02-02 | 12.35% | 3.167% | 100% | 0.30242 | -1 | 5 | -0.69758 | TRUE | FALSE
2021-02-03 | 16.406 | 16.7599 | 19.1229 | 19.4776 | 0.70747 | FALSE | 22.3861 | 2020 | 2021-02-03 | 2.111% | 12.36% | 3.061% | 100% | 0.30258 | -1 | 5 | -0.69742 | 22.8968 |  | 2021-02-03 | 16.406 | 16.7599 | 19.1229 | 2021-02-03 | 12.36% | 3.061% | 100% | 0.30258 | -1 | 5 | -0.69742 | TRUE | FALSE
2021-02-04 | 13.152 | 13.436 | 15.3312 | 15.5055 | 0.55618 | FALSE | 23.3794 | 2019 | 2021-02-04 | 2.114% | 12.36% | 2.951% | 100% | 0.30273 | -1 | 5 | -0.69727 | 23.2101 |  | 2021-02-04 | 13.152 | 13.436 | 15.3312 | 2021-02-04 | 12.36% | 2.951% | 100% | 0.30273 | -1 | 5 | -0.69727 | TRUE | FALSE
2021-02-05 | 8.615 | 8.8012 | 10.0432 | 10.0702 | 0.35674 | FALSE | 27.7882 | 2020 | 2021-02-05 | 2.116% | 12.37% | 2.838% | 100% | 0.3029 | -1 | 5 | -0.6971 | 23.5269 |  | 2021-02-05 | 8.615 | 8.8012 | 10.0432 | 2021-02-05 | 12.37% | 2.838% | 100% | 0.3029 | -1 | 5 | -0.6971 | TRUE | FALSE
2021-02-06 | 7.178 | 7.3333 | 8.3686 | 8.3689 | 0.29282 | FALSE | 28.8424 | 2020 | 2021-02-06 | 2.118% | 12.37% | 2.721% | 100% | 0.30307 | -1 | 5 | -0.69693 | 23.8474 |  | 2021-02-06 | 7.178 | 7.3333 | 8.3686 | 2021-02-06 | 12.37% | 2.721% | 100% | 0.30307 | -1 | 5 | -0.69693 | TRUE | FALSE
2021-02-07 | 17.278 | 17.6523 | 20.1455 | 20.4608 | 0.7071 | TRUE | 20.4608 | 2021 | 2021-02-07 | 2.121% | 12.38% | 2.601% | 100% | 0.30325 | -1 | 5 | -0.69675 | 24.1722 |  | 2021-02-07 | 17.278 | 17.6523 | 20.1455 | 2021-02-07 | 12.38% | 2.601% | 100% | 0.30325 | -1 | 5 | -0.69675 | TRUE | FALSE
2021-02-08 | 3.776 | 3.8579 | 4.403 | 4.403 | 0.1503 | FALSE | 25.0632 | 2020 | 2021-02-08 | 2.123% | 12.38% | 2.48% | 100% | 0.30343 | -1 | 5 | -0.69657 | 24.5005 |  | 2021-02-08 | 3.776 | 3.8579 | 4.403 | 2021-02-08 | 12.38% | 2.48% | 100% | 0.30343 | -1 | 5 | -0.69657 | TRUE | FALSE
2021-02-09 | 11.749 | 12.0041 | 13.701 | 13.7814 | 0.46468 | FALSE | 25.902 | 2019 | 2021-02-09 | 2.125% | 12.39% | 2.36% | 100% | 0.30362 | -1 | 5 | -0.69638 | 24.8325 |  | 2021-02-09 | 11.749 | 12.0041 | 13.701 | 2021-02-09 | 12.39% | 2.36% | 100% | 0.30362 | -1 | 5 | -0.69638 | TRUE | FALSE
2021-02-10 | 12.111 | 12.3742 | 14.1242 | 14.2066 | 0.47317 | FALSE | 14.4315 | 2020 | 2021-02-10 | 2.127% | 12.39% | 2.239% | 100% | 0.30382 | -1 | 5 | -0.69618 | 25.1683 |  | 2021-02-10 | 12.111 | 12.3742 | 14.1242 | 2021-02-10 | 12.39% | 2.239% | 100% | 0.30382 | -1 | 5 | -0.69618 | TRUE | FALSE
2021-02-11 | 22.641 | 23.1337 | 26.4067 | 26.8846 | 0.88453 | TRUE | 26.8846 | 2021 | 2021-02-11 | 2.13% | 12.39% | 2.118% | 100% | 0.30403 | -1 | 5 | -0.69597 | 25.508 |  | 2021-02-11 | 22.641 | 23.1337 | 26.4067 | 2021-02-11 | 12.39% | 2.118% | 100% | 0.30403 | -1 | 5 | -0.69597 | TRUE | FALSE
2021-02-12 | 3.96 | 4.0463 | 4.619 | 4.619 | 0.15012 | FALSE | 30.6341 | 2019 | 2021-02-12 | 2.132% | 12.4% | 1.997% | 100% | 0.30425 | -1 | 5 | -0.69575 | 25.8516 |  | 2021-02-12 | 3.96 | 4.0463 | 4.619 | 2021-02-12 | 12.4% | 1.997% | 100% | 0.30425 | -1 | 5 | -0.69575 | TRUE | FALSE
2021-02-13 | 7.595 | 7.7606 | 8.8596 | 8.8596 | 0.28446 | FALSE | 31.5784 | 2019 | 2021-02-13 | 2.134% | 12.4% | 1.879% | 100% | 0.30448 | -1 | 5 | -0.69552 | 26.1985 |  | 2021-02-13 | 7.595 | 7.7606 | 8.8596 | 2021-02-13 | 12.4% | 1.879% | 100% | 0.30448 | -1 | 5 | -0.69552 | TRUE | FALSE
2021-02-14 | 24.531 | 25.0665 | 28.6177 | 29.0756 | 0.92223 | FALSE | 31.7706 | 2019 | 2021-02-14 | 2.136% | 12.41% | 1.767% | 100% | 0.30471 | -1 | 5 | -0.69529 | 26.5479 |  | 2021-02-14 | 24.531 | 25.0665 | 28.6177 | 2021-02-14 | 12.41% | 1.767% | 100% | 0.30471 | -1 | 5 | -0.69529 | TRUE | FALSE
2021-02-15 | 25.387 | 25.9418 | 29.6186 | 30.078 | 0.94248 | FALSE | 31.9298 | 2019 | 2021-02-15 | 2.139% | 12.41% | 1.661% | 100% | 0.30496 | -1 | 5 | -0.69504 | 26.8998 |  | 2021-02-15 | 25.387 | 25.9418 | 29.6186 | 2021-02-15 | 12.41% | 1.661% | 100% | 0.30496 | -1 | 5 | -0.69504 | TRUE | FALSE
2021-02-16 | 24.269 | 24.8 | 28.3164 | 28.6942 | 0.88826 | FALSE | 32.5915 | 2019 | 2021-02-16 | 2.141% | 12.42% | 1.561% | 100% | 0.30522 | -1 | 5 | -0.69478 | 27.2543 |  | 2021-02-16 | 24.269 | 24.8 | 28.3164 | 2021-02-16 | 12.42% | 1.561% | 100% | 0.30522 | -1 | 5 | -0.69478 | TRUE | FALSE
2021-02-17 | 25.754 | 26.3181 | 30.0514 | 30.455 | 0.93139 | FALSE | 33.211 | 2019 | 2021-02-17 | 2.143% | 12.42% | 1.466% | 100% | 0.30548 | -1 | 5 | -0.69452 | 27.6117 |  | 2021-02-17 | 25.754 | 26.3181 | 30.0514 | 2021-02-17 | 12.42% | 1.466% | 100% | 0.30548 | -1 | 5 | -0.69452 | TRUE | FALSE
2021-02-18 | 12.734 | 13.0132 | 14.86 | 14.9055 | 0.45035 | FALSE | 33.1267 | 2019 | 2021-02-18 | 2.146% | 12.43% | 1.377% | 100% | 0.30576 | -1 | 5 | -0.69424 | 27.9719 |  | 2021-02-18 | 12.734 | 13.0132 | 14.86 | 2021-02-18 | 12.43% | 1.377% | 100% | 0.30576 | -1 | 5 | -0.69424 | TRUE | FALSE
2021-02-19 | 27.277 | 27.8757 | 31.8335 | 32.2281 | 0.96199 | TRUE | 32.2281 | 2021 | 2021-02-19 | 2.148% | 12.43% | 1.293% | 100% | 0.30605 | -1 | 5 | -0.69395 | 28.3351 |  | 2021-02-19 | 27.277 | 27.8757 | 31.8335 | 2021-02-19 | 12.43% | 1.293% | 100% | 0.30605 | -1 | 5 | -0.69395 | TRUE | FALSE
2021-02-20 | 23.471 | 23.9867 | 27.3938 | 27.6422 | 0.81514 | FALSE | 33.5954 | 2020 | 2021-02-20 | 2.15% | 12.44% | 1.215% | 100% | 0.30635 | -1 | 5 | -0.69365 | 28.7019 |  | 2021-02-20 | 23.471 | 23.9867 | 27.3938 | 2021-02-20 | 12.44% | 1.215% | 100% | 0.30635 | -1 | 5 | -0.69365 | TRUE | FALSE
2021-02-21 | 9.13 | 9.3308 | 10.6567 | 10.6592 | 0.31053 | FALSE | 33.3542 | 2019 | 2021-02-21 | 2.152% | 12.44% | 1.143% | 100% | 0.30666 | -1 | 5 | -0.69334 | 29.0721 |  | 2021-02-21 | 9.13 | 9.3308 | 10.6567 | 2021-02-21 | 12.44% | 1.143% | 100% | 0.30666 | -1 | 5 | -0.69334 | TRUE | FALSE
2021-02-22 | 7.494 | 7.659 | 8.7478 | 8.7478 | 0.25176 | FALSE | 33.4501 | 2020 | 2021-02-22 | 2.155% | 12.45% | 1.078% | 100% | 0.30699 | -1 | 5 | -0.69301 | 29.4455 |  | 2021-02-22 | 7.494 | 7.659 | 8.7478 | 2021-02-22 | 12.45% | 1.078% | 100% | 0.30699 | -1 | 5 | -0.69301 | TRUE | FALSE
2021-02-23 | 24.658 | 25.2016 | 28.7858 | 29.0083 | 0.82475 | FALSE | 34.1446 | 2020 | 2021-02-23 | 2.157% | 12.45% | 1.019% | 100% | 0.30733 | -1 | 5 | -0.69267 | 29.8216 |  | 2021-02-23 | 24.658 | 25.2016 | 28.7858 | 2021-02-23 | 12.45% | 1.019% | 100% | 0.30733 | -1 | 5 | -0.69267 | TRUE | FALSE
2021-02-24 | 28.626 | 29.2577 | 33.4206 | 33.7222 | 0.94719 | FALSE | 35.3508 | 2020 | 2021-02-24 | 2.159% | 12.46% | 0.9663% | 100% | 0.30768 | -1 | 5 | -0.69232 | 30.2001 |  | 2021-02-24 | 28.626 | 29.2577 | 33.4206 | 2021-02-24 | 12.46% | 0.9663% | 100% | 0.30768 | -1 | 5 | -0.69232 | TRUE | FALSE
2021-02-25 | 27.233 | 27.8346 | 31.7967 | 32.0452 | 0.88924 | FALSE | 35.1475 | 2019 | 2021-02-25 | 2.162% | 12.46% | 0.9193% | 100% | 0.30805 | -1 | 5 | -0.69195 | 30.5806 |  | 2021-02-25 | 27.233 | 27.8346 | 31.7967 | 2021-02-25 | 12.46% | 0.9193% | 100% | 0.30805 | -1 | 5 | -0.69195 | TRUE | FALSE
2021-02-26 | 8.019 | 8.1964 | 9.3635 | 9.3635 | 0.25672 | FALSE | 33.5294 | 2019 | 2021-02-26 | 2.164% | 12.47% | 0.8781% | 100% | 0.30843 | -1 | 5 | -0.69157 | 30.9627 |  | 2021-02-26 | 8.019 | 8.1964 | 9.3635 | 2021-02-26 | 12.47% | 0.8781% | 100% | 0.30843 | -1 | 5 | -0.69157 | TRUE | FALSE
2021-02-27 | 30.206 | 30.8748 | 35.2732 | 35.5575 | 0.96322 | FALSE | 35.7445 | 2019 | 2021-02-27 | 2.166% | 12.47% | 0.8432% | 100% | 0.30883 | -1 | 5 | -0.69117 | 31.3456 |  | 2021-02-27 | 30.206 | 30.8748 | 35.2732 | 2021-02-27 | 12.47% | 0.8432% | 100% | 0.30883 | -1 | 5 | -0.69117 | TRUE | FALSE
2021-02-28 | 26.406 | 26.9913 | 30.838 | 31.0296 | 0.83058 | FALSE | 31.1419 | 2019 | 2021-02-28 | 2.168% | 12.47% | 0.8119% | 100% | 0.30924 | -1 | 5 | -0.69076 | 31.73 |  | 2021-02-28 | 26.406 | 26.9913 | 30.838 | 2021-02-28 | 12.47% | 0.8119% | 100% | 0.30924 | -1 | 5 | -0.69076 | TRUE | FALSE
2021-03-01 | 28.622 | 29.2571 | 33.4285 | 33.6513 | 0.89013 | TRUE | 33.6513 | 2021 | 2021-03-01 | 2.171% | 12.48% | 0.7839% | 100% | 0.30968 | -1 | 5 | -0.69032 | 32.1154 |  | 2021-03-01 | 28.622 | 29.2571 | 33.4285 | 2021-03-01 | 12.48% | 0.7839% | 100% | 0.30968 | -1 | 5 | -0.69032 | TRUE | FALSE
2021-03-02 | 13.72 | 14.0247 | 16.0252 | 16.0464 | 0.41949 | FALSE | 26.2296 | 2020 | 2021-03-02 | 2.173% | 12.48% | 0.7591% | 100% | 0.31013 | -1 | 5 | -0.68987 | 32.5015 |  | 2021-03-02 | 13.72 | 14.0247 | 16.0252 | 2021-03-02 | 12.48% | 0.7591% | 100% | 0.31013 | -1 | 5 | -0.68987 | TRUE | FALSE
2021-03-03 | 15.528 | 15.8733 | 18.1383 | 18.1713 | 0.46952 | FALSE | 33.3068 | 2019 | 2021-03-03 | 2.175% | 12.49% | 0.7376% | 100% | 0.31059 | -1 | 5 | -0.68941 | 32.8877 |  | 2021-03-03 | 15.528 | 15.8733 | 18.1383 | 2021-03-03 | 12.49% | 0.7376% | 100% | 0.31059 | -1 | 5 | -0.68941 | TRUE | FALSE
2021-03-04 | 25.321 | 25.8846 | 29.5798 | 29.7205 | 0.75911 | TRUE | 29.7205 | 2021 | 2021-03-04 | 2.177% | 12.49% | 0.7191% | 100% | 0.31108 | -1 | 5 | -0.68892 | 33.2738 |  | 2021-03-04 | 25.321 | 25.8846 | 29.5798 | 2021-03-04 | 12.49% | 0.7191% | 100% | 0.31108 | -1 | 5 | -0.68892 | TRUE | FALSE
2021-03-05 | 26.384 | 26.9719 | 30.8239 | 30.9745 | 0.78214 | FALSE | 38.5965 | 2019 | 2021-03-05 | 2.18% | 12.5% | 0.7036% | 100% | 0.31158 | -1 | 5 | -0.68842 | 33.6594 |  | 2021-03-05 | 26.384 | 26.9719 | 30.8239 | 2021-03-05 | 12.5% | 0.7036% | 100% | 0.31158 | -1 | 5 | -0.68842 | TRUE | FALSE
2021-03-06 | 9.876 | 10.0963 | 11.5388 | 11.5388 | 0.28807 | FALSE | 24.1694 | 2019 | 2021-03-06 | 2.182% | 12.5% | 0.6909% | 100% | 0.31211 | -1 | 5 | -0.68789 | 34.0463 |  | 2021-03-06 | 9.876 | 10.0963 | 11.5388 | 2021-03-06 | 12.5% | 0.6909% | 100% | 0.31211 | -1 | 5 | -0.68789 | TRUE | FALSE
2021-03-07 | 9.876 | 10.0965 | 11.5396 | 11.5396 | 0.28484 | FALSE | 36.4088 | 2019 | 2021-03-07 | 2.184% | 12.51% | 0.6811% | 100% | 0.31266 | -1 | 5 | -0.68734 | 34.4361 |  | 2021-03-07 | 9.876 | 10.0965 | 11.5396 | 2021-03-07 | 12.51% | 0.6811% | 100% | 0.31266 | -1 | 5 | -0.68734 | TRUE | FALSE
2021-03-08 | 20.462 | 20.9194 | 23.9107 | 23.9769 | 0.58517 | FALSE | 30.0855 | 2020 | 2021-03-08 | 2.187% | 12.51% | 0.6724% | 100% | 0.31323 | -1 | 5 | -0.68677 | 34.8289 |  | 2021-03-08 | 20.462 | 20.9194 | 23.9107 | 2021-03-08 | 12.51% | 0.6724% | 100% | 0.31323 | -1 | 5 | -0.68677 | TRUE | FALSE
2021-03-09 | 33.306 | 34.0513 | 38.9223 | 39.1624 | 0.94505 | TRUE | 39.1624 | 2021 | 2021-03-09 | 2.189% | 12.51% | 0.6647% | 100% | 0.31382 | -1 | 5 | -0.68618 | 35.2241 |  | 2021-03-09 | 33.306 | 34.0513 | 38.9223 | 2021-03-09 | 12.51% | 0.6647% | 100% | 0.31382 | -1 | 5 | -0.68618 | TRUE | FALSE
2021-03-10 | 33.303 | 34.0491 | 38.9218 | 39.1555 | 0.93435 | TRUE | 39.1555 | 2021 | 2021-03-10 | 2.191% | 12.52% | 0.6581% | 100% | 0.31443 | -1 | 5 | -0.68557 | 35.621 |  | 2021-03-10 | 33.303 | 34.0491 | 38.9218 | 2021-03-10 | 12.52% | 0.6581% | 100% | 0.31443 | -1 | 5 | -0.68557 | TRUE | FALSE
2021-03-11 | 27.286 | 27.8979 | 31.892 | 32.0286 | 0.75582 | FALSE | 33.0829 | 2019 | 2021-03-11 | 2.193% | 12.52% | 0.6525% | 100% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | 36.0192 |  | 2021-03-11 | 27.286 | 27.8979 | 31.892 | 2021-03-11 | 12.52% | 0.6525% | 100% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | TRUE | FALSE
2021-03-12 | 23.544 | 24.0726 | 27.5204 | 27.609 | 0.64437 | FALSE | 39.9984 | 2020 | 2021-03-12 | 2.196% | 12.53% | 0.6479% | 100% | 0.31574 | -1 | 5 | -0.68426 | 36.418 |  | 2021-03-12 | 23.544 | 24.0726 | 27.5204 | 2021-03-12 | 12.53% | 0.6479% | 100% | 0.31574 | -1 | 5 | -0.68426 | TRUE | FALSE
2021-03-13 | 34.084 | 34.85 | 39.8436 | 40.0743 | 0.92513 | TRUE | 40.0743 | 2021 | 2021-03-13 | 2.198% | 12.53% | 0.6439% | 100% | 0.31643 | -1 | 5 | -0.68357 | 36.817 |  | 2021-03-13 | 34.084 | 34.85 | 39.8436 | 2021-03-13 | 12.53% | 0.6439% | 100% | 0.31643 | -1 | 5 | -0.68357 | TRUE | FALSE
2021-03-14 | 21.911 | 22.4039 | 25.6156 | 25.6833 | 0.58654 | FALSE | 37.8607 | 2020 | 2021-03-14 | 2.2% | 12.54% | 0.6397% | 100% | 0.31715 | -1 | 5 | -0.68285 | 37.2159 |  | 2021-03-14 | 21.911 | 22.4039 | 25.6156 | 2021-03-14 | 12.54% | 0.6397% | 100% | 0.31715 | -1 | 5 | -0.68285 | TRUE | FALSE
2021-03-15 | 15.933 | 16.2918 | 18.6283 | 18.6492 | 0.42137 | FALSE | 32.0511 | 2020 | 2021-03-15 | 2.202% | 12.54% | 0.6353% | 100% | 0.3179 | -1 | 5 | -0.6821 | 37.6141 |  | 2021-03-15 | 15.933 | 16.2918 | 18.6283 | 2021-03-15 | 12.54% | 0.6353% | 100% | 0.3179 | -1 | 5 | -0.6821 | TRUE | FALSE
2021-03-16 | 28.668 | 29.3143 | 33.5203 | 33.658 | 0.75253 | FALSE | 45.8877 | 2020 | 2021-03-16 | 2.205% | 12.55% | 0.6308% | 100% | 0.31868 | -1 | 5 | -0.68132 | 38.011 |  | 2021-03-16 | 28.668 | 29.3143 | 33.5203 | 2021-03-16 | 12.55% | 0.6308% | 100% | 0.31868 | -1 | 5 | -0.68132 | TRUE | FALSE
2021-03-17 | 21.314 | 21.795 | 24.9235 | 24.9805 | 0.55275 | TRUE | 24.9805 | 2021 | 2021-03-17 | 2.207% | 12.55% | 0.6261% | 100% | 0.31949 | -1 | 5 | -0.68051 | 38.406 |  | 2021-03-17 | 21.314 | 21.795 | 24.9235 | 2021-03-17 | 12.55% | 0.6261% | 100% | 0.31949 | -1 | 5 | -0.68051 | TRUE | FALSE
2021-03-18 | 16.925 | 17.3074 | 19.7928 | 19.8168 | 0.43404 | FALSE | 30.1585 | 2019 | 2021-03-18 | 2.209% | 12.56% | 0.6213% | 100% | 0.32033 | -1 | 5 | -0.67967 | 38.7986 |  | 2021-03-18 | 16.925 | 17.3074 | 19.7928 | 2021-03-18 | 12.56% | 0.6213% | 100% | 0.32033 | -1 | 5 | -0.67967 | TRUE | FALSE
2021-03-19 | 11.249 | 11.5034 | 13.1562 | 13.1562 | 0.28528 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2021-03-19 | 2.212% | 12.56% | 0.6163% | 100% | 0.32121 | -1 | 5 | -0.67879 | 39.1882 |  | 2021-03-19 | 11.249 | 11.5034 | 13.1562 | 2021-03-19 | 12.56% | 0.6163% | 100% | 0.32121 | -1 | 5 | -0.67879 | TRUE | FALSE
2021-03-20 | 32.964 | 33.7103 | 38.5559 | 38.7362 | 0.83168 | FALSE | 46.7217 | 2019 | 2021-03-20 | 2.214% | 12.57% | 0.6113% | 100% | 0.32212 | -1 | 5 | -0.67788 | 39.5773 |  | 2021-03-20 | 32.964 | 33.7103 | 38.5559 | 2021-03-20 | 12.57% | 0.6113% | 100% | 0.32212 | -1 | 5 | -0.67788 | TRUE | FALSE
2021-03-21 | 34.633 | 35.4179 | 40.5115 | 40.7111 | 0.8655 | FALSE | 47.0928 | 2020 | 2021-03-21 | 2.216% | 12.57% | 0.6058% | 100% | 0.32306 | -1 | 5 | -0.67694 | 39.9683 |  | 2021-03-21 | 34.633 | 35.4179 | 40.5115 | 2021-03-21 | 12.57% | 0.6058% | 100% | 0.32306 | -1 | 5 | -0.67694 | TRUE | FALSE
2021-03-22 | 32.367 | 33.1013 | 37.8641 | 38.0277 | 0.80058 | FALSE | 46.5524 | 2020 | 2021-03-22 | 2.218% | 12.58% | 0.5998% | 100% | 0.32404 | -1 | 5 | -0.67596 | 40.3607 |  | 2021-03-22 | 32.367 | 33.1013 | 37.8641 | 2021-03-22 | 12.58% | 0.5998% | 100% | 0.32404 | -1 | 5 | -0.67596 | TRUE | FALSE
2021-03-23 | 40.332 | 41.248 | 47.186 | 47.4634 | 0.98957 | TRUE | 47.4634 | 2021 | 2021-03-23 | 2.221% | 12.58% | 0.5933% | 100% | 0.32506 | -1 | 5 | -0.67494 | 40.7535 |  | 2021-03-23 | 40.332 | 41.248 | 47.186 | 2021-03-23 | 12.58% | 0.5933% | 100% | 0.32506 | -1 | 5 | -0.67494 | TRUE | FALSE
2021-03-24 | 40.004 | 40.9135 | 46.8064 | 47.0715 | 0.97202 | TRUE | 47.0715 | 2021 | 2021-03-24 | 2.223% | 12.59% | 0.5864% | 100% | 0.32612 | -1 | 5 | -0.67388 | 41.1461 |  | 2021-03-24 | 40.004 | 40.9135 | 46.8064 | 2021-03-24 | 12.59% | 0.5864% | 100% | 0.32612 | -1 | 5 | -0.67388 | TRUE | FALSE
2021-03-25 | 29.972 | 30.6541 | 35.0717 | 35.1945 | 0.7199 | FALSE | 46.6699 | 2020 | 2021-03-25 | 2.225% | 12.6% | 0.5791% | 100% | 0.32722 | -1 | 5 | -0.67278 | 41.5376 |  | 2021-03-25 | 29.972 | 30.6541 | 35.0717 | 2021-03-25 | 12.6% | 0.5791% | 100% | 0.32722 | -1 | 5 | -0.67278 | TRUE | FALSE
2021-03-26 | 34.171 | 34.9495 | 39.9889 | 40.1577 | 0.81377 | FALSE | 49.8972 | 2019 | 2021-03-26 | 2.228% | 12.6% | 0.5713% | 100% | 0.32836 | -1 | 5 | -0.67164 | 41.9273 |  | 2021-03-26 | 34.171 | 34.9495 | 39.9889 | 2021-03-26 | 12.6% | 0.5713% | 100% | 0.32836 | -1 | 5 | -0.67164 | TRUE | FALSE
2021-03-27 | 35.109 | 35.9097 | 41.0905 | 41.2663 | 0.82858 | FALSE | 49.222 | 2019 | 2021-03-27 | 2.23% | 12.61% | 0.5631% | 100% | 0.32955 | -1 | 5 | -0.67045 | 42.3144 |  | 2021-03-27 | 35.109 | 35.9097 | 41.0905 | 2021-03-27 | 12.61% | 0.5631% | 100% | 0.32955 | -1 | 5 | -0.67045 | TRUE | FALSE
2021-03-28 | 41.093 | 42.0312 | 48.0986 | 48.3524 | 0.96212 | TRUE | 48.3524 | 2021 | 2021-03-28 | 2.232% | 12.61% | 0.5546% | 100% | 0.33078 | -1 | 5 | -0.66922 | 42.698 |  | 2021-03-28 | 41.093 | 42.0312 | 48.0986 | 2021-03-28 | 12.61% | 0.5546% | 100% | 0.33078 | -1 | 5 | -0.66922 | TRUE | FALSE
2021-03-29 | 42.8 | 43.7782 | 50.1016 | 50.3742 | 0.99351 | TRUE | 50.3742 | 2021 | 2021-03-29 | 2.234% | 12.62% | 0.5461% | 100% | 0.33206 | -1 | 5 | -0.66794 | 43.0773 |  | 2021-03-29 | 42.8 | 43.7782 | 50.1016 | 2021-03-29 | 12.62% | 0.5461% | 100% | 0.33206 | -1 | 5 | -0.66794 | TRUE | FALSE
2021-03-30 | 40.03 | 40.9458 | 46.8638 | 47.0884 | 0.9207 | FALSE | 50.4543 | 2019 | 2021-03-30 | 2.237% | 12.63% | 0.5374% | 100% | 0.33338 | -1 | 5 | -0.66662 | 43.4516 |  | 2021-03-30 | 40.03 | 40.9458 | 46.8638 | 2021-03-30 | 12.63% | 0.5374% | 100% | 0.33338 | -1 | 5 | -0.66662 | TRUE | FALSE
2021-03-31 | 38.809 | 39.6978 | 45.4391 | 45.6409 | 0.88488 | TRUE | 45.6409 | 2021 | 2021-03-31 | 2.239% | 12.64% | 0.5286% | 100% | 0.33476 | -1 | 5 | -0.66524 | 43.82 |  | 2021-03-31 | 38.809 | 39.6978 | 45.4391 | 2021-03-31 | 12.64% | 0.5286% | 100% | 0.33476 | -1 | 5 | -0.66524 | TRUE | FALSE
2021-04-01 | 40.055 | 40.9733 | 46.9029 | 47.1151 | 0.90596 | FALSE | 47.79 | 2020 | 2021-04-01 | 2.241% | 12.64% | 0.5197% | 100% | 0.33619 | -1 | 5 | -0.66381 | 44.1819 |  | 2021-04-01 | 40.055 | 40.9733 | 46.9029 | 2021-04-01 | 12.64% | 0.5197% | 100% | 0.33619 | -1 | 5 | -0.66381 | TRUE | FALSE
2021-04-02 | 34.615 | 35.4094 | 40.5373 | 40.6789 | 0.77596 | FALSE | 42.3659 | 2020 | 2021-04-02 | 2.243% | 12.65% | 0.5107% | 100% | 0.33767 | -1 | 5 | -0.66233 | 44.5363 |  | 2021-04-02 | 34.615 | 35.4094 | 40.5373 | 2021-04-02 | 12.65% | 0.5107% | 100% | 0.33767 | -1 | 5 | -0.66233 | TRUE | FALSE
2021-04-03 | 41.596 | 42.5516 | 48.7182 | 48.9379 | 0.92623 | TRUE | 48.9379 | 2021 | 2021-04-03 | 2.246% | 12.66% | 0.5015% | 100% | 0.33921 | -1 | 5 | -0.66079 | 44.8852 |  | 2021-04-03 | 41.596 | 42.5516 | 48.7182 | 2021-04-03 | 12.66% | 0.5015% | 100% | 0.33921 | -1 | 5 | -0.66079 | TRUE | FALSE
2021-04-04 | 42.883 | 43.8692 | 50.2313 | 50.4612 | 0.94775 | FALSE | 53.2426 | 2020 | 2021-04-04 | 2.248% | 12.67% | 0.492% | 100% | 0.3408 | -1 | 5 | -0.6592 | 45.2306 |  | 2021-04-04 | 42.883 | 43.8692 | 50.2313 | 2021-04-04 | 12.67% | 0.492% | 100% | 0.3408 | -1 | 5 | -0.6592 | TRUE | FALSE
2021-04-05 | 42.069 | 43.0375 | 49.2836 | 49.4961 | 0.92264 | FALSE | 55.1418 | 2020 | 2021-04-05 | 2.25% | 12.67% | 0.4824% | 100% | 0.34245 | -1 | 5 | -0.65755 | 45.5723 |  | 2021-04-05 | 42.069 | 43.0375 | 49.2836 | 2021-04-05 | 12.67% | 0.4824% | 100% | 0.34245 | -1 | 5 | -0.65755 | TRUE | FALSE
2021-04-06 | 28.307 | 28.9593 | 33.1655 | 33.2365 | 0.61498 | FALSE | 55.3058 | 2020 | 2021-04-06 | 2.253% | 12.68% | 0.4726% | 100% | 0.34416 | -1 | 5 | -0.65584 | 45.9099 |  | 2021-04-06 | 28.307 | 28.9593 | 33.1655 | 2021-04-06 | 12.68% | 0.4726% | 100% | 0.34416 | -1 | 5 | -0.65584 | TRUE | FALSE
2021-04-07 | 45.983 | 47.0438 | 53.882 | 54.1304 | 0.99434 | TRUE | 54.1304 | 2021 | 2021-04-07 | 2.255% | 12.69% | 0.4626% | 100% | 0.34594 | -1 | 5 | -0.65406 | 46.243 |  | 2021-04-07 | 45.983 | 47.0438 | 53.882 | 2021-04-07 | 12.69% | 0.4626% | 100% | 0.34594 | -1 | 5 | -0.65406 | TRUE | FALSE
2021-04-08 | 44.197 | 45.2176 | 51.7958 | 52.014 | 0.9487 | TRUE | 52.014 | 2021 | 2021-04-08 | 2.257% | 12.7% | 0.4525% | 100% | 0.34778 | -1 | 5 | -0.65222 | 46.5716 |  | 2021-04-08 | 44.197 | 45.2176 | 51.7958 | 2021-04-08 | 12.7% | 0.4525% | 100% | 0.34778 | -1 | 5 | -0.65222 | TRUE | FALSE
2021-04-09 | 26.924 | 27.5464 | 31.5572 | 31.6119 | 0.57258 | FALSE | 51.3939 | 2020 | 2021-04-09 | 2.259% | 12.71% | 0.4422% | 100% | 0.34968 | -1 | 5 | -0.65032 | 46.8951 |  | 2021-04-09 | 26.924 | 27.5464 | 31.5572 | 2021-04-09 | 12.71% | 0.4422% | 100% | 0.34968 | -1 | 5 | -0.65032 | TRUE | FALSE
2021-04-10 | 26.733 | 27.3516 | 31.3375 | 31.389 | 0.5647 | FALSE | 54.1796 | 2020 | 2021-04-10 | 2.262% | 12.72% | 0.4316% | 100% | 0.35166 | -1 | 5 | -0.64834 | 47.2135 |  | 2021-04-10 | 26.733 | 27.3516 | 31.3375 | 2021-04-10 | 12.72% | 0.4316% | 100% | 0.35166 | -1 | 5 | -0.64834 | TRUE | FALSE
2021-04-11 | 6.852 | 7.0107 | 8.0333 | 8.0333 | 0.14357 | FALSE | 55.1084 | 2020 | 2021-04-11 | 2.264% | 12.73% | 0.4208% | 100% | 0.3537 | -1 | 5 | -0.6463 | 47.5263 |  | 2021-04-11 | 6.852 | 7.0107 | 8.0333 | 2021-04-11 | 12.73% | 0.4208% | 100% | 0.3537 | -1 | 5 | -0.6463 | TRUE | FALSE
2021-04-12 | 38.105 | 38.9886 | 44.6807 | 44.811 | 0.79567 | FALSE | 55.4329 | 2019 | 2021-04-12 | 2.266% | 12.74% | 0.4099% | 100% | 0.35582 | -1 | 5 | -0.64418 | 47.8334 |  | 2021-04-12 | 38.105 | 38.9886 | 44.6807 | 2021-04-12 | 12.74% | 0.4099% | 100% | 0.35582 | -1 | 5 | -0.64418 | TRUE | FALSE
2021-04-13 | 42.017 | 42.9923 | 49.2749 | 49.4362 | 0.87228 | FALSE | 56.4188 | 2019 | 2021-04-13 | 2.268% | 12.75% | 0.3987% | 100% | 0.35801 | -1 | 5 | -0.64199 | 48.1343 |  | 2021-04-13 | 42.017 | 42.9923 | 49.2749 | 2021-04-13 | 12.75% | 0.3987% | 100% | 0.35801 | -1 | 5 | -0.64199 | TRUE | FALSE
2021-04-14 | 47.729 | 48.838 | 55.9818 | 56.195 | 0.98547 | TRUE | 56.195 | 2021 | 2021-04-14 | 2.271% | 12.76% | 0.3873% | 100% | 0.36027 | -1 | 5 | -0.63973 | 48.4287 |  | 2021-04-14 | 47.729 | 48.838 | 55.9818 | 2021-04-14 | 12.76% | 0.3873% | 100% | 0.36027 | -1 | 5 | -0.63973 | TRUE | FALSE
2021-04-15 | 47.687 | 48.7961 | 55.9411 | 56.1457 | 0.97876 | TRUE | 56.1457 | 2021 | 2021-04-15 | 2.273% | 12.77% | 0.3757% | 100% | 0.36262 | -1 | 5 | -0.63738 | 48.7165 |  | 2021-04-15 | 47.687 | 48.7961 | 55.9411 | 2021-04-15 | 12.77% | 0.3757% | 100% | 0.36262 | -1 | 5 | -0.63738 | TRUE | FALSE
2021-04-16 | 39.49 | 40.4094 | 46.3325 | 46.4547 | 0.80515 | FALSE | 48.5867 | 2020 | 2021-04-16 | 2.275% | 12.78% | 0.364% | 100% | 0.36504 | -1 | 5 | -0.63496 | 48.9973 |  | 2021-04-16 | 39.49 | 40.4094 | 46.3325 | 2021-04-16 | 12.78% | 0.364% | 100% | 0.36504 | -1 | 5 | -0.63496 | TRUE | FALSE
2021-04-17 | 45.007 | 46.056 | 52.8139 | 52.9773 | 0.91304 | TRUE | 52.9773 | 2021 | 2021-04-17 | 2.278% | 12.8% | 0.352% | 100% | 0.36755 | -1 | 5 | -0.63245 | 49.2722 |  | 2021-04-17 | 45.007 | 46.056 | 52.8139 | 2021-04-17 | 12.8% | 0.352% | 100% | 0.36755 | -1 | 5 | -0.63245 | TRUE | FALSE
2021-04-18 | 30.34 | 31.0478 | 35.6086 | 35.6627 | 0.61125 | TRUE | 35.6627 | 2021 | 2021-04-18 | 2.28% | 12.81% | 0.3397% | 100% | 0.37014 | -1 | 5 | -0.62986 | 49.5422 |  | 2021-04-18 | 30.34 | 31.0478 | 35.6086 | 2021-04-18 | 12.81% | 0.3397% | 100% | 0.37014 | -1 | 5 | -0.62986 | TRUE | FALSE
2021-04-19 | 48.005 | 49.1261 | 56.3506 | 56.5261 | 0.96366 | TRUE | 56.5261 | 2021 | 2021-04-19 | 2.282% | 12.82% | 0.3273% | 100% | 0.37282 | -1 | 5 | -0.62718 | 49.807 |  | 2021-04-19 | 48.005 | 49.1261 | 56.3506 | 2021-04-19 | 12.82% | 0.3273% | 100% | 0.37282 | -1 | 5 | -0.62718 | TRUE | FALSE
2021-04-20 | 38.661 | 39.5648 | 40.5931 | 40.6645 | 0.68963 | FALSE | 48.6028 | 2019 | 2021-04-20 | 2.284% | 2.533% | 0.3148% | 100% | 0.37558 | -1 | 5 | -0.62442 | 55.9827 |  | 2021-04-20 | 34.5753 | 35.3836 | 40.5931 | 2021-04-20 | 12.83% | 0.3148% | 100% | 0.37558 | -1 | 5 | -0.62442 | FALSE | FALSE
2021-04-21 | 52.526 | 53.7552 | 55.1799 | 55.3312 | 0.93358 | TRUE | 55.3312 | 2021 | 2021-04-21 | 2.287% | 2.582% | 0.3021% | 100% | 0.37844 | -1 | 5 | -0.62156 | 56.2466 |  | 2021-04-21 | 46.9871 | 48.0867 | 55.1799 | 2021-04-21 | 12.85% | 0.3021% | 100% | 0.37844 | -1 | 5 | -0.62156 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 56.244 | 57.5615 | 59.1167 | 59.2871 | 0.99538 | TRUE | 59.2871 | 2021 | 2021-04-22 | 2.289% | 2.631% | 0.2893% | 100% | 0.38138 | -1 | 5 | -0.61862 | 56.5038 |  | 2021-04-22 | 50.3257 | 51.5047 | 59.1167 | 2021-04-22 | 12.88% | 0.2893% | 100% | 0.38138 | -1 | 5 | -0.61862 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 55.462 | 56.7625 | 58.3252 | 58.4816 | 0.97715 | TRUE | 58.4816 | 2021 | 2021-04-23 | 2.291% | 2.679% | 0.2764% | 100% | 0.38443 | -1 | 5 | -0.61557 | 56.7539 |  | 2021-04-23 | 49.6384 | 50.8024 | 58.3252 | 2021-04-23 | 12.9% | 0.2764% | 100% | 0.38443 | -1 | 5 | -0.61557 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 51.889 | 53.107 | 54.5963 | 54.7221 | 0.91008 | TRUE | 54.7221 | 2021 | 2021-04-24 | 2.293% | 2.728% | 0.2636% | 100% | 0.38756 | -1 | 5 | -0.61244 | 56.9965 |  | 2021-04-24 | 46.452 | 47.5424 | 54.5963 | 2021-04-24 | 12.92% | 0.2636% | 100% | 0.38756 | -1 | 5 | -0.61244 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 27.455 | 28.1001 | 28.9026 | 28.9212 | 0.47883 | FALSE | 56.3379 | 2020 | 2021-04-25 | 2.296% | 2.777% | 0.2509% | 100% | 0.3908 | -1 | 5 | -0.6092 | 57.2312 |  | 2021-04-25 | 24.5842 | 25.1618 | 28.9026 | 2021-04-25 | 12.94% | 0.2509% | 100% | 0.3908 | -1 | 5 | -0.6092 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 6.339 | 6.4881 | 6.6767 | 6.6767 | 0.11006 | FALSE | 43.4233 | 2020 | 2021-04-26 | 2.298% | 2.825% | 0.2384% | 100% | 0.39413 | -1 | 5 | -0.60587 | 57.4577 |  | 2021-04-26 | 5.6775 | 5.8111 | 6.6767 | 2021-04-26 | 12.97% | 0.2384% | 100% | 0.39413 | -1 | 5 | -0.60587 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 20.199 | 20.6746 | 21.2863 | 21.2898 | 0.34948 | FALSE | 33.8825 | 2019 | 2021-04-27 | 2.3% | 2.874% | 0.2261% | 100% | 0.39757 | -1 | 5 | -0.60243 | 57.6757 |  | 2021-04-27 | 18.0954 | 18.5215 | 21.2863 | 2021-04-27 | 12.99% | 0.2261% | 100% | 0.39757 | -1 | 5 | -0.60243 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 15.522 | 15.8878 | 16.3661 | 16.3661 | 0.26758 | FALSE | 48.0718 | 2019 | 2021-04-28 | 2.303% | 2.923% | 0.214% | 100% | 0.40111 | -1 | 5 | -0.59889 | 57.8848 |  | 2021-04-28 | 13.9087 | 14.2365 | 16.3661 | 2021-04-28 | 13.01% | 0.214% | 100% | 0.40111 | -1 | 5 | -0.59889 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 24.664 | 25.2459 | 26.019 | 26.0283 | 0.42391 | FALSE | 54.8034 | 2019 | 2021-04-29 | 2.305% | 2.971% | 0.2021% | 100% | 0.40475 | -1 | 5 | -0.59525 | 58.0848 |  | 2021-04-29 | 22.1055 | 22.6271 | 26.019 | 2021-04-29 | 13.04% | 0.2021% | 100% | 0.40475 | -1 | 5 | -0.59525 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 17.413 | 17.8242 | 18.3793 | 18.3793 | 0.29824 | FALSE | 60.8711 | 2019 | 2021-04-30 | 2.307% | 3.02% | 0.1903% | 100% | 0.4085 | -1 | 5 | -0.5915 | 58.2754 |  | 2021-04-30 | 15.6102 | 15.9789 | 18.3793 | 2021-04-30 | 13.06% | 0.1903% | 100% | 0.4085 | -1 | 5 | -0.5915 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 20.716 | 21.2057 | 21.877 | 21.8801 | 0.3538 | FALSE | 56.8699 | 2019 | 2021-05-01 | 2.309% | 3.069% | 0.1786% | 100% | 0.41236 | -1 | 5 | -0.58764 | 58.4561 |  | 2021-05-01 | 18.5753 | 19.0144 | 21.877 | 2021-05-01 | 13.08% | 0.1786% | 100% | 0.41236 | -1 | 5 | -0.58764 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 37.628 | 38.5184 | 39.7578 | 39.7903 | 0.64127 | TRUE | 39.7903 | 2021 | 2021-05-02 | 2.312% | 3.117% | 0.1674% | 100% | 0.41632 | -1 | 5 | -0.58368 | 58.6268 |  | 2021-05-02 | 33.747 | 34.5456 | 39.7578 | 2021-05-02 | 13.11% | 0.1674% | 100% | 0.41632 | -1 | 5 | -0.58368 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 56.5 | 57.8383 | 59.7294 | 59.818 | 0.961 | TRUE | 59.818 | 2021 | 2021-05-03 | 2.314% | 3.166% | 0.1567% | 100% | 0.4204 | -1 | 5 | -0.5796 | 58.7879 |  | 2021-05-03 | 50.6834 | 51.8839 | 59.7294 | 2021-05-03 | 13.14% | 0.1567% | 100% | 0.4204 | -1 | 5 | -0.5796 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 49.078 | 50.2417 | 51.9105 | 51.9685 | 0.83239 | FALSE | 56.7046 | 2020 | 2021-05-04 | 2.316% | 3.215% | 0.1466% | 100% | 0.42458 | -1 | 5 | -0.57542 | 58.9399 |  | 2021-05-04 | 44.0347 | 45.0788 | 51.9105 | 2021-05-04 | 13.16% | 0.1466% | 100% | 0.42458 | -1 | 5 | -0.57542 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 34.928 | 35.757 | 36.9634 | 36.9844 | 0.59069 | FALSE | 59.05 | 2020 | 2021-05-05 | 2.318% | 3.264% | 0.137% | 100% | 0.42888 | -1 | 5 | -0.57112 | 59.0831 |  | 2021-05-05 | 31.3452 | 32.0892 | 36.9634 | 2021-05-05 | 13.19% | 0.137% | 100% | 0.42888 | -1 | 5 | -0.57112 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 36.48 | 37.3467 | 38.6262 | 38.6485 | 0.6156 | FALSE | 64.3568 | 2019 | 2021-05-06 | 2.321% | 3.312% | 0.1278% | 100% | 0.43329 | -1 | 5 | -0.56671 | 59.218 |  | 2021-05-06 | 32.7447 | 33.5227 | 38.6262 | 2021-05-06 | 13.21% | 0.1278% | 100% | 0.43329 | -1 | 5 | -0.56671 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 33.376 | 34.1698 | 35.3583 | 35.3741 | 0.56199 | FALSE | 59.6624 | 2020 | 2021-05-07 | 2.323% | 3.361% | 0.1192% | 100% | 0.43782 | -1 | 5 | -0.56218 | 59.3451 |  | 2021-05-07 | 29.9646 | 30.6772 | 35.3583 | 2021-05-07 | 13.24% | 0.1192% | 100% | 0.43782 | -1 | 5 | -0.56218 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 54.282 | 55.5743 | 57.5363 | 57.5924 | 0.91272 | TRUE | 57.5924 | 2021 | 2021-05-08 | 2.325% | 3.41% | 0.1112% | 100% | 0.44245 | -1 | 5 | -0.55755 | 59.4647 |  | 2021-05-08 | 48.7433 | 49.9037 | 57.5363 | 2021-05-08 | 13.27% | 0.1112% | 100% | 0.44245 | -1 | 5 | -0.55755 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 21.091 | 21.5936 | 22.3673 | 22.3691 | 0.35367 | FALSE | 54.3084 | 2020 | 2021-05-09 | 2.328% | 3.459% | 0.1036% | 100% | 0.4472 | -1 | 5 | -0.5528 | 59.5774 |  | 2021-05-09 | 18.9427 | 19.3941 | 22.3673 | 2021-05-09 | 13.29% | 0.1036% | 100% | 0.4472 | -1 | 5 | -0.5528 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 41.519 | 42.5094 | 44.0548 | 44.0789 | 0.69536 | FALSE | 44.5417 | 2020 | 2021-05-10 | 2.33% | 3.508% | 0.09661% | 100% | 0.45207 | -1 | 5 | -0.54793 | 59.6834 |  | 2021-05-10 | 37.297 | 38.1867 | 44.0548 | 2021-05-10 | 13.32% | 0.09661% | 100% | 0.45207 | -1 | 5 | -0.54793 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 35.09 | 35.9279 | 37.2529 | 37.2667 | 0.58664 | FALSE | 40.3804 | 2019 | 2021-05-11 | 2.332% | 3.557% | 0.09005% | 100% | 0.45705 | -1 | 5 | -0.54295 | 59.7834 |  | 2021-05-11 | 31.5278 | 32.2806 | 37.2529 | 2021-05-11 | 13.35% | 0.09005% | 100% | 0.45705 | -1 | 5 | -0.54295 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 35.834 | 36.6905 | 38.063 | 38.0766 | 0.59816 | FALSE | 58.7238 | 2019 | 2021-05-12 | 2.334% | 3.606% | 0.08397% | 100% | 0.46214 | -1 | 5 | -0.53786 | 59.8777 |  | 2021-05-12 | 32.2023 | 32.972 | 38.063 | 2021-05-12 | 13.38% | 0.08397% | 100% | 0.46214 | -1 | 5 | -0.53786 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 45.781 | 46.8763 | 48.6546 | 48.6799 | 0.76324 | FALSE | 65.2437 | 2019 | 2021-05-13 | 2.337% | 3.655% | 0.07836% | 100% | 0.46735 | -1 | 5 | -0.53265 | 59.9668 |  | 2021-05-13 | 41.1488 | 42.1333 | 48.6546 | 2021-05-13 | 13.4% | 0.07836% | 100% | 0.46735 | -1 | 5 | -0.53265 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 43.623 | 44.6678 | 46.3858 | 46.4065 | 0.72622 | FALSE | 63.6028 | 2019 | 2021-05-14 | 2.339% | 3.704% | 0.07322% | 100% | 0.47266 | -1 | 5 | -0.52734 | 60.0511 |  | 2021-05-14 | 39.2163 | 40.1555 | 46.3858 | 2021-05-14 | 13.43% | 0.07322% | 100% | 0.47266 | -1 | 5 | -0.52734 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 20.537 | 21.0293 | 21.8493 | 21.8502 | 0.34133 | FALSE | 64.5547 | 2019 | 2021-05-15 | 2.341% | 3.753% | 0.06854% | 100% | 0.47809 | -1 | 5 | -0.52191 | 60.1293 |  | 2021-05-15 | 18.4658 | 18.9084 | 21.8493 | 2021-05-15 | 13.46% | 0.06854% | 100% | 0.47809 | -1 | 5 | -0.52191 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 13.355 | 13.6755 | 14.216 | 14.216 | 0.2217 | FALSE | 53.4527 | 2019 | 2021-05-16 | 2.343% | 3.802% | 0.06437% | 100% | 0.48363 | -1 | 5 | -0.51637 | 60.1999 |  | 2021-05-16 | 12.0102 | 12.2985 | 14.216 | 2021-05-16 | 13.49% | 0.06437% | 100% | 0.48363 | -1 | 5 | -0.51637 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 55.688 | 57.0257 | 59.3098 | 59.3417 | 0.92401 | TRUE | 59.3417 | 2021 | 2021-05-17 | 2.346% | 3.851% | 0.06041% | 100% | 0.48928 | -1 | 5 | -0.51072 | 60.2635 |  | 2021-05-17 | 50.0895 | 51.2927 | 59.3098 | 2021-05-17 | 13.52% | 0.06041% | 100% | 0.48928 | -1 | 5 | -0.51072 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 35.975 | 36.84 | 38.3352 | 38.3444 | 0.5962 | FALSE | 64.8332 | 2020 | 2021-05-18 | 2.348% | 3.9% | 0.05666% | 100% | 0.49503 | -1 | 5 | -0.50497 | 60.3204 |  | 2021-05-18 | 32.364 | 33.1422 | 38.3352 | 2021-05-18 | 13.55% | 0.05666% | 100% | 0.49503 | -1 | 5 | -0.50497 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 51.049 | 52.2777 | 54.4272 | 54.4497 | 0.84549 | FALSE | 63.7541 | 2020 | 2021-05-19 | 2.35% | 3.949% | 0.05311% | 100% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | 60.3709 |  | 2021-05-19 | 45.933 | 47.0385 | 54.4272 | 2021-05-19 | 13.58% | 0.05311% | 100% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 59.571 | 61.0062 | 63.5471 | 63.5781 | 0.98601 | TRUE | 63.5781 | 2021 | 2021-05-20 | 2.353% | 3.998% | 0.04977% | 100% | 0.50686 | -1 | 5 | -0.49314 | 60.4154 |  | 2021-05-20 | 53.6103 | 54.9019 | 63.5471 | 2021-05-20 | 13.6% | 0.04977% | 100% | 0.50686 | -1 | 5 | -0.49314 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 39.205 | 40.1505 | 41.8441 | 41.8539 | 0.64836 | FALSE | 62.1787 | 2020 | 2021-05-21 | 2.355% | 4.048% | 0.04664% | 100% | 0.51292 | -1 | 5 | -0.48708 | 60.4542 |  | 2021-05-21 | 35.2882 | 36.1392 | 41.8441 | 2021-05-21 | 13.63% | 0.04664% | 100% | 0.51292 | -1 | 5 | -0.48708 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 34.116 | 34.9396 | 36.4321 | 36.4381 | 0.56386 | FALSE | 63.0884 | 2019 | 2021-05-22 | 2.357% | 4.097% | 0.04379% | 100% | 0.51908 | -1 | 5 | -0.48092 | 60.4876 |  | 2021-05-22 | 30.7129 | 31.4543 | 36.4321 | 2021-05-22 | 13.66% | 0.04379% | 100% | 0.51908 | -1 | 5 | -0.48092 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 35.953 | 36.8218 | 38.4143 | 38.4209 | 0.59397 | FALSE | 57.1768 | 2020 | 2021-05-23 | 2.359% | 4.146% | 0.04105% | 100% | 0.52534 | -1 | 5 | -0.47466 | 60.516 |  | 2021-05-23 | 32.3722 | 33.1545 | 38.4143 | 2021-05-23 | 13.69% | 0.04105% | 100% | 0.52534 | -1 | 5 | -0.47466 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 26.771 | 27.4185 | 28.619 | 28.6213 | 0.44207 | TRUE | 28.6213 | 2021 | 2021-05-24 | 2.362% | 4.195% | 0.03842% | 100% | 0.53168 | -1 | 5 | -0.46832 | 60.5398 |  | 2021-05-24 | 24.1088 | 24.692 | 28.619 | 2021-05-24 | 13.72% | 0.03842% | 100% | 0.53168 | -1 | 5 | -0.46832 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 48.471 | 49.6446 | 51.8448 | 51.8581 | 0.80031 | FALSE | 59.3894 | 2020 | 2021-05-25 | 2.364% | 4.244% | 0.0359% | 100% | 0.53812 | -1 | 5 | -0.46188 | 60.5592 |  | 2021-05-25 | 43.6584 | 44.7154 | 51.8448 | 2021-05-25 | 13.75% | 0.0359% | 100% | 0.53812 | -1 | 5 | -0.46188 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 50.41 | 51.6317 | 53.9476 | 53.9613 | 0.83213 | FALSE | 63.3562 | 2020 | 2021-05-26 | 2.366% | 4.293% | 0.03349% | 100% | 0.54464 | -1 | 5 | -0.45536 | 60.5746 |  | 2021-05-26 | 45.4126 | 46.5132 | 53.9476 | 2021-05-26 | 13.78% | 0.03349% | 100% | 0.54464 | -1 | 5 | -0.45536 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 58.756 | 60.1814 | 62.9129 | 62.9317 | 0.96978 | TRUE | 62.9317 | 2021 | 2021-05-27 | 2.368% | 4.342% | 0.03119% | 100% | 0.55124 | -1 | 5 | -0.44876 | 60.5863 |  | 2021-05-27 | 52.9403 | 54.2246 | 62.9129 | 2021-05-27 | 13.81% | 0.03119% | 100% | 0.55124 | -1 | 5 | -0.44876 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 40.381 | 41.3616 | 43.261 | 43.2676 | 0.66632 | FALSE | 62.081 | 2020 | 2021-05-28 | 2.371% | 4.391% | 0.029% | 100% | 0.55792 | -1 | 5 | -0.44208 | 60.5946 |  | 2021-05-28 | 36.3903 | 37.274 | 43.261 | 2021-05-28 | 13.84% | 0.029% | 100% | 0.55792 | -1 | 5 | -0.44208 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 38.248 | 39.1777 | 40.9978 | 41.0031 | 0.63108 | FALSE | 62.6402 | 2020 | 2021-05-29 | 2.373% | 4.44% | 0.02693% | 100% | 0.56466 | -1 | 5 | -0.43534 | 60.5987 |  | 2021-05-29 | 34.474 | 35.312 | 40.9978 | 2021-05-29 | 13.87% | 0.02693% | 100% | 0.56466 | -1 | 5 | -0.43534 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 49.086 | 50.2803 | 52.6431 | 52.6527 | 0.80998 | FALSE | 63.6867 | 2019 | 2021-05-30 | 2.375% | 4.488% | 0.02505% | 100% | 0.57148 | -1 | 5 | -0.42852 | 60.5975 |  | 2021-05-30 | 44.2503 | 45.3269 | 52.6431 | 2021-05-30 | 13.9% | 0.02505% | 100% | 0.57148 | -1 | 5 | -0.42852 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 55.583 | 56.9367 | 59.6428 | 59.655 | 0.91732 | FALSE | 64.7086 | 2019 | 2021-05-31 | 2.378% | 4.537% | 0.02331% | 100% | 0.57836 | -1 | 5 | -0.42164 | 60.5912 |  | 2021-05-31 | 50.1159 | 51.3365 | 59.6428 | 2021-05-31 | 13.93% | 0.02331% | 100% | 0.57836 | -1 | 5 | -0.42164 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 33.552 | 34.37 | 36.0218 | 36.0247 | 0.55377 | FALSE | 65.1407 | 2019 | 2021-06-01 | 2.38% | 4.586% | 0.02173% | 100% | 0.5853 | -1 | 5 | -0.4147 | 60.5801 |  | 2021-06-01 | 30.2571 | 30.9948 | 36.0218 | 2021-06-01 | 13.96% | 0.02173% | 100% | 0.5853 | -1 | 5 | -0.4147 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 37.823 | 38.746 | 40.6288 | 40.6327 | 0.62444 | FALSE | 63.9015 | 2019 | 2021-06-02 | 2.382% | 4.634% | 0.02029% | 100% | 0.59228 | -1 | 5 | -0.40772 | 60.5644 |  | 2021-06-02 | 34.1147 | 34.9472 | 40.6288 | 2021-06-02 | 13.98% | 0.02029% | 100% | 0.59228 | -1 | 5 | -0.40772 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 49.435 | 50.6425 | 53.1305 | 53.1379 | 0.81647 | FALSE | 59.9421 | 2020 | 2021-06-03 | 2.384% | 4.683% | 0.019% | 100% | 0.59932 | -1 | 5 | -0.40068 | 60.5443 |  | 2021-06-03 | 44.5961 | 45.6855 | 53.1305 | 2021-06-03 | 14.01% | 0.019% | 100% | 0.59932 | -1 | 5 | -0.40068 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 10.469 | 10.725 | 11.2576 | 11.2576 | 0.17295 | FALSE | 57.9618 | 2019 | 2021-06-04 | 2.387% | 4.731% | 0.01786% | 100% | 0.6064 | -1 | 5 | -0.3936 | 60.52 |  | 2021-06-04 | 9.4459 | 9.6769 | 11.2576 | 2021-06-04 | 14.04% | 0.01786% | 100% | 0.6064 | -1 | 5 | -0.3936 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 44.358 | 45.4436 | 47.7245 | 47.7295 | 0.73324 | TRUE | 47.7295 | 2021 | 2021-06-05 | 2.389% | 4.779% | 0.0169% | 100% | 0.61351 | -1 | 5 | -0.38649 | 60.4917 |  | 2021-06-05 | 40.0305 | 41.0102 | 47.7245 | 2021-06-05 | 14.07% | 0.0169% | 100% | 0.61351 | -1 | 5 | -0.38649 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 45.085 | 46.1895 | 48.5324 | 48.5373 | 0.74566 | FALSE | 63.7133 | 2019 | 2021-06-06 | 2.391% | 4.827% | 0.01603% | 100% | 0.62065 | -1 | 5 | -0.37935 | 60.4598 |  | 2021-06-06 | 40.694 | 41.6909 | 48.5324 | 2021-06-06 | 14.1% | 0.01603% | 100% | 0.62065 | -1 | 5 | -0.37935 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 53.443 | 54.7535 | 57.5598 | 57.5671 | 0.88444 | TRUE | 57.5671 | 2021 | 2021-06-07 | 2.393% | 4.875% | 0.01525% | 100% | 0.62782 | -1 | 5 | -0.37218 | 60.4244 |  | 2021-06-07 | 48.2469 | 49.43 | 57.5598 | 2021-06-07 | 14.12% | 0.01525% | 100% | 0.62782 | -1 | 5 | -0.37218 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 59.395 | 60.8529 | 64.004 | 64.0131 | 0.98359 | FALSE | 66.0803 | 2019 | 2021-06-08 | 2.396% | 4.923% | 0.01457% | 100% | 0.635 | -1 | 5 | -0.365 | 60.3858 |  | 2021-06-08 | 53.6302 | 54.9466 | 64.004 | 2021-06-08 | 14.15% | 0.01457% | 100% | 0.635 | -1 | 5 | -0.365 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 55.822 | 57.1935 | 60.1853 | 60.1928 | 0.92505 | TRUE | 60.1928 | 2021 | 2021-06-09 | 2.398% | 4.971% | 0.01399% | 100% | 0.6422 | -1 | 5 | -0.3578 | 60.3441 |  | 2021-06-09 | 50.4135 | 51.6521 | 60.1853 | 2021-06-09 | 14.18% | 0.01399% | 100% | 0.6422 | -1 | 5 | -0.3578 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 56.725 | 58.1201 | 61.1909 | 61.1985 | 0.94071 | TRUE | 61.1985 | 2021 | 2021-06-10 | 2.4% | 5.018% | 0.0135% | 100% | 0.6494 | -1 | 5 | -0.3506 | 60.2996 |  | 2021-06-10 | 51.2388 | 52.4989 | 61.1909 | 2021-06-10 | 14.2% | 0.0135% | 100% | 0.6494 | -1 | 5 | -0.3506 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 44.243 | 45.3321 | 47.7511 | 47.755 | 0.73426 | FALSE | 48.5614 | 2020 | 2021-06-11 | 2.403% | 5.066% | 0.01311% | 100% | 0.65661 | -1 | 5 | -0.34339 | 60.2525 |  | 2021-06-11 | 39.9718 | 40.9558 | 47.7511 | 2021-06-11 | 14.23% | 0.01311% | 100% | 0.65661 | -1 | 5 | -0.34339 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 48.768 | 49.9697 | 52.6623 | 52.6672 | 0.81004 | FALSE | 60.9325 | 2019 | 2021-06-12 | 2.405% | 5.113% | 0.01283% | 100% | 0.6638 | -1 | 5 | -0.3362 | 60.2021 |  | 2021-06-12 | 44.0686 | 45.1545 | 52.6623 | 2021-06-12 | 14.26% | 0.01283% | 100% | 0.6638 | -1 | 5 | -0.3362 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 56.935 | 58.3393 | 61.5133 | 61.5205 | 0.94658 | FALSE | 63.5787 | 2019 | 2021-06-13 | 2.407% | 5.16% | 0.01265% | 100% | 0.67099 | -1 | 5 | -0.32901 | 60.1476 |  | 2021-06-13 | 51.4589 | 52.7281 | 61.5133 | 2021-06-13 | 14.28% | 0.01265% | 100% | 0.67099 | -1 | 5 | -0.32901 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 50.632 | 51.882 | 54.7317 | 54.737 | 0.84259 | TRUE | 54.737 | 2021 | 2021-06-14 | 2.409% | 5.207% | 0.0125% | 100% | 0.67816 | -1 | 5 | -0.32184 | 60.0892 |  | 2021-06-14 | 45.7714 | 46.9014 | 54.7317 | 2021-06-14 | 14.31% | 0.0125% | 100% | 0.67816 | -1 | 5 | -0.32184 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 51.433 | 52.704 | 55.6262 | 55.6317 | 0.85681 | TRUE | 55.6317 | 2021 | 2021-06-15 | 2.412% | 5.253% | 0.01238% | 100% | 0.6853 | -1 | 5 | -0.3147 | 60.0273 |  | 2021-06-15 | 46.505 | 47.6543 | 55.6262 | 2021-06-15 | 14.33% | 0.01238% | 100% | 0.6853 | -1 | 5 | -0.3147 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 47.806 | 48.9885 | 51.73 | 51.7345 | 0.79724 | FALSE | 65.1469 | 2019 | 2021-06-16 | 2.414% | 5.3% | 0.01228% | 100% | 0.69241 | -1 | 5 | -0.30759 | 59.9619 |  | 2021-06-16 | 43.2345 | 44.304 | 51.73 | 2021-06-16 | 14.36% | 0.01228% | 100% | 0.69241 | -1 | 5 | -0.30759 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 15.699 | 16.0877 | 16.9963 | 16.9963 | 0.26208 | FALSE | 64.2804 | 2019 | 2021-06-17 | 2.416% | 5.346% | 0.0122% | 100% | 0.69949 | -1 | 5 | -0.30051 | 59.8933 |  | 2021-06-17 | 14.2008 | 14.5524 | 16.9963 | 2021-06-17 | 14.38% | 0.0122% | 100% | 0.69949 | -1 | 5 | -0.30051 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 40.069 | 41.0621 | 43.4021 | 43.4049 | 0.66977 | FALSE | 62.6244 | 2019 | 2021-06-18 | 2.418% | 5.392% | 0.01216% | 100% | 0.70652 | -1 | 5 | -0.29348 | 59.8218 |  | 2021-06-18 | 36.2528 | 37.1513 | 43.4021 | 2021-06-18 | 14.4% | 0.01216% | 100% | 0.70652 | -1 | 5 | -0.29348 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 32.505 | 33.3114 | 35.2268 | 35.2282 | 0.544 | FALSE | 50.8338 | 2019 | 2021-06-19 | 2.421% | 5.437% | 0.01215% | 100% | 0.71351 | -1 | 5 | -0.28649 | 59.7475 |  | 2021-06-19 | 29.4156 | 30.1453 | 35.2268 | 2021-06-19 | 14.42% | 0.01215% | 100% | 0.71351 | -1 | 5 | -0.28649 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 34.221 | 35.0708 | 37.1051 | 37.1069 | 0.57345 | FALSE | 61.9781 | 2020 | 2021-06-20 | 2.423% | 5.483% | 0.01215% | 100% | 0.72045 | -1 | 5 | -0.27955 | 59.6707 |  | 2021-06-20 | 30.9753 | 31.7445 | 37.1051 | 2021-06-20 | 14.45% | 0.01215% | 100% | 0.72045 | -1 | 5 | -0.27955 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 35.709 | 36.5966 | 38.7379 | 38.74 | 0.59919 | FALSE | 55.5518 | 2020 | 2021-06-21 | 2.425% | 5.528% | 0.01217% | 100% | 0.72733 | -1 | 5 | -0.27267 | 59.5916 |  | 2021-06-21 | 32.3294 | 33.133 | 38.7379 | 2021-06-21 | 14.47% | 0.01217% | 100% | 0.72733 | -1 | 5 | -0.27267 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 39.162 | 40.1363 | 42.505 | 42.5077 | 0.65803 | FALSE | 63.8567 | 2020 | 2021-06-22 | 2.428% | 5.573% | 0.01221% | 100% | 0.73414 | -1 | 5 | -0.26586 | 59.5104 |  | 2021-06-22 | 35.4637 | 36.346 | 42.505 | 2021-06-22 | 14.49% | 0.01221% | 100% | 0.73414 | -1 | 5 | -0.26586 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 24.852 | 25.4709 | 26.9869 | 26.9874 | 0.41815 | FALSE | 56.9264 | 2020 | 2021-06-23 | 2.43% | 5.617% | 0.01226% | 100% | 0.74089 | -1 | 5 | -0.25911 | 59.4274 |  | 2021-06-23 | 22.5102 | 23.0708 | 26.9869 | 2021-06-23 | 14.51% | 0.01226% | 100% | 0.74089 | -1 | 5 | -0.25911 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 38.573 | 39.5345 | 41.9072 | 41.9098 | 0.64996 | FALSE | 63.096 | 2020 | 2021-06-24 | 2.432% | 5.662% | 0.01233% | 100% | 0.74757 | -1 | 5 | -0.25243 | 59.3426 |  | 2021-06-24 | 34.9465 | 35.8176 | 41.9072 | 2021-06-24 | 14.53% | 0.01233% | 100% | 0.74757 | -1 | 5 | -0.25243 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 53.66 | 54.9989 | 58.327 | 58.3333 | 0.90554 | TRUE | 58.3333 | 2021 | 2021-06-25 | 2.434% | 5.706% | 0.01241% | 100% | 0.75417 | -1 | 5 | -0.24583 | 59.2565 |  | 2021-06-25 | 48.6265 | 49.8398 | 58.327 | 2021-06-25 | 14.55% | 0.01241% | 100% | 0.75417 | -1 | 5 | -0.24583 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 55.934 | 57.3309 | 60.8285 | 60.8355 | 0.94532 | FALSE | 61.1733 | 2019 | 2021-06-26 | 2.437% | 5.75% | 0.01251% | 100% | 0.76069 | -1 | 5 | -0.23931 | 59.169 |  | 2021-06-26 | 50.6993 | 51.9655 | 60.8285 | 2021-06-26 | 14.57% | 0.01251% | 100% | 0.76069 | -1 | 5 | -0.23931 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 8.238 | 8.4439 | 8.9632 | 8.9632 | 0.13942 | FALSE | 60.9854 | 2019 | 2021-06-27 | 2.439% | 5.793% | 0.01266% | 100% | 0.76713 | -1 | 5 | -0.23287 | 59.08 |  | 2021-06-27 | 7.4688 | 7.6556 | 8.9632 | 2021-06-27 | 14.59% | 0.01266% | 100% | 0.76713 | -1 | 5 | -0.23287 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 24.723 | 25.3416 | 26.9125 | 26.9131 | 0.41906 | FALSE | 60.9154 | 2019 | 2021-06-28 | 2.441% | 5.837% | 0.01283% | 100% | 0.77347 | -1 | 5 | -0.22653 | 58.9894 |  | 2021-06-28 | 22.4202 | 22.9812 | 26.9125 | 2021-06-28 | 14.61% | 0.01283% | 100% | 0.77347 | -1 | 5 | -0.22653 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 37.446 | 38.3839 | 40.7818 | 40.7844 | 0.63575 | FALSE | 58.682 | 2019 | 2021-06-29 | 2.443% | 5.88% | 0.01303% | 100% | 0.77973 | -1 | 5 | -0.22027 | 58.8969 |  | 2021-06-29 | 33.9665 | 34.8172 | 40.7818 | 2021-06-29 | 14.63% | 0.01303% | 100% | 0.77973 | -1 | 5 | -0.22027 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 48.052 | 49.2567 | 52.3577 | 52.3628 | 0.81715 | FALSE | 57.4913 | 2019 | 2021-06-30 | 2.446% | 5.923% | 0.01327% | 100% | 0.78589 | -1 | 5 | -0.21411 | 58.8024 |  | 2021-06-30 | 43.5979 | 44.6909 | 52.3577 | 2021-06-30 | 14.64% | 0.01327% | 100% | 0.78589 | -1 | 5 | -0.21411 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 54.118 | 55.476 | 58.9952 | 59.0023 | 0.92184 | FALSE | 59.665 | 2020 | 2021-07-01 | 2.448% | 5.965% | 0.01355% | 100% | 0.79195 | -1 | 5 | -0.20805 | 58.7056 |  | 2021-07-01 | 49.1141 | 50.3465 | 58.9952 | 2021-07-01 | 14.66% | 0.01355% | 100% | 0.79195 | -1 | 5 | -0.20805 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 52.318 | 53.6321 | 57.06 | 57.0667 | 0.89268 | TRUE | 57.0667 | 2021 | 2021-07-02 | 2.45% | 6.007% | 0.01385% | 100% | 0.79792 | -1 | 5 | -0.20208 | 58.6063 |  | 2021-07-02 | 47.4927 | 48.6856 | 57.06 | 2021-07-02 | 14.68% | 0.01385% | 100% | 0.79792 | -1 | 5 | -0.20208 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 33.306 | 34.1434 | 36.3418 | 36.3438 | 0.56924 | FALSE | 51.6128 | 2019 | 2021-07-03 | 2.453% | 6.049% | 0.01429% | 100% | 0.80377 | -1 | 5 | -0.19623 | 58.5042 |  | 2021-07-03 | 30.242 | 31.0023 | 36.3418 | 2021-07-03 | 14.69% | 0.01429% | 100% | 0.80377 | -1 | 5 | -0.19623 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 34.671 | 35.5435 | 37.8489 | 37.8513 | 0.59364 | FALSE | 59.3079 | 2019 | 2021-07-04 | 2.455% | 6.091% | 0.01485% | 100% | 0.80953 | -1 | 5 | -0.19047 | 58.3993 |  | 2021-07-04 | 31.4896 | 32.282 | 37.8489 | 2021-07-04 | 14.71% | 0.01485% | 100% | 0.80953 | -1 | 5 | -0.19047 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 57.122 | 58.5609 | 62.3868 | 62.3962 | 0.97994 | TRUE | 62.3962 | 2021 | 2021-07-05 | 2.457% | 6.133% | 0.01553% | 100% | 0.81518 | -1 | 5 | -0.18482 | 58.2912 |  | 2021-07-05 | 51.8941 | 53.2013 | 62.3868 | 2021-07-05 | 14.72% | 0.01553% | 100% | 0.81518 | -1 | 5 | -0.18482 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 21.157 | 21.6904 | 23.1177 | 23.118 | 0.3636 | FALSE | 61.5454 | 2020 | 2021-07-06 | 2.459% | 6.174% | 0.01634% | 100% | 0.82072 | -1 | 5 | -0.17928 | 58.1797 |  | 2021-07-06 | 19.2258 | 19.7105 | 23.1177 | 2021-07-06 | 14.74% | 0.01634% | 100% | 0.82072 | -1 | 5 | -0.17928 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 35.736 | 36.6379 | 39.0657 | 39.0687 | 0.61539 | FALSE | 53.1088 | 2019 | 2021-07-07 | 2.462% | 6.215% | 0.01727% | 100% | 0.82615 | -1 | 5 | -0.17385 | 58.0647 |  | 2021-07-07 | 32.4827 | 33.3025 | 39.0657 | 2021-07-07 | 14.75% | 0.01727% | 100% | 0.82615 | -1 | 5 | -0.17385 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 50.313 | 51.584 | 55.026 | 55.0342 | 0.86825 | FALSE | 62.9648 | 2020 | 2021-07-08 | 2.464% | 6.255% | 0.01833% | 100% | 0.83146 | -1 | 5 | -0.16854 | 57.9459 |  | 2021-07-08 | 45.7449 | 46.9005 | 55.026 | 2021-07-08 | 14.77% | 0.01833% | 100% | 0.83146 | -1 | 5 | -0.16854 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 56.79 | 58.2259 | 62.1379 | 62.1498 | 0.98213 | TRUE | 62.1498 | 2021 | 2021-07-09 | 2.466% | 6.296% | 0.01952% | 100% | 0.83667 | -1 | 5 | -0.16333 | 57.8232 |  | 2021-07-09 | 51.6479 | 52.9538 | 62.1379 | 2021-07-09 | 14.78% | 0.01952% | 100% | 0.83667 | -1 | 5 | -0.16333 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 49.432 | 50.6831 | 54.1115 | 54.1204 | 0.85672 | FALSE | 63.0979 | 2019 | 2021-07-10 | 2.468% | 6.336% | 0.02085% | 100% | 0.84176 | -1 | 5 | -0.15824 | 57.6964 |  | 2021-07-10 | 44.9684 | 46.1064 | 54.1115 | 2021-07-10 | 14.79% | 0.02085% | 100% | 0.84176 | -1 | 5 | -0.15824 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 48.47 | 49.6979 | 53.0822 | 53.0915 | 0.84195 | FALSE | 62.6647 | 2019 | 2021-07-11 | 2.471% | 6.376% | 0.02239% | 100% | 0.84674 | -1 | 5 | -0.15326 | 57.5656 |  | 2021-07-11 | 44.1053 | 45.2226 | 53.0822 | 2021-07-11 | 14.81% | 0.02239% | 100% | 0.84674 | -1 | 5 | -0.15326 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 13.351 | 13.6895 | 14.628 | 14.628 | 0.23241 | FALSE | 63.5 | 2019 | 2021-07-12 | 2.473% | 6.415% | 0.02414% | 100% | 0.8516 | -1 | 5 | -0.1484 | 57.4309 |  | 2021-07-12 | 12.1521 | 12.4602 | 14.628 | 2021-07-12 | 14.82% | 0.02414% | 100% | 0.8516 | -1 | 5 | -0.1484 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 29.575 | 30.3256 | 32.4181 | 32.4207 | 0.51612 | FALSE | 54.7814 | 2019 | 2021-07-13 | 2.475% | 6.455% | 0.0261% | 100% | 0.85636 | -1 | 5 | -0.14364 | 57.2927 |  | 2021-07-13 | 26.9267 | 27.6101 | 32.4181 | 2021-07-13 | 14.83% | 0.0261% | 100% | 0.85636 | -1 | 5 | -0.14364 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 30.906 | 31.6911 | 33.8921 | 33.8954 | 0.54068 | FALSE | 62.4209 | 2019 | 2021-07-14 | 2.477% | 6.494% | 0.02825% | 100% | 0.86099 | -1 | 5 | -0.13901 | 57.1512 |  | 2021-07-14 | 28.1463 | 28.8613 | 33.8921 | 2021-07-14 | 14.84% | 0.02825% | 100% | 0.86099 | -1 | 5 | -0.13901 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 36.912 | 37.8506 | 40.4961 | 40.5023 | 0.64741 | FALSE | 64.0594 | 2019 | 2021-07-15 | 2.48% | 6.533% | 0.03062% | 100% | 0.86552 | -1 | 5 | -0.13448 | 57.0064 |  | 2021-07-15 | 33.6254 | 34.4804 | 40.4961 | 2021-07-15 | 14.86% | 0.03062% | 100% | 0.86552 | -1 | 5 | -0.13448 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 39.752 | 40.7638 | 43.631 | 43.6393 | 0.69904 | FALSE | 61.9391 | 2019 | 2021-07-16 | 2.482% | 6.572% | 0.0332% | 100% | 0.86993 | -1 | 5 | -0.13007 | 56.8588 |  | 2021-07-16 | 36.2227 | 37.1446 | 43.631 | 2021-07-16 | 14.87% | 0.0332% | 100% | 0.86993 | -1 | 5 | -0.13007 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 55.93 | 57.3549 | 61.4144 | 61.4361 | 0.98627 | TRUE | 61.4361 | 2021 | 2021-07-17 | 2.484% | 6.61% | 0.03606% | 100% | 0.87422 | -1 | 5 | -0.12578 | 56.7083 |  | 2021-07-17 | 50.9787 | 52.2774 | 61.4144 | 2021-07-17 | 14.88% | 0.03606% | 100% | 0.87422 | -1 | 5 | -0.12578 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 50.512 | 51.8 | 55.4891 | 55.5075 | 0.89309 | TRUE | 55.5075 | 2021 | 2021-07-18 | 2.487% | 6.648% | 0.03911% | 100% | 0.87841 | -1 | 5 | -0.12159 | 56.5553 |  | 2021-07-18 | 46.0533 | 47.2276 | 55.4891 | 2021-07-18 | 14.89% | 0.03911% | 100% | 0.87841 | -1 | 5 | -0.12159 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 55.09 | 56.4961 | 60.5443 | 60.5691 | 0.97676 | FALSE | 60.9004 | 2020 | 2021-07-19 | 2.489% | 6.686% | 0.04235% | 100% | 0.88249 | -1 | 5 | -0.11751 | 56.3999 |  | 2021-07-19 | 50.2414 | 51.5237 | 60.5443 | 2021-07-19 | 14.9% | 0.04235% | 100% | 0.88249 | -1 | 5 | -0.11751 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 43.725 | 44.8421 | 48.0747 | 48.0897 | 0.77732 | FALSE | 59.4528 | 2020 | 2021-07-20 | 2.491% | 6.724% | 0.04578% | 100% | 0.88645 | -1 | 5 | -0.11355 | 56.2425 |  | 2021-07-20 | 39.8879 | 40.907 | 48.0747 | 2021-07-20 | 14.91% | 0.04578% | 100% | 0.88645 | -1 | 5 | -0.11355 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 45.906 | 47.0799 | 50.4942 | 50.5127 | 0.81843 | TRUE | 50.5127 | 2021 | 2021-07-21 | 2.493% | 6.762% | 0.0494% | 100% | 0.89031 | -1 | 5 | -0.10969 | 56.0831 |  | 2021-07-21 | 41.8894 | 42.9606 | 50.4942 | 2021-07-21 | 14.92% | 0.0494% | 100% | 0.89031 | -1 | 5 | -0.10969 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 51.035 | 52.3412 | 56.1597 | 56.1858 | 0.91255 | TRUE | 56.1858 | 2021 | 2021-07-22 | 2.496% | 6.799% | 0.05322% | 100% | 0.89406 | -1 | 5 | -0.10594 | 55.922 |  | 2021-07-22 | 46.5829 | 47.7752 | 56.1597 | 2021-07-22 | 14.93% | 0.05322% | 100% | 0.89406 | -1 | 5 | -0.10594 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 41.772 | 42.8422 | 45.986 | 46.0029 | 0.74899 | FALSE | 56.9936 | 2019 | 2021-07-23 | 2.498% | 6.836% | 0.05724% | 100% | 0.8977 | -1 | 5 | -0.1023 | 55.7594 |  | 2021-07-23 | 38.1388 | 39.1159 | 45.986 | 2021-07-23 | 14.94% | 0.05724% | 100% | 0.8977 | -1 | 5 | -0.1023 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 32.413 | 33.2442 | 35.6979 | 35.7067 | 0.5828 | FALSE | 57.2506 | 2019 | 2021-07-24 | 2.5% | 6.873% | 0.06145% | 100% | 0.90124 | -1 | 5 | -0.09876 | 55.5955 |  | 2021-07-24 | 29.6022 | 30.3613 | 35.6979 | 2021-07-24 | 14.95% | 0.06145% | 100% | 0.90124 | -1 | 5 | -0.09876 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 35.039 | 35.9383 | 38.6062 | 38.6183 | 0.63191 | FALSE | 58.9358 | 2020 | 2021-07-25 | 2.502% | 6.91% | 0.06611% | 100% | 0.90468 | -1 | 5 | -0.095324 | 55.4299 |  | 2021-07-25 | 32.0096 | 32.8312 | 38.6062 | 2021-07-25 | 14.96% | 0.06611% | 100% | 0.90468 | -1 | 5 | -0.095324 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 33.027 | 33.8755 | 36.4045 | 36.4155 | 0.59739 | FALSE | 58.2608 | 2020 | 2021-07-26 | 2.505% | 6.947% | 0.07112% | 100% | 0.90801 | -1 | 5 | -0.091989 | 55.2625 |  | 2021-07-26 | 30.1801 | 30.9555 | 36.4045 | 2021-07-26 | 14.97% | 0.07112% | 100% | 0.90801 | -1 | 5 | -0.091989 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 45.777 | 46.9541 | 50.4794 | 50.5087 | 0.83075 | TRUE | 50.5087 | 2021 | 2021-07-27 | 2.507% | 6.984% | 0.07648% | 100% | 0.91125 | -1 | 5 | -0.088754 | 55.0931 |  | 2021-07-27 | 41.843 | 42.919 | 50.4794 | 2021-07-27 | 14.98% | 0.07648% | 100% | 0.91125 | -1 | 5 | -0.088754 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 26.85 | 27.5411 | 29.6204 | 29.627 | 0.48859 | FALSE | 61.484 | 2019 | 2021-07-28 | 2.509% | 7.02% | 0.08221% | 100% | 0.91438 | -1 | 5 | -0.085617 | 54.9214 |  | 2021-07-28 | 24.5495 | 25.1814 | 29.6204 | 2021-07-28 | 14.99% | 0.08221% | 100% | 0.91438 | -1 | 5 | -0.085617 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 51.693 | 53.0247 | 57.0502 | 57.0966 | 0.94414 | FALSE | 60.2144 | 2019 | 2021-07-29 | 2.512% | 7.056% | 0.0883% | 100% | 0.91742 | -1 | 5 | -0.082575 | 54.7474 |  | 2021-07-29 | 47.2775 | 48.4955 | 57.0502 | 2021-07-29 | 15% | 0.0883% | 100% | 0.91742 | -1 | 5 | -0.082575 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 17.55 | 18.0025 | 19.3767 | 19.3773 | 0.32131 | FALSE | 52.1749 | 2020 | 2021-07-30 | 2.514% | 7.092% | 0.09476% | 100% | 0.92037 | -1 | 5 | -0.079628 | 54.5708 |  | 2021-07-30 | 16.0555 | 16.4695 | 19.3767 | 2021-07-30 | 15% | 0.09476% | 100% | 0.92037 | -1 | 5 | -0.079628 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 12.67 | 12.997 | 13.9945 | 13.9945 | 0.23271 | FALSE | 54.7448 | 2019 | 2021-07-31 | 2.516% | 7.128% | 0.102% | 100% | 0.92323 | -1 | 5 | -0.076772 | 54.3911 |  | 2021-07-31 | 11.5943 | 11.8936 | 13.9945 | 2021-07-31 | 15.01% | 0.102% | 100% | 0.92323 | -1 | 5 | -0.076772 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 44.197 | 45.3388 | 48.8372 | 48.8767 | 0.81508 | FALSE | 52.828 | 2020 | 2021-08-01 | 2.518% | 7.163% | 0.1098% | 100% | 0.92599 | -1 | 5 | -0.074007 | 54.2083 |  | 2021-08-01 | 40.4562 | 41.5014 | 48.8372 | 2021-08-01 | 15.02% | 0.1098% | 100% | 0.92599 | -1 | 5 | -0.074007 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 51.238 | 52.5629 | 56.6404 | 56.7025 | 0.94838 | FALSE | 57.1467 | 2019 | 2021-08-02 | 2.521% | 7.199% | 0.1183% | 100% | 0.92867 | -1 | 5 | -0.07133 | 54.022 |  | 2021-08-02 | 46.9146 | 48.1277 | 56.6404 | 2021-08-02 | 15.03% | 0.1183% | 100% | 0.92867 | -1 | 5 | -0.07133 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 34.192 | 35.0769 | 37.8124 | 37.8355 | 0.63474 | FALSE | 57.4498 | 2019 | 2021-08-03 | 2.523% | 7.234% | 0.1275% | 100% | 0.93126 | -1 | 5 | -0.06874 | 53.8322 |  | 2021-08-03 | 31.3158 | 32.1263 | 37.8124 | 2021-08-03 | 15.04% | 0.1275% | 100% | 0.93126 | -1 | 5 | -0.06874 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 32.395 | 33.2342 | 35.8395 | 35.8609 | 0.60348 | FALSE | 53.0473 | 2019 | 2021-08-04 | 2.525% | 7.269% | 0.1374% | 100% | 0.93377 | -1 | 5 | -0.066233 | 53.6386 |  | 2021-08-04 | 29.6783 | 30.4471 | 35.8395 | 2021-08-04 | 15.05% | 0.1374% | 100% | 0.93377 | -1 | 5 | -0.066233 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 45.671 | 46.8552 | 50.5474 | 50.6068 | 0.85434 | FALSE | 58.003 | 2020 | 2021-08-05 | 2.527% | 7.304% | 0.148% | 100% | 0.93619 | -1 | 5 | -0.063809 | 53.4411 |  | 2021-08-05 | 41.8528 | 42.938 | 50.5474 | 2021-08-05 | 15.05% | 0.148% | 100% | 0.93619 | -1 | 5 | -0.063809 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 19.554 | 20.0615 | 21.6505 | 21.6538 | 0.36676 | FALSE | 57.0707 | 2020 | 2021-08-06 | 2.53% | 7.339% | 0.1593% | 100% | 0.93854 | -1 | 5 | -0.061465 | 53.2393 |  | 2021-08-06 | 17.9243 | 18.3895 | 21.6505 | 2021-08-06 | 15.06% | 0.1593% | 100% | 0.93854 | -1 | 5 | -0.061465 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 22.836 | 23.4292 | 25.2944 | 25.3025 | 0.42999 | FALSE | 55.1218 | 2020 | 2021-08-07 | 2.532% | 7.374% | 0.1714% | 100% | 0.9408 | -1 | 5 | -0.059199 | 53.0345 |  | 2021-08-07 | 20.9386 | 21.4826 | 25.2944 | 2021-08-07 | 15.07% | 0.1714% | 100% | 0.9408 | -1 | 5 | -0.059199 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 33.94 | 34.8225 | 37.6087 | 37.6426 | 0.64186 | FALSE | 54.5849 | 2019 | 2021-08-08 | 2.534% | 7.408% | 0.1843% | 100% | 0.94299 | -1 | 5 | -0.057009 | 52.8277 |  | 2021-08-08 | 31.1288 | 31.9382 | 37.6087 | 2021-08-08 | 15.08% | 0.1843% | 100% | 0.94299 | -1 | 5 | -0.057009 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 50.851 | 52.1744 | 56.3699 | 56.4763 | 0.96631 | TRUE | 56.4763 | 2021 | 2021-08-09 | 2.536% | 7.443% | 0.1979% | 100% | 0.94511 | -1 | 5 | -0.054893 | 52.6186 |  | 2021-08-09 | 46.6522 | 47.8663 | 56.3699 | 2021-08-09 | 15.09% | 0.1979% | 100% | 0.94511 | -1 | 5 | -0.054893 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 46.613 | 47.8272 | 51.6923 | 51.7848 | 0.88915 | TRUE | 51.7848 | 2021 | 2021-08-10 | 2.539% | 7.477% | 0.2122% | 100% | 0.94715 | -1 | 5 | -0.052849 | 52.4068 |  | 2021-08-10 | 42.7761 | 43.8903 | 51.6923 | 2021-08-10 | 15.09% | 0.2122% | 100% | 0.94715 | -1 | 5 | -0.052849 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 46.284 | 47.4907 | 51.3475 | 51.4456 | 0.88648 | TRUE | 51.4456 | 2021 | 2021-08-11 | 2.541% | 7.511% | 0.2273% | 100% | 0.94912 | -1 | 5 | -0.050875 | 52.1918 |  | 2021-08-11 | 42.486 | 43.5938 | 51.3475 | 2021-08-11 | 15.1% | 0.2273% | 100% | 0.94912 | -1 | 5 | -0.050875 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 44.838 | 46.0081 | 49.7628 | 49.8602 | 0.8623 | TRUE | 49.8602 | 2021 | 2021-08-12 | 2.543% | 7.545% | 0.243% | 100% | 0.95103 | -1 | 5 | -0.04897 | 51.9733 |  | 2021-08-12 | 41.1702 | 42.2446 | 49.7628 | 2021-08-12 | 15.11% | 0.243% | 100% | 0.95103 | -1 | 5 | -0.04897 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 30.603 | 31.4024 | 33.9775 | 34.0142 | 0.59046 | FALSE | 52.1582 | 2019 | 2021-08-13 | 2.546% | 7.579% | 0.2595% | 100% | 0.95287 | -1 | 5 | -0.04713 | 51.7509 |  | 2021-08-13 | 28.1075 | 28.8417 | 33.9775 | 2021-08-13 | 15.12% | 0.2595% | 100% | 0.95287 | -1 | 5 | -0.04713 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 44.997 | 46.1734 | 49.978 | 50.0914 | 0.87288 | FALSE | 56.5166 | 2019 | 2021-08-14 | 2.548% | 7.612% | 0.2766% | 100% | 0.95464 | -1 | 5 | -0.045355 | 51.5242 |  | 2021-08-14 | 41.3392 | 42.42 | 49.978 | 2021-08-14 | 15.12% | 0.2766% | 100% | 0.95464 | -1 | 5 | -0.045355 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 20.008 | 20.5316 | 22.2314 | 22.2398 | 0.38907 | FALSE | 51.5839 | 2020 | 2021-08-15 | 2.55% | 7.646% | 0.2939% | 100% | 0.95636 | -1 | 5 | -0.043642 | 51.293 |  | 2021-08-15 | 18.3867 | 18.8678 | 22.2314 | 2021-08-15 | 15.13% | 0.2939% | 100% | 0.95636 | -1 | 5 | -0.043642 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 30.35 | 31.1449 | 33.7355 | 33.7798 | 0.59336 | FALSE | 55.5308 | 2019 | 2021-08-16 | 2.552% | 7.679% | 0.3115% | 100% | 0.95801 | -1 | 5 | -0.04199 | 51.057 |  | 2021-08-16 | 27.8984 | 28.6291 | 33.7355 | 2021-08-16 | 15.14% | 0.3115% | 100% | 0.95801 | -1 | 5 | -0.04199 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 39.215 | 40.2431 | 43.6061 | 43.7031 | 0.77088 | FALSE | 54.2754 | 2019 | 2021-08-17 | 2.555% | 7.712% | 0.3294% | 100% | 0.9596 | -1 | 5 | -0.040397 | 50.8156 |  | 2021-08-17 | 36.0573 | 37.0025 | 43.6061 | 2021-08-17 | 15.14% | 0.3294% | 100% | 0.9596 | -1 | 5 | -0.040397 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 48.224 | 49.4894 | 53.6443 | 53.8189 | 0.95342 | TRUE | 53.8189 | 2021 | 2021-08-18 | 2.557% | 7.745% | 0.3475% | 100% | 0.96114 | -1 | 5 | -0.03886 | 50.5686 |  | 2021-08-18 | 44.3531 | 45.5169 | 53.6443 | 2021-08-18 | 15.15% | 0.3475% | 100% | 0.96114 | -1 | 5 | -0.03886 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 43.695 | 44.8426 | 48.6246 | 48.7696 | 0.86782 | TRUE | 48.7696 | 2021 | 2021-08-19 | 2.559% | 7.778% | 0.366% | 100% | 0.96262 | -1 | 5 | -0.037379 | 50.3155 |  | 2021-08-19 | 40.1988 | 41.2545 | 48.6246 | 2021-08-19 | 15.16% | 0.366% | 100% | 0.96262 | -1 | 5 | -0.037379 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 47.02 | 48.256 | 52.3445 | 52.5291 | 0.93904 | TRUE | 52.5291 | 2021 | 2021-08-20 | 2.561% | 7.811% | 0.3848% | 100% | 0.96405 | -1 | 5 | -0.035951 | 50.0559 |  | 2021-08-20 | 43.2697 | 44.4071 | 52.3445 | 2021-08-20 | 15.16% | 0.3848% | 100% | 0.96405 | -1 | 5 | -0.035951 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 43.865 | 45.0192 | 48.8506 | 49.0148 | 0.88038 | FALSE | 51.4199 | 2020 | 2021-08-21 | 2.564% | 7.843% | 0.4038% | 100% | 0.96543 | -1 | 5 | -0.034574 | 49.7909 |  | 2021-08-21 | 40.3775 | 41.4399 | 48.8506 | 2021-08-21 | 15.17% | 0.4038% | 100% | 0.96543 | -1 | 5 | -0.034574 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 18.937 | 19.4357 | 21.0972 | 21.1077 | 0.38097 | FALSE | 55.3109 | 2019 | 2021-08-22 | 2.566% | 7.875% | 0.4229% | 100% | 0.96675 | -1 | 5 | -0.033248 | 49.5218 |  | 2021-08-22 | 17.4362 | 17.8954 | 21.0972 | 2021-08-22 | 15.18% | 0.4229% | 100% | 0.96675 | -1 | 5 | -0.033248 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 44.185 | 45.3497 | 49.2436 | 49.43 | 0.8966 | FALSE | 52.4945 | 2019 | 2021-08-23 | 2.568% | 7.908% | 0.4419% | 100% | 0.96803 | -1 | 5 | -0.03197 | 49.2485 |  | 2021-08-23 | 40.6944 | 41.7671 | 49.2436 | 2021-08-23 | 15.18% | 0.4419% | 100% | 0.96803 | -1 | 5 | -0.03197 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 41.091 | 42.1751 | 45.8124 | 45.9755 | 0.8382 | FALSE | 52.3681 | 2019 | 2021-08-24 | 2.57% | 7.939% | 0.4606% | 100% | 0.96926 | -1 | 5 | -0.030739 | 48.9708 |  | 2021-08-24 | 37.8553 | 38.854 | 45.8124 | 2021-08-24 | 15.19% | 0.4606% | 100% | 0.96926 | -1 | 5 | -0.030739 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 43.958 | 45.1188 | 49.0269 | 49.23 | 0.90224 | TRUE | 49.23 | 2021 | 2021-08-25 | 2.573% | 7.971% | 0.4792% | 100% | 0.97045 | -1 | 5 | -0.029553 | 48.6886 |  | 2021-08-25 | 40.5077 | 41.5773 | 49.0269 | 2021-08-25 | 15.19% | 0.4792% | 100% | 0.97045 | -1 | 5 | -0.029553 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 45.865 | 47.0773 | 51.1725 | 51.4092 | 0.94724 | TRUE | 51.4092 | 2021 | 2021-08-26 | 2.575% | 8.003% | 0.4977% | 100% | 0.97159 | -1 | 5 | -0.028411 | 48.4015 |  | 2021-08-26 | 42.2766 | 43.394 | 51.1725 | 2021-08-26 | 15.2% | 0.4977% | 100% | 0.97159 | -1 | 5 | -0.028411 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 41.985 | 43.0957 | 46.8606 | 47.0592 | 0.87187 | TRUE | 47.0592 | 2021 | 2021-08-27 | 2.577% | 8.034% | 0.5159% | 100% | 0.97269 | -1 | 5 | -0.027312 | 48.1095 |  | 2021-08-27 | 38.7108 | 39.7349 | 46.8606 | 2021-08-27 | 15.21% | 0.5159% | 100% | 0.97269 | -1 | 5 | -0.027312 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 47.134 | 48.382 | 52.6266 | 52.9033 | 0.9857 | TRUE | 52.9033 | 2021 | 2021-08-28 | 2.58% | 8.065% | 0.5337% | 100% | 0.97375 | -1 | 5 | -0.026253 | 47.8125 |  | 2021-08-28 | 43.4702 | 44.6212 | 52.6266 | 2021-08-28 | 15.21% | 0.5337% | 100% | 0.97375 | -1 | 5 | -0.026253 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 46.454 | 47.6851 | 51.8861 | 52.1645 | 0.9776 | TRUE | 52.1645 | 2021 | 2021-08-29 | 2.582% | 8.097% | 0.5512% | 100% | 0.97477 | -1 | 5 | -0.025234 | 47.5101 |  | 2021-08-29 | 42.8548 | 43.9905 | 51.8861 | 2021-08-29 | 15.22% | 0.5512% | 100% | 0.97477 | -1 | 5 | -0.025234 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 44.889 | 46.0797 | 50.1561 | 50.4227 | 0.95061 | TRUE | 50.4227 | 2021 | 2021-08-30 | 2.584% | 8.127% | 0.5684% | 100% | 0.97575 | -1 | 5 | -0.024252 | 47.2023 |  | 2021-08-30 | 41.4224 | 42.5212 | 50.1561 | 2021-08-30 | 15.22% | 0.5684% | 100% | 0.97575 | -1 | 5 | -0.024252 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 44.777 | 45.9658 | 50.0488 | 50.3244 | 0.9546 | TRUE | 50.3244 | 2021 | 2021-08-31 | 2.586% | 8.158% | 0.5853% | 100% | 0.97669 | -1 | 5 | -0.023308 | 46.8888 |  | 2021-08-31 | 41.3304 | 42.4277 | 50.0488 | 2021-08-31 | 15.23% | 0.5853% | 100% | 0.97669 | -1 | 5 | -0.023308 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 27.41 | 28.1384 | 30.648 | 30.7242 | 0.5865 | FALSE | 42.81 | 2020 | 2021-09-01 | 2.589% | 8.188% | 0.6018% | 100% | 0.9776 | -1 | 5 | -0.022399 | 46.5695 |  | 2021-09-01 | 25.3071 | 25.9796 | 30.648 | 2021-09-01 | 15.23% | 0.6018% | 100% | 0.9776 | -1 | 5 | -0.022399 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 20.096 | 20.6305 | 22.4779 | 22.5047 | 0.43239 | FALSE | 49.191 | 2019 | 2021-09-02 | 2.591% | 8.219% | 0.6181% | 100% | 0.97848 | -1 | 5 | -0.021525 | 46.244 |  | 2021-09-02 | 18.5593 | 19.053 | 22.4779 | 2021-09-02 | 15.24% | 0.6181% | 100% | 0.97848 | -1 | 5 | -0.021525 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 26.44 | 27.1439 | 29.5842 | 29.6583 | 0.57366 | FALSE | 51.1649 | 2019 | 2021-09-03 | 2.593% | 8.249% | 0.634% | 100% | 0.97932 | -1 | 5 | -0.020684 | 45.9123 |  | 2021-09-03 | 24.4249 | 25.0751 | 29.5842 | 2021-09-03 | 15.24% | 0.634% | 100% | 0.97932 | -1 | 5 | -0.020684 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 38.38 | 39.4027 | 42.9591 | 43.1764 | 0.84091 | FALSE | 50.6307 | 2019 | 2021-09-04 | 2.595% | 8.279% | 0.6497% | 100% | 0.98013 | -1 | 5 | -0.019874 | 45.5736 |  | 2021-09-04 | 35.4646 | 36.4096 | 42.9591 | 2021-09-04 | 15.25% | 0.6497% | 100% | 0.98013 | -1 | 5 | -0.019874 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 39.279 | 40.3266 | 43.9806 | 44.2193 | 0.86738 | FALSE | 48.605 | 2020 | 2021-09-05 | 2.598% | 8.308% | 0.6648% | 100% | 0.9809 | -1 | 5 | -0.019095 | 45.2276 |  | 2021-09-05 | 36.3053 | 37.2735 | 43.9806 | 2021-09-05 | 15.25% | 0.6648% | 100% | 0.9809 | -1 | 5 | -0.019095 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 42.809 | 43.9517 | 47.9497 | 48.2561 | 0.95354 | FALSE | 51.9792 | 2019 | 2021-09-06 | 2.6% | 8.338% | 0.6797% | 100% | 0.98165 | -1 | 5 | -0.018346 | 44.8747 |  | 2021-09-06 | 39.5789 | 40.6354 | 47.9497 | 2021-09-06 | 15.25% | 0.6797% | 100% | 0.98165 | -1 | 5 | -0.018346 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 33.24 | 34.1281 | 37.2443 | 37.4101 | 0.74482 | FALSE | 50.7353 | 2019 | 2021-09-07 | 2.602% | 8.367% | 0.6943% | 100% | 0.98237 | -1 | 5 | -0.017626 | 44.5154 |  | 2021-09-07 | 30.7403 | 31.5617 | 37.2443 | 2021-09-07 | 15.26% | 0.6943% | 100% | 0.98237 | -1 | 5 | -0.017626 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 28.942 | 29.716 | 32.4396 | 32.5568 | 0.65324 | FALSE | 44.572 | 2019 | 2021-09-08 | 2.604% | 8.396% | 0.7088% | 100% | 0.98307 | -1 | 5 | -0.016933 | 44.1503 |  | 2021-09-08 | 26.7729 | 27.4888 | 32.4396 | 2021-09-08 | 15.26% | 0.7088% | 100% | 0.98307 | -1 | 5 | -0.016933 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 17.519 | 17.9879 | 19.6428 | 19.6631 | 0.39768 | FALSE | 45.9103 | 2020 | 2021-09-09 | 2.607% | 8.425% | 0.7229% | 100% | 0.98373 | -1 | 5 | -0.016267 | 43.7798 |  | 2021-09-09 | 16.2105 | 16.6443 | 19.6428 | 2021-09-09 | 15.26% | 0.7229% | 100% | 0.98373 | -1 | 5 | -0.016267 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 36.542 | 37.5209 | 40.9856 | 41.2207 | 0.84048 | TRUE | 41.2207 | 2021 | 2021-09-10 | 2.609% | 8.453% | 0.7368% | 100% | 0.98437 | -1 | 5 | -0.015626 | 43.4045 |  | 2021-09-10 | 33.8219 | 34.7279 | 40.9856 | 2021-09-10 | 15.27% | 0.7368% | 100% | 0.98437 | -1 | 5 | -0.015626 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 36.712 | 37.6964 | 41.1899 | 41.4356 | 0.85192 | FALSE | 41.6045 | 2019 | 2021-09-11 | 2.611% | 8.482% | 0.7502% | 100% | 0.98499 | -1 | 5 | -0.01501 | 43.025 |  | 2021-09-11 | 33.9886 | 34.8999 | 41.1899 | 2021-09-11 | 15.27% | 0.7502% | 100% | 0.98499 | -1 | 5 | -0.01501 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 40.074 | 41.1495 | 44.9768 | 45.2928 | 0.93917 | FALSE | 47.3325 | 2019 | 2021-09-12 | 2.614% | 8.51% | 0.7634% | 100% | 0.98558 | -1 | 5 | -0.014418 | 42.6416 |  | 2021-09-12 | 37.1114 | 38.1074 | 44.9768 | 2021-09-12 | 15.27% | 0.7634% | 100% | 0.98558 | -1 | 5 | -0.014418 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 28.632 | 29.4011 | 32.1455 | 32.2807 | 0.67517 | FALSE | 44.3327 | 2020 | 2021-09-13 | 2.616% | 8.537% | 0.7764% | 100% | 0.98615 | -1 | 5 | -0.013849 | 42.2548 |  | 2021-09-13 | 26.5226 | 27.235 | 32.1455 | 2021-09-13 | 15.28% | 0.7764% | 100% | 0.98615 | -1 | 5 | -0.013849 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 18.204 | 18.6934 | 20.4445 | 20.4756 | 0.43205 | FALSE | 43.7534 | 2020 | 2021-09-14 | 2.618% | 8.565% | 0.7892% | 100% | 0.9867 | -1 | 5 | -0.013301 | 41.8652 |  | 2021-09-14 | 16.8675 | 17.321 | 20.4445 | 2021-09-14 | 15.28% | 0.7892% | 100% | 0.9867 | -1 | 5 | -0.013301 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 26.949 | 27.6742 | 30.2755 | 30.3973 | 0.64717 | FALSE | 44.2982 | 2020 | 2021-09-15 | 2.62% | 8.592% | 0.8017% | 100% | 0.98722 | -1 | 5 | -0.012775 | 41.4733 |  | 2021-09-15 | 24.9774 | 25.6495 | 30.2755 | 2021-09-15 | 15.28% | 0.8017% | 100% | 0.98722 | -1 | 5 | -0.012775 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 20.657 | 21.2133 | 23.2143 | 23.2692 | 0.49994 | FALSE | 41.3098 | 2019 | 2021-09-16 | 2.623% | 8.619% | 0.814% | 100% | 0.98773 | -1 | 5 | -0.01227 | 41.0795 |  | 2021-09-16 | 19.151 | 19.6668 | 23.2143 | 2021-09-16 | 15.28% | 0.814% | 100% | 0.98773 | -1 | 5 | -0.01227 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 38.264 | 39.2955 | 43.0146 | 43.3422 | 0.93984 | TRUE | 43.3422 | 2021 | 2021-09-17 | 2.625% | 8.646% | 0.8261% | 100% | 0.98822 | -1 | 5 | -0.011784 | 40.6844 |  | 2021-09-17 | 35.4842 | 36.4408 | 43.0146 | 2021-09-17 | 15.28% | 0.8261% | 100% | 0.98822 | -1 | 5 | -0.011784 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 8.292 | 8.5157 | 9.3244 | 9.3244 | 0.20411 | FALSE | 39.9421 | 2020 | 2021-09-18 | 2.627% | 8.673% | 0.838% | 100% | 0.98868 | -1 | 5 | -0.011317 | 40.2852 |  | 2021-09-18 | 7.6917 | 7.8993 | 9.3244 | 2021-09-18 | 15.28% | 0.838% | 100% | 0.98868 | -1 | 5 | -0.011317 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 26.262 | 26.9712 | 29.5409 | 29.6699 | 0.65579 | FALSE | 40.7687 | 2019 | 2021-09-19 | 2.629% | 8.699% | 0.8492% | 100% | 0.98913 | -1 | 5 | -0.010868 | 39.8798 |  | 2021-09-19 | 24.3677 | 25.0257 | 29.5409 | 2021-09-19 | 15.28% | 0.8492% | 100% | 0.98913 | -1 | 5 | -0.010868 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 25.257 | 25.9397 | 28.4191 | 28.5383 | 0.63708 | FALSE | 41.6875 | 2019 | 2021-09-20 | 2.632% | 8.725% | 0.8601% | 100% | 0.98956 | -1 | 5 | -0.010436 | 39.4688 |  | 2021-09-20 | 23.4417 | 24.0753 | 28.4191 | 2021-09-20 | 15.28% | 0.8601% | 100% | 0.98956 | -1 | 5 | -0.010436 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 12.683 | 13.0261 | 14.2752 | 14.2796 | 0.32203 | FALSE | 35.3129 | 2020 | 2021-09-21 | 2.634% | 8.75% | 0.8705% | 100% | 0.98998 | -1 | 5 | -0.010022 | 39.0532 |  | 2021-09-21 | 11.7747 | 12.0933 | 14.2752 | 2021-09-21 | 15.28% | 0.8705% | 100% | 0.98998 | -1 | 5 | -0.010022 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 35.63 | 36.5947 | 40.1151 | 40.4316 | 0.92134 | TRUE | 40.4316 | 2021 | 2021-09-22 | 2.636% | 8.776% | 0.8806% | 100% | 0.99038 | -1 | 5 | -0.0096236 | 38.634 |  | 2021-09-22 | 33.0877 | 33.9836 | 40.1151 | 2021-09-22 | 15.28% | 0.8806% | 100% | 0.99038 | -1 | 5 | -0.0096236 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 29.523 | 30.3231 | 33.2492 | 33.4503 | 0.77036 | FALSE | 39.1366 | 2019 | 2021-09-23 | 2.638% | 8.801% | 0.8902% | 100% | 0.99076 | -1 | 5 | -0.009241 | 38.2119 |  | 2021-09-23 | 27.4242 | 28.1674 | 33.2492 | 2021-09-23 | 15.28% | 0.8902% | 100% | 0.99076 | -1 | 5 | -0.009241 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 31.622 | 32.4797 | 35.6236 | 35.871 | 0.83506 | TRUE | 35.871 | 2021 | 2021-09-24 | 2.641% | 8.825% | 0.8993% | 100% | 0.99113 | -1 | 5 | -0.0088733 | 37.788 |  | 2021-09-24 | 29.3822 | 30.1792 | 35.6236 | 2021-09-24 | 15.28% | 0.8993% | 100% | 0.99113 | -1 | 5 | -0.0088733 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 26.774 | 27.5009 | 30.1709 | 30.335 | 0.71394 | TRUE | 30.335 | 2021 | 2021-09-25 | 2.643% | 8.85% | 0.9087% | 100% | 0.99148 | -1 | 5 | -0.0085201 | 37.3628 |  | 2021-09-25 | 24.8847 | 25.5602 | 30.1709 | 2021-09-25 | 15.28% | 0.9087% | 100% | 0.99148 | -1 | 5 | -0.0085201 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 28.008 | 28.769 | 31.5705 | 31.7616 | 0.75584 | TRUE | 31.7616 | 2021 | 2021-09-26 | 2.645% | 8.874% | 0.9188% | 100% | 0.99182 | -1 | 5 | -0.0081807 | 36.9371 |  | 2021-09-26 | 26.039 | 26.7465 | 31.5705 | 2021-09-26 | 15.28% | 0.9188% | 100% | 0.99182 | -1 | 5 | -0.0081807 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 22.265 | 22.8705 | 25.1042 | 25.2078 | 0.60663 | FALSE | 32.5101 | 2019 | 2021-09-27 | 2.648% | 8.898% | 0.9294% | 100% | 0.99215 | -1 | 5 | -0.0078548 | 36.5118 |  | 2021-09-27 | 20.7056 | 21.2687 | 25.1042 | 2021-09-27 | 15.28% | 0.9294% | 100% | 0.99215 | -1 | 5 | -0.0078548 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 22.994 | 23.6199 | 25.9334 | 26.0514 | 0.63405 | FALSE | 28.5999 | 2019 | 2021-09-28 | 2.65% | 8.921% | 0.9407% | 100% | 0.99246 | -1 | 5 | -0.0075416 | 36.0877 |  | 2021-09-28 | 21.3896 | 21.9719 | 25.9334 | 2021-09-28 | 15.28% | 0.9407% | 100% | 0.99246 | -1 | 5 | -0.0075416 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 22.953 | 23.5783 | 25.8943 | 26.0159 | 0.64042 | FALSE | 39.6428 | 2019 | 2021-09-29 | 2.652% | 8.944% | 0.9526% | 100% | 0.99276 | -1 | 5 | -0.0072408 | 35.6659 |  | 2021-09-29 | 21.3576 | 21.9395 | 25.8943 | 2021-09-29 | 15.27% | 0.9526% | 100% | 0.99276 | -1 | 5 | -0.0072408 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 19.528 | 20.0605 | 22.0364 | 22.1138 | 0.55061 | FALSE | 32.0623 | 2020 | 2021-09-30 | 2.654% | 8.967% | 0.9651% | 100% | 0.99305 | -1 | 5 | -0.0069519 | 35.2472 |  | 2021-09-30 | 18.1759 | 18.6715 | 22.0364 | 2021-09-30 | 15.27% | 0.9651% | 100% | 0.99305 | -1 | 5 | -0.0069519 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 26.873 | 27.6064 | 30.333 | 30.5342 | 0.76901 | FALSE | 38.1018 | 2020 | 2021-10-01 | 2.657% | 8.989% | 0.9782% | 100% | 0.99333 | -1 | 5 | -0.0066743 | 34.8324 |  | 2021-10-01 | 25.0195 | 25.7024 | 30.333 | 2021-10-01 | 15.27% | 0.9782% | 100% | 0.99333 | -1 | 5 | -0.0066743 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 32.999 | 33.9004 | 37.2576 | 37.6087 | 0.9582 | TRUE | 37.6087 | 2021 | 2021-10-02 | 2.659% | 9.011% | 0.992% | 100% | 0.99359 | -1 | 5 | -0.0064078 | 34.4181 |  | 2021-10-02 | 30.7319 | 31.5714 | 37.2576 | 2021-10-02 | 15.26% | 0.992% | 100% | 0.99359 | -1 | 5 | -0.0064078 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 5.961 | 6.124 | 6.732 | 6.732 | 0.17355 | FALSE | 36.0524 | 2018 | 2021-10-03 | 2.661% | 9.032% | 1.01% | 100% | 0.99385 | -1 | 5 | -0.0061517 | 33.9999 |  | 2021-10-03 | 5.5531 | 5.7049 | 6.732 | 2021-10-03 | 15.26% | 1.01% | 100% | 0.99385 | -1 | 5 | -0.0061517 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 30.236 | 31.0633 | 34.1556 | 34.4605 | 0.89912 | FALSE | 35.9337 | 2018 | 2021-10-04 | 2.663% | 9.053% | 1.031% | 100% | 0.99409 | -1 | 5 | -0.0059058 | 33.5785 |  | 2021-10-04 | 28.1751 | 28.9461 | 34.1556 | 2021-10-04 | 15.25% | 1.031% | 100% | 0.99409 | -1 | 5 | -0.0059058 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 11.392 | 11.704 | 12.872 | 12.8805 | 0.34019 | FALSE | 35.3798 | 2018 | 2021-10-05 | 2.666% | 9.074% | 1.057% | 100% | 0.99433 | -1 | 5 | -0.0056697 | 33.155 |  | 2021-10-05 | 10.6186 | 10.9094 | 12.872 | 2021-10-05 | 15.25% | 1.057% | 100% | 0.99433 | -1 | 5 | -0.0056697 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 27.939 | 28.7048 | 31.5766 | 31.8507 | 0.85165 | FALSE | 33.9939 | 2018 | 2021-10-06 | 2.668% | 9.095% | 1.088% | 100% | 0.99456 | -1 | 5 | -0.0054429 | 32.7303 |  | 2021-10-06 | 26.0499 | 26.764 | 31.5766 | 2021-10-06 | 15.24% | 1.088% | 100% | 0.99456 | -1 | 5 | -0.0054429 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 32.383 | 33.2714 | 36.6081 | 37.0242 | 1.0024 | TRUE | 37.0242 | 2021 | 2021-10-07 | 2.67% | 9.115% | 1.124% | 100% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052251 | 32.3054 |  | 2021-10-07 | 30.2024 | 31.031 | 36.6081 | 2021-10-07 | 15.23% | 1.124% | 100% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052251 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 31.577 | 32.4441 | 35.7055 | 36.1203 | 0.99029 | TRUE | 36.1203 | 2021 | 2021-10-08 | 2.672% | 9.134% | 1.164% | 100% | 0.99498 | -1 | 5 | -0.0050159 | 31.8814 |  | 2021-10-08 | 29.4594 | 30.2683 | 35.7055 | 2021-10-08 | 15.23% | 1.164% | 100% | 0.99498 | -1 | 5 | -0.0050159 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 14.04 | 14.4259 | 15.8794 | 15.9197 | 0.44201 | FALSE | 32.482 | 2020 | 2021-10-09 | 2.675% | 9.153% | 1.211% | 100% | 0.99518 | -1 | 5 | -0.004815 | 31.4587 |  | 2021-10-09 | 13.1023 | 13.4624 | 15.8794 | 2021-10-09 | 15.22% | 1.211% | 100% | 0.99518 | -1 | 5 | -0.004815 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 21.03 | 21.6085 | 23.7906 | 23.954 | 0.67357 | FALSE | 25.658 | 2020 | 2021-10-10 | 2.677% | 9.172% | 1.265% | 100% | 0.99538 | -1 | 5 | -0.0046221 | 31.0385 |  | 2021-10-10 | 19.6313 | 20.1713 | 23.7906 | 2021-10-10 | 15.21% | 1.265% | 100% | 0.99538 | -1 | 5 | -0.0046221 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 30.654 | 31.4979 | 34.6858 | 35.1512 | 1.001 | FALSE | 35.2283 | 2019 | 2021-10-11 | 2.679% | 9.191% | 1.324% | 100% | 0.99556 | -1 | 5 | -0.0044369 | 30.6219 |  | 2021-10-11 | 28.6238 | 29.4118 | 34.6858 | 2021-10-11 | 15.21% | 1.324% | 100% | 0.99556 | -1 | 5 | -0.0044369 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 29.843 | 30.6653 | 33.7756 | 34.2433 | 0.98762 | TRUE | 34.2433 | 2021 | 2021-10-12 | 2.682% | 9.209% | 1.39% | 100% | 0.99574 | -1 | 5 | -0.0042591 | 30.2098 |  | 2021-10-12 | 27.8749 | 28.6429 | 33.7756 | 2021-10-12 | 15.2% | 1.39% | 100% | 0.99574 | -1 | 5 | -0.0042591 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 28.674 | 29.4648 | 32.4596 | 32.9149 | 0.96134 | TRUE | 32.9149 | 2021 | 2021-10-13 | 2.684% | 9.226% | 1.462% | 100% | 0.99591 | -1 | 5 | -0.0040883 | 29.8033 |  | 2021-10-13 | 26.791 | 27.5298 | 32.4596 | 2021-10-13 | 15.19% | 1.462% | 100% | 0.99591 | -1 | 5 | -0.0040883 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 30.28 | 31.1158 | 34.285 | 34.8217 | 1.0298 | TRUE | 34.8217 | 2021 | 2021-10-14 | 2.686% | 9.244% | 1.541% | 100% | 0.99608 | -1 | 5 | -0.0039243 | 29.4033 |  | 2021-10-14 | 28.3001 | 29.0812 | 34.285 | 2021-10-14 | 15.18% | 1.541% | 100% | 0.99608 | -1 | 5 | -0.0039243 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 26.427 | 27.1571 | 29.9286 | 30.3598 | 0.90902 | TRUE | 30.3598 | 2021 | 2021-10-15 | 2.688% | 9.261% | 1.627% | 100% | 0.99623 | -1 | 5 | -0.0037668 | 29.0108 |  | 2021-10-15 | 24.7065 | 25.389 | 29.9286 | 2021-10-15 | 15.17% | 1.627% | 100% | 0.99623 | -1 | 5 | -0.0037668 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 27.669 | 28.434 | 31.3416 | 31.8635 | 0.9658 | TRUE | 31.8635 | 2021 | 2021-10-16 | 2.691% | 9.277% | 1.72% | 100% | 0.99638 | -1 | 5 | -0.0036157 | 28.625 |  | 2021-10-16 | 25.8754 | 26.5909 | 31.3416 | 2021-10-16 | 15.16% | 1.72% | 100% | 0.99638 | -1 | 5 | -0.0036157 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 25.927 | 26.6445 | 29.3743 | 29.8543 | 0.91598 | TRUE | 29.8543 | 2021 | 2021-10-17 | 2.693% | 9.293% | 1.821% | 100% | 0.99653 | -1 | 5 | -0.0034705 | 28.2438 |  | 2021-10-17 | 24.2537 | 24.9249 | 29.3743 | 2021-10-17 | 15.15% | 1.821% | 100% | 0.99653 | -1 | 5 | -0.0034705 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 26.995 | 27.7427 | 30.5903 | 31.164 | 0.96782 | FALSE | 32.3643 | 2020 | 2021-10-18 | 2.695% | 9.309% | 1.927% | 100% | 0.99667 | -1 | 5 | -0.0033311 | 27.868 |  | 2021-10-18 | 25.2605 | 25.9601 | 30.5903 | 2021-10-18 | 15.14% | 1.927% | 100% | 0.99667 | -1 | 5 | -0.0033311 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 25.779 | 26.4936 | 29.218 | 29.7707 | 0.93577 | FALSE | 30.6183 | 2020 | 2021-10-19 | 2.697% | 9.324% | 2.039% | 100% | 0.9968 | -1 | 5 | -0.0031973 | 27.4973 |  | 2021-10-19 | 24.1299 | 24.7989 | 29.218 | 2021-10-19 | 15.12% | 2.039% | 100% | 0.9968 | -1 | 5 | -0.0031973 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 20.817 | 21.3946 | 23.5985 | 23.943 | 0.76169 | FALSE | 26.9177 | 2020 | 2021-10-20 | 2.7% | 9.339% | 2.155% | 100% | 0.99693 | -1 | 5 | -0.0030689 | 27.1312 |  | 2021-10-20 | 19.4913 | 20.0321 | 23.5985 | 2021-10-20 | 15.11% | 2.155% | 100% | 0.99693 | -1 | 5 | -0.0030689 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 9.918 | 10.1934 | 11.2453 | 11.2711 | 0.36289 | FALSE | 22.4742 | 2019 | 2021-10-21 | 2.702% | 9.354% | 2.277% | 100% | 0.99705 | -1 | 5 | -0.0029455 | 26.7696 |  | 2021-10-21 | 9.2892 | 9.5472 | 11.2453 | 2021-10-21 | 15.1% | 2.277% | 100% | 0.99705 | -1 | 5 | -0.0029455 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 11.723 | 12.0488 | 13.2943 | 13.3603 | 0.43532 | FALSE | 22.4456 | 2020 | 2021-10-22 | 2.704% | 9.368% | 2.405% | 100% | 0.99717 | -1 | 5 | -0.0028271 | 26.4122 |  | 2021-10-22 | 10.9831 | 11.2884 | 13.2943 | 2021-10-22 | 15.09% | 2.405% | 100% | 0.99717 | -1 | 5 | -0.0028271 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 26.517 | 27.2546 | 30.0765 | 30.8599 | 1.0176 | TRUE | 30.8599 | 2021 | 2021-10-23 | 2.706% | 9.382% | 2.539% | 100% | 0.99729 | -1 | 5 | -0.0027134 | 26.0585 |  | 2021-10-23 | 24.851 | 25.5423 | 30.0765 | 2021-10-23 | 15.08% | 2.539% | 100% | 0.99729 | -1 | 5 | -0.0027134 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 26.676 | 27.4187 | 30.2621 | 31.0942 | 1.0376 | TRUE | 31.0942 | 2021 | 2021-10-24 | 2.709% | 9.396% | 2.676% | 100% | 0.9974 | -1 | 5 | -0.0026043 | 25.7089 |  | 2021-10-24 | 25.0077 | 25.7039 | 30.2621 | 2021-10-24 | 15.06% | 2.676% | 100% | 0.9974 | -1 | 5 | -0.0026043 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 25.524 | 26.2352 | 28.9602 | 29.7998 | 1.0063 | TRUE | 29.7998 | 2021 | 2021-10-25 | 2.711% | 9.409% | 2.817% | 100% | 0.9975 | -1 | 5 | -0.0024995 | 25.3631 |  | 2021-10-25 | 23.935 | 24.602 | 28.9602 | 2021-10-25 | 15.05% | 2.817% | 100% | 0.9975 | -1 | 5 | -0.0024995 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 18.208 | 18.7158 | 20.6627 | 21.0437 | 0.71918 | FALSE | 29.2632 | 2019 | 2021-10-26 | 2.713% | 9.422% | 2.963% | 100% | 0.9976 | -1 | 5 | -0.0023989 | 25.0207 |  | 2021-10-26 | 17.0797 | 17.556 | 20.6627 | 2021-10-26 | 15.04% | 2.963% | 100% | 0.9976 | -1 | 5 | -0.0023989 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 25.305 | 26.0113 | 28.7213 | 29.6439 | 1.0253 | TRUE | 29.6439 | 2021 | 2021-10-27 | 2.715% | 9.435% | 3.112% | 100% | 0.9977 | -1 | 5 | -0.0023023 | 24.6814 |  | 2021-10-27 | 23.7441 | 24.4069 | 28.7213 | 2021-10-27 | 15.02% | 3.112% | 100% | 0.9977 | -1 | 5 | -0.0023023 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 24.492 | 25.1762 | 27.803 | 28.7418 | 1.006 | TRUE | 28.7418 | 2021 | 2021-10-28 | 2.718% | 9.448% | 3.266% | 100% | 0.99779 | -1 | 5 | -0.0022096 | 24.345 |  | 2021-10-28 | 22.9883 | 23.6305 | 27.803 | 2021-10-28 | 15.01% | 3.266% | 100% | 0.99779 | -1 | 5 | -0.0022096 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 14.891 | 15.3074 | 16.9068 | 17.1758 | 0.60846 | FALSE | 25.2103 | 2019 | 2021-10-29 | 2.72% | 9.46% | 3.425% | 100% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021206 | 24.0112 |  | 2021-10-29 | 13.981 | 14.3719 | 16.9068 | 2021-10-29 | 14.99% | 3.425% | 100% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021206 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 10.71 | 11.0097 | 12.1617 | 12.2574 | 0.4395 | FALSE | 25.5555 | 2020 | 2021-10-30 | 2.722% | 9.472% | 3.587% | 100% | 0.99796 | -1 | 5 | -0.0020352 | 23.6794 |  | 2021-10-30 | 10.0585 | 10.34 | 12.1617 | 2021-10-30 | 14.98% | 3.587% | 100% | 0.99796 | -1 | 5 | -0.0020352 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 15.945 | 16.3916 | 18.1091 | 18.4886 | 0.67101 | FALSE | 27.871 | 2020 | 2021-10-31 | 2.725% | 9.484% | 3.753% | 100% | 0.99805 | -1 | 5 | -0.0019532 | 23.3503 |  | 2021-10-31 | 14.9796 | 15.3992 | 18.1091 | 2021-10-31 | 14.96% | 3.753% | 100% | 0.99805 | -1 | 5 | -0.0019532 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 14.865 | 15.2817 | 16.8851 | 17.2183 | 0.63255 | FALSE | 26.8474 | 2020 | 2021-11-01 | 2.727% | 9.496% | 3.919% | 100% | 0.99813 | -1 | 5 | -0.0018744 | 23.0247 |  | 2021-11-01 | 13.9692 | 14.3608 | 16.8851 | 2021-11-01 | 14.95% | 3.919% | 100% | 0.99813 | -1 | 5 | -0.0018744 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 22.253 | 22.8773 | 25.281 | 26.3265 | 0.97901 | TRUE | 26.3265 | 2021 | 2021-11-02 | 2.729% | 9.508% | 4.087% | 100% | 0.9982 | -1 | 5 | -0.0017989 | 22.7027 |  | 2021-11-02 | 20.9183 | 21.5052 | 25.281 | 2021-11-02 | 14.94% | 4.087% | 100% | 0.9982 | -1 | 5 | -0.0017989 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 14.064 | 14.4589 | 15.9801 | 16.3055 | 0.61379 | FALSE | 25.4175 | 2020 | 2021-11-03 | 2.731% | 9.519% | 4.256% | 100% | 0.99827 | -1 | 5 | -0.0017263 | 22.385 |  | 2021-11-03 | 13.2244 | 13.5957 | 15.9801 | 2021-11-03 | 14.92% | 4.256% | 100% | 0.99827 | -1 | 5 | -0.0017263 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 12.248 | 12.5922 | 13.9187 | 14.1467 | 0.53905 | FALSE | 18.8823 | 2018 | 2021-11-04 | 2.734% | 9.53% | 4.426% | 100% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016567 | 22.0717 |  | 2021-11-04 | 11.5202 | 11.844 | 13.9187 | 2021-11-04 | 14.91% | 4.426% | 100% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016567 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 10.967 | 11.2755 | 12.4648 | 12.634 | 0.48728 | FALSE | 14.121 | 2020 | 2021-11-05 | 2.736% | 9.542% | 4.597% | 100% | 0.99841 | -1 | 5 | -0.0015898 | 21.7634 |  | 2021-11-05 | 10.3184 | 10.6086 | 12.4648 | 2021-11-05 | 14.89% | 4.597% | 100% | 0.99841 | -1 | 5 | -0.0015898 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 16.546 | 17.0118 | 18.8085 | 19.4315 | 0.75856 | FALSE | 20.3646 | 2020 | 2021-11-06 | 2.738% | 9.553% | 4.765% | 100% | 0.99847 | -1 | 5 | -0.0015256 | 21.4611 |  | 2021-11-06 | 15.572 | 16.0104 | 18.8085 | 2021-11-06 | 14.88% | 4.765% | 100% | 0.99847 | -1 | 5 | -0.0015256 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 8.873 | 9.123 | 10.0878 | 10.1732 | 0.40193 | FALSE | 13.9643 | 2020 | 2021-11-07 | 2.74% | 9.564% | 4.931% | 100% | 0.99854 | -1 | 5 | -0.001464 | 21.1651 |  | 2021-11-07 | 8.3531 | 8.5885 | 10.0878 | 2021-11-07 | 14.86% | 4.931% | 100% | 0.99854 | -1 | 5 | -0.001464 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 17.332 | 17.8208 | 19.7078 | 20.4988 | 0.81957 | TRUE | 20.4988 | 2021 | 2021-11-08 | 2.743% | 9.575% | 5.094% | 100% | 0.9986 | -1 | 5 | -0.0014049 | 20.8759 |  | 2021-11-08 | 16.3212 | 16.7814 | 19.7078 | 2021-11-08 | 14.85% | 5.094% | 100% | 0.9986 | -1 | 5 | -0.0014049 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 15.175 | 15.6033 | 17.2576 | 17.8427 | 0.72182 | FALSE | 19.6121 | 2020 | 2021-11-09 | 2.745% | 9.586% | 5.255% | 100% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013482 | 20.5939 |  | 2021-11-09 | 14.2941 | 14.6975 | 17.2576 | 2021-11-09 | 14.83% | 5.255% | 100% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013482 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 5.696 | 5.8569 | 6.4787 | 6.4787 | 0.26516 | FALSE | 19.7616 | 2020 | 2021-11-10 | 2.747% | 9.597% | 5.411% | 100% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012937 | 20.3194 |  | 2021-11-10 | 5.3669 | 5.5185 | 6.4787 | 2021-11-10 | 14.82% | 5.411% | 100% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012937 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 7.938 | 8.1624 | 9.03 | 9.0994 | 0.3767 | FALSE | 20.963 | 2019 | 2021-11-11 | 2.749% | 9.608% | 5.564% | 100% | 0.99876 | -1 | 5 | -0.0012414 | 20.0528 |  | 2021-11-11 | 7.4814 | 7.693 | 9.03 | 2021-11-11 | 14.81% | 5.564% | 100% | 0.99876 | -1 | 5 | -0.0012414 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 7.762 | 7.9816 | 8.8311 | 8.898 | 0.37253 | FALSE | 21.4327 | 2018 | 2021-11-12 | 2.752% | 9.619% | 5.712% | 100% | 0.99881 | -1 | 5 | -0.0011912 | 19.7946 |  | 2021-11-12 | 7.3176 | 7.5247 | 8.8311 | 2021-11-12 | 14.79% | 5.712% | 100% | 0.99881 | -1 | 5 | -0.0011912 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 5.441 | 5.5951 | 6.1913 | 6.1913 | 0.26208 | FALSE | 23.4719 | 2020 | 2021-11-13 | 2.754% | 9.63% | 5.856% | 100% | 0.99886 | -1 | 5 | -0.001143 | 19.5448 |  | 2021-11-13 | 5.1309 | 5.2762 | 6.1913 | 2021-11-13 | 14.78% | 5.856% | 100% | 0.99886 | -1 | 5 | -0.001143 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 4.685 | 4.8178 | 5.3319 | 5.3319 | 0.22816 | FALSE | 17.097 | 2020 | 2021-11-14 | 2.756% | 9.641% | 5.993% | 100% | 0.9989 | -1 | 5 | -0.0010968 | 19.3034 |  | 2021-11-14 | 4.4192 | 4.5445 | 5.3319 | 2021-11-14 | 14.77% | 5.993% | 100% | 0.9989 | -1 | 5 | -0.0010968 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 5.871 | 6.0375 | 6.6826 | 6.6872 | 0.28922 | FALSE | 21.8959 | 2020 | 2021-11-15 | 2.759% | 9.653% | 6.125% | 100% | 0.99895 | -1 | 5 | -0.0010524 | 19.0694 |  | 2021-11-15 | 5.5394 | 5.6966 | 6.6826 | 2021-11-15 | 14.76% | 6.125% | 100% | 0.99895 | -1 | 5 | -0.0010524 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 7.917 | 8.1418 | 9.0128 | 9.1106 | 0.39816 | FALSE | 20.7844 | 2018 | 2021-11-16 | 2.761% | 9.664% | 6.253% | 100% | 0.99899 | -1 | 5 | -0.0010097 | 18.8427 |  | 2021-11-16 | 7.4719 | 7.684 | 9.0128 | 2021-11-16 | 14.74% | 6.253% | 100% | 0.99899 | -1 | 5 | -0.0010097 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 2.856 | 2.9372 | 3.2518 | 3.2518 | 0.14358 | FALSE | 21.9381 | 2018 | 2021-11-17 | 2.763% | 9.676% | 6.377% | 100% | 0.99903 | -1 | 5 | -0.00096885 | 18.6228 |  | 2021-11-17 | 2.6962 | 2.7728 | 3.2518 | 2021-11-17 | 14.73% | 6.377% | 100% | 0.99903 | -1 | 5 | -0.00096885 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 15.101 | 15.5305 | 17.1964 | 18.0688 | 0.80591 | FALSE | 20.8569 | 2020 | 2021-11-18 | 2.765% | 9.688% | 6.496% | 100% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092959 | 18.4095 |  | 2021-11-18 | 14.2596 | 14.6651 | 17.1964 | 2021-11-18 | 14.72% | 6.496% | 100% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092959 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 18.172 | 18.6892 | 20.6967 | 22.1578 | 0.99816 | TRUE | 22.1578 | 2021 | 2021-11-19 | 2.768% | 9.699% | 6.61% | 100% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00089191 | 18.2025 |  | 2021-11-19 | 17.1639 | 17.6525 | 20.6967 | 2021-11-19 | 14.71% | 6.61% | 100% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00089191 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 14.737 | 15.1568 | 16.7871 | 17.6666 | 0.80366 | FALSE | 22.5324 | 2019 | 2021-11-20 | 2.77% | 9.711% | 6.719% | 100% | 0.99914 | -1 | 5 | -0.00085574 | 18.0014 |  | 2021-11-20 | 13.9231 | 14.3197 | 16.7871 | 2021-11-20 | 14.7% | 6.719% | 100% | 0.99914 | -1 | 5 | -0.00085574 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 7.829 | 8.0522 | 8.9195 | 9.0427 | 0.41534 | FALSE | 21.7139 | 2019 | 2021-11-21 | 2.772% | 9.724% | 6.827% | 100% | 0.99918 | -1 | 5 | -0.00082102 | 17.8052 |  | 2021-11-21 | 7.3985 | 7.6094 | 8.9195 | 2021-11-21 | 14.69% | 6.827% | 100% | 0.99918 | -1 | 5 | -0.00082102 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 13.764 | 14.1568 | 15.6837 | 16.4692 | 0.76367 | FALSE | 22.055 | 2020 | 2021-11-22 | 2.774% | 9.736% | 6.934% | 100% | 0.99921 | -1 | 5 | -0.0007877 | 17.6137 |  | 2021-11-22 | 13.0104 | 13.3816 | 15.6837 | 2021-11-22 | 14.68% | 6.934% | 100% | 0.99921 | -1 | 5 | -0.0007877 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 10.104 | 10.3926 | 11.5151 | 11.8485 | 0.5546 | FALSE | 21.4392 | 2020 | 2021-11-23 | 2.777% | 9.749% | 7.039% | 100% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00075572 | 17.4265 |  | 2021-11-23 | 9.5531 | 9.826 | 11.5151 | 2021-11-23 | 14.67% | 7.039% | 100% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00075572 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 0.993 | 1.0214 | 1.1319 | 1.1319 | 0.053474 | FALSE | 20.2063 | 2020 | 2021-11-24 | 2.779% | 9.762% | 7.143% | 100% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072502 | 17.2434 |  | 2021-11-24 | 0.93909 | 0.96593 | 1.1319 | 2021-11-24 | 14.66% | 7.143% | 100% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072502 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 11.627 | 11.9596 | 13.2553 | 13.8001 | 0.65798 | FALSE | 18.5076 | 2020 | 2021-11-25 | 2.781% | 9.775% | 7.246% | 100% | 0.9993 | -1 | 5 | -0.00069556 | 17.064 |  | 2021-11-25 | 10.9985 | 11.3131 | 13.2553 | 2021-11-25 | 14.65% | 7.246% | 100% | 0.9993 | -1 | 5 | -0.00069556 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 6.716 | 6.9083 | 7.6578 | 7.7372 | 0.37228 | FALSE | 20.3676 | 2020 | 2021-11-26 | 2.783% | 9.788% | 7.347% | 100% | 0.99933 | -1 | 5 | -0.00066728 | 16.8881 |  | 2021-11-26 | 6.3545 | 6.5364 | 7.6578 | 2021-11-26 | 14.64% | 7.347% | 100% | 0.99933 | -1 | 5 | -0.00066728 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 9.404 | 9.6735 | 10.7246 | 11.033 | 0.5357 | FALSE | 18.7235 | 2018 | 2021-11-27 | 2.786% | 9.802% | 7.448% | 100% | 0.99936 | -1 | 5 | -0.00064013 | 16.7141 |  | 2021-11-27 | 8.8998 | 9.1549 | 10.7246 | 2021-11-27 | 14.64% | 7.448% | 100% | 0.99936 | -1 | 5 | -0.00064013 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 5.681 | 5.8439 | 6.48 | 6.5104 | 0.31901 | FALSE | 15.0436 | 2018 | 2021-11-28 | 2.788% | 9.815% | 7.548% | 100% | 0.99939 | -1 | 5 | -0.00061408 | 16.5414 |  | 2021-11-28 | 5.3777 | 5.5319 | 6.48 | 2021-11-28 | 14.63% | 7.548% | 100% | 0.99939 | -1 | 5 | -0.00061408 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 6.429 | 6.6135 | 7.3345 | 7.4095 | 0.36639 | FALSE | 19.9481 | 2018 | 2021-11-29 | 2.79% | 9.829% | 7.65% | 100% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00058907 | 16.3703 |  | 2021-11-29 | 6.0871 | 6.2619 | 7.3345 | 2021-11-29 | 14.62% | 7.65% | 100% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00058907 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 16.058 | 16.5193 | 18.3229 | 19.8419 | 0.99007 | TRUE | 19.8419 | 2021 | 2021-11-30 | 2.792% | 9.844% | 7.754% | 100% | 0.99943 | -1 | 5 | -0.00056507 | 16.2018 |  | 2021-11-30 | 15.2076 | 15.6444 | 18.3229 | 2021-11-30 | 14.62% | 7.754% | 100% | 0.99943 | -1 | 5 | -0.00056507 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 4.245 | 4.367 | 4.8446 | 4.8446 | 0.2439 | FALSE | 18.7749 | 2020 | 2021-12-01 | 2.795% | 9.858% | 7.858% | 100% | 0.99946 | -1 | 5 | -0.00054204 | 16.0368 |  | 2021-12-01 | 4.0211 | 4.1367 | 4.8446 | 2021-12-01 | 14.61% | 7.858% | 100% | 0.99946 | -1 | 5 | -0.00054204 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 7.139 | 7.3444 | 8.149 | 8.2901 | 0.42103 | TRUE | 8.2901 | 2021 | 2021-12-02 | 2.797% | 9.873% | 7.963% | 100% | 0.99948 | -1 | 5 | -0.00051993 | 15.8761 |  | 2021-12-02 | 6.7639 | 6.9585 | 8.149 | 2021-12-02 | 14.61% | 7.963% | 100% | 0.99948 | -1 | 5 | -0.00051993 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 11.233 | 11.5565 | 12.8246 | 13.4681 | 0.68985 | TRUE | 13.4681 | 2021 | 2021-12-03 | 2.799% | 9.888% | 8.068% | 100% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00049871 | 15.7206 |  | 2021-12-03 | 10.6451 | 10.9517 | 12.8246 | 2021-12-03 | 14.6% | 8.068% | 100% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00049871 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 5.816 | 5.9836 | 6.6413 | 6.6988 | 0.34595 | FALSE | 12.1371 | 2020 | 2021-12-04 | 2.801% | 9.903% | 8.171% | 100% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047834 | 15.5716 |  | 2021-12-04 | 5.5128 | 5.6717 | 6.6413 | 2021-12-04 | 14.6% | 8.171% | 100% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047834 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 6.235 | 6.4149 | 7.1212 | 7.2098 | 0.37528 | FALSE | 15.9423 | 2018 | 2021-12-05 | 2.804% | 9.919% | 8.271% | 100% | 0.99954 | -1 | 5 | -0.00045879 | 15.43 |  | 2021-12-05 | 5.9112 | 6.0817 | 7.1212 | 2021-12-05 | 14.6% | 8.271% | 100% | 0.99954 | -1 | 5 | -0.00045879 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 8.895 | 9.1518 | 10.1612 | 10.515 | 0.5514 | FALSE | 16.2691 | 2020 | 2021-12-06 | 2.806% | 9.934% | 8.366% | 100% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00044003 | 15.2967 |  | 2021-12-06 | 8.4348 | 8.6783 | 10.1612 | 2021-12-06 | 14.59% | 8.366% | 100% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00044003 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 5.351 | 5.5056 | 6.114 | 6.1531 | 0.32492 | FALSE | 16.5906 | 2018 | 2021-12-07 | 2.808% | 9.95% | 8.457% | 100% | 0.99958 | -1 | 5 | -0.00042202 | 15.1725 |  | 2021-12-07 | 5.0752 | 5.2218 | 6.114 | 2021-12-07 | 14.59% | 8.457% | 100% | 0.99958 | -1 | 5 | -0.00042202 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 8.376 | 8.6182 | 9.5722 | 9.8812 | 0.52514 | FALSE | 15.1975 | 2019 | 2021-12-08 | 2.811% | 9.966% | 8.543% | 100% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.00040474 | 15.0584 |  | 2021-12-08 | 7.9459 | 8.1757 | 9.5722 | 2021-12-08 | 14.59% | 8.543% | 100% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.00040474 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 7.02 | 7.2232 | 8.0242 | 8.1952 | 0.43807 | FALSE | 9.1861 | 2020 | 2021-12-09 | 2.813% | 9.983% | 8.622% | 100% | 0.99961 | -1 | 5 | -0.00038815 | 14.9552 |  | 2021-12-09 | 6.6609 | 6.8536 | 8.0242 | 2021-12-09 | 14.59% | 8.622% | 100% | 0.99961 | -1 | 5 | -0.00038815 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 2.39 | 2.4592 | 2.7325 | 2.7325 | 0.14681 | FALSE | 16.7098 | 2019 | 2021-12-10 | 2.815% | 9.999% | 8.695% | 100% | 0.99963 | -1 | 5 | -0.00037223 | 14.8638 |  | 2021-12-10 | 2.2682 | 2.3339 | 2.7325 | 2021-12-10 | 14.59% | 8.695% | 100% | 0.99963 | -1 | 5 | -0.00037223 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 9.097 | 9.3607 | 10.4027 | 10.8302 | 0.58454 | FALSE | 15.1643 | 2018 | 2021-12-11 | 2.817% | 10.02% | 8.762% | 100% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035695 | 14.7827 |  | 2021-12-11 | 8.635 | 8.8853 | 10.4027 | 2021-12-11 | 14.59% | 8.762% | 100% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035695 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 14.519 | 14.9403 | 16.6064 | 18.1809 | 0.98527 | TRUE | 18.1809 | 2021 | 2021-12-12 | 2.82% | 10.03% | 8.824% | 100% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00034228 | 14.7097 |  | 2021-12-12 | 13.7843 | 14.1842 | 16.6064 | 2021-12-12 | 14.59% | 8.824% | 100% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00034228 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 14.739 | 15.167 | 16.8616 | 18.5045 | 1.0064 | TRUE | 18.5045 | 2021 | 2021-12-13 | 2.822% | 10.05% | 8.879% | 100% | 0.99967 | -1 | 5 | -0.0003282 | 14.6452 |  | 2021-12-13 | 13.9958 | 14.4022 | 16.8616 | 2021-12-13 | 14.59% | 8.879% | 100% | 0.99967 | -1 | 5 | -0.0003282 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 14.703 | 15.1303 | 16.824 | 18.4731 | 1.0078 | TRUE | 18.4731 | 2021 | 2021-12-14 | 2.824% | 10.07% | 8.927% | 100% | 0.99969 | -1 | 5 | -0.00031469 | 14.5892 |  | 2021-12-14 | 13.9643 | 14.3701 | 16.824 | 2021-12-14 | 14.59% | 8.927% | 100% | 0.99969 | -1 | 5 | -0.00031469 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 14.256 | 14.6706 | 16.3161 | 17.8739 | 0.97764 | TRUE | 17.8739 | 2021 | 2021-12-15 | 2.826% | 10.08% | 8.968% | 100% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.00030173 | 14.5419 |  | 2021-12-15 | 13.5423 | 13.9362 | 16.3161 | 2021-12-15 | 14.59% | 8.968% | 100% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.00030173 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 14.348 | 14.7657 | 16.425 | 18.0224 | 0.9878 | TRUE | 18.0224 | 2021 | 2021-12-16 | 2.829% | 10.1% | 9.001% | 100% | 0.99971 | -1 | 5 | -0.00028928 | 14.5033 |  | 2021-12-16 | 13.6322 | 14.029 | 16.425 | 2021-12-16 | 14.59% | 9.001% | 100% | 0.99971 | -1 | 5 | -0.00028928 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 14.338 | 14.7557 | 16.4171 | 18.0224 | 0.98932 | TRUE | 18.0224 | 2021 | 2021-12-17 | 2.831% | 10.12% | 9.028% | 100% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027734 | 14.4736 |  | 2021-12-17 | 13.6252 | 14.0221 | 16.4171 | 2021-12-17 | 14.59% | 9.028% | 100% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027734 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 14.623 | 15.0494 | 16.7472 | 18.4128 | 1.0118 | TRUE | 18.4128 | 2021 | 2021-12-18 | 2.833% | 10.14% | 9.046% | 100% | 0.99973 | -1 | 5 | -0.00026587 | 14.453 |  | 2021-12-18 | 13.8985 | 14.3038 | 16.7472 | 2021-12-18 | 14.59% | 9.046% | 100% | 0.99973 | -1 | 5 | -0.00026587 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 14.279 | 14.6957 | 16.3569 | 17.9571 | 0.98718 | TRUE | 17.9571 | 2021 | 2021-12-19 | 2.835% | 10.16% | 9.057% | 100% | 0.99975 | -1 | 5 | -0.00025487 | 14.4414 |  | 2021-12-19 | 13.574 | 13.9701 | 16.3569 | 2021-12-19 | 14.59% | 9.057% | 100% | 0.99975 | -1 | 5 | -0.00025487 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 14.923 | 15.3588 | 17.0984 | 18.8022 | 1.0335 | TRUE | 18.8022 | 2021 | 2021-12-20 | 2.838% | 10.17% | 9.062% | 100% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024431 | 14.4387 |  | 2021-12-20 | 14.1887 | 14.6031 | 17.0984 | 2021-12-20 | 14.59% | 9.062% | 100% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024431 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 12.535 | 12.9014 | 14.3655 | 15.5049 | 0.85173 | FALSE | 15.753 | 2019 | 2021-12-21 | 2.84% | 10.19% | 9.06% | 100% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00023417 | 14.4452 |  | 2021-12-21 | 11.9203 | 12.2688 | 14.3655 | 2021-12-21 | 14.6% | 9.06% | 100% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00023417 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 14.135 | 14.5485 | 16.2028 | 17.7584 | 0.97434 | TRUE | 17.7584 | 2021 | 2021-12-22 | 2.842% | 10.21% | 9.051% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 14.4609 |  | 2021-12-22 | 13.4442 | 13.8375 | 16.2028 | 2021-12-22 | 14.6% | 9.051% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 5.45 | 5.6096 | 6.2487 | 6.3108 | 0.34563 | FALSE | 16.1408 | 2020 | 2021-12-23 | 2.844% | 10.23% | 9.035% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 14.486 |  | 2021-12-23 | 5.1846 | 5.3364 | 6.2487 | 2021-12-23 | 14.6% | 9.035% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 8.6 | 8.852 | 9.8626 | 10.2482 | 0.55996 | FALSE | 13.8514 | 2019 | 2021-12-24 | 2.847% | 10.25% | 9.013% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 14.5205 |  | 2021-12-24 | 8.1826 | 8.4223 | 9.8626 | 2021-12-24 | 14.6% | 9.013% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 8.06 | 8.2964 | 9.2454 | 9.5562 | 0.5206 | FALSE | 13.9071 | 2018 | 2021-12-25 | 2.849% | 10.26% | 8.984% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 14.5648 |  | 2021-12-25 | 7.6701 | 7.895 | 9.2454 | 2021-12-25 | 14.61% | 8.984% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 9.584 | 9.8653 | 10.996 | 11.5196 | 0.62535 | FALSE | 17.5832 | 2018 | 2021-12-26 | 2.851% | 10.28% | 8.948% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 14.619 |  | 2021-12-26 | 9.1219 | 9.3896 | 10.996 | 2021-12-26 | 14.61% | 8.948% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 9.814 | 10.1023 | 11.2625 | 11.8161 | 0.6388 | FALSE | 17.8195 | 2018 | 2021-12-27 | 2.853% | 10.3% | 8.903% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 14.6833 |  | 2021-12-27 | 9.3424 | 9.6168 | 11.2625 | 2021-12-27 | 14.61% | 8.903% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 5.046 | 5.1943 | 5.7921 | 5.823 | 0.31333 | FALSE | 6.5268 | 2020 | 2021-12-28 | 2.856% | 10.32% | 8.851% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 14.7572 |  | 2021-12-28 | 4.8043 | 4.9456 | 5.7921 | 2021-12-28 | 14.62% | 8.851% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 5.129 | 5.2799 | 5.8887 | 5.9226 | 0.31704 | FALSE | 19.0428 | 2019 | 2021-12-29 | 2.858% | 10.34% | 8.792% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 14.8405 |  | 2021-12-29 | 4.8842 | 5.0279 | 5.8887 | 2021-12-29 | 14.62% | 8.792% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 12.805 | 13.182 | 14.7051 | 15.8033 | 0.84113 | FALSE | 18.1539 | 2019 | 2021-12-30 | 2.86% | 10.36% | 8.726% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 14.933 |  | 2021-12-30 | 12.1958 | 12.5549 | 14.7051 | 2021-12-30 | 14.62% | 8.726% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 14.612 | 15.0426 | 16.784 | 18.3044 | 0.96822 | TRUE | 18.3044 | 2021 | 2021-12-31 | 2.863% | 10.38% | 8.654% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 15.0345 |  | 2021-12-31 | 13.9191 | 14.3293 | 16.784 | 2021-12-31 | 14.63% | 8.654% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 13.0623 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.993 | 1.0214 | 1.1319 | 1.1319 | 0.053474 |  | 6.5268 | 2018 | min.: | 2.036% | 2.533% | 0.01215% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022 | 14.4387 |  | min.: | 0.93909 | 0.96593 | 1.1319 | min.: | 12.21% | 0.01215% | 100% | 0.29978 | -1 | 5 | -0.70022
moy.: | 27.0645 | 27.7402 | 30.2032 | 30.4199 | 0.67675 |  | 39.6915 | 2019.8661 | moy.: | 2.45% | 8.918% | 2.121% | 100% | 0.69161 | -1 | 5 | -0.30839 | 38.8381 |  | moy.: | 25.3246 | 25.9559 | 30.2032 | moy.: | 13.98% | 2.121% | 100% | 0.69161 | -1 | 5 | -0.30839
max.: | 59.571 | 61.0062 | 64.004 | 64.0131 | 1.0376 |  | 66.0803 | 2021 | max.: | 2.863% | 12.82% | 9.062% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445 | 60.5987 |  | max.: | 53.6302 | 54.9466 | 64.004 | max.: | 15.28% | 9.062% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022445
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 21% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 268.6313 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 105.0449 | -4.2504 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 374.0353 | -4.2917 | kWh | [7 empty] | 8866.16 | 3.645 | 8593.2097 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 895.603 | 9758.118 | 790.5557 | 9383.7654 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 9158.1972 | 0 | 8879.9995 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 928.9825 | 11543.6041 | 820.0222 | 11543.6041 | : Sujet après action
|  | 10087.1798 | 11543.6041 | 11674.669 |  | 9761.763 |  |  |  |  | 2022-10-20 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9383.7654 |  | 9700.0218 | 11543.6041 | 11674.669 | 2022-10-20 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 10583.5906 | 0 | 10583.5906 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 2.5% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 13.93% | [6 empty] | 960.0135 | 11674.669 | 960.0135 | 11674.669 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 325.4168 | 1409.4394 | 110.8341 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 22% | 2018-01-01 | 100% |  |  |  | 0.69978 |  |  | Perte annuelle: | 316.2564 | 1783.4747 | 106.5423 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 1379.9403 | 0 | 1648.5716 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.672% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 100% |  |  |  | -0.00022445 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 100% |  |  |  | -0.00022445 | 29.916 | 110.7927 | 134.9608 | 106.5423 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1409.8563 | 110.7927 | 1783.5324 | 106.5423 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2022 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 15.487 | 15.9438 | 17.7932 | 19.4621 | 1.0226 | TRUE | 19.4621 | 2022 | 2022-01-01 | 2.865% | 10.39% | 8.575% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022277 | 15.1446 | 0 | 2022-01-01 | 14.755 | 15.1902 | 17.7932 | 2022-01-01 | 14.63% | 8.575% | 100% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022277 | TRUE | FALSE
2022-01-02 | 13.262 | 13.6535 | 15.2403 | 16.3702 | 0.85405 | FALSE | 17.8276 | 2020 | 2022-01-02 | 2.867% | 10.41% | 8.493% | 100% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018187 | 15.263 | 0 | 2022-01-02 | 12.6372 | 13.0103 | 15.2403 | 2022-01-02 | 14.63% | 8.493% | 100% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018187 | TRUE | FALSE
2022-01-03 | 12.878 | 13.2584 | 14.8024 | 15.8223 | 0.81928 | FALSE | 19.4279 | 2019 | 2022-01-03 | 2.869% | 10.43% | 8.406% | 100% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.00013926 | 15.3895 | 0 | 2022-01-03 | 12.2733 | 12.6359 | 14.8024 | 2022-01-03 | 14.64% | 8.406% | 100% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.00013926 | TRUE | FALSE
2022-01-04 | 13.521 | 13.9207 | 15.545 | 16.6761 | 0.85667 | FALSE | 19.2041 | 2019 | 2022-01-04 | 2.872% | 10.45% | 8.315% | 100% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4867e-05 | 15.5238 | 0 | 2022-01-04 | 12.8882 | 13.2693 | 15.545 | 2022-01-04 | 14.64% | 8.315% | 100% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4867e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-05 | 10.683 | 10.9991 | 12.285 | 12.8619 | 0.65527 | FALSE | 19.4287 | 2019 | 2022-01-05 | 2.874% | 10.47% | 8.22% | 100% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.8618e-05 | 15.6656 | 0 | 2022-01-05 | 10.1847 | 10.486 | 12.285 | 2022-01-05 | 14.64% | 8.22% | 100% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.8618e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-06 | 16.339 | 16.8228 | 18.7934 | 20.4549 | 1.0331 | TRUE | 20.4549 | 2022 | 2022-01-06 | 2.876% | 10.49% | 8.123% | 100% | 1 | -1 | 5 | -4.3421e-07 | 15.8148 | 0 | 2022-01-06 | 15.5794 | 16.0407 | 18.7934 | 2022-01-06 | 14.65% | 8.123% | 100% | 1 | -1 | 5 | -4.3421e-07 | TRUE | FALSE
2022-01-07 | 8.185 | 8.4276 | 9.4167 | 9.6517 | 0.48314 | FALSE | 11.6609 | 2021 | 2022-01-07 | 2.878% | 10.5% | 8.022% | 100% | 4.9764e-05 | 0 | 6 | 4.9764e-05 | 15.9711 | 0 | 2022-01-07 | 7.8057 | 8.037 | 9.4167 | 2022-01-07 | 14.65% | 8.022% | 100% | 4.9764e-05 | 0 | 6 | 4.9764e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-08 | 6.642 | 6.839 | 7.6432 | 7.741 | 0.38392 | FALSE | 14.6857 | 2021 | 2022-01-08 | 2.881% | 10.52% | 7.918% | 100% | 0.00010206 | 0 | 6 | 0.00010206 | 16.1343 | 0 | 2022-01-08 | 6.3352 | 6.5231 | 7.6432 | 2022-01-08 | 14.65% | 7.918% | 100% | 0.00010206 | 0 | 6 | 0.00010206 | TRUE | FALSE
2022-01-09 | 2.002 | 2.0614 | 2.3043 | 2.3043 | 0.11318 | FALSE | 18.9085 | 2020 | 2022-01-09 | 2.883% | 10.54% | 7.812% | 100% | 0.00015654 | 0 | 6 | 0.00015654 | 16.3062 | 0 | 2022-01-09 | 1.9098 | 1.9665 | 2.3043 | 2022-01-09 | 14.66% | 7.812% | 100% | 0.00015654 | 0 | 6 | 0.00015654 | TRUE | FALSE
2022-01-10 | 1.694 | 1.7443 | 1.9502 | 1.9502 | 0.094828 | FALSE | 10.7362 | 2019 | 2022-01-10 | 2.885% | 10.56% | 7.702% | 100% | 0.0002133 | 0 | 6 | 0.0002133 | 16.4881 | 0 | 2022-01-10 | 1.6163 | 1.6643 | 1.9502 | 2022-01-10 | 14.66% | 7.702% | 100% | 0.0002133 | 0 | 6 | 0.0002133 | TRUE | FALSE
2022-01-11 | 17.167 | 17.6774 | 19.7682 | 21.3919 | 1.0292 | TRUE | 21.3919 | 2022 | 2022-01-11 | 2.887% | 10.58% | 7.59% | 100% | 0.00027243 | 0 | 6 | 0.00027243 | 16.6792 | 0 | 2022-01-11 | 16.3818 | 16.8689 | 19.7682 | 2022-01-11 | 14.67% | 7.59% | 100% | 0.00027243 | 0 | 6 | 0.00027243 | TRUE | FALSE
2022-01-12 | 15.641 | 16.1064 | 18.015 | 19.3077 | 0.91888 | FALSE | 20.7432 | 2020 | 2022-01-12 | 2.89% | 10.59% | 7.479% | 100% | 0.00033403 | 0 | 6 | 0.00033403 | 16.8789 | 0 | 2022-01-12 | 14.928 | 15.3722 | 18.015 | 2022-01-12 | 14.67% | 7.479% | 100% | 0.00033403 | 0 | 6 | 0.00033403 | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 5.75 | 5.9212 | 6.6242 | 6.6498 | 0.31294 | FALSE | 14.7531 | 2020 | 2022-01-13 | 2.892% | 10.61% | 7.366% | 100% | 0.0003982 | 0 | 6 | 0.0003982 | 17.0863 | 0 | 2022-01-13 | 5.4887 | 5.6522 | 6.6242 | 2022-01-13 | 14.67% | 7.366% | 100% | 0.0003982 | 0 | 6 | 0.0003982 | TRUE | FALSE
2022-01-14 | 17.759 | 18.2883 | 20.4637 | 22.0644 | 1.0265 | TRUE | 22.0644 | 2022 | 2022-01-14 | 2.894% | 10.63% | 7.255% | 100% | 0.00046505 | 0 | 6 | 0.00046505 | 17.301 | 0 | 2022-01-14 | 16.9547 | 17.46 | 20.4637 | 2022-01-14 | 14.68% | 7.255% | 100% | 0.00046505 | 0 | 6 | 0.00046505 | TRUE | FALSE
2022-01-15 | 17.904 | 18.438 | 20.6354 | 22.2228 | 1.0218 | TRUE | 22.2228 | 2022 | 2022-01-15 | 2.896% | 10.65% | 7.143% | 100% | 0.0005347 | 0 | 6 | 0.0005347 | 17.5222 | 0 | 2022-01-15 | 17.0958 | 17.6057 | 20.6354 | 2022-01-15 | 14.68% | 7.143% | 100% | 0.0005347 | 0 | 6 | 0.0005347 | TRUE | FALSE
2022-01-16 | 17.887 | 18.421 | 20.6204 | 22.1798 | 1.0077 | TRUE | 22.1798 | 2022 | 2022-01-16 | 2.899% | 10.67% | 7.031% | 100% | 0.00060725 | 0 | 6 | 0.00060725 | 17.7497 | 0 | 2022-01-16 | 17.0822 | 17.5921 | 20.6204 | 2022-01-16 | 14.69% | 7.031% | 100% | 0.00060725 | 0 | 6 | 0.00060725 | TRUE | FALSE
2022-01-17 | 14.324 | 14.7519 | 16.5166 | 17.3688 | 0.7797 | TRUE | 17.3688 | 2022 | 2022-01-17 | 2.901% | 10.68% | 6.917% | 100% | 0.00068282 | 0 | 6 | 0.00068282 | 17.9829 | 0 | 2022-01-17 | 13.6816 | 14.0903 | 16.5166 | 2022-01-17 | 14.69% | 6.917% | 100% | 0.00068282 | 0 | 6 | 0.00068282 | TRUE | FALSE
2022-01-18 | 3.967 | 4.0856 | 4.5753 | 4.5753 | 0.20291 | FALSE | 21.7434 | 2021 | 2022-01-18 | 2.903% | 10.7% | 6.802% | 100% | 0.00076155 | 0 | 6 | 0.00076155 | 18.2212 | 0 | 2022-01-18 | 3.7897 | 3.903 | 4.5753 | 2022-01-18 | 14.69% | 6.802% | 100% | 0.00076155 | 0 | 6 | 0.00076155 | TRUE | FALSE
2022-01-19 | 9.717 | 10.0078 | 11.2094 | 11.457 | 0.50193 | FALSE | 22.0825 | 2021 | 2022-01-19 | 2.905% | 10.72% | 6.687% | 100% | 0.00084357 | 0 | 6 | 0.00084357 | 18.4639 | 0 | 2022-01-19 | 9.284 | 9.5619 | 11.2094 | 2022-01-19 | 14.7% | 6.687% | 100% | 0.00084357 | 0 | 6 | 0.00084357 | TRUE | FALSE
2022-01-20 | 5.735 | 5.9068 | 6.6173 | 6.6213 | 0.28655 | FALSE | 9.859 | 2020 | 2022-01-20 | 2.908% | 10.74% | 6.571% | 100% | 0.000929 | 0 | 6 | 0.000929 | 18.7103 | 0 | 2022-01-20 | 5.4803 | 5.6444 | 6.6173 | 2022-01-20 | 14.7% | 6.571% | 100% | 0.000929 | 0 | 6 | 0.000929 | TRUE | FALSE
2022-01-21 | 14.041 | 14.4618 | 16.2047 | 16.8909 | 0.72209 | TRUE | 16.8909 | 2022 | 2022-01-21 | 2.91% | 10.76% | 6.455% | 100% | 0.001018 | 0 | 6 | 0.001018 | 18.9599 | 0 | 2022-01-21 | 13.4194 | 13.8216 | 16.2047 | 2022-01-21 | 14.71% | 6.455% | 100% | 0.001018 | 0 | 6 | 0.001018 | TRUE | FALSE
2022-01-22 | 19.2 | 19.7759 | 22.1636 | 23.6625 | 0.99932 | TRUE | 23.6625 | 2022 | 2022-01-22 | 2.912% | 10.77% | 6.34% | 100% | 0.0011107 | 0 | 6 | 0.0011107 | 19.2119 | 0 | 2022-01-22 | 18.3528 | 18.9033 | 22.1636 | 2022-01-22 | 14.71% | 6.34% | 100% | 0.0011107 | 0 | 6 | 0.0011107 | TRUE | FALSE
2022-01-23 | 19.242 | 19.8196 | 22.217 | 23.6657 | 0.9873 | TRUE | 23.6657 | 2022 | 2022-01-23 | 2.915% | 10.79% | 6.225% | 100% | 0.0012073 | 0 | 6 | 0.0012073 | 19.468 | 0 | 2022-01-23 | 18.3957 | 18.9479 | 22.217 | 2022-01-23 | 14.71% | 6.225% | 100% | 0.0012073 | 0 | 6 | 0.0012073 | TRUE | FALSE
2022-01-24 | 19.664 | 20.2548 | 22.7092 | 24.1784 | 0.99631 | TRUE | 24.1784 | 2022 | 2022-01-24 | 2.917% | 10.81% | 6.106% | 100% | 0.0013079 | 0 | 6 | 0.0013079 | 19.7307 | 0 | 2022-01-24 | 18.8019 | 19.3668 | 22.7092 | 2022-01-24 | 14.72% | 6.106% | 100% | 0.0013079 | 0 | 6 | 0.0013079 | TRUE | FALSE
2022-01-25 | 19.893 | 20.4911 | 22.9787 | 24.4292 | 0.99419 | TRUE | 24.4292 | 2022 | 2022-01-25 | 2.919% | 10.83% | 5.983% | 100% | 0.0014127 | 0 | 6 | 0.0014127 | 19.9996 | 0 | 2022-01-25 | 19.0237 | 19.5957 | 22.9787 | 2022-01-25 | 14.72% | 5.983% | 100% | 0.0014127 | 0 | 6 | 0.0014127 | TRUE | FALSE
2022-01-26 | 19.984 | 20.5854 | 23.0889 | 24.4941 | 0.98441 | TRUE | 24.4941 | 2022 | 2022-01-26 | 2.921% | 10.84% | 5.857% | 100% | 0.0015218 | 0 | 6 | 0.0015218 | 20.2747 | 0 | 2022-01-26 | 19.1136 | 19.6887 | 23.0889 | 2022-01-26 | 14.73% | 5.857% | 100% | 0.0015218 | 0 | 6 | 0.0015218 | TRUE | FALSE
2022-01-27 | 19.499 | 20.0862 | 22.5335 | 23.7963 | 0.94439 | TRUE | 23.7963 | 2022 | 2022-01-27 | 2.924% | 10.86% | 5.727% | 100% | 0.0016355 | 0 | 6 | 0.0016355 | 20.5554 | 0 | 2022-01-27 | 18.6525 | 19.2142 | 22.5335 | 2022-01-27 | 14.73% | 5.727% | 100% | 0.0016355 | 0 | 6 | 0.0016355 | TRUE | FALSE
2022-01-28 | 4.078 | 4.2009 | 4.7137 | 4.7137 | 0.18472 | FALSE | 17.1988 | 2020 | 2022-01-28 | 2.926% | 10.88% | 5.595% | 100% | 0.0017539 | 0 | 6 | 0.0017539 | 20.8416 | 0 | 2022-01-28 | 3.9015 | 4.0191 | 4.7137 | 2022-01-28 | 14.73% | 5.595% | 100% | 0.0017539 | 0 | 6 | 0.0017539 | TRUE | FALSE
2022-01-29 | 6.376 | 6.5683 | 7.3715 | 7.3725 | 0.28527 | FALSE | 20.008 | 2020 | 2022-01-29 | 2.928% | 10.9% | 5.46% | 100% | 0.0018772 | 0 | 6 | 0.0018772 | 21.133 | 0 | 2022-01-29 | 6.101 | 6.285 | 7.3715 | 2022-01-29 | 14.74% | 5.46% | 100% | 0.0018772 | 0 | 6 | 0.0018772 | TRUE | FALSE
2022-01-30 | 4.64 | 4.7801 | 5.3656 | 5.3656 | 0.205 | FALSE | 10.9589 | 2020 | 2022-01-30 | 2.93% | 10.91% | 5.32% | 100% | 0.0020057 | 0 | 6 | 0.0020057 | 21.4298 | 0 | 2022-01-30 | 4.4405 | 4.5745 | 5.3656 | 2022-01-30 | 14.74% | 5.32% | 100% | 0.0020057 | 0 | 6 | 0.0020057 | TRUE | FALSE
2022-01-31 | 10.402 | 10.7163 | 12.0314 | 12.1925 | 0.45996 | FALSE | 19.3806 | 2020 | 2022-01-31 | 2.933% | 10.93% | 5.177% | 100% | 0.0021395 | 0 | 6 | 0.0021395 | 21.7313 | 0 | 2022-01-31 | 9.9562 | 10.257 | 12.0314 | 2022-01-31 | 14.75% | 5.177% | 100% | 0.0021395 | 0 | 6 | 0.0021395 | TRUE | FALSE
2022-02-01 | 10.226 | 10.5352 | 11.8304 | 11.9715 | 0.44594 | FALSE | 21.6726 | 2019 | 2022-02-01 | 2.935% | 10.95% | 5.031% | 100% | 0.0022789 | 0 | 6 | 0.0022789 | 22.0372 | 0 | 2022-02-01 | 9.7891 | 10.0851 | 11.8304 | 2022-02-01 | 14.75% | 5.031% | 100% | 0.0022789 | 0 | 6 | 0.0022789 | TRUE | FALSE
2022-02-02 | 5.342 | 5.5036 | 6.1815 | 6.1815 | 0.22737 | FALSE | 24.1502 | 2021 | 2022-02-02 | 2.937% | 10.97% | 4.884% | 100% | 0.002424 | 0 | 6 | 0.002424 | 22.3473 | 0 | 2022-02-02 | 5.1145 | 5.2693 | 6.1815 | 2022-02-02 | 14.76% | 4.884% | 100% | 0.002424 | 0 | 6 | 0.002424 | TRUE | FALSE
2022-02-03 | 12.773 | 13.1598 | 14.7834 | 15.0518 | 0.54672 | FALSE | 22.3861 | 2020 | 2022-02-03 | 2.939% | 10.98% | 4.733% | 100% | 0.0025752 | 0 | 6 | 0.0025752 | 22.6612 | 0 | 2022-02-03 | 12.2308 | 12.6012 | 14.7834 | 2022-02-03 | 14.76% | 4.733% | 100% | 0.0025752 | 0 | 6 | 0.0025752 | TRUE | FALSE
2022-02-04 | 10.649 | 10.9717 | 12.3278 | 12.4611 | 0.44698 | FALSE | 23.3794 | 2019 | 2022-02-04 | 2.942% | 11% | 4.581% | 100% | 0.0027327 | 0 | 6 | 0.0027327 | 22.9787 | 0 | 2022-02-04 | 10.1984 | 10.5075 | 12.3278 | 2022-02-04 | 14.77% | 4.581% | 100% | 0.0027327 | 0 | 6 | 0.0027327 | TRUE | FALSE
2022-02-05 | 9.224 | 9.5038 | 10.6805 | 10.7457 | 0.38067 | FALSE | 27.7882 | 2020 | 2022-02-05 | 2.944% | 11.02% | 4.428% | 100% | 0.0028967 | 0 | 6 | 0.0028967 | 23.2994 | 0 | 2022-02-05 | 8.835 | 9.103 | 10.6805 | 2022-02-05 | 14.77% | 4.428% | 100% | 0.0028967 | 0 | 6 | 0.0028967 | TRUE | FALSE
2022-02-06 | 17.121 | 17.6407 | 19.8287 | 20.3564 | 0.71225 | FALSE | 28.8424 | 2020 | 2022-02-06 | 2.946% | 11.03% | 4.272% | 100% | 0.0030674 | 0 | 6 | 0.0030674 | 23.6235 | 0 | 2022-02-06 | 16.4013 | 16.8991 | 19.8287 | 2022-02-06 | 14.77% | 4.272% | 100% | 0.0030674 | 0 | 6 | 0.0030674 | TRUE | FALSE
2022-02-07 | 11.866 | 12.2265 | 13.7456 | 13.9054 | 0.48055 | FALSE | 20.4608 | 2021 | 2022-02-07 | 2.948% | 11.05% | 4.115% | 100% | 0.0032453 | 0 | 6 | 0.0032453 | 23.9516 | 0 | 2022-02-07 | 11.3688 | 11.7142 | 13.7456 | 2022-02-07 | 14.78% | 4.115% | 100% | 0.0032453 | 0 | 6 | 0.0032453 | TRUE | FALSE
2022-02-08 | 24.671 | 25.4211 | 28.5852 | 29.7634 | 1.016 | TRUE | 29.7634 | 2022 | 2022-02-08 | 2.951% | 11.07% | 3.959% | 100% | 0.0034305 | 0 | 6 | 0.0034305 | 24.2831 | 0 | 2022-02-08 | 23.6405 | 24.3593 | 28.5852 | 2022-02-08 | 14.78% | 3.959% | 100% | 0.0034305 | 0 | 6 | 0.0034305 | TRUE | FALSE
2022-02-09 | 24.707 | 25.4588 | 28.6331 | 29.7652 | 1.0036 | TRUE | 29.7652 | 2022 | 2022-02-09 | 2.953% | 11.09% | 3.804% | 100% | 0.0036234 | 0 | 6 | 0.0036234 | 24.618 | 0 | 2022-02-09 | 23.6783 | 24.3988 | 28.6331 | 2022-02-09 | 14.79% | 3.804% | 100% | 0.0036234 | 0 | 6 | 0.0036234 | TRUE | FALSE
2022-02-10 | 23.974 | 24.704 | 27.7896 | 28.7808 | 0.95859 | TRUE | 28.7808 | 2022 | 2022-02-10 | 2.955% | 11.1% | 3.649% | 100% | 0.0038243 | 0 | 6 | 0.0038243 | 24.9566 | 0 | 2022-02-10 | 22.979 | 23.6788 | 27.7896 | 2022-02-10 | 14.79% | 3.649% | 100% | 0.0038243 | 0 | 6 | 0.0038243 | TRUE | FALSE
2022-02-11 | 12.642 | 13.0273 | 14.6572 | 14.8049 | 0.4871 | FALSE | 26.8846 | 2021 | 2022-02-11 | 2.957% | 11.12% | 3.496% | 100% | 0.0040334 | 0 | 6 | 0.0040334 | 25.2987 | 0 | 2022-02-11 | 12.119 | 12.4883 | 14.6572 | 2022-02-11 | 14.8% | 3.496% | 100% | 0.0040334 | 0 | 6 | 0.0040334 | TRUE | FALSE
2022-02-12 | 21.612 | 22.2712 | 25.0624 | 25.7296 | 0.83625 | FALSE | 30.6341 | 2019 | 2022-02-12 | 2.96% | 11.14% | 3.344% | 100% | 0.0042513 | 0 | 6 | 0.0042513 | 25.6447 | 0 | 2022-02-12 | 20.7208 | 21.3528 | 25.0624 | 2022-02-12 | 14.8% | 3.344% | 100% | 0.0042513 | 0 | 6 | 0.0042513 | TRUE | FALSE
2022-02-13 | 25.189 | 25.9579 | 29.2168 | 30.1369 | 0.96761 | FALSE | 31.5784 | 2019 | 2022-02-13 | 2.962% | 11.15% | 3.194% | 100% | 0.0044781 | 0 | 6 | 0.0044781 | 25.9942 | 0 | 2022-02-13 | 24.1536 | 24.8909 | 29.2168 | 2022-02-13 | 14.81% | 3.194% | 100% | 0.0044781 | 0 | 6 | 0.0044781 | TRUE | FALSE
2022-02-14 | 14.8 | 15.2521 | 17.1702 | 17.3682 | 0.55089 | FALSE | 31.7706 | 2019 | 2022-02-14 | 2.964% | 11.17% | 3.049% | 100% | 0.0047142 | 0 | 6 | 0.0047142 | 26.3469 | 0 | 2022-02-14 | 14.1936 | 14.6272 | 17.1702 | 2022-02-14 | 14.81% | 3.049% | 100% | 0.0047142 | 0 | 6 | 0.0047142 | TRUE | FALSE
2022-02-15 | 18.019 | 18.5699 | 20.9092 | 21.2398 | 0.66554 | FALSE | 31.9298 | 2019 | 2022-02-15 | 2.966% | 11.19% | 2.907% | 100% | 0.0049601 | 0 | 6 | 0.0049601 | 26.7028 | 0 | 2022-02-15 | 17.2831 | 17.8114 | 20.9092 | 2022-02-15 | 14.82% | 2.907% | 100% | 0.0049601 | 0 | 6 | 0.0049601 | TRUE | FALSE
2022-02-16 | 9.191 | 9.4722 | 10.6675 | 10.6842 | 0.33074 | FALSE | 32.5915 | 2019 | 2022-02-16 | 2.969% | 11.2% | 2.769% | 100% | 0.0052161 | 0 | 6 | 0.0052161 | 27.0621 | 0 | 2022-02-16 | 8.8168 | 9.0866 | 10.6675 | 2022-02-16 | 14.82% | 2.769% | 100% | 0.0052161 | 0 | 6 | 0.0052161 | TRUE | FALSE
2022-02-17 | 10.678 | 11.005 | 12.396 | 12.4378 | 0.38038 | FALSE | 33.211 | 2019 | 2022-02-17 | 2.971% | 11.22% | 2.634% | 100% | 0.0054827 | 0 | 6 | 0.0054827 | 27.4247 | 0 | 2022-02-17 | 10.2447 | 10.5584 | 12.396 | 2022-02-17 | 14.82% | 2.634% | 100% | 0.0054827 | 0 | 6 | 0.0054827 | TRUE | FALSE
2022-02-18 | 25.205 | 25.9774 | 29.2664 | 29.916 | 0.90387 | FALSE | 33.1267 | 2019 | 2022-02-18 | 2.973% | 11.24% | 2.504% | 100% | 0.0057602 | 0 | 6 | 0.0057602 | 27.7909 | 0 | 2022-02-18 | 24.1854 | 24.9265 | 29.2664 | 2022-02-18 | 14.83% | 2.504% | 100% | 0.0057602 | 0 | 6 | 0.0057602 | TRUE | FALSE
2022-02-19 | 15.212 | 15.6785 | 17.6669 | 17.8122 | 0.53168 | FALSE | 32.2281 | 2021 | 2022-02-19 | 2.976% | 11.26% | 2.377% | 100% | 0.0060492 | 0 | 6 | 0.0060492 | 28.1606 | 0 | 2022-02-19 | 14.5986 | 15.0463 | 17.6669 | 2022-02-19 | 14.83% | 2.377% | 100% | 0.0060492 | 0 | 6 | 0.0060492 | TRUE | FALSE
2022-02-20 | 18.201 | 18.7596 | 21.1427 | 21.3753 | 0.63034 | FALSE | 33.5954 | 2020 | 2022-02-20 | 2.978% | 11.27% | 2.254% | 100% | 0.00635 | 0 | 6 | 0.00635 | 28.5347 | 0 | 2022-02-20 | 17.4694 | 18.0056 | 21.1427 | 2022-02-20 | 14.84% | 2.254% | 100% | 0.00635 | 0 | 6 | 0.00635 | TRUE | FALSE
2022-02-21 | 18.683 | 19.2569 | 21.7072 | 21.9389 | 0.63913 | FALSE | 33.3542 | 2019 | 2022-02-21 | 2.98% | 11.29% | 2.136% | 100% | 0.0066631 | 0 | 6 | 0.0066631 | 28.9128 | 0 | 2022-02-21 | 17.9345 | 18.4853 | 21.7072 | 2022-02-21 | 14.84% | 2.136% | 100% | 0.0066631 | 0 | 6 | 0.0066631 | TRUE | FALSE
2022-02-22 | 27.613 | 28.4618 | 32.0894 | 32.6966 | 0.941 | FALSE | 33.4501 | 2020 | 2022-02-22 | 2.982% | 11.3% | 2.023% | 100% | 0.0069891 | 0 | 6 | 0.0069891 | 29.2947 | 0 | 2022-02-22 | 26.5102 | 27.3251 | 32.0894 | 2022-02-22 | 14.85% | 2.023% | 100% | 0.0069891 | 0 | 6 | 0.0069891 | TRUE | FALSE
2022-02-23 | 29.232 | 30.1313 | 33.9779 | 34.6269 | 0.98449 | TRUE | 34.6269 | 2022 | 2022-02-23 | 2.985% | 11.32% | 1.915% | 100% | 0.0073285 | 0 | 6 | 0.0073285 | 29.6799 | 0 | 2022-02-23 | 28.0683 | 28.9318 | 33.9779 | 2022-02-23 | 14.85% | 1.915% | 100% | 0.0073285 | 0 | 6 | 0.0073285 | TRUE | FALSE
2022-02-24 | 17.593 | 18.1346 | 20.4535 | 20.6057 | 0.57877 | FALSE | 35.3508 | 2020 | 2022-02-24 | 2.987% | 11.34% | 1.813% | 100% | 0.0076817 | 0 | 6 | 0.0076817 | 30.0681 | 0 | 2022-02-24 | 16.8949 | 17.415 | 20.4535 | 2022-02-24 | 14.86% | 1.813% | 100% | 0.0076817 | 0 | 6 | 0.0076817 | TRUE | FALSE
2022-02-25 | 26.035 | 26.8372 | 30.2744 | 30.6916 | 0.85168 | FALSE | 35.1475 | 2019 | 2022-02-25 | 2.989% | 11.35% | 1.715% | 100% | 0.0080493 | 0 | 6 | 0.0080493 | 30.4588 | 0 | 2022-02-25 | 25.0052 | 25.7757 | 30.2744 | 2022-02-25 | 14.86% | 1.715% | 100% | 0.0080493 | 0 | 6 | 0.0080493 | TRUE | FALSE
2022-02-26 | 31.768 | 32.7476 | 36.9486 | 37.5578 | 1.0297 | TRUE | 37.5578 | 2022 | 2022-02-26 | 2.991% | 11.37% | 1.622% | 100% | 0.008432 | 0 | 6 | 0.008432 | 30.8516 | 0 | 2022-02-26 | 30.5155 | 31.4565 | 36.9486 | 2022-02-26 | 14.86% | 1.622% | 100% | 0.008432 | 0 | 6 | 0.008432 | TRUE | FALSE
2022-02-27 | 24.252 | 25.0004 | 28.2127 | 28.5107 | 0.77233 | FALSE | 35.7445 | 2019 | 2022-02-27 | 2.994% | 11.39% | 1.537% | 100% | 0.0088303 | 0 | 6 | 0.0088303 | 31.2453 | 0 | 2022-02-27 | 23.2989 | 24.0179 | 28.2127 | 2022-02-27 | 14.87% | 1.537% | 100% | 0.0088303 | 0 | 6 | 0.0088303 | TRUE | FALSE
2022-02-28 | 28.876 | 29.7678 | 33.5988 | 34.033 | 0.91097 | TRUE | 34.033 | 2022 | 2022-02-28 | 2.996% | 11.4% | 1.458% | 100% | 0.0092447 | 0 | 6 | 0.0092447 | 31.6396 | 0 | 2022-02-28 | 27.7448 | 28.6017 | 33.5988 | 2022-02-28 | 14.87% | 1.458% | 100% | 0.0092447 | 0 | 6 | 0.0092447 | TRUE | FALSE
2022-03-01 | 31.743 | 32.7241 | 36.9422 | 37.4545 | 0.99073 | TRUE | 37.4545 | 2022 | 2022-03-01 | 2.998% | 11.42% | 1.386% | 100% | 0.0096761 | 0 | 6 | 0.0096761 | 32.0342 | 0 | 2022-03-01 | 30.5035 | 31.4463 | 36.9422 | 2022-03-01 | 14.88% | 1.386% | 100% | 0.0096761 | 0 | 6 | 0.0096761 | TRUE | FALSE
2022-03-02 | 14.734 | 15.1897 | 17.1508 | 17.2009 | 0.44966 | FALSE | 26.2296 | 2020 | 2022-03-02 | 3% | 11.43% | 1.32% | 100% | 0.010125 | 0 | 6 | 0.010125 | 32.4286 | 0 | 2022-03-02 | 14.1605 | 14.5985 | 17.1508 | 2022-03-02 | 14.88% | 1.32% | 100% | 0.010125 | 0 | 6 | 0.010125 | TRUE | FALSE
2022-03-03 | 30.45 | 31.3926 | 35.4519 | 35.857 | 0.92649 | TRUE | 35.857 | 2022 | 2022-03-03 | 3.003% | 11.45% | 1.26% | 100% | 0.010592 | 0 | 6 | 0.010592 | 32.8226 | 0 | 2022-03-03 | 29.2686 | 30.1746 | 35.4519 | 2022-03-03 | 14.89% | 1.26% | 100% | 0.010592 | 0 | 6 | 0.010592 | TRUE | FALSE
2022-03-04 | 5.787 | 5.9663 | 6.739 | 6.739 | 0.17212 | FALSE | 29.7205 | 2021 | 2022-03-04 | 3.005% | 11.47% | 1.206% | 100% | 0.011078 | 0 | 6 | 0.011078 | 33.2156 | 0 | 2022-03-04 | 5.5632 | 5.7355 | 6.739 | 2022-03-04 | 14.89% | 1.206% | 100% | 0.011078 | 0 | 6 | 0.011078 | TRUE | FALSE
2022-03-05 | 12.968 | 13.3701 | 15.1043 | 15.1258 | 0.38194 | FALSE | 38.5965 | 2019 | 2022-03-05 | 3.007% | 11.48% | 1.158% | 100% | 0.011584 | 0 | 6 | 0.011584 | 33.6074 | 0 | 2022-03-05 | 12.4681 | 12.8547 | 15.1043 | 2022-03-05 | 14.89% | 1.158% | 100% | 0.011584 | 0 | 6 | 0.011584 | TRUE | FALSE
2022-03-06 | 19.019 | 19.6091 | 22.1566 | 22.2485 | 0.55545 | FALSE | 24.1694 | 2019 | 2022-03-06 | 3.009% | 11.5% | 1.115% | 100% | 0.01211 | 0 | 6 | 0.01211 | 33.9997 | 0 | 2022-03-06 | 18.2882 | 18.8556 | 22.1566 | 2022-03-06 | 14.9% | 1.115% | 100% | 0.01211 | 0 | 6 | 0.01211 | TRUE | FALSE
2022-03-07 | 32.423 | 33.4298 | 37.7795 | 38.1572 | 0.94185 | TRUE | 38.1572 | 2022 | 2022-03-07 | 3.012% | 11.51% | 1.078% | 100% | 0.012657 | 0 | 6 | 0.012657 | 34.394 | 0 | 2022-03-07 | 31.1812 | 32.1494 | 37.7795 | 2022-03-07 | 14.9% | 1.078% | 100% | 0.012657 | 0 | 6 | 0.012657 | TRUE | FALSE
2022-03-08 | 26.154 | 26.9667 | 30.481 | 30.6881 | 0.74896 | TRUE | 30.6881 | 2022 | 2022-03-08 | 3.014% | 11.53% | 1.046% | 100% | 0.013226 | 0 | 6 | 0.013226 | 34.7902 | 0 | 2022-03-08 | 25.1555 | 25.9372 | 30.481 | 2022-03-08 | 14.91% | 1.046% | 100% | 0.013226 | 0 | 6 | 0.013226 | TRUE | FALSE
2022-03-09 | 27.23 | 28.0768 | 31.7414 | 31.9616 | 0.77129 | FALSE | 39.1624 | 2021 | 2022-03-09 | 3.016% | 11.54% | 1.018% | 100% | 0.013819 | 0 | 6 | 0.013819 | 35.1877 | 0 | 2022-03-09 | 26.1937 | 27.0084 | 31.7414 | 2022-03-09 | 14.91% | 1.018% | 100% | 0.013819 | 0 | 6 | 0.013819 | TRUE | FALSE
2022-03-10 | 19.099 | 19.6934 | 22.2677 | 22.3428 | 0.53316 | FALSE | 39.1555 | 2021 | 2022-03-10 | 3.018% | 11.56% | 0.9941% | 100% | 0.014435 | 0 | 6 | 0.014435 | 35.586 | 0 | 2022-03-10 | 18.3745 | 18.9464 | 22.2677 | 2022-03-10 | 14.92% | 0.9941% | 100% | 0.014435 | 0 | 6 | 0.014435 | TRUE | FALSE
2022-03-11 | 13.583 | 14.0061 | 15.8397 | 15.8568 | 0.37419 | FALSE | 33.0829 | 2019 | 2022-03-11 | 3.021% | 11.58% | 0.9743% | 100% | 0.015075 | 0 | 6 | 0.015075 | 35.9844 | 0 | 2022-03-11 | 13.0694 | 13.4765 | 15.8397 | 2022-03-11 | 14.92% | 0.9743% | 100% | 0.015075 | 0 | 6 | 0.015075 | TRUE | FALSE
2022-03-12 | 12.874 | 13.2753 | 15.016 | 15.027 | 0.35072 | FALSE | 39.9984 | 2020 | 2022-03-12 | 3.023% | 11.59% | 0.9585% | 100% | 0.015742 | 0 | 6 | 0.015742 | 36.3824 | 0 | 2022-03-12 | 12.3888 | 12.7749 | 15.016 | 2022-03-12 | 14.92% | 0.9585% | 100% | 0.015742 | 0 | 6 | 0.015742 | TRUE | FALSE
2022-03-13 | 8.5 | 8.7652 | 9.9162 | 9.9162 | 0.22892 | FALSE | 40.0743 | 2021 | 2022-03-13 | 3.025% | 11.61% | 0.946% | 100% | 0.016434 | 0 | 6 | 0.016434 | 36.7796 | 0 | 2022-03-13 | 8.1806 | 8.4358 | 9.9162 | 2022-03-13 | 14.93% | 0.946% | 100% | 0.016434 | 0 | 6 | 0.016434 | TRUE | FALSE
2022-03-14 | 11.707 | 12.0725 | 13.6603 | 13.663 | 0.31202 | FALSE | 37.8607 | 2020 | 2022-03-14 | 3.027% | 11.62% | 0.9342% | 100% | 0.017155 | 0 | 6 | 0.017155 | 37.1764 | 0 | 2022-03-14 | 11.2686 | 11.6204 | 13.6603 | 2022-03-14 | 14.93% | 0.9342% | 100% | 0.017155 | 0 | 6 | 0.017155 | TRUE | FALSE
2022-03-15 | 13.528 | 13.9507 | 15.7883 | 15.8008 | 0.35701 | FALSE | 32.0511 | 2020 | 2022-03-15 | 3.03% | 11.64% | 0.9231% | 100% | 0.017904 | 0 | 6 | 0.017904 | 37.5721 | 0 | 2022-03-15 | 13.023 | 13.4299 | 15.7883 | 2022-03-15 | 14.94% | 0.9231% | 100% | 0.017904 | 0 | 6 | 0.017904 | TRUE | FALSE
2022-03-16 | 11.872 | 12.2432 | 13.8584 | 13.8607 | 0.3099 | FALSE | 45.8877 | 2020 | 2022-03-16 | 3.032% | 11.65% | 0.9127% | 100% | 0.018682 | 0 | 6 | 0.018682 | 37.9661 | 0 | 2022-03-16 | 11.4302 | 11.7876 | 13.8584 | 2022-03-16 | 14.94% | 0.9127% | 100% | 0.018682 | 0 | 6 | 0.018682 | TRUE | FALSE
2022-03-17 | 10.411 | 10.7368 | 12.1554 | 12.1554 | 0.26897 | FALSE | 24.9805 | 2021 | 2022-03-17 | 3.034% | 11.67% | 0.903% | 100% | 0.019492 | 0 | 6 | 0.019492 | 38.358 | 0 | 2022-03-17 | 10.0248 | 10.3385 | 12.1554 | 2022-03-17 | 14.95% | 0.903% | 100% | 0.019492 | 0 | 6 | 0.019492 | TRUE | FALSE
2022-03-18 | 13.065 | 13.4741 | 15.2572 | 15.2644 | 0.33433 | FALSE | 30.1585 | 2019 | 2022-03-18 | 3.036% | 11.69% | 0.894% | 100% | 0.020333 | 0 | 6 | 0.020333 | 38.747 | 0 | 2022-03-18 | 12.5819 | 12.9759 | 15.2572 | 2022-03-18 | 14.95% | 0.894% | 100% | 0.020333 | 0 | 6 | 0.020333 | TRUE | FALSE
2022-03-19 | 26.31 | 27.1345 | 30.7308 | 30.8762 | 0.66953 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2022-03-19 | 3.039% | 11.7% | 0.8856% | 100% | 0.021208 | 0 | 6 | 0.021208 | 39.1327 | 0 | 2022-03-19 | 25.3402 | 26.1343 | 30.7308 | 2022-03-19 | 14.96% | 0.8856% | 100% | 0.021208 | 0 | 6 | 0.021208 | TRUE | FALSE
2022-03-20 | 29.673 | 30.6036 | 34.6659 | 34.863 | 0.74852 | FALSE | 46.7217 | 2019 | 2022-03-20 | 3.041% | 11.72% | 0.8779% | 100% | 0.022116 | 0 | 6 | 0.022116 | 39.5175 | 0 | 2022-03-20 | 28.5826 | 29.4791 | 34.6659 | 2022-03-20 | 14.96% | 0.8779% | 100% | 0.022116 | 0 | 6 | 0.022116 | TRUE | FALSE
2022-03-21 | 39.775 | 41.0234 | 46.4772 | 46.8834 | 0.99673 | FALSE | 47.0928 | 2020 | 2022-03-21 | 3.043% | 11.73% | 0.8705% | 100% | 0.023061 | 0 | 6 | 0.023061 | 39.904 | 0 | 2022-03-21 | 38.318 | 39.5207 | 46.4772 | 2022-03-21 | 14.97% | 0.8705% | 100% | 0.023061 | 0 | 6 | 0.023061 | TRUE | FALSE
2022-03-22 | 36.787 | 37.9425 | 42.9945 | 43.3217 | 0.91203 | FALSE | 46.5524 | 2020 | 2022-03-22 | 3.045% | 11.75% | 0.8625% | 100% | 0.024042 | 0 | 6 | 0.024042 | 40.2917 | 0 | 2022-03-22 | 35.4437 | 36.557 | 42.9945 | 2022-03-22 | 14.97% | 0.8625% | 100% | 0.024042 | 0 | 6 | 0.024042 | TRUE | FALSE
2022-03-23 | 41.564 | 42.8706 | 48.5876 | 49.0061 | 1.0217 | TRUE | 49.0061 | 2022 | 2022-03-23 | 3.048% | 11.77% | 0.8539% | 100% | 0.025061 | 0 | 6 | 0.025061 | 40.6799 | 0 | 2022-03-23 | 40.0509 | 41.31 | 48.5876 | 2022-03-23 | 14.98% | 0.8539% | 100% | 0.025061 | 0 | 6 | 0.025061 | TRUE | FALSE
2022-03-24 | 40.971 | 42.2599 | 47.9044 | 48.3112 | 0.99762 | TRUE | 48.3112 | 2022 | 2022-03-24 | 3.05% | 11.78% | 0.8449% | 100% | 0.02612 | 0 | 6 | 0.02612 | 41.0678 | 0 | 2022-03-24 | 39.4841 | 40.7263 | 47.9044 | 2022-03-24 | 14.98% | 0.8449% | 100% | 0.02612 | 0 | 6 | 0.02612 | TRUE | FALSE
2022-03-25 | 37.501 | 38.6817 | 43.8563 | 44.1751 | 0.90359 | FALSE | 46.6699 | 2020 | 2022-03-25 | 3.052% | 11.8% | 0.8355% | 100% | 0.02722 | 0 | 6 | 0.02722 | 41.4545 | 0 | 2022-03-25 | 36.1443 | 37.2822 | 43.8563 | 2022-03-25 | 14.99% | 0.8355% | 100% | 0.02722 | 0 | 6 | 0.02722 | TRUE | FALSE
2022-03-26 | 40.496 | 41.7719 | 47.3689 | 47.7449 | 0.96752 | FALSE | 49.8972 | 2019 | 2022-03-26 | 3.054% | 11.82% | 0.8256% | 100% | 0.028362 | 0 | 6 | 0.028362 | 41.8394 | 0 | 2022-03-26 | 39.0354 | 40.2653 | 47.3689 | 2022-03-26 | 15% | 0.8256% | 100% | 0.028362 | 0 | 6 | 0.028362 | TRUE | FALSE
2022-03-27 | 39.976 | 41.2365 | 46.7705 | 47.1254 | 0.94622 | FALSE | 49.222 | 2019 | 2022-03-27 | 3.057% | 11.83% | 0.815% | 100% | 0.029547 | 0 | 6 | 0.029547 | 42.2217 | 0 | 2022-03-27 | 38.5385 | 39.7537 | 46.7705 | 2022-03-27 | 15% | 0.815% | 100% | 0.029547 | 0 | 6 | 0.029547 | TRUE | FALSE
2022-03-28 | 31.091 | 32.0721 | 36.3831 | 36.5637 | 0.72755 | FALSE | 48.3524 | 2021 | 2022-03-28 | 3.059% | 11.85% | 0.8042% | 100% | 0.030778 | 0 | 6 | 0.030778 | 42.6005 | 0 | 2022-03-28 | 29.9764 | 30.9223 | 36.3831 | 2022-03-28 | 15.01% | 0.8042% | 100% | 0.030778 | 0 | 6 | 0.030778 | TRUE | FALSE
2022-03-29 | 25.671 | 26.4817 | 30.047 | 30.1486 | 0.59461 | FALSE | 50.3742 | 2021 | 2022-03-29 | 3.061% | 11.87% | 0.7932% | 100% | 0.032056 | 0 | 6 | 0.032056 | 42.9751 | 0 | 2022-03-29 | 24.7535 | 25.5352 | 30.047 | 2022-03-29 | 15.02% | 0.7932% | 100% | 0.032056 | 0 | 6 | 0.032056 | TRUE | FALSE
2022-03-30 | 7.235 | 7.4637 | 8.4702 | 8.4702 | 0.16561 | FALSE | 50.4543 | 2019 | 2022-03-30 | 3.064% | 11.88% | 0.782% | 100% | 0.033383 | 0 | 6 | 0.033383 | 43.3446 | 0 | 2022-03-30 | 6.9772 | 7.1977 | 8.4702 | 2022-03-30 | 15.02% | 0.782% | 100% | 0.033383 | 0 | 6 | 0.033383 | TRUE | FALSE
2022-03-31 | 25.264 | 26.063 | 29.5836 | 29.6744 | 0.57532 | FALSE | 45.6409 | 2021 | 2022-03-31 | 3.066% | 11.9% | 0.7706% | 100% | 0.034759 | 0 | 6 | 0.034759 | 43.7082 | 0 | 2022-03-31 | 24.3664 | 25.1371 | 29.5836 | 2022-03-31 | 15.03% | 0.7706% | 100% | 0.034759 | 0 | 6 | 0.034759 | TRUE | FALSE
2022-04-01 | 27.538 | 28.4096 | 32.2535 | 32.3675 | 0.62239 | FALSE | 47.79 | 2020 | 2022-04-01 | 3.068% | 11.92% | 0.759% | 100% | 0.036187 | 0 | 6 | 0.036187 | 44.0653 | 0 | 2022-04-01 | 26.5625 | 27.4033 | 32.2535 | 2022-04-01 | 15.04% | 0.759% | 100% | 0.036187 | 0 | 6 | 0.036187 | TRUE | FALSE
2022-04-02 | 18.657 | 19.248 | 21.8566 | 21.8847 | 0.41746 | FALSE | 42.3659 | 2020 | 2022-04-02 | 3.07% | 11.94% | 0.7473% | 100% | 0.037668 | 0 | 6 | 0.037668 | 44.415 | 0 | 2022-04-02 | 17.998 | 18.5681 | 21.8566 | 2022-04-02 | 15.05% | 0.7473% | 100% | 0.037668 | 0 | 6 | 0.037668 | TRUE | FALSE
2022-04-03 | 23.099 | 23.8312 | 27.0665 | 27.1281 | 0.51344 | FALSE | 48.9379 | 2021 | 2022-04-03 | 3.073% | 11.95% | 0.7354% | 100% | 0.039205 | 0 | 6 | 0.039205 | 44.7591 | 0 | 2022-04-03 | 22.2855 | 22.992 | 27.0665 | 2022-04-03 | 15.05% | 0.7354% | 100% | 0.039205 | 0 | 6 | 0.039205 | TRUE | FALSE
2022-04-04 | 40.005 | 41.2741 | 46.887 | 47.1729 | 0.88599 | FALSE | 53.2426 | 2020 | 2022-04-04 | 3.075% | 11.97% | 0.7229% | 100% | 0.040799 | 0 | 6 | 0.040799 | 45.0999 | 0 | 2022-04-04 | 38.6002 | 39.8248 | 46.887 | 2022-04-04 | 15.06% | 0.7229% | 100% | 0.040799 | 0 | 6 | 0.040799 | TRUE | FALSE
2022-04-05 | 46.294 | 47.7637 | 54.2703 | 54.6584 | 1.0189 | FALSE | 55.1418 | 2020 | 2022-04-05 | 3.077% | 11.99% | 0.7101% | 100% | 0.042451 | 0 | 6 | 0.042451 | 45.4369 | 0 | 2022-04-05 | 44.673 | 46.0913 | 54.2703 | 2022-04-05 | 15.07% | 0.7101% | 100% | 0.042451 | 0 | 6 | 0.042451 | TRUE | FALSE
2022-04-06 | 11.761 | 12.1347 | 13.7906 | 13.7906 | 0.25517 | FALSE | 55.3058 | 2020 | 2022-04-06 | 3.079% | 12.01% | 0.697% | 100% | 0.044164 | 0 | 6 | 0.044164 | 45.7699 | 0 | 2022-04-06 | 11.3504 | 11.711 | 13.7906 | 2022-04-06 | 15.08% | 0.697% | 100% | 0.044164 | 0 | 6 | 0.044164 | TRUE | FALSE
2022-04-07 | 35.58 | 36.7113 | 41.7299 | 41.923 | 0.7701 | FALSE | 54.1304 | 2021 | 2022-04-07 | 3.082% | 12.03% | 0.6836% | 100% | 0.045939 | 0 | 6 | 0.045939 | 46.0985 | 0 | 2022-04-07 | 34.3412 | 35.4331 | 41.7299 | 2022-04-07 | 15.09% | 0.6836% | 100% | 0.045939 | 0 | 6 | 0.045939 | TRUE | FALSE
2022-04-08 | 27.793 | 28.6774 | 32.6047 | 32.6981 | 0.59639 | FALSE | 52.014 | 2021 | 2022-04-08 | 3.084% | 12.05% | 0.6699% | 100% | 0.047778 | 0 | 6 | 0.047778 | 46.4225 | 0 | 2022-04-08 | 26.828 | 27.6817 | 32.6047 | 2022-04-08 | 15.1% | 0.6699% | 100% | 0.047778 | 0 | 6 | 0.047778 | TRUE | FALSE
2022-04-09 | 33.727 | 34.801 | 39.5756 | 39.7325 | 0.71967 | FALSE | 51.3939 | 2020 | 2022-04-09 | 3.086% | 12.06% | 0.6559% | 100% | 0.049684 | 0 | 6 | 0.049684 | 46.7416 | 0 | 2022-04-09 | 32.5593 | 33.5961 | 39.5756 | 2022-04-09 | 15.11% | 0.6559% | 100% | 0.049684 | 0 | 6 | 0.049684 | TRUE | FALSE
2022-04-10 | 47.76 | 49.282 | 56.0557 | 56.4175 | 1.015 | TRUE | 56.4175 | 2022 | 2022-04-10 | 3.088% | 12.08% | 0.6414% | 100% | 0.051657 | 0 | 6 | 0.051657 | 47.0557 | 0 | 2022-04-10 | 46.1109 | 47.5804 | 56.0557 | 2022-04-10 | 15.12% | 0.6414% | 100% | 0.051657 | 0 | 6 | 0.051657 | TRUE | FALSE
2022-04-11 | 36.545 | 37.7105 | 42.9033 | 43.0851 | 0.76999 | FALSE | 55.1084 | 2020 | 2022-04-11 | 3.091% | 12.1% | 0.6265% | 100% | 0.053701 | 0 | 6 | 0.053701 | 47.3642 | 0 | 2022-04-11 | 35.2866 | 36.4119 | 42.9033 | 2022-04-11 | 15.13% | 0.6265% | 100% | 0.053701 | 0 | 6 | 0.053701 | TRUE | FALSE
2022-04-12 | 33.576 | 34.6476 | 39.4276 | 39.5673 | 0.70256 | FALSE | 55.4329 | 2019 | 2022-04-12 | 3.093% | 12.12% | 0.6112% | 100% | 0.055817 | 0 | 6 | 0.055817 | 47.667 | 0 | 2022-04-12 | 32.4229 | 33.4577 | 39.4276 | 2022-04-12 | 15.14% | 0.6112% | 100% | 0.055817 | 0 | 6 | 0.055817 | TRUE | FALSE
2022-04-13 | 7.4 | 7.6364 | 8.6919 | 8.6919 | 0.15336 | FALSE | 56.4188 | 2019 | 2022-04-13 | 3.095% | 12.14% | 0.5957% | 100% | 0.058007 | 0 | 6 | 0.058007 | 47.9638 | 0 | 2022-04-13 | 7.1465 | 7.3748 | 8.6919 | 2022-04-13 | 15.15% | 0.5957% | 100% | 0.058007 | 0 | 6 | 0.058007 | TRUE | FALSE
2022-04-14 | 36.18 | 37.3364 | 42.5071 | 42.666 | 0.74822 | FALSE | 56.195 | 2021 | 2022-04-14 | 3.097% | 12.16% | 0.5798% | 100% | 0.060273 | 0 | 6 | 0.060273 | 48.2542 | 0 | 2022-04-14 | 34.944 | 36.061 | 42.5071 | 2022-04-14 | 15.16% | 0.5798% | 100% | 0.060273 | 0 | 6 | 0.060273 | TRUE | FALSE
2022-04-15 | 40.172 | 41.457 | 47.2094 | 47.4108 | 0.82649 | FALSE | 56.1457 | 2021 | 2022-04-15 | 3.1% | 12.18% | 0.5636% | 100% | 0.062617 | 0 | 6 | 0.062617 | 48.538 | 0 | 2022-04-15 | 38.8032 | 40.0445 | 47.2094 | 2022-04-15 | 15.18% | 0.5636% | 100% | 0.062617 | 0 | 6 | 0.062617 | TRUE | FALSE
2022-04-16 | 43.077 | 44.456 | 50.6367 | 50.8682 | 0.88164 | TRUE | 50.8682 | 2022 | 2022-04-16 | 3.102% | 12.21% | 0.5471% | 100% | 0.065042 | 0 | 6 | 0.065042 | 48.8149 | 0 | 2022-04-16 | 41.613 | 42.9451 | 50.6367 | 2022-04-16 | 15.19% | 0.5471% | 100% | 0.065042 | 0 | 6 | 0.065042 | TRUE | FALSE
2022-04-17 | 48.896 | 50.4624 | 57.4922 | 57.7969 | 0.9961 | TRUE | 57.7969 | 2022 | 2022-04-17 | 3.104% | 12.23% | 0.5302% | 100% | 0.067548 | 0 | 6 | 0.067548 | 49.086 | 0 | 2022-04-17 | 47.2385 | 48.7518 | 57.4922 | 2022-04-17 | 15.2% | 0.5302% | 100% | 0.067548 | 0 | 6 | 0.067548 | TRUE | FALSE
2022-04-18 | 39.289 | 40.5486 | 46.2087 | 46.3772 | 0.7949 | TRUE | 46.3772 | 2022 | 2022-04-18 | 3.106% | 12.25% | 0.5128% | 100% | 0.070139 | 0 | 6 | 0.070139 | 49.3523 | 0 | 2022-04-18 | 37.9605 | 39.1775 | 46.2087 | 2022-04-18 | 15.22% | 0.5128% | 100% | 0.070139 | 0 | 6 | 0.070139 | TRUE | FALSE
2022-04-19 | 10.735 | 11.0794 | 12.6291 | 12.6291 | 0.2153 | FALSE | 56.5261 | 2021 | 2022-04-19 | 3.109% | 12.27% | 0.4952% | 100% | 0.072816 | 0 | 6 | 0.072816 | 49.6134 | 0 | 2022-04-19 | 10.3729 | 10.7057 | 12.6291 | 2022-04-19 | 15.23% | 0.4952% | 100% | 0.072816 | 0 | 6 | 0.072816 | TRUE | FALSE
2022-04-20 | 10.134 | 10.4594 | 11.9254 | 11.9254 | 0.20224 | FALSE | 48.6028 | 2019 | 2022-04-20 | 3.111% | 12.29% | 0.4774% | 100% | 0.075581 | 0 | 6 | 0.075581 | 49.8691 | 0 | 2022-04-20 | 9.793 | 10.1074 | 11.9254 | 2022-04-20 | 15.24% | 0.4774% | 100% | 0.075581 | 0 | 6 | 0.075581 | TRUE | FALSE
2022-04-21 | 9.67 | 9.9807 | 11.3826 | 11.3826 | 0.19205 | FALSE | 55.3312 | 2021 | 2022-04-21 | 3.113% | 12.32% | 0.4594% | 100% | 0.078436 | 0 | 6 | 0.078436 | 50.119 | 0 | 2022-04-21 | 9.3454 | 9.6457 | 11.3826 | 2022-04-21 | 15.26% | 0.4594% | 100% | 0.078436 | 0 | 6 | 0.078436 | TRUE | FALSE
2022-04-22 | 29.245 | 30.1854 | 34.4342 | 34.4952 | 0.57915 | FALSE | 59.2871 | 2021 | 2022-04-22 | 3.115% | 12.34% | 0.4412% | 100% | 0.081383 | 0 | 6 | 0.081383 | 50.363 | 0 | 2022-04-22 | 28.2657 | 29.1746 | 34.4342 | 2022-04-22 | 15.27% | 0.4412% | 100% | 0.081383 | 0 | 6 | 0.081383 | TRUE | FALSE
2022-04-23 | 8.459 | 8.7312 | 9.9628 | 9.9628 | 0.16647 | FALSE | 58.4816 | 2021 | 2022-04-23 | 3.118% | 12.36% | 0.4227% | 100% | 0.084425 | 0 | 6 | 0.084425 | 50.6006 | 0 | 2022-04-23 | 8.1764 | 8.4395 | 9.9628 | 2022-04-23 | 15.29% | 0.4227% | 100% | 0.084425 | 0 | 6 | 0.084425 | TRUE | FALSE
2022-04-24 | 36.16 | 37.3245 | 42.6009 | 42.7023 | 0.71018 | FALSE | 54.7221 | 2021 | 2022-04-24 | 3.12% | 12.39% | 0.4042% | 100% | 0.087562 | 0 | 6 | 0.087562 | 50.8315 | 0 | 2022-04-24 | 34.9548 | 36.0805 | 42.6009 | 2022-04-24 | 15.31% | 0.4042% | 100% | 0.087562 | 0 | 6 | 0.087562 | TRUE | FALSE
2022-04-25 | 45.116 | 46.57 | 53.1678 | 53.3395 | 0.8831 | FALSE | 56.3379 | 2020 | 2022-04-25 | 3.122% | 12.41% | 0.386% | 100% | 0.090798 | 0 | 6 | 0.090798 | 51.0553 | 0 | 2022-04-25 | 43.6157 | 45.0214 | 53.1678 | 2022-04-25 | 15.32% | 0.386% | 100% | 0.090798 | 0 | 6 | 0.090798 | TRUE | FALSE
2022-04-26 | 50.034 | 51.6477 | 58.9812 | 59.1915 | 0.97574 | TRUE | 59.1915 | 2022 | 2022-04-26 | 3.124% | 12.43% | 0.368% | 100% | 0.094132 | 0 | 6 | 0.094132 | 51.2717 | 0 | 2022-04-26 | 48.374 | 49.9341 | 58.9812 | 2022-04-26 | 15.34% | 0.368% | 100% | 0.094132 | 0 | 6 | 0.094132 | TRUE | FALSE
2022-04-27 | 35.692 | 36.844 | 42.0873 | 42.1703 | 0.69225 | TRUE | 42.1703 | 2022 | 2022-04-27 | 3.127% | 12.46% | 0.3502% | 100% | 0.097568 | 0 | 6 | 0.097568 | 51.4804 | 0 | 2022-04-27 | 34.5105 | 35.6243 | 42.0873 | 2022-04-27 | 15.36% | 0.3502% | 100% | 0.097568 | 0 | 6 | 0.097568 | TRUE | FALSE
2022-04-28 | 21.865 | 22.5712 | 25.7907 | 25.8058 | 0.42191 | FALSE | 48.0718 | 2019 | 2022-04-28 | 3.129% | 12.48% | 0.3327% | 100% | 0.10111 | 0 | 6 | 0.10111 | 51.6812 | 0 | 2022-04-28 | 21.1428 | 21.8257 | 25.7907 | 2022-04-28 | 15.37% | 0.3327% | 100% | 0.10111 | 0 | 6 | 0.10111 | TRUE | FALSE
2022-04-29 | 41.082 | 42.4099 | 48.4731 | 48.5807 | 0.79122 | FALSE | 54.8034 | 2019 | 2022-04-29 | 3.131% | 12.51% | 0.3153% | 100% | 0.10475 | 0 | 6 | 0.10475 | 51.8737 | 0 | 2022-04-29 | 39.728 | 41.0121 | 48.4731 | 2022-04-29 | 15.39% | 0.3153% | 100% | 0.10475 | 0 | 6 | 0.10475 | TRUE | FALSE
2022-04-30 | 42.903 | 44.2908 | 50.6376 | 50.7509 | 0.82352 | FALSE | 60.8711 | 2019 | 2022-04-30 | 3.133% | 12.53% | 0.2981% | 100% | 0.1085 | 0 | 6 | 0.1085 | 52.0577 | 0 | 2022-04-30 | 41.492 | 42.8341 | 50.6376 | 2022-04-30 | 15.41% | 0.2981% | 100% | 0.1085 | 0 | 6 | 0.1085 | TRUE | FALSE
2022-05-01 | 42.316 | 43.6859 | 49.9607 | 50.0632 | 0.80952 | FALSE | 56.8699 | 2019 | 2022-05-01 | 3.136% | 12.56% | 0.281% | 100% | 0.11236 | 0 | 6 | 0.11236 | 52.2327 | 0 | 2022-05-01 | 40.9272 | 42.2521 | 49.9607 | 2022-05-01 | 15.43% | 0.281% | 100% | 0.11236 | 0 | 6 | 0.11236 | TRUE | FALSE
2022-05-02 | 25.867 | 26.705 | 30.5499 | 30.5723 | 0.49271 | FALSE | 39.7903 | 2021 | 2022-05-02 | 3.138% | 12.59% | 0.2645% | 100% | 0.11632 | 0 | 6 | 0.11632 | 52.3988 | 0 | 2022-05-02 | 25.0198 | 25.8304 | 30.5499 | 2022-05-02 | 15.45% | 0.2645% | 100% | 0.11632 | 0 | 6 | 0.11632 | TRUE | FALSE
2022-05-03 | 30.568 | 31.559 | 36.1137 | 36.1499 | 0.58076 | FALSE | 59.818 | 2021 | 2022-05-03 | 3.14% | 12.61% | 0.2487% | 100% | 0.1204 | 0 | 6 | 0.1204 | 52.556 | 0 | 2022-05-03 | 29.5689 | 30.5275 | 36.1137 | 2022-05-03 | 15.47% | 0.2487% | 100% | 0.1204 | 0 | 6 | 0.1204 | TRUE | FALSE
2022-05-04 | 0.776 | 0.80118 | 0.91709 | 0.91709 | 0.014689 | FALSE | 56.7046 | 2020 | 2022-05-04 | 3.142% | 12.64% | 0.2335% | 100% | 0.12458 | 0 | 6 | 0.12458 | 52.705 | 0 | 2022-05-04 | 0.75069 | 0.77504 | 0.91709 | 2022-05-04 | 15.49% | 0.2335% | 100% | 0.12458 | 0 | 6 | 0.12458 | TRUE | FALSE
2022-05-05 | 35.66 | 36.8178 | 42.1574 | 42.2069 | 0.6741 | FALSE | 59.05 | 2020 | 2022-05-05 | 3.145% | 12.67% | 0.2189% | 100% | 0.12888 | 0 | 6 | 0.12888 | 52.8459 | 0 | 2022-05-05 | 34.4992 | 35.6193 | 42.1574 | 2022-05-05 | 15.51% | 0.2189% | 100% | 0.12888 | 0 | 6 | 0.12888 | TRUE | FALSE
2022-05-06 | 33.054 | 34.128 | 39.0897 | 39.1268 | 0.62322 | FALSE | 64.3568 | 2019 | 2022-05-06 | 3.147% | 12.69% | 0.205% | 100% | 0.13329 | 0 | 6 | 0.13329 | 52.9793 | 0 | 2022-05-06 | 31.9801 | 33.0192 | 39.0897 | 2022-05-06 | 15.53% | 0.205% | 100% | 0.13329 | 0 | 6 | 0.13329 | TRUE | FALSE
2022-05-07 | 45.404 | 46.8804 | 53.7131 | 53.7948 | 0.85464 | FALSE | 59.6624 | 2020 | 2022-05-07 | 3.149% | 12.72% | 0.1917% | 100% | 0.13782 | 0 | 6 | 0.13782 | 53.1056 | 0 | 2022-05-07 | 43.9318 | 45.3603 | 53.7131 | 2022-05-07 | 15.55% | 0.1917% | 100% | 0.13782 | 0 | 6 | 0.13782 | TRUE | FALSE
2022-05-08 | 46.184 | 47.6868 | 54.6546 | 54.7341 | 0.86742 | FALSE | 57.5924 | 2021 | 2022-05-08 | 3.151% | 12.75% | 0.1792% | 100% | 0.14245 | 0 | 6 | 0.14245 | 53.2249 | 0 | 2022-05-08 | 44.6894 | 46.1436 | 54.6546 | 2022-05-08 | 15.57% | 0.1792% | 100% | 0.14245 | 0 | 6 | 0.14245 | TRUE | FALSE
2022-05-09 | 51.278 | 52.9478 | 60.7039 | 60.8 | 0.96129 | TRUE | 60.8 | 2022 | 2022-05-09 | 3.154% | 12.78% | 0.1674% | 100% | 0.1472 | 0 | 6 | 0.1472 | 53.3378 | 0 | 2022-05-09 | 49.6217 | 51.2376 | 60.7039 | 2022-05-09 | 15.59% | 0.1674% | 100% | 0.1472 | 0 | 6 | 0.1472 | TRUE | FALSE
2022-05-10 | 47.069 | 48.6029 | 55.7406 | 55.813 | 0.88047 | TRUE | 55.813 | 2022 | 2022-05-10 | 3.156% | 12.81% | 0.1563% | 100% | 0.15207 | 0 | 6 | 0.15207 | 53.4446 | 0 | 2022-05-10 | 45.5515 | 47.0359 | 55.7406 | 2022-05-10 | 15.62% | 0.1563% | 100% | 0.15207 | 0 | 6 | 0.15207 | TRUE | FALSE
2022-05-11 | 51.579 | 53.2611 | 61.103 | 61.1876 | 0.9632 | TRUE | 61.1876 | 2022 | 2022-05-11 | 3.158% | 12.83% | 0.1459% | 100% | 0.15705 | 0 | 6 | 0.15705 | 53.5458 | 0 | 2022-05-11 | 49.9192 | 51.5471 | 61.103 | 2022-05-11 | 15.64% | 0.1459% | 100% | 0.15705 | 0 | 6 | 0.15705 | TRUE | FALSE
2022-05-12 | 40.228 | 41.5409 | 47.673 | 47.7147 | 0.74957 | FALSE | 58.7238 | 2019 | 2022-05-12 | 3.16% | 12.86% | 0.1361% | 100% | 0.16214 | 0 | 6 | 0.16214 | 53.6417 | 0 | 2022-05-12 | 38.9358 | 40.2065 | 47.673 | 2022-05-12 | 15.66% | 0.1361% | 100% | 0.16214 | 0 | 6 | 0.16214 | TRUE | FALSE
2022-05-13 | 42.926 | 44.328 | 50.8885 | 50.9346 | 0.79859 | FALSE | 65.2437 | 2019 | 2022-05-13 | 3.163% | 12.89% | 0.1271% | 100% | 0.16735 | 0 | 6 | 0.16735 | 53.7328 | 0 | 2022-05-13 | 41.5497 | 42.9067 | 50.8885 | 2022-05-13 | 15.68% | 0.1271% | 100% | 0.16735 | 0 | 6 | 0.16735 | TRUE | FALSE
2022-05-14 | 44.243 | 45.6891 | 52.4686 | 52.5151 | 0.82182 | FALSE | 63.6028 | 2019 | 2022-05-14 | 3.165% | 12.92% | 0.1186% | 100% | 0.17266 | 0 | 6 | 0.17266 | 53.8193 | 0 | 2022-05-14 | 42.827 | 44.2268 | 52.4686 | 2022-05-14 | 15.71% | 0.1186% | 100% | 0.17266 | 0 | 6 | 0.17266 | TRUE | FALSE
2022-05-15 | 47.861 | 49.4265 | 56.7799 | 56.8328 | 0.8878 | FALSE | 64.5547 | 2019 | 2022-05-15 | 3.167% | 12.95% | 0.1108% | 100% | 0.17809 | 0 | 6 | 0.17809 | 53.9002 | 0 | 2022-05-15 | 46.3319 | 47.8474 | 56.7799 | 2022-05-15 | 15.73% | 0.1108% | 100% | 0.17809 | 0 | 6 | 0.17809 | TRUE | FALSE
2022-05-16 | 46.652 | 48.179 | 55.3657 | 55.4121 | 0.86416 | TRUE | 55.4121 | 2022 | 2022-05-16 | 3.169% | 12.98% | 0.1038% | 100% | 0.18363 | 0 | 6 | 0.18363 | 53.9742 | 0 | 2022-05-16 | 45.1642 | 46.6425 | 55.3657 | 2022-05-16 | 15.76% | 0.1038% | 100% | 0.18363 | 0 | 6 | 0.18363 | TRUE | FALSE
2022-05-17 | 50.298 | 51.9456 | 59.7146 | 59.767 | 0.93064 | TRUE | 59.767 | 2022 | 2022-05-17 | 3.172% | 13.01% | 0.09721% | 100% | 0.18928 | 0 | 6 | 0.18928 | 54.0417 | 0 | 2022-05-17 | 48.6967 | 50.2918 | 59.7146 | 2022-05-17 | 15.78% | 0.09721% | 100% | 0.18928 | 0 | 6 | 0.18928 | TRUE | FALSE
2022-05-18 | 48.944 | 50.5484 | 58.1285 | 58.1742 | 0.90453 | FALSE | 64.8332 | 2020 | 2022-05-18 | 3.174% | 13.04% | 0.09097% | 100% | 0.19503 | 0 | 6 | 0.19503 | 54.1031 | 0 | 2022-05-18 | 47.3885 | 48.9419 | 58.1285 | 2022-05-18 | 15.8% | 0.09097% | 100% | 0.19503 | 0 | 6 | 0.19503 | TRUE | FALSE
2022-05-19 | 50.726 | 52.39 | 60.2672 | 60.3139 | 0.93655 | FALSE | 63.7541 | 2020 | 2022-05-19 | 3.176% | 13.07% | 0.08511% | 100% | 0.20089 | 0 | 6 | 0.20089 | 54.1586 | 0 | 2022-05-19 | 49.1167 | 50.7279 | 60.2672 | 2022-05-19 | 15.83% | 0.08511% | 100% | 0.20089 | 0 | 6 | 0.20089 | TRUE | FALSE
2022-05-20 | 44.178 | 45.6283 | 52.507 | 52.5378 | 0.81479 | FALSE | 63.5781 | 2021 | 2022-05-20 | 3.179% | 13.1% | 0.07963% | 100% | 0.20686 | 0 | 6 | 0.20686 | 54.2085 | 0 | 2022-05-20 | 42.7788 | 44.1832 | 52.507 | 2022-05-20 | 15.85% | 0.07963% | 100% | 0.20686 | 0 | 6 | 0.20686 | TRUE | FALSE
2022-05-21 | 44.82 | 46.2925 | 53.2899 | 53.3198 | 0.82597 | FALSE | 62.1787 | 2020 | 2022-05-21 | 3.181% | 13.13% | 0.07455% | 100% | 0.21292 | 0 | 6 | 0.21292 | 54.2533 | 0 | 2022-05-21 | 43.403 | 44.8288 | 53.2899 | 2022-05-21 | 15.88% | 0.07455% | 100% | 0.21292 | 0 | 6 | 0.21292 | TRUE | FALSE
2022-05-22 | 31.848 | 32.8951 | 37.8806 | 37.8915 | 0.58635 | FALSE | 63.0884 | 2019 | 2022-05-22 | 3.183% | 13.16% | 0.06995% | 100% | 0.21908 | 0 | 6 | 0.21908 | 54.293 | 0 | 2022-05-22 | 30.8428 | 31.8568 | 37.8806 | 2022-05-22 | 15.9% | 0.06995% | 100% | 0.21908 | 0 | 6 | 0.21908 | TRUE | FALSE
2022-05-23 | 16.435 | 16.9757 | 19.5554 | 19.5555 | 0.30232 | FALSE | 57.1768 | 2020 | 2022-05-23 | 3.185% | 13.19% | 0.06554% | 100% | 0.22534 | 0 | 6 | 0.22534 | 54.3281 | 0 | 2022-05-23 | 15.9172 | 16.4408 | 19.5554 | 2022-05-23 | 15.93% | 0.06554% | 100% | 0.22534 | 0 | 6 | 0.22534 | TRUE | FALSE
2022-05-24 | 13.693 | 14.1438 | 16.2989 | 16.2989 | 0.25174 | FALSE | 28.6213 | 2021 | 2022-05-24 | 3.188% | 13.22% | 0.06132% | 100% | 0.23168 | 0 | 6 | 0.23168 | 54.3591 | 0 | 2022-05-24 | 13.2623 | 13.6989 | 16.2989 | 2022-05-24 | 15.95% | 0.06132% | 100% | 0.23168 | 0 | 6 | 0.23168 | TRUE | FALSE
2022-05-25 | 38.094 | 39.3491 | 45.3606 | 45.3755 | 0.70027 | FALSE | 59.3894 | 2020 | 2022-05-25 | 3.19% | 13.25% | 0.05729% | 100% | 0.23812 | 0 | 6 | 0.23812 | 54.3861 | 0 | 2022-05-25 | 36.8978 | 38.1136 | 45.3606 | 2022-05-25 | 15.98% | 0.05729% | 100% | 0.23812 | 0 | 6 | 0.23812 | TRUE | FALSE
2022-05-26 | 20.006 | 20.6657 | 23.8312 | 23.8324 | 0.36752 | FALSE | 63.3562 | 2020 | 2022-05-26 | 3.192% | 13.28% | 0.05344% | 100% | 0.24464 | 0 | 6 | 0.24464 | 54.4094 | 0 | 2022-05-26 | 19.3789 | 20.0178 | 23.8312 | 2022-05-26 | 16% | 0.05344% | 100% | 0.24464 | 0 | 6 | 0.24464 | TRUE | FALSE
2022-05-27 | 37.921 | 39.1723 | 45.1884 | 45.2011 | 0.69655 | FALSE | 62.9317 | 2021 | 2022-05-27 | 3.194% | 13.31% | 0.04978% | 100% | 0.25124 | 0 | 6 | 0.25124 | 54.4295 | 0 | 2022-05-27 | 36.7343 | 37.9464 | 45.1884 | 2022-05-27 | 16.03% | 0.04978% | 100% | 0.25124 | 0 | 6 | 0.25124 | TRUE | FALSE
2022-05-28 | 50.63 | 52.3018 | 60.3556 | 60.3807 | 0.92986 | FALSE | 62.081 | 2020 | 2022-05-28 | 3.197% | 13.34% | 0.0463% | 100% | 0.25792 | 0 | 6 | 0.25792 | 54.4465 | 0 | 2022-05-28 | 49.0483 | 50.668 | 60.3556 | 2022-05-28 | 16.05% | 0.0463% | 100% | 0.25792 | 0 | 6 | 0.25792 | TRUE | FALSE
2022-05-29 | 55.258 | 57.084 | 65.8971 | 65.9255 | 1.0147 | TRUE | 65.9255 | 2022 | 2022-05-29 | 3.199% | 13.37% | 0.04302% | 100% | 0.26466 | 0 | 6 | 0.26466 | 54.4596 | 0 | 2022-05-29 | 53.5348 | 55.3038 | 65.8971 | 2022-05-29 | 16.08% | 0.04302% | 100% | 0.26466 | 0 | 6 | 0.26466 | TRUE | FALSE
2022-05-30 | 47.244 | 48.8063 | 56.3611 | 56.3794 | 0.86731 | FALSE | 63.6867 | 2019 | 2022-05-30 | 3.201% | 13.4% | 0.04005% | 100% | 0.27148 | 0 | 6 | 0.27148 | 54.468 | 0 | 2022-05-30 | 45.7732 | 47.2869 | 56.3611 | 2022-05-30 | 16.1% | 0.04005% | 100% | 0.27148 | 0 | 6 | 0.27148 | TRUE | FALSE
2022-05-31 | 50.641 | 52.3169 | 60.436 | 60.4563 | 0.92964 | FALSE | 64.7086 | 2019 | 2022-05-31 | 3.203% | 13.43% | 0.03729% | 100% | 0.27836 | 0 | 6 | 0.27836 | 54.4718 | 0 | 2022-05-31 | 49.0672 | 50.691 | 60.436 | 2022-05-31 | 16.12% | 0.03729% | 100% | 0.27836 | 0 | 6 | 0.27836 | TRUE | FALSE
2022-06-01 | 52.082 | 53.8068 | 62.1786 | 62.1989 | 0.95612 | FALSE | 65.1407 | 2019 | 2022-06-01 | 3.206% | 13.46% | 0.03474% | 100% | 0.2853 | 0 | 6 | 0.2853 | 54.4713 | 0 | 2022-06-01 | 50.4663 | 52.1376 | 62.1786 | 2022-06-01 | 16.15% | 0.03474% | 100% | 0.2853 | 0 | 6 | 0.2853 | TRUE | FALSE
2022-06-02 | 40.903 | 42.2586 | 48.8504 | 48.8606 | 0.75089 | FALSE | 63.9015 | 2019 | 2022-06-02 | 3.208% | 13.49% | 0.03241% | 100% | 0.29228 | 0 | 6 | 0.29228 | 54.4667 | 0 | 2022-06-02 | 39.6364 | 40.95 | 48.8504 | 2022-06-02 | 16.17% | 0.03241% | 100% | 0.29228 | 0 | 6 | 0.29228 | TRUE | FALSE
2022-06-03 | 49.57 | 51.214 | 59.2229 | 59.2386 | 0.91021 | FALSE | 59.9421 | 2020 | 2022-06-03 | 3.21% | 13.52% | 0.03028% | 100% | 0.29932 | 0 | 6 | 0.29932 | 54.4581 | 0 | 2022-06-03 | 48.0377 | 49.6309 | 59.2229 | 2022-06-03 | 16.2% | 0.03028% | 100% | 0.29932 | 0 | 6 | 0.29932 | TRUE | FALSE
2022-06-04 | 28.148 | 29.0822 | 33.6415 | 33.6445 | 0.51689 | FALSE | 57.9618 | 2019 | 2022-06-04 | 3.212% | 13.55% | 0.02837% | 100% | 0.3064 | 0 | 6 | 0.3064 | 54.4459 | 0 | 2022-06-04 | 27.2795 | 28.1849 | 33.6415 | 2022-06-04 | 16.22% | 0.02837% | 100% | 0.3064 | 0 | 6 | 0.3064 | TRUE | FALSE
2022-06-05 | 29.403 | 30.3796 | 35.1541 | 35.1573 | 0.5401 | FALSE | 47.7295 | 2021 | 2022-06-05 | 3.215% | 13.58% | 0.0267% | 100% | 0.31351 | 0 | 6 | 0.31351 | 54.4301 | 0 | 2022-06-05 | 28.4974 | 29.4439 | 35.1541 | 2022-06-05 | 16.24% | 0.0267% | 100% | 0.31351 | 0 | 6 | 0.31351 | TRUE | FALSE
2022-06-06 | 39.231 | 40.5349 | 46.9211 | 46.9283 | 0.72094 | FALSE | 63.7133 | 2019 | 2022-06-06 | 3.217% | 13.61% | 0.02518% | 100% | 0.32065 | 0 | 6 | 0.32065 | 54.4111 | 0 | 2022-06-06 | 38.025 | 39.2888 | 46.9211 | 2022-06-06 | 16.27% | 0.02518% | 100% | 0.32065 | 0 | 6 | 0.32065 | TRUE | FALSE
2022-06-07 | 29.524 | 30.506 | 35.3238 | 35.3268 | 0.54275 | FALSE | 57.5671 | 2021 | 2022-06-07 | 3.219% | 13.64% | 0.02382% | 100% | 0.32782 | 0 | 6 | 0.32782 | 54.389 | 0 | 2022-06-07 | 28.6181 | 29.57 | 35.3238 | 2022-06-07 | 16.29% | 0.02382% | 100% | 0.32782 | 0 | 6 | 0.32782 | TRUE | FALSE
2022-06-08 | 20.77 | 21.4613 | 24.8589 | 24.8595 | 0.38198 | FALSE | 66.0803 | 2019 | 2022-06-08 | 3.221% | 13.67% | 0.02261% | 100% | 0.335 | 0 | 6 | 0.335 | 54.3641 | 0 | 2022-06-08 | 20.1339 | 20.8041 | 24.8589 | 2022-06-08 | 16.31% | 0.02261% | 100% | 0.335 | 0 | 6 | 0.335 | TRUE | FALSE
2022-06-09 | 41.312 | 42.6881 | 49.462 | 49.469 | 0.76024 | FALSE | 60.1928 | 2021 | 2022-06-09 | 3.224% | 13.7% | 0.02155% | 100% | 0.3422 | 0 | 6 | 0.3422 | 54.3365 | 0 | 2022-06-09 | 40.0493 | 41.3833 | 49.462 | 2022-06-09 | 16.33% | 0.02155% | 100% | 0.3422 | 0 | 6 | 0.3422 | TRUE | FALSE
2022-06-10 | 54.264 | 56.0728 | 64.9914 | 65.0048 | 0.99922 | TRUE | 65.0048 | 2022 | 2022-06-10 | 3.226% | 13.72% | 0.02064% | 100% | 0.3494 | 0 | 6 | 0.3494 | 54.3065 | 0 | 2022-06-10 | 52.6087 | 54.3623 | 64.9914 | 2022-06-10 | 16.35% | 0.02064% | 100% | 0.3494 | 0 | 6 | 0.3494 | TRUE | FALSE
2022-06-11 | 50.909 | 52.6072 | 60.9939 | 61.0049 | 0.93798 | TRUE | 61.0049 | 2022 | 2022-06-11 | 3.228% | 13.75% | 0.0199% | 100% | 0.35661 | 0 | 6 | 0.35661 | 54.2742 | 0 | 2022-06-11 | 49.3591 | 51.0056 | 60.9939 | 2022-06-11 | 16.38% | 0.0199% | 100% | 0.35661 | 0 | 6 | 0.35661 | TRUE | FALSE
2022-06-12 | 40.176 | 41.5171 | 48.1508 | 48.1567 | 0.74067 | FALSE | 60.9325 | 2019 | 2022-06-12 | 3.23% | 13.78% | 0.01931% | 100% | 0.3638 | 0 | 6 | 0.3638 | 54.239 | 0 | 2022-06-12 | 38.9554 | 40.2557 | 48.1508 | 2022-06-12 | 16.4% | 0.01931% | 100% | 0.3638 | 0 | 6 | 0.3638 | TRUE | FALSE
2022-06-13 | 49.357 | 51.0058 | 59.1738 | 59.1835 | 0.91062 | FALSE | 63.5787 | 2019 | 2022-06-13 | 3.233% | 13.8% | 0.0189% | 100% | 0.37099 | 0 | 6 | 0.37099 | 54.2002 | 0 | 2022-06-13 | 47.8605 | 49.4593 | 59.1738 | 2022-06-13 | 16.42% | 0.0189% | 100% | 0.37099 | 0 | 6 | 0.37099 | TRUE | FALSE
2022-06-14 | 42.39 | 43.8071 | 50.8376 | 50.8441 | 0.78266 | FALSE | 54.737 | 2021 | 2022-06-14 | 3.235% | 13.83% | 0.01854% | 100% | 0.37816 | 0 | 6 | 0.37816 | 54.158 | 0 | 2022-06-14 | 41.1074 | 42.4816 | 50.8376 | 2022-06-14 | 16.44% | 0.01854% | 100% | 0.37816 | 0 | 6 | 0.37816 | TRUE | FALSE
2022-06-15 | 50.068 | 51.743 | 60.065 | 60.0748 | 0.92524 | TRUE | 60.0748 | 2022 | 2022-06-15 | 3.237% | 13.86% | 0.01824% | 100% | 0.3853 | 0 | 6 | 0.3853 | 54.1127 | 0 | 2022-06-15 | 48.5563 | 50.1807 | 60.065 | 2022-06-15 | 16.46% | 0.01824% | 100% | 0.3853 | 0 | 6 | 0.3853 | TRUE | FALSE
2022-06-16 | 46.479 | 48.035 | 55.777 | 55.7851 | 0.85966 | FALSE | 65.1469 | 2019 | 2022-06-16 | 3.239% | 13.88% | 0.01799% | 100% | 0.39241 | 0 | 6 | 0.39241 | 54.0645 | 0 | 2022-06-16 | 45.0787 | 46.5879 | 55.777 | 2022-06-16 | 16.47% | 0.01799% | 100% | 0.39241 | 0 | 6 | 0.39241 | TRUE | FALSE
2022-06-17 | 47.949 | 49.5554 | 57.559 | 57.5676 | 0.8877 | FALSE | 64.2804 | 2019 | 2022-06-17 | 3.242% | 13.91% | 0.01779% | 100% | 0.39949 | 0 | 6 | 0.39949 | 54.0135 | 0 | 2022-06-17 | 46.5076 | 48.0657 | 57.559 | 2022-06-17 | 16.49% | 0.01779% | 100% | 0.39949 | 0 | 6 | 0.39949 | TRUE | FALSE
2022-06-18 | 49.847 | 51.5182 | 59.8558 | 59.8652 | 0.92376 | FALSE | 62.6244 | 2019 | 2022-06-18 | 3.244% | 13.93% | 0.01765% | 100% | 0.40652 | 0 | 6 | 0.40652 | 53.9599 | 0 | 2022-06-18 | 48.3519 | 49.9729 | 59.8558 | 2022-06-18 | 16.51% | 0.01765% | 100% | 0.40652 | 0 | 6 | 0.40652 | TRUE | FALSE
2022-06-19 | 51.084 | 52.7979 | 61.3596 | 61.3696 | 0.94767 | TRUE | 61.3696 | 2022 | 2022-06-19 | 3.246% | 13.95% | 0.01759% | 100% | 0.41351 | 0 | 6 | 0.41351 | 53.904 | 0 | 2022-06-19 | 49.5553 | 51.2179 | 61.3596 | 2022-06-19 | 16.53% | 0.01759% | 100% | 0.41351 | 0 | 6 | 0.41351 | TRUE | FALSE
2022-06-20 | 30.336 | 31.3545 | 36.4489 | 36.4513 | 0.56332 | FALSE | 61.9781 | 2020 | 2022-06-20 | 3.248% | 13.98% | 0.01756% | 100% | 0.42045 | 0 | 6 | 0.42045 | 53.8459 | 0 | 2022-06-20 | 29.4303 | 30.4184 | 36.4489 | 2022-06-20 | 16.55% | 0.01756% | 100% | 0.42045 | 0 | 6 | 0.42045 | TRUE | FALSE
2022-06-21 | 18.011 | 18.6161 | 21.6466 | 21.6468 | 0.33481 | FALSE | 55.5518 | 2020 | 2022-06-21 | 3.251% | 14% | 0.01756% | 100% | 0.42733 | 0 | 6 | 0.42733 | 53.7859 | 0 | 2022-06-21 | 17.4745 | 18.0616 | 21.6466 | 2022-06-21 | 16.56% | 0.01756% | 100% | 0.42733 | 0 | 6 | 0.42733 | TRUE | FALSE
2022-06-22 | 43.499 | 44.9615 | 52.2944 | 52.3012 | 0.80964 | FALSE | 63.8567 | 2020 | 2022-06-22 | 3.253% | 14.02% | 0.01761% | 100% | 0.43414 | 0 | 6 | 0.43414 | 53.7241 | 0 | 2022-06-22 | 42.2064 | 43.6255 | 52.2944 | 2022-06-22 | 16.58% | 0.01761% | 100% | 0.43414 | 0 | 6 | 0.43414 | TRUE | FALSE
2022-06-23 | 38.55 | 39.8471 | 46.3577 | 46.3626 | 0.71835 | FALSE | 56.9264 | 2020 | 2022-06-23 | 3.255% | 14.04% | 0.0177% | 100% | 0.44089 | 0 | 6 | 0.44089 | 53.6607 | 0 | 2022-06-23 | 37.4072 | 38.6658 | 46.3577 | 2022-06-23 | 16.59% | 0.0177% | 100% | 0.44089 | 0 | 6 | 0.44089 | TRUE | FALSE
2022-06-24 | 40.767 | 42.1396 | 49.0372 | 49.043 | 0.76059 | FALSE | 63.096 | 2020 | 2022-06-24 | 3.257% | 14.07% | 0.01783% | 100% | 0.44757 | 0 | 6 | 0.44757 | 53.5959 | 0 | 2022-06-24 | 39.5615 | 40.8935 | 49.0372 | 2022-06-24 | 16.61% | 0.01783% | 100% | 0.44757 | 0 | 6 | 0.44757 | TRUE | FALSE
2022-06-25 | 28.555 | 29.5171 | 34.357 | 34.3591 | 0.53338 | FALSE | 58.3333 | 2021 | 2022-06-25 | 3.26% | 14.09% | 0.01799% | 100% | 0.45417 | 0 | 6 | 0.45417 | 53.5299 | 0 | 2022-06-25 | 27.7127 | 28.6465 | 34.357 | 2022-06-25 | 16.62% | 0.01799% | 100% | 0.45417 | 0 | 6 | 0.45417 | TRUE | FALSE
2022-06-26 | 10.912 | 11.2799 | 13.1327 | 13.1327 | 0.20407 | FALSE | 61.1733 | 2019 | 2022-06-26 | 3.262% | 14.11% | 0.0182% | 100% | 0.46069 | 0 | 6 | 0.46069 | 53.4629 | 0 | 2022-06-26 | 10.5909 | 10.9481 | 13.1327 | 2022-06-26 | 16.63% | 0.0182% | 100% | 0.46069 | 0 | 6 | 0.46069 | TRUE | FALSE
2022-06-27 | 16.202 | 16.7487 | 19.5042 | 19.5042 | 0.30338 | FALSE | 60.9854 | 2019 | 2022-06-27 | 3.264% | 14.13% | 0.0185% | 100% | 0.46713 | 0 | 6 | 0.46713 | 53.3946 | 0 | 2022-06-27 | 15.7265 | 16.2572 | 19.5042 | 2022-06-27 | 16.65% | 0.0185% | 100% | 0.46713 | 0 | 6 | 0.46713 | TRUE | FALSE
2022-06-28 | 55.283 | 57.1497 | 66.5674 | 66.5799 | 1.0367 | TRUE | 66.5799 | 2022 | 2022-06-28 | 3.266% | 14.15% | 0.01885% | 100% | 0.47347 | 0 | 6 | 0.47347 | 53.3249 | 0 | 2022-06-28 | 53.6649 | 55.4769 | 66.5674 | 2022-06-28 | 16.66% | 0.01885% | 100% | 0.47347 | 0 | 6 | 0.47347 | TRUE | FALSE
2022-06-29 | 51.337 | 53.0717 | 61.8312 | 61.8425 | 0.964 | TRUE | 61.8425 | 2022 | 2022-06-29 | 3.269% | 14.17% | 0.01928% | 100% | 0.47973 | 0 | 6 | 0.47973 | 53.2537 | 0 | 2022-06-29 | 49.8384 | 51.5224 | 61.8312 | 2022-06-29 | 16.67% | 0.01928% | 100% | 0.47973 | 0 | 6 | 0.47973 | TRUE | FALSE
2022-06-30 | 12.435 | 12.8555 | 14.9806 | 14.9806 | 0.23378 | FALSE | 57.4913 | 2019 | 2022-06-30 | 3.271% | 14.19% | 0.01977% | 100% | 0.48589 | 0 | 6 | 0.48589 | 53.1806 | 0 | 2022-06-30 | 12.073 | 12.4812 | 14.9806 | 2022-06-30 | 16.68% | 0.01977% | 100% | 0.48589 | 0 | 6 | 0.48589 | TRUE | FALSE
2022-07-01 | 50.726 | 52.4425 | 61.1246 | 61.1362 | 0.95518 | TRUE | 61.1362 | 2022 | 2022-07-01 | 3.273% | 14.2% | 0.02033% | 100% | 0.49195 | 0 | 6 | 0.49195 | 53.1055 | 0 | 2022-07-01 | 49.2532 | 50.9198 | 61.1246 | 2022-07-01 | 16.69% | 0.02033% | 100% | 0.49195 | 0 | 6 | 0.49195 | TRUE | FALSE
2022-07-02 | 47.237 | 48.8366 | 56.9335 | 56.9436 | 0.89076 | FALSE | 57.0667 | 2021 | 2022-07-02 | 3.275% | 14.22% | 0.02096% | 100% | 0.49791 | 0 | 6 | 0.49791 | 53.0283 | 0 | 2022-07-02 | 45.8692 | 47.4225 | 56.9335 | 2022-07-02 | 16.71% | 0.02096% | 100% | 0.49791 | 0 | 6 | 0.49791 | TRUE | FALSE
2022-07-03 | 39.971 | 41.3255 | 48.1869 | 48.1937 | 0.75484 | FALSE | 51.6128 | 2019 | 2022-07-03 | 3.278% | 14.24% | 0.0218% | 100% | 0.50377 | 0 | 6 | 0.50377 | 52.9487 | 0 | 2022-07-03 | 38.8169 | 40.1322 | 48.1869 | 2022-07-03 | 16.72% | 0.0218% | 100% | 0.50377 | 0 | 6 | 0.50377 | TRUE | FALSE
2022-07-04 | 41.944 | 43.3663 | 50.5767 | 50.5848 | 0.79334 | FALSE | 59.3079 | 2019 | 2022-07-04 | 3.28% | 14.26% | 0.02283% | 100% | 0.50953 | 0 | 6 | 0.50953 | 52.8664 | 0 | 2022-07-04 | 40.7363 | 42.1177 | 50.5767 | 2022-07-04 | 16.73% | 0.02283% | 100% | 0.50953 | 0 | 6 | 0.50953 | TRUE | FALSE
2022-07-05 | 50.567 | 52.283 | 60.9876 | 61.0014 | 0.95803 | FALSE | 62.3962 | 2021 | 2022-07-05 | 3.282% | 14.27% | 0.02406% | 100% | 0.51518 | 0 | 6 | 0.51518 | 52.7813 | 0 | 2022-07-05 | 49.1152 | 50.7819 | 60.9876 | 2022-07-05 | 16.73% | 0.02406% | 100% | 0.51518 | 0 | 6 | 0.51518 | TRUE | FALSE
2022-07-06 | 39.178 | 40.5084 | 47.2617 | 47.2693 | 0.74344 | FALSE | 61.5454 | 2020 | 2022-07-06 | 3.284% | 14.29% | 0.02549% | 100% | 0.52072 | 0 | 6 | 0.52072 | 52.6933 | 0 | 2022-07-06 | 38.0564 | 39.3487 | 47.2617 | 2022-07-06 | 16.74% | 0.02549% | 100% | 0.52072 | 0 | 6 | 0.52072 | TRUE | FALSE
2022-07-07 | 48.654 | 50.3074 | 58.705 | 58.7192 | 0.92492 | TRUE | 58.7192 | 2022 | 2022-07-07 | 3.287% | 14.3% | 0.02711% | 100% | 0.52614 | 0 | 6 | 0.52614 | 52.602 | 0 | 2022-07-07 | 47.2652 | 48.8714 | 58.705 | 2022-07-07 | 16.75% | 0.02711% | 100% | 0.52614 | 0 | 6 | 0.52614 | TRUE | FALSE
2022-07-08 | 53.4 | 55.216 | 64.4446 | 64.4632 | 1.017 | TRUE | 64.4632 | 2022 | 2022-07-08 | 3.289% | 14.32% | 0.02894% | 100% | 0.53146 | 0 | 6 | 0.53146 | 52.5073 | 0 | 2022-07-08 | 51.8802 | 53.6445 | 64.4446 | 2022-07-08 | 16.76% | 0.02894% | 100% | 0.53146 | 0 | 6 | 0.53146 | TRUE | FALSE
2022-07-09 | 52.456 | 54.2411 | 63.3179 | 63.3375 | 1.0009 | TRUE | 63.3375 | 2022 | 2022-07-09 | 3.291% | 14.34% | 0.03098% | 100% | 0.53667 | 0 | 6 | 0.53667 | 52.409 | 0 | 2022-07-09 | 50.9675 | 52.7019 | 63.3179 | 2022-07-09 | 16.77% | 0.03098% | 100% | 0.53667 | 0 | 6 | 0.53667 | TRUE | FALSE
2022-07-10 | 51.931 | 53.6995 | 62.6964 | 62.717 | 0.99281 | FALSE | 63.0979 | 2019 | 2022-07-10 | 3.293% | 14.35% | 0.03322% | 100% | 0.54176 | 0 | 6 | 0.54176 | 52.307 | 0 | 2022-07-10 | 50.4618 | 52.1803 | 62.6964 | 2022-07-10 | 16.77% | 0.03322% | 100% | 0.54176 | 0 | 6 | 0.54176 | TRUE | FALSE
2022-07-11 | 50.145 | 51.8539 | 60.5517 | 60.5722 | 0.96059 | FALSE | 62.6647 | 2019 | 2022-07-11 | 3.296% | 14.36% | 0.03578% | 100% | 0.54674 | 0 | 6 | 0.54674 | 52.2014 | 0 | 2022-07-11 | 48.7306 | 50.3913 | 60.5517 | 2022-07-11 | 16.78% | 0.03578% | 100% | 0.54674 | 0 | 6 | 0.54674 | TRUE | FALSE
2022-07-12 | 50.248 | 51.9616 | 60.6874 | 60.7097 | 0.96458 | FALSE | 63.5 | 2019 | 2022-07-12 | 3.298% | 14.38% | 0.03862% | 100% | 0.5516 | 0 | 6 | 0.5516 | 52.0923 | 0 | 2022-07-12 | 48.835 | 50.5004 | 60.6874 | 2022-07-12 | 16.79% | 0.03862% | 100% | 0.5516 | 0 | 6 | 0.5516 | TRUE | FALSE
2022-07-13 | 49.942 | 51.6464 | 60.3289 | 60.3527 | 0.96077 | TRUE | 60.3527 | 2022 | 2022-07-13 | 3.3% | 14.39% | 0.04174% | 100% | 0.55636 | 0 | 6 | 0.55636 | 51.9799 | 0 | 2022-07-13 | 48.5419 | 50.1985 | 60.3289 | 2022-07-13 | 16.79% | 0.04174% | 100% | 0.55636 | 0 | 6 | 0.55636 | TRUE | FALSE
2022-07-14 | 49.314 | 50.9981 | 59.581 | 59.606 | 0.9508 | FALSE | 62.4209 | 2019 | 2022-07-14 | 3.302% | 14.41% | 0.04514% | 100% | 0.56099 | 0 | 6 | 0.56099 | 51.8644 | 0 | 2022-07-14 | 47.9358 | 49.5729 | 59.581 | 2022-07-14 | 16.8% | 0.04514% | 100% | 0.56099 | 0 | 6 | 0.56099 | TRUE | FALSE
2022-07-15 | 47.65 | 49.2785 | 57.5807 | 57.6057 | 0.92079 | FALSE | 64.0594 | 2019 | 2022-07-15 | 3.305% | 14.42% | 0.04883% | 100% | 0.56552 | 0 | 6 | 0.56552 | 51.746 | 0 | 2022-07-15 | 46.3224 | 47.9055 | 57.5807 | 2022-07-15 | 16.8% | 0.04883% | 100% | 0.56552 | 0 | 6 | 0.56552 | TRUE | FALSE
2022-07-16 | 49.075 | 50.7533 | 59.313 | 59.3421 | 0.95057 | FALSE | 61.9391 | 2019 | 2022-07-16 | 3.307% | 14.43% | 0.05281% | 100% | 0.56993 | 0 | 6 | 0.56993 | 51.6248 | 0 | 2022-07-16 | 47.712 | 49.3437 | 59.313 | 2022-07-16 | 16.81% | 0.05281% | 100% | 0.56993 | 0 | 6 | 0.56993 | TRUE | FALSE
2022-07-17 | 48.241 | 49.892 | 58.3149 | 58.3453 | 0.93665 | FALSE | 61.4361 | 2021 | 2022-07-17 | 3.309% | 14.44% | 0.05721% | 100% | 0.57422 | 0 | 6 | 0.57422 | 51.5011 | 0 | 2022-07-17 | 46.9054 | 48.5107 | 58.3149 | 2022-07-17 | 16.81% | 0.05721% | 100% | 0.57422 | 0 | 6 | 0.57422 | TRUE | FALSE
2022-07-18 | 48.506 | 50.1672 | 58.6451 | 58.6785 | 0.94411 | TRUE | 58.6785 | 2022 | 2022-07-18 | 3.311% | 14.46% | 0.06191% | 100% | 0.57841 | 0 | 6 | 0.57841 | 51.3749 | 0 | 2022-07-18 | 47.1673 | 48.7827 | 58.6451 | 2022-07-18 | 16.82% | 0.06191% | 100% | 0.57841 | 0 | 6 | 0.57841 | TRUE | FALSE
2022-07-19 | 39.232 | 40.5765 | 47.4404 | 47.4615 | 0.76538 | FALSE | 60.9004 | 2020 | 2022-07-19 | 3.314% | 14.47% | 0.0669% | 100% | 0.58249 | 0 | 6 | 0.58249 | 51.2465 | 0 | 2022-07-19 | 38.1527 | 39.4603 | 47.4404 | 2022-07-19 | 16.82% | 0.0669% | 100% | 0.58249 | 0 | 6 | 0.58249 | TRUE | FALSE
2022-07-20 | 37.633 | 38.9237 | 45.5142 | 45.5347 | 0.73602 | FALSE | 59.4528 | 2020 | 2022-07-20 | 3.316% | 14.48% | 0.07218% | 100% | 0.58645 | 0 | 6 | 0.58645 | 51.1162 | 0 | 2022-07-20 | 36.601 | 37.8563 | 45.5142 | 2022-07-20 | 16.83% | 0.07218% | 100% | 0.58645 | 0 | 6 | 0.58645 | TRUE | FALSE
2022-07-21 | 47.606 | 49.2398 | 57.5849 | 57.6255 | 0.93368 | TRUE | 57.6255 | 2022 | 2022-07-21 | 3.318% | 14.49% | 0.07777% | 100% | 0.59031 | 0 | 6 | 0.59031 | 50.9839 | 0 | 2022-07-21 | 46.3047 | 47.8939 | 57.5849 | 2022-07-21 | 16.83% | 0.07777% | 100% | 0.59031 | 0 | 6 | 0.59031 | TRUE | FALSE
2022-07-22 | 35.859 | 37.0905 | 43.3824 | 43.4034 | 0.70494 | FALSE | 56.1858 | 2021 | 2022-07-22 | 3.32% | 14.5% | 0.08365% | 100% | 0.59406 | 0 | 6 | 0.59406 | 50.8501 | 0 | 2022-07-22 | 34.882 | 36.08 | 43.3824 | 2022-07-22 | 16.83% | 0.08365% | 100% | 0.59406 | 0 | 6 | 0.59406 | TRUE | FALSE
2022-07-23 | 44.782 | 46.3211 | 54.1859 | 54.2265 | 0.88289 | FALSE | 56.9936 | 2019 | 2022-07-23 | 3.323% | 14.51% | 0.08984% | 100% | 0.5977 | 0 | 6 | 0.5977 | 50.7147 | 0 | 2022-07-23 | 43.5658 | 45.0631 | 54.1859 | 2022-07-23 | 16.84% | 0.08984% | 100% | 0.5977 | 0 | 6 | 0.5977 | TRUE | FALSE
2022-07-24 | 47.195 | 48.8181 | 57.1143 | 57.1641 | 0.93303 | FALSE | 57.2506 | 2019 | 2022-07-24 | 3.325% | 14.53% | 0.09634% | 100% | 0.60124 | 0 | 6 | 0.60124 | 50.578 | 0 | 2022-07-24 | 45.9175 | 47.4967 | 57.1143 | 2022-07-24 | 16.84% | 0.09634% | 100% | 0.60124 | 0 | 6 | 0.60124 | TRUE | FALSE
2022-07-25 | 28.515 | 29.4964 | 34.5134 | 34.527 | 0.56497 | FALSE | 58.9358 | 2020 | 2022-07-25 | 3.327% | 14.54% | 0.1036% | 100% | 0.60468 | 0 | 6 | 0.60468 | 50.4395 | 0 | 2022-07-25 | 27.7456 | 28.7005 | 34.5134 | 2022-07-25 | 16.84% | 0.1036% | 100% | 0.60468 | 0 | 6 | 0.60468 | TRUE | FALSE
2022-07-26 | 48.259 | 49.921 | 58.4195 | 58.4809 | 0.95938 | TRUE | 58.4809 | 2022 | 2022-07-26 | 3.329% | 14.55% | 0.1114% | 100% | 0.60801 | 0 | 6 | 0.60801 | 50.2993 | 0 | 2022-07-26 | 46.9612 | 48.5785 | 58.4195 | 2022-07-26 | 16.85% | 0.1114% | 100% | 0.60801 | 0 | 6 | 0.60801 | TRUE | FALSE
2022-07-27 | 50.793 | 52.5435 | 61.4961 | 61.5699 | 1.0127 | TRUE | 61.5699 | 2022 | 2022-07-27 | 3.332% | 14.56% | 0.1199% | 100% | 0.61125 | 0 | 6 | 0.61125 | 50.157 | 0 | 2022-07-27 | 49.4315 | 51.1351 | 61.4961 | 2022-07-27 | 16.85% | 0.1199% | 100% | 0.61125 | 0 | 6 | 0.61125 | TRUE | FALSE
2022-07-28 | 43.309 | 44.8027 | 52.4427 | 52.4974 | 0.86575 | FALSE | 61.484 | 2019 | 2022-07-28 | 3.334% | 14.57% | 0.1291% | 100% | 0.61438 | 0 | 6 | 0.61438 | 50.0124 | 0 | 2022-07-28 | 42.152 | 43.6057 | 52.4427 | 2022-07-28 | 16.85% | 0.1291% | 100% | 0.61438 | 0 | 6 | 0.61438 | TRUE | FALSE
2022-07-29 | 25.097 | 25.9632 | 30.3942 | 30.4065 | 0.5028 | FALSE | 60.2144 | 2019 | 2022-07-29 | 3.336% | 14.58% | 0.1388% | 100% | 0.61742 | 0 | 6 | 0.61742 | 49.8655 | 0 | 2022-07-29 | 24.4287 | 25.2718 | 30.3942 | 2022-07-29 | 16.85% | 0.1388% | 100% | 0.61742 | 0 | 6 | 0.61742 | TRUE | FALSE
2022-07-30 | 42.59 | 44.0609 | 51.5868 | 51.6481 | 0.85641 | FALSE | 52.1749 | 2020 | 2022-07-30 | 3.338% | 14.59% | 0.1493% | 100% | 0.62037 | 0 | 6 | 0.62037 | 49.7159 | 0 | 2022-07-30 | 41.4597 | 42.8915 | 51.5868 | 2022-07-30 | 16.86% | 0.1493% | 100% | 0.62037 | 0 | 6 | 0.62037 | TRUE | FALSE
2022-07-31 | 47.018 | 48.643 | 56.9582 | 57.0433 | 0.94853 | TRUE | 57.0433 | 2022 | 2022-07-31 | 3.341% | 14.6% | 0.1609% | 100% | 0.62323 | 0 | 6 | 0.62323 | 49.5633 | 0 | 2022-07-31 | 45.7743 | 47.3563 | 56.9582 | 2022-07-31 | 16.86% | 0.1609% | 100% | 0.62323 | 0 | 6 | 0.62323 | TRUE | FALSE
2022-08-01 | 48.815 | 50.5032 | 59.1434 | 59.2444 | 0.98798 | TRUE | 59.2444 | 2022 | 2022-08-01 | 3.343% | 14.61% | 0.1735% | 100% | 0.62599 | 0 | 6 | 0.62599 | 49.4076 | 0 | 2022-08-01 | 47.5281 | 49.1718 | 59.1434 | 2022-08-01 | 16.86% | 0.1735% | 100% | 0.62599 | 0 | 6 | 0.62599 | TRUE | FALSE
2022-08-02 | 47.084 | 48.7135 | 57.0541 | 57.1542 | 0.95594 | TRUE | 57.1542 | 2022 | 2022-08-02 | 3.345% | 14.62% | 0.187% | 100% | 0.62867 | 0 | 6 | 0.62867 | 49.2485 | 0 | 2022-08-02 | 45.8468 | 47.4335 | 57.0541 | 2022-08-02 | 16.86% | 0.187% | 100% | 0.62867 | 0 | 6 | 0.62867 | TRUE | FALSE
2022-08-03 | 45.349 | 46.9196 | 54.9592 | 55.0581 | 0.92367 | FALSE | 57.4498 | 2019 | 2022-08-03 | 3.347% | 14.63% | 0.2016% | 100% | 0.63126 | 0 | 6 | 0.63126 | 49.0859 | 0 | 2022-08-03 | 44.1614 | 45.6908 | 54.9592 | 2022-08-03 | 16.86% | 0.2016% | 100% | 0.63126 | 0 | 6 | 0.63126 | TRUE | FALSE
2022-08-04 | 42.123 | 43.5829 | 51.0565 | 51.1456 | 0.86069 | FALSE | 53.0473 | 2019 | 2022-08-04 | 3.35% | 14.64% | 0.2172% | 100% | 0.63377 | 0 | 6 | 0.63377 | 48.9196 | 0 | 2022-08-04 | 41.0236 | 42.4453 | 51.0565 | 2022-08-04 | 16.87% | 0.2172% | 100% | 0.63377 | 0 | 6 | 0.63377 | TRUE | FALSE
2022-08-05 | 41.227 | 42.6568 | 49.9772 | 50.0685 | 0.84526 | FALSE | 58.003 | 2020 | 2022-08-05 | 3.352% | 14.65% | 0.2339% | 100% | 0.63619 | 0 | 6 | 0.63619 | 48.7494 | 0 | 2022-08-05 | 40.1545 | 41.5471 | 49.9772 | 2022-08-05 | 16.87% | 0.2339% | 100% | 0.63619 | 0 | 6 | 0.63619 | TRUE | FALSE
2022-08-06 | 43.703 | 45.2197 | 52.9858 | 53.1003 | 0.89937 | FALSE | 57.0707 | 2020 | 2022-08-06 | 3.354% | 14.66% | 0.2517% | 100% | 0.63854 | 0 | 6 | 0.63854 | 48.5751 | 0 | 2022-08-06 | 42.57 | 44.0473 | 52.9858 | 2022-08-06 | 16.87% | 0.2517% | 100% | 0.63854 | 0 | 6 | 0.63854 | TRUE | FALSE
2022-08-07 | 46.533 | 48.149 | 56.4244 | 56.569 | 0.96132 | TRUE | 56.569 | 2022 | 2022-08-07 | 3.356% | 14.67% | 0.2705% | 100% | 0.6408 | 0 | 6 | 0.6408 | 48.3979 | 0 | 2022-08-07 | 45.3306 | 46.9049 | 56.4244 | 2022-08-07 | 16.87% | 0.2705% | 100% | 0.6408 | 0 | 6 | 0.6408 | TRUE | FALSE
2022-08-08 | 47.182 | 48.8217 | 57.2188 | 57.3804 | 0.97842 | TRUE | 57.3804 | 2022 | 2022-08-08 | 3.359% | 14.68% | 0.2905% | 100% | 0.64299 | 0 | 6 | 0.64299 | 48.2185 | 0 | 2022-08-08 | 45.967 | 47.5645 | 57.2188 | 2022-08-08 | 16.87% | 0.2905% | 100% | 0.64299 | 0 | 6 | 0.64299 | TRUE | FALSE
2022-08-09 | 45.375 | 46.953 | 55.0346 | 55.1929 | 0.94435 | FALSE | 56.4763 | 2021 | 2022-08-09 | 3.361% | 14.68% | 0.3114% | 100% | 0.64511 | 0 | 6 | 0.64511 | 48.0368 | 0 | 2022-08-09 | 44.2104 | 45.748 | 55.0346 | 2022-08-09 | 16.87% | 0.3114% | 100% | 0.64511 | 0 | 6 | 0.64511 | TRUE | FALSE
2022-08-10 | 43.692 | 45.2125 | 53.0002 | 53.1552 | 0.91268 | TRUE | 53.1552 | 2022 | 2022-08-10 | 3.363% | 14.69% | 0.333% | 100% | 0.64715 | 0 | 6 | 0.64715 | 47.8526 | 0 | 2022-08-10 | 42.5744 | 44.0561 | 53.0002 | 2022-08-10 | 16.88% | 0.333% | 100% | 0.64715 | 0 | 6 | 0.64715 | TRUE | FALSE
2022-08-11 | 39.579 | 40.9574 | 48.0171 | 48.1467 | 0.82964 | FALSE | 51.4456 | 2021 | 2022-08-11 | 3.365% | 14.7% | 0.3555% | 100% | 0.64912 | 0 | 6 | 0.64912 | 47.6653 | 0 | 2022-08-11 | 38.5701 | 39.9133 | 48.0171 | 2022-08-11 | 16.88% | 0.3555% | 100% | 0.64912 | 0 | 6 | 0.64912 | TRUE | FALSE
2022-08-12 | 42.08 | 43.5465 | 51.0577 | 51.2203 | 0.88582 | TRUE | 51.2203 | 2022 | 2022-08-12 | 3.368% | 14.71% | 0.3789% | 100% | 0.65103 | 0 | 6 | 0.65103 | 47.4746 | 0 | 2022-08-12 | 41.0109 | 42.4401 | 51.0577 | 2022-08-12 | 16.88% | 0.3789% | 100% | 0.65103 | 0 | 6 | 0.65103 | TRUE | FALSE
2022-08-13 | 28.382 | 29.3718 | 34.4416 | 34.5012 | 0.59891 | FALSE | 52.1582 | 2019 | 2022-08-13 | 3.37% | 14.72% | 0.4031% | 100% | 0.65287 | 0 | 6 | 0.65287 | 47.2802 | 0 | 2022-08-13 | 27.6634 | 28.6281 | 34.4416 | 2022-08-13 | 16.88% | 0.4031% | 100% | 0.65287 | 0 | 6 | 0.65287 | TRUE | FALSE
2022-08-14 | 30.538 | 31.6037 | 37.0625 | 37.1416 | 0.64722 | FALSE | 56.5166 | 2019 | 2022-08-14 | 3.372% | 14.73% | 0.4278% | 100% | 0.65464 | 0 | 6 | 0.65464 | 47.0818 | 0 | 2022-08-14 | 29.7674 | 30.8062 | 37.0625 | 2022-08-14 | 16.88% | 0.4278% | 100% | 0.65464 | 0 | 6 | 0.65464 | TRUE | FALSE
2022-08-15 | 35.815 | 37.0657 | 43.4723 | 43.6031 | 0.76281 | FALSE | 51.5839 | 2020 | 2022-08-15 | 3.374% | 14.74% | 0.4527% | 100% | 0.65636 | 0 | 6 | 0.65636 | 46.8793 | 0 | 2022-08-15 | 34.9143 | 36.1336 | 43.4723 | 2022-08-15 | 16.88% | 0.4527% | 100% | 0.65636 | 0 | 6 | 0.65636 | TRUE | FALSE
2022-08-16 | 28.574 | 29.5725 | 34.6874 | 34.7614 | 0.6106 | FALSE | 55.5308 | 2019 | 2022-08-16 | 3.377% | 14.75% | 0.4777% | 100% | 0.65801 | 0 | 6 | 0.65801 | 46.6723 | 0 | 2022-08-16 | 27.8579 | 28.8314 | 34.6874 | 2022-08-16 | 16.88% | 0.4777% | 100% | 0.65801 | 0 | 6 | 0.65801 | TRUE | FALSE
2022-08-17 | 20.706 | 21.4301 | 25.1391 | 25.1654 | 0.44389 | FALSE | 54.2754 | 2019 | 2022-08-17 | 3.379% | 14.75% | 0.5028% | 100% | 0.6596 | 0 | 6 | 0.6596 | 46.4604 | 0 | 2022-08-17 | 20.1888 | 20.8948 | 25.1391 | 2022-08-17 | 16.88% | 0.5028% | 100% | 0.6596 | 0 | 6 | 0.6596 | TRUE | FALSE
2022-08-18 | 34.909 | 36.1306 | 42.3879 | 42.5339 | 0.7535 | FALSE | 53.8189 | 2021 | 2022-08-18 | 3.381% | 14.76% | 0.528% | 100% | 0.66114 | 0 | 6 | 0.66114 | 46.2433 | 0 | 2022-08-18 | 34.0401 | 35.2313 | 42.3879 | 2022-08-18 | 16.88% | 0.528% | 100% | 0.66114 | 0 | 6 | 0.66114 | TRUE | FALSE
2022-08-19 | 36.142 | 37.4076 | 43.8902 | 44.0593 | 0.78401 | FALSE | 48.7696 | 2021 | 2022-08-19 | 3.383% | 14.77% | 0.5534% | 100% | 0.66262 | 0 | 6 | 0.66262 | 46.0206 | 0 | 2022-08-19 | 35.2455 | 36.4797 | 43.8902 | 2022-08-19 | 16.88% | 0.5534% | 100% | 0.66262 | 0 | 6 | 0.66262 | TRUE | FALSE
2022-08-20 | 42.597 | 44.0897 | 51.7351 | 52.0062 | 0.92969 | FALSE | 52.5291 | 2021 | 2022-08-20 | 3.386% | 14.78% | 0.579% | 100% | 0.66405 | 0 | 6 | 0.66405 | 45.792 | 0 | 2022-08-20 | 41.544 | 42.9998 | 51.7351 | 2022-08-20 | 16.88% | 0.579% | 100% | 0.66405 | 0 | 6 | 0.66405 | TRUE | FALSE
2022-08-21 | 27.969 | 28.9498 | 33.9729 | 34.0653 | 0.61186 | FALSE | 51.4199 | 2020 | 2022-08-21 | 3.388% | 14.79% | 0.6047% | 100% | 0.66543 | 0 | 6 | 0.66543 | 45.5584 | 0 | 2022-08-21 | 27.28 | 28.2366 | 33.9729 | 2022-08-21 | 16.89% | 0.6047% | 100% | 0.66543 | 0 | 6 | 0.66543 | TRUE | FALSE
2022-08-22 | 22.432 | 23.2191 | 27.2504 | 27.2984 | 0.4927 | FALSE | 55.3109 | 2019 | 2022-08-22 | 3.39% | 14.79% | 0.6301% | 100% | 0.66675 | 0 | 6 | 0.66675 | 45.321 | 0 | 2022-08-22 | 21.8813 | 22.6491 | 27.2504 | 2022-08-22 | 16.89% | 0.6301% | 100% | 0.66675 | 0 | 6 | 0.66675 | TRUE | FALSE
2022-08-23 | 39.763 | 41.1593 | 48.3096 | 48.5742 | 0.88108 | FALSE | 52.4945 | 2019 | 2022-08-23 | 3.392% | 14.8% | 0.6552% | 100% | 0.66803 | 0 | 6 | 0.66803 | 45.0798 | 0 | 2022-08-23 | 38.7902 | 40.1523 | 48.3096 | 2022-08-23 | 16.89% | 0.6552% | 100% | 0.66803 | 0 | 6 | 0.66803 | TRUE | FALSE
2022-08-24 | 40.149 | 41.5598 | 48.784 | 49.0677 | 0.89458 | FALSE | 52.3681 | 2019 | 2022-08-24 | 3.395% | 14.81% | 0.6798% | 100% | 0.66926 | 0 | 6 | 0.66926 | 44.8346 | 0 | 2022-08-24 | 39.1702 | 40.5466 | 48.784 | 2022-08-24 | 16.89% | 0.6798% | 100% | 0.66926 | 0 | 6 | 0.66926 | TRUE | FALSE
2022-08-25 | 30.59 | 31.6656 | 37.1731 | 37.3181 | 0.68393 | FALSE | 49.23 | 2021 | 2022-08-25 | 3.397% | 14.82% | 0.7041% | 100% | 0.67045 | 0 | 6 | 0.67045 | 44.5852 | 0 | 2022-08-25 | 29.8468 | 30.8963 | 37.1731 | 2022-08-25 | 16.89% | 0.7041% | 100% | 0.67045 | 0 | 6 | 0.67045 | TRUE | FALSE
2022-08-26 | 37.052 | 38.3557 | 45.0306 | 45.2829 | 0.83436 | FALSE | 51.4092 | 2021 | 2022-08-26 | 3.399% | 14.82% | 0.7279% | 100% | 0.67159 | 0 | 6 | 0.67159 | 44.3314 | 0 | 2022-08-26 | 36.155 | 37.4271 | 45.0306 | 2022-08-26 | 16.89% | 0.7279% | 100% | 0.67159 | 0 | 6 | 0.67159 | TRUE | FALSE
2022-08-27 | 43.109 | 44.6269 | 52.3975 | 52.7817 | 0.97789 | TRUE | 52.7817 | 2022 | 2022-08-27 | 3.401% | 14.83% | 0.7514% | 100% | 0.67269 | 0 | 6 | 0.67269 | 44.0731 | 0 | 2022-08-27 | 42.069 | 43.5502 | 52.3975 | 2022-08-27 | 16.88% | 0.7514% | 100% | 0.67269 | 0 | 6 | 0.67269 | TRUE | FALSE
2022-08-28 | 41.576 | 43.0409 | 50.5394 | 50.9048 | 0.94847 | FALSE | 52.9033 | 2021 | 2022-08-28 | 3.404% | 14.84% | 0.7741% | 100% | 0.67375 | 0 | 6 | 0.67375 | 43.8101 | 0 | 2022-08-28 | 40.5765 | 42.0062 | 50.5394 | 2022-08-28 | 16.88% | 0.7741% | 100% | 0.67375 | 0 | 6 | 0.67375 | TRUE | FALSE
2022-08-29 | 29.215 | 30.2451 | 35.5171 | 35.6677 | 0.66844 | FALSE | 52.1645 | 2021 | 2022-08-29 | 3.406% | 14.84% | 0.7964% | 100% | 0.67477 | 0 | 6 | 0.67477 | 43.5422 | 0 | 2022-08-29 | 28.5151 | 29.5205 | 35.5171 | 2022-08-29 | 16.88% | 0.7964% | 100% | 0.67477 | 0 | 6 | 0.67477 | TRUE | FALSE
2022-08-30 | 40.679 | 42.1143 | 49.459 | 49.832 | 0.93947 | FALSE | 50.4227 | 2021 | 2022-08-30 | 3.408% | 14.85% | 0.8184% | 100% | 0.67575 | 0 | 6 | 0.67575 | 43.2692 | 0 | 2022-08-30 | 39.7079 | 41.1089 | 49.459 | 2022-08-30 | 16.88% | 0.8184% | 100% | 0.67575 | 0 | 6 | 0.67575 | TRUE | FALSE
2022-08-31 | 19.103 | 19.7775 | 23.2284 | 23.2687 | 0.44138 | FALSE | 50.3244 | 2021 | 2022-08-31 | 3.41% | 14.86% | 0.8399% | 100% | 0.67669 | 0 | 6 | 0.67669 | 42.9909 | 0 | 2022-08-31 | 18.6486 | 19.307 | 23.2284 | 2022-08-31 | 16.88% | 0.8399% | 100% | 0.67669 | 0 | 6 | 0.67669 | TRUE | FALSE
2022-09-01 | 38.492 | 39.852 | 46.8091 | 47.1579 | 0.9002 | TRUE | 47.1579 | 2022 | 2022-09-01 | 3.413% | 14.86% | 0.861% | 100% | 0.6776 | 0 | 6 | 0.6776 | 42.7072 | 0 | 2022-09-01 | 37.5796 | 38.9073 | 46.8091 | 2022-09-01 | 16.88% | 0.861% | 100% | 0.6776 | 0 | 6 | 0.6776 | TRUE | FALSE
2022-09-02 | 33.459 | 34.642 | 40.6925 | 40.9445 | 0.78669 | FALSE | 49.191 | 2019 | 2022-09-02 | 3.415% | 14.87% | 0.8817% | 100% | 0.67847 | 0 | 6 | 0.67847 | 42.4178 | 0 | 2022-09-02 | 32.6687 | 33.8237 | 40.6925 | 2022-09-02 | 16.88% | 0.8817% | 100% | 0.67847 | 0 | 6 | 0.67847 | TRUE | FALSE
2022-09-03 | 27.537 | 28.5112 | 33.4933 | 33.6467 | 0.65081 | FALSE | 51.1649 | 2019 | 2022-09-03 | 3.417% | 14.87% | 0.9021% | 100% | 0.67932 | 0 | 6 | 0.67932 | 42.1225 | 0 | 2022-09-03 | 26.8889 | 27.8402 | 33.4933 | 2022-09-03 | 16.88% | 0.9021% | 100% | 0.67932 | 0 | 6 | 0.67932 | TRUE | FALSE
2022-09-04 | 40.078 | 41.4969 | 48.7513 | 49.1777 | 0.9578 | FALSE | 50.6307 | 2019 | 2022-09-04 | 3.419% | 14.88% | 0.922% | 100% | 0.68013 | 0 | 6 | 0.68013 | 41.8207 | 0 | 2022-09-04 | 39.1381 | 40.5238 | 48.7513 | 2022-09-04 | 16.88% | 0.922% | 100% | 0.68013 | 0 | 6 | 0.68013 | TRUE | FALSE
2022-09-05 | 34.605 | 35.831 | 42.0976 | 42.4019 | 0.83173 | FALSE | 48.605 | 2020 | 2022-09-05 | 3.422% | 14.89% | 0.9413% | 100% | 0.6809 | 0 | 6 | 0.6809 | 41.5121 | 0 | 2022-09-05 | 33.7964 | 34.9937 | 42.0976 | 2022-09-05 | 16.87% | 0.9413% | 100% | 0.6809 | 0 | 6 | 0.6809 | TRUE | FALSE
2022-09-06 | 38.82 | 40.1962 | 47.2293 | 47.6492 | 0.94155 | FALSE | 51.9792 | 2019 | 2022-09-06 | 3.424% | 14.89% | 0.9604% | 100% | 0.68165 | 0 | 6 | 0.68165 | 41.1971 | 0 | 2022-09-06 | 37.9162 | 39.2604 | 47.2293 | 2022-09-06 | 16.87% | 0.9604% | 100% | 0.68165 | 0 | 6 | 0.68165 | TRUE | FALSE
2022-09-07 | 31.304 | 32.4145 | 38.0883 | 38.3381 | 0.7633 | FALSE | 50.7353 | 2019 | 2022-09-07 | 3.426% | 14.9% | 0.9792% | 100% | 0.68237 | 0 | 6 | 0.68237 | 40.8762 | 0 | 2022-09-07 | 30.5778 | 31.6626 | 38.0883 | 2022-09-07 | 16.87% | 0.9792% | 100% | 0.68237 | 0 | 6 | 0.68237 | TRUE | FALSE
2022-09-08 | 33.694 | 34.8901 | 40.9996 | 41.3122 | 0.82891 | FALSE | 44.572 | 2019 | 2022-09-08 | 3.428% | 14.9% | 0.9977% | 100% | 0.68307 | 0 | 6 | 0.68307 | 40.5497 | 0 | 2022-09-08 | 32.9152 | 34.0837 | 40.9996 | 2022-09-08 | 16.87% | 0.9977% | 100% | 0.68307 | 0 | 6 | 0.68307 | TRUE | FALSE
2022-09-09 | 19.162 | 19.8427 | 23.3186 | 23.3784 | 0.47282 | FALSE | 45.9103 | 2020 | 2022-09-09 | 3.431% | 14.91% | 1.016% | 100% | 0.68373 | 0 | 6 | 0.68373 | 40.2181 | 0 | 2022-09-09 | 18.7207 | 19.3857 | 23.3186 | 2022-09-09 | 16.87% | 1.016% | 100% | 0.68373 | 0 | 6 | 0.68373 | TRUE | FALSE
2022-09-10 | 37.688 | 39.0277 | 45.8666 | 46.3078 | 0.94421 | TRUE | 46.3078 | 2022 | 2022-09-10 | 3.433% | 14.91% | 1.034% | 100% | 0.68437 | 0 | 6 | 0.68437 | 39.882 | 0 | 2022-09-10 | 36.8232 | 38.1322 | 45.8666 | 2022-09-10 | 16.86% | 1.034% | 100% | 0.68437 | 0 | 6 | 0.68437 | TRUE | FALSE
2022-09-11 | 37.55 | 38.8857 | 45.702 | 46.1523 | 0.9489 | TRUE | 46.1523 | 2022 | 2022-09-11 | 3.435% | 14.91% | 1.051% | 100% | 0.68499 | 0 | 6 | 0.68499 | 39.542 | 0 | 2022-09-11 | 36.6916 | 37.9968 | 45.702 | 2022-09-11 | 16.86% | 1.051% | 100% | 0.68499 | 0 | 6 | 0.68499 | TRUE | FALSE
2022-09-12 | 26.104 | 27.0332 | 31.7733 | 31.9518 | 0.66253 | FALSE | 47.3325 | 2019 | 2022-09-12 | 3.437% | 14.92% | 1.068% | 100% | 0.68558 | 0 | 6 | 0.68558 | 39.1983 | 0 | 2022-09-12 | 25.5094 | 26.4175 | 31.7733 | 2022-09-12 | 16.86% | 1.068% | 100% | 0.68558 | 0 | 6 | 0.68558 | TRUE | FALSE
2022-09-13 | 10.839 | 11.2251 | 13.1939 | 13.1939 | 0.27596 | FALSE | 44.3327 | 2020 | 2022-09-13 | 3.44% | 14.92% | 1.085% | 100% | 0.68615 | 0 | 6 | 0.68615 | 38.8514 | 0 | 2022-09-13 | 10.593 | 10.9704 | 13.1939 | 2022-09-13 | 16.85% | 1.085% | 100% | 0.68615 | 0 | 6 | 0.68615 | TRUE | FALSE
2022-09-14 | 31.694 | 32.8237 | 38.5825 | 38.9027 | 0.82087 | FALSE | 43.7534 | 2020 | 2022-09-14 | 3.442% | 14.93% | 1.102% | 100% | 0.6867 | 0 | 6 | 0.6867 | 38.5017 | 0 | 2022-09-14 | 30.9775 | 32.0817 | 38.5825 | 2022-09-14 | 16.85% | 1.102% | 100% | 0.6867 | 0 | 6 | 0.6867 | TRUE | FALSE
2022-09-15 | 34.59 | 35.8238 | 42.1105 | 42.5223 | 0.90532 | FALSE | 44.2982 | 2020 | 2022-09-15 | 3.444% | 14.93% | 1.118% | 100% | 0.68722 | 0 | 6 | 0.68722 | 38.1499 | 0 | 2022-09-15 | 33.811 | 35.0169 | 42.1105 | 2022-09-15 | 16.85% | 1.118% | 100% | 0.68722 | 0 | 6 | 0.68722 | TRUE | FALSE
2022-09-16 | 23.877 | 24.7292 | 29.0699 | 29.2269 | 0.62794 | FALSE | 41.3098 | 2019 | 2022-09-16 | 3.446% | 14.93% | 1.133% | 100% | 0.68773 | 0 | 6 | 0.68773 | 37.7962 | 0 | 2022-09-16 | 23.3413 | 24.1744 | 29.0699 | 2022-09-16 | 16.84% | 1.133% | 100% | 0.68773 | 0 | 6 | 0.68773 | TRUE | FALSE
2022-09-17 | 37.487 | 38.8259 | 45.6424 | 46.1728 | 1.0012 | TRUE | 46.1728 | 2022 | 2022-09-17 | 3.449% | 14.93% | 1.149% | 100% | 0.68822 | 0 | 6 | 0.68822 | 37.4412 | 0 | 2022-09-17 | 36.6491 | 37.9581 | 45.6424 | 2022-09-17 | 16.84% | 1.149% | 100% | 0.68822 | 0 | 6 | 0.68822 | TRUE | FALSE
2022-09-18 | 37.786 | 39.1365 | 46.0088 | 46.5505 | 1.019 | TRUE | 46.5505 | 2022 | 2022-09-18 | 3.451% | 14.94% | 1.164% | 100% | 0.68868 | 0 | 6 | 0.68868 | 37.0824 | 0 | 2022-09-18 | 36.9446 | 38.265 | 46.0088 | 2022-09-18 | 16.83% | 1.164% | 100% | 0.68868 | 0 | 6 | 0.68868 | TRUE | FALSE
2022-09-19 | 36.235 | 37.5309 | 44.1224 | 44.6389 | 0.98665 | TRUE | 44.6389 | 2022 | 2022-09-19 | 3.453% | 14.94% | 1.179% | 100% | 0.68913 | 0 | 6 | 0.68913 | 36.7172 | 0 | 2022-09-19 | 35.4312 | 36.6984 | 44.1224 | 2022-09-19 | 16.83% | 1.179% | 100% | 0.68913 | 0 | 6 | 0.68913 | TRUE | FALSE
2022-09-20 | 37.151 | 38.4806 | 45.2398 | 45.7872 | 1.0221 | TRUE | 45.7872 | 2022 | 2022-09-20 | 3.455% | 14.94% | 1.196% | 100% | 0.68956 | 0 | 6 | 0.68956 | 36.3464 | 0 | 2022-09-20 | 36.3301 | 37.6303 | 45.2398 | 2022-09-20 | 16.82% | 1.196% | 100% | 0.68956 | 0 | 6 | 0.68956 | TRUE | FALSE
2022-09-21 | 36.085 | 37.3773 | 43.9435 | 44.4829 | 1.0032 | TRUE | 44.4829 | 2022 | 2022-09-21 | 3.457% | 14.94% | 1.213% | 100% | 0.68998 | 0 | 6 | 0.68998 | 35.9707 | 0 | 2022-09-21 | 35.2907 | 36.5546 | 43.9435 | 2022-09-21 | 16.81% | 1.213% | 100% | 0.68998 | 0 | 6 | 0.68998 | TRUE | FALSE
2022-09-22 | 34.876 | 36.1259 | 42.4727 | 42.9867 | 0.97956 | TRUE | 42.9867 | 2022 | 2022-09-22 | 3.46% | 14.94% | 1.231% | 100% | 0.69038 | 0 | 6 | 0.69038 | 35.591 | 0 | 2022-09-22 | 34.1113 | 35.3338 | 42.4727 | 2022-09-22 | 16.81% | 1.231% | 100% | 0.69038 | 0 | 6 | 0.69038 | TRUE | FALSE
2022-09-23 | 22.462 | 23.2675 | 27.3556 | 27.5217 | 0.63383 | FALSE | 39.1366 | 2019 | 2022-09-23 | 3.462% | 14.94% | 1.25% | 100% | 0.69076 | 0 | 6 | 0.69076 | 35.2082 | 0 | 2022-09-23 | 21.9715 | 22.7594 | 27.3556 | 2022-09-23 | 16.8% | 1.25% | 100% | 0.69076 | 0 | 6 | 0.69076 | TRUE | FALSE
2022-09-24 | 15.074 | 15.6149 | 18.3585 | 18.4029 | 0.42841 | FALSE | 35.871 | 2021 | 2022-09-24 | 3.464% | 14.94% | 1.27% | 100% | 0.69113 | 0 | 6 | 0.69113 | 34.823 | 0 | 2022-09-24 | 14.7461 | 15.2753 | 18.3585 | 2022-09-24 | 16.79% | 1.27% | 100% | 0.69113 | 0 | 6 | 0.69113 | TRUE | FALSE
2022-09-25 | 25.178 | 26.0821 | 30.6649 | 30.9112 | 0.72751 | TRUE | 30.9112 | 2022 | 2022-09-25 | 3.466% | 14.94% | 1.294% | 100% | 0.69148 | 0 | 6 | 0.69148 | 34.4353 | 0 | 2022-09-25 | 24.6325 | 25.517 | 30.6649 | 2022-09-25 | 16.79% | 1.294% | 100% | 0.69148 | 0 | 6 | 0.69148 | TRUE | FALSE
2022-09-26 | 27.034 | 28.0054 | 32.926 | 33.2361 | 0.79093 | TRUE | 33.2361 | 2022 | 2022-09-26 | 3.469% | 14.94% | 1.322% | 100% | 0.69182 | 0 | 6 | 0.69182 | 34.0457 | 0 | 2022-09-26 | 26.4506 | 27.4011 | 32.926 | 2022-09-26 | 16.78% | 1.322% | 100% | 0.69182 | 0 | 6 | 0.69182 | TRUE | FALSE
2022-09-27 | 13.207 | 13.6819 | 16.0857 | 16.1145 | 0.3878 | FALSE | 32.5101 | 2019 | 2022-09-27 | 3.471% | 14.94% | 1.355% | 100% | 0.69215 | 0 | 6 | 0.69215 | 33.6552 | 0 | 2022-09-27 | 12.9231 | 13.3878 | 16.0857 | 2022-09-27 | 16.77% | 1.355% | 100% | 0.69215 | 0 | 6 | 0.69215 | TRUE | FALSE
2022-09-28 | 15.538 | 16.0971 | 18.9249 | 18.988 | 0.46214 | FALSE | 28.5999 | 2019 | 2022-09-28 | 3.473% | 14.94% | 1.392% | 100% | 0.69246 | 0 | 6 | 0.69246 | 33.2645 | 0 | 2022-09-28 | 15.2054 | 15.7525 | 18.9249 | 2022-09-28 | 16.76% | 1.392% | 100% | 0.69246 | 0 | 6 | 0.69246 | TRUE | FALSE
2022-09-29 | 20.772 | 21.5199 | 25.3 | 25.4732 | 0.62706 | FALSE | 39.6428 | 2019 | 2022-09-29 | 3.475% | 14.94% | 1.434% | 100% | 0.69276 | 0 | 6 | 0.69276 | 32.8744 | 0 | 2022-09-29 | 20.3292 | 21.0612 | 25.3 | 2022-09-29 | 16.75% | 1.434% | 100% | 0.69276 | 0 | 6 | 0.69276 | TRUE | FALSE
2022-09-30 | 23.993 | 24.8575 | 29.2231 | 29.4969 | 0.73444 | FALSE | 32.0623 | 2020 | 2022-09-30 | 3.478% | 14.94% | 1.481% | 100% | 0.69305 | 0 | 6 | 0.69305 | 32.4859 | 0 | 2022-09-30 | 23.4836 | 24.3297 | 29.2231 | 2022-09-30 | 16.74% | 1.481% | 100% | 0.69305 | 0 | 6 | 0.69305 | TRUE | FALSE
2022-10-01 | 28.869 | 29.9099 | 35.1619 | 35.6297 | 0.89735 | FALSE | 38.1018 | 2020 | 2022-10-01 | 3.48% | 14.94% | 1.534% | 100% | 0.69333 | 0 | 6 | 0.69333 | 32.0996 | 0 | 2022-10-01 | 28.2586 | 29.2775 | 35.1619 | 2022-10-01 | 16.74% | 1.534% | 100% | 0.69333 | 0 | 6 | 0.69333 | TRUE | FALSE
2022-10-02 | 30.493 | 31.5931 | 37.1395 | 37.7065 | 0.9607 | TRUE | 37.7065 | 2022 | 2022-10-02 | 3.482% | 14.93% | 1.591% | 100% | 0.69359 | 0 | 6 | 0.69359 | 31.7124 | 0 | 2022-10-02 | 29.851 | 30.928 | 37.1395 | 2022-10-02 | 16.72% | 1.591% | 100% | 0.69359 | 0 | 6 | 0.69359 | TRUE | FALSE
2022-10-03 | 28.765 | 29.8035 | 35.0344 | 35.5546 | 0.91661 | FALSE | 36.0524 | 2018 | 2022-10-03 | 3.484% | 14.93% | 1.656% | 100% | 0.69385 | 0 | 6 | 0.69385 | 31.3204 | 0 | 2022-10-03 | 28.1619 | 29.1787 | 35.0344 | 2022-10-03 | 16.71% | 1.656% | 100% | 0.69385 | 0 | 6 | 0.69385 | TRUE | FALSE
2022-10-04 | 30.751 | 31.8619 | 37.4525 | 38.1059 | 0.99424 | TRUE | 38.1059 | 2022 | 2022-10-04 | 3.487% | 14.93% | 1.728% | 100% | 0.69409 | 0 | 6 | 0.69409 | 30.9248 | 0 | 2022-10-04 | 30.109 | 31.1968 | 37.4525 | 2022-10-04 | 16.7% | 1.728% | 100% | 0.69409 | 0 | 6 | 0.69409 | TRUE | FALSE
2022-10-05 | 31.05 | 32.1725 | 37.8158 | 38.512 | 1.0171 | TRUE | 38.512 | 2022 | 2022-10-05 | 3.489% | 14.92% | 1.808% | 100% | 0.69433 | 0 | 6 | 0.69433 | 30.5266 | 0 | 2022-10-05 | 30.4046 | 31.5037 | 37.8158 | 2022-10-05 | 16.69% | 1.808% | 100% | 0.69433 | 0 | 6 | 0.69433 | TRUE | FALSE
2022-10-06 | 13.339 | 13.8215 | 16.2451 | 16.3081 | 0.43606 | FALSE | 33.9939 | 2018 | 2022-10-06 | 3.491% | 14.92% | 1.895% | 100% | 0.69456 | 0 | 6 | 0.69456 | 30.1266 | 0 | 2022-10-06 | 13.0629 | 13.5355 | 16.2451 | 2022-10-06 | 16.68% | 1.895% | 100% | 0.69456 | 0 | 6 | 0.69456 | TRUE | FALSE
2022-10-07 | 22.899 | 23.7279 | 27.8869 | 28.2647 | 0.76525 | FALSE | 37.0242 | 2021 | 2022-10-07 | 3.493% | 14.91% | 1.989% | 100% | 0.69477 | 0 | 6 | 0.69477 | 29.7258 | 0 | 2022-10-07 | 22.4271 | 23.2389 | 27.8869 | 2022-10-07 | 16.67% | 1.989% | 100% | 0.69477 | 0 | 6 | 0.69477 | TRUE | FALSE
2022-10-08 | 14.02 | 14.5278 | 17.0732 | 17.1645 | 0.47059 | FALSE | 36.1203 | 2021 | 2022-10-08 | 3.496% | 14.91% | 2.092% | 100% | 0.69498 | 0 | 6 | 0.69498 | 29.3251 | 0 | 2022-10-08 | 13.7323 | 14.2298 | 17.0732 | 2022-10-08 | 16.65% | 2.092% | 100% | 0.69498 | 0 | 6 | 0.69498 | TRUE | FALSE
2022-10-09 | 28.311 | 29.3372 | 34.4748 | 35.2271 | 0.97809 | TRUE | 35.2271 | 2022 | 2022-10-09 | 3.498% | 14.9% | 2.202% | 100% | 0.69518 | 0 | 6 | 0.69518 | 28.9256 | 0 | 2022-10-09 | 27.7327 | 28.7379 | 34.4748 | 2022-10-09 | 16.64% | 2.202% | 100% | 0.69518 | 0 | 6 | 0.69518 | TRUE | FALSE
2022-10-10 | 24.174 | 25.0508 | 29.4356 | 29.9788 | 0.84298 | TRUE | 29.9788 | 2022 | 2022-10-10 | 3.5% | 14.9% | 2.317% | 100% | 0.69538 | 0 | 6 | 0.69538 | 28.5291 | 0 | 2022-10-10 | 23.6824 | 24.5414 | 29.4356 | 2022-10-10 | 16.63% | 2.317% | 100% | 0.69538 | 0 | 6 | 0.69538 | TRUE | FALSE
2022-10-11 | 20.891 | 21.6492 | 25.4366 | 25.8345 | 0.73572 | FALSE | 35.2283 | 2019 | 2022-10-11 | 3.502% | 14.89% | 2.436% | 100% | 0.69556 | 0 | 6 | 0.69556 | 28.1366 | 0 | 2022-10-11 | 20.468 | 21.2109 | 25.4366 | 2022-10-11 | 16.61% | 2.436% | 100% | 0.69556 | 0 | 6 | 0.69556 | TRUE | FALSE
2022-10-12 | 22.529 | 23.3472 | 27.4294 | 27.9528 | 0.80619 | FALSE | 34.2433 | 2021 | 2022-10-12 | 3.505% | 14.88% | 2.56% | 100% | 0.69574 | 0 | 6 | 0.69574 | 27.7491 | 0 | 2022-10-12 | 22.0749 | 22.8767 | 27.4294 | 2022-10-12 | 16.6% | 2.56% | 100% | 0.69574 | 0 | 6 | 0.69574 | TRUE | FALSE
2022-10-13 | 18.576 | 19.2511 | 22.6151 | 22.9489 | 0.67026 | FALSE | 32.9149 | 2021 | 2022-10-13 | 3.507% | 14.87% | 2.689% | 100% | 0.69591 | 0 | 6 | 0.69591 | 27.3674 | 0 | 2022-10-13 | 18.2033 | 18.8649 | 22.6151 | 2022-10-13 | 16.58% | 2.689% | 100% | 0.69591 | 0 | 6 | 0.69591 | TRUE | FALSE
2022-10-14 | 15.584 | 16.1508 | 18.9711 | 19.1857 | 0.5674 | FALSE | 34.8217 | 2021 | 2022-10-14 | 3.509% | 14.87% | 2.822% | 100% | 0.69608 | 0 | 6 | 0.69608 | 26.9925 | 0 | 2022-10-14 | 15.2728 | 15.8282 | 18.9711 | 2022-10-14 | 16.57% | 2.822% | 100% | 0.69608 | 0 | 6 | 0.69608 | TRUE | FALSE
2022-10-15 | 26.393 | 27.3535 | 32.127 | 33.0942 | 0.9909 | TRUE | 33.0942 | 2022 | 2022-10-15 | 3.511% | 14.86% | 2.959% | 100% | 0.69623 | 0 | 6 | 0.69623 | 26.6253 | 0 | 2022-10-15 | 25.8683 | 26.8097 | 32.127 | 2022-10-15 | 16.55% | 2.959% | 100% | 0.69623 | 0 | 6 | 0.69623 | TRUE | FALSE
2022-10-16 | 24.541 | 25.4347 | 29.8702 | 30.7341 | 0.93156 | FALSE | 31.8635 | 2021 | 2022-10-16 | 3.514% | 14.85% | 3.102% | 100% | 0.69638 | 0 | 6 | 0.69638 | 26.265 | 0 | 2022-10-16 | 24.0554 | 24.9314 | 29.8702 | 2022-10-16 | 16.53% | 3.102% | 100% | 0.69638 | 0 | 6 | 0.69638 | TRUE | FALSE
2022-10-17 | 15.634 | 16.2037 | 19.0274 | 19.2992 | 0.59213 | FALSE | 29.8543 | 2021 | 2022-10-17 | 3.516% | 14.84% | 3.25% | 100% | 0.69653 | 0 | 6 | 0.69653 | 25.9097 | 0 | 2022-10-17 | 15.3261 | 15.8846 | 19.0274 | 2022-10-17 | 16.52% | 3.25% | 100% | 0.69653 | 0 | 6 | 0.69653 | TRUE | FALSE
2022-10-18 | 24.43 | 25.3208 | 29.7299 | 30.7087 | 0.95368 | FALSE | 32.3643 | 2020 | 2022-10-18 | 3.518% | 14.83% | 3.402% | 100% | 0.69667 | 0 | 6 | 0.69667 | 25.5597 | 0 | 2022-10-18 | 23.9511 | 24.8245 | 29.7299 | 2022-10-18 | 16.5% | 3.402% | 100% | 0.69667 | 0 | 6 | 0.69667 | TRUE | FALSE
2022-10-19 | 13.204 | 13.6858 | 16.067 | 16.2517 | 0.51084 | FALSE | 30.6183 | 2020 | 2022-10-19 | 3.52% | 14.82% | 3.558% | 100% | 0.6968 | 0 | 6 | 0.6968 | 25.2148 | 0 | 2022-10-19 | 12.9464 | 13.4188 | 16.067 | 2022-10-19 | 16.48% | 3.558% | 100% | 0.6968 | 0 | 6 | 0.6968 | TRUE | FALSE
2022-10-20 | 8.346 | 8.6507 | 8.8869 | 8.8869 | 0.28272 | FALSE | 26.9177 | 2020 | 2022-10-20 | 3.523% | 2.657% | 3.718% | 100% | 0.69693 | 0 | 6 | 0.69693 | 28.4231 | 0 | 2022-10-20 | 7.304 | 7.5707 | 8.8869 | 2022-10-20 | 14.81% | 3.718% | 100% | 0.69693 | 0 | 6 | 0.69693 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 14.589 | 15.122 | 15.5379 | 15.7303 | 0.50646 | FALSE | 22.4742 | 2019 | 2022-10-21 | 3.525% | 2.677% | 3.882% | 100% | 0.69705 | 0 | 6 | 0.69705 | 28.0304 | 0 | 2022-10-21 | 12.7715 | 13.2382 | 15.5379 | 2022-10-21 | 14.8% | 3.882% | 100% | 0.69705 | 0 | 6 | 0.69705 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 25.846 | 26.7909 | 27.5332 | 28.5836 | 0.93135 | TRUE | 28.5836 | 2022 | 2022-10-22 | 3.527% | 2.696% | 4.051% | 100% | 0.69717 | 0 | 6 | 0.69717 | 27.6426 | 0 | 2022-10-22 | 22.6331 | 23.4605 | 27.5332 | 2022-10-22 | 14.79% | 4.051% | 100% | 0.69717 | 0 | 6 | 0.69717 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 17.457 | 18.0957 | 18.6007 | 18.9908 | 0.62621 | FALSE | 30.8599 | 2021 | 2022-10-23 | 3.529% | 2.715% | 4.224% | 100% | 0.69729 | 0 | 6 | 0.69729 | 27.2595 | 0 | 2022-10-23 | 15.2916 | 15.8511 | 18.6007 | 2022-10-23 | 14.78% | 4.224% | 100% | 0.69729 | 0 | 6 | 0.69729 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 20.626 | 21.3811 | 21.9821 | 22.6477 | 0.75576 | FALSE | 31.0942 | 2021 | 2022-10-24 | 3.532% | 2.734% | 4.402% | 100% | 0.6974 | 0 | 6 | 0.6974 | 26.8804 | 0 | 2022-10-24 | 18.0731 | 18.7348 | 21.9821 | 2022-10-24 | 14.77% | 4.402% | 100% | 0.6974 | 0 | 6 | 0.6974 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 19.053 | 19.751 | 20.3101 | 20.8831 | 0.70523 | FALSE | 29.7998 | 2021 | 2022-10-25 | 3.534% | 2.753% | 4.586% | 100% | 0.6975 | 0 | 6 | 0.6975 | 26.5051 | 0 | 2022-10-25 | 16.7 | 17.3118 | 20.3101 | 2022-10-25 | 14.76% | 4.586% | 100% | 0.6975 | 0 | 6 | 0.6975 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 15.084 | 15.6369 | 16.0827 | 16.3927 | 0.56023 | FALSE | 29.2632 | 2019 | 2022-10-26 | 3.536% | 2.772% | 4.775% | 100% | 0.6976 | 0 | 6 | 0.6976 | 26.1332 | 0 | 2022-10-26 | 13.2253 | 13.7101 | 16.0827 | 2022-10-26 | 14.75% | 4.775% | 100% | 0.6976 | 0 | 6 | 0.6976 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 12.048 | 12.4899 | 12.8485 | 13.0032 | 0.44973 | FALSE | 29.6439 | 2021 | 2022-10-27 | 3.538% | 2.79% | 4.97% | 100% | 0.6977 | 0 | 6 | 0.6977 | 25.7645 | 0 | 2022-10-27 | 10.5668 | 10.9544 | 12.8485 | 2022-10-27 | 14.74% | 4.97% | 100% | 0.6977 | 0 | 6 | 0.6977 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 16.384 | 16.9854 | 17.4763 | 17.9335 | 0.62772 | FALSE | 28.7418 | 2021 | 2022-10-28 | 3.541% | 2.809% | 5.171% | 100% | 0.69779 | 0 | 6 | 0.69779 | 25.3986 | 0 | 2022-10-28 | 14.3742 | 14.9018 | 17.4763 | 2022-10-28 | 14.73% | 5.171% | 100% | 0.69779 | 0 | 6 | 0.69779 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 20.785 | 21.5484 | 22.1754 | 23.1172 | 0.81894 | FALSE | 25.2103 | 2019 | 2022-10-29 | 3.543% | 2.827% | 5.379% | 100% | 0.69788 | 0 | 6 | 0.69788 | 25.0352 | 0 | 2022-10-29 | 18.2411 | 18.9111 | 22.1754 | 2022-10-29 | 14.72% | 5.379% | 100% | 0.69788 | 0 | 6 | 0.69788 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 17.899 | 18.5569 | 19.1004 | 19.7724 | 0.70895 | FALSE | 25.5555 | 2020 | 2022-10-30 | 3.545% | 2.846% | 5.592% | 100% | 0.69796 | 0 | 6 | 0.69796 | 24.6738 | 0 | 2022-10-30 | 15.7133 | 16.2909 | 19.1004 | 2022-10-30 | 14.71% | 5.592% | 100% | 0.69796 | 0 | 6 | 0.69796 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 17.418 | 18.0586 | 18.591 | 19.2561 | 0.69886 | FALSE | 27.871 | 2020 | 2022-10-31 | 3.547% | 2.864% | 5.808% | 100% | 0.69805 | 0 | 6 | 0.69805 | 24.3158 | 0 | 2022-10-31 | 15.2959 | 15.8585 | 18.591 | 2022-10-31 | 14.7% | 5.808% | 100% | 0.69805 | 0 | 6 | 0.69805 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 16.424 | 17.0284 | 17.5338 | 18.1352 | 0.66623 | FALSE | 26.8474 | 2020 | 2022-11-01 | 3.55% | 2.882% | 6.023% | 100% | 0.69813 | 0 | 6 | 0.69813 | 23.9619 | 0 | 2022-11-01 | 14.4276 | 14.9586 | 17.5338 | 2022-11-01 | 14.69% | 6.023% | 100% | 0.69813 | 0 | 6 | 0.69813 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 22.218 | 23.0362 | 23.7242 | 25.1615 | 0.93569 | FALSE | 26.3265 | 2021 | 2022-11-02 | 3.552% | 2.9% | 6.238% | 100% | 0.6982 | 0 | 6 | 0.6982 | 23.6126 | 0 | 2022-11-02 | 19.5235 | 20.2425 | 23.7242 | 2022-11-02 | 14.68% | 6.238% | 100% | 0.6982 | 0 | 6 | 0.6982 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 5.842 | 6.0573 | 6.2393 | 6.2393 | 0.23487 | FALSE | 25.4175 | 2020 | 2022-11-03 | 3.554% | 2.918% | 6.454% | 100% | 0.69827 | 0 | 6 | 0.69827 | 23.2683 | 0 | 2022-11-03 | 5.1351 | 5.3244 | 6.2393 | 2022-11-03 | 14.66% | 6.454% | 100% | 0.69827 | 0 | 6 | 0.69827 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 12.067 | 12.512 | 12.8904 | 13.1744 | 0.502 | FALSE | 18.8823 | 2018 | 2022-11-04 | 3.556% | 2.936% | 6.668% | 100% | 0.69834 | 0 | 6 | 0.69834 | 22.9293 | 0 | 2022-11-04 | 10.6103 | 11.0015 | 12.8904 | 2022-11-04 | 14.65% | 6.668% | 100% | 0.69834 | 0 | 6 | 0.69834 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 21.105 | 21.8837 | 22.5498 | 24.0489 | 0.92754 | TRUE | 24.0489 | 2022 | 2022-11-05 | 3.559% | 2.954% | 6.882% | 100% | 0.69841 | 0 | 6 | 0.69841 | 22.5963 | 0 | 2022-11-05 | 18.563 | 19.248 | 22.5498 | 2022-11-05 | 14.64% | 6.882% | 100% | 0.69841 | 0 | 6 | 0.69841 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 21.13 | 21.9102 | 22.5812 | 24.1696 | 0.94352 | TRUE | 24.1696 | 2022 | 2022-11-06 | 3.561% | 2.971% | 7.091% | 100% | 0.69847 | 0 | 6 | 0.69847 | 22.2704 | 0 | 2022-11-06 | 18.5909 | 19.2773 | 22.5812 | 2022-11-06 | 14.63% | 7.091% | 100% | 0.69847 | 0 | 6 | 0.69847 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 20.961 | 21.7354 | 22.4052 | 24.0458 | 0.95002 | TRUE | 24.0458 | 2022 | 2022-11-07 | 3.563% | 2.989% | 7.294% | 100% | 0.69854 | 0 | 6 | 0.69854 | 21.9524 | 0 | 2022-11-07 | 18.4479 | 19.1295 | 22.4052 | 2022-11-07 | 14.62% | 7.294% | 100% | 0.69854 | 0 | 6 | 0.69854 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 13.845 | 14.3569 | 14.8019 | 15.3602 | 0.61412 | FALSE | 20.4988 | 2021 | 2022-11-08 | 3.565% | 3.007% | 7.489% | 100% | 0.69859 | 0 | 6 | 0.69859 | 21.6426 | 0 | 2022-11-08 | 12.1888 | 12.6395 | 14.8019 | 2022-11-08 | 14.61% | 7.489% | 100% | 0.69859 | 0 | 6 | 0.69859 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 8.18 | 8.4826 | 8.7472 | 8.8278 | 0.35713 | FALSE | 19.6121 | 2020 | 2022-11-09 | 3.568% | 3.024% | 7.678% | 100% | 0.69865 | 0 | 6 | 0.69865 | 21.3414 | 0 | 2022-11-09 | 7.2037 | 7.4702 | 8.7472 | 2022-11-09 | 14.6% | 7.678% | 100% | 0.69865 | 0 | 6 | 0.69865 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 18.385 | 19.0656 | 19.6638 | 21.0168 | 0.86016 | TRUE | 21.0168 | 2022 | 2022-11-10 | 3.57% | 3.042% | 7.859% | 100% | 0.69871 | 0 | 6 | 0.69871 | 21.0492 | 0 | 2022-11-10 | 16.1956 | 16.7952 | 19.6638 | 2022-11-10 | 14.59% | 7.859% | 100% | 0.69871 | 0 | 6 | 0.69871 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 18.93 | 19.6312 | 20.2508 | 21.779 | 0.90162 | TRUE | 21.779 | 2022 | 2022-11-11 | 3.572% | 3.059% | 8.031% | 100% | 0.69876 | 0 | 6 | 0.69876 | 20.7665 | 0 | 2022-11-11 | 16.6808 | 17.2987 | 20.2508 | 2022-11-11 | 14.58% | 8.031% | 100% | 0.69876 | 0 | 6 | 0.69876 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 18.772 | 19.4678 | 20.0859 | 21.6469 | 0.90628 | TRUE | 21.6469 | 2022 | 2022-11-12 | 3.574% | 3.077% | 8.195% | 100% | 0.69881 | 0 | 6 | 0.69881 | 20.4937 | 0 | 2022-11-12 | 16.5465 | 17.1598 | 20.0859 | 2022-11-12 | 14.57% | 8.195% | 100% | 0.69881 | 0 | 6 | 0.69881 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 16.641 | 17.2582 | 17.8093 | 18.9931 | 0.80399 | FALSE | 23.4719 | 2020 | 2022-11-13 | 3.577% | 3.094% | 8.349% | 100% | 0.69886 | 0 | 6 | 0.69886 | 20.2308 | 0 | 2022-11-13 | 14.6724 | 15.2167 | 17.8093 | 2022-11-13 | 14.56% | 8.349% | 100% | 0.69886 | 0 | 6 | 0.69886 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 9.598 | 9.9542 | 10.274 | 10.504 | 0.44948 | FALSE | 17.097 | 2020 | 2022-11-14 | 3.579% | 3.112% | 8.494% | 100% | 0.6989 | 0 | 6 | 0.6989 | 19.977 | 0 | 2022-11-14 | 8.4651 | 8.7793 | 10.274 | 2022-11-14 | 14.55% | 8.494% | 100% | 0.6989 | 0 | 6 | 0.6989 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 11.686 | 12.12 | 12.5116 | 12.9797 | 0.56136 | FALSE | 21.8959 | 2020 | 2022-11-15 | 3.581% | 3.129% | 8.638% | 100% | 0.69895 | 0 | 6 | 0.69895 | 19.7307 | 0 | 2022-11-15 | 10.3096 | 10.6925 | 12.5116 | 2022-11-15 | 14.54% | 8.638% | 100% | 0.69895 | 0 | 6 | 0.69895 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 18.299 | 18.9791 | 19.5957 | 21.3023 | 0.93098 | TRUE | 21.3023 | 2022 | 2022-11-16 | 3.583% | 3.147% | 8.779% | 100% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | 19.4916 | 0 | 2022-11-16 | 16.1482 | 16.7484 | 19.5957 | 2022-11-16 | 14.53% | 8.779% | 100% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 12.005 | 12.4514 | 12.8583 | 13.4107 | 0.59214 | FALSE | 21.9381 | 2018 | 2022-11-17 | 3.585% | 3.164% | 8.917% | 100% | 0.69903 | 0 | 6 | 0.69903 | 19.2594 | 0 | 2022-11-17 | 10.597 | 10.991 | 12.8583 | 2022-11-17 | 14.52% | 8.917% | 100% | 0.69903 | 0 | 6 | 0.69903 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 11.348 | 11.7703 | 12.1571 | 12.6413 | 0.56383 | FALSE | 20.8569 | 2020 | 2022-11-18 | 3.588% | 3.182% | 9.052% | 100% | 0.69907 | 0 | 6 | 0.69907 | 19.0337 | 0 | 2022-11-18 | 10.0198 | 10.3926 | 12.1571 | 2022-11-18 | 14.51% | 9.052% | 100% | 0.69907 | 0 | 6 | 0.69907 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 8.341 | 8.6516 | 8.9375 | 9.1089 | 0.41033 | FALSE | 22.1578 | 2021 | 2022-11-19 | 3.59% | 3.2% | 9.184% | 100% | 0.69911 | 0 | 6 | 0.69911 | 18.8143 | 0 | 2022-11-19 | 7.3667 | 7.641 | 8.9375 | 2022-11-19 | 14.51% | 9.184% | 100% | 0.69911 | 0 | 6 | 0.69911 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 13.629 | 14.1368 | 14.6067 | 15.4996 | 0.70509 | FALSE | 22.5324 | 2019 | 2022-11-20 | 3.592% | 3.217% | 9.319% | 100% | 0.69914 | 0 | 6 | 0.69914 | 18.5998 | 0 | 2022-11-20 | 12.0403 | 12.4889 | 14.6067 | 2022-11-20 | 14.5% | 9.319% | 100% | 0.69914 | 0 | 6 | 0.69914 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 3.251 | 3.3722 | 3.4849 | 3.4849 | 0.16007 | FALSE | 21.7139 | 2019 | 2022-11-21 | 3.594% | 3.235% | 9.459% | 100% | 0.69918 | 0 | 6 | 0.69918 | 18.389 | 0 | 2022-11-21 | 2.8728 | 2.9799 | 3.4849 | 2022-11-21 | 14.49% | 9.459% | 100% | 0.69918 | 0 | 6 | 0.69918 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 8.606 | 8.9271 | 9.2272 | 9.452 | 0.43829 | FALSE | 22.055 | 2020 | 2022-11-22 | 3.597% | 3.252% | 9.607% | 100% | 0.69921 | 0 | 6 | 0.69921 | 18.1815 | 0 | 2022-11-22 | 7.6067 | 7.8905 | 9.2272 | 2022-11-22 | 14.49% | 9.607% | 100% | 0.69921 | 0 | 6 | 0.69921 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 12.783 | 13.2602 | 13.7085 | 14.5422 | 0.68068 | FALSE | 21.4392 | 2020 | 2022-11-23 | 3.599% | 3.27% | 9.762% | 100% | 0.69924 | 0 | 6 | 0.69924 | 17.977 | 0 | 2022-11-23 | 11.3016 | 11.7235 | 13.7085 | 2022-11-23 | 14.48% | 9.762% | 100% | 0.69924 | 0 | 6 | 0.69924 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 11.544 | 11.9753 | 12.3824 | 13.0278 | 0.61548 | FALSE | 20.2063 | 2020 | 2022-11-24 | 3.601% | 3.288% | 9.924% | 100% | 0.69927 | 0 | 6 | 0.69927 | 17.7753 | 0 | 2022-11-24 | 10.2087 | 10.5901 | 12.3824 | 2022-11-24 | 14.47% | 9.924% | 100% | 0.69927 | 0 | 6 | 0.69927 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 4.731 | 4.9079 | 5.0756 | 5.0756 | 0.242 | FALSE | 18.5076 | 2020 | 2022-11-25 | 3.603% | 3.306% | 10.09% | 100% | 0.6993 | 0 | 6 | 0.6993 | 17.5759 | 0 | 2022-11-25 | 4.1848 | 4.3412 | 5.0756 | 2022-11-25 | 14.47% | 10.09% | 100% | 0.6993 | 0 | 6 | 0.6993 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 10.143 | 10.5224 | 10.8841 | 11.3569 | 0.54644 | FALSE | 20.3676 | 2020 | 2022-11-26 | 3.606% | 3.323% | 10.27% | 100% | 0.69933 | 0 | 6 | 0.69933 | 17.3786 | 0 | 2022-11-26 | 8.974 | 9.3097 | 10.8841 | 2022-11-26 | 14.47% | 10.27% | 100% | 0.69933 | 0 | 6 | 0.69933 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 12.02 | 12.4699 | 12.901 | 13.7201 | 0.66618 | FALSE | 18.7235 | 2018 | 2022-11-27 | 3.608% | 3.341% | 10.46% | 100% | 0.69936 | 0 | 6 | 0.69936 | 17.1818 | 0 | 2022-11-27 | 10.6372 | 11.0353 | 12.901 | 2022-11-27 | 14.46% | 10.46% | 100% | 0.69936 | 0 | 6 | 0.69936 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 9.463 | 9.8174 | 10.1587 | 10.5724 | 0.51805 | FALSE | 15.0436 | 2018 | 2022-11-28 | 3.61% | 3.359% | 10.65% | 100% | 0.69939 | 0 | 6 | 0.69939 | 16.9852 | 0 | 2022-11-28 | 8.3762 | 8.69 | 10.1587 | 2022-11-28 | 14.46% | 10.65% | 100% | 0.69939 | 0 | 6 | 0.69939 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 10.695 | 11.0958 | 11.4837 | 12.1167 | 0.59916 | FALSE | 19.9481 | 2018 | 2022-11-29 | 3.612% | 3.377% | 10.85% | 100% | 0.69941 | 0 | 6 | 0.69941 | 16.79 | 0 | 2022-11-29 | 9.4688 | 9.8237 | 11.4837 | 2022-11-29 | 14.45% | 10.85% | 100% | 0.69941 | 0 | 6 | 0.69941 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 4.337 | 4.4996 | 4.6578 | 4.6578 | 0.23241 | FALSE | 19.8419 | 2021 | 2022-11-30 | 3.615% | 3.396% | 11.06% | 100% | 0.69943 | 0 | 6 | 0.69943 | 16.5974 | 0 | 2022-11-30 | 3.8406 | 3.9846 | 4.6578 | 2022-11-30 | 14.45% | 11.06% | 100% | 0.69943 | 0 | 6 | 0.69943 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 3.748 | 3.8886 | 4.0261 | 4.0261 | 0.20269 | FALSE | 18.7749 | 2020 | 2022-12-01 | 3.617% | 3.414% | 11.26% | 100% | 0.69946 | 0 | 6 | 0.69946 | 16.4081 | 0 | 2022-12-01 | 3.3197 | 3.4443 | 4.0261 | 2022-12-01 | 14.45% | 11.26% | 100% | 0.69946 | 0 | 6 | 0.69946 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 5.166 | 5.36 | 5.5505 | 5.5673 | 0.28275 | FALSE | 8.2901 | 2021 | 2022-12-02 | 3.619% | 3.432% | 11.47% | 100% | 0.69948 | 0 | 6 | 0.69948 | 16.2232 | 0 | 2022-12-02 | 4.5766 | 4.7485 | 5.5505 | 2022-12-02 | 14.45% | 11.47% | 100% | 0.69948 | 0 | 6 | 0.69948 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 8.102 | 8.4064 | 8.7068 | 9.0154 | 0.46178 | FALSE | 13.4681 | 2021 | 2022-12-03 | 3.621% | 3.45% | 11.69% | 100% | 0.6995 | 0 | 6 | 0.6995 | 16.0436 | 0 | 2022-12-03 | 7.1791 | 7.4489 | 8.7068 | 2022-12-03 | 14.45% | 11.69% | 100% | 0.6995 | 0 | 6 | 0.6995 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 13.736 | 14.2525 | 14.7646 | 16.3346 | 0.84358 | TRUE | 16.3346 | 2022 | 2022-12-04 | 3.624% | 3.469% | 11.9% | 100% | 0.69952 | 0 | 6 | 0.69952 | 15.8711 | 0 | 2022-12-04 | 12.1737 | 12.6314 | 14.7646 | 2022-12-04 | 14.45% | 11.9% | 100% | 0.69952 | 0 | 6 | 0.69952 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 16.091 | 16.6964 | 17.2996 | 19.6808 | 1.0244 | TRUE | 19.6808 | 2022 | 2022-12-05 | 3.626% | 3.487% | 12.1% | 100% | 0.69954 | 0 | 6 | 0.69954 | 15.7077 | 0 | 2022-12-05 | 14.2636 | 14.8003 | 17.2996 | 2022-12-05 | 14.45% | 12.1% | 100% | 0.69954 | 0 | 6 | 0.69954 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 11.533 | 11.9672 | 12.4019 | 13.4439 | 0.70499 | FALSE | 16.2691 | 2020 | 2022-12-06 | 3.628% | 3.506% | 12.29% | 100% | 0.69956 | 0 | 6 | 0.69956 | 15.5543 | 0 | 2022-12-06 | 10.2252 | 10.6101 | 12.4019 | 2022-12-06 | 14.45% | 12.29% | 100% | 0.69956 | 0 | 6 | 0.69956 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 14.174 | 14.7079 | 15.2452 | 17.1365 | 0.9049 | TRUE | 17.1365 | 2022 | 2022-12-07 | 3.63% | 3.524% | 12.47% | 100% | 0.69958 | 0 | 6 | 0.69958 | 15.4118 | 0 | 2022-12-07 | 12.569 | 13.0425 | 15.2452 | 2022-12-07 | 14.45% | 12.47% | 100% | 0.69958 | 0 | 6 | 0.69958 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 4.227 | 4.3863 | 4.5474 | 4.5474 | 0.24167 | FALSE | 15.1975 | 2019 | 2022-12-08 | 3.633% | 3.543% | 12.63% | 100% | 0.6996 | 0 | 6 | 0.6996 | 15.2811 | 0 | 2022-12-08 | 3.749 | 3.8903 | 4.5474 | 2022-12-08 | 14.45% | 12.63% | 100% | 0.6996 | 0 | 6 | 0.6996 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 8.05 | 8.3536 | 8.6621 | 9.0435 | 0.48341 | FALSE | 9.1861 | 2020 | 2022-12-09 | 3.635% | 3.562% | 12.78% | 100% | 0.69961 | 0 | 6 | 0.69961 | 15.1631 | 0 | 2022-12-09 | 7.141 | 7.4103 | 8.6621 | 2022-12-09 | 14.45% | 12.78% | 100% | 0.69961 | 0 | 6 | 0.69961 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 11.782 | 12.2267 | 12.6807 | 13.9199 | 0.7479 | FALSE | 16.7098 | 2019 | 2022-12-10 | 3.637% | 3.58% | 12.92% | 100% | 0.69963 | 0 | 6 | 0.69963 | 15.0589 | 0 | 2022-12-10 | 10.4533 | 10.8478 | 12.6807 | 2022-12-10 | 14.45% | 12.92% | 100% | 0.69963 | 0 | 6 | 0.69963 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 12.332 | 12.7978 | 13.2756 | 14.7114 | 0.79402 | FALSE | 15.1643 | 2018 | 2022-12-11 | 3.639% | 3.599% | 13.04% | 100% | 0.69964 | 0 | 6 | 0.69964 | 14.9667 | 0 | 2022-12-11 | 10.9431 | 11.3564 | 13.2756 | 2022-12-11 | 14.46% | 13.04% | 100% | 0.69964 | 0 | 6 | 0.69964 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 4.28 | 4.4417 | 4.6085 | 4.6085 | 0.24975 | FALSE | 18.1809 | 2021 | 2022-12-12 | 3.642% | 3.618% | 13.15% | 100% | 0.69966 | 0 | 6 | 0.69966 | 14.8843 | 0 | 2022-12-12 | 3.7986 | 3.9421 | 4.6085 | 2022-12-12 | 14.46% | 13.15% | 100% | 0.69966 | 0 | 6 | 0.69966 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 5.149 | 5.3437 | 5.5454 | 5.5958 | 0.30434 | FALSE | 18.5045 | 2021 | 2022-12-13 | 3.644% | 3.637% | 13.24% | 100% | 0.69967 | 0 | 6 | 0.69967 | 14.8116 | 0 | 2022-12-13 | 4.5705 | 4.7434 | 5.5454 | 2022-12-13 | 14.46% | 13.24% | 100% | 0.69967 | 0 | 6 | 0.69967 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 12.117 | 12.5755 | 13.0527 | 14.4914 | 0.79058 | FALSE | 18.4731 | 2021 | 2022-12-14 | 3.646% | 3.656% | 13.32% | 100% | 0.69969 | 0 | 6 | 0.69969 | 14.7487 | 0 | 2022-12-14 | 10.7574 | 11.1645 | 13.0527 | 2022-12-14 | 14.47% | 13.32% | 100% | 0.69969 | 0 | 6 | 0.69969 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 5.938 | 6.1628 | 6.398 | 6.528 | 0.35705 | FALSE | 17.8739 | 2021 | 2022-12-15 | 3.648% | 3.675% | 13.39% | 100% | 0.6997 | 0 | 6 | 0.6997 | 14.6957 | 0 | 2022-12-15 | 5.2725 | 5.4722 | 6.398 | 2022-12-15 | 14.47% | 13.39% | 100% | 0.6997 | 0 | 6 | 0.6997 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 5.241 | 5.4396 | 5.6482 | 5.7115 | 0.31304 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2022-12-16 | 3.651% | 3.694% | 13.45% | 100% | 0.69971 | 0 | 6 | 0.69971 | 14.6527 | 0 | 2022-12-16 | 4.6543 | 4.8307 | 5.6482 | 2022-12-16 | 14.47% | 13.45% | 100% | 0.69971 | 0 | 6 | 0.69971 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 3.247 | 3.3701 | 3.5001 | 3.5001 | 0.19213 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2022-12-17 | 3.653% | 3.713% | 13.49% | 100% | 0.69972 | 0 | 6 | 0.69972 | 14.6199 | 0 | 2022-12-17 | 2.884 | 2.9933 | 3.5001 | 2022-12-17 | 14.48% | 13.49% | 100% | 0.69972 | 0 | 6 | 0.69972 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 12.638 | 13.1174 | 13.6261 | 15.2974 | 0.84057 | FALSE | 18.4128 | 2021 | 2022-12-18 | 3.655% | 3.733% | 13.52% | 100% | 0.69973 | 0 | 6 | 0.69973 | 14.5975 | 0 | 2022-12-18 | 11.2266 | 11.6525 | 13.6261 | 2022-12-18 | 14.48% | 13.52% | 100% | 0.69973 | 0 | 6 | 0.69973 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 12.392 | 12.8624 | 13.3638 | 14.9529 | 0.82202 | FALSE | 17.9571 | 2021 | 2022-12-19 | 3.657% | 3.752% | 13.53% | 100% | 0.69975 | 0 | 6 | 0.69975 | 14.5847 | 0 | 2022-12-19 | 11.0096 | 11.4276 | 13.3638 | 2022-12-19 | 14.49% | 13.53% | 100% | 0.69975 | 0 | 6 | 0.69975 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 3.938 | 4.0876 | 4.2478 | 4.2478 | 0.2335 | FALSE | 18.8022 | 2021 | 2022-12-20 | 3.659% | 3.771% | 13.54% | 100% | 0.69976 | 0 | 6 | 0.69976 | 14.5816 | 0 | 2022-12-20 | 3.4992 | 3.6321 | 4.2478 | 2022-12-20 | 14.49% | 13.54% | 100% | 0.69976 | 0 | 6 | 0.69976 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 14.356 | 14.9017 | 15.4888 | 17.8504 | 0.98058 | TRUE | 17.8504 | 2022 | 2022-12-21 | 3.662% | 3.79% | 13.54% | 100% | 0.69977 | 0 | 6 | 0.69977 | 14.5884 | 0 | 2022-12-21 | 12.758 | 13.243 | 15.4888 | 2022-12-21 | 14.5% | 13.54% | 100% | 0.69977 | 0 | 6 | 0.69977 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 12.734 | 13.2183 | 13.7418 | 15.4489 | 0.84763 | FALSE | 17.7584 | 2021 | 2022-12-22 | 3.664% | 3.81% | 13.53% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 14.6051 | 0 | 2022-12-22 | 11.3181 | 11.7486 | 13.7418 | 2022-12-22 | 14.51% | 13.53% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 13.343 | 13.8508 | 14.4023 | 16.3296 | 0.89435 | TRUE | 16.3296 | 2022 | 2022-12-23 | 3.666% | 3.829% | 13.5% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 14.6318 | 0 | 2022-12-23 | 11.8609 | 12.3123 | 14.4023 | 2022-12-23 | 14.51% | 13.5% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 15.194 | 15.7726 | 16.4039 | 18.9572 | 1.0358 | TRUE | 18.9572 | 2022 | 2022-12-24 | 3.668% | 3.848% | 13.47% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 14.6687 | 0 | 2022-12-24 | 13.5081 | 14.0225 | 16.4039 | 2022-12-24 | 14.52% | 13.47% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 8.59 | 8.9173 | 9.2761 | 9.8099 | 0.53443 | FALSE | 13.9071 | 2018 | 2022-12-25 | 3.671% | 3.868% | 13.43% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 14.7162 | 0 | 2022-12-25 | 7.6379 | 7.9289 | 9.2761 | 2022-12-25 | 14.52% | 13.43% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 13.361 | 13.8705 | 14.4314 | 16.3148 | 0.88566 | FALSE | 17.5832 | 2018 | 2022-12-26 | 3.673% | 3.887% | 13.37% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 14.7743 | 0 | 2022-12-26 | 11.8815 | 12.3346 | 14.4314 | 2022-12-26 | 14.53% | 13.37% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 6.367 | 6.6099 | 6.8787 | 7.0514 | 0.38121 | FALSE | 17.8195 | 2018 | 2022-12-27 | 3.675% | 3.907% | 13.3% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 14.8439 | 0 | 2022-12-27 | 5.6627 | 5.8788 | 6.8787 | 2022-12-27 | 14.54% | 13.3% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 14.171 | 14.712 | 15.3132 | 17.4542 | 0.9392 | TRUE | 17.4542 | 2022 | 2022-12-28 | 3.677% | 3.926% | 13.22% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 14.9244 | 0 | 2022-12-28 | 12.605 | 13.0863 | 15.3132 | 2022-12-28 | 14.54% | 13.22% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 9.525 | 9.8889 | 10.2951 | 10.9835 | 0.58795 | FALSE | 19.0428 | 2019 | 2022-12-29 | 3.68% | 3.946% | 13.12% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 15.0156 | 0 | 2022-12-29 | 8.4735 | 8.7972 | 10.2951 | 2022-12-29 | 14.55% | 13.12% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 12.11 | 12.5729 | 13.092 | 14.437 | 0.7684 | FALSE | 18.1539 | 2019 | 2022-12-30 | 3.682% | 3.965% | 13.01% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 15.1172 | 0 | 2022-12-30 | 10.7744 | 11.1863 | 13.092 | 2022-12-30 | 14.56% | 13.01% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 9.457 | 9.8187 | 10.2262 | 10.8688 | 0.57491 | FALSE | 18.3044 | 2021 | 2022-12-31 | 3.684% | 3.984% | 12.89% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 15.229 | 0 | 2022-12-31 | 8.415 | 8.7369 | 10.2262 | 2022-12-31 | 14.56% | 12.89% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | FALSE | FALSE
| 3.645 |  |  |  |  | FALSE | 13.0623 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.776 | 0.80118 | 0.91709 | 0.91709 | 0.014689 |  | 8.2901 | 2018 | min.: | 2.865% | 2.657% | 0.01756% | 100% | 4.9764e-05 | -1 | 5 | -0.00022277 | 14.5816 |  | min.: | 0.75069 | 0.77504 | 0.91709 | min.: | 14.45% | 0.01756% | 100% | 4.9764e-05 | -1 | 5 | -0.00022277
moy.: | 26.6715 | 27.6361 | 31.6263 | 31.9854 | 0.70976 |  | 40.8733 | 2020.4126 | moy.: | 3.275% | 11.14% | 3.198% | 100% | 0.40805 | -0.016438 | 5.9836 | 0.39161 | 36.4791 |  | moy.: | 25.7089 | 26.5754 | 31.6263 | moy.: | 15.61% | 3.198% | 100% | 0.40805 | -0.016438 | 5.9836 | 0.39161
max.: | 55.283 | 57.1497 | 66.5674 | 66.5799 | 1.0367 |  | 66.5799 | 2022 | max.: | 3.684% | 14.94% | 13.54% | 100% | 1 | 0 | 6 | 0.69978 | 54.4718 |  | max.: | 53.6649 | 55.4769 | 66.5674 | max.: | 16.89% | 13.54% | 100% | 1 | 0 | 6 | 0.69978
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on B274: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: Excédent du 26 Fév et 17 sept

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 21% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 276.8226 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 274.2928 | -8.8586 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 550.6241 | -8.8586 | kWh | [7 empty] | 2669.88 | 0 | 2393.0513 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7749.8831 | 10419.7631 | 7475.5517 | 9868.603 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2776.6466 | 0 | 2488.7531 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8086.0442 | 11462.8455 | 7799.8502 | 11462.8455 | : Sujet après action
|  | 10862.6909 | 11462.8455 | 11647.0841 |  | 10419.7631 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9868.603 |  | 10288.6033 | 11462.8455 | 11647.0841 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2934.0712 | 0 | 2934.0712 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 2.5% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.2% | [6 empty] | 8528.7743 | 11647.0841 | 8528.7743 | 11647.0841 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 442.9278 | 575.6832 | 167.4735 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17.33% | 2018-01-01 | 100% |  |  |  | 1.3998 |  |  | Perte annuelle: | 420.0003 | 1126.3073 | 158.6149 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 151.3713 | 0 | 428.1939 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.672% |  |  |  |  | 0% | 523.1667 | 0.0002391% | 100% |  |  |  | 0.69978 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 100% |  |  |  | 0.69978 | 424.3244 | 167.4735 | 698.6172 | 158.6149 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 575.6957 | 167.4735 | 1126.8111 | 158.6149 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 15.6978 | 16.2986 | 16.9784 | 19.4621 | 1.0226 | TRUE | 19.4621 | 2023 | 2023-01-01 | 3.686% | 4.004% | 12.76% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | 15.3508 | 15.6978 | 2023-01-01 | 13.9699 | 14.5046 | 16.9784 | 2023-01-01 | 14.57% | 12.76% | 100% | 0.69978 | 0 | 6 | 0.69978 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 13.4526 | 13.9678 | 14.5533 | 16.2162 | 0.84602 | FALSE | 17.8276 | 2020 | 2023-01-02 | 3.689% | 4.023% | 12.62% | 100% | 0.69982 | 0 | 6 | 0.69982 | 15.4824 | 13.4526 | 2023-01-02 | 11.9733 | 12.4319 | 14.5533 | 2023-01-02 | 14.58% | 12.62% | 100% | 0.69982 | 0 | 6 | 0.69982 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 13.074 | 13.575 | 14.1469 | 15.6417 | 0.80993 | FALSE | 19.4279 | 2019 | 2023-01-03 | 3.691% | 4.043% | 12.46% | 100% | 0.69986 | 0 | 6 | 0.69986 | 15.6237 | 13.074 | 2023-01-03 | 11.6377 | 12.0837 | 14.1469 | 2023-01-03 | 14.58% | 12.46% | 100% | 0.69986 | 0 | 6 | 0.69986 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 13.7393 | 14.2662 | 14.8702 | 16.5278 | 0.84905 | FALSE | 19.2041 | 2019 | 2023-01-04 | 3.693% | 4.062% | 12.29% | 100% | 0.69991 | 0 | 6 | 0.69991 | 15.7744 | 13.7393 | 2023-01-04 | 12.2314 | 12.7005 | 14.8702 | 2023-01-04 | 14.59% | 12.29% | 100% | 0.69991 | 0 | 6 | 0.69991 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 10.8663 | 11.2832 | 11.7633 | 12.5962 | 0.64174 | FALSE | 19.4287 | 2019 | 2023-01-05 | 3.695% | 4.081% | 12.12% | 100% | 0.69995 | 0 | 6 | 0.69995 | 15.9344 | 10.8663 | 2023-01-05 | 9.6748 | 10.0461 | 11.7633 | 2023-01-05 | 14.6% | 12.12% | 100% | 0.69995 | 0 | 6 | 0.69995 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 16.637 | 17.2758 | 18.0145 | 20.4549 | 1.0331 | TRUE | 20.4549 | 2023 | 2023-01-06 | 3.698% | 4.101% | 11.93% | 100% | 0.7 | 0 | 6 | 0.7 | 16.1032 | 16.637 | 2023-01-06 | 14.8146 | 15.3834 | 18.0145 | 2023-01-06 | 14.61% | 11.93% | 100% | 0.7 | 0 | 6 | 0.7 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 8.3437 | 8.6643 | 9.0366 | 9.3704 | 0.46906 | FALSE | 11.6609 | 2021 | 2023-01-07 | 3.7% | 4.12% | 11.73% | 100% | 0.70005 | 0 | 6 | 0.70005 | 16.2807 | 8.3437 | 2023-01-07 | 7.4306 | 7.7161 | 9.0366 | 2023-01-07 | 14.61% | 11.73% | 100% | 0.70005 | 0 | 6 | 0.70005 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 6.7789 | 7.0395 | 7.3435 | 7.4811 | 0.37103 | FALSE | 14.6857 | 2021 | 2023-01-08 | 3.702% | 4.14% | 11.53% | 100% | 0.7001 | 0 | 6 | 0.7001 | 16.4667 | 6.7789 | 2023-01-08 | 6.0377 | 6.2698 | 7.3435 | 2023-01-08 | 14.62% | 11.53% | 100% | 0.7001 | 0 | 6 | 0.7001 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 2.0458 | 2.1245 | 2.2167 | 2.2167 | 0.10888 | FALSE | 18.9085 | 2020 | 2023-01-09 | 3.704% | 4.159% | 11.32% | 100% | 0.70016 | 0 | 6 | 0.70016 | 16.6631 | 2.0458 | 2023-01-09 | 1.8224 | 1.8925 | 2.2167 | 2023-01-09 | 14.63% | 11.32% | 100% | 0.70016 | 0 | 6 | 0.70016 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 1.7333 | 1.8 | 1.8785 | 1.8785 | 0.091339 | FALSE | 10.7362 | 2019 | 2023-01-10 | 3.707% | 4.178% | 11.1% | 100% | 0.70021 | 0 | 6 | 0.70021 | 16.8705 | 1.7333 | 2023-01-10 | 1.5441 | 1.6036 | 1.8785 | 2023-01-10 | 14.63% | 11.1% | 100% | 0.70021 | 0 | 6 | 0.70021 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 17.587 | 18.2644 | 19.0646 | 21.3919 | 1.0292 | TRUE | 21.3919 | 2023 | 2023-01-11 | 3.709% | 4.198% | 10.88% | 100% | 0.70027 | 0 | 6 | 0.70027 | 17.0873 | 17.587 | 2023-01-11 | 15.6696 | 16.2732 | 19.0646 | 2023-01-11 | 14.64% | 10.88% | 100% | 0.70027 | 0 | 6 | 0.70027 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 16.0431 | 16.6614 | 17.3949 | 19.2307 | 0.91522 | FALSE | 20.7432 | 2020 | 2023-01-12 | 3.711% | 4.217% | 10.66% | 100% | 0.70033 | 0 | 6 | 0.70033 | 17.3128 | 16.0431 | 2023-01-12 | 14.2957 | 14.8467 | 17.3949 | 2023-01-12 | 14.65% | 10.66% | 100% | 0.70033 | 0 | 6 | 0.70033 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 5.9048 | 6.1325 | 6.4038 | 6.4389 | 0.30301 | FALSE | 14.7531 | 2020 | 2023-01-13 | 3.713% | 4.236% | 10.45% | 100% | 0.7004 | 0 | 6 | 0.7004 | 17.5463 | 5.9048 | 2023-01-13 | 5.2623 | 5.4652 | 6.4038 | 2023-01-13 | 14.66% | 10.45% | 100% | 0.7004 | 0 | 6 | 0.7004 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 18.258 | 18.9626 | 19.8054 | 22.0644 | 1.0265 | TRUE | 22.0644 | 2023 | 2023-01-14 | 3.716% | 4.255% | 10.24% | 100% | 0.70046 | 0 | 6 | 0.70046 | 17.7871 | 18.258 | 2023-01-14 | 16.2731 | 16.9011 | 19.8054 | 2023-01-14 | 14.66% | 10.24% | 100% | 0.70046 | 0 | 6 | 0.70046 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 18.4276 | 19.1392 | 19.9938 | 22.2228 | 1.0218 | TRUE | 22.2228 | 2023 | 2023-01-15 | 3.718% | 4.275% | 10.03% | 100% | 0.70053 | 0 | 6 | 0.70053 | 18.0346 | 18.4276 | 2023-01-15 | 16.4262 | 17.0604 | 19.9938 | 2023-01-15 | 14.67% | 10.03% | 100% | 0.70053 | 0 | 6 | 0.70053 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 18.4291 | 19.1412 | 19.9999 | 22.1798 | 1.0077 | TRUE | 22.1798 | 2023 | 2023-01-16 | 3.72% | 4.294% | 9.828% | 100% | 0.70061 | 0 | 6 | 0.70061 | 18.2876 | 18.4291 | 2023-01-16 | 16.4294 | 17.0642 | 19.9999 | 2023-01-16 | 14.68% | 9.828% | 100% | 0.70061 | 0 | 6 | 0.70061 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 14.7718 | 15.3429 | 16.0345 | 17.2106 | 0.7726 | FALSE | 17.3688 | 2022 | 2023-01-17 | 3.722% | 4.313% | 9.634% | 100% | 0.70068 | 0 | 6 | 0.70068 | 18.545 | 14.7718 | 2023-01-17 | 13.1704 | 13.6796 | 16.0345 | 2023-01-17 | 14.69% | 9.634% | 100% | 0.70068 | 0 | 6 | 0.70068 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 4.0944 | 4.2528 | 4.4453 | 4.4453 | 0.19714 | FALSE | 21.7434 | 2021 | 2023-01-18 | 3.724% | 4.332% | 9.448% | 100% | 0.70076 | 0 | 6 | 0.70076 | 18.8062 | 4.0944 | 2023-01-18 | 3.6509 | 3.7922 | 4.4453 | 2023-01-18 | 14.69% | 9.448% | 100% | 0.70076 | 0 | 6 | 0.70076 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 10.0362 | 10.4247 | 10.8989 | 11.2357 | 0.49223 | FALSE | 22.0825 | 2021 | 2023-01-19 | 3.727% | 4.352% | 9.271% | 100% | 0.70084 | 0 | 6 | 0.70084 | 19.0703 | 10.0362 | 2023-01-19 | 8.9502 | 9.2966 | 10.8989 | 2023-01-19 | 14.7% | 9.271% | 100% | 0.70084 | 0 | 6 | 0.70084 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 5.927 | 6.1566 | 6.438 | 6.4435 | 0.27885 | FALSE | 9.859 | 2020 | 2023-01-20 | 3.729% | 4.371% | 9.102% | 100% | 0.70093 | 0 | 6 | 0.70093 | 19.3369 | 5.927 | 2023-01-20 | 5.2863 | 5.491 | 6.438 | 2023-01-20 | 14.71% | 9.102% | 100% | 0.70093 | 0 | 6 | 0.70093 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 14.5187 | 15.0815 | 15.7739 | 16.7146 | 0.71456 | FALSE | 16.8909 | 2022 | 2023-01-21 | 3.731% | 4.39% | 8.942% | 100% | 0.70102 | 0 | 6 | 0.70102 | 19.605 | 14.5187 | 2023-01-21 | 12.9506 | 13.4526 | 15.7739 | 2023-01-21 | 14.72% | 8.942% | 100% | 0.70102 | 0 | 6 | 0.70102 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 19.8618 | 20.632 | 21.5837 | 23.6619 | 0.99929 | FALSE | 23.6625 | 2022 | 2023-01-22 | 3.733% | 4.409% | 8.791% | 100% | 0.70111 | 0 | 6 | 0.70111 | 19.8741 | 19.8618 | 2023-01-22 | 17.7185 | 18.4057 | 21.5837 | 2023-01-22 | 14.72% | 8.791% | 100% | 0.70111 | 0 | 6 | 0.70111 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 19.912 | 20.6847 | 21.6431 | 23.6546 | 0.98684 | FALSE | 23.6657 | 2022 | 2023-01-23 | 3.736% | 4.428% | 8.647% | 100% | 0.70121 | 0 | 6 | 0.70121 | 20.1458 | 19.912 | 2023-01-23 | 17.7653 | 18.4547 | 21.6431 | 2023-01-23 | 14.73% | 8.647% | 100% | 0.70121 | 0 | 6 | 0.70121 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 20.3542 | 21.1446 | 22.1288 | 24.1751 | 0.99617 | FALSE | 24.1784 | 2022 | 2023-01-24 | 3.738% | 4.447% | 8.506% | 100% | 0.70131 | 0 | 6 | 0.70131 | 20.4232 | 20.3542 | 2023-01-24 | 18.1618 | 18.8671 | 22.1288 | 2023-01-24 | 14.74% | 8.506% | 100% | 0.70131 | 0 | 6 | 0.70131 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 20.5964 | 21.3967 | 22.397 | 24.4241 | 0.99398 | FALSE | 24.4292 | 2022 | 2023-01-25 | 3.74% | 4.467% | 8.363% | 100% | 0.70141 | 0 | 6 | 0.70141 | 20.7068 | 20.5964 | 2023-01-25 | 18.38 | 19.0941 | 22.397 | 2023-01-25 | 14.75% | 8.363% | 100% | 0.70141 | 0 | 6 | 0.70141 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 20.6953 | 21.4999 | 22.5096 | 24.4804 | 0.98386 | FALSE | 24.4941 | 2022 | 2023-01-26 | 3.742% | 4.486% | 8.219% | 100% | 0.70152 | 0 | 6 | 0.70152 | 20.9963 | 20.6953 | 2023-01-26 | 18.4702 | 19.1883 | 22.5096 | 2023-01-26 | 14.76% | 8.219% | 100% | 0.70152 | 0 | 6 | 0.70152 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 20.1971 | 20.9828 | 21.9727 | 23.7493 | 0.94253 | FALSE | 23.7963 | 2022 | 2023-01-27 | 3.745% | 4.505% | 8.074% | 100% | 0.70164 | 0 | 6 | 0.70164 | 21.2914 | 20.1971 | 2023-01-27 | 18.0276 | 18.7289 | 21.9727 | 2023-01-27 | 14.76% | 8.074% | 100% | 0.70164 | 0 | 6 | 0.70164 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 4.2248 | 4.3892 | 4.5972 | 4.5972 | 0.18015 | FALSE | 17.1988 | 2020 | 2023-01-28 | 3.747% | 4.524% | 7.927% | 100% | 0.70175 | 0 | 6 | 0.70175 | 21.5917 | 4.2248 | 2023-01-28 | 3.7714 | 3.9182 | 4.5972 | 2023-01-28 | 14.77% | 7.927% | 100% | 0.70175 | 0 | 6 | 0.70175 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 6.6065 | 6.8638 | 7.1905 | 7.1919 | 0.27829 | FALSE | 20.008 | 2020 | 2023-01-29 | 3.749% | 4.543% | 7.781% | 100% | 0.70188 | 0 | 6 | 0.70188 | 21.897 | 6.6065 | 2023-01-29 | 5.8981 | 6.1279 | 7.1905 | 2023-01-29 | 14.78% | 7.781% | 100% | 0.70188 | 0 | 6 | 0.70188 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 4.8085 | 4.996 | 5.2348 | 5.2348 | 0.2 | FALSE | 10.9589 | 2020 | 2023-01-30 | 3.751% | 4.562% | 7.628% | 100% | 0.70201 | 0 | 6 | 0.70201 | 22.2082 | 4.8085 | 2023-01-30 | 4.2934 | 4.4608 | 5.2348 | 2023-01-30 | 14.79% | 7.628% | 100% | 0.70201 | 0 | 6 | 0.70201 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 10.7821 | 11.2026 | 11.7405 | 11.9687 | 0.45152 | FALSE | 19.3806 | 2020 | 2023-01-31 | 3.754% | 4.581% | 7.469% | 100% | 0.70214 | 0 | 6 | 0.70214 | 22.5254 | 10.7821 | 2023-01-31 | 9.6281 | 10.0036 | 11.7405 | 2023-01-31 | 14.79% | 7.469% | 100% | 0.70214 | 0 | 6 | 0.70214 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 10.6023 | 11.0161 | 11.5473 | 11.7484 | 0.43763 | FALSE | 21.6726 | 2019 | 2023-02-01 | 3.756% | 4.601% | 7.304% | 100% | 0.70228 | 0 | 6 | 0.70228 | 22.8483 | 10.6023 | 2023-02-01 | 9.4686 | 9.8381 | 11.5473 | 2023-02-01 | 14.8% | 7.304% | 100% | 0.70228 | 0 | 6 | 0.70228 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 5.5402 | 5.7565 | 6.0354 | 6.0354 | 0.222 | FALSE | 24.1502 | 2021 | 2023-02-02 | 3.758% | 4.62% | 7.132% | 100% | 0.70242 | 0 | 6 | 0.70242 | 23.1765 | 5.5402 | 2023-02-02 | 4.9483 | 5.1415 | 6.0354 | 2023-02-02 | 14.81% | 7.132% | 100% | 0.70242 | 0 | 6 | 0.70242 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 13.2513 | 13.769 | 14.4388 | 14.8272 | 0.53856 | FALSE | 22.3861 | 2020 | 2023-02-03 | 3.76% | 4.639% | 6.954% | 100% | 0.70258 | 0 | 6 | 0.70258 | 23.5097 | 13.2513 | 2023-02-03 | 11.8367 | 12.2992 | 14.4388 | 2023-02-03 | 14.82% | 6.954% | 100% | 0.70258 | 0 | 6 | 0.70258 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 11.0517 | 11.4838 | 12.0448 | 12.2383 | 0.43899 | FALSE | 23.3794 | 2019 | 2023-02-04 | 3.763% | 4.658% | 6.772% | 100% | 0.70273 | 0 | 6 | 0.70273 | 23.8477 | 11.0517 | 2023-02-04 | 9.873 | 10.259 | 12.0448 | 2023-02-04 | 14.83% | 6.772% | 100% | 0.70273 | 0 | 6 | 0.70273 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 9.5766 | 9.9513 | 10.4395 | 10.5345 | 0.37319 | FALSE | 27.7882 | 2020 | 2023-02-05 | 3.765% | 4.677% | 6.584% | 100% | 0.7029 | 0 | 6 | 0.7029 | 24.1901 | 9.5766 | 2023-02-05 | 8.5561 | 8.8909 | 10.4395 | 2023-02-05 | 14.83% | 6.584% | 100% | 0.7029 | 0 | 6 | 0.7029 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 17.7831 | 18.4792 | 19.3898 | 20.1721 | 0.70579 | FALSE | 28.8424 | 2020 | 2023-02-06 | 3.767% | 4.696% | 6.391% | 100% | 0.70307 | 0 | 6 | 0.70307 | 24.5371 | 17.7831 | 2023-02-06 | 15.8898 | 16.5118 | 19.3898 | 2023-02-06 | 14.84% | 6.391% | 100% | 0.70307 | 0 | 6 | 0.70307 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 12.3305 | 12.8134 | 13.4475 | 13.6841 | 0.47291 | FALSE | 20.4608 | 2021 | 2023-02-07 | 3.769% | 4.715% | 6.194% | 100% | 0.70325 | 0 | 6 | 0.70325 | 24.8891 | 12.3305 | 2023-02-07 | 11.0188 | 11.4504 | 13.4475 | 2023-02-07 | 14.85% | 6.194% | 100% | 0.70325 | 0 | 6 | 0.70325 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 25.6486 | 26.6539 | 27.9784 | 29.7634 | 1.016 | TRUE | 29.7634 | 2023 | 2023-02-08 | 3.772% | 4.734% | 5.997% | 100% | 0.70343 | 0 | 6 | 0.70343 | 25.2454 | 25.6486 | 2023-02-08 | 22.9227 | 23.8211 | 27.9784 | 2023-02-08 | 14.86% | 5.997% | 100% | 0.70343 | 0 | 6 | 0.70343 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 25.6983 | 26.7062 | 28.0389 | 29.7652 | 1.0036 | TRUE | 29.7652 | 2023 | 2023-02-09 | 3.774% | 4.753% | 5.8% | 100% | 0.70362 | 0 | 6 | 0.70362 | 25.6058 | 25.6983 | 2023-02-09 | 22.9694 | 23.8703 | 28.0389 | 2023-02-09 | 14.87% | 5.8% | 100% | 0.70362 | 0 | 6 | 0.70362 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 24.9481 | 25.9271 | 27.2264 | 28.7462 | 0.95743 | FALSE | 28.7808 | 2022 | 2023-02-10 | 3.776% | 4.772% | 5.602% | 100% | 0.70382 | 0 | 6 | 0.70382 | 25.9706 | 24.9481 | 2023-02-10 | 22.3012 | 23.1763 | 27.2264 | 2023-02-10 | 14.88% | 5.602% | 100% | 0.70382 | 0 | 6 | 0.70382 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 13.1622 | 13.6791 | 14.3674 | 14.5924 | 0.48011 | FALSE | 26.8846 | 2021 | 2023-02-11 | 3.778% | 4.791% | 5.404% | 100% | 0.70403 | 0 | 6 | 0.70403 | 26.3398 | 13.1622 | 2023-02-11 | 11.767 | 12.229 | 14.3674 | 2023-02-11 | 14.88% | 5.404% | 100% | 0.70403 | 0 | 6 | 0.70403 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 22.5128 | 23.3973 | 24.5796 | 25.6136 | 0.83248 | FALSE | 30.6341 | 2019 | 2023-02-12 | 3.78% | 4.81% | 5.206% | 100% | 0.70425 | 0 | 6 | 0.70425 | 26.7135 | 22.5128 | 2023-02-12 | 20.1284 | 20.9192 | 24.5796 | 2023-02-12 | 14.89% | 5.206% | 100% | 0.70425 | 0 | 6 | 0.70425 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 26.2523 | 27.2844 | 28.6689 | 30.1106 | 0.96677 | FALSE | 31.5784 | 2019 | 2023-02-13 | 3.783% | 4.829% | 5.01% | 100% | 0.70448 | 0 | 6 | 0.70448 | 27.0916 | 26.2523 | 2023-02-13 | 23.4743 | 24.3971 | 28.6689 | 2023-02-13 | 14.9% | 5.01% | 100% | 0.70448 | 0 | 6 | 0.70448 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 15.4324 | 16.0394 | 16.8567 | 17.166 | 0.54448 | FALSE | 31.7706 | 2019 | 2023-02-14 | 3.785% | 4.848% | 4.819% | 100% | 0.70471 | 0 | 6 | 0.70471 | 27.4727 | 15.4324 | 2023-02-14 | 13.8007 | 14.3436 | 16.8567 | 2023-02-14 | 14.91% | 4.819% | 100% | 0.70471 | 0 | 6 | 0.70471 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 18.7978 | 19.5377 | 20.5373 | 21.0598 | 0.6599 | FALSE | 31.9298 | 2019 | 2023-02-15 | 3.787% | 4.867% | 4.634% | 100% | 0.70496 | 0 | 6 | 0.70496 | 27.857 | 18.7978 | 2023-02-15 | 16.812 | 17.4738 | 20.5373 | 2023-02-15 | 14.92% | 4.634% | 100% | 0.70496 | 0 | 6 | 0.70496 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 9.5926 | 9.9704 | 10.4826 | 10.5091 | 0.32532 | FALSE | 32.5915 | 2019 | 2023-02-16 | 3.789% | 4.886% | 4.454% | 100% | 0.70522 | 0 | 6 | 0.70522 | 28.2446 | 9.5926 | 2023-02-16 | 8.5801 | 8.9181 | 10.4826 | 2023-02-16 | 14.92% | 4.454% | 100% | 0.70522 | 0 | 6 | 0.70522 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 11.1494 | 11.5889 | 12.1866 | 12.2535 | 0.37474 | FALSE | 33.211 | 2019 | 2023-02-17 | 3.792% | 4.905% | 4.279% | 100% | 0.70548 | 0 | 6 | 0.70548 | 28.6356 | 11.1494 | 2023-02-17 | 9.9737 | 10.3668 | 12.1866 | 2023-02-17 | 14.93% | 4.279% | 100% | 0.70548 | 0 | 6 | 0.70548 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 26.3289 | 27.3672 | 28.7844 | 29.848 | 0.90182 | FALSE | 33.1267 | 2019 | 2023-02-18 | 3.794% | 4.924% | 4.11% | 100% | 0.70576 | 0 | 6 | 0.70576 | 29.03 | 26.3289 | 2023-02-18 | 23.5548 | 24.4836 | 28.7844 | 2023-02-18 | 14.94% | 4.11% | 100% | 0.70576 | 0 | 6 | 0.70576 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 15.8967 | 16.524 | 17.3831 | 17.6217 | 0.526 | FALSE | 32.2281 | 2021 | 2023-02-19 | 3.796% | 4.943% | 3.945% | 100% | 0.70605 | 0 | 6 | 0.70605 | 29.4281 | 15.8967 | 2023-02-19 | 14.2232 | 14.7844 | 17.3831 | 2023-02-19 | 14.95% | 3.945% | 100% | 0.70605 | 0 | 6 | 0.70605 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 19.0276 | 19.7789 | 20.8114 | 21.1987 | 0.62513 | FALSE | 33.5954 | 2020 | 2023-02-20 | 3.798% | 4.961% | 3.786% | 100% | 0.70635 | 0 | 6 | 0.70635 | 29.8305 | 19.0276 | 2023-02-20 | 17.0262 | 17.6985 | 20.8114 | 2023-02-20 | 14.96% | 3.786% | 100% | 0.70635 | 0 | 6 | 0.70635 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 19.5392 | 20.3111 | 21.3757 | 21.7665 | 0.63411 | FALSE | 33.3542 | 2019 | 2023-02-21 | 3.801% | 4.98% | 3.63% | 100% | 0.70666 | 0 | 6 | 0.70666 | 30.2378 | 19.5392 | 2023-02-21 | 17.4858 | 18.1766 | 21.3757 | 2023-02-21 | 14.97% | 3.63% | 100% | 0.70666 | 0 | 6 | 0.70666 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 28.8902 | 30.0322 | 31.6126 | 32.6555 | 0.93982 | FALSE | 33.4501 | 2020 | 2023-02-22 | 3.803% | 4.999% | 3.479% | 100% | 0.70699 | 0 | 6 | 0.70699 | 30.6496 | 28.8902 | 2023-02-22 | 25.8567 | 26.8789 | 31.6126 | 2023-02-22 | 14.97% | 3.479% | 100% | 0.70699 | 0 | 6 | 0.70699 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 30.5968 | 31.8071 | 33.4874 | 34.6158 | 0.98418 | FALSE | 34.6269 | 2022 | 2023-02-23 | 3.805% | 5.018% | 3.331% | 100% | 0.70733 | 0 | 6 | 0.70733 | 31.0656 | 30.5968 | 2023-02-23 | 27.3869 | 28.4702 | 33.4874 | 2023-02-23 | 14.98% | 3.331% | 100% | 0.70733 | 0 | 6 | 0.70733 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 18.4222 | 19.1514 | 20.1671 | 20.4324 | 0.57391 | FALSE | 35.3508 | 2020 | 2023-02-24 | 3.807% | 5.037% | 3.188% | 100% | 0.70768 | 0 | 6 | 0.70768 | 31.4852 | 18.4222 | 2023-02-24 | 16.4912 | 17.144 | 20.1671 | 2023-02-24 | 14.99% | 3.188% | 100% | 0.70768 | 0 | 6 | 0.70768 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 27.2739 | 28.3541 | 29.8638 | 30.6031 | 0.84922 | FALSE | 35.1475 | 2019 | 2023-02-25 | 3.81% | 5.055% | 3.048% | 100% | 0.70805 | 0 | 6 | 0.70805 | 31.9082 | 27.2739 | 2023-02-25 | 24.4176 | 25.3847 | 29.8638 | 2023-02-25 | 15% | 3.048% | 100% | 0.70805 | 0 | 6 | 0.70805 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 33.2944 | 34.6139 | 36.4641 | 37.5578 | 1.0297 | TRUE | 37.5578 | 2023 | 2023-02-26 | 3.812% | 5.074% | 2.912% | 100% | 0.70843 | 0 | 6 | 0.70843 | 32.334 | 33.2944 | 2023-02-26 | 29.8107 | 30.9921 | 36.4641 | 2023-02-26 | 15.01% | 2.912% | 100% | 0.70843 | 0 | 6 | 0.70843 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 25.4289 | 26.4373 | 27.8559 | 28.3932 | 0.76914 | FALSE | 35.7445 | 2019 | 2023-02-27 | 3.814% | 5.093% | 2.782% | 100% | 0.70883 | 0 | 6 | 0.70883 | 32.7616 | 25.4289 | 2023-02-27 | 22.7705 | 23.6734 | 27.8559 | 2023-02-27 | 15.01% | 2.782% | 100% | 0.70883 | 0 | 6 | 0.70883 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 30.2918 | 31.4937 | 33.1902 | 33.9801 | 0.90956 | FALSE | 34.033 | 2022 | 2023-02-28 | 3.816% | 5.111% | 2.656% | 100% | 0.70924 | 0 | 6 | 0.70924 | 33.1909 | 30.2918 | 2023-02-28 | 27.1278 | 28.2041 | 33.1902 | 2023-02-28 | 15.02% | 2.656% | 100% | 0.70924 | 0 | 6 | 0.70924 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 33.3159 | 34.6386 | 36.5117 | 37.4486 | 0.99058 | FALSE | 37.4545 | 2022 | 2023-03-01 | 3.819% | 5.13% | 2.535% | 100% | 0.70968 | 0 | 6 | 0.70968 | 33.6215 | 33.3159 | 2023-03-01 | 29.839 | 31.0237 | 36.5117 | 2023-03-01 | 15.03% | 2.535% | 100% | 0.70968 | 0 | 6 | 0.70968 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 15.472 | 16.0867 | 16.9599 | 17.0508 | 0.44574 | FALSE | 26.2296 | 2020 | 2023-03-02 | 3.821% | 5.149% | 2.418% | 100% | 0.71012 | 0 | 6 | 0.71012 | 34.053 | 15.472 | 2023-03-02 | 13.8588 | 14.4093 | 16.9599 | 2023-03-02 | 15.04% | 2.418% | 100% | 0.71012 | 0 | 6 | 0.71012 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 31.9922 | 33.2639 | 35.0764 | 35.8169 | 0.92546 | FALSE | 35.857 | 2022 | 2023-03-03 | 3.823% | 5.167% | 2.306% | 100% | 0.71059 | 0 | 6 | 0.71059 | 34.485 | 31.9922 | 2023-03-03 | 28.6593 | 29.7985 | 35.0764 | 2023-03-03 | 15.05% | 2.306% | 100% | 0.71059 | 0 | 6 | 0.71059 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 6.0834 | 6.3254 | 6.6714 | 6.6714 | 0.1704 | FALSE | 29.7205 | 2021 | 2023-03-04 | 3.825% | 5.186% | 2.197% | 100% | 0.71108 | 0 | 6 | 0.71108 | 34.917 | 6.0834 | 2023-03-04 | 5.4502 | 5.667 | 6.6714 | 2023-03-04 | 15.05% | 2.197% | 100% | 0.71108 | 0 | 6 | 0.71108 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 13.6399 | 14.1828 | 14.9614 | 14.9999 | 0.37877 | FALSE | 38.5965 | 2019 | 2023-03-05 | 3.827% | 5.204% | 2.093% | 100% | 0.71158 | 0 | 6 | 0.71158 | 35.3487 | 13.6399 | 2023-03-05 | 12.2214 | 12.7078 | 14.9614 | 2023-03-05 | 15.06% | 2.093% | 100% | 0.71158 | 0 | 6 | 0.71158 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 20.016 | 20.8131 | 21.9601 | 22.1234 | 0.55232 | FALSE | 24.1694 | 2019 | 2023-03-06 | 3.83% | 5.223% | 1.992% | 100% | 0.71211 | 0 | 6 | 0.71211 | 35.782 | 20.016 | 2023-03-06 | 17.9362 | 18.6505 | 21.9601 | 2023-03-06 | 15.07% | 1.992% | 100% | 0.71211 | 0 | 6 | 0.71211 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 34.1421 | 35.5025 | 37.4664 | 38.1309 | 0.9412 | FALSE | 38.1572 | 2022 | 2023-03-07 | 3.832% | 5.242% | 1.898% | 100% | 0.71266 | 0 | 6 | 0.71266 | 36.2176 | 34.1421 | 2023-03-07 | 30.5976 | 31.8168 | 37.4664 | 2023-03-07 | 15.08% | 1.898% | 100% | 0.71266 | 0 | 6 | 0.71266 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 27.5556 | 28.6543 | 30.2452 | 30.6029 | 0.74688 | FALSE | 30.6881 | 2022 | 2023-03-08 | 3.834% | 5.26% | 1.811% | 100% | 0.71323 | 0 | 6 | 0.71323 | 36.6546 | 27.5556 | 2023-03-08 | 24.6974 | 25.6821 | 30.2452 | 2023-03-08 | 15.09% | 1.811% | 100% | 0.71323 | 0 | 6 | 0.71323 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 28.704 | 29.8492 | 31.5126 | 31.8863 | 0.76947 | FALSE | 39.1624 | 2021 | 2023-03-09 | 3.836% | 5.279% | 1.731% | 100% | 0.71382 | 0 | 6 | 0.71382 | 37.0925 | 28.704 | 2023-03-09 | 25.7293 | 26.7558 | 31.5126 | 2023-03-09 | 15.1% | 1.731% | 100% | 0.71382 | 0 | 6 | 0.71382 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 20.1427 | 20.9468 | 22.1184 | 22.2431 | 0.53078 | FALSE | 39.1555 | 2021 | 2023-03-10 | 3.839% | 5.297% | 1.658% | 100% | 0.71443 | 0 | 6 | 0.71443 | 37.5307 | 20.1427 | 2023-03-10 | 18.057 | 18.7778 | 22.1184 | 2023-03-10 | 15.1% | 1.658% | 100% | 0.71443 | 0 | 6 | 0.71443 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 14.3319 | 14.9044 | 15.7411 | 15.7689 | 0.37212 | FALSE | 33.0829 | 2019 | 2023-03-11 | 3.841% | 5.316% | 1.591% | 100% | 0.71508 | 0 | 6 | 0.71508 | 37.9684 | 14.3319 | 2023-03-11 | 12.8492 | 13.3624 | 15.7411 | 2023-03-11 | 15.11% | 1.591% | 100% | 0.71508 | 0 | 6 | 0.71508 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 13.5898 | 14.1329 | 14.9293 | 14.9469 | 0.34885 | FALSE | 39.9984 | 2020 | 2023-03-12 | 3.843% | 5.334% | 1.53% | 100% | 0.71574 | 0 | 6 | 0.71574 | 38.4052 | 13.5898 | 2023-03-12 | 12.185 | 12.672 | 14.9293 | 2023-03-12 | 15.12% | 1.53% | 100% | 0.71574 | 0 | 6 | 0.71574 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 8.9762 | 9.3351 | 9.8631 | 9.8631 | 0.22769 | FALSE | 40.0743 | 2021 | 2023-03-13 | 3.845% | 5.353% | 1.477% | 100% | 0.71643 | 0 | 6 | 0.71643 | 38.84 | 8.9762 | 2023-03-13 | 8.0491 | 8.371 | 9.8631 | 2023-03-13 | 15.13% | 1.477% | 100% | 0.71643 | 0 | 6 | 0.71643 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 12.3672 | 12.8621 | 13.5922 | 13.5963 | 0.3105 | FALSE | 37.8607 | 2020 | 2023-03-14 | 3.848% | 5.371% | 1.428% | 100% | 0.71715 | 0 | 6 | 0.71715 | 39.2729 | 12.3672 | 2023-03-14 | 11.091 | 11.5348 | 13.5922 | 2023-03-14 | 15.14% | 1.428% | 100% | 0.71715 | 0 | 6 | 0.71715 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 14.2954 | 14.8678 | 15.7148 | 15.7335 | 0.35549 | FALSE | 32.0511 | 2020 | 2023-03-15 | 3.85% | 5.39% | 1.384% | 100% | 0.7179 | 0 | 6 | 0.7179 | 39.7033 | 14.2954 | 2023-03-15 | 12.8214 | 13.3348 | 15.7148 | 2023-03-15 | 15.14% | 1.384% | 100% | 0.7179 | 0 | 6 | 0.7179 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 12.5488 | 13.0516 | 13.7979 | 13.8012 | 0.30857 | FALSE | 45.8877 | 2020 | 2023-03-16 | 3.852% | 5.408% | 1.345% | 100% | 0.71868 | 0 | 6 | 0.71868 | 40.1306 | 12.5488 | 2023-03-16 | 11.2561 | 11.707 | 13.7979 | 2023-03-16 | 15.15% | 1.345% | 100% | 0.71868 | 0 | 6 | 0.71868 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 11.0071 | 11.4484 | 12.1053 | 12.1053 | 0.26786 | FALSE | 24.9805 | 2021 | 2023-03-17 | 3.854% | 5.427% | 1.311% | 100% | 0.71949 | 0 | 6 | 0.71949 | 40.5542 | 11.0071 | 2023-03-17 | 9.8741 | 10.2699 | 12.1053 | 2023-03-17 | 15.16% | 1.311% | 100% | 0.71949 | 0 | 6 | 0.71949 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 13.8157 | 14.3699 | 15.1975 | 15.2079 | 0.33309 | FALSE | 30.1585 | 2019 | 2023-03-18 | 3.857% | 5.446% | 1.281% | 100% | 0.72033 | 0 | 6 | 0.72033 | 40.9734 | 13.8157 | 2023-03-18 | 12.3948 | 12.8919 | 15.1975 | 2023-03-18 | 15.17% | 1.281% | 100% | 0.72033 | 0 | 6 | 0.72033 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 27.8261 | 28.9429 | 30.6159 | 30.8218 | 0.66835 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2023-03-19 | 3.859% | 5.464% | 1.256% | 100% | 0.72121 | 0 | 6 | 0.72121 | 41.3876 | 27.8261 | 2023-03-19 | 24.9665 | 25.9685 | 30.6159 | 2023-03-19 | 15.18% | 1.256% | 100% | 0.72121 | 0 | 6 | 0.72121 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 31.3866 | 32.6471 | 34.541 | 34.818 | 0.74756 | FALSE | 46.7217 | 2019 | 2023-03-20 | 3.861% | 5.483% | 1.235% | 100% | 0.72212 | 0 | 6 | 0.72212 | 41.7996 | 31.3866 | 2023-03-20 | 28.1636 | 29.2947 | 34.541 | 2023-03-20 | 15.19% | 1.235% | 100% | 0.72212 | 0 | 6 | 0.72212 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 42.0756 | 43.7664 | 46.3145 | 46.8826 | 0.99671 | FALSE | 47.0928 | 2020 | 2023-03-21 | 3.863% | 5.502% | 1.217% | 100% | 0.72306 | 0 | 6 | 0.72306 | 42.212 | 42.0756 | 2023-03-21 | 37.7584 | 39.2758 | 46.3145 | 2023-03-21 | 15.2% | 1.217% | 100% | 0.72306 | 0 | 6 | 0.72306 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 38.9176 | 40.4824 | 42.8479 | 43.3032 | 0.91164 | FALSE | 46.5524 | 2020 | 2023-03-22 | 3.866% | 5.521% | 1.201% | 100% | 0.72404 | 0 | 6 | 0.72404 | 42.6253 | 38.9176 | 2023-03-22 | 34.9276 | 36.332 | 42.8479 | 2023-03-22 | 15.21% | 1.201% | 100% | 0.72404 | 0 | 6 | 0.72404 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 43.9739 | 45.7431 | 48.4256 | 49.0061 | 1.0217 | TRUE | 49.0061 | 2023 | 2023-03-23 | 3.868% | 5.539% | 1.185% | 100% | 0.72506 | 0 | 6 | 0.72506 | 43.0385 | 43.9739 | 2023-03-23 | 39.469 | 41.0569 | 48.4256 | 2023-03-23 | 15.22% | 1.185% | 100% | 0.72506 | 0 | 6 | 0.72506 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 43.3486 | 45.0938 | 47.7477 | 48.3107 | 0.9976 | FALSE | 48.3112 | 2022 | 2023-03-24 | 3.87% | 5.558% | 1.169% | 100% | 0.72612 | 0 | 6 | 0.72612 | 43.451 | 43.3486 | 2023-03-24 | 38.9111 | 40.4776 | 47.7477 | 2023-03-24 | 15.23% | 1.169% | 100% | 0.72612 | 0 | 6 | 0.72612 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 39.6787 | 41.2771 | 43.7151 | 44.1555 | 0.90319 | FALSE | 46.6699 | 2020 | 2023-03-25 | 3.872% | 5.577% | 1.155% | 100% | 0.72722 | 0 | 6 | 0.72722 | 43.8618 | 39.6787 | 2023-03-25 | 35.6199 | 37.0547 | 43.7151 | 2023-03-25 | 15.24% | 1.155% | 100% | 0.72722 | 0 | 6 | 0.72722 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 42.8488 | 44.5759 | 47.2183 | 47.7379 | 0.96738 | FALSE | 49.8972 | 2019 | 2023-03-26 | 3.874% | 5.596% | 1.141% | 100% | 0.72836 | 0 | 6 | 0.72836 | 44.2702 | 42.8488 | 2023-03-26 | 38.4688 | 40.0194 | 47.2183 | 2023-03-26 | 15.25% | 1.141% | 100% | 0.72836 | 0 | 6 | 0.72836 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 42.2992 | 44.0052 | 46.6232 | 47.114 | 0.94599 | FALSE | 49.222 | 2019 | 2023-03-27 | 3.877% | 5.615% | 1.127% | 100% | 0.72955 | 0 | 6 | 0.72955 | 44.6755 | 42.2992 | 2023-03-27 | 37.9785 | 39.5102 | 46.6232 | 2023-03-27 | 15.26% | 1.127% | 100% | 0.72955 | 0 | 6 | 0.72955 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 32.8985 | 34.2261 | 36.2696 | 36.5194 | 0.72667 | FALSE | 48.3524 | 2021 | 2023-03-28 | 3.879% | 5.634% | 1.114% | 100% | 0.73078 | 0 | 6 | 0.73078 | 45.0771 | 32.8985 | 2023-03-28 | 29.5403 | 30.7324 | 36.2696 | 2023-03-28 | 15.27% | 1.114% | 100% | 0.73078 | 0 | 6 | 0.73078 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 27.1639 | 28.2608 | 29.9542 | 30.0948 | 0.59355 | FALSE | 50.3742 | 2021 | 2023-03-29 | 3.881% | 5.654% | 1.1% | 100% | 0.73206 | 0 | 6 | 0.73206 | 45.4743 | 27.1639 | 2023-03-29 | 24.393 | 25.378 | 29.9542 | 2023-03-29 | 15.28% | 1.1% | 100% | 0.73206 | 0 | 6 | 0.73206 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 7.6559 | 7.9652 | 8.4443 | 8.4443 | 0.16511 | FALSE | 50.4543 | 2019 | 2023-03-30 | 3.883% | 5.673% | 1.085% | 100% | 0.73338 | 0 | 6 | 0.73338 | 45.8663 | 7.6559 | 2023-03-30 | 6.8755 | 7.1533 | 8.4443 | 2023-03-30 | 15.29% | 1.085% | 100% | 0.73338 | 0 | 6 | 0.73338 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 26.7345 | 27.8153 | 29.4942 | 29.6201 | 0.57427 | FALSE | 45.6409 | 2021 | 2023-03-31 | 3.886% | 5.692% | 1.07% | 100% | 0.73476 | 0 | 6 | 0.73476 | 46.2523 | 26.7345 | 2023-03-31 | 24.0109 | 24.9816 | 29.4942 | 2023-03-31 | 15.3% | 1.07% | 100% | 0.73476 | 0 | 6 | 0.73476 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 29.1416 | 30.3204 | 32.1571 | 32.3155 | 0.62138 | FALSE | 47.79 | 2020 | 2023-04-01 | 3.888% | 5.712% | 1.055% | 100% | 0.73619 | 0 | 6 | 0.73619 | 46.6313 | 29.1416 | 2023-04-01 | 26.1746 | 27.2335 | 32.1571 | 2023-04-01 | 15.31% | 1.055% | 100% | 0.73619 | 0 | 6 | 0.73619 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 19.744 | 20.5431 | 21.7921 | 21.8311 | 0.41643 | FALSE | 42.3659 | 2020 | 2023-04-02 | 3.89% | 5.731% | 1.04% | 100% | 0.73767 | 0 | 6 | 0.73767 | 47.0027 | 19.744 | 2023-04-02 | 17.735 | 18.4529 | 21.7921 | 2023-04-02 | 15.32% | 1.04% | 100% | 0.73767 | 0 | 6 | 0.73767 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 24.4455 | 25.4356 | 26.9876 | 27.0732 | 0.51241 | FALSE | 48.9379 | 2021 | 2023-04-03 | 3.892% | 5.751% | 1.025% | 100% | 0.7392 | 0 | 6 | 0.7392 | 47.3682 | 24.4455 | 2023-04-03 | 21.9596 | 22.849 | 26.9876 | 2023-04-03 | 15.34% | 1.025% | 100% | 0.7392 | 0 | 6 | 0.7392 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 42.3384 | 44.0541 | 46.7521 | 47.1508 | 0.88558 | FALSE | 53.2426 | 2020 | 2023-04-04 | 3.895% | 5.771% | 1.008% | 100% | 0.7408 | 0 | 6 | 0.7408 | 47.7304 | 42.3384 | 2023-04-04 | 38.0354 | 39.5767 | 46.7521 | 2023-04-04 | 15.35% | 1.008% | 100% | 0.7408 | 0 | 6 | 0.7408 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 48.9959 | 50.9826 | 54.1163 | 54.6584 | 1.0189 | FALSE | 55.1418 | 2020 | 2023-04-05 | 3.897% | 5.791% | 0.9918% | 100% | 0.74245 | 0 | 6 | 0.74245 | 48.0888 | 48.9959 | 2023-04-05 | 44.0189 | 45.8038 | 54.1163 | 2023-04-05 | 15.36% | 0.9918% | 100% | 0.74245 | 0 | 6 | 0.74245 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 12.4479 | 12.9529 | 13.752 | 13.752 | 0.25445 | FALSE | 55.3058 | 2020 | 2023-04-06 | 3.899% | 5.811% | 0.9749% | 100% | 0.74416 | 0 | 6 | 0.74416 | 48.4429 | 12.4479 | 2023-04-06 | 11.1841 | 11.6378 | 13.752 | 2023-04-06 | 15.37% | 0.9749% | 100% | 0.74416 | 0 | 6 | 0.74416 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 37.6594 | 39.1882 | 41.6147 | 41.8851 | 0.7694 | FALSE | 54.1304 | 2021 | 2023-04-07 | 3.901% | 5.831% | 0.9576% | 100% | 0.74594 | 0 | 6 | 0.74594 | 48.7926 | 37.6594 | 2023-04-07 | 33.8378 | 35.2115 | 41.6147 | 2023-04-07 | 15.39% | 0.9576% | 100% | 0.74594 | 0 | 6 | 0.74594 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 29.4184 | 30.6135 | 32.516 | 32.647 | 0.59546 | FALSE | 52.014 | 2021 | 2023-04-08 | 3.904% | 5.851% | 0.94% | 100% | 0.74778 | 0 | 6 | 0.74778 | 49.1375 | 29.4184 | 2023-04-08 | 26.4345 | 27.5083 | 32.516 | 2023-04-08 | 15.4% | 0.94% | 100% | 0.74778 | 0 | 6 | 0.74778 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 35.701 | 37.152 | 39.4695 | 39.6899 | 0.7189 | FALSE | 51.3939 | 2020 | 2023-04-09 | 3.906% | 5.872% | 0.9221% | 100% | 0.74968 | 0 | 6 | 0.74968 | 49.4773 | 35.701 | 2023-04-09 | 32.0814 | 33.3853 | 39.4695 | 2023-04-09 | 15.41% | 0.9221% | 100% | 0.74968 | 0 | 6 | 0.74968 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 50.5575 | 52.6137 | 55.9078 | 56.4175 | 1.015 | TRUE | 56.4175 | 2023 | 2023-04-10 | 3.908% | 5.892% | 0.9034% | 100% | 0.75166 | 0 | 6 | 0.75166 | 49.8119 | 50.5575 | 2023-04-10 | 45.4338 | 47.2816 | 55.9078 | 2023-04-10 | 15.43% | 0.9034% | 100% | 0.75166 | 0 | 6 | 0.75166 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 38.6874 | 40.2617 | 42.7919 | 43.0484 | 0.76933 | FALSE | 55.1084 | 2020 | 2023-04-11 | 3.91% | 5.913% | 0.8843% | 100% | 0.7537 | 0 | 6 | 0.7537 | 50.1409 | 38.6874 | 2023-04-11 | 34.7682 | 36.183 | 42.7919 | 2023-04-11 | 15.44% | 0.8843% | 100% | 0.7537 | 0 | 6 | 0.7537 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 35.5461 | 36.9935 | 39.327 | 39.5244 | 0.7018 | FALSE | 55.4329 | 2019 | 2023-04-12 | 3.913% | 5.934% | 0.8648% | 100% | 0.75582 | 0 | 6 | 0.75582 | 50.4639 | 35.5461 | 2023-04-12 | 31.9464 | 33.2472 | 39.327 | 2023-04-12 | 15.46% | 0.8648% | 100% | 0.75582 | 0 | 6 | 0.75582 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 7.8346 | 8.1538 | 8.6701 | 8.6701 | 0.15298 | FALSE | 56.4188 | 2019 | 2023-04-13 | 3.915% | 5.955% | 0.8449% | 100% | 0.75801 | 0 | 6 | 0.75801 | 50.7807 | 7.8346 | 2023-04-13 | 7.0415 | 7.3284 | 8.6701 | 2023-04-13 | 15.48% | 0.8449% | 100% | 0.75801 | 0 | 6 | 0.75801 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 38.3069 | 39.8685 | 42.4024 | 42.6283 | 0.74756 | FALSE | 56.195 | 2021 | 2023-04-14 | 3.917% | 5.976% | 0.8246% | 100% | 0.76027 | 0 | 6 | 0.76027 | 51.0909 | 38.3069 | 2023-04-14 | 34.4301 | 35.8337 | 42.4024 | 2023-04-14 | 15.49% | 0.8246% | 100% | 0.76027 | 0 | 6 | 0.76027 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 42.5359 | 44.271 | 47.0953 | 47.3825 | 0.82599 | FALSE | 56.1457 | 2021 | 2023-04-15 | 3.919% | 5.997% | 0.8039% | 100% | 0.76262 | 0 | 6 | 0.76262 | 51.3943 | 42.5359 | 2023-04-15 | 38.2324 | 39.7919 | 47.0953 | 2023-04-15 | 15.51% | 0.8039% | 100% | 0.76262 | 0 | 6 | 0.76262 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 45.6145 | 47.4763 | 50.5167 | 50.8478 | 0.88129 | FALSE | 50.8682 | 2022 | 2023-04-16 | 3.921% | 6.019% | 0.7828% | 100% | 0.76504 | 0 | 6 | 0.76504 | 51.6905 | 45.6145 | 2023-04-16 | 41.0007 | 42.6742 | 50.5167 | 2023-04-16 | 15.52% | 0.7828% | 100% | 0.76504 | 0 | 6 | 0.76504 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 51.7795 | 53.8941 | 57.3587 | 57.7962 | 0.99609 | FALSE | 57.7969 | 2022 | 2023-04-17 | 3.924% | 6.04% | 0.7612% | 100% | 0.76755 | 0 | 6 | 0.76755 | 51.9806 | 51.7795 | 2023-04-17 | 46.5433 | 48.4441 | 57.3587 | 2023-04-17 | 15.54% | 0.7612% | 100% | 0.76755 | 0 | 6 | 0.76755 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 41.6087 | 43.3089 | 46.1037 | 46.3464 | 0.79437 | FALSE | 46.3772 | 2022 | 2023-04-18 | 3.926% | 6.062% | 0.7389% | 100% | 0.77014 | 0 | 6 | 0.77014 | 52.2661 | 41.6087 | 2023-04-18 | 37.4018 | 38.9302 | 46.1037 | 2023-04-18 | 15.56% | 0.7389% | 100% | 0.77014 | 0 | 6 | 0.77014 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 11.3696 | 11.8345 | 12.6011 | 12.6011 | 0.21482 | FALSE | 56.5261 | 2021 | 2023-04-19 | 3.928% | 6.084% | 0.7161% | 100% | 0.77282 | 0 | 6 | 0.77282 | 52.5463 | 11.3696 | 2023-04-19 | 10.2203 | 10.6381 | 12.6011 | 2023-04-19 | 15.58% | 0.7161% | 100% | 0.77282 | 0 | 6 | 0.77282 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 10.7339 | 11.173 | 11.8996 | 11.8996 | 0.2018 | FALSE | 48.6028 | 2019 | 2023-04-20 | 3.93% | 6.106% | 0.6929% | 100% | 0.77558 | 0 | 6 | 0.77558 | 52.8209 | 10.7339 | 2023-04-20 | 9.6489 | 10.0437 | 11.8996 | 2023-04-20 | 15.6% | 0.6929% | 100% | 0.77558 | 0 | 6 | 0.77558 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 10.2432 | 10.6625 | 11.3586 | 11.3586 | 0.19165 | FALSE | 55.3312 | 2021 | 2023-04-21 | 3.933% | 6.128% | 0.6692% | 100% | 0.77844 | 0 | 6 | 0.77844 | 53.0898 | 10.2432 | 2023-04-21 | 9.208 | 9.5849 | 11.3586 | 2023-04-21 | 15.62% | 0.6692% | 100% | 0.77844 | 0 | 6 | 0.77844 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 30.981 | 32.25 | 34.3636 | 34.4527 | 0.57843 | FALSE | 59.2871 | 2021 | 2023-04-22 | 3.935% | 6.151% | 0.6451% | 100% | 0.78138 | 0 | 6 | 0.78138 | 53.3525 | 30.981 | 2023-04-22 | 27.8502 | 28.991 | 34.3636 | 2023-04-22 | 15.63% | 0.6451% | 100% | 0.78138 | 0 | 6 | 0.78138 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 8.9619 | 9.3292 | 9.943 | 9.943 | 0.16613 | FALSE | 58.4816 | 2021 | 2023-04-23 | 3.937% | 6.173% | 0.6206% | 100% | 0.78442 | 0 | 6 | 0.78442 | 53.6088 | 8.9619 | 2023-04-23 | 8.0563 | 8.3865 | 9.943 | 2023-04-23 | 15.65% | 0.6206% | 100% | 0.78442 | 0 | 6 | 0.78442 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 38.3132 | 39.8843 | 42.519 | 42.6683 | 0.70962 | FALSE | 54.7221 | 2021 | 2023-04-24 | 3.939% | 6.196% | 0.5957% | 100% | 0.78756 | 0 | 6 | 0.78756 | 53.8583 | 38.3132 | 2023-04-24 | 34.4417 | 35.8541 | 42.519 | 2023-04-24 | 15.67% | 0.5957% | 100% | 0.78756 | 0 | 6 | 0.78756 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 47.8069 | 49.7686 | 53.0691 | 53.323 | 0.88283 | FALSE | 56.3379 | 2020 | 2023-04-25 | 3.942% | 6.219% | 0.571% | 100% | 0.7908 | 0 | 6 | 0.7908 | 54.1005 | 47.8069 | 2023-04-25 | 42.9761 | 44.7396 | 53.0691 | 2023-04-25 | 15.7% | 0.571% | 100% | 0.7908 | 0 | 6 | 0.7908 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 53.0233 | 55.2003 | 58.8757 | 59.1879 | 0.97567 | FALSE | 59.1915 | 2022 | 2023-04-26 | 3.944% | 6.243% | 0.5463% | 100% | 0.79413 | 0 | 6 | 0.79413 | 54.335 | 53.0233 | 2023-04-26 | 47.6653 | 49.6223 | 58.8757 | 2023-04-26 | 15.72% | 0.5463% | 100% | 0.79413 | 0 | 6 | 0.79413 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 37.8282 | 39.3823 | 42.0149 | 42.1384 | 0.69172 | FALSE | 42.1703 | 2022 | 2023-04-27 | 3.946% | 6.266% | 0.5217% | 100% | 0.79757 | 0 | 6 | 0.79757 | 54.5616 | 37.8282 | 2023-04-27 | 34.0054 | 35.4024 | 42.0149 | 2023-04-27 | 15.74% | 0.5217% | 100% | 0.79757 | 0 | 6 | 0.79757 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 23.176 | 24.1287 | 25.7482 | 25.7707 | 0.42134 | FALSE | 48.0718 | 2019 | 2023-04-28 | 3.948% | 6.29% | 0.4971% | 100% | 0.80111 | 0 | 6 | 0.80111 | 54.78 | 23.176 | 2023-04-28 | 20.8337 | 21.6901 | 25.7482 | 2023-04-28 | 15.76% | 0.4971% | 100% | 0.80111 | 0 | 6 | 0.80111 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 43.5499 | 45.3411 | 48.3966 | 48.5578 | 0.79085 | FALSE | 54.8034 | 2019 | 2023-04-29 | 3.951% | 6.313% | 0.4726% | 100% | 0.80475 | 0 | 6 | 0.80475 | 54.9899 | 43.5499 | 2023-04-29 | 39.1479 | 40.7581 | 48.3966 | 2023-04-29 | 15.78% | 0.4726% | 100% | 0.80475 | 0 | 6 | 0.80475 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 47.3219 | 49.2694 | 50.5614 | 50.7316 | 0.82321 | FALSE | 60.8711 | 2019 | 2023-04-30 | 3.953% | 2.555% | 0.4481% | 100% | 0.8085 | 0 | 6 | 0.8085 | 57.4195 | 47.3219 | 2023-04-30 | 45.4853 | 47.3572 | 50.5614 | 2023-04-30 | 6.337% | 0.4481% | 100% | 0.8085 | 0 | 6 | 0.8085 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 46.6766 | 48.5987 | 49.8893 | 50.0438 | 0.80921 | FALSE | 56.8699 | 2019 | 2023-05-01 | 3.955% | 2.587% | 0.4236% | 100% | 0.81236 | 0 | 6 | 0.81236 | 57.6153 | 46.6766 | 2023-05-01 | 44.8661 | 46.7136 | 49.8893 | 2023-05-01 | 6.365% | 0.4236% | 100% | 0.81236 | 0 | 6 | 0.81236 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 28.534 | 29.7097 | 30.5085 | 30.5423 | 0.49223 | FALSE | 39.7903 | 2021 | 2023-05-02 | 3.957% | 2.619% | 0.3995% | 100% | 0.81632 | 0 | 6 | 0.81632 | 57.8013 | 28.534 | 2023-05-02 | 27.4278 | 28.5579 | 30.5085 | 2023-05-02 | 6.394% | 0.3995% | 100% | 0.81632 | 0 | 6 | 0.81632 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 33.7214 | 35.1116 | 36.0675 | 36.1222 | 0.58032 | FALSE | 59.818 | 2021 | 2023-05-03 | 3.959% | 2.65% | 0.3763% | 100% | 0.8204 | 0 | 6 | 0.8204 | 57.9777 | 33.7214 | 2023-05-03 | 32.4148 | 33.7511 | 36.0675 | 2023-05-03 | 6.422% | 0.3763% | 100% | 0.8204 | 0 | 6 | 0.8204 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 0.8561 | 0.89141 | 0.91598 | 0.91598 | 0.014671 | FALSE | 56.7046 | 2020 | 2023-05-04 | 3.962% | 2.682% | 0.3538% | 100% | 0.82458 | 0 | 6 | 0.82458 | 58.1451 | 0.8561 | 2023-05-04 | 0.82294 | 0.85689 | 0.91598 | 2023-05-04 | 6.451% | 0.3538% | 100% | 0.82458 | 0 | 6 | 0.82458 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 39.3429 | 40.9668 | 42.1096 | 42.1846 | 0.67375 | FALSE | 59.05 | 2020 | 2023-05-05 | 3.964% | 2.714% | 0.3321% | 100% | 0.82888 | 0 | 6 | 0.82888 | 58.3037 | 39.3429 | 2023-05-05 | 37.8199 | 39.3809 | 42.1096 | 2023-05-05 | 6.48% | 0.3321% | 100% | 0.82888 | 0 | 6 | 0.82888 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 36.4698 | 37.9759 | 39.0482 | 39.1045 | 0.62286 | FALSE | 64.3568 | 2019 | 2023-05-06 | 3.966% | 2.746% | 0.3111% | 100% | 0.83329 | 0 | 6 | 0.83329 | 58.4542 | 36.4698 | 2023-05-06 | 35.0586 | 36.5065 | 39.0482 | 2023-05-06 | 6.509% | 0.3111% | 100% | 0.83329 | 0 | 6 | 0.83329 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 50.0989 | 52.1691 | 53.6598 | 53.7838 | 0.85446 | FALSE | 59.6624 | 2020 | 2023-05-07 | 3.968% | 2.778% | 0.2908% | 100% | 0.83782 | 0 | 6 | 0.83782 | 58.5968 | 50.0989 | 2023-05-07 | 48.1612 | 50.1514 | 53.6598 | 2023-05-07 | 6.538% | 0.2908% | 100% | 0.83782 | 0 | 6 | 0.83782 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 50.9624 | 53.0696 | 54.604 | 54.7245 | 0.86727 | FALSE | 57.5924 | 2021 | 2023-05-08 | 3.971% | 2.81% | 0.2717% | 100% | 0.84245 | 0 | 6 | 0.84245 | 58.7318 | 50.9624 | 2023-05-08 | 48.9921 | 51.0178 | 54.604 | 2023-05-08 | 6.568% | 0.2717% | 100% | 0.84245 | 0 | 6 | 0.84245 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 56.5865 | 58.9277 | 60.6515 | 60.7971 | 0.96125 | FALSE | 60.8 | 2022 | 2023-05-09 | 3.973% | 2.842% | 0.2536% | 100% | 0.8472 | 0 | 6 | 0.8472 | 58.8596 | 56.5865 | 2023-05-09 | 54.3996 | 56.6503 | 60.6515 | 2023-05-09 | 6.597% | 0.2536% | 100% | 0.8472 | 0 | 6 | 0.8472 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 51.9446 | 54.0949 | 55.6959 | 55.8054 | 0.88035 | FALSE | 55.813 | 2022 | 2023-05-10 | 3.975% | 2.874% | 0.2365% | 100% | 0.85207 | 0 | 6 | 0.85207 | 58.9806 | 51.9446 | 2023-05-10 | 49.9378 | 52.0051 | 55.6959 | 2023-05-10 | 6.627% | 0.2365% | 100% | 0.85207 | 0 | 6 | 0.85207 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 56.9248 | 59.2826 | 61.0574 | 61.1852 | 0.96316 | FALSE | 61.1876 | 2022 | 2023-05-11 | 3.977% | 2.907% | 0.2204% | 100% | 0.85705 | 0 | 6 | 0.85705 | 59.0954 | 56.9248 | 2023-05-11 | 54.7263 | 56.9931 | 61.0574 | 2023-05-11 | 6.656% | 0.2204% | 100% | 0.85705 | 0 | 6 | 0.85705 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 44.3996 | 46.2397 | 47.6399 | 47.7029 | 0.74939 | FALSE | 58.7238 | 2019 | 2023-05-12 | 3.98% | 2.939% | 0.2053% | 100% | 0.86214 | 0 | 6 | 0.86214 | 59.2043 | 44.3996 | 2023-05-12 | 42.6854 | 44.4545 | 47.6399 | 2023-05-12 | 6.686% | 0.2053% | 100% | 0.86214 | 0 | 6 | 0.86214 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 47.3797 | 49.3445 | 50.8558 | 50.9252 | 0.79844 | FALSE | 65.2437 | 2019 | 2023-05-13 | 3.982% | 2.972% | 0.1913% | 100% | 0.86735 | 0 | 6 | 0.86735 | 59.3077 | 47.3797 | 2023-05-13 | 45.5511 | 47.44 | 50.8558 | 2023-05-13 | 6.717% | 0.1913% | 100% | 0.86735 | 0 | 6 | 0.86735 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 48.8357 | 50.8621 | 52.4374 | 52.5071 | 0.82169 | FALSE | 63.6028 | 2019 | 2023-05-14 | 3.984% | 3.004% | 0.1782% | 100% | 0.87266 | 0 | 6 | 0.87266 | 59.4061 | 48.8357 | 2023-05-14 | 46.9514 | 48.8996 | 52.4374 | 2023-05-14 | 6.747% | 0.1782% | 100% | 0.87266 | 0 | 6 | 0.87266 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 52.8317 | 55.0252 | 56.7485 | 56.8277 | 0.88772 | FALSE | 64.5547 | 2019 | 2023-05-15 | 3.986% | 3.037% | 0.166% | 100% | 0.87809 | 0 | 6 | 0.87809 | 59.4982 | 52.8317 | 2023-05-15 | 50.7938 | 52.9026 | 56.7485 | 2023-05-15 | 6.777% | 0.166% | 100% | 0.87809 | 0 | 6 | 0.87809 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 51.4994 | 53.6388 | 55.3373 | 55.4066 | 0.86408 | FALSE | 55.4121 | 2022 | 2023-05-16 | 3.989% | 3.069% | 0.1551% | 100% | 0.88363 | 0 | 6 | 0.88363 | 59.5824 | 51.4994 | 2023-05-16 | 49.5134 | 51.5703 | 55.3373 | 2023-05-16 | 6.807% | 0.1551% | 100% | 0.88363 | 0 | 6 | 0.88363 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 55.5266 | 57.8346 | 59.6862 | 59.7641 | 0.93059 | FALSE | 59.767 | 2022 | 2023-05-17 | 3.991% | 3.102% | 0.1448% | 100% | 0.88928 | 0 | 6 | 0.88928 | 59.6594 | 55.5266 | 2023-05-17 | 53.3858 | 55.6048 | 59.6862 | 2023-05-17 | 6.838% | 0.1448% | 100% | 0.88928 | 0 | 6 | 0.88928 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 54.034 | 56.2813 | 58.1028 | 58.1707 | 0.90448 | FALSE | 64.8332 | 2020 | 2023-05-18 | 3.993% | 3.135% | 0.1352% | 100% | 0.89503 | 0 | 6 | 0.89503 | 59.7296 | 54.034 | 2023-05-18 | 51.9512 | 54.1119 | 58.1028 | 2023-05-18 | 6.869% | 0.1352% | 100% | 0.89503 | 0 | 6 | 0.89503 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 56.0034 | 58.334 | 60.2424 | 60.3116 | 0.93651 | FALSE | 63.7541 | 2020 | 2023-05-19 | 3.995% | 3.168% | 0.1262% | 100% | 0.90089 | 0 | 6 | 0.90089 | 59.7932 | 56.0034 | 2023-05-19 | 53.8453 | 56.086 | 60.2424 | 2023-05-19 | 6.899% | 0.1262% | 100% | 0.90089 | 0 | 6 | 0.90089 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 48.776 | 50.8069 | 52.4869 | 52.5325 | 0.81471 | FALSE | 63.5781 | 2021 | 2023-05-20 | 3.997% | 3.201% | 0.1179% | 100% | 0.90686 | 0 | 6 | 0.90686 | 59.8505 | 48.776 | 2023-05-20 | 46.8967 | 48.8494 | 52.4869 | 2023-05-20 | 6.93% | 0.1179% | 100% | 0.90686 | 0 | 6 | 0.90686 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 49.4865 | 51.5482 | 53.2708 | 53.315 | 0.8259 | FALSE | 62.1787 | 2020 | 2023-05-21 | 4% | 3.234% | 0.1103% | 100% | 0.91292 | 0 | 6 | 0.91292 | 59.9019 | 49.4865 | 2023-05-21 | 47.5802 | 49.5626 | 53.2708 | 2023-05-21 | 6.961% | 0.1103% | 100% | 0.91292 | 0 | 6 | 0.91292 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 35.165 | 36.6309 | 37.8679 | 37.884 | 0.58624 | FALSE | 63.0884 | 2019 | 2023-05-22 | 4.002% | 3.267% | 0.1035% | 100% | 0.91908 | 0 | 6 | 0.91908 | 59.9476 | 35.165 | 2023-05-22 | 33.8107 | 35.2202 | 37.8679 | 2023-05-22 | 6.992% | 0.1035% | 100% | 0.91908 | 0 | 6 | 0.91908 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 18.1473 | 18.9042 | 19.5493 | 19.5493 | 0.30222 | FALSE | 57.1768 | 2020 | 2023-05-23 | 4.004% | 3.3% | 0.09695% | 100% | 0.92534 | 0 | 6 | 0.92534 | 59.9882 | 18.1473 | 2023-05-23 | 17.4485 | 18.1763 | 19.5493 | 2023-05-23 | 7.023% | 0.09695% | 100% | 0.92534 | 0 | 6 | 0.92534 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 15.12 | 15.7511 | 16.2941 | 16.2941 | 0.25167 | FALSE | 28.6213 | 2021 | 2023-05-24 | 4.006% | 3.333% | 0.0907% | 100% | 0.93168 | 0 | 6 | 0.93168 | 60.0242 | 15.12 | 2023-05-24 | 14.538 | 15.1447 | 16.2941 | 2023-05-24 | 7.054% | 0.0907% | 100% | 0.93168 | 0 | 6 | 0.93168 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 42.0652 | 43.8218 | 45.3481 | 45.3701 | 0.70018 | FALSE | 59.3894 | 2020 | 2023-05-25 | 4.009% | 3.366% | 0.08473% | 100% | 0.93812 | 0 | 6 | 0.93812 | 60.0557 | 42.0652 | 2023-05-25 | 40.4462 | 42.1352 | 45.3481 | 2023-05-25 | 7.085% | 0.08473% | 100% | 0.93812 | 0 | 6 | 0.93812 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 22.0922 | 23.0153 | 23.825 | 23.8269 | 0.36743 | FALSE | 63.3562 | 2020 | 2023-05-26 | 4.011% | 3.399% | 0.07905% | 100% | 0.94464 | 0 | 6 | 0.94464 | 60.0831 | 22.0922 | 2023-05-26 | 21.2421 | 22.1296 | 23.825 | 2023-05-26 | 7.116% | 0.07905% | 100% | 0.94464 | 0 | 6 | 0.94464 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 41.8763 | 43.6271 | 45.1776 | 45.1965 | 0.69648 | FALSE | 62.9317 | 2021 | 2023-05-27 | 4.013% | 3.432% | 0.07365% | 100% | 0.95124 | 0 | 6 | 0.95124 | 60.1067 | 41.8763 | 2023-05-27 | 40.2653 | 41.9487 | 45.1776 | 2023-05-27 | 7.147% | 0.07365% | 100% | 0.95124 | 0 | 6 | 0.95124 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 55.9123 | 58.2512 | 60.3421 | 60.3794 | 0.92984 | FALSE | 62.081 | 2020 | 2023-05-28 | 4.015% | 3.465% | 0.06854% | 100% | 0.95792 | 0 | 6 | 0.95792 | 60.1269 | 55.9123 | 2023-05-28 | 53.7617 | 56.0107 | 60.3421 | 2023-05-28 | 7.178% | 0.06854% | 100% | 0.95792 | 0 | 6 | 0.95792 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 61.0244 | 63.5787 | 65.8835 | 65.9255 | 1.0147 | TRUE | 65.9255 | 2023 | 2023-05-29 | 4.018% | 3.498% | 0.06372% | 100% | 0.96466 | 0 | 6 | 0.96466 | 60.1427 | 61.0244 | 2023-05-29 | 58.6777 | 61.1338 | 65.8835 | 2023-05-29 | 7.209% | 0.06372% | 100% | 0.96466 | 0 | 6 | 0.96466 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 52.1751 | 54.3603 | 56.3502 | 56.3773 | 0.86727 | FALSE | 63.6867 | 2019 | 2023-05-30 | 4.02% | 3.531% | 0.05936% | 100% | 0.97148 | 0 | 6 | 0.97148 | 60.1531 | 52.1751 | 2023-05-30 | 50.1692 | 52.2703 | 56.3502 | 2023-05-30 | 7.24% | 0.05936% | 100% | 0.97148 | 0 | 6 | 0.97148 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 55.9276 | 58.2713 | 60.4251 | 60.4552 | 0.92962 | FALSE | 64.7086 | 2019 | 2023-05-31 | 4.022% | 3.564% | 0.05529% | 100% | 0.97836 | 0 | 6 | 0.97836 | 60.1583 | 55.9276 | 2023-05-31 | 53.7779 | 56.0315 | 60.4251 | 2023-05-31 | 7.271% | 0.05529% | 100% | 0.97836 | 0 | 6 | 0.97836 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 57.5199 | 59.9317 | 62.1682 | 62.1982 | 0.95611 | FALSE | 65.1407 | 2019 | 2023-06-01 | 4.024% | 3.598% | 0.05149% | 100% | 0.9853 | 0 | 6 | 0.9853 | 60.1586 | 57.5199 | 2023-06-01 | 55.3095 | 57.6287 | 62.1682 | 2023-06-01 | 7.302% | 0.05149% | 100% | 0.9853 | 0 | 6 | 0.9853 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 45.1742 | 47.0695 | 48.8427 | 48.8578 | 0.75085 | FALSE | 63.9015 | 2019 | 2023-06-02 | 4.026% | 3.631% | 0.04797% | 100% | 0.99228 | 0 | 6 | 0.99228 | 60.1542 | 45.1742 | 2023-06-02 | 43.4388 | 45.2612 | 48.8427 | 2023-06-02 | 7.333% | 0.04797% | 100% | 0.99228 | 0 | 6 | 0.99228 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 54.7468 | 57.0449 | 59.2143 | 59.2375 | 0.91019 | FALSE | 59.9421 | 2020 | 2023-06-03 | 4.029% | 3.664% | 0.04474% | 100% | 0.99932 | 0 | 6 | 0.99932 | 60.1454 | 54.7468 | 2023-06-03 | 52.6442 | 54.8541 | 59.2143 | 2023-06-03 | 7.364% | 0.04474% | 100% | 0.99932 | 0 | 6 | 0.99932 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 31.0878 | 32.3935 | 33.637 | 33.6413 | 0.51684 | FALSE | 57.9618 | 2019 | 2023-06-04 | 4.031% | 3.697% | 0.04187% | 100% | 0.0063967 | 1 | 7 | 1.0064 | 60.1322 | 31.0878 | 2023-06-04 | 29.8942 | 31.1498 | 33.637 | 2023-06-04 | 7.394% | 0.04187% | 100% | 0.0063967 | 1 | 7 | 1.0064 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 32.4739 | 33.8387 | 35.1496 | 35.1544 | 0.54006 | FALSE | 47.7295 | 2021 | 2023-06-05 | 4.033% | 3.73% | 0.03935% | 100% | 0.013509 | 1 | 7 | 1.0135 | 60.1149 | 32.4739 | 2023-06-05 | 31.2275 | 32.5399 | 35.1496 | 2023-06-05 | 7.425% | 0.03935% | 100% | 0.013509 | 1 | 7 | 1.0135 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 43.3284 | 45.1504 | 46.9156 | 46.926 | 0.7209 | FALSE | 63.7133 | 2019 | 2023-06-06 | 4.035% | 3.763% | 0.03705% | 100% | 0.020652 | 1 | 7 | 1.0207 | 60.0939 | 43.3284 | 2023-06-06 | 41.6659 | 43.418 | 46.9156 | 2023-06-06 | 7.455% | 0.03705% | 100% | 0.020652 | 1 | 7 | 1.0207 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 32.6074 | 33.9794 | 35.3199 | 35.3242 | 0.54271 | FALSE | 57.5671 | 2021 | 2023-06-07 | 4.038% | 3.795% | 0.03496% | 100% | 0.027819 | 1 | 7 | 1.0278 | 60.0692 | 32.6074 | 2023-06-07 | 31.3568 | 32.6761 | 35.3199 | 2023-06-07 | 7.485% | 0.03496% | 100% | 0.027819 | 1 | 7 | 1.0278 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 22.939 | 23.9047 | 24.8563 | 24.8572 | 0.38194 | FALSE | 66.0803 | 2019 | 2023-06-08 | 4.04% | 3.828% | 0.03309% | 100% | 0.035004 | 1 | 7 | 1.035 | 60.0413 | 22.939 | 2023-06-08 | 22.0595 | 22.9882 | 24.8563 | 2023-06-08 | 7.515% | 0.03309% | 100% | 0.035004 | 1 | 7 | 1.035 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 45.6257 | 47.5476 | 49.4571 | 49.4673 | 0.76022 | FALSE | 60.1928 | 2021 | 2023-06-09 | 4.042% | 3.861% | 0.03143% | 100% | 0.042201 | 1 | 7 | 1.0422 | 60.0102 | 45.6257 | 2023-06-09 | 43.8771 | 45.7254 | 49.4571 | 2023-06-09 | 7.545% | 0.03143% | 100% | 0.042201 | 1 | 7 | 1.0422 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 59.9292 | 62.4551 | 64.9854 | 65.0048 | 0.99922 | FALSE | 65.0048 | 2022 | 2023-06-10 | 4.044% | 3.894% | 0.03% | 100% | 0.049404 | 1 | 7 | 1.0494 | 59.9761 | 59.9292 | 2023-06-10 | 57.6335 | 60.0626 | 64.9854 | 2023-06-10 | 7.575% | 0.03% | 100% | 0.049404 | 1 | 7 | 1.0494 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 56.2229 | 58.594 | 60.9884 | 61.0044 | 0.93797 | FALSE | 61.0049 | 2022 | 2023-06-11 | 4.047% | 3.926% | 0.02879% | 100% | 0.056607 | 1 | 7 | 1.0566 | 59.9394 | 56.2229 | 2023-06-11 | 54.0701 | 56.3504 | 60.9884 | 2023-06-11 | 7.605% | 0.02879% | 100% | 0.056607 | 1 | 7 | 1.0566 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 44.3686 | 46.2408 | 48.1467 | 48.1551 | 0.74065 | FALSE | 60.9325 | 2019 | 2023-06-12 | 4.049% | 3.959% | 0.0278% | 100% | 0.063804 | 1 | 7 | 1.0638 | 59.8992 | 44.3686 | 2023-06-12 | 42.6706 | 44.4711 | 48.1467 | 2023-06-12 | 7.634% | 0.0278% | 100% | 0.063804 | 1 | 7 | 1.0638 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 54.5063 | 56.8076 | 59.1689 | 59.1829 | 0.91061 | FALSE | 63.5787 | 2019 | 2023-06-13 | 4.051% | 3.991% | 0.02707% | 100% | 0.070989 | 1 | 7 | 1.071 | 59.8547 | 54.5063 | 2023-06-13 | 52.4213 | 54.6346 | 59.1689 | 2023-06-13 | 7.663% | 0.02707% | 100% | 0.070989 | 1 | 7 | 1.071 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 46.811 | 48.7885 | 50.8336 | 50.8429 | 0.78265 | FALSE | 54.737 | 2021 | 2023-06-14 | 4.053% | 4.023% | 0.02642% | 100% | 0.078156 | 1 | 7 | 1.0782 | 59.8063 | 46.811 | 2023-06-14 | 45.0214 | 46.9233 | 50.8336 | 2023-06-14 | 7.692% | 0.02642% | 100% | 0.078156 | 1 | 7 | 1.0782 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 55.2878 | 57.6248 | 60.0604 | 60.0743 | 0.92523 | FALSE | 60.0748 | 2022 | 2023-06-15 | 4.056% | 4.055% | 0.02587% | 100% | 0.085299 | 1 | 7 | 1.0853 | 59.7542 | 55.2878 | 2023-06-15 | 53.1754 | 55.4231 | 60.0604 | 2023-06-15 | 7.721% | 0.02587% | 100% | 0.085299 | 1 | 7 | 1.0853 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 51.3227 | 53.4933 | 55.7729 | 55.7842 | 0.85965 | FALSE | 65.1469 | 2019 | 2023-06-16 | 4.058% | 4.087% | 0.0254% | 100% | 0.092411 | 1 | 7 | 1.0924 | 59.6987 | 51.3227 | 2023-06-16 | 49.3629 | 51.4506 | 55.7729 | 2023-06-16 | 7.75% | 0.0254% | 100% | 0.092411 | 1 | 7 | 1.0924 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 52.9436 | 55.1841 | 57.5549 | 57.567 | 0.88769 | FALSE | 64.2804 | 2019 | 2023-06-17 | 4.06% | 4.119% | 0.02503% | 100% | 0.099488 | 1 | 7 | 1.0995 | 59.6398 | 52.9436 | 2023-06-17 | 50.9232 | 53.0782 | 57.5549 | 2023-06-17 | 7.778% | 0.02503% | 100% | 0.099488 | 1 | 7 | 1.0995 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 55.0367 | 57.3671 | 59.8515 | 59.8647 | 0.92375 | FALSE | 62.6244 | 2019 | 2023-06-18 | 4.062% | 4.151% | 0.02475% | 100% | 0.10652 | 1 | 7 | 1.1065 | 59.5779 | 55.0367 | 2023-06-18 | 52.9379 | 55.1794 | 59.8515 | 2023-06-18 | 7.806% | 0.02475% | 100% | 0.10652 | 1 | 7 | 1.1065 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 56.3996 | 58.7891 | 61.3553 | 61.3693 | 0.94767 | FALSE | 61.3696 | 2022 | 2023-06-19 | 4.064% | 4.183% | 0.02461% | 100% | 0.11351 | 1 | 7 | 1.1135 | 59.5131 | 56.3996 | 2023-06-19 | 54.2503 | 56.5487 | 61.3553 | 2023-06-19 | 7.834% | 0.02461% | 100% | 0.11351 | 1 | 7 | 1.1135 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 33.4908 | 34.9105 | 36.4464 | 36.4497 | 0.5633 | FALSE | 61.9781 | 2020 | 2023-06-20 | 4.067% | 4.214% | 0.02454% | 100% | 0.12045 | 1 | 7 | 1.1204 | 59.4456 | 33.4908 | 2023-06-20 | 32.2155 | 33.5811 | 36.4464 | 2023-06-20 | 7.862% | 0.02454% | 100% | 0.12045 | 1 | 7 | 1.1204 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 19.8829 | 20.7262 | 21.6451 | 21.6454 | 0.33479 | FALSE | 55.5518 | 2020 | 2023-06-21 | 4.069% | 4.245% | 0.02453% | 100% | 0.12733 | 1 | 7 | 1.1273 | 59.3758 | 19.8829 | 2023-06-21 | 19.1263 | 19.9375 | 21.6451 | 2023-06-21 | 7.889% | 0.02453% | 100% | 0.12733 | 1 | 7 | 1.1273 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 48.0167 | 50.0545 | 52.2908 | 52.3002 | 0.80962 | FALSE | 63.8567 | 2020 | 2023-06-22 | 4.071% | 4.277% | 0.0246% | 100% | 0.13414 | 1 | 7 | 1.1341 | 59.3037 | 48.0167 | 2023-06-22 | 46.1911 | 48.1514 | 52.2908 | 2023-06-22 | 7.916% | 0.0246% | 100% | 0.13414 | 1 | 7 | 1.1341 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 42.5508 | 44.3576 | 46.3545 | 46.3613 | 0.71833 | FALSE | 56.9264 | 2020 | 2023-06-23 | 4.073% | 4.308% | 0.02475% | 100% | 0.14089 | 1 | 7 | 1.1409 | 59.2297 | 42.5508 | 2023-06-23 | 40.9344 | 42.6726 | 46.3545 | 2023-06-23 | 7.943% | 0.02475% | 100% | 0.14089 | 1 | 7 | 1.1409 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 44.9946 | 46.9063 | 49.0337 | 49.0418 | 0.76057 | FALSE | 63.096 | 2020 | 2023-06-24 | 4.076% | 4.339% | 0.02497% | 100% | 0.14757 | 1 | 7 | 1.1476 | 59.1539 | 44.9946 | 2023-06-24 | 43.2868 | 45.126 | 49.0337 | 2023-06-24 | 7.969% | 0.02497% | 100% | 0.14757 | 1 | 7 | 1.1476 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 31.5138 | 32.8535 | 34.3545 | 34.3574 | 0.53335 | FALSE | 58.3333 | 2021 | 2023-06-25 | 4.078% | 4.369% | 0.02527% | 100% | 0.15417 | 1 | 7 | 1.1542 | 59.0765 | 31.5138 | 2023-06-25 | 30.3187 | 31.6077 | 34.3545 | 2023-06-25 | 7.996% | 0.02527% | 100% | 0.15417 | 1 | 7 | 1.1542 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 12.0417 | 12.5539 | 13.1317 | 13.1317 | 0.20405 | FALSE | 61.1733 | 2019 | 2023-06-26 | 4.08% | 4.4% | 0.02565% | 100% | 0.16069 | 1 | 7 | 1.1607 | 58.9977 | 12.0417 | 2023-06-26 | 11.5855 | 12.0783 | 13.1317 | 2023-06-26 | 8.022% | 0.02565% | 100% | 0.16069 | 1 | 7 | 1.1607 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 17.8778 | 18.6387 | 19.5027 | 19.5028 | 0.30336 | FALSE | 60.9854 | 2019 | 2023-06-27 | 4.082% | 4.43% | 0.02618% | 100% | 0.16713 | 1 | 7 | 1.1671 | 58.9172 | 17.8778 | 2023-06-27 | 17.2012 | 17.9332 | 19.5027 | 2023-06-27 | 8.047% | 0.02618% | 100% | 0.16713 | 1 | 7 | 1.1671 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 60.9954 | 63.5929 | 66.5621 | 66.5799 | 1.0367 | TRUE | 66.5799 | 2023 | 2023-06-28 | 4.085% | 4.461% | 0.02684% | 100% | 0.17347 | 1 | 7 | 1.1735 | 58.835 | 60.9954 | 2023-06-28 | 58.6893 | 61.1885 | 66.5621 | 2023-06-28 | 8.073% | 0.02684% | 100% | 0.17347 | 1 | 7 | 1.1735 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 56.6363 | 59.0495 | 61.826 | 61.8422 | 0.964 | FALSE | 61.8425 | 2022 | 2023-06-29 | 4.087% | 4.491% | 0.02761% | 100% | 0.17973 | 1 | 7 | 1.1797 | 58.7508 | 56.6363 | 2023-06-29 | 54.4972 | 56.8192 | 61.826 | 2023-06-29 | 8.098% | 0.02761% | 100% | 0.17973 | 1 | 7 | 1.1797 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 13.7173 | 14.3021 | 14.9793 | 14.9793 | 0.23376 | FALSE | 57.4913 | 2019 | 2023-06-30 | 4.089% | 4.521% | 0.02851% | 100% | 0.18589 | 1 | 7 | 1.1859 | 58.6644 | 13.7173 | 2023-06-30 | 13.1997 | 13.7625 | 14.9793 | 2023-06-30 | 8.123% | 0.02851% | 100% | 0.18589 | 1 | 7 | 1.1859 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 55.9509 | 58.3376 | 61.1189 | 61.1358 | 0.95517 | FALSE | 61.1362 | 2022 | 2023-07-01 | 4.091% | 4.551% | 0.02953% | 100% | 0.19195 | 1 | 7 | 1.192 | 58.5755 | 55.9509 | 2023-07-01 | 53.8423 | 56.139 | 61.1189 | 2023-07-01 | 8.148% | 0.02953% | 100% | 0.19195 | 1 | 7 | 1.192 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 52.0969 | 54.3205 | 56.928 | 56.9427 | 0.89075 | FALSE | 57.0667 | 2021 | 2023-07-02 | 4.093% | 4.58% | 0.03068% | 100% | 0.19791 | 1 | 7 | 1.1979 | 58.4841 | 52.0969 | 2023-07-02 | 50.1358 | 52.2757 | 56.928 | 2023-07-02 | 8.172% | 0.03068% | 100% | 0.19791 | 1 | 7 | 1.1979 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 44.0784 | 45.9608 | 48.1819 | 48.192 | 0.75482 | FALSE | 51.6128 | 2019 | 2023-07-03 | 4.096% | 4.61% | 0.03214% | 100% | 0.20377 | 1 | 7 | 1.2038 | 58.3897 | 44.0784 | 2023-07-03 | 42.4211 | 44.2327 | 48.1819 | 2023-07-03 | 8.196% | 0.03214% | 100% | 0.20377 | 1 | 7 | 1.2038 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 46.2488 | 48.225 | 50.5711 | 50.5832 | 0.79332 | FALSE | 59.3079 | 2019 | 2023-07-04 | 4.098% | 4.639% | 0.03387% | 100% | 0.20953 | 1 | 7 | 1.2095 | 58.2922 | 46.2488 | 2023-07-04 | 44.5119 | 46.4139 | 50.5711 | 2023-07-04 | 8.22% | 0.03387% | 100% | 0.20953 | 1 | 7 | 1.2095 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 55.7501 | 58.1336 | 60.9804 | 61.001 | 0.95803 | FALSE | 62.3962 | 2021 | 2023-07-05 | 4.1% | 4.668% | 0.03589% | 100% | 0.21518 | 1 | 7 | 1.2152 | 58.1914 | 55.7501 | 2023-07-05 | 53.6589 | 55.9531 | 60.9804 | 2023-07-05 | 8.244% | 0.03589% | 100% | 0.21518 | 1 | 7 | 1.2152 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 43.1883 | 45.0359 | 47.2557 | 47.2671 | 0.74341 | FALSE | 61.5454 | 2020 | 2023-07-06 | 4.102% | 4.697% | 0.03818% | 100% | 0.22072 | 1 | 7 | 1.2207 | 58.0871 | 43.1883 | 2023-07-06 | 41.5704 | 43.3488 | 47.2557 | 2023-07-06 | 8.268% | 0.03818% | 100% | 0.22072 | 1 | 7 | 1.2207 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 53.6275 | 55.9229 | 58.697 | 58.7184 | 0.92491 | FALSE | 58.7192 | 2022 | 2023-07-07 | 4.105% | 4.726% | 0.04075% | 100% | 0.22614 | 1 | 7 | 1.2261 | 57.979 | 53.6275 | 2023-07-07 | 51.6211 | 53.8306 | 58.697 | 2023-07-07 | 8.291% | 0.04075% | 100% | 0.22614 | 1 | 7 | 1.2261 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 58.8508 | 61.3713 | 64.4351 | 64.4632 | 1.017 | TRUE | 64.4632 | 2023 | 2023-07-08 | 4.107% | 4.755% | 0.0436% | 100% | 0.23146 | 1 | 7 | 1.2315 | 57.867 | 58.8508 | 2023-07-08 | 56.6519 | 59.0781 | 64.4351 | 2023-07-08 | 8.314% | 0.0436% | 100% | 0.23146 | 1 | 7 | 1.2315 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 57.8027 | 60.2796 | 63.3079 | 63.3375 | 1.0009 | TRUE | 63.3375 | 2023 | 2023-07-09 | 4.109% | 4.783% | 0.04675% | 100% | 0.23667 | 1 | 7 | 1.2367 | 57.7509 | 57.8027 | 2023-07-09 | 55.6457 | 58.0303 | 63.3079 | 2023-07-09 | 8.337% | 0.04675% | 100% | 0.23667 | 1 | 7 | 1.2367 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 57.2162 | 59.6694 | 62.6858 | 62.7169 | 0.99281 | FALSE | 63.0979 | 2019 | 2023-07-10 | 4.111% | 4.812% | 0.05018% | 100% | 0.24176 | 1 | 7 | 1.2418 | 57.6305 | 57.2162 | 2023-07-10 | 55.0841 | 57.4458 | 62.6858 | 2023-07-10 | 8.359% | 0.05018% | 100% | 0.24176 | 1 | 7 | 1.2418 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 55.2406 | 57.6104 | 60.5407 | 60.5716 | 0.96058 | FALSE | 62.6647 | 2019 | 2023-07-11 | 4.114% | 4.84% | 0.05402% | 100% | 0.24674 | 1 | 7 | 1.2467 | 57.5059 | 55.2406 | 2023-07-11 | 53.1849 | 55.4665 | 60.5407 | 2023-07-11 | 8.381% | 0.05402% | 100% | 0.24674 | 1 | 7 | 1.2467 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 55.346 | 57.7217 | 60.6756 | 60.7091 | 0.96457 | FALSE | 63.5 | 2019 | 2023-07-12 | 4.116% | 4.868% | 0.05818% | 100% | 0.2516 | 1 | 7 | 1.2516 | 57.3773 | 55.346 | 2023-07-12 | 53.2893 | 55.5767 | 60.6756 | 2023-07-12 | 8.404% | 0.05818% | 100% | 0.2516 | 1 | 7 | 1.2516 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 55.0008 | 57.363 | 60.3163 | 60.352 | 0.96076 | FALSE | 60.3527 | 2022 | 2023-07-13 | 4.118% | 4.896% | 0.06267% | 100% | 0.25636 | 1 | 7 | 1.2564 | 57.2451 | 55.0008 | 2023-07-13 | 52.9598 | 55.2344 | 60.3163 | 2023-07-13 | 8.425% | 0.06267% | 100% | 0.25636 | 1 | 7 | 1.2564 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 54.301 | 56.6345 | 59.5677 | 59.6051 | 0.95078 | FALSE | 62.4209 | 2019 | 2023-07-14 | 4.12% | 4.924% | 0.06749% | 100% | 0.26099 | 1 | 7 | 1.261 | 57.1093 | 54.301 | 2023-07-14 | 52.2889 | 54.5359 | 59.5677 | 2023-07-14 | 8.447% | 0.06749% | 100% | 0.26099 | 1 | 7 | 1.261 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 52.4607 | 54.7163 | 57.567 | 57.6041 | 0.92077 | FALSE | 64.0594 | 2019 | 2023-07-15 | 4.122% | 4.952% | 0.07265% | 100% | 0.26552 | 1 | 7 | 1.2655 | 56.9702 | 52.4607 | 2023-07-15 | 50.5196 | 52.6918 | 57.567 | 2023-07-15 | 8.469% | 0.07265% | 100% | 0.26552 | 1 | 7 | 1.2655 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 54.0211 | 56.3452 | 59.298 | 59.3411 | 0.95056 | FALSE | 61.9391 | 2019 | 2023-07-16 | 4.125% | 4.98% | 0.07813% | 100% | 0.26993 | 1 | 7 | 1.2699 | 56.8279 | 54.0211 | 2023-07-16 | 52.0253 | 54.2635 | 59.298 | 2023-07-16 | 8.49% | 0.07813% | 100% | 0.26993 | 1 | 7 | 1.2699 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 53.0946 | 55.3801 | 58.2992 | 58.3439 | 0.93663 | FALSE | 61.4361 | 2021 | 2023-07-17 | 4.127% | 5.007% | 0.08425% | 100% | 0.27422 | 1 | 7 | 1.2742 | 56.6826 | 53.0946 | 2023-07-17 | 51.1359 | 53.3371 | 58.2992 | 2023-07-17 | 8.511% | 0.08425% | 100% | 0.27422 | 1 | 7 | 1.2742 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 53.3775 | 55.6765 | 58.6281 | 58.6772 | 0.94409 | FALSE | 58.6785 | 2022 | 2023-07-18 | 4.129% | 5.034% | 0.09082% | 100% | 0.27841 | 1 | 7 | 1.2784 | 56.5346 | 53.3775 | 2023-07-18 | 51.4114 | 53.6257 | 58.6281 | 2023-07-18 | 8.532% | 0.09082% | 100% | 0.27841 | 1 | 7 | 1.2784 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 43.165 | 45.0251 | 47.4257 | 47.4566 | 0.7653 | FALSE | 60.9004 | 2020 | 2023-07-19 | 4.131% | 5.062% | 0.09784% | 100% | 0.28249 | 1 | 7 | 1.2825 | 56.384 | 43.165 | 2023-07-19 | 41.5775 | 43.3692 | 47.4257 | 2023-07-19 | 8.553% | 0.09784% | 100% | 0.28249 | 1 | 7 | 1.2825 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 41.3987 | 43.1837 | 45.4991 | 45.529 | 0.73593 | FALSE | 59.4528 | 2020 | 2023-07-20 | 4.134% | 5.089% | 0.1053% | 100% | 0.28645 | 1 | 7 | 1.2865 | 56.231 | 41.3987 | 2023-07-20 | 39.8785 | 41.598 | 45.4991 | 2023-07-20 | 8.574% | 0.1053% | 100% | 0.28645 | 1 | 7 | 1.2865 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 52.3605 | 54.6195 | 57.5645 | 57.6236 | 0.93364 | FALSE | 57.6255 | 2022 | 2023-07-21 | 4.136% | 5.116% | 0.1133% | 100% | 0.29031 | 1 | 7 | 1.2903 | 56.0759 | 52.3605 | 2023-07-21 | 50.4408 | 52.617 | 57.5645 | 2023-07-21 | 8.595% | 0.1133% | 100% | 0.29031 | 1 | 7 | 1.2903 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 39.4334 | 41.1356 | 43.3659 | 43.3965 | 0.70483 | FALSE | 56.1858 | 2021 | 2023-07-22 | 4.138% | 5.143% | 0.1217% | 100% | 0.29406 | 1 | 7 | 1.2941 | 55.9188 | 39.4334 | 2023-07-22 | 37.9899 | 39.6298 | 43.3659 | 2023-07-22 | 8.615% | 0.1217% | 100% | 0.29406 | 1 | 7 | 1.2941 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 49.2371 | 51.3637 | 54.1638 | 54.2228 | 0.88283 | FALSE | 56.9936 | 2019 | 2023-07-23 | 4.14% | 5.17% | 0.1307% | 100% | 0.2977 | 1 | 7 | 1.2977 | 55.76 | 49.2371 | 2023-07-23 | 47.4375 | 49.4864 | 54.1638 | 2023-07-23 | 8.636% | 0.1307% | 100% | 0.2977 | 1 | 7 | 1.2977 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 51.8807 | 54.1228 | 57.0893 | 57.1618 | 0.93299 | FALSE | 57.2506 | 2019 | 2023-07-24 | 4.143% | 5.196% | 0.1401% | 100% | 0.30124 | 1 | 7 | 1.3012 | 55.5995 | 51.8807 | 2023-07-24 | 49.9875 | 52.1478 | 57.0893 | 2023-07-24 | 8.656% | 0.1401% | 100% | 0.30124 | 1 | 7 | 1.3012 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 31.3402 | 32.6954 | 34.4971 | 34.5169 | 0.5648 | FALSE | 58.9358 | 2020 | 2023-07-25 | 4.145% | 5.223% | 0.1507% | 100% | 0.30468 | 1 | 7 | 1.3047 | 55.437 | 31.3402 | 2023-07-25 | 30.1984 | 31.5042 | 34.4971 | 2023-07-25 | 8.676% | 0.1507% | 100% | 0.30468 | 1 | 7 | 1.3047 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 53.0302 | 55.3245 | 58.3897 | 58.4791 | 0.95935 | FALSE | 58.4809 | 2022 | 2023-07-26 | 4.147% | 5.25% | 0.1623% | 100% | 0.30801 | 1 | 7 | 1.308 | 55.2722 | 53.0302 | 2023-07-26 | 51.1013 | 53.3122 | 58.3897 | 2023-07-26 | 8.696% | 0.1623% | 100% | 0.30801 | 1 | 7 | 1.308 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 55.8037 | 58.2194 | 61.4621 | 61.5699 | 1.0127 | TRUE | 61.5699 | 2023 | 2023-07-27 | 4.149% | 5.276% | 0.1751% | 100% | 0.31125 | 1 | 7 | 1.3112 | 55.1049 | 55.8037 | 2023-07-27 | 53.7772 | 56.1052 | 61.4621 | 2023-07-27 | 8.716% | 0.1751% | 100% | 0.31125 | 1 | 7 | 1.3112 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 47.5717 | 49.6322 | 52.4112 | 52.4914 | 0.86565 | FALSE | 61.484 | 2019 | 2023-07-28 | 4.151% | 5.302% | 0.1889% | 100% | 0.31438 | 1 | 7 | 1.3144 | 54.935 | 47.5717 | 2023-07-28 | 45.847 | 47.8328 | 52.4112 | 2023-07-28 | 8.736% | 0.1889% | 100% | 0.31438 | 1 | 7 | 1.3144 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 27.5615 | 28.7559 | 30.3744 | 30.3924 | 0.50257 | FALSE | 60.2144 | 2019 | 2023-07-29 | 4.154% | 5.329% | 0.2039% | 100% | 0.31742 | 1 | 7 | 1.3174 | 54.7621 | 27.5615 | 2023-07-29 | 26.5638 | 27.715 | 30.3744 | 2023-07-29 | 8.755% | 0.2039% | 100% | 0.31742 | 1 | 7 | 1.3174 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 46.7622 | 48.7899 | 51.5503 | 51.6406 | 0.85628 | FALSE | 52.1749 | 2020 | 2023-07-30 | 4.156% | 5.355% | 0.22% | 100% | 0.32037 | 1 | 7 | 1.3204 | 54.5862 | 46.7622 | 2023-07-30 | 45.0724 | 47.0268 | 51.5503 | 2023-07-30 | 8.775% | 0.22% | 100% | 0.32037 | 1 | 7 | 1.3204 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 51.6127 | 53.8519 | 56.9144 | 57.04 | 0.94848 | FALSE | 57.0433 | 2022 | 2023-07-31 | 4.158% | 5.381% | 0.2377% | 100% | 0.32323 | 1 | 7 | 1.3232 | 54.4067 | 51.6127 | 2023-07-31 | 49.7506 | 51.9091 | 56.9144 | 2023-07-31 | 8.794% | 0.2377% | 100% | 0.32323 | 1 | 7 | 1.3232 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 53.5733 | 55.8989 | 59.0941 | 59.2436 | 0.98796 | FALSE | 59.2444 | 2022 | 2023-08-01 | 4.16% | 5.407% | 0.2567% | 100% | 0.32599 | 1 | 7 | 1.326 | 54.2236 | 53.5733 | 2023-08-01 | 51.6437 | 53.8856 | 59.0941 | 2023-08-01 | 8.814% | 0.2567% | 100% | 0.32599 | 1 | 7 | 1.326 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 51.6619 | 53.9058 | 57.0026 | 57.151 | 0.95588 | FALSE | 57.1542 | 2022 | 2023-08-02 | 4.163% | 5.433% | 0.277% | 100% | 0.32867 | 1 | 7 | 1.3287 | 54.0368 | 51.6619 | 2023-08-02 | 49.8042 | 51.9675 | 57.0026 | 2023-08-02 | 8.833% | 0.277% | 100% | 0.32867 | 1 | 7 | 1.3287 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 49.7467 | 51.9086 | 54.9058 | 55.0523 | 0.92357 | FALSE | 57.4498 | 2019 | 2023-08-03 | 4.165% | 5.459% | 0.2987% | 100% | 0.33126 | 1 | 7 | 1.3313 | 53.846 | 49.7467 | 2023-08-03 | 47.9609 | 50.0453 | 54.9058 | 2023-08-03 | 8.852% | 0.2987% | 100% | 0.33126 | 1 | 7 | 1.3313 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 46.1971 | 48.2058 | 51.0031 | 51.1349 | 0.86051 | FALSE | 53.0473 | 2019 | 2023-08-04 | 4.167% | 5.484% | 0.3216% | 100% | 0.33377 | 1 | 7 | 1.3338 | 53.651 | 46.1971 | 2023-08-04 | 44.5415 | 46.4783 | 51.0031 | 2023-08-04 | 8.872% | 0.3216% | 100% | 0.33377 | 1 | 7 | 1.3338 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 45.2037 | 47.1704 | 49.9211 | 50.0561 | 0.84505 | FALSE | 58.003 | 2020 | 2023-08-05 | 4.169% | 5.51% | 0.346% | 100% | 0.33619 | 1 | 7 | 1.3362 | 53.4517 | 45.2037 | 2023-08-05 | 43.5864 | 45.4827 | 49.9211 | 2023-08-05 | 8.891% | 0.346% | 100% | 0.33619 | 1 | 7 | 1.3362 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 47.907 | 49.9924 | 52.9221 | 53.0911 | 0.89922 | FALSE | 57.0707 | 2020 | 2023-08-06 | 4.172% | 5.536% | 0.3716% | 100% | 0.33853 | 1 | 7 | 1.3385 | 53.2478 | 47.907 | 2023-08-06 | 46.1959 | 48.2068 | 52.9221 | 2023-08-06 | 8.91% | 0.3716% | 100% | 0.33853 | 1 | 7 | 1.3385 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 50.9967 | 53.2179 | 56.3518 | 56.5649 | 0.96126 | FALSE | 56.569 | 2022 | 2023-08-07 | 4.174% | 5.561% | 0.3987% | 100% | 0.3408 | 1 | 7 | 1.3408 | 53.0405 | 50.9967 | 2023-08-07 | 49.1783 | 51.3203 | 56.3518 | 2023-08-07 | 8.929% | 0.3987% | 100% | 0.3408 | 1 | 7 | 1.3408 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 51.6952 | 53.9481 | 57.1404 | 57.378 | 0.97838 | FALSE | 57.3804 | 2022 | 2023-08-08 | 4.176% | 5.587% | 0.4272% | 100% | 0.34299 | 1 | 7 | 1.343 | 52.8308 | 51.6952 | 2023-08-08 | 49.855 | 52.0277 | 57.1404 | 2023-08-08 | 8.948% | 0.4272% | 100% | 0.34299 | 1 | 7 | 1.343 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 49.7031 | 51.8703 | 54.9545 | 55.1865 | 0.94424 | FALSE | 56.4763 | 2021 | 2023-08-09 | 4.178% | 5.612% | 0.4565% | 100% | 0.34511 | 1 | 7 | 1.3451 | 52.6188 | 49.7031 | 2023-08-09 | 47.9368 | 50.0271 | 54.9545 | 2023-08-09 | 8.966% | 0.4565% | 100% | 0.34511 | 1 | 7 | 1.3451 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 47.8477 | 49.9353 | 52.9186 | 53.145 | 0.9125 | FALSE | 53.1552 | 2022 | 2023-08-10 | 4.18% | 5.638% | 0.4865% | 100% | 0.34715 | 1 | 7 | 1.3472 | 52.404 | 47.8477 | 2023-08-10 | 46.1503 | 48.1638 | 52.9186 | 2023-08-10 | 8.985% | 0.4865% | 100% | 0.34715 | 1 | 7 | 1.3472 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 43.3328 | 45.2244 | 47.9391 | 48.1277 | 0.82931 | FALSE | 51.4456 | 2021 | 2023-08-11 | 4.183% | 5.663% | 0.5172% | 100% | 0.34912 | 1 | 7 | 1.3491 | 52.186 | 43.3328 | 2023-08-11 | 41.7982 | 43.6229 | 47.9391 | 2023-08-11 | 9.004% | 0.5172% | 100% | 0.34912 | 1 | 7 | 1.3491 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 46.0597 | 48.0715 | 50.9706 | 51.206 | 0.88558 | FALSE | 51.2203 | 2022 | 2023-08-12 | 4.185% | 5.688% | 0.5488% | 100% | 0.35103 | 1 | 7 | 1.351 | 51.9645 | 46.0597 | 2023-08-12 | 44.4313 | 46.372 | 50.9706 | 2023-08-12 | 9.022% | 0.5488% | 100% | 0.35103 | 1 | 7 | 1.351 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 31.0586 | 32.4159 | 34.38 | 34.4659 | 0.5983 | FALSE | 52.1582 | 2019 | 2023-08-13 | 4.187% | 5.713% | 0.5811% | 100% | 0.35287 | 1 | 7 | 1.3529 | 51.739 | 31.0586 | 2023-08-13 | 29.9624 | 31.2718 | 34.38 | 2023-08-13 | 9.041% | 0.5811% | 100% | 0.35287 | 1 | 7 | 1.3529 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 33.4098 | 34.8706 | 36.9933 | 37.1067 | 0.64661 | FALSE | 56.5166 | 2019 | 2023-08-14 | 4.189% | 5.738% | 0.6137% | 100% | 0.35464 | 1 | 7 | 1.3546 | 51.5093 | 33.4098 | 2023-08-14 | 32.2327 | 33.6421 | 36.9933 | 2023-08-14 | 9.059% | 0.6137% | 100% | 0.35464 | 1 | 7 | 1.3546 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 39.1735 | 40.8873 | 43.3878 | 43.5744 | 0.76231 | FALSE | 51.5839 | 2020 | 2023-08-15 | 4.192% | 5.763% | 0.6463% | 100% | 0.35636 | 1 | 7 | 1.3564 | 51.2753 | 39.1735 | 2023-08-15 | 37.7957 | 39.4493 | 43.3878 | 2023-08-15 | 9.077% | 0.6463% | 100% | 0.35636 | 1 | 7 | 1.3564 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 31.2459 | 32.6137 | 34.6173 | 34.7224 | 0.60992 | FALSE | 55.5308 | 2019 | 2023-08-16 | 4.194% | 5.788% | 0.6788% | 100% | 0.35801 | 1 | 7 | 1.358 | 51.0366 | 31.2459 | 2023-08-16 | 30.1489 | 31.4687 | 34.6173 | 2023-08-16 | 9.096% | 0.6788% | 100% | 0.35801 | 1 | 7 | 1.358 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 22.6368 | 23.6282 | 25.0864 | 25.1236 | 0.44316 | FALSE | 54.2754 | 2019 | 2023-08-17 | 4.196% | 5.813% | 0.7111% | 100% | 0.3596 | 1 | 7 | 1.3596 | 50.7927 | 22.6368 | 2023-08-17 | 21.8434 | 22.8001 | 25.0864 | 2023-08-17 | 9.114% | 0.7111% | 100% | 0.3596 | 1 | 7 | 1.3596 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 38.1551 | 39.8272 | 42.2961 | 42.5015 | 0.75292 | FALSE | 53.8189 | 2021 | 2023-08-18 | 4.198% | 5.837% | 0.7435% | 100% | 0.36114 | 1 | 7 | 1.3611 | 50.5434 | 38.1551 | 2023-08-18 | 36.8202 | 38.4337 | 42.2961 | 2023-08-18 | 9.132% | 0.7435% | 100% | 0.36114 | 1 | 7 | 1.3611 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 39.4934 | 41.2251 | 43.7921 | 44.0289 | 0.78346 | FALSE | 48.7696 | 2021 | 2023-08-19 | 4.201% | 5.862% | 0.7758% | 100% | 0.36262 | 1 | 7 | 1.3626 | 50.2881 | 39.4934 | 2023-08-19 | 38.1141 | 39.7853 | 43.7921 | 2023-08-19 | 9.15% | 0.7758% | 100% | 0.36262 | 1 | 7 | 1.3626 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 46.536 | 48.5776 | 51.6159 | 51.9942 | 0.92947 | FALSE | 52.5291 | 2021 | 2023-08-20 | 4.203% | 5.886% | 0.808% | 100% | 0.36405 | 1 | 7 | 1.364 | 50.0265 | 46.536 | 2023-08-20 | 44.9136 | 46.884 | 51.6159 | 2023-08-20 | 9.168% | 0.808% | 100% | 0.36405 | 1 | 7 | 1.364 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 30.5482 | 31.8891 | 33.8924 | 34.0206 | 0.61106 | FALSE | 51.4199 | 2020 | 2023-08-21 | 4.205% | 5.911% | 0.8402% | 100% | 0.36543 | 1 | 7 | 1.3654 | 49.7596 | 30.5482 | 2023-08-21 | 29.485 | 30.7793 | 33.8924 | 2023-08-21 | 9.185% | 0.8402% | 100% | 0.36543 | 1 | 7 | 1.3654 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 24.4949 | 25.5707 | 27.1842 | 27.2503 | 0.49184 | FALSE | 55.3109 | 2019 | 2023-08-22 | 4.207% | 5.935% | 0.8718% | 100% | 0.36675 | 1 | 7 | 1.3668 | 49.4889 | 24.4949 | 2023-08-22 | 23.644 | 24.6824 | 27.1842 | 2023-08-22 | 9.203% | 0.8718% | 100% | 0.36675 | 1 | 7 | 1.3668 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 43.4098 | 45.3174 | 48.1892 | 48.5537 | 0.88071 | FALSE | 52.4945 | 2019 | 2023-08-23 | 4.209% | 5.959% | 0.9028% | 100% | 0.36803 | 1 | 7 | 1.368 | 49.2143 | 43.4098 | 2023-08-23 | 41.9044 | 43.7459 | 48.1892 | 2023-08-23 | 9.221% | 0.9028% | 100% | 0.36803 | 1 | 7 | 1.368 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 43.8212 | 45.748 | 48.6595 | 49.0489 | 0.89423 | FALSE | 52.3681 | 2019 | 2023-08-24 | 4.212% | 5.984% | 0.9332% | 100% | 0.36926 | 1 | 7 | 1.3693 | 48.9354 | 43.8212 | 2023-08-24 | 42.3043 | 44.1643 | 48.6595 | 2023-08-24 | 9.238% | 0.9332% | 100% | 0.36926 | 1 | 7 | 1.3693 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 33.3804 | 34.8489 | 37.0763 | 37.2742 | 0.68312 | FALSE | 49.23 | 2021 | 2023-08-25 | 4.214% | 6.008% | 0.9629% | 100% | 0.37045 | 1 | 7 | 1.3704 | 48.6522 | 33.3804 | 2023-08-25 | 32.2269 | 33.6447 | 37.0763 | 2023-08-25 | 9.255% | 0.9629% | 100% | 0.37045 | 1 | 7 | 1.3704 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 40.4228 | 42.202 | 44.9109 | 45.2545 | 0.83384 | FALSE | 51.4092 | 2021 | 2023-08-26 | 4.216% | 6.032% | 0.992% | 100% | 0.37159 | 1 | 7 | 1.3716 | 48.3644 | 40.4228 | 2023-08-26 | 39.0285 | 40.7464 | 44.9109 | 2023-08-26 | 9.273% | 0.992% | 100% | 0.37159 | 1 | 7 | 1.3716 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 47.0203 | 49.0912 | 52.2554 | 52.7772 | 0.97781 | FALSE | 52.7817 | 2022 | 2023-08-27 | 4.218% | 6.055% | 1.02% | 100% | 0.37269 | 1 | 7 | 1.3727 | 48.0718 | 47.0203 | 2023-08-27 | 45.4014 | 47.401 | 52.2554 | 2023-08-27 | 9.29% | 1.02% | 100% | 0.37269 | 1 | 7 | 1.3727 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 45.3382 | 47.3361 | 50.4 | 50.8944 | 0.94827 | FALSE | 52.9033 | 2021 | 2023-08-28 | 4.221% | 6.079% | 1.048% | 100% | 0.37375 | 1 | 7 | 1.3737 | 47.7745 | 45.3382 | 2023-08-28 | 43.7801 | 45.7093 | 50.4 | 2023-08-28 | 9.307% | 1.048% | 100% | 0.37375 | 1 | 7 | 1.3737 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 31.8516 | 33.256 | 35.4174 | 35.6203 | 0.66755 | FALSE | 52.1645 | 2021 | 2023-08-29 | 4.223% | 6.103% | 1.075% | 100% | 0.37477 | 1 | 7 | 1.3748 | 47.4719 | 31.8516 | 2023-08-29 | 30.759 | 32.1152 | 35.4174 | 2023-08-29 | 9.324% | 1.075% | 100% | 0.37477 | 1 | 7 | 1.3748 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 44.3405 | 46.2966 | 49.318 | 49.8197 | 0.93924 | FALSE | 50.4227 | 2021 | 2023-08-30 | 4.225% | 6.126% | 1.101% | 100% | 0.37575 | 1 | 7 | 1.3757 | 47.1639 | 44.3405 | 2023-08-30 | 42.8223 | 44.7113 | 49.318 | 2023-08-30 | 9.341% | 1.101% | 100% | 0.37575 | 1 | 7 | 1.3757 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 20.8179 | 21.7368 | 23.1611 | 23.2151 | 0.44036 | FALSE | 50.3244 | 2021 | 2023-08-31 | 4.227% | 6.15% | 1.127% | 100% | 0.37669 | 1 | 7 | 1.3767 | 46.8503 | 20.8179 | 2023-08-31 | 20.1064 | 20.9939 | 23.1611 | 2023-08-31 | 9.357% | 1.127% | 100% | 0.37669 | 1 | 7 | 1.3767 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 41.9383 | 43.7904 | 46.6714 | 47.1381 | 0.89982 | FALSE | 47.1579 | 2022 | 2023-09-01 | 4.23% | 6.173% | 1.153% | 100% | 0.3776 | 1 | 7 | 1.3776 | 46.5308 | 41.9383 | 2023-09-01 | 40.5076 | 42.2965 | 46.6714 | 2023-09-01 | 9.374% | 1.153% | 100% | 0.3776 | 1 | 7 | 1.3776 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 36.4467 | 38.0571 | 40.571 | 40.9074 | 0.78597 | FALSE | 49.191 | 2019 | 2023-09-02 | 4.232% | 6.196% | 1.177% | 100% | 0.37847 | 1 | 7 | 1.3785 | 46.2054 | 36.4467 | 2023-09-02 | 35.2056 | 36.7613 | 40.571 | 2023-09-02 | 9.39% | 1.177% | 100% | 0.37847 | 1 | 7 | 1.3785 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 29.9893 | 31.3152 | 33.3919 | 33.596 | 0.64983 | FALSE | 51.1649 | 2019 | 2023-09-03 | 4.234% | 6.219% | 1.202% | 100% | 0.37932 | 1 | 7 | 1.3793 | 45.8737 | 29.9893 | 2023-09-03 | 28.9701 | 30.2509 | 33.3919 | 2023-09-03 | 9.407% | 1.202% | 100% | 0.37932 | 1 | 7 | 1.3793 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 43.6376 | 45.5679 | 48.6018 | 49.1687 | 0.95762 | FALSE | 50.6307 | 2019 | 2023-09-04 | 4.236% | 6.242% | 1.226% | 100% | 0.38013 | 1 | 7 | 1.3801 | 45.535 | 43.6376 | 2023-09-04 | 42.1573 | 44.0222 | 48.6018 | 2023-09-04 | 9.423% | 1.226% | 100% | 0.38013 | 1 | 7 | 1.3801 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 37.6703 | 39.3375 | 41.9669 | 42.3703 | 0.83111 | FALSE | 48.605 | 2020 | 2023-09-05 | 4.238% | 6.265% | 1.249% | 100% | 0.3809 | 1 | 7 | 1.3809 | 45.1892 | 37.6703 | 2023-09-05 | 36.3949 | 38.0057 | 41.9669 | 2023-09-05 | 9.439% | 1.249% | 100% | 0.3809 | 1 | 7 | 1.3809 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 42.2493 | 44.1203 | 47.0807 | 47.6367 | 0.9413 | FALSE | 51.9792 | 2019 | 2023-09-06 | 4.241% | 6.288% | 1.272% | 100% | 0.38165 | 1 | 7 | 1.3817 | 44.8365 | 42.2493 | 2023-09-06 | 40.8216 | 42.6294 | 47.0807 | 2023-09-06 | 9.455% | 1.272% | 100% | 0.38165 | 1 | 7 | 1.3817 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 34.0619 | 35.5711 | 37.967 | 38.2969 | 0.76248 | FALSE | 50.7353 | 2019 | 2023-09-07 | 4.243% | 6.311% | 1.294% | 100% | 0.38237 | 1 | 7 | 1.3824 | 44.4773 | 34.0619 | 2023-09-07 | 32.9131 | 34.3714 | 37.967 | 2023-09-07 | 9.47% | 1.294% | 100% | 0.38237 | 1 | 7 | 1.3824 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 36.6543 | 38.2793 | 40.8674 | 41.2797 | 0.82826 | FALSE | 44.572 | 2019 | 2023-09-08 | 4.245% | 6.333% | 1.317% | 100% | 0.38307 | 1 | 7 | 1.3831 | 44.1123 | 36.6543 | 2023-09-08 | 35.4205 | 36.9908 | 40.8674 | 2023-09-08 | 9.486% | 1.317% | 100% | 0.38307 | 1 | 7 | 1.3831 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 20.8409 | 21.7654 | 23.2425 | 23.3212 | 0.47166 | FALSE | 45.9103 | 2020 | 2023-09-09 | 4.247% | 6.355% | 1.339% | 100% | 0.38373 | 1 | 7 | 1.3837 | 43.7419 | 20.8409 | 2023-09-09 | 20.1408 | 21.0341 | 23.2425 | 2023-09-09 | 9.501% | 1.339% | 100% | 0.38373 | 1 | 7 | 1.3837 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 40.9809 | 42.7997 | 45.7152 | 46.2957 | 0.94396 | FALSE | 46.3078 | 2022 | 2023-09-10 | 4.25% | 6.377% | 1.361% | 100% | 0.38437 | 1 | 7 | 1.3844 | 43.3667 | 40.9809 | 2023-09-10 | 39.6069 | 41.3647 | 45.7152 | 2023-09-10 | 9.517% | 1.361% | 100% | 0.38437 | 1 | 7 | 1.3844 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 40.8213 | 42.634 | 45.549 | 46.141 | 0.94867 | FALSE | 46.1523 | 2022 | 2023-09-11 | 4.252% | 6.4% | 1.383% | 100% | 0.38499 | 1 | 7 | 1.385 | 42.9868 | 40.8213 | 2023-09-11 | 39.4553 | 41.2074 | 45.549 | 2023-09-11 | 9.532% | 1.383% | 100% | 0.38499 | 1 | 7 | 1.385 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 28.3712 | 29.6317 | 31.6651 | 31.8995 | 0.66145 | FALSE | 47.3325 | 2019 | 2023-09-12 | 4.254% | 6.421% | 1.405% | 100% | 0.38558 | 1 | 7 | 1.3856 | 42.6027 | 28.3712 | 2023-09-12 | 27.4237 | 28.6422 | 31.6651 | 2023-09-12 | 9.547% | 1.405% | 100% | 0.38558 | 1 | 7 | 1.3856 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 11.7774 | 12.3009 | 13.1481 | 13.1481 | 0.275 | FALSE | 44.3327 | 2020 | 2023-09-13 | 4.256% | 6.443% | 1.429% | 100% | 0.38615 | 1 | 7 | 1.3862 | 42.2149 | 11.7774 | 2023-09-13 | 11.3848 | 11.891 | 13.1481 | 2023-09-13 | 9.561% | 1.429% | 100% | 0.38615 | 1 | 7 | 1.3862 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 34.4286 | 35.9599 | 38.4453 | 38.8674 | 0.82013 | FALSE | 43.7534 | 2020 | 2023-09-14 | 4.258% | 6.465% | 1.453% | 100% | 0.3867 | 1 | 7 | 1.3867 | 41.8237 | 34.4286 | 2023-09-14 | 33.2835 | 34.7639 | 38.4453 | 2023-09-14 | 9.576% | 1.453% | 100% | 0.3867 | 1 | 7 | 1.3867 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 37.5639 | 39.2356 | 41.957 | 42.5014 | 0.90488 | FALSE | 44.2982 | 2020 | 2023-09-15 | 4.261% | 6.486% | 1.478% | 100% | 0.38722 | 1 | 7 | 1.3872 | 41.4298 | 37.5639 | 2023-09-15 | 36.3171 | 37.9333 | 41.957 | 2023-09-15 | 9.59% | 1.478% | 100% | 0.38722 | 1 | 7 | 1.3872 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 25.9222 | 27.0765 | 28.9611 | 29.1689 | 0.6267 | FALSE | 41.3098 | 2019 | 2023-09-16 | 4.263% | 6.507% | 1.503% | 100% | 0.38773 | 1 | 7 | 1.3877 | 41.0337 | 25.9222 | 2023-09-16 | 25.0636 | 26.1796 | 28.9611 | 2023-09-16 | 9.604% | 1.503% | 100% | 0.38773 | 1 | 7 | 1.3877 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 40.6855 | 42.4982 | 45.4664 | 46.1728 | 1.0012 | TRUE | 46.1728 | 2023 | 2023-09-17 | 4.265% | 6.529% | 1.53% | 100% | 0.38822 | 1 | 7 | 1.3882 | 40.6359 | 40.6855 | 2023-09-17 | 39.3407 | 41.0934 | 45.4664 | 2023-09-17 | 9.618% | 1.53% | 100% | 0.38822 | 1 | 7 | 1.3882 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 40.9969 | 42.8244 | 45.8257 | 46.5505 | 1.019 | TRUE | 46.5505 | 2023 | 2023-09-18 | 4.267% | 6.549% | 1.557% | 100% | 0.38868 | 1 | 7 | 1.3887 | 40.2335 | 40.9969 | 2023-09-18 | 39.6446 | 41.4118 | 45.8257 | 2023-09-18 | 9.632% | 1.557% | 100% | 0.38868 | 1 | 7 | 1.3887 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 39.3003 | 41.0531 | 43.94 | 44.6354 | 0.98657 | FALSE | 44.6389 | 2022 | 2023-09-19 | 4.27% | 6.57% | 1.588% | 100% | 0.38913 | 1 | 7 | 1.3891 | 39.8233 | 39.3003 | 2023-09-19 | 38.0067 | 39.7018 | 43.94 | 2023-09-19 | 9.645% | 1.588% | 100% | 0.38913 | 1 | 7 | 1.3891 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 40.2782 | 42.0756 | 45.0444 | 45.7872 | 1.0221 | TRUE | 45.7872 | 2023 | 2023-09-20 | 4.272% | 6.591% | 1.622% | 100% | 0.38956 | 1 | 7 | 1.3896 | 39.4059 | 40.2782 | 2023-09-20 | 38.9553 | 40.6937 | 45.0444 | 2023-09-20 | 9.659% | 1.622% | 100% | 0.38956 | 1 | 7 | 1.3896 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 39.1061 | 40.8521 | 43.7441 | 44.4829 | 1.0032 | TRUE | 44.4829 | 2023 | 2023-09-21 | 4.274% | 6.611% | 1.661% | 100% | 0.38998 | 1 | 7 | 1.39 | 38.9822 | 39.1061 | 2023-09-21 | 37.8245 | 39.5133 | 43.7441 | 2023-09-21 | 9.672% | 1.661% | 100% | 0.38998 | 1 | 7 | 1.39 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 37.7787 | 39.4664 | 42.2693 | 42.9807 | 0.97942 | FALSE | 42.9867 | 2022 | 2023-09-22 | 4.276% | 6.631% | 1.704% | 100% | 0.39038 | 1 | 7 | 1.3904 | 38.5532 | 37.7787 | 2023-09-22 | 36.5433 | 38.1758 | 42.2693 | 2023-09-22 | 9.684% | 1.704% | 100% | 0.39038 | 1 | 7 | 1.3904 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 24.3195 | 25.4065 | 27.2168 | 27.4488 | 0.63215 | FALSE | 39.1366 | 2019 | 2023-09-23 | 4.279% | 6.651% | 1.751% | 100% | 0.39076 | 1 | 7 | 1.3908 | 38.1197 | 24.3195 | 2023-09-23 | 23.526 | 24.5775 | 27.2168 | 2023-09-23 | 9.697% | 1.751% | 100% | 0.39076 | 1 | 7 | 1.3908 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 16.3119 | 17.0414 | 18.2595 | 18.3222 | 0.42653 | FALSE | 35.871 | 2021 | 2023-09-24 | 4.281% | 6.671% | 1.803% | 100% | 0.39113 | 1 | 7 | 1.3911 | 37.6827 | 16.3119 | 2023-09-24 | 15.7809 | 16.4866 | 18.2595 | 2023-09-24 | 9.709% | 1.803% | 100% | 0.39113 | 1 | 7 | 1.3911 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 27.2302 | 28.4487 | 30.4885 | 30.8421 | 0.72588 | FALSE | 30.9112 | 2022 | 2023-09-25 | 4.283% | 6.69% | 1.862% | 100% | 0.39148 | 1 | 7 | 1.3915 | 37.2421 | 27.2302 | 2023-09-25 | 26.3457 | 27.5246 | 30.4885 | 2023-09-25 | 9.721% | 1.862% | 100% | 0.39148 | 1 | 7 | 1.3915 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 29.2201 | 30.5283 | 32.724 | 33.1753 | 0.78948 | FALSE | 33.2361 | 2022 | 2023-09-26 | 4.285% | 6.71% | 1.927% | 100% | 0.39182 | 1 | 7 | 1.3918 | 36.7989 | 29.2201 | 2023-09-26 | 28.2731 | 29.5389 | 32.724 | 2023-09-26 | 9.733% | 1.927% | 100% | 0.39182 | 1 | 7 | 1.3918 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 14.2661 | 14.9051 | 15.9804 | 16.0227 | 0.38559 | FALSE | 32.5101 | 2019 | 2023-09-27 | 4.287% | 6.729% | 2% | 100% | 0.39215 | 1 | 7 | 1.3921 | 36.354 | 14.2661 | 2023-09-27 | 13.8048 | 14.4232 | 15.9804 | 2023-09-27 | 9.745% | 2% | 100% | 0.39215 | 1 | 7 | 1.3921 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 16.773 | 17.5248 | 18.7928 | 18.8866 | 0.45967 | FALSE | 28.5999 | 2019 | 2023-09-28 | 4.29% | 6.748% | 2.08% | 100% | 0.39246 | 1 | 7 | 1.3925 | 35.9085 | 16.773 | 2023-09-28 | 16.232 | 16.9595 | 18.7928 | 2023-09-28 | 9.756% | 2.08% | 100% | 0.39246 | 1 | 7 | 1.3925 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 22.4077 | 23.4125 | 25.1116 | 25.3724 | 0.62458 | FALSE | 39.6428 | 2019 | 2023-09-29 | 4.292% | 6.766% | 2.168% | 100% | 0.39276 | 1 | 7 | 1.3928 | 35.4631 | 22.4077 | 2023-09-29 | 21.6866 | 22.6591 | 25.1116 | 2023-09-29 | 9.767% | 2.168% | 100% | 0.39276 | 1 | 7 | 1.3928 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 25.8638 | 27.0243 | 28.9912 | 29.4082 | 0.73223 | FALSE | 32.0623 | 2020 | 2023-09-30 | 4.294% | 6.785% | 2.263% | 100% | 0.39305 | 1 | 7 | 1.393 | 35.0189 | 25.8638 | 2023-09-30 | 25.0334 | 26.1566 | 28.9912 | 2023-09-30 | 9.777% | 2.263% | 100% | 0.39305 | 1 | 7 | 1.393 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 31.0967 | 32.4927 | 34.8645 | 35.5855 | 0.89623 | FALSE | 38.1018 | 2020 | 2023-10-01 | 4.296% | 6.803% | 2.366% | 100% | 0.39333 | 1 | 7 | 1.3933 | 34.5766 | 31.0967 | 2023-10-01 | 30.1008 | 31.4521 | 34.8645 | 2023-10-01 | 9.788% | 2.366% | 100% | 0.39333 | 1 | 7 | 1.3933 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 32.8204 | 34.2945 | 36.8048 | 37.6874 | 0.96021 | FALSE | 37.7065 | 2022 | 2023-10-02 | 4.299% | 6.821% | 2.478% | 100% | 0.39359 | 1 | 7 | 1.3936 | 34.1328 | 32.8204 | 2023-10-02 | 31.7718 | 33.1989 | 36.8048 | 2023-10-02 | 9.798% | 2.478% | 100% | 0.39359 | 1 | 7 | 1.3936 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 30.9356 | 32.3259 | 34.6986 | 35.514 | 0.91556 | FALSE | 36.0524 | 2018 | 2023-10-03 | 4.301% | 6.838% | 2.599% | 100% | 0.39385 | 1 | 7 | 1.3938 | 33.6838 | 30.9356 | 2023-10-03 | 29.9497 | 31.2956 | 34.6986 | 2023-10-03 | 9.807% | 2.599% | 100% | 0.39385 | 1 | 7 | 1.3938 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 33.0448 | 34.5307 | 37.0722 | 38.1027 | 0.99416 | FALSE | 38.1059 | 2022 | 2023-10-04 | 4.303% | 6.856% | 2.726% | 100% | 0.39409 | 1 | 7 | 1.3941 | 33.2316 | 33.0448 | 2023-10-04 | 31.9943 | 33.433 | 37.0722 | 2023-10-04 | 9.817% | 2.726% | 100% | 0.39409 | 1 | 7 | 1.3941 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 33.3392 | 34.8392 | 37.4102 | 38.512 | 1.0171 | TRUE | 38.512 | 2023 | 2023-10-05 | 4.305% | 6.873% | 2.861% | 100% | 0.39433 | 1 | 7 | 1.3943 | 32.7772 | 33.3392 | 2023-10-05 | 32.2821 | 33.7344 | 37.4102 | 2023-10-05 | 9.826% | 2.861% | 100% | 0.39433 | 1 | 7 | 1.3943 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 14.3109 | 14.9551 | 16.0616 | 16.1606 | 0.43212 | FALSE | 33.9939 | 2018 | 2023-10-06 | 4.307% | 6.889% | 3.003% | 100% | 0.39456 | 1 | 7 | 1.3946 | 32.3216 | 14.3109 | 2023-10-06 | 13.8583 | 14.4821 | 16.0616 | 2023-10-06 | 9.834% | 3.003% | 100% | 0.39456 | 1 | 7 | 1.3946 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 24.5476 | 25.6532 | 27.5562 | 28.1524 | 0.7622 | FALSE | 37.0242 | 2021 | 2023-10-07 | 4.31% | 6.906% | 3.152% | 100% | 0.39477 | 1 | 7 | 1.3948 | 31.8659 | 24.5476 | 2023-10-07 | 23.7732 | 24.8439 | 27.5562 | 2023-10-07 | 9.843% | 3.152% | 100% | 0.39477 | 1 | 7 | 1.3948 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 15.0172 | 15.6939 | 16.8611 | 17.0042 | 0.4662 | FALSE | 36.1203 | 2021 | 2023-10-08 | 4.312% | 6.922% | 3.308% | 100% | 0.39498 | 1 | 7 | 1.395 | 31.411 | 15.0172 | 2023-10-08 | 14.5447 | 15.2001 | 16.8611 | 2023-10-08 | 9.851% | 3.308% | 100% | 0.39498 | 1 | 7 | 1.395 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 30.3005 | 31.6666 | 34.0276 | 35.2127 | 0.97769 | FALSE | 35.2271 | 2022 | 2023-10-09 | 4.314% | 6.938% | 3.471% | 100% | 0.39518 | 1 | 7 | 1.3952 | 30.9582 | 30.3005 | 2023-10-09 | 29.3496 | 30.6729 | 34.0276 | 2023-10-09 | 9.859% | 3.471% | 100% | 0.39518 | 1 | 7 | 1.3952 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 25.8523 | 27.0185 | 29.0378 | 29.8878 | 0.84043 | FALSE | 29.9788 | 2022 | 2023-10-10 | 4.316% | 6.954% | 3.637% | 100% | 0.39538 | 1 | 7 | 1.3954 | 30.5097 | 25.8523 | 2023-10-10 | 25.0432 | 26.1729 | 29.0378 | 2023-10-10 | 9.866% | 3.637% | 100% | 0.39538 | 1 | 7 | 1.3954 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 22.3238 | 23.3314 | 25.0793 | 25.6977 | 0.73183 | FALSE | 35.2283 | 2019 | 2023-10-11 | 4.319% | 6.97% | 3.807% | 100% | 0.39556 | 1 | 7 | 1.3956 | 30.0664 | 22.3238 | 2023-10-11 | 21.6271 | 22.6032 | 25.0793 | 2023-10-11 | 9.873% | 3.807% | 100% | 0.39556 | 1 | 7 | 1.3956 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 24.0555 | 25.1419 | 27.0298 | 27.84 | 0.80294 | FALSE | 34.2433 | 2021 | 2023-10-12 | 4.321% | 6.985% | 3.98% | 100% | 0.39574 | 1 | 7 | 1.3957 | 29.6293 | 24.0555 | 2023-10-12 | 23.3068 | 24.3594 | 27.0298 | 2023-10-12 | 9.88% | 3.98% | 100% | 0.39574 | 1 | 7 | 1.3957 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 19.8196 | 20.7151 | 22.2742 | 22.7866 | 0.66552 | FALSE | 32.9149 | 2021 | 2023-10-13 | 4.323% | 7% | 4.156% | 100% | 0.39591 | 1 | 7 | 1.3959 | 29.1995 | 19.8196 | 2023-10-13 | 19.2044 | 20.0721 | 22.2742 | 2023-10-13 | 9.886% | 4.156% | 100% | 0.39591 | 1 | 7 | 1.3959 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 16.6148 | 17.3659 | 18.6759 | 19.0022 | 0.56197 | FALSE | 34.8217 | 2021 | 2023-10-14 | 4.325% | 7.014% | 4.334% | 100% | 0.39608 | 1 | 7 | 1.3961 | 28.7779 | 16.6148 | 2023-10-14 | 16.1006 | 16.8284 | 18.6759 | 2023-10-14 | 9.892% | 4.334% | 100% | 0.39608 | 1 | 7 | 1.3961 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 28.118 | 29.3899 | 31.6118 | 33.0873 | 0.99069 | FALSE | 33.0942 | 2022 | 2023-10-15 | 4.328% | 7.029% | 4.516% | 100% | 0.39623 | 1 | 7 | 1.3962 | 28.3656 | 28.118 | 2023-10-15 | 27.2502 | 28.4828 | 31.6118 | 2023-10-15 | 9.898% | 4.516% | 100% | 0.39623 | 1 | 7 | 1.3962 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 26.1262 | 27.3086 | 29.3776 | 30.6844 | 0.93006 | FALSE | 31.8635 | 2021 | 2023-10-16 | 4.33% | 7.043% | 4.7% | 100% | 0.39638 | 1 | 7 | 1.3964 | 27.9616 | 26.1262 | 2023-10-16 | 25.3222 | 26.4682 | 29.3776 | 2023-10-16 | 9.903% | 4.7% | 100% | 0.39638 | 1 | 7 | 1.3964 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 16.6322 | 17.3853 | 18.7052 | 19.1101 | 0.58633 | FALSE | 29.8543 | 2021 | 2023-10-17 | 4.332% | 7.057% | 4.888% | 100% | 0.39653 | 1 | 7 | 1.3965 | 27.5639 | 16.6322 | 2023-10-17 | 16.1218 | 16.8518 | 18.7052 | 2023-10-17 | 9.909% | 4.888% | 100% | 0.39653 | 1 | 7 | 1.3965 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 25.9715 | 27.1482 | 29.2136 | 30.6733 | 0.95258 | FALSE | 32.3643 | 2020 | 2023-10-18 | 4.334% | 7.07% | 5.08% | 100% | 0.39667 | 1 | 7 | 1.3967 | 27.1725 | 25.9715 | 2023-10-18 | 25.1769 | 26.3176 | 29.2136 | 2023-10-18 | 9.913% | 5.08% | 100% | 0.39667 | 1 | 7 | 1.3967 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 14.0273 | 14.6632 | 15.781 | 16.0515 | 0.50454 | FALSE | 30.6183 | 2020 | 2023-10-19 | 4.336% | 7.084% | 5.275% | 100% | 0.3968 | 1 | 7 | 1.3968 | 26.787 | 14.0273 | 2023-10-19 | 13.5994 | 14.2159 | 15.781 | 2023-10-19 | 9.918% | 5.275% | 100% | 0.3968 | 1 | 7 | 1.3968 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 7.7541 | 8.1057 | 8.7249 | 8.7249 | 0.27756 | FALSE | 26.9177 | 2020 | 2023-10-20 | 4.339% | 7.097% | 5.473% | 100% | 0.39693 | 1 | 7 | 1.3969 | 26.4072 | 7.7541 | 2023-10-20 | 7.5182 | 7.8592 | 8.7249 | 2023-10-20 | 9.922% | 5.473% | 100% | 0.39693 | 1 | 7 | 1.3969 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 13.5492 | 14.1641 | 15.2481 | 15.5256 | 0.49987 | FALSE | 22.4742 | 2019 | 2023-10-21 | 4.341% | 7.11% | 5.675% | 100% | 0.39705 | 1 | 7 | 1.3971 | 26.0326 | 13.5492 | 2023-10-21 | 13.1384 | 13.7346 | 15.2481 | 2023-10-21 | 9.926% | 5.675% | 100% | 0.39705 | 1 | 7 | 1.3971 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 23.995 | 25.0845 | 27.008 | 28.5302 | 0.92961 | FALSE | 28.5836 | 2022 | 2023-10-22 | 4.343% | 7.122% | 5.881% | 100% | 0.39717 | 1 | 7 | 1.3972 | 25.663 | 23.995 | 2023-10-22 | 23.2697 | 24.3262 | 27.008 | 2023-10-22 | 9.93% | 5.881% | 100% | 0.39717 | 1 | 7 | 1.3972 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 16.201 | 16.937 | 18.2382 | 18.7948 | 0.61975 | FALSE | 30.8599 | 2021 | 2023-10-23 | 4.345% | 7.135% | 6.091% | 100% | 0.39729 | 1 | 7 | 1.3973 | 25.2982 | 16.201 | 2023-10-23 | 15.7127 | 16.4265 | 18.2382 | 2023-10-23 | 9.933% | 6.091% | 100% | 0.39729 | 1 | 7 | 1.3973 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 19.1351 | 20.0049 | 21.5446 | 22.4913 | 0.75054 | FALSE | 31.0942 | 2021 | 2023-10-24 | 4.348% | 7.147% | 6.305% | 100% | 0.3974 | 1 | 7 | 1.3974 | 24.9374 | 19.1351 | 2023-10-24 | 18.5602 | 19.4038 | 21.5446 | 2023-10-24 | 9.937% | 6.305% | 100% | 0.3974 | 1 | 7 | 1.3974 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 17.6695 | 18.473 | 19.8974 | 20.7058 | 0.69924 | FALSE | 29.7998 | 2021 | 2023-10-25 | 4.35% | 7.159% | 6.525% | 100% | 0.3975 | 1 | 7 | 1.3975 | 24.5805 | 17.6695 | 2023-10-25 | 17.1402 | 17.9197 | 19.8974 | 2023-10-25 | 9.94% | 6.525% | 100% | 0.3975 | 1 | 7 | 1.3975 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 13.9837 | 14.6199 | 15.7492 | 16.1818 | 0.55302 | FALSE | 29.2632 | 2019 | 2023-10-26 | 4.352% | 7.17% | 6.75% | 100% | 0.3976 | 1 | 7 | 1.3976 | 24.2269 | 13.9837 | 2023-10-26 | 13.5661 | 14.1834 | 15.7492 | 2023-10-26 | 9.942% | 6.75% | 100% | 0.3976 | 1 | 7 | 1.3976 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 11.1651 | 11.6734 | 12.5767 | 12.7905 | 0.44237 | FALSE | 29.6439 | 2021 | 2023-10-27 | 4.354% | 7.182% | 6.98% | 100% | 0.3977 | 1 | 7 | 1.3977 | 23.8766 | 11.1651 | 2023-10-27 | 10.8328 | 11.326 | 12.5767 | 2023-10-27 | 9.945% | 6.98% | 100% | 0.3977 | 1 | 7 | 1.3977 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 15.178 | 15.8693 | 17.0993 | 17.7301 | 0.6206 | FALSE | 28.7418 | 2021 | 2023-10-28 | 4.356% | 7.193% | 7.217% | 100% | 0.39779 | 1 | 7 | 1.3978 | 23.529 | 15.178 | 2023-10-28 | 14.7276 | 15.3984 | 17.0993 | 2023-10-28 | 9.947% | 7.217% | 100% | 0.39779 | 1 | 7 | 1.3978 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 19.2481 | 20.1253 | 21.6878 | 22.9866 | 0.81431 | FALSE | 25.2103 | 2019 | 2023-10-29 | 4.359% | 7.205% | 7.459% | 100% | 0.39788 | 1 | 7 | 1.3979 | 23.184 | 19.2481 | 2023-10-29 | 18.6787 | 19.53 | 21.6878 | 2023-10-29 | 9.95% | 7.459% | 100% | 0.39788 | 1 | 7 | 1.3979 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 16.5695 | 17.3251 | 18.6724 | 19.5901 | 0.70242 | FALSE | 25.5555 | 2020 | 2023-10-30 | 4.361% | 7.216% | 7.707% | 100% | 0.39796 | 1 | 7 | 1.398 | 22.8411 | 16.5695 | 2023-10-30 | 16.0809 | 16.8142 | 18.6724 | 2023-10-30 | 9.952% | 7.707% | 100% | 0.39796 | 1 | 7 | 1.398 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 16.1183 | 16.8537 | 18.1666 | 19.0691 | 0.69208 | FALSE | 27.871 | 2020 | 2023-10-31 | 4.363% | 7.227% | 7.958% | 100% | 0.39805 | 1 | 7 | 1.398 | 22.5015 | 16.1183 | 2023-10-31 | 15.6446 | 16.3583 | 18.1666 | 2023-10-31 | 9.954% | 7.958% | 100% | 0.39805 | 1 | 7 | 1.398 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 15.1928 | 15.8863 | 17.1258 | 17.9366 | 0.65894 | FALSE | 26.8474 | 2020 | 2023-11-01 | 4.365% | 7.238% | 8.21% | 100% | 0.39813 | 1 | 7 | 1.3981 | 22.1656 | 15.1928 | 2023-11-01 | 14.7476 | 15.4208 | 17.1258 | 2023-11-01 | 9.956% | 8.21% | 100% | 0.39813 | 1 | 7 | 1.3981 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 20.5445 | 21.4828 | 23.1617 | 25.1069 | 0.93366 | FALSE | 26.3265 | 2021 | 2023-11-02 | 4.368% | 7.248% | 8.462% | 100% | 0.3982 | 1 | 7 | 1.3982 | 21.8341 | 20.5445 | 2023-11-02 | 19.9445 | 20.8554 | 23.1617 | 2023-11-02 | 9.958% | 8.462% | 100% | 0.3982 | 1 | 7 | 1.3982 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 5.3998 | 5.6466 | 6.0886 | 6.0886 | 0.22919 | FALSE | 25.4175 | 2020 | 2023-11-03 | 4.37% | 7.259% | 8.714% | 100% | 0.39827 | 1 | 7 | 1.3983 | 21.5072 | 5.3998 | 2023-11-03 | 5.2426 | 5.4822 | 6.0886 | 2023-11-03 | 9.959% | 8.714% | 100% | 0.39827 | 1 | 7 | 1.3983 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 11.1492 | 11.659 | 12.573 | 12.9483 | 0.49338 | FALSE | 18.8823 | 2018 | 2023-11-04 | 4.372% | 7.27% | 8.967% | 100% | 0.39834 | 1 | 7 | 1.3983 | 21.1854 | 11.1492 | 2023-11-04 | 10.8256 | 11.3206 | 12.573 | 2023-11-04 | 9.961% | 8.967% | 100% | 0.39834 | 1 | 7 | 1.3983 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 19.4918 | 20.3834 | 21.9839 | 23.9868 | 0.92515 | FALSE | 24.0489 | 2022 | 2023-11-05 | 4.374% | 7.28% | 9.219% | 100% | 0.39841 | 1 | 7 | 1.3984 | 20.869 | 19.4918 | 2023-11-05 | 18.9279 | 19.7937 | 21.9839 | 2023-11-05 | 9.963% | 9.219% | 100% | 0.39841 | 1 | 7 | 1.3984 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 19.5064 | 20.3992 | 22.0034 | 24.1201 | 0.94159 | FALSE | 24.1696 | 2022 | 2023-11-06 | 4.376% | 7.291% | 9.468% | 100% | 0.39847 | 1 | 7 | 1.3985 | 20.5592 | 19.5064 | 2023-11-06 | 18.9439 | 19.8109 | 22.0034 | 2023-11-06 | 9.964% | 9.468% | 100% | 0.39847 | 1 | 7 | 1.3985 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 19.3415 | 20.2272 | 21.8204 | 24.0013 | 0.94826 | FALSE | 24.0458 | 2022 | 2023-11-07 | 4.379% | 7.301% | 9.713% | 100% | 0.39854 | 1 | 7 | 1.3985 | 20.2563 | 19.3415 | 2023-11-07 | 18.7855 | 19.6457 | 21.8204 | 2023-11-07 | 9.966% | 9.713% | 100% | 0.39854 | 1 | 7 | 1.3985 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 12.7691 | 13.3541 | 14.4076 | 15.1389 | 0.60527 | FALSE | 20.4988 | 2021 | 2023-11-08 | 4.381% | 7.312% | 9.954% | 100% | 0.39859 | 1 | 7 | 1.3986 | 19.9607 | 12.7691 | 2023-11-08 | 12.4032 | 12.9714 | 14.4076 | 2023-11-08 | 9.968% | 9.954% | 100% | 0.39859 | 1 | 7 | 1.3986 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 7.5404 | 7.8861 | 8.5092 | 8.6136 | 0.34846 | FALSE | 19.6121 | 2020 | 2023-11-09 | 4.383% | 7.322% | 10.19% | 100% | 0.39865 | 1 | 7 | 1.3987 | 19.6728 | 7.5404 | 2023-11-09 | 7.325 | 7.6608 | 8.5092 | 2023-11-09 | 9.97% | 10.19% | 100% | 0.39865 | 1 | 7 | 1.3987 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 16.9384 | 17.7152 | 19.117 | 20.9013 | 0.85544 | FALSE | 21.0168 | 2022 | 2023-11-10 | 4.385% | 7.333% | 10.42% | 100% | 0.39871 | 1 | 7 | 1.3987 | 19.3929 | 16.9384 | 2023-11-10 | 16.456 | 17.2108 | 19.117 | 2023-11-10 | 9.972% | 10.42% | 100% | 0.39871 | 1 | 7 | 1.3987 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 17.4305 | 18.2304 | 19.6752 | 21.6927 | 0.89805 | FALSE | 21.779 | 2022 | 2023-11-11 | 4.388% | 7.343% | 10.65% | 100% | 0.39876 | 1 | 7 | 1.3988 | 19.1215 | 17.4305 | 2023-11-11 | 16.9357 | 17.7129 | 19.6752 | 2023-11-11 | 9.974% | 10.65% | 100% | 0.39876 | 1 | 7 | 1.3988 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 17.2747 | 18.0679 | 19.502 | 21.5634 | 0.90279 | FALSE | 21.6469 | 2022 | 2023-11-12 | 4.39% | 7.354% | 10.86% | 100% | 0.39881 | 1 | 7 | 1.3988 | 18.8591 | 17.2747 | 2023-11-12 | 16.7858 | 17.5565 | 19.502 | 2023-11-12 | 9.976% | 10.86% | 100% | 0.39881 | 1 | 7 | 1.3988 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 15.3041 | 16.0072 | 17.2797 | 18.837 | 0.79739 | FALSE | 23.4719 | 2020 | 2023-11-13 | 4.392% | 7.364% | 11.07% | 100% | 0.39886 | 1 | 7 | 1.3989 | 18.6055 | 15.3041 | 2023-11-13 | 14.8723 | 15.5555 | 17.2797 | 2023-11-13 | 9.978% | 11.07% | 100% | 0.39886 | 1 | 7 | 1.3989 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 8.8212 | 9.2266 | 9.9613 | 10.2596 | 0.43903 | FALSE | 17.097 | 2020 | 2023-11-14 | 4.394% | 7.375% | 11.28% | 100% | 0.3989 | 1 | 7 | 1.3989 | 18.3601 | 8.8212 | 2023-11-14 | 8.573 | 8.9671 | 9.9613 | 2023-11-14 | 9.981% | 11.28% | 100% | 0.3989 | 1 | 7 | 1.3989 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 10.7329 | 11.2265 | 12.1218 | 12.7323 | 0.55066 | FALSE | 21.8959 | 2020 | 2023-11-15 | 4.397% | 7.386% | 11.48% | 100% | 0.39895 | 1 | 7 | 1.3989 | 18.1215 | 10.7329 | 2023-11-15 | 10.4319 | 10.9117 | 12.1218 | 2023-11-15 | 9.983% | 11.48% | 100% | 0.39895 | 1 | 7 | 1.3989 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 16.7949 | 17.5676 | 18.9709 | 21.2359 | 0.92808 | FALSE | 21.3023 | 2022 | 2023-11-16 | 4.399% | 7.397% | 11.69% | 100% | 0.39899 | 1 | 7 | 1.399 | 17.8895 | 16.7949 | 2023-11-16 | 16.3253 | 17.0765 | 18.9709 | 2023-11-16 | 9.986% | 11.69% | 100% | 0.39899 | 1 | 7 | 1.399 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 11.0103 | 11.5172 | 12.4386 | 13.1614 | 0.58113 | FALSE | 21.9381 | 2018 | 2023-11-17 | 4.401% | 7.408% | 11.89% | 100% | 0.39903 | 1 | 7 | 1.399 | 17.6636 | 11.0103 | 2023-11-17 | 10.7034 | 11.1961 | 12.4386 | 2023-11-17 | 9.989% | 11.89% | 100% | 0.39903 | 1 | 7 | 1.399 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 10.4 | 10.879 | 11.7508 | 12.3845 | 0.55238 | FALSE | 20.8569 | 2020 | 2023-11-18 | 4.403% | 7.419% | 12.09% | 100% | 0.39907 | 1 | 7 | 1.3991 | 17.4437 | 10.4 | 2023-11-18 | 10.111 | 10.5767 | 11.7508 | 2023-11-18 | 9.992% | 12.09% | 100% | 0.39907 | 1 | 7 | 1.3991 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 7.6384 | 7.9904 | 8.6317 | 8.8546 | 0.39888 | FALSE | 22.1578 | 2021 | 2023-11-19 | 4.405% | 7.43% | 12.29% | 100% | 0.39911 | 1 | 7 | 1.3991 | 17.2294 | 7.6384 | 2023-11-19 | 7.4267 | 7.7689 | 8.6317 | 2023-11-19 | 9.996% | 12.29% | 100% | 0.39911 | 1 | 7 | 1.3991 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 12.4711 | 13.0461 | 14.095 | 15.275 | 0.69487 | FALSE | 22.5324 | 2019 | 2023-11-20 | 4.408% | 7.442% | 12.5% | 100% | 0.39914 | 1 | 7 | 1.3991 | 17.0196 | 12.4711 | 2023-11-20 | 12.1265 | 12.6856 | 14.095 | 2023-11-20 | 9.999% | 12.5% | 100% | 0.39914 | 1 | 7 | 1.3991 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 2.9724 | 3.1096 | 3.36 | 3.36 | 0.15433 | FALSE | 21.7139 | 2019 | 2023-11-21 | 4.41% | 7.453% | 12.71% | 100% | 0.39918 | 1 | 7 | 1.3992 | 16.8134 | 2.9724 | 2023-11-21 | 2.8905 | 3.0239 | 3.36 | 2023-11-21 | 10% | 12.71% | 100% | 0.39918 | 1 | 7 | 1.3992 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 7.8623 | 8.2252 | 8.8888 | 9.1826 | 0.4258 | FALSE | 22.055 | 2020 | 2023-11-22 | 4.412% | 7.465% | 12.92% | 100% | 0.39921 | 1 | 7 | 1.3992 | 16.6104 | 7.8623 | 2023-11-22 | 7.6463 | 7.9992 | 8.8888 | 2023-11-22 | 10.01% | 12.92% | 100% | 0.39921 | 1 | 7 | 1.3992 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 11.669 | 12.2079 | 13.1945 | 14.2983 | 0.66926 | FALSE | 21.4392 | 2020 | 2023-11-23 | 4.414% | 7.477% | 13.15% | 100% | 0.39924 | 1 | 7 | 1.3992 | 16.4104 | 11.669 | 2023-11-23 | 11.3493 | 11.8734 | 13.1945 | 2023-11-23 | 10.01% | 13.15% | 100% | 0.39924 | 1 | 7 | 1.3992 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 10.5294 | 11.016 | 11.9078 | 12.7598 | 0.60282 | FALSE | 20.2063 | 2020 | 2023-11-24 | 4.417% | 7.489% | 13.38% | 100% | 0.39927 | 1 | 7 | 1.3993 | 16.2131 | 10.5294 | 2023-11-24 | 10.2417 | 10.715 | 11.9078 | 2023-11-24 | 10.02% | 13.38% | 100% | 0.39927 | 1 | 7 | 1.3993 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 4.3117 | 4.511 | 4.8769 | 4.8769 | 0.23253 | FALSE | 18.5076 | 2020 | 2023-11-25 | 4.419% | 7.502% | 13.62% | 100% | 0.3993 | 1 | 7 | 1.3993 | 16.0181 | 4.3117 | 2023-11-25 | 4.1942 | 4.3881 | 4.8769 | 2023-11-25 | 10.02% | 13.62% | 100% | 0.3993 | 1 | 7 | 1.3993 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 9.2364 | 9.6636 | 10.4487 | 11.0706 | 0.53266 | FALSE | 20.3676 | 2020 | 2023-11-26 | 4.421% | 7.514% | 13.86% | 100% | 0.39933 | 1 | 7 | 1.3993 | 15.8253 | 9.2364 | 2023-11-26 | 8.9854 | 9.401 | 10.4487 | 2023-11-26 | 10.03% | 13.86% | 100% | 0.39933 | 1 | 7 | 1.3993 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 10.9365 | 11.4426 | 12.374 | 13.4585 | 0.65348 | FALSE | 18.7235 | 2018 | 2023-11-27 | 4.423% | 7.527% | 14.12% | 100% | 0.39936 | 1 | 7 | 1.3994 | 15.633 | 10.9365 | 2023-11-27 | 10.64 | 11.1324 | 12.374 | 2023-11-27 | 10.03% | 14.12% | 100% | 0.39936 | 1 | 7 | 1.3994 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 8.6028 | 9.0011 | 9.7351 | 10.278 | 0.50362 | FALSE | 15.0436 | 2018 | 2023-11-28 | 4.425% | 7.54% | 14.38% | 100% | 0.39939 | 1 | 7 | 1.3994 | 15.4412 | 8.6028 | 2023-11-28 | 8.3702 | 8.7578 | 9.7351 | 2023-11-28 | 10.04% | 14.38% | 100% | 0.39939 | 1 | 7 | 1.3994 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 9.7147 | 10.1648 | 10.9952 | 11.8292 | 0.58494 | FALSE | 19.9481 | 2018 | 2023-11-29 | 4.428% | 7.553% | 14.64% | 100% | 0.39941 | 1 | 7 | 1.3994 | 15.2511 | 9.7147 | 2023-11-29 | 9.4528 | 9.8907 | 10.9952 | 2023-11-29 | 10.05% | 14.64% | 100% | 0.39941 | 1 | 7 | 1.3994 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 3.9362 | 4.1187 | 4.4558 | 4.4558 | 0.22234 | FALSE | 19.8419 | 2021 | 2023-11-30 | 4.43% | 7.566% | 14.91% | 100% | 0.39943 | 1 | 7 | 1.3994 | 15.0637 | 3.9362 | 2023-11-30 | 3.8304 | 4.0079 | 4.4558 | 2023-11-30 | 10.05% | 14.91% | 100% | 0.39943 | 1 | 7 | 1.3994 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 3.3989 | 3.5565 | 3.8482 | 3.8482 | 0.19374 | FALSE | 18.7749 | 2020 | 2023-12-01 | 4.432% | 7.58% | 15.18% | 100% | 0.39946 | 1 | 7 | 1.3995 | 14.8798 | 3.3989 | 2023-12-01 | 3.3077 | 3.4611 | 3.8482 | 2023-12-01 | 10.06% | 15.18% | 100% | 0.39946 | 1 | 7 | 1.3995 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 4.6811 | 4.8983 | 5.3008 | 5.3224 | 0.27031 | FALSE | 8.2901 | 2021 | 2023-12-02 | 4.434% | 7.593% | 15.46% | 100% | 0.39948 | 1 | 7 | 1.3995 | 14.7003 | 4.6811 | 2023-12-02 | 4.5558 | 4.7672 | 5.3008 | 2023-12-02 | 10.07% | 15.46% | 100% | 0.39948 | 1 | 7 | 1.3995 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 7.3357 | 7.6762 | 8.3083 | 8.7095 | 0.44611 | FALSE | 13.4681 | 2021 | 2023-12-03 | 4.437% | 7.607% | 15.73% | 100% | 0.3995 | 1 | 7 | 1.3995 | 14.5261 | 7.3357 | 2023-12-03 | 7.1398 | 7.4713 | 8.3083 | 2023-12-03 | 10.07% | 15.73% | 100% | 0.3995 | 1 | 7 | 1.3995 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 12.4275 | 13.0047 | 14.0776 | 16.1669 | 0.83491 | FALSE | 16.3346 | 2022 | 2023-12-04 | 4.439% | 7.621% | 16% | 100% | 0.39952 | 1 | 7 | 1.3995 | 14.3592 | 12.4275 | 2023-12-04 | 12.0964 | 12.6583 | 14.0776 | 2023-12-04 | 10.08% | 16% | 100% | 0.39952 | 1 | 7 | 1.3995 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 14.5478 | 15.2239 | 16.4824 | 19.6808 | 1.0244 | TRUE | 19.6808 | 2023 | 2023-12-05 | 4.441% | 7.636% | 16.25% | 100% | 0.39954 | 1 | 7 | 1.3995 | 14.2013 | 14.5478 | 2023-12-05 | 14.1612 | 14.8193 | 16.4824 | 2023-12-05 | 10.09% | 16.25% | 100% | 0.39954 | 1 | 7 | 1.3995 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 10.42 | 10.9045 | 11.8078 | 13.1784 | 0.69107 | FALSE | 16.2691 | 2020 | 2023-12-06 | 4.443% | 7.65% | 16.49% | 100% | 0.39956 | 1 | 7 | 1.3996 | 14.0531 | 10.42 | 2023-12-06 | 10.1437 | 10.6153 | 11.8078 | 2023-12-06 | 10.1% | 16.49% | 100% | 0.39956 | 1 | 7 | 1.3996 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 12.7981 | 13.3935 | 14.5054 | 17.0245 | 0.89899 | FALSE | 17.1365 | 2022 | 2023-12-07 | 4.445% | 7.665% | 16.71% | 100% | 0.39958 | 1 | 7 | 1.3996 | 13.9157 | 12.7981 | 2023-12-07 | 12.4596 | 13.0392 | 14.5054 | 2023-12-07 | 10.11% | 16.71% | 100% | 0.39958 | 1 | 7 | 1.3996 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 3.8145 | 3.9921 | 4.3242 | 4.3242 | 0.22981 | FALSE | 15.1975 | 2019 | 2023-12-08 | 4.448% | 7.68% | 16.92% | 100% | 0.3996 | 1 | 7 | 1.3996 | 13.7899 | 3.8145 | 2023-12-08 | 3.7139 | 3.8867 | 4.3242 | 2023-12-08 | 10.12% | 16.92% | 100% | 0.3996 | 1 | 7 | 1.3996 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 7.2608 | 7.599 | 8.2325 | 8.7248 | 0.46638 | FALSE | 9.1861 | 2020 | 2023-12-09 | 4.45% | 7.695% | 17.11% | 100% | 0.39961 | 1 | 7 | 1.3996 | 13.6766 | 7.2608 | 2023-12-09 | 7.0696 | 7.3988 | 8.2325 | 2023-12-09 | 10.13% | 17.11% | 100% | 0.39961 | 1 | 7 | 1.3996 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 10.6223 | 11.1173 | 12.0461 | 13.6741 | 0.73469 | FALSE | 16.7098 | 2019 | 2023-12-10 | 4.452% | 7.71% | 17.28% | 100% | 0.39963 | 1 | 7 | 1.3996 | 13.5767 | 10.6223 | 2023-12-10 | 10.3432 | 10.8251 | 12.0461 | 2023-12-10 | 10.14% | 17.28% | 100% | 0.39963 | 1 | 7 | 1.3996 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 11.114 | 11.6322 | 12.6061 | 14.4969 | 0.78244 | FALSE | 15.1643 | 2018 | 2023-12-11 | 4.454% | 7.726% | 17.43% | 100% | 0.39964 | 1 | 7 | 1.3996 | 13.4885 | 11.114 | 2023-12-11 | 10.8226 | 11.3271 | 12.6061 | 2023-12-11 | 10.15% | 17.43% | 100% | 0.39964 | 1 | 7 | 1.3996 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 3.8561 | 4.0359 | 4.3746 | 4.3746 | 0.23707 | FALSE | 18.1809 | 2021 | 2023-12-12 | 4.457% | 7.741% | 17.56% | 100% | 0.39966 | 1 | 7 | 1.3997 | 13.41 | 3.8561 | 2023-12-12 | 3.7552 | 3.9303 | 4.3746 | 2023-12-12 | 10.16% | 17.56% | 100% | 0.39966 | 1 | 7 | 1.3997 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 4.6377 | 4.8542 | 5.2624 | 5.3264 | 0.28969 | FALSE | 18.5045 | 2021 | 2023-12-13 | 4.459% | 7.757% | 17.67% | 100% | 0.39967 | 1 | 7 | 1.3997 | 13.3409 | 4.6377 | 2023-12-13 | 4.5166 | 4.7274 | 5.2624 | 2023-12-13 | 10.17% | 17.67% | 100% | 0.39967 | 1 | 7 | 1.3997 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 10.9113 | 11.4208 | 12.3833 | 14.2731 | 0.77867 | FALSE | 18.4731 | 2021 | 2023-12-14 | 4.461% | 7.773% | 17.77% | 100% | 0.39969 | 1 | 7 | 1.3997 | 13.2812 | 10.9113 | 2023-12-14 | 10.627 | 11.1232 | 12.3833 | 2023-12-14 | 10.18% | 17.77% | 100% | 0.39969 | 1 | 7 | 1.3997 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 5.3461 | 5.5959 | 6.0686 | 6.234 | 0.34098 | FALSE | 17.8739 | 2021 | 2023-12-15 | 4.463% | 7.789% | 17.85% | 100% | 0.3997 | 1 | 7 | 1.3997 | 13.231 | 5.3461 | 2023-12-15 | 5.2071 | 5.4504 | 6.0686 | 2023-12-15 | 10.19% | 17.85% | 100% | 0.3997 | 1 | 7 | 1.3997 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 4.718 | 4.9385 | 5.3566 | 5.4368 | 0.29799 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2023-12-16 | 4.465% | 7.805% | 17.92% | 100% | 0.39971 | 1 | 7 | 1.3997 | 13.1904 | 4.718 | 2023-12-16 | 4.5955 | 4.8103 | 5.3566 | 2023-12-16 | 10.2% | 17.92% | 100% | 0.39971 | 1 | 7 | 1.3997 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 2.9227 | 3.0594 | 3.3189 | 3.3189 | 0.18219 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2023-12-17 | 4.468% | 7.821% | 17.97% | 100% | 0.39972 | 1 | 7 | 1.3997 | 13.1596 | 2.9227 | 2023-12-17 | 2.847 | 2.9801 | 3.3189 | 2023-12-17 | 10.21% | 17.97% | 100% | 0.39972 | 1 | 7 | 1.3997 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 11.3752 | 11.9074 | 12.92 | 15.1195 | 0.8308 | FALSE | 18.4128 | 2021 | 2023-12-18 | 4.47% | 7.838% | 18% | 100% | 0.39973 | 1 | 7 | 1.3997 | 13.1388 | 11.3752 | 2023-12-18 | 11.0811 | 11.5996 | 12.92 | 2023-12-18 | 10.22% | 18% | 100% | 0.39973 | 1 | 7 | 1.3997 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 11.1536 | 11.6757 | 12.6709 | 14.759 | 0.81136 | FALSE | 17.9571 | 2021 | 2023-12-19 | 4.472% | 7.854% | 18.02% | 100% | 0.39974 | 1 | 7 | 1.3997 | 13.1271 | 11.1536 | 2023-12-19 | 10.8658 | 11.3745 | 12.6709 | 2023-12-19 | 10.23% | 18.02% | 100% | 0.39974 | 1 | 7 | 1.3997 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 3.5445 | 3.7105 | 4.0275 | 4.0275 | 0.22139 | FALSE | 18.8022 | 2021 | 2023-12-20 | 4.474% | 7.871% | 18.02% | 100% | 0.39976 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.1246 | 3.5445 | 2023-12-20 | 3.4532 | 3.615 | 4.0275 | 2023-12-20 | 10.24% | 18.02% | 100% | 0.39976 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 12.9221 | 13.5277 | 14.6861 | 17.8248 | 0.97917 | FALSE | 17.8504 | 2022 | 2023-12-21 | 4.477% | 7.887% | 18.02% | 100% | 0.39977 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.1313 | 12.9221 | 2023-12-21 | 12.5901 | 13.1801 | 14.6861 | 2023-12-21 | 10.25% | 18.02% | 100% | 0.39977 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 11.4631 | 12.0006 | 13.0305 | 15.2773 | 0.83821 | FALSE | 17.7584 | 2021 | 2023-12-22 | 4.479% | 7.904% | 18% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.1474 | 11.4631 | 2023-12-22 | 11.1691 | 11.6927 | 13.0305 | 2023-12-22 | 10.27% | 18% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 12.0127 | 12.5762 | 13.658 | 16.2037 | 0.88745 | FALSE | 16.3296 | 2022 | 2023-12-23 | 4.481% | 7.921% | 17.97% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.173 | 12.0127 | 2023-12-23 | 11.7051 | 12.2542 | 13.658 | 2023-12-23 | 10.28% | 17.97% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 13.6811 | 14.3232 | 15.5582 | 18.9572 | 1.0358 | TRUE | 18.9572 | 2023 | 2023-12-24 | 4.483% | 7.938% | 17.93% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.2081 | 13.6811 | 2023-12-24 | 13.3315 | 13.9572 | 15.5582 | 2023-12-24 | 10.29% | 17.93% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 7.7361 | 8.0994 | 8.7993 | 9.4866 | 0.51681 | FALSE | 13.9071 | 2018 | 2023-12-25 | 4.485% | 7.955% | 17.88% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.2532 | 7.7361 | 2023-12-25 | 7.5387 | 7.8928 | 8.7993 | 2023-12-25 | 10.3% | 17.88% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 12.0353 | 12.6008 | 13.6923 | 16.1799 | 0.87833 | FALSE | 17.5832 | 2018 | 2023-12-26 | 4.488% | 7.971% | 17.81% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.3084 | 12.0353 | 2023-12-26 | 11.7289 | 12.28 | 13.6923 | 2023-12-26 | 10.31% | 17.81% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 5.7368 | 6.0065 | 6.5279 | 6.7482 | 0.36482 | FALSE | 17.8195 | 2018 | 2023-12-27 | 4.49% | 7.988% | 17.72% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.3746 | 5.7368 | 2023-12-27 | 5.591 | 5.8538 | 6.5279 | 2023-12-27 | 10.33% | 17.72% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 12.7722 | 13.373 | 14.5367 | 17.3779 | 0.9351 | FALSE | 17.4542 | 2022 | 2023-12-28 | 4.492% | 8.005% | 17.62% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.4512 | 12.7722 | 2023-12-28 | 12.4483 | 13.0338 | 14.5367 | 2023-12-28 | 10.34% | 17.62% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 8.5879 | 8.992 | 9.7763 | 10.668 | 0.57106 | FALSE | 19.0428 | 2019 | 2023-12-29 | 4.494% | 8.022% | 17.5% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.5382 | 8.5879 | 2023-12-29 | 8.3704 | 8.7643 | 9.7763 | 2023-12-29 | 10.35% | 17.5% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 10.9229 | 11.4371 | 12.437 | 14.2026 | 0.75593 | FALSE | 18.1539 | 2019 | 2023-12-30 | 4.497% | 8.04% | 17.37% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.6352 | 10.9229 | 2023-12-30 | 10.6468 | 11.1481 | 12.437 | 2023-12-30 | 10.36% | 17.37% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 8.5337 | 8.9357 | 9.7186 | 10.5517 | 0.55814 | FALSE | 18.3044 | 2021 | 2023-12-31 | 4.499% | 8.057% | 17.22% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.7421 | 8.5337 | 2023-12-31 | 8.3184 | 8.7102 | 9.7186 | 2023-12-31 | 10.38% | 17.22% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 13.0623 | 2020 | [9 empty] | 14.5464 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.8561 | 0.89141 | 0.91598 | 0.91598 | 0.014671 |  | 8.2901 | 2018 | min.: | 3.686% | 2.555% | 0.02453% | 100% | 0.0063967 | 0 | 6 | 0.69978 | 13.1246 |  | min.: | 0.82294 | 0.85689 | 0.91598 | min.: | 6.337% | 0.02453% | 100% | 0.0063967 | 0 | 6 | 0.69978
moy.: | 28.5473 | 29.7608 | 31.4051 | 31.9098 | 0.70679 |  | 40.8733 | 2020.4754 | moy.: | 4.093% | 5.591% | 4.456% | 100% | 0.51353 | 0.57808 | 6.5781 | 1.0916 | 38.7595 |  | moy.: | 27.0373 | 28.188 | 31.4051 | moy.: | 10.95% | 4.456% | 100% | 0.51353 | 0.57808 | 6.5781 | 1.0916
max.: | 61.0244 | 63.5929 | 66.5621 | 66.5799 | 1.0367 |  | 66.5799 | 2023 | max.: | 4.499% | 8.057% | 18.02% | 100% | 0.99932 | 1 | 7 | 1.3998 | 60.1586 |  | max.: | 58.6893 | 61.1885 | 66.5621 | max.: | 15.78% | 18.02% | 100% | 0.99932 | 1 | 7 | 1.3998
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 21% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 190.8245 | -4.114 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 190.8245 | -4.114 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 9606.6878 | 9606.6878 | 9415.8161 | 9415.8161 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10100.3624 | 11382.6845 | 9899.7253 | 11382.6845 | : Sujet après action
|  | 10100.3624 | 11382.6845 | 11628.0261 |  | 9606.6878 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9415.8161 |  | 9899.7253 | 11382.6845 | 11628.0261 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 2.5% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.2% | [6 empty] | 11382.6845 | 11628.0261 | 11382.6845 | 11628.0261 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 493.6746 | 1219.6462 | 207.0618 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17.33% | 2018-01-01 | 100% |  |  |  | 2.0998 |  |  | Perte annuelle: | 483.9091 | 1410.4706 | 202.9478 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.672% |  |  |  |  | 0% | 523.1667 | 0.0002391% | 100% |  |  |  | 1.3998 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 100% |  |  |  | 1.3998 | 1219.6462 | 207.0618 | 1410.4706 | 202.9478 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1219.6462 | 207.0618 | 1410.4706 | 202.9478 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 14.1719 | 14.8398 | 16.1431 | 19.4621 | 1.0226 | TRUE | 19.4621 | 2024 | 2024-01-01 | 4.501% | 8.074% | 17.05% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.8586 | 14.1719 | 2024-01-01 | 13.815 | 14.4661 | 16.1431 | 2024-01-01 | 10.39% | 17.05% | 100% | 0.39978 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2024-01-02 | 12.1513 | 12.7243 | 13.8445 | 16.0447 | 0.83707 | FALSE | 17.8276 | 2020 | 2024-01-02 | 4.503% | 8.091% | 16.87% | 100% | 0.39982 | 1 | 7 | 1.3998 | 13.9848 | 12.1513 | 2024-01-02 | 11.8459 | 12.4045 | 13.8445 | 2024-01-02 | 10.4% | 16.87% | 100% | 0.39982 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2024-01-03 | 11.8162 | 12.3737 | 13.4654 | 15.4403 | 0.79949 | FALSE | 19.4279 | 2019 | 2024-01-03 | 4.505% | 8.108% | 16.68% | 100% | 0.39986 | 1 | 7 | 1.3999 | 14.1206 | 11.8162 | 2024-01-03 | 11.5197 | 12.0632 | 13.4654 | 2024-01-03 | 10.41% | 16.68% | 100% | 0.39986 | 1 | 7 | 1.3999 | FALSE | FALSE
2024-01-04 | 12.4252 | 13.0118 | 14.1625 | 16.3603 | 0.84045 | FALSE | 19.2041 | 2019 | 2024-01-04 | 4.508% | 8.125% | 16.47% | 100% | 0.3999 | 1 | 7 | 1.3999 | 14.2657 | 12.4252 | 2024-01-04 | 12.1141 | 12.6859 | 14.1625 | 2024-01-04 | 10.43% | 16.47% | 100% | 0.3999 | 1 | 7 | 1.3999 | FALSE | FALSE
2024-01-05 | 9.8335 | 10.298 | 11.2107 | 12.3011 | 0.6267 | FALSE | 19.4287 | 2019 | 2024-01-05 | 4.51% | 8.142% | 16.25% | 100% | 0.39995 | 1 | 7 | 1.4 | 14.4199 | 9.8335 | 2024-01-05 | 9.5877 | 10.0405 | 11.2107 | 2024-01-05 | 10.44% | 16.25% | 100% | 0.39995 | 1 | 7 | 1.4 | FALSE | FALSE
2024-01-06 | 15.0664 | 15.7784 | 17.1801 | 20.4549 | 1.0331 | TRUE | 20.4549 | 2024 | 2024-01-06 | 4.512% | 8.159% | 16.01% | 100% | 0.4 | 1 | 7 | 1.4 | 14.5831 | 15.0664 | 2024-01-06 | 14.6905 | 15.3846 | 17.1801 | 2024-01-06 | 10.45% | 16.01% | 100% | 0.4 | 1 | 7 | 1.4 | FALSE | FALSE
2024-01-07 | 7.5617 | 7.9192 | 8.6243 | 9.0577 | 0.45341 | FALSE | 11.6609 | 2021 | 2024-01-07 | 4.514% | 8.176% | 15.76% | 100% | 0.40005 | 1 | 7 | 1.4 | 14.7549 | 7.5617 | 2024-01-07 | 7.3733 | 7.7219 | 8.6243 | 2024-01-07 | 10.46% | 15.76% | 100% | 0.40005 | 1 | 7 | 1.4 | FALSE | FALSE
2024-01-08 | 6.1483 | 6.4391 | 7.0138 | 7.1916 | 0.35668 | FALSE | 14.6857 | 2021 | 2024-01-08 | 4.517% | 8.193% | 15.5% | 100% | 0.4001 | 1 | 7 | 1.4001 | 14.9351 | 6.1483 | 2024-01-08 | 5.9954 | 6.279 | 7.0138 | 2024-01-08 | 10.48% | 15.5% | 100% | 0.4001 | 1 | 7 | 1.4001 | FALSE | FALSE
2024-01-09 | 1.857 | 1.9449 | 2.1189 | 2.1189 | 0.10408 | FALSE | 18.9085 | 2020 | 2024-01-09 | 4.519% | 8.21% | 15.23% | 100% | 0.40016 | 1 | 7 | 1.4002 | 15.1255 | 1.857 | 2024-01-09 | 1.811 | 1.8967 | 2.1189 | 2024-01-09 | 10.49% | 15.23% | 100% | 0.40016 | 1 | 7 | 1.4002 | FALSE | FALSE
2024-01-10 | 1.5747 | 1.6493 | 1.7971 | 1.7971 | 0.087383 | FALSE | 10.7362 | 2019 | 2024-01-10 | 4.521% | 8.227% | 14.95% | 100% | 0.40021 | 1 | 7 | 1.4002 | 15.327 | 1.5747 | 2024-01-10 | 1.5357 | 1.6084 | 1.7971 | 2024-01-10 | 10.5% | 14.95% | 100% | 0.40021 | 1 | 7 | 1.4002 | FALSE | FALSE
2024-01-11 | 15.9921 | 16.7497 | 18.2546 | 21.3919 | 1.0292 | TRUE | 21.3919 | 2024 | 2024-01-11 | 4.523% | 8.244% | 14.67% | 100% | 0.40027 | 1 | 7 | 1.4003 | 15.5377 | 15.9921 | 2024-01-11 | 15.5965 | 16.3354 | 18.2546 | 2024-01-11 | 10.51% | 14.67% | 100% | 0.40027 | 1 | 7 | 1.4003 | FALSE | FALSE
2024-01-12 | 14.6014 | 15.2935 | 16.6707 | 19.1344 | 0.91064 | FALSE | 20.7432 | 2020 | 2024-01-12 | 4.525% | 8.261% | 14.38% | 100% | 0.40033 | 1 | 7 | 1.4003 | 15.757 | 14.6014 | 2024-01-12 | 14.2409 | 14.9159 | 16.6707 | 2024-01-12 | 10.53% | 14.38% | 100% | 0.40033 | 1 | 7 | 1.4003 | FALSE | FALSE
2024-01-13 | 5.3791 | 5.6342 | 6.1427 | 6.1883 | 0.29122 | FALSE | 14.7531 | 2020 | 2024-01-13 | 4.528% | 8.278% | 14.1% | 100% | 0.4004 | 1 | 7 | 1.4004 | 15.9843 | 5.3791 | 2024-01-13 | 5.2466 | 5.4954 | 6.1427 | 2024-01-13 | 10.54% | 14.1% | 100% | 0.4004 | 1 | 7 | 1.4004 | FALSE | FALSE
2024-01-14 | 16.6483 | 17.4382 | 19.0155 | 22.0644 | 1.0265 | TRUE | 22.0644 | 2024 | 2024-01-14 | 4.53% | 8.295% | 13.82% | 100% | 0.40046 | 1 | 7 | 1.4005 | 16.2189 | 16.6483 | 2024-01-14 | 16.2387 | 17.0092 | 19.0155 | 2024-01-14 | 10.55% | 13.82% | 100% | 0.40046 | 1 | 7 | 1.4005 | FALSE | FALSE
2024-01-15 | 16.8188 | 17.6172 | 19.2143 | 22.2228 | 1.0218 | TRUE | 22.2228 | 2024 | 2024-01-15 | 4.532% | 8.312% | 13.54% | 100% | 0.40053 | 1 | 7 | 1.4005 | 16.4601 | 16.8188 | 2024-01-15 | 16.4057 | 17.1846 | 19.2143 | 2024-01-15 | 10.56% | 13.54% | 100% | 0.40053 | 1 | 7 | 1.4005 | FALSE | FALSE
2024-01-16 | 16.8362 | 17.6359 | 19.2382 | 22.1798 | 1.0077 | TRUE | 22.1798 | 2024 | 2024-01-16 | 4.534% | 8.329% | 13.26% | 100% | 0.40061 | 1 | 7 | 1.4006 | 16.707 | 16.8362 | 2024-01-16 | 16.4235 | 17.2036 | 19.2382 | 2024-01-16 | 10.58% | 13.26% | 100% | 0.40061 | 1 | 7 | 1.4006 | FALSE | FALSE
2024-01-17 | 13.5078 | 14.1497 | 15.4381 | 17.0056 | 0.7634 | FALSE | 17.3688 | 2022 | 2024-01-17 | 4.537% | 8.346% | 12.99% | 100% | 0.40068 | 1 | 7 | 1.4007 | 16.9582 | 13.5078 | 2024-01-17 | 13.1772 | 13.8035 | 15.4381 | 2024-01-17 | 10.59% | 12.99% | 100% | 0.40068 | 1 | 7 | 1.4007 | FALSE | FALSE
2024-01-18 | 3.7475 | 3.9257 | 4.284 | 4.284 | 0.18999 | FALSE | 21.7434 | 2021 | 2024-01-18 | 4.539% | 8.363% | 12.74% | 100% | 0.40076 | 1 | 7 | 1.4008 | 17.2131 | 3.7475 | 2024-01-18 | 3.656 | 3.8298 | 4.284 | 2024-01-18 | 10.6% | 12.74% | 100% | 0.40076 | 1 | 7 | 1.4008 | FALSE | FALSE
2024-01-19 | 9.1946 | 9.632 | 10.5129 | 10.955 | 0.47994 | FALSE | 22.0825 | 2021 | 2024-01-19 | 4.541% | 8.379% | 12.48% | 100% | 0.40084 | 1 | 7 | 1.4008 | 17.4711 | 9.1946 | 2024-01-19 | 8.9703 | 9.3971 | 10.5129 | 2024-01-19 | 10.61% | 12.48% | 100% | 0.40084 | 1 | 7 | 1.4008 | FALSE | FALSE
2024-01-20 | 5.435 | 5.6937 | 6.2155 | 6.2226 | 0.2693 | FALSE | 9.859 | 2020 | 2024-01-20 | 4.543% | 8.396% | 12.24% | 100% | 0.40093 | 1 | 7 | 1.4009 | 17.7315 | 5.435 | 2024-01-20 | 5.3027 | 5.5551 | 6.2155 | 2024-01-20 | 10.63% | 12.24% | 100% | 0.40093 | 1 | 7 | 1.4009 | FALSE | FALSE
2024-01-21 | 13.3254 | 13.96 | 15.2423 | 16.4888 | 0.7049 | FALSE | 16.8909 | 2022 | 2024-01-21 | 4.545% | 8.413% | 12.01% | 100% | 0.40102 | 1 | 7 | 1.401 | 17.9937 | 13.3254 | 2024-01-21 | 13.0016 | 13.6208 | 15.2423 | 2024-01-21 | 10.64% | 12.01% | 100% | 0.40102 | 1 | 7 | 1.401 | FALSE | FALSE
2024-01-22 | 18.2455 | 19.1148 | 20.8745 | 23.6611 | 0.99926 | FALSE | 23.6625 | 2022 | 2024-01-22 | 4.548% | 8.43% | 11.79% | 100% | 0.40111 | 1 | 7 | 1.4011 | 18.2568 | 18.2455 | 2024-01-22 | 17.8029 | 18.6511 | 20.8745 | 2024-01-22 | 10.65% | 11.79% | 100% | 0.40111 | 1 | 7 | 1.4011 | FALSE | FALSE
2024-01-23 | 18.3077 | 19.1804 | 20.9499 | 23.6404 | 0.98625 | FALSE | 23.6657 | 2022 | 2024-01-23 | 4.55% | 8.447% | 11.57% | 100% | 0.40121 | 1 | 7 | 1.4012 | 18.5227 | 18.3077 | 2024-01-23 | 17.8643 | 18.7159 | 20.9499 | 2024-01-23 | 10.66% | 11.57% | 100% | 0.40121 | 1 | 7 | 1.4012 | FALSE | FALSE
2024-01-24 | 18.7303 | 19.6236 | 21.438 | 24.171 | 0.99601 | FALSE | 24.1784 | 2022 | 2024-01-24 | 4.552% | 8.464% | 11.36% | 100% | 0.40131 | 1 | 7 | 1.4013 | 18.7938 | 18.7303 | 2024-01-24 | 18.2775 | 19.1492 | 21.438 | 2024-01-24 | 10.68% | 11.36% | 100% | 0.40131 | 1 | 7 | 1.4013 | FALSE | FALSE
2024-01-25 | 18.9689 | 19.874 | 21.7156 | 24.4177 | 0.99372 | FALSE | 24.4292 | 2022 | 2024-01-25 | 4.554% | 8.48% | 11.15% | 100% | 0.40141 | 1 | 7 | 1.4014 | 19.0706 | 18.9689 | 2024-01-25 | 18.5111 | 19.3944 | 21.7156 | 2024-01-25 | 10.69% | 11.15% | 100% | 0.40141 | 1 | 7 | 1.4014 | FALSE | FALSE
2024-01-26 | 19.0753 | 19.9859 | 21.8419 | 24.4637 | 0.98319 | FALSE | 24.4941 | 2022 | 2024-01-26 | 4.557% | 8.497% | 10.94% | 100% | 0.40152 | 1 | 7 | 1.4015 | 19.3527 | 19.0753 | 2024-01-26 | 18.6158 | 19.5045 | 21.8419 | 2024-01-26 | 10.7% | 10.94% | 100% | 0.40152 | 1 | 7 | 1.4015 | FALSE | FALSE
2024-01-27 | 18.6306 | 19.5205 | 21.3371 | 23.6933 | 0.94031 | FALSE | 23.7963 | 2022 | 2024-01-27 | 4.559% | 8.514% | 10.73% | 100% | 0.40164 | 1 | 7 | 1.4016 | 19.6399 | 18.6306 | 2024-01-27 | 18.1825 | 19.051 | 21.3371 | 2024-01-27 | 10.71% | 10.73% | 100% | 0.40164 | 1 | 7 | 1.4016 | FALSE | FALSE
2024-01-28 | 3.9 | 4.0864 | 4.4675 | 4.4675 | 0.17507 | FALSE | 17.1988 | 2020 | 2024-01-28 | 4.561% | 8.531% | 10.53% | 100% | 0.40175 | 1 | 7 | 1.4018 | 19.9319 | 3.9 | 2024-01-28 | 3.8064 | 3.9883 | 4.4675 | 2024-01-28 | 10.73% | 10.53% | 100% | 0.40175 | 1 | 7 | 1.4018 | FALSE | FALSE
2024-01-29 | 6.1031 | 6.3949 | 6.9926 | 6.9943 | 0.27064 | FALSE | 20.008 | 2020 | 2024-01-29 | 4.563% | 8.547% | 10.32% | 100% | 0.40188 | 1 | 7 | 1.4019 | 20.2284 | 6.1031 | 2024-01-29 | 5.9568 | 6.2416 | 6.9926 | 2024-01-29 | 10.74% | 10.32% | 100% | 0.40188 | 1 | 7 | 1.4019 | FALSE | FALSE
2024-01-30 | 4.4452 | 4.6579 | 5.0941 | 5.0941 | 0.19463 | FALSE | 10.9589 | 2020 | 2024-01-30 | 4.565% | 8.564% | 10.11% | 100% | 0.40201 | 1 | 7 | 1.402 | 20.5301 | 4.4452 | 2024-01-30 | 4.3389 | 4.5464 | 5.0941 | 2024-01-30 | 10.75% | 10.11% | 100% | 0.40201 | 1 | 7 | 1.402 | FALSE | FALSE
2024-01-31 | 9.974 | 10.4513 | 11.4324 | 11.7286 | 0.44246 | FALSE | 19.3806 | 2020 | 2024-01-31 | 4.568% | 8.581% | 9.898% | 100% | 0.40214 | 1 | 7 | 1.4021 | 20.837 | 9.974 | 2024-01-31 | 9.7358 | 10.2017 | 11.4324 | 2024-01-31 | 10.76% | 9.898% | 100% | 0.40214 | 1 | 7 | 1.4021 | FALSE | FALSE
2024-02-01 | 9.8138 | 10.2838 | 11.2511 | 11.5123 | 0.42884 | FALSE | 21.6726 | 2019 | 2024-02-01 | 4.57% | 8.598% | 9.681% | 100% | 0.40228 | 1 | 7 | 1.4023 | 21.149 | 9.8138 | 2024-02-01 | 9.5798 | 10.0386 | 11.2511 | 2024-02-01 | 10.78% | 9.681% | 100% | 0.40228 | 1 | 7 | 1.4023 | FALSE | FALSE
2024-02-02 | 5.1312 | 5.3771 | 5.8839 | 5.8839 | 0.21643 | FALSE | 24.1502 | 2021 | 2024-02-02 | 4.572% | 8.615% | 9.462% | 100% | 0.40242 | 1 | 7 | 1.4024 | 21.4655 | 5.1312 | 2024-02-02 | 5.0091 | 5.2491 | 5.8839 | 2024-02-02 | 10.79% | 9.462% | 100% | 0.40242 | 1 | 7 | 1.4024 | FALSE | FALSE
2024-02-03 | 12.2799 | 12.8686 | 14.0842 | 14.592 | 0.53002 | FALSE | 22.3861 | 2020 | 2024-02-03 | 4.574% | 8.631% | 9.239% | 100% | 0.40258 | 1 | 7 | 1.4026 | 21.7864 | 12.2799 | 2024-02-03 | 11.9882 | 12.5628 | 14.0842 | 2024-02-03 | 10.8% | 9.239% | 100% | 0.40258 | 1 | 7 | 1.4026 | FALSE | FALSE
2024-02-04 | 10.2471 | 10.7385 | 11.7551 | 12.0078 | 0.43072 | FALSE | 23.3794 | 2019 | 2024-02-04 | 4.577% | 8.648% | 9.014% | 100% | 0.40273 | 1 | 7 | 1.4027 | 22.1114 | 10.2471 | 2024-02-04 | 10.004 | 10.4838 | 11.7551 | 2024-02-04 | 10.81% | 9.014% | 100% | 0.40273 | 1 | 7 | 1.4027 | FALSE | FALSE
2024-02-05 | 8.8838 | 9.3101 | 10.1933 | 10.3175 | 0.3655 | FALSE | 27.7882 | 2020 | 2024-02-05 | 4.579% | 8.665% | 8.787% | 100% | 0.4029 | 1 | 7 | 1.4029 | 22.4401 | 8.8838 | 2024-02-05 | 8.6735 | 9.0897 | 10.1933 | 2024-02-05 | 10.83% | 8.787% | 100% | 0.4029 | 1 | 7 | 1.4029 | FALSE | FALSE
2024-02-06 | 16.5044 | 17.2968 | 18.9411 | 19.9785 | 0.69902 | FALSE | 28.8424 | 2020 | 2024-02-06 | 4.581% | 8.682% | 8.557% | 100% | 0.40307 | 1 | 7 | 1.4031 | 22.7727 | 16.5044 | 2024-02-06 | 16.1143 | 16.8879 | 18.9411 | 2024-02-06 | 10.84% | 8.557% | 100% | 0.40307 | 1 | 7 | 1.4031 | FALSE | FALSE
2024-02-07 | 11.449 | 11.9989 | 13.1421 | 13.4548 | 0.46498 | FALSE | 20.4608 | 2021 | 2024-02-07 | 4.583% | 8.698% | 8.325% | 100% | 0.40325 | 1 | 7 | 1.4032 | 23.1099 | 11.449 | 2024-02-07 | 11.1788 | 11.7158 | 13.1421 | 2024-02-07 | 10.85% | 8.325% | 100% | 0.40325 | 1 | 7 | 1.4032 | FALSE | FALSE
2024-02-08 | 23.8256 | 24.9706 | 27.3546 | 29.7634 | 1.016 | TRUE | 29.7634 | 2024 | 2024-02-08 | 4.585% | 8.715% | 8.093% | 100% | 0.40343 | 1 | 7 | 1.4034 | 23.451 | 23.8256 | 2024-02-08 | 23.2644 | 24.3824 | 27.3546 | 2024-02-08 | 10.87% | 8.093% | 100% | 0.40343 | 1 | 7 | 1.4034 | FALSE | FALSE
2024-02-09 | 23.8821 | 25.0304 | 27.4251 | 29.7652 | 1.0036 | TRUE | 29.7652 | 2024 | 2024-02-09 | 4.588% | 8.732% | 7.862% | 100% | 0.40362 | 1 | 7 | 1.4036 | 23.7961 | 23.8821 | 2024-02-09 | 23.3205 | 24.4418 | 27.4251 | 2024-02-09 | 10.88% | 7.862% | 100% | 0.40362 | 1 | 7 | 1.4036 | FALSE | FALSE
2024-02-10 | 23.1947 | 24.3105 | 26.6412 | 28.7088 | 0.95619 | FALSE | 28.7808 | 2022 | 2024-02-10 | 4.59% | 8.748% | 7.631% | 100% | 0.40382 | 1 | 7 | 1.4038 | 24.1453 | 23.1947 | 2024-02-10 | 22.6502 | 23.7398 | 26.6412 | 2024-02-10 | 10.89% | 7.631% | 100% | 0.40382 | 1 | 7 | 1.4038 | FALSE | FALSE
2024-02-11 | 12.2422 | 12.8315 | 14.0642 | 14.3675 | 0.47271 | FALSE | 26.8846 | 2021 | 2024-02-11 | 4.592% | 8.765% | 7.401% | 100% | 0.40403 | 1 | 7 | 1.404 | 24.4987 | 12.2422 | 2024-02-11 | 11.9553 | 12.5307 | 14.0642 | 2024-02-11 | 10.9% | 7.401% | 100% | 0.40403 | 1 | 7 | 1.404 | FALSE | FALSE
2024-02-12 | 20.9477 | 21.9565 | 24.0702 | 25.4873 | 0.82837 | FALSE | 30.6341 | 2019 | 2024-02-12 | 4.594% | 8.782% | 7.171% | 100% | 0.40425 | 1 | 7 | 1.4043 | 24.8564 | 20.9477 | 2024-02-12 | 20.4576 | 21.4428 | 24.0702 | 2024-02-12 | 10.92% | 7.171% | 100% | 0.40425 | 1 | 7 | 1.4043 | FALSE | FALSE
2024-02-13 | 24.4371 | 25.6145 | 28.0855 | 30.0816 | 0.96583 | FALSE | 31.5784 | 2019 | 2024-02-13 | 4.597% | 8.798% | 6.943% | 100% | 0.40448 | 1 | 7 | 1.4045 | 25.2183 | 24.4371 | 2024-02-13 | 23.8663 | 25.0162 | 28.0855 | 2024-02-13 | 10.93% | 6.943% | 100% | 0.40448 | 1 | 7 | 1.4045 | FALSE | FALSE
2024-02-14 | 14.371 | 15.0638 | 16.52 | 16.9458 | 0.53749 | FALSE | 31.7706 | 2019 | 2024-02-14 | 4.599% | 8.815% | 6.72% | 100% | 0.40471 | 1 | 7 | 1.4047 | 25.5833 | 14.371 | 2024-02-14 | 14.0359 | 14.7125 | 16.52 | 2024-02-14 | 10.94% | 6.72% | 100% | 0.40471 | 1 | 7 | 1.4047 | FALSE | FALSE
2024-02-15 | 17.512 | 18.3566 | 20.1348 | 20.8611 | 0.65368 | FALSE | 31.9298 | 2019 | 2024-02-15 | 4.601% | 8.831% | 6.503% | 100% | 0.40496 | 1 | 7 | 1.405 | 25.9515 | 17.512 | 2024-02-15 | 17.1044 | 17.9293 | 20.1348 | 2024-02-15 | 10.95% | 6.503% | 100% | 0.40496 | 1 | 7 | 1.405 | FALSE | FALSE
2024-02-16 | 8.94 | 9.3714 | 10.2811 | 10.3178 | 0.3194 | FALSE | 32.5915 | 2019 | 2024-02-16 | 4.603% | 8.848% | 6.291% | 100% | 0.40522 | 1 | 7 | 1.4052 | 26.3232 | 8.94 | 2024-02-16 | 8.7323 | 9.1537 | 10.2811 | 2024-02-16 | 10.97% | 6.291% | 100% | 0.40522 | 1 | 7 | 1.4052 | FALSE | FALSE
2024-02-17 | 10.3951 | 10.897 | 11.9569 | 12.0505 | 0.36853 | FALSE | 33.211 | 2019 | 2024-02-17 | 4.605% | 8.864% | 6.083% | 100% | 0.40548 | 1 | 7 | 1.4055 | 26.6982 | 10.3951 | 2024-02-17 | 10.154 | 10.6442 | 11.9569 | 2024-02-17 | 10.98% | 6.083% | 100% | 0.40548 | 1 | 7 | 1.4055 | FALSE | FALSE
2024-02-18 | 24.5575 | 25.7436 | 28.2527 | 29.7708 | 0.89948 | FALSE | 33.1267 | 2019 | 2024-02-18 | 4.608% | 8.881% | 5.881% | 100% | 0.40576 | 1 | 7 | 1.4058 | 27.0769 | 24.5575 | 2024-02-18 | 23.9887 | 25.1474 | 28.2527 | 2024-02-18 | 10.99% | 5.881% | 100% | 0.40576 | 1 | 7 | 1.4058 | FALSE | FALSE
2024-02-19 | 14.8331 | 15.5499 | 17.0685 | 17.408 | 0.51962 | FALSE | 32.2281 | 2021 | 2024-02-19 | 4.61% | 8.897% | 5.684% | 100% | 0.40605 | 1 | 7 | 1.406 | 27.4592 | 14.8331 | 2024-02-19 | 14.4901 | 15.1904 | 17.0685 | 2024-02-19 | 11% | 5.684% | 100% | 0.40605 | 1 | 7 | 1.406 | FALSE | FALSE
2024-02-20 | 17.7616 | 18.6204 | 20.4426 | 20.9991 | 0.61924 | FALSE | 33.5954 | 2020 | 2024-02-20 | 4.612% | 8.914% | 5.491% | 100% | 0.40635 | 1 | 7 | 1.4063 | 27.8458 | 17.7616 | 2024-02-20 | 17.3516 | 18.1906 | 20.4426 | 2024-02-20 | 11.02% | 5.491% | 100% | 0.40635 | 1 | 7 | 1.4063 | FALSE | FALSE
2024-02-21 | 18.2466 | 19.1293 | 21.005 | 21.5706 | 0.6284 | FALSE | 33.3542 | 2019 | 2024-02-21 | 4.614% | 8.93% | 5.301% | 100% | 0.40666 | 1 | 7 | 1.4067 | 28.2375 | 18.2466 | 2024-02-21 | 17.8262 | 18.6885 | 21.005 | 2024-02-21 | 11.03% | 5.301% | 100% | 0.40666 | 1 | 7 | 1.4067 | FALSE | FALSE
2024-02-22 | 26.9901 | 28.2964 | 31.0766 | 32.6078 | 0.93844 | FALSE | 33.4501 | 2020 | 2024-02-22 | 4.617% | 8.946% | 5.115% | 100% | 0.40699 | 1 | 7 | 1.407 | 28.6338 | 26.9901 | 2024-02-22 | 26.3692 | 27.6455 | 31.0766 | 2024-02-22 | 11.04% | 5.115% | 100% | 0.40699 | 1 | 7 | 1.407 | FALSE | FALSE
2024-02-23 | 28.5962 | 29.981 | 32.9326 | 34.6028 | 0.98381 | FALSE | 34.6269 | 2022 | 2024-02-23 | 4.619% | 8.963% | 4.933% | 100% | 0.40733 | 1 | 7 | 1.4073 | 29.0344 | 28.5962 | 2024-02-23 | 27.9396 | 29.2925 | 32.9326 | 2024-02-23 | 11.05% | 4.933% | 100% | 0.40733 | 1 | 7 | 1.4073 | FALSE | FALSE
2024-02-24 | 17.2248 | 18.0593 | 19.8408 | 20.2326 | 0.56829 | FALSE | 35.3508 | 2020 | 2024-02-24 | 4.621% | 8.979% | 4.754% | 100% | 0.40768 | 1 | 7 | 1.4077 | 29.4388 | 17.2248 | 2024-02-24 | 16.8299 | 17.6453 | 19.8408 | 2024-02-24 | 11.07% | 4.754% | 100% | 0.40768 | 1 | 7 | 1.4077 | FALSE | FALSE
2024-02-25 | 25.5118 | 26.7484 | 29.3923 | 30.499 | 0.84634 | FALSE | 35.1475 | 2019 | 2024-02-25 | 4.623% | 8.995% | 4.579% | 100% | 0.40805 | 1 | 7 | 1.408 | 29.8466 | 25.5118 | 2024-02-25 | 24.9279 | 26.1363 | 29.3923 | 2024-02-25 | 11.08% | 4.579% | 100% | 0.40805 | 1 | 7 | 1.408 | FALSE | FALSE
2024-02-26 | 31.1562 | 32.6672 | 35.9025 | 37.5578 | 1.0297 | TRUE | 37.5578 | 2024 | 2024-02-26 | 4.625% | 9.011% | 4.407% | 100% | 0.40843 | 1 | 7 | 1.4084 | 30.2575 | 31.1562 | 2024-02-26 | 30.4444 | 31.9209 | 35.9025 | 2024-02-26 | 11.09% | 4.407% | 100% | 0.40843 | 1 | 7 | 1.4084 | FALSE | FALSE
2024-02-27 | 23.8062 | 24.9613 | 27.4383 | 28.253 | 0.76535 | FALSE | 35.7445 | 2019 | 2024-02-27 | 4.628% | 9.027% | 4.239% | 100% | 0.40883 | 1 | 7 | 1.4088 | 30.6709 | 23.8062 | 2024-02-27 | 23.2632 | 24.392 | 27.4383 | 2024-02-27 | 11.1% | 4.239% | 100% | 0.40883 | 1 | 7 | 1.4088 | FALSE | FALSE
2024-02-28 | 28.3714 | 29.7487 | 32.7065 | 33.9161 | 0.90784 | FALSE | 34.033 | 2022 | 2024-02-28 | 4.63% | 9.044% | 4.075% | 100% | 0.40924 | 1 | 7 | 1.4092 | 31.0867 | 28.3714 | 2024-02-28 | 27.7254 | 29.0714 | 32.7065 | 2024-02-28 | 11.11% | 4.075% | 100% | 0.40924 | 1 | 7 | 1.4092 | FALSE | FALSE
2024-02-29 | 31.2181 | 32.7344 | 35.9954 | 37.4415 | 0.99039 | FALSE | 37.4545 | 2022 | 2024-02-29 | 4.632% | 9.06% | 3.913% | 100% | 0.40968 | 1 | 7 | 1.4097 | 31.5044 | 31.2181 | 2024-02-29 | 30.5085 | 31.9903 | 35.9954 | 2024-02-29 | 11.13% | 3.913% | 100% | 0.40968 | 1 | 7 | 1.4097 | FALSE | FALSE
2024-03-01 | 14.5046 | 15.2095 | 16.7276 | 16.8673 | 0.44094 | FALSE | 26.2296 | 2020 | 2024-03-01 | 4.634% | 9.076% | 3.754% | 100% | 0.41012 | 1 | 7 | 1.4101 | 31.9238 | 14.5046 | 2024-03-01 | 14.1755 | 14.8644 | 16.7276 | 2024-03-01 | 11.14% | 3.754% | 100% | 0.41012 | 1 | 7 | 1.4101 | FALSE | FALSE
2024-03-02 | 30.0064 | 31.4653 | 34.6121 | 35.7663 | 0.92415 | FALSE | 35.857 | 2022 | 2024-03-02 | 4.637% | 9.092% | 3.599% | 100% | 0.41059 | 1 | 7 | 1.4106 | 32.3444 | 30.0064 | 2024-03-02 | 29.3267 | 30.7525 | 34.6121 | 2024-03-02 | 11.15% | 3.599% | 100% | 0.41059 | 1 | 7 | 1.4106 | FALSE | FALSE
2024-03-03 | 5.7086 | 5.9863 | 6.5862 | 6.5862 | 0.16822 | FALSE | 29.7205 | 2021 | 2024-03-03 | 4.639% | 9.108% | 3.446% | 100% | 0.41108 | 1 | 7 | 1.4111 | 32.7657 | 5.7086 | 2024-03-03 | 5.5795 | 5.8509 | 6.5862 | 2024-03-03 | 11.16% | 3.446% | 100% | 0.41108 | 1 | 7 | 1.4111 | FALSE | FALSE
2024-03-04 | 12.806 | 13.4292 | 14.7775 | 14.8375 | 0.37466 | FALSE | 38.5965 | 2019 | 2024-03-04 | 4.641% | 9.124% | 3.296% | 100% | 0.41158 | 1 | 7 | 1.4116 | 33.1876 | 12.806 | 2024-03-04 | 12.5169 | 13.1261 | 14.7775 | 2024-03-04 | 11.18% | 3.296% | 100% | 0.41158 | 1 | 7 | 1.4116 | FALSE | FALSE
2024-03-05 | 18.8019 | 19.7174 | 21.7008 | 21.957 | 0.54817 | FALSE | 24.1694 | 2019 | 2024-03-05 | 4.643% | 9.14% | 3.149% | 100% | 0.41211 | 1 | 7 | 1.4121 | 33.6116 | 18.8019 | 2024-03-05 | 18.3782 | 19.2731 | 21.7008 | 2024-03-05 | 11.19% | 3.149% | 100% | 0.41211 | 1 | 7 | 1.4121 | FALSE | FALSE
2024-03-06 | 32.0881 | 33.6513 | 37.0428 | 38.0946 | 0.94031 | FALSE | 38.1572 | 2022 | 2024-03-06 | 4.645% | 9.156% | 3.007% | 100% | 0.41266 | 1 | 7 | 1.4127 | 34.0387 | 32.0881 | 2024-03-06 | 31.3661 | 32.8942 | 37.0428 | 2024-03-06 | 11.2% | 3.007% | 100% | 0.41266 | 1 | 7 | 1.4127 | FALSE | FALSE
2024-03-07 | 25.9116 | 27.1746 | 29.9186 | 30.4835 | 0.74396 | FALSE | 30.6881 | 2022 | 2024-03-07 | 4.648% | 9.172% | 2.872% | 100% | 0.41323 | 1 | 7 | 1.4132 | 34.4678 | 25.9116 | 2024-03-07 | 25.3297 | 26.5643 | 29.9186 | 2024-03-07 | 11.21% | 2.872% | 100% | 0.41323 | 1 | 7 | 1.4132 | FALSE | FALSE
2024-03-08 | 27.0061 | 28.3231 | 31.1885 | 31.7783 | 0.76686 | FALSE | 39.1624 | 2021 | 2024-03-08 | 4.65% | 9.187% | 2.742% | 100% | 0.41382 | 1 | 7 | 1.4138 | 34.8984 | 27.0061 | 2024-03-08 | 26.4006 | 27.688 | 31.1885 | 2024-03-08 | 11.22% | 2.742% | 100% | 0.41382 | 1 | 7 | 1.4138 | FALSE | FALSE
2024-03-09 | 18.9615 | 19.8866 | 21.9024 | 22.098 | 0.52732 | FALSE | 39.1555 | 2021 | 2024-03-09 | 4.652% | 9.203% | 2.618% | 100% | 0.41443 | 1 | 7 | 1.4144 | 35.3298 | 18.9615 | 2024-03-09 | 18.5371 | 19.4415 | 21.9024 | 2024-03-09 | 11.24% | 2.618% | 100% | 0.41443 | 1 | 7 | 1.4144 | FALSE | FALSE
2024-03-10 | 13.4989 | 14.1578 | 15.5956 | 15.6389 | 0.36905 | FALSE | 33.0829 | 2019 | 2024-03-10 | 4.654% | 9.219% | 2.501% | 100% | 0.41508 | 1 | 7 | 1.4151 | 35.7615 | 13.4989 | 2024-03-10 | 13.1972 | 13.8414 | 15.5956 | 2024-03-10 | 11.25% | 2.501% | 100% | 0.41508 | 1 | 7 | 1.4151 | FALSE | FALSE
2024-03-11 | 12.8069 | 13.4324 | 14.7992 | 14.8264 | 0.34604 | FALSE | 39.9984 | 2020 | 2024-03-11 | 4.656% | 9.235% | 2.388% | 100% | 0.41574 | 1 | 7 | 1.4157 | 36.193 | 12.8069 | 2024-03-11 | 12.5213 | 13.1328 | 14.7992 | 2024-03-11 | 11.26% | 2.388% | 100% | 0.41574 | 1 | 7 | 1.4157 | FALSE | FALSE
2024-03-12 | 8.4637 | 8.8772 | 9.7822 | 9.7822 | 0.22583 | FALSE | 40.0743 | 2021 | 2024-03-12 | 4.659% | 9.251% | 2.284% | 100% | 0.41643 | 1 | 7 | 1.4164 | 36.6225 | 8.4637 | 2024-03-12 | 8.2752 | 8.6796 | 9.7822 | 2024-03-12 | 11.27% | 2.284% | 100% | 0.41643 | 1 | 7 | 1.4164 | FALSE | FALSE
2024-03-13 | 11.6671 | 12.2375 | 13.4874 | 13.4937 | 0.30816 | FALSE | 37.8607 | 2020 | 2024-03-13 | 4.661% | 9.267% | 2.188% | 100% | 0.41715 | 1 | 7 | 1.4172 | 37.0497 | 11.6671 | 2024-03-13 | 11.4077 | 11.9654 | 13.4874 | 2024-03-13 | 11.28% | 2.188% | 100% | 0.41715 | 1 | 7 | 1.4172 | FALSE | FALSE
2024-03-14 | 13.4927 | 14.1526 | 15.6009 | 15.629 | 0.35313 | FALSE | 32.0511 | 2020 | 2024-03-14 | 4.663% | 9.283% | 2.099% | 100% | 0.4179 | 1 | 7 | 1.4179 | 37.4739 | 13.4927 | 2024-03-14 | 13.1932 | 13.8385 | 15.6009 | 2024-03-14 | 11.3% | 2.099% | 100% | 0.4179 | 1 | 7 | 1.4179 | FALSE | FALSE
2024-03-15 | 11.8496 | 12.4295 | 13.7039 | 13.7089 | 0.3065 | FALSE | 45.8877 | 2020 | 2024-03-15 | 4.665% | 9.299% | 2.018% | 100% | 0.41868 | 1 | 7 | 1.4187 | 37.8946 | 11.8496 | 2024-03-15 | 11.5871 | 12.1541 | 13.7039 | 2024-03-15 | 11.31% | 2.018% | 100% | 0.41868 | 1 | 7 | 1.4187 | FALSE | FALSE
2024-03-16 | 10.3983 | 10.9074 | 12.0278 | 12.0278 | 0.26614 | FALSE | 24.9805 | 2021 | 2024-03-16 | 4.668% | 9.315% | 1.943% | 100% | 0.41949 | 1 | 7 | 1.4195 | 38.3112 | 10.3983 | 2024-03-16 | 10.1683 | 10.6661 | 12.0278 | 2024-03-16 | 11.32% | 1.943% | 100% | 0.41949 | 1 | 7 | 1.4195 | FALSE | FALSE
2024-03-17 | 13.0569 | 13.6965 | 15.1061 | 15.1212 | 0.33119 | FALSE | 30.1585 | 2019 | 2024-03-17 | 4.67% | 9.331% | 1.875% | 100% | 0.42033 | 1 | 7 | 1.4203 | 38.7231 | 13.0569 | 2024-03-17 | 12.7686 | 13.3941 | 15.1061 | 2024-03-17 | 11.33% | 1.875% | 100% | 0.42033 | 1 | 7 | 1.4203 | FALSE | FALSE
2024-03-18 | 26.308 | 27.5974 | 30.443 | 30.7396 | 0.66656 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2024-03-18 | 4.672% | 9.347% | 1.814% | 100% | 0.42121 | 1 | 7 | 1.4212 | 39.1298 | 26.308 | 2024-03-18 | 25.728 | 26.9889 | 30.443 | 2024-03-18 | 11.35% | 1.814% | 100% | 0.42121 | 1 | 7 | 1.4212 | FALSE | FALSE
2024-03-19 | 29.6851 | 31.1407 | 34.3579 | 34.7515 | 0.74613 | FALSE | 46.7217 | 2019 | 2024-03-19 | 4.674% | 9.364% | 1.759% | 100% | 0.42212 | 1 | 7 | 1.4221 | 39.5337 | 29.6851 | 2024-03-19 | 29.0317 | 30.4552 | 34.3579 | 2024-03-19 | 11.36% | 1.759% | 100% | 0.42212 | 1 | 7 | 1.4221 | FALSE | FALSE
2024-03-20 | 39.808 | 41.7609 | 46.0835 | 46.8815 | 0.99669 | FALSE | 47.0928 | 2020 | 2024-03-20 | 4.676% | 9.38% | 1.71% | 100% | 0.42306 | 1 | 7 | 1.4231 | 39.937 | 39.808 | 2024-03-20 | 38.9331 | 40.8431 | 46.0835 | 2024-03-20 | 11.37% | 1.71% | 100% | 0.42306 | 1 | 7 | 1.4231 | FALSE | FALSE
2024-03-21 | 36.8312 | 38.639 | 42.6461 | 43.2775 | 0.9111 | FALSE | 46.5524 | 2020 | 2024-03-21 | 4.679% | 9.396% | 1.666% | 100% | 0.42404 | 1 | 7 | 1.424 | 40.3401 | 36.8312 | 2024-03-21 | 36.0231 | 37.7912 | 42.6461 | 2024-03-21 | 11.38% | 1.666% | 100% | 0.42404 | 1 | 7 | 1.424 | FALSE | FALSE
2024-03-22 | 41.6275 | 43.6717 | 48.2096 | 49.0061 | 1.0217 | TRUE | 49.0061 | 2024 | 2024-03-22 | 4.681% | 9.413% | 1.625% | 100% | 0.42506 | 1 | 7 | 1.4251 | 40.7421 | 41.6275 | 2024-03-22 | 40.7156 | 42.7151 | 48.2096 | 2024-03-22 | 11.4% | 1.625% | 100% | 0.42506 | 1 | 7 | 1.4251 | FALSE | FALSE
2024-03-23 | 41.0452 | 43.0618 | 47.545 | 48.31 | 0.99759 | FALSE | 48.3112 | 2022 | 2024-03-23 | 4.683% | 9.429% | 1.589% | 100% | 0.42612 | 1 | 7 | 1.4261 | 41.1421 | 41.0452 | 2024-03-23 | 40.1475 | 42.12 | 47.545 | 2024-03-23 | 11.41% | 1.589% | 100% | 0.42612 | 1 | 7 | 1.4261 | FALSE | FALSE
2024-03-24 | 37.5779 | 39.4251 | 43.5376 | 44.1308 | 0.90269 | FALSE | 46.6699 | 2020 | 2024-03-24 | 4.685% | 9.446% | 1.556% | 100% | 0.42722 | 1 | 7 | 1.4272 | 41.5395 | 37.5779 | 2024-03-24 | 36.7573 | 38.5641 | 43.5376 | 2024-03-24 | 11.42% | 1.556% | 100% | 0.42722 | 1 | 7 | 1.4272 | FALSE | FALSE
2024-03-25 | 40.587 | 42.5831 | 47.0338 | 47.7292 | 0.9672 | FALSE | 49.8972 | 2019 | 2024-03-25 | 4.688% | 9.463% | 1.527% | 100% | 0.42836 | 1 | 7 | 1.4284 | 41.9334 | 40.587 | 2024-03-25 | 39.7021 | 41.6546 | 47.0338 | 2024-03-25 | 11.44% | 1.527% | 100% | 0.42836 | 1 | 7 | 1.4284 | FALSE | FALSE
2024-03-26 | 40.0721 | 42.0439 | 46.4468 | 47.1003 | 0.94572 | FALSE | 49.222 | 2019 | 2024-03-26 | 4.69% | 9.48% | 1.501% | 100% | 0.42955 | 1 | 7 | 1.4295 | 42.3232 | 40.0721 | 2024-03-26 | 39.1998 | 41.1286 | 46.4468 | 2024-03-26 | 11.45% | 1.501% | 100% | 0.42955 | 1 | 7 | 1.4295 | FALSE | FALSE
2024-03-27 | 31.1703 | 32.7048 | 36.1365 | 36.4672 | 0.72563 | FALSE | 48.3524 | 2021 | 2024-03-27 | 4.692% | 9.497% | 1.477% | 100% | 0.43078 | 1 | 7 | 1.4308 | 42.7092 | 31.1703 | 2024-03-27 | 30.4928 | 31.9939 | 36.1365 | 2024-03-27 | 11.46% | 1.477% | 100% | 0.43078 | 1 | 7 | 1.4308 | FALSE | FALSE
2024-03-28 | 25.74 | 27.0078 | 29.8473 | 30.0327 | 0.59232 | FALSE | 50.3742 | 2021 | 2024-03-28 | 4.694% | 9.514% | 1.453% | 100% | 0.43206 | 1 | 7 | 1.4321 | 43.0905 | 25.74 | 2024-03-28 | 25.1813 | 26.4216 | 29.8473 | 2024-03-28 | 11.48% | 1.453% | 100% | 0.43206 | 1 | 7 | 1.4321 | FALSE | FALSE
2024-03-29 | 7.2553 | 7.6129 | 8.4149 | 8.4149 | 0.16453 | FALSE | 50.4543 | 2019 | 2024-03-29 | 4.696% | 9.531% | 1.429% | 100% | 0.43338 | 1 | 7 | 1.4334 | 43.4665 | 7.2553 | 2024-03-29 | 7.0981 | 7.4479 | 8.4149 | 2024-03-29 | 11.49% | 1.429% | 100% | 0.43338 | 1 | 7 | 1.4334 | FALSE | FALSE
2024-03-30 | 25.338 | 26.5872 | 29.3938 | 29.559 | 0.57308 | FALSE | 45.6409 | 2021 | 2024-03-30 | 4.699% | 9.548% | 1.407% | 100% | 0.43476 | 1 | 7 | 1.4348 | 43.8362 | 25.338 | 2024-03-30 | 24.7896 | 26.0118 | 29.3938 | 2024-03-30 | 11.51% | 1.407% | 100% | 0.43476 | 1 | 7 | 1.4348 | FALSE | FALSE
2024-03-31 | 27.6215 | 28.984 | 32.0499 | 32.2573 | 0.62027 | FALSE | 47.79 | 2020 | 2024-03-31 | 4.701% | 9.566% | 1.386% | 100% | 0.43619 | 1 | 7 | 1.4362 | 44.1989 | 27.6215 | 2024-03-31 | 27.0246 | 28.3577 | 32.0499 | 2024-03-31 | 11.52% | 1.386% | 100% | 0.43619 | 1 | 7 | 1.4362 | FALSE | FALSE
2024-04-01 | 18.7153 | 19.639 | 21.7206 | 21.7716 | 0.4153 | FALSE | 42.3659 | 2020 | 2024-04-01 | 4.703% | 9.584% | 1.365% | 100% | 0.43767 | 1 | 7 | 1.4377 | 44.5539 | 18.7153 | 2024-04-01 | 18.3115 | 19.2152 | 21.7206 | 2024-04-01 | 11.53% | 1.365% | 100% | 0.43767 | 1 | 7 | 1.4377 | FALSE | FALSE
2024-04-02 | 23.1732 | 24.3174 | 26.9002 | 27.0124 | 0.51125 | FALSE | 48.9379 | 2021 | 2024-04-02 | 4.705% | 9.601% | 1.345% | 100% | 0.4392 | 1 | 7 | 1.4392 | 44.9029 | 23.1732 | 2024-04-02 | 22.6739 | 23.7934 | 26.9002 | 2024-04-02 | 11.55% | 1.345% | 100% | 0.4392 | 1 | 7 | 1.4392 | FALSE | FALSE
2024-04-03 | 40.1366 | 42.1194 | 46.6023 | 47.1262 | 0.88511 | FALSE | 53.2426 | 2020 | 2024-04-03 | 4.707% | 9.62% | 1.326% | 100% | 0.4408 | 1 | 7 | 1.4408 | 45.2482 | 40.1366 | 2024-04-03 | 39.273 | 41.2131 | 46.6023 | 2024-04-03 | 11.56% | 1.326% | 100% | 0.4408 | 1 | 7 | 1.4408 | FALSE | FALSE
2024-04-04 | 46.4499 | 48.7457 | 53.9448 | 54.6584 | 1.0189 | FALSE | 55.1418 | 2020 | 2024-04-04 | 4.71% | 9.638% | 1.306% | 100% | 0.44245 | 1 | 7 | 1.4425 | 45.5899 | 46.4499 | 2024-04-04 | 45.4518 | 47.6983 | 53.9448 | 2024-04-04 | 11.58% | 1.306% | 100% | 0.44245 | 1 | 7 | 1.4425 | FALSE | FALSE
2024-04-05 | 11.8015 | 12.3851 | 13.7089 | 13.7089 | 0.25366 | FALSE | 55.3058 | 2020 | 2024-04-05 | 4.712% | 9.656% | 1.285% | 100% | 0.44416 | 1 | 7 | 1.4442 | 45.9276 | 11.8015 | 2024-04-05 | 11.5483 | 12.1193 | 13.7089 | 2024-04-05 | 11.59% | 1.285% | 100% | 0.44416 | 1 | 7 | 1.4442 | FALSE | FALSE
2024-04-06 | 35.7055 | 37.472 | 41.4857 | 41.8424 | 0.76862 | FALSE | 54.1304 | 2021 | 2024-04-06 | 4.714% | 9.675% | 1.265% | 100% | 0.44594 | 1 | 7 | 1.4459 | 46.2611 | 35.7055 | 2024-04-06 | 34.9403 | 36.6689 | 41.4857 | 2024-04-06 | 11.61% | 1.265% | 100% | 0.44594 | 1 | 7 | 1.4459 | FALSE | FALSE
2024-04-07 | 27.8933 | 29.274 | 32.4163 | 32.5893 | 0.5944 | FALSE | 52.014 | 2021 | 2024-04-07 | 4.716% | 9.694% | 1.244% | 100% | 0.44778 | 1 | 7 | 1.4478 | 46.59 | 27.8933 | 2024-04-07 | 27.2963 | 28.6474 | 32.4163 | 2024-04-07 | 11.63% | 1.244% | 100% | 0.44778 | 1 | 7 | 1.4478 | FALSE | FALSE
2024-04-08 | 33.8515 | 35.5279 | 39.3499 | 39.6417 | 0.71803 | FALSE | 51.3939 | 2020 | 2024-04-08 | 4.719% | 9.713% | 1.222% | 100% | 0.44968 | 1 | 7 | 1.4497 | 46.9141 | 33.8515 | 2024-04-08 | 33.1278 | 34.7684 | 39.3499 | 2024-04-08 | 11.64% | 1.222% | 100% | 0.44968 | 1 | 7 | 1.4497 | FALSE | FALSE
2024-04-09 | 47.9404 | 50.3157 | 55.7403 | 56.4175 | 1.015 | TRUE | 56.4175 | 2024 | 2024-04-09 | 4.721% | 9.732% | 1.2% | 100% | 0.45166 | 1 | 7 | 1.4517 | 47.2334 | 47.9404 | 2024-04-09 | 46.9168 | 49.2414 | 55.7403 | 2024-04-09 | 11.66% | 1.2% | 100% | 0.45166 | 1 | 7 | 1.4517 | FALSE | FALSE
2024-04-10 | 36.6862 | 38.5048 | 42.6654 | 43.0065 | 0.76859 | FALSE | 55.1084 | 2020 | 2024-04-10 | 4.723% | 9.752% | 1.178% | 100% | 0.4537 | 1 | 7 | 1.4537 | 47.5473 | 36.6862 | 2024-04-10 | 35.9039 | 37.6837 | 42.6654 | 2024-04-10 | 11.68% | 1.178% | 100% | 0.4537 | 1 | 7 | 1.4537 | FALSE | FALSE
2024-04-11 | 33.7088 | 35.3806 | 39.2121 | 39.4754 | 0.70093 | FALSE | 55.4329 | 2019 | 2024-04-11 | 4.725% | 9.771% | 1.154% | 100% | 0.45582 | 1 | 7 | 1.4558 | 47.8556 | 33.7088 | 2024-04-11 | 32.9908 | 34.627 | 39.2121 | 2024-04-11 | 11.69% | 1.154% | 100% | 0.45582 | 1 | 7 | 1.4558 | FALSE | FALSE
2024-04-12 | 7.43 | 7.7986 | 8.6451 | 8.6451 | 0.15254 | FALSE | 56.4188 | 2019 | 2024-04-12 | 4.727% | 9.791% | 1.131% | 100% | 0.45801 | 1 | 7 | 1.458 | 48.158 | 7.43 | 2024-04-12 | 7.2719 | 7.6327 | 8.6451 | 2024-04-12 | 11.71% | 1.131% | 100% | 0.45801 | 1 | 7 | 1.458 | FALSE | FALSE
2024-04-13 | 36.3299 | 38.1335 | 42.282 | 42.5847 | 0.74679 | FALSE | 56.195 | 2021 | 2024-04-13 | 4.73% | 9.811% | 1.106% | 100% | 0.46027 | 1 | 7 | 1.4603 | 48.4542 | 36.3299 | 2024-04-13 | 35.5579 | 37.3232 | 42.282 | 2024-04-13 | 11.73% | 1.106% | 100% | 0.46027 | 1 | 7 | 1.4603 | FALSE | FALSE
2024-04-14 | 40.3424 | 42.3462 | 46.9636 | 47.3496 | 0.82542 | FALSE | 56.1457 | 2021 | 2024-04-14 | 4.732% | 9.832% | 1.081% | 100% | 0.46262 | 1 | 7 | 1.4626 | 48.744 | 40.3424 | 2024-04-14 | 39.4861 | 41.4473 | 46.9636 | 2024-04-14 | 11.75% | 1.081% | 100% | 0.46262 | 1 | 7 | 1.4626 | FALSE | FALSE
2024-04-15 | 43.2641 | 45.414 | 50.3775 | 50.8241 | 0.88088 | FALSE | 50.8682 | 2022 | 2024-04-15 | 4.734% | 9.853% | 1.056% | 100% | 0.46504 | 1 | 7 | 1.465 | 49.0269 | 43.2641 | 2024-04-15 | 42.3467 | 44.451 | 50.3775 | 2024-04-15 | 11.76% | 1.056% | 100% | 0.46504 | 1 | 7 | 1.465 | FALSE | FALSE
2024-04-16 | 49.1134 | 51.5552 | 57.2031 | 57.7953 | 0.99607 | FALSE | 57.7969 | 2022 | 2024-04-16 | 4.736% | 9.873% | 1.03% | 100% | 0.46755 | 1 | 7 | 1.4675 | 49.3042 | 49.1134 | 2024-04-16 | 48.073 | 50.4631 | 57.2031 | 2024-04-16 | 11.78% | 1.03% | 100% | 0.46755 | 1 | 7 | 1.4675 | FALSE | FALSE
2024-04-17 | 39.4679 | 41.4312 | 45.9808 | 46.3102 | 0.79375 | FALSE | 46.3772 | 2022 | 2024-04-17 | 4.739% | 9.895% | 1.003% | 100% | 0.47014 | 1 | 7 | 1.4701 | 49.577 | 39.4679 | 2024-04-17 | 38.6327 | 40.5544 | 45.9808 | 2024-04-17 | 11.8% | 1.003% | 100% | 0.47014 | 1 | 7 | 1.4701 | FALSE | FALSE
2024-04-18 | 10.7851 | 11.3219 | 12.5681 | 12.5681 | 0.21426 | FALSE | 56.5261 | 2021 | 2024-04-18 | 4.741% | 9.916% | 0.9758% | 100% | 0.47282 | 1 | 7 | 1.4728 | 49.845 | 10.7851 | 2024-04-18 | 10.5571 | 11.0825 | 12.5681 | 2024-04-18 | 11.82% | 0.9758% | 100% | 0.47282 | 1 | 7 | 1.4728 | FALSE | FALSE
2024-04-19 | 10.1825 | 10.6895 | 11.8691 | 11.8691 | 0.20129 | FALSE | 48.6028 | 2019 | 2024-04-19 | 4.743% | 9.938% | 0.9477% | 100% | 0.47558 | 1 | 7 | 1.4756 | 50.1078 | 10.1825 | 2024-04-19 | 9.9675 | 10.4638 | 11.8691 | 2024-04-19 | 11.84% | 0.9477% | 100% | 0.47558 | 1 | 7 | 1.4756 | FALSE | FALSE
2024-04-20 | 9.7175 | 10.2016 | 11.33 | 11.33 | 0.19117 | FALSE | 55.3312 | 2021 | 2024-04-20 | 4.745% | 9.96% | 0.9188% | 100% | 0.47844 | 1 | 7 | 1.4784 | 50.3652 | 9.7175 | 2024-04-20 | 9.5124 | 9.9863 | 11.33 | 2024-04-20 | 11.86% | 0.9188% | 100% | 0.47844 | 1 | 7 | 1.4784 | FALSE | FALSE
2024-04-21 | 29.3924 | 30.8573 | 34.2791 | 34.4018 | 0.57758 | FALSE | 59.2871 | 2021 | 2024-04-21 | 4.747% | 9.982% | 0.8893% | 100% | 0.48138 | 1 | 7 | 1.4814 | 50.6168 | 29.3924 | 2024-04-21 | 28.7728 | 30.2068 | 34.2791 | 2024-04-21 | 11.88% | 0.8893% | 100% | 0.48138 | 1 | 7 | 1.4814 | FALSE | FALSE
2024-04-22 | 8.5028 | 8.9268 | 9.9191 | 9.9191 | 0.16574 | FALSE | 58.4816 | 2021 | 2024-04-22 | 4.75% | 10% | 0.8592% | 100% | 0.48442 | 1 | 7 | 1.4844 | 50.8624 | 8.5028 | 2024-04-22 | 8.3237 | 8.7387 | 9.9191 | 2024-04-22 | 11.9% | 0.8592% | 100% | 0.48442 | 1 | 7 | 1.4844 | FALSE | FALSE
2024-04-23 | 36.3522 | 38.1658 | 42.4194 | 42.6269 | 0.70893 | FALSE | 54.7221 | 2021 | 2024-04-23 | 4.752% | 10.03% | 0.8285% | 100% | 0.48756 | 1 | 7 | 1.4876 | 51.1017 | 36.3522 | 2024-04-23 | 35.5871 | 37.3625 | 42.4194 | 2024-04-23 | 11.92% | 0.8285% | 100% | 0.48756 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-04-24 | 45.3623 | 47.6265 | 52.9481 | 53.3026 | 0.88249 | FALSE | 56.3379 | 2020 | 2024-04-24 | 4.754% | 10.05% | 0.7976% | 100% | 0.4908 | 1 | 7 | 1.4908 | 51.3341 | 45.3623 | 2024-04-24 | 44.4083 | 46.6249 | 52.9481 | 2024-04-24 | 11.94% | 0.7976% | 100% | 0.4908 | 1 | 7 | 1.4908 | FALSE | FALSE
2024-04-25 | 50.3146 | 52.8272 | 58.7452 | 59.1833 | 0.9756 | FALSE | 59.1915 | 2022 | 2024-04-25 | 4.756% | 10.07% | 0.7667% | 100% | 0.49413 | 1 | 7 | 1.4941 | 51.5593 | 50.3146 | 2024-04-25 | 49.2573 | 51.7171 | 58.7452 | 2024-04-25 | 11.96% | 0.7667% | 100% | 0.49413 | 1 | 7 | 1.4941 | FALSE | FALSE
2024-04-26 | 35.8976 | 37.6911 | 41.9245 | 42.0986 | 0.69107 | FALSE | 42.1703 | 2022 | 2024-04-26 | 4.758% | 10.1% | 0.7356% | 100% | 0.49757 | 1 | 7 | 1.4976 | 51.777 | 35.8976 | 2024-04-26 | 35.1438 | 36.8997 | 41.9245 | 2024-04-26 | 11.99% | 0.7356% | 100% | 0.49757 | 1 | 7 | 1.4976 | FALSE | FALSE
2024-04-27 | 21.9944 | 23.0938 | 25.6945 | 25.7264 | 0.42062 | FALSE | 48.0718 | 2019 | 2024-04-27 | 4.761% | 10.12% | 0.7044% | 100% | 0.50111 | 1 | 7 | 1.5011 | 51.987 | 21.9944 | 2024-04-27 | 21.5329 | 22.6092 | 25.6945 | 2024-04-27 | 12.01% | 0.7044% | 100% | 0.50111 | 1 | 7 | 1.5011 | FALSE | FALSE
2024-04-28 | 41.3317 | 43.3987 | 48.2991 | 48.5286 | 0.79037 | FALSE | 54.8034 | 2019 | 2024-04-28 | 4.763% | 10.15% | 0.6731% | 100% | 0.50475 | 1 | 7 | 1.5048 | 52.189 | 41.3317 | 2024-04-28 | 40.465 | 42.4887 | 48.2991 | 2024-04-28 | 12.03% | 0.6731% | 100% | 0.50475 | 1 | 7 | 1.5048 | FALSE | FALSE
2024-04-29 | 43.1708 | 45.3309 | 50.4631 | 50.7067 | 0.82281 | FALSE | 60.8711 | 2019 | 2024-04-29 | 4.765% | 10.17% | 0.6416% | 100% | 0.5085 | 1 | 7 | 1.5085 | 52.3826 | 43.1708 | 2024-04-29 | 42.2661 | 44.3809 | 50.4631 | 2024-04-29 | 12.05% | 0.6416% | 100% | 0.5085 | 1 | 7 | 1.5085 | FALSE | FALSE
2024-04-30 | 42.5872 | 44.7192 | 49.7959 | 50.0182 | 0.8088 | FALSE | 56.8699 | 2019 | 2024-04-30 | 4.767% | 10.2% | 0.6099% | 100% | 0.51236 | 1 | 7 | 1.5124 | 52.5676 | 42.5872 | 2024-04-30 | 41.6954 | 43.7826 | 49.7959 | 2024-04-30 | 12.08% | 0.6099% | 100% | 0.51236 | 1 | 7 | 1.5124 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 26.0373 | 27.3413 | 30.4537 | 30.5026 | 0.49159 | FALSE | 39.7903 | 2021 | 2024-05-01 | 4.77% | 10.22% | 0.5785% | 100% | 0.51632 | 1 | 7 | 1.5163 | 52.7437 | 26.0373 | 2024-05-01 | 25.4923 | 26.7691 | 30.4537 | 2024-05-01 | 12.1% | 0.5785% | 100% | 0.51632 | 1 | 7 | 1.5163 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 30.7745 | 32.3166 | 36.0055 | 36.085 | 0.57972 | FALSE | 59.818 | 2021 | 2024-05-02 | 4.772% | 10.25% | 0.5476% | 100% | 0.5204 | 1 | 7 | 1.5204 | 52.9111 | 30.7745 | 2024-05-02 | 30.1307 | 31.6405 | 36.0055 | 2024-05-02 | 12.12% | 0.5476% | 100% | 0.5204 | 1 | 7 | 1.5204 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 0.78138 | 0.82055 | 0.91448 | 0.91448 | 0.014647 | FALSE | 56.7046 | 2020 | 2024-05-03 | 4.774% | 10.27% | 0.5174% | 100% | 0.52458 | 1 | 7 | 1.5246 | 53.0701 | 0.78138 | 2024-05-03 | 0.76504 | 0.80339 | 0.91448 | 2024-05-03 | 12.15% | 0.5174% | 100% | 0.52458 | 1 | 7 | 1.5246 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 35.9133 | 37.7146 | 42.0438 | 42.1539 | 0.67326 | FALSE | 59.05 | 2020 | 2024-05-04 | 4.776% | 10.3% | 0.4878% | 100% | 0.52888 | 1 | 7 | 1.5289 | 53.2213 | 35.9133 | 2024-05-04 | 35.1628 | 36.9265 | 42.0438 | 2024-05-04 | 12.17% | 0.4878% | 100% | 0.52888 | 1 | 7 | 1.5289 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 33.2946 | 34.9654 | 38.9903 | 39.0733 | 0.62236 | FALSE | 64.3568 | 2019 | 2024-05-05 | 4.778% | 10.32% | 0.4588% | 100% | 0.53329 | 1 | 7 | 1.5333 | 53.365 | 33.2946 | 2024-05-05 | 32.5992 | 34.2351 | 38.9903 | 2024-05-05 | 12.2% | 0.4588% | 100% | 0.53329 | 1 | 7 | 1.5333 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 45.7425 | 48.0391 | 53.5847 | 53.7681 | 0.85421 | FALSE | 59.6624 | 2020 | 2024-05-06 | 4.781% | 10.35% | 0.4302% | 100% | 0.53782 | 1 | 7 | 1.5378 | 53.5016 | 45.7425 | 2024-05-06 | 44.7876 | 47.0362 | 53.5847 | 2024-05-06 | 12.22% | 0.4302% | 100% | 0.53782 | 1 | 7 | 1.5378 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 46.5364 | 48.8739 | 54.5321 | 54.7109 | 0.86705 | FALSE | 57.5924 | 2021 | 2024-05-07 | 4.783% | 10.38% | 0.4029% | 100% | 0.54245 | 1 | 7 | 1.5425 | 53.631 | 46.5364 | 2024-05-07 | 45.5653 | 47.854 | 54.5321 | 2024-05-07 | 12.25% | 0.4029% | 100% | 0.54245 | 1 | 7 | 1.5425 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 51.6779 | 54.275 | 60.5765 | 60.793 | 0.96118 | FALSE | 60.8 | 2022 | 2024-05-08 | 4.785% | 10.4% | 0.3769% | 100% | 0.5472 | 1 | 7 | 1.5472 | 53.7537 | 51.6779 | 2024-05-08 | 50.5999 | 53.1428 | 60.5765 | 2024-05-08 | 12.27% | 0.3769% | 100% | 0.5472 | 1 | 7 | 1.5472 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 47.4437 | 49.8292 | 55.6313 | 55.7943 | 0.88018 | FALSE | 55.813 | 2022 | 2024-05-09 | 4.787% | 10.43% | 0.3522% | 100% | 0.55207 | 1 | 7 | 1.5521 | 53.8701 | 47.4437 | 2024-05-09 | 46.4544 | 48.7902 | 55.6313 | 2024-05-09 | 12.3% | 0.3522% | 100% | 0.55207 | 1 | 7 | 1.5521 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 51.9977 | 54.6135 | 60.9912 | 61.1817 | 0.9631 | FALSE | 61.1876 | 2022 | 2024-05-10 | 4.79% | 10.46% | 0.3286% | 100% | 0.55705 | 1 | 7 | 1.557 | 53.9805 | 51.9977 | 2024-05-10 | 50.9139 | 53.4751 | 60.9912 | 2024-05-10 | 12.32% | 0.3286% | 100% | 0.55705 | 1 | 7 | 1.557 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 40.5607 | 42.6021 | 47.5918 | 47.6856 | 0.74912 | FALSE | 58.7238 | 2019 | 2024-05-11 | 4.792% | 10.48% | 0.3062% | 100% | 0.56214 | 1 | 7 | 1.5621 | 54.0854 | 40.5607 | 2024-05-11 | 39.7156 | 41.7144 | 47.5918 | 2024-05-11 | 12.35% | 0.3062% | 100% | 0.56214 | 1 | 7 | 1.5621 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 43.2874 | 45.467 | 50.808 | 50.9114 | 0.79822 | FALSE | 65.2437 | 2019 | 2024-05-12 | 4.794% | 10.51% | 0.2851% | 100% | 0.56735 | 1 | 7 | 1.5673 | 54.1851 | 43.2874 | 2024-05-12 | 42.3857 | 44.52 | 50.808 | 2024-05-12 | 12.38% | 0.2851% | 100% | 0.56735 | 1 | 7 | 1.5673 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 44.6218 | 46.8697 | 52.3917 | 52.4955 | 0.82151 | FALSE | 63.6028 | 2019 | 2024-05-13 | 4.796% | 10.54% | 0.2651% | 100% | 0.57266 | 1 | 7 | 1.5727 | 54.2801 | 44.6218 | 2024-05-13 | 43.6926 | 45.8938 | 52.3917 | 2024-05-13 | 12.4% | 0.2651% | 100% | 0.57266 | 1 | 7 | 1.5727 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 48.2774 | 50.7107 | 56.7029 | 56.8204 | 0.8876 | FALSE | 64.5547 | 2019 | 2024-05-14 | 4.798% | 10.57% | 0.2462% | 100% | 0.57809 | 1 | 7 | 1.5781 | 54.3692 | 48.2774 | 2024-05-14 | 47.2724 | 49.655 | 56.7029 | 2024-05-14 | 12.43% | 0.2462% | 100% | 0.57809 | 1 | 7 | 1.5781 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 47.0639 | 49.4372 | 55.2964 | 55.3986 | 0.86395 | FALSE | 55.4121 | 2022 | 2024-05-15 | 4.801% | 10.6% | 0.229% | 100% | 0.58363 | 1 | 7 | 1.5836 | 54.4508 | 47.0639 | 2024-05-15 | 46.0845 | 48.4084 | 55.2964 | 2024-05-15 | 12.46% | 0.229% | 100% | 0.58363 | 1 | 7 | 1.5836 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 50.7482 | 53.3085 | 59.6455 | 59.7601 | 0.93053 | FALSE | 59.767 | 2022 | 2024-05-16 | 4.803% | 10.62% | 0.2129% | 100% | 0.58928 | 1 | 7 | 1.5893 | 54.5255 | 50.7482 | 2024-05-16 | 49.6924 | 52.1994 | 59.6455 | 2024-05-16 | 12.48% | 0.2129% | 100% | 0.58928 | 1 | 7 | 1.5893 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 49.3877 | 51.8806 | 58.0662 | 58.1657 | 0.9044 | FALSE | 64.8332 | 2020 | 2024-05-17 | 4.805% | 10.65% | 0.198% | 100% | 0.59503 | 1 | 7 | 1.595 | 54.5935 | 49.3877 | 2024-05-17 | 48.3604 | 50.8015 | 58.0662 | 2024-05-17 | 12.51% | 0.198% | 100% | 0.59503 | 1 | 7 | 1.595 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 51.1912 | 53.7764 | 60.2073 | 60.3084 | 0.93646 | FALSE | 63.7541 | 2020 | 2024-05-18 | 4.807% | 10.68% | 0.1843% | 100% | 0.60089 | 1 | 7 | 1.6009 | 54.6553 | 51.1912 | 2024-05-18 | 50.1267 | 52.6581 | 60.2073 | 2024-05-18 | 12.54% | 0.1843% | 100% | 0.60089 | 1 | 7 | 1.6009 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 44.5875 | 46.8402 | 52.4586 | 52.525 | 0.81459 | FALSE | 63.5781 | 2021 | 2024-05-19 | 4.809% | 10.71% | 0.1718% | 100% | 0.60686 | 1 | 7 | 1.6069 | 54.711 | 44.5875 | 2024-05-19 | 43.6605 | 45.8664 | 52.4586 | 2024-05-19 | 12.57% | 0.1718% | 100% | 0.60686 | 1 | 7 | 1.6069 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 45.2394 | 47.5262 | 53.244 | 53.3083 | 0.8258 | FALSE | 62.1787 | 2020 | 2024-05-20 | 4.812% | 10.74% | 0.1605% | 100% | 0.61292 | 1 | 7 | 1.6129 | 54.761 | 45.2394 | 2024-05-20 | 44.2991 | 46.5384 | 53.244 | 2024-05-20 | 12.59% | 0.1605% | 100% | 0.61292 | 1 | 7 | 1.6129 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 32.1486 | 33.7745 | 37.8501 | 37.8734 | 0.58607 | FALSE | 63.0884 | 2019 | 2024-05-21 | 4.814% | 10.77% | 0.1505% | 100% | 0.61908 | 1 | 7 | 1.6191 | 54.8055 | 32.1486 | 2024-05-21 | 31.4806 | 33.0727 | 37.8501 | 2024-05-21 | 12.62% | 0.1505% | 100% | 0.61908 | 1 | 7 | 1.6191 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 16.5914 | 17.4309 | 19.5406 | 19.5407 | 0.30209 | FALSE | 57.1768 | 2020 | 2024-05-22 | 4.816% | 10.8% | 0.1411% | 100% | 0.62534 | 1 | 7 | 1.6253 | 54.8452 | 16.5914 | 2024-05-22 | 16.2467 | 17.0688 | 19.5406 | 2024-05-22 | 12.65% | 0.1411% | 100% | 0.62534 | 1 | 7 | 1.6253 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 13.8243 | 14.5242 | 16.2874 | 16.2874 | 0.25157 | FALSE | 28.6213 | 2021 | 2024-05-23 | 4.818% | 10.83% | 0.1321% | 100% | 0.63168 | 1 | 7 | 1.6317 | 54.8805 | 13.8243 | 2024-05-23 | 13.5372 | 14.2225 | 16.2874 | 2024-05-23 | 12.68% | 0.1321% | 100% | 0.63168 | 1 | 7 | 1.6317 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 38.4621 | 40.4101 | 45.3305 | 45.3626 | 0.70007 | FALSE | 59.3894 | 2020 | 2024-05-24 | 4.821% | 10.85% | 0.1236% | 100% | 0.63812 | 1 | 7 | 1.6381 | 54.9116 | 38.4621 | 2024-05-24 | 37.6634 | 39.5709 | 45.3305 | 2024-05-24 | 12.71% | 0.1236% | 100% | 0.63812 | 1 | 7 | 1.6381 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 20.2007 | 21.2243 | 23.8163 | 23.819 | 0.36731 | FALSE | 63.3562 | 2020 | 2024-05-25 | 4.823% | 10.88% | 0.1157% | 100% | 0.64464 | 1 | 7 | 1.6446 | 54.9389 | 20.2007 | 2024-05-25 | 19.7813 | 20.7836 | 23.8163 | 2024-05-25 | 12.73% | 0.1157% | 100% | 0.64464 | 1 | 7 | 1.6446 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 38.2924 | 40.2337 | 45.162 | 45.1897 | 0.69637 | FALSE | 62.9317 | 2021 | 2024-05-26 | 4.825% | 10.91% | 0.1082% | 100% | 0.65124 | 1 | 7 | 1.6512 | 54.9626 | 38.2924 | 2024-05-26 | 37.4976 | 39.3986 | 45.162 | 2024-05-26 | 12.76% | 0.1082% | 100% | 0.65124 | 1 | 7 | 1.6512 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 51.129 | 53.7222 | 60.3223 | 60.3774 | 0.92981 | FALSE | 62.081 | 2020 | 2024-05-27 | 4.827% | 10.94% | 0.1013% | 100% | 0.65792 | 1 | 7 | 1.6579 | 54.9831 | 51.129 | 2024-05-27 | 50.0679 | 52.6074 | 60.3223 | 2024-05-27 | 12.79% | 0.1013% | 100% | 0.65792 | 1 | 7 | 1.6579 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 55.8057 | 58.6375 | 65.8629 | 65.9255 | 1.0147 | TRUE | 65.9255 | 2024 | 2024-05-28 | 4.829% | 10.97% | 0.09491% | 100% | 0.66466 | 1 | 7 | 1.6647 | 54.9994 | 55.8057 | 2024-05-28 | 54.6479 | 57.421 | 65.8629 | 2024-05-28 | 12.82% | 0.09491% | 100% | 0.66466 | 1 | 7 | 1.6647 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 47.7147 | 50.1372 | 56.3333 | 56.3741 | 0.86723 | FALSE | 63.6867 | 2019 | 2024-05-29 | 4.832% | 11% | 0.08924% | 100% | 0.67148 | 1 | 7 | 1.6715 | 55.0107 | 47.7147 | 2024-05-29 | 46.725 | 49.0972 | 56.3333 | 2024-05-29 | 12.85% | 0.08924% | 100% | 0.67148 | 1 | 7 | 1.6715 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 51.1482 | 53.7461 | 60.4078 | 60.4534 | 0.9296 | FALSE | 64.7086 | 2019 | 2024-05-30 | 4.834% | 11.03% | 0.08384% | 100% | 0.67836 | 1 | 7 | 1.6784 | 55.0173 | 51.1482 | 2024-05-30 | 50.0875 | 52.6316 | 60.4078 | 2024-05-30 | 12.87% | 0.08384% | 100% | 0.67836 | 1 | 7 | 1.6784 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 52.6062 | 55.2795 | 62.1512 | 62.1971 | 0.95609 | FALSE | 65.1407 | 2019 | 2024-05-31 | 4.836% | 11.06% | 0.07873% | 100% | 0.6853 | 1 | 7 | 1.6853 | 55.0195 | 52.6062 | 2024-05-31 | 51.5156 | 54.1335 | 62.1512 | 2024-05-31 | 12.9% | 0.07873% | 100% | 0.6853 | 1 | 7 | 1.6853 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 41.3166 | 43.4173 | 48.8301 | 48.8533 | 0.75078 | FALSE | 63.9015 | 2019 | 2024-06-01 | 4.838% | 11.08% | 0.07389% | 100% | 0.69228 | 1 | 7 | 1.6923 | 55.0175 | 41.3166 | 2024-06-01 | 40.4604 | 42.5175 | 48.8301 | 2024-06-01 | 12.93% | 0.07389% | 100% | 0.69228 | 1 | 7 | 1.6923 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 50.0736 | 52.6207 | 59.1998 | 59.2356 | 0.91016 | FALSE | 59.9421 | 2020 | 2024-06-02 | 4.84% | 11.11% | 0.06932% | 100% | 0.69932 | 1 | 7 | 1.6993 | 55.0114 | 50.0736 | 2024-06-02 | 49.0362 | 51.5305 | 59.1998 | 2024-06-02 | 12.95% | 0.06932% | 100% | 0.69932 | 1 | 7 | 1.6993 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 28.4353 | 29.8824 | 33.6292 | 33.636 | 0.51676 | FALSE | 57.9618 | 2019 | 2024-06-03 | 4.843% | 11.14% | 0.06503% | 100% | 0.7064 | 1 | 7 | 1.7064 | 55.0015 | 28.4353 | 2024-06-03 | 27.8463 | 29.2635 | 33.6292 | 2024-06-03 | 12.98% | 0.06503% | 100% | 0.7064 | 1 | 7 | 1.7064 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 29.7044 | 31.2168 | 35.142 | 35.1494 | 0.53998 | FALSE | 47.7295 | 2021 | 2024-06-04 | 4.845% | 11.17% | 0.06112% | 100% | 0.71351 | 1 | 7 | 1.7135 | 54.988 | 29.7044 | 2024-06-04 | 29.0893 | 30.5704 | 35.142 | 2024-06-04 | 13.01% | 0.06112% | 100% | 0.71351 | 1 | 7 | 1.7135 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 39.6347 | 41.6537 | 46.906 | 46.9222 | 0.72085 | FALSE | 63.7133 | 2019 | 2024-06-05 | 4.847% | 11.2% | 0.05749% | 100% | 0.72065 | 1 | 7 | 1.7207 | 54.971 | 39.6347 | 2024-06-05 | 38.8144 | 40.7916 | 46.906 | 2024-06-05 | 13.04% | 0.05749% | 100% | 0.72065 | 1 | 7 | 1.7207 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 29.829 | 31.3492 | 35.3131 | 35.3198 | 0.54264 | FALSE | 57.5671 | 2021 | 2024-06-06 | 4.849% | 11.23% | 0.05416% | 100% | 0.72782 | 1 | 7 | 1.7278 | 54.9508 | 29.829 | 2024-06-06 | 29.2119 | 30.7006 | 35.3131 | 2024-06-06 | 13.06% | 0.05416% | 100% | 0.72782 | 1 | 7 | 1.7278 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 20.9853 | 22.0553 | 24.8518 | 24.8533 | 0.38188 | FALSE | 66.0803 | 2019 | 2024-06-07 | 4.852% | 11.25% | 0.05111% | 100% | 0.735 | 1 | 7 | 1.735 | 54.9276 | 20.9853 | 2024-06-07 | 20.5513 | 21.5992 | 24.8518 | 2024-06-07 | 13.09% | 0.05111% | 100% | 0.735 | 1 | 7 | 1.735 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 41.7417 | 43.8711 | 49.4487 | 49.4645 | 0.76017 | FALSE | 60.1928 | 2021 | 2024-06-08 | 4.854% | 11.28% | 0.04836% | 100% | 0.7422 | 1 | 7 | 1.7422 | 54.9017 | 41.7417 | 2024-06-08 | 40.8789 | 42.9642 | 49.4487 | 2024-06-08 | 13.11% | 0.04836% | 100% | 0.7422 | 1 | 7 | 1.7422 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 54.8302 | 57.6286 | 64.975 | 65.0048 | 0.99922 | FALSE | 65.0048 | 2022 | 2024-06-09 | 4.856% | 11.31% | 0.04589% | 100% | 0.7494 | 1 | 7 | 1.7494 | 54.8731 | 54.8302 | 2024-06-09 | 53.6973 | 56.4379 | 64.975 | 2024-06-09 | 13.14% | 0.04589% | 100% | 0.7494 | 1 | 7 | 1.7494 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 51.4417 | 54.0684 | 60.9793 | 61.0036 | 0.93796 | FALSE | 61.0049 | 2022 | 2024-06-10 | 4.858% | 11.33% | 0.04372% | 100% | 0.75661 | 1 | 7 | 1.7566 | 54.8421 | 51.4417 | 2024-06-10 | 50.3794 | 52.9519 | 60.9793 | 2024-06-10 | 13.16% | 0.04372% | 100% | 0.75661 | 1 | 7 | 1.7566 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 40.5975 | 42.6715 | 48.14 | 48.1526 | 0.74061 | FALSE | 60.9325 | 2019 | 2024-06-11 | 4.86% | 11.36% | 0.04185% | 100% | 0.7638 | 1 | 7 | 1.7638 | 54.808 | 40.5975 | 2024-06-11 | 39.7596 | 41.7908 | 48.14 | 2024-06-11 | 13.19% | 0.04185% | 100% | 0.7638 | 1 | 7 | 1.7638 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 49.876 | 52.4253 | 59.1611 | 59.1819 | 0.9106 | FALSE | 63.5787 | 2019 | 2024-06-12 | 4.863% | 11.39% | 0.04033% | 100% | 0.77099 | 1 | 7 | 1.771 | 54.7702 | 49.876 | 2024-06-12 | 48.8472 | 51.3438 | 59.1611 | 2024-06-12 | 13.21% | 0.04033% | 100% | 0.77099 | 1 | 7 | 1.771 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 42.8367 | 45.0272 | 50.8272 | 50.8409 | 0.78261 | FALSE | 54.737 | 2021 | 2024-06-13 | 4.865% | 11.41% | 0.03899% | 100% | 0.77816 | 1 | 7 | 1.7782 | 54.7288 | 42.8367 | 2024-06-13 | 41.9536 | 44.0989 | 50.8272 | 2024-06-13 | 13.24% | 0.03899% | 100% | 0.77816 | 1 | 7 | 1.7782 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 50.5966 | 53.1852 | 60.0532 | 60.0735 | 0.92522 | FALSE | 60.0748 | 2022 | 2024-06-14 | 4.867% | 11.44% | 0.03783% | 100% | 0.7853 | 1 | 7 | 1.7853 | 54.6841 | 50.5966 | 2024-06-14 | 49.5542 | 52.0894 | 60.0532 | 2024-06-14 | 13.26% | 0.03783% | 100% | 0.7853 | 1 | 7 | 1.7853 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 46.9706 | 49.3747 | 55.7665 | 55.783 | 0.85963 | FALSE | 65.1469 | 2019 | 2024-06-15 | 4.869% | 11.46% | 0.03683% | 100% | 0.79241 | 1 | 7 | 1.7924 | 54.6363 | 46.9706 | 2024-06-15 | 46.0035 | 48.3581 | 55.7665 | 2024-06-15 | 13.28% | 0.03683% | 100% | 0.79241 | 1 | 7 | 1.7924 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 48.4569 | 50.9383 | 57.5485 | 57.5659 | 0.88767 | FALSE | 64.2804 | 2019 | 2024-06-16 | 4.871% | 11.49% | 0.03602% | 100% | 0.79949 | 1 | 7 | 1.7995 | 54.5855 | 48.4569 | 2024-06-16 | 47.4598 | 49.8902 | 57.5485 | 2024-06-16 | 13.31% | 0.03602% | 100% | 0.79949 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 50.3756 | 52.9565 | 59.8451 | 59.864 | 0.92374 | FALSE | 62.6244 | 2019 | 2024-06-17 | 4.874% | 11.51% | 0.03538% | 100% | 0.80652 | 1 | 7 | 1.8065 | 54.5321 | 50.3756 | 2024-06-17 | 49.3399 | 51.8677 | 59.8451 | 2024-06-17 | 13.33% | 0.03538% | 100% | 0.80652 | 1 | 7 | 1.8065 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 51.6262 | 54.2725 | 61.3489 | 61.3688 | 0.94766 | FALSE | 61.3696 | 2022 | 2024-06-18 | 4.876% | 11.53% | 0.035% | 100% | 0.81351 | 1 | 7 | 1.8135 | 54.4761 | 51.6262 | 2024-06-18 | 50.5656 | 53.1575 | 61.3489 | 2024-06-18 | 13.35% | 0.035% | 100% | 0.81351 | 1 | 7 | 1.8135 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 30.6582 | 32.2305 | 36.4426 | 36.4474 | 0.56326 | FALSE | 61.9781 | 2020 | 2024-06-19 | 4.878% | 11.56% | 0.03476% | 100% | 0.82045 | 1 | 7 | 1.8204 | 54.4179 | 30.6582 | 2024-06-19 | 30.0289 | 31.5688 | 36.4426 | 2024-06-19 | 13.37% | 0.03476% | 100% | 0.82045 | 1 | 7 | 1.8204 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 18.2024 | 19.1363 | 21.6429 | 21.6433 | 0.33475 | FALSE | 55.5518 | 2020 | 2024-06-20 | 4.88% | 11.58% | 0.03465% | 100% | 0.82733 | 1 | 7 | 1.8273 | 54.3575 | 18.2024 | 2024-06-20 | 17.8291 | 18.7438 | 21.6429 | 2024-06-20 | 13.4% | 0.03465% | 100% | 0.82733 | 1 | 7 | 1.8273 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 43.9614 | 46.218 | 52.2855 | 52.2987 | 0.8096 | FALSE | 63.8567 | 2020 | 2024-06-21 | 4.883% | 11.6% | 0.03469% | 100% | 0.83414 | 1 | 7 | 1.8341 | 54.2952 | 43.9614 | 2024-06-21 | 43.0605 | 45.2709 | 52.2855 | 2024-06-21 | 13.42% | 0.03469% | 100% | 0.83414 | 1 | 7 | 1.8341 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 38.9598 | 40.9606 | 46.3498 | 46.3594 | 0.7183 | FALSE | 56.9264 | 2020 | 2024-06-22 | 4.885% | 11.63% | 0.03488% | 100% | 0.84089 | 1 | 7 | 1.8409 | 54.2311 | 38.9598 | 2024-06-22 | 38.1621 | 40.122 | 46.3498 | 2024-06-22 | 13.44% | 0.03488% | 100% | 0.84089 | 1 | 7 | 1.8409 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 41.2003 | 43.3172 | 49.0287 | 49.04 | 0.76054 | FALSE | 63.096 | 2020 | 2024-06-23 | 4.887% | 11.65% | 0.03521% | 100% | 0.84757 | 1 | 7 | 1.8476 | 54.1656 | 41.2003 | 2024-06-23 | 40.3576 | 42.4312 | 49.0287 | 2024-06-23 | 13.46% | 0.03521% | 100% | 0.84757 | 1 | 7 | 1.8476 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 28.8584 | 30.3419 | 34.351 | 34.3551 | 0.53331 | FALSE | 58.3333 | 2021 | 2024-06-24 | 4.889% | 11.67% | 0.03568% | 100% | 0.85417 | 1 | 7 | 1.8542 | 54.0987 | 28.8584 | 2024-06-24 | 28.2687 | 29.7218 | 34.351 | 2024-06-24 | 13.48% | 0.03568% | 100% | 0.85417 | 1 | 7 | 1.8542 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 11.0279 | 11.595 | 13.1303 | 13.1303 | 0.20403 | FALSE | 61.1733 | 2019 | 2024-06-25 | 4.891% | 11.69% | 0.03631% | 100% | 0.86069 | 1 | 7 | 1.8607 | 54.0306 | 11.0279 | 2024-06-25 | 10.8028 | 11.3583 | 13.1303 | 2024-06-25 | 13.5% | 0.03631% | 100% | 0.86069 | 1 | 7 | 1.8607 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 16.3739 | 17.2164 | 19.5006 | 19.5006 | 0.30333 | FALSE | 60.9854 | 2019 | 2024-06-26 | 4.894% | 11.71% | 0.03721% | 100% | 0.86713 | 1 | 7 | 1.8671 | 53.9611 | 16.3739 | 2024-06-26 | 16.04 | 16.8653 | 19.5006 | 2024-06-26 | 13.51% | 0.03721% | 100% | 0.86713 | 1 | 7 | 1.8671 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 55.8689 | 58.7449 | 66.5544 | 66.5799 | 1.0367 | TRUE | 66.5799 | 2024 | 2024-06-27 | 4.896% | 11.73% | 0.03831% | 100% | 0.87347 | 1 | 7 | 1.8735 | 53.8901 | 55.8689 | 2024-06-27 | 54.7309 | 57.5483 | 66.5544 | 2024-06-27 | 13.53% | 0.03831% | 100% | 0.87347 | 1 | 7 | 1.8735 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 51.8803 | 54.5523 | 61.8186 | 61.8419 | 0.96399 | FALSE | 61.8425 | 2022 | 2024-06-28 | 4.898% | 11.75% | 0.03962% | 100% | 0.87973 | 1 | 7 | 1.8797 | 53.8173 | 51.8803 | 2024-06-28 | 50.8247 | 53.4423 | 61.8186 | 2024-06-28 | 13.55% | 0.03962% | 100% | 0.87973 | 1 | 7 | 1.8797 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 12.5664 | 13.2139 | 14.9774 | 14.9774 | 0.23373 | FALSE | 57.4913 | 2019 | 2024-06-29 | 4.9% | 11.77% | 0.04114% | 100% | 0.88589 | 1 | 7 | 1.8859 | 53.7425 | 12.5664 | 2024-06-29 | 12.311 | 12.9454 | 14.9774 | 2024-06-29 | 13.57% | 0.04114% | 100% | 0.88589 | 1 | 7 | 1.8859 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 51.261 | 53.9036 | 61.1108 | 61.1353 | 0.95517 | FALSE | 61.1362 | 2022 | 2024-06-30 | 4.902% | 11.79% | 0.04287% | 100% | 0.89195 | 1 | 7 | 1.892 | 53.6656 | 51.261 | 2024-06-30 | 50.2205 | 52.8094 | 61.1108 | 2024-06-30 | 13.58% | 0.04287% | 100% | 0.89195 | 1 | 7 | 1.892 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 47.7341 | 50.1961 | 56.9199 | 56.9415 | 0.89073 | FALSE | 57.0667 | 2021 | 2024-07-01 | 4.905% | 11.81% | 0.04481% | 100% | 0.89791 | 1 | 7 | 1.8979 | 53.5864 | 47.7341 | 2024-07-01 | 46.7664 | 49.1784 | 56.9199 | 2024-07-01 | 13.6% | 0.04481% | 100% | 0.89791 | 1 | 7 | 1.8979 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 40.3907 | 42.4748 | 48.1747 | 48.1895 | 0.75478 | FALSE | 51.6128 | 2019 | 2024-07-02 | 4.907% | 11.83% | 0.04717% | 100% | 0.90377 | 1 | 7 | 1.9038 | 53.5046 | 40.3907 | 2024-07-02 | 39.5728 | 41.6148 | 48.1747 | 2024-07-02 | 13.62% | 0.04717% | 100% | 0.90377 | 1 | 7 | 1.9038 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 42.3832 | 44.5712 | 50.563 | 50.5808 | 0.79328 | FALSE | 59.3079 | 2019 | 2024-07-03 | 4.909% | 11.85% | 0.04988% | 100% | 0.90953 | 1 | 7 | 1.9095 | 53.42 | 42.3832 | 2024-07-03 | 41.5261 | 43.6699 | 50.563 | 2024-07-03 | 13.63% | 0.04988% | 100% | 0.90953 | 1 | 7 | 1.9095 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 51.0949 | 53.734 | 60.97 | 61.0004 | 0.95802 | FALSE | 62.3962 | 2021 | 2024-07-04 | 4.911% | 11.87% | 0.05294% | 100% | 0.91518 | 1 | 7 | 1.9152 | 53.3324 | 51.0949 | 2024-07-04 | 50.0631 | 52.6488 | 60.97 | 2024-07-04 | 13.65% | 0.05294% | 100% | 0.91518 | 1 | 7 | 1.9152 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 39.5857 | 41.6313 | 47.2471 | 47.2639 | 0.74336 | FALSE | 61.5454 | 2020 | 2024-07-05 | 4.914% | 11.89% | 0.05635% | 100% | 0.92072 | 1 | 7 | 1.9207 | 53.2416 | 39.5857 | 2024-07-05 | 38.7874 | 40.7917 | 47.2471 | 2024-07-05 | 13.66% | 0.05635% | 100% | 0.92072 | 1 | 7 | 1.9207 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 49.1586 | 51.7 | 58.6857 | 58.7172 | 0.92489 | FALSE | 58.7192 | 2022 | 2024-07-06 | 4.916% | 11.9% | 0.06012% | 100% | 0.92614 | 1 | 7 | 1.9261 | 53.1475 | 49.1586 | 2024-07-06 | 48.1686 | 50.6588 | 58.6857 | 2024-07-06 | 13.68% | 0.06012% | 100% | 0.92614 | 1 | 7 | 1.9261 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 53.9518 | 56.7423 | 64.4218 | 64.4632 | 1.017 | TRUE | 64.4632 | 2024 | 2024-07-07 | 4.918% | 11.92% | 0.06424% | 100% | 0.93146 | 1 | 7 | 1.9315 | 53.0498 | 53.9518 | 2024-07-07 | 52.8667 | 55.6012 | 64.4218 | 2024-07-07 | 13.69% | 0.06424% | 100% | 0.93146 | 1 | 7 | 1.9315 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 52.9959 | 55.7383 | 63.294 | 63.3375 | 1.0009 | TRUE | 63.3375 | 2024 | 2024-07-08 | 4.92% | 11.94% | 0.06873% | 100% | 0.93667 | 1 | 7 | 1.9367 | 52.9484 | 52.9959 | 2024-07-08 | 51.9316 | 54.6189 | 63.294 | 2024-07-08 | 13.71% | 0.06873% | 100% | 0.93667 | 1 | 7 | 1.9367 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 52.4632 | 55.1793 | 62.6711 | 62.7168 | 0.9928 | FALSE | 63.0979 | 2019 | 2024-07-09 | 4.922% | 11.95% | 0.07358% | 100% | 0.94176 | 1 | 7 | 1.9418 | 52.8431 | 52.4632 | 2024-07-09 | 51.4112 | 54.0728 | 62.6711 | 2024-07-09 | 13.72% | 0.07358% | 100% | 0.94176 | 1 | 7 | 1.9418 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 50.6566 | 53.2805 | 60.5256 | 60.5707 | 0.96056 | FALSE | 62.6647 | 2019 | 2024-07-10 | 4.925% | 11.97% | 0.07889% | 100% | 0.94674 | 1 | 7 | 1.9467 | 52.734 | 50.6566 | 2024-07-10 | 49.6423 | 52.2136 | 60.5256 | 2024-07-10 | 13.73% | 0.07889% | 100% | 0.94674 | 1 | 7 | 1.9467 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 50.7583 | 53.3887 | 60.6596 | 60.7083 | 0.96455 | FALSE | 63.5 | 2019 | 2024-07-11 | 4.927% | 11.99% | 0.08452% | 100% | 0.9516 | 1 | 7 | 1.9516 | 52.6213 | 50.7583 | 2024-07-11 | 49.7435 | 52.3213 | 60.6596 | 2024-07-11 | 13.75% | 0.08452% | 100% | 0.9516 | 1 | 7 | 1.9516 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 50.4468 | 53.0622 | 60.2995 | 60.3511 | 0.96075 | FALSE | 60.3527 | 2022 | 2024-07-12 | 4.929% | 12% | 0.09048% | 100% | 0.95635 | 1 | 7 | 1.9564 | 52.5053 | 50.4468 | 2024-07-12 | 49.4398 | 52.003 | 60.2995 | 2024-07-12 | 13.76% | 0.09048% | 100% | 0.95635 | 1 | 7 | 1.9564 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 49.81 | 52.3937 | 59.5503 | 59.6039 | 0.95076 | FALSE | 62.4209 | 2019 | 2024-07-13 | 4.931% | 12.02% | 0.09677% | 100% | 0.96099 | 1 | 7 | 1.961 | 52.3861 | 49.81 | 2024-07-13 | 48.8173 | 51.3494 | 59.5503 | 2024-07-13 | 13.77% | 0.09677% | 100% | 0.96099 | 1 | 7 | 1.961 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 48.1269 | 50.6244 | 57.5493 | 57.6021 | 0.92074 | FALSE | 64.0594 | 2019 | 2024-07-14 | 4.933% | 12.03% | 0.1034% | 100% | 0.96552 | 1 | 7 | 1.9655 | 52.2638 | 48.1269 | 2024-07-14 | 47.1692 | 49.617 | 57.5493 | 2024-07-14 | 13.78% | 0.1034% | 100% | 0.96552 | 1 | 7 | 1.9655 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 49.5636 | 52.1369 | 59.2789 | 59.3397 | 0.95053 | FALSE | 61.9391 | 2019 | 2024-07-15 | 4.936% | 12.05% | 0.1103% | 100% | 0.96993 | 1 | 7 | 1.9699 | 52.1388 | 49.5636 | 2024-07-15 | 48.5789 | 51.1011 | 59.2789 | 2024-07-15 | 13.8% | 0.1103% | 100% | 0.96993 | 1 | 7 | 1.9699 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 48.7185 | 51.2491 | 58.2794 | 58.3421 | 0.9366 | FALSE | 61.4361 | 2021 | 2024-07-16 | 4.938% | 12.06% | 0.1182% | 100% | 0.97422 | 1 | 7 | 1.9742 | 52.0108 | 48.7185 | 2024-07-16 | 47.7522 | 50.2326 | 58.2794 | 2024-07-16 | 13.81% | 0.1182% | 100% | 0.97422 | 1 | 7 | 1.9742 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 48.9831 | 51.5287 | 58.607 | 58.6755 | 0.94406 | FALSE | 58.6785 | 2022 | 2024-07-17 | 4.94% | 12.08% | 0.1268% | 100% | 0.97841 | 1 | 7 | 1.9784 | 51.8803 | 48.9831 | 2024-07-17 | 48.0131 | 50.5083 | 58.607 | 2024-07-17 | 13.82% | 0.1268% | 100% | 0.97841 | 1 | 7 | 1.9784 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 39.6153 | 41.675 | 47.4075 | 47.4505 | 0.7652 | FALSE | 60.9004 | 2020 | 2024-07-18 | 4.942% | 12.09% | 0.136% | 100% | 0.98249 | 1 | 7 | 1.9825 | 51.7472 | 39.6153 | 2024-07-18 | 38.8321 | 40.8511 | 47.4075 | 2024-07-18 | 13.83% | 0.136% | 100% | 0.98249 | 1 | 7 | 1.9825 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 37.998 | 39.9745 | 45.4805 | 45.522 | 0.73582 | FALSE | 59.4528 | 2020 | 2024-07-19 | 4.944% | 12.11% | 0.146% | 100% | 0.98645 | 1 | 7 | 1.9865 | 51.6119 | 37.998 | 2024-07-19 | 37.248 | 39.1855 | 45.4805 | 2024-07-19 | 13.84% | 0.146% | 100% | 0.98645 | 1 | 7 | 1.9865 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 48.064 | 50.5653 | 57.5394 | 57.6212 | 0.93361 | FALSE | 57.6255 | 2022 | 2024-07-20 | 4.947% | 12.12% | 0.1568% | 100% | 0.99031 | 1 | 7 | 1.9903 | 51.4745 | 48.064 | 2024-07-20 | 47.117 | 49.569 | 57.5394 | 2024-07-20 | 13.85% | 0.1568% | 100% | 0.99031 | 1 | 7 | 1.9903 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 36.2011 | 38.0859 | 43.3457 | 43.3879 | 0.70469 | FALSE | 56.1858 | 2021 | 2024-07-21 | 4.949% | 12.13% | 0.1682% | 100% | 0.99406 | 1 | 7 | 1.9941 | 51.3351 | 36.2011 | 2024-07-21 | 35.489 | 37.3367 | 43.3457 | 2024-07-21 | 13.86% | 0.1682% | 100% | 0.99406 | 1 | 7 | 1.9941 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 45.2053 | 47.5601 | 54.1368 | 54.2182 | 0.88275 | FALSE | 56.9936 | 2019 | 2024-07-22 | 4.951% | 12.15% | 0.1805% | 100% | 0.9977 | 1 | 7 | 1.9977 | 51.1941 | 45.2053 | 2024-07-22 | 44.3176 | 46.6261 | 54.1368 | 2024-07-22 | 13.87% | 0.1805% | 100% | 0.9977 | 1 | 7 | 1.9977 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 47.6368 | 50.1193 | 57.0588 | 57.1588 | 0.93294 | FALSE | 57.2506 | 2019 | 2024-07-23 | 4.953% | 12.16% | 0.1935% | 100% | 0.0012398 | 2 | 8 | 2.0012 | 51.0514 | 47.6368 | 2024-07-23 | 46.7029 | 49.1369 | 57.0588 | 2024-07-23 | 13.88% | 0.1935% | 100% | 0.0012398 | 2 | 8 | 2.0012 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 28.7789 | 30.2795 | 34.4772 | 34.5045 | 0.5646 | FALSE | 58.9358 | 2020 | 2024-07-24 | 4.956% | 12.18% | 0.2084% | 100% | 0.0046758 | 2 | 8 | 2.0047 | 50.9064 | 28.7789 | 2024-07-24 | 28.2158 | 29.6869 | 34.4772 | 2024-07-24 | 13.89% | 0.2084% | 100% | 0.0046758 | 2 | 8 | 2.0047 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 48.7001 | 51.2405 | 58.3531 | 58.477 | 0.95931 | FALSE | 58.4809 | 2022 | 2024-07-25 | 4.958% | 12.19% | 0.225% | 100% | 0.0080106 | 2 | 8 | 2.008 | 50.7591 | 48.7001 | 2024-07-25 | 47.7488 | 50.2395 | 58.3531 | 2024-07-25 | 13.9% | 0.225% | 100% | 0.0080106 | 2 | 8 | 2.008 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 51.2509 | 53.9255 | 61.4201 | 61.5699 | 1.0127 | TRUE | 61.5699 | 2024 | 2024-07-26 | 4.96% | 12.2% | 0.2433% | 100% | 0.011246 | 2 | 8 | 2.0112 | 50.6091 | 51.2509 | 2024-07-26 | 50.2514 | 52.8739 | 61.4201 | 2024-07-26 | 13.91% | 0.2433% | 100% | 0.011246 | 2 | 8 | 2.0112 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 43.6934 | 45.9748 | 52.3721 | 52.4839 | 0.86553 | FALSE | 61.484 | 2019 | 2024-07-27 | 4.962% | 12.22% | 0.2634% | 100% | 0.014383 | 2 | 8 | 2.0144 | 50.4563 | 43.6934 | 2024-07-27 | 42.8428 | 45.0798 | 52.3721 | 2024-07-27 | 13.92% | 0.2634% | 100% | 0.014383 | 2 | 8 | 2.0144 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 25.316 | 26.6384 | 30.3497 | 30.3748 | 0.50227 | FALSE | 60.2144 | 2019 | 2024-07-28 | 4.964% | 12.23% | 0.2852% | 100% | 0.017425 | 2 | 8 | 2.0174 | 50.3006 | 25.316 | 2024-07-28 | 24.824 | 26.1208 | 30.3497 | 2024-07-28 | 13.93% | 0.2852% | 100% | 0.017425 | 2 | 8 | 2.0174 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 42.9547 | 45.1996 | 51.5044 | 51.6312 | 0.85612 | FALSE | 52.1749 | 2020 | 2024-07-29 | 4.967% | 12.24% | 0.3088% | 100% | 0.020372 | 2 | 8 | 2.0204 | 50.1417 | 42.9547 | 2024-07-29 | 42.1215 | 44.3228 | 51.5044 | 2024-07-29 | 13.94% | 0.3088% | 100% | 0.020372 | 2 | 8 | 2.0204 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 47.4126 | 49.8916 | 56.8592 | 57.036 | 0.94841 | FALSE | 57.0433 | 2022 | 2024-07-30 | 4.969% | 12.25% | 0.3345% | 100% | 0.023227 | 2 | 8 | 2.0232 | 49.9793 | 47.4126 | 2024-07-30 | 46.4945 | 48.9255 | 56.8592 | 2024-07-30 | 13.95% | 0.3345% | 100% | 0.023227 | 2 | 8 | 2.0232 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 49.216 | 51.7905 | 59.0319 | 59.2425 | 0.98795 | FALSE | 59.2444 | 2022 | 2024-07-31 | 4.971% | 12.27% | 0.3617% | 100% | 0.025992 | 2 | 8 | 2.026 | 49.8134 | 49.216 | 2024-07-31 | 48.2647 | 50.7895 | 59.0319 | 2024-07-31 | 13.96% | 0.3617% | 100% | 0.025992 | 2 | 8 | 2.026 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 47.4622 | 49.9461 | 56.9378 | 57.1469 | 0.95581 | FALSE | 57.1542 | 2022 | 2024-08-01 | 4.973% | 12.28% | 0.3904% | 100% | 0.028669 | 2 | 8 | 2.0287 | 49.6441 | 47.4622 | 2024-08-01 | 46.5464 | 48.9824 | 56.9378 | 2024-08-01 | 13.97% | 0.3904% | 100% | 0.028669 | 2 | 8 | 2.0287 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 45.7047 | 48.0978 | 54.8385 | 55.0449 | 0.92345 | FALSE | 57.4498 | 2019 | 2024-08-02 | 4.975% | 12.29% | 0.4207% | 100% | 0.03126 | 2 | 8 | 2.0313 | 49.4709 | 45.7047 | 2024-08-02 | 44.8244 | 47.1714 | 54.8385 | 2024-08-02 | 13.98% | 0.4207% | 100% | 0.03126 | 2 | 8 | 2.0313 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 42.4452 | 44.6686 | 50.9361 | 51.1215 | 0.86029 | FALSE | 53.0473 | 2019 | 2024-08-03 | 4.978% | 12.3% | 0.4526% | 100% | 0.033766 | 2 | 8 | 2.0338 | 49.2938 | 42.4452 | 2024-08-03 | 41.6292 | 43.8099 | 50.9361 | 2024-08-03 | 13.99% | 0.4526% | 100% | 0.033766 | 2 | 8 | 2.0338 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 41.5341 | 43.7108 | 49.8509 | 50.0405 | 0.84478 | FALSE | 58.003 | 2020 | 2024-08-04 | 4.98% | 12.32% | 0.486% | 100% | 0.036191 | 2 | 8 | 2.0362 | 49.1125 | 41.5341 | 2024-08-04 | 40.737 | 42.872 | 49.8509 | 2024-08-04 | 14% | 0.486% | 100% | 0.036191 | 2 | 8 | 2.0362 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 44.0195 | 46.3276 | 52.8427 | 53.0796 | 0.89902 | FALSE | 57.0707 | 2020 | 2024-08-05 | 4.982% | 12.33% | 0.521% | 100% | 0.038535 | 2 | 8 | 2.0385 | 48.927 | 44.0195 | 2024-08-05 | 43.1763 | 45.4402 | 52.8427 | 2024-08-05 | 14.01% | 0.521% | 100% | 0.038535 | 2 | 8 | 2.0385 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 46.8602 | 49.3183 | 56.2619 | 56.5599 | 0.96117 | FALSE | 56.569 | 2022 | 2024-08-06 | 4.984% | 12.34% | 0.5577% | 100% | 0.040801 | 2 | 8 | 2.0408 | 48.7381 | 46.8602 | 2024-08-06 | 45.9642 | 48.3753 | 56.2619 | 2024-08-06 | 14.02% | 0.5577% | 100% | 0.040801 | 2 | 8 | 2.0408 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 47.5036 | 49.9967 | 57.0436 | 57.375 | 0.97832 | FALSE | 57.3804 | 2022 | 2024-08-07 | 4.987% | 12.35% | 0.5958% | 100% | 0.042991 | 2 | 8 | 2.043 | 48.5471 | 47.5036 | 2024-08-07 | 46.597 | 49.0425 | 57.0436 | 2024-08-07 | 14.03% | 0.5958% | 100% | 0.042991 | 2 | 8 | 2.043 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 45.6746 | 48.0729 | 54.8562 | 55.1786 | 0.94411 | FALSE | 56.4763 | 2021 | 2024-08-08 | 4.989% | 12.37% | 0.6345% | 100% | 0.045107 | 2 | 8 | 2.0451 | 48.3541 | 45.6746 | 2024-08-08 | 44.8045 | 47.1571 | 54.8562 | 2024-08-08 | 14.04% | 0.6345% | 100% | 0.045107 | 2 | 8 | 2.0451 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 43.9714 | 46.2813 | 52.8191 | 53.1325 | 0.91229 | FALSE | 53.1552 | 2022 | 2024-08-09 | 4.991% | 12.38% | 0.6736% | 100% | 0.047151 | 2 | 8 | 2.0472 | 48.1586 | 43.9714 | 2024-08-09 | 43.1353 | 45.4012 | 52.8191 | 2024-08-09 | 14.04% | 0.6736% | 100% | 0.047151 | 2 | 8 | 2.0472 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 39.8239 | 41.9169 | 47.8447 | 48.1046 | 0.82891 | FALSE | 51.4456 | 2021 | 2024-08-10 | 4.993% | 12.39% | 0.7132% | 100% | 0.049124 | 2 | 8 | 2.0491 | 47.9602 | 39.8239 | 2024-08-10 | 39.0681 | 41.1213 | 47.8447 | 2024-08-10 | 14.05% | 0.7132% | 100% | 0.049124 | 2 | 8 | 2.0491 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 42.3319 | 44.5577 | 50.8658 | 51.1888 | 0.88528 | FALSE | 51.2203 | 2022 | 2024-08-11 | 4.995% | 12.4% | 0.7533% | 100% | 0.05103 | 2 | 8 | 2.051 | 47.7587 | 42.3319 | 2024-08-11 | 41.5299 | 43.7135 | 50.8658 | 2024-08-11 | 14.06% | 0.7533% | 100% | 0.05103 | 2 | 8 | 2.051 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 28.5462 | 30.0479 | 34.3064 | 34.4236 | 0.59756 | FALSE | 52.1582 | 2019 | 2024-08-12 | 4.998% | 12.41% | 0.794% | 100% | 0.052869 | 2 | 8 | 2.0529 | 47.5537 | 28.5462 | 2024-08-12 | 28.0064 | 29.4796 | 34.3064 | 2024-08-12 | 14.07% | 0.794% | 100% | 0.052869 | 2 | 8 | 2.0529 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 30.7087 | 32.3249 | 36.9111 | 37.0651 | 0.64589 | FALSE | 56.5166 | 2019 | 2024-08-13 | 5% | 12.42% | 0.8346% | 100% | 0.054644 | 2 | 8 | 2.0546 | 47.345 | 30.7087 | 2024-08-13 | 30.1291 | 31.7148 | 36.9111 | 2024-08-13 | 14.08% | 0.8346% | 100% | 0.054644 | 2 | 8 | 2.0546 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 36.0084 | 37.9044 | 43.2879 | 43.5404 | 0.76172 | FALSE | 51.5839 | 2020 | 2024-08-14 | 5.002% | 12.44% | 0.8749% | 100% | 0.056357 | 2 | 8 | 2.0564 | 47.1324 | 36.0084 | 2024-08-14 | 35.33 | 37.1903 | 43.2879 | 2024-08-14 | 14.09% | 0.8749% | 100% | 0.056357 | 2 | 8 | 2.0564 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 28.723 | 30.2361 | 34.535 | 34.6765 | 0.60911 | FALSE | 55.5308 | 2019 | 2024-08-15 | 5.004% | 12.45% | 0.9149% | 100% | 0.058009 | 2 | 8 | 2.058 | 46.9156 | 28.723 | 2024-08-15 | 28.1829 | 29.6675 | 34.535 | 2024-08-15 | 14.09% | 0.9149% | 100% | 0.058009 | 2 | 8 | 2.058 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 20.8102 | 21.907 | 25.0249 | 25.0747 | 0.44229 | FALSE | 54.2754 | 2019 | 2024-08-16 | 5.006% | 12.46% | 0.9546% | 100% | 0.059603 | 2 | 8 | 2.0596 | 46.6942 | 20.8102 | 2024-08-16 | 20.4196 | 21.4958 | 25.0249 | 2024-08-16 | 14.1% | 0.9546% | 100% | 0.059603 | 2 | 8 | 2.0596 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 35.0785 | 36.928 | 42.1894 | 42.4637 | 0.75225 | FALSE | 53.8189 | 2021 | 2024-08-17 | 5.009% | 12.47% | 0.994% | 100% | 0.06114 | 2 | 8 | 2.0611 | 46.4678 | 35.0785 | 2024-08-17 | 34.4213 | 36.2362 | 42.1894 | 2024-08-17 | 14.11% | 0.994% | 100% | 0.06114 | 2 | 8 | 2.0611 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 36.3111 | 38.2266 | 43.6786 | 43.9937 | 0.78284 | FALSE | 48.7696 | 2021 | 2024-08-18 | 5.011% | 12.48% | 1.033% | 100% | 0.062621 | 2 | 8 | 2.0626 | 46.236 | 36.3111 | 2024-08-18 | 35.6322 | 37.5118 | 43.6786 | 2024-08-18 | 14.12% | 1.033% | 100% | 0.062621 | 2 | 8 | 2.0626 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 42.7891 | 45.0473 | 51.4786 | 51.9802 | 0.92922 | FALSE | 52.5291 | 2021 | 2024-08-19 | 5.013% | 12.49% | 1.072% | 100% | 0.064049 | 2 | 8 | 2.064 | 45.9985 | 42.7891 | 2024-08-19 | 41.9905 | 44.2066 | 51.4786 | 2024-08-19 | 14.13% | 1.072% | 100% | 0.064049 | 2 | 8 | 2.064 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 28.0905 | 29.5737 | 33.8001 | 33.9692 | 0.61014 | FALSE | 51.4199 | 2020 | 2024-08-20 | 5.015% | 12.5% | 1.11% | 100% | 0.065426 | 2 | 8 | 2.0654 | 45.7563 | 28.0905 | 2024-08-20 | 27.5672 | 29.0228 | 33.8001 | 2024-08-20 | 14.13% | 1.11% | 100% | 0.065426 | 2 | 8 | 2.0654 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 22.5259 | 23.7158 | 27.1084 | 27.1954 | 0.49085 | FALSE | 55.3109 | 2019 | 2024-08-21 | 5.017% | 12.52% | 1.148% | 100% | 0.066752 | 2 | 8 | 2.0668 | 45.5107 | 22.5259 | 2024-08-21 | 22.1071 | 23.2749 | 27.1084 | 2024-08-21 | 14.14% | 1.148% | 100% | 0.066752 | 2 | 8 | 2.0668 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 39.9232 | 42.0332 | 48.0521 | 48.5302 | 0.88028 | FALSE | 52.4945 | 2019 | 2024-08-22 | 5.02% | 12.53% | 1.185% | 100% | 0.06803 | 2 | 8 | 2.068 | 45.2615 | 39.9232 | 2024-08-22 | 39.1824 | 41.2532 | 48.0521 | 2024-08-22 | 14.15% | 1.185% | 100% | 0.06803 | 2 | 8 | 2.068 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 40.3048 | 42.4359 | 48.5184 | 49.0274 | 0.89384 | FALSE | 52.3681 | 2019 | 2024-08-23 | 5.022% | 12.54% | 1.22% | 100% | 0.069261 | 2 | 8 | 2.0693 | 45.0086 | 40.3048 | 2024-08-23 | 39.5583 | 41.6499 | 48.5184 | 2024-08-23 | 14.16% | 1.22% | 100% | 0.069261 | 2 | 8 | 2.0693 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 30.7042 | 32.3284 | 36.9667 | 37.2245 | 0.68221 | FALSE | 49.23 | 2021 | 2024-08-24 | 5.024% | 12.55% | 1.255% | 100% | 0.070447 | 2 | 8 | 2.0704 | 44.7517 | 30.7042 | 2024-08-24 | 30.1366 | 31.7308 | 36.9667 | 2024-08-24 | 14.16% | 1.255% | 100% | 0.070447 | 2 | 8 | 2.0704 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 37.1851 | 39.1531 | 44.7759 | 45.2222 | 0.83324 | FALSE | 51.4092 | 2021 | 2024-08-25 | 5.026% | 12.56% | 1.29% | 100% | 0.071589 | 2 | 8 | 2.0716 | 44.4907 | 37.1851 | 2024-08-25 | 36.4991 | 38.4307 | 44.7759 | 2024-08-25 | 14.17% | 1.29% | 100% | 0.071589 | 2 | 8 | 2.0716 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 43.258 | 45.5484 | 52.0958 | 52.772 | 0.97772 | FALSE | 52.7817 | 2022 | 2024-08-26 | 5.029% | 12.57% | 1.323% | 100% | 0.072688 | 2 | 8 | 2.0727 | 44.2254 | 43.258 | 2024-08-26 | 42.4614 | 44.7097 | 52.0958 | 2024-08-26 | 14.18% | 1.323% | 100% | 0.072688 | 2 | 8 | 2.0727 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 41.7142 | 43.9239 | 50.2437 | 50.8828 | 0.94806 | FALSE | 52.9033 | 2021 | 2024-08-27 | 5.031% | 12.58% | 1.355% | 100% | 0.073747 | 2 | 8 | 2.0737 | 43.9557 | 41.7142 | 2024-08-27 | 40.9476 | 43.1167 | 50.2437 | 2024-08-27 | 14.18% | 1.355% | 100% | 0.073747 | 2 | 8 | 2.0737 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 29.3083 | 30.8615 | 35.306 | 35.5673 | 0.66655 | FALSE | 52.1645 | 2021 | 2024-08-28 | 5.033% | 12.59% | 1.386% | 100% | 0.074766 | 2 | 8 | 2.0748 | 43.6813 | 29.3083 | 2024-08-28 | 28.7707 | 30.2955 | 35.306 | 2024-08-28 | 14.19% | 1.386% | 100% | 0.074766 | 2 | 8 | 2.0748 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 40.8036 | 42.9671 | 49.1605 | 49.8059 | 0.93898 | FALSE | 50.4227 | 2021 | 2024-08-29 | 5.035% | 12.6% | 1.417% | 100% | 0.075747 | 2 | 8 | 2.0757 | 43.4018 | 40.8036 | 2024-08-29 | 40.0567 | 42.1806 | 49.1605 | 2024-08-29 | 14.2% | 1.417% | 100% | 0.075747 | 2 | 8 | 2.0757 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 19.1591 | 20.1754 | 23.0862 | 23.1553 | 0.43923 | FALSE | 50.3244 | 2021 | 2024-08-30 | 5.037% | 12.61% | 1.447% | 100% | 0.076692 | 2 | 8 | 2.0767 | 43.1172 | 19.1591 | 2024-08-30 | 18.8091 | 19.8068 | 23.0862 | 2024-08-30 | 14.2% | 1.447% | 100% | 0.076692 | 2 | 8 | 2.0767 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 38.6002 | 40.6487 | 46.5183 | 47.1161 | 0.8994 | FALSE | 47.1579 | 2022 | 2024-08-31 | 5.04% | 12.62% | 1.477% | 100% | 0.0776 | 2 | 8 | 2.0776 | 42.8272 | 38.6002 | 2024-08-31 | 37.8964 | 39.9076 | 46.5183 | 2024-08-31 | 14.21% | 1.477% | 100% | 0.0776 | 2 | 8 | 2.0776 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 33.5488 | 35.3301 | 40.4362 | 40.8659 | 0.78517 | FALSE | 49.191 | 2019 | 2024-09-01 | 5.042% | 12.63% | 1.506% | 100% | 0.078475 | 2 | 8 | 2.0785 | 42.5317 | 33.5488 | 2024-09-01 | 32.9384 | 34.6872 | 40.4362 | 2024-09-01 | 14.22% | 1.506% | 100% | 0.078475 | 2 | 8 | 2.0785 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 27.6075 | 29.074 | 33.2795 | 33.5396 | 0.64873 | FALSE | 51.1649 | 2019 | 2024-09-02 | 5.044% | 12.64% | 1.535% | 100% | 0.079316 | 2 | 8 | 2.0793 | 42.2304 | 27.6075 | 2024-09-02 | 27.1062 | 28.5461 | 33.2795 | 2024-09-02 | 14.22% | 1.535% | 100% | 0.079316 | 2 | 8 | 2.0793 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 40.1757 | 42.3108 | 48.4361 | 49.1585 | 0.95743 | FALSE | 50.6307 | 2019 | 2024-09-03 | 5.046% | 12.65% | 1.563% | 100% | 0.080126 | 2 | 8 | 2.0801 | 41.9226 | 40.1757 | 2024-09-03 | 39.4477 | 41.5441 | 48.4361 | 2024-09-03 | 14.23% | 1.563% | 100% | 0.080126 | 2 | 8 | 2.0801 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 34.6851 | 36.5293 | 41.8219 | 42.3351 | 0.83042 | FALSE | 48.605 | 2020 | 2024-09-04 | 5.048% | 12.66% | 1.59% | 100% | 0.080904 | 2 | 8 | 2.0809 | 41.6082 | 34.6851 | 2024-09-04 | 34.0579 | 35.8686 | 41.8219 | 2024-09-04 | 14.23% | 1.59% | 100% | 0.080904 | 2 | 8 | 2.0809 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 38.905 | 40.9744 | 46.9159 | 47.6227 | 0.94102 | FALSE | 51.9792 | 2019 | 2024-09-05 | 5.051% | 12.66% | 1.617% | 100% | 0.081653 | 2 | 8 | 2.0817 | 41.2873 | 38.905 | 2024-09-05 | 38.2028 | 40.2349 | 46.9159 | 2024-09-05 | 14.24% | 1.617% | 100% | 0.081653 | 2 | 8 | 2.0817 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 31.3685 | 33.0378 | 37.8322 | 38.2509 | 0.76156 | FALSE | 50.7353 | 2019 | 2024-09-06 | 5.053% | 12.67% | 1.645% | 100% | 0.082374 | 2 | 8 | 2.0824 | 40.9603 | 31.3685 | 2024-09-06 | 30.8035 | 32.4428 | 37.8322 | 2024-09-06 | 14.25% | 1.645% | 100% | 0.082374 | 2 | 8 | 2.0824 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 33.7589 | 35.5562 | 40.7202 | 41.2433 | 0.82753 | FALSE | 44.572 | 2019 | 2024-09-07 | 5.055% | 12.68% | 1.672% | 100% | 0.083067 | 2 | 8 | 2.0831 | 40.6277 | 33.7589 | 2024-09-07 | 33.1521 | 34.9172 | 40.7202 | 2024-09-07 | 14.25% | 1.672% | 100% | 0.083067 | 2 | 8 | 2.0831 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 19.1962 | 20.2188 | 23.1574 | 23.2571 | 0.47037 | FALSE | 45.9103 | 2020 | 2024-09-08 | 5.057% | 12.69% | 1.7% | 100% | 0.083733 | 2 | 8 | 2.0837 | 40.29 | 19.1962 | 2024-09-08 | 18.852 | 19.8561 | 23.1574 | 2024-09-08 | 14.26% | 1.7% | 100% | 0.083733 | 2 | 8 | 2.0837 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 37.75 | 39.7617 | 45.5451 | 46.2819 | 0.94368 | FALSE | 46.3078 | 2022 | 2024-09-09 | 5.059% | 12.7% | 1.728% | 100% | 0.084373 | 2 | 8 | 2.0844 | 39.9477 | 37.75 | 2024-09-09 | 37.0744 | 39.0501 | 45.5451 | 2024-09-09 | 14.26% | 1.728% | 100% | 0.084373 | 2 | 8 | 2.0844 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 37.6053 | 39.6103 | 45.3757 | 46.1282 | 0.9484 | FALSE | 46.1523 | 2022 | 2024-09-10 | 5.062% | 12.71% | 1.758% | 100% | 0.084989 | 2 | 8 | 2.085 | 39.6002 | 37.6053 | 2024-09-10 | 36.9337 | 38.9028 | 45.3757 | 2024-09-10 | 14.27% | 1.758% | 100% | 0.084989 | 2 | 8 | 2.085 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 26.1371 | 27.5313 | 31.5414 | 31.8395 | 0.6602 | FALSE | 47.3325 | 2019 | 2024-09-11 | 5.064% | 12.71% | 1.791% | 100% | 0.085582 | 2 | 8 | 2.0856 | 39.248 | 26.1371 | 2024-09-11 | 25.6713 | 27.0406 | 31.5414 | 2024-09-11 | 14.27% | 1.791% | 100% | 0.085582 | 2 | 8 | 2.0856 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 10.8502 | 11.4292 | 13.0951 | 13.0951 | 0.27389 | FALSE | 44.3327 | 2020 | 2024-09-12 | 5.066% | 12.72% | 1.826% | 100% | 0.086151 | 2 | 8 | 2.0862 | 38.8915 | 10.8502 | 2024-09-12 | 10.6573 | 11.226 | 13.0951 | 2024-09-12 | 14.27% | 1.826% | 100% | 0.086151 | 2 | 8 | 2.0862 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 31.7182 | 33.4116 | 38.2848 | 38.8258 | 0.81925 | FALSE | 43.7534 | 2020 | 2024-09-13 | 5.068% | 12.73% | 1.865% | 100% | 0.086698 | 2 | 8 | 2.0867 | 38.5311 | 31.7182 | 2024-09-13 | 31.1554 | 32.8187 | 38.2848 | 2024-09-13 | 14.28% | 1.865% | 100% | 0.086698 | 2 | 8 | 2.0867 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 34.6059 | 36.4543 | 41.7747 | 42.4764 | 0.90434 | FALSE | 44.2982 | 2020 | 2024-09-14 | 5.07% | 12.74% | 1.906% | 100% | 0.087224 | 2 | 8 | 2.0872 | 38.1674 | 34.6059 | 2024-09-14 | 33.9932 | 35.8089 | 41.7747 | 2024-09-14 | 14.28% | 1.906% | 100% | 0.087224 | 2 | 8 | 2.0872 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 23.8798 | 25.1559 | 28.8297 | 29.0986 | 0.62519 | FALSE | 41.3098 | 2019 | 2024-09-15 | 5.073% | 12.74% | 1.951% | 100% | 0.08773 | 2 | 8 | 2.0877 | 37.8007 | 23.8798 | 2024-09-15 | 23.458 | 24.7115 | 28.8297 | 2024-09-15 | 14.28% | 1.951% | 100% | 0.08773 | 2 | 8 | 2.0877 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 37.4773 | 39.481 | 45.2502 | 46.1728 | 1.0012 | TRUE | 46.1728 | 2024 | 2024-09-16 | 5.075% | 12.75% | 1.998% | 100% | 0.088216 | 2 | 8 | 2.0882 | 37.4316 | 37.4773 | 2024-09-16 | 36.8168 | 38.7851 | 45.2502 | 2024-09-16 | 14.29% | 1.998% | 100% | 0.088216 | 2 | 8 | 2.0882 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 37.7606 | 39.7803 | 45.5966 | 46.5505 | 1.019 | FALSE | 46.5505 | 2023 | 2024-09-17 | 5.077% | 12.76% | 2.049% | 100% | 0.088683 | 2 | 8 | 2.0887 | 37.0575 | 37.7606 | 2024-09-17 | 37.0966 | 39.0807 | 45.5966 | 2024-09-17 | 14.29% | 2.049% | 100% | 0.088683 | 2 | 8 | 2.0887 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 36.193 | 38.1298 | 43.7078 | 44.6309 | 0.98647 | FALSE | 44.6389 | 2022 | 2024-09-18 | 5.079% | 12.76% | 2.108% | 100% | 0.089132 | 2 | 8 | 2.0891 | 36.6747 | 36.193 | 2024-09-18 | 35.558 | 37.4607 | 43.7078 | 2024-09-18 | 14.29% | 2.108% | 100% | 0.089132 | 2 | 8 | 2.0891 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 37.0872 | 39.0727 | 44.7917 | 45.7872 | 1.0221 | TRUE | 45.7872 | 2024 | 2024-09-19 | 5.082% | 12.77% | 2.174% | 100% | 0.089563 | 2 | 8 | 2.0896 | 36.2839 | 37.0872 | 2024-09-19 | 36.4379 | 38.3887 | 44.7917 | 2024-09-19 | 14.3% | 2.174% | 100% | 0.089563 | 2 | 8 | 2.0896 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 36.0001 | 37.9283 | 43.4826 | 44.4829 | 1.0032 | TRUE | 44.4829 | 2024 | 2024-09-20 | 5.084% | 12.77% | 2.249% | 100% | 0.089978 | 2 | 8 | 2.09 | 35.886 | 36.0001 | 2024-09-20 | 35.3713 | 37.2658 | 43.4826 | 2024-09-20 | 14.3% | 2.249% | 100% | 0.089978 | 2 | 8 | 2.09 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 34.7691 | 36.6321 | 41.9992 | 42.9726 | 0.97924 | FALSE | 42.9867 | 2022 | 2024-09-21 | 5.086% | 12.78% | 2.332% | 100% | 0.090376 | 2 | 8 | 2.0904 | 35.4819 | 34.7691 | 2024-09-21 | 34.1632 | 35.9939 | 41.9992 | 2024-09-21 | 14.3% | 2.332% | 100% | 0.090376 | 2 | 8 | 2.0904 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 22.3753 | 23.5748 | 27.0304 | 27.3505 | 0.62989 | FALSE | 39.1366 | 2019 | 2024-09-22 | 5.088% | 12.78% | 2.424% | 100% | 0.090759 | 2 | 8 | 2.0908 | 35.0723 | 22.3753 | 2024-09-22 | 21.9863 | 23.165 | 27.0304 | 2024-09-22 | 14.3% | 2.424% | 100% | 0.090759 | 2 | 8 | 2.0908 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 15.0026 | 15.8073 | 18.1253 | 18.2125 | 0.42398 | FALSE | 35.871 | 2021 | 2024-09-23 | 5.09% | 12.79% | 2.525% | 100% | 0.091126 | 2 | 8 | 2.0911 | 34.658 | 15.0026 | 2024-09-23 | 14.7424 | 15.5331 | 18.1253 | 2024-09-23 | 14.3% | 2.525% | 100% | 0.091126 | 2 | 8 | 2.0911 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 25.035 | 26.3784 | 30.2481 | 30.7472 | 0.72365 | FALSE | 30.9112 | 2022 | 2024-09-24 | 5.093% | 12.79% | 2.635% | 100% | 0.09148 | 2 | 8 | 2.0915 | 34.2398 | 25.035 | 2024-09-24 | 24.6019 | 25.922 | 30.2481 | 2024-09-24 | 14.3% | 2.635% | 100% | 0.09148 | 2 | 8 | 2.0915 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 26.8541 | 28.2957 | 32.4482 | 33.0914 | 0.78749 | FALSE | 33.2361 | 2022 | 2024-09-25 | 5.095% | 12.8% | 2.754% | 100% | 0.091819 | 2 | 8 | 2.0918 | 33.8192 | 26.8541 | 2024-09-25 | 26.3906 | 27.8074 | 32.4482 | 2024-09-25 | 14.3% | 2.754% | 100% | 0.091819 | 2 | 8 | 2.0918 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 13.1057 | 13.8096 | 15.8369 | 15.8973 | 0.38257 | FALSE | 32.5101 | 2019 | 2024-09-26 | 5.097% | 12.8% | 2.881% | 100% | 0.092145 | 2 | 8 | 2.0921 | 33.3971 | 13.1057 | 2024-09-26 | 12.8801 | 13.5718 | 15.8369 | 2024-09-26 | 14.3% | 2.881% | 100% | 0.092145 | 2 | 8 | 2.0921 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 15.4025 | 16.2301 | 18.6134 | 18.7484 | 0.4563 | FALSE | 28.5999 | 2019 | 2024-09-27 | 5.099% | 12.8% | 3.015% | 100% | 0.092458 | 2 | 8 | 2.0925 | 32.9743 | 15.4025 | 2024-09-27 | 15.138 | 15.9514 | 18.6134 | 2024-09-27 | 14.3% | 3.015% | 100% | 0.092458 | 2 | 8 | 2.0925 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 20.5681 | 21.6738 | 24.8574 | 25.2353 | 0.6212 | FALSE | 39.6428 | 2019 | 2024-09-28 | 5.101% | 12.81% | 3.158% | 100% | 0.092759 | 2 | 8 | 2.0928 | 32.5518 | 20.5681 | 2024-09-28 | 20.2158 | 21.3025 | 24.8574 | 2024-09-28 | 14.3% | 3.158% | 100% | 0.092759 | 2 | 8 | 2.0928 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 23.7303 | 25.0066 | 28.6807 | 29.2881 | 0.72924 | FALSE | 32.0623 | 2020 | 2024-09-29 | 5.104% | 12.81% | 3.31% | 100% | 0.093048 | 2 | 8 | 2.093 | 32.1302 | 23.7303 | 2024-09-29 | 23.3249 | 24.5794 | 28.6807 | 2024-09-29 | 14.3% | 3.31% | 100% | 0.093048 | 2 | 8 | 2.093 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 28.5191 | 30.0536 | 34.4702 | 35.5259 | 0.89473 | FALSE | 38.1018 | 2020 | 2024-09-30 | 5.106% | 12.81% | 3.471% | 100% | 0.093325 | 2 | 8 | 2.0933 | 31.7106 | 28.5191 | 2024-09-30 | 28.0332 | 29.5415 | 34.4702 | 2024-09-30 | 14.3% | 3.471% | 100% | 0.093325 | 2 | 8 | 2.0933 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 30.0864 | 31.7059 | 36.3662 | 37.6619 | 0.95956 | FALSE | 37.7065 | 2022 | 2024-10-01 | 5.108% | 12.81% | 3.64% | 100% | 0.093592 | 2 | 8 | 2.0936 | 31.2895 | 30.0864 | 2024-10-01 | 29.575 | 31.167 | 36.3662 | 2024-10-01 | 14.3% | 3.64% | 100% | 0.093592 | 2 | 8 | 2.0936 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 28.346 | 29.8726 | 34.264 | 35.4603 | 0.91418 | FALSE | 36.0524 | 2018 | 2024-10-02 | 5.11% | 12.82% | 3.819% | 100% | 0.093848 | 2 | 8 | 2.0938 | 30.8642 | 28.346 | 2024-10-02 | 27.8655 | 29.3662 | 34.264 | 2024-10-02 | 14.29% | 3.819% | 100% | 0.093848 | 2 | 8 | 2.0938 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 30.266 | 31.8967 | 36.5862 | 38.0985 | 0.99405 | FALSE | 38.1059 | 2022 | 2024-10-03 | 5.112% | 12.82% | 4.002% | 100% | 0.094094 | 2 | 8 | 2.0941 | 30.4371 | 30.266 | 2024-10-03 | 29.7543 | 31.3575 | 36.5862 | 2024-10-03 | 14.29% | 4.002% | 100% | 0.094094 | 2 | 8 | 2.0941 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 30.5236 | 32.169 | 36.8989 | 38.512 | 1.0171 | TRUE | 38.512 | 2024 | 2024-10-04 | 5.115% | 12.82% | 4.189% | 100% | 0.09433 | 2 | 8 | 2.0943 | 30.0091 | 30.5236 | 2024-10-04 | 30.009 | 31.6266 | 36.8989 | 2024-10-04 | 14.29% | 4.189% | 100% | 0.09433 | 2 | 8 | 2.0943 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 13.0975 | 13.8038 | 15.8335 | 15.9762 | 0.42719 | FALSE | 33.9939 | 2018 | 2024-10-05 | 5.117% | 12.82% | 4.38% | 100% | 0.094557 | 2 | 8 | 2.0946 | 29.5811 | 13.0975 | 2024-10-05 | 12.8773 | 13.5717 | 15.8335 | 2024-10-05 | 14.28% | 4.38% | 100% | 0.094557 | 2 | 8 | 2.0946 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 22.4586 | 23.6703 | 27.1509 | 28.0122 | 0.75841 | FALSE | 37.0242 | 2021 | 2024-10-06 | 5.119% | 12.82% | 4.576% | 100% | 0.094775 | 2 | 8 | 2.0948 | 29.1542 | 22.4586 | 2024-10-06 | 22.0821 | 23.2735 | 27.1509 | 2024-10-06 | 14.28% | 4.576% | 100% | 0.094775 | 2 | 8 | 2.0948 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 13.7351 | 14.4764 | 16.605 | 16.8093 | 0.46085 | FALSE | 36.1203 | 2021 | 2024-10-07 | 5.121% | 12.82% | 4.777% | 100% | 0.094984 | 2 | 8 | 2.095 | 28.7291 | 13.7351 | 2024-10-07 | 13.5054 | 14.2344 | 16.605 | 2024-10-07 | 14.28% | 4.777% | 100% | 0.094984 | 2 | 8 | 2.095 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 27.7057 | 29.2018 | 33.4954 | 35.1952 | 0.9772 | FALSE | 35.2271 | 2022 | 2024-10-08 | 5.123% | 12.82% | 4.981% | 100% | 0.095185 | 2 | 8 | 2.0952 | 28.3071 | 27.7057 | 2024-10-08 | 27.2438 | 28.715 | 33.4954 | 2024-10-08 | 14.27% | 4.981% | 100% | 0.095185 | 2 | 8 | 2.0952 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 23.6319 | 24.9087 | 28.5706 | 29.7786 | 0.83735 | FALSE | 29.9788 | 2022 | 2024-10-09 | 5.126% | 12.82% | 5.188% | 100% | 0.095378 | 2 | 8 | 2.0954 | 27.8894 | 23.6319 | 2024-10-09 | 23.2391 | 24.4946 | 28.5706 | 2024-10-09 | 14.27% | 5.188% | 100% | 0.095378 | 2 | 8 | 2.0954 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 20.4011 | 21.5038 | 24.6648 | 25.536 | 0.72722 | FALSE | 35.2283 | 2019 | 2024-10-10 | 5.128% | 12.82% | 5.397% | 100% | 0.095563 | 2 | 8 | 2.0956 | 27.4768 | 20.4011 | 2024-10-10 | 20.0629 | 21.1474 | 24.6648 | 2024-10-10 | 14.26% | 5.397% | 100% | 0.095563 | 2 | 8 | 2.0956 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 21.978 | 23.1665 | 26.5713 | 27.7077 | 0.79912 | FALSE | 34.2433 | 2021 | 2024-10-11 | 5.13% | 12.81% | 5.609% | 100% | 0.095741 | 2 | 8 | 2.0957 | 27.0704 | 21.978 | 2024-10-11 | 21.6148 | 22.7836 | 26.5713 | 2024-10-11 | 14.25% | 5.609% | 100% | 0.095741 | 2 | 8 | 2.0957 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 18.1034 | 19.0827 | 21.8868 | 22.5988 | 0.66004 | FALSE | 32.9149 | 2021 | 2024-10-12 | 5.132% | 12.81% | 5.822% | 100% | 0.095911 | 2 | 8 | 2.0959 | 26.6711 | 18.1034 | 2024-10-12 | 17.805 | 18.7683 | 21.8868 | 2024-10-12 | 14.25% | 5.822% | 100% | 0.095911 | 2 | 8 | 2.0959 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 15.1725 | 15.9937 | 18.3433 | 18.7929 | 0.55578 | FALSE | 34.8217 | 2021 | 2024-10-13 | 5.135% | 12.81% | 6.038% | 100% | 0.096075 | 2 | 8 | 2.0961 | 26.2798 | 15.1725 | 2024-10-13 | 14.9232 | 15.7309 | 18.3433 | 2024-10-13 | 14.24% | 6.038% | 100% | 0.096075 | 2 | 8 | 2.0961 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 25.6714 | 27.0615 | 31.036 | 33.0793 | 0.99045 | FALSE | 33.0942 | 2022 | 2024-10-14 | 5.137% | 12.81% | 6.255% | 100% | 0.096233 | 2 | 8 | 2.0962 | 25.8973 | 25.6714 | 2024-10-14 | 25.2509 | 26.6182 | 31.036 | 2024-10-14 | 14.23% | 6.255% | 100% | 0.096233 | 2 | 8 | 2.0962 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 23.8477 | 25.1397 | 28.8308 | 30.6276 | 0.92833 | FALSE | 31.8635 | 2021 | 2024-10-15 | 5.139% | 12.8% | 6.474% | 100% | 0.096384 | 2 | 8 | 2.0964 | 25.5231 | 23.8477 | 2024-10-15 | 23.4583 | 24.7291 | 28.8308 | 2024-10-15 | 14.23% | 6.474% | 100% | 0.096384 | 2 | 8 | 2.0964 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 15.1787 | 16.0013 | 18.35 | 18.8983 | 0.57983 | FALSE | 29.8543 | 2021 | 2024-10-16 | 5.141% | 12.8% | 6.694% | 100% | 0.096529 | 2 | 8 | 2.0965 | 25.1552 | 15.1787 | 2024-10-16 | 14.9316 | 15.7409 | 18.35 | 2024-10-16 | 14.22% | 6.694% | 100% | 0.096529 | 2 | 8 | 2.0965 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 23.697 | 24.9819 | 28.6474 | 30.6332 | 0.95133 | FALSE | 32.3643 | 2020 | 2024-10-17 | 5.143% | 12.8% | 6.919% | 100% | 0.096669 | 2 | 8 | 2.0967 | 24.7929 | 23.697 | 2024-10-17 | 23.3125 | 24.5765 | 28.6474 | 2024-10-17 | 14.21% | 6.919% | 100% | 0.096669 | 2 | 8 | 2.0967 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 12.7961 | 13.4903 | 15.4689 | 15.8304 | 0.49759 | FALSE | 30.6183 | 2020 | 2024-10-18 | 5.146% | 12.79% | 7.148% | 100% | 0.096802 | 2 | 8 | 2.0968 | 24.4359 | 12.7961 | 2024-10-18 | 12.5891 | 13.2721 | 15.4689 | 2024-10-18 | 14.2% | 7.148% | 100% | 0.096802 | 2 | 8 | 2.0968 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 7.0719 | 7.4557 | 8.5488 | 8.5488 | 0.27196 | FALSE | 26.9177 | 2020 | 2024-10-19 | 5.148% | 12.79% | 7.382% | 100% | 0.096931 | 2 | 8 | 2.0969 | 24.0841 | 7.0719 | 2024-10-19 | 6.9579 | 7.3355 | 8.5488 | 2024-10-19 | 14.19% | 7.382% | 100% | 0.096931 | 2 | 8 | 2.0969 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 12.3544 | 13.0252 | 14.9339 | 15.3011 | 0.49264 | FALSE | 22.4742 | 2019 | 2024-10-20 | 5.15% | 12.78% | 7.619% | 100% | 0.097054 | 2 | 8 | 2.0971 | 23.737 | 12.3544 | 2024-10-20 | 12.1558 | 12.8159 | 14.9339 | 2024-10-20 | 14.18% | 7.619% | 100% | 0.097054 | 2 | 8 | 2.0971 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 21.8739 | 23.0621 | 26.44 | 28.4702 | 0.92766 | FALSE | 28.5836 | 2022 | 2024-10-21 | 5.152% | 12.78% | 7.861% | 100% | 0.097173 | 2 | 8 | 2.0972 | 23.3944 | 21.8739 | 2024-10-21 | 21.5234 | 22.6926 | 26.44 | 2024-10-21 | 14.17% | 7.861% | 100% | 0.097173 | 2 | 8 | 2.0972 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 14.7653 | 15.5677 | 17.8468 | 18.5791 | 0.61264 | FALSE | 30.8599 | 2021 | 2024-10-22 | 5.154% | 12.77% | 8.106% | 100% | 0.097286 | 2 | 8 | 2.0973 | 23.0563 | 14.7653 | 2024-10-22 | 14.5295 | 15.3191 | 17.8468 | 2024-10-22 | 14.16% | 8.106% | 100% | 0.097286 | 2 | 8 | 2.0973 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 17.4353 | 18.3833 | 21.0731 | 22.318 | 0.74476 | FALSE | 31.0942 | 2021 | 2024-10-23 | 5.157% | 12.76% | 8.356% | 100% | 0.097395 | 2 | 8 | 2.0974 | 22.7222 | 17.4353 | 2024-10-23 | 17.1578 | 18.0907 | 21.0731 | 2024-10-23 | 14.15% | 8.356% | 100% | 0.097395 | 2 | 8 | 2.0974 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 16.0962 | 16.9717 | 19.4536 | 20.5102 | 0.69263 | FALSE | 29.7998 | 2021 | 2024-10-24 | 5.159% | 12.76% | 8.61% | 100% | 0.0975 | 2 | 8 | 2.0975 | 22.3918 | 16.0962 | 2024-10-24 | 15.8408 | 16.7025 | 19.4536 | 2024-10-24 | 14.14% | 8.61% | 100% | 0.0975 | 2 | 8 | 2.0975 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 12.7357 | 13.4287 | 15.3914 | 15.9516 | 0.54515 | FALSE | 29.2632 | 2019 | 2024-10-25 | 5.161% | 12.75% | 8.868% | 100% | 0.097601 | 2 | 8 | 2.0976 | 22.0648 | 12.7357 | 2024-10-25 | 12.5343 | 13.2164 | 15.3914 | 2024-10-25 | 14.13% | 8.868% | 100% | 0.097601 | 2 | 8 | 2.0976 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 10.1664 | 10.7199 | 12.2858 | 12.5604 | 0.43442 | FALSE | 29.6439 | 2021 | 2024-10-26 | 5.163% | 12.75% | 9.132% | 100% | 0.097697 | 2 | 8 | 2.0977 | 21.7408 | 10.1664 | 2024-10-26 | 10.0062 | 10.551 | 12.2858 | 2024-10-26 | 14.12% | 9.132% | 100% | 0.097697 | 2 | 8 | 2.0977 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 13.8173 | 14.5699 | 16.6969 | 17.5082 | 0.61283 | FALSE | 28.7418 | 2021 | 2024-10-27 | 5.165% | 12.74% | 9.401% | 100% | 0.09779 | 2 | 8 | 2.0978 | 21.4197 | 13.8173 | 2024-10-27 | 13.6003 | 14.341 | 16.6969 | 2024-10-27 | 14.11% | 9.401% | 100% | 0.09779 | 2 | 8 | 2.0978 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 17.5188 | 18.4735 | 21.1686 | 22.8426 | 0.80921 | FALSE | 25.2103 | 2019 | 2024-10-28 | 5.168% | 12.73% | 9.675% | 100% | 0.097879 | 2 | 8 | 2.0979 | 21.1012 | 17.5188 | 2024-10-28 | 17.2446 | 18.1843 | 21.1686 | 2024-10-28 | 14.1% | 9.675% | 100% | 0.097879 | 2 | 8 | 2.0979 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 15.0778 | 15.8998 | 18.2179 | 19.391 | 0.69528 | FALSE | 25.5555 | 2020 | 2024-10-29 | 5.17% | 12.72% | 9.954% | 100% | 0.097964 | 2 | 8 | 2.098 | 20.7847 | 15.0778 | 2024-10-29 | 14.8425 | 15.6517 | 18.2179 | 2024-10-29 | 14.09% | 9.954% | 100% | 0.097964 | 2 | 8 | 2.098 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 14.6639 | 15.4636 | 17.7168 | 18.8654 | 0.68468 | FALSE | 27.871 | 2020 | 2024-10-30 | 5.172% | 12.72% | 10.24% | 100% | 0.098047 | 2 | 8 | 2.098 | 20.471 | 14.6639 | 2024-10-30 | 14.4358 | 15.2232 | 17.7168 | 2024-10-30 | 14.07% | 10.24% | 100% | 0.098047 | 2 | 8 | 2.098 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 13.8183 | 14.5724 | 16.6943 | 17.721 | 0.65102 | FALSE | 26.8474 | 2020 | 2024-10-31 | 5.174% | 12.71% | 10.52% | 100% | 0.098125 | 2 | 8 | 2.0981 | 20.1604 | 13.8183 | 2024-10-31 | 13.6042 | 14.3465 | 16.6943 | 2024-10-31 | 14.06% | 10.52% | 100% | 0.098125 | 2 | 8 | 2.0981 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 18.6808 | 19.7006 | 22.5674 | 25.0466 | 0.93141 | FALSE | 26.3265 | 2021 | 2024-11-01 | 5.176% | 12.7% | 10.81% | 100% | 0.098201 | 2 | 8 | 2.0982 | 19.8534 | 18.6808 | 2024-11-01 | 18.3922 | 19.3963 | 22.5674 | 2024-11-01 | 14.05% | 10.81% | 100% | 0.098201 | 2 | 8 | 2.0982 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 4.9085 | 5.1766 | 5.9294 | 5.9294 | 0.2232 | FALSE | 25.4175 | 2020 | 2024-11-02 | 5.179% | 12.7% | 11.1% | 100% | 0.098273 | 2 | 8 | 2.0983 | 19.5503 | 4.9085 | 2024-11-02 | 4.833 | 5.0969 | 5.9294 | 2024-11-02 | 14.04% | 11.1% | 100% | 0.098273 | 2 | 8 | 2.0983 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 10.1315 | 10.685 | 12.2378 | 12.7058 | 0.48414 | FALSE | 18.8823 | 2018 | 2024-11-03 | 5.181% | 12.69% | 11.39% | 100% | 0.098343 | 2 | 8 | 2.0983 | 19.2515 | 10.1315 | 2024-11-03 | 9.976 | 10.5211 | 12.2378 | 2024-11-03 | 14.03% | 11.39% | 100% | 0.098343 | 2 | 8 | 2.0983 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 17.7063 | 18.6742 | 21.3862 | 23.918 | 0.92249 | FALSE | 24.0489 | 2022 | 2024-11-04 | 5.183% | 12.68% | 11.69% | 100% | 0.09841 | 2 | 8 | 2.0984 | 18.9574 | 17.7063 | 2024-11-04 | 17.4355 | 18.3886 | 21.3862 | 2024-11-04 | 14.02% | 11.69% | 100% | 0.09841 | 2 | 8 | 2.0984 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 17.7124 | 18.6811 | 21.3924 | 24.0649 | 0.93944 | FALSE | 24.1696 | 2022 | 2024-11-05 | 5.185% | 12.67% | 11.98% | 100% | 0.098474 | 2 | 8 | 2.0985 | 18.6684 | 17.7124 | 2024-11-05 | 17.4425 | 18.3964 | 21.3924 | 2024-11-05 | 14% | 11.98% | 100% | 0.098474 | 2 | 8 | 2.0985 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 17.5544 | 18.5149 | 21.2003 | 23.9515 | 0.94629 | FALSE | 24.0458 | 2022 | 2024-11-06 | 5.188% | 12.67% | 12.28% | 100% | 0.098536 | 2 | 8 | 2.0985 | 18.3847 | 17.5544 | 2024-11-06 | 17.2878 | 18.2337 | 21.2003 | 2024-11-06 | 13.99% | 12.28% | 100% | 0.098536 | 2 | 8 | 2.0985 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 11.583 | 12.217 | 13.9879 | 14.8972 | 0.59561 | FALSE | 20.4988 | 2021 | 2024-11-07 | 5.19% | 12.66% | 12.58% | 100% | 0.098595 | 2 | 8 | 2.0986 | 18.1066 | 11.583 | 2024-11-07 | 11.4077 | 12.0321 | 13.9879 | 2024-11-07 | 13.98% | 12.58% | 100% | 0.098595 | 2 | 8 | 2.0986 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 6.8359 | 7.2102 | 8.2547 | 8.3831 | 0.33914 | FALSE | 19.6121 | 2020 | 2024-11-08 | 5.192% | 12.65% | 12.88% | 100% | 0.098652 | 2 | 8 | 2.0987 | 17.8345 | 6.8359 | 2024-11-08 | 6.7327 | 7.1014 | 8.2547 | 2024-11-08 | 13.97% | 12.88% | 100% | 0.098652 | 2 | 8 | 2.0987 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 15.3451 | 16.1859 | 18.5291 | 20.771 | 0.8501 | FALSE | 21.0168 | 2022 | 2024-11-09 | 5.194% | 12.65% | 13.18% | 100% | 0.098706 | 2 | 8 | 2.0987 | 17.5688 | 15.3451 | 2024-11-09 | 15.1144 | 15.9425 | 18.5291 | 2024-11-09 | 13.96% | 13.18% | 100% | 0.098706 | 2 | 8 | 2.0987 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 15.7791 | 16.6439 | 19.0521 | 21.5944 | 0.89398 | FALSE | 21.779 | 2022 | 2024-11-10 | 5.196% | 12.64% | 13.48% | 100% | 0.098758 | 2 | 8 | 2.0988 | 17.3099 | 15.7791 | 2024-11-10 | 15.5426 | 16.3945 | 19.0521 | 2024-11-10 | 13.95% | 13.48% | 100% | 0.098758 | 2 | 8 | 2.0988 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 15.625 | 16.4818 | 18.8651 | 21.4672 | 0.89876 | FALSE | 21.6469 | 2022 | 2024-11-11 | 5.199% | 12.63% | 13.77% | 100% | 0.098808 | 2 | 8 | 2.0988 | 17.0581 | 15.625 | 2024-11-11 | 15.3916 | 16.2356 | 18.8651 | 2024-11-11 | 13.94% | 13.77% | 100% | 0.098808 | 2 | 8 | 2.0988 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 13.83 | 14.5887 | 16.6971 | 18.6571 | 0.78977 | FALSE | 23.4719 | 2020 | 2024-11-12 | 5.201% | 12.63% | 14.07% | 100% | 0.098857 | 2 | 8 | 2.0989 | 16.8134 | 13.83 | 2024-11-12 | 13.6241 | 14.3715 | 16.6971 | 2024-11-12 | 13.93% | 14.07% | 100% | 0.098857 | 2 | 8 | 2.0989 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 7.9638 | 8.4009 | 9.6144 | 9.9842 | 0.42724 | FALSE | 17.097 | 2020 | 2024-11-13 | 5.203% | 12.62% | 14.37% | 100% | 0.098903 | 2 | 8 | 2.0989 | 16.5757 | 7.9638 | 2024-11-13 | 7.8457 | 8.2763 | 9.6144 | 2024-11-13 | 13.92% | 14.37% | 100% | 0.098903 | 2 | 8 | 2.0989 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 9.6803 | 10.2118 | 11.6861 | 12.4483 | 0.53838 | FALSE | 21.8959 | 2020 | 2024-11-14 | 5.205% | 12.62% | 14.67% | 100% | 0.098947 | 2 | 8 | 2.0989 | 16.3442 | 9.6803 | 2024-11-14 | 9.5371 | 10.0607 | 11.6861 | 2024-11-14 | 13.91% | 14.67% | 100% | 0.098947 | 2 | 8 | 2.0989 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 15.1324 | 15.9637 | 18.2672 | 21.1561 | 0.92459 | FALSE | 21.3023 | 2022 | 2024-11-15 | 5.207% | 12.61% | 14.96% | 100% | 0.09899 | 2 | 8 | 2.099 | 16.1187 | 15.1324 | 2024-11-15 | 14.9093 | 15.7283 | 18.2672 | 2024-11-15 | 13.9% | 14.96% | 100% | 0.09899 | 2 | 8 | 2.099 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 9.9102 | 10.4549 | 11.9628 | 12.87 | 0.56827 | FALSE | 21.9381 | 2018 | 2024-11-16 | 5.21% | 12.6% | 15.26% | 100% | 0.099031 | 2 | 8 | 2.099 | 15.8988 | 9.9102 | 2024-11-16 | 9.7646 | 10.3012 | 11.9628 | 2024-11-16 | 13.89% | 15.26% | 100% | 0.099031 | 2 | 8 | 2.099 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 9.351 | 9.8652 | 11.2874 | 12.0829 | 0.53893 | FALSE | 20.8569 | 2020 | 2024-11-17 | 5.212% | 12.6% | 15.56% | 100% | 0.09907 | 2 | 8 | 2.0991 | 15.6843 | 9.351 | 2024-11-17 | 9.214 | 9.7206 | 11.2874 | 2024-11-17 | 13.88% | 15.56% | 100% | 0.09907 | 2 | 8 | 2.0991 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 6.8605 | 7.2379 | 8.281 | 8.5588 | 0.38556 | FALSE | 22.1578 | 2021 | 2024-11-18 | 5.214% | 12.6% | 15.86% | 100% | 0.099108 | 2 | 8 | 2.0991 | 15.4749 | 6.8605 | 2024-11-18 | 6.7603 | 7.1322 | 8.281 | 2024-11-18 | 13.87% | 15.86% | 100% | 0.099108 | 2 | 8 | 2.0991 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 11.1892 | 11.805 | 13.5055 | 15.004 | 0.68254 | FALSE | 22.5324 | 2019 | 2024-11-19 | 5.216% | 12.59% | 16.15% | 100% | 0.099144 | 2 | 8 | 2.0991 | 15.2702 | 11.1892 | 2024-11-19 | 11.0262 | 11.633 | 13.5055 | 2024-11-19 | 13.86% | 16.15% | 100% | 0.099144 | 2 | 8 | 2.0991 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 2.6642 | 2.8109 | 3.2157 | 3.2157 | 0.1477 | FALSE | 21.7139 | 2019 | 2024-11-20 | 5.218% | 12.59% | 16.46% | 100% | 0.099179 | 2 | 8 | 2.0992 | 15.0698 | 2.6642 | 2024-11-20 | 2.6255 | 2.7701 | 3.2157 | 2024-11-20 | 13.86% | 16.46% | 100% | 0.099179 | 2 | 8 | 2.0992 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 7.0402 | 7.428 | 8.4974 | 8.8652 | 0.41108 | FALSE | 22.055 | 2020 | 2024-11-21 | 5.221% | 12.58% | 16.76% | 100% | 0.099212 | 2 | 8 | 2.0992 | 14.8736 | 7.0402 | 2024-11-21 | 6.9383 | 7.3205 | 8.4974 | 2024-11-21 | 13.85% | 16.76% | 100% | 0.099212 | 2 | 8 | 2.0992 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 10.4394 | 11.0147 | 12.5999 | 14.0027 | 0.65543 | FALSE | 21.4392 | 2020 | 2024-11-22 | 5.223% | 12.58% | 17.06% | 100% | 0.099244 | 2 | 8 | 2.0992 | 14.6812 | 10.4394 | 2024-11-22 | 10.2887 | 10.8557 | 12.5999 | 2024-11-22 | 13.84% | 17.06% | 100% | 0.099244 | 2 | 8 | 2.0992 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 9.4119 | 9.9308 | 11.3597 | 12.4378 | 0.58761 | FALSE | 20.2063 | 2020 | 2024-11-23 | 5.225% | 12.58% | 17.36% | 100% | 0.099275 | 2 | 8 | 2.0993 | 14.4923 | 9.4119 | 2024-11-23 | 9.2764 | 9.7879 | 11.3597 | 2024-11-23 | 13.84% | 17.36% | 100% | 0.099275 | 2 | 8 | 2.0993 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 3.851 | 4.0634 | 4.648 | 4.648 | 0.22161 | FALSE | 18.5076 | 2020 | 2024-11-24 | 5.227% | 12.58% | 17.67% | 100% | 0.099304 | 2 | 8 | 2.0993 | 14.3067 | 3.851 | 2024-11-24 | 3.7957 | 4.0051 | 4.648 | 2024-11-24 | 13.83% | 17.67% | 100% | 0.099304 | 2 | 8 | 2.0993 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 8.2435 | 8.6984 | 9.9496 | 10.7313 | 0.51634 | FALSE | 20.3676 | 2020 | 2024-11-25 | 5.229% | 12.58% | 17.98% | 100% | 0.099332 | 2 | 8 | 2.0993 | 14.1241 | 8.2435 | 2024-11-25 | 8.1255 | 8.5739 | 9.9496 | 2024-11-25 | 13.83% | 17.98% | 100% | 0.099332 | 2 | 8 | 2.0993 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 9.7543 | 10.2928 | 11.7731 | 13.1453 | 0.63827 | FALSE | 18.7235 | 2018 | 2024-11-26 | 5.232% | 12.57% | 18.29% | 100% | 0.09936 | 2 | 8 | 2.0994 | 13.9431 | 9.7543 | 2024-11-26 | 9.6151 | 10.1459 | 11.7731 | 2024-11-26 | 13.82% | 18.29% | 100% | 0.09936 | 2 | 8 | 2.0994 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 7.6682 | 8.0917 | 9.2553 | 9.934 | 0.48677 | FALSE | 15.0436 | 2018 | 2024-11-27 | 5.234% | 12.57% | 18.6% | 100% | 0.099386 | 2 | 8 | 2.0994 | 13.7636 | 7.6682 | 2024-11-27 | 7.5591 | 7.9765 | 9.2553 | 2024-11-27 | 13.82% | 18.6% | 100% | 0.099386 | 2 | 8 | 2.0994 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 8.6543 | 9.1325 | 10.4458 | 11.492 | 0.56826 | FALSE | 19.9481 | 2018 | 2024-11-28 | 5.236% | 12.57% | 18.91% | 100% | 0.099411 | 2 | 8 | 2.0994 | 13.5864 | 8.6543 | 2024-11-28 | 8.5315 | 9.0029 | 10.4458 | 2024-11-28 | 13.81% | 18.91% | 100% | 0.099411 | 2 | 8 | 2.0994 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 3.5047 | 3.6984 | 4.2303 | 4.2303 | 0.21108 | FALSE | 19.8419 | 2021 | 2024-11-29 | 5.238% | 12.57% | 19.22% | 100% | 0.099435 | 2 | 8 | 2.0994 | 13.4122 | 3.5047 | 2024-11-29 | 3.4551 | 3.6461 | 4.2303 | 2024-11-29 | 13.81% | 19.22% | 100% | 0.099435 | 2 | 8 | 2.0994 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 3.0248 | 3.1921 | 3.6511 | 3.6511 | 0.18381 | FALSE | 18.7749 | 2020 | 2024-11-30 | 5.24% | 12.57% | 19.53% | 100% | 0.099458 | 2 | 8 | 2.0995 | 13.242 | 3.0248 | 2024-11-30 | 2.9821 | 3.147 | 3.6511 | 2024-11-30 | 13.81% | 19.53% | 100% | 0.099458 | 2 | 8 | 2.0995 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 4.164 | 4.3944 | 5.0263 | 5.0527 | 0.25661 | FALSE | 8.2901 | 2021 | 2024-12-01 | 5.243% | 12.57% | 19.83% | 100% | 0.09948 | 2 | 8 | 2.0995 | 13.0765 | 4.164 | 2024-12-01 | 4.1053 | 4.3325 | 5.0263 | 2024-12-01 | 13.8% | 19.83% | 100% | 0.09948 | 2 | 8 | 2.0995 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 6.5228 | 6.8839 | 7.874 | 8.3674 | 0.42859 | FALSE | 13.4681 | 2021 | 2024-12-02 | 5.245% | 12.57% | 20.14% | 100% | 0.099501 | 2 | 8 | 2.0995 | 12.9165 | 6.5228 | 2024-12-02 | 6.4312 | 6.7872 | 7.874 | 2024-12-02 | 13.8% | 20.14% | 100% | 0.099501 | 2 | 8 | 2.0995 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 11.0468 | 11.6585 | 13.3356 | 15.9707 | 0.82478 | FALSE | 16.3346 | 2022 | 2024-12-03 | 5.247% | 12.58% | 20.42% | 100% | 0.099521 | 2 | 8 | 2.0995 | 12.7639 | 11.0468 | 2024-12-03 | 10.8921 | 11.4952 | 13.3356 | 2024-12-03 | 13.8% | 20.42% | 100% | 0.099521 | 2 | 8 | 2.0995 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 12.9275 | 13.6437 | 15.6067 | 19.6808 | 1.0244 | TRUE | 19.6808 | 2024 | 2024-12-04 | 5.249% | 12.58% | 20.7% | 100% | 0.099541 | 2 | 8 | 2.0995 | 12.6196 | 12.9275 | 2024-12-04 | 12.7469 | 13.453 | 15.6067 | 2024-12-04 | 13.8% | 20.7% | 100% | 0.099541 | 2 | 8 | 2.0995 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 9.2567 | 9.7698 | 11.1757 | 12.8781 | 0.67532 | FALSE | 16.2691 | 2020 | 2024-12-05 | 5.251% | 12.58% | 20.96% | 100% | 0.09956 | 2 | 8 | 2.0996 | 12.4843 | 9.2567 | 2024-12-05 | 9.1277 | 9.6336 | 11.1757 | 2024-12-05 | 13.8% | 20.96% | 100% | 0.09956 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 11.3664 | 11.9967 | 13.7236 | 16.8949 | 0.89214 | FALSE | 17.1365 | 2022 | 2024-12-06 | 5.254% | 12.58% | 21.2% | 100% | 0.099578 | 2 | 8 | 2.0996 | 12.359 | 11.3664 | 2024-12-06 | 11.2084 | 11.8299 | 13.7236 | 2024-12-06 | 13.8% | 21.2% | 100% | 0.099578 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 3.387 | 3.5749 | 4.0897 | 4.0897 | 0.21735 | FALSE | 15.1975 | 2019 | 2024-12-07 | 5.256% | 12.59% | 21.43% | 100% | 0.099595 | 2 | 8 | 2.0996 | 12.2445 | 3.387 | 2024-12-07 | 3.34 | 3.5253 | 4.0897 | 2024-12-07 | 13.8% | 21.43% | 100% | 0.099595 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 6.4458 | 6.8036 | 7.7835 | 8.3815 | 0.44803 | FALSE | 9.1861 | 2020 | 2024-12-08 | 5.258% | 12.59% | 21.63% | 100% | 0.099612 | 2 | 8 | 2.0996 | 12.1415 | 6.4458 | 2024-12-08 | 6.3566 | 6.7094 | 7.7835 | 2024-12-08 | 13.8% | 21.63% | 100% | 0.099612 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 9.4286 | 9.9521 | 11.386 | 13.4 | 0.71996 | FALSE | 16.7098 | 2019 | 2024-12-09 | 5.26% | 12.59% | 21.81% | 100% | 0.099627 | 2 | 8 | 2.0996 | 12.051 | 9.4286 | 2024-12-09 | 9.2984 | 9.8147 | 11.386 | 2024-12-09 | 13.8% | 21.81% | 100% | 0.099627 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 9.864 | 10.4119 | 11.9126 | 14.2569 | 0.76948 | FALSE | 15.1643 | 2018 | 2024-12-10 | 5.262% | 12.6% | 21.97% | 100% | 0.099643 | 2 | 8 | 2.0996 | 11.9714 | 9.864 | 2024-12-10 | 9.7281 | 10.2684 | 11.9126 | 2024-12-10 | 13.8% | 21.97% | 100% | 0.099643 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 3.4221 | 3.6123 | 4.1331 | 4.1331 | 0.22398 | FALSE | 18.1809 | 2021 | 2024-12-11 | 5.265% | 12.6% | 22.11% | 100% | 0.099657 | 2 | 8 | 2.0997 | 11.9008 | 3.4221 | 2024-12-11 | 3.375 | 3.5626 | 4.1331 | 2024-12-11 | 13.8% | 22.11% | 100% | 0.099657 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 4.1155 | 4.3443 | 4.971 | 5.0474 | 0.27451 | FALSE | 18.5045 | 2021 | 2024-12-12 | 5.267% | 12.61% | 22.23% | 100% | 0.099671 | 2 | 8 | 2.0997 | 11.8387 | 4.1155 | 2024-12-12 | 4.0591 | 4.2847 | 4.971 | 2024-12-12 | 13.81% | 22.23% | 100% | 0.099671 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 9.6824 | 10.2209 | 11.696 | 14.0308 | 0.76545 | FALSE | 18.4731 | 2021 | 2024-12-13 | 5.269% | 12.61% | 22.33% | 100% | 0.099685 | 2 | 8 | 2.0997 | 11.7853 | 9.6824 | 2024-12-13 | 9.5499 | 10.081 | 11.696 | 2024-12-13 | 13.81% | 22.33% | 100% | 0.099685 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 4.744 | 5.008 | 5.731 | 5.9286 | 0.32427 | FALSE | 17.8739 | 2021 | 2024-12-14 | 5.271% | 12.62% | 22.42% | 100% | 0.099698 | 2 | 8 | 2.0997 | 11.7407 | 4.744 | 2024-12-14 | 4.6792 | 4.9396 | 5.731 | 2024-12-14 | 13.81% | 22.42% | 100% | 0.099698 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 4.1866 | 4.4197 | 5.0581 | 5.1536 | 0.28247 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2024-12-15 | 5.274% | 12.62% | 22.49% | 100% | 0.09971 | 2 | 8 | 2.0997 | 11.7048 | 4.1866 | 2024-12-15 | 4.1295 | 4.3594 | 5.0581 | 2024-12-15 | 13.81% | 22.49% | 100% | 0.09971 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 2.5936 | 2.7381 | 3.1338 | 3.1338 | 0.17203 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2024-12-16 | 5.276% | 12.63% | 22.54% | 100% | 0.099722 | 2 | 8 | 2.0997 | 11.6779 | 2.5936 | 2024-12-16 | 2.5583 | 2.7008 | 3.1338 | 2024-12-16 | 13.82% | 22.54% | 100% | 0.099722 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 10.095 | 10.6575 | 12.1988 | 14.9215 | 0.81992 | FALSE | 18.4128 | 2021 | 2024-12-17 | 5.278% | 12.63% | 22.58% | 100% | 0.099734 | 2 | 8 | 2.0997 | 11.6602 | 10.095 | 2024-12-17 | 9.958 | 10.5129 | 12.1988 | 2024-12-17 | 13.82% | 22.58% | 100% | 0.099734 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 9.8993 | 10.4511 | 11.9633 | 14.5438 | 0.79953 | FALSE | 17.9571 | 2021 | 2024-12-18 | 5.28% | 12.64% | 22.6% | 100% | 0.099745 | 2 | 8 | 2.0997 | 11.6509 | 9.8993 | 2024-12-18 | 9.7652 | 10.3096 | 11.9633 | 2024-12-18 | 13.82% | 22.6% | 100% | 0.099745 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 3.1463 | 3.3217 | 3.8027 | 3.8027 | 0.20903 | FALSE | 18.8022 | 2021 | 2024-12-19 | 5.282% | 12.65% | 22.6% | 100% | 0.099755 | 2 | 8 | 2.0998 | 11.65 | 3.1463 | 2024-12-19 | 3.1037 | 3.2768 | 3.8027 | 2024-12-19 | 13.83% | 22.6% | 100% | 0.099755 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 11.472 | 12.112 | 13.8667 | 17.7958 | 0.97758 | FALSE | 17.8504 | 2022 | 2024-12-20 | 5.285% | 12.65% | 22.59% | 100% | 0.099766 | 2 | 8 | 2.0998 | 11.6577 | 11.472 | 2024-12-20 | 11.3172 | 11.9486 | 13.8667 | 2024-12-20 | 13.83% | 22.59% | 100% | 0.099766 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 10.1784 | 10.7466 | 12.3043 | 15.0863 | 0.82773 | FALSE | 17.7584 | 2021 | 2024-12-21 | 5.287% | 12.66% | 22.57% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 11.674 | 10.1784 | 2024-12-21 | 10.0414 | 10.6019 | 12.3043 | 2024-12-21 | 13.84% | 22.57% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 10.6686 | 11.2643 | 12.8982 | 16.0624 | 0.87971 | FALSE | 16.3296 | 2022 | 2024-12-22 | 5.289% | 12.67% | 22.54% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 11.6991 | 10.6686 | 2024-12-22 | 10.5252 | 11.113 | 12.8982 | 2024-12-22 | 13.84% | 22.54% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 12.1531 | 12.8321 | 14.6945 | 18.9572 | 1.0358 | TRUE | 18.9572 | 2024 | 2024-12-23 | 5.291% | 12.67% | 22.49% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 11.733 | 12.1531 | 2024-12-23 | 11.9902 | 12.66 | 14.6945 | 2024-12-23 | 13.85% | 22.49% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 6.8739 | 7.2581 | 8.3122 | 9.1431 | 0.4981 | FALSE | 13.9071 | 2018 | 2024-12-24 | 5.293% | 12.68% | 22.42% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 11.7761 | 6.8739 | 2024-12-24 | 6.7819 | 7.1609 | 8.3122 | 2024-12-24 | 13.85% | 22.42% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 10.6971 | 11.2953 | 12.9368 | 16.0287 | 0.87013 | FALSE | 17.5832 | 2018 | 2024-12-25 | 5.296% | 12.69% | 22.34% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 11.8286 | 10.6971 | 2024-12-25 | 10.5542 | 11.1444 | 12.9368 | 2024-12-25 | 13.85% | 22.34% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 5.1005 | 5.3858 | 6.1691 | 6.4326 | 0.34776 | FALSE | 17.8195 | 2018 | 2024-12-26 | 5.298% | 12.7% | 22.25% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 11.8912 | 5.1005 | 2024-12-26 | 5.0325 | 5.314 | 6.1691 | 2024-12-26 | 13.86% | 22.25% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 11.3596 | 11.9953 | 13.7409 | 17.2915 | 0.93045 | FALSE | 17.4542 | 2022 | 2024-12-27 | 5.3% | 12.7% | 22.13% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 11.9635 | 11.3596 | 2024-12-27 | 11.2084 | 11.8357 | 13.7409 | 2024-12-27 | 13.87% | 22.13% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 7.6408 | 8.0686 | 9.2436 | 10.3288 | 0.5529 | FALSE | 19.0428 | 2019 | 2024-12-28 | 5.302% | 12.71% | 22% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 12.0453 | 7.6408 | 2024-12-28 | 7.5394 | 7.9615 | 9.2436 | 2024-12-28 | 13.87% | 22% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 9.7221 | 10.2667 | 11.7628 | 13.9432 | 0.74212 | FALSE | 18.1539 | 2019 | 2024-12-29 | 5.304% | 12.72% | 21.85% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 12.1363 | 9.7221 | 2024-12-29 | 9.5933 | 10.1306 | 11.7628 | 2024-12-29 | 13.88% | 21.85% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 7.5987 | 8.0245 | 9.1947 | 10.2097 | 0.54004 | FALSE | 18.3044 | 2021 | 2024-12-30 | 5.307% | 12.73% | 21.68% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 12.2365 | 7.5987 | 2024-12-30 | 7.4982 | 7.9184 | 9.1947 | 2024-12-30 | 13.88% | 21.68% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 9.0432 | 9.5502 | 10.9439 | 12.6203 | 0.66312 | FALSE | 13.0623 | 2020 | 2024-12-31 | 5.309% | 12.73% | 21.5% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | 12.3455 | 9.0432 | 2024-12-31 | 8.9238 | 9.4242 | 10.9439 | 2024-12-31 | 13.89% | 21.5% | 100% | 0.099775 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
min.: | 0.78138 | 0.82055 | 0.91448 | 0.91448 | 0.014647 |  | 8.2901 | 2018 | min.: | 4.501% | 8.074% | 0.03465% | 100% | 0.0012398 | 1 | 7 | 1.3998 | 11.65 | Bisextile | min.: | 0.76504 | 0.80339 | 0.91448 | min.: | 10.39% | 0.03465% | 100% | 0.0012398 | 1 | 7 | 1.3998
moy.: | 26.2478 | 27.5966 | 31.1002 | 31.7706 | 0.70332 |  | 40.8733 | 2020.5355 | moy.: | 4.905% | 11.15% | 5.895% | 100% | 0.34983 | 1.4426 | 7.4426 | 1.7925 | 35.7185 |  | moy.: | 25.7263 | 27.0484 | 31.1002 | moy.: | 12.88% | 5.895% | 100% | 0.34983 | 1.4426 | 7.4426 | 1.7925
max.: | 55.8689 | 58.7449 | 66.5544 | 66.5799 | 1.0367 |  | 66.5799 | 2024 | max.: | 5.309% | 12.82% | 22.6% | 100% | 0.9977 | 2 | 8 | 2.0998 | 55.0195 |  | max.: | 54.7309 | 57.5483 | 66.5544 | max.: | 14.3% | 22.6% | 100% | 0.9977 | 2 | 8 | 2.0998
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 21% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 26.0011 | -1.1034 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 799.1234 | 159.6879 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 825.7818 | 151.8901 | kWh | [7 empty] | 2351.5133 | 1464.4395 | 2316.3769 | 1446.8876 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7767.7502 | 8654.824 | 6788.9501 | 7658.4394 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2487.57 | 1783.5203 | 2450.3959 | 1783.5203 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8244.102 | 9787.3431 | 7205.0552 | 9586.7158 | : Sujet après action
|  | 10731.6719 | 11570.8633 | 11689.8289 |  | 10119.2635 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9105.3271 |  | 9655.4511 | 11370.2361 | 11689.8289 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2871.728 | 1895.6374 | 2862.0587 | 1895.6374 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 2.5% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 13.67% | [6 empty] | 8699.1353 | 9794.1915 | 8508.1774 | 9794.1915 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 612.4084 | 791.3025 | 104.041 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17.33% | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | -2.8002 |  |  | Perte annuelle: | 550.124 | 1617.0843 | 255.9311 | kWh |  |  | 100% |  |  |  | 2.1348 | 363.1467 | 92.0588 | 389.1478 | 90.9554 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.672% |  |  |  |  | 0% | 523.1667 | 4.998% | 100% |  |  |  | 2.0998 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 100% |  |  |  | 2.0998 | 428.7411 | 6.056 | 1227.8645 | 165.7439 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 791.8878 | 98.1148 | 1617.0123 | 256.6994 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 12.6231 | 13.3311 | 15.278 | 19.4621 | 1.0226 | TRUE | 19.4621 | 2025 | 2025-01-01 | 5.311% | 12.74% | 21.5% | 100% | 0.099777 | 2 | 8 | 2.0998 | 12.344 | 12.6231 | 2025-01-01 | 12.4567 | 13.1554 | 15.278 | 2025-01-01 | 13.89% | 21.5% | 100% | 0.099777 | 2 | 8 | 2.0998 | TRUE | TRUE
2025-01-02 | 10.8283 | 11.4359 | 13.1072 | 15.8512 | 0.82698 | FALSE | 17.8276 | 2020 | 2025-01-02 | 5.313% | 12.75% | 21.3% | 100% | 0.099818 | 2 | 8 | 2.0998 | 12.4621 | 10.8283 | 2025-01-02 | 10.6859 | 11.2855 | 13.1072 | 2025-01-02 | 13.9% | 21.3% | 100% | 0.099818 | 2 | 8 | 2.0998 | TRUE | TRUE
2025-01-03 | 10.5347 | 11.1261 | 12.7533 | 15.2132 | 0.78774 | FALSE | 19.4279 | 2019 | 2025-01-03 | 5.315% | 12.76% | 21.09% | 100% | 0.09986 | 2 | 8 | 2.0999 | 12.5892 | 10.5347 | 2025-01-03 | 10.3964 | 10.98 | 12.7533 | 2025-01-03 | 13.9% | 21.09% | 100% | 0.09986 | 2 | 8 | 2.0999 | TRUE | TRUE
2025-01-04 | 11.0833 | 11.7058 | 13.419 | 16.1696 | 0.83065 | FALSE | 19.2041 | 2019 | 2025-01-04 | 5.318% | 12.77% | 20.85% | 100% | 0.099905 | 2 | 8 | 2.0999 | 12.725 | 11.0833 | 2025-01-04 | 10.9381 | 11.5524 | 13.419 | 2025-01-04 | 13.91% | 20.85% | 100% | 0.099905 | 2 | 8 | 2.0999 | TRUE | TRUE
2025-01-05 | 8.7761 | 9.2693 | 10.6268 | 11.9731 | 0.60999 | FALSE | 19.4287 | 2019 | 2025-01-05 | 5.32% | 12.77% | 20.61% | 100% | 0.099951 | 2 | 8 | 2.1 | 12.8694 | 8.7761 | 2025-01-05 | 8.6614 | 9.148 | 10.6268 | 2025-01-05 | 13.92% | 20.61% | 100% | 0.099951 | 2 | 8 | 2.1 | TRUE | TRUE
2025-01-06 | 13.4537 | 14.2099 | 16.2925 | 20.4549 | 1.0331 | TRUE | 20.4549 | 2025 | 2025-01-06 | 5.322% | 12.78% | 20.35% | 100% | 0.099999 | 2 | 8 | 2.1 | 13.0221 | 13.4537 | 2025-01-06 | 13.2781 | 14.0244 | 16.2925 | 2025-01-06 | 13.92% | 20.35% | 100% | 0.099999 | 2 | 8 | 2.1 | TRUE | TRUE
2025-01-07 | 6.756 | 7.136 | 8.1826 | 8.7136 | 0.43618 | FALSE | 11.6609 | 2021 | 2025-01-07 | 5.324% | 12.79% | 20.08% | 100% | 0.10005 | 2 | 8 | 2.1 | 13.1828 | 6.756 | 2025-01-07 | 6.668 | 7.043 | 8.1826 | 2025-01-07 | 13.93% | 20.08% | 100% | 0.10005 | 2 | 8 | 2.1 | TRUE | TRUE
2025-01-08 | 5.4964 | 5.8056 | 6.6577 | 6.8748 | 0.34096 | FALSE | 14.6857 | 2021 | 2025-01-08 | 5.326% | 12.8% | 19.79% | 100% | 0.1001 | 2 | 8 | 2.1001 | 13.3515 | 5.4964 | 2025-01-08 | 5.4249 | 5.7301 | 6.6577 | 2025-01-08 | 13.93% | 19.79% | 100% | 0.1001 | 2 | 8 | 2.1001 | TRUE | TRUE
2025-01-09 | 1.6611 | 1.7546 | 2.0123 | 2.0123 | 0.098844 | FALSE | 18.9085 | 2020 | 2025-01-09 | 5.329% | 12.81% | 19.49% | 100% | 0.10016 | 2 | 8 | 2.1002 | 13.5298 | 1.6611 | 2025-01-09 | 1.6396 | 1.7319 | 2.0123 | 2025-01-09 | 13.94% | 19.49% | 100% | 0.10016 | 2 | 8 | 2.1002 | TRUE | TRUE
2025-01-10 | 1.4095 | 1.4889 | 1.7077 | 1.7077 | 0.083035 | FALSE | 10.7362 | 2019 | 2025-01-10 | 5.331% | 12.81% | 19.18% | 100% | 0.10021 | 2 | 8 | 2.1002 | 13.719 | 1.4095 | 2025-01-10 | 1.3912 | 1.4696 | 1.7077 | 2025-01-10 | 13.94% | 19.18% | 100% | 0.10021 | 2 | 8 | 2.1002 | TRUE | TRUE
2025-01-11 | 14.3247 | 15.1317 | 17.3573 | 21.3919 | 1.0292 | TRUE | 21.3919 | 2025 | 2025-01-11 | 5.333% | 12.82% | 18.86% | 100% | 0.10027 | 2 | 8 | 2.1003 | 13.9177 | 14.3247 | 2025-01-11 | 14.1395 | 14.936 | 17.3573 | 2025-01-11 | 13.95% | 18.86% | 100% | 0.10027 | 2 | 8 | 2.1003 | TRUE | TRUE
2025-01-12 | 13.0893 | 13.8271 | 15.8622 | 19.0179 | 0.90509 | FALSE | 20.7432 | 2020 | 2025-01-12 | 5.335% | 12.83% | 18.53% | 100% | 0.10033 | 2 | 8 | 2.1003 | 14.1253 | 13.0893 | 2025-01-12 | 12.9204 | 13.6486 | 15.8622 | 2025-01-12 | 13.96% | 18.53% | 100% | 0.10033 | 2 | 8 | 2.1003 | TRUE | TRUE
2025-01-13 | 4.8261 | 5.0982 | 5.8492 | 5.9053 | 0.2779 | FALSE | 14.7531 | 2020 | 2025-01-13 | 5.337% | 12.84% | 18.2% | 100% | 0.1004 | 2 | 8 | 2.1004 | 14.341 | 4.8261 | 2025-01-13 | 4.7639 | 5.0326 | 5.8492 | 2025-01-13 | 13.96% | 18.2% | 100% | 0.1004 | 2 | 8 | 2.1004 | TRUE | TRUE
2025-01-14 | 14.9499 | 15.7932 | 18.1211 | 22.0644 | 1.0265 | TRUE | 22.0644 | 2025 | 2025-01-14 | 5.34% | 12.85% | 17.87% | 100% | 0.10046 | 2 | 8 | 2.1005 | 14.5643 | 14.9499 | 2025-01-14 | 14.7577 | 15.5901 | 18.1211 | 2025-01-14 | 13.97% | 17.87% | 100% | 0.10046 | 2 | 8 | 2.1005 | TRUE | TRUE
2025-01-15 | 15.1171 | 15.9702 | 18.3259 | 22.2228 | 1.0218 | TRUE | 22.2228 | 2025 | 2025-01-15 | 5.342% | 12.85% | 17.54% | 100% | 0.10053 | 2 | 8 | 2.1005 | 14.7947 | 15.1171 | 2025-01-15 | 14.9231 | 15.7652 | 18.3259 | 2025-01-15 | 13.97% | 17.54% | 100% | 0.10053 | 2 | 8 | 2.1005 | TRUE | TRUE
2025-01-16 | 15.1479 | 16.0031 | 18.3653 | 22.1798 | 1.0077 | TRUE | 22.1798 | 2025 | 2025-01-16 | 5.344% | 12.86% | 17.2% | 100% | 0.10061 | 2 | 8 | 2.1006 | 15.0316 | 15.1479 | 2025-01-16 | 14.9538 | 15.7981 | 18.3653 | 2025-01-16 | 13.98% | 17.2% | 100% | 0.10061 | 2 | 8 | 2.1006 | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 12.1661 | 12.8533 | 14.7519 | 16.7561 | 0.75219 | FALSE | 17.3688 | 2022 | 2025-01-17 | 5.346% | 12.87% | 16.86% | 100% | 0.10068 | 2 | 8 | 2.1007 | 15.2738 | 12.1661 | 2025-01-17 | 12.0105 | 12.6889 | 14.7519 | 2025-01-17 | 13.98% | 16.86% | 100% | 0.10068 | 2 | 8 | 2.1007 | TRUE | TRUE
2025-01-18 | 3.3791 | 3.57 | 4.0977 | 4.0977 | 0.18173 | FALSE | 21.7434 | 2021 | 2025-01-18 | 5.348% | 12.88% | 16.53% | 100% | 0.10076 | 2 | 8 | 2.1008 | 15.5207 | 3.3791 | 2025-01-18 | 3.3359 | 3.5244 | 4.0977 | 2025-01-18 | 13.99% | 16.53% | 100% | 0.10076 | 2 | 8 | 2.1008 | TRUE | TRUE
2025-01-19 | 8.3002 | 8.7694 | 10.0666 | 10.6229 | 0.46539 | FALSE | 22.0825 | 2021 | 2025-01-19 | 5.351% | 12.89% | 16.2% | 100% | 0.10084 | 2 | 8 | 2.1008 | 15.7717 | 8.3002 | 2025-01-19 | 8.1944 | 8.6577 | 10.0666 | 2025-01-19 | 14% | 16.2% | 100% | 0.10084 | 2 | 8 | 2.1008 | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 4.9122 | 5.1901 | 5.9584 | 5.9672 | 0.25824 | FALSE | 9.859 | 2020 | 2025-01-20 | 5.353% | 12.89% | 15.87% | 100% | 0.10093 | 2 | 8 | 2.1009 | 16.0261 | 4.9122 | 2025-01-20 | 4.8498 | 5.124 | 5.9584 | 2025-01-20 | 14% | 15.87% | 100% | 0.10093 | 2 | 8 | 2.1009 | TRUE | TRUE
2025-01-21 | 12.0588 | 12.7411 | 14.6286 | 16.216 | 0.69324 | FALSE | 16.8909 | 2022 | 2025-01-21 | 5.355% | 12.9% | 15.55% | 100% | 0.10102 | 2 | 8 | 2.101 | 16.2833 | 12.0588 | 2025-01-21 | 11.9057 | 12.5794 | 14.6286 | 2025-01-21 | 14.01% | 15.55% | 100% | 0.10102 | 2 | 8 | 2.101 | TRUE | TRUE
2025-01-22 | 16.5325 | 17.4683 | 20.0579 | 23.6601 | 0.99922 | FALSE | 23.6625 | 2022 | 2025-01-22 | 5.357% | 12.91% | 15.24% | 100% | 0.10111 | 2 | 8 | 2.1011 | 16.5427 | 16.5325 | 2025-01-22 | 16.323 | 17.2469 | 20.0579 | 2025-01-22 | 14.01% | 15.24% | 100% | 0.10111 | 2 | 8 | 2.1011 | TRUE | TRUE
2025-01-23 | 16.6108 | 17.5514 | 20.1553 | 23.623 | 0.98552 | FALSE | 23.6657 | 2022 | 2025-01-23 | 5.359% | 12.92% | 14.93% | 100% | 0.10121 | 2 | 8 | 2.1012 | 16.8059 | 16.6108 | 2025-01-23 | 16.4007 | 17.3294 | 20.1553 | 2025-01-23 | 14.02% | 14.93% | 100% | 0.10121 | 2 | 8 | 2.1012 | TRUE | TRUE
2025-01-24 | 17.0169 | 17.9809 | 20.6505 | 24.166 | 0.9958 | FALSE | 24.1784 | 2022 | 2025-01-24 | 5.362% | 12.93% | 14.62% | 100% | 0.10131 | 2 | 8 | 2.1013 | 17.0745 | 17.0169 | 2025-01-24 | 16.802 | 17.7539 | 20.6505 | 2025-01-24 | 14.03% | 14.62% | 100% | 0.10131 | 2 | 8 | 2.1013 | TRUE | TRUE
2025-01-25 | 17.2561 | 18.2342 | 20.9433 | 24.41 | 0.9934 | FALSE | 24.4292 | 2022 | 2025-01-25 | 5.364% | 12.94% | 14.31% | 100% | 0.10141 | 2 | 8 | 2.1014 | 17.3486 | 17.2561 | 2025-01-25 | 17.0386 | 18.0044 | 20.9433 | 2025-01-25 | 14.03% | 14.31% | 100% | 0.10141 | 2 | 8 | 2.1014 | TRUE | TRUE
2025-01-26 | 17.375 | 18.3602 | 21.0901 | 24.4438 | 0.98239 | FALSE | 24.4941 | 2022 | 2025-01-26 | 5.366% | 12.94% | 14.01% | 100% | 0.10152 | 2 | 8 | 2.1015 | 17.6277 | 17.375 | 2025-01-26 | 17.1565 | 18.1293 | 21.0901 | 2025-01-26 | 14.04% | 14.01% | 100% | 0.10152 | 2 | 8 | 2.1015 | TRUE | TRUE
2025-01-27 | 16.9911 | 17.9549 | 20.6265 | 23.627 | 0.93767 | FALSE | 23.7963 | 2022 | 2025-01-27 | 5.368% | 12.95% | 13.71% | 100% | 0.10164 | 2 | 8 | 2.1016 | 17.9116 | 16.9911 | 2025-01-27 | 16.7777 | 17.7295 | 20.6265 | 2025-01-27 | 14.04% | 13.71% | 100% | 0.10164 | 2 | 8 | 2.1016 | TRUE | TRUE
2025-01-28 | 3.5611 | 3.7632 | 4.3236 | 4.3236 | 0.16943 | FALSE | 17.1988 | 2020 | 2025-01-28 | 5.37% | 12.96% | 13.41% | 100% | 0.10175 | 2 | 8 | 2.1018 | 18.2 | 3.5611 | 2025-01-28 | 3.5165 | 3.7161 | 4.3236 | 2025-01-28 | 14.05% | 13.41% | 100% | 0.10175 | 2 | 8 | 2.1018 | TRUE | TRUE
2025-01-29 | 5.5794 | 5.8962 | 6.7748 | 6.7769 | 0.26223 | FALSE | 20.008 | 2020 | 2025-01-29 | 5.373% | 12.97% | 13.11% | 100% | 0.10188 | 2 | 8 | 2.1019 | 18.4927 | 5.5794 | 2025-01-29 | 5.5096 | 5.8224 | 6.7748 | 2025-01-29 | 14.06% | 13.11% | 100% | 0.10188 | 2 | 8 | 2.1019 | TRUE | TRUE
2025-01-30 | 4.0684 | 4.2995 | 4.9406 | 4.9406 | 0.18876 | FALSE | 10.9589 | 2020 | 2025-01-30 | 5.375% | 12.98% | 12.82% | 100% | 0.10201 | 2 | 8 | 2.102 | 18.7897 | 4.0684 | 2025-01-30 | 4.0176 | 4.2458 | 4.9406 | 2025-01-30 | 14.06% | 12.82% | 100% | 0.10201 | 2 | 8 | 2.102 | TRUE | TRUE
2025-01-31 | 9.138 | 9.6573 | 11.0985 | 11.4651 | 0.43252 | FALSE | 19.3806 | 2020 | 2025-01-31 | 5.377% | 12.99% | 12.53% | 100% | 0.10214 | 2 | 8 | 2.1021 | 19.0907 | 9.138 | 2025-01-31 | 9.0241 | 9.5369 | 11.0985 | 2025-01-31 | 14.07% | 12.53% | 100% | 0.10214 | 2 | 8 | 2.1021 | TRUE | TRUE
2025-02-01 | 9.0001 | 9.5117 | 10.9322 | 11.2551 | 0.41926 | FALSE | 21.6726 | 2019 | 2025-02-01 | 5.379% | 12.99% | 12.24% | 100% | 0.10228 | 2 | 8 | 2.1023 | 19.3953 | 9.0001 | 2025-02-01 | 8.8881 | 9.3934 | 10.9322 | 2025-02-01 | 14.08% | 12.24% | 100% | 0.10228 | 2 | 8 | 2.1023 | TRUE | TRUE
2025-02-02 | 4.71 | 4.9779 | 5.7218 | 5.7218 | 0.21046 | FALSE | 24.1502 | 2021 | 2025-02-02 | 5.381% | 13% | 11.96% | 100% | 0.10242 | 2 | 8 | 2.1024 | 19.7034 | 4.71 | 2025-02-02 | 4.6515 | 4.916 | 5.7218 | 2025-02-02 | 14.08% | 11.96% | 100% | 0.10242 | 2 | 8 | 2.1024 | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 11.2812 | 11.9231 | 13.7063 | 14.3367 | 0.52074 | FALSE | 22.3861 | 2020 | 2025-02-03 | 5.384% | 13.01% | 11.67% | 100% | 0.10257 | 2 | 8 | 2.1026 | 20.0145 | 11.2812 | 2025-02-03 | 11.1413 | 11.7752 | 13.7063 | 2025-02-03 | 14.09% | 11.67% | 100% | 0.10257 | 2 | 8 | 2.1026 | TRUE | TRUE
2025-02-04 | 9.4208 | 9.9571 | 11.4474 | 11.7603 | 0.42184 | FALSE | 23.3794 | 2019 | 2025-02-04 | 5.386% | 13.02% | 11.4% | 100% | 0.10273 | 2 | 8 | 2.1027 | 20.3284 | 9.4208 | 2025-02-04 | 9.3042 | 9.8339 | 11.4474 | 2025-02-04 | 14.1% | 11.4% | 100% | 0.10273 | 2 | 8 | 2.1027 | TRUE | TRUE
2025-02-05 | 8.1731 | 8.6386 | 9.9325 | 10.0862 | 0.35731 | FALSE | 27.7882 | 2020 | 2025-02-05 | 5.388% | 13.03% | 11.12% | 100% | 0.1029 | 2 | 8 | 2.1029 | 20.6449 | 8.1731 | 2025-02-05 | 8.0722 | 8.5319 | 9.9325 | 2025-02-05 | 14.1% | 11.12% | 100% | 0.1029 | 2 | 8 | 2.1029 | TRUE | TRUE
2025-02-06 | 15.1936 | 16.0593 | 18.4666 | 19.7678 | 0.69165 | FALSE | 28.8424 | 2020 | 2025-02-06 | 5.39% | 13.04% | 10.85% | 100% | 0.10307 | 2 | 8 | 2.1031 | 20.9642 | 15.1936 | 2025-02-06 | 15.0063 | 15.8613 | 18.4666 | 2025-02-06 | 14.11% | 10.85% | 100% | 0.10307 | 2 | 8 | 2.1031 | TRUE | TRUE
2025-02-07 | 10.5458 | 11.1469 | 12.8191 | 13.2092 | 0.45649 | FALSE | 20.4608 | 2021 | 2025-02-07 | 5.392% | 13.04% | 10.58% | 100% | 0.10324 | 2 | 8 | 2.1032 | 21.2869 | 10.5458 | 2025-02-07 | 10.416 | 11.0097 | 12.8191 | 2025-02-07 | 14.11% | 10.58% | 100% | 0.10324 | 2 | 8 | 2.1032 | TRUE | TRUE
2025-02-08 | 21.9583 | 23.2104 | 26.6949 | 29.7634 | 1.016 | TRUE | 29.7634 | 2025 | 2025-02-08 | 5.395% | 13.05% | 10.31% | 100% | 0.10343 | 2 | 8 | 2.1034 | 21.6131 | 21.9583 | 2025-02-08 | 21.6885 | 22.9253 | 26.6949 | 2025-02-08 | 14.12% | 10.31% | 100% | 0.10343 | 2 | 8 | 2.1034 | TRUE | TRUE
2025-02-09 | 22.0221 | 23.2784 | 26.7757 | 29.7652 | 1.0036 | TRUE | 29.7652 | 2025 | 2025-02-09 | 5.397% | 13.06% | 10.04% | 100% | 0.10362 | 2 | 8 | 2.1036 | 21.9428 | 22.0221 | 2025-02-09 | 21.752 | 22.9929 | 26.7757 | 2025-02-09 | 14.13% | 10.04% | 100% | 0.10362 | 2 | 8 | 2.1036 | TRUE | TRUE
2025-02-10 | 21.3992 | 22.6205 | 26.0214 | 28.6674 | 0.95481 | FALSE | 28.7808 | 2022 | 2025-02-10 | 5.399% | 13.07% | 9.78% | 100% | 0.10382 | 2 | 8 | 2.1038 | 22.2762 | 21.3992 | 2025-02-10 | 21.1372 | 22.3435 | 26.0214 | 2025-02-10 | 14.13% | 9.78% | 100% | 0.10382 | 2 | 8 | 2.1038 | TRUE | TRUE
2025-02-11 | 11.3001 | 11.9453 | 13.7426 | 14.1262 | 0.46477 | FALSE | 26.8846 | 2021 | 2025-02-11 | 5.401% | 13.08% | 9.518% | 100% | 0.10403 | 2 | 8 | 2.104 | 22.6133 | 11.3001 | 2025-02-11 | 11.162 | 11.7993 | 13.7426 | 2025-02-11 | 14.14% | 9.518% | 100% | 0.10403 | 2 | 8 | 2.104 | TRUE | TRUE
2025-02-12 | 19.3447 | 20.4497 | 23.5289 | 25.3486 | 0.82386 | FALSE | 30.6341 | 2019 | 2025-02-12 | 5.403% | 13.09% | 9.259% | 100% | 0.10425 | 2 | 8 | 2.1043 | 22.9543 | 19.3447 | 2025-02-12 | 19.1087 | 20.2002 | 23.5289 | 2025-02-12 | 14.15% | 9.259% | 100% | 0.10425 | 2 | 8 | 2.1043 | TRUE | TRUE
2025-02-13 | 22.5772 | 23.8674 | 27.464 | 30.0493 | 0.9648 | FALSE | 31.5784 | 2019 | 2025-02-13 | 5.406% | 13.1% | 9.002% | 100% | 0.10448 | 2 | 8 | 2.1045 | 23.299 | 22.5772 | 2025-02-13 | 22.3023 | 23.5768 | 27.464 | 2025-02-13 | 14.15% | 9.002% | 100% | 0.10448 | 2 | 8 | 2.1045 | TRUE | TRUE
2025-02-14 | 13.2834 | 14.0428 | 16.1605 | 16.7071 | 0.52992 | FALSE | 31.7706 | 2019 | 2025-02-14 | 5.408% | 13.1% | 8.75% | 100% | 0.10471 | 2 | 8 | 2.1047 | 23.647 | 13.2834 | 2025-02-14 | 13.1219 | 13.8721 | 16.1605 | 2025-02-14 | 14.16% | 8.75% | 100% | 0.10471 | 2 | 8 | 2.1047 | TRUE | TRUE
2025-02-15 | 16.1941 | 17.1204 | 19.7041 | 20.6439 | 0.64687 | FALSE | 31.9298 | 2019 | 2025-02-15 | 5.41% | 13.11% | 8.503% | 100% | 0.10496 | 2 | 8 | 2.105 | 23.9985 | 16.1941 | 2025-02-15 | 15.9976 | 16.9126 | 19.7041 | 2025-02-15 | 14.17% | 8.503% | 100% | 0.10496 | 2 | 8 | 2.105 | TRUE | TRUE
2025-02-16 | 8.2711 | 8.7444 | 10.065 | 10.1123 | 0.31304 | FALSE | 32.5915 | 2019 | 2025-02-16 | 5.412% | 13.12% | 8.26% | 100% | 0.10522 | 2 | 8 | 2.1052 | 24.3536 | 8.2711 | 2025-02-16 | 8.1709 | 8.6385 | 10.065 | 2025-02-16 | 14.17% | 8.26% | 100% | 0.10522 | 2 | 8 | 2.1052 | TRUE | TRUE
2025-02-17 | 9.6219 | 10.1727 | 11.7101 | 11.8313 | 0.36183 | FALSE | 33.211 | 2019 | 2025-02-17 | 5.414% | 13.13% | 8.022% | 100% | 0.10548 | 2 | 8 | 2.1055 | 24.7122 | 9.6219 | 2025-02-17 | 9.5055 | 10.0497 | 11.7101 | 2025-02-17 | 14.18% | 8.022% | 100% | 0.10548 | 2 | 8 | 2.1055 | TRUE | TRUE
2025-02-18 | 22.7414 | 24.0438 | 27.6804 | 29.6849 | 0.89688 | FALSE | 33.1267 | 2019 | 2025-02-18 | 5.417% | 13.14% | 7.788% | 100% | 0.10576 | 2 | 8 | 2.1058 | 25.0745 | 22.7414 | 2025-02-18 | 22.467 | 23.7536 | 27.6804 | 2025-02-18 | 14.19% | 7.788% | 100% | 0.10576 | 2 | 8 | 2.1058 | TRUE | TRUE
2025-02-19 | 13.7427 | 14.5301 | 16.7294 | 17.1748 | 0.51266 | FALSE | 32.2281 | 2021 | 2025-02-19 | 5.419% | 13.15% | 7.558% | 100% | 0.10605 | 2 | 8 | 2.106 | 25.4407 | 13.7427 | 2025-02-19 | 13.5772 | 14.355 | 16.7294 | 2025-02-19 | 14.19% | 7.558% | 100% | 0.10605 | 2 | 8 | 2.106 | TRUE | TRUE
2025-02-20 | 16.4639 | 17.4076 | 20.0443 | 20.7797 | 0.61277 | FALSE | 33.5954 | 2020 | 2025-02-20 | 5.421% | 13.15% | 7.332% | 100% | 0.10635 | 2 | 8 | 2.1063 | 25.8113 | 16.4639 | 2025-02-20 | 16.2659 | 17.1982 | 20.0443 | 2025-02-20 | 14.2% | 7.332% | 100% | 0.10635 | 2 | 8 | 2.1063 | TRUE | TRUE
2025-02-21 | 16.9216 | 17.8919 | 20.604 | 21.3548 | 0.62212 | FALSE | 33.3542 | 2019 | 2025-02-21 | 5.423% | 13.16% | 7.109% | 100% | 0.10666 | 2 | 8 | 2.1067 | 26.1869 | 16.9216 | 2025-02-21 | 16.7184 | 17.6771 | 20.604 | 2025-02-21 | 14.21% | 7.109% | 100% | 0.10666 | 2 | 8 | 2.1067 | TRUE | TRUE
2025-02-22 | 25.0418 | 26.4784 | 30.495 | 32.5544 | 0.93691 | FALSE | 33.4501 | 2020 | 2025-02-22 | 5.426% | 13.17% | 6.891% | 100% | 0.10699 | 2 | 8 | 2.107 | 26.5669 | 25.0418 | 2025-02-22 | 24.7417 | 26.161 | 30.495 | 2025-02-22 | 14.21% | 6.891% | 100% | 0.10699 | 2 | 8 | 2.107 | TRUE | TRUE
2025-02-23 | 26.5441 | 28.0676 | 32.3284 | 34.5881 | 0.98339 | FALSE | 34.6269 | 2022 | 2025-02-23 | 5.428% | 13.18% | 6.677% | 100% | 0.10733 | 2 | 8 | 2.1073 | 26.9509 | 26.5441 | 2025-02-23 | 26.2266 | 27.7318 | 32.3284 | 2025-02-23 | 14.22% | 6.677% | 100% | 0.10733 | 2 | 8 | 2.1073 | TRUE | TRUE
2025-02-24 | 15.9959 | 16.9143 | 19.4839 | 20.011 | 0.56207 | FALSE | 35.3508 | 2020 | 2025-02-24 | 5.43% | 13.19% | 6.468% | 100% | 0.10768 | 2 | 8 | 2.1077 | 27.3385 | 15.9959 | 2025-02-24 | 15.8049 | 16.7124 | 19.4839 | 2025-02-24 | 14.22% | 6.468% | 100% | 0.10768 | 2 | 8 | 2.1077 | TRUE | TRUE
2025-02-25 | 23.702 | 25.0635 | 28.8738 | 30.3816 | 0.84308 | FALSE | 35.1475 | 2019 | 2025-02-25 | 5.432% | 13.2% | 6.262% | 100% | 0.10805 | 2 | 8 | 2.108 | 27.7293 | 23.702 | 2025-02-25 | 23.4195 | 24.7647 | 28.8738 | 2025-02-25 | 14.23% | 6.262% | 100% | 0.10805 | 2 | 8 | 2.108 | TRUE | TRUE
2025-02-26 | 28.9584 | 30.6225 | 35.2813 | 37.5578 | 1.0297 | TRUE | 37.5578 | 2025 | 2025-02-26 | 5.434% | 13.2% | 6.061% | 100% | 0.10843 | 2 | 8 | 2.1084 | 28.1231 | 28.9584 | 2025-02-26 | 28.6138 | 30.2582 | 35.2813 | 2025-02-26 | 14.24% | 6.061% | 100% | 0.10843 | 2 | 8 | 2.1084 | TRUE | TRUE
2025-02-27 | 22.1365 | 23.4091 | 26.9731 | 28.0935 | 0.76103 | FALSE | 35.7445 | 2019 | 2025-02-27 | 5.437% | 13.21% | 5.863% | 100% | 0.10883 | 2 | 8 | 2.1088 | 28.5198 | 22.1365 | 2025-02-27 | 21.8736 | 23.1311 | 26.9731 | 2025-02-27 | 14.24% | 5.863% | 100% | 0.10883 | 2 | 8 | 2.1088 | TRUE | TRUE
2025-02-28 | 26.3932 | 27.9113 | 32.1637 | 33.8421 | 0.90586 | FALSE | 34.033 | 2022 | 2025-02-28 | 5.439% | 13.22% | 5.667% | 100% | 0.10924 | 2 | 8 | 2.1092 | 28.9192 | 26.3932 | 2025-02-28 | 26.0803 | 27.5803 | 32.1637 | 2025-02-28 | 14.25% | 5.667% | 100% | 0.10924 | 2 | 8 | 2.1092 | TRUE | TRUE
2025-03-01 | 29.0546 | 30.7264 | 35.411 | 37.4331 | 0.99017 | FALSE | 37.4545 | 2022 | 2025-03-01 | 5.441% | 13.23% | 5.473% | 100% | 0.10968 | 2 | 8 | 2.1097 | 29.3211 | 29.0546 | 2025-03-01 | 28.7107 | 30.3627 | 35.411 | 2025-03-01 | 14.26% | 5.473% | 100% | 0.10968 | 2 | 8 | 2.1097 | TRUE | TRUE
2025-03-02 | 13.5056 | 14.283 | 16.4622 | 16.6562 | 0.43543 | FALSE | 26.2296 | 2020 | 2025-03-02 | 5.443% | 13.24% | 5.281% | 100% | 0.11012 | 2 | 8 | 2.1101 | 29.7249 | 13.5056 | 2025-03-02 | 13.346 | 14.1143 | 16.4622 | 2025-03-02 | 14.26% | 5.281% | 100% | 0.11012 | 2 | 8 | 2.1101 | TRUE | TRUE
2025-03-03 | 27.9525 | 29.5622 | 34.0759 | 35.7064 | 0.9226 | FALSE | 35.857 | 2022 | 2025-03-03 | 5.445% | 13.25% | 5.092% | 100% | 0.11059 | 2 | 8 | 2.1106 | 30.1305 | 27.9525 | 2025-03-03 | 27.6229 | 29.2136 | 34.0759 | 2025-03-03 | 14.27% | 5.092% | 100% | 0.11059 | 2 | 8 | 2.1106 | TRUE | TRUE
2025-03-04 | 5.3204 | 5.6269 | 6.4866 | 6.4866 | 0.16568 | FALSE | 29.7205 | 2021 | 2025-03-04 | 5.448% | 13.25% | 4.905% | 100% | 0.11108 | 2 | 8 | 2.1111 | 30.5373 | 5.3204 | 2025-03-04 | 5.2577 | 5.5607 | 6.4866 | 2025-03-04 | 14.28% | 4.905% | 100% | 0.11108 | 2 | 8 | 2.1111 | TRUE | TRUE
2025-03-05 | 11.9407 | 12.6289 | 14.5598 | 14.6446 | 0.36979 | FALSE | 38.5965 | 2019 | 2025-03-05 | 5.45% | 13.26% | 4.721% | 100% | 0.11158 | 2 | 8 | 2.1116 | 30.945 | 11.9407 | 2025-03-05 | 11.8004 | 12.4805 | 14.5598 | 2025-03-05 | 14.28% | 4.721% | 100% | 0.11158 | 2 | 8 | 2.1116 | TRUE | TRUE
2025-03-06 | 17.5397 | 18.5511 | 21.3896 | 21.7554 | 0.54314 | FALSE | 24.1694 | 2019 | 2025-03-06 | 5.452% | 13.27% | 4.538% | 100% | 0.11211 | 2 | 8 | 2.1121 | 31.3553 | 17.5397 | 2025-03-06 | 17.334 | 18.3336 | 21.3896 | 2025-03-06 | 14.29% | 4.538% | 100% | 0.11211 | 2 | 8 | 2.1121 | TRUE | TRUE
2025-03-07 | 29.9491 | 31.6767 | 36.527 | 38.0493 | 0.93919 | FALSE | 38.1572 | 2022 | 2025-03-07 | 5.454% | 13.28% | 4.358% | 100% | 0.11266 | 2 | 8 | 2.1127 | 31.7697 | 29.9491 | 2025-03-07 | 29.5984 | 31.3059 | 36.527 | 2025-03-07 | 14.29% | 4.358% | 100% | 0.11266 | 2 | 8 | 2.1127 | TRUE | TRUE
2025-03-08 | 24.1972 | 25.5937 | 29.5153 | 30.3338 | 0.74031 | FALSE | 30.6881 | 2022 | 2025-03-08 | 5.456% | 13.29% | 4.181% | 100% | 0.11323 | 2 | 8 | 2.1132 | 32.1873 | 24.1972 | 2025-03-08 | 23.9144 | 25.2946 | 29.5153 | 2025-03-08 | 14.3% | 4.181% | 100% | 0.11323 | 2 | 8 | 2.1132 | TRUE | TRUE
2025-03-09 | 25.2334 | 26.6902 | 30.7828 | 31.6411 | 0.76355 | FALSE | 39.1624 | 2021 | 2025-03-09 | 5.459% | 13.29% | 4.007% | 100% | 0.11382 | 2 | 8 | 2.1138 | 32.6076 | 25.2334 | 2025-03-09 | 24.939 | 26.3789 | 30.7828 | 2025-03-09 | 14.31% | 4.007% | 100% | 0.11382 | 2 | 8 | 2.1138 | TRUE | TRUE
2025-03-10 | 17.7272 | 18.7511 | 21.6284 | 21.9127 | 0.52289 | FALSE | 39.1555 | 2021 | 2025-03-10 | 5.461% | 13.3% | 3.837% | 100% | 0.11443 | 2 | 8 | 2.1144 | 33.03 | 17.7272 | 2025-03-10 | 17.5208 | 18.5328 | 21.6284 | 2025-03-10 | 14.31% | 3.837% | 100% | 0.11443 | 2 | 8 | 2.1144 | TRUE | TRUE
2025-03-11 | 12.6278 | 13.3576 | 15.4087 | 15.4715 | 0.3651 | FALSE | 33.0829 | 2019 | 2025-03-11 | 5.463% | 13.31% | 3.669% | 100% | 0.11507 | 2 | 8 | 2.1151 | 33.454 | 12.6278 | 2025-03-11 | 12.481 | 13.2023 | 15.4087 | 2025-03-11 | 14.32% | 3.669% | 100% | 0.11507 | 2 | 8 | 2.1151 | TRUE | TRUE
2025-03-12 | 11.9882 | 12.6812 | 14.6299 | 14.6694 | 0.34237 | FALSE | 39.9984 | 2020 | 2025-03-12 | 5.465% | 13.32% | 3.505% | 100% | 0.11574 | 2 | 8 | 2.1157 | 33.879 | 11.9882 | 2025-03-12 | 11.849 | 12.534 | 14.6299 | 2025-03-12 | 14.33% | 3.505% | 100% | 0.11574 | 2 | 8 | 2.1157 | TRUE | TRUE
2025-03-13 | 7.9276 | 8.3861 | 9.6757 | 9.6757 | 0.22337 | FALSE | 40.0743 | 2021 | 2025-03-13 | 5.467% | 13.33% | 3.348% | 100% | 0.11643 | 2 | 8 | 2.1164 | 34.303 | 7.9276 | 2025-03-13 | 7.8358 | 8.289 | 9.6757 | 2025-03-13 | 14.33% | 3.348% | 100% | 0.11643 | 2 | 8 | 2.1164 | TRUE | TRUE
2025-03-14 | 10.935 | 11.5677 | 13.3479 | 13.357 | 0.30504 | FALSE | 37.8607 | 2020 | 2025-03-14 | 5.47% | 13.34% | 3.2% | 100% | 0.11715 | 2 | 8 | 2.1172 | 34.725 | 10.935 | 2025-03-14 | 10.8086 | 11.434 | 13.3479 | 2025-03-14 | 14.34% | 3.2% | 100% | 0.11715 | 2 | 8 | 2.1172 | TRUE | TRUE
2025-03-15 | 12.6539 | 13.3863 | 15.4478 | 15.4885 | 0.34996 | FALSE | 32.0511 | 2020 | 2025-03-15 | 5.472% | 13.34% | 3.059% | 100% | 0.1179 | 2 | 8 | 2.1179 | 35.1443 | 12.6539 | 2025-03-15 | 12.5078 | 13.2318 | 15.4478 | 2025-03-15 | 14.35% | 3.059% | 100% | 0.1179 | 2 | 8 | 2.1179 | TRUE | TRUE
2025-03-16 | 11.1198 | 11.7637 | 13.5767 | 13.5839 | 0.30371 | FALSE | 45.8877 | 2020 | 2025-03-16 | 5.474% | 13.35% | 2.927% | 100% | 0.11868 | 2 | 8 | 2.1187 | 35.5605 | 11.1198 | 2025-03-16 | 10.9916 | 11.6282 | 13.5767 | 2025-03-16 | 14.35% | 2.927% | 100% | 0.11868 | 2 | 8 | 2.1187 | TRUE | TRUE
2025-03-17 | 9.7637 | 10.3293 | 11.9224 | 11.9224 | 0.26381 | FALSE | 24.9805 | 2021 | 2025-03-17 | 5.476% | 13.36% | 2.802% | 100% | 0.11949 | 2 | 8 | 2.1195 | 35.973 | 9.7637 | 2025-03-17 | 9.6514 | 10.2105 | 11.9224 | 2025-03-17 | 14.36% | 2.802% | 100% | 0.11949 | 2 | 8 | 2.1195 | TRUE | TRUE
2025-03-18 | 12.2673 | 12.9783 | 14.9814 | 15.0028 | 0.3286 | FALSE | 30.1585 | 2019 | 2025-03-18 | 5.478% | 13.37% | 2.685% | 100% | 0.12033 | 2 | 8 | 2.1203 | 36.3813 | 12.2673 | 2025-03-18 | 12.1264 | 12.8293 | 14.9814 | 2025-03-18 | 14.37% | 2.685% | 100% | 0.12033 | 2 | 8 | 2.1203 | TRUE | TRUE
2025-03-19 | 24.7314 | 26.1654 | 30.2069 | 30.6264 | 0.66411 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2025-03-19 | 5.481% | 13.38% | 2.575% | 100% | 0.12121 | 2 | 8 | 2.1212 | 36.7847 | 24.7314 | 2025-03-19 | 24.4479 | 25.8654 | 30.2069 | 2025-03-19 | 14.37% | 2.575% | 100% | 0.12121 | 2 | 8 | 2.1212 | TRUE | TRUE
2025-03-20 | 27.9222 | 29.5418 | 34.1084 | 34.6603 | 0.74417 | FALSE | 46.7217 | 2019 | 2025-03-20 | 5.483% | 13.39% | 2.472% | 100% | 0.12212 | 2 | 8 | 2.1221 | 37.1858 | 27.9222 | 2025-03-20 | 27.6026 | 29.2038 | 34.1084 | 2025-03-20 | 14.38% | 2.472% | 100% | 0.12212 | 2 | 8 | 2.1221 | TRUE | TRUE
2025-03-21 | 37.4643 | 39.6385 | 45.7706 | 46.88 | 0.99666 | FALSE | 47.0928 | 2020 | 2025-03-21 | 5.485% | 13.4% | 2.378% | 100% | 0.12306 | 2 | 8 | 2.1231 | 37.5858 | 37.4643 | 2025-03-21 | 37.0363 | 39.1856 | 45.7706 | 2025-03-21 | 14.39% | 2.378% | 100% | 0.12306 | 2 | 8 | 2.1231 | TRUE | TRUE
2025-03-22 | 34.6804 | 36.6939 | 42.3749 | 43.2426 | 0.91036 | FALSE | 46.5524 | 2020 | 2025-03-22 | 5.487% | 13.41% | 2.291% | 100% | 0.12404 | 2 | 8 | 2.124 | 37.9844 | 34.6804 | 2025-03-22 | 34.2849 | 36.2754 | 42.3749 | 2025-03-22 | 14.39% | 2.291% | 100% | 0.12404 | 2 | 8 | 2.124 | TRUE | TRUE
2025-03-23 | 39.215 | 41.4926 | 47.9218 | 49.0061 | 1.0217 | TRUE | 49.0061 | 2025 | 2025-03-23 | 5.489% | 13.42% | 2.213% | 100% | 0.12506 | 2 | 8 | 2.1251 | 38.3808 | 39.215 | 2025-03-23 | 38.7685 | 41.0202 | 47.9218 | 2025-03-23 | 14.4% | 2.213% | 100% | 0.12506 | 2 | 8 | 2.1251 | TRUE | TRUE
2025-03-24 | 38.6829 | 40.9306 | 47.2779 | 48.309 | 0.99757 | FALSE | 48.3112 | 2022 | 2025-03-24 | 5.492% | 13.43% | 2.142% | 100% | 0.12612 | 2 | 8 | 2.1261 | 38.7743 | 38.6829 | 2025-03-24 | 38.2432 | 40.4654 | 47.2779 | 2025-03-24 | 14.41% | 2.142% | 100% | 0.12612 | 2 | 8 | 2.1261 | TRUE | TRUE
2025-03-25 | 35.429 | 37.4885 | 43.3068 | 44.0983 | 0.90202 | FALSE | 46.6699 | 2020 | 2025-03-25 | 5.494% | 13.44% | 2.078% | 100% | 0.12722 | 2 | 8 | 2.1272 | 39.1641 | 35.429 | 2025-03-25 | 35.0269 | 37.0631 | 43.3068 | 2025-03-25 | 14.42% | 2.078% | 100% | 0.12722 | 2 | 8 | 2.1272 | TRUE | TRUE
2025-03-26 | 38.2795 | 40.5057 | 46.7976 | 47.718 | 0.96698 | FALSE | 49.8972 | 2019 | 2025-03-26 | 5.496% | 13.44% | 2.022% | 100% | 0.12836 | 2 | 8 | 2.1284 | 39.5494 | 38.2795 | 2025-03-26 | 37.8458 | 40.0468 | 46.7976 | 2025-03-26 | 14.43% | 2.022% | 100% | 0.12836 | 2 | 8 | 2.1284 | TRUE | TRUE
2025-03-27 | 37.8058 | 40.0054 | 46.2249 | 47.0829 | 0.94537 | FALSE | 49.222 | 2019 | 2025-03-27 | 5.498% | 13.45% | 1.972% | 100% | 0.12955 | 2 | 8 | 2.1295 | 39.9296 | 37.8058 | 2025-03-27 | 37.3782 | 39.5528 | 46.2249 | 2025-03-27 | 14.43% | 1.972% | 100% | 0.12955 | 2 | 8 | 2.1295 | TRUE | TRUE
2025-03-28 | 29.416 | 31.1281 | 35.9717 | 36.4022 | 0.72434 | FALSE | 48.3524 | 2021 | 2025-03-28 | 5.5% | 13.47% | 1.926% | 100% | 0.13078 | 2 | 8 | 2.1308 | 40.3054 | 29.416 | 2025-03-28 | 29.0838 | 30.7766 | 35.9717 | 2025-03-28 | 14.44% | 1.926% | 100% | 0.13078 | 2 | 8 | 2.1308 | TRUE | TRUE
2025-03-29 | 24.2977 | 25.7126 | 29.7171 | 29.9566 | 0.59082 | FALSE | 50.3742 | 2021 | 2025-03-29 | 5.503% | 13.48% | 1.883% | 100% | 0.13206 | 2 | 8 | 2.1321 | 40.6761 | 24.2977 | 2025-03-29 | 24.0237 | 25.4226 | 29.7171 | 2025-03-29 | 14.45% | 1.883% | 100% | 0.13206 | 2 | 8 | 2.1321 | TRUE | TRUE
2025-03-30 | 6.8505 | 7.2495 | 8.3796 | 8.3796 | 0.16384 | FALSE | 50.4543 | 2019 | 2025-03-30 | 5.505% | 13.49% | 1.843% | 100% | 0.13338 | 2 | 8 | 2.1334 | 41.0409 | 6.8505 | 2025-03-30 | 6.7733 | 7.1679 | 8.3796 | 2025-03-30 | 14.46% | 1.843% | 100% | 0.13338 | 2 | 8 | 2.1334 | TRUE | TRUE
2025-03-31 | 24.3692 | 25.7894 | 29.8133 | 29.8133 | 0.57801 | FALSE | 45.6409 | 2021 | 2025-03-31 | 5.507% | 13.5% | 0% | 100% | 0.19978 | -3 | 3 | -2.8002 | 42.1602 | 24.3692 | 2025-03-31 | 23.9225 | 25.3167 | 29.5995 | 2025-03-31 | 14.47% | 1.806% | 100% | 0.13476 | 2 | 8 | 2.1348 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 26.5614 | 28.11 | 32.5001 | 32.5001 | 0.62494 | FALSE | 47.79 | 2020 | 2025-04-01 | 5.509% | 13.51% | 0.0002683% | 100% | 0.2012 | -3 | 3 | -2.7988 | 42.5025 | 26.5614 | 2025-04-01 | 26.0473 | 27.566 | 32.2329 | 2025-04-01 | 14.48% | 1.771% | 100% | 0.13619 | 2 | 8 | 2.1362 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 17.9944 | 19.044 | 22.0211 | 22.0211 | 0.42006 | FALSE | 42.3659 | 2020 | 2025-04-02 | 5.511% | 13.52% | 0.0005338% | 100% | 0.20269 | -3 | 3 | -2.7973 | 42.8376 | 17.9944 | 2025-04-02 | 17.7396 | 18.7743 | 21.9554 | 2025-04-02 | 14.49% | 1.74% | 100% | 0.13767 | 2 | 8 | 2.1377 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 22.2774 | 23.5774 | 27.2668 | 27.2669 | 0.51607 | FALSE | 48.9379 | 2021 | 2025-04-03 | 5.513% | 13.53% | 0.0007957% | 100% | 0.20422 | -3 | 3 | -2.7958 | 43.1671 | 22.2774 | 2025-04-03 | 21.9118 | 23.1904 | 27.1228 | 2025-04-03 | 14.5% | 1.712% | 100% | 0.1392 | 2 | 8 | 2.1392 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 38.5798 | 40.8319 | 47.2279 | 47.2283 | 0.88703 | FALSE | 53.2426 | 2020 | 2025-04-04 | 5.516% | 13.54% | 0.001053% | 100% | 0.20582 | -3 | 3 | -2.7942 | 43.4931 | 38.5798 | 2025-04-04 | 37.6097 | 39.8052 | 46.5607 | 2025-04-04 | 14.51% | 1.686% | 100% | 0.1408 | 2 | 8 | 2.1408 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 44.6418 | 47.249 | 54.6577 | 54.6584 | 1.0189 | FALSE | 55.1418 | 2020 | 2025-04-05 | 5.518% | 13.55% | 0.001304% | 100% | 0.20747 | -3 | 3 | -2.7925 | 43.8153 | 44.6418 | 2025-04-05 | 43.4116 | 45.9469 | 53.7514 | 2025-04-05 | 14.52% | 1.66% | 100% | 0.14245 | 2 | 8 | 2.1425 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 11.3405 | 12.0031 | 13.8872 | 13.8872 | 0.25696 | FALSE | 55.3058 | 2020 | 2025-04-06 | 5.52% | 13.57% | 0.00155% | 100% | 0.20918 | -3 | 3 | -2.7908 | 44.1333 | 11.3405 | 2025-04-06 | 11.2141 | 11.8693 | 13.8872 | 2025-04-06 | 14.53% | 1.634% | 100% | 0.14416 | 2 | 8 | 2.1442 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 34.3054 | 36.3105 | 42.0163 | 42.0168 | 0.77182 | FALSE | 54.1304 | 2021 | 2025-04-07 | 5.522% | 13.58% | 0.001789% | 100% | 0.21096 | -3 | 3 | -2.789 | 44.447 | 34.3054 | 2025-04-07 | 33.5564 | 35.5178 | 41.5615 | 2025-04-07 | 14.54% | 1.608% | 100% | 0.14594 | 2 | 8 | 2.1459 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 26.7953 | 28.3622 | 32.8239 | 32.8242 | 0.59869 | FALSE | 52.014 | 2021 | 2025-04-08 | 5.524% | 13.59% | 0.00202% | 100% | 0.2128 | -3 | 3 | -2.7872 | 44.7561 | 26.7953 | 2025-04-08 | 26.3189 | 27.8579 | 32.6026 | 2025-04-08 | 14.55% | 1.582% | 100% | 0.14778 | 2 | 8 | 2.1478 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 32.5137 | 34.4158 | 39.8359 | 39.8365 | 0.72156 | FALSE | 51.3939 | 2020 | 2025-04-09 | 5.527% | 13.61% | 0.002243% | 100% | 0.2147 | -3 | 3 | -2.7853 | 45.0601 | 32.5137 | 2025-04-09 | 31.8519 | 33.7153 | 39.4631 | 2025-04-09 | 14.57% | 1.556% | 100% | 0.14968 | 2 | 8 | 2.1497 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 46.0379 | 48.7323 | 56.4161 | 56.4175 | 1.015 | TRUE | 56.4175 | 2025 | 2025-04-10 | 5.529% | 13.62% | 0.002456% | 100% | 0.21667 | -3 | 3 | -2.7833 | 45.359 | 46.0379 | 2025-04-10 | 44.8322 | 47.456 | 55.5543 | 2025-04-10 | 14.58% | 1.53% | 100% | 0.15166 | 2 | 8 | 2.1517 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 35.2242 | 37.2865 | 43.1726 | 43.1734 | 0.77157 | FALSE | 55.1084 | 2020 | 2025-04-11 | 5.531% | 13.63% | 0.00266% | 100% | 0.21872 | -3 | 3 | -2.7813 | 45.6524 | 35.2242 | 2025-04-11 | 34.4821 | 36.501 | 42.7362 | 2025-04-11 | 14.59% | 1.503% | 100% | 0.1537 | 2 | 8 | 2.1537 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 32.3594 | 34.2549 | 39.6689 | 39.6696 | 0.70438 | FALSE | 55.4329 | 2019 | 2025-04-12 | 5.533% | 13.65% | 0.002854% | 100% | 0.22083 | -3 | 3 | -2.7792 | 45.9399 | 32.3594 | 2025-04-12 | 31.7293 | 33.5878 | 39.3314 | 2025-04-12 | 14.6% | 1.476% | 100% | 0.15582 | 2 | 8 | 2.1558 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 7.1312 | 7.5491 | 8.7437 | 8.7437 | 0.15428 | FALSE | 56.4188 | 2019 | 2025-04-13 | 5.535% | 13.66% | 0.003038% | 100% | 0.22302 | -3 | 3 | -2.777 | 46.2214 | 7.1312 | 2025-04-13 | 7.0524 | 7.4657 | 8.7437 | 2025-04-13 | 14.62% | 1.448% | 100% | 0.15801 | 2 | 8 | 2.158 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 34.8621 | 36.9059 | 42.7536 | 42.7545 | 0.74977 | FALSE | 56.195 | 2021 | 2025-04-14 | 5.538% | 13.68% | 0.003211% | 100% | 0.22529 | -3 | 3 | -2.7747 | 46.4966 | 34.8621 | 2025-04-14 | 34.1638 | 36.1666 | 42.3645 | 2025-04-14 | 14.63% | 1.42% | 100% | 0.16027 | 2 | 8 | 2.1603 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 38.7046 | 40.9746 | 47.4754 | 47.4766 | 0.82763 | FALSE | 56.1457 | 2021 | 2025-04-15 | 5.54% | 13.69% | 0.003372% | 100% | 0.22763 | -3 | 3 | -2.7724 | 46.7651 | 38.7046 | 2025-04-15 | 37.8779 | 40.0994 | 46.9789 | 2025-04-15 | 14.64% | 1.391% | 100% | 0.16262 | 2 | 8 | 2.1626 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 41.499 | 43.9338 | 50.9134 | 50.9149 | 0.88245 | TRUE | 50.9149 | 2025 | 2025-04-16 | 5.542% | 13.71% | 0.00352% | 100% | 0.23006 | -3 | 3 | -2.7699 | 47.0267 | 41.499 | 2025-04-16 | 40.5786 | 42.9594 | 50.3382 | 2025-04-16 | 14.66% | 1.361% | 100% | 0.16504 | 2 | 8 | 2.165 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 47.0995 | 49.8641 | 57.7965 | 57.7986 | 0.99613 | TRUE | 57.7986 | 2025 | 2025-04-17 | 5.544% | 13.72% | 0.003655% | 100% | 0.23257 | -3 | 3 | -2.7674 | 47.2824 | 47.0995 | 2025-04-17 | 45.9666 | 48.6647 | 57.0333 | 2025-04-17 | 14.67% | 1.331% | 100% | 0.16755 | 2 | 8 | 2.1675 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 37.8409 | 40.063 | 46.4451 | 46.4464 | 0.79608 | TRUE | 46.4464 | 2025 | 2025-04-18 | 5.546% | 13.74% | 0.003775% | 100% | 0.23516 | -3 | 3 | -2.7648 | 47.5333 | 37.8409 | 2025-04-18 | 37.0815 | 39.259 | 46.0184 | 2025-04-18 | 14.69% | 1.3% | 100% | 0.17014 | 2 | 8 | 2.1701 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 10.3381 | 10.9454 | 12.6915 | 12.6915 | 0.21636 | FALSE | 56.5261 | 2021 | 2025-04-19 | 5.549% | 13.76% | 0.00388% | 100% | 0.23783 | -3 | 3 | -2.7622 | 47.779 | 10.3381 | 2025-04-19 | 10.2247 | 10.8253 | 12.6915 | 2025-04-19 | 14.7% | 1.268% | 100% | 0.17282 | 2 | 8 | 2.1728 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 9.7581 | 10.3316 | 11.9821 | 11.9821 | 0.2032 | FALSE | 48.6028 | 2019 | 2025-04-20 | 5.551% | 13.78% | 0.003969% | 100% | 0.2406 | -3 | 3 | -2.7594 | 48.0192 | 9.7581 | 2025-04-20 | 9.6511 | 10.2183 | 11.9821 | 2025-04-20 | 14.72% | 1.235% | 100% | 0.17558 | 2 | 8 | 2.1756 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 9.3101 | 9.8575 | 11.4346 | 11.4346 | 0.19293 | FALSE | 55.3312 | 2021 | 2025-04-21 | 5.553% | 13.79% | 0.004043% | 100% | 0.24345 | -3 | 3 | -2.7565 | 48.2537 | 9.3101 | 2025-04-21 | 9.2082 | 9.7496 | 11.4346 | 2025-04-21 | 14.74% | 1.202% | 100% | 0.17844 | 2 | 8 | 2.1784 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 28.1529 | 29.8089 | 34.5853 | 34.5859 | 0.58067 | FALSE | 59.2871 | 2021 | 2025-04-22 | 5.555% | 13.81% | 0.0041% | 100% | 0.2464 | -3 | 3 | -2.7536 | 48.4823 | 28.1529 | 2025-04-22 | 27.7151 | 29.3453 | 34.4241 | 2025-04-22 | 14.75% | 1.167% | 100% | 0.18138 | 2 | 8 | 2.1814 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 8.142 | 8.6212 | 10.0047 | 10.0047 | 0.16717 | FALSE | 58.4816 | 2021 | 2025-04-23 | 5.557% | 13.83% | 0.004139% | 100% | 0.24944 | -3 | 3 | -2.7506 | 48.7046 | 8.142 | 2025-04-23 | 8.053 | 8.5269 | 10.0047 | 2025-04-23 | 14.77% | 1.131% | 100% | 0.18442 | 2 | 8 | 2.1844 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 34.8004 | 36.8491 | 42.772 | 42.773 | 0.71136 | FALSE | 54.7221 | 2021 | 2025-04-24 | 5.56% | 13.85% | 0.004163% | 100% | 0.25258 | -3 | 3 | -2.7474 | 48.9203 | 34.8004 | 2025-04-24 | 34.1997 | 36.2131 | 42.4978 | 2025-04-24 | 14.79% | 1.095% | 100% | 0.18756 | 2 | 8 | 2.1876 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 43.4139 | 45.9708 | 53.3716 | 53.3735 | 0.88366 | FALSE | 56.3379 | 2020 | 2025-04-25 | 5.562% | 13.87% | 0.00417% | 100% | 0.25581 | -3 | 3 | -2.7442 | 49.1292 | 43.4139 | 2025-04-25 | 42.5629 | 45.0696 | 52.9026 | 2025-04-25 | 14.81% | 1.058% | 100% | 0.1908 | 2 | 8 | 2.1908 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 48.1401 | 50.9765 | 59.1966 | 59.199 | 0.97586 | TRUE | 59.199 | 2025 | 2025-04-26 | 5.564% | 13.89% | 0.004161% | 100% | 0.25915 | -3 | 3 | -2.7409 | 49.331 | 48.1401 | 2025-04-26 | 47.1478 | 49.9257 | 58.6154 | 2025-04-26 | 14.82% | 1.021% | 100% | 0.19413 | 2 | 8 | 2.1941 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 34.3366 | 36.3605 | 42.2335 | 42.2345 | 0.6933 | TRUE | 42.2345 | 2025 | 2025-04-27 | 5.566% | 13.91% | 0.004134% | 100% | 0.26259 | -3 | 3 | -2.7374 | 49.5255 | 34.3366 | 2025-04-27 | 33.7757 | 35.7665 | 42.0011 | 2025-04-27 | 14.84% | 0.9834% | 100% | 0.19757 | 2 | 8 | 2.1976 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 21.032 | 22.2722 | 25.8757 | 25.8759 | 0.42306 | FALSE | 48.0718 | 2019 | 2025-04-28 | 5.568% | 13.93% | 0.004089% | 100% | 0.26612 | -3 | 3 | -2.7339 | 49.7123 | 21.032 | 2025-04-28 | 20.7686 | 21.9933 | 25.8329 | 2025-04-28 | 14.86% | 0.9455% | 100% | 0.20111 | 2 | 8 | 2.2011 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 39.5119 | 41.8428 | 48.6244 | 48.6258 | 0.79195 | FALSE | 54.8034 | 2019 | 2025-04-29 | 5.571% | 13.95% | 0.004026% | 100% | 0.26977 | -3 | 3 | -2.7302 | 49.8912 | 39.5119 | 2025-04-29 | 38.8341 | 41.125 | 48.3158 | 2025-04-29 | 14.88% | 0.9072% | 100% | 0.20475 | 2 | 8 | 2.2048 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 46.7313 | 49.4892 | 50.787 | 50.7885 | 0.82414 | FALSE | 60.8711 | 2019 | 2025-04-30 | 5.573% | 2.555% | 0.003944% | 100% | 0.27352 | -3 | 3 | -2.7265 | 56.7028 | 46.7313 | 2025-04-30 | 40.9911 | 43.4103 | 50.4582 | 2025-04-30 | 13.97% | 0.8685% | 100% | 0.2085 | 2 | 8 | 2.2085 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 46.0827 | 48.8035 | 50.0996 | 50.101 | 0.81013 | FALSE | 56.8699 | 2019 | 2025-05-01 | 5.575% | 2.587% | 0.003842% | 100% | 0.27737 | -3 | 3 | -2.7226 | 56.8822 | 46.0827 | 2025-05-01 | 40.4439 | 42.8318 | 49.7982 | 2025-05-01 | 13.99% | 0.8293% | 100% | 0.21236 | 2 | 8 | 2.2124 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 28.1642 | 29.8277 | 30.6298 | 30.6301 | 0.49364 | FALSE | 39.7903 | 2021 | 2025-05-02 | 5.577% | 2.619% | 0.00373% | 100% | 0.28134 | -3 | 3 | -2.7187 | 57.0521 | 28.1642 | 2025-05-02 | 24.8152 | 26.281 | 30.5632 | 2025-05-02 | 14.01% | 0.79% | 100% | 0.21632 | 2 | 8 | 2.2163 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 33.2766 | 35.243 | 36.2024 | 36.203 | 0.58161 | FALSE | 59.818 | 2021 | 2025-05-03 | 5.579% | 2.65% | 0.003612% | 100% | 0.28541 | -3 | 3 | -2.7146 | 57.213 | 33.2766 | 2025-05-03 | 29.2973 | 31.0286 | 36.0936 | 2025-05-03 | 14.03% | 0.7511% | 100% | 0.2204 | 2 | 8 | 2.2204 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 0.84462 | 0.89455 | 0.9192 | 0.9192 | 0.014723 | FALSE | 56.7046 | 2020 | 2025-05-04 | 5.582% | 2.682% | 0.003487% | 100% | 0.2896 | -3 | 3 | -2.7104 | 57.3653 | 0.84462 | 2025-05-04 | 0.74591 | 0.79 | 0.9192 | 2025-05-04 | 14.06% | 0.7126% | 100% | 0.22458 | 2 | 8 | 2.2246 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 38.8068 | 41.1019 | 42.2485 | 42.2493 | 0.67478 | FALSE | 59.05 | 2020 | 2025-05-05 | 5.584% | 2.714% | 0.003358% | 100% | 0.2939 | -3 | 3 | -2.7061 | 57.5094 | 38.8068 | 2025-05-05 | 34.1505 | 36.1702 | 42.0967 | 2025-05-05 | 14.08% | 0.6744% | 100% | 0.22888 | 2 | 8 | 2.2289 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 35.9653 | 38.0932 | 39.1688 | 39.1693 | 0.62389 | FALSE | 64.3568 | 2019 | 2025-05-06 | 5.586% | 2.746% | 0.003225% | 100% | 0.29831 | -3 | 3 | -2.7017 | 57.6457 | 35.9653 | 2025-05-06 | 31.6729 | 33.5468 | 39.054 | 2025-05-06 | 14.1% | 0.6365% | 100% | 0.23329 | 2 | 8 | 2.2333 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 49.3959 | 52.3197 | 53.8146 | 53.8159 | 0.85497 | FALSE | 59.6624 | 2020 | 2025-05-07 | 5.588% | 2.778% | 0.00309% | 100% | 0.30283 | -3 | 3 | -2.6972 | 57.7746 | 49.3959 | 2025-05-07 | 43.4247 | 45.995 | 53.5604 | 2025-05-07 | 14.12% | 0.5989% | 100% | 0.23782 | 2 | 8 | 2.2378 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 50.2377 | 53.2126 | 54.7511 | 54.7524 | 0.86771 | FALSE | 57.5924 | 2021 | 2025-05-08 | 5.59% | 2.81% | 0.002959% | 100% | 0.30747 | -3 | 3 | -2.6925 | 57.8967 | 50.2377 | 2025-05-08 | 44.1753 | 46.7912 | 54.5026 | 2025-05-08 | 14.15% | 0.5626% | 100% | 0.24245 | 2 | 8 | 2.2425 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 55.7719 | 59.0758 | 60.804 | 60.8056 | 0.96138 | TRUE | 60.8056 | 2025 | 2025-05-09 | 5.593% | 2.842% | 0.002829% | 100% | 0.31222 | -3 | 3 | -2.6878 | 58.0122 | 55.7719 | 2025-05-09 | 49.0234 | 51.9275 | 60.5024 | 2025-05-09 | 14.17% | 0.5278% | 100% | 0.2472 | 2 | 8 | 2.2472 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 51.1881 | 54.2217 | 55.8264 | 55.8276 | 0.8807 | TRUE | 55.8276 | 2025 | 2025-05-10 | 5.595% | 2.874% | 0.0027% | 100% | 0.31709 | -3 | 3 | -2.6829 | 58.1216 | 51.1881 | 2025-05-10 | 45.0362 | 47.7052 | 55.5987 | 2025-05-10 | 14.2% | 0.4944% | 100% | 0.25207 | 2 | 8 | 2.2521 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 56.0867 | 59.412 | 61.1907 | 61.1922 | 0.96327 | TRUE | 61.1922 | 2025 | 2025-05-11 | 5.597% | 2.907% | 0.002576% | 100% | 0.32207 | -3 | 3 | -2.6779 | 58.2254 | 56.0867 | 2025-05-11 | 49.3345 | 52.2595 | 60.9241 | 2025-05-11 | 14.22% | 0.4624% | 100% | 0.25705 | 2 | 8 | 2.257 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 43.7394 | 46.3337 | 47.7368 | 47.7375 | 0.74993 | FALSE | 58.7238 | 2019 | 2025-05-12 | 5.599% | 2.939% | 0.002457% | 100% | 0.32716 | -3 | 3 | -2.6728 | 58.324 | 43.7394 | 2025-05-12 | 38.537 | 40.8228 | 47.6051 | 2025-05-12 | 14.25% | 0.4318% | 100% | 0.26214 | 2 | 8 | 2.2621 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 46.6687 | 49.4379 | 50.952 | 50.9529 | 0.79887 | FALSE | 65.2437 | 2019 | 2025-05-13 | 5.601% | 2.972% | 0.002345% | 100% | 0.33236 | -3 | 3 | -2.6676 | 58.4177 | 46.6687 | 2025-05-13 | 41.1158 | 43.5555 | 50.8067 | 2025-05-13 | 14.27% | 0.4025% | 100% | 0.26735 | 2 | 8 | 2.2673 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 48.0966 | 50.9517 | 52.5298 | 52.5307 | 0.82206 | FALSE | 63.6028 | 2019 | 2025-05-14 | 5.604% | 3.004% | 0.002243% | 100% | 0.33768 | -3 | 3 | -2.6623 | 58.507 | 48.0966 | 2025-05-14 | 42.3785 | 44.8942 | 52.3839 | 2025-05-14 | 14.3% | 0.3745% | 100% | 0.27266 | 2 | 8 | 2.2727 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 52.0258 | 55.1155 | 56.8416 | 56.8427 | 0.88795 | FALSE | 64.5547 | 2019 | 2025-05-15 | 5.606% | 3.037% | 0.002152% | 100% | 0.34311 | -3 | 3 | -2.6569 | 58.5906 | 52.0258 | 2025-05-15 | 45.8364 | 48.5585 | 56.6766 | 2025-05-15 | 14.32% | 0.3479% | 100% | 0.27809 | 2 | 8 | 2.2781 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 50.7083 | 53.721 | 55.4221 | 55.4231 | 0.86434 | TRUE | 55.4231 | 2025 | 2025-05-16 | 5.608% | 3.069% | 0.002077% | 100% | 0.34865 | -3 | 3 | -2.6514 | 58.6672 | 50.7083 | 2025-05-16 | 44.6913 | 47.3465 | 55.2786 | 2025-05-16 | 14.35% | 0.3233% | 100% | 0.28363 | 2 | 8 | 2.2836 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 54.668 | 57.9173 | 59.7715 | 59.7726 | 0.93072 | TRUE | 59.7726 | 2025 | 2025-05-17 | 5.61% | 3.102% | 0.002002% | 100% | 0.3543 | -3 | 3 | -2.6457 | 58.737 | 54.668 | 2025-05-17 | 48.1779 | 51.0414 | 59.6107 | 2025-05-17 | 14.38% | 0.3006% | 100% | 0.28928 | 2 | 8 | 2.2893 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 53.1934 | 56.3564 | 58.1803 | 58.1813 | 0.90464 | FALSE | 64.8332 | 2020 | 2025-05-18 | 5.612% | 3.135% | 0.001927% | 100% | 0.36005 | -3 | 3 | -2.6399 | 58.8004 | 53.1934 | 2025-05-18 | 46.8935 | 49.6819 | 58.0408 | 2025-05-18 | 14.4% | 0.2795% | 100% | 0.29503 | 2 | 8 | 2.295 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 55.1274 | 58.4067 | 60.3174 | 60.3184 | 0.93662 | FALSE | 63.7541 | 2020 | 2025-05-19 | 5.615% | 3.168% | 0.001854% | 100% | 0.36591 | -3 | 3 | -2.6341 | 58.8578 | 55.1274 | 2025-05-19 | 48.6022 | 51.4933 | 60.1756 | 2025-05-19 | 14.43% | 0.2603% | 100% | 0.30089 | 2 | 8 | 2.3009 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 48.009 | 50.866 | 52.5479 | 52.5486 | 0.81496 | FALSE | 63.5781 | 2021 | 2025-05-20 | 5.617% | 3.201% | 0.001782% | 100% | 0.37187 | -3 | 3 | -2.6281 | 58.9094 | 48.009 | 2025-05-20 | 42.3521 | 44.8725 | 52.4547 | 2025-05-20 | 14.45% | 0.2428% | 100% | 0.30686 | 2 | 8 | 2.3069 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 48.7046 | 51.6043 | 53.3287 | 53.3294 | 0.82612 | FALSE | 62.1787 | 2020 | 2025-05-21 | 5.619% | 3.234% | 0.001713% | 100% | 0.37794 | -3 | 3 | -2.6221 | 58.9555 | 48.7046 | 2025-05-21 | 42.9704 | 45.5286 | 53.2384 | 2025-05-21 | 14.48% | 0.2271% | 100% | 0.31292 | 2 | 8 | 2.3129 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 34.6071 | 36.6683 | 37.9065 | 37.9068 | 0.58659 | FALSE | 63.0884 | 2019 | 2025-05-22 | 5.621% | 3.267% | 0.001652% | 100% | 0.3841 | -3 | 3 | -2.6159 | 58.9965 | 34.6071 | 2025-05-22 | 30.5588 | 32.3788 | 37.8737 | 2025-05-22 | 14.51% | 0.2133% | 100% | 0.31908 | 2 | 8 | 2.3191 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 17.8582 | 18.9223 | 19.5679 | 19.5679 | 0.30251 | FALSE | 57.1768 | 2020 | 2025-05-23 | 5.623% | 3.3% | 0.001591% | 100% | 0.39035 | -3 | 3 | -2.6096 | 59.0327 | 17.8582 | 2025-05-23 | 15.7831 | 16.7236 | 19.5678 | 2025-05-23 | 14.54% | 0.2002% | 100% | 0.32534 | 2 | 8 | 2.3253 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 14.8783 | 15.7651 | 16.3086 | 16.3086 | 0.2519 | FALSE | 28.6213 | 2021 | 2025-05-24 | 5.626% | 3.333% | 0.001532% | 100% | 0.3967 | -3 | 3 | -2.6033 | 59.0643 | 14.8783 | 2025-05-24 | 13.1499 | 13.9338 | 16.3086 | 2025-05-24 | 14.56% | 0.188% | 100% | 0.33168 | 2 | 8 | 2.3317 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 41.3901 | 43.8584 | 45.3859 | 45.3863 | 0.70043 | FALSE | 59.3894 | 2020 | 2025-05-25 | 5.628% | 3.366% | 0.001475% | 100% | 0.40314 | -3 | 3 | -2.5969 | 59.0919 | 41.3901 | 2025-05-25 | 36.5463 | 38.7257 | 45.3405 | 2025-05-25 | 14.59% | 0.1765% | 100% | 0.33812 | 2 | 8 | 2.3381 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 21.7364 | 23.0331 | 23.8436 | 23.8436 | 0.36769 | FALSE | 63.3562 | 2020 | 2025-05-26 | 5.63% | 3.399% | 0.00142% | 100% | 0.40966 | -3 | 3 | -2.5903 | 59.1155 | 21.7364 | 2025-05-26 | 19.2094 | 20.3554 | 23.8398 | 2025-05-26 | 14.62% | 0.1659% | 100% | 0.34464 | 2 | 8 | 2.3446 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 41.1998 | 43.6587 | 45.2103 | 45.2106 | 0.6967 | FALSE | 62.9317 | 2021 | 2025-05-27 | 5.632% | 3.432% | 0.001368% | 100% | 0.41626 | -3 | 3 | -2.5837 | 59.1356 | 41.1998 | 2025-05-27 | 36.3848 | 38.5564 | 45.1706 | 2025-05-27 | 14.64% | 0.1561% | 100% | 0.35124 | 2 | 8 | 2.3512 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 55.0061 | 58.2904 | 60.3827 | 60.3834 | 0.9299 | FALSE | 62.081 | 2020 | 2025-05-28 | 5.634% | 3.465% | 0.00132% | 100% | 0.42293 | -3 | 3 | -2.5771 | 59.1525 | 55.0061 | 2025-05-28 | 48.5579 | 51.4572 | 60.3035 | 2025-05-28 | 14.67% | 0.147% | 100% | 0.35792 | 2 | 8 | 2.3579 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 60.0326 | 63.6184 | 65.9246 | 65.9255 | 1.0147 | TRUE | 65.9255 | 2025 | 2025-05-29 | 5.637% | 3.498% | 0.001277% | 100% | 0.42968 | -3 | 3 | -2.5703 | 59.1652 | 60.0326 | 2025-05-29 | 52.9932 | 56.1586 | 65.8339 | 2025-05-29 | 14.7% | 0.1388% | 100% | 0.36466 | 2 | 8 | 2.3647 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 51.3249 | 54.3919 | 56.3829 | 56.3835 | 0.86737 | FALSE | 63.6867 | 2019 | 2025-05-30 | 5.639% | 3.531% | 0.001241% | 100% | 0.4365 | -3 | 3 | -2.5635 | 59.1728 | 51.3249 | 2025-05-30 | 45.3224 | 48.0308 | 56.3233 | 2025-05-30 | 14.72% | 0.1317% | 100% | 0.37148 | 2 | 8 | 2.3715 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 55.014 | 58.3028 | 60.4578 | 60.4584 | 0.92967 | FALSE | 64.7086 | 2019 | 2025-05-31 | 5.641% | 3.564% | 0.00121% | 100% | 0.44338 | -3 | 3 | -2.5566 | 59.1756 | 55.014 | 2025-05-31 | 48.579 | 51.4832 | 60.3906 | 2025-05-31 | 14.75% | 0.1247% | 100% | 0.37836 | 2 | 8 | 2.3784 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 56.5781 | 59.9618 | 62.1995 | 62.2002 | 0.95614 | FALSE | 65.1407 | 2019 | 2025-06-01 | 5.643% | 3.598% | 0.001185% | 100% | 0.45031 | -3 | 3 | -2.5497 | 59.1736 | 56.5781 | 2025-06-01 | 49.9626 | 52.9507 | 62.1313 | 2025-06-01 | 14.78% | 0.1181% | 100% | 0.3853 | 2 | 8 | 2.3853 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 44.433 | 47.0915 | 48.8656 | 48.866 | 0.75097 | FALSE | 63.9015 | 2019 | 2025-06-02 | 5.645% | 3.631% | 0.001166% | 100% | 0.4573 | -3 | 3 | -2.5427 | 59.1673 | 44.433 | 2025-06-02 | 39.2541 | 41.6027 | 48.8308 | 2025-06-02 | 14.8% | 0.1117% | 100% | 0.39228 | 2 | 8 | 2.3923 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 53.8468 | 57.0698 | 59.2402 | 59.2408 | 0.91024 | FALSE | 59.9421 | 2020 | 2025-06-03 | 5.648% | 3.664% | 0.001154% | 100% | 0.46434 | -3 | 3 | -2.5357 | 59.1566 | 53.8468 | 2025-06-03 | 47.563 | 50.4099 | 59.1863 | 2025-06-03 | 14.83% | 0.1055% | 100% | 0.39932 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 30.5758 | 32.4067 | 33.6507 | 33.6508 | 0.51699 | FALSE | 57.9618 | 2019 | 2025-06-04 | 5.65% | 3.697% | 0.001149% | 100% | 0.47141 | -3 | 3 | -2.5286 | 59.142 | 30.5758 | 2025-06-04 | 27.0251 | 28.6434 | 33.6404 | 2025-06-04 | 14.85% | 0.09959% | 100% | 0.4064 | 2 | 8 | 2.4064 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 31.9384 | 33.8516 | 35.1631 | 35.1632 | 0.54019 | FALSE | 47.7295 | 2021 | 2025-06-05 | 5.652% | 3.73% | 0.001153% | 100% | 0.47853 | -3 | 3 | -2.5215 | 59.1235 | 31.9384 | 2025-06-05 | 28.2302 | 29.9213 | 35.1519 | 2025-06-05 | 14.88% | 0.09411% | 100% | 0.41351 | 2 | 8 | 2.4135 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 42.6128 | 45.1666 | 46.9324 | 46.9327 | 0.72101 | FALSE | 63.7133 | 2019 | 2025-06-06 | 5.654% | 3.763% | 0.001161% | 100% | 0.48567 | -3 | 3 | -2.5143 | 59.1014 | 42.6128 | 2025-06-06 | 37.6591 | 39.916 | 46.9076 | 2025-06-06 | 14.91% | 0.08897% | 100% | 0.42065 | 2 | 8 | 2.4207 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 32.0682 | 33.9909 | 35.3318 | 35.332 | 0.54283 | FALSE | 57.5671 | 2021 | 2025-06-07 | 5.656% | 3.795% | 0.001173% | 100% | 0.49284 | -3 | 3 | -2.5072 | 59.076 | 32.0682 | 2025-06-07 | 28.3485 | 30.0481 | 35.3217 | 2025-06-07 | 14.93% | 0.08416% | 100% | 0.42782 | 2 | 8 | 2.4278 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 22.5593 | 23.9123 | 24.8642 | 24.8642 | 0.38205 | FALSE | 66.0803 | 2019 | 2025-06-08 | 5.659% | 3.828% | 0.001188% | 100% | 0.50002 | -3 | 3 | -2.5 | 59.0473 | 22.5593 | 2025-06-08 | 19.9474 | 21.1438 | 24.8619 | 2025-06-08 | 14.95% | 0.0797% | 100% | 0.435 | 2 | 8 | 2.435 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 44.8697 | 47.562 | 49.4721 | 49.4724 | 0.7603 | FALSE | 60.1928 | 2021 | 2025-06-09 | 5.661% | 3.861% | 0.001207% | 100% | 0.50722 | -3 | 3 | -2.4928 | 59.0158 | 44.8697 | 2025-06-09 | 39.6611 | 42.041 | 49.4479 | 2025-06-09 | 14.98% | 0.07557% | 100% | 0.4422 | 2 | 8 | 2.4422 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 58.9353 | 62.4731 | 65.0041 | 65.0049 | 0.99922 | TRUE | 65.0049 | 2025 | 2025-06-10 | 5.663% | 3.894% | 0.001231% | 100% | 0.51442 | -3 | 3 | -2.4856 | 58.9814 | 58.9353 | 2025-06-10 | 52.0858 | 55.2124 | 64.9582 | 2025-06-10 | 15% | 0.07178% | 100% | 0.4494 | 2 | 8 | 2.4494 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 55.2898 | 58.6101 | 61.0052 | 61.0059 | 0.938 | TRUE | 61.0059 | 2025 | 2025-06-11 | 5.665% | 3.926% | 0.001259% | 100% | 0.52162 | -3 | 3 | -2.4784 | 58.9446 | 55.2898 | 2025-06-11 | 48.8714 | 51.8063 | 60.9679 | 2025-06-11 | 15.03% | 0.06833% | 100% | 0.45661 | 2 | 8 | 2.4566 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 43.6318 | 46.2531 | 48.1595 | 48.1599 | 0.74072 | FALSE | 60.9325 | 2019 | 2025-06-12 | 5.667% | 3.959% | 0.001293% | 100% | 0.52882 | -3 | 3 | -2.4712 | 58.9044 | 43.6318 | 2025-06-12 | 38.5773 | 40.8949 | 48.1401 | 2025-06-12 | 15.05% | 0.06522% | 100% | 0.4638 | 2 | 8 | 2.4638 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 53.6007 | 56.8222 | 59.1841 | 59.1848 | 0.91064 | FALSE | 63.5787 | 2019 | 2025-06-13 | 5.669% | 3.991% | 0.001331% | 100% | 0.53601 | -3 | 3 | -2.464 | 58.8602 | 53.6007 | 2025-06-13 | 47.3883 | 50.2364 | 59.1525 | 2025-06-13 | 15.07% | 0.06258% | 100% | 0.47099 | 2 | 8 | 2.471 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 46.0329 | 48.8007 | 50.8464 | 50.8468 | 0.78271 | FALSE | 54.737 | 2021 | 2025-06-14 | 5.672% | 4.023% | 0.001369% | 100% | 0.54317 | -3 | 3 | -2.4568 | 58.8123 | 46.0329 | 2025-06-14 | 40.7058 | 43.1533 | 50.8257 | 2025-06-14 | 15.1% | 0.06023% | 100% | 0.47816 | 2 | 8 | 2.4782 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 54.3686 | 57.6389 | 60.0751 | 60.0759 | 0.92525 | TRUE | 60.0759 | 2025 | 2025-06-15 | 5.674% | 4.055% | 0.001408% | 100% | 0.55032 | -3 | 3 | -2.4497 | 58.7607 | 54.3686 | 2025-06-15 | 48.0755 | 50.9674 | 60.0447 | 2025-06-15 | 15.12% | 0.05817% | 100% | 0.4853 | 2 | 8 | 2.4853 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 50.4691 | 53.5061 | 55.7863 | 55.7869 | 0.85969 | FALSE | 65.1469 | 2019 | 2025-06-16 | 5.676% | 4.087% | 0.001447% | 100% | 0.55743 | -3 | 3 | -2.4426 | 58.7057 | 50.4691 | 2025-06-16 | 44.634 | 47.3199 | 55.7618 | 2025-06-16 | 15.14% | 0.05642% | 100% | 0.49241 | 2 | 8 | 2.4924 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 52.0628 | 55.1971 | 57.5684 | 57.5691 | 0.88772 | FALSE | 64.2804 | 2019 | 2025-06-17 | 5.678% | 4.119% | 0.001486% | 100% | 0.56451 | -3 | 3 | -2.4355 | 58.6476 | 52.0628 | 2025-06-17 | 46.0469 | 48.8189 | 57.5426 | 2025-06-17 | 15.16% | 0.05497% | 100% | 0.49949 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 54.121 | 57.3804 | 59.8654 | 59.8662 | 0.92378 | FALSE | 62.6244 | 2019 | 2025-06-18 | 5.68% | 4.151% | 0.001527% | 100% | 0.57154 | -3 | 3 | -2.4285 | 58.5865 | 54.121 | 2025-06-18 | 47.8706 | 50.7536 | 59.8375 | 2025-06-18 | 15.18% | 0.05383% | 100% | 0.50652 | 2 | 8 | 2.5065 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 55.4611 | 58.8026 | 61.3694 | 61.3703 | 0.94768 | TRUE | 61.3703 | 2025 | 2025-06-19 | 5.683% | 4.183% | 0.001566% | 100% | 0.57853 | -3 | 3 | -2.4215 | 58.5227 | 55.4611 | 2025-06-19 | 49.0599 | 52.0157 | 61.3402 | 2025-06-19 | 15.2% | 0.05314% | 100% | 0.51351 | 2 | 8 | 2.5135 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 32.9334 | 34.9185 | 36.4547 | 36.4549 | 0.56338 | FALSE | 61.9781 | 2020 | 2025-06-20 | 5.685% | 4.214% | 0.001602% | 100% | 0.58547 | -3 | 3 | -2.4145 | 58.4563 | 32.9334 | 2025-06-20 | 29.1434 | 30.9 | 36.4477 | 2025-06-20 | 15.22% | 0.0527% | 100% | 0.52045 | 2 | 8 | 2.5204 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 19.552 | 20.7309 | 21.6501 | 21.6501 | 0.33486 | FALSE | 55.5518 | 2020 | 2025-06-21 | 5.687% | 4.245% | 0.001635% | 100% | 0.59234 | -3 | 3 | -2.4077 | 58.3876 | 19.552 | 2025-06-21 | 17.3065 | 18.3501 | 21.6495 | 2025-06-21 | 15.24% | 0.05252% | 100% | 0.52733 | 2 | 8 | 2.5273 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 47.2176 | 50.066 | 52.3028 | 52.3034 | 0.80967 | FALSE | 63.8567 | 2020 | 2025-06-22 | 5.689% | 4.277% | 0.001666% | 100% | 0.59916 | -3 | 3 | -2.4008 | 58.3168 | 47.2176 | 2025-06-22 | 41.7849 | 44.3055 | 52.2834 | 2025-06-22 | 15.26% | 0.0526% | 100% | 0.53414 | 2 | 8 | 2.5341 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 41.8427 | 44.3679 | 46.3652 | 46.3656 | 0.7184 | FALSE | 56.9264 | 2020 | 2025-06-23 | 5.691% | 4.308% | 0.001693% | 100% | 0.60591 | -3 | 3 | -2.3941 | 58.2441 | 41.8427 | 2025-06-23 | 37.0348 | 39.2698 | 46.3509 | 2025-06-23 | 15.28% | 0.05295% | 100% | 0.54089 | 2 | 8 | 2.5409 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 44.2459 | 46.9172 | 49.0451 | 49.0457 | 0.76063 | FALSE | 63.096 | 2020 | 2025-06-24 | 5.694% | 4.339% | 0.001717% | 100% | 0.61259 | -3 | 3 | -2.3874 | 58.1696 | 44.2459 | 2025-06-24 | 39.165 | 41.5295 | 49.0284 | 2025-06-24 | 15.29% | 0.05358% | 100% | 0.54757 | 2 | 8 | 2.5476 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 30.9895 | 32.8612 | 34.3626 | 34.3628 | 0.53343 | FALSE | 58.3333 | 2021 | 2025-06-25 | 5.696% | 4.369% | 0.001737% | 100% | 0.61919 | -3 | 3 | -2.3808 | 58.0937 | 30.9895 | 2025-06-25 | 27.4386 | 29.0959 | 34.3566 | 2025-06-25 | 15.31% | 0.05447% | 100% | 0.55417 | 2 | 8 | 2.5542 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 11.8414 | 12.5569 | 13.1348 | 13.1348 | 0.2041 | FALSE | 61.1733 | 2019 | 2025-06-26 | 5.698% | 4.4% | 0.001754% | 100% | 0.62571 | -3 | 3 | -2.3743 | 58.0164 | 11.8414 | 2025-06-26 | 10.4877 | 11.1214 | 13.1348 | 2025-06-26 | 15.33% | 0.05565% | 100% | 0.56069 | 2 | 8 | 2.5607 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 17.5805 | 18.6432 | 19.5075 | 19.5075 | 0.30343 | FALSE | 60.9854 | 2019 | 2025-06-27 | 5.7% | 4.43% | 0.001768% | 100% | 0.63214 | -3 | 3 | -2.3679 | 57.9376 | 17.5805 | 2025-06-27 | 15.5726 | 16.514 | 19.5074 | 2025-06-27 | 15.35% | 0.05731% | 100% | 0.56713 | 2 | 8 | 2.5671 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 59.9816 | 63.6088 | 66.5787 | 66.5799 | 1.0367 | TRUE | 66.5799 | 2025 | 2025-06-28 | 5.702% | 4.461% | 0.001782% | 100% | 0.63849 | -3 | 3 | -2.3615 | 57.8571 | 59.9816 | 2025-06-28 | 53.1076 | 56.3191 | 66.5404 | 2025-06-28 | 15.36% | 0.05932% | 100% | 0.57347 | 2 | 8 | 2.5735 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 55.6954 | 59.0648 | 61.842 | 61.8431 | 0.96401 | TRUE | 61.8431 | 2025 | 2025-06-29 | 5.705% | 4.491% | 0.001795% | 100% | 0.64475 | -3 | 3 | -2.3553 | 57.7747 | 55.6954 | 2025-06-29 | 49.3195 | 52.3032 | 61.8069 | 2025-06-29 | 15.38% | 0.0617% | 100% | 0.57973 | 2 | 8 | 2.5797 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 13.4895 | 14.3059 | 14.9833 | 14.9833 | 0.23382 | FALSE | 57.4913 | 2019 | 2025-06-30 | 5.707% | 4.521% | 0.001808% | 100% | 0.65091 | -3 | 3 | -2.3491 | 57.6902 | 13.4895 | 2025-06-30 | 11.9537 | 12.6771 | 14.9833 | 2025-06-30 | 15.39% | 0.06444% | 100% | 0.58589 | 2 | 8 | 2.5859 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 55.0224 | 58.3538 | 61.1359 | 61.1369 | 0.95519 | TRUE | 61.1369 | 2025 | 2025-07-01 | 5.709% | 4.551% | 0.00182% | 100% | 0.65697 | -3 | 3 | -2.343 | 57.6035 | 55.0224 | 2025-07-01 | 48.735 | 51.6857 | 61.0983 | 2025-07-01 | 15.41% | 0.06756% | 100% | 0.59195 | 2 | 8 | 2.592 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 51.2329 | 54.3362 | 56.9444 | 56.9453 | 0.89079 | FALSE | 57.0667 | 2021 | 2025-07-02 | 5.711% | 4.58% | 0.001831% | 100% | 0.66293 | -3 | 3 | -2.3371 | 57.5142 | 51.2329 | 2025-07-02 | 45.3866 | 48.1357 | 56.9111 | 2025-07-02 | 15.42% | 0.07104% | 100% | 0.59791 | 2 | 8 | 2.5979 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 43.348 | 45.9748 | 48.1965 | 48.1971 | 0.7549 | FALSE | 51.6128 | 2019 | 2025-07-03 | 5.713% | 4.61% | 0.001848% | 100% | 0.66879 | -3 | 3 | -2.3312 | 57.4222 | 43.348 | 2025-07-03 | 38.4114 | 40.739 | 48.1736 | 2025-07-03 | 15.43% | 0.07508% | 100% | 0.60377 | 2 | 8 | 2.6038 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 45.4832 | 48.2405 | 50.5873 | 50.5879 | 0.79339 | FALSE | 59.3079 | 2019 | 2025-07-04 | 5.716% | 4.639% | 0.001871% | 100% | 0.67455 | -3 | 3 | -2.3255 | 57.3273 | 45.4832 | 2025-07-04 | 40.3067 | 42.7501 | 50.5596 | 2025-07-04 | 15.45% | 0.07954% | 100% | 0.60953 | 2 | 8 | 2.6095 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 54.8283 | 58.1534 | 61.0011 | 61.0022 | 0.95805 | FALSE | 62.3962 | 2021 | 2025-07-05 | 5.718% | 4.668% | 0.001901% | 100% | 0.68019 | -3 | 3 | -2.3198 | 57.2293 | 54.8283 | 2025-07-05 | 48.5847 | 51.5312 | 60.9538 | 2025-07-05 | 15.46% | 0.08442% | 100% | 0.61518 | 2 | 8 | 2.6152 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 42.4752 | 45.0522 | 47.2728 | 47.2734 | 0.74351 | FALSE | 61.5454 | 2020 | 2025-07-06 | 5.72% | 4.697% | 0.001938% | 100% | 0.68573 | -3 | 3 | -2.3143 | 57.128 | 42.4752 | 2025-07-06 | 37.6527 | 39.9371 | 47.2465 | 2025-07-06 | 15.47% | 0.08971% | 100% | 0.62072 | 2 | 8 | 2.6207 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 52.7433 | 55.9446 | 58.7198 | 58.7208 | 0.92494 | TRUE | 58.7208 | 2025 | 2025-07-07 | 5.722% | 4.726% | 0.001983% | 100% | 0.69116 | -3 | 3 | -2.3088 | 57.0231 | 52.7433 | 2025-07-07 | 46.7496 | 49.587 | 58.6708 | 2025-07-07 | 15.48% | 0.09543% | 100% | 0.62614 | 2 | 8 | 2.6261 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 57.8822 | 61.3968 | 64.4619 | 64.4632 | 1.017 | TRUE | 64.4632 | 2025 | 2025-07-08 | 5.724% | 4.755% | 0.002036% | 100% | 0.69648 | -3 | 3 | -2.3035 | 56.9146 | 57.8822 | 2025-07-08 | 51.3047 | 54.4199 | 64.3977 | 2025-07-08 | 15.49% | 0.1016% | 100% | 0.63146 | 2 | 8 | 2.6315 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 56.853 | 60.3065 | 63.3362 | 63.3375 | 1.0009 | TRUE | 63.3375 | 2025 | 2025-07-09 | 5.727% | 4.783% | 0.002097% | 100% | 0.70169 | -3 | 3 | -2.2983 | 56.8021 | 56.853 | 2025-07-09 | 50.3977 | 53.4591 | 63.269 | 2025-07-09 | 15.51% | 0.1082% | 100% | 0.63667 | 2 | 8 | 2.6367 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 56.2781 | 59.698 | 62.7159 | 62.7172 | 0.99281 | FALSE | 63.0979 | 2019 | 2025-07-10 | 5.729% | 4.812% | 0.002167% | 100% | 0.70678 | -3 | 3 | -2.2932 | 56.6856 | 56.2781 | 2025-07-10 | 49.8938 | 52.9258 | 62.6457 | 2025-07-10 | 15.52% | 0.1152% | 100% | 0.64176 | 2 | 8 | 2.6418 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 54.3369 | 57.6402 | 60.572 | 60.5733 | 0.96061 | FALSE | 62.6647 | 2019 | 2025-07-11 | 5.731% | 4.84% | 0.002258% | 100% | 0.71176 | -3 | 3 | -2.2882 | 56.5652 | 54.3369 | 2025-07-11 | 48.1803 | 51.1094 | 60.5032 | 2025-07-11 | 15.53% | 0.1227% | 100% | 0.64674 | 2 | 8 | 2.6467 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 54.4428 | 57.7539 | 60.7095 | 60.7108 | 0.9646 | FALSE | 63.5 | 2019 | 2025-07-12 | 5.733% | 4.868% | 0.002368% | 100% | 0.71662 | -3 | 3 | -2.2834 | 56.441 | 54.4428 | 2025-07-12 | 48.2789 | 51.2151 | 60.6355 | 2025-07-12 | 15.54% | 0.1306% | 100% | 0.6516 | 2 | 8 | 2.6516 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 54.1056 | 57.3975 | 60.3526 | 60.354 | 0.96079 | TRUE | 60.354 | 2025 | 2025-07-13 | 5.735% | 4.896% | 0.002498% | 100% | 0.72137 | -3 | 3 | -2.2786 | 56.3134 | 54.1056 | 2025-07-13 | 47.9852 | 50.9048 | 60.275 | 2025-07-13 | 15.55% | 0.1388% | 100% | 0.65635 | 2 | 8 | 2.6564 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 53.4197 | 56.6712 | 59.6064 | 59.6078 | 0.95082 | FALSE | 62.4209 | 2019 | 2025-07-14 | 5.738% | 4.924% | 0.002649% | 100% | 0.72601 | -3 | 3 | -2.274 | 56.1824 | 53.4197 | 2025-07-14 | 47.3827 | 50.2668 | 59.5262 | 2025-07-14 | 15.56% | 0.1473% | 100% | 0.66099 | 2 | 8 | 2.661 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 51.6118 | 54.7546 | 57.6072 | 57.6087 | 0.92084 | FALSE | 64.0594 | 2019 | 2025-07-15 | 5.74% | 4.952% | 0.002822% | 100% | 0.73053 | -3 | 3 | -2.2695 | 56.0483 | 51.6118 | 2025-07-15 | 45.7869 | 48.575 | 57.5289 | 2025-07-15 | 15.56% | 0.1561% | 100% | 0.66552 | 2 | 8 | 2.6655 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 53.1498 | 56.3875 | 59.3425 | 59.3442 | 0.95061 | FALSE | 61.9391 | 2019 | 2025-07-16 | 5.742% | 4.98% | 0.003016% | 100% | 0.73494 | -3 | 3 | -2.2651 | 55.9114 | 53.1498 | 2025-07-16 | 47.1531 | 50.0255 | 59.253 | 2025-07-16 | 15.57% | 0.1653% | 100% | 0.66993 | 2 | 8 | 2.6699 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 52.2413 | 55.425 | 58.3464 | 58.3481 | 0.9367 | FALSE | 61.4361 | 2021 | 2025-07-17 | 5.744% | 5.007% | 0.003241% | 100% | 0.73924 | -3 | 3 | -2.2608 | 55.7717 | 52.2413 | 2025-07-17 | 46.353 | 49.1778 | 58.2549 | 2025-07-17 | 15.58% | 0.1757% | 100% | 0.67422 | 2 | 8 | 2.6742 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 52.5231 | 55.7252 | 58.6794 | 58.6813 | 0.94415 | TRUE | 58.6813 | 2025 | 2025-07-18 | 5.746% | 5.034% | 0.003491% | 100% | 0.74343 | -3 | 3 | -2.2566 | 55.6295 | 52.5231 | 2025-07-18 | 46.6062 | 49.4476 | 58.5802 | 2025-07-18 | 15.59% | 0.1872% | 100% | 0.67841 | 2 | 8 | 2.6784 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 42.4768 | 45.0675 | 47.4703 | 47.4715 | 0.76554 | FALSE | 60.9004 | 2020 | 2025-07-19 | 5.748% | 5.062% | 0.003768% | 100% | 0.7475 | -3 | 3 | -2.2525 | 55.4851 | 42.4768 | 2025-07-19 | 37.7135 | 40.0137 | 47.4085 | 2025-07-19 | 15.6% | 0.1997% | 100% | 0.68249 | 2 | 8 | 2.6825 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 40.7416 | 43.2275 | 45.5452 | 45.5464 | 0.73621 | FALSE | 59.4528 | 2020 | 2025-07-20 | 5.751% | 5.089% | 0.004071% | 100% | 0.75147 | -3 | 3 | -2.2485 | 55.3385 | 40.7416 | 2025-07-20 | 36.1798 | 38.3873 | 45.4858 | 2025-07-20 | 15.61% | 0.2134% | 100% | 0.68645 | 2 | 8 | 2.6865 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 51.5335 | 54.6791 | 57.6272 | 57.6295 | 0.93374 | TRUE | 57.6295 | 2025 | 2025-07-21 | 5.753% | 5.116% | 0.004401% | 100% | 0.75533 | -3 | 3 | -2.2447 | 55.1901 | 51.5335 | 2025-07-21 | 45.739 | 48.531 | 57.5104 | 2025-07-21 | 15.61% | 0.2283% | 100% | 0.69031 | 2 | 8 | 2.6903 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 38.8137 | 41.1838 | 43.4167 | 43.4179 | 0.70518 | FALSE | 56.1858 | 2021 | 2025-07-22 | 5.755% | 5.143% | 0.004759% | 100% | 0.75907 | -3 | 3 | -2.2409 | 55.04 | 38.8137 | 2025-07-22 | 34.4783 | 36.5837 | 43.3565 | 2025-07-22 | 15.62% | 0.2442% | 100% | 0.69406 | 2 | 8 | 2.6941 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 48.4674 | 51.4282 | 54.2318 | 54.2342 | 0.88301 | FALSE | 56.9936 | 2019 | 2025-07-23 | 5.757% | 5.17% | 0.005145% | 100% | 0.76272 | -3 | 3 | -2.2373 | 54.8883 | 48.4674 | 2025-07-23 | 43.0299 | 45.6586 | 54.1161 | 2025-07-23 | 15.63% | 0.2613% | 100% | 0.6977 | 2 | 8 | 2.6977 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 51.0743 | 54.1957 | 57.1662 | 57.1691 | 0.93311 | FALSE | 57.2506 | 2019 | 2025-07-24 | 5.759% | 5.196% | 0.005559% | 100% | 0.76626 | -3 | 3 | -2.2337 | 54.7353 | 51.0743 | 2025-07-24 | 45.3377 | 48.1085 | 57.0246 | 2025-07-24 | 15.64% | 0.2796% | 100% | 0.70124 | 2 | 8 | 2.7012 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 30.8562 | 32.7427 | 34.5471 | 34.5479 | 0.56531 | FALSE | 58.9358 | 2020 | 2025-07-25 | 5.762% | 5.223% | 0.006028% | 100% | 0.76969 | -3 | 3 | -2.2303 | 54.5809 | 30.8562 | 2025-07-25 | 27.4333 | 29.1106 | 34.5086 | 2025-07-25 | 15.64% | 0.3002% | 100% | 0.70468 | 2 | 8 | 2.7047 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 52.2171 | 55.4109 | 58.4808 | 58.4844 | 0.95943 | TRUE | 58.4844 | 2025 | 2025-07-26 | 5.764% | 5.25% | 0.006538% | 100% | 0.77303 | -3 | 3 | -2.227 | 54.4247 | 52.2171 | 2025-07-26 | 46.3471 | 49.1818 | 58.3064 | 2025-07-26 | 15.65% | 0.3231% | 100% | 0.70801 | 2 | 8 | 2.708 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 54.9548 | 58.3174 | 61.5655 | 61.5699 | 1.0127 | TRUE | 61.5699 | 2025 | 2025-07-27 | 5.766% | 5.276% | 0.00709% | 100% | 0.77626 | -3 | 3 | -2.2237 | 54.2666 | 54.9548 | 2025-07-27 | 48.7657 | 51.7496 | 61.3554 | 2025-07-27 | 15.66% | 0.3484% | 100% | 0.71125 | 2 | 8 | 2.7112 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 46.8543 | 49.7223 | 52.5064 | 52.5097 | 0.86595 | FALSE | 61.484 | 2019 | 2025-07-28 | 5.768% | 5.302% | 0.007685% | 100% | 0.7794 | -3 | 3 | -2.2206 | 54.1064 | 46.8543 | 2025-07-28 | 41.6039 | 44.1507 | 52.3501 | 2025-07-28 | 15.66% | 0.376% | 100% | 0.71438 | 2 | 8 | 2.7144 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 27.1497 | 28.8122 | 30.4339 | 30.4347 | 0.50326 | FALSE | 60.2144 | 2019 | 2025-07-29 | 5.77% | 5.329% | 0.008324% | 100% | 0.78244 | -3 | 3 | -2.2176 | 53.9439 | 27.1497 | 2025-07-29 | 24.1563 | 25.6356 | 30.3988 | 2025-07-29 | 15.67% | 0.4059% | 100% | 0.71742 | 2 | 8 | 2.7174 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 46.0707 | 48.8931 | 51.6593 | 51.663 | 0.85665 | FALSE | 52.1749 | 2020 | 2025-07-30 | 5.773% | 5.355% | 0.009007% | 100% | 0.78539 | -3 | 3 | -2.2146 | 53.7789 | 46.0707 | 2025-07-30 | 40.9067 | 43.4128 | 51.4829 | 2025-07-30 | 15.68% | 0.4383% | 100% | 0.72037 | 2 | 8 | 2.7204 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 50.858 | 53.9749 | 57.0444 | 57.0496 | 0.94864 | TRUE | 57.0496 | 2025 | 2025-07-31 | 5.775% | 5.381% | 0.009809% | 100% | 0.78824 | -3 | 3 | -2.2118 | 53.6112 | 50.858 | 2025-07-31 | 45.1267 | 47.8923 | 56.7994 | 2025-07-31 | 15.68% | 0.4733% | 100% | 0.72323 | 2 | 8 | 2.7232 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 52.7996 | 56.0368 | 59.2398 | 59.2461 | 0.988 | TRUE | 59.2461 | 2025 | 2025-08-01 | 5.777% | 5.407% | 0.01072% | 100% | 0.79101 | -3 | 3 | -2.209 | 53.4405 | 52.7996 | 2025-08-01 | 46.8301 | 49.7014 | 58.9492 | 2025-08-01 | 15.69% | 0.5099% | 100% | 0.72599 | 2 | 8 | 2.726 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 50.9256 | 54.0492 | 57.1542 | 57.1605 | 0.95604 | TRUE | 57.1605 | 2025 | 2025-08-02 | 5.779% | 5.433% | 0.01175% | 100% | 0.79369 | -3 | 3 | -2.2063 | 53.2667 | 50.9256 | 2025-08-02 | 45.1716 | 47.9423 | 56.8669 | 2025-08-02 | 15.69% | 0.5481% | 100% | 0.72867 | 2 | 8 | 2.7287 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 49.0478 | 52.0574 | 55.0631 | 55.0695 | 0.92386 | FALSE | 57.4498 | 2019 | 2025-08-03 | 5.781% | 5.459% | 0.0129% | 100% | 0.79628 | -3 | 3 | -2.2037 | 53.0895 | 49.0478 | 2025-08-03 | 43.5105 | 46.1804 | 54.7808 | 2025-08-03 | 15.7% | 0.5881% | 100% | 0.73126 | 2 | 8 | 2.7313 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 45.5579 | 48.3545 | 51.1604 | 51.1662 | 0.86104 | FALSE | 53.0473 | 2019 | 2025-08-04 | 5.784% | 5.484% | 0.01416% | 100% | 0.79878 | -3 | 3 | -2.2012 | 52.9088 | 45.5579 | 2025-08-04 | 40.4307 | 42.9125 | 50.9079 | 2025-08-04 | 15.71% | 0.6298% | 100% | 0.73377 | 2 | 8 | 2.7338 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 44.5885 | 47.3267 | 50.0866 | 50.0927 | 0.84566 | FALSE | 58.003 | 2020 | 2025-08-05 | 5.786% | 5.51% | 0.01555% | 100% | 0.80121 | -3 | 3 | -2.1988 | 52.7243 | 44.5885 | 2025-08-05 | 39.5708 | 42.0008 | 49.8298 | 2025-08-05 | 15.71% | 0.6733% | 100% | 0.73619 | 2 | 8 | 2.7362 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 47.2665 | 50.1703 | 53.1104 | 53.1182 | 0.89968 | FALSE | 57.0707 | 2020 | 2025-08-06 | 5.788% | 5.536% | 0.01706% | 100% | 0.80355 | -3 | 3 | -2.1964 | 52.5359 | 47.2665 | 2025-08-06 | 41.9187 | 44.494 | 52.7912 | 2025-08-06 | 15.72% | 0.7185% | 100% | 0.73853 | 2 | 8 | 2.7385 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 50.3278 | 53.421 | 56.5668 | 56.5768 | 0.96146 | TRUE | 56.5768 | 2025 | 2025-08-07 | 5.79% | 5.561% | 0.01869% | 100% | 0.80582 | -3 | 3 | -2.1942 | 52.3447 | 50.3278 | 2025-08-07 | 44.5957 | 47.3366 | 56.1676 | 2025-08-07 | 15.72% | 0.7655% | 100% | 0.7408 | 2 | 8 | 2.7408 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 51.0308 | 54.1684 | 57.3738 | 57.3852 | 0.9785 | TRUE | 57.3852 | 2025 | 2025-08-08 | 5.792% | 5.587% | 0.02049% | 100% | 0.80801 | -3 | 3 | -2.192 | 52.1518 | 51.0308 | 2025-08-08 | 45.199 | 47.978 | 56.9325 | 2025-08-08 | 15.73% | 0.8139% | 100% | 0.74299 | 2 | 8 | 2.743 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 49.0778 | 52.0965 | 55.1941 | 55.2055 | 0.94457 | FALSE | 56.4763 | 2021 | 2025-08-09 | 5.795% | 5.612% | 0.02242% | 100% | 0.81012 | -3 | 3 | -2.1899 | 51.9568 | 49.0778 | 2025-08-09 | 43.476 | 46.1502 | 54.767 | 2025-08-09 | 15.73% | 0.8627% | 100% | 0.74511 | 2 | 8 | 2.7451 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 47.259 | 50.1671 | 53.1642 | 53.1756 | 0.91303 | TRUE | 53.1756 | 2025 | 2025-08-10 | 5.797% | 5.638% | 0.02449% | 100% | 0.81217 | -3 | 3 | -2.1878 | 51.7593 | 47.259 | 2025-08-10 | 41.872 | 44.4486 | 52.7511 | 2025-08-10 | 15.74% | 0.9117% | 100% | 0.74715 | 2 | 8 | 2.7472 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 42.812 | 45.4474 | 48.1755 | 48.1853 | 0.8303 | FALSE | 51.4456 | 2021 | 2025-08-11 | 5.799% | 5.663% | 0.02669% | 100% | 0.81414 | -3 | 3 | -2.1859 | 51.5588 | 42.812 | 2025-08-11 | 37.9661 | 40.3033 | 47.8344 | 2025-08-11 | 15.74% | 0.9609% | 100% | 0.74912 | 2 | 8 | 2.7491 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 45.5194 | 48.3227 | 51.237 | 51.2495 | 0.88633 | TRUE | 51.2495 | 2025 | 2025-08-12 | 5.801% | 5.688% | 0.02904% | 100% | 0.81605 | -3 | 3 | -2.184 | 51.3549 | 45.5194 | 2025-08-12 | 40.3289 | 42.8125 | 50.8157 | 2025-08-12 | 15.75% | 1.011% | 100% | 0.75103 | 2 | 8 | 2.751 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 30.7035 | 32.5951 | 34.5701 | 34.5747 | 0.60019 | FALSE | 52.1582 | 2019 | 2025-08-13 | 5.803% | 5.713% | 0.03154% | 100% | 0.81789 | -3 | 3 | -2.1821 | 51.1474 | 30.7035 | 2025-08-13 | 27.3125 | 28.9952 | 34.4175 | 2025-08-13 | 15.75% | 1.06% | 100% | 0.75287 | 2 | 8 | 2.7529 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 33.0377 | 35.074 | 37.209 | 37.2154 | 0.6485 | FALSE | 56.5166 | 2019 | 2025-08-14 | 5.805% | 5.738% | 0.03417% | 100% | 0.81966 | -3 | 3 | -2.1803 | 50.9357 | 33.0377 | 2025-08-14 | 29.3671 | 31.1771 | 37.0097 | 2025-08-14 | 15.76% | 1.11% | 100% | 0.75464 | 2 | 8 | 2.7546 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 38.749 | 41.1381 | 43.6539 | 43.6646 | 0.76389 | FALSE | 51.5839 | 2020 | 2025-08-15 | 5.808% | 5.763% | 0.03685% | 100% | 0.82137 | -3 | 3 | -2.1786 | 50.7196 | 38.749 | 2025-08-15 | 34.379 | 36.4987 | 43.3293 | 2025-08-15 | 15.76% | 1.158% | 100% | 0.75636 | 2 | 8 | 2.7564 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 30.9166 | 32.8236 | 34.8401 | 34.8462 | 0.61209 | FALSE | 55.5308 | 2019 | 2025-08-16 | 5.81% | 5.788% | 0.03959% | 100% | 0.82303 | -3 | 3 | -2.177 | 50.4986 | 30.9166 | 2025-08-16 | 27.4972 | 29.1933 | 34.6588 | 2025-08-16 | 15.77% | 1.206% | 100% | 0.75801 | 2 | 8 | 2.758 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 22.4049 | 23.7874 | 25.2554 | 25.2576 | 0.44552 | FALSE | 54.2754 | 2019 | 2025-08-17 | 5.812% | 5.813% | 0.04238% | 100% | 0.82462 | -3 | 3 | -2.1754 | 50.2723 | 22.4049 | 2025-08-17 | 19.9848 | 21.218 | 25.1917 | 2025-08-17 | 15.77% | 1.253% | 100% | 0.7596 | 2 | 8 | 2.7596 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 37.7754 | 40.1073 | 42.5936 | 42.6062 | 0.75478 | FALSE | 53.8189 | 2021 | 2025-08-18 | 5.814% | 5.837% | 0.04523% | 100% | 0.82616 | -3 | 3 | -2.1738 | 50.0404 | 37.7754 | 2025-08-18 | 33.5116 | 35.5803 | 42.2463 | 2025-08-18 | 15.78% | 1.3% | 100% | 0.76114 | 2 | 8 | 2.7611 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 39.112 | 41.5274 | 44.1132 | 44.128 | 0.78523 | FALSE | 48.7696 | 2021 | 2025-08-19 | 5.816% | 5.862% | 0.04814% | 100% | 0.82764 | -3 | 3 | -2.1724 | 49.8024 | 39.112 | 2025-08-19 | 34.675 | 36.8164 | 43.7162 | 2025-08-19 | 15.78% | 1.346% | 100% | 0.76262 | 2 | 8 | 2.7626 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 46.1002 | 48.9483 | 52.0098 | 52.0337 | 0.93018 | FALSE | 52.5291 | 2021 | 2025-08-20 | 5.819% | 5.886% | 0.05112% | 100% | 0.82907 | -3 | 3 | -2.1709 | 49.5579 | 46.1002 | 2025-08-20 | 40.7523 | 43.27 | 51.3821 | 2025-08-20 | 15.79% | 1.391% | 100% | 0.76405 | 2 | 8 | 2.764 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 30.271 | 32.1419 | 34.1611 | 34.1694 | 0.61373 | FALSE | 51.4199 | 2020 | 2025-08-21 | 5.821% | 5.911% | 0.05415% | 100% | 0.83044 | -3 | 3 | -2.1696 | 49.3081 | 30.271 | 2025-08-21 | 26.9241 | 28.5881 | 33.9495 | 2025-08-21 | 15.79% | 1.435% | 100% | 0.76543 | 2 | 8 | 2.7654 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 24.2796 | 25.7809 | 27.4075 | 27.4119 | 0.49475 | FALSE | 55.3109 | 2019 | 2025-08-22 | 5.823% | 5.935% | 0.05725% | 100% | 0.83177 | -3 | 3 | -2.1682 | 49.054 | 24.2796 | 2025-08-22 | 21.6483 | 22.9868 | 27.299 | 2025-08-22 | 15.8% | 1.478% | 100% | 0.76675 | 2 | 8 | 2.7668 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 43.0404 | 45.7027 | 48.5988 | 48.6233 | 0.88197 | FALSE | 52.4945 | 2019 | 2025-08-23 | 5.825% | 5.959% | 0.06038% | 100% | 0.83305 | -3 | 3 | -2.167 | 48.7954 | 43.0404 | 2025-08-23 | 38.0683 | 40.423 | 48.0086 | 2025-08-23 | 15.8% | 1.52% | 100% | 0.76803 | 2 | 8 | 2.768 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 43.4602 | 46.1496 | 49.0867 | 49.1132 | 0.89541 | FALSE | 52.3681 | 2019 | 2025-08-24 | 5.827% | 5.984% | 0.06354% | 100% | 0.83428 | -3 | 3 | -2.1657 | 48.5323 | 43.4602 | 2025-08-24 | 38.4243 | 40.802 | 48.461 | 2025-08-24 | 15.8% | 1.561% | 100% | 0.76926 | 2 | 8 | 2.7693 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 33.1143 | 35.1642 | 37.4117 | 37.4255 | 0.6859 | FALSE | 49.23 | 2021 | 2025-08-25 | 5.83% | 6.008% | 0.06673% | 100% | 0.83546 | -3 | 3 | -2.1645 | 48.2644 | 33.1143 | 2025-08-25 | 29.4104 | 31.231 | 37.0951 | 2025-08-25 | 15.81% | 1.6% | 100% | 0.77045 | 2 | 8 | 2.7704 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 40.111 | 42.5951 | 45.3291 | 45.3534 | 0.83566 | FALSE | 51.4092 | 2021 | 2025-08-26 | 5.832% | 6.032% | 0.06995% | 100% | 0.83661 | -3 | 3 | -2.1634 | 47.9914 | 40.111 | 2025-08-26 | 35.5044 | 37.7031 | 44.7845 | 2025-08-26 | 15.81% | 1.639% | 100% | 0.77159 | 2 | 8 | 2.7716 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 46.6696 | 49.561 | 52.7555 | 52.7929 | 0.9781 | TRUE | 52.7929 | 2025 | 2025-08-27 | 5.834% | 6.055% | 0.07321% | 100% | 0.83771 | -3 | 3 | -2.1623 | 47.7133 | 46.6696 | 2025-08-27 | 41.1711 | 43.7219 | 51.9359 | 2025-08-27 | 15.82% | 1.676% | 100% | 0.77269 | 2 | 8 | 2.7727 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 45.011 | 47.8008 | 50.8947 | 50.9309 | 0.94895 | FALSE | 52.9033 | 2021 | 2025-08-28 | 5.836% | 6.079% | 0.07646% | 100% | 0.83876 | -3 | 3 | -2.1612 | 47.4297 | 45.011 | 2025-08-28 | 39.7311 | 42.1936 | 50.1226 | 2025-08-28 | 15.82% | 1.712% | 100% | 0.77375 | 2 | 8 | 2.7737 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 31.6294 | 33.5905 | 35.7737 | 35.7888 | 0.67071 | FALSE | 52.1645 | 2021 | 2025-08-29 | 5.838% | 6.103% | 0.07974% | 100% | 0.83978 | -3 | 3 | -2.1602 | 47.1406 | 31.6294 | 2025-08-29 | 28.1045 | 29.8471 | 35.4574 | 2025-08-29 | 15.82% | 1.747% | 100% | 0.77477 | 2 | 8 | 2.7748 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 44.0414 | 46.7732 | 49.8257 | 49.8636 | 0.94007 | FALSE | 50.4227 | 2021 | 2025-08-30 | 5.841% | 6.126% | 0.08303% | 100% | 0.84076 | -3 | 3 | -2.1592 | 46.8457 | 44.0414 | 2025-08-30 | 38.8764 | 41.2878 | 49.0505 | 2025-08-30 | 15.83% | 1.783% | 100% | 0.77575 | 2 | 8 | 2.7757 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 20.6822 | 21.9656 | 23.4049 | 23.4091 | 0.44404 | FALSE | 50.3244 | 2021 | 2025-08-31 | 5.843% | 6.15% | 0.08634% | 100% | 0.84171 | -3 | 3 | -2.1583 | 46.5449 | 20.6822 | 2025-08-31 | 18.4829 | 19.6298 | 23.3213 | 2025-08-31 | 15.83% | 1.819% | 100% | 0.77669 | 2 | 8 | 2.7767 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 41.6742 | 44.2612 | 47.1733 | 47.2097 | 0.90119 | TRUE | 47.2097 | 2025 | 2025-09-01 | 5.845% | 6.173% | 0.08968% | 100% | 0.84262 | -3 | 3 | -2.1574 | 46.2378 | 41.6742 | 2025-09-01 | 36.8171 | 39.1026 | 46.4577 | 2025-09-01 | 15.83% | 1.854% | 100% | 0.7776 | 2 | 8 | 2.7776 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 36.2251 | 38.4748 | 41.0162 | 41.0429 | 0.78858 | FALSE | 49.191 | 2019 | 2025-09-02 | 5.847% | 6.196% | 0.09304% | 100% | 0.84349 | -3 | 3 | -2.1565 | 45.9245 | 36.2251 | 2025-09-02 | 32.0949 | 34.0881 | 40.5013 | 2025-09-02 | 15.83% | 1.89% | 100% | 0.77847 | 2 | 8 | 2.7785 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 29.8133 | 31.6656 | 33.7656 | 33.782 | 0.65342 | FALSE | 51.1649 | 2019 | 2025-09-03 | 5.849% | 6.219% | 0.09642% | 100% | 0.84433 | -3 | 3 | -2.1557 | 45.6045 | 29.8133 | 2025-09-03 | 26.5084 | 28.1553 | 33.4534 | 2025-09-03 | 15.84% | 1.925% | 100% | 0.77932 | 2 | 8 | 2.7793 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 43.3906 | 46.0874 | 49.1559 | 49.2021 | 0.95827 | FALSE | 50.6307 | 2019 | 2025-09-04 | 5.852% | 6.242% | 0.09984% | 100% | 0.84514 | -3 | 3 | -2.1549 | 45.2773 | 43.3906 | 2025-09-04 | 38.2668 | 40.6451 | 48.2949 | 2025-09-04 | 15.84% | 1.961% | 100% | 0.78013 | 2 | 8 | 2.7801 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 37.4645 | 39.7939 | 42.4538 | 42.4872 | 0.83341 | FALSE | 48.605 | 2020 | 2025-09-05 | 5.854% | 6.265% | 0.1032% | 100% | 0.84592 | -3 | 3 | -2.1541 | 44.9424 | 37.4645 | 2025-09-05 | 33.1508 | 35.212 | 41.8402 | 2025-09-05 | 15.84% | 1.998% | 100% | 0.7809 | 2 | 8 | 2.7809 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 42.0269 | 44.6411 | 47.6364 | 47.683 | 0.94222 | FALSE | 51.9792 | 2019 | 2025-09-06 | 5.856% | 6.288% | 0.1066% | 100% | 0.84667 | -3 | 3 | -2.1533 | 44.6004 | 42.0269 | 2025-09-06 | 37.0722 | 39.3781 | 46.7918 | 2025-09-06 | 15.84% | 2.037% | 100% | 0.78165 | 2 | 8 | 2.7817 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 33.8892 | 35.998 | 38.4226 | 38.4508 | 0.76554 | FALSE | 50.7353 | 2019 | 2025-09-07 | 5.858% | 6.311% | 0.11% | 100% | 0.84739 | -3 | 3 | -2.1526 | 44.2518 | 33.8892 | 2025-09-07 | 30.0409 | 31.9103 | 37.9188 | 2025-09-07 | 15.85% | 2.079% | 100% | 0.78237 | 2 | 8 | 2.7824 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 36.4755 | 38.7461 | 41.3658 | 41.4014 | 0.8307 | FALSE | 44.572 | 2019 | 2025-09-08 | 5.86% | 6.333% | 0.1133% | 100% | 0.84808 | -3 | 3 | -2.1519 | 43.8971 | 36.4755 | 2025-09-08 | 32.2703 | 34.2791 | 40.7345 | 2025-09-08 | 15.85% | 2.124% | 100% | 0.78307 | 2 | 8 | 2.7831 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 20.7432 | 22.035 | 23.5304 | 23.5373 | 0.47604 | FALSE | 45.9103 | 2020 | 2025-09-09 | 5.862% | 6.355% | 0.1167% | 100% | 0.84875 | -3 | 3 | -2.1512 | 43.5368 | 20.7432 | 2025-09-09 | 18.5437 | 19.6985 | 23.4085 | 2025-09-09 | 15.85% | 2.171% | 100% | 0.78373 | 2 | 8 | 2.7837 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 40.7965 | 43.3381 | 46.2902 | 46.3415 | 0.9449 | TRUE | 46.3415 | 2025 | 2025-09-10 | 5.865% | 6.377% | 0.12% | 100% | 0.84939 | -3 | 3 | -2.1506 | 43.1715 | 40.7965 | 2025-09-10 | 35.9579 | 38.1981 | 45.3929 | 2025-09-10 | 15.85% | 2.222% | 100% | 0.78437 | 2 | 8 | 2.7844 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 40.6453 | 43.1785 | 46.1307 | 46.1835 | 0.94954 | TRUE | 46.1835 | 2025 | 2025-09-11 | 5.867% | 6.4% | 0.1232% | 100% | 0.85001 | -3 | 3 | -2.15 | 42.8015 | 40.6453 | 2025-09-11 | 35.8096 | 38.0414 | 45.2072 | 2025-09-11 | 15.85% | 2.278% | 100% | 0.78499 | 2 | 8 | 2.785 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 28.2545 | 30.0162 | 32.0759 | 32.0971 | 0.66555 | FALSE | 47.3325 | 2019 | 2025-09-12 | 5.869% | 6.421% | 0.1264% | 100% | 0.8506 | -3 | 3 | -2.1494 | 42.4275 | 28.2545 | 2025-09-12 | 25.1129 | 26.6787 | 31.7044 | 2025-09-12 | 15.85% | 2.34% | 100% | 0.78558 | 2 | 8 | 2.7856 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 11.7313 | 12.4631 | 13.3214 | 13.3214 | 0.27863 | FALSE | 44.3327 | 2020 | 2025-09-13 | 5.871% | 6.443% | 0.1295% | 100% | 0.85117 | -3 | 3 | -2.1488 | 42.0499 | 11.7313 | 2025-09-13 | 10.5515 | 11.2096 | 13.3214 | 2025-09-13 | 15.85% | 2.409% | 100% | 0.78615 | 2 | 8 | 2.7862 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 34.3014 | 36.4418 | 38.9605 | 38.9991 | 0.82291 | FALSE | 43.7534 | 2020 | 2025-09-14 | 5.873% | 6.465% | 0.1325% | 100% | 0.85172 | -3 | 3 | -2.1483 | 41.6692 | 34.3014 | 2025-09-14 | 30.3157 | 32.2074 | 38.275 | 2025-09-14 | 15.85% | 2.484% | 100% | 0.7867 | 2 | 8 | 2.7867 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 37.4335 | 39.7702 | 42.5287 | 42.5787 | 0.90652 | FALSE | 44.2982 | 2020 | 2025-09-15 | 5.876% | 6.486% | 0.1355% | 100% | 0.85224 | -3 | 3 | -2.1478 | 41.286 | 37.4335 | 2025-09-15 | 32.9737 | 35.032 | 41.6318 | 2025-09-15 | 15.85% | 2.566% | 100% | 0.78722 | 2 | 8 | 2.7872 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 25.8382 | 27.4517 | 29.3625 | 29.3817 | 0.63127 | FALSE | 41.3098 | 2019 | 2025-09-16 | 5.878% | 6.507% | 0.1385% | 100% | 0.85275 | -3 | 3 | -2.1473 | 40.9006 | 25.8382 | 2025-09-16 | 22.978 | 24.413 | 29.0121 | 2025-09-16 | 15.85% | 2.655% | 100% | 0.78773 | 2 | 8 | 2.7877 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 40.5633 | 43.0974 | 46.1075 | 46.1728 | 1.0012 | TRUE | 46.1728 | 2025 | 2025-09-17 | 5.88% | 6.529% | 0.1413% | 100% | 0.85323 | -3 | 3 | -2.1468 | 40.5137 | 40.5633 | 2025-09-17 | 35.5631 | 37.7849 | 44.9029 | 2025-09-17 | 15.85% | 2.75% | 100% | 0.78822 | 2 | 8 | 2.7882 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 40.8839 | 43.439 | 46.4834 | 46.5505 | 1.019 | TRUE | 46.5505 | 2025 | 2025-09-18 | 5.882% | 6.549% | 0.1441% | 100% | 0.8537 | -3 | 3 | -2.1463 | 40.1226 | 40.8839 | 2025-09-18 | 35.8156 | 38.054 | 45.2222 | 2025-09-18 | 15.85% | 2.853% | 100% | 0.78868 | 2 | 8 | 2.7887 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 39.2031 | 41.6542 | 44.5833 | 44.6476 | 0.98684 | TRUE | 44.6476 | 2025 | 2025-09-19 | 5.884% | 6.57% | 0.1468% | 100% | 0.85415 | -3 | 3 | -2.1459 | 39.7248 | 39.2031 | 2025-09-19 | 34.3309 | 36.4774 | 43.348 | 2025-09-19 | 15.85% | 2.966% | 100% | 0.78913 | 2 | 8 | 2.7891 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 40.1917 | 42.7056 | 45.7188 | 45.7872 | 1.0221 | TRUE | 45.7872 | 2025 | 2025-09-20 | 5.887% | 6.591% | 0.1493% | 100% | 0.85458 | -3 | 3 | -2.1454 | 39.3213 | 40.1917 | 2025-09-20 | 35.1427 | 37.3408 | 44.3733 | 2025-09-20 | 15.85% | 3.088% | 100% | 0.78956 | 2 | 8 | 2.7896 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 39.0365 | 41.4791 | 44.4154 | 44.4829 | 1.0032 | TRUE | 44.4829 | 2025 | 2025-09-21 | 5.889% | 6.611% | 0.1517% | 100% | 0.855 | -3 | 3 | -2.145 | 38.9129 | 39.0365 | 2025-09-21 | 34.0957 | 36.2292 | 43.0515 | 2025-09-21 | 15.85% | 3.218% | 100% | 0.78998 | 2 | 8 | 2.79 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 37.7271 | 40.0887 | 42.9358 | 43.0001 | 0.97987 | TRUE | 43.0001 | 2025 | 2025-09-22 | 5.891% | 6.631% | 0.154% | 100% | 0.85539 | -3 | 3 | -2.1446 | 38.5005 | 37.7271 | 2025-09-22 | 32.9447 | 35.0069 | 41.5981 | 2025-09-22 | 15.84% | 3.357% | 100% | 0.79038 | 2 | 8 | 2.7904 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 24.2974 | 25.819 | 27.6586 | 27.6795 | 0.63746 | FALSE | 39.1366 | 2019 | 2025-09-23 | 5.893% | 6.651% | 0.1562% | 100% | 0.85578 | -3 | 3 | -2.1442 | 38.0851 | 24.2974 | 2025-09-23 | 21.5506 | 22.9001 | 27.211 | 2025-09-23 | 15.84% | 3.505% | 100% | 0.79076 | 2 | 8 | 2.7908 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 16.3053 | 17.3268 | 18.5653 | 18.5708 | 0.43232 | FALSE | 35.871 | 2021 | 2025-09-24 | 5.895% | 6.671% | 0.1582% | 100% | 0.85614 | -3 | 3 | -2.1439 | 37.6675 | 16.3053 | 2025-09-24 | 14.6056 | 15.5206 | 18.4417 | 2025-09-24 | 15.84% | 3.663% | 100% | 0.79113 | 2 | 8 | 2.7911 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 27.2351 | 28.942 | 31.0171 | 31.0477 | 0.73072 | TRUE | 31.0477 | 2025 | 2025-09-25 | 5.898% | 6.69% | 0.1599% | 100% | 0.8565 | -3 | 3 | -2.1435 | 37.2487 | 27.2351 | 2025-09-25 | 24.0098 | 25.5145 | 30.3154 | 2025-09-25 | 15.84% | 3.829% | 100% | 0.79148 | 2 | 8 | 2.7915 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 29.2445 | 31.078 | 33.3132 | 33.3512 | 0.79367 | TRUE | 33.3512 | 2025 | 2025-09-26 | 5.9% | 6.71% | 0.1616% | 100% | 0.85684 | -3 | 3 | -2.1432 | 36.8296 | 29.2445 | 2025-09-26 | 25.6687 | 27.278 | 32.4095 | 2025-09-26 | 15.83% | 4.001% | 100% | 0.79182 | 2 | 8 | 2.7918 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 14.2884 | 15.1846 | 16.28 | 16.2835 | 0.39187 | FALSE | 32.5101 | 2019 | 2025-09-27 | 5.902% | 6.729% | 0.163% | 100% | 0.85716 | -3 | 3 | -2.1428 | 36.4109 | 14.2884 | 2025-09-27 | 12.8259 | 13.6303 | 16.1937 | 2025-09-27 | 15.83% | 4.178% | 100% | 0.79214 | 2 | 8 | 2.7921 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 16.8128 | 17.8677 | 19.1606 | 19.1681 | 0.46652 | FALSE | 28.5999 | 2019 | 2025-09-28 | 5.904% | 6.748% | 0.1643% | 100% | 0.85748 | -3 | 3 | -2.1425 | 35.9936 | 16.8128 | 2025-09-28 | 15.0241 | 15.9668 | 18.9686 | 2025-09-28 | 15.83% | 4.361% | 100% | 0.79246 | 2 | 8 | 2.7925 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 22.4807 | 23.8918 | 25.6257 | 25.6458 | 0.63131 | FALSE | 39.6428 | 2019 | 2025-09-29 | 5.906% | 6.766% | 0.1653% | 100% | 0.85778 | -3 | 3 | -2.1422 | 35.5787 | 22.4807 | 2025-09-29 | 19.8754 | 21.1229 | 25.0927 | 2025-09-29 | 15.82% | 4.549% | 100% | 0.79276 | 2 | 8 | 2.7928 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 25.9731 | 27.6041 | 29.6133 | 29.6441 | 0.73811 | FALSE | 32.0623 | 2020 | 2025-09-30 | 5.908% | 6.785% | 0.1662% | 100% | 0.85807 | -3 | 3 | -2.1419 | 35.1669 | 25.9731 | 2025-09-30 | 22.7835 | 24.2142 | 28.7632 | 2025-09-30 | 15.82% | 4.743% | 100% | 0.79305 | 2 | 8 | 2.793 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 31.261 | 33.2248 | 35.6499 | 35.7009 | 0.89914 | FALSE | 38.1018 | 2020 | 2025-10-01 | 5.911% | 6.803% | 0.1669% | 100% | 0.85834 | -3 | 3 | -2.1417 | 34.7592 | 31.261 | 2025-10-01 | 27.0833 | 28.7847 | 34.1901 | 2025-10-01 | 15.81% | 4.943% | 100% | 0.79333 | 2 | 8 | 2.7933 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 33.0313 | 35.1071 | 37.6769 | 37.7365 | 0.96146 | TRUE | 37.7365 | 2025 | 2025-10-02 | 5.913% | 6.821% | 0.1673% | 100% | 0.85861 | -3 | 3 | -2.1414 | 34.3521 | 33.0313 | 2025-10-02 | 28.4395 | 30.2268 | 35.9005 | 2025-10-02 | 15.8% | 5.148% | 100% | 0.79359 | 2 | 8 | 2.7936 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 31.1729 | 33.1328 | 35.5647 | 35.6175 | 0.91823 | FALSE | 36.0524 | 2018 | 2025-10-03 | 5.915% | 6.838% | 0.1676% | 100% | 0.85887 | -3 | 3 | -2.1411 | 33.9422 | 31.1729 | 2025-10-03 | 26.8809 | 28.5708 | 33.9312 | 2025-10-03 | 15.8% | 5.359% | 100% | 0.79385 | 2 | 8 | 2.7938 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 33.342 | 35.439 | 38.0474 | 38.1107 | 0.99437 | TRUE | 38.1107 | 2025 | 2025-10-04 | 5.917% | 6.856% | 0.1677% | 100% | 0.85911 | -3 | 3 | -2.1409 | 33.5304 | 33.342 | 2025-10-04 | 28.5247 | 30.3187 | 36.0041 | 2025-10-04 | 15.79% | 5.572% | 100% | 0.79409 | 2 | 8 | 2.7941 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 33.6856 | 35.8051 | 38.4474 | 38.512 | 1.0171 | TRUE | 38.512 | 2025 | 2025-10-05 | 5.919% | 6.873% | 0.1677% | 100% | 0.85935 | -3 | 3 | -2.1407 | 33.1178 | 33.6856 | 2025-10-05 | 28.7472 | 30.556 | 36.2827 | 2025-10-05 | 15.78% | 5.789% | 100% | 0.79433 | 2 | 8 | 2.7943 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 14.4807 | 15.3922 | 16.5311 | 16.5367 | 0.44217 | FALSE | 33.9939 | 2018 | 2025-10-06 | 5.922% | 6.889% | 0.1676% | 100% | 0.85957 | -3 | 3 | -2.1404 | 32.7052 | 14.4807 | 2025-10-06 | 12.9426 | 13.7572 | 16.3341 | 2025-10-06 | 15.78% | 6.007% | 100% | 0.79456 | 2 | 8 | 2.7946 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 24.8772 | 26.4436 | 28.4053 | 28.4373 | 0.76992 | FALSE | 37.0242 | 2021 | 2025-10-07 | 5.924% | 6.906% | 0.1674% | 100% | 0.85979 | -3 | 3 | -2.1402 | 32.2937 | 24.8772 | 2025-10-07 | 21.5913 | 22.9509 | 27.2472 | 2025-10-07 | 15.77% | 6.228% | 100% | 0.79477 | 2 | 8 | 2.7948 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 15.2435 | 16.2038 | 17.4089 | 17.4163 | 0.47749 | FALSE | 36.1203 | 2021 | 2025-10-08 | 5.926% | 6.922% | 0.167% | 100% | 0.86 | -3 | 3 | -2.14 | 31.8843 | 15.2435 | 2025-10-08 | 13.5756 | 14.4307 | 17.1304 | 2025-10-08 | 15.76% | 6.452% | 100% | 0.79498 | 2 | 8 | 2.795 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 30.8092 | 32.7507 | 35.1925 | 35.2494 | 0.9787 | TRUE | 35.2494 | 2025 | 2025-10-09 | 5.928% | 6.938% | 0.1664% | 100% | 0.8602 | -3 | 3 | -2.1398 | 31.478 | 30.8092 | 2025-10-09 | 26.1281 | 27.7746 | 32.9671 | 2025-10-09 | 15.75% | 6.677% | 100% | 0.79518 | 2 | 8 | 2.7952 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 26.3318 | 27.9918 | 30.0839 | 30.123 | 0.84704 | TRUE | 30.123 | 2025 | 2025-10-10 | 5.93% | 6.954% | 0.1659% | 100% | 0.86039 | -3 | 3 | -2.1396 | 31.0757 | 26.3318 | 2025-10-10 | 22.5868 | 24.0108 | 28.4964 | 2025-10-10 | 15.74% | 6.906% | 100% | 0.79538 | 2 | 8 | 2.7954 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 22.7782 | 24.2147 | 26.0288 | 26.056 | 0.74203 | FALSE | 35.2283 | 2019 | 2025-10-11 | 5.933% | 6.97% | 0.1653% | 100% | 0.86058 | -3 | 3 | -2.1394 | 30.6783 | 22.7782 | 2025-10-11 | 19.7227 | 20.9666 | 24.8806 | 2025-10-11 | 15.73% | 7.137% | 100% | 0.79556 | 2 | 8 | 2.7956 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 24.5895 | 26.1408 | 28.1038 | 28.1377 | 0.81152 | FALSE | 34.2433 | 2021 | 2025-10-12 | 5.935% | 6.985% | 0.1646% | 100% | 0.86076 | -3 | 3 | -2.1392 | 30.287 | 24.5895 | 2025-10-12 | 21.1046 | 22.4361 | 26.6212 | 2025-10-12 | 15.72% | 7.37% | 100% | 0.79574 | 2 | 8 | 2.7957 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 20.2968 | 21.5778 | 23.2019 | 23.2225 | 0.67825 | FALSE | 32.9149 | 2021 | 2025-10-13 | 5.937% | 7% | 0.1638% | 100% | 0.86093 | -3 | 3 | -2.1391 | 29.9026 | 20.2968 | 2025-10-13 | 17.6544 | 18.7687 | 22.2668 | 2025-10-13 | 15.71% | 7.606% | 100% | 0.79591 | 2 | 8 | 2.7959 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 17.0468 | 18.1231 | 19.4902 | 19.5028 | 0.57678 | FALSE | 34.8217 | 2021 | 2025-10-14 | 5.939% | 7.014% | 0.163% | 100% | 0.86109 | -3 | 3 | -2.1389 | 29.5261 | 17.0468 | 2025-10-14 | 14.9841 | 15.9302 | 18.8968 | 2025-10-14 | 15.7% | 7.843% | 100% | 0.79608 | 2 | 8 | 2.7961 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 28.9042 | 30.7299 | 33.0531 | 33.1061 | 0.99125 | TRUE | 33.1061 | 2025 | 2025-10-15 | 5.941% | 7.029% | 0.162% | 100% | 0.86125 | -3 | 3 | -2.1387 | 29.1586 | 28.9042 | 2025-10-15 | 24.1591 | 25.6852 | 30.4641 | 2025-10-15 | 15.69% | 8.081% | 100% | 0.79623 | 2 | 8 | 2.7962 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 26.9088 | 28.6092 | 30.7767 | 30.8217 | 0.93422 | FALSE | 31.8635 | 2021 | 2025-10-16 | 5.943% | 7.043% | 0.161% | 100% | 0.8614 | -3 | 3 | -2.1386 | 28.7992 | 26.9088 | 2025-10-16 | 22.6023 | 24.0305 | 28.4976 | 2025-10-16 | 15.68% | 8.321% | 100% | 0.79638 | 2 | 8 | 2.7964 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 17.1644 | 18.2494 | 19.635 | 19.6487 | 0.60285 | FALSE | 29.8543 | 2021 | 2025-10-17 | 5.946% | 7.057% | 0.1603% | 100% | 0.86155 | -3 | 3 | -2.1385 | 28.446 | 17.1644 | 2025-10-17 | 15.0072 | 15.9559 | 18.9192 | 2025-10-17 | 15.66% | 8.565% | 100% | 0.79653 | 2 | 8 | 2.7965 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 26.8567 | 28.5552 | 30.7277 | 30.7738 | 0.9557 | FALSE | 32.3643 | 2020 | 2025-10-18 | 5.948% | 7.07% | 0.1601% | 100% | 0.86169 | -3 | 3 | -2.1383 | 28.0987 | 26.8567 | 2025-10-18 | 22.3971 | 23.8135 | 28.2317 | 2025-10-18 | 15.65% | 8.818% | 100% | 0.79667 | 2 | 8 | 2.7967 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 14.5353 | 15.4549 | 16.6331 | 16.6416 | 0.52309 | FALSE | 30.6183 | 2020 | 2025-10-19 | 5.95% | 7.084% | 0.1602% | 100% | 0.86182 | -3 | 3 | -2.1382 | 27.7571 | 14.5353 | 2025-10-19 | 12.8211 | 13.6322 | 16.1589 | 2025-10-19 | 15.64% | 9.077% | 100% | 0.7968 | 2 | 8 | 2.7968 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 8.0517 | 8.5613 | 9.2152 | 9.2152 | 0.29316 | FALSE | 26.9177 | 2020 | 2025-10-20 | 5.952% | 7.097% | 0.1607% | 100% | 0.86195 | -3 | 3 | -2.1381 | 27.4208 | 8.0517 | 2025-10-20 | 7.3127 | 7.7755 | 9.2152 | 2025-10-20 | 15.62% | 9.345% | 100% | 0.79693 | 2 | 8 | 2.7969 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 14.0993 | 14.992 | 16.1394 | 16.1476 | 0.51989 | FALSE | 22.4742 | 2019 | 2025-10-21 | 5.954% | 7.11% | 0.1617% | 100% | 0.86207 | -3 | 3 | -2.1379 | 27.0895 | 14.0993 | 2025-10-21 | 12.4274 | 13.2142 | 15.6584 | 2025-10-21 | 15.61% | 9.62% | 100% | 0.79705 | 2 | 8 | 2.7971 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 25.0235 | 26.6084 | 28.6489 | 28.6913 | 0.93486 | TRUE | 28.6913 | 2025 | 2025-10-22 | 5.957% | 7.122% | 0.1632% | 100% | 0.86219 | -3 | 3 | -2.1378 | 26.7629 | 25.0235 | 2025-10-22 | 20.7282 | 22.0411 | 26.1135 | 2025-10-22 | 15.59% | 9.904% | 100% | 0.79717 | 2 | 8 | 2.7972 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 16.9325 | 18.0054 | 19.3887 | 19.4044 | 0.63985 | FALSE | 30.8599 | 2021 | 2025-10-23 | 5.959% | 7.135% | 0.1665% | 100% | 0.8623 | -3 | 3 | -2.1377 | 26.4405 | 16.9325 | 2025-10-23 | 14.6412 | 15.5689 | 18.4423 | 2025-10-23 | 15.58% | 10.2% | 100% | 0.79729 | 2 | 8 | 2.7973 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 20.0439 | 21.3144 | 22.955 | 22.9813 | 0.76689 | FALSE | 31.0942 | 2021 | 2025-10-24 | 5.961% | 7.147% | 0.1715% | 100% | 0.86241 | -3 | 3 | -2.1376 | 26.1218 | 20.0439 | 2025-10-24 | 16.9687 | 18.0443 | 21.3708 | 2025-10-24 | 15.57% | 10.5% | 100% | 0.7974 | 2 | 8 | 2.7974 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 18.5509 | 19.7272 | 21.2483 | 21.271 | 0.71833 | FALSE | 29.7998 | 2021 | 2025-10-25 | 5.963% | 7.159% | 0.1785% | 100% | 0.86252 | -3 | 3 | -2.1375 | 25.8065 | 18.5509 | 2025-10-25 | 15.7999 | 16.8018 | 19.8957 | 2025-10-25 | 15.55% | 10.81% | 100% | 0.7975 | 2 | 8 | 2.7975 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 14.7153 | 15.6488 | 16.8576 | 16.8701 | 0.57654 | FALSE | 29.2632 | 2019 | 2025-10-26 | 5.965% | 7.17% | 0.1873% | 100% | 0.86262 | -3 | 3 | -2.1374 | 25.4945 | 14.7153 | 2025-10-26 | 12.809 | 13.6216 | 16.1269 | 2025-10-26 | 15.54% | 11.12% | 100% | 0.7976 | 2 | 8 | 2.7976 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 11.7771 | 12.5246 | 13.4937 | 13.5001 | 0.46691 | FALSE | 29.6439 | 2021 | 2025-10-27 | 5.968% | 7.182% | 0.1983% | 100% | 0.86271 | -3 | 3 | -2.1373 | 25.1853 | 11.7771 | 2025-10-27 | 10.4302 | 11.0922 | 13.1298 | 2025-10-27 | 15.52% | 11.45% | 100% | 0.7977 | 2 | 8 | 2.7977 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 16.0486 | 17.0675 | 18.3904 | 18.4096 | 0.64438 | FALSE | 28.7418 | 2021 | 2025-10-28 | 5.97% | 7.193% | 0.2113% | 100% | 0.86281 | -3 | 3 | -2.1372 | 24.8787 | 16.0486 | 2025-10-28 | 13.7766 | 14.6512 | 17.3395 | 2025-10-28 | 15.5% | 11.79% | 100% | 0.79779 | 2 | 8 | 2.7978 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 20.4024 | 21.6982 | 23.3828 | 23.423 | 0.82977 | FALSE | 25.2103 | 2019 | 2025-10-29 | 5.972% | 7.205% | 0.2265% | 100% | 0.8629 | -3 | 3 | -2.1371 | 24.5743 | 20.4024 | 2025-10-29 | 16.9016 | 17.975 | 21.2692 | 2025-10-29 | 15.49% | 12.14% | 100% | 0.79788 | 2 | 8 | 2.7979 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 17.6074 | 18.7261 | 20.1824 | 20.2124 | 0.72473 | FALSE | 25.5555 | 2020 | 2025-10-30 | 5.974% | 7.216% | 0.244% | 100% | 0.86298 | -3 | 3 | -2.137 | 24.2718 | 17.6074 | 2025-10-30 | 14.8442 | 15.7873 | 18.677 | 2025-10-30 | 15.47% | 12.5% | 100% | 0.79796 | 2 | 8 | 2.798 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 17.171 | 18.2624 | 19.685 | 19.7161 | 0.71555 | FALSE | 27.871 | 2020 | 2025-10-31 | 5.976% | 7.227% | 0.2648% | 100% | 0.86306 | -3 | 3 | -2.1369 | 23.971 | 17.171 | 2025-10-31 | 14.4735 | 15.3934 | 18.2075 | 2025-10-31 | 15.46% | 12.86% | 100% | 0.79805 | 2 | 8 | 2.798 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 16.2255 | 17.2572 | 18.6037 | 18.6333 | 0.68453 | FALSE | 26.8474 | 2020 | 2025-11-01 | 5.979% | 7.238% | 0.2884% | 100% | 0.86314 | -3 | 3 | -2.1369 | 23.6723 | 16.2255 | 2025-11-01 | 13.735 | 14.6083 | 17.2756 | 2025-11-01 | 15.44% | 13.23% | 100% | 0.79813 | 2 | 8 | 2.7981 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 21.9956 | 23.3947 | 25.223 | 25.296 | 0.94069 | FALSE | 26.3265 | 2021 | 2025-11-02 | 5.981% | 7.248% | 0.315% | 100% | 0.86322 | -3 | 3 | -2.1368 | 23.3762 | 21.9956 | 2025-11-02 | 17.6094 | 18.7295 | 22.145 | 2025-11-02 | 15.42% | 13.6% | 100% | 0.7982 | 2 | 8 | 2.7982 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 5.7955 | 6.1643 | 6.6468 | 6.6468 | 0.25021 | FALSE | 25.4175 | 2020 | 2025-11-03 | 5.983% | 7.259% | 0.3446% | 100% | 0.86329 | -3 | 3 | -2.1367 | 23.083 | 5.7955 | 2025-11-03 | 5.2863 | 5.6227 | 6.6468 | 2025-11-03 | 15.41% | 13.98% | 100% | 0.79827 | 2 | 8 | 2.7983 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 11.9954 | 12.759 | 13.7593 | 13.7761 | 0.52492 | FALSE | 18.8823 | 2018 | 2025-11-04 | 5.985% | 7.27% | 0.3774% | 100% | 0.86336 | -3 | 3 | -2.1366 | 22.7932 | 11.9954 | 2025-11-04 | 10.4498 | 11.1151 | 13.137 | 2025-11-04 | 15.39% | 14.35% | 100% | 0.79834 | 2 | 8 | 2.7983 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 21.0218 | 22.3606 | 24.1163 | 24.207 | 0.93364 | TRUE | 24.207 | 2025 | 2025-11-05 | 5.987% | 7.28% | 0.4135% | 100% | 0.86343 | -3 | 3 | -2.1366 | 22.5072 | 21.0218 | 2025-11-05 | 16.6897 | 17.7526 | 20.9779 | 2025-11-05 | 15.37% | 14.73% | 100% | 0.79841 | 2 | 8 | 2.7984 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 21.0873 | 22.4308 | 24.1948 | 24.2965 | 0.94848 | TRUE | 24.2965 | 2025 | 2025-11-06 | 5.989% | 7.291% | 0.4517% | 100% | 0.86349 | -3 | 3 | -2.1365 | 22.2255 | 21.0873 | 2025-11-06 | 16.6269 | 17.6862 | 20.8955 | 2025-11-06 | 15.36% | 15.1% | 100% | 0.79847 | 2 | 8 | 2.7985 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 20.9576 | 22.2934 | 24.0493 | 24.1602 | 0.95453 | TRUE | 24.1602 | 2025 | 2025-11-07 | 5.992% | 7.301% | 0.4906% | 100% | 0.86355 | -3 | 3 | -2.1364 | 21.9489 | 20.9576 | 2025-11-07 | 16.4439 | 17.492 | 20.6621 | 2025-11-07 | 15.34% | 15.48% | 100% | 0.79854 | 2 | 8 | 2.7985 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 13.8675 | 14.7517 | 15.9154 | 15.9565 | 0.63796 | FALSE | 20.4988 | 2021 | 2025-11-08 | 5.994% | 7.312% | 0.53% | 100% | 0.86361 | -3 | 3 | -2.1364 | 21.6778 | 13.8675 | 2025-11-08 | 11.7241 | 12.4716 | 14.7291 | 2025-11-08 | 15.33% | 15.85% | 100% | 0.79859 | 2 | 8 | 2.7986 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 8.2073 | 8.7308 | 9.4206 | 9.427 | 0.38137 | FALSE | 19.6121 | 2020 | 2025-11-09 | 5.996% | 7.322% | 0.5701% | 100% | 0.86367 | -3 | 3 | -2.1363 | 21.4126 | 8.2073 | 2025-11-09 | 7.3601 | 7.8295 | 9.2451 | 2025-11-09 | 15.31% | 16.22% | 100% | 0.79865 | 2 | 8 | 2.7987 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 18.4763 | 19.6552 | 21.2106 | 21.3172 | 0.87246 | TRUE | 21.3172 | 2025 | 2025-11-10 | 5.998% | 7.333% | 0.6108% | 100% | 0.86372 | -3 | 3 | -2.1363 | 21.1537 | 18.4763 | 2025-11-10 | 14.6671 | 15.603 | 18.4206 | 2025-11-10 | 15.3% | 16.59% | 100% | 0.79871 | 2 | 8 | 2.7987 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 19.053 | 20.2693 | 21.8757 | 22.001 | 0.91081 | TRUE | 22.001 | 2025 | 2025-11-11 | 6% | 7.343% | 0.6521% | 100% | 0.86378 | -3 | 3 | -2.1362 | 20.9015 | 19.053 | 2025-11-11 | 14.9259 | 15.8787 | 18.7427 | 2025-11-11 | 15.28% | 16.95% | 100% | 0.79876 | 2 | 8 | 2.7988 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 18.921 | 20.1292 | 21.727 | 21.8605 | 0.91522 | TRUE | 21.8605 | 2025 | 2025-11-12 | 6.003% | 7.354% | 0.6938% | 100% | 0.86383 | -3 | 3 | -2.1362 | 20.6563 | 18.921 | 2025-11-12 | 14.7591 | 15.7016 | 18.5305 | 2025-11-12 | 15.27% | 17.31% | 100% | 0.79881 | 2 | 8 | 2.7988 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 16.7952 | 17.8681 | 19.2886 | 19.3952 | 0.82101 | FALSE | 23.4719 | 2020 | 2025-11-13 | 6.005% | 7.364% | 0.7361% | 100% | 0.86387 | -3 | 3 | -2.1361 | 20.4182 | 16.7952 | 2025-11-13 | 13.4128 | 14.2696 | 16.8376 | 2025-11-13 | 15.25% | 17.66% | 100% | 0.79886 | 2 | 8 | 2.7989 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 9.699 | 10.3188 | 11.1405 | 11.1628 | 0.47768 | FALSE | 17.097 | 2020 | 2025-11-14 | 6.007% | 7.375% | 0.7768% | 100% | 0.86392 | -3 | 3 | -2.1361 | 20.1872 | 9.699 | 2025-11-14 | 8.4806 | 9.0225 | 10.6445 | 2025-11-14 | 15.24% | 18.01% | 100% | 0.7989 | 2 | 8 | 2.7989 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 11.8237 | 12.5796 | 13.5829 | 13.6292 | 0.58945 | FALSE | 21.8959 | 2020 | 2025-11-15 | 6.009% | 7.386% | 0.8149% | 100% | 0.86396 | -3 | 3 | -2.136 | 19.9632 | 11.8237 | 2025-11-15 | 10.0275 | 10.6686 | 12.5843 | 2025-11-15 | 15.22% | 18.36% | 100% | 0.79895 | 2 | 8 | 2.7989 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 18.5378 | 19.7234 | 21.2989 | 21.4654 | 0.93811 | TRUE | 21.4654 | 2025 | 2025-11-16 | 6.011% | 7.397% | 0.8502% | 100% | 0.86401 | -3 | 3 | -2.136 | 19.746 | 18.5378 | 2025-11-16 | 14.1854 | 15.0927 | 17.8 | 2025-11-16 | 15.21% | 18.71% | 100% | 0.79899 | 2 | 8 | 2.799 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 12.1769 | 12.956 | 13.9925 | 14.0498 | 0.62036 | FALSE | 21.9381 | 2018 | 2025-11-17 | 6.014% | 7.408% | 0.8825% | 100% | 0.86405 | -3 | 3 | -2.136 | 19.5351 | 12.1769 | 2025-11-17 | 10.2123 | 10.8657 | 12.8129 | 2025-11-17 | 15.2% | 19.06% | 100% | 0.79903 | 2 | 8 | 2.799 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 11.5249 | 12.2626 | 13.2452 | 13.2965 | 0.59306 | FALSE | 20.8569 | 2020 | 2025-11-18 | 6.016% | 7.419% | 0.9118% | 100% | 0.86409 | -3 | 3 | -2.1359 | 19.3304 | 11.5249 | 2025-11-18 | 9.7287 | 10.3514 | 12.2045 | 2025-11-18 | 15.18% | 19.41% | 100% | 0.79907 | 2 | 8 | 2.7991 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 8.4816 | 9.0247 | 9.7491 | 9.7679 | 0.44002 | FALSE | 22.1578 | 2021 | 2025-11-19 | 6.018% | 7.43% | 0.938% | 100% | 0.86413 | -3 | 3 | -2.1359 | 19.1315 | 8.4816 | 2025-11-19 | 7.4723 | 7.9507 | 9.3727 | 2025-11-19 | 15.17% | 19.76% | 100% | 0.79911 | 2 | 8 | 2.7991 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 13.877 | 14.7659 | 15.9531 | 16.0483 | 0.73005 | FALSE | 22.5324 | 2019 | 2025-11-20 | 6.02% | 7.442% | 0.9603% | 100% | 0.86416 | -3 | 3 | -2.1358 | 18.9382 | 13.877 | 2025-11-20 | 11.2053 | 11.9231 | 14.0536 | 2025-11-20 | 15.16% | 20.11% | 100% | 0.79914 | 2 | 8 | 2.7991 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 3.3148 | 3.5272 | 3.8113 | 3.8113 | 0.17506 | FALSE | 21.7139 | 2019 | 2025-11-21 | 6.022% | 7.453% | 0.9801% | 100% | 0.8642 | -3 | 3 | -2.1358 | 18.75 | 3.3148 | 2025-11-21 | 3.0392 | 3.234 | 3.8113 | 2025-11-21 | 15.15% | 20.46% | 100% | 0.79918 | 2 | 8 | 2.7992 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 8.7882 | 9.3516 | 10.1061 | 10.1311 | 0.46978 | FALSE | 22.055 | 2020 | 2025-11-22 | 6.024% | 7.465% | 0.9972% | 100% | 0.86423 | -3 | 3 | -2.1358 | 18.5665 | 8.7882 | 2025-11-22 | 7.6632 | 8.1545 | 9.609 | 2025-11-22 | 15.14% | 20.81% | 100% | 0.79921 | 2 | 8 | 2.7992 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 13.0749 | 13.9134 | 15.0378 | 15.1277 | 0.70809 | FALSE | 21.4392 | 2020 | 2025-11-23 | 6.027% | 7.477% | 1.012% | 100% | 0.86426 | -3 | 3 | -2.1357 | 18.3876 | 13.0749 | 2025-11-23 | 10.5658 | 11.2434 | 13.2474 | 2025-11-23 | 15.13% | 21.17% | 100% | 0.79924 | 2 | 8 | 2.7992 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 11.8281 | 12.587 | 13.6059 | 13.6758 | 0.6461 | FALSE | 20.2063 | 2020 | 2025-11-24 | 6.029% | 7.489% | 1.023% | 100% | 0.86429 | -3 | 3 | -2.1357 | 18.2128 | 11.8281 | 2025-11-24 | 9.7364 | 10.3611 | 12.2063 | 2025-11-24 | 15.12% | 21.52% | 100% | 0.79927 | 2 | 8 | 2.7993 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 4.8564 | 5.1681 | 5.5872 | 5.5872 | 0.2664 | FALSE | 18.5076 | 2020 | 2025-11-25 | 6.031% | 7.502% | 1.032% | 100% | 0.86432 | -3 | 3 | -2.1357 | 18.0418 | 4.8564 | 2025-11-25 | 4.4571 | 4.7431 | 5.5872 | 2025-11-25 | 15.11% | 21.89% | 100% | 0.7993 | 2 | 8 | 2.7993 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 10.4324 | 11.1022 | 12.0042 | 12.055 | 0.58003 | FALSE | 20.3676 | 2020 | 2025-11-26 | 6.033% | 7.514% | 1.038% | 100% | 0.86435 | -3 | 3 | -2.1357 | 17.8745 | 10.4324 | 2025-11-26 | 8.7502 | 9.312 | 10.9681 | 2025-11-26 | 15.1% | 22.25% | 100% | 0.79933 | 2 | 8 | 2.7993 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 12.389 | 13.1848 | 14.2579 | 14.3432 | 0.69643 | FALSE | 18.7235 | 2018 | 2025-11-27 | 6.035% | 7.527% | 1.041% | 100% | 0.86438 | -3 | 3 | -2.1356 | 17.7093 | 12.389 | 2025-11-27 | 9.9661 | 10.6062 | 12.4912 | 2025-11-27 | 15.09% | 22.62% | 100% | 0.79936 | 2 | 8 | 2.7994 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 9.7751 | 10.4032 | 11.2516 | 11.2948 | 0.55345 | FALSE | 15.0436 | 2018 | 2025-11-28 | 6.038% | 7.54% | 1.042% | 100% | 0.8644 | -3 | 3 | -2.1356 | 17.5454 | 9.7751 | 2025-11-28 | 8.2511 | 8.7812 | 10.3409 | 2025-11-28 | 15.08% | 22.99% | 100% | 0.79939 | 2 | 8 | 2.7994 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 11.073 | 11.7847 | 12.7475 | 12.8118 | 0.63353 | FALSE | 19.9481 | 2018 | 2025-11-29 | 6.04% | 7.553% | 1.042% | 100% | 0.86443 | -3 | 3 | -2.1356 | 17.3834 | 11.073 | 2025-11-29 | 9.0735 | 9.6567 | 11.371 | 2025-11-29 | 15.08% | 23.36% | 100% | 0.79941 | 2 | 8 | 2.7994 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 4.5008 | 4.7902 | 5.1823 | 5.1823 | 0.25859 | FALSE | 19.8419 | 2021 | 2025-11-30 | 6.042% | 7.566% | 1.041% | 100% | 0.86445 | -3 | 3 | -2.1355 | 17.2241 | 4.5008 | 2025-11-30 | 4.1355 | 4.4014 | 5.1823 | 2025-11-30 | 15.07% | 23.73% | 100% | 0.79943 | 2 | 8 | 2.7994 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 3.8988 | 4.1496 | 4.49 | 4.49 | 0.22605 | FALSE | 18.7749 | 2020 | 2025-12-01 | 6.044% | 7.58% | 1.04% | 100% | 0.86447 | -3 | 3 | -2.1355 | 17.0684 | 3.8988 | 2025-12-01 | 3.5832 | 3.8137 | 4.49 | 2025-12-01 | 15.06% | 24.09% | 100% | 0.79946 | 2 | 8 | 2.7995 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 5.387 | 5.7337 | 6.2048 | 6.2065 | 0.31521 | FALSE | 8.2901 | 2021 | 2025-12-02 | 6.046% | 7.593% | 1.039% | 100% | 0.8645 | -3 | 3 | -2.1355 | 16.9172 | 5.387 | 2025-12-02 | 4.9214 | 5.2381 | 6.1665 | 2025-12-02 | 15.06% | 24.46% | 100% | 0.79948 | 2 | 8 | 2.7995 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 8.4695 | 9.0148 | 9.757 | 9.7867 | 0.50129 | FALSE | 13.4681 | 2021 | 2025-12-03 | 6.049% | 7.607% | 1.036% | 100% | 0.86452 | -3 | 3 | -2.1355 | 16.7714 | 8.4695 | 2025-12-03 | 7.2433 | 7.7096 | 9.0757 | 2025-12-03 | 15.05% | 24.81% | 100% | 0.7995 | 2 | 8 | 2.7995 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 14.3943 | 15.3213 | 16.5854 | 16.725 | 0.86374 | TRUE | 16.725 | 2025 | 2025-12-04 | 6.051% | 7.621% | 1.034% | 100% | 0.86454 | -3 | 3 | -2.1355 | 16.6317 | 14.3943 | 2025-12-04 | 10.6366 | 11.3216 | 13.3269 | 2025-12-04 | 15.05% | 25.15% | 100% | 0.79952 | 2 | 8 | 2.7995 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 16.9016 | 17.9906 | 19.4779 | 19.6808 | 1.0244 | TRUE | 19.6808 | 2025 | 2025-12-05 | 6.053% | 7.636% | 1.031% | 100% | 0.86456 | -3 | 3 | -2.1354 | 16.4991 | 16.9016 | 2025-12-05 | 11.7064 | 12.4606 | 14.6669 | 2025-12-05 | 15.04% | 25.48% | 100% | 0.79954 | 2 | 8 | 2.7995 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 12.141 | 12.9235 | 13.9941 | 14.0854 | 0.73863 | FALSE | 16.2691 | 2020 | 2025-12-06 | 6.055% | 7.65% | 1.028% | 100% | 0.86458 | -3 | 3 | -2.1354 | 16.3742 | 12.141 | 2025-12-06 | 9.4144 | 10.0212 | 11.7951 | 2025-12-06 | 15.04% | 25.78% | 100% | 0.79956 | 2 | 8 | 2.7996 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 14.9524 | 15.9165 | 17.2378 | 17.3958 | 0.9186 | TRUE | 17.3958 | 2025 | 2025-12-07 | 6.057% | 7.665% | 1.026% | 100% | 0.86459 | -3 | 3 | -2.1354 | 16.2581 | 14.9524 | 2025-12-07 | 10.6805 | 11.3692 | 13.3811 | 2025-12-07 | 15.04% | 26.07% | 100% | 0.79958 | 2 | 8 | 2.7996 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 4.4678 | 4.756 | 5.1516 | 5.1516 | 0.27379 | FALSE | 15.1975 | 2019 | 2025-12-08 | 6.059% | 7.68% | 1.024% | 100% | 0.86461 | -3 | 3 | -2.1354 | 16.1516 | 4.4678 | 2025-12-08 | 4.112 | 4.3772 | 5.1516 | 2025-12-08 | 15.03% | 26.33% | 100% | 0.79959 | 2 | 8 | 2.7996 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 8.5238 | 9.0738 | 9.8303 | 9.8635 | 0.52725 | TRUE | 9.8635 | 2025 | 2025-12-09 | 6.062% | 7.695% | 1.021% | 100% | 0.86463 | -3 | 3 | -2.1354 | 16.0556 | 8.5238 | 2025-12-09 | 7.1829 | 7.6464 | 8.999 | 2025-12-09 | 15.03% | 26.57% | 100% | 0.79961 | 2 | 8 | 2.7996 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 12.4956 | 13.3022 | 14.4135 | 14.5154 | 0.7799 | FALSE | 16.7098 | 2019 | 2025-12-10 | 6.064% | 7.71% | 1.019% | 100% | 0.86464 | -3 | 3 | -2.1354 | 15.971 | 12.4956 | 2025-12-10 | 9.4476 | 10.0574 | 11.8362 | 2025-12-10 | 15.03% | 26.78% | 100% | 0.79963 | 2 | 8 | 2.7996 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 13.0978 | 13.9436 | 15.111 | 15.2269 | 0.82184 | TRUE | 15.2269 | 2025 | 2025-12-11 | 6.066% | 7.726% | 1.017% | 100% | 0.86466 | -3 | 3 | -2.1353 | 15.8961 | 13.0978 | 2025-12-11 | 9.7003 | 10.3267 | 12.1529 | 2025-12-11 | 15.03% | 26.97% | 100% | 0.79964 | 2 | 8 | 2.7996 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 4.5516 | 4.8457 | 5.2523 | 5.2523 | 0.28463 | FALSE | 18.1809 | 2021 | 2025-12-12 | 6.068% | 7.741% | 1.014% | 100% | 0.86467 | -3 | 3 | -2.1353 | 15.829 | 4.5516 | 2025-12-12 | 4.1922 | 4.4631 | 5.2523 | 2025-12-12 | 15.03% | 27.13% | 100% | 0.79966 | 2 | 8 | 2.7997 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 5.482 | 5.8363 | 6.3271 | 6.3315 | 0.34435 | FALSE | 18.5045 | 2021 | 2025-12-13 | 6.07% | 7.757% | 1.012% | 100% | 0.86469 | -3 | 3 | -2.1353 | 15.7697 | 5.482 | 2025-12-13 | 4.9598 | 5.2803 | 6.214 | 2025-12-13 | 15.03% | 27.28% | 100% | 0.79967 | 2 | 8 | 2.7997 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 12.9135 | 13.7484 | 14.9071 | 15.0202 | 0.81943 | FALSE | 18.4731 | 2021 | 2025-12-14 | 6.073% | 7.773% | 1.01% | 100% | 0.8647 | -3 | 3 | -2.1353 | 15.7183 | 12.9135 | 2025-12-14 | 9.5406 | 10.1574 | 11.9534 | 2025-12-14 | 15.02% | 27.4% | 100% | 0.79968 | 2 | 8 | 2.7997 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 6.3337 | 6.7433 | 7.3129 | 7.3239 | 0.40059 | FALSE | 17.8739 | 2021 | 2025-12-15 | 6.075% | 7.789% | 1.009% | 100% | 0.86472 | -3 | 3 | -2.1353 | 15.6749 | 6.3337 | 2025-12-15 | 5.6064 | 5.969 | 7.0244 | 2025-12-15 | 15.02% | 27.51% | 100% | 0.7997 | 2 | 8 | 2.7997 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 5.594 | 5.956 | 6.4602 | 6.4656 | 0.35437 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2025-12-16 | 6.077% | 7.805% | 1.007% | 100% | 0.86473 | -3 | 3 | -2.1353 | 15.6398 | 5.594 | 2025-12-16 | 5.0429 | 5.3692 | 6.3186 | 2025-12-16 | 15.02% | 27.59% | 100% | 0.79971 | 2 | 8 | 2.7997 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 3.4675 | 3.692 | 4.0052 | 4.0052 | 0.21986 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2025-12-17 | 6.079% | 7.821% | 1.005% | 100% | 0.86474 | -3 | 3 | -2.1353 | 15.6128 | 3.4675 | 2025-12-17 | 3.1965 | 3.4034 | 4.0052 | 2025-12-17 | 15.03% | 27.66% | 100% | 0.79972 | 2 | 8 | 2.7997 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 13.501 | 14.3752 | 15.5977 | 15.7253 | 0.86409 | FALSE | 18.4128 | 2021 | 2025-12-18 | 6.081% | 7.838% | 1.004% | 100% | 0.86475 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.5942 | 13.501 | 2025-12-18 | 9.7403 | 10.371 | 12.205 | 2025-12-18 | 15.03% | 27.7% | 100% | 0.79973 | 2 | 8 | 2.7997 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 13.2412 | 14.0989 | 15.3006 | 15.4221 | 0.84781 | FALSE | 17.9571 | 2021 | 2025-12-19 | 6.083% | 7.854% | 1.003% | 100% | 0.86476 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.5841 | 13.2412 | 2025-12-19 | 9.6282 | 10.2519 | 12.065 | 2025-12-19 | 15.03% | 27.72% | 100% | 0.79974 | 2 | 8 | 2.7997 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 4.2083 | 4.481 | 4.8638 | 4.8638 | 0.26736 | FALSE | 18.8022 | 2021 | 2025-12-20 | 6.086% | 7.871% | 1.002% | 100% | 0.86477 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.5826 | 4.2083 | 2025-12-20 | 3.8813 | 4.1329 | 4.8638 | 2025-12-20 | 15.03% | 27.73% | 100% | 0.79976 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 15.3414 | 16.3359 | 17.7347 | 17.9099 | 0.98385 | TRUE | 17.9099 | 2025 | 2025-12-21 | 6.088% | 7.887% | 1.001% | 100% | 0.86478 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.5897 | 15.3414 | 2025-12-21 | 10.4201 | 11.0956 | 13.0583 | 2025-12-21 | 15.03% | 27.72% | 100% | 0.79977 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 13.6064 | 14.4887 | 15.7322 | 15.8618 | 0.87028 | FALSE | 17.7584 | 2021 | 2025-12-22 | 6.09% | 7.904% | 1% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.6056 | 13.6064 | 2025-12-22 | 9.7931 | 10.4282 | 12.2732 | 2025-12-22 | 15.03% | 27.69% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 14.2537 | 15.1784 | 16.484 | 16.6293 | 0.91076 | TRUE | 16.6293 | 2025 | 2025-12-23 | 6.092% | 7.921% | 0.9991% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.6304 | 14.2537 | 2025-12-23 | 10.0615 | 10.7143 | 12.6101 | 2025-12-23 | 15.03% | 27.65% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 16.2252 | 17.2782 | 18.7679 | 18.9572 | 1.0358 | TRUE | 18.9572 | 2025 | 2025-12-24 | 6.094% | 7.938% | 0.9982% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.6643 | 16.2252 | 2025-12-24 | 10.9525 | 11.6633 | 13.7275 | 2025-12-24 | 15.04% | 27.59% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 9.1686 | 9.7639 | 10.6077 | 10.6507 | 0.58024 | FALSE | 13.9071 | 2018 | 2025-12-25 | 6.097% | 7.955% | 0.9974% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.7075 | 9.1686 | 2025-12-25 | 7.55 | 8.0401 | 9.4633 | 2025-12-25 | 15.04% | 27.51% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 14.2525 | 15.1782 | 16.493 | 16.6361 | 0.9031 | FALSE | 17.5832 | 2018 | 2025-12-26 | 6.099% | 7.971% | 0.9965% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.7602 | 14.2525 | 2025-12-26 | 10.131 | 10.789 | 12.6992 | 2025-12-26 | 15.04% | 27.41% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 6.7866 | 7.2275 | 7.855 | 7.8695 | 0.42544 | FALSE | 17.8195 | 2018 | 2025-12-27 | 6.101% | 7.988% | 0.996% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.8221 | 6.7866 | 2025-12-27 | 5.9621 | 6.3495 | 7.4739 | 2025-12-27 | 15.04% | 27.29% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 15.0908 | 16.0716 | 17.4702 | 17.6331 | 0.94883 | TRUE | 17.6331 | 2025 | 2025-12-28 | 6.103% | 8.005% | 0.9956% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.893 | 15.0908 | 2025-12-28 | 10.5222 | 11.2061 | 13.1909 | 2025-12-28 | 15.05% | 27.15% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 10.1322 | 10.791 | 11.7323 | 11.7883 | 0.63103 | FALSE | 19.0428 | 2019 | 2025-12-29 | 6.105% | 8.022% | 0.9953% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 15.9728 | 10.1322 | 2025-12-29 | 8.1907 | 8.7233 | 10.2687 | 2025-12-29 | 15.05% | 26.99% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 12.8662 | 13.7031 | 14.9011 | 15.008 | 0.79879 | FALSE | 18.1539 | 2019 | 2025-12-30 | 6.108% | 8.04% | 0.9951% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 16.0611 | 12.8662 | 2025-12-30 | 9.6731 | 10.3023 | 12.1279 | 2025-12-30 | 15.05% | 26.81% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 10.0338 | 10.6867 | 11.6231 | 11.6764 | 0.61763 | FALSE | 18.3044 | 2021 | 2025-12-31 | 6.11% | 8.057% | 0.995% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 16.1578 | 10.0338 | 2025-12-31 | 8.1761 | 8.7082 | 10.2516 | 2025-12-31 | 15.06% | 26.61% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 13.0623 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.84462 | 0.89455 | 0.9192 | 0.9192 | 0.014723 |  | 8.2901 | 2018 | min.: | 5.311% | 2.555% | 0% | 100% | 0.099777 | -3 | 3 | -2.8002 | 12.344 |  | min.: | 0.74591 | 0.79 | 0.9192 | min.: | 13.89% | 0.05252% | 100% | 0.099777 | 2 | 8 | 2.0998
moy.: | 27.724 | 29.4018 | 31.701 | 32.0269 | 0.712 |  | 40.8849 | 2021.0765 | moy.: | 5.711% | 8.239% | 2.575% | 100% | 0.54078 | -1.7808 | 4.2192 | -1.24 | 37.6365 |  | moy.: | 24.9461 | 26.4533 | 31.1513 | moy.: | 14.98% | 7.424% | 100% | 0.49161 | 2 | 8 | 2.4916
max.: | 60.0326 | 63.6184 | 66.5787 | 66.5799 | 1.0367 |  | 66.5799 | 2025 | max.: | 6.11% | 13.95% | 21.5% | 100% | 0.86479 | 2 | 8 | 2.1334 | 59.1756 |  | max.: | 53.1076 | 56.3191 | 66.5404 | max.: | 15.85% | 27.73% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 21% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 524.8617 | 289.9311 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 524.8617 | 289.9311 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 9710.1366 | 9710.1366 | 8836.1677 | 8836.1677 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10384.4392 | 11702.1956 | 9449.7873 | 11328.855 | : Sujet après action
|  | 10384.4392 | 11702.1956 | 11727.5646 |  | 9710.1366 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8836.1677 |  | 9449.7873 | 11328.855 | 11727.5646 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 2.5% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 13.67% | [6 empty] | 11702.1956 | 11727.5646 | 11328.855 | 11727.5646 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 674.3026 | 1232.1892 | 21.0504 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17.33% | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | -1.4352 |  |  | Perte annuelle: | 613.6196 | 1757.0509 | 310.9816 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.672% |  |  |  |  | 0% | 523.1667 | 0.0002391% | 100% |  |  |  | -2.1352 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 100% |  |  |  | 2.7998 | 1232.1892 | 21.0504 | 1757.0509 | 310.9816 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1232.1892 | 21.0504 | 1757.0509 | 310.9816 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 16.6302 | 17.7127 | 19.2684 | 19.4621 | 1.0226 | TRUE | 19.4621 | 2026 | 2026-01-01 | 6.112% | 8.074% | 0.9951% | 100% | 0.86479 | -3 | 3 | -2.1352 | 16.2625 | 16.6302 | 2026-01-01 | 11.4243 | 12.168 | 14.3252 | 2026-01-01 | 15.06% | 26.39% | 100% | 0.79978 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2026-01-02 | 14.2283 | 15.1549 | 16.4889 | 16.6234 | 0.86726 | FALSE | 17.8276 | 2020 | 2026-01-02 | 6.114% | 8.091% | 0.9954% | 100% | 0.86484 | -3 | 3 | -2.1352 | 16.3751 | 14.2283 | 2026-01-02 | 10.4382 | 11.1179 | 13.0894 | 2026-01-02 | 15.06% | 26.16% | 100% | 0.79982 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2026-01-03 | 13.8034 | 14.7026 | 15.9999 | 16.123 | 0.83485 | FALSE | 19.4279 | 2019 | 2026-01-03 | 6.116% | 8.108% | 0.996% | 100% | 0.86488 | -3 | 3 | -2.1351 | 16.4953 | 13.8034 | 2026-01-03 | 10.3027 | 10.9739 | 12.9204 | 2026-01-03 | 15.07% | 25.9% | 100% | 0.79986 | 2 | 8 | 2.7999 | FALSE | FALSE
2026-01-04 | 14.4784 | 15.422 | 16.7858 | 16.9234 | 0.86937 | FALSE | 19.2041 | 2019 | 2026-01-04 | 6.118% | 8.125% | 0.9967% | 100% | 0.86492 | -3 | 3 | -2.1351 | 16.623 | 14.4784 | 2026-01-04 | 10.673 | 11.3685 | 13.3855 | 2026-01-04 | 15.07% | 25.63% | 100% | 0.7999 | 2 | 8 | 2.7999 | FALSE | FALSE
2026-01-05 | 11.4278 | 12.1728 | 13.2518 | 13.3243 | 0.67883 | FALSE | 19.4287 | 2019 | 2026-01-05 | 6.121% | 8.142% | 0.9977% | 100% | 0.86497 | -3 | 3 | -2.135 | 16.7577 | 11.4278 | 2026-01-05 | 9.1548 | 9.7517 | 11.4822 | 2026-01-05 | 15.07% | 25.34% | 100% | 0.79995 | 2 | 8 | 2.8 | FALSE | FALSE
2026-01-06 | 17.4596 | 18.5983 | 20.2506 | 20.4549 | 1.0331 | TRUE | 20.4549 | 2026 | 2026-01-06 | 6.123% | 8.159% | 0.999% | 100% | 0.86502 | -3 | 3 | -2.135 | 16.8994 | 17.4596 | 2026-01-06 | 12.2259 | 13.0233 | 15.3351 | 2026-01-06 | 15.08% | 25.03% | 100% | 0.8 | 2 | 8 | 2.8 | FALSE | FALSE
2026-01-07 | 8.7368 | 9.3069 | 10.1355 | 10.1664 | 0.50891 | FALSE | 11.6609 | 2021 | 2026-01-07 | 6.125% | 8.176% | 1% | 100% | 0.86507 | -3 | 3 | -2.1349 | 17.0478 | 8.7368 | 2026-01-07 | 7.4968 | 7.986 | 9.4039 | 2026-01-07 | 15.08% | 24.71% | 100% | 0.80005 | 2 | 8 | 2.8 | FALSE | FALSE
2026-01-08 | 7.0818 | 7.5441 | 8.2173 | 8.2305 | 0.4082 | FALSE | 14.6857 | 2021 | 2026-01-08 | 6.127% | 8.193% | 1.002% | 100% | 0.86512 | -3 | 3 | -2.1349 | 17.2027 | 7.0818 | 2026-01-08 | 6.3059 | 6.7174 | 7.9105 | 2026-01-08 | 15.08% | 24.37% | 100% | 0.8001 | 2 | 8 | 2.8001 | FALSE | FALSE
2026-01-09 | 2.1321 | 2.2713 | 2.4745 | 2.4745 | 0.12154 | FALSE | 18.9085 | 2020 | 2026-01-09 | 6.129% | 8.21% | 1.004% | 100% | 0.86517 | -3 | 3 | -2.1348 | 17.3658 | 2.1321 | 2026-01-09 | 1.9724 | 2.1012 | 2.4745 | 2026-01-09 | 15.09% | 24.02% | 100% | 0.80016 | 2 | 8 | 2.8002 | FALSE | FALSE
2026-01-10 | 1.8019 | 1.9196 | 2.0917 | 2.0917 | 0.10171 | FALSE | 10.7362 | 2019 | 2026-01-10 | 6.132% | 8.227% | 1.005% | 100% | 0.86523 | -3 | 3 | -2.1348 | 17.5387 | 1.8019 | 2026-01-10 | 1.6672 | 1.7761 | 2.0917 | 2026-01-10 | 15.09% | 23.65% | 100% | 0.80021 | 2 | 8 | 2.8002 | FALSE | FALSE
2026-01-11 | 18.2391 | 19.4309 | 21.1768 | 21.3919 | 1.0292 | TRUE | 21.3919 | 2026 | 2026-01-11 | 6.134% | 8.244% | 1.006% | 100% | 0.86529 | -3 | 3 | -2.1347 | 17.7209 | 18.2391 | 2026-01-11 | 13.0822 | 13.9371 | 16.4144 | 2026-01-11 | 15.09% | 23.27% | 100% | 0.80027 | 2 | 8 | 2.8003 | FALSE | FALSE
2026-01-12 | 16.5981 | 17.6831 | 19.2754 | 19.4505 | 0.92568 | FALSE | 20.7432 | 2020 | 2026-01-12 | 6.136% | 8.261% | 1.005% | 100% | 0.86535 | -3 | 3 | -2.1346 | 17.9117 | 16.5981 | 2026-01-12 | 12.3257 | 13.1315 | 15.4662 | 2026-01-12 | 15.1% | 22.88% | 100% | 0.80033 | 2 | 8 | 2.8003 | FALSE | FALSE
2026-01-13 | 6.0946 | 6.4932 | 7.0792 | 7.0829 | 0.33332 | FALSE | 14.7531 | 2020 | 2026-01-13 | 6.138% | 8.278% | 1.004% | 100% | 0.86542 | -3 | 3 | -2.1346 | 18.1104 | 6.0946 | 2026-01-13 | 5.5781 | 5.9429 | 6.9998 | 2026-01-13 | 15.1% | 22.49% | 100% | 0.8004 | 2 | 8 | 2.8004 | FALSE | FALSE
2026-01-14 | 18.8013 | 20.0313 | 21.8432 | 22.0644 | 1.0265 | TRUE | 22.0644 | 2026 | 2026-01-14 | 6.14% | 8.295% | 1.002% | 100% | 0.86548 | -3 | 3 | -2.1345 | 18.3164 | 18.8013 | 2026-01-14 | 13.698 | 14.5941 | 17.1904 | 2026-01-14 | 15.1% | 22.09% | 100% | 0.80046 | 2 | 8 | 2.8005 | FALSE | FALSE
2026-01-15 | 18.9329 | 20.1719 | 22.0006 | 22.2228 | 1.0218 | TRUE | 22.2228 | 2026 | 2026-01-15 | 6.142% | 8.312% | 0.9999% | 100% | 0.86555 | -3 | 3 | -2.1344 | 18.5291 | 18.9329 | 2026-01-15 | 13.8666 | 14.7741 | 17.4031 | 2026-01-15 | 15.11% | 21.69% | 100% | 0.80053 | 2 | 8 | 2.8005 | FALSE | FALSE
2026-01-16 | 18.8933 | 20.1302 | 21.9591 | 22.1798 | 1.0077 | TRUE | 22.1798 | 2026 | 2026-01-16 | 6.145% | 8.329% | 0.9948% | 100% | 0.86562 | -3 | 3 | -2.1344 | 18.7482 | 18.8933 | 2026-01-16 | 13.9102 | 14.8209 | 17.459 | 2026-01-16 | 15.11% | 21.28% | 100% | 0.80061 | 2 | 8 | 2.8006 | FALSE | FALSE
2026-01-17 | 15.1128 | 16.1026 | 17.5688 | 17.6926 | 0.79424 | TRUE | 17.6926 | 2026 | 2026-01-17 | 6.147% | 8.346% | 0.9867% | 100% | 0.8657 | -3 | 3 | -2.1343 | 18.9731 | 15.1128 | 2026-01-17 | 12.0074 | 12.7938 | 15.0717 | 2026-01-17 | 15.11% | 20.88% | 100% | 0.80068 | 2 | 8 | 2.8007 | FALSE | FALSE
2026-01-18 | 4.1808 | 4.4547 | 4.8613 | 4.8613 | 0.21559 | FALSE | 21.7434 | 2021 | 2026-01-18 | 6.149% | 8.363% | 0.9759% | 100% | 0.86578 | -3 | 3 | -2.1342 | 19.2032 | 4.1808 | 2026-01-18 | 3.8726 | 4.1263 | 4.8613 | 2026-01-18 | 15.12% | 20.49% | 100% | 0.80076 | 2 | 8 | 2.8008 | FALSE | FALSE
2026-01-19 | 10.2296 | 10.9001 | 11.897 | 11.9341 | 0.52283 | FALSE | 22.0825 | 2021 | 2026-01-19 | 6.151% | 8.379% | 0.9625% | 100% | 0.86586 | -3 | 3 | -2.1341 | 19.4379 | 10.2296 | 2026-01-19 | 8.8889 | 9.4715 | 11.1589 | 2026-01-19 | 15.12% | 20.1% | 100% | 0.80084 | 2 | 8 | 2.8008 | FALSE | FALSE
2026-01-20 | 6.0311 | 6.4266 | 7.0156 | 7.0162 | 0.30364 | FALSE | 9.859 | 2020 | 2026-01-20 | 6.153% | 8.396% | 0.9466% | 100% | 0.86595 | -3 | 3 | -2.1341 | 19.6764 | 6.0311 | 2026-01-20 | 5.5783 | 5.9441 | 7.0034 | 2026-01-20 | 15.13% | 19.71% | 100% | 0.80093 | 2 | 8 | 2.8009 | FALSE | FALSE
2026-01-21 | 14.7507 | 15.7183 | 17.1621 | 17.263 | 0.738 | TRUE | 17.263 | 2026 | 2026-01-21 | 6.156% | 8.413% | 0.9283% | 100% | 0.86603 | -3 | 3 | -2.134 | 19.9182 | 14.7507 | 2026-01-21 | 12.0764 | 12.8685 | 15.1624 | 2026-01-21 | 15.13% | 19.33% | 100% | 0.80102 | 2 | 8 | 2.801 | FALSE | FALSE
2026-01-22 | 20.1501 | 21.4723 | 23.4491 | 23.6637 | 0.99937 | TRUE | 23.6637 | 2026 | 2026-01-22 | 6.158% | 8.43% | 0.9078% | 100% | 0.86613 | -3 | 3 | -2.1339 | 20.1626 | 20.1501 | 2026-01-22 | 15.2756 | 16.278 | 19.1805 | 2026-01-22 | 15.13% | 18.96% | 100% | 0.80111 | 2 | 8 | 2.8011 | FALSE | FALSE
2026-01-23 | 20.1743 | 21.4986 | 23.482 | 23.6882 | 0.98824 | TRUE | 23.6882 | 2026 | 2026-01-23 | 6.16% | 8.447% | 0.8851% | 100% | 0.86622 | -3 | 3 | -2.1338 | 20.4112 | 20.1743 | 2026-01-23 | 15.4144 | 16.4262 | 19.3561 | 2026-01-23 | 15.14% | 18.6% | 100% | 0.80121 | 2 | 8 | 2.8012 | FALSE | FALSE
2026-01-24 | 20.5963 | 21.9488 | 23.9782 | 24.185 | 0.99658 | TRUE | 24.185 | 2026 | 2026-01-24 | 6.162% | 8.464% | 0.8589% | 100% | 0.86632 | -3 | 3 | -2.1337 | 20.6661 | 20.5963 | 2026-01-24 | 15.7641 | 16.7993 | 19.7966 | 2026-01-24 | 15.14% | 18.23% | 100% | 0.80131 | 2 | 8 | 2.8013 | FALSE | FALSE
2026-01-25 | 20.8153 | 22.1827 | 24.2382 | 24.4395 | 0.9946 | TRUE | 24.4395 | 2026 | 2026-01-25 | 6.164% | 8.48% | 0.8299% | 100% | 0.86643 | -3 | 3 | -2.1336 | 20.9269 | 20.8153 | 2026-01-25 | 16.0086 | 17.0602 | 20.1051 | 2026-01-25 | 15.14% | 17.87% | 100% | 0.80141 | 2 | 8 | 2.8014 | FALSE | FALSE
2026-01-26 | 20.8894 | 22.2622 | 24.3296 | 24.5213 | 0.9855 | TRUE | 24.5213 | 2026 | 2026-01-26 | 6.166% | 8.497% | 0.7981% | 100% | 0.86654 | -3 | 3 | -2.1335 | 21.1933 | 20.8894 | 2026-01-26 | 16.1745 | 17.2375 | 20.3149 | 2026-01-26 | 15.15% | 17.51% | 100% | 0.80152 | 2 | 8 | 2.8015 | FALSE | FALSE
2026-01-27 | 20.3618 | 21.7004 | 23.7199 | 23.889 | 0.94807 | TRUE | 23.889 | 2026 | 2026-01-27 | 6.169% | 8.514% | 0.7639% | 100% | 0.86665 | -3 | 3 | -2.1333 | 21.4649 | 20.3618 | 2026-01-27 | 15.9953 | 17.0469 | 20.0913 | 2026-01-27 | 15.15% | 17.16% | 100% | 0.80164 | 2 | 8 | 2.8016 | FALSE | FALSE
2026-01-28 | 4.2541 | 4.5339 | 4.9567 | 4.9567 | 0.19424 | FALSE | 17.1988 | 2020 | 2026-01-28 | 6.171% | 8.531% | 0.7272% | 100% | 0.86677 | -3 | 3 | -2.1332 | 21.7416 | 4.2541 | 2026-01-28 | 3.9459 | 4.2054 | 4.9567 | 2026-01-28 | 15.16% | 16.8% | 100% | 0.80175 | 2 | 8 | 2.8018 | FALSE | FALSE
2026-01-29 | 6.6445 | 7.0817 | 7.7435 | 7.7437 | 0.29964 | FALSE | 20.008 | 2020 | 2026-01-29 | 6.173% | 8.547% | 0.6882% | 100% | 0.86689 | -3 | 3 | -2.1331 | 22.023 | 6.6445 | 2026-01-29 | 6.1616 | 6.567 | 7.7406 | 2026-01-29 | 15.16% | 16.46% | 100% | 0.80188 | 2 | 8 | 2.8019 | FALSE | FALSE
2026-01-30 | 4.8303 | 5.1482 | 5.6304 | 5.6304 | 0.21512 | FALSE | 10.9589 | 2020 | 2026-01-30 | 6.175% | 8.564% | 0.6481% | 100% | 0.86702 | -3 | 3 | -2.133 | 22.3085 | 4.8303 | 2026-01-30 | 4.4816 | 4.7765 | 5.6304 | 2026-01-30 | 15.16% | 16.11% | 100% | 0.80201 | 2 | 8 | 2.802 | FALSE | FALSE
2026-01-31 | 10.8167 | 11.5288 | 12.611 | 12.6306 | 0.47649 | FALSE | 19.3806 | 2020 | 2026-01-31 | 6.177% | 8.581% | 0.6086% | 100% | 0.86716 | -3 | 3 | -2.1328 | 22.5976 | 10.8167 | 2026-01-31 | 9.6485 | 10.2837 | 12.1226 | 2026-01-31 | 15.17% | 15.76% | 100% | 0.80214 | 2 | 8 | 2.8021 | FALSE | FALSE
2026-02-01 | 10.6216 | 11.3212 | 12.3862 | 12.4027 | 0.46201 | FALSE | 21.6726 | 2019 | 2026-02-01 | 6.18% | 8.598% | 0.5698% | 100% | 0.8673 | -3 | 3 | -2.1327 | 22.8898 | 10.6216 | 2026-02-01 | 9.5143 | 10.141 | 11.9549 | 2026-02-01 | 15.17% | 15.41% | 100% | 0.80228 | 2 | 8 | 2.8023 | FALSE | FALSE
2026-02-02 | 5.5422 | 5.9074 | 6.4643 | 6.4643 | 0.23777 | FALSE | 24.1502 | 2021 | 2026-02-02 | 6.182% | 8.615% | 0.5317% | 100% | 0.86744 | -3 | 3 | -2.1326 | 23.185 | 5.5422 | 2026-02-02 | 5.1442 | 5.4832 | 6.4643 | 2026-02-02 | 15.18% | 15.06% | 100% | 0.80242 | 2 | 8 | 2.8024 | FALSE | FALSE
2026-02-03 | 13.236 | 14.1085 | 15.4413 | 15.4701 | 0.56191 | FALSE | 22.3861 | 2020 | 2026-02-03 | 6.184% | 8.631% | 0.4942% | 100% | 0.86759 | -3 | 3 | -2.1324 | 23.4827 | 13.236 | 2026-02-03 | 11.6281 | 12.3945 | 14.6131 | 2026-02-03 | 15.18% | 14.71% | 100% | 0.80257 | 2 | 8 | 2.8026 | FALSE | FALSE
2026-02-04 | 11.0217 | 11.7484 | 12.8606 | 12.8744 | 0.4618 | FALSE | 23.3794 | 2019 | 2026-02-04 | 6.186% | 8.648% | 0.4574% | 100% | 0.86775 | -3 | 3 | -2.1323 | 23.7828 | 11.0217 | 2026-02-04 | 9.9003 | 10.5532 | 12.4428 | 2026-02-04 | 15.19% | 14.36% | 100% | 0.80273 | 2 | 8 | 2.8027 | FALSE | FALSE
2026-02-05 | 9.535 | 10.164 | 11.1282 | 11.1346 | 0.39445 | FALSE | 27.7882 | 2020 | 2026-02-05 | 6.188% | 8.665% | 0.4213% | 100% | 0.86791 | -3 | 3 | -2.1321 | 24.0849 | 9.535 | 2026-02-05 | 8.6888 | 9.2619 | 10.9209 | 2026-02-05 | 15.19% | 14.01% | 100% | 0.8029 | 2 | 8 | 2.8029 | FALSE | FALSE
2026-02-06 | 17.676 | 18.8424 | 20.6337 | 20.6821 | 0.72364 | FALSE | 28.8424 | 2020 | 2026-02-06 | 6.191% | 8.682% | 0.3858% | 100% | 0.86808 | -3 | 3 | -2.1319 | 24.3892 | 17.676 | 2026-02-06 | 15.0893 | 16.0851 | 18.9672 | 2026-02-06 | 15.2% | 13.67% | 100% | 0.80307 | 2 | 8 | 2.8031 | FALSE | FALSE
2026-02-07 | 12.2348 | 13.0425 | 14.285 | 14.2991 | 0.49416 | FALSE | 20.4608 | 2021 | 2026-02-07 | 6.193% | 8.698% | 0.3524% | 100% | 0.86826 | -3 | 3 | -2.1317 | 24.696 | 12.2348 | 2026-02-07 | 10.9518 | 11.6748 | 13.7674 | 2026-02-07 | 15.2% | 13.32% | 100% | 0.80324 | 2 | 8 | 2.8032 | FALSE | FALSE
2026-02-08 | 25.4044 | 27.0821 | 29.6676 | 29.7634 | 1.016 | TRUE | 29.7634 | 2026 | 2026-02-08 | 6.195% | 8.715% | 0.3219% | 100% | 0.86845 | -3 | 3 | -2.1316 | 25.0049 | 25.4044 | 2026-02-08 | 20.6027 | 21.9633 | 25.9014 | 2026-02-08 | 15.2% | 12.98% | 100% | 0.80343 | 2 | 8 | 2.8034 | FALSE | FALSE
2026-02-09 | 25.4077 | 27.0862 | 29.6776 | 29.7652 | 1.0036 | TRUE | 29.7652 | 2026 | 2026-02-09 | 6.197% | 8.732% | 0.2944% | 100% | 0.86864 | -3 | 3 | -2.1314 | 25.3162 | 25.4077 | 2026-02-09 | 20.6834 | 22.0498 | 26.0047 | 2026-02-09 | 15.21% | 12.63% | 100% | 0.80362 | 2 | 8 | 2.8036 | FALSE | FALSE
2026-02-10 | 24.6208 | 26.248 | 28.7643 | 28.8378 | 0.96048 | TRUE | 28.8378 | 2026 | 2026-02-10 | 6.199% | 8.748% | 0.2698% | 100% | 0.86884 | -3 | 3 | -2.1312 | 25.6299 | 24.6208 | 2026-02-10 | 20.2739 | 21.6138 | 25.4919 | 2026-02-10 | 15.21% | 12.29% | 100% | 0.80382 | 2 | 8 | 2.8038 | FALSE | FALSE
2026-02-11 | 12.9654 | 13.8227 | 15.1506 | 15.1613 | 0.49882 | FALSE | 26.8846 | 2021 | 2026-02-11 | 6.201% | 8.765% | 0.2479% | 100% | 0.86905 | -3 | 3 | -2.1309 | 25.946 | 12.9654 | 2026-02-11 | 11.6458 | 12.4157 | 14.6441 | 2026-02-11 | 15.22% | 11.96% | 100% | 0.80403 | 2 | 8 | 2.804 | FALSE | FALSE
2026-02-12 | 22.1346 | 23.5985 | 25.8704 | 25.9163 | 0.84231 | FALSE | 30.6341 | 2019 | 2026-02-12 | 6.204% | 8.782% | 0.2286% | 100% | 0.86927 | -3 | 3 | -2.1307 | 26.2648 | 22.1346 | 2026-02-12 | 18.7515 | 19.9918 | 23.5812 | 2026-02-12 | 15.22% | 11.62% | 100% | 0.80425 | 2 | 8 | 2.8043 | FALSE | FALSE
2026-02-13 | 25.7625 | 27.4671 | 30.1168 | 30.178 | 0.96893 | FALSE | 31.5784 | 2019 | 2026-02-13 | 6.206% | 8.798% | 0.2124% | 100% | 0.8695 | -3 | 3 | -2.1305 | 26.5861 | 25.7625 | 2026-02-13 | 21.4061 | 22.8225 | 26.9216 | 2026-02-13 | 15.23% | 11.29% | 100% | 0.80448 | 2 | 8 | 2.8045 | FALSE | FALSE
2026-02-14 | 15.1165 | 16.117 | 17.675 | 17.6881 | 0.56104 | FALSE | 31.7706 | 2019 | 2026-02-14 | 6.208% | 8.815% | 0.1982% | 100% | 0.86973 | -3 | 3 | -2.1303 | 26.9103 | 15.1165 | 2026-02-14 | 13.4864 | 14.3791 | 16.9626 | 2026-02-14 | 15.23% | 10.97% | 100% | 0.80471 | 2 | 8 | 2.8047 | FALSE | FALSE
2026-02-15 | 18.3798 | 19.5968 | 21.4951 | 21.5165 | 0.67421 | FALSE | 31.9298 | 2019 | 2026-02-15 | 6.21% | 8.831% | 0.1861% | 100% | 0.86998 | -3 | 3 | -2.13 | 27.2375 | 18.3798 | 2026-02-15 | 16.1296 | 17.1976 | 20.2886 | 2026-02-15 | 15.24% | 10.66% | 100% | 0.80496 | 2 | 8 | 2.805 | FALSE | FALSE
2026-02-16 | 9.3627 | 9.9829 | 10.9519 | 10.953 | 0.33906 | FALSE | 32.5915 | 2019 | 2026-02-16 | 6.212% | 8.848% | 0.176% | 100% | 0.87023 | -3 | 3 | -2.1298 | 27.5678 | 9.3627 | 2026-02-16 | 8.656 | 9.2294 | 10.8888 | 2026-02-16 | 15.24% | 10.36% | 100% | 0.80522 | 2 | 8 | 2.8052 | FALSE | FALSE
2026-02-17 | 10.8635 | 11.5834 | 12.71 | 12.7128 | 0.38879 | FALSE | 33.211 | 2019 | 2026-02-17 | 6.215% | 8.864% | 0.1678% | 100% | 0.8705 | -3 | 3 | -2.1295 | 27.9012 | 10.8635 | 2026-02-17 | 9.9754 | 10.6364 | 12.5495 | 2026-02-17 | 15.24% | 10.06% | 100% | 0.80548 | 2 | 8 | 2.8055 | FALSE | FALSE
2026-02-18 | 25.6104 | 27.3081 | 29.9696 | 30.0116 | 0.90676 | FALSE | 33.1267 | 2019 | 2026-02-18 | 6.217% | 8.881% | 0.1614% | 100% | 0.87078 | -3 | 3 | -2.1292 | 28.2379 | 25.6104 | 2026-02-18 | 21.8318 | 23.279 | 27.4674 | 2026-02-18 | 15.25% | 9.777% | 100% | 0.80576 | 2 | 8 | 2.8058 | FALSE | FALSE
2026-02-19 | 15.4374 | 16.4611 | 18.0688 | 18.0785 | 0.53963 | FALSE | 32.2281 | 2021 | 2026-02-19 | 6.219% | 8.897% | 0.1567% | 100% | 0.87107 | -3 | 3 | -2.1289 | 28.578 | 15.4374 | 2026-02-19 | 13.8998 | 14.8215 | 17.4892 | 2026-02-19 | 15.25% | 9.5% | 100% | 0.80605 | 2 | 8 | 2.806 | FALSE | FALSE
2026-02-20 | 18.4481 | 19.6719 | 21.597 | 21.613 | 0.63735 | FALSE | 33.5954 | 2020 | 2026-02-20 | 6.221% | 8.914% | 0.1538% | 100% | 0.87137 | -3 | 3 | -2.1286 | 28.9221 | 18.4481 | 2026-02-20 | 16.4107 | 17.4993 | 20.65 | 2026-02-20 | 15.26% | 9.231% | 100% | 0.80635 | 2 | 8 | 2.8063 | FALSE | FALSE
2026-02-21 | 18.9142 | 20.1694 | 22.1471 | 22.1638 | 0.64568 | FALSE | 33.3542 | 2019 | 2026-02-21 | 6.223% | 8.93% | 0.1526% | 100% | 0.87168 | -3 | 3 | -2.1283 | 29.2706 | 18.9142 | 2026-02-21 | 16.831 | 17.948 | 21.1806 | 2026-02-21 | 15.26% | 8.97% | 100% | 0.80666 | 2 | 8 | 2.8067 | FALSE | FALSE
2026-02-22 | 27.9229 | 29.7767 | 32.7023 | 32.7479 | 0.94248 | FALSE | 33.4501 | 2020 | 2026-02-22 | 6.225% | 8.946% | 0.1518% | 100% | 0.87201 | -3 | 3 | -2.128 | 29.6235 | 27.9229 | 2026-02-22 | 23.9387 | 25.528 | 30.1274 | 2026-02-22 | 15.27% | 8.717% | 100% | 0.80699 | 2 | 8 | 2.807 | FALSE | FALSE
2026-02-23 | 29.5279 | 31.489 | 34.589 | 34.6403 | 0.98488 | TRUE | 34.6403 | 2026 | 2026-02-23 | 6.228% | 8.963% | 0.1514% | 100% | 0.87235 | -3 | 3 | -2.1277 | 29.9804 | 29.5279 | 2026-02-23 | 25.2412 | 26.9176 | 31.769 | 2026-02-23 | 15.27% | 8.472% | 100% | 0.80733 | 2 | 8 | 2.8073 | FALSE | FALSE
2026-02-24 | 17.7526 | 18.9321 | 20.7996 | 20.8125 | 0.58458 | FALSE | 35.3508 | 2020 | 2026-02-24 | 6.23% | 8.979% | 0.1514% | 100% | 0.8727 | -3 | 3 | -2.1273 | 30.3409 | 17.7526 | 2026-02-24 | 15.9802 | 17.0419 | 20.1145 | 2026-02-24 | 15.28% | 8.234% | 100% | 0.80768 | 2 | 8 | 2.8077 | FALSE | FALSE
2026-02-25 | 26.2451 | 27.9894 | 30.7559 | 30.793 | 0.85449 | FALSE | 35.1475 | 2019 | 2026-02-25 | 6.232% | 8.995% | 0.1519% | 100% | 0.87307 | -3 | 3 | -2.1269 | 30.7046 | 26.2451 | 2026-02-25 | 22.9103 | 24.433 | 28.8396 | 2026-02-25 | 15.28% | 8.004% | 100% | 0.80805 | 2 | 8 | 2.808 | FALSE | FALSE
2026-02-26 | 31.994 | 34.1211 | 37.5004 | 37.5578 | 1.0297 | TRUE | 37.5578 | 2026 | 2026-02-26 | 6.234% | 9.011% | 0.1527% | 100% | 0.87345 | -3 | 3 | -2.1266 | 31.0711 | 31.994 | 2026-02-26 | 27.5121 | 29.3413 | 34.6349 | 2026-02-26 | 15.28% | 7.782% | 100% | 0.80843 | 2 | 8 | 2.8084 | FALSE | FALSE
2026-02-27 | 24.4031 | 26.0262 | 28.6089 | 28.6389 | 0.7758 | FALSE | 35.7445 | 2019 | 2026-02-27 | 6.236% | 9.027% | 0.1539% | 100% | 0.87385 | -3 | 3 | -2.1262 | 31.44 | 24.4031 | 2026-02-27 | 21.5768 | 23.0119 | 27.165 | 2026-02-27 | 15.29% | 7.565% | 100% | 0.80883 | 2 | 8 | 2.8088 | FALSE | FALSE
2026-02-28 | 29.0325 | 30.9643 | 34.0429 | 34.0892 | 0.91248 | TRUE | 34.0892 | 2026 | 2026-02-28 | 6.239% | 9.044% | 0.1551% | 100% | 0.87426 | -3 | 3 | -2.1257 | 31.8111 | 29.0325 | 2026-02-28 | 25.3327 | 27.0182 | 31.896 | 2026-02-28 | 15.29% | 7.351% | 100% | 0.80924 | 2 | 8 | 2.8092 | FALSE | FALSE
2026-03-01 | 31.8915 | 34.0142 | 37.4028 | 37.4605 | 0.99089 | TRUE | 37.4605 | 2026 | 2026-03-01 | 6.241% | 9.06% | 0.1562% | 100% | 0.87469 | -3 | 3 | -2.1253 | 32.184 | 31.8915 | 2026-03-01 | 27.6537 | 29.4944 | 34.8209 | 2026-03-01 | 15.3% | 7.139% | 100% | 0.80968 | 2 | 8 | 2.8097 | FALSE | FALSE
2026-03-02 | 14.7929 | 15.7779 | 17.3528 | 17.3588 | 0.45379 | FALSE | 26.2296 | 2020 | 2026-03-02 | 6.243% | 9.076% | 0.1573% | 100% | 0.87514 | -3 | 3 | -2.1249 | 32.5583 | 14.7929 | 2026-03-02 | 13.5742 | 14.478 | 17.0936 | 2026-03-02 | 15.3% | 6.929% | 100% | 0.81012 | 2 | 8 | 2.8101 | FALSE | FALSE
2026-03-03 | 30.5531 | 32.5882 | 35.8473 | 35.8983 | 0.92756 | TRUE | 35.8983 | 2026 | 2026-03-03 | 6.245% | 9.092% | 0.1584% | 100% | 0.87561 | -3 | 3 | -2.1244 | 32.9336 | 30.5531 | 2026-03-03 | 26.7868 | 28.571 | 33.7343 | 2026-03-03 | 15.31% | 6.722% | 100% | 0.81059 | 2 | 8 | 2.8106 | FALSE | FALSE
2026-03-04 | 5.8034 | 6.1901 | 6.8104 | 6.8104 | 0.17395 | FALSE | 29.7205 | 2021 | 2026-03-04 | 6.247% | 9.108% | 0.1594% | 100% | 0.8761 | -3 | 3 | -2.1239 | 33.3096 | 5.8034 | 2026-03-04 | 5.4074 | 5.7677 | 6.8104 | 2026-03-04 | 15.31% | 6.518% | 100% | 0.81108 | 2 | 8 | 2.8111 | FALSE | FALSE
2026-03-05 | 12.9983 | 13.8647 | 15.2567 | 15.2597 | 0.38532 | FALSE | 38.5965 | 2019 | 2026-03-05 | 6.249% | 9.124% | 0.1604% | 100% | 0.8766 | -3 | 3 | -2.1234 | 33.6858 | 12.9983 | 2026-03-05 | 12.0213 | 12.8227 | 15.1415 | 2026-03-05 | 15.31% | 6.316% | 100% | 0.81158 | 2 | 8 | 2.8116 | FALSE | FALSE
2026-03-06 | 19.055 | 20.3257 | 22.3702 | 22.3836 | 0.55882 | FALSE | 24.1694 | 2019 | 2026-03-06 | 6.252% | 9.14% | 0.1614% | 100% | 0.87713 | -3 | 3 | -2.1229 | 34.0641 | 19.055 | 2026-03-06 | 17.3671 | 18.5252 | 21.8764 | 2026-03-06 | 15.32% | 6.116% | 100% | 0.81211 | 2 | 8 | 2.8121 | FALSE | FALSE
2026-03-07 | 32.4721 | 34.6383 | 38.1293 | 38.1862 | 0.94257 | TRUE | 38.1862 | 2026 | 2026-03-07 | 6.254% | 9.156% | 0.1622% | 100% | 0.87767 | -3 | 3 | -2.1223 | 34.4461 | 32.4721 | 2026-03-07 | 28.6661 | 30.5784 | 36.1118 | 2026-03-07 | 15.32% | 5.917% | 100% | 0.81266 | 2 | 8 | 2.8127 | FALSE | FALSE
2026-03-08 | 26.185 | 27.9324 | 30.7529 | 30.7853 | 0.75133 | TRUE | 30.7853 | 2026 | 2026-03-08 | 6.256% | 9.172% | 0.1629% | 100% | 0.87824 | -3 | 3 | -2.1218 | 34.8314 | 26.185 | 2026-03-08 | 23.5342 | 25.1048 | 29.6491 | 2026-03-08 | 15.33% | 5.718% | 100% | 0.81323 | 2 | 8 | 2.8132 | FALSE | FALSE
2026-03-09 | 27.2545 | 29.074 | 32.0154 | 32.0508 | 0.77344 | FALSE | 39.1624 | 2021 | 2026-03-09 | 6.258% | 9.187% | 0.1634% | 100% | 0.87884 | -3 | 3 | -2.1212 | 35.2193 | 27.2545 | 2026-03-09 | 24.4878 | 26.1226 | 30.8529 | 2026-03-09 | 15.33% | 5.522% | 100% | 0.81382 | 2 | 8 | 2.8138 | FALSE | FALSE
2026-03-10 | 19.1115 | 20.3879 | 22.4544 | 22.4669 | 0.53612 | FALSE | 39.1555 | 2021 | 2026-03-10 | 6.26% | 9.203% | 0.1639% | 100% | 0.87945 | -3 | 3 | -2.1205 | 35.6093 | 19.1115 | 2026-03-10 | 17.5095 | 18.6788 | 22.0623 | 2026-03-10 | 15.34% | 5.326% | 100% | 0.81443 | 2 | 8 | 2.8144 | FALSE | FALSE
2026-03-11 | 13.5892 | 14.4971 | 15.9693 | 15.9722 | 0.37692 | FALSE | 33.0829 | 2019 | 2026-03-11 | 6.263% | 9.219% | 0.1642% | 100% | 0.88009 | -3 | 3 | -2.1199 | 36.0008 | 13.5892 | 2026-03-11 | 12.6032 | 13.4452 | 15.8815 | 2026-03-11 | 15.34% | 5.131% | 100% | 0.81507 | 2 | 8 | 2.8151 | FALSE | FALSE
2026-03-12 | 12.8778 | 13.7385 | 15.1364 | 15.1383 | 0.35331 | FALSE | 39.9984 | 2020 | 2026-03-12 | 6.265% | 9.235% | 0.1644% | 100% | 0.88076 | -3 | 3 | -2.1192 | 36.3932 | 12.8778 | 2026-03-12 | 11.9668 | 12.7666 | 15.0808 | 2026-03-12 | 15.34% | 4.938% | 100% | 0.81574 | 2 | 8 | 2.8157 | FALSE | FALSE
2026-03-13 | 8.5015 | 9.0699 | 9.9945 | 9.9945 | 0.23073 | FALSE | 40.0743 | 2021 | 2026-03-13 | 6.267% | 9.251% | 0.1644% | 100% | 0.88145 | -3 | 3 | -2.1185 | 36.7859 | 8.5015 | 2026-03-13 | 7.9302 | 8.4604 | 9.9945 | 2026-03-13 | 15.35% | 4.749% | 100% | 0.81643 | 2 | 8 | 2.8164 | FALSE | FALSE
2026-03-14 | 11.7077 | 12.4907 | 13.7665 | 13.7669 | 0.3144 | FALSE | 37.8607 | 2020 | 2026-03-14 | 6.269% | 9.267% | 0.1641% | 100% | 0.88217 | -3 | 3 | -2.1178 | 37.1785 | 11.7077 | 2026-03-14 | 10.912 | 11.6418 | 13.7536 | 2026-03-14 | 15.35% | 4.565% | 100% | 0.81715 | 2 | 8 | 2.8172 | FALSE | FALSE
2026-03-15 | 13.5273 | 14.4324 | 15.9093 | 15.9115 | 0.35952 | FALSE | 32.0511 | 2020 | 2026-03-15 | 6.271% | 9.283% | 0.1637% | 100% | 0.88292 | -3 | 3 | -2.1171 | 37.5702 | 13.5273 | 2026-03-15 | 12.5756 | 13.417 | 15.8517 | 2026-03-15 | 15.36% | 4.386% | 100% | 0.8179 | 2 | 8 | 2.8179 | FALSE | FALSE
2026-03-16 | 11.8702 | 12.6648 | 13.9632 | 13.9636 | 0.3122 | FALSE | 45.8877 | 2020 | 2026-03-16 | 6.273% | 9.299% | 0.1631% | 100% | 0.8837 | -3 | 3 | -2.1163 | 37.9605 | 11.8702 | 2026-03-16 | 11.0684 | 11.8093 | 13.953 | 2026-03-16 | 15.36% | 4.212% | 100% | 0.81868 | 2 | 8 | 2.8187 | FALSE | FALSE
2026-03-17 | 10.4085 | 11.1055 | 12.2462 | 12.2462 | 0.27098 | FALSE | 24.9805 | 2021 | 2026-03-17 | 6.276% | 9.315% | 0.1623% | 100% | 0.88451 | -3 | 3 | -2.1155 | 38.3489 | 10.4085 | 2026-03-17 | 9.7137 | 10.3642 | 12.2462 | 2026-03-17 | 15.37% | 4.043% | 100% | 0.81949 | 2 | 8 | 2.8195 | FALSE | FALSE
2026-03-18 | 13.0609 | 13.9357 | 15.3699 | 15.3713 | 0.33667 | FALSE | 30.1585 | 2019 | 2026-03-18 | 6.278% | 9.331% | 0.1614% | 100% | 0.88535 | -3 | 3 | -2.1146 | 38.7348 | 13.0609 | 2026-03-18 | 12.1664 | 12.9813 | 15.3396 | 2026-03-18 | 15.37% | 3.879% | 100% | 0.82033 | 2 | 8 | 2.8203 | FALSE | FALSE
2026-03-19 | 26.2998 | 28.0621 | 30.9556 | 30.9821 | 0.67182 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2026-03-19 | 6.28% | 9.347% | 0.1603% | 100% | 0.88622 | -3 | 3 | -2.1138 | 39.1175 | 26.2998 | 2026-03-19 | 24.0848 | 25.6987 | 30.3691 | 2026-03-19 | 15.38% | 3.719% | 100% | 0.82121 | 2 | 8 | 2.8212 | FALSE | FALSE
2026-03-20 | 29.6596 | 31.6478 | 34.9173 | 34.9531 | 0.75046 | FALSE | 46.7217 | 2019 | 2026-03-20 | 6.282% | 9.364% | 0.159% | 100% | 0.88713 | -3 | 3 | -2.1129 | 39.4997 | 29.6596 | 2026-03-20 | 27.0815 | 28.8968 | 34.1506 | 2026-03-20 | 15.38% | 3.564% | 100% | 0.82212 | 2 | 8 | 2.8221 | FALSE | FALSE
2026-03-21 | 39.7547 | 42.4206 | 46.8115 | 46.885 | 0.99676 | FALSE | 47.0928 | 2020 | 2026-03-21 | 6.284% | 9.38% | 0.1575% | 100% | 0.88808 | -3 | 3 | -2.1119 | 39.8836 | 39.7547 | 2026-03-21 | 35.9122 | 38.3204 | 45.2904 | 2026-03-21 | 15.39% | 3.417% | 100% | 0.82306 | 2 | 8 | 2.8231 | FALSE | FALSE
2026-03-22 | 36.7659 | 39.2323 | 43.301 | 43.3602 | 0.91284 | FALSE | 46.5524 | 2020 | 2026-03-22 | 6.287% | 9.396% | 0.1558% | 100% | 0.88906 | -3 | 3 | -2.1109 | 40.2687 | 36.7659 | 2026-03-22 | 33.3919 | 35.6319 | 42.1157 | 2026-03-22 | 15.4% | 3.277% | 100% | 0.82404 | 2 | 8 | 2.824 | FALSE | FALSE
2026-03-23 | 41.5375 | 44.3249 | 48.9307 | 49.0061 | 1.0217 | TRUE | 49.0061 | 2026 | 2026-03-23 | 6.289% | 9.413% | 0.154% | 100% | 0.89008 | -3 | 3 | -2.1099 | 40.6539 | 41.5375 | 2026-03-23 | 37.6293 | 40.1545 | 47.4644 | 2026-03-23 | 15.4% | 3.146% | 100% | 0.82506 | 2 | 8 | 2.8251 | FALSE | FALSE
2026-03-24 | 40.942 | 43.6905 | 48.2392 | 48.3123 | 0.99764 | TRUE | 48.3123 | 2026 | 2026-03-24 | 6.291% | 9.429% | 0.152% | 100% | 0.89114 | -3 | 3 | -2.1089 | 41.0387 | 40.942 | 2026-03-24 | 37.1443 | 39.6379 | 46.8571 | 2026-03-24 | 15.41% | 3.022% | 100% | 0.82612 | 2 | 8 | 2.8261 | FALSE | FALSE
2026-03-25 | 37.4718 | 39.9883 | 44.1596 | 44.2168 | 0.90445 | FALSE | 46.6699 | 2020 | 2026-03-25 | 6.293% | 9.446% | 0.1498% | 100% | 0.89224 | -3 | 3 | -2.1078 | 41.4222 | 37.4718 | 2026-03-25 | 34.1681 | 36.4627 | 43.1068 | 2026-03-25 | 15.41% | 2.906% | 100% | 0.82722 | 2 | 8 | 2.8272 | FALSE | FALSE
2026-03-26 | 40.4614 | 43.1797 | 47.6927 | 47.7599 | 0.96783 | FALSE | 49.8972 | 2019 | 2026-03-26 | 6.295% | 9.463% | 0.1475% | 100% | 0.89338 | -3 | 3 | -2.1066 | 41.8037 | 40.4614 | 2026-03-26 | 36.8421 | 39.3172 | 46.485 | 2026-03-26 | 15.42% | 2.798% | 100% | 0.82836 | 2 | 8 | 2.8284 | FALSE | FALSE
2026-03-27 | 39.9387 | 42.6228 | 47.0864 | 47.1496 | 0.94671 | FALSE | 49.222 | 2019 | 2026-03-27 | 6.297% | 9.48% | 0.1451% | 100% | 0.89456 | -3 | 3 | -2.1054 | 42.1823 | 39.9387 | 2026-03-27 | 36.4335 | 38.882 | 45.974 | 2026-03-27 | 15.43% | 2.698% | 100% | 0.82955 | 2 | 8 | 2.8295 | FALSE | FALSE
2026-03-28 | 31.0595 | 33.1476 | 36.6258 | 36.6579 | 0.72942 | FALSE | 48.3524 | 2021 | 2026-03-28 | 6.3% | 9.497% | 0.1426% | 100% | 0.8958 | -3 | 3 | -2.1042 | 42.5573 | 31.0595 | 2026-03-28 | 28.5828 | 30.5045 | 36.0713 | 2026-03-28 | 15.43% | 2.606% | 100% | 0.83078 | 2 | 8 | 2.8308 | FALSE | FALSE
2026-03-29 | 25.6429 | 27.3675 | 30.2449 | 30.2629 | 0.59686 | FALSE | 50.3742 | 2021 | 2026-03-29 | 6.302% | 9.514% | 0.14% | 100% | 0.89707 | -3 | 3 | -2.1029 | 42.928 | 25.6429 | 2026-03-29 | 23.721 | 25.3163 | 29.9389 | 2026-03-29 | 15.44% | 2.52% | 100% | 0.83206 | 2 | 8 | 2.8321 | FALSE | FALSE
2026-03-30 | 7.2265 | 7.7127 | 8.5252 | 8.5252 | 0.16669 | FALSE | 50.4543 | 2019 | 2026-03-30 | 6.304% | 9.531% | 0.1373% | 100% | 0.8984 | -3 | 3 | -2.1016 | 43.2934 | 7.2265 | 2026-03-30 | 6.7539 | 7.2083 | 8.5252 | 2026-03-30 | 15.45% | 2.442% | 100% | 0.83338 | 2 | 8 | 2.8334 | FALSE | FALSE
2026-03-31 | 25.2321 | 26.9303 | 29.7732 | 29.7891 | 0.57755 | FALSE | 45.6409 | 2021 | 2026-03-31 | 6.306% | 9.548% | 0.1346% | 100% | 0.89978 | -3 | 3 | -2.1002 | 43.653 | 25.2321 | 2026-03-31 | 23.375 | 24.9483 | 29.5088 | 2026-03-31 | 15.45% | 2.369% | 100% | 0.83476 | 2 | 8 | 2.8348 | FALSE | FALSE
2026-04-01 | 27.5008 | 29.3525 | 32.4573 | 32.4772 | 0.62449 | FALSE | 47.79 | 2020 | 2026-04-01 | 6.308% | 9.566% | 0.1318% | 100% | 0.9012 | -3 | 3 | -2.0988 | 44.0059 | 27.5008 | 2026-04-01 | 25.4483 | 27.1618 | 32.1299 | 2026-04-01 | 15.46% | 2.303% | 100% | 0.83619 | 2 | 8 | 2.8362 | FALSE | FALSE
2026-04-02 | 18.6302 | 19.8851 | 21.9928 | 21.9976 | 0.41961 | FALSE | 42.3659 | 2020 | 2026-04-02 | 6.311% | 9.584% | 0.129% | 100% | 0.90269 | -3 | 3 | -2.0973 | 44.3513 | 18.6302 | 2026-04-02 | 17.354 | 18.5229 | 21.913 | 2026-04-02 | 15.47% | 2.244% | 100% | 0.83767 | 2 | 8 | 2.8377 | FALSE | FALSE
2026-04-03 | 23.0638 | 24.6179 | 27.2326 | 27.2432 | 0.51562 | FALSE | 48.9379 | 2021 | 2026-04-03 | 6.313% | 9.601% | 0.1261% | 100% | 0.90422 | -3 | 3 | -2.0958 | 44.691 | 23.0638 | 2026-04-03 | 21.4268 | 22.8705 | 27.0591 | 2026-04-03 | 15.48% | 2.19% | 100% | 0.8392 | 2 | 8 | 2.8392 | FALSE | FALSE
2026-04-04 | 39.9405 | 42.6327 | 47.1702 | 47.219 | 0.88686 | FALSE | 53.2426 | 2020 | 2026-04-04 | 6.315% | 9.62% | 0.1231% | 100% | 0.90582 | -3 | 3 | -2.0942 | 45.0271 | 39.9405 | 2026-04-04 | 36.7139 | 39.1887 | 46.3705 | 2026-04-04 | 15.49% | 2.143% | 100% | 0.8408 | 2 | 8 | 2.8408 | FALSE | FALSE
2026-04-05 | 46.215 | 49.3313 | 54.5929 | 54.6584 | 1.0189 | FALSE | 55.1418 | 2020 | 2026-04-05 | 6.317% | 9.638% | 0.12% | 100% | 0.90747 | -3 | 3 | -2.0925 | 45.3594 | 46.215 | 2026-04-05 | 42.3626 | 45.2192 | 53.512 | 2026-04-05 | 15.5% | 2.098% | 100% | 0.84245 | 2 | 8 | 2.8425 | FALSE | FALSE
2026-04-06 | 11.7398 | 12.5317 | 13.8712 | 13.8712 | 0.25666 | FALSE | 55.3058 | 2020 | 2026-04-06 | 6.319% | 9.656% | 0.1169% | 100% | 0.90918 | -3 | 3 | -2.0908 | 45.6874 | 11.7398 | 2026-04-06 | 10.9796 | 11.7202 | 13.8712 | 2026-04-06 | 15.51% | 2.055% | 100% | 0.84416 | 2 | 8 | 2.8442 | FALSE | FALSE
2026-04-07 | 35.5124 | 37.9088 | 41.9693 | 42.0015 | 0.77154 | FALSE | 54.1304 | 2021 | 2026-04-07 | 6.321% | 9.675% | 0.1138% | 100% | 0.91096 | -3 | 3 | -2.089 | 46.0109 | 35.5124 | 2026-04-07 | 32.7898 | 35.0024 | 41.431 | 2026-04-07 | 15.52% | 2.015% | 100% | 0.84594 | 2 | 8 | 2.8459 | FALSE | FALSE
2026-04-08 | 27.7374 | 29.6098 | 32.7883 | 32.8037 | 0.59832 | FALSE | 52.014 | 2021 | 2026-04-08 | 6.324% | 9.694% | 0.1106% | 100% | 0.9128 | -3 | 3 | -2.0872 | 46.3297 | 27.7374 | 2026-04-08 | 25.7391 | 27.4766 | 32.5269 | 2026-04-08 | 15.53% | 1.978% | 100% | 0.84778 | 2 | 8 | 2.8478 | FALSE | FALSE
2026-04-09 | 33.6562 | 35.9289 | 39.794 | 39.8198 | 0.72125 | FALSE | 51.3939 | 2020 | 2026-04-09 | 6.326% | 9.713% | 0.1074% | 100% | 0.9147 | -3 | 3 | -2.0853 | 46.6434 | 33.6562 | 2026-04-09 | 31.1369 | 33.2395 | 39.3539 | 2026-04-09 | 15.54% | 1.943% | 100% | 0.84968 | 2 | 8 | 2.8497 | FALSE | FALSE
2026-04-10 | 47.6546 | 50.8739 | 56.3587 | 56.4175 | 1.015 | TRUE | 56.4175 | 2026 | 2026-04-10 | 6.328% | 9.732% | 0.1042% | 100% | 0.91667 | -3 | 3 | -2.0833 | 46.9518 | 47.6546 | 2026-04-10 | 43.7787 | 46.7361 | 55.3403 | 2026-04-10 | 15.55% | 1.909% | 100% | 0.85166 | 2 | 8 | 2.8517 | FALSE | FALSE
2026-04-11 | 36.4603 | 38.9243 | 43.1302 | 43.1595 | 0.77132 | FALSE | 55.1084 | 2020 | 2026-04-11 | 6.33% | 9.752% | 0.101% | 100% | 0.91872 | -3 | 3 | -2.0813 | 47.2545 | 36.4603 | 2026-04-11 | 33.706 | 35.9838 | 42.6141 | 2026-04-11 | 15.56% | 1.876% | 100% | 0.8537 | 2 | 8 | 2.8537 | FALSE | FALSE
2026-04-12 | 33.4945 | 35.7588 | 39.6313 | 39.6537 | 0.7041 | FALSE | 55.4329 | 2019 | 2026-04-12 | 6.332% | 9.771% | 0.09773% | 100% | 0.92083 | -3 | 3 | -2.0792 | 47.5513 | 33.4945 | 2026-04-12 | 31.0256 | 33.123 | 39.2316 | 2026-04-12 | 15.57% | 1.843% | 100% | 0.85582 | 2 | 8 | 2.8558 | FALSE | FALSE
2026-04-13 | 7.3812 | 7.8804 | 8.7357 | 8.7357 | 0.15414 | FALSE | 56.4188 | 2019 | 2026-04-13 | 6.334% | 9.791% | 0.09451% | 100% | 0.92302 | -3 | 3 | -2.077 | 47.8418 | 7.3812 | 2026-04-13 | 6.9073 | 7.3744 | 8.7357 | 2026-04-13 | 15.58% | 1.809% | 100% | 0.85801 | 2 | 8 | 2.858 | FALSE | FALSE
2026-04-14 | 36.0837 | 38.5249 | 42.7159 | 42.741 | 0.74953 | FALSE | 56.195 | 2021 | 2026-04-14 | 6.337% | 9.811% | 0.0913% | 100% | 0.92529 | -3 | 3 | -2.0747 | 48.1258 | 36.0837 | 2026-04-14 | 33.4041 | 35.6641 | 42.2534 | 2026-04-14 | 15.59% | 1.775% | 100% | 0.86027 | 2 | 8 | 2.8603 | FALSE | FALSE
2026-04-15 | 40.0602 | 42.7714 | 47.4352 | 47.4667 | 0.82746 | FALSE | 56.1457 | 2021 | 2026-04-15 | 6.339% | 9.832% | 0.0881% | 100% | 0.92763 | -3 | 3 | -2.0724 | 48.403 | 40.0602 | 2026-04-15 | 37.0265 | 39.5324 | 46.8435 | 2026-04-15 | 15.61% | 1.742% | 100% | 0.86262 | 2 | 8 | 2.8626 | FALSE | FALSE
2026-04-16 | 42.9518 | 45.8598 | 50.872 | 50.9079 | 0.88233 | FALSE | 50.9149 | 2025 | 2026-04-16 | 6.341% | 9.853% | 0.08489% | 100% | 0.93006 | -3 | 3 | -2.0699 | 48.6731 | 42.9518 | 2026-04-16 | 39.6601 | 42.3452 | 50.1844 | 2026-04-16 | 15.62% | 1.708% | 100% | 0.86504 | 2 | 8 | 2.865 | FALSE | FALSE
2026-04-17 | 48.7477 | 52.0493 | 57.7514 | 57.7984 | 0.99613 | FALSE | 57.7986 | 2025 | 2026-04-17 | 6.343% | 9.873% | 0.08169% | 100% | 0.93257 | -3 | 3 | -2.0674 | 48.9371 | 48.7477 | 2026-04-17 | 44.9084 | 47.95 | 56.836 | 2026-04-17 | 15.63% | 1.674% | 100% | 0.86755 | 2 | 8 | 2.8675 | FALSE | FALSE
2026-04-18 | 39.1647 | 41.8183 | 46.4104 | 46.4363 | 0.79591 | FALSE | 46.4464 | 2025 | 2026-04-18 | 6.345% | 9.895% | 0.07845% | 100% | 0.93516 | -3 | 3 | -2.0648 | 49.1962 | 39.1647 | 2026-04-18 | 36.258 | 38.7146 | 45.8968 | 2026-04-18 | 15.65% | 1.639% | 100% | 0.87014 | 2 | 8 | 2.8701 | FALSE | FALSE
2026-04-19 | 10.6996 | 11.4248 | 12.6824 | 12.6824 | 0.21621 | FALSE | 56.5261 | 2021 | 2026-04-19 | 6.348% | 9.916% | 0.07524% | 100% | 0.93783 | -3 | 3 | -2.0622 | 49.4499 | 10.6996 | 2026-04-19 | 10.0171 | 10.696 | 12.6824 | 2026-04-19 | 15.66% | 1.603% | 100% | 0.87282 | 2 | 8 | 2.8728 | FALSE | FALSE
2026-04-20 | 10.0993 | 10.784 | 11.974 | 11.974 | 0.20307 | FALSE | 48.6028 | 2019 | 2026-04-20 | 6.35% | 9.938% | 0.07203% | 100% | 0.9406 | -3 | 3 | -2.0594 | 49.6981 | 10.0993 | 2026-04-20 | 9.4556 | 10.0967 | 11.974 | 2026-04-20 | 15.68% | 1.566% | 100% | 0.87558 | 2 | 8 | 2.8756 | FALSE | FALSE
2026-04-21 | 9.6355 | 10.2891 | 11.4272 | 11.4272 | 0.19281 | FALSE | 55.3312 | 2021 | 2026-04-21 | 6.352% | 9.96% | 0.06884% | 100% | 0.94345 | -3 | 3 | -2.0565 | 49.9404 | 9.6355 | 2026-04-21 | 9.022 | 9.6339 | 11.4272 | 2026-04-21 | 15.69% | 1.527% | 100% | 0.87844 | 2 | 8 | 2.8784 | FALSE | FALSE
2026-04-22 | 29.1368 | 31.1138 | 34.564 | 34.5731 | 0.58046 | FALSE | 59.2871 | 2021 | 2026-04-22 | 6.354% | 9.982% | 0.06566% | 100% | 0.9464 | -3 | 3 | -2.0536 | 50.1766 | 29.1368 | 2026-04-22 | 27.1275 | 28.9682 | 34.3669 | 2026-04-22 | 15.71% | 1.488% | 100% | 0.88138 | 2 | 8 | 2.8814 | FALSE | FALSE
2026-04-23 | 8.4265 | 8.9985 | 9.9989 | 9.9989 | 0.16707 | FALSE | 58.4816 | 2021 | 2026-04-23 | 6.356% | 10% | 0.06248% | 100% | 0.94944 | -3 | 3 | -2.0506 | 50.4064 | 8.4265 | 2026-04-23 | 7.8909 | 8.4265 | 9.9989 | 2026-04-23 | 15.73% | 1.447% | 100% | 0.88442 | 2 | 8 | 2.8844 | FALSE | FALSE
2026-04-24 | 36.0162 | 38.4618 | 42.7484 | 42.7633 | 0.7112 | FALSE | 54.7221 | 2021 | 2026-04-24 | 6.358% | 10.03% | 0.05935% | 100% | 0.95258 | -3 | 3 | -2.0474 | 50.6294 | 36.0162 | 2026-04-24 | 33.462 | 35.7341 | 42.4103 | 2026-04-24 | 15.74% | 1.405% | 100% | 0.88756 | 2 | 8 | 2.8876 | FALSE | FALSE
2026-04-25 | 44.9304 | 47.9824 | 53.3438 | 53.3689 | 0.88359 | FALSE | 56.3379 | 2020 | 2026-04-25 | 6.361% | 10.05% | 0.05626% | 100% | 0.95581 | -3 | 3 | -2.0442 | 50.8453 | 44.9304 | 2026-04-25 | 41.6209 | 44.4481 | 52.763 | 2026-04-25 | 15.76% | 1.362% | 100% | 0.8908 | 2 | 8 | 2.8908 | FALSE | FALSE
2026-04-26 | 49.8215 | 53.207 | 59.1676 | 59.198 | 0.97584 | FALSE | 59.199 | 2025 | 2026-04-26 | 6.363% | 10.07% | 0.05321% | 100% | 0.95915 | -3 | 3 | -2.0409 | 51.054 | 49.8215 | 2026-04-26 | 46.0922 | 49.2243 | 58.4448 | 2026-04-26 | 15.78% | 1.318% | 100% | 0.89413 | 2 | 8 | 2.8941 | FALSE | FALSE
2026-04-27 | 35.5358 | 37.9514 | 42.214 | 42.2259 | 0.69316 | FALSE | 42.2345 | 2025 | 2026-04-27 | 6.365% | 10.1% | 0.0502% | 100% | 0.96259 | -3 | 3 | -2.0374 | 51.2551 | 35.5358 | 2026-04-27 | 33.0553 | 35.3022 | 41.9238 | 2026-04-27 | 15.79% | 1.273% | 100% | 0.89757 | 2 | 8 | 2.8976 | FALSE | FALSE
2026-04-28 | 21.7665 | 23.2466 | 25.8646 | 25.8667 | 0.42291 | FALSE | 48.0718 | 2019 | 2026-04-28 | 6.367% | 10.12% | 0.04723% | 100% | 0.96612 | -3 | 3 | -2.0339 | 51.4484 | 21.7665 | 2026-04-28 | 20.3459 | 21.7295 | 25.8109 | 2026-04-28 | 15.81% | 1.228% | 100% | 0.90111 | 2 | 8 | 2.9011 | FALSE | FALSE
2026-04-29 | 40.8917 | 43.6735 | 48.6048 | 48.62 | 0.79186 | FALSE | 54.8034 | 2019 | 2026-04-29 | 6.369% | 10.15% | 0.04429% | 100% | 0.96977 | -3 | 3 | -2.0302 | 51.6335 | 40.8917 | 2026-04-29 | 37.9978 | 40.5827 | 48.216 | 2026-04-29 | 15.83% | 1.182% | 100% | 0.90475 | 2 | 8 | 2.9048 | FALSE | FALSE
2026-04-30 | 42.699 | 45.6047 | 50.768 | 50.7837 | 0.82406 | FALSE | 60.8711 | 2019 | 2026-04-30 | 6.372% | 10.17% | 0.04138% | 100% | 0.97352 | -3 | 3 | -2.0265 | 51.8101 | 42.699 | 2026-04-30 | 39.6711 | 42.3708 | 50.352 | 2026-04-30 | 15.85% | 1.135% | 100% | 0.9085 | 2 | 8 | 2.9085 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 42.1096 | 44.9763 | 50.0822 | 50.0963 | 0.81006 | FALSE | 56.8699 | 2019 | 2026-05-01 | 6.374% | 10.2% | 0.0385% | 100% | 0.97737 | -3 | 3 | -2.0226 | 51.978 | 42.1096 | 2026-05-01 | 39.1467 | 41.8116 | 49.6991 | 2026-05-01 | 15.87% | 1.088% | 100% | 0.91236 | 2 | 8 | 2.9124 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 25.7378 | 27.4906 | 30.62 | 30.623 | 0.49353 | FALSE | 39.7903 | 2021 | 2026-05-02 | 6.376% | 10.22% | 0.03575% | 100% | 0.98134 | -3 | 3 | -2.0187 | 52.1371 | 25.7378 | 2026-05-02 | 24.0452 | 25.6828 | 30.5349 | 2026-05-02 | 15.89% | 1.04% | 100% | 0.91632 | 2 | 8 | 2.9163 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 30.4119 | 32.4838 | 36.1918 | 36.1966 | 0.58151 | FALSE | 59.818 | 2021 | 2026-05-03 | 6.378% | 10.25% | 0.03313% | 100% | 0.98541 | -3 | 3 | -2.0146 | 52.2877 | 30.4119 | 2026-05-03 | 28.3823 | 30.3159 | 36.0522 | 2026-05-03 | 15.91% | 0.9915% | 100% | 0.9204 | 2 | 8 | 2.9204 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 0.77196 | 0.82456 | 0.91895 | 0.91895 | 0.014719 | FALSE | 56.7046 | 2020 | 2026-05-04 | 6.38% | 10.27% | 0.03066% | 100% | 0.9896 | -3 | 3 | -2.0104 | 52.4303 | 0.77196 | 2026-05-04 | 0.72325 | 0.77254 | 0.91895 | 2026-05-04 | 15.93% | 0.9437% | 100% | 0.92458 | 2 | 8 | 2.9246 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 35.4706 | 37.8888 | 42.2379 | 42.2444 | 0.6747 | FALSE | 59.05 | 2020 | 2026-05-05 | 6.382% | 10.3% | 0.02833% | 100% | 0.9939 | -3 | 3 | -2.0061 | 52.5652 | 35.4706 | 2026-05-05 | 33.0794 | 35.3347 | 42.0417 | 2026-05-05 | 15.95% | 0.896% | 100% | 0.92888 | 2 | 8 | 2.9289 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 32.8753 | 35.1174 | 39.1598 | 39.1645 | 0.62382 | FALSE | 64.3568 | 2019 | 2026-05-06 | 6.385% | 10.32% | 0.02613% | 100% | 0.99831 | -3 | 3 | -2.0017 | 52.6929 | 32.8753 | 2026-05-06 | 30.686 | 32.7788 | 39.0108 | 2026-05-06 | 15.98% | 0.8484% | 100% | 0.93329 | 2 | 8 | 2.9333 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 45.1544 | 48.235 | 53.8033 | 53.8136 | 0.85493 | FALSE | 59.6624 | 2020 | 2026-05-07 | 6.387% | 10.35% | 0.02414% | 100% | 0.0028329 | -2 | 4 | -1.9972 | 52.8136 | 45.1544 | 2026-05-07 | 42.0491 | 44.9179 | 53.4719 | 2026-05-07 | 16% | 0.8009% | 100% | 0.93782 | 2 | 8 | 2.9378 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 45.9262 | 49.0607 | 54.7405 | 54.7504 | 0.86768 | FALSE | 57.5924 | 2021 | 2026-05-08 | 6.389% | 10.38% | 0.02236% | 100% | 0.0074701 | -2 | 4 | -1.9925 | 52.9278 | 45.9262 | 2026-05-08 | 42.7786 | 45.6982 | 54.4153 | 2026-05-08 | 16.02% | 0.7546% | 100% | 0.94245 | 2 | 8 | 2.9425 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 50.9878 | 54.469 | 60.7931 | 60.805 | 0.96137 | FALSE | 60.8056 | 2025 | 2026-05-09 | 6.391% | 10.4% | 0.0207% | 100% | 0.012221 | -2 | 4 | -1.9878 | 53.036 | 50.9878 | 2026-05-09 | 47.4672 | 50.708 | 60.3971 | 2026-05-09 | 16.04% | 0.71% | 100% | 0.9472 | 2 | 8 | 2.9472 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 46.7993 | 49.9957 | 55.8172 | 55.8261 | 0.88068 | FALSE | 55.8276 | 2025 | 2026-05-10 | 6.393% | 10.43% | 0.01916% | 100% | 0.017086 | -2 | 4 | -1.9829 | 53.1384 | 46.7993 | 2026-05-10 | 43.6189 | 46.5981 | 55.5172 | 2026-05-10 | 16.07% | 0.667% | 100% | 0.95207 | 2 | 8 | 2.9521 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 51.2801 | 54.7838 | 61.1814 | 61.1917 | 0.96326 | FALSE | 61.1922 | 2025 | 2026-05-11 | 6.395% | 10.46% | 0.01774% | 100% | 0.022065 | -2 | 4 | -1.9779 | 53.2355 | 51.2801 | 2026-05-11 | 47.7779 | 51.0424 | 60.8291 | 2026-05-11 | 16.09% | 0.6254% | 100% | 0.95705 | 2 | 8 | 2.957 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 39.9925 | 42.7259 | 47.7301 | 47.7352 | 0.74989 | FALSE | 58.7238 | 2019 | 2026-05-12 | 6.398% | 10.48% | 0.01645% | 100% | 0.027157 | -2 | 4 | -1.9728 | 53.3276 | 39.9925 | 2026-05-12 | 37.3408 | 39.8931 | 47.5555 | 2026-05-12 | 16.11% | 0.5855% | 100% | 0.96214 | 2 | 8 | 2.9621 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 42.6724 | 45.5901 | 50.9454 | 50.951 | 0.79884 | FALSE | 65.2437 | 2019 | 2026-05-13 | 6.4% | 10.51% | 0.01528% | 100% | 0.032363 | -2 | 4 | -1.9676 | 53.4153 | 42.6724 | 2026-05-13 | 39.8387 | 42.5626 | 50.7524 | 2026-05-13 | 16.14% | 0.5469% | 100% | 0.96735 | 2 | 8 | 2.9673 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 43.9794 | 46.9876 | 52.5235 | 52.5291 | 0.82204 | FALSE | 63.6028 | 2019 | 2026-05-14 | 6.402% | 10.54% | 0.01424% | 100% | 0.03768 | -2 | 4 | -1.9623 | 53.4987 | 43.9794 | 2026-05-14 | 41.0636 | 43.8723 | 52.3293 | 2026-05-14 | 16.16% | 0.5099% | 100% | 0.97266 | 2 | 8 | 2.9727 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 47.5738 | 50.829 | 56.8353 | 56.8417 | 0.88794 | FALSE | 64.5547 | 2019 | 2026-05-15 | 6.404% | 10.57% | 0.01333% | 100% | 0.043109 | -2 | 4 | -1.9569 | 53.5769 | 47.5738 | 2026-05-15 | 44.4128 | 47.4517 | 56.6152 | 2026-05-15 | 16.19% | 0.4743% | 100% | 0.97809 | 2 | 8 | 2.9781 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 46.3704 | 49.5444 | 55.4163 | 55.4219 | 0.86432 | FALSE | 55.4231 | 2025 | 2026-05-16 | 6.406% | 10.6% | 0.01257% | 100% | 0.048648 | -2 | 4 | -1.9514 | 53.6484 | 46.3704 | 2026-05-16 | 43.3082 | 46.2726 | 55.2248 | 2026-05-16 | 16.21% | 0.4413% | 100% | 0.98363 | 2 | 8 | 2.9836 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 49.9927 | 53.4159 | 59.7656 | 59.772 | 0.93071 | FALSE | 59.7726 | 2025 | 2026-05-17 | 6.409% | 10.62% | 0.01184% | 100% | 0.054296 | -2 | 4 | -1.9457 | 53.7137 | 49.9927 | 2026-05-17 | 46.6857 | 49.8825 | 59.5509 | 2026-05-17 | 16.24% | 0.4106% | 100% | 0.98928 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 48.6455 | 51.9777 | 58.1749 | 58.1805 | 0.90463 | FALSE | 64.8332 | 2020 | 2026-05-18 | 6.411% | 10.65% | 0.01115% | 100% | 0.060051 | -2 | 4 | -1.9399 | 53.7732 | 48.6455 | 2026-05-18 | 45.4461 | 48.5591 | 57.9884 | 2026-05-18 | 16.26% | 0.3823% | 100% | 0.99503 | 2 | 8 | 2.995 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 50.4154 | 53.87 | 60.3122 | 60.3179 | 0.93661 | FALSE | 63.7541 | 2020 | 2026-05-19 | 6.413% | 10.68% | 0.01051% | 100% | 0.06591 | -2 | 4 | -1.9341 | 53.8269 | 50.4154 | 2026-05-19 | 47.1031 | 50.3308 | 60.1224 | 2026-05-19 | 16.29% | 0.3564% | 100% | 0.00089287 | 3 | 9 | 3.0009 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 43.9065 | 46.9162 | 52.5437 | 52.5475 | 0.81494 | FALSE | 63.5781 | 2021 | 2026-05-20 | 6.415% | 10.71% | 0.009899% | 100% | 0.071873 | -2 | 4 | -1.9281 | 53.8754 | 43.9065 | 2026-05-20 | 41.0542 | 43.8684 | 52.4188 | 2026-05-20 | 16.31% | 0.333% | 100% | 0.0068555 | 3 | 9 | 3.0069 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 44.5437 | 47.5982 | 53.3247 | 53.3284 | 0.82611 | FALSE | 62.1787 | 2020 | 2026-05-21 | 6.417% | 10.74% | 0.009332% | 100% | 0.077936 | -2 | 4 | -1.9221 | 53.9188 | 44.5437 | 2026-05-21 | 41.6549 | 44.5113 | 53.2034 | 2026-05-21 | 16.34% | 0.3119% | 100% | 0.012919 | 3 | 9 | 3.0129 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 31.6512 | 33.8224 | 37.9038 | 37.9052 | 0.58656 | FALSE | 63.0884 | 2019 | 2026-05-22 | 6.419% | 10.77% | 0.008829% | 100% | 0.084097 | -2 | 4 | -1.9159 | 53.9575 | 31.6512 | 2026-05-22 | 29.6319 | 31.6646 | 37.8596 | 2026-05-22 | 16.36% | 0.2933% | 100% | 0.019079 | 3 | 9 | 3.0191 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 16.3332 | 17.4541 | 19.5666 | 19.5666 | 0.30249 | FALSE | 57.1768 | 2020 | 2026-05-23 | 6.422% | 10.8% | 0.008349% | 100% | 0.090352 | -2 | 4 | -1.9096 | 53.9918 | 16.3332 | 2026-05-23 | 15.3091 | 16.3597 | 19.5664 | 2026-05-23 | 16.39% | 0.2758% | 100% | 0.025335 | 3 | 9 | 3.0253 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 13.6081 | 14.5422 | 16.3076 | 16.3076 | 0.25188 | FALSE | 28.6213 | 2021 | 2026-05-24 | 6.424% | 10.83% | 0.007893% | 100% | 0.0967 | -2 | 4 | -1.9033 | 54.0219 | 13.6081 | 2026-05-24 | 12.7551 | 13.6307 | 16.3076 | 2026-05-24 | 16.41% | 0.2595% | 100% | 0.031682 | 3 | 9 | 3.0317 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 37.8573 | 40.4571 | 45.3832 | 45.3852 | 0.70041 | FALSE | 59.3894 | 2020 | 2026-05-25 | 6.426% | 10.85% | 0.00746% | 100% | 0.10314 | -2 | 4 | -1.8969 | 54.0482 | 37.8573 | 2026-05-25 | 35.4369 | 37.8704 | 45.3217 | 2026-05-25 | 16.44% | 0.2444% | 100% | 0.038118 | 3 | 9 | 3.0381 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 19.8815 | 21.2473 | 23.8422 | 23.8424 | 0.36767 | FALSE | 63.3562 | 2020 | 2026-05-26 | 6.428% | 10.88% | 0.007051% | 100% | 0.10966 | -2 | 4 | -1.8903 | 54.0709 | 19.8815 | 2026-05-26 | 18.6319 | 19.9119 | 23.8371 | 2026-05-26 | 16.47% | 0.2305% | 100% | 0.044638 | 3 | 9 | 3.0446 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 37.6848 | 40.2746 | 45.2079 | 45.2096 | 0.69668 | FALSE | 62.9317 | 2021 | 2026-05-27 | 6.43% | 10.91% | 0.006666% | 100% | 0.11626 | -2 | 4 | -1.8837 | 54.0904 | 37.6848 | 2026-05-27 | 35.2821 | 37.7068 | 45.1538 | 2026-05-27 | 16.49% | 0.2178% | 100% | 0.051238 | 3 | 9 | 3.0512 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 50.3143 | 53.7733 | 60.3797 | 60.3831 | 0.9299 | FALSE | 62.081 | 2020 | 2026-05-28 | 6.433% | 10.94% | 0.006306% | 100% | 0.12293 | -2 | 4 | -1.8771 | 54.107 | 50.3143 | 2026-05-28 | 47.0787 | 50.3152 | 60.271 | 2026-05-28 | 16.52% | 0.2063% | 100% | 0.057915 | 3 | 9 | 3.0579 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 54.9132 | 58.6897 | 65.9215 | 65.9255 | 1.0147 | TRUE | 65.9255 | 2026 | 2026-05-29 | 6.435% | 10.97% | 0.00597% | 100% | 0.12968 | -2 | 4 | -1.8703 | 54.1198 | 54.9132 | 2026-05-29 | 51.3775 | 54.9108 | 65.7962 | 2026-05-29 | 16.54% | 0.196% | 100% | 0.064664 | 3 | 9 | 3.0647 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 46.9491 | 50.1791 | 56.3804 | 56.383 | 0.86736 | FALSE | 63.6867 | 2019 | 2026-05-30 | 6.437% | 11% | 0.005674% | 100% | 0.1365 | -2 | 4 | -1.8635 | 54.128 | 46.9491 | 2026-05-30 | 43.9458 | 46.9692 | 56.2975 | 2026-05-30 | 16.57% | 0.1871% | 100% | 0.07148 | 3 | 9 | 3.0715 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 50.3249 | 53.7883 | 60.4552 | 60.4582 | 0.92967 | FALSE | 64.7086 | 2019 | 2026-05-31 | 6.439% | 11.03% | 0.005406% | 100% | 0.14338 | -2 | 4 | -1.8566 | 54.1318 | 50.3249 | 2026-05-31 | 47.1024 | 50.3441 | 60.3612 | 2026-05-31 | 16.6% | 0.1784% | 100% | 0.078359 | 3 | 9 | 3.0784 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 51.7569 | 55.3202 | 62.197 | 62.2 | 0.95613 | FALSE | 65.1407 | 2019 | 2026-06-01 | 6.441% | 11.06% | 0.005168% | 100% | 0.15031 | -2 | 4 | -1.8497 | 54.1313 | 51.7569 | 2026-06-01 | 48.4442 | 51.7794 | 62.1009 | 2026-06-01 | 16.62% | 0.17% | 100% | 0.085295 | 3 | 9 | 3.0853 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 40.6477 | 43.4472 | 48.8638 | 48.8653 | 0.75096 | FALSE | 63.9015 | 2019 | 2026-06-02 | 6.443% | 11.08% | 0.004961% | 100% | 0.1573 | -2 | 4 | -1.8427 | 54.1267 | 40.6477 | 2026-06-02 | 38.0672 | 40.6889 | 48.8144 | 2026-06-02 | 16.65% | 0.1619% | 100% | 0.092284 | 3 | 9 | 3.0923 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 49.2608 | 52.6547 | 59.238 | 59.2405 | 0.91024 | FALSE | 59.9421 | 2020 | 2026-06-03 | 6.446% | 11.11% | 0.004786% | 100% | 0.16434 | -2 | 4 | -1.8357 | 54.1184 | 49.2608 | 2026-06-03 | 46.121 | 49.2985 | 59.161 | 2026-06-03 | 16.67% | 0.154% | 100% | 0.099319 | 3 | 9 | 3.0993 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 27.9725 | 29.9004 | 33.6495 | 33.65 | 0.51697 | FALSE | 57.9618 | 2019 | 2026-06-04 | 6.448% | 11.14% | 0.004644% | 100% | 0.17141 | -2 | 4 | -1.8286 | 54.1064 | 27.9725 | 2026-06-04 | 26.2127 | 28.0194 | 33.6347 | 2026-06-04 | 16.7% | 0.1463% | 100% | 0.1064 | 3 | 9 | 3.1064 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 29.2198 | 31.2344 | 35.1619 | 35.1624 | 0.54018 | FALSE | 47.7295 | 2021 | 2026-06-05 | 6.45% | 11.17% | 0.004543% | 100% | 0.17853 | -2 | 4 | -1.8215 | 54.091 | 29.2198 | 2026-06-05 | 27.3816 | 29.2695 | 35.1457 | 2026-06-05 | 16.72% | 0.1391% | 100% | 0.11351 | 3 | 9 | 3.1135 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 38.9868 | 41.6758 | 46.9309 | 46.9321 | 0.721 | FALSE | 63.7133 | 2019 | 2026-06-06 | 6.452% | 11.2% | 0.004456% | 100% | 0.18567 | -2 | 4 | -1.8143 | 54.0724 | 38.9868 | 2026-06-06 | 36.5238 | 39.0429 | 46.8948 | 2026-06-06 | 16.74% | 0.1323% | 100% | 0.12065 | 3 | 9 | 3.1207 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 29.3404 | 31.3648 | 35.3307 | 35.3312 | 0.54281 | FALSE | 57.5671 | 2021 | 2026-06-07 | 6.454% | 11.23% | 0.004384% | 100% | 0.19284 | -2 | 4 | -1.8072 | 54.0508 | 29.3404 | 2026-06-07 | 27.4971 | 29.3943 | 35.3158 | 2026-06-07 | 16.77% | 0.1259% | 100% | 0.12782 | 3 | 9 | 3.1278 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 20.641 | 22.0657 | 24.8634 | 24.8635 | 0.38204 | FALSE | 66.0803 | 2019 | 2026-06-08 | 6.456% | 11.25% | 0.004329% | 100% | 0.20002 | -2 | 4 | -1.8 | 54.0264 | 20.641 | 2026-06-08 | 19.3503 | 20.6859 | 24.86 | 2026-06-08 | 16.79% | 0.1199% | 100% | 0.135 | 3 | 9 | 3.135 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 41.0557 | 43.8904 | 49.4705 | 49.4719 | 0.76029 | FALSE | 60.1928 | 2021 | 2026-06-09 | 6.459% | 11.28% | 0.004292% | 100% | 0.20722 | -2 | 4 | -1.7928 | 53.9994 | 41.0557 | 2026-06-09 | 38.467 | 41.123 | 49.4348 | 2026-06-09 | 16.81% | 0.1142% | 100% | 0.1422 | 3 | 9 | 3.1422 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 53.9278 | 57.6526 | 65.0021 | 65.0048 | 0.99922 | FALSE | 65.0049 | 2025 | 2026-06-10 | 6.461% | 11.31% | 0.004273% | 100% | 0.21442 | -2 | 4 | -1.7856 | 53.97 | 53.9278 | 2026-06-10 | 50.5127 | 54.0016 | 64.9341 | 2026-06-10 | 16.84% | 0.1089% | 100% | 0.1494 | 3 | 9 | 3.1494 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 50.594 | 54.0898 | 61.0034 | 61.0058 | 0.93799 | FALSE | 61.0059 | 2025 | 2026-06-11 | 6.463% | 11.33% | 0.004274% | 100% | 0.22162 | -2 | 4 | -1.7784 | 53.9383 | 50.594 | 2026-06-11 | 47.398 | 50.673 | 60.9479 | 2026-06-11 | 16.86% | 0.104% | 100% | 0.15661 | 3 | 9 | 3.1566 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 39.9277 | 42.6875 | 48.158 | 48.1593 | 0.74071 | FALSE | 60.9325 | 2019 | 2026-06-12 | 6.465% | 11.36% | 0.004295% | 100% | 0.22882 | -2 | 4 | -1.7712 | 53.9038 | 39.9277 | 2026-06-12 | 37.4185 | 40.0049 | 48.1292 | 2026-06-12 | 16.88% | 0.09941% | 100% | 0.1638 | 3 | 9 | 3.1638 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 49.0524 | 52.4442 | 59.1824 | 59.1846 | 0.91064 | FALSE | 63.5787 | 2019 | 2026-06-13 | 6.467% | 11.39% | 0.004334% | 100% | 0.23601 | -2 | 4 | -1.764 | 53.8657 | 49.0524 | 2026-06-13 | 45.9625 | 49.1406 | 59.1354 | 2026-06-13 | 16.9% | 0.09538% | 100% | 0.17099 | 3 | 9 | 3.171 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 42.1288 | 45.0428 | 50.8448 | 50.8464 | 0.7827 | FALSE | 54.737 | 2021 | 2026-06-14 | 6.47% | 11.41% | 0.004376% | 100% | 0.24317 | -2 | 4 | -1.7568 | 53.8242 | 42.1288 | 2026-06-14 | 39.4841 | 42.2152 | 50.8142 | 2026-06-14 | 16.92% | 0.0918% | 100% | 0.17816 | 3 | 9 | 3.1782 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 49.7598 | 53.203 | 60.0733 | 60.0757 | 0.92525 | FALSE | 60.0759 | 2025 | 2026-06-15 | 6.472% | 11.44% | 0.004419% | 100% | 0.25032 | -2 | 4 | -1.7497 | 53.7796 | 49.7598 | 2026-06-15 | 46.631 | 49.8577 | 60.0281 | 2026-06-15 | 16.94% | 0.08867% | 100% | 0.1853 | 3 | 9 | 3.1853 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 46.1932 | 49.3907 | 55.7846 | 55.7866 | 0.85969 | FALSE | 65.1469 | 2019 | 2026-06-16 | 6.474% | 11.46% | 0.004463% | 100% | 0.25743 | -2 | 4 | -1.7426 | 53.7321 | 46.1932 | 2026-06-16 | 43.295 | 46.2918 | 55.7482 | 2026-06-16 | 16.96% | 0.086% | 100% | 0.19241 | 3 | 9 | 3.1924 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 47.6545 | 50.9543 | 57.5667 | 57.5689 | 0.88772 | FALSE | 64.2804 | 2019 | 2026-06-17 | 6.476% | 11.49% | 0.00451% | 100% | 0.26451 | -2 | 4 | -1.7355 | 53.6817 | 47.6545 | 2026-06-17 | 44.666 | 47.7589 | 57.5284 | 2026-06-17 | 16.98% | 0.08378% | 100% | 0.19949 | 3 | 9 | 3.1995 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 49.5411 | 52.9728 | 59.8636 | 59.866 | 0.92377 | FALSE | 62.6244 | 2019 | 2026-06-18 | 6.478% | 11.51% | 0.00456% | 100% | 0.27154 | -2 | 4 | -1.7285 | 53.6288 | 49.5411 | 2026-06-18 | 46.4354 | 49.652 | 59.8223 | 2026-06-18 | 17% | 0.08203% | 100% | 0.20652 | 3 | 9 | 3.2065 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 50.7708 | 54.289 | 61.3676 | 61.3702 | 0.94768 | FALSE | 61.3703 | 2025 | 2026-06-19 | 6.48% | 11.53% | 0.004609% | 100% | 0.27853 | -2 | 4 | -1.7215 | 53.5735 | 50.7708 | 2026-06-19 | 47.5896 | 50.8873 | 61.3242 | 2026-06-19 | 17.02% | 0.08096% | 100% | 0.21351 | 3 | 9 | 3.2135 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 30.1502 | 32.2402 | 36.4536 | 36.4543 | 0.56337 | FALSE | 61.9781 | 2020 | 2026-06-20 | 6.483% | 11.56% | 0.004654% | 100% | 0.28547 | -2 | 4 | -1.7145 | 53.5161 | 30.1502 | 2026-06-20 | 28.2744 | 30.2344 | 36.4432 | 2026-06-20 | 17.04% | 0.08031% | 100% | 0.22045 | 3 | 9 | 3.2204 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 17.9007 | 19.142 | 21.6494 | 21.6495 | 0.33485 | FALSE | 55.5518 | 2020 | 2026-06-21 | 6.485% | 11.58% | 0.004694% | 100% | 0.29234 | -2 | 4 | -1.7077 | 53.4566 | 17.9007 | 2026-06-21 | 16.7922 | 17.9566 | 21.6486 | 2026-06-21 | 17.05% | 0.0801% | 100% | 0.22733 | 3 | 9 | 3.2273 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 43.2328 | 46.2319 | 52.3012 | 52.303 | 0.80966 | FALSE | 63.8567 | 2020 | 2026-06-22 | 6.487% | 11.6% | 0.004729% | 100% | 0.29916 | -2 | 4 | -1.7008 | 53.3953 | 43.2328 | 2026-06-22 | 40.537 | 43.349 | 52.2724 | 2026-06-22 | 17.07% | 0.08032% | 100% | 0.23414 | 3 | 9 | 3.2341 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 38.3142 | 40.973 | 46.3637 | 46.365 | 0.71839 | FALSE | 56.9264 | 2020 | 2026-06-23 | 6.489% | 11.63% | 0.00476% | 100% | 0.30591 | -2 | 4 | -1.6941 | 53.3324 | 38.3142 | 2026-06-23 | 35.9306 | 38.424 | 46.3426 | 2026-06-23 | 17.09% | 0.08098% | 100% | 0.24089 | 3 | 9 | 3.2409 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 40.5177 | 43.3304 | 49.0436 | 49.0451 | 0.76062 | FALSE | 63.096 | 2020 | 2026-06-24 | 6.491% | 11.65% | 0.004787% | 100% | 0.31259 | -2 | 4 | -1.6874 | 53.2682 | 40.5177 | 2026-06-24 | 37.9974 | 40.6352 | 49.0186 | 2026-06-24 | 17.1% | 0.0821% | 100% | 0.24757 | 3 | 9 | 3.2476 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 28.3804 | 30.3512 | 34.3616 | 34.3621 | 0.53342 | FALSE | 58.3333 | 2021 | 2026-06-25 | 6.493% | 11.67% | 0.004809% | 100% | 0.31919 | -2 | 4 | -1.6808 | 53.2026 | 28.3804 | 2026-06-25 | 26.6234 | 28.4722 | 34.3525 | 2026-06-25 | 17.12% | 0.08367% | 100% | 0.25417 | 3 | 9 | 3.2542 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 10.8453 | 11.5987 | 13.1344 | 13.1344 | 0.20409 | FALSE | 61.1733 | 2019 | 2026-06-26 | 6.496% | 11.69% | 0.004827% | 100% | 0.32571 | -2 | 4 | -1.6743 | 53.136 | 10.8453 | 2026-06-26 | 10.1772 | 10.8842 | 13.1344 | 2026-06-26 | 17.13% | 0.0857% | 100% | 0.26069 | 3 | 9 | 3.2607 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 16.1029 | 17.222 | 19.5069 | 19.5069 | 0.30342 | FALSE | 60.9854 | 2019 | 2026-06-27 | 6.498% | 11.71% | 0.004846% | 100% | 0.33214 | -2 | 4 | -1.6679 | 53.0681 | 16.1029 | 2026-06-27 | 15.112 | 16.1622 | 19.5068 | 2026-06-27 | 17.15% | 0.08848% | 100% | 0.26713 | 3 | 9 | 3.2671 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 54.9449 | 58.7646 | 66.5767 | 66.5799 | 1.0367 | TRUE | 66.5799 | 2026 | 2026-06-28 | 6.5% | 11.73% | 0.004869% | 100% | 0.33849 | -2 | 4 | -1.6615 | 52.9988 | 54.9449 | 2026-06-28 | 51.5227 | 55.1045 | 66.5188 | 2026-06-28 | 17.16% | 0.0918% | 100% | 0.27347 | 3 | 9 | 3.2735 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 51.0229 | 54.5713 | 61.8401 | 61.843 | 0.96401 | FALSE | 61.8431 | 2025 | 2026-06-29 | 6.502% | 11.75% | 0.004896% | 100% | 0.34475 | -2 | 4 | -1.6553 | 52.9279 | 51.0229 | 2026-06-29 | 47.849 | 51.1766 | 61.7869 | 2026-06-29 | 17.17% | 0.09564% | 100% | 0.27973 | 3 | 9 | 3.2797 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 12.3589 | 13.2187 | 14.9828 | 14.9828 | 0.23381 | FALSE | 57.4913 | 2019 | 2026-06-30 | 6.504% | 11.77% | 0.004926% | 100% | 0.35091 | -2 | 4 | -1.6491 | 52.8551 | 12.3589 | 2026-06-30 | 11.601 | 12.408 | 14.9828 | 2026-06-30 | 17.18% | 0.1% | 100% | 0.28589 | 3 | 9 | 3.2859 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 50.4154 | 53.924 | 61.1339 | 61.1368 | 0.95519 | FALSE | 61.1369 | 2025 | 2026-07-01 | 6.507% | 11.79% | 0.004961% | 100% | 0.35697 | -2 | 4 | -1.643 | 52.7804 | 50.4154 | 2026-07-01 | 47.283 | 50.5736 | 61.0767 | 2026-07-01 | 17.2% | 0.105% | 100% | 0.29195 | 3 | 9 | 3.292 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 46.9477 | 50.2161 | 56.9426 | 56.945 | 0.89078 | FALSE | 57.0667 | 2021 | 2026-07-02 | 6.509% | 11.81% | 0.004999% | 100% | 0.36293 | -2 | 4 | -1.6371 | 52.7035 | 46.9477 | 2026-07-02 | 44.0363 | 47.102 | 56.8919 | 2026-07-02 | 17.21% | 0.1104% | 100% | 0.29791 | 3 | 9 | 3.2979 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 39.7261 | 42.4927 | 48.195 | 48.1966 | 0.75489 | FALSE | 51.6128 | 2019 | 2026-07-03 | 6.511% | 11.83% | 0.005066% | 100% | 0.36879 | -2 | 4 | -1.6312 | 52.6243 | 39.7261 | 2026-07-03 | 37.2718 | 39.8675 | 48.16 | 2026-07-03 | 17.22% | 0.1166% | 100% | 0.30377 | 3 | 9 | 3.3038 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 41.6869 | 44.5912 | 50.5856 | 50.5874 | 0.79338 | FALSE | 59.3079 | 2019 | 2026-07-04 | 6.513% | 11.85% | 0.005164% | 100% | 0.37455 | -2 | 4 | -1.6255 | 52.5424 | 41.6869 | 2026-07-04 | 39.1106 | 41.8353 | 50.5435 | 2026-07-04 | 17.23% | 0.1231% | 100% | 0.30953 | 3 | 9 | 3.3095 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 50.257 | 53.7596 | 60.9991 | 61.0021 | 0.95804 | FALSE | 62.3962 | 2021 | 2026-07-05 | 6.515% | 11.87% | 0.005293% | 100% | 0.38019 | -2 | 4 | -1.6198 | 52.4578 | 50.257 | 2026-07-05 | 47.139 | 50.4242 | 60.9275 | 2026-07-05 | 17.24% | 0.1301% | 100% | 0.31518 | 3 | 9 | 3.3152 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 38.9378 | 41.6525 | 47.2711 | 47.2728 | 0.7435 | FALSE | 61.5454 | 2020 | 2026-07-06 | 6.517% | 11.89% | 0.005454% | 100% | 0.38573 | -2 | 4 | -1.6143 | 52.3702 | 38.9378 | 2026-07-06 | 36.5376 | 39.0849 | 47.2316 | 2026-07-06 | 17.25% | 0.1375% | 100% | 0.32072 | 3 | 9 | 3.3207 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 48.3557 | 51.7282 | 58.7176 | 58.7206 | 0.92494 | FALSE | 58.7208 | 2025 | 2026-07-07 | 6.52% | 11.9% | 0.005649% | 100% | 0.39116 | -2 | 4 | -1.6088 | 52.2795 | 48.3557 | 2026-07-07 | 45.3604 | 48.524 | 58.6445 | 2026-07-07 | 17.26% | 0.1452% | 100% | 0.32614 | 3 | 9 | 3.3261 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 53.0727 | 56.7755 | 64.4594 | 64.4632 | 1.017 | TRUE | 64.4632 | 2026 | 2026-07-08 | 6.522% | 11.92% | 0.005878% | 100% | 0.39648 | -2 | 4 | -1.6035 | 52.1855 | 53.0727 | 2026-07-08 | 49.7783 | 53.2512 | 64.3643 | 2026-07-08 | 17.27% | 0.1534% | 100% | 0.33146 | 3 | 9 | 3.3315 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 52.1346 | 55.7732 | 63.3336 | 63.3375 | 1.0009 | TRUE | 63.3375 | 2026 | 2026-07-09 | 6.524% | 11.94% | 0.006141% | 100% | 0.40168 | -2 | 4 | -1.5983 | 52.0879 | 52.1346 | 2026-07-09 | 48.8989 | 52.3116 | 63.2349 | 2026-07-09 | 17.27% | 0.162% | 100% | 0.33667 | 3 | 9 | 3.3367 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 51.6129 | 55.2164 | 62.7132 | 62.7172 | 0.99281 | FALSE | 63.0979 | 2019 | 2026-07-10 | 6.526% | 11.95% | 0.006441% | 100% | 0.40678 | -2 | 4 | -1.5932 | 51.9867 | 51.6129 | 2026-07-10 | 48.4108 | 51.7907 | 62.611 | 2026-07-10 | 17.28% | 0.1711% | 100% | 0.34176 | 3 | 9 | 3.3418 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 49.8381 | 53.3189 | 60.5693 | 60.5732 | 0.9606 | FALSE | 62.6647 | 2019 | 2026-07-11 | 6.528% | 11.97% | 0.006812% | 100% | 0.41176 | -2 | 4 | -1.5882 | 51.8819 | 49.8381 | 2026-07-11 | 46.75 | 50.0151 | 60.4699 | 2026-07-11 | 17.29% | 0.1807% | 100% | 0.34674 | 3 | 9 | 3.3467 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 49.9407 | 53.43 | 60.7065 | 60.7107 | 0.96459 | FALSE | 63.5 | 2019 | 2026-07-12 | 6.53% | 11.99% | 0.00725% | 100% | 0.41662 | -2 | 4 | -1.5834 | 51.7737 | 49.9407 | 2026-07-12 | 46.8462 | 50.1192 | 60.6008 | 2026-07-12 | 17.3% | 0.1905% | 100% | 0.3516 | 3 | 9 | 3.3516 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 49.6369 | 53.1062 | 60.3494 | 60.3539 | 0.96079 | FALSE | 60.354 | 2025 | 2026-07-13 | 6.533% | 12% | 0.007757% | 100% | 0.42137 | -2 | 4 | -1.5786 | 51.6624 | 49.6369 | 2026-07-13 | 46.562 | 49.8164 | 60.2395 | 2026-07-13 | 17.3% | 0.2007% | 100% | 0.35635 | 3 | 9 | 3.3564 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 49.0132 | 52.44 | 59.603 | 59.6076 | 0.95082 | FALSE | 62.4209 | 2019 | 2026-07-14 | 6.535% | 12.02% | 0.008334% | 100% | 0.42601 | -2 | 4 | -1.574 | 51.548 | 49.0132 | 2026-07-14 | 45.9786 | 49.1932 | 59.4906 | 2026-07-14 | 17.31% | 0.2111% | 100% | 0.36099 | 3 | 9 | 3.361 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 47.3598 | 50.6722 | 57.6037 | 57.6083 | 0.92084 | FALSE | 64.0594 | 2019 | 2026-07-15 | 6.537% | 12.03% | 0.008981% | 100% | 0.43053 | -2 | 4 | -1.5695 | 51.4308 | 47.3598 | 2026-07-15 | 44.4319 | 47.5396 | 57.4949 | 2026-07-15 | 17.32% | 0.2218% | 100% | 0.36552 | 3 | 9 | 3.3655 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 48.7767 | 52.1894 | 59.3386 | 59.3439 | 0.9506 | FALSE | 61.9391 | 2019 | 2026-07-16 | 6.539% | 12.05% | 0.009701% | 100% | 0.43494 | -2 | 4 | -1.5651 | 51.311 | 48.7767 | 2026-07-16 | 45.7573 | 48.9588 | 59.2155 | 2026-07-16 | 17.32% | 0.2328% | 100% | 0.36993 | 3 | 9 | 3.3699 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 47.9484 | 51.3044 | 58.3422 | 58.3478 | 0.93669 | FALSE | 61.4361 | 2021 | 2026-07-17 | 6.541% | 12.06% | 0.01051% | 100% | 0.43924 | -2 | 4 | -1.5608 | 51.1887 | 47.9484 | 2026-07-17 | 44.9821 | 48.1305 | 58.2175 | 2026-07-17 | 17.33% | 0.2455% | 100% | 0.37422 | 3 | 9 | 3.3742 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 48.2125 | 51.5882 | 58.6747 | 58.6809 | 0.94415 | FALSE | 58.6813 | 2025 | 2026-07-18 | 6.544% | 12.08% | 0.01137% | 100% | 0.44343 | -2 | 4 | -1.5566 | 51.0641 | 48.2125 | 2026-07-18 | 45.2279 | 48.3946 | 58.5406 | 2026-07-18 | 17.33% | 0.2597% | 100% | 0.37841 | 3 | 9 | 3.3784 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 38.9953 | 41.7266 | 47.4663 | 47.4702 | 0.76552 | FALSE | 60.9004 | 2020 | 2026-07-19 | 6.546% | 12.09% | 0.0123% | 100% | 0.4475 | -2 | 4 | -1.5525 | 50.9374 | 38.9953 | 2026-07-19 | 36.6048 | 39.1686 | 47.3832 | 2026-07-19 | 17.34% | 0.2755% | 100% | 0.38249 | 3 | 9 | 3.3825 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 37.4067 | 40.0276 | 45.541 | 45.5448 | 0.73619 | FALSE | 59.4528 | 2020 | 2026-07-20 | 6.548% | 12.11% | 0.01328% | 100% | 0.45147 | -2 | 4 | -1.5485 | 50.8088 | 37.4067 | 2026-07-20 | 35.1175 | 37.578 | 45.4616 | 2026-07-20 | 17.34% | 0.293% | 100% | 0.38645 | 3 | 9 | 3.3865 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 47.3207 | 50.6375 | 57.6215 | 57.629 | 0.93373 | FALSE | 57.6295 | 2025 | 2026-07-21 | 6.55% | 12.12% | 0.01433% | 100% | 0.45533 | -2 | 4 | -1.5447 | 50.6784 | 47.3207 | 2026-07-21 | 44.3871 | 47.4983 | 57.4662 | 2026-07-21 | 17.35% | 0.3121% | 100% | 0.39031 | 3 | 9 | 3.3903 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 35.6449 | 38.1442 | 43.412 | 43.4159 | 0.70515 | FALSE | 56.1858 | 2021 | 2026-07-22 | 6.552% | 12.13% | 0.01544% | 100% | 0.45907 | -2 | 4 | -1.5409 | 50.5465 | 35.6449 | 2026-07-22 | 33.4675 | 35.8141 | 43.3323 | 2026-07-22 | 17.35% | 0.3328% | 100% | 0.39406 | 3 | 9 | 3.3941 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 44.5157 | 47.6381 | 54.2256 | 54.2331 | 0.88299 | FALSE | 56.9936 | 2019 | 2026-07-23 | 6.554% | 12.15% | 0.01662% | 100% | 0.46272 | -2 | 4 | -1.5373 | 50.4132 | 44.5157 | 2026-07-23 | 41.7598 | 44.6888 | 54.0726 | 2026-07-23 | 17.35% | 0.3553% | 100% | 0.3977 | 3 | 9 | 3.3977 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 46.9157 | 50.2075 | 57.1592 | 57.1684 | 0.9331 | FALSE | 57.2506 | 2019 | 2026-07-24 | 6.557% | 12.16% | 0.01785% | 100% | 0.46626 | -2 | 4 | -1.5337 | 50.2786 | 46.9157 | 2026-07-24 | 43.996 | 47.083 | 56.9722 | 2026-07-24 | 17.36% | 0.3794% | 100% | 0.40124 | 3 | 9 | 3.4012 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 28.3471 | 30.3369 | 34.5426 | 34.5451 | 0.56526 | FALSE | 58.9358 | 2020 | 2026-07-25 | 6.559% | 12.18% | 0.01923% | 100% | 0.46969 | -2 | 4 | -1.5303 | 50.1426 | 28.3471 | 2026-07-25 | 26.634 | 28.5035 | 34.4918 | 2026-07-25 | 17.36% | 0.4068% | 100% | 0.40468 | 3 | 9 | 3.4047 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 47.9767 | 51.3454 | 58.4726 | 58.484 | 0.95943 | FALSE | 58.4844 | 2025 | 2026-07-26 | 6.561% | 12.19% | 0.02069% | 100% | 0.47303 | -2 | 4 | -1.527 | 50.005 | 47.9767 | 2026-07-26 | 44.9713 | 48.129 | 58.2431 | 2026-07-26 | 17.37% | 0.4372% | 100% | 0.40801 | 3 | 9 | 3.408 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 50.498 | 54.045 | 61.5562 | 61.5699 | 1.0127 | TRUE | 61.5699 | 2026 | 2026-07-27 | 6.563% | 12.2% | 0.02226% | 100% | 0.47626 | -2 | 4 | -1.5237 | 49.8657 | 50.498 | 2026-07-27 | 47.3132 | 50.6365 | 61.2801 | 2026-07-27 | 17.37% | 0.4707% | 100% | 0.41125 | 3 | 9 | 3.4112 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 43.0595 | 46.0851 | 52.4979 | 52.508 | 0.86593 | FALSE | 61.484 | 2019 | 2026-07-28 | 6.565% | 12.22% | 0.02392% | 100% | 0.4794 | -2 | 4 | -1.5206 | 49.7243 | 43.0595 | 2026-07-28 | 40.3716 | 43.2084 | 52.2926 | 2026-07-28 | 17.37% | 0.5073% | 100% | 0.41438 | 3 | 9 | 3.4144 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 24.9537 | 26.7078 | 30.4287 | 30.4309 | 0.5032 | FALSE | 60.2144 | 2019 | 2026-07-29 | 6.567% | 12.23% | 0.02568% | 100% | 0.48244 | -2 | 4 | -1.5176 | 49.5808 | 24.9537 | 2026-07-29 | 23.4549 | 25.1035 | 30.3826 | 2026-07-29 | 17.38% | 0.5472% | 100% | 0.41742 | 3 | 9 | 3.4174 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 42.3493 | 45.3272 | 51.6497 | 51.661 | 0.85662 | FALSE | 52.1749 | 2020 | 2026-07-30 | 6.57% | 12.24% | 0.02754% | 100% | 0.48539 | -2 | 4 | -1.5146 | 49.435 | 42.3493 | 2026-07-30 | 39.692 | 42.4829 | 51.4186 | 2026-07-30 | 17.38% | 0.5902% | 100% | 0.42037 | 3 | 9 | 3.4204 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 46.7554 | 50.0442 | 57.0331 | 57.0488 | 0.94862 | FALSE | 57.0496 | 2025 | 2026-07-31 | 6.572% | 12.25% | 0.02969% | 100% | 0.48824 | -2 | 4 | -1.5118 | 49.2865 | 46.7554 | 2026-07-31 | 43.7758 | 46.855 | 56.7123 | 2026-07-31 | 17.38% | 0.6364% | 100% | 0.42323 | 3 | 9 | 3.4232 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 48.5459 | 51.9619 | 59.2271 | 59.2458 | 0.988 | FALSE | 59.2461 | 2025 | 2026-08-01 | 6.574% | 12.27% | 0.03212% | 100% | 0.49101 | -2 | 4 | -1.509 | 49.1352 | 48.5459 | 2026-08-01 | 45.4212 | 48.6173 | 58.8473 | 2026-08-01 | 17.38% | 0.6844% | 100% | 0.42599 | 3 | 9 | 3.426 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 46.8282 | 50.1244 | 57.1411 | 57.1597 | 0.95603 | FALSE | 57.1605 | 2025 | 2026-08-02 | 6.576% | 12.28% | 0.03482% | 100% | 0.49369 | -2 | 4 | -1.5063 | 48.9809 | 46.8282 | 2026-08-02 | 43.8126 | 46.8965 | 56.7664 | 2026-08-02 | 17.39% | 0.7342% | 100% | 0.42867 | 3 | 9 | 3.4287 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 45.1065 | 48.2827 | 55.0494 | 55.068 | 0.92383 | FALSE | 57.4498 | 2019 | 2026-08-03 | 6.578% | 12.29% | 0.03781% | 100% | 0.49628 | -2 | 4 | -1.5037 | 48.8235 | 45.1065 | 2026-08-03 | 42.2017 | 45.1733 | 54.6823 | 2026-08-03 | 17.39% | 0.7858% | 100% | 0.43126 | 3 | 9 | 3.4313 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 41.9017 | 44.8533 | 51.1466 | 51.1635 | 0.861 | FALSE | 53.0473 | 2019 | 2026-08-04 | 6.58% | 12.3% | 0.0411% | 100% | 0.49878 | -2 | 4 | -1.5012 | 48.6626 | 41.9017 | 2026-08-04 | 39.2183 | 41.9808 | 50.8193 | 2026-08-04 | 17.39% | 0.8393% | 100% | 0.43377 | 3 | 9 | 3.4338 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 41.0146 | 43.9047 | 50.072 | 50.0895 | 0.84561 | FALSE | 58.003 | 2020 | 2026-08-05 | 6.583% | 12.32% | 0.04468% | 100% | 0.50121 | -2 | 4 | -1.4988 | 48.4982 | 41.0146 | 2026-08-05 | 38.3834 | 41.0881 | 49.7401 | 2026-08-05 | 17.39% | 0.8946% | 100% | 0.43619 | 3 | 9 | 3.4362 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 43.4826 | 46.5476 | 53.0937 | 53.1158 | 0.89964 | FALSE | 57.0707 | 2020 | 2026-08-06 | 6.585% | 12.33% | 0.04855% | 100% | 0.50355 | -2 | 4 | -1.4964 | 48.3301 | 43.4826 | 2026-08-06 | 40.6519 | 43.5175 | 52.6826 | 2026-08-06 | 17.4% | 0.9519% | 100% | 0.43853 | 3 | 9 | 3.4385 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 46.3037 | 49.5688 | 56.5476 | 56.5758 | 0.96144 | FALSE | 56.5768 | 2025 | 2026-08-07 | 6.587% | 12.34% | 0.05273% | 100% | 0.50582 | -2 | 4 | -1.4942 | 48.1593 | 46.3037 | 2026-08-07 | 43.2367 | 46.2856 | 56.0352 | 2026-08-07 | 17.4% | 1.011% | 100% | 0.4408 | 3 | 9 | 3.4408 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 46.9553 | 50.2675 | 57.3527 | 57.3845 | 0.97849 | FALSE | 57.3852 | 2025 | 2026-08-08 | 6.589% | 12.35% | 0.05731% | 100% | 0.50801 | -2 | 4 | -1.492 | 47.9868 | 46.9553 | 2026-08-08 | 43.8158 | 46.9066 | 56.7886 | 2026-08-08 | 17.4% | 1.071% | 100% | 0.44299 | 3 | 9 | 3.443 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 45.1628 | 48.3497 | 55.1721 | 55.2038 | 0.94454 | FALSE | 56.4763 | 2021 | 2026-08-09 | 6.591% | 12.37% | 0.06222% | 100% | 0.51012 | -2 | 4 | -1.4899 | 47.8122 | 45.1628 | 2026-08-09 | 42.1471 | 45.1212 | 54.6285 | 2026-08-09 | 17.4% | 1.132% | 100% | 0.44511 | 3 | 9 | 3.4451 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 43.4935 | 46.5637 | 53.1414 | 53.1728 | 0.91298 | FALSE | 53.1756 | 2025 | 2026-08-10 | 6.594% | 12.38% | 0.06746% | 100% | 0.51217 | -2 | 4 | -1.4878 | 47.6352 | 43.4935 | 2026-08-10 | 40.594 | 43.4595 | 52.618 | 2026-08-10 | 17.41% | 1.191% | 100% | 0.44715 | 3 | 9 | 3.4472 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 39.4046 | 42.1872 | 48.1532 | 48.1798 | 0.83021 | FALSE | 51.4456 | 2021 | 2026-08-11 | 6.596% | 12.39% | 0.07303% | 100% | 0.51414 | -2 | 4 | -1.4859 | 47.4553 | 39.4046 | 2026-08-11 | 36.816 | 39.4157 | 47.7232 | 2026-08-11 | 17.41% | 1.251% | 100% | 0.44912 | 3 | 9 | 3.4491 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 41.9006 | 44.8605 | 51.2114 | 51.2453 | 0.88626 | FALSE | 51.2495 | 2025 | 2026-08-12 | 6.598% | 12.4% | 0.07895% | 100% | 0.51605 | -2 | 4 | -1.484 | 47.2722 | 41.9006 | 2026-08-12 | 39.0974 | 41.8592 | 50.6828 | 2026-08-12 | 17.41% | 1.31% | 100% | 0.45103 | 3 | 9 | 3.451 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 28.2652 | 30.2625 | 34.5515 | 34.5641 | 0.6 | FALSE | 52.1582 | 2019 | 2026-08-13 | 6.6% | 12.41% | 0.08523% | 100% | 0.51789 | -2 | 4 | -1.4821 | 47.0856 | 28.2652 | 2026-08-13 | 26.5054 | 28.3784 | 34.3611 | 2026-08-13 | 17.41% | 1.369% | 100% | 0.45287 | 3 | 9 | 3.4529 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 30.4169 | 32.5671 | 37.1876 | 37.2046 | 0.64832 | FALSE | 56.5166 | 2019 | 2026-08-14 | 6.602% | 12.42% | 0.09181% | 100% | 0.51966 | -2 | 4 | -1.4803 | 46.8951 | 30.4169 | 2026-08-14 | 28.4936 | 30.5078 | 36.9402 | 2026-08-14 | 17.41% | 1.427% | 100% | 0.45464 | 3 | 9 | 3.4546 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 35.6783 | 38.2013 | 43.627 | 43.6555 | 0.76373 | FALSE | 51.5839 | 2020 | 2026-08-15 | 6.604% | 12.44% | 0.09852% | 100% | 0.52137 | -2 | 4 | -1.4786 | 46.7004 | 35.6783 | 2026-08-15 | 33.3408 | 35.6985 | 43.2262 | 2026-08-15 | 17.41% | 1.484% | 100% | 0.45636 | 3 | 9 | 3.4564 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 28.4692 | 30.4831 | 34.8172 | 34.8335 | 0.61187 | FALSE | 55.5308 | 2019 | 2026-08-16 | 6.607% | 12.45% | 0.1054% | 100% | 0.52303 | -2 | 4 | -1.477 | 46.5011 | 28.4692 | 2026-08-16 | 26.6819 | 28.5694 | 34.5944 | 2026-08-16 | 17.42% | 1.539% | 100% | 0.45801 | 3 | 9 | 3.458 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 20.6332 | 22.0932 | 25.2377 | 25.2436 | 0.44527 | FALSE | 54.2754 | 2019 | 2026-08-17 | 6.609% | 12.46% | 0.1123% | 100% | 0.52462 | -2 | 4 | -1.4754 | 46.297 | 20.6332 | 2026-08-17 | 19.4045 | 20.7777 | 25.1599 | 2026-08-17 | 17.42% | 1.593% | 100% | 0.4596 | 3 | 9 | 3.4596 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 34.7914 | 37.2542 | 42.562 | 42.5951 | 0.75458 | FALSE | 53.8189 | 2021 | 2026-08-18 | 6.611% | 12.47% | 0.1194% | 100% | 0.52616 | -2 | 4 | -1.4738 | 46.0875 | 34.7914 | 2026-08-18 | 32.4987 | 34.7992 | 42.1395 | 2026-08-18 | 17.42% | 1.646% | 100% | 0.46114 | 3 | 9 | 3.4611 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 36.0256 | 38.5767 | 44.0786 | 44.1173 | 0.78504 | FALSE | 48.7696 | 2021 | 2026-08-19 | 6.613% | 12.48% | 0.1267% | 100% | 0.52764 | -2 | 4 | -1.4724 | 45.8724 | 36.0256 | 2026-08-19 | 33.6223 | 36.0032 | 43.5981 | 2026-08-19 | 17.42% | 1.697% | 100% | 0.46262 | 3 | 9 | 3.4626 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 42.4662 | 45.4744 | 51.9666 | 52.0294 | 0.9301 | FALSE | 52.5291 | 2021 | 2026-08-20 | 6.615% | 12.49% | 0.134% | 100% | 0.52907 | -2 | 4 | -1.4709 | 45.6513 | 42.4662 | 2026-08-20 | 39.4915 | 42.289 | 51.2106 | 2026-08-20 | 17.42% | 1.748% | 100% | 0.46405 | 3 | 9 | 3.464 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 27.8872 | 29.8634 | 34.1312 | 34.1529 | 0.61344 | FALSE | 51.4199 | 2020 | 2026-08-21 | 6.617% | 12.5% | 0.1416% | 100% | 0.53044 | -2 | 4 | -1.4696 | 45.4252 | 27.8872 | 2026-08-21 | 26.1241 | 27.9753 | 33.8777 | 2026-08-21 | 17.42% | 1.797% | 100% | 0.46543 | 3 | 9 | 3.4654 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 22.3697 | 23.9554 | 27.3823 | 27.3937 | 0.49442 | FALSE | 55.3109 | 2019 | 2026-08-22 | 6.62% | 12.52% | 0.1492% | 100% | 0.53177 | -2 | 4 | -1.4682 | 45.1951 | 22.3697 | 2026-08-22 | 21.0149 | 22.5046 | 27.253 | 2026-08-22 | 17.42% | 1.844% | 100% | 0.46675 | 3 | 9 | 3.4668 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 39.6581 | 42.4704 | 48.552 | 48.6153 | 0.88182 | FALSE | 52.4945 | 2019 | 2026-08-23 | 6.622% | 12.53% | 0.1568% | 100% | 0.53305 | -2 | 4 | -1.467 | 44.9609 | 39.6581 | 2026-08-23 | 36.897 | 39.5134 | 47.8511 | 2026-08-23 | 17.42% | 1.891% | 100% | 0.46803 | 3 | 9 | 3.468 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 40.0486 | 42.8896 | 49.0371 | 49.1058 | 0.89527 | FALSE | 52.3681 | 2019 | 2026-08-24 | 6.624% | 12.54% | 0.1644% | 100% | 0.53428 | -2 | 4 | -1.4657 | 44.7225 | 40.0486 | 2026-08-24 | 37.2398 | 39.8816 | 48.2973 | 2026-08-24 | 17.42% | 1.935% | 100% | 0.46926 | 3 | 9 | 3.4693 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 30.5175 | 32.6832 | 37.3723 | 37.4078 | 0.68557 | FALSE | 49.23 | 2021 | 2026-08-25 | 6.626% | 12.55% | 0.172% | 100% | 0.53546 | -2 | 4 | -1.4645 | 44.4796 | 30.5175 | 2026-08-25 | 28.5277 | 30.5522 | 36.9995 | 2026-08-25 | 17.43% | 1.979% | 100% | 0.47045 | 3 | 9 | 3.4704 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 36.969 | 39.5933 | 45.2794 | 45.3417 | 0.83544 | FALSE | 51.4092 | 2021 | 2026-08-26 | 6.628% | 12.56% | 0.1795% | 100% | 0.53661 | -2 | 4 | -1.4634 | 44.2321 | 36.969 | 2026-08-26 | 34.4179 | 36.8612 | 44.6402 | 2026-08-26 | 17.43% | 2.021% | 100% | 0.47159 | 3 | 9 | 3.4716 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 43.0178 | 46.0726 | 52.6954 | 52.7911 | 0.97807 | FALSE | 52.7929 | 2025 | 2026-08-27 | 6.63% | 12.57% | 0.1871% | 100% | 0.53771 | -2 | 4 | -1.4623 | 43.9798 | 43.0178 | 2026-08-27 | 39.888 | 42.7206 | 51.7362 | 2026-08-27 | 17.43% | 2.063% | 100% | 0.47269 | 3 | 9 | 3.4727 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 41.4929 | 44.4405 | 50.8346 | 50.9265 | 0.94887 | FALSE | 52.9033 | 2021 | 2026-08-28 | 6.633% | 12.58% | 0.1946% | 100% | 0.53876 | -2 | 4 | -1.4612 | 43.7225 | 41.4929 | 2026-08-28 | 38.4968 | 41.2315 | 49.933 | 2026-08-28 | 17.43% | 2.104% | 100% | 0.47375 | 3 | 9 | 3.4737 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 29.1599 | 31.2321 | 35.7299 | 35.7682 | 0.67032 | FALSE | 52.1645 | 2021 | 2026-08-29 | 6.635% | 12.59% | 0.2021% | 100% | 0.53978 | -2 | 4 | -1.4602 | 43.4601 | 29.1599 | 2026-08-29 | 27.2618 | 29.1991 | 35.3612 | 2026-08-29 | 17.43% | 2.147% | 100% | 0.47477 | 3 | 9 | 3.4748 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 40.6067 | 43.4934 | 49.7627 | 49.8582 | 0.93997 | FALSE | 50.4227 | 2021 | 2026-08-30 | 6.637% | 12.6% | 0.2094% | 100% | 0.54076 | -2 | 4 | -1.4592 | 43.1924 | 40.6067 | 2026-08-30 | 37.667 | 40.3447 | 48.859 | 2026-08-30 | 17.43% | 2.192% | 100% | 0.47575 | 3 | 9 | 3.4757 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 19.0711 | 20.4273 | 23.3744 | 23.3848 | 0.44358 | FALSE | 50.3244 | 2021 | 2026-08-31 | 6.639% | 12.61% | 0.2168% | 100% | 0.54171 | -2 | 4 | -1.4583 | 42.9191 | 19.0711 | 2026-08-31 | 17.9446 | 19.2207 | 23.2769 | 2026-08-31 | 17.43% | 2.238% | 100% | 0.47669 | 3 | 9 | 3.4767 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 38.4316 | 41.1656 | 47.1098 | 47.2007 | 0.90102 | FALSE | 47.2097 | 2025 | 2026-09-01 | 6.641% | 12.62% | 0.2241% | 100% | 0.54262 | -2 | 4 | -1.4574 | 42.6402 | 38.4316 | 2026-09-01 | 35.6729 | 38.2106 | 46.274 | 2026-09-01 | 17.43% | 2.285% | 100% | 0.4776 | 3 | 9 | 3.4776 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 33.4098 | 35.7873 | 40.9595 | 41.0257 | 0.78825 | FALSE | 49.191 | 2019 | 2026-09-02 | 6.644% | 12.63% | 0.2313% | 100% | 0.54349 | -2 | 4 | -1.4565 | 42.3554 | 33.4098 | 2026-09-02 | 31.1108 | 33.3247 | 40.3568 | 2026-09-02 | 17.42% | 2.335% | 100% | 0.47847 | 3 | 9 | 3.4785 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 27.4991 | 29.4567 | 33.7175 | 33.7582 | 0.65296 | FALSE | 51.1649 | 2019 | 2026-09-03 | 6.646% | 12.64% | 0.2385% | 100% | 0.54433 | -2 | 4 | -1.4557 | 42.0645 | 27.4991 | 2026-09-03 | 25.7098 | 27.54 | 33.3511 | 2026-09-03 | 17.42% | 2.386% | 100% | 0.47932 | 3 | 9 | 3.4793 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 40.0265 | 42.8768 | 49.0841 | 49.1978 | 0.95819 | FALSE | 50.6307 | 2019 | 2026-09-04 | 6.648% | 12.65% | 0.2457% | 100% | 0.54514 | -2 | 4 | -1.4549 | 41.7669 | 40.0265 | 2026-09-04 | 37.0551 | 39.6939 | 48.0689 | 2026-09-04 | 17.42% | 2.44% | 100% | 0.48013 | 3 | 9 | 3.4801 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 34.5634 | 37.0256 | 42.3902 | 42.4721 | 0.83311 | FALSE | 48.605 | 2020 | 2026-09-05 | 6.65% | 12.66% | 0.2528% | 100% | 0.54592 | -2 | 4 | -1.4541 | 41.4622 | 34.5634 | 2026-09-05 | 32.1168 | 34.4047 | 41.6632 | 2026-09-05 | 17.42% | 2.498% | 100% | 0.4809 | 3 | 9 | 3.4809 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 38.7765 | 41.5398 | 47.5633 | 47.677 | 0.9421 | FALSE | 51.9792 | 2019 | 2026-09-06 | 6.652% | 12.66% | 0.2598% | 100% | 0.54667 | -2 | 4 | -1.4533 | 41.151 | 38.7765 | 2026-09-06 | 35.8882 | 38.4457 | 46.556 | 2026-09-06 | 17.42% | 2.563% | 100% | 0.48165 | 3 | 9 | 3.4817 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 31.2714 | 33.5007 | 38.3623 | 38.4306 | 0.76514 | FALSE | 50.7353 | 2019 | 2026-09-07 | 6.654% | 12.67% | 0.2668% | 100% | 0.54739 | -2 | 4 | -1.4526 | 40.8336 | 31.2714 | 2026-09-07 | 29.1054 | 31.1802 | 37.7572 | 2026-09-07 | 17.42% | 2.633% | 100% | 0.48237 | 3 | 9 | 3.4824 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 33.6615 | 36.062 | 41.2994 | 41.3853 | 0.83038 | FALSE | 44.572 | 2019 | 2026-09-08 | 6.657% | 12.68% | 0.2738% | 100% | 0.54808 | -2 | 4 | -1.4519 | 40.5106 | 33.6615 | 2026-09-08 | 31.2464 | 33.4747 | 40.5347 | 2026-09-08 | 17.42% | 2.71% | 100% | 0.48307 | 3 | 9 | 3.4831 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 19.145 | 20.5107 | 23.4918 | 23.5084 | 0.47545 | FALSE | 45.9103 | 2020 | 2026-09-09 | 6.659% | 12.69% | 0.2807% | 100% | 0.54875 | -2 | 4 | -1.4513 | 40.1824 | 19.145 | 2026-09-09 | 17.994 | 19.2777 | 23.3429 | 2026-09-09 | 17.42% | 2.793% | 100% | 0.48373 | 3 | 9 | 3.4837 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 37.6571 | 40.3444 | 46.2126 | 46.3353 | 0.94477 | FALSE | 46.3415 | 2025 | 2026-09-10 | 6.661% | 12.7% | 0.2876% | 100% | 0.54939 | -2 | 4 | -1.4506 | 39.8494 | 37.6571 | 2026-09-10 | 34.7692 | 37.2504 | 45.1044 | 2026-09-10 | 17.41% | 2.883% | 100% | 0.48437 | 3 | 9 | 3.4844 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 37.5217 | 40.2003 | 46.0517 | 46.1778 | 0.94942 | FALSE | 46.1835 | 2025 | 2026-09-11 | 6.663% | 12.71% | 0.2943% | 100% | 0.55001 | -2 | 4 | -1.45 | 39.5122 | 37.5217 | 2026-09-11 | 34.6117 | 37.0825 | 44.8998 | 2026-09-11 | 17.41% | 2.982% | 100% | 0.48499 | 3 | 9 | 3.485 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 26.086 | 27.9489 | 32.0198 | 32.0703 | 0.66499 | FALSE | 47.3325 | 2019 | 2026-09-12 | 6.665% | 12.71% | 0.3009% | 100% | 0.5506 | -2 | 4 | -1.4494 | 39.1712 | 26.086 | 2026-09-12 | 24.3229 | 26.0598 | 31.5524 | 2026-09-12 | 17.41% | 3.089% | 100% | 0.48558 | 3 | 9 | 3.4856 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 10.8322 | 11.606 | 13.2977 | 13.2977 | 0.27813 | FALSE | 44.3327 | 2020 | 2026-09-13 | 6.667% | 12.72% | 0.3075% | 100% | 0.55117 | -2 | 4 | -1.4488 | 38.8269 | 10.8322 | 2026-09-13 | 10.2509 | 10.9832 | 13.2977 | 2026-09-13 | 17.4% | 3.203% | 100% | 0.48615 | 3 | 9 | 3.4862 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 31.6759 | 33.9395 | 38.8897 | 38.9812 | 0.82253 | FALSE | 43.7534 | 2020 | 2026-09-14 | 6.67% | 12.73% | 0.3139% | 100% | 0.55172 | -2 | 4 | -1.4483 | 38.4797 | 31.6759 | 2026-09-14 | 29.3035 | 31.3975 | 38.0123 | 2026-09-14 | 17.4% | 3.326% | 100% | 0.4867 | 3 | 9 | 3.4867 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 34.5721 | 37.0436 | 42.45 | 42.5682 | 0.9063 | FALSE | 44.2982 | 2020 | 2026-09-15 | 6.672% | 12.74% | 0.3203% | 100% | 0.55224 | -2 | 4 | -1.4478 | 38.1301 | 34.5721 | 2026-09-15 | 31.8332 | 34.1088 | 41.2931 | 2026-09-15 | 17.4% | 3.456% | 100% | 0.48722 | 3 | 9 | 3.4872 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 23.8659 | 25.5726 | 29.3072 | 29.3526 | 0.63064 | FALSE | 41.3098 | 2019 | 2026-09-16 | 6.674% | 12.74% | 0.3265% | 100% | 0.55275 | -2 | 4 | -1.4473 | 37.7786 | 23.8659 | 2026-09-16 | 22.2431 | 23.8338 | 28.8525 | 2026-09-16 | 17.39% | 3.595% | 100% | 0.48773 | 3 | 9 | 3.4877 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 37.4713 | 40.1519 | 46.0192 | 46.1728 | 1.0012 | TRUE | 46.1728 | 2026 | 2026-09-17 | 6.676% | 12.75% | 0.3327% | 100% | 0.55323 | -2 | 4 | -1.4468 | 37.4256 | 37.4713 | 2026-09-17 | 34.2644 | 36.7156 | 44.4446 | 2026-09-17 | 17.39% | 3.743% | 100% | 0.48822 | 3 | 9 | 3.4882 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 37.7719 | 40.4749 | 46.3928 | 46.5505 | 1.019 | TRUE | 46.5505 | 2026 | 2026-09-18 | 6.678% | 12.76% | 0.3388% | 100% | 0.5537 | -2 | 4 | -1.4463 | 37.0686 | 37.7719 | 2026-09-18 | 34.4894 | 36.9576 | 44.7352 | 2026-09-18 | 17.39% | 3.9% | 100% | 0.48868 | 3 | 9 | 3.4887 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 36.2234 | 38.8165 | 44.495 | 44.646 | 0.9868 | FALSE | 44.6476 | 2025 | 2026-09-19 | 6.68% | 12.76% | 0.3445% | 100% | 0.55415 | -2 | 4 | -1.4459 | 36.7055 | 36.2234 | 2026-09-19 | 33.0484 | 35.4142 | 42.8646 | 2026-09-19 | 17.38% | 4.066% | 100% | 0.48913 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 37.1415 | 39.8012 | 45.6269 | 45.7872 | 1.0221 | TRUE | 45.7872 | 2026 | 2026-09-20 | 6.683% | 12.77% | 0.3501% | 100% | 0.55458 | -2 | 4 | -1.4454 | 36.337 | 37.1415 | 2026-09-20 | 33.8065 | 36.2274 | 43.8462 | 2026-09-20 | 17.38% | 4.239% | 100% | 0.48956 | 3 | 9 | 3.4896 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 36.0784 | 38.663 | 44.3249 | 44.4829 | 1.0032 | TRUE | 44.4829 | 2026 | 2026-09-21 | 6.685% | 12.77% | 0.3553% | 100% | 0.55499 | -2 | 4 | -1.445 | 35.9641 | 36.0784 | 2026-09-21 | 32.7833 | 35.1318 | 42.5174 | 2026-09-21 | 17.37% | 4.419% | 100% | 0.48998 | 3 | 9 | 3.49 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 34.8726 | 37.3716 | 42.8471 | 42.9976 | 0.97981 | FALSE | 43.0001 | 2025 | 2026-09-22 | 6.687% | 12.78% | 0.3603% | 100% | 0.55539 | -2 | 4 | -1.4446 | 35.5876 | 34.8726 | 2026-09-22 | 31.6721 | 33.9418 | 41.0743 | 2026-09-22 | 17.37% | 4.605% | 100% | 0.49038 | 3 | 9 | 3.4904 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 22.462 | 24.0722 | 27.6007 | 27.6495 | 0.63677 | FALSE | 39.1366 | 2019 | 2026-09-23 | 6.689% | 12.78% | 0.365% | 100% | 0.55578 | -2 | 4 | -1.4442 | 35.2082 | 22.462 | 2026-09-23 | 20.8274 | 22.3204 | 27.0089 | 2026-09-23 | 17.36% | 4.798% | 100% | 0.49076 | 3 | 9 | 3.4908 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 15.0756 | 16.1567 | 18.526 | 18.539 | 0.43158 | FALSE | 35.871 | 2021 | 2026-09-24 | 6.691% | 12.79% | 0.3694% | 100% | 0.55614 | -2 | 4 | -1.4439 | 34.8268 | 15.0756 | 2026-09-24 | 14.1611 | 15.1766 | 18.3631 | 2026-09-24 | 17.35% | 4.999% | 100% | 0.49113 | 3 | 9 | 3.4911 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 25.1846 | 26.9912 | 30.9508 | 31.0222 | 0.73012 | FALSE | 31.0477 | 2025 | 2026-09-25 | 6.693% | 12.79% | 0.3733% | 100% | 0.5565 | -2 | 4 | -1.4435 | 34.4443 | 25.1846 | 2026-09-25 | 23.1579 | 24.8191 | 30.0276 | 2026-09-25 | 17.35% | 5.205% | 100% | 0.49148 | 3 | 9 | 3.4915 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 27.0465 | 28.9873 | 33.2413 | 33.33 | 0.79317 | FALSE | 33.3512 | 2025 | 2026-09-26 | 6.696% | 12.8% | 0.3769% | 100% | 0.55684 | -2 | 4 | -1.4432 | 34.0614 | 27.0465 | 2026-09-26 | 24.7241 | 26.4983 | 32.0564 | 2026-09-26 | 17.34% | 5.414% | 100% | 0.49182 | 3 | 9 | 3.4918 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 13.2164 | 14.1651 | 16.2446 | 16.2528 | 0.39113 | FALSE | 32.5101 | 2019 | 2026-09-27 | 6.698% | 12.8% | 0.3801% | 100% | 0.55716 | -2 | 4 | -1.4428 | 33.6791 | 13.2164 | 2026-09-27 | 12.443 | 13.3362 | 16.132 | 2026-09-27 | 17.33% | 5.627% | 100% | 0.49214 | 3 | 9 | 3.4921 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 15.5537 | 16.6706 | 19.1186 | 19.1361 | 0.46574 | FALSE | 28.5999 | 2019 | 2026-09-28 | 6.7% | 12.8% | 0.3829% | 100% | 0.55748 | -2 | 4 | -1.4425 | 33.298 | 15.5537 | 2026-09-28 | 14.5553 | 15.6005 | 18.8692 | 2026-09-28 | 17.32% | 5.843% | 100% | 0.49246 | 3 | 9 | 3.4925 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 20.8002 | 22.2944 | 25.5693 | 25.616 | 0.63058 | FALSE | 39.6428 | 2019 | 2026-09-29 | 6.702% | 12.81% | 0.3853% | 100% | 0.55778 | -2 | 4 | -1.4422 | 32.9191 | 20.8002 | 2026-09-29 | 19.1933 | 20.5721 | 24.8799 | 2026-09-29 | 17.31% | 6.062% | 100% | 0.49276 | 3 | 9 | 3.4928 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 24.0353 | 25.7625 | 29.5477 | 29.6196 | 0.7375 | FALSE | 32.0623 | 2020 | 2026-09-30 | 6.704% | 12.81% | 0.3872% | 100% | 0.55807 | -2 | 4 | -1.4419 | 32.5432 | 24.0353 | 2026-09-30 | 21.952 | 23.5294 | 28.4534 | 2026-09-30 | 17.31% | 6.284% | 100% | 0.49305 | 3 | 9 | 3.493 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 28.9332 | 31.0131 | 35.5707 | 35.6895 | 0.89885 | FALSE | 38.1018 | 2020 | 2026-10-01 | 6.706% | 12.81% | 0.3887% | 100% | 0.55834 | -2 | 4 | -1.4417 | 32.171 | 28.9332 | 2026-10-01 | 26.0024 | 27.8716 | 33.7005 | 2026-10-01 | 17.3% | 6.509% | 100% | 0.49333 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 30.5767 | 32.7755 | 37.5929 | 37.7319 | 0.96134 | FALSE | 37.7365 | 2025 | 2026-10-02 | 6.709% | 12.81% | 0.3897% | 100% | 0.55861 | -2 | 4 | -1.4414 | 31.7994 | 30.5767 | 2026-10-02 | 27.2618 | 29.2222 | 35.3293 | 2026-10-02 | 17.29% | 6.738% | 100% | 0.49359 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 28.8613 | 30.9374 | 35.4854 | 35.6082 | 0.91799 | FALSE | 36.0524 | 2018 | 2026-10-03 | 6.711% | 12.82% | 0.3903% | 100% | 0.55887 | -2 | 4 | -1.4411 | 31.4252 | 28.8613 | 2026-10-03 | 25.7879 | 27.6429 | 33.4159 | 2026-10-03 | 17.28% | 6.969% | 100% | 0.49385 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 30.8747 | 33.0965 | 37.9624 | 38.1101 | 0.99435 | FALSE | 38.1107 | 2025 | 2026-10-04 | 6.713% | 12.82% | 0.3907% | 100% | 0.55911 | -2 | 4 | -1.4409 | 31.0492 | 30.8747 | 2026-10-04 | 27.3119 | 29.2773 | 35.387 | 2026-10-04 | 17.27% | 7.203% | 100% | 0.49409 | 3 | 9 | 3.4941 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 31.1983 | 33.4441 | 38.3615 | 38.512 | 1.0171 | TRUE | 38.512 | 2026 | 2026-10-05 | 6.715% | 12.82% | 0.3908% | 100% | 0.55935 | -2 | 4 | -1.4407 | 30.6724 | 31.1983 | 2026-10-05 | 27.5155 | 29.4963 | 35.6468 | 2026-10-05 | 17.25% | 7.44% | 100% | 0.49433 | 3 | 9 | 3.4943 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 13.4138 | 14.3797 | 16.4941 | 16.5073 | 0.44139 | FALSE | 33.9939 | 2018 | 2026-10-06 | 6.717% | 12.82% | 0.3907% | 100% | 0.55957 | -2 | 4 | -1.4404 | 30.2956 | 13.4138 | 2026-10-06 | 12.5438 | 13.4471 | 16.2488 | 2026-10-06 | 17.24% | 7.679% | 100% | 0.49456 | 3 | 9 | 3.4946 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 23.0484 | 24.7087 | 28.3419 | 28.4164 | 0.76935 | FALSE | 37.0242 | 2021 | 2026-10-07 | 6.72% | 12.82% | 0.3903% | 100% | 0.55979 | -2 | 4 | -1.4402 | 29.9197 | 23.0484 | 2026-10-07 | 20.7721 | 22.2684 | 26.904 | 2026-10-07 | 17.23% | 7.921% | 100% | 0.49477 | 3 | 9 | 3.4948 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 14.1255 | 15.1434 | 17.37 | 17.3873 | 0.4767 | FALSE | 36.1203 | 2021 | 2026-10-08 | 6.722% | 12.82% | 0.3896% | 100% | 0.56 | -2 | 4 | -1.44 | 29.5458 | 14.1255 | 2026-10-08 | 13.1472 | 14.0946 | 17.0261 | 2026-10-08 | 17.22% | 8.165% | 100% | 0.49498 | 3 | 9 | 3.495 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 28.5545 | 30.6128 | 35.1138 | 35.247 | 0.97864 | FALSE | 35.2494 | 2025 | 2026-10-09 | 6.724% | 12.82% | 0.3896% | 100% | 0.5602 | -2 | 4 | -1.4398 | 29.1743 | 28.5545 | 2026-10-09 | 25.0003 | 26.8024 | 32.3718 | 2026-10-09 | 17.2% | 8.413% | 100% | 0.49518 | 3 | 9 | 3.4952 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 24.4088 | 26.1689 | 30.0161 | 30.1081 | 0.84662 | FALSE | 30.123 | 2025 | 2026-10-10 | 6.726% | 12.82% | 0.3907% | 100% | 0.56039 | -2 | 4 | -1.4396 | 28.8062 | 24.4088 | 2026-10-10 | 21.6796 | 23.243 | 28.0681 | 2026-10-10 | 17.19% | 8.665% | 100% | 0.49538 | 3 | 9 | 3.4954 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 21.118 | 22.6413 | 25.9695 | 26.0341 | 0.74141 | FALSE | 35.2283 | 2019 | 2026-10-11 | 6.728% | 12.82% | 0.3927% | 100% | 0.56058 | -2 | 4 | -1.4394 | 28.4423 | 21.118 | 2026-10-11 | 18.9772 | 20.3461 | 24.5657 | 2026-10-11 | 17.18% | 8.923% | 100% | 0.49556 | 3 | 9 | 3.4956 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 22.8006 | 24.4459 | 28.0387 | 28.1201 | 0.81102 | FALSE | 34.2433 | 2021 | 2026-10-12 | 6.73% | 12.81% | 0.3958% | 100% | 0.56076 | -2 | 4 | -1.4392 | 28.0836 | 22.8006 | 2026-10-12 | 20.2669 | 21.7294 | 26.2312 | 2026-10-12 | 17.16% | 9.186% | 100% | 0.49574 | 3 | 9 | 3.4957 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 18.8228 | 20.1815 | 23.147 | 23.1972 | 0.67752 | FALSE | 32.9149 | 2021 | 2026-10-13 | 6.733% | 12.81% | 0.3999% | 100% | 0.56093 | -2 | 4 | -1.4391 | 27.731 | 18.8228 | 2026-10-13 | 17.0087 | 18.2365 | 22.0107 | 2026-10-13 | 17.15% | 9.453% | 100% | 0.49591 | 3 | 9 | 3.4959 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 15.8108 | 16.9525 | 19.443 | 19.4742 | 0.57593 | FALSE | 34.8217 | 2021 | 2026-10-14 | 6.735% | 12.81% | 0.4051% | 100% | 0.56109 | -2 | 4 | -1.4389 | 27.3853 | 15.8108 | 2026-10-14 | 14.4712 | 15.5162 | 18.7239 | 2026-10-14 | 17.13% | 9.724% | 100% | 0.49608 | 3 | 9 | 3.4961 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 26.8116 | 28.7483 | 32.9706 | 33.1051 | 0.99122 | FALSE | 33.1061 | 2025 | 2026-10-15 | 6.737% | 12.81% | 0.4113% | 100% | 0.56125 | -2 | 4 | -1.4387 | 27.0476 | 26.8116 | 2026-10-15 | 23.0633 | 24.7293 | 29.836 | 2026-10-15 | 17.12% | 10% | 100% | 0.49623 | 3 | 9 | 3.4962 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 24.9633 | 26.7672 | 30.6973 | 30.8142 | 0.93399 | FALSE | 31.8635 | 2021 | 2026-10-16 | 6.739% | 12.8% | 0.4188% | 100% | 0.5614 | -2 | 4 | -1.4386 | 26.717 | 24.9633 | 2026-10-16 | 21.6045 | 23.1656 | 27.9439 | 2026-10-16 | 17.1% | 10.28% | 100% | 0.49638 | 3 | 9 | 3.4964 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 15.9246 | 17.0757 | 19.582 | 19.6185 | 0.60193 | FALSE | 29.8543 | 2021 | 2026-10-17 | 6.741% | 12.8% | 0.4299% | 100% | 0.56155 | -2 | 4 | -1.4385 | 26.3913 | 15.9246 | 2026-10-17 | 14.4758 | 15.5222 | 18.72 | 2026-10-17 | 17.08% | 10.57% | 100% | 0.49653 | 3 | 9 | 3.4965 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 24.9178 | 26.7196 | 30.64 | 30.7683 | 0.95553 | FALSE | 32.3643 | 2020 | 2026-10-18 | 6.743% | 12.8% | 0.445% | 100% | 0.56169 | -2 | 4 | -1.4383 | 26.0701 | 24.9178 | 2026-10-18 | 21.3745 | 22.9201 | 27.6363 | 2026-10-18 | 17.07% | 10.87% | 100% | 0.49667 | 3 | 9 | 3.4967 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 13.4859 | 14.4614 | 16.5824 | 16.6071 | 0.522 | FALSE | 30.6183 | 2020 | 2026-10-19 | 6.746% | 12.79% | 0.4641% | 100% | 0.56182 | -2 | 4 | -1.4382 | 25.7532 | 13.4859 | 2026-10-19 | 12.3879 | 13.284 | 16.0141 | 2026-10-19 | 17.05% | 11.18% | 100% | 0.4968 | 3 | 9 | 3.4968 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 7.4702 | 8.0107 | 9.1851 | 9.1851 | 0.2922 | FALSE | 26.9177 | 2020 | 2026-10-20 | 6.748% | 12.79% | 0.4874% | 100% | 0.56195 | -2 | 4 | -1.4381 | 25.4403 | 7.4702 | 2026-10-20 | 7.1066 | 7.6209 | 9.1851 | 2026-10-20 | 17.03% | 11.5% | 100% | 0.49693 | 3 | 9 | 3.4969 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 13.08 | 14.0268 | 16.0823 | 16.1084 | 0.51863 | FALSE | 22.4742 | 2019 | 2026-10-21 | 6.75% | 12.78% | 0.5151% | 100% | 0.56207 | -2 | 4 | -1.4379 | 25.1312 | 13.08 | 2026-10-21 | 12.0013 | 12.87 | 15.5082 | 2026-10-21 | 17.01% | 11.83% | 100% | 0.49705 | 3 | 9 | 3.4971 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 23.2119 | 24.8927 | 28.5387 | 28.681 | 0.93453 | FALSE | 28.6913 | 2025 | 2026-10-22 | 6.752% | 12.78% | 0.5473% | 100% | 0.56219 | -2 | 4 | -1.4378 | 24.8254 | 23.2119 | 2026-10-22 | 19.7476 | 21.1775 | 25.5129 | 2026-10-22 | 16.99% | 12.18% | 100% | 0.49717 | 3 | 9 | 3.4972 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 15.7043 | 16.8419 | 19.3074 | 19.3625 | 0.63847 | FALSE | 30.8599 | 2021 | 2026-10-23 | 6.754% | 12.77% | 0.5851% | 100% | 0.5623 | -2 | 4 | -1.4377 | 24.5226 | 15.7043 | 2026-10-23 | 14.0765 | 15.0962 | 18.1824 | 2026-10-23 | 16.97% | 12.53% | 100% | 0.49729 | 3 | 9 | 3.4973 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 18.5867 | 19.9335 | 22.8501 | 22.9463 | 0.76572 | FALSE | 31.0942 | 2021 | 2026-10-24 | 6.756% | 12.76% | 0.6274% | 100% | 0.56241 | -2 | 4 | -1.4376 | 24.2227 | 18.5867 | 2026-10-24 | 16.2383 | 17.4149 | 20.9703 | 2026-10-24 | 16.95% | 12.9% | 100% | 0.4974 | 3 | 9 | 3.4974 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 17.1987 | 18.4454 | 21.1428 | 21.2284 | 0.71689 | FALSE | 29.7998 | 2021 | 2026-10-25 | 6.759% | 12.76% | 0.6743% | 100% | 0.56252 | -2 | 4 | -1.4375 | 23.9255 | 17.1987 | 2026-10-25 | 15.1359 | 16.233 | 19.5425 | 2026-10-25 | 16.93% | 13.27% | 100% | 0.4975 | 3 | 9 | 3.4975 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 13.6396 | 14.6286 | 16.7666 | 16.8149 | 0.57466 | FALSE | 29.2632 | 2019 | 2026-10-26 | 6.761% | 12.75% | 0.7262% | 100% | 0.56262 | -2 | 4 | -1.4374 | 23.6307 | 13.6396 | 2026-10-26 | 12.3217 | 13.2151 | 15.9056 | 2026-10-26 | 16.92% | 13.66% | 100% | 0.4976 | 3 | 9 | 3.4976 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 10.9133 | 11.7049 | 13.4146 | 13.4398 | 0.46483 | FALSE | 29.6439 | 2021 | 2026-10-27 | 6.763% | 12.75% | 0.783% | 100% | 0.56271 | -2 | 4 | -1.4373 | 23.338 | 10.9133 | 2026-10-27 | 10.0634 | 10.7934 | 12.9876 | 2026-10-27 | 16.9% | 14.05% | 100% | 0.4977 | 3 | 9 | 3.4977 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 14.8671 | 15.9458 | 18.2736 | 18.35 | 0.6423 | FALSE | 28.7418 | 2021 | 2026-10-28 | 6.765% | 12.74% | 0.845% | 100% | 0.56281 | -2 | 4 | -1.4372 | 23.0471 | 14.8671 | 2026-10-28 | 13.2083 | 14.1666 | 17.0426 | 2026-10-28 | 16.87% | 14.45% | 100% | 0.49779 | 3 | 9 | 3.4978 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 18.8941 | 20.2655 | 23.2221 | 23.3837 | 0.82838 | FALSE | 25.2103 | 2019 | 2026-10-29 | 6.767% | 12.73% | 0.9124% | 100% | 0.5629 | -2 | 4 | -1.4371 | 22.7577 | 18.8941 | 2026-10-29 | 16.0853 | 17.2528 | 20.7501 | 2026-10-29 | 16.85% | 14.87% | 100% | 0.49788 | 3 | 9 | 3.4979 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 16.2999 | 17.4834 | 20.0324 | 20.1531 | 0.7226 | FALSE | 25.5555 | 2020 | 2026-10-30 | 6.769% | 12.72% | 0.9853% | 100% | 0.56298 | -2 | 4 | -1.437 | 22.4694 | 16.2999 | 2026-10-30 | 14.1735 | 15.2027 | 18.2799 | 2026-10-30 | 16.83% | 15.29% | 100% | 0.49796 | 3 | 9 | 3.498 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 15.89 | 17.0442 | 19.5276 | 19.6518 | 0.71322 | FALSE | 27.871 | 2020 | 2026-10-31 | 6.772% | 12.72% | 1.062% | 100% | 0.56306 | -2 | 4 | -1.4369 | 22.1827 | 15.89 | 2026-10-31 | 13.8151 | 14.8186 | 17.8137 | 2026-10-31 | 16.81% | 15.73% | 100% | 0.49805 | 3 | 9 | 3.498 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 15.0097 | 16.1003 | 18.4447 | 18.5613 | 0.68189 | FALSE | 26.8474 | 2020 | 2026-11-01 | 6.774% | 12.71% | 1.14% | 100% | 0.56314 | -2 | 4 | -1.4369 | 21.8986 | 15.0097 | 2026-11-01 | 13.1169 | 14.07 | 16.9096 | 2026-11-01 | 16.79% | 16.16% | 100% | 0.49813 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 20.3406 | 21.819 | 24.9941 | 25.2764 | 0.93996 | FALSE | 26.3265 | 2021 | 2026-11-02 | 6.776% | 12.7% | 1.22% | 100% | 0.56322 | -2 | 4 | -1.4368 | 21.6174 | 20.3406 | 2026-11-02 | 16.6311 | 17.84 | 21.4351 | 2026-11-02 | 16.77% | 16.6% | 100% | 0.4982 | 3 | 9 | 3.4982 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 5.3577 | 5.7473 | 6.5831 | 6.5831 | 0.24781 | FALSE | 25.4175 | 2020 | 2026-11-03 | 6.778% | 12.7% | 1.3% | 100% | 0.56329 | -2 | 4 | -1.4367 | 21.3395 | 5.3577 | 2026-11-03 | 5.1088 | 5.4803 | 6.5831 | 2026-11-03 | 16.75% | 17.03% | 100% | 0.49827 | 3 | 9 | 3.4983 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 11.086 | 11.8923 | 13.6206 | 13.6817 | 0.52133 | FALSE | 18.8823 | 2018 | 2026-11-04 | 6.78% | 12.69% | 1.382% | 100% | 0.56336 | -2 | 4 | -1.4366 | 21.0652 | 11.086 | 2026-11-04 | 10.0203 | 10.7492 | 12.9089 | 2026-11-04 | 16.73% | 17.47% | 100% | 0.49834 | 3 | 9 | 3.4983 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 19.4227 | 20.8358 | 23.8619 | 24.1826 | 0.9327 | FALSE | 24.207 | 2025 | 2026-11-05 | 6.782% | 12.68% | 1.464% | 100% | 0.56343 | -2 | 4 | -1.4366 | 20.795 | 19.4227 | 2026-11-05 | 15.7296 | 16.8741 | 20.2595 | 2026-11-05 | 16.71% | 17.91% | 100% | 0.49841 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 19.4784 | 20.8961 | 23.9289 | 24.2767 | 0.9477 | FALSE | 24.2965 | 2025 | 2026-11-06 | 6.785% | 12.67% | 1.546% | 100% | 0.56349 | -2 | 4 | -1.4365 | 20.5297 | 19.4784 | 2026-11-06 | 15.6465 | 16.7854 | 20.148 | 2026-11-06 | 16.69% | 18.35% | 100% | 0.49847 | 3 | 9 | 3.4985 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 19.3544 | 20.7636 | 23.7752 | 24.1421 | 0.95382 | FALSE | 24.1602 | 2025 | 2026-11-07 | 6.787% | 12.67% | 1.625% | 100% | 0.56355 | -2 | 4 | -1.4364 | 20.2698 | 19.3544 | 2026-11-07 | 15.4564 | 16.5818 | 19.8989 | 2026-11-07 | 16.67% | 18.79% | 100% | 0.49854 | 3 | 9 | 3.4985 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 12.8043 | 13.7369 | 15.7281 | 15.859 | 0.63406 | FALSE | 20.4988 | 2021 | 2026-11-08 | 6.789% | 12.66% | 1.701% | 100% | 0.56361 | -2 | 4 | -1.4364 | 20.0158 | 12.8043 | 2026-11-08 | 11.1714 | 11.985 | 14.3791 | 2026-11-08 | 16.65% | 19.23% | 100% | 0.49859 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 7.5769 | 8.1289 | 9.3065 | 9.3262 | 0.37729 | FALSE | 19.6121 | 2020 | 2026-11-09 | 6.791% | 12.65% | 1.775% | 100% | 0.56367 | -2 | 4 | -1.4363 | 19.7679 | 7.5769 | 2026-11-09 | 7.0776 | 7.5933 | 9.1079 | 2026-11-09 | 16.63% | 19.67% | 100% | 0.49865 | 3 | 9 | 3.4987 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 17.0551 | 18.2981 | 20.9472 | 21.2686 | 0.87047 | FALSE | 21.3172 | 2025 | 2026-11-10 | 6.793% | 12.65% | 1.845% | 100% | 0.56372 | -2 | 4 | -1.4363 | 19.5266 | 17.0551 | 2026-11-10 | 13.8079 | 14.8142 | 17.765 | 2026-11-10 | 16.61% | 20.11% | 100% | 0.49871 | 3 | 9 | 3.4987 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 17.586 | 18.8682 | 21.5981 | 21.9651 | 0.90932 | FALSE | 22.001 | 2025 | 2026-11-11 | 6.795% | 12.64% | 1.912% | 100% | 0.56378 | -2 | 4 | -1.4362 | 19.2921 | 17.586 | 2026-11-11 | 14.0105 | 15.032 | 18.0219 | 2026-11-11 | 16.59% | 20.55% | 100% | 0.49876 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 17.4634 | 18.737 | 21.4464 | 21.826 | 0.91378 | FALSE | 21.8605 | 2025 | 2026-11-12 | 6.798% | 12.63% | 1.976% | 100% | 0.56383 | -2 | 4 | -1.4362 | 19.065 | 17.4634 | 2026-11-12 | 13.8373 | 14.8465 | 17.7954 | 2026-11-12 | 16.57% | 20.99% | 100% | 0.49881 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 15.5013 | 16.6323 | 19.0359 | 19.3298 | 0.81825 | FALSE | 23.4719 | 2020 | 2026-11-13 | 6.8% | 12.63% | 2.036% | 100% | 0.56387 | -2 | 4 | -1.4361 | 18.8452 | 15.5013 | 2026-11-13 | 12.6295 | 13.551 | 16.239 | 2026-11-13 | 16.55% | 21.42% | 100% | 0.49886 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 8.9521 | 9.6054 | 10.9928 | 11.0524 | 0.47295 | FALSE | 17.097 | 2020 | 2026-11-14 | 6.802% | 12.62% | 2.092% | 100% | 0.56392 | -2 | 4 | -1.4361 | 18.6326 | 8.9521 | 2026-11-14 | 8.1133 | 8.7054 | 10.4299 | 2026-11-14 | 16.53% | 21.85% | 100% | 0.4989 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 10.9135 | 11.7102 | 13.4008 | 13.5219 | 0.58481 | FALSE | 21.8959 | 2020 | 2026-11-15 | 6.804% | 12.62% | 2.144% | 100% | 0.56396 | -2 | 4 | -1.436 | 18.4264 | 10.9135 | 2026-11-15 | 9.5419 | 10.2386 | 12.2642 | 2026-11-15 | 16.52% | 22.28% | 100% | 0.49895 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 17.1111 | 18.3608 | 21.0102 | 21.4395 | 0.93698 | FALSE | 21.4654 | 2025 | 2026-11-16 | 6.806% | 12.61% | 2.194% | 100% | 0.56401 | -2 | 4 | -1.436 | 18.2263 | 17.1111 | 2026-11-16 | 13.227 | 14.193 | 16.9973 | 2026-11-16 | 16.5% | 22.7% | 100% | 0.49899 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 11.2401 | 12.0613 | 13.8008 | 13.9451 | 0.61574 | FALSE | 21.9381 | 2018 | 2026-11-17 | 6.808% | 12.6% | 2.24% | 100% | 0.56405 | -2 | 4 | -1.436 | 18.0322 | 11.2401 | 2026-11-17 | 9.6942 | 10.4024 | 12.4552 | 2026-11-17 | 16.48% | 23.13% | 100% | 0.49903 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 10.6385 | 11.416 | 13.0618 | 13.1893 | 0.58827 | FALSE | 20.8569 | 2020 | 2026-11-18 | 6.811% | 12.6% | 2.284% | 100% | 0.56409 | -2 | 4 | -1.4359 | 17.8437 | 10.6385 | 2026-11-18 | 9.2439 | 9.9195 | 11.8746 | 2026-11-18 | 16.46% | 23.56% | 100% | 0.49907 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 7.8296 | 8.402 | 9.6128 | 9.6587 | 0.4351 | FALSE | 22.1578 | 2021 | 2026-11-19 | 6.813% | 12.6% | 2.324% | 100% | 0.56412 | -2 | 4 | -1.4359 | 17.6606 | 7.8296 | 2026-11-19 | 7.1509 | 7.6737 | 9.1844 | 2026-11-19 | 16.45% | 23.98% | 100% | 0.49911 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 12.8103 | 13.7471 | 15.7275 | 15.9604 | 0.72605 | FALSE | 22.5324 | 2019 | 2026-11-20 | 6.815% | 12.59% | 2.361% | 100% | 0.56416 | -2 | 4 | -1.4358 | 17.4825 | 12.8103 | 2026-11-20 | 10.5538 | 11.3256 | 13.5528 | 2026-11-20 | 16.43% | 24.4% | 100% | 0.49914 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 3.06 | 3.2839 | 3.7567 | 3.7567 | 0.17255 | FALSE | 21.7139 | 2019 | 2026-11-21 | 6.817% | 12.59% | 2.398% | 100% | 0.5642 | -2 | 4 | -1.4358 | 17.3086 | 3.06 | 2026-11-21 | 2.9259 | 3.14 | 3.7567 | 2026-11-21 | 16.42% | 24.82% | 100% | 0.49918 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 8.1124 | 8.706 | 9.9594 | 10.0198 | 0.46462 | FALSE | 22.055 | 2020 | 2026-11-22 | 6.819% | 12.58% | 2.434% | 100% | 0.56423 | -2 | 4 | -1.4358 | 17.1386 | 8.1124 | 2026-11-22 | 7.3174 | 7.8529 | 9.3938 | 2026-11-22 | 16.4% | 25.23% | 100% | 0.49921 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 12.0686 | 12.9521 | 14.8162 | 15.0343 | 0.70372 | FALSE | 21.4392 | 2020 | 2026-11-23 | 6.821% | 12.58% | 2.47% | 100% | 0.56426 | -2 | 4 | -1.4357 | 16.9723 | 12.0686 | 2026-11-23 | 9.9497 | 10.6781 | 12.7712 | 2026-11-23 | 16.39% | 25.63% | 100% | 0.49924 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 10.9168 | 11.7162 | 13.4021 | 13.5719 | 0.64119 | FALSE | 20.2063 | 2020 | 2026-11-24 | 6.824% | 12.58% | 2.506% | 100% | 0.56429 | -2 | 4 | -1.4357 | 16.8095 | 10.9168 | 2026-11-24 | 9.2006 | 9.8744 | 11.808 | 2026-11-24 | 16.38% | 26.03% | 100% | 0.49927 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 4.4817 | 4.81 | 5.502 | 5.502 | 0.26233 | FALSE | 18.5076 | 2020 | 2026-11-25 | 6.826% | 12.58% | 2.542% | 100% | 0.56432 | -2 | 4 | -1.4357 | 16.6497 | 4.4817 | 2026-11-25 | 4.2876 | 4.6017 | 5.502 | 2026-11-25 | 16.36% | 26.43% | 100% | 0.4993 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 9.626 | 10.3315 | 11.8175 | 11.9423 | 0.57461 | FALSE | 20.3676 | 2020 | 2026-11-26 | 6.828% | 12.58% | 2.577% | 100% | 0.56435 | -2 | 4 | -1.4357 | 16.4929 | 9.626 | 2026-11-26 | 8.2959 | 8.9039 | 10.6443 | 2026-11-26 | 16.35% | 26.82% | 100% | 0.49933 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 11.4293 | 12.2672 | 14.0315 | 14.2439 | 0.69161 | FALSE | 18.7235 | 2018 | 2026-11-27 | 6.83% | 12.57% | 2.613% | 100% | 0.56438 | -2 | 4 | -1.4356 | 16.3375 | 11.4293 | 2026-11-27 | 9.3782 | 10.0657 | 12.0314 | 2026-11-27 | 16.34% | 27.21% | 100% | 0.49936 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 9.016 | 9.6772 | 11.0689 | 11.1776 | 0.54771 | FALSE | 15.0436 | 2018 | 2026-11-28 | 6.832% | 12.57% | 2.648% | 100% | 0.5644 | -2 | 4 | -1.4356 | 16.1829 | 9.016 | 2026-11-28 | 7.8304 | 8.4046 | 10.0446 | 2026-11-28 | 16.33% | 27.59% | 100% | 0.49939 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 10.2107 | 10.9598 | 12.5358 | 12.7 | 0.628 | FALSE | 19.9481 | 2018 | 2026-11-29 | 6.834% | 12.57% | 2.685% | 100% | 0.56443 | -2 | 4 | -1.4356 | 16.0298 | 10.2107 | 2026-11-29 | 8.5681 | 9.1966 | 10.9898 | 2026-11-29 | 16.32% | 27.97% | 100% | 0.49941 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 4.1493 | 4.4538 | 5.0942 | 5.0942 | 0.25419 | FALSE | 19.8419 | 2021 | 2026-11-30 | 6.837% | 12.57% | 2.723% | 100% | 0.56445 | -2 | 4 | -1.4355 | 15.879 | 4.1493 | 2026-11-30 | 3.972 | 4.2635 | 5.0942 | 2026-11-30 | 16.31% | 28.34% | 100% | 0.49943 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 3.5934 | 3.8572 | 4.4119 | 4.4119 | 0.22212 | FALSE | 18.7749 | 2020 | 2026-12-01 | 6.839% | 12.57% | 2.762% | 100% | 0.56447 | -2 | 4 | -1.4355 | 15.7313 | 3.5934 | 2026-12-01 | 3.4403 | 3.6929 | 4.4119 | 2026-12-01 | 16.3% | 28.71% | 100% | 0.49946 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 4.9636 | 5.3281 | 6.0943 | 6.0988 | 0.30974 | FALSE | 8.2901 | 2021 | 2026-12-02 | 6.841% | 12.57% | 2.801% | 100% | 0.5645 | -2 | 4 | -1.4355 | 15.5875 | 4.9636 | 2026-12-02 | 4.7198 | 5.0664 | 6.0522 | 2026-12-02 | 16.29% | 29.06% | 100% | 0.49948 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 7.8015 | 8.3746 | 9.5791 | 9.6595 | 0.49477 | FALSE | 13.4681 | 2021 | 2026-12-03 | 6.843% | 12.57% | 2.841% | 100% | 0.56452 | -2 | 4 | -1.4355 | 15.4485 | 7.8015 | 2026-12-03 | 6.8848 | 7.3906 | 8.8277 | 2026-12-03 | 16.28% | 29.4% | 100% | 0.4995 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 13.2549 | 14.2289 | 16.2758 | 16.6636 | 0.86056 | FALSE | 16.725 | 2025 | 2026-12-04 | 6.845% | 12.58% | 2.881% | 100% | 0.56454 | -2 | 4 | -1.4355 | 15.3153 | 13.2549 | 2026-12-04 | 9.8758 | 10.6016 | 12.6619 | 2026-12-04 | 16.27% | 29.73% | 100% | 0.49952 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 15.5592 | 16.703 | 19.1061 | 19.6808 | 1.0244 | TRUE | 19.6808 | 2026 | 2026-12-05 | 6.847% | 12.58% | 2.92% | 100% | 0.56456 | -2 | 4 | -1.4354 | 15.1886 | 15.5592 | 2026-12-05 | 10.7403 | 11.5298 | 13.7693 | 2026-12-05 | 16.26% | 30.04% | 100% | 0.49954 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 11.1735 | 11.9951 | 13.7213 | 13.9821 | 0.73321 | FALSE | 16.2691 | 2020 | 2026-12-06 | 6.85% | 12.58% | 2.957% | 100% | 0.56458 | -2 | 4 | -1.4354 | 15.0695 | 11.1735 | 2026-12-06 | 8.8207 | 9.4693 | 11.3077 | 2026-12-06 | 16.26% | 30.33% | 100% | 0.49956 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 13.7572 | 14.7692 | 16.8951 | 17.355 | 0.91644 | FALSE | 17.3958 | 2025 | 2026-12-07 | 6.852% | 12.58% | 2.994% | 100% | 0.56459 | -2 | 4 | -1.4354 | 14.9586 | 13.7572 | 2026-12-07 | 9.8711 | 10.5972 | 12.6537 | 2026-12-07 | 16.25% | 30.6% | 100% | 0.49958 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 4.1097 | 4.4121 | 5.0473 | 5.0473 | 0.26824 | FALSE | 15.1975 | 2019 | 2026-12-08 | 6.854% | 12.59% | 3.028% | 100% | 0.56461 | -2 | 4 | -1.4354 | 14.8568 | 4.1097 | 2026-12-08 | 3.9376 | 4.2273 | 5.0473 | 2026-12-08 | 16.25% | 30.85% | 100% | 0.49959 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 7.8387 | 8.4156 | 9.6277 | 9.7259 | 0.51989 | FALSE | 9.8635 | 2025 | 2026-12-09 | 6.856% | 12.59% | 3.061% | 100% | 0.56463 | -2 | 4 | -1.4354 | 14.765 | 7.8387 | 2026-12-09 | 6.8101 | 7.3114 | 8.7291 | 2026-12-09 | 16.24% | 31.07% | 100% | 0.49961 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 11.4887 | 12.3346 | 14.1118 | 14.4189 | 0.77471 | FALSE | 16.7098 | 2019 | 2026-12-10 | 6.858% | 12.59% | 3.091% | 100% | 0.56464 | -2 | 4 | -1.4354 | 14.684 | 11.4887 | 2026-12-10 | 8.8253 | 9.4751 | 11.3117 | 2026-12-10 | 16.24% | 31.27% | 100% | 0.49963 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 12.04 | 12.9268 | 14.79 | 15.1436 | 0.81734 | FALSE | 15.2269 | 2025 | 2026-12-11 | 6.861% | 12.6% | 3.119% | 100% | 0.56466 | -2 | 4 | -1.4353 | 14.6124 | 12.04 | 2026-12-11 | 9.0345 | 9.7 | 11.5795 | 2026-12-11 | 16.23% | 31.44% | 100% | 0.49964 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 4.1833 | 4.4915 | 5.1392 | 5.1392 | 0.2785 | FALSE | 18.1809 | 2021 | 2026-12-12 | 6.863% | 12.6% | 3.146% | 100% | 0.56467 | -2 | 4 | -1.4353 | 14.548 | 4.1833 | 2026-12-12 | 4.0097 | 4.3052 | 5.1392 | 2026-12-12 | 16.23% | 31.59% | 100% | 0.49966 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 5.0376 | 5.409 | 6.1892 | 6.2026 | 0.33734 | FALSE | 18.5045 | 2021 | 2026-12-13 | 6.865% | 12.61% | 3.17% | 100% | 0.56469 | -2 | 4 | -1.4353 | 14.4913 | 5.0376 | 2026-12-13 | 4.7351 | 5.0841 | 6.0687 | 2026-12-13 | 16.22% | 31.72% | 100% | 0.49967 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 11.8653 | 12.7401 | 14.5787 | 14.9338 | 0.81472 | FALSE | 18.4731 | 2021 | 2026-12-14 | 6.867% | 12.61% | 3.191% | 100% | 0.5647 | -2 | 4 | -1.4353 | 14.4423 | 11.8653 | 2026-12-14 | 8.888 | 9.5433 | 11.3911 | 2026-12-14 | 16.22% | 31.84% | 100% | 0.49968 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 5.819 | 6.2481 | 7.1503 | 7.1846 | 0.39297 | FALSE | 17.8739 | 2021 | 2026-12-15 | 6.869% | 12.62% | 3.21% | 100% | 0.56472 | -2 | 4 | -1.4353 | 14.4011 | 5.819 | 2026-12-15 | 5.3397 | 5.7336 | 6.8435 | 2026-12-15 | 16.22% | 31.93% | 100% | 0.4997 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 5.1391 | 5.5183 | 6.3154 | 6.3323 | 0.34707 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2026-12-16 | 6.871% | 12.62% | 3.225% | 100% | 0.56473 | -2 | 4 | -1.4353 | 14.3678 | 5.1391 | 2026-12-16 | 4.8105 | 5.1655 | 6.1652 | 2026-12-16 | 16.22% | 32.01% | 100% | 0.49971 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 3.1854 | 3.4205 | 3.9149 | 3.9149 | 0.2149 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2026-12-17 | 6.874% | 12.63% | 3.238% | 100% | 0.56474 | -2 | 4 | -1.4353 | 14.3425 | 3.1854 | 2026-12-17 | 3.0547 | 3.2801 | 3.9149 | 2026-12-17 | 16.21% | 32.07% | 100% | 0.49972 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 12.4025 | 13.3182 | 15.2442 | 15.6551 | 0.86023 | FALSE | 18.4128 | 2021 | 2026-12-18 | 6.876% | 12.63% | 3.247% | 100% | 0.56475 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.3255 | 12.4025 | 2026-12-18 | 9.0456 | 9.7134 | 11.5929 | 2026-12-18 | 16.21% | 32.1% | 100% | 0.49973 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 12.1643 | 13.0627 | 14.9528 | 15.3448 | 0.84357 | FALSE | 17.9571 | 2021 | 2026-12-19 | 6.878% | 12.64% | 3.253% | 100% | 0.56476 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.3166 | 12.1643 | 2026-12-19 | 8.9528 | 9.614 | 11.4741 | 2026-12-19 | 16.21% | 32.12% | 100% | 0.49974 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 3.8663 | 4.152 | 4.7531 | 4.7531 | 0.26127 | FALSE | 18.8022 | 2021 | 2026-12-20 | 6.88% | 12.65% | 3.256% | 100% | 0.56477 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.3161 | 3.8663 | 2026-12-20 | 3.7086 | 3.9826 | 4.7531 | 2026-12-20 | 16.21% | 32.13% | 100% | 0.49976 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 14.0959 | 15.1377 | 17.3306 | 17.9003 | 0.98332 | FALSE | 17.9099 | 2025 | 2026-12-21 | 6.882% | 12.65% | 3.256% | 100% | 0.56478 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.324 | 14.0959 | 2026-12-21 | 9.5834 | 10.2917 | 12.2826 | 2026-12-21 | 16.21% | 32.11% | 100% | 0.49977 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 12.5033 | 13.4277 | 15.3742 | 15.7939 | 0.86656 | FALSE | 17.7584 | 2021 | 2026-12-22 | 6.884% | 12.66% | 3.253% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.3405 | 12.5033 | 2026-12-22 | 9.093 | 9.7653 | 11.6542 | 2026-12-22 | 16.21% | 32.08% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 13.1002 | 14.0691 | 16.1098 | 16.5804 | 0.90808 | FALSE | 16.6293 | 2025 | 2026-12-23 | 6.887% | 12.67% | 3.247% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.3656 | 13.1002 | 2026-12-23 | 9.3137 | 10.0026 | 11.9374 | 2026-12-23 | 16.21% | 32.03% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 14.915 | 16.0185 | 18.3434 | 18.9572 | 1.0358 | TRUE | 18.9572 | 2026 | 2026-12-24 | 6.889% | 12.67% | 3.238% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.3994 | 14.915 | 2026-12-24 | 10.0622 | 10.8067 | 12.897 | 2026-12-24 | 16.21% | 31.97% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 8.4301 | 9.054 | 10.369 | 10.5063 | 0.57237 | FALSE | 13.9071 | 2018 | 2026-12-25 | 6.891% | 12.68% | 3.225% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.4423 | 8.4301 | 2026-12-25 | 7.1376 | 7.6658 | 9.1486 | 2026-12-25 | 16.21% | 31.88% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 13.1079 | 14.0783 | 16.1243 | 16.5838 | 0.90026 | FALSE | 17.5832 | 2018 | 2026-12-26 | 6.893% | 12.69% | 3.21% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.4944 | 13.1079 | 2026-12-26 | 9.388 | 10.083 | 12.0334 | 2026-12-26 | 16.21% | 31.78% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 6.2434 | 6.7057 | 7.6809 | 7.7263 | 0.4177 | FALSE | 17.8195 | 2018 | 2026-12-27 | 6.895% | 12.7% | 3.19% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.5557 | 6.2434 | 2026-12-27 | 5.6762 | 6.0965 | 7.2758 | 2026-12-27 | 16.21% | 31.66% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 13.8874 | 14.9162 | 17.0869 | 17.6044 | 0.94729 | FALSE | 17.6331 | 2025 | 2026-12-28 | 6.897% | 12.7% | 3.168% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.6257 | 13.8874 | 2026-12-28 | 9.7172 | 10.437 | 12.456 | 2026-12-28 | 16.21% | 31.52% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 9.3275 | 10.0188 | 11.4777 | 11.6527 | 0.62377 | FALSE | 19.0428 | 2019 | 2026-12-29 | 6.9% | 12.71% | 3.143% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.7043 | 9.3275 | 2026-12-29 | 7.7288 | 8.3016 | 9.9074 | 2026-12-29 | 16.21% | 31.36% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 11.8489 | 12.7272 | 14.5819 | 14.9145 | 0.79382 | FALSE | 18.1539 | 2019 | 2026-12-30 | 6.902% | 12.72% | 3.116% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.7912 | 11.8489 | 2026-12-30 | 9.0379 | 9.7079 | 11.5859 | 2026-12-30 | 16.21% | 31.18% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 9.2442 | 9.9297 | 11.3777 | 11.541 | 0.61046 | FALSE | 18.3044 | 2021 | 2026-12-31 | 6.904% | 12.73% | 3.085% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.8863 | 9.2442 | 2026-12-31 | 7.7235 | 8.2963 | 9.9013 | 2026-12-31 | 16.21% | 30.98% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 13.0623 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.77196 | 0.82456 | 0.91895 | 0.91895 | 0.014719 |  | 8.2901 | 2018 | min.: | 6.112% | 8.074% | 0.004273% | 100% | 0.0028329 | -3 | 3 | -2.1352 | 14.3161 |  | min.: | 0.72325 | 0.77254 | 0.91895 | min.: | 15.06% | 0.0801% | 100% | 0.00089287 | 2 | 8 | 2.7998
moy.: | 26.6031 | 28.4505 | 32.0608 | 32.1303 | 0.7156 |  | 40.8881 | 2021.3142 | moy.: | 6.508% | 11.15% | 0.6364% | 100% | 0.60184 | -2.3452 | 3.6548 | -1.7434 | 36.2891 |  | moy.: | 24.2087 | 25.8898 | 31.038 | moy.: | 16.38% | 9.078% | 100% | 0.5697 | 2.6219 | 8.6219 | 3.1916
max.: | 54.9449 | 58.7646 | 66.5767 | 66.5799 | 1.0367 |  | 66.5799 | 2026 | max.: | 6.904% | 12.82% | 3.256% | 100% | 0.99831 | -2 | 4 | -1.4352 | 54.1318 |  | max.: | 51.5227 | 55.1045 | 66.5188 | max.: | 17.43% | 32.13% | 100% | 0.99503 | 3 | 9 | 3.4998
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 21% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 58.7405 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crèche Ayguesvives | [13 empty] | Nature végétation: | 100% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 773.0755 | 331.3742 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 832.3332 | 331.3742 | kWh | [7 empty] | 2422.9891 | 0 | 2200.4896 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7598.6863 | 10021.6754 | 6592.1422 | 8792.6318 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2606.9878 | 0 | 2367.7022 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8202.75 | 11663.2734 | 7115.8827 | 11234.8194 | : Sujet après action
|  | 10809.7378 | 11663.2734 | 11714.7423 |  | 10021.6754 |  |  |  |  | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8792.6318 |  | 9483.5849 | 11234.8194 | 11714.7423 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3008.7341 | 0 | 2832.6712 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 2.5% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.7 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 13.66% | [6 empty] | 8654.5394 | 11714.7423 | 8402.1482 | 11714.7423 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 788.0625 | 791.3103 | 44.2247 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17.33% | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | -0.73521 |  |  | Perte annuelle: | 690.9531 | 1623.6435 | 375.5988 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 373.3914 | 0 | 432.1319 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.672% |  |  |  |  | 0% | 523.1667 | 0.0002391% | 100% |  |  |  | -1.4352 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 100% |  |  |  | 3.4998 | 418.5188 | 44.2247 | 1191.5943 | 375.5988 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 791.9102 | 44.2247 | 1623.7262 | 375.5988 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 15.3281 | 16.4652 | 18.8679 | 19.4621 | 1.0226 | TRUE | 19.4621 | 2027 | 2027-01-01 | 6.906% | 12.73% | 3.053% | 100% | 0.56479 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.9892 | 15.3281 | 2027-01-01 | 10.5096 | 11.2892 | 13.4734 | 2027-01-01 | 16.21% | 30.77% | 100% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | TRUE | FALSE
2027-01-02 | 13.1202 | 14.0938 | 16.1519 | 16.5582 | 0.86386 | FALSE | 17.8276 | 2020 | 2027-01-02 | 6.908% | 12.74% | 3.019% | 100% | 0.56483 | -2 | 4 | -1.4352 | 15.0998 | 13.1202 | 2027-01-02 | 9.7098 | 10.4303 | 12.4484 | 2027-01-02 | 16.21% | 30.54% | 100% | 0.49982 | 3 | 9 | 3.4998 | TRUE | FALSE
2027-01-03 | 12.7342 | 13.6795 | 15.6786 | 16.0458 | 0.83085 | FALSE | 19.4279 | 2019 | 2027-01-03 | 6.91% | 12.75% | 2.984% | 100% | 0.56488 | -2 | 4 | -1.4351 | 15.2177 | 12.7342 | 2027-01-03 | 9.6081 | 10.3214 | 12.3186 | 2027-01-03 | 16.21% | 30.29% | 100% | 0.49986 | 3 | 9 | 3.4999 | TRUE | FALSE
2027-01-04 | 13.3633 | 14.3557 | 16.455 | 16.8604 | 0.86614 | FALSE | 19.2041 | 2019 | 2027-01-04 | 6.913% | 12.76% | 2.948% | 100% | 0.56492 | -2 | 4 | -1.4351 | 15.3427 | 13.3633 | 2027-01-04 | 9.9297 | 10.6671 | 12.7313 | 2027-01-04 | 16.21% | 30.02% | 100% | 0.4999 | 3 | 9 | 3.4999 | TRUE | FALSE
2027-01-05 | 10.5528 | 11.3367 | 12.9958 | 13.2055 | 0.67278 | FALSE | 19.4287 | 2019 | 2027-01-05 | 6.915% | 12.77% | 2.91% | 100% | 0.56497 | -2 | 4 | -1.435 | 15.4747 | 10.5528 | 2027-01-05 | 8.6279 | 9.2688 | 11.0626 | 2027-01-05 | 16.21% | 29.74% | 100% | 0.49995 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | FALSE
2027-01-06 | 16.131 | 17.3296 | 19.8674 | 20.4549 | 1.0331 | TRUE | 20.4549 | 2027 | 2027-01-06 | 6.917% | 12.77% | 2.872% | 100% | 0.56502 | -2 | 4 | -1.435 | 15.6134 | 16.131 | 2027-01-06 | 11.2558 | 12.0922 | 14.4326 | 2027-01-06 | 16.22% | 29.44% | 100% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | FALSE
2027-01-07 | 8.0761 | 8.6764 | 9.948 | 10.0342 | 0.50229 | FALSE | 11.6609 | 2021 | 2027-01-07 | 6.919% | 12.78% | 2.833% | 100% | 0.56507 | -2 | 4 | -1.4349 | 15.7586 | 8.0761 | 2027-01-07 | 7.1333 | 7.6636 | 9.147 | 2027-01-07 | 16.22% | 29.13% | 100% | 0.50005 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | FALSE
2027-01-08 | 6.5497 | 7.0367 | 8.0687 | 8.1048 | 0.40196 | FALSE | 14.6857 | 2021 | 2027-01-08 | 6.921% | 12.79% | 2.793% | 100% | 0.56512 | -2 | 4 | -1.4349 | 15.9101 | 6.5497 | 2027-01-08 | 6.0299 | 6.4783 | 7.7324 | 2027-01-08 | 16.22% | 28.8% | 100% | 0.5001 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2027-01-09 | 1.973 | 2.1197 | 2.4308 | 2.4308 | 0.1194 | FALSE | 18.9085 | 2020 | 2027-01-09 | 6.923% | 12.8% | 2.751% | 100% | 0.56517 | -2 | 4 | -1.4348 | 16.0696 | 1.973 | 2027-01-09 | 1.8955 | 2.0365 | 2.4308 | 2027-01-09 | 16.22% | 28.46% | 100% | 0.50016 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2027-01-10 | 1.6683 | 1.7925 | 2.0557 | 2.0557 | 0.099957 | FALSE | 10.7362 | 2019 | 2027-01-10 | 6.926% | 12.81% | 2.71% | 100% | 0.56523 | -2 | 4 | -1.4348 | 16.2383 | 1.6683 | 2027-01-10 | 1.603 | 1.7223 | 2.0557 | 2027-01-10 | 16.22% | 28.1% | 100% | 0.50021 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2027-01-11 | 16.8956 | 18.1532 | 20.8211 | 21.3919 | 1.0292 | TRUE | 21.3919 | 2027 | 2027-01-11 | 6.928% | 12.81% | 2.668% | 100% | 0.56529 | -2 | 4 | -1.4347 | 16.4155 | 16.8956 | 2027-01-11 | 12.056 | 12.9533 | 15.4615 | 2027-01-11 | 16.22% | 27.72% | 100% | 0.50027 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | FALSE
2027-01-12 | 15.3833 | 16.5287 | 18.9596 | 19.4163 | 0.92405 | FALSE | 20.7432 | 2020 | 2027-01-12 | 6.93% | 12.82% | 2.627% | 100% | 0.56535 | -2 | 4 | -1.4346 | 16.6007 | 15.3833 | 2027-01-12 | 11.4349 | 12.2864 | 14.6657 | 2027-01-12 | 16.22% | 27.33% | 100% | 0.50033 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | FALSE
2027-01-13 | 5.6514 | 6.0723 | 6.966 | 6.9755 | 0.32827 | FALSE | 14.7531 | 2020 | 2027-01-13 | 6.932% | 12.83% | 2.587% | 100% | 0.56542 | -2 | 4 | -1.4346 | 16.7933 | 5.6514 | 2027-01-13 | 5.3622 | 5.7616 | 6.8775 | 2027-01-13 | 16.22% | 26.93% | 100% | 0.5004 | 3 | 9 | 3.5004 | TRUE | FALSE
2027-01-14 | 17.4425 | 18.7421 | 21.5025 | 22.0644 | 1.0265 | TRUE | 22.0644 | 2027 | 2027-01-14 | 6.934% | 12.84% | 2.547% | 100% | 0.56548 | -2 | 4 | -1.4345 | 16.9926 | 17.4425 | 2027-01-14 | 12.6416 | 13.5835 | 16.2145 | 2027-01-14 | 16.23% | 26.51% | 100% | 0.50046 | 3 | 9 | 3.5005 | TRUE | FALSE
2027-01-15 | 17.5728 | 18.8825 | 21.6657 | 22.2228 | 1.0218 | TRUE | 22.2228 | 2027 | 2027-01-15 | 6.936% | 12.85% | 2.507% | 100% | 0.56555 | -2 | 4 | -1.4344 | 17.198 | 17.5728 | 2027-01-15 | 12.8051 | 13.7595 | 16.4249 | 2027-01-15 | 16.23% | 26.09% | 100% | 0.50053 | 3 | 9 | 3.5005 | TRUE | FALSE
2027-01-16 | 17.5438 | 18.8519 | 21.6325 | 22.1798 | 1.0077 | TRUE | 22.1798 | 2027 | 2027-01-16 | 6.939% | 12.85% | 2.468% | 100% | 0.56562 | -2 | 4 | -1.4344 | 17.4091 | 17.5438 | 2027-01-16 | 12.8546 | 13.813 | 16.4891 | 2027-01-16 | 16.23% | 25.66% | 100% | 0.50061 | 3 | 9 | 3.5006 | TRUE | FALSE
2027-01-17 | 14.0392 | 15.0863 | 17.3131 | 17.6165 | 0.79082 | FALSE | 17.6926 | 2026 | 2027-01-17 | 6.941% | 12.86% | 2.428% | 100% | 0.5657 | -2 | 4 | -1.4343 | 17.6253 | 14.0392 | 2027-01-17 | 11.2762 | 12.1172 | 14.465 | 2027-01-17 | 16.23% | 25.22% | 100% | 0.50068 | 3 | 9 | 3.5007 | TRUE | FALSE
2027-01-18 | 3.8853 | 4.1752 | 4.7919 | 4.7919 | 0.21252 | FALSE | 21.7434 | 2021 | 2027-01-18 | 6.943% | 12.87% | 2.388% | 100% | 0.56578 | -2 | 4 | -1.4342 | 17.8461 | 3.8853 | 2027-01-18 | 3.7354 | 4.0141 | 4.7919 | 2027-01-18 | 16.23% | 24.78% | 100% | 0.50076 | 3 | 9 | 3.5008 | TRUE | FALSE
2027-01-19 | 9.5101 | 10.2199 | 11.7306 | 11.8203 | 0.51784 | FALSE | 22.0825 | 2021 | 2027-01-19 | 6.945% | 12.88% | 2.348% | 100% | 0.56586 | -2 | 4 | -1.4341 | 18.0707 | 9.5101 | 2027-01-19 | 8.4889 | 9.1224 | 10.8903 | 2027-01-19 | 16.23% | 24.34% | 100% | 0.50084 | 3 | 9 | 3.5008 | TRUE | FALSE
2027-01-20 | 5.6088 | 6.0276 | 6.9192 | 6.9207 | 0.2995 | FALSE | 9.859 | 2020 | 2027-01-20 | 6.947% | 12.89% | 2.308% | 100% | 0.56595 | -2 | 4 | -1.4341 | 18.2987 | 5.6088 | 2027-01-20 | 5.3823 | 5.7842 | 6.9053 | 2027-01-20 | 16.24% | 23.9% | 100% | 0.50093 | 3 | 9 | 3.5009 | TRUE | FALSE
2027-01-21 | 13.7221 | 14.747 | 16.93 | 17.1752 | 0.73425 | FALSE | 17.263 | 2026 | 2027-01-21 | 6.949% | 12.89% | 2.269% | 100% | 0.56603 | -2 | 4 | -1.434 | 18.5293 | 13.7221 | 2027-01-21 | 11.4107 | 12.2628 | 14.64 | 2027-01-21 | 16.24% | 23.45% | 100% | 0.50102 | 3 | 9 | 3.501 | TRUE | FALSE
2027-01-22 | 18.7504 | 20.1512 | 23.1364 | 23.6634 | 0.99936 | FALSE | 23.6637 | 2026 | 2027-01-22 | 6.951% | 12.9% | 2.229% | 100% | 0.56613 | -2 | 4 | -1.4339 | 18.762 | 18.7504 | 2027-01-22 | 14.2025 | 15.2636 | 18.2227 | 2027-01-22 | 16.24% | 23.01% | 100% | 0.50111 | 3 | 9 | 3.5011 | TRUE | FALSE
2027-01-23 | 18.7778 | 20.1811 | 23.1729 | 23.6829 | 0.98802 | FALSE | 23.6882 | 2026 | 2027-01-23 | 6.954% | 12.91% | 2.19% | 100% | 0.56622 | -2 | 4 | -1.4338 | 18.9983 | 18.7778 | 2027-01-23 | 14.3604 | 15.4335 | 18.4261 | 2027-01-23 | 16.24% | 22.57% | 100% | 0.50121 | 3 | 9 | 3.5012 | TRUE | FALSE
2027-01-24 | 19.1754 | 20.6089 | 23.6664 | 24.1834 | 0.99652 | FALSE | 24.185 | 2026 | 2027-01-24 | 6.956% | 12.92% | 2.148% | 100% | 0.56632 | -2 | 4 | -1.4337 | 19.2404 | 19.1754 | 2027-01-24 | 14.6963 | 15.795 | 18.8579 | 2027-01-24 | 16.24% | 22.13% | 100% | 0.50131 | 3 | 9 | 3.5013 | TRUE | FALSE
2027-01-25 | 19.3842 | 20.8338 | 23.9268 | 24.437 | 0.99451 | FALSE | 24.4395 | 2026 | 2027-01-25 | 6.958% | 12.93% | 2.104% | 100% | 0.56643 | -2 | 4 | -1.4336 | 19.4881 | 19.3842 | 2027-01-25 | 14.9449 | 16.0626 | 19.1779 | 2027-01-25 | 16.24% | 21.69% | 100% | 0.50141 | 3 | 9 | 3.5014 | TRUE | FALSE
2027-01-26 | 19.4581 | 20.9137 | 24.0209 | 24.5148 | 0.98524 | FALSE | 24.5213 | 2026 | 2027-01-26 | 6.96% | 12.94% | 2.057% | 100% | 0.56654 | -2 | 4 | -1.4335 | 19.7411 | 19.4581 | 2027-01-26 | 15.1272 | 16.2588 | 19.4126 | 2027-01-26 | 16.25% | 21.25% | 100% | 0.50152 | 3 | 9 | 3.5015 | TRUE | FALSE
2027-01-27 | 18.9713 | 20.3909 | 23.4227 | 23.8666 | 0.94718 | FALSE | 23.889 | 2026 | 2027-01-27 | 6.962% | 12.94% | 2.007% | 100% | 0.56665 | -2 | 4 | -1.4333 | 19.9991 | 18.9713 | 2027-01-27 | 15.0108 | 16.1341 | 19.2641 | 2027-01-27 | 16.25% | 20.81% | 100% | 0.50163 | 3 | 9 | 3.5016 | TRUE | FALSE
2027-01-28 | 3.9646 | 4.2613 | 4.8954 | 4.8954 | 0.19184 | FALSE | 17.1988 | 2020 | 2027-01-28 | 6.964% | 12.95% | 1.955% | 100% | 0.56677 | -2 | 4 | -1.4332 | 20.2619 | 3.9646 | 2027-01-28 | 3.8144 | 4.0999 | 4.8954 | 2027-01-28 | 16.25% | 20.38% | 100% | 0.50175 | 3 | 9 | 3.5018 | TRUE | FALSE
2027-01-29 | 6.1938 | 6.6576 | 7.649 | 7.6493 | 0.29599 | FALSE | 20.008 | 2020 | 2027-01-29 | 6.967% | 12.96% | 1.901% | 100% | 0.56689 | -2 | 4 | -1.4331 | 20.5292 | 6.1938 | 2027-01-29 | 5.957 | 6.403 | 7.6456 | 2027-01-29 | 16.25% | 19.95% | 100% | 0.50188 | 3 | 9 | 3.5019 | TRUE | FALSE
2027-01-30 | 4.5039 | 4.8413 | 5.5627 | 5.5627 | 0.21253 | FALSE | 10.9589 | 2020 | 2027-01-30 | 6.969% | 12.97% | 1.843% | 100% | 0.56702 | -2 | 4 | -1.433 | 20.8011 | 4.5039 | 2027-01-30 | 4.3339 | 4.6585 | 5.5627 | 2027-01-30 | 16.25% | 19.52% | 100% | 0.50201 | 3 | 9 | 3.502 | TRUE | FALSE
2027-01-31 | 10.0889 | 10.8449 | 12.4621 | 12.519 | 0.47228 | FALSE | 19.3806 | 2020 | 2027-01-31 | 6.971% | 12.98% | 1.782% | 100% | 0.56716 | -2 | 4 | -1.4328 | 21.0772 | 10.0889 | 2027-01-31 | 9.2777 | 9.9729 | 11.9088 | 2027-01-31 | 16.26% | 19.1% | 100% | 0.50214 | 3 | 9 | 3.5021 | TRUE | FALSE
2027-02-01 | 9.9104 | 10.6533 | 12.2431 | 12.2926 | 0.4579 | FALSE | 21.6726 | 2019 | 2027-02-01 | 6.973% | 12.99% | 1.719% | 100% | 0.5673 | -2 | 4 | -1.4327 | 21.3571 | 9.9104 | 2027-02-01 | 9.1571 | 9.8435 | 11.7546 | 2027-02-01 | 16.26% | 18.68% | 100% | 0.50228 | 3 | 9 | 3.5023 | TRUE | FALSE
2027-02-02 | 5.1731 | 5.561 | 6.3915 | 6.3915 | 0.23509 | FALSE | 24.1502 | 2021 | 2027-02-02 | 6.975% | 12.99% | 1.652% | 100% | 0.56744 | -2 | 4 | -1.4326 | 21.6406 | 5.1731 | 2027-02-02 | 4.9788 | 5.3522 | 6.3915 | 2027-02-02 | 16.26% | 18.26% | 100% | 0.50242 | 3 | 9 | 3.5024 | TRUE | FALSE
2027-02-03 | 12.3594 | 13.2865 | 15.2722 | 15.3639 | 0.55805 | FALSE | 22.3861 | 2020 | 2027-02-03 | 6.977% | 13% | 1.584% | 100% | 0.56759 | -2 | 4 | -1.4324 | 21.9275 | 12.3594 | 2027-02-03 | 11.1634 | 12.0008 | 14.3315 | 2027-02-03 | 16.26% | 17.84% | 100% | 0.50257 | 3 | 9 | 3.5026 | TRUE | FALSE
2027-02-04 | 10.2962 | 11.0688 | 12.7243 | 12.7694 | 0.45804 | FALSE | 23.3794 | 2019 | 2027-02-04 | 6.98% | 13.01% | 1.513% | 100% | 0.56775 | -2 | 4 | -1.4323 | 22.2174 | 10.2962 | 2027-02-04 | 9.5414 | 10.2574 | 12.2498 | 2027-02-04 | 16.27% | 17.43% | 100% | 0.50273 | 3 | 9 | 3.5027 | TRUE | FALSE
2027-02-05 | 8.9115 | 9.5804 | 11.0144 | 11.0362 | 0.39096 | FALSE | 27.7882 | 2020 | 2027-02-05 | 6.982% | 13.02% | 1.439% | 100% | 0.56791 | -2 | 4 | -1.4321 | 22.5101 | 8.9115 | 2027-02-05 | 8.3953 | 9.0254 | 10.7789 | 2027-02-05 | 16.27% | 17.02% | 100% | 0.5029 | 3 | 9 | 3.5029 | TRUE | FALSE
2027-02-06 | 16.5284 | 17.7694 | 20.4311 | 20.6016 | 0.72082 | FALSE | 28.8424 | 2020 | 2027-02-06 | 6.984% | 13.03% | 1.364% | 100% | 0.56808 | -2 | 4 | -1.4319 | 22.8058 | 16.5284 | 2027-02-06 | 14.4273 | 15.5105 | 18.5244 | 2027-02-06 | 16.27% | 16.62% | 100% | 0.50307 | 3 | 9 | 3.5031 | TRUE | FALSE
2027-02-07 | 11.4464 | 12.3061 | 14.1509 | 14.2019 | 0.4908 | FALSE | 20.4608 | 2021 | 2027-02-07 | 6.986% | 13.04% | 1.288% | 100% | 0.56826 | -2 | 4 | -1.4317 | 23.1047 | 11.4464 | 2027-02-07 | 10.5596 | 11.3528 | 13.5591 | 2027-02-07 | 16.27% | 16.21% | 100% | 0.50324 | 3 | 9 | 3.5032 | TRUE | FALSE
2027-02-08 | 23.7803 | 25.567 | 29.4025 | 29.7634 | 1.016 | FALSE | 29.7634 | 2026 | 2027-02-08 | 6.988% | 13.04% | 1.213% | 100% | 0.56845 | -2 | 4 | -1.4316 | 23.4064 | 23.7803 | 2027-02-08 | 19.5132 | 20.9793 | 25.0572 | 2027-02-08 | 16.27% | 15.81% | 100% | 0.50343 | 3 | 9 | 3.5034 | TRUE | FALSE
2027-02-09 | 23.7967 | 25.5853 | 29.4263 | 29.7652 | 1.0036 | TRUE | 29.7652 | 2027 | 2027-02-09 | 6.99% | 13.05% | 1.138% | 100% | 0.56864 | -2 | 4 | -1.4314 | 23.711 | 23.7967 | 2027-02-09 | 19.6062 | 21.0798 | 25.178 | 2027-02-09 | 16.28% | 15.41% | 100% | 0.50362 | 3 | 9 | 3.5036 | TRUE | FALSE
2027-02-10 | 23.0731 | 24.8078 | 28.5349 | 28.8247 | 0.96005 | FALSE | 28.8378 | 2026 | 2027-02-10 | 6.993% | 13.06% | 1.065% | 100% | 0.56884 | -2 | 4 | -1.4312 | 24.0187 | 23.0731 | 2027-02-10 | 19.2648 | 20.7132 | 24.7409 | 2027-02-10 | 16.28% | 15.01% | 100% | 0.50382 | 3 | 9 | 3.5038 | TRUE | FALSE
2027-02-11 | 12.1576 | 13.072 | 15.0374 | 15.0801 | 0.49615 | FALSE | 26.8846 | 2021 | 2027-02-11 | 6.995% | 13.07% | 0.9929% | 100% | 0.56905 | -2 | 4 | -1.4309 | 24.3295 | 12.1576 | 2027-02-11 | 11.2522 | 12.0984 | 14.4514 | 2027-02-11 | 16.28% | 14.61% | 100% | 0.50403 | 3 | 9 | 3.504 | TRUE | FALSE
2027-02-12 | 20.7682 | 22.3306 | 25.6907 | 25.8756 | 0.84099 | FALSE | 30.6341 | 2019 | 2027-02-12 | 6.997% | 13.08% | 0.9215% | 100% | 0.56927 | -2 | 4 | -1.4307 | 24.6434 | 20.7682 | 2027-02-12 | 17.9254 | 19.274 | 23.0232 | 2027-02-12 | 16.28% | 14.22% | 100% | 0.50425 | 3 | 9 | 3.5043 | TRUE | FALSE
2027-02-13 | 24.1868 | 26.007 | 29.9232 | 30.1694 | 0.96865 | FALSE | 31.5784 | 2019 | 2027-02-13 | 6.999% | 13.09% | 0.8539% | 100% | 0.56949 | -2 | 4 | -1.4305 | 24.96 | 24.1868 | 2027-02-13 | 20.3842 | 21.9183 | 26.1826 | 2027-02-13 | 16.29% | 13.83% | 100% | 0.50448 | 3 | 9 | 3.5045 | TRUE | FALSE
2027-02-14 | 14.2 | 15.269 | 17.57 | 17.6221 | 0.55894 | FALSE | 31.7706 | 2019 | 2027-02-14 | 7.001% | 13.1% | 0.7913% | 100% | 0.56973 | -2 | 4 | -1.4303 | 25.2788 | 14.2 | 2027-02-14 | 13.0291 | 14.01 | 16.7362 | 2027-02-14 | 16.29% | 13.45% | 100% | 0.50471 | 3 | 9 | 3.5047 | TRUE | FALSE
2027-02-15 | 17.2749 | 18.5758 | 21.3772 | 21.4615 | 0.67249 | FALSE | 31.9298 | 2019 | 2027-02-15 | 7.003% | 13.1% | 0.7336% | 100% | 0.56998 | -2 | 4 | -1.43 | 25.6001 | 17.2749 | 2027-02-15 | 15.5373 | 16.7074 | 19.9592 | 2027-02-15 | 16.29% | 13.07% | 100% | 0.50496 | 3 | 9 | 3.505 | TRUE | FALSE
2027-02-16 | 8.8044 | 9.4677 | 10.8965 | 10.9007 | 0.33744 | FALSE | 32.5915 | 2019 | 2027-02-16 | 7.006% | 13.11% | 0.6808% | 100% | 0.57023 | -2 | 4 | -1.4298 | 25.9238 | 8.8044 | 2027-02-16 | 8.4242 | 9.0589 | 10.8223 | 2027-02-16 | 16.29% | 12.71% | 100% | 0.50522 | 3 | 9 | 3.5052 | TRUE | FALSE
2027-02-17 | 10.2207 | 10.9909 | 12.6509 | 12.6611 | 0.38721 | FALSE | 33.211 | 2019 | 2027-02-17 | 7.008% | 13.12% | 0.6325% | 100% | 0.5705 | -2 | 4 | -1.4295 | 26.2502 | 10.2207 | 2027-02-17 | 9.6996 | 10.4305 | 12.4614 | 2027-02-17 | 16.3% | 12.36% | 100% | 0.50548 | 3 | 9 | 3.5055 | TRUE | FALSE
2027-02-18 | 24.106 | 25.9232 | 29.8414 | 29.9945 | 0.90624 | FALSE | 33.1267 | 2019 | 2027-02-18 | 7.01% | 13.13% | 0.5887% | 100% | 0.57078 | -2 | 4 | -1.4292 | 26.5792 | 24.106 | 2027-02-18 | 20.914 | 22.4906 | 26.8703 | 2027-02-18 | 16.3% | 12.01% | 100% | 0.50576 | 3 | 9 | 3.5058 | TRUE | FALSE
2027-02-19 | 14.5369 | 15.6331 | 17.9977 | 18.0317 | 0.53823 | FALSE | 32.2281 | 2021 | 2027-02-19 | 7.012% | 13.14% | 0.5493% | 100% | 0.57107 | -2 | 4 | -1.4289 | 26.9109 | 14.5369 | 2027-02-19 | 13.4717 | 14.4875 | 17.3093 | 2027-02-19 | 16.3% | 11.68% | 100% | 0.50605 | 3 | 9 | 3.506 | TRUE | FALSE
2027-02-20 | 17.3791 | 18.69 | 21.5191 | 21.5726 | 0.63616 | FALSE | 33.5954 | 2020 | 2027-02-20 | 7.014% | 13.15% | 0.514% | 100% | 0.57137 | -2 | 4 | -1.4286 | 27.2461 | 17.3791 | 2027-02-20 | 15.8693 | 17.0664 | 20.3911 | 2027-02-20 | 16.3% | 11.35% | 100% | 0.50635 | 3 | 9 | 3.5063 | TRUE | FALSE
2027-02-21 | 17.8248 | 19.1698 | 22.0736 | 22.1266 | 0.6446 | FALSE | 33.3542 | 2019 | 2027-02-21 | 7.016% | 13.16% | 0.484% | 100% | 0.57168 | -2 | 4 | -1.4283 | 27.5847 | 17.8248 | 2027-02-21 | 16.2799 | 17.5083 | 20.9197 | 2027-02-21 | 16.31% | 11.03% | 100% | 0.50666 | 3 | 9 | 3.5067 | TRUE | FALSE
2027-02-22 | 26.3234 | 28.3104 | 32.6019 | 32.7396 | 0.94224 | FALSE | 33.4501 | 2020 | 2027-02-22 | 7.019% | 13.16% | 0.4582% | 100% | 0.57201 | -2 | 4 | -1.428 | 27.9266 | 26.3234 | 2027-02-22 | 22.9693 | 24.7031 | 29.5171 | 2027-02-22 | 16.31% | 10.72% | 100% | 0.50699 | 3 | 9 | 3.507 | TRUE | FALSE
2027-02-23 | 27.8447 | 29.9473 | 34.4903 | 34.6382 | 0.98482 | FALSE | 34.6403 | 2026 | 2027-02-23 | 7.021% | 13.17% | 0.4365% | 100% | 0.57235 | -2 | 4 | -1.4277 | 28.2714 | 27.8447 | 2027-02-23 | 24.2031 | 26.0307 | 31.1044 | 2027-02-23 | 16.31% | 10.43% | 100% | 0.50733 | 3 | 9 | 3.5073 | TRUE | FALSE
2027-02-24 | 16.745 | 18.0098 | 20.7439 | 20.7794 | 0.58365 | FALSE | 35.3508 | 2020 | 2027-02-24 | 7.023% | 13.18% | 0.4187% | 100% | 0.5727 | -2 | 4 | -1.4273 | 28.6188 | 16.745 | 2027-02-24 | 15.5002 | 16.671 | 19.9209 | 2027-02-24 | 16.31% | 10.14% | 100% | 0.50768 | 3 | 9 | 3.5077 | TRUE | FALSE
2027-02-25 | 24.7611 | 26.632 | 30.678 | 30.7767 | 0.85404 | FALSE | 35.1475 | 2019 | 2027-02-25 | 7.025% | 13.19% | 0.4048% | 100% | 0.57307 | -2 | 4 | -1.4269 | 28.9684 | 24.7611 | 2027-02-25 | 22.0725 | 23.7403 | 28.3692 | 2027-02-25 | 16.32% | 9.87% | 100% | 0.50805 | 3 | 9 | 3.508 | TRUE | FALSE
2027-02-26 | 30.1907 | 32.4727 | 37.4095 | 37.5578 | 1.0297 | TRUE | 37.5578 | 2027 | 2027-02-26 | 7.027% | 13.2% | 0.3947% | 100% | 0.57345 | -2 | 4 | -1.4266 | 29.3198 | 30.1907 | 2027-02-26 | 26.4124 | 28.4087 | 33.9488 | 2027-02-26 | 16.32% | 9.609% | 100% | 0.50843 | 3 | 9 | 3.5084 | TRUE | FALSE
2027-02-27 | 23.0314 | 24.7728 | 28.5418 | 28.6173 | 0.77522 | FALSE | 35.7445 | 2019 | 2027-02-27 | 7.029% | 13.21% | 0.388% | 100% | 0.57385 | -2 | 4 | -1.4262 | 29.6727 | 23.0314 | 2027-02-27 | 20.8462 | 22.4224 | 26.7959 | 2027-02-27 | 16.32% | 9.356% | 100% | 0.50883 | 3 | 9 | 3.5088 | TRUE | FALSE
2027-02-28 | 27.4047 | 29.4774 | 33.9654 | 34.0795 | 0.91222 | FALSE | 34.0892 | 2026 | 2027-02-28 | 7.032% | 13.21% | 0.3826% | 100% | 0.57426 | -2 | 4 | -1.4257 | 30.0275 | 27.4047 | 2027-02-28 | 24.3977 | 26.2429 | 31.3625 | 2027-02-28 | 16.32% | 9.109% | 100% | 0.50924 | 3 | 9 | 3.5092 | TRUE | FALSE
2027-03-01 | 30.1075 | 32.3854 | 37.3196 | 37.4594 | 0.99086 | FALSE | 37.4605 | 2026 | 2027-03-01 | 7.034% | 13.22% | 0.3782% | 100% | 0.57469 | -2 | 4 | -1.4253 | 30.3836 | 30.1075 | 2027-03-01 | 26.5889 | 28.6006 | 34.1811 | 2027-03-01 | 16.33% | 8.867% | 100% | 0.50968 | 3 | 9 | 3.5097 | TRUE | FALSE
2027-03-02 | 13.9672 | 15.0242 | 17.315 | 17.3293 | 0.45302 | FALSE | 26.2296 | 2020 | 2027-03-02 | 7.036% | 13.23% | 0.375% | 100% | 0.57514 | -2 | 4 | -1.4249 | 30.7408 | 13.9672 | 2027-03-02 | 13.223 | 14.2238 | 16.9996 | 2027-03-02 | 16.33% | 8.63% | 100% | 0.51012 | 3 | 9 | 3.5101 | TRUE | FALSE
2027-03-03 | 28.8508 | 31.0351 | 35.7703 | 35.8903 | 0.92736 | FALSE | 35.8983 | 2026 | 2027-03-03 | 7.038% | 13.24% | 0.3728% | 100% | 0.57561 | -2 | 4 | -1.4244 | 31.0988 | 28.8508 | 2027-03-03 | 25.8135 | 27.7678 | 33.1876 | 2027-03-03 | 16.33% | 8.398% | 100% | 0.51059 | 3 | 9 | 3.5106 | TRUE | FALSE
2027-03-04 | 5.4806 | 5.8957 | 6.7959 | 6.7959 | 0.17358 | FALSE | 29.7205 | 2021 | 2027-03-04 | 7.04% | 13.25% | 0.3717% | 100% | 0.57609 | -2 | 4 | -1.4239 | 31.457 | 5.4806 | 2027-03-04 | 5.2856 | 5.6859 | 6.7959 | 2027-03-04 | 16.33% | 8.171% | 100% | 0.51108 | 3 | 9 | 3.5111 | TRUE | FALSE
2027-03-05 | 12.2765 | 13.2065 | 15.2244 | 15.2314 | 0.38461 | FALSE | 38.5965 | 2019 | 2027-03-05 | 7.042% | 13.25% | 0.3715% | 100% | 0.5766 | -2 | 4 | -1.4234 | 31.8153 | 12.2765 | 2027-03-05 | 11.7303 | 12.619 | 15.0829 | 2027-03-05 | 16.34% | 7.948% | 100% | 0.51158 | 3 | 9 | 3.5116 | TRUE | FALSE
2027-03-06 | 17.9984 | 19.3624 | 22.323 | 22.3538 | 0.55807 | FALSE | 24.1694 | 2019 | 2027-03-06 | 7.045% | 13.26% | 0.3723% | 100% | 0.57713 | -2 | 4 | -1.4229 | 32.1752 | 17.9984 | 2027-03-06 | 16.8862 | 18.1659 | 21.7134 | 2027-03-06 | 16.34% | 7.731% | 100% | 0.51211 | 3 | 9 | 3.5121 | TRUE | FALSE
2027-03-07 | 30.6738 | 32.9991 | 38.0485 | 38.1795 | 0.9424 | FALSE | 38.1862 | 2026 | 2027-03-07 | 7.047% | 13.27% | 0.3739% | 100% | 0.57767 | -2 | 4 | -1.4223 | 32.5385 | 30.6738 | 2027-03-07 | 27.6415 | 29.7369 | 35.5452 | 2027-03-07 | 16.34% | 7.515% | 100% | 0.51266 | 3 | 9 | 3.5127 | TRUE | FALSE
2027-03-08 | 24.7367 | 26.6126 | 30.6876 | 30.762 | 0.75076 | FALSE | 30.7853 | 2026 | 2027-03-08 | 7.049% | 13.28% | 0.3751% | 100% | 0.57824 | -2 | 4 | -1.4218 | 32.9049 | 24.7367 | 2027-03-08 | 22.7936 | 24.5221 | 29.3127 | 2027-03-08 | 16.34% | 7.3% | 100% | 0.51323 | 3 | 9 | 3.5132 | TRUE | FALSE
2027-03-09 | 25.749 | 27.7023 | 31.9472 | 32.0287 | 0.77291 | FALSE | 39.1624 | 2021 | 2027-03-09 | 7.051% | 13.29% | 0.3761% | 100% | 0.57884 | -2 | 4 | -1.4212 | 33.2739 | 25.749 | 2027-03-09 | 23.7096 | 25.5082 | 30.4922 | 2027-03-09 | 16.35% | 7.087% | 100% | 0.51382 | 3 | 9 | 3.5138 | TRUE | FALSE
2027-03-10 | 18.0573 | 19.4275 | 22.4066 | 22.4351 | 0.53536 | FALSE | 39.1555 | 2021 | 2027-03-10 | 7.053% | 13.3% | 0.3768% | 100% | 0.57945 | -2 | 4 | -1.4205 | 33.645 | 18.0573 | 2027-03-10 | 17.0383 | 18.3312 | 21.9137 | 2027-03-10 | 16.35% | 6.874% | 100% | 0.51443 | 3 | 9 | 3.5144 | TRUE | FALSE
2027-03-11 | 12.8406 | 13.8153 | 15.9352 | 15.9419 | 0.3762 | FALSE | 33.0829 | 2019 | 2027-03-11 | 7.055% | 13.3% | 0.3772% | 100% | 0.58009 | -2 | 4 | -1.4199 | 34.0175 | 12.8406 | 2027-03-11 | 12.3031 | 13.237 | 15.8244 | 2027-03-11 | 16.35% | 6.662% | 100% | 0.51507 | 3 | 9 | 3.5151 | TRUE | FALSE
2027-03-12 | 12.1693 | 13.0934 | 15.104 | 15.1084 | 0.35262 | FALSE | 39.9984 | 2020 | 2027-03-12 | 7.058% | 13.31% | 0.3774% | 100% | 0.58076 | -2 | 4 | -1.4192 | 34.391 | 12.1693 | 2027-03-12 | 11.6875 | 12.575 | 15.0334 | 2027-03-12 | 16.35% | 6.452% | 100% | 0.51574 | 3 | 9 | 3.5157 | TRUE | FALSE
2027-03-13 | 8.0344 | 8.6447 | 9.9732 | 9.9732 | 0.23023 | FALSE | 40.0743 | 2021 | 2027-03-13 | 7.06% | 13.32% | 0.3772% | 100% | 0.58145 | -2 | 4 | -1.4185 | 34.765 | 8.0344 | 2027-03-13 | 7.7531 | 8.342 | 9.9732 | 2027-03-13 | 16.36% | 6.243% | 100% | 0.51643 | 3 | 9 | 3.5164 | TRUE | FALSE
2027-03-14 | 11.0654 | 11.9062 | 13.7372 | 13.7383 | 0.31374 | FALSE | 37.8607 | 2020 | 2027-03-14 | 7.062% | 13.33% | 0.3764% | 100% | 0.58217 | -2 | 4 | -1.4178 | 35.1389 | 11.0654 | 2027-03-14 | 10.6657 | 11.4761 | 13.7206 | 2027-03-14 | 16.36% | 6.037% | 100% | 0.51715 | 3 | 9 | 3.5172 | TRUE | FALSE
2027-03-15 | 12.7863 | 13.7582 | 15.8756 | 15.8807 | 0.35882 | FALSE | 32.0511 | 2020 | 2027-03-15 | 7.064% | 13.34% | 0.3753% | 100% | 0.58292 | -2 | 4 | -1.4171 | 35.5122 | 12.7863 | 2027-03-15 | 12.2823 | 13.2159 | 15.8012 | 2027-03-15 | 16.36% | 5.834% | 100% | 0.5179 | 3 | 9 | 3.5179 | TRUE | FALSE
2027-03-16 | 11.221 | 12.0742 | 13.9338 | 13.9347 | 0.31155 | FALSE | 45.8877 | 2020 | 2027-03-16 | 7.066% | 13.35% | 0.3738% | 100% | 0.5837 | -2 | 4 | -1.4163 | 35.8843 | 11.221 | 2027-03-16 | 10.8198 | 11.6425 | 13.9205 | 2027-03-16 | 16.36% | 5.634% | 100% | 0.51868 | 3 | 9 | 3.5187 | TRUE | FALSE
2027-03-17 | 9.8401 | 10.5886 | 12.2205 | 12.2205 | 0.27041 | FALSE | 24.9805 | 2021 | 2027-03-17 | 7.068% | 13.35% | 0.3719% | 100% | 0.58451 | -2 | 4 | -1.4155 | 36.2546 | 9.8401 | 2027-03-17 | 9.4979 | 10.2203 | 12.2205 | 2027-03-17 | 16.37% | 5.436% | 100% | 0.51949 | 3 | 9 | 3.5195 | TRUE | FALSE
2027-03-18 | 12.3487 | 13.2883 | 15.3379 | 15.3409 | 0.33601 | FALSE | 30.1585 | 2019 | 2027-03-18 | 7.071% | 13.36% | 0.3696% | 100% | 0.58535 | -2 | 4 | -1.4146 | 36.6227 | 12.3487 | 2027-03-18 | 11.8892 | 12.7938 | 15.2982 | 2027-03-18 | 16.37% | 5.241% | 100% | 0.52033 | 3 | 9 | 3.5203 | TRUE | FALSE
2027-03-19 | 24.868 | 26.7607 | 30.8915 | 30.952 | 0.67117 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2027-03-19 | 7.073% | 13.37% | 0.367% | 100% | 0.58622 | -2 | 4 | -1.4138 | 36.988 | 24.868 | 2027-03-19 | 23.4073 | 25.1888 | 30.1208 | 2027-03-19 | 16.37% | 5.049% | 100% | 0.52121 | 3 | 9 | 3.5212 | TRUE | FALSE
2027-03-20 | 28.0475 | 30.1829 | 34.8456 | 34.9275 | 0.74991 | FALSE | 46.7217 | 2019 | 2027-03-20 | 7.075% | 13.38% | 0.3641% | 100% | 0.58713 | -2 | 4 | -1.4129 | 37.3528 | 28.0475 | 2027-03-20 | 26.2914 | 28.2931 | 33.8344 | 2027-03-20 | 16.38% | 4.859% | 100% | 0.52212 | 3 | 9 | 3.5221 | TRUE | FALSE
2027-03-21 | 37.5976 | 40.461 | 46.7162 | 46.8845 | 0.99675 | FALSE | 47.0928 | 2020 | 2027-03-21 | 7.077% | 13.39% | 0.3606% | 100% | 0.58808 | -2 | 4 | -1.4119 | 37.7195 | 37.5976 | 2027-03-21 | 34.7352 | 37.3807 | 44.7037 | 2027-03-21 | 16.38% | 4.673% | 100% | 0.52306 | 3 | 9 | 3.5231 | TRUE | FALSE
2027-03-22 | 34.7743 | 37.4236 | 43.2139 | 43.3493 | 0.91261 | FALSE | 46.5524 | 2020 | 2027-03-22 | 7.079% | 13.4% | 0.3567% | 100% | 0.58906 | -2 | 4 | -1.4109 | 38.0873 | 34.7743 | 2027-03-22 | 32.3553 | 34.8203 | 41.6436 | 2027-03-22 | 16.38% | 4.493% | 100% | 0.52404 | 3 | 9 | 3.524 | TRUE | FALSE
2027-03-23 | 39.2912 | 42.2856 | 48.8334 | 49.0061 | 1.0217 | TRUE | 49.0061 | 2027 | 2027-03-23 | 7.081% | 13.41% | 0.3526% | 100% | 0.59008 | -2 | 4 | -1.4099 | 38.4554 | 39.2912 | 2027-03-23 | 36.4288 | 39.2051 | 46.8899 | 2027-03-23 | 16.39% | 4.318% | 100% | 0.52506 | 3 | 9 | 3.5251 | TRUE | FALSE
2027-03-24 | 38.7317 | 41.6845 | 48.1444 | 48.312 | 0.99763 | FALSE | 48.3123 | 2026 | 2027-03-24 | 7.083% | 13.42% | 0.3481% | 100% | 0.59114 | -2 | 4 | -1.4089 | 38.8232 | 38.7317 | 2027-03-24 | 35.979 | 38.7218 | 46.3142 | 2027-03-24 | 16.39% | 4.149% | 100% | 0.52612 | 3 | 9 | 3.5261 | TRUE | FALSE
2027-03-25 | 35.4523 | 38.1559 | 44.074 | 44.2051 | 0.90421 | FALSE | 46.6699 | 2020 | 2027-03-25 | 7.086% | 13.43% | 0.3433% | 100% | 0.59224 | -2 | 4 | -1.4078 | 39.1899 | 35.4523 | 2027-03-25 | 33.1559 | 35.6843 | 42.6834 | 2027-03-25 | 16.4% | 3.985% | 100% | 0.52722 | 3 | 9 | 3.5272 | TRUE | FALSE
2027-03-26 | 38.2847 | 41.2052 | 47.6016 | 47.7557 | 0.96774 | FALSE | 49.8972 | 2019 | 2027-03-26 | 7.088% | 13.44% | 0.3382% | 100% | 0.59338 | -2 | 4 | -1.4066 | 39.5547 | 38.2847 | 2027-03-26 | 35.7388 | 38.4651 | 46.0121 | 2027-03-26 | 16.4% | 3.827% | 100% | 0.52836 | 3 | 9 | 3.5284 | TRUE | FALSE
2027-03-27 | 37.7939 | 40.6779 | 46.9979 | 47.1429 | 0.94657 | FALSE | 49.222 | 2019 | 2027-03-27 | 7.09% | 13.45% | 0.3328% | 100% | 0.59456 | -2 | 4 | -1.4054 | 39.917 | 37.7939 | 2027-03-27 | 35.3702 | 38.0693 | 45.5414 | 2027-03-27 | 16.41% | 3.676% | 100% | 0.52955 | 3 | 9 | 3.5295 | TRUE | FALSE
2027-03-28 | 29.3944 | 31.6383 | 36.5581 | 36.6317 | 0.7289 | FALSE | 48.3524 | 2021 | 2027-03-28 | 7.092% | 13.46% | 0.3272% | 100% | 0.5958 | -2 | 4 | -1.4042 | 40.2759 | 29.3944 | 2027-03-28 | 27.8306 | 29.955 | 35.8366 | 2027-03-28 | 16.41% | 3.535% | 100% | 0.53078 | 3 | 9 | 3.5308 | TRUE | FALSE
2027-03-29 | 24.2706 | 26.1239 | 30.1899 | 30.2312 | 0.59624 | FALSE | 50.3742 | 2021 | 2027-03-29 | 7.094% | 13.47% | 0.3216% | 100% | 0.59707 | -2 | 4 | -1.4029 | 40.6307 | 24.2706 | 2027-03-29 | 23.1362 | 24.9029 | 29.7944 | 2027-03-29 | 16.42% | 3.401% | 100% | 0.53206 | 3 | 9 | 3.5321 | TRUE | FALSE
2027-03-30 | 6.8404 | 7.3629 | 8.51 | 8.51 | 0.16639 | FALSE | 50.4543 | 2019 | 2027-03-30 | 7.096% | 13.48% | 0.3159% | 100% | 0.5984 | -2 | 4 | -1.4016 | 40.9807 | 6.8404 | 2027-03-30 | 6.6076 | 7.1123 | 8.51 | 2027-03-30 | 16.42% | 3.276% | 100% | 0.53338 | 3 | 9 | 3.5334 | TRUE | FALSE
2027-03-31 | 23.8865 | 25.7117 | 29.7209 | 29.7575 | 0.57693 | FALSE | 45.6409 | 2021 | 2027-03-31 | 7.099% | 13.49% | 0.3101% | 100% | 0.59978 | -2 | 4 | -1.4002 | 41.3251 | 23.8865 | 2027-03-31 | 22.8134 | 24.5566 | 29.3843 | 2027-03-31 | 16.43% | 3.158% | 100% | 0.53476 | 3 | 9 | 3.5348 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 26.0368 | 28.027 | 32.4013 | 32.4471 | 0.62392 | FALSE | 47.79 | 2020 | 2027-04-01 | 7.101% | 13.5% | 0.3042% | 100% | 0.6012 | -2 | 4 | -1.3988 | 41.6632 | 26.0368 | 2027-04-01 | 24.8325 | 26.7306 | 31.988 | 2027-04-01 | 16.44% | 3.048% | 100% | 0.53619 | 3 | 9 | 3.5362 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 17.6401 | 18.9889 | 21.9555 | 21.9667 | 0.41902 | FALSE | 42.3659 | 2020 | 2027-04-02 | 7.103% | 13.51% | 0.2983% | 100% | 0.60269 | -2 | 4 | -1.3973 | 41.9942 | 17.6401 | 2027-04-02 | 16.965 | 18.2622 | 21.8558 | 2027-04-02 | 16.44% | 2.945% | 100% | 0.53767 | 3 | 9 | 3.5377 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 21.8402 | 23.5107 | 27.1873 | 27.2119 | 0.51503 | FALSE | 48.9379 | 2021 | 2027-04-03 | 7.105% | 13.52% | 0.2922% | 100% | 0.60422 | -2 | 4 | -1.3958 | 42.3199 | 21.8402 | 2027-04-03 | 20.9346 | 22.5358 | 26.9725 | 2027-04-03 | 16.45% | 2.85% | 100% | 0.5392 | 3 | 9 | 3.5392 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 37.8251 | 40.7191 | 47.0933 | 47.2065 | 0.88662 | FALSE | 53.2426 | 2020 | 2027-04-04 | 7.107% | 13.54% | 0.286% | 100% | 0.60582 | -2 | 4 | -1.3942 | 42.6423 | 37.8251 | 2027-04-04 | 35.7863 | 38.5243 | 46.1128 | 2027-04-04 | 16.46% | 2.763% | 100% | 0.5408 | 3 | 9 | 3.5408 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 43.7714 | 47.1215 | 54.5056 | 54.6584 | 1.0189 | FALSE | 55.1418 | 2020 | 2027-04-05 | 7.109% | 13.55% | 0.2797% | 100% | 0.60747 | -2 | 4 | -1.3925 | 42.961 | 43.7714 | 2027-04-05 | 41.2758 | 44.4349 | 53.1925 | 2027-04-05 | 16.46% | 2.682% | 100% | 0.54245 | 3 | 9 | 3.5425 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 11.1201 | 11.9715 | 13.8494 | 13.8494 | 0.25626 | FALSE | 55.3058 | 2020 | 2027-04-06 | 7.112% | 13.56% | 0.2733% | 100% | 0.60918 | -2 | 4 | -1.3908 | 43.2757 | 11.1201 | 2027-04-06 | 10.7455 | 11.5682 | 13.8494 | 2027-04-06 | 16.47% | 2.608% | 100% | 0.54416 | 3 | 9 | 3.5442 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 33.641 | 36.2174 | 41.905 | 41.9805 | 0.77115 | FALSE | 54.1304 | 2021 | 2027-04-07 | 7.114% | 13.57% | 0.2669% | 100% | 0.61096 | -2 | 4 | -1.389 | 43.5862 | 33.641 | 2027-04-07 | 32.0105 | 34.462 | 41.262 | 2027-04-07 | 16.48% | 2.539% | 100% | 0.54594 | 3 | 9 | 3.5459 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 26.2781 | 28.2913 | 32.7391 | 32.7755 | 0.5978 | FALSE | 52.014 | 2021 | 2027-04-08 | 7.116% | 13.59% | 0.2604% | 100% | 0.61279 | -2 | 4 | -1.3872 | 43.8922 | 26.2781 | 2027-04-08 | 25.1549 | 27.082 | 32.4292 | 2027-04-08 | 16.49% | 2.476% | 100% | 0.54778 | 3 | 9 | 3.5478 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 31.8883 | 34.3321 | 39.7357 | 39.7966 | 0.72083 | FALSE | 51.3939 | 2020 | 2027-04-09 | 7.118% | 13.6% | 0.2538% | 100% | 0.6147 | -2 | 4 | -1.3853 | 44.1934 | 31.8883 | 2027-04-09 | 30.4158 | 32.7468 | 39.2167 | 2027-04-09 | 16.5% | 2.42% | 100% | 0.54968 | 3 | 9 | 3.5497 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 45.1556 | 48.6172 | 56.2781 | 56.4175 | 1.015 | TRUE | 56.4175 | 2027 | 2027-04-10 | 7.12% | 13.61% | 0.2471% | 100% | 0.61667 | -2 | 4 | -1.3833 | 44.4896 | 45.1556 | 2027-04-10 | 42.7146 | 45.9891 | 55.0816 | 2027-04-10 | 16.51% | 2.368% | 100% | 0.55166 | 3 | 9 | 3.5517 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 34.5514 | 37.2011 | 43.07 | 43.1398 | 0.77097 | FALSE | 55.1084 | 2020 | 2027-04-11 | 7.122% | 13.63% | 0.2403% | 100% | 0.61872 | -2 | 4 | -1.3813 | 44.7805 | 34.5514 | 2027-04-11 | 32.9269 | 35.452 | 42.4662 | 2027-04-11 | 16.52% | 2.318% | 100% | 0.5537 | 3 | 9 | 3.5537 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 31.7437 | 34.1788 | 39.5774 | 39.6309 | 0.70369 | FALSE | 55.4329 | 2019 | 2027-04-12 | 7.125% | 13.64% | 0.2335% | 100% | 0.62083 | -2 | 4 | -1.3792 | 45.0657 | 31.7437 | 2027-04-12 | 30.3212 | 32.6471 | 39.1112 | 2027-04-12 | 16.53% | 2.27% | 100% | 0.55582 | 3 | 9 | 3.5558 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 6.996 | 7.5328 | 8.7241 | 8.7241 | 0.15393 | FALSE | 56.4188 | 2019 | 2027-04-13 | 7.127% | 13.66% | 0.2265% | 100% | 0.62302 | -2 | 4 | -1.377 | 45.3451 | 6.996 | 2027-04-13 | 6.7624 | 7.2813 | 8.7241 | 2027-04-13 | 16.54% | 2.224% | 100% | 0.55801 | 3 | 9 | 3.558 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 34.2036 | 36.8291 | 42.6611 | 42.7214 | 0.74919 | FALSE | 56.195 | 2021 | 2027-04-14 | 7.129% | 13.67% | 0.2195% | 100% | 0.62529 | -2 | 4 | -1.3747 | 45.6183 | 34.2036 | 2027-04-14 | 32.6462 | 35.1521 | 42.1231 | 2027-04-14 | 16.55% | 2.179% | 100% | 0.56027 | 3 | 9 | 3.5603 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 37.9763 | 40.8923 | 47.3761 | 47.4521 | 0.82721 | FALSE | 56.1457 | 2021 | 2027-04-15 | 7.131% | 13.69% | 0.2125% | 100% | 0.62763 | -2 | 4 | -1.3724 | 45.8851 | 37.9763 | 2027-04-15 | 36.1781 | 38.9561 | 46.6879 | 2027-04-15 | 16.56% | 2.137% | 100% | 0.56262 | 3 | 9 | 3.5626 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 40.721 | 43.8488 | 50.8107 | 50.8976 | 0.88215 | FALSE | 50.9149 | 2025 | 2027-04-16 | 7.133% | 13.7% | 0.2053% | 100% | 0.63006 | -2 | 4 | -1.3699 | 46.1451 | 40.721 | 2027-04-16 | 38.7459 | 41.722 | 50.01 | 2027-04-16 | 16.57% | 2.096% | 100% | 0.56504 | 3 | 9 | 3.565 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 46.2199 | 49.7713 | 57.6841 | 57.798 | 0.99612 | FALSE | 57.7986 | 2025 | 2027-04-17 | 7.135% | 13.72% | 0.1981% | 100% | 0.63257 | -2 | 4 | -1.3674 | 46.3995 | 46.2199 | 2027-04-17 | 43.8563 | 47.2261 | 56.6158 | 2027-04-17 | 16.59% | 2.057% | 100% | 0.56755 | 3 | 9 | 3.5675 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 37.1371 | 39.9915 | 46.3583 | 46.421 | 0.79565 | FALSE | 46.4464 | 2025 | 2027-04-18 | 7.138% | 13.73% | 0.1907% | 100% | 0.63516 | -2 | 4 | -1.3648 | 46.6491 | 37.1371 | 2027-04-18 | 35.4386 | 38.1624 | 45.7572 | 2027-04-18 | 16.6% | 2.018% | 100% | 0.57014 | 3 | 9 | 3.5701 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 10.1465 | 10.9267 | 12.6687 | 12.6687 | 0.21598 | FALSE | 56.5261 | 2021 | 2027-04-19 | 7.14% | 13.75% | 0.1833% | 100% | 0.63783 | -2 | 4 | -1.3622 | 46.8938 | 10.1465 | 2027-04-19 | 9.81 | 10.5643 | 12.6687 | 2027-04-19 | 16.61% | 1.978% | 100% | 0.57282 | 3 | 9 | 3.5728 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 9.578 | 10.3147 | 11.9615 | 11.9615 | 0.20285 | FALSE | 48.6028 | 2019 | 2027-04-20 | 7.142% | 13.77% | 0.1759% | 100% | 0.6406 | -2 | 4 | -1.3594 | 47.1331 | 9.578 | 2027-04-20 | 9.2607 | 9.9729 | 11.9615 | 2027-04-20 | 16.62% | 1.937% | 100% | 0.57558 | 3 | 9 | 3.5756 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 9.139 | 9.8421 | 11.4159 | 11.4159 | 0.19262 | FALSE | 55.3312 | 2021 | 2027-04-21 | 7.144% | 13.79% | 0.1684% | 100% | 0.64345 | -2 | 4 | -1.3565 | 47.3669 | 9.139 | 2027-04-21 | 8.8365 | 9.5164 | 11.4159 | 2027-04-21 | 16.64% | 1.895% | 100% | 0.57844 | 3 | 9 | 3.5784 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 27.6376 | 29.7646 | 34.5311 | 34.5534 | 0.58012 | FALSE | 59.2871 | 2021 | 2027-04-22 | 7.146% | 13.8% | 0.1609% | 100% | 0.6464 | -2 | 4 | -1.3536 | 47.5949 | 27.6376 | 2027-04-22 | 26.5424 | 28.5851 | 34.2969 | 2027-04-22 | 16.65% | 1.852% | 100% | 0.58138 | 3 | 9 | 3.5814 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 7.9936 | 8.609 | 9.9898 | 9.9898 | 0.16692 | FALSE | 58.4816 | 2021 | 2027-04-23 | 7.148% | 13.82% | 0.1533% | 100% | 0.64944 | -2 | 4 | -1.3506 | 47.8167 | 7.9936 | 2027-04-23 | 7.7295 | 8.3246 | 9.9898 | 2027-04-23 | 16.67% | 1.807% | 100% | 0.58442 | 3 | 9 | 3.5844 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 34.1686 | 36.8 | 42.7114 | 42.748 | 0.71094 | FALSE | 54.7221 | 2021 | 2027-04-24 | 7.15% | 13.84% | 0.1457% | 100% | 0.65258 | -2 | 4 | -1.3474 | 48.0322 | 34.1686 | 2027-04-24 | 32.7268 | 35.2471 | 42.3057 | 2027-04-24 | 16.68% | 1.761% | 100% | 0.58756 | 3 | 9 | 3.5876 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 42.6289 | 45.9129 | 53.3 | 53.3616 | 0.88347 | FALSE | 56.3379 | 2020 | 2027-04-25 | 7.153% | 13.86% | 0.1383% | 100% | 0.65581 | -2 | 4 | -1.3442 | 48.2409 | 42.6289 | 2027-04-25 | 40.6808 | 43.8148 | 52.5992 | 2027-04-25 | 16.7% | 1.713% | 100% | 0.5908 | 3 | 9 | 3.5908 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 47.2731 | 50.9161 | 59.1215 | 59.1964 | 0.97582 | FALSE | 59.199 | 2025 | 2027-04-26 | 7.155% | 13.88% | 0.131% | 100% | 0.65915 | -2 | 4 | -1.3409 | 48.4426 | 47.2731 | 2027-04-26 | 45.0373 | 48.508 | 58.2449 | 2027-04-26 | 16.72% | 1.665% | 100% | 0.59413 | 3 | 9 | 3.5941 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 33.7206 | 36.32 | 42.183 | 42.2123 | 0.69294 | FALSE | 42.2345 | 2025 | 2027-04-27 | 7.157% | 13.9% | 0.1238% | 100% | 0.66259 | -2 | 4 | -1.3374 | 48.637 | 33.7206 | 2027-04-27 | 32.3368 | 34.8295 | 41.8293 | 2027-04-27 | 16.73% | 1.615% | 100% | 0.59757 | 3 | 9 | 3.5976 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 20.6562 | 22.249 | 25.8466 | 25.8519 | 0.42267 | FALSE | 48.0718 | 2019 | 2027-04-28 | 7.159% | 13.92% | 0.1167% | 100% | 0.66612 | -2 | 4 | -1.3339 | 48.8239 | 20.6562 | 2027-04-28 | 19.9256 | 21.4621 | 25.7808 | 2027-04-28 | 16.75% | 1.564% | 100% | 0.60111 | 3 | 9 | 3.6011 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 38.8085 | 41.8021 | 48.573 | 48.6105 | 0.7917 | FALSE | 54.8034 | 2019 | 2027-04-29 | 7.161% | 13.94% | 0.1097% | 100% | 0.66977 | -2 | 4 | -1.3302 | 49.003 | 38.8085 | 2027-04-29 | 37.1624 | 40.029 | 48.0943 | 2027-04-29 | 16.77% | 1.511% | 100% | 0.60475 | 3 | 9 | 3.6048 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 45.8987 | 49.4403 | 50.7368 | 50.7759 | 0.82393 | FALSE | 60.8711 | 2019 | 2027-04-30 | 7.163% | 2.555% | 0.1028% | 100% | 0.67352 | -2 | 4 | -1.3265 | 55.6926 | 45.8987 | 2027-04-30 | 40.1152 | 43.2105 | 50.2218 | 2027-04-30 | 13.96% | 1.457% | 100% | 0.6085 | 3 | 9 | 3.6085 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 45.2647 | 48.7586 | 50.0534 | 50.0884 | 0.80993 | FALSE | 56.8699 | 2019 | 2027-05-01 | 7.166% | 2.587% | 0.09596% | 100% | 0.67737 | -2 | 4 | -1.3226 | 55.8725 | 45.2647 | 2027-05-01 | 39.589 | 42.6448 | 49.5766 | 2027-05-01 | 13.98% | 1.402% | 100% | 0.61236 | 3 | 9 | 3.6124 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 27.666 | 29.8022 | 30.6035 | 30.6111 | 0.49334 | FALSE | 39.7903 | 2021 | 2027-05-02 | 7.168% | 2.619% | 0.08944% | 100% | 0.68134 | -2 | 4 | -1.3187 | 56.043 | 27.666 | 2027-05-02 | 24.3465 | 26.2264 | 30.4971 | 2027-05-02 | 14% | 1.346% | 100% | 0.61632 | 3 | 9 | 3.6163 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 32.69 | 35.2149 | 36.1736 | 36.1857 | 0.58134 | FALSE | 59.818 | 2021 | 2027-05-03 | 7.17% | 2.65% | 0.08326% | 100% | 0.68541 | -2 | 4 | -1.3146 | 56.2045 | 32.69 | 2027-05-03 | 28.73 | 30.9491 | 35.9981 | 2027-05-03 | 14.03% | 1.289% | 100% | 0.6204 | 3 | 9 | 3.6204 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 0.82977 | 0.89388 | 0.91852 | 0.91852 | 0.014712 | FALSE | 56.7046 | 2020 | 2027-05-04 | 7.172% | 2.682% | 0.07742% | 100% | 0.6896 | -2 | 4 | -1.3104 | 56.3573 | 0.82977 | 2027-05-04 | 0.73286 | 0.78948 | 0.91852 | 2027-05-04 | 14.05% | 1.231% | 100% | 0.62458 | 3 | 9 | 3.6246 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 38.127 | 41.0737 | 42.2195 | 42.2358 | 0.67457 | FALSE | 59.05 | 2020 | 2027-05-05 | 7.174% | 2.714% | 0.07191% | 100% | 0.6939 | -2 | 4 | -1.3061 | 56.5019 | 38.127 | 2027-05-05 | 33.4773 | 36.0647 | 41.9704 | 2027-05-05 | 14.07% | 1.173% | 100% | 0.62888 | 3 | 9 | 3.6289 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 35.337 | 38.069 | 39.1439 | 39.156 | 0.62368 | FALSE | 64.3568 | 2019 | 2027-05-06 | 7.176% | 2.746% | 0.06673% | 100% | 0.69831 | -2 | 4 | -1.3017 | 56.6386 | 35.337 | 2027-05-06 | 31.0622 | 33.4637 | 38.954 | 2027-05-06 | 14.09% | 1.115% | 100% | 0.63329 | 3 | 9 | 3.6333 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 48.5353 | 52.2889 | 53.7829 | 53.8093 | 0.85487 | FALSE | 59.6624 | 2020 | 2027-05-07 | 7.179% | 2.778% | 0.06188% | 100% | 0.70283 | -2 | 4 | -1.2972 | 56.768 | 48.5353 | 2027-05-07 | 42.5361 | 45.8258 | 53.3588 | 2027-05-07 | 14.12% | 1.056% | 100% | 0.63782 | 3 | 9 | 3.6378 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 49.3646 | 53.1836 | 54.7213 | 54.7468 | 0.86762 | FALSE | 57.5924 | 2021 | 2027-05-08 | 7.181% | 2.81% | 0.05743% | 100% | 0.70747 | -2 | 4 | -1.2925 | 56.8904 | 49.3646 | 2027-05-08 | 43.2763 | 46.6243 | 54.3037 | 2027-05-08 | 14.14% | 0.9979% | 100% | 0.64245 | 3 | 9 | 3.6425 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 54.8048 | 59.046 | 60.7733 | 60.8039 | 0.96135 | FALSE | 60.8056 | 2025 | 2027-05-09 | 7.183% | 2.842% | 0.05329% | 100% | 0.71222 | -2 | 4 | -1.2878 | 57.0062 | 54.8048 | 2027-05-09 | 48.0109 | 51.7264 | 60.263 | 2027-05-09 | 14.17% | 0.9414% | 100% | 0.6472 | 3 | 9 | 3.6472 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 50.3023 | 54.1963 | 55.8003 | 55.8232 | 0.88063 | FALSE | 55.8276 | 2025 | 2027-05-10 | 7.185% | 2.874% | 0.04946% | 100% | 0.71709 | -2 | 4 | -1.2829 | 57.1159 | 50.3023 | 2027-05-10 | 44.133 | 47.5495 | 55.4126 | 2027-05-10 | 14.19% | 0.8866% | 100% | 0.65207 | 3 | 9 | 3.6521 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 55.1181 | 59.3863 | 61.1642 | 61.1908 | 0.96325 | FALSE | 61.1922 | 2025 | 2027-05-11 | 7.187% | 2.907% | 0.04592% | 100% | 0.72206 | -2 | 4 | -1.2779 | 57.2198 | 55.1181 | 2027-05-11 | 48.3351 | 52.0781 | 60.7076 | 2027-05-11 | 14.21% | 0.8334% | 100% | 0.65705 | 3 | 9 | 3.657 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 42.9853 | 46.3151 | 47.7176 | 47.7307 | 0.74982 | FALSE | 58.7238 | 2019 | 2027-05-12 | 7.189% | 2.939% | 0.04269% | 100% | 0.72716 | -2 | 4 | -1.2728 | 57.3184 | 42.9853 | 2027-05-12 | 37.8001 | 40.7282 | 47.4908 | 2027-05-12 | 14.24% | 0.7818% | 100% | 0.66214 | 3 | 9 | 3.6621 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 45.8654 | 49.4194 | 50.933 | 50.9474 | 0.79879 | FALSE | 65.2437 | 2019 | 2027-05-13 | 7.192% | 2.972% | 0.03975% | 100% | 0.73236 | -2 | 4 | -1.2676 | 57.4122 | 45.8654 | 2027-05-13 | 40.327 | 43.4519 | 50.6817 | 2027-05-13 | 14.27% | 0.7317% | 100% | 0.66735 | 3 | 9 | 3.6673 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 47.2699 | 50.9339 | 52.5115 | 52.526 | 0.82199 | FALSE | 63.6028 | 2019 | 2027-05-14 | 7.194% | 3.004% | 0.03711% | 100% | 0.73768 | -2 | 4 | -1.2623 | 57.5014 | 47.2699 | 2027-05-14 | 41.5683 | 44.7904 | 52.2584 | 2027-05-14 | 14.29% | 0.6831% | 100% | 0.67266 | 3 | 9 | 3.6727 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 51.1328 | 55.0975 | 56.8231 | 56.8397 | 0.88791 | FALSE | 64.5547 | 2019 | 2027-05-15 | 7.196% | 3.037% | 0.03478% | 100% | 0.74311 | -2 | 4 | -1.2569 | 57.5849 | 51.1328 | 2027-05-15 | 44.9563 | 48.4422 | 56.5361 | 2027-05-15 | 14.32% | 0.636% | 100% | 0.67809 | 3 | 9 | 3.6781 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 49.8388 | 53.7045 | 55.4051 | 55.4198 | 0.86428 | FALSE | 55.4231 | 2025 | 2027-05-16 | 7.198% | 3.069% | 0.03276% | 100% | 0.74865 | -2 | 4 | -1.2514 | 57.6612 | 49.8388 | 2027-05-16 | 43.8441 | 47.2448 | 55.1553 | 2027-05-16 | 14.34% | 0.592% | 100% | 0.68363 | 3 | 9 | 3.6836 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 53.7317 | 57.9006 | 59.7543 | 59.7709 | 0.9307 | FALSE | 59.7726 | 2025 | 2027-05-17 | 7.2% | 3.102% | 0.03083% | 100% | 0.7543 | -2 | 4 | -1.2457 | 57.7309 | 53.7317 | 2027-05-17 | 47.2616 | 50.9286 | 59.4741 | 2027-05-17 | 14.37% | 0.5511% | 100% | 0.68928 | 3 | 9 | 3.6893 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 52.2832 | 56.3411 | 58.1646 | 58.1791 | 0.90461 | FALSE | 64.8332 | 2020 | 2027-05-18 | 7.202% | 3.135% | 0.02899% | 100% | 0.76005 | -2 | 4 | -1.2399 | 57.7943 | 52.2832 | 2027-05-18 | 46.0123 | 49.5835 | 57.9211 | 2027-05-18 | 14.39% | 0.5135% | 100% | 0.69503 | 3 | 9 | 3.695 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 54.185 | 58.3918 | 60.3021 | 60.317 | 0.9366 | FALSE | 63.7541 | 2020 | 2027-05-19 | 7.205% | 3.168% | 0.02725% | 100% | 0.76591 | -2 | 4 | -1.2341 | 57.8516 | 54.185 | 2027-05-19 | 47.691 | 51.3937 | 60.0542 | 2027-05-19 | 14.42% | 0.4791% | 100% | 0.70089 | 3 | 9 | 3.7009 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 47.189 | 50.8539 | 52.5354 | 52.5453 | 0.81491 | FALSE | 63.5781 | 2021 | 2027-05-20 | 7.207% | 3.201% | 0.0256% | 100% | 0.77187 | -2 | 4 | -1.2281 | 57.9032 | 47.189 | 2027-05-20 | 41.5766 | 44.8056 | 52.3722 | 2027-05-20 | 14.45% | 0.4479% | 100% | 0.70686 | 3 | 9 | 3.7069 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 47.8735 | 51.5927 | 53.3168 | 53.3264 | 0.82608 | FALSE | 62.1787 | 2020 | 2027-05-21 | 7.209% | 3.234% | 0.02405% | 100% | 0.77794 | -2 | 4 | -1.2221 | 57.9494 | 47.8735 | 2027-05-21 | 42.1864 | 45.4638 | 53.1582 | 2027-05-21 | 14.47% | 0.4198% | 100% | 0.71292 | 3 | 9 | 3.7129 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 34.017 | 36.6606 | 37.8986 | 37.9021 | 0.58652 | FALSE | 63.0884 | 2019 | 2027-05-22 | 7.211% | 3.267% | 0.02263% | 100% | 0.7841 | -2 | 4 | -1.2159 | 57.9905 | 34.017 | 2027-05-22 | 30.0204 | 32.3534 | 37.8408 | 2027-05-22 | 14.5% | 0.3951% | 100% | 0.71908 | 3 | 9 | 3.7191 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 17.5539 | 18.9185 | 19.5641 | 19.5641 | 0.30245 | FALSE | 57.1768 | 2020 | 2027-05-23 | 7.213% | 3.3% | 0.02127% | 100% | 0.79035 | -2 | 4 | -1.2096 | 58.0268 | 17.5539 | 2027-05-23 | 15.5154 | 16.7216 | 19.5638 | 2027-05-23 | 14.53% | 0.3722% | 100% | 0.72533 | 3 | 9 | 3.7253 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 14.6249 | 15.7622 | 16.3056 | 16.3056 | 0.25185 | FALSE | 28.6213 | 2021 | 2027-05-24 | 7.215% | 3.333% | 0.01996% | 100% | 0.7967 | -2 | 4 | -1.2033 | 58.0587 | 14.6249 | 2027-05-24 | 12.9271 | 13.9324 | 16.3056 | 2027-05-24 | 14.56% | 0.3511% | 100% | 0.73168 | 3 | 9 | 3.7317 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 40.6859 | 43.8508 | 45.3781 | 45.383 | 0.70038 | FALSE | 59.3894 | 2020 | 2027-05-25 | 7.217% | 3.366% | 0.0187% | 100% | 0.80314 | -2 | 4 | -1.1969 | 58.0864 | 40.6859 | 2027-05-25 | 35.8991 | 38.6916 | 45.2968 | 2027-05-25 | 14.58% | 0.3318% | 100% | 0.73812 | 3 | 9 | 3.7381 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 21.3668 | 23.0294 | 23.8397 | 23.8401 | 0.36764 | FALSE | 63.3562 | 2020 | 2027-05-26 | 7.22% | 3.399% | 0.0175% | 100% | 0.80966 | -2 | 4 | -1.1903 | 58.1104 | 21.3668 | 2027-05-26 | 18.8819 | 20.3512 | 23.8329 | 2027-05-26 | 14.61% | 0.3144% | 100% | 0.74464 | 3 | 9 | 3.7446 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 40.4997 | 43.6521 | 45.2035 | 45.2077 | 0.69665 | FALSE | 62.9317 | 2021 | 2027-05-27 | 7.222% | 3.432% | 0.01635% | 100% | 0.81626 | -2 | 4 | -1.1837 | 58.1308 | 40.4997 | 2027-05-27 | 35.7436 | 38.5259 | 45.1312 | 2027-05-27 | 14.64% | 0.2987% | 100% | 0.75124 | 3 | 9 | 3.7512 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 54.072 | 58.2823 | 60.3743 | 60.3826 | 0.92989 | FALSE | 62.081 | 2020 | 2027-05-28 | 7.224% | 3.465% | 0.01525% | 100% | 0.82293 | -2 | 4 | -1.1771 | 58.1479 | 54.072 | 2027-05-28 | 47.684 | 51.3968 | 60.2278 | 2027-05-28 | 14.66% | 0.2848% | 100% | 0.75792 | 3 | 9 | 3.7579 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 59.0137 | 63.6102 | 65.9161 | 65.9255 | 1.0147 | TRUE | 65.9255 | 2027 | 2027-05-29 | 7.226% | 3.498% | 0.0142% | 100% | 0.82968 | -2 | 4 | -1.1703 | 58.161 | 59.0137 | 2027-05-29 | 52.035 | 56.088 | 65.7456 | 2027-05-29 | 14.69% | 0.2728% | 100% | 0.76466 | 3 | 9 | 3.7647 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 50.4542 | 54.3853 | 56.3762 | 56.3822 | 0.86735 | FALSE | 63.6867 | 2019 | 2027-05-30 | 7.228% | 3.531% | 0.01325% | 100% | 0.8365 | -2 | 4 | -1.1635 | 58.1691 | 50.4542 | 2027-05-30 | 44.5143 | 47.9826 | 56.2622 | 2027-05-30 | 14.72% | 0.2626% | 100% | 0.77148 | 3 | 9 | 3.7715 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 54.0812 | 58.2963 | 60.451 | 60.4578 | 0.92966 | FALSE | 64.7086 | 2019 | 2027-05-31 | 7.23% | 3.564% | 0.01239% | 100% | 0.84338 | -2 | 4 | -1.1566 | 58.1723 | 54.0812 | 2027-05-31 | 47.7091 | 51.4275 | 60.3204 | 2027-05-31 | 14.74% | 0.2526% | 100% | 0.77836 | 3 | 9 | 3.7784 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 55.6192 | 59.9556 | 62.193 | 62.1998 | 0.95613 | FALSE | 65.1407 | 2019 | 2027-06-01 | 7.233% | 3.598% | 0.01161% | 100% | 0.85031 | -2 | 4 | -1.1497 | 58.1708 | 55.6192 | 2027-06-01 | 49.0672 | 52.8927 | 62.0582 | 2027-06-01 | 14.77% | 0.2428% | 100% | 0.7853 | 3 | 9 | 3.7853 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 43.6803 | 47.0869 | 48.8609 | 48.8643 | 0.75094 | FALSE | 63.9015 | 2019 | 2027-06-02 | 7.235% | 3.631% | 0.01091% | 100% | 0.8573 | -2 | 4 | -1.1427 | 58.1649 | 43.6803 | 2027-06-02 | 38.5645 | 41.5721 | 48.7909 | 2027-06-02 | 14.8% | 0.2333% | 100% | 0.79228 | 3 | 9 | 3.7923 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 52.9349 | 57.0646 | 59.2347 | 59.2401 | 0.91023 | FALSE | 59.9421 | 2020 | 2027-06-03 | 7.237% | 3.664% | 0.01031% | 100% | 0.86434 | -2 | 4 | -1.1357 | 58.1548 | 52.9349 | 2027-06-03 | 46.7168 | 50.3614 | 59.1244 | 2027-06-03 | 14.82% | 0.2239% | 100% | 0.79932 | 3 | 9 | 3.7993 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 30.0582 | 32.4039 | 33.6478 | 33.6488 | 0.51696 | FALSE | 57.9618 | 2019 | 2027-06-04 | 7.239% | 3.697% | 0.009789% | 100% | 0.87141 | -2 | 4 | -1.1286 | 58.1407 | 30.0582 | 2027-06-04 | 26.561 | 28.6338 | 33.6264 | 2027-06-04 | 14.85% | 0.2147% | 100% | 0.8064 | 3 | 9 | 3.8064 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 31.3978 | 33.8488 | 35.1602 | 35.1613 | 0.54016 | FALSE | 47.7295 | 2021 | 2027-06-05 | 7.241% | 3.73% | 0.00937% | 100% | 0.87853 | -2 | 4 | -1.1215 | 58.1228 | 31.3978 | 2027-06-05 | 27.7448 | 29.9107 | 35.1365 | 2027-06-05 | 14.87% | 0.2061% | 100% | 0.81351 | 3 | 9 | 3.8135 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 41.8917 | 45.163 | 46.9287 | 46.9313 | 0.72099 | FALSE | 63.7133 | 2019 | 2027-06-06 | 7.243% | 3.763% | 0.008999% | 100% | 0.88567 | -2 | 4 | -1.1143 | 58.1013 | 41.8917 | 2027-06-06 | 37.0024 | 39.8919 | 46.8755 | 2027-06-06 | 14.9% | 0.1977% | 100% | 0.82065 | 3 | 9 | 3.8207 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 31.5257 | 33.9883 | 35.3292 | 35.3303 | 0.5428 | FALSE | 57.5671 | 2021 | 2027-06-07 | 7.246% | 3.795% | 0.008676% | 100% | 0.89284 | -2 | 4 | -1.1072 | 58.0765 | 31.5257 | 2027-06-07 | 27.8617 | 30.0381 | 35.307 | 2027-06-07 | 14.92% | 0.1896% | 100% | 0.82782 | 3 | 9 | 3.8278 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 22.1777 | 23.9106 | 24.8624 | 24.8626 | 0.38203 | FALSE | 66.0803 | 2019 | 2027-06-08 | 7.248% | 3.828% | 0.008402% | 100% | 0.90002 | -2 | 4 | -1.1 | 58.0485 | 22.1777 | 2027-06-08 | 19.6094 | 21.1417 | 24.8573 | 2027-06-08 | 14.95% | 0.1818% | 100% | 0.835 | 3 | 9 | 3.835 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 44.1108 | 47.5587 | 49.4686 | 49.4713 | 0.76028 | FALSE | 60.1928 | 2021 | 2027-06-09 | 7.25% | 3.861% | 0.008178% | 100% | 0.90722 | -2 | 4 | -1.0928 | 58.0176 | 44.1108 | 2027-06-09 | 38.97 | 42.0161 | 49.4146 | 2027-06-09 | 14.97% | 0.1743% | 100% | 0.8422 | 3 | 9 | 3.8422 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 57.9386 | 62.4689 | 64.9996 | 65.0048 | 0.99922 | FALSE | 65.0049 | 2025 | 2027-06-10 | 7.252% | 3.894% | 0.008005% | 100% | 0.91442 | -2 | 4 | -1.0856 | 57.984 | 57.9386 | 2027-06-10 | 51.1638 | 55.1643 | 64.8963 | 2027-06-10 | 15% | 0.1671% | 100% | 0.8494 | 3 | 9 | 3.8494 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 54.3548 | 58.6062 | 61.0012 | 61.0056 | 0.93799 | FALSE | 61.0059 | 2025 | 2027-06-11 | 7.254% | 3.926% | 0.007883% | 100% | 0.92162 | -2 | 4 | -1.0784 | 57.9478 | 54.3548 | 2027-06-11 | 48.0116 | 51.7669 | 60.9165 | 2027-06-11 | 15.02% | 0.1602% | 100% | 0.85661 | 3 | 9 | 3.8566 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 42.894 | 46.2501 | 48.1563 | 48.1587 | 0.7407 | FALSE | 60.9325 | 2019 | 2027-06-12 | 7.256% | 3.959% | 0.007813% | 100% | 0.92882 | -2 | 4 | -1.0712 | 57.9084 | 42.894 | 2027-06-12 | 37.9086 | 40.8746 | 48.1122 | 2027-06-12 | 15.04% | 0.1535% | 100% | 0.8638 | 3 | 9 | 3.8638 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 52.6944 | 56.8185 | 59.1803 | 59.1843 | 0.91063 | FALSE | 63.5787 | 2019 | 2027-06-13 | 7.258% | 3.991% | 0.007796% | 100% | 0.93601 | -2 | 4 | -1.064 | 57.865 | 52.6944 | 2027-06-13 | 46.559 | 50.2029 | 59.1083 | 2027-06-13 | 15.07% | 0.1474% | 100% | 0.87099 | 3 | 9 | 3.871 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 45.2546 | 48.7976 | 50.8431 | 50.8458 | 0.78269 | FALSE | 54.737 | 2021 | 2027-06-14 | 7.261% | 4.023% | 0.007788% | 100% | 0.94317 | -2 | 4 | -1.0568 | 57.8179 | 45.2546 | 2027-06-14 | 40 | 43.1317 | 50.7961 | 2027-06-14 | 15.09% | 0.1419% | 100% | 0.87816 | 3 | 9 | 3.8782 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 53.4493 | 57.6352 | 60.0713 | 60.0755 | 0.92525 | FALSE | 60.0759 | 2025 | 2027-06-15 | 7.263% | 4.055% | 0.007789% | 100% | 0.95032 | -2 | 4 | -1.0497 | 57.7672 | 53.4493 | 2027-06-15 | 47.2359 | 50.9352 | 60.0019 | 2027-06-15 | 15.11% | 0.1371% | 100% | 0.8853 | 3 | 9 | 3.8853 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 49.6158 | 53.5027 | 55.7827 | 55.7862 | 0.85968 | FALSE | 65.1469 | 2019 | 2027-06-16 | 7.265% | 4.087% | 0.007798% | 100% | 0.95743 | -2 | 4 | -1.0426 | 57.7132 | 49.6158 | 2027-06-16 | 43.8583 | 47.2942 | 55.7269 | 2027-06-16 | 15.13% | 0.1329% | 100% | 0.89241 | 3 | 9 | 3.8924 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 51.1826 | 55.1936 | 57.5648 | 57.5686 | 0.88771 | FALSE | 64.2804 | 2019 | 2027-06-17 | 7.267% | 4.119% | 0.007816% | 100% | 0.96451 | -2 | 4 | -1.0355 | 57.656 | 51.1826 | 2027-06-17 | 45.2462 | 48.792 | 57.5061 | 2027-06-17 | 15.15% | 0.1293% | 100% | 0.89949 | 3 | 9 | 3.8995 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 53.2059 | 57.3768 | 59.8616 | 59.8658 | 0.92377 | FALSE | 62.6244 | 2019 | 2027-06-18 | 7.269% | 4.151% | 0.007843% | 100% | 0.97154 | -2 | 4 | -1.0285 | 57.596 | 53.2059 | 2027-06-18 | 47.0373 | 50.7246 | 59.7984 | 2027-06-18 | 15.17% | 0.1264% | 100% | 0.90652 | 3 | 9 | 3.9065 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 54.5234 | 58.7989 | 61.3656 | 61.37 | 0.94768 | FALSE | 61.3703 | 2025 | 2027-06-19 | 7.271% | 4.183% | 0.00788% | 100% | 0.97853 | -2 | 4 | -1.0215 | 57.5332 | 54.5234 | 2027-06-19 | 48.2053 | 51.9854 | 61.2994 | 2027-06-19 | 15.19% | 0.1244% | 100% | 0.91351 | 3 | 9 | 3.9135 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 32.3766 | 34.9163 | 36.4524 | 36.4535 | 0.56336 | FALSE | 61.9781 | 2020 | 2027-06-20 | 7.274% | 4.214% | 0.007915% | 100% | 0.98547 | -2 | 4 | -1.0145 | 57.468 | 32.3766 | 2027-06-20 | 28.6461 | 30.8932 | 36.4366 | 2027-06-20 | 15.21% | 0.1232% | 100% | 0.92045 | 3 | 9 | 3.9204 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 19.2214 | 20.7296 | 21.6487 | 21.6488 | 0.33484 | FALSE | 55.5518 | 2020 | 2027-06-21 | 7.276% | 4.245% | 0.007951% | 100% | 0.99234 | -2 | 4 | -1.0077 | 57.4005 | 19.2214 | 2027-06-21 | 17.0148 | 18.3499 | 21.6475 | 2027-06-21 | 15.23% | 0.1226% | 100% | 0.92733 | 3 | 9 | 3.9273 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 46.4193 | 50.0628 | 52.2995 | 52.3025 | 0.80966 | FALSE | 63.8567 | 2020 | 2027-06-22 | 7.278% | 4.277% | 0.007985% | 100% | 0.99916 | -2 | 4 | -1.0008 | 57.3308 | 46.4193 | 2027-06-22 | 41.0627 | 44.2857 | 52.2558 | 2027-06-22 | 15.25% | 0.1227% | 100% | 0.93414 | 3 | 9 | 3.9341 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 41.1353 | 44.3651 | 46.3622 | 46.3644 | 0.71838 | FALSE | 56.9264 | 2020 | 2027-06-23 | 7.28% | 4.308% | 0.008026% | 100% | 0.0059095 | -1 | 5 | -0.99409 | 57.2593 | 41.1353 | 2027-06-23 | 36.3977 | 39.2555 | 46.3302 | 2027-06-23 | 15.27% | 0.1235% | 100% | 0.94089 | 3 | 9 | 3.9409 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 43.4978 | 46.9142 | 49.042 | 49.0446 | 0.76062 | FALSE | 63.096 | 2020 | 2027-06-24 | 7.282% | 4.339% | 0.008068% | 100% | 0.012586 | -1 | 5 | -0.98741 | 57.1861 | 43.4978 | 2027-06-24 | 38.4894 | 41.5125 | 49.0042 | 2027-06-24 | 15.29% | 0.125% | 100% | 0.94757 | 3 | 9 | 3.9476 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 30.4655 | 32.8591 | 34.3604 | 34.3614 | 0.53341 | FALSE | 58.3333 | 2021 | 2027-06-25 | 7.284% | 4.369% | 0.00811% | 100% | 0.019187 | -1 | 5 | -0.98081 | 57.1115 | 30.4655 | 2027-06-25 | 26.9709 | 29.0899 | 34.3468 | 2027-06-25 | 15.31% | 0.1272% | 100% | 0.95417 | 3 | 9 | 3.9542 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 11.6412 | 12.5561 | 13.134 | 13.134 | 0.20409 | FALSE | 61.1733 | 2019 | 2027-06-26 | 7.287% | 4.4% | 0.008152% | 100% | 0.025707 | -1 | 5 | -0.97429 | 57.0354 | 11.6412 | 2027-06-26 | 10.3112 | 11.1216 | 13.134 | 2027-06-26 | 15.32% | 0.1302% | 100% | 0.96069 | 3 | 9 | 3.9607 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 17.2833 | 18.642 | 19.5062 | 19.5062 | 0.30341 | FALSE | 60.9854 | 2019 | 2027-06-27 | 7.289% | 4.43% | 0.008206% | 100% | 0.032142 | -1 | 5 | -0.96786 | 56.958 | 17.2833 | 2027-06-27 | 15.3105 | 16.5142 | 19.5061 | 2027-06-27 | 15.34% | 0.1342% | 100% | 0.96712 | 3 | 9 | 3.9671 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 58.9674 | 63.6047 | 66.5744 | 66.5799 | 1.0367 | TRUE | 66.5799 | 2027 | 2027-06-28 | 7.291% | 4.461% | 0.008272% | 100% | 0.03849 | -1 | 5 | -0.96151 | 56.8788 | 58.9674 | 2027-06-28 | 52.1757 | 56.2789 | 66.4875 | 2027-06-28 | 15.35% | 0.1389% | 100% | 0.97347 | 3 | 9 | 3.9735 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 54.7536 | 59.0609 | 61.838 | 61.8429 | 0.964 | FALSE | 61.8431 | 2025 | 2027-06-29 | 7.293% | 4.491% | 0.00835% | 100% | 0.044745 | -1 | 5 | -0.95525 | 56.7978 | 54.7536 | 2027-06-29 | 48.4545 | 52.2663 | 61.7582 | 2027-06-29 | 15.37% | 0.1443% | 100% | 0.97973 | 3 | 9 | 3.9797 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 13.2614 | 14.3049 | 14.9823 | 14.9823 | 0.23381 | FALSE | 57.4913 | 2019 | 2027-06-30 | 7.295% | 4.521% | 0.008441% | 100% | 0.050906 | -1 | 5 | -0.94909 | 56.7147 | 13.2614 | 2027-06-30 | 11.7525 | 12.6773 | 14.9823 | 2027-06-30 | 15.38% | 0.1504% | 100% | 0.98589 | 3 | 9 | 3.9859 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 54.0919 | 58.3499 | 61.1318 | 61.1366 | 0.95519 | FALSE | 61.1369 | 2025 | 2027-07-01 | 7.297% | 4.551% | 0.008546% | 100% | 0.056969 | -1 | 5 | -0.94303 | 56.6293 | 54.0919 | 2027-07-01 | 47.8774 | 51.6462 | 61.0467 | 2027-07-01 | 15.4% | 0.1572% | 100% | 0.99195 | 3 | 9 | 3.992 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 50.3665 | 54.3325 | 56.9405 | 56.9447 | 0.89078 | FALSE | 57.0667 | 2021 | 2027-07-02 | 7.299% | 4.58% | 0.008665% | 100% | 0.062932 | -1 | 5 | -0.93707 | 56.5415 | 50.3665 | 2027-07-02 | 44.5898 | 48.101 | 56.8655 | 2027-07-02 | 15.41% | 0.1648% | 100% | 0.99791 | 3 | 9 | 3.9979 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 42.6149 | 45.9715 | 48.1931 | 48.1959 | 0.75488 | FALSE | 51.6128 | 2019 | 2027-07-03 | 7.302% | 4.61% | 0.008851% | 100% | 0.068792 | -1 | 5 | -0.93121 | 56.451 | 42.6149 | 2027-07-03 | 37.7424 | 40.7152 | 48.1417 | 2027-07-03 | 15.43% | 0.1732% | 100% | 0.0037742 | 4 | 10 | 4.0038 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 44.7138 | 48.237 | 50.5836 | 50.5869 | 0.79337 | FALSE | 59.3079 | 2019 | 2027-07-04 | 7.304% | 4.639% | 0.009104% | 100% | 0.074546 | -1 | 5 | -0.92545 | 56.3575 | 44.7138 | 2027-07-04 | 39.6014 | 42.7217 | 50.522 | 2027-07-04 | 15.44% | 0.182% | 100% | 0.0095288 | 4 | 10 | 4.0095 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 53.9007 | 58.149 | 60.9965 | 61.002 | 0.95804 | FALSE | 62.3962 | 2021 | 2027-07-05 | 7.306% | 4.668% | 0.009426% | 100% | 0.080194 | -1 | 5 | -0.91981 | 56.261 | 53.9007 | 2027-07-05 | 47.722 | 51.4834 | 60.8924 | 2027-07-05 | 15.45% | 0.1911% | 100% | 0.015177 | 4 | 10 | 4.0152 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 41.7565 | 45.0487 | 47.2691 | 47.272 | 0.74348 | FALSE | 61.5454 | 2020 | 2027-07-06 | 7.308% | 4.697% | 0.009818% | 100% | 0.085733 | -1 | 5 | -0.91427 | 56.1612 | 41.7565 | 2027-07-06 | 36.9943 | 39.911 | 47.2119 | 2027-07-06 | 15.46% | 0.2005% | 100% | 0.020716 | 4 | 10 | 4.0207 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 51.8506 | 55.9399 | 58.7149 | 58.7203 | 0.92494 | FALSE | 58.7208 | 2025 | 2027-07-07 | 7.31% | 4.726% | 0.01028% | 100% | 0.091162 | -1 | 5 | -0.90884 | 56.0579 | 51.8506 | 2027-07-07 | 45.9182 | 49.5396 | 58.6101 | 2027-07-07 | 15.48% | 0.2103% | 100% | 0.026144 | 4 | 10 | 4.0261 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 56.9022 | 61.3914 | 64.4562 | 64.4632 | 1.017 | TRUE | 64.4632 | 2027 | 2027-07-08 | 7.312% | 4.755% | 0.01082% | 100% | 0.096479 | -1 | 5 | -0.90352 | 55.9509 | 56.9022 | 2027-07-08 | 50.3846 | 54.3596 | 64.3212 | 2027-07-08 | 15.49% | 0.2203% | 100% | 0.031462 | 4 | 10 | 4.0315 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 55.8901 | 60.3009 | 63.3303 | 63.3375 | 1.0009 | TRUE | 63.3375 | 2027 | 2027-07-09 | 7.315% | 4.783% | 0.01143% | 100% | 0.10168 | -1 | 5 | -0.89832 | 55.8401 | 55.8901 | 2027-07-09 | 49.492 | 53.3978 | 63.1914 | 2027-07-09 | 15.5% | 0.2307% | 100% | 0.036667 | 4 | 10 | 4.0367 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 55.3246 | 59.6921 | 62.7096 | 62.7172 | 0.99281 | FALSE | 63.0979 | 2019 | 2027-07-10 | 7.317% | 4.812% | 0.01211% | 100% | 0.10678 | -1 | 5 | -0.89322 | 55.7252 | 55.3246 | 2027-07-10 | 48.9958 | 52.8637 | 62.5673 | 2027-07-10 | 15.51% | 0.2414% | 100% | 0.04176 | 4 | 10 | 4.0418 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 53.4159 | 57.6341 | 60.5656 | 60.573 | 0.9606 | FALSE | 62.6647 | 2019 | 2027-07-11 | 7.319% | 4.84% | 0.01294% | 100% | 0.11176 | -1 | 5 | -0.88824 | 55.6064 | 53.4159 | 2027-07-11 | 47.3141 | 51.0504 | 60.4285 | 2027-07-11 | 15.52% | 0.2526% | 100% | 0.046739 | 4 | 10 | 4.0467 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 53.5195 | 57.7472 | 60.7025 | 60.7105 | 0.96459 | FALSE | 63.5 | 2019 | 2027-07-12 | 7.321% | 4.868% | 0.0139% | 100% | 0.11662 | -1 | 5 | -0.88338 | 55.4839 | 53.5195 | 2027-07-12 | 47.4089 | 51.1539 | 60.5582 | 2027-07-12 | 15.53% | 0.2641% | 100% | 0.051604 | 4 | 10 | 4.0516 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 53.1876 | 57.3904 | 60.3451 | 60.3536 | 0.96079 | FALSE | 60.354 | 2025 | 2027-07-13 | 7.323% | 4.896% | 0.01498% | 100% | 0.12137 | -1 | 5 | -0.87863 | 55.3579 | 53.1876 | 2027-07-13 | 47.1192 | 50.8425 | 60.1965 | 2027-07-13 | 15.54% | 0.2758% | 100% | 0.056355 | 4 | 10 | 4.0564 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 52.5127 | 56.6635 | 59.5983 | 59.6073 | 0.95081 | FALSE | 62.4209 | 2019 | 2027-07-14 | 7.325% | 4.924% | 0.0162% | 100% | 0.12601 | -1 | 5 | -0.87399 | 55.2285 | 52.5127 | 2027-07-14 | 46.5269 | 50.2046 | 59.4478 | 2027-07-14 | 15.55% | 0.2877% | 100% | 0.060992 | 4 | 10 | 4.061 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 50.7349 | 54.7465 | 57.5988 | 57.6077 | 0.92083 | FALSE | 64.0594 | 2019 | 2027-07-15 | 7.328% | 4.952% | 0.01755% | 100% | 0.13053 | -1 | 5 | -0.86947 | 55.0961 | 50.7349 | 2027-07-15 | 44.961 | 48.516 | 57.4545 | 2027-07-15 | 15.56% | 0.2998% | 100% | 0.065515 | 4 | 10 | 4.0655 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 52.2461 | 56.3785 | 59.333 | 59.3435 | 0.9506 | FALSE | 61.9391 | 2019 | 2027-07-16 | 7.33% | 4.98% | 0.01904% | 100% | 0.13494 | -1 | 5 | -0.86506 | 54.9607 | 52.2461 | 2027-07-16 | 46.2985 | 49.9605 | 59.1713 | 2027-07-16 | 15.57% | 0.3122% | 100% | 0.069926 | 4 | 10 | 4.0699 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 51.3524 | 55.4153 | 58.3362 | 58.3472 | 0.93668 | FALSE | 61.4361 | 2021 | 2027-07-17 | 7.332% | 5.007% | 0.02069% | 100% | 0.13924 | -1 | 5 | -0.86076 | 54.8227 | 51.3524 | 2027-07-17 | 45.5124 | 49.1133 | 58.1739 | 2027-07-17 | 15.57% | 0.3267% | 100% | 0.074224 | 4 | 10 | 4.0742 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 51.6285 | 55.7146 | 58.6682 | 58.6804 | 0.94414 | FALSE | 58.6813 | 2025 | 2027-07-18 | 7.334% | 5.034% | 0.02245% | 100% | 0.14343 | -1 | 5 | -0.85657 | 54.6821 | 51.6285 | 2027-07-18 | 45.758 | 49.3795 | 58.4949 | 2027-07-18 | 15.58% | 0.3434% | 100% | 0.07841 | 4 | 10 | 4.0784 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 41.7527 | 45.0583 | 47.4606 | 47.4683 | 0.76549 | FALSE | 60.9004 | 2020 | 2027-07-19 | 7.336% | 5.062% | 0.0243% | 100% | 0.1475 | -1 | 5 | -0.8525 | 54.5392 | 41.7527 | 2027-07-19 | 37.0384 | 39.9707 | 47.3539 | 2027-07-19 | 15.59% | 0.3623% | 100% | 0.082485 | 4 | 10 | 4.0825 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 40.0464 | 43.2179 | 45.5351 | 45.5426 | 0.73615 | FALSE | 59.4528 | 2020 | 2027-07-20 | 7.338% | 5.089% | 0.02627% | 100% | 0.15147 | -1 | 5 | -0.84853 | 54.3943 | 40.0464 | 2027-07-20 | 35.5324 | 38.3464 | 45.4337 | 2027-07-20 | 15.6% | 0.3835% | 100% | 0.086451 | 4 | 10 | 4.0865 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 50.6533 | 54.666 | 57.6134 | 57.6282 | 0.93372 | FALSE | 57.6295 | 2025 | 2027-07-21 | 7.34% | 5.116% | 0.02834% | 100% | 0.15533 | -1 | 5 | -0.84467 | 54.2474 | 50.6533 | 2027-07-21 | 44.8982 | 48.455 | 57.4159 | 2027-07-21 | 15.61% | 0.407% | 100% | 0.090308 | 4 | 10 | 4.0903 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 38.15 | 41.1732 | 43.4055 | 43.4131 | 0.7051 | FALSE | 56.1858 | 2021 | 2027-07-22 | 7.343% | 5.143% | 0.03053% | 100% | 0.15907 | -1 | 5 | -0.84093 | 54.0989 | 38.15 | 2027-07-22 | 33.8594 | 36.5426 | 43.3044 | 2027-07-22 | 15.61% | 0.4328% | 100% | 0.094057 | 4 | 10 | 4.0941 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 47.6378 | 51.414 | 54.2168 | 54.2316 | 0.88297 | FALSE | 56.9936 | 2019 | 2027-07-23 | 7.345% | 5.17% | 0.03283% | 100% | 0.16272 | -1 | 5 | -0.83728 | 53.9488 | 47.6378 | 2027-07-23 | 42.236 | 45.584 | 54.0235 | 2027-07-23 | 15.62% | 0.4609% | 100% | 0.097701 | 4 | 10 | 4.0977 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 50.1991 | 54.1796 | 57.1493 | 57.1675 | 0.93308 | FALSE | 57.2506 | 2019 | 2027-07-24 | 7.347% | 5.196% | 0.03524% | 100% | 0.16626 | -1 | 5 | -0.83374 | 53.7974 | 50.1991 | 2027-07-24 | 44.4905 | 48.0184 | 56.9134 | 2027-07-24 | 15.63% | 0.4914% | 100% | 0.10124 | 4 | 10 | 4.1012 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 30.3268 | 32.7323 | 34.5361 | 34.5411 | 0.5652 | FALSE | 58.9358 | 2020 | 2027-07-25 | 7.349% | 5.223% | 0.03789% | 100% | 0.16969 | -1 | 5 | -0.83031 | 53.6444 | 30.3268 | 2027-07-25 | 26.9449 | 29.0821 | 34.4722 | 2027-07-25 | 15.64% | 0.5261% | 100% | 0.10468 | 4 | 10 | 4.1047 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 51.3199 | 55.3919 | 58.4608 | 58.4833 | 0.95941 | FALSE | 58.4844 | 2025 | 2027-07-26 | 7.351% | 5.25% | 0.04073% | 100% | 0.17303 | -1 | 5 | -0.82697 | 53.4896 | 51.3199 | 2027-07-26 | 45.4649 | 49.0724 | 58.1721 | 2027-07-26 | 15.64% | 0.5648% | 100% | 0.10801 | 4 | 10 | 4.108 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 54.0092 | 58.296 | 61.543 | 61.5699 | 1.0127 | TRUE | 61.5699 | 2027 | 2027-07-27 | 7.353% | 5.276% | 0.04375% | 100% | 0.17626 | -1 | 5 | -0.82374 | 53.3329 | 54.0092 | 2027-07-27 | 47.8233 | 51.619 | 61.1959 | 2027-07-27 | 15.65% | 0.6074% | 100% | 0.11125 | 4 | 10 | 4.1112 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 46.0469 | 49.7028 | 52.4858 | 52.5057 | 0.86589 | FALSE | 61.484 | 2019 | 2027-07-28 | 7.356% | 5.302% | 0.04697% | 100% | 0.1794 | -1 | 5 | -0.8206 | 53.1741 | 46.0469 | 2027-07-28 | 40.8109 | 44.0511 | 52.228 | 2027-07-28 | 15.66% | 0.6541% | 100% | 0.11438 | 4 | 10 | 4.1144 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 26.6811 | 28.8001 | 30.4211 | 30.4256 | 0.50311 | FALSE | 60.2144 | 2019 | 2027-07-29 | 7.358% | 5.329% | 0.05038% | 100% | 0.18244 | -1 | 5 | -0.81756 | 53.0129 | 26.6811 | 2027-07-29 | 23.7235 | 25.6076 | 30.3633 | 2027-07-29 | 15.66% | 0.7049% | 100% | 0.11742 | 4 | 10 | 4.1174 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 45.2742 | 48.8711 | 51.6361 | 51.6582 | 0.85657 | FALSE | 52.1749 | 2020 | 2027-07-30 | 7.36% | 5.355% | 0.05398% | 100% | 0.18539 | -1 | 5 | -0.81461 | 52.8492 | 45.2742 | 2027-07-30 | 40.1138 | 43.3007 | 51.3461 | 2027-07-30 | 15.67% | 0.7599% | 100% | 0.12037 | 4 | 10 | 4.1204 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 49.9772 | 53.9489 | 57.0169 | 57.0476 | 0.9486 | FALSE | 57.0496 | 2025 | 2027-07-31 | 7.362% | 5.381% | 0.05807% | 100% | 0.18824 | -1 | 5 | -0.81176 | 52.6827 | 49.9772 | 2027-07-31 | 44.2257 | 47.7403 | 56.6148 | 2027-07-31 | 15.68% | 0.8187% | 100% | 0.12323 | 4 | 10 | 4.1232 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 51.8832 | 56.0077 | 59.2091 | 59.2455 | 0.988 | FALSE | 59.2461 | 2025 | 2027-08-01 | 7.364% | 5.407% | 0.06262% | 100% | 0.19101 | -1 | 5 | -0.80899 | 52.513 | 51.8832 | 2027-08-01 | 45.8763 | 49.5233 | 58.7335 | 2027-08-01 | 15.68% | 0.8794% | 100% | 0.12599 | 4 | 10 | 4.126 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 50.0397 | 54.0189 | 57.1223 | 57.1585 | 0.95601 | FALSE | 57.1605 | 2025 | 2027-08-02 | 7.366% | 5.433% | 0.06765% | 100% | 0.19369 | -1 | 5 | -0.80631 | 52.3401 | 50.0397 | 2027-08-02 | 44.2478 | 47.7664 | 56.6539 | 2027-08-02 | 15.69% | 0.942% | 100% | 0.12867 | 4 | 10 | 4.1287 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 48.1925 | 52.026 | 55.03 | 55.0659 | 0.9238 | FALSE | 57.4498 | 2019 | 2027-08-03 | 7.368% | 5.459% | 0.07316% | 100% | 0.19628 | -1 | 5 | -0.80372 | 52.1637 | 48.1925 | 2027-08-03 | 42.6177 | 46.0077 | 54.5719 | 2027-08-03 | 15.69% | 1.007% | 100% | 0.13126 | 4 | 10 | 4.1313 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 44.7614 | 48.3231 | 51.1272 | 51.1596 | 0.86093 | FALSE | 53.0473 | 2019 | 2027-08-04 | 7.371% | 5.484% | 0.07915% | 100% | 0.19878 | -1 | 5 | -0.80122 | 51.9837 | 44.7614 | 2027-08-04 | 39.6056 | 42.757 | 50.7196 | 2027-08-04 | 15.7% | 1.073% | 100% | 0.13377 | 4 | 10 | 4.1338 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 43.8067 | 47.2936 | 50.0515 | 50.0849 | 0.84553 | FALSE | 58.003 | 2020 | 2027-08-05 | 7.373% | 5.51% | 0.08563% | 100% | 0.20121 | -1 | 5 | -0.79879 | 51.7998 | 43.8067 | 2027-08-05 | 38.7583 | 41.8433 | 49.6391 | 2027-08-05 | 15.7% | 1.142% | 100% | 0.13619 | 4 | 10 | 4.1362 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 46.4352 | 50.1324 | 53.0703 | 53.1124 | 0.89958 | FALSE | 57.0707 | 2020 | 2027-08-06 | 7.375% | 5.536% | 0.09261% | 100% | 0.20355 | -1 | 5 | -0.79645 | 51.6119 | 46.4352 | 2027-08-06 | 41.0358 | 44.3031 | 52.5607 | 2027-08-06 | 15.71% | 1.212% | 100% | 0.13853 | 4 | 10 | 4.1385 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 49.4398 | 53.3775 | 56.5208 | 56.5743 | 0.96141 | FALSE | 56.5768 | 2025 | 2027-08-07 | 7.377% | 5.561% | 0.1001% | 100% | 0.20582 | -1 | 5 | -0.79418 | 51.4211 | 49.4398 | 2027-08-07 | 43.6289 | 47.1038 | 55.8872 | 2027-08-07 | 15.72% | 1.285% | 100% | 0.1408 | 4 | 10 | 4.1408 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 50.1272 | 54.1209 | 57.3234 | 57.3836 | 0.97847 | FALSE | 57.3852 | 2025 | 2027-08-08 | 7.379% | 5.587% | 0.1082% | 100% | 0.20801 | -1 | 5 | -0.79199 | 51.2284 | 50.1272 | 2027-08-08 | 44.2032 | 47.725 | 56.6279 | 2027-08-08 | 15.72% | 1.359% | 100% | 0.14299 | 4 | 10 | 4.143 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 48.2055 | 52.0473 | 55.142 | 55.2014 | 0.9445 | FALSE | 56.4763 | 2021 | 2027-08-09 | 7.381% | 5.612% | 0.1169% | 100% | 0.21012 | -1 | 5 | -0.78988 | 51.0333 | 48.2055 | 2027-08-09 | 42.518 | 45.9066 | 54.4738 | 2027-08-09 | 15.73% | 1.431% | 100% | 0.14511 | 4 | 10 | 4.1451 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 46.4157 | 50.1161 | 53.1102 | 53.1689 | 0.91291 | FALSE | 53.1756 | 2025 | 2027-08-10 | 7.384% | 5.638% | 0.1261% | 100% | 0.21217 | -1 | 5 | -0.78783 | 50.8357 | 46.4157 | 2027-08-10 | 40.9497 | 44.2143 | 52.4691 | 2027-08-10 | 15.73% | 1.503% | 100% | 0.14715 | 4 | 10 | 4.1472 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 42.0449 | 45.3978 | 48.1229 | 48.1725 | 0.83008 | FALSE | 51.4456 | 2021 | 2027-08-11 | 7.386% | 5.663% | 0.1358% | 100% | 0.21414 | -1 | 5 | -0.78586 | 50.6349 | 42.0449 | 2027-08-11 | 37.1451 | 40.1073 | 47.5983 | 2027-08-11 | 15.74% | 1.573% | 100% | 0.14912 | 4 | 10 | 4.1491 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 44.7003 | 48.2661 | 51.177 | 51.2397 | 0.88616 | FALSE | 51.2495 | 2025 | 2027-08-12 | 7.388% | 5.688% | 0.1461% | 100% | 0.21605 | -1 | 5 | -0.78395 | 50.4308 | 44.7003 | 2027-08-12 | 39.4332 | 42.5789 | 50.5346 | 2027-08-12 | 15.74% | 1.643% | 100% | 0.15103 | 4 | 10 | 4.151 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 30.1484 | 32.5542 | 34.5267 | 34.55 | 0.59976 | FALSE | 52.1582 | 2019 | 2027-08-13 | 7.39% | 5.713% | 0.157% | 100% | 0.21789 | -1 | 5 | -0.78211 | 50.2227 | 30.1484 | 2027-08-13 | 26.7599 | 28.8953 | 34.2963 | 2027-08-13 | 15.75% | 1.711% | 100% | 0.15287 | 4 | 10 | 4.1529 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 32.4377 | 35.0269 | 37.1591 | 37.1903 | 0.64807 | FALSE | 56.5166 | 2019 | 2027-08-14 | 7.392% | 5.738% | 0.1683% | 100% | 0.21966 | -1 | 5 | -0.78034 | 50.0105 | 32.4377 | 2027-08-14 | 28.7587 | 31.0543 | 36.8611 | 2027-08-14 | 15.75% | 1.777% | 100% | 0.15464 | 4 | 10 | 4.1546 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 38.0418 | 41.0793 | 43.5915 | 43.6435 | 0.76352 | FALSE | 51.5839 | 2020 | 2027-08-15 | 7.394% | 5.763% | 0.1798% | 100% | 0.22137 | -1 | 5 | -0.77863 | 49.7939 | 38.0418 | 2027-08-15 | 33.6318 | 36.3173 | 43.1107 | 2027-08-15 | 15.76% | 1.842% | 100% | 0.15636 | 4 | 10 | 4.1564 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 30.3496 | 32.7737 | 34.7871 | 34.8169 | 0.61158 | FALSE | 55.5308 | 2019 | 2027-08-16 | 7.397% | 5.788% | 0.1915% | 100% | 0.22303 | -1 | 5 | -0.77697 | 49.5725 | 30.3496 | 2027-08-16 | 26.9287 | 29.0796 | 34.5212 | 2027-08-16 | 15.76% | 1.904% | 100% | 0.15801 | 4 | 10 | 4.158 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 21.992 | 23.7491 | 25.2147 | 25.2254 | 0.44495 | FALSE | 54.2754 | 2019 | 2027-08-17 | 7.399% | 5.813% | 0.2034% | 100% | 0.22462 | -1 | 5 | -0.77538 | 49.3459 | 21.992 | 2027-08-17 | 19.5954 | 21.161 | 25.1223 | 2027-08-17 | 15.77% | 1.964% | 100% | 0.1596 | 4 | 10 | 4.1596 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 37.0758 | 40.039 | 42.5211 | 42.5807 | 0.75433 | FALSE | 53.8189 | 2021 | 2027-08-18 | 7.401% | 5.837% | 0.2155% | 100% | 0.22616 | -1 | 5 | -0.77384 | 49.1136 | 37.0758 | 2027-08-18 | 32.7738 | 35.3932 | 42.0209 | 2027-08-18 | 15.77% | 2.023% | 100% | 0.16114 | 4 | 10 | 4.1611 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 38.384 | 41.4527 | 44.0339 | 44.1036 | 0.78479 | FALSE | 48.7696 | 2021 | 2027-08-19 | 7.403% | 5.862% | 0.2279% | 100% | 0.22764 | -1 | 5 | -0.77236 | 48.8754 | 38.384 | 2027-08-19 | 33.8996 | 36.6098 | 43.4677 | 2027-08-19 | 15.78% | 2.08% | 100% | 0.16262 | 4 | 10 | 4.1626 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 45.2378 | 48.8556 | 51.9113 | 52.0239 | 0.93 | FALSE | 52.5291 | 2021 | 2027-08-20 | 7.405% | 5.886% | 0.2405% | 100% | 0.22907 | -1 | 5 | -0.77093 | 48.6308 | 45.2378 | 2027-08-20 | 39.7897 | 42.9718 | 51.0242 | 2027-08-20 | 15.78% | 2.134% | 100% | 0.16405 | 4 | 10 | 4.164 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 29.7018 | 32.0779 | 34.0931 | 34.1318 | 0.61306 | FALSE | 51.4199 | 2020 | 2027-08-21 | 7.407% | 5.911% | 0.2533% | 100% | 0.23044 | -1 | 5 | -0.76956 | 48.3809 | 29.7018 | 2027-08-21 | 26.3537 | 28.4619 | 33.7971 | 2027-08-21 | 15.79% | 2.187% | 100% | 0.16543 | 4 | 10 | 4.1654 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 23.8208 | 25.727 | 27.3503 | 27.3706 | 0.49401 | FALSE | 55.3109 | 2019 | 2027-08-22 | 7.409% | 5.935% | 0.2661% | 100% | 0.23177 | -1 | 5 | -0.76823 | 48.1269 | 23.8208 | 2027-08-22 | 21.2079 | 22.9051 | 27.2 | 2027-08-22 | 15.79% | 2.237% | 100% | 0.16675 | 4 | 10 | 4.1668 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 42.2228 | 45.6027 | 48.4926 | 48.6053 | 0.88164 | FALSE | 52.4945 | 2019 | 2027-08-23 | 7.412% | 5.959% | 0.2789% | 100% | 0.23305 | -1 | 5 | -0.76695 | 47.8686 | 42.2228 | 2027-08-23 | 37.1744 | 40.1502 | 47.6811 | 2027-08-23 | 15.79% | 2.287% | 100% | 0.16803 | 4 | 10 | 4.168 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 42.6306 | 46.0442 | 48.9746 | 49.0964 | 0.8951 | FALSE | 52.3681 | 2019 | 2027-08-24 | 7.414% | 5.984% | 0.2917% | 100% | 0.23428 | -1 | 5 | -0.76572 | 47.6059 | 42.6306 | 2027-08-24 | 37.5149 | 40.5188 | 48.1212 | 2027-08-24 | 15.8% | 2.335% | 100% | 0.16926 | 4 | 10 | 4.1693 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 32.4791 | 35.0806 | 37.3228 | 37.3855 | 0.68516 | FALSE | 49.23 | 2021 | 2027-08-25 | 7.416% | 6.008% | 0.3043% | 100% | 0.23546 | -1 | 5 | -0.76454 | 47.3385 | 32.4791 | 2027-08-25 | 28.7605 | 31.0642 | 36.8943 | 2027-08-25 | 15.8% | 2.382% | 100% | 0.17045 | 4 | 10 | 4.1704 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 39.3379 | 42.4898 | 45.2171 | 45.327 | 0.83517 | FALSE | 51.4092 | 2021 | 2027-08-26 | 7.418% | 6.032% | 0.3169% | 100% | 0.23661 | -1 | 5 | -0.76339 | 47.0664 | 39.3379 | 2027-08-26 | 34.6749 | 37.4532 | 44.4844 | 2027-08-26 | 15.81% | 2.429% | 100% | 0.17159 | 4 | 10 | 4.1716 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 45.7658 | 49.4339 | 52.6202 | 52.7887 | 0.97802 | FALSE | 52.7929 | 2025 | 2027-08-27 | 7.42% | 6.055% | 0.3294% | 100% | 0.23771 | -1 | 5 | -0.76229 | 46.7893 | 45.7658 | 2027-08-27 | 40.1591 | 43.3778 | 51.5235 | 2027-08-27 | 15.81% | 2.474% | 100% | 0.17269 | 4 | 10 | 4.1727 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 44.1354 | 47.6739 | 50.7597 | 50.921 | 0.94877 | FALSE | 52.9033 | 2021 | 2027-08-28 | 7.422% | 6.079% | 0.3417% | 100% | 0.23876 | -1 | 5 | -0.76124 | 46.507 | 44.1354 | 2027-08-28 | 38.7589 | 41.8663 | 49.7303 | 2027-08-28 | 15.81% | 2.522% | 100% | 0.17375 | 4 | 10 | 4.1737 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 31.0113 | 33.4984 | 35.6756 | 35.7426 | 0.66984 | FALSE | 52.1645 | 2021 | 2027-08-29 | 7.425% | 6.103% | 0.3538% | 100% | 0.23978 | -1 | 5 | -0.76022 | 46.2194 | 31.0113 | 2027-08-29 | 27.4754 | 29.6789 | 35.255 | 2027-08-29 | 15.82% | 2.574% | 100% | 0.17477 | 4 | 10 | 4.1748 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 43.177 | 46.6409 | 49.6848 | 49.8515 | 0.93984 | FALSE | 50.4227 | 2021 | 2027-08-30 | 7.427% | 6.126% | 0.3657% | 100% | 0.24076 | -1 | 5 | -0.75924 | 45.9263 | 43.177 | 2027-08-30 | 37.9139 | 40.9555 | 48.6522 | 2027-08-30 | 15.82% | 2.631% | 100% | 0.17575 | 4 | 10 | 4.1757 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 20.2746 | 21.9016 | 23.3367 | 23.3549 | 0.44302 | FALSE | 50.3244 | 2021 | 2027-08-31 | 7.429% | 6.15% | 0.3775% | 100% | 0.24171 | -1 | 5 | -0.75829 | 45.6275 | 20.2746 | 2027-08-31 | 18.098 | 19.5504 | 23.2253 | 2027-08-31 | 15.82% | 2.692% | 100% | 0.17669 | 4 | 10 | 4.1767 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 40.8494 | 44.1286 | 47.0319 | 47.1896 | 0.9008 | FALSE | 47.2097 | 2025 | 2027-09-01 | 7.431% | 6.173% | 0.3891% | 100% | 0.24262 | -1 | 5 | -0.75738 | 45.3227 | 40.8494 | 2027-09-01 | 35.8991 | 38.7808 | 46.0721 | 2027-09-01 | 15.83% | 2.757% | 100% | 0.1776 | 4 | 10 | 4.1776 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 35.5053 | 38.3563 | 40.89 | 41.0047 | 0.78784 | FALSE | 49.191 | 2019 | 2027-09-02 | 7.433% | 6.196% | 0.4006% | 100% | 0.24349 | -1 | 5 | -0.75651 | 45.0119 | 35.5053 | 2027-09-02 | 31.3181 | 33.8329 | 40.1952 | 2027-09-02 | 15.83% | 2.827% | 100% | 0.17847 | 4 | 10 | 4.1785 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 29.2186 | 31.5656 | 33.659 | 33.7292 | 0.6524 | FALSE | 51.1649 | 2019 | 2027-09-03 | 7.435% | 6.219% | 0.4119% | 100% | 0.24433 | -1 | 5 | -0.75567 | 44.6948 | 29.2186 | 2027-09-03 | 25.8933 | 27.9731 | 33.2345 | 2027-09-03 | 15.83% | 2.902% | 100% | 0.17932 | 4 | 10 | 4.1793 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 42.5216 | 45.9383 | 48.9968 | 49.1925 | 0.95809 | FALSE | 50.6307 | 2019 | 2027-09-04 | 7.437% | 6.242% | 0.423% | 100% | 0.24514 | -1 | 5 | -0.75486 | 44.3706 | 42.5216 | 2027-09-04 | 37.2495 | 40.2425 | 47.813 | 2027-09-04 | 15.83% | 2.982% | 100% | 0.18013 | 4 | 10 | 4.1801 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 36.7115 | 39.6622 | 42.3132 | 42.4537 | 0.83275 | FALSE | 48.605 | 2020 | 2027-09-05 | 7.44% | 6.265% | 0.4339% | 100% | 0.24592 | -1 | 5 | -0.75408 | 44.0391 | 36.7115 | 2027-09-05 | 32.2982 | 34.8942 | 41.4596 | 2027-09-05 | 15.84% | 3.071% | 100% | 0.1809 | 4 | 10 | 4.1809 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 41.1791 | 44.4899 | 47.4751 | 47.6697 | 0.94195 | FALSE | 51.9792 | 2019 | 2027-09-06 | 7.442% | 6.288% | 0.4448% | 100% | 0.24667 | -1 | 5 | -0.75333 | 43.7007 | 41.1791 | 2027-09-06 | 36.0536 | 38.9523 | 46.2825 | 2027-09-06 | 15.84% | 3.171% | 100% | 0.18165 | 4 | 10 | 4.1817 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 33.2031 | 35.8735 | 38.2897 | 38.4062 | 0.76466 | FALSE | 50.7353 | 2019 | 2027-09-07 | 7.444% | 6.311% | 0.4555% | 100% | 0.24739 | -1 | 5 | -0.75261 | 43.3559 | 33.2031 | 2027-09-07 | 29.2632 | 31.6167 | 37.5673 | 2027-09-07 | 15.84% | 3.282% | 100% | 0.18237 | 4 | 10 | 4.1824 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 35.7344 | 38.6093 | 41.2197 | 41.366 | 0.82999 | FALSE | 44.572 | 2019 | 2027-09-08 | 7.446% | 6.333% | 0.4661% | 100% | 0.24808 | -1 | 5 | -0.75192 | 43.0053 | 35.7344 | 2027-09-08 | 31.389 | 33.9143 | 40.2981 | 2027-09-08 | 15.84% | 3.404% | 100% | 0.18307 | 4 | 10 | 4.1831 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 20.3203 | 21.9556 | 23.4456 | 23.4738 | 0.47475 | FALSE | 45.9103 | 2020 | 2027-09-09 | 7.448% | 6.355% | 0.4766% | 100% | 0.24875 | -1 | 5 | -0.75125 | 42.6492 | 20.3203 | 2027-09-09 | 18.1205 | 19.5788 | 23.2646 | 2027-09-09 | 15.84% | 3.536% | 100% | 0.18373 | 4 | 10 | 4.1837 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 39.9618 | 43.1788 | 46.1201 | 46.328 | 0.94462 | FALSE | 46.3415 | 2025 | 2027-09-10 | 7.45% | 6.377% | 0.487% | 100% | 0.24939 | -1 | 5 | -0.75061 | 42.2882 | 39.9618 | 2027-09-10 | 34.8593 | 37.6656 | 44.7569 | 2027-09-10 | 15.84% | 3.681% | 100% | 0.18437 | 4 | 10 | 4.1844 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 39.811 | 43.0169 | 45.958 | 46.171 | 0.94928 | FALSE | 46.1835 | 2025 | 2027-09-11 | 7.453% | 6.4% | 0.4971% | 100% | 0.25001 | -1 | 5 | -0.74999 | 41.923 | 39.811 | 2027-09-11 | 34.6795 | 37.4721 | 44.5275 | 2027-09-11 | 15.85% | 3.836% | 100% | 0.18499 | 4 | 10 | 4.185 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 27.6726 | 29.9017 | 31.9536 | 32.0385 | 0.66433 | FALSE | 47.3325 | 2019 | 2027-09-12 | 7.455% | 6.421% | 0.5071% | 100% | 0.2506 | -1 | 5 | -0.7494 | 41.5538 | 27.6726 | 2027-09-12 | 24.4304 | 26.3983 | 31.369 | 2027-09-12 | 15.85% | 3.998% | 100% | 0.18558 | 4 | 10 | 4.1856 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 11.489 | 12.4147 | 13.2697 | 13.2697 | 0.27754 | FALSE | 44.3327 | 2020 | 2027-09-13 | 7.457% | 6.443% | 0.517% | 100% | 0.25117 | -1 | 5 | -0.74883 | 41.1812 | 11.489 | 2027-09-13 | 10.3342 | 11.1669 | 13.2697 | 2027-09-13 | 15.85% | 4.167% | 100% | 0.18615 | 4 | 10 | 4.1862 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 33.5905 | 36.298 | 38.8067 | 38.9601 | 0.82208 | FALSE | 43.7534 | 2020 | 2027-09-14 | 7.459% | 6.465% | 0.5267% | 100% | 0.25172 | -1 | 5 | -0.74828 | 40.8056 | 33.5905 | 2027-09-14 | 29.3558 | 31.722 | 37.6955 | 2027-09-14 | 15.85% | 4.343% | 100% | 0.1867 | 4 | 10 | 4.1867 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 36.6552 | 39.6106 | 42.358 | 42.5558 | 0.90604 | FALSE | 44.2982 | 2020 | 2027-09-15 | 7.461% | 6.486% | 0.5363% | 100% | 0.25224 | -1 | 5 | -0.74776 | 40.4276 | 36.6552 | 2027-09-15 | 31.8399 | 34.4071 | 40.8862 | 2027-09-15 | 15.85% | 4.527% | 100% | 0.18722 | 4 | 10 | 4.1872 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 25.2993 | 27.3398 | 29.2427 | 29.3185 | 0.62991 | FALSE | 41.3098 | 2019 | 2027-09-16 | 7.463% | 6.507% | 0.5457% | 100% | 0.25275 | -1 | 5 | -0.74725 | 40.0477 | 25.2993 | 2027-09-16 | 22.3207 | 24.1209 | 28.663 | 2027-09-16 | 15.85% | 4.718% | 100% | 0.18773 | 4 | 10 | 4.1877 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 39.7148 | 42.9189 | 45.9165 | 46.1728 | 1.0012 | TRUE | 46.1728 | 2027 | 2027-09-17 | 7.465% | 6.529% | 0.555% | 100% | 0.25323 | -1 | 5 | -0.74677 | 39.6663 | 39.7148 | 2027-09-17 | 34.1874 | 36.9455 | 43.9023 | 2027-09-17 | 15.85% | 4.917% | 100% | 0.18822 | 4 | 10 | 4.1882 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 40.0261 | 43.2563 | 46.2879 | 46.5505 | 1.019 | TRUE | 46.5505 | 2027 | 2027-09-18 | 7.468% | 6.549% | 0.5642% | 100% | 0.2537 | -1 | 5 | -0.7463 | 39.2808 | 40.0261 | 2027-09-18 | 34.3913 | 37.1668 | 44.1648 | 2027-09-18 | 15.85% | 5.125% | 100% | 0.18868 | 4 | 10 | 4.1887 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 38.3782 | 41.4764 | 44.3931 | 44.6441 | 0.98676 | FALSE | 44.6476 | 2025 | 2027-09-19 | 7.47% | 6.57% | 0.5729% | 100% | 0.25415 | -1 | 5 | -0.74585 | 38.889 | 38.3782 | 2027-09-19 | 32.9427 | 35.6021 | 42.305 | 2027-09-19 | 15.84% | 5.339% | 100% | 0.18913 | 4 | 10 | 4.1891 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 39.3438 | 42.5209 | 45.521 | 45.7872 | 1.0221 | TRUE | 45.7872 | 2027 | 2027-09-20 | 7.472% | 6.591% | 0.5813% | 100% | 0.25458 | -1 | 5 | -0.74542 | 38.4917 | 39.3438 | 2027-09-20 | 33.6732 | 36.3924 | 43.2433 | 2027-09-20 | 15.84% | 5.556% | 100% | 0.18956 | 4 | 10 | 4.1896 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 38.2108 | 41.2974 | 44.2208 | 44.4829 | 1.0032 | TRUE | 44.4829 | 2027 | 2027-09-21 | 7.474% | 6.611% | 0.5893% | 100% | 0.25499 | -1 | 5 | -0.74501 | 38.0897 | 38.2108 | 2027-09-21 | 32.6383 | 35.2747 | 41.9144 | 2027-09-21 | 15.84% | 5.774% | 100% | 0.18998 | 4 | 10 | 4.19 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 36.927 | 39.9109 | 42.7454 | 42.9946 | 0.97974 | FALSE | 43.0001 | 2025 | 2027-09-22 | 7.476% | 6.631% | 0.5969% | 100% | 0.25539 | -1 | 5 | -0.74461 | 37.6841 | 36.927 | 2027-09-22 | 31.5301 | 34.0779 | 40.4913 | 2027-09-22 | 15.84% | 5.994% | 100% | 0.19038 | 4 | 10 | 4.1904 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 23.781 | 25.7032 | 27.5345 | 27.615 | 0.63598 | FALSE | 39.1366 | 2019 | 2027-09-23 | 7.478% | 6.651% | 0.6041% | 100% | 0.25578 | -1 | 5 | -0.74422 | 37.2756 | 23.781 | 2027-09-23 | 20.8582 | 22.5441 | 26.7862 | 2027-09-23 | 15.84% | 6.217% | 100% | 0.19076 | 4 | 10 | 4.1908 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 15.958 | 17.2483 | 18.4811 | 18.5026 | 0.43073 | FALSE | 35.871 | 2021 | 2027-09-24 | 7.481% | 6.671% | 0.6109% | 100% | 0.25614 | -1 | 5 | -0.74386 | 36.8651 | 15.958 | 2027-09-24 | 14.2318 | 15.3825 | 18.2763 | 2027-09-24 | 15.83% | 6.441% | 100% | 0.19113 | 4 | 10 | 4.1911 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 26.6537 | 28.8094 | 30.8751 | 30.9929 | 0.72943 | FALSE | 31.0477 | 2025 | 2027-09-25 | 7.483% | 6.69% | 0.6172% | 100% | 0.2565 | -1 | 5 | -0.7435 | 36.4536 | 26.6537 | 2027-09-25 | 23.1435 | 25.0153 | 29.7203 | 2027-09-25 | 15.83% | 6.666% | 100% | 0.19148 | 4 | 10 | 4.1915 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 28.6188 | 30.9342 | 33.1591 | 33.3056 | 0.79259 | FALSE | 33.3512 | 2025 | 2027-09-26 | 7.485% | 6.71% | 0.6234% | 100% | 0.25684 | -1 | 5 | -0.74316 | 36.0417 | 28.6188 | 2027-09-26 | 24.6737 | 26.6699 | 31.6848 | 2027-09-26 | 15.83% | 6.895% | 100% | 0.19182 | 4 | 10 | 4.1918 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 13.9821 | 15.1136 | 16.2039 | 16.2174 | 0.39028 | FALSE | 32.5101 | 2019 | 2027-09-27 | 7.487% | 6.729% | 0.6294% | 100% | 0.25716 | -1 | 5 | -0.74284 | 35.6303 | 13.9821 | 2027-09-27 | 12.5103 | 13.5228 | 16.0648 | 2027-09-27 | 15.82% | 7.127% | 100% | 0.19214 | 4 | 10 | 4.1921 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 16.4516 | 17.7834 | 19.0702 | 19.0992 | 0.46484 | FALSE | 28.5999 | 2019 | 2027-09-28 | 7.489% | 6.748% | 0.6352% | 100% | 0.25748 | -1 | 5 | -0.74252 | 35.2204 | 16.4516 | 2027-09-28 | 14.6123 | 15.7953 | 18.7635 | 2027-09-28 | 15.82% | 7.362% | 100% | 0.19246 | 4 | 10 | 4.1925 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 21.9968 | 23.7781 | 25.5037 | 25.5814 | 0.62972 | FALSE | 39.6428 | 2019 | 2027-09-29 | 7.491% | 6.766% | 0.6407% | 100% | 0.25778 | -1 | 5 | -0.74222 | 34.8128 | 21.9968 | 2027-09-29 | 19.2048 | 20.7599 | 24.6598 | 2027-09-29 | 15.81% | 7.599% | 100% | 0.19276 | 4 | 10 | 4.1928 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 25.4129 | 27.4715 | 29.471 | 29.5907 | 0.73678 | FALSE | 32.0623 | 2020 | 2027-09-30 | 7.493% | 6.785% | 0.6459% | 100% | 0.25806 | -1 | 5 | -0.74194 | 34.4084 | 25.4129 | 2027-09-30 | 21.9139 | 23.689 | 28.1374 | 2027-09-30 | 15.81% | 7.839% | 100% | 0.19305 | 4 | 10 | 4.193 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 30.5854 | 33.0637 | 35.4771 | 35.6759 | 0.89851 | FALSE | 38.1018 | 2020 | 2027-10-01 | 7.496% | 6.803% | 0.6508% | 100% | 0.25834 | -1 | 5 | -0.74166 | 34.0081 | 30.5854 | 2027-10-01 | 25.8635 | 27.9592 | 33.2074 | 2027-10-01 | 15.8% | 8.081% | 100% | 0.19333 | 4 | 10 | 4.1933 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 32.316 | 34.9354 | 37.4926 | 37.7263 | 0.9612 | FALSE | 37.7365 | 2025 | 2027-10-02 | 7.498% | 6.821% | 0.6555% | 100% | 0.25861 | -1 | 5 | -0.74139 | 33.6083 | 32.316 | 2027-10-02 | 27.072 | 29.2664 | 34.7575 | 2027-10-02 | 15.8% | 8.327% | 100% | 0.19359 | 4 | 10 | 4.1936 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 30.4965 | 32.9691 | 35.3891 | 35.5968 | 0.9177 | FALSE | 36.0524 | 2018 | 2027-10-03 | 7.5% | 6.838% | 0.6607% | 100% | 0.25887 | -1 | 5 | -0.74113 | 33.2057 | 30.4965 | 2027-10-03 | 25.6266 | 27.7044 | 32.9 | 2027-10-03 | 15.79% | 8.576% | 100% | 0.19385 | 4 | 10 | 4.1938 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 32.6165 | 35.2619 | 37.8572 | 38.1092 | 0.99433 | FALSE | 38.1107 | 2025 | 2027-10-04 | 7.502% | 6.856% | 0.6667% | 100% | 0.25911 | -1 | 5 | -0.74089 | 32.8008 | 32.6165 | 2027-10-04 | 27.0857 | 29.2825 | 34.7713 | 2027-10-04 | 15.79% | 8.83% | 100% | 0.19409 | 4 | 10 | 4.1941 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 32.9503 | 35.6236 | 38.2525 | 38.512 | 1.0171 | TRUE | 38.512 | 2027 | 2027-10-05 | 7.504% | 6.873% | 0.6737% | 100% | 0.25935 | -1 | 5 | -0.74065 | 32.3949 | 32.9503 | 2027-10-05 | 27.2746 | 29.4873 | 35.0115 | 2027-10-05 | 15.78% | 9.089% | 100% | 0.19433 | 4 | 10 | 4.1943 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 14.1635 | 15.3129 | 16.4459 | 16.4688 | 0.44036 | FALSE | 33.9939 | 2018 | 2027-10-06 | 7.506% | 6.889% | 0.6817% | 100% | 0.25957 | -1 | 5 | -0.74043 | 31.9887 | 14.1635 | 2027-10-06 | 12.5856 | 13.607 | 16.1546 | 2027-10-06 | 15.77% | 9.354% | 100% | 0.19456 | 4 | 10 | 4.1946 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 24.3299 | 26.305 | 28.2564 | 28.3882 | 0.76859 | FALSE | 37.0242 | 2021 | 2027-10-07 | 7.508% | 6.906% | 0.6907% | 100% | 0.25979 | -1 | 5 | -0.74021 | 31.5833 | 24.3299 | 2027-10-07 | 20.6875 | 22.367 | 26.5523 | 2027-10-07 | 15.76% | 9.625% | 100% | 0.19477 | 4 | 10 | 4.1948 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 14.9066 | 16.1171 | 17.3158 | 17.3467 | 0.47559 | FALSE | 36.1203 | 2021 | 2027-10-08 | 7.511% | 6.922% | 0.7006% | 100% | 0.26 | -1 | 5 | -0.74 | 31.1797 | 14.9066 | 2027-10-08 | 13.1759 | 14.2458 | 16.9098 | 2027-10-08 | 15.75% | 9.901% | 100% | 0.19498 | 4 | 10 | 4.195 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 30.1242 | 32.5713 | 34.9996 | 35.2435 | 0.97854 | FALSE | 35.2494 | 2025 | 2027-10-09 | 7.513% | 6.938% | 0.7135% | 100% | 0.2602 | -1 | 5 | -0.7398 | 30.7782 | 30.1242 | 2027-10-09 | 24.7515 | 26.7621 | 31.7632 | 2027-10-09 | 15.74% | 10.18% | 100% | 0.19518 | 4 | 10 | 4.1952 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 25.7422 | 27.8339 | 29.9141 | 30.0857 | 0.84599 | FALSE | 30.123 | 2025 | 2027-10-10 | 7.515% | 6.954% | 0.7292% | 100% | 0.26039 | -1 | 5 | -0.73961 | 30.3798 | 25.7422 | 2027-10-10 | 21.526 | 23.2751 | 27.6215 | 2027-10-10 | 15.74% | 10.48% | 100% | 0.19538 | 4 | 10 | 4.1954 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 22.2638 | 24.0734 | 25.8769 | 25.9998 | 0.74043 | FALSE | 35.2283 | 2019 | 2027-10-11 | 7.517% | 6.97% | 0.7479% | 100% | 0.26058 | -1 | 5 | -0.73942 | 29.9855 | 22.2638 | 2027-10-11 | 18.8841 | 20.419 | 24.2292 | 2027-10-11 | 15.73% | 10.77% | 100% | 0.19556 | 4 | 10 | 4.1956 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 24.0287 | 25.9824 | 27.9335 | 28.0916 | 0.81019 | FALSE | 34.2433 | 2021 | 2027-10-12 | 7.519% | 6.985% | 0.7697% | 100% | 0.26076 | -1 | 5 | -0.73924 | 29.5963 | 24.0287 | 2027-10-12 | 20.1226 | 21.7587 | 25.8157 | 2027-10-12 | 15.72% | 11.08% | 100% | 0.19574 | 4 | 10 | 4.1957 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 19.8288 | 21.4415 | 23.0553 | 23.1548 | 0.67628 | FALSE | 32.9149 | 2021 | 2027-10-13 | 7.521% | 7% | 0.7947% | 100% | 0.26093 | -1 | 5 | -0.73907 | 29.2131 | 19.8288 | 2027-10-13 | 16.9378 | 18.3154 | 21.7276 | 2027-10-13 | 15.7% | 11.39% | 100% | 0.19591 | 4 | 10 | 4.1959 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 16.6488 | 18.0033 | 19.3614 | 19.4247 | 0.57447 | FALSE | 34.8217 | 2021 | 2027-10-14 | 7.524% | 7.014% | 0.8229% | 100% | 0.26109 | -1 | 5 | -0.73891 | 28.8369 | 16.6488 | 2027-10-14 | 14.4416 | 15.6165 | 18.5235 | 2027-10-14 | 15.69% | 11.71% | 100% | 0.19608 | 4 | 10 | 4.1961 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 28.2202 | 30.5168 | 32.8239 | 33.1032 | 0.99117 | FALSE | 33.1061 | 2025 | 2027-10-15 | 7.526% | 7.029% | 0.8543% | 100% | 0.26125 | -1 | 5 | -0.73875 | 28.4686 | 28.2202 | 2027-10-15 | 22.7436 | 24.5945 | 29.1687 | 2027-10-15 | 15.68% | 12.04% | 100% | 0.19623 | 4 | 10 | 4.1962 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 26.2625 | 28.4005 | 30.5522 | 30.8004 | 0.93357 | FALSE | 31.8635 | 2021 | 2027-10-16 | 7.528% | 7.043% | 0.8893% | 100% | 0.2614 | -1 | 5 | -0.7386 | 28.1075 | 26.2625 | 2027-10-16 | 21.3269 | 23.063 | 27.3485 | 2027-10-16 | 15.67% | 12.37% | 100% | 0.19638 | 4 | 10 | 4.1964 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 16.745 | 18.1086 | 19.4834 | 19.5624 | 0.60021 | FALSE | 29.8543 | 2021 | 2027-10-17 | 7.53% | 7.057% | 0.931% | 100% | 0.26155 | -1 | 5 | -0.73845 | 27.7509 | 16.745 | 2027-10-17 | 14.4165 | 15.5905 | 18.4847 | 2027-10-17 | 15.66% | 12.71% | 100% | 0.19653 | 4 | 10 | 4.1965 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 26.1878 | 28.321 | 30.4757 | 30.7577 | 0.9552 | FALSE | 32.3643 | 2020 | 2027-10-18 | 7.532% | 7.07% | 0.9789% | 100% | 0.26169 | -1 | 5 | -0.73831 | 27.3988 | 26.1878 | 2027-10-18 | 21.0547 | 22.7697 | 26.9926 | 2027-10-18 | 15.64% | 13.07% | 100% | 0.19667 | 4 | 10 | 4.1967 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 14.1655 | 15.3197 | 16.4876 | 16.5422 | 0.51997 | FALSE | 30.6183 | 2020 | 2027-10-19 | 7.534% | 7.084% | 1.033% | 100% | 0.26182 | -1 | 5 | -0.73818 | 27.0509 | 14.1655 | 2027-10-19 | 12.3509 | 13.3573 | 15.8321 | 2027-10-19 | 15.63% | 13.44% | 100% | 0.1968 | 4 | 10 | 4.1968 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 7.842 | 8.4812 | 9.1291 | 9.1291 | 0.29042 | FALSE | 26.9177 | 2020 | 2027-10-20 | 7.536% | 7.097% | 1.094% | 100% | 0.26195 | -1 | 5 | -0.73805 | 26.7068 | 7.842 | 2027-10-20 | 7.1228 | 7.7033 | 9.1291 | 2027-10-20 | 15.62% | 13.82% | 100% | 0.19693 | 4 | 10 | 4.1969 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 13.7229 | 14.8418 | 15.9777 | 16.0364 | 0.51631 | FALSE | 22.4742 | 2019 | 2027-10-21 | 7.539% | 7.11% | 1.162% | 100% | 0.26207 | -1 | 5 | -0.73793 | 26.3664 | 13.7229 | 2027-10-21 | 11.9534 | 12.928 | 15.3182 | 2027-10-21 | 15.6% | 14.22% | 100% | 0.19705 | 4 | 10 | 4.1971 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 24.3374 | 26.3223 | 28.3408 | 28.6624 | 0.93392 | FALSE | 28.6913 | 2025 | 2027-10-22 | 7.541% | 7.122% | 1.237% | 100% | 0.26219 | -1 | 5 | -0.73781 | 26.0292 | 24.3374 | 2027-10-22 | 19.4002 | 20.9824 | 24.8576 | 2027-10-22 | 15.59% | 14.63% | 100% | 0.19717 | 4 | 10 | 4.1972 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 16.4551 | 17.7975 | 19.1648 | 19.2886 | 0.63603 | FALSE | 30.8599 | 2021 | 2027-10-23 | 7.543% | 7.135% | 1.319% | 100% | 0.2623 | -1 | 5 | -0.7377 | 25.6949 | 16.4551 | 2027-10-23 | 13.9536 | 15.092 | 17.8762 | 2027-10-23 | 15.58% | 15.06% | 100% | 0.19729 | 4 | 10 | 4.1973 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 19.4623 | 21.0506 | 22.6708 | 22.8858 | 0.7637 | FALSE | 31.0942 | 2021 | 2027-10-24 | 7.545% | 7.147% | 1.407% | 100% | 0.26241 | -1 | 5 | -0.73759 | 25.3638 | 19.4623 | 2027-10-24 | 16.0191 | 17.3264 | 20.5193 | 2027-10-24 | 15.56% | 15.49% | 100% | 0.1974 | 4 | 10 | 4.1974 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 17.9967 | 19.4658 | 20.9667 | 21.1568 | 0.71447 | FALSE | 29.7998 | 2021 | 2027-10-25 | 7.547% | 7.159% | 1.501% | 100% | 0.26252 | -1 | 5 | -0.73748 | 25.0356 | 17.9967 | 2027-10-25 | 14.9449 | 16.1649 | 19.1403 | 2027-10-25 | 15.55% | 15.93% | 100% | 0.1975 | 4 | 10 | 4.1975 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 14.2625 | 15.4271 | 16.6188 | 16.7248 | 0.57158 | FALSE | 29.2632 | 2019 | 2027-10-26 | 7.549% | 7.17% | 1.601% | 100% | 0.26262 | -1 | 5 | -0.73738 | 24.7099 | 14.2625 | 2027-10-26 | 12.2139 | 13.2113 | 15.6401 | 2027-10-26 | 15.53% | 16.38% | 100% | 0.1976 | 4 | 10 | 4.1976 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 11.4036 | 12.3351 | 13.2896 | 13.3442 | 0.46152 | FALSE | 29.6439 | 2021 | 2027-10-27 | 7.552% | 7.182% | 1.708% | 100% | 0.26271 | -1 | 5 | -0.73729 | 24.3866 | 11.4036 | 2027-10-27 | 10.0024 | 10.8194 | 12.8062 | 2027-10-27 | 15.51% | 16.84% | 100% | 0.1977 | 4 | 10 | 4.1977 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 15.5239 | 16.7923 | 18.0939 | 18.2577 | 0.63907 | FALSE | 28.7418 | 2021 | 2027-10-28 | 7.554% | 7.193% | 1.82% | 100% | 0.26281 | -1 | 5 | -0.73719 | 24.0652 | 15.5239 | 2027-10-28 | 13.0462 | 14.1121 | 16.7005 | 2027-10-28 | 15.5% | 17.3% | 100% | 0.19779 | 4 | 10 | 4.1978 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 19.7143 | 21.3256 | 22.9813 | 23.324 | 0.82627 | FALSE | 25.2103 | 2019 | 2027-10-29 | 7.556% | 7.205% | 1.94% | 100% | 0.2629 | -1 | 5 | -0.7371 | 23.7455 | 19.7143 | 2027-10-29 | 15.7694 | 17.0583 | 20.1832 | 2027-10-29 | 15.48% | 17.78% | 100% | 0.19788 | 4 | 10 | 4.1979 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 16.9946 | 18.3841 | 19.8138 | 20.0658 | 0.71947 | FALSE | 25.5555 | 2020 | 2027-10-30 | 7.558% | 7.216% | 2.066% | 100% | 0.26298 | -1 | 5 | -0.73702 | 23.4271 | 16.9946 | 2027-10-30 | 13.9398 | 15.0795 | 17.8385 | 2027-10-30 | 15.47% | 18.26% | 100% | 0.19796 | 4 | 10 | 4.198 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 16.5549 | 17.9088 | 19.3039 | 19.5593 | 0.70987 | FALSE | 27.871 | 2020 | 2027-10-31 | 7.56% | 7.227% | 2.196% | 100% | 0.26306 | -1 | 5 | -0.73694 | 23.1108 | 16.5549 | 2027-10-31 | 13.5817 | 14.6925 | 17.3774 | 2027-10-31 | 15.45% | 18.76% | 100% | 0.19805 | 4 | 10 | 4.198 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 15.6262 | 16.9046 | 18.2236 | 18.46 | 0.67816 | FALSE | 26.8474 | 2020 | 2027-11-01 | 7.562% | 7.238% | 2.326% | 100% | 0.26314 | -1 | 5 | -0.73686 | 22.798 | 15.6262 | 2027-11-01 | 12.9007 | 13.9561 | 16.5033 | 2027-11-01 | 15.43% | 19.25% | 100% | 0.19812 | 4 | 10 | 4.1981 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 21.1607 | 22.8924 | 24.6814 | 25.2491 | 0.93894 | FALSE | 26.3265 | 2021 | 2027-11-02 | 7.564% | 7.248% | 2.455% | 100% | 0.26322 | -1 | 5 | -0.73678 | 22.489 | 21.1607 | 2027-11-02 | 16.1715 | 17.4949 | 20.684 | 2027-11-02 | 15.42% | 19.75% | 100% | 0.1982 | 4 | 10 | 4.1982 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 5.5698 | 6.0257 | 6.4974 | 6.4974 | 0.24458 | FALSE | 25.4175 | 2020 | 2027-11-03 | 7.567% | 7.259% | 2.585% | 100% | 0.26329 | -1 | 5 | -0.73671 | 22.1841 | 5.5698 | 2027-11-03 | 5.0808 | 5.4967 | 6.4974 | 2027-11-03 | 15.4% | 20.24% | 100% | 0.19827 | 4 | 10 | 4.1983 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 11.5168 | 12.4598 | 13.4366 | 13.5555 | 0.51652 | FALSE | 18.8823 | 2018 | 2027-11-04 | 7.569% | 7.27% | 2.713% | 100% | 0.26336 | -1 | 5 | -0.73664 | 21.8838 | 11.5168 | 2027-11-04 | 9.8911 | 10.701 | 12.6469 | 2027-11-04 | 15.39% | 20.74% | 100% | 0.19834 | 4 | 10 | 4.1983 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 20.1638 | 21.8154 | 23.5283 | 24.1499 | 0.93144 | FALSE | 24.207 | 2025 | 2027-11-05 | 7.571% | 7.28% | 2.842% | 100% | 0.26343 | -1 | 5 | -0.73657 | 21.5885 | 20.1638 | 2027-11-05 | 15.2579 | 16.5077 | 19.5056 | 2027-11-05 | 15.37% | 21.23% | 100% | 0.19841 | 4 | 10 | 4.1984 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 20.2085 | 21.8642 | 23.5837 | 24.2504 | 0.94667 | FALSE | 24.2965 | 2025 | 2027-11-06 | 7.573% | 7.291% | 2.966% | 100% | 0.26349 | -1 | 5 | -0.73651 | 21.2992 | 20.2085 | 2027-11-06 | 15.1518 | 16.3933 | 19.3668 | 2027-11-06 | 15.35% | 21.73% | 100% | 0.19847 | 4 | 10 | 4.1985 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 20.0671 | 21.7118 | 23.4219 | 24.1183 | 0.95288 | FALSE | 24.1602 | 2025 | 2027-11-07 | 7.575% | 7.301% | 3.086% | 100% | 0.26355 | -1 | 5 | -0.73645 | 21.0162 | 20.0671 | 2027-11-07 | 14.9481 | 16.1732 | 19.1033 | 2027-11-07 | 15.34% | 22.23% | 100% | 0.19854 | 4 | 10 | 4.1985 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 13.2677 | 14.3555 | 15.4879 | 15.7324 | 0.629 | FALSE | 20.4988 | 2021 | 2027-11-08 | 7.577% | 7.312% | 3.202% | 100% | 0.26361 | -1 | 5 | -0.73639 | 20.7401 | 13.2677 | 2027-11-08 | 10.9541 | 11.8522 | 13.9968 | 2027-11-08 | 15.32% | 22.73% | 100% | 0.19859 | 4 | 10 | 4.1986 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 7.8465 | 8.49 | 9.1607 | 9.197 | 0.37206 | FALSE | 19.6121 | 2020 | 2027-11-09 | 7.579% | 7.322% | 3.313% | 100% | 0.26367 | -1 | 5 | -0.73633 | 20.4712 | 7.8465 | 2027-11-09 | 6.9998 | 7.5739 | 8.9427 | 2027-11-09 | 15.31% | 23.24% | 100% | 0.19865 | 4 | 10 | 4.1987 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 17.6519 | 19.1 | 20.6114 | 21.2052 | 0.86788 | FALSE | 21.3172 | 2025 | 2027-11-10 | 7.582% | 7.333% | 3.418% | 100% | 0.26372 | -1 | 5 | -0.73628 | 20.2099 | 17.6519 | 2027-11-10 | 13.3708 | 14.4677 | 17.0792 | 2027-11-10 | 15.29% | 23.75% | 100% | 0.19871 | 4 | 10 | 4.1987 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 18.1917 | 19.6845 | 21.2446 | 21.9183 | 0.90738 | FALSE | 22.001 | 2025 | 2027-11-11 | 7.584% | 7.343% | 3.518% | 100% | 0.26378 | -1 | 5 | -0.73622 | 19.9566 | 18.1917 | 2027-11-11 | 13.5234 | 14.6332 | 17.2715 | 2027-11-11 | 15.28% | 24.27% | 100% | 0.19876 | 4 | 10 | 4.1988 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 18.0556 | 19.5377 | 21.0885 | 21.7808 | 0.91189 | FALSE | 21.8605 | 2025 | 2027-11-12 | 7.586% | 7.354% | 3.612% | 100% | 0.26383 | -1 | 5 | -0.73617 | 19.7116 | 18.0556 | 2027-11-12 | 13.3372 | 14.432 | 17.0311 | 2027-11-12 | 15.26% | 24.78% | 100% | 0.19881 | 4 | 10 | 4.1988 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 16.0193 | 17.3347 | 18.7128 | 19.2442 | 0.81463 | FALSE | 23.4719 | 2020 | 2027-11-13 | 7.588% | 7.364% | 3.699% | 100% | 0.26387 | -1 | 5 | -0.73613 | 19.475 | 16.0193 | 2027-11-13 | 12.2261 | 13.23 | 15.61 | 2027-11-13 | 15.25% | 25.3% | 100% | 0.19886 | 4 | 10 | 4.1989 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 9.247 | 10.0065 | 10.8033 | 10.9096 | 0.46684 | FALSE | 17.097 | 2020 | 2027-11-14 | 7.59% | 7.375% | 3.78% | 100% | 0.26392 | -1 | 5 | -0.73608 | 19.2464 | 9.247 | 2027-11-14 | 7.9773 | 8.6326 | 10.1838 | 2027-11-14 | 15.23% | 25.81% | 100% | 0.1989 | 4 | 10 | 4.1989 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 11.2679 | 12.1937 | 13.1662 | 13.3817 | 0.57875 | FALSE | 21.8959 | 2020 | 2027-11-15 | 7.592% | 7.386% | 3.858% | 100% | 0.26396 | -1 | 5 | -0.73604 | 19.0249 | 11.2679 | 2027-11-15 | 9.3319 | 10.0987 | 11.9114 | 2027-11-15 | 15.22% | 26.32% | 100% | 0.19895 | 4 | 10 | 4.1989 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 17.659 | 19.1104 | 20.6368 | 21.4049 | 0.93547 | FALSE | 21.4654 | 2025 | 2027-11-16 | 7.595% | 7.397% | 3.932% | 100% | 0.26401 | -1 | 5 | -0.73599 | 18.8099 | 17.659 | 2027-11-16 | 12.6667 | 13.7078 | 16.1657 | 2027-11-16 | 15.2% | 26.82% | 100% | 0.19899 | 4 | 10 | 4.199 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 11.5948 | 12.5481 | 13.552 | 13.8073 | 0.60965 | FALSE | 21.9381 | 2018 | 2027-11-17 | 7.597% | 7.408% | 4.003% | 100% | 0.26405 | -1 | 5 | -0.73595 | 18.6014 | 11.5948 | 2027-11-17 | 9.4546 | 10.2319 | 12.0647 | 2027-11-17 | 15.19% | 27.32% | 100% | 0.19903 | 4 | 10 | 4.199 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 10.9695 | 11.8716 | 12.8229 | 13.0477 | 0.58196 | FALSE | 20.8569 | 2020 | 2027-11-18 | 7.599% | 7.419% | 4.071% | 100% | 0.26409 | -1 | 5 | -0.73591 | 18.3988 | 10.9695 | 2027-11-18 | 9.0222 | 9.7642 | 11.5115 | 2027-11-18 | 15.18% | 27.82% | 100% | 0.19907 | 4 | 10 | 4.1991 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 8.0696 | 8.7334 | 9.4345 | 9.515 | 0.42863 | FALSE | 22.1578 | 2021 | 2027-11-19 | 7.601% | 7.43% | 4.135% | 100% | 0.26412 | -1 | 5 | -0.73588 | 18.2021 | 8.0696 | 2027-11-19 | 7.0259 | 7.6038 | 8.9632 | 2027-11-19 | 15.17% | 28.32% | 100% | 0.19911 | 4 | 10 | 4.1991 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 13.1973 | 14.2832 | 15.4316 | 15.8427 | 0.72069 | FALSE | 22.5324 | 2019 | 2027-11-20 | 7.603% | 7.442% | 4.197% | 100% | 0.26416 | -1 | 5 | -0.73584 | 18.0106 | 13.1973 | 2027-11-20 | 10.208 | 11.048 | 13.0214 | 2027-11-20 | 15.15% | 28.81% | 100% | 0.19914 | 4 | 10 | 4.1991 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 3.151 | 3.4104 | 3.685 | 3.685 | 0.16926 | FALSE | 21.7139 | 2019 | 2027-11-21 | 7.605% | 7.453% | 4.26% | 100% | 0.2642 | -1 | 5 | -0.7358 | 17.8234 | 3.151 | 2027-11-21 | 2.8892 | 3.127 | 3.685 | 2027-11-21 | 15.14% | 29.28% | 100% | 0.19918 | 4 | 10 | 4.1992 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 8.3498 | 9.0373 | 9.7664 | 9.8721 | 0.45777 | FALSE | 22.055 | 2020 | 2027-11-22 | 7.607% | 7.465% | 4.325% | 100% | 0.26423 | -1 | 5 | -0.73577 | 17.6403 | 8.3498 | 2027-11-22 | 7.1708 | 7.7613 | 9.1452 | 2027-11-22 | 15.13% | 29.74% | 100% | 0.19921 | 4 | 10 | 4.1992 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 12.416 | 13.4386 | 14.5246 | 14.909 | 0.69785 | FALSE | 21.4392 | 2020 | 2027-11-23 | 7.61% | 7.477% | 4.39% | 100% | 0.26426 | -1 | 5 | -0.73574 | 17.4609 | 12.416 | 2027-11-23 | 9.6192 | 10.4115 | 12.2664 | 2027-11-23 | 15.12% | 30.18% | 100% | 0.19924 | 4 | 10 | 4.1992 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 11.2255 | 12.1504 | 13.134 | 13.4329 | 0.63462 | FALSE | 20.2063 | 2020 | 2027-11-24 | 7.612% | 7.489% | 4.456% | 100% | 0.26429 | -1 | 5 | -0.73571 | 17.2849 | 11.2255 | 2027-11-24 | 8.9249 | 9.6603 | 11.3801 | 2027-11-24 | 15.11% | 30.61% | 100% | 0.19927 | 4 | 10 | 4.1993 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 4.6062 | 4.9858 | 5.3901 | 5.3901 | 0.257 | FALSE | 18.5076 | 2020 | 2027-11-25 | 7.614% | 7.502% | 4.524% | 100% | 0.26432 | -1 | 5 | -0.73568 | 17.1121 | 4.6062 | 2027-11-25 | 4.2276 | 4.576 | 5.3901 | 2027-11-25 | 15.1% | 31.03% | 100% | 0.1993 | 4 | 10 | 4.1993 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 9.8883 | 10.7035 | 11.5731 | 11.7925 | 0.5674 | FALSE | 20.3676 | 2020 | 2027-11-26 | 7.616% | 7.514% | 4.593% | 100% | 0.26435 | -1 | 5 | -0.73565 | 16.9422 | 9.8883 | 2027-11-26 | 8.0719 | 8.7374 | 10.2906 | 2027-11-26 | 15.09% | 31.43% | 100% | 0.19933 | 4 | 10 | 4.1993 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 11.7345 | 12.7022 | 13.7361 | 14.1117 | 0.68519 | FALSE | 18.7235 | 2018 | 2027-11-27 | 7.618% | 7.527% | 4.663% | 100% | 0.26438 | -1 | 5 | -0.73562 | 16.7737 | 11.7345 | 2027-11-27 | 9.0593 | 9.8063 | 11.5485 | 2027-11-27 | 15.09% | 31.82% | 100% | 0.19936 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 9.2517 | 10.0149 | 10.8315 | 11.0233 | 0.54014 | FALSE | 15.0436 | 2018 | 2027-11-28 | 7.62% | 7.54% | 4.736% | 100% | 0.2644 | -1 | 5 | -0.7356 | 16.6059 | 9.2517 | 2027-11-28 | 7.6252 | 8.2542 | 9.7197 | 2027-11-28 | 15.08% | 32.19% | 100% | 0.19939 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 10.4718 | 11.3359 | 12.262 | 12.5527 | 0.62072 | FALSE | 19.9481 | 2018 | 2027-11-29 | 7.623% | 7.553% | 4.811% | 100% | 0.26443 | -1 | 5 | -0.73557 | 16.4397 | 10.4718 | 2027-11-29 | 8.3047 | 8.99 | 10.5853 | 2027-11-29 | 15.07% | 32.56% | 100% | 0.19941 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 4.253 | 4.604 | 4.9809 | 4.9809 | 0.24853 | FALSE | 19.8419 | 2021 | 2027-11-30 | 7.625% | 7.566% | 4.888% | 100% | 0.26445 | -1 | 5 | -0.73555 | 16.2758 | 4.253 | 2027-11-30 | 3.908 | 4.2305 | 4.9809 | 2027-11-30 | 15.06% | 32.91% | 100% | 0.19943 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 3.6811 | 3.985 | 4.3118 | 4.3118 | 0.21708 | FALSE | 18.7749 | 2020 | 2027-12-01 | 7.627% | 7.58% | 4.966% | 100% | 0.26447 | -1 | 5 | -0.73553 | 16.1151 | 3.6811 | 2027-12-01 | 3.3832 | 3.6626 | 4.3118 | 2027-12-01 | 15.06% | 33.25% | 100% | 0.19946 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 5.0817 | 5.5014 | 5.9535 | 5.9614 | 0.30276 | FALSE | 8.2901 | 2021 | 2027-12-02 | 7.629% | 7.593% | 5.047% | 100% | 0.2645 | -1 | 5 | -0.7355 | 15.9586 | 5.0817 | 2027-12-02 | 4.6364 | 5.0194 | 5.9087 | 2027-12-02 | 15.05% | 33.57% | 100% | 0.19948 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 7.9826 | 8.642 | 9.3536 | 9.4962 | 0.48641 | FALSE | 13.4681 | 2021 | 2027-12-03 | 7.631% | 7.607% | 5.128% | 100% | 0.26452 | -1 | 5 | -0.73548 | 15.8071 | 7.9826 | 2027-12-03 | 6.7124 | 7.267 | 8.5541 | 2027-12-03 | 15.05% | 33.88% | 100% | 0.1995 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 13.5547 | 14.6748 | 15.8856 | 16.5834 | 0.85643 | FALSE | 16.725 | 2025 | 2027-12-04 | 7.633% | 7.621% | 5.209% | 100% | 0.26454 | -1 | 5 | -0.73546 | 15.6616 | 13.5547 | 2027-12-04 | 9.4224 | 10.2011 | 12.0072 | 2027-12-04 | 15.04% | 34.16% | 100% | 0.19952 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 15.9022 | 17.2167 | 18.64 | 19.6808 | 1.0244 | TRUE | 19.6808 | 2027 | 2027-12-05 | 7.635% | 7.636% | 5.288% | 100% | 0.26456 | -1 | 5 | -0.73544 | 15.5234 | 15.9022 | 2027-12-05 | 10.1271 | 10.9643 | 12.9049 | 2027-12-05 | 15.04% | 34.43% | 100% | 0.19954 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 11.4135 | 12.3573 | 13.381 | 13.8496 | 0.72626 | FALSE | 16.2691 | 2020 | 2027-12-06 | 7.638% | 7.65% | 5.364% | 100% | 0.26458 | -1 | 5 | -0.73542 | 15.3932 | 11.4135 | 2027-12-06 | 8.4915 | 9.1936 | 10.8204 | 2027-12-06 | 15.03% | 34.68% | 100% | 0.19956 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 14.0454 | 15.2072 | 16.4696 | 17.3024 | 0.91366 | FALSE | 17.3958 | 2025 | 2027-12-07 | 7.64% | 7.665% | 5.437% | 100% | 0.26459 | -1 | 5 | -0.73541 | 15.2719 | 14.0454 | 2027-12-07 | 9.3817 | 10.1577 | 11.9546 | 2027-12-07 | 15.03% | 34.91% | 100% | 0.19958 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 4.1936 | 4.5406 | 4.9183 | 4.9183 | 0.26139 | FALSE | 15.1975 | 2019 | 2027-12-08 | 7.642% | 7.68% | 5.506% | 100% | 0.26461 | -1 | 5 | -0.73539 | 15.1604 | 4.1936 | 2027-12-08 | 3.8598 | 4.1792 | 4.9183 | 2027-12-08 | 15.03% | 35.12% | 100% | 0.19959 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 7.995 | 8.6567 | 9.3784 | 9.554 | 0.5107 | FALSE | 9.8635 | 2025 | 2027-12-09 | 7.644% | 7.695% | 5.571% | 100% | 0.26463 | -1 | 5 | -0.73537 | 15.0596 | 7.995 | 2027-12-09 | 6.6246 | 7.1729 | 8.4412 | 2027-12-09 | 15.03% | 35.31% | 100% | 0.19961 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 11.7126 | 12.6823 | 13.7418 | 14.2967 | 0.76814 | FALSE | 16.7098 | 2019 | 2027-12-10 | 7.646% | 7.71% | 5.632% | 100% | 0.26464 | -1 | 5 | -0.73536 | 14.9702 | 11.7126 | 2027-12-10 | 8.4775 | 9.1794 | 10.8023 | 2027-12-10 | 15.02% | 35.47% | 100% | 0.19963 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 12.2694 | 13.2856 | 14.3979 | 15.0381 | 0.81165 | FALSE | 15.2269 | 2025 | 2027-12-11 | 7.648% | 7.726% | 5.688% | 100% | 0.26466 | -1 | 5 | -0.73534 | 14.8908 | 12.2694 | 2027-12-11 | 8.6568 | 9.3737 | 11.0308 | 2027-12-11 | 15.02% | 35.6% | 100% | 0.19964 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 4.2613 | 4.6143 | 5.0015 | 5.0015 | 0.27104 | FALSE | 18.1809 | 2021 | 2027-12-12 | 7.65% | 7.741% | 5.74% | 100% | 0.26467 | -1 | 5 | -0.73533 | 14.8193 | 4.2613 | 2027-12-12 | 3.9251 | 4.2502 | 5.0015 | 2027-12-12 | 15.02% | 35.71% | 100% | 0.19966 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 5.1297 | 5.5548 | 6.0219 | 6.0457 | 0.32881 | FALSE | 18.5045 | 2021 | 2027-12-13 | 7.653% | 7.757% | 5.787% | 100% | 0.26469 | -1 | 5 | -0.73531 | 14.7561 | 5.1297 | 2027-12-13 | 4.6288 | 5.0124 | 5.8984 | 2027-12-13 | 15.02% | 35.81% | 100% | 0.19967 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 12.078 | 13.0792 | 14.1815 | 14.8254 | 0.8088 | FALSE | 18.4731 | 2021 | 2027-12-14 | 7.655% | 7.773% | 5.829% | 100% | 0.2647 | -1 | 5 | -0.7353 | 14.7012 | 12.078 | 2027-12-14 | 8.5225 | 9.2289 | 10.8601 | 2027-12-14 | 15.02% | 35.9% | 100% | 0.19968 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 5.9215 | 6.4125 | 6.9541 | 7.0153 | 0.38371 | FALSE | 17.8739 | 2021 | 2027-12-15 | 7.657% | 7.789% | 5.865% | 100% | 0.26472 | -1 | 5 | -0.73528 | 14.6548 | 5.9215 | 2027-12-15 | 5.2108 | 5.6428 | 6.6402 | 2027-12-15 | 15.02% | 35.96% | 100% | 0.1997 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 5.2282 | 5.6618 | 6.1412 | 6.1711 | 0.33824 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2027-12-16 | 7.659% | 7.805% | 5.896% | 100% | 0.26473 | -1 | 5 | -0.73527 | 14.6169 | 5.2282 | 2027-12-16 | 4.6988 | 5.0886 | 5.988 | 2027-12-16 | 15.02% | 36.02% | 100% | 0.19971 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 3.2399 | 3.5087 | 3.8064 | 3.8064 | 0.20895 | FALSE | 18.0224 | 2021 | 2027-12-17 | 7.661% | 7.821% | 5.921% | 100% | 0.26474 | -1 | 5 | -0.73526 | 14.5877 | 3.2399 | 2027-12-17 | 2.9868 | 3.2346 | 3.8064 | 2027-12-17 | 15.02% | 36.05% | 100% | 0.19972 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 12.612 | 13.6587 | 14.8203 | 15.5674 | 0.85541 | FALSE | 18.4128 | 2021 | 2027-12-18 | 7.663% | 7.838% | 5.938% | 100% | 0.26475 | -1 | 5 | -0.73525 | 14.5674 | 12.612 | 2027-12-18 | 8.6536 | 9.3717 | 11.0284 | 2027-12-18 | 15.02% | 36.07% | 100% | 0.19973 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 12.3676 | 13.3944 | 14.5361 | 15.2485 | 0.83827 | FALSE | 17.9571 | 2021 | 2027-12-19 | 7.665% | 7.854% | 5.95% | 100% | 0.26476 | -1 | 5 | -0.73524 | 14.556 | 12.3676 | 2027-12-19 | 8.5745 | 9.2864 | 10.9281 | 2027-12-19 | 15.02% | 36.08% | 100% | 0.19974 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 3.9304 | 4.2568 | 4.6205 | 4.6205 | 0.25398 | FALSE | 18.8022 | 2021 | 2027-12-20 | 7.668% | 7.871% | 5.956% | 100% | 0.26477 | -1 | 5 | -0.73523 | 14.5535 | 3.9304 | 2027-12-20 | 3.6252 | 3.9263 | 4.6205 | 2027-12-20 | 15.02% | 36.08% | 100% | 0.19976 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 14.3281 | 15.5183 | 16.8471 | 17.8882 | 0.98266 | FALSE | 17.9099 | 2025 | 2027-12-21 | 7.67% | 7.887% | 5.956% | 100% | 0.26478 | -1 | 5 | -0.73522 | 14.56 | 14.3281 | 2027-12-21 | 9.0894 | 9.8445 | 11.5852 | 2027-12-21 | 15.03% | 36.06% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 12.7083 | 13.7643 | 14.9456 | 15.7092 | 0.86191 | FALSE | 17.7584 | 2021 | 2027-12-22 | 7.672% | 7.904% | 5.95% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 14.5756 | 12.7083 | 2027-12-22 | 8.6975 | 9.4203 | 11.0863 | 2027-12-22 | 15.03% | 36.02% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 13.3144 | 14.4211 | 15.6616 | 16.5192 | 0.90473 | FALSE | 16.6293 | 2025 | 2027-12-23 | 7.674% | 7.921% | 5.938% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 14.6005 | 13.3144 | 2027-12-23 | 8.8842 | 9.6227 | 11.3248 | 2027-12-23 | 15.03% | 35.97% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 15.1587 | 16.4191 | 17.8347 | 18.9572 | 1.0358 | TRUE | 18.9572 | 2027 | 2027-12-24 | 7.676% | 7.938% | 5.921% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 14.6347 | 15.1587 | 2027-12-24 | 9.5314 | 10.3238 | 12.1503 | 2027-12-24 | 15.03% | 35.91% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 8.568 | 9.2806 | 10.0827 | 10.3296 | 0.56274 | FALSE | 13.9071 | 2018 | 2027-12-25 | 7.678% | 7.955% | 5.897% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 14.6785 | 8.568 | 2027-12-25 | 6.9261 | 7.5021 | 8.8296 | 2027-12-25 | 15.03% | 35.83% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 13.323 | 14.4314 | 15.6814 | 16.5182 | 0.8967 | FALSE | 17.5832 | 2018 | 2027-12-26 | 7.681% | 7.971% | 5.868% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 14.7323 | 13.323 | 2027-12-26 | 8.9595 | 9.7049 | 11.4225 | 2027-12-26 | 15.04% | 35.73% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 6.3464 | 6.8745 | 7.4714 | 7.5525 | 0.4083 | FALSE | 17.8195 | 2018 | 2027-12-27 | 7.683% | 7.988% | 5.832% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 14.7958 | 6.3464 | 2027-12-27 | 5.535 | 5.9956 | 7.057 | 2027-12-27 | 15.04% | 35.62% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 14.1182 | 15.2935 | 16.6244 | 17.568 | 0.94533 | FALSE | 17.6331 | 2025 | 2027-12-28 | 7.685% | 8.005% | 5.789% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 14.8688 | 14.1182 | 2027-12-28 | 9.2403 | 10.0096 | 11.7818 | 2027-12-28 | 15.04% | 35.5% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 9.484 | 10.2738 | 11.1699 | 11.4848 | 0.61478 | FALSE | 19.0428 | 2019 | 2027-12-29 | 7.687% | 8.022% | 5.741% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 14.9509 | 9.484 | 2027-12-29 | 7.486 | 8.1094 | 9.5455 | 2027-12-29 | 15.05% | 35.35% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 12.0498 | 13.0535 | 14.1947 | 14.7972 | 0.78758 | FALSE | 18.1539 | 2019 | 2027-12-30 | 7.689% | 8.04% | 5.688% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 15.0421 | 12.0498 | 2027-12-30 | 8.6804 | 9.4035 | 11.0692 | 2027-12-30 | 15.05% | 35.2% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 9.4029 | 10.1864 | 11.079 | 11.3726 | 0.60156 | FALSE | 18.3044 | 2021 | 2027-12-31 | 7.691% | 8.057% | 5.63% | 100% | 0.26479 | -1 | 5 | -0.73521 | 15.1419 | 9.4029 | 2027-12-31 | 7.4856 | 8.1093 | 9.546 | 2027-12-31 | 15.05% | 35.03% | 100% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 13.0623 | 2020 | [9 empty] | 15.0656 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.82977 | 0.89388 | 0.91852 | 0.91852 | 0.014712 |  | 8.2901 | 2018 | min.: | 6.906% | 2.555% | 0.007788% | 100% | 0.0059095 | -2 | 4 | -1.4352 | 14.5535 |  | min.: | 0.73286 | 0.78948 | 0.91852 | min.: | 13.96% | 0.1226% | 100% | 0.0037742 | 3 | 9 | 3.4998
moy.: | 27.4566 | 29.6157 | 31.9542 | 32.0952 | 0.71417 |  | 40.8881 | 2021.3743 | moy.: | 7.299% | 8.237% | 1.276% | 100% | 0.4306 | -1.474 | 4.526 | -1.0434 | 37.236 |  | moy.: | 24.0894 | 25.9824 | 30.7803 | moy.: | 15.65% | 10.78% | 100% | 0.39298 | 3.4986 | 9.4986 | 3.8916
max.: | 59.0137 | 63.6102 | 66.5744 | 66.5799 | 1.0367 |  | 66.5799 | 2027 | max.: | 7.691% | 13.94% | 5.956% | 100% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.73521 | 58.1723 |  | max.: | 52.1757 | 56.2789 | 66.4875 | max.: | 16.77% | 36.08% | 100% | 0.99791 | 4 | 10 | 4.1998
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile