## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2022-12-31 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.85% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 17%
| Installation toiture: | 2018-08-01 |  |  |  |  | Azimut(s) G & D: | 76 |  |  |  |  | Nature masque végétal: | 70% | persistant
| Mise en service: | 2018-09-11 |  |  |  |  | Rampant: | 30%
| Puissance crête (kW): | 9
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Crêche d'Escalquens (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 2 | 7
Moyenne: | 9521.9001 | 680.6778 | 3.9757 | 684.6535 | 10206.5536 | 10634.7518 | 520.4341 | 2.9593 | 8997.4413 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2018 | 1379.785 | 24.42 | 0.2916 | 24.7116 | 1404.4966 | 1407.6723 | 0 | 0 | 1379.785 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 10874.366 | 601.1382 | 1.6174 | 602.7557 | 11477.1217 | 11564.8287 | 0 | 0 | 10874.366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10305.741 | 1052.3354 | 2.7815 | 1055.1169 | 11360.8579 | 11545.4445 | 0 | 0 | 10305.741 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 10305.598 | 618.6689 | 4.2146 | 622.8835 | 10928.4815 | 11201.7842 | 715.4783 | -0.29237 | 9590.6946 | 2021-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | 714.8351 | 0 | -0.29237
2022 | 10399.45 | 983.3566 | 5.7501 | 989.1067 | 11388.5567 | 11768.7228 | 691.5236 | -0.38479 | 9703.5386 |  |  | 786.3622 | -0.29237 | 71.5271 | 620.1146 | 0 | -0.38262
2023 | 10676.7635 | 602.096 | 7.7405 | 609.8365 | 11286.6 | 11767.8577 | 867.0225 | -0.62841 | 9809.9748 | 2023-04-30 |  | 1533.9628 | -0.67499 | 127.486 | 739.2334 | 0 | -0.62841
2024 | 10298.3457 | 895.7959 | 9.4094 | 905.2052 | 11203.551 | 11780.6825 | 680.2175 | -0.62159 | 9618.0244 |  |  | 739.2334 | -1.3034 | 0 | 680.2175 | 0 | -0.62159
2025 | 10515.2961 | 579.1326 | 3.6846 | 582.8173 | 11098.1134 | 11769.6082 | 817.618 | 7.2979 | 9689.2197 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 1544.4377 | -2.0761 | 124.9868 | 692.3617 | -0.15115 | 7.5712
2026 | 10124.0939 | 880.4182 | 1.5038 | 881.922 | 11006.0159 | 11770.7574 | 635.7354 | 11.4127 | 9474.9189 |  |  | 692.3617 | 7.5712 | 0 | 635.7354 | 0 | 11.4127
2027 | 10339.5617 | 569.4162 | 2.7634 | 572.1796 | 10911.7413 | 11770.1593 | 796.7455 | 12.8096 | 9528.15 | 2027-04-30 |  | 1444.8977 | 18.9839 | 116.8005 | 679.6639 | 0 | 12.8096
Cumul 22 | 43.2649 | 3.2799 | 0.014655 | 3.2946 | 46.5595 | 47.4885 | 1.407 | -0.00067716 | 41.8541 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
23 hors net | 9911.6977 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 2 | 7 | 2 | 693.831 | 7%
Moyenne: | 4.064% | 7.322% | 0.07485% | 3.871% | 6.442% | 0.03587% | 5.136% | 0.02517% | 9.698% |  |  | 1 | 693.831 | 7%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 693.831 | 7%
2018 | 0.3531% | 2.61% | 0.01373% | 0.2257% | 1.766% | 0.02072% | 0% | 0% | 1.981% |  | 0% | 3 | 719.9179 | 7.263%
2019 | 1.196% | 7.358% | 0.03191% | 0.7634% | 5.486% | 0.01399% | 0% | 0% | 5.97% |  | 0% | 4 | 703.6413 | 7.099%
2020 | 2.032% | 10.54% | 0.05457% | 1.622% | 10.05% | 0.0241% | 0% | 0% | 10.74% |  | 0% |  | moyennes annuelles
2021 | 2.863% | 6.241% | 0.07722% | 2.498% | 5.857% | 0.03764% | 7.279% | -0.002611% | 8% | 2021-04-20 | 9.527%
2022 | 3.684% | 10.21% | 0.1152% | 3.333% | 9.151% | 0.04889% | 6.894% | -0.003271% | 11.63% |  | 0%
2023 | 4.499% | 5.618% | 0.1531% | 4.26% | 5.409% | 0.06582% | 8.477% | -0.005344% | 9.272% | 2023-04-30 | 9.457%
2024 | 5.307% | 9.704% | 0.2055% | 5.144% | 8.273% | 0.07994% | 6.726% | -0.005281% | 12.58% |  | 0%
2025 | 6.11% | 5.618% | 0.01304% | 6.049% | 5.193% | 0.03132% | 7.957% | 0.06208% | 10.66% | 2025-04-30 | 9.014%
2026 | 6.904% | 9.704% | 0.03077% | 6.947% | 8.131% | 0.01278% | 6.274% | 0.09709% | 13.99% |  | 0%
2027 | 7.691% | 5.618% | 0.05343% | 7.865% | 5.106% | 0.02348% | 7.752% | 0.109% | 12.15% | 2027-04-30 | 9.006%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 2.1054 | 2.9541 | 4.1076 | 5.2586 | 6.0678 | 6.1187 | 5.8764 | 5.3136 | 4.3778 | 3.2149 | 2.2503 | 1.8138 | 4.1816
Moy: | 2.2301 | 3.1283 | 4.3507 | 5.5781 | 6.3897 | 6.5073 | 6.2495 | 5.6463 | 4.6437 | 3.4042 | 2.3798 | 1.9185 | 4.3891
Max: | 2.4286 | 3.4022 | 4.7219 | 6.0145 | 6.6815 | 7.1105 | 6.8652 | 6.2163 | 5.11 | 3.7418 | 2.6093 | 2.0966 | 4.8214
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2018 | [5 empty] | 7.1105 | 6.8652 | 6.2163 | 5.11 | 3.7418 | 2.6093 | 2.0966 | 4.8214
2019 | 2.4286 | 3.4022 | 4.7219 | 6.0145 | 6.6338 | 6.69 | 6.4237 | 5.8056 | 4.7804 | 3.5077 | 2.4527 | 1.9755 | 4.5697
2020 | 2.292 | 3.2347 | 4.5135 | 5.7289 | 6.2982 | 6.3414 | 6.0851 | 5.4934 | 4.5101 | 3.3056 | 2.316 | 1.8884 | 4.3339
2021 | 2.195 | 3.081 | 4.2876 | 5.699 | 6.6815 | 6.7295 | 6.4518 | 5.8205 | 4.7822 | 3.5013 | 2.4442 | 1.9661 | 4.47
2022 | 2.2774 | 3.1885 | 4.4297 | 5.6481 | 6.2318 | 6.2844 | 6.0364 | 5.4584 | 4.4943 | 3.2993 | 2.3108 | 1.8642 | 4.2936
2023 | 2.1641 | 3.0349 | 4.2233 | 5.4116 | 6.5842 | 6.6361 | 6.3663 | 5.746 | 4.7205 | 3.4564 | 2.4146 | 1.9438 | 4.3918
2024 | 2.2528 | 3.1543 | 4.3846 | 5.5918 | 6.1708 | 6.2225 | 5.976 | 5.4016 | 4.4435 | 3.2595 | 2.2829 | 1.8416 | 4.2485
2025 | 2.1373 | 2.9958 | 4.1704 | 5.3491 | 6.4741 | 6.5252 | 6.26 | 5.6518 | 4.6495 | 3.4081 | 2.3795 | 1.9138 | 4.3262
2026 | 2.2184 | 3.1093 | 4.3175 | 5.5013 | 6.0678 | 6.1187 | 5.8764 | 5.3136 | 4.3778 | 3.2149 | 2.2503 | 1.8138 | 4.1816
2027 | 2.1054 | 2.9541 | 4.1076 | 5.2586 | 6.3648 | 6.415 | 6.1542 | 5.5558 | 4.5685 | 3.3473 | 2.3375 | 1.8808 | 4.2541
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Crêche d'Escalquens | Crêche d'Escalquens | [5 empty] | Date de relevé: | 2022-01-21 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
[21 empty] | Comparaison H | PV | 3.68 | rive | 3.17
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 30% | 16.6992 |  | Gauche/Centre/ Droit: | G | [8 empty] | décaler Hobs2 | -0.60752 |  | Décaler Hobs1 | 2.7519
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE | [8 empty] | normale | [6 empty] | Arbre 4 | 2 | 8.2817 | Arbre 4 | 1 | 4.8704 | 3.4113
Champ PV Total: | 2 | 15 | 30 | 0.3 | 9 |  | Azimut Gauche: | 76 |  |  | Azimut Dr.: | 76 | 76 | 73.3008 | [6 empty] | Rive 1 | 2 | 3.7775 | Rive 1 | 1 | 0.41806 | 3.3595
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064 | [18 empty] | Faîtage 1 | 2 | 5.5953 | Faîtage 1 | 1 | 1.9683 | 3.627
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail |  |  | Faîtage 2 | 2 | 5.5644 | Faîtage 2 | 1 | 1.9027 | 3.6617
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 2.47 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = Porte fenêtre sous PV Ouest
Poteaux But Nord ouest | 0.85 | -5.36 | 0.33808 | -2.1319 | 0.1761 | -1.1103 | 109.9996 | 0.20715 |  |  | Poteaux But Nord ouest | 3198.05 | 398.94 | 171.13 |  |  | Grillage angle Est Terrain foot | 3304.07 | 369.62 | 169.69 | H observ1: | 2.54 | m | 2022-01-21 Escalqu crech loin.jpg |  |  |  |  | 1
Panneau priorité angle Sud | 10.08 | -10.76 | 1.4027 | -1.4973 | 3.152 | -3.3641 | 25.4719 | 0.31267 |  |  | Panneau priorité angle Sud | 3161.76 | 366.24 | 172.97 |  |  | Petite arbre Sud près Arbre 1 | 3177.29 | 346.05 | 173.5 | H observ2: | 2.89 | m | 2022-01-21 Escalqu crech Nord.jpg |  |  |  |  | 2
Porte fenêtre sous PV Ouest | 0.71 | -3.28 | 0.38258 | -1.7674 | 0.47544 | -2.1954 | 46.1047 | 0.66937 |  |  | Porte fenêtre sous PV Ouest | 3162.43 | 419.85 | 171.5 |  |  | Cloture parking angle Ouest | 3121.94 | 397.8 | 173 | H observ3: | 3 | m | 2022-01-21 Escalqu crech face PV.jpg |  |  |  |  | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 3.6858 | n° zone: | 1
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV G.: | 3 | 1.28 | 3166.6783 | 407.8658 |  |  |  |  | 0.85679 | 45.8567 | 3.6858 |  | Centre du champ PV G.:
Centre du champ PV C.: | 3 | 1.26 | 3165.525 | 412.7975 |  |  |  |  | 0.84341 | 46.0931 | 3.6786 |  | Centre du champ PV C.:
Centre du champ PV D.: | 3 | 1.22 | 3164.3717 | 417.7292 |  |  |  |  | 0.81663 | 46.8788 | 3.6682 |  | Centre du champ PV D.:
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Toiture D | [5 empty] | 90 | -194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
Arrière PV | [5 empty] | 68.5028 | -104 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Arbre 0 | 1 | 30 | 3241 | 303.66 |  | 18.5582 | -35.4972 | 3.9294 | 6.2146 | 91.2609 | 12.4776 | 127.9944 | Arbre 0
Arbre 1 | 1 | 22.58 | 3187.68 | 338.91 |  | 17.7444 | -16.939 | 6.8844 | 4.6775 | 120.3733 | 12.3889 | 72.0831 | Arbre 1
Arbre 2 | 1 | 17.71 | 3165.78 | 343.96 |  | 12.1599 | 0.80536 | 7.0221 | 3.6687 | 140.6505 | 11.5582 | 63.9121 | Arbre 2
Arbre 3 | 1 | 16.44 | 3156.54 | 363.83 | D | 7.501 | 12.9652 | 9.5967 | 3.4056 | 147.6436 | 11.3261 | 45.1878 | Arbre 3
Arbre 4 | 1 | 9.45 | 3155.61 | 376.91 |  | 22.8409 | 19.6746 | 6.825 | 1.9576 | 148.6389 | 7.6204 | 32.8751 | Arbre 4
Arbre 5 | 1 | 7.94 | 3144.72 | 384.57 |  | 17.6583 | 43.3071 | 6.1509 | 1.6448 | 160.0498 | 7.1358 | 32.0135 | Arbre 5
Arbre 7 | 1 | 21.91 | 3110.93 | 376.92 | D | 7.501 | 60.9654 | 12.5525 | 4.5387 | 193.2779 | 17.8827 | 63.7614 | Arbre 7
Arbre 6 | 1 | 10.72 | 3126.01 | 385.66 |  | 9.4216 | 61.3645 | 7.1188 | 2.2207 | 178.781 | 9.4727 | 46.3359 | Arbre 6
Arbre 8 | 1 | 15.56 | 3110.64 | 395.84 | D | 7.501 | 77.888 | 9.7488 | 3.2233 | 195.199 | 13.5329 | 57.3142 | Arbre 8
Arbre 9 | 1 | 14.15 | 3120.72 | 402.44 |  | 12.9419 | 83.2668 | 10.278 | 2.9312 | 186.2643 | 12.0775 | 46.2775 | Arbre 9
Arbre 10 | 1 | 9.92 | 3119.53 | 414.77 |  | 12.8944 | 98.3309 | 6.7869 | 2.055 | 189.983 | 9.3568 | 47.6512 | Arbre 10
Arbre 11 | 1 | 9.56 | 3092.9 | 436.52 |  | 21.3336 | 111.2253 | 4.7047 | 1.9804 | 221.5138 | 10.1995 | 79.1474 | Arbre 11
Arbre 12 | 2 | 12.4 | 3105.73 | 463.83 |  | 33.4411 | 132.5589 | 5.8955 | 3.8772 | 137.815 | 12.2301 | 82.7447 | Arbre 12
Toiture D | [5 empty] | 90 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
Arrière PV | [6 empty] | 256 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 256 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 256 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 256 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 256 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 256 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 256 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 256 | 16.6992 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-01-21 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Crêche d'Escalquens | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 1 | [11 empty] | Crêche d'Escalquens | 76 | Elevation vue du champ PV zone: 1 | [9 empty] | 30% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Référence pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 1 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | -194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8496 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -194 | 1 | -194 | 1 | -194 | 1 | -194 | 1 | -194 | 1 | -194 | 1 | -194 | 1
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -104 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 11.4247 | 7.501 | FALSE | 68.5028 | 0 | 22.98 | 7.501 | 16.6992 | 2 | -104 | 16.6992 | -104 | 16.6992 | -104 | 16.6992 | -104 | 16.6992 | -104 | 16.6992 | 256 | 1 | -104 | 16.6992
Arbre 0 | 100% | 7.4776 | 8.4776 | 9.4776 | 10.4776 | 11.4776 | 12.4776 | 13.4776 | 14.4776 | 15.4776 | 16.4776 | 17.4776 | 127.9944 | Arbre 0 | -35.4972 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.8195 | 5.2637 | 5.7072 | 6.1501 | 8.4568 | 7.501 | FALSE | 18.5582 | 0 | 23.38 | 7.52 | 4.7499 | 2 | -104 | 16.6992 | -14 | 1 | -14 | 1 | -14 | 1 | -14 | 1 |  |  | -14 | 1
Arbre 1 | 100% | 7.3889 | 8.3889 | 9.3889 | 10.3889 | 11.3889 | 12.3889 | 13.3889 | 14.3889 | 15.3889 | 16.3889 | 17.3889 | 72.0831 | Arbre 1 | -16.939 | 2.9409 | 3.733 | 4.5237 | 5.3127 | 6.0997 | 6.8844 | 7.6665 | 8.4457 | 9.2218 | 9.9945 | 10.7636 | 11.0755 | 7.501 | FALSE | 17.7444 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1.5127 | 2 | -104 | 16.6992 | 5.3222 | -3.0976 | 5.3222 | -3.0976 | -1.0494 | -2.0227 | -4.1816 | -1.4745 |  |  | 5.3222 | -3.0976
Arbre 2 | 100% | 6.5582 | 7.5582 | 8.5582 | 9.5582 | 10.5582 | 11.5582 | 12.5582 | 13.5582 | 14.5582 | 15.5582 | 16.5582 | 63.9121 | Arbre 2 | 0.80536 | 2.5733 | 3.4673 | 4.3596 | 5.2498 | 6.1374 | 7.0221 | 7.9034 | 8.781 | 9.6545 | 10.5234 | 11.3875 | 13.5076 | 7.501 | FALSE | 12.1599 | 0 | 25.31 | 7.73 | -2.1397 | 3 | -14 | 1 | 54.6126 | 8.3044 | 54.6126 | 8.3044 | 31.1825 | 6.3241 | 18.2469 | 4.7609 |  |  | 54.6126 | 8.3044
Arbre 3 | 100% | 6.3261 | 7.3261 | 8.3261 | 9.3261 | 10.3261 | 11.3261 | 12.3261 | 13.3261 | 14.3261 | 15.3261 | 16.3261 | 45.1878 | Arbre 3 | 12.9652 | 3.344 | 4.6058 | 5.8631 | 7.1148 | 8.3597 | 9.5967 | 10.8248 | 12.0429 | 13.25 | 14.4452 | 15.6278 | 15.4161 | 7.501 | FALSE | 6.7094 | 0 | 26.83 | 7.9 | -1.3295 | 4 | 5.3222 | -3.0976 | 63.5928 | 5.1535 | 63.5928 | 5.1535 | 45.6519 | 4.5578 | 32.5572 | 3.8475 |  |  | 63.5928 | 5.1535
Arbre 4 | 100% | 2.6204 | 3.6204 | 4.6204 | 5.6204 | 6.6204 | 7.6204 | 8.6204 | 9.6204 | 10.6204 | 11.6204 | 12.6204 | 32.8751 | Arbre 4 | 20.4662 | 0.2225 | 0.2225 | 1.6285 | 3.3679 | 5.1011 | 6.825 | 8.5365 | 10.2329 | 11.9113 | 13.5692 | 15.2043 | 14.9952 | 7.501 | FALSE | 23.6325 | 0.7916 | 28.54 | 8.12 | 0.2225 | 4 | 5.3222 | -3.0976 | 82.8975 | -1.2101 | 82.8975 | -1.2101 | 67.9935 | -1.1812 | 54.1841 | -1.075 |  |  | 82.8975 | -1.2101
Arbre 5 | 100% | 2.1358 | 3.1358 | 4.1358 | 5.1358 | 6.1358 | 7.1358 | 8.1358 | 9.1358 | 10.1358 | 11.1358 | 12.1358 | 32.0135 | Arbre 5 | 43.3071 | 5.6892 | 5.6892 | 5.6892 | 5.6892 | 5.6892 | 6.1509 | 7.9137 | 9.6615 | 11.3913 | 13.1004 | 14.7861 | 15.7709 | 7.501 | FALSE | 17.6583 | 0 | 30.6 | 8.37 | 5.6892 | 4 | 5.3222 | -3.0976 | 166 | 1 | 166 | 1 | 166 | 1 | 166 | 1 |  |  | 166 | 1
Arbre 7 | 100% | 12.8827 | 13.8827 | 14.8827 | 15.8827 | 16.8827 | 17.8827 | 18.8827 | 19.8827 | 20.8827 | 21.8827 | 22.8827 | 63.7614 | Arbre 7 | 60.9654 | 8.2077 | 9.086 | 9.9599 | 10.8293 | 11.6936 | 12.5525 | 13.4058 | 14.253 | 15.0939 | 15.9282 | 16.7557 | 14.9303 | 7.501 | FALSE | 0.39906 | 0 | 32.76 | 8.66 | 6.0754 | 5 | 54.6126 | 8.3044 | 256 | 16.6992 | 256 | 16.6992 | 256 | 16.6992 | 256 | 16.6992 |  |  | 256 | 16.6992
Arbre 6 | 100% | 4.4727 | 5.4727 | 6.4727 | 7.4727 | 8.4727 | 9.4727 | 10.4727 | 11.4727 | 12.4727 | 13.4727 | 14.4727 | 46.3359 | Arbre 6 | 68.4664 | 5.9354 | 5.9354 | 5.9354 | 5.9354 | 5.9354 | 7.1188 | 8.333 | 9.5396 | 10.7378 | 11.9265 | 13.1049 | 13.814 | 7.501 | FALSE | 16.5236 | 7.1019 | 35.27 | 9 | 5.9354 | 5 | 54.6126 | 8.3044 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 8 | 100% | 8.5329 | 9.5329 | 10.5329 | 11.5329 | 12.5329 | 13.5329 | 14.5329 | 15.5329 | 16.5329 | 17.5329 | 18.5329 | 57.3142 | Arbre 8 | 77.888 | 4.8341 | 5.8251 | 6.8126 | 7.7961 | 8.775 | 9.7488 | 10.7169 | 11.6788 | 12.6342 | 13.5824 | 14.5231 | 15.3312 | 7.501 | FALSE | 5.3788 | 0 | 37.65 | 9.35 | 0.44125 | 6 | 63.5928 | 5.1535 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 7.0775 | 8.0775 | 9.0775 | 10.0775 | 11.0775 | 12.0775 | 13.0775 | 14.0775 | 15.0775 | 16.0775 | 17.0775 | 46.2775 | Arbre 9 | 85.389 | 4.1917 | 5.421 | 6.6454 | 7.8637 | 9.0749 | 10.278 | 11.4719 | 12.6559 | 13.829 | 14.9903 | 16.1392 | 14.3809 | 7.501 | FALSE | 15.0641 | 2.1222 | 40.52 | 9.79 | -1.2002 | 7 | 82.8975 | -1.2101 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 10 | 100% | 4.3568 | 5.3568 | 6.3568 | 7.3568 | 8.3568 | 9.3568 | 10.3568 | 11.3568 | 12.3568 | 13.3568 | 14.3568 | 47.6512 | Arbre 10 | 98.3309 | 0.80676 | 2.0084 | 3.2083 | 4.4053 | 5.5985 | 6.7869 | 7.9694 | 9.1452 | 10.3132 | 11.4726 | 12.6226 | 10.4497 | 7.501 | FALSE | 12.8944 | 0 | 42.91 | 10.23 | -0.79962 | 7 | 82.8975 | -1.2101 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 11 | 100% | 5.1995 | 6.1995 | 7.1995 | 8.1995 | 9.1995 | 10.1995 | 11.1995 | 12.1995 | 13.1995 | 14.1995 | 15.1995 | 79.1474 | Arbre 11 | 111.2253 | 1.0956 | 1.8191 | 2.5419 | 3.264 | 3.985 | 4.7047 | 5.423 | 6.1396 | 6.8542 | 7.5667 | 8.2768 | 8.7865 | 7.501 | FALSE | 21.3336 | 0 | 46.04 | 10.76 | -0.4567 | 7 | 82.8975 | -1.2101 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 12 | 100% | 7.2301 | 8.2301 | 9.2301 | 10.2301 | 11.2301 | 12.2301 | 13.2301 | 14.2301 | 15.2301 | 16.2301 | 17.2301 | 82.7447 | Arbre 12 | 132.5589 | 2.4527 | 3.1435 | 3.8334 | 4.5221 | 5.2096 | 5.8955 | 6.5798 | 7.2622 | 7.9425 | 8.6205 | 9.2962 | 5.1481 | 7.501 | FALSE | 33.4411 | 0 | 48.37 | 11.28 | 0.11065 | 7 | 82.8975 | -1.2101 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | 166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8496 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 8 | 166 | 1 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 256 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 16.6992 | 9 | 256 | 16.6992 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 256 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 16.6992 | 9 | 256 | 16.6992 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 256 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 16.6992 | 9 | 256 | 16.6992 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 256 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 16.6992 | 9 | 256 | 16.6992 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 256 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 16.6992 | 9 | 256 | 16.6992 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 256 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 16.6992 | 9 | 256 | 16.6992 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 256 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 16.6992 | 9 | 256 | 16.6992 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 256 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 8.3496 | 7.501 | TRUE | -256 | 0 | 67.87 | 18.4 | 16.6992 | 9 | 256 | 16.6992 | 257 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Crêche d'Escalquens | zone 1 | Toiture D | Arrière PV | Arbre 0 | Arbre 1 | Arbre 2 | Arbre 3 | Arbre 4 | Arbre 5 | Arbre 7 | Arbre 6 | Arbre 8 | Arbre 9 | Arbre 10 | Arbre 11 | Arbre 12 | Toiture D | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
76 | Azi.S / PV | -194 | -104 | -35.4972 | -16.939 | 0.80536 | 12.9652 | 20.4662 | 43.3071 | 60.9654 | 68.4664 | 77.888 | 85.389 | 98.3309 | 111.2253 | 132.5589 | 166 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
Elevation vue du champ PV zone: 1 | -5 | 1 | 16.6992 | 4.7499 | 2.9409 | 2.5733 | 3.344 | 0.2225 | 5.6892 | 8.2077 | 5.9354 | 4.8341 | 4.1917 | 0.80676 | 1.0956 | 2.4527 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -4 | 1 | 16.6992 | 4.7499 | 3.733 | 3.4673 | 4.6058 | 0.2225 | 5.6892 | 9.086 | 5.9354 | 5.8251 | 5.421 | 2.0084 | 1.8191 | 3.1435 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -3 | 1 | 16.6992 | 4.7499 | 4.5237 | 4.3596 | 5.8631 | 1.6285 | 5.6892 | 9.9599 | 5.9354 | 6.8126 | 6.6454 | 3.2083 | 2.5419 | 3.8334 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -2 | 1 | 16.6992 | 4.7499 | 5.3127 | 5.2498 | 7.1148 | 3.3679 | 5.6892 | 10.8293 | 5.9354 | 7.7961 | 7.8637 | 4.4053 | 3.264 | 4.5221 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -1 | 1 | 16.6992 | 4.7499 | 6.0997 | 6.1374 | 8.3597 | 5.1011 | 5.6892 | 11.6936 | 5.9354 | 8.775 | 9.0749 | 5.5985 | 3.985 | 5.2096 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 0 | 1 | 16.6992 | 4.7499 | 6.8844 | 7.0221 | 9.5967 | 6.825 | 6.1509 | 12.5525 | 7.1188 | 9.7488 | 10.278 | 6.7869 | 4.7047 | 5.8955 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 1 | 1 | 16.6992 | 4.7499 | 7.6665 | 7.9034 | 10.8248 | 8.5365 | 7.9137 | 13.4058 | 8.333 | 10.7169 | 11.4719 | 7.9694 | 5.423 | 6.5798 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 2 | 1 | 16.6992 | 4.8195 | 8.4457 | 8.781 | 12.0429 | 10.2329 | 9.6615 | 14.253 | 9.5396 | 11.6788 | 12.6559 | 9.1452 | 6.1396 | 7.2622 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 3 | 1 | 16.6992 | 5.2637 | 9.2218 | 9.6545 | 13.25 | 11.9113 | 11.3913 | 15.0939 | 10.7378 | 12.6342 | 13.829 | 10.3132 | 6.8542 | 7.9425 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 4 | 1 | 16.6992 | 5.7072 | 9.9945 | 10.5234 | 14.4452 | 13.5692 | 13.1004 | 15.9282 | 11.9265 | 13.5824 | 14.9903 | 11.4726 | 7.5667 | 8.6205 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
30% | 5 | 1 | 16.6992 | 6.1501 | 10.7636 | 11.3875 | 15.6278 | 15.2043 | 14.7861 | 16.7557 | 13.1049 | 14.5231 | 16.1392 | 12.6226 | 8.2768 | 9.2962 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
Configu. Masque zone 1 |  |  |  | Arbre 4: Configu. Masque zone 2; Arbre 12: Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Toiture D |  |  |  | Arbre 4: Toiture D; Arbre 12: Toiture D
Arrière PV |  |  |  | Arbre 4: Arrière PV; Arbre 12: Arrière PV
Arbre 0 | 1 | 30 | 3241 | Arbre 0: 303.66; Arbre 4: Arbre 0; Arbre 5: 1; Arbre 7: 30; Arbre 6: 3241; Arbre 8: 303.66; Arbre 12: Arbre 0 | 1 | 30 | 3241 | 303.66
Arbre 1 | 1 | 22.58 | 3187.68 | Arbre 0: 338.91; Arbre 4: Arbre 1; Arbre 5: 1; Arbre 7: 22.58; Arbre 6: 3187.68; Arbre 8: 338.91; Arbre 12: Arbre 1 | 1 | 22.58 | 3187.68 | 338.91
Arbre 2 | 1 | 17.71 | 3165.78 | Arbre 0: 343.96; Arbre 4: Arbre 2; Arbre 5: 1; Arbre 7: 17.71; Arbre 6: 3165.78; Arbre 8: 343.96; Arbre 12: Arbre 2 | 1 | 17.71 | 3165.78 | 343.96
Arbre 3 | 1 | 16.44 | 3156.54 | 363.83 | D |  |  | Arbre 3 | 1 | 16.44 | 3156.54 | 363.83 | D |  |  | Arbre 3 | 1 | 16.44 | 3156.54 | 363.83 | D
Arbre 4 | 1 | 9.45 | 3155.61 | Arbre 0: 376.91; Arbre 4: Arbre 4; Arbre 5: 1; Arbre 7: 9.45; Arbre 6: 3155.61; Arbre 8: 376.91; Arbre 12: Arbre 4 | 1 | 9.45 | 3155.61 | 376.91
Arbre 5 | 1 | 7.94 | 3144.72 | Arbre 0: 384.57; Arbre 4: Arbre 5; Arbre 5: 1; Arbre 7: 7.94; Arbre 6: 3144.72; Arbre 8: 384.57; Arbre 12: Arbre 5 | 1 | 7.94 | 3144.72 | 384.57
Arbre 7 | 1 | 21.91 | 3110.93 | 376.92 | D |  |  | Arbre 6 | 1 | 10.72 | 3126.01 | 385.66 | G |  |  | Arbre 6 | 1 | 10.72 | 3126.01 | 385.66 | G
Arbre 6 | 1 | 10.72 | 3126.01 | Arbre 0: 385.66; Arbre 4: Arbre 7; Arbre 5: 1; Arbre 7: 21.91; Arbre 6: 3110.93; Arbre 8: 376.92; Arbre 12: Arbre 7 | 1 | 21.91 | 3110.93 | 376.92
Arbre 8 | 1 | 15.56 | 3110.64 | 395.84 | D |  |  | Arbre 8 | 1 | 15.56 | 3110.64 | 395.84 | D |  |  | Arbre 8 | 1 | 15.56 | 3110.64 | 395.84 | D
Arbre 9 | 1 | 14.15 | 3120.72 | Arbre 0: 402.44; Arbre 4: Arbre 9; Arbre 5: 1; Arbre 7: 14.15; Arbre 6: 3120.72; Arbre 8: 402.44; Arbre 12: Arbre 9 | 1 | 14.15 | 3120.72 | 402.44
Arbre 10 | 1 | 9.92 | 3119.53 | Arbre 0: 414.77; Arbre 4: Arbre 10; Arbre 5: 1; Arbre 7: 9.92; Arbre 6: 3119.53; Arbre 8: 414.77; Arbre 12: Arbre 10 | 1 | 9.92 | 3119.53 | 414.77
Arbre 11 | 1 | 9.56 | 3092.9 | Arbre 0: 436.52; Arbre 4: Arbre 11; Arbre 5: 1; Arbre 7: 9.56; Arbre 6: 3092.9; Arbre 8: 436.52; Arbre 12: Arbre 11 | 1 | 9.56 | 3092.9 | 436.52
Arbre 12 | 2 | 12.4 | 3105.73 | Arbre 0: 463.83; Arbre 4: Arbre 12; Arbre 5: 2; Arbre 7: 12.4; Arbre 6: 3105.73; Arbre 8: 463.83; Arbre 12: Arbre 12 | 2 | 12.4 | 3105.73 | 463.83
Toiture D |  |  |  | Arbre 4: Toiture D; Arbre 12: Toiture D
Arrière PV |  |  |  | Arbre 4: Arrière PV; Arbre 12: Arrière PV
Configu. Masque fixe zone 1 |  |  |  | Arbre 4: Configu. Masque fixe zone 2; Arbre 12: Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Toiture D |  |  |  | Arbre 4: Toiture D; Arbre 12: Toiture D
Arrière PV |  |  |  | Arbre 4: Arrière PV; Arbre 12: Arrière PV
Toiture G |  |  |  | Arbre 4: Toiture G; Arbre 12: Toiture G
Rive 1 | 2 | 0.95 | 3165.79 | Arbre 0: 398.33; Arbre 4: Rive 1; Arbre 5: 2; Arbre 7: 0.95; Arbre 6: 3165.79; Arbre 8: 398.33; Arbre 12: Rive 1 | 2 | 0.95 | 3165.79 | 398.33
Faîtage 1 | 2 | 6.46 | 3159.42 | Arbre 0: 402.71; Arbre 4: Faîtage 1; Arbre 5: 2; Arbre 7: 6.46; Arbre 6: 3159.42; Arbre 8: 402.71; Arbre 12: Faîtage 1 | 2 | 6.46 | 3159.42 | 402.71
Faîtage 2 | 2 | 6.28 | 3154.08 | Arbre 0: 401.61; Arbre 4: Faîtage 2; Arbre 5: 2; Arbre 7: 6.28; Arbre 6: 3154.08; Arbre 8: 401.61; Arbre 12: Faîtage 2 | 2 | 6.28 | 3154.08 | 401.61
Rive 2 | 2 | 1.06 | 3147.37 | Arbre 0: 405.46; Arbre 4: Rive 2; Arbre 5: 2; Arbre 7: 1.06; Arbre 6: 3147.37; Arbre 8: 405.46; Arbre 12: Rive 2 | 2 | 1.06 | 3147.37 | 405.46
Toiture D |  |  |  | Arbre 4: Toiture D; Arbre 12: Toiture D
Arrière PV |  |  |  | Arbre 4: Arrière PV; Arbre 12: Arrière PV
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 1 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [14 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Crêche d'Escalquens | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 0.9995 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22
[10 empty] | 192 | 193 | 207 | 238 | 282 | 335 | 394 | 457 | 522 | 573 | 609 | 631 | 641 | 642 | 637 | 627 | 610 | 585 | 553 | 512 | 460 | 401 | 345 | 294 | 248 | 212 | 192 | 193 | 207 | 238 | [23 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 3.331% | 2.661% | 3.303% | 3.07% | 2.819% | 3.364% | 4.592% | 2.095% | 2.362% | 4.074% | 1.961% | 2.7% | 3.014% | 3.851% | 4.698% | 0.5136% | 1.29% | 4.405% | 3.276% | 4.094% | 3.036% | 4.261% | 1.967% | 3.396% | 1.661% | 4.475% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [64 empty] | 0.1 | 0
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | [55 empty] | 0.2 | 0
0.2967% | 4.475% | 4.592% | 4.261% | 4.698% | 4.698% | 4.698% | 4.698% | 4.698% | 4.698% | [55 empty] | 0.3 | 0
[65 empty] | 0.4 | 0.14286
[56 empty] | -1.6007 | / Pousse en hauteur initiale | [7 empty] | 0.5 | 0.28571
[56 empty] | 4 | [8 empty] | 1 | 1
[10 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -2 | [8 empty] | 1.1 | 1
min: | 9.3593 | 2018 |  | 19.2 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 19.033 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 18.9008 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 19.1872 | 19.0442 | [5 empty] | 0.39929 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 66.0865 | 2022 |  | 64.2 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 64.2464 | 192 | 193 | 207 | 238 | 282 | 335 | 394 | 457 | 522 | 573 | 609 | 631 | 641 | 642 | 637 | 627 | 610 | 585 | 553 | 512 | 460 | 401 | 345 | 294 | 248 | 212 | 192 | 193 | 207 | 238 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 64.3185 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 64.2218 | 64.2701 |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-01-21 | 2022 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. |  | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
2018-01-01 | 19.423 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 19.8371 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2018-01-01 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 19.7308 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 19.9099 | 19.8203 | 0.97913 | 2018-01-01 | 70.34% | 0.0002391% | 100.1% | 0.0069576 | 2021-01-01 | 0.003484 | 0.0042682 | 0.0051933 | 0.006338 | 0.0078897 | 0.010433 | 0.014676 | 0.022106 | 0.034473 | 0.054323 | 0.079914 |  | 0 | 0.085362 | 0.67165 | 0.40234 | 0.97913 | 0.97912 | 0.9791 | 0.97909 | 0.97915 | 0.97914
2018-01-02 | 17.9834 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 19.9327 | Point gauche | 192 | 193 | 207 | 238 | 282 | 335 | 394 | 457 | 522 | 573 | 609 | 631 | 641 | 642 | 637 | 627 | 610 | 585 | 553 | 512 | 460 | 401 | 345 | 294 | 248 | 212 | 192 | 193 | 2018-01-02 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 19.8486 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 20.0234 | 19.936 | 0.90221 | 2018-01-02 | 70.32% | 0.006082% | 100.1% | 0.0071228 | 2021-01-02 | 0.0035779 | 0.0043779 | 0.0053225 | 0.0064929 | 0.0080705 | 0.010637 | 0.014899 | 0.022304 | 0.034558 | 0.054223 | 0.079601 |  | 0 | 0.33584 | 0.90221 | 0.21999 | 0.77155 | 0.77145 | 0.77136 | 0.77123 | 0.77171 | 0.77166
2018-01-03 | 19.9156 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 20.0366 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2018-01-03 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 19.9734 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 20.1448 | 20.0591 | 0.99396 | 2018-01-03 | 70.3% | 0.01217% | 100% | 0.0073102 | 2021-01-03 | 0.0036846 | 0.0045031 | 0.0054702 | 0.0066689 | 0.0082752 | 0.010869 | 0.015154 | 0.022534 | 0.034676 | 0.054144 | 0.079285 |  | 0 | 0.98275 | 0.41752 | 0.99396 | 0.75874 | 0.75864 | 0.75854 | 0.7584 | 0.75891 | 0.75886
2018-01-04 | 20.0194 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 20.1493 | Point milieu | 193 | 207 | 238 | 282 | 335 | 394 | 457 | 522 | 573 | 609 | 631 | 641 | 642 | 637 | 627 | 610 | 585 | 553 | 512 | 460 | 401 | 345 | 294 | 248 | 212 | 192 | 193 | 207 | 2018-01-04 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 20.1053 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 20.274 | 20.1897 | 0.99356 | 2018-01-04 | 70.28% | 0.01851% | 100% | 0.0075199 | 2021-01-04 | 0.003804 | 0.0046438 | 0.0056361 | 0.0068658 | 0.0085039 | 0.011129 | 0.015442 | 0.022797 | 0.034827 | 0.054084 | 0.078966 |  | 0 | 0.99356 | 0.31991 | 0.82156 | 0.78161 | 0.78151 | 0.78142 | 0.7813 | 0.78177 | 0.78172
2018-01-05 | 19.725 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 20.2714 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 2018-01-05 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 20.244 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 20.4109 | 20.3275 | 0.97304 | 2018-01-05 | 70.25% | 0.02512% | 100% | 0.0077517 | 2021-01-05 | 0.0039362 | 0.0048 | 0.0058204 | 0.0070837 | 0.0087566 | 0.011417 | 0.015761 | 0.023092 | 0.035011 | 0.054044 | 0.078644 |  | 0 | 0.97304 | 0.6554 | 0.16806 | 0.66489 | 0.66476 | 0.66464 | 0.66448 | 0.6651 | 0.66504
2018-01-06 | 19.5272 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 20.4035 | Point droit | 207 | 238 | 282 | 335 | 394 | 457 | 522 | 573 | 609 | 631 | 641 | 642 | 637 | 627 | 610 | 585 | 553 | 512 | 460 | 401 | 345 | 294 | 248 | 212 | 192 | 193 | 207 | 238 | 2018-01-06 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 20.3895 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 20.5554 | 20.4724 | 0.95705 | 2018-01-06 | 70.24% | 0.032% | 100% | 0.0080057 | 2021-01-06 | 0.0040813 | 0.0049716 | 0.0060231 | 0.0073227 | 0.0090333 | 0.011733 | 0.016113 | 0.023419 | 0.035228 | 0.054023 | 0.078318 |  | 0 | 0.21715 | 0.95705 | 0.3786 | 0.84892 | 0.84885 | 0.84878 | 0.84869 | 0.84905 | 0.84901
2018-01-07 | 12.4544 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 20.5462 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | 2018-01-07 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 20.5415 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 20.7072 | 20.6244 | 0.60617 | 2018-01-07 | 70.22% | 0.03917% | 100% | 0.008282 | 2021-01-07 | 0.0042391 | 0.0051588 | 0.0062442 | 0.0075827 | 0.009334 | 0.012077 | 0.016498 | 0.023778 | 0.035478 | 0.054022 | 0.077989 |  | 0 | 0.12765 | 0.35601 | 0.60617 | 0.5235 | 0.52336 | 0.52323 | 0.52305 | 0.52374 | 0.52367
2018-01-08 | 15.4583 | 2021 |  | 20.7 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 20.7 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 | 2018-01-08 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 20.7 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 20.8664 | 20.7832 | 0.74678 | 2018-01-08 | 70.2% | 0.04664% | 100% | 0.0085805 | 2021-01-08 | 0.0044098 | 0.0053615 | 0.0064836 | 0.0078638 | 0.0096587 | 0.012448 | 0.016915 | 0.02417 | 0.03576 | 0.05404 | 0.077655 |  | 0 | 0.20589 | 0.60493 | 0.74678 | 0.37777 | 0.37764 | 0.37752 | 0.37735 | 0.378 | 0.37794
2018-01-09 | 19.7179 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 20.865 | a: | 0.029721 | 0.044171 | 0.033163 | 0.022959 | 0.015306 | 0.010204 | 0.005102 | -0.035714 | -0.038265 | -0.035714 | -0.030612 | -0.022959 | -0.015306 | -0.012755 | -0.017857 | -0.020408 | -0.017857 | -0.022959 | -0.028061 | -0.017857 | 0.0076531 | 0.012755 | 0.012755 | 0.02551 | 0.040816 | 0.053571 | 0.029721 | 0.044171 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 20.8669 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 21.0329 | 20.9499 | 0.94502 | 2018-01-09 | 70.18% | 0.05443% | 100% | 0.0089012 | 2021-01-09 | 0.0045933 | 0.0055797 | 0.0067415 | 0.0081659 | 0.010008 | 0.012848 | 0.017364 | 0.024593 | 0.036076 | 0.054078 | 0.077318 |  | 0 | 0.51008 | 0.94502 | 0.31278 | 0.11285 | 0.11281 | 0.11276 | 0.11271 | 0.11293 | 0.11291
2018-01-10 | 10.3826 | 2019 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 21.0406 | b: | -2561.034 | -3806.6314 | -2857.4541 | -1977.2704 | -1316.9184 | -876.5408 | -436.0204 | 3089.2857 | 3309.6888 | 3089.2143 | 2648.1224 | 1986.2704 | 1324.2041 | 1103.4439 | 1545.1071 | 1766.0102 | 1545.0357 | 1987.1276 | 2429.3622 | 1544.6071 | -667.9949 | -1110.6582 | -1110.6582 | -2218.0306 | -3547.3061 | -4655.3929 | -2582.7302 | -3838.876 | 2018-01-10 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 21.0439 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 21.2064 | 21.1251 | 0.49346 | 2018-01-10 | 70.17% | 0.06254% | 100% | 0.0092611 | 2021-01-10 | 0.0047891 | 0.0058192 | 0.007029 | 0.0085052 | 0.010398 | 0.013295 | 0.017866 | 0.025074 | 0.03645 | 0.054164 | 0.077005 |  | 0 | 0.49346 | 0.42044 | 0.27708 | 0.08945 | 0.089415 | 0.089381 | 0.089337 | 0.089512 | 0.089494
2018-01-11 | 21.9334 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 21.2263 | c: | 55171007.5077 | 82013941.4768 | 61552052.7755 | 42571332.449 | 28326548.7755 | 18823862.0408 | 9315009.0204 | -66805161.4286 | -71565757.2245 | -66802075.2857 | -57268537.1224 | -42958965.449 | -28640126.3469 | -23864089.8367 | -33422345.1428 | -38204564.9388 | -33419252 | -42996066.1633 | -52579070.6123 | -33400677.1429 | 14576277.9592 | 24177865.2653 | 24177865.2653 | 48212829.9592 | 77073394.449 | 101139375.5714 | 56109744.4749 | 83409246.5754 | 2018-01-11 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 21.2307 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 21.3869 | 21.3088 | 1.0333 | 2018-01-11 | 70.15% | 0.07098% | 100% | 0.0096513 | 2021-01-11 | 0.0049926 | 0.0060746 | 0.0073395 | 0.0088736 | 0.010821 | 0.013778 | 0.018406 | 0.025597 | 0.03687 | 0.054295 | 0.076731 |  | 0 | 0.9265 | 1.0013 | 0.25251 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333
2018-01-12 | 20.947 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 21.4216 | 2019-01-22: 2018-01-12 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 21.4271 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 21.5742 | 21.5006 | 0.97785 | 2018-01-12 | 70.14% | 0.07978% | 100% | 0.010072 | 2021-01-12 | 0.005204 | 0.0063458 | 0.007673 | 0.0092711 | 0.011277 | 0.014296 | 0.018982 | 0.026163 | 0.037333 | 0.054471 | 0.076495 |  | 0 | 0.43466 | 0.97785 | 0.50435 | 0.86878 | 0.86872 | 0.86866 | 0.86858 | 0.8689 | 0.86887
2018-01-13 | 14.5463 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 21.6261 | 2017-12-24: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche); 2019-01-22: 2018-01-13 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 21.6326 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 21.7683 | 21.7005 | 0.67263 | 2018-01-13 | 70.12% | 0.08895% | 100% | 0.010523 | 2021-01-13 | 0.005423 | 0.0066327 | 0.0080294 | 0.0096977 | 0.011764 | 0.014849 | 0.019595 | 0.026771 | 0.037842 | 0.054691 | 0.076297 |  | 0 | 0.17786 | 0.67263 | 0.45475 | 0.28153 | 0.28142 | 0.28131 | 0.28118 | 0.28174 | 0.28168
2018-01-14 | 22.4265 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 21.8392 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [12 empty] | 2018-01-14 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 21.8471 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 21.9691 | 21.9081 | 1.0269 | 2018-01-14 | 70.11% | 0.0985% | 100% | 0.011004 | 2021-01-14 | 0.0056498 | 0.0069355 | 0.0084087 | 0.010153 | 0.012284 | 0.015437 | 0.020245 | 0.027421 | 0.038394 | 0.054956 | 0.076137 |  | 0 | 0.24381 | 0.96252 | 0.51171 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269
2018-01-15 | 22.3769 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 22.0605 | 248 | 192 | 207 | 282 | 394 | 522 | 609 | 641 | 637 | 610 | 553 | 460 | 345 | 248 | 192 | 207 | 282 | [12 empty] | 2018-01-15 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 22.0702 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 22.1763 | 22.1233 | 1.0143 | 2018-01-15 | 70.1% | 0.1084% | 100% | 0.011516 | 2021-01-15 | 0.0058844 | 0.007254 | 0.008811 | 0.010638 | 0.012836 | 0.016061 | 0.020932 | 0.028113 | 0.038991 | 0.055266 | 0.076014 |  | 0 | 0.97552 | 0.85123 | 0.70644 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143
2018-01-16 | 22.0735 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 22.2896 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [13 empty] | 2018-01-16 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 22.3016 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 22.39 | 22.3458 | 0.9903 | 2018-01-16 | 70.08% | 0.1188% | 100% | 0.012071 | 2021-01-16 | 0.0061206 | 0.0075847 | 0.0092358 | 0.011162 | 0.013439 | 0.016748 | 0.021686 | 0.02888 | 0.039669 | 0.055662 | 0.075977 |  | 0 | 0.95274 | 0.94175 | 0.64059 | 0.9903 | 0.9903 | 0.99029 | 0.99029 | 0.99031 | 0.99031
2018-01-17 | 13.0066 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 22.5259 | Point gauche | 248 | 192 | 207 | 282 | 394 | 522 | 609 | 641 | 637 | 610 | 553 | 460 | 345 | 248 | 192 | [13 empty] | 2018-01-17 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 22.541 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 22.61 | 22.5755 | 0.57741 | 2018-01-17 | 70.07% | 0.1296% | 100% | 0.012657 | 2021-01-17 | 0.0063504 | 0.0079174 | 0.0096718 | 0.011711 | 0.01408 | 0.017482 | 0.022489 | 0.029703 | 0.040409 | 0.056128 | 0.076017 |  | 0 | 0.46206 | 0.21077 | 0.35177 | 0.57741 | 0.57727 | 0.57713 | 0.57697 | 0.57768 | 0.5776
2018-01-18 | 22.549 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 22.7691 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [13 empty] | 2018-01-18 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 22.7881 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 22.8361 | 22.8121 | 0.99033 | 2018-01-18 | 70.06% | 0.1409% | 100% | 0.013273 | 2021-01-18 | 0.0065735 | 0.0082523 | 0.010119 | 0.012286 | 0.014758 | 0.018263 | 0.023343 | 0.030584 | 0.041211 | 0.056665 | 0.076134 |  | 0 | 0.58941 | 0.7679 | 0.99033 | 0.18718 | 0.18711 | 0.18704 | 0.18695 | 0.18733 | 0.18729
2018-01-19 | 23.631 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 23.0185 | Point milieu | 192 | 207 | 282 | 394 | 522 | 609 | 641 | 637 | 610 | 553 | 460 | 345 | 248 | 192 | 207 | [13 empty] | 2018-01-19 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 23.0426 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 23.0683 | 23.0554 | 1.0266 | 2018-01-19 | 70.05% | 0.1526% | 100% | 0.01392 | 2021-01-19 | 0.0067901 | 0.0085892 | 0.010577 | 0.012887 | 0.015474 | 0.019091 | 0.024247 | 0.031522 | 0.042076 | 0.057272 | 0.076327 |  | 0 | 0.69708 | 1.0266 | 1.0043 | 0.43249 | 0.43235 | 0.43221 | 0.43205 | 0.43277 | 0.43269
2018-01-20 | 11.5066 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 23.2738 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 2018-01-20 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 23.3041 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 23.3064 | 23.3052 | 0.4944 | 2018-01-20 | 70.04% | 0.1648% | 100% | 0.014597 | 2021-01-20 | 0.007 | 0.0089282 | 0.011046 | 0.013513 | 0.016227 | 0.019967 | 0.025202 | 0.032516 | 0.043004 | 0.057949 | 0.076596 |  | 0 | 0.32297 | 0.4944 | 0.27953 | 0.31222 | 0.3121 | 0.31198 | 0.31183 | 0.31247 | 0.3124
2018-01-21 | 19.7382 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 23.5344 | Point droit | 207 | 282 | 394 | 522 | 609 | 641 | 637 | 610 | 553 | 460 | 345 | 248 | 192 | 207 | 282 | [13 empty] | 2018-01-21 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 23.5724 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 23.5503 | 23.5614 | 0.83869 | 2018-01-21 | 70.03% | 0.1775% | 100% | 0.015304 | 2021-01-21 | 0.0072033 | 0.0092693 | 0.011526 | 0.014165 | 0.017017 | 0.020889 | 0.026206 | 0.033568 | 0.043994 | 0.058697 | 0.076943 |  | 0 | 0.26583 | 0.15441 | 0.5204 | 0.83869 | 0.83862 | 0.83854 | 0.83845 | 0.83886 | 0.83881
2018-01-22 | 23.7198 | 2022 |  | 23.8 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 23.8 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [13 empty] | 2018-01-22 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 23.8472 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 23.8 | 23.8236 | 0.99663 | 2018-01-22 | 70.03% | 0.1907% | 100% | 0.016042 | 2021-01-22 | 0.0074 | 0.0096124 | 0.012017 | 0.014843 | 0.017845 | 0.021859 | 0.02726 | 0.034677 | 0.045046 | 0.059515 | 0.077366 |  | 0 | 0.40972 | 0.050412 | 0.28229 | 0.99663 | 0.99663 | 0.99663 | 0.99662 | 0.99663 | 0.99663
2018-01-23 | 23.9721 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 24.0721 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [13 empty] | 2018-01-23 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 24.1281 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 24.0575 | 24.0928 | 0.99584 | 2018-01-23 | 70.02% | 0.2045% | 100% | 0.01681 | 2021-01-23 | 0.0075901 | 0.0099575 | 0.012519 | 0.015547 | 0.01871 | 0.022876 | 0.028365 | 0.035842 | 0.046162 | 0.060405 | 0.077867 |  | 0 | 0.42025 | 0.56201 | 0.35322 | 0.99584 | 0.99584 | 0.99584 | 0.99584 | 0.99585 | 0.99585
2018-01-24 | 24.3661 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 24.3525 | a: | 0.044162 | 0.037918 | 0.023597 | 0.010204 | -0.026148 | -0.035077 | -0.022959 | -0.014668 | -0.019133 | -0.022959 | -0.014031 | 0.01148 | 0.026148 | 0.044162 | 0.037918 | [13 empty] | 2018-01-24 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 24.4148 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 24.3249 | 24.3699 | 1.0006 | 2018-01-24 | 70.01% | 0.2189% | 100% | 0.01759 | 2021-01-24 | 0.0077651 | 0.010289 | 0.013011 | 0.016255 | 0.0196 | 0.023937 | 0.029532 | 0.037088 | 0.047374 | 0.061407 | 0.078501 |  | 0 | 0.49043 | 0.66451 | 0.59663 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006
2018-01-25 | 24.3257 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 24.6406 | b: | -3805.6842 | -3267.5275 | -2032.4158 | -876.6122 | 2262.6046 | 3034.1403 | 1986.3776 | 1269.023 | 1655.5408 | 1987.0561 | 1213.0204 | -999.9388 | -2273.2117 | -3837.9226 | -3295.2077 | [13 empty] | 2018-01-25 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 24.7071 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 24.6018 | 24.6544 | 0.98722 | 2018-01-25 | 70.01% | 0.2339% | 100% | 0.018367 | 2021-01-25 | 0.0079255 | 0.010601 | 0.013483 | 0.016952 | 0.020497 | 0.025022 | 0.03074 | 0.038387 | 0.048657 | 0.062494 | 0.079239 |  | 0 | 0.22303 | 0.60537 | 0.35048 | 0.98722 | 0.98721 | 0.9872 | 0.9872 | 0.98724 | 0.98723
2018-01-26 | 24.4745 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 24.9362 | c: | 81989171.6074 | 70393645.8372 | 43763404.6122 | 18826945.1837 | -48945599.9796 | -65613084.2653 | -42963599.1633 | -27446503.6122 | -35812681.7551 | -42992971.0204 | -26217296.7347 | 21775144.0816 | 49406437.6939 | 83384129.8439 | 71591345.027 | [13 empty] | 2018-01-26 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 25.0046 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 24.8877 | 24.9462 | 0.98149 | 2018-01-26 | 70.01% | 0.2495% | 100% | 0.01914 | 2021-01-26 | 0.0080714 | 0.010893 | 0.013934 | 0.017637 | 0.021401 | 0.026132 | 0.03199 | 0.03974 | 0.050009 | 0.063664 | 0.08008 |  | 0 | 0.50579 | 0.28555 | 0.67985 | 0.98149 | 0.98148 | 0.98146 | 0.98145 | 0.98151 | 0.9815
2018-01-27 | 25.4995 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 25.2386 | [29 empty] | 2018-01-27 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 25.3071 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 25.1824 | 25.2448 | 1.0103 | 2018-01-27 | 70% | 0.2657% | 100% | 0.019909 | 2021-01-27 | 0.0082027 | 0.011165 | 0.014363 | 0.018311 | 0.022313 | 0.027266 | 0.033282 | 0.041148 | 0.051432 | 0.064918 | 0.081025 |  | 0 | 0.55424 | 0.4397 | 0.23646 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103
2018-01-28 | 17.2716 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 25.5475 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 2018-01-28 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 25.6141 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 25.4855 | 25.5498 | 0.67606 | 2018-01-28 | 70% | 0.2826% | 100% | 0.020673 | 2021-01-28 | 0.0083194 | 0.011418 | 0.014772 | 0.018973 | 0.023231 | 0.028424 | 0.034615 | 0.042609 | 0.052926 | 0.066256 | 0.082075 |  | 0 | 0.48097 | 0.67606 | 0.66713 | 0.1854 | 0.18532 | 0.18524 | 0.18515 | 0.1856 | 0.18554
2018-01-29 | 16.2356 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 25.8625 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [12 empty] | 2018-01-29 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 25.9255 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 25.7965 | 25.861 | 0.62777 | 2018-01-29 | 70% | 0.3002% | 100% | 0.021434 | 2021-01-29 | 0.0084215 | 0.011651 | 0.01516 | 0.019624 | 0.024156 | 0.029607 | 0.03599 | 0.044125 | 0.054489 | 0.067678 | 0.083228 |  | 0 | 0.22398 | 0.62777 | 0.60351 | 0.41732 | 0.41717 | 0.41702 | 0.41684 | 0.4177 | 0.41758
2018-01-30 | 11.3071 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 26.1831 | 212 | 193 | 238 | 335 | 457 | 573 | 631 | 642 | 627 | 585 | 512 | 401 | 294 | 212 | 193 | 238 | 335 | [12 empty] | 2018-01-30 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 26.2409 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 26.1151 | 26.178 | 0.43185 | 2018-01-30 | 70% | 0.3186% | 100% | 0.022125 | 2021-01-30 | 0.0084859 | 0.011833 | 0.015485 | 0.0202 | 0.025021 | 0.030748 | 0.037359 | 0.045661 | 0.056103 | 0.069179 | 0.084493 |  | 0 | 0.29655 | 0.43185 | 0.34731 | 0.19715 | 0.19707 | 0.19698 | 0.19688 | 0.19738 | 0.19731
2018-01-31 | 20.821 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 26.5089 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [13 empty] | 2018-01-31 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 26.5599 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 26.4409 | 26.5004 | 0.78544 | 2018-01-31 | 70% | 0.3377% | 100% | 0.022734 | 2021-01-31 | 0.0085187 | 0.011966 | 0.015748 | 0.020692 | 0.025805 | 0.031819 | 0.038692 | 0.047185 | 0.05773 | 0.070719 | 0.085823 |  | 0 | 0.29643 | 0.78544 | 0.35159 | 0.344 | 0.34385 | 0.3437 | 0.34354 | 0.34438 | 0.34426
2018-02-01 | 21.1471 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 26.8394 | Point gauche | 212 | 193 | 238 | 335 | 457 | 573 | 631 | 642 | 627 | 585 | 512 | 401 | 294 | 212 | 193 | [13 empty] | 2018-02-01 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 26.8824 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 26.7735 | 26.828 | 0.78791 | 2018-02-01 | 70% | 0.3576% | 100% | 0.023259 | 2021-02-01 | 0.0085198 | 0.012051 | 0.015947 | 0.021099 | 0.02651 | 0.032821 | 0.03999 | 0.048697 | 0.059372 | 0.072296 | 0.087216 |  | 0 | 0.78791 | 0.4664 | 0.31537 | 0.39934 | 0.39918 | 0.39901 | 0.39884 | 0.39976 | 0.39963
2018-02-02 | 24.623 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 27.1742 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [13 empty] | 2018-02-02 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 27.2079 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 27.1126 | 27.1603 | 0.90612 | 2018-02-02 | 70.01% | 0.3784% | 100% | 0.023702 | 2021-02-02 | 0.0084891 | 0.012088 | 0.016084 | 0.021422 | 0.027134 | 0.033754 | 0.041253 | 0.050197 | 0.061028 | 0.073911 | 0.088673 |  | 0 | 0.11937 | 0.90612 | 0.90302 | 0.22348 | 0.22337 | 0.22326 | 0.22314 | 0.22376 | 0.22368
2018-02-03 | 23.1316 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 27.5128 | Point milieu | 193 | 238 | 335 | 457 | 573 | 631 | 642 | 627 | 585 | 512 | 401 | 294 | 212 | 193 | 238 | [13 empty] | 2018-02-03 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 27.5363 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 27.4578 | 27.497 | 0.84076 | 2018-02-03 | 70.01% | 0.4% | 100% | 0.024063 | 2021-02-03 | 0.0084269 | 0.012077 | 0.016158 | 0.02166 | 0.027678 | 0.034617 | 0.04248 | 0.051685 | 0.062697 | 0.075565 | 0.090193 |  | 0 | 0.44955 | 0.84076 | 0.68159 | 0.4014 | 0.40123 | 0.40105 | 0.40086 | 0.40185 | 0.40171
2018-02-04 | 21.711 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 27.8549 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 2018-02-04 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 27.8671 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 27.8087 | 27.8379 | 0.77943 | 2018-02-04 | 70.01% | 0.4224% | 100% | 0.02434 | 2021-02-04 | 0.008333 | 0.012018 | 0.01617 | 0.021814 | 0.028142 | 0.03541 | 0.043672 | 0.053161 | 0.064381 | 0.077256 | 0.091777 |  | 0 | 0.77943 | 0.5929 | 0.60583 | 0.39142 | 0.39124 | 0.39106 | 0.39087 | 0.39188 | 0.39174
2018-02-05 | 28.6316 | 2020 |  | 28.2 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 28.2 | Point droit | 238 | 335 | 457 | 573 | 631 | 642 | 627 | 585 | 512 | 401 | 294 | 212 | 193 | 238 | 335 | [13 empty] | 2018-02-05 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 28.2 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 28.1649 | 28.1825 | 1.0153 | 2018-02-05 | 70.02% | 0.4459% | 100% | 0.024535 | 2021-02-05 | 0.0082074 | 0.011911 | 0.016119 | 0.021883 | 0.028525 | 0.036135 | 0.044828 | 0.054625 | 0.066079 | 0.078985 | 0.093426 |  | 0 | 0.13134 | 1.0153 | 0.47981 | 0.35566 | 0.35548 | 0.3553 | 0.35511 | 0.35612 | 0.35598
2018-02-06 | 29.4923 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 28.5494 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [13 empty] | 2018-02-06 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 28.5376 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 28.5261 | 28.5318 | 1.033 | 2018-02-06 | 70.02% | 0.4703% | 100% | 0.024648 | 2021-02-06 | 0.0080503 | 0.011755 | 0.016005 | 0.021868 | 0.028829 | 0.036789 | 0.045949 | 0.056077 | 0.067791 | 0.080752 | 0.095138 |  | 0 | 0.39744 | 1.033 | 0.3521 | 0.67109 | 0.67091 | 0.67073 | 0.67055 | 0.67155 | 0.67141
2018-02-07 | 20.4493 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 28.9047 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [13 empty] | 2018-02-07 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 28.8823 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 28.8918 | 28.8871 | 0.70747 | 2018-02-07 | 70.03% | 0.4957% | 100% | 0.024632 | 2021-02-07 | 0.0078537 | 0.011539 | 0.015807 | 0.021733 | 0.028994 | 0.037295 | 0.046924 | 0.057407 | 0.069413 | 0.082481 | 0.09685 |  | 0 | 0.23821 | 0.70747 | 0.6049 | 0.35373 | 0.35354 | 0.35335 | 0.35315 | 0.35423 | 0.35407
2018-02-08 | 29.9831 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 29.2654 | a: | 0.039128 | 0.033554 | 0.015944 | -0.0038265 | -0.03699 | -0.029974 | -0.016582 | -0.017219 | -0.01977 | -0.024235 | 0.002551 | 0.015944 | 0.040179 | 0.039128 | 0.033554 | [13 empty] | 2018-02-08 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 29.2338 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 29.2618 | 29.2478 | 1.0245 | 2018-02-08 | 70.04% | 0.5221% | 100% | 0.024506 | 2021-02-08 | 0.0076262 | 0.011276 | 0.015544 | 0.021497 | 0.029032 | 0.037653 | 0.047741 | 0.058591 | 0.070911 | 0.08413 | 0.098505 |  | 0 | 0.83202 | 0.81669 | 0.168 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245
2018-02-09 | 30.0762 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 29.6312 | b: | -3371.8681 | -2891.2815 | -1372.0459 | 334.6939 | 3199.4694 | 2593.0663 | 1434.6378 | 1489.8367 | 1710.7755 | 2097.6684 | -225.1888 | -1387.3673 | -3491.7143 | -3400.4316 | -2915.7758 | [13 empty] | 2018-02-09 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 29.5918 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 29.6355 | 29.6137 | 1.015 | 2018-02-09 | 70.05% | 0.5497% | 100% | 0.024269 | 2021-02-09 | 0.0073678 | 0.010969 | 0.015217 | 0.021162 | 0.028943 | 0.037865 | 0.048399 | 0.059629 | 0.072285 | 0.085698 | 0.1001 |  | 0 | 0.88326 | 0.86208 | 0.44024 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015
2018-02-10 | 28.2267 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 30.0018 | c: | 72643164.7256 | 62284722.5583 | 29517852.0281 | -7317002.3725 | -69184687.7908 | -56080319.0128 | -31030462.2092 | -32224857.6046 | -37008623.4719 | -45391043.2398 | 4968494.3673 | 30180793.6709 | 75861952.2679 | 73879109.4235 | 63344510.5153 | [13 empty] | 2018-02-10 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 29.9561 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 30.0127 | 29.9844 | 0.94083 | 2018-02-10 | 70.05% | 0.5784% | 100% | 0.023921 | 2021-02-10 | 0.0070785 | 0.010615 | 0.014825 | 0.020727 | 0.028728 | 0.03793 | 0.048898 | 0.060523 | 0.073534 | 0.087186 | 0.10165 |  | 0 | 0.31371 | 0.31694 | 0.51401 | 0.94083 | 0.94078 | 0.94073 | 0.94068 | 0.94096 | 0.94092
2018-02-11 | 25.2643 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 30.377 | [29 empty] | 2018-02-11 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 30.3264 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 30.393 | 30.3597 | 0.83169 | 2018-02-11 | 70.06% | 0.6083% | 100% | 0.023463 | 2021-02-11 | 0.0067583 | 0.010217 | 0.014369 | 0.020192 | 0.028385 | 0.037849 | 0.04924 | 0.061271 | 0.074661 | 0.088593 | 0.10314 |  | 0 | 0.62594 | 0.29798 | 0.83169 | 0.59012 | 0.58989 | 0.58966 | 0.58943 | 0.59069 | 0.59051
2018-02-12 | 31.0803 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 30.7562 | [29 empty] | 2018-02-12 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 30.7023 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 30.7759 | 30.7391 | 1.0105 | 2018-02-12 | 70.07% | 0.6394% | 100% | 0.022895 | 2021-02-12 | 0.0064072 | 0.0097726 | 0.013849 | 0.019557 | 0.027917 | 0.037622 | 0.049424 | 0.061875 | 0.075663 | 0.08992 | 0.10457 |  | 0 | 1.0105 | 0.60175 | 0.18209 | 0.84341 | 0.84328 | 0.84315 | 0.84302 | 0.84372 | 0.84362
2018-02-13 | 32.0919 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 31.1394 | [29 empty] | 2018-02-13 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 31.0837 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 31.1612 | 31.1224 | 1.0306 | 2018-02-13 | 70.08% | 0.6718% | 100% | 0.022242 | 2021-02-13 | 0.0060396 | 0.0093028 | 0.013289 | 0.018858 | 0.027334 | 0.037229 | 0.049385 | 0.062241 | 0.076425 | 0.091031 | 0.1058 |  | 0 | 1.0306 | 0.53481 | 0.27667 | 0.98602 | 0.986 | 0.98599 | 0.98598 | 0.98605 | 0.98604
2018-02-14 | 32.2181 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 31.526 | [29 empty] | 2018-02-14 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 31.4701 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 31.5483 | 31.5092 | 1.022 | 2018-02-14 | 70.09% | 0.7055% | 100% | 0.021569 | 2021-02-14 | 0.0056784 | 0.0088394 | 0.012733 | 0.018157 | 0.026704 | 0.036738 | 0.049172 | 0.062404 | 0.076967 | 0.09193 | 0.10682 |  | 0 | 1.022 | 0.90004 | 1.0121 | 0.50945 | 0.5092 | 0.50895 | 0.50869 | 0.51004 | 0.50986
2018-02-15 | 32.4951 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 31.9157 | [29 empty] | 2018-02-15 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 31.8614 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 31.9371 | 31.8992 | 1.0182 | 2018-02-15 | 70.1% | 0.7407% | 100% | 0.020877 | 2021-02-15 | 0.0053238 | 0.0083824 | 0.012179 | 0.017454 | 0.026027 | 0.036147 | 0.048785 | 0.062363 | 0.077288 | 0.092616 | 0.10763 |  | 0 | 1.0182 | 0.98041 | 0.9229 | 0.59361 | 0.59337 | 0.59313 | 0.59287 | 0.59418 | 0.594
2018-02-16 | 33.0913 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 32.3084 | [29 empty] | 2018-02-16 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 32.2571 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 32.327 | 32.2921 | 1.0242 | 2018-02-16 | 70.11% | 0.7772% | 100% | 0.020165 | 2021-02-16 | 0.0049757 | 0.0079318 | 0.011628 | 0.016749 | 0.025304 | 0.035457 | 0.048223 | 0.06212 | 0.077389 | 0.093091 | 0.10823 |  | 0 | 1.0242 | 0.58984 | 0.89685 | 0.32254 | 0.32232 | 0.3221 | 0.32187 | 0.32305 | 0.32289
2018-02-17 | 33.4994 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 32.7035 | [29 empty] | 2018-02-17 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 32.6571 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 32.7177 | 32.6874 | 1.0243 | 2018-02-17 | 70.12% | 0.8153% | 100% | 0.019433 | 2021-02-17 | 0.0046341 | 0.0074878 | 0.01108 | 0.016043 | 0.024534 | 0.034668 | 0.047486 | 0.061673 | 0.07727 | 0.093354 | 0.10863 |  | 0 | 1.0243 | 0.17967 | 0.94675 | 0.37959 | 0.37935 | 0.37912 | 0.37888 | 0.38013 | 0.37997
2018-02-18 | 33.3593 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 33.1008 | [29 empty] | 2018-02-18 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 33.0611 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 33.1088 | 33.085 | 1.0078 | 2018-02-18 | 70.13% | 0.855% | 100% | 0.018682 | 2021-02-18 | 0.004299 | 0.0070501 | 0.010535 | 0.015334 | 0.023717 | 0.03378 | 0.046575 | 0.061023 | 0.076931 | 0.093405 | 0.10881 |  | 0 | 1.0078 | 0.78419 | 0.52741 | 0.83154 | 0.83141 | 0.83127 | 0.83112 | 0.83186 | 0.83177
2018-02-19 | 33.4662 | 2021 |  | 33.5 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 33.5 | [29 empty] | 2018-02-19 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 33.4688 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 33.5 | 33.4844 | 0.99899 | 2018-02-19 | 70.14% | 0.8962% | 100% | 0.017911 | 2021-02-19 | 0.0039705 | 0.0066189 | 0.0099927 | 0.014624 | 0.022854 | 0.032793 | 0.04549 | 0.060171 | 0.076372 | 0.093244 | 0.10879 |  | 0 | 0.84888 | 0.73856 | 0.99899 | 0.62809 | 0.62787 | 0.62764 | 0.6274 | 0.62861 | 0.62845
2018-02-20 | 34.3784 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 33.902 | [29 empty] | 2018-02-20 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 33.8798 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 33.8946 | 33.8872 | 1.0141 | 2018-02-20 | 70.15% | 0.9392% | 100% | 0.01712 | 2021-02-20 | 0.0036484 | 0.0061941 | 0.0094533 | 0.013913 | 0.021945 | 0.031707 | 0.04423 | 0.059116 | 0.075594 | 0.092872 | 0.10856 |  | 0 | 0.99349 | 1.0141 | 0.79553 | 0.60909 | 0.60887 | 0.60865 | 0.6084 | 0.6096 | 0.60945
2018-02-21 | 33.5626 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 34.3079 | [29 empty] | 2018-02-21 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 34.2939 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 34.2959 | 34.2949 | 0.97828 | 2018-02-21 | 70.15% | 0.9839% | 100% | 0.016346 | 2021-02-21 | 0.0033418 | 0.0057897 | 0.0089382 | 0.013231 | 0.021033 | 0.030578 | 0.042863 | 0.05789 | 0.074584 | 0.092222 | 0.10803 |  | 0 | 0.97828 | 0.42546 | 0.3547 | 0.65657 | 0.65636 | 0.65616 | 0.65593 | 0.65704 | 0.65689
2018-02-22 | 34.1124 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 34.7174 | [29 empty] | 2018-02-22 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 34.7108 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 34.7035 | 34.7071 | 0.98257 | 2018-02-22 | 70.16% | 1.031% | 100% | 0.015635 | 2021-02-22 | 0.0030584 | 0.0054188 | 0.0084697 | 0.012616 | 0.020178 | 0.029486 | 0.0415 | 0.056605 | 0.073447 | 0.09137 | 0.10727 |  | 0 | 0.98257 | 0.97067 | 0.26051 | 0.94775 | 0.94771 | 0.94766 | 0.94761 | 0.94785 | 0.94782
2018-02-23 | 35.1628 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 35.1303 | [29 empty] | 2018-02-23 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 35.1302 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 35.1169 | 35.1236 | 1.0009 | 2018-02-23 | 70.17% | 1.079% | 100% | 0.014987 | 2021-02-23 | 0.0027982 | 0.0050816 | 0.0080477 | 0.012066 | 0.01938 | 0.028431 | 0.040139 | 0.055259 | 0.072183 | 0.090314 | 0.10627 |  | 0 | 0.97814 | 1.0009 | 0.85618 | 0.94372 | 0.94368 | 0.94363 | 0.94358 | 0.94382 | 0.94379
2018-02-24 | 36.6377 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 35.5465 | [29 empty] | 2018-02-24 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 35.5519 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 35.5358 | 35.5439 | 1.0307 | 2018-02-24 | 70.18% | 1.129% | 100% | 0.014401 | 2021-02-24 | 0.0025613 | 0.004778 | 0.0076722 | 0.011584 | 0.018639 | 0.027412 | 0.038782 | 0.053854 | 0.070791 | 0.089056 | 0.10504 |  | 0 | 0.97373 | 1.0307 | 0.98356 | 0.57162 | 0.57142 | 0.57122 | 0.57099 | 0.57207 | 0.57193
2018-02-25 | 35.3399 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 35.9656 | [29 empty] | 2018-02-25 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 35.9755 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 35.9597 | 35.9676 | 0.9826 | 2018-02-25 | 70.19% | 1.182% | 100% | 0.013877 | 2021-02-25 | 0.0023475 | 0.0045079 | 0.0073432 | 0.011167 | 0.017955 | 0.026429 | 0.037428 | 0.052389 | 0.06927 | 0.087595 | 0.10358 |  | 0 | 0.9826 | 0.47286 | 0.89104 | 0.90912 | 0.90906 | 0.90899 | 0.90892 | 0.90927 | 0.90922
2018-02-26 | 37.4134 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 36.3875 | [29 empty] | 2018-02-26 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 36.4008 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 36.3883 | 36.3945 | 1.0282 | 2018-02-26 | 70.2% | 1.237% | 100% | 0.013417 | 2021-02-26 | 0.002157 | 0.0042714 | 0.0070608 | 0.010817 | 0.017328 | 0.025484 | 0.036077 | 0.050864 | 0.067622 | 0.08593 | 0.10188 |  | 0 | 0.87862 | 0.5545 | 0.25638 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282
2018-02-27 | 37.0473 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 36.812 | [29 empty] | 2018-02-27 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 36.8274 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 36.821 | 36.8242 | 1.0064 | 2018-02-27 | 70.21% | 1.294% | 100% | 0.013022 | 2021-02-27 | 0.0019925 | 0.0040693 | 0.0068229 | 0.01053 | 0.016772 | 0.024614 | 0.034802 | 0.049371 | 0.065954 | 0.084176 | 0.10007 |  | 0 | 0.97537 | 0.23445 | 1.0064 | 0.83192 | 0.83182 | 0.83172 | 0.8316 | 0.83214 | 0.83207
2018-02-28 | 31.8017 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 37.2387 | [29 empty] | 2018-02-28 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 37.2551 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 37.2575 | 37.2563 | 0.85399 | 2018-02-28 | 70.21% | 1.353% | 100% | 0.012669 | 2021-02-28 | 0.0018396 | 0.0038817 | 0.0066047 | 0.010273 | 0.016275 | 0.023838 | 0.033667 | 0.048005 | 0.064383 | 0.082467 | 0.098276 |  | 0 | 0.80435 | 0.51458 | 0.84981 | 0.85399 | 0.85391 | 0.85383 | 0.85372 | 0.85418 | 0.85413
2018-03-01 | 37.7308 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 37.6676 | [29 empty] | 2018-03-01 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 37.6837 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 37.6972 | 37.6905 | 1.0017 | 2018-03-01 | 70.22% | 1.414% | 100% | 0.012357 | 2021-03-01 | 0.0016983 | 0.0037089 | 0.006406 | 0.010045 | 0.015837 | 0.023158 | 0.032672 | 0.046764 | 0.062909 | 0.080805 | 0.096513 |  | 0 | 0.4023 | 0.39394 | 0.92073 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017
2018-03-02 | 27.5717 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 38.0984 | [29 empty] | 2018-03-02 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 38.1127 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 38.1399 | 38.1263 | 0.7237 | 2018-03-02 | 70.23% | 1.478% | 100% | 0.012087 | 2021-03-02 | 0.0015688 | 0.0035506 | 0.006227 | 0.0098457 | 0.015458 | 0.022571 | 0.031817 | 0.045648 | 0.061531 | 0.079188 | 0.094776 |  | 0 | 0.5516 | 0.7237 | 0.45301 | 0.31731 | 0.31717 | 0.31704 | 0.31687 | 0.31761 | 0.31752
2018-03-03 | 36.1622 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 38.5309 | [29 empty] | 2018-03-03 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 38.542 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 38.5851 | 38.5635 | 0.93852 | 2018-03-03 | 70.24% | 1.545% | 100% | 0.011857 | 2021-03-03 | 0.0014509 | 0.003407 | 0.0060675 | 0.009676 | 0.015138 | 0.02208 | 0.031102 | 0.044658 | 0.06025 | 0.077618 | 0.093066 |  | 0 | 0.88007 | 0.60601 | 0.43403 | 0.93852 | 0.93849 | 0.93846 | 0.93841 | 0.9386 | 0.93858
2018-03-04 | 30.4461 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 38.9648 | [29 empty] | 2018-03-04 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 38.9712 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 39.0324 | 39.0018 | 0.78137 | 2018-03-04 | 70.24% | 1.615% | 100% | 0.011668 | 2021-03-04 | 0.0013447 | 0.003278 | 0.0059277 | 0.0095354 | 0.014877 | 0.021683 | 0.030527 | 0.043793 | 0.059066 | 0.076093 | 0.091382 |  | 0 | 0.34925 | 0.14375 | 0.78137 | 0.11014 | 0.1101 | 0.11005 | 0.11 | 0.11024 | 0.11021
2018-03-05 | 38.5718 | 2019 |  | 39.4 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 39.4 | [29 empty] | 2018-03-05 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 39.4 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 39.4813 | 39.4406 | 0.97898 | 2018-03-05 | 70.25% | 1.687% | 100% | 0.011521 | 2021-03-05 | 0.0012502 | 0.0031636 | 0.0058074 | 0.009424 | 0.014676 | 0.02138 | 0.030092 | 0.043054 | 0.057979 | 0.074615 | 0.089724 |  | 0 | 0.97898 | 0.23945 | 0.86855 | 0.38159 | 0.38145 | 0.38132 | 0.38116 | 0.38188 | 0.3818
2018-03-06 | 22.9506 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 39.8372 | [29 empty] | 2018-03-06 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 39.8331 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 39.9313 | 39.8822 | 0.57611 | 2018-03-06 | 70.26% | 1.762% | 100% | 0.011415 | 2021-03-06 | 0.0011673 | 0.0030639 | 0.0057067 | 0.0093418 | 0.014533 | 0.021173 | 0.029797 | 0.04244 | 0.056988 | 0.073182 | 0.088093 |  | 0 | 0.57611 | 0.27702 | 0.31189 | 0.44523 | 0.4451 | 0.44496 | 0.44479 | 0.44554 | 0.44545
2018-03-07 | 38.6862 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 40.2773 | [29 empty] | 2018-03-07 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 40.2747 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 40.3822 | 40.3285 | 0.9605 | 2018-03-07 | 70.27% | 1.84% | 100% | 0.011338 | 2021-03-07 | 0.0010966 | 0.0029772 | 0.0056203 | 0.0092789 | 0.014435 | 0.021046 | 0.029635 | 0.041976 | 0.056153 | 0.071898 | 0.086625 |  | 0 | 0.90643 | 0.54889 | 0.29656 | 0.9605 | 0.96048 | 0.96046 | 0.96043 | 0.96054 | 0.96053
2018-03-08 | 30.5875 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 40.7199 | [29 empty] | 2018-03-08 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 40.7241 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 40.8335 | 40.7788 | 0.75117 | 2018-03-08 | 70.28% | 1.922% | 100% | 0.011253 | 2021-03-08 | 0.001029 | 0.0028899 | 0.0055268 | 0.0092036 | 0.014337 | 0.020945 | 0.029539 | 0.041629 | 0.055485 | 0.07083 | 0.085411 |  | 0 | 0.53668 | 0.66553 | 0.63493 | 0.75117 | 0.75107 | 0.75097 | 0.75085 | 0.75139 | 0.75133
2018-03-09 | 40.5002 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 41.165 | [29 empty] | 2018-03-09 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 41.1805 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 41.2846 | 41.2326 | 0.98385 | 2018-03-09 | 70.29% | 2.006% | 100% | 0.011161 | 2021-03-09 | 0.00096463 | 0.0028017 | 0.0054262 | 0.0091159 | 0.014238 | 0.020869 | 0.029511 | 0.041399 | 0.054983 | 0.069977 | 0.084449 |  | 0 | 0.46761 | 0.74536 | 0.98385 | 0.79147 | 0.79139 | 0.7913 | 0.79119 | 0.79167 | 0.79161
2018-03-10 | 40.0339 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 41.6123 | [29 empty] | 2018-03-10 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 41.643 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 41.7353 | 41.6892 | 0.96207 | 2018-03-10 | 70.3% | 2.094% | 100% | 0.011062 | 2021-03-10 | 0.00090339 | 0.0027128 | 0.0053184 | 0.0090159 | 0.014139 | 0.020819 | 0.029548 | 0.041286 | 0.054647 | 0.069339 | 0.08374 |  | 0 | 0.3345 | 0.63668 | 0.96207 | 0.59143 | 0.5913 | 0.59117 | 0.59102 | 0.59171 | 0.59163
2018-03-11 | 32.943 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 42.0615 | [29 empty] | 2018-03-11 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 42.111 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 42.1851 | 42.1481 | 0.78321 | 2018-03-11 | 70.31% | 2.186% | 100.1% | 0.010954 | 2021-03-11 | 0.00084532 | 0.0026231 | 0.0052034 | 0.0089034 | 0.01404 | 0.020795 | 0.029652 | 0.041291 | 0.054479 | 0.068918 | 0.083283 |  | 0 | 0.68015 | 0.78321 | 0.70345 | 0.38079 | 0.38066 | 0.38053 | 0.38039 | 0.38107 | 0.38098
2018-03-12 | 41.3373 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 42.5125 | [29 empty] | 2018-03-12 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 42.5836 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 42.6336 | 42.6086 | 0.97236 | 2018-03-12 | 70.32% | 2.281% | 100.1% | 0.01084 | 2021-03-12 | 0.00079042 | 0.0025326 | 0.0050813 | 0.0087785 | 0.013941 | 0.020796 | 0.029822 | 0.041413 | 0.054477 | 0.068712 | 0.083079 |  | 0 | 0.83723 | 0.97236 | 0.79474 | 0.42166 | 0.42153 | 0.42139 | 0.42124 | 0.42195 | 0.42186
2018-03-13 | 39.9479 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 42.965 | [29 empty] | 2018-03-13 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 43.0601 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 43.0803 | 43.0702 | 0.92978 | 2018-03-13 | 70.34% | 2.38% | 100.1% | 0.010707 | 2021-03-13 | 0.00073929 | 0.00244 | 0.0049487 | 0.0086333 | 0.013828 | 0.0208 | 0.03002 | 0.041601 | 0.054592 | 0.06869 | 0.083116 |  | 0 | 0.62763 | 0.40543 | 0.92978 | 0.25528 | 0.25518 | 0.25508 | 0.25497 | 0.25549 | 0.25543
2018-03-14 | 39.828 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 43.4188 | [29 empty] | 2018-03-14 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 43.5396 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 43.5248 | 43.5322 | 0.9173 | 2018-03-14 | 70.35% | 2.483% | 100.1% | 0.010553 | 2021-03-14 | 0.0006892 | 0.0023445 | 0.0048073 | 0.00847 | 0.013687 | 0.020769 | 0.030171 | 0.041762 | 0.054716 | 0.068739 | 0.083279 |  | 0 | 0.54214 | 0.9173 | 0.68062 | 0.37191 | 0.37179 | 0.37166 | 0.37151 | 0.3722 | 0.37211
2018-03-15 | 32.7609 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 43.8738 | [29 empty] | 2018-03-15 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 44.0214 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 43.9668 | 43.9941 | 0.74671 | 2018-03-15 | 70.37% | 2.59% | 100.1% | 0.010377 | 2021-03-15 | 0.00064016 | 0.0022462 | 0.0046573 | 0.0082888 | 0.013518 | 0.020702 | 0.030276 | 0.041896 | 0.05485 | 0.06886 | 0.083567 |  | 0 | 0.29913 | 0.74671 | 0.46264 | 0.34906 | 0.34894 | 0.34881 | 0.34867 | 0.34934 | 0.34926
2018-03-16 | 45.2093 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 44.3296 | [29 empty] | 2018-03-16 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 44.5048 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 44.4057 | 44.4552 | 1.0198 | 2018-03-16 | 70.39% | 2.701% | 100.1% | 0.010179 | 2021-03-16 | 0.00059217 | 0.0021451 | 0.0044985 | 0.0080897 | 0.013321 | 0.020599 | 0.030335 | 0.042002 | 0.054992 | 0.069052 | 0.083981 |  | 0 | 0.96724 | 1.0198 | 0.72599 | 0.33839 | 0.33827 | 0.33814 | 0.33801 | 0.33866 | 0.33858
2018-03-17 | 26.3084 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 44.786 | [29 empty] | 2018-03-17 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 44.9889 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 44.8411 | 44.915 | 0.58742 | 2018-03-17 | 70.41% | 2.817% | 100.1% | 0.0099585 | 2021-03-17 | 0.00054523 | 0.0020411 | 0.0043311 | 0.0078726 | 0.013097 | 0.02046 | 0.030348 | 0.042081 | 0.055144 | 0.069315 | 0.08452 |  | 0 | 0.35309 | 0.21978 | 0.58742 | 0.29043 | 0.29032 | 0.2902 | 0.29008 | 0.29068 | 0.29061
2018-03-18 | 32.3895 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 45.2429 | [29 empty] | 2018-03-18 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 45.473 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 45.2727 | 45.3729 | 0.7159 | 2018-03-18 | 70.44% | 2.937% | 100.1% | 0.0097164 | 2021-03-18 | 0.00049933 | 0.0019342 | 0.004155 | 0.0076375 | 0.012844 | 0.020286 | 0.030315 | 0.042133 | 0.055305 | 0.06965 | 0.085184 |  | 0 | 0.7159 | 0.30827 | 0.46255 | 0.37236 | 0.37223 | 0.3721 | 0.37196 | 0.37265 | 0.37256
2018-03-19 | 42.781 | 2020 |  | 45.7 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 45.7 | [29 empty] | 2018-03-19 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 45.9563 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 45.7 | 45.8281 | 0.93613 | 2018-03-19 | 70.46% | 3.062% | 100.1% | 0.0094524 | 2021-03-19 | 0.00045448 | 0.0018245 | 0.0039702 | 0.0073845 | 0.012563 | 0.020075 | 0.030236 | 0.042158 | 0.055475 | 0.070056 | 0.085974 |  | 0 | 0.27364 | 0.93613 | 0.23579 | 0.65057 | 0.65044 | 0.65031 | 0.65017 | 0.65084 | 0.65076
2018-03-20 | 45.4171 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 46.1614 | [29 empty] | 2018-03-20 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 46.4379 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 46.1278 | 46.2829 | 0.98388 | 2018-03-20 | 70.49% | 3.192% | 100.1% | 0.0091664 | 2021-03-20 | 0.00041068 | 0.0017119 | 0.0037767 | 0.0071136 | 0.012255 | 0.01983 | 0.030111 | 0.042155 | 0.055655 | 0.070533 | 0.086889 |  | 0 | 0.98388 | 0.98324 | 0.91058 | 0.72385 | 0.72374 | 0.72363 | 0.7235 | 0.72409 | 0.72402
2018-03-21 | 48.199 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 46.6303 | [29 empty] | 2018-03-21 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 46.9172 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 46.5608 | 46.739 | 1.0336 | 2018-03-21 | 70.53% | 3.326% | 100.1% | 0.0088577 | 2021-03-21 | 0.00036947 | 0.0015986 | 0.0035768 | 0.0068255 | 0.011915 | 0.019532 | 0.029908 | 0.042078 | 0.05579 | 0.071011 | 0.087833 |  | 0 | 0.99548 | 1.0336 | 0.82181 | 0.9577 | 0.95767 | 0.95765 | 0.95763 | 0.95774 | 0.95773
2018-03-22 | 46.4104 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 47.1049 | [29 empty] | 2018-03-22 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 47.3933 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 46.9982 | 47.1958 | 0.98526 | 2018-03-22 | 70.56% | 3.467% | 100.1% | 0.0085381 | 2021-03-22 | 0.00033042 | 0.0014859 | 0.0033758 | 0.0065302 | 0.011559 | 0.019195 | 0.029633 | 0.041904 | 0.055822 | 0.071389 | 0.088668 |  | 0 | 0.96685 | 0.98526 | 0.88707 | 0.89859 | 0.89853 | 0.89848 | 0.89843 | 0.89869 | 0.89866
2018-03-23 | 49.0439 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 47.5834 | [29 empty] | 2018-03-23 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 47.8655 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 47.4394 | 47.6525 | 1.0307 | 2018-03-23 | 70.6% | 3.612% | 100.1% | 0.0082076 | 2021-03-23 | 0.00029353 | 0.001374 | 0.0031736 | 0.0062276 | 0.011186 | 0.01882 | 0.029288 | 0.041631 | 0.055752 | 0.071665 | 0.089394 |  | 0 | 0.90389 | 0.95488 | 1.0307 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216
2018-03-24 | 48.2793 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 48.0641 | [29 empty] | 2018-03-24 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 48.333 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 47.8835 | 48.1083 | 1.0045 | 2018-03-24 | 70.65% | 3.763% | 100.1% | 0.0078662 | 2021-03-24 | 0.00025879 | 0.0012628 | 0.0029702 | 0.0059177 | 0.010798 | 0.018406 | 0.028871 | 0.041261 | 0.055579 | 0.071841 | 0.090012 |  | 0 | 0.98347 | 0.72872 | 1.0045 | 0.99631 | 0.99631 | 0.99631 | 0.9963 | 0.99631 | 0.99631
2018-03-25 | 45.2265 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 48.5452 | [29 empty] | 2018-03-25 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 48.795 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 48.33 | 48.5625 | 0.93164 | 2018-03-25 | 70.69% | 3.921% | 100.1% | 0.0075139 | 2021-03-25 | 0.0002262 | 0.0011523 | 0.0027656 | 0.0056007 | 0.010392 | 0.017953 | 0.028382 | 0.040793 | 0.055303 | 0.071915 | 0.090521 |  | 0 | 0.85772 | 0.83394 | 0.79029 | 0.93164 | 0.9316 | 0.93157 | 0.93153 | 0.93171 | 0.93169
2018-03-26 | 50.6671 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 49.025 | [29 empty] | 2018-03-26 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 49.2508 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 48.7781 | 49.0145 | 1.0335 | 2018-03-26 | 70.74% | 4.084% | 100.1% | 0.0071507 | 2021-03-26 | 0.00019577 | 0.0010425 | 0.0025599 | 0.0052763 | 0.0099706 | 0.017462 | 0.027823 | 0.040226 | 0.054924 | 0.071889 | 0.090921 |  | 0 | 1.0335 | 1.0203 | 0.80382 | 0.98199 | 0.98198 | 0.98197 | 0.98196 | 0.98201 | 0.982
2018-03-27 | 49.8102 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 49.5017 | [29 empty] | 2018-03-27 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 49.6995 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 49.2271 | 49.4633 | 1.0062 | 2018-03-27 | 70.8% | 4.253% | 100.1% | 0.0067847 | 2021-03-27 | 0.00016832 | 0.00093732 | 0.0023597 | 0.004954 | 0.009539 | 0.016932 | 0.027186 | 0.039548 | 0.054407 | 0.071697 | 0.091119 |  | 0 | 1.0062 | 0.59529 | 0.92104 | 0.93218 | 0.93214 | 0.93211 | 0.93207 | 0.93225 | 0.93223
2018-03-28 | 49.4829 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 49.9737 | [29 empty] | 2018-03-28 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 50.1403 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 49.6763 | 49.9083 | 0.99018 | 2018-03-28 | 70.86% | 4.429% | 100.1% | 0.0064261 | 2021-03-28 | 0.00014325 | 0.00083806 | 0.0021684 | 0.0046416 | 0.0091108 | 0.016385 | 0.02651 | 0.038809 | 0.0538 | 0.071371 | 0.091127 |  | 0 | 0.97808 | 0.9715 | 0.99018 | 0.6986 | 0.69849 | 0.69838 | 0.69826 | 0.69882 | 0.69876
2018-03-29 | 51.7871 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 50.4391 | [29 empty] | 2018-03-29 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 50.5726 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 50.1249 | 50.3488 | 1.0267 | 2018-03-29 | 70.92% | 4.612% | 100.2% | 0.0060749 | 2021-03-29 | 0.00012054 | 0.00074474 | 0.001986 | 0.0043393 | 0.0086859 | 0.015822 | 0.025795 | 0.03801 | 0.053103 | 0.07091 | 0.090945 |  | 0 | 0.98502 | 0.98498 | 1.0267 | 0.5961 | 0.59598 | 0.59586 | 0.59572 | 0.59635 | 0.59628
2018-03-30 | 50.6431 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 50.8961 | [29 empty] | 2018-03-30 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 50.9955 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 50.5723 | 50.7839 | 0.99503 | 2018-03-30 | 70.99% | 4.801% | 100.2% | 0.005731 | 2021-03-30 | 0.0001002 | 0.00065736 | 0.0018126 | 0.0040471 | 0.0082643 | 0.015243 | 0.025043 | 0.03715 | 0.052316 | 0.070315 | 0.090573 |  | 0 | 0.99503 | 0.54018 | 0.94587 | 0.17335 | 0.17329 | 0.17323 | 0.17316 | 0.17347 | 0.17344
2018-03-31 | 46.7719 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 51.3431 | [29 empty] | 2018-03-31 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 51.4082 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 51.0178 | 51.213 | 0.91097 | 2018-03-31 | 71.07% | 4.998% | 100.2% | 0.0053944 | 2021-03-31 | 8.2239e-05 | 0.0005759 | 0.001648 | 0.0037648 | 0.0078461 | 0.014647 | 0.024251 | 0.036229 | 0.051439 | 0.069586 | 0.09001 |  | 0 | 0.82754 | 0.4019 | 0.91097 | 0.61882 | 0.6187 | 0.61859 | 0.61909 | 0.61905 | 0.61898
2018-04-01 | 47.5635 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 51.7784 | [29 empty] | 2018-04-01 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 51.81 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 51.4606 | 51.6353 | 0.9186 | 2018-04-01 | 71.15% | 5.202% | 100.2% | 0.0050653 | 2021-04-01 | 6.6646e-05 | 0.00050039 | 0.0014924 | 0.0034926 | 0.0074313 | 0.014034 | 0.023422 | 0.035248 | 0.050473 | 0.068723 | 0.089258 |  | 0 | 0.74849 | 0.90223 | 0.9186 | 0.70146 | 0.70136 | 0.70127 | 0.7017 | 0.70166 | 0.7016
2018-04-02 | 43.5171 | 2021 |  | 52.2 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 52.2 | [29 empty] | 2018-04-02 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 52.2 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 51.9 | 52.05 | 0.83366 | 2018-04-02 | 71.24% | 5.413% | 100.2% | 0.0047434 | 2021-04-02 | 5.3423e-05 | 0.0004308 | 0.0013457 | 0.0032304 | 0.0070198 | 0.013405 | 0.022553 | 0.034205 | 0.049417 | 0.067726 | 0.088315 |  | 0 | 0.3404 | 0.81772 | 0.83366 | 0.44261 | 0.44249 | 0.44238 | 0.44287 | 0.44283 | 0.44277
2018-04-03 | 53.1302 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 52.611 | [29 empty] | 2018-04-03 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 52.5822 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 52.3353 | 52.4588 | 1.0099 | 2018-04-03 | 71.33% | 5.633% | 100.2% | 0.004429 | 2021-04-03 | 4.257e-05 | 0.00036715 | 0.0012079 | 0.0029782 | 0.0066116 | 0.01276 | 0.021647 | 0.033103 | 0.048271 | 0.066594 | 0.087182 |  | 0 | 0.3051 | 0.54773 | 1.0099 | 0.46018 | 0.46007 | 0.45996 | 0.46043 | 0.46039 | 0.46033
2018-04-04 | 54.7883 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 53.0152 | [29 empty] | 2018-04-04 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 52.9607 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 52.7659 | 52.8633 | 1.0334 | 2018-04-04 | 71.43% | 5.86% | 100.2% | 0.00413 | 2021-04-04 | 3.4326e-05 | 0.00031166 | 0.0010834 | 0.0027432 | 0.0062164 | 0.012112 | 0.020716 | 0.031948 | 0.047024 | 0.065302 | 0.085822 |  | 0 | 0.79489 | 1.0334 | 0.98819 | 0.91384 | 0.91381 | 0.91378 | 0.91392 | 0.91391 | 0.91389
2018-04-05 | 55.766 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 53.4125 | [29 empty] | 2018-04-05 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 53.3354 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 53.1909 | 53.2632 | 1.0441 | 2018-04-05 | 71.53% | 6.096% | 100.3% | 0.0038473 | 2021-04-05 | 2.7148e-05 | 0.00026228 | 0.00096984 | 0.0025245 | 0.0058374 | 0.011478 | 0.019793 | 0.030787 | 0.045731 | 0.063918 | 0.084333 |  | 0 | 0.94455 | 1.0441 | 0.95946 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018
2018-04-06 | 56.2736 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 53.8029 | [29 empty] | 2018-04-06 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 53.7061 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 53.6098 | 53.6579 | 1.0459 | 2018-04-06 | 71.65% | 6.341% | 100.3% | 0.003581 | 2021-04-06 | 2.1034e-05 | 0.00021901 | 0.00086728 | 0.0023223 | 0.0054746 | 0.010858 | 0.018877 | 0.02962 | 0.04439 | 0.062443 | 0.082713 |  | 0 | 0.41311 | 1.0459 | 0.71744 | 0.23843 | 0.23837 | 0.2383 | 0.23858 | 0.23856 | 0.23852
2018-04-07 | 55.3258 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 54.1862 | [29 empty] | 2018-04-07 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 54.0726 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 54.0217 | 54.0471 | 1.021 | 2018-04-07 | 71.76% | 6.595% | 100.3% | 0.0033309 | 2021-04-07 | 1.5986e-05 | 0.00018185 | 0.00077572 | 0.0021364 | 0.005128 | 0.010253 | 0.01797 | 0.028447 | 0.043002 | 0.060877 | 0.080963 |  | 0 | 0.64741 | 0.61763 | 1.021 | 0.71677 | 0.71669 | 0.71662 | 0.71694 | 0.71691 | 0.71687
2018-04-08 | 53.8434 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 54.5624 | [29 empty] | 2018-04-08 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 54.4347 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 54.4259 | 54.4303 | 0.98682 | 2018-04-08 | 71.89% | 6.858% | 100.3% | 0.0030972 | 2021-04-08 | 1.2002e-05 | 0.0001508 | 0.00069515 | 0.0019669 | 0.0047975 | 0.0096617 | 0.01707 | 0.027269 | 0.041566 | 0.059219 | 0.079084 |  | 0 | 0.62522 | 0.6413 | 0.98682 | 0.5671 | 0.56702 | 0.56693 | 0.5673 | 0.56727 | 0.56722
2018-04-09 | 46.324 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 54.9312 | [29 empty] | 2018-04-09 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 54.7922 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 54.8219 | 54.807 | 0.84331 | 2018-04-09 | 72.02% | 7.13% | 100.3% | 0.0028797 | 2021-04-09 | 9.083e-06 | 0.00012585 | 0.00062558 | 0.0018139 | 0.0044833 | 0.0090846 | 0.016179 | 0.026084 | 0.040084 | 0.057471 | 0.077075 |  | 0 | 0.77034 | 0.84331 | 0.58892 | 0.73634 | 0.73627 | 0.73621 | 0.73649 | 0.73646 | 0.73643
2018-04-10 | 55.5405 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 55.2927 | [29 empty] | 2018-04-10 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 55.1449 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 55.2087 | 55.1768 | 1.0045 | 2018-04-10 | 72.16% | 7.412% | 100.4% | 0.0026819 | 2021-04-10 | 7.2193e-06 | 0.00010698 | 0.00056732 | 0.0016789 | 0.0041908 | 0.0085339 | 0.015314 | 0.024917 | 0.038579 | 0.055653 | 0.074951 |  | 0 | 0.61052 | 1.0045 | 0.64811 | 0.99767 | 0.99767 | 0.99767 | 0.99767 | 0.99767 | 0.99767
2018-04-11 | 56.678 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 55.6467 | [29 empty] | 2018-04-11 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 55.4926 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 55.5859 | 55.5392 | 1.0185 | 2018-04-11 | 72.31% | 7.704% | 100.4% | 0.0024955 | 2021-04-11 | 5.5871e-06 | 9.03e-05 | 0.00051372 | 0.0015528 | 0.0039137 | 0.0080099 | 0.014483 | 0.023779 | 0.037089 | 0.053831 | 0.072806 |  | 0 | 0.18822 | 1.0185 | 0.16613 | 0.82378 | 0.82373 | 0.82369 | 0.82387 | 0.82386 | 0.82384
2018-04-12 | 57.1662 | 2019 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 55.993 | [29 empty] | 2018-04-12 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 55.8352 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 55.9525 | 55.8938 | 1.021 | 2018-04-12 | 72.46% | 8.006% | 100.4% | 0.0023205 | 2021-04-12 | 4.1865e-06 | 7.5821e-05 | 0.00046477 | 0.0014355 | 0.0036518 | 0.0075124 | 0.013687 | 0.022672 | 0.035613 | 0.052003 | 0.070639 |  | 0 | 1.021 | 0.99304 | 0.86003 | 0.7169 | 0.71684 | 0.71679 | 0.71703 | 0.71701 | 0.71698
2018-04-13 | 56.7533 | 2019 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 56.3316 | [29 empty] | 2018-04-13 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 56.1724 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 56.3079 | 56.2402 | 1.0075 | 2018-04-13 | 72.62% | 8.319% | 100.4% | 0.002157 | 2021-04-13 | 3.0173e-06 | 6.3539e-05 | 0.00042047 | 0.0013272 | 0.0034053 | 0.0070415 | 0.012924 | 0.021595 | 0.034152 | 0.050171 | 0.068451 |  | 0 | 1.0075 | 0.81192 | 0.88839 | 0.15791 | 0.15788 | 0.15785 | 0.15798 | 0.15797 | 0.15795
2018-04-14 | 57.0924 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 56.6624 | [29 empty] | 2018-04-14 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 56.5041 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 56.6515 | 56.5778 | 1.0076 | 2018-04-14 | 72.79% | 8.643% | 100.5% | 0.0020049 | 2021-04-14 | 2.0796e-06 | 5.3454e-05 | 0.00038081 | 0.0012277 | 0.0031741 | 0.0065971 | 0.012194 | 0.020549 | 0.032704 | 0.048334 | 0.066242 |  | 0 | 0.52144 | 0.29695 | 1.0076 | 0.76995 | 0.7699 | 0.76986 | 0.77005 | 0.77003 | 0.77001
2018-04-15 | 57.9967 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 56.9852 | [29 empty] | 2018-04-15 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 56.83 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 56.9824 | 56.9062 | 1.0178 | 2018-04-15 | 72.97% | 8.977% | 100.5% | 0.0018643 | 2021-04-15 | 1.3732e-06 | 4.5564e-05 | 0.0003458 | 0.0011371 | 0.0029582 | 0.0061793 | 0.011499 | 0.019533 | 0.031271 | 0.046492 | 0.064011 |  | 0 | 0.68383 | 0.98649 | 1.0178 | 0.84661 | 0.84658 | 0.84655 | 0.84668 | 0.84667 | 0.84665
2018-04-16 | 52.3275 | 2022 |  | 57.3 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 57.3 | [29 empty] | 2018-04-16 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 57.15 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 57.3 | 57.225 | 0.91322 | 2018-04-16 | 73.16% | 9.324% | 100.5% | 0.0017351 | 2021-04-16 | 8.9805e-07 | 3.9869e-05 | 0.00031544 | 0.0010554 | 0.0027576 | 0.0057881 | 0.010838 | 0.018547 | 0.029853 | 0.044645 | 0.061759 |  | 0 | 0.64403 | 0.83552 | 0.83744 | 0.91322 | 0.9132 | 0.91318 | 0.91326 | 0.91325 | 0.91324
2018-04-17 | 57.2848 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.6067 | [29 empty] | 2018-04-17 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 57.4639 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 57.6063 | 57.5351 | 0.99441 | 2018-04-17 | 73.35% | 9.682% | 100.6% | 0.0016173 | 2021-04-17 | 6.5406e-07 | 3.6367e-05 | 0.00028972 | 0.0009825 | 0.0025723 | 0.0054234 | 0.01021 | 0.017592 | 0.028448 | 0.042794 | 0.059486 |  | 0 | 0.65746 | 0.77327 | 0.90358 | 0.99441 | 0.99441 | 0.99441 | 0.99442 | 0.99441 | 0.99441
2018-04-18 | 45.1752 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 57.9052 | [29 empty] | 2018-04-18 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 57.7714 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.904 | 57.8377 | 0.78016 | 2018-04-18 | 73.55% | 10.05% | 100.6% | 0.0015137 | 2021-04-18 | 6.6103e-07 | 3.5085e-05 | 0.00026923 | 0.00092027 | 0.0024065 | 0.005093 | 0.0096289 | 0.016684 | 0.027082 | 0.040965 | 0.057219 |  | 0 | 0.50239 | 0.62315 | 0.69447 | 0.78016 | 0.78012 | 0.78009 | 0.78023 | 0.78022 | 0.7802
2018-04-19 | 58.0782 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 58.1959 | [29 empty] | 2018-04-19 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 58.0725 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 58.1932 | 58.1328 | 0.99798 | 2018-04-19 | 73.76% | 10.43% | 100.6% | 0.0014162 | 2021-04-19 | 6.7933e-07 | 3.3799e-05 | 0.00024967 | 0.00086157 | 0.0022507 | 0.0047826 | 0.0090794 | 0.015817 | 0.025766 | 0.039186 | 0.054996 |  | 0 | 0.86896 | 0.78602 | 0.99798 | 0.18136 | 0.18134 | 0.18131 | 0.18142 | 0.18141 | 0.1814
2018-04-20 | 49.8163 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 58.4787 | [29 empty] | 2018-04-20 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 58.3668 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 58.4741 | 58.4204 | 0.85187 | 2018-04-20 | 73.98% | 10.83% | 100.7% | 0.0013248 | 2021-04-20 | 7.0898e-07 | 3.2508e-05 | 0.00023103 | 0.00080639 | 0.0021047 | 0.0044924 | 0.0085616 | 0.01499 | 0.024499 | 0.037457 | 0.052817 |  | 0 | 0.85187 | 0.34248 | 0.66925 | 0.18936 | 0.18933 | 0.18931 | 0.18941 | 0.1894 | 0.18939
2018-04-21 | 54.8883 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 58.7538 | [29 empty] | 2018-04-21 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 58.6543 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 58.7467 | 58.7005 | 0.93421 | 2018-04-21 | 74.21% | 11.24% | 100.7% | 0.0012394 | 2021-04-21 | 7.4995e-07 | 3.1212e-05 | 0.00021332 | 0.00075474 | 0.0019686 | 0.0042222 | 0.0080757 | 0.014202 | 0.023282 | 0.035777 | 0.050681 |  | 0 | 0.3389 | 0.27204 | 0.93421 | 0.18243 | 0.18241 | 0.18238 | 0.18247 | 0.18247 | 0.18246
2018-04-22 | 59.5676 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 59.0213 | [29 empty] | 2018-04-22 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 58.9347 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 59.0113 | 58.973 | 1.0093 | 2018-04-22 | 74.45% | 11.66% | 100.7% | 0.0011601 | 2021-04-22 | 8.0225e-07 | 2.9912e-05 | 0.00019654 | 0.00070661 | 0.0018424 | 0.003972 | 0.0076216 | 0.013455 | 0.022114 | 0.034148 | 0.04859 |  | 0 | 0.58309 | 0.2795 | 1.0093 | 0.52464 | 0.5246 | 0.52455 | 0.52472 | 0.52471 | 0.52469
2018-04-23 | 59.2264 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 59.2812 | [29 empty] | 2018-04-23 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 59.2078 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 59.268 | 59.2379 | 0.99907 | 2018-04-23 | 74.69% | 12.09% | 100.8% | 0.0010869 | 2021-04-23 | 8.6586e-07 | 2.8608e-05 | 0.00018068 | 0.00066201 | 0.0017262 | 0.003742 | 0.0071993 | 0.012748 | 0.020996 | 0.032568 | 0.046542 |  | 0 | 0.62631 | 0.17502 | 0.99907 | 0.1756 | 0.17558 | 0.17556 | 0.17564 | 0.17564 | 0.17563
2018-04-24 | 54.4946 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 59.5338 | [29 empty] | 2018-04-24 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 59.4735 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 59.5169 | 59.4952 | 0.91536 | 2018-04-24 | 74.94% | 12.54% | 100.8% | 0.0010226 | 2021-04-24 | 9.7594e-07 | 2.765e-05 | 0.00016696 | 0.00062292 | 0.0016238 | 0.0035386 | 0.0068193 | 0.012097 | 0.019948 | 0.031064 | 0.044567 |  | 0 | 0.87029 | 0.30008 | 0.91536 | 0.60168 | 0.60164 | 0.60161 | 0.60175 | 0.60174 | 0.60172
2018-04-25 | 58.7509 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 59.7791 | [29 empty] | 2018-04-25 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 59.7315 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 59.7583 | 59.7449 | 0.9828 | 2018-04-25 | 75.2% | 13% | 100.9% | 0.00096377 | 2021-04-25 | 1.141e-06 | 2.7068e-05 | 0.00015505 | 0.00058762 | 0.0015297 | 0.0033496 | 0.0064622 | 0.011478 | 0.018945 | 0.029614 | 0.042649 |  | 0 | 0.57513 | 0.9828 | 0.48494 | 0.89817 | 0.89816 | 0.89814 | 0.89819 | 0.89819 | 0.89818
2018-04-26 | 58.4238 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 60.0172 | [29 empty] | 2018-04-26 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 59.9816 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 59.9921 | 59.9869 | 0.97345 | 2018-04-26 | 75.47% | 13.48% | 100.9% | 0.00091056 | 2021-04-26 | 1.361e-06 | 2.6863e-05 | 0.00014495 | 0.00055609 | 0.0014438 | 0.0031749 | 0.0061281 | 0.010892 | 0.017989 | 0.028218 | 0.040789 |  | 0 | 0.50868 | 0.75781 | 0.1322 | 0.97345 | 0.97345 | 0.97344 | 0.97346 | 0.97346 | 0.97345
2018-04-27 | 42.6227 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 60.2482 | [29 empty] | 2018-04-27 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 60.2238 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 60.2187 | 60.2212 | 0.70745 | 2018-04-27 | 75.75% | 13.97% | 101% | 0.0008629 | 2021-04-27 | 1.6359e-06 | 2.7034e-05 | 0.00013665 | 0.00052834 | 0.0013662 | 0.0030145 | 0.0058168 | 0.010339 | 0.017077 | 0.026875 | 0.038987 |  | 0 | 0.52865 | 0.49068 | 0.35994 | 0.70745 | 0.70742 | 0.7074 | 0.7075 | 0.7075 | 0.70748
2018-04-28 | 46.4478 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 60.4723 | [29 empty] | 2018-04-28 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 60.4577 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 60.4382 | 60.4479 | 0.76808 | 2018-04-28 | 76.04% | 14.48% | 101% | 0.00082081 | 2021-04-28 | 1.9656e-06 | 2.7581e-05 | 0.00013015 | 0.00050436 | 0.0012969 | 0.0028685 | 0.0055284 | 0.0098185 | 0.016211 | 0.025587 | 0.037242 |  | 0 | 0.76808 | 0.37576 | 0.29756 | 0.43603 | 0.436 | 0.43597 | 0.43609 | 0.43609 | 0.43607
2018-04-29 | 53.5034 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 60.6895 | [29 empty] | 2018-04-29 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 60.6831 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 60.6506 | 60.6669 | 0.88159 | 2018-04-29 | 76.33% | 15% | 101.1% | 0.00078428 | 2021-04-29 | 2.3502e-06 | 2.8504e-05 | 0.00012546 | 0.00048416 | 0.0012358 | 0.0027367 | 0.0052629 | 0.0093312 | 0.015391 | 0.024353 | 0.035555 |  | 0 | 0.88159 | 0.50907 | 0.45154 | 0.78972 | 0.7897 | 0.78968 | 0.78976 | 0.78975 | 0.78974
2018-04-30 | 61.0241 | 2019 |  | 60.9 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 60.9 | [29 empty] | 2018-04-30 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 60.9 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 60.8563 | 60.8781 | 1.002 | 2018-04-30 | 76.64% | 15.53% | 101.1% | 0.00075331 | 2021-04-30 | 2.7895e-06 | 2.9802e-05 | 0.00012257 | 0.00046773 | 0.001183 | 0.0026193 | 0.0050203 | 0.0088768 | 0.014615 | 0.023173 | 0.033925 |  | 0 | 1.002 | 0.87421 | 0.26604 | 0.82946 | 0.82944 | 0.82943 | 0.82949 | 0.82949 | 0.82948
2018-05-01 | 55.4409 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 61.1031 | [29 empty] | 2018-05-01 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 61.1078 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 61.0552 | 61.0815 | 0.90733 | 2018-05-01 | 76.95% | 16.08% | 101.2% | 0.00072789 | 2021-05-01 | 3.2836e-06 | 3.1475e-05 | 0.00012148 | 0.00045506 | 0.0011383 | 0.0025162 | 0.0048005 | 0.0084553 | 0.013885 | 0.022046 | 0.032353 |  | 0 | 0.90733 | 0.78929 | 0.33361 | 0.84308 | 0.84306 | 0.84305 | 0.84311 | 0.8431 | 0.8431
2018-05-02 | 48.4369 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 61.2983 | [29 empty] | 2018-05-02 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 61.3065 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 61.2475 | 61.277 | 0.79018 | 2018-05-02 | 77.27% | 16.65% | 101.2% | 0.00070881 | 2021-05-02 | 3.7926e-06 | 3.3295e-05 | 0.00012213 | 0.00044655 | 0.0011034 | 0.0024298 | 0.0046088 | 0.0080768 | 0.013219 | 0.020999 | 0.030869 |  | 0 | 0.54365 | 0.35955 | 0.79018 | 0.49131 | 0.49128 | 0.49126 | 0.49136 | 0.49135 | 0.49134
2018-05-03 | 59.7783 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 61.4857 | [29 empty] | 2018-05-03 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 61.4962 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 61.4335 | 61.4648 | 0.97223 | 2018-05-03 | 77.6% | 17.23% | 101.3% | 0.00069332 | 2021-05-03 | 4.2968e-06 | 3.5234e-05 | 0.00012393 | 0.0004404 | 0.0010738 | 0.0023524 | 0.0044327 | 0.0077238 | 0.012591 | 0.020003 | 0.029445 |  | 0 | 0.34508 | 0.64485 | 0.97223 | 0.67324 | 0.67322 | 0.6732 | 0.67328 | 0.67328 | 0.67327
2018-05-04 | 54.7017 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 61.6656 | [29 empty] | 2018-05-04 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 61.6773 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 61.6132 | 61.6452 | 0.88707 | 2018-05-04 | 77.93% | 17.83% | 101.3% | 0.00068141 | 2021-05-04 | 4.796e-06 | 3.7294e-05 | 0.00012689 | 0.00043662 | 0.0010497 | 0.0022839 | 0.0042724 | 0.0073961 | 0.012003 | 0.019058 | 0.028082 |  | 0 | 0.57829 | 0.88707 | 0.84825 | 0.38075 | 0.38073 | 0.38071 | 0.38079 | 0.38079 | 0.38078
2018-05-05 | 58.7624 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 61.8382 | [29 empty] | 2018-05-05 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 61.8499 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 61.7868 | 61.8184 | 0.95026 | 2018-05-05 | 78.28% | 18.44% | 101.4% | 0.00067309 | 2021-05-05 | 5.2904e-06 | 3.9472e-05 | 0.00013098 | 0.00043521 | 0.001031 | 0.0022244 | 0.0041278 | 0.0070938 | 0.011453 | 0.018164 | 0.026779 |  | 0 | 0.79964 | 0.95026 | 0.57798 | 0.77619 | 0.77618 | 0.77616 | 0.77623 | 0.77622 | 0.77622
2018-05-06 | 63.4684 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 62.0038 | [29 empty] | 2018-05-06 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 62.0144 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 61.9545 | 61.9845 | 1.0236 | 2018-05-06 | 78.63% | 19.07% | 101.4% | 0.00066834 | 2021-05-06 | 5.7799e-06 | 4.1771e-05 | 0.00013623 | 0.00043616 | 0.0010176 | 0.0021739 | 0.0039989 | 0.0068168 | 0.010943 | 0.017322 | 0.025537 |  | 0 | 1.0236 | 0.89559 | 0.56169 | 0.6539 | 0.65388 | 0.65386 | 0.65394 | 0.65393 | 0.65392
2018-05-07 | 60.1496 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 62.1625 | [29 empty] | 2018-05-07 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 62.1711 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 62.1164 | 62.1437 | 0.96762 | 2018-05-07 | 78.98% | 19.72% | 101.5% | 0.00066717 | 2021-05-07 | 6.2645e-06 | 4.4188e-05 | 0.00014263 | 0.00043948 | 0.0010097 | 0.0021324 | 0.0038857 | 0.0065651 | 0.010472 | 0.016531 | 0.024355 |  | 0 | 0.73685 | 0.96762 | 0.50484 | 0.92012 | 0.92011 | 0.9201 | 0.92013 | 0.92013 | 0.92012
2018-05-08 | 57.4987 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 62.3146 | [29 empty] | 2018-05-08 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 62.3201 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 62.2726 | 62.2964 | 0.92272 | 2018-05-08 | 79.35% | 20.38% | 101.6% | 0.00066924 | 2021-05-08 | 6.6861e-06 | 4.6467e-05 | 0.00014971 | 0.00044483 | 0.0010068 | 0.0020995 | 0.0037888 | 0.0063435 | 0.010052 | 0.015813 | 0.023267 |  | 0 | 0.49385 | 0.84504 | 0.92272 | 0.83448 | 0.83447 | 0.83446 | 0.8345 | 0.8345 | 0.83449
2018-05-09 | 59.5618 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 62.4602 | [29 empty] | 2018-05-09 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 62.4618 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 62.4234 | 62.4426 | 0.9536 | 2018-05-09 | 79.72% | 21.06% | 101.6% | 0.00067175 | 2021-05-09 | 7.0097e-06 | 4.8259e-05 | 0.00015628 | 0.00045023 | 0.001005 | 0.0020687 | 0.0036978 | 0.0061368 | 0.009661 | 0.015142 | 0.022243 |  | 0 | 0.74457 | 0.87814 | 0.36681 | 0.9536 | 0.95359 | 0.95359 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9536
2018-05-10 | 55.2511 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 62.5997 | [29 empty] | 2018-05-10 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 62.5963 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 62.5688 | 62.5826 | 0.88261 | 2018-05-10 | 80.1% | 21.76% | 101.7% | 0.0006747 | 2021-05-10 | 7.2355e-06 | 4.9563e-05 | 0.00016233 | 0.00045569 | 0.0010042 | 0.0020399 | 0.0036127 | 0.0059452 | 0.0093003 | 0.014518 | 0.021285 |  | 0 | 0.64205 | 0.83892 | 0.6869 | 0.88261 | 0.8826 | 0.8826 | 0.88263 | 0.88262 | 0.88262
2018-05-11 | 60.0584 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 62.7332 | [29 empty] | 2018-05-11 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 62.7241 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 62.709 | 62.7165 | 0.95736 | 2018-05-11 | 80.48% | 22.47% | 101.7% | 0.0006781 | 2021-05-11 | 7.3633e-06 | 5.038e-05 | 0.00016786 | 0.0004612 | 0.0010044 | 0.0020132 | 0.0035335 | 0.0057685 | 0.0089694 | 0.013942 | 0.020391 |  | 0 | 0.60227 | 0.2027 | 0.63893 | 0.95736 | 0.95736 | 0.95736 | 0.95737 | 0.95737 | 0.95737
2018-05-12 | 59.1076 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 62.8609 | [29 empty] | 2018-05-12 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 62.8452 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 62.8442 | 62.8447 | 0.94029 | 2018-05-12 | 80.87% | 23.19% | 101.8% | 0.00068195 | 2021-05-12 | 7.3935e-06 | 5.0712e-05 | 0.00017287 | 0.00046676 | 0.0010057 | 0.0019885 | 0.0034602 | 0.0056068 | 0.0086682 | 0.013412 | 0.019561 |  | 0 | 0.94029 | 0.14604 | 0.67646 | 0.73539 | 0.73538 | 0.73537 | 0.73542 | 0.73542 | 0.73541
2018-05-13 | 65.4455 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 62.9831 | [29 empty] | 2018-05-13 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 62.96 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 62.9745 | 62.9672 | 1.0391 | 2018-05-13 | 81.27% | 23.94% | 101.9% | 0.00068623 | 2021-05-13 | 7.326e-06 | 5.0557e-05 | 0.00017737 | 0.00047238 | 0.001008 | 0.0019659 | 0.0033927 | 0.0054601 | 0.0083968 | 0.01293 | 0.018796 |  | 0 | 1.0391 | 0.3486 | 0.72408 | 0.76193 | 0.76192 | 0.76191 | 0.76196 | 0.76196 | 0.76195
2018-05-14 | 63.2539 | 2019 |  | 63.1 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 63.1 | [29 empty] | 2018-05-14 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 63.0688 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 63.1 | 63.0844 | 1.0024 | 2018-05-14 | 81.67% | 24.7% | 101.9% | 0.00069096 | 2021-05-14 | 7.161e-06 | 4.9917e-05 | 0.00018135 | 0.00047805 | 0.0010113 | 0.0019454 | 0.0033312 | 0.0053283 | 0.0081551 | 0.012494 | 0.018096 |  | 0 | 1.0024 | 0.53609 | 0.77487 | 0.83819 | 0.83818 | 0.83817 | 0.83821 | 0.83821 | 0.8382
2018-05-15 | 64.2013 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 63.2105 | [29 empty] | 2018-05-15 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 63.1717 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 63.2189 | 63.1953 | 1.0157 | 2018-05-15 | 82.08% | 25.47% | 102% | 0.00069614 | 2021-05-15 | 6.8986e-06 | 4.8792e-05 | 0.00018481 | 0.00048376 | 0.0010156 | 0.0019269 | 0.0032754 | 0.0052114 | 0.0079432 | 0.012106 | 0.01746 |  | 0 | 1.0157 | 0.3399 | 0.35572 | 0.89123 | 0.89123 | 0.89122 | 0.89125 | 0.89125 | 0.89124
2018-05-16 | 54.3495 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 63.3137 | [29 empty] | 2018-05-16 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 63.2691 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 63.3295 | 63.2993 | 0.85842 | 2018-05-16 | 82.49% | 26.27% | 102.1% | 0.00070291 | 2021-05-16 | 6.8707e-06 | 4.7943e-05 | 0.00018865 | 0.00049059 | 0.0010223 | 0.0019131 | 0.0032296 | 0.0051152 | 0.0077688 | 0.011776 | 0.016907 |  | 0 | 0.8571 | 0.27138 | 0.22289 | 0.85842 | 0.85841 | 0.8584 | 0.85844 | 0.85843 | 0.85843
2018-05-17 | 59.7728 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 63.4099 | [29 empty] | 2018-05-17 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 63.3612 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 63.4319 | 63.3966 | 0.94264 | 2018-05-17 | 82.9% | 27.07% | 102.2% | 0.0007105 | 2021-05-17 | 7.1165e-06 | 4.7598e-05 | 0.00019291 | 0.00049814 | 0.00103 | 0.0019015 | 0.0031886 | 0.0050293 | 0.0076141 | 0.011481 | 0.016405 |  | 0 | 0.111 | 0.62724 | 0.94264 | 0.92197 | 0.92196 | 0.92196 | 0.92198 | 0.92198 | 0.92197
2018-05-18 | 66.0865 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 63.4994 | [29 empty] | 2018-05-18 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 63.4483 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 63.5265 | 63.4874 | 1.0407 | 2018-05-18 | 83.32% | 27.89% | 102.2% | 0.0007189 | 2021-05-18 | 7.6357e-06 | 4.7756e-05 | 0.00019761 | 0.00050641 | 0.0010386 | 0.0018922 | 0.0031523 | 0.0049538 | 0.0074792 | 0.011219 | 0.015954 |  | 0 | 0.61608 | 1.0407 | 0.58375 | 0.90004 | 0.90003 | 0.90003 | 0.90005 | 0.90005 | 0.90005
2018-05-19 | 64.8674 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 63.5826 | [29 empty] | 2018-05-19 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 63.5306 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 63.6136 | 63.5721 | 1.0202 | 2018-05-19 | 83.74% | 28.73% | 102.3% | 0.0007281 | 2021-05-19 | 8.4279e-06 | 4.8416e-05 | 0.00020274 | 0.00051539 | 0.0010481 | 0.0018851 | 0.0031207 | 0.0048887 | 0.0073639 | 0.010991 | 0.015555 |  | 0 | 0.43825 | 1.0202 | 0.7281 | 0.95032 | 0.95031 | 0.95031 | 0.95032 | 0.95032 | 0.95032
2018-05-20 | 62.875 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 63.6598 | [29 empty] | 2018-05-20 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 63.6085 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 63.6935 | 63.651 | 0.98767 | 2018-05-20 | 84.17% | 29.58% | 102.4% | 0.00073811 | 2021-05-20 | 9.4929e-06 | 4.9578e-05 | 0.0002083 | 0.0005251 | 0.0010586 | 0.0018803 | 0.0030938 | 0.004834 | 0.0072683 | 0.010798 | 0.015207 |  | 0 | 0.88469 | 0.98767 | 0.98328 | 0.83228 | 0.83227 | 0.83226 | 0.8323 | 0.8323 | 0.83229
2018-05-21 | 62.499 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 63.7313 | [29 empty] | 2018-05-21 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 63.682 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 63.7664 | 63.7242 | 0.98067 | 2018-05-21 | 84.59% | 30.45% | 102.4% | 0.00074893 | 2021-05-21 | 1.083e-05 | 5.1242e-05 | 0.00021428 | 0.00053553 | 0.00107 | 0.0018778 | 0.0030716 | 0.0047896 | 0.0071924 | 0.010638 | 0.01491 |  | 0 | 0.82029 | 0.98067 | 0.62143 | 0.82424 | 0.82423 | 0.82423 | 0.82426 | 0.82426 | 0.82425
2018-05-22 | 62.0662 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 63.7974 | [29 empty] | 2018-05-22 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 63.7516 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 63.8327 | 63.7921 | 0.97286 | 2018-05-22 | 85.02% | 31.33% | 102.5% | 0.0007614 | 2021-05-22 | 1.2557e-05 | 5.3796e-05 | 0.00022112 | 0.00054735 | 0.0010834 | 0.0018791 | 0.0030558 | 0.0047563 | 0.0071359 | 0.010512 | 0.014668 |  | 0 | 0.97286 | 0.92843 | 0.45686 | 0.60997 | 0.60996 | 0.60995 | 0.61001 | 0.61 | 0.60999
2018-05-23 | 58.1026 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 63.8585 | [29 empty] | 2018-05-23 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 63.8175 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 63.8925 | 63.855 | 0.90987 | 2018-05-23 | 85.45% | 32.22% | 102.6% | 0.00077584 | 2021-05-23 | 1.4731e-05 | 5.7497e-05 | 0.00022926 | 0.0005609 | 0.0010992 | 0.0018847 | 0.0030457 | 0.0047295 | 0.007087 | 0.010399 | 0.014448 |  | 0 | 0.80066 | 0.90987 | 0.62886 | 0.34625 | 0.34624 | 0.34623 | 0.34629 | 0.34628 | 0.34627
2018-05-24 | 29.4739 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 63.9149 | [29 empty] | 2018-05-24 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 63.8799 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 63.9463 | 63.9131 | 0.46114 | 2018-05-24 | 85.88% | 33.13% | 102.6% | 0.00079225 | 2021-05-24 | 1.7351e-05 | 6.2343e-05 | 0.0002387 | 0.00057617 | 0.0011173 | 0.0018944 | 0.0030412 | 0.0047092 | 0.0070458 | 0.010299 | 0.014249 |  | 0 | 0.20393 | 0.3029 | 0.46114 | 0.28168 | 0.28167 | 0.28166 | 0.28171 | 0.28171 | 0.2817
2018-05-25 | 60.7014 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 63.9669 | [29 empty] | 2018-05-25 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 63.9391 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 63.9943 | 63.9667 | 0.94895 | 2018-05-25 | 86.31% | 34.05% | 102.7% | 0.00081062 | 2021-05-25 | 2.0416e-05 | 6.833e-05 | 0.00024943 | 0.00059314 | 0.0011378 | 0.0019083 | 0.0030423 | 0.0046953 | 0.0070121 | 0.010211 | 0.014071 |  | 0 | 0.41774 | 0.94895 | 0.78396 | 0.68574 | 0.68573 | 0.68571 | 0.68577 | 0.68576 | 0.68576
2018-05-26 | 63.4842 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 64.0149 | [29 empty] | 2018-05-26 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 63.9953 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 64.0367 | 64.016 | 0.99171 | 2018-05-26 | 86.74% | 34.98% | 102.8% | 0.00083097 | 2021-05-26 | 2.3925e-05 | 7.5458e-05 | 0.00026146 | 0.00061183 | 0.0011606 | 0.0019264 | 0.003049 | 0.0046877 | 0.0069861 | 0.010136 | 0.013915 |  | 0 | 0.45819 | 0.99171 | 0.86364 | 0.40339 | 0.40338 | 0.40337 | 0.40343 | 0.40342 | 0.40341
2018-05-27 | 63.52 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 64.0591 | [29 empty] | 2018-05-27 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 64.0489 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 64.074 | 64.0614 | 0.99158 | 2018-05-27 | 87.18% | 35.92% | 102.9% | 0.00085327 | 2021-05-27 | 2.7878e-05 | 8.3725e-05 | 0.00027477 | 0.00063222 | 0.0011858 | 0.0019487 | 0.0030614 | 0.0046866 | 0.0069677 | 0.010073 | 0.013781 |  | 0 | 0.52532 | 0.99158 | 0.95474 | 0.79451 | 0.7945 | 0.7945 | 0.79454 | 0.79453 | 0.79453
2018-05-28 | 62.3619 | 2020 |  | 64.1 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 64.1 | [29 empty] | 2018-05-28 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 64.1 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 64.1063 | 64.1031 | 0.97289 | 2018-05-28 | 87.6% | 36.88% | 102.9% | 0.00087753 | 2021-05-28 | 3.2274e-05 | 9.3128e-05 | 0.00028938 | 0.00065432 | 0.0012133 | 0.0019751 | 0.0030793 | 0.004692 | 0.0069569 | 0.010023 | 0.013667 |  | 0 | 0.46231 | 0.97289 | 0.80611 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655
2018-05-29 | 65.3939 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 64.1363 | [29 empty] | 2018-05-29 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 64.1469 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 64.1339 | 64.1404 | 1.0196 | 2018-05-29 | 88.03% | 37.84% | 103% | 0.00090374 | 2021-05-29 | 3.7111e-05 | 0.00010366 | 0.00030526 | 0.00067812 | 0.0012432 | 0.0020057 | 0.0031029 | 0.0047037 | 0.0069537 | 0.0099858 | 0.013576 |  | 0 | 0.65406 | 0.96974 | 0.62597 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196
2018-05-30 | 59.86 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 64.1668 | [29 empty] | 2018-05-30 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 64.1877 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 64.1571 | 64.1724 | 0.93288 | 2018-05-30 | 88.46% | 38.82% | 103.1% | 0.0009304 | 2021-05-30 | 4.1838e-05 | 0.00011447 | 0.00032135 | 0.00070218 | 0.0012737 | 0.0020388 | 0.0031306 | 0.0047208 | 0.0069578 | 0.0099619 | 0.013509 |  | 0 | 0.90218 | 0.93288 | 0.85922 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88294 | 0.88297 | 0.88297 | 0.88296
2018-05-31 | 63.9407 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 64.1918 | [29 empty] | 2018-05-31 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 64.2227 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 64.1763 | 64.1995 | 0.99609 | 2018-05-31 | 88.88% | 39.8% | 103.1% | 0.00095633 | 2021-05-31 | 4.6125e-05 | 0.00012479 | 0.00033675 | 0.00072548 | 0.0013036 | 0.0020717 | 0.0031583 | 0.0047377 | 0.0069611 | 0.0099396 | 0.013449 |  | 0 | 0.99609 | 0.99349 | 0.94566 | 0.93745 | 0.93745 | 0.93744 | 0.93746 | 0.93746 | 0.93745
2018-06-01 | 65.1842 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 64.2117 | [29 empty] | 2018-06-01 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 64.2519 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 64.1917 | 64.2218 | 1.0151 | 2018-06-01 | 89.3% | 40.79% | 103.2% | 0.00098156 | 2021-06-01 | 4.9973e-05 | 0.00013463 | 0.00035147 | 0.000748 | 0.0013329 | 0.0021044 | 0.0031861 | 0.0047543 | 0.0069638 | 0.0099192 | 0.013397 |  | 0 | 1.0151 | 0.98255 | 0.57756 | 0.95124 | 0.95123 | 0.95123 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95124
2018-06-02 | 63.5279 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 64.2267 | [29 empty] | 2018-06-02 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 64.2756 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 64.2036 | 64.2396 | 0.98912 | 2018-06-02 | 89.71% | 41.79% | 103.3% | 0.0010061 | 2021-06-02 | 5.3382e-05 | 0.00014398 | 0.0003655 | 0.00076974 | 0.0013616 | 0.002137 | 0.0032141 | 0.0047707 | 0.0069659 | 0.0099004 | 0.013352 |  | 0 | 0.98912 | 0.50338 | 0.84047 | 0.78832 | 0.78831 | 0.7883 | 0.78834 | 0.78834 | 0.78833
2018-06-03 | 59.0232 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 64.2373 | [29 empty] | 2018-06-03 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 64.2939 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 64.2122 | 64.2531 | 0.91883 | 2018-06-03 | 90.12% | 42.79% | 103.4% | 0.0010299 | 2021-06-03 | 5.6353e-05 | 0.00015285 | 0.00037885 | 0.00079072 | 0.0013897 | 0.0021694 | 0.0032421 | 0.0047869 | 0.0069673 | 0.0098834 | 0.013314 |  | 0 | 0.79624 | 0.79542 | 0.88143 | 0.91883 | 0.91883 | 0.91882 | 0.91884 | 0.91884 | 0.91884
2018-06-04 | 55.9531 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 64.2437 | [29 empty] | 2018-06-04 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 64.307 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 64.218 | 64.2625 | 0.87095 | 2018-06-04 | 90.53% | 43.8% | 103.4% | 0.001053 | 2021-06-04 | 5.8887e-05 | 0.00016123 | 0.00039152 | 0.00081092 | 0.0014171 | 0.0022017 | 0.0032702 | 0.0048028 | 0.0069682 | 0.0098682 | 0.013284 |  | 0 | 0.87095 | 0.43702 | 0.13164 | 0.45511 | 0.45509 | 0.45508 | 0.45514 | 0.45514 | 0.45513
2018-06-05 | 47.2905 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 64.2464 | [29 empty] | 2018-06-05 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 64.3152 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 64.221 | 64.2681 | 0.73608 | 2018-06-05 | 90.93% | 44.82% | 103.5% | 0.0010743 | 2021-06-05 | 6.087e-05 | 0.00016873 | 0.00040284 | 0.00082931 | 0.0014428 | 0.002233 | 0.003298 | 0.0048187 | 0.0069688 | 0.0098547 | 0.013259 |  | 0 | 0.16923 | 0.59231 | 0.73608 | 0.63345 | 0.63344 | 0.63343 | 0.63349 | 0.63348 | 0.63347
2018-06-06 | 63.4236 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 64.2455 | [29 empty] | 2018-06-06 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 64.3185 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 64.2218 | 64.2701 | 0.98721 | 2018-06-06 | 91.33% | 45.84% | 103.6% | 0.001093 | 2021-06-06 | 6.2186e-05 | 0.00017496 | 0.0004124 | 0.00084519 | 0.0014657 | 0.0022616 | 0.0033239 | 0.0048336 | 0.0069695 | 0.0098424 | 0.013237 |  | 0 | 0.98721 | 0.39921 | 0.72398 | 0.76381 | 0.7638 | 0.76379 | 0.76384 | 0.76383 | 0.76382
2018-06-07 | 52.7561 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 64.2414 | [29 empty] | 2018-06-07 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 64.3171 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 64.2204 | 64.2688 | 0.82122 | 2018-06-07 | 91.71% | 46.86% | 103.6% | 0.0011091 | 2021-06-07 | 6.2836e-05 | 0.00017991 | 0.0004202 | 0.00085858 | 0.0014859 | 0.0022875 | 0.003348 | 0.0048476 | 0.0069702 | 0.0098311 | 0.013217 |  | 0 | 0.35091 | 0.44324 | 0.82122 | 0.52132 | 0.52131 | 0.5213 | 0.52136 | 0.52136 | 0.52135
2018-06-08 | 64.2888 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 64.2345 | [29 empty] | 2018-06-08 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 64.3113 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 64.2173 | 64.2643 | 1.0008 | 2018-06-08 | 92.1% | 47.89% | 103.7% | 0.0011226 | 2021-06-08 | 6.2823e-05 | 0.0001836 | 0.00042624 | 0.00086949 | 0.0015034 | 0.0023107 | 0.0033702 | 0.0048607 | 0.0069709 | 0.009821 | 0.013199 |  | 0 | 1.0008 | 0.68813 | 0.97699 | 0.36587 | 0.36586 | 0.36585 | 0.36591 | 0.3659 | 0.36589
2018-06-09 | 60.7869 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 64.2251 | [29 empty] | 2018-06-09 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 64.3012 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 64.2126 | 64.2569 | 0.94647 | 2018-06-09 | 92.47% | 48.92% | 103.7% | 0.0011335 | 2021-06-09 | 6.2147e-05 | 0.00018602 | 0.00043053 | 0.00087791 | 0.001518 | 0.0023313 | 0.0033904 | 0.0048729 | 0.0069717 | 0.009812 | 0.013183 |  | 0 | 0.80762 | 0.72001 | 0.94647 | 0.75361 | 0.7536 | 0.75359 | 0.75364 | 0.75363 | 0.75362
2018-06-10 | 62.8383 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 64.2135 | [29 empty] | 2018-06-10 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 64.2869 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 64.2068 | 64.2469 | 0.97858 | 2018-06-10 | 92.84% | 49.95% | 103.8% | 0.0011418 | 2021-06-10 | 6.0809e-05 | 0.00018718 | 0.00043306 | 0.00088386 | 0.00153 | 0.0023493 | 0.0034089 | 0.0048842 | 0.0069726 | 0.0098041 | 0.01317 |  | 0 | 0.33698 | 0.4211 | 0.94225 | 0.97858 | 0.97858 | 0.97858 | 0.97859 | 0.97859 | 0.97859
2018-06-11 | 60.4639 | 2022 |  | 64.2 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 64.2 | [29 empty] | 2018-06-11 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 64.2687 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 64.2 | 64.2344 | 0.94181 | 2018-06-11 | 93.2% | 50.98% | 103.9% | 0.0011476 | 2021-06-11 | 5.8811e-05 | 0.00018708 | 0.00043385 | 0.00088734 | 0.0015392 | 0.0023646 | 0.0034254 | 0.0048947 | 0.0069735 | 0.0097974 | 0.013159 |  | 0 | 0.54778 | 0.6739 | 0.77268 | 0.94181 | 0.9418 | 0.9418 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181
2018-06-12 | 55.5397 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 64.1839 | [29 empty] | 2018-06-12 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 64.2468 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 64.1913 | 64.219 | 0.86532 | 2018-06-12 | 93.55% | 52% | 103.9% | 0.0011508 | 2021-06-12 | 5.6155e-05 | 0.00018572 | 0.0004329 | 0.00088835 | 0.0015456 | 0.0023773 | 0.0034402 | 0.0049042 | 0.0069745 | 0.0097919 | 0.01315 |  | 0 | 0.86532 | 0.46006 | 0.82133 | 0.73287 | 0.73286 | 0.73285 | 0.7329 | 0.7329 | 0.73289
2018-06-13 | 65.8967 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 64.1644 | [29 empty] | 2018-06-13 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 64.2213 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 64.1793 | 64.2003 | 1.027 | 2018-06-13 | 93.89% | 53.03% | 104% | 0.0011518 | 2021-06-13 | 5.3105e-05 | 0.00018344 | 0.00043064 | 0.00088738 | 0.0015495 | 0.002387 | 0.0034522 | 0.0049121 | 0.006975 | 0.0097874 | 0.013144 |  | 0 | 1.027 | 0.93265 | 0.94093 | 0.92899 | 0.92898 | 0.92898 | 0.929 | 0.92899 | 0.92899
2018-06-14 | 55.2841 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 64.1416 | [29 empty] | 2018-06-14 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 64.1923 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 64.1642 | 64.1783 | 0.86191 | 2018-06-14 | 94.22% | 54.05% | 104% | 0.001152 | 2021-06-14 | 5.021e-05 | 0.00018108 | 0.00042814 | 0.00088585 | 0.0015524 | 0.0023954 | 0.003463 | 0.0049193 | 0.0069755 | 0.0097829 | 0.013137 |  | 0 | 0.40835 | 0.67254 | 0.86191 | 0.80345 | 0.80344 | 0.80344 | 0.80348 | 0.80348 | 0.80347
2018-06-15 | 59.7647 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 64.1155 | [29 empty] | 2018-06-15 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 64.1602 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 64.1458 | 64.153 | 0.93214 | 2018-06-15 | 94.55% | 55.07% | 104.1% | 0.0011515 | 2021-06-15 | 4.7468e-05 | 0.00017866 | 0.00042542 | 0.00088376 | 0.0015544 | 0.0024025 | 0.0034726 | 0.0049257 | 0.006976 | 0.0097783 | 0.013129 |  | 0 | 0.41942 | 0.82263 | 0.84885 | 0.93214 | 0.93214 | 0.93213 | 0.93215 | 0.93215 | 0.93215
2018-06-16 | 65.5657 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 64.0862 | [29 empty] | 2018-06-16 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 64.125 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 64.1241 | 64.1246 | 1.0231 | 2018-06-16 | 94.86% | 56.09% | 104.1% | 0.0011503 | 2021-06-16 | 4.4879e-05 | 0.00017616 | 0.00042246 | 0.00088112 | 0.0015554 | 0.0024082 | 0.003481 | 0.0049316 | 0.0069764 | 0.0097737 | 0.01312 |  | 0 | 1.0231 | 0.69532 | 0.75784 | 0.88852 | 0.88852 | 0.88851 | 0.88854 | 0.88854 | 0.88853
2018-06-17 | 63.4988 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 64.0539 | [29 empty] | 2018-06-17 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 64.0869 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 64.0993 | 64.0931 | 0.99133 | 2018-06-17 | 95.17% | 57.1% | 104.2% | 0.0011484 | 2021-06-17 | 4.2444e-05 | 0.00017359 | 0.00041928 | 0.00087791 | 0.0015554 | 0.0024127 | 0.0034883 | 0.0049367 | 0.0069768 | 0.0097691 | 0.013111 |  | 0 | 0.99133 | 0.4818 | 0.26634 | 0.89902 | 0.89902 | 0.89901 | 0.89904 | 0.89904 | 0.89903
2018-06-18 | 60.8333 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 64.0187 | [29 empty] | 2018-06-18 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 64.0461 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 64.0711 | 64.0586 | 0.95024 | 2018-06-18 | 95.46% | 58.11% | 104.2% | 0.0011458 | 2021-06-18 | 4.0162e-05 | 0.00017095 | 0.00041587 | 0.00087416 | 0.0015545 | 0.0024159 | 0.0034943 | 0.0049412 | 0.0069771 | 0.0097645 | 0.013101 |  | 0 | 0.95024 | 0.87869 | 0.71412 | 0.93968 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93968
2018-06-19 | 61.6598 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 63.9808 | [29 empty] | 2018-06-19 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 64.0028 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 64.0397 | 64.0212 | 0.96372 | 2018-06-19 | 95.75% | 59.11% | 104.3% | 0.0011428 | 2021-06-19 | 3.8295e-05 | 0.00016857 | 0.00041265 | 0.00087033 | 0.0015528 | 0.0024174 | 0.0034983 | 0.0049442 | 0.006977 | 0.0097598 | 0.013091 |  | 0 | 0.80959 | 0.78994 | 0.55746 | 0.96372 | 0.96372 | 0.96372 | 0.96373 | 0.96373 | 0.96373
2018-06-20 | 56.8194 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 63.9401 | [29 empty] | 2018-06-20 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 63.9571 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 64.0049 | 63.981 | 0.88863 | 2018-06-20 | 96.02% | 60.1% | 104.3% | 0.0011405 | 2021-06-20 | 3.6958e-05 | 0.00016685 | 0.0004103 | 0.00086747 | 0.0015514 | 0.0024181 | 0.0035007 | 0.0049456 | 0.0069758 | 0.009755 | 0.013082 |  | 0 | 0.42855 | 0.88863 | 0.59707 | 0.56939 | 0.56938 | 0.56936 | 0.56944 | 0.56943 | 0.56942
2018-06-21 | 51.7224 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 63.8968 | [29 empty] | 2018-06-21 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 63.9093 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 63.9669 | 63.9381 | 0.80947 | 2018-06-21 | 96.28% | 61.08% | 104.4% | 0.0011389 | 2021-06-21 | 3.6149e-05 | 0.00016578 | 0.0004088 | 0.00086558 | 0.0015502 | 0.0024181 | 0.0035014 | 0.0049455 | 0.0069737 | 0.0097502 | 0.013074 |  | 0 | 0.18747 | 0.80947 | 0.60416 | 0.39834 | 0.39832 | 0.39831 | 0.39838 | 0.39837 | 0.39836
2018-06-22 | 65.7753 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 63.851 | [29 empty] | 2018-06-22 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 63.8595 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 63.9255 | 63.8925 | 1.0301 | 2018-06-22 | 96.54% | 62.05% | 104.4% | 0.001138 | 2021-06-22 | 3.5868e-05 | 0.00016537 | 0.00040817 | 0.00086466 | 0.0015493 | 0.0024172 | 0.0035004 | 0.0049438 | 0.0069707 | 0.0097453 | 0.013067 |  | 0 | 0.93478 | 1.0301 | 0.62867 | 0.75 | 0.74999 | 0.74998 | 0.75004 | 0.75003 | 0.75002
2018-06-23 | 56.8666 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 63.8029 | [29 empty] | 2018-06-23 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 63.8079 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 63.8808 | 63.8443 | 0.89129 | 2018-06-23 | 96.78% | 63.02% | 104.5% | 0.0011378 | 2021-06-23 | 3.6113e-05 | 0.00016561 | 0.00040839 | 0.0008647 | 0.0015486 | 0.0024156 | 0.0034978 | 0.0049404 | 0.0069667 | 0.0097403 | 0.01306 |  | 0 | 0.89129 | 0.88033 | 0.36415 | 0.71413 | 0.71412 | 0.71411 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71416
2018-06-24 | 64.1235 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 63.7525 | [29 empty] | 2018-06-24 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 63.7547 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 63.8327 | 63.7937 | 1.0058 | 2018-06-24 | 97.01% | 63.97% | 104.5% | 0.0011382 | 2021-06-24 | 3.6882e-05 | 0.00016651 | 0.00040946 | 0.00086569 | 0.0015482 | 0.0024132 | 0.0034935 | 0.0049355 | 0.0069615 | 0.009735 | 0.013055 |  | 0 | 0.63229 | 1.0058 | 0.67619 | 0.689 | 0.68898 | 0.68897 | 0.68904 | 0.68903 | 0.68902
2018-06-25 | 60.2286 | 2019 |  | 63.7 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 63.7 | [29 empty] | 2018-06-25 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 63.7 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 63.7813 | 63.7406 | 0.9455 | 2018-06-25 | 97.24% | 64.91% | 104.5% | 0.0011393 | 2021-06-25 | 3.8177e-05 | 0.00016805 | 0.00041137 | 0.00086763 | 0.001548 | 0.0024099 | 0.0034875 | 0.0049289 | 0.0069553 | 0.0097295 | 0.01305 |  | 0 | 0.9455 | 0.90867 | 0.89539 | 0.568 | 0.56798 | 0.56797 | 0.56804 | 0.56804 | 0.56802
2018-06-26 | 61.3912 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 63.6456 | [29 empty] | 2018-06-26 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 63.6436 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 63.7264 | 63.685 | 0.96458 | 2018-06-26 | 97.45% | 65.84% | 104.6% | 0.0011411 | 2021-06-26 | 3.9995e-05 | 0.00017024 | 0.00041413 | 0.00087052 | 0.0015481 | 0.0024058 | 0.0034798 | 0.0049206 | 0.0069481 | 0.0097238 | 0.013047 |  | 0 | 0.96458 | 0.82467 | 0.95706 | 0.2148 | 0.21479 | 0.21478 | 0.21482 | 0.21482 | 0.21481
2018-06-27 | 61.3003 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 63.5895 | [29 empty] | 2018-06-27 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 63.5851 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 63.6682 | 63.6266 | 0.964 | 2018-06-27 | 97.65% | 66.76% | 104.6% | 0.0011424 | 2021-06-27 | 4.2222e-05 | 0.00017268 | 0.00041708 | 0.00087332 | 0.0015473 | 0.0024001 | 0.00347 | 0.0049108 | 0.0069402 | 0.0097179 | 0.013043 |  | 0 | 0.964 | 0.79192 | 0.15181 | 0.25029 | 0.25028 | 0.25027 | 0.25032 | 0.25032 | 0.25031
2018-06-28 | 64.8621 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 63.5314 | [29 empty] | 2018-06-28 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 63.5243 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 63.6066 | 63.5655 | 1.0209 | 2018-06-28 | 97.84% | 67.67% | 104.6% | 0.0011431 | 2021-06-28 | 4.4596e-05 | 0.00017505 | 0.00041979 | 0.00087555 | 0.0015456 | 0.002393 | 0.003459 | 0.0049004 | 0.0069323 | 0.0097119 | 0.013037 |  | 0 | 0.98275 | 0.70919 | 0.54184 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209
2018-06-29 | 62.2118 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 63.4711 | [29 empty] | 2018-06-29 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 63.4612 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 63.5416 | 63.5014 | 0.98016 | 2018-06-29 | 98.02% | 68.56% | 104.7% | 0.001143 | 2021-06-29 | 4.7116e-05 | 0.00017733 | 0.00042227 | 0.00087721 | 0.0015429 | 0.0023847 | 0.0034469 | 0.0048892 | 0.0069243 | 0.0097059 | 0.013032 |  | 0 | 0.92045 | 0.83921 | 0.71558 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016
2018-06-30 | 56.8061 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 63.4085 | [29 empty] | 2018-06-30 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 63.3957 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 63.4731 | 63.4344 | 0.89588 | 2018-06-30 | 98.19% | 69.44% | 104.7% | 0.0011422 | 2021-06-30 | 4.9783e-05 | 0.00017954 | 0.0004245 | 0.00087832 | 0.0015392 | 0.002375 | 0.0034336 | 0.0048774 | 0.0069162 | 0.0096997 | 0.013025 |  | 0 | 0.89588 | 0.45069 | 0.873 | 0.24809 | 0.24808 | 0.24807 | 0.24813 | 0.24812 | 0.24811
2018-07-01 | 61.5552 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 63.3431 | [29 empty] | 2018-07-01 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 63.3277 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 63.4012 | 63.3644 | 0.97177 | 2018-07-01 | 98.35% | 70.31% | 104.7% | 0.0011407 | 2021-07-01 | 5.2595e-05 | 0.00018168 | 0.0004265 | 0.00087886 | 0.0015346 | 0.0023641 | 0.003419 | 0.0048649 | 0.006908 | 0.0096934 | 0.013017 |  | 0 | 0.30719 | 0.97177 | 0.888 | 0.92514 | 0.92513 | 0.92513 | 0.92515 | 0.92515 | 0.92514
2018-07-02 | 61.5395 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 63.275 | [29 empty] | 2018-07-02 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 63.257 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 63.3258 | 63.2914 | 0.97257 | 2018-07-02 | 98.5% | 71.16% | 104.8% | 0.0011385 | 2021-07-02 | 5.5554e-05 | 0.00018374 | 0.00042827 | 0.00087884 | 0.0015291 | 0.0023519 | 0.0034033 | 0.0048517 | 0.0068998 | 0.0096871 | 0.013009 |  | 0 | 0.53655 | 0.71923 | 0.88641 | 0.97257 | 0.97257 | 0.97257 | 0.97258 | 0.97258 | 0.97257
2018-07-03 | 50.6738 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 63.2038 | [29 empty] | 2018-07-03 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 63.1837 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 63.2469 | 63.2153 | 0.80175 | 2018-07-03 | 98.65% | 72% | 104.8% | 0.0011341 | 2021-07-03 | 5.8117e-05 | 0.00018487 | 0.00042873 | 0.00087686 | 0.001521 | 0.0023367 | 0.003385 | 0.0048369 | 0.0068912 | 0.0096818 | 0.013003 |  | 0 | 0.80175 | 0.33297 | 0.59769 | 0.75908 | 0.75906 | 0.75905 | 0.75911 | 0.7591 | 0.75909
2018-07-04 | 59.2512 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 63.1293 | [29 empty] | 2018-07-04 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 63.1075 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 63.1646 | 63.136 | 0.93857 | 2018-07-04 | 98.78% | 72.82% | 104.8% | 0.0011271 | 2021-07-04 | 6.0025e-05 | 0.00018477 | 0.00042748 | 0.00087246 | 0.0015102 | 0.002319 | 0.0033649 | 0.0048212 | 0.0068826 | 0.0096777 | 0.013 |  | 0 | 0.93857 | 0.76088 | 0.63312 | 0.75499 | 0.75498 | 0.75497 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75501
2018-07-05 | 63.4992 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 63.0513 | [29 empty] | 2018-07-05 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 63.0284 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 63.0787 | 63.0536 | 1.0071 | 2018-07-05 | 98.9% | 73.63% | 104.8% | 0.0011176 | 2021-07-05 | 6.1277e-05 | 0.00018342 | 0.0004245 | 0.00086563 | 0.0014968 | 0.0022987 | 0.003343 | 0.0048047 | 0.0068742 | 0.0096747 | 0.012999 |  | 0 | 0.92032 | 1.0071 | 0.97327 | 0.97308 | 0.97308 | 0.97308 | 0.97308 | 0.97308 | 0.97308
2018-07-06 | 62.8066 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 62.9696 | [29 empty] | 2018-07-06 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 62.9464 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 62.9893 | 62.9679 | 0.99741 | 2018-07-06 | 99.02% | 74.42% | 104.8% | 0.0011057 | 2021-07-06 | 6.1876e-05 | 0.00018083 | 0.00041982 | 0.00085638 | 0.0014807 | 0.0022759 | 0.0033194 | 0.0047874 | 0.0068659 | 0.0096729 | 0.013 |  | 0 | 0.8986 | 0.99741 | 0.35636 | 0.85561 | 0.8556 | 0.8556 | 0.85563 | 0.85563 | 0.85562
2018-07-07 | 61.4758 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 62.884 | [29 empty] | 2018-07-07 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 62.8612 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 62.8964 | 62.8788 | 0.97761 | 2018-07-07 | 99.13% | 75.2% | 104.9% | 0.0010912 | 2021-07-07 | 6.1822e-05 | 0.00017701 | 0.00041341 | 0.00084472 | 0.0014619 | 0.0022505 | 0.0032939 | 0.0047693 | 0.0068576 | 0.0096723 | 0.013003 |  | 0 | 0.86093 | 0.74251 | 0.75121 | 0.97761 | 0.97761 | 0.9776 | 0.97761 | 0.97761 | 0.97761
2018-07-08 | 64.2964 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 62.7942 | [29 empty] | 2018-07-08 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 62.7729 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 62.8 | 62.7864 | 1.0239 | 2018-07-08 | 99.23% | 75.96% | 104.9% | 0.0010742 | 2021-07-08 | 6.1115e-05 | 0.00017194 | 0.0004053 | 0.00083064 | 0.0014405 | 0.0022226 | 0.0032667 | 0.0047504 | 0.0068495 | 0.0096729 | 0.013009 |  | 0 | 0.57612 | 1.0239 | 0.83334 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022
2018-07-09 | 63.0906 | 2022 |  | 62.7 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 62.7 | [29 empty] | 2018-07-09 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 62.6812 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 62.7 | 62.6906 | 1.0062 | 2018-07-09 | 99.32% | 76.7% | 104.9% | 0.0010546 | 2021-07-09 | 5.9758e-05 | 0.00016565 | 0.00039548 | 0.00081415 | 0.0014164 | 0.0021922 | 0.0032378 | 0.0047306 | 0.0068415 | 0.0096747 | 0.013017 |  | 0 | 0.34357 | 0.98762 | 0.98471 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062
2018-07-10 | 63.5366 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 62.602 | [29 empty] | 2018-07-10 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 62.5862 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 62.5967 | 62.5915 | 1.0149 | 2018-07-10 | 99.4% | 77.43% | 104.9% | 0.0010326 | 2021-07-10 | 5.775e-05 | 0.00015812 | 0.00038396 | 0.00079526 | 0.0013897 | 0.0021592 | 0.003207 | 0.0047101 | 0.0068336 | 0.0096777 | 0.013027 |  | 0 | 1.0149 | 0.92721 | 0.86378 | 0.99625 | 0.99625 | 0.99625 | 0.99625 | 0.99625 | 0.99625
2018-07-11 | 62.7424 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 62.5009 | [29 empty] | 2018-07-11 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 62.4878 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 62.4905 | 62.4891 | 1.0039 | 2018-07-11 | 99.48% | 78.14% | 104.9% | 0.0010089 | 2021-07-11 | 5.5207e-05 | 0.00014974 | 0.00037115 | 0.00077464 | 0.0013614 | 0.0021253 | 0.0031762 | 0.0046896 | 0.0068257 | 0.0096825 | 0.013044 |  | 0 | 1.0039 | 0.77418 | 0.8487 | 0.96641 | 0.96641 | 0.9664 | 0.96641 | 0.96641 | 0.96641
2018-07-12 | 63.2925 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 62.3964 | [29 empty] | 2018-07-12 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 62.3857 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 62.3812 | 62.3834 | 1.0144 | 2018-07-12 | 99.55% | 78.83% | 104.9% | 0.0009846 | 2021-07-12 | 5.2243e-05 | 0.00014091 | 0.0003577 | 0.00075332 | 0.0013326 | 0.0020914 | 0.0031455 | 0.0046689 | 0.0068173 | 0.0096892 | 0.013067 |  | 0 | 1.0144 | 0.87261 | 0.23359 | 0.96152 | 0.96152 | 0.96152 | 0.96153 | 0.96153 | 0.96153
2018-07-13 | 59.4647 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 62.2886 | [29 empty] | 2018-07-13 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 62.28 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 62.2688 | 62.2744 | 0.95466 | 2018-07-13 | 99.61% | 79.51% | 104.9% | 0.00095964 | 2021-07-13 | 4.8857e-05 | 0.00013162 | 0.00034362 | 0.0007313 | 0.0013032 | 0.0020574 | 0.003115 | 0.0046482 | 0.0068084 | 0.0096977 | 0.013098 |  | 0 | 0.86937 | 0.64004 | 0.42866 | 0.95466 | 0.95466 | 0.95466 | 0.95467 | 0.95467 | 0.95467
2018-07-14 | 63.3737 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 62.1773 | [29 empty] | 2018-07-14 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 62.1705 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 62.1533 | 62.1619 | 1.0192 | 2018-07-14 | 99.67% | 80.17% | 104.9% | 0.00093406 | 2021-07-14 | 4.5051e-05 | 0.00012189 | 0.00032891 | 0.00070858 | 0.0012733 | 0.0020234 | 0.0030848 | 0.0046273 | 0.006799 | 0.0097082 | 0.013136 |  | 0 | 1.0104 | 1.0192 | 0.48339 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94043 | 0.94045 | 0.94045 | 0.94045
2018-07-15 | 64.4523 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 62.0624 | [29 empty] | 2018-07-15 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 62.0571 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 62.0345 | 62.0458 | 1.0385 | 2018-07-15 | 99.72% | 80.82% | 105% | 0.00090785 | 2021-07-15 | 4.0825e-05 | 0.0001117 | 0.00031356 | 0.00068517 | 0.0012429 | 0.0019894 | 0.0030547 | 0.0046064 | 0.0067892 | 0.0097205 | 0.013182 |  | 0 | 1.0385 | 0.8345 | 0.67091 | 0.92471 | 0.92471 | 0.9247 | 0.92472 | 0.92472 | 0.92472
2018-07-16 | 62.0904 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 61.9437 | [29 empty] | 2018-07-16 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 61.9398 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 61.9125 | 61.9262 | 1.0024 | 2018-07-16 | 99.76% | 81.45% | 105% | 0.00088102 | 2021-07-16 | 3.6178e-05 | 0.00010106 | 0.00029759 | 0.00066106 | 0.0012119 | 0.0019553 | 0.0030249 | 0.0045854 | 0.0067789 | 0.0097347 | 0.013234 |  | 0 | 1.0024 | 0.35033 | 0.69628 | 0.95457 | 0.95457 | 0.95457 | 0.95458 | 0.95458 | 0.95458
2018-07-17 | 61.5779 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 61.8213 | [29 empty] | 2018-07-17 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 61.8185 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 61.7872 | 61.8028 | 0.99606 | 2018-07-17 | 99.81% | 82.06% | 105% | 0.00085468 | 2021-07-17 | 3.1434e-05 | 9.0703e-05 | 0.00028184 | 0.00063728 | 0.0011817 | 0.0019237 | 0.0029992 | 0.0045698 | 0.0067758 | 0.0097624 | 0.013312 |  | 0 | 0.8685 | 0.41671 | 0.99606 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94001 | 0.94001 | 0.94001
2018-07-18 | 58.9391 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 61.6949 | [29 empty] | 2018-07-18 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 61.693 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 61.6585 | 61.6757 | 0.95533 | 2018-07-18 | 99.84% | 82.66% | 105% | 0.00083032 | 2021-07-18 | 2.7128e-05 | 8.1473e-05 | 0.00026738 | 0.00061522 | 0.0011539 | 0.0018963 | 0.002979 | 0.0045606 | 0.0067803 | 0.0098026 | 0.01341 |  | 0 | 0.74486 | 0.47544 | 0.89388 | 0.95533 | 0.95533 | 0.95533 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534
2018-07-19 | 61.9685 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 61.5644 | [29 empty] | 2018-07-19 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 61.5633 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 61.5263 | 61.5448 | 1.0066 | 2018-07-19 | 99.87% | 83.24% | 105% | 0.00080793 | 2021-07-19 | 2.3262e-05 | 7.3366e-05 | 0.00025421 | 0.00059487 | 0.0011285 | 0.001873 | 0.0029645 | 0.0045578 | 0.0067924 | 0.0098552 | 0.013529 |  | 0 | 0.97525 | 1.0066 | 0.9693 | 0.80845 | 0.80844 | 0.80842 | 0.80847 | 0.80847 | 0.80846
2018-07-20 | 60.2438 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 61.4298 | [29 empty] | 2018-07-20 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 61.4292 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 61.3907 | 61.41 | 0.98069 | 2018-07-20 | 99.9% | 83.81% | 105% | 0.00078751 | 2021-07-20 | 1.9834e-05 | 6.6381e-05 | 0.00024232 | 0.00057623 | 0.0011054 | 0.0018539 | 0.0029555 | 0.0045613 | 0.0068122 | 0.0099201 | 0.01367 |  | 0 | 0.49565 | 0.98069 | 0.75898 | 0.78871 | 0.7887 | 0.78869 | 0.78874 | 0.78874 | 0.78873
2018-07-21 | 56.2818 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 61.291 | [29 empty] | 2018-07-21 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 61.2907 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 61.2516 | 61.2711 | 0.91827 | 2018-07-21 | 99.92% | 84.36% | 105% | 0.00076905 | 2021-07-21 | 1.6843e-05 | 6.0517e-05 | 0.00023171 | 0.0005593 | 0.0010846 | 0.0018389 | 0.0029521 | 0.0045713 | 0.0068394 | 0.0099975 | 0.013831 |  | 0 | 0.79816 | 0.82105 | 0.79699 | 0.91827 | 0.91827 | 0.91826 | 0.91829 | 0.91828 | 0.91828
2018-07-22 | 55.1511 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 61.1477 | [29 empty] | 2018-07-22 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 61.1477 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 61.1089 | 61.1283 | 0.90193 | 2018-07-22 | 99.94% | 84.9% | 105% | 0.00075255 | 2021-07-22 | 1.4289e-05 | 5.5772e-05 | 0.00022238 | 0.00054407 | 0.0010662 | 0.0018281 | 0.0029543 | 0.0045876 | 0.0068743 | 0.010087 | 0.014014 |  | 0 | 0.86615 | 0.90193 | 0.89398 | 0.70331 | 0.70329 | 0.70328 | 0.70335 | 0.70334 | 0.70333
2018-07-23 | 57.1421 | 2019 |  | 61 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 61 | [29 empty] | 2018-07-23 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 61 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 60.9625 | 60.9812 | 0.93676 | 2018-07-23 | 99.96% | 85.42% | 105% | 0.00073802 | 2021-07-23 | 1.2172e-05 | 5.2145e-05 | 0.00021434 | 0.00053055 | 0.0010502 | 0.0018214 | 0.002962 | 0.0046103 | 0.0069168 | 0.01019 | 0.014218 |  | 0 | 0.93676 | 0.90024 | 0.74441 | 0.91865 | 0.91864 | 0.91864 | 0.91866 | 0.91866 | 0.91866
2018-07-24 | 57.3795 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 60.8477 | [29 empty] | 2018-07-24 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 60.8485 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 60.8124 | 60.8304 | 0.943 | 2018-07-24 | 99.97% | 85.92% | 105% | 0.00072545 | 2021-07-24 | 1.0491e-05 | 4.9635e-05 | 0.00020757 | 0.00051873 | 0.0010364 | 0.0018189 | 0.0029753 | 0.0046394 | 0.0069668 | 0.010304 | 0.014442 |  | 0 | 0.943 | 0.8229 | 0.49649 | 0.92733 | 0.92733 | 0.92732 | 0.92734 | 0.92734 | 0.92734
2018-07-25 | 60.5746 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 60.691 | [29 empty] | 2018-07-25 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 60.6938 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 60.6586 | 60.6762 | 0.99808 | 2018-07-25 | 99.98% | 86.41% | 105% | 0.0007145 | 2021-07-25 | 9.1892e-06 | 4.7993e-05 | 0.00020163 | 0.0005083 | 0.0010247 | 0.0018202 | 0.0029948 | 0.0046793 | 0.0070358 | 0.010452 | 0.01472 |  | 0 | 0.952 | 0.99808 | 0.5968 | 0.49995 | 0.49993 | 0.49991 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49997
2018-07-26 | 63.3732 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 60.5298 | [29 empty] | 2018-07-26 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 60.5359 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 60.501 | 60.5184 | 1.047 | 2018-07-26 | 99.98% | 86.89% | 105% | 0.00070437 | 2021-07-26 | 8.1532e-06 | 4.6838e-05 | 0.00019613 | 0.00049859 | 0.0010139 | 0.0018237 | 0.0030189 | 0.0047294 | 0.0071239 | 0.010633 | 0.015048 |  | 0 | 0.39704 | 0.9652 | 0.6314 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047
2018-07-27 | 61.5175 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 60.3644 | [29 empty] | 2018-07-27 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 60.3746 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 60.3395 | 60.3571 | 1.0191 | 2018-07-27 | 99.99% | 87.35% | 105% | 0.00069504 | 2021-07-27 | 7.3823e-06 | 4.6171e-05 | 0.00019106 | 0.0004896 | 0.0010041 | 0.0018294 | 0.0030477 | 0.0047895 | 0.007231 | 0.010847 | 0.015425 |  | 0 | 0.22121 | 0.84733 | 0.7732 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191
2018-07-28 | 57.7129 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 60.1949 | [29 empty] | 2018-07-28 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 60.21 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 60.1741 | 60.192 | 0.95877 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 0.00068653 | 2021-07-28 | 6.8764e-06 | 4.5992e-05 | 0.00018641 | 0.00048133 | 0.00099523 | 0.0018373 | 0.003081 | 0.0048596 | 0.0073572 | 0.011093 | 0.015852 |  | 0 | 0.95877 | 0.93321 | 0.44611 | 0.81836 | 0.81835 | 0.81834 | 0.81839 | 0.81839 | 0.81838
2018-07-29 | 59.6387 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 60.0213 | [29 empty] | 2018-07-29 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 60.0419 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 60.0047 | 60.0233 | 0.99363 | 2018-07-29 | 99.99% | 88.24% | 105% | 0.00067882 | 2021-07-29 | 6.6352e-06 | 4.63e-05 | 0.00018218 | 0.00047377 | 0.00098729 | 0.0018475 | 0.0031189 | 0.0049398 | 0.0075025 | 0.011372 | 0.016328 |  | 0 | 0.99363 | 0.62934 | 0.93542 | 0.60296 | 0.60294 | 0.60292 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60299
2018-07-30 | 55.522 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 59.8438 | [29 empty] | 2018-07-30 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 59.8703 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 59.8313 | 59.8508 | 0.92778 | 2018-07-30 | 99.99% | 88.66% | 105% | 0.00067191 | 2021-07-30 | 6.6586e-06 | 4.7094e-05 | 0.00017838 | 0.00046693 | 0.0009803 | 0.0018599 | 0.0031615 | 0.0050301 | 0.0076668 | 0.011684 | 0.016853 |  | 0 | 0.50085 | 0.88435 | 0.3273 | 0.92778 | 0.92778 | 0.92777 | 0.9278 | 0.92779 | 0.92779
2018-07-31 | 59.1704 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 59.6624 | [29 empty] | 2018-07-31 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 59.695 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 59.6538 | 59.6744 | 0.99175 | 2018-07-31 | 99.98% | 89.06% | 105% | 0.00066658 | 2021-07-31 | 6.9084e-06 | 4.8155e-05 | 0.00017495 | 0.00046118 | 0.0009756 | 0.0018767 | 0.0032136 | 0.0051403 | 0.0078674 | 0.012053 | 0.017458 |  | 0 | 0.9456 | 0.94396 | 0.23142 | 0.99175 | 0.99175 | 0.99175 | 0.99176 | 0.99176 | 0.99176
2018-08-01 | 58.8266 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 59.4773 | [29 empty] | 2018-08-01 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 59.5161 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 59.4721 | 59.4941 | 0.98906 | 2018-08-01 | 99.97% | 89.46% | 105% | 0.00066169 | 2021-08-01 | 7.0641e-06 | 4.8749e-05 | 0.00017103 | 0.00045549 | 0.00097192 | 0.0018956 | 0.0032714 | 0.0052648 | 0.0080965 | 0.012467 | 0.018124 |  | 0 | 0.90406 | 0.90534 | 0.83109 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906
2018-08-02 | 58.5705 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 59.2886 | [29 empty] | 2018-08-02 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 59.3333 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 59.2863 | 59.3098 | 0.98789 | 2018-08-02 | 99.96% | 89.84% | 105% | 0.00065725 | 2021-08-02 | 7.1258e-06 | 4.8875e-05 | 0.00016661 | 0.00044986 | 0.00096926 | 0.0019165 | 0.0033349 | 0.0054038 | 0.0083543 | 0.012926 | 0.018853 |  | 0 | 0.9495 | 0.80391 | 0.90377 | 0.98789 | 0.98789 | 0.98789 | 0.98789 | 0.98789 | 0.98789
2018-08-03 | 56.7638 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 59.0964 | [29 empty] | 2018-08-03 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 59.1466 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 59.0962 | 59.1214 | 0.96053 | 2018-08-03 | 99.95% | 90.21% | 105% | 0.00065325 | 2021-08-03 | 7.0935e-06 | 4.8534e-05 | 0.00016171 | 0.0004443 | 0.00096761 | 0.0019394 | 0.003404 | 0.0055571 | 0.0086407 | 0.013431 | 0.019643 |  | 0 | 0.96053 | 0.6345 | 0.64038 | 0.91072 | 0.91071 | 0.9107 | 0.91074 | 0.91074 | 0.91073
2018-08-04 | 53.5644 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 58.9009 | [29 empty] | 2018-08-04 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 58.956 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.9019 | 58.9289 | 0.9094 | 2018-08-04 | 99.94% | 90.57% | 105% | 0.0006497 | 2021-08-04 | 6.9673e-06 | 4.7726e-05 | 0.00015631 | 0.0004388 | 0.00096698 | 0.0019643 | 0.0034788 | 0.0057249 | 0.0089556 | 0.01398 | 0.020496 |  | 0 | 0.90842 | 0.83951 | 0.68444 | 0.9094 | 0.90939 | 0.90938 | 0.90942 | 0.90942 | 0.90941
2018-08-05 | 59.0035 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.702 | [29 empty] | 2018-08-05 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 58.7613 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 58.7031 | 58.7322 | 1.0051 | 2018-08-05 | 99.93% | 90.92% | 105% | 0.00064659 | 2021-08-05 | 6.7472e-06 | 4.6451e-05 | 0.00015043 | 0.00043337 | 0.00096736 | 0.0019912 | 0.0035593 | 0.005907 | 0.0092992 | 0.014575 | 0.02141 |  | 0 | 0.92807 | 1.0051 | 0.91141 | 0.87325 | 0.87324 | 0.87323 | 0.87328 | 0.87328 | 0.87327
2018-08-06 | 58.033 | 2020 |  | 58.5 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 58.5 | [29 empty] | 2018-08-06 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 58.5625 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 58.5 | 58.5312 | 0.99202 | 2018-08-06 | 99.91% | 91.25% | 105% | 0.00064392 | 2021-08-06 | 6.4332e-06 | 4.471e-05 | 0.00014405 | 0.000428 | 0.00096876 | 0.0020201 | 0.0036455 | 0.0061035 | 0.0096713 | 0.015214 | 0.022387 |  | 0 | 0.68553 | 0.99202 | 0.37949 | 0.91812 | 0.91811 | 0.9181 | 0.91814 | 0.91814 | 0.91813
2018-08-07 | 56.9282 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.2951 | [29 empty] | 2018-08-07 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 58.3595 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 58.2931 | 58.3263 | 0.97655 | 2018-08-07 | 99.9% | 91.58% | 105% | 0.0006417 | 2021-08-07 | 6.0253e-06 | 4.2501e-05 | 0.00013718 | 0.0004227 | 0.00097117 | 0.002051 | 0.0037373 | 0.0063144 | 0.010072 | 0.015899 | 0.023425 |  | 0 | 0.79268 | 0.95882 | 0.44904 | 0.97655 | 0.97655 | 0.97655 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656
2018-08-08 | 57.2698 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 58.0875 | [29 empty] | 2018-08-08 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 58.1522 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.083 | 58.1176 | 0.98592 | 2018-08-08 | 99.88% | 91.89% | 105% | 0.00064259 | 2021-08-08 | 5.5573e-06 | 4.0161e-05 | 0.00013098 | 0.00041936 | 0.00097844 | 0.0020902 | 0.0038449 | 0.0065541 | 0.010521 | 0.016654 | 0.024553 |  | 0 | 0.94631 | 0.92555 | 0.73183 | 0.98592 | 0.98592 | 0.98592 | 0.98593 | 0.98593 | 0.98593
2018-08-09 | 54.7424 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 57.8768 | [29 empty] | 2018-08-09 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 57.9405 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 57.8697 | 57.9051 | 0.94584 | 2018-08-09 | 99.86% | 92.19% | 105% | 0.00064694 | 2021-08-09 | 5.0849e-06 | 3.7939e-05 | 0.0001259 | 0.0004183 | 0.0009909 | 0.002138 | 0.0039675 | 0.0068182 | 0.011008 | 0.017458 | 0.025739 |  | 0 | 0.8668 | 0.90503 | 0.94062 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94583 | 0.94586 | 0.94586 | 0.94585
2018-08-10 | 51.2461 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 57.663 | [29 empty] | 2018-08-10 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 57.7244 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 57.6531 | 57.6887 | 0.88872 | 2018-08-10 | 99.84% | 92.48% | 105% | 0.00065473 | 2021-08-10 | 4.6082e-06 | 3.5833e-05 | 0.00012192 | 0.00041952 | 0.0010086 | 0.0021945 | 0.0041051 | 0.0071065 | 0.011533 | 0.018311 | 0.026983 |  | 0 | 0.71355 | 0.71351 | 0.88689 | 0.88872 | 0.88871 | 0.88869 | 0.88875 | 0.88874 | 0.88874
2018-08-11 | 49.6627 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 57.4457 | [29 empty] | 2018-08-11 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 57.5037 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 57.433 | 57.4683 | 0.86452 | 2018-08-11 | 99.82% | 92.76% | 105% | 0.00066597 | 2021-08-11 | 4.1273e-06 | 3.3844e-05 | 0.00011905 | 0.00042303 | 0.0010315 | 0.0022596 | 0.0042579 | 0.0074191 | 0.012094 | 0.019213 | 0.028284 |  | 0 | 0.44096 | 0.64228 | 0.79458 | 0.86452 | 0.8645 | 0.86448 | 0.86456 | 0.86455 | 0.86454
2018-08-12 | 50.9583 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 57.2248 | [29 empty] | 2018-08-12 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 57.2784 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 57.2093 | 57.2439 | 0.89049 | 2018-08-12 | 99.79% | 93.04% | 105% | 0.00068065 | 2021-08-12 | 3.6419e-06 | 3.1972e-05 | 0.00011728 | 0.0004288 | 0.0010595 | 0.0023333 | 0.0044257 | 0.007756 | 0.012693 | 0.020165 | 0.029642 |  | 0 | 0.51322 | 0.78601 | 0.84159 | 0.89049 | 0.89048 | 0.89047 | 0.89053 | 0.89052 | 0.89051
2018-08-13 | 49.5194 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 57 | [29 empty] | 2018-08-13 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 57.0484 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 56.982 | 57.0152 | 0.86876 | 2018-08-13 | 99.77% | 93.3% | 105% | 0.00069878 | 2021-08-13 | 3.1523e-06 | 3.0217e-05 | 0.00011663 | 0.00043686 | 0.0010928 | 0.0024156 | 0.0046085 | 0.0081172 | 0.01333 | 0.021165 | 0.031059 |  | 0 | 0.86876 | 0.50298 | 0.62248 | 0.65324 | 0.65321 | 0.65317 | 0.65332 | 0.65331 | 0.65329
2018-08-14 | 56.4385 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 56.7711 | [29 empty] | 2018-08-14 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 56.8137 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 56.751 | 56.7823 | 0.99414 | 2018-08-14 | 99.74% | 93.55% | 105% | 0.000723 | 2021-08-14 | 2.6773e-06 | 2.8603e-05 | 0.00011764 | 0.0004489 | 0.0011354 | 0.0025139 | 0.0048183 | 0.0085196 | 0.014027 | 0.02224 | 0.03256 |  | 0 | 0.99414 | 0.32293 | 0.86401 | 0.64301 | 0.64298 | 0.64293 | 0.6431 | 0.64308 | 0.64306
2018-08-15 | 49.908 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 56.538 | [29 empty] | 2018-08-15 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 56.574 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 56.5162 | 56.5451 | 0.88273 | 2018-08-15 | 99.71% | 93.8% | 105% | 0.00075254 | 2021-08-15 | 2.2551e-06 | 2.735e-05 | 0.00012038 | 0.00046456 | 0.0011858 | 0.002626 | 0.0050499 | 0.0089536 | 0.014768 | 0.023367 | 0.034116 |  | 0 | 0.54322 | 0.88273 | 0.40796 | 0.78089 | 0.78086 | 0.78083 | 0.78096 | 0.78095 | 0.78093
2018-08-16 | 54.7508 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 56.3003 | [29 empty] | 2018-08-16 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 56.3294 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 56.2774 | 56.3034 | 0.97248 | 2018-08-16 | 99.68% | 94.03% | 104.9% | 0.00078741 | 2021-08-16 | 1.8857e-06 | 2.6459e-05 | 0.00012486 | 0.00048384 | 0.0012441 | 0.0027517 | 0.0053034 | 0.0094189 | 0.015551 | 0.024546 | 0.035727 |  | 0 | 0.97248 | 0.82919 | 0.60178 | 0.67433 | 0.67429 | 0.67425 | 0.67442 | 0.67441 | 0.67438
2018-08-17 | 54.3374 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 56.0579 | [29 empty] | 2018-08-17 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 56.0798 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 56.0346 | 56.0572 | 0.96931 | 2018-08-17 | 99.65% | 94.26% | 104.9% | 0.00082761 | 2021-08-17 | 1.569e-06 | 2.5928e-05 | 0.00013106 | 0.00050673 | 0.0013104 | 0.0028912 | 0.0055789 | 0.0099157 | 0.016379 | 0.025776 | 0.037392 |  | 0 | 0.96931 | 0.38135 | 0.76495 | 0.56397 | 0.56393 | 0.56388 | 0.56408 | 0.56406 | 0.56404
2018-08-18 | 54.6418 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 55.8105 | [29 empty] | 2018-08-18 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 55.8251 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 55.7878 | 55.8064 | 0.97906 | 2018-08-18 | 99.62% | 94.48% | 104.9% | 0.00087313 | 2021-08-18 | 1.3051e-06 | 2.5759e-05 | 0.00013899 | 0.00053323 | 0.0013845 | 0.0030444 | 0.0058762 | 0.010444 | 0.017249 | 0.027058 | 0.039113 |  | 0 | 0.62876 | 0.79652 | 0.97906 | 0.70537 | 0.70533 | 0.70528 | 0.70547 | 0.70545 | 0.70543
2018-08-19 | 47.0209 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 55.5579 | [29 empty] | 2018-08-19 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 55.5652 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 55.5367 | 55.5509 | 0.84634 | 2018-08-19 | 99.58% | 94.69% | 104.9% | 0.00092398 | 2021-08-19 | 1.0939e-06 | 2.5951e-05 | 0.00014865 | 0.00056336 | 0.0014665 | 0.0032113 | 0.0061954 | 0.011004 | 0.018163 | 0.028391 | 0.040888 |  | 0 | 0.64557 | 0.80028 | 0.82322 | 0.84634 | 0.84631 | 0.84628 | 0.8464 | 0.84639 | 0.84638
2018-08-20 | 52.7937 | 2022 |  | 55.3 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 55.3 | [29 empty] | 2018-08-20 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 55.3 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 55.2813 | 55.2906 | 0.95468 | 2018-08-20 | 99.55% | 94.9% | 104.9% | 0.00098016 | 2021-08-20 | 9.3548e-07 | 2.6503e-05 | 0.00016004 | 0.0005971 | 0.0015565 | 0.0033919 | 0.0065366 | 0.011595 | 0.019121 | 0.029776 | 0.042719 |  | 0 | 0.61853 | 0.94984 | 0.93105 | 0.95468 | 0.95467 | 0.95466 | 0.9547 | 0.9547 | 0.95469
2018-08-21 | 52.9895 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 55.0375 | [29 empty] | 2018-08-21 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 55.029 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 55.0214 | 55.0252 | 0.96279 | 2018-08-21 | 99.51% | 95.09% | 104.9% | 0.0010417 | 2021-08-21 | 8.2982e-07 | 2.7417e-05 | 0.00017316 | 0.00063446 | 0.0016543 | 0.0035862 | 0.0068996 | 0.012218 | 0.020122 | 0.031212 | 0.044604 |  | 0 | 0.92429 | 0.96279 | 0.87727 | 0.61591 | 0.61586 | 0.6158 | 0.61605 | 0.61602 | 0.61599
2018-08-22 | 55.4775 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 54.7711 | [29 empty] | 2018-08-22 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 54.7518 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 54.7571 | 54.7545 | 1.0129 | 2018-08-22 | 99.47% | 95.28% | 104.9% | 0.0011117 | 2021-08-22 | 7.6873e-07 | 2.8663e-05 | 0.00018833 | 0.00067709 | 0.0017655 | 0.0038061 | 0.0073032 | 0.012893 | 0.02119 | 0.032721 | 0.04656 |  | 0 | 1.0129 | 0.89807 | 0.40309 | 0.53019 | 0.53013 | 0.53006 | 0.53034 | 0.53031 | 0.53028
2018-08-23 | 53.0903 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 54.5008 | [29 empty] | 2018-08-23 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 54.4686 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 54.4882 | 54.4784 | 0.97412 | 2018-08-23 | 99.42% | 95.46% | 104.9% | 0.0011875 | 2021-08-23 | 7.1851e-07 | 2.9904e-05 | 0.00020438 | 0.0007231 | 0.0018861 | 0.0040452 | 0.0077371 | 0.013607 | 0.022306 | 0.034277 | 0.048557 |  | 0 | 0.96415 | 0.73051 | 0.94819 | 0.97412 | 0.97411 | 0.97411 | 0.97414 | 0.97413 | 0.97413
2018-08-24 | 52.2845 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 54.2262 | [29 empty] | 2018-08-24 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 54.1796 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 54.2147 | 54.1971 | 0.96419 | 2018-08-24 | 99.38% | 95.64% | 104.9% | 0.0012691 | 2021-08-24 | 6.7916e-07 | 3.1141e-05 | 0.00022132 | 0.00077248 | 0.0020162 | 0.0043034 | 0.0082015 | 0.014359 | 0.023469 | 0.035881 | 0.050596 |  | 0 | 0.96419 | 0.811 | 0.83574 | 0.87232 | 0.87229 | 0.87225 | 0.87239 | 0.87238 | 0.87236
2018-08-25 | 49.887 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 53.9472 | [29 empty] | 2018-08-25 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 53.885 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 53.9363 | 53.9106 | 0.92474 | 2018-08-25 | 99.33% | 95.81% | 104.9% | 0.0013565 | 2021-08-25 | 6.5068e-07 | 3.2373e-05 | 0.00023914 | 0.00082523 | 0.0021557 | 0.0045809 | 0.0086964 | 0.01515 | 0.024679 | 0.037533 | 0.052676 |  | 0 | 0.9023 | 0.92474 | 0.88209 | 0.69844 | 0.69838 | 0.69831 | 0.69859 | 0.69856 | 0.69853
2018-08-26 | 51.8426 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 53.6636 | [29 empty] | 2018-08-26 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 53.5849 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 53.6531 | 53.619 | 0.96607 | 2018-08-26 | 99.28% | 95.97% | 104.9% | 0.0014497 | 2021-08-26 | 6.3307e-07 | 3.3602e-05 | 0.00025785 | 0.00088136 | 0.0023048 | 0.0048776 | 0.0092218 | 0.015979 | 0.025937 | 0.039233 | 0.0548 |  | 0 | 0.79357 | 0.96607 | 0.94604 | 0.88098 | 0.88095 | 0.88091 | 0.88106 | 0.88105 | 0.88103
2018-08-27 | 52.3929 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 53.375 | [29 empty] | 2018-08-27 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 53.2797 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 53.3648 | 53.3223 | 0.9816 | 2018-08-27 | 99.23% | 96.13% | 104.9% | 0.0015488 | 2021-08-27 | 6.2634e-07 | 3.4826e-05 | 0.00027744 | 0.00094086 | 0.0024633 | 0.0051936 | 0.0097776 | 0.016846 | 0.027243 | 0.04098 | 0.056965 |  | 0 | 0.60516 | 0.56169 | 0.85167 | 0.9816 | 0.98159 | 0.98159 | 0.98161 | 0.98161 | 0.98161
2018-08-28 | 52.2081 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 53.0813 | [29 empty] | 2018-08-28 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 52.9694 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 53.0716 | 53.0205 | 0.98355 | 2018-08-28 | 99.17% | 96.28% | 104.9% | 0.0016614 | 2021-08-28 | 8.5992e-07 | 3.8176e-05 | 0.00030205 | 0.0010106 | 0.0026405 | 0.0055424 | 0.010378 | 0.01776 | 0.028585 | 0.04275 | 0.059137 |  | 0 | 0.77299 | 0.93421 | 0.98355 | 0.93864 | 0.93862 | 0.9386 | 0.93869 | 0.93868 | 0.93867
2018-08-29 | 51.5326 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 52.7824 | [29 empty] | 2018-08-29 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 52.6542 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 52.7731 | 52.7137 | 0.97632 | 2018-08-29 | 99.12% | 96.43% | 104.9% | 0.001785 | 2021-08-29 | 1.3148e-06 | 4.3627e-05 | 0.0003311 | 0.0010888 | 0.0028324 | 0.0059166 | 0.01101 | 0.018702 | 0.029942 | 0.044515 | 0.061289 |  | 0 | 0.93992 | 0.19568 | 0.97632 | 0.66393 | 0.66385 | 0.66376 | 0.66414 | 0.6641 | 0.66406
2018-08-30 | 50.0596 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 52.4778 | [29 empty] | 2018-08-30 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 52.3344 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 52.4694 | 52.4019 | 0.95392 | 2018-08-30 | 99.06% | 96.57% | 104.8% | 0.0019196 | 2021-08-30 | 1.9911e-06 | 5.1179e-05 | 0.0003646 | 0.0011755 | 0.003039 | 0.0063163 | 0.011675 | 0.019674 | 0.031312 | 0.046277 | 0.063422 |  | 0 | 0.92636 | 0.45667 | 0.95392 | 0.9466 | 0.94658 | 0.94656 | 0.94665 | 0.94664 | 0.94663
2018-08-31 | 49.6459 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 52.1676 | [29 empty] | 2018-08-31 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 52.0102 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 52.1603 | 52.0852 | 0.95166 | 2018-08-31 | 98.99% | 96.7% | 104.8% | 0.0020651 | 2021-08-31 | 2.8888e-06 | 6.0833e-05 | 0.00040256 | 0.0012707 | 0.0032603 | 0.0067416 | 0.012373 | 0.020676 | 0.032697 | 0.048034 | 0.065536 |  | 0 | 0.88433 | 0.68285 | 0.95166 | 0.50508 | 0.50498 | 0.50486 | 0.50534 | 0.50529 | 0.50524
2018-09-01 | 49.2654 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 51.8513 | [29 empty] | 2018-09-01 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 51.6816 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 51.8458 | 51.7637 | 0.95013 | 2018-09-01 | 98.93% | 96.83% | 104.8% | 0.0022216 | 2021-09-01 | 4.0081e-06 | 7.2591e-05 | 0.00044497 | 0.0013744 | 0.0034962 | 0.0071923 | 0.013103 | 0.021706 | 0.034096 | 0.049787 | 0.067629 |  | 0 | 0.35243 | 0.95013 | 0.64557 | 0.83638 | 0.83632 | 0.83626 | 0.83653 | 0.8365 | 0.83647
2018-09-02 | 50.5151 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 51.5289 | [29 empty] | 2018-09-02 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 51.349 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 51.5257 | 51.4374 | 0.98033 | 2018-09-02 | 98.86% | 96.96% | 104.8% | 0.0023891 | 2021-09-02 | 5.3491e-06 | 8.6453e-05 | 0.00049183 | 0.0014866 | 0.0037469 | 0.0076686 | 0.013866 | 0.022766 | 0.035509 | 0.051537 | 0.069703 |  | 0 | 0.98033 | 0.94965 | 0.39674 | 0.82378 | 0.82372 | 0.82364 | 0.82395 | 0.82392 | 0.82388
2018-09-03 | 52.3045 | 2020 |  | 51.2 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 51.2 | [29 empty] | 2018-09-03 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 51.0125 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 51.2 | 51.1063 | 1.0216 | 2018-09-03 | 98.79% | 97.08% | 104.8% | 0.0025676 | 2021-09-03 | 6.9118e-06 | 0.00010242 | 0.00054316 | 0.0016074 | 0.0040123 | 0.0081704 | 0.014662 | 0.023855 | 0.036936 | 0.053283 | 0.071758 |  | 0 | 1.0053 | 1.0216 | 0.661 | 0.78172 | 0.78165 | 0.78156 | 0.78194 | 0.7819 | 0.78185
2018-09-04 | 50.8547 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 50.8641 | [29 empty] | 2018-09-04 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 50.6723 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 50.8664 | 50.7694 | 0.99981 | 2018-09-04 | 98.71% | 97.19% | 104.8% | 0.0027571 | 2021-09-04 | 8.6964e-06 | 0.00012049 | 0.00059895 | 0.0017366 | 0.0042924 | 0.0086978 | 0.01549 | 0.024974 | 0.038377 | 0.055024 | 0.073794 |  | 0 | 0.99981 | 0.98526 | 0.85104 | 0.92474 | 0.9247 | 0.92467 | 0.92483 | 0.92481 | 0.92479
2018-09-05 | 50.4299 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 50.521 | [29 empty] | 2018-09-05 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 50.3286 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 50.5232 | 50.4259 | 0.9982 | 2018-09-05 | 98.63% | 97.3% | 104.8% | 0.0029654 | 2021-09-05 | 1.1492e-05 | 0.00014439 | 0.00066559 | 0.0018833 | 0.0045935 | 0.0092508 | 0.016344 | 0.026109 | 0.039799 | 0.056701 | 0.075721 |  | 0 | 0.77269 | 0.9982 | 0.86085 | 0.81159 | 0.81151 | 0.81142 | 0.8118 | 0.81176 | 0.81171
2018-09-06 | 52.381 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 50.1711 | [29 empty] | 2018-09-06 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 49.9815 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 50.171 | 50.0762 | 1.044 | 2018-09-06 | 98.55% | 97.41% | 104.8% | 0.0031894 | 2021-09-06 | 1.5307e-05 | 0.00017413 | 0.00074277 | 0.0020457 | 0.0049102 | 0.0098175 | 0.017207 | 0.027239 | 0.041175 | 0.058291 | 0.077525 |  | 0 | 1.044 | 0.94633 | 0.92953 | 0.94716 | 0.94713 | 0.9471 | 0.94723 | 0.94722 | 0.9472
2018-09-07 | 46.1423 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 49.8149 | [29 empty] | 2018-09-07 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 49.6314 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 49.8102 | 49.7208 | 0.92628 | 2018-09-07 | 98.47% | 97.51% | 104.7% | 0.0034291 | 2021-09-07 | 2.0142e-05 | 0.00020973 | 0.0008305 | 0.0022238 | 0.0052425 | 0.010398 | 0.018077 | 0.028364 | 0.042507 | 0.059795 | 0.079205 |  | 0 | 0.92628 | 0.61436 | 0.7233 | 0.77962 | 0.77953 | 0.77942 | 0.77989 | 0.77984 | 0.77978
2018-09-08 | 44.8135 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 49.4527 | [29 empty] | 2018-09-08 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 49.2783 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 49.4415 | 49.3599 | 0.90619 | 2018-09-08 | 98.38% | 97.61% | 104.7% | 0.0036845 | 2021-09-08 | 2.5999e-05 | 0.00025118 | 0.00092879 | 0.0024177 | 0.0055904 | 0.010992 | 0.018955 | 0.029484 | 0.043795 | 0.061213 | 0.080763 |  | 0 | 0.90619 | 0.88251 | 0.65416 | 0.73729 | 0.73718 | 0.73706 | 0.73761 | 0.73756 | 0.73748
2018-09-09 | 47.0328 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 49.0851 | [29 empty] | 2018-09-09 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 48.9224 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 49.0656 | 48.994 | 0.95819 | 2018-09-09 | 98.28% | 97.71% | 104.7% | 0.0039556 | 2021-09-09 | 3.2877e-05 | 0.0002985 | 0.0010376 | 0.0026273 | 0.0059539 | 0.0116 | 0.019841 | 0.030599 | 0.045039 | 0.062544 | 0.082198 |  | 0 | 0.76078 | 0.95819 | 0.37945 | 0.55074 | 0.55059 | 0.55042 | 0.55117 | 0.55109 | 0.55099
2018-09-10 | 47.3375 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 48.7125 | [29 empty] | 2018-09-10 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 48.5641 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 48.6828 | 48.6234 | 0.97177 | 2018-09-10 | 98.19% | 97.8% | 104.7% | 0.0042424 | 2021-09-10 | 4.0777e-05 | 0.00035169 | 0.0011571 | 0.0028528 | 0.0063331 | 0.012222 | 0.020735 | 0.031709 | 0.046238 | 0.063789 | 0.08351 |  | 0 | 0.28951 | 0.55541 | 0.81978 | 0.97177 | 0.97176 | 0.97174 | 0.97182 | 0.97181 | 0.9718
2018-09-11 | 47.1991 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 48.3353 | [29 empty] | 2018-09-11 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 48.2033 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 48.2939 | 48.2486 | 0.97649 | 2018-09-11 | 98.08% | 97.89% | 104.7% | 0.0045442 | 2021-09-11 | 5.1179e-05 | 0.00041271 | 0.0012892 | 0.0030947 | 0.006725 | 0.012842 | 0.021606 | 0.032769 | 0.047341 | 0.064881 | 0.084606 |  | 0 | 0.97649 | 0.92403 | 0.86666 | 0.95052 | 0.95049 | 0.95046 | 0.95061 | 0.9506 | 0.95058
2018-09-12 | 47.5245 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 47.9539 | [29 empty] | 2018-09-12 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 47.8404 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 47.8993 | 47.8699 | 0.99105 | 2018-09-12 | 97.98% | 97.97% | 104.7% | 0.0048532 | 2021-09-12 | 6.3856e-05 | 0.00047944 | 0.0014299 | 0.0033464 | 0.0071202 | 0.013447 | 0.022441 | 0.033772 | 0.04836 | 0.065846 | 0.085521 |  | 0 | 0.99105 | 0.88776 | 0.9248 | 0.68014 | 0.68 | 0.67983 | 0.68057 | 0.68049 | 0.68039
2018-09-13 | 45.5746 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 47.5688 | [29 empty] | 2018-09-13 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 47.4755 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 47.4997 | 47.4876 | 0.95808 | 2018-09-13 | 97.87% | 98.05% | 104.6% | 0.0051694 | 2021-09-13 | 7.8809e-05 | 0.00055188 | 0.0015793 | 0.0036078 | 0.0075189 | 0.014036 | 0.02324 | 0.034718 | 0.049293 | 0.066684 | 0.086256 |  | 0 | 0.75179 | 0.95808 | 0.64833 | 0.32193 | 0.32178 | 0.32161 | 0.32237 | 0.32229 | 0.32219
2018-09-14 | 44.7334 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 47.1804 | [29 empty] | 2018-09-14 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 47.1088 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 47.0957 | 47.1023 | 0.94814 | 2018-09-14 | 97.75% | 98.13% | 104.6% | 0.0054929 | 2021-09-14 | 9.604e-05 | 0.00063004 | 0.0017373 | 0.0038789 | 0.0079209 | 0.014609 | 0.024002 | 0.035606 | 0.050142 | 0.067394 | 0.086809 |  | 0 | 0.87646 | 0.94814 | 0.41083 | 0.77362 | 0.77349 | 0.77336 | 0.77399 | 0.77392 | 0.77383
2018-09-15 | 45.5241 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 46.7892 | [29 empty] | 2018-09-15 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 46.7406 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 46.6878 | 46.7142 | 0.97296 | 2018-09-15 | 97.63% | 98.21% | 104.6% | 0.0058235 | 2021-09-15 | 0.00011555 | 0.00071393 | 0.0019038 | 0.0041598 | 0.0083265 | 0.015168 | 0.024728 | 0.036437 | 0.050905 | 0.067976 | 0.087182 |  | 0 | 0.88446 | 0.97296 | 0.62965 | 0.88962 | 0.88955 | 0.88947 | 0.88983 | 0.88979 | 0.88974
2018-09-16 | 41.2203 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 46.3956 | [29 empty] | 2018-09-16 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 46.3709 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 46.2765 | 46.3237 | 0.88845 | 2018-09-16 | 97.5% | 98.28% | 104.6% | 0.0061614 | 2021-09-16 | 0.00013735 | 0.00080354 | 0.0020791 | 0.0044504 | 0.0087355 | 0.01571 | 0.025418 | 0.037211 | 0.051584 | 0.068431 | 0.087373 |  | 0 | 0.88501 | 0.88845 | 0.45932 | 0.76961 | 0.76948 | 0.76933 | 0.77 | 0.76993 | 0.76983
2018-09-17 | 46.6874 | 2022 |  | 46 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 46 | [29 empty] | 2018-09-17 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 46 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 45.8625 | 45.9312 | 1.0149 | 2018-09-17 | 97.37% | 98.35% | 104.6% | 0.0065066 | 2021-09-17 | 0.00016142 | 0.0008989 | 0.0022629 | 0.0047509 | 0.009148 | 0.016238 | 0.026071 | 0.037927 | 0.052177 | 0.068758 | 0.087384 |  | 0 | 0.86718 | 0.88205 | 0.93705 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149
2018-09-18 | 46.1568 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 45.5994 | [29 empty] | 2018-09-18 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 45.6247 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 45.4463 | 45.5355 | 1.0122 | 2018-09-18 | 97.23% | 98.42% | 104.5% | 0.0068591 | 2021-09-18 | 0.00018779 | 0.001 | 0.0024555 | 0.0050611 | 0.009564 | 0.01675 | 0.026688 | 0.038586 | 0.052685 | 0.068957 | 0.087213 |  | 0 | 0.59335 | 0.8928 | 0.22761 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122
2018-09-19 | 44.371 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 45.1913 | [29 empty] | 2018-09-19 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 45.2421 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 45.0286 | 45.1353 | 0.98185 | 2018-09-19 | 97.09% | 98.48% | 104.5% | 0.0072091 | 2021-09-19 | 0.00021703 | 0.0011056 | 0.0026534 | 0.0053735 | 0.0099708 | 0.017225 | 0.027231 | 0.039138 | 0.05306 | 0.068999 | 0.086849 |  | 0 | 0.91336 | 0.42957 | 0.78611 | 0.98185 | 0.98183 | 0.98182 | 0.98189 | 0.98188 | 0.98187
2018-09-20 | 46.2434 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 44.7766 | [29 empty] | 2018-09-20 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 44.8526 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 44.6098 | 44.7312 | 1.0328 | 2018-09-20 | 96.94% | 98.54% | 104.5% | 0.007549 | 2021-09-20 | 0.00024835 | 0.0012119 | 0.0028504 | 0.0056791 | 0.010362 | 0.017663 | 0.027706 | 0.039597 | 0.053338 | 0.068944 | 0.086382 |  | 0 | 0.93705 | 0.729 | 0.66699 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328
2018-09-21 | 44.7162 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 44.3566 | [29 empty] | 2018-09-21 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 44.4569 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 44.1906 | 44.3237 | 1.0081 | 2018-09-21 | 96.79% | 98.6% | 104.5% | 0.0078787 | 2021-09-21 | 0.00028176 | 0.0013189 | 0.0030464 | 0.005978 | 0.010738 | 0.018065 | 0.028114 | 0.039963 | 0.053518 | 0.068793 | 0.085812 |  | 0 | 0.74585 | 0.73519 | 0.2763 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081
2018-09-22 | 42.7517 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 43.9322 | [29 empty] | 2018-09-22 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 44.0554 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 43.7715 | 43.9134 | 0.97313 | 2018-09-22 | 96.62% | 98.66% | 104.4% | 0.0081981 | 2021-09-22 | 0.00031726 | 0.0014268 | 0.0032414 | 0.0062702 | 0.011099 | 0.018431 | 0.028453 | 0.040235 | 0.053599 | 0.068546 | 0.085137 |  | 0 | 0.20949 | 0.6492 | 0.93171 | 0.97313 | 0.97311 | 0.97309 | 0.97319 | 0.97318 | 0.97317
2018-09-23 | 39.2019 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 43.5047 | [29 empty] | 2018-09-23 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 43.6488 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 43.3531 | 43.5009 | 0.9011 | 2018-09-23 | 96.46% | 98.71% | 104.4% | 0.0085074 | 2021-09-23 | 0.00035486 | 0.0015354 | 0.0034354 | 0.0065556 | 0.011444 | 0.018759 | 0.028725 | 0.040415 | 0.053584 | 0.068203 | 0.08436 |  | 0 | 0.9011 | 0.6241 | 0.78659 | 0.6163 | 0.61612 | 0.61591 | 0.61689 | 0.61677 | 0.61664
2018-09-24 | 36.1953 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 43.075 | [29 empty] | 2018-09-24 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 43.2375 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 42.9359 | 43.0867 | 0.84029 | 2018-09-24 | 96.28% | 98.76% | 104.4% | 0.0088066 | 2021-09-24 | 0.00039456 | 0.0016447 | 0.0036285 | 0.0068344 | 0.011774 | 0.019051 | 0.028929 | 0.040501 | 0.05347 | 0.067764 | 0.083479 |  | 0 | 0.63058 | 0.82591 | 0.84029 | 0.40496 | 0.40476 | 0.40456 | 0.40555 | 0.40544 | 0.4053
2018-09-25 | 35.6449 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 42.6443 | [29 empty] | 2018-09-25 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 42.8222 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 42.5207 | 42.6714 | 0.83587 | 2018-09-25 | 96.1% | 98.81% | 104.3% | 0.0090844 | 2021-09-25 | 0.00043679 | 0.0017535 | 0.0038156 | 0.007097 | 0.012074 | 0.019294 | 0.029059 | 0.040517 | 0.053316 | 0.067328 | 0.082627 |  | 0 | 0.71701 | 0.4698 | 0.76903 | 0.83587 | 0.83576 | 0.83564 | 0.83621 | 0.83614 | 0.83606
2018-09-26 | 36.2542 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 42.2137 | [29 empty] | 2018-09-26 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 42.4033 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 42.1078 | 42.2555 | 0.85883 | 2018-09-26 | 95.91% | 98.86% | 104.3% | 0.0093414 | 2021-09-26 | 0.00048006 | 0.0018595 | 0.0039946 | 0.0073428 | 0.012348 | 0.019503 | 0.029145 | 0.040507 | 0.053171 | 0.066962 | 0.081897 |  | 0 | 0.83548 | 0.50434 | 0.85883 | 0.75125 | 0.7511 | 0.75094 | 0.75171 | 0.75162 | 0.75151
2018-09-27 | 33.9199 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 41.7843 | [29 empty] | 2018-09-27 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 41.9814 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 41.698 | 41.8397 | 0.81179 | 2018-09-27 | 95.71% | 98.91% | 104.3% | 0.0095777 | 2021-09-27 | 0.00052438 | 0.001963 | 0.0041655 | 0.0075716 | 0.012596 | 0.019678 | 0.029188 | 0.040472 | 0.053036 | 0.066665 | 0.081288 |  | 0 | 0.81179 | 0.3594 | 0.54288 | 0.45506 | 0.45486 | 0.45465 | 0.45567 | 0.45555 | 0.4554
2018-09-28 | 35.821 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 41.3571 | [29 empty] | 2018-09-28 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 41.5571 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 41.2917 | 41.4244 | 0.86614 | 2018-09-28 | 95.51% | 98.95% | 104.3% | 0.0097933 | 2021-09-28 | 0.00056976 | 0.0020639 | 0.0043282 | 0.0077834 | 0.012817 | 0.019819 | 0.029187 | 0.040412 | 0.052911 | 0.066438 | 0.080802 |  | 0 | 0.86614 | 0.31438 | 0.60032 | 0.51908 | 0.51888 | 0.51867 | 0.51969 | 0.51957 | 0.51942
2018-09-29 | 39.442 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 40.9332 | [29 empty] | 2018-09-29 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 41.1309 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 40.8895 | 41.0102 | 0.96357 | 2018-09-29 | 95.29% | 99% | 104.2% | 0.0099882 | 2021-09-29 | 0.00061619 | 0.0021621 | 0.0044828 | 0.0079784 | 0.013012 | 0.019926 | 0.029142 | 0.040327 | 0.052795 | 0.066281 | 0.080437 |  | 0 | 0.96357 | 0.79607 | 0.76251 | 0.61878 | 0.6186 | 0.6184 | 0.61936 | 0.61924 | 0.61911
2018-09-30 | 33.3871 | 2020 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 40.5138 | [29 empty] | 2018-09-30 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 40.7034 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 40.4921 | 40.5977 | 0.82409 | 2018-09-30 | 95.07% | 99.04% | 104.2% | 0.010162 | 2021-09-30 | 0.00066368 | 0.0022577 | 0.0046292 | 0.0081563 | 0.01318 | 0.019999 | 0.029054 | 0.040215 | 0.052689 | 0.066193 | 0.080194 |  | 0 | 0.68621 | 0.82409 | 0.4713 | 0.71531 | 0.71515 | 0.71498 | 0.7158 | 0.7157 | 0.71559
2018-10-01 | 39.3818 | 2020 |  | 40.1 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 40.1 | [29 empty] | 2018-10-01 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 40.275 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 40.1 | 40.1875 | 0.98209 | 2018-10-01 | 94.84% | 99.08% | 104.1% | 0.010315 | 2021-10-01 | 0.00071222 | 0.0023507 | 0.0047675 | 0.0083172 | 0.013322 | 0.020039 | 0.028921 | 0.040078 | 0.052593 | 0.066175 | 0.080074 |  | 0.10742 | 0.75134 | 0.98209 | 0.77637 | 0.90863 | 0.90857 | 0.9085 | 0.90883 | 0.90879 | 0.90874
2018-10-02 | 38.3986 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 39.6896 | [29 empty] | 2018-10-02 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 39.8464 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 39.7097 | 39.778 | 0.96747 | 2018-10-02 | 94.61% | 99.12% | 104.1% | 0.010448 | 2021-10-02 | 0.00076184 | 0.002441 | 0.0048976 | 0.0084611 | 0.013437 | 0.020044 | 0.028744 | 0.039916 | 0.052507 | 0.066227 | 0.080075 |  | 0.96025 | 0.59169 | 0.21617 | 0.95407 | 0.96747 | 0.96745 | 0.96742 | 0.96755 | 0.96753 | 0.96752
2018-10-03 | 37.6828 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 39.2799 | [29 empty] | 2018-10-03 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 39.4181 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 39.3175 | 39.3678 | 0.95934 | 2018-10-03 | 94.36% | 99.15% | 104.1% | 0.010563 | 2021-10-03 | 0.00081514 | 0.0025294 | 0.0050177 | 0.0085855 | 0.013539 | 0.020052 | 0.028593 | 0.039817 | 0.052534 | 0.066457 | 0.08031 |  | 0.95913 | 0.88847 | 0.15404 | 0.18145 | 0.95934 | 0.95931 | 0.95928 | 0.95943 | 0.95941 | 0.95939
2018-10-04 | 38.894 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 38.8711 | [29 empty] | 2018-10-04 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 38.9906 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 38.9237 | 38.9571 | 1.0006 | 2018-10-04 | 94.11% | 99.19% | 104% | 0.010672 | 2021-10-04 | 0.00087157 | 0.0026172 | 0.005131 | 0.0086982 | 0.013641 | 0.020086 | 0.028507 | 0.039832 | 0.052722 | 0.066897 | 0.080789 |  | 0.93771 | 0.27875 | 0.42978 | 0.86854 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006
2018-10-05 | 40.0381 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 38.4636 | [29 empty] | 2018-10-05 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 38.5645 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 38.5286 | 38.5465 | 1.0409 | 2018-10-05 | 93.85% | 99.22% | 104% | 0.010773 | 2021-10-05 | 0.00093111 | 0.0027043 | 0.0052376 | 0.0087992 | 0.013743 | 0.020144 | 0.028485 | 0.03996 | 0.053072 | 0.067545 | 0.081514 |  | 0.93935 | 0.94593 | 0.57378 | 0.3894 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409
2018-10-06 | 33.5407 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 38.0574 | [29 empty] | 2018-10-06 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 38.1403 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 38.1324 | 38.1364 | 0.88132 | 2018-10-06 | 93.57% | 99.25% | 103.9% | 0.010868 | 2021-10-06 | 0.00099378 | 0.0027909 | 0.0053375 | 0.0088883 | 0.013846 | 0.020227 | 0.028527 | 0.040202 | 0.053584 | 0.068403 | 0.082485 |  | 0.88132 | 0.49182 | 0.70392 | 0.66318 | 0.32901 | 0.32884 | 0.32865 | 0.32953 | 0.32942 | 0.3293
2018-10-07 | 37.7887 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 37.6528 | [29 empty] | 2018-10-07 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 37.7187 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 37.7356 | 37.7271 | 1.0036 | 2018-10-07 | 93.29% | 99.29% | 103.9% | 0.010955 | 2021-10-07 | 0.0010596 | 0.0028767 | 0.0054306 | 0.0089656 | 0.013948 | 0.020335 | 0.028634 | 0.040558 | 0.054257 | 0.06947 | 0.083701 |  | 0.33116 | 0.74661 | 0.18852 | 1.0036 | 0.74214 | 0.742 | 0.74183 | 0.7426 | 0.74251 | 0.7424
2018-10-08 | 35.1589 | 2019 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 37.25 | [29 empty] | 2018-10-08 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 37.3 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 37.3383 | 37.3191 | 0.94386 | 2018-10-08 | 93.01% | 99.32% | 103.8% | 0.011035 | 2021-10-08 | 0.0011285 | 0.002962 | 0.0055169 | 0.0090311 | 0.01405 | 0.020468 | 0.028806 | 0.041028 | 0.055093 | 0.070748 | 0.085163 |  | 0.33271 | 0.94386 | 0.79974 | 0.93373 | 0.49644 | 0.49626 | 0.49603 | 0.49705 | 0.49693 | 0.49678
2018-10-09 | 36.3054 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 36.8493 | [29 empty] | 2018-10-09 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 36.8849 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 36.9408 | 36.9129 | 0.98524 | 2018-10-09 | 92.71% | 99.34% | 103.8% | 0.011144 | 2021-10-09 | 0.0012092 | 0.00306 | 0.0056172 | 0.0091154 | 0.014195 | 0.02068 | 0.029106 | 0.041644 | 0.05608 | 0.072171 | 0.086785 |  | 0.91558 | 0.27166 | 0.95557 | 0.45184 | 0.98524 | 0.98523 | 0.98521 | 0.98528 | 0.98527 | 0.98526
2018-10-10 | 30.2609 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 36.4508 | [29 empty] | 2018-10-10 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 36.4739 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 36.5435 | 36.5087 | 0.83019 | 2018-10-10 | 92.4% | 99.37% | 103.7% | 0.011292 | 2021-10-10 | 0.0013014 | 0.0031723 | 0.0057365 | 0.009228 | 0.014398 | 0.020984 | 0.029543 | 0.042381 | 0.057162 | 0.07364 | 0.088436 |  | 0.5071 | 0.72569 | 0.67429 | 0.83019 | 0.79928 | 0.79916 | 0.799 | 0.79969 | 0.7996 | 0.79951
2018-10-11 | 36.2356 | 2019 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 36.0548 | [29 empty] | 2018-10-11 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 36.0676 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 36.1466 | 36.1071 | 1.005 | 2018-10-11 | 92.09% | 99.4% | 103.7% | 0.011481 | 2021-10-11 | 0.0014049 | 0.0032989 | 0.005875 | 0.009369 | 0.014658 | 0.021379 | 0.030115 | 0.043241 | 0.058339 | 0.075155 | 0.090113 |  | 0.71272 | 1.005 | 0.65789 | 1.0046 | 0.62783 | 0.62764 | 0.62741 | 0.62844 | 0.62831 | 0.62817
2018-10-12 | 34.4536 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 35.6615 | [29 empty] | 2018-10-12 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 35.6665 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 35.7503 | 35.7084 | 0.96613 | 2018-10-12 | 91.76% | 99.42% | 103.6% | 0.011709 | 2021-10-12 | 0.0015198 | 0.0034398 | 0.0060326 | 0.0095384 | 0.014975 | 0.021867 | 0.030824 | 0.044223 | 0.059611 | 0.076717 | 0.091818 |  | 0.89026 | 0.5872 | 0.48078 | 0.96613 | 0.76599 | 0.76584 | 0.76565 | 0.76647 | 0.76637 | 0.76626
2018-10-13 | 34.6054 | 2019 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 35.2711 | [29 empty] | 2018-10-13 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 35.2712 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 35.3551 | 35.3132 | 0.98112 | 2018-10-13 | 91.43% | 99.45% | 103.6% | 0.011978 | 2021-10-13 | 0.0016462 | 0.003595 | 0.0062093 | 0.0097363 | 0.01535 | 0.022447 | 0.031669 | 0.045328 | 0.060977 | 0.078324 | 0.09355 |  | 0.7923 | 0.98112 | 0.72771 | 0.93911 | 0.66602 | 0.66583 | 0.66559 | 0.66664 | 0.66651 | 0.66636
2018-10-14 | 35.943 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 34.8839 | [29 empty] | 2018-10-14 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 34.8822 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 34.9611 | 34.9217 | 1.0304 | 2018-10-14 | 91.09% | 99.47% | 103.5% | 0.012287 | 2021-10-14 | 0.001784 | 0.0037645 | 0.0064053 | 0.0099627 | 0.015783 | 0.023119 | 0.032651 | 0.046555 | 0.062439 | 0.079977 | 0.095309 |  | 0.88206 | 0.30778 | 0.62982 | 1.0304 | 0.56355 | 0.56333 | 0.56306 | 0.56427 | 0.56412 | 0.56395
2018-10-15 | 34.6677 | 2022 |  | 34.5 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 34.5 | [29 empty] | 2018-10-15 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 34.5 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 34.5688 | 34.5344 | 1.0049 | 2018-10-15 | 90.74% | 99.49% | 103.5% | 0.012636 | 2021-10-15 | 0.0019333 | 0.0039485 | 0.0066204 | 0.010218 | 0.016274 | 0.023883 | 0.033769 | 0.047906 | 0.063996 | 0.081677 | 0.097096 |  | 0.3082 | 0.84144 | 0.40609 | 0.90979 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049
2018-10-16 | 32.7861 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 34.1191 | [29 empty] | 2018-10-16 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 34.1212 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 34.1782 | 34.1497 | 0.96093 | 2018-10-16 | 90.38% | 99.52% | 103.4% | 0.013025 | 2021-10-16 | 0.0020941 | 0.0041468 | 0.0068547 | 0.010501 | 0.016822 | 0.02474 | 0.035024 | 0.049379 | 0.065649 | 0.083422 | 0.098909 |  | 0.50801 | 0.85952 | 0.59701 | 0.96093 | 0.92848 | 0.92842 | 0.92834 | 0.9287 | 0.92865 | 0.9286
2018-10-17 | 30.3162 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 33.7408 | [29 empty] | 2018-10-17 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 33.742 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 33.7898 | 33.7659 | 0.8985 | 2018-10-17 | 90.02% | 99.54% | 103.3% | 0.013479 | 2021-10-17 | 0.0022802 | 0.0043786 | 0.0071325 | 0.010847 | 0.01744 | 0.025671 | 0.036354 | 0.050886 | 0.067283 | 0.085081 | 0.10061 |  | 0.65505 | 0.60291 | 0.30935 | 0.8985 | 0.60614 | 0.60589 | 0.6056 | 0.60694 | 0.60677 | 0.60658
2018-10-18 | 34.3636 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 33.3651 | [29 empty] | 2018-10-18 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 33.3628 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 33.4038 | 33.3833 | 1.0299 | 2018-10-18 | 89.64% | 99.56% | 103.3% | 0.013995 | 2021-10-18 | 0.002489 | 0.0046432 | 0.0074558 | 0.011257 | 0.018114 | 0.026638 | 0.037688 | 0.052335 | 0.068794 | 0.086544 | 0.10208 |  | 0.31357 | 0.46238 | 1.0299 | 0.97923 | 0.9691 | 0.96907 | 0.96904 | 0.96921 | 0.96919 | 0.96916
2018-10-19 | 32.664 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 32.9918 | [29 empty] | 2018-10-19 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 32.984 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 33.0205 | 33.0023 | 0.99006 | 2018-10-19 | 89.26% | 99.58% | 103.2% | 0.014571 | 2021-10-19 | 0.0027206 | 0.0049407 | 0.0078245 | 0.011732 | 0.018843 | 0.027642 | 0.039026 | 0.053727 | 0.070181 | 0.08781 | 0.10333 |  | 0.69978 | 0.85784 | 0.99006 | 0.97592 | 0.49165 | 0.49137 | 0.49105 | 0.49255 | 0.49236 | 0.49215
2018-10-20 | 26.877 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 32.6212 | [29 empty] | 2018-10-20 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 32.6057 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 32.6403 | 32.623 | 0.82391 | 2018-10-20 | 88.88% | 99.59% | 103.1% | 0.015209 | 2021-10-20 | 0.002975 | 0.0052711 | 0.0082387 | 0.012272 | 0.019628 | 0.028682 | 0.040368 | 0.055061 | 0.071445 | 0.088878 | 0.10434 |  | 0.30332 | 0.37589 | 0.82391 | 0.79355 | 0.21899 | 0.21881 | 0.21862 | 0.21957 | 0.21945 | 0.21931
2018-10-21 | 23.5196 | 2019 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 32.2531 | [29 empty] | 2018-10-21 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 32.2284 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 32.2633 | 32.2458 | 0.72922 | 2018-10-21 | 88.48% | 99.61% | 103.1% | 0.015908 | 2021-10-21 | 0.0032522 | 0.0056344 | 0.0086985 | 0.012876 | 0.020469 | 0.029758 | 0.041714 | 0.056338 | 0.072584 | 0.089749 | 0.10513 |  | 0.54792 | 0.72922 | 0.19053 | 0.49677 | 0.50903 | 0.50874 | 0.50841 | 0.51001 | 0.5098 | 0.50957
2018-10-22 | 31.1764 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 31.8875 | [29 empty] | 2018-10-22 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 31.8523 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 31.8898 | 31.8711 | 0.9777 | 2018-10-22 | 88.08% | 99.63% | 103% | 0.016668 | 2021-10-22 | 0.0035522 | 0.0060307 | 0.0092039 | 0.013546 | 0.021366 | 0.030871 | 0.043063 | 0.057556 | 0.073599 | 0.090422 | 0.1057 |  | 0.71017 | 0.15841 | 0.75405 | 0.39684 | 0.9777 | 0.97767 | 0.97764 | 0.97779 | 0.97777 | 0.97775
2018-10-23 | 32.8678 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 31.5245 | [29 empty] | 2018-10-23 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 31.4778 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 31.5203 | 31.4991 | 1.0426 | 2018-10-23 | 87.68% | 99.64% | 102.9% | 0.017445 | 2021-10-23 | 0.0038674 | 0.006447 | 0.0097332 | 0.014245 | 0.022261 | 0.031941 | 0.044308 | 0.058608 | 0.074389 | 0.090822 | 0.10597 |  | 0.97962 | 0.57032 | 0.16766 | 1.0426 | 0.56674 | 0.56643 | 0.5661 | 0.56775 | 0.56753 | 0.56729
2018-10-24 | 32.0249 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 31.164 | [29 empty] | 2018-10-24 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 31.1052 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 31.1549 | 31.13 | 1.0276 | 2018-10-24 | 87.27% | 99.66% | 102.9% | 0.018204 | 2021-10-24 | 0.0041891 | 0.0068698 | 0.010266 | 0.014942 | 0.023111 | 0.032916 | 0.045384 | 0.059463 | 0.074964 | 0.091016 | 0.10603 |  | 1.003 | 0.53612 | 0.31172 | 1.0276 | 0.71152 | 0.71126 | 0.71099 | 0.71238 | 0.7122 | 0.71199
2018-10-25 | 30.3143 | 2018 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 30.8061 | [29 empty] | 2018-10-25 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 30.7348 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 30.7939 | 30.7643 | 0.98403 | 2018-10-25 | 86.85% | 99.67% | 102.8% | 0.018944 | 2021-10-25 | 0.0045174 | 0.0072992 | 0.010801 | 0.015639 | 0.023916 | 0.033795 | 0.04629 | 0.06012 | 0.075324 | 0.091003 | 0.10589 |  | 0.98403 | 0.9209 | 0.8803 | 0.95288 | 0.71451 | 0.71425 | 0.71398 | 0.71537 | 0.71519 | 0.71498
2018-10-26 | 30.6381 | 2019 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 30.4508 | [29 empty] | 2018-10-26 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 30.3669 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 30.4376 | 30.4022 | 1.0062 | 2018-10-26 | 86.43% | 99.69% | 102.7% | 0.019665 | 2021-10-26 | 0.0048524 | 0.0077352 | 0.01134 | 0.016334 | 0.024677 | 0.034578 | 0.047027 | 0.06058 | 0.075471 | 0.090783 | 0.10555 |  | 0.13399 | 1.0062 | 0.66805 | 0.83134 | 0.42899 | 0.42868 | 0.42835 | 0.43004 | 0.42981 | 0.42956
2018-10-27 | 28.5154 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 30.098 | [29 empty] | 2018-10-27 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 30.0017 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 30.0864 | 30.0441 | 0.94742 | 2018-10-27 | 86.01% | 99.7% | 102.7% | 0.020368 | 2021-10-27 | 0.0051939 | 0.0081779 | 0.011882 | 0.017028 | 0.025392 | 0.035265 | 0.047594 | 0.060842 | 0.075402 | 0.090357 | 0.10501 |  | 0.29759 | 0.7034 | 0.78806 | 0.94742 | 0.44092 | 0.4406 | 0.44028 | 0.44197 | 0.44174 | 0.44149
2018-10-28 | 29.597 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 29.7477 | [29 empty] | 2018-10-28 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 29.6398 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 29.7404 | 29.6901 | 0.99493 | 2018-10-28 | 85.58% | 99.72% | 102.6% | 0.021052 | 2021-10-28 | 0.0055421 | 0.0086271 | 0.012427 | 0.017721 | 0.026062 | 0.035855 | 0.047992 | 0.060905 | 0.075119 | 0.089722 | 0.10425 |  | 0.1241 | 0.3286 | 0.82212 | 0.99493 | 0.60435 | 0.60405 | 0.60373 | 0.60537 | 0.60515 | 0.6049
2018-10-29 | 26.8081 | 2019 |  | 29.4 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 29.4 | [29 empty] | 2018-10-29 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 29.2812 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 29.4 | 29.3406 | 0.91184 | 2018-10-29 | 85.15% | 99.73% | 102.5% | 0.021717 | 2021-10-29 | 0.0058968 | 0.0090829 | 0.012975 | 0.018412 | 0.026688 | 0.03635 | 0.048218 | 0.06077 | 0.074619 | 0.08888 | 0.1033 |  | 0.14939 | 0.91184 | 0.47742 | 0.56384 | 0.86204 | 0.86189 | 0.86174 | 0.86254 | 0.86243 | 0.86231
2018-10-30 | 25.6469 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 29.0537 | [29 empty] | 2018-10-30 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 28.9265 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 29.0618 | 28.9941 | 0.88274 | 2018-10-30 | 84.72% | 99.74% | 102.5% | 0.022363 | 2021-10-30 | 0.0062582 | 0.0095454 | 0.013527 | 0.019103 | 0.027268 | 0.036747 | 0.048275 | 0.060436 | 0.073904 | 0.08783 | 0.10214 |  | 0.88274 | 0.75224 | 0.82551 | 0.37472 | 0.72046 | 0.72022 | 0.71997 | 0.7213 | 0.72112 | 0.72092
2018-10-31 | 29.1568 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 28.7079 | [29 empty] | 2018-10-31 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 28.5758 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 28.7224 | 28.6491 | 1.0156 | 2018-10-31 | 84.29% | 99.75% | 102.4% | 0.022927 | 2021-10-31 | 0.0066037 | 0.0099831 | 0.01404 | 0.01973 | 0.027736 | 0.036984 | 0.048114 | 0.05987 | 0.072953 | 0.086567 | 0.10078 |  | 0.37242 | 0.60663 | 1.0156 | 0.64126 | 0.68912 | 0.68887 | 0.68861 | 0.69 | 0.6898 | 0.68959
2018-11-01 | 28.7819 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 28.3632 | [29 empty] | 2018-11-01 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 28.2295 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 28.3824 | 28.3059 | 1.0148 | 2018-11-01 | 83.86% | 99.76% | 102.3% | 0.023383 | 2021-11-01 | 0.0069193 | 0.010377 | 0.014491 | 0.02026 | 0.028081 | 0.037077 | 0.047799 | 0.059162 | 0.071881 | 0.085225 | 0.099362 |  | 0.67336 | 0.26629 | 1.0148 | 0.61589 | 0.70083 | 0.70059 | 0.70034 | 0.70167 | 0.70148 | 0.70128
2018-11-02 | 26.969 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 28.0201 | [29 empty] | 2018-11-02 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 27.8879 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 28.0423 | 27.9651 | 0.96249 | 2018-11-02 | 83.42% | 99.78% | 102.2% | 0.023732 | 2021-11-02 | 0.0072049 | 0.010726 | 0.01488 | 0.020694 | 0.028303 | 0.037028 | 0.047328 | 0.058311 | 0.070686 | 0.083803 | 0.097891 |  | 0.303 | 0.20158 | 0.91137 | 0.9338 | 0.96249 | 0.96245 | 0.96241 | 0.96263 | 0.9626 | 0.96256
2018-11-03 | 25.6252 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 27.6792 | [29 empty] | 2018-11-03 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 27.5514 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 27.7026 | 27.627 | 0.92579 | 2018-11-03 | 82.99% | 99.79% | 102.2% | 0.023973 | 2021-11-03 | 0.0074605 | 0.011031 | 0.015206 | 0.02103 | 0.028401 | 0.036835 | 0.046703 | 0.057317 | 0.069369 | 0.082301 | 0.096364 |  | 0.92579 | 0.48758 | 0.86935 | 0.5781 | 0.3957 | 0.39545 | 0.39518 | 0.39661 | 0.3964 | 0.39619
2018-11-04 | 21.9313 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 27.3411 | [29 empty] | 2018-11-04 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 27.2201 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 27.3638 | 27.292 | 0.80214 | 2018-11-04 | 82.56% | 99.8% | 102.1% | 0.024106 | 2021-11-04 | 0.007686 | 0.011292 | 0.015469 | 0.021268 | 0.028375 | 0.036498 | 0.045922 | 0.056181 | 0.06793 | 0.08072 | 0.094781 |  | 0.80214 | 0.34483 | 0.20357 | 0.59942 | 0.6643 | 0.66407 | 0.66383 | 0.66511 | 0.66493 | 0.66473
2018-11-05 | 27.5375 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 27.0062 | [29 empty] | 2018-11-05 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 26.8945 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 27.0266 | 26.9605 | 1.0197 | 2018-11-05 | 82.12% | 99.8% | 102% | 0.024131 | 2021-11-05 | 0.0078814 | 0.011509 | 0.01567 | 0.021409 | 0.028224 | 0.036018 | 0.044985 | 0.054901 | 0.066368 | 0.079058 | 0.093142 |  | 0.35822 | 0.47134 | 0.58295 | 0.42314 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197
2018-11-06 | 26.8454 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 26.6752 | [29 empty] | 2018-11-06 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 26.5749 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 26.6913 | 26.6331 | 1.0064 | 2018-11-06 | 81.7% | 99.81% | 101.9% | 0.02403 | 2021-11-06 | 0.0080383 | 0.011665 | 0.015787 | 0.021432 | 0.027938 | 0.03539 | 0.043905 | 0.0535 | 0.064717 | 0.077358 | 0.091501 |  | 0.67827 | 0.4853 | 0.82131 | 0.49052 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064
2018-11-07 | 24.59 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 26.3486 | [29 empty] | 2018-11-07 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 26.2616 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 26.3584 | 26.31 | 0.93326 | 2018-11-07 | 81.27% | 99.82% | 101.9% | 0.023848 | 2021-11-07 | 0.0081644 | 0.011775 | 0.015843 | 0.021372 | 0.027572 | 0.034694 | 0.042788 | 0.052086 | 0.063079 | 0.075693 | 0.089921 |  | 0.3771 | 0.1658 | 0.54405 | 0.32107 | 0.93326 | 0.9332 | 0.93314 | 0.93346 | 0.93341 | 0.93336
2018-11-08 | 19.4951 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 26.0268 | [29 empty] | 2018-11-08 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 25.9548 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 26.0286 | 25.9917 | 0.74904 | 2018-11-08 | 80.85% | 99.83% | 101.8% | 0.023585 | 2021-11-08 | 0.0082596 | 0.011837 | 0.015838 | 0.02123 | 0.027128 | 0.03393 | 0.041637 | 0.050659 | 0.061453 | 0.074065 | 0.088403 |  | 0.5159 | 0.49444 | 0.2192 | 0.74904 | 0.69755 | 0.69737 | 0.69717 | 0.69821 | 0.69806 | 0.6979
2018-11-09 | 19.997 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 25.7106 | [29 empty] | 2018-11-09 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 25.655 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 25.7024 | 25.6787 | 0.77778 | 2018-11-09 | 80.43% | 99.84% | 101.7% | 0.023241 | 2021-11-09 | 0.0083239 | 0.011853 | 0.015771 | 0.021005 | 0.026606 | 0.033097 | 0.04045 | 0.04922 | 0.05984 | 0.072473 | 0.086947 |  | 0.21242 | 0.65476 | 0.77778 | 0.66786 | 0.37751 | 0.37732 | 0.3771 | 0.37822 | 0.37806 | 0.37789
2018-11-10 | 20.5998 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 25.4003 | [29 empty] | 2018-11-10 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 25.3623 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 25.3802 | 25.3713 | 0.811 | 2018-11-10 | 80.02% | 99.85% | 101.7% | 0.022815 | 2021-11-10 | 0.0083572 | 0.011821 | 0.015643 | 0.020696 | 0.026004 | 0.032195 | 0.039227 | 0.047767 | 0.058239 | 0.070917 | 0.085551 |  | 0.67559 | 0.63187 | 0.56404 | 0.26806 | 0.811 | 0.81088 | 0.81075 | 0.81145 | 0.81135 | 0.81124
2018-11-11 | 24.2839 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 25.0966 | [29 empty] | 2018-11-11 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 25.0772 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 25.0625 | 25.0699 | 0.96762 | 2018-11-11 | 79.61% | 99.85% | 101.6% | 0.022308 | 2021-11-11 | 0.0083594 | 0.011742 | 0.015453 | 0.020305 | 0.025323 | 0.031224 | 0.037968 | 0.046302 | 0.056651 | 0.069396 | 0.084218 |  | 0.79022 | 0.79488 | 0.42303 | 0.47288 | 0.96762 | 0.96759 | 0.96756 | 0.9677 | 0.96768 | 0.96766
2018-11-12 | 24.0593 | 2022 |  | 24.8 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 24.8 | [29 empty] | 2018-11-12 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 24.8 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 24.75 | 24.775 | 0.97013 | 2018-11-12 | 79.2% | 99.86% | 101.5% | 0.02172 | 2021-11-12 | 0.0083305 | 0.011616 | 0.015202 | 0.01983 | 0.024563 | 0.030185 | 0.036674 | 0.044825 | 0.055075 | 0.067912 | 0.082946 |  | 0.87687 | 0.69025 | 0.91616 | 0.30352 | 0.97013 | 0.97011 | 0.97009 | 0.97021 | 0.97019 | 0.97017
2018-11-13 | 24.5349 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 24.5083 | [29 empty] | 2018-11-13 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 24.5277 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 24.4431 | 24.4854 | 1.0011 | 2018-11-13 | 78.81% | 99.87% | 101.5% | 0.02105 | 2021-11-13 | 0.0082705 | 0.011443 | 0.014889 | 0.019272 | 0.023723 | 0.029076 | 0.035345 | 0.043334 | 0.053512 | 0.066464 | 0.081736 |  | 0.32141 | 0.7405 | 1.0011 | 0.23493 | 0.9373 | 0.93726 | 0.93721 | 0.93745 | 0.93742 | 0.93738
2018-11-14 | 18.5643 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 24.2192 | [29 empty] | 2018-11-14 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 24.2573 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 24.1423 | 24.1998 | 0.76651 | 2018-11-14 | 78.42% | 99.88% | 101.4% | 0.020311 | 2021-11-14 | 0.0081735 | 0.011218 | 0.014513 | 0.018641 | 0.022824 | 0.027926 | 0.034008 | 0.041862 | 0.051998 | 0.065094 | 0.080636 |  | 0.70363 | 0.25703 | 0.76651 | 0.26988 | 0.38039 | 0.38023 | 0.38004 | 0.38098 | 0.38085 | 0.38071
2018-11-15 | 23.6798 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 23.9336 | [29 empty] | 2018-11-15 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 23.9894 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 23.8481 | 23.9188 | 0.9894 | 2018-11-15 | 78.04% | 99.88% | 101.3% | 0.019568 | 2021-11-15 | 0.0080621 | 0.010974 | 0.014117 | 0.017997 | 0.02193 | 0.026798 | 0.032712 | 0.040443 | 0.050551 | 0.063805 | 0.079637 |  | 0.64945 | 0.43877 | 0.9894 | 0.21871 | 0.51909 | 0.51891 | 0.51871 | 0.51968 | 0.51955 | 0.51941
2018-11-16 | 23.6042 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 23.6519 | [29 empty] | 2018-11-16 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 23.7243 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 23.5612 | 23.6427 | 0.99798 | 2018-11-16 | 77.67% | 99.89% | 101.3% | 0.01882 | 2021-11-16 | 0.0079363 | 0.01071 | 0.0137 | 0.017342 | 0.021043 | 0.025694 | 0.031455 | 0.039075 | 0.049172 | 0.062598 | 0.07874 |  | 0.85993 | 0.54646 | 0.71537 | 0.39228 | 0.99798 | 0.99798 | 0.99798 | 0.99799 | 0.99799 | 0.99799
2018-11-17 | 21.891 | 2018 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 23.3749 | [29 empty] | 2018-11-17 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 23.4623 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 23.2819 | 23.3721 | 0.93652 | 2018-11-17 | 77.3% | 99.89% | 101.2% | 0.018067 | 2021-11-17 | 0.0077961 | 0.010427 | 0.013263 | 0.016675 | 0.020162 | 0.024613 | 0.030238 | 0.03776 | 0.047862 | 0.061473 | 0.077944 |  | 0.93652 | 0.53717 | 0.82353 | 0.12713 | 0.58882 | 0.58866 | 0.58847 | 0.58936 | 0.58925 | 0.58912
2018-11-18 | 21.9 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 23.1032 | [29 empty] | 2018-11-18 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 23.2039 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 23.0108 | 23.1073 | 0.94792 | 2018-11-18 | 76.94% | 99.9% | 101.2% | 0.01731 | 2021-11-18 | 0.0076414 | 0.010125 | 0.012804 | 0.015996 | 0.019288 | 0.023555 | 0.029062 | 0.036497 | 0.046619 | 0.060429 | 0.077251 |  | 0.94584 | 0.48065 | 0.94792 | 0.70754 | 0.62986 | 0.6297 | 0.62952 | 0.63036 | 0.63026 | 0.63014
2018-11-19 | 22.4041 | 2021 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 22.8375 | [29 empty] | 2018-11-19 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 22.9494 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 22.7484 | 22.8489 | 0.98102 | 2018-11-19 | 76.6% | 99.9% | 101.1% | 0.016549 | 2021-11-19 | 0.0074723 | 0.009803 | 0.012325 | 0.015305 | 0.018419 | 0.022521 | 0.027925 | 0.035286 | 0.045445 | 0.059467 | 0.076659 |  | 0.77607 | 0.80914 | 0.97359 | 0.98102 | 0.35329 | 0.35314 | 0.35297 | 0.35377 | 0.35368 | 0.35356
2018-11-20 | 23.0816 | 2019 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 22.5784 | [29 empty] | 2018-11-20 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 22.6993 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 22.4953 | 22.5973 | 1.0223 | 2018-11-20 | 76.26% | 99.91% | 101% | 0.015799 | 2021-11-20 | 0.0072883 | 0.0094672 | 0.011835 | 0.014619 | 0.017575 | 0.021529 | 0.026849 | 0.034153 | 0.044366 | 0.058617 | 0.076198 |  | 0.34788 | 1.0223 | 0.39414 | 0.76983 | 0.66185 | 0.66171 | 0.66154 | 0.66231 | 0.66222 | 0.66211
2018-11-21 | 22.8344 | 2019 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 22.3266 | [29 empty] | 2018-11-21 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 22.4539 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 22.252 | 22.3529 | 1.0227 | 2018-11-21 | 75.93% | 99.91% | 101% | 0.015079 | 2021-11-21 | 0.0070976 | 0.0091333 | 0.011357 | 0.013957 | 0.016767 | 0.020583 | 0.025821 | 0.033075 | 0.043348 | 0.057836 | 0.075814 |  | 0.94459 | 1.0227 | 0.76493 | 0.39663 | 0.15659 | 0.15652 | 0.15644 | 0.15681 | 0.15677 | 0.15672
2018-11-22 | 22.8327 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 22.0828 | [29 empty] | 2018-11-22 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 22.2135 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 22.019 | 22.1162 | 1.034 | 2018-11-22 | 75.62% | 99.92% | 100.9% | 0.014389 | 2021-11-22 | 0.0069003 | 0.0088011 | 0.010888 | 0.013321 | 0.015996 | 0.019682 | 0.024843 | 0.032053 | 0.042391 | 0.057124 | 0.075505 |  | 0.76891 | 0.51346 | 1.034 | 0.82317 | 0.37516 | 0.37501 | 0.37483 | 0.37562 | 0.37553 | 0.37542
2018-11-23 | 22.4814 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 21.8476 | [29 empty] | 2018-11-23 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 21.9787 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 21.7967 | 21.8877 | 1.029 | 2018-11-23 | 75.31% | 99.92% | 100.9% | 0.013727 | 2021-11-23 | 0.0066963 | 0.0084706 | 0.010431 | 0.012709 | 0.01526 | 0.018828 | 0.023913 | 0.031086 | 0.041495 | 0.056481 | 0.075272 |  | 0.51674 | 0.29708 | 1.029 | 0.5559 | 0.60675 | 0.6066 | 0.60642 | 0.6072 | 0.60711 | 0.60701
2018-11-24 | 21.0833 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 21.6216 | [29 empty] | 2018-11-24 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 21.7497 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 21.5858 | 21.6678 | 0.97511 | 2018-11-24 | 75.01% | 99.93% | 100.8% | 0.013095 | 2021-11-24 | 0.0064855 | 0.0081419 | 0.0099834 | 0.012121 | 0.014561 | 0.018019 | 0.023031 | 0.030175 | 0.04066 | 0.055907 | 0.075115 |  | 0.74728 | 0.59286 | 0.97511 | 0.088045 | 0.6174 | 0.61725 | 0.61707 | 0.61784 | 0.61776 | 0.61766
2018-11-25 | 19.9149 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 21.4055 | [29 empty] | 2018-11-25 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 21.527 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 21.3867 | 21.4569 | 0.93036 | 2018-11-25 | 74.73% | 99.93% | 100.8% | 0.012493 | 2021-11-25 | 0.0062682 | 0.007815 | 0.0095466 | 0.011559 | 0.013898 | 0.017256 | 0.022198 | 0.029319 | 0.039886 | 0.055402 | 0.075033 |  | 0.50579 | 0.55209 | 0.93036 | 0.70687 | 0.2536 | 0.25349 | 0.25335 | 0.25392 | 0.25386 | 0.25378
2018-11-26 | 21.5043 | 2020 |  | 21.2 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 21.2 | [29 empty] | 2018-11-26 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 21.311 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 21.2 | 21.2555 | 1.0144 | 2018-11-26 | 74.45% | 99.94% | 100.7% | 0.01192 | 2021-11-26 | 0.0060441 | 0.0074899 | 0.0091204 | 0.011022 | 0.013271 | 0.016539 | 0.021415 | 0.028519 | 0.039173 | 0.054966 | 0.075028 |  | 0.17627 | 0.74597 | 1.0144 | 0.37556 | 0.57515 | 0.575 | 0.57481 | 0.57559 | 0.5755 | 0.5754
2018-11-27 | 18.2272 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 21.0029 | [29 empty] | 2018-11-27 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 21.1019 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 21.0238 | 21.0628 | 0.86784 | 2018-11-27 | 74.19% | 99.94% | 100.7% | 0.011377 | 2021-11-27 | 0.0058135 | 0.0071667 | 0.0087049 | 0.01051 | 0.012681 | 0.015868 | 0.02068 | 0.027775 | 0.038522 | 0.0546 | 0.075098 |  | 0.86784 | 0.71474 | 0.8228 | 0.71732 | 0.65442 | 0.65428 | 0.65411 | 0.65482 | 0.65475 | 0.65465
2018-11-28 | 13.8639 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 20.812 | [29 empty] | 2018-11-28 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 20.9003 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 20.8557 | 20.878 | 0.66615 | 2018-11-28 | 73.94% | 99.94% | 100.7% | 0.010877 | 2021-11-28 | 0.0055844 | 0.0068552 | 0.0083113 | 0.010036 | 0.012141 | 0.015259 | 0.020011 | 0.027103 | 0.03795 | 0.05432 | 0.075255 |  | 0.66615 | 0.52607 | 0.61517 | 0.32443 | 0.56066 | 0.56051 | 0.56033 | 0.5611 | 0.56102 | 0.56092
2018-11-29 | 20.0201 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 20.6277 | [29 empty] | 2018-11-29 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 20.7065 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 20.6959 | 20.7012 | 0.97054 | 2018-11-29 | 73.69% | 99.95% | 100.6% | 0.010406 | 2021-11-29 | 0.0053627 | 0.006559 | 0.0079401 | 0.0095899 | 0.011633 | 0.014684 | 0.019377 | 0.026473 | 0.037421 | 0.054083 | 0.075449 |  | 0.97054 | 0.70436 | 0.41826 | 0.37245 | 0.76056 | 0.76045 | 0.76032 | 0.76088 | 0.76082 | 0.76075
2018-11-30 | 19.5566 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 20.4507 | [29 empty] | 2018-11-30 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 20.5209 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 20.5443 | 20.5326 | 0.95628 | 2018-11-30 | 73.46% | 99.95% | 100.6% | 0.0099646 | 2021-11-30 | 0.0051486 | 0.0062782 | 0.0075913 | 0.0091724 | 0.011157 | 0.014143 | 0.01878 | 0.025884 | 0.036936 | 0.053891 | 0.075681 |  | 0.46865 | 0.55124 | 0.95538 | 0.95628 | 0.21616 | 0.21607 | 0.21595 | 0.21642 | 0.21637 | 0.21631
2018-12-01 | 20.2291 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 20.2815 | [29 empty] | 2018-12-01 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 20.3438 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 20.4008 | 20.3723 | 0.99741 | 2018-12-01 | 73.24% | 99.95% | 100.5% | 0.0095531 | 2021-12-01 | 0.0049419 | 0.0060128 | 0.0072649 | 0.0087833 | 0.010711 | 0.013638 | 0.018218 | 0.025337 | 0.036495 | 0.053743 | 0.075951 |  | 0.76037 | 0.39432 | 0.99741 | 0.21767 | 0.20656 | 0.20647 | 0.20636 | 0.2068 | 0.20676 | 0.2067
2018-12-02 | 9.3593 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 20.1207 | [29 empty] | 2018-12-02 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 20.1758 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 20.2655 | 20.2206 | 0.46516 | 2018-12-02 | 73.03% | 99.96% | 100.5% | 0.0091714 | 2021-12-02 | 0.0047427 | 0.0057629 | 0.0069609 | 0.0084228 | 0.010298 | 0.013166 | 0.017693 | 0.024831 | 0.036097 | 0.053639 | 0.076259 |  | 0.34309 | 0.22071 | 0.24776 | 0.46516 | 0.31458 | 0.31445 | 0.31429 | 0.31494 | 0.31487 | 0.31479
2018-12-03 | 13.4493 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 19.9687 | [29 empty] | 2018-12-03 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 20.017 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 20.1382 | 20.0776 | 0.67352 | 2018-12-03 | 72.83% | 99.96% | 100.5% | 0.0088193 | 2021-12-03 | 0.004551 | 0.0055284 | 0.0066794 | 0.0080908 | 0.0099154 | 0.01273 | 0.017204 | 0.024367 | 0.035744 | 0.05358 | 0.076606 |  | 0.38873 | 0.25136 | 0.06253 | 0.67352 | 0.43085 | 0.4307 | 0.43051 | 0.43125 | 0.43118 | 0.43108
2018-12-04 | 16.0211 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 19.8262 | [29 empty] | 2018-12-04 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 19.868 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 20.0191 | 19.9436 | 0.80808 | 2018-12-04 | 72.64% | 99.96% | 100.4% | 0.0085057 | 2021-12-04 | 0.0043714 | 0.0053148 | 0.0064271 | 0.0077953 | 0.0095746 | 0.01234 | 0.016768 | 0.023959 | 0.035449 | 0.05357 | 0.076979 |  | 0.2788 | 0.31339 | 0.56802 | 0.33242 | 0.80808 | 0.80799 | 0.80787 | 0.80833 | 0.80828 | 0.80823
2018-12-05 | 20.0082 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 19.6937 | [29 empty] | 2018-12-05 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 19.7291 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 19.908 | 19.8186 | 1.016 | 2018-12-05 | 72.47% | 99.97% | 100.4% | 0.0082139 | 2021-12-05 | 0.0042043 | 0.0051164 | 0.0061929 | 0.0075204 | 0.0092573 | 0.011977 | 0.016362 | 0.023583 | 0.035186 | 0.053578 | 0.077348 |  | 0.7765 | 0.40888 | 0.45516 | 0.49765 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016
2018-12-06 | 14.0527 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 19.5717 | [29 empty] | 2018-12-06 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 19.6007 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 19.805 | 19.7029 | 0.71801 | 2018-12-06 | 72.3% | 99.97% | 100.4% | 0.0079439 | 2021-12-06 | 0.0040498 | 0.0049332 | 0.0059766 | 0.0072661 | 0.0089635 | 0.011642 | 0.015989 | 0.023238 | 0.034956 | 0.053606 | 0.077713 |  | 0.61153 | 0.48946 | 0.71801 | 0.55227 | 0.55234 | 0.5522 | 0.552 | 0.55273 | 0.55266 | 0.55257
2018-12-07 | 17.856 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 19.4608 | [29 empty] | 2018-12-07 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 19.4833 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 19.71 | 19.5966 | 0.91754 | 2018-12-07 | 72.14% | 99.97% | 100.4% | 0.0076957 | 2021-12-07 | 0.0039078 | 0.0047653 | 0.0057784 | 0.0070325 | 0.0086933 | 0.011334 | 0.015647 | 0.022925 | 0.034759 | 0.053653 | 0.078076 |  | 0.80132 | 0.71738 | 0.59486 | 0.28337 | 0.91754 | 0.91749 | 0.91743 | 0.91766 | 0.91763 | 0.91761
2018-12-08 | 14.2306 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 19.3615 | [29 empty] | 2018-12-08 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 19.377 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 19.6229 | 19.5 | 0.73499 | 2018-12-08 | 71.99% | 99.97% | 100.3% | 0.0074693 | 2021-12-08 | 0.0037784 | 0.0046126 | 0.0055982 | 0.0068196 | 0.0084467 | 0.011054 | 0.015338 | 0.022644 | 0.034593 | 0.05372 | 0.078435 |  | 0.5444 | 0.73499 | 0.14426 | 0.5047 | 0.23337 | 0.23327 | 0.23315 | 0.23362 | 0.23358 | 0.23352
2018-12-09 | 10.2837 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 19.2744 | [29 empty] | 2018-12-09 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 19.2825 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 19.5439 | 19.4132 | 0.53354 | 2018-12-09 | 71.85% | 99.98% | 100.3% | 0.0072648 | 2021-12-09 | 0.0036616 | 0.0044751 | 0.0054361 | 0.0066274 | 0.0082237 | 0.010801 | 0.01506 | 0.022394 | 0.034461 | 0.053807 | 0.078792 |  | 0.27863 | 0.53354 | 0.46106 | 0.40758 | 0.28484 | 0.28472 | 0.28457 | 0.28515 | 0.28509 | 0.28503
2018-12-10 | 16.4777 | 2019 |  | 19.2 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 19.2 | [29 empty] | 2018-12-10 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 19.2 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 19.4728 | 19.3364 | 0.85821 | 2018-12-10 | 71.72% | 99.98% | 100.3% | 0.0070821 | 2021-12-10 | 0.0035574 | 0.0043529 | 0.0052921 | 0.0064558 | 0.0080243 | 0.010576 | 0.014814 | 0.022176 | 0.034361 | 0.053913 | 0.079146 |  | 0.50587 | 0.85821 | 0.45155 | 0.11714 | 0.64937 | 0.64924 | 0.64906 | 0.64972 | 0.64966 | 0.64958
2018-12-11 | 16.4796 | 2018 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 19.1397 | [29 empty] | 2018-12-11 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 19.1287 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 19.4096 | 19.2692 | 0.86101 | 2018-12-11 | 71.6% | 99.98% | 100.3% | 0.0069213 | 2021-12-11 | 0.0034659 | 0.0042459 | 0.0051662 | 0.006305 | 0.0078486 | 0.010378 | 0.0146 | 0.02199 | 0.034294 | 0.054039 | 0.079498 |  | 0.86101 | 0.099116 | 0.24129 | 0.5793 | 0.79615 | 0.79606 | 0.79593 | 0.7964 | 0.79636 | 0.7963
2018-12-12 | 18.5303 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 19.0939 | [29 empty] | 2018-12-12 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 19.0673 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 19.3544 | 19.2108 | 0.97048 | 2018-12-12 | 71.48% | 99.98% | 100.2% | 0.0067824 | 2021-12-12 | 0.0033869 | 0.0041543 | 0.0050584 | 0.0061749 | 0.0076965 | 0.010208 | 0.014417 | 0.021836 | 0.034259 | 0.054186 | 0.079847 |  | 0.17612 | 0.25906 | 0.32786 | 0.97048 | 0.25051 | 0.25041 | 0.25027 | 0.25078 | 0.25073 | 0.25067
2018-12-13 | 19.131 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 19.0615 | [29 empty] | 2018-12-13 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 19.0157 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 19.307 | 19.1614 | 1.0036 | 2018-12-13 | 71.37% | 99.99% | 100.2% | 0.0066581 | 2021-12-13 | 0.0033159 | 0.004072 | 0.0049618 | 0.0060583 | 0.0075604 | 0.010057 | 0.014257 | 0.021702 | 0.034237 | 0.054325 | 0.080166 |  | 0.099354 | 0.12962 | 0.53728 | 1.0036 | 0.30981 | 0.30969 | 0.30952 | 0.31014 | 0.31008 | 0.31001
2018-12-14 | 19.3577 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 19.0415 | [29 empty] | 2018-12-14 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 18.9739 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 19.2675 | 19.1207 | 1.0166 | 2018-12-14 | 71.27% | 99.99% | 100.2% | 0.0065483 | 2021-12-14 | 0.0032529 | 0.0039992 | 0.0048766 | 0.0059552 | 0.0074404 | 0.0099239 | 0.014118 | 0.021586 | 0.034226 | 0.054458 | 0.080456 |  | 0.13918 | 0.84413 | 0.4797 | 1.0166 | 0.89892 | 0.89887 | 0.8988 | 0.89906 | 0.89904 | 0.899
2018-12-15 | 18.7222 | 2019 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 19.033 | [29 empty] | 2018-12-15 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 18.9416 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 19.2359 | 19.0887 | 0.98367 | 2018-12-15 | 71.18% | 99.99% | 100.2% | 0.006453 | 2021-12-15 | 0.0031979 | 0.0039358 | 0.0048026 | 0.0058658 | 0.0073365 | 0.0098098 | 0.014002 | 0.021491 | 0.034226 | 0.054584 | 0.080716 |  | 0.30607 | 0.98367 | 0.20256 | 0.93392 | 0.33953 | 0.3394 | 0.33923 | 0.33987 | 0.33981 | 0.33974
2018-12-16 | 18.5255 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 19.0348 | [29 empty] | 2018-12-16 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 18.9187 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 19.212 | 19.0654 | 0.97325 | 2018-12-16 | 71.1% | 99.99% | 100.2% | 0.0063724 | 2021-12-16 | 0.0031509 | 0.0038819 | 0.0047399 | 0.0057899 | 0.0072487 | 0.0097145 | 0.013907 | 0.021415 | 0.034239 | 0.054704 | 0.080947 |  | 0.16978 | 0.66743 | 0.13438 | 0.97325 | 0.30373 | 0.30361 | 0.30345 | 0.30405 | 0.30399 | 0.30392
2018-12-17 | 18.6088 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 19.0459 | [29 empty] | 2018-12-17 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 18.9052 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 19.196 | 19.0506 | 0.97705 | 2018-12-17 | 71.02% | 99.99% | 100.2% | 0.0063063 | 2021-12-17 | 0.0031119 | 0.0038375 | 0.0046885 | 0.0057275 | 0.0071769 | 0.0096379 | 0.013834 | 0.021358 | 0.034263 | 0.054818 | 0.081149 |  | 0.78249 | 0.57428 | 0.66381 | 0.97705 | 0.20235 | 0.20227 | 0.20216 | 0.20256 | 0.20252 | 0.20248
2018-12-18 | 18.9468 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 19.0654 | [29 empty] | 2018-12-18 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 18.9008 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 19.1877 | 19.0442 | 0.99378 | 2018-12-18 | 70.94% | 99.99% | 100.2% | 0.0062606 | 2021-12-18 | 0.0030844 | 0.0038064 | 0.0046529 | 0.0056843 | 0.0071276 | 0.0095867 | 0.013789 | 0.021326 | 0.034296 | 0.054914 | 0.081304 |  | 0.58947 | 0.83217 | 0.48136 | 0.99378 | 0.92961 | 0.92957 | 0.92952 | 0.92971 | 0.92969 | 0.92967
2018-12-19 | 18.6066 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 19.0922 | [29 empty] | 2018-12-19 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 18.9055 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 19.1872 | 19.0463 | 0.97456 | 2018-12-19 | 70.88% | 100% | 100.1% | 0.0062267 | 2021-12-19 | 0.003064 | 0.0037833 | 0.0046265 | 0.0056522 | 0.007091 | 0.0095488 | 0.013756 | 0.021303 | 0.034323 | 0.05499 | 0.081425 |  | 0.8989 | 0.47336 | 0.57928 | 0.97456 | 0.76895 | 0.76885 | 0.76871 | 0.76921 | 0.76917 | 0.76911
2018-12-20 | 19.1719 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 19.1253 | [29 empty] | 2018-12-20 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 18.9191 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 19.1944 | 19.0567 | 1.0024 | 2018-12-20 | 70.81% | 100% | 100.1% | 0.0062046 | 2021-12-20 | 0.0030506 | 0.0037682 | 0.0046093 | 0.0056312 | 0.0070672 | 0.0095243 | 0.013735 | 0.021289 | 0.034344 | 0.055044 | 0.081512 |  | 0.47625 | 0.44026 | 0.45388 | 1.0024 | 0.26945 | 0.26934 | 0.26919 | 0.26973 | 0.26968 | 0.26962
2018-12-21 | 18.3936 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 19.1636 | [29 empty] | 2018-12-21 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 18.9415 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 19.2093 | 19.0754 | 0.95982 | 2018-12-21 | 70.76% | 100% | 100.1% | 0.0061943 | 2021-12-21 | 0.0030442 | 0.0037611 | 0.0046012 | 0.0056214 | 0.0070561 | 0.0095131 | 0.013726 | 0.021284 | 0.034358 | 0.055078 | 0.081565 |  | 0.40732 | 0.78191 | 0.34144 | 0.79123 | 0.95982 | 0.9598 | 0.95977 | 0.95987 | 0.95986 | 0.95985
2018-12-22 | 18.1464 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 19.2062 | [29 empty] | 2018-12-22 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 18.9725 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 19.2319 | 19.1022 | 0.94482 | 2018-12-22 | 70.7% | 100% | 100.1% | 0.0061958 | 2021-12-22 | 0.003045 | 0.003762 | 0.0046023 | 0.0056228 | 0.0070578 | 0.0095154 | 0.01373 | 0.02129 | 0.034366 | 0.055092 | 0.081585 |  | 0.32561 | 0.31844 | 0.41601 | 0.94482 | 0.73449 | 0.73438 | 0.73423 | 0.73478 | 0.73473 | 0.73467
2018-12-23 | 16.2981 | 2020 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 19.252 | [29 empty] | 2018-12-23 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 19.0121 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 19.2621 | 19.1371 | 0.84657 | 2018-12-23 | 70.65% | 100% | 100.1% | 0.0062091 | 2021-12-23 | 0.0030528 | 0.003771 | 0.0046126 | 0.0056353 | 0.0070723 | 0.0095312 | 0.013745 | 0.021304 | 0.034369 | 0.055084 | 0.081571 |  | 0.25344 | 0.30327 | 0.84657 | 0.3391 | 0.771 | 0.77091 | 0.77077 | 0.77126 | 0.77122 | 0.77116
2018-12-24 | 19.0817 | 2022 |  | 19.3 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 19.3 | [29 empty] | 2018-12-24 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 19.06 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 19.3 | 19.18 | 0.98869 | 2018-12-24 | 70.61% | 100% | 100.1% | 0.0062343 | 2021-12-24 | 0.0030677 | 0.0037879 | 0.0046321 | 0.0056591 | 0.0070996 | 0.0095604 | 0.013773 | 0.021328 | 0.034365 | 0.055057 | 0.081524 |  | 0.27199 | 0.63478 | 0.45148 | 0.61903 | 0.98869 | 0.98868 | 0.98867 | 0.98871 | 0.9887 | 0.9887
2018-12-25 | 15.3761 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 19.3504 | [29 empty] | 2018-12-25 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 19.1163 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 19.3462 | 19.2312 | 0.79461 | 2018-12-25 | 70.56% | 100% | 100.1% | 0.0062713 | 2021-12-25 | 0.0030897 | 0.0038129 | 0.0046609 | 0.005694 | 0.0071398 | 0.009603 | 0.013813 | 0.021362 | 0.034355 | 0.055008 | 0.081443 |  | 0.79461 | 0.56329 | 0.50978 | 0.49493 | 0.5644 | 0.56426 | 0.56407 | 0.56476 | 0.5647 | 0.56462
2018-12-26 | 18.5909 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 19.4044 | [29 empty] | 2018-12-26 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 19.1807 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 19.4011 | 19.2909 | 0.95808 | 2018-12-26 | 70.53% | 100% | 100.1% | 0.0063202 | 2021-12-26 | 0.0031188 | 0.0038459 | 0.0046988 | 0.0057402 | 0.0071928 | 0.0096591 | 0.013865 | 0.021405 | 0.034339 | 0.054939 | 0.081328 |  | 0.89927 | 0.40179 | 0.21999 | 0.56437 | 0.95808 | 0.95805 | 0.95802 | 0.95814 | 0.95813 | 0.95811
2018-12-27 | 18.0411 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 19.4626 | [29 empty] | 2018-12-27 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 19.2531 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 19.4648 | 19.3589 | 0.92696 | 2018-12-27 | 70.49% | 100% | 100.1% | 0.0063896 | 2021-12-27 | 0.0031594 | 0.0038924 | 0.0047527 | 0.0058055 | 0.0072683 | 0.0097407 | 0.013945 | 0.021472 | 0.034332 | 0.054852 | 0.081166 |  | 0.92696 | 0.86324 | 0.55525 | 0.51544 | 0.38785 | 0.38772 | 0.38754 | 0.3882 | 0.38814 | 0.38806
2018-12-28 | 17.9818 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 19.5256 | [29 empty] | 2018-12-28 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 19.3334 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 19.5371 | 19.4352 | 0.92093 | 2018-12-28 | 70.46% | 100% | 100.1% | 0.0064737 | 2021-12-28 | 0.0032081 | 0.0039485 | 0.004818 | 0.0058846 | 0.0073601 | 0.0098413 | 0.014047 | 0.02156 | 0.034336 | 0.054759 | 0.080975 |  | 0.16957 | 0.22881 | 0.34527 | 0.27292 | 0.92093 | 0.92089 | 0.92084 | 0.92104 | 0.92102 | 0.921
2018-12-29 | 20.4709 | 2019 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 19.594 | [29 empty] | 2018-12-29 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 19.4214 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 19.6179 | 19.5196 | 1.0448 | 2018-12-29 | 70.43% | 100% | 100.1% | 0.0065726 | 2021-12-29 | 0.003265 | 0.0040141 | 0.0048947 | 0.0059774 | 0.0074681 | 0.0099607 | 0.014171 | 0.021666 | 0.034353 | 0.05466 | 0.080755 |  | 0.23478 | 1.0448 | 0.36675 | 0.22093 | 0.51911 | 0.51897 | 0.51878 | 0.51947 | 0.51941 | 0.51933
2018-12-30 | 18.8834 | 2019 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 19.6683 | [29 empty] | 2018-12-30 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 19.5171 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 19.707 | 19.612 | 0.9601 | 2018-12-30 | 70.4% | 100% | 100.1% | 0.0066862 | 2021-12-30 | 0.0033299 | 0.0040892 | 0.0049828 | 0.0060839 | 0.0075923 | 0.010099 | 0.014317 | 0.021793 | 0.034381 | 0.054554 | 0.080505 |  | 0.17328 | 0.9601 | 0.40944 | 0.79787 | 0.68582 | 0.6857 | 0.68554 | 0.68613 | 0.68608 | 0.68601
2018-12-31 | 18.8893 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 19.7491 | [29 empty] | 2018-12-31 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 19.6202 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 19.8044 | 19.7123 | 0.95646 | 2018-12-31 | 70.37% | 100% | 100.1% | 0.0068145 | 2021-12-31 | 0.0034029 | 0.0041739 | 0.0050823 | 0.0062041 | 0.0077329 | 0.010257 | 0.014486 | 0.021939 | 0.034421 | 0.054442 | 0.080225 |  | 0.2924 | 0.63886 | 0.56145 | 0.95646 | 0.50829 | 0.50815 | 0.50796 | 0.50865 | 0.50859 | 0.50851
2019-01-01 | 11.8749 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 19.8371 |  | Valeur élastique: | 207.8322 | 238.2358 | 281.8246 | 334.8438 | 394.4063 | 458.2813 | 520.5 | 572.25 | 608.7812 | 630.8438 | 641.0313 | 642.3437 | 637.4062 | 626.9062 | 609.8125 | 585.3125 | 552.9063 | 511.0625 | 459.3125 | 401.875 | 345.3438 | 293.4063 | 247.75 | 212.5548 | 193.364 | 191.8002 |  | 2019-01-01 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 19.7308 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 19.9099 | 19.8203 | 0.59862 | 2019-01-01 | 70.34% | 100% | 100.1% | 0.0069576 | 2022-01-01 | 0.003484 | 0.0042682 | 0.0051933 | 0.006338 | 0.0078897 | 0.010433 | 0.014676 | 0.022106 | 0.034473 | 0.054323 | 0.079914 |  | 0 | 0 | 0.59862 | 0 | 0 | 0 | 0.6942 | 0 | 0 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'C' et 'D' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.4004% | 0.09896% | -0.06223% | -0.04666% | 0.103% | 0.2796% | -0.2882% | -0.1311% | -0.03593% | -0.02477% | 0.004875% | 0.05351% | 0.06373% | -0.01495% | -0.03075% | 0.05339% | -0.01696% | -0.1834% | -0.1497% | 0.2177% | 0.09954% | -0.2024% | -0.1009% | 0.261% | 0.7054% | -0.6256%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH10: N° colonne valeur inférieure à "Elevg"
Note on BH11: Valeur inférieure à"Elevg"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.85% |  | perte/j: | 2.3272e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 17% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 70% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 70% | persistant
Station P.V.: | Crêche d'Escalquens |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [15 empty] | 18.89% | [7 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 2.5 | 912.5 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.4 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -1.6007
2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2021-04-20 | 1.8% | 20% | D |  | Sal.: | 2022-03-01 | I | 18% | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | 0.2967% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.475% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.592% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.261% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.698% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.698% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.698% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.698% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.698% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.698% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4430600% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4430600% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2021-04-20 | 1.8% | 20% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2022-03-01 | I | 18% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2023-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2023-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2025-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2025-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2027-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 18% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 18% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 18% | 2.5 | 1.8%
Végétation: | 2018-01-01 | 70% | -1.2007 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | -0.80071 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | -0.40071 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | -0.00071016 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | 0.39929 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | 0.79929 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | 1.1993 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -1.6007 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -0.8207 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -0.4207 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2021-04-20 | 1.8% | 20% | 2.5 |  | Sal.: | 2022-03-01 | 7.113% | 18% | 2.5 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 1.8% | 18% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0%
Hauteur |  | -1.6007 | -1.2007 | 0.4 |  | Hau.: |  | -1.2007 | -0.80071 | 0.4 |  | Hau.: |  | -0.80071 | -0.40071 | 0.4 |  | Hau.: |  | -0.40071 | -0.00071022 | 0.4 |  | Hau.: |  | -0.00071022 | 0.39929 | 0.4 |  | Hau.: |  | 0.39929 | 0.79929 | 0.4 |  | Hau.: |  | 0.79929 | 1.1993 | 0.4 |  | Hau.: |  | 1.1993 | -1.2207 | 0.4 |  | Hau.: |  | -1.2207 | -0.8207 | 0.4 |  | Hau.: |  | -0.8207 | -0.4207 | 0.4 |  | Hau.: |  | -1.6007 | -1.2007 | 0.4 |  | Hau.: |  | -1.6007 | -1.2007 | 0.4 |  | Hau.: |  | -1.6007 | -1.2007 | 0.4
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2018-01-15 | 0% | 0% | 1.908e-05% | [26 empty] | 2023-01-15 | 3.718% | 10.33% | 0.13%
2018-02-15 | 0% | 0% | 0.0003515% | [26 empty] | 2023-02-15 | 3.787% | 10.59% | 0.2816%
2018-03-15 | 0% | 0% | 0.0005474% | [26 empty] | 2023-03-15 | 3.85% | 10.82% | 0.144%
2018-04-15 | 0% | 0% | 0.0005276% | [26 empty] | 2023-04-15 | 3.919% | 11.11% | 0.05349%
2018-05-15 | 0% | 0% | 0.0004433% | [26 empty] | 2023-05-15 | 3.986% | 2.106% | 0.0156%
2018-06-15 | 0% | 0% | 0.001373% | [26 empty] | 2023-06-15 | 4.056% | 2.703% | 0.01778%
2018-07-15 | 0% | 0% | 0.001825% | [26 empty] | 2023-07-15 | 4.122% | 3.248% | 0.01874%
2018-08-15 | 0.03258% | 0.2716% | 0.003007% | [26 empty] | 2023-08-15 | 4.192% | 3.77% | 0.04167%
2018-09-15 | 0.1047% | 0.8557% | 0.02152% | [26 empty] | 2023-09-15 | 4.261% | 4.261% | 0.2224%
2018-10-15 | 0.1744% | 1.388% | 0.03994% | [26 empty] | 2023-10-15 | 4.328% | 4.68% | 0.317%
2018-11-15 | 0.2464% | 1.889% | 0.03228% | [26 empty] | 2023-11-15 | 4.397% | 5.041% | 0.2456%
2018-12-15 | 0.316% | 2.359% | 0.01386% | [26 empty] | 2023-12-15 | 4.463% | 5.406% | 0.158%
2019-01-15 | 0.3879% | 2.844% | 0.01761% | [26 empty] | 2024-01-15 | 4.532% | 5.817% | 0.169%
2019-02-15 | 0.4597% | 3.317% | 0.0478% | [26 empty] | 2024-02-15 | 4.601% | 6.225% | 0.3516%
2019-03-15 | 0.5246% | 3.732% | 0.02168% | [26 empty] | 2024-03-14 | 4.663% | 6.583% | 0.1827%
2019-04-15 | 0.5963% | 4.193% | 0.006404% | [26 empty] | 2024-04-14 | 4.732% | 6.995% | 0.07066%
2019-05-15 | 0.6657% | 4.68% | 0.002184% | [26 empty] | 2024-05-14 | 4.798% | 7.465% | 0.02001%
2019-06-15 | 0.7373% | 5.207% | 0.003897% | [26 empty] | 2024-06-14 | 4.867% | 7.989% | 0.02183%
2019-07-15 | 0.8066% | 5.657% | 0.004317% | [26 empty] | 2024-07-14 | 4.933% | 8.405% | 0.02366%
2019-08-15 | 0.8781% | 6.064% | 0.007606% | [26 empty] | 2024-08-14 | 5.002% | 8.755% | 0.05532%
2019-09-15 | 0.9496% | 6.436% | 0.05018% | [26 empty] | 2024-09-14 | 5.07% | 9.064% | 0.2781%
2019-10-15 | 1.019% | 6.729% | 0.08515% | [26 empty] | 2024-10-14 | 5.137% | 9.277% | 0.3964%
2019-11-15 | 1.09% | 6.946% | 0.06842% | [26 empty] | 2024-11-14 | 5.205% | 9.393% | 0.3016%
2019-12-15 | 1.159% | 7.197% | 0.03243% | [26 empty] | 2024-12-14 | 5.271% | 9.57% | 0.213%
2020-01-15 | 1.23% | 7.512% | 0.03932% | [26 empty] | 2025-01-15 | 5.342% | 9.844% | 0.2172%
2020-02-15 | 1.302% | 7.829% | 0.09958% | [26 empty] | 2025-02-15 | 5.41% | 10.12% | 0.4242%
2020-03-14 | 1.366% | 8.11% | 0.04696% | [26 empty] | 2025-03-15 | 5.472% | 10.36% | 0.2257%
2020-04-14 | 1.437% | 8.443% | 0.01494% | [26 empty] | 2025-04-15 | 5.54% | 10.66% | 0.0002339%
2020-05-14 | 1.506% | 8.854% | 0.004859% | [26 empty] | 2025-05-15 | 5.606% | 2.106% | 0.0003564%
2020-06-14 | 1.577% | 9.324% | 0.007048% | [26 empty] | 2025-06-15 | 5.674% | 2.703% | 0.001248%
2020-07-14 | 1.646% | 9.674% | 0.00734% | [26 empty] | 2025-07-15 | 5.74% | 3.248% | 0.001712%
2020-08-14 | 1.717% | 9.947% | 0.01401% | [26 empty] | 2025-08-15 | 5.808% | 3.77% | 0.002846%
2020-09-14 | 1.787% | 10.18% | 0.08615% | [26 empty] | 2025-09-15 | 5.876% | 4.261% | 0.02042%
2020-10-14 | 1.856% | 10.31% | 0.1356% | [26 empty] | 2025-10-15 | 5.941% | 4.68% | 0.03793%
2020-11-14 | 1.927% | 10.34% | 0.1084% | [26 empty] | 2025-11-15 | 6.009% | 5.041% | 0.03066%
2020-12-14 | 1.995% | 10.44% | 0.05574% | [26 empty] | 2025-12-15 | 6.075% | 5.406% | 0.01317%
2021-01-15 | 2.068% | 10.65% | 0.06515% | [26 empty] | 2026-01-15 | 6.142% | 5.817% | 0.01673%
2021-02-15 | 2.139% | 10.86% | 0.1556% | [26 empty] | 2026-02-15 | 6.21% | 6.225% | 0.04543%
2021-03-15 | 2.202% | 11.05% | 0.076% | [26 empty] | 2026-03-15 | 6.271% | 6.583% | 0.02063%
2021-04-15 | 2.273% | 11.3% | 0.02533% | [26 empty] | 2026-04-15 | 6.339% | 6.995% | 0.00611%
2021-05-15 | 2.341% | 2.338% | 0.007841% | [26 empty] | 2026-05-15 | 6.404% | 7.465% | 0.002097%
2021-06-15 | 2.412% | 3.001% | 0.0102% | [26 empty] | 2026-06-15 | 6.472% | 7.989% | 0.00374%
2021-07-15 | 2.48% | 3.607% | 0.01036% | [26 empty] | 2026-07-15 | 6.537% | 8.405% | 0.004166%
2021-08-15 | 2.55% | 4.188% | 0.02041% | [26 empty] | 2026-08-15 | 6.604% | 8.755% | 0.007286%
2021-09-15 | 2.62% | 4.733% | 0.1221% | [26 empty] | 2026-09-15 | 6.672% | 9.064% | 0.04838%
2021-10-15 | 2.688% | 5.199% | 0.186% | [26 empty] | 2026-10-15 | 6.737% | 9.277% | 0.08263%
2021-11-15 | 2.759% | 5.6% | 0.1484% | [26 empty] | 2026-11-15 | 6.804% | 9.393% | 0.06642%
2021-12-15 | 2.826% | 6.006% | 0.07905% | [26 empty] | 2026-12-15 | 6.869% | 9.57% | 0.03126%
2022-01-15 | 2.896% | 6.463% | 0.09098% | [26 empty] | 2027-01-15 | 6.936% | 9.835% | 0.03803%
2022-02-15 | 2.966% | 6.915% | 0.2117% | [26 empty] | 2027-02-15 | 7.003% | 10.11% | 0.09678%
2022-03-15 | 3.03% | 7.283% | 0.1053% | [26 empty] | 2027-03-15 | 7.064% | 10.35% | 0.04551%
2022-04-15 | 3.1% | 7.675% | 0.03632% | [26 empty] | 2027-04-15 | 7.131% | 10.65% | 0.01442%
2022-05-15 | 3.167% | 8.133% | 0.01118% | [26 empty] | 2027-05-15 | 7.196% | 2.106% | 0.00471%
2022-06-15 | 3.237% | 8.647% | 0.0138% | [26 empty] | 2027-06-15 | 7.263% | 2.703% | 0.006891%
2022-07-15 | 3.305% | 9.048% | 0.01443% | [26 empty] | 2027-07-15 | 7.328% | 3.248% | 0.007189%
2022-08-15 | 3.374% | 9.376% | 0.0309% | [26 empty] | 2027-08-15 | 7.394% | 3.77% | 0.01369%
2022-09-15 | 3.444% | 9.662% | 0.1721% | [26 empty] | 2027-09-15 | 7.461% | 4.261% | 0.08435%
2022-10-15 | 3.511% | 9.849% | 0.2514% | [26 empty] | 2027-10-15 | 7.526% | 4.68% | 0.1331%
2022-11-15 | 3.581% | 9.935% | 0.197% | [26 empty] | 2027-11-15 | 7.592% | 5.041% | 0.1064%
2022-12-15 | 3.648% | 10.09% | 0.1185% | [26 empty] | 2027-12-15 | 7.657% | 5.406% | 0.05457%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV Module BENQ Sunvivo <= 0,89% /an
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2018
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2018 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2018 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2018 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 |  | 2022 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 1379.785 | 1379.785 | 1379.785 | 1379.785 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 1382.8998 | 1407.3749 | 1382.8998 | 1407.3749 | : Sujet après action
|  | 1382.8998 | 1407.3749 | 1407.6723 |  | 1379.785 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 1379.785 |  | 1382.8998 | 1407.3749 | 1407.6723 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 1407.3749 | 1407.6723 | 1407.3749 | 1407.6723 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 3.1148 | 24.42 | 0.2916 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -1.2007 |  |  | Perte annuelle: | 3.1148 | 24.42 | 0.2916 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 0.2967% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.6007 | [7 empty] | FALSE |  | 70% |  |  |  | -1.6007 | 24.42 | 0.2916 | 24.42 | 0.2916 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 24.42 | 0.2916 | 24.42 | 0.2916 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2018 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2018 |  | Date | Wh / Jour 2018 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2018-01-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-01 | 0% | 0% | 3.315e-08% | 70% | 0.39929 | -2 | 4 | -1.6007 | 19.8371 |  | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 0% | 3.315e-08% | 70% | 0.39929 | -2 | 4 | -1.6007 | TRUE | FALSE
2018-01-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-02 | 0% | 0% | 8.53e-07% | 70% | 0.39931 | -2 | 4 | -1.6007 | 19.9327 |  | 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-02 | 0% | 8.53e-07% | 70% | 0.39931 | -2 | 4 | -1.6007 | TRUE | FALSE
2018-01-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-03 | 0% | 0% | 1.728e-06% | 70% | 0.39934 | -2 | 4 | -1.6007 | 20.0366 |  | 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-03 | 0% | 1.728e-06% | 70% | 0.39934 | -2 | 4 | -1.6007 | TRUE | FALSE
2018-01-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-04 | 0% | 0% | 2.665e-06% | 70% | 0.39936 | -2 | 4 | -1.6006 | 20.1493 |  | 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 | 0% | 2.665e-06% | 70% | 0.39936 | -2 | 4 | -1.6006 | TRUE | FALSE
2018-01-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-05 | 0% | 0% | 3.67e-06% | 70% | 0.39939 | -2 | 4 | -1.6006 | 20.2714 |  | 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-05 | 0% | 3.67e-06% | 70% | 0.39939 | -2 | 4 | -1.6006 | TRUE | FALSE
2018-01-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-06 | 0% | 0% | 4.749e-06% | 70% | 0.39942 | -2 | 4 | -1.6006 | 20.4035 |  | 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-06 | 0% | 4.749e-06% | 70% | 0.39942 | -2 | 4 | -1.6006 | TRUE | FALSE
2018-01-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-07 | 0% | 0% | 5.908e-06% | 70% | 0.39945 | -2 | 4 | -1.6006 | 20.5462 |  | 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-07 | 0% | 5.908e-06% | 70% | 0.39945 | -2 | 4 | -1.6006 | TRUE | FALSE
2018-01-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-08 | 0% | 0% | 7.155e-06% | 70% | 0.39948 | -2 | 4 | -1.6005 | 20.7 |  | 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-08 | 0% | 7.155e-06% | 70% | 0.39948 | -2 | 4 | -1.6005 | TRUE | FALSE
2018-01-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-09 | 0% | 0% | 8.496e-06% | 70% | 0.39951 | -2 | 4 | -1.6005 | 20.865 |  | 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-09 | 0% | 8.496e-06% | 70% | 0.39951 | -2 | 4 | -1.6005 | TRUE | FALSE
2018-01-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-10 | 0% | 0% | 9.949e-06% | 70% | 0.39954 | -2 | 4 | -1.6005 | 21.0406 |  | 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-10 | 0% | 9.949e-06% | 70% | 0.39954 | -2 | 4 | -1.6005 | TRUE | FALSE
2018-01-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-11 | 0% | 0% | 1.151e-05% | 70% | 0.39957 | -2 | 4 | -1.6004 | 21.2263 |  | 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-11 | 0% | 1.151e-05% | 70% | 0.39957 | -2 | 4 | -1.6004 | TRUE | FALSE
2018-01-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-12 | 0% | 0% | 1.32e-05% | 70% | 0.39961 | -2 | 4 | -1.6004 | 21.4216 |  | 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-12 | 0% | 1.32e-05% | 70% | 0.39961 | -2 | 4 | -1.6004 | TRUE | FALSE
2018-01-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-13 | 0% | 0% | 1.502e-05% | 70% | 0.39965 | -2 | 4 | -1.6004 | 21.6261 |  | 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-13 | 0% | 1.502e-05% | 70% | 0.39965 | -2 | 4 | -1.6004 | TRUE | FALSE
2018-01-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-14 | 0% | 0% | 1.698e-05% | 70% | 0.39968 | -2 | 4 | -1.6003 | 21.8392 |  | 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-14 | 0% | 1.698e-05% | 70% | 0.39968 | -2 | 4 | -1.6003 | TRUE | FALSE
2018-01-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-15 | 0% | 0% | 1.908e-05% | 70% | 0.39972 | -2 | 4 | -1.6003 | 22.0605 |  | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-15 | 0% | 1.908e-05% | 70% | 0.39972 | -2 | 4 | -1.6003 | TRUE | FALSE
2018-01-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-16 | 0% | 0% | 2.144e-05% | 70% | 0.39977 | -2 | 4 | -1.6002 | 22.2896 |  | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-16 | 0% | 2.144e-05% | 70% | 0.39977 | -2 | 4 | -1.6002 | TRUE | FALSE
2018-01-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-17 | 0% | 0% | 2.407e-05% | 70% | 0.39981 | -2 | 4 | -1.6002 | 22.5259 |  | 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-17 | 0% | 2.407e-05% | 70% | 0.39981 | -2 | 4 | -1.6002 | TRUE | FALSE
2018-01-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-18 | 0% | 0% | 2.7e-05% | 70% | 0.39985 | -2 | 4 | -1.6001 | 22.769 |  | 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0% | 2.7e-05% | 70% | 0.39985 | -2 | 4 | -1.6001 | TRUE | FALSE
2018-01-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-19 | 0% | 0% | 3.027e-05% | 70% | 0.3999 | -2 | 4 | -1.6001 | 23.0185 |  | 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-19 | 0% | 3.027e-05% | 70% | 0.3999 | -2 | 4 | -1.6001 | TRUE | FALSE
2018-01-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-20 | 0% | 0% | 3.391e-05% | 70% | 0.39995 | -2 | 4 | -1.6001 | 23.2738 |  | 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-20 | 0% | 3.391e-05% | 70% | 0.39995 | -2 | 4 | -1.6001 | TRUE | FALSE
2018-01-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-21 | 0% | 0% | 3.796e-05% | 70% | 0.4 | -2 | 4 | -1.6 | 23.5344 |  | 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-21 | 0% | 3.796e-05% | 70% | 0.4 | -2 | 4 | -1.6 | TRUE | FALSE
2018-01-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-22 | 0% | 0% | 4.245e-05% | 70% | 0.40005 | -2 | 4 | -1.5999 | 23.8 |  | 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-22 | 0% | 4.245e-05% | 70% | 0.40005 | -2 | 4 | -1.5999 | TRUE | FALSE
2018-01-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-23 | 0% | 0% | 4.742e-05% | 70% | 0.40011 | -2 | 4 | -1.5999 | 24.0721 |  | 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-23 | 0% | 4.742e-05% | 70% | 0.40011 | -2 | 4 | -1.5999 | TRUE | FALSE
2018-01-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-24 | 0% | 0% | 5.305e-05% | 70% | 0.40017 | -2 | 4 | -1.5998 | 24.3525 |  | 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-24 | 0% | 5.305e-05% | 70% | 0.40017 | -2 | 4 | -1.5998 | TRUE | FALSE
2018-01-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-25 | 0% | 0% | 5.937e-05% | 70% | 0.40023 | -2 | 4 | -1.5998 | 24.6406 |  | 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0% | 5.937e-05% | 70% | 0.40023 | -2 | 4 | -1.5998 | TRUE | FALSE
2018-01-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-26 | 0% | 0% | 6.643e-05% | 70% | 0.40029 | -2 | 4 | -1.5997 | 24.9361 |  | 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-26 | 0% | 6.643e-05% | 70% | 0.40029 | -2 | 4 | -1.5997 | TRUE | FALSE
2018-01-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-27 | 0% | 0% | 7.432e-05% | 70% | 0.40035 | -2 | 4 | -1.5996 | 25.2386 |  | 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-27 | 0% | 7.432e-05% | 70% | 0.40035 | -2 | 4 | -1.5996 | TRUE | FALSE
2018-01-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-28 | 0% | 0% | 8.309e-05% | 70% | 0.40042 | -2 | 4 | -1.5996 | 25.5475 |  | 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-28 | 0% | 8.309e-05% | 70% | 0.40042 | -2 | 4 | -1.5996 | TRUE | FALSE
2018-01-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-29 | 0% | 0% | 9.281e-05% | 70% | 0.40049 | -2 | 4 | -1.5995 | 25.8625 |  | 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0% | 9.281e-05% | 70% | 0.40049 | -2 | 4 | -1.5995 | TRUE | FALSE
2018-01-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-30 | 0% | 0% | 0.0001035% | 70% | 0.40056 | -2 | 4 | -1.5994 | 26.1831 |  | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-30 | 0% | 0.0001035% | 70% | 0.40056 | -2 | 4 | -1.5994 | TRUE | FALSE
2018-01-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-31 | 0% | 0% | 0.0001149% | 70% | 0.40064 | -2 | 4 | -1.5994 | 26.5088 |  | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0% | 0.0001149% | 70% | 0.40064 | -2 | 4 | -1.5994 | TRUE | FALSE
2018-02-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-01 | 0% | 0% | 0.0001272% | 70% | 0.40072 | -2 | 4 | -1.5993 | 26.8393 |  | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01 | 0% | 0.0001272% | 70% | 0.40072 | -2 | 4 | -1.5993 | TRUE | FALSE
2018-02-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-02 | 0% | 0% | 0.0001403% | 70% | 0.4008 | -2 | 4 | -1.5992 | 27.1741 |  | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-02 | 0% | 0.0001403% | 70% | 0.4008 | -2 | 4 | -1.5992 | TRUE | FALSE
2018-02-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-03 | 0% | 0% | 0.0001543% | 70% | 0.40089 | -2 | 4 | -1.5991 | 27.5128 |  | 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-03 | 0% | 0.0001543% | 70% | 0.40089 | -2 | 4 | -1.5991 | TRUE | FALSE
2018-02-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-04 | 0% | 0% | 0.0001693% | 70% | 0.40098 | -2 | 4 | -1.599 | 27.8549 |  | 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-04 | 0% | 0.0001693% | 70% | 0.40098 | -2 | 4 | -1.599 | TRUE | FALSE
2018-02-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-05 | 0% | 0% | 0.0001853% | 70% | 0.40107 | -2 | 4 | -1.5989 | 28.1999 |  | 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 0% | 0.0001853% | 70% | 0.40107 | -2 | 4 | -1.5989 | TRUE | FALSE
2018-02-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-06 | 0% | 0% | 0.0002023% | 70% | 0.40117 | -2 | 4 | -1.5988 | 28.5494 |  | 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0% | 0.0002023% | 70% | 0.40117 | -2 | 4 | -1.5988 | TRUE | FALSE
2018-02-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-07 | 0% | 0% | 0.0002198% | 70% | 0.40127 | -2 | 4 | -1.5987 | 28.9046 |  | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-07 | 0% | 0.0002198% | 70% | 0.40127 | -2 | 4 | -1.5987 | TRUE | FALSE
2018-02-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-08 | 0% | 0% | 0.0002373% | 70% | 0.40138 | -2 | 4 | -1.5986 | 29.2653 |  | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0% | 0.0002373% | 70% | 0.40138 | -2 | 4 | -1.5986 | TRUE | FALSE
2018-02-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-09 | 0% | 0% | 0.0002548% | 70% | 0.40149 | -2 | 4 | -1.5985 | 29.6311 |  | 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-09 | 0% | 0.0002548% | 70% | 0.40149 | -2 | 4 | -1.5985 | TRUE | FALSE
2018-02-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-10 | 0% | 0% | 0.0002723% | 70% | 0.4016 | -2 | 4 | -1.5984 | 30.0018 |  | 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-10 | 0% | 0.0002723% | 70% | 0.4016 | -2 | 4 | -1.5984 | TRUE | FALSE
2018-02-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-11 | 0% | 0% | 0.0002897% | 70% | 0.40172 | -2 | 4 | -1.5983 | 30.3769 |  | 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-11 | 0% | 0.0002897% | 70% | 0.40172 | -2 | 4 | -1.5983 | TRUE | FALSE
2018-02-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-12 | 0% | 0% | 0.0003069% | 70% | 0.40185 | -2 | 4 | -1.5982 | 30.7562 |  | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0% | 0.0003069% | 70% | 0.40185 | -2 | 4 | -1.5982 | TRUE | FALSE
2018-02-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-13 | 0% | 0% | 0.0003229% | 70% | 0.40198 | -2 | 4 | -1.598 | 31.1393 |  | 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 0% | 0.0003229% | 70% | 0.40198 | -2 | 4 | -1.598 | TRUE | FALSE
2018-02-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-14 | 0% | 0% | 0.0003378% | 70% | 0.40211 | -2 | 4 | -1.5979 | 31.5259 |  | 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-14 | 0% | 0.0003378% | 70% | 0.40211 | -2 | 4 | -1.5979 | TRUE | FALSE
2018-02-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-15 | 0% | 0% | 0.0003515% | 70% | 0.40225 | -2 | 4 | -1.5977 | 31.9156 |  | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-15 | 0% | 0.0003515% | 70% | 0.40225 | -2 | 4 | -1.5977 | TRUE | FALSE
2018-02-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-16 | 0% | 0% | 0.0003636% | 70% | 0.4024 | -2 | 4 | -1.5976 | 32.3082 |  | 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-16 | 0% | 0.0003636% | 70% | 0.4024 | -2 | 4 | -1.5976 | TRUE | FALSE
2018-02-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-17 | 0% | 0% | 0.0003741% | 70% | 0.40255 | -2 | 4 | -1.5974 | 32.7034 |  | 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-17 | 0% | 0.0003741% | 70% | 0.40255 | -2 | 4 | -1.5974 | TRUE | FALSE
2018-02-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-18 | 0% | 0% | 0.0003826% | 70% | 0.40271 | -2 | 4 | -1.5973 | 33.1007 |  | 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-18 | 0% | 0.0003826% | 70% | 0.40271 | -2 | 4 | -1.5973 | TRUE | FALSE
2018-02-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-19 | 0% | 0% | 0.0003891% | 70% | 0.40287 | -2 | 4 | -1.5971 | 33.4999 |  | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-19 | 0% | 0.0003891% | 70% | 0.40287 | -2 | 4 | -1.5971 | TRUE | FALSE
2018-02-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-20 | 0% | 0% | 0.0003933% | 70% | 0.40305 | -2 | 4 | -1.597 | 33.9019 |  | 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-20 | 0% | 0.0003933% | 70% | 0.40305 | -2 | 4 | -1.597 | TRUE | FALSE
2018-02-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-21 | 0% | 0% | 0.0003956% | 70% | 0.40323 | -2 | 4 | -1.5968 | 34.3077 |  | 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-21 | 0% | 0.0003956% | 70% | 0.40323 | -2 | 4 | -1.5968 | TRUE | FALSE
2018-02-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-22 | 0% | 0% | 0.0003969% | 70% | 0.40341 | -2 | 4 | -1.5966 | 34.7172 |  | 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-22 | 0% | 0.0003969% | 70% | 0.40341 | -2 | 4 | -1.5966 | TRUE | FALSE
2018-02-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-23 | 0% | 0% | 0.0003972% | 70% | 0.40361 | -2 | 4 | -1.5964 | 35.1302 |  | 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-23 | 0% | 0.0003972% | 70% | 0.40361 | -2 | 4 | -1.5964 | TRUE | FALSE
2018-02-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-24 | 0% | 0% | 0.0003965% | 70% | 0.40381 | -2 | 4 | -1.5962 | 35.5463 |  | 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-24 | 0% | 0.0003965% | 70% | 0.40381 | -2 | 4 | -1.5962 | TRUE | FALSE
2018-02-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-25 | 0% | 0% | 0.0003946% | 70% | 0.40402 | -2 | 4 | -1.596 | 35.9655 |  | 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-25 | 0% | 0.0003946% | 70% | 0.40402 | -2 | 4 | -1.596 | TRUE | FALSE
2018-02-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-26 | 0% | 0% | 0.0003914% | 70% | 0.40424 | -2 | 4 | -1.5958 | 36.3874 |  | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-26 | 0% | 0.0003914% | 70% | 0.40424 | -2 | 4 | -1.5958 | TRUE | FALSE
2018-02-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-27 | 0% | 0% | 0.000388% | 70% | 0.40446 | -2 | 4 | -1.5955 | 36.8118 |  | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-27 | 0% | 0.000388% | 70% | 0.40446 | -2 | 4 | -1.5955 | TRUE | FALSE
2018-02-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-28 | 0% | 0% | 0.0003858% | 70% | 0.4047 | -2 | 4 | -1.5953 | 37.2386 |  | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 | 0% | 0.0003858% | 70% | 0.4047 | -2 | 4 | -1.5953 | TRUE | FALSE
2018-03-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-01 | 0% | 0% | 0.0003848% | 70% | 0.40495 | -2 | 4 | -1.5951 | 37.6675 |  | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-01 | 0% | 0.0003848% | 70% | 0.40495 | -2 | 4 | -1.5951 | TRUE | FALSE
2018-03-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-02 | 0% | 0% | 0.0003854% | 70% | 0.4052 | -2 | 4 | -1.5948 | 38.0983 |  | 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-02 | 0% | 0.0003854% | 70% | 0.4052 | -2 | 4 | -1.5948 | TRUE | FALSE
2018-03-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-03 | 0% | 0% | 0.0003877% | 70% | 0.40547 | -2 | 4 | -1.5945 | 38.5308 |  | 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-03 | 0% | 0.0003877% | 70% | 0.40547 | -2 | 4 | -1.5945 | TRUE | FALSE
2018-03-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-04 | 0% | 0% | 0.0003918% | 70% | 0.40575 | -2 | 4 | -1.5943 | 38.9647 |  | 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-04 | 0% | 0.0003918% | 70% | 0.40575 | -2 | 4 | -1.5943 | TRUE | FALSE
2018-03-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-05 | 0% | 0% | 0.0003981% | 70% | 0.40604 | -2 | 4 | -1.594 | 39.3998 |  | 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 0% | 0.0003981% | 70% | 0.40604 | -2 | 4 | -1.594 | TRUE | FALSE
2018-03-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-06 | 0% | 0% | 0.0004066% | 70% | 0.40634 | -2 | 4 | -1.5937 | 39.837 |  | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-06 | 0% | 0.0004066% | 70% | 0.40634 | -2 | 4 | -1.5937 | TRUE | FALSE
2018-03-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-07 | 0% | 0% | 0.0004172% | 70% | 0.40665 | -2 | 4 | -1.5933 | 40.2771 |  | 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-07 | 0% | 0.0004172% | 70% | 0.40665 | -2 | 4 | -1.5933 | TRUE | FALSE
2018-03-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-08 | 0% | 0% | 0.000429% | 70% | 0.40698 | -2 | 4 | -1.593 | 40.7198 |  | 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-08 | 0% | 0.000429% | 70% | 0.40698 | -2 | 4 | -1.593 | TRUE | FALSE
2018-03-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-09 | 0% | 0% | 0.0004422% | 70% | 0.40731 | -2 | 4 | -1.5927 | 41.1648 |  | 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-09 | 0% | 0.0004422% | 70% | 0.40731 | -2 | 4 | -1.5927 | TRUE | FALSE
2018-03-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-10 | 0% | 0% | 0.0004568% | 70% | 0.40767 | -2 | 4 | -1.5923 | 41.6121 |  | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-10 | 0% | 0.0004568% | 70% | 0.40767 | -2 | 4 | -1.5923 | TRUE | FALSE
2018-03-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-11 | 0% | 0% | 0.000473% | 70% | 0.40803 | -2 | 4 | -1.592 | 42.0613 |  | 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-11 | 0% | 0.000473% | 70% | 0.40803 | -2 | 4 | -1.592 | TRUE | FALSE
2018-03-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-12 | 0% | 0% | 0.0004908% | 70% | 0.40841 | -2 | 4 | -1.5916 | 42.5123 |  | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-12 | 0% | 0.0004908% | 70% | 0.40841 | -2 | 4 | -1.5916 | TRUE | FALSE
2018-03-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-13 | 0% | 0% | 0.00051% | 70% | 0.40881 | -2 | 4 | -1.5912 | 42.9648 |  | 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-13 | 0% | 0.00051% | 70% | 0.40881 | -2 | 4 | -1.5912 | TRUE | FALSE
2018-03-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-14 | 0% | 0% | 0.0005289% | 70% | 0.40922 | -2 | 4 | -1.5908 | 43.4186 |  | 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-14 | 0% | 0.0005289% | 70% | 0.40922 | -2 | 4 | -1.5908 | TRUE | FALSE
2018-03-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-15 | 0% | 0% | 0.0005474% | 70% | 0.40965 | -2 | 4 | -1.5904 | 43.8735 |  | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0% | 0.0005474% | 70% | 0.40965 | -2 | 4 | -1.5904 | TRUE | FALSE
2018-03-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-16 | 0% | 0% | 0.0005655% | 70% | 0.41009 | -2 | 4 | -1.5899 | 44.3293 |  | 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 | 0% | 0.0005655% | 70% | 0.41009 | -2 | 4 | -1.5899 | TRUE | FALSE
2018-03-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-17 | 0% | 0% | 0.000583% | 70% | 0.41056 | -2 | 4 | -1.5894 | 44.7857 |  | 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-17 | 0% | 0.000583% | 70% | 0.41056 | -2 | 4 | -1.5894 | TRUE | FALSE
2018-03-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-18 | 0% | 0% | 0.0005999% | 70% | 0.41104 | -2 | 4 | -1.589 | 45.2426 |  | 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-18 | 0% | 0.0005999% | 70% | 0.41104 | -2 | 4 | -1.589 | TRUE | FALSE
2018-03-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-19 | 0% | 0% | 0.0006161% | 70% | 0.41154 | -2 | 4 | -1.5885 | 45.6997 |  | 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-19 | 0% | 0.0006161% | 70% | 0.41154 | -2 | 4 | -1.5885 | TRUE | FALSE
2018-03-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-20 | 0% | 0% | 0.0006314% | 70% | 0.41206 | -2 | 4 | -1.5879 | 46.1612 |  | 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0% | 0.0006314% | 70% | 0.41206 | -2 | 4 | -1.5879 | TRUE | FALSE
2018-03-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-21 | 0% | 0% | 0.0006453% | 70% | 0.4126 | -2 | 4 | -1.5874 | 46.63 |  | 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 | 0% | 0.0006453% | 70% | 0.4126 | -2 | 4 | -1.5874 | TRUE | FALSE
2018-03-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-22 | 0% | 0% | 0.0006581% | 70% | 0.41316 | -2 | 4 | -1.5868 | 47.1046 |  | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-22 | 0% | 0.0006581% | 70% | 0.41316 | -2 | 4 | -1.5868 | TRUE | FALSE
2018-03-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-23 | 0% | 0% | 0.0006698% | 70% | 0.41374 | -2 | 4 | -1.5863 | 47.5831 |  | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-23 | 0% | 0.0006698% | 70% | 0.41374 | -2 | 4 | -1.5863 | TRUE | FALSE
2018-03-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-24 | 0% | 0% | 0.0006802% | 70% | 0.41434 | -2 | 4 | -1.5857 | 48.0637 |  | 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-24 | 0% | 0.0006802% | 70% | 0.41434 | -2 | 4 | -1.5857 | TRUE | FALSE
2018-03-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-25 | 0% | 0% | 0.0006894% | 70% | 0.41497 | -2 | 4 | -1.585 | 48.5449 |  | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-25 | 0% | 0.0006894% | 70% | 0.41497 | -2 | 4 | -1.585 | TRUE | FALSE
2018-03-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-26 | 0% | 0% | 0.0006971% | 70% | 0.41562 | -2 | 4 | -1.5844 | 49.0247 |  | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-26 | 0% | 0.0006971% | 70% | 0.41562 | -2 | 4 | -1.5844 | TRUE | FALSE
2018-03-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-27 | 0% | 0% | 0.0007028% | 70% | 0.4163 | -2 | 4 | -1.5837 | 49.5014 |  | 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 | 0% | 0.0007028% | 70% | 0.4163 | -2 | 4 | -1.5837 | TRUE | FALSE
2018-03-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-28 | 0% | 0% | 0.0007073% | 70% | 0.41701 | -2 | 4 | -1.583 | 49.9733 |  | 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-28 | 0% | 0.0007073% | 70% | 0.41701 | -2 | 4 | -1.583 | TRUE | FALSE
2018-03-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-29 | 0% | 0% | 0.0007103% | 70% | 0.41774 | -2 | 4 | -1.5823 | 50.4387 |  | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 | 0% | 0.0007103% | 70% | 0.41774 | -2 | 4 | -1.5823 | TRUE | FALSE
2018-03-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-30 | 0% | 0% | 0.0007117% | 70% | 0.41849 | -2 | 4 | -1.5815 | 50.8958 |  | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 0% | 0.0007117% | 70% | 0.41849 | -2 | 4 | -1.5815 | TRUE | FALSE
2018-03-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-31 | 0% | 0% | 0.0007115% | 70% | 0.41928 | -2 | 4 | -1.5807 | 51.3428 |  | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 | 0% | 0.0007115% | 70% | 0.41928 | -2 | 4 | -1.5807 | TRUE | FALSE
2018-04-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-01 | 0% | 0% | 0.0007094% | 70% | 0.4201 | -2 | 4 | -1.5799 | 51.778 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-01 | 0% | 0.0007094% | 70% | 0.4201 | -2 | 4 | -1.5799 | TRUE | FALSE
2018-04-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-02 | 0% | 0% | 0.0007054% | 70% | 0.42094 | -2 | 4 | -1.5791 | 52.1996 |  | 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-02 | 0% | 0.0007054% | 70% | 0.42094 | -2 | 4 | -1.5791 | TRUE | FALSE
2018-04-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-03 | 0% | 0% | 0.0006992% | 70% | 0.42182 | -2 | 4 | -1.5782 | 52.6106 |  | 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-03 | 0% | 0.0006992% | 70% | 0.42182 | -2 | 4 | -1.5782 | TRUE | FALSE
2018-04-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-04 | 0% | 0% | 0.0006911% | 70% | 0.42273 | -2 | 4 | -1.5773 | 53.0148 |  | 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-04 | 0% | 0.0006911% | 70% | 0.42273 | -2 | 4 | -1.5773 | TRUE | FALSE
2018-04-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-05 | 0% | 0% | 0.0006816% | 70% | 0.42368 | -2 | 4 | -1.5763 | 53.4122 |  | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-05 | 0% | 0.0006816% | 70% | 0.42368 | -2 | 4 | -1.5763 | TRUE | FALSE
2018-04-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-06 | 0% | 0% | 0.0006708% | 70% | 0.42465 | -2 | 4 | -1.5753 | 53.8026 |  | 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-06 | 0% | 0.0006708% | 70% | 0.42465 | -2 | 4 | -1.5753 | TRUE | FALSE
2018-04-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-07 | 0% | 0% | 0.0006584% | 70% | 0.42567 | -2 | 4 | -1.5743 | 54.1859 |  | 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-07 | 0% | 0.0006584% | 70% | 0.42567 | -2 | 4 | -1.5743 | TRUE | FALSE
2018-04-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-08 | 0% | 0% | 0.0006445% | 70% | 0.42672 | -2 | 4 | -1.5733 | 54.562 |  | 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-08 | 0% | 0.0006445% | 70% | 0.42672 | -2 | 4 | -1.5733 | TRUE | FALSE
2018-04-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-09 | 0% | 0% | 0.0006288% | 70% | 0.42781 | -2 | 4 | -1.5722 | 54.9309 |  | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-09 | 0% | 0.0006288% | 70% | 0.42781 | -2 | 4 | -1.5722 | TRUE | FALSE
2018-04-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-10 | 0% | 0% | 0.0006123% | 70% | 0.42894 | -2 | 4 | -1.5711 | 55.2924 |  | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-10 | 0% | 0.0006123% | 70% | 0.42894 | -2 | 4 | -1.5711 | TRUE | FALSE
2018-04-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-11 | 0% | 0% | 0.0005955% | 70% | 0.4301 | -2 | 4 | -1.5699 | 55.6463 |  | 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-11 | 0% | 0.0005955% | 70% | 0.4301 | -2 | 4 | -1.5699 | TRUE | FALSE
2018-04-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-12 | 0% | 0% | 0.0005786% | 70% | 0.43131 | -2 | 4 | -1.5687 | 55.9927 |  | 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 | 0% | 0.0005786% | 70% | 0.43131 | -2 | 4 | -1.5687 | TRUE | FALSE
2018-04-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-13 | 0% | 0% | 0.0005616% | 70% | 0.43257 | -2 | 4 | -1.5674 | 56.3313 |  | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-13 | 0% | 0.0005616% | 70% | 0.43257 | -2 | 4 | -1.5674 | TRUE | FALSE
2018-04-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-14 | 0% | 0% | 0.0005446% | 70% | 0.43386 | -2 | 4 | -1.5661 | 56.6621 |  | 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-14 | 0% | 0.0005446% | 70% | 0.43386 | -2 | 4 | -1.5661 | TRUE | FALSE
2018-04-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-15 | 0% | 0% | 0.0005276% | 70% | 0.4352 | -2 | 4 | -1.5648 | 56.9849 |  | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-15 | 0% | 0.0005276% | 70% | 0.4352 | -2 | 4 | -1.5648 | TRUE | FALSE
2018-04-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-16 | 0% | 0% | 0.0005106% | 70% | 0.43658 | -2 | 4 | -1.5634 | 57.2997 |  | 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-16 | 0% | 0.0005106% | 70% | 0.43658 | -2 | 4 | -1.5634 | TRUE | FALSE
2018-04-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-17 | 0% | 0% | 0.0004939% | 70% | 0.43802 | -2 | 4 | -1.562 | 57.6064 |  | 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 | 0% | 0.0004939% | 70% | 0.43802 | -2 | 4 | -1.562 | TRUE | FALSE
2018-04-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-18 | 0% | 0% | 0.0004782% | 70% | 0.4395 | -2 | 4 | -1.5605 | 57.905 |  | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-18 | 0% | 0.0004782% | 70% | 0.4395 | -2 | 4 | -1.5605 | TRUE | FALSE
2018-04-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-19 | 0% | 0% | 0.000463% | 70% | 0.44103 | -2 | 4 | -1.559 | 58.1956 |  | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-19 | 0% | 0.000463% | 70% | 0.44103 | -2 | 4 | -1.559 | TRUE | FALSE
2018-04-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-20 | 0% | 0% | 0.0004482% | 70% | 0.44261 | -2 | 4 | -1.5574 | 58.4785 |  | 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-20 | 0% | 0.0004482% | 70% | 0.44261 | -2 | 4 | -1.5574 | TRUE | FALSE
2018-04-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-21 | 0% | 0% | 0.0004342% | 70% | 0.44424 | -2 | 4 | -1.5558 | 58.7536 |  | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-21 | 0% | 0.0004342% | 70% | 0.44424 | -2 | 4 | -1.5558 | TRUE | FALSE
2018-04-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-22 | 0% | 0% | 0.0004209% | 70% | 0.44592 | -2 | 4 | -1.5541 | 59.021 |  | 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-22 | 0% | 0.0004209% | 70% | 0.44592 | -2 | 4 | -1.5541 | TRUE | FALSE
2018-04-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-23 | 0% | 0% | 0.0004086% | 70% | 0.44766 | -2 | 4 | -1.5523 | 59.281 |  | 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-23 | 0% | 0.0004086% | 70% | 0.44766 | -2 | 4 | -1.5523 | TRUE | FALSE
2018-04-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-24 | 0% | 0% | 0.0003982% | 70% | 0.44945 | -2 | 4 | -1.5505 | 59.5336 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-24 | 0% | 0.0003982% | 70% | 0.44945 | -2 | 4 | -1.5505 | TRUE | FALSE
2018-04-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-25 | 0% | 0% | 0.0003884% | 70% | 0.4513 | -2 | 4 | -1.5487 | 59.7789 |  | 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-25 | 0% | 0.0003884% | 70% | 0.4513 | -2 | 4 | -1.5487 | TRUE | FALSE
2018-04-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-26 | 0% | 0% | 0.0003792% | 70% | 0.45321 | -2 | 4 | -1.5468 | 60.017 |  | 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-26 | 0% | 0.0003792% | 70% | 0.45321 | -2 | 4 | -1.5468 | TRUE | FALSE
2018-04-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-27 | 0% | 0% | 0.0003709% | 70% | 0.45517 | -2 | 4 | -1.5448 | 60.248 |  | 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-27 | 0% | 0.0003709% | 70% | 0.45517 | -2 | 4 | -1.5448 | TRUE | FALSE
2018-04-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-28 | 0% | 0% | 0.0003635% | 70% | 0.45719 | -2 | 4 | -1.5428 | 60.4721 |  | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-28 | 0% | 0.0003635% | 70% | 0.45719 | -2 | 4 | -1.5428 | TRUE | FALSE
2018-04-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-29 | 0% | 0% | 0.0003573% | 70% | 0.45928 | -2 | 4 | -1.5407 | 60.6893 |  | 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-29 | 0% | 0.0003573% | 70% | 0.45928 | -2 | 4 | -1.5407 | TRUE | FALSE
2018-04-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-30 | 0% | 0% | 0.0003523% | 70% | 0.46142 | -2 | 4 | -1.5386 | 60.8998 |  | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-30 | 0% | 0.0003523% | 70% | 0.46142 | -2 | 4 | -1.5386 | TRUE | FALSE
2018-05-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-01 | 0% | 0% | 0.0003487% | 70% | 0.46362 | -2 | 4 | -1.5364 | 61.1029 |  | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 0% | 0.0003487% | 70% | 0.46362 | -2 | 4 | -1.5364 | TRUE | FALSE
2018-05-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-02 | 0% | 0% | 0.0003474% | 70% | 0.46589 | -2 | 4 | -1.5341 | 61.298 |  | 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-02 | 0% | 0.0003474% | 70% | 0.46589 | -2 | 4 | -1.5341 | TRUE | FALSE
2018-05-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-03 | 0% | 0% | 0.0003471% | 70% | 0.46822 | -2 | 4 | -1.5318 | 61.4855 |  | 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-03 | 0% | 0.0003471% | 70% | 0.46822 | -2 | 4 | -1.5318 | TRUE | FALSE
2018-05-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-04 | 0% | 0% | 0.0003481% | 70% | 0.47061 | -2 | 4 | -1.5294 | 61.6654 |  | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 | 0% | 0.0003481% | 70% | 0.47061 | -2 | 4 | -1.5294 | TRUE | FALSE
2018-05-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-05 | 0% | 0% | 0.0003505% | 70% | 0.47307 | -2 | 4 | -1.5269 | 61.838 |  | 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-05 | 0% | 0.0003505% | 70% | 0.47307 | -2 | 4 | -1.5269 | TRUE | FALSE
2018-05-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-06 | 0% | 0% | 0.0003544% | 70% | 0.47559 | -2 | 4 | -1.5244 | 62.0036 |  | 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-06 | 0% | 0.0003544% | 70% | 0.47559 | -2 | 4 | -1.5244 | TRUE | FALSE
2018-05-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-07 | 0% | 0% | 0.0003601% | 70% | 0.47817 | -2 | 4 | -1.5218 | 62.1623 |  | 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 | 0% | 0.0003601% | 70% | 0.47817 | -2 | 4 | -1.5218 | TRUE | FALSE
2018-05-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-08 | 0% | 0% | 0.0003676% | 70% | 0.48082 | -2 | 4 | -1.5192 | 62.3143 |  | 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-08 | 0% | 0.0003676% | 70% | 0.48082 | -2 | 4 | -1.5192 | TRUE | FALSE
2018-05-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-09 | 0% | 0% | 0.0003758% | 70% | 0.48353 | -2 | 4 | -1.5165 | 62.46 |  | 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0% | 0.0003758% | 70% | 0.48353 | -2 | 4 | -1.5165 | TRUE | FALSE
2018-05-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-10 | 0% | 0% | 0.0003848% | 70% | 0.48631 | -2 | 4 | -1.5137 | 62.5995 |  | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-10 | 0% | 0.0003848% | 70% | 0.48631 | -2 | 4 | -1.5137 | TRUE | FALSE
2018-05-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-11 | 0% | 0% | 0.0003946% | 70% | 0.48916 | -2 | 4 | -1.5108 | 62.733 |  | 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-11 | 0% | 0.0003946% | 70% | 0.48916 | -2 | 4 | -1.5108 | TRUE | FALSE
2018-05-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-12 | 0% | 0% | 0.0004053% | 70% | 0.49207 | -2 | 4 | -1.5079 | 62.8607 |  | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-12 | 0% | 0.0004053% | 70% | 0.49207 | -2 | 4 | -1.5079 | TRUE | FALSE
2018-05-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-13 | 0% | 0% | 0.0004169% | 70% | 0.49504 | -2 | 4 | -1.505 | 62.9829 |  | 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-13 | 0% | 0.0004169% | 70% | 0.49504 | -2 | 4 | -1.505 | TRUE | FALSE
2018-05-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-14 | 0% | 0% | 0.0004296% | 70% | 0.49808 | -2 | 4 | -1.5019 | 63.0997 |  | 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-14 | 0% | 0.0004296% | 70% | 0.49808 | -2 | 4 | -1.5019 | TRUE | FALSE
2018-05-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-15 | 0% | 0% | 0.0004433% | 70% | 0.50119 | -2 | 4 | -1.4988 | 63.2102 |  | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-15 | 0% | 0.0004433% | 70% | 0.50119 | -2 | 4 | -1.4988 | TRUE | FALSE
2018-05-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-16 | 0% | 0% | 0.0004585% | 70% | 0.50435 | -2 | 4 | -1.4956 | 63.3134 |  | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 | 0% | 0.0004585% | 70% | 0.50435 | -2 | 4 | -1.4956 | TRUE | FALSE
2018-05-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-17 | 0% | 0% | 0.0004744% | 70% | 0.50758 | -2 | 4 | -1.4924 | 63.4096 |  | 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-17 | 0% | 0.0004744% | 70% | 0.50758 | -2 | 4 | -1.4924 | TRUE | FALSE
2018-05-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-18 | 0% | 0% | 0.0004908% | 70% | 0.51087 | -2 | 4 | -1.4891 | 63.4991 |  | 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-18 | 0% | 0.0004908% | 70% | 0.51087 | -2 | 4 | -1.4891 | TRUE | FALSE
2018-05-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-19 | 0% | 0% | 0.000508% | 70% | 0.51421 | -2 | 4 | -1.4858 | 63.5823 |  | 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-19 | 0% | 0.000508% | 70% | 0.51421 | -2 | 4 | -1.4858 | TRUE | FALSE
2018-05-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-20 | 0% | 0% | 0.0005258% | 70% | 0.51762 | -2 | 4 | -1.4824 | 63.6594 |  | 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-20 | 0% | 0.0005258% | 70% | 0.51762 | -2 | 4 | -1.4824 | TRUE | FALSE
2018-05-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-21 | 0% | 0% | 0.0005443% | 70% | 0.52109 | -2 | 4 | -1.4789 | 63.7309 |  | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-21 | 0% | 0.0005443% | 70% | 0.52109 | -2 | 4 | -1.4789 | TRUE | FALSE
2018-05-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-22 | 0% | 0% | 0.000564% | 70% | 0.52461 | -2 | 4 | -1.4754 | 63.797 |  | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0% | 0.000564% | 70% | 0.52461 | -2 | 4 | -1.4754 | TRUE | FALSE
2018-05-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-23 | 0% | 0% | 0.0005849% | 70% | 0.52818 | -2 | 4 | -1.4718 | 63.8581 |  | 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-23 | 0% | 0.0005849% | 70% | 0.52818 | -2 | 4 | -1.4718 | TRUE | FALSE
2018-05-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-24 | 0% | 0% | 0.0006071% | 70% | 0.53181 | -2 | 4 | -1.4682 | 63.9145 |  | 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0% | 0.0006071% | 70% | 0.53181 | -2 | 4 | -1.4682 | TRUE | FALSE
2018-05-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-25 | 0% | 0% | 0.0006306% | 70% | 0.53549 | -2 | 4 | -1.4645 | 63.9665 |  | 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 | 0% | 0.0006306% | 70% | 0.53549 | -2 | 4 | -1.4645 | TRUE | FALSE
2018-05-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-26 | 0% | 0% | 0.0006556% | 70% | 0.53921 | -2 | 4 | -1.4608 | 64.0144 |  | 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-26 | 0% | 0.0006556% | 70% | 0.53921 | -2 | 4 | -1.4608 | TRUE | FALSE
2018-05-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-27 | 0% | 0% | 0.000682% | 70% | 0.54298 | -2 | 4 | -1.457 | 64.0587 |  | 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 | 0% | 0.000682% | 70% | 0.54298 | -2 | 4 | -1.457 | TRUE | FALSE
2018-05-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-28 | 0% | 0% | 0.00071% | 70% | 0.5468 | -2 | 4 | -1.4532 | 64.0995 |  | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 | 0% | 0.00071% | 70% | 0.5468 | -2 | 4 | -1.4532 | TRUE | FALSE
2018-05-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-29 | 0% | 0% | 0.0007396% | 70% | 0.55066 | -2 | 4 | -1.4493 | 64.1358 |  | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 | 0% | 0.0007396% | 70% | 0.55066 | -2 | 4 | -1.4493 | TRUE | FALSE
2018-05-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-30 | 0% | 0% | 0.0007707% | 70% | 0.55455 | -2 | 4 | -1.4454 | 64.1663 |  | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 | 0% | 0.0007707% | 70% | 0.55455 | -2 | 4 | -1.4454 | TRUE | FALSE
2018-05-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-31 | 0% | 0% | 0.0008029% | 70% | 0.55848 | -2 | 4 | -1.4415 | 64.1913 |  | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-31 | 0% | 0.0008029% | 70% | 0.55848 | -2 | 4 | -1.4415 | TRUE | FALSE
2018-06-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-01 | 0% | 0% | 0.0008361% | 70% | 0.56244 | -2 | 4 | -1.4376 | 64.2111 |  | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 0% | 0.0008361% | 70% | 0.56244 | -2 | 4 | -1.4376 | TRUE | FALSE
2018-06-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-02 | 0% | 0% | 0.0008706% | 70% | 0.56644 | -2 | 4 | -1.4336 | 64.2262 |  | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-02 | 0% | 0.0008706% | 70% | 0.56644 | -2 | 4 | -1.4336 | TRUE | FALSE
2018-06-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-03 | 0% | 0% | 0.0009061% | 70% | 0.57046 | -2 | 4 | -1.4295 | 64.2367 |  | 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-03 | 0% | 0.0009061% | 70% | 0.57046 | -2 | 4 | -1.4295 | TRUE | FALSE
2018-06-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-04 | 0% | 0% | 0.0009429% | 70% | 0.5745 | -2 | 4 | -1.4255 | 64.2431 |  | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-04 | 0% | 0.0009429% | 70% | 0.5745 | -2 | 4 | -1.4255 | TRUE | FALSE
2018-06-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-05 | 0% | 0% | 0.0009807% | 70% | 0.57857 | -2 | 4 | -1.4214 | 64.2457 |  | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-05 | 0% | 0.0009807% | 70% | 0.57857 | -2 | 4 | -1.4214 | TRUE | FALSE
2018-06-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-06 | 0% | 0% | 0.001019% | 70% | 0.58265 | -2 | 4 | -1.4174 | 64.2448 |  | 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-06 | 0% | 0.001019% | 70% | 0.58265 | -2 | 4 | -1.4174 | TRUE | FALSE
2018-06-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-07 | 0% | 0% | 0.001058% | 70% | 0.58674 | -2 | 4 | -1.4133 | 64.2407 |  | 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-07 | 0% | 0.001058% | 70% | 0.58674 | -2 | 4 | -1.4133 | TRUE | FALSE
2018-06-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-08 | 0% | 0% | 0.001097% | 70% | 0.59085 | -2 | 4 | -1.4092 | 64.2338 |  | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-08 | 0% | 0.001097% | 70% | 0.59085 | -2 | 4 | -1.4092 | TRUE | FALSE
2018-06-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-09 | 0% | 0% | 0.001136% | 70% | 0.59496 | -2 | 4 | -1.405 | 64.2243 |  | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-09 | 0% | 0.001136% | 70% | 0.59496 | -2 | 4 | -1.405 | TRUE | FALSE
2018-06-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-10 | 0% | 0% | 0.001176% | 70% | 0.59908 | -2 | 4 | -1.4009 | 64.2127 |  | 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-10 | 0% | 0.001176% | 70% | 0.59908 | -2 | 4 | -1.4009 | TRUE | FALSE
2018-06-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-11 | 0% | 0% | 0.001216% | 70% | 0.60319 | -2 | 4 | -1.3968 | 64.1992 |  | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-11 | 0% | 0.001216% | 70% | 0.60319 | -2 | 4 | -1.3968 | TRUE | FALSE
2018-06-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-12 | 0% | 0% | 0.001255% | 70% | 0.60731 | -2 | 4 | -1.3927 | 64.1831 |  | 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-12 | 0% | 0.001255% | 70% | 0.60731 | -2 | 4 | -1.3927 | TRUE | FALSE
2018-06-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-13 | 0% | 0% | 0.001295% | 70% | 0.61141 | -2 | 4 | -1.3886 | 64.1636 |  | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-13 | 0% | 0.001295% | 70% | 0.61141 | -2 | 4 | -1.3886 | TRUE | FALSE
2018-06-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-14 | 0% | 0% | 0.001334% | 70% | 0.61551 | -2 | 4 | -1.3845 | 64.1407 |  | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14 | 0% | 0.001334% | 70% | 0.61551 | -2 | 4 | -1.3845 | TRUE | FALSE
2018-06-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-15 | 0% | 0% | 0.001373% | 70% | 0.61959 | -2 | 4 | -1.3804 | 64.1146 |  | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-15 | 0% | 0.001373% | 70% | 0.61959 | -2 | 4 | -1.3804 | TRUE | FALSE
2018-06-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-16 | 0% | 0% | 0.001411% | 70% | 0.62365 | -2 | 4 | -1.3763 | 64.0853 |  | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-16 | 0% | 0.001411% | 70% | 0.62365 | -2 | 4 | -1.3763 | TRUE | FALSE
2018-06-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-17 | 0% | 0% | 0.001448% | 70% | 0.6277 | -2 | 4 | -1.3723 | 64.053 |  | 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-17 | 0% | 0.001448% | 70% | 0.6277 | -2 | 4 | -1.3723 | TRUE | FALSE
2018-06-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-18 | 0% | 0% | 0.001486% | 70% | 0.63172 | -2 | 4 | -1.3683 | 64.0178 |  | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-18 | 0% | 0.001486% | 70% | 0.63172 | -2 | 4 | -1.3683 | TRUE | FALSE
2018-06-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-19 | 0% | 0% | 0.001521% | 70% | 0.63571 | -2 | 4 | -1.3643 | 63.9798 |  | 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-19 | 0% | 0.001521% | 70% | 0.63571 | -2 | 4 | -1.3643 | TRUE | FALSE
2018-06-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-20 | 0% | 0% | 0.001555% | 70% | 0.63967 | -2 | 4 | -1.3603 | 63.9391 |  | 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-20 | 0% | 0.001555% | 70% | 0.63967 | -2 | 4 | -1.3603 | TRUE | FALSE
2018-06-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-21 | 0% | 0% | 0.001588% | 70% | 0.64361 | -2 | 4 | -1.3564 | 63.8958 |  | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-21 | 0% | 0.001588% | 70% | 0.64361 | -2 | 4 | -1.3564 | TRUE | FALSE
2018-06-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-22 | 0% | 0% | 0.001619% | 70% | 0.6475 | -2 | 4 | -1.3525 | 63.85 |  | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-22 | 0% | 0.001619% | 70% | 0.6475 | -2 | 4 | -1.3525 | TRUE | FALSE
2018-06-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-23 | 0% | 0% | 0.001647% | 70% | 0.65136 | -2 | 4 | -1.3486 | 63.8019 |  | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-23 | 0% | 0.001647% | 70% | 0.65136 | -2 | 4 | -1.3486 | TRUE | FALSE
2018-06-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-24 | 0% | 0% | 0.001674% | 70% | 0.65517 | -2 | 4 | -1.3448 | 63.7515 |  | 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-24 | 0% | 0.001674% | 70% | 0.65517 | -2 | 4 | -1.3448 | TRUE | FALSE
2018-06-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-25 | 0% | 0% | 0.001699% | 70% | 0.65894 | -2 | 4 | -1.3411 | 63.6989 |  | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-25 | 0% | 0.001699% | 70% | 0.65894 | -2 | 4 | -1.3411 | TRUE | FALSE
2018-06-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-26 | 0% | 0% | 0.001721% | 70% | 0.66267 | -2 | 4 | -1.3373 | 63.6445 |  | 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-26 | 0% | 0.001721% | 70% | 0.66267 | -2 | 4 | -1.3373 | TRUE | FALSE
2018-06-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-27 | 0% | 0% | 0.001741% | 70% | 0.66635 | -2 | 4 | -1.3337 | 63.5884 |  | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-27 | 0% | 0.001741% | 70% | 0.66635 | -2 | 4 | -1.3337 | TRUE | FALSE
2018-06-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-28 | 0% | 0% | 0.00176% | 70% | 0.66997 | -2 | 4 | -1.33 | 63.5303 |  | 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-28 | 0% | 0.00176% | 70% | 0.66997 | -2 | 4 | -1.33 | TRUE | FALSE
2018-06-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-29 | 0% | 0% | 0.001776% | 70% | 0.67355 | -2 | 4 | -1.3265 | 63.47 |  | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-29 | 0% | 0.001776% | 70% | 0.67355 | -2 | 4 | -1.3265 | TRUE | FALSE
2018-06-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-30 | 0% | 0% | 0.001791% | 70% | 0.67707 | -2 | 4 | -1.3229 | 63.4073 |  | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 0% | 0.001791% | 70% | 0.67707 | -2 | 4 | -1.3229 | TRUE | FALSE
2018-07-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-01 | 0% | 0% | 0.001804% | 70% | 0.68053 | -2 | 4 | -1.3195 | 63.342 |  | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01 | 0% | 0.001804% | 70% | 0.68053 | -2 | 4 | -1.3195 | TRUE | FALSE
2018-07-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-02 | 0% | 0% | 0.001815% | 70% | 0.68394 | -2 | 4 | -1.3161 | 63.2739 |  | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 | 0% | 0.001815% | 70% | 0.68394 | -2 | 4 | -1.3161 | TRUE | FALSE
2018-07-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-03 | 0% | 0% | 0.001824% | 70% | 0.68729 | -2 | 4 | -1.3127 | 63.2026 |  | 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-03 | 0% | 0.001824% | 70% | 0.68729 | -2 | 4 | -1.3127 | TRUE | FALSE
2018-07-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-04 | 0% | 0% | 0.001831% | 70% | 0.69058 | -2 | 4 | -1.3094 | 63.1281 |  | 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-04 | 0% | 0.001831% | 70% | 0.69058 | -2 | 4 | -1.3094 | TRUE | FALSE
2018-07-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-05 | 0% | 0% | 0.001837% | 70% | 0.69381 | -2 | 4 | -1.3062 | 63.0502 |  | 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-05 | 0% | 0.001837% | 70% | 0.69381 | -2 | 4 | -1.3062 | TRUE | FALSE
2018-07-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-06 | 0% | 0% | 0.001841% | 70% | 0.69697 | -2 | 4 | -1.303 | 62.9684 |  | 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-06 | 0% | 0.001841% | 70% | 0.69697 | -2 | 4 | -1.303 | TRUE | FALSE
2018-07-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-07 | 0% | 0% | 0.001844% | 70% | 0.70007 | -2 | 4 | -1.2999 | 62.8828 |  | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-07 | 0% | 0.001844% | 70% | 0.70007 | -2 | 4 | -1.2999 | TRUE | FALSE
2018-07-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-08 | 0% | 0% | 0.001845% | 70% | 0.70311 | -2 | 4 | -1.2969 | 62.793 |  | 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-08 | 0% | 0.001845% | 70% | 0.70311 | -2 | 4 | -1.2969 | TRUE | FALSE
2018-07-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-09 | 0% | 0% | 0.001844% | 70% | 0.70609 | -2 | 4 | -1.2939 | 62.6988 |  | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-09 | 0% | 0.001844% | 70% | 0.70609 | -2 | 4 | -1.2939 | TRUE | FALSE
2018-07-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-10 | 0% | 0% | 0.001842% | 70% | 0.709 | -2 | 4 | -1.291 | 62.6009 |  | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-10 | 0% | 0.001842% | 70% | 0.709 | -2 | 4 | -1.291 | TRUE | FALSE
2018-07-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-11 | 0% | 0% | 0.001839% | 70% | 0.71184 | -2 | 4 | -1.2882 | 62.4997 |  | 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-11 | 0% | 0.001839% | 70% | 0.71184 | -2 | 4 | -1.2882 | TRUE | FALSE
2018-07-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-12 | 0% | 0% | 0.001836% | 70% | 0.71462 | -2 | 4 | -1.2854 | 62.3953 |  | 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-12 | 0% | 0.001836% | 70% | 0.71462 | -2 | 4 | -1.2854 | TRUE | FALSE
2018-07-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-13 | 0% | 0% | 0.001832% | 70% | 0.71734 | -2 | 4 | -1.2827 | 62.2875 |  | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-13 | 0% | 0.001832% | 70% | 0.71734 | -2 | 4 | -1.2827 | TRUE | FALSE
2018-07-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-14 | 0% | 0% | 0.001829% | 70% | 0.71999 | -2 | 4 | -1.28 | 62.1762 |  | 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-14 | 0% | 0.001829% | 70% | 0.71999 | -2 | 4 | -1.28 | TRUE | FALSE
2018-07-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-15 | 0% | 0% | 0.001825% | 70% | 0.72257 | -2 | 4 | -1.2774 | 62.0613 |  | 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-15 | 0% | 0.001825% | 70% | 0.72257 | -2 | 4 | -1.2774 | TRUE | FALSE
2018-07-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-16 | 0% | 0% | 0.001821% | 70% | 0.72509 | -2 | 4 | -1.2749 | 61.9426 |  | 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-16 | 0% | 0.001821% | 70% | 0.72509 | -2 | 4 | -1.2749 | TRUE | FALSE
2018-07-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-17 | 0% | 0% | 0.001818% | 70% | 0.72755 | -2 | 4 | -1.2725 | 61.8202 |  | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-17 | 0% | 0.001818% | 70% | 0.72755 | -2 | 4 | -1.2725 | TRUE | FALSE
2018-07-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-18 | 0% | 0% | 0.001816% | 70% | 0.72994 | -2 | 4 | -1.2701 | 61.6938 |  | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-18 | 0% | 0.001816% | 70% | 0.72994 | -2 | 4 | -1.2701 | TRUE | FALSE
2018-07-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-19 | 0% | 0% | 0.001816% | 70% | 0.73227 | -2 | 4 | -1.2677 | 61.5633 |  | 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-19 | 0% | 0.001816% | 70% | 0.73227 | -2 | 4 | -1.2677 | TRUE | FALSE
2018-07-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-20 | 0% | 0% | 0.001817% | 70% | 0.73453 | -2 | 4 | -1.2655 | 61.4287 |  | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-20 | 0% | 0.001817% | 70% | 0.73453 | -2 | 4 | -1.2655 | TRUE | FALSE
2018-07-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-21 | 0% | 0% | 0.001821% | 70% | 0.73674 | -2 | 4 | -1.2633 | 61.2898 |  | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-21 | 0% | 0.001821% | 70% | 0.73674 | -2 | 4 | -1.2633 | TRUE | FALSE
2018-07-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-22 | 0% | 0% | 0.001826% | 70% | 0.73888 | -2 | 4 | -1.2611 | 61.1466 |  | 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-22 | 0% | 0.001826% | 70% | 0.73888 | -2 | 4 | -1.2611 | TRUE | FALSE
2018-07-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-23 | 0% | 0% | 0.001833% | 70% | 0.74096 | -2 | 4 | -1.259 | 60.9989 |  | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-23 | 0% | 0.001833% | 70% | 0.74096 | -2 | 4 | -1.259 | TRUE | FALSE
2018-07-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-24 | 0% | 0% | 0.001842% | 70% | 0.74298 | -2 | 4 | -1.257 | 60.8466 |  | 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-24 | 0% | 0.001842% | 70% | 0.74298 | -2 | 4 | -1.257 | TRUE | FALSE
2018-07-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-25 | 0% | 0% | 0.001853% | 70% | 0.74495 | -2 | 4 | -1.2551 | 60.6898 |  | 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-25 | 0% | 0.001853% | 70% | 0.74495 | -2 | 4 | -1.2551 | TRUE | FALSE
2018-07-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-26 | 0% | 0% | 0.001864% | 70% | 0.74685 | -2 | 4 | -1.2531 | 60.5287 |  | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-26 | 0% | 0.001864% | 70% | 0.74685 | -2 | 4 | -1.2531 | TRUE | FALSE
2018-07-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-27 | 0% | 0% | 0.001876% | 70% | 0.7487 | -2 | 4 | -1.2513 | 60.3633 |  | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-27 | 0% | 0.001876% | 70% | 0.7487 | -2 | 4 | -1.2513 | TRUE | FALSE
2018-07-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-28 | 0% | 0% | 0.001889% | 70% | 0.75049 | -2 | 4 | -1.2495 | 60.1937 |  | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-28 | 0% | 0.001889% | 70% | 0.75049 | -2 | 4 | -1.2495 | TRUE | FALSE
2018-07-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-29 | 0% | 0% | 0.001902% | 70% | 0.75223 | -2 | 4 | -1.2478 | 60.0201 |  | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-29 | 0% | 0.001902% | 70% | 0.75223 | -2 | 4 | -1.2478 | TRUE | FALSE
2018-07-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-30 | 0% | 0% | 0.001916% | 70% | 0.75392 | -2 | 4 | -1.2461 | 59.8426 |  | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-30 | 0% | 0.001916% | 70% | 0.75392 | -2 | 4 | -1.2461 | TRUE | FALSE
2018-07-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-31 | 0% | 0% | 0.001935% | 70% | 0.75555 | -2 | 4 | -1.2445 | 59.6612 |  | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-31 | 0% | 0.001935% | 70% | 0.75555 | -2 | 4 | -1.2445 | TRUE | FALSE
2018-08-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-01 | 0% | 0% | 0.001957% | 70% | 0.75713 | -2 | 4 | -1.2429 | 59.4762 |  | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-01 | 0% | 0.001957% | 70% | 0.75713 | -2 | 4 | -1.2429 | FALSE | FALSE
2018-08-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-02 | 0.002327% | 0.01955% | 0.001983% | 70% | 0.75866 | -2 | 4 | -1.2413 | 59.2745 |  | 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-02 | 0.01955% | 0.001983% | 70% | 0.75866 | -2 | 4 | -1.2413 | FALSE | FALSE
2018-08-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-03 | 0.004654% | 0.03908% | 0.002012% | 70% | 0.76014 | -2 | 4 | -1.2399 | 59.0694 |  | 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-03 | 0.03908% | 0.002012% | 70% | 0.76014 | -2 | 4 | -1.2399 | FALSE | FALSE
2018-08-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-04 | 0.006981% | 0.05858% | 0.002045% | 70% | 0.76157 | -2 | 4 | -1.2384 | 58.8611 |  | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-04 | 0.05858% | 0.002045% | 70% | 0.76157 | -2 | 4 | -1.2384 | FALSE | FALSE
2018-08-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-05 | 0.009308% | 0.07807% | 0.002083% | 70% | 0.76296 | -2 | 4 | -1.237 | 58.6495 |  | 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-05 | 0.07807% | 0.002083% | 70% | 0.76296 | -2 | 4 | -1.237 | FALSE | FALSE
2018-08-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-06 | 0.01164% | 0.09753% | 0.002124% | 70% | 0.7643 | -2 | 4 | -1.2357 | 58.4349 |  | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-06 | 0.09753% | 0.002124% | 70% | 0.7643 | -2 | 4 | -1.2357 | FALSE | FALSE
2018-08-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-07 | 0.01396% | 0.117% | 0.002169% | 70% | 0.76559 | -2 | 4 | -1.2344 | 58.2175 |  | 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-07 | 0.117% | 0.002169% | 70% | 0.76559 | -2 | 4 | -1.2344 | FALSE | FALSE
2018-08-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-08 | 0.01629% | 0.1364% | 0.002226% | 70% | 0.76684 | -2 | 4 | -1.2332 | 57.9975 |  | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-08 | 0.1364% | 0.002226% | 70% | 0.76684 | -2 | 4 | -1.2332 | FALSE | FALSE
2018-08-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-09 | 0.01862% | 0.1558% | 0.002295% | 70% | 0.76805 | -2 | 4 | -1.2319 | 57.7746 |  | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-09 | 0.1558% | 0.002295% | 70% | 0.76805 | -2 | 4 | -1.2319 | FALSE | FALSE
2018-08-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-10 | 0.02094% | 0.1751% | 0.002377% | 70% | 0.76922 | -2 | 4 | -1.2308 | 57.5486 |  | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-10 | 0.1751% | 0.002377% | 70% | 0.76922 | -2 | 4 | -1.2308 | FALSE | FALSE
2018-08-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-11 | 0.02327% | 0.1945% | 0.002471% | 70% | 0.77035 | -2 | 4 | -1.2297 | 57.3192 |  | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-11 | 0.1945% | 0.002471% | 70% | 0.77035 | -2 | 4 | -1.2297 | FALSE | FALSE
2018-08-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-12 | 0.0256% | 0.2138% | 0.002579% | 70% | 0.77144 | -2 | 4 | -1.2286 | 57.0863 |  | 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-12 | 0.2138% | 0.002579% | 70% | 0.77144 | -2 | 4 | -1.2286 | FALSE | FALSE
2018-08-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-13 | 0.02792% | 0.2331% | 0.002699% | 70% | 0.77249 | -2 | 4 | -1.2275 | 56.8497 |  | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-13 | 0.2331% | 0.002699% | 70% | 0.77249 | -2 | 4 | -1.2275 | FALSE | FALSE
2018-08-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-14 | 0.03025% | 0.2524% | 0.002843% | 70% | 0.7735 | -2 | 4 | -1.2265 | 56.6091 |  | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-14 | 0.2524% | 0.002843% | 70% | 0.7735 | -2 | 4 | -1.2265 | FALSE | FALSE
2018-08-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-15 | 0.03258% | 0.2716% | 0.003007% | 70% | 0.77448 | -2 | 4 | -1.2255 | 56.3643 |  | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-15 | 0.2716% | 0.003007% | 70% | 0.77448 | -2 | 4 | -1.2255 | FALSE | FALSE
2018-08-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-16 | 0.0349% | 0.2909% | 0.00319% | 70% | 0.77542 | -2 | 4 | -1.2246 | 56.1151 |  | 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-16 | 0.2909% | 0.00319% | 70% | 0.77542 | -2 | 4 | -1.2246 | FALSE | FALSE
2018-08-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-17 | 0.03723% | 0.3101% | 0.003393% | 70% | 0.77633 | -2 | 4 | -1.2237 | 55.8613 |  | 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-17 | 0.3101% | 0.003393% | 70% | 0.77633 | -2 | 4 | -1.2237 | FALSE | FALSE
2018-08-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-18 | 0.03955% | 0.3293% | 0.003618% | 70% | 0.77721 | -2 | 4 | -1.2228 | 55.6027 |  | 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-18 | 0.3293% | 0.003618% | 70% | 0.77721 | -2 | 4 | -1.2228 | FALSE | FALSE
2018-08-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-19 | 0.04188% | 0.3484% | 0.003863% | 70% | 0.77806 | -2 | 4 | -1.2219 | 55.339 |  | 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-19 | 0.3484% | 0.003863% | 70% | 0.77806 | -2 | 4 | -1.2219 | FALSE | FALSE
2018-08-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-20 | 0.04421% | 0.3676% | 0.00413% | 70% | 0.77888 | -2 | 4 | -1.2211 | 55.0701 |  | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-20 | 0.3676% | 0.00413% | 70% | 0.77888 | -2 | 4 | -1.2211 | FALSE | FALSE
2018-08-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-21 | 0.04653% | 0.3867% | 0.004419% | 70% | 0.77966 | -2 | 4 | -1.2203 | 54.7967 |  | 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-21 | 0.3867% | 0.004419% | 70% | 0.77966 | -2 | 4 | -1.2203 | FALSE | FALSE
2018-08-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-22 | 0.04886% | 0.4058% | 0.004746% | 70% | 0.78042 | -2 | 4 | -1.2196 | 54.5197 |  | 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-22 | 0.4058% | 0.004746% | 70% | 0.78042 | -2 | 4 | -1.2196 | FALSE | FALSE
2018-08-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-23 | 0.05118% | 0.4248% | 0.005104% | 70% | 0.78115 | -2 | 4 | -1.2189 | 54.2387 |  | 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-23 | 0.4248% | 0.005104% | 70% | 0.78115 | -2 | 4 | -1.2189 | FALSE | FALSE
2018-08-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-24 | 0.05351% | 0.4439% | 0.005493% | 70% | 0.78185 | -2 | 4 | -1.2181 | 53.9537 |  | 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-24 | 0.4439% | 0.005493% | 70% | 0.78185 | -2 | 4 | -1.2181 | FALSE | FALSE
2018-08-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-25 | 0.05584% | 0.4629% | 0.005915% | 70% | 0.78253 | -2 | 4 | -1.2175 | 53.6644 |  | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-25 | 0.4629% | 0.005915% | 70% | 0.78253 | -2 | 4 | -1.2175 | FALSE | FALSE
2018-08-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-26 | 0.05816% | 0.4819% | 0.006369% | 70% | 0.78318 | -2 | 4 | -1.2168 | 53.3705 |  | 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-26 | 0.4819% | 0.006369% | 70% | 0.78318 | -2 | 4 | -1.2168 | FALSE | FALSE
2018-08-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-27 | 0.06049% | 0.5008% | 0.006856% | 70% | 0.78381 | -2 | 4 | -1.2162 | 53.0719 |  | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-27 | 0.5008% | 0.006856% | 70% | 0.78381 | -2 | 4 | -1.2162 | FALSE | FALSE
2018-08-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-28 | 0.06281% | 0.5197% | 0.007389% | 70% | 0.78442 | -2 | 4 | -1.2156 | 52.7684 |  | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-28 | 0.5197% | 0.007389% | 70% | 0.78442 | -2 | 4 | -1.2156 | FALSE | FALSE
2018-08-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-29 | 0.06514% | 0.5387% | 0.007957% | 70% | 0.785 | -2 | 4 | -1.215 | 52.4597 |  | 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-29 | 0.5387% | 0.007957% | 70% | 0.785 | -2 | 4 | -1.215 | FALSE | FALSE
2018-08-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-30 | 0.06747% | 0.5575% | 0.00856% | 70% | 0.78556 | -2 | 4 | -1.2144 | 52.1456 |  | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 0.5575% | 0.00856% | 70% | 0.78556 | -2 | 4 | -1.2144 | FALSE | FALSE
2018-08-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-31 | 0.06979% | 0.5764% | 0.009201% | 70% | 0.7861 | -2 | 4 | -1.2139 | 51.8259 |  | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-31 | 0.5764% | 0.009201% | 70% | 0.7861 | -2 | 4 | -1.2139 | FALSE | FALSE
2018-09-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-01 | 0.07212% | 0.5952% | 0.009879% | 70% | 0.78662 | -2 | 4 | -1.2134 | 51.5004 |  | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-01 | 0.5952% | 0.009879% | 70% | 0.78662 | -2 | 4 | -1.2134 | FALSE | FALSE
2018-09-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-02 | 0.07444% | 0.614% | 0.0106% | 70% | 0.78712 | -2 | 4 | -1.2129 | 51.1689 |  | 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-02 | 0.614% | 0.0106% | 70% | 0.78712 | -2 | 4 | -1.2129 | FALSE | FALSE
2018-09-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-03 | 0.07677% | 0.6328% | 0.01135% | 70% | 0.7876 | -2 | 4 | -1.2124 | 50.8312 |  | 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-03 | 0.6328% | 0.01135% | 70% | 0.7876 | -2 | 4 | -1.2124 | FALSE | FALSE
2018-09-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-04 | 0.07909% | 0.6515% | 0.01215% | 70% | 0.78806 | -2 | 4 | -1.2119 | 50.4866 |  | 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-04 | 0.6515% | 0.01215% | 70% | 0.78806 | -2 | 4 | -1.2119 | FALSE | FALSE
2018-09-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-05 | 0.08142% | 0.6702% | 0.01297% | 70% | 0.78851 | -2 | 4 | -1.2115 | 50.135 |  | 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-05 | 0.6702% | 0.01297% | 70% | 0.78851 | -2 | 4 | -1.2115 | FALSE | FALSE
2018-09-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-06 | 0.08374% | 0.6889% | 0.01381% | 70% | 0.78893 | -2 | 4 | -1.2111 | 49.7769 |  | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-06 | 0.6889% | 0.01381% | 70% | 0.78893 | -2 | 4 | -1.2111 | FALSE | FALSE
2018-09-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-07 | 0.08607% | 0.7076% | 0.01466% | 70% | 0.78935 | -2 | 4 | -1.2107 | 49.4126 |  | 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-07 | 0.7076% | 0.01466% | 70% | 0.78935 | -2 | 4 | -1.2107 | FALSE | FALSE
2018-09-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-08 | 0.08839% | 0.7262% | 0.01553% | 70% | 0.78974 | -2 | 4 | -1.2103 | 49.0426 |  | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-08 | 0.7262% | 0.01553% | 70% | 0.78974 | -2 | 4 | -1.2103 | FALSE | FALSE
2018-09-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-09 | 0.09072% | 0.7448% | 0.0164% | 70% | 0.79012 | -2 | 4 | -1.2099 | 48.6674 |  | 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-09 | 0.7448% | 0.0164% | 70% | 0.79012 | -2 | 4 | -1.2099 | FALSE | FALSE
2018-09-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-10 | 0.09304% | 0.7634% | 0.01729% | 70% | 0.79049 | -2 | 4 | -1.2095 | 48.2873 |  | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-10 | 0.7634% | 0.01729% | 70% | 0.79049 | -2 | 4 | -1.2095 | FALSE | FALSE
2018-09-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-11 | 0.09537% | 0.7819% | 0.01817% | 70% | 0.79084 | -2 | 4 | -1.2092 | 47.9029 |  | 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-11 | 0.7819% | 0.01817% | 70% | 0.79084 | -2 | 4 | -1.2092 | FALSE | FALSE
2018-09-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-12 | 0.09769% | 0.8004% | 0.01904% | 70% | 0.79118 | -2 | 4 | -1.2088 | 47.5146 |  | 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-12 | 0.8004% | 0.01904% | 70% | 0.79118 | -2 | 4 | -1.2088 | FALSE | FALSE
2018-09-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-13 | 0.1% | 0.8189% | 0.01988% | 70% | 0.7915 | -2 | 4 | -1.2085 | 47.1227 |  | 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-13 | 0.8189% | 0.01988% | 70% | 0.7915 | -2 | 4 | -1.2085 | FALSE | FALSE
2018-09-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-14 | 0.1023% | 0.8373% | 0.02071% | 70% | 0.79182 | -2 | 4 | -1.2082 | 46.7278 |  | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-14 | 0.8373% | 0.02071% | 70% | 0.79182 | -2 | 4 | -1.2082 | FALSE | FALSE
2018-09-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-15 | 0.1047% | 0.8557% | 0.02152% | 70% | 0.79212 | -2 | 4 | -1.2079 | 46.3303 |  | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-15 | 0.8557% | 0.02152% | 70% | 0.79212 | -2 | 4 | -1.2079 | FALSE | FALSE
2018-09-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-16 | 0.107% | 0.8741% | 0.0223% | 70% | 0.79241 | -2 | 4 | -1.2076 | 45.9306 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-16 | 0.8741% | 0.0223% | 70% | 0.79241 | -2 | 4 | -1.2076 | FALSE | FALSE
2018-09-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-17 | 0.1093% | 0.8924% | 0.02307% | 70% | 0.79268 | -2 | 4 | -1.2073 | 45.5292 |  | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-17 | 0.8924% | 0.02307% | 70% | 0.79268 | -2 | 4 | -1.2073 | FALSE | FALSE
2018-09-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-18 | 0.1116% | 0.9107% | 0.02381% | 70% | 0.79295 | -2 | 4 | -1.207 | 45.123 |  | 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-18 | 0.9107% | 0.02381% | 70% | 0.79295 | -2 | 4 | -1.207 | FALSE | FALSE
2018-09-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-19 | 0.114% | 0.9289% | 0.02451% | 70% | 0.79321 | -2 | 4 | -1.2068 | 44.7095 |  | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-19 | 0.9289% | 0.02451% | 70% | 0.79321 | -2 | 4 | -1.2068 | FALSE | FALSE
2018-09-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-20 | 0.1163% | 0.9471% | 0.02518% | 70% | 0.79345 | -2 | 4 | -1.2065 | 44.2898 |  | 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-20 | 0.9471% | 0.02518% | 70% | 0.79345 | -2 | 4 | -1.2065 | FALSE | FALSE
2018-09-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-21 | 0.1186% | 0.9653% | 0.02581% | 70% | 0.79369 | -2 | 4 | -1.2063 | 43.8649 |  | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-21 | 0.9653% | 0.02581% | 70% | 0.79369 | -2 | 4 | -1.2063 | FALSE | FALSE
2018-09-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-22 | 0.1209% | 0.9835% | 0.0264% | 70% | 0.79392 | -2 | 4 | -1.2061 | 43.4361 |  | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-22 | 0.9835% | 0.0264% | 70% | 0.79392 | -2 | 4 | -1.2061 | FALSE | FALSE
2018-09-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-23 | 0.1233% | 1.002% | 0.02696% | 70% | 0.79414 | -2 | 4 | -1.2059 | 43.0043 |  | 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-23 | 1.002% | 0.02696% | 70% | 0.79414 | -2 | 4 | -1.2059 | FALSE | FALSE
2018-09-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-24 | 0.1256% | 1.02% | 0.02748% | 70% | 0.79435 | -2 | 4 | -1.2057 | 42.5706 |  | 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-24 | 1.02% | 0.02748% | 70% | 0.79435 | -2 | 4 | -1.2057 | FALSE | FALSE
2018-09-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-25 | 0.1279% | 1.038% | 0.02793% | 70% | 0.79455 | -2 | 4 | -1.2055 | 42.1361 |  | 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-25 | 1.038% | 0.02793% | 70% | 0.79455 | -2 | 4 | -1.2055 | FALSE | FALSE
2018-09-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-26 | 0.1302% | 1.056% | 0.02833% | 70% | 0.79474 | -2 | 4 | -1.2053 | 41.7019 |  | 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-26 | 1.056% | 0.02833% | 70% | 0.79474 | -2 | 4 | -1.2053 | FALSE | FALSE
2018-09-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-27 | 0.1326% | 1.074% | 0.02869% | 70% | 0.79493 | -2 | 4 | -1.2051 | 41.269 |  | 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-27 | 1.074% | 0.02869% | 70% | 0.79493 | -2 | 4 | -1.2051 | FALSE | FALSE
2018-09-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-28 | 0.1349% | 1.091% | 0.02899% | 70% | 0.79511 | -2 | 4 | -1.2049 | 40.8387 |  | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-28 | 1.091% | 0.02899% | 70% | 0.79511 | -2 | 4 | -1.2049 | FALSE | FALSE
2018-09-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-29 | 0.1372% | 1.109% | 0.02923% | 70% | 0.79528 | -2 | 4 | -1.2047 | 40.4118 |  | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-29 | 1.109% | 0.02923% | 70% | 0.79528 | -2 | 4 | -1.2047 | FALSE | FALSE
2018-09-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-09-30 | 0.1395% | 1.127% | 0.02942% | 70% | 0.79545 | -2 | 4 | -1.2046 | 39.9896 |  | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-30 | 1.127% | 0.02942% | 70% | 0.79545 | -2 | 4 | -1.2046 | FALSE | FALSE
2018-10-01 | 4.252 | 4.258 | 4.3074 | 4.3074 | 0.10742 |  | 4.3074 | 2018 | 2018-10-01 | 0.1419% | 1.145% | 0.02955% | 70% | 0.7956 | -2 | 4 | -1.2044 | 39.573 |  | 2018-10-01 | 4.252 | 4.258 | 4.3074 | 2018-10-01 | 1.145% | 0.02955% | 70% | 0.7956 | -2 | 4 | -1.2044 | FALSE | FALSE
2018-10-02 | 37.604 | 37.6583 | 38.1012 | 38.1119 | 0.96025 |  | 38.1119 | 2018 | 2018-10-02 | 0.1442% | 1.163% | 0.02962% | 70% | 0.79576 | -2 | 4 | -1.2042 | 39.16 |  | 2018-10-02 | 37.604 | 37.6583 | 38.1012 | 2018-10-02 | 1.163% | 0.02962% | 70% | 0.79576 | -2 | 4 | -1.2042 | FALSE | FALSE
2018-10-03 | 37.165 | 37.2195 | 37.664 | 37.6746 | 0.95913 |  | 37.6746 | 2018 | 2018-10-03 | 0.1465% | 1.18% | 0.02973% | 70% | 0.7959 | -2 | 4 | -1.2041 | 38.7479 |  | 2018-10-03 | 37.165 | 37.2195 | 37.664 | 2018-10-03 | 1.18% | 0.02973% | 70% | 0.7959 | -2 | 4 | -1.2041 | FALSE | FALSE
2018-10-04 | 35.95 | 36.0036 | 36.44 | 36.45 | 0.93771 |  | 36.45 | 2018 | 2018-10-04 | 0.1488% | 1.198% | 0.02991% | 70% | 0.79604 | -2 | 4 | -1.204 | 38.3369 |  | 2018-10-04 | 35.95 | 36.0036 | 36.44 | 2018-10-04 | 1.198% | 0.02991% | 70% | 0.79604 | -2 | 4 | -1.204 | FALSE | FALSE
2018-10-05 | 35.628 | 35.6819 | 36.1209 | 36.1309 | 0.93935 |  | 36.1309 | 2018 | 2018-10-05 | 0.1512% | 1.215% | 0.03016% | 70% | 0.79618 | -2 | 4 | -1.2038 | 37.9272 |  | 2018-10-05 | 35.628 | 35.6819 | 36.1209 | 2018-10-05 | 1.215% | 0.03016% | 70% | 0.79618 | -2 | 4 | -1.2038 | FALSE | FALSE
2018-10-06 | 33.068 | 33.1188 | 33.5322 | 33.5407 | 0.88132 |  | 33.5407 | 2018 | 2018-10-06 | 0.1535% | 1.233% | 0.03049% | 70% | 0.79631 | -2 | 4 | -1.2037 | 37.5191 |  | 2018-10-06 | 33.068 | 33.1188 | 33.5322 | 2018-10-06 | 1.233% | 0.03049% | 70% | 0.79631 | -2 | 4 | -1.2037 | FALSE | FALSE
2018-10-07 | 12.294 | 12.3132 | 12.4691 | 12.4692 | 0.33116 |  | 12.4692 | 2018 | 2018-10-07 | 0.1558% | 1.25% | 0.03089% | 70% | 0.79643 | -2 | 4 | -1.2036 | 37.1126 |  | 2018-10-07 | 12.294 | 12.3132 | 12.4691 | 2018-10-07 | 1.25% | 0.03089% | 70% | 0.79643 | -2 | 4 | -1.2036 | FALSE | FALSE
2018-10-08 | 12.217 | 12.2363 | 12.3934 | 12.3936 | 0.33271 |  | 12.3936 | 2018 | 2018-10-08 | 0.1581% | 1.268% | 0.03136% | 70% | 0.79655 | -2 | 4 | -1.2034 | 36.7081 |  | 2018-10-08 | 12.217 | 12.2363 | 12.3934 | 2018-10-08 | 1.268% | 0.03136% | 70% | 0.79655 | -2 | 4 | -1.2034 | FALSE | FALSE
2018-10-09 | 33.242 | 33.2954 | 33.7288 | 33.7383 | 0.91558 |  | 33.7383 | 2018 | 2018-10-09 | 0.1604% | 1.285% | 0.03199% | 70% | 0.79667 | -2 | 4 | -1.2033 | 36.3058 |  | 2018-10-09 | 33.242 | 33.2954 | 33.7288 | 2018-10-09 | 1.285% | 0.03199% | 70% | 0.79667 | -2 | 4 | -1.2033 | FALSE | FALSE
2018-10-10 | 18.212 | 18.2417 | 18.4824 | 18.4842 | 0.5071 |  | 18.4842 | 2018 | 2018-10-10 | 0.1628% | 1.302% | 0.03282% | 70% | 0.79678 | -2 | 4 | -1.2032 | 35.9058 |  | 2018-10-10 | 18.212 | 18.2417 | 18.4824 | 2018-10-10 | 1.302% | 0.03282% | 70% | 0.79678 | -2 | 4 | -1.2032 | FALSE | FALSE
2018-10-11 | 25.311 | 25.3529 | 25.6918 | 25.697 | 0.71272 |  | 25.697 | 2018 | 2018-10-11 | 0.1651% | 1.319% | 0.03383% | 70% | 0.79688 | -2 | 4 | -1.2031 | 35.5083 |  | 2018-10-11 | 25.311 | 25.3529 | 25.6918 | 2018-10-11 | 1.319% | 0.03383% | 70% | 0.79688 | -2 | 4 | -1.2031 | FALSE | FALSE
2018-10-12 | 31.262 | 31.3144 | 31.7386 | 31.748 | 0.89026 |  | 31.748 | 2018 | 2018-10-12 | 0.1674% | 1.337% | 0.03505% | 70% | 0.79698 | -2 | 4 | -1.203 | 35.1136 |  | 2018-10-12 | 31.262 | 31.3144 | 31.7386 | 2018-10-12 | 1.337% | 0.03505% | 70% | 0.79698 | -2 | 4 | -1.203 | FALSE | FALSE
2018-10-13 | 27.513 | 27.5598 | 27.938 | 27.9451 | 0.7923 |  | 27.9451 | 2018 | 2018-10-13 | 0.1697% | 1.354% | 0.03647% | 70% | 0.79708 | -2 | 4 | -1.2029 | 34.7219 |  | 2018-10-13 | 27.513 | 27.5598 | 27.938 | 2018-10-13 | 1.354% | 0.03647% | 70% | 0.79708 | -2 | 4 | -1.2029 | FALSE | FALSE
2018-10-14 | 30.286 | 30.3382 | 30.7598 | 30.7696 | 0.88206 |  | 30.7696 | 2018 | 2018-10-14 | 0.1721% | 1.371% | 0.0381% | 70% | 0.79718 | -2 | 4 | -1.2028 | 34.3334 |  | 2018-10-14 | 30.286 | 30.3382 | 30.7598 | 2018-10-14 | 1.371% | 0.0381% | 70% | 0.79718 | -2 | 4 | -1.2028 | FALSE | FALSE
2018-10-15 | 10.467 | 10.4853 | 10.6328 | 10.6329 | 0.3082 |  | 10.6329 | 2018 | 2018-10-15 | 0.1744% | 1.388% | 0.03994% | 70% | 0.79727 | -2 | 4 | -1.2027 | 33.9483 |  | 2018-10-15 | 10.467 | 10.4853 | 10.6328 | 2018-10-15 | 1.388% | 0.03994% | 70% | 0.79727 | -2 | 4 | -1.2027 | FALSE | FALSE
2018-10-16 | 17.057 | 17.0872 | 17.3306 | 17.3328 | 0.50801 |  | 17.3328 | 2018 | 2018-10-16 | 0.1767% | 1.405% | 0.04199% | 70% | 0.79735 | -2 | 4 | -1.2026 | 33.5663 |  | 2018-10-16 | 17.057 | 17.0872 | 17.3306 | 2018-10-16 | 1.405% | 0.04199% | 70% | 0.79735 | -2 | 4 | -1.2026 | FALSE | FALSE
2018-10-17 | 21.744 | 21.783 | 22.0971 | 22.1021 | 0.65505 |  | 22.1021 | 2018 | 2018-10-17 | 0.179% | 1.422% | 0.04412% | 70% | 0.79744 | -2 | 4 | -1.2026 | 33.187 |  | 2018-10-17 | 21.744 | 21.783 | 22.0971 | 2018-10-17 | 1.422% | 0.04412% | 70% | 0.79744 | -2 | 4 | -1.2026 | FALSE | FALSE
2018-10-18 | 10.293 | 10.3117 | 10.4622 | 10.4623 | 0.31357 |  | 10.4623 | 2018 | 2018-10-18 | 0.1814% | 1.438% | 0.04622% | 70% | 0.79751 | -2 | 4 | -1.2025 | 32.8103 |  | 2018-10-18 | 10.293 | 10.3117 | 10.4622 | 2018-10-18 | 1.438% | 0.04622% | 70% | 0.79751 | -2 | 4 | -1.2025 | FALSE | FALSE
2018-10-19 | 22.703 | 22.7448 | 23.0806 | 23.087 | 0.69978 |  | 23.087 | 2018 | 2018-10-19 | 0.1837% | 1.455% | 0.04828% | 70% | 0.79759 | -2 | 4 | -1.2024 | 32.4364 |  | 2018-10-19 | 22.703 | 22.7448 | 23.0806 | 2018-10-19 | 1.455% | 0.04828% | 70% | 0.79759 | -2 | 4 | -1.2024 | FALSE | FALSE
2018-10-20 | 9.731 | 9.7491 | 9.8948 | 9.8948 | 0.30332 |  | 9.8948 | 2018 | 2018-10-20 | 0.186% | 1.472% | 0.0503% | 70% | 0.79766 | -2 | 4 | -1.2023 | 32.0651 |  | 2018-10-20 | 9.731 | 9.7491 | 9.8948 | 2018-10-20 | 1.472% | 0.0503% | 70% | 0.79766 | -2 | 4 | -1.2023 | FALSE | FALSE
2018-10-21 | 17.373 | 17.4058 | 17.6688 | 17.6721 | 0.54792 |  | 17.6721 | 2018 | 2018-10-21 | 0.1883% | 1.488% | 0.05229% | 70% | 0.79774 | -2 | 4 | -1.2023 | 31.6966 |  | 2018-10-21 | 17.373 | 17.4058 | 17.6688 | 2018-10-21 | 1.488% | 0.05229% | 70% | 0.79774 | -2 | 4 | -1.2023 | FALSE | FALSE
2018-10-22 | 22.255 | 22.2975 | 22.6382 | 22.6454 | 0.71017 |  | 22.6454 | 2018 | 2018-10-22 | 0.1906% | 1.505% | 0.05423% | 70% | 0.7978 | -2 | 4 | -1.2022 | 31.3307 |  | 2018-10-22 | 22.255 | 22.2975 | 22.6382 | 2018-10-22 | 1.505% | 0.05423% | 70% | 0.7978 | -2 | 4 | -1.2022 | FALSE | FALSE
2018-10-23 | 30.337 | 30.3957 | 30.8653 | 30.8821 | 0.97962 |  | 30.8821 | 2018 | 2018-10-23 | 0.193% | 1.522% | 0.05598% | 70% | 0.79787 | -2 | 4 | -1.2021 | 30.9676 |  | 2018-10-23 | 30.337 | 30.3957 | 30.8653 | 2018-10-23 | 1.522% | 0.05598% | 70% | 0.79787 | -2 | 4 | -1.2021 | FALSE | FALSE
2018-10-24 | 30.698 | 30.7581 | 31.2385 | 31.2565 | 1.003 |  | 31.2565 | 2018 | 2018-10-24 | 0.1953% | 1.538% | 0.05745% | 70% | 0.79793 | -2 | 4 | -1.2021 | 30.6072 |  | 2018-10-24 | 30.698 | 30.7581 | 31.2385 | 2018-10-24 | 1.538% | 0.05745% | 70% | 0.79793 | -2 | 4 | -1.2021 | FALSE | FALSE
2018-10-25 | 29.767 | 29.8259 | 30.2969 | 30.3143 | 0.98403 |  | 30.3143 | 2018 | 2018-10-25 | 0.1976% | 1.555% | 0.05862% | 70% | 0.79799 | -2 | 4 | -1.202 | 30.2496 |  | 2018-10-25 | 29.767 | 29.8259 | 30.2969 | 2018-10-25 | 1.555% | 0.05862% | 70% | 0.79799 | -2 | 4 | -1.202 | FALSE | FALSE
2018-10-26 | 4.008 | 4.016 | 4.0801 | 4.0801 | 0.13399 |  | 4.0801 | 2018 | 2018-10-26 | 0.1999% | 1.571% | 0.05949% | 70% | 0.79805 | -2 | 4 | -1.202 | 29.8947 |  | 2018-10-26 | 4.008 | 4.016 | 4.0801 | 2018-10-26 | 1.571% | 0.05949% | 70% | 0.79805 | -2 | 4 | -1.202 | FALSE | FALSE
2018-10-27 | 8.797 | 8.8148 | 8.957 | 8.957 | 0.29759 |  | 8.957 | 2018 | 2018-10-27 | 0.2023% | 1.587% | 0.06005% | 70% | 0.7981 | -2 | 4 | -1.2019 | 29.5426 |  | 2018-10-27 | 8.797 | 8.8148 | 8.957 | 2018-10-27 | 1.587% | 0.06005% | 70% | 0.7981 | -2 | 4 | -1.2019 | FALSE | FALSE
2018-10-28 | 3.625 | 3.6324 | 3.6916 | 3.6916 | 0.1241 |  | 3.6916 | 2018 | 2018-10-28 | 0.2046% | 1.603% | 0.06031% | 70% | 0.79816 | -2 | 4 | -1.2018 | 29.1932 |  | 2018-10-28 | 3.625 | 3.6324 | 3.6916 | 2018-10-28 | 1.603% | 0.06031% | 70% | 0.79816 | -2 | 4 | -1.2018 | FALSE | FALSE
2018-10-29 | 4.312 | 4.3209 | 4.3921 | 4.3921 | 0.14939 |  | 4.3921 | 2018 | 2018-10-29 | 0.2069% | 1.62% | 0.06024% | 70% | 0.79821 | -2 | 4 | -1.2018 | 28.8466 |  | 2018-10-29 | 4.312 | 4.3209 | 4.3921 | 2018-10-29 | 1.62% | 0.06024% | 70% | 0.79821 | -2 | 4 | -1.2018 | FALSE | FALSE
2018-10-30 | 25.162 | 25.2148 | 25.6341 | 25.6469 | 0.88274 |  | 25.6469 | 2018 | 2018-10-30 | 0.2092% | 1.636% | 0.05984% | 70% | 0.79826 | -2 | 4 | -1.2017 | 28.5015 |  | 2018-10-30 | 25.162 | 25.2148 | 25.6341 | 2018-10-30 | 1.636% | 0.05984% | 70% | 0.79826 | -2 | 4 | -1.2017 | FALSE | FALSE
2018-10-31 | 10.492 | 10.5142 | 10.6909 | 10.6915 | 0.37242 |  | 10.6915 | 2018 | 2018-10-31 | 0.2115% | 1.652% | 0.05909% | 70% | 0.7983 | -2 | 4 | -1.2017 | 28.1572 |  | 2018-10-31 | 10.492 | 10.5142 | 10.6909 | 2018-10-31 | 1.652% | 0.05909% | 70% | 0.7983 | -2 | 4 | -1.2017 | FALSE | FALSE
2018-11-01 | 18.734 | 18.7742 | 19.0926 | 19.0986 | 0.67336 |  | 19.0986 | 2018 | 2018-11-01 | 0.2139% | 1.668% | 0.05813% | 70% | 0.79835 | -2 | 4 | -1.2017 | 27.8142 |  | 2018-11-01 | 18.734 | 18.7742 | 19.0926 | 2018-11-01 | 1.668% | 0.05813% | 70% | 0.79835 | -2 | 4 | -1.2017 | FALSE | FALSE
2018-11-02 | 8.329 | 8.347 | 8.49 | 8.49 | 0.303 |  | 8.49 | 2018 | 2018-11-02 | 0.2162% | 1.684% | 0.05696% | 70% | 0.79839 | -2 | 4 | -1.2016 | 27.473 |  | 2018-11-02 | 8.329 | 8.347 | 8.49 | 2018-11-02 | 1.684% | 0.05696% | 70% | 0.79839 | -2 | 4 | -1.2016 | FALSE | FALSE
2018-11-03 | 25.122 | 25.177 | 25.6124 | 25.6252 | 0.92579 |  | 25.6252 | 2018 | 2018-11-03 | 0.2185% | 1.7% | 0.05557% | 70% | 0.79843 | -2 | 4 | -1.2016 | 27.1341 |  | 2018-11-03 | 25.122 | 25.177 | 25.6124 | 2018-11-03 | 1.7% | 0.05557% | 70% | 0.79843 | -2 | 4 | -1.2016 | FALSE | FALSE
2018-11-04 | 21.499 | 21.5466 | 21.9228 | 21.9313 | 0.80214 |  | 21.9313 | 2018 | 2018-11-04 | 0.2208% | 1.716% | 0.05396% | 70% | 0.79847 | -2 | 4 | -1.2015 | 26.7981 |  | 2018-11-04 | 21.499 | 21.5466 | 21.9228 | 2018-11-04 | 1.716% | 0.05396% | 70% | 0.79847 | -2 | 4 | -1.2015 | FALSE | FALSE
2018-11-05 | 9.485 | 9.5062 | 9.6738 | 9.6742 | 0.35822 |  | 9.6742 | 2018 | 2018-11-05 | 0.2232% | 1.732% | 0.05212% | 70% | 0.79851 | -2 | 4 | -1.2015 | 26.4655 |  | 2018-11-05 | 9.485 | 9.5062 | 9.6738 | 2018-11-05 | 1.732% | 0.05212% | 70% | 0.79851 | -2 | 4 | -1.2015 | FALSE | FALSE
2018-11-06 | 17.732 | 17.7721 | 18.0882 | 18.0931 | 0.67827 |  | 18.0931 | 2018 | 2018-11-06 | 0.2255% | 1.748% | 0.05011% | 70% | 0.79855 | -2 | 4 | -1.2015 | 26.1368 |  | 2018-11-06 | 17.732 | 17.7721 | 18.0882 | 2018-11-06 | 1.748% | 0.05011% | 70% | 0.79855 | -2 | 4 | -1.2015 | FALSE | FALSE
2018-11-07 | 9.738 | 9.7602 | 9.9355 | 9.936 | 0.3771 |  | 9.936 | 2018 | 2018-11-07 | 0.2278% | 1.764% | 0.04811% | 70% | 0.79858 | -2 | 4 | -1.2014 | 25.8125 |  | 2018-11-07 | 9.738 | 9.7602 | 9.9355 | 2018-11-07 | 1.764% | 0.04811% | 70% | 0.79858 | -2 | 4 | -1.2014 | FALSE | FALSE
2018-11-08 | 13.156 | 13.1863 | 13.4252 | 13.4272 | 0.5159 |  | 13.4272 | 2018 | 2018-11-08 | 0.2301% | 1.779% | 0.0461% | 70% | 0.79862 | -2 | 4 | -1.2014 | 25.4931 |  | 2018-11-08 | 13.156 | 13.1863 | 13.4252 | 2018-11-08 | 1.779% | 0.0461% | 70% | 0.79862 | -2 | 4 | -1.2014 | FALSE | FALSE
2018-11-09 | 5.351 | 5.3635 | 5.4615 | 5.4615 | 0.21242 |  | 5.4615 | 2018 | 2018-11-09 | 0.2324% | 1.795% | 0.04408% | 70% | 0.79865 | -2 | 4 | -1.2014 | 25.1792 |  | 2018-11-09 | 5.351 | 5.3635 | 5.4615 | 2018-11-09 | 1.795% | 0.04408% | 70% | 0.79865 | -2 | 4 | -1.2014 | FALSE | FALSE
2018-11-10 | 16.806 | 16.8455 | 17.1562 | 17.1601 | 0.67559 |  | 17.1601 | 2018 | 2018-11-10 | 0.2348% | 1.811% | 0.04207% | 70% | 0.79868 | -2 | 4 | -1.2013 | 24.8713 |  | 2018-11-10 | 16.806 | 16.8455 | 17.1562 | 2018-11-10 | 1.811% | 0.04207% | 70% | 0.79868 | -2 | 4 | -1.2013 | FALSE | FALSE
2018-11-11 | 19.418 | 19.4641 | 19.8263 | 19.8319 | 0.79022 |  | 19.8319 | 2018 | 2018-11-11 | 0.2371% | 1.827% | 0.04005% | 70% | 0.79871 | -2 | 4 | -1.2013 | 24.5699 |  | 2018-11-11 | 19.418 | 19.4641 | 19.8263 | 2018-11-11 | 1.827% | 0.04005% | 70% | 0.79871 | -2 | 4 | -1.2013 | FALSE | FALSE
2018-11-12 | 21.288 | 21.3391 | 21.7396 | 21.7464 | 0.87687 |  | 21.7464 | 2018 | 2018-11-12 | 0.2394% | 1.842% | 0.03803% | 70% | 0.79874 | -2 | 4 | -1.2013 | 24.2756 |  | 2018-11-12 | 21.288 | 21.3391 | 21.7396 | 2018-11-12 | 1.842% | 0.03803% | 70% | 0.79874 | -2 | 4 | -1.2013 | FALSE | FALSE
2018-11-13 | 7.712 | 7.7307 | 7.877 | 7.8771 | 0.32141 |  | 7.8771 | 2018 | 2018-11-13 | 0.2417% | 1.858% | 0.03602% | 70% | 0.79877 | -2 | 4 | -1.2012 | 23.9861 |  | 2018-11-13 | 7.712 | 7.7307 | 7.877 | 2018-11-13 | 1.858% | 0.03602% | 70% | 0.79877 | -2 | 4 | -1.2012 | FALSE | FALSE
2018-11-14 | 16.678 | 16.7188 | 17.0381 | 17.0414 | 0.70363 |  | 17.0414 | 2018 | 2018-11-14 | 0.2441% | 1.874% | 0.03409% | 70% | 0.79879 | -2 | 4 | -1.2012 | 23.6994 |  | 2018-11-14 | 16.678 | 16.7188 | 17.0381 | 2018-11-14 | 1.874% | 0.03409% | 70% | 0.79879 | -2 | 4 | -1.2012 | FALSE | FALSE
2018-11-15 | 15.21 | 15.2476 | 15.5412 | 15.5437 | 0.64945 |  | 15.5437 | 2018 | 2018-11-15 | 0.2464% | 1.889% | 0.03228% | 70% | 0.79882 | -2 | 4 | -1.2012 | 23.416 |  | 2018-11-15 | 15.21 | 15.2476 | 15.5412 | 2018-11-15 | 1.889% | 0.03228% | 70% | 0.79882 | -2 | 4 | -1.2012 | FALSE | FALSE
2018-11-16 | 19.897 | 19.9466 | 20.334 | 20.339 | 0.85993 |  | 20.339 | 2018 | 2018-11-16 | 0.2487% | 1.905% | 0.03059% | 70% | 0.79884 | -2 | 4 | -1.2012 | 23.1365 |  | 2018-11-16 | 19.897 | 19.9466 | 20.334 | 2018-11-16 | 1.905% | 0.03059% | 70% | 0.79884 | -2 | 4 | -1.2012 | FALSE | FALSE
2018-11-17 | 21.411 | 21.4649 | 21.8852 | 21.891 | 0.93652 |  | 21.891 | 2018 | 2018-11-17 | 0.251% | 1.921% | 0.02903% | 70% | 0.79886 | -2 | 4 | -1.2011 | 22.8618 |  | 2018-11-17 | 21.411 | 21.4649 | 21.8852 | 2018-11-17 | 1.921% | 0.02903% | 70% | 0.79886 | -2 | 4 | -1.2011 | FALSE | FALSE
2018-11-18 | 21.369 | 21.4233 | 21.8463 | 21.8518 | 0.94584 |  | 21.8518 | 2018 | 2018-11-18 | 0.2533% | 1.936% | 0.0276% | 70% | 0.79889 | -2 | 4 | -1.2011 | 22.5922 |  | 2018-11-18 | 21.369 | 21.4233 | 21.8463 | 2018-11-18 | 1.936% | 0.0276% | 70% | 0.79889 | -2 | 4 | -1.2011 | FALSE | FALSE
2018-11-19 | 17.33 | 17.3744 | 17.7203 | 17.7235 | 0.77607 |  | 17.7235 | 2018 | 2018-11-19 | 0.2557% | 1.952% | 0.0263% | 70% | 0.79891 | -2 | 4 | -1.2011 | 22.3286 |  | 2018-11-19 | 17.33 | 17.3744 | 17.7203 | 2018-11-19 | 1.952% | 0.0263% | 70% | 0.79891 | -2 | 4 | -1.2011 | FALSE | FALSE
2018-11-20 | 7.68 | 7.6999 | 7.8544 | 7.8545 | 0.34788 |  | 7.8545 | 2018 | 2018-11-20 | 0.258% | 1.967% | 0.02514% | 70% | 0.79893 | -2 | 4 | -1.2011 | 22.0716 |  | 2018-11-20 | 7.68 | 7.6999 | 7.8544 | 2018-11-20 | 1.967% | 0.02514% | 70% | 0.79893 | -2 | 4 | -1.2011 | FALSE | FALSE
2018-11-21 | 20.613 | 20.6668 | 21.0849 | 21.0896 | 0.94459 |  | 21.0896 | 2018 | 2018-11-21 | 0.2603% | 1.983% | 0.02406% | 70% | 0.79895 | -2 | 4 | -1.2011 | 21.8217 |  | 2018-11-21 | 20.613 | 20.6668 | 21.0849 | 2018-11-21 | 1.983% | 0.02406% | 70% | 0.79895 | -2 | 4 | -1.2011 | FALSE | FALSE
2018-11-22 | 16.594 | 16.6377 | 16.977 | 16.9796 | 0.76891 |  | 16.9796 | 2018 | 2018-11-22 | 0.2626% | 1.999% | 0.02306% | 70% | 0.79897 | -2 | 4 | -1.201 | 21.5796 |  | 2018-11-22 | 16.594 | 16.6377 | 16.977 | 2018-11-22 | 1.999% | 0.02306% | 70% | 0.79897 | -2 | 4 | -1.201 | FALSE | FALSE
2018-11-23 | 11.032 | 11.0613 | 11.2887 | 11.2895 | 0.51674 |  | 11.2895 | 2018 | 2018-11-23 | 0.2649% | 2.014% | 0.02215% | 70% | 0.79899 | -2 | 4 | -1.201 | 21.3461 |  | 2018-11-23 | 11.032 | 11.0613 | 11.2887 | 2018-11-23 | 2.014% | 0.02215% | 70% | 0.79899 | -2 | 4 | -1.201 | FALSE | FALSE
2018-11-24 | 15.785 | 15.8273 | 16.1552 | 16.1574 | 0.74728 |  | 16.1574 | 2018 | 2018-11-24 | 0.2673% | 2.03% | 0.02131% | 70% | 0.799 | -2 | 4 | -1.201 | 21.1216 |  | 2018-11-24 | 15.785 | 15.8273 | 16.1552 | 2018-11-24 | 2.03% | 0.02131% | 70% | 0.799 | -2 | 4 | -1.201 | FALSE | FALSE
2018-11-25 | 10.576 | 10.6046 | 10.826 | 10.8267 | 0.50579 |  | 10.8267 | 2018 | 2018-11-25 | 0.2696% | 2.045% | 0.02056% | 70% | 0.79902 | -2 | 4 | -1.201 | 20.9069 |  | 2018-11-25 | 10.576 | 10.6046 | 10.826 | 2018-11-25 | 2.045% | 0.02056% | 70% | 0.79902 | -2 | 4 | -1.201 | FALSE | FALSE
2018-11-26 | 3.65 | 3.66 | 3.737 | 3.737 | 0.17627 |  | 3.737 | 2018 | 2018-11-26 | 0.2719% | 2.061% | 0.01989% | 70% | 0.79904 | -2 | 4 | -1.201 | 20.7025 |  | 2018-11-26 | 3.65 | 3.66 | 3.737 | 2018-11-26 | 2.061% | 0.01989% | 70% | 0.79904 | -2 | 4 | -1.201 | FALSE | FALSE
2018-11-27 | 17.797 | 17.8459 | 18.2244 | 18.2272 | 0.86784 |  | 18.2272 | 2018 | 2018-11-27 | 0.2742% | 2.077% | 0.01931% | 70% | 0.79905 | -2 | 4 | -1.2009 | 20.5064 |  | 2018-11-27 | 17.797 | 17.8459 | 18.2244 | 2018-11-27 | 2.077% | 0.01931% | 70% | 0.79905 | -2 | 4 | -1.2009 | FALSE | FALSE
2018-11-28 | 13.535 | 13.5725 | 13.8626 | 13.8639 | 0.66615 |  | 13.8639 | 2018 | 2018-11-28 | 0.2766% | 2.092% | 0.01884% | 70% | 0.79907 | -2 | 4 | -1.2009 | 20.3164 |  | 2018-11-28 | 13.535 | 13.5725 | 13.8626 | 2018-11-28 | 2.092% | 0.01884% | 70% | 0.79907 | -2 | 4 | -1.2009 | FALSE | FALSE
2018-11-29 | 19.54 | 19.5946 | 20.0165 | 20.0201 | 0.97054 |  | 20.0201 | 2018 | 2018-11-29 | 0.2789% | 2.108% | 0.01839% | 70% | 0.79908 | -2 | 4 | -1.2009 | 20.1329 |  | 2018-11-29 | 19.54 | 19.5946 | 20.0165 | 2018-11-29 | 2.108% | 0.01839% | 70% | 0.79908 | -2 | 4 | -1.2009 | FALSE | FALSE
2018-11-30 | 9.354 | 9.3804 | 9.5839 | 9.5843 | 0.46865 |  | 9.5843 | 2018 | 2018-11-30 | 0.2812% | 2.123% | 0.01795% | 70% | 0.7991 | -2 | 4 | -1.2009 | 19.9566 |  | 2018-11-30 | 9.354 | 9.3804 | 9.5839 | 2018-11-30 | 2.123% | 0.01795% | 70% | 0.7991 | -2 | 4 | -1.2009 | FALSE | FALSE
2018-12-01 | 15.047 | 15.0898 | 15.4196 | 15.4214 | 0.76037 |  | 15.4214 | 2018 | 2018-12-01 | 0.2835% | 2.139% | 0.01754% | 70% | 0.79911 | -2 | 4 | -1.2009 | 19.788 |  | 2018-12-01 | 15.047 | 15.0898 | 15.4196 | 2018-12-01 | 2.139% | 0.01754% | 70% | 0.79911 | -2 | 4 | -1.2009 | FALSE | FALSE
2018-12-02 | 6.735 | 6.7543 | 6.903 | 6.9031 | 0.34309 |  | 6.9031 | 2018 | 2018-12-02 | 0.2858% | 2.155% | 0.01714% | 70% | 0.79912 | -2 | 4 | -1.2009 | 19.6275 |  | 2018-12-02 | 6.735 | 6.7543 | 6.903 | 2018-12-02 | 2.155% | 0.01714% | 70% | 0.79912 | -2 | 4 | -1.2009 | FALSE | FALSE
2018-12-03 | 7.572 | 7.5939 | 7.7623 | 7.7625 | 0.38873 |  | 7.7625 | 2018 | 2018-12-03 | 0.2882% | 2.17% | 0.01676% | 70% | 0.79913 | -2 | 4 | -1.2009 | 19.4758 |  | 2018-12-03 | 7.572 | 7.5939 | 7.7623 | 2018-12-03 | 2.17% | 0.01676% | 70% | 0.79913 | -2 | 4 | -1.2009 | FALSE | FALSE
2018-12-04 | 5.391 | 5.4067 | 5.5275 | 5.5275 | 0.2788 |  | 5.5275 | 2018 | 2018-12-04 | 0.2905% | 2.186% | 0.01642% | 70% | 0.79914 | -2 | 4 | -1.2009 | 19.3334 |  | 2018-12-04 | 5.391 | 5.4067 | 5.5275 | 2018-12-04 | 2.186% | 0.01642% | 70% | 0.79914 | -2 | 4 | -1.2009 | FALSE | FALSE
2018-12-05 | 14.91 | 14.9538 | 15.2904 | 15.2921 | 0.7765 |  | 15.2921 | 2018 | 2018-12-05 | 0.2928% | 2.202% | 0.0161% | 70% | 0.79916 | -2 | 4 | -1.2008 | 19.2007 |  | 2018-12-05 | 14.91 | 14.9538 | 15.2904 | 2018-12-05 | 2.202% | 0.0161% | 70% | 0.79916 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-06 | 11.668 | 11.7025 | 11.9679 | 11.9687 | 0.61153 |  | 11.9687 | 2018 | 2018-12-06 | 0.2951% | 2.217% | 0.0158% | 70% | 0.79917 | -2 | 4 | -1.2008 | 19.0783 |  | 2018-12-06 | 11.668 | 11.7025 | 11.9679 | 2018-12-06 | 2.217% | 0.0158% | 70% | 0.79917 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-07 | 15.199 | 15.2443 | 15.5925 | 15.5942 | 0.80132 |  | 15.5942 | 2018 | 2018-12-07 | 0.2974% | 2.233% | 0.01551% | 70% | 0.79918 | -2 | 4 | -1.2008 | 18.9667 |  | 2018-12-07 | 15.199 | 15.2443 | 15.5925 | 2018-12-07 | 2.233% | 0.01551% | 70% | 0.79918 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-08 | 10.272 | 10.3029 | 10.5399 | 10.5404 | 0.5444 |  | 10.5404 | 2018 | 2018-12-08 | 0.2998% | 2.249% | 0.01524% | 70% | 0.79919 | -2 | 4 | -1.2008 | 18.8666 |  | 2018-12-08 | 10.272 | 10.3029 | 10.5399 | 2018-12-08 | 2.249% | 0.01524% | 70% | 0.79919 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-09 | 5.233 | 5.2489 | 5.3705 | 5.3705 | 0.27863 |  | 5.3705 | 2018 | 2018-12-09 | 0.3021% | 2.264% | 0.01499% | 70% | 0.7992 | -2 | 4 | -1.2008 | 18.7783 |  | 2018-12-09 | 5.233 | 5.2489 | 5.3705 | 2018-12-09 | 2.264% | 0.01499% | 70% | 0.7992 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-10 | 9.462 | 9.4909 | 9.7123 | 9.7127 | 0.50587 |  | 9.7127 | 2018 | 2018-12-10 | 0.3044% | 2.28% | 0.01476% | 70% | 0.79921 | -2 | 4 | -1.2008 | 18.7024 |  | 2018-12-10 | 9.462 | 9.4909 | 9.7123 | 2018-12-10 | 2.28% | 0.01476% | 70% | 0.79921 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-11 | 16.05 | 16.0994 | 16.4777 | 16.4796 | 0.86101 |  | 16.4796 | 2018 | 2018-12-11 | 0.3067% | 2.296% | 0.01455% | 70% | 0.79921 | -2 | 4 | -1.2008 | 18.6403 |  | 2018-12-11 | 16.05 | 16.0994 | 16.4777 | 2018-12-11 | 2.296% | 0.01455% | 70% | 0.79921 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-12 | 3.275 | 3.2852 | 3.3629 | 3.3629 | 0.17612 |  | 3.3629 | 2018 | 2018-12-12 | 0.309% | 2.311% | 0.01435% | 70% | 0.79922 | -2 | 4 | -1.2008 | 18.5922 |  | 2018-12-12 | 3.275 | 3.2852 | 3.3629 | 2018-12-12 | 2.311% | 0.01435% | 70% | 0.79922 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-13 | 1.844 | 1.8498 | 1.8938 | 1.8938 | 0.099354 |  | 1.8938 | 2018 | 2018-12-13 | 0.3114% | 2.327% | 0.01417% | 70% | 0.79923 | -2 | 4 | -1.2008 | 18.5573 |  | 2018-12-13 | 1.844 | 1.8498 | 1.8938 | 2018-12-13 | 2.327% | 0.01417% | 70% | 0.79923 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-14 | 2.58 | 2.5881 | 2.6502 | 2.6502 | 0.13918 |  | 2.6502 | 2018 | 2018-12-14 | 0.3137% | 2.343% | 0.01401% | 70% | 0.79924 | -2 | 4 | -1.2008 | 18.5345 |  | 2018-12-14 | 2.58 | 2.5881 | 2.6502 | 2018-12-14 | 2.343% | 0.01401% | 70% | 0.79924 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-15 | 5.67 | 5.688 | 5.8254 | 5.8254 | 0.30607 |  | 5.8254 | 2018 | 2018-12-15 | 0.316% | 2.359% | 0.01386% | 70% | 0.79925 | -2 | 4 | -1.2008 | 18.5228 |  | 2018-12-15 | 5.67 | 5.688 | 5.8254 | 2018-12-15 | 2.359% | 0.01386% | 70% | 0.79925 | -2 | 4 | -1.2008 | FALSE | FALSE
2018-12-16 | 3.145 | 3.155 | 3.2318 | 3.2318 | 0.16978 |  | 3.2318 | 2018 | 2018-12-16 | 0.3183% | 2.374% | 0.01373% | 70% | 0.79925 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.5211 |  | 2018-12-16 | 3.145 | 3.155 | 3.2318 | 2018-12-16 | 2.374% | 0.01373% | 70% | 0.79925 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-17 | 14.499 | 14.5456 | 14.9018 | 14.9032 | 0.78249 |  | 14.9032 | 2018 | 2018-12-17 | 0.3206% | 2.39% | 0.01362% | 70% | 0.79926 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.5286 |  | 2018-12-17 | 14.499 | 14.5456 | 14.9018 | 2018-12-17 | 2.39% | 0.01362% | 70% | 0.79926 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-18 | 10.932 | 10.9674 | 11.2378 | 11.2384 | 0.58947 |  | 11.2384 | 2018 | 2018-12-18 | 0.323% | 2.406% | 0.01353% | 70% | 0.79927 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.5441 |  | 2018-12-18 | 10.932 | 10.9674 | 11.2378 | 2018-12-18 | 2.406% | 0.01353% | 70% | 0.79927 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-19 | 16.69 | 16.7445 | 17.16 | 17.162 | 0.8989 |  | 17.162 | 2018 | 2018-12-19 | 0.3253% | 2.422% | 0.01346% | 70% | 0.79927 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.5668 |  | 2018-12-19 | 16.69 | 16.7445 | 17.16 | 2018-12-19 | 2.422% | 0.01346% | 70% | 0.79927 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-20 | 8.857 | 8.8861 | 9.1081 | 9.1084 | 0.47625 |  | 9.1084 | 2018 | 2018-12-20 | 0.3276% | 2.437% | 0.0134% | 70% | 0.79928 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.5955 |  | 2018-12-20 | 8.857 | 8.8861 | 9.1081 | 2018-12-20 | 2.437% | 0.0134% | 70% | 0.79928 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-21 | 7.589 | 7.6141 | 7.8056 | 7.8058 | 0.40732 |  | 7.8058 | 2018 | 2018-12-21 | 0.3299% | 2.453% | 0.01335% | 70% | 0.79928 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.6294 |  | 2018-12-21 | 7.589 | 7.6141 | 7.8056 | 2018-12-21 | 2.453% | 0.01335% | 70% | 0.79928 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-22 | 6.079 | 6.0993 | 6.2536 | 6.2537 | 0.32561 |  | 6.2537 | 2018 | 2018-12-22 | 0.3322% | 2.469% | 0.01331% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.6673 |  | 2018-12-22 | 6.079 | 6.0993 | 6.2536 | 2018-12-22 | 2.469% | 0.01331% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-23 | 4.742 | 4.7579 | 4.8791 | 4.8791 | 0.25344 |  | 4.8791 | 2018 | 2018-12-23 | 0.3346% | 2.484% | 0.01329% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.7084 |  | 2018-12-23 | 4.742 | 4.7579 | 4.8791 | 2018-12-23 | 2.484% | 0.01329% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-24 | 5.101 | 5.1182 | 5.2495 | 5.2495 | 0.27199 |  | 5.2495 | 2018 | 2018-12-24 | 0.3369% | 2.5% | 0.01328% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.7516 |  | 2018-12-24 | 5.101 | 5.1182 | 5.2495 | 2018-12-24 | 2.5% | 0.01328% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-25 | 14.937 | 14.9878 | 15.3747 | 15.3761 | 0.79461 |  | 15.3761 | 2018 | 2018-12-25 | 0.3392% | 2.516% | 0.01329% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.7971 |  | 2018-12-25 | 14.937 | 14.9878 | 15.3747 | 2018-12-25 | 2.516% | 0.01329% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-26 | 16.948 | 17.0061 | 17.4478 | 17.4498 | 0.89927 |  | 17.4498 | 2018 | 2018-12-26 | 0.3415% | 2.532% | 0.0133% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.846 |  | 2018-12-26 | 16.948 | 17.0061 | 17.4478 | 2018-12-26 | 2.532% | 0.0133% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-27 | 17.519 | 17.5794 | 18.039 | 18.0411 | 0.92696 |  | 18.0411 | 2018 | 2018-12-27 | 0.3438% | 2.547% | 0.01335% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.8991 |  | 2018-12-27 | 17.519 | 17.5794 | 18.039 | 2018-12-27 | 2.547% | 0.01335% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-28 | 3.215 | 3.2262 | 3.311 | 3.311 | 0.16957 |  | 3.311 | 2018 | 2018-12-28 | 0.3461% | 2.563% | 0.01342% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 18.9568 |  | 2018-12-28 | 3.215 | 3.2262 | 3.311 | 2018-12-28 | 2.563% | 0.01342% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-29 | 4.466 | 4.4816 | 4.6002 | 4.6002 | 0.23478 |  | 4.6002 | 2018 | 2018-12-29 | 0.3485% | 2.579% | 0.0135% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 19.0196 |  | 2018-12-29 | 4.466 | 4.4816 | 4.6002 | 2018-12-29 | 2.579% | 0.0135% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-30 | 3.308 | 3.3196 | 3.4081 | 3.4081 | 0.17328 |  | 3.4081 | 2018 | 2018-12-30 | 0.3508% | 2.594% | 0.01361% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 19.0882 |  | 2018-12-30 | 3.308 | 3.3196 | 3.4081 | 2018-12-30 | 2.594% | 0.01361% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2018-12-31 | 5.604 | 5.6239 | 5.7746 | 5.7746 | 0.2924 |  | 5.7746 | 2018 | 2018-12-31 | 0.3531% | 2.61% | 0.01373% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 19.1631 |  | 2018-12-31 | 5.604 | 5.6239 | 5.7746 | 2018-12-31 | 2.61% | 0.01373% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
[7 empty] | 0 | 2018 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.844 | 1.8498 | 1.8938 | 1.8938 | 0.099354 |  | 0 | 2018 | min.: | 0% | 0% | 3.315e-08% | 70% | 0.39929 | -2 | 4 | -1.6007 | 18.5211 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0% | 3.315e-08% | 70% | 0.39929 | -2 | 4 | -1.6007
moy.: | 14.9977 | 15.0315 | 15.2976 | 15.3008 | 0.57632 |  | 3.8461 | 2018 | moy.: | 0.07405% | 0.5723% | 0.01027% | 70% | 0.6232 | -2 | 4 | -1.3768 | 43.5937 |  | moy.: | 3.7802 | 3.7888 | 3.8558 | moy.: | 0.5723% | 0.01027% | 70% | 0.6232 | -2 | 4 | -1.3768
max.: | 37.604 | 37.6583 | 38.1012 | 38.1119 | 1.003 |  | 38.1119 | 2018 | max.: | 0.3531% | 2.61% | 0.06031% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 64.2457 |  | max.: | 37.604 | 37.6583 | 38.1012 | max.: | 2.61% | 0.06031% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A227: Champ PV installé
Note on A268: Date réelle de mise en service ENEDIS
Note on B268: Données non disponibles
Note on B269: Données non disponibles
Note on B270: Données non disponibles
Note on B271: Données non disponibles
Note on B272: Données non disponibles
Note on B273: Données non disponibles
Note on B274: Données non disponibles
Note on B275: Données non disponibles
Note on B276: Données non disponibles
Note on B277: Données non disponibles
Note on B278: Données non disponibles
Note on B279: Données non disponibles
Note on B280: Données non disponibles
Note on B281: Données non disponibles
Note on B282: Données non disponibles
Note on B283: Données non disponibles
Note on B284: Données non disponibles
Note on B285: Données non disponibles
Note on B286: Données non disponibles
Note on B287: Données non disponibles
Note on A288: Date programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2019
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2019 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2019 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2019 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10874.366 | 10874.366 | 10874.366 | 10874.366 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10957.3815 | 11563.1088 | 10957.3815 | 11563.1088 | : Sujet après action
|  | 10957.3815 | 11563.1088 | 11564.8287 |  | 10874.366 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10874.366 |  | 10957.3815 | 11563.1088 | 11564.8287 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 11563.1088 | 11564.8287 | 11563.1088 | 11564.8287 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 83.0155 | 601.1382 | 1.6174 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -0.80071 |  |  | Perte annuelle: | 83.0155 | 601.1382 | 1.6174 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.475% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.2007 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -1.2007 | 601.1382 | 1.6174 | 601.1382 | 1.6174 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 601.1382 | 1.6174 | 601.1382 | 1.6174 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2019 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2019 |  | Date | Wh / Jour 2019 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2019-01-01 | 1.643 | 1.6489 | 1.6933 | 1.6933 | 0.085362 | TRUE | 1.6933 | 2019 | 2019-01-01 | 0.3554% | 2.626% | 0.01387% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 19.2449 |  | 2019-01-01 | 1.643 | 1.6489 | 1.6933 | 2019-01-01 | 2.626% | 0.01387% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2019-01-02 | 6.494 | 6.5173 | 6.6941 | 6.6942 | 0.33584 | TRUE | 6.6942 | 2019 | 2019-01-02 | 0.3577% | 2.641% | 0.01403% | 70% | 0.79931 | -2 | 4 | -1.2007 | 19.334 |  | 2019-01-02 | 6.494 | 6.5173 | 6.6941 | 2019-01-02 | 2.641% | 0.01403% | 70% | 0.79931 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2019-01-03 | 19.096 | 19.165 | 19.6881 | 19.6909 | 0.98275 | TRUE | 19.6909 | 2019 | 2019-01-03 | 0.3601% | 2.657% | 0.0142% | 70% | 0.79934 | -2 | 4 | -1.2007 | 19.4312 |  | 2019-01-03 | 19.096 | 19.165 | 19.6881 | 2019-01-03 | 2.657% | 0.0142% | 70% | 0.79934 | -2 | 4 | -1.2007 | FALSE | FALSE
2019-01-04 | 19.411 | 19.4816 | 20.0166 | 20.0194 | 0.99356 | TRUE | 20.0194 | 2019 | 2019-01-04 | 0.3624% | 2.673% | 0.0144% | 70% | 0.79936 | -2 | 4 | -1.2006 | 19.5369 |  | 2019-01-04 | 19.411 | 19.4816 | 20.0166 | 2019-01-04 | 2.673% | 0.0144% | 70% | 0.79936 | -2 | 4 | -1.2006 | FALSE | FALSE
2019-01-05 | 19.122 | 19.192 | 19.7222 | 19.725 | 0.97304 | TRUE | 19.725 | 2019 | 2019-01-05 | 0.3647% | 2.688% | 0.01461% | 70% | 0.79939 | -2 | 4 | -1.2006 | 19.6516 |  | 2019-01-05 | 19.122 | 19.192 | 19.7222 | 2019-01-05 | 2.688% | 0.01461% | 70% | 0.79939 | -2 | 4 | -1.2006 | FALSE | FALSE
2019-01-06 | 4.295 | 4.3108 | 4.4306 | 4.4306 | 0.21715 | TRUE | 4.4306 | 2019 | 2019-01-06 | 0.367% | 2.704% | 0.01484% | 70% | 0.79942 | -2 | 4 | -1.2006 | 19.776 |  | 2019-01-06 | 4.295 | 4.3108 | 4.4306 | 2019-01-06 | 2.704% | 0.01484% | 70% | 0.79942 | -2 | 4 | -1.2006 | FALSE | FALSE
2019-01-07 | 2.542 | 2.5514 | 2.6227 | 2.6227 | 0.12765 | TRUE | 2.6227 | 2019 | 2019-01-07 | 0.3693% | 2.719% | 0.01509% | 70% | 0.79945 | -2 | 4 | -1.2006 | 19.9106 |  | 2019-01-07 | 2.542 | 2.5514 | 2.6227 | 2019-01-07 | 2.719% | 0.01509% | 70% | 0.79945 | -2 | 4 | -1.2006 | FALSE | FALSE
2019-01-08 | 4.13 | 4.1454 | 4.262 | 4.262 | 0.20589 | TRUE | 4.262 | 2019 | 2019-01-08 | 0.3717% | 2.735% | 0.01535% | 70% | 0.79948 | -2 | 4 | -1.2005 | 20.0559 |  | 2019-01-08 | 4.13 | 4.1454 | 4.262 | 2019-01-08 | 2.735% | 0.01535% | 70% | 0.79948 | -2 | 4 | -1.2005 | FALSE | FALSE
2019-01-09 | 10.311 | 10.3497 | 10.6424 | 10.6429 | 0.51008 | TRUE | 10.6429 | 2019 | 2019-01-09 | 0.374% | 2.751% | 0.01562% | 70% | 0.79951 | -2 | 4 | -1.2005 | 20.2121 |  | 2019-01-09 | 10.311 | 10.3497 | 10.6424 | 2019-01-09 | 2.751% | 0.01562% | 70% | 0.79951 | -2 | 4 | -1.2005 | FALSE | FALSE
2019-01-10 | 10.057 | 10.095 | 10.3822 | 10.3826 | 0.49346 | TRUE | 10.3826 | 2019 | 2019-01-10 | 0.3763% | 2.766% | 0.01592% | 70% | 0.79954 | -2 | 4 | -1.2005 | 20.3784 |  | 2019-01-10 | 10.057 | 10.095 | 10.3822 | 2019-01-10 | 2.766% | 0.01592% | 70% | 0.79954 | -2 | 4 | -1.2005 | FALSE | FALSE
2019-01-11 | 19.044 | 19.1164 | 19.6633 | 19.6662 | 0.9265 | TRUE | 19.6662 | 2019 | 2019-01-11 | 0.3786% | 2.782% | 0.01623% | 70% | 0.79957 | -2 | 4 | -1.2004 | 20.5544 |  | 2019-01-11 | 19.044 | 19.1164 | 19.6633 | 2019-01-11 | 2.782% | 0.01623% | 70% | 0.79957 | -2 | 4 | -1.2004 | FALSE | FALSE
2019-01-12 | 9.016 | 9.0505 | 9.3109 | 9.3112 | 0.43466 | TRUE | 9.3112 | 2019 | 2019-01-12 | 0.3809% | 2.797% | 0.01656% | 70% | 0.79961 | -2 | 4 | -1.2004 | 20.7397 |  | 2019-01-12 | 9.016 | 9.0505 | 9.3109 | 2019-01-12 | 2.797% | 0.01656% | 70% | 0.79961 | -2 | 4 | -1.2004 | FALSE | FALSE
2019-01-13 | 3.724 | 3.7383 | 3.8465 | 3.8465 | 0.17786 | TRUE | 3.8465 | 2019 | 2019-01-13 | 0.3832% | 2.813% | 0.0169% | 70% | 0.79965 | -2 | 4 | -1.2004 | 20.9337 |  | 2019-01-13 | 3.724 | 3.7383 | 3.8465 | 2019-01-13 | 2.813% | 0.0169% | 70% | 0.79965 | -2 | 4 | -1.2004 | FALSE | FALSE
2019-01-14 | 5.154 | 5.1739 | 5.3245 | 5.3245 | 0.24381 | TRUE | 5.3245 | 2019 | 2019-01-14 | 0.3856% | 2.828% | 0.01725% | 70% | 0.79968 | -2 | 4 | -1.2003 | 21.1361 |  | 2019-01-14 | 5.154 | 5.1739 | 5.3245 | 2019-01-14 | 2.828% | 0.01725% | 70% | 0.79968 | -2 | 4 | -1.2003 | FALSE | FALSE
2019-01-15 | 20.824 | 20.9051 | 21.5169 | 21.5206 | 0.97552 | TRUE | 21.5206 | 2019 | 2019-01-15 | 0.3879% | 2.844% | 0.01761% | 70% | 0.79972 | -2 | 4 | -1.2003 | 21.3463 |  | 2019-01-15 | 20.824 | 20.9051 | 21.5169 | 2019-01-15 | 2.844% | 0.01761% | 70% | 0.79972 | -2 | 4 | -1.2003 | FALSE | FALSE
2019-01-16 | 20.545 | 20.6255 | 21.2325 | 21.2361 | 0.95274 | TRUE | 21.2361 | 2019 | 2019-01-16 | 0.3902% | 2.859% | 0.01807% | 70% | 0.79977 | -2 | 4 | -1.2002 | 21.5639 |  | 2019-01-16 | 20.545 | 20.6255 | 21.2325 | 2019-01-16 | 2.859% | 0.01807% | 70% | 0.79977 | -2 | 4 | -1.2002 | FALSE | FALSE
2019-01-17 | 10.069 | 10.1087 | 10.4078 | 10.4083 | 0.46206 | TRUE | 10.4083 | 2019 | 2019-01-17 | 0.3925% | 2.874% | 0.01859% | 70% | 0.79981 | -2 | 4 | -1.2002 | 21.7885 |  | 2019-01-17 | 10.069 | 10.1087 | 10.4078 | 2019-01-17 | 2.874% | 0.01859% | 70% | 0.79981 | -2 | 4 | -1.2002 | FALSE | FALSE
2019-01-18 | 12.98 | 13.0315 | 13.4193 | 13.4203 | 0.58941 | TRUE | 13.4203 | 2019 | 2019-01-18 | 0.3948% | 2.89% | 0.0192% | 70% | 0.79985 | -2 | 4 | -1.2001 | 22.0195 |  | 2019-01-18 | 12.98 | 13.0315 | 13.4193 | 2019-01-18 | 2.89% | 0.0192% | 70% | 0.79985 | -2 | 4 | -1.2001 | FALSE | FALSE
2019-01-19 | 15.516 | 15.5779 | 16.044 | 16.0458 | 0.69708 | TRUE | 16.0458 | 2019 | 2019-01-19 | 0.3972% | 2.905% | 0.01987% | 70% | 0.7999 | -2 | 4 | -1.2001 | 22.2565 |  | 2019-01-19 | 15.516 | 15.5779 | 16.044 | 2019-01-19 | 2.905% | 0.01987% | 70% | 0.7999 | -2 | 4 | -1.2001 | FALSE | FALSE
2019-01-20 | 7.268 | 7.2972 | 7.5167 | 7.5167 | 0.32297 | TRUE | 7.5167 | 2019 | 2019-01-20 | 0.3995% | 2.921% | 0.02061% | 70% | 0.79995 | -2 | 4 | -1.2001 | 22.4991 |  | 2019-01-20 | 7.268 | 7.2972 | 7.5167 | 2019-01-20 | 2.921% | 0.02061% | 70% | 0.79995 | -2 | 4 | -1.2001 | FALSE | FALSE
2019-01-21 | 6.048 | 6.0724 | 6.2561 | 6.2561 | 0.26583 | TRUE | 6.2561 | 2019 | 2019-01-21 | 0.4018% | 2.936% | 0.02142% | 70% | 0.8 | -2 | 4 | -1.2 | 22.7468 |  | 2019-01-21 | 6.048 | 6.0724 | 6.2561 | 2019-01-21 | 2.936% | 0.02142% | 70% | 0.8 | -2 | 4 | -1.2 | FALSE | FALSE
2019-01-22 | 9.425 | 9.4632 | 9.751 | 9.7514 | 0.40972 | TRUE | 9.7514 | 2019 | 2019-01-22 | 0.4041% | 2.951% | 0.0223% | 70% | 0.80005 | -2 | 4 | -1.1999 | 22.9991 |  | 2019-01-22 | 9.425 | 9.4632 | 9.751 | 2019-01-22 | 2.951% | 0.0223% | 70% | 0.80005 | -2 | 4 | -1.1999 | FALSE | FALSE
2019-01-23 | 9.776 | 9.8159 | 10.116 | 10.1164 | 0.42025 | TRUE | 10.1164 | 2019 | 2019-01-23 | 0.4064% | 2.967% | 0.02323% | 70% | 0.80011 | -2 | 4 | -1.1999 | 23.2576 |  | 2019-01-23 | 9.776 | 9.8159 | 10.116 | 2019-01-23 | 2.967% | 0.02323% | 70% | 0.80011 | -2 | 4 | -1.1999 | FALSE | FALSE
2019-01-24 | 11.539 | 11.5864 | 11.9425 | 11.9433 | 0.49043 | TRUE | 11.9433 | 2019 | 2019-01-24 | 0.4087% | 2.982% | 0.02429% | 70% | 0.80017 | -2 | 4 | -1.1998 | 23.524 |  | 2019-01-24 | 11.539 | 11.5864 | 11.9425 | 2019-01-24 | 2.982% | 0.02429% | 70% | 0.80017 | -2 | 4 | -1.1998 | FALSE | FALSE
2019-01-25 | 5.309 | 5.3309 | 5.4956 | 5.4956 | 0.22303 | TRUE | 5.4956 | 2019 | 2019-01-25 | 0.4111% | 2.997% | 0.02544% | 70% | 0.80023 | -2 | 4 | -1.1998 | 23.7977 |  | 2019-01-25 | 5.309 | 5.3309 | 5.4956 | 2019-01-25 | 2.997% | 0.02544% | 70% | 0.80023 | -2 | 4 | -1.1998 | FALSE | FALSE
2019-01-26 | 12.181 | 12.2316 | 12.6115 | 12.6125 | 0.50579 | TRUE | 12.6125 | 2019 | 2019-01-26 | 0.4134% | 3.013% | 0.0267% | 70% | 0.80029 | -2 | 4 | -1.1997 | 24.0785 |  | 2019-01-26 | 12.181 | 12.2316 | 12.6115 | 2019-01-26 | 3.013% | 0.0267% | 70% | 0.80029 | -2 | 4 | -1.1997 | FALSE | FALSE
2019-01-27 | 13.507 | 13.5634 | 13.9869 | 13.9883 | 0.55424 | TRUE | 13.9883 | 2019 | 2019-01-27 | 0.4157% | 3.028% | 0.02804% | 70% | 0.80035 | -2 | 4 | -1.1996 | 24.3658 |  | 2019-01-27 | 13.507 | 13.5634 | 13.9869 | 2019-01-27 | 3.028% | 0.02804% | 70% | 0.80035 | -2 | 4 | -1.1996 | FALSE | FALSE
2019-01-28 | 11.863 | 11.9128 | 12.2867 | 12.2877 | 0.48097 | TRUE | 12.2877 | 2019 | 2019-01-28 | 0.418% | 3.043% | 0.02948% | 70% | 0.80042 | -2 | 4 | -1.1996 | 24.6592 |  | 2019-01-28 | 11.863 | 11.9128 | 12.2867 | 2019-01-28 | 3.043% | 0.02948% | 70% | 0.80042 | -2 | 4 | -1.1996 | FALSE | FALSE
2019-01-29 | 5.592 | 5.6156 | 5.7928 | 5.7928 | 0.22398 | TRUE | 5.7928 | 2019 | 2019-01-29 | 0.4203% | 3.059% | 0.03101% | 70% | 0.80049 | -2 | 4 | -1.1995 | 24.9583 |  | 2019-01-29 | 5.592 | 5.6156 | 5.7928 | 2019-01-29 | 3.059% | 0.03101% | 70% | 0.80049 | -2 | 4 | -1.1995 | FALSE | FALSE
2019-01-30 | 7.494 | 7.5258 | 7.7645 | 7.7645 | 0.29655 | TRUE | 7.7645 | 2019 | 2019-01-30 | 0.4226% | 3.074% | 0.03258% | 70% | 0.80056 | -2 | 4 | -1.1994 | 25.2627 |  | 2019-01-30 | 7.494 | 7.5258 | 7.7645 | 2019-01-30 | 3.074% | 0.03258% | 70% | 0.80056 | -2 | 4 | -1.1994 | FALSE | FALSE
2019-01-31 | 7.583 | 7.6154 | 7.8581 | 7.8581 | 0.29643 | TRUE | 7.8581 | 2019 | 2019-01-31 | 0.425% | 3.089% | 0.03414% | 70% | 0.80064 | -2 | 4 | -1.1994 | 25.572 |  | 2019-01-31 | 7.583 | 7.6154 | 7.8581 | 2019-01-31 | 3.089% | 0.03414% | 70% | 0.80064 | -2 | 4 | -1.1994 | FALSE | FALSE
2019-02-01 | 20.398 | 20.4855 | 21.1419 | 21.1471 | 0.78791 | TRUE | 21.1471 | 2019 | 2019-02-01 | 0.4273% | 3.104% | 0.03569% | 70% | 0.80072 | -2 | 4 | -1.1993 | 25.8858 |  | 2019-02-01 | 20.398 | 20.4855 | 21.1419 | 2019-02-01 | 3.104% | 0.03569% | 70% | 0.80072 | -2 | 4 | -1.1993 | FALSE | FALSE
2019-02-02 | 3.129 | 3.1425 | 3.2437 | 3.2437 | 0.11937 | TRUE | 3.2437 | 2019 | 2019-02-02 | 0.4296% | 3.12% | 0.03722% | 70% | 0.8008 | -2 | 4 | -1.1992 | 26.2036 |  | 2019-02-02 | 3.129 | 3.1425 | 3.2437 | 2019-02-02 | 3.12% | 0.03722% | 70% | 0.8008 | -2 | 4 | -1.1992 | FALSE | FALSE
2019-02-03 | 11.928 | 11.9797 | 12.3675 | 12.3685 | 0.44955 | TRUE | 12.3685 | 2019 | 2019-02-03 | 0.4319% | 3.135% | 0.03874% | 70% | 0.80089 | -2 | 4 | -1.1991 | 26.5249 |  | 2019-02-03 | 11.928 | 11.9797 | 12.3675 | 2019-02-03 | 3.135% | 0.03874% | 70% | 0.80089 | -2 | 4 | -1.1991 | FALSE | FALSE
2019-02-04 | 20.93 | 21.0213 | 21.705 | 21.711 | 0.77943 | TRUE | 21.711 | 2019 | 2019-02-04 | 0.4342% | 3.15% | 0.04025% | 70% | 0.80098 | -2 | 4 | -1.199 | 26.8495 |  | 2019-02-04 | 20.93 | 21.0213 | 21.705 | 2019-02-04 | 3.15% | 0.04025% | 70% | 0.80098 | -2 | 4 | -1.199 | FALSE | FALSE
2019-02-05 | 3.571 | 3.5867 | 3.7039 | 3.7039 | 0.13134 | TRUE | 3.7039 | 2019 | 2019-02-05 | 0.4366% | 3.165% | 0.04175% | 70% | 0.80107 | -2 | 4 | -1.1989 | 27.1768 |  | 2019-02-05 | 3.571 | 3.5867 | 3.7039 | 2019-02-05 | 3.165% | 0.04175% | 70% | 0.80107 | -2 | 4 | -1.1989 | FALSE | FALSE
2019-02-06 | 10.937 | 10.9852 | 11.3461 | 11.3468 | 0.39744 | TRUE | 11.3468 | 2019 | 2019-02-06 | 0.4389% | 3.181% | 0.04323% | 70% | 0.80117 | -2 | 4 | -1.1988 | 27.5082 |  | 2019-02-06 | 10.937 | 10.9852 | 11.3461 | 2019-02-06 | 3.181% | 0.04323% | 70% | 0.80117 | -2 | 4 | -1.1988 | FALSE | FALSE
2019-02-07 | 6.636 | 6.6654 | 6.8854 | 6.8854 | 0.23821 | TRUE | 6.8854 | 2019 | 2019-02-07 | 0.4412% | 3.196% | 0.04455% | 70% | 0.80127 | -2 | 4 | -1.1987 | 27.8451 |  | 2019-02-07 | 6.636 | 6.6654 | 6.8854 | 2019-02-07 | 3.196% | 0.04455% | 70% | 0.80127 | -2 | 4 | -1.1987 | FALSE | FALSE
2019-02-08 | 23.455 | 23.5595 | 24.341 | 24.3495 | 0.83202 | TRUE | 24.3495 | 2019 | 2019-02-08 | 0.4435% | 3.211% | 0.04568% | 70% | 0.80138 | -2 | 4 | -1.1986 | 28.1872 |  | 2019-02-08 | 23.455 | 23.5595 | 24.341 | 2019-02-08 | 3.211% | 0.04568% | 70% | 0.80138 | -2 | 4 | -1.1986 | FALSE | FALSE
2019-02-09 | 25.205 | 25.3179 | 26.1618 | 26.172 | 0.88326 | TRUE | 26.172 | 2019 | 2019-02-09 | 0.4458% | 3.226% | 0.04661% | 70% | 0.80149 | -2 | 4 | -1.1985 | 28.5342 |  | 2019-02-09 | 25.205 | 25.3179 | 26.1618 | 2019-02-09 | 3.226% | 0.04661% | 70% | 0.80149 | -2 | 4 | -1.1985 | FALSE | FALSE
2019-02-10 | 9.066 | 9.1068 | 9.4119 | 9.4119 | 0.31371 | TRUE | 9.4119 | 2019 | 2019-02-10 | 0.4481% | 3.241% | 0.04735% | 70% | 0.8016 | -2 | 4 | -1.1984 | 28.8857 |  | 2019-02-10 | 9.066 | 9.1068 | 9.4119 | 2019-02-10 | 3.241% | 0.04735% | 70% | 0.8016 | -2 | 4 | -1.1984 | FALSE | FALSE
2019-02-11 | 18.308 | 18.3908 | 19.0098 | 19.0141 | 0.62594 | TRUE | 19.0141 | 2019 | 2019-02-11 | 0.4505% | 3.256% | 0.04791% | 70% | 0.80172 | -2 | 4 | -1.1983 | 29.2414 |  | 2019-02-11 | 18.308 | 18.3908 | 19.0098 | 2019-02-11 | 3.256% | 0.04791% | 70% | 0.80172 | -2 | 4 | -1.1983 | FALSE | FALSE
2019-02-12 | 29.913 | 30.0491 | 31.0653 | 31.0803 | 1.0105 | TRUE | 31.0803 | 2019 | 2019-02-12 | 0.4528% | 3.271% | 0.0483% | 70% | 0.80185 | -2 | 4 | -1.1982 | 29.6011 |  | 2019-02-12 | 29.913 | 30.0491 | 31.0653 | 2019-02-12 | 3.271% | 0.0483% | 70% | 0.80185 | -2 | 4 | -1.1982 | FALSE | FALSE
2019-02-13 | 30.881 | 31.0222 | 32.0763 | 32.0919 | 1.0306 | TRUE | 32.0919 | 2019 | 2019-02-13 | 0.4551% | 3.286% | 0.04839% | 70% | 0.80198 | -2 | 4 | -1.198 | 29.9644 |  | 2019-02-13 | 30.881 | 31.0222 | 32.0763 | 2019-02-13 | 3.286% | 0.04839% | 70% | 0.80198 | -2 | 4 | -1.198 | FALSE | FALSE
2019-02-14 | 30.997 | 31.1394 | 32.2026 | 32.2181 | 1.022 | TRUE | 32.2181 | 2019 | 2019-02-14 | 0.4574% | 3.301% | 0.04822% | 70% | 0.80211 | -2 | 4 | -1.1979 | 30.3311 |  | 2019-02-14 | 30.997 | 31.1394 | 32.2026 | 2019-02-14 | 3.301% | 0.04822% | 70% | 0.80211 | -2 | 4 | -1.1979 | FALSE | FALSE
2019-02-15 | 31.258 | 31.4024 | 32.4796 | 32.4951 | 1.0182 | TRUE | 32.4951 | 2019 | 2019-02-15 | 0.4597% | 3.317% | 0.0478% | 70% | 0.80225 | -2 | 4 | -1.1977 | 30.7007 |  | 2019-02-15 | 31.258 | 31.4024 | 32.4796 | 2019-02-15 | 3.317% | 0.0478% | 70% | 0.80225 | -2 | 4 | -1.1977 | FALSE | FALSE
2019-02-16 | 31.826 | 31.9737 | 33.0757 | 33.0913 | 1.0242 | TRUE | 33.0913 | 2019 | 2019-02-16 | 0.462% | 3.332% | 0.04714% | 70% | 0.8024 | -2 | 4 | -1.1976 | 31.073 |  | 2019-02-16 | 31.826 | 31.9737 | 33.0757 | 2019-02-16 | 3.332% | 0.04714% | 70% | 0.8024 | -2 | 4 | -1.1976 | FALSE | FALSE
2019-02-17 | 32.213 | 32.3633 | 33.4839 | 33.4994 | 1.0243 | TRUE | 33.4994 | 2019 | 2019-02-17 | 0.4644% | 3.347% | 0.04625% | 70% | 0.80255 | -2 | 4 | -1.1974 | 31.4477 |  | 2019-02-17 | 32.213 | 32.3633 | 33.4839 | 2019-02-17 | 3.347% | 0.04625% | 70% | 0.80255 | -2 | 4 | -1.1974 | FALSE | FALSE
2019-02-18 | 32.073 | 32.2234 | 33.3443 | 33.3593 | 1.0078 | TRUE | 33.3593 | 2019 | 2019-02-18 | 0.4667% | 3.362% | 0.04514% | 70% | 0.80271 | -2 | 4 | -1.1973 | 31.8244 |  | 2019-02-18 | 32.073 | 32.2234 | 33.3443 | 2019-02-18 | 3.362% | 0.04514% | 70% | 0.80271 | -2 | 4 | -1.1973 | FALSE | FALSE
2019-02-19 | 27.339 | 27.4678 | 28.4277 | 28.4375 | 0.84888 | TRUE | 28.4375 | 2019 | 2019-02-19 | 0.469% | 3.377% | 0.04381% | 70% | 0.80287 | -2 | 4 | -1.1971 | 32.2029 |  | 2019-02-19 | 27.339 | 27.4678 | 28.4277 | 2019-02-19 | 3.377% | 0.04381% | 70% | 0.80287 | -2 | 4 | -1.1971 | FALSE | FALSE
2019-02-20 | 32.372 | 32.5253 | 33.6671 | 33.6813 | 0.99349 | TRUE | 33.6813 | 2019 | 2019-02-20 | 0.4713% | 3.392% | 0.04227% | 70% | 0.80305 | -2 | 4 | -1.197 | 32.584 |  | 2019-02-20 | 32.372 | 32.5253 | 33.6671 | 2019-02-20 | 3.392% | 0.04227% | 70% | 0.80305 | -2 | 4 | -1.197 | FALSE | FALSE
2019-02-21 | 32.253 | 32.4065 | 33.5494 | 33.5626 | 0.97828 | TRUE | 33.5626 | 2019 | 2019-02-21 | 0.4736% | 3.407% | 0.0406% | 70% | 0.80323 | -2 | 4 | -1.1968 | 32.9688 |  | 2019-02-21 | 32.253 | 32.4065 | 33.5494 | 2019-02-21 | 3.407% | 0.0406% | 70% | 0.80323 | -2 | 4 | -1.1968 | FALSE | FALSE
2019-02-22 | 32.776 | 32.9327 | 34.0995 | 34.1124 | 0.98257 | TRUE | 34.1124 | 2019 | 2019-02-22 | 0.4759% | 3.422% | 0.03891% | 70% | 0.80341 | -2 | 4 | -1.1966 | 33.357 |  | 2019-02-22 | 32.776 | 32.9327 | 34.0995 | 2019-02-22 | 3.422% | 0.03891% | 70% | 0.80341 | -2 | 4 | -1.1966 | FALSE | FALSE
2019-02-23 | 33.011 | 33.1696 | 34.3501 | 34.3624 | 0.97814 | TRUE | 34.3624 | 2019 | 2019-02-23 | 0.4783% | 3.436% | 0.03721% | 70% | 0.80361 | -2 | 4 | -1.1964 | 33.7483 |  | 2019-02-23 | 33.011 | 33.1696 | 34.3501 | 2019-02-23 | 3.436% | 0.03721% | 70% | 0.80361 | -2 | 4 | -1.1964 | FALSE | FALSE
2019-02-24 | 33.246 | 33.4065 | 34.6007 | 34.6126 | 0.97373 | TRUE | 34.6126 | 2019 | 2019-02-24 | 0.4806% | 3.451% | 0.0355% | 70% | 0.80381 | -2 | 4 | -1.1962 | 34.1426 |  | 2019-02-24 | 33.246 | 33.4065 | 34.6007 | 2019-02-24 | 3.451% | 0.0355% | 70% | 0.80381 | -2 | 4 | -1.1962 | FALSE | FALSE
2019-02-25 | 33.939 | 34.1037 | 35.3282 | 35.3399 | 0.9826 | TRUE | 35.3399 | 2019 | 2019-02-25 | 0.4829% | 3.466% | 0.03378% | 70% | 0.80402 | -2 | 4 | -1.196 | 34.5396 |  | 2019-02-25 | 33.939 | 34.1037 | 35.3282 | 2019-02-25 | 3.466% | 0.03378% | 70% | 0.80402 | -2 | 4 | -1.196 | FALSE | FALSE
2019-02-26 | 30.7 | 30.8497 | 31.9623 | 31.9708 | 0.87862 | TRUE | 31.9708 | 2019 | 2019-02-26 | 0.4852% | 3.481% | 0.03204% | 70% | 0.80424 | -2 | 4 | -1.1958 | 34.9392 |  | 2019-02-26 | 30.7 | 30.8497 | 31.9623 | 2019-02-26 | 3.481% | 0.03204% | 70% | 0.80424 | -2 | 4 | -1.1958 | FALSE | FALSE
2019-02-27 | 34.471 | 34.6399 | 35.8947 | 35.9053 | 0.97537 | TRUE | 35.9053 | 2019 | 2019-02-27 | 0.4875% | 3.496% | 0.03038% | 70% | 0.80446 | -2 | 4 | -1.1955 | 35.3411 |  | 2019-02-27 | 34.471 | 34.6399 | 35.8947 | 2019-02-27 | 3.496% | 0.03038% | 70% | 0.80446 | -2 | 4 | -1.1955 | FALSE | FALSE
2019-02-28 | 28.754 | 28.8955 | 29.9469 | 29.9532 | 0.80435 | TRUE | 29.9532 | 2019 | 2019-02-28 | 0.4898% | 3.511% | 0.0289% | 70% | 0.8047 | -2 | 4 | -1.1953 | 35.745 |  | 2019-02-28 | 28.754 | 28.8955 | 29.9469 | 2019-02-28 | 3.511% | 0.0289% | 70% | 0.8047 | -2 | 4 | -1.1953 | FALSE | FALSE
2019-03-01 | 14.547 | 14.6189 | 15.1532 | 15.1538 | 0.4023 | TRUE | 15.1538 | 2019 | 2019-03-01 | 0.4921% | 3.526% | 0.02759% | 70% | 0.80495 | -2 | 4 | -1.1951 | 36.1508 |  | 2019-03-01 | 14.547 | 14.6189 | 15.1532 | 2019-03-01 | 3.526% | 0.02759% | 70% | 0.80495 | -2 | 4 | -1.1951 | FALSE | FALSE
2019-03-02 | 20.169 | 20.2692 | 21.0132 | 21.0152 | 0.5516 | TRUE | 21.0152 | 2019 | 2019-03-02 | 0.4945% | 3.54% | 0.02645% | 70% | 0.8052 | -2 | 4 | -1.1948 | 36.5582 |  | 2019-03-02 | 20.169 | 20.2692 | 21.0132 | 2019-03-02 | 3.54% | 0.02645% | 70% | 0.8052 | -2 | 4 | -1.1948 | FALSE | FALSE
2019-03-03 | 32.535 | 32.6974 | 33.9028 | 33.9099 | 0.88007 | TRUE | 33.9099 | 2019 | 2019-03-03 | 0.4968% | 3.555% | 0.02548% | 70% | 0.80547 | -2 | 4 | -1.1945 | 36.967 |  | 2019-03-03 | 32.535 | 32.6974 | 33.9028 | 2019-03-03 | 3.555% | 0.02548% | 70% | 0.80547 | -2 | 4 | -1.1945 | FALSE | FALSE
2019-03-04 | 13.057 | 13.1225 | 13.6083 | 13.6086 | 0.34925 | TRUE | 13.6086 | 2019 | 2019-03-04 | 0.4991% | 3.57% | 0.02466% | 70% | 0.80575 | -2 | 4 | -1.1943 | 37.377 |  | 2019-03-04 | 13.057 | 13.1225 | 13.6083 | 2019-03-04 | 3.57% | 0.02466% | 70% | 0.80575 | -2 | 4 | -1.1943 | FALSE | FALSE
2019-03-05 | 36.994 | 37.1804 | 38.5628 | 38.5718 | 0.97898 | TRUE | 38.5718 | 2019 | 2019-03-05 | 0.5014% | 3.585% | 0.024% | 70% | 0.80604 | -2 | 4 | -1.194 | 37.788 |  | 2019-03-05 | 36.994 | 37.1804 | 38.5628 | 2019-03-05 | 3.585% | 0.024% | 70% | 0.80604 | -2 | 4 | -1.194 | FALSE | FALSE
2019-03-06 | 22.011 | 22.1224 | 22.9485 | 22.9506 | 0.57611 | TRUE | 22.9506 | 2019 | 2019-03-06 | 0.5037% | 3.6% | 0.02348% | 70% | 0.80634 | -2 | 4 | -1.1937 | 38.2008 |  | 2019-03-06 | 22.011 | 22.1224 | 22.9485 | 2019-03-06 | 3.6% | 0.02348% | 70% | 0.80634 | -2 | 4 | -1.1937 | FALSE | FALSE
2019-03-07 | 35.004 | 35.182 | 36.5013 | 36.5086 | 0.90643 | TRUE | 36.5086 | 2019 | 2019-03-07 | 0.506% | 3.614% | 0.02309% | 70% | 0.80665 | -2 | 4 | -1.1933 | 38.6162 |  | 2019-03-07 | 35.004 | 35.182 | 36.5013 | 2019-03-07 | 3.614% | 0.02309% | 70% | 0.80665 | -2 | 4 | -1.1933 | FALSE | FALSE
2019-03-08 | 20.952 | 21.0591 | 21.8521 | 21.8538 | 0.53668 | TRUE | 21.8538 | 2019 | 2019-03-08 | 0.5084% | 3.629% | 0.02275% | 70% | 0.80698 | -2 | 4 | -1.193 | 39.0338 |  | 2019-03-08 | 20.952 | 21.0591 | 21.8521 | 2019-03-08 | 3.629% | 0.02275% | 70% | 0.80698 | -2 | 4 | -1.193 | FALSE | FALSE
2019-03-09 | 18.452 | 18.5467 | 19.2481 | 19.2491 | 0.46761 | TRUE | 19.2491 | 2019 | 2019-03-09 | 0.5107% | 3.644% | 0.02248% | 70% | 0.80731 | -2 | 4 | -1.1927 | 39.4536 |  | 2019-03-09 | 18.452 | 18.5467 | 19.2481 | 2019-03-09 | 3.644% | 0.02248% | 70% | 0.80731 | -2 | 4 | -1.1927 | FALSE | FALSE
2019-03-10 | 13.341 | 13.4098 | 13.919 | 13.9192 | 0.3345 | TRUE | 13.9192 | 2019 | 2019-03-10 | 0.513% | 3.658% | 0.02227% | 70% | 0.80767 | -2 | 4 | -1.1923 | 39.8754 |  | 2019-03-10 | 13.341 | 13.4098 | 13.919 | 2019-03-10 | 3.658% | 0.02227% | 70% | 0.80767 | -2 | 4 | -1.1923 | FALSE | FALSE
2019-03-11 | 27.412 | 27.554 | 28.6047 | 28.6081 | 0.68015 | TRUE | 28.6081 | 2019 | 2019-03-11 | 0.5153% | 3.673% | 0.02211% | 70% | 0.80803 | -2 | 4 | -1.192 | 40.2989 |  | 2019-03-11 | 27.412 | 27.554 | 28.6047 | 2019-03-11 | 3.673% | 0.02211% | 70% | 0.80803 | -2 | 4 | -1.192 | FALSE | FALSE
2019-03-12 | 34.097 | 34.2744 | 35.5868 | 35.5928 | 0.83723 | TRUE | 35.5928 | 2019 | 2019-03-12 | 0.5176% | 3.688% | 0.02201% | 70% | 0.80841 | -2 | 4 | -1.1916 | 40.7238 |  | 2019-03-12 | 34.097 | 34.2744 | 35.5868 | 2019-03-12 | 3.688% | 0.02201% | 70% | 0.80841 | -2 | 4 | -1.1916 | FALSE | FALSE
2019-03-13 | 25.83 | 25.965 | 26.9633 | 26.9661 | 0.62763 | TRUE | 26.9661 | 2019 | 2019-03-13 | 0.5199% | 3.702% | 0.02194% | 70% | 0.80881 | -2 | 4 | -1.1912 | 41.1501 |  | 2019-03-13 | 25.83 | 25.965 | 26.9633 | 2019-03-13 | 3.702% | 0.02194% | 70% | 0.80881 | -2 | 4 | -1.1912 | FALSE | FALSE
2019-03-14 | 22.544 | 22.6624 | 23.5373 | 23.5391 | 0.54214 | TRUE | 23.5391 | 2019 | 2019-03-14 | 0.5222% | 3.717% | 0.02183% | 70% | 0.80922 | -2 | 4 | -1.1908 | 41.5775 |  | 2019-03-14 | 22.544 | 22.6624 | 23.5373 | 2019-03-14 | 3.717% | 0.02183% | 70% | 0.80922 | -2 | 4 | -1.1908 | FALSE | FALSE
2019-03-15 | 12.568 | 12.6343 | 13.124 | 13.124 | 0.29913 | TRUE | 13.124 | 2019 | 2019-03-15 | 0.5246% | 3.732% | 0.02168% | 70% | 0.80965 | -2 | 4 | -1.1904 | 42.0058 |  | 2019-03-15 | 12.568 | 12.6343 | 13.124 | 2019-03-15 | 3.732% | 0.02168% | 70% | 0.80965 | -2 | 4 | -1.1904 | FALSE | FALSE
2019-03-16 | 41.045 | 41.2624 | 42.8685 | 42.8773 | 0.96724 | TRUE | 42.8773 | 2019 | 2019-03-16 | 0.5269% | 3.747% | 0.0215% | 70% | 0.81009 | -2 | 4 | -1.1899 | 42.4348 |  | 2019-03-16 | 41.045 | 41.2624 | 42.8685 | 2019-03-16 | 3.747% | 0.0215% | 70% | 0.81009 | -2 | 4 | -1.1899 | FALSE | FALSE
2019-03-17 | 15.138 | 15.2185 | 15.8133 | 15.8136 | 0.35309 | TRUE | 15.8136 | 2019 | 2019-03-17 | 0.5292% | 3.761% | 0.02128% | 70% | 0.81056 | -2 | 4 | -1.1894 | 42.8643 |  | 2019-03-17 | 15.138 | 15.2185 | 15.8133 | 2019-03-17 | 3.761% | 0.02128% | 70% | 0.81056 | -2 | 4 | -1.1894 | FALSE | FALSE
2019-03-18 | 30.997 | 31.1626 | 32.3855 | 32.3895 | 0.7159 | TRUE | 32.3895 | 2019 | 2019-03-18 | 0.5315% | 3.776% | 0.02103% | 70% | 0.81104 | -2 | 4 | -1.189 | 43.2941 |  | 2019-03-18 | 30.997 | 31.1626 | 32.3855 | 2019-03-18 | 3.776% | 0.02103% | 70% | 0.81104 | -2 | 4 | -1.189 | FALSE | FALSE
2019-03-19 | 11.967 | 12.0312 | 12.5052 | 12.5052 | 0.27364 | TRUE | 12.5052 | 2019 | 2019-03-19 | 0.5338% | 3.79% | 0.02074% | 70% | 0.81154 | -2 | 4 | -1.1885 | 43.724 |  | 2019-03-19 | 11.967 | 12.0312 | 12.5052 | 2019-03-19 | 3.79% | 0.02074% | 70% | 0.81154 | -2 | 4 | -1.1885 | FALSE | FALSE
2019-03-20 | 43.446 | 43.6802 | 45.408 | 45.4171 | 0.98388 | TRUE | 45.4171 | 2019 | 2019-03-20 | 0.5361% | 3.805% | 0.02042% | 70% | 0.81206 | -2 | 4 | -1.1879 | 44.1578 |  | 2019-03-20 | 43.446 | 43.6802 | 45.408 | 2019-03-20 | 3.805% | 0.02042% | 70% | 0.81206 | -2 | 4 | -1.1879 | FALSE | FALSE
2019-03-21 | 44.397 | 44.6373 | 46.4101 | 46.4194 | 0.99548 | TRUE | 46.4194 | 2019 | 2019-03-21 | 0.5384% | 3.82% | 0.02004% | 70% | 0.8126 | -2 | 4 | -1.1874 | 44.5987 |  | 2019-03-21 | 44.397 | 44.6373 | 46.4101 | 2019-03-21 | 3.82% | 0.02004% | 70% | 0.8126 | -2 | 4 | -1.1874 | FALSE | FALSE
2019-03-22 | 43.552 | 43.7888 | 45.5348 | 45.5434 | 0.96685 | TRUE | 45.5434 | 2019 | 2019-03-22 | 0.5408% | 3.835% | 0.01964% | 70% | 0.81316 | -2 | 4 | -1.1868 | 45.0448 |  | 2019-03-22 | 43.552 | 43.7888 | 45.5348 | 2019-03-22 | 3.835% | 0.01964% | 70% | 0.81316 | -2 | 4 | -1.1868 | FALSE | FALSE
2019-03-23 | 41.123 | 41.3475 | 43.0028 | 43.0099 | 0.90389 | TRUE | 43.0099 | 2019 | 2019-03-23 | 0.5431% | 3.849% | 0.01921% | 70% | 0.81374 | -2 | 4 | -1.1863 | 45.4946 |  | 2019-03-23 | 41.123 | 41.3475 | 43.0028 | 2019-03-23 | 3.849% | 0.01921% | 70% | 0.81374 | -2 | 4 | -1.1863 | FALSE | FALSE
2019-03-24 | 45.187 | 45.4348 | 47.2609 | 47.2696 | 0.98347 | TRUE | 47.2696 | 2019 | 2019-03-24 | 0.5454% | 3.864% | 0.01875% | 70% | 0.81434 | -2 | 4 | -1.1857 | 45.9463 |  | 2019-03-24 | 45.187 | 45.4348 | 47.2609 | 2019-03-24 | 3.864% | 0.01875% | 70% | 0.81434 | -2 | 4 | -1.1857 | FALSE | FALSE
2019-03-25 | 39.798 | 40.0172 | 41.6319 | 41.638 | 0.85772 | TRUE | 41.638 | 2019 | 2019-03-25 | 0.5477% | 3.879% | 0.01827% | 70% | 0.81497 | -2 | 4 | -1.185 | 46.3983 |  | 2019-03-25 | 39.798 | 40.0172 | 41.6319 | 2019-03-25 | 3.879% | 0.01827% | 70% | 0.81497 | -2 | 4 | -1.185 | FALSE | FALSE
2019-03-26 | 48.418 | 48.6858 | 50.6581 | 50.6671 | 1.0335 | TRUE | 50.6671 | 2019 | 2019-03-26 | 0.55% | 3.893% | 0.01777% | 70% | 0.81562 | -2 | 4 | -1.1844 | 46.8488 |  | 2019-03-26 | 48.418 | 48.6858 | 50.6581 | 2019-03-26 | 3.893% | 0.01777% | 70% | 0.81562 | -2 | 4 | -1.1844 | FALSE | FALSE
2019-03-27 | 47.591 | 47.8553 | 49.8016 | 49.8102 | 1.0062 | TRUE | 49.8102 | 2019 | 2019-03-27 | 0.5523% | 3.908% | 0.01723% | 70% | 0.8163 | -2 | 4 | -1.1837 | 47.2963 |  | 2019-03-27 | 47.591 | 47.8553 | 49.8016 | 2019-03-27 | 3.908% | 0.01723% | 70% | 0.8163 | -2 | 4 | -1.1837 | FALSE | FALSE
2019-03-28 | 46.693 | 46.9534 | 48.8705 | 48.8784 | 0.97808 | TRUE | 48.8784 | 2019 | 2019-03-28 | 0.5547% | 3.923% | 0.01668% | 70% | 0.81701 | -2 | 4 | -1.183 | 47.739 |  | 2019-03-28 | 46.693 | 46.9534 | 48.8705 | 2019-03-28 | 3.923% | 0.01668% | 70% | 0.81701 | -2 | 4 | -1.183 | FALSE | FALSE
2019-03-29 | 47.454 | 47.7198 | 49.6758 | 49.6837 | 0.98502 | TRUE | 49.6837 | 2019 | 2019-03-29 | 0.557% | 3.938% | 0.01611% | 70% | 0.81774 | -2 | 4 | -1.1823 | 48.1753 |  | 2019-03-29 | 47.454 | 47.7198 | 49.6758 | 2019-03-29 | 3.938% | 0.01611% | 70% | 0.81774 | -2 | 4 | -1.1823 | FALSE | FALSE
2019-03-30 | 48.362 | 48.634 | 50.6353 | 50.6431 | 0.99503 | TRUE | 50.6431 | 2019 | 2019-03-30 | 0.5593% | 3.952% | 0.01554% | 70% | 0.81849 | -2 | 4 | -1.1815 | 48.6036 |  | 2019-03-30 | 48.362 | 48.634 | 50.6353 | 2019-03-30 | 3.952% | 0.01554% | 70% | 0.81849 | -2 | 4 | -1.1815 | FALSE | FALSE
2019-03-31 | 40.569 | 40.7981 | 42.4835 | 42.4883 | 0.82754 | TRUE | 42.4883 | 2019 | 2019-03-31 | 0.5616% | 3.967% | 0.01495% | 70% | 0.81928 | -2 | 4 | -1.1807 | 49.022 |  | 2019-03-31 | 40.569 | 40.7981 | 42.4835 | 2019-03-31 | 3.967% | 0.01495% | 70% | 0.81928 | -2 | 4 | -1.1807 | FALSE | FALSE
2019-04-01 | 36.999 | 37.2088 | 38.752 | 38.7555 | 0.74849 | TRUE | 38.7555 | 2019 | 2019-04-01 | 0.5639% | 3.982% | 0.01435% | 70% | 0.8201 | -2 | 4 | -1.1799 | 49.429 |  | 2019-04-01 | 36.999 | 37.2088 | 38.752 | 2019-04-01 | 3.982% | 0.01435% | 70% | 0.8201 | -2 | 4 | -1.1799 | FALSE | FALSE
2019-04-02 | 16.962 | 17.0586 | 17.7688 | 17.7689 | 0.3404 | TRUE | 17.7689 | 2019 | 2019-04-02 | 0.5662% | 3.997% | 0.01374% | 70% | 0.82094 | -2 | 4 | -1.1791 | 49.823 |  | 2019-04-02 | 16.962 | 17.0586 | 17.7688 | 2019-04-02 | 3.997% | 0.01374% | 70% | 0.82094 | -2 | 4 | -1.1791 | FALSE | FALSE
2019-04-03 | 15.32 | 15.4076 | 16.0516 | 16.0516 | 0.3051 | TRUE | 16.0516 | 2019 | 2019-04-03 | 0.5685% | 4.012% | 0.01311% | 70% | 0.82182 | -2 | 4 | -1.1782 | 50.2066 |  | 2019-04-03 | 15.32 | 15.4076 | 16.0516 | 2019-04-03 | 4.012% | 0.01311% | 70% | 0.82182 | -2 | 4 | -1.1782 | FALSE | FALSE
2019-04-04 | 40.21 | 40.4409 | 42.1376 | 42.1414 | 0.79489 | TRUE | 42.1414 | 2019 | 2019-04-04 | 0.5708% | 4.027% | 0.01248% | 70% | 0.82273 | -2 | 4 | -1.1773 | 50.5836 |  | 2019-04-04 | 40.21 | 40.4409 | 42.1376 | 2019-04-04 | 4.027% | 0.01248% | 70% | 0.82273 | -2 | 4 | -1.1773 | FALSE | FALSE
2019-04-05 | 48.129 | 48.4064 | 50.4453 | 50.4508 | 0.94455 | TRUE | 50.4508 | 2019 | 2019-04-05 | 0.5732% | 4.042% | 0.01186% | 70% | 0.82368 | -2 | 4 | -1.1763 | 50.9539 |  | 2019-04-05 | 48.129 | 48.4064 | 50.4453 | 2019-04-05 | 4.042% | 0.01186% | 70% | 0.82368 | -2 | 4 | -1.1763 | FALSE | FALSE
2019-04-06 | 21.202 | 21.3247 | 22.2264 | 22.2268 | 0.41311 | TRUE | 22.2268 | 2019 | 2019-04-06 | 0.5755% | 4.057% | 0.01125% | 70% | 0.82465 | -2 | 4 | -1.1753 | 51.3174 |  | 2019-04-06 | 21.202 | 21.3247 | 22.2264 | 2019-04-06 | 4.057% | 0.01125% | 70% | 0.82465 | -2 | 4 | -1.1753 | FALSE | FALSE
2019-04-07 | 33.456 | 33.6504 | 35.0788 | 35.0806 | 0.64741 | TRUE | 35.0806 | 2019 | 2019-04-07 | 0.5778% | 4.072% | 0.01064% | 70% | 0.82567 | -2 | 4 | -1.1743 | 51.6741 |  | 2019-04-07 | 33.456 | 33.6504 | 35.0788 | 2019-04-07 | 4.072% | 0.01064% | 70% | 0.82567 | -2 | 4 | -1.1743 | FALSE | FALSE
2019-04-08 | 32.528 | 32.7178 | 34.1119 | 34.1135 | 0.62522 | TRUE | 34.1135 | 2019 | 2019-04-08 | 0.5801% | 4.087% | 0.01004% | 70% | 0.82672 | -2 | 4 | -1.1733 | 52.0237 |  | 2019-04-08 | 32.528 | 32.7178 | 34.1119 | 2019-04-08 | 4.087% | 0.01004% | 70% | 0.82672 | -2 | 4 | -1.1733 | FALSE | FALSE
2019-04-09 | 40.341 | 40.5773 | 42.313 | 42.3157 | 0.77034 | TRUE | 42.3157 | 2019 | 2019-04-09 | 0.5824% | 4.102% | 0.009449% | 70% | 0.82781 | -2 | 4 | -1.1722 | 52.3663 |  | 2019-04-09 | 40.341 | 40.5773 | 42.313 | 2019-04-09 | 4.102% | 0.009449% | 70% | 0.82781 | -2 | 4 | -1.1722 | FALSE | FALSE
2019-04-10 | 32.177 | 32.3663 | 33.756 | 33.7573 | 0.61052 | TRUE | 33.7573 | 2019 | 2019-04-10 | 0.5847% | 4.117% | 0.008873% | 70% | 0.82894 | -2 | 4 | -1.1711 | 52.7016 |  | 2019-04-10 | 32.177 | 32.3663 | 33.756 | 2019-04-10 | 4.117% | 0.008873% | 70% | 0.82894 | -2 | 4 | -1.1711 | FALSE | FALSE
2019-04-11 | 9.982 | 10.0409 | 10.4737 | 10.4737 | 0.18822 | TRUE | 10.4737 | 2019 | 2019-04-11 | 0.587% | 4.132% | 0.008326% | 70% | 0.8301 | -2 | 4 | -1.1699 | 53.0296 |  | 2019-04-11 | 9.982 | 10.0409 | 10.4737 | 2019-04-11 | 4.132% | 0.008326% | 70% | 0.8301 | -2 | 4 | -1.1699 | FALSE | FALSE
2019-04-12 | 54.468 | 54.7909 | 57.1617 | 57.1662 | 1.021 | TRUE | 57.1662 | 2019 | 2019-04-12 | 0.5894% | 4.147% | 0.007806% | 70% | 0.83131 | -2 | 4 | -1.1687 | 53.3502 |  | 2019-04-12 | 54.468 | 54.7909 | 57.1617 | 2019-04-12 | 4.147% | 0.007806% | 70% | 0.83131 | -2 | 4 | -1.1687 | FALSE | FALSE
2019-04-13 | 54.065 | 54.3868 | 56.7491 | 56.7533 | 1.0075 | TRUE | 56.7533 | 2019 | 2019-04-13 | 0.5917% | 4.163% | 0.007313% | 70% | 0.83257 | -2 | 4 | -1.1674 | 53.6633 |  | 2019-04-13 | 54.065 | 54.3868 | 56.7491 | 2019-04-13 | 4.163% | 0.007313% | 70% | 0.83257 | -2 | 4 | -1.1674 | FALSE | FALSE
2019-04-14 | 28.143 | 28.3112 | 29.5456 | 29.5462 | 0.52144 | TRUE | 29.5462 | 2019 | 2019-04-14 | 0.594% | 4.178% | 0.006846% | 70% | 0.83386 | -2 | 4 | -1.1661 | 53.9688 |  | 2019-04-14 | 28.143 | 28.3112 | 29.5456 | 2019-04-14 | 4.178% | 0.006846% | 70% | 0.83386 | -2 | 4 | -1.1661 | FALSE | FALSE
2019-04-15 | 37.11 | 37.3326 | 38.9667 | 38.968 | 0.68383 | TRUE | 38.968 | 2019 | 2019-04-15 | 0.5963% | 4.193% | 0.006404% | 70% | 0.8352 | -2 | 4 | -1.1648 | 54.2665 |  | 2019-04-15 | 37.11 | 37.3326 | 38.9667 | 2019-04-15 | 4.193% | 0.006404% | 70% | 0.8352 | -2 | 4 | -1.1648 | FALSE | FALSE
2019-04-16 | 35.137 | 35.3486 | 36.9017 | 36.9028 | 0.64403 | TRUE | 36.9028 | 2019 | 2019-04-16 | 0.5986% | 4.209% | 0.005987% | 70% | 0.83658 | -2 | 4 | -1.1634 | 54.5565 |  | 2019-04-16 | 35.137 | 35.3486 | 36.9017 | 2019-04-16 | 4.209% | 0.005987% | 70% | 0.83658 | -2 | 4 | -1.1634 | FALSE | FALSE
2019-04-17 | 36.055 | 36.273 | 37.8728 | 37.8739 | 0.65746 | TRUE | 37.8739 | 2019 | 2019-04-17 | 0.6009% | 4.224% | 0.005595% | 70% | 0.83802 | -2 | 4 | -1.162 | 54.8385 |  | 2019-04-17 | 36.055 | 36.273 | 37.8728 | 2019-04-17 | 4.224% | 0.005595% | 70% | 0.83802 | -2 | 4 | -1.162 | FALSE | FALSE
2019-04-18 | 27.689 | 27.857 | 29.0904 | 29.0909 | 0.50239 | TRUE | 29.0909 | 2019 | 2019-04-18 | 0.6032% | 4.24% | 0.005236% | 70% | 0.8395 | -2 | 4 | -1.1605 | 55.1128 |  | 2019-04-18 | 27.689 | 27.857 | 29.0904 | 2019-04-18 | 4.24% | 0.005236% | 70% | 0.8395 | -2 | 4 | -1.1605 | FALSE | FALSE
2019-04-19 | 48.123 | 48.4162 | 50.5681 | 50.5701 | 0.86896 | TRUE | 50.5701 | 2019 | 2019-04-19 | 0.6056% | 4.255% | 0.0049% | 70% | 0.84103 | -2 | 4 | -1.159 | 55.3793 |  | 2019-04-19 | 48.123 | 48.4162 | 50.5681 | 2019-04-19 | 4.255% | 0.0049% | 70% | 0.84103 | -2 | 4 | -1.159 | FALSE | FALSE
2019-04-20 | 47.397 | 47.6869 | 49.8145 | 49.8163 | 0.85187 | TRUE | 49.8163 | 2019 | 2019-04-20 | 0.6079% | 4.271% | 0.004587% | 70% | 0.84261 | -2 | 4 | -1.1574 | 55.6382 |  | 2019-04-20 | 47.397 | 47.6869 | 49.8145 | 2019-04-20 | 4.271% | 0.004587% | 70% | 0.84261 | -2 | 4 | -1.1574 | FALSE | FALSE
2019-04-21 | 18.942 | 19.0583 | 19.9119 | 19.9119 | 0.3389 | TRUE | 19.9119 | 2019 | 2019-04-21 | 0.6102% | 4.287% | 0.004298% | 70% | 0.84424 | -2 | 4 | -1.1558 | 55.8897 |  | 2019-04-21 | 18.942 | 19.0583 | 19.9119 | 2019-04-21 | 4.287% | 0.004298% | 70% | 0.84424 | -2 | 4 | -1.1558 | FALSE | FALSE
2019-04-22 | 32.732 | 32.9337 | 34.4144 | 34.4149 | 0.58309 | TRUE | 34.4149 | 2019 | 2019-04-22 | 0.6125% | 4.302% | 0.004031% | 70% | 0.84592 | -2 | 4 | -1.1541 | 56.1337 |  | 2019-04-22 | 32.732 | 32.9337 | 34.4144 | 2019-04-22 | 4.302% | 0.004031% | 70% | 0.84592 | -2 | 4 | -1.1541 | FALSE | FALSE
2019-04-23 | 35.306 | 35.5244 | 37.1277 | 37.1283 | 0.62631 | TRUE | 37.1283 | 2019 | 2019-04-23 | 0.6148% | 4.318% | 0.003787% | 70% | 0.84766 | -2 | 4 | -1.1523 | 56.3705 |  | 2019-04-23 | 35.306 | 35.5244 | 37.1277 | 2019-04-23 | 4.318% | 0.003787% | 70% | 0.84766 | -2 | 4 | -1.1523 | FALSE | FALSE
2019-04-24 | 49.259 | 49.5649 | 51.8104 | 51.8119 | 0.87029 | TRUE | 51.8119 | 2019 | 2019-04-24 | 0.6171% | 4.334% | 0.003573% | 70% | 0.84945 | -2 | 4 | -1.1505 | 56.6001 |  | 2019-04-24 | 49.259 | 49.5649 | 51.8104 | 2019-04-24 | 4.334% | 0.003573% | 70% | 0.84945 | -2 | 4 | -1.1505 | FALSE | FALSE
2019-04-25 | 32.681 | 32.8847 | 34.3802 | 34.3807 | 0.57513 | TRUE | 34.3807 | 2019 | 2019-04-25 | 0.6194% | 4.35% | 0.003375% | 70% | 0.8513 | -2 | 4 | -1.1487 | 56.8226 |  | 2019-04-25 | 32.681 | 32.8847 | 34.3802 | 2019-04-25 | 4.35% | 0.003375% | 70% | 0.8513 | -2 | 4 | -1.1487 | FALSE | FALSE
2019-04-26 | 29.015 | 29.1965 | 30.5294 | 30.5297 | 0.50868 | TRUE | 30.5297 | 2019 | 2019-04-26 | 0.6217% | 4.366% | 0.003193% | 70% | 0.85321 | -2 | 4 | -1.1468 | 57.0382 |  | 2019-04-26 | 29.015 | 29.1965 | 30.5294 | 2019-04-26 | 4.366% | 0.003193% | 70% | 0.85321 | -2 | 4 | -1.1468 | FALSE | FALSE
2019-04-27 | 30.264 | 30.454 | 31.8497 | 31.85 | 0.52865 | TRUE | 31.85 | 2019 | 2019-04-27 | 0.6241% | 4.382% | 0.003026% | 70% | 0.85517 | -2 | 4 | -1.1448 | 57.2469 |  | 2019-04-27 | 30.264 | 30.454 | 31.8497 | 2019-04-27 | 4.382% | 0.003026% | 70% | 0.85517 | -2 | 4 | -1.1448 | FALSE | FALSE
2019-04-28 | 44.126 | 44.4041 | 46.4469 | 46.4478 | 0.76808 | TRUE | 46.4478 | 2019 | 2019-04-28 | 0.6264% | 4.398% | 0.002875% | 70% | 0.85719 | -2 | 4 | -1.1428 | 57.4489 |  | 2019-04-28 | 44.126 | 44.4041 | 46.4469 | 2019-04-28 | 4.398% | 0.002875% | 70% | 0.85719 | -2 | 4 | -1.1428 | FALSE | FALSE
2019-04-29 | 50.819 | 51.1405 | 53.5022 | 53.5034 | 0.88159 | TRUE | 53.5034 | 2019 | 2019-04-29 | 0.6287% | 4.414% | 0.00274% | 70% | 0.85928 | -2 | 4 | -1.1407 | 57.6443 |  | 2019-04-29 | 50.819 | 51.1405 | 53.5022 | 2019-04-29 | 4.414% | 0.00274% | 70% | 0.85928 | -2 | 4 | -1.1407 | FALSE | FALSE
2019-04-30 | 57.951 | 58.319 | 61.0225 | 61.0241 | 1.002 | TRUE | 61.0241 | 2019 | 2019-04-30 | 0.631% | 4.43% | 0.00262% | 70% | 0.86142 | -2 | 4 | -1.1386 | 57.8331 |  | 2019-04-30 | 57.951 | 58.319 | 61.0225 | 2019-04-30 | 4.43% | 0.00262% | 70% | 0.86142 | -2 | 4 | -1.1386 | FALSE | FALSE
2019-05-01 | 52.639 | 52.9745 | 55.4397 | 55.4409 | 0.90733 | TRUE | 55.4409 | 2019 | 2019-05-01 | 0.6333% | 4.447% | 0.002517% | 70% | 0.86362 | -2 | 4 | -1.1364 | 58.0148 |  | 2019-05-01 | 52.639 | 52.9745 | 55.4397 | 2019-05-01 | 4.447% | 0.002517% | 70% | 0.86362 | -2 | 4 | -1.1364 | FALSE | FALSE
2019-05-02 | 31.635 | 31.8374 | 33.3246 | 33.3249 | 0.54365 | TRUE | 33.3249 | 2019 | 2019-05-02 | 0.6356% | 4.463% | 0.002434% | 70% | 0.86589 | -2 | 4 | -1.1341 | 58.1889 |  | 2019-05-02 | 31.635 | 31.8374 | 33.3246 | 2019-05-02 | 4.463% | 0.002434% | 70% | 0.86589 | -2 | 4 | -1.1341 | FALSE | FALSE
2019-05-03 | 20.138 | 20.2673 | 21.2177 | 21.2177 | 0.34508 | TRUE | 21.2177 | 2019 | 2019-05-03 | 0.6379% | 4.479% | 0.002362% | 70% | 0.86822 | -2 | 4 | -1.1318 | 58.3555 |  | 2019-05-03 | 20.138 | 20.2673 | 21.2177 | 2019-05-03 | 4.479% | 0.002362% | 70% | 0.86822 | -2 | 4 | -1.1318 | FALSE | FALSE
2019-05-04 | 33.839 | 34.057 | 35.6602 | 35.6606 | 0.57829 | TRUE | 35.6606 | 2019 | 2019-05-04 | 0.6402% | 4.496% | 0.002301% | 70% | 0.87061 | -2 | 4 | -1.1294 | 58.5148 |  | 2019-05-04 | 33.839 | 34.057 | 35.6602 | 2019-05-04 | 4.496% | 0.002301% | 70% | 0.87061 | -2 | 4 | -1.1294 | FALSE | FALSE
2019-05-05 | 46.913 | 47.2164 | 49.4476 | 49.4484 | 0.79964 | TRUE | 49.4484 | 2019 | 2019-05-05 | 0.6426% | 4.512% | 0.002251% | 70% | 0.87306 | -2 | 4 | -1.1269 | 58.6672 |  | 2019-05-05 | 46.913 | 47.2164 | 49.4476 | 2019-05-05 | 4.512% | 0.002251% | 70% | 0.87306 | -2 | 4 | -1.1269 | FALSE | FALSE
2019-05-06 | 60.202 | 60.5927 | 63.467 | 63.4684 | 1.0236 | TRUE | 63.4684 | 2019 | 2019-05-06 | 0.6449% | 4.529% | 0.002213% | 70% | 0.87559 | -2 | 4 | -1.1244 | 58.8127 |  | 2019-05-06 | 60.202 | 60.5927 | 63.467 | 2019-05-06 | 4.529% | 0.002213% | 70% | 0.87559 | -2 | 4 | -1.1244 | FALSE | FALSE
2019-05-07 | 43.439 | 43.722 | 45.8039 | 45.8046 | 0.73685 | TRUE | 45.8046 | 2019 | 2019-05-07 | 0.6472% | 4.545% | 0.002186% | 70% | 0.87817 | -2 | 4 | -1.1218 | 58.9517 |  | 2019-05-07 | 43.439 | 43.722 | 45.8039 | 2019-05-07 | 4.545% | 0.002186% | 70% | 0.87817 | -2 | 4 | -1.1218 | FALSE | FALSE
2019-05-08 | 29.179 | 29.3698 | 30.7737 | 30.7738 | 0.49385 | TRUE | 30.7738 | 2019 | 2019-05-08 | 0.6495% | 4.562% | 0.002171% | 70% | 0.88082 | -2 | 4 | -1.1192 | 59.0842 |  | 2019-05-08 | 29.179 | 29.3698 | 30.7737 | 2019-05-08 | 4.562% | 0.002171% | 70% | 0.88082 | -2 | 4 | -1.1192 | FALSE | FALSE
2019-05-09 | 44.087 | 44.3762 | 46.5056 | 46.5063 | 0.74457 | TRUE | 46.5063 | 2019 | 2019-05-09 | 0.6518% | 4.579% | 0.00216% | 70% | 0.88353 | -2 | 4 | -1.1165 | 59.2106 |  | 2019-05-09 | 44.087 | 44.3762 | 46.5056 | 2019-05-09 | 4.579% | 0.00216% | 70% | 0.88353 | -2 | 4 | -1.1165 | FALSE | FALSE
2019-05-10 | 38.094 | 38.3448 | 40.1918 | 40.1923 | 0.64205 | TRUE | 40.1923 | 2019 | 2019-05-10 | 0.6541% | 4.596% | 0.002153% | 70% | 0.88631 | -2 | 4 | -1.1137 | 59.331 |  | 2019-05-10 | 38.094 | 38.3448 | 40.1918 | 2019-05-10 | 4.596% | 0.002153% | 70% | 0.88631 | -2 | 4 | -1.1137 | FALSE | FALSE
2019-05-11 | 35.803 | 36.0396 | 37.7822 | 37.7826 | 0.60227 | TRUE | 37.7826 | 2019 | 2019-05-11 | 0.6564% | 4.612% | 0.002151% | 70% | 0.88916 | -2 | 4 | -1.1108 | 59.4457 |  | 2019-05-11 | 35.803 | 36.0396 | 37.7822 | 2019-05-11 | 4.612% | 0.002151% | 70% | 0.88916 | -2 | 4 | -1.1108 | FALSE | FALSE
2019-05-12 | 55.999 | 56.3703 | 59.1065 | 59.1076 | 0.94029 | TRUE | 59.1076 | 2019 | 2019-05-12 | 0.6587% | 4.629% | 0.002152% | 70% | 0.89207 | -2 | 4 | -1.1079 | 59.5548 |  | 2019-05-12 | 55.999 | 56.3703 | 59.1065 | 2019-05-12 | 4.629% | 0.002152% | 70% | 0.89207 | -2 | 4 | -1.1079 | FALSE | FALSE
2019-05-13 | 61.991 | 62.4035 | 65.4441 | 65.4455 | 1.0391 | TRUE | 65.4455 | 2019 | 2019-05-13 | 0.661% | 4.646% | 0.002158% | 70% | 0.89504 | -2 | 4 | -1.105 | 59.6586 |  | 2019-05-13 | 61.991 | 62.4035 | 65.4441 | 2019-05-13 | 4.646% | 0.002158% | 70% | 0.89504 | -2 | 4 | -1.105 | FALSE | FALSE
2019-05-14 | 59.903 | 60.303 | 63.2525 | 63.2539 | 1.0024 | TRUE | 63.2539 | 2019 | 2019-05-14 | 0.6634% | 4.663% | 0.002169% | 70% | 0.89808 | -2 | 4 | -1.1019 | 59.7573 |  | 2019-05-14 | 59.903 | 60.303 | 63.2525 | 2019-05-14 | 4.663% | 0.002169% | 70% | 0.89808 | -2 | 4 | -1.1019 | FALSE | FALSE
2019-05-15 | 60.788 | 61.1954 | 64.1999 | 64.2013 | 1.0157 | TRUE | 64.2013 | 2019 | 2019-05-15 | 0.6657% | 4.68% | 0.002184% | 70% | 0.90119 | -2 | 4 | -1.0988 | 59.8499 |  | 2019-05-15 | 60.788 | 61.1954 | 64.1999 | 2019-05-15 | 4.68% | 0.002184% | 70% | 0.90119 | -2 | 4 | -1.0988 | FALSE | FALSE
2019-05-16 | 51.371 | 51.7165 | 54.2653 | 54.2663 | 0.8571 | TRUE | 54.2663 | 2019 | 2019-05-16 | 0.668% | 4.697% | 0.002204% | 70% | 0.90435 | -2 | 4 | -1.0956 | 59.9355 |  | 2019-05-16 | 51.371 | 51.7165 | 54.2653 | 2019-05-16 | 4.697% | 0.002204% | 70% | 0.90435 | -2 | 4 | -1.0956 | FALSE | FALSE
2019-05-17 | 6.662 | 6.707 | 7.0388 | 7.0388 | 0.111 | TRUE | 7.0388 | 2019 | 2019-05-17 | 0.6703% | 4.714% | 0.002227% | 70% | 0.90758 | -2 | 4 | -1.0924 | 60.0144 |  | 2019-05-17 | 6.662 | 6.707 | 7.0388 | 2019-05-17 | 4.714% | 0.002227% | 70% | 0.90758 | -2 | 4 | -1.0924 | FALSE | FALSE
2019-05-18 | 37.019 | 37.2697 | 39.1205 | 39.1209 | 0.61608 | TRUE | 39.1209 | 2019 | 2019-05-18 | 0.6726% | 4.731% | 0.002251% | 70% | 0.91087 | -2 | 4 | -1.0891 | 60.0869 |  | 2019-05-18 | 37.019 | 37.2697 | 39.1205 | 2019-05-18 | 4.731% | 0.002251% | 70% | 0.91087 | -2 | 4 | -1.0891 | FALSE | FALSE
2019-05-19 | 26.363 | 26.5421 | 27.8652 | 27.8654 | 0.43825 | TRUE | 27.8654 | 2019 | 2019-05-19 | 0.6749% | 4.748% | 0.002276% | 70% | 0.91421 | -2 | 4 | -1.0858 | 60.1534 |  | 2019-05-19 | 26.363 | 26.5421 | 27.8652 | 2019-05-19 | 4.748% | 0.002276% | 70% | 0.91421 | -2 | 4 | -1.0858 | FALSE | FALSE
2019-05-20 | 53.271 | 53.6342 | 56.318 | 56.3191 | 0.88469 | TRUE | 56.3191 | 2019 | 2019-05-20 | 0.6772% | 4.765% | 0.002303% | 70% | 0.91762 | -2 | 4 | -1.0824 | 60.2142 |  | 2019-05-20 | 53.271 | 53.6342 | 56.318 | 2019-05-20 | 4.765% | 0.002303% | 70% | 0.91762 | -2 | 4 | -1.0824 | FALSE | FALSE
2019-05-21 | 49.439 | 49.7773 | 52.2775 | 52.2784 | 0.82029 | TRUE | 52.2784 | 2019 | 2019-05-21 | 0.6795% | 4.783% | 0.002332% | 70% | 0.92109 | -2 | 4 | -1.0789 | 60.2695 |  | 2019-05-21 | 49.439 | 49.7773 | 52.2775 | 2019-05-21 | 4.783% | 0.002332% | 70% | 0.92109 | -2 | 4 | -1.0789 | FALSE | FALSE
2019-05-22 | 58.683 | 59.0859 | 62.0648 | 62.0662 | 0.97286 | TRUE | 62.0662 | 2019 | 2019-05-22 | 0.6819% | 4.8% | 0.002364% | 70% | 0.92461 | -2 | 4 | -1.0754 | 60.3197 |  | 2019-05-22 | 58.683 | 59.0859 | 62.0648 | 2019-05-22 | 4.8% | 0.002364% | 70% | 0.92461 | -2 | 4 | -1.0754 | FALSE | FALSE
2019-05-23 | 48.332 | 48.6649 | 51.1277 | 51.1286 | 0.80066 | TRUE | 51.1286 | 2019 | 2019-05-23 | 0.6842% | 4.817% | 0.0024% | 70% | 0.92818 | -2 | 4 | -1.0718 | 60.3652 |  | 2019-05-23 | 48.332 | 48.6649 | 51.1277 | 2019-05-23 | 4.817% | 0.0024% | 70% | 0.92818 | -2 | 4 | -1.0718 | FALSE | FALSE
2019-05-24 | 12.319 | 12.4042 | 13.0342 | 13.0342 | 0.20393 | TRUE | 13.0342 | 2019 | 2019-05-24 | 0.6865% | 4.834% | 0.00244% | 70% | 0.93181 | -2 | 4 | -1.0682 | 60.4061 |  | 2019-05-24 | 12.319 | 12.4042 | 13.0342 | 2019-05-24 | 4.834% | 0.00244% | 70% | 0.93181 | -2 | 4 | -1.0682 | FALSE | FALSE
2019-05-25 | 25.25 | 25.4251 | 26.7215 | 26.7216 | 0.41774 | TRUE | 26.7216 | 2019 | 2019-05-25 | 0.6888% | 4.851% | 0.002483% | 70% | 0.93549 | -2 | 4 | -1.0645 | 60.4429 |  | 2019-05-25 | 25.25 | 25.4251 | 26.7215 | 2019-05-25 | 4.851% | 0.002483% | 70% | 0.93549 | -2 | 4 | -1.0645 | FALSE | FALSE
2019-05-26 | 27.71 | 27.9028 | 29.3308 | 29.331 | 0.45819 | TRUE | 29.331 | 2019 | 2019-05-26 | 0.6911% | 4.869% | 0.00253% | 70% | 0.93921 | -2 | 4 | -1.0608 | 60.4759 |  | 2019-05-26 | 27.71 | 27.9028 | 29.3308 | 2019-05-26 | 4.869% | 0.00253% | 70% | 0.93921 | -2 | 4 | -1.0608 | FALSE | FALSE
2019-05-27 | 31.785 | 32.0069 | 33.6511 | 33.6513 | 0.52532 | TRUE | 33.6513 | 2019 | 2019-05-27 | 0.6934% | 4.886% | 0.00258% | 70% | 0.94298 | -2 | 4 | -1.057 | 60.5053 |  | 2019-05-27 | 31.785 | 32.0069 | 33.6511 | 2019-05-27 | 4.886% | 0.00258% | 70% | 0.94298 | -2 | 4 | -1.057 | FALSE | FALSE
2019-05-28 | 27.985 | 28.1811 | 29.634 | 29.6342 | 0.46231 | TRUE | 29.6342 | 2019 | 2019-05-28 | 0.6957% | 4.903% | 0.002635% | 70% | 0.9468 | -2 | 4 | -1.0532 | 60.5315 |  | 2019-05-28 | 27.985 | 28.1811 | 29.634 | 2019-05-28 | 4.903% | 0.002635% | 70% | 0.9468 | -2 | 4 | -1.0532 | FALSE | FALSE
2019-05-29 | 39.606 | 39.8844 | 41.9483 | 41.9489 | 0.65406 | TRUE | 41.9489 | 2019 | 2019-05-29 | 0.698% | 4.92% | 0.002694% | 70% | 0.95066 | -2 | 4 | -1.0493 | 60.5534 |  | 2019-05-29 | 39.606 | 39.8844 | 41.9483 | 2019-05-29 | 4.92% | 0.002694% | 70% | 0.95066 | -2 | 4 | -1.0493 | FALSE | FALSE
2019-05-30 | 54.645 | 55.0304 | 57.8886 | 57.8899 | 0.90218 | TRUE | 57.8899 | 2019 | 2019-05-30 | 0.7003% | 4.937% | 0.002756% | 70% | 0.95455 | -2 | 4 | -1.0454 | 60.5698 |  | 2019-05-30 | 54.645 | 55.0304 | 57.8886 | 2019-05-30 | 4.937% | 0.002756% | 70% | 0.95455 | -2 | 4 | -1.0454 | FALSE | FALSE
2019-05-31 | 60.344 | 60.771 | 63.9389 | 63.9407 | 0.99609 | TRUE | 63.9407 | 2019 | 2019-05-31 | 0.7027% | 4.955% | 0.00282% | 70% | 0.95848 | -2 | 4 | -1.0415 | 60.581 |  | 2019-05-31 | 60.344 | 60.771 | 63.9389 | 2019-05-31 | 4.955% | 0.00282% | 70% | 0.95848 | -2 | 4 | -1.0415 | FALSE | FALSE
2019-06-01 | 61.505 | 61.9417 | 65.1823 | 65.1842 | 1.0151 | TRUE | 65.1842 | 2019 | 2019-06-01 | 0.705% | 4.972% | 0.002886% | 70% | 0.96244 | -2 | 4 | -1.0376 | 60.5874 |  | 2019-06-01 | 61.505 | 61.9417 | 65.1823 | 2019-06-01 | 4.972% | 0.002886% | 70% | 0.96244 | -2 | 4 | -1.0376 | FALSE | FALSE
2019-06-02 | 59.93 | 60.3569 | 63.5261 | 63.5279 | 0.98912 | TRUE | 63.5279 | 2019 | 2019-06-02 | 0.7073% | 4.989% | 0.002954% | 70% | 0.96644 | -2 | 4 | -1.0336 | 60.5892 |  | 2019-06-02 | 59.93 | 60.3569 | 63.5261 | 2019-06-02 | 4.989% | 0.002954% | 70% | 0.96644 | -2 | 4 | -1.0336 | FALSE | FALSE
2019-06-03 | 48.242 | 48.5868 | 51.1471 | 51.1482 | 0.79624 | TRUE | 51.1482 | 2019 | 2019-06-03 | 0.7096% | 5.006% | 0.003024% | 70% | 0.97046 | -2 | 4 | -1.0295 | 60.5869 |  | 2019-06-03 | 48.242 | 48.5868 | 51.1471 | 2019-06-03 | 5.006% | 0.003024% | 70% | 0.97046 | -2 | 4 | -1.0295 | FALSE | FALSE
2019-06-04 | 52.763 | 53.1413 | 55.9517 | 55.9531 | 0.87095 | TRUE | 55.9531 | 2019 | 2019-06-04 | 0.7119% | 5.023% | 0.003095% | 70% | 0.9745 | -2 | 4 | -1.0255 | 60.5806 |  | 2019-06-04 | 52.763 | 53.1413 | 55.9517 | 2019-06-04 | 5.023% | 0.003095% | 70% | 0.9745 | -2 | 4 | -1.0255 | FALSE | FALSE
2019-06-05 | 10.251 | 10.3247 | 10.8727 | 10.8727 | 0.16923 | TRUE | 10.8727 | 2019 | 2019-06-05 | 0.7142% | 5.04% | 0.003169% | 70% | 0.97857 | -2 | 4 | -1.0214 | 60.5707 |  | 2019-06-05 | 10.251 | 10.3247 | 10.8727 | 2019-06-05 | 5.04% | 0.003169% | 70% | 0.97857 | -2 | 4 | -1.0214 | FALSE | FALSE
2019-06-06 | 59.783 | 60.2144 | 63.4216 | 63.4236 | 0.98721 | TRUE | 63.4236 | 2019 | 2019-06-06 | 0.7165% | 5.057% | 0.003242% | 70% | 0.98265 | -2 | 4 | -1.0174 | 60.5576 |  | 2019-06-06 | 59.783 | 60.2144 | 63.4216 | 2019-06-06 | 5.057% | 0.003242% | 70% | 0.98265 | -2 | 4 | -1.0174 | FALSE | FALSE
2019-06-07 | 21.245 | 21.3988 | 22.5426 | 22.5426 | 0.35091 | TRUE | 22.5426 | 2019 | 2019-06-07 | 0.7188% | 5.074% | 0.003315% | 70% | 0.98674 | -2 | 4 | -1.0133 | 60.5416 |  | 2019-06-07 | 21.245 | 21.3988 | 22.5426 | 2019-06-07 | 5.074% | 0.003315% | 70% | 0.98674 | -2 | 4 | -1.0133 | FALSE | FALSE
2019-06-08 | 60.574 | 61.014 | 64.2866 | 64.2888 | 1.0008 | TRUE | 64.2888 | 2019 | 2019-06-08 | 0.7211% | 5.091% | 0.003387% | 70% | 0.99085 | -2 | 4 | -1.0092 | 60.5228 |  | 2019-06-08 | 60.574 | 61.014 | 64.2866 | 2019-06-08 | 5.091% | 0.003387% | 70% | 0.99085 | -2 | 4 | -1.0092 | FALSE | FALSE
2019-06-09 | 48.863 | 49.2191 | 51.8682 | 51.8695 | 0.80762 | TRUE | 51.8695 | 2019 | 2019-06-09 | 0.7234% | 5.107% | 0.003459% | 70% | 0.99496 | -2 | 4 | -1.005 | 60.5018 |  | 2019-06-09 | 48.863 | 49.2191 | 51.8682 | 2019-06-09 | 5.107% | 0.003459% | 70% | 0.99496 | -2 | 4 | -1.005 | FALSE | FALSE
2019-06-10 | 20.381 | 20.53 | 21.6388 | 21.6389 | 0.33698 | TRUE | 21.6389 | 2019 | 2019-06-10 | 0.7258% | 5.124% | 0.00353% | 70% | 0.99908 | -2 | 4 | -1.0009 | 60.4787 |  | 2019-06-10 | 20.381 | 20.53 | 21.6388 | 2019-06-10 | 5.124% | 0.00353% | 70% | 0.99908 | -2 | 4 | -1.0009 | FALSE | FALSE
2019-06-11 | 33.116 | 33.3589 | 35.1668 | 35.1672 | 0.54778 | TRUE | 35.1672 | 2019 | 2019-06-11 | 0.7281% | 5.141% | 0.003605% | 70% | 0.0031938 | -1 | 5 | -0.99681 | 60.454 |  | 2019-06-11 | 33.116 | 33.3589 | 35.1668 | 2019-06-11 | 5.141% | 0.003605% | 70% | 0.0031938 | -1 | 5 | -0.99681 | FALSE | FALSE
2019-06-12 | 52.289 | 52.6737 | 55.5381 | 55.5397 | 0.86532 | TRUE | 55.5397 | 2019 | 2019-06-12 | 0.7304% | 5.157% | 0.003681% | 70% | 0.0073064 | -1 | 5 | -0.99269 | 60.4268 |  | 2019-06-12 | 52.289 | 52.6737 | 55.5381 | 2019-06-12 | 5.157% | 0.003681% | 70% | 0.0073064 | -1 | 5 | -0.99269 | FALSE | FALSE
2019-06-13 | 62.027 | 62.4848 | 65.8942 | 65.8967 | 1.027 | TRUE | 65.8967 | 2019 | 2019-06-13 | 0.7327% | 5.174% | 0.003755% | 70% | 0.011412 | -1 | 5 | -0.98859 | 60.3965 |  | 2019-06-13 | 62.027 | 62.4848 | 65.8942 | 2019-06-13 | 5.174% | 0.003755% | 70% | 0.011412 | -1 | 5 | -0.98859 | FALSE | FALSE
2019-06-14 | 24.65 | 24.8325 | 26.192 | 26.1922 | 0.40835 | TRUE | 26.1922 | 2019 | 2019-06-14 | 0.735% | 5.19% | 0.003827% | 70% | 0.015507 | -1 | 5 | -0.98449 | 60.363 |  | 2019-06-14 | 24.65 | 24.8325 | 26.192 | 2019-06-14 | 5.19% | 0.003827% | 70% | 0.015507 | -1 | 5 | -0.98449 | FALSE | FALSE
2019-06-15 | 25.303 | 25.4909 | 26.8911 | 26.8913 | 0.41942 | TRUE | 26.8913 | 2019 | 2019-06-15 | 0.7373% | 5.207% | 0.003897% | 70% | 0.019589 | -1 | 5 | -0.98041 | 60.3266 |  | 2019-06-15 | 25.303 | 25.4909 | 26.8911 | 2019-06-15 | 5.207% | 0.003897% | 70% | 0.019589 | -1 | 5 | -0.98041 | FALSE | FALSE
2019-06-16 | 61.679 | 62.1386 | 65.5631 | 65.5657 | 1.0231 | TRUE | 65.5657 | 2019 | 2019-06-16 | 0.7396% | 5.223% | 0.003965% | 70% | 0.023653 | -1 | 5 | -0.97635 | 60.2872 |  | 2019-06-16 | 61.679 | 62.1386 | 65.5631 | 2019-06-16 | 5.223% | 0.003965% | 70% | 0.023653 | -1 | 5 | -0.97635 | FALSE | FALSE
2019-06-17 | 59.723 | 60.1694 | 63.4962 | 63.4988 | 0.99133 | TRUE | 63.4988 | 2019 | 2019-06-17 | 0.7419% | 5.239% | 0.004032% | 70% | 0.027697 | -1 | 5 | -0.9723 | 60.2451 |  | 2019-06-17 | 59.723 | 60.1694 | 63.4962 | 2019-06-17 | 5.239% | 0.004032% | 70% | 0.027697 | -1 | 5 | -0.9723 | FALSE | FALSE
2019-06-18 | 57.205 | 57.6339 | 60.8309 | 60.8333 | 0.95024 | TRUE | 60.8333 | 2019 | 2019-06-18 | 0.7442% | 5.256% | 0.004096% | 70% | 0.031718 | -1 | 5 | -0.96828 | 60.2003 |  | 2019-06-18 | 57.205 | 57.6339 | 60.8309 | 2019-06-18 | 5.256% | 0.004096% | 70% | 0.031718 | -1 | 5 | -0.96828 | FALSE | FALSE
2019-06-19 | 48.7 | 49.0663 | 51.7968 | 51.7984 | 0.80959 | TRUE | 51.7984 | 2019 | 2019-06-19 | 0.7465% | 5.272% | 0.004156% | 70% | 0.035711 | -1 | 5 | -0.96429 | 60.153 |  | 2019-06-19 | 48.7 | 49.0663 | 51.7968 | 2019-06-19 | 5.272% | 0.004156% | 70% | 0.035711 | -1 | 5 | -0.96429 | FALSE | FALSE
2019-06-20 | 25.758 | 25.9523 | 27.4012 | 27.4014 | 0.42855 | TRUE | 27.4014 | 2019 | 2019-06-20 | 0.7489% | 5.288% | 0.004212% | 70% | 0.039675 | -1 | 5 | -0.96033 | 60.1032 |  | 2019-06-20 | 25.758 | 25.9523 | 27.4012 | 2019-06-20 | 5.288% | 0.004212% | 70% | 0.039675 | -1 | 5 | -0.96033 | FALSE | FALSE
2019-06-21 | 11.258 | 11.3432 | 11.9785 | 11.9785 | 0.18747 | TRUE | 11.9785 | 2019 | 2019-06-21 | 0.7512% | 5.303% | 0.004263% | 70% | 0.043605 | -1 | 5 | -0.95639 | 60.051 |  | 2019-06-21 | 11.258 | 11.3432 | 11.9785 | 2019-06-21 | 5.303% | 0.004263% | 70% | 0.043605 | -1 | 5 | -0.95639 | FALSE | FALSE
2019-06-22 | 56.084 | 56.5098 | 59.6845 | 59.6869 | 0.93478 | TRUE | 59.6869 | 2019 | 2019-06-22 | 0.7535% | 5.319% | 0.00431% | 70% | 0.0475 | -1 | 5 | -0.9525 | 59.9966 |  | 2019-06-22 | 56.084 | 56.5098 | 59.6845 | 2019-06-22 | 5.319% | 0.00431% | 70% | 0.0475 | -1 | 5 | -0.9525 | FALSE | FALSE
2019-06-23 | 53.424 | 53.8308 | 56.8645 | 56.8666 | 0.89129 | TRUE | 56.8666 | 2019 | 2019-06-23 | 0.7558% | 5.335% | 0.004351% | 70% | 0.051357 | -1 | 5 | -0.94864 | 59.94 |  | 2019-06-23 | 53.424 | 53.8308 | 56.8645 | 2019-06-23 | 5.335% | 0.004351% | 70% | 0.051357 | -1 | 5 | -0.94864 | FALSE | FALSE
2019-06-24 | 37.863 | 38.1522 | 40.309 | 40.3098 | 0.63229 | TRUE | 40.3098 | 2019 | 2019-06-24 | 0.7581% | 5.35% | 0.004388% | 70% | 0.055172 | -1 | 5 | -0.94483 | 59.8814 |  | 2019-06-24 | 37.863 | 38.1522 | 40.309 | 2019-06-24 | 5.35% | 0.004388% | 70% | 0.055172 | -1 | 5 | -0.94483 | FALSE | FALSE
2019-06-25 | 56.561 | 56.9944 | 60.2261 | 60.2286 | 0.9455 | TRUE | 60.2286 | 2019 | 2019-06-25 | 0.7604% | 5.366% | 0.004419% | 70% | 0.058944 | -1 | 5 | -0.94106 | 59.8208 |  | 2019-06-25 | 56.561 | 56.9944 | 60.2261 | 2019-06-25 | 5.366% | 0.004419% | 70% | 0.058944 | -1 | 5 | -0.94106 | FALSE | FALSE
2019-06-26 | 57.642 | 58.085 | 61.3886 | 61.3912 | 0.96458 | TRUE | 61.3912 | 2019 | 2019-06-26 | 0.7627% | 5.381% | 0.004444% | 70% | 0.06267 | -1 | 5 | -0.93733 | 59.7586 |  | 2019-06-26 | 57.642 | 58.085 | 61.3886 | 2019-06-26 | 5.381% | 0.004444% | 70% | 0.06267 | -1 | 5 | -0.93733 | FALSE | FALSE
2019-06-27 | 57.546 | 57.9896 | 61.2977 | 61.3003 | 0.964 | TRUE | 61.3003 | 2019 | 2019-06-27 | 0.765% | 5.397% | 0.004464% | 70% | 0.066347 | -1 | 5 | -0.93365 | 59.6949 |  | 2019-06-27 | 57.546 | 57.9896 | 61.2977 | 2019-06-27 | 5.397% | 0.004464% | 70% | 0.066347 | -1 | 5 | -0.93365 | FALSE | FALSE
2019-06-28 | 58.601 | 59.0541 | 62.433 | 62.4357 | 0.98275 | TRUE | 62.4357 | 2019 | 2019-06-28 | 0.7673% | 5.412% | 0.00448% | 70% | 0.069974 | -1 | 5 | -0.93003 | 59.6294 |  | 2019-06-28 | 58.601 | 59.0541 | 62.433 | 2019-06-28 | 5.412% | 0.00448% | 70% | 0.069974 | -1 | 5 | -0.93003 | FALSE | FALSE
2019-06-29 | 54.824 | 55.2492 | 58.4197 | 58.422 | 0.92045 | TRUE | 58.422 | 2019 | 2019-06-29 | 0.7696% | 5.427% | 0.004493% | 70% | 0.073549 | -1 | 5 | -0.92645 | 59.5619 |  | 2019-06-29 | 54.824 | 55.2492 | 58.4197 | 2019-06-29 | 5.427% | 0.004493% | 70% | 0.073549 | -1 | 5 | -0.92645 | FALSE | FALSE
2019-06-30 | 53.298 | 53.7126 | 56.8039 | 56.8061 | 0.89588 | TRUE | 56.8061 | 2019 | 2019-06-30 | 0.772% | 5.442% | 0.004502% | 70% | 0.077069 | -1 | 5 | -0.92293 | 59.4922 |  | 2019-06-30 | 53.298 | 53.7126 | 56.8039 | 2019-06-30 | 5.442% | 0.004502% | 70% | 0.077069 | -1 | 5 | -0.92293 | FALSE | FALSE
2019-07-01 | 18.254 | 18.3964 | 19.4583 | 19.4583 | 0.30719 | TRUE | 19.4583 | 2019 | 2019-07-01 | 0.7743% | 5.457% | 0.004507% | 70% | 0.080534 | -1 | 5 | -0.91947 | 59.4202 |  | 2019-07-01 | 18.254 | 18.3964 | 19.4583 | 2019-07-01 | 5.457% | 0.004507% | 70% | 0.080534 | -1 | 5 | -0.91947 | FALSE | FALSE
2019-07-02 | 31.843 | 32.0922 | 33.9499 | 33.9504 | 0.53655 | TRUE | 33.9504 | 2019 | 2019-07-02 | 0.7766% | 5.472% | 0.004508% | 70% | 0.083941 | -1 | 5 | -0.91606 | 59.3455 |  | 2019-07-02 | 31.843 | 32.0922 | 33.9499 | 2019-07-02 | 5.472% | 0.004508% | 70% | 0.083941 | -1 | 5 | -0.91606 | FALSE | FALSE
2019-07-03 | 47.519 | 47.892 | 50.6722 | 50.6738 | 0.80175 | TRUE | 50.6738 | 2019 | 2019-07-03 | 0.7789% | 5.487% | 0.004505% | 70% | 0.087289 | -1 | 5 | -0.91271 | 59.2681 |  | 2019-07-03 | 47.519 | 47.892 | 50.6722 | 2019-07-03 | 5.487% | 0.004505% | 70% | 0.087289 | -1 | 5 | -0.91271 | FALSE | FALSE
2019-07-04 | 55.552 | 55.9894 | 59.2488 | 59.2512 | 0.93857 | TRUE | 59.2512 | 2019 | 2019-07-04 | 0.7812% | 5.501% | 0.004499% | 70% | 0.090578 | -1 | 5 | -0.90942 | 59.1877 |  | 2019-07-04 | 55.552 | 55.9894 | 59.2488 | 2019-07-04 | 5.501% | 0.004499% | 70% | 0.090578 | -1 | 5 | -0.90942 | FALSE | FALSE
2019-07-05 | 54.395 | 54.8245 | 58.0251 | 58.0274 | 0.92032 | TRUE | 58.0274 | 2019 | 2019-07-05 | 0.7835% | 5.516% | 0.00449% | 70% | 0.093805 | -1 | 5 | -0.90619 | 59.1041 |  | 2019-07-05 | 54.395 | 54.8245 | 58.0251 | 2019-07-05 | 5.516% | 0.00449% | 70% | 0.093805 | -1 | 5 | -0.90619 | FALSE | FALSE
2019-07-06 | 53.033 | 53.453 | 56.5822 | 56.5844 | 0.8986 | TRUE | 56.5844 | 2019 | 2019-07-06 | 0.7858% | 5.53% | 0.004479% | 70% | 0.09697 | -1 | 5 | -0.90303 | 59.0171 |  | 2019-07-06 | 53.033 | 53.453 | 56.5822 | 2019-07-06 | 5.53% | 0.004479% | 70% | 0.09697 | -1 | 5 | -0.90303 | FALSE | FALSE
2019-07-07 | 50.732 | 51.135 | 54.1367 | 54.1387 | 0.86093 | TRUE | 54.1387 | 2019 | 2019-07-07 | 0.7881% | 5.545% | 0.004466% | 70% | 0.10007 | -1 | 5 | -0.89993 | 58.9265 |  | 2019-07-07 | 50.732 | 51.135 | 54.1367 | 2019-07-07 | 5.545% | 0.004466% | 70% | 0.10007 | -1 | 5 | -0.89993 | FALSE | FALSE
2019-07-08 | 33.895 | 34.165 | 36.1761 | 36.1767 | 0.57612 | TRUE | 36.1767 | 2019 | 2019-07-08 | 0.7904% | 5.559% | 0.00445% | 70% | 0.10311 | -1 | 5 | -0.89689 | 58.832 |  | 2019-07-08 | 33.895 | 34.165 | 36.1761 | 2019-07-08 | 5.559% | 0.00445% | 70% | 0.10311 | -1 | 5 | -0.89689 | FALSE | FALSE
2019-07-09 | 20.18 | 20.3413 | 21.5418 | 21.5419 | 0.34357 | TRUE | 21.5419 | 2019 | 2019-07-09 | 0.7927% | 5.573% | 0.004432% | 70% | 0.10609 | -1 | 5 | -0.89391 | 58.7336 |  | 2019-07-09 | 20.18 | 20.3413 | 21.5418 | 2019-07-09 | 5.573% | 0.004432% | 70% | 0.10609 | -1 | 5 | -0.89391 | FALSE | FALSE
2019-07-10 | 59.507 | 59.9839 | 63.5338 | 63.5366 | 1.0149 | TRUE | 63.5366 | 2019 | 2019-07-10 | 0.795% | 5.587% | 0.004411% | 70% | 0.109 | -1 | 5 | -0.891 | 58.6317 |  | 2019-07-10 | 59.507 | 59.9839 | 63.5338 | 2019-07-10 | 5.587% | 0.004411% | 70% | 0.109 | -1 | 5 | -0.891 | FALSE | FALSE
2019-07-11 | 58.753 | 59.2252 | 62.7396 | 62.7424 | 1.0039 | TRUE | 62.7424 | 2019 | 2019-07-11 | 0.7974% | 5.602% | 0.004391% | 70% | 0.11184 | -1 | 5 | -0.88816 | 58.5268 |  | 2019-07-11 | 58.753 | 59.2252 | 62.7396 | 2019-07-11 | 5.602% | 0.004391% | 70% | 0.11184 | -1 | 5 | -0.88816 | FALSE | FALSE
2019-07-12 | 59.258 | 59.7357 | 63.2898 | 63.2925 | 1.0144 | TRUE | 63.2925 | 2019 | 2019-07-12 | 0.7997% | 5.616% | 0.004371% | 70% | 0.11462 | -1 | 5 | -0.88538 | 58.419 |  | 2019-07-12 | 59.258 | 59.7357 | 63.2898 | 2019-07-12 | 5.616% | 0.004371% | 70% | 0.11462 | -1 | 5 | -0.88538 | FALSE | FALSE
2019-07-13 | 50.692 | 51.1018 | 54.1502 | 54.1522 | 0.86937 | TRUE | 54.1522 | 2019 | 2019-07-13 | 0.802% | 5.63% | 0.004353% | 70% | 0.11734 | -1 | 5 | -0.88266 | 58.3081 |  | 2019-07-13 | 50.692 | 51.1018 | 54.1502 | 2019-07-13 | 5.63% | 0.004353% | 70% | 0.11734 | -1 | 5 | -0.88266 | FALSE | FALSE
2019-07-14 | 58.799 | 59.2757 | 62.821 | 62.8237 | 1.0104 | TRUE | 62.8237 | 2019 | 2019-07-14 | 0.8043% | 5.643% | 0.004335% | 70% | 0.11999 | -1 | 5 | -0.88001 | 58.194 |  | 2019-07-14 | 58.799 | 59.2757 | 62.821 | 2019-07-14 | 5.643% | 0.004335% | 70% | 0.11999 | -1 | 5 | -0.88001 | FALSE | FALSE
2019-07-15 | 60.313 | 60.8034 | 64.4495 | 64.4523 | 1.0385 | TRUE | 64.4523 | 2019 | 2019-07-15 | 0.8066% | 5.657% | 0.004317% | 70% | 0.12257 | -1 | 5 | -0.87743 | 58.0766 |  | 2019-07-15 | 60.313 | 60.8034 | 64.4495 | 2019-07-15 | 5.657% | 0.004317% | 70% | 0.12257 | -1 | 5 | -0.87743 | FALSE | FALSE
2019-07-16 | 58.093 | 58.5667 | 62.0878 | 62.0904 | 1.0024 | TRUE | 62.0904 | 2019 | 2019-07-16 | 0.8089% | 5.671% | 0.004301% | 70% | 0.12509 | -1 | 5 | -0.87491 | 57.9558 |  | 2019-07-16 | 58.093 | 58.5667 | 62.0878 | 2019-07-16 | 5.671% | 0.004301% | 70% | 0.12509 | -1 | 5 | -0.87491 | FALSE | FALSE
2019-07-17 | 50.227 | 50.6378 | 53.6899 | 53.6918 | 0.8685 | TRUE | 53.6918 | 2019 | 2019-07-17 | 0.8112% | 5.685% | 0.004289% | 70% | 0.12755 | -1 | 5 | -0.87245 | 57.8314 |  | 2019-07-17 | 50.227 | 50.6378 | 53.6899 | 2019-07-17 | 5.685% | 0.004289% | 70% | 0.12755 | -1 | 5 | -0.87245 | FALSE | FALSE
2019-07-18 | 42.982 | 43.3345 | 45.9531 | 45.9544 | 0.74486 | TRUE | 45.9544 | 2019 | 2019-07-18 | 0.8135% | 5.698% | 0.004283% | 70% | 0.12994 | -1 | 5 | -0.87006 | 57.7035 |  | 2019-07-18 | 42.982 | 43.3345 | 45.9531 | 2019-07-18 | 5.698% | 0.004283% | 70% | 0.12994 | -1 | 5 | -0.87006 | FALSE | FALSE
2019-07-19 | 56.147 | 56.6088 | 60.0382 | 60.0407 | 0.97525 | TRUE | 60.0407 | 2019 | 2019-07-19 | 0.8158% | 5.712% | 0.004282% | 70% | 0.13227 | -1 | 5 | -0.86773 | 57.5719 |  | 2019-07-19 | 56.147 | 56.6088 | 60.0382 | 2019-07-19 | 5.712% | 0.004282% | 70% | 0.13227 | -1 | 5 | -0.86773 | FALSE | FALSE
2019-07-20 | 28.469 | 28.7038 | 30.4471 | 30.4474 | 0.49565 | TRUE | 30.4474 | 2019 | 2019-07-20 | 0.8181% | 5.725% | 0.004288% | 70% | 0.13453 | -1 | 5 | -0.86547 | 57.4364 |  | 2019-07-20 | 28.469 | 28.7038 | 30.4471 | 2019-07-20 | 5.725% | 0.004288% | 70% | 0.13453 | -1 | 5 | -0.86547 | FALSE | FALSE
2019-07-21 | 45.733 | 46.1113 | 48.9187 | 48.9202 | 0.79816 | TRUE | 48.9202 | 2019 | 2019-07-21 | 0.8204% | 5.739% | 0.0043% | 70% | 0.13674 | -1 | 5 | -0.86326 | 57.297 |  | 2019-07-21 | 45.733 | 46.1113 | 48.9187 | 2019-07-21 | 5.739% | 0.0043% | 70% | 0.13674 | -1 | 5 | -0.86326 | FALSE | FALSE
2019-07-22 | 49.504 | 49.9147 | 52.9612 | 52.9631 | 0.86615 | TRUE | 52.9631 | 2019 | 2019-07-22 | 0.8227% | 5.752% | 0.004319% | 70% | 0.13888 | -1 | 5 | -0.86112 | 57.1536 |  | 2019-07-22 | 49.504 | 49.9147 | 52.9612 | 2019-07-22 | 5.752% | 0.004319% | 70% | 0.13888 | -1 | 5 | -0.86112 | FALSE | FALSE
2019-07-23 | 53.401 | 53.8453 | 57.1398 | 57.1421 | 0.93676 | TRUE | 57.1421 | 2019 | 2019-07-23 | 0.8251% | 5.766% | 0.004345% | 70% | 0.14096 | -1 | 5 | -0.85904 | 57.0061 |  | 2019-07-23 | 53.401 | 53.8453 | 57.1398 | 2019-07-23 | 5.766% | 0.004345% | 70% | 0.14096 | -1 | 5 | -0.85904 | FALSE | FALSE
2019-07-24 | 53.614 | 54.0613 | 57.3772 | 57.3795 | 0.943 | TRUE | 57.3795 | 2019 | 2019-07-24 | 0.8274% | 5.779% | 0.004377% | 70% | 0.14298 | -1 | 5 | -0.85702 | 56.8544 |  | 2019-07-24 | 53.614 | 54.0613 | 57.3772 | 2019-07-24 | 5.779% | 0.004377% | 70% | 0.14298 | -1 | 5 | -0.85702 | FALSE | FALSE
2019-07-25 | 53.977 | 54.4286 | 57.7752 | 57.7775 | 0.952 | TRUE | 57.7775 | 2019 | 2019-07-25 | 0.8297% | 5.792% | 0.004416% | 70% | 0.14495 | -1 | 5 | -0.85505 | 56.6986 |  | 2019-07-25 | 53.977 | 54.4286 | 57.7752 | 2019-07-25 | 5.792% | 0.004416% | 70% | 0.14495 | -1 | 5 | -0.85505 | FALSE | FALSE
2019-07-26 | 22.449 | 22.6373 | 24.0326 | 24.0327 | 0.39704 | TRUE | 24.0327 | 2019 | 2019-07-26 | 0.832% | 5.806% | 0.004459% | 70% | 0.14685 | -1 | 5 | -0.85315 | 56.5388 |  | 2019-07-26 | 22.449 | 22.6373 | 24.0326 | 2019-07-26 | 5.806% | 0.004459% | 70% | 0.14685 | -1 | 5 | -0.85315 | FALSE | FALSE
2019-07-27 | 12.471 | 12.5759 | 13.3529 | 13.3529 | 0.22121 | TRUE | 13.3529 | 2019 | 2019-07-27 | 0.8343% | 5.819% | 0.004506% | 70% | 0.1487 | -1 | 5 | -0.8513 | 56.375 |  | 2019-07-27 | 12.471 | 12.5759 | 13.3529 | 2019-07-27 | 5.819% | 0.004506% | 70% | 0.1487 | -1 | 5 | -0.8513 | FALSE | FALSE
2019-07-28 | 53.89 | 54.3446 | 57.7104 | 57.7129 | 0.95877 | TRUE | 57.7129 | 2019 | 2019-07-28 | 0.8366% | 5.832% | 0.004557% | 70% | 0.15049 | -1 | 5 | -0.84951 | 56.2075 |  | 2019-07-28 | 53.89 | 54.3446 | 57.7104 | 2019-07-28 | 5.832% | 0.004557% | 70% | 0.15049 | -1 | 5 | -0.84951 | FALSE | FALSE
2019-07-29 | 55.679 | 56.15 | 59.6359 | 59.6387 | 0.99363 | TRUE | 59.6387 | 2019 | 2019-07-29 | 0.8389% | 5.845% | 0.004612% | 70% | 0.15223 | -1 | 5 | -0.84777 | 56.0362 |  | 2019-07-29 | 55.679 | 56.15 | 59.6359 | 2019-07-29 | 5.845% | 0.004612% | 70% | 0.15223 | -1 | 5 | -0.84777 | FALSE | FALSE
2019-07-30 | 27.979 | 28.2164 | 29.9723 | 29.9727 | 0.50085 | TRUE | 29.9727 | 2019 | 2019-07-30 | 0.8412% | 5.858% | 0.004671% | 70% | 0.15392 | -1 | 5 | -0.84608 | 55.8613 |  | 2019-07-30 | 27.979 | 28.2164 | 29.9723 | 2019-07-30 | 5.858% | 0.004671% | 70% | 0.15392 | -1 | 5 | -0.84608 | FALSE | FALSE
2019-07-31 | 52.654 | 53.1019 | 56.4143 | 56.4167 | 0.9456 | TRUE | 56.4167 | 2019 | 2019-07-31 | 0.8435% | 5.871% | 0.004742% | 70% | 0.15555 | -1 | 5 | -0.84445 | 55.683 |  | 2019-07-31 | 52.654 | 53.1019 | 56.4143 | 2019-07-31 | 5.871% | 0.004742% | 70% | 0.15555 | -1 | 5 | -0.84445 | FALSE | FALSE
2019-08-01 | 50.177 | 50.605 | 53.7691 | 53.7713 | 0.90406 | TRUE | 53.7713 | 2019 | 2019-08-01 | 0.8458% | 5.885% | 0.004822% | 70% | 0.15713 | -1 | 5 | -0.84287 | 55.5012 |  | 2019-08-01 | 50.177 | 50.605 | 53.7691 | 2019-08-01 | 5.885% | 0.004822% | 70% | 0.15713 | -1 | 5 | -0.84287 | FALSE | FALSE
2019-08-02 | 52.523 | 52.9723 | 56.2921 | 56.2947 | 0.9495 | TRUE | 56.2947 | 2019 | 2019-08-02 | 0.8481% | 5.898% | 0.004911% | 70% | 0.15866 | -1 | 5 | -0.84134 | 55.3161 |  | 2019-08-02 | 52.523 | 52.9723 | 56.2921 | 2019-08-02 | 5.898% | 0.004911% | 70% | 0.15866 | -1 | 5 | -0.84134 | FALSE | FALSE
2019-08-03 | 52.952 | 53.4062 | 56.7611 | 56.7638 | 0.96053 | TRUE | 56.7638 | 2019 | 2019-08-03 | 0.8504% | 5.911% | 0.005008% | 70% | 0.16014 | -1 | 5 | -0.83986 | 55.1279 |  | 2019-08-03 | 52.952 | 53.4062 | 56.7611 | 2019-08-03 | 5.911% | 0.005008% | 70% | 0.16014 | -1 | 5 | -0.83986 | FALSE | FALSE
2019-08-04 | 49.906 | 50.3352 | 53.5046 | 53.507 | 0.90842 | TRUE | 53.507 | 2019 | 2019-08-04 | 0.8527% | 5.924% | 0.005114% | 70% | 0.16157 | -1 | 5 | -0.83843 | 54.9365 |  | 2019-08-04 | 49.906 | 50.3352 | 53.5046 | 2019-08-04 | 5.924% | 0.005114% | 70% | 0.16157 | -1 | 5 | -0.83843 | FALSE | FALSE
2019-08-05 | 50.805 | 51.2432 | 54.4772 | 54.4797 | 0.92807 | TRUE | 54.4797 | 2019 | 2019-08-05 | 0.8551% | 5.936% | 0.005229% | 70% | 0.16296 | -1 | 5 | -0.83704 | 54.7422 |  | 2019-08-05 | 50.805 | 51.2432 | 54.4772 | 2019-08-05 | 5.936% | 0.005229% | 70% | 0.16296 | -1 | 5 | -0.83704 | FALSE | FALSE
2019-08-06 | 37.393 | 37.7164 | 40.1022 | 40.1034 | 0.68553 | TRUE | 40.1034 | 2019 | 2019-08-06 | 0.8574% | 5.949% | 0.005354% | 70% | 0.1643 | -1 | 5 | -0.8357 | 54.545 |  | 2019-08-06 | 37.393 | 37.7164 | 40.1022 | 2019-08-06 | 5.949% | 0.005354% | 70% | 0.1643 | -1 | 5 | -0.8357 | FALSE | FALSE
2019-08-07 | 43.079 | 43.4525 | 46.2075 | 46.2093 | 0.79268 | TRUE | 46.2093 | 2019 | 2019-08-07 | 0.8597% | 5.962% | 0.005487% | 70% | 0.16559 | -1 | 5 | -0.83441 | 54.3452 |  | 2019-08-07 | 43.079 | 43.4525 | 46.2075 | 2019-08-07 | 5.962% | 0.005487% | 70% | 0.16559 | -1 | 5 | -0.83441 | FALSE | FALSE
2019-08-08 | 51.236 | 51.6815 | 54.9657 | 54.9686 | 0.94631 | TRUE | 54.9686 | 2019 | 2019-08-08 | 0.862% | 5.975% | 0.005647% | 70% | 0.16684 | -1 | 5 | -0.83316 | 54.1429 |  | 2019-08-08 | 51.236 | 51.6815 | 54.9657 | 2019-08-08 | 5.975% | 0.005647% | 70% | 0.16684 | -1 | 5 | -0.83316 | FALSE | FALSE
2019-08-09 | 46.754 | 47.1616 | 50.1655 | 50.1678 | 0.8668 | TRUE | 50.1678 | 2019 | 2019-08-09 | 0.8643% | 5.988% | 0.005834% | 70% | 0.16805 | -1 | 5 | -0.83195 | 53.9378 |  | 2019-08-09 | 46.754 | 47.1616 | 50.1655 | 2019-08-09 | 5.988% | 0.005834% | 70% | 0.16805 | -1 | 5 | -0.83195 | FALSE | FALSE
2019-08-10 | 38.34 | 38.6752 | 41.1441 | 41.1455 | 0.71355 | TRUE | 41.1455 | 2019 | 2019-08-10 | 0.8666% | 6.001% | 0.006049% | 70% | 0.16922 | -1 | 5 | -0.83078 | 53.7298 |  | 2019-08-10 | 38.34 | 38.6752 | 41.1441 | 2019-08-10 | 6.001% | 0.006049% | 70% | 0.16922 | -1 | 5 | -0.83078 | FALSE | FALSE
2019-08-11 | 23.601 | 23.8079 | 25.3311 | 25.3315 | 0.44096 | TRUE | 25.3315 | 2019 | 2019-08-11 | 0.8689% | 6.013% | 0.006291% | 70% | 0.17035 | -1 | 5 | -0.82965 | 53.5187 |  | 2019-08-11 | 23.601 | 23.8079 | 25.3311 | 2019-08-11 | 6.013% | 0.006291% | 70% | 0.17035 | -1 | 5 | -0.82965 | FALSE | FALSE
2019-08-12 | 27.358 | 27.5984 | 29.3682 | 29.3688 | 0.51322 | TRUE | 29.3688 | 2019 | 2019-08-12 | 0.8712% | 6.026% | 0.006562% | 70% | 0.17144 | -1 | 5 | -0.82856 | 53.3043 |  | 2019-08-12 | 27.358 | 27.5984 | 29.3682 | 2019-08-12 | 6.026% | 0.006562% | 70% | 0.17144 | -1 | 5 | -0.82856 | FALSE | FALSE
2019-08-13 | 46.12 | 46.5264 | 49.5167 | 49.5194 | 0.86876 | TRUE | 49.5194 | 2019 | 2019-08-13 | 0.8735% | 6.039% | 0.006861% | 70% | 0.17249 | -1 | 5 | -0.82751 | 53.0864 |  | 2019-08-13 | 46.12 | 46.5264 | 49.5167 | 2019-08-13 | 6.039% | 0.006861% | 70% | 0.17249 | -1 | 5 | -0.82751 | FALSE | FALSE
2019-08-14 | 52.555 | 53.0194 | 56.4345 | 56.4385 | 0.99414 | TRUE | 56.4385 | 2019 | 2019-08-14 | 0.8758% | 6.052% | 0.007212% | 70% | 0.1735 | -1 | 5 | -0.8265 | 52.8647 |  | 2019-08-14 | 52.555 | 53.0194 | 56.4345 | 2019-08-14 | 6.052% | 0.007212% | 70% | 0.1735 | -1 | 5 | -0.8265 | FALSE | FALSE
2019-08-15 | 28.596 | 28.8493 | 30.7117 | 30.7126 | 0.54322 | TRUE | 30.7126 | 2019 | 2019-08-15 | 0.8781% | 6.064% | 0.007606% | 70% | 0.17448 | -1 | 5 | -0.82552 | 52.639 |  | 2019-08-15 | 28.596 | 28.8493 | 30.7117 | 2019-08-15 | 6.064% | 0.007606% | 70% | 0.17448 | -1 | 5 | -0.82552 | FALSE | FALSE
2019-08-16 | 50.967 | 51.4197 | 54.7466 | 54.7508 | 0.97248 | TRUE | 54.7508 | 2019 | 2019-08-16 | 0.8804% | 6.077% | 0.008044% | 70% | 0.17542 | -1 | 5 | -0.82458 | 52.4093 |  | 2019-08-16 | 50.967 | 51.4197 | 54.7466 | 2019-08-16 | 6.077% | 0.008044% | 70% | 0.17542 | -1 | 5 | -0.82458 | FALSE | FALSE
2019-08-17 | 50.574 | 51.0244 | 54.3329 | 54.3374 | 0.96931 | TRUE | 54.3374 | 2019 | 2019-08-17 | 0.8827% | 6.089% | 0.008528% | 70% | 0.17633 | -1 | 5 | -0.82367 | 52.1751 |  | 2019-08-17 | 50.574 | 51.0244 | 54.3329 | 2019-08-17 | 6.089% | 0.008528% | 70% | 0.17633 | -1 | 5 | -0.82367 | FALSE | FALSE
2019-08-18 | 32.657 | 32.9486 | 35.0898 | 35.0913 | 0.62876 | TRUE | 35.0913 | 2019 | 2019-08-18 | 0.885% | 6.102% | 0.009058% | 70% | 0.17721 | -1 | 5 | -0.82279 | 51.9365 |  | 2019-08-18 | 32.657 | 32.9486 | 35.0898 | 2019-08-18 | 6.102% | 0.009058% | 70% | 0.17721 | -1 | 5 | -0.82279 | FALSE | FALSE
2019-08-19 | 33.373 | 33.6718 | 35.8647 | 35.8664 | 0.64557 | TRUE | 35.8664 | 2019 | 2019-08-19 | 0.8873% | 6.114% | 0.009635% | 70% | 0.17806 | -1 | 5 | -0.82194 | 51.6931 |  | 2019-08-19 | 33.373 | 33.6718 | 35.8647 | 2019-08-19 | 6.114% | 0.009635% | 70% | 0.17806 | -1 | 5 | -0.82194 | FALSE | FALSE
2019-08-20 | 31.822 | 32.1076 | 34.2033 | 34.2049 | 0.61853 | TRUE | 34.2049 | 2019 | 2019-08-20 | 0.8897% | 6.127% | 0.01026% | 70% | 0.17888 | -1 | 5 | -0.82112 | 51.4447 |  | 2019-08-20 | 31.822 | 32.1076 | 34.2033 | 2019-08-20 | 6.127% | 0.01026% | 70% | 0.17888 | -1 | 5 | -0.82112 | FALSE | FALSE
2019-08-21 | 47.317 | 47.7428 | 50.8657 | 50.8706 | 0.92429 | TRUE | 50.8706 | 2019 | 2019-08-21 | 0.892% | 6.139% | 0.01093% | 70% | 0.17966 | -1 | 5 | -0.82034 | 51.1921 |  | 2019-08-21 | 47.317 | 47.7428 | 50.8657 | 2019-08-21 | 6.139% | 0.01093% | 70% | 0.17966 | -1 | 5 | -0.82034 | FALSE | FALSE
2019-08-22 | 51.593 | 52.0585 | 55.471 | 55.4775 | 1.0129 | TRUE | 55.4775 | 2019 | 2019-08-22 | 0.8943% | 6.152% | 0.01169% | 70% | 0.18042 | -1 | 5 | -0.81958 | 50.9361 |  | 2019-08-22 | 51.593 | 52.0585 | 55.471 | 2019-08-22 | 6.152% | 0.01169% | 70% | 0.18042 | -1 | 5 | -0.81958 | FALSE | FALSE
2019-08-23 | 48.86 | 49.302 | 52.5407 | 52.547 | 0.96415 | TRUE | 52.547 | 2019 | 2019-08-23 | 0.8966% | 6.164% | 0.01252% | 70% | 0.18115 | -1 | 5 | -0.81885 | 50.6764 |  | 2019-08-23 | 48.86 | 49.302 | 52.5407 | 2019-08-23 | 6.164% | 0.01252% | 70% | 0.18115 | -1 | 5 | -0.81885 | FALSE | FALSE
2019-08-24 | 48.608 | 49.0489 | 52.2778 | 52.2845 | 0.96419 | TRUE | 52.2845 | 2019 | 2019-08-24 | 0.8989% | 6.177% | 0.01343% | 70% | 0.18185 | -1 | 5 | -0.81815 | 50.4129 |  | 2019-08-24 | 48.608 | 49.0489 | 52.2778 | 2019-08-24 | 6.177% | 0.01343% | 70% | 0.18185 | -1 | 5 | -0.81815 | FALSE | FALSE
2019-08-25 | 45.247 | 45.6585 | 48.6706 | 48.6766 | 0.9023 | TRUE | 48.6766 | 2019 | 2019-08-25 | 0.9012% | 6.189% | 0.01441% | 70% | 0.18253 | -1 | 5 | -0.81747 | 50.1452 |  | 2019-08-25 | 45.247 | 45.6585 | 48.6706 | 2019-08-25 | 6.189% | 0.01441% | 70% | 0.18253 | -1 | 5 | -0.81747 | FALSE | FALSE
2019-08-26 | 39.58 | 39.9409 | 42.5814 | 42.586 | 0.79357 | TRUE | 42.586 | 2019 | 2019-08-26 | 0.9035% | 6.201% | 0.01546% | 70% | 0.18318 | -1 | 5 | -0.81682 | 49.8734 |  | 2019-08-26 | 39.58 | 39.9409 | 42.5814 | 2019-08-26 | 6.201% | 0.01546% | 70% | 0.18318 | -1 | 5 | -0.81682 | FALSE | FALSE
2019-08-27 | 30.017 | 30.2914 | 32.2982 | 32.3005 | 0.60516 | TRUE | 32.3005 | 2019 | 2019-08-27 | 0.9058% | 6.213% | 0.01659% | 70% | 0.18381 | -1 | 5 | -0.81619 | 49.597 |  | 2019-08-27 | 30.017 | 30.2914 | 32.2982 | 2019-08-27 | 6.213% | 0.01659% | 70% | 0.18381 | -1 | 5 | -0.81619 | FALSE | FALSE
2019-08-28 | 38.123 | 38.4724 | 41.0265 | 41.0314 | 0.77299 | TRUE | 41.0314 | 2019 | 2019-08-28 | 0.9081% | 6.225% | 0.01782% | 70% | 0.18442 | -1 | 5 | -0.81558 | 49.316 |  | 2019-08-28 | 38.123 | 38.4724 | 41.0265 | 2019-08-28 | 6.225% | 0.01782% | 70% | 0.18442 | -1 | 5 | -0.81558 | FALSE | FALSE
2019-08-29 | 46.085 | 46.5084 | 49.6024 | 49.6111 | 0.93992 | TRUE | 49.6111 | 2019 | 2019-08-29 | 0.9104% | 6.238% | 0.01914% | 70% | 0.185 | -1 | 5 | -0.815 | 49.0301 |  | 2019-08-29 | 46.085 | 46.5084 | 49.6024 | 2019-08-29 | 6.238% | 0.01914% | 70% | 0.185 | -1 | 5 | -0.815 | FALSE | FALSE
2019-08-30 | 45.151 | 45.5669 | 48.6045 | 48.6135 | 0.92636 | TRUE | 48.6135 | 2019 | 2019-08-30 | 0.9127% | 6.25% | 0.02054% | 70% | 0.18556 | -1 | 5 | -0.81444 | 48.7391 |  | 2019-08-30 | 45.151 | 45.5669 | 48.6045 | 2019-08-30 | 6.25% | 0.02054% | 70% | 0.18556 | -1 | 5 | -0.81444 | FALSE | FALSE
2019-08-31 | 42.841 | 43.2366 | 46.1249 | 46.1333 | 0.88433 | TRUE | 46.1333 | 2019 | 2019-08-31 | 0.915% | 6.262% | 0.02203% | 70% | 0.1861 | -1 | 5 | -0.8139 | 48.4428 |  | 2019-08-31 | 42.841 | 43.2366 | 46.1249 | 2019-08-31 | 6.262% | 0.02203% | 70% | 0.1861 | -1 | 5 | -0.8139 | FALSE | FALSE
2019-09-01 | 16.97 | 17.1271 | 18.2736 | 18.2739 | 0.35243 | TRUE | 18.2739 | 2019 | 2019-09-01 | 0.9173% | 6.274% | 0.02361% | 70% | 0.18662 | -1 | 5 | -0.81338 | 48.1411 |  | 2019-09-01 | 16.97 | 17.1271 | 18.2736 | 2019-09-01 | 6.274% | 0.02361% | 70% | 0.18662 | -1 | 5 | -0.81338 | FALSE | FALSE
2019-09-02 | 46.893 | 47.3282 | 50.5027 | 50.5151 | 0.98033 | TRUE | 50.5151 | 2019 | 2019-09-02 | 0.9196% | 6.286% | 0.02528% | 70% | 0.18712 | -1 | 5 | -0.81288 | 47.8337 |  | 2019-09-02 | 46.893 | 47.3282 | 50.5027 | 2019-09-02 | 6.286% | 0.02528% | 70% | 0.18712 | -1 | 5 | -0.81288 | FALSE | FALSE
2019-09-03 | 47.774 | 48.2185 | 51.4593 | 51.4732 | 1.0053 | TRUE | 51.4732 | 2019 | 2019-09-03 | 0.9219% | 6.298% | 0.02704% | 70% | 0.1876 | -1 | 5 | -0.8124 | 47.5205 |  | 2019-09-03 | 47.774 | 48.2185 | 51.4593 | 2019-09-03 | 6.298% | 0.02704% | 70% | 0.1876 | -1 | 5 | -0.8124 | FALSE | FALSE
2019-09-04 | 47.192 | 47.6322 | 50.84 | 50.8547 | 0.99981 | TRUE | 50.8547 | 2019 | 2019-09-04 | 0.9242% | 6.309% | 0.0289% | 70% | 0.18806 | -1 | 5 | -0.81194 | 47.2007 |  | 2019-09-04 | 47.192 | 47.6322 | 50.84 | 2019-09-04 | 6.309% | 0.0289% | 70% | 0.18806 | -1 | 5 | -0.81194 | FALSE | FALSE
2019-09-05 | 36.223 | 36.5618 | 39.0289 | 39.037 | 0.77269 | TRUE | 39.037 | 2019 | 2019-09-05 | 0.9266% | 6.321% | 0.03082% | 70% | 0.18851 | -1 | 5 | -0.81149 | 46.8744 |  | 2019-09-05 | 36.223 | 36.5618 | 39.0289 | 2019-09-05 | 6.321% | 0.03082% | 70% | 0.18851 | -1 | 5 | -0.81149 | FALSE | FALSE
2019-09-06 | 48.592 | 49.0476 | 52.3638 | 52.381 | 1.044 | TRUE | 52.381 | 2019 | 2019-09-06 | 0.9289% | 6.333% | 0.03277% | 70% | 0.18893 | -1 | 5 | -0.81107 | 46.542 |  | 2019-09-06 | 48.592 | 49.0476 | 52.3638 | 2019-09-06 | 6.333% | 0.03277% | 70% | 0.18893 | -1 | 5 | -0.81107 | FALSE | FALSE
2019-09-07 | 42.799 | 43.2013 | 46.128 | 46.1423 | 0.92628 | TRUE | 46.1423 | 2019 | 2019-09-07 | 0.9312% | 6.345% | 0.03474% | 70% | 0.18935 | -1 | 5 | -0.81065 | 46.2038 |  | 2019-09-07 | 42.799 | 43.2013 | 46.128 | 2019-09-07 | 6.345% | 0.03474% | 70% | 0.18935 | -1 | 5 | -0.81065 | FALSE | FALSE
2019-09-08 | 41.56 | 41.9516 | 44.7992 | 44.8135 | 0.90619 | TRUE | 44.8135 | 2019 | 2019-09-08 | 0.9335% | 6.356% | 0.03673% | 70% | 0.18974 | -1 | 5 | -0.81026 | 45.8602 |  | 2019-09-08 | 41.56 | 41.9516 | 44.7992 | 2019-09-08 | 6.356% | 0.03673% | 70% | 0.18974 | -1 | 5 | -0.81026 | FALSE | FALSE
2019-09-09 | 34.629 | 34.9561 | 37.3335 | 37.343 | 0.76078 | TRUE | 37.343 | 2019 | 2019-09-09 | 0.9358% | 6.368% | 0.03875% | 70% | 0.19012 | -1 | 5 | -0.80988 | 45.5117 |  | 2019-09-09 | 34.629 | 34.9561 | 37.3335 | 2019-09-09 | 6.368% | 0.03875% | 70% | 0.19012 | -1 | 5 | -0.80988 | FALSE | FALSE
2019-09-10 | 13.079 | 13.2029 | 14.1025 | 14.1025 | 0.28951 | TRUE | 14.1025 | 2019 | 2019-09-10 | 0.9381% | 6.38% | 0.04079% | 70% | 0.19049 | -1 | 5 | -0.80951 | 45.1586 |  | 2019-09-10 | 13.079 | 13.2029 | 14.1025 | 2019-09-10 | 6.38% | 0.04079% | 70% | 0.19049 | -1 | 5 | -0.80951 | FALSE | FALSE
2019-09-11 | 43.749 | 44.1643 | 47.1796 | 47.1991 | 0.97649 | TRUE | 47.1991 | 2019 | 2019-09-11 | 0.9404% | 6.391% | 0.0428% | 70% | 0.19084 | -1 | 5 | -0.80916 | 44.8015 |  | 2019-09-11 | 43.749 | 44.1643 | 47.1796 | 2019-09-11 | 6.391% | 0.0428% | 70% | 0.19084 | -1 | 5 | -0.80916 | FALSE | FALSE
2019-09-12 | 44.043 | 44.4621 | 47.5035 | 47.5245 | 0.99105 | TRUE | 47.5245 | 2019 | 2019-09-12 | 0.9427% | 6.402% | 0.04475% | 70% | 0.19118 | -1 | 5 | -0.80882 | 44.4407 |  | 2019-09-12 | 44.043 | 44.4621 | 47.5035 | 2019-09-12 | 6.402% | 0.04475% | 70% | 0.19118 | -1 | 5 | -0.80882 | FALSE | FALSE
2019-09-13 | 33.142 | 33.4582 | 35.7512 | 35.7619 | 0.75179 | TRUE | 35.7619 | 2019 | 2019-09-13 | 0.945% | 6.414% | 0.04663% | 70% | 0.1915 | -1 | 5 | -0.8085 | 44.0766 |  | 2019-09-13 | 33.142 | 33.4582 | 35.7512 | 2019-09-13 | 6.414% | 0.04663% | 70% | 0.1915 | -1 | 5 | -0.8085 | FALSE | FALSE
2019-09-14 | 38.313 | 38.6794 | 41.3352 | 41.3517 | 0.87646 | TRUE | 41.3517 | 2019 | 2019-09-14 | 0.9473% | 6.425% | 0.04844% | 70% | 0.19182 | -1 | 5 | -0.80818 | 43.7097 |  | 2019-09-14 | 38.313 | 38.6794 | 41.3352 | 2019-09-14 | 6.425% | 0.04844% | 70% | 0.19182 | -1 | 5 | -0.80818 | FALSE | FALSE
2019-09-15 | 38.336 | 38.7035 | 41.3659 | 41.3833 | 0.88446 | TRUE | 41.3833 | 2019 | 2019-09-15 | 0.9496% | 6.436% | 0.05018% | 70% | 0.19212 | -1 | 5 | -0.80788 | 43.3403 |  | 2019-09-15 | 38.336 | 38.7035 | 41.3659 | 2019-09-15 | 6.436% | 0.05018% | 70% | 0.19212 | -1 | 5 | -0.80788 | FALSE | FALSE
2019-09-16 | 38.031 | 38.3965 | 41.0427 | 41.0605 | 0.88501 | TRUE | 41.0605 | 2019 | 2019-09-16 | 0.9519% | 6.447% | 0.05185% | 70% | 0.19241 | -1 | 5 | -0.80759 | 42.9688 |  | 2019-09-16 | 38.031 | 38.3965 | 41.0427 | 2019-09-16 | 6.447% | 0.05185% | 70% | 0.19241 | -1 | 5 | -0.80759 | FALSE | FALSE
2019-09-17 | 36.942 | 37.2979 | 39.8731 | 39.8903 | 0.86718 | TRUE | 39.8903 | 2019 | 2019-09-17 | 0.9542% | 6.458% | 0.05344% | 70% | 0.19268 | -1 | 5 | -0.80732 | 42.5958 |  | 2019-09-17 | 36.942 | 37.2979 | 39.8731 | 2019-09-17 | 6.458% | 0.05344% | 70% | 0.19268 | -1 | 5 | -0.80732 | FALSE | FALSE
2019-09-18 | 25.058 | 25.3 | 27.05 | 27.0562 | 0.59335 | TRUE | 27.0562 | 2019 | 2019-09-18 | 0.9565% | 6.469% | 0.05496% | 70% | 0.19295 | -1 | 5 | -0.80705 | 42.2182 |  | 2019-09-18 | 25.058 | 25.3 | 27.05 | 2019-09-18 | 6.469% | 0.05496% | 70% | 0.19295 | -1 | 5 | -0.80705 | FALSE | FALSE
2019-09-19 | 38.212 | 38.5819 | 41.2554 | 41.2758 | 0.91336 | TRUE | 41.2758 | 2019 | 2019-09-19 | 0.9588% | 6.48% | 0.05635% | 70% | 0.19321 | -1 | 5 | -0.80679 | 41.8339 |  | 2019-09-19 | 38.212 | 38.5819 | 41.2554 | 2019-09-19 | 6.48% | 0.05635% | 70% | 0.19321 | -1 | 5 | -0.80679 | FALSE | FALSE
2019-09-20 | 38.837 | 39.2139 | 41.936 | 41.958 | 0.93705 | TRUE | 41.958 | 2019 | 2019-09-20 | 0.9611% | 6.491% | 0.05763% | 70% | 0.19345 | -1 | 5 | -0.80655 | 41.4438 |  | 2019-09-20 | 38.837 | 39.2139 | 41.936 | 2019-09-20 | 6.491% | 0.05763% | 70% | 0.19345 | -1 | 5 | -0.80655 | FALSE | FALSE
2019-09-21 | 30.623 | 30.9209 | 33.0711 | 33.0835 | 0.74585 | TRUE | 33.0835 | 2019 | 2019-09-21 | 0.9634% | 6.502% | 0.05882% | 70% | 0.19369 | -1 | 5 | -0.80631 | 41.0488 |  | 2019-09-21 | 30.623 | 30.9209 | 33.0711 | 2019-09-21 | 6.502% | 0.05882% | 70% | 0.19369 | -1 | 5 | -0.80631 | FALSE | FALSE
2019-09-22 | 8.521 | 8.6041 | 9.2035 | 9.2035 | 0.20949 | TRUE | 9.2035 | 2019 | 2019-09-22 | 0.9657% | 6.512% | 0.05989% | 70% | 0.19392 | -1 | 5 | -0.80608 | 40.6501 |  | 2019-09-22 | 8.521 | 8.6041 | 9.2035 | 2019-09-22 | 6.512% | 0.05989% | 70% | 0.19392 | -1 | 5 | -0.80608 | FALSE | FALSE
2019-09-23 | 36.271 | 36.6256 | 39.1814 | 39.2019 | 0.9011 | TRUE | 39.2019 | 2019 | 2019-09-23 | 0.968% | 6.523% | 0.06085% | 70% | 0.19414 | -1 | 5 | -0.80586 | 40.2487 |  | 2019-09-23 | 36.271 | 36.6256 | 39.1814 | 2019-09-23 | 6.523% | 0.06085% | 70% | 0.19414 | -1 | 5 | -0.80586 | FALSE | FALSE
2019-09-24 | 25.134 | 25.3803 | 27.1544 | 27.1623 | 0.63058 | TRUE | 27.1623 | 2019 | 2019-09-24 | 0.9703% | 6.534% | 0.0617% | 70% | 0.19435 | -1 | 5 | -0.80565 | 39.8454 |  | 2019-09-24 | 25.134 | 25.3803 | 27.1544 | 2019-09-24 | 6.534% | 0.0617% | 70% | 0.19435 | -1 | 5 | -0.80565 | FALSE | FALSE
2019-09-25 | 28.287 | 28.5648 | 30.565 | 30.5763 | 0.71701 | TRUE | 30.5763 | 2019 | 2019-09-25 | 0.9727% | 6.544% | 0.06239% | 70% | 0.19455 | -1 | 5 | -0.80545 | 39.4415 |  | 2019-09-25 | 28.287 | 28.5648 | 30.565 | 2019-09-25 | 6.544% | 0.06239% | 70% | 0.19455 | -1 | 5 | -0.80545 | FALSE | FALSE
2019-09-26 | 32.62 | 32.9412 | 35.2516 | 35.2686 | 0.83548 | TRUE | 35.2686 | 2019 | 2019-09-26 | 0.975% | 6.554% | 0.06298% | 70% | 0.19474 | -1 | 5 | -0.80526 | 39.0378 |  | 2019-09-26 | 32.62 | 32.9412 | 35.2516 | 2019-09-26 | 6.554% | 0.06298% | 70% | 0.19474 | -1 | 5 | -0.80526 | FALSE | FALSE
2019-09-27 | 31.369 | 31.6786 | 33.9042 | 33.9199 | 0.81179 | TRUE | 33.9199 | 2019 | 2019-09-27 | 0.9773% | 6.564% | 0.06348% | 70% | 0.19493 | -1 | 5 | -0.80507 | 38.6353 |  | 2019-09-27 | 31.369 | 31.6786 | 33.9042 | 2019-09-27 | 6.564% | 0.06348% | 70% | 0.19493 | -1 | 5 | -0.80507 | FALSE | FALSE
2019-09-28 | 33.121 | 33.4487 | 35.8025 | 35.821 | 0.86614 | TRUE | 35.821 | 2019 | 2019-09-28 | 0.9796% | 6.574% | 0.06387% | 70% | 0.19511 | -1 | 5 | -0.80489 | 38.2352 |  | 2019-09-28 | 33.121 | 33.4487 | 35.8025 | 2019-09-28 | 6.574% | 0.06387% | 70% | 0.19511 | -1 | 5 | -0.80489 | FALSE | FALSE
2019-09-29 | 36.461 | 36.8225 | 39.418 | 39.442 | 0.96357 | TRUE | 39.442 | 2019 | 2019-09-29 | 0.9819% | 6.584% | 0.06415% | 70% | 0.19528 | -1 | 5 | -0.80472 | 37.8383 |  | 2019-09-29 | 36.461 | 36.8225 | 39.418 | 2019-09-29 | 6.584% | 0.06415% | 70% | 0.19528 | -1 | 5 | -0.80472 | FALSE | FALSE
2019-09-30 | 25.703 | 25.9585 | 27.7911 | 27.801 | 0.68621 | TRUE | 27.801 | 2019 | 2019-09-30 | 0.9842% | 6.594% | 0.06432% | 70% | 0.19545 | -1 | 5 | -0.80455 | 37.4457 |  | 2019-09-30 | 25.703 | 25.9585 | 27.7911 | 2019-09-30 | 6.594% | 0.06432% | 70% | 0.19545 | -1 | 5 | -0.80455 | FALSE | FALSE
2019-10-01 | 27.85 | 28.1275 | 30.1164 | 30.1289 | 0.75134 | TRUE | 30.1289 | 2019 | 2019-10-01 | 0.9865% | 6.604% | 0.06437% | 70% | 0.1956 | -1 | 5 | -0.8044 | 37.0585 |  | 2019-10-01 | 27.85 | 28.1275 | 30.1164 | 2019-10-01 | 6.604% | 0.06437% | 70% | 0.1956 | -1 | 5 | -0.8044 | FALSE | FALSE
2019-10-02 | 21.708 | 21.9248 | 23.4775 | 23.4838 | 0.59169 | FALSE | 38.1119 | 2018 | 2019-10-02 | 0.9888% | 6.614% | 0.06431% | 70% | 0.19576 | -1 | 5 | -0.80424 | 36.6746 |  | 2019-10-02 | 21.708 | 21.9248 | 23.4775 | 2019-10-02 | 6.614% | 0.06431% | 70% | 0.19576 | -1 | 5 | -0.80424 | FALSE | FALSE
2019-10-03 | 32.247 | 32.5698 | 34.88 | 34.8988 | 0.88847 | FALSE | 37.6746 | 2018 | 2019-10-03 | 0.9911% | 6.623% | 0.06434% | 70% | 0.1959 | -1 | 5 | -0.8041 | 36.2914 |  | 2019-10-03 | 32.247 | 32.5698 | 34.88 | 2019-10-03 | 6.623% | 0.06434% | 70% | 0.1959 | -1 | 5 | -0.8041 | FALSE | FALSE
2019-10-04 | 10.016 | 10.1165 | 10.8352 | 10.8352 | 0.27875 | FALSE | 36.45 | 2018 | 2019-10-04 | 0.9934% | 6.633% | 0.06456% | 70% | 0.19604 | -1 | 5 | -0.80396 | 35.9092 |  | 2019-10-04 | 10.016 | 10.1165 | 10.8352 | 2019-10-04 | 6.633% | 0.06456% | 70% | 0.19604 | -1 | 5 | -0.80396 | FALSE | FALSE
2019-10-05 | 33.609 | 33.947 | 36.3622 | 36.384 | 0.94593 | TRUE | 36.384 | 2019 | 2019-10-05 | 0.9957% | 6.642% | 0.06495% | 70% | 0.19618 | -1 | 5 | -0.80382 | 35.5282 |  | 2019-10-05 | 33.609 | 33.947 | 36.3622 | 2019-10-05 | 6.642% | 0.06495% | 70% | 0.19618 | -1 | 5 | -0.80382 | FALSE | FALSE
2019-10-06 | 17.295 | 17.4693 | 18.714 | 18.7174 | 0.49182 | FALSE | 33.5407 | 2018 | 2019-10-06 | 0.998% | 6.651% | 0.06553% | 70% | 0.19631 | -1 | 5 | -0.80369 | 35.1485 |  | 2019-10-06 | 17.295 | 17.4693 | 18.714 | 2019-10-06 | 6.651% | 0.06553% | 70% | 0.19631 | -1 | 5 | -0.80369 | FALSE | FALSE
2019-10-07 | 25.966 | 26.2284 | 28.0999 | 28.1118 | 0.74661 | TRUE | 28.1118 | 2019 | 2019-10-07 | 1% | 6.66% | 0.0663% | 70% | 0.19643 | -1 | 5 | -0.80357 | 34.7704 |  | 2019-10-07 | 25.966 | 26.2284 | 28.0999 | 2019-10-07 | 6.66% | 0.0663% | 70% | 0.19643 | -1 | 5 | -0.80357 | FALSE | FALSE
2019-10-08 | 32.465 | 32.7938 | 35.1371 | 35.1589 | 0.94386 | TRUE | 35.1589 | 2019 | 2019-10-08 | 1.003% | 6.669% | 0.06727% | 70% | 0.19655 | -1 | 5 | -0.80345 | 34.394 |  | 2019-10-08 | 32.465 | 32.7938 | 35.1371 | 2019-10-08 | 6.669% | 0.06727% | 70% | 0.19655 | -1 | 5 | -0.80345 | FALSE | FALSE
2019-10-09 | 9.248 | 9.3419 | 10.0104 | 10.0104 | 0.27166 | FALSE | 33.7383 | 2018 | 2019-10-09 | 1.005% | 6.678% | 0.06858% | 70% | 0.19667 | -1 | 5 | -0.80333 | 34.0196 |  | 2019-10-09 | 9.248 | 9.3419 | 10.0104 | 2019-10-09 | 6.678% | 0.06858% | 70% | 0.19667 | -1 | 5 | -0.80333 | FALSE | FALSE
2019-10-10 | 24.424 | 24.6725 | 26.4405 | 26.4518 | 0.72569 | TRUE | 26.4518 | 2019 | 2019-10-10 | 1.007% | 6.687% | 0.07029% | 70% | 0.19678 | -1 | 5 | -0.80322 | 33.6472 |  | 2019-10-10 | 24.424 | 24.6725 | 26.4405 | 2019-10-10 | 6.687% | 0.07029% | 70% | 0.19678 | -1 | 5 | -0.80322 | FALSE | FALSE
2019-10-11 | 33.444 | 33.7851 | 36.2094 | 36.2356 | 1.005 | TRUE | 36.2356 | 2019 | 2019-10-11 | 1.01% | 6.695% | 0.07241% | 70% | 0.19688 | -1 | 5 | -0.80312 | 33.2771 |  | 2019-10-11 | 33.444 | 33.7851 | 36.2094 | 2019-10-11 | 6.695% | 0.07241% | 70% | 0.19688 | -1 | 5 | -0.80312 | FALSE | FALSE
2019-10-12 | 19.333 | 19.5306 | 20.934 | 20.9404 | 0.5872 | FALSE | 31.748 | 2018 | 2019-10-12 | 1.012% | 6.704% | 0.07495% | 70% | 0.19698 | -1 | 5 | -0.80302 | 32.9095 |  | 2019-10-12 | 19.333 | 19.5306 | 20.934 | 2019-10-12 | 6.704% | 0.07495% | 70% | 0.19698 | -1 | 5 | -0.80302 | FALSE | FALSE
2019-10-13 | 31.931 | 32.2581 | 34.5791 | 34.6054 | 0.98112 | TRUE | 34.6054 | 2019 | 2019-10-13 | 1.014% | 6.712% | 0.07791% | 70% | 0.19708 | -1 | 5 | -0.80292 | 32.5446 |  | 2019-10-13 | 31.931 | 32.2581 | 34.5791 | 2019-10-13 | 6.712% | 0.07791% | 70% | 0.19708 | -1 | 5 | -0.80292 | FALSE | FALSE
2019-10-14 | 9.913 | 10.0148 | 10.7363 | 10.7364 | 0.30778 | FALSE | 30.7696 | 2018 | 2019-10-14 | 1.016% | 6.72% | 0.08131% | 70% | 0.19718 | -1 | 5 | -0.80282 | 32.1826 |  | 2019-10-14 | 9.913 | 10.0148 | 10.7363 | 2019-10-14 | 6.72% | 0.08131% | 70% | 0.19718 | -1 | 5 | -0.80282 | FALSE | FALSE
2019-10-15 | 26.783 | 27.0587 | 29.0106 | 29.0298 | 0.84144 | TRUE | 29.0298 | 2019 | 2019-10-15 | 1.019% | 6.729% | 0.08515% | 70% | 0.19727 | -1 | 5 | -0.80273 | 31.8237 |  | 2019-10-15 | 26.783 | 27.0587 | 29.0106 | 2019-10-15 | 6.729% | 0.08515% | 70% | 0.19727 | -1 | 5 | -0.80273 | FALSE | FALSE
2019-10-16 | 27.052 | 27.3311 | 29.3052 | 29.3262 | 0.85952 | TRUE | 29.3262 | 2019 | 2019-10-16 | 1.021% | 6.737% | 0.08945% | 70% | 0.19735 | -1 | 5 | -0.80265 | 31.4676 |  | 2019-10-16 | 27.052 | 27.3311 | 29.3052 | 2019-10-16 | 6.737% | 0.08945% | 70% | 0.19735 | -1 | 5 | -0.80265 | FALSE | FALSE
2019-10-17 | 18.769 | 18.9631 | 20.3345 | 20.3428 | 0.60291 | FALSE | 22.1021 | 2018 | 2019-10-17 | 1.023% | 6.744% | 0.09388% | 70% | 0.19744 | -1 | 5 | -0.80256 | 31.114 |  | 2019-10-17 | 18.769 | 18.9631 | 20.3345 | 2019-10-17 | 6.744% | 0.09388% | 70% | 0.19744 | -1 | 5 | -0.80256 | FALSE | FALSE
2019-10-18 | 14.235 | 14.3825 | 15.424 | 15.4275 | 0.46238 | TRUE | 15.4275 | 2019 | 2019-10-18 | 1.026% | 6.752% | 0.09822% | 70% | 0.19751 | -1 | 5 | -0.80249 | 30.7628 |  | 2019-10-18 | 14.235 | 14.3825 | 15.424 | 2019-10-18 | 6.752% | 0.09822% | 70% | 0.19751 | -1 | 5 | -0.80249 | FALSE | FALSE
2019-10-19 | 26.096 | 26.367 | 28.2787 | 28.3018 | 0.85784 | TRUE | 28.3018 | 2019 | 2019-10-19 | 1.028% | 6.76% | 0.1025% | 70% | 0.19759 | -1 | 5 | -0.80241 | 30.4142 |  | 2019-10-19 | 26.096 | 26.367 | 28.2787 | 2019-10-19 | 6.76% | 0.1025% | 70% | 0.19759 | -1 | 5 | -0.80241 | FALSE | FALSE
2019-10-20 | 11.313 | 11.4308 | 12.2605 | 12.2619 | 0.37589 | TRUE | 12.2619 | 2019 | 2019-10-20 | 1.03% | 6.767% | 0.1066% | 70% | 0.19766 | -1 | 5 | -0.80234 | 30.0681 |  | 2019-10-20 | 11.313 | 11.4308 | 12.2605 | 2019-10-20 | 6.767% | 0.1066% | 70% | 0.19766 | -1 | 5 | -0.80234 | FALSE | FALSE
2019-10-21 | 21.685 | 21.9112 | 23.5036 | 23.5196 | 0.72922 | TRUE | 23.5196 | 2019 | 2019-10-21 | 1.033% | 6.775% | 0.1106% | 70% | 0.19774 | -1 | 5 | -0.80226 | 29.7245 |  | 2019-10-21 | 21.685 | 21.9112 | 23.5036 | 2019-10-21 | 6.775% | 0.1106% | 70% | 0.19774 | -1 | 5 | -0.80226 | FALSE | FALSE
2019-10-22 | 4.66 | 4.7087 | 5.0513 | 5.0513 | 0.15841 | FALSE | 22.6454 | 2018 | 2019-10-22 | 1.035% | 6.782% | 0.1145% | 70% | 0.1978 | -1 | 5 | -0.8022 | 29.3835 |  | 2019-10-22 | 4.66 | 4.7087 | 5.0513 | 2019-10-22 | 6.782% | 0.1145% | 70% | 0.1978 | -1 | 5 | -0.8022 | FALSE | FALSE
2019-10-23 | 16.577 | 16.7507 | 17.9709 | 17.9791 | 0.57032 | FALSE | 30.8821 | 2018 | 2019-10-23 | 1.037% | 6.79% | 0.1179% | 70% | 0.19787 | -1 | 5 | -0.80213 | 29.045 |  | 2019-10-23 | 16.577 | 16.7507 | 17.9709 | 2019-10-23 | 6.79% | 0.1179% | 70% | 0.19787 | -1 | 5 | -0.80213 | FALSE | FALSE
2019-10-24 | 15.404 | 15.5658 | 16.7009 | 16.7078 | 0.53612 | FALSE | 31.2565 | 2018 | 2019-10-24 | 1.039% | 6.797% | 0.1208% | 70% | 0.19793 | -1 | 5 | -0.80207 | 28.7092 |  | 2019-10-24 | 15.404 | 15.5658 | 16.7009 | 2019-10-24 | 6.797% | 0.1208% | 70% | 0.19793 | -1 | 5 | -0.80207 | FALSE | FALSE
2019-10-25 | 26.135 | 26.4101 | 28.3383 | 28.3692 | 0.9209 | FALSE | 30.3143 | 2018 | 2019-10-25 | 1.042% | 6.804% | 0.1231% | 70% | 0.19799 | -1 | 5 | -0.80201 | 28.376 |  | 2019-10-25 | 26.135 | 26.4101 | 28.3383 | 2019-10-25 | 6.804% | 0.1231% | 70% | 0.19799 | -1 | 5 | -0.80201 | FALSE | FALSE
2019-10-26 | 28.218 | 28.5157 | 30.5999 | 30.6381 | 1.0062 | TRUE | 30.6381 | 2019 | 2019-10-26 | 1.044% | 6.811% | 0.1247% | 70% | 0.19805 | -1 | 5 | -0.80195 | 28.0455 |  | 2019-10-26 | 28.218 | 28.5157 | 30.5999 | 2019-10-26 | 6.811% | 0.1247% | 70% | 0.19805 | -1 | 5 | -0.80195 | FALSE | FALSE
2019-10-27 | 19.507 | 19.7133 | 21.1557 | 21.171 | 0.7034 | TRUE | 21.171 | 2019 | 2019-10-27 | 1.046% | 6.818% | 0.1257% | 70% | 0.1981 | -1 | 5 | -0.8019 | 27.7175 |  | 2019-10-27 | 19.507 | 19.7133 | 21.1557 | 2019-10-27 | 6.818% | 0.1257% | 70% | 0.1981 | -1 | 5 | -0.8019 | FALSE | FALSE
2019-10-28 | 9.012 | 9.1075 | 9.7746 | 9.7751 | 0.3286 | TRUE | 9.7751 | 2019 | 2019-10-28 | 1.049% | 6.825% | 0.126% | 70% | 0.19816 | -1 | 5 | -0.80184 | 27.3922 |  | 2019-10-28 | 9.012 | 9.1075 | 9.7746 | 2019-10-28 | 6.825% | 0.126% | 70% | 0.19816 | -1 | 5 | -0.80184 | FALSE | FALSE
2019-10-29 | 24.687 | 24.9492 | 26.7787 | 26.8081 | 0.91184 | TRUE | 26.8081 | 2019 | 2019-10-29 | 1.051% | 6.832% | 0.1257% | 70% | 0.19821 | -1 | 5 | -0.80179 | 27.0695 |  | 2019-10-29 | 24.687 | 24.9492 | 26.7787 | 2019-10-29 | 6.832% | 0.1257% | 70% | 0.19821 | -1 | 5 | -0.80179 | FALSE | FALSE
2019-10-30 | 20.13 | 20.3443 | 21.8377 | 21.8553 | 0.75224 | FALSE | 25.6469 | 2018 | 2019-10-30 | 1.053% | 6.839% | 0.1246% | 70% | 0.19826 | -1 | 5 | -0.80174 | 26.7483 |  | 2019-10-30 | 20.13 | 20.3443 | 21.8377 | 2019-10-30 | 6.839% | 0.1246% | 70% | 0.19826 | -1 | 5 | -0.80174 | FALSE | FALSE
2019-10-31 | 16.043 | 16.2142 | 17.4056 | 17.415 | 0.60663 | TRUE | 17.415 | 2019 | 2019-10-31 | 1.056% | 6.845% | 0.1229% | 70% | 0.1983 | -1 | 5 | -0.8017 | 26.4279 |  | 2019-10-31 | 16.043 | 16.2142 | 17.4056 | 2019-10-31 | 6.845% | 0.1229% | 70% | 0.1983 | -1 | 5 | -0.8017 | FALSE | FALSE
2019-11-01 | 6.961 | 7.0354 | 7.553 | 7.553 | 0.26629 | FALSE | 19.0986 | 2018 | 2019-11-01 | 1.058% | 6.852% | 0.1207% | 70% | 0.19835 | -1 | 5 | -0.80165 | 26.1086 |  | 2019-11-01 | 6.961 | 7.0354 | 7.553 | 2019-11-01 | 6.852% | 0.1207% | 70% | 0.19835 | -1 | 5 | -0.80165 | FALSE | FALSE
2019-11-02 | 5.205 | 5.2608 | 5.6482 | 5.6482 | 0.20158 | FALSE | 8.49 | 2018 | 2019-11-02 | 1.06% | 6.859% | 0.1182% | 70% | 0.19839 | -1 | 5 | -0.80161 | 25.7911 |  | 2019-11-02 | 5.205 | 5.2608 | 5.6482 | 2019-11-02 | 6.859% | 0.1182% | 70% | 0.19839 | -1 | 5 | -0.80161 | FALSE | FALSE
2019-11-03 | 12.432 | 12.5655 | 13.4918 | 13.496 | 0.48758 | FALSE | 25.6252 | 2018 | 2019-11-03 | 1.062% | 6.865% | 0.1152% | 70% | 0.19843 | -1 | 5 | -0.80157 | 25.4756 |  | 2019-11-03 | 12.432 | 12.5655 | 13.4918 | 2019-11-03 | 6.865% | 0.1152% | 70% | 0.19843 | -1 | 5 | -0.80157 | FALSE | FALSE
2019-11-04 | 8.686 | 8.7795 | 9.4273 | 9.428 | 0.34483 | FALSE | 21.9313 | 2018 | 2019-11-04 | 1.065% | 6.872% | 0.1119% | 70% | 0.19847 | -1 | 5 | -0.80153 | 25.1629 |  | 2019-11-04 | 8.686 | 8.7795 | 9.4273 | 2019-11-04 | 6.872% | 0.1119% | 70% | 0.19847 | -1 | 5 | -0.80153 | FALSE | FALSE
2019-11-05 | 11.724 | 11.8505 | 12.7258 | 12.7292 | 0.47134 | TRUE | 12.7292 | 2019 | 2019-11-05 | 1.067% | 6.879% | 0.1081% | 70% | 0.19851 | -1 | 5 | -0.80149 | 24.8533 |  | 2019-11-05 | 11.724 | 11.8505 | 12.7258 | 2019-11-05 | 6.879% | 0.1081% | 70% | 0.19851 | -1 | 5 | -0.80149 | FALSE | FALSE
2019-11-06 | 11.922 | 12.0509 | 12.942 | 12.9455 | 0.4853 | FALSE | 18.0931 | 2018 | 2019-11-06 | 1.069% | 6.885% | 0.1039% | 70% | 0.19855 | -1 | 5 | -0.80145 | 24.5474 |  | 2019-11-06 | 11.922 | 12.0509 | 12.942 | 2019-11-06 | 6.885% | 0.1039% | 70% | 0.19855 | -1 | 5 | -0.80145 | FALSE | FALSE
2019-11-07 | 4.024 | 4.0676 | 4.3687 | 4.3687 | 0.1658 | FALSE | 9.936 | 2018 | 2019-11-07 | 1.072% | 6.892% | 0.09985% | 70% | 0.19858 | -1 | 5 | -0.80142 | 24.2455 |  | 2019-11-07 | 4.024 | 4.0676 | 4.3687 | 2019-11-07 | 6.892% | 0.09985% | 70% | 0.19858 | -1 | 5 | -0.80142 | FALSE | FALSE
2019-11-08 | 11.849 | 11.9776 | 12.8652 | 12.8686 | 0.49444 | FALSE | 13.4272 | 2018 | 2019-11-08 | 1.074% | 6.899% | 0.09578% | 70% | 0.19862 | -1 | 5 | -0.80138 | 23.9481 |  | 2019-11-08 | 11.849 | 11.9776 | 12.8652 | 2019-11-08 | 6.899% | 0.09578% | 70% | 0.19862 | -1 | 5 | -0.80138 | FALSE | FALSE
2019-11-09 | 15.496 | 15.6646 | 16.8265 | 16.8344 | 0.65476 | TRUE | 16.8344 | 2019 | 2019-11-09 | 1.076% | 6.905% | 0.09172% | 70% | 0.19865 | -1 | 5 | -0.80135 | 23.6558 |  | 2019-11-09 | 15.496 | 15.6646 | 16.8265 | 2019-11-09 | 6.905% | 0.09172% | 70% | 0.19865 | -1 | 5 | -0.80135 | FALSE | FALSE
2019-11-10 | 14.773 | 14.9341 | 16.043 | 16.0497 | 0.63187 | FALSE | 17.1601 | 2018 | 2019-11-10 | 1.079% | 6.912% | 0.08769% | 70% | 0.19868 | -1 | 5 | -0.80132 | 23.3691 |  | 2019-11-10 | 14.773 | 14.9341 | 16.043 | 2019-11-10 | 6.912% | 0.08769% | 70% | 0.19868 | -1 | 5 | -0.80132 | FALSE | FALSE
2019-11-11 | 18.357 | 18.5576 | 19.937 | 19.9488 | 0.79488 | TRUE | 19.9488 | 2019 | 2019-11-11 | 1.081% | 6.919% | 0.08367% | 70% | 0.19871 | -1 | 5 | -0.80129 | 23.0884 |  | 2019-11-11 | 18.357 | 18.5576 | 19.937 | 2019-11-11 | 6.919% | 0.08367% | 70% | 0.19871 | -1 | 5 | -0.80129 | FALSE | FALSE
2019-11-12 | 15.753 | 15.9255 | 17.1105 | 17.1181 | 0.69025 | FALSE | 21.7464 | 2018 | 2019-11-12 | 1.083% | 6.926% | 0.07968% | 70% | 0.19874 | -1 | 5 | -0.80126 | 22.8142 |  | 2019-11-12 | 15.753 | 15.9255 | 17.1105 | 2019-11-12 | 6.926% | 0.07968% | 70% | 0.19874 | -1 | 5 | -0.80126 | FALSE | FALSE
2019-11-13 | 16.699 | 16.8823 | 18.1398 | 18.1484 | 0.7405 | TRUE | 18.1484 | 2019 | 2019-11-13 | 1.086% | 6.932% | 0.07572% | 70% | 0.19877 | -1 | 5 | -0.80123 | 22.5446 |  | 2019-11-13 | 16.699 | 16.8823 | 18.1398 | 2019-11-13 | 6.932% | 0.07572% | 70% | 0.19877 | -1 | 5 | -0.80123 | FALSE | FALSE
2019-11-14 | 5.73 | 5.793 | 6.225 | 6.225 | 0.25703 | FALSE | 17.0414 | 2018 | 2019-11-14 | 1.088% | 6.939% | 0.07195% | 70% | 0.19879 | -1 | 5 | -0.80121 | 22.2774 |  | 2019-11-14 | 5.73 | 5.793 | 6.225 | 2019-11-14 | 6.939% | 0.07195% | 70% | 0.19879 | -1 | 5 | -0.80121 | FALSE | FALSE
2019-11-15 | 9.664 | 9.7705 | 10.4998 | 10.5013 | 0.43877 | FALSE | 15.5437 | 2018 | 2019-11-15 | 1.09% | 6.946% | 0.06842% | 70% | 0.19882 | -1 | 5 | -0.80118 | 22.0133 |  | 2019-11-15 | 9.664 | 9.7705 | 10.4998 | 2019-11-15 | 6.946% | 0.06842% | 70% | 0.19882 | -1 | 5 | -0.80118 | FALSE | FALSE
2019-11-16 | 11.892 | 12.0233 | 12.9218 | 12.9248 | 0.54646 | FALSE | 20.339 | 2018 | 2019-11-16 | 1.092% | 6.953% | 0.06513% | 70% | 0.19884 | -1 | 5 | -0.80116 | 21.7528 |  | 2019-11-16 | 11.892 | 12.0233 | 12.9218 | 2019-11-16 | 6.953% | 0.06513% | 70% | 0.19884 | -1 | 5 | -0.80116 | FALSE | FALSE
2019-11-17 | 11.552 | 11.6799 | 12.5536 | 12.5563 | 0.53717 | FALSE | 21.891 | 2018 | 2019-11-17 | 1.095% | 6.96% | 0.06209% | 70% | 0.19886 | -1 | 5 | -0.80114 | 21.4965 |  | 2019-11-17 | 11.552 | 11.6799 | 12.5536 | 2019-11-17 | 6.96% | 0.06209% | 70% | 0.19886 | -1 | 5 | -0.80114 | FALSE | FALSE
2019-11-18 | 10.216 | 10.3293 | 11.1029 | 11.1046 | 0.48065 | FALSE | 21.8518 | 2018 | 2019-11-18 | 1.097% | 6.967% | 0.0593% | 70% | 0.19889 | -1 | 5 | -0.80111 | 21.2451 |  | 2019-11-18 | 10.216 | 10.3293 | 11.1029 | 2019-11-18 | 6.967% | 0.0593% | 70% | 0.19889 | -1 | 5 | -0.80111 | FALSE | FALSE
2019-11-19 | 16.994 | 17.1829 | 18.4712 | 18.4788 | 0.80914 | TRUE | 18.4788 | 2019 | 2019-11-19 | 1.099% | 6.975% | 0.05677% | 70% | 0.19891 | -1 | 5 | -0.80109 | 20.9992 |  | 2019-11-19 | 16.994 | 17.1829 | 18.4712 | 2019-11-19 | 6.975% | 0.05677% | 70% | 0.19891 | -1 | 5 | -0.80109 | FALSE | FALSE
2019-11-20 | 21.222 | 21.4584 | 23.069 | 23.0816 | 1.0223 | TRUE | 23.0816 | 2019 | 2019-11-20 | 1.102% | 6.982% | 0.05452% | 70% | 0.19893 | -1 | 5 | -0.80107 | 20.7593 |  | 2019-11-20 | 21.222 | 21.4584 | 23.069 | 2019-11-20 | 6.982% | 0.05452% | 70% | 0.19893 | -1 | 5 | -0.80107 | FALSE | FALSE
2019-11-21 | 20.993 | 21.2273 | 22.8224 | 22.8344 | 1.0227 | TRUE | 22.8344 | 2019 | 2019-11-21 | 1.104% | 6.989% | 0.05243% | 70% | 0.19895 | -1 | 5 | -0.80105 | 20.5262 |  | 2019-11-21 | 20.993 | 21.2273 | 22.8224 | 2019-11-21 | 6.989% | 0.05243% | 70% | 0.19895 | -1 | 5 | -0.80105 | FALSE | FALSE
2019-11-22 | 10.427 | 10.5436 | 11.3368 | 11.3386 | 0.51346 | FALSE | 16.9796 | 2018 | 2019-11-22 | 1.106% | 6.997% | 0.05049% | 70% | 0.19897 | -1 | 5 | -0.80103 | 20.3003 |  | 2019-11-22 | 10.427 | 10.5436 | 11.3368 | 2019-11-22 | 6.997% | 0.05049% | 70% | 0.19897 | -1 | 5 | -0.80103 | FALSE | FALSE
2019-11-23 | 5.969 | 6.0359 | 6.4905 | 6.4905 | 0.29708 | FALSE | 11.2895 | 2018 | 2019-11-23 | 1.109% | 7.004% | 0.0487% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | 20.0823 |  | 2019-11-23 | 5.969 | 6.0359 | 6.4905 | 2019-11-23 | 7.004% | 0.0487% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | FALSE | FALSE
2019-11-24 | 11.785 | 11.9174 | 12.816 | 12.8186 | 0.59286 | FALSE | 16.1574 | 2018 | 2019-11-24 | 1.111% | 7.012% | 0.04707% | 70% | 0.199 | -1 | 5 | -0.801 | 19.8728 |  | 2019-11-24 | 11.785 | 11.9174 | 12.816 | 2019-11-24 | 7.012% | 0.04707% | 70% | 0.199 | -1 | 5 | -0.801 | FALSE | FALSE
2019-11-25 | 10.864 | 10.9863 | 11.8157 | 11.8177 | 0.55209 | TRUE | 11.8177 | 2019 | 2019-11-25 | 1.113% | 7.02% | 0.04559% | 70% | 0.19902 | -1 | 5 | -0.80098 | 19.6724 |  | 2019-11-25 | 10.864 | 10.9863 | 11.8157 | 2019-11-25 | 7.02% | 0.04559% | 70% | 0.19902 | -1 | 5 | -0.80098 | FALSE | FALSE
2019-11-26 | 14.535 | 14.699 | 15.81 | 15.8145 | 0.74597 | TRUE | 15.8145 | 2019 | 2019-11-26 | 1.115% | 7.028% | 0.04428% | 70% | 0.19904 | -1 | 5 | -0.80096 | 19.4817 |  | 2019-11-26 | 14.535 | 14.699 | 15.81 | 2019-11-26 | 7.028% | 0.04428% | 70% | 0.19904 | -1 | 5 | -0.80096 | FALSE | FALSE
2019-11-27 | 13.796 | 13.9519 | 15.0078 | 15.0117 | 0.71474 | FALSE | 18.2272 | 2018 | 2019-11-27 | 1.118% | 7.036% | 0.04314% | 70% | 0.19905 | -1 | 5 | -0.80095 | 19.2986 |  | 2019-11-27 | 13.796 | 13.9519 | 15.0078 | 2019-11-27 | 7.036% | 0.04314% | 70% | 0.19905 | -1 | 5 | -0.80095 | FALSE | FALSE
2019-11-28 | 10.062 | 10.176 | 10.9471 | 10.9485 | 0.52607 | FALSE | 13.8639 | 2018 | 2019-11-28 | 1.12% | 7.044% | 0.0422% | 70% | 0.19907 | -1 | 5 | -0.80093 | 19.1213 |  | 2019-11-28 | 10.062 | 10.176 | 10.9471 | 2019-11-28 | 7.044% | 0.0422% | 70% | 0.19907 | -1 | 5 | -0.80093 | FALSE | FALSE
2019-11-29 | 13.35 | 13.5015 | 14.5259 | 14.5294 | 0.70436 | FALSE | 20.0201 | 2018 | 2019-11-29 | 1.122% | 7.052% | 0.0413% | 70% | 0.19908 | -1 | 5 | -0.80092 | 18.9501 |  | 2019-11-29 | 13.35 | 13.5015 | 14.5259 | 2019-11-29 | 7.052% | 0.0413% | 70% | 0.19908 | -1 | 5 | -0.80092 | FALSE | FALSE
2019-11-30 | 10.358 | 10.4758 | 11.2716 | 11.2733 | 0.55124 | TRUE | 11.2733 | 2019 | 2019-11-30 | 1.125% | 7.06% | 0.04043% | 70% | 0.1991 | -1 | 5 | -0.8009 | 18.7855 |  | 2019-11-30 | 10.358 | 10.4758 | 11.2716 | 2019-11-30 | 7.06% | 0.04043% | 70% | 0.1991 | -1 | 5 | -0.8009 | FALSE | FALSE
2019-12-01 | 7.348 | 7.4318 | 7.997 | 7.9975 | 0.39432 | FALSE | 15.4214 | 2018 | 2019-12-01 | 1.127% | 7.069% | 0.0396% | 70% | 0.19911 | -1 | 5 | -0.80089 | 18.6281 |  | 2019-12-01 | 7.348 | 7.4318 | 7.997 | 2019-12-01 | 7.069% | 0.0396% | 70% | 0.19911 | -1 | 5 | -0.80089 | FALSE | FALSE
2019-12-02 | 4.08 | 4.1266 | 4.4409 | 4.4409 | 0.22071 | FALSE | 6.9031 | 2018 | 2019-12-02 | 1.129% | 7.077% | 0.03882% | 70% | 0.19912 | -1 | 5 | -0.80088 | 18.4784 |  | 2019-12-02 | 4.08 | 4.1266 | 4.4409 | 2019-12-02 | 7.077% | 0.03882% | 70% | 0.19912 | -1 | 5 | -0.80088 | FALSE | FALSE
2019-12-03 | 4.611 | 4.6638 | 5.0194 | 5.0194 | 0.25136 | FALSE | 7.7625 | 2018 | 2019-12-03 | 1.132% | 7.086% | 0.03806% | 70% | 0.19913 | -1 | 5 | -0.80087 | 18.3369 |  | 2019-12-03 | 4.611 | 4.6638 | 5.0194 | 2019-12-03 | 7.086% | 0.03806% | 70% | 0.19913 | -1 | 5 | -0.80087 | FALSE | FALSE
2019-12-04 | 5.707 | 5.7725 | 6.2132 | 6.2133 | 0.31339 | TRUE | 6.2133 | 2019 | 2019-12-04 | 1.134% | 7.095% | 0.03738% | 70% | 0.19914 | -1 | 5 | -0.80086 | 18.204 |  | 2019-12-04 | 5.707 | 5.7725 | 6.2132 | 2019-12-04 | 7.095% | 0.03738% | 70% | 0.19914 | -1 | 5 | -0.80086 | FALSE | FALSE
2019-12-05 | 7.395 | 7.48 | 8.0519 | 8.0524 | 0.40888 | FALSE | 15.2921 | 2018 | 2019-12-05 | 1.136% | 7.103% | 0.03674% | 70% | 0.19916 | -1 | 5 | -0.80084 | 18.0803 |  | 2019-12-05 | 7.395 | 7.48 | 8.0519 | 2019-12-05 | 7.103% | 0.03674% | 70% | 0.19916 | -1 | 5 | -0.80084 | FALSE | FALSE
2019-12-06 | 8.796 | 8.8973 | 9.5785 | 9.5795 | 0.48946 | FALSE | 11.9687 | 2018 | 2019-12-06 | 1.138% | 7.112% | 0.03614% | 70% | 0.19917 | -1 | 5 | -0.80083 | 17.9663 |  | 2019-12-06 | 8.796 | 8.8973 | 9.5785 | 2019-12-06 | 7.112% | 0.03614% | 70% | 0.19917 | -1 | 5 | -0.80083 | FALSE | FALSE
2019-12-07 | 12.816 | 12.9639 | 13.9579 | 13.9608 | 0.71738 | FALSE | 15.5942 | 2018 | 2019-12-07 | 1.141% | 7.121% | 0.03558% | 70% | 0.19918 | -1 | 5 | -0.80082 | 17.8624 |  | 2019-12-07 | 12.816 | 12.9639 | 13.9579 | 2019-12-07 | 7.121% | 0.03558% | 70% | 0.19918 | -1 | 5 | -0.80082 | FALSE | FALSE
2019-12-08 | 13.062 | 13.213 | 14.2275 | 14.2306 | 0.73499 | TRUE | 14.2306 | 2019 | 2019-12-08 | 1.143% | 7.13% | 0.03506% | 70% | 0.19919 | -1 | 5 | -0.80081 | 17.7692 |  | 2019-12-08 | 13.062 | 13.213 | 14.2275 | 2019-12-08 | 7.13% | 0.03506% | 70% | 0.19919 | -1 | 5 | -0.80081 | FALSE | FALSE
2019-12-09 | 9.439 | 9.5484 | 10.2825 | 10.2837 | 0.53354 | TRUE | 10.2837 | 2019 | 2019-12-09 | 1.145% | 7.14% | 0.03458% | 70% | 0.1992 | -1 | 5 | -0.8008 | 17.6872 |  | 2019-12-09 | 9.439 | 9.5484 | 10.2825 | 2019-12-09 | 7.14% | 0.03458% | 70% | 0.1992 | -1 | 5 | -0.8008 | FALSE | FALSE
2019-12-10 | 15.12 | 15.2955 | 16.4732 | 16.4777 | 0.85821 | TRUE | 16.4777 | 2019 | 2019-12-10 | 1.148% | 7.149% | 0.03413% | 70% | 0.19921 | -1 | 5 | -0.80079 | 17.6168 |  | 2019-12-10 | 15.12 | 15.2955 | 16.4732 | 2019-12-10 | 7.149% | 0.03413% | 70% | 0.19921 | -1 | 5 | -0.80079 | FALSE | FALSE
2019-12-11 | 1.741 | 1.7613 | 1.897 | 1.897 | 0.099116 | FALSE | 16.4796 | 2018 | 2019-12-11 | 1.15% | 7.158% | 0.03373% | 70% | 0.19921 | -1 | 5 | -0.80079 | 17.5594 |  | 2019-12-11 | 1.741 | 1.7613 | 1.897 | 2019-12-11 | 7.158% | 0.03373% | 70% | 0.19921 | -1 | 5 | -0.80079 | FALSE | FALSE
2019-12-12 | 4.539 | 4.5919 | 4.9465 | 4.9465 | 0.25906 | TRUE | 4.9465 | 2019 | 2019-12-12 | 1.152% | 7.168% | 0.03336% | 70% | 0.19922 | -1 | 5 | -0.80078 | 17.5152 |  | 2019-12-12 | 4.539 | 4.5919 | 4.9465 | 2019-12-12 | 7.168% | 0.03336% | 70% | 0.19922 | -1 | 5 | -0.80078 | FALSE | FALSE
2019-12-13 | 2.267 | 2.2935 | 2.4708 | 2.4708 | 0.12962 | TRUE | 2.4708 | 2019 | 2019-12-13 | 1.155% | 7.177% | 0.03302% | 70% | 0.19923 | -1 | 5 | -0.80077 | 17.4834 |  | 2019-12-13 | 2.267 | 2.2935 | 2.4708 | 2019-12-13 | 7.177% | 0.03302% | 70% | 0.19923 | -1 | 5 | -0.80077 | FALSE | FALSE
2019-12-14 | 14.742 | 14.9145 | 16.0694 | 16.0735 | 0.84413 | TRUE | 16.0735 | 2019 | 2019-12-14 | 1.157% | 7.187% | 0.03271% | 70% | 0.19924 | -1 | 5 | -0.80076 | 17.4629 |  | 2019-12-14 | 14.742 | 14.9145 | 16.0694 | 2019-12-14 | 7.187% | 0.03271% | 70% | 0.19924 | -1 | 5 | -0.80076 | FALSE | FALSE
2019-12-15 | 17.168 | 17.3693 | 18.7163 | 18.7222 | 0.98367 | TRUE | 18.7222 | 2019 | 2019-12-15 | 1.159% | 7.197% | 0.03243% | 70% | 0.19925 | -1 | 5 | -0.80075 | 17.4528 |  | 2019-12-15 | 17.168 | 17.3693 | 18.7163 | 2019-12-15 | 7.197% | 0.03243% | 70% | 0.19925 | -1 | 5 | -0.80075 | FALSE | FALSE
2019-12-16 | 11.65 | 11.7869 | 12.7023 | 12.7044 | 0.66743 | TRUE | 12.7044 | 2019 | 2019-12-16 | 1.161% | 7.206% | 0.03218% | 70% | 0.19925 | -1 | 5 | -0.80075 | 17.4523 |  | 2019-12-16 | 11.65 | 11.7869 | 12.7023 | 2019-12-16 | 7.206% | 0.03218% | 70% | 0.19925 | -1 | 5 | -0.80075 | FALSE | FALSE
2019-12-17 | 10.029 | 10.1471 | 10.9363 | 10.9376 | 0.57428 | FALSE | 14.9032 | 2018 | 2019-12-17 | 1.164% | 7.216% | 0.03197% | 70% | 0.19926 | -1 | 5 | -0.80074 | 17.4603 |  | 2019-12-17 | 10.029 | 10.1471 | 10.9363 | 2019-12-17 | 7.216% | 0.03197% | 70% | 0.19926 | -1 | 5 | -0.80074 | FALSE | FALSE
2019-12-18 | 14.544 | 14.7156 | 15.8618 | 15.8656 | 0.83217 | TRUE | 15.8656 | 2019 | 2019-12-18 | 1.166% | 7.226% | 0.03181% | 70% | 0.19927 | -1 | 5 | -0.80073 | 17.4759 |  | 2019-12-18 | 14.544 | 14.7156 | 15.8618 | 2019-12-18 | 7.226% | 0.03181% | 70% | 0.19927 | -1 | 5 | -0.80073 | FALSE | FALSE
2019-12-19 | 8.285 | 8.3829 | 9.0368 | 9.0376 | 0.47336 | FALSE | 17.162 | 2018 | 2019-12-19 | 1.168% | 7.236% | 0.03167% | 70% | 0.19927 | -1 | 5 | -0.80073 | 17.4982 |  | 2019-12-19 | 8.285 | 8.3829 | 9.0368 | 2019-12-19 | 7.236% | 0.03167% | 70% | 0.19927 | -1 | 5 | -0.80073 | FALSE | FALSE
2019-12-20 | 7.718 | 7.8094 | 8.4195 | 8.42 | 0.44026 | FALSE | 9.1084 | 2018 | 2019-12-20 | 1.171% | 7.246% | 0.03154% | 70% | 0.19928 | -1 | 5 | -0.80072 | 17.5263 |  | 2019-12-20 | 7.718 | 7.8094 | 8.4195 | 2019-12-20 | 7.246% | 0.03154% | 70% | 0.19928 | -1 | 5 | -0.80072 | FALSE | FALSE
2019-12-21 | 13.731 | 13.894 | 14.981 | 14.9842 | 0.78191 | TRUE | 14.9842 | 2019 | 2019-12-21 | 1.173% | 7.256% | 0.03144% | 70% | 0.19928 | -1 | 5 | -0.80072 | 17.5591 |  | 2019-12-21 | 13.731 | 13.894 | 14.981 | 2019-12-21 | 7.256% | 0.03144% | 70% | 0.19928 | -1 | 5 | -0.80072 | FALSE | FALSE
2019-12-22 | 5.605 | 5.6717 | 6.116 | 6.1161 | 0.31844 | FALSE | 6.2537 | 2018 | 2019-12-22 | 1.175% | 7.266% | 0.03135% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 17.5959 |  | 2019-12-22 | 5.605 | 5.6717 | 6.116 | 2019-12-22 | 7.266% | 0.03135% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2019-12-23 | 5.35 | 5.4137 | 5.8386 | 5.8386 | 0.30327 | TRUE | 5.8386 | 2019 | 2019-12-23 | 1.178% | 7.276% | 0.03129% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 17.6355 |  | 2019-12-23 | 5.35 | 5.4137 | 5.8386 | 2019-12-23 | 7.276% | 0.03129% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2019-12-24 | 11.223 | 11.357 | 12.2495 | 12.2513 | 0.63478 | TRUE | 12.2513 | 2019 | 2019-12-24 | 1.18% | 7.286% | 0.03125% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 17.6771 |  | 2019-12-24 | 11.223 | 11.357 | 12.2495 | 2019-12-24 | 7.286% | 0.03125% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2019-12-25 | 9.984 | 10.1034 | 10.8986 | 10.8999 | 0.56329 | FALSE | 15.3761 | 2018 | 2019-12-25 | 1.182% | 7.296% | 0.03123% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 17.7209 |  | 2019-12-25 | 9.984 | 10.1034 | 10.8986 | 2019-12-25 | 7.296% | 0.03123% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2019-12-26 | 7.141 | 7.2266 | 7.7962 | 7.7966 | 0.40179 | FALSE | 17.4498 | 2018 | 2019-12-26 | 1.184% | 7.306% | 0.03123% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 17.768 |  | 2019-12-26 | 7.141 | 7.2266 | 7.7962 | 2019-12-26 | 7.306% | 0.03123% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2019-12-27 | 15.383 | 15.5677 | 16.7967 | 16.8009 | 0.86324 | FALSE | 18.0411 | 2018 | 2019-12-27 | 1.187% | 7.317% | 0.03129% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 17.8189 |  | 2019-12-27 | 15.383 | 15.5677 | 16.7967 | 2019-12-27 | 7.317% | 0.03129% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2019-12-28 | 4.091 | 4.1402 | 4.4676 | 4.4676 | 0.22881 | TRUE | 4.4676 | 2019 | 2019-12-28 | 1.189% | 7.327% | 0.03139% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 17.8742 |  | 2019-12-28 | 4.091 | 4.1402 | 4.4676 | 2019-12-28 | 7.327% | 0.03139% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2019-12-29 | 18.737 | 18.9629 | 20.4644 | 20.4709 | 1.0448 | TRUE | 20.4709 | 2019 | 2019-12-29 | 1.191% | 7.337% | 0.03153% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 17.9344 |  | 2019-12-29 | 18.737 | 18.9629 | 20.4644 | 2019-12-29 | 7.337% | 0.03153% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2019-12-30 | 17.282 | 17.4908 | 18.8778 | 18.8834 | 0.9601 | TRUE | 18.8834 | 2019 | 2019-12-30 | 1.194% | 7.347% | 0.0317% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 18 |  | 2019-12-30 | 17.282 | 17.4908 | 18.8778 | 2019-12-30 | 7.347% | 0.0317% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2019-12-31 | 11.547 | 11.6868 | 12.6149 | 12.6169 | 0.63886 | TRUE | 12.6169 | 2019 | 2019-12-31 | 1.196% | 7.358% | 0.03191% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 18.0715 |  | 2019-12-31 | 11.547 | 11.6868 | 12.6149 | 2019-12-31 | 7.358% | 0.03191% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
[6 empty] | TRUE | 0 | 2019 | [9 empty] | 18.6582 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.643 | 1.6489 | 1.6933 | 1.6933 | 0.085362 |  | 0 | 2018 | min.: | 0.3554% | 2.626% | 0.002151% | 70% | 0.0031938 | -2 | 4 | -1.2007 | 17.4523 |  | min.: | 1.643 | 1.6489 | 1.6933 | min.: | 2.626% | 0.002151% | 70% | 0.0031938 | -2 | 4 | -1.2007
moy.: | 29.7928 | 30.0202 | 31.6798 | 31.6845 | 0.69327 |  | 32.5719 | 2018.8716 | moy.: | 0.7763% | 5.27% | 0.02969% | 70% | 0.46429 | -1.4411 | 4.5589 | -0.9768 | 41.1114 |  | moy.: | 29.7928 | 30.0202 | 31.6798 | moy.: | 5.27% | 0.02969% | 70% | 0.46429 | -1.4411 | 4.5589 | -0.9768
max.: | 62.027 | 62.4848 | 65.8942 | 65.8967 | 1.0448 |  | 65.8967 | 2019 | max.: | 1.196% | 7.358% | 0.126% | 70% | 0.99908 | -1 | 5 | -0.80071 | 60.5892 |  | max.: | 62.027 | 62.4848 | 65.8942 | max.: | 7.358% | 0.126% | 70% | 0.99908 | -1 | 5 | -0.80071
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10305.741 | 10305.741 | 10305.741 | 10305.741 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10472.9227 | 11542.3293 | 10472.9227 | 11542.3293 | : Sujet après action
|  | 10472.9227 | 11542.3293 | 11545.4445 |  | 10305.741 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10305.741 |  | 10472.9227 | 11542.3293 | 11545.4445 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 11542.3293 | 11545.4445 | 11542.3293 | 11545.4445 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 167.1817 | 1052.3354 | 2.7815 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -0.40071 |  |  | Perte annuelle: | 167.1817 | 1052.3354 | 2.7815 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.592% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.80071 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | -0.80071 | 1052.3354 | 2.7815 | 1052.3354 | 2.7815 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1052.3354 | 2.7815 | 1052.3354 | 2.7815 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | 12.192 | 12.3399 | 13.3214 | 13.3236 | 0.67165 | TRUE | 13.3236 | 2020 | 2020-01-01 | 1.198% | 7.368% | 0.03215% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 18.1495 |  | 2020-01-01 | 12.192 | 12.3399 | 13.3214 | 2020-01-01 | 7.368% | 0.03215% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | 16.452 | 16.6519 | 17.9784 | 17.9834 | 0.90221 | TRUE | 17.9834 | 2020 | 2020-01-02 | 1.201% | 7.378% | 0.03243% | 70% | 0.19931 | -1 | 5 | -0.80069 | 18.2345 |  | 2020-01-02 | 16.452 | 16.6519 | 17.9784 | 2020-01-02 | 7.378% | 0.03243% | 70% | 0.19931 | -1 | 5 | -0.80069 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | 7.654 | 7.7472 | 8.3652 | 8.3657 | 0.41752 | FALSE | 19.6909 | 2019 | 2020-01-03 | 1.203% | 7.388% | 0.03276% | 70% | 0.19934 | -1 | 5 | -0.80066 | 18.327 |  | 2020-01-03 | 7.654 | 7.7472 | 8.3652 | 2020-01-03 | 7.388% | 0.03276% | 70% | 0.19934 | -1 | 5 | -0.80066 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | 5.897 | 5.9689 | 6.4458 | 6.4459 | 0.31991 | FALSE | 20.0194 | 2019 | 2020-01-04 | 1.205% | 7.399% | 0.03312% | 70% | 0.19936 | -1 | 5 | -0.80064 | 18.4275 |  | 2020-01-04 | 5.897 | 5.9689 | 6.4458 | 2020-01-04 | 7.399% | 0.03312% | 70% | 0.19936 | -1 | 5 | -0.80064 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | 12.151 | 12.2995 | 13.2837 | 13.286 | 0.6554 | FALSE | 19.725 | 2019 | 2020-01-05 | 1.207% | 7.409% | 0.03352% | 70% | 0.19939 | -1 | 5 | -0.80061 | 18.5366 |  | 2020-01-05 | 12.151 | 12.2995 | 13.2837 | 2020-01-05 | 7.409% | 0.03352% | 70% | 0.19939 | -1 | 5 | -0.80061 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | 17.854 | 18.0726 | 19.5209 | 19.5272 | 0.95705 | TRUE | 19.5272 | 2020 | 2020-01-06 | 1.21% | 7.419% | 0.03396% | 70% | 0.19942 | -1 | 5 | -0.80058 | 18.6549 |  | 2020-01-06 | 17.854 | 18.0726 | 19.5209 | 2020-01-06 | 7.419% | 0.03396% | 70% | 0.19942 | -1 | 5 | -0.80058 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | 6.689 | 6.7711 | 7.3145 | 7.3147 | 0.35601 | TRUE | 7.3147 | 2020 | 2020-01-07 | 1.212% | 7.429% | 0.03443% | 70% | 0.19945 | -1 | 5 | -0.80055 | 18.7827 |  | 2020-01-07 | 6.689 | 6.7711 | 7.3145 | 2020-01-07 | 7.429% | 0.03443% | 70% | 0.19945 | -1 | 5 | -0.80055 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | 11.448 | 11.5887 | 12.5202 | 12.5221 | 0.60493 | TRUE | 12.5221 | 2020 | 2020-01-08 | 1.214% | 7.44% | 0.03493% | 70% | 0.19948 | -1 | 5 | -0.80052 | 18.9207 |  | 2020-01-08 | 11.448 | 11.5887 | 12.5202 | 2020-01-08 | 7.44% | 0.03493% | 70% | 0.19948 | -1 | 5 | -0.80052 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | 18.021 | 18.2429 | 19.7115 | 19.7179 | 0.94502 | TRUE | 19.7179 | 2020 | 2020-01-09 | 1.217% | 7.45% | 0.03545% | 70% | 0.19951 | -1 | 5 | -0.80049 | 19.0689 |  | 2020-01-09 | 18.021 | 18.2429 | 19.7115 | 2020-01-09 | 7.45% | 0.03545% | 70% | 0.19951 | -1 | 5 | -0.80049 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | 8.086 | 8.1858 | 8.8457 | 8.8462 | 0.42044 | FALSE | 10.3826 | 2019 | 2020-01-10 | 1.219% | 7.46% | 0.03604% | 70% | 0.19954 | -1 | 5 | -0.80046 | 19.2267 |  | 2020-01-10 | 8.086 | 8.1858 | 8.8457 | 2020-01-10 | 7.46% | 0.03604% | 70% | 0.19954 | -1 | 5 | -0.80046 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | 19.419 | 19.6591 | 21.2463 | 21.2541 | 1.0013 | TRUE | 21.2541 | 2020 | 2020-01-11 | 1.221% | 7.471% | 0.03665% | 70% | 0.19957 | -1 | 5 | -0.80043 | 19.3936 |  | 2020-01-11 | 19.419 | 19.6591 | 21.2463 | 2020-01-11 | 7.471% | 0.03665% | 70% | 0.19957 | -1 | 5 | -0.80043 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | 19.136 | 19.373 | 20.9395 | 20.947 | 0.97785 | TRUE | 20.947 | 2020 | 2020-01-12 | 1.224% | 7.481% | 0.03728% | 70% | 0.19961 | -1 | 5 | -0.80039 | 19.5693 |  | 2020-01-12 | 19.136 | 19.373 | 20.9395 | 2020-01-12 | 7.481% | 0.03728% | 70% | 0.19961 | -1 | 5 | -0.80039 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | 13.289 | 13.4539 | 14.5434 | 14.5463 | 0.67263 | TRUE | 14.5463 | 2020 | 2020-01-13 | 1.226% | 7.491% | 0.03794% | 70% | 0.19965 | -1 | 5 | -0.80035 | 19.7533 |  | 2020-01-13 | 13.289 | 13.4539 | 14.5434 | 2020-01-13 | 7.491% | 0.03794% | 70% | 0.19965 | -1 | 5 | -0.80035 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | 19.198 | 19.4367 | 21.013 | 21.0206 | 0.96252 | TRUE | 21.0206 | 2020 | 2020-01-14 | 1.228% | 7.501% | 0.03862% | 70% | 0.19968 | -1 | 5 | -0.80032 | 19.9452 |  | 2020-01-14 | 19.198 | 19.4367 | 21.013 | 2020-01-14 | 7.501% | 0.03862% | 70% | 0.19968 | -1 | 5 | -0.80032 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | 17.149 | 17.3626 | 18.7728 | 18.7786 | 0.85123 | FALSE | 21.5206 | 2019 | 2020-01-15 | 1.23% | 7.512% | 0.03932% | 70% | 0.19972 | -1 | 5 | -0.80028 | 20.1445 |  | 2020-01-15 | 17.149 | 17.3626 | 18.7728 | 2020-01-15 | 7.512% | 0.03932% | 70% | 0.19972 | -1 | 5 | -0.80028 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | 19.166 | 19.4052 | 20.9836 | 20.9913 | 0.94175 | FALSE | 21.2361 | 2019 | 2020-01-16 | 1.233% | 7.522% | 0.04019% | 70% | 0.19977 | -1 | 5 | -0.80023 | 20.3507 |  | 2020-01-16 | 19.166 | 19.4052 | 20.9836 | 2020-01-16 | 7.522% | 0.04019% | 70% | 0.19977 | -1 | 5 | -0.80023 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | 4.336 | 4.3902 | 4.7478 | 4.7478 | 0.21077 | FALSE | 10.4083 | 2019 | 2020-01-17 | 1.235% | 7.532% | 0.04121% | 70% | 0.19981 | -1 | 5 | -0.80019 | 20.5635 |  | 2020-01-17 | 4.336 | 4.3902 | 4.7478 | 2020-01-17 | 7.532% | 0.04121% | 70% | 0.19981 | -1 | 5 | -0.80019 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | 15.961 | 16.161 | 17.4793 | 17.4843 | 0.7679 | TRUE | 17.4843 | 2020 | 2020-01-18 | 1.237% | 7.542% | 0.04237% | 70% | 0.19985 | -1 | 5 | -0.80015 | 20.7825 |  | 2020-01-18 | 15.961 | 16.161 | 17.4793 | 2020-01-18 | 7.542% | 0.04237% | 70% | 0.19985 | -1 | 5 | -0.80015 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | 21.566 | 21.8367 | 23.6206 | 23.631 | 1.0266 | TRUE | 23.631 | 2020 | 2020-01-19 | 1.24% | 7.553% | 0.04366% | 70% | 0.1999 | -1 | 5 | -0.8001 | 21.007 |  | 2020-01-19 | 21.566 | 21.8367 | 23.6206 | 2020-01-19 | 7.553% | 0.04366% | 70% | 0.1999 | -1 | 5 | -0.8001 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | 10.503 | 10.6351 | 11.5052 | 11.5066 | 0.4944 | TRUE | 11.5066 | 2020 | 2020-01-20 | 1.242% | 7.563% | 0.04509% | 70% | 0.19995 | -1 | 5 | -0.80005 | 21.2369 |  | 2020-01-20 | 10.503 | 10.6351 | 11.5052 | 2020-01-20 | 7.563% | 0.04509% | 70% | 0.19995 | -1 | 5 | -0.80005 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | 3.317 | 3.3588 | 3.634 | 3.634 | 0.15441 | FALSE | 6.2561 | 2019 | 2020-01-21 | 1.244% | 7.573% | 0.04664% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 21.4715 |  | 2020-01-21 | 3.317 | 3.3588 | 3.634 | 2020-01-21 | 7.573% | 0.04664% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | 1.095 | 1.1088 | 1.1998 | 1.1998 | 0.050412 | FALSE | 9.7514 | 2019 | 2020-01-22 | 1.247% | 7.583% | 0.04831% | 70% | 0.20005 | -1 | 5 | -0.79995 | 21.7105 |  | 2020-01-22 | 1.095 | 1.1088 | 1.1998 | 2020-01-22 | 7.583% | 0.04831% | 70% | 0.20005 | -1 | 5 | -0.79995 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | 12.343 | 12.4991 | 13.5262 | 13.5287 | 0.56201 | TRUE | 13.5287 | 2020 | 2020-01-23 | 1.249% | 7.593% | 0.0501% | 70% | 0.20011 | -1 | 5 | -0.79989 | 21.9554 |  | 2020-01-23 | 12.343 | 12.4991 | 13.5262 | 2020-01-23 | 7.593% | 0.0501% | 70% | 0.20011 | -1 | 5 | -0.79989 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | 14.761 | 14.948 | 16.1782 | 16.1825 | 0.66451 | TRUE | 16.1825 | 2020 | 2020-01-24 | 1.251% | 7.604% | 0.05212% | 70% | 0.20017 | -1 | 5 | -0.79983 | 22.2077 |  | 2020-01-24 | 14.761 | 14.948 | 16.1782 | 2020-01-24 | 7.604% | 0.05212% | 70% | 0.20017 | -1 | 5 | -0.79983 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 13.605 | 13.7777 | 14.9132 | 14.9167 | 0.60537 | TRUE | 14.9167 | 2020 | 2020-01-25 | 1.253% | 7.614% | 0.05434% | 70% | 0.20023 | -1 | 5 | -0.79977 | 22.467 |  | 2020-01-25 | 13.605 | 13.7777 | 14.9132 | 2020-01-25 | 7.614% | 0.05434% | 70% | 0.20023 | -1 | 5 | -0.79977 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 6.495 | 6.5776 | 7.1205 | 7.1205 | 0.28555 | FALSE | 12.6125 | 2019 | 2020-01-26 | 1.256% | 7.624% | 0.05675% | 70% | 0.20029 | -1 | 5 | -0.79971 | 22.7328 |  | 2020-01-26 | 6.495 | 6.5776 | 7.1205 | 2020-01-26 | 7.624% | 0.05675% | 70% | 0.20029 | -1 | 5 | -0.79971 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 10.12 | 10.2489 | 11.096 | 11.0974 | 0.4397 | FALSE | 13.9883 | 2019 | 2020-01-27 | 1.258% | 7.634% | 0.05935% | 70% | 0.20035 | -1 | 5 | -0.79965 | 23.0049 |  | 2020-01-27 | 10.12 | 10.2489 | 11.096 | 2020-01-27 | 7.634% | 0.05935% | 70% | 0.20035 | -1 | 5 | -0.79965 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 15.745 | 15.946 | 17.2659 | 17.2716 | 0.67606 | TRUE | 17.2716 | 2020 | 2020-01-28 | 1.26% | 7.645% | 0.06212% | 70% | 0.20042 | -1 | 5 | -0.79958 | 23.2827 |  | 2020-01-28 | 15.745 | 15.946 | 17.2659 | 2020-01-28 | 7.645% | 0.06212% | 70% | 0.20042 | -1 | 5 | -0.79958 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 14.799 | 14.9882 | 16.2307 | 16.2356 | 0.62777 | TRUE | 16.2356 | 2020 | 2020-01-29 | 1.263% | 7.655% | 0.06506% | 70% | 0.20049 | -1 | 5 | -0.79951 | 23.5659 |  | 2020-01-29 | 14.799 | 14.9882 | 16.2307 | 2020-01-29 | 7.655% | 0.06506% | 70% | 0.20049 | -1 | 5 | -0.79951 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 10.307 | 10.439 | 11.3056 | 11.3071 | 0.43185 | TRUE | 11.3071 | 2020 | 2020-01-30 | 1.265% | 7.665% | 0.06812% | 70% | 0.20056 | -1 | 5 | -0.79944 | 23.8541 |  | 2020-01-30 | 10.307 | 10.439 | 11.3056 | 2020-01-30 | 7.665% | 0.06812% | 70% | 0.20056 | -1 | 5 | -0.79944 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 18.97 | 19.2135 | 20.8108 | 20.821 | 0.78544 | TRUE | 20.821 | 2020 | 2020-01-31 | 1.267% | 7.675% | 0.07118% | 70% | 0.20064 | -1 | 5 | -0.79936 | 24.1469 |  | 2020-01-31 | 18.97 | 19.2135 | 20.8108 | 2020-01-31 | 7.675% | 0.07118% | 70% | 0.20064 | -1 | 5 | -0.79936 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 11.407 | 11.5537 | 12.5156 | 12.5178 | 0.4664 | FALSE | 21.1471 | 2019 | 2020-02-01 | 1.269% | 7.686% | 0.07422% | 70% | 0.20072 | -1 | 5 | -0.79928 | 24.4439 |  | 2020-02-01 | 11.407 | 11.5537 | 12.5156 | 2020-02-01 | 7.686% | 0.07422% | 70% | 0.20072 | -1 | 5 | -0.79928 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 22.424 | 22.7129 | 24.6065 | 24.623 | 0.90612 | TRUE | 24.623 | 2020 | 2020-02-02 | 1.272% | 7.696% | 0.07727% | 70% | 0.2008 | -1 | 5 | -0.7992 | 24.7448 |  | 2020-02-02 | 22.424 | 22.7129 | 24.6065 | 2020-02-02 | 7.696% | 0.07727% | 70% | 0.2008 | -1 | 5 | -0.7992 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 21.064 | 21.3358 | 23.1173 | 23.1316 | 0.84076 | TRUE | 23.1316 | 2020 | 2020-02-03 | 1.274% | 7.706% | 0.0803% | 70% | 0.20089 | -1 | 5 | -0.79911 | 25.049 |  | 2020-02-03 | 21.064 | 21.3358 | 23.1173 | 2020-02-03 | 7.706% | 0.0803% | 70% | 0.20089 | -1 | 5 | -0.79911 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 15.041 | 15.2355 | 16.5094 | 16.5151 | 0.5929 | FALSE | 21.711 | 2019 | 2020-02-04 | 1.276% | 7.716% | 0.08333% | 70% | 0.20098 | -1 | 5 | -0.79902 | 25.3563 |  | 2020-02-04 | 15.041 | 15.2355 | 16.5094 | 2020-02-04 | 7.716% | 0.08333% | 70% | 0.20098 | -1 | 5 | -0.79902 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 26.059 | 26.3965 | 28.6068 | 28.6316 | 1.0153 | TRUE | 28.6316 | 2020 | 2020-02-05 | 1.279% | 7.727% | 0.08635% | 70% | 0.20107 | -1 | 5 | -0.79893 | 25.6662 |  | 2020-02-05 | 26.059 | 26.3965 | 28.6068 | 2020-02-05 | 7.727% | 0.08635% | 70% | 0.20107 | -1 | 5 | -0.79893 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 26.838 | 27.1863 | 29.466 | 29.4923 | 1.033 | TRUE | 29.4923 | 2020 | 2020-02-06 | 1.281% | 7.737% | 0.08936% | 70% | 0.20117 | -1 | 5 | -0.79883 | 25.98 |  | 2020-02-06 | 26.838 | 27.1863 | 29.466 | 2020-02-06 | 7.737% | 0.08936% | 70% | 0.20117 | -1 | 5 | -0.79883 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 18.613 | 18.855 | 20.4383 | 20.4493 | 0.70747 | TRUE | 20.4493 | 2020 | 2020-02-07 | 1.283% | 7.747% | 0.09208% | 70% | 0.20127 | -1 | 5 | -0.79873 | 26.299 |  | 2020-02-07 | 18.613 | 18.855 | 20.4383 | 2020-02-07 | 7.747% | 0.09208% | 70% | 0.20127 | -1 | 5 | -0.79873 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 21.748 | 22.0312 | 23.884 | 23.9006 | 0.81669 | FALSE | 24.3495 | 2019 | 2020-02-08 | 1.286% | 7.757% | 0.09442% | 70% | 0.20138 | -1 | 5 | -0.79862 | 26.623 |  | 2020-02-08 | 21.748 | 22.0312 | 23.884 | 2020-02-08 | 7.757% | 0.09442% | 70% | 0.20138 | -1 | 5 | -0.79862 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 23.239 | 23.5422 | 25.5248 | 25.5446 | 0.86208 | FALSE | 26.172 | 2019 | 2020-02-09 | 1.288% | 7.767% | 0.09639% | 70% | 0.20149 | -1 | 5 | -0.79851 | 26.9516 |  | 2020-02-09 | 23.239 | 23.5422 | 25.5248 | 2020-02-09 | 7.767% | 0.09639% | 70% | 0.20149 | -1 | 5 | -0.79851 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 8.656 | 8.7691 | 9.5087 | 9.5089 | 0.31694 | TRUE | 9.5089 | 2020 | 2020-02-10 | 1.29% | 7.778% | 0.09799% | 70% | 0.2016 | -1 | 5 | -0.7984 | 27.2847 |  | 2020-02-10 | 8.656 | 8.7691 | 9.5087 | 2020-02-10 | 7.778% | 0.09799% | 70% | 0.2016 | -1 | 5 | -0.7984 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 8.239 | 8.3469 | 9.0518 | 9.0518 | 0.29798 | FALSE | 19.0141 | 2019 | 2020-02-11 | 1.292% | 7.788% | 0.09926% | 70% | 0.20172 | -1 | 5 | -0.79828 | 27.6218 |  | 2020-02-11 | 8.239 | 8.3469 | 9.0518 | 2020-02-11 | 7.788% | 0.09926% | 70% | 0.20172 | -1 | 5 | -0.79828 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 16.836 | 17.0568 | 18.4994 | 18.5074 | 0.60175 | FALSE | 31.0803 | 2019 | 2020-02-12 | 1.295% | 7.798% | 0.1002% | 70% | 0.20185 | -1 | 5 | -0.79815 | 27.9626 |  | 2020-02-12 | 16.836 | 17.0568 | 18.4994 | 2020-02-12 | 7.798% | 0.1002% | 70% | 0.20185 | -1 | 5 | -0.79815 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 15.149 | 15.3481 | 16.648 | 16.6536 | 0.53481 | FALSE | 32.0919 | 2019 | 2020-02-13 | 1.297% | 7.808% | 0.1005% | 70% | 0.20198 | -1 | 5 | -0.79802 | 28.3071 |  | 2020-02-13 | 15.149 | 15.3481 | 16.648 | 2020-02-13 | 7.808% | 0.1005% | 70% | 0.20198 | -1 | 5 | -0.79802 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 25.794 | 26.1336 | 28.3501 | 28.3745 | 0.90004 | FALSE | 32.2181 | 2019 | 2020-02-14 | 1.299% | 7.818% | 0.1003% | 70% | 0.20211 | -1 | 5 | -0.79789 | 28.6547 |  | 2020-02-14 | 25.794 | 26.1336 | 28.3501 | 2020-02-14 | 7.818% | 0.1003% | 70% | 0.20211 | -1 | 5 | -0.79789 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 28.438 | 28.813 | 31.2603 | 31.2906 | 0.98041 | FALSE | 32.4951 | 2019 | 2020-02-15 | 1.302% | 7.829% | 0.09958% | 70% | 0.20225 | -1 | 5 | -0.79775 | 29.0054 |  | 2020-02-15 | 28.438 | 28.813 | 31.2603 | 2020-02-15 | 7.829% | 0.09958% | 70% | 0.20225 | -1 | 5 | -0.79775 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 17.327 | 17.5559 | 19.0491 | 19.0569 | 0.58984 | FALSE | 33.0913 | 2019 | 2020-02-16 | 1.304% | 7.839% | 0.09835% | 70% | 0.2024 | -1 | 5 | -0.7976 | 29.3586 |  | 2020-02-16 | 17.327 | 17.5559 | 19.0491 | 2020-02-16 | 7.839% | 0.09835% | 70% | 0.2024 | -1 | 5 | -0.7976 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 5.344 | 5.4147 | 5.8759 | 5.8759 | 0.17967 | FALSE | 33.4994 | 2019 | 2020-02-17 | 1.306% | 7.849% | 0.09663% | 70% | 0.20255 | -1 | 5 | -0.79745 | 29.7142 |  | 2020-02-17 | 5.344 | 5.4147 | 5.8759 | 2020-02-17 | 7.849% | 0.09663% | 70% | 0.20255 | -1 | 5 | -0.79745 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 23.589 | 23.9018 | 25.9405 | 25.9574 | 0.78419 | FALSE | 33.3593 | 2019 | 2020-02-18 | 1.309% | 7.859% | 0.09444% | 70% | 0.20271 | -1 | 5 | -0.79729 | 30.0719 |  | 2020-02-18 | 23.589 | 23.9018 | 25.9405 | 2020-02-18 | 7.859% | 0.09444% | 70% | 0.20271 | -1 | 5 | -0.79729 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 22.483 | 22.7816 | 24.7275 | 24.7417 | 0.73856 | FALSE | 28.4375 | 2019 | 2020-02-19 | 1.311% | 7.869% | 0.0918% | 70% | 0.20287 | -1 | 5 | -0.79713 | 30.4313 |  | 2020-02-19 | 22.483 | 22.7816 | 24.7275 | 2020-02-19 | 7.869% | 0.0918% | 70% | 0.20287 | -1 | 5 | -0.79713 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 31.226 | 31.6415 | 34.3479 | 34.3784 | 1.0141 | TRUE | 34.3784 | 2020 | 2020-02-20 | 1.313% | 7.879% | 0.08873% | 70% | 0.20305 | -1 | 5 | -0.79695 | 30.7933 |  | 2020-02-20 | 31.226 | 31.6415 | 34.3479 | 2020-02-20 | 7.879% | 0.08873% | 70% | 0.20305 | -1 | 5 | -0.79695 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 13.266 | 13.4428 | 14.5942 | 14.5965 | 0.42546 | FALSE | 33.5626 | 2019 | 2020-02-21 | 1.315% | 7.889% | 0.08537% | 70% | 0.20323 | -1 | 5 | -0.79677 | 31.1588 |  | 2020-02-21 | 13.266 | 13.4428 | 14.5942 | 2020-02-21 | 7.889% | 0.08537% | 70% | 0.20323 | -1 | 5 | -0.79677 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 30.604 | 31.0127 | 33.6727 | 33.6991 | 0.97067 | FALSE | 34.1124 | 2019 | 2020-02-22 | 1.318% | 7.9% | 0.08195% | 70% | 0.20341 | -1 | 5 | -0.79659 | 31.5277 |  | 2020-02-22 | 30.604 | 31.0127 | 33.6727 | 2020-02-22 | 7.9% | 0.08195% | 70% | 0.20341 | -1 | 5 | -0.79659 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 31.929 | 32.3561 | 35.1352 | 35.1628 | 1.0009 | TRUE | 35.1628 | 2020 | 2020-02-23 | 1.32% | 7.91% | 0.07848% | 70% | 0.20361 | -1 | 5 | -0.79639 | 31.8995 |  | 2020-02-23 | 31.929 | 32.3561 | 35.1352 | 2020-02-23 | 7.91% | 0.07848% | 70% | 0.20361 | -1 | 5 | -0.79639 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 33.265 | 33.7108 | 36.6102 | 36.6377 | 1.0307 | TRUE | 36.6377 | 2020 | 2020-02-24 | 1.322% | 7.92% | 0.07496% | 70% | 0.20381 | -1 | 5 | -0.79619 | 32.2742 |  | 2020-02-24 | 33.265 | 33.7108 | 36.6102 | 2020-02-24 | 7.92% | 0.07496% | 70% | 0.20381 | -1 | 5 | -0.79619 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 15.448 | 15.6554 | 17.0037 | 17.0067 | 0.47286 | FALSE | 35.3399 | 2019 | 2020-02-25 | 1.325% | 7.93% | 0.07139% | 70% | 0.20402 | -1 | 5 | -0.79598 | 32.6516 |  | 2020-02-25 | 15.448 | 15.6554 | 17.0037 | 2020-02-25 | 7.93% | 0.07139% | 70% | 0.20402 | -1 | 5 | -0.79598 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 18.324 | 18.5704 | 20.172 | 20.177 | 0.5545 | FALSE | 31.9708 | 2019 | 2020-02-26 | 1.327% | 7.94% | 0.06778% | 70% | 0.20424 | -1 | 5 | -0.79576 | 33.0315 |  | 2020-02-26 | 18.324 | 18.5704 | 20.172 | 2020-02-26 | 7.94% | 0.06778% | 70% | 0.20424 | -1 | 5 | -0.79576 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 7.839 | 7.9446 | 8.6307 | 8.6307 | 0.23445 | FALSE | 35.9053 | 2019 | 2020-02-27 | 1.329% | 7.95% | 0.06431% | 70% | 0.20446 | -1 | 5 | -0.79554 | 33.4135 |  | 2020-02-27 | 7.839 | 7.9446 | 8.6307 | 2020-02-27 | 7.95% | 0.06431% | 70% | 0.20446 | -1 | 5 | -0.79554 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 17.399 | 17.6338 | 19.1588 | 19.1624 | 0.51458 | FALSE | 29.9532 | 2019 | 2020-02-28 | 1.332% | 7.96% | 0.06122% | 70% | 0.2047 | -1 | 5 | -0.7953 | 33.7975 |  | 2020-02-28 | 17.399 | 17.6338 | 19.1588 | 2020-02-28 | 7.96% | 0.06122% | 70% | 0.2047 | -1 | 5 | -0.7953 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 13.473 | 13.6551 | 14.8377 | 14.8389 | 0.39394 | FALSE | 15.1538 | 2019 | 2020-02-29 | 1.334% | 7.97% | 0.05848% | 70% | 0.20495 | -1 | 5 | -0.79505 | 34.1832 |  | 2020-02-29 | 13.473 | 13.6551 | 14.8377 | 2020-02-29 | 7.97% | 0.05848% | 70% | 0.20495 | -1 | 5 | -0.79505 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 25.024 | 25.3629 | 27.5623 | 27.5717 | 0.7237 | TRUE | 27.5717 | 2020 | 2020-03-01 | 1.336% | 7.98% | 0.0561% | 70% | 0.2052 | -1 | 5 | -0.7948 | 34.5704 |  | 2020-03-01 | 25.024 | 25.3629 | 27.5623 | 2020-03-01 | 7.98% | 0.0561% | 70% | 0.2052 | -1 | 5 | -0.7948 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 21.192 | 21.4795 | 23.3447 | 23.3502 | 0.60601 | FALSE | 33.9099 | 2019 | 2020-03-02 | 1.338% | 7.99% | 0.05406% | 70% | 0.20547 | -1 | 5 | -0.79453 | 34.9589 |  | 2020-03-02 | 21.192 | 21.4795 | 23.3447 | 2020-03-02 | 7.99% | 0.05406% | 70% | 0.20547 | -1 | 5 | -0.79453 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 5.084 | 5.1531 | 5.6012 | 5.6012 | 0.14375 | FALSE | 13.6086 | 2019 | 2020-03-03 | 1.341% | 8% | 0.05235% | 70% | 0.20575 | -1 | 5 | -0.79425 | 35.3486 |  | 2020-03-03 | 5.084 | 5.1531 | 5.6012 | 2020-03-03 | 8% | 0.05235% | 70% | 0.20575 | -1 | 5 | -0.79425 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 8.562 | 8.6786 | 9.4342 | 9.4342 | 0.23945 | FALSE | 38.5718 | 2019 | 2020-03-04 | 1.343% | 8.01% | 0.05096% | 70% | 0.20604 | -1 | 5 | -0.79396 | 35.7391 |  | 2020-03-04 | 8.562 | 8.6786 | 9.4342 | 2020-03-04 | 8.01% | 0.05096% | 70% | 0.20604 | -1 | 5 | -0.79396 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 10.014 | 10.1506 | 11.0356 | 11.0356 | 0.27702 | FALSE | 22.9506 | 2019 | 2020-03-05 | 1.345% | 8.02% | 0.04987% | 70% | 0.20634 | -1 | 5 | -0.79366 | 36.1314 |  | 2020-03-05 | 10.014 | 10.1506 | 11.0356 | 2020-03-05 | 8.02% | 0.04987% | 70% | 0.20634 | -1 | 5 | -0.79366 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 20.055 | 20.3289 | 22.1038 | 22.1077 | 0.54889 | FALSE | 36.5086 | 2019 | 2020-03-06 | 1.348% | 8.03% | 0.04906% | 70% | 0.20665 | -1 | 5 | -0.79335 | 36.526 |  | 2020-03-06 | 20.055 | 20.3289 | 22.1038 | 2020-03-06 | 8.03% | 0.04906% | 70% | 0.20665 | -1 | 5 | -0.79335 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 24.579 | 24.9153 | 27.0936 | 27.1004 | 0.66553 | TRUE | 27.1004 | 2020 | 2020-03-07 | 1.35% | 8.04% | 0.0484% | 70% | 0.20698 | -1 | 5 | -0.79302 | 36.9228 |  | 2020-03-07 | 24.579 | 24.9153 | 27.0936 | 2020-03-07 | 8.04% | 0.0484% | 70% | 0.20698 | -1 | 5 | -0.79302 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 27.823 | 28.2044 | 30.6735 | 30.6829 | 0.74536 | TRUE | 30.6829 | 2020 | 2020-03-08 | 1.352% | 8.05% | 0.04789% | 70% | 0.20731 | -1 | 5 | -0.79269 | 37.3217 |  | 2020-03-08 | 27.823 | 28.2044 | 30.6735 | 2020-03-08 | 8.05% | 0.04789% | 70% | 0.20731 | -1 | 5 | -0.79269 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 24.023 | 24.3529 | 26.4877 | 26.4937 | 0.63668 | TRUE | 26.4937 | 2020 | 2020-03-09 | 1.354% | 8.06% | 0.04752% | 70% | 0.20767 | -1 | 5 | -0.79233 | 37.7223 |  | 2020-03-09 | 24.023 | 24.3529 | 26.4877 | 2020-03-09 | 8.06% | 0.04752% | 70% | 0.20767 | -1 | 5 | -0.79233 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 29.864 | 30.2748 | 32.9323 | 32.943 | 0.78321 | TRUE | 32.943 | 2020 | 2020-03-10 | 1.357% | 8.07% | 0.04729% | 70% | 0.20803 | -1 | 5 | -0.79197 | 38.1246 |  | 2020-03-10 | 29.864 | 30.2748 | 32.9323 | 2020-03-10 | 8.07% | 0.04729% | 70% | 0.20803 | -1 | 5 | -0.79197 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 37.464 | 37.9802 | 41.3185 | 41.3373 | 0.97236 | TRUE | 41.3373 | 2020 | 2020-03-11 | 1.359% | 8.08% | 0.04721% | 70% | 0.20841 | -1 | 5 | -0.79159 | 38.5284 |  | 2020-03-11 | 37.464 | 37.9802 | 41.3185 | 2020-03-11 | 8.08% | 0.04721% | 70% | 0.20841 | -1 | 5 | -0.79159 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 15.791 | 16.0089 | 17.418 | 17.4192 | 0.40543 | FALSE | 26.9661 | 2019 | 2020-03-12 | 1.361% | 8.09% | 0.0472% | 70% | 0.20881 | -1 | 5 | -0.79119 | 38.9334 |  | 2020-03-12 | 15.791 | 16.0089 | 17.418 | 2020-03-12 | 8.09% | 0.0472% | 70% | 0.20881 | -1 | 5 | -0.79119 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 36.088 | 36.5869 | 39.8115 | 39.828 | 0.9173 | TRUE | 39.828 | 2020 | 2020-03-13 | 1.364% | 8.1% | 0.04712% | 70% | 0.20922 | -1 | 5 | -0.79078 | 39.3394 |  | 2020-03-13 | 36.088 | 36.5869 | 39.8115 | 2020-03-13 | 8.1% | 0.04712% | 70% | 0.20922 | -1 | 5 | -0.79078 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 29.684 | 30.0951 | 32.751 | 32.7609 | 0.74671 | TRUE | 32.7609 | 2020 | 2020-03-14 | 1.366% | 8.11% | 0.04696% | 70% | 0.20965 | -1 | 5 | -0.79035 | 39.7464 |  | 2020-03-14 | 29.684 | 30.0951 | 32.751 | 2020-03-14 | 8.11% | 0.04696% | 70% | 0.20965 | -1 | 5 | -0.79035 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 40.951 | 41.5191 | 45.1882 | 45.2093 | 1.0198 | TRUE | 45.2093 | 2020 | 2020-03-15 | 1.368% | 8.12% | 0.04673% | 70% | 0.21009 | -1 | 5 | -0.78991 | 40.1541 |  | 2020-03-15 | 40.951 | 41.5191 | 45.1882 | 2020-03-15 | 8.12% | 0.04673% | 70% | 0.21009 | -1 | 5 | -0.78991 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 8.919 | 9.0429 | 9.8431 | 9.8431 | 0.21978 | FALSE | 15.8136 | 2019 | 2020-03-16 | 1.371% | 8.13% | 0.04644% | 70% | 0.21056 | -1 | 5 | -0.78944 | 40.5623 |  | 2020-03-16 | 8.919 | 9.0429 | 9.8431 | 2020-03-16 | 8.13% | 0.04644% | 70% | 0.21056 | -1 | 5 | -0.78944 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 12.636 | 12.8119 | 13.9471 | 13.9472 | 0.30827 | FALSE | 32.3895 | 2019 | 2020-03-17 | 1.373% | 8.14% | 0.04608% | 70% | 0.21104 | -1 | 5 | -0.78896 | 40.9708 |  | 2020-03-17 | 12.636 | 12.8119 | 13.9471 | 2020-03-17 | 8.14% | 0.04608% | 70% | 0.21104 | -1 | 5 | -0.78896 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 38.738 | 39.2781 | 42.7632 | 42.781 | 0.93613 | TRUE | 42.781 | 2020 | 2020-03-18 | 1.375% | 8.15% | 0.04566% | 70% | 0.21154 | -1 | 5 | -0.78846 | 41.3794 |  | 2020-03-18 | 38.738 | 39.2781 | 42.7632 | 2020-03-18 | 8.15% | 0.04566% | 70% | 0.21154 | -1 | 5 | -0.78846 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 41.092 | 41.6659 | 45.3679 | 45.3879 | 0.98324 | FALSE | 45.4171 | 2019 | 2020-03-19 | 1.377% | 8.16% | 0.04517% | 70% | 0.21206 | -1 | 5 | -0.78794 | 41.7919 |  | 2020-03-19 | 41.092 | 41.6659 | 45.3679 | 2020-03-19 | 8.16% | 0.04517% | 70% | 0.21206 | -1 | 5 | -0.78794 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 43.631 | 44.2414 | 48.1775 | 48.199 | 1.0336 | TRUE | 48.199 | 2020 | 2020-03-20 | 1.38% | 8.17% | 0.04456% | 70% | 0.2126 | -1 | 5 | -0.7874 | 42.211 |  | 2020-03-20 | 43.631 | 44.2414 | 48.1775 | 2020-03-20 | 8.17% | 0.04456% | 70% | 0.2126 | -1 | 5 | -0.7874 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 42.007 | 42.5957 | 46.3905 | 46.4104 | 0.98526 | TRUE | 46.4104 | 2020 | 2020-03-21 | 1.382% | 8.18% | 0.04387% | 70% | 0.21316 | -1 | 5 | -0.78684 | 42.6352 |  | 2020-03-21 | 42.007 | 42.5957 | 46.3905 | 2020-03-21 | 8.18% | 0.04387% | 70% | 0.21316 | -1 | 5 | -0.78684 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 41.121 | 41.6982 | 45.4182 | 45.4365 | 0.95488 | TRUE | 45.4365 | 2020 | 2020-03-22 | 1.384% | 8.19% | 0.0431% | 70% | 0.21374 | -1 | 5 | -0.78626 | 43.0628 |  | 2020-03-22 | 41.121 | 41.6982 | 45.4182 | 2020-03-22 | 8.19% | 0.0431% | 70% | 0.21374 | -1 | 5 | -0.78626 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 31.699 | 32.1447 | 35.0163 | 35.0253 | 0.72872 | FALSE | 47.2696 | 2019 | 2020-03-23 | 1.387% | 8.201% | 0.04224% | 70% | 0.21434 | -1 | 5 | -0.78566 | 43.4923 |  | 2020-03-23 | 31.699 | 32.1447 | 35.0163 | 2020-03-23 | 8.201% | 0.04224% | 70% | 0.21434 | -1 | 5 | -0.78566 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 36.632 | 37.1479 | 40.471 | 40.4838 | 0.83394 | FALSE | 41.638 | 2019 | 2020-03-24 | 1.389% | 8.211% | 0.04132% | 70% | 0.21497 | -1 | 5 | -0.78503 | 43.9221 |  | 2020-03-24 | 36.632 | 37.1479 | 40.471 | 2020-03-24 | 8.211% | 0.04132% | 70% | 0.21497 | -1 | 5 | -0.78503 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 45.251 | 45.8894 | 50.0001 | 50.0202 | 1.0203 | FALSE | 50.6671 | 2019 | 2020-03-25 | 1.391% | 8.221% | 0.04032% | 70% | 0.21562 | -1 | 5 | -0.78438 | 44.3507 |  | 2020-03-25 | 45.251 | 45.8894 | 50.0001 | 2020-03-25 | 8.221% | 0.04032% | 70% | 0.21562 | -1 | 5 | -0.78438 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 26.661 | 27.0378 | 29.4631 | 29.468 | 0.59529 | FALSE | 49.8102 | 2019 | 2020-03-26 | 1.393% | 8.232% | 0.03923% | 70% | 0.2163 | -1 | 5 | -0.7837 | 44.7763 |  | 2020-03-26 | 26.661 | 27.0378 | 29.4631 | 2020-03-26 | 8.232% | 0.03923% | 70% | 0.2163 | -1 | 5 | -0.7837 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 43.91 | 44.5316 | 48.5316 | 48.5493 | 0.9715 | FALSE | 48.8784 | 2019 | 2020-03-27 | 1.396% | 8.242% | 0.03808% | 70% | 0.21701 | -1 | 5 | -0.78299 | 45.1975 |  | 2020-03-27 | 43.91 | 44.5316 | 48.5316 | 2020-03-27 | 8.242% | 0.03808% | 70% | 0.21701 | -1 | 5 | -0.78299 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 44.928 | 45.565 | 49.6636 | 49.6815 | 0.98498 | FALSE | 49.6837 | 2019 | 2020-03-28 | 1.398% | 8.253% | 0.03689% | 70% | 0.21774 | -1 | 5 | -0.78226 | 45.6127 |  | 2020-03-28 | 44.928 | 45.565 | 49.6636 | 2020-03-28 | 8.253% | 0.03689% | 70% | 0.21774 | -1 | 5 | -0.78226 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 24.865 | 25.2181 | 27.4897 | 27.493 | 0.54018 | FALSE | 50.6431 | 2019 | 2020-03-29 | 1.4% | 8.263% | 0.03566% | 70% | 0.21849 | -1 | 5 | -0.78151 | 46.0202 |  | 2020-03-29 | 24.865 | 25.2181 | 27.4897 | 2020-03-29 | 8.263% | 0.03566% | 70% | 0.21849 | -1 | 5 | -0.78151 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 18.661 | 18.9265 | 20.6337 | 20.6347 | 0.4019 | FALSE | 42.4883 | 2019 | 2020-03-30 | 1.403% | 8.274% | 0.03438% | 70% | 0.21928 | -1 | 5 | -0.78072 | 46.4185 |  | 2020-03-30 | 18.661 | 18.9265 | 20.6337 | 2020-03-30 | 8.274% | 0.03438% | 70% | 0.21928 | -1 | 5 | -0.78072 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 42.232 | 42.8338 | 46.7029 | 46.7162 | 0.90223 | TRUE | 46.7162 | 2020 | 2020-03-31 | 1.405% | 8.285% | 0.03306% | 70% | 0.2201 | -1 | 5 | -0.7799 | 46.8061 |  | 2020-03-31 | 42.232 | 42.8338 | 46.7029 | 2020-03-31 | 8.285% | 0.03306% | 70% | 0.2201 | -1 | 5 | -0.7799 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 38.584 | 39.1347 | 42.6747 | 42.6848 | 0.81772 | TRUE | 42.6848 | 2020 | 2020-04-01 | 1.407% | 8.295% | 0.0317% | 70% | 0.22094 | -1 | 5 | -0.77906 | 47.1812 |  | 2020-04-01 | 38.584 | 39.1347 | 42.6747 | 2020-04-01 | 8.295% | 0.0317% | 70% | 0.22094 | -1 | 5 | -0.77906 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 26.048 | 26.4204 | 28.8137 | 28.8168 | 0.54773 | TRUE | 28.8168 | 2020 | 2020-04-02 | 1.41% | 8.306% | 0.03029% | 70% | 0.22182 | -1 | 5 | -0.77818 | 47.5466 |  | 2020-04-02 | 26.048 | 26.4204 | 28.8137 | 2020-04-02 | 8.306% | 0.03029% | 70% | 0.22182 | -1 | 5 | -0.77818 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 49.508 | 50.217 | 54.7725 | 54.7883 | 1.0334 | TRUE | 54.7883 | 2020 | 2020-04-03 | 1.412% | 8.317% | 0.02886% | 70% | 0.22273 | -1 | 5 | -0.77727 | 47.9058 |  | 2020-04-03 | 49.508 | 50.217 | 54.7725 | 2020-04-03 | 8.317% | 0.02886% | 70% | 0.22273 | -1 | 5 | -0.77727 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 50.385 | 51.1077 | 55.7507 | 55.766 | 1.0441 | TRUE | 55.766 | 2020 | 2020-04-04 | 1.414% | 8.328% | 0.02744% | 70% | 0.22368 | -1 | 5 | -0.77632 | 48.2586 |  | 2020-04-04 | 50.385 | 51.1077 | 55.7507 | 2020-04-04 | 8.328% | 0.02744% | 70% | 0.22368 | -1 | 5 | -0.77632 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 50.837 | 51.5674 | 56.259 | 56.2736 | 1.0459 | TRUE | 56.2736 | 2020 | 2020-04-05 | 1.416% | 8.339% | 0.02603% | 70% | 0.22465 | -1 | 5 | -0.77535 | 48.605 |  | 2020-04-05 | 50.837 | 51.5674 | 56.259 | 2020-04-05 | 8.339% | 0.02603% | 70% | 0.22465 | -1 | 5 | -0.77535 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 30.234 | 30.6691 | 33.4634 | 33.4672 | 0.61763 | FALSE | 35.0806 | 2019 | 2020-04-06 | 1.419% | 8.35% | 0.02464% | 70% | 0.22567 | -1 | 5 | -0.77433 | 48.9448 |  | 2020-04-06 | 30.234 | 30.6691 | 33.4634 | 2020-04-06 | 8.35% | 0.02464% | 70% | 0.22567 | -1 | 5 | -0.77433 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 31.606 | 32.0616 | 34.9871 | 34.9911 | 0.6413 | TRUE | 34.9911 | 2020 | 2020-04-07 | 1.421% | 8.362% | 0.02327% | 70% | 0.22672 | -1 | 5 | -0.77328 | 49.2781 |  | 2020-04-07 | 31.606 | 32.0616 | 34.9871 | 2020-04-07 | 8.362% | 0.02327% | 70% | 0.22672 | -1 | 5 | -0.77328 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 41.834 | 42.438 | 46.3161 | 46.324 | 0.84331 | TRUE | 46.324 | 2020 | 2020-04-08 | 1.423% | 8.373% | 0.0219% | 70% | 0.22781 | -1 | 5 | -0.77219 | 49.6046 |  | 2020-04-08 | 41.834 | 42.438 | 46.3161 | 2020-04-08 | 8.373% | 0.0219% | 70% | 0.22781 | -1 | 5 | -0.77219 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 50.148 | 50.8733 | 55.5291 | 55.5405 | 1.0045 | TRUE | 55.5405 | 2020 | 2020-04-09 | 1.426% | 8.384% | 0.02058% | 70% | 0.22894 | -1 | 5 | -0.77106 | 49.9243 |  | 2020-04-09 | 50.148 | 50.8733 | 55.5291 | 2020-04-09 | 8.384% | 0.02058% | 70% | 0.22894 | -1 | 5 | -0.77106 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 51.168 | 51.9092 | 56.667 | 56.678 | 1.0185 | TRUE | 56.678 | 2020 | 2020-04-10 | 1.428% | 8.396% | 0.01933% | 70% | 0.2301 | -1 | 5 | -0.7699 | 50.237 |  | 2020-04-10 | 51.168 | 51.9092 | 56.667 | 2020-04-10 | 8.396% | 0.01933% | 70% | 0.2301 | -1 | 5 | -0.7699 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 50.191 | 50.9192 | 55.5934 | 55.6034 | 0.99304 | FALSE | 57.1662 | 2019 | 2020-04-11 | 1.43% | 8.408% | 0.01814% | 70% | 0.23131 | -1 | 5 | -0.76869 | 50.5426 |  | 2020-04-11 | 50.191 | 50.9192 | 55.5934 | 2020-04-11 | 8.408% | 0.01814% | 70% | 0.23131 | -1 | 5 | -0.76869 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 41.281 | 41.8809 | 45.7313 | 45.7369 | 0.81192 | FALSE | 56.7533 | 2019 | 2020-04-12 | 1.432% | 8.419% | 0.01701% | 70% | 0.23257 | -1 | 5 | -0.76743 | 50.8411 |  | 2020-04-12 | 41.281 | 41.8809 | 45.7313 | 2020-04-12 | 8.419% | 0.01701% | 70% | 0.23257 | -1 | 5 | -0.76743 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 15.186 | 15.4071 | 16.8257 | 16.8257 | 0.29695 | FALSE | 29.5462 | 2019 | 2020-04-13 | 1.435% | 8.431% | 0.01594% | 70% | 0.23386 | -1 | 5 | -0.76614 | 51.1324 |  | 2020-04-13 | 15.186 | 15.4071 | 16.8257 | 2020-04-13 | 8.431% | 0.01594% | 70% | 0.23386 | -1 | 5 | -0.76614 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 50.722 | 51.4615 | 56.2073 | 56.2155 | 0.98649 | TRUE | 56.2155 | 2020 | 2020-04-14 | 1.437% | 8.443% | 0.01494% | 70% | 0.2352 | -1 | 5 | -0.7648 | 51.4163 |  | 2020-04-14 | 50.722 | 51.4615 | 56.2073 | 2020-04-14 | 8.443% | 0.01494% | 70% | 0.2352 | -1 | 5 | -0.7648 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 43.192 | 43.8228 | 47.8704 | 47.8755 | 0.83552 | TRUE | 47.8755 | 2020 | 2020-04-15 | 1.439% | 8.455% | 0.01399% | 70% | 0.23658 | -1 | 5 | -0.76342 | 51.6928 |  | 2020-04-15 | 43.192 | 43.8228 | 47.8704 | 2020-04-15 | 8.455% | 0.01399% | 70% | 0.23658 | -1 | 5 | -0.76342 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 40.182 | 40.7698 | 44.5413 | 44.5453 | 0.77327 | TRUE | 44.5453 | 2020 | 2020-04-16 | 1.442% | 8.468% | 0.0131% | 70% | 0.23802 | -1 | 5 | -0.76198 | 51.9618 |  | 2020-04-16 | 40.182 | 40.7698 | 44.5413 | 2020-04-16 | 8.468% | 0.0131% | 70% | 0.23802 | -1 | 5 | -0.76198 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 32.545 | 33.0218 | 36.0815 | 36.0835 | 0.62315 | TRUE | 36.0835 | 2020 | 2020-04-17 | 1.444% | 8.48% | 0.01229% | 70% | 0.2395 | -1 | 5 | -0.7605 | 52.2233 |  | 2020-04-17 | 32.545 | 33.0218 | 36.0815 | 2020-04-17 | 8.48% | 0.01229% | 70% | 0.2395 | -1 | 5 | -0.7605 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 41.25 | 41.8553 | 45.7396 | 45.7433 | 0.78602 | FALSE | 50.5701 | 2019 | 2020-04-18 | 1.446% | 8.492% | 0.01154% | 70% | 0.24103 | -1 | 5 | -0.75897 | 52.4775 |  | 2020-04-18 | 41.25 | 41.8553 | 45.7396 | 2020-04-18 | 8.492% | 0.01154% | 70% | 0.24103 | -1 | 5 | -0.75897 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 18.059 | 18.3244 | 20.0277 | 20.0279 | 0.34248 | FALSE | 49.8163 | 2019 | 2020-04-19 | 1.449% | 8.505% | 0.01083% | 70% | 0.24261 | -1 | 5 | -0.75739 | 52.7245 |  | 2020-04-19 | 18.059 | 18.3244 | 20.0277 | 2020-04-19 | 8.505% | 0.01083% | 70% | 0.24261 | -1 | 5 | -0.75739 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 14.41 | 14.6221 | 15.9835 | 15.9835 | 0.27204 | FALSE | 19.9119 | 2019 | 2020-04-20 | 1.451% | 8.517% | 0.01018% | 70% | 0.24424 | -1 | 5 | -0.75576 | 52.9643 |  | 2020-04-20 | 14.41 | 14.6221 | 15.9835 | 2020-04-20 | 8.517% | 0.01018% | 70% | 0.24424 | -1 | 5 | -0.75576 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 14.87 | 15.0893 | 16.4964 | 16.4964 | 0.2795 | FALSE | 34.4149 | 2019 | 2020-04-21 | 1.453% | 8.53% | 0.009584% | 70% | 0.24592 | -1 | 5 | -0.75408 | 53.1971 |  | 2020-04-21 | 14.87 | 15.0893 | 16.4964 | 2020-04-21 | 8.53% | 0.009584% | 70% | 0.24592 | -1 | 5 | -0.75408 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 9.351 | 9.4891 | 10.3755 | 10.3755 | 0.17502 | FALSE | 37.1283 | 2019 | 2020-04-22 | 1.455% | 8.543% | 0.009037% | 70% | 0.24766 | -1 | 5 | -0.75234 | 53.423 |  | 2020-04-22 | 9.351 | 9.4891 | 10.3755 | 2020-04-22 | 8.543% | 0.009037% | 70% | 0.24766 | -1 | 5 | -0.75234 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 16.098 | 16.3361 | 17.8646 | 17.8646 | 0.30008 | FALSE | 51.8119 | 2019 | 2020-04-23 | 1.458% | 8.556% | 0.008556% | 70% | 0.24945 | -1 | 5 | -0.75055 | 53.642 |  | 2020-04-23 | 16.098 | 16.3361 | 17.8646 | 2020-04-23 | 8.556% | 0.008556% | 70% | 0.24945 | -1 | 5 | -0.75055 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 52.928 | 53.7122 | 58.7462 | 58.7509 | 0.9828 | TRUE | 58.7509 | 2020 | 2020-04-24 | 1.46% | 8.569% | 0.00811% | 70% | 0.2513 | -1 | 5 | -0.7487 | 53.8542 |  | 2020-04-24 | 52.928 | 53.7122 | 58.7462 | 2020-04-24 | 8.569% | 0.00811% | 70% | 0.2513 | -1 | 5 | -0.7487 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 40.968 | 41.576 | 45.4791 | 45.4814 | 0.75781 | TRUE | 45.4814 | 2020 | 2020-04-25 | 1.462% | 8.582% | 0.007697% | 70% | 0.25321 | -1 | 5 | -0.74679 | 54.0599 |  | 2020-04-25 | 40.968 | 41.576 | 45.4791 | 2020-04-25 | 8.582% | 0.007697% | 70% | 0.25321 | -1 | 5 | -0.74679 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 26.625 | 27.0207 | 29.5618 | 29.5624 | 0.49068 | FALSE | 31.85 | 2019 | 2020-04-26 | 1.465% | 8.596% | 0.007319% | 70% | 0.25517 | -1 | 5 | -0.74483 | 54.259 |  | 2020-04-26 | 26.625 | 27.0207 | 29.5618 | 2020-04-26 | 8.596% | 0.007319% | 70% | 0.25517 | -1 | 5 | -0.74483 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 20.462 | 20.7666 | 22.7229 | 22.723 | 0.37576 | FALSE | 46.4478 | 2019 | 2020-04-27 | 1.467% | 8.609% | 0.006973% | 70% | 0.25719 | -1 | 5 | -0.74281 | 54.4517 |  | 2020-04-27 | 20.462 | 20.7666 | 22.7229 | 2020-04-27 | 8.609% | 0.006973% | 70% | 0.25719 | -1 | 5 | -0.74281 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 27.816 | 28.2308 | 30.8947 | 30.8953 | 0.50907 | FALSE | 53.5034 | 2019 | 2020-04-28 | 1.469% | 8.623% | 0.006662% | 70% | 0.25928 | -1 | 5 | -0.74072 | 54.6381 |  | 2020-04-28 | 27.816 | 28.2308 | 30.8947 | 2020-04-28 | 8.623% | 0.006662% | 70% | 0.25928 | -1 | 5 | -0.74072 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 47.923 | 48.6387 | 53.2364 | 53.2392 | 0.87421 | FALSE | 61.0241 | 2019 | 2020-04-29 | 1.471% | 8.636% | 0.006383% | 70% | 0.26142 | -1 | 5 | -0.73858 | 54.8182 |  | 2020-04-29 | 47.923 | 48.6387 | 53.2364 | 2020-04-29 | 8.636% | 0.006383% | 70% | 0.26142 | -1 | 5 | -0.73858 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 43.405 | 44.0543 | 48.2259 | 48.2279 | 0.78929 | FALSE | 55.4409 | 2019 | 2020-04-30 | 1.474% | 8.65% | 0.006138% | 70% | 0.26362 | -1 | 5 | -0.73638 | 54.9916 |  | 2020-04-30 | 43.405 | 44.0543 | 48.2259 | 2020-04-30 | 8.65% | 0.006138% | 70% | 0.26362 | -1 | 5 | -0.73638 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 19.833 | 20.1301 | 22.0397 | 22.0398 | 0.35955 | FALSE | 33.3249 | 2019 | 2020-05-01 | 1.476% | 8.664% | 0.005934% | 70% | 0.26589 | -1 | 5 | -0.73411 | 55.1576 |  | 2020-05-01 | 19.833 | 20.1301 | 22.0397 | 2020-05-01 | 8.664% | 0.005934% | 70% | 0.26589 | -1 | 5 | -0.73411 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 35.672 | 36.2073 | 39.648 | 39.6491 | 0.64485 | TRUE | 39.6491 | 2020 | 2020-05-02 | 1.478% | 8.678% | 0.005752% | 70% | 0.26822 | -1 | 5 | -0.73178 | 55.3166 |  | 2020-05-02 | 35.672 | 36.2073 | 39.648 | 2020-05-02 | 8.678% | 0.005752% | 70% | 0.26822 | -1 | 5 | -0.73178 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 49.205 | 49.9445 | 54.6991 | 54.7017 | 0.88707 | TRUE | 54.7017 | 2020 | 2020-05-03 | 1.481% | 8.692% | 0.005591% | 70% | 0.27061 | -1 | 5 | -0.72939 | 55.4687 |  | 2020-05-03 | 49.205 | 49.9445 | 54.6991 | 2020-05-03 | 8.692% | 0.005591% | 70% | 0.27061 | -1 | 5 | -0.72939 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 52.848 | 53.6435 | 58.7594 | 58.7624 | 0.95026 | TRUE | 58.7624 | 2020 | 2020-05-04 | 1.483% | 8.707% | 0.005453% | 70% | 0.27306 | -1 | 5 | -0.72694 | 55.6141 |  | 2020-05-04 | 52.848 | 53.6435 | 58.7594 | 2020-05-04 | 8.707% | 0.005453% | 70% | 0.27306 | -1 | 5 | -0.72694 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 49.932 | 50.6848 | 55.5273 | 55.5298 | 0.89559 | FALSE | 63.4684 | 2019 | 2020-05-05 | 1.485% | 8.721% | 0.005336% | 70% | 0.27559 | -1 | 5 | -0.72441 | 55.7529 |  | 2020-05-05 | 49.932 | 50.6848 | 55.5273 | 2020-05-05 | 8.721% | 0.005336% | 70% | 0.27559 | -1 | 5 | -0.72441 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 54.076 | 54.8925 | 60.1466 | 60.1496 | 0.96762 | TRUE | 60.1496 | 2020 | 2020-05-06 | 1.488% | 8.735% | 0.005242% | 70% | 0.27817 | -1 | 5 | -0.72183 | 55.8855 |  | 2020-05-06 | 54.076 | 54.8925 | 60.1466 | 2020-05-06 | 8.735% | 0.005242% | 70% | 0.27817 | -1 | 5 | -0.72183 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 47.333 | 48.0488 | 52.6562 | 52.6583 | 0.84504 | TRUE | 52.6583 | 2020 | 2020-05-07 | 1.49% | 8.75% | 0.00517% | 70% | 0.28082 | -1 | 5 | -0.71918 | 56.0121 |  | 2020-05-07 | 47.333 | 48.0488 | 52.6562 | 2020-05-07 | 8.75% | 0.00517% | 70% | 0.28082 | -1 | 5 | -0.71918 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 49.293 | 50.0396 | 54.8467 | 54.8491 | 0.87814 | TRUE | 54.8491 | 2020 | 2020-05-08 | 1.492% | 8.765% | 0.005105% | 70% | 0.28353 | -1 | 5 | -0.71647 | 56.1327 |  | 2020-05-08 | 49.293 | 50.0396 | 54.8467 | 2020-05-08 | 8.765% | 0.005105% | 70% | 0.28353 | -1 | 5 | -0.71647 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 47.188 | 47.9039 | 52.5143 | 52.5163 | 0.83892 | TRUE | 52.5163 | 2020 | 2020-05-09 | 1.494% | 8.779% | 0.005046% | 70% | 0.28631 | -1 | 5 | -0.71369 | 56.2477 |  | 2020-05-09 | 47.188 | 47.9039 | 52.5143 | 2020-05-09 | 8.779% | 0.005046% | 70% | 0.28631 | -1 | 5 | -0.71369 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 11.424 | 11.5976 | 12.7158 | 12.7158 | 0.2027 | FALSE | 37.7826 | 2019 | 2020-05-10 | 1.497% | 8.794% | 0.004995% | 70% | 0.28916 | -1 | 5 | -0.71084 | 56.3571 |  | 2020-05-10 | 11.424 | 11.5976 | 12.7158 | 2020-05-10 | 8.794% | 0.004995% | 70% | 0.28916 | -1 | 5 | -0.71084 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 8.246 | 8.3715 | 9.1802 | 9.1802 | 0.14604 | FALSE | 59.1076 | 2019 | 2020-05-11 | 1.499% | 8.809% | 0.004951% | 70% | 0.29207 | -1 | 5 | -0.70793 | 56.4614 |  | 2020-05-11 | 8.246 | 8.3715 | 9.1802 | 2020-05-11 | 8.809% | 0.004951% | 70% | 0.29207 | -1 | 5 | -0.70793 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 19.718 | 20.0185 | 21.956 | 21.956 | 0.3486 | FALSE | 65.4455 | 2019 | 2020-05-12 | 1.501% | 8.824% | 0.004913% | 70% | 0.29504 | -1 | 5 | -0.70496 | 56.5605 |  | 2020-05-12 | 19.718 | 20.0185 | 21.956 | 2020-05-12 | 8.824% | 0.004913% | 70% | 0.29504 | -1 | 5 | -0.70496 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 30.373 | 30.8367 | 33.8267 | 33.8272 | 0.53609 | FALSE | 63.2539 | 2019 | 2020-05-13 | 1.504% | 8.839% | 0.004882% | 70% | 0.29808 | -1 | 5 | -0.70192 | 56.6548 |  | 2020-05-13 | 30.373 | 30.8367 | 33.8267 | 2020-05-13 | 8.839% | 0.004882% | 70% | 0.29808 | -1 | 5 | -0.70192 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 19.288 | 19.5829 | 21.4853 | 21.4854 | 0.3399 | FALSE | 64.2013 | 2019 | 2020-05-14 | 1.506% | 8.854% | 0.004859% | 70% | 0.30119 | -1 | 5 | -0.69881 | 56.7432 |  | 2020-05-14 | 19.288 | 19.5829 | 21.4853 | 2020-05-14 | 8.854% | 0.004859% | 70% | 0.30119 | -1 | 5 | -0.69881 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 15.422 | 15.6581 | 17.1822 | 17.1822 | 0.27138 | FALSE | 54.2663 | 2019 | 2020-05-15 | 1.508% | 8.87% | 0.004847% | 70% | 0.30435 | -1 | 5 | -0.69565 | 56.825 |  | 2020-05-15 | 15.422 | 15.6581 | 17.1822 | 2020-05-15 | 8.87% | 0.004847% | 70% | 0.30435 | -1 | 5 | -0.69565 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 35.691 | 36.2384 | 39.7721 | 39.773 | 0.62724 | TRUE | 39.773 | 2020 | 2020-05-16 | 1.51% | 8.885% | 0.004839% | 70% | 0.30758 | -1 | 5 | -0.69242 | 56.9005 |  | 2020-05-16 | 35.691 | 36.2384 | 39.7721 | 2020-05-16 | 8.885% | 0.004839% | 70% | 0.30758 | -1 | 5 | -0.69242 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 59.291 | 60.2017 | 66.0834 | 66.0865 | 1.0407 | TRUE | 66.0865 | 2020 | 2020-05-17 | 1.513% | 8.9% | 0.004836% | 70% | 0.31087 | -1 | 5 | -0.68913 | 56.9699 |  | 2020-05-17 | 59.291 | 60.2017 | 66.0834 | 2020-05-17 | 8.9% | 0.004836% | 70% | 0.31087 | -1 | 5 | -0.68913 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 58.186 | 59.0811 | 64.8642 | 64.8674 | 1.0202 | TRUE | 64.8674 | 2020 | 2020-05-18 | 1.515% | 8.916% | 0.004837% | 70% | 0.31421 | -1 | 5 | -0.68579 | 57.0336 |  | 2020-05-18 | 58.186 | 59.0811 | 64.8642 | 2020-05-18 | 8.916% | 0.004837% | 70% | 0.31421 | -1 | 5 | -0.68579 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 56.388 | 57.2568 | 62.872 | 62.875 | 0.98767 | TRUE | 62.875 | 2020 | 2020-05-19 | 1.517% | 8.931% | 0.004843% | 70% | 0.31762 | -1 | 5 | -0.68238 | 57.0918 |  | 2020-05-19 | 56.388 | 57.2568 | 62.872 | 2020-05-19 | 8.931% | 0.004843% | 70% | 0.31762 | -1 | 5 | -0.68238 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 56.04 | 56.9047 | 62.4961 | 62.499 | 0.98067 | TRUE | 62.499 | 2020 | 2020-05-20 | 1.52% | 8.947% | 0.004854% | 70% | 0.32109 | -1 | 5 | -0.67891 | 57.1448 |  | 2020-05-20 | 56.04 | 56.9047 | 62.4961 | 2020-05-20 | 8.947% | 0.004854% | 70% | 0.32109 | -1 | 5 | -0.67891 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 53.1 | 53.9206 | 59.2288 | 59.2314 | 0.92843 | FALSE | 62.0662 | 2019 | 2020-05-21 | 1.522% | 8.962% | 0.004872% | 70% | 0.32461 | -1 | 5 | -0.67539 | 57.193 |  | 2020-05-21 | 53.1 | 53.9206 | 59.2288 | 2020-05-21 | 8.962% | 0.004872% | 70% | 0.32461 | -1 | 5 | -0.67539 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 52.078 | 52.8841 | 58.1002 | 58.1026 | 0.90987 | TRUE | 58.1026 | 2020 | 2020-05-22 | 1.524% | 8.978% | 0.004899% | 70% | 0.32818 | -1 | 5 | -0.67182 | 57.2367 |  | 2020-05-22 | 52.078 | 52.8841 | 58.1002 | 2020-05-22 | 8.978% | 0.004899% | 70% | 0.32818 | -1 | 5 | -0.67182 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 17.35 | 17.619 | 19.3601 | 19.3601 | 0.3029 | TRUE | 19.3601 | 2020 | 2020-05-23 | 1.526% | 8.993% | 0.004935% | 70% | 0.33181 | -1 | 5 | -0.66819 | 57.2761 |  | 2020-05-23 | 17.35 | 17.619 | 19.3601 | 2020-05-23 | 8.993% | 0.004935% | 70% | 0.33181 | -1 | 5 | -0.66819 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 54.386 | 55.2304 | 60.6986 | 60.7014 | 0.94895 | TRUE | 60.7014 | 2020 | 2020-05-24 | 1.529% | 9.009% | 0.004979% | 70% | 0.33549 | -1 | 5 | -0.66451 | 57.3115 |  | 2020-05-24 | 54.386 | 55.2304 | 60.6986 | 2020-05-24 | 9.009% | 0.004979% | 70% | 0.33549 | -1 | 5 | -0.66451 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 56.868 | 57.7522 | 63.4811 | 63.4842 | 0.99171 | TRUE | 63.4842 | 2020 | 2020-05-25 | 1.531% | 9.024% | 0.005032% | 70% | 0.33921 | -1 | 5 | -0.66079 | 57.3433 |  | 2020-05-25 | 56.868 | 57.7522 | 63.4811 | 2020-05-25 | 9.024% | 0.005032% | 70% | 0.33921 | -1 | 5 | -0.66079 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 56.889 | 57.7749 | 63.5168 | 63.52 | 0.99158 | TRUE | 63.52 | 2020 | 2020-05-26 | 1.533% | 9.04% | 0.005094% | 70% | 0.34298 | -1 | 5 | -0.65702 | 57.3718 |  | 2020-05-26 | 56.889 | 57.7749 | 63.5168 | 2020-05-26 | 9.04% | 0.005094% | 70% | 0.34298 | -1 | 5 | -0.65702 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 55.841 | 56.7119 | 62.3588 | 62.3619 | 0.97289 | TRUE | 62.3619 | 2020 | 2020-05-27 | 1.536% | 9.056% | 0.005166% | 70% | 0.3468 | -1 | 5 | -0.6532 | 57.3972 |  | 2020-05-27 | 55.841 | 56.7119 | 62.3588 | 2020-05-27 | 9.056% | 0.005166% | 70% | 0.3468 | -1 | 5 | -0.6532 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 55.681 | 56.5507 | 62.1922 | 62.1954 | 0.96974 | TRUE | 62.1954 | 2020 | 2020-05-28 | 1.538% | 9.071% | 0.005247% | 70% | 0.35066 | -1 | 5 | -0.64934 | 57.4185 |  | 2020-05-28 | 55.681 | 56.5507 | 62.1922 | 2020-05-28 | 9.071% | 0.005247% | 70% | 0.35066 | -1 | 5 | -0.64934 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 53.58 | 54.4182 | 59.8571 | 59.86 | 0.93288 | TRUE | 59.86 | 2020 | 2020-05-29 | 1.54% | 9.087% | 0.005338% | 70% | 0.35455 | -1 | 5 | -0.64545 | 57.4346 |  | 2020-05-29 | 53.58 | 54.4182 | 59.8571 | 2020-05-29 | 9.087% | 0.005338% | 70% | 0.35455 | -1 | 5 | -0.64545 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 57.072 | 57.9661 | 63.7706 | 63.774 | 0.99349 | FALSE | 63.9407 | 2019 | 2020-05-30 | 1.543% | 9.102% | 0.005431% | 70% | 0.35848 | -1 | 5 | -0.64152 | 57.4459 |  | 2020-05-30 | 57.072 | 57.9661 | 63.7706 | 2020-05-30 | 9.102% | 0.005431% | 70% | 0.35848 | -1 | 5 | -0.64152 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 56.45 | 57.3357 | 63.0877 | 63.0911 | 0.98255 | FALSE | 65.1842 | 2019 | 2020-05-31 | 1.545% | 9.117% | 0.005528% | 70% | 0.36244 | -1 | 5 | -0.63756 | 57.4525 |  | 2020-05-31 | 56.45 | 57.3357 | 63.0877 | 2020-05-31 | 9.117% | 0.005528% | 70% | 0.36244 | -1 | 5 | -0.63756 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 28.923 | 29.3775 | 32.3301 | 32.3307 | 0.50338 | FALSE | 63.5279 | 2019 | 2020-06-01 | 1.547% | 9.133% | 0.005629% | 70% | 0.36644 | -1 | 5 | -0.63356 | 57.4549 |  | 2020-06-01 | 28.923 | 29.3775 | 32.3301 | 2020-06-01 | 9.133% | 0.005629% | 70% | 0.36644 | -1 | 5 | -0.63356 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 45.7 | 46.4192 | 51.0933 | 51.0953 | 0.79542 | FALSE | 51.1482 | 2019 | 2020-06-02 | 1.549% | 9.148% | 0.005733% | 70% | 0.37046 | -1 | 5 | -0.62954 | 57.4533 |  | 2020-06-02 | 45.7 | 46.4192 | 51.0933 | 2020-06-02 | 9.148% | 0.005733% | 70% | 0.37046 | -1 | 5 | -0.62954 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 25.107 | 25.5027 | 28.0754 | 28.0757 | 0.43702 | FALSE | 55.9531 | 2019 | 2020-06-03 | 1.552% | 9.163% | 0.005841% | 70% | 0.3745 | -1 | 5 | -0.6255 | 57.448 |  | 2020-06-03 | 25.107 | 25.5027 | 28.0754 | 2020-06-03 | 9.163% | 0.005841% | 70% | 0.3745 | -1 | 5 | -0.6255 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 34.023 | 34.5601 | 38.0527 | 38.0536 | 0.59231 | TRUE | 38.0536 | 2020 | 2020-06-04 | 1.554% | 9.178% | 0.005953% | 70% | 0.37857 | -1 | 5 | -0.62143 | 57.4394 |  | 2020-06-04 | 34.023 | 34.5601 | 38.0527 | 2020-06-04 | 9.178% | 0.005953% | 70% | 0.37857 | -1 | 5 | -0.62143 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 22.927 | 23.2894 | 25.6473 | 25.6476 | 0.39921 | FALSE | 63.4236 | 2019 | 2020-06-05 | 1.556% | 9.193% | 0.006065% | 70% | 0.38265 | -1 | 5 | -0.61735 | 57.4277 |  | 2020-06-05 | 22.927 | 23.2894 | 25.6473 | 2020-06-05 | 9.193% | 0.006065% | 70% | 0.38265 | -1 | 5 | -0.61735 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 25.449 | 25.8519 | 28.4739 | 28.4743 | 0.44324 | TRUE | 28.4743 | 2020 | 2020-06-06 | 1.559% | 9.208% | 0.006178% | 70% | 0.38674 | -1 | 5 | -0.61326 | 57.4132 |  | 2020-06-06 | 25.449 | 25.8519 | 28.4739 | 2020-06-06 | 9.208% | 0.006178% | 70% | 0.38674 | -1 | 5 | -0.61326 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 39.497 | 40.1233 | 44.2 | 44.2015 | 0.68813 | FALSE | 64.2888 | 2019 | 2020-06-07 | 1.561% | 9.223% | 0.00629% | 70% | 0.39085 | -1 | 5 | -0.60915 | 57.3962 |  | 2020-06-07 | 39.497 | 40.1233 | 44.2 | 2020-06-07 | 9.223% | 0.00629% | 70% | 0.39085 | -1 | 5 | -0.60915 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 41.313 | 41.969 | 46.2408 | 46.2426 | 0.72001 | FALSE | 51.8695 | 2019 | 2020-06-08 | 1.563% | 9.238% | 0.006402% | 70% | 0.39496 | -1 | 5 | -0.60504 | 57.377 |  | 2020-06-08 | 41.313 | 41.969 | 46.2408 | 2020-06-08 | 9.238% | 0.006402% | 70% | 0.39496 | -1 | 5 | -0.60504 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 24.154 | 24.5381 | 27.0401 | 27.0404 | 0.4211 | TRUE | 27.0404 | 2020 | 2020-06-09 | 1.565% | 9.253% | 0.006513% | 70% | 0.39908 | -1 | 5 | -0.60092 | 57.356 |  | 2020-06-09 | 24.154 | 24.5381 | 27.0401 | 2020-06-09 | 9.253% | 0.006513% | 70% | 0.39908 | -1 | 5 | -0.60092 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 38.638 | 39.2534 | 43.2627 | 43.2642 | 0.6739 | TRUE | 43.2642 | 2020 | 2020-06-10 | 1.568% | 9.267% | 0.006625% | 70% | 0.40319 | -1 | 5 | -0.59681 | 57.3334 |  | 2020-06-10 | 38.638 | 39.2534 | 43.2627 | 2020-06-10 | 9.267% | 0.006625% | 70% | 0.40319 | -1 | 5 | -0.59681 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 26.367 | 26.7876 | 29.5283 | 29.5287 | 0.46006 | FALSE | 55.5397 | 2019 | 2020-06-11 | 1.57% | 9.282% | 0.006736% | 70% | 0.40731 | -1 | 5 | -0.59269 | 57.3086 |  | 2020-06-11 | 26.367 | 26.7876 | 29.5283 | 2020-06-11 | 9.282% | 0.006736% | 70% | 0.40731 | -1 | 5 | -0.59269 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 53.423 | 54.2764 | 59.839 | 59.8427 | 0.93265 | FALSE | 65.8967 | 2019 | 2020-06-12 | 1.572% | 9.296% | 0.006843% | 70% | 0.41141 | -1 | 5 | -0.58859 | 57.2807 |  | 2020-06-12 | 53.423 | 54.2764 | 59.839 | 2020-06-12 | 9.296% | 0.006843% | 70% | 0.41141 | -1 | 5 | -0.58859 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 38.504 | 39.12 | 43.136 | 43.1376 | 0.67254 | TRUE | 43.1376 | 2020 | 2020-06-13 | 1.575% | 9.31% | 0.006947% | 70% | 0.41551 | -1 | 5 | -0.58449 | 57.25 |  | 2020-06-13 | 38.504 | 39.12 | 43.136 | 2020-06-13 | 9.31% | 0.006947% | 70% | 0.41551 | -1 | 5 | -0.58449 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 47.069 | 47.8231 | 52.7407 | 52.7435 | 0.82263 | TRUE | 52.7435 | 2020 | 2020-06-14 | 1.577% | 9.324% | 0.007048% | 70% | 0.41959 | -1 | 5 | -0.58041 | 57.2164 |  | 2020-06-14 | 47.069 | 47.8231 | 52.7407 | 2020-06-14 | 9.324% | 0.007048% | 70% | 0.41959 | -1 | 5 | -0.58041 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 39.76 | 40.398 | 44.5589 | 44.5607 | 0.69532 | FALSE | 65.5657 | 2019 | 2020-06-15 | 1.579% | 9.338% | 0.007146% | 70% | 0.42365 | -1 | 5 | -0.57635 | 57.1802 |  | 2020-06-15 | 39.76 | 40.398 | 44.5589 | 2020-06-15 | 9.338% | 0.007146% | 70% | 0.42365 | -1 | 5 | -0.57635 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 27.532 | 27.9744 | 30.8604 | 30.861 | 0.4818 | FALSE | 63.4988 | 2019 | 2020-06-16 | 1.581% | 9.352% | 0.007241% | 70% | 0.4277 | -1 | 5 | -0.5723 | 57.1414 |  | 2020-06-16 | 27.532 | 27.9744 | 30.8604 | 2020-06-16 | 9.352% | 0.007241% | 70% | 0.4277 | -1 | 5 | -0.5723 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 50.174 | 50.9814 | 56.2493 | 56.2527 | 0.87869 | FALSE | 60.8333 | 2019 | 2020-06-17 | 1.584% | 9.365% | 0.007333% | 70% | 0.43172 | -1 | 5 | -0.56828 | 57.1001 |  | 2020-06-17 | 50.174 | 50.9814 | 56.2493 | 2020-06-17 | 9.365% | 0.007333% | 70% | 0.43172 | -1 | 5 | -0.56828 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 45.072 | 45.7984 | 50.5382 | 50.5408 | 0.78994 | FALSE | 51.7984 | 2019 | 2020-06-18 | 1.586% | 9.379% | 0.007417% | 70% | 0.43571 | -1 | 5 | -0.56429 | 57.0564 |  | 2020-06-18 | 45.072 | 45.7984 | 50.5382 | 2020-06-18 | 9.379% | 0.007417% | 70% | 0.43571 | -1 | 5 | -0.56429 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 50.662 | 51.4797 | 56.8158 | 56.8194 | 0.88863 | TRUE | 56.8194 | 2020 | 2020-06-19 | 1.588% | 9.392% | 0.007492% | 70% | 0.43967 | -1 | 5 | -0.56033 | 57.0104 |  | 2020-06-19 | 50.662 | 51.4797 | 56.8158 | 2020-06-19 | 9.392% | 0.007492% | 70% | 0.43967 | -1 | 5 | -0.56033 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 46.11 | 46.8553 | 51.7196 | 51.7224 | 0.80947 | TRUE | 51.7224 | 2020 | 2020-06-20 | 1.591% | 9.405% | 0.007559% | 70% | 0.44361 | -1 | 5 | -0.55639 | 56.9622 |  | 2020-06-20 | 46.11 | 46.8553 | 51.7196 | 2020-06-20 | 9.405% | 0.007559% | 70% | 0.44361 | -1 | 5 | -0.55639 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 58.627 | 59.576 | 65.7703 | 65.7753 | 1.0301 | TRUE | 65.7753 | 2020 | 2020-06-21 | 1.593% | 9.418% | 0.007617% | 70% | 0.4475 | -1 | 5 | -0.5525 | 56.9119 |  | 2020-06-21 | 58.627 | 59.576 | 65.7703 | 2020-06-21 | 9.418% | 0.007617% | 70% | 0.4475 | -1 | 5 | -0.5525 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 50.056 | 50.8674 | 56.1642 | 56.1678 | 0.88033 | FALSE | 56.8666 | 2019 | 2020-06-22 | 1.595% | 9.431% | 0.007666% | 70% | 0.45136 | -1 | 5 | -0.54864 | 56.8596 |  | 2020-06-22 | 50.056 | 50.8674 | 56.1642 | 2020-06-22 | 9.431% | 0.007666% | 70% | 0.45136 | -1 | 5 | -0.54864 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 57.136 | 58.0636 | 64.1186 | 64.1235 | 1.0058 | TRUE | 64.1235 | 2020 | 2020-06-23 | 1.598% | 9.443% | 0.007705% | 70% | 0.45517 | -1 | 5 | -0.54483 | 56.8055 |  | 2020-06-23 | 57.136 | 58.0636 | 64.1186 | 2020-06-23 | 9.443% | 0.007705% | 70% | 0.45517 | -1 | 5 | -0.54483 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 51.567 | 52.4054 | 57.8783 | 57.8822 | 0.90867 | FALSE | 60.2286 | 2019 | 2020-06-24 | 1.6% | 9.456% | 0.007734% | 70% | 0.45894 | -1 | 5 | -0.54106 | 56.7495 |  | 2020-06-24 | 51.567 | 52.4054 | 57.8783 | 2020-06-24 | 9.456% | 0.007734% | 70% | 0.45894 | -1 | 5 | -0.54106 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 46.753 | 47.5142 | 52.4835 | 52.4865 | 0.82467 | FALSE | 61.3912 | 2019 | 2020-06-25 | 1.602% | 9.468% | 0.007754% | 70% | 0.46267 | -1 | 5 | -0.53733 | 56.692 |  | 2020-06-25 | 46.753 | 47.5142 | 52.4835 | 2020-06-25 | 9.468% | 0.007754% | 70% | 0.46267 | -1 | 5 | -0.53733 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 44.85 | 45.5813 | 50.3551 | 50.3579 | 0.79192 | FALSE | 61.3003 | 2019 | 2020-06-26 | 1.604% | 9.48% | 0.007764% | 70% | 0.46635 | -1 | 5 | -0.53365 | 56.6331 |  | 2020-06-26 | 44.85 | 45.5813 | 50.3551 | 2020-06-26 | 9.48% | 0.007764% | 70% | 0.46635 | -1 | 5 | -0.53365 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 40.122 | 40.7772 | 45.0538 | 45.0559 | 0.70919 | FALSE | 62.4357 | 2019 | 2020-06-27 | 1.607% | 9.492% | 0.007769% | 70% | 0.46997 | -1 | 5 | -0.53003 | 56.5726 |  | 2020-06-27 | 40.122 | 40.7772 | 45.0538 | 2020-06-27 | 9.492% | 0.007769% | 70% | 0.46997 | -1 | 5 | -0.53003 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 47.425 | 48.2005 | 53.2627 | 53.2659 | 0.83921 | FALSE | 58.422 | 2019 | 2020-06-28 | 1.609% | 9.504% | 0.007769% | 70% | 0.47355 | -1 | 5 | -0.52645 | 56.5102 |  | 2020-06-28 | 47.425 | 48.2005 | 53.2627 | 2020-06-28 | 9.504% | 0.007769% | 70% | 0.47355 | -1 | 5 | -0.52645 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 25.441 | 25.8576 | 28.577 | 28.5774 | 0.45069 | FALSE | 56.8061 | 2019 | 2020-06-29 | 1.611% | 9.516% | 0.007763% | 70% | 0.47707 | -1 | 5 | -0.52293 | 56.4458 |  | 2020-06-29 | 25.441 | 25.8576 | 28.577 | 2020-06-29 | 9.516% | 0.007763% | 70% | 0.47707 | -1 | 5 | -0.52293 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 54.788 | 55.6865 | 61.5507 | 61.5552 | 0.97177 | TRUE | 61.5552 | 2020 | 2020-06-30 | 1.614% | 9.527% | 0.007752% | 70% | 0.48053 | -1 | 5 | -0.51947 | 56.3792 |  | 2020-06-30 | 54.788 | 55.6865 | 61.5507 | 2020-06-30 | 9.527% | 0.007752% | 70% | 0.48053 | -1 | 5 | -0.51947 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 40.501 | 41.1662 | 45.5069 | 45.5091 | 0.71923 | TRUE | 45.5091 | 2020 | 2020-07-01 | 1.616% | 9.539% | 0.007736% | 70% | 0.48394 | -1 | 5 | -0.51606 | 56.3101 |  | 2020-07-01 | 40.501 | 41.1662 | 45.5069 | 2020-07-01 | 9.539% | 0.007736% | 70% | 0.48394 | -1 | 5 | -0.51606 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 18.727 | 19.035 | 21.0448 | 21.0448 | 0.33297 | FALSE | 50.6738 | 2019 | 2020-07-02 | 1.618% | 9.55% | 0.007713% | 70% | 0.48729 | -1 | 5 | -0.51271 | 56.2385 |  | 2020-07-02 | 18.727 | 19.035 | 21.0448 | 2020-07-02 | 9.55% | 0.007713% | 70% | 0.48729 | -1 | 5 | -0.51271 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 42.735 | 43.4389 | 48.0311 | 48.0336 | 0.76088 | FALSE | 59.2512 | 2019 | 2020-07-03 | 1.62% | 9.561% | 0.007688% | 70% | 0.49058 | -1 | 5 | -0.50942 | 56.164 |  | 2020-07-03 | 42.735 | 43.4389 | 48.0311 | 2020-07-03 | 9.561% | 0.007688% | 70% | 0.49058 | -1 | 5 | -0.50942 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 56.485 | 57.4167 | 63.4943 | 63.4992 | 1.0071 | TRUE | 63.4992 | 2020 | 2020-07-04 | 1.623% | 9.572% | 0.00766% | 70% | 0.49381 | -1 | 5 | -0.50619 | 56.0866 |  | 2020-07-04 | 56.485 | 57.4167 | 63.4943 | 2020-07-04 | 9.572% | 0.00766% | 70% | 0.49381 | -1 | 5 | -0.50619 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 55.861 | 56.7837 | 62.8018 | 62.8066 | 0.99741 | TRUE | 62.8066 | 2020 | 2020-07-05 | 1.625% | 9.583% | 0.00763% | 70% | 0.49697 | -1 | 5 | -0.50303 | 56.0059 |  | 2020-07-05 | 55.861 | 56.7837 | 62.8018 | 2020-07-05 | 9.583% | 0.00763% | 70% | 0.49697 | -1 | 5 | -0.50303 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 41.524 | 42.2109 | 46.69 | 46.6923 | 0.74251 | FALSE | 54.1387 | 2019 | 2020-07-06 | 1.627% | 9.593% | 0.007598% | 70% | 0.50007 | -1 | 5 | -0.49993 | 55.9219 |  | 2020-07-06 | 41.524 | 42.2109 | 46.69 | 2020-07-06 | 9.593% | 0.007598% | 70% | 0.50007 | -1 | 5 | -0.49993 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 57.17 | 58.1171 | 64.2915 | 64.2964 | 1.0239 | TRUE | 64.2964 | 2020 | 2020-07-07 | 1.63% | 9.604% | 0.007564% | 70% | 0.50311 | -1 | 5 | -0.49689 | 55.8343 |  | 2020-07-07 | 57.17 | 58.1171 | 64.2915 | 2020-07-07 | 9.604% | 0.007564% | 70% | 0.50311 | -1 | 5 | -0.49689 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 55.053 | 55.9663 | 61.9194 | 61.924 | 0.98762 | TRUE | 61.924 | 2020 | 2020-07-08 | 1.632% | 9.614% | 0.007528% | 70% | 0.50609 | -1 | 5 | -0.49391 | 55.7428 |  | 2020-07-08 | 55.053 | 55.9663 | 61.9194 | 2020-07-08 | 9.614% | 0.007528% | 70% | 0.50609 | -1 | 5 | -0.49391 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 51.598 | 52.4552 | 58.0414 | 58.0453 | 0.92721 | FALSE | 63.5366 | 2019 | 2020-07-09 | 1.634% | 9.625% | 0.00749% | 70% | 0.509 | -1 | 5 | -0.491 | 55.6481 |  | 2020-07-09 | 51.598 | 52.4552 | 58.0414 | 2020-07-09 | 9.625% | 0.00749% | 70% | 0.509 | -1 | 5 | -0.491 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 43.007 | 43.7225 | 48.3842 | 48.3866 | 0.77418 | FALSE | 62.7424 | 2019 | 2020-07-10 | 1.636% | 9.635% | 0.007455% | 70% | 0.51184 | -1 | 5 | -0.48816 | 55.5507 |  | 2020-07-10 | 43.007 | 43.7225 | 48.3842 | 2020-07-10 | 9.635% | 0.007455% | 70% | 0.51184 | -1 | 5 | -0.48816 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 48.387 | 49.1931 | 54.4442 | 54.4475 | 0.87261 | FALSE | 63.2925 | 2019 | 2020-07-11 | 1.639% | 9.645% | 0.007422% | 70% | 0.51462 | -1 | 5 | -0.48538 | 55.4504 |  | 2020-07-11 | 48.387 | 49.1931 | 54.4442 | 2020-07-11 | 9.645% | 0.007422% | 70% | 0.51462 | -1 | 5 | -0.48538 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 35.426 | 36.017 | 39.866 | 39.8674 | 0.64004 | FALSE | 54.1522 | 2019 | 2020-07-12 | 1.641% | 9.655% | 0.007392% | 70% | 0.51734 | -1 | 5 | -0.48266 | 55.3473 |  | 2020-07-12 | 35.426 | 36.017 | 39.866 | 2020-07-12 | 9.655% | 0.007392% | 70% | 0.51734 | -1 | 5 | -0.48266 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 56.304 | 57.2447 | 63.3691 | 63.3737 | 1.0192 | TRUE | 63.3737 | 2020 | 2020-07-13 | 1.643% | 9.665% | 0.007365% | 70% | 0.51999 | -1 | 5 | -0.48001 | 55.2411 |  | 2020-07-13 | 56.304 | 57.2447 | 63.3691 | 2020-07-13 | 9.665% | 0.007365% | 70% | 0.51999 | -1 | 5 | -0.48001 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 46.008 | 46.7778 | 51.7879 | 51.7908 | 0.8345 | FALSE | 64.4523 | 2019 | 2020-07-14 | 1.646% | 9.674% | 0.00734% | 70% | 0.52257 | -1 | 5 | -0.47743 | 55.1317 |  | 2020-07-14 | 46.008 | 46.7778 | 51.7879 | 2020-07-14 | 9.674% | 0.00734% | 70% | 0.52257 | -1 | 5 | -0.47743 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 19.276 | 19.599 | 21.7004 | 21.7005 | 0.35033 | FALSE | 62.0904 | 2019 | 2020-07-15 | 1.648% | 9.684% | 0.007318% | 70% | 0.52509 | -1 | 5 | -0.47491 | 55.0192 |  | 2020-07-15 | 19.276 | 19.599 | 21.7004 | 2020-07-15 | 9.684% | 0.007318% | 70% | 0.52509 | -1 | 5 | -0.47491 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 22.88 | 23.2639 | 25.7611 | 25.7614 | 0.41671 | FALSE | 53.6918 | 2019 | 2020-07-16 | 1.65% | 9.694% | 0.007308% | 70% | 0.52755 | -1 | 5 | -0.47245 | 54.9033 |  | 2020-07-16 | 22.88 | 23.2639 | 25.7611 | 2020-07-16 | 9.694% | 0.007308% | 70% | 0.52755 | -1 | 5 | -0.47245 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 26.048 | 26.4857 | 29.3317 | 29.3323 | 0.47544 | FALSE | 45.9544 | 2019 | 2020-07-17 | 1.652% | 9.703% | 0.00731% | 70% | 0.52994 | -1 | 5 | -0.47006 | 54.784 |  | 2020-07-17 | 26.048 | 26.4857 | 29.3317 | 2020-07-17 | 9.703% | 0.00731% | 70% | 0.52994 | -1 | 5 | -0.47006 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 55.02 | 55.9458 | 61.964 | 61.9685 | 1.0066 | TRUE | 61.9685 | 2020 | 2020-07-18 | 1.655% | 9.712% | 0.007326% | 70% | 0.53227 | -1 | 5 | -0.46773 | 54.6612 |  | 2020-07-18 | 55.02 | 55.9458 | 61.964 | 2020-07-18 | 9.712% | 0.007326% | 70% | 0.53227 | -1 | 5 | -0.46773 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 53.482 | 54.3831 | 60.2395 | 60.2438 | 0.98069 | TRUE | 60.2438 | 2020 | 2020-07-19 | 1.657% | 9.722% | 0.007356% | 70% | 0.53453 | -1 | 5 | -0.46547 | 54.5348 |  | 2020-07-19 | 53.482 | 54.3831 | 60.2395 | 2020-07-19 | 9.722% | 0.007356% | 70% | 0.53453 | -1 | 5 | -0.46547 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 44.67 | 45.4237 | 50.3204 | 50.3232 | 0.82105 | TRUE | 50.3232 | 2020 | 2020-07-20 | 1.659% | 9.731% | 0.0074% | 70% | 0.53674 | -1 | 5 | -0.46326 | 54.4047 |  | 2020-07-20 | 44.67 | 45.4237 | 50.3204 | 2020-07-20 | 9.731% | 0.0074% | 70% | 0.53674 | -1 | 5 | -0.46326 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 48.949 | 49.7761 | 55.1476 | 55.1511 | 0.90193 | TRUE | 55.1511 | 2020 | 2020-07-21 | 1.662% | 9.74% | 0.007457% | 70% | 0.53888 | -1 | 5 | -0.46112 | 54.2707 |  | 2020-07-21 | 48.949 | 49.7761 | 55.1476 | 2020-07-21 | 9.74% | 0.007457% | 70% | 0.53888 | -1 | 5 | -0.46112 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 48.733 | 49.5576 | 54.911 | 54.9146 | 0.90024 | FALSE | 57.1421 | 2019 | 2020-07-22 | 1.664% | 9.749% | 0.007529% | 70% | 0.54096 | -1 | 5 | -0.45904 | 54.1328 |  | 2020-07-22 | 48.733 | 49.5576 | 54.911 | 2020-07-22 | 9.749% | 0.007529% | 70% | 0.54096 | -1 | 5 | -0.45904 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 44.43 | 45.1828 | 50.0687 | 50.0716 | 0.8229 | FALSE | 57.3795 | 2019 | 2020-07-23 | 1.666% | 9.758% | 0.007616% | 70% | 0.54298 | -1 | 5 | -0.45702 | 53.991 |  | 2020-07-23 | 44.43 | 45.1828 | 50.0687 | 2020-07-23 | 9.758% | 0.007616% | 70% | 0.54298 | -1 | 5 | -0.45702 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 53.742 | 54.6539 | 60.57 | 60.5746 | 0.99808 | TRUE | 60.5746 | 2020 | 2020-07-24 | 1.668% | 9.767% | 0.007718% | 70% | 0.54495 | -1 | 5 | -0.45505 | 53.8452 |  | 2020-07-24 | 53.742 | 54.6539 | 60.57 | 2020-07-24 | 9.767% | 0.007718% | 70% | 0.54495 | -1 | 5 | -0.45505 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 51.827 | 52.7076 | 58.4188 | 58.4232 | 0.9652 | TRUE | 58.4232 | 2020 | 2020-07-25 | 1.671% | 9.776% | 0.007829% | 70% | 0.54685 | -1 | 5 | -0.45315 | 53.6956 |  | 2020-07-25 | 51.827 | 52.7076 | 58.4188 | 2020-07-25 | 9.776% | 0.007829% | 70% | 0.54685 | -1 | 5 | -0.45315 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 45.369 | 46.141 | 51.1457 | 51.1489 | 0.84733 | TRUE | 51.1489 | 2020 | 2020-07-26 | 1.673% | 9.785% | 0.007951% | 70% | 0.5487 | -1 | 5 | -0.4513 | 53.5423 |  | 2020-07-26 | 45.369 | 46.141 | 51.1457 | 2020-07-26 | 9.785% | 0.007951% | 70% | 0.5487 | -1 | 5 | -0.4513 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 49.82 | 50.6689 | 56.1702 | 56.1743 | 0.93321 | FALSE | 57.7129 | 2019 | 2020-07-27 | 1.675% | 9.794% | 0.008082% | 70% | 0.55049 | -1 | 5 | -0.44951 | 53.3853 |  | 2020-07-27 | 49.82 | 50.6689 | 56.1702 | 2020-07-27 | 9.794% | 0.008082% | 70% | 0.55049 | -1 | 5 | -0.44951 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 33.498 | 34.0696 | 37.7723 | 37.7738 | 0.62934 | FALSE | 59.6387 | 2019 | 2020-07-28 | 1.678% | 9.803% | 0.008223% | 70% | 0.55223 | -1 | 5 | -0.44777 | 53.2249 |  | 2020-07-28 | 33.498 | 34.0696 | 37.7723 | 2020-07-28 | 9.803% | 0.008223% | 70% | 0.55223 | -1 | 5 | -0.44777 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 46.925 | 47.7268 | 52.919 | 52.9227 | 0.88435 | TRUE | 52.9227 | 2020 | 2020-07-29 | 1.68% | 9.812% | 0.008374% | 70% | 0.55392 | -1 | 5 | -0.44608 | 53.061 |  | 2020-07-29 | 46.925 | 47.7268 | 52.919 | 2020-07-29 | 9.812% | 0.008374% | 70% | 0.55392 | -1 | 5 | -0.44608 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 49.93 | 50.7843 | 56.3146 | 56.319 | 0.94396 | FALSE | 56.4167 | 2019 | 2020-07-30 | 1.682% | 9.82% | 0.008548% | 70% | 0.55555 | -1 | 5 | -0.44445 | 52.8937 |  | 2020-07-30 | 49.93 | 50.7843 | 56.3146 | 2020-07-30 | 9.82% | 0.008548% | 70% | 0.55555 | -1 | 5 | -0.44445 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 47.733 | 48.5508 | 53.8431 | 53.8472 | 0.90534 | TRUE | 53.8472 | 2020 | 2020-07-31 | 1.684% | 9.829% | 0.008735% | 70% | 0.55713 | -1 | 5 | -0.44287 | 52.7232 |  | 2020-07-31 | 47.733 | 48.5508 | 53.8431 | 2020-07-31 | 9.829% | 0.008735% | 70% | 0.55713 | -1 | 5 | -0.44287 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 42.246 | 42.9708 | 47.6594 | 47.6625 | 0.80391 | FALSE | 56.2947 | 2019 | 2020-08-01 | 1.687% | 9.838% | 0.008935% | 70% | 0.55866 | -1 | 5 | -0.44134 | 52.5496 |  | 2020-08-01 | 42.246 | 42.9708 | 47.6594 | 2020-08-01 | 9.838% | 0.008935% | 70% | 0.55866 | -1 | 5 | -0.44134 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 33.232 | 33.803 | 37.4948 | 37.4964 | 0.6345 | FALSE | 56.7638 | 2019 | 2020-08-02 | 1.689% | 9.846% | 0.00915% | 70% | 0.56014 | -1 | 5 | -0.43986 | 52.3729 |  | 2020-08-02 | 33.232 | 33.803 | 37.4948 | 2020-08-02 | 9.846% | 0.00915% | 70% | 0.56014 | -1 | 5 | -0.43986 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 43.818 | 44.5719 | 49.4446 | 49.4481 | 0.83951 | FALSE | 53.507 | 2019 | 2020-08-03 | 1.691% | 9.855% | 0.009379% | 70% | 0.56157 | -1 | 5 | -0.43843 | 52.1933 |  | 2020-08-03 | 43.818 | 44.5719 | 49.4446 | 2020-08-03 | 9.855% | 0.009379% | 70% | 0.56157 | -1 | 5 | -0.43843 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 52.278 | 53.1787 | 58.9979 | 59.0035 | 1.0051 | TRUE | 59.0035 | 2020 | 2020-08-04 | 1.694% | 9.863% | 0.009621% | 70% | 0.56296 | -1 | 5 | -0.43704 | 52.0108 |  | 2020-08-04 | 52.278 | 53.1787 | 58.9979 | 2020-08-04 | 9.863% | 0.009621% | 70% | 0.56296 | -1 | 5 | -0.43704 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 51.412 | 52.299 | 58.0274 | 58.033 | 0.99202 | TRUE | 58.033 | 2020 | 2020-08-05 | 1.696% | 9.872% | 0.009879% | 70% | 0.5643 | -1 | 5 | -0.4357 | 51.8256 |  | 2020-08-05 | 51.412 | 52.299 | 58.0274 | 2020-08-05 | 9.872% | 0.009879% | 70% | 0.5643 | -1 | 5 | -0.4357 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 49.512 | 50.3673 | 55.8895 | 55.8948 | 0.95882 | TRUE | 55.8948 | 2020 | 2020-08-06 | 1.698% | 9.88% | 0.01015% | 70% | 0.56559 | -1 | 5 | -0.43441 | 51.6379 |  | 2020-08-06 | 49.512 | 50.3673 | 55.8895 | 2020-08-06 | 9.88% | 0.01015% | 70% | 0.56559 | -1 | 5 | -0.43441 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 47.618 | 48.4418 | 53.7578 | 53.7628 | 0.92555 | FALSE | 54.9686 | 2019 | 2020-08-07 | 1.701% | 9.889% | 0.01046% | 70% | 0.56684 | -1 | 5 | -0.43316 | 51.4478 |  | 2020-08-07 | 47.618 | 48.4418 | 53.7578 | 2020-08-07 | 9.889% | 0.01046% | 70% | 0.56684 | -1 | 5 | -0.43316 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 46.388 | 47.1916 | 52.3753 | 52.3802 | 0.90503 | TRUE | 52.3802 | 2020 | 2020-08-08 | 1.703% | 9.897% | 0.01082% | 70% | 0.56805 | -1 | 5 | -0.43195 | 51.2551 |  | 2020-08-08 | 46.388 | 47.1916 | 52.3753 | 2020-08-08 | 9.897% | 0.01082% | 70% | 0.56805 | -1 | 5 | -0.43195 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 36.433 | 37.065 | 41.1402 | 41.1429 | 0.71351 | FALSE | 41.1455 | 2019 | 2020-08-09 | 1.705% | 9.906% | 0.01122% | 70% | 0.56922 | -1 | 5 | -0.43078 | 51.0595 |  | 2020-08-09 | 36.433 | 37.065 | 41.1402 | 2020-08-09 | 9.906% | 0.01122% | 70% | 0.56922 | -1 | 5 | -0.43078 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 32.669 | 33.2365 | 36.8942 | 36.8963 | 0.64228 | TRUE | 36.8963 | 2020 | 2020-08-10 | 1.707% | 9.914% | 0.01167% | 70% | 0.57035 | -1 | 5 | -0.42965 | 50.861 |  | 2020-08-10 | 32.669 | 33.2365 | 36.8942 | 2020-08-10 | 9.914% | 0.01167% | 70% | 0.57035 | -1 | 5 | -0.42965 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 39.82 | 40.5126 | 44.9752 | 44.979 | 0.78601 | TRUE | 44.979 | 2020 | 2020-08-11 | 1.71% | 9.922% | 0.01216% | 70% | 0.57144 | -1 | 5 | -0.42856 | 50.6593 |  | 2020-08-11 | 39.82 | 40.5126 | 44.9752 | 2020-08-11 | 9.922% | 0.01216% | 70% | 0.57144 | -1 | 5 | -0.42856 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 25.38 | 25.8221 | 28.6691 | 28.6701 | 0.50298 | FALSE | 49.5194 | 2019 | 2020-08-12 | 1.712% | 9.931% | 0.0127% | 70% | 0.57249 | -1 | 5 | -0.42751 | 50.4543 |  | 2020-08-12 | 25.38 | 25.8221 | 28.6691 | 2020-08-12 | 9.931% | 0.0127% | 70% | 0.57249 | -1 | 5 | -0.42751 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 16.228 | 16.511 | 18.3331 | 18.3332 | 0.32293 | FALSE | 56.4385 | 2019 | 2020-08-13 | 1.714% | 9.939% | 0.01331% | 70% | 0.5735 | -1 | 5 | -0.4265 | 50.2456 |  | 2020-08-13 | 16.228 | 16.511 | 18.3331 | 2020-08-13 | 9.939% | 0.01331% | 70% | 0.5735 | -1 | 5 | -0.4265 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 44.167 | 44.9384 | 49.9022 | 49.908 | 0.88273 | TRUE | 49.908 | 2020 | 2020-08-14 | 1.717% | 9.947% | 0.01401% | 70% | 0.57448 | -1 | 5 | -0.42552 | 50.0332 |  | 2020-08-14 | 44.167 | 44.9384 | 49.9022 | 2020-08-14 | 9.947% | 0.01401% | 70% | 0.57448 | -1 | 5 | -0.42552 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 41.309 | 42.0314 | 46.6784 | 46.6836 | 0.82919 | FALSE | 54.7508 | 2019 | 2020-08-15 | 1.719% | 9.955% | 0.01477% | 70% | 0.57542 | -1 | 5 | -0.42458 | 49.8168 |  | 2020-08-15 | 41.309 | 42.0314 | 46.6784 | 2020-08-15 | 9.955% | 0.01477% | 70% | 0.57542 | -1 | 5 | -0.42458 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 18.916 | 19.2473 | 21.3771 | 21.3775 | 0.38135 | FALSE | 54.3374 | 2019 | 2020-08-16 | 1.721% | 9.963% | 0.01561% | 70% | 0.57633 | -1 | 5 | -0.42367 | 49.5962 |  | 2020-08-16 | 18.916 | 19.2473 | 21.3771 | 2020-08-16 | 9.963% | 0.01561% | 70% | 0.57633 | -1 | 5 | -0.42367 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 39.327 | 40.0166 | 44.4488 | 44.454 | 0.79652 | TRUE | 44.454 | 2020 | 2020-08-17 | 1.723% | 9.971% | 0.01652% | 70% | 0.57721 | -1 | 5 | -0.42279 | 49.3713 |  | 2020-08-17 | 39.327 | 40.0166 | 44.4488 | 2020-08-17 | 9.971% | 0.01652% | 70% | 0.57721 | -1 | 5 | -0.42279 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 39.329 | 40.0196 | 44.4561 | 44.4617 | 0.80028 | TRUE | 44.4617 | 2020 | 2020-08-18 | 1.726% | 9.98% | 0.01752% | 70% | 0.57806 | -1 | 5 | -0.42194 | 49.1419 |  | 2020-08-18 | 39.329 | 40.0196 | 44.4561 | 2020-08-18 | 9.98% | 0.01752% | 70% | 0.57806 | -1 | 5 | -0.42194 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 46.455 | 47.2718 | 52.517 | 52.5261 | 0.94984 | TRUE | 52.5261 | 2020 | 2020-08-19 | 1.728% | 9.988% | 0.01858% | 70% | 0.57887 | -1 | 5 | -0.42113 | 48.9077 |  | 2020-08-19 | 46.455 | 47.2718 | 52.517 | 2020-08-19 | 9.988% | 0.01858% | 70% | 0.57887 | -1 | 5 | -0.42113 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 46.859 | 47.684 | 52.9796 | 52.9895 | 0.96279 | TRUE | 52.9895 | 2020 | 2020-08-20 | 1.73% | 9.996% | 0.01973% | 70% | 0.57966 | -1 | 5 | -0.42034 | 48.6695 |  | 2020-08-20 | 46.859 | 47.684 | 52.9796 | 2020-08-20 | 9.996% | 0.01973% | 70% | 0.57966 | -1 | 5 | -0.42034 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 43.493 | 44.2598 | 49.1795 | 49.1883 | 0.89807 | FALSE | 55.4775 | 2019 | 2020-08-21 | 1.733% | 10% | 0.02103% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | 48.4279 |  | 2020-08-21 | 43.493 | 44.2598 | 49.1795 | 2020-08-21 | 10% | 0.02103% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 35.201 | 35.8225 | 39.8077 | 39.8132 | 0.73051 | FALSE | 52.547 | 2019 | 2020-08-22 | 1.735% | 10.01% | 0.02245% | 70% | 0.58115 | -1 | 5 | -0.41885 | 48.1829 |  | 2020-08-22 | 35.201 | 35.8225 | 39.8077 | 2020-08-22 | 10.01% | 0.02245% | 70% | 0.58115 | -1 | 5 | -0.41885 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 38.877 | 39.5643 | 43.9697 | 43.9774 | 0.811 | FALSE | 52.2845 | 2019 | 2020-08-23 | 1.737% | 10.02% | 0.02399% | 70% | 0.58185 | -1 | 5 | -0.41815 | 47.9341 |  | 2020-08-23 | 38.877 | 39.5643 | 43.9697 | 2020-08-23 | 10.02% | 0.02399% | 70% | 0.58185 | -1 | 5 | -0.41815 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 44.094 | 44.8745 | 49.8756 | 49.887 | 0.92474 | TRUE | 49.887 | 2020 | 2020-08-24 | 1.739% | 10.03% | 0.02566% | 70% | 0.58253 | -1 | 5 | -0.41747 | 47.6814 |  | 2020-08-24 | 44.094 | 44.8745 | 49.8756 | 2020-08-24 | 10.03% | 0.02566% | 70% | 0.58253 | -1 | 5 | -0.41747 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 45.816 | 46.6281 | 51.829 | 51.8426 | 0.96607 | TRUE | 51.8426 | 2020 | 2020-08-25 | 1.742% | 10.03% | 0.02745% | 70% | 0.58318 | -1 | 5 | -0.41682 | 47.4247 |  | 2020-08-25 | 45.816 | 46.6281 | 51.829 | 2020-08-25 | 10.03% | 0.02745% | 70% | 0.58318 | -1 | 5 | -0.41682 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 26.496 | 26.9663 | 29.9767 | 29.98 | 0.56169 | FALSE | 32.3005 | 2019 | 2020-08-26 | 1.744% | 10.04% | 0.02938% | 70% | 0.58381 | -1 | 5 | -0.41619 | 47.1636 |  | 2020-08-26 | 26.496 | 26.9663 | 29.9767 | 2020-08-26 | 10.04% | 0.02938% | 70% | 0.58381 | -1 | 5 | -0.41619 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 43.814 | 44.5927 | 49.5751 | 49.5892 | 0.93421 | TRUE | 49.5892 | 2020 | 2020-08-27 | 1.746% | 10.05% | 0.03149% | 70% | 0.58442 | -1 | 5 | -0.41558 | 46.8981 |  | 2020-08-27 | 43.814 | 44.5927 | 49.5751 | 2020-08-27 | 10.05% | 0.03149% | 70% | 0.58442 | -1 | 5 | -0.41558 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 9.127 | 9.2894 | 10.3282 | 10.3282 | 0.19568 | FALSE | 49.6111 | 2019 | 2020-08-28 | 1.749% | 10.06% | 0.03374% | 70% | 0.585 | -1 | 5 | -0.415 | 46.6278 |  | 2020-08-28 | 9.127 | 9.2894 | 10.3282 | 2020-08-28 | 10.06% | 0.03374% | 70% | 0.585 | -1 | 5 | -0.415 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 21.174 | 21.5513 | 23.9633 | 23.9652 | 0.45667 | FALSE | 48.6135 | 2019 | 2020-08-29 | 1.751% | 10.07% | 0.03613% | 70% | 0.58556 | -1 | 5 | -0.41444 | 46.3527 |  | 2020-08-29 | 21.174 | 21.5513 | 23.9633 | 2020-08-29 | 10.07% | 0.03613% | 70% | 0.58556 | -1 | 5 | -0.41444 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 31.466 | 32.0275 | 35.6149 | 35.6224 | 0.68285 | FALSE | 46.1333 | 2019 | 2020-08-30 | 1.753% | 10.07% | 0.03868% | 70% | 0.5861 | -1 | 5 | -0.4139 | 46.0726 |  | 2020-08-30 | 31.466 | 32.0275 | 35.6149 | 2020-08-30 | 10.07% | 0.03868% | 70% | 0.5861 | -1 | 5 | -0.4139 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 43.505 | 44.2823 | 49.2465 | 49.2654 | 0.95013 | TRUE | 49.2654 | 2020 | 2020-08-31 | 1.755% | 10.08% | 0.04138% | 70% | 0.58662 | -1 | 5 | -0.41338 | 45.7872 |  | 2020-08-31 | 43.505 | 44.2823 | 49.2465 | 2020-08-31 | 10.08% | 0.04138% | 70% | 0.58662 | -1 | 5 | -0.41338 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 43.207 | 43.98 | 48.9143 | 48.9344 | 0.94965 | FALSE | 50.5151 | 2019 | 2020-09-01 | 1.758% | 10.09% | 0.04424% | 70% | 0.58712 | -1 | 5 | -0.41288 | 45.4964 |  | 2020-09-01 | 43.207 | 43.98 | 48.9143 | 2020-09-01 | 10.09% | 0.04424% | 70% | 0.58712 | -1 | 5 | -0.41288 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 46.175 | 47.0022 | 52.2798 | 52.3045 | 1.0216 | TRUE | 52.3045 | 2020 | 2020-09-02 | 1.76% | 10.09% | 0.04726% | 70% | 0.5876 | -1 | 5 | -0.4124 | 45.1999 |  | 2020-09-02 | 46.175 | 47.0022 | 52.2798 | 2020-09-02 | 10.09% | 0.04726% | 70% | 0.5876 | -1 | 5 | -0.4124 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 44.236 | 45.0295 | 50.0897 | 50.1144 | 0.98526 | FALSE | 50.8547 | 2019 | 2020-09-03 | 1.762% | 10.1% | 0.05045% | 70% | 0.58806 | -1 | 5 | -0.41194 | 44.8973 |  | 2020-09-03 | 44.236 | 45.0295 | 50.0897 | 2020-09-03 | 10.1% | 0.05045% | 70% | 0.58806 | -1 | 5 | -0.41194 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 44.508 | 45.3075 | 50.4029 | 50.4299 | 0.9982 | TRUE | 50.4299 | 2020 | 2020-09-04 | 1.765% | 10.11% | 0.05374% | 70% | 0.58851 | -1 | 5 | -0.41149 | 44.5883 |  | 2020-09-04 | 44.508 | 45.3075 | 50.4029 | 2020-09-04 | 10.11% | 0.05374% | 70% | 0.58851 | -1 | 5 | -0.41149 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 41.899 | 42.6526 | 47.4532 | 47.4782 | 0.94633 | FALSE | 52.381 | 2019 | 2020-09-05 | 1.767% | 10.12% | 0.05706% | 70% | 0.58893 | -1 | 5 | -0.41107 | 44.2735 |  | 2020-09-05 | 41.899 | 42.6526 | 47.4532 | 2020-09-05 | 10.12% | 0.05706% | 70% | 0.58893 | -1 | 5 | -0.41107 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 27.012 | 27.4985 | 30.5958 | 30.6042 | 0.61436 | FALSE | 46.1423 | 2019 | 2020-09-06 | 1.769% | 10.12% | 0.06042% | 70% | 0.58935 | -1 | 5 | -0.41065 | 43.9532 |  | 2020-09-06 | 27.012 | 27.4985 | 30.5958 | 2020-09-06 | 10.12% | 0.06042% | 70% | 0.58935 | -1 | 5 | -0.41065 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 38.506 | 39.2004 | 43.6192 | 43.6424 | 0.88251 | FALSE | 44.8135 | 2019 | 2020-09-07 | 1.771% | 10.13% | 0.06381% | 70% | 0.58974 | -1 | 5 | -0.41026 | 43.6278 |  | 2020-09-07 | 38.506 | 39.2004 | 43.6192 | 2020-09-07 | 10.13% | 0.06381% | 70% | 0.58974 | -1 | 5 | -0.41026 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 41.489 | 42.2382 | 47.003 | 47.0328 | 0.95819 | TRUE | 47.0328 | 2020 | 2020-09-08 | 1.774% | 10.14% | 0.06724% | 70% | 0.59012 | -1 | 5 | -0.40988 | 43.2977 |  | 2020-09-08 | 41.489 | 42.2382 | 47.003 | 2020-09-08 | 10.14% | 0.06724% | 70% | 0.59012 | -1 | 5 | -0.40988 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 23.873 | 24.3046 | 27.0485 | 27.0555 | 0.55541 | TRUE | 27.0555 | 2020 | 2020-09-09 | 1.776% | 10.14% | 0.07071% | 70% | 0.59049 | -1 | 5 | -0.40951 | 42.9633 |  | 2020-09-09 | 23.873 | 24.3046 | 27.0485 | 2020-09-09 | 10.14% | 0.07071% | 70% | 0.59049 | -1 | 5 | -0.40951 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 39.39 | 40.1031 | 44.6339 | 44.6634 | 0.92403 | FALSE | 47.1991 | 2019 | 2020-09-10 | 1.778% | 10.15% | 0.07408% | 70% | 0.59084 | -1 | 5 | -0.40916 | 42.6249 |  | 2020-09-10 | 39.39 | 40.1031 | 44.6339 | 2020-09-10 | 10.15% | 0.07408% | 70% | 0.59084 | -1 | 5 | -0.40916 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 37.542 | 38.2226 | 42.544 | 42.5716 | 0.88776 | FALSE | 47.5245 | 2019 | 2020-09-11 | 1.781% | 10.16% | 0.07732% | 70% | 0.59118 | -1 | 5 | -0.40882 | 42.2831 |  | 2020-09-11 | 37.542 | 38.2226 | 42.544 | 2020-09-11 | 10.16% | 0.07732% | 70% | 0.59118 | -1 | 5 | -0.40882 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 40.182 | 40.9114 | 45.5401 | 45.5746 | 0.95808 | TRUE | 45.5746 | 2020 | 2020-09-12 | 1.783% | 10.16% | 0.08041% | 70% | 0.5915 | -1 | 5 | -0.4085 | 41.9382 |  | 2020-09-12 | 40.182 | 40.9114 | 45.5401 | 2020-09-12 | 10.16% | 0.08041% | 70% | 0.5915 | -1 | 5 | -0.4085 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 39.436 | 40.1528 | 44.6989 | 44.7334 | 0.94814 | TRUE | 44.7334 | 2020 | 2020-09-13 | 1.785% | 10.17% | 0.08336% | 70% | 0.59182 | -1 | 5 | -0.40818 | 41.5906 |  | 2020-09-13 | 39.436 | 40.1528 | 44.6989 | 2020-09-13 | 10.17% | 0.08336% | 70% | 0.59182 | -1 | 5 | -0.40818 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 40.127 | 40.8573 | 45.4864 | 45.5241 | 0.97296 | TRUE | 45.5241 | 2020 | 2020-09-14 | 1.787% | 10.18% | 0.08615% | 70% | 0.59212 | -1 | 5 | -0.40788 | 41.2407 |  | 2020-09-14 | 40.127 | 40.8573 | 45.4864 | 2020-09-14 | 10.18% | 0.08615% | 70% | 0.59212 | -1 | 5 | -0.40788 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 36.333 | 36.9951 | 41.1895 | 41.2203 | 0.88845 | TRUE | 41.2203 | 2020 | 2020-09-15 | 1.79% | 10.18% | 0.08879% | 70% | 0.59241 | -1 | 5 | -0.40759 | 40.8889 |  | 2020-09-15 | 36.333 | 36.9951 | 41.1895 | 2020-09-15 | 10.18% | 0.08879% | 70% | 0.59241 | -1 | 5 | -0.40759 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 35.76 | 36.4125 | 40.5437 | 40.5745 | 0.88205 | TRUE | 40.5745 | 2020 | 2020-09-16 | 1.792% | 10.19% | 0.09126% | 70% | 0.59268 | -1 | 5 | -0.40732 | 40.5355 |  | 2020-09-16 | 35.76 | 36.4125 | 40.5437 | 2020-09-16 | 10.19% | 0.09126% | 70% | 0.59268 | -1 | 5 | -0.40732 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 35.876 | 36.5315 | 40.6789 | 40.7112 | 0.8928 | TRUE | 40.7112 | 2020 | 2020-09-17 | 1.794% | 10.2% | 0.09357% | 70% | 0.59295 | -1 | 5 | -0.40705 | 40.1779 |  | 2020-09-17 | 35.876 | 36.5315 | 40.6789 | 2020-09-17 | 10.2% | 0.09357% | 70% | 0.59295 | -1 | 5 | -0.40705 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 17.116 | 17.4291 | 19.4091 | 19.4126 | 0.42957 | FALSE | 41.2758 | 2019 | 2020-09-18 | 1.797% | 10.2% | 0.09562% | 70% | 0.59321 | -1 | 5 | -0.40679 | 39.8139 |  | 2020-09-18 | 17.116 | 17.4291 | 19.4091 | 2020-09-18 | 10.2% | 0.09562% | 70% | 0.59321 | -1 | 5 | -0.40679 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 28.766 | 29.2929 | 32.6228 | 32.6424 | 0.729 | FALSE | 41.958 | 2019 | 2020-09-19 | 1.799% | 10.21% | 0.09747% | 70% | 0.59345 | -1 | 5 | -0.40655 | 39.4444 |  | 2020-09-19 | 28.766 | 29.2929 | 32.6228 | 2020-09-19 | 10.21% | 0.09747% | 70% | 0.59345 | -1 | 5 | -0.40655 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 28.735 | 29.262 | 32.5905 | 32.6106 | 0.73519 | FALSE | 33.0835 | 2019 | 2020-09-20 | 1.801% | 10.21% | 0.09911% | 70% | 0.59369 | -1 | 5 | -0.40631 | 39.0703 |  | 2020-09-20 | 28.735 | 29.262 | 32.5905 | 2020-09-20 | 10.21% | 0.09911% | 70% | 0.59369 | -1 | 5 | -0.40631 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 25.132 | 25.5936 | 28.5066 | 28.5209 | 0.6492 | TRUE | 28.5209 | 2020 | 2020-09-21 | 1.803% | 10.22% | 0.1005% | 70% | 0.59392 | -1 | 5 | -0.40608 | 38.6927 |  | 2020-09-21 | 25.132 | 25.5936 | 28.5066 | 2020-09-21 | 10.22% | 0.1005% | 70% | 0.59392 | -1 | 5 | -0.40608 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 23.924 | 24.3639 | 27.1386 | 27.1514 | 0.6241 | FALSE | 39.2019 | 2019 | 2020-09-22 | 1.806% | 10.22% | 0.1017% | 70% | 0.59414 | -1 | 5 | -0.40586 | 38.3124 |  | 2020-09-22 | 23.924 | 24.3639 | 27.1386 | 2020-09-22 | 10.22% | 0.1017% | 70% | 0.59414 | -1 | 5 | -0.40586 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 31.335 | 31.912 | 35.5484 | 35.5759 | 0.82591 | TRUE | 35.5759 | 2020 | 2020-09-23 | 1.808% | 10.23% | 0.1027% | 70% | 0.59435 | -1 | 5 | -0.40565 | 37.9305 |  | 2020-09-23 | 31.335 | 31.912 | 35.5484 | 2020-09-23 | 10.23% | 0.1027% | 70% | 0.59435 | -1 | 5 | -0.40565 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 17.654 | 17.9795 | 20.0295 | 20.0345 | 0.4698 | FALSE | 30.5763 | 2019 | 2020-09-24 | 1.81% | 10.23% | 0.1034% | 70% | 0.59455 | -1 | 5 | -0.40545 | 37.5479 |  | 2020-09-24 | 17.654 | 17.9795 | 20.0295 | 2020-09-24 | 10.23% | 0.1034% | 70% | 0.59455 | -1 | 5 | -0.40545 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 18.758 | 19.1043 | 21.2837 | 21.2902 | 0.50434 | FALSE | 35.2686 | 2019 | 2020-09-25 | 1.813% | 10.24% | 0.1039% | 70% | 0.59474 | -1 | 5 | -0.40526 | 37.1656 |  | 2020-09-25 | 18.758 | 19.1043 | 21.2837 | 2020-09-25 | 10.24% | 0.1039% | 70% | 0.59474 | -1 | 5 | -0.40526 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 13.233 | 13.4776 | 15.016 | 15.0173 | 0.3594 | FALSE | 33.9199 | 2019 | 2020-09-26 | 1.815% | 10.24% | 0.1044% | 70% | 0.59493 | -1 | 5 | -0.40507 | 36.7844 |  | 2020-09-26 | 13.233 | 13.4776 | 15.016 | 2020-09-26 | 10.24% | 0.1044% | 70% | 0.59493 | -1 | 5 | -0.40507 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 11.457 | 11.669 | 13.0017 | 13.002 | 0.31438 | FALSE | 35.821 | 2019 | 2020-09-27 | 1.817% | 10.25% | 0.1046% | 70% | 0.59511 | -1 | 5 | -0.40489 | 36.4055 |  | 2020-09-27 | 11.457 | 11.669 | 13.0017 | 2020-09-27 | 10.25% | 0.1046% | 70% | 0.59511 | -1 | 5 | -0.40489 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 28.691 | 29.2227 | 32.5617 | 32.5859 | 0.79607 | FALSE | 39.442 | 2019 | 2020-09-28 | 1.819% | 10.25% | 0.1047% | 70% | 0.59528 | -1 | 5 | -0.40472 | 36.0296 |  | 2020-09-28 | 28.691 | 29.2227 | 32.5617 | 2020-09-28 | 10.25% | 0.1047% | 70% | 0.59528 | -1 | 5 | -0.40472 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 29.393 | 29.9384 | 33.3609 | 33.3871 | 0.82409 | TRUE | 33.3871 | 2020 | 2020-09-29 | 1.822% | 10.26% | 0.1046% | 70% | 0.59545 | -1 | 5 | -0.40455 | 35.6578 |  | 2020-09-29 | 29.393 | 29.9384 | 33.3609 | 2020-09-29 | 10.26% | 0.1046% | 70% | 0.59545 | -1 | 5 | -0.40455 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 34.66 | 35.3039 | 39.3417 | 39.3818 | 0.98209 | TRUE | 39.3818 | 2020 | 2020-09-30 | 1.824% | 10.26% | 0.1044% | 70% | 0.5956 | -1 | 5 | -0.4044 | 35.2911 |  | 2020-09-30 | 34.66 | 35.3039 | 39.3417 | 2020-09-30 | 10.26% | 0.1044% | 70% | 0.5956 | -1 | 5 | -0.4044 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 7.558 | 7.6986 | 8.5795 | 8.5795 | 0.21617 | FALSE | 38.1119 | 2018 | 2020-10-01 | 1.826% | 10.27% | 0.104% | 70% | 0.59576 | -1 | 5 | -0.40424 | 34.9276 |  | 2020-10-01 | 7.558 | 7.6986 | 8.5795 | 2020-10-01 | 10.27% | 0.104% | 70% | 0.59576 | -1 | 5 | -0.40424 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 5.33 | 5.4293 | 6.0508 | 6.0508 | 0.15404 | FALSE | 37.6746 | 2018 | 2020-10-02 | 1.829% | 10.27% | 0.1038% | 70% | 0.5959 | -1 | 5 | -0.4041 | 34.5648 |  | 2020-10-02 | 5.33 | 5.4293 | 6.0508 | 2020-10-02 | 10.27% | 0.1038% | 70% | 0.5959 | -1 | 5 | -0.4041 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 14.712 | 14.9864 | 16.7027 | 16.7059 | 0.42978 | FALSE | 36.45 | 2018 | 2020-10-03 | 1.831% | 10.28% | 0.1039% | 70% | 0.59604 | -1 | 5 | -0.40396 | 34.2027 |  | 2020-10-03 | 14.712 | 14.9864 | 16.7027 | 2020-10-03 | 10.28% | 0.1039% | 70% | 0.59604 | -1 | 5 | -0.40396 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 19.43 | 19.7928 | 22.0605 | 22.0696 | 0.57378 | FALSE | 36.384 | 2019 | 2020-10-04 | 1.833% | 10.28% | 0.1043% | 70% | 0.59618 | -1 | 5 | -0.40382 | 33.8418 |  | 2020-10-04 | 19.43 | 19.7928 | 22.0605 | 2020-10-04 | 10.28% | 0.1043% | 70% | 0.59618 | -1 | 5 | -0.40382 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 23.579 | 24.0199 | 26.773 | 26.7892 | 0.70392 | FALSE | 33.5407 | 2018 | 2020-10-05 | 1.835% | 10.28% | 0.1051% | 70% | 0.59631 | -1 | 5 | -0.40369 | 33.482 |  | 2020-10-05 | 23.579 | 24.0199 | 26.773 | 2020-10-05 | 10.28% | 0.1051% | 70% | 0.59631 | -1 | 5 | -0.40369 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 6.251 | 6.368 | 7.0982 | 7.0982 | 0.18852 | FALSE | 28.1118 | 2019 | 2020-10-06 | 1.838% | 10.29% | 0.1062% | 70% | 0.59643 | -1 | 5 | -0.40357 | 33.1236 |  | 2020-10-06 | 6.251 | 6.368 | 7.0982 | 2020-10-06 | 10.29% | 0.1062% | 70% | 0.59643 | -1 | 5 | -0.40357 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 26.213 | 26.7043 | 29.7674 | 29.7903 | 0.79974 | FALSE | 35.1589 | 2019 | 2020-10-07 | 1.84% | 10.29% | 0.1077% | 70% | 0.59655 | -1 | 5 | -0.40345 | 32.7668 |  | 2020-10-07 | 26.213 | 26.7043 | 29.7674 | 2020-10-07 | 10.29% | 0.1077% | 70% | 0.59655 | -1 | 5 | -0.40345 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 30.974 | 31.5553 | 35.176 | 35.2122 | 0.95557 | TRUE | 35.2122 | 2020 | 2020-10-08 | 1.842% | 10.29% | 0.1097% | 70% | 0.59667 | -1 | 5 | -0.40333 | 32.4118 |  | 2020-10-08 | 30.974 | 31.5553 | 35.176 | 2020-10-08 | 10.29% | 0.1097% | 70% | 0.59667 | -1 | 5 | -0.40333 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 21.628 | 22.0344 | 24.5635 | 24.5783 | 0.67429 | FALSE | 26.4518 | 2019 | 2020-10-09 | 1.845% | 10.3% | 0.1124% | 70% | 0.59678 | -1 | 5 | -0.40322 | 32.0586 |  | 2020-10-09 | 21.628 | 22.0344 | 24.5635 | 2020-10-09 | 10.3% | 0.1124% | 70% | 0.59678 | -1 | 5 | -0.40322 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 20.872 | 21.2647 | 23.7062 | 23.7202 | 0.65789 | FALSE | 36.2356 | 2019 | 2020-10-10 | 1.847% | 10.3% | 0.1157% | 70% | 0.59688 | -1 | 5 | -0.40312 | 31.7076 |  | 2020-10-10 | 20.872 | 21.2647 | 23.7062 | 2020-10-10 | 10.3% | 0.1157% | 70% | 0.59688 | -1 | 5 | -0.40312 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 15.09 | 15.3743 | 17.14 | 17.1453 | 0.48078 | FALSE | 31.748 | 2018 | 2020-10-11 | 1.849% | 10.3% | 0.1196% | 70% | 0.59698 | -1 | 5 | -0.40302 | 31.3588 |  | 2020-10-11 | 15.09 | 15.3743 | 17.14 | 2020-10-11 | 10.3% | 0.1196% | 70% | 0.59698 | -1 | 5 | -0.40302 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 22.579 | 23.0049 | 25.6476 | 25.6671 | 0.72771 | FALSE | 34.6054 | 2019 | 2020-10-12 | 1.851% | 10.3% | 0.1243% | 70% | 0.59708 | -1 | 5 | -0.40292 | 31.0125 |  | 2020-10-12 | 22.579 | 23.0049 | 25.6476 | 2020-10-12 | 10.3% | 0.1243% | 70% | 0.59708 | -1 | 5 | -0.40292 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 19.329 | 19.6941 | 21.957 | 21.9705 | 0.62982 | FALSE | 30.7696 | 2018 | 2020-10-13 | 1.854% | 10.31% | 0.1296% | 70% | 0.59718 | -1 | 5 | -0.40282 | 30.6689 |  | 2020-10-13 | 19.329 | 19.6941 | 21.957 | 2020-10-13 | 10.31% | 0.1296% | 70% | 0.59718 | -1 | 5 | -0.40282 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 12.33 | 12.5632 | 14.0071 | 14.01 | 0.40609 | FALSE | 29.0298 | 2019 | 2020-10-14 | 1.856% | 10.31% | 0.1356% | 70% | 0.59727 | -1 | 5 | -0.40273 | 30.3281 |  | 2020-10-14 | 12.33 | 12.5632 | 14.0071 | 2020-10-14 | 10.31% | 0.1356% | 70% | 0.59727 | -1 | 5 | -0.40273 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 17.919 | 18.2583 | 20.3572 | 20.3695 | 0.59701 | FALSE | 29.3262 | 2019 | 2020-10-15 | 1.858% | 10.31% | 0.1423% | 70% | 0.59735 | -1 | 5 | -0.40265 | 29.9899 |  | 2020-10-15 | 17.919 | 18.2583 | 20.3572 | 2020-10-15 | 10.31% | 0.1423% | 70% | 0.59735 | -1 | 5 | -0.40265 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 9.187 | 9.3612 | 10.4375 | 10.4377 | 0.30935 | FALSE | 22.1021 | 2018 | 2020-10-16 | 1.861% | 10.31% | 0.1492% | 70% | 0.59743 | -1 | 5 | -0.40257 | 29.654 |  | 2020-10-16 | 9.187 | 9.3612 | 10.4375 | 2020-10-16 | 10.31% | 0.1492% | 70% | 0.59743 | -1 | 5 | -0.40257 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 30.198 | 30.7712 | 34.31 | 34.3636 | 1.0299 | TRUE | 34.3636 | 2020 | 2020-10-17 | 1.863% | 10.31% | 0.1559% | 70% | 0.59751 | -1 | 5 | -0.40249 | 29.3205 |  | 2020-10-17 | 30.198 | 30.7712 | 34.31 | 2020-10-17 | 10.31% | 0.1559% | 70% | 0.59751 | -1 | 5 | -0.40249 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 28.702 | 29.2475 | 32.6116 | 32.664 | 0.99006 | TRUE | 32.664 | 2020 | 2020-10-18 | 1.865% | 10.32% | 0.1624% | 70% | 0.59759 | -1 | 5 | -0.40241 | 28.9894 |  | 2020-10-18 | 28.702 | 29.2475 | 32.6116 | 2020-10-18 | 10.32% | 0.1624% | 70% | 0.59759 | -1 | 5 | -0.40241 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 23.624 | 24.0735 | 26.843 | 26.877 | 0.82391 | TRUE | 26.877 | 2020 | 2020-10-19 | 1.867% | 10.32% | 0.1687% | 70% | 0.59766 | -1 | 5 | -0.40234 | 28.6608 |  | 2020-10-19 | 23.624 | 24.0735 | 26.843 | 2020-10-19 | 10.32% | 0.1687% | 70% | 0.59766 | -1 | 5 | -0.40234 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 5.408 | 5.511 | 6.1451 | 6.1451 | 0.19053 | FALSE | 23.5196 | 2019 | 2020-10-20 | 1.87% | 10.32% | 0.1748% | 70% | 0.59773 | -1 | 5 | -0.40227 | 28.3346 |  | 2020-10-20 | 5.408 | 5.511 | 6.1451 | 2020-10-20 | 10.32% | 0.1748% | 70% | 0.59773 | -1 | 5 | -0.40227 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 21.135 | 21.5382 | 24.0167 | 24.0449 | 0.75405 | TRUE | 24.0449 | 2020 | 2020-10-21 | 1.872% | 10.32% | 0.1806% | 70% | 0.5978 | -1 | 5 | -0.4022 | 28.0108 |  | 2020-10-21 | 21.135 | 21.5382 | 24.0167 | 2020-10-21 | 10.32% | 0.1806% | 70% | 0.5978 | -1 | 5 | -0.4022 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 4.651 | 4.7398 | 5.2853 | 5.2853 | 0.16766 | FALSE | 30.8821 | 2018 | 2020-10-22 | 1.874% | 10.32% | 0.1858% | 70% | 0.59787 | -1 | 5 | -0.40213 | 27.6895 |  | 2020-10-22 | 4.651 | 4.7398 | 5.2853 | 2020-10-22 | 10.32% | 0.1858% | 70% | 0.59787 | -1 | 5 | -0.40213 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 8.548 | 8.7115 | 9.7142 | 9.7145 | 0.31172 | FALSE | 31.2565 | 2018 | 2020-10-23 | 1.876% | 10.32% | 0.19% | 70% | 0.59793 | -1 | 5 | -0.40207 | 27.3708 |  | 2020-10-23 | 8.548 | 8.7115 | 9.7142 | 2020-10-23 | 10.32% | 0.19% | 70% | 0.59793 | -1 | 5 | -0.40207 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 23.824 | 24.2802 | 27.0751 | 27.1186 | 0.8803 | FALSE | 30.3143 | 2018 | 2020-10-24 | 1.879% | 10.32% | 0.1932% | 70% | 0.59799 | -1 | 5 | -0.40201 | 27.0546 |  | 2020-10-24 | 23.824 | 24.2802 | 27.0751 | 2020-10-24 | 10.32% | 0.1932% | 70% | 0.59799 | -1 | 5 | -0.40201 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 17.881 | 18.2238 | 20.3217 | 20.3427 | 0.66805 | FALSE | 30.6381 | 2019 | 2020-10-25 | 1.881% | 10.32% | 0.1955% | 70% | 0.59805 | -1 | 5 | -0.40195 | 26.7411 |  | 2020-10-25 | 17.881 | 18.2238 | 20.3217 | 2020-10-25 | 10.32% | 0.1955% | 70% | 0.59805 | -1 | 5 | -0.40195 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 20.841 | 21.241 | 23.6865 | 23.7191 | 0.78806 | TRUE | 23.7191 | 2020 | 2020-10-26 | 1.883% | 10.32% | 0.1968% | 70% | 0.5981 | -1 | 5 | -0.4019 | 26.4301 |  | 2020-10-26 | 20.841 | 21.241 | 23.6865 | 2020-10-26 | 10.32% | 0.1968% | 70% | 0.5981 | -1 | 5 | -0.4019 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 21.486 | 21.8989 | 24.4203 | 24.4563 | 0.82212 | TRUE | 24.4563 | 2020 | 2020-10-27 | 1.886% | 10.33% | 0.197% | 70% | 0.59816 | -1 | 5 | -0.40184 | 26.1217 |  | 2020-10-27 | 21.486 | 21.8989 | 24.4203 | 2020-10-27 | 10.33% | 0.197% | 70% | 0.59816 | -1 | 5 | -0.40184 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 12.343 | 12.5805 | 14.0291 | 14.0361 | 0.47742 | FALSE | 26.8081 | 2019 | 2020-10-28 | 1.888% | 10.33% | 0.1962% | 70% | 0.59821 | -1 | 5 | -0.40179 | 25.8158 |  | 2020-10-28 | 12.343 | 12.5805 | 14.0291 | 2020-10-28 | 10.33% | 0.1962% | 70% | 0.59821 | -1 | 5 | -0.40179 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 21.07 | 21.4759 | 23.9489 | 23.984 | 0.82551 | FALSE | 25.6469 | 2018 | 2020-10-29 | 1.89% | 10.33% | 0.1943% | 70% | 0.59826 | -1 | 5 | -0.40174 | 25.5114 |  | 2020-10-29 | 21.07 | 21.4759 | 23.9489 | 2020-10-29 | 10.33% | 0.1943% | 70% | 0.59826 | -1 | 5 | -0.40174 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 25.602 | 26.0959 | 29.101 | 29.1568 | 1.0156 | TRUE | 29.1568 | 2020 | 2020-10-30 | 1.892% | 10.33% | 0.1913% | 70% | 0.5983 | -1 | 5 | -0.4017 | 25.2078 |  | 2020-10-30 | 25.602 | 26.0959 | 29.101 | 2020-10-30 | 10.33% | 0.1913% | 70% | 0.5983 | -1 | 5 | -0.4017 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 25.273 | 25.7611 | 28.7279 | 28.7819 | 1.0148 | TRUE | 28.7819 | 2020 | 2020-10-31 | 1.895% | 10.33% | 0.1878% | 70% | 0.59835 | -1 | 5 | -0.40165 | 24.9053 |  | 2020-10-31 | 25.273 | 25.7611 | 28.7279 | 2020-10-31 | 10.33% | 0.1878% | 70% | 0.59835 | -1 | 5 | -0.40165 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 22.429 | 22.8627 | 25.4958 | 25.5368 | 0.91137 | TRUE | 25.5368 | 2020 | 2020-11-01 | 1.897% | 10.33% | 0.1837% | 70% | 0.59839 | -1 | 5 | -0.40161 | 24.6044 |  | 2020-11-01 | 22.429 | 22.8627 | 25.4958 | 2020-11-01 | 10.33% | 0.1837% | 70% | 0.59839 | -1 | 5 | -0.40161 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 21.137 | 21.5462 | 24.0278 | 24.0629 | 0.86935 | FALSE | 25.6252 | 2018 | 2020-11-02 | 1.899% | 10.33% | 0.179% | 70% | 0.59843 | -1 | 5 | -0.40157 | 24.3055 |  | 2020-11-02 | 21.137 | 21.5462 | 24.0278 | 2020-11-02 | 10.33% | 0.179% | 70% | 0.59843 | -1 | 5 | -0.40157 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 4.896 | 4.9909 | 5.5658 | 5.5658 | 0.20357 | FALSE | 21.9313 | 2018 | 2020-11-03 | 1.902% | 10.33% | 0.1737% | 70% | 0.59847 | -1 | 5 | -0.40153 | 24.0092 |  | 2020-11-03 | 4.896 | 4.9909 | 5.5658 | 2020-11-03 | 10.33% | 0.1737% | 70% | 0.59847 | -1 | 5 | -0.40153 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 13.839 | 14.1076 | 15.7326 | 15.7433 | 0.58295 | TRUE | 15.7433 | 2020 | 2020-11-04 | 1.904% | 10.33% | 0.1678% | 70% | 0.59851 | -1 | 5 | -0.40149 | 23.7159 |  | 2020-11-04 | 13.839 | 14.1076 | 15.7326 | 2020-11-04 | 10.33% | 0.1678% | 70% | 0.59851 | -1 | 5 | -0.40149 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 19.248 | 19.622 | 21.8823 | 21.9087 | 0.82131 | TRUE | 21.9087 | 2020 | 2020-11-05 | 1.906% | 10.33% | 0.1615% | 70% | 0.59855 | -1 | 5 | -0.40145 | 23.426 |  | 2020-11-05 | 19.248 | 19.622 | 21.8823 | 2020-11-05 | 10.33% | 0.1615% | 70% | 0.59855 | -1 | 5 | -0.40145 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 12.602 | 12.8472 | 14.3271 | 14.3349 | 0.54405 | TRUE | 14.3349 | 2020 | 2020-11-06 | 1.908% | 10.33% | 0.1552% | 70% | 0.59858 | -1 | 5 | -0.40142 | 23.14 |  | 2020-11-06 | 12.602 | 12.8472 | 14.3271 | 2020-11-06 | 10.33% | 0.1552% | 70% | 0.59858 | -1 | 5 | -0.40142 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 5.018 | 5.1157 | 5.7051 | 5.7051 | 0.2192 | FALSE | 13.4272 | 2018 | 2020-11-07 | 1.911% | 10.33% | 0.149% | 70% | 0.59862 | -1 | 5 | -0.40138 | 22.8582 |  | 2020-11-07 | 5.018 | 5.1157 | 5.7051 | 2020-11-07 | 10.33% | 0.149% | 70% | 0.59862 | -1 | 5 | -0.40138 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 17.571 | 17.9137 | 19.9775 | 19.997 | 0.77778 | TRUE | 19.997 | 2020 | 2020-11-08 | 1.913% | 10.33% | 0.1429% | 70% | 0.59865 | -1 | 5 | -0.40135 | 22.5811 |  | 2020-11-08 | 17.571 | 17.9137 | 19.9775 | 2020-11-08 | 10.33% | 0.1429% | 70% | 0.59865 | -1 | 5 | -0.40135 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 12.594 | 12.8399 | 14.3193 | 14.3267 | 0.56404 | FALSE | 17.1601 | 2018 | 2020-11-09 | 1.915% | 10.33% | 0.1368% | 70% | 0.59868 | -1 | 5 | -0.40132 | 22.3093 |  | 2020-11-09 | 12.594 | 12.8399 | 14.3193 | 2020-11-09 | 10.33% | 0.1368% | 70% | 0.59868 | -1 | 5 | -0.40132 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 9.335 | 9.5175 | 10.6142 | 10.6166 | 0.42303 | FALSE | 19.9488 | 2019 | 2020-11-10 | 1.918% | 10.33% | 0.1308% | 70% | 0.59871 | -1 | 5 | -0.40129 | 22.0432 |  | 2020-11-10 | 9.335 | 9.5175 | 10.6142 | 2020-11-10 | 10.33% | 0.1308% | 70% | 0.59871 | -1 | 5 | -0.40129 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 19.96 | 20.3507 | 22.6958 | 22.7208 | 0.91616 | TRUE | 22.7208 | 2020 | 2020-11-11 | 1.92% | 10.33% | 0.1249% | 70% | 0.59874 | -1 | 5 | -0.40126 | 21.7833 |  | 2020-11-11 | 19.96 | 20.3507 | 22.6958 | 2020-11-11 | 10.33% | 0.1249% | 70% | 0.59874 | -1 | 5 | -0.40126 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 21.551 | 21.9734 | 24.5057 | 24.5349 | 1.0011 | TRUE | 24.5349 | 2020 | 2020-11-12 | 1.922% | 10.33% | 0.1191% | 70% | 0.59876 | -1 | 5 | -0.40124 | 21.5276 |  | 2020-11-12 | 21.551 | 21.9734 | 24.5057 | 2020-11-12 | 10.33% | 0.1191% | 70% | 0.59876 | -1 | 5 | -0.40124 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 16.313 | 16.6331 | 18.5502 | 18.5643 | 0.76651 | TRUE | 18.5643 | 2020 | 2020-11-13 | 1.924% | 10.33% | 0.1136% | 70% | 0.59879 | -1 | 5 | -0.40121 | 21.2741 |  | 2020-11-13 | 16.313 | 16.6331 | 18.5502 | 2020-11-13 | 10.33% | 0.1136% | 70% | 0.59879 | -1 | 5 | -0.40121 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 20.801 | 21.2096 | 23.6545 | 23.6798 | 0.9894 | TRUE | 23.6798 | 2020 | 2020-11-14 | 1.927% | 10.34% | 0.1084% | 70% | 0.59882 | -1 | 5 | -0.40118 | 21.0236 |  | 2020-11-14 | 20.801 | 21.2096 | 23.6545 | 2020-11-14 | 10.34% | 0.1084% | 70% | 0.59882 | -1 | 5 | -0.40118 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 14.869 | 15.1615 | 16.9094 | 16.9198 | 0.71537 | FALSE | 20.339 | 2018 | 2020-11-15 | 1.929% | 10.34% | 0.1036% | 70% | 0.59884 | -1 | 5 | -0.40116 | 20.7764 |  | 2020-11-15 | 14.869 | 15.1615 | 16.9094 | 2020-11-15 | 10.34% | 0.1036% | 70% | 0.59884 | -1 | 5 | -0.40116 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 16.914 | 17.2471 | 19.2357 | 19.25 | 0.82353 | FALSE | 21.891 | 2018 | 2020-11-16 | 1.931% | 10.34% | 0.09918% | 70% | 0.59886 | -1 | 5 | -0.40114 | 20.5332 |  | 2020-11-16 | 16.914 | 17.2471 | 19.2357 | 2020-11-16 | 10.34% | 0.09918% | 70% | 0.59886 | -1 | 5 | -0.40114 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 19.239 | 19.6183 | 21.8808 | 21.9 | 0.94792 | TRUE | 21.9 | 2020 | 2020-11-17 | 1.934% | 10.34% | 0.09512% | 70% | 0.59889 | -1 | 5 | -0.40111 | 20.2945 |  | 2020-11-17 | 19.239 | 19.6183 | 21.8808 | 2020-11-17 | 10.34% | 0.09512% | 70% | 0.59889 | -1 | 5 | -0.40111 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 19.532 | 19.9176 | 22.2149 | 22.2345 | 0.97359 | TRUE | 22.2345 | 2020 | 2020-11-18 | 1.936% | 10.34% | 0.09143% | 70% | 0.59891 | -1 | 5 | -0.40109 | 20.0611 |  | 2020-11-18 | 19.532 | 19.9176 | 22.2149 | 2020-11-18 | 10.34% | 0.09143% | 70% | 0.59891 | -1 | 5 | -0.40109 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 7.823 | 7.9776 | 8.8979 | 8.899 | 0.39414 | FALSE | 23.0816 | 2019 | 2020-11-19 | 1.938% | 10.34% | 0.08818% | 70% | 0.59893 | -1 | 5 | -0.40107 | 19.8333 |  | 2020-11-19 | 7.823 | 7.9776 | 8.8979 | 2020-11-19 | 10.34% | 0.08818% | 70% | 0.59893 | -1 | 5 | -0.40107 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 15.006 | 15.3029 | 17.0687 | 17.0784 | 0.76493 | FALSE | 22.8344 | 2019 | 2020-11-20 | 1.94% | 10.35% | 0.08513% | 70% | 0.59895 | -1 | 5 | -0.40105 | 19.6118 |  | 2020-11-20 | 15.006 | 15.3029 | 17.0687 | 2020-11-20 | 10.35% | 0.08513% | 70% | 0.59895 | -1 | 5 | -0.40105 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 20.056 | 20.4533 | 22.8139 | 22.8327 | 1.034 | TRUE | 22.8327 | 2020 | 2020-11-21 | 1.943% | 10.35% | 0.0823% | 70% | 0.59897 | -1 | 5 | -0.40103 | 19.3973 |  | 2020-11-21 | 20.056 | 20.4533 | 22.8139 | 2020-11-21 | 10.35% | 0.0823% | 70% | 0.59897 | -1 | 5 | -0.40103 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 19.747 | 20.1387 | 22.4635 | 22.4814 | 1.029 | TRUE | 22.4814 | 2020 | 2020-11-22 | 1.945% | 10.35% | 0.07969% | 70% | 0.59899 | -1 | 5 | -0.40101 | 19.1902 |  | 2020-11-22 | 19.747 | 20.1387 | 22.4635 | 2020-11-22 | 10.35% | 0.07969% | 70% | 0.59899 | -1 | 5 | -0.40101 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 18.519 | 18.8868 | 21.0676 | 21.0833 | 0.97511 | TRUE | 21.0833 | 2020 | 2020-11-23 | 1.947% | 10.35% | 0.0773% | 70% | 0.599 | -1 | 5 | -0.401 | 18.9912 |  | 2020-11-23 | 18.519 | 18.8868 | 21.0676 | 2020-11-23 | 10.35% | 0.0773% | 70% | 0.599 | -1 | 5 | -0.401 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 17.493 | 17.8408 | 19.9014 | 19.9149 | 0.93036 | TRUE | 19.9149 | 2020 | 2020-11-24 | 1.95% | 10.35% | 0.07513% | 70% | 0.59902 | -1 | 5 | -0.40098 | 18.8009 |  | 2020-11-24 | 17.493 | 17.8408 | 19.9014 | 2020-11-24 | 10.35% | 0.07513% | 70% | 0.59902 | -1 | 5 | -0.40098 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 18.887 | 19.263 | 21.4885 | 21.5043 | 1.0144 | TRUE | 21.5043 | 2020 | 2020-11-25 | 1.952% | 10.36% | 0.0732% | 70% | 0.59904 | -1 | 5 | -0.40096 | 18.6198 |  | 2020-11-25 | 18.887 | 19.263 | 21.4885 | 2020-11-25 | 10.36% | 0.0732% | 70% | 0.59904 | -1 | 5 | -0.40096 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 15.18 | 15.4825 | 17.2719 | 17.2811 | 0.8228 | FALSE | 18.2272 | 2018 | 2020-11-26 | 1.954% | 10.36% | 0.0715% | 70% | 0.59905 | -1 | 5 | -0.40095 | 18.4459 |  | 2020-11-26 | 15.18 | 15.4825 | 17.2719 | 2020-11-26 | 10.36% | 0.0715% | 70% | 0.59905 | -1 | 5 | -0.40095 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 11.248 | 11.4724 | 12.7988 | 12.8028 | 0.61517 | FALSE | 13.8639 | 2018 | 2020-11-27 | 1.956% | 10.36% | 0.0701% | 70% | 0.59907 | -1 | 5 | -0.40093 | 18.2774 |  | 2020-11-27 | 11.248 | 11.4724 | 12.7988 | 2020-11-27 | 10.36% | 0.0701% | 70% | 0.59907 | -1 | 5 | -0.40093 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 7.581 | 7.7325 | 8.6267 | 8.6277 | 0.41826 | FALSE | 20.0201 | 2018 | 2020-11-28 | 1.959% | 10.37% | 0.06876% | 70% | 0.59908 | -1 | 5 | -0.40092 | 18.1148 |  | 2020-11-28 | 7.581 | 7.7325 | 8.6267 | 2020-11-28 | 10.37% | 0.06876% | 70% | 0.59908 | -1 | 5 | -0.40092 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 17.158 | 17.5012 | 19.5259 | 19.5383 | 0.95538 | TRUE | 19.5383 | 2020 | 2020-11-29 | 1.961% | 10.37% | 0.06747% | 70% | 0.5991 | -1 | 5 | -0.4009 | 17.9585 |  | 2020-11-29 | 17.158 | 17.5012 | 19.5259 | 2020-11-29 | 10.37% | 0.06747% | 70% | 0.5991 | -1 | 5 | -0.4009 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 17.763 | 18.1187 | 20.2157 | 20.2291 | 0.99741 | TRUE | 20.2291 | 2020 | 2020-11-30 | 1.963% | 10.37% | 0.06623% | 70% | 0.59911 | -1 | 5 | -0.40089 | 17.809 |  | 2020-11-30 | 17.763 | 18.1187 | 20.2157 | 2020-11-30 | 10.37% | 0.06623% | 70% | 0.59911 | -1 | 5 | -0.40089 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 4.38 | 4.4678 | 4.9851 | 4.9851 | 0.24776 | FALSE | 6.9031 | 2018 | 2020-12-01 | 1.966% | 10.38% | 0.06505% | 70% | 0.59912 | -1 | 5 | -0.40088 | 17.6669 |  | 2020-12-01 | 4.38 | 4.4678 | 4.9851 | 2020-12-01 | 10.38% | 0.06505% | 70% | 0.59912 | -1 | 5 | -0.40088 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 1.097 | 1.119 | 1.2486 | 1.2486 | 0.06253 | FALSE | 7.7625 | 2018 | 2020-12-02 | 1.968% | 10.38% | 0.06393% | 70% | 0.59913 | -1 | 5 | -0.40087 | 17.5325 |  | 2020-12-02 | 1.097 | 1.119 | 1.2486 | 2020-12-02 | 10.38% | 0.06393% | 70% | 0.59913 | -1 | 5 | -0.40087 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 9.891 | 10.0898 | 11.259 | 11.2617 | 0.56802 | TRUE | 11.2617 | 2020 | 2020-12-03 | 1.97% | 10.38% | 0.06292% | 70% | 0.59914 | -1 | 5 | -0.40086 | 17.4063 |  | 2020-12-03 | 9.891 | 10.0898 | 11.259 | 2020-12-03 | 10.38% | 0.06292% | 70% | 0.59914 | -1 | 5 | -0.40086 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 7.873 | 8.0314 | 8.9625 | 8.9638 | 0.45516 | FALSE | 15.2921 | 2018 | 2020-12-04 | 1.972% | 10.39% | 0.06197% | 70% | 0.59916 | -1 | 5 | -0.40084 | 17.2889 |  | 2020-12-04 | 7.873 | 8.0314 | 8.9625 | 2020-12-04 | 10.39% | 0.06197% | 70% | 0.59916 | -1 | 5 | -0.40084 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 12.339 | 12.5876 | 14.0476 | 14.0527 | 0.71801 | TRUE | 14.0527 | 2020 | 2020-12-05 | 1.975% | 10.39% | 0.06108% | 70% | 0.59917 | -1 | 5 | -0.40083 | 17.1807 |  | 2020-12-05 | 12.339 | 12.5876 | 14.0476 | 2020-12-05 | 10.39% | 0.06108% | 70% | 0.59917 | -1 | 5 | -0.40083 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 10.165 | 10.37 | 11.5734 | 11.5764 | 0.59486 | FALSE | 15.5942 | 2018 | 2020-12-06 | 1.977% | 10.4% | 0.06025% | 70% | 0.59918 | -1 | 5 | -0.40082 | 17.0822 |  | 2020-12-06 | 10.165 | 10.37 | 11.5734 | 2020-12-06 | 10.4% | 0.06025% | 70% | 0.59918 | -1 | 5 | -0.40082 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 2.453 | 2.5025 | 2.7931 | 2.7931 | 0.14426 | FALSE | 14.2306 | 2019 | 2020-12-07 | 1.979% | 10.4% | 0.05949% | 70% | 0.59919 | -1 | 5 | -0.40081 | 16.9939 |  | 2020-12-07 | 2.453 | 2.5025 | 2.7931 | 2020-12-07 | 10.4% | 0.05949% | 70% | 0.59919 | -1 | 5 | -0.40081 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 7.803 | 7.9607 | 8.8855 | 8.8867 | 0.46106 | FALSE | 10.2837 | 2019 | 2020-12-08 | 1.981% | 10.41% | 0.05879% | 70% | 0.5992 | -1 | 5 | -0.4008 | 16.9163 |  | 2020-12-08 | 7.803 | 7.9607 | 8.8855 | 2020-12-08 | 10.41% | 0.05879% | 70% | 0.5992 | -1 | 5 | -0.4008 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 7.612 | 7.7661 | 8.6687 | 8.6698 | 0.45155 | FALSE | 16.4777 | 2019 | 2020-12-09 | 1.984% | 10.41% | 0.05816% | 70% | 0.59921 | -1 | 5 | -0.40079 | 16.8497 |  | 2020-12-09 | 7.612 | 7.7661 | 8.6687 | 2020-12-09 | 10.41% | 0.05816% | 70% | 0.59921 | -1 | 5 | -0.40079 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 4.055 | 4.1372 | 4.6183 | 4.6183 | 0.24129 | FALSE | 16.4796 | 2018 | 2020-12-10 | 1.986% | 10.42% | 0.05758% | 70% | 0.59921 | -1 | 5 | -0.40079 | 16.7956 |  | 2020-12-10 | 4.055 | 4.1372 | 4.6183 | 2020-12-10 | 10.42% | 0.05758% | 70% | 0.59921 | -1 | 5 | -0.40079 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 5.496 | 5.6075 | 6.26 | 6.2601 | 0.32786 | TRUE | 6.2601 | 2020 | 2020-12-11 | 1.988% | 10.42% | 0.05706% | 70% | 0.59922 | -1 | 5 | -0.40078 | 16.7541 |  | 2020-12-11 | 5.496 | 5.6075 | 6.26 | 2020-12-11 | 10.42% | 0.05706% | 70% | 0.59922 | -1 | 5 | -0.40078 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 8.989 | 9.1716 | 10.2394 | 10.2413 | 0.53728 | TRUE | 10.2413 | 2020 | 2020-12-12 | 1.991% | 10.43% | 0.05657% | 70% | 0.59923 | -1 | 5 | -0.40077 | 16.7243 |  | 2020-12-12 | 8.989 | 9.1716 | 10.2394 | 2020-12-12 | 10.43% | 0.05657% | 70% | 0.59923 | -1 | 5 | -0.40077 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 8.017 | 8.18 | 9.1329 | 9.1343 | 0.4797 | FALSE | 16.0735 | 2019 | 2020-12-13 | 1.993% | 10.43% | 0.05613% | 70% | 0.59924 | -1 | 5 | -0.40076 | 16.7055 |  | 2020-12-13 | 8.017 | 8.18 | 9.1329 | 2020-12-13 | 10.43% | 0.05613% | 70% | 0.59924 | -1 | 5 | -0.40076 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 3.384 | 3.4529 | 3.8554 | 3.8554 | 0.20256 | FALSE | 18.7222 | 2019 | 2020-12-14 | 1.995% | 10.44% | 0.05574% | 70% | 0.59925 | -1 | 5 | -0.40075 | 16.6966 |  | 2020-12-14 | 3.384 | 3.4529 | 3.8554 | 2020-12-14 | 10.44% | 0.05574% | 70% | 0.59925 | -1 | 5 | -0.40075 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 2.245 | 2.2908 | 2.5579 | 2.5579 | 0.13438 | FALSE | 12.7044 | 2019 | 2020-12-15 | 1.997% | 10.45% | 0.05539% | 70% | 0.59925 | -1 | 5 | -0.40075 | 16.6968 |  | 2020-12-15 | 2.245 | 2.2908 | 2.5579 | 2020-12-15 | 10.45% | 0.05539% | 70% | 0.59925 | -1 | 5 | -0.40075 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 11.092 | 11.3183 | 12.6393 | 12.6429 | 0.66381 | FALSE | 14.9032 | 2018 | 2020-12-16 | 2% | 10.45% | 0.0551% | 70% | 0.59926 | -1 | 5 | -0.40074 | 16.7051 |  | 2020-12-16 | 11.092 | 11.3183 | 12.6393 | 2020-12-16 | 10.45% | 0.0551% | 70% | 0.59926 | -1 | 5 | -0.40074 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 8.052 | 8.2165 | 9.176 | 9.1774 | 0.48136 | FALSE | 15.8656 | 2019 | 2020-12-17 | 2.002% | 10.46% | 0.05487% | 70% | 0.59927 | -1 | 5 | -0.40073 | 16.7208 |  | 2020-12-17 | 8.052 | 8.2165 | 9.176 | 2020-12-17 | 10.46% | 0.05487% | 70% | 0.59927 | -1 | 5 | -0.40073 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 9.702 | 9.9004 | 11.0574 | 11.0598 | 0.57928 | FALSE | 17.162 | 2018 | 2020-12-18 | 2.004% | 10.46% | 0.05466% | 70% | 0.59927 | -1 | 5 | -0.40073 | 16.7428 |  | 2020-12-18 | 9.702 | 9.9004 | 11.0574 | 2020-12-18 | 10.46% | 0.05466% | 70% | 0.59927 | -1 | 5 | -0.40073 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 7.615 | 7.7709 | 8.6796 | 8.6807 | 0.45388 | FALSE | 9.1084 | 2018 | 2020-12-19 | 2.007% | 10.47% | 0.05447% | 70% | 0.59928 | -1 | 5 | -0.40072 | 16.7703 |  | 2020-12-19 | 7.615 | 7.7709 | 8.6796 | 2020-12-19 | 10.47% | 0.05447% | 70% | 0.59928 | -1 | 5 | -0.40072 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 5.74 | 5.8577 | 6.5431 | 6.5433 | 0.34144 | FALSE | 14.9842 | 2019 | 2020-12-20 | 2.009% | 10.48% | 0.0543% | 70% | 0.59928 | -1 | 5 | -0.40072 | 16.8024 |  | 2020-12-20 | 5.74 | 5.8577 | 6.5431 | 2020-12-20 | 10.48% | 0.0543% | 70% | 0.59928 | -1 | 5 | -0.40072 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 7.008 | 7.1518 | 7.9892 | 7.99 | 0.41601 | TRUE | 7.99 | 2020 | 2020-12-21 | 2.011% | 10.48% | 0.05415% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 16.8382 |  | 2020-12-21 | 7.008 | 7.1518 | 7.9892 | 2020-12-21 | 10.48% | 0.05415% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 14.289 | 14.5826 | 16.2912 | 16.2981 | 0.84657 | TRUE | 16.2981 | 2020 | 2020-12-22 | 2.013% | 10.49% | 0.05403% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 16.8768 |  | 2020-12-22 | 14.289 | 14.5826 | 16.2912 | 2020-12-22 | 10.49% | 0.05403% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 7.641 | 7.7982 | 8.7125 | 8.7135 | 0.45148 | FALSE | 12.2513 | 2019 | 2020-12-23 | 2.016% | 10.49% | 0.05393% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 16.9173 |  | 2020-12-23 | 7.641 | 7.7982 | 8.7125 | 2020-12-23 | 10.49% | 0.05393% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 8.649 | 8.8271 | 9.8628 | 9.8644 | 0.50978 | FALSE | 15.3761 | 2018 | 2020-12-24 | 2.018% | 10.5% | 0.05387% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 16.9598 |  | 2020-12-24 | 8.649 | 8.8271 | 9.8628 | 2020-12-24 | 10.5% | 0.05387% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 3.743 | 3.8202 | 4.2687 | 4.2687 | 0.21999 | FALSE | 17.4498 | 2018 | 2020-12-25 | 2.02% | 10.51% | 0.05382% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 17.0056 |  | 2020-12-25 | 3.743 | 3.8202 | 4.2687 | 2020-12-25 | 10.51% | 0.05382% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 9.473 | 9.6685 | 10.8045 | 10.8066 | 0.55525 | FALSE | 18.0411 | 2018 | 2020-12-26 | 2.023% | 10.51% | 0.05386% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 17.0549 |  | 2020-12-26 | 9.473 | 9.6685 | 10.8045 | 2020-12-26 | 10.51% | 0.05386% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 5.91 | 6.0321 | 6.7413 | 6.7416 | 0.34527 | TRUE | 6.7416 | 2020 | 2020-12-27 | 2.025% | 10.52% | 0.05395% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 17.1085 |  | 2020-12-27 | 5.91 | 6.0321 | 6.7413 | 2020-12-27 | 10.52% | 0.05395% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 6.299 | 6.4293 | 7.1858 | 7.1861 | 0.36675 | FALSE | 20.4709 | 2019 | 2020-12-28 | 2.027% | 10.53% | 0.0541% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 17.1667 |  | 2020-12-28 | 6.299 | 6.4293 | 7.1858 | 2020-12-28 | 10.53% | 0.0541% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 7.058 | 7.2042 | 8.0524 | 8.0531 | 0.40944 | FALSE | 18.8834 | 2019 | 2020-12-29 | 2.029% | 10.53% | 0.05431% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 17.2301 |  | 2020-12-29 | 7.058 | 7.2042 | 8.0524 | 2020-12-29 | 10.53% | 0.05431% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 9.716 | 9.9175 | 11.0859 | 11.0882 | 0.56145 | FALSE | 12.6169 | 2019 | 2020-12-30 | 2.032% | 10.54% | 0.05457% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 17.2992 |  | 2020-12-30 | 9.716 | 9.9175 | 11.0859 | 2020-12-30 | 10.54% | 0.05457% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 10.404 | 10.62 | 11.8721 | 11.8749 | 0.59862 | TRUE | 11.8749 | 2020 | 2020-12-31 | 2.034% | 10.55% | 0.05487% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 17.3745 |  | 2020-12-31 | 10.404 | 10.62 | 11.8721 | 2020-12-31 | 10.55% | 0.05487% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | FALSE | FALSE
min.: | 1.095 | 1.1088 | 1.1998 | 1.1998 | 0.050412 |  | 6.2561 | 2018 | min.: | 1.198% | 7.368% | 0.004836% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 16.6966 | Bisextile | min.: | 1.095 | 1.1088 | 1.1998 | min.: | 7.368% | 0.004836% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071
moy.: | 28.1578 | 28.6145 | 31.5364 | 31.5449 | 0.69808 |  | 37.9518 | 2019.3743 | moy.: | 1.617% | 9.264% | 0.0524% | 70% | 0.42368 | -1 | 5 | -0.57632 | 39.0212 |  | moy.: | 28.1578 | 28.6145 | 31.5364 | moy.: | 9.264% | 0.0524% | 70% | 0.42368 | -1 | 5 | -0.57632
max.: | 59.291 | 60.2017 | 66.0834 | 66.0865 | 1.0459 |  | 66.0865 | 2020 | max.: | 2.034% | 10.55% | 0.197% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 57.4549 |  | max.: | 59.291 | 60.2017 | 66.0834 | max.: | 10.55% | 0.197% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 714.8351 | -0.29237 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 715.4783 | -0.29237 | kWh | [7 empty] | 2488.254 | 0 | 2488.254 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7817.344 | 10305.598 | 7102.4406 | 9590.6946 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2544.0953 | 0 | 2544.0953 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8018.9836 | 11197.2049 | 7285.7013 | 11197.2049 | : Sujet après action
|  | 10563.0788 | 11197.2049 | 11201.7842 |  | 10305.598 |  |  | MWh |  | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9590.6946 |  | 9829.7965 | 11197.2049 | 11201.7842 | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2859.7272 | 0 | 2859.7272 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 11.27% | [6 empty] | 8337.4777 | 11201.7842 | 8337.4777 | 11201.7842 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 257.4808 | 618.6689 | 4.2146 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 20% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -0.00071016 |  |  | Perte annuelle: | 239.1019 | 1334.1472 | 3.9223 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 308.704 | 0 | 308.704 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.261% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.40071 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.40071 | 310.4856 | 4.2146 | 1025.3206 | 3.9223 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 619.1895 | 4.2146 | 1334.0246 | 3.9223 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2021 |  | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 6.993 | 7.1384 | 7.9806 | 7.9812 | 0.40234 | FALSE | 13.3236 | 2020 | 2021-01-01 | 2.036% | 10.55% | 0.05487% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 17.3727 |  | 2021-01-01 | 6.993 | 7.1384 | 7.9806 | 2021-01-01 | 10.55% | 0.05487% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | TRUE | FALSE
2021-01-02 | 3.842 | 3.9219 | 4.385 | 4.385 | 0.21999 | FALSE | 17.9834 | 2020 | 2021-01-02 | 2.038% | 10.56% | 0.05525% | 70% | 0.59931 | -1 | 5 | -0.40069 | 17.4547 |  | 2021-01-02 | 3.842 | 3.9219 | 4.385 | 2021-01-02 | 10.56% | 0.05525% | 70% | 0.59931 | -1 | 5 | -0.40069 | TRUE | FALSE
2021-01-03 | 17.438 | 17.8013 | 19.9046 | 19.9156 | 0.99396 | TRUE | 19.9156 | 2021 | 2021-01-03 | 2.041% | 10.57% | 0.05569% | 70% | 0.59934 | -1 | 5 | -0.40066 | 17.5438 |  | 2021-01-03 | 17.438 | 17.8013 | 19.9046 | 2021-01-03 | 10.57% | 0.05569% | 70% | 0.59934 | -1 | 5 | -0.40066 | TRUE | FALSE
2021-01-04 | 14.495 | 14.7973 | 16.5469 | 16.5539 | 0.82156 | FALSE | 20.0194 | 2019 | 2021-01-04 | 2.043% | 10.57% | 0.05619% | 70% | 0.59936 | -1 | 5 | -0.40064 | 17.6407 |  | 2021-01-04 | 14.495 | 14.7973 | 16.5469 | 2021-01-04 | 10.57% | 0.05619% | 70% | 0.59936 | -1 | 5 | -0.40064 | TRUE | FALSE
2021-01-05 | 2.984 | 3.0463 | 3.4068 | 3.4068 | 0.16806 | FALSE | 19.725 | 2019 | 2021-01-05 | 2.045% | 10.58% | 0.05676% | 70% | 0.59939 | -1 | 5 | -0.40061 | 17.7458 |  | 2021-01-05 | 2.984 | 3.0463 | 3.4068 | 2021-01-05 | 10.58% | 0.05676% | 70% | 0.59939 | -1 | 5 | -0.40061 | TRUE | FALSE
2021-01-06 | 6.765 | 6.9064 | 7.7242 | 7.7247 | 0.3786 | FALSE | 19.5272 | 2020 | 2021-01-06 | 2.048% | 10.59% | 0.05738% | 70% | 0.59942 | -1 | 5 | -0.40058 | 17.8596 |  | 2021-01-06 | 6.765 | 6.9064 | 7.7242 | 2021-01-06 | 10.59% | 0.05738% | 70% | 0.59942 | -1 | 5 | -0.40058 | TRUE | FALSE
2021-01-07 | 10.904 | 11.1322 | 12.4513 | 12.4544 | 0.60617 | TRUE | 12.4544 | 2021 | 2021-01-07 | 2.05% | 10.59% | 0.05805% | 70% | 0.59945 | -1 | 5 | -0.40055 | 17.9826 |  | 2021-01-07 | 10.904 | 11.1322 | 12.4513 | 2021-01-07 | 10.59% | 0.05805% | 70% | 0.59945 | -1 | 5 | -0.40055 | TRUE | FALSE
2021-01-08 | 13.531 | 13.8145 | 15.4525 | 15.4583 | 0.74678 | TRUE | 15.4583 | 2021 | 2021-01-08 | 2.052% | 10.6% | 0.05876% | 70% | 0.59948 | -1 | 5 | -0.40052 | 18.1153 |  | 2021-01-08 | 13.531 | 13.8145 | 15.4525 | 2021-01-08 | 10.6% | 0.05876% | 70% | 0.59948 | -1 | 5 | -0.40052 | TRUE | FALSE
2021-01-09 | 5.714 | 5.8339 | 6.5261 | 6.5262 | 0.31278 | FALSE | 19.7179 | 2020 | 2021-01-09 | 2.054% | 10.61% | 0.05953% | 70% | 0.59951 | -1 | 5 | -0.40049 | 18.2578 |  | 2021-01-09 | 5.714 | 5.8339 | 6.5261 | 2021-01-09 | 10.61% | 0.05953% | 70% | 0.59951 | -1 | 5 | -0.40049 | TRUE | FALSE
2021-01-10 | 5.104 | 5.2112 | 5.83 | 5.83 | 0.27708 | FALSE | 10.3826 | 2019 | 2021-01-10 | 2.057% | 10.61% | 0.06038% | 70% | 0.59954 | -1 | 5 | -0.40046 | 18.4095 |  | 2021-01-10 | 5.104 | 5.2112 | 5.83 | 2021-01-10 | 10.61% | 0.06038% | 70% | 0.59954 | -1 | 5 | -0.40046 | TRUE | FALSE
2021-01-11 | 4.692 | 4.7906 | 5.3599 | 5.3599 | 0.25251 | FALSE | 21.2541 | 2020 | 2021-01-11 | 2.059% | 10.62% | 0.06127% | 70% | 0.59957 | -1 | 5 | -0.40043 | 18.5699 |  | 2021-01-11 | 4.692 | 4.7906 | 5.3599 | 2021-01-11 | 10.62% | 0.06127% | 70% | 0.59957 | -1 | 5 | -0.40043 | TRUE | FALSE
2021-01-12 | 9.455 | 9.654 | 10.802 | 10.8039 | 0.50435 | FALSE | 20.947 | 2020 | 2021-01-12 | 2.061% | 10.63% | 0.06219% | 70% | 0.59961 | -1 | 5 | -0.40039 | 18.7388 |  | 2021-01-12 | 9.455 | 9.654 | 10.802 | 2021-01-12 | 10.63% | 0.06219% | 70% | 0.59961 | -1 | 5 | -0.40039 | TRUE | FALSE
2021-01-13 | 8.606 | 8.7873 | 9.833 | 9.8344 | 0.45475 | FALSE | 14.5463 | 2020 | 2021-01-13 | 2.064% | 10.63% | 0.06314% | 70% | 0.59965 | -1 | 5 | -0.40035 | 18.9156 |  | 2021-01-13 | 8.606 | 8.7873 | 9.833 | 2021-01-13 | 10.63% | 0.06314% | 70% | 0.59965 | -1 | 5 | -0.40035 | TRUE | FALSE
2021-01-14 | 9.778 | 9.9843 | 11.1732 | 11.1753 | 0.51171 | FALSE | 21.0206 | 2020 | 2021-01-14 | 2.066% | 10.64% | 0.06413% | 70% | 0.59968 | -1 | 5 | -0.40032 | 19.0999 |  | 2021-01-14 | 9.778 | 9.9843 | 11.1732 | 2021-01-14 | 10.64% | 0.06413% | 70% | 0.59968 | -1 | 5 | -0.40032 | TRUE | FALSE
2021-01-15 | 13.632 | 13.9199 | 15.5786 | 15.5845 | 0.70644 | FALSE | 21.5206 | 2019 | 2021-01-15 | 2.068% | 10.65% | 0.06515% | 70% | 0.59972 | -1 | 5 | -0.40028 | 19.2914 |  | 2021-01-15 | 13.632 | 13.9199 | 15.5786 | 2021-01-15 | 10.65% | 0.06515% | 70% | 0.59972 | -1 | 5 | -0.40028 | TRUE | FALSE
2021-01-16 | 12.489 | 12.753 | 14.2738 | 14.2784 | 0.64059 | FALSE | 21.2361 | 2019 | 2021-01-16 | 2.07% | 10.65% | 0.06641% | 70% | 0.59977 | -1 | 5 | -0.40023 | 19.4895 |  | 2021-01-16 | 12.489 | 12.753 | 14.2738 | 2021-01-16 | 10.65% | 0.06641% | 70% | 0.59977 | -1 | 5 | -0.40023 | TRUE | FALSE
2021-01-17 | 6.932 | 7.0787 | 7.9234 | 7.9238 | 0.35177 | FALSE | 10.4083 | 2019 | 2021-01-17 | 2.073% | 10.66% | 0.06788% | 70% | 0.59981 | -1 | 5 | -0.40019 | 19.6939 |  | 2021-01-17 | 6.932 | 7.0787 | 7.9234 | 2021-01-17 | 10.66% | 0.06788% | 70% | 0.59981 | -1 | 5 | -0.40019 | TRUE | FALSE
2021-01-18 | 19.712 | 20.1297 | 22.5335 | 22.549 | 0.99033 | TRUE | 22.549 | 2021 | 2021-01-18 | 2.075% | 10.67% | 0.06955% | 70% | 0.59985 | -1 | 5 | -0.40015 | 19.9042 |  | 2021-01-18 | 19.712 | 20.1297 | 22.5335 | 2021-01-18 | 10.67% | 0.06955% | 70% | 0.59985 | -1 | 5 | -0.40015 | TRUE | FALSE
2021-01-19 | 20.206 | 20.6346 | 23.1005 | 23.117 | 1.0043 | FALSE | 23.631 | 2020 | 2021-01-19 | 2.077% | 10.67% | 0.07141% | 70% | 0.5999 | -1 | 5 | -0.4001 | 20.1199 |  | 2021-01-19 | 20.206 | 20.6346 | 23.1005 | 2021-01-19 | 10.67% | 0.07141% | 70% | 0.5999 | -1 | 5 | -0.4001 | TRUE | FALSE
2021-01-20 | 5.69 | 5.8108 | 6.5057 | 6.5057 | 0.27953 | FALSE | 11.5066 | 2020 | 2021-01-20 | 2.08% | 10.68% | 0.07345% | 70% | 0.59995 | -1 | 5 | -0.40005 | 20.3406 |  | 2021-01-20 | 5.69 | 5.8108 | 6.5057 | 2021-01-20 | 10.68% | 0.07345% | 70% | 0.59995 | -1 | 5 | -0.40005 | TRUE | FALSE
2021-01-21 | 10.708 | 10.9357 | 12.2443 | 12.2473 | 0.5204 | TRUE | 12.2473 | 2021 | 2021-01-21 | 2.082% | 10.69% | 0.07568% | 70% | 0.6 | -1 | 5 | -0.4 | 20.5659 |  | 2021-01-21 | 10.708 | 10.9357 | 12.2443 | 2021-01-21 | 10.69% | 0.07568% | 70% | 0.6 | -1 | 5 | -0.4 | TRUE | FALSE
2021-01-22 | 5.875 | 6 | 6.7186 | 6.7186 | 0.28229 | FALSE | 9.7514 | 2019 | 2021-01-22 | 2.084% | 10.69% | 0.07807% | 70% | 0.60005 | -1 | 5 | -0.39995 | 20.7954 |  | 2021-01-22 | 5.875 | 6 | 6.7186 | 2021-01-22 | 10.69% | 0.07807% | 70% | 0.60005 | -1 | 5 | -0.39995 | TRUE | FALSE
2021-01-23 | 7.434 | 7.5924 | 8.5023 | 8.5028 | 0.35322 | FALSE | 13.5287 | 2020 | 2021-01-23 | 2.086% | 10.7% | 0.08063% | 70% | 0.60011 | -1 | 5 | -0.39989 | 21.0305 |  | 2021-01-23 | 7.434 | 7.5924 | 8.5023 | 2021-01-23 | 10.7% | 0.08063% | 70% | 0.60011 | -1 | 5 | -0.39989 | TRUE | FALSE
2021-01-24 | 12.698 | 12.9689 | 14.5242 | 14.5293 | 0.59663 | FALSE | 16.1825 | 2020 | 2021-01-24 | 2.089% | 10.71% | 0.08354% | 70% | 0.60017 | -1 | 5 | -0.39983 | 21.2727 |  | 2021-01-24 | 12.698 | 12.9689 | 14.5242 | 2021-01-24 | 10.71% | 0.08354% | 70% | 0.60017 | -1 | 5 | -0.39983 | TRUE | FALSE
2021-01-25 | 7.549 | 7.7102 | 8.6355 | 8.6361 | 0.35048 | FALSE | 14.9167 | 2020 | 2021-01-25 | 2.091% | 10.72% | 0.08674% | 70% | 0.60023 | -1 | 5 | -0.39977 | 21.5216 |  | 2021-01-25 | 7.549 | 7.7102 | 8.6355 | 2021-01-25 | 10.72% | 0.08674% | 70% | 0.60023 | -1 | 5 | -0.39977 | TRUE | FALSE
2021-01-26 | 14.811 | 15.1276 | 16.9445 | 16.9528 | 0.67985 | TRUE | 16.9528 | 2021 | 2021-01-26 | 2.093% | 10.72% | 0.09022% | 70% | 0.60029 | -1 | 5 | -0.39971 | 21.7768 |  | 2021-01-26 | 14.811 | 15.1276 | 16.9445 | 2021-01-26 | 10.72% | 0.09022% | 70% | 0.60029 | -1 | 5 | -0.39971 | TRUE | FALSE
2021-01-27 | 5.216 | 5.3276 | 5.9679 | 5.9679 | 0.23646 | FALSE | 13.9883 | 2019 | 2021-01-27 | 2.095% | 10.73% | 0.09397% | 70% | 0.60035 | -1 | 5 | -0.39965 | 22.0379 |  | 2021-01-27 | 5.216 | 5.3276 | 5.9679 | 2021-01-27 | 10.73% | 0.09397% | 70% | 0.60035 | -1 | 5 | -0.39965 | TRUE | FALSE
2021-01-28 | 14.887 | 15.206 | 17.0348 | 17.0436 | 0.66713 | FALSE | 17.2716 | 2020 | 2021-01-28 | 2.098% | 10.74% | 0.09797% | 70% | 0.60042 | -1 | 5 | -0.39958 | 22.3045 |  | 2021-01-28 | 14.887 | 15.206 | 17.0348 | 2021-01-28 | 10.74% | 0.09797% | 70% | 0.60042 | -1 | 5 | -0.39958 | TRUE | FALSE
2021-01-29 | 13.633 | 13.9254 | 15.6014 | 15.6084 | 0.60351 | FALSE | 16.2356 | 2020 | 2021-01-29 | 2.1% | 10.74% | 0.1022% | 70% | 0.60049 | -1 | 5 | -0.39951 | 22.5763 |  | 2021-01-29 | 13.633 | 13.9254 | 15.6014 | 2021-01-29 | 10.74% | 0.1022% | 70% | 0.60049 | -1 | 5 | -0.39951 | TRUE | FALSE
2021-01-30 | 7.945 | 8.1156 | 9.0931 | 9.0937 | 0.34731 | FALSE | 11.3071 | 2020 | 2021-01-30 | 2.102% | 10.75% | 0.1067% | 70% | 0.60056 | -1 | 5 | -0.39944 | 22.8529 |  | 2021-01-30 | 7.945 | 8.1156 | 9.0931 | 2021-01-30 | 10.75% | 0.1067% | 70% | 0.60056 | -1 | 5 | -0.39944 | TRUE | FALSE
2021-01-31 | 8.142 | 8.317 | 9.3195 | 9.3202 | 0.35159 | FALSE | 20.821 | 2020 | 2021-01-31 | 2.105% | 10.76% | 0.1112% | 70% | 0.60064 | -1 | 5 | -0.39936 | 23.1338 |  | 2021-01-31 | 8.142 | 8.317 | 9.3195 | 2021-01-31 | 10.76% | 0.1112% | 70% | 0.60064 | -1 | 5 | -0.39936 | TRUE | FALSE
2021-02-01 | 7.394 | 7.5531 | 8.4641 | 8.4644 | 0.31537 | FALSE | 21.1471 | 2019 | 2021-02-01 | 2.107% | 10.76% | 0.1157% | 70% | 0.60072 | -1 | 5 | -0.39928 | 23.4188 |  | 2021-02-01 | 7.394 | 7.5531 | 8.4641 | 2021-02-01 | 10.76% | 0.1157% | 70% | 0.60072 | -1 | 5 | -0.39928 | TRUE | FALSE
2021-02-02 | 21.412 | 21.8733 | 24.5135 | 24.5389 | 0.90302 | FALSE | 24.623 | 2020 | 2021-02-02 | 2.109% | 10.77% | 0.1202% | 70% | 0.6008 | -1 | 5 | -0.3992 | 23.7075 |  | 2021-02-02 | 21.412 | 21.8733 | 24.5135 | 2021-02-02 | 10.77% | 0.1202% | 70% | 0.6008 | -1 | 5 | -0.3992 | TRUE | FALSE
2021-02-03 | 16.367 | 16.72 | 18.7396 | 18.7524 | 0.68159 | FALSE | 23.1316 | 2020 | 2021-02-03 | 2.111% | 10.78% | 0.1248% | 70% | 0.60089 | -1 | 5 | -0.39911 | 23.9995 |  | 2021-02-03 | 16.367 | 16.72 | 18.7396 | 2021-02-03 | 10.78% | 0.1248% | 70% | 0.60089 | -1 | 5 | -0.39911 | TRUE | FALSE
2021-02-04 | 14.729 | 15.047 | 16.8658 | 16.8754 | 0.60583 | FALSE | 21.711 | 2019 | 2021-02-04 | 2.114% | 10.78% | 0.1294% | 70% | 0.60098 | -1 | 5 | -0.39902 | 24.2943 |  | 2021-02-04 | 14.729 | 15.047 | 16.8658 | 2021-02-04 | 10.78% | 0.1294% | 70% | 0.60098 | -1 | 5 | -0.39902 | TRUE | FALSE
2021-02-05 | 11.811 | 12.0663 | 13.5259 | 13.5305 | 0.47981 | FALSE | 28.6316 | 2020 | 2021-02-05 | 2.116% | 10.79% | 0.134% | 70% | 0.60107 | -1 | 5 | -0.39893 | 24.5917 |  | 2021-02-05 | 11.811 | 12.0663 | 13.5259 | 2021-02-05 | 10.79% | 0.134% | 70% | 0.60107 | -1 | 5 | -0.39893 | TRUE | FALSE
2021-02-06 | 8.776 | 8.9659 | 10.0512 | 10.0523 | 0.3521 | FALSE | 29.4923 | 2020 | 2021-02-06 | 2.118% | 10.8% | 0.1386% | 70% | 0.60117 | -1 | 5 | -0.39883 | 24.8928 |  | 2021-02-06 | 8.776 | 8.9659 | 10.0512 | 2021-02-06 | 10.8% | 0.1386% | 70% | 0.60117 | -1 | 5 | -0.39883 | TRUE | FALSE
2021-02-07 | 15.255 | 15.5855 | 17.4734 | 17.4843 | 0.6049 | FALSE | 20.4493 | 2020 | 2021-02-07 | 2.121% | 10.8% | 0.1428% | 70% | 0.60127 | -1 | 5 | -0.39873 | 25.1989 |  | 2021-02-07 | 15.255 | 15.5855 | 17.4734 | 2021-02-07 | 10.8% | 0.1428% | 70% | 0.60127 | -1 | 5 | -0.39873 | TRUE | FALSE
2021-02-08 | 4.292 | 4.3851 | 4.9167 | 4.9167 | 0.168 | FALSE | 24.3495 | 2019 | 2021-02-08 | 2.123% | 10.81% | 0.1464% | 70% | 0.60138 | -1 | 5 | -0.39862 | 25.5099 |  | 2021-02-08 | 4.292 | 4.3851 | 4.9167 | 2021-02-08 | 10.81% | 0.1464% | 70% | 0.60138 | -1 | 5 | -0.39862 | TRUE | FALSE
2021-02-09 | 11.383 | 11.6301 | 13.041 | 13.0449 | 0.44024 | FALSE | 26.172 | 2019 | 2021-02-09 | 2.125% | 10.82% | 0.1495% | 70% | 0.60149 | -1 | 5 | -0.39851 | 25.8253 |  | 2021-02-09 | 11.383 | 11.6301 | 13.041 | 2021-02-09 | 10.82% | 0.1495% | 70% | 0.60149 | -1 | 5 | -0.39851 | TRUE | FALSE
2021-02-10 | 13.453 | 13.7454 | 15.414 | 15.4212 | 0.51401 | TRUE | 15.4212 | 2021 | 2021-02-10 | 2.127% | 10.83% | 0.1521% | 70% | 0.6016 | -1 | 5 | -0.3984 | 26.145 |  | 2021-02-10 | 13.453 | 13.7454 | 15.414 | 2021-02-10 | 10.83% | 0.1521% | 70% | 0.6016 | -1 | 5 | -0.3984 | TRUE | FALSE
2021-02-11 | 22.022 | 22.5012 | 25.2347 | 25.2643 | 0.83169 | TRUE | 25.2643 | 2021 | 2021-02-11 | 2.13% | 10.83% | 0.1543% | 70% | 0.60172 | -1 | 5 | -0.39828 | 26.4687 |  | 2021-02-11 | 22.022 | 22.5012 | 25.2347 | 2021-02-11 | 10.83% | 0.1543% | 70% | 0.60172 | -1 | 5 | -0.39828 | TRUE | FALSE
2021-02-12 | 4.887 | 4.9935 | 5.6005 | 5.6005 | 0.18209 | FALSE | 31.0803 | 2019 | 2021-02-12 | 2.132% | 10.84% | 0.1559% | 70% | 0.60185 | -1 | 5 | -0.39815 | 26.7961 |  | 2021-02-12 | 4.887 | 4.9935 | 5.6005 | 2021-02-12 | 10.84% | 0.1559% | 70% | 0.60185 | -1 | 5 | -0.39815 | TRUE | FALSE
2021-02-13 | 7.517 | 7.6809 | 8.6154 | 8.6154 | 0.27667 | FALSE | 32.0919 | 2019 | 2021-02-13 | 2.134% | 10.85% | 0.1566% | 70% | 0.60198 | -1 | 5 | -0.39802 | 27.1269 |  | 2021-02-13 | 7.517 | 7.6809 | 8.6154 | 2021-02-13 | 10.85% | 0.1566% | 70% | 0.60198 | -1 | 5 | -0.39802 | TRUE | FALSE
2021-02-14 | 27.794 | 28.4008 | 31.8584 | 31.9083 | 1.0121 | FALSE | 32.2181 | 2019 | 2021-02-14 | 2.136% | 10.85% | 0.1565% | 70% | 0.60211 | -1 | 5 | -0.39789 | 27.461 |  | 2021-02-14 | 27.794 | 28.4008 | 31.8584 | 2021-02-14 | 10.85% | 0.1565% | 70% | 0.60211 | -1 | 5 | -0.39789 | TRUE | FALSE
2021-02-15 | 25.659 | 26.2198 | 29.4141 | 29.4549 | 0.9229 | FALSE | 32.4951 | 2019 | 2021-02-15 | 2.139% | 10.86% | 0.1556% | 70% | 0.60225 | -1 | 5 | -0.39775 | 27.7979 |  | 2021-02-15 | 25.659 | 26.2198 | 29.4141 | 2021-02-15 | 10.86% | 0.1556% | 70% | 0.60225 | -1 | 5 | -0.39775 | TRUE | FALSE
2021-02-16 | 25.241 | 25.7932 | 28.9379 | 28.9759 | 0.89685 | FALSE | 33.0913 | 2019 | 2021-02-16 | 2.141% | 10.87% | 0.1539% | 70% | 0.6024 | -1 | 5 | -0.3976 | 28.1376 |  | 2021-02-16 | 25.241 | 25.7932 | 28.9379 | 2021-02-16 | 10.87% | 0.1539% | 70% | 0.6024 | -1 | 5 | -0.3976 | TRUE | FALSE
2021-02-17 | 26.966 | 27.5566 | 30.9186 | 30.9619 | 0.94675 | FALSE | 33.4994 | 2019 | 2021-02-17 | 2.143% | 10.87% | 0.1514% | 70% | 0.60255 | -1 | 5 | -0.39745 | 28.4795 |  | 2021-02-17 | 26.966 | 27.5566 | 30.9186 | 2021-02-17 | 10.87% | 0.1514% | 70% | 0.60255 | -1 | 5 | -0.39745 | TRUE | FALSE
2021-02-18 | 15.217 | 15.5507 | 17.4492 | 17.4577 | 0.52741 | FALSE | 33.3593 | 2019 | 2021-02-18 | 2.146% | 10.88% | 0.1482% | 70% | 0.60271 | -1 | 5 | -0.39729 | 28.8236 |  | 2021-02-18 | 15.217 | 15.5507 | 17.4492 | 2021-02-18 | 10.88% | 0.1482% | 70% | 0.60271 | -1 | 5 | -0.39729 | TRUE | FALSE
2021-02-19 | 29.14 | 29.7796 | 33.418 | 33.4662 | 0.99899 | TRUE | 33.4662 | 2021 | 2021-02-19 | 2.148% | 10.89% | 0.1442% | 70% | 0.60287 | -1 | 5 | -0.39713 | 29.1694 |  | 2021-02-19 | 29.14 | 29.7796 | 33.418 | 2021-02-19 | 10.89% | 0.1442% | 70% | 0.60287 | -1 | 5 | -0.39713 | TRUE | FALSE
2021-02-20 | 23.492 | 24.0082 | 26.9435 | 26.9702 | 0.79553 | FALSE | 34.3784 | 2020 | 2021-02-20 | 2.15% | 10.89% | 0.1396% | 70% | 0.60305 | -1 | 5 | -0.39695 | 29.5178 |  | 2021-02-20 | 23.492 | 24.0082 | 26.9435 | 2021-02-20 | 10.89% | 0.1396% | 70% | 0.60305 | -1 | 5 | -0.39695 | TRUE | FALSE
2021-02-21 | 10.608 | 10.8413 | 12.1678 | 12.1691 | 0.3547 | FALSE | 33.5626 | 2019 | 2021-02-21 | 2.152% | 10.9% | 0.1346% | 70% | 0.60323 | -1 | 5 | -0.39677 | 29.8697 |  | 2021-02-21 | 10.608 | 10.8413 | 12.1678 | 2021-02-21 | 10.9% | 0.1346% | 70% | 0.60323 | -1 | 5 | -0.39677 | TRUE | FALSE
2021-02-22 | 7.884 | 8.0576 | 9.0442 | 9.0442 | 0.26051 | FALSE | 34.1124 | 2019 | 2021-02-22 | 2.155% | 10.91% | 0.1294% | 70% | 0.60341 | -1 | 5 | -0.39659 | 30.2248 |  | 2021-02-22 | 7.884 | 8.0576 | 9.0442 | 2021-02-22 | 10.91% | 0.1294% | 70% | 0.60341 | -1 | 5 | -0.39659 | TRUE | FALSE
2021-02-23 | 26.191 | 26.7684 | 30.0481 | 30.0777 | 0.85618 | FALSE | 35.1628 | 2020 | 2021-02-23 | 2.157% | 10.91% | 0.124% | 70% | 0.60361 | -1 | 5 | -0.39639 | 30.5829 |  | 2021-02-23 | 26.191 | 26.7684 | 30.0481 | 2021-02-23 | 10.91% | 0.124% | 70% | 0.60361 | -1 | 5 | -0.39639 | TRUE | FALSE
2021-02-24 | 30.436 | 31.1077 | 34.9217 | 34.9622 | 0.98356 | FALSE | 36.6377 | 2020 | 2021-02-24 | 2.159% | 10.92% | 0.1186% | 70% | 0.60381 | -1 | 5 | -0.39619 | 30.9437 |  | 2021-02-24 | 30.436 | 31.1077 | 34.9217 | 2021-02-24 | 10.92% | 0.1186% | 70% | 0.60381 | -1 | 5 | -0.39619 | TRUE | FALSE
2021-02-25 | 27.901 | 28.5174 | 32.0163 | 32.0469 | 0.89104 | FALSE | 35.3399 | 2019 | 2021-02-25 | 2.162% | 10.93% | 0.1131% | 70% | 0.60402 | -1 | 5 | -0.39598 | 31.3072 |  | 2021-02-25 | 27.901 | 28.5174 | 32.0163 | 2021-02-25 | 10.93% | 0.1131% | 70% | 0.60402 | -1 | 5 | -0.39598 | TRUE | FALSE
2021-02-26 | 8.129 | 8.3088 | 9.3289 | 9.3289 | 0.25638 | FALSE | 31.9708 | 2019 | 2021-02-26 | 2.164% | 10.94% | 0.1074% | 70% | 0.60424 | -1 | 5 | -0.39576 | 31.6731 |  | 2021-02-26 | 8.129 | 8.3088 | 9.3289 | 2021-02-26 | 10.94% | 0.1074% | 70% | 0.60424 | -1 | 5 | -0.39576 | TRUE | FALSE
2021-02-27 | 32.246 | 32.9599 | 37.0096 | 37.0473 | 1.0064 | TRUE | 37.0473 | 2021 | 2021-02-27 | 2.166% | 10.94% | 0.102% | 70% | 0.60446 | -1 | 5 | -0.39554 | 32.0411 |  | 2021-02-27 | 32.246 | 32.9599 | 37.0096 | 2021-02-27 | 10.94% | 0.102% | 70% | 0.60446 | -1 | 5 | -0.39554 | TRUE | FALSE
2021-02-28 | 27.549 | 28.1596 | 31.6218 | 31.646 | 0.84981 | TRUE | 31.646 | 2021 | 2021-02-28 | 2.168% | 10.95% | 0.09716% | 70% | 0.6047 | -1 | 5 | -0.3953 | 32.4109 |  | 2021-02-28 | 27.549 | 28.1596 | 31.6218 | 2021-02-28 | 10.95% | 0.09716% | 70% | 0.6047 | -1 | 5 | -0.3953 | TRUE | FALSE
2021-03-01 | 30.187 | 30.8568 | 34.6533 | 34.6818 | 0.92073 | TRUE | 34.6818 | 2021 | 2021-03-01 | 2.171% | 10.96% | 0.09288% | 70% | 0.60495 | -1 | 5 | -0.39505 | 32.7824 |  | 2021-03-01 | 30.187 | 30.8568 | 34.6533 | 2021-03-01 | 10.96% | 0.09288% | 70% | 0.60495 | -1 | 5 | -0.39505 | TRUE | FALSE
2021-03-02 | 15.03 | 15.3638 | 17.2555 | 17.2588 | 0.45301 | FALSE | 27.5717 | 2020 | 2021-03-02 | 2.173% | 10.96% | 0.08915% | 70% | 0.6052 | -1 | 5 | -0.3948 | 33.1552 |  | 2021-03-02 | 15.03 | 15.3638 | 17.2555 | 2021-03-02 | 10.96% | 0.08915% | 70% | 0.6052 | -1 | 5 | -0.3948 | TRUE | FALSE
2021-03-03 | 14.563 | 14.8868 | 16.721 | 16.7237 | 0.43403 | FALSE | 33.9099 | 2019 | 2021-03-03 | 2.175% | 10.97% | 0.08595% | 70% | 0.60547 | -1 | 5 | -0.39453 | 33.5294 |  | 2021-03-03 | 14.563 | 14.8868 | 16.721 | 2021-03-03 | 10.97% | 0.08595% | 70% | 0.60547 | -1 | 5 | -0.39453 | TRUE | FALSE
2021-03-04 | 26.499 | 27.0888 | 30.4287 | 30.4461 | 0.78137 | TRUE | 30.4461 | 2021 | 2021-03-04 | 2.177% | 10.98% | 0.08327% | 70% | 0.60575 | -1 | 5 | -0.39425 | 33.9045 |  | 2021-03-04 | 26.499 | 27.0888 | 30.4287 | 2021-03-04 | 10.98% | 0.08327% | 70% | 0.60575 | -1 | 5 | -0.39425 | TRUE | FALSE
2021-03-05 | 29.779 | 30.4426 | 34.1985 | 34.221 | 0.86855 | FALSE | 38.5718 | 2019 | 2021-03-05 | 2.18% | 10.98% | 0.08108% | 70% | 0.60604 | -1 | 5 | -0.39396 | 34.2805 |  | 2021-03-05 | 29.779 | 30.4426 | 34.1985 | 2021-03-05 | 10.98% | 0.08108% | 70% | 0.60604 | -1 | 5 | -0.39396 | TRUE | FALSE
2021-03-06 | 10.818 | 11.0593 | 12.4247 | 12.4249 | 0.31189 | FALSE | 22.9506 | 2019 | 2021-03-06 | 2.182% | 10.99% | 0.07938% | 70% | 0.60634 | -1 | 5 | -0.39366 | 34.6581 |  | 2021-03-06 | 10.818 | 11.0593 | 12.4247 | 2021-03-06 | 10.99% | 0.07938% | 70% | 0.60634 | -1 | 5 | -0.39366 | TRUE | FALSE
2021-03-07 | 10.399 | 10.6312 | 11.9447 | 11.9447 | 0.29656 | FALSE | 36.5086 | 2019 | 2021-03-07 | 2.184% | 11% | 0.07812% | 70% | 0.60665 | -1 | 5 | -0.39335 | 35.0379 |  | 2021-03-07 | 10.399 | 10.6312 | 11.9447 | 2021-03-07 | 11% | 0.07812% | 70% | 0.60665 | -1 | 5 | -0.39335 | TRUE | FALSE
2021-03-08 | 22.498 | 23.0009 | 25.8446 | 25.8541 | 0.63493 | FALSE | 27.1004 | 2020 | 2021-03-08 | 2.187% | 11% | 0.07714% | 70% | 0.60698 | -1 | 5 | -0.39302 | 35.4198 |  | 2021-03-08 | 22.498 | 23.0009 | 25.8446 | 2021-03-08 | 11% | 0.07714% | 70% | 0.60698 | -1 | 5 | -0.39302 | TRUE | FALSE
2021-03-09 | 35.226 | 36.0143 | 40.4699 | 40.5002 | 0.98385 | TRUE | 40.5002 | 2021 | 2021-03-09 | 2.189% | 11.01% | 0.07642% | 70% | 0.60731 | -1 | 5 | -0.39269 | 35.8037 |  | 2021-03-09 | 35.226 | 36.0143 | 40.4699 | 2021-03-09 | 11.01% | 0.07642% | 70% | 0.60731 | -1 | 5 | -0.39269 | TRUE | FALSE
2021-03-10 | 34.818 | 35.598 | 40.0052 | 40.0339 | 0.96207 | TRUE | 40.0339 | 2021 | 2021-03-10 | 2.191% | 11.02% | 0.07596% | 70% | 0.60767 | -1 | 5 | -0.39233 | 36.1892 |  | 2021-03-10 | 34.818 | 35.598 | 40.0052 | 2021-03-10 | 11.02% | 0.07596% | 70% | 0.60767 | -1 | 5 | -0.39233 | TRUE | FALSE
2021-03-11 | 25.738 | 26.3152 | 29.5754 | 29.5883 | 0.70345 | FALSE | 32.943 | 2020 | 2021-03-11 | 2.193% | 11.02% | 0.07575% | 70% | 0.60803 | -1 | 5 | -0.39197 | 36.5764 |  | 2021-03-11 | 25.738 | 26.3152 | 29.5754 | 2021-03-11 | 11.02% | 0.07575% | 70% | 0.60803 | -1 | 5 | -0.39197 | TRUE | FALSE
2021-03-12 | 29.384 | 30.0437 | 33.7683 | 33.7864 | 0.79474 | FALSE | 41.3373 | 2020 | 2021-03-12 | 2.196% | 11.03% | 0.07578% | 70% | 0.60841 | -1 | 5 | -0.39159 | 36.9648 |  | 2021-03-12 | 29.384 | 30.0437 | 33.7683 | 2021-03-12 | 11.03% | 0.07578% | 70% | 0.60841 | -1 | 5 | -0.39159 | TRUE | FALSE
2021-03-13 | 34.734 | 35.5146 | 39.9206 | 39.9479 | 0.92978 | TRUE | 39.9479 | 2021 | 2021-03-13 | 2.198% | 11.04% | 0.07596% | 70% | 0.60881 | -1 | 5 | -0.39119 | 37.3545 |  | 2021-03-13 | 34.734 | 35.5146 | 39.9206 | 2021-03-13 | 11.04% | 0.07596% | 70% | 0.60881 | -1 | 5 | -0.39119 | TRUE | FALSE
2021-03-14 | 25.699 | 26.2772 | 29.5394 | 29.5516 | 0.68062 | FALSE | 39.828 | 2020 | 2021-03-14 | 2.2% | 11.04% | 0.07603% | 70% | 0.60922 | -1 | 5 | -0.39078 | 37.7453 |  | 2021-03-14 | 25.699 | 26.2772 | 29.5394 | 2021-03-14 | 11.04% | 0.07603% | 70% | 0.60922 | -1 | 5 | -0.39078 | TRUE | FALSE
2021-03-15 | 17.654 | 18.0516 | 20.2942 | 20.2978 | 0.46264 | FALSE | 32.7609 | 2020 | 2021-03-15 | 2.202% | 11.05% | 0.076% | 70% | 0.60965 | -1 | 5 | -0.39035 | 38.1369 |  | 2021-03-15 | 17.654 | 18.0516 | 20.2942 | 2021-03-15 | 11.05% | 0.076% | 70% | 0.60965 | -1 | 5 | -0.39035 | TRUE | FALSE
2021-03-16 | 27.98 | 28.6108 | 32.1677 | 32.1826 | 0.72599 | FALSE | 45.2093 | 2020 | 2021-03-16 | 2.205% | 11.06% | 0.07586% | 70% | 0.61009 | -1 | 5 | -0.38991 | 38.5293 |  | 2021-03-16 | 27.98 | 28.6108 | 32.1677 | 2021-03-16 | 11.06% | 0.07586% | 70% | 0.61009 | -1 | 5 | -0.38991 | TRUE | FALSE
2021-03-17 | 22.874 | 23.3902 | 26.3002 | 26.3084 | 0.58742 | TRUE | 26.3084 | 2021 | 2021-03-17 | 2.207% | 11.06% | 0.07561% | 70% | 0.61056 | -1 | 5 | -0.38944 | 38.9222 |  | 2021-03-17 | 22.874 | 23.3902 | 26.3002 | 2021-03-17 | 11.06% | 0.07561% | 70% | 0.61056 | -1 | 5 | -0.38944 | TRUE | FALSE
2021-03-18 | 18.196 | 18.6071 | 20.9236 | 20.9273 | 0.46255 | FALSE | 32.3895 | 2019 | 2021-03-18 | 2.209% | 11.07% | 0.07528% | 70% | 0.61104 | -1 | 5 | -0.38896 | 39.3154 |  | 2021-03-18 | 18.196 | 18.6071 | 20.9236 | 2021-03-18 | 11.07% | 0.07528% | 70% | 0.61104 | -1 | 5 | -0.38896 | TRUE | FALSE
2021-03-19 | 9.37 | 9.5819 | 10.7757 | 10.7757 | 0.23579 | FALSE | 42.781 | 2020 | 2021-03-19 | 2.212% | 11.08% | 0.07485% | 70% | 0.61154 | -1 | 5 | -0.38846 | 39.7087 |  | 2021-03-19 | 9.37 | 9.5819 | 10.7757 | 2021-03-19 | 11.08% | 0.07485% | 70% | 0.61154 | -1 | 5 | -0.38846 | TRUE | FALSE
2021-03-20 | 36.523 | 37.3499 | 42.0065 | 42.0337 | 0.91058 | FALSE | 45.4171 | 2019 | 2021-03-20 | 2.214% | 11.09% | 0.07432% | 70% | 0.61206 | -1 | 5 | -0.38794 | 40.1058 |  | 2021-03-20 | 36.523 | 37.3499 | 42.0065 | 2021-03-20 | 11.09% | 0.07432% | 70% | 0.61206 | -1 | 5 | -0.38794 | TRUE | FALSE
2021-03-21 | 33.297 | 34.0516 | 38.3001 | 38.3211 | 0.82181 | FALSE | 48.199 | 2020 | 2021-03-21 | 2.216% | 11.09% | 0.07359% | 70% | 0.6126 | -1 | 5 | -0.3874 | 40.5093 |  | 2021-03-21 | 33.297 | 34.0516 | 38.3001 | 2021-03-21 | 11.09% | 0.07359% | 70% | 0.6126 | -1 | 5 | -0.3874 | TRUE | FALSE
2021-03-22 | 36.301 | 37.1246 | 41.7598 | 41.7852 | 0.88707 | FALSE | 46.4104 | 2020 | 2021-03-22 | 2.218% | 11.1% | 0.07269% | 70% | 0.61316 | -1 | 5 | -0.38684 | 40.9177 |  | 2021-03-22 | 36.301 | 37.1246 | 41.7598 | 2021-03-22 | 11.1% | 0.07269% | 70% | 0.61316 | -1 | 5 | -0.38684 | TRUE | FALSE
2021-03-23 | 42.598 | 43.5655 | 49.0088 | 49.0439 | 1.0307 | TRUE | 49.0439 | 2021 | 2021-03-23 | 2.221% | 11.11% | 0.07164% | 70% | 0.61374 | -1 | 5 | -0.38626 | 41.3294 |  | 2021-03-23 | 42.598 | 43.5655 | 49.0088 | 2021-03-23 | 11.11% | 0.07164% | 70% | 0.61374 | -1 | 5 | -0.38626 | TRUE | FALSE
2021-03-24 | 41.93 | 42.8833 | 48.2453 | 48.2793 | 1.0045 | TRUE | 48.2793 | 2021 | 2021-03-24 | 2.223% | 11.11% | 0.07042% | 70% | 0.61434 | -1 | 5 | -0.38566 | 41.7431 |  | 2021-03-24 | 41.93 | 42.8833 | 48.2453 | 2021-03-24 | 11.11% | 0.07042% | 70% | 0.61434 | -1 | 5 | -0.38566 | TRUE | FALSE
2021-03-25 | 33.323 | 34.0814 | 38.346 | 38.3646 | 0.79029 | FALSE | 41.638 | 2019 | 2021-03-25 | 2.225% | 11.12% | 0.06906% | 70% | 0.61497 | -1 | 5 | -0.38503 | 42.157 |  | 2021-03-25 | 33.323 | 34.0814 | 38.346 | 2021-03-25 | 11.12% | 0.06906% | 70% | 0.61497 | -1 | 5 | -0.38503 | TRUE | FALSE
2021-03-26 | 34.225 | 35.0047 | 39.3882 | 39.4074 | 0.80382 | FALSE | 50.6671 | 2019 | 2021-03-26 | 2.228% | 11.13% | 0.06756% | 70% | 0.61562 | -1 | 5 | -0.38438 | 42.5698 |  | 2021-03-26 | 34.225 | 35.0047 | 39.3882 | 2021-03-26 | 11.13% | 0.06756% | 70% | 0.61562 | -1 | 5 | -0.38438 | TRUE | FALSE
2021-03-27 | 39.589 | 40.4919 | 45.5663 | 45.593 | 0.92104 | FALSE | 49.8102 | 2019 | 2021-03-27 | 2.23% | 11.14% | 0.06587% | 70% | 0.6163 | -1 | 5 | -0.3837 | 42.9799 |  | 2021-03-27 | 39.589 | 40.4919 | 45.5663 | 2021-03-27 | 11.14% | 0.06587% | 70% | 0.6163 | -1 | 5 | -0.3837 | TRUE | FALSE
2021-03-28 | 42.96 | 43.9408 | 49.4516 | 49.4829 | 0.99018 | TRUE | 49.4829 | 2021 | 2021-03-28 | 2.232% | 11.14% | 0.06408% | 70% | 0.61701 | -1 | 5 | -0.38299 | 43.3857 |  | 2021-03-28 | 42.96 | 43.9408 | 49.4516 | 2021-03-28 | 11.14% | 0.06408% | 70% | 0.61701 | -1 | 5 | -0.38299 | TRUE | FALSE
2021-03-29 | 44.956 | 45.9834 | 51.7549 | 51.7871 | 1.0267 | TRUE | 51.7871 | 2021 | 2021-03-29 | 2.234% | 11.15% | 0.06218% | 70% | 0.61774 | -1 | 5 | -0.38226 | 43.7858 |  | 2021-03-29 | 44.956 | 45.9834 | 51.7549 | 2021-03-29 | 11.15% | 0.06218% | 70% | 0.61774 | -1 | 5 | -0.38226 | TRUE | FALSE
2021-03-30 | 41.789 | 42.745 | 48.1143 | 48.141 | 0.94587 | FALSE | 50.6431 | 2019 | 2021-03-30 | 2.237% | 11.16% | 0.06019% | 70% | 0.61849 | -1 | 5 | -0.38151 | 44.1786 |  | 2021-03-30 | 41.789 | 42.745 | 48.1143 | 2021-03-30 | 11.16% | 0.06019% | 70% | 0.61849 | -1 | 5 | -0.38151 | TRUE | FALSE
2021-03-31 | 40.598 | 41.5278 | 46.7482 | 46.7719 | 0.91097 | TRUE | 46.7719 | 2021 | 2021-03-31 | 2.239% | 11.17% | 0.05811% | 70% | 0.61928 | -1 | 5 | -0.38072 | 44.5625 |  | 2021-03-31 | 40.598 | 41.5278 | 46.7482 | 2021-03-31 | 11.17% | 0.05811% | 70% | 0.61928 | -1 | 5 | -0.38072 | TRUE | FALSE
2021-04-01 | 41.281 | 42.2274 | 47.54 | 47.5635 | 0.9186 | TRUE | 47.5635 | 2021 | 2021-04-01 | 2.241% | 11.18% | 0.05593% | 70% | 0.6201 | -1 | 5 | -0.3799 | 44.9362 |  | 2021-04-01 | 41.281 | 42.2274 | 47.54 | 2021-04-01 | 11.18% | 0.05593% | 70% | 0.6201 | -1 | 5 | -0.3799 | TRUE | FALSE
2021-04-02 | 37.768 | 38.6347 | 43.4993 | 43.5171 | 0.83366 | TRUE | 43.5171 | 2021 | 2021-04-02 | 2.243% | 11.18% | 0.05366% | 70% | 0.62094 | -1 | 5 | -0.37906 | 45.298 |  | 2021-04-02 | 37.768 | 38.6347 | 43.4993 | 2021-04-02 | 11.18% | 0.05366% | 70% | 0.62094 | -1 | 5 | -0.37906 | TRUE | FALSE
2021-04-03 | 46.101 | 47.1601 | 53.1029 | 53.1302 | 1.0099 | TRUE | 53.1302 | 2021 | 2021-04-03 | 2.246% | 11.19% | 0.0513% | 70% | 0.62182 | -1 | 5 | -0.37818 | 45.6505 |  | 2021-04-03 | 46.101 | 47.1601 | 53.1029 | 2021-04-03 | 11.19% | 0.0513% | 70% | 0.62182 | -1 | 5 | -0.37818 | TRUE | FALSE
2021-04-04 | 45.454 | 46.4993 | 52.3638 | 52.3889 | 0.98819 | FALSE | 54.7883 | 2020 | 2021-04-04 | 2.248% | 11.2% | 0.04887% | 70% | 0.62273 | -1 | 5 | -0.37727 | 45.997 |  | 2021-04-04 | 45.454 | 46.4993 | 52.3638 | 2021-04-04 | 11.2% | 0.04887% | 70% | 0.62273 | -1 | 5 | -0.37727 | TRUE | FALSE
2021-04-05 | 44.46 | 45.4835 | 51.2247 | 51.2471 | 0.95946 | FALSE | 55.766 | 2020 | 2021-04-05 | 2.25% | 11.21% | 0.04647% | 70% | 0.62368 | -1 | 5 | -0.37632 | 46.3374 |  | 2021-04-05 | 44.46 | 45.4835 | 51.2247 | 2021-04-05 | 11.21% | 0.04647% | 70% | 0.62368 | -1 | 5 | -0.37632 | TRUE | FALSE
2021-04-06 | 33.49 | 34.2618 | 38.5901 | 38.6003 | 0.71744 | FALSE | 56.2736 | 2020 | 2021-04-06 | 2.253% | 11.22% | 0.0441% | 70% | 0.62465 | -1 | 5 | -0.37535 | 46.6716 |  | 2021-04-06 | 33.49 | 34.2618 | 38.5901 | 2021-04-06 | 11.22% | 0.0441% | 70% | 0.62465 | -1 | 5 | -0.37535 | TRUE | FALSE
2021-04-07 | 47.988 | 49.095 | 55.3027 | 55.3258 | 1.021 | TRUE | 55.3258 | 2021 | 2021-04-07 | 2.255% | 11.22% | 0.04175% | 70% | 0.62567 | -1 | 5 | -0.37433 | 46.9996 |  | 2021-04-07 | 47.988 | 49.095 | 55.3027 | 2021-04-07 | 11.22% | 0.04175% | 70% | 0.62567 | -1 | 5 | -0.37433 | TRUE | FALSE
2021-04-08 | 46.698 | 47.7764 | 53.8226 | 53.8434 | 0.98682 | TRUE | 53.8434 | 2021 | 2021-04-08 | 2.257% | 11.23% | 0.03942% | 70% | 0.62672 | -1 | 5 | -0.37328 | 47.3212 |  | 2021-04-08 | 46.698 | 47.7764 | 53.8226 | 2021-04-08 | 11.23% | 0.03942% | 70% | 0.62672 | -1 | 5 | -0.37328 | TRUE | FALSE
2021-04-09 | 28.06 | 28.7086 | 32.345 | 32.35 | 0.58892 | FALSE | 46.324 | 2020 | 2021-04-09 | 2.259% | 11.24% | 0.03711% | 70% | 0.62781 | -1 | 5 | -0.37219 | 47.6364 |  | 2021-04-09 | 28.06 | 28.7086 | 32.345 | 2021-04-09 | 11.24% | 0.03711% | 70% | 0.62781 | -1 | 5 | -0.37219 | TRUE | FALSE
2021-04-10 | 31.079 | 31.7982 | 35.8295 | 35.8357 | 0.64811 | FALSE | 55.5405 | 2020 | 2021-04-10 | 2.262% | 11.25% | 0.03486% | 70% | 0.62894 | -1 | 5 | -0.37106 | 47.945 |  | 2021-04-10 | 31.079 | 31.7982 | 35.8295 | 2021-04-10 | 11.25% | 0.03486% | 70% | 0.62894 | -1 | 5 | -0.37106 | TRUE | FALSE
2021-04-11 | 8.018 | 8.2037 | 9.2447 | 9.2447 | 0.16613 | FALSE | 56.678 | 2020 | 2021-04-11 | 2.264% | 11.26% | 0.03274% | 70% | 0.6301 | -1 | 5 | -0.3699 | 48.2468 |  | 2021-04-11 | 8.018 | 8.2037 | 9.2447 | 2021-04-11 | 11.26% | 0.03274% | 70% | 0.6301 | -1 | 5 | -0.3699 | TRUE | FALSE
2021-04-12 | 41.75 | 42.7181 | 48.1438 | 48.1556 | 0.86003 | FALSE | 57.1662 | 2019 | 2021-04-12 | 2.266% | 11.27% | 0.03073% | 70% | 0.63131 | -1 | 5 | -0.36869 | 48.5419 |  | 2021-04-12 | 41.75 | 42.7181 | 48.1438 | 2021-04-12 | 11.27% | 0.03073% | 70% | 0.63131 | -1 | 5 | -0.36869 | TRUE | FALSE
2021-04-13 | 43.382 | 44.3889 | 50.0322 | 50.0443 | 0.88839 | FALSE | 56.7533 | 2019 | 2021-04-13 | 2.268% | 11.28% | 0.02882% | 70% | 0.63257 | -1 | 5 | -0.36743 | 48.8301 |  | 2021-04-13 | 43.382 | 44.3889 | 50.0322 | 2021-04-13 | 11.28% | 0.02882% | 70% | 0.63257 | -1 | 5 | -0.36743 | TRUE | FALSE
2021-04-14 | 49.484 | 50.6338 | 57.077 | 57.0924 | 1.0076 | TRUE | 57.0924 | 2021 | 2021-04-14 | 2.271% | 11.29% | 0.02702% | 70% | 0.63386 | -1 | 5 | -0.36614 | 49.1113 |  | 2021-04-14 | 49.484 | 50.6338 | 57.077 | 2021-04-14 | 11.29% | 0.02702% | 70% | 0.63386 | -1 | 5 | -0.36614 | TRUE | FALSE
2021-04-15 | 50.262 | 51.431 | 57.9821 | 57.9967 | 1.0178 | TRUE | 57.9967 | 2021 | 2021-04-15 | 2.273% | 11.3% | 0.02533% | 70% | 0.6352 | -1 | 5 | -0.3648 | 49.3854 |  | 2021-04-15 | 50.262 | 51.431 | 57.9821 | 2021-04-15 | 11.3% | 0.02533% | 70% | 0.6352 | -1 | 5 | -0.3648 | TRUE | FALSE
2021-04-16 | 41.583 | 42.5512 | 47.9764 | 47.9852 | 0.83744 | TRUE | 47.9852 | 2021 | 2021-04-16 | 2.275% | 11.31% | 0.02374% | 70% | 0.63658 | -1 | 5 | -0.36342 | 49.6523 |  | 2021-04-16 | 41.583 | 42.5512 | 47.9764 | 2021-04-16 | 11.31% | 0.02374% | 70% | 0.63658 | -1 | 5 | -0.36342 | TRUE | FALSE
2021-04-17 | 45.101 | 46.1521 | 52.0424 | 52.0524 | 0.90358 | TRUE | 52.0524 | 2021 | 2021-04-17 | 2.278% | 11.32% | 0.02225% | 70% | 0.63802 | -1 | 5 | -0.36198 | 49.912 |  | 2021-04-17 | 45.101 | 46.1521 | 52.0424 | 2021-04-17 | 11.32% | 0.02225% | 70% | 0.63802 | -1 | 5 | -0.36198 | TRUE | FALSE
2021-04-18 | 34.841 | 35.6539 | 40.2088 | 40.2135 | 0.69447 | TRUE | 40.2135 | 2021 | 2021-04-18 | 2.28% | 11.33% | 0.02089% | 70% | 0.6395 | -1 | 5 | -0.3605 | 50.1645 |  | 2021-04-18 | 34.841 | 35.6539 | 40.2088 | 2021-04-18 | 11.33% | 0.02089% | 70% | 0.6395 | -1 | 5 | -0.3605 | TRUE | FALSE
2021-04-19 | 50.308 | 51.4829 | 58.0668 | 58.0782 | 0.99798 | TRUE | 58.0782 | 2021 | 2021-04-19 | 2.282% | 11.34% | 0.01962% | 70% | 0.64103 | -1 | 5 | -0.35897 | 50.4099 |  | 2021-04-19 | 50.308 | 51.4829 | 58.0668 | 2021-04-19 | 11.34% | 0.01962% | 70% | 0.64103 | -1 | 5 | -0.35897 | TRUE | FALSE
2021-04-20 | 37.546 | 38.4237 | 39.1328 | 39.1366 | 0.66925 | FALSE | 49.8163 | 2019 | 2021-04-20 | 2.284% | 1.812% | 0.01845% | 70% | 0.64261 | -1 | 5 | -0.35739 | 56.0971 |  | 2021-04-20 | 33.8991 | 34.6916 | 39.1328 | 2021-04-20 | 11.35% | 0.01845% | 70% | 0.64261 | -1 | 5 | -0.35739 | FALSE | FALSE
2021-04-21 | 52.642 | 53.8739 | 54.8797 | 54.8883 | 0.93421 | TRUE | 54.8883 | 2021 | 2021-04-21 | 2.287% | 1.833% | 0.01736% | 70% | 0.64424 | -1 | 5 | -0.35576 | 56.3484 |  | 2021-04-21 | 47.5315 | 48.6438 | 54.8797 | 2021-04-21 | 11.36% | 0.01736% | 70% | 0.64424 | -1 | 5 | -0.35576 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 57.116 | 58.454 | 59.5579 | 59.5676 | 1.0093 | TRUE | 59.5676 | 2021 | 2021-04-22 | 2.289% | 1.853% | 0.01635% | 70% | 0.64592 | -1 | 5 | -0.35408 | 56.5922 |  | 2021-04-22 | 51.5739 | 52.782 | 59.5579 | 2021-04-22 | 11.38% | 0.01635% | 70% | 0.64592 | -1 | 5 | -0.35408 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 56.776 | 58.1074 | 59.2173 | 59.2264 | 0.99907 | TRUE | 59.2264 | 2021 | 2021-04-23 | 2.291% | 1.874% | 0.01544% | 70% | 0.64766 | -1 | 5 | -0.35234 | 56.8286 |  | 2021-04-23 | 51.2695 | 52.4717 | 59.2173 | 2021-04-23 | 11.39% | 0.01544% | 70% | 0.64766 | -1 | 5 | -0.35234 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 52.229 | 53.455 | 54.4876 | 54.4946 | 0.91536 | TRUE | 54.4946 | 2021 | 2021-04-24 | 2.293% | 1.895% | 0.01463% | 70% | 0.64945 | -1 | 5 | -0.35055 | 57.0577 |  | 2021-04-24 | 47.1659 | 48.273 | 54.4876 | 2021-04-24 | 11.41% | 0.01463% | 70% | 0.64945 | -1 | 5 | -0.35055 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 27.78 | 28.4327 | 28.9881 | 28.9892 | 0.48494 | FALSE | 58.7509 | 2020 | 2021-04-25 | 2.296% | 1.916% | 0.01388% | 70% | 0.6513 | -1 | 5 | -0.3487 | 57.2797 |  | 2021-04-25 | 25.0882 | 25.6777 | 28.9881 | 2021-04-25 | 11.42% | 0.01388% | 70% | 0.6513 | -1 | 5 | -0.3487 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 7.602 | 7.7808 | 7.9345 | 7.9345 | 0.1322 | FALSE | 45.4814 | 2020 | 2021-04-26 | 2.298% | 1.937% | 0.01318% | 70% | 0.65321 | -1 | 5 | -0.34679 | 57.4947 |  | 2021-04-26 | 6.8657 | 7.0272 | 7.9345 | 2021-04-26 | 11.43% | 0.01318% | 70% | 0.65321 | -1 | 5 | -0.34679 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 20.772 | 21.2611 | 21.6856 | 21.6858 | 0.35994 | FALSE | 31.85 | 2019 | 2021-04-27 | 2.3% | 1.958% | 0.01254% | 70% | 0.65517 | -1 | 5 | -0.34483 | 57.7028 |  | 2021-04-27 | 18.761 | 19.2027 | 21.6856 | 2021-04-27 | 11.45% | 0.01254% | 70% | 0.65517 | -1 | 5 | -0.34483 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 17.232 | 17.6381 | 17.9942 | 17.9942 | 0.29756 | FALSE | 46.4478 | 2019 | 2021-04-28 | 2.303% | 1.979% | 0.01195% | 70% | 0.65719 | -1 | 5 | -0.34281 | 57.904 |  | 2021-04-28 | 15.5644 | 15.9312 | 17.9942 | 2021-04-28 | 11.46% | 0.01195% | 70% | 0.65719 | -1 | 5 | -0.34281 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 26.236 | 26.855 | 27.4029 | 27.4036 | 0.45154 | FALSE | 53.5034 | 2019 | 2021-04-29 | 2.305% | 2% | 0.01142% | 70% | 0.65928 | -1 | 5 | -0.34072 | 58.0986 |  | 2021-04-29 | 23.698 | 24.2571 | 27.4029 | 2021-04-29 | 11.48% | 0.01142% | 70% | 0.65928 | -1 | 5 | -0.34072 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 15.508 | 15.8742 | 16.2016 | 16.2016 | 0.26604 | FALSE | 61.0241 | 2019 | 2021-04-30 | 2.307% | 2.02% | 0.01094% | 70% | 0.66142 | -1 | 5 | -0.33858 | 58.2865 |  | 2021-04-30 | 14.0084 | 14.3392 | 16.2016 | 2021-04-30 | 11.5% | 0.01094% | 70% | 0.66142 | -1 | 5 | -0.33858 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 19.507 | 19.9681 | 20.3843 | 20.3844 | 0.33361 | FALSE | 55.4409 | 2019 | 2021-05-01 | 2.309% | 2.041% | 0.01051% | 70% | 0.66362 | -1 | 5 | -0.33638 | 58.4673 |  | 2021-05-01 | 17.6214 | 18.0379 | 20.3843 | 2021-05-01 | 11.51% | 0.01051% | 70% | 0.66362 | -1 | 5 | -0.33638 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 46.338 | 47.4345 | 48.4335 | 48.4369 | 0.79018 | TRUE | 48.4369 | 2021 | 2021-05-02 | 2.312% | 2.062% | 0.01015% | 70% | 0.66589 | -1 | 5 | -0.33411 | 58.6403 |  | 2021-05-02 | 41.8604 | 42.851 | 48.4335 | 2021-05-02 | 11.53% | 0.01015% | 70% | 0.66589 | -1 | 5 | -0.33411 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 57.173 | 58.5273 | 59.7727 | 59.7783 | 0.97223 | TRUE | 59.7783 | 2021 | 2021-05-03 | 2.314% | 2.084% | 0.009818% | 70% | 0.66822 | -1 | 5 | -0.33178 | 58.8057 |  | 2021-05-03 | 51.6503 | 52.8738 | 59.7727 | 2021-05-03 | 11.54% | 0.009818% | 70% | 0.66822 | -1 | 5 | -0.33178 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 50.017 | 51.203 | 52.3037 | 52.3076 | 0.84825 | FALSE | 54.7017 | 2020 | 2021-05-04 | 2.316% | 2.105% | 0.009522% | 70% | 0.67061 | -1 | 5 | -0.32939 | 58.9639 |  | 2021-05-04 | 45.1871 | 46.2586 | 52.3037 | 2021-05-04 | 11.56% | 0.009522% | 70% | 0.67061 | -1 | 5 | -0.32939 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 34.169 | 34.98 | 35.7397 | 35.741 | 0.57798 | FALSE | 58.7624 | 2020 | 2021-05-05 | 2.318% | 2.126% | 0.00926% | 70% | 0.67306 | -1 | 5 | -0.32694 | 59.1151 |  | 2021-05-05 | 30.8705 | 31.6032 | 35.7397 | 2021-05-05 | 11.57% | 0.00926% | 70% | 0.67306 | -1 | 5 | -0.32694 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 33.287 | 34.0779 | 34.8255 | 34.8267 | 0.56169 | FALSE | 63.4684 | 2019 | 2021-05-06 | 2.321% | 2.147% | 0.009031% | 70% | 0.67559 | -1 | 5 | -0.32441 | 59.2593 |  | 2021-05-06 | 30.0746 | 30.7892 | 34.8255 | 2021-05-06 | 11.59% | 0.009031% | 70% | 0.67559 | -1 | 5 | -0.32441 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 29.988 | 30.7012 | 31.3815 | 31.3823 | 0.50484 | FALSE | 60.1496 | 2020 | 2021-05-07 | 2.323% | 2.168% | 0.008837% | 70% | 0.67817 | -1 | 5 | -0.32183 | 59.3969 |  | 2021-05-07 | 27.0949 | 27.7393 | 31.3815 | 2021-05-07 | 11.61% | 0.008837% | 70% | 0.67817 | -1 | 5 | -0.32183 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 54.928 | 56.2357 | 57.4943 | 57.4987 | 0.92272 | TRUE | 57.4987 | 2021 | 2021-05-08 | 2.325% | 2.189% | 0.008676% | 70% | 0.68082 | -1 | 5 | -0.31918 | 59.528 |  | 2021-05-08 | 49.6302 | 50.8118 | 57.4943 | 2021-05-08 | 11.62% | 0.008676% | 70% | 0.68082 | -1 | 5 | -0.31918 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 21.883 | 22.4045 | 22.9109 | 22.9111 | 0.36681 | FALSE | 54.8491 | 2020 | 2021-05-09 | 2.328% | 2.21% | 0.008526% | 70% | 0.68353 | -1 | 5 | -0.31647 | 59.6529 |  | 2021-05-09 | 19.773 | 20.2442 | 22.9109 | 2021-05-09 | 11.64% | 0.008526% | 70% | 0.68353 | -1 | 5 | -0.31647 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 41.059 | 42.0384 | 42.9979 | 42.9999 | 0.6869 | FALSE | 52.5163 | 2020 | 2021-05-10 | 2.33% | 2.232% | 0.008386% | 70% | 0.68631 | -1 | 5 | -0.31369 | 59.7718 |  | 2021-05-10 | 37.101 | 37.986 | 42.9979 | 2021-05-10 | 11.66% | 0.008386% | 70% | 0.68631 | -1 | 5 | -0.31369 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 38.264 | 39.1777 | 40.0806 | 40.0822 | 0.63893 | TRUE | 40.0822 | 2021 | 2021-05-11 | 2.332% | 2.253% | 0.008256% | 70% | 0.68916 | -1 | 5 | -0.31084 | 59.885 |  | 2021-05-11 | 34.5763 | 35.4019 | 40.0806 | 2021-05-11 | 11.67% | 0.008256% | 70% | 0.68916 | -1 | 5 | -0.31084 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 40.584 | 41.554 | 42.521 | 42.5228 | 0.67646 | FALSE | 59.1076 | 2019 | 2021-05-12 | 2.334% | 2.274% | 0.008137% | 70% | 0.69207 | -1 | 5 | -0.30793 | 59.9925 |  | 2021-05-12 | 36.6737 | 37.5502 | 42.521 | 2021-05-12 | 11.69% | 0.008137% | 70% | 0.69207 | -1 | 5 | -0.30793 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 43.515 | 44.5561 | 45.6029 | 45.6051 | 0.72408 | FALSE | 65.4455 | 2019 | 2021-05-13 | 2.337% | 2.295% | 0.008028% | 70% | 0.69504 | -1 | 5 | -0.30496 | 60.0947 |  | 2021-05-13 | 39.3232 | 40.2641 | 45.6029 | 2021-05-13 | 11.71% | 0.008028% | 70% | 0.69504 | -1 | 5 | -0.30496 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 46.642 | 47.7591 | 48.8917 | 48.8943 | 0.77487 | FALSE | 63.2539 | 2019 | 2021-05-14 | 2.339% | 2.317% | 0.007929% | 70% | 0.69808 | -1 | 5 | -0.30192 | 60.1917 |  | 2021-05-14 | 42.15 | 43.1595 | 48.8917 | 2021-05-14 | 11.72% | 0.007929% | 70% | 0.69808 | -1 | 5 | -0.30192 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 21.445 | 21.9591 | 22.4848 | 22.4849 | 0.35572 | FALSE | 64.2013 | 2019 | 2021-05-15 | 2.341% | 2.338% | 0.007841% | 70% | 0.70119 | -1 | 5 | -0.29881 | 60.2826 |  | 2021-05-15 | 19.3801 | 19.8447 | 22.4848 | 2021-05-15 | 11.74% | 0.007841% | 70% | 0.70119 | -1 | 5 | -0.29881 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 13.456 | 13.7789 | 14.1119 | 14.1119 | 0.22289 | FALSE | 54.2663 | 2019 | 2021-05-16 | 2.343% | 2.359% | 0.007771% | 70% | 0.70435 | -1 | 5 | -0.29565 | 60.3665 |  | 2021-05-16 | 12.1606 | 12.4524 | 14.1119 | 2021-05-16 | 11.76% | 0.007771% | 70% | 0.70435 | -1 | 5 | -0.29565 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 56.977 | 58.3457 | 59.7686 | 59.7728 | 0.94264 | TRUE | 59.7728 | 2021 | 2021-05-17 | 2.346% | 2.381% | 0.007711% | 70% | 0.70758 | -1 | 5 | -0.29242 | 60.4436 |  | 2021-05-17 | 51.4931 | 52.73 | 59.7686 | 2021-05-17 | 11.78% | 0.007711% | 70% | 0.70758 | -1 | 5 | -0.29242 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 35.327 | 36.1764 | 37.0668 | 37.068 | 0.58375 | FALSE | 66.0865 | 2020 | 2021-05-18 | 2.348% | 2.402% | 0.007659% | 70% | 0.71087 | -1 | 5 | -0.28913 | 60.5143 |  | 2021-05-18 | 31.9275 | 32.6952 | 37.0668 | 2021-05-18 | 11.79% | 0.007659% | 70% | 0.71087 | -1 | 5 | -0.28913 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 44.109 | 45.1707 | 46.2926 | 46.2947 | 0.7281 | FALSE | 64.8674 | 2020 | 2021-05-19 | 2.35% | 2.424% | 0.007615% | 70% | 0.71421 | -1 | 5 | -0.28579 | 60.5788 |  | 2021-05-19 | 39.8652 | 40.8247 | 46.2926 | 2021-05-19 | 11.81% | 0.007615% | 70% | 0.71421 | -1 | 5 | -0.28579 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 59.624 | 61.0605 | 62.5909 | 62.5955 | 0.98328 | FALSE | 62.875 | 2020 | 2021-05-20 | 2.353% | 2.445% | 0.007581% | 70% | 0.71762 | -1 | 5 | -0.28238 | 60.6376 |  | 2021-05-20 | 53.8885 | 55.1869 | 62.5909 | 2021-05-20 | 11.83% | 0.007581% | 70% | 0.71762 | -1 | 5 | -0.28238 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 37.717 | 38.6266 | 39.6034 | 39.6048 | 0.62143 | FALSE | 62.499 | 2020 | 2021-05-21 | 2.355% | 2.466% | 0.007556% | 70% | 0.72109 | -1 | 5 | -0.27891 | 60.691 |  | 2021-05-21 | 34.0895 | 34.9116 | 39.6034 | 2021-05-21 | 11.85% | 0.007556% | 70% | 0.72109 | -1 | 5 | -0.27891 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 27.751 | 28.4209 | 29.1461 | 29.1466 | 0.45686 | FALSE | 62.0662 | 2019 | 2021-05-22 | 2.357% | 2.488% | 0.007544% | 70% | 0.72461 | -1 | 5 | -0.27539 | 60.7392 |  | 2021-05-22 | 25.0825 | 25.688 | 29.1461 | 2021-05-22 | 11.86% | 0.007544% | 70% | 0.72461 | -1 | 5 | -0.27539 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 38.225 | 39.1487 | 40.1564 | 40.1578 | 0.62886 | FALSE | 58.1026 | 2020 | 2021-05-23 | 2.359% | 2.509% | 0.007548% | 70% | 0.72818 | -1 | 5 | -0.27182 | 60.7825 |  | 2021-05-23 | 34.55 | 35.3848 | 40.1564 | 2021-05-23 | 11.88% | 0.007548% | 70% | 0.72818 | -1 | 5 | -0.27182 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 28.049 | 28.7274 | 29.4734 | 29.4739 | 0.46114 | TRUE | 29.4739 | 2021 | 2021-05-24 | 2.362% | 2.531% | 0.007566% | 70% | 0.73181 | -1 | 5 | -0.26819 | 60.8214 |  | 2021-05-24 | 25.3528 | 25.966 | 29.4734 | 2021-05-24 | 11.9% | 0.007566% | 70% | 0.73181 | -1 | 5 | -0.26819 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 47.71 | 48.8651 | 50.1451 | 50.1477 | 0.78396 | FALSE | 60.7014 | 2020 | 2021-05-25 | 2.364% | 2.552% | 0.007599% | 70% | 0.73549 | -1 | 5 | -0.26451 | 60.856 |  | 2021-05-25 | 43.1247 | 44.1688 | 50.1451 | 2021-05-25 | 11.92% | 0.007599% | 70% | 0.73549 | -1 | 5 | -0.26451 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 52.585 | 53.8594 | 55.2824 | 55.2858 | 0.86364 | FALSE | 63.4842 | 2020 | 2021-05-26 | 2.366% | 2.574% | 0.007647% | 70% | 0.73921 | -1 | 5 | -0.26079 | 60.8868 |  | 2021-05-26 | 47.532 | 48.684 | 55.2824 | 2021-05-26 | 11.94% | 0.007647% | 70% | 0.73921 | -1 | 5 | -0.26079 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 58.157 | 59.5679 | 61.1551 | 61.1595 | 0.95474 | FALSE | 63.52 | 2020 | 2021-05-27 | 2.368% | 2.595% | 0.007711% | 70% | 0.74298 | -1 | 5 | -0.25702 | 60.914 |  | 2021-05-27 | 52.5696 | 53.8449 | 61.1551 | 2021-05-27 | 11.95% | 0.007711% | 70% | 0.74298 | -1 | 5 | -0.25702 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 49.124 | 50.3169 | 51.669 | 51.672 | 0.80611 | FALSE | 62.3619 | 2020 | 2021-05-28 | 2.371% | 2.617% | 0.00779% | 70% | 0.7468 | -1 | 5 | -0.2532 | 60.9379 |  | 2021-05-28 | 44.4053 | 45.4836 | 51.669 | 2021-05-28 | 11.97% | 0.00779% | 70% | 0.7468 | -1 | 5 | -0.2532 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 38.159 | 39.0865 | 40.1458 | 40.1472 | 0.62597 | FALSE | 62.1954 | 2020 | 2021-05-29 | 2.373% | 2.638% | 0.007885% | 70% | 0.75065 | -1 | 5 | -0.24935 | 60.9574 |  | 2021-05-29 | 34.4942 | 35.3327 | 40.1458 | 2021-05-29 | 11.99% | 0.007885% | 70% | 0.75065 | -1 | 5 | -0.24935 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 52.389 | 53.6637 | 55.1301 | 55.1336 | 0.85922 | FALSE | 59.86 | 2020 | 2021-05-30 | 2.375% | 2.66% | 0.007995% | 70% | 0.75455 | -1 | 5 | -0.24545 | 60.9715 |  | 2021-05-30 | 47.3585 | 48.5108 | 55.1301 | 2021-05-30 | 12.01% | 0.007995% | 70% | 0.75455 | -1 | 5 | -0.24545 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 57.667 | 59.0715 | 60.6991 | 60.7036 | 0.94566 | FALSE | 63.9407 | 2019 | 2021-05-31 | 2.378% | 2.681% | 0.008111% | 70% | 0.75848 | -1 | 5 | -0.24152 | 60.9803 |  | 2021-05-31 | 52.1308 | 53.4004 | 60.6991 | 2021-05-31 | 12.02% | 0.008111% | 70% | 0.75848 | -1 | 5 | -0.24152 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 35.224 | 36.0827 | 37.0851 | 37.0863 | 0.57756 | FALSE | 65.1842 | 2019 | 2021-06-01 | 2.38% | 2.703% | 0.008232% | 70% | 0.76244 | -1 | 5 | -0.23756 | 60.9842 |  | 2021-06-01 | 31.8431 | 32.6194 | 37.0851 | 2021-06-01 | 12.04% | 0.008232% | 70% | 0.76244 | -1 | 5 | -0.23756 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 51.256 | 52.5068 | 53.9773 | 53.9808 | 0.84047 | FALSE | 63.5279 | 2019 | 2021-06-02 | 2.382% | 2.724% | 0.008358% | 70% | 0.76644 | -1 | 5 | -0.23356 | 60.9836 |  | 2021-06-02 | 46.3373 | 47.468 | 53.9773 | 2021-06-02 | 12.06% | 0.008358% | 70% | 0.76644 | -1 | 5 | -0.23356 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 53.749 | 55.0619 | 56.6165 | 56.6205 | 0.88143 | TRUE | 56.6205 | 2021 | 2021-06-03 | 2.384% | 2.746% | 0.00849% | 70% | 0.77046 | -1 | 5 | -0.22954 | 60.9787 |  | 2021-06-03 | 48.5921 | 49.779 | 56.6165 | 2021-06-03 | 12.08% | 0.00849% | 70% | 0.77046 | -1 | 5 | -0.22954 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 8.027 | 8.2233 | 8.4573 | 8.4573 | 0.13164 | FALSE | 55.9531 | 2019 | 2021-06-04 | 2.387% | 2.767% | 0.008628% | 70% | 0.7745 | -1 | 5 | -0.2255 | 60.9698 |  | 2021-06-04 | 7.257 | 7.4345 | 8.4573 | 2021-06-04 | 12.09% | 0.008628% | 70% | 0.7745 | -1 | 5 | -0.2255 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 44.871 | 45.9692 | 47.2879 | 47.2905 | 0.73608 | TRUE | 47.2905 | 2021 | 2021-06-05 | 2.389% | 2.789% | 0.008772% | 70% | 0.77857 | -1 | 5 | -0.22143 | 60.9573 |  | 2021-06-05 | 40.5678 | 41.5607 | 47.2879 | 2021-06-05 | 12.11% | 0.008772% | 70% | 0.77857 | -1 | 5 | -0.22143 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 44.122 | 45.2029 | 46.5099 | 46.5124 | 0.72398 | FALSE | 63.4236 | 2019 | 2021-06-06 | 2.391% | 2.81% | 0.008916% | 70% | 0.78265 | -1 | 5 | -0.21735 | 60.9416 |  | 2021-06-06 | 39.8917 | 40.8689 | 46.5099 | 2021-06-06 | 12.13% | 0.008916% | 70% | 0.78265 | -1 | 5 | -0.21735 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 50.032 | 51.2589 | 52.7526 | 52.7561 | 0.82122 | TRUE | 52.7561 | 2021 | 2021-06-07 | 2.393% | 2.832% | 0.009061% | 70% | 0.78674 | -1 | 5 | -0.21326 | 60.9228 |  | 2021-06-07 | 45.2363 | 46.3455 | 52.7526 | 2021-06-07 | 12.15% | 0.009061% | 70% | 0.78674 | -1 | 5 | -0.21326 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 59.5 | 60.9605 | 62.7507 | 62.7562 | 0.97699 | FALSE | 64.2888 | 2019 | 2021-06-08 | 2.396% | 2.853% | 0.009207% | 70% | 0.79085 | -1 | 5 | -0.20915 | 60.9014 |  | 2021-06-08 | 53.7982 | 55.1187 | 62.7507 | 2021-06-08 | 12.16% | 0.009207% | 70% | 0.79085 | -1 | 5 | -0.20915 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 57.619 | 59.0347 | 60.7816 | 60.7869 | 0.94647 | TRUE | 60.7869 | 2021 | 2021-06-09 | 2.398% | 2.874% | 0.009353% | 70% | 0.79496 | -1 | 5 | -0.20504 | 60.8776 |  | 2021-06-09 | 52.099 | 53.379 | 60.7816 | 2021-06-09 | 12.18% | 0.009353% | 70% | 0.79496 | -1 | 5 | -0.20504 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 57.338 | 58.7481 | 60.4999 | 60.5052 | 0.94225 | TRUE | 60.5052 | 2021 | 2021-06-10 | 2.4% | 2.895% | 0.009499% | 70% | 0.79908 | -1 | 5 | -0.20092 | 60.8517 |  | 2021-06-10 | 51.8465 | 53.1215 | 60.4999 | 2021-06-10 | 12.2% | 0.009499% | 70% | 0.79908 | -1 | 5 | -0.20092 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 46.999 | 48.156 | 49.6028 | 49.606 | 0.77268 | TRUE | 49.606 | 2021 | 2021-06-11 | 2.403% | 2.917% | 0.009645% | 70% | 0.80319 | -1 | 5 | -0.19681 | 60.8241 |  | 2021-06-11 | 42.499 | 43.5452 | 49.6028 | 2021-06-11 | 12.21% | 0.009645% | 70% | 0.80319 | -1 | 5 | -0.19681 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 49.933 | 51.1634 | 52.712 | 52.7159 | 0.82133 | FALSE | 55.5397 | 2019 | 2021-06-12 | 2.405% | 2.938% | 0.009791% | 70% | 0.80731 | -1 | 5 | -0.19269 | 60.7941 |  | 2021-06-12 | 45.1536 | 46.2663 | 52.712 | 2021-06-12 | 12.23% | 0.009791% | 70% | 0.80731 | -1 | 5 | -0.19269 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 57.172 | 58.5821 | 60.3685 | 60.374 | 0.94093 | FALSE | 65.8967 | 2019 | 2021-06-13 | 2.407% | 2.959% | 0.009931% | 70% | 0.81141 | -1 | 5 | -0.18859 | 60.7609 |  | 2021-06-13 | 51.7015 | 52.9767 | 60.3685 | 2021-06-13 | 12.24% | 0.009931% | 70% | 0.81141 | -1 | 5 | -0.18859 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 52.34 | 53.6322 | 55.2797 | 55.2841 | 0.86191 | TRUE | 55.2841 | 2021 | 2021-06-14 | 2.409% | 2.98% | 0.01007% | 70% | 0.81551 | -1 | 5 | -0.18449 | 60.7245 |  | 2021-06-14 | 47.3336 | 48.5022 | 55.2797 | 2021-06-14 | 12.26% | 0.01007% | 70% | 0.81551 | -1 | 5 | -0.18449 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 51.514 | 52.787 | 54.4204 | 54.4247 | 0.84885 | TRUE | 54.4247 | 2021 | 2021-06-15 | 2.412% | 3.001% | 0.0102% | 70% | 0.81959 | -1 | 5 | -0.18041 | 60.6851 |  | 2021-06-15 | 46.5884 | 47.7397 | 54.4204 | 2021-06-15 | 12.28% | 0.0102% | 70% | 0.81959 | -1 | 5 | -0.18041 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 45.959 | 47.0959 | 48.5636 | 48.5669 | 0.75784 | FALSE | 65.5657 | 2019 | 2021-06-16 | 2.414% | 3.022% | 0.01033% | 70% | 0.82365 | -1 | 5 | -0.17635 | 60.6428 |  | 2021-06-16 | 41.5662 | 42.5944 | 48.5636 | 2021-06-16 | 12.29% | 0.01033% | 70% | 0.82365 | -1 | 5 | -0.17635 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 16.141 | 16.5407 | 17.0598 | 17.0598 | 0.26634 | FALSE | 63.4988 | 2019 | 2021-06-17 | 2.416% | 3.043% | 0.01045% | 70% | 0.8277 | -1 | 5 | -0.1723 | 60.5977 |  | 2021-06-17 | 14.5988 | 14.9603 | 17.0598 | 2021-06-17 | 12.31% | 0.01045% | 70% | 0.8277 | -1 | 5 | -0.1723 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 43.242 | 44.3137 | 45.7145 | 45.7174 | 0.71412 | FALSE | 60.8333 | 2019 | 2021-06-18 | 2.418% | 3.064% | 0.01057% | 70% | 0.83172 | -1 | 5 | -0.16828 | 60.5498 |  | 2021-06-18 | 39.1122 | 40.0816 | 45.7145 | 2021-06-18 | 12.32% | 0.01057% | 70% | 0.83172 | -1 | 5 | -0.16828 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 33.728 | 34.5647 | 35.665 | 35.6664 | 0.55746 | FALSE | 51.7984 | 2019 | 2021-06-19 | 2.421% | 3.085% | 0.01068% | 70% | 0.83571 | -1 | 5 | -0.16429 | 60.4994 |  | 2021-06-19 | 30.5082 | 31.265 | 35.665 | 2021-06-19 | 12.34% | 0.01068% | 70% | 0.83571 | -1 | 5 | -0.16429 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 36.093 | 36.9893 | 38.175 | 38.1767 | 0.59707 | FALSE | 56.8194 | 2020 | 2021-06-20 | 2.423% | 3.106% | 0.01077% | 70% | 0.83967 | -1 | 5 | -0.16033 | 60.4464 |  | 2021-06-20 | 32.6489 | 33.4597 | 38.175 | 2021-06-20 | 12.35% | 0.01077% | 70% | 0.83967 | -1 | 5 | -0.16033 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 36.488 | 37.3949 | 38.6019 | 38.6037 | 0.60416 | FALSE | 51.7224 | 2020 | 2021-06-21 | 2.425% | 3.127% | 0.01085% | 70% | 0.84361 | -1 | 5 | -0.15639 | 60.3911 |  | 2021-06-21 | 33.0079 | 33.8283 | 38.6019 | 2021-06-21 | 12.37% | 0.01085% | 70% | 0.84361 | -1 | 5 | -0.15639 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 37.932 | 38.8757 | 40.1391 | 40.1411 | 0.62867 | FALSE | 65.7753 | 2020 | 2021-06-22 | 2.428% | 3.147% | 0.01092% | 70% | 0.8475 | -1 | 5 | -0.1525 | 60.3335 |  | 2021-06-22 | 34.3159 | 35.1696 | 40.1391 | 2021-06-22 | 12.38% | 0.01092% | 70% | 0.8475 | -1 | 5 | -0.1525 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 21.951 | 22.4977 | 23.2337 | 23.234 | 0.36415 | FALSE | 56.8666 | 2019 | 2021-06-23 | 2.43% | 3.168% | 0.01098% | 70% | 0.85136 | -1 | 5 | -0.14864 | 60.2738 |  | 2021-06-23 | 19.8594 | 20.354 | 23.2337 | 2021-06-23 | 12.39% | 0.01098% | 70% | 0.85136 | -1 | 5 | -0.14864 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 40.717 | 41.732 | 43.1065 | 43.1091 | 0.67619 | FALSE | 64.1235 | 2020 | 2021-06-24 | 2.432% | 3.189% | 0.01102% | 70% | 0.85517 | -1 | 5 | -0.14483 | 60.2119 |  | 2021-06-24 | 36.8393 | 37.7576 | 43.1065 | 2021-06-24 | 12.41% | 0.01102% | 70% | 0.85517 | -1 | 5 | -0.14483 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 53.857 | 55.2008 | 57.0311 | 57.0364 | 0.89539 | FALSE | 60.2286 | 2019 | 2021-06-25 | 2.434% | 3.209% | 0.01105% | 70% | 0.85894 | -1 | 5 | -0.14106 | 60.1481 |  | 2021-06-25 | 48.7306 | 49.9464 | 57.0311 | 2021-06-25 | 12.42% | 0.01105% | 70% | 0.85894 | -1 | 5 | -0.14106 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 57.503 | 58.9391 | 60.9062 | 60.9126 | 0.95706 | FALSE | 61.3912 | 2019 | 2021-06-26 | 2.437% | 3.23% | 0.01106% | 70% | 0.86267 | -1 | 5 | -0.13733 | 60.0827 |  | 2021-06-26 | 52.0325 | 53.332 | 60.9062 | 2021-06-26 | 12.44% | 0.01106% | 70% | 0.86267 | -1 | 5 | -0.13733 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 9.112 | 9.3398 | 9.6535 | 9.6535 | 0.15181 | FALSE | 61.3003 | 2019 | 2021-06-27 | 2.439% | 3.25% | 0.01106% | 70% | 0.86635 | -1 | 5 | -0.13365 | 60.0156 |  | 2021-06-27 | 8.2456 | 8.4518 | 9.6535 | 2021-06-27 | 12.45% | 0.01106% | 70% | 0.86635 | -1 | 5 | -0.13365 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 32.484 | 33.2968 | 34.4226 | 34.4239 | 0.54184 | FALSE | 62.4357 | 2019 | 2021-06-28 | 2.441% | 3.27% | 0.01106% | 70% | 0.86997 | -1 | 5 | -0.13003 | 59.9468 |  | 2021-06-28 | 29.3972 | 30.1328 | 34.4226 | 2021-06-28 | 12.46% | 0.01106% | 70% | 0.86997 | -1 | 5 | -0.13003 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 42.848 | 43.9212 | 45.4157 | 45.4187 | 0.71558 | FALSE | 58.422 | 2019 | 2021-06-29 | 2.443% | 3.291% | 0.01104% | 70% | 0.87355 | -1 | 5 | -0.12645 | 59.876 |  | 2021-06-29 | 38.7788 | 39.7501 | 45.4157 | 2021-06-29 | 12.48% | 0.01104% | 70% | 0.87355 | -1 | 5 | -0.12645 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 52.209 | 53.5179 | 55.3506 | 55.3555 | 0.873 | FALSE | 56.8061 | 2019 | 2021-06-30 | 2.446% | 3.311% | 0.01102% | 70% | 0.87707 | -1 | 5 | -0.12293 | 59.803 |  | 2021-06-30 | 47.2539 | 48.4385 | 55.3506 | 2021-06-30 | 12.49% | 0.01102% | 70% | 0.87707 | -1 | 5 | -0.12293 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 53.039 | 54.37 | 56.2435 | 56.2487 | 0.888 | FALSE | 61.5552 | 2020 | 2021-07-01 | 2.448% | 3.331% | 0.011% | 70% | 0.88053 | -1 | 5 | -0.11947 | 59.7275 |  | 2021-07-01 | 48.0082 | 49.213 | 56.2435 | 2021-07-01 | 12.5% | 0.011% | 70% | 0.88053 | -1 | 5 | -0.11947 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 52.875 | 54.2031 | 56.0826 | 56.0877 | 0.88641 | TRUE | 56.0877 | 2021 | 2021-07-02 | 2.45% | 3.351% | 0.01096% | 70% | 0.88394 | -1 | 5 | -0.11606 | 59.6495 |  | 2021-07-02 | 47.863 | 49.0653 | 56.0826 | 2021-07-02 | 12.51% | 0.01096% | 70% | 0.88394 | -1 | 5 | -0.11606 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 35.606 | 36.5012 | 37.7747 | 37.7765 | 0.59769 | FALSE | 50.6738 | 2019 | 2021-07-03 | 2.453% | 3.371% | 0.01092% | 70% | 0.88729 | -1 | 5 | -0.11271 | 59.5687 |  | 2021-07-03 | 32.2332 | 33.0436 | 37.7747 | 2021-07-03 | 12.52% | 0.01092% | 70% | 0.88729 | -1 | 5 | -0.11271 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 37.663 | 38.6108 | 39.9662 | 39.9683 | 0.63312 | FALSE | 59.2512 | 2019 | 2021-07-04 | 2.455% | 3.391% | 0.01088% | 70% | 0.89058 | -1 | 5 | -0.10942 | 59.4848 |  | 2021-07-04 | 34.0978 | 34.9558 | 39.9662 | 2021-07-04 | 12.54% | 0.01088% | 70% | 0.89058 | -1 | 5 | -0.10942 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 57.81 | 59.2662 | 61.3593 | 61.3657 | 0.97327 | FALSE | 63.4992 | 2020 | 2021-07-05 | 2.457% | 3.411% | 0.01083% | 70% | 0.8938 | -1 | 5 | -0.1062 | 59.3977 |  | 2021-07-05 | 52.3414 | 53.6598 | 61.3593 | 2021-07-05 | 12.55% | 0.01083% | 70% | 0.8938 | -1 | 5 | -0.1062 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 21.137 | 21.6699 | 22.4399 | 22.4401 | 0.35636 | FALSE | 62.8066 | 2020 | 2021-07-06 | 2.459% | 3.431% | 0.01078% | 70% | 0.89697 | -1 | 5 | -0.10303 | 59.3072 |  | 2021-07-06 | 19.1389 | 19.6215 | 22.4399 | 2021-07-06 | 12.56% | 0.01078% | 70% | 0.89697 | -1 | 5 | -0.10303 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 44.483 | 45.6056 | 47.2357 | 47.2389 | 0.75121 | FALSE | 54.1387 | 2019 | 2021-07-07 | 2.462% | 3.451% | 0.01073% | 70% | 0.90007 | -1 | 5 | -0.099928 | 59.213 |  | 2021-07-07 | 40.2811 | 41.2977 | 47.2357 | 2021-07-07 | 12.57% | 0.01073% | 70% | 0.90007 | -1 | 5 | -0.099928 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 49.264 | 50.5085 | 52.3244 | 52.3287 | 0.83334 | FALSE | 64.2964 | 2020 | 2021-07-08 | 2.464% | 3.471% | 0.01068% | 70% | 0.90311 | -1 | 5 | -0.096889 | 59.1151 |  | 2021-07-08 | 44.6139 | 45.7409 | 52.3244 | 2021-07-08 | 12.58% | 0.01068% | 70% | 0.90311 | -1 | 5 | -0.096889 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 58.111 | 59.5803 | 61.735 | 61.7415 | 0.98471 | FALSE | 61.924 | 2020 | 2021-07-09 | 2.466% | 3.49% | 0.01062% | 70% | 0.90609 | -1 | 5 | -0.093915 | 59.013 |  | 2021-07-09 | 52.6299 | 53.9606 | 61.735 | 2021-07-09 | 12.59% | 0.01062% | 70% | 0.90609 | -1 | 5 | -0.093915 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 50.884 | 52.1718 | 54.0696 | 54.0742 | 0.86378 | FALSE | 63.5366 | 2019 | 2021-07-10 | 2.468% | 3.51% | 0.01057% | 70% | 0.909 | -1 | 5 | -0.091005 | 58.9075 |  | 2021-07-10 | 46.0882 | 47.2546 | 54.0696 | 2021-07-10 | 12.6% | 0.01057% | 70% | 0.909 | -1 | 5 | -0.091005 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 49.904 | 51.1682 | 53.0402 | 53.0446 | 0.8487 | FALSE | 62.7424 | 2019 | 2021-07-11 | 2.471% | 3.529% | 0.01052% | 70% | 0.91184 | -1 | 5 | -0.08816 | 58.7991 |  | 2021-07-11 | 45.2042 | 46.3493 | 53.0402 | 2021-07-11 | 12.61% | 0.01052% | 70% | 0.91184 | -1 | 5 | -0.08816 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 13.71 | 14.0576 | 14.5749 | 14.5749 | 0.23359 | FALSE | 63.2925 | 2019 | 2021-07-12 | 2.473% | 3.549% | 0.01047% | 70% | 0.91462 | -1 | 5 | -0.08538 | 58.6876 |  | 2021-07-12 | 12.4198 | 12.7348 | 14.5749 | 2021-07-12 | 12.63% | 0.01047% | 70% | 0.91462 | -1 | 5 | -0.08538 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 25.11 | 25.7473 | 26.7001 | 26.7006 | 0.42866 | FALSE | 54.1522 | 2019 | 2021-07-13 | 2.475% | 3.568% | 0.01043% | 70% | 0.91734 | -1 | 5 | -0.082665 | 58.573 |  | 2021-07-13 | 22.7489 | 23.3263 | 26.7001 | 2021-07-13 | 12.64% | 0.01043% | 70% | 0.91734 | -1 | 5 | -0.082665 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 28.259 | 28.9769 | 30.0552 | 30.056 | 0.48339 | FALSE | 63.3737 | 2020 | 2021-07-14 | 2.477% | 3.588% | 0.01039% | 70% | 0.91999 | -1 | 5 | -0.080015 | 58.4553 |  | 2021-07-14 | 25.604 | 26.2544 | 30.0552 | 2021-07-14 | 12.65% | 0.01039% | 70% | 0.91999 | -1 | 5 | -0.080015 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 39.139 | 40.1342 | 41.6361 | 41.6384 | 0.67091 | FALSE | 64.4523 | 2019 | 2021-07-15 | 2.48% | 3.607% | 0.01036% | 70% | 0.92257 | -1 | 5 | -0.07743 | 58.3342 |  | 2021-07-15 | 35.4647 | 36.3665 | 41.6361 | 2021-07-15 | 12.66% | 0.01036% | 70% | 0.92257 | -1 | 5 | -0.07743 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 40.532 | 41.5636 | 43.1276 | 43.1302 | 0.69628 | FALSE | 62.0904 | 2019 | 2021-07-16 | 2.482% | 3.626% | 0.01034% | 70% | 0.92509 | -1 | 5 | -0.07491 | 58.2097 |  | 2021-07-16 | 36.7301 | 37.665 | 43.1276 | 2021-07-16 | 12.67% | 0.01034% | 70% | 0.92509 | -1 | 5 | -0.07491 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 57.853 | 59.3269 | 61.5716 | 61.5779 | 0.99606 | TRUE | 61.5779 | 2021 | 2021-07-17 | 2.484% | 3.646% | 0.01033% | 70% | 0.92755 | -1 | 5 | -0.072454 | 58.0816 |  | 2021-07-17 | 52.4309 | 53.7666 | 61.5716 | 2021-07-17 | 12.68% | 0.01033% | 70% | 0.92755 | -1 | 5 | -0.072454 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 51.801 | 53.1219 | 55.1429 | 55.1477 | 0.89388 | TRUE | 55.1477 | 2021 | 2021-07-18 | 2.487% | 3.665% | 0.01034% | 70% | 0.92994 | -1 | 5 | -0.070062 | 57.9499 |  | 2021-07-18 | 46.9502 | 48.1474 | 55.1429 | 2021-07-18 | 12.69% | 0.01034% | 70% | 0.92994 | -1 | 5 | -0.070062 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 56.04 | 57.4703 | 59.6686 | 59.6745 | 0.9693 | FALSE | 61.9685 | 2020 | 2021-07-19 | 2.489% | 3.684% | 0.01037% | 70% | 0.93227 | -1 | 5 | -0.067733 | 57.8145 |  | 2021-07-19 | 50.7967 | 52.0932 | 59.6686 | 2021-07-19 | 12.7% | 0.01037% | 70% | 0.93227 | -1 | 5 | -0.067733 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 43.776 | 44.8944 | 46.6208 | 46.624 | 0.75898 | FALSE | 60.2438 | 2020 | 2021-07-20 | 2.491% | 3.703% | 0.01042% | 70% | 0.93453 | -1 | 5 | -0.065467 | 57.6753 |  | 2021-07-20 | 39.6836 | 40.6975 | 46.6208 | 2021-07-20 | 12.71% | 0.01042% | 70% | 0.93453 | -1 | 5 | -0.065467 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 45.854 | 47.0265 | 48.8447 | 48.8483 | 0.79699 | FALSE | 50.3232 | 2020 | 2021-07-21 | 2.493% | 3.722% | 0.0105% | 70% | 0.93674 | -1 | 5 | -0.063263 | 57.5322 |  | 2021-07-21 | 41.5711 | 42.6341 | 48.8447 | 2021-07-21 | 12.71% | 0.0105% | 70% | 0.93674 | -1 | 5 | -0.063263 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 51.302 | 52.6151 | 54.6601 | 54.665 | 0.89398 | FALSE | 55.1511 | 2020 | 2021-07-22 | 2.496% | 3.741% | 0.0106% | 70% | 0.93888 | -1 | 5 | -0.06112 | 57.385 |  | 2021-07-22 | 46.5144 | 47.7049 | 54.6601 | 2021-07-22 | 12.72% | 0.0106% | 70% | 0.93888 | -1 | 5 | -0.06112 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 42.607 | 43.6986 | 45.406 | 45.4091 | 0.74441 | FALSE | 57.1421 | 2019 | 2021-07-23 | 2.498% | 3.76% | 0.01071% | 70% | 0.94096 | -1 | 5 | -0.059038 | 57.2336 |  | 2021-07-23 | 38.6343 | 39.6241 | 45.406 | 2021-07-23 | 12.73% | 0.01071% | 70% | 0.94096 | -1 | 5 | -0.059038 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 28.341 | 29.0677 | 30.2094 | 30.2104 | 0.49649 | FALSE | 57.3795 | 2019 | 2021-07-24 | 2.5% | 3.779% | 0.01086% | 70% | 0.94298 | -1 | 5 | -0.057016 | 57.0781 |  | 2021-07-24 | 25.7008 | 26.3598 | 30.2094 | 2021-07-24 | 12.74% | 0.01086% | 70% | 0.94298 | -1 | 5 | -0.057016 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 33.971 | 34.8429 | 36.2186 | 36.2203 | 0.5968 | FALSE | 60.5746 | 2020 | 2021-07-25 | 2.502% | 3.798% | 0.01102% | 70% | 0.94495 | -1 | 5 | -0.055053 | 56.9185 |  | 2021-07-25 | 30.8091 | 31.5999 | 36.2186 | 2021-07-25 | 12.75% | 0.01102% | 70% | 0.94495 | -1 | 5 | -0.055053 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 35.837 | 36.7577 | 38.2164 | 38.2185 | 0.6314 | FALSE | 58.4232 | 2020 | 2021-07-26 | 2.505% | 3.817% | 0.0112% | 70% | 0.94685 | -1 | 5 | -0.053147 | 56.7548 |  | 2021-07-26 | 32.5044 | 33.3394 | 38.2164 | 2021-07-26 | 12.76% | 0.0112% | 70% | 0.94685 | -1 | 5 | -0.053147 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 43.755 | 44.8801 | 46.6704 | 46.674 | 0.7732 | FALSE | 51.1489 | 2020 | 2021-07-27 | 2.507% | 3.836% | 0.0114% | 70% | 0.9487 | -1 | 5 | -0.051299 | 56.5872 |  | 2021-07-27 | 39.6897 | 40.7103 | 46.6704 | 2021-07-27 | 12.77% | 0.0114% | 70% | 0.9487 | -1 | 5 | -0.051299 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 25.17 | 25.8178 | 26.8529 | 26.8536 | 0.44611 | FALSE | 57.7129 | 2019 | 2021-07-28 | 2.509% | 3.855% | 0.01161% | 70% | 0.95049 | -1 | 5 | -0.049506 | 56.4158 |  | 2021-07-28 | 22.8335 | 23.4212 | 26.8529 | 2021-07-28 | 12.78% | 0.01161% | 70% | 0.95049 | -1 | 5 | -0.049506 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 52.609 | 53.9643 | 56.1389 | 56.1449 | 0.93542 | FALSE | 59.6387 | 2019 | 2021-07-29 | 2.512% | 3.874% | 0.01183% | 70% | 0.95223 | -1 | 5 | -0.047768 | 56.2406 |  | 2021-07-29 | 47.7299 | 48.9595 | 56.1389 | 2021-07-29 | 12.79% | 0.01183% | 70% | 0.95223 | -1 | 5 | -0.047768 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 18.351 | 18.8242 | 19.5866 | 19.5866 | 0.3273 | FALSE | 52.9227 | 2020 | 2021-07-30 | 2.514% | 3.892% | 0.01208% | 70% | 0.95392 | -1 | 5 | -0.046083 | 56.0619 |  | 2021-07-30 | 16.6506 | 17.08 | 19.5866 | 2021-07-30 | 12.8% | 0.01208% | 70% | 0.95392 | -1 | 5 | -0.046083 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 12.933 | 13.2668 | 13.8068 | 13.8068 | 0.23142 | FALSE | 56.4167 | 2019 | 2021-07-31 | 2.516% | 3.911% | 0.01235% | 70% | 0.95555 | -1 | 5 | -0.044452 | 55.8797 |  | 2021-07-31 | 11.7357 | 12.0386 | 13.8068 | 2021-07-31 | 12.81% | 0.01235% | 70% | 0.95555 | -1 | 5 | -0.044452 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 46.288 | 47.4838 | 49.4261 | 49.4308 | 0.83109 | FALSE | 53.8472 | 2020 | 2021-08-01 | 2.518% | 3.93% | 0.01265% | 70% | 0.95713 | -1 | 5 | -0.042872 | 55.6941 |  | 2021-08-01 | 42.0068 | 43.092 | 49.4261 | 2021-08-01 | 12.82% | 0.01265% | 70% | 0.95713 | -1 | 5 | -0.042872 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 50.165 | 51.4622 | 53.5775 | 53.5835 | 0.90377 | FALSE | 56.2947 | 2019 | 2021-08-02 | 2.521% | 3.948% | 0.01296% | 70% | 0.95866 | -1 | 5 | -0.041342 | 55.5051 |  | 2021-08-02 | 45.5294 | 46.7067 | 53.5775 | 2021-08-02 | 12.82% | 0.01296% | 70% | 0.95866 | -1 | 5 | -0.041342 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 35.424 | 36.3408 | 37.842 | 37.8444 | 0.64038 | FALSE | 56.7638 | 2019 | 2021-08-03 | 2.523% | 3.967% | 0.01329% | 70% | 0.96014 | -1 | 5 | -0.039862 | 55.313 |  | 2021-08-03 | 32.1536 | 32.9858 | 37.842 | 2021-08-03 | 12.83% | 0.01329% | 70% | 0.96014 | -1 | 5 | -0.039862 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 37.727 | 38.7043 | 40.3109 | 40.3139 | 0.68444 | FALSE | 53.507 | 2019 | 2021-08-04 | 2.525% | 3.985% | 0.01364% | 70% | 0.96157 | -1 | 5 | -0.03843 | 55.1178 |  | 2021-08-04 | 34.2472 | 35.1344 | 40.3109 | 2021-08-04 | 12.84% | 0.01364% | 70% | 0.96157 | -1 | 5 | -0.03843 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 50.055 | 51.3529 | 53.4948 | 53.5014 | 0.91141 | FALSE | 59.0035 | 2020 | 2021-08-05 | 2.527% | 4.004% | 0.01401% | 70% | 0.96296 | -1 | 5 | -0.037044 | 54.9197 |  | 2021-08-05 | 45.4424 | 46.6207 | 53.4948 | 2021-08-05 | 12.85% | 0.01401% | 70% | 0.96296 | -1 | 5 | -0.037044 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 20.768 | 21.307 | 22.2 | 22.2004 | 0.37949 | FALSE | 58.033 | 2020 | 2021-08-06 | 2.53% | 4.023% | 0.0144% | 70% | 0.9643 | -1 | 5 | -0.035705 | 54.7186 |  | 2021-08-06 | 18.856 | 19.3454 | 22.2 | 2021-08-06 | 12.86% | 0.0144% | 70% | 0.9643 | -1 | 5 | -0.035705 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 24.482 | 25.118 | 26.1757 | 26.1766 | 0.44904 | FALSE | 55.8948 | 2020 | 2021-08-07 | 2.532% | 4.041% | 0.01481% | 70% | 0.96559 | -1 | 5 | -0.03441 | 54.515 |  | 2021-08-07 | 22.2301 | 22.8076 | 26.1757 | 2021-08-07 | 12.87% | 0.01481% | 70% | 0.96559 | -1 | 5 | -0.03441 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 39.747 | 40.7805 | 42.506 | 42.51 | 0.73183 | FALSE | 54.9686 | 2019 | 2021-08-08 | 2.534% | 4.059% | 0.01528% | 70% | 0.96684 | -1 | 5 | -0.033158 | 54.3088 |  | 2021-08-08 | 36.0945 | 37.033 | 42.506 | 2021-08-08 | 12.88% | 0.01528% | 70% | 0.96684 | -1 | 5 | -0.033158 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 50.888 | 52.2124 | 54.432 | 54.4399 | 0.94062 | TRUE | 54.4399 | 2021 | 2021-08-09 | 2.536% | 4.078% | 0.01581% | 70% | 0.96805 | -1 | 5 | -0.031949 | 54.1 |  | 2021-08-09 | 46.216 | 47.4188 | 54.432 | 2021-08-09 | 12.88% | 0.01581% | 70% | 0.96805 | -1 | 5 | -0.031949 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 47.794 | 49.039 | 51.1335 | 51.1406 | 0.88689 | TRUE | 51.1406 | 2021 | 2021-08-10 | 2.539% | 4.096% | 0.0164% | 70% | 0.96922 | -1 | 5 | -0.030781 | 53.8882 |  | 2021-08-10 | 43.4102 | 44.541 | 51.1335 | 2021-08-10 | 12.89% | 0.0164% | 70% | 0.96922 | -1 | 5 | -0.030781 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 42.65 | 43.762 | 45.6399 | 45.6454 | 0.79458 | TRUE | 45.6454 | 2021 | 2021-08-11 | 2.541% | 4.115% | 0.01705% | 70% | 0.97035 | -1 | 5 | -0.029654 | 53.6732 |  | 2021-08-11 | 38.7417 | 39.7518 | 45.6399 | 2021-08-11 | 12.9% | 0.01705% | 70% | 0.97035 | -1 | 5 | -0.029654 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 44.989 | 46.1631 | 48.1532 | 48.1598 | 0.84159 | TRUE | 48.1598 | 2021 | 2021-08-12 | 2.543% | 4.133% | 0.01776% | 70% | 0.97144 | -1 | 5 | -0.028565 | 53.455 |  | 2021-08-12 | 40.8703 | 41.9368 | 48.1532 | 2021-08-12 | 12.91% | 0.01776% | 70% | 0.97144 | -1 | 5 | -0.028565 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 33.14 | 34.0056 | 35.4784 | 35.4815 | 0.62248 | FALSE | 49.5194 | 2019 | 2021-08-13 | 2.546% | 4.151% | 0.01853% | 70% | 0.97249 | -1 | 5 | -0.027514 | 53.2332 |  | 2021-08-13 | 30.1089 | 30.8954 | 35.4784 | 2021-08-13 | 12.92% | 0.01853% | 70% | 0.97249 | -1 | 5 | -0.027514 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 45.801 | 46.9984 | 49.0433 | 49.051 | 0.86401 | FALSE | 56.4385 | 2019 | 2021-08-14 | 2.548% | 4.17% | 0.01942% | 70% | 0.9735 | -1 | 5 | -0.026499 | 53.0076 |  | 2021-08-14 | 41.6158 | 42.7039 | 49.0433 | 2021-08-14 | 12.93% | 0.01942% | 70% | 0.9735 | -1 | 5 | -0.026499 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 21.535 | 22.0985 | 23.0644 | 23.0651 | 0.40796 | FALSE | 49.908 | 2020 | 2021-08-15 | 2.55% | 4.188% | 0.02041% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025521 | 52.7781 |  | 2021-08-15 | 19.5691 | 20.0812 | 23.0644 | 2021-08-15 | 12.93% | 0.02041% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025521 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 31.624 | 32.4523 | 33.8772 | 33.8803 | 0.60178 | FALSE | 54.7508 | 2019 | 2021-08-16 | 2.552% | 4.206% | 0.0215% | 70% | 0.97542 | -1 | 5 | -0.024576 | 52.5445 |  | 2021-08-16 | 28.7398 | 29.4925 | 33.8772 | 2021-08-16 | 12.94% | 0.0215% | 70% | 0.97542 | -1 | 5 | -0.024576 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 40.015 | 41.064 | 42.8751 | 42.8816 | 0.76495 | FALSE | 54.3374 | 2019 | 2021-08-17 | 2.555% | 4.224% | 0.02269% | 70% | 0.97633 | -1 | 5 | -0.023666 | 52.3065 |  | 2021-08-17 | 36.369 | 37.3224 | 42.8751 | 2021-08-17 | 12.95% | 0.02269% | 70% | 0.97633 | -1 | 5 | -0.023666 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 50.974 | 52.3115 | 54.6291 | 54.6418 | 0.97906 | TRUE | 54.6418 | 2021 | 2021-08-18 | 2.557% | 4.242% | 0.02399% | 70% | 0.97721 | -1 | 5 | -0.022788 | 52.0639 |  | 2021-08-18 | 46.3339 | 47.5497 | 54.6291 | 2021-08-18 | 12.96% | 0.02399% | 70% | 0.97721 | -1 | 5 | -0.022788 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 42.659 | 43.7794 | 45.7276 | 45.7362 | 0.82322 | TRUE | 45.7362 | 2021 | 2021-08-19 | 2.559% | 4.26% | 0.0254% | 70% | 0.97806 | -1 | 5 | -0.021941 | 51.8166 |  | 2021-08-19 | 38.7795 | 39.798 | 45.7276 | 2021-08-19 | 12.97% | 0.0254% | 70% | 0.97806 | -1 | 5 | -0.021941 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 48.01 | 49.2721 | 51.4744 | 51.4869 | 0.93105 | FALSE | 52.5261 | 2020 | 2021-08-20 | 2.561% | 4.278% | 0.02691% | 70% | 0.97887 | -1 | 5 | -0.021125 | 51.5643 |  | 2021-08-20 | 43.6481 | 44.7955 | 51.4744 | 2021-08-20 | 12.98% | 0.02691% | 70% | 0.97887 | -1 | 5 | -0.021125 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 45.013 | 46.1974 | 48.2713 | 48.2827 | 0.87727 | FALSE | 52.9895 | 2020 | 2021-08-21 | 2.564% | 4.296% | 0.02854% | 70% | 0.97966 | -1 | 5 | -0.020339 | 51.3078 |  | 2021-08-21 | 40.9274 | 42.0042 | 48.2713 | 2021-08-21 | 12.98% | 0.02854% | 70% | 0.97966 | -1 | 5 | -0.020339 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 20.582 | 21.124 | 22.0765 | 22.0775 | 0.40309 | FALSE | 55.4775 | 2019 | 2021-08-22 | 2.566% | 4.314% | 0.03037% | 70% | 0.98042 | -1 | 5 | -0.019581 | 51.0478 |  | 2021-08-22 | 18.7157 | 19.2086 | 22.0765 | 2021-08-22 | 12.99% | 0.03037% | 70% | 0.98042 | -1 | 5 | -0.019581 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 48.154 | 49.4233 | 51.6615 | 51.677 | 0.94819 | FALSE | 52.547 | 2019 | 2021-08-23 | 2.568% | 4.332% | 0.03237% | 70% | 0.98115 | -1 | 5 | -0.01885 | 50.7841 |  | 2021-08-23 | 43.7918 | 44.9461 | 51.6615 | 2021-08-23 | 13% | 0.03237% | 70% | 0.98115 | -1 | 5 | -0.01885 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 42.222 | 43.3359 | 45.307 | 45.319 | 0.83574 | FALSE | 52.2845 | 2019 | 2021-08-24 | 2.57% | 4.35% | 0.03455% | 70% | 0.98185 | -1 | 5 | -0.018147 | 50.5165 |  | 2021-08-24 | 38.4009 | 39.414 | 45.307 | 2021-08-24 | 13.01% | 0.03455% | 70% | 0.98185 | -1 | 5 | -0.018147 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 44.323 | 45.4934 | 47.5715 | 47.5861 | 0.88209 | FALSE | 49.887 | 2020 | 2021-08-25 | 2.573% | 4.368% | 0.03691% | 70% | 0.98253 | -1 | 5 | -0.017469 | 50.2448 |  | 2021-08-25 | 40.3157 | 41.3803 | 47.5715 | 2021-08-25 | 13.01% | 0.03691% | 70% | 0.98253 | -1 | 5 | -0.017469 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 47.274 | 48.5235 | 50.7494 | 50.7679 | 0.94604 | FALSE | 51.8426 | 2020 | 2021-08-26 | 2.575% | 4.386% | 0.03945% | 70% | 0.98318 | -1 | 5 | -0.016817 | 49.9689 |  | 2021-08-26 | 43.0041 | 44.1408 | 50.7494 | 2021-08-26 | 13.02% | 0.03945% | 70% | 0.98318 | -1 | 5 | -0.016817 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 42.322 | 43.4416 | 45.4429 | 45.458 | 0.85167 | TRUE | 45.458 | 2021 | 2021-08-27 | 2.577% | 4.404% | 0.04217% | 70% | 0.98381 | -1 | 5 | -0.016189 | 49.6884 |  | 2021-08-27 | 38.5032 | 39.5218 | 45.4429 | 2021-08-27 | 13.03% | 0.04217% | 70% | 0.98381 | -1 | 5 | -0.016189 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 48.591 | 49.8776 | 52.1851 | 52.2081 | 0.98355 | TRUE | 52.2081 | 2021 | 2021-08-28 | 2.58% | 4.422% | 0.04515% | 70% | 0.98442 | -1 | 5 | -0.015584 | 49.4032 |  | 2021-08-28 | 44.2109 | 45.3816 | 52.1851 | 2021-08-28 | 13.04% | 0.04515% | 70% | 0.98442 | -1 | 5 | -0.015584 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 47.951 | 49.2218 | 51.5085 | 51.5326 | 0.97632 | TRUE | 51.5326 | 2021 | 2021-08-29 | 2.582% | 4.439% | 0.04833% | 70% | 0.985 | -1 | 5 | -0.015001 | 49.1131 |  | 2021-08-29 | 43.6329 | 44.7893 | 51.5085 | 2021-08-29 | 13.04% | 0.04833% | 70% | 0.985 | -1 | 5 | -0.015001 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 46.57 | 47.8053 | 50.0355 | 50.0596 | 0.95392 | TRUE | 50.0596 | 2021 | 2021-08-30 | 2.584% | 4.457% | 0.05172% | 70% | 0.98556 | -1 | 5 | -0.01444 | 48.818 |  | 2021-08-30 | 42.3805 | 43.5047 | 50.0355 | 2021-08-30 | 13.05% | 0.05172% | 70% | 0.98556 | -1 | 5 | -0.01444 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 46.174 | 47.3999 | 49.6203 | 49.6459 | 0.95166 | TRUE | 49.6459 | 2021 | 2021-08-31 | 2.586% | 4.475% | 0.05533% | 70% | 0.9861 | -1 | 5 | -0.013901 | 48.5175 |  | 2021-08-31 | 42.0243 | 43.1401 | 49.6203 | 2021-08-31 | 13.06% | 0.05533% | 70% | 0.9861 | -1 | 5 | -0.013901 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 31.133 | 31.9603 | 33.4636 | 33.4734 | 0.64557 | FALSE | 49.2654 | 2020 | 2021-09-01 | 2.589% | 4.492% | 0.05915% | 70% | 0.98662 | -1 | 5 | -0.013382 | 48.2115 |  | 2021-09-01 | 28.3379 | 29.091 | 33.4636 | 2021-09-01 | 13.07% | 0.05915% | 70% | 0.98662 | -1 | 5 | -0.013382 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 19.014 | 19.5197 | 20.4416 | 20.4434 | 0.39674 | FALSE | 50.5151 | 2019 | 2021-09-02 | 2.591% | 4.51% | 0.0632% | 70% | 0.98712 | -1 | 5 | -0.012882 | 47.8998 |  | 2021-09-02 | 17.3087 | 17.7691 | 20.4416 | 2021-09-02 | 13.07% | 0.0632% | 70% | 0.98712 | -1 | 5 | -0.012882 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 31.462 | 32.2996 | 33.8312 | 33.843 | 0.661 | FALSE | 52.3045 | 2020 | 2021-09-03 | 2.593% | 4.527% | 0.06748% | 70% | 0.9876 | -1 | 5 | -0.012401 | 47.5823 |  | 2021-09-03 | 28.6431 | 29.4057 | 33.8312 | 2021-09-03 | 13.08% | 0.06748% | 70% | 0.9876 | -1 | 5 | -0.012401 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 40.225 | 41.2968 | 43.2631 | 43.2876 | 0.85104 | FALSE | 50.8547 | 2019 | 2021-09-04 | 2.595% | 4.545% | 0.07199% | 70% | 0.98806 | -1 | 5 | -0.011939 | 47.2582 |  | 2021-09-04 | 36.6247 | 37.6006 | 43.2631 | 2021-09-04 | 13.09% | 0.07199% | 70% | 0.98806 | -1 | 5 | -0.011939 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 40.404 | 41.4816 | 43.4645 | 43.4912 | 0.86085 | FALSE | 50.4299 | 2020 | 2021-09-05 | 2.598% | 4.562% | 0.07665% | 70% | 0.98851 | -1 | 5 | -0.011494 | 46.9276 |  | 2021-09-05 | 36.7915 | 37.7727 | 43.4645 | 2021-09-05 | 13.1% | 0.07665% | 70% | 0.98851 | -1 | 5 | -0.011494 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 43.311 | 44.4671 | 46.6013 | 46.6354 | 0.92953 | FALSE | 52.381 | 2019 | 2021-09-06 | 2.6% | 4.58% | 0.08135% | 70% | 0.98893 | -1 | 5 | -0.011066 | 46.5908 |  | 2021-09-06 | 39.4426 | 40.4955 | 46.6013 | 2021-09-06 | 13.1% | 0.08135% | 70% | 0.98893 | -1 | 5 | -0.011066 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 33.463 | 34.357 | 36.0125 | 36.0313 | 0.7233 | FALSE | 46.1423 | 2019 | 2021-09-07 | 2.602% | 4.597% | 0.0861% | 70% | 0.98935 | -1 | 5 | -0.010654 | 46.2484 |  | 2021-09-07 | 30.4773 | 31.2916 | 36.0125 | 2021-09-07 | 13.11% | 0.0861% | 70% | 0.98935 | -1 | 5 | -0.010654 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 30.04 | 30.8433 | 32.3353 | 32.3502 | 0.65416 | FALSE | 44.8135 | 2019 | 2021-09-08 | 2.604% | 4.614% | 0.09089% | 70% | 0.98974 | -1 | 5 | -0.010258 | 45.9006 |  | 2021-09-08 | 27.3626 | 28.0943 | 32.3353 | 2021-09-08 | 13.12% | 0.09089% | 70% | 0.98974 | -1 | 5 | -0.010258 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 17.298 | 17.761 | 18.6235 | 18.6255 | 0.37945 | FALSE | 47.0328 | 2020 | 2021-09-09 | 2.607% | 4.631% | 0.09573% | 70% | 0.99012 | -1 | 5 | -0.0098773 | 45.5479 |  | 2021-09-09 | 15.7579 | 16.1797 | 18.6235 | 2021-09-09 | 13.12% | 0.09573% | 70% | 0.99012 | -1 | 5 | -0.0098773 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 37.056 | 38.0487 | 39.9036 | 39.9335 | 0.81978 | TRUE | 39.9335 | 2021 | 2021-09-10 | 2.609% | 4.648% | 0.1006% | 70% | 0.99049 | -1 | 5 | -0.0095113 | 45.1907 |  | 2021-09-10 | 33.7603 | 34.6647 | 39.9036 | 2021-09-10 | 13.13% | 0.1006% | 70% | 0.99049 | -1 | 5 | -0.0095113 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 38.86 | 39.902 | 41.8547 | 41.8905 | 0.86666 | FALSE | 47.1991 | 2019 | 2021-09-11 | 2.611% | 4.666% | 0.1054% | 70% | 0.99084 | -1 | 5 | -0.0091593 | 44.8296 |  | 2021-09-11 | 35.4076 | 36.357 | 41.8547 | 2021-09-11 | 13.14% | 0.1054% | 70% | 0.99084 | -1 | 5 | -0.0091593 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 41.126 | 42.2297 | 44.3043 | 44.3478 | 0.9248 | FALSE | 47.5245 | 2019 | 2021-09-12 | 2.614% | 4.683% | 0.1099% | 70% | 0.99118 | -1 | 5 | -0.0088209 | 44.4649 |  | 2021-09-12 | 37.4762 | 38.482 | 44.3043 | 2021-09-12 | 13.14% | 0.1099% | 70% | 0.99118 | -1 | 5 | -0.0088209 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 28.606 | 29.3744 | 30.8229 | 30.8405 | 0.64833 | FALSE | 45.5746 | 2020 | 2021-09-13 | 2.616% | 4.7% | 0.1142% | 70% | 0.9915 | -1 | 5 | -0.0084955 | 44.097 |  | 2021-09-13 | 26.0701 | 26.7704 | 30.8229 | 2021-09-13 | 13.15% | 0.1142% | 70% | 0.9915 | -1 | 5 | -0.0084955 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 17.982 | 18.4654 | 19.3795 | 19.3831 | 0.41083 | FALSE | 44.7334 | 2020 | 2021-09-14 | 2.618% | 4.716% | 0.1183% | 70% | 0.99182 | -1 | 5 | -0.0081828 | 43.7264 |  | 2021-09-14 | 16.3897 | 16.8303 | 19.3795 | 2021-09-14 | 13.15% | 0.1183% | 70% | 0.99182 | -1 | 5 | -0.0081828 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 27.315 | 28.05 | 29.4437 | 29.4606 | 0.62965 | FALSE | 45.5241 | 2020 | 2021-09-15 | 2.62% | 4.733% | 0.1221% | 70% | 0.99212 | -1 | 5 | -0.0078822 | 43.3535 |  | 2021-09-15 | 24.8989 | 25.5689 | 29.4437 | 2021-09-15 | 13.16% | 0.1221% | 70% | 0.99212 | -1 | 5 | -0.0078822 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 19.76 | 20.2922 | 21.3042 | 21.3103 | 0.45932 | FALSE | 41.2203 | 2020 | 2021-09-16 | 2.623% | 4.75% | 0.1257% | 70% | 0.99241 | -1 | 5 | -0.0075932 | 42.9787 |  | 2021-09-16 | 18.0141 | 18.4993 | 21.3042 | 2021-09-16 | 13.17% | 0.1257% | 70% | 0.99241 | -1 | 5 | -0.0075932 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 39.925 | 41.0012 | 43.0535 | 43.1041 | 0.93705 | TRUE | 43.1041 | 2021 | 2021-09-17 | 2.625% | 4.767% | 0.1291% | 70% | 0.99268 | -1 | 5 | -0.0073155 | 42.6023 |  | 2021-09-17 | 36.4015 | 37.3827 | 43.0535 | 2021-09-17 | 13.17% | 0.1291% | 70% | 0.99268 | -1 | 5 | -0.0073155 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 9.623 | 9.8826 | 10.3791 | 10.3791 | 0.22761 | FALSE | 40.7112 | 2020 | 2021-09-18 | 2.627% | 4.783% | 0.1322% | 70% | 0.99295 | -1 | 5 | -0.0070486 | 42.2217 |  | 2021-09-18 | 8.7747 | 9.0114 | 10.3791 | 2021-09-18 | 13.18% | 0.1322% | 70% | 0.99295 | -1 | 5 | -0.0070486 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 32.9 | 33.7884 | 35.4921 | 35.5254 | 0.78611 | FALSE | 41.2758 | 2019 | 2021-09-19 | 2.629% | 4.8% | 0.1349% | 70% | 0.99321 | -1 | 5 | -0.0067921 | 41.8343 |  | 2021-09-19 | 30.0031 | 30.8133 | 35.4921 | 2021-09-19 | 13.18% | 0.1349% | 70% | 0.99321 | -1 | 5 | -0.0067921 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 27.659 | 28.4066 | 29.844 | 29.8655 | 0.66699 | FALSE | 41.958 | 2019 | 2021-09-20 | 2.632% | 4.816% | 0.1373% | 70% | 0.99345 | -1 | 5 | -0.0065456 | 41.4413 |  | 2021-09-20 | 25.2264 | 25.9082 | 29.844 | 2021-09-20 | 13.19% | 0.1373% | 70% | 0.99345 | -1 | 5 | -0.0065456 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 11.356 | 11.6632 | 12.2555 | 12.2555 | 0.2763 | FALSE | 33.0835 | 2019 | 2021-09-21 | 2.634% | 4.833% | 0.1394% | 70% | 0.99369 | -1 | 5 | -0.0063088 | 41.0437 |  | 2021-09-21 | 10.3584 | 10.6386 | 12.2555 | 2021-09-21 | 13.19% | 0.1394% | 70% | 0.99369 | -1 | 5 | -0.0063088 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 37.872 | 38.8974 | 40.8798 | 40.9319 | 0.93171 | TRUE | 40.9319 | 2021 | 2021-09-22 | 2.636% | 4.849% | 0.1412% | 70% | 0.99392 | -1 | 5 | -0.0060812 | 40.6424 |  | 2021-09-22 | 34.549 | 35.4844 | 40.8798 | 2021-09-22 | 13.2% | 0.1412% | 70% | 0.99392 | -1 | 5 | -0.0060812 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 31.665 | 32.5231 | 34.1865 | 34.2204 | 0.78659 | FALSE | 39.2019 | 2019 | 2021-09-23 | 2.638% | 4.865% | 0.1426% | 70% | 0.99414 | -1 | 5 | -0.0058625 | 40.2385 |  | 2021-09-23 | 28.8899 | 29.6728 | 34.1865 | 2021-09-23 | 13.2% | 0.1426% | 70% | 0.99414 | -1 | 5 | -0.0058625 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 33.482 | 34.3902 | 36.1551 | 36.1953 | 0.84029 | TRUE | 36.1953 | 2021 | 2021-09-24 | 2.641% | 4.882% | 0.1437% | 70% | 0.99435 | -1 | 5 | -0.0056524 | 39.8329 |  | 2021-09-24 | 30.5512 | 31.3799 | 36.1551 | 2021-09-24 | 13.21% | 0.1437% | 70% | 0.99435 | -1 | 5 | -0.0056524 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 30.335 | 31.1585 | 32.7632 | 32.7949 | 0.76903 | TRUE | 32.7949 | 2021 | 2021-09-25 | 2.643% | 4.898% | 0.1444% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054506 | 39.4268 |  | 2021-09-25 | 27.6829 | 28.4345 | 32.7632 | 2021-09-25 | 13.21% | 0.1444% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054506 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 33.522 | 34.4328 | 36.2122 | 36.2542 | 0.85883 | TRUE | 36.2542 | 2021 | 2021-09-26 | 2.645% | 4.914% | 0.1449% | 70% | 0.99474 | -1 | 5 | -0.0052567 | 39.021 |  | 2021-09-26 | 30.5949 | 31.4262 | 36.2122 | 2021-09-26 | 13.22% | 0.1449% | 70% | 0.99474 | -1 | 5 | -0.0052567 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 20.984 | 21.5547 | 22.6723 | 22.6838 | 0.54288 | FALSE | 33.9199 | 2019 | 2021-09-27 | 2.648% | 4.93% | 0.1452% | 70% | 0.99493 | -1 | 5 | -0.0050704 | 38.6165 |  | 2021-09-27 | 19.154 | 19.6749 | 22.6723 | 2021-09-27 | 13.22% | 0.1452% | 70% | 0.99493 | -1 | 5 | -0.0050704 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 22.96 | 23.585 | 24.812 | 24.8275 | 0.60032 | FALSE | 35.821 | 2019 | 2021-09-28 | 2.65% | 4.946% | 0.1454% | 70% | 0.99511 | -1 | 5 | -0.0048915 | 38.2144 |  | 2021-09-28 | 20.9602 | 21.5307 | 24.812 | 2021-09-28 | 13.22% | 0.1454% | 70% | 0.99511 | -1 | 5 | -0.0048915 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 28.849 | 29.6349 | 31.182 | 31.2119 | 0.76251 | FALSE | 39.442 | 2019 | 2021-09-29 | 2.652% | 4.961% | 0.1453% | 70% | 0.99528 | -1 | 5 | -0.0047196 | 37.8157 |  | 2021-09-29 | 26.3394 | 27.057 | 31.182 | 2021-09-29 | 13.23% | 0.1453% | 70% | 0.99528 | -1 | 5 | -0.0047196 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 17.656 | 18.1374 | 19.0874 | 19.0942 | 0.4713 | FALSE | 33.3871 | 2020 | 2021-09-30 | 2.654% | 4.977% | 0.145% | 70% | 0.99545 | -1 | 5 | -0.0045545 | 37.4213 |  | 2021-09-30 | 16.1221 | 16.5617 | 19.0874 | 2021-09-30 | 13.23% | 0.145% | 70% | 0.99545 | -1 | 5 | -0.0045545 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 28.764 | 29.549 | 31.1017 | 31.1324 | 0.77637 | FALSE | 39.3818 | 2020 | 2021-10-01 | 2.657% | 4.992% | 0.1444% | 70% | 0.9956 | -1 | 5 | -0.0043959 | 37.0324 |  | 2021-10-01 | 26.2683 | 26.9852 | 31.1017 | 2021-10-01 | 13.24% | 0.1444% | 70% | 0.9956 | -1 | 5 | -0.0043959 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 34.967 | 35.9221 | 37.8159 | 37.8667 | 0.95407 | FALSE | 38.1119 | 2018 | 2021-10-02 | 2.659% | 5.008% | 0.1437% | 70% | 0.99576 | -1 | 5 | -0.0042435 | 36.6468 |  | 2021-10-02 | 31.937 | 32.8094 | 37.8159 | 2021-10-02 | 13.24% | 0.1437% | 70% | 0.99576 | -1 | 5 | -0.0042435 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 6.589 | 6.7691 | 7.1271 | 7.1271 | 0.18145 | FALSE | 37.6746 | 2018 | 2021-10-03 | 2.661% | 5.023% | 0.1432% | 70% | 0.9959 | -1 | 5 | -0.0040972 | 36.262 |  | 2021-10-03 | 6.0188 | 6.1834 | 7.1271 | 2021-10-03 | 13.24% | 0.1432% | 70% | 0.9959 | -1 | 5 | -0.0040972 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 31.17 | 32.0229 | 33.722 | 33.7612 | 0.86854 | FALSE | 36.45 | 2018 | 2021-10-04 | 2.663% | 5.038% | 0.1432% | 70% | 0.99604 | -1 | 5 | -0.0039567 | 35.878 |  | 2021-10-04 | 28.4763 | 29.2555 | 33.722 | 2021-10-04 | 13.25% | 0.1432% | 70% | 0.99604 | -1 | 5 | -0.0039567 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 13.839 | 14.218 | 14.9748 | 14.9775 | 0.3894 | FALSE | 36.384 | 2019 | 2021-10-05 | 2.666% | 5.054% | 0.1437% | 70% | 0.99618 | -1 | 5 | -0.0038218 | 35.4952 |  | 2021-10-05 | 12.6446 | 12.9909 | 14.9748 | 2021-10-05 | 13.25% | 0.1437% | 70% | 0.99618 | -1 | 5 | -0.0038218 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 23.303 | 23.9418 | 25.2201 | 25.239 | 0.66318 | FALSE | 33.5407 | 2018 | 2021-10-06 | 2.668% | 5.069% | 0.1446% | 70% | 0.99631 | -1 | 5 | -0.0036922 | 35.1136 |  | 2021-10-06 | 21.2946 | 21.8783 | 25.2201 | 2021-10-06 | 13.25% | 0.1446% | 70% | 0.99631 | -1 | 5 | -0.0036922 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 34.859 | 35.8153 | 37.7336 | 37.7887 | 1.0036 | TRUE | 37.7887 | 2021 | 2021-10-07 | 2.67% | 5.084% | 0.1461% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035677 | 34.7336 |  | 2021-10-07 | 31.8588 | 32.7329 | 37.7336 | 2021-10-07 | 13.25% | 0.1461% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035677 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 32.083 | 32.964 | 34.7349 | 34.7815 | 0.93373 | FALSE | 35.1589 | 2019 | 2021-10-08 | 2.672% | 5.098% | 0.148% | 70% | 0.99655 | -1 | 5 | -0.0034482 | 34.3552 |  | 2021-10-08 | 29.3256 | 30.1309 | 34.7349 | 2021-10-08 | 13.25% | 0.148% | 70% | 0.99655 | -1 | 5 | -0.0034482 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 15.371 | 15.7934 | 16.6445 | 16.6499 | 0.45184 | FALSE | 35.2122 | 2020 | 2021-10-09 | 2.675% | 5.113% | 0.1508% | 70% | 0.99667 | -1 | 5 | -0.0033334 | 33.9786 |  | 2021-10-09 | 14.0518 | 14.438 | 16.6445 | 2021-10-09 | 13.26% | 0.1508% | 70% | 0.99667 | -1 | 5 | -0.0033334 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 27.908 | 28.6756 | 30.2255 | 30.2609 | 0.83019 | TRUE | 30.2609 | 2021 | 2021-10-10 | 2.677% | 5.128% | 0.1544% | 70% | 0.99678 | -1 | 5 | -0.0032232 | 33.604 |  | 2021-10-10 | 25.5163 | 26.2181 | 30.2255 | 2021-10-10 | 13.26% | 0.1544% | 70% | 0.99678 | -1 | 5 | -0.0032232 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 33.385 | 34.3041 | 36.1637 | 36.2213 | 1.0046 | FALSE | 36.2356 | 2019 | 2021-10-11 | 2.679% | 5.142% | 0.1589% | 70% | 0.99688 | -1 | 5 | -0.0031173 | 33.2316 |  | 2021-10-11 | 30.528 | 31.3685 | 36.1637 | 2021-10-11 | 13.26% | 0.1589% | 70% | 0.99688 | -1 | 5 | -0.0031173 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 31.751 | 32.6259 | 34.3997 | 34.4536 | 0.96613 | TRUE | 34.4536 | 2021 | 2021-10-12 | 2.682% | 5.157% | 0.1643% | 70% | 0.99698 | -1 | 5 | -0.0030157 | 32.8615 |  | 2021-10-12 | 29.0379 | 29.838 | 34.3997 | 2021-10-12 | 13.26% | 0.1643% | 70% | 0.99698 | -1 | 5 | -0.0030157 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 30.52 | 31.3617 | 33.0718 | 33.1234 | 0.93911 | FALSE | 34.6054 | 2019 | 2021-10-13 | 2.684% | 5.171% | 0.1706% | 70% | 0.99708 | -1 | 5 | -0.0029181 | 32.4941 |  | 2021-10-13 | 27.9159 | 28.6858 | 33.0718 | 2021-10-13 | 13.26% | 0.1706% | 70% | 0.99708 | -1 | 5 | -0.0029181 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 33.105 | 34.0188 | 35.8791 | 35.943 | 1.0304 | TRUE | 35.943 | 2021 | 2021-10-14 | 2.686% | 5.185% | 0.1778% | 70% | 0.99718 | -1 | 5 | -0.0028244 | 32.1295 |  | 2021-10-14 | 30.2846 | 31.1205 | 35.8791 | 2021-10-14 | 13.26% | 0.1778% | 70% | 0.99718 | -1 | 5 | -0.0028244 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 28.909 | 29.7076 | 31.3369 | 31.3878 | 0.90979 | TRUE | 31.3878 | 2021 | 2021-10-15 | 2.688% | 5.199% | 0.186% | 70% | 0.99727 | -1 | 5 | -0.0027344 | 31.7678 |  | 2021-10-15 | 26.4498 | 27.1805 | 31.3369 | 2021-10-15 | 13.26% | 0.186% | 70% | 0.99727 | -1 | 5 | -0.0027344 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 30.185 | 31.0196 | 32.7256 | 32.7861 | 0.96093 | TRUE | 32.7861 | 2021 | 2021-10-16 | 2.691% | 5.213% | 0.1952% | 70% | 0.99735 | -1 | 5 | -0.0026481 | 31.4089 |  | 2021-10-16 | 27.6211 | 28.3848 | 32.7256 | 2021-10-16 | 13.26% | 0.1952% | 70% | 0.99735 | -1 | 5 | -0.0026481 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 27.909 | 28.6813 | 30.2632 | 30.3162 | 0.8985 | TRUE | 30.3162 | 2021 | 2021-10-17 | 2.693% | 5.227% | 0.2046% | 70% | 0.99743 | -1 | 5 | -0.0025651 | 31.0524 |  | 2021-10-17 | 25.5421 | 26.2489 | 30.2632 | 2021-10-17 | 13.26% | 0.2046% | 70% | 0.99743 | -1 | 5 | -0.0025651 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 30.063 | 30.8957 | 32.6044 | 32.6721 | 0.97923 | FALSE | 34.3636 | 2020 | 2021-10-18 | 2.695% | 5.241% | 0.2137% | 70% | 0.99751 | -1 | 5 | -0.0024855 | 30.6986 |  | 2021-10-18 | 27.5174 | 28.2795 | 32.6044 | 2021-10-18 | 13.26% | 0.2137% | 70% | 0.99751 | -1 | 5 | -0.0024855 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 29.619 | 30.4401 | 32.1282 | 32.1974 | 0.97592 | FALSE | 32.664 | 2020 | 2021-10-19 | 2.697% | 5.254% | 0.2224% | 70% | 0.99759 | -1 | 5 | -0.002409 | 30.3475 |  | 2021-10-19 | 27.1149 | 27.8666 | 32.1282 | 2021-10-19 | 13.26% | 0.2224% | 70% | 0.99759 | -1 | 5 | -0.002409 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 23.822 | 24.483 | 25.8444 | 25.8866 | 0.79355 | FALSE | 26.877 | 2020 | 2021-10-20 | 2.7% | 5.268% | 0.2309% | 70% | 0.99766 | -1 | 5 | -0.0023356 | 29.999 |  | 2021-10-20 | 21.8112 | 22.4163 | 25.8444 | 2021-10-20 | 13.26% | 0.2309% | 70% | 0.99766 | -1 | 5 | -0.0023356 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 14.756 | 15.1658 | 16.0114 | 16.0222 | 0.49677 | FALSE | 23.5196 | 2019 | 2021-10-21 | 2.702% | 5.281% | 0.239% | 70% | 0.99773 | -1 | 5 | -0.0022651 | 29.6532 |  | 2021-10-21 | 13.5124 | 13.8876 | 16.0114 | 2021-10-21 | 13.26% | 0.239% | 70% | 0.99773 | -1 | 5 | -0.0022651 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 11.656 | 11.98 | 12.6497 | 12.6541 | 0.39684 | FALSE | 24.0449 | 2020 | 2021-10-22 | 2.704% | 5.295% | 0.2468% | 70% | 0.9978 | -1 | 5 | -0.0021974 | 29.31 |  | 2021-10-22 | 10.6752 | 10.9719 | 12.6497 | 2021-10-22 | 13.26% | 0.2468% | 70% | 0.9978 | -1 | 5 | -0.0021974 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 30.204 | 31.0442 | 32.7844 | 32.8678 | 1.0426 | TRUE | 32.8678 | 2021 | 2021-10-23 | 2.706% | 5.308% | 0.2536% | 70% | 0.99787 | -1 | 5 | -0.0021325 | 28.9696 |  | 2021-10-23 | 27.6667 | 28.4363 | 32.7844 | 2021-10-23 | 13.26% | 0.2536% | 70% | 0.99787 | -1 | 5 | -0.0021325 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 29.423 | 30.2422 | 31.9419 | 32.0249 | 1.0276 | TRUE | 32.0249 | 2021 | 2021-10-24 | 2.709% | 5.321% | 0.2592% | 70% | 0.99793 | -1 | 5 | -0.0020701 | 28.6321 |  | 2021-10-24 | 26.9553 | 27.7057 | 31.9419 | 2021-10-24 | 13.26% | 0.2592% | 70% | 0.99793 | -1 | 5 | -0.0020701 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 26.969 | 27.7205 | 29.2825 | 29.3547 | 0.95288 | FALSE | 30.3143 | 2018 | 2021-10-25 | 2.711% | 5.334% | 0.2634% | 70% | 0.99799 | -1 | 5 | -0.0020102 | 28.2975 |  | 2021-10-25 | 24.7108 | 25.3993 | 29.2825 | 2021-10-25 | 13.26% | 0.2634% | 70% | 0.99799 | -1 | 5 | -0.0020102 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 23.264 | 23.9128 | 25.2638 | 25.315 | 0.83134 | FALSE | 30.6381 | 2019 | 2021-10-26 | 2.713% | 5.347% | 0.2663% | 70% | 0.99805 | -1 | 5 | -0.0019528 | 27.9657 |  | 2021-10-26 | 21.3192 | 21.9138 | 25.2638 | 2021-10-26 | 13.26% | 0.2663% | 70% | 0.99805 | -1 | 5 | -0.0019528 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 26.189 | 26.92 | 28.4448 | 28.5154 | 0.94742 | TRUE | 28.5154 | 2021 | 2021-10-27 | 2.715% | 5.36% | 0.2679% | 70% | 0.9981 | -1 | 5 | -0.0018976 | 27.6369 |  | 2021-10-27 | 24.0033 | 24.6733 | 28.4448 | 2021-10-27 | 13.26% | 0.2679% | 70% | 0.9981 | -1 | 5 | -0.0018976 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 27.173 | 27.9321 | 29.5182 | 29.597 | 0.99493 | TRUE | 29.597 | 2021 | 2021-10-28 | 2.718% | 5.373% | 0.268% | 70% | 0.99816 | -1 | 5 | -0.0018446 | 27.3109 |  | 2021-10-28 | 24.9089 | 25.6048 | 29.5182 | 2021-10-28 | 13.26% | 0.268% | 70% | 0.99816 | -1 | 5 | -0.0018446 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 15.242 | 15.6682 | 16.5601 | 16.5768 | 0.56384 | FALSE | 26.8081 | 2019 | 2021-10-29 | 2.72% | 5.386% | 0.2667% | 70% | 0.99821 | -1 | 5 | -0.0017937 | 26.9877 |  | 2021-10-29 | 13.9741 | 14.3648 | 16.5601 | 2021-10-29 | 13.26% | 0.2667% | 70% | 0.99821 | -1 | 5 | -0.0017937 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 10.016 | 10.2963 | 10.8839 | 10.887 | 0.37472 | FALSE | 25.6469 | 2018 | 2021-10-30 | 2.722% | 5.399% | 0.264% | 70% | 0.99826 | -1 | 5 | -0.0017449 | 26.6663 |  | 2021-10-30 | 9.1842 | 9.4412 | 10.8839 | 2021-10-30 | 13.26% | 0.264% | 70% | 0.99826 | -1 | 5 | -0.0017449 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 16.917 | 17.3908 | 18.3858 | 18.4092 | 0.64126 | FALSE | 29.1568 | 2020 | 2021-10-31 | 2.725% | 5.412% | 0.2597% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0016981 | 26.3459 |  | 2021-10-31 | 15.5145 | 15.949 | 18.3858 | 2021-10-31 | 13.25% | 0.2597% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0016981 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 16.052 | 16.502 | 17.4484 | 17.4686 | 0.61589 | FALSE | 28.7819 | 2020 | 2021-11-01 | 2.727% | 5.424% | 0.2548% | 70% | 0.99835 | -1 | 5 | -0.0016531 | 26.0267 |  | 2021-11-01 | 14.7234 | 15.1361 | 17.4484 | 2021-11-01 | 13.25% | 0.2548% | 70% | 0.99835 | -1 | 5 | -0.0016531 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 24.013 | 24.6867 | 26.1061 | 26.1651 | 0.9338 | TRUE | 26.1651 | 2021 | 2021-11-02 | 2.729% | 5.437% | 0.2491% | 70% | 0.99839 | -1 | 5 | -0.0016099 | 25.7094 |  | 2021-11-02 | 22.0288 | 22.6468 | 26.1061 | 2021-11-02 | 13.25% | 0.2491% | 70% | 0.99839 | -1 | 5 | -0.0016099 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 14.702 | 15.1148 | 15.986 | 16.0015 | 0.5781 | FALSE | 25.6252 | 2018 | 2021-11-03 | 2.731% | 5.449% | 0.2427% | 70% | 0.99843 | -1 | 5 | -0.0015684 | 25.3943 |  | 2021-11-03 | 13.4892 | 13.868 | 15.986 | 2021-11-03 | 13.25% | 0.2427% | 70% | 0.99843 | -1 | 5 | -0.0015684 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 15.055 | 15.4781 | 16.3724 | 16.3889 | 0.59942 | FALSE | 21.9313 | 2018 | 2021-11-04 | 2.734% | 5.462% | 0.2355% | 70% | 0.99847 | -1 | 5 | -0.0015286 | 25.0819 |  | 2021-11-04 | 13.8151 | 14.2034 | 16.3724 | 2021-11-04 | 13.25% | 0.2355% | 70% | 0.99847 | -1 | 5 | -0.0015286 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 10.502 | 10.7974 | 11.4227 | 11.4273 | 0.42314 | FALSE | 15.7433 | 2020 | 2021-11-05 | 2.736% | 5.475% | 0.2275% | 70% | 0.99851 | -1 | 5 | -0.0014904 | 24.7729 |  | 2021-11-05 | 9.6385 | 9.9097 | 11.4227 | 2021-11-05 | 13.25% | 0.2275% | 70% | 0.99851 | -1 | 5 | -0.0014904 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 12.021 | 12.3594 | 13.077 | 13.0848 | 0.49052 | FALSE | 21.9087 | 2020 | 2021-11-06 | 2.738% | 5.487% | 0.219% | 70% | 0.99855 | -1 | 5 | -0.0014538 | 24.4675 |  | 2021-11-06 | 11.0343 | 11.3449 | 13.077 | 2021-11-06 | 13.24% | 0.219% | 70% | 0.99855 | -1 | 5 | -0.0014538 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 7.775 | 7.9941 | 8.4593 | 8.4598 | 0.32107 | FALSE | 14.3349 | 2020 | 2021-11-07 | 2.74% | 5.5% | 0.2106% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014186 | 24.1662 |  | 2021-11-07 | 7.1379 | 7.339 | 8.4593 | 2021-11-07 | 13.24% | 0.2106% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014186 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 17.892 | 18.3966 | 19.4697 | 19.4951 | 0.74904 | TRUE | 19.4951 | 2021 | 2021-11-08 | 2.743% | 5.512% | 0.2023% | 70% | 0.99862 | -1 | 5 | -0.0013848 | 23.8694 |  | 2021-11-08 | 16.4283 | 16.8915 | 19.4697 | 2021-11-08 | 13.24% | 0.2023% | 70% | 0.99862 | -1 | 5 | -0.0013848 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 15.761 | 16.2058 | 17.1535 | 17.171 | 0.66786 | FALSE | 19.997 | 2020 | 2021-11-09 | 2.745% | 5.525% | 0.1941% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013523 | 23.5776 |  | 2021-11-09 | 14.4737 | 14.8822 | 17.1535 | 2021-11-09 | 13.24% | 0.1941% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013523 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 6.255 | 6.4317 | 6.8087 | 6.8087 | 0.26806 | FALSE | 17.1601 | 2018 | 2021-11-10 | 2.747% | 5.537% | 0.186% | 70% | 0.99868 | -1 | 5 | -0.0013212 | 23.2913 |  | 2021-11-10 | 5.745 | 5.9072 | 6.8087 | 2021-11-10 | 13.24% | 0.186% | 70% | 0.99868 | -1 | 5 | -0.0013212 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 10.896 | 11.204 | 11.8623 | 11.8676 | 0.47288 | FALSE | 19.9488 | 2019 | 2021-11-11 | 2.749% | 5.549% | 0.178% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012913 | 23.0111 |  | 2021-11-11 | 10.009 | 10.292 | 11.8623 | 2021-11-11 | 13.24% | 0.178% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012913 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 6.913 | 7.1086 | 7.5273 | 7.5273 | 0.30352 | FALSE | 22.7208 | 2020 | 2021-11-12 | 2.752% | 5.562% | 0.1702% | 70% | 0.99874 | -1 | 5 | -0.0012626 | 22.7374 |  | 2021-11-12 | 6.3511 | 6.5309 | 7.5273 | 2021-11-12 | 13.24% | 0.1702% | 70% | 0.99874 | -1 | 5 | -0.0012626 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 5.287 | 5.4367 | 5.7577 | 5.7577 | 0.23493 | FALSE | 24.5349 | 2020 | 2021-11-13 | 2.754% | 5.575% | 0.1625% | 70% | 0.99876 | -1 | 5 | -0.0012351 | 22.4682 |  | 2021-11-13 | 4.858 | 4.9956 | 5.7577 | 2021-11-13 | 13.24% | 0.1625% | 70% | 0.99876 | -1 | 5 | -0.0012351 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 6.001 | 6.1711 | 6.5363 | 6.5363 | 0.26988 | FALSE | 18.5643 | 2020 | 2021-11-14 | 2.756% | 5.587% | 0.1552% | 70% | 0.99879 | -1 | 5 | -0.0012087 | 22.2013 |  | 2021-11-14 | 5.5148 | 5.6711 | 6.5363 | 2021-11-14 | 13.24% | 0.1552% | 70% | 0.99879 | -1 | 5 | -0.0012087 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 4.805 | 4.9413 | 5.2344 | 5.2344 | 0.21871 | FALSE | 23.6798 | 2020 | 2021-11-15 | 2.759% | 5.6% | 0.1484% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011833 | 21.9375 |  | 2021-11-15 | 4.4163 | 4.5416 | 5.2344 | 2021-11-15 | 13.24% | 0.1484% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011833 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 8.514 | 8.7557 | 9.2763 | 9.2781 | 0.39228 | FALSE | 20.339 | 2018 | 2021-11-16 | 2.761% | 5.612% | 0.1421% | 70% | 0.99884 | -1 | 5 | -0.001159 | 21.6773 |  | 2021-11-16 | 7.8264 | 8.0486 | 9.2763 | 2021-11-16 | 13.23% | 0.1421% | 70% | 0.99884 | -1 | 5 | -0.001159 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 2.727 | 2.8045 | 2.9716 | 2.9716 | 0.12713 | FALSE | 21.891 | 2018 | 2021-11-17 | 2.763% | 5.625% | 0.1363% | 70% | 0.99886 | -1 | 5 | -0.0011356 | 21.4213 |  | 2021-11-17 | 2.5071 | 2.5784 | 2.9716 | 2021-11-17 | 13.23% | 0.1363% | 70% | 0.99886 | -1 | 5 | -0.0011356 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 14.987 | 15.4132 | 16.3341 | 16.3465 | 0.70754 | FALSE | 21.9 | 2020 | 2021-11-18 | 2.765% | 5.638% | 0.1309% | 70% | 0.99889 | -1 | 5 | -0.0011132 | 21.1701 |  | 2021-11-18 | 13.7804 | 14.1723 | 16.3341 | 2021-11-18 | 13.23% | 0.1309% | 70% | 0.99889 | -1 | 5 | -0.0011132 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 20.528 | 21.1123 | 22.3767 | 22.4041 | 0.98102 | TRUE | 22.4041 | 2021 | 2021-11-19 | 2.768% | 5.65% | 0.1261% | 70% | 0.99891 | -1 | 5 | -0.0010916 | 20.9243 |  | 2021-11-19 | 18.8779 | 19.4152 | 22.3767 | 2021-11-19 | 13.23% | 0.1261% | 70% | 0.99891 | -1 | 5 | -0.0010916 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 15.93 | 16.3838 | 17.3673 | 17.3816 | 0.76983 | FALSE | 23.0816 | 2019 | 2021-11-20 | 2.77% | 5.663% | 0.1218% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.001071 | 20.6846 |  | 2021-11-20 | 14.6514 | 15.0688 | 17.3673 | 2021-11-20 | 13.23% | 0.1218% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.001071 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 8.12 | 8.3515 | 8.8541 | 8.8555 | 0.39663 | FALSE | 22.8344 | 2019 | 2021-11-21 | 2.772% | 5.676% | 0.1178% | 70% | 0.99895 | -1 | 5 | -0.0010511 | 20.4515 |  | 2021-11-21 | 7.4692 | 7.6822 | 8.8541 | 2021-11-21 | 13.24% | 0.1178% | 70% | 0.99895 | -1 | 5 | -0.0010511 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 16.654 | 17.1292 | 18.1625 | 18.178 | 0.82317 | FALSE | 22.8327 | 2020 | 2021-11-22 | 2.774% | 5.689% | 0.1141% | 70% | 0.99897 | -1 | 5 | -0.0010321 | 20.2256 |  | 2021-11-22 | 15.3213 | 15.7585 | 18.1625 | 2021-11-22 | 13.24% | 0.1141% | 70% | 0.99897 | -1 | 5 | -0.0010321 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 11.13 | 11.4479 | 12.1401 | 12.145 | 0.5559 | FALSE | 22.4814 | 2020 | 2021-11-23 | 2.777% | 5.702% | 0.1107% | 70% | 0.99899 | -1 | 5 | -0.0010138 | 20.0076 |  | 2021-11-23 | 10.2406 | 10.5331 | 12.1401 | 2021-11-23 | 13.24% | 0.1107% | 70% | 0.99899 | -1 | 5 | -0.0010138 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 1.745 | 1.7949 | 1.9037 | 1.9037 | 0.088045 | FALSE | 21.0833 | 2020 | 2021-11-24 | 2.779% | 5.715% | 0.1075% | 70% | 0.999 | -1 | 5 | -0.00099626 | 19.7981 |  | 2021-11-24 | 1.6058 | 1.6517 | 1.9037 | 2021-11-24 | 13.24% | 0.1075% | 70% | 0.999 | -1 | 5 | -0.00099626 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 13.859 | 14.2555 | 15.1217 | 15.1309 | 0.70687 | FALSE | 19.9149 | 2020 | 2021-11-25 | 2.781% | 5.728% | 0.1047% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097942 | 19.5976 |  | 2021-11-25 | 12.7548 | 13.1196 | 15.1217 | 2021-11-25 | 13.24% | 0.1047% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097942 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 7.295 | 7.5039 | 7.9609 | 7.9618 | 0.37556 | FALSE | 21.5043 | 2020 | 2021-11-26 | 2.783% | 5.741% | 0.1021% | 70% | 0.99904 | -1 | 5 | -0.00096326 | 19.4068 |  | 2021-11-26 | 6.7146 | 6.9068 | 7.9609 | 2021-11-26 | 13.24% | 0.1021% | 70% | 0.99904 | -1 | 5 | -0.00096326 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 13.795 | 14.1903 | 15.0567 | 15.0657 | 0.71732 | FALSE | 18.2272 | 2018 | 2021-11-27 | 2.786% | 5.755% | 0.09987% | 70% | 0.99905 | -1 | 5 | -0.00094775 | 19.2236 |  | 2021-11-27 | 12.6989 | 13.0628 | 15.0567 | 2021-11-27 | 13.24% | 0.09987% | 70% | 0.99905 | -1 | 5 | -0.00094775 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 6.185 | 6.3624 | 6.7518 | 6.7521 | 0.32443 | FALSE | 13.8639 | 2018 | 2021-11-28 | 2.788% | 5.768% | 0.09801% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00093287 | 19.0461 |  | 2021-11-28 | 5.6942 | 5.8576 | 6.7518 | 2021-11-28 | 13.24% | 0.09801% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00093287 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 7.036 | 7.238 | 7.6821 | 7.6828 | 0.37245 | FALSE | 20.0201 | 2018 | 2021-11-29 | 2.79% | 5.781% | 0.09622% | 70% | 0.99908 | -1 | 5 | -0.00091858 | 18.8747 |  | 2021-11-29 | 6.4785 | 6.6644 | 7.6821 | 2021-11-29 | 13.25% | 0.09622% | 70% | 0.99908 | -1 | 5 | -0.00091858 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 17.893 | 18.407 | 19.5393 | 19.5566 | 0.95628 | TRUE | 19.5566 | 2021 | 2021-11-30 | 2.792% | 5.795% | 0.09451% | 70% | 0.9991 | -1 | 5 | -0.00090486 | 18.71 |  | 2021-11-30 | 16.4771 | 16.9504 | 19.5393 | 2021-11-30 | 13.25% | 0.09451% | 70% | 0.9991 | -1 | 5 | -0.00090486 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 4.042 | 4.1582 | 4.4146 | 4.4146 | 0.21767 | FALSE | 20.2291 | 2020 | 2021-12-01 | 2.795% | 5.808% | 0.09286% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.0008917 | 18.5524 |  | 2021-12-01 | 3.7226 | 3.8296 | 4.4146 | 2021-12-01 | 13.25% | 0.09286% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.0008917 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 8.566 | 8.8125 | 9.3573 | 9.3593 | 0.46516 | TRUE | 9.3593 | 2021 | 2021-12-02 | 2.797% | 5.822% | 0.09129% | 70% | 0.99912 | -1 | 5 | -0.00087907 | 18.4024 |  | 2021-12-02 | 7.8899 | 8.117 | 9.3573 | 2021-12-02 | 13.26% | 0.09129% | 70% | 0.99912 | -1 | 5 | -0.00087907 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 12.304 | 12.6583 | 13.4428 | 13.4493 | 0.67352 | TRUE | 13.4493 | 2021 | 2021-12-03 | 2.799% | 5.836% | 0.0898% | 70% | 0.99913 | -1 | 5 | -0.00086694 | 18.2607 |  | 2021-12-03 | 11.3341 | 11.6605 | 13.4428 | 2021-12-03 | 13.26% | 0.0898% | 70% | 0.99913 | -1 | 5 | -0.00086694 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 6.031 | 6.2048 | 6.5903 | 6.5906 | 0.33242 | FALSE | 11.2617 | 2020 | 2021-12-04 | 2.801% | 5.85% | 0.08845% | 70% | 0.99914 | -1 | 5 | -0.0008553 | 18.1275 |  | 2021-12-04 | 5.5562 | 5.7164 | 6.5903 | 2021-12-04 | 13.26% | 0.08845% | 70% | 0.99914 | -1 | 5 | -0.0008553 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 8.965 | 9.2236 | 9.7981 | 9.8005 | 0.49765 | FALSE | 15.2921 | 2018 | 2021-12-05 | 2.804% | 5.863% | 0.08719% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084413 | 18.0035 |  | 2021-12-05 | 8.2601 | 8.4984 | 9.7981 | 2021-12-05 | 13.27% | 0.08719% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084413 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 9.885 | 10.1704 | 10.8055 | 10.8088 | 0.55227 | FALSE | 14.0527 | 2020 | 2021-12-06 | 2.806% | 5.877% | 0.08601% | 70% | 0.99917 | -1 | 5 | -0.00083341 | 17.8891 |  | 2021-12-06 | 9.1087 | 9.3717 | 10.8055 | 2021-12-06 | 13.27% | 0.08601% | 70% | 0.99917 | -1 | 5 | -0.00083341 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 5.044 | 5.1897 | 5.5146 | 5.5146 | 0.28337 | FALSE | 15.5942 | 2018 | 2021-12-07 | 2.808% | 5.891% | 0.08493% | 70% | 0.99918 | -1 | 5 | -0.00082312 | 17.7849 |  | 2021-12-07 | 4.6484 | 4.7827 | 5.5146 | 2021-12-07 | 13.27% | 0.08493% | 70% | 0.99918 | -1 | 5 | -0.00082312 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 8.934 | 9.1924 | 9.7693 | 9.7717 | 0.5047 | FALSE | 14.2306 | 2019 | 2021-12-08 | 2.811% | 5.905% | 0.08393% | 70% | 0.99919 | -1 | 5 | -0.00081324 | 17.6913 |  | 2021-12-08 | 8.2341 | 8.4722 | 9.7693 | 2021-12-08 | 13.28% | 0.08393% | 70% | 0.99919 | -1 | 5 | -0.00081324 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 7.182 | 7.3899 | 7.8548 | 7.8558 | 0.40758 | FALSE | 10.2837 | 2019 | 2021-12-09 | 2.813% | 5.92% | 0.08301% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080376 | 17.6088 |  | 2021-12-09 | 6.62 | 6.8116 | 7.8548 | 2021-12-09 | 13.28% | 0.08301% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080376 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 2.056 | 2.1156 | 2.249 | 2.249 | 0.11714 | FALSE | 16.4777 | 2019 | 2021-12-10 | 2.815% | 5.934% | 0.08218% | 70% | 0.99921 | -1 | 5 | -0.00079466 | 17.5379 |  | 2021-12-10 | 1.8953 | 1.9502 | 2.249 | 2021-12-10 | 13.29% | 0.08218% | 70% | 0.99921 | -1 | 5 | -0.00079466 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 10.131 | 10.4247 | 11.084 | 11.0876 | 0.5793 | FALSE | 16.4796 | 2018 | 2021-12-11 | 2.817% | 5.948% | 0.08142% | 70% | 0.99921 | -1 | 5 | -0.00078593 | 17.4799 |  | 2021-12-11 | 9.3401 | 9.6109 | 11.084 | 2021-12-11 | 13.29% | 0.08142% | 70% | 0.99921 | -1 | 5 | -0.00078593 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 16.921 | 17.4119 | 18.5159 | 18.5303 | 0.97048 | TRUE | 18.5303 | 2021 | 2021-12-12 | 2.82% | 5.962% | 0.08075% | 70% | 0.99922 | -1 | 5 | -0.00077755 | 17.4351 |  | 2021-12-12 | 15.6015 | 16.0542 | 18.5159 | 2021-12-12 | 13.3% | 0.08075% | 70% | 0.99922 | -1 | 5 | -0.00077755 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 17.466 | 17.9732 | 19.1157 | 19.131 | 1.0036 | TRUE | 19.131 | 2021 | 2021-12-13 | 2.822% | 5.977% | 0.08013% | 70% | 0.99923 | -1 | 5 | -0.00076951 | 17.4026 |  | 2021-12-13 | 16.1055 | 16.5732 | 19.1157 | 2021-12-13 | 13.3% | 0.08013% | 70% | 0.99923 | -1 | 5 | -0.00076951 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 17.67 | 18.1835 | 19.3423 | 19.3577 | 1.0166 | TRUE | 19.3577 | 2021 | 2021-12-14 | 2.824% | 5.991% | 0.07956% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076179 | 17.3814 |  | 2021-12-14 | 16.2952 | 16.7687 | 19.3423 | 2021-12-14 | 13.31% | 0.07956% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076179 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 16.224 | 16.6959 | 17.7626 | 17.7754 | 0.93392 | FALSE | 18.7222 | 2019 | 2021-12-15 | 2.826% | 6.006% | 0.07905% | 70% | 0.99925 | -1 | 5 | -0.00075438 | 17.3706 |  | 2021-12-15 | 14.963 | 15.3983 | 17.7626 | 2021-12-15 | 13.31% | 0.07905% | 70% | 0.99925 | -1 | 5 | -0.00075438 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 16.905 | 17.3971 | 18.5115 | 18.5255 | 0.97325 | TRUE | 18.5255 | 2021 | 2021-12-16 | 2.829% | 6.02% | 0.0786% | 70% | 0.99925 | -1 | 5 | -0.00074727 | 17.3692 |  | 2021-12-16 | 15.5925 | 16.0464 | 18.5115 | 2021-12-16 | 13.32% | 0.0786% | 70% | 0.99925 | -1 | 5 | -0.00074727 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 16.978 | 17.4726 | 18.5948 | 18.6088 | 0.97705 | TRUE | 18.6088 | 2021 | 2021-12-17 | 2.831% | 6.035% | 0.07822% | 70% | 0.99926 | -1 | 5 | -0.00074044 | 17.3763 |  | 2021-12-17 | 15.6613 | 16.1176 | 18.5948 | 2021-12-17 | 13.32% | 0.07822% | 70% | 0.99926 | -1 | 5 | -0.00074044 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 17.283 | 17.7869 | 18.9322 | 18.9468 | 0.99378 | TRUE | 18.9468 | 2021 | 2021-12-18 | 2.833% | 6.049% | 0.07793% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00073389 | 17.3911 |  | 2021-12-18 | 15.9441 | 16.4089 | 18.9322 | 2021-12-18 | 13.33% | 0.07793% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00073389 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 16.97 | 17.4652 | 18.5926 | 18.6066 | 0.97456 | TRUE | 18.6066 | 2021 | 2021-12-19 | 2.835% | 6.064% | 0.07765% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.0007276 | 17.4124 |  | 2021-12-19 | 15.6567 | 16.1136 | 18.5926 | 2021-12-19 | 13.33% | 0.07765% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.0007276 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 17.482 | 17.9926 | 19.157 | 19.1719 | 1.0024 | TRUE | 19.1719 | 2021 | 2021-12-20 | 2.838% | 6.079% | 0.07739% | 70% | 0.99928 | -1 | 5 | -0.00072157 | 17.4395 |  | 2021-12-20 | 16.1305 | 16.6016 | 19.157 | 2021-12-20 | 13.34% | 0.07739% | 70% | 0.99928 | -1 | 5 | -0.00072157 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 13.827 | 14.2312 | 15.1546 | 15.1628 | 0.79123 | TRUE | 15.1628 | 2021 | 2021-12-21 | 2.84% | 6.093% | 0.07716% | 70% | 0.99928 | -1 | 5 | -0.00071578 | 17.4714 |  | 2021-12-21 | 12.7591 | 13.1321 | 15.1546 | 2021-12-21 | 13.35% | 0.07716% | 70% | 0.99928 | -1 | 5 | -0.00071578 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 16.542 | 17.0259 | 18.1335 | 18.1464 | 0.94482 | TRUE | 18.1464 | 2021 | 2021-12-22 | 2.842% | 6.108% | 0.07695% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.5071 |  | 2021-12-22 | 15.2658 | 15.7124 | 18.1335 | 2021-12-22 | 13.35% | 0.07695% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 5.954 | 6.1283 | 6.528 | 6.5283 | 0.3391 | FALSE | 16.2981 | 2020 | 2021-12-23 | 2.844% | 6.123% | 0.07677% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.5457 |  | 2021-12-23 | 5.4951 | 5.656 | 6.528 | 2021-12-23 | 13.36% | 0.07677% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 10.891 | 11.2101 | 11.9431 | 11.9473 | 0.61903 | FALSE | 12.2513 | 2019 | 2021-12-24 | 2.847% | 6.137% | 0.07662% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.5863 |  | 2021-12-24 | 10.0525 | 10.347 | 11.9431 | 2021-12-24 | 13.36% | 0.07662% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 8.73 | 8.986 | 9.5751 | 9.5771 | 0.49493 | FALSE | 15.3761 | 2018 | 2021-12-25 | 2.849% | 6.152% | 0.0765% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.629 |  | 2021-12-25 | 8.0585 | 8.2948 | 9.5751 | 2021-12-25 | 13.37% | 0.0765% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 9.98 | 10.2729 | 10.9481 | 10.9512 | 0.56437 | FALSE | 17.4498 | 2018 | 2021-12-26 | 2.851% | 6.167% | 0.07641% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.6751 |  | 2021-12-26 | 9.2132 | 9.4835 | 10.9481 | 2021-12-26 | 13.38% | 0.07641% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 9.141 | 9.4095 | 10.0295 | 10.0319 | 0.51544 | FALSE | 18.0411 | 2018 | 2021-12-27 | 2.853% | 6.182% | 0.07642% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.7249 |  | 2021-12-27 | 8.4393 | 8.6872 | 10.0295 | 2021-12-27 | 13.38% | 0.07642% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 4.856 | 4.9988 | 5.329 | 5.329 | 0.27292 | FALSE | 6.7416 | 2020 | 2021-12-28 | 2.856% | 6.197% | 0.07651% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.779 |  | 2021-12-28 | 4.4836 | 4.6154 | 5.329 | 2021-12-28 | 13.39% | 0.07651% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 3.944 | 4.06 | 4.3289 | 4.3289 | 0.22093 | FALSE | 20.4709 | 2019 | 2021-12-29 | 2.858% | 6.211% | 0.07668% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.838 |  | 2021-12-29 | 3.6419 | 3.749 | 4.3289 | 2021-12-29 | 13.4% | 0.07668% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 14.287 | 14.7077 | 15.6842 | 15.6928 | 0.79787 | FALSE | 18.8834 | 2019 | 2021-12-30 | 2.86% | 6.226% | 0.07692% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.9024 |  | 2021-12-30 | 13.1936 | 13.582 | 15.6842 | 2021-12-30 | 13.4% | 0.07692% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 17.191 | 17.6976 | 18.8756 | 18.8893 | 0.95646 | TRUE | 18.8893 | 2021 | 2021-12-31 | 2.863% | 6.241% | 0.07722% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 17.9726 |  | 2021-12-31 | 15.8766 | 16.3445 | 18.8756 | 2021-12-31 | 13.41% | 0.07722% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 11.8749 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.745 | 1.7949 | 1.9037 | 1.9037 | 0.088045 |  | 6.7416 | 2018 | min.: | 2.036% | 1.812% | 0.007544% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071 | 17.3692 |  | min.: | 1.6058 | 1.6517 | 1.9037 | min.: | 10.55% | 0.007544% | 70% | 0.59929 | -1 | 5 | -0.40071
moy.: | 28.2345 | 28.9399 | 30.6773 | 30.6898 | 0.68068 |  | 40.0197 | 2019.8251 | moy.: | 2.45% | 6.238% | 0.07625% | 70% | 0.8232 | -1 | 5 | -0.1768 | 40.2888 |  | moy.: | 26.2759 | 26.9309 | 30.6773 | moy.: | 12.22% | 0.07625% | 70% | 0.8232 | -1 | 5 | -0.1768
max.: | 59.624 | 61.0605 | 62.7507 | 62.7562 | 1.0426 |  | 66.0865 | 2021 | max.: | 2.863% | 11.34% | 0.268% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022 | 60.9842 |  | max.: | 53.8885 | 55.1869 | 62.7507 | max.: | 13.41% | 0.268% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00071022
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 71.5271 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 620.1146 | -0.38262 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 691.5236 | -0.38479 | kWh | [7 empty] | 973.964 | 3.9115 | 898.242 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 9425.486 | 10395.5385 | 8805.2966 | 9703.5386 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 999.4321 | 0 | 925.4472 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9746.6532 | 11762.2192 | 9105.3971 | 11762.2192 | : Sujet après action
|  | 10746.0853 | 11762.2192 | 11768.7228 |  | 10399.45 |  |  |  |  | 2022-03-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9703.5386 |  | 10030.8443 | 11762.2192 | 11768.7228 | 2022-03-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 1071.6825 | 0 | 1071.6825 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 7.113% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 13.82% | [6 empty] | 10690.5367 | 11768.7228 | 10690.5367 | 11768.7228 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 346.6353 | 983.3566 | 5.7501 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 18% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | 0.39929 |  |  | Perte annuelle: | 327.3057 | 1674.8802 | 5.3653 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 70.4093 | 0 | 141.9365 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.698% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.00071022 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.00071022 | 912.7811 | 5.748 | 1532.8957 | 5.3653 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 983.1904 | 5.748 | 1674.8322 | 5.3653 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2022 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 17.673 | 18.1942 | 19.4084 | 19.423 | 0.97913 | TRUE | 19.423 | 2022 | 2022-01-01 | 2.865% | 6.256% | 0.0776% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00070926 | 18.0493 | 0 | 2022-01-01 | 16.3231 | 16.8045 | 19.4084 | 2022-01-01 | 13.42% | 0.0776% | 70% | 0.99929 | -1 | 5 | -0.00070926 | TRUE | FALSE
2022-01-02 | 13.994 | 14.4071 | 15.3709 | 15.379 | 0.77155 | FALSE | 17.9834 | 2020 | 2022-01-02 | 2.867% | 6.271% | 0.07806% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.00068589 | 18.133 | 0 | 2022-01-02 | 12.9261 | 13.3077 | 15.3709 | 2022-01-02 | 13.42% | 0.07806% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.00068589 | TRUE | FALSE
2022-01-03 | 13.831 | 14.2396 | 15.1946 | 15.2025 | 0.75874 | FALSE | 19.9156 | 2021 | 2022-01-03 | 2.869% | 6.285% | 0.07862% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00066154 | 18.2241 | 0 | 2022-01-03 | 12.7766 | 13.154 | 15.1946 | 2022-01-03 | 13.43% | 0.07862% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00066154 | TRUE | FALSE
2022-01-04 | 14.325 | 14.7485 | 15.7402 | 15.7488 | 0.78161 | FALSE | 20.0194 | 2019 | 2022-01-04 | 2.872% | 6.3% | 0.07927% | 70% | 0.99936 | -1 | 5 | -0.00063617 | 18.3231 | 0 | 2022-01-04 | 13.234 | 13.6253 | 15.7402 | 2022-01-04 | 13.44% | 0.07927% | 70% | 0.99936 | -1 | 5 | -0.00063617 | TRUE | FALSE
2022-01-05 | 12.259 | 12.6217 | 13.4725 | 13.4782 | 0.66489 | FALSE | 19.725 | 2019 | 2022-01-05 | 2.874% | 6.315% | 0.07999% | 70% | 0.99939 | -1 | 5 | -0.00060974 | 18.4307 | 0 | 2022-01-05 | 11.3263 | 11.6614 | 13.4725 | 2022-01-05 | 13.44% | 0.07999% | 70% | 0.99939 | -1 | 5 | -0.00060974 | TRUE | FALSE
2022-01-06 | 15.748 | 16.2143 | 17.31 | 17.321 | 0.84892 | FALSE | 19.5272 | 2020 | 2022-01-06 | 2.876% | 6.33% | 0.08079% | 70% | 0.99942 | -1 | 5 | -0.00058221 | 18.5473 | 0 | 2022-01-06 | 14.5509 | 14.9818 | 17.31 | 2022-01-06 | 13.45% | 0.08079% | 70% | 0.99942 | -1 | 5 | -0.00058221 | TRUE | FALSE
2022-01-07 | 9.781 | 10.0709 | 10.7531 | 10.7559 | 0.5235 | FALSE | 12.4544 | 2021 | 2022-01-07 | 2.878% | 6.345% | 0.08167% | 70% | 0.99945 | -1 | 5 | -0.00055353 | 18.6735 | 0 | 2022-01-07 | 9.0382 | 9.3061 | 10.7531 | 2022-01-07 | 13.46% | 0.08167% | 70% | 0.99945 | -1 | 5 | -0.00055353 | TRUE | FALSE
2022-01-08 | 7.111 | 7.3219 | 7.8192 | 7.8199 | 0.37777 | FALSE | 15.4583 | 2021 | 2022-01-08 | 2.881% | 6.359% | 0.0826% | 70% | 0.99948 | -1 | 5 | -0.00052364 | 18.8097 | 0 | 2022-01-08 | 6.5715 | 6.7664 | 7.8192 | 2022-01-08 | 13.46% | 0.0826% | 70% | 0.99948 | -1 | 5 | -0.00052364 | TRUE | FALSE
2022-01-09 | 2.141 | 2.2046 | 2.3546 | 2.3546 | 0.11285 | FALSE | 19.7179 | 2020 | 2022-01-09 | 2.883% | 6.374% | 0.0836% | 70% | 0.99951 | -1 | 5 | -0.00049251 | 18.956 | 0 | 2022-01-09 | 1.9787 | 2.0375 | 2.3546 | 2022-01-09 | 13.47% | 0.0836% | 70% | 0.99951 | -1 | 5 | -0.00049251 | TRUE | FALSE
2022-01-10 | 1.711 | 1.7618 | 1.8821 | 1.8821 | 0.08945 | FALSE | 10.3826 | 2019 | 2022-01-10 | 2.885% | 6.389% | 0.08472% | 70% | 0.99954 | -1 | 5 | -0.00046008 | 19.1119 | 0 | 2022-01-10 | 1.5814 | 1.6284 | 1.8821 | 2022-01-10 | 13.48% | 0.08472% | 70% | 0.99954 | -1 | 5 | -0.00046008 | TRUE | FALSE
2022-01-11 | 19.919 | 20.5112 | 21.9146 | 21.9334 | 1.0333 | TRUE | 21.9334 | 2022 | 2022-01-11 | 2.887% | 6.404% | 0.08589% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.00042629 | 19.2768 | 0 | 2022-01-11 | 18.4122 | 18.9596 | 21.9146 | 2022-01-11 | 13.48% | 0.08589% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.00042629 | TRUE | FALSE
2022-01-12 | 16.901 | 17.4039 | 18.5976 | 18.6108 | 0.86878 | FALSE | 20.947 | 2020 | 2022-01-12 | 2.89% | 6.418% | 0.0871% | 70% | 0.99961 | -1 | 5 | -0.00039109 | 19.4504 | 0 | 2022-01-12 | 15.6237 | 16.0886 | 18.5976 | 2022-01-12 | 13.49% | 0.0871% | 70% | 0.99961 | -1 | 5 | -0.00039109 | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 5.532 | 5.6967 | 6.0884 | 6.0884 | 0.28153 | FALSE | 14.5463 | 2020 | 2022-01-13 | 2.892% | 6.433% | 0.08835% | 70% | 0.99965 | -1 | 5 | -0.00035442 | 19.6323 | 0 | 2022-01-13 | 5.1143 | 5.2666 | 6.0884 | 2022-01-13 | 13.5% | 0.08835% | 70% | 0.99965 | -1 | 5 | -0.00035442 | TRUE | FALSE
2022-01-14 | 20.355 | 20.9617 | 22.4064 | 22.4265 | 1.0269 | TRUE | 22.4265 | 2022 | 2022-01-14 | 2.894% | 6.448% | 0.08964% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031622 | 19.8219 | 0 | 2022-01-14 | 18.8196 | 19.3806 | 22.4064 | 2022-01-14 | 13.5% | 0.08964% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031622 | TRUE | FALSE
2022-01-15 | 20.306 | 20.9117 | 22.3565 | 22.3769 | 1.0143 | TRUE | 22.3769 | 2022 | 2022-01-15 | 2.896% | 6.463% | 0.09098% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027642 | 20.0189 | 0 | 2022-01-15 | 18.7758 | 19.3359 | 22.3565 | 2022-01-15 | 13.51% | 0.09098% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027642 | TRUE | FALSE
2022-01-16 | 20.027 | 20.6249 | 22.0533 | 22.0735 | 0.9903 | TRUE | 22.0735 | 2022 | 2022-01-16 | 2.899% | 6.477% | 0.09263% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00023497 | 20.2228 | 0 | 2022-01-16 | 18.5193 | 19.0721 | 22.0533 | 2022-01-16 | 13.52% | 0.09263% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00023497 | TRUE | FALSE
2022-01-17 | 11.805 | 12.1577 | 13.0018 | 13.0066 | 0.57741 | TRUE | 13.0066 | 2022 | 2022-01-17 | 2.901% | 6.492% | 0.09455% | 70% | 0.99981 | -1 | 5 | -0.00019178 | 20.4332 | 0 | 2022-01-17 | 10.9171 | 11.2433 | 13.0018 | 2022-01-17 | 13.52% | 0.09455% | 70% | 0.99981 | -1 | 5 | -0.00019178 | TRUE | FALSE
2022-01-18 | 3.869 | 3.9847 | 4.262 | 4.262 | 0.18718 | FALSE | 22.549 | 2021 | 2022-01-18 | 2.903% | 6.507% | 0.09673% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00014679 | 20.6495 | 0 | 2022-01-18 | 3.5783 | 3.6853 | 4.262 | 2022-01-18 | 13.53% | 0.09673% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00014679 | TRUE | FALSE
2022-01-19 | 9.034 | 9.3043 | 9.9534 | 9.9553 | 0.43249 | FALSE | 23.631 | 2020 | 2022-01-19 | 2.905% | 6.521% | 0.09915% | 70% | 0.9999 | -1 | 5 | -9.9923e-05 | 20.8715 | 0 | 2022-01-19 | 8.3558 | 8.6059 | 9.9534 | 2022-01-19 | 13.54% | 0.09915% | 70% | 0.9999 | -1 | 5 | -9.9923e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-20 | 6.594 | 6.7915 | 7.2664 | 7.2665 | 0.31222 | FALSE | 11.5066 | 2020 | 2022-01-20 | 2.908% | 6.536% | 0.1018% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -5.1104e-05 | 21.0986 | 0 | 2022-01-20 | 6.0995 | 6.2821 | 7.2664 | 2022-01-20 | 13.55% | 0.1018% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -5.1104e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-21 | 17.894 | 18.4303 | 19.7223 | 19.7382 | 0.83869 | TRUE | 19.7382 | 2022 | 2022-01-21 | 2.91% | 6.551% | 0.1047% | 70% | 1 | -1 | 5 | -2.4812e-07 | 21.3304 | 0 | 2022-01-21 | 16.5533 | 17.0494 | 19.7223 | 2022-01-21 | 13.55% | 0.1047% | 70% | 1 | -1 | 5 | -2.4812e-07 | TRUE | FALSE
2022-01-22 | 21.494 | 22.1387 | 23.6944 | 23.7198 | 0.99663 | TRUE | 23.7198 | 2022 | 2022-01-22 | 2.912% | 6.565% | 0.1078% | 70% | 5.2727e-05 | 0 | 6 | 5.2727e-05 | 21.5666 | 0 | 2022-01-22 | 19.8851 | 20.4816 | 23.6944 | 2022-01-22 | 13.56% | 0.1078% | 70% | 5.2727e-05 | 0 | 6 | 5.2727e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-23 | 21.718 | 22.37 | 23.9456 | 23.9721 | 0.99584 | TRUE | 23.9721 | 2022 | 2022-01-23 | 2.915% | 6.58% | 0.1112% | 70% | 0.00010791 | 0 | 6 | 0.00010791 | 21.8085 | 0 | 2022-01-23 | 20.0939 | 20.6971 | 23.9456 | 2022-01-23 | 13.57% | 0.1112% | 70% | 0.00010791 | 0 | 6 | 0.00010791 | TRUE | FALSE
2022-01-24 | 22.07 | 22.7331 | 24.3381 | 24.3661 | 1.0006 | TRUE | 24.3661 | 2022 | 2022-01-24 | 2.917% | 6.595% | 0.115% | 70% | 0.00016539 | 0 | 6 | 0.00016539 | 22.0577 | 0 | 2022-01-24 | 20.4211 | 21.0346 | 24.3381 | 2022-01-24 | 13.57% | 0.115% | 70% | 0.00016539 | 0 | 6 | 0.00016539 | TRUE | FALSE
2022-01-25 | 22.029 | 22.6914 | 24.2972 | 24.3257 | 0.98722 | TRUE | 24.3257 | 2022 | 2022-01-25 | 2.919% | 6.609% | 0.1191% | 70% | 0.00022527 | 0 | 6 | 0.00022527 | 22.3137 | 0 | 2022-01-25 | 20.3847 | 20.9977 | 24.2972 | 2022-01-25 | 13.58% | 0.1191% | 70% | 0.00022527 | 0 | 6 | 0.00022527 | TRUE | FALSE
2022-01-26 | 22.159 | 22.8258 | 24.445 | 24.4745 | 0.98149 | TRUE | 24.4745 | 2022 | 2022-01-26 | 2.921% | 6.624% | 0.1237% | 70% | 0.00028763 | 0 | 6 | 0.00028763 | 22.5762 | 0 | 2022-01-26 | 20.5066 | 21.1237 | 24.445 | 2022-01-26 | 13.59% | 0.1237% | 70% | 0.00028763 | 0 | 6 | 0.00028763 | TRUE | FALSE
2022-01-27 | 23.081 | 23.7761 | 25.4667 | 25.4995 | 1.0103 | TRUE | 25.4995 | 2022 | 2022-01-27 | 2.924% | 6.638% | 0.1286% | 70% | 0.0003526 | 0 | 6 | 0.0003526 | 22.8448 | 0 | 2022-01-27 | 21.3615 | 22.0048 | 25.4667 | 2022-01-27 | 13.59% | 0.1286% | 70% | 0.0003526 | 0 | 6 | 0.0003526 | TRUE | FALSE
2022-01-28 | 4.292 | 4.4214 | 4.7365 | 4.7365 | 0.1854 | FALSE | 17.2716 | 2020 | 2022-01-28 | 2.926% | 6.653% | 0.1338% | 70% | 0.00042026 | 0 | 6 | 0.00042026 | 23.1191 | 0 | 2022-01-28 | 3.9725 | 4.0923 | 4.7365 | 2022-01-28 | 13.6% | 0.1338% | 70% | 0.00042026 | 0 | 6 | 0.00042026 | TRUE | FALSE
2022-01-29 | 9.776 | 10.0709 | 10.7904 | 10.7929 | 0.41732 | FALSE | 16.2356 | 2020 | 2022-01-29 | 2.928% | 6.668% | 0.1394% | 70% | 0.00049075 | 0 | 6 | 0.00049075 | 23.3986 | 0 | 2022-01-29 | 9.0491 | 9.322 | 10.7904 | 2022-01-29 | 13.61% | 0.1394% | 70% | 0.00049075 | 0 | 6 | 0.00049075 | TRUE | FALSE
2022-01-30 | 4.676 | 4.8172 | 5.1621 | 5.1621 | 0.19715 | FALSE | 11.3071 | 2020 | 2022-01-30 | 2.93% | 6.682% | 0.1453% | 70% | 0.00056416 | 0 | 6 | 0.00056416 | 23.683 | 0 | 2022-01-30 | 4.3286 | 4.4593 | 5.1621 | 2022-01-30 | 13.61% | 0.1453% | 70% | 0.00056416 | 0 | 6 | 0.00056416 | TRUE | FALSE
2022-01-31 | 8.258 | 8.5075 | 9.1181 | 9.119 | 0.344 | FALSE | 20.821 | 2020 | 2022-01-31 | 2.933% | 6.697% | 0.1512% | 70% | 0.00064062 | 0 | 6 | 0.00064062 | 23.9719 | 0 | 2022-01-31 | 7.6451 | 7.8761 | 9.1181 | 2022-01-31 | 13.62% | 0.1512% | 70% | 0.00064062 | 0 | 6 | 0.00064062 | TRUE | FALSE
2022-02-01 | 9.703 | 9.9964 | 10.7156 | 10.718 | 0.39934 | FALSE | 21.1471 | 2019 | 2022-02-01 | 2.935% | 6.712% | 0.1572% | 70% | 0.00072026 | 0 | 6 | 0.00072026 | 24.265 | 0 | 2022-02-01 | 8.9835 | 9.2551 | 10.7156 | 2022-02-01 | 13.63% | 0.1572% | 70% | 0.00072026 | 0 | 6 | 0.00072026 | TRUE | FALSE
2022-02-02 | 5.498 | 5.6644 | 6.0728 | 6.0728 | 0.22348 | FALSE | 24.623 | 2020 | 2022-02-02 | 2.937% | 6.726% | 0.1632% | 70% | 0.0008032 | 0 | 6 | 0.0008032 | 24.5618 | 0 | 2022-02-02 | 5.0907 | 5.2447 | 6.0728 | 2022-02-02 | 13.64% | 0.1632% | 70% | 0.0008032 | 0 | 6 | 0.0008032 | TRUE | FALSE
2022-02-03 | 9.994 | 10.2967 | 11.0409 | 11.0436 | 0.4014 | FALSE | 23.1316 | 2020 | 2022-02-03 | 2.939% | 6.741% | 0.1693% | 70% | 0.00088959 | 0 | 6 | 0.00088959 | 24.8619 | 0 | 2022-02-03 | 9.2543 | 9.5346 | 11.0409 | 2022-02-03 | 13.64% | 0.1693% | 70% | 0.00088959 | 0 | 6 | 0.00088959 | TRUE | FALSE
2022-02-04 | 9.865 | 10.164 | 10.9003 | 10.9028 | 0.39142 | FALSE | 21.711 | 2019 | 2022-02-04 | 2.942% | 6.755% | 0.1754% | 70% | 0.00097957 | 0 | 6 | 0.00097957 | 25.165 | 0 | 2022-02-04 | 9.1355 | 9.4124 | 10.9003 | 2022-02-04 | 13.65% | 0.1754% | 70% | 0.00097957 | 0 | 6 | 0.00097957 | TRUE | FALSE
2022-02-05 | 9.074 | 9.3492 | 10.0281 | 10.0296 | 0.35566 | FALSE | 28.6316 | 2020 | 2022-02-05 | 2.944% | 6.77% | 0.1816% | 70% | 0.0010733 | 0 | 6 | 0.0010733 | 25.4706 | 0 | 2022-02-05 | 8.4037 | 8.6586 | 10.0281 | 2022-02-05 | 13.66% | 0.1816% | 70% | 0.0010733 | 0 | 6 | 0.0010733 | TRUE | FALSE
2022-02-06 | 17.316 | 17.8416 | 19.1402 | 19.1593 | 0.67109 | FALSE | 29.4923 | 2020 | 2022-02-06 | 2.946% | 6.784% | 0.1878% | 70% | 0.0011709 | 0 | 6 | 0.0011709 | 25.78 | 0 | 2022-02-06 | 16.038 | 16.5248 | 19.1402 | 2022-02-06 | 13.66% | 0.1878% | 70% | 0.0011709 | 0 | 6 | 0.0011709 | TRUE | FALSE
2022-02-07 | 9.247 | 9.5279 | 10.223 | 10.2245 | 0.35373 | FALSE | 20.4493 | 2020 | 2022-02-07 | 2.948% | 6.799% | 0.1935% | 70% | 0.0012725 | 0 | 6 | 0.0012725 | 26.0946 | 0 | 2022-02-07 | 8.5651 | 8.8254 | 10.223 | 2022-02-07 | 13.67% | 0.1935% | 70% | 0.0012725 | 0 | 6 | 0.0012725 | TRUE | FALSE
2022-02-08 | 27.062 | 27.8848 | 29.9236 | 29.9831 | 1.0245 | TRUE | 29.9831 | 2022 | 2022-02-08 | 2.951% | 6.813% | 0.1984% | 70% | 0.0013783 | 0 | 6 | 0.0013783 | 26.4142 | 0 | 2022-02-08 | 25.0684 | 25.8305 | 29.9236 | 2022-02-08 | 13.68% | 0.1984% | 70% | 0.0013783 | 0 | 6 | 0.0013783 | TRUE | FALSE
2022-02-09 | 27.14 | 27.9658 | 30.0152 | 30.0762 | 1.015 | TRUE | 30.0762 | 2022 | 2022-02-09 | 2.953% | 6.828% | 0.2027% | 70% | 0.0014886 | 0 | 6 | 0.0014886 | 26.7384 | 0 | 2022-02-09 | 25.1425 | 25.9075 | 30.0152 | 2022-02-09 | 13.69% | 0.2027% | 70% | 0.0014886 | 0 | 6 | 0.0014886 | TRUE | FALSE
2022-02-10 | 25.47 | 26.2456 | 28.1734 | 28.2267 | 0.94083 | TRUE | 28.2267 | 2022 | 2022-02-10 | 2.955% | 6.843% | 0.2063% | 70% | 0.0016033 | 0 | 6 | 0.0016033 | 27.0671 | 0 | 2022-02-10 | 23.5971 | 24.3157 | 28.1734 | 2022-02-10 | 13.69% | 0.2063% | 70% | 0.0016033 | 0 | 6 | 0.0016033 | TRUE | FALSE
2022-02-11 | 16.189 | 16.6824 | 17.9105 | 17.9261 | 0.59012 | FALSE | 25.2643 | 2021 | 2022-02-11 | 2.957% | 6.857% | 0.2093% | 70% | 0.0017229 | 0 | 6 | 0.0017229 | 27.3998 | 0 | 2022-02-11 | 14.9997 | 15.4568 | 17.9105 | 2022-02-11 | 13.7% | 0.2093% | 70% | 0.0017229 | 0 | 6 | 0.0017229 | TRUE | FALSE
2022-02-12 | 23.404 | 24.1178 | 25.8974 | 25.94 | 0.84341 | FALSE | 31.0803 | 2019 | 2022-02-12 | 2.96% | 6.872% | 0.2117% | 70% | 0.0018473 | 0 | 6 | 0.0018473 | 27.7362 | 0 | 2022-02-12 | 21.6862 | 22.3476 | 25.8974 | 2022-02-12 | 13.71% | 0.2117% | 70% | 0.0018473 | 0 | 6 | 0.0018473 | TRUE | FALSE
2022-02-13 | 27.685 | 28.53 | 30.6399 | 30.704 | 0.98602 | FALSE | 32.0919 | 2019 | 2022-02-13 | 2.962% | 6.886% | 0.2128% | 70% | 0.0019769 | 0 | 6 | 0.0019769 | 28.0764 | 0 | 2022-02-13 | 25.6549 | 26.438 | 30.6399 | 2022-02-13 | 13.71% | 0.2128% | 70% | 0.0019769 | 0 | 6 | 0.0019769 | TRUE | FALSE
2022-02-14 | 14.5 | 14.9429 | 16.0505 | 16.0608 | 0.50945 | FALSE | 32.2181 | 2019 | 2022-02-14 | 2.964% | 6.9% | 0.2128% | 70% | 0.0021119 | 0 | 6 | 0.0021119 | 28.4199 | 0 | 2022-02-14 | 13.4377 | 13.8482 | 16.0505 | 2022-02-14 | 13.72% | 0.2128% | 70% | 0.0021119 | 0 | 6 | 0.0021119 | TRUE | FALSE
2022-02-15 | 17.097 | 17.6197 | 18.9286 | 18.9454 | 0.59361 | FALSE | 32.4951 | 2019 | 2022-02-15 | 2.966% | 6.915% | 0.2117% | 70% | 0.0022524 | 0 | 6 | 0.0022524 | 28.7665 | 0 | 2022-02-15 | 15.8456 | 16.33 | 18.9286 | 2022-02-15 | 13.73% | 0.2117% | 70% | 0.0022524 | 0 | 6 | 0.0022524 | TRUE | FALSE
2022-02-16 | 9.41 | 9.6979 | 10.4199 | 10.4207 | 0.32254 | FALSE | 33.0913 | 2019 | 2022-02-16 | 2.969% | 6.929% | 0.2095% | 70% | 0.0023987 | 0 | 6 | 0.0023987 | 29.1158 | 0 | 2022-02-16 | 8.7219 | 8.9887 | 10.4199 | 2022-02-16 | 13.74% | 0.2095% | 70% | 0.0023987 | 0 | 6 | 0.0023987 | TRUE | FALSE
2022-02-17 | 11.206 | 11.5491 | 12.4109 | 12.4138 | 0.37959 | FALSE | 33.4994 | 2019 | 2022-02-17 | 2.971% | 6.944% | 0.2062% | 70% | 0.002551 | 0 | 6 | 0.002551 | 29.4676 | 0 | 2022-02-17 | 10.3873 | 10.7054 | 12.4109 | 2022-02-17 | 13.74% | 0.2062% | 70% | 0.002551 | 0 | 6 | 0.002551 | TRUE | FALSE
2022-02-18 | 24.81 | 25.5703 | 27.4826 | 27.5248 | 0.83154 | FALSE | 33.3593 | 2019 | 2022-02-18 | 2.973% | 6.958% | 0.202% | 70% | 0.0027096 | 0 | 6 | 0.0027096 | 29.8215 | 0 | 2022-02-18 | 22.9991 | 23.7039 | 27.4826 | 2022-02-18 | 13.75% | 0.202% | 70% | 0.0027096 | 0 | 6 | 0.0027096 | TRUE | FALSE
2022-02-19 | 18.974 | 19.5559 | 21.0216 | 21.0411 | 0.62809 | FALSE | 33.4662 | 2021 | 2022-02-19 | 2.976% | 6.973% | 0.1968% | 70% | 0.0028747 | 0 | 6 | 0.0028747 | 30.1774 | 0 | 2022-02-19 | 17.5904 | 18.1298 | 21.0216 | 2022-02-19 | 13.76% | 0.1968% | 70% | 0.0028747 | 0 | 6 | 0.0028747 | TRUE | FALSE
2022-02-20 | 18.619 | 19.1904 | 20.632 | 20.6494 | 0.60909 | FALSE | 34.3784 | 2020 | 2022-02-20 | 2.978% | 6.987% | 0.1906% | 70% | 0.0030466 | 0 | 6 | 0.0030466 | 30.536 | 0 | 2022-02-20 | 17.2625 | 17.7923 | 20.632 | 2022-02-20 | 13.76% | 0.1906% | 70% | 0.0030466 | 0 | 6 | 0.0030466 | TRUE | FALSE
2022-02-21 | 20.305 | 20.9287 | 22.5043 | 22.5254 | 0.65657 | FALSE | 33.5626 | 2019 | 2022-02-21 | 2.98% | 7.001% | 0.1839% | 70% | 0.0032255 | 0 | 6 | 0.0032255 | 30.8981 | 0 | 2022-02-21 | 18.827 | 19.4053 | 22.5043 | 2022-02-21 | 13.77% | 0.1839% | 70% | 0.0032255 | 0 | 6 | 0.0032255 | TRUE | FALSE
2022-02-22 | 29.634 | 30.5449 | 32.8496 | 32.9034 | 0.94775 | FALSE | 34.1124 | 2019 | 2022-02-22 | 2.982% | 7.016% | 0.1769% | 70% | 0.0034118 | 0 | 6 | 0.0034118 | 31.2636 | 0 | 2022-02-22 | 27.479 | 28.3237 | 32.8496 | 2022-02-22 | 13.78% | 0.1769% | 70% | 0.0034118 | 0 | 6 | 0.0034118 | TRUE | FALSE
2022-02-23 | 29.856 | 30.7745 | 33.1015 | 33.1533 | 0.94372 | FALSE | 35.1628 | 2020 | 2022-02-23 | 2.985% | 7.03% | 0.1697% | 70% | 0.0036057 | 0 | 6 | 0.0036057 | 31.6321 | 0 | 2022-02-23 | 27.6869 | 28.5386 | 33.1015 | 2022-02-23 | 13.78% | 0.1697% | 70% | 0.0036057 | 0 | 6 | 0.0036057 | TRUE | FALSE
2022-02-24 | 18.312 | 18.8758 | 20.3062 | 20.3191 | 0.57162 | FALSE | 36.6377 | 2020 | 2022-02-24 | 2.987% | 7.044% | 0.1624% | 70% | 0.0038076 | 0 | 6 | 0.0038076 | 32.0035 | 0 | 2022-02-24 | 16.9828 | 17.5057 | 20.3062 | 2022-02-24 | 13.79% | 0.1624% | 70% | 0.0038076 | 0 | 6 | 0.0038076 | TRUE | FALSE
2022-02-25 | 29.441 | 30.3481 | 32.653 | 32.6971 | 0.90912 | FALSE | 35.3399 | 2019 | 2022-02-25 | 2.989% | 7.059% | 0.1549% | 70% | 0.0040177 | 0 | 6 | 0.0040177 | 32.3775 | 0 | 2022-02-25 | 27.306 | 28.1473 | 32.653 | 2022-02-25 | 13.8% | 0.1549% | 70% | 0.0040177 | 0 | 6 | 0.0040177 | TRUE | FALSE
2022-02-26 | 33.6775 | 34.716 | 37.3583 | 37.4134 | 1.0282 | TRUE | 37.4134 | 2022 | 2022-02-26 | 2.991% | 7.073% | 0.1472% | 70% | 0.0042363 | 0 | 6 | 0.0042363 | 32.7541 | 0 | 2022-02-26 | 31.2375 | 32.2007 | 37.3583 | 2022-02-26 | 13.81% | 0.1472% | 70% | 0.0042363 | 0 | 6 | 0.0042363 | TRUE | FALSE
2022-02-27 | 27.573 | 28.4239 | 30.592 | 30.6246 | 0.83192 | FALSE | 37.0473 | 2021 | 2022-02-27 | 2.994% | 7.087% | 0.1398% | 70% | 0.0044639 | 0 | 6 | 0.0044639 | 33.1327 | 0 | 2022-02-27 | 25.5772 | 26.3664 | 30.592 | 2022-02-27 | 13.81% | 0.1398% | 70% | 0.0044639 | 0 | 6 | 0.0044639 | TRUE | FALSE
2022-02-28 | 28.628 | 29.5121 | 31.7681 | 31.8017 | 0.85399 | TRUE | 31.8017 | 2022 | 2022-02-28 | 2.996% | 7.101% | 0.1332% | 70% | 0.0047008 | 0 | 6 | 0.0047008 | 33.5132 | 0 | 2022-02-28 | 26.5577 | 27.3779 | 31.7681 | 2022-02-28 | 13.82% | 0.1332% | 70% | 0.0047008 | 0 | 6 | 0.0047008 | TRUE | FALSE
2022-03-01 | 33.952 | 35.0014 | 37.6827 | 37.7308 | 1.0017 | TRUE | 37.7308 | 2022 | 2022-03-01 | 2.998% | 7.116% | 0.1274% | 70% | 0.0049472 | 0 | 6 | 0.0049472 | 33.8952 | 0 | 2022-03-01 | 31.499 | 32.4725 | 37.6827 | 2022-03-01 | 13.83% | 0.1274% | 70% | 0.0049472 | 0 | 6 | 0.0049472 | FALSE | FALSE
2022-03-02 | 10.89 | 11.2268 | 12.0885 | 12.0888 | 0.31731 | FALSE | 27.5717 | 2020 | 2022-03-02 | 3% | 7.128% | 0.1223% | 70% | 0.0052037 | 0 | 6 | 0.0052037 | 34.2793 | 0 | 2022-03-02 | 10.104 | 10.4165 | 12.0885 | 2022-03-02 | 13.83% | 0.1223% | 70% | 0.0052037 | 0 | 6 | 0.0052037 | FALSE | FALSE
2022-03-03 | 32.537 | 33.5442 | 36.1233 | 36.1622 | 0.93852 | TRUE | 36.1622 | 2022 | 2022-03-03 | 3.003% | 7.14% | 0.118% | 70% | 0.0054706 | 0 | 6 | 0.0054706 | 34.6647 | 0 | 2022-03-03 | 30.1907 | 31.1253 | 36.1233 | 2022-03-03 | 13.84% | 0.118% | 70% | 0.0054706 | 0 | 6 | 0.0054706 | FALSE | FALSE
2022-03-04 | 3.865 | 3.9847 | 4.2917 | 4.2917 | 0.11014 | FALSE | 30.4461 | 2021 | 2022-03-04 | 3.005% | 7.152% | 0.1143% | 70% | 0.0057483 | 0 | 6 | 0.0057483 | 35.051 | 0 | 2022-03-04 | 3.5866 | 3.6977 | 4.2917 | 2022-03-04 | 13.84% | 0.1143% | 70% | 0.0057483 | 0 | 6 | 0.0057483 | FALSE | FALSE
2022-03-05 | 13.536 | 13.9557 | 15.0325 | 15.0345 | 0.38159 | FALSE | 38.5718 | 2019 | 2022-03-05 | 3.007% | 7.164% | 0.1113% | 70% | 0.0060373 | 0 | 6 | 0.0060373 | 35.4381 | 0 | 2022-03-05 | 12.5618 | 12.9512 | 15.0325 | 2022-03-05 | 13.85% | 0.1113% | 70% | 0.0060373 | 0 | 6 | 0.0060373 | FALSE | FALSE
2022-03-06 | 15.965 | 16.4604 | 17.7328 | 17.7368 | 0.44523 | FALSE | 22.9506 | 2019 | 2022-03-06 | 3.009% | 7.176% | 0.109% | 70% | 0.0063379 | 0 | 6 | 0.0063379 | 35.8267 | 0 | 2022-03-06 | 14.817 | 15.2768 | 17.7328 | 2022-03-06 | 13.85% | 0.109% | 70% | 0.0063379 | 0 | 6 | 0.0063379 | FALSE | FALSE
2022-03-07 | 34.789 | 35.8692 | 38.647 | 38.6862 | 0.9605 | TRUE | 38.6862 | 2022 | 2022-03-07 | 3.012% | 7.188% | 0.1073% | 70% | 0.0066507 | 0 | 6 | 0.0066507 | 36.2176 | 0 | 2022-03-07 | 32.2898 | 33.2925 | 38.647 | 2022-03-07 | 13.86% | 0.1073% | 70% | 0.0066507 | 0 | 6 | 0.0066507 | FALSE | FALSE
2022-03-08 | 27.511 | 28.3659 | 30.5666 | 30.5875 | 0.75117 | TRUE | 30.5875 | 2022 | 2022-03-08 | 3.014% | 7.2% | 0.106% | 70% | 0.006976 | 0 | 6 | 0.006976 | 36.6105 | 0 | 2022-03-08 | 25.5366 | 26.3301 | 30.5666 | 2022-03-08 | 13.86% | 0.106% | 70% | 0.006976 | 0 | 6 | 0.006976 | FALSE | FALSE
2022-03-09 | 29.298 | 30.2091 | 32.557 | 32.5811 | 0.79147 | FALSE | 40.5002 | 2021 | 2022-03-09 | 3.016% | 7.212% | 0.1051% | 70% | 0.0073144 | 0 | 6 | 0.0073144 | 37.0054 | 0 | 2022-03-09 | 27.1973 | 28.0431 | 32.557 | 2022-03-09 | 13.86% | 0.1051% | 70% | 0.0073144 | 0 | 6 | 0.0073144 | FALSE | FALSE
2022-03-10 | 22.134 | 22.8229 | 24.5999 | 24.6106 | 0.59143 | FALSE | 40.0339 | 2021 | 2022-03-10 | 3.018% | 7.223% | 0.1046% | 70% | 0.0076664 | 0 | 6 | 0.0076664 | 37.402 | 0 | 2022-03-10 | 20.5485 | 21.188 | 24.5999 | 2022-03-10 | 13.87% | 0.1046% | 70% | 0.0076664 | 0 | 6 | 0.0076664 | FALSE | FALSE
2022-03-11 | 14.407 | 14.8557 | 16.0145 | 16.0164 | 0.38079 | FALSE | 32.943 | 2020 | 2022-03-11 | 3.021% | 7.235% | 0.1044% | 70% | 0.0080325 | 0 | 6 | 0.0080325 | 37.8001 | 0 | 2022-03-11 | 13.376 | 13.7926 | 16.0145 | 2022-03-11 | 13.87% | 0.1044% | 70% | 0.0080325 | 0 | 6 | 0.0080325 | FALSE | FALSE
2022-03-12 | 16.121 | 16.6235 | 17.9224 | 17.9257 | 0.42166 | FALSE | 41.3373 | 2020 | 2022-03-12 | 3.023% | 7.247% | 0.1045% | 70% | 0.0084132 | 0 | 6 | 0.0084132 | 38.1995 | 0 | 2022-03-12 | 14.9684 | 15.435 | 17.9224 | 2022-03-12 | 13.88% | 0.1045% | 70% | 0.0084132 | 0 | 6 | 0.0084132 | FALSE | FALSE
2022-03-13 | 9.864 | 10.1717 | 10.9679 | 10.9679 | 0.25528 | FALSE | 39.9479 | 2021 | 2022-03-13 | 3.025% | 7.259% | 0.1049% | 70% | 0.0088091 | 0 | 6 | 0.0088091 | 38.6001 | 0 | 2022-03-13 | 9.1594 | 9.4451 | 10.9679 | 2022-03-13 | 13.88% | 0.1049% | 70% | 0.0088091 | 0 | 6 | 0.0088091 | FALSE | FALSE
2022-03-14 | 14.519 | 14.9723 | 16.1463 | 16.1481 | 0.37191 | FALSE | 39.828 | 2020 | 2022-03-14 | 3.027% | 7.271% | 0.1052% | 70% | 0.0092208 | 0 | 6 | 0.0092208 | 39.0018 | 0 | 2022-03-14 | 13.4829 | 13.9038 | 16.1463 | 2022-03-14 | 13.89% | 0.1052% | 70% | 0.0092208 | 0 | 6 | 0.0092208 | FALSE | FALSE
2022-03-15 | 13.768 | 14.1982 | 15.3135 | 15.3146 | 0.34906 | FALSE | 32.7609 | 2020 | 2022-03-15 | 3.03% | 7.283% | 0.1053% | 70% | 0.0096488 | 0 | 6 | 0.0096488 | 39.4044 | 0 | 2022-03-15 | 12.7864 | 13.1859 | 15.3135 | 2022-03-15 | 13.89% | 0.1053% | 70% | 0.0096488 | 0 | 6 | 0.0096488 | FALSE | FALSE
2022-03-16 | 13.484 | 13.9056 | 14.9999 | 15.0008 | 0.33839 | FALSE | 45.2093 | 2020 | 2022-03-16 | 3.032% | 7.295% | 0.1052% | 70% | 0.010094 | 0 | 6 | 0.010094 | 39.8077 | 0 | 2022-03-16 | 12.5235 | 12.9151 | 14.9999 | 2022-03-16 | 13.9% | 0.1052% | 70% | 0.010094 | 0 | 6 | 0.010094 | FALSE | FALSE
2022-03-17 | 11.691 | 12.0568 | 13.0073 | 13.0073 | 0.29043 | FALSE | 26.3084 | 2021 | 2022-03-17 | 3.034% | 7.307% | 0.1051% | 70% | 0.010556 | 0 | 6 | 0.010556 | 40.2115 | 0 | 2022-03-17 | 10.859 | 11.1988 | 13.0073 | 2022-03-17 | 13.9% | 0.1051% | 70% | 0.010556 | 0 | 6 | 0.010556 | FALSE | FALSE
2022-03-18 | 15.138 | 15.6121 | 16.845 | 16.8468 | 0.37236 | FALSE | 32.3895 | 2019 | 2022-03-18 | 3.036% | 7.319% | 0.1048% | 70% | 0.011037 | 0 | 6 | 0.011037 | 40.6156 | 0 | 2022-03-18 | 14.0617 | 14.5021 | 16.845 | 2022-03-18 | 13.91% | 0.1048% | 70% | 0.011037 | 0 | 6 | 0.011037 | FALSE | FALSE
2022-03-19 | 26.7 | 27.5368 | 29.7153 | 29.7308 | 0.65057 | FALSE | 42.781 | 2020 | 2022-03-19 | 3.039% | 7.331% | 0.1043% | 70% | 0.011537 | 0 | 6 | 0.011537 | 41.0198 | 0 | 2022-03-19 | 24.8034 | 25.5808 | 29.7153 | 2022-03-19 | 13.91% | 0.1043% | 70% | 0.011537 | 0 | 6 | 0.011537 | FALSE | FALSE
2022-03-20 | 30 | 30.9409 | 33.3931 | 33.4141 | 0.72385 | FALSE | 45.4171 | 2019 | 2022-03-20 | 3.041% | 7.343% | 0.1038% | 70% | 0.012056 | 0 | 6 | 0.012056 | 41.4279 | 0 | 2022-03-20 | 27.871 | 28.7451 | 33.3931 | 2022-03-20 | 13.92% | 0.1038% | 70% | 0.012056 | 0 | 6 | 0.012056 | FALSE | FALSE
2022-03-21 | 40.075 | 41.3328 | 44.6145 | 44.6577 | 0.9577 | FALSE | 48.199 | 2020 | 2022-03-21 | 3.043% | 7.356% | 0.103% | 70% | 0.012596 | 0 | 6 | 0.012596 | 41.8426 | 0 | 2022-03-21 | 37.2336 | 38.4022 | 44.6145 | 2022-03-21 | 13.92% | 0.103% | 70% | 0.012596 | 0 | 6 | 0.012596 | FALSE | FALSE
2022-03-22 | 37.982 | 39.1751 | 42.2909 | 42.3278 | 0.89859 | FALSE | 46.4104 | 2020 | 2022-03-22 | 3.045% | 7.368% | 0.1019% | 70% | 0.013156 | 0 | 6 | 0.013156 | 42.2624 | 0 | 2022-03-22 | 35.2914 | 36.4 | 42.2909 | 2022-03-22 | 13.93% | 0.1019% | 70% | 0.013156 | 0 | 6 | 0.013156 | FALSE | FALSE
2022-03-23 | 43.608 | 44.9788 | 48.5626 | 48.6115 | 1.0216 | FALSE | 49.0439 | 2021 | 2022-03-23 | 3.048% | 7.38% | 0.1005% | 70% | 0.013739 | 0 | 6 | 0.013739 | 42.6857 | 0 | 2022-03-23 | 40.5217 | 41.7955 | 48.5626 | 2022-03-23 | 13.93% | 0.1005% | 70% | 0.013739 | 0 | 6 | 0.013739 | FALSE | FALSE
2022-03-24 | 42.952 | 44.3032 | 47.8395 | 47.8867 | 0.99631 | FALSE | 48.2793 | 2021 | 2022-03-24 | 3.05% | 7.392% | 0.09898% | 70% | 0.014344 | 0 | 6 | 0.014344 | 43.1109 | 0 | 2022-03-24 | 39.9148 | 41.1705 | 47.8395 | 2022-03-24 | 13.94% | 0.09898% | 70% | 0.014344 | 0 | 6 | 0.014344 | FALSE | FALSE
2022-03-25 | 40.564 | 41.8411 | 45.1868 | 45.2265 | 0.93164 | TRUE | 45.2265 | 2022 | 2022-03-25 | 3.052% | 7.404% | 0.0972% | 70% | 0.014972 | 0 | 6 | 0.014972 | 43.5364 | 0 | 2022-03-25 | 37.6982 | 38.8851 | 45.1868 | 2022-03-25 | 13.95% | 0.0972% | 70% | 0.014972 | 0 | 6 | 0.014972 | FALSE | FALSE
2022-03-26 | 43.17 | 44.5302 | 48.0973 | 48.1419 | 0.98199 | FALSE | 50.6671 | 2019 | 2022-03-26 | 3.054% | 7.416% | 0.09521% | 70% | 0.015625 | 0 | 6 | 0.015625 | 43.9608 | 0 | 2022-03-26 | 40.1228 | 41.3869 | 48.0973 | 2022-03-26 | 13.95% | 0.09521% | 70% | 0.015625 | 0 | 6 | 0.015625 | FALSE | FALSE
2022-03-27 | 41.376 | 42.6806 | 46.1057 | 46.1445 | 0.93218 | FALSE | 49.8102 | 2019 | 2022-03-27 | 3.057% | 7.429% | 0.09294% | 70% | 0.016302 | 0 | 6 | 0.016302 | 44.3824 | 0 | 2022-03-27 | 38.4579 | 39.6706 | 46.1057 | 2022-03-27 | 13.96% | 0.09294% | 70% | 0.016302 | 0 | 6 | 0.016302 | FALSE | FALSE
2022-03-28 | 31.309 | 32.297 | 34.8934 | 34.9114 | 0.6986 | FALSE | 49.4829 | 2021 | 2022-03-28 | 3.059% | 7.441% | 0.0905% | 70% | 0.017006 | 0 | 6 | 0.017006 | 44.7996 | 0 | 2022-03-28 | 29.1028 | 30.0212 | 34.8934 | 2022-03-28 | 13.96% | 0.0905% | 70% | 0.017006 | 0 | 6 | 0.017006 | FALSE | FALSE
2022-03-29 | 26.964 | 27.8155 | 30.0557 | 30.0669 | 0.5961 | FALSE | 51.7871 | 2021 | 2022-03-29 | 3.061% | 7.453% | 0.08792% | 70% | 0.017736 | 0 | 6 | 0.017736 | 45.2108 | 0 | 2022-03-29 | 25.0656 | 25.8572 | 30.0557 | 2022-03-29 | 13.97% | 0.08792% | 70% | 0.017736 | 0 | 6 | 0.017736 | FALSE | FALSE
2022-03-30 | 7.914 | 8.1641 | 8.8228 | 8.8228 | 0.17335 | FALSE | 50.6431 | 2019 | 2022-03-30 | 3.064% | 7.466% | 0.08518% | 70% | 0.018494 | 0 | 6 | 0.018494 | 45.6146 | 0 | 2022-03-30 | 7.3573 | 7.5898 | 8.8228 | 2022-03-30 | 13.98% | 0.08518% | 70% | 0.018494 | 0 | 6 | 0.018494 | FALSE | FALSE
2022-03-31 | 28.484 | 29.3849 | 31.76 | 31.772 | 0.61882 | FALSE | 46.7719 | 2021 | 2022-03-31 | 3.066% | 7.478% | 0.0823% | 70% | 0.01928 | 0 | 6 | 0.01928 | 46.0092 | 0 | 2022-03-31 | 26.482 | 27.3195 | 31.76 | 2022-03-31 | 13.98% | 0.0823% | 70% | 0.01928 | 0 | 6 | 0.01928 | FALSE | FALSE
2022-04-01 | 32.554 | 33.5844 | 36.3039 | 36.3204 | 0.70146 | FALSE | 47.5635 | 2021 | 2022-04-01 | 3.068% | 7.491% | 0.07928% | 70% | 0.020096 | 0 | 6 | 0.020096 | 46.3932 | 0 | 2022-04-01 | 30.2678 | 31.2258 | 36.3039 | 2022-04-01 | 13.99% | 0.07928% | 70% | 0.020096 | 0 | 6 | 0.020096 | FALSE | FALSE
2022-04-02 | 20.711 | 21.367 | 23.1004 | 23.104 | 0.44261 | FALSE | 43.5171 | 2021 | 2022-04-02 | 3.07% | 7.504% | 0.07612% | 70% | 0.020943 | 0 | 6 | 0.020943 | 46.765 | 0 | 2022-04-02 | 19.2577 | 19.8677 | 23.1004 | 2022-04-02 | 13.99% | 0.07612% | 70% | 0.020943 | 0 | 6 | 0.020943 | FALSE | FALSE
2022-04-03 | 21.699 | 22.3868 | 24.2063 | 24.2103 | 0.46018 | FALSE | 53.1302 | 2021 | 2022-04-03 | 3.073% | 7.516% | 0.07281% | 70% | 0.021821 | 0 | 6 | 0.021821 | 47.1272 | 0 | 2022-04-03 | 20.1776 | 20.8172 | 24.2063 | 2022-04-03 | 14% | 0.07281% | 70% | 0.021821 | 0 | 6 | 0.021821 | FALSE | FALSE
2022-04-04 | 43.396 | 44.7727 | 48.4181 | 48.4476 | 0.91384 | FALSE | 54.7883 | 2020 | 2022-04-04 | 3.075% | 7.529% | 0.06941% | 70% | 0.022732 | 0 | 6 | 0.022732 | 47.4832 | 0 | 2022-04-04 | 40.3557 | 41.6359 | 48.4181 | 2022-04-04 | 14.01% | 0.06941% | 70% | 0.022732 | 0 | 6 | 0.022732 | FALSE | FALSE
2022-04-05 | 48.694 | 50.2399 | 54.3381 | 54.374 | 1.018 | FALSE | 55.766 | 2020 | 2022-04-05 | 3.077% | 7.542% | 0.06604% | 70% | 0.023676 | 0 | 6 | 0.023676 | 47.833 | 0 | 2022-04-05 | 45.2852 | 46.7229 | 54.3381 | 2022-04-05 | 14.01% | 0.06604% | 70% | 0.023676 | 0 | 6 | 0.023676 | FALSE | FALSE
2022-04-06 | 11.494 | 11.8592 | 12.8283 | 12.8283 | 0.23843 | FALSE | 56.2736 | 2020 | 2022-04-06 | 3.079% | 7.555% | 0.06271% | 70% | 0.024654 | 0 | 6 | 0.024654 | 48.1764 | 0 | 2022-04-06 | 10.69 | 11.0296 | 12.8283 | 2022-04-06 | 14.02% | 0.06271% | 70% | 0.024654 | 0 | 6 | 0.024654 | FALSE | FALSE
2022-04-07 | 34.781 | 35.8869 | 38.8251 | 38.8388 | 0.71677 | FALSE | 55.3258 | 2021 | 2022-04-07 | 3.082% | 7.568% | 0.05941% | 70% | 0.025669 | 0 | 6 | 0.025669 | 48.5133 | 0 | 2022-04-07 | 32.3499 | 33.3785 | 38.8251 | 2022-04-07 | 14.03% | 0.05941% | 70% | 0.025669 | 0 | 6 | 0.025669 | FALSE | FALSE
2022-04-08 | 27.709 | 28.5907 | 30.9359 | 30.9425 | 0.5671 | FALSE | 53.8434 | 2021 | 2022-04-08 | 3.084% | 7.581% | 0.05613% | 70% | 0.02672 | 0 | 6 | 0.02672 | 48.8436 | 0 | 2022-04-08 | 25.7737 | 26.5938 | 30.9359 | 2022-04-08 | 14.04% | 0.05613% | 70% | 0.02672 | 0 | 6 | 0.02672 | FALSE | FALSE
2022-04-09 | 36.211 | 37.3641 | 40.4347 | 40.448 | 0.73634 | FALSE | 46.324 | 2020 | 2022-04-09 | 3.086% | 7.594% | 0.05288% | 70% | 0.027809 | 0 | 6 | 0.027809 | 49.1673 | 0 | 2022-04-09 | 33.6837 | 34.7563 | 40.4347 | 2022-04-09 | 14.04% | 0.05288% | 70% | 0.027809 | 0 | 6 | 0.027809 | FALSE | FALSE
2022-04-10 | 49.369 | 50.9423 | 55.1367 | 55.164 | 0.99767 | FALSE | 55.5405 | 2020 | 2022-04-10 | 3.088% | 7.607% | 0.04973% | 70% | 0.028937 | 0 | 6 | 0.028937 | 49.4841 | 0 | 2022-04-10 | 45.9258 | 47.3894 | 55.1367 | 2022-04-10 | 14.05% | 0.04973% | 70% | 0.028937 | 0 | 6 | 0.028937 | FALSE | FALSE
2022-04-11 | 41.024 | 42.3323 | 45.8244 | 45.8404 | 0.82378 | FALSE | 56.678 | 2020 | 2022-04-11 | 3.091% | 7.621% | 0.04674% | 70% | 0.030104 | 0 | 6 | 0.030104 | 49.794 | 0 | 2022-04-11 | 38.1649 | 39.382 | 45.8244 | 2022-04-11 | 14.06% | 0.04674% | 70% | 0.030104 | 0 | 6 | 0.030104 | FALSE | FALSE
2022-04-12 | 35.921 | 37.0674 | 40.131 | 40.1415 | 0.7169 | FALSE | 57.1662 | 2019 | 2022-04-12 | 3.093% | 7.634% | 0.04391% | 70% | 0.031314 | 0 | 6 | 0.031314 | 50.0969 | 0 | 2022-04-12 | 33.4193 | 34.4858 | 40.131 | 2022-04-12 | 14.07% | 0.04391% | 70% | 0.031314 | 0 | 6 | 0.031314 | FALSE | FALSE
2022-04-13 | 7.961 | 8.2153 | 8.8956 | 8.8956 | 0.15791 | FALSE | 56.7533 | 2019 | 2022-04-13 | 3.095% | 7.647% | 0.04123% | 70% | 0.032565 | 0 | 6 | 0.032565 | 50.3927 | 0 | 2022-04-13 | 7.4069 | 7.6435 | 8.8956 | 2022-04-13 | 14.08% | 0.04123% | 70% | 0.032565 | 0 | 6 | 0.032565 | FALSE | FALSE
2022-04-14 | 39.027 | 40.2744 | 43.6159 | 43.6272 | 0.76995 | FALSE | 57.0924 | 2021 | 2022-04-14 | 3.097% | 7.661% | 0.0387% | 70% | 0.03386 | 0 | 6 | 0.03386 | 50.6813 | 0 | 2022-04-14 | 36.3126 | 37.4733 | 43.6159 | 2022-04-14 | 14.08% | 0.0387% | 70% | 0.03386 | 0 | 6 | 0.03386 | FALSE | FALSE
2022-04-15 | 43.149 | 44.5292 | 48.2308 | 48.2445 | 0.84661 | FALSE | 57.9967 | 2021 | 2022-04-15 | 3.1% | 7.675% | 0.03632% | 70% | 0.035199 | 0 | 6 | 0.035199 | 50.9625 | 0 | 2022-04-15 | 40.1499 | 41.4342 | 48.2308 | 2022-04-15 | 14.09% | 0.03632% | 70% | 0.035199 | 0 | 6 | 0.035199 | FALSE | FALSE
2022-04-16 | 46.792 | 48.2899 | 52.3119 | 52.3275 | 0.91322 | TRUE | 52.3275 | 2022 | 2022-04-16 | 3.102% | 7.689% | 0.03409% | 70% | 0.036585 | 0 | 6 | 0.036585 | 51.2363 | 0 | 2022-04-16 | 43.5417 | 44.9356 | 52.3119 | 2022-04-16 | 14.1% | 0.03409% | 70% | 0.036585 | 0 | 6 | 0.036585 | FALSE | FALSE
2022-04-17 | 51.215 | 52.8557 | 57.2666 | 57.2848 | 0.99441 | TRUE | 57.2848 | 2022 | 2022-04-17 | 3.104% | 7.702% | 0.03199% | 70% | 0.038017 | 0 | 6 | 0.038017 | 51.5026 | 0 | 2022-04-17 | 47.6597 | 49.1865 | 57.2666 | 2022-04-17 | 14.11% | 0.03199% | 70% | 0.038017 | 0 | 6 | 0.038017 | FALSE | FALSE
2022-04-18 | 40.386 | 41.6808 | 45.1659 | 45.1752 | 0.78016 | TRUE | 45.1752 | 2022 | 2022-04-18 | 3.106% | 7.716% | 0.03008% | 70% | 0.039497 | 0 | 6 | 0.039497 | 51.7615 | 0 | 2022-04-18 | 37.5842 | 38.7891 | 45.1659 | 2022-04-18 | 14.12% | 0.03008% | 70% | 0.039497 | 0 | 6 | 0.039497 | FALSE | FALSE
2022-04-19 | 9.436 | 9.7387 | 10.5547 | 10.5547 | 0.18136 | FALSE | 58.0782 | 2021 | 2022-04-19 | 3.109% | 7.73% | 0.02829% | 70% | 0.041027 | 0 | 6 | 0.041027 | 52.0131 | 0 | 2022-04-19 | 8.7818 | 9.0635 | 10.5547 | 2022-04-19 | 14.13% | 0.02829% | 70% | 0.041027 | 0 | 6 | 0.041027 | FALSE | FALSE
2022-04-20 | 9.898 | 10.2158 | 11.0734 | 11.0734 | 0.18936 | FALSE | 49.8163 | 2019 | 2022-04-20 | 3.111% | 7.745% | 0.02663% | 70% | 0.042607 | 0 | 6 | 0.042607 | 52.2575 | 0 | 2022-04-20 | 9.2121 | 9.5079 | 11.0734 | 2022-04-20 | 14.14% | 0.02663% | 70% | 0.042607 | 0 | 6 | 0.042607 | FALSE | FALSE
2022-04-21 | 9.579 | 9.8868 | 10.7184 | 10.7184 | 0.18243 | FALSE | 54.8883 | 2021 | 2022-04-21 | 3.113% | 7.759% | 0.02509% | 70% | 0.044239 | 0 | 6 | 0.044239 | 52.4948 | 0 | 2022-04-21 | 8.9156 | 9.2021 | 10.7184 | 2022-04-21 | 14.15% | 0.02509% | 70% | 0.044239 | 0 | 6 | 0.044239 | FALSE | FALSE
2022-04-22 | 27.666 | 28.5556 | 30.9624 | 30.9648 | 0.52464 | FALSE | 59.5676 | 2021 | 2022-04-22 | 3.115% | 7.773% | 0.02368% | 70% | 0.045923 | 0 | 6 | 0.045923 | 52.7251 | 0 | 2022-04-22 | 25.751 | 26.5791 | 30.9624 | 2022-04-22 | 14.16% | 0.02368% | 70% | 0.045923 | 0 | 6 | 0.045923 | FALSE | FALSE
2022-04-23 | 9.3 | 9.5993 | 10.41 | 10.41 | 0.1756 | FALSE | 59.2264 | 2021 | 2022-04-23 | 3.118% | 7.788% | 0.02238% | 70% | 0.047661 | 0 | 6 | 0.047661 | 52.9485 | 0 | 2022-04-23 | 8.6566 | 8.9352 | 10.41 | 2022-04-23 | 14.17% | 0.02238% | 70% | 0.047661 | 0 | 6 | 0.047661 | FALSE | FALSE
2022-04-24 | 31.992 | 33.0223 | 35.8168 | 35.8201 | 0.60168 | FALSE | 54.4946 | 2021 | 2022-04-24 | 3.12% | 7.802% | 0.02124% | 70% | 0.049454 | 0 | 6 | 0.049454 | 53.165 | 0 | 2022-04-24 | 29.7799 | 30.7389 | 35.8168 | 2022-04-24 | 14.18% | 0.02124% | 70% | 0.049454 | 0 | 6 | 0.049454 | FALSE | FALSE
2022-04-25 | 47.941 | 49.486 | 53.6824 | 53.6917 | 0.89817 | FALSE | 58.7509 | 2020 | 2022-04-25 | 3.122% | 7.817% | 0.02017% | 70% | 0.051302 | 0 | 6 | 0.051302 | 53.3748 | 0 | 2022-04-25 | 44.6278 | 46.066 | 53.6824 | 2022-04-25 | 14.19% | 0.02017% | 70% | 0.051302 | 0 | 6 | 0.051302 | FALSE | FALSE
2022-04-26 | 52.156 | 53.8381 | 58.413 | 58.4238 | 0.97345 | TRUE | 58.4238 | 2022 | 2022-04-26 | 3.124% | 7.832% | 0.01918% | 70% | 0.053208 | 0 | 6 | 0.053208 | 53.5781 | 0 | 2022-04-26 | 48.5532 | 50.1192 | 58.413 | 2022-04-26 | 14.2% | 0.01918% | 70% | 0.053208 | 0 | 6 | 0.053208 | FALSE | FALSE
2022-04-27 | 38.046 | 39.274 | 42.6181 | 42.6227 | 0.70745 | TRUE | 42.6227 | 2022 | 2022-04-27 | 3.127% | 7.847% | 0.01827% | 70% | 0.055171 | 0 | 6 | 0.055171 | 53.7749 | 0 | 2022-04-27 | 35.4192 | 36.5623 | 42.6181 | 2022-04-27 | 14.21% | 0.01827% | 70% | 0.055171 | 0 | 6 | 0.055171 | FALSE | FALSE
2022-04-28 | 23.534 | 24.2941 | 26.3671 | 26.368 | 0.43603 | FALSE | 46.4478 | 2019 | 2022-04-28 | 3.129% | 7.862% | 0.01743% | 70% | 0.057194 | 0 | 6 | 0.057194 | 53.9653 | 0 | 2022-04-28 | 21.9099 | 22.6176 | 26.3671 | 2022-04-28 | 14.22% | 0.01743% | 70% | 0.057194 | 0 | 6 | 0.057194 | FALSE | FALSE
2022-04-29 | 42.765 | 44.1473 | 47.9222 | 47.9277 | 0.78972 | FALSE | 53.5034 | 2019 | 2022-04-29 | 3.131% | 7.877% | 0.01666% | 70% | 0.059276 | 0 | 6 | 0.059276 | 54.1494 | 0 | 2022-04-29 | 39.815 | 41.102 | 47.9222 | 2022-04-29 | 14.23% | 0.01666% | 70% | 0.059276 | 0 | 6 | 0.059276 | FALSE | FALSE
2022-04-30 | 45.064 | 46.5217 | 50.5079 | 50.514 | 0.82946 | FALSE | 61.0241 | 2019 | 2022-04-30 | 3.133% | 7.892% | 0.01596% | 70% | 0.061418 | 0 | 6 | 0.061418 | 54.3273 | 0 | 2022-04-30 | 41.9568 | 43.314 | 50.5079 | 2022-04-30 | 14.24% | 0.01596% | 70% | 0.061418 | 0 | 6 | 0.061418 | FALSE | FALSE
2022-05-01 | 45.948 | 47.4354 | 51.5085 | 51.5146 | 0.84308 | FALSE | 55.4409 | 2019 | 2022-05-01 | 3.136% | 7.908% | 0.01534% | 70% | 0.063622 | 0 | 6 | 0.063622 | 54.4985 | 0 | 2022-05-01 | 42.7811 | 44.166 | 51.5085 | 2022-05-01 | 14.25% | 0.01534% | 70% | 0.063622 | 0 | 6 | 0.063622 | FALSE | FALSE
2022-05-02 | 26.859 | 27.7291 | 30.1152 | 30.1164 | 0.49131 | FALSE | 48.4369 | 2021 | 2022-05-02 | 3.138% | 7.923% | 0.01481% | 70% | 0.065888 | 0 | 6 | 0.065888 | 54.6624 | 0 | 2022-05-02 | 25.0085 | 25.8187 | 30.1152 | 2022-05-02 | 14.27% | 0.01481% | 70% | 0.065888 | 0 | 6 | 0.065888 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 36.909 | 38.1056 | 41.3915 | 41.3946 | 0.67324 | FALSE | 59.7783 | 2021 | 2022-05-03 | 3.14% | 7.939% | 0.01432% | 70% | 0.068217 | 0 | 6 | 0.068217 | 54.8192 | 0 | 2022-05-03 | 34.3671 | 35.4813 | 41.3915 | 2022-05-03 | 14.28% | 0.01432% | 70% | 0.068217 | 0 | 6 | 0.068217 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 20.932 | 21.6111 | 23.4787 | 23.479 | 0.38075 | FALSE | 54.7017 | 2020 | 2022-05-04 | 3.142% | 7.954% | 0.01388% | 70% | 0.070609 | 0 | 6 | 0.070609 | 54.9693 | 0 | 2022-05-04 | 19.491 | 20.1233 | 23.4787 | 2022-05-04 | 14.29% | 0.01388% | 70% | 0.070609 | 0 | 6 | 0.070609 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 42.78 | 44.169 | 47.9941 | 47.9985 | 0.77619 | FALSE | 58.7624 | 2020 | 2022-05-05 | 3.145% | 7.97% | 0.01348% | 70% | 0.073065 | 0 | 6 | 0.073065 | 55.1126 | 0 | 2022-05-05 | 39.836 | 41.1294 | 47.9941 | 2022-05-05 | 14.3% | 0.01348% | 70% | 0.073065 | 0 | 6 | 0.073065 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 36.13 | 37.3039 | 40.5415 | 40.5442 | 0.6539 | FALSE | 63.4684 | 2019 | 2022-05-06 | 3.147% | 7.986% | 0.01313% | 70% | 0.075585 | 0 | 6 | 0.075585 | 55.2496 | 0 | 2022-05-06 | 33.6445 | 34.7376 | 40.5415 | 2022-05-06 | 14.32% | 0.01313% | 70% | 0.075585 | 0 | 6 | 0.075585 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 50.957 | 52.6139 | 57.1902 | 57.1967 | 0.92012 | FALSE | 60.1496 | 2020 | 2022-05-07 | 3.149% | 8.002% | 0.01283% | 70% | 0.07817 | 0 | 6 | 0.07817 | 55.3803 | 0 | 2022-05-07 | 47.4526 | 48.9956 | 57.1902 | 2022-05-07 | 14.33% | 0.01283% | 70% | 0.07817 | 0 | 6 | 0.07817 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 46.319 | 47.8262 | 51.9951 | 52.0001 | 0.83448 | FALSE | 57.4987 | 2021 | 2022-05-08 | 3.151% | 8.018% | 0.01257% | 70% | 0.08082 | 0 | 6 | 0.08082 | 55.5049 | 0 | 2022-05-08 | 43.1346 | 44.5382 | 51.9951 | 2022-05-08 | 14.34% | 0.01257% | 70% | 0.08082 | 0 | 6 | 0.08082 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 53.043 | 54.7703 | 59.5549 | 59.5618 | 0.9536 | TRUE | 59.5618 | 2022 | 2022-05-09 | 3.154% | 8.034% | 0.01233% | 70% | 0.083535 | 0 | 6 | 0.083535 | 55.6238 | 0 | 2022-05-09 | 49.3975 | 51.0061 | 59.5549 | 2022-05-09 | 14.35% | 0.01233% | 70% | 0.083535 | 0 | 6 | 0.083535 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 49.195 | 50.7982 | 55.2456 | 55.2511 | 0.88261 | TRUE | 55.2511 | 2022 | 2022-05-10 | 3.156% | 8.05% | 0.0121% | 70% | 0.086315 | 0 | 6 | 0.086315 | 55.737 | 0 | 2022-05-10 | 45.815 | 47.308 | 55.2456 | 2022-05-10 | 14.37% | 0.0121% | 70% | 0.086315 | 0 | 6 | 0.086315 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 53.464 | 55.2076 | 60.0517 | 60.0584 | 0.95736 | TRUE | 60.0584 | 2022 | 2022-05-11 | 3.158% | 8.067% | 0.01189% | 70% | 0.08916 | 0 | 6 | 0.08916 | 55.8447 | 0 | 2022-05-11 | 49.7917 | 51.4155 | 60.0517 | 2022-05-11 | 14.38% | 0.01189% | 70% | 0.08916 | 0 | 6 | 0.08916 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 41.145 | 42.4878 | 46.2241 | 46.2274 | 0.73539 | FALSE | 59.1076 | 2019 | 2022-05-12 | 3.16% | 8.083% | 0.01169% | 70% | 0.09207 | 0 | 6 | 0.09207 | 55.9473 | 0 | 2022-05-12 | 38.3197 | 39.5703 | 46.2241 | 2022-05-12 | 14.39% | 0.01169% | 70% | 0.09207 | 0 | 6 | 0.09207 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 42.704 | 44.0987 | 47.9852 | 47.9889 | 0.76193 | FALSE | 65.4455 | 2019 | 2022-05-13 | 3.163% | 8.099% | 0.01151% | 70% | 0.095044 | 0 | 6 | 0.095044 | 56.0448 | 0 | 2022-05-13 | 39.7724 | 41.0714 | 47.9852 | 2022-05-13 | 14.41% | 0.01151% | 70% | 0.095044 | 0 | 6 | 0.095044 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 47.055 | 48.593 | 52.8851 | 52.8897 | 0.83819 | FALSE | 63.2539 | 2019 | 2022-05-14 | 3.165% | 8.116% | 0.01134% | 70% | 0.098083 | 0 | 6 | 0.098083 | 56.1375 | 0 | 2022-05-14 | 43.8255 | 45.2579 | 52.8851 | 2022-05-14 | 14.42% | 0.01134% | 70% | 0.098083 | 0 | 6 | 0.098083 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 50.11 | 51.749 | 56.3301 | 56.3354 | 0.89123 | FALSE | 64.2013 | 2019 | 2022-05-15 | 3.167% | 8.133% | 0.01118% | 70% | 0.10119 | 0 | 6 | 0.10119 | 56.2244 | 0 | 2022-05-15 | 46.6717 | 48.1983 | 56.3301 | 2022-05-15 | 14.44% | 0.01118% | 70% | 0.10119 | 0 | 6 | 0.10119 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 48.334 | 49.9161 | 54.3447 | 54.3495 | 0.85842 | TRUE | 54.3495 | 2022 | 2022-05-16 | 3.169% | 8.149% | 0.01106% | 70% | 0.10435 | 0 | 6 | 0.10435 | 56.3047 | 0 | 2022-05-16 | 45.0184 | 46.492 | 54.3447 | 2022-05-16 | 14.45% | 0.01106% | 70% | 0.10435 | 0 | 6 | 0.10435 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 51.98 | 53.6827 | 58.4562 | 58.4619 | 0.92197 | FALSE | 59.7728 | 2021 | 2022-05-17 | 3.172% | 8.166% | 0.01095% | 70% | 0.10758 | 0 | 6 | 0.10758 | 56.3787 | 0 | 2022-05-17 | 48.4151 | 50.001 | 58.4562 | 2022-05-17 | 14.46% | 0.01095% | 70% | 0.10758 | 0 | 6 | 0.10758 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 50.805 | 52.4704 | 57.1465 | 57.1519 | 0.90004 | FALSE | 66.0865 | 2020 | 2022-05-18 | 3.174% | 8.183% | 0.01085% | 70% | 0.11087 | 0 | 6 | 0.11087 | 56.4468 | 0 | 2022-05-18 | 47.3215 | 48.8727 | 57.1465 | 2022-05-18 | 14.48% | 0.01085% | 70% | 0.11087 | 0 | 6 | 0.11087 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 53.702 | 55.4637 | 60.4176 | 60.4237 | 0.95032 | FALSE | 64.8674 | 2020 | 2022-05-19 | 3.176% | 8.2% | 0.01077% | 70% | 0.11421 | 0 | 6 | 0.11421 | 56.5091 | 0 | 2022-05-19 | 50.0207 | 51.6616 | 60.4176 | 2022-05-19 | 14.49% | 0.01077% | 70% | 0.11421 | 0 | 6 | 0.11421 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 47.08 | 48.6256 | 52.9785 | 52.9828 | 0.83228 | FALSE | 62.875 | 2020 | 2022-05-20 | 3.179% | 8.216% | 0.0107% | 70% | 0.11762 | 0 | 6 | 0.11762 | 56.566 | 0 | 2022-05-20 | 43.8534 | 45.293 | 52.9785 | 2022-05-20 | 14.51% | 0.0107% | 70% | 0.11762 | 0 | 6 | 0.11762 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 46.668 | 48.2012 | 52.5258 | 52.5299 | 0.82424 | FALSE | 62.499 | 2020 | 2022-05-21 | 3.181% | 8.233% | 0.01065% | 70% | 0.12109 | 0 | 6 | 0.12109 | 56.6178 | 0 | 2022-05-21 | 43.4703 | 44.8984 | 52.5258 | 2022-05-21 | 14.52% | 0.01065% | 70% | 0.12109 | 0 | 6 | 0.12109 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 34.566 | 35.7024 | 38.9128 | 38.9146 | 0.60997 | FALSE | 62.0662 | 2019 | 2022-05-22 | 3.183% | 8.25% | 0.01062% | 70% | 0.12461 | 0 | 6 | 0.12461 | 56.6648 | 0 | 2022-05-22 | 32.198 | 33.2566 | 38.9128 | 2022-05-22 | 14.54% | 0.01062% | 70% | 0.12461 | 0 | 6 | 0.12461 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 19.637 | 20.2831 | 22.111 | 22.1112 | 0.34625 | FALSE | 58.1026 | 2020 | 2022-05-23 | 3.185% | 8.267% | 0.0106% | 70% | 0.12818 | 0 | 6 | 0.12818 | 56.7073 | 0 | 2022-05-23 | 18.292 | 18.8939 | 22.111 | 2022-05-23 | 14.55% | 0.0106% | 70% | 0.12818 | 0 | 6 | 0.12818 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 15.986 | 16.5123 | 18.0038 | 18.0038 | 0.28168 | FALSE | 29.4739 | 2021 | 2022-05-24 | 3.188% | 8.284% | 0.01061% | 70% | 0.13181 | 0 | 6 | 0.13181 | 56.7455 | 0 | 2022-05-24 | 14.8913 | 15.3816 | 18.0038 | 2022-05-24 | 14.56% | 0.01061% | 70% | 0.13181 | 0 | 6 | 0.13181 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 38.938 | 40.221 | 43.862 | 43.8646 | 0.68574 | FALSE | 60.7014 | 2020 | 2022-05-25 | 3.19% | 8.301% | 0.01064% | 70% | 0.13549 | 0 | 6 | 0.13549 | 56.7799 | 0 | 2022-05-25 | 36.2722 | 37.4673 | 43.862 | 2022-05-25 | 14.58% | 0.01064% | 70% | 0.13549 | 0 | 6 | 0.13549 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 22.919 | 23.6747 | 25.8226 | 25.8231 | 0.40339 | FALSE | 63.4842 | 2020 | 2022-05-26 | 3.192% | 8.318% | 0.01069% | 70% | 0.13921 | 0 | 6 | 0.13921 | 56.8106 | 0 | 2022-05-26 | 21.3502 | 22.0542 | 25.8226 | 2022-05-26 | 14.59% | 0.01069% | 70% | 0.13921 | 0 | 6 | 0.13921 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 45.16 | 46.6501 | 50.892 | 50.8959 | 0.79451 | FALSE | 63.52 | 2020 | 2022-05-27 | 3.194% | 8.335% | 0.01076% | 70% | 0.14298 | 0 | 6 | 0.14298 | 56.838 | 0 | 2022-05-27 | 42.0696 | 43.4577 | 50.892 | 2022-05-27 | 14.61% | 0.01076% | 70% | 0.14298 | 0 | 6 | 0.14298 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 53.823 | 55.6003 | 60.6672 | 60.6733 | 0.94654 | FALSE | 62.3619 | 2020 | 2022-05-28 | 3.197% | 8.352% | 0.01085% | 70% | 0.1468 | 0 | 6 | 0.1468 | 56.8624 | 0 | 2022-05-28 | 50.1405 | 51.7962 | 60.6672 | 2022-05-28 | 14.62% | 0.01085% | 70% | 0.1468 | 0 | 6 | 0.1468 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 57.998 | 59.9145 | 65.3867 | 65.3939 | 1.0196 | TRUE | 65.3939 | 2022 | 2022-05-29 | 3.199% | 8.369% | 0.01096% | 70% | 0.15065 | 0 | 6 | 0.15065 | 56.8826 | 0 | 2022-05-29 | 54.0307 | 55.8162 | 65.3867 | 2022-05-29 | 14.64% | 0.01096% | 70% | 0.15065 | 0 | 6 | 0.15065 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 50.239 | 51.9003 | 56.651 | 56.6562 | 0.88295 | FALSE | 59.86 | 2020 | 2022-05-30 | 3.201% | 8.386% | 0.01109% | 70% | 0.15455 | 0 | 6 | 0.15455 | 56.8978 | 0 | 2022-05-30 | 46.8033 | 48.351 | 56.651 | 2022-05-30 | 14.65% | 0.01109% | 70% | 0.15455 | 0 | 6 | 0.15455 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 53.349 | 55.1145 | 60.1704 | 60.1766 | 0.93745 | FALSE | 63.9407 | 2019 | 2022-05-31 | 3.203% | 8.403% | 0.01123% | 70% | 0.15848 | 0 | 6 | 0.15848 | 56.9081 | 0 | 2022-05-31 | 49.7014 | 51.3462 | 60.1704 | 2022-05-31 | 14.67% | 0.01123% | 70% | 0.15848 | 0 | 6 | 0.15848 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 54.139 | 55.9319 | 61.0741 | 61.0805 | 0.95124 | FALSE | 65.1842 | 2019 | 2022-06-01 | 3.206% | 8.42% | 0.01138% | 70% | 0.16244 | 0 | 6 | 0.16244 | 56.9138 | 0 | 2022-06-01 | 50.4383 | 52.1086 | 61.0741 | 2022-06-01 | 14.68% | 0.01138% | 70% | 0.16244 | 0 | 6 | 0.16244 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 44.869 | 46.356 | 50.6271 | 50.6311 | 0.78832 | FALSE | 63.5279 | 2019 | 2022-06-02 | 3.208% | 8.436% | 0.01153% | 70% | 0.16644 | 0 | 6 | 0.16644 | 56.9154 | 0 | 2022-06-02 | 41.8027 | 43.1881 | 50.6271 | 2022-06-02 | 14.69% | 0.01153% | 70% | 0.16644 | 0 | 6 | 0.16644 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 52.294 | 54.0283 | 59.0171 | 59.0232 | 0.91883 | TRUE | 59.0232 | 2022 | 2022-06-03 | 3.21% | 8.453% | 0.01169% | 70% | 0.17046 | 0 | 6 | 0.17046 | 56.9129 | 0 | 2022-06-03 | 48.7211 | 50.337 | 59.0171 | 2022-06-03 | 14.71% | 0.01169% | 70% | 0.17046 | 0 | 6 | 0.17046 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 25.901 | 26.7606 | 29.2369 | 29.2377 | 0.45511 | FALSE | 55.9531 | 2019 | 2022-06-04 | 3.212% | 8.47% | 0.01185% | 70% | 0.1745 | 0 | 6 | 0.1745 | 56.9068 | 0 | 2022-06-04 | 24.1318 | 24.9328 | 29.2369 | 2022-06-04 | 14.72% | 0.01185% | 70% | 0.1745 | 0 | 6 | 0.1745 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 36.044 | 37.2411 | 40.6946 | 40.6969 | 0.63345 | FALSE | 47.2905 | 2021 | 2022-06-05 | 3.215% | 8.486% | 0.01203% | 70% | 0.17857 | 0 | 6 | 0.17857 | 56.8974 | 0 | 2022-06-05 | 33.5827 | 34.6981 | 40.6946 | 2022-06-05 | 14.74% | 0.01203% | 70% | 0.17857 | 0 | 6 | 0.17857 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 43.451 | 44.8952 | 49.0673 | 49.0712 | 0.76381 | FALSE | 63.4236 | 2019 | 2022-06-06 | 3.217% | 8.503% | 0.0122% | 70% | 0.18265 | 0 | 6 | 0.18265 | 56.8849 | 0 | 2022-06-06 | 40.4847 | 41.8303 | 49.0673 | 2022-06-06 | 14.75% | 0.0122% | 70% | 0.18265 | 0 | 6 | 0.18265 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 29.65 | 30.6362 | 33.4892 | 33.4905 | 0.52132 | FALSE | 52.7561 | 2021 | 2022-06-07 | 3.219% | 8.519% | 0.01238% | 70% | 0.18674 | 0 | 6 | 0.18674 | 56.8697 | 0 | 2022-06-07 | 27.6265 | 28.5454 | 33.4892 | 2022-06-07 | 14.76% | 0.01238% | 70% | 0.18674 | 0 | 6 | 0.18674 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 20.803 | 21.4954 | 23.5014 | 23.5017 | 0.36587 | FALSE | 64.2888 | 2019 | 2022-06-08 | 3.221% | 8.536% | 0.01256% | 70% | 0.19085 | 0 | 6 | 0.19085 | 56.852 | 0 | 2022-06-08 | 19.3837 | 20.0289 | 23.5014 | 2022-06-08 | 14.78% | 0.01256% | 70% | 0.19085 | 0 | 6 | 0.19085 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 42.831 | 44.2577 | 48.3964 | 48.4004 | 0.75361 | FALSE | 60.7869 | 2021 | 2022-06-09 | 3.224% | 8.552% | 0.01274% | 70% | 0.19496 | 0 | 6 | 0.19496 | 56.8322 | 0 | 2022-06-09 | 39.9097 | 41.2391 | 48.3964 | 2022-06-09 | 14.79% | 0.01274% | 70% | 0.19496 | 0 | 6 | 0.19496 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 55.594 | 57.4471 | 62.8304 | 62.8383 | 0.97858 | TRUE | 62.8383 | 2022 | 2022-06-10 | 3.226% | 8.568% | 0.01292% | 70% | 0.19908 | 0 | 6 | 0.19908 | 56.8104 | 0 | 2022-06-10 | 51.8035 | 53.5302 | 62.8304 | 2022-06-10 | 14.8% | 0.01292% | 70% | 0.19908 | 0 | 6 | 0.19908 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 53.483 | 55.2671 | 60.4566 | 60.4639 | 0.94181 | TRUE | 60.4639 | 2022 | 2022-06-11 | 3.228% | 8.584% | 0.0131% | 70% | 0.20319 | 0 | 6 | 0.20319 | 56.7871 | 0 | 2022-06-11 | 49.8376 | 51.5001 | 60.4566 | 2022-06-11 | 14.81% | 0.0131% | 70% | 0.20319 | 0 | 6 | 0.20319 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 41.601 | 42.9897 | 47.0346 | 47.0385 | 0.73287 | FALSE | 55.5397 | 2019 | 2022-06-12 | 3.23% | 8.6% | 0.01329% | 70% | 0.20731 | 0 | 6 | 0.20731 | 56.7616 | 0 | 2022-06-12 | 38.7665 | 40.0606 | 47.0346 | 2022-06-12 | 14.83% | 0.01329% | 70% | 0.20731 | 0 | 6 | 0.20731 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 52.705 | 54.4656 | 59.6006 | 59.6078 | 0.92899 | FALSE | 65.8967 | 2019 | 2022-06-13 | 3.233% | 8.616% | 0.01346% | 70% | 0.21141 | 0 | 6 | 0.21141 | 56.7331 | 0 | 2022-06-13 | 49.1153 | 50.756 | 59.6006 | 2022-06-13 | 14.84% | 0.01346% | 70% | 0.21141 | 0 | 6 | 0.21141 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 45.559 | 47.082 | 51.5297 | 51.5348 | 0.80345 | FALSE | 55.2841 | 2021 | 2022-06-14 | 3.235% | 8.631% | 0.01364% | 70% | 0.21551 | 0 | 6 | 0.21551 | 56.7018 | 0 | 2022-06-14 | 42.4572 | 43.8766 | 51.5297 | 2022-06-14 | 14.85% | 0.01364% | 70% | 0.21551 | 0 | 6 | 0.21551 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 52.823 | 54.5901 | 59.7573 | 59.7647 | 0.93214 | TRUE | 59.7647 | 2022 | 2022-06-15 | 3.237% | 8.647% | 0.0138% | 70% | 0.21959 | 0 | 6 | 0.21959 | 56.6676 | 0 | 2022-06-15 | 49.2281 | 50.875 | 59.7573 | 2022-06-15 | 14.86% | 0.0138% | 70% | 0.21959 | 0 | 6 | 0.21959 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 50.319 | 52.0036 | 56.9355 | 56.9422 | 0.88852 | FALSE | 65.5657 | 2019 | 2022-06-16 | 3.239% | 8.662% | 0.01397% | 70% | 0.22365 | 0 | 6 | 0.22365 | 56.6308 | 0 | 2022-06-16 | 46.896 | 48.466 | 56.9355 | 2022-06-16 | 14.88% | 0.01397% | 70% | 0.22365 | 0 | 6 | 0.22365 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 50.878 | 52.5825 | 57.5789 | 57.5859 | 0.89902 | FALSE | 63.4988 | 2019 | 2022-06-17 | 3.242% | 8.678% | 0.01413% | 70% | 0.2277 | 0 | 6 | 0.2277 | 56.5914 | 0 | 2022-06-17 | 47.4185 | 49.0071 | 57.5789 | 2022-06-17 | 14.89% | 0.01413% | 70% | 0.2277 | 0 | 6 | 0.2277 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 53.139 | 54.9205 | 60.1491 | 60.157 | 0.93968 | FALSE | 60.8333 | 2019 | 2022-06-18 | 3.244% | 8.693% | 0.01428% | 70% | 0.23172 | 0 | 6 | 0.23172 | 56.5496 | 0 | 2022-06-18 | 49.5274 | 51.1879 | 60.1491 | 2022-06-18 | 14.9% | 0.01428% | 70% | 0.23172 | 0 | 6 | 0.23172 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 54.456 | 56.283 | 61.6514 | 61.6598 | 0.96372 | TRUE | 61.6598 | 2022 | 2022-06-19 | 3.246% | 8.708% | 0.01442% | 70% | 0.23571 | 0 | 6 | 0.23571 | 56.5054 | 0 | 2022-06-19 | 50.7567 | 52.4595 | 61.6514 | 2022-06-19 | 14.91% | 0.01442% | 70% | 0.23571 | 0 | 6 | 0.23571 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 32.15 | 33.2294 | 36.4048 | 36.4069 | 0.56939 | FALSE | 56.8194 | 2020 | 2022-06-20 | 3.248% | 8.723% | 0.01454% | 70% | 0.23967 | 0 | 6 | 0.23967 | 56.4588 | 0 | 2022-06-20 | 29.9671 | 30.9732 | 36.4048 | 2022-06-20 | 14.92% | 0.01454% | 70% | 0.23967 | 0 | 6 | 0.23967 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 22.473 | 23.228 | 25.4518 | 25.4524 | 0.39834 | FALSE | 51.7224 | 2020 | 2022-06-21 | 3.251% | 8.737% | 0.01465% | 70% | 0.24361 | 0 | 6 | 0.24361 | 56.4102 | 0 | 2022-06-21 | 20.9479 | 21.6517 | 25.4518 | 2022-06-21 | 14.93% | 0.01465% | 70% | 0.24361 | 0 | 6 | 0.24361 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 42.272 | 43.6933 | 47.884 | 47.8885 | 0.75 | FALSE | 65.7753 | 2020 | 2022-06-22 | 3.253% | 8.752% | 0.01474% | 70% | 0.2475 | 0 | 6 | 0.2475 | 56.3594 | 0 | 2022-06-22 | 39.4048 | 40.7296 | 47.884 | 2022-06-22 | 14.94% | 0.01474% | 70% | 0.2475 | 0 | 6 | 0.2475 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 40.213 | 41.566 | 45.5599 | 45.5639 | 0.71413 | FALSE | 56.8666 | 2019 | 2022-06-23 | 3.255% | 8.766% | 0.01481% | 70% | 0.25136 | 0 | 6 | 0.25136 | 56.3067 | 0 | 2022-06-23 | 37.4869 | 38.7482 | 45.5599 | 2022-06-23 | 14.95% | 0.01481% | 70% | 0.25136 | 0 | 6 | 0.25136 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 38.76 | 40.0651 | 43.9216 | 43.9252 | 0.689 | FALSE | 64.1235 | 2020 | 2022-06-24 | 3.257% | 8.78% | 0.01487% | 70% | 0.25517 | 0 | 6 | 0.25517 | 56.2521 | 0 | 2022-06-24 | 36.1339 | 37.3506 | 43.9216 | 2022-06-24 | 14.96% | 0.01487% | 70% | 0.25517 | 0 | 6 | 0.25517 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 31.922 | 32.9976 | 36.1794 | 36.1815 | 0.568 | FALSE | 60.2286 | 2019 | 2022-06-25 | 3.26% | 8.795% | 0.0149% | 70% | 0.25894 | 0 | 6 | 0.25894 | 56.1958 | 0 | 2022-06-25 | 29.7605 | 30.7632 | 36.1794 | 2022-06-25 | 14.97% | 0.0149% | 70% | 0.25894 | 0 | 6 | 0.25894 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 12.06 | 12.4666 | 13.6708 | 13.6708 | 0.2148 | FALSE | 61.3912 | 2019 | 2022-06-26 | 3.262% | 8.808% | 0.01492% | 70% | 0.26267 | 0 | 6 | 0.26267 | 56.1379 | 0 | 2022-06-26 | 11.2439 | 11.623 | 13.6708 | 2022-06-26 | 14.98% | 0.01492% | 70% | 0.26267 | 0 | 6 | 0.26267 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 14.038 | 14.5117 | 15.9158 | 15.9158 | 0.25029 | FALSE | 61.3003 | 2019 | 2022-06-27 | 3.264% | 8.822% | 0.01492% | 70% | 0.26635 | 0 | 6 | 0.26635 | 56.0786 | 0 | 2022-06-27 | 13.0886 | 13.5303 | 15.9158 | 2022-06-27 | 14.99% | 0.01492% | 70% | 0.26635 | 0 | 6 | 0.26635 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 57.191 | 59.1221 | 64.8524 | 64.8621 | 1.0209 | TRUE | 64.8621 | 2022 | 2022-06-28 | 3.266% | 8.836% | 0.01492% | 70% | 0.26997 | 0 | 6 | 0.26997 | 56.0177 | 0 | 2022-06-28 | 53.3257 | 55.1263 | 64.8524 | 2022-06-28 | 15% | 0.01492% | 70% | 0.26997 | 0 | 6 | 0.26997 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 54.845 | 56.6982 | 62.2028 | 62.2118 | 0.98016 | TRUE | 62.2118 | 2022 | 2022-06-29 | 3.269% | 8.849% | 0.01491% | 70% | 0.27355 | 0 | 6 | 0.27355 | 55.9549 | 0 | 2022-06-29 | 51.1407 | 52.8688 | 62.2028 | 2022-06-29 | 15.01% | 0.01491% | 70% | 0.27355 | 0 | 6 | 0.27355 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 13.868 | 14.3369 | 15.7312 | 15.7312 | 0.24809 | FALSE | 56.8061 | 2019 | 2022-06-30 | 3.271% | 8.863% | 0.01489% | 70% | 0.27707 | 0 | 6 | 0.27707 | 55.8902 | 0 | 2022-06-30 | 12.932 | 13.3693 | 15.7312 | 2022-06-30 | 15.01% | 0.01489% | 70% | 0.27707 | 0 | 6 | 0.27707 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 51.645 | 53.3926 | 58.5933 | 58.6011 | 0.92514 | FALSE | 61.5552 | 2020 | 2022-07-01 | 3.273% | 8.876% | 0.01486% | 70% | 0.28053 | 0 | 6 | 0.28053 | 55.8233 | 0 | 2022-07-01 | 48.1616 | 49.7913 | 58.5933 | 2022-07-01 | 15.02% | 0.01486% | 70% | 0.28053 | 0 | 6 | 0.28053 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 54.225 | 56.0612 | 61.5307 | 61.5395 | 0.97257 | TRUE | 61.5395 | 2022 | 2022-07-02 | 3.275% | 8.889% | 0.01483% | 70% | 0.28394 | 0 | 6 | 0.28394 | 55.7539 | 0 | 2022-07-02 | 50.5702 | 52.2826 | 61.5307 | 2022-07-02 | 15.03% | 0.01483% | 70% | 0.28394 | 0 | 6 | 0.28394 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 42.269 | 43.7014 | 47.9718 | 47.9765 | 0.75908 | FALSE | 50.6738 | 2019 | 2022-07-03 | 3.278% | 8.902% | 0.01479% | 70% | 0.28729 | 0 | 6 | 0.28729 | 55.682 | 0 | 2022-07-03 | 39.4221 | 40.758 | 47.9718 | 2022-07-03 | 15.04% | 0.01479% | 70% | 0.28729 | 0 | 6 | 0.28729 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 41.985 | 43.4087 | 47.6573 | 47.6619 | 0.75499 | FALSE | 59.2512 | 2019 | 2022-07-04 | 3.28% | 8.915% | 0.01475% | 70% | 0.29058 | 0 | 6 | 0.29058 | 55.6073 | 0 | 2022-07-04 | 39.1593 | 40.4873 | 47.6573 | 2022-07-04 | 15.04% | 0.01475% | 70% | 0.29058 | 0 | 6 | 0.29058 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 54.035 | 55.8687 | 61.3452 | 61.3539 | 0.97308 | FALSE | 63.4992 | 2020 | 2022-07-05 | 3.282% | 8.927% | 0.0147% | 70% | 0.2938 | 0 | 6 | 0.2938 | 55.5296 | 0 | 2022-07-05 | 50.4011 | 52.1115 | 61.3452 | 2022-07-05 | 15.05% | 0.0147% | 70% | 0.2938 | 0 | 6 | 0.2938 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 47.444 | 49.0551 | 53.8712 | 53.8775 | 0.85561 | FALSE | 62.8066 | 2020 | 2022-07-06 | 3.284% | 8.94% | 0.01466% | 70% | 0.29697 | 0 | 6 | 0.29697 | 55.4488 | 0 | 2022-07-06 | 44.2558 | 45.7587 | 53.8712 | 2022-07-06 | 15.06% | 0.01466% | 70% | 0.29697 | 0 | 6 | 0.29697 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 54.125 | 55.9643 | 61.4671 | 61.4758 | 0.97761 | TRUE | 61.4758 | 2022 | 2022-07-07 | 3.287% | 8.952% | 0.01462% | 70% | 0.30007 | 0 | 6 | 0.30007 | 55.3645 | 0 | 2022-07-07 | 50.4908 | 52.2066 | 61.4671 | 2022-07-07 | 15.07% | 0.01462% | 70% | 0.30007 | 0 | 6 | 0.30007 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 56.493 | 58.4142 | 64.1665 | 64.1758 | 1.022 | FALSE | 64.2964 | 2020 | 2022-07-08 | 3.289% | 8.965% | 0.01458% | 70% | 0.30311 | 0 | 6 | 0.30311 | 55.2768 | 0 | 2022-07-08 | 52.7028 | 54.4951 | 64.1665 | 2022-07-08 | 15.07% | 0.01458% | 70% | 0.30311 | 0 | 6 | 0.30311 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 55.529 | 57.4187 | 63.0814 | 63.0906 | 1.0062 | TRUE | 63.0906 | 2022 | 2022-07-09 | 3.291% | 8.977% | 0.01455% | 70% | 0.30609 | 0 | 6 | 0.30609 | 55.1852 | 0 | 2022-07-09 | 51.8065 | 53.5695 | 63.0814 | 2022-07-09 | 15.08% | 0.01455% | 70% | 0.30609 | 0 | 6 | 0.30609 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 54.884 | 56.7531 | 62.3584 | 62.3674 | 0.99625 | FALSE | 63.5366 | 2019 | 2022-07-10 | 3.293% | 8.989% | 0.01451% | 70% | 0.309 | 0 | 6 | 0.309 | 55.0904 | 0 | 2022-07-10 | 51.2078 | 52.9517 | 62.3584 | 2022-07-10 | 15.08% | 0.01451% | 70% | 0.309 | 0 | 6 | 0.309 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 53.146 | 54.9572 | 60.393 | 60.4013 | 0.96641 | FALSE | 62.7424 | 2019 | 2022-07-11 | 3.296% | 9.001% | 0.01448% | 70% | 0.31184 | 0 | 6 | 0.31184 | 54.993 | 0 | 2022-07-11 | 49.5892 | 51.2792 | 60.393 | 2022-07-11 | 15.09% | 0.01448% | 70% | 0.31184 | 0 | 6 | 0.31184 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 52.781 | 54.581 | 59.9874 | 59.9956 | 0.96152 | FALSE | 63.2925 | 2019 | 2022-07-12 | 3.298% | 9.013% | 0.01446% | 70% | 0.31462 | 0 | 6 | 0.31462 | 54.8927 | 0 | 2022-07-12 | 49.2517 | 50.9313 | 59.9874 | 2022-07-12 | 15.1% | 0.01446% | 70% | 0.31462 | 0 | 6 | 0.31462 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 52.306 | 54.0911 | 59.4566 | 59.4647 | 0.95466 | TRUE | 59.4647 | 2022 | 2022-07-13 | 3.3% | 9.024% | 0.01444% | 70% | 0.31734 | 0 | 6 | 0.31734 | 54.7895 | 0 | 2022-07-13 | 48.8115 | 50.4773 | 59.4566 | 2022-07-13 | 15.1% | 0.01444% | 70% | 0.31734 | 0 | 6 | 0.31734 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 51.427 | 53.1833 | 58.4663 | 58.474 | 0.94044 | FALSE | 63.3737 | 2020 | 2022-07-14 | 3.302% | 9.036% | 0.01443% | 70% | 0.31999 | 0 | 6 | 0.31999 | 54.6833 | 0 | 2022-07-14 | 47.9942 | 49.6333 | 58.4663 | 2022-07-14 | 15.11% | 0.01443% | 70% | 0.31999 | 0 | 6 | 0.31999 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 50.466 | 52.1907 | 57.3824 | 57.3898 | 0.92471 | FALSE | 64.4523 | 2019 | 2022-07-15 | 3.305% | 9.048% | 0.01443% | 70% | 0.32257 | 0 | 6 | 0.32257 | 54.5741 | 0 | 2022-07-15 | 47.1003 | 48.71 | 57.3824 | 2022-07-15 | 15.11% | 0.01443% | 70% | 0.32257 | 0 | 6 | 0.32257 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 51.988 | 53.766 | 59.1218 | 59.1297 | 0.95457 | FALSE | 62.0904 | 2019 | 2022-07-16 | 3.307% | 9.059% | 0.01443% | 70% | 0.32509 | 0 | 6 | 0.32509 | 54.4616 | 0 | 2022-07-16 | 48.5239 | 50.1834 | 59.1218 | 2022-07-16 | 15.12% | 0.01443% | 70% | 0.32509 | 0 | 6 | 0.32509 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 51.086 | 52.8343 | 58.1046 | 58.1123 | 0.94 | FALSE | 61.5779 | 2021 | 2022-07-17 | 3.309% | 9.07% | 0.01446% | 70% | 0.32755 | 0 | 6 | 0.32755 | 54.3459 | 0 | 2022-07-17 | 47.6851 | 49.3171 | 58.1046 | 2022-07-17 | 15.12% | 0.01446% | 70% | 0.32755 | 0 | 6 | 0.32755 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 51.805 | 53.5792 | 58.9311 | 58.9391 | 0.95533 | TRUE | 58.9391 | 2022 | 2022-07-18 | 3.311% | 9.082% | 0.01451% | 70% | 0.32994 | 0 | 6 | 0.32994 | 54.2267 | 0 | 2022-07-18 | 48.3594 | 50.0156 | 58.9311 | 2022-07-18 | 15.13% | 0.01451% | 70% | 0.32994 | 0 | 6 | 0.32994 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 43.742 | 45.2411 | 49.7662 | 49.7715 | 0.80845 | FALSE | 61.9685 | 2020 | 2022-07-19 | 3.314% | 9.093% | 0.01459% | 70% | 0.33227 | 0 | 6 | 0.33227 | 54.1041 | 0 | 2022-07-19 | 40.8354 | 42.2349 | 49.7662 | 2022-07-19 | 15.13% | 0.01459% | 70% | 0.33227 | 0 | 6 | 0.33227 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 42.575 | 44.0351 | 48.4456 | 48.4506 | 0.78871 | FALSE | 60.2438 | 2020 | 2022-07-20 | 3.316% | 9.104% | 0.0147% | 70% | 0.33453 | 0 | 6 | 0.33453 | 53.9779 | 0 | 2022-07-20 | 39.7486 | 41.1118 | 48.4456 | 2022-07-20 | 15.14% | 0.0147% | 70% | 0.33453 | 0 | 6 | 0.33453 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 49.448 | 51.145 | 56.2744 | 56.2818 | 0.91827 | TRUE | 56.2818 | 2022 | 2022-07-21 | 3.318% | 9.115% | 0.01484% | 70% | 0.33674 | 0 | 6 | 0.33674 | 53.848 | 0 | 2022-07-21 | 46.1684 | 47.7528 | 56.2744 | 2022-07-21 | 15.14% | 0.01484% | 70% | 0.33674 | 0 | 6 | 0.33674 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 37.78 | 39.0775 | 43.0018 | 43.0056 | 0.70331 | FALSE | 55.1511 | 2020 | 2022-07-22 | 3.32% | 9.126% | 0.015% | 70% | 0.33888 | 0 | 6 | 0.33888 | 53.7143 | 0 | 2022-07-22 | 35.2766 | 36.4881 | 43.0018 | 2022-07-22 | 15.15% | 0.015% | 70% | 0.33888 | 0 | 6 | 0.33888 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 49.219 | 50.9106 | 56.0299 | 56.0375 | 0.91865 | FALSE | 57.1421 | 2019 | 2022-07-23 | 3.323% | 9.137% | 0.0152% | 70% | 0.34096 | 0 | 6 | 0.34096 | 53.5768 | 0 | 2022-07-23 | 45.9607 | 47.5403 | 56.0299 | 2022-07-23 | 15.15% | 0.0152% | 70% | 0.34096 | 0 | 6 | 0.34096 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 49.553 | 51.2572 | 56.4182 | 56.426 | 0.92733 | FALSE | 57.3795 | 2019 | 2022-07-24 | 3.325% | 9.148% | 0.01542% | 70% | 0.34298 | 0 | 6 | 0.34298 | 53.4353 | 0 | 2022-07-24 | 46.2758 | 47.8673 | 56.4182 | 2022-07-24 | 15.16% | 0.01542% | 70% | 0.34298 | 0 | 6 | 0.34298 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 26.645 | 27.562 | 30.3408 | 30.3422 | 0.49995 | FALSE | 60.5746 | 2020 | 2022-07-25 | 3.327% | 9.159% | 0.01568% | 70% | 0.34495 | 0 | 6 | 0.34495 | 53.2899 | 0 | 2022-07-25 | 24.8845 | 25.7409 | 30.3408 | 2022-07-25 | 15.16% | 0.01568% | 70% | 0.34495 | 0 | 6 | 0.34495 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 55.637 | 57.5531 | 63.3631 | 63.3732 | 1.047 | TRUE | 63.3732 | 2022 | 2022-07-26 | 3.329% | 9.169% | 0.01596% | 70% | 0.34685 | 0 | 6 | 0.34685 | 53.1407 | 0 | 2022-07-26 | 51.9645 | 53.7541 | 63.3631 | 2022-07-26 | 15.16% | 0.01596% | 70% | 0.34685 | 0 | 6 | 0.34685 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 54 | 55.8611 | 61.5075 | 61.5175 | 1.0191 | TRUE | 61.5175 | 2022 | 2022-07-27 | 3.332% | 9.18% | 0.01627% | 70% | 0.3487 | 0 | 6 | 0.3487 | 52.9879 | 0 | 2022-07-27 | 50.439 | 52.1773 | 61.5075 | 2022-07-27 | 15.17% | 0.01627% | 70% | 0.3487 | 0 | 6 | 0.3487 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 43.237 | 44.7282 | 49.2551 | 49.2611 | 0.81836 | FALSE | 57.7129 | 2019 | 2022-07-28 | 3.334% | 9.191% | 0.0166% | 70% | 0.35049 | 0 | 6 | 0.35049 | 52.8314 | 0 | 2022-07-28 | 40.3885 | 41.7815 | 49.2551 | 2022-07-28 | 15.17% | 0.0166% | 70% | 0.35049 | 0 | 6 | 0.35049 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 31.762 | 32.8582 | 36.1879 | 36.1906 | 0.60296 | FALSE | 59.6387 | 2019 | 2022-07-29 | 3.336% | 9.201% | 0.01697% | 70% | 0.35223 | 0 | 6 | 0.35223 | 52.6715 | 0 | 2022-07-29 | 29.6716 | 30.6956 | 36.1879 | 2022-07-29 | 15.18% | 0.01697% | 70% | 0.35223 | 0 | 6 | 0.35223 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 48.717 | 50.3995 | 55.5133 | 55.522 | 0.92778 | TRUE | 55.522 | 2022 | 2022-07-30 | 3.338% | 9.212% | 0.01735% | 70% | 0.35392 | 0 | 6 | 0.35392 | 52.5081 | 0 | 2022-07-30 | 45.5138 | 47.0857 | 55.5133 | 2022-07-30 | 15.18% | 0.01735% | 70% | 0.35392 | 0 | 6 | 0.35392 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 51.91 | 53.704 | 59.16 | 59.1704 | 0.99175 | TRUE | 59.1704 | 2022 | 2022-07-31 | 3.341% | 9.222% | 0.01779% | 70% | 0.35555 | 0 | 6 | 0.35555 | 52.3415 | 0 | 2022-07-31 | 48.5002 | 50.1764 | 59.16 | 2022-07-31 | 15.19% | 0.01779% | 70% | 0.35555 | 0 | 6 | 0.35555 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 51.601 | 53.3856 | 58.816 | 58.8266 | 0.98906 | TRUE | 58.8266 | 2022 | 2022-08-01 | 3.343% | 9.233% | 0.01827% | 70% | 0.35713 | 0 | 6 | 0.35713 | 52.1716 | 0 | 2022-08-01 | 48.2149 | 49.8824 | 58.816 | 2022-08-01 | 15.19% | 0.01827% | 70% | 0.35713 | 0 | 6 | 0.35713 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 51.369 | 53.1468 | 58.5597 | 58.5705 | 0.98789 | TRUE | 58.5705 | 2022 | 2022-08-02 | 3.345% | 9.243% | 0.01878% | 70% | 0.35866 | 0 | 6 | 0.35866 | 51.9986 | 0 | 2022-08-02 | 48.0015 | 49.6627 | 58.5597 | 2022-08-02 | 15.19% | 0.01878% | 70% | 0.35866 | 0 | 6 | 0.35866 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 47.197 | 48.8316 | 53.8111 | 53.8202 | 0.91072 | FALSE | 56.7638 | 2019 | 2022-08-03 | 3.347% | 9.254% | 0.01933% | 70% | 0.36014 | 0 | 6 | 0.36014 | 51.8227 | 0 | 2022-08-03 | 44.1061 | 45.6336 | 53.8111 | 2022-08-03 | 15.2% | 0.01933% | 70% | 0.36014 | 0 | 6 | 0.36014 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 46.966 | 48.5937 | 53.5551 | 53.5644 | 0.9094 | TRUE | 53.5644 | 2022 | 2022-08-04 | 3.35% | 9.264% | 0.01991% | 70% | 0.36157 | 0 | 6 | 0.36157 | 51.6437 | 0 | 2022-08-04 | 43.8933 | 45.4145 | 53.5551 | 2022-08-04 | 15.2% | 0.01991% | 70% | 0.36157 | 0 | 6 | 0.36157 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 44.941 | 46.4996 | 51.2531 | 51.2617 | 0.87325 | FALSE | 59.0035 | 2020 | 2022-08-05 | 3.352% | 9.275% | 0.02052% | 70% | 0.36296 | 0 | 6 | 0.36296 | 51.462 | 0 | 2022-08-05 | 42.0037 | 43.4604 | 51.2531 | 2022-08-05 | 15.2% | 0.02052% | 70% | 0.36296 | 0 | 6 | 0.36296 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 47.08 | 48.7139 | 53.6999 | 53.7099 | 0.91812 | FALSE | 58.033 | 2020 | 2022-08-06 | 3.354% | 9.285% | 0.02118% | 70% | 0.3643 | 0 | 6 | 0.3643 | 51.2775 | 0 | 2022-08-06 | 44.006 | 45.5332 | 53.6999 | 2022-08-06 | 15.21% | 0.02118% | 70% | 0.3643 | 0 | 6 | 0.3643 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 49.893 | 51.6257 | 56.9162 | 56.9282 | 0.97655 | TRUE | 56.9282 | 2022 | 2022-08-07 | 3.356% | 9.295% | 0.02187% | 70% | 0.36559 | 0 | 6 | 0.36559 | 51.0906 | 0 | 2022-08-07 | 46.6386 | 48.2583 | 56.9162 | 2022-08-07 | 15.21% | 0.02187% | 70% | 0.36559 | 0 | 6 | 0.36559 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 50.185 | 51.9291 | 57.2571 | 57.2698 | 0.98592 | TRUE | 57.2698 | 2022 | 2022-08-08 | 3.359% | 9.305% | 0.02265% | 70% | 0.36684 | 0 | 6 | 0.36684 | 50.9013 | 0 | 2022-08-08 | 46.9149 | 48.5453 | 57.2571 | 2022-08-08 | 15.22% | 0.02265% | 70% | 0.36684 | 0 | 6 | 0.36684 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 47.964 | 49.6321 | 54.7305 | 54.7424 | 0.94584 | TRUE | 54.7424 | 2022 | 2022-08-09 | 3.361% | 9.316% | 0.02353% | 70% | 0.36805 | 0 | 6 | 0.36805 | 50.7094 | 0 | 2022-08-09 | 44.8418 | 46.4012 | 54.7305 | 2022-08-09 | 15.22% | 0.02353% | 70% | 0.36805 | 0 | 6 | 0.36805 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 44.895 | 46.4574 | 51.2355 | 51.2461 | 0.88872 | TRUE | 51.2461 | 2022 | 2022-08-10 | 3.363% | 9.326% | 0.02449% | 70% | 0.36922 | 0 | 6 | 0.36922 | 50.5147 | 0 | 2022-08-10 | 41.9755 | 43.4363 | 51.2355 | 2022-08-10 | 15.22% | 0.02449% | 70% | 0.36922 | 0 | 6 | 0.36922 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 43.502 | 45.017 | 49.6525 | 49.6627 | 0.86452 | TRUE | 49.6627 | 2022 | 2022-08-11 | 3.365% | 9.336% | 0.02555% | 70% | 0.37035 | 0 | 6 | 0.37035 | 50.317 | 0 | 2022-08-11 | 40.676 | 42.0925 | 49.6525 | 2022-08-11 | 15.23% | 0.02555% | 70% | 0.37035 | 0 | 6 | 0.37035 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 44.63 | 46.1853 | 50.9469 | 50.9583 | 0.89049 | TRUE | 50.9583 | 2022 | 2022-08-12 | 3.368% | 9.346% | 0.02669% | 70% | 0.37144 | 0 | 6 | 0.37144 | 50.1161 | 0 | 2022-08-12 | 41.7337 | 43.188 | 50.9469 | 2022-08-12 | 15.23% | 0.02669% | 70% | 0.37144 | 0 | 6 | 0.37144 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 32.609 | 33.7462 | 37.2294 | 37.2347 | 0.65324 | FALSE | 49.5194 | 2019 | 2022-08-13 | 3.37% | 9.356% | 0.02794% | 70% | 0.37249 | 0 | 6 | 0.37249 | 49.912 | 0 | 2022-08-13 | 30.4949 | 31.5584 | 37.2294 | 2022-08-13 | 15.23% | 0.02794% | 70% | 0.37249 | 0 | 6 | 0.37249 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 31.965 | 33.0805 | 36.4991 | 36.5043 | 0.64301 | FALSE | 56.4385 | 2019 | 2022-08-14 | 3.372% | 9.366% | 0.02935% | 70% | 0.3735 | 0 | 6 | 0.3735 | 49.7042 | 0 | 2022-08-14 | 29.8948 | 30.9381 | 36.4991 | 2022-08-14 | 15.24% | 0.02935% | 70% | 0.3735 | 0 | 6 | 0.3735 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 38.652 | 40.0018 | 44.1405 | 44.1499 | 0.78089 | FALSE | 49.908 | 2020 | 2022-08-15 | 3.374% | 9.376% | 0.0309% | 70% | 0.37448 | 0 | 6 | 0.37448 | 49.4927 | 0 | 2022-08-15 | 36.1513 | 37.4138 | 44.1405 | 2022-08-15 | 15.24% | 0.0309% | 70% | 0.37448 | 0 | 6 | 0.37448 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 33.234 | 34.3954 | 37.9582 | 37.9648 | 0.67433 | FALSE | 54.7508 | 2019 | 2022-08-16 | 3.377% | 9.386% | 0.0326% | 70% | 0.37542 | 0 | 6 | 0.37542 | 49.2772 | 0 | 2022-08-16 | 31.0861 | 32.1724 | 37.9582 | 2022-08-16 | 15.24% | 0.0326% | 70% | 0.37542 | 0 | 6 | 0.37542 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 27.673 | 28.6407 | 31.6109 | 31.615 | 0.56397 | FALSE | 54.3374 | 2019 | 2022-08-17 | 3.379% | 9.396% | 0.03444% | 70% | 0.37633 | 0 | 6 | 0.37633 | 49.0576 | 0 | 2022-08-17 | 25.8863 | 26.7916 | 31.6109 | 2022-08-17 | 15.25% | 0.03444% | 70% | 0.37633 | 0 | 6 | 0.37633 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 34.451 | 35.6566 | 39.3587 | 39.367 | 0.70537 | FALSE | 54.6418 | 2021 | 2022-08-18 | 3.381% | 9.406% | 0.03643% | 70% | 0.37721 | 0 | 6 | 0.37721 | 48.8336 | 0 | 2022-08-18 | 32.229 | 33.3569 | 39.3587 | 2022-08-18 | 15.25% | 0.03643% | 70% | 0.37721 | 0 | 6 | 0.37721 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 41.14 | 42.5806 | 47.0067 | 47.0209 | 0.84634 | TRUE | 47.0209 | 2022 | 2022-08-19 | 3.383% | 9.416% | 0.03857% | 70% | 0.37806 | 0 | 6 | 0.37806 | 48.6052 | 0 | 2022-08-19 | 38.4894 | 39.8372 | 47.0067 | 2022-08-19 | 15.25% | 0.03857% | 70% | 0.37806 | 0 | 6 | 0.37806 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 46.181 | 47.7993 | 52.7736 | 52.7937 | 0.95468 | TRUE | 52.7937 | 2022 | 2022-08-20 | 3.386% | 9.426% | 0.04086% | 70% | 0.37887 | 0 | 6 | 0.37887 | 48.3721 | 0 | 2022-08-20 | 43.2087 | 44.7228 | 52.7736 | 2022-08-20 | 15.26% | 0.04086% | 70% | 0.37887 | 0 | 6 | 0.37887 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 29.654 | 30.6939 | 33.8917 | 33.8983 | 0.61591 | FALSE | 52.9895 | 2020 | 2022-08-21 | 3.388% | 9.435% | 0.04331% | 70% | 0.37966 | 0 | 6 | 0.37966 | 48.1349 | 0 | 2022-08-21 | 27.7474 | 28.7204 | 33.8917 | 2022-08-21 | 15.26% | 0.04331% | 70% | 0.37966 | 0 | 6 | 0.37966 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 25.401 | 26.2923 | 29.0347 | 29.0391 | 0.53019 | FALSE | 55.4775 | 2019 | 2022-08-22 | 3.39% | 9.445% | 0.04605% | 70% | 0.38042 | 0 | 6 | 0.38042 | 47.8944 | 0 | 2022-08-22 | 23.7696 | 24.6037 | 29.0347 | 2022-08-22 | 15.26% | 0.04605% | 70% | 0.38042 | 0 | 6 | 0.38042 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 46.418 | 48.0479 | 53.0652 | 53.0903 | 0.97412 | TRUE | 53.0903 | 2022 | 2022-08-23 | 3.392% | 9.455% | 0.04902% | 70% | 0.38115 | 0 | 6 | 0.38115 | 47.6504 | 0 | 2022-08-23 | 43.4399 | 44.9652 | 53.0652 | 2022-08-23 | 15.26% | 0.04902% | 70% | 0.38115 | 0 | 6 | 0.38115 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 41.354 | 42.8071 | 47.2822 | 47.3024 | 0.87232 | FALSE | 52.2845 | 2019 | 2022-08-24 | 3.395% | 9.465% | 0.05222% | 70% | 0.38185 | 0 | 6 | 0.38185 | 47.4027 | 0 | 2022-08-24 | 38.7036 | 40.0636 | 47.2822 | 2022-08-24 | 15.27% | 0.05222% | 70% | 0.38185 | 0 | 6 | 0.38185 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 32.94 | 34.0983 | 37.6669 | 37.6788 | 0.69844 | FALSE | 49.887 | 2020 | 2022-08-25 | 3.397% | 9.474% | 0.05566% | 70% | 0.38253 | 0 | 6 | 0.38253 | 47.151 | 0 | 2022-08-25 | 30.8311 | 31.9152 | 37.6669 | 2022-08-25 | 15.27% | 0.05566% | 70% | 0.38253 | 0 | 6 | 0.38253 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 41.318 | 42.7718 | 47.2532 | 47.2765 | 0.88098 | FALSE | 51.8426 | 2020 | 2022-08-26 | 3.399% | 9.484% | 0.05936% | 70% | 0.38318 | 0 | 6 | 0.38318 | 46.8953 | 0 | 2022-08-26 | 38.6755 | 40.0364 | 47.2532 | 2022-08-26 | 15.27% | 0.05936% | 70% | 0.38318 | 0 | 6 | 0.38318 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 45.778 | 47.3899 | 52.3606 | 52.3929 | 0.9816 | TRUE | 52.3929 | 2022 | 2022-08-27 | 3.401% | 9.493% | 0.0633% | 70% | 0.38381 | 0 | 6 | 0.38381 | 46.6353 | 0 | 2022-08-27 | 42.8535 | 44.3624 | 52.3606 | 2022-08-27 | 15.28% | 0.0633% | 70% | 0.38381 | 0 | 6 | 0.38381 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 43.528 | 45.0617 | 49.7934 | 49.8241 | 0.93864 | FALSE | 52.2081 | 2021 | 2022-08-28 | 3.404% | 9.503% | 0.06756% | 70% | 0.38442 | 0 | 6 | 0.38442 | 46.3709 | 0 | 2022-08-28 | 40.7502 | 42.186 | 49.7934 | 2022-08-28 | 15.28% | 0.06756% | 70% | 0.38442 | 0 | 6 | 0.38442 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 30.619 | 31.6986 | 35.0308 | 35.0439 | 0.66393 | FALSE | 51.5326 | 2021 | 2022-08-29 | 3.406% | 9.512% | 0.07208% | 70% | 0.385 | 0 | 6 | 0.385 | 46.1017 | 0 | 2022-08-29 | 28.6671 | 29.6779 | 35.0308 | 2022-08-29 | 15.28% | 0.07208% | 70% | 0.385 | 0 | 6 | 0.385 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 43.383 | 44.9137 | 49.6401 | 49.6754 | 0.9466 | FALSE | 50.0596 | 2021 | 2022-08-30 | 3.408% | 9.521% | 0.07686% | 70% | 0.38556 | 0 | 6 | 0.38556 | 45.8278 | 0 | 2022-08-30 | 40.6204 | 42.0537 | 49.6401 | 2022-08-30 | 15.28% | 0.07686% | 70% | 0.38556 | 0 | 6 | 0.38556 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 23.019 | 23.8317 | 26.3424 | 26.3487 | 0.50508 | FALSE | 49.6459 | 2021 | 2022-08-31 | 3.41% | 9.531% | 0.0819% | 70% | 0.3861 | 0 | 6 | 0.3861 | 45.5488 | 0 | 2022-08-31 | 21.5548 | 22.3158 | 26.3424 | 2022-08-31 | 15.29% | 0.0819% | 70% | 0.3861 | 0 | 6 | 0.3861 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 37.866 | 39.2039 | 43.3383 | 43.3673 | 0.83638 | FALSE | 49.2654 | 2020 | 2022-09-01 | 3.413% | 9.54% | 0.08722% | 70% | 0.38662 | 0 | 6 | 0.38662 | 45.2646 | 0 | 2022-09-01 | 35.46 | 36.7129 | 43.3383 | 2022-09-01 | 15.29% | 0.08722% | 70% | 0.38662 | 0 | 6 | 0.38662 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 37.058 | 38.3682 | 42.4188 | 42.4483 | 0.82378 | FALSE | 50.5151 | 2019 | 2022-09-02 | 3.415% | 9.549% | 0.09281% | 70% | 0.38712 | 0 | 6 | 0.38712 | 44.9749 | 0 | 2022-09-02 | 34.706 | 35.933 | 42.4188 | 2022-09-02 | 15.29% | 0.09281% | 70% | 0.38712 | 0 | 6 | 0.38712 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 34.938 | 36.1741 | 39.9971 | 40.0243 | 0.78172 | FALSE | 52.3045 | 2020 | 2022-09-03 | 3.417% | 9.558% | 0.09869% | 70% | 0.3876 | 0 | 6 | 0.3876 | 44.6797 | 0 | 2022-09-03 | 32.723 | 33.8807 | 39.9971 | 2022-09-03 | 15.29% | 0.09869% | 70% | 0.3876 | 0 | 6 | 0.3876 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 41.043 | 42.4961 | 46.9919 | 47.0359 | 0.92474 | FALSE | 50.8547 | 2019 | 2022-09-04 | 3.419% | 9.567% | 0.1049% | 70% | 0.38806 | 0 | 6 | 0.38806 | 44.3784 | 0 | 2022-09-04 | 38.4438 | 39.8049 | 46.9919 | 2022-09-04 | 15.29% | 0.1049% | 70% | 0.38806 | 0 | 6 | 0.38806 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 35.778 | 37.0455 | 40.9688 | 41.0022 | 0.81159 | FALSE | 50.4299 | 2020 | 2022-09-05 | 3.422% | 9.576% | 0.1112% | 70% | 0.38851 | 0 | 6 | 0.38851 | 44.0708 | 0 | 2022-09-05 | 33.5148 | 34.7022 | 40.9688 | 2022-09-05 | 15.3% | 0.1112% | 70% | 0.38851 | 0 | 6 | 0.38851 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 41.449 | 42.9184 | 47.4684 | 47.52 | 0.94716 | FALSE | 52.381 | 2019 | 2022-09-06 | 3.424% | 9.585% | 0.1176% | 70% | 0.38893 | 0 | 6 | 0.38893 | 43.7575 | 0 | 2022-09-06 | 38.83 | 40.2066 | 47.4684 | 2022-09-06 | 15.3% | 0.1176% | 70% | 0.38893 | 0 | 6 | 0.38893 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 33.879 | 35.0809 | 38.8037 | 38.8367 | 0.77962 | FALSE | 46.1423 | 2019 | 2022-09-07 | 3.426% | 9.594% | 0.124% | 70% | 0.38935 | 0 | 6 | 0.38935 | 43.4387 | 0 | 2022-09-07 | 31.7408 | 32.8668 | 38.8037 | 2022-09-07 | 15.3% | 0.124% | 70% | 0.38935 | 0 | 6 | 0.38935 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 31.804 | 32.933 | 36.4315 | 36.4612 | 0.73729 | FALSE | 44.8135 | 2019 | 2022-09-08 | 3.428% | 9.603% | 0.1305% | 70% | 0.38974 | 0 | 6 | 0.38974 | 43.115 | 0 | 2022-09-08 | 29.799 | 30.8569 | 36.4315 | 2022-09-08 | 15.3% | 0.1305% | 70% | 0.38974 | 0 | 6 | 0.38974 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 23.585 | 24.4228 | 27.0198 | 27.0331 | 0.55074 | FALSE | 47.0328 | 2020 | 2022-09-09 | 3.431% | 9.612% | 0.137% | 70% | 0.39012 | 0 | 6 | 0.39012 | 42.7866 | 0 | 2022-09-09 | 22.0999 | 22.8849 | 27.0198 | 2022-09-09 | 15.3% | 0.137% | 70% | 0.39012 | 0 | 6 | 0.39012 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 41.258 | 42.7246 | 47.2723 | 47.3375 | 0.97177 | TRUE | 47.3375 | 2022 | 2022-09-10 | 3.433% | 9.62% | 0.1435% | 70% | 0.39049 | 0 | 6 | 0.39049 | 42.4539 | 0 | 2022-09-10 | 38.663 | 40.0374 | 47.2723 | 2022-09-10 | 15.3% | 0.1435% | 70% | 0.39049 | 0 | 6 | 0.39049 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 40.038 | 41.4622 | 45.8799 | 45.9439 | 0.95052 | FALSE | 47.1991 | 2019 | 2022-09-11 | 3.435% | 9.629% | 0.1499% | 70% | 0.39084 | 0 | 6 | 0.39084 | 42.1176 | 0 | 2022-09-11 | 37.5227 | 38.8574 | 45.8799 | 2022-09-11 | 15.31% | 0.1499% | 70% | 0.39084 | 0 | 6 | 0.39084 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 28.435 | 29.4472 | 32.5877 | 32.6153 | 0.68014 | FALSE | 47.5245 | 2019 | 2022-09-12 | 3.437% | 9.637% | 0.1559% | 70% | 0.39118 | 0 | 6 | 0.39118 | 41.7778 | 0 | 2022-09-12 | 26.6507 | 27.5994 | 32.5877 | 2022-09-12 | 15.31% | 0.1559% | 70% | 0.39118 | 0 | 6 | 0.39118 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 13.36 | 13.8359 | 15.3129 | 15.3137 | 0.32193 | FALSE | 45.5746 | 2020 | 2022-09-13 | 3.44% | 9.645% | 0.1616% | 70% | 0.3915 | 0 | 6 | 0.3915 | 41.4352 | 0 | 2022-09-13 | 12.5227 | 12.9687 | 15.3129 | 2022-09-13 | 15.31% | 0.1616% | 70% | 0.3915 | 0 | 6 | 0.3915 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 31.805 | 32.9387 | 36.4583 | 36.4996 | 0.77362 | FALSE | 44.7334 | 2020 | 2022-09-14 | 3.442% | 9.654% | 0.167% | 70% | 0.39182 | 0 | 6 | 0.39182 | 41.0899 | 0 | 2022-09-14 | 29.814 | 30.8767 | 36.4583 | 2022-09-14 | 15.31% | 0.167% | 70% | 0.39182 | 0 | 6 | 0.39182 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 36.255 | 37.5482 | 41.5641 | 41.6244 | 0.88962 | FALSE | 45.5241 | 2020 | 2022-09-15 | 3.444% | 9.662% | 0.1721% | 70% | 0.39212 | 0 | 6 | 0.39212 | 40.7425 | 0 | 2022-09-15 | 33.9881 | 35.2004 | 41.5641 | 2022-09-15 | 15.31% | 0.1721% | 70% | 0.39212 | 0 | 6 | 0.39212 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 31.105 | 32.2152 | 35.6639 | 35.7064 | 0.76961 | FALSE | 41.2203 | 2020 | 2022-09-16 | 3.446% | 9.67% | 0.1769% | 70% | 0.39241 | 0 | 6 | 0.39241 | 40.3932 | 0 | 2022-09-16 | 29.1625 | 30.2034 | 35.6639 | 2022-09-16 | 15.31% | 0.1769% | 70% | 0.39241 | 0 | 6 | 0.39241 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 40.641 | 42.0926 | 46.6028 | 46.6874 | 1.0149 | TRUE | 46.6874 | 2022 | 2022-09-17 | 3.449% | 9.678% | 0.1813% | 70% | 0.39268 | 0 | 6 | 0.39268 | 40.0426 | 0 | 2022-09-17 | 38.106 | 39.467 | 46.6028 | 2022-09-17 | 15.31% | 0.1813% | 70% | 0.39268 | 0 | 6 | 0.39268 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 40.173 | 41.6088 | 46.0713 | 46.1568 | 1.0122 | TRUE | 46.1568 | 2022 | 2022-09-18 | 3.451% | 9.686% | 0.1853% | 70% | 0.39295 | 0 | 6 | 0.39295 | 39.6879 | 0 | 2022-09-18 | 37.6703 | 39.0167 | 46.0713 | 2022-09-18 | 15.31% | 0.1853% | 70% | 0.39295 | 0 | 6 | 0.39295 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 38.615 | 39.9961 | 44.2894 | 44.371 | 0.98185 | TRUE | 44.371 | 2022 | 2022-09-19 | 3.453% | 9.694% | 0.1888% | 70% | 0.39321 | 0 | 6 | 0.39321 | 39.3269 | 0 | 2022-09-19 | 36.2123 | 37.5075 | 44.2894 | 2022-09-19 | 15.31% | 0.1888% | 70% | 0.39321 | 0 | 6 | 0.39321 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 40.237 | 41.677 | 46.1547 | 46.2434 | 1.0328 | TRUE | 46.2434 | 2022 | 2022-09-20 | 3.455% | 9.701% | 0.1919% | 70% | 0.39345 | 0 | 6 | 0.39345 | 38.9607 | 0 | 2022-09-20 | 37.7365 | 39.0871 | 46.1547 | 2022-09-20 | 15.31% | 0.1919% | 70% | 0.39345 | 0 | 6 | 0.39345 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 38.903 | 40.2962 | 44.6293 | 44.7162 | 1.0081 | TRUE | 44.7162 | 2022 | 2022-09-21 | 3.457% | 9.709% | 0.1944% | 70% | 0.39369 | 0 | 6 | 0.39369 | 38.5901 | 0 | 2022-09-21 | 36.4885 | 37.7952 | 44.6293 | 2022-09-21 | 15.31% | 0.1944% | 70% | 0.39369 | 0 | 6 | 0.39369 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 37.192 | 38.5249 | 42.671 | 42.7517 | 0.97313 | TRUE | 42.7517 | 2022 | 2022-09-22 | 3.46% | 9.716% | 0.1965% | 70% | 0.39392 | 0 | 6 | 0.39392 | 38.2161 | 0 | 2022-09-22 | 34.8866 | 36.1368 | 42.671 | 2022-09-22 | 15.31% | 0.1965% | 70% | 0.39392 | 0 | 6 | 0.39392 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 23.346 | 24.1832 | 26.788 | 26.8121 | 0.6163 | FALSE | 39.2019 | 2019 | 2022-09-23 | 3.462% | 9.724% | 0.1981% | 70% | 0.39414 | 0 | 6 | 0.39414 | 37.8396 | 0 | 2022-09-23 | 21.9007 | 22.6861 | 26.788 | 2022-09-23 | 15.31% | 0.1981% | 70% | 0.39414 | 0 | 6 | 0.39414 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 15.196 | 15.7413 | 17.4382 | 17.4435 | 0.40496 | FALSE | 36.1953 | 2021 | 2022-09-24 | 3.464% | 9.731% | 0.1991% | 70% | 0.39435 | 0 | 6 | 0.39435 | 37.4616 | 0 | 2022-09-24 | 14.2565 | 14.7681 | 17.4382 | 2022-09-24 | 15.31% | 0.1991% | 70% | 0.39435 | 0 | 6 | 0.39435 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 31.011 | 32.1246 | 35.5904 | 35.6449 | 0.83587 | TRUE | 35.6449 | 2022 | 2022-09-25 | 3.466% | 9.738% | 0.1996% | 70% | 0.39455 | 0 | 6 | 0.39455 | 37.0831 | 0 | 2022-09-25 | 29.0962 | 30.141 | 35.5904 | 2022-09-25 | 15.31% | 0.1996% | 70% | 0.39455 | 0 | 6 | 0.39455 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 27.594 | 28.5856 | 31.672 | 31.7129 | 0.75125 | FALSE | 36.2542 | 2021 | 2022-09-26 | 3.469% | 9.745% | 0.1999% | 70% | 0.39474 | 0 | 6 | 0.39474 | 36.7049 | 0 | 2022-09-26 | 25.8924 | 26.8228 | 31.672 | 2022-09-26 | 15.31% | 0.1999% | 70% | 0.39474 | 0 | 6 | 0.39474 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 16.557 | 17.1524 | 19.0058 | 19.0142 | 0.45506 | FALSE | 33.9199 | 2019 | 2022-09-27 | 3.471% | 9.752% | 0.2% | 70% | 0.39493 | 0 | 6 | 0.39493 | 36.3278 | 0 | 2022-09-27 | 15.5374 | 16.0961 | 19.0058 | 2022-09-27 | 15.31% | 0.2% | 70% | 0.39493 | 0 | 6 | 0.39493 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 18.688 | 19.3604 | 21.454 | 21.4675 | 0.51908 | FALSE | 35.821 | 2019 | 2022-09-28 | 3.473% | 9.759% | 0.1997% | 70% | 0.39511 | 0 | 6 | 0.39511 | 35.953 | 0 | 2022-09-28 | 17.5387 | 18.1698 | 21.454 | 2022-09-28 | 15.31% | 0.1997% | 70% | 0.39511 | 0 | 6 | 0.39511 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 22.041 | 22.8346 | 25.3057 | 25.3288 | 0.61878 | FALSE | 39.442 | 2019 | 2022-09-29 | 3.475% | 9.765% | 0.1992% | 70% | 0.39528 | 0 | 6 | 0.39528 | 35.5814 | 0 | 2022-09-29 | 20.6873 | 21.4322 | 25.3057 | 2022-09-29 | 15.31% | 0.1992% | 70% | 0.39528 | 0 | 6 | 0.39528 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 25.209 | 26.1173 | 28.9457 | 28.9799 | 0.71531 | FALSE | 33.3871 | 2020 | 2022-09-30 | 3.478% | 9.771% | 0.1984% | 70% | 0.39545 | 0 | 6 | 0.39545 | 35.2138 | 0 | 2022-09-30 | 23.6629 | 24.5155 | 28.9457 | 2022-09-30 | 15.31% | 0.1984% | 70% | 0.39545 | 0 | 6 | 0.39545 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 31.675 | 32.817 | 36.3735 | 36.436 | 0.90863 | FALSE | 39.3818 | 2020 | 2022-10-01 | 3.48% | 9.778% | 0.1972% | 70% | 0.3956 | 0 | 6 | 0.3956 | 34.8512 | 0 | 2022-10-01 | 29.735 | 30.8071 | 36.3735 | 2022-10-01 | 15.3% | 0.1972% | 70% | 0.3956 | 0 | 6 | 0.3956 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 33.373 | 34.577 | 38.3269 | 38.3986 | 0.96747 | TRUE | 38.3986 | 2022 | 2022-10-02 | 3.482% | 9.784% | 0.1958% | 70% | 0.39576 | 0 | 6 | 0.39576 | 34.4919 | 0 | 2022-10-02 | 31.3319 | 32.4623 | 38.3269 | 2022-10-02 | 15.3% | 0.1958% | 70% | 0.39576 | 0 | 6 | 0.39576 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 32.749 | 33.9313 | 37.6136 | 37.6828 | 0.95934 | TRUE | 37.6828 | 2022 | 2022-10-03 | 3.484% | 9.79% | 0.1948% | 70% | 0.3959 | 0 | 6 | 0.3959 | 34.1331 | 0 | 2022-10-03 | 30.7489 | 31.8591 | 37.6136 | 2022-10-03 | 15.3% | 0.1948% | 70% | 0.3959 | 0 | 6 | 0.3959 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 33.795 | 35.0159 | 38.8184 | 38.894 | 1.0006 | TRUE | 38.894 | 2022 | 2022-10-04 | 3.487% | 9.796% | 0.1945% | 70% | 0.39604 | 0 | 6 | 0.39604 | 33.7751 | 0 | 2022-10-04 | 31.734 | 32.8805 | 38.8184 | 2022-10-04 | 15.3% | 0.1945% | 70% | 0.39604 | 0 | 6 | 0.39604 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 34.786 | 36.0435 | 39.9601 | 40.0381 | 1.0409 | TRUE | 40.0381 | 2022 | 2022-10-05 | 3.489% | 9.801% | 0.1948% | 70% | 0.39618 | 0 | 6 | 0.39618 | 33.418 | 0 | 2022-10-05 | 32.6677 | 33.8486 | 39.9601 | 2022-10-05 | 15.29% | 0.1948% | 70% | 0.39618 | 0 | 6 | 0.39618 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 10.898 | 11.2922 | 12.52 | 12.5211 | 0.32901 | FALSE | 33.5407 | 2018 | 2022-10-06 | 3.491% | 9.807% | 0.1959% | 70% | 0.39631 | 0 | 6 | 0.39631 | 33.0619 | 0 | 2022-10-06 | 10.2353 | 10.6056 | 12.52 | 2022-10-06 | 15.29% | 0.1959% | 70% | 0.39631 | 0 | 6 | 0.39631 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 24.291 | 25.1703 | 27.9087 | 27.9437 | 0.74214 | FALSE | 37.7887 | 2021 | 2022-10-07 | 3.493% | 9.812% | 0.1978% | 70% | 0.39643 | 0 | 6 | 0.39643 | 32.7071 | 0 | 2022-10-07 | 22.8161 | 23.6421 | 27.9087 | 2022-10-07 | 15.29% | 0.1978% | 70% | 0.39643 | 0 | 6 | 0.39643 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 16.085 | 16.6676 | 18.4821 | 18.4925 | 0.49644 | FALSE | 35.1589 | 2019 | 2022-10-08 | 3.496% | 9.817% | 0.2004% | 70% | 0.39655 | 0 | 6 | 0.39655 | 32.3538 | 0 | 2022-10-08 | 15.1098 | 15.6572 | 18.4821 | 2022-10-08 | 15.28% | 0.2004% | 70% | 0.39655 | 0 | 6 | 0.39655 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 31.531 | 32.6739 | 36.2328 | 36.3054 | 0.98524 | TRUE | 36.3054 | 2022 | 2022-10-09 | 3.498% | 9.822% | 0.2041% | 70% | 0.39667 | 0 | 6 | 0.39667 | 32.002 | 0 | 2022-10-09 | 29.6223 | 30.6961 | 36.2328 | 2022-10-09 | 15.28% | 0.2041% | 70% | 0.39667 | 0 | 6 | 0.39667 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 25.314 | 26.2322 | 29.091 | 29.1345 | 0.79928 | FALSE | 30.2609 | 2021 | 2022-10-10 | 3.5% | 9.827% | 0.209% | 70% | 0.39678 | 0 | 6 | 0.39678 | 31.652 | 0 | 2022-10-10 | 23.784 | 24.6467 | 29.091 | 2022-10-10 | 15.28% | 0.209% | 70% | 0.39678 | 0 | 6 | 0.39678 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 19.676 | 20.3901 | 22.6135 | 22.6363 | 0.62783 | FALSE | 36.2356 | 2019 | 2022-10-11 | 3.502% | 9.832% | 0.2151% | 70% | 0.39688 | 0 | 6 | 0.39688 | 31.3038 | 0 | 2022-10-11 | 18.4886 | 19.1597 | 22.6135 | 2022-10-11 | 15.27% | 0.2151% | 70% | 0.39688 | 0 | 6 | 0.39688 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 23.731 | 24.5929 | 27.2759 | 27.3163 | 0.76599 | FALSE | 34.4536 | 2021 | 2022-10-12 | 3.505% | 9.836% | 0.2223% | 70% | 0.39698 | 0 | 6 | 0.39698 | 30.9578 | 0 | 2022-10-12 | 22.3012 | 23.1111 | 27.2759 | 2022-10-12 | 15.27% | 0.2223% | 70% | 0.39698 | 0 | 6 | 0.39698 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 20.412 | 21.1538 | 23.4628 | 23.4912 | 0.66602 | FALSE | 34.6054 | 2019 | 2022-10-13 | 3.507% | 9.841% | 0.2308% | 70% | 0.39708 | 0 | 6 | 0.39708 | 30.6142 | 0 | 2022-10-13 | 19.1841 | 19.8813 | 23.4628 | 2022-10-13 | 15.26% | 0.2308% | 70% | 0.39708 | 0 | 6 | 0.39708 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 17.086 | 17.7074 | 19.641 | 19.6589 | 0.56355 | FALSE | 35.943 | 2021 | 2022-10-14 | 3.509% | 9.845% | 0.2405% | 70% | 0.39718 | 0 | 6 | 0.39718 | 30.273 | 0 | 2022-10-14 | 16.0598 | 16.6439 | 19.641 | 2022-10-14 | 15.26% | 0.2405% | 70% | 0.39718 | 0 | 6 | 0.39718 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 30.08 | 31.1747 | 34.5806 | 34.6677 | 1.0049 | TRUE | 34.6677 | 2022 | 2022-10-15 | 3.511% | 9.849% | 0.2514% | 70% | 0.39727 | 0 | 6 | 0.39727 | 29.9345 | 0 | 2022-10-15 | 28.2763 | 29.3053 | 34.5806 | 2022-10-15 | 15.25% | 0.2514% | 70% | 0.39727 | 0 | 6 | 0.39727 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 27.489 | 28.49 | 31.604 | 31.679 | 0.92848 | FALSE | 32.7861 | 2021 | 2022-10-16 | 3.514% | 9.853% | 0.2637% | 70% | 0.39735 | 0 | 6 | 0.39735 | 29.5984 | 0 | 2022-10-16 | 25.8433 | 26.7844 | 31.604 | 2022-10-16 | 15.25% | 0.2637% | 70% | 0.39735 | 0 | 6 | 0.39735 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 17.766 | 18.4134 | 20.4268 | 20.4516 | 0.60614 | FALSE | 30.3162 | 2021 | 2022-10-17 | 3.516% | 9.857% | 0.2763% | 70% | 0.39743 | 0 | 6 | 0.39743 | 29.2646 | 0 | 2022-10-17 | 16.7042 | 17.3129 | 20.4268 | 2022-10-17 | 15.24% | 0.2763% | 70% | 0.39743 | 0 | 6 | 0.39743 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 28.043 | 29.0656 | 32.2451 | 32.3342 | 0.9691 | FALSE | 34.3636 | 2020 | 2022-10-18 | 3.518% | 9.86% | 0.2884% | 70% | 0.39751 | 0 | 6 | 0.39751 | 28.9333 | 0 | 2022-10-18 | 26.3697 | 27.3312 | 32.2451 | 2022-10-18 | 15.24% | 0.2884% | 70% | 0.39751 | 0 | 6 | 0.39751 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 14.094 | 14.6083 | 16.2069 | 16.2203 | 0.49165 | FALSE | 32.664 | 2020 | 2022-10-19 | 3.52% | 9.864% | 0.3% | 70% | 0.39759 | 0 | 6 | 0.39759 | 28.6046 | 0 | 2022-10-19 | 13.2544 | 13.7381 | 16.2069 | 2022-10-19 | 15.23% | 0.3% | 70% | 0.39759 | 0 | 6 | 0.39759 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 6.212 | 6.4388 | 7.1437 | 7.1437 | 0.21899 | FALSE | 26.877 | 2020 | 2022-10-20 | 3.523% | 9.867% | 0.311% | 70% | 0.39766 | 0 | 6 | 0.39766 | 28.2784 | 0 | 2022-10-20 | 5.8426 | 6.0559 | 7.1437 | 2022-10-20 | 15.23% | 0.311% | 70% | 0.39766 | 0 | 6 | 0.39766 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 14.262 | 14.7831 | 16.4021 | 16.4179 | 0.50903 | FALSE | 23.5196 | 2019 | 2022-10-21 | 3.525% | 9.871% | 0.3216% | 70% | 0.39773 | 0 | 6 | 0.39773 | 27.9546 | 0 | 2022-10-21 | 13.4153 | 13.9054 | 16.4021 | 2022-10-21 | 15.22% | 0.3216% | 70% | 0.39773 | 0 | 6 | 0.39773 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 27.02 | 28.0079 | 31.0763 | 31.1764 | 0.9777 | TRUE | 31.1764 | 2022 | 2022-10-22 | 3.527% | 9.874% | 0.3316% | 70% | 0.3978 | 0 | 6 | 0.3978 | 27.6334 | 0 | 2022-10-22 | 25.4186 | 26.3479 | 31.0763 | 2022-10-22 | 15.22% | 0.3316% | 70% | 0.3978 | 0 | 6 | 0.3978 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 15.513 | 16.0805 | 17.8428 | 17.8661 | 0.56674 | FALSE | 32.8678 | 2021 | 2022-10-23 | 3.529% | 9.877% | 0.3402% | 70% | 0.39787 | 0 | 6 | 0.39787 | 27.3149 | 0 | 2022-10-23 | 14.5952 | 15.1291 | 17.8428 | 2022-10-23 | 15.21% | 0.3402% | 70% | 0.39787 | 0 | 6 | 0.39787 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 19.238 | 19.9423 | 22.1285 | 22.1739 | 0.71152 | FALSE | 32.0249 | 2021 | 2022-10-24 | 3.532% | 9.88% | 0.3471% | 70% | 0.39793 | 0 | 6 | 0.39793 | 26.9992 | 0 | 2022-10-24 | 18.1017 | 18.7644 | 22.1285 | 2022-10-24 | 15.2% | 0.3471% | 70% | 0.39793 | 0 | 6 | 0.39793 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 19.095 | 19.7945 | 21.9652 | 22.0112 | 0.71451 | FALSE | 30.3143 | 2018 | 2022-10-25 | 3.534% | 9.882% | 0.3521% | 70% | 0.39799 | 0 | 6 | 0.39799 | 26.6864 | 0 | 2022-10-25 | 17.9691 | 18.6274 | 21.9652 | 2022-10-25 | 15.2% | 0.3521% | 70% | 0.39799 | 0 | 6 | 0.39799 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 11.348 | 11.764 | 13.0544 | 13.0631 | 0.42899 | FALSE | 30.6381 | 2019 | 2022-10-26 | 3.536% | 9.885% | 0.3553% | 70% | 0.39805 | 0 | 6 | 0.39805 | 26.3763 | 0 | 2022-10-26 | 10.6801 | 11.0716 | 13.0544 | 2022-10-26 | 15.19% | 0.3553% | 70% | 0.39805 | 0 | 6 | 0.39805 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 11.527 | 11.9498 | 13.2611 | 13.2707 | 0.44092 | FALSE | 28.5154 | 2021 | 2022-10-27 | 3.538% | 9.888% | 0.3566% | 70% | 0.3981 | 0 | 6 | 0.3981 | 26.069 | 0 | 2022-10-27 | 10.8497 | 11.2477 | 13.2611 | 2022-10-27 | 15.18% | 0.3566% | 70% | 0.3981 | 0 | 6 | 0.3981 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 15.602 | 16.1747 | 17.95 | 17.9779 | 0.60435 | FALSE | 29.597 | 2021 | 2022-10-28 | 3.541% | 9.89% | 0.3559% | 70% | 0.39816 | 0 | 6 | 0.39816 | 25.7644 | 0 | 2022-10-28 | 14.6869 | 15.226 | 17.95 | 2022-10-28 | 15.18% | 0.3559% | 70% | 0.39816 | 0 | 6 | 0.39816 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 21.965 | 22.7718 | 25.2719 | 25.3438 | 0.86204 | FALSE | 26.8081 | 2019 | 2022-10-29 | 3.543% | 9.893% | 0.3533% | 70% | 0.39821 | 0 | 6 | 0.39821 | 25.4627 | 0 | 2022-10-29 | 20.679 | 21.4385 | 25.2719 | 2022-10-29 | 15.17% | 0.3533% | 70% | 0.39821 | 0 | 6 | 0.39821 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 18.154 | 18.8212 | 20.8882 | 20.9321 | 0.72046 | FALSE | 25.6469 | 2018 | 2022-10-30 | 3.545% | 9.895% | 0.3486% | 70% | 0.39826 | 0 | 6 | 0.39826 | 25.1626 | 0 | 2022-10-30 | 17.093 | 17.7212 | 20.8882 | 2022-10-30 | 15.16% | 0.3486% | 70% | 0.39826 | 0 | 6 | 0.39826 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 17.16 | 17.7911 | 19.7455 | 19.7832 | 0.68912 | FALSE | 29.1568 | 2020 | 2022-10-31 | 3.547% | 9.898% | 0.342% | 70% | 0.3983 | 0 | 6 | 0.3983 | 24.8636 | 0 | 2022-10-31 | 16.1589 | 16.7532 | 19.7455 | 2022-10-31 | 15.15% | 0.342% | 70% | 0.3983 | 0 | 6 | 0.3983 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 17.241 | 17.8755 | 19.8396 | 19.8778 | 0.70083 | FALSE | 28.7819 | 2020 | 2022-11-01 | 3.55% | 9.9% | 0.3346% | 70% | 0.39835 | 0 | 6 | 0.39835 | 24.5656 | 0 | 2022-11-01 | 16.2369 | 16.8345 | 19.8396 | 2022-11-01 | 15.15% | 0.3346% | 70% | 0.39835 | 0 | 6 | 0.39835 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 23.363 | 24.2234 | 26.8857 | 26.969 | 0.96249 | TRUE | 26.969 | 2022 | 2022-11-02 | 3.552% | 9.902% | 0.3264% | 70% | 0.39839 | 0 | 6 | 0.39839 | 24.2693 | 0 | 2022-11-02 | 22.0048 | 22.8152 | 26.8857 | 2022-11-02 | 15.14% | 0.3264% | 70% | 0.39839 | 0 | 6 | 0.39839 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 9.513 | 9.8636 | 10.9479 | 10.9527 | 0.3957 | FALSE | 25.6252 | 2018 | 2022-11-03 | 3.554% | 9.905% | 0.3172% | 70% | 0.39843 | 0 | 6 | 0.39843 | 23.9751 | 0 | 2022-11-03 | 8.961 | 9.2912 | 10.9479 | 2022-11-03 | 15.13% | 0.3172% | 70% | 0.39843 | 0 | 6 | 0.39843 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 15.756 | 16.337 | 18.1335 | 18.1626 | 0.6643 | FALSE | 21.9313 | 2018 | 2022-11-04 | 3.556% | 9.907% | 0.3072% | 70% | 0.39847 | 0 | 6 | 0.39847 | 23.6835 | 0 | 2022-11-04 | 14.8433 | 15.3906 | 18.1335 | 2022-11-04 | 15.13% | 0.3072% | 70% | 0.39847 | 0 | 6 | 0.39847 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 23.855 | 24.7352 | 27.4559 | 27.5375 | 1.0197 | TRUE | 27.5375 | 2022 | 2022-11-05 | 3.559% | 9.909% | 0.2962% | 70% | 0.39851 | 0 | 6 | 0.39851 | 23.3948 | 0 | 2022-11-05 | 22.4756 | 23.3049 | 27.4559 | 2022-11-05 | 15.12% | 0.2962% | 70% | 0.39851 | 0 | 6 | 0.39851 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 23.257 | 24.1157 | 26.7689 | 26.8454 | 1.0064 | TRUE | 26.8454 | 2022 | 2022-11-06 | 3.561% | 9.912% | 0.2847% | 70% | 0.39855 | 0 | 6 | 0.39855 | 23.1096 | 0 | 2022-11-06 | 21.9145 | 22.7237 | 26.7689 | 2022-11-06 | 15.11% | 0.2847% | 70% | 0.39855 | 0 | 6 | 0.39855 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 21.31 | 22.0973 | 24.5291 | 24.59 | 0.93326 | TRUE | 24.59 | 2022 | 2022-11-07 | 3.563% | 9.914% | 0.2735% | 70% | 0.39858 | 0 | 6 | 0.39858 | 22.8281 | 0 | 2022-11-07 | 20.0821 | 20.8241 | 24.5291 | 2022-11-07 | 15.1% | 0.2735% | 70% | 0.39858 | 0 | 6 | 0.39858 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 15.748 | 16.3302 | 18.1278 | 18.1549 | 0.69755 | FALSE | 19.4951 | 2021 | 2022-11-08 | 3.565% | 9.916% | 0.2626% | 70% | 0.39862 | 0 | 6 | 0.39862 | 22.5507 | 0 | 2022-11-08 | 14.8422 | 15.3909 | 18.1278 | 2022-11-08 | 15.1% | 0.2626% | 70% | 0.39862 | 0 | 6 | 0.39862 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 8.429 | 8.7408 | 9.7033 | 9.706 | 0.37751 | FALSE | 19.997 | 2020 | 2022-11-09 | 3.568% | 9.919% | 0.252% | 70% | 0.39865 | 0 | 6 | 0.39865 | 22.2779 | 0 | 2022-11-09 | 7.945 | 8.2389 | 9.7033 | 2022-11-09 | 15.09% | 0.252% | 70% | 0.39865 | 0 | 6 | 0.39865 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 17.862 | 18.5232 | 20.5634 | 20.5998 | 0.811 | TRUE | 20.5998 | 2022 | 2022-11-10 | 3.57% | 9.921% | 0.2418% | 70% | 0.39868 | 0 | 6 | 0.39868 | 22.0102 | 0 | 2022-11-10 | 16.8382 | 17.4615 | 20.5634 | 2022-11-10 | 15.08% | 0.2418% | 70% | 0.39868 | 0 | 6 | 0.39868 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 21.046 | 21.8256 | 24.2301 | 24.2839 | 0.96762 | TRUE | 24.2839 | 2022 | 2022-11-11 | 3.572% | 9.924% | 0.2319% | 70% | 0.39871 | 0 | 6 | 0.39871 | 21.748 | 0 | 2022-11-11 | 19.8418 | 20.5768 | 24.2301 | 2022-11-11 | 15.08% | 0.2319% | 70% | 0.39871 | 0 | 6 | 0.39871 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 20.852 | 21.6249 | 24.008 | 24.0593 | 0.97013 | TRUE | 24.0593 | 2022 | 2022-11-12 | 3.574% | 9.926% | 0.2224% | 70% | 0.39874 | 0 | 6 | 0.39874 | 21.4919 | 0 | 2022-11-12 | 19.6609 | 20.3897 | 24.008 | 2022-11-12 | 15.07% | 0.2224% | 70% | 0.39874 | 0 | 6 | 0.39874 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 19.912 | 20.6506 | 22.927 | 22.9716 | 0.9373 | FALSE | 24.5349 | 2020 | 2022-11-13 | 3.577% | 9.929% | 0.2132% | 70% | 0.39876 | 0 | 6 | 0.39876 | 21.24 | 0 | 2022-11-13 | 18.7766 | 19.473 | 22.927 | 2022-11-13 | 15.07% | 0.2132% | 70% | 0.39876 | 0 | 6 | 0.39876 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 7.999 | 8.2959 | 9.2107 | 9.2129 | 0.38039 | FALSE | 18.5643 | 2020 | 2022-11-14 | 3.579% | 9.932% | 0.2048% | 70% | 0.39879 | 0 | 6 | 0.39879 | 20.9901 | 0 | 2022-11-14 | 7.5437 | 7.8236 | 9.2107 | 2022-11-14 | 15.06% | 0.2048% | 70% | 0.39879 | 0 | 6 | 0.39879 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 10.782 | 11.1824 | 12.4159 | 12.4236 | 0.51909 | FALSE | 23.6798 | 2020 | 2022-11-15 | 3.581% | 9.935% | 0.197% | 70% | 0.39882 | 0 | 6 | 0.39882 | 20.743 | 0 | 2022-11-15 | 10.1693 | 10.547 | 12.4159 | 2022-11-15 | 15.05% | 0.197% | 70% | 0.39882 | 0 | 6 | 0.39882 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 20.458 | 21.2183 | 23.5596 | 23.6042 | 0.99798 | TRUE | 23.6042 | 2022 | 2022-11-16 | 3.583% | 9.938% | 0.1897% | 70% | 0.39884 | 0 | 6 | 0.39884 | 20.4992 | 0 | 2022-11-16 | 19.2973 | 20.0145 | 23.5596 | 2022-11-16 | 15.05% | 0.1897% | 70% | 0.39884 | 0 | 6 | 0.39884 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 11.942 | 12.3861 | 13.7533 | 13.7637 | 0.58882 | FALSE | 21.891 | 2018 | 2022-11-17 | 3.585% | 9.941% | 0.1831% | 70% | 0.39886 | 0 | 6 | 0.39886 | 20.2593 | 0 | 2022-11-17 | 11.2656 | 11.6846 | 13.7533 | 2022-11-17 | 15.04% | 0.1831% | 70% | 0.39886 | 0 | 6 | 0.39886 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 12.624 | 13.0938 | 14.5396 | 14.5518 | 0.62986 | FALSE | 21.9 | 2020 | 2022-11-18 | 3.588% | 9.944% | 0.1771% | 70% | 0.39889 | 0 | 6 | 0.39889 | 20.0238 | 0 | 2022-11-18 | 11.9102 | 12.3534 | 14.5396 | 2022-11-18 | 15.04% | 0.1771% | 70% | 0.39889 | 0 | 6 | 0.39889 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 7.004 | 7.2648 | 8.0673 | 8.0684 | 0.35329 | FALSE | 22.4041 | 2021 | 2022-11-19 | 3.59% | 9.947% | 0.1717% | 70% | 0.39891 | 0 | 6 | 0.39891 | 19.7934 | 0 | 2022-11-19 | 6.6086 | 6.8547 | 8.0673 | 2022-11-19 | 15.03% | 0.1717% | 70% | 0.39891 | 0 | 6 | 0.39891 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 12.962 | 13.445 | 14.9307 | 14.9436 | 0.66185 | FALSE | 23.0816 | 2019 | 2022-11-20 | 3.592% | 9.951% | 0.1671% | 70% | 0.39893 | 0 | 6 | 0.39893 | 19.5686 | 0 | 2022-11-20 | 12.2314 | 12.6872 | 14.9307 | 2022-11-20 | 15.03% | 0.1671% | 70% | 0.39893 | 0 | 6 | 0.39893 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 3.035 | 3.1482 | 3.4962 | 3.4962 | 0.15659 | FALSE | 22.8344 | 2019 | 2022-11-21 | 3.594% | 9.955% | 0.1627% | 70% | 0.39895 | 0 | 6 | 0.39895 | 19.35 | 0 | 2022-11-21 | 2.8642 | 2.971 | 3.4962 | 2022-11-21 | 15.02% | 0.1627% | 70% | 0.39895 | 0 | 6 | 0.39895 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 7.19 | 7.4583 | 8.2831 | 8.2845 | 0.37516 | FALSE | 22.8327 | 2020 | 2022-11-22 | 3.597% | 9.958% | 0.1586% | 70% | 0.39897 | 0 | 6 | 0.39897 | 19.1382 | 0 | 2022-11-22 | 6.786 | 7.0392 | 8.2831 | 2022-11-22 | 15.02% | 0.1586% | 70% | 0.39897 | 0 | 6 | 0.39897 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 11.498 | 11.9273 | 13.2469 | 13.256 | 0.60675 | FALSE | 22.4814 | 2020 | 2022-11-23 | 3.599% | 9.962% | 0.1548% | 70% | 0.39899 | 0 | 6 | 0.39899 | 18.9337 | 0 | 2022-11-23 | 10.853 | 11.2582 | 13.2469 | 2022-11-23 | 15.01% | 0.1548% | 70% | 0.39899 | 0 | 6 | 0.39899 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 11.578 | 12.0105 | 13.34 | 13.3492 | 0.6174 | FALSE | 21.0833 | 2020 | 2022-11-24 | 3.601% | 9.966% | 0.1513% | 70% | 0.399 | 0 | 6 | 0.399 | 18.7373 | 0 | 2022-11-24 | 10.9295 | 11.3378 | 13.34 | 2022-11-24 | 15.01% | 0.1513% | 70% | 0.399 | 0 | 6 | 0.399 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 4.711 | 4.8871 | 5.4283 | 5.4283 | 0.2536 | FALSE | 19.9149 | 2020 | 2022-11-25 | 3.603% | 9.971% | 0.1481% | 70% | 0.39902 | 0 | 6 | 0.39902 | 18.5493 | 0 | 2022-11-25 | 4.4475 | 4.6138 | 5.4283 | 2022-11-25 | 15.01% | 0.1481% | 70% | 0.39902 | 0 | 6 | 0.39902 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 10.575 | 10.9706 | 12.1861 | 12.1931 | 0.57515 | FALSE | 21.5043 | 2020 | 2022-11-26 | 3.606% | 9.975% | 0.1452% | 70% | 0.39904 | 0 | 6 | 0.39904 | 18.3704 | 0 | 2022-11-26 | 9.9845 | 10.3579 | 12.1861 | 2022-11-26 | 15% | 0.1452% | 70% | 0.39904 | 0 | 6 | 0.39904 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 11.918 | 12.3641 | 13.7348 | 13.7447 | 0.65442 | FALSE | 18.2272 | 2018 | 2022-11-27 | 3.608% | 9.98% | 0.1427% | 70% | 0.39905 | 0 | 6 | 0.39905 | 18.1988 | 0 | 2022-11-27 | 11.2535 | 11.6747 | 13.7348 | 2022-11-27 | 15% | 0.1427% | 70% | 0.39905 | 0 | 6 | 0.39905 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 10.119 | 10.498 | 11.6624 | 11.6685 | 0.56066 | FALSE | 13.8639 | 2018 | 2022-11-28 | 3.61% | 9.984% | 0.1405% | 70% | 0.39907 | 0 | 6 | 0.39907 | 18.0323 | 0 | 2022-11-28 | 9.5556 | 9.9135 | 11.6624 | 2022-11-28 | 15% | 0.1405% | 70% | 0.39907 | 0 | 6 | 0.39907 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 13.599 | 14.1087 | 15.6744 | 15.6887 | 0.76056 | FALSE | 20.0201 | 2018 | 2022-11-29 | 3.612% | 9.989% | 0.1384% | 70% | 0.39908 | 0 | 6 | 0.39908 | 17.8717 | 0 | 2022-11-29 | 12.8429 | 13.3243 | 15.6744 | 2022-11-29 | 14.99% | 0.1384% | 70% | 0.39908 | 0 | 6 | 0.39908 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 3.835 | 3.9788 | 4.4206 | 4.4206 | 0.21616 | FALSE | 19.5566 | 2021 | 2022-11-30 | 3.615% | 9.994% | 0.1364% | 70% | 0.3991 | 0 | 6 | 0.3991 | 17.7173 | 0 | 2022-11-30 | 3.6221 | 3.7579 | 4.4206 | 2022-11-30 | 14.99% | 0.1364% | 70% | 0.3991 | 0 | 6 | 0.3991 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 3.634 | 3.7704 | 4.1893 | 4.1893 | 0.20656 | FALSE | 20.2291 | 2020 | 2022-12-01 | 3.617% | 10% | 0.1345% | 70% | 0.39911 | 0 | 6 | 0.39911 | 17.5696 | 0 | 2022-12-01 | 3.4325 | 3.5613 | 4.1893 | 2022-12-01 | 14.99% | 0.1345% | 70% | 0.39911 | 0 | 6 | 0.39911 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 5.49 | 5.6962 | 6.3294 | 6.3296 | 0.31458 | FALSE | 9.3593 | 2021 | 2022-12-02 | 3.619% | 10% | 0.1327% | 70% | 0.39912 | 0 | 6 | 0.39912 | 17.4292 | 0 | 2022-12-02 | 5.1861 | 5.3808 | 6.3294 | 2022-12-02 | 14.99% | 0.1327% | 70% | 0.39912 | 0 | 6 | 0.39912 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 7.46 | 7.7403 | 8.6013 | 8.6035 | 0.43085 | FALSE | 13.4493 | 2021 | 2022-12-03 | 3.621% | 10.01% | 0.1309% | 70% | 0.39913 | 0 | 6 | 0.39913 | 17.2964 | 0 | 2022-12-03 | 7.0475 | 7.3124 | 8.6013 | 2022-12-03 | 14.99% | 0.1309% | 70% | 0.39913 | 0 | 6 | 0.39913 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 13.881 | 14.4029 | 16.0061 | 16.0211 | 0.80808 | TRUE | 16.0211 | 2022 | 2022-12-04 | 3.624% | 10.02% | 0.1293% | 70% | 0.39914 | 0 | 6 | 0.39914 | 17.1717 | 0 | 2022-12-04 | 13.1146 | 13.6077 | 16.0061 | 2022-12-04 | 14.98% | 0.1293% | 70% | 0.39914 | 0 | 6 | 0.39914 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 17.328 | 17.9799 | 19.9826 | 20.0082 | 1.016 | TRUE | 20.0082 | 2022 | 2022-12-05 | 3.626% | 10.02% | 0.1278% | 70% | 0.39916 | 0 | 6 | 0.39916 | 17.0557 | 0 | 2022-12-05 | 16.3725 | 16.9885 | 19.9826 | 2022-12-05 | 14.98% | 0.1278% | 70% | 0.39916 | 0 | 6 | 0.39916 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 9.369 | 9.7217 | 10.8053 | 10.8102 | 0.55234 | FALSE | 14.0527 | 2020 | 2022-12-06 | 3.628% | 10.03% | 0.1264% | 70% | 0.39917 | 0 | 6 | 0.39917 | 16.9487 | 0 | 2022-12-06 | 8.8531 | 9.1863 | 10.8053 | 2022-12-06 | 14.98% | 0.1264% | 70% | 0.39917 | 0 | 6 | 0.39917 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 15.464 | 16.0465 | 17.8363 | 17.856 | 0.91754 | TRUE | 17.856 | 2022 | 2022-12-07 | 3.63% | 10.03% | 0.1252% | 70% | 0.39918 | 0 | 6 | 0.39918 | 16.8513 | 0 | 2022-12-07 | 14.6135 | 15.164 | 17.8363 | 2022-12-07 | 14.98% | 0.1252% | 70% | 0.39918 | 0 | 6 | 0.39918 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 3.917 | 4.0647 | 4.5183 | 4.5183 | 0.23337 | FALSE | 14.2306 | 2019 | 2022-12-08 | 3.633% | 10.04% | 0.124% | 70% | 0.39919 | 0 | 6 | 0.39919 | 16.764 | 0 | 2022-12-08 | 3.7018 | 3.8414 | 4.5183 | 2022-12-08 | 14.98% | 0.124% | 70% | 0.39919 | 0 | 6 | 0.39919 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 4.759 | 4.9385 | 5.4901 | 5.4901 | 0.28484 | FALSE | 10.2837 | 2019 | 2022-12-09 | 3.635% | 10.05% | 0.123% | 70% | 0.3992 | 0 | 6 | 0.3992 | 16.6872 | 0 | 2022-12-09 | 4.4979 | 4.6676 | 5.4901 | 2022-12-09 | 14.98% | 0.123% | 70% | 0.3992 | 0 | 6 | 0.3992 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 10.8 | 11.2076 | 12.4603 | 12.4679 | 0.64937 | FALSE | 16.4777 | 2019 | 2022-12-10 | 3.637% | 10.05% | 0.122% | 70% | 0.39921 | 0 | 6 | 0.39921 | 16.6213 | 0 | 2022-12-10 | 10.2083 | 10.5936 | 12.4603 | 2022-12-10 | 14.98% | 0.122% | 70% | 0.39921 | 0 | 6 | 0.39921 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 13.195 | 13.6933 | 15.225 | 15.2381 | 0.79615 | FALSE | 16.4796 | 2018 | 2022-12-11 | 3.639% | 10.06% | 0.1212% | 70% | 0.39921 | 0 | 6 | 0.39921 | 16.5676 | 0 | 2022-12-11 | 12.4729 | 12.944 | 15.225 | 2022-12-11 | 14.98% | 0.1212% | 70% | 0.39921 | 0 | 6 | 0.39921 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 4.145 | 4.3016 | 4.7832 | 4.7832 | 0.25051 | FALSE | 18.5303 | 2021 | 2022-12-12 | 3.642% | 10.07% | 0.1204% | 70% | 0.39922 | 0 | 6 | 0.39922 | 16.5265 | 0 | 2022-12-12 | 3.9184 | 4.0665 | 4.7832 | 2022-12-12 | 14.98% | 0.1204% | 70% | 0.39922 | 0 | 6 | 0.39922 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 5.117 | 5.3105 | 5.9054 | 5.9055 | 0.30981 | FALSE | 19.131 | 2021 | 2022-12-13 | 3.644% | 10.07% | 0.1197% | 70% | 0.39923 | 0 | 6 | 0.39923 | 16.4969 | 0 | 2022-12-13 | 4.8377 | 5.0206 | 5.9054 | 2022-12-13 | 14.98% | 0.1197% | 70% | 0.39923 | 0 | 6 | 0.39923 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 14.815 | 15.3756 | 17.0994 | 17.1169 | 0.89892 | FALSE | 19.3577 | 2021 | 2022-12-14 | 3.646% | 10.08% | 0.1191% | 70% | 0.39924 | 0 | 6 | 0.39924 | 16.478 | 0 | 2022-12-14 | 14.0072 | 14.5372 | 17.0994 | 2022-12-14 | 14.98% | 0.1191% | 70% | 0.39924 | 0 | 6 | 0.39924 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 5.598 | 5.81 | 6.4619 | 6.4623 | 0.33953 | FALSE | 18.7222 | 2019 | 2022-12-15 | 3.648% | 10.09% | 0.1185% | 70% | 0.39925 | 0 | 6 | 0.39925 | 16.469 | 0 | 2022-12-15 | 5.2931 | 5.4935 | 6.4619 | 2022-12-15 | 14.99% | 0.1185% | 70% | 0.39925 | 0 | 6 | 0.39925 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 5.008 | 5.1977 | 5.7814 | 5.7814 | 0.30373 | FALSE | 18.5255 | 2021 | 2022-12-16 | 3.651% | 10.1% | 0.118% | 70% | 0.39925 | 0 | 6 | 0.39925 | 16.4689 | 0 | 2022-12-16 | 4.7356 | 4.915 | 5.7814 | 2022-12-16 | 14.99% | 0.118% | 70% | 0.39925 | 0 | 6 | 0.39925 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 3.338 | 3.4646 | 3.8539 | 3.8539 | 0.20235 | FALSE | 18.6088 | 2021 | 2022-12-17 | 3.653% | 10.1% | 0.1176% | 70% | 0.39926 | 0 | 6 | 0.39926 | 16.4769 | 0 | 2022-12-17 | 3.1566 | 3.2763 | 3.8539 | 2022-12-17 | 14.99% | 0.1176% | 70% | 0.39926 | 0 | 6 | 0.39926 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 15.333 | 15.9147 | 17.7047 | 17.7234 | 0.92961 | FALSE | 18.9468 | 2021 | 2022-12-18 | 3.655% | 10.11% | 0.1173% | 70% | 0.39927 | 0 | 6 | 0.39927 | 16.4921 | 0 | 2022-12-18 | 14.5008 | 15.0509 | 17.7047 | 2022-12-18 | 14.99% | 0.1173% | 70% | 0.39927 | 0 | 6 | 0.39927 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 12.703 | 13.1852 | 14.6694 | 14.681 | 0.76895 | FALSE | 18.6066 | 2021 | 2022-12-19 | 3.657% | 10.12% | 0.117% | 70% | 0.39927 | 0 | 6 | 0.39927 | 16.5135 | 0 | 2022-12-19 | 12.0143 | 12.4704 | 14.6694 | 2022-12-19 | 14.99% | 0.117% | 70% | 0.39927 | 0 | 6 | 0.39927 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 4.462 | 4.6315 | 5.1533 | 5.1533 | 0.26945 | FALSE | 19.1719 | 2021 | 2022-12-20 | 3.659% | 10.13% | 0.1167% | 70% | 0.39928 | 0 | 6 | 0.39928 | 16.5404 | 0 | 2022-12-20 | 4.2204 | 4.3807 | 5.1533 | 2022-12-20 | 14.99% | 0.1167% | 70% | 0.39928 | 0 | 6 | 0.39928 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 15.907 | 16.5116 | 18.3734 | 18.3936 | 0.95982 | TRUE | 18.3936 | 2022 | 2022-12-21 | 3.662% | 10.13% | 0.1163% | 70% | 0.39928 | 0 | 6 | 0.39928 | 16.5718 | 0 | 2022-12-21 | 15.0465 | 15.6184 | 18.3734 | 2022-12-21 | 14.99% | 0.1163% | 70% | 0.39928 | 0 | 6 | 0.39928 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 12.203 | 12.6671 | 14.0966 | 14.1068 | 0.73449 | FALSE | 18.1464 | 2021 | 2022-12-22 | 3.664% | 10.14% | 0.116% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 16.6069 | 0 | 2022-12-22 | 11.5436 | 11.9826 | 14.0966 | 2022-12-22 | 15% | 0.116% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 12.838 | 13.3266 | 14.8318 | 14.8434 | 0.771 | FALSE | 16.2981 | 2020 | 2022-12-23 | 3.666% | 10.15% | 0.1157% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 16.6447 | 0 | 2022-12-23 | 12.145 | 12.6072 | 14.8318 | 2022-12-23 | 15% | 0.1157% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 16.496 | 17.1242 | 19.06 | 19.0817 | 0.98869 | TRUE | 19.0817 | 2022 | 2022-12-24 | 3.668% | 10.16% | 0.1154% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 16.6844 | 0 | 2022-12-24 | 15.6066 | 16.2009 | 19.06 | 2022-12-24 | 15% | 0.1154% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 9.447 | 9.807 | 10.9166 | 10.9214 | 0.5644 | FALSE | 15.3761 | 2018 | 2022-12-25 | 3.671% | 10.16% | 0.1152% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 16.7261 | 0 | 2022-12-25 | 8.9382 | 9.2788 | 10.9166 | 2022-12-25 | 15% | 0.1152% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 16.069 | 16.6817 | 18.5708 | 18.5909 | 0.95808 | TRUE | 18.5909 | 2022 | 2022-12-26 | 3.673% | 10.17% | 0.1149% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 16.771 | 0 | 2022-12-26 | 15.2044 | 15.7842 | 18.5708 | 2022-12-26 | 15.01% | 0.1149% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 6.53 | 6.7791 | 7.5475 | 7.5486 | 0.38785 | FALSE | 18.0411 | 2018 | 2022-12-27 | 3.675% | 10.18% | 0.1148% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 16.8194 | 0 | 2022-12-27 | 6.179 | 6.4148 | 7.5475 | 2022-12-27 | 15.01% | 0.1148% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 15.54 | 16.1333 | 17.9635 | 17.9818 | 0.92093 | TRUE | 17.9818 | 2022 | 2022-12-28 | 3.677% | 10.19% | 0.1147% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 16.872 | 0 | 2022-12-28 | 14.7057 | 15.2671 | 17.9635 | 2022-12-28 | 15.01% | 0.1147% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 8.795 | 9.131 | 10.1677 | 10.1714 | 0.51911 | FALSE | 20.4709 | 2019 | 2022-12-29 | 3.68% | 10.2% | 0.1148% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 16.9292 | 0 | 2022-12-29 | 8.3233 | 8.6413 | 10.1677 | 2022-12-29 | 15.01% | 0.1148% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 11.659 | 12.1047 | 13.4803 | 13.4888 | 0.68582 | FALSE | 18.8834 | 2019 | 2022-12-30 | 3.682% | 10.2% | 0.1149% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 16.9914 | 0 | 2022-12-30 | 11.0344 | 11.4562 | 13.4803 | 2022-12-30 | 15.02% | 0.1149% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 8.678 | 9.0099 | 10.0347 | 10.0382 | 0.50829 | FALSE | 18.8893 | 2021 | 2022-12-31 | 3.684% | 10.21% | 0.1152% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 17.0593 | 0 | 2022-12-31 | 8.2136 | 8.5277 | 10.0347 | 2022-12-31 | 15.02% | 0.1152% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | FALSE | FALSE
| 3.9115 |  |  |  |  | FALSE | 11.8749 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.711 | 1.7618 | 1.8821 | 1.8821 | 0.08945 |  | 9.3593 | 2018 | min.: | 2.865% | 6.256% | 0.0106% | 70% | 5.2727e-05 | -1 | 5 | -0.00070926 | 16.4689 |  | min.: | 1.5814 | 1.6284 | 1.8821 | min.: | 13.42% | 0.0106% | 70% | 5.2727e-05 | -1 | 5 | -0.00070926
moy.: | 28.4138 | 29.4413 | 32.2253 | 32.2431 | 0.71312 |  | 41.2176 | 2020.3798 | moy.: | 3.275% | 8.606% | 0.1053% | 70% | 0.28073 | -0.057534 | 5.9425 | 0.2232 | 38.6857 |  | moy.: | 26.585 | 27.4818 | 32.2253 | moy.: | 14.63% | 0.1053% | 70% | 0.28073 | -0.057534 | 5.9425 | 0.2232
max.: | 57.998 | 59.9145 | 65.3867 | 65.3939 | 1.047 |  | 66.0865 | 2022 | max.: | 3.684% | 10.21% | 0.3566% | 70% | 1 | 0 | 6 | 0.39929 | 56.9154 |  | max.: | 54.0307 | 55.8162 | 65.3867 | max.: | 15.31% | 0.3566% | 70% | 1 | 0 | 6 | 0.39929
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on B274: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: Excédent du 26 Fév et 17 sept

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 127.486 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 739.2334 | -0.62841 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 867.0225 | -0.62841 | kWh | [7 empty] | 2553.0508 | 0 | 2425.5613 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8123.7127 | 10676.7635 | 7384.4134 | 9809.9748 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2655.1051 | 0 | 2522.5225 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8476.4824 | 11759.3324 | 7705.1396 | 11759.3324 | : Sujet après action
|  | 11131.5874 | 11759.3324 | 11767.8577 |  | 10676.7635 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9809.9748 |  | 10227.662 | 11759.3324 | 11767.8577 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2976.9931 | 0 | 2976.9931 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 11.17% | [6 empty] | 8782.3392 | 11767.8577 | 8782.3392 | 11767.8577 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 454.8239 | 602.096 | 7.7405 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 18% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | 0.79929 |  |  | Perte annuelle: | 417.6873 | 1469.1185 | 7.1121 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 309.5156 | 0 | 437.0017 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.698% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.39929 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.39929 | 293.1279 | 7.7405 | 1032.3613 | 7.1121 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 602.6435 | 7.7405 | 1469.3629 | 7.1121 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 16.776 | 17.4181 | 19.401 | 19.4228 | 0.97912 | FALSE | 19.423 | 2022 | 2023-01-01 | 3.686% | 10.22% | 0.1155% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 17.1333 | 16.776 | 2023-01-01 | 15.8791 | 16.4869 | 19.401 | 2023-01-01 | 15.02% | 0.1155% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 13.2846 | 13.7934 | 15.3651 | 15.3771 | 0.77145 | FALSE | 17.9834 | 2020 | 2023-01-02 | 3.689% | 10.23% | 0.1159% | 70% | 0.39931 | 0 | 6 | 0.39931 | 17.2138 | 13.2846 | 2023-01-02 | 12.5751 | 13.0568 | 15.3651 | 2023-01-02 | 15.02% | 0.1159% | 70% | 0.39931 | 0 | 6 | 0.39931 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 13.1308 | 13.634 | 15.1889 | 15.2005 | 0.75864 | FALSE | 19.9156 | 2021 | 2023-01-03 | 3.691% | 10.24% | 0.1165% | 70% | 0.39934 | 0 | 6 | 0.39934 | 17.3014 | 13.1308 | 2023-01-03 | 12.4302 | 12.9066 | 15.1889 | 2023-01-03 | 15.03% | 0.1165% | 70% | 0.39934 | 0 | 6 | 0.39934 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 13.6007 | 14.1222 | 15.7342 | 15.7469 | 0.78151 | FALSE | 20.0194 | 2019 | 2023-01-04 | 3.693% | 10.25% | 0.1171% | 70% | 0.39936 | 0 | 6 | 0.39936 | 17.3967 | 13.6007 | 2023-01-04 | 12.8758 | 13.3696 | 15.7342 | 2023-01-04 | 15.03% | 0.1171% | 70% | 0.39936 | 0 | 6 | 0.39936 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 11.6399 | 12.0866 | 13.4674 | 13.4757 | 0.66476 | FALSE | 19.725 | 2019 | 2023-01-05 | 3.695% | 10.25% | 0.1179% | 70% | 0.39939 | 0 | 6 | 0.39939 | 17.5 | 11.6399 | 2023-01-05 | 11.0202 | 11.4431 | 13.4674 | 2023-01-05 | 15.03% | 0.1179% | 70% | 0.39939 | 0 | 6 | 0.39939 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 14.9537 | 15.5279 | 17.3035 | 17.3196 | 0.84885 | FALSE | 19.5272 | 2020 | 2023-01-06 | 3.698% | 10.26% | 0.1188% | 70% | 0.39942 | 0 | 6 | 0.39942 | 17.6119 | 14.9537 | 2023-01-06 | 14.1584 | 14.702 | 17.3035 | 2023-01-06 | 15.03% | 0.1188% | 70% | 0.39942 | 0 | 6 | 0.39942 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 9.2883 | 9.6452 | 10.749 | 10.7531 | 0.52336 | FALSE | 12.4544 | 2021 | 2023-01-07 | 3.7% | 10.27% | 0.1197% | 70% | 0.39945 | 0 | 6 | 0.39945 | 17.7328 | 9.2883 | 2023-01-07 | 8.7948 | 9.1327 | 10.749 | 2023-01-07 | 15.04% | 0.1197% | 70% | 0.39945 | 0 | 6 | 0.39945 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 6.7532 | 7.0129 | 7.8162 | 7.8172 | 0.37764 | FALSE | 15.4583 | 2021 | 2023-01-08 | 3.702% | 10.28% | 0.1208% | 70% | 0.39948 | 0 | 6 | 0.39948 | 17.8633 | 6.7532 | 2023-01-08 | 6.3948 | 6.6407 | 7.8162 | 2023-01-08 | 15.04% | 0.1208% | 70% | 0.39948 | 0 | 6 | 0.39948 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 2.0334 | 2.1116 | 2.3537 | 2.3537 | 0.11281 | FALSE | 19.7179 | 2020 | 2023-01-09 | 3.704% | 10.29% | 0.1219% | 70% | 0.39951 | 0 | 6 | 0.39951 | 18.0035 | 2.0334 | 2023-01-09 | 1.9256 | 1.9997 | 2.3537 | 2023-01-09 | 15.04% | 0.1219% | 70% | 0.39951 | 0 | 6 | 0.39951 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 1.6251 | 1.6877 | 1.8814 | 1.8814 | 0.089415 | FALSE | 10.3826 | 2019 | 2023-01-10 | 3.707% | 10.29% | 0.1231% | 70% | 0.39954 | 0 | 6 | 0.39954 | 18.1527 | 1.6251 | 2023-01-10 | 1.5391 | 1.5983 | 1.8814 | 2023-01-10 | 15.05% | 0.1231% | 70% | 0.39954 | 0 | 6 | 0.39954 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 18.9206 | 19.6493 | 21.9061 | 21.9334 | 1.0333 | TRUE | 21.9334 | 2023 | 2023-01-11 | 3.709% | 10.3% | 0.1244% | 70% | 0.39957 | 0 | 6 | 0.39957 | 18.3106 | 18.9206 | 2023-01-11 | 17.9194 | 18.6096 | 21.9061 | 2023-01-11 | 15.05% | 0.1244% | 70% | 0.39957 | 0 | 6 | 0.39957 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 16.0549 | 16.6736 | 18.5904 | 18.6094 | 0.86872 | FALSE | 20.947 | 2020 | 2023-01-12 | 3.711% | 10.31% | 0.1257% | 70% | 0.39961 | 0 | 6 | 0.39961 | 18.4767 | 16.0549 | 2023-01-12 | 15.2063 | 15.7923 | 18.5904 | 2023-01-12 | 15.05% | 0.1257% | 70% | 0.39961 | 0 | 6 | 0.39961 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 5.2554 | 5.4581 | 6.0861 | 6.0861 | 0.28142 | FALSE | 14.5463 | 2020 | 2023-01-13 | 3.713% | 10.32% | 0.1271% | 70% | 0.39965 | 0 | 6 | 0.39965 | 18.6506 | 5.2554 | 2023-01-13 | 4.9779 | 5.1699 | 6.0861 | 2023-01-13 | 15.05% | 0.1271% | 70% | 0.39965 | 0 | 6 | 0.39965 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 19.3385 | 20.0847 | 22.3977 | 22.4265 | 1.0269 | TRUE | 22.4265 | 2023 | 2023-01-14 | 3.716% | 10.33% | 0.1285% | 70% | 0.39968 | 0 | 6 | 0.39968 | 18.832 | 19.3385 | 2023-01-14 | 18.3184 | 19.0253 | 22.3977 | 2023-01-14 | 15.06% | 0.1285% | 70% | 0.39968 | 0 | 6 | 0.39968 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 19.2932 | 20.0381 | 22.3478 | 22.3769 | 1.0143 | TRUE | 22.3769 | 2023 | 2023-01-15 | 3.718% | 10.33% | 0.13% | 70% | 0.39972 | 0 | 6 | 0.39972 | 19.0204 | 19.2932 | 2023-01-15 | 18.2765 | 18.9822 | 22.3478 | 2023-01-15 | 15.06% | 0.13% | 70% | 0.39972 | 0 | 6 | 0.39972 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 19.0293 | 19.7646 | 22.0447 | 22.0734 | 0.9903 | FALSE | 22.0735 | 2022 | 2023-01-16 | 3.72% | 10.34% | 0.1317% | 70% | 0.39976 | 0 | 6 | 0.39976 | 19.2154 | 19.0293 | 2023-01-16 | 18.0276 | 18.7241 | 22.0447 | 2023-01-16 | 15.06% | 0.1317% | 70% | 0.39976 | 0 | 6 | 0.39976 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 11.2176 | 11.6513 | 12.9967 | 13.0036 | 0.57727 | FALSE | 13.0066 | 2022 | 2023-01-17 | 3.722% | 10.35% | 0.1338% | 70% | 0.39981 | 0 | 6 | 0.39981 | 19.4165 | 11.2176 | 2023-01-17 | 10.6277 | 11.0386 | 12.9967 | 2023-01-17 | 15.07% | 0.1338% | 70% | 0.39981 | 0 | 6 | 0.39981 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 3.6767 | 3.819 | 4.2603 | 4.2603 | 0.18711 | FALSE | 22.549 | 2021 | 2023-01-18 | 3.724% | 10.36% | 0.1361% | 70% | 0.39985 | 0 | 6 | 0.39985 | 19.6234 | 3.6767 | 2023-01-18 | 3.4836 | 3.6183 | 4.2603 | 2023-01-18 | 15.07% | 0.1361% | 70% | 0.39985 | 0 | 6 | 0.39985 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 8.5856 | 8.918 | 9.9495 | 9.9521 | 0.43235 | FALSE | 23.631 | 2020 | 2023-01-19 | 3.727% | 10.37% | 0.1387% | 70% | 0.3999 | 0 | 6 | 0.3999 | 19.8355 | 8.5856 | 2023-01-19 | 8.135 | 8.4499 | 9.9495 | 2023-01-19 | 15.07% | 0.1387% | 70% | 0.3999 | 0 | 6 | 0.3999 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 6.2671 | 6.5099 | 7.2635 | 7.2637 | 0.3121 | FALSE | 11.5066 | 2020 | 2023-01-20 | 3.729% | 10.38% | 0.1415% | 70% | 0.39995 | 0 | 6 | 0.39995 | 20.0527 | 6.2671 | 2023-01-20 | 5.9386 | 6.1686 | 7.2635 | 2023-01-20 | 15.07% | 0.1415% | 70% | 0.39995 | 0 | 6 | 0.39995 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 17.008 | 17.6672 | 19.7144 | 19.7364 | 0.83862 | FALSE | 19.7382 | 2022 | 2023-01-21 | 3.731% | 10.38% | 0.1446% | 70% | 0.4 | 0 | 6 | 0.4 | 20.2743 | 17.008 | 2023-01-21 | 16.1173 | 16.7419 | 19.7144 | 2023-01-21 | 15.08% | 0.1446% | 70% | 0.4 | 0 | 6 | 0.4 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 20.4311 | 21.2234 | 23.6849 | 23.7198 | 0.99663 | FALSE | 23.7198 | 2022 | 2023-01-22 | 3.733% | 10.39% | 0.1479% | 70% | 0.40005 | 0 | 6 | 0.40005 | 20.5 | 20.4311 | 2023-01-22 | 19.3621 | 20.113 | 23.6849 | 2023-01-22 | 15.08% | 0.1479% | 70% | 0.40005 | 0 | 6 | 0.40005 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 20.6453 | 21.4465 | 23.9359 | 23.972 | 0.99584 | FALSE | 23.9721 | 2022 | 2023-01-23 | 3.736% | 10.4% | 0.1514% | 70% | 0.40011 | 0 | 6 | 0.40011 | 20.7313 | 20.6453 | 2023-01-23 | 19.5662 | 20.3255 | 23.9359 | 2023-01-23 | 15.08% | 0.1514% | 70% | 0.40011 | 0 | 6 | 0.40011 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 20.9812 | 21.7959 | 24.3282 | 24.3661 | 1.0006 | TRUE | 24.3661 | 2023 | 2023-01-24 | 3.738% | 10.41% | 0.1555% | 70% | 0.40017 | 0 | 6 | 0.40017 | 20.9695 | 20.9812 | 2023-01-24 | 19.8857 | 20.6579 | 24.3282 | 2023-01-24 | 15.09% | 0.1555% | 70% | 0.40017 | 0 | 6 | 0.40017 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 20.9435 | 21.7573 | 24.2873 | 24.3255 | 0.98721 | FALSE | 24.3257 | 2022 | 2023-01-25 | 3.74% | 10.42% | 0.1601% | 70% | 0.40023 | 0 | 6 | 0.40023 | 21.2142 | 20.9435 | 2023-01-25 | 19.8511 | 20.6224 | 24.2873 | 2023-01-25 | 15.09% | 0.1601% | 70% | 0.40023 | 0 | 6 | 0.40023 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 21.0683 | 21.8875 | 24.4349 | 24.4742 | 0.98148 | FALSE | 24.4745 | 2022 | 2023-01-26 | 3.742% | 10.43% | 0.1651% | 70% | 0.40029 | 0 | 6 | 0.40029 | 21.4651 | 21.0683 | 2023-01-26 | 19.9705 | 20.747 | 24.4349 | 2023-01-26 | 15.09% | 0.1651% | 70% | 0.40029 | 0 | 6 | 0.40029 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 21.9462 | 22.8 | 25.456 | 25.4995 | 1.0103 | TRUE | 25.4995 | 2023 | 2023-01-27 | 3.745% | 10.43% | 0.1706% | 70% | 0.40035 | 0 | 6 | 0.40035 | 21.7217 | 21.9462 | 2023-01-27 | 20.8038 | 21.6132 | 25.456 | 2023-01-27 | 15.1% | 0.1706% | 70% | 0.40035 | 0 | 6 | 0.40035 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 4.0812 | 4.2401 | 4.7345 | 4.7345 | 0.18532 | FALSE | 17.2716 | 2020 | 2023-01-28 | 3.747% | 10.44% | 0.1766% | 70% | 0.40042 | 0 | 6 | 0.40042 | 21.9837 | 4.0812 | 2023-01-28 | 3.869 | 4.0196 | 4.7345 | 2023-01-28 | 15.1% | 0.1766% | 70% | 0.40042 | 0 | 6 | 0.40042 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 9.2964 | 9.6585 | 10.7856 | 10.789 | 0.41717 | FALSE | 16.2356 | 2020 | 2023-01-29 | 3.749% | 10.45% | 0.183% | 70% | 0.40049 | 0 | 6 | 0.40049 | 22.2508 | 9.2964 | 2023-01-29 | 8.8135 | 9.1568 | 10.7856 | 2023-01-29 | 15.1% | 0.183% | 70% | 0.40049 | 0 | 6 | 0.40049 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 4.4469 | 4.6202 | 5.1598 | 5.1598 | 0.19707 | FALSE | 11.3071 | 2020 | 2023-01-30 | 3.751% | 10.46% | 0.1898% | 70% | 0.40056 | 0 | 6 | 0.40056 | 22.5224 | 4.4469 | 2023-01-30 | 4.2161 | 4.3804 | 5.1598 | 2023-01-30 | 15.11% | 0.1898% | 70% | 0.40056 | 0 | 6 | 0.40056 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 7.8537 | 8.16 | 9.1139 | 9.1151 | 0.34385 | FALSE | 20.821 | 2020 | 2023-01-31 | 3.754% | 10.47% | 0.197% | 70% | 0.40064 | 0 | 6 | 0.40064 | 22.7984 | 7.8537 | 2023-01-31 | 7.4465 | 7.737 | 9.1139 | 2023-01-31 | 15.11% | 0.197% | 70% | 0.40064 | 0 | 6 | 0.40064 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 9.2285 | 9.5886 | 10.7105 | 10.7136 | 0.39918 | FALSE | 21.1471 | 2019 | 2023-02-01 | 3.756% | 10.47% | 0.2043% | 70% | 0.40072 | 0 | 6 | 0.40072 | 23.0783 | 9.2285 | 2023-02-01 | 8.7505 | 9.0919 | 10.7105 | 2023-02-01 | 15.11% | 0.2043% | 70% | 0.40072 | 0 | 6 | 0.40072 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 5.2294 | 5.4336 | 6.0699 | 6.0699 | 0.22337 | FALSE | 24.623 | 2020 | 2023-02-02 | 3.758% | 10.48% | 0.2119% | 70% | 0.4008 | 0 | 6 | 0.4008 | 23.3617 | 5.2294 | 2023-02-02 | 4.9588 | 5.1524 | 6.0699 | 2023-02-02 | 15.12% | 0.2119% | 70% | 0.4008 | 0 | 6 | 0.4008 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 9.5061 | 9.8775 | 11.0353 | 11.0388 | 0.40123 | FALSE | 23.1316 | 2020 | 2023-02-03 | 3.76% | 10.49% | 0.2197% | 70% | 0.40089 | 0 | 6 | 0.40089 | 23.6482 | 9.5061 | 2023-02-03 | 9.0147 | 9.367 | 11.0353 | 2023-02-03 | 15.12% | 0.2197% | 70% | 0.40089 | 0 | 6 | 0.40089 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 9.3838 | 9.7507 | 10.8946 | 10.8979 | 0.39124 | FALSE | 21.711 | 2019 | 2023-02-04 | 3.763% | 10.5% | 0.2278% | 70% | 0.40098 | 0 | 6 | 0.40098 | 23.9376 | 9.3838 | 2023-02-04 | 8.8992 | 9.2472 | 10.8946 | 2023-02-04 | 15.12% | 0.2278% | 70% | 0.40098 | 0 | 6 | 0.40098 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 8.6318 | 8.9695 | 10.0227 | 10.0246 | 0.35548 | FALSE | 28.6316 | 2020 | 2023-02-05 | 3.765% | 10.51% | 0.236% | 70% | 0.40107 | 0 | 6 | 0.40107 | 24.2293 | 8.6318 | 2023-02-05 | 8.1865 | 8.5067 | 10.0227 | 2023-02-05 | 15.12% | 0.236% | 70% | 0.40107 | 0 | 6 | 0.40107 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 16.4728 | 17.1176 | 19.1293 | 19.1542 | 0.67091 | FALSE | 29.4923 | 2020 | 2023-02-06 | 3.767% | 10.52% | 0.2444% | 70% | 0.40117 | 0 | 6 | 0.40117 | 24.5246 | 16.4728 | 2023-02-06 | 15.6238 | 16.2354 | 19.1293 | 2023-02-06 | 15.13% | 0.2444% | 70% | 0.40117 | 0 | 6 | 0.40117 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 8.7971 | 9.1416 | 10.217 | 10.219 | 0.35354 | FALSE | 20.4493 | 2020 | 2023-02-07 | 3.769% | 10.52% | 0.2523% | 70% | 0.40127 | 0 | 6 | 0.40127 | 24.8249 | 8.7971 | 2023-02-07 | 8.3441 | 8.671 | 10.217 | 2023-02-07 | 15.13% | 0.2523% | 70% | 0.40127 | 0 | 6 | 0.40127 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 25.7463 | 26.7554 | 29.9054 | 29.9831 | 1.0245 | TRUE | 29.9831 | 2023 | 2023-02-08 | 3.772% | 10.53% | 0.2593% | 70% | 0.40138 | 0 | 6 | 0.40138 | 25.13 | 25.7463 | 2023-02-08 | 24.4221 | 25.3793 | 29.9054 | 2023-02-08 | 15.13% | 0.2593% | 70% | 0.40138 | 0 | 6 | 0.40138 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 25.8217 | 26.8344 | 29.9964 | 30.0762 | 1.015 | TRUE | 30.0762 | 2023 | 2023-02-09 | 3.774% | 10.54% | 0.2655% | 70% | 0.40149 | 0 | 6 | 0.40149 | 25.4396 | 25.8217 | 2023-02-09 | 24.4949 | 25.4555 | 29.9964 | 2023-02-09 | 15.14% | 0.2655% | 70% | 0.40149 | 0 | 6 | 0.40149 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 24.2339 | 25.1849 | 28.1551 | 28.2252 | 0.94078 | FALSE | 28.2267 | 2022 | 2023-02-10 | 3.776% | 10.55% | 0.2709% | 70% | 0.4016 | 0 | 6 | 0.4016 | 25.7534 | 24.2339 | 2023-02-10 | 22.9899 | 23.8921 | 28.1551 | 2023-02-10 | 15.14% | 0.2709% | 70% | 0.4016 | 0 | 6 | 0.4016 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 15.404 | 16.0089 | 17.8986 | 17.9191 | 0.58989 | FALSE | 25.2643 | 2021 | 2023-02-11 | 3.778% | 10.56% | 0.2755% | 70% | 0.40172 | 0 | 6 | 0.40172 | 26.0712 | 15.404 | 2023-02-11 | 14.6141 | 15.1879 | 17.8986 | 2023-02-11 | 15.14% | 0.2755% | 70% | 0.40172 | 0 | 6 | 0.40172 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 22.2702 | 23.1452 | 25.8798 | 25.9361 | 0.84328 | FALSE | 31.0803 | 2019 | 2023-02-12 | 3.78% | 10.57% | 0.2794% | 70% | 0.40185 | 0 | 6 | 0.40185 | 26.3926 | 22.2702 | 2023-02-12 | 21.1293 | 21.9595 | 25.8798 | 2023-02-12 | 15.15% | 0.2794% | 70% | 0.40185 | 0 | 6 | 0.40185 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 26.3452 | 27.3809 | 30.6187 | 30.7035 | 0.986 | FALSE | 32.0919 | 2019 | 2023-02-13 | 3.783% | 10.57% | 0.2818% | 70% | 0.40198 | 0 | 6 | 0.40198 | 26.7177 | 26.3452 | 2023-02-13 | 24.9968 | 25.9795 | 30.6187 | 2023-02-13 | 15.15% | 0.2818% | 70% | 0.40198 | 0 | 6 | 0.40198 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 13.799 | 14.3419 | 16.0393 | 16.0529 | 0.5092 | FALSE | 32.2181 | 2019 | 2023-02-14 | 3.785% | 10.58% | 0.2825% | 70% | 0.40211 | 0 | 6 | 0.40211 | 27.046 | 13.799 | 2023-02-14 | 13.0935 | 13.6086 | 16.0393 | 2023-02-14 | 15.15% | 0.2825% | 70% | 0.40211 | 0 | 6 | 0.40211 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 16.2715 | 16.912 | 18.9153 | 18.9377 | 0.59337 | FALSE | 32.4951 | 2019 | 2023-02-15 | 3.787% | 10.59% | 0.2816% | 70% | 0.40225 | 0 | 6 | 0.40225 | 27.3775 | 16.2715 | 2023-02-15 | 15.4403 | 16.0481 | 18.9153 | 2023-02-15 | 15.16% | 0.2816% | 70% | 0.40225 | 0 | 6 | 0.40225 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 8.9562 | 9.309 | 10.4127 | 10.4136 | 0.32232 | FALSE | 33.0913 | 2019 | 2023-02-16 | 3.789% | 10.6% | 0.2793% | 70% | 0.4024 | 0 | 6 | 0.4024 | 27.7117 | 8.9562 | 2023-02-16 | 8.4992 | 8.8339 | 10.4127 | 2023-02-16 | 15.16% | 0.2793% | 70% | 0.4024 | 0 | 6 | 0.4024 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 10.6663 | 11.0867 | 12.4023 | 12.4062 | 0.37935 | FALSE | 33.4994 | 2019 | 2023-02-17 | 3.792% | 10.61% | 0.2755% | 70% | 0.40255 | 0 | 6 | 0.40255 | 28.0484 | 10.6663 | 2023-02-17 | 10.1226 | 10.5215 | 12.4023 | 2023-02-17 | 15.16% | 0.2755% | 70% | 0.40255 | 0 | 6 | 0.40255 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 23.6169 | 24.5482 | 27.4638 | 27.5203 | 0.83141 | FALSE | 33.3593 | 2019 | 2023-02-18 | 3.794% | 10.62% | 0.2703% | 70% | 0.40271 | 0 | 6 | 0.40271 | 28.3874 | 23.6169 | 2023-02-18 | 22.4141 | 23.298 | 27.4638 | 2023-02-18 | 15.17% | 0.2703% | 70% | 0.40271 | 0 | 6 | 0.40271 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 18.0629 | 18.7756 | 21.0075 | 21.0336 | 0.62787 | FALSE | 33.4662 | 2021 | 2023-02-19 | 3.796% | 10.62% | 0.2638% | 70% | 0.40287 | 0 | 6 | 0.40287 | 28.7283 | 18.0629 | 2023-02-19 | 17.1439 | 17.8204 | 21.0075 | 2023-02-19 | 15.17% | 0.2638% | 70% | 0.40287 | 0 | 6 | 0.40287 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 17.7263 | 18.4262 | 20.6185 | 20.6419 | 0.60887 | FALSE | 34.3784 | 2020 | 2023-02-20 | 3.798% | 10.63% | 0.2559% | 70% | 0.40305 | 0 | 6 | 0.40305 | 29.072 | 17.7263 | 2023-02-20 | 16.8253 | 17.4897 | 20.6185 | 2023-02-20 | 15.17% | 0.2559% | 70% | 0.40305 | 0 | 6 | 0.40305 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 19.3331 | 20.0969 | 22.49 | 22.5184 | 0.65636 | FALSE | 33.5626 | 2019 | 2023-02-21 | 3.801% | 10.64% | 0.2472% | 70% | 0.40323 | 0 | 6 | 0.40323 | 29.4192 | 19.3331 | 2023-02-21 | 18.3514 | 19.0764 | 22.49 | 2023-02-21 | 15.18% | 0.2472% | 70% | 0.40323 | 0 | 6 | 0.40323 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 28.2179 | 29.3334 | 32.8294 | 32.9019 | 0.94771 | FALSE | 34.1124 | 2019 | 2023-02-22 | 3.803% | 10.65% | 0.2381% | 70% | 0.40341 | 0 | 6 | 0.40341 | 29.7696 | 28.2179 | 2023-02-22 | 26.7865 | 27.8454 | 32.8294 | 2023-02-22 | 15.18% | 0.2381% | 70% | 0.40341 | 0 | 6 | 0.40341 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 28.4317 | 29.5564 | 33.082 | 33.1517 | 0.94368 | FALSE | 35.1628 | 2020 | 2023-02-23 | 3.805% | 10.66% | 0.2286% | 70% | 0.40361 | 0 | 6 | 0.40361 | 30.1231 | 28.4317 | 2023-02-23 | 26.9909 | 28.0585 | 33.082 | 2023-02-23 | 15.18% | 0.2286% | 70% | 0.40361 | 0 | 6 | 0.40361 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 17.4399 | 18.1302 | 20.2947 | 20.312 | 0.57142 | FALSE | 36.6377 | 2020 | 2023-02-24 | 3.807% | 10.67% | 0.2189% | 70% | 0.40381 | 0 | 6 | 0.40381 | 30.4794 | 17.4399 | 2023-02-24 | 16.557 | 17.2123 | 20.2947 | 2023-02-24 | 15.19% | 0.2189% | 70% | 0.40381 | 0 | 6 | 0.40381 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 28.0414 | 29.1519 | 32.6353 | 32.6948 | 0.90906 | FALSE | 35.3399 | 2019 | 2023-02-25 | 3.81% | 10.67% | 0.209% | 70% | 0.40402 | 0 | 6 | 0.40402 | 30.8383 | 28.0414 | 2023-02-25 | 26.6231 | 27.6775 | 32.6353 | 2023-02-25 | 15.19% | 0.209% | 70% | 0.40402 | 0 | 6 | 0.40402 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 32.0793 | 33.3506 | 37.339 | 37.4134 | 1.0282 | TRUE | 37.4134 | 2023 | 2023-02-26 | 3.812% | 10.68% | 0.1987% | 70% | 0.40424 | 0 | 6 | 0.40424 | 31.1997 | 32.0793 | 2023-02-26 | 30.4584 | 31.6654 | 37.339 | 2023-02-26 | 15.19% | 0.1987% | 70% | 0.40424 | 0 | 6 | 0.40424 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 26.2668 | 27.3084 | 30.577 | 30.6209 | 0.83182 | FALSE | 37.0473 | 2021 | 2023-02-27 | 3.814% | 10.69% | 0.1888% | 70% | 0.40446 | 0 | 6 | 0.40446 | 31.5632 | 26.2668 | 2023-02-27 | 24.9409 | 25.9299 | 30.577 | 2023-02-27 | 15.2% | 0.1888% | 70% | 0.40446 | 0 | 6 | 0.40446 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 27.2741 | 28.3563 | 31.7533 | 31.7986 | 0.85391 | FALSE | 31.8017 | 2022 | 2023-02-28 | 3.816% | 10.7% | 0.1799% | 70% | 0.4047 | 0 | 6 | 0.4047 | 31.9283 | 27.2741 | 2023-02-28 | 25.8988 | 26.9263 | 31.7533 | 2023-02-28 | 15.2% | 0.1799% | 70% | 0.4047 | 0 | 6 | 0.4047 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 32.349 | 33.6333 | 37.6659 | 37.7308 | 1.0017 | TRUE | 37.7308 | 2023 | 2023-03-01 | 3.819% | 10.71% | 0.1721% | 70% | 0.40495 | 0 | 6 | 0.40495 | 32.2948 | 32.349 | 2023-03-01 | 30.7193 | 31.9389 | 37.6659 | 2023-03-01 | 15.2% | 0.1721% | 70% | 0.40495 | 0 | 6 | 0.40495 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 10.3764 | 10.7886 | 12.0833 | 12.0838 | 0.31717 | FALSE | 27.5717 | 2020 | 2023-03-02 | 3.821% | 10.71% | 0.1653% | 70% | 0.4052 | 0 | 6 | 0.4052 | 32.6627 | 10.3764 | 2023-03-02 | 9.8542 | 10.2457 | 12.0833 | 2023-03-02 | 15.21% | 0.1653% | 70% | 0.4052 | 0 | 6 | 0.4052 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 31.0042 | 32.2366 | 36.1083 | 36.1609 | 0.93849 | FALSE | 36.1622 | 2022 | 2023-03-03 | 3.823% | 10.72% | 0.1594% | 70% | 0.40547 | 0 | 6 | 0.40547 | 33.0316 | 31.0042 | 2023-03-03 | 29.4454 | 30.6158 | 36.1083 | 2023-03-03 | 15.21% | 0.1594% | 70% | 0.40547 | 0 | 6 | 0.40547 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 3.6831 | 3.8296 | 4.2899 | 4.2899 | 0.1101 | FALSE | 30.4461 | 2021 | 2023-03-04 | 3.825% | 10.73% | 0.1545% | 70% | 0.40575 | 0 | 6 | 0.40575 | 33.4014 | 3.6831 | 2023-03-04 | 3.4981 | 3.6372 | 4.2899 | 2023-03-04 | 15.21% | 0.1545% | 70% | 0.40575 | 0 | 6 | 0.40575 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 12.8996 | 13.413 | 15.0267 | 15.0293 | 0.38145 | FALSE | 38.5718 | 2019 | 2023-03-05 | 3.827% | 10.74% | 0.1505% | 70% | 0.40604 | 0 | 6 | 0.40604 | 33.772 | 12.8996 | 2023-03-05 | 12.2523 | 12.7399 | 15.0267 | 2023-03-05 | 15.22% | 0.1505% | 70% | 0.40604 | 0 | 6 | 0.40604 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 15.2151 | 15.821 | 17.726 | 17.7314 | 0.4451 | FALSE | 22.9506 | 2019 | 2023-03-06 | 3.83% | 10.75% | 0.1474% | 70% | 0.40634 | 0 | 6 | 0.40634 | 34.1439 | 15.2151 | 2023-03-06 | 14.4524 | 15.0279 | 17.726 | 2023-03-06 | 15.22% | 0.1474% | 70% | 0.40634 | 0 | 6 | 0.40634 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 33.1564 | 34.4776 | 38.6324 | 38.6854 | 0.96048 | FALSE | 38.6862 | 2022 | 2023-03-07 | 3.832% | 10.75% | 0.1451% | 70% | 0.40665 | 0 | 6 | 0.40665 | 34.5179 | 33.1564 | 2023-03-07 | 31.4959 | 32.751 | 38.6324 | 2023-03-07 | 15.22% | 0.1451% | 70% | 0.40665 | 0 | 6 | 0.40665 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 26.221 | 27.2665 | 30.5551 | 30.5834 | 0.75107 | FALSE | 30.5875 | 2022 | 2023-03-08 | 3.834% | 10.76% | 0.1434% | 70% | 0.40698 | 0 | 6 | 0.40698 | 34.8939 | 26.221 | 2023-03-08 | 24.9092 | 25.9024 | 30.5551 | 2023-03-08 | 15.23% | 0.1434% | 70% | 0.40698 | 0 | 6 | 0.40698 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 27.9254 | 29.0394 | 32.5449 | 32.5775 | 0.79139 | FALSE | 40.5002 | 2021 | 2023-03-09 | 3.836% | 10.77% | 0.1423% | 70% | 0.40731 | 0 | 6 | 0.40731 | 35.2716 | 27.9254 | 2023-03-09 | 26.5296 | 27.588 | 32.5449 | 2023-03-09 | 15.23% | 0.1423% | 70% | 0.40731 | 0 | 6 | 0.40731 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 21.0978 | 21.94 | 24.5907 | 24.6052 | 0.5913 | FALSE | 40.0339 | 2021 | 2023-03-10 | 3.839% | 10.78% | 0.1417% | 70% | 0.40767 | 0 | 6 | 0.40767 | 35.651 | 21.0978 | 2023-03-10 | 20.0444 | 20.8445 | 24.5907 | 2023-03-10 | 15.23% | 0.1417% | 70% | 0.40767 | 0 | 6 | 0.40767 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 13.733 | 14.2816 | 16.0085 | 16.0111 | 0.38066 | FALSE | 32.943 | 2020 | 2023-03-11 | 3.841% | 10.79% | 0.1417% | 70% | 0.40803 | 0 | 6 | 0.40803 | 36.0318 | 13.733 | 2023-03-11 | 13.048 | 13.5692 | 16.0085 | 2023-03-11 | 15.24% | 0.1417% | 70% | 0.40803 | 0 | 6 | 0.40803 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 15.3674 | 15.9816 | 17.9157 | 17.9201 | 0.42153 | FALSE | 41.3373 | 2020 | 2023-03-12 | 3.843% | 10.8% | 0.1422% | 70% | 0.40841 | 0 | 6 | 0.40841 | 36.4138 | 15.3674 | 2023-03-12 | 14.6016 | 15.1852 | 17.9157 | 2023-03-12 | 15.24% | 0.1422% | 70% | 0.40841 | 0 | 6 | 0.40841 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 9.4032 | 9.7792 | 10.9637 | 10.9637 | 0.25518 | FALSE | 39.9479 | 2021 | 2023-03-13 | 3.845% | 10.8% | 0.143% | 70% | 0.40881 | 0 | 6 | 0.40881 | 36.7968 | 9.4032 | 2023-03-13 | 8.9351 | 9.2924 | 10.9637 | 2023-03-13 | 15.24% | 0.143% | 70% | 0.40881 | 0 | 6 | 0.40881 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 13.8412 | 14.3951 | 16.1401 | 16.1425 | 0.37179 | FALSE | 39.828 | 2020 | 2023-03-14 | 3.848% | 10.81% | 0.1436% | 70% | 0.40922 | 0 | 6 | 0.40922 | 37.181 | 13.8412 | 2023-03-14 | 13.1528 | 13.6791 | 16.1401 | 2023-03-14 | 15.25% | 0.1436% | 70% | 0.40922 | 0 | 6 | 0.40922 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 13.1257 | 13.6513 | 15.3076 | 15.3091 | 0.34894 | FALSE | 32.7609 | 2020 | 2023-03-15 | 3.85% | 10.82% | 0.144% | 70% | 0.40965 | 0 | 6 | 0.40965 | 37.5661 | 13.1257 | 2023-03-15 | 12.4735 | 12.973 | 15.3076 | 2023-03-15 | 15.25% | 0.144% | 70% | 0.40965 | 0 | 6 | 0.40965 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 12.8554 | 13.3704 | 14.994 | 14.9952 | 0.33827 | FALSE | 45.2093 | 2020 | 2023-03-16 | 3.852% | 10.83% | 0.1442% | 70% | 0.41009 | 0 | 6 | 0.41009 | 37.9519 | 12.8554 | 2023-03-16 | 12.2173 | 12.7068 | 14.994 | 2023-03-16 | 15.25% | 0.1442% | 70% | 0.41009 | 0 | 6 | 0.41009 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 11.1464 | 11.5932 | 13.0022 | 13.0022 | 0.29032 | FALSE | 26.3084 | 2021 | 2023-03-17 | 3.854% | 10.84% | 0.1442% | 70% | 0.41056 | 0 | 6 | 0.41056 | 38.3382 | 11.1464 | 2023-03-17 | 10.5936 | 11.0183 | 13.0022 | 2023-03-17 | 15.26% | 0.1442% | 70% | 0.41056 | 0 | 6 | 0.41056 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 14.4333 | 15.0123 | 16.8384 | 16.8409 | 0.37223 | FALSE | 32.3895 | 2019 | 2023-03-18 | 3.857% | 10.84% | 0.1441% | 70% | 0.41104 | 0 | 6 | 0.41104 | 38.7249 | 14.4333 | 2023-03-18 | 13.7182 | 14.2685 | 16.8384 | 2023-03-18 | 15.26% | 0.1441% | 70% | 0.41104 | 0 | 6 | 0.41104 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 25.458 | 26.4798 | 29.7036 | 29.725 | 0.65044 | FALSE | 42.781 | 2020 | 2023-03-19 | 3.859% | 10.85% | 0.1438% | 70% | 0.41154 | 0 | 6 | 0.41154 | 39.1117 | 25.458 | 2023-03-19 | 24.1979 | 25.1691 | 29.7036 | 2023-03-19 | 15.27% | 0.1438% | 70% | 0.41154 | 0 | 6 | 0.41154 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 28.6055 | 29.7543 | 33.3799 | 33.4089 | 0.72374 | FALSE | 45.4171 | 2019 | 2023-03-20 | 3.861% | 10.86% | 0.1433% | 70% | 0.41206 | 0 | 6 | 0.41206 | 39.5021 | 28.6055 | 2023-03-20 | 27.191 | 28.283 | 33.3799 | 2023-03-20 | 15.27% | 0.1433% | 70% | 0.41206 | 0 | 6 | 0.41206 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 38.2135 | 39.7491 | 44.5968 | 44.6566 | 0.95767 | FALSE | 48.199 | 2020 | 2023-03-21 | 3.863% | 10.87% | 0.1425% | 70% | 0.4126 | 0 | 6 | 0.4126 | 39.899 | 38.2135 | 2023-03-21 | 36.3257 | 37.7855 | 44.5968 | 2023-03-21 | 15.27% | 0.1425% | 70% | 0.4126 | 0 | 6 | 0.4126 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 36.2191 | 37.6754 | 42.2742 | 42.3254 | 0.89853 | FALSE | 46.4104 | 2020 | 2023-03-22 | 3.866% | 10.88% | 0.1413% | 70% | 0.41316 | 0 | 6 | 0.41316 | 40.3008 | 36.2191 | 2023-03-22 | 34.4315 | 35.816 | 42.2742 | 2023-03-22 | 15.28% | 0.1413% | 70% | 0.41316 | 0 | 6 | 0.41316 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 41.5855 | 43.2587 | 48.5436 | 48.6115 | 1.0216 | FALSE | 49.0439 | 2021 | 2023-03-23 | 3.868% | 10.89% | 0.1397% | 70% | 0.41374 | 0 | 6 | 0.41374 | 40.706 | 41.5855 | 2023-03-23 | 39.535 | 41.1256 | 48.5436 | 2023-03-23 | 15.28% | 0.1397% | 70% | 0.41374 | 0 | 6 | 0.41374 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 40.9615 | 42.6106 | 47.821 | 47.8866 | 0.99631 | FALSE | 48.2793 | 2021 | 2023-03-24 | 3.87% | 10.9% | 0.1377% | 70% | 0.41434 | 0 | 6 | 0.41434 | 41.1131 | 40.9615 | 2023-03-24 | 38.9437 | 40.5115 | 47.821 | 2023-03-24 | 15.29% | 0.1377% | 70% | 0.41434 | 0 | 6 | 0.41434 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 38.6857 | 40.2441 | 45.1695 | 45.2248 | 0.9316 | FALSE | 45.2265 | 2022 | 2023-03-25 | 3.872% | 10.9% | 0.1355% | 70% | 0.41497 | 0 | 6 | 0.41497 | 41.5206 | 38.6857 | 2023-03-25 | 36.7817 | 38.2634 | 45.1695 | 2023-03-25 | 15.29% | 0.1355% | 70% | 0.41497 | 0 | 6 | 0.41497 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 41.1727 | 42.8323 | 48.0791 | 48.1415 | 0.98198 | FALSE | 50.6671 | 2019 | 2023-03-26 | 3.874% | 10.91% | 0.1329% | 70% | 0.41562 | 0 | 6 | 0.41562 | 41.9269 | 41.1727 | 2023-03-26 | 39.1482 | 40.7261 | 48.0791 | 2023-03-26 | 15.29% | 0.1329% | 70% | 0.41562 | 0 | 6 | 0.41562 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 39.4634 | 41.055 | 46.0887 | 46.1428 | 0.93214 | FALSE | 49.8102 | 2019 | 2023-03-27 | 3.877% | 10.92% | 0.1299% | 70% | 0.4163 | 0 | 6 | 0.4163 | 42.3308 | 39.4634 | 2023-03-27 | 37.5246 | 39.038 | 46.0887 | 2023-03-27 | 15.3% | 0.1299% | 70% | 0.4163 | 0 | 6 | 0.4163 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 29.863 | 31.0681 | 34.8808 | 34.906 | 0.69849 | FALSE | 49.4829 | 2021 | 2023-03-28 | 3.879% | 10.93% | 0.1267% | 70% | 0.41701 | 0 | 6 | 0.41701 | 42.7305 | 29.863 | 2023-03-28 | 28.3972 | 29.5431 | 34.8808 | 2023-03-28 | 15.3% | 0.1267% | 70% | 0.41701 | 0 | 6 | 0.41701 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 25.7197 | 26.7583 | 30.0451 | 30.0608 | 0.59598 | FALSE | 51.7871 | 2021 | 2023-03-29 | 3.881% | 10.94% | 0.1233% | 70% | 0.41774 | 0 | 6 | 0.41774 | 43.1245 | 25.7197 | 2023-03-29 | 24.4584 | 25.446 | 30.0451 | 2023-03-29 | 15.31% | 0.1233% | 70% | 0.41774 | 0 | 6 | 0.41774 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 7.5491 | 7.8541 | 8.8198 | 8.8198 | 0.17329 | FALSE | 50.6431 | 2019 | 2023-03-30 | 3.883% | 10.95% | 0.1196% | 70% | 0.41849 | 0 | 6 | 0.41849 | 43.5115 | 7.5491 | 2023-03-30 | 7.1792 | 7.4693 | 8.8198 | 2023-03-30 | 15.31% | 0.1196% | 70% | 0.41849 | 0 | 6 | 0.41849 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 27.1719 | 28.2704 | 31.7494 | 31.7662 | 0.6187 | FALSE | 46.7719 | 2021 | 2023-03-31 | 3.886% | 10.96% | 0.1158% | 70% | 0.41928 | 0 | 6 | 0.41928 | 43.8898 | 27.1719 | 2023-03-31 | 25.8417 | 26.8864 | 31.7494 | 2023-03-31 | 15.32% | 0.1158% | 70% | 0.41928 | 0 | 6 | 0.41928 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 31.0557 | 32.3119 | 36.2921 | 36.3154 | 0.70136 | FALSE | 47.5635 | 2021 | 2023-04-01 | 3.888% | 10.97% | 0.1118% | 70% | 0.4201 | 0 | 6 | 0.4201 | 44.258 | 31.0557 | 2023-04-01 | 29.5367 | 30.7315 | 36.2921 | 2023-04-01 | 15.32% | 0.1118% | 70% | 0.4201 | 0 | 6 | 0.4201 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 19.7586 | 20.5584 | 23.0931 | 23.0982 | 0.44249 | FALSE | 43.5171 | 2021 | 2023-04-02 | 3.89% | 10.98% | 0.1076% | 70% | 0.42094 | 0 | 6 | 0.42094 | 44.6146 | 19.7586 | 2023-04-02 | 18.793 | 19.5536 | 23.0931 | 2023-04-02 | 15.33% | 0.1076% | 70% | 0.42094 | 0 | 6 | 0.42094 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 20.702 | 21.5405 | 24.1989 | 24.2046 | 0.46007 | FALSE | 53.1302 | 2021 | 2023-04-03 | 3.892% | 10.99% | 0.1032% | 70% | 0.42182 | 0 | 6 | 0.42182 | 44.962 | 20.702 | 2023-04-03 | 19.6911 | 20.4886 | 24.1989 | 2023-04-03 | 15.33% | 0.1032% | 70% | 0.42182 | 0 | 6 | 0.42182 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 41.4039 | 43.0818 | 48.404 | 48.4459 | 0.91381 | FALSE | 54.7883 | 2020 | 2023-04-04 | 3.895% | 11% | 0.09862% | 70% | 0.42273 | 0 | 6 | 0.42273 | 45.3036 | 41.4039 | 2023-04-04 | 39.3838 | 40.9798 | 48.404 | 2023-04-04 | 15.34% | 0.09862% | 70% | 0.42273 | 0 | 6 | 0.42273 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 46.4607 | 48.3446 | 54.3228 | 54.374 | 1.018 | FALSE | 55.766 | 2020 | 2023-04-05 | 3.897% | 11% | 0.09411% | 70% | 0.42368 | 0 | 6 | 0.42368 | 45.6392 | 46.4607 | 2023-04-05 | 44.1957 | 45.9878 | 54.3228 | 2023-04-05 | 15.34% | 0.09411% | 70% | 0.42368 | 0 | 6 | 0.42368 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 10.9673 | 11.4123 | 12.8249 | 12.8249 | 0.23837 | FALSE | 56.2736 | 2020 | 2023-04-06 | 3.899% | 11.01% | 0.08962% | 70% | 0.42465 | 0 | 6 | 0.42465 | 45.9687 | 10.9673 | 2023-04-06 | 10.4331 | 10.8564 | 12.8249 | 2023-04-06 | 15.35% | 0.08962% | 70% | 0.42465 | 0 | 6 | 0.42465 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 33.1885 | 34.5359 | 38.8151 | 38.8348 | 0.71669 | FALSE | 55.3258 | 2021 | 2023-04-07 | 3.901% | 11.02% | 0.08516% | 70% | 0.42567 | 0 | 6 | 0.42567 | 46.2921 | 33.1885 | 2023-04-07 | 31.5731 | 32.8549 | 38.8151 | 2023-04-07 | 15.36% | 0.08516% | 70% | 0.42567 | 0 | 6 | 0.42567 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 26.4414 | 27.5155 | 30.9283 | 30.9378 | 0.56702 | FALSE | 53.8434 | 2021 | 2023-04-08 | 3.904% | 11.03% | 0.08073% | 70% | 0.42672 | 0 | 6 | 0.42672 | 46.6092 | 26.4414 | 2023-04-08 | 25.1554 | 26.1772 | 30.9283 | 2023-04-08 | 15.36% | 0.08073% | 70% | 0.42672 | 0 | 6 | 0.42672 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 34.5559 | 35.9604 | 40.4252 | 40.4445 | 0.73627 | FALSE | 46.324 | 2020 | 2023-04-09 | 3.906% | 11.04% | 0.07632% | 70% | 0.42781 | 0 | 6 | 0.42781 | 46.9199 | 34.5559 | 2023-04-09 | 32.8765 | 34.2128 | 40.4252 | 2023-04-09 | 15.37% | 0.07632% | 70% | 0.42781 | 0 | 6 | 0.42781 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 47.1143 | 49.0304 | 55.1244 | 55.164 | 0.99767 | FALSE | 55.5405 | 2020 | 2023-04-10 | 3.908% | 11.05% | 0.07203% | 70% | 0.42894 | 0 | 6 | 0.42894 | 47.2241 | 47.1143 | 2023-04-10 | 44.8263 | 46.6494 | 55.1244 | 2023-04-10 | 15.37% | 0.07203% | 70% | 0.42894 | 0 | 6 | 0.42894 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 39.1519 | 40.7452 | 45.8147 | 45.838 | 0.82373 | FALSE | 56.678 | 2020 | 2023-04-11 | 3.91% | 11.07% | 0.06794% | 70% | 0.4301 | 0 | 6 | 0.4301 | 47.5217 | 39.1519 | 2023-04-11 | 37.252 | 38.7679 | 45.8147 | 2023-04-11 | 15.38% | 0.06794% | 70% | 0.4301 | 0 | 6 | 0.4301 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 34.2831 | 35.679 | 40.1229 | 40.1383 | 0.71684 | FALSE | 57.1662 | 2019 | 2023-04-12 | 3.913% | 11.08% | 0.06404% | 70% | 0.43131 | 0 | 6 | 0.43131 | 47.8126 | 34.2831 | 2023-04-12 | 32.6206 | 33.9489 | 40.1229 | 2023-04-12 | 15.39% | 0.06404% | 70% | 0.43131 | 0 | 6 | 0.43131 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 7.5983 | 7.9078 | 8.8939 | 8.8939 | 0.15788 | FALSE | 56.7533 | 2019 | 2023-04-13 | 3.915% | 11.09% | 0.06034% | 70% | 0.43256 | 0 | 6 | 0.43256 | 48.0966 | 7.5983 | 2023-04-13 | 7.2301 | 7.5246 | 8.8939 | 2023-04-13 | 15.39% | 0.06034% | 70% | 0.43256 | 0 | 6 | 0.43256 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 37.2501 | 38.7687 | 43.608 | 43.6246 | 0.7699 | FALSE | 57.0924 | 2021 | 2023-04-14 | 3.917% | 11.1% | 0.05682% | 70% | 0.43386 | 0 | 6 | 0.43386 | 48.3738 | 37.2501 | 2023-04-14 | 35.4463 | 36.8914 | 43.608 | 2023-04-14 | 15.4% | 0.05682% | 70% | 0.43386 | 0 | 6 | 0.43386 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 41.1859 | 42.8659 | 48.2225 | 48.2427 | 0.84658 | FALSE | 57.9967 | 2021 | 2023-04-15 | 3.919% | 11.11% | 0.05349% | 70% | 0.4352 | 0 | 6 | 0.4352 | 48.6439 | 41.1859 | 2023-04-15 | 39.1929 | 40.7916 | 48.2225 | 2023-04-15 | 15.41% | 0.05349% | 70% | 0.4352 | 0 | 6 | 0.4352 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 44.6647 | 46.4877 | 52.3034 | 52.3265 | 0.9132 | FALSE | 52.3275 | 2022 | 2023-04-16 | 3.921% | 11.12% | 0.05033% | 70% | 0.43658 | 0 | 6 | 0.43658 | 48.9069 | 44.6647 | 2023-04-16 | 42.5047 | 44.2395 | 52.3034 | 2023-04-16 | 15.42% | 0.05033% | 70% | 0.43658 | 0 | 6 | 0.43658 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 48.8882 | 50.8847 | 57.2578 | 57.2847 | 0.99441 | FALSE | 57.2848 | 2022 | 2023-04-17 | 3.924% | 11.13% | 0.04735% | 70% | 0.43802 | 0 | 6 | 0.43802 | 49.1628 | 48.8882 | 2023-04-17 | 46.5255 | 48.4256 | 57.2578 | 2023-04-17 | 15.43% | 0.04735% | 70% | 0.43802 | 0 | 6 | 0.43802 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 38.5524 | 40.1278 | 45.1594 | 45.1732 | 0.78012 | FALSE | 45.1752 | 2022 | 2023-04-18 | 3.926% | 11.14% | 0.0446% | 70% | 0.4395 | 0 | 6 | 0.4395 | 49.4115 | 38.5524 | 2023-04-18 | 36.6904 | 38.1897 | 45.1594 | 2023-04-18 | 15.43% | 0.0446% | 70% | 0.4395 | 0 | 6 | 0.4395 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 9.0079 | 9.3762 | 10.5532 | 10.5532 | 0.18134 | FALSE | 58.0782 | 2021 | 2023-04-19 | 3.928% | 11.15% | 0.04201% | 70% | 0.44103 | 0 | 6 | 0.44103 | 49.6532 | 9.0079 | 2023-04-19 | 8.5731 | 8.9236 | 10.5532 | 2023-04-19 | 15.44% | 0.04201% | 70% | 0.44103 | 0 | 6 | 0.44103 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 9.4492 | 9.8358 | 11.072 | 11.072 | 0.18933 | FALSE | 49.8163 | 2019 | 2023-04-20 | 3.93% | 11.17% | 0.0396% | 70% | 0.44261 | 0 | 6 | 0.44261 | 49.888 | 9.4492 | 2023-04-20 | 8.9934 | 9.3613 | 11.072 | 2023-04-20 | 15.45% | 0.0396% | 70% | 0.44261 | 0 | 6 | 0.44261 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 9.1449 | 9.5193 | 10.7171 | 10.7171 | 0.18241 | FALSE | 54.8883 | 2021 | 2023-04-21 | 3.933% | 11.18% | 0.03736% | 70% | 0.44424 | 0 | 6 | 0.44424 | 50.1159 | 9.1449 | 2023-04-21 | 8.704 | 9.0603 | 10.7171 | 2023-04-21 | 15.46% | 0.03736% | 70% | 0.44424 | 0 | 6 | 0.44424 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 26.413 | 27.4949 | 30.9588 | 30.9623 | 0.5246 | FALSE | 59.5676 | 2021 | 2023-04-22 | 3.935% | 11.19% | 0.03528% | 70% | 0.44592 | 0 | 6 | 0.44592 | 50.3372 | 26.413 | 2023-04-22 | 25.1404 | 26.1701 | 30.9588 | 2023-04-22 | 15.47% | 0.03528% | 70% | 0.44592 | 0 | 6 | 0.44592 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 8.879 | 9.2429 | 10.4088 | 10.4088 | 0.17558 | FALSE | 59.2264 | 2021 | 2023-04-23 | 3.937% | 11.2% | 0.03336% | 70% | 0.44766 | 0 | 6 | 0.44766 | 50.5518 | 8.879 | 2023-04-23 | 8.4515 | 8.7978 | 10.4088 | 2023-04-23 | 15.48% | 0.03336% | 70% | 0.44766 | 0 | 6 | 0.44766 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 30.5447 | 31.7973 | 35.8131 | 35.818 | 0.60164 | FALSE | 54.4946 | 2021 | 2023-04-24 | 3.939% | 11.21% | 0.03165% | 70% | 0.44945 | 0 | 6 | 0.44945 | 50.7598 | 30.5447 | 2023-04-24 | 29.0746 | 30.2669 | 35.8131 | 2023-04-24 | 15.49% | 0.03165% | 70% | 0.44945 | 0 | 6 | 0.44945 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 45.7733 | 47.6515 | 53.6771 | 53.6909 | 0.89816 | FALSE | 58.7509 | 2020 | 2023-04-25 | 3.942% | 11.23% | 0.03004% | 70% | 0.4513 | 0 | 6 | 0.4513 | 50.9615 | 45.7733 | 2023-04-25 | 43.5714 | 45.3593 | 53.6771 | 2023-04-25 | 15.5% | 0.03004% | 70% | 0.4513 | 0 | 6 | 0.4513 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 49.7989 | 51.8435 | 58.4075 | 58.4235 | 0.97345 | FALSE | 58.4238 | 2022 | 2023-04-26 | 3.944% | 11.24% | 0.02854% | 70% | 0.45321 | 0 | 6 | 0.45321 | 51.1567 | 49.7989 | 2023-04-26 | 47.4046 | 49.3509 | 58.4075 | 2023-04-26 | 15.51% | 0.02854% | 70% | 0.45321 | 0 | 6 | 0.45321 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 36.3274 | 37.8198 | 42.6143 | 42.6211 | 0.70742 | FALSE | 42.6227 | 2022 | 2023-04-27 | 3.946% | 11.25% | 0.02715% | 70% | 0.45517 | 0 | 6 | 0.45517 | 51.3458 | 36.3274 | 2023-04-27 | 34.5816 | 36.0023 | 42.6143 | 2023-04-27 | 15.52% | 0.02715% | 70% | 0.45517 | 0 | 6 | 0.45517 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 22.4714 | 23.3951 | 26.3649 | 26.3662 | 0.436 | FALSE | 46.4478 | 2019 | 2023-04-28 | 3.948% | 11.26% | 0.02585% | 70% | 0.45719 | 0 | 6 | 0.45719 | 51.5287 | 22.4714 | 2023-04-28 | 21.3921 | 22.2714 | 26.3649 | 2023-04-28 | 15.53% | 0.02585% | 70% | 0.45719 | 0 | 6 | 0.45719 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 40.835 | 42.5146 | 47.9183 | 47.9266 | 0.7897 | FALSE | 53.5034 | 2019 | 2023-04-29 | 3.951% | 11.28% | 0.02467% | 70% | 0.45928 | 0 | 6 | 0.45928 | 51.7056 | 40.835 | 2023-04-29 | 38.8745 | 40.4734 | 47.9183 | 2023-04-29 | 15.54% | 0.02467% | 70% | 0.45928 | 0 | 6 | 0.45928 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 47.625 | 49.5849 | 50.5041 | 50.5131 | 0.82944 | FALSE | 61.0241 | 2019 | 2023-04-30 | 3.953% | 1.82% | 0.02358% | 70% | 0.46142 | 0 | 6 | 0.46142 | 57.4147 | 47.625 | 2023-04-30 | 43.0311 | 44.8021 | 50.5041 | 2023-04-30 | 11.29% | 0.02358% | 70% | 0.46142 | 0 | 6 | 0.46142 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 48.5581 | 50.5577 | 51.5048 | 51.5138 | 0.84306 | FALSE | 55.4409 | 2019 | 2023-05-01 | 3.955% | 1.839% | 0.02259% | 70% | 0.46362 | 0 | 6 | 0.46362 | 57.5943 | 48.5581 | 2023-05-01 | 43.8761 | 45.6829 | 51.5048 | 2023-05-01 | 11.3% | 0.02259% | 70% | 0.46362 | 0 | 6 | 0.46362 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 28.3842 | 29.5537 | 30.1131 | 30.1149 | 0.49128 | FALSE | 48.4369 | 2021 | 2023-05-02 | 3.957% | 1.858% | 0.02173% | 70% | 0.46589 | 0 | 6 | 0.46589 | 57.7663 | 28.3842 | 2023-05-02 | 25.6484 | 26.7051 | 30.1131 | 2023-05-02 | 11.32% | 0.02173% | 70% | 0.46589 | 0 | 6 | 0.46589 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 39.004 | 40.612 | 41.3887 | 41.3934 | 0.67322 | FALSE | 59.7783 | 2021 | 2023-05-03 | 3.959% | 1.877% | 0.02094% | 70% | 0.46822 | 0 | 6 | 0.46822 | 57.9309 | 39.004 | 2023-05-03 | 35.246 | 36.6991 | 41.3887 | 2023-05-03 | 11.33% | 0.02094% | 70% | 0.46822 | 0 | 6 | 0.46822 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 22.1197 | 23.0322 | 23.4772 | 23.4777 | 0.38073 | FALSE | 54.7017 | 2020 | 2023-05-04 | 3.962% | 1.896% | 0.02021% | 70% | 0.47061 | 0 | 6 | 0.47061 | 58.0882 | 22.1197 | 2023-05-04 | 19.9892 | 20.8138 | 23.4772 | 2023-05-04 | 11.34% | 0.02021% | 70% | 0.47061 | 0 | 6 | 0.47061 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 45.2065 | 47.0724 | 47.9912 | 47.9976 | 0.77618 | FALSE | 58.7624 | 2020 | 2023-05-05 | 3.964% | 1.915% | 0.01955% | 70% | 0.47306 | 0 | 6 | 0.47306 | 58.2386 | 45.2065 | 2023-05-05 | 40.8538 | 42.5401 | 47.9912 | 2023-05-05 | 11.36% | 0.01955% | 70% | 0.47306 | 0 | 6 | 0.47306 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 38.1786 | 39.7553 | 40.5392 | 40.5431 | 0.65388 | FALSE | 63.4684 | 2019 | 2023-05-06 | 3.966% | 1.934% | 0.01896% | 70% | 0.47559 | 0 | 6 | 0.47559 | 58.3822 | 38.1786 | 2023-05-06 | 34.5038 | 35.9288 | 40.5392 | 2023-05-06 | 11.37% | 0.01896% | 70% | 0.47559 | 0 | 6 | 0.47559 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 53.8452 | 56.0703 | 57.187 | 57.1963 | 0.92011 | FALSE | 60.1496 | 2020 | 2023-05-07 | 3.968% | 1.953% | 0.01844% | 70% | 0.47817 | 0 | 6 | 0.47817 | 58.5192 | 53.8452 | 2023-05-07 | 48.6642 | 50.6752 | 57.187 | 2023-05-07 | 11.39% | 0.01844% | 70% | 0.47817 | 0 | 6 | 0.47817 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 48.9435 | 50.9672 | 51.9923 | 51.9994 | 0.83447 | FALSE | 57.4987 | 2021 | 2023-05-08 | 3.971% | 1.972% | 0.01799% | 70% | 0.48082 | 0 | 6 | 0.48082 | 58.6499 | 48.9435 | 2023-05-08 | 44.2355 | 46.0645 | 51.9923 | 2023-05-08 | 11.4% | 0.01799% | 70% | 0.48082 | 0 | 6 | 0.48082 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 56.0475 | 58.3663 | 59.5518 | 59.5616 | 0.95359 | FALSE | 59.5618 | 2022 | 2023-05-09 | 3.973% | 1.991% | 0.01757% | 70% | 0.48353 | 0 | 6 | 0.48353 | 58.7744 | 56.0475 | 2023-05-09 | 50.6577 | 52.7535 | 59.5518 | 2023-05-09 | 11.42% | 0.01757% | 70% | 0.48353 | 0 | 6 | 0.48353 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 51.9807 | 54.1325 | 55.2428 | 55.2507 | 0.8826 | FALSE | 55.2511 | 2022 | 2023-05-10 | 3.975% | 2.01% | 0.01717% | 70% | 0.48631 | 0 | 6 | 0.48631 | 58.8931 | 51.9807 | 2023-05-10 | 46.9834 | 48.9283 | 55.2428 | 2023-05-10 | 11.43% | 0.01717% | 70% | 0.48631 | 0 | 6 | 0.48631 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 56.4905 | 58.8304 | 60.0487 | 60.0582 | 0.95736 | FALSE | 60.0584 | 2022 | 2023-05-11 | 3.977% | 2.029% | 0.0168% | 70% | 0.48916 | 0 | 6 | 0.48916 | 59.006 | 56.4905 | 2023-05-11 | 51.0611 | 53.1761 | 60.0487 | 2023-05-11 | 11.45% | 0.0168% | 70% | 0.48916 | 0 | 6 | 0.48916 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 43.4734 | 45.2752 | 46.2219 | 46.2266 | 0.73538 | FALSE | 59.1076 | 2019 | 2023-05-12 | 3.98% | 2.048% | 0.01646% | 70% | 0.49207 | 0 | 6 | 0.49207 | 59.1134 | 43.4734 | 2023-05-12 | 39.2962 | 40.9249 | 46.2219 | 2023-05-12 | 11.46% | 0.01646% | 70% | 0.49207 | 0 | 6 | 0.49207 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 45.12 | 46.9911 | 47.983 | 47.9881 | 0.76192 | FALSE | 65.4455 | 2019 | 2023-05-13 | 3.982% | 2.067% | 0.01614% | 70% | 0.49504 | 0 | 6 | 0.49504 | 59.2155 | 45.12 | 2023-05-13 | 40.7857 | 42.477 | 47.983 | 2023-05-13 | 11.47% | 0.01614% | 70% | 0.49504 | 0 | 6 | 0.49504 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 49.7164 | 51.7793 | 52.8827 | 52.8891 | 0.83818 | FALSE | 63.2539 | 2019 | 2023-05-14 | 3.984% | 2.086% | 0.01586% | 70% | 0.49808 | 0 | 6 | 0.49808 | 59.3126 | 49.7164 | 2023-05-14 | 44.9417 | 46.8065 | 52.8827 | 2023-05-14 | 11.49% | 0.01586% | 70% | 0.49808 | 0 | 6 | 0.49808 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 52.9434 | 55.1415 | 56.3276 | 56.335 | 0.89123 | FALSE | 64.2013 | 2019 | 2023-05-15 | 3.986% | 2.106% | 0.0156% | 70% | 0.50118 | 0 | 6 | 0.50118 | 59.4036 | 52.9434 | 2023-05-15 | 47.86 | 49.8471 | 56.3276 | 2023-05-15 | 11.51% | 0.0156% | 70% | 0.50118 | 0 | 6 | 0.50118 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 51.0663 | 53.1877 | 54.3424 | 54.3491 | 0.85841 | FALSE | 54.3495 | 2022 | 2023-05-16 | 3.989% | 2.125% | 0.01538% | 70% | 0.50435 | 0 | 6 | 0.50435 | 59.4876 | 51.0663 | 2023-05-16 | 46.1642 | 48.082 | 54.3424 | 2023-05-16 | 11.52% | 0.01538% | 70% | 0.50435 | 0 | 6 | 0.50435 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 54.9176 | 57.2004 | 58.4537 | 58.4616 | 0.92196 | FALSE | 59.7728 | 2021 | 2023-05-17 | 3.991% | 2.144% | 0.01519% | 70% | 0.50758 | 0 | 6 | 0.50758 | 59.565 | 54.9176 | 2023-05-17 | 49.647 | 51.7107 | 58.4537 | 2023-05-17 | 11.54% | 0.01519% | 70% | 0.50758 | 0 | 6 | 0.50758 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 53.6755 | 55.9079 | 57.1442 | 57.1515 | 0.90003 | FALSE | 66.0865 | 2020 | 2023-05-18 | 3.993% | 2.163% | 0.01502% | 70% | 0.51087 | 0 | 6 | 0.51087 | 59.636 | 53.6755 | 2023-05-18 | 48.5252 | 50.5434 | 57.1442 | 2023-05-18 | 11.55% | 0.01502% | 70% | 0.51087 | 0 | 6 | 0.51087 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 56.7354 | 59.0965 | 60.4151 | 60.4235 | 0.95031 | FALSE | 64.8674 | 2020 | 2023-05-19 | 3.995% | 2.183% | 0.01487% | 70% | 0.51421 | 0 | 6 | 0.51421 | 59.7011 | 56.7354 | 2023-05-19 | 51.2927 | 53.4273 | 60.4151 | 2023-05-19 | 11.57% | 0.01487% | 70% | 0.51421 | 0 | 6 | 0.51421 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 49.7387 | 51.8098 | 52.9763 | 52.9823 | 0.83227 | FALSE | 62.875 | 2020 | 2023-05-20 | 3.997% | 2.202% | 0.01475% | 70% | 0.51762 | 0 | 6 | 0.51762 | 59.7604 | 49.7387 | 2023-05-20 | 44.9682 | 46.8406 | 52.9763 | 2023-05-20 | 11.58% | 0.01475% | 70% | 0.51762 | 0 | 6 | 0.51762 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 49.3028 | 51.3569 | 52.5237 | 52.5294 | 0.82423 | FALSE | 62.499 | 2020 | 2023-05-21 | 4% | 2.221% | 0.01464% | 70% | 0.52109 | 0 | 6 | 0.52109 | 59.8144 | 49.3028 | 2023-05-21 | 44.5751 | 46.4322 | 52.5237 | 2023-05-21 | 11.6% | 0.01464% | 70% | 0.52109 | 0 | 6 | 0.52109 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 36.5171 | 38.0394 | 38.9113 | 38.9138 | 0.60996 | FALSE | 62.0662 | 2019 | 2023-05-22 | 4.002% | 2.241% | 0.01457% | 70% | 0.52461 | 0 | 6 | 0.52461 | 59.8633 | 36.5171 | 2023-05-22 | 33.0161 | 34.3925 | 38.9113 | 2023-05-22 | 11.61% | 0.01457% | 70% | 0.52461 | 0 | 6 | 0.52461 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 20.7452 | 21.6105 | 22.1102 | 22.1104 | 0.34624 | FALSE | 58.1026 | 2020 | 2023-05-23 | 4.004% | 2.26% | 0.01452% | 70% | 0.52818 | 0 | 6 | 0.52818 | 59.9074 | 20.7452 | 2023-05-23 | 18.7567 | 19.539 | 22.1102 | 2023-05-23 | 11.63% | 0.01452% | 70% | 0.52818 | 0 | 6 | 0.52818 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 16.8879 | 17.5927 | 18.0031 | 18.0031 | 0.28167 | FALSE | 29.4739 | 2021 | 2023-05-24 | 4.006% | 2.279% | 0.01449% | 70% | 0.53181 | 0 | 6 | 0.53181 | 59.9471 | 16.8879 | 2023-05-24 | 15.2695 | 15.9067 | 18.0031 | 2023-05-24 | 11.64% | 0.01449% | 70% | 0.53181 | 0 | 6 | 0.53181 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 41.1343 | 42.8521 | 43.8603 | 43.8638 | 0.68573 | FALSE | 60.7014 | 2020 | 2023-05-25 | 4.009% | 2.299% | 0.01449% | 70% | 0.53549 | 0 | 6 | 0.53549 | 59.9826 | 41.1343 | 2023-05-25 | 37.193 | 38.7462 | 43.8603 | 2023-05-25 | 11.66% | 0.01449% | 70% | 0.53549 | 0 | 6 | 0.53549 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 24.2114 | 25.2231 | 25.8217 | 25.8222 | 0.40338 | FALSE | 63.4842 | 2020 | 2023-05-26 | 4.011% | 2.318% | 0.01452% | 70% | 0.53921 | 0 | 6 | 0.53921 | 60.0143 | 24.2114 | 2023-05-26 | 21.8921 | 22.8068 | 25.8217 | 2023-05-26 | 11.68% | 0.01452% | 70% | 0.53921 | 0 | 6 | 0.53921 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 47.706 | 49.7006 | 50.8901 | 50.8953 | 0.7945 | FALSE | 63.52 | 2020 | 2023-05-27 | 4.013% | 2.337% | 0.01457% | 70% | 0.54298 | 0 | 6 | 0.54298 | 60.0424 | 47.706 | 2023-05-27 | 43.1369 | 44.9404 | 50.8901 | 2023-05-27 | 11.69% | 0.01457% | 70% | 0.54298 | 0 | 6 | 0.54298 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 56.8567 | 59.2352 | 60.6649 | 60.6731 | 0.94654 | FALSE | 62.3619 | 2020 | 2023-05-28 | 4.015% | 2.357% | 0.01465% | 70% | 0.5468 | 0 | 6 | 0.5468 | 60.0674 | 56.8567 | 2023-05-28 | 51.4122 | 53.5629 | 60.6649 | 2023-05-28 | 11.71% | 0.01465% | 70% | 0.5468 | 0 | 6 | 0.5468 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 61.2662 | 63.8306 | 65.3842 | 65.3939 | 1.0196 | TRUE | 65.3939 | 2023 | 2023-05-29 | 4.018% | 2.376% | 0.01475% | 70% | 0.55065 | 0 | 6 | 0.55065 | 60.088 | 61.2662 | 2023-05-29 | 55.4007 | 57.7196 | 65.3842 | 2023-05-29 | 11.72% | 0.01475% | 70% | 0.55065 | 0 | 6 | 0.55065 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 53.0693 | 55.2919 | 56.6489 | 56.6559 | 0.88295 | FALSE | 59.86 | 2020 | 2023-05-30 | 4.02% | 2.395% | 0.01488% | 70% | 0.55455 | 0 | 6 | 0.55455 | 60.1032 | 53.0693 | 2023-05-30 | 47.9896 | 49.9994 | 56.6489 | 2023-05-30 | 11.74% | 0.01488% | 70% | 0.55455 | 0 | 6 | 0.55455 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 56.3537 | 58.7152 | 60.1681 | 60.1764 | 0.93745 | FALSE | 63.9407 | 2019 | 2023-05-31 | 4.022% | 2.415% | 0.01502% | 70% | 0.55848 | 0 | 6 | 0.55848 | 60.1132 | 56.3537 | 2023-05-31 | 50.9608 | 53.0963 | 60.1681 | 2023-05-31 | 11.75% | 0.01502% | 70% | 0.55848 | 0 | 6 | 0.55848 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 57.1873 | 59.5852 | 61.0718 | 61.0804 | 0.95123 | FALSE | 65.1842 | 2019 | 2023-06-01 | 4.024% | 2.434% | 0.01517% | 70% | 0.56244 | 0 | 6 | 0.56244 | 60.1184 | 57.1873 | 2023-06-01 | 51.7159 | 53.8843 | 61.0718 | 2023-06-01 | 11.77% | 0.01517% | 70% | 0.56244 | 0 | 6 | 0.56244 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 47.3947 | 49.3831 | 50.6251 | 50.6306 | 0.78831 | FALSE | 63.5279 | 2019 | 2023-06-02 | 4.026% | 2.453% | 0.01532% | 70% | 0.56644 | 0 | 6 | 0.56644 | 60.1191 | 47.3947 | 2023-06-02 | 42.8612 | 44.6594 | 50.6251 | 2023-06-02 | 11.78% | 0.01532% | 70% | 0.56644 | 0 | 6 | 0.56644 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 55.2368 | 57.5555 | 59.0148 | 59.0229 | 0.91883 | FALSE | 59.0232 | 2022 | 2023-06-03 | 4.029% | 2.473% | 0.01548% | 70% | 0.57046 | 0 | 6 | 0.57046 | 60.1156 | 55.2368 | 2023-06-03 | 49.9544 | 52.0514 | 59.0148 | 2023-06-03 | 11.8% | 0.01548% | 70% | 0.57046 | 0 | 6 | 0.57046 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 27.3581 | 28.5072 | 29.2358 | 29.2368 | 0.45509 | FALSE | 55.9531 | 2019 | 2023-06-04 | 4.031% | 2.492% | 0.01565% | 70% | 0.5745 | 0 | 6 | 0.5745 | 60.1083 | 27.3581 | 2023-06-04 | 24.7424 | 25.7817 | 29.2358 | 2023-06-04 | 11.81% | 0.01565% | 70% | 0.5745 | 0 | 6 | 0.5745 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 38.0711 | 39.6711 | 40.693 | 40.6961 | 0.63344 | FALSE | 47.2905 | 2021 | 2023-06-05 | 4.033% | 2.511% | 0.01583% | 70% | 0.57857 | 0 | 6 | 0.57857 | 60.0973 | 38.0711 | 2023-06-05 | 34.4321 | 35.8791 | 40.693 | 2023-06-05 | 11.83% | 0.01583% | 70% | 0.57857 | 0 | 6 | 0.57857 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 45.8939 | 47.8238 | 49.0654 | 49.0706 | 0.7638 | FALSE | 63.4236 | 2019 | 2023-06-06 | 4.035% | 2.531% | 0.01601% | 70% | 0.58265 | 0 | 6 | 0.58265 | 60.0831 | 45.8939 | 2023-06-06 | 41.5083 | 43.2537 | 49.0654 | 2023-06-06 | 11.84% | 0.01601% | 70% | 0.58265 | 0 | 6 | 0.58265 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 31.3164 | 32.634 | 33.4879 | 33.4897 | 0.52131 | FALSE | 52.7561 | 2021 | 2023-06-07 | 4.038% | 2.55% | 0.0162% | 70% | 0.58674 | 0 | 6 | 0.58674 | 60.0659 | 31.3164 | 2023-06-07 | 28.3246 | 29.5164 | 33.4879 | 2023-06-07 | 11.86% | 0.0162% | 70% | 0.58674 | 0 | 6 | 0.58674 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 21.9718 | 22.8968 | 23.5005 | 23.5009 | 0.36586 | FALSE | 64.2888 | 2019 | 2023-06-08 | 4.04% | 2.569% | 0.01639% | 70% | 0.59085 | 0 | 6 | 0.59085 | 60.0461 | 21.9718 | 2023-06-08 | 19.8733 | 20.71 | 23.5005 | 2023-06-08 | 11.87% | 0.01639% | 70% | 0.59085 | 0 | 6 | 0.59085 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 45.2365 | 47.142 | 48.3946 | 48.3998 | 0.7536 | FALSE | 60.7869 | 2021 | 2023-06-09 | 4.042% | 2.588% | 0.01658% | 70% | 0.59496 | 0 | 6 | 0.59496 | 60.024 | 45.2365 | 2023-06-09 | 40.9174 | 42.641 | 48.3946 | 2023-06-09 | 11.89% | 0.01658% | 70% | 0.59496 | 0 | 6 | 0.59496 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 58.7151 | 61.1898 | 62.828 | 62.8382 | 0.97858 | FALSE | 62.8383 | 2022 | 2023-06-10 | 4.044% | 2.607% | 0.01678% | 70% | 0.59908 | 0 | 6 | 0.59908 | 59.9998 | 58.7151 | 2023-06-10 | 53.1108 | 55.3493 | 62.828 | 2023-06-10 | 11.9% | 0.01678% | 70% | 0.59908 | 0 | 6 | 0.59908 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 56.4844 | 58.8664 | 60.4543 | 60.4637 | 0.9418 | FALSE | 60.4639 | 2022 | 2023-06-11 | 4.047% | 2.627% | 0.01698% | 70% | 0.60319 | 0 | 6 | 0.60319 | 59.9739 | 56.4844 | 2023-06-11 | 51.0948 | 53.2495 | 60.4543 | 2023-06-11 | 11.92% | 0.01698% | 70% | 0.60319 | 0 | 6 | 0.60319 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 43.9346 | 45.7885 | 47.0328 | 47.0378 | 0.73286 | FALSE | 55.5397 | 2019 | 2023-06-12 | 4.049% | 2.646% | 0.01719% | 70% | 0.60731 | 0 | 6 | 0.60731 | 59.9457 | 43.9346 | 2023-06-12 | 39.7439 | 41.4209 | 47.0328 | 2023-06-12 | 11.93% | 0.01719% | 70% | 0.60731 | 0 | 6 | 0.60731 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 55.6602 | 58.0102 | 59.5983 | 59.6076 | 0.92898 | FALSE | 65.8967 | 2019 | 2023-06-13 | 4.051% | 2.665% | 0.01739% | 70% | 0.61141 | 0 | 6 | 0.61141 | 59.9142 | 55.6602 | 2023-06-13 | 50.3529 | 52.4788 | 59.5983 | 2023-06-13 | 11.95% | 0.01739% | 70% | 0.61141 | 0 | 6 | 0.61141 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 48.1123 | 50.1449 | 51.5277 | 51.5342 | 0.80344 | FALSE | 55.2841 | 2021 | 2023-06-14 | 4.053% | 2.684% | 0.01759% | 70% | 0.61551 | 0 | 6 | 0.61551 | 59.8796 | 48.1123 | 2023-06-14 | 43.5264 | 45.3652 | 51.5277 | 2023-06-14 | 11.96% | 0.01759% | 70% | 0.61551 | 0 | 6 | 0.61551 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 55.782 | 58.1399 | 59.7549 | 59.7645 | 0.93214 | FALSE | 59.7647 | 2022 | 2023-06-15 | 4.056% | 2.703% | 0.01778% | 70% | 0.61959 | 0 | 6 | 0.61959 | 59.8421 | 55.782 | 2023-06-15 | 50.4671 | 52.6003 | 59.7549 | 2023-06-15 | 11.97% | 0.01778% | 70% | 0.61959 | 0 | 6 | 0.61959 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 53.1364 | 55.3837 | 56.9332 | 56.9418 | 0.88852 | FALSE | 65.5657 | 2019 | 2023-06-16 | 4.058% | 2.722% | 0.01797% | 70% | 0.62365 | 0 | 6 | 0.62365 | 59.8016 | 53.1364 | 2023-06-16 | 48.0755 | 50.1088 | 56.9332 | 2023-06-16 | 11.99% | 0.01797% | 70% | 0.62365 | 0 | 6 | 0.62365 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 53.7252 | 55.9988 | 57.5766 | 57.5856 | 0.89902 | FALSE | 63.4988 | 2019 | 2023-06-17 | 4.06% | 2.74% | 0.01815% | 70% | 0.6277 | 0 | 6 | 0.6277 | 59.7584 | 53.7252 | 2023-06-17 | 48.6104 | 50.6675 | 57.5766 | 2023-06-17 | 12% | 0.01815% | 70% | 0.6277 | 0 | 6 | 0.6277 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 56.1112 | 58.487 | 60.1467 | 60.1567 | 0.93967 | FALSE | 60.8333 | 2019 | 2023-06-18 | 4.062% | 2.759% | 0.01833% | 70% | 0.63172 | 0 | 6 | 0.63172 | 59.7125 | 56.1112 | 2023-06-18 | 50.7715 | 52.9213 | 60.1467 | 2023-06-18 | 12.01% | 0.01833% | 70% | 0.63172 | 0 | 6 | 0.63172 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 57.5001 | 59.9362 | 61.6489 | 61.6597 | 0.96372 | FALSE | 61.6598 | 2022 | 2023-06-19 | 4.064% | 2.778% | 0.01849% | 70% | 0.63571 | 0 | 6 | 0.63571 | 59.6641 | 57.5001 | 2023-06-19 | 52.0308 | 54.2351 | 61.6489 | 2023-06-19 | 12.03% | 0.01849% | 70% | 0.63571 | 0 | 6 | 0.63571 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 33.9462 | 35.3852 | 36.4033 | 36.4059 | 0.56938 | FALSE | 56.8194 | 2020 | 2023-06-20 | 4.067% | 2.797% | 0.01864% | 70% | 0.63967 | 0 | 6 | 0.63967 | 59.6131 | 33.9462 | 2023-06-20 | 30.7187 | 32.0209 | 36.4033 | 2023-06-20 | 12.04% | 0.01864% | 70% | 0.63967 | 0 | 6 | 0.63967 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 23.7278 | 24.7342 | 25.4508 | 25.4515 | 0.39832 | FALSE | 51.7224 | 2020 | 2023-06-21 | 4.069% | 2.816% | 0.01876% | 70% | 0.64361 | 0 | 6 | 0.64361 | 59.5599 | 23.7278 | 2023-06-21 | 21.473 | 22.3837 | 25.4508 | 2023-06-21 | 12.05% | 0.01876% | 70% | 0.64361 | 0 | 6 | 0.64361 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 44.6308 | 46.5249 | 47.882 | 47.8878 | 0.74999 | FALSE | 65.7753 | 2020 | 2023-06-22 | 4.071% | 2.834% | 0.01887% | 70% | 0.6475 | 0 | 6 | 0.6475 | 59.5044 | 44.6308 | 2023-06-22 | 40.3917 | 42.1059 | 47.882 | 2023-06-22 | 12.06% | 0.01887% | 70% | 0.6475 | 0 | 6 | 0.6475 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 42.4555 | 44.2583 | 45.558 | 45.5631 | 0.71412 | FALSE | 56.8666 | 2019 | 2023-06-23 | 4.073% | 2.853% | 0.01895% | 70% | 0.65136 | 0 | 6 | 0.65136 | 59.4467 | 42.4555 | 2023-06-23 | 38.4251 | 40.0567 | 45.558 | 2023-06-23 | 12.08% | 0.01895% | 70% | 0.65136 | 0 | 6 | 0.65136 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 40.9201 | 42.6587 | 43.9197 | 43.9244 | 0.68898 | FALSE | 64.1235 | 2020 | 2023-06-24 | 4.076% | 2.871% | 0.01901% | 70% | 0.65517 | 0 | 6 | 0.65517 | 59.387 | 40.9201 | 2023-06-24 | 37.0375 | 38.6111 | 43.9197 | 2023-06-24 | 12.09% | 0.01901% | 70% | 0.65517 | 0 | 6 | 0.65517 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 33.6998 | 35.1324 | 36.1779 | 36.1805 | 0.56798 | FALSE | 60.2286 | 2019 | 2023-06-25 | 4.078% | 2.89% | 0.01905% | 70% | 0.65894 | 0 | 6 | 0.65894 | 59.3254 | 33.6998 | 2023-06-25 | 30.504 | 31.8008 | 36.1779 | 2023-06-25 | 12.1% | 0.01905% | 70% | 0.65894 | 0 | 6 | 0.65894 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 12.7312 | 13.2727 | 13.6703 | 13.6703 | 0.21479 | FALSE | 61.3912 | 2019 | 2023-06-26 | 4.08% | 2.908% | 0.01906% | 70% | 0.66267 | 0 | 6 | 0.66267 | 59.2621 | 12.7312 | 2023-06-26 | 11.5246 | 12.0148 | 13.6703 | 2023-06-26 | 12.11% | 0.01906% | 70% | 0.66267 | 0 | 6 | 0.66267 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 14.8187 | 15.4494 | 15.9152 | 15.9152 | 0.25028 | FALSE | 61.3003 | 2019 | 2023-06-27 | 4.082% | 2.927% | 0.01906% | 70% | 0.66635 | 0 | 6 | 0.66635 | 59.1973 | 14.8187 | 2023-06-27 | 13.4151 | 13.986 | 15.9152 | 2023-06-27 | 12.12% | 0.01906% | 70% | 0.66635 | 0 | 6 | 0.66635 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 60.3692 | 62.94 | 64.8498 | 64.8621 | 1.0209 | TRUE | 64.8621 | 2023 | 2023-06-28 | 4.085% | 2.945% | 0.01906% | 70% | 0.66997 | 0 | 6 | 0.66997 | 59.1307 | 60.3692 | 2023-06-28 | 54.6544 | 56.9819 | 64.8498 | 2023-06-28 | 12.13% | 0.01906% | 70% | 0.66997 | 0 | 6 | 0.66997 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 57.8905 | 60.3572 | 62.2003 | 62.2118 | 0.98016 | FALSE | 62.2118 | 2022 | 2023-06-29 | 4.087% | 2.963% | 0.01904% | 70% | 0.67355 | 0 | 6 | 0.67355 | 59.0621 | 57.8905 | 2023-06-29 | 52.4138 | 54.6471 | 62.2003 | 2023-06-29 | 12.14% | 0.01904% | 70% | 0.67355 | 0 | 6 | 0.67355 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 14.6375 | 15.2615 | 15.7305 | 15.7305 | 0.24808 | FALSE | 56.8061 | 2019 | 2023-06-30 | 4.089% | 2.981% | 0.01902% | 70% | 0.67707 | 0 | 6 | 0.67707 | 58.9913 | 14.6375 | 2023-06-30 | 13.2536 | 13.8186 | 15.7305 | 2023-06-30 | 12.15% | 0.01902% | 70% | 0.67707 | 0 | 6 | 0.67707 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 54.5083 | 56.8335 | 58.5909 | 58.6009 | 0.92513 | FALSE | 61.5552 | 2020 | 2023-07-01 | 4.091% | 2.999% | 0.01899% | 70% | 0.68053 | 0 | 6 | 0.68053 | 58.9182 | 54.5083 | 2023-07-01 | 49.3582 | 51.4637 | 58.5909 | 2023-07-01 | 12.16% | 0.01899% | 70% | 0.68053 | 0 | 6 | 0.68053 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 57.2289 | 59.6715 | 61.5282 | 61.5394 | 0.97257 | FALSE | 61.5395 | 2022 | 2023-07-02 | 4.093% | 3.018% | 0.01895% | 70% | 0.68394 | 0 | 6 | 0.68394 | 58.8425 | 57.2289 | 2023-07-02 | 51.8253 | 54.0373 | 61.5282 | 2023-07-02 | 12.17% | 0.01895% | 70% | 0.68394 | 0 | 6 | 0.68394 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 44.6086 | 46.5136 | 47.9698 | 47.9758 | 0.75906 | FALSE | 50.6738 | 2019 | 2023-07-03 | 4.096% | 3.036% | 0.01891% | 70% | 0.68729 | 0 | 6 | 0.68729 | 58.764 | 44.6086 | 2023-07-03 | 40.3995 | 42.1248 | 47.9698 | 2023-07-03 | 12.18% | 0.01891% | 70% | 0.68729 | 0 | 6 | 0.68729 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 44.3069 | 46.2001 | 47.6553 | 47.6612 | 0.75498 | FALSE | 59.2512 | 2019 | 2023-07-04 | 4.098% | 3.054% | 0.01887% | 70% | 0.69058 | 0 | 6 | 0.69058 | 58.6825 | 44.3069 | 2023-07-04 | 40.1292 | 41.8439 | 47.6553 | 2023-07-04 | 12.19% | 0.01887% | 70% | 0.69058 | 0 | 6 | 0.69058 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 57.0207 | 59.4585 | 61.3427 | 61.3538 | 0.97308 | FALSE | 63.4992 | 2020 | 2023-07-05 | 4.1% | 3.072% | 0.01883% | 70% | 0.6938 | 0 | 6 | 0.6938 | 58.5978 | 57.0207 | 2023-07-05 | 51.648 | 53.8562 | 61.3427 | 2023-07-05 | 12.2% | 0.01883% | 70% | 0.6938 | 0 | 6 | 0.6938 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 50.0631 | 52.2048 | 53.869 | 53.877 | 0.8556 | FALSE | 62.8066 | 2020 | 2023-07-06 | 4.102% | 3.089% | 0.0188% | 70% | 0.69697 | 0 | 6 | 0.69697 | 58.5098 | 50.0631 | 2023-07-06 | 45.3495 | 47.2895 | 53.869 | 2023-07-06 | 12.21% | 0.0188% | 70% | 0.69697 | 0 | 6 | 0.69697 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 57.1102 | 59.5547 | 61.4645 | 61.4757 | 0.97761 | FALSE | 61.4758 | 2022 | 2023-07-07 | 4.105% | 3.107% | 0.01877% | 70% | 0.70007 | 0 | 6 | 0.70007 | 58.4181 | 57.1102 | 2023-07-07 | 51.7371 | 53.9516 | 61.4645 | 2023-07-07 | 12.22% | 0.01877% | 70% | 0.70007 | 0 | 6 | 0.70007 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 59.6059 | 62.1587 | 64.1638 | 64.1758 | 1.022 | FALSE | 64.2964 | 2020 | 2023-07-08 | 4.107% | 3.125% | 0.01874% | 70% | 0.70311 | 0 | 6 | 0.70311 | 58.3227 | 59.6059 | 2023-07-08 | 54.0022 | 56.315 | 64.1638 | 2023-07-08 | 12.23% | 0.01874% | 70% | 0.70311 | 0 | 6 | 0.70311 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 58.5859 | 61.0964 | 63.0788 | 63.0906 | 1.0062 | TRUE | 63.0906 | 2023 | 2023-07-09 | 4.109% | 3.143% | 0.01872% | 70% | 0.70609 | 0 | 6 | 0.70609 | 58.2232 | 58.5859 | 2023-07-09 | 53.0823 | 55.357 | 63.0788 | 2023-07-09 | 12.24% | 0.01872% | 70% | 0.70609 | 0 | 6 | 0.70609 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 57.9025 | 60.3851 | 62.3558 | 62.3674 | 0.99625 | FALSE | 63.5366 | 2019 | 2023-07-10 | 4.111% | 3.16% | 0.0187% | 70% | 0.709 | 0 | 6 | 0.709 | 58.1203 | 57.9025 | 2023-07-10 | 52.4673 | 54.7169 | 62.3558 | 2023-07-10 | 12.25% | 0.0187% | 70% | 0.709 | 0 | 6 | 0.709 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 56.0661 | 58.4713 | 60.3905 | 60.4012 | 0.96641 | FALSE | 62.7424 | 2019 | 2023-07-11 | 4.114% | 3.178% | 0.01869% | 70% | 0.71184 | 0 | 6 | 0.71184 | 58.0145 | 56.0661 | 2023-07-11 | 50.8074 | 52.9871 | 60.3905 | 2023-07-11 | 12.26% | 0.01869% | 70% | 0.71184 | 0 | 6 | 0.71184 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 55.6781 | 58.0681 | 59.9849 | 59.9955 | 0.96152 | FALSE | 63.2925 | 2019 | 2023-07-12 | 4.116% | 3.195% | 0.0187% | 70% | 0.71462 | 0 | 6 | 0.71462 | 57.9057 | 55.6781 | 2023-07-12 | 50.4601 | 52.6261 | 59.9849 | 2023-07-12 | 12.27% | 0.0187% | 70% | 0.71462 | 0 | 6 | 0.71462 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 55.1742 | 57.5438 | 59.4541 | 59.4645 | 0.95466 | FALSE | 59.4647 | 2022 | 2023-07-13 | 4.118% | 3.213% | 0.0187% | 70% | 0.71734 | 0 | 6 | 0.71734 | 57.7938 | 55.1742 | 2023-07-13 | 50.0076 | 52.1553 | 59.4541 | 2023-07-13 | 12.28% | 0.0187% | 70% | 0.71734 | 0 | 6 | 0.71734 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 54.2441 | 56.5751 | 58.4638 | 58.4738 | 0.94044 | FALSE | 63.3737 | 2020 | 2023-07-14 | 4.12% | 3.23% | 0.01872% | 70% | 0.71999 | 0 | 6 | 0.71999 | 57.6788 | 54.2441 | 2023-07-14 | 49.1688 | 51.2817 | 58.4638 | 2023-07-14 | 12.28% | 0.01872% | 70% | 0.71999 | 0 | 6 | 0.71999 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 53.2276 | 55.5163 | 57.3799 | 57.3895 | 0.92471 | FALSE | 64.4523 | 2019 | 2023-07-15 | 4.122% | 3.248% | 0.01874% | 70% | 0.72257 | 0 | 6 | 0.72257 | 57.5605 | 53.2276 | 2023-07-15 | 48.2516 | 50.3262 | 57.3799 | 2023-07-15 | 12.29% | 0.01874% | 70% | 0.72257 | 0 | 6 | 0.72257 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 54.8299 | 57.1888 | 59.1192 | 59.1296 | 0.95457 | FALSE | 62.0904 | 2019 | 2023-07-16 | 4.125% | 3.265% | 0.01877% | 70% | 0.72509 | 0 | 6 | 0.72509 | 57.4388 | 54.8299 | 2023-07-16 | 49.7084 | 51.8469 | 59.1192 | 2023-07-16 | 12.3% | 0.01877% | 70% | 0.72509 | 0 | 6 | 0.72509 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 53.8757 | 56.1948 | 58.1021 | 58.1121 | 0.94 | FALSE | 61.5779 | 2021 | 2023-07-17 | 4.127% | 3.283% | 0.01883% | 70% | 0.72755 | 0 | 6 | 0.72755 | 57.3136 | 53.8757 | 2023-07-17 | 48.8476 | 50.9503 | 58.1021 | 2023-07-17 | 12.31% | 0.01883% | 70% | 0.72755 | 0 | 6 | 0.72755 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 54.6309 | 56.9839 | 58.9285 | 58.9389 | 0.95533 | FALSE | 58.9391 | 2022 | 2023-07-18 | 4.129% | 3.3% | 0.01893% | 70% | 0.72994 | 0 | 6 | 0.72994 | 57.1848 | 54.6309 | 2023-07-18 | 49.5367 | 51.6703 | 58.9285 | 2023-07-18 | 12.32% | 0.01893% | 70% | 0.72994 | 0 | 6 | 0.72994 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 46.1255 | 48.1133 | 49.764 | 49.7709 | 0.80844 | FALSE | 61.9685 | 2020 | 2023-07-19 | 4.131% | 3.317% | 0.01905% | 70% | 0.73227 | 0 | 6 | 0.73227 | 57.0523 | 46.1255 | 2023-07-19 | 41.8282 | 43.6307 | 49.764 | 2023-07-19 | 12.32% | 0.01905% | 70% | 0.73227 | 0 | 6 | 0.73227 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 44.8924 | 46.8281 | 48.4434 | 48.4499 | 0.7887 | FALSE | 60.2438 | 2020 | 2023-07-20 | 4.134% | 3.334% | 0.01922% | 70% | 0.73453 | 0 | 6 | 0.73453 | 56.916 | 44.8924 | 2023-07-20 | 40.7136 | 42.4691 | 48.4434 | 2023-07-20 | 12.33% | 0.01922% | 70% | 0.73453 | 0 | 6 | 0.73453 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 52.1366 | 54.3859 | 56.2719 | 56.2815 | 0.91827 | FALSE | 56.2818 | 2022 | 2023-07-21 | 4.136% | 3.351% | 0.01941% | 70% | 0.73674 | 0 | 6 | 0.73674 | 56.7758 | 52.1366 | 2023-07-21 | 47.2877 | 49.3278 | 56.2719 | 2023-07-21 | 12.34% | 0.01941% | 70% | 0.73674 | 0 | 6 | 0.73674 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 39.8319 | 41.5513 | 42.9998 | 43.0047 | 0.70329 | FALSE | 55.1511 | 2020 | 2023-07-22 | 4.138% | 3.369% | 0.01964% | 70% | 0.73888 | 0 | 6 | 0.73888 | 56.6317 | 39.8319 | 2023-07-22 | 36.1307 | 37.6904 | 42.9998 | 2023-07-22 | 12.35% | 0.01964% | 70% | 0.73888 | 0 | 6 | 0.73888 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 51.8892 | 54.1304 | 56.0273 | 56.0372 | 0.91864 | FALSE | 57.1421 | 2019 | 2023-07-23 | 4.14% | 3.386% | 0.01991% | 70% | 0.74096 | 0 | 6 | 0.74096 | 56.4834 | 51.8892 | 2023-07-23 | 47.0719 | 49.105 | 56.0273 | 2023-07-23 | 12.36% | 0.01991% | 70% | 0.74096 | 0 | 6 | 0.74096 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 52.2383 | 54.4958 | 56.4155 | 56.4257 | 0.92733 | FALSE | 57.3795 | 2019 | 2023-07-24 | 4.143% | 3.403% | 0.02021% | 70% | 0.74298 | 0 | 6 | 0.74298 | 56.331 | 52.2383 | 2023-07-24 | 47.393 | 49.4411 | 56.4155 | 2023-07-24 | 12.36% | 0.02021% | 70% | 0.74298 | 0 | 6 | 0.74298 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 28.0873 | 29.3018 | 30.3393 | 30.3411 | 0.49993 | FALSE | 60.5746 | 2020 | 2023-07-25 | 4.145% | 3.42% | 0.02056% | 70% | 0.74495 | 0 | 6 | 0.74495 | 56.1744 | 28.0873 | 2023-07-25 | 25.4844 | 26.5864 | 30.3393 | 2023-07-25 | 12.37% | 0.02056% | 70% | 0.74495 | 0 | 6 | 0.74495 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 58.6452 | 61.1824 | 63.36 | 63.3732 | 1.047 | TRUE | 63.3732 | 2023 | 2023-07-26 | 4.147% | 3.437% | 0.02094% | 70% | 0.74685 | 0 | 6 | 0.74685 | 56.0139 | 58.6452 | 2023-07-26 | 53.2155 | 55.5178 | 63.36 | 2023-07-26 | 12.38% | 0.02094% | 70% | 0.74685 | 0 | 6 | 0.74685 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 56.9163 | 59.3801 | 61.5043 | 61.5175 | 1.0191 | TRUE | 61.5175 | 2023 | 2023-07-27 | 4.149% | 3.454% | 0.02136% | 70% | 0.7487 | 0 | 6 | 0.7487 | 55.8495 | 56.9163 | 2023-07-27 | 51.6515 | 53.8874 | 61.5043 | 2023-07-27 | 12.38% | 0.02136% | 70% | 0.7487 | 0 | 6 | 0.7487 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 45.5694 | 47.5431 | 49.2525 | 49.2604 | 0.81835 | FALSE | 57.7129 | 2019 | 2023-07-28 | 4.151% | 3.471% | 0.02181% | 70% | 0.75049 | 0 | 6 | 0.75049 | 55.6813 | 45.5694 | 2023-07-28 | 41.358 | 43.1493 | 49.2525 | 2023-07-28 | 12.39% | 0.02181% | 70% | 0.75049 | 0 | 6 | 0.75049 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 33.4734 | 34.924 | 36.186 | 36.1895 | 0.60294 | FALSE | 59.6387 | 2019 | 2023-07-29 | 4.154% | 3.488% | 0.0223% | 70% | 0.75223 | 0 | 6 | 0.75223 | 55.5095 | 33.4734 | 2023-07-29 | 30.3827 | 31.6994 | 36.186 | 2023-07-29 | 12.4% | 0.0223% | 70% | 0.75223 | 0 | 6 | 0.75223 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 51.3389 | 53.565 | 55.5103 | 55.5217 | 0.92778 | FALSE | 55.522 | 2022 | 2023-07-30 | 4.156% | 3.504% | 0.02283% | 70% | 0.75392 | 0 | 6 | 0.75392 | 55.334 | 51.3389 | 2023-07-30 | 46.6031 | 48.6238 | 55.5103 | 2023-07-30 | 12.41% | 0.02283% | 70% | 0.75392 | 0 | 6 | 0.75392 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 54.7004 | 57.0736 | 59.1567 | 59.1704 | 0.99175 | FALSE | 59.1704 | 2022 | 2023-07-31 | 4.158% | 3.521% | 0.02344% | 70% | 0.75555 | 0 | 6 | 0.75555 | 55.1551 | 54.7004 | 2023-07-31 | 49.6592 | 51.8137 | 59.1567 | 2023-07-31 | 12.41% | 0.02344% | 70% | 0.75555 | 0 | 6 | 0.75555 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 54.3715 | 56.7318 | 58.8126 | 58.8266 | 0.98906 | FALSE | 58.8266 | 2022 | 2023-08-01 | 4.16% | 3.538% | 0.0241% | 70% | 0.75713 | 0 | 6 | 0.75713 | 54.9728 | 54.3715 | 2023-08-01 | 49.3653 | 51.5083 | 58.8126 | 2023-08-01 | 12.42% | 0.0241% | 70% | 0.75713 | 0 | 6 | 0.75713 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 54.1238 | 56.4746 | 58.5562 | 58.5705 | 0.98789 | FALSE | 58.5705 | 2022 | 2023-08-02 | 4.163% | 3.555% | 0.02481% | 70% | 0.75866 | 0 | 6 | 0.75866 | 54.7872 | 54.1238 | 2023-08-02 | 49.145 | 51.2796 | 58.5562 | 2023-08-02 | 12.43% | 0.02481% | 70% | 0.75866 | 0 | 6 | 0.75866 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 49.725 | 51.886 | 53.8078 | 53.8198 | 0.91071 | FALSE | 56.7638 | 2019 | 2023-08-03 | 4.165% | 3.572% | 0.02557% | 70% | 0.76014 | 0 | 6 | 0.76014 | 54.5984 | 49.725 | 2023-08-03 | 45.1552 | 47.1176 | 53.8078 | 2023-08-03 | 12.43% | 0.02557% | 70% | 0.76014 | 0 | 6 | 0.76014 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 49.4786 | 51.6301 | 53.5517 | 53.564 | 0.90939 | FALSE | 53.5644 | 2022 | 2023-08-04 | 4.167% | 3.588% | 0.02638% | 70% | 0.76157 | 0 | 6 | 0.76157 | 54.4066 | 49.4786 | 2023-08-04 | 44.9357 | 46.8897 | 53.5517 | 2023-08-04 | 12.44% | 0.02638% | 70% | 0.76157 | 0 | 6 | 0.76157 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 47.3424 | 49.4021 | 51.2496 | 51.2611 | 0.87324 | FALSE | 59.0035 | 2020 | 2023-08-05 | 4.169% | 3.605% | 0.02725% | 70% | 0.76296 | 0 | 6 | 0.76296 | 54.2118 | 47.3424 | 2023-08-05 | 42.9997 | 44.8705 | 51.2496 | 2023-08-05 | 12.45% | 0.02725% | 70% | 0.76296 | 0 | 6 | 0.76296 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 49.5926 | 51.7514 | 53.6961 | 53.7095 | 0.91811 | FALSE | 58.033 | 2020 | 2023-08-06 | 4.172% | 3.622% | 0.02817% | 70% | 0.7643 | 0 | 6 | 0.7643 | 54.0141 | 49.5926 | 2023-08-06 | 45.0478 | 47.0088 | 53.6961 | 2023-08-06 | 12.45% | 0.02817% | 70% | 0.7643 | 0 | 6 | 0.7643 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 52.5525 | 54.8414 | 56.912 | 56.9281 | 0.97655 | FALSE | 56.9282 | 2022 | 2023-08-07 | 4.174% | 3.638% | 0.02915% | 70% | 0.76559 | 0 | 6 | 0.76559 | 53.8139 | 52.5525 | 2023-08-07 | 47.741 | 49.8204 | 56.912 | 2023-08-07 | 12.46% | 0.02915% | 70% | 0.76559 | 0 | 6 | 0.76559 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 52.8567 | 55.1602 | 57.2527 | 57.2697 | 0.98592 | FALSE | 57.2698 | 2022 | 2023-08-08 | 4.176% | 3.655% | 0.03026% | 70% | 0.76684 | 0 | 6 | 0.76684 | 53.6111 | 52.8567 | 2023-08-08 | 48.022 | 50.1148 | 57.2527 | 2023-08-08 | 12.47% | 0.03026% | 70% | 0.76684 | 0 | 6 | 0.76684 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 50.5143 | 52.7169 | 54.7262 | 54.7421 | 0.94584 | FALSE | 54.7424 | 2022 | 2023-08-09 | 4.178% | 3.671% | 0.03148% | 70% | 0.76805 | 0 | 6 | 0.76805 | 53.4056 | 50.5143 | 2023-08-09 | 45.8983 | 47.8996 | 54.7262 | 2023-08-09 | 12.47% | 0.03148% | 70% | 0.76805 | 0 | 6 | 0.76805 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 47.2791 | 49.3418 | 51.2313 | 51.2454 | 0.88871 | FALSE | 51.2461 | 2022 | 2023-08-10 | 4.18% | 3.688% | 0.03283% | 70% | 0.76922 | 0 | 6 | 0.76922 | 53.1972 | 47.2791 | 2023-08-10 | 42.9629 | 44.8373 | 51.2313 | 2023-08-10 | 12.48% | 0.03283% | 70% | 0.76922 | 0 | 6 | 0.76922 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 45.8092 | 47.8089 | 49.6482 | 49.6619 | 0.8645 | FALSE | 49.6627 | 2022 | 2023-08-11 | 4.183% | 3.705% | 0.0343% | 70% | 0.77035 | 0 | 6 | 0.77035 | 52.9856 | 45.8092 | 2023-08-11 | 41.6312 | 43.4485 | 49.6482 | 2023-08-11 | 12.49% | 0.0343% | 70% | 0.77035 | 0 | 6 | 0.77035 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 46.994 | 49.0466 | 50.9422 | 50.9576 | 0.89048 | FALSE | 50.9583 | 2022 | 2023-08-12 | 4.185% | 3.721% | 0.03589% | 70% | 0.77144 | 0 | 6 | 0.77144 | 52.7708 | 46.994 | 2023-08-12 | 42.712 | 44.5776 | 50.9422 | 2023-08-12 | 12.49% | 0.03589% | 70% | 0.77144 | 0 | 6 | 0.77144 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 34.3341 | 35.8345 | 37.2258 | 37.2329 | 0.65321 | FALSE | 49.5194 | 2019 | 2023-08-13 | 4.187% | 3.738% | 0.03761% | 70% | 0.77249 | 0 | 6 | 0.77249 | 52.5524 | 34.3341 | 2023-08-13 | 31.2086 | 32.5725 | 37.2258 | 2023-08-13 | 12.5% | 0.03761% | 70% | 0.77249 | 0 | 6 | 0.77249 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 33.6538 | 35.1253 | 36.4954 | 36.5024 | 0.64298 | FALSE | 56.4385 | 2019 | 2023-08-14 | 4.189% | 3.754% | 0.03955% | 70% | 0.7735 | 0 | 6 | 0.7735 | 52.3302 | 33.6538 | 2023-08-14 | 30.5933 | 31.931 | 36.4954 | 2023-08-14 | 12.51% | 0.03955% | 70% | 0.7735 | 0 | 6 | 0.7735 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 40.6914 | 42.4717 | 44.1357 | 44.1484 | 0.78086 | FALSE | 49.908 | 2020 | 2023-08-15 | 4.192% | 3.77% | 0.04167% | 70% | 0.77448 | 0 | 6 | 0.77448 | 52.1041 | 40.6914 | 2023-08-15 | 36.9945 | 38.613 | 44.1357 | 2023-08-15 | 12.51% | 0.04167% | 70% | 0.77448 | 0 | 6 | 0.77448 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 34.9852 | 36.5167 | 37.9539 | 37.9628 | 0.67429 | FALSE | 54.7508 | 2019 | 2023-08-16 | 4.194% | 3.787% | 0.04398% | 70% | 0.77542 | 0 | 6 | 0.77542 | 51.8738 | 34.9852 | 2023-08-16 | 31.8098 | 33.2022 | 37.9539 | 2023-08-16 | 12.52% | 0.04398% | 70% | 0.77542 | 0 | 6 | 0.77542 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 29.1292 | 30.4051 | 31.6071 | 31.6127 | 0.56393 | FALSE | 54.3374 | 2019 | 2023-08-17 | 4.196% | 3.803% | 0.04648% | 70% | 0.77633 | 0 | 6 | 0.77633 | 51.6391 | 29.1292 | 2023-08-17 | 26.4879 | 27.648 | 31.6071 | 2023-08-17 | 12.53% | 0.04648% | 70% | 0.77633 | 0 | 6 | 0.77633 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 36.2615 | 37.8506 | 39.3536 | 39.3649 | 0.70533 | FALSE | 54.6418 | 2021 | 2023-08-18 | 4.198% | 3.819% | 0.04916% | 70% | 0.77721 | 0 | 6 | 0.77721 | 51.4 | 36.2615 | 2023-08-18 | 32.9766 | 34.4218 | 39.3536 | 2023-08-18 | 12.53% | 0.04916% | 70% | 0.77721 | 0 | 6 | 0.77721 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 43.2991 | 45.1976 | 47.0004 | 47.0195 | 0.84631 | FALSE | 47.0209 | 2022 | 2023-08-19 | 4.201% | 3.836% | 0.05205% | 70% | 0.77806 | 0 | 6 | 0.77806 | 51.156 | 43.2991 | 2023-08-19 | 39.3805 | 41.1073 | 47.0004 | 2023-08-19 | 12.54% | 0.05205% | 70% | 0.77806 | 0 | 6 | 0.77806 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 48.6013 | 50.7335 | 52.766 | 52.7933 | 0.95467 | FALSE | 52.7937 | 2022 | 2023-08-20 | 4.203% | 3.852% | 0.05513% | 70% | 0.77887 | 0 | 6 | 0.77887 | 50.9072 | 48.6013 | 2023-08-20 | 44.2073 | 46.1467 | 52.766 | 2023-08-20 | 12.54% | 0.05513% | 70% | 0.77887 | 0 | 6 | 0.77887 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 31.206 | 32.5758 | 33.8866 | 33.8955 | 0.61586 | FALSE | 52.9895 | 2020 | 2023-08-21 | 4.205% | 3.868% | 0.05841% | 70% | 0.77966 | 0 | 6 | 0.77966 | 50.6541 | 31.206 | 2023-08-21 | 28.3874 | 29.6335 | 33.8866 | 2023-08-21 | 12.55% | 0.05841% | 70% | 0.77966 | 0 | 6 | 0.77966 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 26.7285 | 27.9024 | 29.0301 | 29.036 | 0.53013 | FALSE | 55.4775 | 2019 | 2023-08-22 | 4.207% | 3.884% | 0.06205% | 70% | 0.78042 | 0 | 6 | 0.78042 | 50.3975 | 26.7285 | 2023-08-22 | 24.3168 | 25.3848 | 29.0301 | 2023-08-22 | 12.56% | 0.06205% | 70% | 0.78042 | 0 | 6 | 0.78042 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 48.8405 | 50.9867 | 53.0562 | 53.0899 | 0.97411 | FALSE | 53.0903 | 2022 | 2023-08-23 | 4.209% | 3.901% | 0.06599% | 70% | 0.78115 | 0 | 6 | 0.78115 | 50.1372 | 48.8405 | 2023-08-23 | 44.4379 | 46.3907 | 53.0562 | 2023-08-23 | 12.56% | 0.06599% | 70% | 0.78115 | 0 | 6 | 0.78115 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 43.5091 | 45.4221 | 47.2737 | 47.3008 | 0.87229 | FALSE | 52.2845 | 2019 | 2023-08-24 | 4.212% | 3.917% | 0.07022% | 70% | 0.78185 | 0 | 6 | 0.78185 | 49.8729 | 43.5091 | 2023-08-24 | 39.591 | 41.3318 | 47.2737 | 2023-08-24 | 12.57% | 0.07022% | 70% | 0.78185 | 0 | 6 | 0.78185 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 34.6541 | 36.1786 | 37.6597 | 37.6757 | 0.69838 | FALSE | 49.887 | 2020 | 2023-08-25 | 4.214% | 3.933% | 0.07476% | 70% | 0.78253 | 0 | 6 | 0.78253 | 49.6046 | 34.6541 | 2023-08-25 | 31.5366 | 32.924 | 37.6597 | 2023-08-25 | 12.58% | 0.07476% | 70% | 0.78253 | 0 | 6 | 0.78253 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 43.4649 | 45.3781 | 47.2436 | 47.2749 | 0.88095 | FALSE | 51.8426 | 2020 | 2023-08-26 | 4.216% | 3.949% | 0.07961% | 70% | 0.78318 | 0 | 6 | 0.78318 | 49.332 | 43.4649 | 2023-08-26 | 39.5587 | 41.2999 | 47.2436 | 2023-08-26 | 12.58% | 0.07961% | 70% | 0.78318 | 0 | 6 | 0.78318 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 48.153 | 50.2738 | 52.3493 | 52.3926 | 0.98159 | FALSE | 52.3929 | 2022 | 2023-08-27 | 4.218% | 3.965% | 0.08477% | 70% | 0.78381 | 0 | 6 | 0.78381 | 49.0548 | 48.153 | 2023-08-27 | 43.8299 | 45.7602 | 52.3493 | 2023-08-27 | 12.59% | 0.08477% | 70% | 0.78381 | 0 | 6 | 0.78381 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 45.7829 | 47.8003 | 49.7821 | 49.8231 | 0.93862 | FALSE | 52.2081 | 2021 | 2023-08-28 | 4.221% | 3.981% | 0.09033% | 70% | 0.78442 | 0 | 6 | 0.78442 | 48.773 | 45.7829 | 2023-08-28 | 41.6767 | 43.5132 | 49.7821 | 2023-08-28 | 12.59% | 0.09033% | 70% | 0.78442 | 0 | 6 | 0.78442 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 32.2027 | 33.6225 | 35.0223 | 35.0398 | 0.66385 | FALSE | 51.5326 | 2021 | 2023-08-29 | 4.223% | 3.997% | 0.09618% | 70% | 0.785 | 0 | 6 | 0.785 | 48.4862 | 32.2027 | 2023-08-29 | 29.3175 | 30.6101 | 35.0223 | 2023-08-29 | 12.6% | 0.09618% | 70% | 0.785 | 0 | 6 | 0.785 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 45.6234 | 47.6361 | 49.6275 | 49.6744 | 0.94658 | FALSE | 50.0596 | 2021 | 2023-08-30 | 4.225% | 4.013% | 0.1024% | 70% | 0.78556 | 0 | 6 | 0.78556 | 48.1944 | 45.6234 | 2023-08-30 | 41.5399 | 43.3724 | 49.6275 | 2023-08-30 | 12.6% | 0.1024% | 70% | 0.78556 | 0 | 6 | 0.78556 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 24.2059 | 25.2743 | 26.3353 | 26.3437 | 0.50498 | FALSE | 49.6459 | 2021 | 2023-08-31 | 4.227% | 4.029% | 0.1088% | 70% | 0.7861 | 0 | 6 | 0.7861 | 47.8973 | 24.2059 | 2023-08-31 | 22.0416 | 23.0145 | 26.3353 | 2023-08-31 | 12.61% | 0.1088% | 70% | 0.7861 | 0 | 6 | 0.7861 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 39.8153 | 41.5737 | 43.326 | 43.3644 | 0.83632 | FALSE | 49.2654 | 2020 | 2023-09-01 | 4.23% | 4.044% | 0.1156% | 70% | 0.78662 | 0 | 6 | 0.78662 | 47.5948 | 39.8153 | 2023-09-01 | 36.259 | 37.8603 | 43.326 | 2023-09-01 | 12.62% | 0.1156% | 70% | 0.78662 | 0 | 6 | 0.78662 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 38.9627 | 40.6843 | 42.4061 | 42.4451 | 0.82372 | FALSE | 50.5151 | 2019 | 2023-09-02 | 4.232% | 4.06% | 0.1228% | 70% | 0.78712 | 0 | 6 | 0.78712 | 47.2865 | 38.9627 | 2023-09-02 | 35.4861 | 37.0542 | 42.4061 | 2023-09-02 | 12.62% | 0.1228% | 70% | 0.78712 | 0 | 6 | 0.78712 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 36.7308 | 38.3547 | 39.9845 | 40.0204 | 0.78165 | FALSE | 52.3045 | 2020 | 2023-09-03 | 4.234% | 4.076% | 0.1303% | 70% | 0.7876 | 0 | 6 | 0.7876 | 46.9724 | 36.7308 | 2023-09-03 | 33.4568 | 34.936 | 39.9845 | 2023-09-03 | 12.63% | 0.1303% | 70% | 0.7876 | 0 | 6 | 0.7876 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 43.1456 | 45.0542 | 46.9763 | 47.0343 | 0.9247 | FALSE | 50.8547 | 2019 | 2023-09-04 | 4.236% | 4.092% | 0.1381% | 70% | 0.78806 | 0 | 6 | 0.78806 | 46.6519 | 43.1456 | 2023-09-04 | 39.3039 | 41.0425 | 46.9763 | 2023-09-04 | 12.63% | 0.1381% | 70% | 0.78806 | 0 | 6 | 0.78806 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 37.6078 | 39.2724 | 40.9545 | 40.9983 | 0.81151 | FALSE | 50.4299 | 2020 | 2023-09-05 | 4.238% | 4.107% | 0.1461% | 70% | 0.78851 | 0 | 6 | 0.78851 | 46.3248 | 37.6078 | 2023-09-05 | 34.2628 | 35.7792 | 40.9545 | 2023-09-05 | 12.64% | 0.1461% | 70% | 0.78851 | 0 | 6 | 0.78851 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 43.5653 | 45.4946 | 47.451 | 47.5187 | 0.94713 | FALSE | 52.381 | 2019 | 2023-09-06 | 4.241% | 4.123% | 0.1542% | 70% | 0.78893 | 0 | 6 | 0.78893 | 45.9917 | 43.5653 | 2023-09-06 | 39.6945 | 41.4523 | 47.451 | 2023-09-06 | 12.64% | 0.1542% | 70% | 0.78893 | 0 | 6 | 0.78893 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 35.6059 | 37.1836 | 38.7889 | 38.8321 | 0.77953 | FALSE | 46.1423 | 2019 | 2023-09-07 | 4.243% | 4.139% | 0.1623% | 70% | 0.78935 | 0 | 6 | 0.78935 | 45.6529 | 35.6059 | 2023-09-07 | 32.4457 | 33.8833 | 38.7889 | 2023-09-07 | 12.65% | 0.1623% | 70% | 0.78935 | 0 | 6 | 0.78935 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 33.4224 | 34.9041 | 36.4169 | 36.4558 | 0.73718 | FALSE | 44.8135 | 2019 | 2023-09-08 | 4.245% | 4.154% | 0.1704% | 70% | 0.78974 | 0 | 6 | 0.78974 | 45.309 | 33.4224 | 2023-09-08 | 30.4592 | 31.8095 | 36.4169 | 2023-09-08 | 12.65% | 0.1704% | 70% | 0.78974 | 0 | 6 | 0.78974 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 24.7831 | 25.8825 | 27.0086 | 27.0259 | 0.55059 | FALSE | 47.0328 | 2020 | 2023-09-09 | 4.247% | 4.17% | 0.1786% | 70% | 0.79012 | 0 | 6 | 0.79012 | 44.9602 | 24.7831 | 2023-09-09 | 22.5882 | 23.5902 | 27.0086 | 2023-09-09 | 12.66% | 0.1786% | 70% | 0.79012 | 0 | 6 | 0.79012 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 43.3504 | 45.2744 | 47.2518 | 47.3367 | 0.97176 | FALSE | 47.3375 | 2022 | 2023-09-10 | 4.25% | 4.185% | 0.1868% | 70% | 0.79049 | 0 | 6 | 0.79049 | 44.607 | 43.3504 | 2023-09-10 | 39.5153 | 41.269 | 47.2518 | 2023-09-10 | 12.66% | 0.1868% | 70% | 0.79049 | 0 | 6 | 0.79049 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 42.0651 | 43.933 | 45.8593 | 45.9424 | 0.95049 | FALSE | 47.1991 | 2019 | 2023-09-11 | 4.252% | 4.2% | 0.1947% | 70% | 0.79084 | 0 | 6 | 0.79084 | 44.2499 | 42.0651 | 2023-09-11 | 38.3477 | 40.0506 | 45.8593 | 2023-09-11 | 12.67% | 0.1947% | 70% | 0.79084 | 0 | 6 | 0.79084 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 29.8722 | 31.1994 | 32.5726 | 32.6084 | 0.68 | FALSE | 47.5245 | 2019 | 2023-09-12 | 4.254% | 4.216% | 0.2022% | 70% | 0.79118 | 0 | 6 | 0.79118 | 43.8894 | 29.8722 | 2023-09-12 | 27.2353 | 28.4453 | 32.5726 | 2023-09-12 | 12.67% | 0.2022% | 70% | 0.79118 | 0 | 6 | 0.79118 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 14.0341 | 14.658 | 15.3056 | 15.3066 | 0.32178 | FALSE | 45.5746 | 2020 | 2023-09-13 | 4.256% | 4.231% | 0.2093% | 70% | 0.7915 | 0 | 6 | 0.7915 | 43.5259 | 14.0341 | 2023-09-13 | 12.7967 | 13.3655 | 15.3056 | 2023-09-13 | 12.68% | 0.2093% | 70% | 0.7915 | 0 | 6 | 0.7915 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 33.4071 | 34.8931 | 36.4404 | 36.4938 | 0.77349 | FALSE | 44.7334 | 2020 | 2023-09-14 | 4.258% | 4.246% | 0.2161% | 70% | 0.79182 | 0 | 6 | 0.79182 | 43.1598 | 33.4071 | 2023-09-14 | 30.4648 | 31.8198 | 36.4404 | 2023-09-14 | 12.68% | 0.2161% | 70% | 0.79182 | 0 | 6 | 0.79182 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 38.0783 | 39.7729 | 41.5431 | 41.6211 | 0.88955 | FALSE | 45.5241 | 2020 | 2023-09-15 | 4.261% | 4.261% | 0.2224% | 70% | 0.79212 | 0 | 6 | 0.79212 | 42.7914 | 38.0783 | 2023-09-15 | 34.7282 | 36.2738 | 41.5431 | 2023-09-15 | 12.68% | 0.2224% | 70% | 0.79212 | 0 | 6 | 0.79212 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 32.6667 | 34.1212 | 35.6456 | 35.7003 | 0.76948 | FALSE | 41.2203 | 2020 | 2023-09-16 | 4.263% | 4.276% | 0.2283% | 70% | 0.79241 | 0 | 6 | 0.79241 | 42.4212 | 32.6667 | 2023-09-16 | 29.796 | 31.1228 | 35.6456 | 2023-09-16 | 12.69% | 0.2283% | 70% | 0.79241 | 0 | 6 | 0.79241 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 42.6781 | 44.5794 | 46.5783 | 46.6874 | 1.0149 | TRUE | 46.6874 | 2023 | 2023-09-17 | 4.265% | 4.291% | 0.2337% | 70% | 0.79268 | 0 | 6 | 0.79268 | 42.0497 | 42.6781 | 2023-09-17 | 38.932 | 40.6664 | 46.5783 | 2023-09-17 | 12.69% | 0.2337% | 70% | 0.79268 | 0 | 6 | 0.79268 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 42.1833 | 44.0637 | 46.0466 | 46.1568 | 1.0122 | TRUE | 46.1568 | 2023 | 2023-09-18 | 4.267% | 4.306% | 0.2387% | 70% | 0.79295 | 0 | 6 | 0.79295 | 41.6739 | 42.1833 | 2023-09-18 | 38.4849 | 40.2004 | 46.0466 | 2023-09-18 | 12.7% | 0.2387% | 70% | 0.79295 | 0 | 6 | 0.79295 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 40.5442 | 42.3525 | 44.2653 | 44.3704 | 0.98183 | FALSE | 44.371 | 2022 | 2023-09-19 | 4.27% | 4.321% | 0.243% | 70% | 0.79321 | 0 | 6 | 0.79321 | 41.2917 | 40.5442 | 2023-09-19 | 36.9937 | 38.6436 | 44.2653 | 2023-09-19 | 12.7% | 0.243% | 70% | 0.79321 | 0 | 6 | 0.79321 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 42.244 | 44.1291 | 46.1294 | 46.2434 | 1.0328 | TRUE | 46.2434 | 2023 | 2023-09-20 | 4.272% | 4.336% | 0.2466% | 70% | 0.79345 | 0 | 6 | 0.79345 | 40.904 | 42.244 | 2023-09-20 | 38.549 | 40.2692 | 46.1294 | 2023-09-20 | 12.7% | 0.2466% | 70% | 0.79345 | 0 | 6 | 0.79345 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 40.8404 | 42.6639 | 44.6046 | 44.7162 | 1.0081 | TRUE | 44.7162 | 2023 | 2023-09-21 | 4.274% | 4.351% | 0.2497% | 70% | 0.79369 | 0 | 6 | 0.79369 | 40.5119 | 40.8404 | 2023-09-21 | 37.2724 | 38.9366 | 44.6046 | 2023-09-21 | 12.71% | 0.2497% | 70% | 0.79369 | 0 | 6 | 0.79369 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 39.0413 | 40.7854 | 42.6472 | 42.7508 | 0.97311 | FALSE | 42.7517 | 2022 | 2023-09-22 | 4.276% | 4.366% | 0.252% | 70% | 0.79392 | 0 | 6 | 0.79392 | 40.1163 | 39.0413 | 2023-09-22 | 35.6345 | 37.2265 | 42.6472 | 2023-09-22 | 12.71% | 0.252% | 70% | 0.79392 | 0 | 6 | 0.79392 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 24.505 | 25.6004 | 26.7731 | 26.8039 | 0.61612 | FALSE | 39.2019 | 2019 | 2023-09-23 | 4.279% | 4.38% | 0.2537% | 70% | 0.79414 | 0 | 6 | 0.79414 | 39.7182 | 24.505 | 2023-09-23 | 22.3693 | 23.3692 | 26.7731 | 2023-09-23 | 12.71% | 0.2537% | 70% | 0.79414 | 0 | 6 | 0.79414 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 15.9493 | 16.6626 | 17.4285 | 17.4352 | 0.40476 | FALSE | 36.1953 | 2021 | 2023-09-24 | 4.281% | 4.395% | 0.2548% | 70% | 0.79435 | 0 | 6 | 0.79435 | 39.3186 | 15.9493 | 2023-09-24 | 14.5609 | 15.2121 | 17.4285 | 2023-09-24 | 12.72% | 0.2548% | 70% | 0.79435 | 0 | 6 | 0.79435 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 32.5459 | 34.0022 | 35.5706 | 35.6403 | 0.83576 | FALSE | 35.6449 | 2022 | 2023-09-25 | 4.283% | 4.409% | 0.2551% | 70% | 0.79455 | 0 | 6 | 0.79455 | 38.9186 | 32.5459 | 2023-09-25 | 29.7164 | 31.0461 | 35.5706 | 2023-09-25 | 12.72% | 0.2551% | 70% | 0.79455 | 0 | 6 | 0.79455 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 28.9577 | 30.2542 | 31.6545 | 31.7067 | 0.7511 | FALSE | 36.2542 | 2021 | 2023-09-26 | 4.285% | 4.424% | 0.2551% | 70% | 0.79474 | 0 | 6 | 0.79474 | 38.5188 | 28.9577 | 2023-09-26 | 26.4433 | 27.6272 | 31.6545 | 2023-09-26 | 12.72% | 0.2551% | 70% | 0.79474 | 0 | 6 | 0.79474 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 17.374 | 18.1523 | 18.9953 | 19.0061 | 0.45486 | FALSE | 33.9199 | 2019 | 2023-09-27 | 4.287% | 4.438% | 0.2548% | 70% | 0.79493 | 0 | 6 | 0.79493 | 38.1205 | 17.374 | 2023-09-27 | 15.8673 | 16.5781 | 18.9953 | 2023-09-27 | 12.73% | 0.2548% | 70% | 0.79493 | 0 | 6 | 0.79493 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 19.6088 | 20.4876 | 21.4423 | 21.4594 | 0.51888 | FALSE | 35.821 | 2019 | 2023-09-28 | 4.29% | 4.452% | 0.2542% | 70% | 0.79511 | 0 | 6 | 0.79511 | 37.7245 | 19.6088 | 2023-09-28 | 17.9104 | 18.7132 | 21.4423 | 2023-09-28 | 12.73% | 0.2542% | 70% | 0.79511 | 0 | 6 | 0.79511 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 23.1254 | 24.1624 | 25.292 | 25.3213 | 0.6186 | FALSE | 39.442 | 2019 | 2023-09-29 | 4.292% | 4.466% | 0.2533% | 70% | 0.79528 | 0 | 6 | 0.79528 | 37.3319 | 23.1254 | 2023-09-29 | 21.125 | 22.0723 | 25.292 | 2023-09-29 | 12.73% | 0.2533% | 70% | 0.79528 | 0 | 6 | 0.79528 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 26.4473 | 27.634 | 28.9302 | 28.9735 | 0.71515 | FALSE | 33.3871 | 2020 | 2023-09-30 | 4.294% | 4.48% | 0.2519% | 70% | 0.79545 | 0 | 6 | 0.79545 | 36.9436 | 26.4473 | 2023-09-30 | 24.1626 | 25.2467 | 28.9302 | 2023-09-30 | 12.73% | 0.2519% | 70% | 0.79545 | 0 | 6 | 0.79545 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 33.2286 | 34.7203 | 36.3542 | 36.4335 | 0.90857 | FALSE | 39.3818 | 2020 | 2023-10-01 | 4.296% | 4.494% | 0.2502% | 70% | 0.7956 | 0 | 6 | 0.7956 | 36.5606 | 33.2286 | 2023-10-01 | 30.3618 | 31.7248 | 36.3542 | 2023-10-01 | 12.73% | 0.2502% | 70% | 0.7956 | 0 | 6 | 0.7956 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 35.0074 | 36.5798 | 38.3068 | 38.3977 | 0.96745 | FALSE | 38.3986 | 2022 | 2023-10-02 | 4.299% | 4.508% | 0.2481% | 70% | 0.79576 | 0 | 6 | 0.79576 | 36.1811 | 35.0074 | 2023-10-02 | 31.9912 | 33.4281 | 38.3068 | 2023-10-02 | 12.74% | 0.2481% | 70% | 0.79576 | 0 | 6 | 0.79576 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 34.3503 | 35.8941 | 37.5941 | 37.6816 | 0.95931 | FALSE | 37.6828 | 2022 | 2023-10-03 | 4.301% | 4.522% | 0.2465% | 70% | 0.7959 | 0 | 6 | 0.7959 | 35.8022 | 34.3503 | 2023-10-03 | 31.3947 | 32.8056 | 37.5941 | 2023-10-03 | 12.74% | 0.2465% | 70% | 0.7959 | 0 | 6 | 0.7959 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 35.4448 | 37.0386 | 38.7984 | 38.894 | 1.0006 | TRUE | 38.894 | 2023 | 2023-10-04 | 4.303% | 4.536% | 0.2458% | 70% | 0.79604 | 0 | 6 | 0.79604 | 35.4239 | 35.4448 | 2023-10-04 | 32.3991 | 33.8559 | 38.7984 | 2023-10-04 | 12.74% | 0.2458% | 70% | 0.79604 | 0 | 6 | 0.79604 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 36.4813 | 38.1225 | 39.9396 | 40.0381 | 1.0409 | TRUE | 40.0381 | 2023 | 2023-10-05 | 4.305% | 4.55% | 0.2461% | 70% | 0.79618 | 0 | 6 | 0.79618 | 35.0466 | 36.4813 | 2023-10-05 | 33.3508 | 34.8513 | 39.9396 | 2023-10-05 | 12.74% | 0.2461% | 70% | 0.79618 | 0 | 6 | 0.79618 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 11.4282 | 11.9426 | 12.5136 | 12.5149 | 0.32884 | FALSE | 33.5407 | 2018 | 2023-10-06 | 4.307% | 4.563% | 0.2474% | 70% | 0.79631 | 0 | 6 | 0.79631 | 34.6703 | 11.4282 | 2023-10-06 | 10.4489 | 10.9192 | 12.5136 | 2023-10-06 | 12.74% | 0.2474% | 70% | 0.79631 | 0 | 6 | 0.79631 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 25.4705 | 26.6177 | 27.8943 | 27.9384 | 0.742 | FALSE | 37.7887 | 2021 | 2023-10-07 | 4.31% | 4.576% | 0.2496% | 70% | 0.79643 | 0 | 6 | 0.79643 | 34.2953 | 25.4705 | 2023-10-07 | 23.291 | 24.34 | 27.8943 | 2023-10-07 | 12.74% | 0.2496% | 70% | 0.79643 | 0 | 6 | 0.79643 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 16.8646 | 17.6245 | 18.4724 | 18.4855 | 0.49626 | FALSE | 35.1589 | 2019 | 2023-10-08 | 4.312% | 4.59% | 0.2528% | 70% | 0.79655 | 0 | 6 | 0.79655 | 33.9218 | 16.8646 | 2023-10-08 | 15.4235 | 16.1185 | 18.4724 | 2023-10-08 | 12.74% | 0.2528% | 70% | 0.79655 | 0 | 6 | 0.79655 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 33.0561 | 34.5465 | 36.2134 | 36.3049 | 0.98523 | FALSE | 36.3054 | 2022 | 2023-10-09 | 4.314% | 4.603% | 0.2575% | 70% | 0.79667 | 0 | 6 | 0.79667 | 33.5499 | 33.0561 | 2023-10-09 | 30.2355 | 31.5988 | 36.2134 | 2023-10-09 | 12.74% | 0.2575% | 70% | 0.79667 | 0 | 6 | 0.79667 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 26.5358 | 27.7329 | 29.0751 | 29.1299 | 0.79916 | FALSE | 30.2609 | 2021 | 2023-10-10 | 4.316% | 4.616% | 0.2637% | 70% | 0.79678 | 0 | 6 | 0.79678 | 33.1797 | 26.5358 | 2023-10-10 | 24.2749 | 25.37 | 29.0751 | 2023-10-10 | 12.74% | 0.2637% | 70% | 0.79678 | 0 | 6 | 0.79678 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 20.6236 | 21.5545 | 22.6007 | 22.6295 | 0.62764 | FALSE | 36.2356 | 2019 | 2023-10-11 | 4.319% | 4.629% | 0.2713% | 70% | 0.79688 | 0 | 6 | 0.79688 | 32.8115 | 20.6236 | 2023-10-11 | 18.869 | 19.7207 | 22.6007 | 2023-10-11 | 12.74% | 0.2713% | 70% | 0.79688 | 0 | 6 | 0.79688 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 24.8713 | 25.9945 | 27.26 | 27.311 | 0.76584 | FALSE | 34.4536 | 2021 | 2023-10-12 | 4.321% | 4.642% | 0.2804% | 70% | 0.79698 | 0 | 6 | 0.79698 | 32.4455 | 24.8713 | 2023-10-12 | 22.7585 | 23.7862 | 27.26 | 2023-10-12 | 12.74% | 0.2804% | 70% | 0.79698 | 0 | 6 | 0.79698 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 21.3905 | 22.3571 | 23.4486 | 23.4844 | 0.66583 | FALSE | 34.6054 | 2019 | 2023-10-13 | 4.323% | 4.655% | 0.291% | 70% | 0.79708 | 0 | 6 | 0.79708 | 32.0818 | 21.3905 | 2023-10-13 | 19.5761 | 20.4606 | 23.4486 | 2023-10-13 | 12.74% | 0.291% | 70% | 0.79708 | 0 | 6 | 0.79708 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 17.9031 | 18.7125 | 19.6287 | 19.6512 | 0.56333 | FALSE | 35.943 | 2021 | 2023-10-14 | 4.325% | 4.668% | 0.3032% | 70% | 0.79718 | 0 | 6 | 0.79718 | 31.7207 | 17.9031 | 2023-10-14 | 16.3868 | 17.1276 | 19.6287 | 2023-10-14 | 12.74% | 0.3032% | 70% | 0.79718 | 0 | 6 | 0.79718 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 31.5149 | 32.9404 | 34.5578 | 34.6677 | 1.0049 | TRUE | 34.6677 | 2023 | 2023-10-15 | 4.328% | 4.68% | 0.317% | 70% | 0.79727 | 0 | 6 | 0.79727 | 31.3624 | 31.5149 | 2023-10-15 | 28.8497 | 30.1547 | 34.5578 | 2023-10-15 | 12.74% | 0.317% | 70% | 0.79727 | 0 | 6 | 0.79727 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 28.7968 | 30.1001 | 31.5822 | 31.6768 | 0.92842 | FALSE | 32.7861 | 2021 | 2023-10-16 | 4.33% | 4.693% | 0.3324% | 70% | 0.79735 | 0 | 6 | 0.79735 | 31.0066 | 28.7968 | 2023-10-16 | 26.3653 | 27.5585 | 31.5822 | 2023-10-16 | 12.74% | 0.3324% | 70% | 0.79735 | 0 | 6 | 0.79735 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 18.609 | 19.4516 | 20.4121 | 20.4433 | 0.60589 | FALSE | 30.3162 | 2021 | 2023-10-17 | 4.332% | 4.706% | 0.3481% | 70% | 0.79743 | 0 | 6 | 0.79743 | 30.6532 | 18.609 | 2023-10-17 | 17.0401 | 17.8117 | 20.4121 | 2023-10-17 | 12.74% | 0.3481% | 70% | 0.79743 | 0 | 6 | 0.79743 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 29.3701 | 30.7007 | 32.2209 | 32.3332 | 0.96907 | FALSE | 34.3636 | 2020 | 2023-10-18 | 4.334% | 4.718% | 0.3632% | 70% | 0.79751 | 0 | 6 | 0.79751 | 30.3026 | 29.3701 | 2023-10-18 | 26.8979 | 28.1165 | 32.2209 | 2023-10-18 | 12.74% | 0.3632% | 70% | 0.79751 | 0 | 6 | 0.79751 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 14.7592 | 15.4283 | 16.1943 | 16.2112 | 0.49137 | FALSE | 32.664 | 2020 | 2023-10-19 | 4.336% | 4.73% | 0.3776% | 70% | 0.79759 | 0 | 6 | 0.79759 | 29.9547 | 14.7592 | 2023-10-19 | 13.5189 | 14.1317 | 16.1943 | 2023-10-19 | 12.74% | 0.3776% | 70% | 0.79759 | 0 | 6 | 0.79759 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 6.5044 | 6.7995 | 7.138 | 7.138 | 0.21881 | FALSE | 26.877 | 2020 | 2023-10-20 | 4.339% | 4.742% | 0.3913% | 70% | 0.79766 | 0 | 6 | 0.79766 | 29.6096 | 6.5044 | 2023-10-20 | 5.9587 | 6.2289 | 7.138 | 2023-10-20 | 12.74% | 0.3913% | 70% | 0.79766 | 0 | 6 | 0.79766 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 14.9317 | 15.6093 | 16.3885 | 16.4084 | 0.50874 | FALSE | 23.5196 | 2019 | 2023-10-21 | 4.341% | 4.755% | 0.4042% | 70% | 0.79773 | 0 | 6 | 0.79773 | 29.2673 | 14.9317 | 2023-10-21 | 13.6808 | 14.3016 | 16.3885 | 2023-10-21 | 12.73% | 0.4042% | 70% | 0.79773 | 0 | 6 | 0.79773 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 28.2855 | 29.5698 | 31.0498 | 31.1755 | 0.97767 | FALSE | 31.1764 | 2022 | 2023-10-22 | 4.343% | 4.767% | 0.4164% | 70% | 0.7978 | 0 | 6 | 0.7978 | 28.9277 | 28.2855 | 2023-10-22 | 25.9198 | 27.0966 | 31.0498 | 2023-10-22 | 12.73% | 0.4164% | 70% | 0.7978 | 0 | 6 | 0.7978 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 16.2378 | 16.9754 | 17.8273 | 17.8565 | 0.56643 | FALSE | 32.8678 | 2021 | 2023-10-23 | 4.345% | 4.779% | 0.4269% | 70% | 0.79787 | 0 | 6 | 0.79787 | 28.5911 | 16.2378 | 2023-10-23 | 14.8819 | 15.558 | 17.8273 | 2023-10-23 | 12.73% | 0.4269% | 70% | 0.79787 | 0 | 6 | 0.79787 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 20.1347 | 21.0499 | 22.109 | 22.1658 | 0.71126 | FALSE | 32.0249 | 2021 | 2023-10-24 | 4.348% | 4.79% | 0.4351% | 70% | 0.79793 | 0 | 6 | 0.79793 | 28.2577 | 20.1347 | 2023-10-24 | 18.4562 | 19.295 | 22.109 | 2023-10-24 | 12.73% | 0.4351% | 70% | 0.79793 | 0 | 6 | 0.79793 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 19.983 | 20.8918 | 21.9457 | 22.0032 | 0.71425 | FALSE | 30.3143 | 2018 | 2023-10-25 | 4.35% | 4.802% | 0.4409% | 70% | 0.79799 | 0 | 6 | 0.79799 | 27.9274 | 19.983 | 2023-10-25 | 18.3199 | 19.153 | 21.9457 | 2023-10-25 | 12.73% | 0.4409% | 70% | 0.79799 | 0 | 6 | 0.79799 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 11.8746 | 12.4149 | 13.0428 | 13.0536 | 0.42868 | FALSE | 30.6381 | 2019 | 2023-10-26 | 4.352% | 4.814% | 0.4443% | 70% | 0.79805 | 0 | 6 | 0.79805 | 27.6003 | 11.8746 | 2023-10-26 | 10.8879 | 11.3833 | 13.0428 | 2023-10-26 | 12.72% | 0.4443% | 70% | 0.79805 | 0 | 6 | 0.79805 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 12.0608 | 12.6099 | 13.2492 | 13.2612 | 0.4406 | FALSE | 28.5154 | 2021 | 2023-10-27 | 4.354% | 4.826% | 0.4454% | 70% | 0.7981 | 0 | 6 | 0.7981 | 27.2762 | 12.0608 | 2023-10-27 | 11.0603 | 11.5639 | 13.2492 | 2023-10-27 | 12.72% | 0.4454% | 70% | 0.7981 | 0 | 6 | 0.7981 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 16.3231 | 17.0666 | 17.9342 | 17.969 | 0.60405 | FALSE | 29.597 | 2021 | 2023-10-28 | 4.356% | 4.837% | 0.4439% | 70% | 0.79816 | 0 | 6 | 0.79816 | 26.9553 | 16.3231 | 2023-10-28 | 14.9713 | 15.6533 | 17.9342 | 2023-10-28 | 12.72% | 0.4439% | 70% | 0.79816 | 0 | 6 | 0.79816 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 22.9784 | 24.0256 | 25.2499 | 25.3395 | 0.86189 | FALSE | 26.8081 | 2019 | 2023-10-29 | 4.359% | 4.849% | 0.4399% | 70% | 0.79821 | 0 | 6 | 0.79821 | 26.6375 | 22.9784 | 2023-10-29 | 21.0786 | 22.0393 | 25.2499 | 2023-10-29 | 12.72% | 0.4399% | 70% | 0.79821 | 0 | 6 | 0.79821 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 18.9902 | 19.8561 | 20.8704 | 20.925 | 0.72022 | FALSE | 25.6469 | 2018 | 2023-10-30 | 4.361% | 4.86% | 0.4333% | 70% | 0.79825 | 0 | 6 | 0.79825 | 26.3216 | 18.9902 | 2023-10-30 | 17.4228 | 18.2172 | 20.8704 | 2023-10-30 | 12.71% | 0.4333% | 70% | 0.79825 | 0 | 6 | 0.79825 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 17.9491 | 18.768 | 19.7291 | 19.7759 | 0.68887 | FALSE | 29.1568 | 2020 | 2023-10-31 | 4.363% | 4.872% | 0.4244% | 70% | 0.7983 | 0 | 6 | 0.7983 | 26.0069 | 17.9491 | 2023-10-31 | 16.4701 | 17.2215 | 19.7291 | 2023-10-31 | 12.71% | 0.4244% | 70% | 0.7983 | 0 | 6 | 0.7983 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 18.0326 | 18.8557 | 19.8237 | 19.871 | 0.70059 | FALSE | 28.7819 | 2020 | 2023-11-01 | 4.365% | 4.883% | 0.4145% | 70% | 0.79835 | 0 | 6 | 0.79835 | 25.6935 | 18.0326 | 2023-11-01 | 16.5492 | 17.3046 | 19.8237 | 2023-11-01 | 12.71% | 0.4145% | 70% | 0.79835 | 0 | 6 | 0.79835 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 24.434 | 25.55 | 26.8648 | 26.9679 | 0.96245 | FALSE | 26.969 | 2022 | 2023-11-02 | 4.368% | 4.894% | 0.4036% | 70% | 0.79839 | 0 | 6 | 0.79839 | 25.3819 | 24.434 | 2023-11-02 | 22.4275 | 23.4517 | 26.8648 | 2023-11-02 | 12.7% | 0.4036% | 70% | 0.79839 | 0 | 6 | 0.79839 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 9.9485 | 10.403 | 10.9397 | 10.9457 | 0.39545 | FALSE | 25.6252 | 2018 | 2023-11-03 | 4.37% | 4.906% | 0.3918% | 70% | 0.79843 | 0 | 6 | 0.79843 | 25.0726 | 9.9485 | 2023-11-03 | 9.1328 | 9.5502 | 10.9397 | 2023-11-03 | 12.7% | 0.3918% | 70% | 0.79843 | 0 | 6 | 0.79843 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 16.4762 | 17.2294 | 18.1204 | 18.1563 | 0.66407 | FALSE | 21.9313 | 2018 | 2023-11-04 | 4.372% | 4.917% | 0.3789% | 70% | 0.79847 | 0 | 6 | 0.79847 | 24.766 | 16.4762 | 2023-11-04 | 15.1276 | 15.8193 | 18.1204 | 2023-11-04 | 12.7% | 0.3789% | 70% | 0.79847 | 0 | 6 | 0.79847 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 24.9438 | 26.0848 | 27.437 | 27.5375 | 1.0197 | TRUE | 27.5375 | 2023 | 2023-11-05 | 4.374% | 4.928% | 0.3649% | 70% | 0.79851 | 0 | 6 | 0.79851 | 24.4626 | 24.9438 | 2023-11-05 | 22.9056 | 23.9534 | 27.437 | 2023-11-05 | 12.7% | 0.3649% | 70% | 0.79851 | 0 | 6 | 0.79851 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 24.317 | 25.4299 | 26.7513 | 26.8454 | 1.0064 | TRUE | 26.8454 | 2023 | 2023-11-06 | 4.376% | 4.94% | 0.3504% | 70% | 0.79855 | 0 | 6 | 0.79855 | 24.1628 | 24.317 | 2023-11-06 | 22.3334 | 23.3555 | 26.7513 | 2023-11-06 | 12.69% | 0.3504% | 70% | 0.79855 | 0 | 6 | 0.79855 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 22.2798 | 23.3 | 24.5137 | 24.5885 | 0.9332 | FALSE | 24.59 | 2022 | 2023-11-07 | 4.379% | 4.951% | 0.3364% | 70% | 0.79858 | 0 | 6 | 0.79858 | 23.8669 | 22.2798 | 2023-11-07 | 20.4654 | 21.4026 | 24.5137 | 2023-11-07 | 12.69% | 0.3364% | 70% | 0.79858 | 0 | 6 | 0.79858 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 16.4636 | 17.2179 | 18.1169 | 18.1502 | 0.69737 | FALSE | 19.4951 | 2021 | 2023-11-08 | 4.381% | 4.962% | 0.3229% | 70% | 0.79862 | 0 | 6 | 0.79862 | 23.5753 | 16.4636 | 2023-11-08 | 15.1251 | 15.8181 | 18.1169 | 2023-11-08 | 12.69% | 0.3229% | 70% | 0.79862 | 0 | 6 | 0.79862 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 8.8114 | 9.2153 | 9.6976 | 9.701 | 0.37732 | FALSE | 19.997 | 2020 | 2023-11-09 | 4.383% | 4.973% | 0.31% | 70% | 0.79865 | 0 | 6 | 0.79865 | 23.2886 | 8.8114 | 2023-11-09 | 8.0962 | 8.4674 | 9.6976 | 2023-11-09 | 12.69% | 0.31% | 70% | 0.79865 | 0 | 6 | 0.79865 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 18.6711 | 19.5274 | 20.5519 | 20.5966 | 0.81088 | FALSE | 20.5998 | 2022 | 2023-11-10 | 4.385% | 4.985% | 0.2976% | 70% | 0.79868 | 0 | 6 | 0.79868 | 23.0072 | 18.6711 | 2023-11-10 | 17.1582 | 17.9451 | 20.5519 | 2023-11-10 | 12.68% | 0.2976% | 70% | 0.79868 | 0 | 6 | 0.79868 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 21.9978 | 23.0072 | 24.217 | 24.2833 | 0.96759 | FALSE | 24.2839 | 2022 | 2023-11-11 | 4.388% | 4.996% | 0.2858% | 70% | 0.79871 | 0 | 6 | 0.79871 | 22.7315 | 21.9978 | 2023-11-11 | 20.2182 | 21.146 | 24.217 | 2023-11-11 | 12.68% | 0.2858% | 70% | 0.79871 | 0 | 6 | 0.79871 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 21.7934 | 22.794 | 23.9955 | 24.0587 | 0.97011 | FALSE | 24.0593 | 2022 | 2023-11-12 | 4.39% | 5.007% | 0.2746% | 70% | 0.79874 | 0 | 6 | 0.79874 | 22.4622 | 21.7934 | 2023-11-12 | 20.0333 | 20.9531 | 23.9955 | 2023-11-12 | 12.68% | 0.2746% | 70% | 0.79874 | 0 | 6 | 0.79874 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 20.8094 | 21.7654 | 22.9153 | 22.9706 | 0.93726 | FALSE | 24.5349 | 2020 | 2023-11-13 | 4.392% | 5.018% | 0.264% | 70% | 0.79876 | 0 | 6 | 0.79876 | 22.1972 | 20.8094 | 2023-11-13 | 19.1315 | 20.0103 | 22.9153 | 2023-11-13 | 12.68% | 0.264% | 70% | 0.79876 | 0 | 6 | 0.79876 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 8.3589 | 8.7431 | 9.2061 | 9.2088 | 0.38023 | FALSE | 18.5643 | 2020 | 2023-11-14 | 4.394% | 5.03% | 0.2544% | 70% | 0.79879 | 0 | 6 | 0.79879 | 21.9344 | 8.3589 | 2023-11-14 | 7.686 | 8.0392 | 9.2061 | 2023-11-14 | 12.67% | 0.2544% | 70% | 0.79879 | 0 | 6 | 0.79879 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 11.2662 | 11.7843 | 12.4099 | 12.4195 | 0.51891 | FALSE | 23.6798 | 2020 | 2023-11-15 | 4.397% | 5.041% | 0.2456% | 70% | 0.79882 | 0 | 6 | 0.79882 | 21.6745 | 11.2662 | 2023-11-15 | 10.3607 | 10.8372 | 12.4099 | 2023-11-15 | 12.67% | 0.2456% | 70% | 0.79882 | 0 | 6 | 0.79882 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 21.3751 | 22.3586 | 23.5483 | 23.6042 | 0.99798 | FALSE | 23.6042 | 2022 | 2023-11-16 | 4.399% | 5.052% | 0.2374% | 70% | 0.79884 | 0 | 6 | 0.79884 | 21.4181 | 21.3751 | 2023-11-16 | 19.6598 | 20.5644 | 23.5483 | 2023-11-16 | 12.67% | 0.2374% | 70% | 0.79884 | 0 | 6 | 0.79884 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 12.4764 | 13.0507 | 13.7468 | 13.7599 | 0.58866 | FALSE | 21.891 | 2018 | 2023-11-17 | 4.401% | 5.064% | 0.23% | 70% | 0.79886 | 0 | 6 | 0.79886 | 21.1658 | 12.4764 | 2023-11-17 | 11.4768 | 12.0051 | 13.7468 | 2023-11-17 | 12.67% | 0.23% | 70% | 0.79886 | 0 | 6 | 0.79886 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 13.1879 | 13.7953 | 14.5329 | 14.5482 | 0.6297 | FALSE | 21.9 | 2020 | 2023-11-18 | 4.403% | 5.075% | 0.2233% | 70% | 0.79889 | 0 | 6 | 0.79889 | 20.9182 | 13.1879 | 2023-11-18 | 12.1329 | 12.6917 | 14.5329 | 2023-11-18 | 12.67% | 0.2233% | 70% | 0.79889 | 0 | 6 | 0.79889 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 7.3163 | 7.6534 | 8.0636 | 8.0649 | 0.35314 | FALSE | 22.4041 | 2021 | 2023-11-19 | 4.405% | 5.087% | 0.2174% | 70% | 0.79891 | 0 | 6 | 0.79891 | 20.6759 | 7.3163 | 2023-11-19 | 6.7319 | 7.0421 | 8.0636 | 2023-11-19 | 12.67% | 0.2174% | 70% | 0.79891 | 0 | 6 | 0.79891 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 13.5388 | 14.1631 | 14.9239 | 14.9404 | 0.66171 | FALSE | 23.0816 | 2019 | 2023-11-20 | 4.408% | 5.098% | 0.2124% | 70% | 0.79893 | 0 | 6 | 0.79893 | 20.4394 | 13.5388 | 2023-11-20 | 12.4591 | 13.0336 | 14.9239 | 2023-11-20 | 12.67% | 0.2124% | 70% | 0.79893 | 0 | 6 | 0.79893 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 3.1698 | 3.3161 | 3.4946 | 3.4946 | 0.15652 | FALSE | 22.8344 | 2019 | 2023-11-21 | 4.41% | 5.11% | 0.2076% | 70% | 0.79895 | 0 | 6 | 0.79895 | 20.2095 | 3.1698 | 2023-11-21 | 2.9174 | 3.052 | 3.4946 | 2023-11-21 | 12.67% | 0.2076% | 70% | 0.79895 | 0 | 6 | 0.79895 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 7.5088 | 7.8554 | 8.2794 | 8.2812 | 0.37501 | FALSE | 22.8327 | 2020 | 2023-11-22 | 4.412% | 5.121% | 0.2031% | 70% | 0.79897 | 0 | 6 | 0.79897 | 19.9868 | 7.5088 | 2023-11-22 | 6.9118 | 7.2308 | 8.2794 | 2023-11-22 | 12.67% | 0.2031% | 70% | 0.79897 | 0 | 6 | 0.79897 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 12.0069 | 12.5614 | 13.2411 | 13.2527 | 0.6066 | FALSE | 22.4814 | 2020 | 2023-11-23 | 4.414% | 5.133% | 0.199% | 70% | 0.79899 | 0 | 6 | 0.79899 | 19.7718 | 12.0069 | 2023-11-23 | 11.0537 | 11.5642 | 13.2411 | 2023-11-23 | 12.66% | 0.199% | 70% | 0.79899 | 0 | 6 | 0.79899 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 12.0896 | 12.6482 | 13.3342 | 13.346 | 0.61725 | FALSE | 21.0833 | 2020 | 2023-11-24 | 4.417% | 5.145% | 0.1951% | 70% | 0.799 | 0 | 6 | 0.799 | 19.5652 | 12.0896 | 2023-11-24 | 11.1312 | 11.6455 | 13.3342 | 2023-11-24 | 12.66% | 0.1951% | 70% | 0.799 | 0 | 6 | 0.799 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 4.9188 | 5.1462 | 5.426 | 5.426 | 0.25349 | FALSE | 19.9149 | 2020 | 2023-11-25 | 4.419% | 5.157% | 0.1916% | 70% | 0.79902 | 0 | 6 | 0.79902 | 19.3675 | 4.9188 | 2023-11-25 | 4.5294 | 4.7388 | 5.426 | 2023-11-25 | 12.66% | 0.1916% | 70% | 0.79902 | 0 | 6 | 0.79902 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 11.0406 | 11.5513 | 12.1809 | 12.1899 | 0.575 | FALSE | 21.5043 | 2020 | 2023-11-26 | 4.421% | 5.168% | 0.1884% | 70% | 0.79904 | 0 | 6 | 0.79904 | 19.1793 | 11.0406 | 2023-11-26 | 10.1679 | 10.6382 | 12.1809 | 2023-11-26 | 12.66% | 0.1884% | 70% | 0.79904 | 0 | 6 | 0.79904 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 12.4419 | 13.0177 | 13.7289 | 13.7418 | 0.65428 | FALSE | 18.2272 | 2018 | 2023-11-27 | 4.423% | 5.18% | 0.1855% | 70% | 0.79905 | 0 | 6 | 0.79905 | 18.9987 | 12.4419 | 2023-11-27 | 11.4597 | 11.9901 | 13.7289 | 2023-11-27 | 12.67% | 0.1855% | 70% | 0.79905 | 0 | 6 | 0.79905 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 10.563 | 11.0521 | 11.6574 | 11.6654 | 0.56051 | FALSE | 13.8639 | 2018 | 2023-11-28 | 4.425% | 5.192% | 0.1831% | 70% | 0.79907 | 0 | 6 | 0.79907 | 18.8236 | 10.563 | 2023-11-28 | 9.7304 | 10.1809 | 11.6574 | 2023-11-28 | 12.67% | 0.1831% | 70% | 0.79907 | 0 | 6 | 0.79907 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 14.1948 | 14.8524 | 15.6678 | 15.6864 | 0.76045 | FALSE | 20.0201 | 2018 | 2023-11-29 | 4.428% | 5.204% | 0.1807% | 70% | 0.79908 | 0 | 6 | 0.79908 | 18.6546 | 14.1948 | 2023-11-29 | 13.0773 | 13.6832 | 15.6678 | 2023-11-29 | 12.67% | 0.1807% | 70% | 0.79908 | 0 | 6 | 0.79908 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 4.0027 | 4.1883 | 4.4188 | 4.4188 | 0.21607 | FALSE | 19.5566 | 2021 | 2023-11-30 | 4.43% | 5.217% | 0.1784% | 70% | 0.7991 | 0 | 6 | 0.7991 | 18.4922 | 4.0027 | 2023-11-30 | 3.6881 | 3.859 | 4.4188 | 2023-11-30 | 12.67% | 0.1784% | 70% | 0.7991 | 0 | 6 | 0.7991 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 3.7927 | 3.9686 | 4.1875 | 4.1875 | 0.20647 | FALSE | 20.2291 | 2020 | 2023-12-01 | 4.432% | 5.229% | 0.1762% | 70% | 0.79911 | 0 | 6 | 0.79911 | 18.3368 | 3.7927 | 2023-12-01 | 3.4949 | 3.657 | 4.1875 | 2023-12-01 | 12.67% | 0.1762% | 70% | 0.79911 | 0 | 6 | 0.79911 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 5.7293 | 5.9952 | 6.3268 | 6.327 | 0.31445 | FALSE | 9.3593 | 2021 | 2023-12-02 | 4.434% | 5.241% | 0.1741% | 70% | 0.79912 | 0 | 6 | 0.79912 | 18.189 | 5.7293 | 2023-12-02 | 5.2801 | 5.5251 | 6.3268 | 2023-12-02 | 12.67% | 0.1741% | 70% | 0.79912 | 0 | 6 | 0.79912 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 7.7847 | 8.1461 | 8.5978 | 8.6006 | 0.4307 | FALSE | 13.4493 | 2021 | 2023-12-03 | 4.437% | 5.253% | 0.172% | 70% | 0.79913 | 0 | 6 | 0.79913 | 18.0492 | 7.7847 | 2023-12-03 | 7.1751 | 7.5082 | 8.5978 | 2023-12-03 | 12.67% | 0.172% | 70% | 0.79913 | 0 | 6 | 0.79913 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 14.4843 | 15.1571 | 15.9996 | 16.0193 | 0.80799 | FALSE | 16.0211 | 2022 | 2023-12-04 | 4.439% | 5.266% | 0.1702% | 70% | 0.79914 | 0 | 6 | 0.79914 | 17.918 | 14.4843 | 2023-12-04 | 13.3515 | 13.9717 | 15.9996 | 2023-12-04 | 12.67% | 0.1702% | 70% | 0.79914 | 0 | 6 | 0.79914 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 18.0799 | 18.9202 | 19.9745 | 20.0082 | 1.016 | TRUE | 20.0082 | 2023 | 2023-12-05 | 4.441% | 5.278% | 0.1685% | 70% | 0.79916 | 0 | 6 | 0.79916 | 17.7958 | 18.0799 | 2023-12-05 | 16.6678 | 17.4424 | 19.9745 | 2023-12-05 | 12.68% | 0.1685% | 70% | 0.79916 | 0 | 6 | 0.79916 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 9.7749 | 10.2294 | 10.8009 | 10.8074 | 0.5522 | FALSE | 14.0527 | 2020 | 2023-12-06 | 4.443% | 5.291% | 0.1669% | 70% | 0.79917 | 0 | 6 | 0.79917 | 17.6831 | 9.7749 | 2023-12-06 | 9.0124 | 9.4315 | 10.8009 | 2023-12-06 | 12.68% | 0.1669% | 70% | 0.79917 | 0 | 6 | 0.79917 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 16.133 | 16.8835 | 17.8291 | 17.8551 | 0.91749 | FALSE | 17.856 | 2022 | 2023-12-07 | 4.445% | 5.303% | 0.1655% | 70% | 0.79918 | 0 | 6 | 0.79918 | 17.5803 | 16.133 | 2023-12-07 | 14.876 | 15.5681 | 17.8291 | 2023-12-07 | 12.68% | 0.1655% | 70% | 0.79918 | 0 | 6 | 0.79918 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 4.0862 | 4.2764 | 4.5165 | 4.5165 | 0.23327 | FALSE | 14.2306 | 2019 | 2023-12-08 | 4.448% | 5.316% | 0.1642% | 70% | 0.79919 | 0 | 6 | 0.79919 | 17.4881 | 4.0862 | 2023-12-08 | 3.7682 | 3.9436 | 4.5165 | 2023-12-08 | 12.68% | 0.1642% | 70% | 0.79919 | 0 | 6 | 0.79919 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 4.9643 | 5.1955 | 5.4879 | 5.4879 | 0.28472 | FALSE | 10.2837 | 2019 | 2023-12-09 | 4.45% | 5.329% | 0.163% | 70% | 0.7992 | 0 | 6 | 0.7992 | 17.4069 | 4.9643 | 2023-12-09 | 4.5784 | 4.7916 | 5.4879 | 2023-12-09 | 12.69% | 0.163% | 70% | 0.7992 | 0 | 6 | 0.7992 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 11.2651 | 11.7901 | 12.4554 | 12.4654 | 0.64924 | FALSE | 16.4777 | 2019 | 2023-12-10 | 4.452% | 5.342% | 0.1619% | 70% | 0.79921 | 0 | 6 | 0.79921 | 17.3372 | 11.2651 | 2023-12-10 | 10.3906 | 10.8747 | 12.4554 | 2023-12-10 | 12.69% | 0.1619% | 70% | 0.79921 | 0 | 6 | 0.79921 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 13.7625 | 14.4041 | 15.219 | 15.2363 | 0.79606 | FALSE | 16.4796 | 2018 | 2023-12-11 | 4.454% | 5.354% | 0.161% | 70% | 0.79921 | 0 | 6 | 0.79921 | 17.2801 | 13.7625 | 2023-12-11 | 12.6953 | 13.2871 | 15.219 | 2023-12-11 | 12.69% | 0.161% | 70% | 0.79921 | 0 | 6 | 0.79921 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 4.323 | 4.5246 | 4.7813 | 4.7813 | 0.25041 | FALSE | 18.5303 | 2021 | 2023-12-12 | 4.457% | 5.367% | 0.1601% | 70% | 0.79922 | 0 | 6 | 0.79922 | 17.2362 | 4.323 | 2023-12-12 | 3.9882 | 4.1742 | 4.7813 | 2023-12-12 | 12.7% | 0.1601% | 70% | 0.79922 | 0 | 6 | 0.79922 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 5.3364 | 5.5855 | 5.9031 | 5.9032 | 0.30969 | FALSE | 19.131 | 2021 | 2023-12-13 | 4.459% | 5.38% | 0.1594% | 70% | 0.79923 | 0 | 6 | 0.79923 | 17.2043 | 5.3364 | 2023-12-13 | 4.9236 | 5.1533 | 5.9031 | 2023-12-13 | 12.7% | 0.1594% | 70% | 0.79923 | 0 | 6 | 0.79923 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 15.4494 | 16.1708 | 17.0926 | 17.1159 | 0.89887 | FALSE | 19.3577 | 2021 | 2023-12-14 | 4.461% | 5.393% | 0.1587% | 70% | 0.79924 | 0 | 6 | 0.79924 | 17.1837 | 15.4494 | 2023-12-14 | 14.2555 | 14.9211 | 17.0926 | 2023-12-14 | 12.7% | 0.1587% | 70% | 0.79924 | 0 | 6 | 0.79924 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 5.8374 | 6.1101 | 6.4593 | 6.4599 | 0.3394 | FALSE | 18.7222 | 2019 | 2023-12-15 | 4.463% | 5.406% | 0.158% | 70% | 0.79925 | 0 | 6 | 0.79925 | 17.1733 | 5.8374 | 2023-12-15 | 5.3868 | 5.6384 | 6.4593 | 2023-12-15 | 12.71% | 0.158% | 70% | 0.79925 | 0 | 6 | 0.79925 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 5.2219 | 5.4659 | 5.7791 | 5.7792 | 0.30361 | FALSE | 18.5255 | 2021 | 2023-12-16 | 4.465% | 5.419% | 0.1575% | 70% | 0.79925 | 0 | 6 | 0.79925 | 17.1722 | 5.2219 | 2023-12-16 | 4.8192 | 5.0445 | 5.7791 | 2023-12-16 | 12.71% | 0.1575% | 70% | 0.79925 | 0 | 6 | 0.79925 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 3.4803 | 3.6431 | 3.8524 | 3.8524 | 0.20227 | FALSE | 18.6088 | 2021 | 2023-12-17 | 4.468% | 5.432% | 0.157% | 70% | 0.79926 | 0 | 6 | 0.79926 | 17.1796 | 3.4803 | 2023-12-17 | 3.2123 | 3.3625 | 3.8524 | 2023-12-17 | 12.72% | 0.157% | 70% | 0.79926 | 0 | 6 | 0.79926 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 15.986 | 16.734 | 17.6977 | 17.7227 | 0.92957 | FALSE | 18.9468 | 2021 | 2023-12-18 | 4.47% | 5.445% | 0.1567% | 70% | 0.79927 | 0 | 6 | 0.79927 | 17.1944 | 15.986 | 2023-12-18 | 14.756 | 15.4464 | 17.6977 | 2023-12-18 | 12.72% | 0.1567% | 70% | 0.79927 | 0 | 6 | 0.79927 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 13.2433 | 13.8632 | 14.6637 | 14.6791 | 0.76885 | FALSE | 18.6066 | 2021 | 2023-12-19 | 4.472% | 5.459% | 0.1563% | 70% | 0.79927 | 0 | 6 | 0.79927 | 17.2159 | 13.2433 | 2023-12-19 | 12.2254 | 12.7977 | 14.6637 | 2023-12-19 | 12.73% | 0.1563% | 70% | 0.79927 | 0 | 6 | 0.79927 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 4.6515 | 4.8694 | 5.1513 | 5.1513 | 0.26934 | FALSE | 19.1719 | 2021 | 2023-12-20 | 4.474% | 5.472% | 0.1559% | 70% | 0.79928 | 0 | 6 | 0.79928 | 17.2429 | 4.6515 | 2023-12-20 | 4.2944 | 4.4955 | 5.1513 | 2023-12-20 | 12.73% | 0.1559% | 70% | 0.79928 | 0 | 6 | 0.79928 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 16.5817 | 17.3588 | 18.3662 | 18.3932 | 0.9598 | FALSE | 18.3936 | 2022 | 2023-12-21 | 4.477% | 5.485% | 0.1555% | 70% | 0.79928 | 0 | 6 | 0.79928 | 17.2748 | 16.5817 | 2023-12-21 | 15.3099 | 16.0274 | 18.3662 | 2023-12-21 | 12.73% | 0.1555% | 70% | 0.79928 | 0 | 6 | 0.79928 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 12.7199 | 13.3164 | 14.0911 | 14.1047 | 0.73438 | FALSE | 18.1464 | 2021 | 2023-12-22 | 4.479% | 5.498% | 0.1551% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.3104 | 12.7199 | 2023-12-22 | 11.7454 | 12.2961 | 14.0911 | 2023-12-22 | 12.74% | 0.1551% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 13.3811 | 14.0089 | 14.826 | 14.8415 | 0.77091 | FALSE | 16.2981 | 2020 | 2023-12-23 | 4.481% | 5.512% | 0.1547% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.3489 | 13.3811 | 2023-12-23 | 12.357 | 12.9367 | 14.826 | 2023-12-23 | 12.74% | 0.1547% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 17.193 | 18 | 19.0526 | 19.0816 | 0.98868 | FALSE | 19.0817 | 2022 | 2023-12-24 | 4.483% | 5.525% | 0.1543% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.3894 | 17.193 | 2023-12-24 | 15.8784 | 16.6237 | 19.0526 | 2023-12-24 | 12.75% | 0.1543% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 9.8457 | 10.308 | 10.9124 | 10.9187 | 0.56426 | FALSE | 15.3761 | 2018 | 2023-12-25 | 4.485% | 5.538% | 0.1538% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.432 | 9.8457 | 2023-12-25 | 9.0936 | 9.5207 | 10.9124 | 2023-12-25 | 12.75% | 0.1538% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 16.7463 | 17.5331 | 18.5636 | 18.5905 | 0.95805 | FALSE | 18.5909 | 2022 | 2023-12-26 | 4.488% | 5.551% | 0.1534% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.4778 | 16.7463 | 2023-12-26 | 15.4685 | 16.1953 | 18.5636 | 2023-12-26 | 12.76% | 0.1534% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 6.8049 | 7.1248 | 7.5446 | 7.5461 | 0.38772 | FALSE | 18.0411 | 2018 | 2023-12-27 | 4.49% | 5.565% | 0.1531% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.5275 | 6.8049 | 2023-12-27 | 6.2862 | 6.5817 | 7.5446 | 2023-12-27 | 12.76% | 0.1531% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 16.1933 | 16.955 | 17.9566 | 17.981 | 0.92089 | FALSE | 17.9818 | 2022 | 2023-12-28 | 4.492% | 5.578% | 0.153% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.5813 | 16.1933 | 2023-12-28 | 14.9602 | 15.6639 | 17.9566 | 2023-12-28 | 12.77% | 0.153% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 9.1643 | 9.5955 | 10.1639 | 10.1687 | 0.51897 | FALSE | 20.4709 | 2019 | 2023-12-29 | 4.494% | 5.591% | 0.1529% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.64 | 9.1643 | 2023-12-29 | 8.4671 | 8.8656 | 10.1639 | 2023-12-29 | 12.77% | 0.1529% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 12.1479 | 12.7199 | 13.4751 | 13.4865 | 0.6857 | FALSE | 18.8834 | 2019 | 2023-12-30 | 4.497% | 5.605% | 0.153% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.704 | 12.1479 | 2023-12-30 | 11.2247 | 11.7532 | 13.4751 | 2023-12-30 | 12.78% | 0.153% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 9.0415 | 9.4674 | 10.0309 | 10.0355 | 0.50815 | FALSE | 18.8893 | 2021 | 2023-12-31 | 4.499% | 5.618% | 0.1531% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.7738 | 9.0415 | 2023-12-31 | 8.355 | 8.7486 | 10.0309 | 2023-12-31 | 12.78% | 0.1531% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 11.8749 | 2020 | [9 empty] | 17.4535 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.6251 | 1.6877 | 1.8814 | 1.8814 | 0.089415 |  | 9.3593 | 2018 | min.: | 3.686% | 1.82% | 0.01449% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929 | 17.1333 |  | min.: | 1.5391 | 1.5983 | 1.8814 | min.: | 11.29% | 0.01449% | 70% | 0.39929 | 0 | 6 | 0.39929
moy.: | 29.2514 | 30.4975 | 32.2173 | 32.2407 | 0.71305 |  | 41.2176 | 2020.4454 | moy.: | 4.093% | 6.125% | 0.1378% | 70% | 0.6232 | 0 | 6 | 0.6232 | 39.5265 |  | moy.: | 26.8766 | 28.021 | 32.2173 | moy.: | 13.31% | 0.1378% | 70% | 0.6232 | 0 | 6 | 0.6232
max.: | 61.2662 | 63.8306 | 65.3842 | 65.3939 | 1.047 |  | 66.0865 | 2023 | max.: | 4.499% | 11.28% | 0.4454% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 60.1191 |  | max.: | 55.4007 | 57.7196 | 65.3842 | max.: | 15.54% | 0.4454% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 680.2175 | -0.62159 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 680.2175 | -0.62159 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10298.3457 | 10298.3457 | 9618.0244 | 9618.0244 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10828.0561 | 11769.9286 | 10112.8353 | 11769.9286 | : Sujet après action
|  | 10828.0561 | 11769.9286 | 11780.6825 |  | 10298.3457 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9618.0244 |  | 10112.8353 | 11769.9286 | 11780.6825 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 11.17% | [6 empty] | 11769.9286 | 11780.6825 | 11769.9286 | 11780.6825 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 529.7104 | 895.7959 | 9.4094 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 18% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | 1.1993 |  |  | Perte annuelle: | 494.8109 | 1576.0134 | 8.7878 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.698% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.79929 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 0.79929 | 895.7959 | 9.4094 | 1576.0134 | 8.7878 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 895.7959 | 9.4094 | 1576.0134 | 8.7878 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 17.4778 | 18.3015 | 19.3937 | 19.4226 | 0.9791 | FALSE | 19.423 | 2022 | 2024-01-01 | 4.501% | 5.631% | 0.1534% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | 17.85 | 17.4778 | 2024-01-01 | 16.1522 | 16.9135 | 19.3937 | 2024-01-01 | 12.79% | 0.1534% | 70% | 0.79929 | 0 | 6 | 0.79929 | FALSE | FALSE
2024-01-02 | 13.8397 | 14.4923 | 15.3593 | 15.3752 | 0.77136 | FALSE | 17.9834 | 2020 | 2024-01-02 | 4.503% | 5.645% | 0.1538% | 70% | 0.79931 | 0 | 6 | 0.79931 | 17.933 | 13.8397 | 2024-01-02 | 12.791 | 13.3942 | 15.3593 | 2024-01-02 | 12.79% | 0.1538% | 70% | 0.79931 | 0 | 6 | 0.79931 | FALSE | FALSE
2024-01-03 | 13.6787 | 14.324 | 15.1831 | 15.1985 | 0.75854 | FALSE | 19.9156 | 2021 | 2024-01-03 | 4.505% | 5.658% | 0.1544% | 70% | 0.79934 | 0 | 6 | 0.79934 | 18.0234 | 13.6787 | 2024-01-03 | 12.6433 | 13.2398 | 15.1831 | 2024-01-03 | 12.8% | 0.1544% | 70% | 0.79934 | 0 | 6 | 0.79934 | FALSE | FALSE
2024-01-04 | 14.1675 | 14.8362 | 15.7283 | 15.7451 | 0.78142 | FALSE | 20.0194 | 2019 | 2024-01-04 | 4.508% | 5.671% | 0.155% | 70% | 0.79936 | 0 | 6 | 0.79936 | 18.1216 | 14.1675 | 2024-01-04 | 13.0961 | 13.7143 | 15.7283 | 2024-01-04 | 12.8% | 0.155% | 70% | 0.79936 | 0 | 6 | 0.79936 | FALSE | FALSE
2024-01-05 | 12.1244 | 12.697 | 13.4623 | 13.4733 | 0.66464 | FALSE | 19.725 | 2019 | 2024-01-05 | 4.51% | 5.685% | 0.1559% | 70% | 0.79939 | 0 | 6 | 0.79939 | 18.2283 | 12.1244 | 2024-01-05 | 11.2085 | 11.7378 | 13.4623 | 2024-01-05 | 12.81% | 0.1559% | 70% | 0.79939 | 0 | 6 | 0.79939 | FALSE | FALSE
2024-01-06 | 15.5753 | 16.3113 | 17.2969 | 17.3182 | 0.84878 | FALSE | 19.5272 | 2020 | 2024-01-06 | 4.512% | 5.698% | 0.1568% | 70% | 0.79942 | 0 | 6 | 0.79942 | 18.3439 | 15.5753 | 2024-01-06 | 14.3998 | 15.0803 | 17.2969 | 2024-01-06 | 12.81% | 0.1568% | 70% | 0.79942 | 0 | 6 | 0.79942 | FALSE | FALSE
2024-01-07 | 9.6739 | 10.1313 | 10.7449 | 10.7504 | 0.52323 | FALSE | 12.4544 | 2021 | 2024-01-07 | 4.514% | 5.711% | 0.1578% | 70% | 0.79945 | 0 | 6 | 0.79945 | 18.469 | 9.6739 | 2024-01-07 | 8.9445 | 9.3674 | 10.7449 | 2024-01-07 | 12.82% | 0.1578% | 70% | 0.79945 | 0 | 6 | 0.79945 | FALSE | FALSE
2024-01-08 | 7.0332 | 7.3659 | 7.8132 | 7.8146 | 0.37752 | FALSE | 15.4583 | 2021 | 2024-01-08 | 4.517% | 5.725% | 0.1589% | 70% | 0.79948 | 0 | 6 | 0.79948 | 18.604 | 7.0332 | 2024-01-08 | 6.5035 | 6.8111 | 7.8132 | 2024-01-08 | 12.83% | 0.1589% | 70% | 0.79948 | 0 | 6 | 0.79948 | FALSE | FALSE
2024-01-09 | 2.1176 | 2.2178 | 2.3528 | 2.3528 | 0.11276 | FALSE | 19.7179 | 2020 | 2024-01-09 | 4.519% | 5.738% | 0.1601% | 70% | 0.79951 | 0 | 6 | 0.79951 | 18.749 | 2.1176 | 2024-01-09 | 1.9583 | 2.051 | 2.3528 | 2024-01-09 | 12.83% | 0.1601% | 70% | 0.79951 | 0 | 6 | 0.79951 | FALSE | FALSE
2024-01-10 | 1.6923 | 1.7725 | 1.8806 | 1.8806 | 0.089381 | FALSE | 10.3826 | 2019 | 2024-01-10 | 4.521% | 5.751% | 0.1615% | 70% | 0.79954 | 0 | 6 | 0.79954 | 18.9034 | 1.6923 | 2024-01-10 | 1.5651 | 1.6392 | 1.8806 | 2024-01-10 | 12.84% | 0.1615% | 70% | 0.79954 | 0 | 6 | 0.79954 | FALSE | FALSE
2024-01-11 | 19.702 | 20.6354 | 21.8977 | 21.9334 | 1.0333 | TRUE | 21.9334 | 2024 | 2024-01-11 | 4.523% | 5.764% | 0.163% | 70% | 0.79957 | 0 | 6 | 0.79957 | 19.0668 | 19.702 | 2024-01-11 | 18.2224 | 19.0857 | 21.8977 | 2024-01-11 | 12.84% | 0.163% | 70% | 0.79957 | 0 | 6 | 0.79957 | FALSE | FALSE
2024-01-12 | 16.7171 | 17.5095 | 18.5832 | 18.6081 | 0.86866 | FALSE | 20.947 | 2020 | 2024-01-12 | 4.525% | 5.778% | 0.1644% | 70% | 0.79961 | 0 | 6 | 0.79961 | 19.2388 | 16.7171 | 2024-01-12 | 15.4629 | 16.1958 | 18.5832 | 2024-01-12 | 12.85% | 0.1644% | 70% | 0.79961 | 0 | 6 | 0.79961 | FALSE | FALSE
2024-01-13 | 5.4719 | 5.7314 | 6.0837 | 6.0837 | 0.28131 | FALSE | 14.5463 | 2020 | 2024-01-13 | 4.528% | 5.791% | 0.1659% | 70% | 0.79965 | 0 | 6 | 0.79965 | 19.419 | 5.4719 | 2024-01-13 | 5.0618 | 5.3018 | 6.0837 | 2024-01-13 | 12.85% | 0.1659% | 70% | 0.79965 | 0 | 6 | 0.79965 | FALSE | FALSE
2024-01-14 | 20.1341 | 21.0895 | 22.389 | 22.4265 | 1.0269 | TRUE | 22.4265 | 2024 | 2024-01-14 | 4.53% | 5.804% | 0.1674% | 70% | 0.79968 | 0 | 6 | 0.79968 | 19.6068 | 20.1341 | 2024-01-14 | 18.6265 | 19.5103 | 22.389 | 2024-01-14 | 12.86% | 0.1674% | 70% | 0.79968 | 0 | 6 | 0.79968 | FALSE | FALSE
2024-01-15 | 20.086 | 21.0395 | 22.3391 | 22.3769 | 1.0143 | TRUE | 22.3769 | 2024 | 2024-01-15 | 4.532% | 5.817% | 0.169% | 70% | 0.79972 | 0 | 6 | 0.79972 | 19.802 | 20.086 | 2024-01-15 | 18.5834 | 19.4656 | 22.3391 | 2024-01-15 | 12.86% | 0.169% | 70% | 0.79972 | 0 | 6 | 0.79972 | FALSE | FALSE
2024-01-16 | 19.8103 | 20.7512 | 22.036 | 22.0732 | 0.99029 | FALSE | 22.0735 | 2022 | 2024-01-16 | 4.534% | 5.831% | 0.1709% | 70% | 0.79976 | 0 | 6 | 0.79976 | 20.004 | 19.8103 | 2024-01-16 | 18.3298 | 19.2004 | 22.036 | 2024-01-16 | 12.87% | 0.1709% | 70% | 0.79976 | 0 | 6 | 0.79976 | FALSE | FALSE
2024-01-17 | 11.6774 | 12.2323 | 12.9915 | 13.0005 | 0.57713 | FALSE | 13.0066 | 2022 | 2024-01-17 | 4.537% | 5.844% | 0.1731% | 70% | 0.79981 | 0 | 6 | 0.79981 | 20.2123 | 11.6774 | 2024-01-17 | 10.8056 | 11.3191 | 12.9915 | 2024-01-17 | 12.87% | 0.1731% | 70% | 0.79981 | 0 | 6 | 0.79981 | FALSE | FALSE
2024-01-18 | 3.8272 | 4.0092 | 4.2586 | 4.2586 | 0.18704 | FALSE | 22.549 | 2021 | 2024-01-18 | 4.539% | 5.857% | 0.1755% | 70% | 0.79985 | 0 | 6 | 0.79985 | 20.4266 | 3.8272 | 2024-01-18 | 3.5418 | 3.7102 | 4.2586 | 2024-01-18 | 12.88% | 0.1755% | 70% | 0.79985 | 0 | 6 | 0.79985 | FALSE | FALSE
2024-01-19 | 8.9366 | 9.3617 | 9.9456 | 9.9489 | 0.43221 | FALSE | 23.631 | 2020 | 2024-01-19 | 4.541% | 5.87% | 0.1782% | 70% | 0.7999 | 0 | 6 | 0.7999 | 20.6465 | 8.9366 | 2024-01-19 | 8.2707 | 8.6641 | 9.9456 | 2024-01-19 | 12.88% | 0.1782% | 70% | 0.7999 | 0 | 6 | 0.7999 | FALSE | FALSE
2024-01-20 | 6.523 | 6.8335 | 7.2606 | 7.2609 | 0.31198 | FALSE | 11.5066 | 2020 | 2024-01-20 | 4.543% | 5.884% | 0.1812% | 70% | 0.79995 | 0 | 6 | 0.79995 | 20.8714 | 6.523 | 2024-01-20 | 6.0374 | 6.3248 | 7.2606 | 2024-01-20 | 12.89% | 0.1812% | 70% | 0.79995 | 0 | 6 | 0.79995 | FALSE | FALSE
2024-01-21 | 17.7016 | 18.5445 | 19.7065 | 19.7345 | 0.83854 | FALSE | 19.7382 | 2022 | 2024-01-21 | 4.545% | 5.897% | 0.1845% | 70% | 0.8 | 0 | 6 | 0.8 | 21.101 | 17.7016 | 2024-01-21 | 16.3851 | 17.1653 | 19.7065 | 2024-01-21 | 12.9% | 0.1845% | 70% | 0.8 | 0 | 6 | 0.8 | FALSE | FALSE
2024-01-22 | 21.2631 | 22.2762 | 23.6754 | 23.7197 | 0.99663 | FALSE | 23.7198 | 2022 | 2024-01-22 | 4.548% | 5.91% | 0.1879% | 70% | 0.80005 | 0 | 6 | 0.80005 | 21.3349 | 21.2631 | 2024-01-22 | 19.6833 | 20.6211 | 23.6754 | 2024-01-22 | 12.9% | 0.1879% | 70% | 0.80005 | 0 | 6 | 0.80005 | FALSE | FALSE
2024-01-23 | 21.485 | 22.5091 | 23.9263 | 23.972 | 0.99584 | FALSE | 23.9721 | 2022 | 2024-01-23 | 4.55% | 5.923% | 0.1916% | 70% | 0.80011 | 0 | 6 | 0.80011 | 21.5745 | 21.485 | 2024-01-23 | 19.8902 | 20.8383 | 23.9263 | 2024-01-23 | 12.91% | 0.1916% | 70% | 0.80011 | 0 | 6 | 0.80011 | FALSE | FALSE
2024-01-24 | 21.8334 | 22.8747 | 24.3183 | 24.3661 | 1.0006 | TRUE | 24.3661 | 2024 | 2024-01-24 | 4.552% | 5.936% | 0.196% | 70% | 0.80017 | 0 | 6 | 0.80017 | 21.8212 | 21.8334 | 2024-01-24 | 20.2144 | 21.1784 | 24.3183 | 2024-01-24 | 12.91% | 0.196% | 70% | 0.80017 | 0 | 6 | 0.80017 | FALSE | FALSE
2024-01-25 | 21.7931 | 22.833 | 24.2773 | 24.3253 | 0.9872 | FALSE | 24.3257 | 2022 | 2024-01-25 | 4.554% | 5.949% | 0.201% | 70% | 0.80023 | 0 | 6 | 0.80023 | 22.0747 | 21.7931 | 2024-01-25 | 20.1785 | 21.1414 | 24.2773 | 2024-01-25 | 12.92% | 0.201% | 70% | 0.80023 | 0 | 6 | 0.80023 | FALSE | FALSE
2024-01-26 | 21.9218 | 22.9684 | 24.4247 | 24.474 | 0.98146 | FALSE | 24.4745 | 2022 | 2024-01-26 | 4.557% | 5.963% | 0.2066% | 70% | 0.80029 | 0 | 6 | 0.80029 | 22.3346 | 21.9218 | 2024-01-26 | 20.2993 | 21.2684 | 24.4247 | 2024-01-26 | 12.92% | 0.2066% | 70% | 0.80029 | 0 | 6 | 0.80029 | FALSE | FALSE
2024-01-27 | 22.834 | 23.9247 | 25.4453 | 25.4995 | 1.0103 | TRUE | 25.4995 | 2024 | 2024-01-27 | 4.559% | 5.976% | 0.2127% | 70% | 0.80035 | 0 | 6 | 0.80035 | 22.6004 | 22.834 | 2024-01-27 | 21.1456 | 22.1557 | 25.4453 | 2024-01-27 | 12.93% | 0.2127% | 70% | 0.80035 | 0 | 6 | 0.80035 | FALSE | FALSE
2024-01-28 | 4.2461 | 4.449 | 4.7324 | 4.7324 | 0.18524 | FALSE | 17.2716 | 2020 | 2024-01-28 | 4.561% | 5.989% | 0.2193% | 70% | 0.80042 | 0 | 6 | 0.80042 | 22.8718 | 4.2461 | 2024-01-28 | 3.9324 | 4.1204 | 4.7324 | 2024-01-28 | 12.93% | 0.2193% | 70% | 0.80042 | 0 | 6 | 0.80042 | FALSE | FALSE
2024-01-29 | 9.6714 | 10.1339 | 10.7809 | 10.7851 | 0.41702 | FALSE | 16.2356 | 2020 | 2024-01-29 | 4.563% | 6.002% | 0.2265% | 70% | 0.80049 | 0 | 6 | 0.80049 | 23.1483 | 9.6714 | 2024-01-29 | 8.9577 | 9.386 | 10.7809 | 2024-01-29 | 12.94% | 0.2265% | 70% | 0.80049 | 0 | 6 | 0.80049 | FALSE | FALSE
2024-01-30 | 4.626 | 4.8473 | 5.1575 | 5.1575 | 0.19698 | FALSE | 11.3071 | 2020 | 2024-01-30 | 4.565% | 6.015% | 0.2344% | 70% | 0.80056 | 0 | 6 | 0.80056 | 23.4296 | 4.626 | 2024-01-30 | 4.2849 | 4.4899 | 5.1575 | 2024-01-30 | 12.94% | 0.2344% | 70% | 0.80056 | 0 | 6 | 0.80056 | FALSE | FALSE
2024-01-31 | 8.1696 | 8.5606 | 9.1098 | 9.1112 | 0.3437 | FALSE | 20.821 | 2020 | 2024-01-31 | 4.568% | 6.028% | 0.2427% | 70% | 0.80064 | 0 | 6 | 0.80064 | 23.7153 | 8.1696 | 2024-01-31 | 7.5678 | 7.93 | 9.1098 | 2024-01-31 | 12.95% | 0.2427% | 70% | 0.80064 | 0 | 6 | 0.80064 | FALSE | FALSE
2024-02-01 | 9.599 | 10.0587 | 10.7054 | 10.7093 | 0.39901 | FALSE | 21.1471 | 2019 | 2024-02-01 | 4.57% | 6.041% | 0.2514% | 70% | 0.80072 | 0 | 6 | 0.80072 | 24.0049 | 9.599 | 2024-02-01 | 8.8926 | 9.3185 | 10.7054 | 2024-02-01 | 12.96% | 0.2514% | 70% | 0.80072 | 0 | 6 | 0.80072 | FALSE | FALSE
2024-02-02 | 5.439 | 5.6996 | 6.0669 | 6.0669 | 0.22326 | FALSE | 24.623 | 2020 | 2024-02-02 | 4.572% | 6.055% | 0.2606% | 70% | 0.8008 | 0 | 6 | 0.8008 | 24.2982 | 5.439 | 2024-02-02 | 5.0391 | 5.2806 | 6.0669 | 2024-02-02 | 12.96% | 0.2606% | 70% | 0.8008 | 0 | 6 | 0.8008 | FALSE | FALSE
2024-02-03 | 9.8866 | 10.3605 | 11.0297 | 11.0341 | 0.40105 | FALSE | 23.1316 | 2020 | 2024-02-03 | 4.574% | 6.068% | 0.2701% | 70% | 0.80089 | 0 | 6 | 0.80089 | 24.5946 | 9.8866 | 2024-02-03 | 9.1604 | 9.5995 | 11.0297 | 2024-02-03 | 12.97% | 0.2701% | 70% | 0.80089 | 0 | 6 | 0.80089 | FALSE | FALSE
2024-02-04 | 9.7587 | 10.2268 | 10.8889 | 10.8929 | 0.39106 | FALSE | 21.711 | 2019 | 2024-02-04 | 4.577% | 6.081% | 0.2801% | 70% | 0.80098 | 0 | 6 | 0.80098 | 24.8939 | 9.7587 | 2024-02-04 | 9.0426 | 9.4763 | 10.8889 | 2024-02-04 | 12.97% | 0.2801% | 70% | 0.80098 | 0 | 6 | 0.80098 | FALSE | FALSE
2024-02-05 | 8.976 | 9.4067 | 10.0172 | 10.0195 | 0.3553 | FALSE | 28.6316 | 2020 | 2024-02-05 | 4.579% | 6.094% | 0.2904% | 70% | 0.80107 | 0 | 6 | 0.80107 | 25.1956 | 8.976 | 2024-02-05 | 8.318 | 8.7171 | 10.0172 | 2024-02-05 | 12.98% | 0.2904% | 70% | 0.80107 | 0 | 6 | 0.80107 | FALSE | FALSE
2024-02-06 | 17.1286 | 17.9509 | 19.1185 | 19.1491 | 0.67073 | FALSE | 29.4923 | 2020 | 2024-02-06 | 4.581% | 6.107% | 0.301% | 70% | 0.80117 | 0 | 6 | 0.80117 | 25.5009 | 17.1286 | 2024-02-06 | 15.8741 | 16.6362 | 19.1185 | 2024-02-06 | 12.98% | 0.301% | 70% | 0.80117 | 0 | 6 | 0.80117 | FALSE | FALSE
2024-02-07 | 9.1467 | 9.586 | 10.2109 | 10.2134 | 0.35335 | FALSE | 20.4493 | 2020 | 2024-02-07 | 4.583% | 6.12% | 0.3111% | 70% | 0.80127 | 0 | 6 | 0.80127 | 25.8114 | 9.1467 | 2024-02-07 | 8.4774 | 8.8846 | 10.2109 | 2024-02-07 | 12.99% | 0.3111% | 70% | 0.80127 | 0 | 6 | 0.80127 | FALSE | FALSE
2024-02-08 | 26.7677 | 28.0541 | 29.8871 | 29.9831 | 1.0245 | TRUE | 29.9831 | 2024 | 2024-02-08 | 4.585% | 6.133% | 0.3201% | 70% | 0.80138 | 0 | 6 | 0.80138 | 26.1269 | 26.7677 | 2024-02-08 | 24.8109 | 26.0033 | 29.8871 | 2024-02-08 | 13% | 0.3201% | 70% | 0.80138 | 0 | 6 | 0.80138 | FALSE | FALSE
2024-02-09 | 26.8443 | 28.135 | 29.9775 | 30.0762 | 1.015 | TRUE | 30.0762 | 2024 | 2024-02-09 | 4.588% | 6.146% | 0.3282% | 70% | 0.80149 | 0 | 6 | 0.80149 | 26.4471 | 26.8443 | 2024-02-09 | 24.8837 | 26.0802 | 29.9775 | 2024-02-09 | 13% | 0.3282% | 70% | 0.80149 | 0 | 6 | 0.80149 | FALSE | FALSE
2024-02-10 | 25.192 | 26.4039 | 28.1369 | 28.2236 | 0.94073 | FALSE | 28.2267 | 2022 | 2024-02-10 | 4.59% | 6.159% | 0.3354% | 70% | 0.8016 | 0 | 6 | 0.8016 | 26.7716 | 25.192 | 2024-02-10 | 23.3538 | 24.4773 | 28.1369 | 2024-02-10 | 13.01% | 0.3354% | 70% | 0.8016 | 0 | 6 | 0.8016 | FALSE | FALSE
2024-02-11 | 16.012 | 16.7827 | 17.8867 | 17.9122 | 0.58966 | FALSE | 25.2643 | 2021 | 2024-02-11 | 4.592% | 6.172% | 0.3417% | 70% | 0.80172 | 0 | 6 | 0.80172 | 27.1002 | 16.012 | 2024-02-11 | 14.8448 | 15.5593 | 17.8867 | 2024-02-11 | 13.01% | 0.3417% | 70% | 0.80172 | 0 | 6 | 0.80172 | FALSE | FALSE
2024-02-12 | 23.1478 | 24.2625 | 25.8622 | 25.9321 | 0.84315 | FALSE | 31.0803 | 2019 | 2024-02-12 | 4.594% | 6.185% | 0.3472% | 70% | 0.80185 | 0 | 6 | 0.80185 | 27.4326 | 23.1478 | 2024-02-12 | 21.462 | 22.4955 | 25.8622 | 2024-02-12 | 13.02% | 0.3472% | 70% | 0.80185 | 0 | 6 | 0.80185 | FALSE | FALSE
2024-02-13 | 27.3817 | 28.701 | 30.5976 | 30.7031 | 0.98599 | FALSE | 32.0919 | 2019 | 2024-02-13 | 4.597% | 6.198% | 0.3507% | 70% | 0.80198 | 0 | 6 | 0.80198 | 27.7688 | 27.3817 | 2024-02-13 | 25.3895 | 26.6127 | 30.5976 | 2024-02-13 | 13.02% | 0.3507% | 70% | 0.80198 | 0 | 6 | 0.80198 | FALSE | FALSE
2024-02-14 | 14.3412 | 15.0325 | 16.0281 | 16.0451 | 0.50895 | FALSE | 32.2181 | 2019 | 2024-02-14 | 4.599% | 6.211% | 0.3521% | 70% | 0.80211 | 0 | 6 | 0.80211 | 28.1086 | 14.3412 | 2024-02-14 | 13.2987 | 13.9398 | 16.0281 | 2024-02-14 | 13.03% | 0.3521% | 70% | 0.80211 | 0 | 6 | 0.80211 | FALSE | FALSE
2024-02-15 | 16.9099 | 17.7255 | 18.902 | 18.93 | 0.59313 | FALSE | 32.4951 | 2019 | 2024-02-15 | 4.601% | 6.225% | 0.3516% | 70% | 0.80225 | 0 | 6 | 0.80225 | 28.4517 | 16.9099 | 2024-02-15 | 15.6819 | 16.4382 | 18.902 | 2024-02-15 | 13.03% | 0.3516% | 70% | 0.80225 | 0 | 6 | 0.80225 | FALSE | FALSE
2024-02-16 | 9.3072 | 9.7563 | 10.4054 | 10.4066 | 0.3221 | FALSE | 33.0913 | 2019 | 2024-02-16 | 4.603% | 6.238% | 0.3491% | 70% | 0.8024 | 0 | 6 | 0.8024 | 28.7978 | 9.3072 | 2024-02-16 | 8.6319 | 9.0485 | 10.4054 | 2024-02-16 | 13.04% | 0.3491% | 70% | 0.8024 | 0 | 6 | 0.8024 | FALSE | FALSE
2024-02-17 | 11.0839 | 11.619 | 12.3937 | 12.3986 | 0.37912 | FALSE | 33.4994 | 2019 | 2024-02-17 | 4.605% | 6.25% | 0.3447% | 70% | 0.80255 | 0 | 6 | 0.80255 | 29.1465 | 11.0839 | 2024-02-17 | 10.2805 | 10.7768 | 12.3937 | 2024-02-17 | 13.05% | 0.3447% | 70% | 0.80255 | 0 | 6 | 0.80255 | FALSE | FALSE
2024-02-18 | 24.5406 | 25.7259 | 27.4449 | 27.5157 | 0.83127 | FALSE | 33.3593 | 2019 | 2024-02-18 | 4.608% | 6.263% | 0.3386% | 70% | 0.80271 | 0 | 6 | 0.80271 | 29.4977 | 24.5406 | 2024-02-18 | 22.7634 | 23.8629 | 27.4449 | 2024-02-18 | 13.05% | 0.3386% | 70% | 0.80271 | 0 | 6 | 0.80271 | FALSE | FALSE
2024-02-19 | 18.7688 | 19.6758 | 20.9934 | 21.0261 | 0.62764 | FALSE | 33.4662 | 2021 | 2024-02-19 | 4.61% | 6.276% | 0.3308% | 70% | 0.80287 | 0 | 6 | 0.80287 | 29.851 | 18.7688 | 2024-02-19 | 17.4109 | 18.2523 | 20.9934 | 2024-02-19 | 13.06% | 0.3308% | 70% | 0.80287 | 0 | 6 | 0.80287 | FALSE | FALSE
2024-02-20 | 18.4185 | 19.3091 | 20.605 | 20.6343 | 0.60865 | FALSE | 34.3784 | 2020 | 2024-02-20 | 4.612% | 6.289% | 0.3212% | 70% | 0.80305 | 0 | 6 | 0.80305 | 30.2072 | 18.4185 | 2024-02-20 | 17.0872 | 17.9134 | 20.605 | 2024-02-20 | 13.06% | 0.3212% | 70% | 0.80305 | 0 | 6 | 0.80305 | FALSE | FALSE
2024-02-21 | 20.0875 | 21.0593 | 22.4757 | 22.5114 | 0.65616 | FALSE | 33.5626 | 2019 | 2024-02-21 | 4.614% | 6.302% | 0.3105% | 70% | 0.80323 | 0 | 6 | 0.80323 | 30.5672 | 20.0875 | 2024-02-21 | 18.6369 | 19.5385 | 22.4757 | 2024-02-21 | 13.07% | 0.3105% | 70% | 0.80323 | 0 | 6 | 0.80323 | FALSE | FALSE
2024-02-22 | 29.3183 | 30.7373 | 32.8093 | 32.9004 | 0.94766 | FALSE | 34.1124 | 2019 | 2024-02-22 | 4.617% | 6.315% | 0.2992% | 70% | 0.80341 | 0 | 6 | 0.80341 | 30.9306 | 29.3183 | 2024-02-22 | 27.2032 | 28.5198 | 32.8093 | 2024-02-22 | 13.07% | 0.2992% | 70% | 0.80341 | 0 | 6 | 0.80341 | FALSE | FALSE
2024-02-23 | 29.5398 | 30.9702 | 33.0624 | 33.1501 | 0.94363 | FALSE | 35.1628 | 2020 | 2024-02-23 | 4.619% | 6.328% | 0.2876% | 70% | 0.80361 | 0 | 6 | 0.80361 | 31.2971 | 29.5398 | 2024-02-23 | 27.4107 | 28.738 | 33.0624 | 2024-02-23 | 13.08% | 0.2876% | 70% | 0.80361 | 0 | 6 | 0.80361 | FALSE | FALSE
2024-02-24 | 18.1192 | 18.9971 | 20.2832 | 20.305 | 0.57122 | FALSE | 36.6377 | 2020 | 2024-02-24 | 4.621% | 6.341% | 0.2755% | 70% | 0.80381 | 0 | 6 | 0.80381 | 31.6665 | 18.1192 | 2024-02-24 | 16.8145 | 17.6291 | 20.2832 | 2024-02-24 | 13.09% | 0.2755% | 70% | 0.80381 | 0 | 6 | 0.80381 | FALSE | FALSE
2024-02-25 | 29.133 | 30.5451 | 32.6176 | 32.6925 | 0.90899 | FALSE | 35.3399 | 2019 | 2024-02-25 | 4.623% | 6.354% | 0.263% | 70% | 0.80402 | 0 | 6 | 0.80402 | 32.0388 | 29.133 | 2024-02-25 | 27.0371 | 28.3477 | 32.6176 | 2024-02-25 | 13.09% | 0.263% | 70% | 0.80402 | 0 | 6 | 0.80402 | FALSE | FALSE
2024-02-26 | 33.3274 | 34.9437 | 37.3198 | 37.4134 | 1.0282 | TRUE | 37.4134 | 2024 | 2024-02-26 | 4.625% | 6.367% | 0.2502% | 70% | 0.80424 | 0 | 6 | 0.80424 | 32.4136 | 33.3274 | 2024-02-26 | 30.9321 | 32.4322 | 37.3198 | 2024-02-26 | 13.1% | 0.2502% | 70% | 0.80424 | 0 | 6 | 0.80424 | FALSE | FALSE
2024-02-27 | 27.2882 | 28.6123 | 30.562 | 30.6173 | 0.83172 | FALSE | 37.0473 | 2021 | 2024-02-27 | 4.628% | 6.38% | 0.2377% | 70% | 0.80446 | 0 | 6 | 0.80446 | 32.7905 | 27.2882 | 2024-02-27 | 25.3288 | 26.5578 | 30.562 | 2024-02-27 | 13.1% | 0.2377% | 70% | 0.80446 | 0 | 6 | 0.80446 | FALSE | FALSE
2024-02-28 | 28.3341 | 29.7096 | 31.7384 | 31.7955 | 0.85383 | FALSE | 31.8017 | 2022 | 2024-02-28 | 4.63% | 6.392% | 0.2266% | 70% | 0.8047 | 0 | 6 | 0.8047 | 33.1691 | 28.3341 | 2024-02-28 | 26.3015 | 27.5783 | 31.7384 | 2024-02-28 | 13.11% | 0.2266% | 70% | 0.8047 | 0 | 6 | 0.8047 | FALSE | FALSE
2024-02-29 | 33.6053 | 35.2375 | 37.649 | 37.7308 | 1.0017 | TRUE | 37.7308 | 2024 | 2024-02-29 | 4.632% | 6.405% | 0.2168% | 70% | 0.80495 | 0 | 6 | 0.80495 | 33.549 | 33.6053 | 2024-02-29 | 31.1969 | 32.7121 | 37.649 | 2024-02-29 | 13.11% | 0.2168% | 70% | 0.80495 | 0 | 6 | 0.80495 | FALSE | FALSE
2024-03-01 | 10.7791 | 11.3029 | 12.0781 | 12.0787 | 0.31704 | FALSE | 27.5717 | 2020 | 2024-03-01 | 4.634% | 6.418% | 0.2082% | 70% | 0.8052 | 0 | 6 | 0.8052 | 33.9302 | 10.7791 | 2024-03-01 | 10.0073 | 10.4936 | 12.0781 | 2024-03-01 | 13.12% | 0.2082% | 70% | 0.8052 | 0 | 6 | 0.8052 | FALSE | FALSE
2024-03-02 | 32.2064 | 33.7723 | 36.0933 | 36.1596 | 0.93846 | FALSE | 36.1622 | 2022 | 2024-03-02 | 4.637% | 6.431% | 0.2009% | 70% | 0.80547 | 0 | 6 | 0.80547 | 34.3124 | 32.2064 | 2024-03-02 | 29.9026 | 31.3564 | 36.0933 | 2024-03-02 | 13.12% | 0.2009% | 70% | 0.80547 | 0 | 6 | 0.80547 | FALSE | FALSE
2024-03-03 | 3.8258 | 4.0119 | 4.2882 | 4.2882 | 0.11005 | FALSE | 30.4461 | 2021 | 2024-03-03 | 4.639% | 6.443% | 0.1947% | 70% | 0.80575 | 0 | 6 | 0.80575 | 34.6955 | 3.8258 | 2024-03-03 | 3.5524 | 3.7252 | 4.2882 | 2024-03-03 | 13.13% | 0.1947% | 70% | 0.80575 | 0 | 6 | 0.80575 | FALSE | FALSE
2024-03-04 | 13.3989 | 14.051 | 15.0208 | 15.0241 | 0.38132 | FALSE | 38.5718 | 2019 | 2024-03-04 | 4.641% | 6.456% | 0.1896% | 70% | 0.80604 | 0 | 6 | 0.80604 | 35.0791 | 13.3989 | 2024-03-04 | 12.4422 | 13.0478 | 15.0208 | 2024-03-04 | 13.14% | 0.1896% | 70% | 0.80604 | 0 | 6 | 0.80604 | FALSE | FALSE
2024-03-05 | 15.8034 | 16.5729 | 17.7192 | 17.726 | 0.44496 | FALSE | 22.9506 | 2019 | 2024-03-05 | 4.643% | 6.469% | 0.1857% | 70% | 0.80634 | 0 | 6 | 0.80634 | 35.4641 | 15.8034 | 2024-03-05 | 14.6762 | 15.3908 | 17.7192 | 2024-03-05 | 13.14% | 0.1857% | 70% | 0.80634 | 0 | 6 | 0.80634 | FALSE | FALSE
2024-03-06 | 34.4371 | 36.1147 | 38.6178 | 38.6846 | 0.96046 | FALSE | 38.6862 | 2022 | 2024-03-06 | 4.645% | 6.482% | 0.1829% | 70% | 0.80665 | 0 | 6 | 0.80665 | 35.8512 | 34.4371 | 2024-03-06 | 31.983 | 33.5411 | 38.6178 | 2024-03-06 | 13.15% | 0.1829% | 70% | 0.80665 | 0 | 6 | 0.80665 | FALSE | FALSE
2024-03-07 | 27.2327 | 28.5601 | 30.5437 | 30.5794 | 0.75097 | FALSE | 30.5875 | 2022 | 2024-03-07 | 4.648% | 6.494% | 0.1808% | 70% | 0.80698 | 0 | 6 | 0.80698 | 36.2402 | 27.2327 | 2024-03-07 | 25.2938 | 26.5267 | 30.5437 | 2024-03-07 | 13.15% | 0.1808% | 70% | 0.80698 | 0 | 6 | 0.80698 | FALSE | FALSE
2024-03-08 | 29.0015 | 30.4158 | 32.5328 | 32.5738 | 0.7913 | FALSE | 40.5002 | 2021 | 2024-03-08 | 4.65% | 6.507% | 0.1795% | 70% | 0.80731 | 0 | 6 | 0.80731 | 36.6309 | 29.0015 | 2024-03-08 | 26.9387 | 28.2524 | 32.5328 | 2024-03-08 | 13.16% | 0.1795% | 70% | 0.80731 | 0 | 6 | 0.80731 | FALSE | FALSE
2024-03-09 | 21.9099 | 22.9789 | 24.5816 | 24.5999 | 0.59117 | FALSE | 40.0339 | 2021 | 2024-03-09 | 4.652% | 6.52% | 0.1789% | 70% | 0.80767 | 0 | 6 | 0.80767 | 37.0233 | 21.9099 | 2024-03-09 | 20.3529 | 21.3459 | 24.5816 | 2024-03-09 | 13.16% | 0.1789% | 70% | 0.80767 | 0 | 6 | 0.80767 | FALSE | FALSE
2024-03-10 | 14.261 | 14.9571 | 16.0025 | 16.0058 | 0.38053 | FALSE | 32.943 | 2020 | 2024-03-10 | 4.654% | 6.533% | 0.179% | 70% | 0.80803 | 0 | 6 | 0.80803 | 37.417 | 14.261 | 2024-03-10 | 13.2485 | 13.8952 | 16.0025 | 2024-03-10 | 13.17% | 0.179% | 70% | 0.80803 | 0 | 6 | 0.80803 | FALSE | FALSE
2024-03-11 | 15.9574 | 16.7367 | 17.9089 | 17.9145 | 0.42139 | FALSE | 41.3373 | 2020 | 2024-03-11 | 4.656% | 6.545% | 0.1798% | 70% | 0.80841 | 0 | 6 | 0.80841 | 37.8118 | 15.9574 | 2024-03-11 | 14.8256 | 15.5496 | 17.9089 | 2024-03-11 | 13.17% | 0.1798% | 70% | 0.80841 | 0 | 6 | 0.80841 | FALSE | FALSE
2024-03-12 | 9.7637 | 10.2408 | 10.9596 | 10.9596 | 0.25508 | FALSE | 39.9479 | 2021 | 2024-03-12 | 4.659% | 6.558% | 0.181% | 70% | 0.80881 | 0 | 6 | 0.80881 | 38.2077 | 9.7637 | 2024-03-12 | 9.0719 | 9.5151 | 10.9596 | 2024-03-12 | 13.18% | 0.181% | 70% | 0.80881 | 0 | 6 | 0.80881 | FALSE | FALSE
2024-03-13 | 14.3712 | 15.0738 | 16.1339 | 16.1369 | 0.37166 | FALSE | 39.828 | 2020 | 2024-03-13 | 4.661% | 6.571% | 0.182% | 70% | 0.80922 | 0 | 6 | 0.80922 | 38.6048 | 14.3712 | 2024-03-13 | 13.3538 | 14.0066 | 16.1339 | 2024-03-13 | 13.19% | 0.182% | 70% | 0.80922 | 0 | 6 | 0.80922 | FALSE | FALSE
2024-03-14 | 13.6277 | 14.2942 | 15.3016 | 15.3036 | 0.34881 | FALSE | 32.7609 | 2020 | 2024-03-14 | 4.663% | 6.583% | 0.1827% | 70% | 0.80965 | 0 | 6 | 0.80965 | 39.0028 | 13.6277 | 2024-03-14 | 12.6638 | 13.2832 | 15.3016 | 2024-03-14 | 13.19% | 0.1827% | 70% | 0.80965 | 0 | 6 | 0.80965 | FALSE | FALSE
2024-03-15 | 13.3464 | 13.9995 | 14.9882 | 14.9897 | 0.33814 | FALSE | 45.2093 | 2020 | 2024-03-15 | 4.665% | 6.596% | 0.1831% | 70% | 0.81009 | 0 | 6 | 0.81009 | 39.4015 | 13.3464 | 2024-03-15 | 12.4033 | 13.0103 | 14.9882 | 2024-03-15 | 13.2% | 0.1831% | 70% | 0.81009 | 0 | 6 | 0.81009 | FALSE | FALSE
2024-03-16 | 11.5716 | 12.1381 | 12.9971 | 12.9971 | 0.2902 | FALSE | 26.3084 | 2021 | 2024-03-16 | 4.668% | 6.609% | 0.1834% | 70% | 0.81056 | 0 | 6 | 0.81056 | 39.8007 | 11.5716 | 2024-03-16 | 10.7546 | 11.2812 | 12.9971 | 2024-03-16 | 13.2% | 0.1834% | 70% | 0.81056 | 0 | 6 | 0.81056 | FALSE | FALSE
2024-03-17 | 14.9832 | 15.7172 | 16.8317 | 16.8349 | 0.3721 | FALSE | 32.3895 | 2019 | 2024-03-17 | 4.67% | 6.622% | 0.1835% | 70% | 0.81104 | 0 | 6 | 0.81104 | 40.2003 | 14.9832 | 2024-03-17 | 13.9264 | 14.6086 | 16.8317 | 2024-03-17 | 13.21% | 0.1835% | 70% | 0.81104 | 0 | 6 | 0.81104 | FALSE | FALSE
2024-03-18 | 26.4268 | 27.7219 | 29.6918 | 29.7191 | 0.65031 | FALSE | 42.781 | 2020 | 2024-03-18 | 4.672% | 6.634% | 0.1833% | 70% | 0.81154 | 0 | 6 | 0.81154 | 40.6 | 26.4268 | 2024-03-18 | 24.5644 | 25.7683 | 29.6918 | 2024-03-18 | 13.21% | 0.1833% | 70% | 0.81154 | 0 | 6 | 0.81154 | FALSE | FALSE
2024-03-19 | 29.6927 | 31.1487 | 33.3666 | 33.4037 | 0.72363 | FALSE | 45.4171 | 2019 | 2024-03-19 | 4.674% | 6.647% | 0.1829% | 70% | 0.81206 | 0 | 6 | 0.81206 | 41.0036 | 29.6927 | 2024-03-19 | 27.6022 | 28.9556 | 33.3666 | 2024-03-19 | 13.22% | 0.1829% | 70% | 0.81206 | 0 | 6 | 0.81206 | FALSE | FALSE
2024-03-20 | 39.6643 | 41.6102 | 44.5791 | 44.6555 | 0.95765 | FALSE | 48.199 | 2020 | 2024-03-20 | 4.676% | 6.66% | 0.182% | 70% | 0.8126 | 0 | 6 | 0.8126 | 41.4138 | 39.6643 | 2024-03-20 | 36.8742 | 38.6832 | 44.5791 | 2024-03-20 | 13.23% | 0.182% | 70% | 0.8126 | 0 | 6 | 0.8126 | FALSE | FALSE
2024-03-21 | 37.5926 | 39.4377 | 42.2575 | 42.3229 | 0.89848 | FALSE | 46.4104 | 2020 | 2024-03-21 | 4.679% | 6.673% | 0.1807% | 70% | 0.81316 | 0 | 6 | 0.81316 | 41.8291 | 37.5926 | 2024-03-21 | 34.9506 | 36.6661 | 42.2575 | 2024-03-21 | 13.23% | 0.1807% | 70% | 0.81316 | 0 | 6 | 0.81316 | FALSE | FALSE
2024-03-22 | 43.1608 | 45.2804 | 48.5246 | 48.6115 | 1.0216 | FALSE | 49.0439 | 2021 | 2024-03-22 | 4.681% | 6.686% | 0.1788% | 70% | 0.81374 | 0 | 6 | 0.81374 | 42.248 | 43.1608 | 2024-03-22 | 40.1302 | 42.1009 | 48.5246 | 2024-03-22 | 13.24% | 0.1788% | 70% | 0.81374 | 0 | 6 | 0.81374 | FALSE | FALSE
2024-03-23 | 42.5116 | 44.6003 | 47.8024 | 47.8865 | 0.99631 | FALSE | 48.2793 | 2021 | 2024-03-23 | 4.683% | 6.699% | 0.1765% | 70% | 0.81434 | 0 | 6 | 0.81434 | 42.6689 | 42.5116 | 2024-03-23 | 39.5292 | 41.4714 | 47.8024 | 2024-03-23 | 13.24% | 0.1765% | 70% | 0.81434 | 0 | 6 | 0.81434 | FALSE | FALSE
2024-03-24 | 40.1482 | 42.1218 | 45.1522 | 45.2231 | 0.93157 | FALSE | 45.2265 | 2022 | 2024-03-24 | 4.685% | 6.712% | 0.1737% | 70% | 0.81497 | 0 | 6 | 0.81497 | 43.0902 | 40.1482 | 2024-03-24 | 37.3341 | 39.1693 | 45.1522 | 2024-03-24 | 13.25% | 0.1737% | 70% | 0.81497 | 0 | 6 | 0.81497 | FALSE | FALSE
2024-03-25 | 42.7277 | 44.8291 | 48.061 | 48.141 | 0.98197 | FALSE | 50.6671 | 2019 | 2024-03-25 | 4.688% | 6.725% | 0.1706% | 70% | 0.81562 | 0 | 6 | 0.81562 | 43.5104 | 42.7277 | 2024-03-25 | 39.7354 | 41.6897 | 48.061 | 2024-03-25 | 13.26% | 0.1706% | 70% | 0.81562 | 0 | 6 | 0.81562 | FALSE | FALSE
2024-03-26 | 40.9525 | 42.9675 | 46.0716 | 46.1411 | 0.93211 | FALSE | 49.8102 | 2019 | 2024-03-26 | 4.69% | 6.738% | 0.1668% | 70% | 0.8163 | 0 | 6 | 0.8163 | 43.928 | 40.9525 | 2024-03-26 | 38.087 | 39.961 | 46.0716 | 2024-03-26 | 13.26% | 0.1668% | 70% | 0.8163 | 0 | 6 | 0.8163 | FALSE | FALSE
2024-03-27 | 30.9888 | 32.5144 | 34.8681 | 34.9005 | 0.69838 | FALSE | 49.4829 | 2021 | 2024-03-27 | 4.692% | 6.751% | 0.1629% | 70% | 0.81701 | 0 | 6 | 0.81701 | 44.3414 | 30.9888 | 2024-03-27 | 28.8223 | 30.2412 | 34.8681 | 2024-03-27 | 13.27% | 0.1629% | 70% | 0.81701 | 0 | 6 | 0.81701 | FALSE | FALSE
2024-03-28 | 26.6885 | 28.003 | 30.0344 | 30.0546 | 0.59586 | FALSE | 51.7871 | 2021 | 2024-03-28 | 4.694% | 6.764% | 0.1586% | 70% | 0.81774 | 0 | 6 | 0.81774 | 44.7489 | 26.6885 | 2024-03-28 | 24.8243 | 26.0469 | 30.0344 | 2024-03-28 | 13.28% | 0.1586% | 70% | 0.81774 | 0 | 6 | 0.81774 | FALSE | FALSE
2024-03-29 | 7.8332 | 8.2192 | 8.8167 | 8.8167 | 0.17323 | FALSE | 50.6431 | 2019 | 2024-03-29 | 4.696% | 6.777% | 0.1541% | 70% | 0.81849 | 0 | 6 | 0.81849 | 45.149 | 7.8332 | 2024-03-29 | 7.2865 | 7.6456 | 8.8167 | 2024-03-29 | 13.28% | 0.1541% | 70% | 0.81849 | 0 | 6 | 0.81849 | FALSE | FALSE
2024-03-30 | 28.1937 | 29.5837 | 31.7387 | 31.7604 | 0.61859 | FALSE | 46.7719 | 2021 | 2024-03-30 | 4.699% | 6.79% | 0.1493% | 70% | 0.81928 | 0 | 6 | 0.81928 | 45.5403 | 28.1937 | 2024-03-30 | 26.2276 | 27.5206 | 31.7387 | 2024-03-30 | 13.29% | 0.1493% | 70% | 0.81928 | 0 | 6 | 0.81928 | FALSE | FALSE
2024-03-31 | 32.2226 | 33.8121 | 36.2803 | 36.3104 | 0.70127 | FALSE | 47.5635 | 2021 | 2024-03-31 | 4.701% | 6.803% | 0.1443% | 70% | 0.8201 | 0 | 6 | 0.8201 | 45.921 | 32.2226 | 2024-03-31 | 29.9774 | 31.4561 | 36.2803 | 2024-03-31 | 13.3% | 0.1443% | 70% | 0.8201 | 0 | 6 | 0.8201 | FALSE | FALSE
2024-04-01 | 20.5005 | 21.5122 | 23.0859 | 23.0924 | 0.44238 | FALSE | 43.5171 | 2021 | 2024-04-01 | 4.703% | 6.816% | 0.139% | 70% | 0.82094 | 0 | 6 | 0.82094 | 46.2897 | 20.5005 | 2024-04-01 | 19.0732 | 20.0145 | 23.0859 | 2024-04-01 | 13.3% | 0.139% | 70% | 0.82094 | 0 | 6 | 0.82094 | FALSE | FALSE
2024-04-02 | 21.4788 | 22.5393 | 24.1916 | 24.199 | 0.45996 | FALSE | 53.1302 | 2021 | 2024-04-02 | 4.705% | 6.83% | 0.1335% | 70% | 0.82182 | 0 | 6 | 0.82182 | 46.6489 | 21.4788 | 2024-04-02 | 19.9846 | 20.9713 | 24.1916 | 2024-04-02 | 13.31% | 0.1335% | 70% | 0.82182 | 0 | 6 | 0.82182 | FALSE | FALSE
2024-04-03 | 42.9563 | 45.0784 | 48.3898 | 48.4441 | 0.91378 | FALSE | 54.7883 | 2020 | 2024-04-03 | 4.707% | 6.843% | 0.1278% | 70% | 0.82273 | 0 | 6 | 0.82273 | 47.0022 | 42.9563 | 2024-04-03 | 39.9704 | 41.9449 | 48.3898 | 2024-04-03 | 13.32% | 0.1278% | 70% | 0.82273 | 0 | 6 | 0.82273 | FALSE | FALSE
2024-04-04 | 48.2015 | 50.5838 | 54.3075 | 54.374 | 1.018 | FALSE | 55.766 | 2020 | 2024-04-04 | 4.71% | 6.857% | 0.1222% | 70% | 0.82368 | 0 | 6 | 0.82368 | 47.3492 | 48.2015 | 2024-04-04 | 44.8535 | 47.0704 | 54.3075 | 2024-04-04 | 13.33% | 0.1222% | 70% | 0.82368 | 0 | 6 | 0.82368 | FALSE | FALSE
2024-04-05 | 11.3779 | 11.9406 | 12.8214 | 12.8214 | 0.2383 | FALSE | 56.2736 | 2020 | 2024-04-05 | 4.712% | 6.87% | 0.1165% | 70% | 0.82465 | 0 | 6 | 0.82465 | 47.6899 | 11.3779 | 2024-04-05 | 10.5883 | 11.1118 | 12.8214 | 2024-04-05 | 13.33% | 0.1165% | 70% | 0.82465 | 0 | 6 | 0.82465 | FALSE | FALSE
2024-04-06 | 34.4304 | 36.1338 | 38.8051 | 38.8307 | 0.71662 | FALSE | 55.3258 | 2021 | 2024-04-06 | 4.714% | 6.884% | 0.1109% | 70% | 0.82567 | 0 | 6 | 0.82567 | 48.0243 | 34.4304 | 2024-04-06 | 32.0426 | 33.6278 | 38.8051 | 2024-04-06 | 13.34% | 0.1109% | 70% | 0.82567 | 0 | 6 | 0.82567 | FALSE | FALSE
2024-04-07 | 27.4302 | 28.7879 | 30.9207 | 30.9331 | 0.56693 | FALSE | 53.8434 | 2021 | 2024-04-07 | 4.716% | 6.897% | 0.1053% | 70% | 0.82672 | 0 | 6 | 0.82672 | 48.3521 | 27.4302 | 2024-04-07 | 25.5292 | 26.7929 | 30.9207 | 2024-04-07 | 13.35% | 0.1053% | 70% | 0.82672 | 0 | 6 | 0.82672 | FALSE | FALSE
2024-04-08 | 35.8473 | 37.6225 | 40.4157 | 40.4409 | 0.73621 | FALSE | 46.324 | 2020 | 2024-04-08 | 4.719% | 6.911% | 0.09976% | 70% | 0.82781 | 0 | 6 | 0.82781 | 48.6734 | 35.8473 | 2024-04-08 | 33.3648 | 35.0171 | 40.4157 | 2024-04-08 | 13.36% | 0.09976% | 70% | 0.82781 | 0 | 6 | 0.82781 | FALSE | FALSE
2024-04-09 | 48.874 | 51.2955 | 55.1121 | 55.1639 | 0.99767 | FALSE | 55.5405 | 2020 | 2024-04-09 | 4.721% | 6.925% | 0.09433% | 70% | 0.82894 | 0 | 6 | 0.82894 | 48.9879 | 48.874 | 2024-04-09 | 45.4918 | 47.7458 | 55.1121 | 2024-04-09 | 13.37% | 0.09433% | 70% | 0.82894 | 0 | 6 | 0.82894 | FALSE | FALSE
2024-04-10 | 40.6133 | 42.6266 | 45.805 | 45.8355 | 0.82369 | FALSE | 56.678 | 2020 | 2024-04-10 | 4.723% | 6.939% | 0.08913% | 70% | 0.8301 | 0 | 6 | 0.8301 | 49.2956 | 40.6133 | 2024-04-10 | 37.8048 | 39.6789 | 45.805 | 2024-04-10 | 13.37% | 0.08913% | 70% | 0.8301 | 0 | 6 | 0.8301 | FALSE | FALSE
2024-04-11 | 35.562 | 37.3257 | 40.1149 | 40.135 | 0.71679 | FALSE | 57.1662 | 2019 | 2024-04-11 | 4.725% | 6.953% | 0.08418% | 70% | 0.83131 | 0 | 6 | 0.83131 | 49.5962 | 35.562 | 2024-04-11 | 33.1045 | 34.7463 | 40.1149 | 2024-04-11 | 13.38% | 0.08418% | 70% | 0.83131 | 0 | 6 | 0.83131 | FALSE | FALSE
2024-04-12 | 7.8816 | 8.2726 | 8.8922 | 8.8922 | 0.15785 | FALSE | 56.7533 | 2019 | 2024-04-12 | 4.727% | 6.967% | 0.07945% | 70% | 0.83256 | 0 | 6 | 0.83256 | 49.8898 | 7.8816 | 2024-04-12 | 7.3373 | 7.7013 | 8.8922 | 2024-04-12 | 13.39% | 0.07945% | 70% | 0.83256 | 0 | 6 | 0.83256 | FALSE | FALSE
2024-04-13 | 38.6381 | 40.5563 | 43.6001 | 43.622 | 0.76986 | FALSE | 57.0924 | 2021 | 2024-04-13 | 4.73% | 6.981% | 0.07494% | 70% | 0.83386 | 0 | 6 | 0.83386 | 50.1763 | 38.6381 | 2024-04-13 | 35.9716 | 37.7574 | 43.6001 | 2024-04-13 | 13.4% | 0.07494% | 70% | 0.83386 | 0 | 6 | 0.83386 | FALSE | FALSE
2024-04-14 | 42.7197 | 44.8415 | 48.2143 | 48.2409 | 0.84655 | FALSE | 57.9967 | 2021 | 2024-04-14 | 4.732% | 6.995% | 0.07066% | 70% | 0.8352 | 0 | 6 | 0.8352 | 50.4554 | 42.7197 | 2024-04-14 | 39.7734 | 41.7489 | 48.2143 | 2024-04-14 | 13.41% | 0.07066% | 70% | 0.8352 | 0 | 6 | 0.8352 | FALSE | FALSE
2024-04-15 | 46.3271 | 48.6292 | 52.2949 | 52.3254 | 0.91318 | FALSE | 52.3275 | 2022 | 2024-04-15 | 4.734% | 7.01% | 0.06658% | 70% | 0.83658 | 0 | 6 | 0.83658 | 50.7272 | 46.3271 | 2024-04-15 | 43.134 | 45.2775 | 52.2949 | 2024-04-15 | 13.42% | 0.06658% | 70% | 0.83658 | 0 | 6 | 0.83658 | FALSE | FALSE
2024-04-16 | 50.7068 | 53.2278 | 57.249 | 57.2846 | 0.99441 | FALSE | 57.2848 | 2022 | 2024-04-16 | 4.736% | 7.024% | 0.06271% | 70% | 0.83802 | 0 | 6 | 0.83802 | 50.9916 | 50.7068 | 2024-04-16 | 47.214 | 49.5614 | 57.249 | 2024-04-16 | 13.43% | 0.06271% | 70% | 0.83802 | 0 | 6 | 0.83802 | FALSE | FALSE
2024-04-17 | 39.9857 | 41.9747 | 45.1528 | 45.1711 | 0.78009 | FALSE | 45.1752 | 2022 | 2024-04-17 | 4.739% | 7.039% | 0.05912% | 70% | 0.8395 | 0 | 6 | 0.8395 | 51.2485 | 39.9857 | 2024-04-17 | 37.2331 | 39.0852 | 45.1528 | 2024-04-17 | 13.44% | 0.05912% | 70% | 0.8395 | 0 | 6 | 0.8395 | FALSE | FALSE
2024-04-18 | 9.3426 | 9.8075 | 10.5518 | 10.5518 | 0.18131 | FALSE | 58.0782 | 2021 | 2024-04-18 | 4.741% | 7.053% | 0.05574% | 70% | 0.84103 | 0 | 6 | 0.84103 | 51.4982 | 9.3426 | 2024-04-18 | 8.6998 | 9.1328 | 10.5518 | 2024-04-18 | 13.45% | 0.05574% | 70% | 0.84103 | 0 | 6 | 0.84103 | FALSE | FALSE
2024-04-19 | 9.8001 | 10.2881 | 11.0705 | 11.0705 | 0.18931 | FALSE | 49.8163 | 2019 | 2024-04-19 | 4.743% | 7.068% | 0.05258% | 70% | 0.84261 | 0 | 6 | 0.84261 | 51.7408 | 9.8001 | 2024-04-19 | 9.1263 | 9.5807 | 11.0705 | 2024-04-19 | 13.46% | 0.05258% | 70% | 0.84261 | 0 | 6 | 0.84261 | FALSE | FALSE
2024-04-20 | 9.4844 | 9.9568 | 10.7158 | 10.7158 | 0.18238 | FALSE | 54.8883 | 2021 | 2024-04-20 | 4.745% | 7.083% | 0.04962% | 70% | 0.84424 | 0 | 6 | 0.84424 | 51.9762 | 9.4844 | 2024-04-20 | 8.8326 | 9.2726 | 10.7158 | 2024-04-20 | 13.47% | 0.04962% | 70% | 0.84424 | 0 | 6 | 0.84424 | FALSE | FALSE
2024-04-21 | 27.3929 | 28.7582 | 30.9552 | 30.9599 | 0.52455 | FALSE | 59.5676 | 2021 | 2024-04-21 | 4.747% | 7.097% | 0.04688% | 70% | 0.84592 | 0 | 6 | 0.84592 | 52.2047 | 27.3929 | 2024-04-21 | 25.5115 | 26.783 | 30.9552 | 2024-04-21 | 13.48% | 0.04688% | 70% | 0.84592 | 0 | 6 | 0.84592 | FALSE | FALSE
2024-04-22 | 9.2083 | 9.6675 | 10.4077 | 10.4077 | 0.17556 | FALSE | 59.2264 | 2021 | 2024-04-22 | 4.75% | 7.112% | 0.04434% | 70% | 0.84766 | 0 | 6 | 0.84766 | 52.4263 | 9.2083 | 2024-04-22 | 8.5762 | 9.0038 | 10.4077 | 2024-04-22 | 13.49% | 0.04434% | 70% | 0.84766 | 0 | 6 | 0.84766 | FALSE | FALSE
2024-04-23 | 31.6768 | 33.2571 | 35.8094 | 35.8159 | 0.60161 | FALSE | 54.4946 | 2021 | 2024-04-23 | 4.752% | 7.127% | 0.04206% | 70% | 0.84945 | 0 | 6 | 0.84945 | 52.6411 | 31.6768 | 2024-04-23 | 29.5034 | 30.9753 | 35.8094 | 2024-04-23 | 13.5% | 0.04206% | 70% | 0.84945 | 0 | 6 | 0.84945 | FALSE | FALSE
2024-04-24 | 47.4689 | 49.8383 | 53.6718 | 53.6901 | 0.89814 | FALSE | 58.7509 | 2020 | 2024-04-24 | 4.754% | 7.143% | 0.03991% | 70% | 0.8513 | 0 | 6 | 0.8513 | 52.8493 | 47.4689 | 2024-04-24 | 44.2136 | 46.4205 | 53.6718 | 2024-04-24 | 13.51% | 0.03991% | 70% | 0.8513 | 0 | 6 | 0.8513 | FALSE | FALSE
2024-04-25 | 51.6428 | 54.2217 | 58.402 | 58.4233 | 0.97344 | FALSE | 58.4238 | 2022 | 2024-04-25 | 4.756% | 7.158% | 0.0379% | 70% | 0.85321 | 0 | 6 | 0.85321 | 53.0509 | 51.6428 | 2024-04-25 | 48.103 | 50.5051 | 58.402 | 2024-04-25 | 13.52% | 0.0379% | 70% | 0.85321 | 0 | 6 | 0.85321 | FALSE | FALSE
2024-04-26 | 37.6719 | 39.554 | 42.6106 | 42.6195 | 0.7074 | FALSE | 42.6227 | 2022 | 2024-04-26 | 4.758% | 7.173% | 0.03603% | 70% | 0.85517 | 0 | 6 | 0.85517 | 53.2461 | 37.6719 | 2024-04-26 | 35.0909 | 36.8441 | 42.6106 | 2024-04-26 | 13.53% | 0.03603% | 70% | 0.85517 | 0 | 6 | 0.85517 | FALSE | FALSE
2024-04-27 | 23.3027 | 24.4675 | 26.3626 | 26.3644 | 0.43597 | FALSE | 46.4478 | 2019 | 2024-04-27 | 4.761% | 7.189% | 0.03428% | 70% | 0.85719 | 0 | 6 | 0.85719 | 53.4349 | 23.3027 | 2024-04-27 | 21.7069 | 22.792 | 26.3626 | 2024-04-27 | 13.54% | 0.03428% | 70% | 0.85719 | 0 | 6 | 0.85719 | FALSE | FALSE
2024-04-28 | 42.3449 | 44.4626 | 47.9145 | 47.9254 | 0.78968 | FALSE | 53.5034 | 2019 | 2024-04-28 | 4.763% | 7.204% | 0.03267% | 70% | 0.85928 | 0 | 6 | 0.85928 | 53.6175 | 42.3449 | 2024-04-28 | 39.4464 | 41.4191 | 47.9145 | 2024-04-28 | 13.56% | 0.03267% | 70% | 0.85928 | 0 | 6 | 0.85928 | FALSE | FALSE
2024-04-29 | 44.6215 | 46.8542 | 50.5002 | 50.5122 | 0.82943 | FALSE | 61.0241 | 2019 | 2024-04-29 | 4.765% | 7.22% | 0.03119% | 70% | 0.86142 | 0 | 6 | 0.86142 | 53.7939 | 44.6215 | 2024-04-29 | 41.5685 | 43.6484 | 50.5002 | 2024-04-29 | 13.57% | 0.03119% | 70% | 0.86142 | 0 | 6 | 0.86142 | FALSE | FALSE
2024-04-30 | 45.4971 | 47.7746 | 51.501 | 51.513 | 0.84305 | FALSE | 55.4409 | 2019 | 2024-04-30 | 4.767% | 7.236% | 0.02984% | 70% | 0.86362 | 0 | 6 | 0.86362 | 53.9636 | 45.4971 | 2024-04-30 | 42.3854 | 44.5072 | 51.501 | 2024-04-30 | 13.58% | 0.02984% | 70% | 0.86362 | 0 | 6 | 0.86362 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 26.5955 | 27.9275 | 30.111 | 30.1133 | 0.49126 | FALSE | 48.4369 | 2021 | 2024-05-01 | 4.77% | 7.251% | 0.02865% | 70% | 0.86589 | 0 | 6 | 0.86589 | 54.1261 | 26.5955 | 2024-05-01 | 24.7773 | 26.0182 | 30.111 | 2024-05-01 | 13.59% | 0.02865% | 70% | 0.86589 | 0 | 6 | 0.86589 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 36.547 | 38.3784 | 41.386 | 41.3921 | 0.6732 | FALSE | 59.7783 | 2021 | 2024-05-02 | 4.772% | 7.267% | 0.02755% | 70% | 0.86822 | 0 | 6 | 0.86822 | 54.2816 | 36.547 | 2024-05-02 | 34.0494 | 35.7556 | 41.386 | 2024-05-02 | 13.6% | 0.02755% | 70% | 0.86822 | 0 | 6 | 0.86822 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 20.7268 | 21.7659 | 23.4757 | 23.4764 | 0.38071 | FALSE | 54.7017 | 2020 | 2024-05-03 | 4.774% | 7.283% | 0.02654% | 70% | 0.87061 | 0 | 6 | 0.87061 | 54.4303 | 20.7268 | 2024-05-03 | 19.3108 | 20.279 | 23.4757 | 2024-05-03 | 13.62% | 0.02654% | 70% | 0.87061 | 0 | 6 | 0.87061 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 42.3607 | 44.4854 | 47.9883 | 47.9967 | 0.77616 | FALSE | 58.7624 | 2020 | 2024-05-04 | 4.776% | 7.299% | 0.02562% | 70% | 0.87306 | 0 | 6 | 0.87306 | 54.5724 | 42.3607 | 2024-05-04 | 39.4679 | 41.4475 | 47.9883 | 2024-05-04 | 13.63% | 0.02562% | 70% | 0.87306 | 0 | 6 | 0.87306 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 35.7759 | 37.5713 | 40.5368 | 40.5419 | 0.65386 | FALSE | 63.4684 | 2019 | 2024-05-05 | 4.778% | 7.316% | 0.02479% | 70% | 0.87558 | 0 | 6 | 0.87558 | 54.7082 | 35.7759 | 2024-05-05 | 33.3337 | 35.0064 | 40.5368 | 2024-05-05 | 13.64% | 0.02479% | 70% | 0.87558 | 0 | 6 | 0.87558 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 50.4577 | 52.9911 | 57.1838 | 57.1959 | 0.9201 | FALSE | 60.1496 | 2020 | 2024-05-06 | 4.781% | 7.332% | 0.02405% | 70% | 0.87817 | 0 | 6 | 0.87817 | 54.8377 | 50.4577 | 2024-05-06 | 47.0143 | 49.3748 | 57.1838 | 2024-05-06 | 13.66% | 0.02405% | 70% | 0.87817 | 0 | 6 | 0.87817 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 45.8653 | 48.1691 | 51.9895 | 51.9988 | 0.83446 | FALSE | 57.4987 | 2021 | 2024-05-07 | 4.783% | 7.348% | 0.02341% | 70% | 0.88082 | 0 | 6 | 0.88082 | 54.9612 | 45.8653 | 2024-05-07 | 42.7363 | 44.8829 | 51.9895 | 2024-05-07 | 13.67% | 0.02341% | 70% | 0.88082 | 0 | 6 | 0.88082 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 52.5235 | 55.1631 | 59.5487 | 59.5614 | 0.95359 | FALSE | 59.5618 | 2022 | 2024-05-08 | 4.785% | 7.365% | 0.02281% | 70% | 0.88353 | 0 | 6 | 0.88353 | 55.0789 | 52.5235 | 2024-05-08 | 48.9413 | 51.4009 | 59.5487 | 2024-05-08 | 13.68% | 0.02281% | 70% | 0.88353 | 0 | 6 | 0.88353 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 48.7132 | 51.1625 | 55.24 | 55.2502 | 0.8826 | FALSE | 55.2511 | 2022 | 2024-05-09 | 4.787% | 7.381% | 0.02224% | 70% | 0.88631 | 0 | 6 | 0.88631 | 55.1911 | 48.7132 | 2024-05-09 | 45.3919 | 47.6742 | 55.24 | 2024-05-09 | 13.7% | 0.02224% | 70% | 0.88631 | 0 | 6 | 0.88631 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 52.9405 | 55.6036 | 60.0458 | 60.058 | 0.95736 | FALSE | 60.0584 | 2022 | 2024-05-10 | 4.79% | 7.398% | 0.02172% | 70% | 0.88916 | 0 | 6 | 0.88916 | 55.2979 | 52.9405 | 2024-05-10 | 49.332 | 51.8136 | 60.0458 | 2024-05-10 | 13.71% | 0.02172% | 70% | 0.88916 | 0 | 6 | 0.88916 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 40.7421 | 42.7926 | 46.2197 | 46.2258 | 0.73537 | FALSE | 59.1076 | 2019 | 2024-05-11 | 4.792% | 7.415% | 0.02123% | 70% | 0.89207 | 0 | 6 | 0.89207 | 55.3995 | 40.7421 | 2024-05-11 | 37.9659 | 39.8767 | 46.2197 | 2024-05-11 | 13.72% | 0.02123% | 70% | 0.89207 | 0 | 6 | 0.89207 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 42.2859 | 44.4151 | 47.9808 | 47.9874 | 0.76191 | FALSE | 65.4455 | 2019 | 2024-05-12 | 4.794% | 7.431% | 0.02078% | 70% | 0.89504 | 0 | 6 | 0.89504 | 55.496 | 42.2859 | 2024-05-12 | 39.4052 | 41.3894 | 47.9808 | 2024-05-12 | 13.74% | 0.02078% | 70% | 0.89504 | 0 | 6 | 0.89504 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 46.5943 | 48.9416 | 52.8803 | 52.8886 | 0.83817 | FALSE | 63.2539 | 2019 | 2024-05-13 | 4.796% | 7.448% | 0.02038% | 70% | 0.89808 | 0 | 6 | 0.89808 | 55.5879 | 46.5943 | 2024-05-13 | 43.421 | 45.6084 | 52.8803 | 2024-05-13 | 13.75% | 0.02038% | 70% | 0.89808 | 0 | 6 | 0.89808 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 49.6194 | 52.1203 | 56.3251 | 56.3346 | 0.89122 | FALSE | 64.2013 | 2019 | 2024-05-14 | 4.798% | 7.465% | 0.02001% | 70% | 0.90118 | 0 | 6 | 0.90118 | 55.674 | 49.6194 | 2024-05-14 | 46.2409 | 48.5715 | 56.3251 | 2024-05-14 | 13.77% | 0.02001% | 70% | 0.90118 | 0 | 6 | 0.90118 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 47.8608 | 50.2743 | 54.3401 | 54.3486 | 0.8584 | FALSE | 54.3495 | 2022 | 2024-05-15 | 4.801% | 7.482% | 0.01971% | 70% | 0.90435 | 0 | 6 | 0.90435 | 55.7535 | 47.8608 | 2024-05-15 | 44.6028 | 46.852 | 54.3401 | 2024-05-15 | 13.78% | 0.01971% | 70% | 0.90435 | 0 | 6 | 0.90435 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 51.4711 | 54.0679 | 58.4512 | 58.4613 | 0.92196 | FALSE | 59.7728 | 2021 | 2024-05-16 | 4.803% | 7.499% | 0.01943% | 70% | 0.90758 | 0 | 6 | 0.90758 | 55.8268 | 51.4711 | 2024-05-16 | 47.9682 | 50.3882 | 58.4512 | 2024-05-16 | 13.79% | 0.01943% | 70% | 0.90758 | 0 | 6 | 0.90758 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 50.3076 | 52.8469 | 57.1418 | 57.1512 | 0.90003 | FALSE | 66.0865 | 2020 | 2024-05-17 | 4.805% | 7.516% | 0.01919% | 70% | 0.91087 | 0 | 6 | 0.91087 | 55.8941 | 50.3076 | 2024-05-17 | 46.8846 | 49.2512 | 57.1418 | 2024-05-17 | 13.81% | 0.01919% | 70% | 0.91087 | 0 | 6 | 0.91087 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 53.1762 | 55.8616 | 60.4127 | 60.4233 | 0.95031 | FALSE | 64.8674 | 2020 | 2024-05-18 | 4.807% | 7.533% | 0.01897% | 70% | 0.91421 | 0 | 6 | 0.91421 | 55.9558 | 53.1762 | 2024-05-18 | 49.5589 | 52.0616 | 60.4127 | 2024-05-18 | 13.82% | 0.01897% | 70% | 0.91421 | 0 | 6 | 0.91421 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 46.619 | 48.9744 | 52.9742 | 52.9818 | 0.83226 | FALSE | 62.875 | 2020 | 2024-05-19 | 4.809% | 7.55% | 0.01879% | 70% | 0.91762 | 0 | 6 | 0.91762 | 56.0122 | 46.619 | 2024-05-19 | 43.4484 | 45.6436 | 52.9742 | 2024-05-19 | 13.84% | 0.01879% | 70% | 0.91762 | 0 | 6 | 0.91762 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 46.211 | 48.547 | 52.5216 | 52.5289 | 0.82423 | FALSE | 62.499 | 2020 | 2024-05-20 | 4.812% | 7.568% | 0.01864% | 70% | 0.92109 | 0 | 6 | 0.92109 | 56.0634 | 46.211 | 2024-05-20 | 43.0689 | 45.246 | 52.5216 | 2024-05-20 | 13.85% | 0.01864% | 70% | 0.92109 | 0 | 6 | 0.92109 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 34.2275 | 35.9585 | 38.9097 | 38.9129 | 0.60995 | FALSE | 62.0662 | 2019 | 2024-05-21 | 4.814% | 7.585% | 0.01852% | 70% | 0.92461 | 0 | 6 | 0.92461 | 56.1099 | 34.2275 | 2024-05-21 | 31.9007 | 33.514 | 38.9097 | 2024-05-21 | 13.87% | 0.01852% | 70% | 0.92461 | 0 | 6 | 0.92461 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 19.4447 | 20.4286 | 22.1093 | 22.1096 | 0.34623 | FALSE | 58.1026 | 2020 | 2024-05-22 | 4.816% | 7.602% | 0.01843% | 70% | 0.92818 | 0 | 6 | 0.92818 | 56.1519 | 19.4447 | 2024-05-22 | 18.1231 | 19.0401 | 22.1093 | 2024-05-22 | 13.88% | 0.01843% | 70% | 0.92818 | 0 | 6 | 0.92818 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 15.8294 | 16.6308 | 18.0024 | 18.0024 | 0.28166 | FALSE | 29.4739 | 2021 | 2024-05-23 | 4.818% | 7.619% | 0.01838% | 70% | 0.93181 | 0 | 6 | 0.93181 | 56.1898 | 15.8294 | 2024-05-23 | 14.7538 | 15.5006 | 18.0024 | 2024-05-23 | 13.9% | 0.01838% | 70% | 0.93181 | 0 | 6 | 0.93181 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 38.5566 | 40.5094 | 43.8586 | 43.863 | 0.68571 | FALSE | 60.7014 | 2020 | 2024-05-24 | 4.821% | 7.636% | 0.01835% | 70% | 0.93549 | 0 | 6 | 0.93549 | 56.2237 | 38.5566 | 2024-05-24 | 35.9371 | 37.7572 | 43.8586 | 2024-05-24 | 13.91% | 0.01835% | 70% | 0.93549 | 0 | 6 | 0.93549 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 22.6945 | 23.8444 | 25.8207 | 25.8214 | 0.40337 | FALSE | 63.4842 | 2020 | 2024-05-25 | 4.823% | 7.654% | 0.01835% | 70% | 0.93921 | 0 | 6 | 0.93921 | 56.2541 | 22.6945 | 2024-05-25 | 21.153 | 22.2248 | 25.8207 | 2024-05-25 | 13.93% | 0.01835% | 70% | 0.93921 | 0 | 6 | 0.93921 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 44.7176 | 46.9845 | 50.8881 | 50.8947 | 0.7945 | FALSE | 63.52 | 2020 | 2024-05-26 | 4.825% | 7.671% | 0.01839% | 70% | 0.94298 | 0 | 6 | 0.94298 | 56.2811 | 44.7176 | 2024-05-26 | 41.6808 | 43.7938 | 50.8881 | 2024-05-26 | 13.94% | 0.01839% | 70% | 0.94298 | 0 | 6 | 0.94298 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 53.2956 | 55.9988 | 60.6626 | 60.6729 | 0.94654 | FALSE | 62.3619 | 2020 | 2024-05-27 | 4.827% | 7.688% | 0.01845% | 70% | 0.9468 | 0 | 6 | 0.9468 | 56.3052 | 53.2956 | 2024-05-27 | 49.6771 | 52.1967 | 60.6626 | 2024-05-27 | 13.96% | 0.01845% | 70% | 0.9468 | 0 | 6 | 0.9468 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 57.4296 | 60.3439 | 65.3817 | 65.3939 | 1.0196 | TRUE | 65.3939 | 2024 | 2024-05-28 | 4.829% | 7.705% | 0.01855% | 70% | 0.95065 | 0 | 6 | 0.95065 | 56.3252 | 57.4296 | 2024-05-28 | 53.5312 | 56.2477 | 65.3817 | 2024-05-28 | 13.97% | 0.01855% | 70% | 0.95065 | 0 | 6 | 0.95065 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 49.7466 | 52.2722 | 56.6467 | 56.6555 | 0.88294 | FALSE | 59.86 | 2020 | 2024-05-29 | 4.832% | 7.722% | 0.01868% | 70% | 0.95455 | 0 | 6 | 0.95455 | 56.3401 | 49.7466 | 2024-05-29 | 46.3705 | 48.7247 | 56.6467 | 2024-05-29 | 13.98% | 0.01868% | 70% | 0.95455 | 0 | 6 | 0.95455 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 52.826 | 55.5092 | 60.1659 | 60.1762 | 0.93744 | FALSE | 63.9407 | 2019 | 2024-05-30 | 4.834% | 7.74% | 0.01881% | 70% | 0.95848 | 0 | 6 | 0.95848 | 56.3502 | 52.826 | 2024-05-30 | 49.2417 | 51.7429 | 60.1659 | 2024-05-30 | 14% | 0.01881% | 70% | 0.95848 | 0 | 6 | 0.95848 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 53.6082 | 56.3324 | 61.0694 | 61.0802 | 0.95123 | FALSE | 65.1842 | 2019 | 2024-05-31 | 4.836% | 7.757% | 0.01896% | 70% | 0.96244 | 0 | 6 | 0.96244 | 56.3558 | 53.6082 | 2024-05-31 | 49.9717 | 52.5112 | 61.0694 | 2024-05-31 | 14.01% | 0.01896% | 70% | 0.96244 | 0 | 6 | 0.96244 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 44.429 | 46.6879 | 50.6232 | 50.63 | 0.7883 | FALSE | 63.5279 | 2019 | 2024-06-01 | 4.838% | 7.774% | 0.01911% | 70% | 0.96644 | 0 | 6 | 0.96644 | 56.3572 | 44.429 | 2024-06-01 | 41.4159 | 43.5216 | 50.6232 | 2024-06-01 | 14.03% | 0.01911% | 70% | 0.96644 | 0 | 6 | 0.96644 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 51.7811 | 54.415 | 59.0126 | 59.0226 | 0.91882 | FALSE | 59.0232 | 2022 | 2024-06-02 | 4.84% | 7.791% | 0.01927% | 70% | 0.97046 | 0 | 6 | 0.97046 | 56.3547 | 51.7811 | 2024-06-02 | 48.2703 | 50.7256 | 59.0126 | 2024-06-02 | 14.04% | 0.01927% | 70% | 0.97046 | 0 | 6 | 0.97046 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 25.6469 | 26.9521 | 29.2347 | 29.2359 | 0.45508 | FALSE | 55.9531 | 2019 | 2024-06-03 | 4.843% | 7.808% | 0.01944% | 70% | 0.9745 | 0 | 6 | 0.9745 | 56.3486 | 25.6469 | 2024-06-03 | 23.9085 | 25.1252 | 29.2347 | 2024-06-03 | 14.06% | 0.01944% | 70% | 0.9745 | 0 | 6 | 0.9745 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 35.6903 | 37.5075 | 40.6915 | 40.6953 | 0.63343 | FALSE | 47.2905 | 2021 | 2024-06-04 | 4.845% | 7.825% | 0.01962% | 70% | 0.97857 | 0 | 6 | 0.97857 | 56.3391 | 35.6903 | 2024-06-04 | 33.2717 | 34.9658 | 40.6915 | 2024-06-04 | 14.07% | 0.01962% | 70% | 0.97857 | 0 | 6 | 0.97857 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 43.0246 | 45.2162 | 49.0635 | 49.07 | 0.76379 | FALSE | 63.4236 | 2019 | 2024-06-05 | 4.847% | 7.841% | 0.01981% | 70% | 0.98265 | 0 | 6 | 0.98265 | 56.3267 | 43.0246 | 2024-06-05 | 40.1098 | 42.153 | 49.0635 | 2024-06-05 | 14.08% | 0.01981% | 70% | 0.98265 | 0 | 6 | 0.98265 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 29.3589 | 30.8552 | 33.4867 | 33.4888 | 0.5213 | FALSE | 52.7561 | 2021 | 2024-06-06 | 4.849% | 7.858% | 0.02001% | 70% | 0.98674 | 0 | 6 | 0.98674 | 56.3114 | 29.3589 | 2024-06-06 | 27.3705 | 28.7655 | 33.4867 | 2024-06-06 | 14.1% | 0.02001% | 70% | 0.98674 | 0 | 6 | 0.98674 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 20.5987 | 21.649 | 23.4996 | 23.5001 | 0.36585 | FALSE | 64.2888 | 2019 | 2024-06-07 | 4.852% | 7.875% | 0.02021% | 70% | 0.99085 | 0 | 6 | 0.99085 | 56.2938 | 20.5987 | 2024-06-07 | 19.2041 | 20.1833 | 23.4996 | 2024-06-07 | 14.11% | 0.02021% | 70% | 0.99085 | 0 | 6 | 0.99085 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 42.4103 | 44.5738 | 48.3927 | 48.3991 | 0.75359 | FALSE | 60.7869 | 2021 | 2024-06-08 | 4.854% | 7.891% | 0.02042% | 70% | 0.99496 | 0 | 6 | 0.99496 | 56.274 | 42.4103 | 2024-06-08 | 39.5398 | 41.5568 | 48.3927 | 2024-06-08 | 14.13% | 0.02042% | 70% | 0.99496 | 0 | 6 | 0.99496 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 55.0478 | 57.8574 | 62.8255 | 62.8381 | 0.97858 | FALSE | 62.8383 | 2022 | 2024-06-09 | 4.856% | 7.908% | 0.02064% | 70% | 0.99908 | 0 | 6 | 0.99908 | 56.2523 | 55.0478 | 2024-06-09 | 51.3231 | 53.9425 | 62.8255 | 2024-06-09 | 14.14% | 0.02064% | 70% | 0.99908 | 0 | 6 | 0.99908 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 52.9574 | 55.6616 | 60.4519 | 60.4635 | 0.9418 | FALSE | 60.4639 | 2022 | 2024-06-10 | 4.858% | 7.924% | 0.02087% | 70% | 0.0031935 | 1 | 7 | 1.0032 | 56.2291 | 52.9574 | 2024-06-10 | 49.3754 | 51.8966 | 60.4519 | 2024-06-10 | 14.15% | 0.02087% | 70% | 0.0031935 | 1 | 7 | 1.0032 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 41.1921 | 43.2964 | 47.0309 | 47.0371 | 0.73285 | FALSE | 55.5397 | 2019 | 2024-06-11 | 4.86% | 7.941% | 0.02112% | 70% | 0.0073061 | 1 | 7 | 1.0073 | 56.2037 | 41.1921 | 2024-06-11 | 38.4068 | 40.3689 | 47.0309 | 2024-06-11 | 14.17% | 0.02112% | 70% | 0.0073061 | 1 | 7 | 1.0073 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 52.1867 | 54.8541 | 59.5959 | 59.6074 | 0.92898 | FALSE | 65.8967 | 2019 | 2024-06-12 | 4.863% | 7.957% | 0.02136% | 70% | 0.011412 | 1 | 7 | 1.0114 | 56.1753 | 52.1867 | 2024-06-12 | 48.6594 | 51.1464 | 59.5959 | 2024-06-12 | 14.18% | 0.02136% | 70% | 0.011412 | 1 | 7 | 1.0114 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 45.1108 | 47.4176 | 51.5256 | 51.5336 | 0.80344 | FALSE | 55.2841 | 2021 | 2024-06-13 | 4.865% | 7.973% | 0.0216% | 70% | 0.015507 | 1 | 7 | 1.0155 | 56.144 | 45.1108 | 2024-06-13 | 42.0629 | 44.2138 | 51.5256 | 2024-06-13 | 14.19% | 0.0216% | 70% | 0.015507 | 1 | 7 | 1.0155 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 52.3032 | 54.979 | 59.7525 | 59.7642 | 0.93213 | FALSE | 59.7647 | 2022 | 2024-06-14 | 4.867% | 7.989% | 0.02183% | 70% | 0.019589 | 1 | 7 | 1.0196 | 56.11 | 52.3032 | 2024-06-14 | 48.7708 | 51.2659 | 59.7525 | 2024-06-14 | 14.2% | 0.02183% | 70% | 0.019589 | 1 | 7 | 1.0196 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 49.8237 | 52.3739 | 56.9309 | 56.9414 | 0.88851 | FALSE | 65.5657 | 2019 | 2024-06-15 | 4.869% | 8.004% | 0.02205% | 70% | 0.023653 | 1 | 7 | 1.0237 | 56.0734 | 49.8237 | 2024-06-15 | 46.4601 | 48.8381 | 56.9309 | 2024-06-15 | 14.22% | 0.02205% | 70% | 0.023653 | 1 | 7 | 1.0237 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 50.377 | 52.9567 | 57.5743 | 57.5852 | 0.89901 | FALSE | 63.4988 | 2019 | 2024-06-16 | 4.871% | 8.02% | 0.02228% | 70% | 0.027697 | 1 | 7 | 1.0277 | 56.0341 | 50.377 | 2024-06-16 | 46.9775 | 49.3832 | 57.5743 | 2024-06-16 | 14.23% | 0.02228% | 70% | 0.027697 | 1 | 7 | 1.0277 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 52.6155 | 55.3112 | 60.1442 | 60.1565 | 0.93967 | FALSE | 60.8333 | 2019 | 2024-06-17 | 4.874% | 8.036% | 0.02249% | 70% | 0.031717 | 1 | 7 | 1.0317 | 55.9925 | 52.6155 | 2024-06-17 | 49.0666 | 51.5805 | 60.1442 | 2024-06-17 | 14.24% | 0.02249% | 70% | 0.031717 | 1 | 7 | 1.0317 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 53.9193 | 56.6831 | 61.6463 | 61.6596 | 0.96372 | FALSE | 61.6598 | 2022 | 2024-06-18 | 4.876% | 8.051% | 0.02269% | 70% | 0.035711 | 1 | 7 | 1.0357 | 55.9485 | 53.9193 | 2024-06-18 | 50.2842 | 52.8617 | 61.6463 | 2024-06-18 | 14.25% | 0.02269% | 70% | 0.035711 | 1 | 7 | 1.0357 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 31.833 | 33.4655 | 36.4018 | 36.405 | 0.56936 | FALSE | 56.8194 | 2020 | 2024-06-19 | 4.878% | 8.066% | 0.02287% | 70% | 0.039674 | 1 | 7 | 1.0397 | 55.9022 | 31.833 | 2024-06-19 | 29.688 | 31.2105 | 36.4018 | 2024-06-19 | 14.26% | 0.02287% | 70% | 0.039674 | 1 | 7 | 1.0397 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 22.2513 | 23.393 | 25.4497 | 25.4505 | 0.39831 | FALSE | 51.7224 | 2020 | 2024-06-20 | 4.88% | 8.081% | 0.02302% | 70% | 0.043605 | 1 | 7 | 1.0436 | 55.8538 | 22.2513 | 2024-06-20 | 20.7527 | 21.8175 | 25.4497 | 2024-06-20 | 14.27% | 0.02302% | 70% | 0.043605 | 1 | 7 | 1.0436 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 41.8549 | 44.0033 | 47.8799 | 47.8871 | 0.74998 | FALSE | 65.7753 | 2020 | 2024-06-21 | 4.883% | 8.097% | 0.02316% | 70% | 0.0475 | 1 | 7 | 1.0475 | 55.8033 | 41.8549 | 2024-06-21 | 39.0374 | 41.0413 | 47.8799 | 2024-06-21 | 14.28% | 0.02316% | 70% | 0.0475 | 1 | 7 | 1.0475 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 39.816 | 41.8608 | 45.556 | 45.5623 | 0.71411 | FALSE | 56.8666 | 2019 | 2024-06-22 | 4.885% | 8.111% | 0.02326% | 70% | 0.051357 | 1 | 7 | 1.0514 | 55.7508 | 39.816 | 2024-06-22 | 37.1373 | 39.0445 | 45.556 | 2024-06-22 | 14.29% | 0.02326% | 70% | 0.051357 | 1 | 7 | 1.0514 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 38.3772 | 40.349 | 43.9178 | 43.9235 | 0.68897 | FALSE | 64.1235 | 2020 | 2024-06-23 | 4.887% | 8.126% | 0.02334% | 70% | 0.055172 | 1 | 7 | 1.0552 | 55.6966 | 38.3772 | 2024-06-23 | 35.7967 | 37.636 | 43.9178 | 2024-06-23 | 14.3% | 0.02334% | 70% | 0.055172 | 1 | 7 | 1.0552 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 31.6066 | 33.2313 | 36.1763 | 36.1796 | 0.56797 | FALSE | 60.2286 | 2019 | 2024-06-24 | 4.889% | 8.141% | 0.0234% | 70% | 0.058944 | 1 | 7 | 1.0589 | 55.6405 | 31.6066 | 2024-06-24 | 29.4826 | 30.9982 | 36.1763 | 2024-06-24 | 14.31% | 0.0234% | 70% | 0.058944 | 1 | 7 | 1.0589 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 11.9408 | 12.5549 | 13.6697 | 13.6697 | 0.21478 | FALSE | 61.3912 | 2019 | 2024-06-25 | 4.891% | 8.155% | 0.02343% | 70% | 0.062669 | 1 | 7 | 1.0627 | 55.583 | 11.9408 | 2024-06-25 | 11.1388 | 11.7117 | 13.6697 | 2024-06-25 | 14.32% | 0.02343% | 70% | 0.062669 | 1 | 7 | 1.0627 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 13.8992 | 14.6143 | 15.9145 | 15.9145 | 0.25027 | FALSE | 61.3003 | 2019 | 2024-06-26 | 4.894% | 8.169% | 0.02344% | 70% | 0.066347 | 1 | 7 | 1.0663 | 55.524 | 13.8992 | 2024-06-26 | 12.9663 | 13.6334 | 15.9145 | 2024-06-26 | 14.33% | 0.02344% | 70% | 0.066347 | 1 | 7 | 1.0663 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 56.6251 | 59.5401 | 64.8469 | 64.8621 | 1.0209 | TRUE | 64.8621 | 2024 | 2024-06-27 | 4.896% | 8.184% | 0.02345% | 70% | 0.069974 | 1 | 7 | 1.07 | 55.4634 | 56.6251 | 2024-06-27 | 52.827 | 55.5464 | 64.8469 | 2024-06-27 | 14.34% | 0.02345% | 70% | 0.069974 | 1 | 7 | 1.07 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 54.3021 | 57.0988 | 62.1975 | 62.2117 | 0.98016 | FALSE | 62.2118 | 2022 | 2024-06-28 | 4.898% | 8.198% | 0.02345% | 70% | 0.073548 | 1 | 7 | 1.0735 | 55.401 | 54.3021 | 2024-06-28 | 50.6621 | 53.2714 | 62.1975 | 2024-06-28 | 14.35% | 0.02345% | 70% | 0.073548 | 1 | 7 | 1.0735 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 13.7307 | 14.4382 | 15.7298 | 15.7298 | 0.24807 | FALSE | 56.8061 | 2019 | 2024-06-29 | 4.9% | 8.212% | 0.02344% | 70% | 0.077069 | 1 | 7 | 1.0771 | 55.3367 | 13.7307 | 2024-06-29 | 12.8109 | 13.471 | 15.7298 | 2024-06-29 | 14.36% | 0.02344% | 70% | 0.077069 | 1 | 7 | 1.0771 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 51.1333 | 53.7693 | 58.5883 | 58.6006 | 0.92513 | FALSE | 61.5552 | 2020 | 2024-06-30 | 4.902% | 8.225% | 0.02343% | 70% | 0.080534 | 1 | 7 | 1.0805 | 55.2701 | 51.1333 | 2024-06-30 | 47.7104 | 50.1699 | 58.5883 | 2024-06-30 | 14.37% | 0.02343% | 70% | 0.080534 | 1 | 7 | 1.0805 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 53.6874 | 56.4564 | 61.5254 | 61.5393 | 0.97257 | FALSE | 61.5395 | 2022 | 2024-07-01 | 4.905% | 8.239% | 0.02341% | 70% | 0.083941 | 1 | 7 | 1.0839 | 55.2012 | 53.6874 | 2024-07-01 | 50.0961 | 52.6799 | 61.5254 | 2024-07-01 | 14.38% | 0.02341% | 70% | 0.083941 | 1 | 7 | 1.0839 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 41.8497 | 44.0092 | 47.9677 | 47.975 | 0.75905 | FALSE | 50.6738 | 2019 | 2024-07-02 | 4.907% | 8.252% | 0.02338% | 70% | 0.087289 | 1 | 7 | 1.0873 | 55.1297 | 41.8497 | 2024-07-02 | 39.0523 | 41.0674 | 47.9677 | 2024-07-02 | 14.39% | 0.02338% | 70% | 0.087289 | 1 | 7 | 1.0873 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 41.5683 | 43.7143 | 47.6532 | 47.6604 | 0.75497 | FALSE | 59.2512 | 2019 | 2024-07-03 | 4.909% | 8.266% | 0.02336% | 70% | 0.090578 | 1 | 7 | 1.0906 | 55.0554 | 41.5683 | 2024-07-03 | 38.7917 | 40.7944 | 47.6532 | 2024-07-03 | 14.39% | 0.02336% | 70% | 0.090578 | 1 | 7 | 1.0906 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 53.4984 | 56.2616 | 61.3399 | 61.3537 | 0.97308 | FALSE | 63.4992 | 2020 | 2024-07-04 | 4.911% | 8.279% | 0.02335% | 70% | 0.093805 | 1 | 7 | 1.0938 | 54.9782 | 53.4984 | 2024-07-04 | 49.9277 | 52.5064 | 61.3399 | 2024-07-04 | 14.4% | 0.02335% | 70% | 0.093805 | 1 | 7 | 1.0938 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 46.9726 | 49.3999 | 53.8665 | 53.8765 | 0.8556 | FALSE | 62.8066 | 2020 | 2024-07-05 | 4.914% | 8.292% | 0.02334% | 70% | 0.09697 | 1 | 7 | 1.097 | 54.8978 | 46.9726 | 2024-07-05 | 43.8398 | 46.1052 | 53.8665 | 2024-07-05 | 14.41% | 0.02334% | 70% | 0.09697 | 1 | 7 | 1.097 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 53.5869 | 56.3573 | 61.4617 | 61.4756 | 0.9776 | FALSE | 61.4758 | 2022 | 2024-07-06 | 4.916% | 8.305% | 0.02334% | 70% | 0.10007 | 1 | 7 | 1.1001 | 54.8141 | 53.5869 | 2024-07-06 | 50.0158 | 52.6015 | 61.4617 | 2024-07-06 | 14.42% | 0.02334% | 70% | 0.10007 | 1 | 7 | 1.1001 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 55.931 | 58.8239 | 64.1608 | 64.1758 | 1.022 | FALSE | 64.2964 | 2020 | 2024-07-07 | 4.918% | 8.318% | 0.02335% | 70% | 0.10311 | 1 | 7 | 1.1031 | 54.7269 | 55.931 | 2024-07-07 | 52.2067 | 54.9069 | 64.1608 | 2024-07-07 | 14.42% | 0.02335% | 70% | 0.10311 | 1 | 7 | 1.1031 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 54.9762 | 57.8211 | 63.0758 | 63.0906 | 1.0062 | TRUE | 63.0906 | 2024 | 2024-07-08 | 4.92% | 8.331% | 0.02337% | 70% | 0.10609 | 1 | 7 | 1.1061 | 54.6359 | 54.9762 | 2024-07-08 | 51.3184 | 53.974 | 63.0758 | 2024-07-08 | 14.43% | 0.02337% | 70% | 0.10609 | 1 | 7 | 1.1061 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 54.3373 | 57.1505 | 62.3528 | 62.3674 | 0.99625 | FALSE | 63.5366 | 2019 | 2024-07-09 | 4.922% | 8.343% | 0.02339% | 70% | 0.109 | 1 | 7 | 1.109 | 54.5417 | 54.3373 | 2024-07-09 | 50.725 | 53.3511 | 62.3528 | 2024-07-09 | 14.44% | 0.02339% | 70% | 0.109 | 1 | 7 | 1.109 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 52.6163 | 55.3416 | 60.3876 | 60.4011 | 0.9664 | FALSE | 62.7424 | 2019 | 2024-07-10 | 4.925% | 8.356% | 0.02343% | 70% | 0.11184 | 1 | 7 | 1.1118 | 54.4448 | 52.6163 | 2024-07-10 | 49.1213 | 51.6656 | 60.3876 | 2024-07-10 | 14.44% | 0.02343% | 70% | 0.11184 | 1 | 7 | 1.1118 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 52.2546 | 54.9625 | 59.982 | 59.9953 | 0.96152 | FALSE | 63.2925 | 2019 | 2024-07-11 | 4.927% | 8.368% | 0.02347% | 70% | 0.11462 | 1 | 7 | 1.1146 | 54.3452 | 52.2546 | 2024-07-11 | 48.7866 | 51.3147 | 59.982 | 2024-07-11 | 14.45% | 0.02347% | 70% | 0.11462 | 1 | 7 | 1.1146 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 51.784 | 54.4687 | 59.4512 | 59.4643 | 0.95466 | FALSE | 59.4647 | 2022 | 2024-07-12 | 4.929% | 8.381% | 0.02353% | 70% | 0.11734 | 1 | 7 | 1.1173 | 54.2427 | 51.784 | 2024-07-12 | 48.3501 | 50.8569 | 59.4512 | 2024-07-12 | 14.46% | 0.02353% | 70% | 0.11734 | 1 | 7 | 1.1173 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 50.9134 | 53.5543 | 58.4609 | 58.4736 | 0.94043 | FALSE | 63.3737 | 2020 | 2024-07-13 | 4.931% | 8.393% | 0.02359% | 70% | 0.11998 | 1 | 7 | 1.12 | 54.1372 | 50.9134 | 2024-07-13 | 47.5402 | 50.0061 | 58.4609 | 2024-07-13 | 14.46% | 0.02359% | 70% | 0.11998 | 1 | 7 | 1.12 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 49.9616 | 52.5544 | 57.3771 | 57.3892 | 0.9247 | FALSE | 64.4523 | 2019 | 2024-07-14 | 4.933% | 8.405% | 0.02366% | 70% | 0.12257 | 1 | 7 | 1.1226 | 54.0286 | 49.9616 | 2024-07-14 | 46.6545 | 49.0756 | 57.3771 | 2024-07-14 | 14.47% | 0.02366% | 70% | 0.12257 | 1 | 7 | 1.1226 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 51.4681 | 54.1402 | 59.1163 | 59.1294 | 0.95457 | FALSE | 62.0904 | 2019 | 2024-07-15 | 4.936% | 8.417% | 0.02373% | 70% | 0.12509 | 1 | 7 | 1.1251 | 53.9169 | 51.4681 | 2024-07-15 | 48.0642 | 50.5596 | 59.1163 | 2024-07-15 | 14.47% | 0.02373% | 70% | 0.12509 | 1 | 7 | 1.1251 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 50.5747 | 53.2017 | 58.0991 | 58.1118 | 0.94 | FALSE | 61.5779 | 2021 | 2024-07-16 | 4.938% | 8.429% | 0.02385% | 70% | 0.12755 | 1 | 7 | 1.1275 | 53.802 | 50.5747 | 2024-07-16 | 47.2329 | 49.6864 | 58.0991 | 2024-07-16 | 14.48% | 0.02385% | 70% | 0.12755 | 1 | 7 | 1.1275 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 51.2861 | 53.9514 | 58.9255 | 58.9387 | 0.95533 | FALSE | 58.9391 | 2022 | 2024-07-17 | 4.94% | 8.441% | 0.024% | 70% | 0.12994 | 1 | 7 | 1.1299 | 53.6836 | 51.2861 | 2024-07-17 | 47.9004 | 50.3897 | 58.9255 | 2024-07-17 | 14.49% | 0.024% | 70% | 0.12994 | 1 | 7 | 1.1299 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 43.3036 | 45.555 | 49.7615 | 49.7702 | 0.80842 | FALSE | 61.9685 | 2020 | 2024-07-18 | 4.942% | 8.453% | 0.02419% | 70% | 0.13227 | 1 | 7 | 1.1323 | 53.5618 | 43.3036 | 2024-07-18 | 40.4475 | 42.5504 | 49.7615 | 2024-07-18 | 14.49% | 0.02419% | 70% | 0.13227 | 1 | 7 | 1.1323 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 42.1479 | 44.3403 | 48.4409 | 48.4491 | 0.78869 | FALSE | 60.2438 | 2020 | 2024-07-19 | 4.944% | 8.465% | 0.02443% | 70% | 0.13453 | 1 | 7 | 1.1345 | 53.4365 | 42.1479 | 2024-07-19 | 39.3706 | 41.4186 | 48.4409 | 2024-07-19 | 14.5% | 0.02443% | 70% | 0.13453 | 1 | 7 | 1.1345 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 48.9516 | 51.4991 | 56.2689 | 56.2812 | 0.91826 | FALSE | 56.2818 | 2022 | 2024-07-20 | 4.947% | 8.477% | 0.0247% | 70% | 0.13674 | 1 | 7 | 1.1367 | 53.3074 | 48.9516 | 2024-07-20 | 45.729 | 48.1088 | 56.2689 | 2024-07-20 | 14.5% | 0.0247% | 70% | 0.13674 | 1 | 7 | 1.1367 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 37.4004 | 39.3477 | 42.9975 | 43.0037 | 0.70328 | FALSE | 55.1511 | 2020 | 2024-07-21 | 4.949% | 8.488% | 0.02501% | 70% | 0.13888 | 1 | 7 | 1.1389 | 53.1747 | 37.4004 | 2024-07-21 | 34.9406 | 36.7598 | 42.9975 | 2024-07-21 | 14.51% | 0.02501% | 70% | 0.13888 | 1 | 7 | 1.1389 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 48.7241 | 51.2622 | 56.0242 | 56.0368 | 0.91864 | FALSE | 57.1421 | 2019 | 2024-07-22 | 4.951% | 8.5% | 0.02536% | 70% | 0.14096 | 1 | 7 | 1.141 | 53.0381 | 48.7241 | 2024-07-22 | 45.5225 | 47.8938 | 56.0242 | 2024-07-22 | 14.51% | 0.02536% | 70% | 0.14096 | 1 | 7 | 1.141 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 49.0544 | 51.6108 | 56.4124 | 56.4254 | 0.92732 | FALSE | 57.3795 | 2019 | 2024-07-23 | 4.953% | 8.512% | 0.02575% | 70% | 0.14298 | 1 | 7 | 1.143 | 52.8975 | 49.0544 | 2024-07-23 | 45.8341 | 48.2227 | 56.4124 | 2024-07-23 | 14.52% | 0.02575% | 70% | 0.14298 | 1 | 7 | 1.143 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 26.3766 | 27.7519 | 30.3376 | 30.3399 | 0.49991 | FALSE | 60.5746 | 2020 | 2024-07-24 | 4.956% | 8.523% | 0.0262% | 70% | 0.14495 | 1 | 7 | 1.1449 | 52.7532 | 26.3766 | 2024-07-24 | 24.6468 | 25.9318 | 30.3376 | 2024-07-24 | 14.52% | 0.0262% | 70% | 0.14495 | 1 | 7 | 1.1449 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 55.0762 | 57.9491 | 63.3563 | 63.3732 | 1.047 | TRUE | 63.3732 | 2024 | 2024-07-25 | 4.958% | 8.535% | 0.0267% | 70% | 0.14685 | 1 | 7 | 1.1469 | 52.605 | 55.0762 | 2024-07-25 | 51.4675 | 54.1522 | 63.3563 | 2024-07-25 | 14.53% | 0.0267% | 70% | 0.14685 | 1 | 7 | 1.1469 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 53.4552 | 56.2449 | 61.5007 | 61.5175 | 1.0191 | TRUE | 61.5175 | 2024 | 2024-07-26 | 4.96% | 8.546% | 0.02725% | 70% | 0.1487 | 1 | 7 | 1.1487 | 52.4532 | 53.4552 | 2024-07-26 | 49.9561 | 52.5632 | 61.5007 | 2024-07-26 | 14.53% | 0.02725% | 70% | 0.1487 | 1 | 7 | 1.1487 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 42.8004 | 45.0351 | 49.2495 | 49.2597 | 0.81834 | FALSE | 57.7129 | 2019 | 2024-07-27 | 4.962% | 8.557% | 0.02786% | 70% | 0.15049 | 1 | 7 | 1.1505 | 52.2979 | 42.8004 | 2024-07-27 | 40.0015 | 42.09 | 49.2495 | 2024-07-27 | 14.54% | 0.02786% | 70% | 0.15049 | 1 | 7 | 1.1505 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 31.4409 | 33.0833 | 36.1838 | 36.1882 | 0.60292 | FALSE | 59.6387 | 2019 | 2024-07-28 | 4.964% | 8.569% | 0.02852% | 70% | 0.15223 | 1 | 7 | 1.1522 | 52.139 | 31.4409 | 2024-07-28 | 29.3869 | 30.922 | 36.1838 | 2024-07-28 | 14.54% | 0.02852% | 70% | 0.15223 | 1 | 7 | 1.1522 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 48.2241 | 50.7443 | 55.5067 | 55.5213 | 0.92777 | FALSE | 55.522 | 2022 | 2024-07-29 | 4.967% | 8.58% | 0.02923% | 70% | 0.15392 | 1 | 7 | 1.1539 | 51.9768 | 48.2241 | 2024-07-29 | 45.0766 | 47.4324 | 55.5067 | 2024-07-29 | 14.55% | 0.02923% | 70% | 0.15392 | 1 | 7 | 1.1539 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 51.3842 | 54.0709 | 59.1528 | 59.1703 | 0.99175 | FALSE | 59.1704 | 2022 | 2024-07-30 | 4.969% | 8.591% | 0.03005% | 70% | 0.15555 | 1 | 7 | 1.1555 | 51.8113 | 51.3842 | 2024-07-30 | 48.0338 | 50.5453 | 59.1528 | 2024-07-30 | 14.55% | 0.03005% | 70% | 0.15555 | 1 | 7 | 1.1555 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 51.0778 | 53.7497 | 58.8086 | 58.8265 | 0.98906 | FALSE | 58.8266 | 2022 | 2024-07-31 | 4.971% | 8.602% | 0.03095% | 70% | 0.15713 | 1 | 7 | 1.1571 | 51.6426 | 51.0778 | 2024-07-31 | 47.7506 | 50.2485 | 58.8086 | 2024-07-31 | 14.56% | 0.03095% | 70% | 0.15713 | 1 | 7 | 1.1571 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 50.8475 | 53.5087 | 58.552 | 58.5704 | 0.98789 | FALSE | 58.5705 | 2022 | 2024-08-01 | 4.973% | 8.613% | 0.03193% | 70% | 0.15866 | 1 | 7 | 1.1587 | 51.4708 | 50.8475 | 2024-08-01 | 47.5387 | 50.0266 | 58.552 | 2024-08-01 | 14.56% | 0.03193% | 70% | 0.15866 | 1 | 7 | 1.1587 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 46.7173 | 49.1634 | 53.8038 | 53.8193 | 0.9107 | FALSE | 56.7638 | 2019 | 2024-08-02 | 4.975% | 8.625% | 0.03299% | 70% | 0.16014 | 1 | 7 | 1.1601 | 51.296 | 46.7173 | 2024-08-02 | 43.6802 | 45.9673 | 53.8038 | 2024-08-02 | 14.56% | 0.03299% | 70% | 0.16014 | 1 | 7 | 1.1601 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 46.4881 | 48.9233 | 53.5475 | 53.5634 | 0.90938 | FALSE | 53.5644 | 2022 | 2024-08-03 | 4.978% | 8.636% | 0.03412% | 70% | 0.16157 | 1 | 7 | 1.1616 | 51.1182 | 46.4881 | 2024-08-03 | 43.4689 | 45.746 | 53.5475 | 2024-08-03 | 14.57% | 0.03412% | 70% | 0.16157 | 1 | 7 | 1.1616 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 44.4831 | 46.8144 | 51.2455 | 51.2603 | 0.87323 | FALSE | 59.0035 | 2020 | 2024-08-04 | 4.98% | 8.647% | 0.03534% | 70% | 0.16296 | 1 | 7 | 1.163 | 50.9377 | 44.4831 | 2024-08-04 | 41.597 | 43.7771 | 51.2455 | 2024-08-04 | 14.57% | 0.03534% | 70% | 0.16296 | 1 | 7 | 1.163 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 46.5997 | 49.0431 | 53.6916 | 53.7089 | 0.9181 | FALSE | 58.033 | 2020 | 2024-08-05 | 4.982% | 8.658% | 0.03664% | 70% | 0.1643 | 1 | 7 | 1.1643 | 50.7544 | 46.5997 | 2024-08-05 | 43.5793 | 45.8643 | 53.6916 | 2024-08-05 | 14.58% | 0.03664% | 70% | 0.1643 | 1 | 7 | 1.1643 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 49.3833 | 51.9739 | 56.907 | 56.9279 | 0.97655 | FALSE | 56.9282 | 2022 | 2024-08-06 | 4.984% | 8.669% | 0.03803% | 70% | 0.16559 | 1 | 7 | 1.1656 | 50.5687 | 49.3833 | 2024-08-06 | 46.1857 | 48.6085 | 56.907 | 2024-08-06 | 14.58% | 0.03803% | 70% | 0.16559 | 1 | 7 | 1.1656 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 49.6716 | 52.2785 | 57.2474 | 57.2696 | 0.98592 | FALSE | 57.2698 | 2022 | 2024-08-07 | 4.987% | 8.68% | 0.03958% | 70% | 0.16684 | 1 | 7 | 1.1668 | 50.3806 | 49.6716 | 2024-08-07 | 46.4586 | 48.8968 | 57.2474 | 2024-08-07 | 14.59% | 0.03958% | 70% | 0.16684 | 1 | 7 | 1.1668 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 47.4726 | 49.9652 | 54.7208 | 54.7417 | 0.94583 | FALSE | 54.7424 | 2022 | 2024-08-08 | 4.989% | 8.691% | 0.0413% | 70% | 0.16805 | 1 | 7 | 1.1681 | 50.1898 | 47.4726 | 2024-08-08 | 44.4049 | 46.7364 | 54.7208 | 2024-08-08 | 14.59% | 0.0413% | 70% | 0.16805 | 1 | 7 | 1.1681 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 44.4343 | 46.7685 | 51.2259 | 51.2446 | 0.88869 | FALSE | 51.2461 | 2022 | 2024-08-09 | 4.991% | 8.702% | 0.04318% | 70% | 0.16922 | 1 | 7 | 1.1692 | 49.9963 | 44.4343 | 2024-08-09 | 41.5658 | 43.7493 | 51.2259 | 2024-08-09 | 14.6% | 0.04318% | 70% | 0.16922 | 1 | 7 | 1.1692 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 43.0549 | 45.3177 | 49.6427 | 49.6608 | 0.86448 | FALSE | 49.6627 | 2022 | 2024-08-10 | 4.993% | 8.712% | 0.04521% | 70% | 0.17035 | 1 | 7 | 1.1703 | 49.7999 | 43.0549 | 2024-08-10 | 40.2783 | 42.3951 | 49.6427 | 2024-08-10 | 14.6% | 0.04521% | 70% | 0.17035 | 1 | 7 | 1.1703 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 44.1705 | 46.493 | 50.9363 | 50.9567 | 0.89047 | FALSE | 50.9583 | 2022 | 2024-08-11 | 4.995% | 8.723% | 0.04742% | 70% | 0.17144 | 1 | 7 | 1.1714 | 49.6002 | 44.1705 | 2024-08-11 | 41.3248 | 43.4977 | 50.9363 | 2024-08-11 | 14.6% | 0.04742% | 70% | 0.17144 | 1 | 7 | 1.1714 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 32.2727 | 33.9704 | 37.2213 | 37.2307 | 0.65317 | FALSE | 49.5194 | 2019 | 2024-08-12 | 4.998% | 8.734% | 0.04979% | 70% | 0.17249 | 1 | 7 | 1.1725 | 49.3972 | 32.2727 | 2024-08-12 | 30.1956 | 31.7841 | 37.2213 | 2024-08-12 | 14.61% | 0.04979% | 70% | 0.17249 | 1 | 7 | 1.1725 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 31.6347 | 33.2996 | 36.4906 | 36.5 | 0.64293 | FALSE | 56.4385 | 2019 | 2024-08-13 | 5% | 8.745% | 0.05244% | 70% | 0.1735 | 1 | 7 | 1.1735 | 49.1906 | 31.6347 | 2024-08-13 | 29.6008 | 31.1587 | 36.4906 | 2024-08-13 | 14.61% | 0.05244% | 70% | 0.1735 | 1 | 7 | 1.1735 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 38.2519 | 40.266 | 44.1297 | 44.1465 | 0.78083 | FALSE | 49.908 | 2020 | 2024-08-14 | 5.002% | 8.755% | 0.05532% | 70% | 0.17448 | 1 | 7 | 1.1745 | 48.9803 | 38.2519 | 2024-08-14 | 35.795 | 37.6798 | 44.1297 | 2024-08-14 | 14.62% | 0.05532% | 70% | 0.17448 | 1 | 7 | 1.1745 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 32.8893 | 34.6218 | 37.9484 | 37.9603 | 0.67425 | FALSE | 54.7508 | 2019 | 2024-08-15 | 5.004% | 8.766% | 0.05843% | 70% | 0.17542 | 1 | 7 | 1.1754 | 48.766 | 32.8893 | 2024-08-15 | 30.779 | 32.4004 | 37.9484 | 2024-08-15 | 14.62% | 0.05843% | 70% | 0.17542 | 1 | 7 | 1.1754 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 27.3853 | 28.8286 | 31.6023 | 31.6096 | 0.56388 | FALSE | 54.3374 | 2019 | 2024-08-16 | 5.006% | 8.777% | 0.06177% | 70% | 0.17633 | 1 | 7 | 1.1763 | 48.5476 | 27.3853 | 2024-08-16 | 25.63 | 26.9808 | 31.6023 | 2024-08-16 | 14.62% | 0.06177% | 70% | 0.17633 | 1 | 7 | 1.1763 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 34.0921 | 35.8897 | 39.3473 | 39.3622 | 0.70528 | FALSE | 54.6418 | 2021 | 2024-08-17 | 5.009% | 8.787% | 0.06536% | 70% | 0.17721 | 1 | 7 | 1.1772 | 48.3249 | 34.0921 | 2024-08-17 | 31.9092 | 33.5916 | 39.3473 | 2024-08-17 | 14.63% | 0.06536% | 70% | 0.17721 | 1 | 7 | 1.1772 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 40.7104 | 42.858 | 46.9923 | 47.0177 | 0.84628 | FALSE | 47.0209 | 2022 | 2024-08-18 | 5.011% | 8.798% | 0.06919% | 70% | 0.17806 | 1 | 7 | 1.1781 | 48.0977 | 40.7104 | 2024-08-18 | 38.1064 | 40.1166 | 46.9923 | 2024-08-18 | 14.63% | 0.06919% | 70% | 0.17806 | 1 | 7 | 1.1781 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 45.6977 | 48.1094 | 52.7565 | 52.7926 | 0.95466 | FALSE | 52.7937 | 2022 | 2024-08-19 | 5.013% | 8.809% | 0.07327% | 70% | 0.17887 | 1 | 7 | 1.1789 | 47.8658 | 45.6977 | 2024-08-19 | 42.7777 | 45.0353 | 52.7565 | 2024-08-19 | 14.64% | 0.07327% | 70% | 0.17887 | 1 | 7 | 1.1789 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 29.3429 | 30.8922 | 33.8801 | 33.892 | 0.6158 | FALSE | 52.9895 | 2020 | 2024-08-20 | 5.015% | 8.819% | 0.07761% | 70% | 0.17966 | 1 | 7 | 1.1797 | 47.6299 | 29.3429 | 2024-08-20 | 27.4699 | 28.9203 | 33.8801 | 2024-08-20 | 14.64% | 0.07761% | 70% | 0.17966 | 1 | 7 | 1.1797 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 25.1338 | 26.4615 | 29.0242 | 29.032 | 0.53006 | FALSE | 55.4775 | 2019 | 2024-08-21 | 5.017% | 8.829% | 0.08238% | 70% | 0.18042 | 1 | 7 | 1.1804 | 47.3906 | 25.1338 | 2024-08-21 | 23.5312 | 24.7742 | 29.0242 | 2024-08-21 | 14.64% | 0.08238% | 70% | 0.18042 | 1 | 7 | 1.1804 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 45.9284 | 48.3557 | 53.0448 | 53.0895 | 0.97411 | FALSE | 53.0903 | 2022 | 2024-08-22 | 5.02% | 8.84% | 0.08749% | 70% | 0.18115 | 1 | 7 | 1.1811 | 47.1478 | 45.9284 | 2024-08-22 | 43.0029 | 45.2756 | 53.0448 | 2024-08-22 | 14.65% | 0.08749% | 70% | 0.18115 | 1 | 7 | 1.1811 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 40.9166 | 43.08 | 47.2629 | 47.2989 | 0.87225 | FALSE | 52.2845 | 2019 | 2024-08-23 | 5.022% | 8.85% | 0.09297% | 70% | 0.18185 | 1 | 7 | 1.1819 | 46.9013 | 40.9166 | 2024-08-23 | 38.3131 | 40.3388 | 47.2629 | 2024-08-23 | 14.65% | 0.09297% | 70% | 0.18185 | 1 | 7 | 1.1819 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 32.5906 | 34.3146 | 37.6506 | 37.6718 | 0.69831 | FALSE | 49.887 | 2020 | 2024-08-24 | 5.024% | 8.861% | 0.09881% | 70% | 0.18253 | 1 | 7 | 1.1825 | 46.6509 | 32.5906 | 2024-08-24 | 30.519 | 32.1334 | 37.6506 | 2024-08-24 | 14.65% | 0.09881% | 70% | 0.18253 | 1 | 7 | 1.1825 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 40.8784 | 43.0418 | 47.2316 | 47.2728 | 0.88091 | FALSE | 51.8426 | 2020 | 2024-08-25 | 5.026% | 8.871% | 0.105% | 70% | 0.18318 | 1 | 7 | 1.1832 | 46.3964 | 40.8784 | 2024-08-25 | 38.2828 | 40.3088 | 47.2316 | 2024-08-25 | 14.66% | 0.105% | 70% | 0.18318 | 1 | 7 | 1.1832 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 45.2894 | 47.6874 | 52.3353 | 52.3922 | 0.98159 | FALSE | 52.3929 | 2022 | 2024-08-26 | 5.029% | 8.881% | 0.1116% | 70% | 0.18381 | 1 | 7 | 1.1838 | 46.1376 | 45.2894 | 2024-08-26 | 42.4168 | 44.6627 | 52.3353 | 2024-08-26 | 14.66% | 0.1116% | 70% | 0.18381 | 1 | 7 | 1.1838 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 43.0619 | 45.343 | 49.768 | 49.8219 | 0.9386 | FALSE | 52.2081 | 2021 | 2024-08-27 | 5.031% | 8.891% | 0.1186% | 70% | 0.18442 | 1 | 7 | 1.1844 | 45.8743 | 43.0619 | 2024-08-27 | 40.3335 | 42.4701 | 49.768 | 2024-08-27 | 14.66% | 0.1186% | 70% | 0.18442 | 1 | 7 | 1.1844 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 30.2901 | 31.8953 | 35.0119 | 35.0348 | 0.66376 | FALSE | 51.5326 | 2021 | 2024-08-28 | 5.033% | 8.901% | 0.126% | 70% | 0.185 | 1 | 7 | 1.185 | 45.6065 | 30.2901 | 2024-08-28 | 28.3729 | 29.8766 | 35.0119 | 2024-08-28 | 14.67% | 0.126% | 70% | 0.185 | 1 | 7 | 1.185 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 42.9154 | 45.1908 | 49.6119 | 49.6733 | 0.94656 | FALSE | 50.0596 | 2021 | 2024-08-29 | 5.035% | 8.911% | 0.1337% | 70% | 0.18556 | 1 | 7 | 1.1856 | 45.3338 | 42.9154 | 2024-08-29 | 40.2021 | 42.3337 | 49.6119 | 2024-08-29 | 14.67% | 0.1337% | 70% | 0.18556 | 1 | 7 | 1.1856 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 22.77 | 23.9779 | 26.3266 | 26.3375 | 0.50486 | FALSE | 49.6459 | 2021 | 2024-08-30 | 5.037% | 8.921% | 0.1417% | 70% | 0.1861 | 1 | 7 | 1.1861 | 45.0561 | 22.77 | 2024-08-30 | 21.332 | 22.4636 | 26.3266 | 2024-08-30 | 14.67% | 0.1417% | 70% | 0.1861 | 1 | 7 | 1.1861 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 37.455 | 39.4427 | 43.311 | 43.3609 | 0.83626 | FALSE | 49.2654 | 2020 | 2024-08-31 | 5.04% | 8.931% | 0.1501% | 70% | 0.18662 | 1 | 7 | 1.1866 | 44.7733 | 37.455 | 2024-08-31 | 35.0921 | 36.9545 | 43.311 | 2024-08-31 | 14.68% | 0.1501% | 70% | 0.18662 | 1 | 7 | 1.1866 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 36.6543 | 38.6005 | 42.3908 | 42.4413 | 0.82364 | FALSE | 50.5151 | 2019 | 2024-09-01 | 5.042% | 8.941% | 0.1589% | 70% | 0.18712 | 1 | 7 | 1.1871 | 44.485 | 36.6543 | 2024-09-01 | 34.3445 | 36.168 | 42.3908 | 2024-09-01 | 14.68% | 0.1589% | 70% | 0.18712 | 1 | 7 | 1.1871 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 34.5561 | 36.3916 | 39.9694 | 40.0156 | 0.78156 | FALSE | 52.3045 | 2020 | 2024-09-02 | 5.044% | 8.951% | 0.168% | 70% | 0.1876 | 1 | 7 | 1.1876 | 44.1913 | 34.5561 | 2024-09-02 | 32.3808 | 34.1009 | 39.9694 | 2024-09-02 | 14.68% | 0.168% | 70% | 0.1876 | 1 | 7 | 1.1876 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 40.5927 | 42.7499 | 46.9578 | 47.0323 | 0.92467 | FALSE | 50.8547 | 2019 | 2024-09-03 | 5.046% | 8.961% | 0.1775% | 70% | 0.18806 | 1 | 7 | 1.1881 | 43.8915 | 40.5927 | 2024-09-03 | 38.0403 | 40.0619 | 46.9578 | 2024-09-03 | 14.69% | 0.1775% | 70% | 0.18806 | 1 | 7 | 1.1881 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 35.384 | 37.2653 | 40.9376 | 40.9938 | 0.81142 | FALSE | 50.4299 | 2020 | 2024-09-04 | 5.048% | 8.971% | 0.1872% | 70% | 0.18851 | 1 | 7 | 1.1885 | 43.5855 | 35.384 | 2024-09-04 | 33.1616 | 34.9247 | 40.9376 | 2024-09-04 | 14.69% | 0.1872% | 70% | 0.18851 | 1 | 7 | 1.1885 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 40.9908 | 43.1712 | 47.4307 | 47.5172 | 0.9471 | FALSE | 52.381 | 2019 | 2024-09-05 | 5.051% | 8.98% | 0.1969% | 70% | 0.18893 | 1 | 7 | 1.1889 | 43.2738 | 40.9908 | 2024-09-05 | 38.4192 | 40.4628 | 47.4307 | 2024-09-05 | 14.69% | 0.1969% | 70% | 0.18893 | 1 | 7 | 1.1889 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 33.5031 | 35.2861 | 38.7716 | 38.8266 | 0.77942 | FALSE | 46.1423 | 2019 | 2024-09-06 | 5.053% | 8.99% | 0.2067% | 70% | 0.18935 | 1 | 7 | 1.1893 | 42.9568 | 33.5031 | 2024-09-06 | 31.4036 | 33.0748 | 38.7716 | 2024-09-06 | 14.69% | 0.2067% | 70% | 0.18935 | 1 | 7 | 1.1893 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 31.4499 | 33.1243 | 36.4001 | 36.4495 | 0.73706 | FALSE | 44.8135 | 2019 | 2024-09-07 | 5.055% | 8.999% | 0.2164% | 70% | 0.18974 | 1 | 7 | 1.1897 | 42.6349 | 31.4499 | 2024-09-07 | 29.4813 | 31.0509 | 36.4001 | 2024-09-07 | 14.7% | 0.2164% | 70% | 0.18974 | 1 | 7 | 1.1897 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 23.3215 | 24.5637 | 26.9957 | 27.0176 | 0.55042 | FALSE | 47.0328 | 2020 | 2024-09-08 | 5.057% | 9.009% | 0.2262% | 70% | 0.19012 | 1 | 7 | 1.1901 | 42.3085 | 23.3215 | 2024-09-08 | 21.8633 | 23.0279 | 26.9957 | 2024-09-08 | 14.7% | 0.2262% | 70% | 0.19012 | 1 | 7 | 1.1901 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 40.7953 | 42.9693 | 47.2285 | 47.3357 | 0.97174 | FALSE | 47.3375 | 2022 | 2024-09-09 | 5.059% | 9.018% | 0.236% | 70% | 0.19049 | 1 | 7 | 1.1905 | 41.9779 | 40.7953 | 2024-09-09 | 38.2476 | 40.2858 | 47.2285 | 2024-09-09 | 14.7% | 0.236% | 70% | 0.19049 | 1 | 7 | 1.1905 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 39.5875 | 41.6981 | 45.836 | 45.9408 | 0.95046 | FALSE | 47.1991 | 2019 | 2024-09-10 | 5.062% | 9.028% | 0.2454% | 70% | 0.19084 | 1 | 7 | 1.1908 | 41.6437 | 39.5875 | 2024-09-10 | 37.118 | 39.097 | 45.836 | 2024-09-10 | 14.7% | 0.2454% | 70% | 0.19084 | 1 | 7 | 1.1908 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 28.114 | 29.6136 | 32.5556 | 32.6007 | 0.67983 | FALSE | 47.5245 | 2019 | 2024-09-11 | 5.064% | 9.037% | 0.2543% | 70% | 0.19118 | 1 | 7 | 1.1912 | 41.3062 | 28.114 | 2024-09-11 | 26.3623 | 27.7685 | 32.5556 | 2024-09-11 | 14.7% | 0.2543% | 70% | 0.19118 | 1 | 7 | 1.1912 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 13.2087 | 13.9136 | 15.2974 | 15.2987 | 0.32161 | FALSE | 45.5746 | 2020 | 2024-09-12 | 5.066% | 9.046% | 0.2627% | 70% | 0.1915 | 1 | 7 | 1.1915 | 40.966 | 13.2087 | 2024-09-12 | 12.3867 | 13.0477 | 15.2974 | 2024-09-12 | 14.71% | 0.2627% | 70% | 0.1915 | 1 | 7 | 1.1915 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 31.4438 | 33.1226 | 36.4204 | 36.4873 | 0.77336 | FALSE | 44.7334 | 2020 | 2024-09-13 | 5.068% | 9.055% | 0.2706% | 70% | 0.19182 | 1 | 7 | 1.1918 | 40.6233 | 31.4438 | 2024-09-13 | 29.4892 | 31.0636 | 36.4204 | 2024-09-13 | 14.71% | 0.2706% | 70% | 0.19182 | 1 | 7 | 1.1918 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 35.8422 | 37.7566 | 41.52 | 41.6175 | 0.88947 | FALSE | 45.5241 | 2020 | 2024-09-14 | 5.07% | 9.064% | 0.2781% | 70% | 0.19212 | 1 | 7 | 1.1921 | 40.2785 | 35.8422 | 2024-09-14 | 33.6168 | 35.4124 | 41.52 | 2024-09-14 | 14.71% | 0.2781% | 70% | 0.19212 | 1 | 7 | 1.1921 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 30.7499 | 32.3931 | 35.6253 | 35.6936 | 0.76933 | FALSE | 41.2203 | 2020 | 2024-09-15 | 5.073% | 9.073% | 0.285% | 70% | 0.19241 | 1 | 7 | 1.1924 | 39.9321 | 30.7499 | 2024-09-15 | 28.843 | 30.3843 | 35.6253 | 2024-09-15 | 14.71% | 0.285% | 70% | 0.19241 | 1 | 7 | 1.1924 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 40.1759 | 42.3238 | 46.5514 | 46.6874 | 1.0149 | TRUE | 46.6874 | 2024 | 2024-09-16 | 5.075% | 9.082% | 0.2914% | 70% | 0.19268 | 1 | 7 | 1.1927 | 39.5843 | 40.1759 | 2024-09-16 | 37.6875 | 39.7024 | 46.5514 | 2024-09-16 | 14.71% | 0.2914% | 70% | 0.19268 | 1 | 7 | 1.1927 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 39.7122 | 41.8363 | 46.0196 | 46.1568 | 1.0122 | TRUE | 46.1568 | 2024 | 2024-09-17 | 5.077% | 9.09% | 0.2972% | 70% | 0.19295 | 1 | 7 | 1.193 | 39.2327 | 39.7122 | 2024-09-17 | 37.2555 | 39.2482 | 46.0196 | 2024-09-17 | 14.71% | 0.2972% | 70% | 0.19295 | 1 | 7 | 1.193 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 38.1712 | 40.2138 | 44.2391 | 44.3697 | 0.98182 | FALSE | 44.371 | 2022 | 2024-09-18 | 5.079% | 9.099% | 0.3021% | 70% | 0.19321 | 1 | 7 | 1.1932 | 38.875 | 38.1712 | 2024-09-18 | 35.8128 | 37.7292 | 44.2391 | 2024-09-18 | 14.72% | 0.3021% | 70% | 0.19321 | 1 | 7 | 1.1932 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 39.7738 | 41.9031 | 46.1018 | 46.2434 | 1.0328 | TRUE | 46.2434 | 2024 | 2024-09-19 | 5.082% | 9.107% | 0.3063% | 70% | 0.19345 | 1 | 7 | 1.1935 | 38.5122 | 39.7738 | 2024-09-19 | 37.3194 | 39.3173 | 46.1018 | 2024-09-19 | 14.72% | 0.3063% | 70% | 0.19345 | 1 | 7 | 1.1935 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 38.4545 | 40.5142 | 44.5777 | 44.7162 | 1.0081 | TRUE | 44.7162 | 2024 | 2024-09-20 | 5.084% | 9.116% | 0.3097% | 70% | 0.19369 | 1 | 7 | 1.1937 | 38.1452 | 38.4545 | 2024-09-20 | 36.0845 | 38.0172 | 44.5777 | 2024-09-20 | 14.72% | 0.3097% | 70% | 0.19369 | 1 | 7 | 1.1937 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 36.7628 | 38.7327 | 42.6214 | 42.7498 | 0.97309 | FALSE | 42.7517 | 2022 | 2024-09-21 | 5.086% | 9.124% | 0.3123% | 70% | 0.19392 | 1 | 7 | 1.1939 | 37.775 | 36.7628 | 2024-09-21 | 34.4998 | 36.3485 | 42.6214 | 2024-09-21 | 14.72% | 0.3123% | 70% | 0.19392 | 1 | 7 | 1.1939 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 23.0763 | 24.3134 | 26.7569 | 26.795 | 0.61591 | FALSE | 39.2019 | 2019 | 2024-09-22 | 5.088% | 9.132% | 0.3141% | 70% | 0.19414 | 1 | 7 | 1.1941 | 37.4025 | 23.0763 | 2024-09-22 | 21.6577 | 22.8187 | 26.7569 | 2024-09-22 | 14.72% | 0.3141% | 70% | 0.19414 | 1 | 7 | 1.1941 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 15.0204 | 15.826 | 17.418 | 17.4263 | 0.40456 | FALSE | 36.1953 | 2021 | 2024-09-23 | 5.09% | 9.14% | 0.315% | 70% | 0.19435 | 1 | 7 | 1.1943 | 37.0286 | 15.0204 | 2024-09-23 | 14.0981 | 14.8543 | 17.418 | 2024-09-23 | 14.72% | 0.315% | 70% | 0.19435 | 1 | 7 | 1.1943 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 30.6524 | 32.2972 | 35.5492 | 35.6352 | 0.83564 | FALSE | 35.6449 | 2022 | 2024-09-24 | 5.093% | 9.148% | 0.3152% | 70% | 0.19455 | 1 | 7 | 1.1945 | 36.6543 | 30.6524 | 2024-09-24 | 28.7729 | 30.3168 | 35.5492 | 2024-09-24 | 14.72% | 0.3152% | 70% | 0.19455 | 1 | 7 | 1.1945 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 27.2748 | 28.739 | 31.6354 | 31.6999 | 0.75094 | FALSE | 36.2542 | 2021 | 2024-09-25 | 5.095% | 9.156% | 0.3151% | 70% | 0.19474 | 1 | 7 | 1.1947 | 36.2802 | 27.2748 | 2024-09-25 | 25.6046 | 26.9791 | 31.6354 | 2024-09-25 | 14.72% | 0.3151% | 70% | 0.19474 | 1 | 7 | 1.1947 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 16.3654 | 17.2443 | 18.9839 | 18.9972 | 0.45465 | FALSE | 33.9199 | 2019 | 2024-09-26 | 5.097% | 9.163% | 0.3147% | 70% | 0.19493 | 1 | 7 | 1.1949 | 35.9074 | 16.3654 | 2024-09-26 | 15.3645 | 16.1897 | 18.9839 | 2024-09-26 | 14.72% | 0.3147% | 70% | 0.19493 | 1 | 7 | 1.1949 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 18.4717 | 19.4642 | 21.4295 | 21.4506 | 0.51867 | FALSE | 35.821 | 2019 | 2024-09-27 | 5.099% | 9.171% | 0.314% | 70% | 0.19511 | 1 | 7 | 1.1951 | 35.5368 | 18.4717 | 2024-09-27 | 17.3435 | 18.2754 | 21.4295 | 2024-09-27 | 14.72% | 0.314% | 70% | 0.19511 | 1 | 7 | 1.1951 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 21.7858 | 22.9569 | 25.2769 | 25.313 | 0.6184 | FALSE | 39.442 | 2019 | 2024-09-28 | 5.101% | 9.178% | 0.313% | 70% | 0.19528 | 1 | 7 | 1.1953 | 35.1693 | 21.7858 | 2024-09-28 | 20.457 | 21.5567 | 25.2769 | 2024-09-28 | 14.72% | 0.313% | 70% | 0.19528 | 1 | 7 | 1.1953 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 24.917 | 26.2571 | 28.9129 | 28.9665 | 0.71498 | FALSE | 33.3871 | 2020 | 2024-09-29 | 5.104% | 9.186% | 0.3115% | 70% | 0.19545 | 1 | 7 | 1.1954 | 34.8059 | 24.917 | 2024-09-29 | 23.3994 | 24.6578 | 28.9129 | 2024-09-29 | 14.72% | 0.3115% | 70% | 0.19545 | 1 | 7 | 1.1954 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 31.308 | 32.9926 | 36.3325 | 36.4307 | 0.9085 | FALSE | 39.3818 | 2020 | 2024-09-30 | 5.106% | 9.193% | 0.3098% | 70% | 0.1956 | 1 | 7 | 1.1956 | 34.4475 | 31.308 | 2024-09-30 | 29.4038 | 30.9859 | 36.3325 | 2024-09-30 | 14.72% | 0.3098% | 70% | 0.1956 | 1 | 7 | 1.1956 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 32.9863 | 34.762 | 38.284 | 38.3966 | 0.96742 | FALSE | 38.3986 | 2022 | 2024-10-01 | 5.108% | 9.2% | 0.3076% | 70% | 0.19576 | 1 | 7 | 1.1958 | 34.0922 | 32.9863 | 2024-10-01 | 30.9828 | 32.6506 | 38.284 | 2024-10-01 | 14.71% | 0.3076% | 70% | 0.19576 | 1 | 7 | 1.1958 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 32.3694 | 34.1126 | 37.5717 | 37.6803 | 0.95928 | FALSE | 37.6828 | 2022 | 2024-10-02 | 5.11% | 9.207% | 0.3062% | 70% | 0.1959 | 1 | 7 | 1.1959 | 33.7375 | 32.3694 | 2024-10-02 | 30.4061 | 32.0436 | 37.5717 | 2024-10-02 | 14.71% | 0.3062% | 70% | 0.1959 | 1 | 7 | 1.1959 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 33.4029 | 35.2026 | 38.7751 | 38.894 | 1.0006 | TRUE | 38.894 | 2024 | 2024-10-03 | 5.112% | 9.213% | 0.3059% | 70% | 0.19604 | 1 | 7 | 1.196 | 33.3833 | 33.4029 | 2024-10-03 | 31.3798 | 33.0705 | 38.7751 | 2024-10-03 | 14.71% | 0.3059% | 70% | 0.19604 | 1 | 7 | 1.196 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 34.3819 | 36.2352 | 39.9153 | 40.0381 | 1.0409 | TRUE | 40.0381 | 2024 | 2024-10-04 | 5.115% | 9.22% | 0.3069% | 70% | 0.19618 | 1 | 7 | 1.1962 | 33.0298 | 34.3819 | 2024-10-04 | 32.3025 | 34.0437 | 39.9153 | 2024-10-04 | 14.71% | 0.3069% | 70% | 0.19618 | 1 | 7 | 1.1962 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 10.7712 | 11.3521 | 12.5059 | 12.5075 | 0.32865 | FALSE | 33.5407 | 2018 | 2024-10-05 | 5.117% | 9.226% | 0.3091% | 70% | 0.19631 | 1 | 7 | 1.1963 | 32.6772 | 10.7712 | 2024-10-05 | 10.1207 | 10.6665 | 12.5059 | 2024-10-05 | 14.71% | 0.3091% | 70% | 0.19631 | 1 | 7 | 1.1963 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 24.0077 | 25.303 | 27.8767 | 27.9319 | 0.74183 | FALSE | 37.7887 | 2021 | 2024-10-06 | 5.119% | 9.232% | 0.3125% | 70% | 0.19643 | 1 | 7 | 1.1964 | 32.3257 | 24.0077 | 2024-10-06 | 22.56 | 23.7772 | 27.8767 | 2024-10-06 | 14.71% | 0.3125% | 70% | 0.19643 | 1 | 7 | 1.1964 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 15.8969 | 16.755 | 18.4604 | 18.4769 | 0.49603 | FALSE | 35.1589 | 2019 | 2024-10-07 | 5.121% | 9.238% | 0.3173% | 70% | 0.19655 | 1 | 7 | 1.1966 | 31.9755 | 15.8969 | 2024-10-07 | 14.9397 | 15.7461 | 18.4604 | 2024-10-07 | 14.7% | 0.3173% | 70% | 0.19655 | 1 | 7 | 1.1966 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 31.1611 | 32.8439 | 36.1894 | 36.3044 | 0.98521 | FALSE | 36.3054 | 2022 | 2024-10-08 | 5.123% | 9.244% | 0.3238% | 70% | 0.19667 | 1 | 7 | 1.1967 | 31.6266 | 31.1611 | 2024-10-08 | 29.2877 | 30.8693 | 36.1894 | 2024-10-08 | 14.7% | 0.3238% | 70% | 0.19667 | 1 | 7 | 1.1967 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 25.016 | 26.3675 | 29.0552 | 29.1242 | 0.799 | FALSE | 30.2609 | 2021 | 2024-10-09 | 5.126% | 9.25% | 0.3318% | 70% | 0.19678 | 1 | 7 | 1.1968 | 31.2794 | 25.016 | 2024-10-09 | 23.5143 | 24.7847 | 29.0552 | 2024-10-09 | 14.7% | 0.3318% | 70% | 0.19678 | 1 | 7 | 1.1968 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 19.4435 | 20.4944 | 22.5848 | 22.6211 | 0.62741 | FALSE | 36.2356 | 2019 | 2024-10-10 | 5.128% | 9.256% | 0.3414% | 70% | 0.19688 | 1 | 7 | 1.1969 | 30.934 | 19.4435 | 2024-10-10 | 18.2781 | 19.2661 | 22.5848 | 2024-10-10 | 14.69% | 0.3414% | 70% | 0.19688 | 1 | 7 | 1.1969 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 23.4494 | 24.7175 | 27.2402 | 27.3044 | 0.76565 | FALSE | 34.4536 | 2021 | 2024-10-11 | 5.13% | 9.261% | 0.3526% | 70% | 0.19698 | 1 | 7 | 1.197 | 30.5905 | 23.4494 | 2024-10-11 | 22.0461 | 23.2383 | 27.2402 | 2024-10-11 | 14.69% | 0.3526% | 70% | 0.19698 | 1 | 7 | 1.197 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 20.1687 | 21.2598 | 23.4311 | 23.476 | 0.66559 | FALSE | 34.6054 | 2019 | 2024-10-12 | 5.132% | 9.267% | 0.3655% | 70% | 0.19708 | 1 | 7 | 1.1971 | 30.2493 | 20.1687 | 2024-10-12 | 18.9636 | 19.9896 | 23.4311 | 2024-10-12 | 14.69% | 0.3655% | 70% | 0.19708 | 1 | 7 | 1.1971 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 16.8813 | 17.795 | 19.6136 | 19.6418 | 0.56306 | FALSE | 35.943 | 2021 | 2024-10-13 | 5.135% | 9.272% | 0.3801% | 70% | 0.19718 | 1 | 7 | 1.1972 | 29.9104 | 16.8813 | 2024-10-13 | 15.8743 | 16.7335 | 19.6136 | 2024-10-13 | 14.68% | 0.3801% | 70% | 0.19718 | 1 | 7 | 1.1972 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 29.7178 | 31.327 | 34.5303 | 34.6677 | 1.0049 | TRUE | 34.6677 | 2024 | 2024-10-14 | 5.137% | 9.277% | 0.3964% | 70% | 0.19727 | 1 | 7 | 1.1973 | 29.574 | 29.7178 | 2024-10-14 | 27.9478 | 29.4612 | 34.5303 | 2024-10-14 | 14.68% | 0.3964% | 70% | 0.19727 | 1 | 7 | 1.1973 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 27.1562 | 28.6273 | 31.5562 | 31.6741 | 0.92834 | FALSE | 32.7861 | 2021 | 2024-10-15 | 5.139% | 9.282% | 0.4144% | 70% | 0.19735 | 1 | 7 | 1.1974 | 29.24 | 27.1562 | 2024-10-15 | 25.5414 | 26.925 | 31.5562 | 2024-10-15 | 14.68% | 0.4144% | 70% | 0.19735 | 1 | 7 | 1.1974 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 17.5497 | 18.5009 | 20.3948 | 20.4336 | 0.6056 | FALSE | 30.3162 | 2021 | 2024-10-16 | 5.141% | 9.286% | 0.4327% | 70% | 0.19743 | 1 | 7 | 1.1974 | 28.9083 | 17.5497 | 2024-10-16 | 16.5078 | 17.4025 | 20.3948 | 2024-10-16 | 14.67% | 0.4327% | 70% | 0.19743 | 1 | 7 | 1.1974 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 27.6998 | 29.2018 | 32.1928 | 32.3319 | 0.96904 | FALSE | 34.3636 | 2020 | 2024-10-17 | 5.143% | 9.291% | 0.45% | 70% | 0.19751 | 1 | 7 | 1.1975 | 28.5793 | 27.6998 | 2024-10-17 | 26.0581 | 27.471 | 32.1928 | 2024-10-17 | 14.67% | 0.45% | 70% | 0.19751 | 1 | 7 | 1.1975 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 13.9207 | 14.6759 | 16.1799 | 16.2007 | 0.49105 | FALSE | 32.664 | 2020 | 2024-10-18 | 5.146% | 9.296% | 0.4664% | 70% | 0.19759 | 1 | 7 | 1.1976 | 28.2529 | 13.9207 | 2024-10-18 | 13.097 | 13.8075 | 16.1799 | 2024-10-18 | 14.66% | 0.4664% | 70% | 0.19759 | 1 | 7 | 1.1976 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 6.1353 | 6.4683 | 7.1315 | 7.1315 | 0.21862 | FALSE | 26.877 | 2020 | 2024-10-19 | 5.148% | 9.3% | 0.4817% | 70% | 0.19766 | 1 | 7 | 1.1977 | 27.9292 | 6.1353 | 2024-10-19 | 5.7729 | 6.0862 | 7.1315 | 2024-10-19 | 14.66% | 0.4817% | 70% | 0.19766 | 1 | 7 | 1.1977 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 14.0852 | 14.85 | 16.3734 | 16.3978 | 0.50841 | FALSE | 23.5196 | 2019 | 2024-10-20 | 5.15% | 9.304% | 0.496% | 70% | 0.19773 | 1 | 7 | 1.1977 | 27.6081 | 14.0852 | 2024-10-20 | 13.2546 | 13.9742 | 16.3734 | 2024-10-20 | 14.65% | 0.496% | 70% | 0.19773 | 1 | 7 | 1.1977 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 26.6839 | 28.1334 | 31.0209 | 31.1746 | 0.97764 | FALSE | 31.1764 | 2022 | 2024-10-21 | 5.152% | 9.308% | 0.5092% | 70% | 0.1978 | 1 | 7 | 1.1978 | 27.2897 | 26.6839 | 2024-10-21 | 25.113 | 26.4771 | 31.0209 | 2024-10-21 | 14.65% | 0.5092% | 70% | 0.1978 | 1 | 7 | 1.1978 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 15.3195 | 16.152 | 17.8106 | 17.8461 | 0.5661 | FALSE | 32.8678 | 2021 | 2024-10-22 | 5.154% | 9.312% | 0.5203% | 70% | 0.19787 | 1 | 7 | 1.1979 | 26.9742 | 15.3195 | 2024-10-22 | 14.4192 | 15.2028 | 17.8106 | 2024-10-22 | 14.64% | 0.5203% | 70% | 0.19787 | 1 | 7 | 1.1979 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 18.9975 | 20.0304 | 22.0882 | 22.1572 | 0.71099 | FALSE | 32.0249 | 2021 | 2024-10-23 | 5.157% | 9.316% | 0.5287% | 70% | 0.19793 | 1 | 7 | 1.1979 | 26.6617 | 18.9975 | 2024-10-23 | 17.8829 | 18.8552 | 22.0882 | 2024-10-23 | 14.64% | 0.5287% | 70% | 0.19793 | 1 | 7 | 1.1979 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 18.856 | 19.8816 | 21.925 | 21.9948 | 0.71398 | FALSE | 30.3143 | 2018 | 2024-10-24 | 5.159% | 9.32% | 0.5344% | 70% | 0.19799 | 1 | 7 | 1.198 | 26.3523 | 18.856 | 2024-10-24 | 17.7516 | 18.7172 | 21.925 | 2024-10-24 | 14.63% | 0.5344% | 70% | 0.19799 | 1 | 7 | 1.198 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 11.2059 | 11.8157 | 13.0306 | 13.0436 | 0.42835 | FALSE | 30.6381 | 2019 | 2024-10-25 | 5.161% | 9.324% | 0.5373% | 70% | 0.19805 | 1 | 7 | 1.198 | 26.0459 | 11.2059 | 2024-10-25 | 10.5507 | 11.1248 | 13.0306 | 2024-10-25 | 14.63% | 0.5373% | 70% | 0.19805 | 1 | 7 | 1.198 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 11.3826 | 12.0023 | 13.237 | 13.2515 | 0.44028 | FALSE | 28.5154 | 2021 | 2024-10-26 | 5.163% | 9.327% | 0.5374% | 70% | 0.1981 | 1 | 7 | 1.1981 | 25.7425 | 11.3826 | 2024-10-26 | 10.7183 | 11.3018 | 13.237 | 2024-10-26 | 14.62% | 0.5374% | 70% | 0.1981 | 1 | 7 | 1.1981 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 15.4067 | 16.2459 | 17.9178 | 17.9597 | 0.60373 | FALSE | 29.597 | 2021 | 2024-10-27 | 5.165% | 9.331% | 0.5347% | 70% | 0.19816 | 1 | 7 | 1.1982 | 25.442 | 15.4067 | 2024-10-27 | 14.5091 | 15.2994 | 17.9178 | 2024-10-27 | 14.61% | 0.5347% | 70% | 0.19816 | 1 | 7 | 1.1982 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 21.6905 | 22.8725 | 25.2273 | 25.335 | 0.86174 | FALSE | 26.8081 | 2019 | 2024-10-28 | 5.168% | 9.334% | 0.529% | 70% | 0.19821 | 1 | 7 | 1.1982 | 25.1445 | 21.6905 | 2024-10-28 | 20.429 | 21.5422 | 25.2273 | 2024-10-28 | 14.61% | 0.529% | 70% | 0.19821 | 1 | 7 | 1.1982 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 17.9277 | 18.9051 | 20.8522 | 20.9177 | 0.71997 | FALSE | 25.6469 | 2018 | 2024-10-29 | 5.17% | 9.338% | 0.5203% | 70% | 0.19825 | 1 | 7 | 1.1983 | 24.849 | 17.9277 | 2024-10-29 | 16.8868 | 17.8074 | 20.8522 | 2024-10-29 | 14.6% | 0.5203% | 70% | 0.19825 | 1 | 7 | 1.1983 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 16.9467 | 17.871 | 19.7124 | 19.7685 | 0.68861 | FALSE | 29.1568 | 2020 | 2024-10-30 | 5.172% | 9.341% | 0.509% | 70% | 0.1983 | 1 | 7 | 1.1983 | 24.5545 | 16.9467 | 2024-10-30 | 15.9645 | 16.8353 | 19.7124 | 2024-10-30 | 14.6% | 0.509% | 70% | 0.1983 | 1 | 7 | 1.1983 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 17.0273 | 17.9565 | 19.8074 | 19.864 | 0.70034 | FALSE | 28.7819 | 2020 | 2024-10-31 | 5.174% | 9.345% | 0.4967% | 70% | 0.19835 | 1 | 7 | 1.1983 | 24.2612 | 17.0273 | 2024-10-31 | 16.0422 | 16.9176 | 19.8074 | 2024-10-31 | 14.59% | 0.4967% | 70% | 0.19835 | 1 | 7 | 1.1983 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 23.0744 | 24.334 | 26.8433 | 26.9667 | 0.96241 | FALSE | 26.969 | 2022 | 2024-11-01 | 5.176% | 9.348% | 0.4835% | 70% | 0.19839 | 1 | 7 | 1.1984 | 23.9695 | 23.0744 | 2024-11-01 | 21.7418 | 22.9287 | 26.8433 | 2024-11-01 | 14.58% | 0.4835% | 70% | 0.19839 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 9.3959 | 9.909 | 10.9312 | 10.9383 | 0.39518 | FALSE | 25.6252 | 2018 | 2024-11-02 | 5.179% | 9.351% | 0.4691% | 70% | 0.19843 | 1 | 7 | 1.1984 | 23.6799 | 9.3959 | 2024-11-02 | 8.8542 | 9.3378 | 10.9312 | 2024-11-02 | 14.58% | 0.4691% | 70% | 0.19843 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 15.5627 | 16.413 | 18.1068 | 18.1498 | 0.66383 | FALSE | 21.9313 | 2018 | 2024-11-03 | 5.181% | 9.354% | 0.4537% | 70% | 0.19847 | 1 | 7 | 1.1985 | 23.3929 | 15.5627 | 2024-11-03 | 14.6671 | 15.4685 | 18.1068 | 2024-11-03 | 14.57% | 0.4537% | 70% | 0.19847 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 23.5634 | 24.8514 | 27.417 | 27.5375 | 1.0197 | TRUE | 27.5375 | 2024 | 2024-11-04 | 5.183% | 9.358% | 0.4372% | 70% | 0.19851 | 1 | 7 | 1.1985 | 23.1088 | 23.5634 | 2024-11-04 | 22.2097 | 23.4238 | 27.417 | 2024-11-04 | 14.56% | 0.4372% | 70% | 0.19851 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 22.9737 | 24.2301 | 26.7325 | 26.8454 | 1.0064 | TRUE | 26.8454 | 2024 | 2024-11-05 | 5.185% | 9.361% | 0.4202% | 70% | 0.19855 | 1 | 7 | 1.1985 | 22.8281 | 22.9737 | 2024-11-05 | 21.6562 | 22.8406 | 26.7325 | 2024-11-05 | 14.56% | 0.4202% | 70% | 0.19855 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 21.0513 | 22.2031 | 24.497 | 24.5869 | 0.93314 | FALSE | 24.59 | 2022 | 2024-11-06 | 5.188% | 9.364% | 0.4039% | 70% | 0.19858 | 1 | 7 | 1.1986 | 22.5509 | 21.0513 | 2024-11-06 | 19.8462 | 20.932 | 24.497 | 2024-11-06 | 14.55% | 0.4039% | 70% | 0.19858 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 15.5574 | 16.4089 | 18.105 | 18.1451 | 0.69717 | FALSE | 19.4951 | 2021 | 2024-11-07 | 5.19% | 9.368% | 0.3883% | 70% | 0.19862 | 1 | 7 | 1.1986 | 22.2777 | 15.5574 | 2024-11-07 | 14.6683 | 15.4712 | 18.105 | 2024-11-07 | 14.55% | 0.3883% | 70% | 0.19862 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 8.3272 | 8.7833 | 9.6915 | 9.6955 | 0.3771 | FALSE | 19.997 | 2020 | 2024-11-08 | 5.192% | 9.371% | 0.3735% | 70% | 0.19865 | 1 | 7 | 1.1986 | 22.0089 | 8.3272 | 2024-11-08 | 7.8522 | 8.2822 | 9.6915 | 2024-11-08 | 14.54% | 0.3735% | 70% | 0.19865 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 17.6469 | 18.6137 | 20.5391 | 20.5932 | 0.81075 | FALSE | 20.5998 | 2022 | 2024-11-09 | 5.194% | 9.375% | 0.3594% | 70% | 0.19868 | 1 | 7 | 1.1987 | 21.7451 | 17.6469 | 2024-11-09 | 16.6419 | 17.5537 | 20.5391 | 2024-11-09 | 14.54% | 0.3594% | 70% | 0.19868 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 20.793 | 21.9327 | 24.2024 | 24.2826 | 0.96756 | FALSE | 24.2839 | 2022 | 2024-11-10 | 5.196% | 9.378% | 0.346% | 70% | 0.19871 | 1 | 7 | 1.1987 | 21.4866 | 20.793 | 2024-11-10 | 19.611 | 20.6859 | 24.2024 | 2024-11-10 | 14.53% | 0.346% | 70% | 0.19871 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 20.6018 | 21.7315 | 23.9813 | 24.0581 | 0.97009 | FALSE | 24.0593 | 2022 | 2024-11-11 | 5.199% | 9.382% | 0.3335% | 70% | 0.19874 | 1 | 7 | 1.1987 | 21.234 | 20.6018 | 2024-11-11 | 19.4326 | 20.4982 | 23.9813 | 2024-11-11 | 14.52% | 0.3335% | 70% | 0.19874 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 19.6734 | 20.7526 | 22.9021 | 22.9694 | 0.93721 | FALSE | 24.5349 | 2020 | 2024-11-12 | 5.201% | 9.385% | 0.3218% | 70% | 0.19876 | 1 | 7 | 1.1988 | 20.9854 | 19.6734 | 2024-11-12 | 18.5588 | 19.5769 | 22.9021 | 2024-11-12 | 14.52% | 0.3218% | 70% | 0.19876 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 7.9032 | 8.337 | 9.2008 | 9.2042 | 0.38004 | FALSE | 18.5643 | 2020 | 2024-11-13 | 5.203% | 9.389% | 0.3113% | 70% | 0.19879 | 1 | 7 | 1.1988 | 20.7388 | 7.9032 | 2024-11-13 | 7.4562 | 7.8655 | 9.2008 | 2024-11-13 | 14.51% | 0.3113% | 70% | 0.19879 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 10.653 | 11.2379 | 12.4029 | 12.4147 | 0.51871 | FALSE | 23.6798 | 2020 | 2024-11-14 | 5.205% | 9.393% | 0.3016% | 70% | 0.19882 | 1 | 7 | 1.1988 | 20.4948 | 10.653 | 2024-11-14 | 10.0515 | 10.6034 | 12.4029 | 2024-11-14 | 14.51% | 0.3016% | 70% | 0.19882 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 20.2133 | 21.3237 | 23.5353 | 23.6042 | 0.99798 | FALSE | 23.6042 | 2022 | 2024-11-15 | 5.207% | 9.397% | 0.2927% | 70% | 0.19884 | 1 | 7 | 1.1988 | 20.254 | 20.2133 | 2024-11-15 | 19.0739 | 20.1217 | 23.5353 | 2024-11-15 | 14.5% | 0.2927% | 70% | 0.19884 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 11.7992 | 12.4477 | 13.7393 | 13.7555 | 0.58847 | FALSE | 21.891 | 2018 | 2024-11-16 | 5.21% | 9.401% | 0.2847% | 70% | 0.19886 | 1 | 7 | 1.1989 | 20.0171 | 11.7992 | 2024-11-16 | 11.1352 | 11.7472 | 13.7393 | 2024-11-16 | 14.5% | 0.2847% | 70% | 0.19886 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 12.4731 | 13.1589 | 14.5249 | 14.544 | 0.62952 | FALSE | 21.9 | 2020 | 2024-11-17 | 5.212% | 9.405% | 0.2776% | 70% | 0.19889 | 1 | 7 | 1.1989 | 19.7845 | 12.4731 | 2024-11-17 | 11.7723 | 12.4196 | 14.5249 | 2024-11-17 | 14.49% | 0.2776% | 70% | 0.19889 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 6.9203 | 7.3009 | 8.0592 | 8.0609 | 0.35297 | FALSE | 22.4041 | 2021 | 2024-11-18 | 5.214% | 9.409% | 0.2713% | 70% | 0.19891 | 1 | 7 | 1.1989 | 19.5568 | 6.9203 | 2024-11-18 | 6.5321 | 6.8914 | 8.0592 | 2024-11-18 | 14.49% | 0.2713% | 70% | 0.19891 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 12.807 | 13.5118 | 14.9159 | 14.9365 | 0.66154 | FALSE | 23.0816 | 2019 | 2024-11-19 | 5.216% | 9.413% | 0.266% | 70% | 0.19893 | 1 | 7 | 1.1989 | 19.3346 | 12.807 | 2024-11-19 | 12.0898 | 12.7551 | 14.9159 | 2024-11-19 | 14.49% | 0.266% | 70% | 0.19893 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 2.9987 | 3.1638 | 3.4927 | 3.4927 | 0.15644 | FALSE | 22.8344 | 2019 | 2024-11-20 | 5.218% | 9.418% | 0.2611% | 70% | 0.19895 | 1 | 7 | 1.1989 | 19.1185 | 2.9987 | 2024-11-20 | 2.831 | 2.9869 | 3.4927 | 2024-11-20 | 14.48% | 0.2611% | 70% | 0.19895 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 7.104 | 7.4953 | 8.275 | 8.2773 | 0.37483 | FALSE | 22.8327 | 2020 | 2024-11-21 | 5.221% | 9.423% | 0.2565% | 70% | 0.19897 | 1 | 7 | 1.199 | 18.9092 | 7.104 | 2024-11-21 | 6.7074 | 7.0768 | 8.275 | 2024-11-21 | 14.48% | 0.2565% | 70% | 0.19897 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 11.3604 | 11.9864 | 13.234 | 13.2487 | 0.60642 | FALSE | 22.4814 | 2020 | 2024-11-22 | 5.223% | 9.427% | 0.2522% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | 18.7071 | 11.3604 | 2024-11-22 | 10.7271 | 11.3183 | 13.234 | 2024-11-22 | 14.48% | 0.2522% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 11.4394 | 12.07 | 13.3271 | 13.3421 | 0.61707 | FALSE | 21.0833 | 2020 | 2024-11-23 | 5.225% | 9.432% | 0.2482% | 70% | 0.199 | 1 | 7 | 1.199 | 18.5129 | 11.4394 | 2024-11-23 | 10.8027 | 11.3982 | 13.3271 | 2024-11-23 | 14.47% | 0.2482% | 70% | 0.199 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 4.6546 | 4.9113 | 5.4231 | 5.4231 | 0.25335 | FALSE | 19.9149 | 2020 | 2024-11-24 | 5.227% | 9.438% | 0.2446% | 70% | 0.19902 | 1 | 7 | 1.199 | 18.3271 | 4.6546 | 2024-11-24 | 4.3959 | 4.6384 | 5.4231 | 2024-11-24 | 14.47% | 0.2446% | 70% | 0.19902 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 10.4483 | 11.0248 | 12.1744 | 12.186 | 0.57481 | FALSE | 21.5043 | 2020 | 2024-11-25 | 5.229% | 9.443% | 0.2414% | 70% | 0.19904 | 1 | 7 | 1.199 | 18.1503 | 10.4483 | 2024-11-25 | 9.8685 | 10.413 | 12.1744 | 2024-11-25 | 14.47% | 0.2414% | 70% | 0.19904 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 11.7751 | 12.4251 | 13.7216 | 13.7382 | 0.65411 | FALSE | 18.2272 | 2018 | 2024-11-26 | 5.232% | 9.448% | 0.2385% | 70% | 0.19905 | 1 | 7 | 1.1991 | 17.9806 | 11.7751 | 2024-11-26 | 11.1227 | 11.7367 | 13.7216 | 2024-11-26 | 14.47% | 0.2385% | 70% | 0.19905 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 9.9976 | 10.5498 | 11.6513 | 11.6615 | 0.56033 | FALSE | 13.8639 | 2018 | 2024-11-27 | 5.234% | 9.454% | 0.236% | 70% | 0.19907 | 1 | 7 | 1.1991 | 17.816 | 9.9976 | 2024-11-27 | 9.4445 | 9.9661 | 11.6513 | 2024-11-27 | 14.46% | 0.236% | 70% | 0.19907 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 13.4358 | 14.1782 | 15.6595 | 15.6836 | 0.76032 | FALSE | 20.0201 | 2018 | 2024-11-28 | 5.236% | 9.459% | 0.2337% | 70% | 0.19908 | 1 | 7 | 1.1991 | 17.6572 | 13.4358 | 2024-11-28 | 12.6935 | 13.3949 | 15.6595 | 2024-11-28 | 14.46% | 0.2337% | 70% | 0.19908 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 3.789 | 3.9984 | 4.4164 | 4.4164 | 0.21595 | FALSE | 19.5566 | 2021 | 2024-11-29 | 5.238% | 9.465% | 0.2315% | 70% | 0.19909 | 1 | 7 | 1.1991 | 17.5045 | 3.789 | 2024-11-29 | 3.5799 | 3.7778 | 4.4164 | 2024-11-29 | 14.46% | 0.2315% | 70% | 0.19909 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 3.5903 | 3.7889 | 4.1853 | 4.1853 | 0.20636 | FALSE | 20.2291 | 2020 | 2024-11-30 | 5.24% | 9.471% | 0.2294% | 70% | 0.19911 | 1 | 7 | 1.1991 | 17.3585 | 3.5903 | 2024-11-30 | 3.3925 | 3.5802 | 4.1853 | 2024-11-30 | 14.46% | 0.2294% | 70% | 0.19911 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 5.424 | 5.7241 | 6.3234 | 6.3237 | 0.31429 | FALSE | 9.3593 | 2021 | 2024-12-01 | 5.243% | 9.477% | 0.2274% | 70% | 0.19912 | 1 | 7 | 1.1991 | 17.2197 | 5.424 | 2024-12-01 | 5.1256 | 5.4092 | 6.3234 | 2024-12-01 | 14.46% | 0.2274% | 70% | 0.19912 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 7.3703 | 7.7782 | 8.5932 | 8.5968 | 0.43051 | FALSE | 13.4493 | 2021 | 2024-12-02 | 5.245% | 9.484% | 0.2254% | 70% | 0.19913 | 1 | 7 | 1.1991 | 17.0884 | 7.3703 | 2024-12-02 | 6.9653 | 7.3509 | 8.5932 | 2024-12-02 | 14.46% | 0.2254% | 70% | 0.19913 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 13.714 | 14.4734 | 15.991 | 16.017 | 0.80787 | FALSE | 16.0211 | 2022 | 2024-12-03 | 5.247% | 9.49% | 0.2238% | 70% | 0.19914 | 1 | 7 | 1.1991 | 16.9651 | 13.714 | 2024-12-03 | 12.9615 | 13.6793 | 15.991 | 2024-12-03 | 14.46% | 0.2238% | 70% | 0.19914 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 17.1194 | 18.0678 | 19.9637 | 20.0082 | 1.016 | TRUE | 20.0082 | 2024 | 2024-12-04 | 5.249% | 9.497% | 0.2222% | 70% | 0.19916 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.8503 | 17.1194 | 2024-12-04 | 16.1813 | 17.0777 | 19.9637 | 2024-12-04 | 14.46% | 0.2222% | 70% | 0.19916 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 9.2561 | 9.7692 | 10.7951 | 10.8037 | 0.552 | FALSE | 14.0527 | 2020 | 2024-12-05 | 5.251% | 9.503% | 0.2208% | 70% | 0.19917 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.7445 | 9.2561 | 2024-12-05 | 8.7496 | 9.2345 | 10.7951 | 2024-12-05 | 14.46% | 0.2208% | 70% | 0.19917 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 15.2776 | 16.1247 | 17.8194 | 17.854 | 0.91743 | FALSE | 17.856 | 2022 | 2024-12-06 | 5.254% | 9.51% | 0.2196% | 70% | 0.19918 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.6482 | 15.2776 | 2024-12-06 | 14.4426 | 15.2434 | 17.8194 | 2024-12-06 | 14.46% | 0.2196% | 70% | 0.19918 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 3.8698 | 4.0844 | 4.514 | 4.514 | 0.23315 | FALSE | 14.2306 | 2019 | 2024-12-07 | 5.256% | 9.517% | 0.2184% | 70% | 0.19919 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.5618 | 3.8698 | 2024-12-07 | 3.6585 | 3.8615 | 4.514 | 2024-12-07 | 14.46% | 0.2184% | 70% | 0.19919 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 4.7016 | 4.9625 | 5.4849 | 5.4849 | 0.28457 | FALSE | 10.2837 | 2019 | 2024-12-08 | 5.258% | 9.524% | 0.2174% | 70% | 0.1992 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.4858 | 4.7016 | 2024-12-08 | 4.4452 | 4.692 | 5.4849 | 2024-12-08 | 14.46% | 0.2174% | 70% | 0.1992 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 10.6696 | 11.262 | 12.4486 | 12.462 | 0.64906 | FALSE | 16.4777 | 2019 | 2024-12-09 | 5.26% | 9.532% | 0.2165% | 70% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.4206 | 10.6696 | 2024-12-09 | 10.0886 | 10.6488 | 12.4486 | 2024-12-09 | 14.46% | 0.2165% | 70% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 13.0356 | 13.7597 | 15.2106 | 15.2339 | 0.79593 | FALSE | 16.4796 | 2018 | 2024-12-10 | 5.262% | 9.539% | 0.2156% | 70% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.3674 | 13.0356 | 2024-12-10 | 12.3266 | 13.0113 | 15.2106 | 2024-12-10 | 14.46% | 0.2156% | 70% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 4.0949 | 4.3224 | 4.7786 | 4.7786 | 0.25027 | FALSE | 18.5303 | 2021 | 2024-12-11 | 5.265% | 9.547% | 0.2149% | 70% | 0.19922 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.3266 | 4.0949 | 2024-12-11 | 3.8725 | 4.0877 | 4.7786 | 2024-12-11 | 14.46% | 0.2149% | 70% | 0.19922 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 5.0551 | 5.3361 | 5.8998 | 5.9 | 0.30952 | FALSE | 19.131 | 2021 | 2024-12-12 | 5.267% | 9.554% | 0.2142% | 70% | 0.19923 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.2973 | 5.0551 | 2024-12-12 | 4.7808 | 5.0466 | 5.8998 | 2024-12-12 | 14.46% | 0.2142% | 70% | 0.19923 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 14.6357 | 15.4497 | 17.0832 | 17.1145 | 0.8988 | FALSE | 19.3577 | 2021 | 2024-12-13 | 5.269% | 9.562% | 0.2136% | 70% | 0.19924 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.2786 | 14.6357 | 2024-12-13 | 13.8426 | 14.6125 | 17.0832 | 2024-12-13 | 14.46% | 0.2136% | 70% | 0.19924 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 5.5302 | 5.8379 | 6.4557 | 6.4565 | 0.33923 | FALSE | 18.7222 | 2019 | 2024-12-14 | 5.271% | 9.57% | 0.213% | 70% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1992 | 16.2696 | 5.5302 | 2024-12-14 | 5.2309 | 5.5219 | 6.4557 | 2024-12-14 | 14.46% | 0.213% | 70% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 4.9473 | 5.2227 | 5.7759 | 5.776 | 0.30345 | FALSE | 18.5255 | 2021 | 2024-12-15 | 5.274% | 9.578% | 0.2125% | 70% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.2694 | 4.9473 | 2024-12-15 | 4.6798 | 4.9404 | 5.7759 | 2024-12-15 | 14.47% | 0.2125% | 70% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 3.2975 | 3.4812 | 3.8503 | 3.8503 | 0.20216 | FALSE | 18.6088 | 2021 | 2024-12-16 | 5.276% | 9.586% | 0.2121% | 70% | 0.19926 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.2772 | 3.2975 | 2024-12-16 | 3.1195 | 3.2932 | 3.8503 | 2024-12-16 | 14.47% | 0.2121% | 70% | 0.19926 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 15.147 | 15.991 | 17.688 | 17.7217 | 0.92952 | FALSE | 18.9468 | 2021 | 2024-12-17 | 5.278% | 9.594% | 0.2117% | 70% | 0.19927 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.292 | 15.147 | 2024-12-17 | 14.3299 | 15.1284 | 17.688 | 2024-12-17 | 14.47% | 0.2117% | 70% | 0.19927 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 12.5489 | 13.2484 | 14.6556 | 14.6764 | 0.76871 | FALSE | 18.6066 | 2021 | 2024-12-18 | 5.28% | 9.602% | 0.2113% | 70% | 0.19927 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.3132 | 12.5489 | 2024-12-18 | 11.8727 | 12.5345 | 14.6556 | 2024-12-18 | 14.47% | 0.2113% | 70% | 0.19927 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 4.4078 | 4.6537 | 5.1484 | 5.1484 | 0.26919 | FALSE | 19.1719 | 2021 | 2024-12-19 | 5.282% | 9.61% | 0.2108% | 70% | 0.19928 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.3396 | 4.4078 | 2024-12-19 | 4.1706 | 4.4032 | 5.1484 | 2024-12-19 | 14.48% | 0.2108% | 70% | 0.19928 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 15.7138 | 16.5906 | 18.3561 | 18.3926 | 0.95977 | FALSE | 18.3936 | 2022 | 2024-12-20 | 5.285% | 9.618% | 0.2102% | 70% | 0.19928 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.3706 | 15.7138 | 2024-12-20 | 14.869 | 15.6986 | 18.3561 | 2024-12-20 | 14.48% | 0.2102% | 70% | 0.19928 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 12.0548 | 12.7276 | 14.0834 | 14.1018 | 0.73423 | FALSE | 18.1464 | 2021 | 2024-12-21 | 5.287% | 9.627% | 0.2097% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.4052 | 12.0548 | 2024-12-21 | 11.4074 | 12.0441 | 14.0834 | 2024-12-21 | 14.48% | 0.2097% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 12.682 | 13.3902 | 14.818 | 14.8388 | 0.77077 | FALSE | 16.2981 | 2020 | 2024-12-22 | 5.289% | 9.635% | 0.2091% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.4425 | 12.682 | 2024-12-22 | 12.0017 | 12.6719 | 14.818 | 2024-12-22 | 14.48% | 0.2091% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 16.2955 | 17.2059 | 19.0423 | 19.0814 | 0.98867 | FALSE | 19.0817 | 2022 | 2024-12-23 | 5.291% | 9.644% | 0.2084% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.4816 | 16.2955 | 2024-12-23 | 15.4223 | 16.2839 | 19.0423 | 2024-12-23 | 14.49% | 0.2084% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 9.3322 | 9.8538 | 10.9065 | 10.915 | 0.56407 | FALSE | 15.3761 | 2018 | 2024-12-24 | 5.293% | 9.652% | 0.2078% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.5228 | 9.3322 | 2024-12-24 | 8.8326 | 9.3263 | 10.9065 | 2024-12-24 | 14.49% | 0.2078% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 15.8736 | 16.7612 | 18.5536 | 18.5899 | 0.95802 | FALSE | 18.5909 | 2022 | 2024-12-25 | 5.296% | 9.661% | 0.2072% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.5671 | 15.8736 | 2024-12-25 | 15.0248 | 15.8649 | 18.5536 | 2024-12-25 | 14.49% | 0.2072% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 6.4506 | 6.8115 | 7.5406 | 7.5425 | 0.38754 | FALSE | 18.0411 | 2018 | 2024-12-26 | 5.298% | 9.669% | 0.2066% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.6149 | 6.4506 | 2024-12-26 | 6.106 | 6.4476 | 7.5406 | 2024-12-26 | 14.49% | 0.2066% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 15.351 | 16.2101 | 17.947 | 17.9799 | 0.92084 | FALSE | 17.9818 | 2022 | 2024-12-27 | 5.3% | 9.678% | 0.2062% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.6668 | 15.351 | 2024-12-27 | 14.5319 | 15.3451 | 17.947 | 2024-12-27 | 14.5% | 0.2062% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 8.688 | 9.1745 | 10.1585 | 10.165 | 0.51878 | FALSE | 20.4709 | 2019 | 2024-12-28 | 5.302% | 9.686% | 0.2059% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.7232 | 8.688 | 2024-12-28 | 8.2249 | 8.6854 | 10.1585 | 2024-12-28 | 14.5% | 0.2059% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 11.5172 | 12.1623 | 13.468 | 13.4833 | 0.68554 | FALSE | 18.8834 | 2019 | 2024-12-29 | 5.304% | 9.695% | 0.2057% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.7847 | 11.5172 | 2024-12-29 | 10.9039 | 11.5147 | 13.468 | 2024-12-29 | 14.5% | 0.2057% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 8.5724 | 9.0528 | 10.0257 | 10.0318 | 0.50796 | FALSE | 18.8893 | 2021 | 2024-12-30 | 5.307% | 9.704% | 0.2055% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.8517 | 8.5724 | 2024-12-30 | 8.1164 | 8.5712 | 10.0257 | 2024-12-30 | 14.51% | 0.2055% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 11.7596 | 12.4189 | 13.7549 | 13.7708 | 0.6942 | TRUE | 13.7708 | 2024 | 2024-12-31 | 5.309% | 9.712% | 0.2055% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.9247 | 11.7596 | 2024-12-31 | 11.1347 | 11.759 | 13.7549 | 2024-12-31 | 14.51% | 0.2055% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | FALSE
min.: | 1.6923 | 1.7725 | 1.8806 | 1.8806 | 0.089381 |  | 9.3593 | 2018 | min.: | 4.501% | 5.631% | 0.01835% | 70% | 0.0031935 | 0 | 6 | 0.79929 | 16.2694 | Bisextile | min.: | 1.5651 | 1.6392 | 1.8806 | min.: | 12.79% | 0.01835% | 70% | 0.0031935 | 0 | 6 | 0.79929
moy.: | 28.1376 | 29.5849 | 32.1583 | 32.1877 | 0.71292 |  | 41.2227 | 2020.5219 | moy.: | 4.905% | 7.984% | 0.1737% | 70% | 0.46357 | 0.56011 | 6.5601 | 1.0237 | 38.2209 |  | moy.: | 26.2788 | 27.6307 | 32.1583 | moy.: | 14% | 0.1737% | 70% | 0.46357 | 0.56011 | 6.5601 | 1.0237
max.: | 57.4296 | 60.3439 | 65.3817 | 65.3939 | 1.047 |  | 66.0865 | 2024 | max.: | 5.309% | 9.712% | 0.5374% | 70% | 0.99908 | 1 | 7 | 1.1993 | 56.3572 |  | max.: | 53.5312 | 56.2477 | 65.3817 | max.: | 14.72% | 0.5374% | 70% | 0.99908 | 1 | 7 | 1.1993
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 124.9868 | -0.15115 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 692.3617 | 7.5712 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 817.618 | 7.2979 | kWh | [7 empty] | 2521.9836 | 1613.3452 | 2396.3118 | 1531.9712 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7993.3125 | 8901.9509 | 7292.9079 | 8157.2485 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2667.7966 | 1899.0598 | 2534.8615 | 1899.0598 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8483.5268 | 9866.4256 | 7740.2161 | 9857.2228 | : Sujet après action
|  | 11151.3235 | 11765.4855 | 11769.6082 |  | 10515.2961 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9689.2197 |  | 10275.0776 | 11756.2826 | 11769.6082 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2975.7781 | 1902.5872 | 2975.0566 | 1902.5872 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 10.73% | [6 empty] | 8789.7074 | 9867.0209 | 8781.226 | 9867.0209 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 636.0273 | 579.1326 | 3.6846 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 18% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -1.6007 |  |  | Perte annuelle: | 585.8579 | 1396.7507 | 10.9826 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | 1.2193 | 291.1482 | 2.9967 | 416.1351 | 2.8455 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.698% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 4.998% | 70% |  |  |  | 1.1993 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.1993 | 288.4881 | 0.53713 | 980.8498 | 8.1084 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 579.6363 | 3.5338 | 1396.9849 | 10.9539 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 16.5698 | 17.4992 | 19.3835 | 19.4223 | 0.97909 | FALSE | 19.423 | 2022 | 2025-01-01 | 5.311% | 9.722% | 0.2055% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 16.9226 | 16.5698 | 2025-01-01 | 15.6902 | 16.5702 | 19.3835 | 2025-01-01 | 14.51% | 0.2055% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | TRUE | TRUE
2025-01-02 | 13.1213 | 13.8576 | 15.3513 | 15.3726 | 0.77123 | FALSE | 17.9834 | 2020 | 2025-01-02 | 5.313% | 9.73% | 0.2056% | 70% | 0.19931 | 1 | 7 | 1.1993 | 17.0021 | 13.1213 | 2025-01-02 | 12.4255 | 13.1227 | 15.3513 | 2025-01-02 | 14.52% | 0.2056% | 70% | 0.19931 | 1 | 7 | 1.1993 | TRUE | TRUE
2025-01-03 | 12.9693 | 13.6974 | 15.1753 | 15.1958 | 0.7584 | FALSE | 19.9156 | 2021 | 2025-01-03 | 5.315% | 9.739% | 0.2059% | 70% | 0.19934 | 1 | 7 | 1.1993 | 17.0887 | 12.9693 | 2025-01-03 | 12.2822 | 12.9717 | 15.1753 | 2025-01-03 | 14.52% | 0.2059% | 70% | 0.19934 | 1 | 7 | 1.1993 | TRUE | TRUE
2025-01-04 | 13.4334 | 14.1878 | 15.7202 | 15.7425 | 0.7813 | FALSE | 20.0194 | 2019 | 2025-01-04 | 5.318% | 9.748% | 0.2063% | 70% | 0.19936 | 1 | 7 | 1.1994 | 17.1827 | 13.4334 | 2025-01-04 | 12.7225 | 13.437 | 15.7202 | 2025-01-04 | 14.52% | 0.2063% | 70% | 0.19936 | 1 | 7 | 1.1994 | TRUE | TRUE
2025-01-05 | 11.4967 | 12.1427 | 13.4554 | 13.47 | 0.66448 | FALSE | 19.725 | 2019 | 2025-01-05 | 5.32% | 9.756% | 0.2068% | 70% | 0.19939 | 1 | 7 | 1.1994 | 17.2846 | 11.4967 | 2025-01-05 | 10.8889 | 11.5007 | 13.4554 | 2025-01-05 | 14.53% | 0.2068% | 70% | 0.19939 | 1 | 7 | 1.1994 | TRUE | TRUE
2025-01-06 | 14.7697 | 15.5999 | 17.2881 | 17.3163 | 0.84869 | FALSE | 19.5272 | 2020 | 2025-01-06 | 5.322% | 9.765% | 0.2074% | 70% | 0.19942 | 1 | 7 | 1.1994 | 17.3951 | 14.7697 | 2025-01-06 | 13.9897 | 14.7761 | 17.2881 | 2025-01-06 | 14.53% | 0.2074% | 70% | 0.19942 | 1 | 7 | 1.1994 | TRUE | TRUE
2025-01-07 | 9.1739 | 9.6899 | 10.7395 | 10.7467 | 0.52305 | FALSE | 12.4544 | 2021 | 2025-01-07 | 5.324% | 9.774% | 0.2082% | 70% | 0.19945 | 1 | 7 | 1.1994 | 17.5145 | 9.1739 | 2025-01-07 | 8.69 | 9.1786 | 10.7395 | 2025-01-07 | 14.53% | 0.2082% | 70% | 0.19945 | 1 | 7 | 1.1994 | TRUE | TRUE
2025-01-08 | 6.6701 | 7.0453 | 7.8093 | 7.8111 | 0.37735 | FALSE | 15.4583 | 2021 | 2025-01-08 | 5.326% | 9.783% | 0.209% | 70% | 0.19948 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.6434 | 6.6701 | 2025-01-08 | 6.3185 | 6.674 | 7.8093 | 2025-01-08 | 14.54% | 0.209% | 70% | 0.19948 | 1 | 7 | 1.1995 | TRUE | TRUE
2025-01-09 | 2.0084 | 2.1214 | 2.3517 | 2.3517 | 0.11271 | FALSE | 19.7179 | 2020 | 2025-01-09 | 5.329% | 9.791% | 0.2099% | 70% | 0.19951 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.7817 | 2.0084 | 2025-01-09 | 1.9026 | 2.0097 | 2.3517 | 2025-01-09 | 14.54% | 0.2099% | 70% | 0.19951 | 1 | 7 | 1.1995 | TRUE | TRUE
2025-01-10 | 1.6051 | 1.6955 | 1.8797 | 1.8797 | 0.089337 | FALSE | 10.3826 | 2019 | 2025-01-10 | 5.331% | 9.8% | 0.211% | 70% | 0.19954 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.929 | 1.6051 | 2025-01-10 | 1.5207 | 1.6063 | 1.8797 | 2025-01-10 | 14.54% | 0.211% | 70% | 0.19954 | 1 | 7 | 1.1995 | TRUE | TRUE
2025-01-11 | 18.6873 | 19.7401 | 21.8869 | 21.9334 | 1.0333 | TRUE | 21.9334 | 2025 | 2025-01-11 | 5.333% | 9.809% | 0.2122% | 70% | 0.19957 | 1 | 7 | 1.1996 | 18.0849 | 18.6873 | 2025-01-11 | 17.7055 | 18.7029 | 21.8869 | 2025-01-11 | 14.55% | 0.2122% | 70% | 0.19957 | 1 | 7 | 1.1996 | TRUE | TRUE
2025-01-12 | 15.8569 | 16.7506 | 18.5741 | 18.6064 | 0.86858 | FALSE | 20.947 | 2020 | 2025-01-12 | 5.335% | 9.817% | 0.2133% | 70% | 0.19961 | 1 | 7 | 1.1996 | 18.2488 | 15.8569 | 2025-01-12 | 15.0246 | 15.8714 | 18.5741 | 2025-01-12 | 14.55% | 0.2133% | 70% | 0.19961 | 1 | 7 | 1.1996 | TRUE | TRUE
2025-01-13 | 5.1906 | 5.4832 | 6.0807 | 6.0807 | 0.28118 | FALSE | 14.5463 | 2020 | 2025-01-13 | 5.337% | 9.826% | 0.2146% | 70% | 0.19965 | 1 | 7 | 1.1996 | 18.4206 | 5.1906 | 2025-01-13 | 4.9184 | 5.1957 | 6.0807 | 2025-01-13 | 14.55% | 0.2146% | 70% | 0.19965 | 1 | 7 | 1.1996 | TRUE | TRUE
2025-01-14 | 19.0998 | 20.1772 | 22.3781 | 22.4265 | 1.0269 | TRUE | 22.4265 | 2025 | 2025-01-14 | 5.34% | 9.835% | 0.2159% | 70% | 0.19968 | 1 | 7 | 1.1997 | 18.5996 | 19.0998 | 2025-01-14 | 18.0994 | 19.1203 | 22.3781 | 2025-01-14 | 14.56% | 0.2159% | 70% | 0.19968 | 1 | 7 | 1.1997 | TRUE | TRUE
2025-01-15 | 19.055 | 20.1303 | 22.3283 | 22.3769 | 1.0143 | TRUE | 22.3769 | 2025 | 2025-01-15 | 5.342% | 9.844% | 0.2172% | 70% | 0.19972 | 1 | 7 | 1.1997 | 18.7856 | 19.055 | 2025-01-15 | 18.0579 | 19.077 | 22.3283 | 2025-01-15 | 14.56% | 0.2172% | 70% | 0.19972 | 1 | 7 | 1.1997 | TRUE | TRUE
2025-01-16 | 18.7943 | 19.8554 | 22.0254 | 22.0731 | 0.99029 | FALSE | 22.0735 | 2022 | 2025-01-16 | 5.344% | 9.852% | 0.2189% | 70% | 0.19976 | 1 | 7 | 1.1998 | 18.9781 | 18.7943 | 2025-01-16 | 17.8119 | 18.8175 | 22.0254 | 2025-01-16 | 14.56% | 0.2189% | 70% | 0.19976 | 1 | 7 | 1.1998 | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 11.079 | 11.7048 | 12.9853 | 12.9967 | 0.57697 | FALSE | 13.0066 | 2022 | 2025-01-17 | 5.346% | 9.861% | 0.2209% | 70% | 0.19981 | 1 | 7 | 1.1998 | 19.1766 | 11.079 | 2025-01-17 | 10.5005 | 11.0936 | 12.9853 | 2025-01-17 | 14.57% | 0.2209% | 70% | 0.19981 | 1 | 7 | 1.1998 | TRUE | TRUE
2025-01-18 | 3.6313 | 3.8365 | 4.2566 | 4.2566 | 0.18695 | FALSE | 22.549 | 2021 | 2025-01-18 | 5.348% | 9.87% | 0.2233% | 70% | 0.19985 | 1 | 7 | 1.1999 | 19.3808 | 3.6313 | 2025-01-18 | 3.4419 | 3.6363 | 4.2566 | 2025-01-18 | 14.57% | 0.2233% | 70% | 0.19985 | 1 | 7 | 1.1999 | TRUE | TRUE
2025-01-19 | 8.4794 | 8.9588 | 9.9408 | 9.9451 | 0.43205 | FALSE | 23.631 | 2020 | 2025-01-19 | 5.351% | 9.879% | 0.2259% | 70% | 0.1999 | 1 | 7 | 1.1999 | 19.5903 | 8.4794 | 2025-01-19 | 8.0375 | 8.4919 | 9.9408 | 2025-01-19 | 14.58% | 0.2259% | 70% | 0.1999 | 1 | 7 | 1.1999 | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 6.1896 | 6.5396 | 7.2572 | 7.2575 | 0.31183 | FALSE | 11.5066 | 2020 | 2025-01-20 | 5.353% | 9.887% | 0.2288% | 70% | 0.19995 | 1 | 7 | 1.1999 | 19.8046 | 6.1896 | 2025-01-20 | 5.8673 | 6.1992 | 7.2572 | 2025-01-20 | 14.58% | 0.2288% | 70% | 0.19995 | 1 | 7 | 1.1999 | TRUE | TRUE
2025-01-21 | 16.7975 | 17.7479 | 19.6971 | 19.7324 | 0.83845 | FALSE | 19.7382 | 2022 | 2025-01-21 | 5.355% | 9.896% | 0.232% | 70% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | 20.0233 | 16.7975 | 2025-01-21 | 15.9239 | 16.8248 | 19.6971 | 2025-01-21 | 14.58% | 0.232% | 70% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | TRUE | TRUE
2025-01-22 | 20.178 | 21.3202 | 23.6641 | 23.7197 | 0.99662 | FALSE | 23.7198 | 2022 | 2025-01-22 | 5.357% | 9.905% | 0.2355% | 70% | 0.20005 | 1 | 7 | 1.2001 | 20.2461 | 20.178 | 2025-01-22 | 19.1296 | 20.2125 | 23.6641 | 2025-01-22 | 14.59% | 0.2355% | 70% | 0.20005 | 1 | 7 | 1.2001 | TRUE | TRUE
2025-01-23 | 20.3894 | 21.5441 | 23.9149 | 23.9719 | 0.99584 | FALSE | 23.9721 | 2022 | 2025-01-23 | 5.359% | 9.914% | 0.2392% | 70% | 0.20011 | 1 | 7 | 1.2001 | 20.4744 | 20.3894 | 2025-01-23 | 19.3311 | 20.4259 | 23.9149 | 2025-01-23 | 14.59% | 0.2392% | 70% | 0.20011 | 1 | 7 | 1.2001 | TRUE | TRUE
2025-01-24 | 20.721 | 21.8949 | 24.3067 | 24.3661 | 1.0006 | TRUE | 24.3661 | 2025 | 2025-01-24 | 5.362% | 9.922% | 0.2437% | 70% | 0.20017 | 1 | 7 | 1.2002 | 20.7094 | 20.721 | 2025-01-24 | 19.6466 | 20.7596 | 24.3067 | 2025-01-24 | 14.59% | 0.2437% | 70% | 0.20017 | 1 | 7 | 1.2002 | TRUE | TRUE
2025-01-25 | 20.6835 | 21.8558 | 24.2657 | 24.3251 | 0.9872 | FALSE | 24.3257 | 2022 | 2025-01-25 | 5.364% | 9.931% | 0.2489% | 70% | 0.20023 | 1 | 7 | 1.2002 | 20.9508 | 20.6835 | 2025-01-25 | 19.6121 | 20.7237 | 24.2657 | 2025-01-25 | 14.6% | 0.2489% | 70% | 0.20023 | 1 | 7 | 1.2002 | TRUE | TRUE
2025-01-26 | 20.8065 | 21.9863 | 24.4129 | 24.4736 | 0.98145 | FALSE | 24.4745 | 2022 | 2025-01-26 | 5.366% | 9.94% | 0.2547% | 70% | 0.20029 | 1 | 7 | 1.2003 | 21.1983 | 20.8065 | 2025-01-26 | 19.7298 | 20.8486 | 24.4129 | 2025-01-26 | 14.6% | 0.2547% | 70% | 0.20029 | 1 | 7 | 1.2003 | TRUE | TRUE
2025-01-27 | 21.6732 | 22.9026 | 25.4329 | 25.4995 | 1.0103 | TRUE | 25.4995 | 2025 | 2025-01-27 | 5.368% | 9.949% | 0.2612% | 70% | 0.20035 | 1 | 7 | 1.2004 | 21.4514 | 21.6732 | 2025-01-27 | 20.5528 | 21.7187 | 25.4329 | 2025-01-27 | 14.6% | 0.2612% | 70% | 0.20035 | 1 | 7 | 1.2004 | TRUE | TRUE
2025-01-28 | 4.0304 | 4.2591 | 4.7301 | 4.7301 | 0.18515 | FALSE | 17.2716 | 2020 | 2025-01-28 | 5.37% | 9.958% | 0.2683% | 70% | 0.20042 | 1 | 7 | 1.2004 | 21.7098 | 4.0304 | 2025-01-28 | 3.8222 | 4.0391 | 4.7301 | 2025-01-28 | 14.61% | 0.2683% | 70% | 0.20042 | 1 | 7 | 1.2004 | TRUE | TRUE
2025-01-29 | 9.1804 | 9.7017 | 10.7756 | 10.7806 | 0.41684 | FALSE | 16.2356 | 2020 | 2025-01-29 | 5.373% | 9.966% | 0.276% | 70% | 0.20049 | 1 | 7 | 1.2005 | 21.9731 | 9.1804 | 2025-01-29 | 8.7068 | 9.2011 | 10.7756 | 2025-01-29 | 14.61% | 0.276% | 70% | 0.20049 | 1 | 7 | 1.2005 | TRUE | TRUE
2025-01-30 | 4.3913 | 4.6407 | 5.1549 | 5.1549 | 0.19688 | FALSE | 11.3071 | 2020 | 2025-01-30 | 5.375% | 9.975% | 0.2846% | 70% | 0.20056 | 1 | 7 | 1.2006 | 22.2409 | 4.3913 | 2025-01-30 | 4.1649 | 4.4015 | 5.1549 | 2025-01-30 | 14.62% | 0.2846% | 70% | 0.20056 | 1 | 7 | 1.2006 | TRUE | TRUE
2025-01-31 | 7.7553 | 8.1961 | 9.1051 | 9.1068 | 0.34354 | FALSE | 20.821 | 2020 | 2025-01-31 | 5.377% | 9.984% | 0.2938% | 70% | 0.20064 | 1 | 7 | 1.2006 | 22.5128 | 7.7553 | 2025-01-31 | 7.356 | 7.774 | 9.1051 | 2025-01-31 | 14.62% | 0.2938% | 70% | 0.20064 | 1 | 7 | 1.2006 | TRUE | TRUE
2025-02-01 | 9.1126 | 9.6306 | 10.6998 | 10.7045 | 0.39884 | FALSE | 21.1471 | 2019 | 2025-02-01 | 5.379% | 9.993% | 0.3036% | 70% | 0.20072 | 1 | 7 | 1.2007 | 22.7885 | 9.1126 | 2025-02-01 | 8.6438 | 9.1353 | 10.6998 | 2025-02-01 | 14.62% | 0.3036% | 70% | 0.20072 | 1 | 7 | 1.2007 | TRUE | TRUE
2025-02-02 | 5.1635 | 5.4572 | 6.0637 | 6.0637 | 0.22314 | FALSE | 24.623 | 2020 | 2025-02-02 | 5.381% | 10% | 0.314% | 70% | 0.2008 | 1 | 7 | 1.2008 | 23.0676 | 5.1635 | 2025-02-02 | 4.8982 | 5.1768 | 6.0637 | 2025-02-02 | 14.63% | 0.314% | 70% | 0.2008 | 1 | 7 | 1.2008 | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 9.3861 | 9.9202 | 11.0237 | 11.0289 | 0.40086 | FALSE | 23.1316 | 2020 | 2025-02-03 | 5.384% | 10.01% | 0.3249% | 70% | 0.20089 | 1 | 7 | 1.2009 | 23.3497 | 9.3861 | 2025-02-03 | 8.9043 | 9.4109 | 11.0237 | 2025-02-03 | 14.63% | 0.3249% | 70% | 0.20089 | 1 | 7 | 1.2009 | TRUE | TRUE
2025-02-04 | 9.265 | 9.7924 | 10.8828 | 10.8876 | 0.39087 | FALSE | 21.711 | 2019 | 2025-02-04 | 5.386% | 10.02% | 0.3363% | 70% | 0.20098 | 1 | 7 | 1.201 | 23.6344 | 9.265 | 2025-02-04 | 8.7898 | 9.2902 | 10.8828 | 2025-02-04 | 14.63% | 0.3363% | 70% | 0.20098 | 1 | 7 | 1.201 | TRUE | TRUE
2025-02-05 | 8.5221 | 9.0074 | 10.0114 | 10.0142 | 0.35511 | FALSE | 28.6316 | 2020 | 2025-02-05 | 5.388% | 10.03% | 0.3482% | 70% | 0.20107 | 1 | 7 | 1.2011 | 23.9214 | 8.5221 | 2025-02-05 | 8.0855 | 8.5459 | 10.0114 | 2025-02-05 | 14.64% | 0.3482% | 70% | 0.20107 | 1 | 7 | 1.2011 | TRUE | TRUE
2025-02-06 | 16.2627 | 17.1893 | 19.107 | 19.1437 | 0.67055 | FALSE | 29.4923 | 2020 | 2025-02-06 | 5.39% | 10.04% | 0.3606% | 70% | 0.20117 | 1 | 7 | 1.2012 | 24.2119 | 16.2627 | 2025-02-06 | 15.4304 | 16.3095 | 19.107 | 2025-02-06 | 14.64% | 0.3606% | 70% | 0.20117 | 1 | 7 | 1.2012 | TRUE | TRUE
2025-02-07 | 8.6845 | 9.1795 | 10.2046 | 10.2076 | 0.35315 | FALSE | 20.4493 | 2020 | 2025-02-07 | 5.392% | 10.05% | 0.3725% | 70% | 0.20127 | 1 | 7 | 1.2013 | 24.5073 | 8.6845 | 2025-02-07 | 8.2404 | 8.7101 | 10.2046 | 2025-02-07 | 14.65% | 0.3725% | 70% | 0.20127 | 1 | 7 | 1.2013 | TRUE | TRUE
2025-02-08 | 25.4158 | 26.8651 | 29.8682 | 29.9831 | 1.0245 | TRUE | 29.9831 | 2025 | 2025-02-08 | 5.395% | 10.05% | 0.3833% | 70% | 0.20138 | 1 | 7 | 1.2014 | 24.8074 | 25.4158 | 2025-02-08 | 24.1175 | 25.4928 | 29.8682 | 2025-02-08 | 14.65% | 0.3833% | 70% | 0.20138 | 1 | 7 | 1.2014 | TRUE | TRUE
2025-02-09 | 25.4891 | 26.9432 | 29.958 | 30.0762 | 1.015 | TRUE | 30.0762 | 2025 | 2025-02-09 | 5.397% | 10.06% | 0.3931% | 70% | 0.20149 | 1 | 7 | 1.2015 | 25.112 | 25.4891 | 2025-02-09 | 24.1884 | 25.5682 | 29.958 | 2025-02-09 | 14.65% | 0.3931% | 70% | 0.20149 | 1 | 7 | 1.2015 | TRUE | TRUE
2025-02-10 | 23.9208 | 25.286 | 28.1182 | 28.222 | 0.94068 | FALSE | 28.2267 | 2022 | 2025-02-10 | 5.399% | 10.07% | 0.4019% | 70% | 0.2016 | 1 | 7 | 1.2016 | 25.4207 | 23.9208 | 2025-02-10 | 22.7013 | 23.9969 | 28.1182 | 2025-02-10 | 14.66% | 0.4019% | 70% | 0.2016 | 1 | 7 | 1.2016 | TRUE | TRUE
2025-02-11 | 15.2045 | 16.0726 | 17.8745 | 17.905 | 0.58943 | FALSE | 25.2643 | 2021 | 2025-02-11 | 5.401% | 10.08% | 0.4098% | 70% | 0.20172 | 1 | 7 | 1.2017 | 25.7334 | 15.2045 | 2025-02-11 | 14.4301 | 15.254 | 17.8745 | 2025-02-11 | 14.66% | 0.4098% | 70% | 0.20172 | 1 | 7 | 1.2017 | TRUE | TRUE
2025-02-12 | 21.9809 | 23.2365 | 25.8441 | 25.9281 | 0.84302 | FALSE | 31.0803 | 2019 | 2025-02-12 | 5.403% | 10.09% | 0.4168% | 70% | 0.20185 | 1 | 7 | 1.2018 | 26.0497 | 21.9809 | 2025-02-12 | 20.8625 | 22.0542 | 25.8441 | 2025-02-12 | 14.66% | 0.4168% | 70% | 0.20185 | 1 | 7 | 1.2018 | TRUE | TRUE
2025-02-13 | 26.0021 | 27.488 | 30.5758 | 30.7027 | 0.98598 | FALSE | 32.0919 | 2019 | 2025-02-13 | 5.406% | 10.1% | 0.4217% | 70% | 0.20198 | 1 | 7 | 1.202 | 26.3697 | 26.0021 | 2025-02-13 | 24.6804 | 26.0908 | 30.5758 | 2025-02-13 | 14.67% | 0.4217% | 70% | 0.20198 | 1 | 7 | 1.202 | TRUE | TRUE
2025-02-14 | 13.619 | 14.3977 | 16.0165 | 16.0369 | 0.50869 | FALSE | 32.2181 | 2019 | 2025-02-14 | 5.408% | 10.11% | 0.4241% | 70% | 0.20211 | 1 | 7 | 1.2021 | 26.6932 | 13.619 | 2025-02-14 | 12.9274 | 13.6665 | 16.0165 | 2025-02-14 | 14.67% | 0.4241% | 70% | 0.20211 | 1 | 7 | 1.2021 | TRUE | TRUE
2025-02-15 | 16.059 | 16.9775 | 18.8883 | 18.922 | 0.59287 | FALSE | 32.4951 | 2019 | 2025-02-15 | 5.41% | 10.12% | 0.4242% | 70% | 0.20225 | 1 | 7 | 1.2023 | 27.02 | 16.059 | 2025-02-15 | 15.2443 | 16.1162 | 18.8883 | 2025-02-15 | 14.68% | 0.4242% | 70% | 0.20225 | 1 | 7 | 1.2023 | TRUE | TRUE
2025-02-16 | 8.8392 | 9.345 | 10.3977 | 10.3992 | 0.32187 | FALSE | 33.0913 | 2019 | 2025-02-16 | 5.412% | 10.13% | 0.422% | 70% | 0.2024 | 1 | 7 | 1.2024 | 27.3496 | 8.8392 | 2025-02-16 | 8.3912 | 8.8713 | 10.3977 | 2025-02-16 | 14.68% | 0.422% | 70% | 0.2024 | 1 | 7 | 1.2024 | TRUE | TRUE
2025-02-17 | 10.527 | 11.1296 | 12.3846 | 12.3905 | 0.37888 | FALSE | 33.4994 | 2019 | 2025-02-17 | 5.414% | 10.13% | 0.4177% | 70% | 0.20255 | 1 | 7 | 1.2026 | 27.682 | 10.527 | 2025-02-17 | 9.994 | 10.566 | 12.3846 | 2025-02-17 | 14.68% | 0.4177% | 70% | 0.20255 | 1 | 7 | 1.2026 | TRUE | TRUE
2025-02-18 | 23.3084 | 24.6433 | 27.4249 | 27.5109 | 0.83112 | FALSE | 33.3593 | 2019 | 2025-02-18 | 5.417% | 10.14% | 0.4114% | 70% | 0.20271 | 1 | 7 | 1.2027 | 28.0167 | 23.3084 | 2025-02-18 | 22.1294 | 23.3968 | 27.4249 | 2025-02-18 | 14.69% | 0.4114% | 70% | 0.20271 | 1 | 7 | 1.2027 | TRUE | TRUE
2025-02-19 | 17.8272 | 18.8486 | 20.9782 | 21.018 | 0.6274 | FALSE | 33.4662 | 2021 | 2025-02-19 | 5.419% | 10.15% | 0.403% | 70% | 0.20287 | 1 | 7 | 1.2029 | 28.3535 | 17.8272 | 2025-02-19 | 16.9264 | 17.8961 | 20.9782 | 2025-02-19 | 14.69% | 0.403% | 70% | 0.20287 | 1 | 7 | 1.2029 | TRUE | TRUE
2025-02-20 | 17.4954 | 18.4982 | 20.5902 | 20.6261 | 0.6084 | FALSE | 34.3784 | 2020 | 2025-02-20 | 5.421% | 10.16% | 0.3928% | 70% | 0.20305 | 1 | 7 | 1.203 | 28.6932 | 17.4954 | 2025-02-20 | 16.6122 | 17.5644 | 20.5902 | 2025-02-20 | 14.7% | 0.3928% | 70% | 0.20305 | 1 | 7 | 1.203 | TRUE | TRUE
2025-02-21 | 19.0817 | 20.1759 | 22.4599 | 22.5036 | 0.65593 | FALSE | 33.5626 | 2019 | 2025-02-21 | 5.423% | 10.17% | 0.3809% | 70% | 0.20323 | 1 | 7 | 1.2032 | 29.0367 | 19.0817 | 2025-02-21 | 18.1194 | 19.1584 | 22.4599 | 2025-02-21 | 14.7% | 0.3809% | 70% | 0.20323 | 1 | 7 | 1.2032 | TRUE | TRUE
2025-02-22 | 27.8518 | 29.4496 | 32.7865 | 32.8987 | 0.94761 | FALSE | 34.1124 | 2019 | 2025-02-22 | 5.426% | 10.18% | 0.3684% | 70% | 0.20341 | 1 | 7 | 1.2034 | 29.3834 | 27.8518 | 2025-02-22 | 26.4485 | 27.9658 | 32.7865 | 2025-02-22 | 14.7% | 0.3684% | 70% | 0.20341 | 1 | 7 | 1.2034 | TRUE | TRUE
2025-02-23 | 28.0638 | 29.6744 | 33.04 | 33.1483 | 0.94358 | FALSE | 35.1628 | 2020 | 2025-02-23 | 5.428% | 10.19% | 0.3553% | 70% | 0.20361 | 1 | 7 | 1.2036 | 29.7333 | 28.0638 | 2025-02-23 | 26.6512 | 28.1808 | 33.04 | 2025-02-23 | 14.71% | 0.3553% | 70% | 0.20361 | 1 | 7 | 1.2036 | TRUE | TRUE
2025-02-24 | 17.2149 | 18.2033 | 20.2698 | 20.2967 | 0.57099 | FALSE | 36.6377 | 2020 | 2025-02-24 | 5.43% | 10.2% | 0.3415% | 70% | 0.20381 | 1 | 7 | 1.2038 | 30.086 | 17.2149 | 2025-02-24 | 16.3492 | 17.2879 | 20.2698 | 2025-02-24 | 14.71% | 0.3415% | 70% | 0.20381 | 1 | 7 | 1.2038 | TRUE | TRUE
2025-02-25 | 27.6806 | 29.2706 | 32.5967 | 32.6897 | 0.90892 | FALSE | 35.3399 | 2019 | 2025-02-25 | 5.432% | 10.2% | 0.3271% | 70% | 0.20402 | 1 | 7 | 1.204 | 30.4415 | 27.6806 | 2025-02-25 | 26.29 | 27.8001 | 32.5967 | 2025-02-25 | 14.71% | 0.3271% | 70% | 0.20402 | 1 | 7 | 1.204 | TRUE | TRUE
2025-02-26 | 31.6679 | 33.4877 | 37.2966 | 37.4134 | 1.0282 | TRUE | 37.4134 | 2025 | 2025-02-26 | 5.434% | 10.21% | 0.3121% | 70% | 0.20424 | 1 | 7 | 1.2042 | 30.7995 | 31.6679 | 2025-02-26 | 30.0786 | 31.8071 | 37.2966 | 2025-02-26 | 14.72% | 0.3121% | 70% | 0.20424 | 1 | 7 | 1.2042 | TRUE | TRUE
2025-02-27 | 25.931 | 27.4218 | 30.5437 | 30.6129 | 0.8316 | FALSE | 37.0473 | 2021 | 2025-02-27 | 5.437% | 10.22% | 0.2975% | 70% | 0.20446 | 1 | 7 | 1.2045 | 31.1597 | 25.931 | 2025-02-27 | 24.6309 | 26.047 | 30.5437 | 2025-02-27 | 14.72% | 0.2975% | 70% | 0.20446 | 1 | 7 | 1.2045 | TRUE | TRUE
2025-02-28 | 26.9265 | 28.4752 | 31.7201 | 31.7916 | 0.85372 | FALSE | 31.8017 | 2022 | 2025-02-28 | 5.439% | 10.23% | 0.2843% | 70% | 0.2047 | 1 | 7 | 1.2047 | 31.5213 | 26.9265 | 2025-02-28 | 25.5778 | 27.0489 | 31.7201 | 2025-02-28 | 14.73% | 0.2843% | 70% | 0.2047 | 1 | 7 | 1.2047 | TRUE | TRUE
2025-03-01 | 31.9378 | 33.7755 | 37.628 | 37.7308 | 1.0017 | TRUE | 37.7308 | 2025 | 2025-03-01 | 5.441% | 10.24% | 0.2725% | 70% | 0.20495 | 1 | 7 | 1.2049 | 31.8843 | 31.9378 | 2025-03-01 | 30.3397 | 32.0854 | 37.628 | 2025-03-01 | 14.73% | 0.2725% | 70% | 0.20495 | 1 | 7 | 1.2049 | TRUE | TRUE
2025-03-02 | 10.2448 | 10.8346 | 12.0716 | 12.0724 | 0.31687 | FALSE | 27.5717 | 2020 | 2025-03-02 | 5.443% | 10.25% | 0.2621% | 70% | 0.2052 | 1 | 7 | 1.2052 | 32.2485 | 10.2448 | 2025-03-02 | 9.7327 | 10.293 | 12.0716 | 2025-03-02 | 14.73% | 0.2621% | 70% | 0.2052 | 1 | 7 | 1.2052 | TRUE | TRUE
2025-03-03 | 30.6119 | 32.3748 | 36.0744 | 36.1579 | 0.93841 | FALSE | 36.1622 | 2022 | 2025-03-03 | 5.445% | 10.26% | 0.253% | 70% | 0.20547 | 1 | 7 | 1.2055 | 32.6136 | 30.6119 | 2025-03-03 | 29.0831 | 30.758 | 36.0744 | 2025-03-03 | 14.74% | 0.253% | 70% | 0.20547 | 1 | 7 | 1.2055 | TRUE | TRUE
2025-03-04 | 3.6366 | 3.8461 | 4.286 | 4.286 | 0.11 | FALSE | 30.4461 | 2021 | 2025-03-04 | 5.448% | 10.26% | 0.2452% | 70% | 0.20575 | 1 | 7 | 1.2057 | 32.9796 | 3.6366 | 2025-03-04 | 3.4552 | 3.6542 | 4.286 | 2025-03-04 | 14.74% | 0.2452% | 70% | 0.20575 | 1 | 7 | 1.2057 | TRUE | TRUE
2025-03-05 | 12.7369 | 13.4711 | 15.0134 | 15.0176 | 0.38116 | FALSE | 38.5718 | 2019 | 2025-03-05 | 5.45% | 10.27% | 0.2386% | 70% | 0.20604 | 1 | 7 | 1.206 | 33.3461 | 12.7369 | 2025-03-05 | 12.1021 | 12.7997 | 15.0134 | 2025-03-05 | 14.75% | 0.2386% | 70% | 0.20604 | 1 | 7 | 1.206 | TRUE | TRUE
2025-03-06 | 15.0235 | 15.8898 | 17.7107 | 17.7193 | 0.44479 | FALSE | 22.9506 | 2019 | 2025-03-06 | 5.452% | 10.28% | 0.2332% | 70% | 0.20634 | 1 | 7 | 1.2063 | 33.7139 | 15.0235 | 2025-03-06 | 14.2755 | 15.0986 | 17.7107 | 2025-03-06 | 14.75% | 0.2332% | 70% | 0.20634 | 1 | 7 | 1.2063 | TRUE | TRUE
2025-03-07 | 32.7393 | 34.6279 | 38.5999 | 38.6836 | 0.96043 | FALSE | 38.6862 | 2022 | 2025-03-07 | 5.454% | 10.29% | 0.2291% | 70% | 0.20665 | 1 | 7 | 1.2067 | 34.0837 | 32.7393 | 2025-03-07 | 31.1107 | 32.9054 | 38.5999 | 2025-03-07 | 14.75% | 0.2291% | 70% | 0.20665 | 1 | 7 | 1.2067 | TRUE | TRUE
2025-03-08 | 25.8914 | 27.3857 | 30.5299 | 30.5744 | 0.75085 | FALSE | 30.5875 | 2022 | 2025-03-08 | 5.456% | 10.3% | 0.226% | 70% | 0.20698 | 1 | 7 | 1.207 | 34.4552 | 25.8914 | 2025-03-08 | 24.6048 | 26.0248 | 30.5299 | 2025-03-08 | 14.76% | 0.226% | 70% | 0.20698 | 1 | 7 | 1.207 | TRUE | TRUE
2025-03-09 | 27.5744 | 29.1665 | 32.5183 | 32.5695 | 0.79119 | FALSE | 40.5002 | 2021 | 2025-03-09 | 5.459% | 10.31% | 0.2239% | 70% | 0.20731 | 1 | 7 | 1.2073 | 34.8284 | 27.5744 | 2025-03-09 | 26.2055 | 27.7185 | 32.5183 | 2025-03-09 | 14.76% | 0.2239% | 70% | 0.20731 | 1 | 7 | 1.2073 | TRUE | TRUE
2025-03-10 | 20.8327 | 22.036 | 24.5708 | 24.5936 | 0.59102 | FALSE | 40.0339 | 2021 | 2025-03-10 | 5.461% | 10.32% | 0.2227% | 70% | 0.20767 | 1 | 7 | 1.2077 | 35.2031 | 20.8327 | 2025-03-10 | 19.7995 | 20.9431 | 24.5708 | 2025-03-10 | 14.76% | 0.2227% | 70% | 0.20767 | 1 | 7 | 1.2077 | TRUE | TRUE
2025-03-11 | 13.5604 | 14.3441 | 15.9955 | 15.9997 | 0.38039 | FALSE | 32.943 | 2020 | 2025-03-11 | 5.463% | 10.32% | 0.2224% | 70% | 0.20803 | 1 | 7 | 1.208 | 35.579 | 13.5604 | 2025-03-11 | 12.8886 | 13.6333 | 15.9955 | 2025-03-11 | 14.77% | 0.2224% | 70% | 0.20803 | 1 | 7 | 1.208 | TRUE | TRUE
2025-03-12 | 15.1742 | 16.0514 | 17.9012 | 17.9081 | 0.42124 | FALSE | 41.3373 | 2020 | 2025-03-12 | 5.465% | 10.33% | 0.223% | 70% | 0.20841 | 1 | 7 | 1.2084 | 35.9559 | 15.1742 | 2025-03-12 | 14.4231 | 15.2569 | 17.9012 | 2025-03-12 | 14.77% | 0.223% | 70% | 0.20841 | 1 | 7 | 1.2084 | TRUE | TRUE
2025-03-13 | 9.2849 | 9.8219 | 10.9548 | 10.9548 | 0.25497 | FALSE | 39.9479 | 2021 | 2025-03-13 | 5.467% | 10.34% | 0.2241% | 70% | 0.20881 | 1 | 7 | 1.2088 | 36.3339 | 9.2849 | 2025-03-13 | 8.8257 | 9.3362 | 10.9548 | 2025-03-13 | 14.78% | 0.2241% | 70% | 0.20881 | 1 | 7 | 1.2088 | TRUE | TRUE
2025-03-14 | 13.6669 | 14.4577 | 16.127 | 16.1307 | 0.37151 | FALSE | 39.828 | 2020 | 2025-03-14 | 5.47% | 10.35% | 0.225% | 70% | 0.20922 | 1 | 7 | 1.2092 | 36.7129 | 13.6669 | 2025-03-14 | 12.9918 | 13.7435 | 16.127 | 2025-03-14 | 14.78% | 0.225% | 70% | 0.20922 | 1 | 7 | 1.2092 | TRUE | TRUE
2025-03-15 | 12.9604 | 13.7106 | 15.295 | 15.2975 | 0.34867 | FALSE | 32.7609 | 2020 | 2025-03-15 | 5.472% | 10.36% | 0.2257% | 70% | 0.20965 | 1 | 7 | 1.2096 | 37.0929 | 12.9604 | 2025-03-15 | 12.3207 | 13.0339 | 15.295 | 2025-03-15 | 14.78% | 0.2257% | 70% | 0.20965 | 1 | 7 | 1.2096 | TRUE | TRUE
2025-03-16 | 12.6934 | 13.4284 | 14.9817 | 14.9836 | 0.33801 | FALSE | 45.2093 | 2020 | 2025-03-16 | 5.474% | 10.37% | 0.2262% | 70% | 0.21009 | 1 | 7 | 1.2101 | 37.4735 | 12.6934 | 2025-03-16 | 12.0675 | 12.7663 | 14.9817 | 2025-03-16 | 14.79% | 0.2262% | 70% | 0.21009 | 1 | 7 | 1.2101 | TRUE | TRUE
2025-03-17 | 11.0058 | 11.6434 | 12.9915 | 12.9915 | 0.29008 | FALSE | 26.3084 | 2021 | 2025-03-17 | 5.476% | 10.38% | 0.2264% | 70% | 0.21056 | 1 | 7 | 1.2106 | 37.8547 | 11.0058 | 2025-03-17 | 10.4637 | 11.0699 | 12.9915 | 2025-03-17 | 14.79% | 0.2264% | 70% | 0.21056 | 1 | 7 | 1.2106 | TRUE | TRUE
2025-03-18 | 14.2512 | 15.0771 | 16.8245 | 16.8284 | 0.37196 | FALSE | 32.3895 | 2019 | 2025-03-18 | 5.478% | 10.39% | 0.2265% | 70% | 0.21104 | 1 | 7 | 1.211 | 38.2362 | 14.2512 | 2025-03-18 | 13.5498 | 14.3352 | 16.8245 | 2025-03-18 | 14.8% | 0.2265% | 70% | 0.21104 | 1 | 7 | 1.211 | TRUE | TRUE
2025-03-19 | 25.1365 | 26.594 | 29.679 | 29.7127 | 0.65017 | FALSE | 42.781 | 2020 | 2025-03-19 | 5.481% | 10.39% | 0.2264% | 70% | 0.21154 | 1 | 7 | 1.2115 | 38.6179 | 25.1365 | 2025-03-19 | 23.9007 | 25.2865 | 29.679 | 2025-03-19 | 14.8% | 0.2264% | 70% | 0.21154 | 1 | 7 | 1.2115 | TRUE | TRUE
2025-03-20 | 28.2441 | 29.8825 | 33.3522 | 33.398 | 0.7235 | FALSE | 45.4171 | 2019 | 2025-03-20 | 5.483% | 10.4% | 0.2261% | 70% | 0.21206 | 1 | 7 | 1.2121 | 39.0032 | 28.2441 | 2025-03-20 | 26.8568 | 28.4147 | 33.3522 | 2025-03-20 | 14.8% | 0.2261% | 70% | 0.21206 | 1 | 7 | 1.2121 | TRUE | TRUE
2025-03-21 | 37.7306 | 39.9202 | 44.5599 | 44.6544 | 0.95763 | FALSE | 48.199 | 2020 | 2025-03-21 | 5.485% | 10.41% | 0.2252% | 70% | 0.2126 | 1 | 7 | 1.2126 | 39.3948 | 37.7306 | 2025-03-21 | 35.8791 | 37.9612 | 44.5599 | 2025-03-21 | 14.81% | 0.2252% | 70% | 0.2126 | 1 | 7 | 1.2126 | TRUE | TRUE
2025-03-22 | 35.7613 | 37.8375 | 42.2393 | 42.3203 | 0.89843 | FALSE | 46.4104 | 2020 | 2025-03-22 | 5.487% | 10.42% | 0.2238% | 70% | 0.21316 | 1 | 7 | 1.2132 | 39.7915 | 35.7613 | 2025-03-22 | 34.008 | 35.9824 | 42.2393 | 2025-03-22 | 14.81% | 0.2238% | 70% | 0.21316 | 1 | 7 | 1.2132 | TRUE | TRUE
2025-03-23 | 41.0599 | 43.4448 | 48.5037 | 48.6115 | 1.0216 | FALSE | 49.0439 | 2021 | 2025-03-23 | 5.489% | 10.43% | 0.2217% | 70% | 0.21374 | 1 | 7 | 1.2137 | 40.1915 | 41.0599 | 2025-03-23 | 39.0488 | 41.3168 | 48.5037 | 2025-03-23 | 14.82% | 0.2217% | 70% | 0.21374 | 1 | 7 | 1.2137 | TRUE | TRUE
2025-03-24 | 40.4439 | 42.794 | 47.782 | 47.8864 | 0.9963 | FALSE | 48.2793 | 2021 | 2025-03-24 | 5.492% | 10.44% | 0.2191% | 70% | 0.21434 | 1 | 7 | 1.2143 | 40.5935 | 40.4439 | 2025-03-24 | 38.4647 | 40.6998 | 47.782 | 2025-03-24 | 14.82% | 0.2191% | 70% | 0.21434 | 1 | 7 | 1.2143 | TRUE | TRUE
2025-03-25 | 38.1971 | 40.4175 | 45.1331 | 45.2212 | 0.93153 | FALSE | 45.2265 | 2022 | 2025-03-25 | 5.494% | 10.45% | 0.2159% | 70% | 0.21497 | 1 | 7 | 1.215 | 40.9961 | 38.1971 | 2025-03-25 | 36.3295 | 38.4414 | 45.1331 | 2025-03-25 | 14.83% | 0.2159% | 70% | 0.21497 | 1 | 7 | 1.215 | TRUE | TRUE
2025-03-26 | 40.6529 | 43.0171 | 48.0409 | 48.1405 | 0.98196 | FALSE | 50.6671 | 2019 | 2025-03-26 | 5.496% | 10.46% | 0.2122% | 70% | 0.21562 | 1 | 7 | 1.2156 | 41.3976 | 40.6529 | 2025-03-26 | 38.6671 | 40.9158 | 48.0409 | 2025-03-26 | 14.83% | 0.2122% | 70% | 0.21562 | 1 | 7 | 1.2156 | TRUE | TRUE
2025-03-27 | 38.9654 | 41.2325 | 46.0527 | 46.1393 | 0.93207 | FALSE | 49.8102 | 2019 | 2025-03-27 | 5.498% | 10.47% | 0.2079% | 70% | 0.2163 | 1 | 7 | 1.2163 | 41.7967 | 38.9654 | 2025-03-27 | 37.0638 | 39.2202 | 46.0527 | 2025-03-27 | 14.84% | 0.2079% | 70% | 0.2163 | 1 | 7 | 1.2163 | TRUE | TRUE
2025-03-28 | 29.4865 | 31.2027 | 34.854 | 34.8945 | 0.69826 | FALSE | 49.4829 | 2021 | 2025-03-28 | 5.5% | 10.48% | 0.2032% | 70% | 0.21701 | 1 | 7 | 1.217 | 42.1917 | 29.4865 | 2025-03-28 | 28.0487 | 29.6813 | 34.854 | 2025-03-28 | 14.84% | 0.2032% | 70% | 0.21701 | 1 | 7 | 1.217 | TRUE | TRUE
2025-03-29 | 25.3957 | 26.8745 | 30.0225 | 30.0477 | 0.59572 | FALSE | 51.7871 | 2021 | 2025-03-29 | 5.503% | 10.49% | 0.1983% | 70% | 0.21774 | 1 | 7 | 1.2177 | 42.5813 | 25.3957 | 2025-03-29 | 24.1585 | 25.5653 | 30.0225 | 2025-03-29 | 14.85% | 0.1983% | 70% | 0.21774 | 1 | 7 | 1.2177 | TRUE | TRUE
2025-03-30 | 7.4541 | 7.8883 | 8.8133 | 8.8133 | 0.17316 | FALSE | 50.6431 | 2019 | 2025-03-30 | 5.505% | 10.49% | 0.193% | 70% | 0.21849 | 1 | 7 | 1.2185 | 42.9639 | 7.4541 | 2025-03-30 | 7.0913 | 7.5044 | 8.8133 | 2025-03-30 | 14.85% | 0.193% | 70% | 0.21849 | 1 | 7 | 1.2185 | TRUE | TRUE
2025-03-31 | 26.8807 | 28.4472 | 31.7862 | 31.7862 | 0.61909 | FALSE | 46.7719 | 2021 | 2025-03-31 | 5.507% | 10.5% | 0% | 70% | 0.39929 | -2 | 4 | -1.6007 | 43.4194 | 26.8807 | 2025-03-31 | 25.5515 | 27.0406 | 31.759 | 2025-03-31 | 14.86% | 0.1873% | 70% | 0.21928 | 1 | 7 | 1.2193 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 30.7215 | 32.5126 | 36.3327 | 36.3327 | 0.7017 | FALSE | 47.5635 | 2021 | 2025-04-01 | 5.509% | 10.51% | 2.783e-05% | 70% | 0.40011 | -2 | 4 | -1.5999 | 43.7817 | 30.7215 | 2025-04-01 | 29.1983 | 30.9006 | 36.2949 | 2025-04-01 | 14.86% | 0.1814% | 70% | 0.2201 | 1 | 7 | 1.2201 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 19.5451 | 20.6851 | 23.118 | 23.118 | 0.44287 | FALSE | 43.5171 | 2021 | 2025-04-02 | 5.511% | 10.52% | 5.417e-05% | 70% | 0.40095 | -2 | 4 | -1.599 | 44.1324 | 19.5451 | 2025-04-02 | 18.5895 | 19.6738 | 23.1097 | 2025-04-02 | 14.87% | 0.1753% | 70% | 0.22094 | 1 | 7 | 1.2209 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 20.4773 | 21.6722 | 24.2239 | 24.2239 | 0.46043 | FALSE | 53.1302 | 2021 | 2025-04-03 | 5.513% | 10.53% | 7.885e-05% | 70% | 0.40183 | -2 | 4 | -1.5982 | 44.4738 | 20.4773 | 2025-04-03 | 19.4764 | 20.6129 | 24.2145 | 2025-04-03 | 14.87% | 0.1688% | 70% | 0.22182 | 1 | 7 | 1.2218 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 40.9524 | 43.3431 | 48.4517 | 48.4517 | 0.91392 | FALSE | 54.7883 | 2020 | 2025-04-04 | 5.516% | 10.54% | 0.0001017% | 70% | 0.40274 | -2 | 4 | -1.5973 | 44.8095 | 40.9524 | 2025-04-04 | 38.9121 | 41.1837 | 48.3829 | 2025-04-04 | 14.88% | 0.162% | 70% | 0.22273 | 1 | 7 | 1.2227 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 45.9517 | 48.6354 | 54.3739 | 54.374 | 1.018 | FALSE | 55.766 | 2020 | 2025-04-05 | 5.518% | 10.55% | 0.0001229% | 70% | 0.40369 | -2 | 4 | -1.5963 | 45.1392 | 45.9517 | 2025-04-05 | 43.6584 | 46.2081 | 54.2895 | 2025-04-05 | 14.89% | 0.1553% | 70% | 0.22368 | 1 | 7 | 1.2237 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 10.8466 | 11.4803 | 12.8364 | 12.8364 | 0.23858 | FALSE | 56.2736 | 2020 | 2025-04-06 | 5.52% | 10.56% | 0.0001421% | 70% | 0.40466 | -2 | 4 | -1.5953 | 45.4629 | 10.8466 | 2025-04-06 | 10.3217 | 10.9248 | 12.8364 | 2025-04-06 | 14.89% | 0.1486% | 70% | 0.22465 | 1 | 7 | 1.2247 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 32.8218 | 34.7402 | 38.8481 | 38.8481 | 0.71694 | FALSE | 55.3258 | 2021 | 2025-04-07 | 5.522% | 10.57% | 0.0001595% | 70% | 0.40568 | -2 | 4 | -1.5943 | 45.7805 | 32.8218 | 2025-04-07 | 31.2083 | 33.0325 | 38.8153 | 2025-04-07 | 14.9% | 0.1419% | 70% | 0.22567 | 1 | 7 | 1.2257 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 26.1479 | 27.6769 | 30.9532 | 30.9532 | 0.5673 | FALSE | 53.8434 | 2021 | 2025-04-08 | 5.524% | 10.58% | 0.0001748% | 70% | 0.40673 | -2 | 4 | -1.5933 | 46.0918 | 26.1479 | 2025-04-08 | 24.8717 | 26.3261 | 30.9373 | 2025-04-08 | 14.9% | 0.1352% | 70% | 0.22672 | 1 | 7 | 1.2267 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 34.1707 | 36.1697 | 40.456 | 40.4561 | 0.73649 | FALSE | 46.324 | 2020 | 2025-04-09 | 5.527% | 10.6% | 0.000188% | 70% | 0.40782 | -2 | 4 | -1.5922 | 46.3969 | 34.1707 | 2025-04-09 | 32.4949 | 34.3958 | 40.4237 | 2025-04-09 | 14.91% | 0.1285% | 70% | 0.22781 | 1 | 7 | 1.2278 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 46.5869 | 49.3134 | 55.164 | 55.1641 | 0.99767 | FALSE | 55.5405 | 2020 | 2025-04-10 | 5.529% | 10.61% | 0.0001994% | 70% | 0.40895 | -2 | 4 | -1.5911 | 46.6956 | 46.5869 | 2025-04-10 | 44.2856 | 46.8774 | 55.097 | 2025-04-10 | 14.92% | 0.1219% | 70% | 0.22894 | 1 | 7 | 1.2289 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 38.7119 | 40.9785 | 45.8457 | 45.8458 | 0.82387 | FALSE | 56.678 | 2020 | 2025-04-11 | 5.531% | 10.62% | 0.0002092% | 70% | 0.41011 | -2 | 4 | -1.5899 | 46.9877 | 38.7119 | 2025-04-11 | 36.8139 | 38.9693 | 45.8061 | 2025-04-11 | 14.93% | 0.1156% | 70% | 0.2301 | 1 | 7 | 1.2301 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 33.8964 | 35.8818 | 40.1486 | 40.1486 | 0.71703 | FALSE | 57.1662 | 2019 | 2025-04-12 | 5.533% | 10.63% | 0.0002174% | 70% | 0.41132 | -2 | 4 | -1.5887 | 47.2733 | 33.8964 | 2025-04-12 | 32.2424 | 34.131 | 40.1224 | 2025-04-12 | 14.93% | 0.1096% | 70% | 0.23131 | 1 | 7 | 1.2313 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 7.5123 | 7.9525 | 8.8992 | 8.8992 | 0.15798 | FALSE | 56.7533 | 2019 | 2025-04-13 | 5.535% | 10.64% | 0.0002242% | 70% | 0.41257 | -2 | 4 | -1.5874 | 47.5522 | 7.5123 | 2025-04-13 | 7.1506 | 7.5696 | 8.8992 | 2025-04-13 | 14.94% | 0.1038% | 70% | 0.23256 | 1 | 7 | 1.2326 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 36.827 | 38.986 | 43.6327 | 43.6327 | 0.77005 | FALSE | 57.0924 | 2021 | 2025-04-14 | 5.538% | 10.65% | 0.0002297% | 70% | 0.41387 | -2 | 4 | -1.5861 | 47.8243 | 36.827 | 2025-04-14 | 35.0323 | 37.086 | 43.6039 | 2025-04-14 | 14.95% | 0.09828% | 70% | 0.23386 | 1 | 7 | 1.2339 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 40.7166 | 43.1045 | 48.2482 | 48.2483 | 0.84668 | FALSE | 57.9967 | 2021 | 2025-04-15 | 5.54% | 10.66% | 0.0002339% | 70% | 0.41521 | -2 | 4 | -1.5848 | 48.0896 | 40.7166 | 2025-04-15 | 38.7311 | 41.0026 | 48.2133 | 2025-04-15 | 14.96% | 0.09297% | 70% | 0.2352 | 1 | 7 | 1.2352 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 44.1542 | 46.7448 | 52.3296 | 52.3297 | 0.91326 | TRUE | 52.3297 | 2025 | 2025-04-16 | 5.542% | 10.67% | 0.0002369% | 70% | 0.41659 | -2 | 4 | -1.5834 | 48.348 | 44.1542 | 2025-04-16 | 42.0006 | 44.4649 | 52.2894 | 2025-04-16 | 14.96% | 0.08789% | 70% | 0.23658 | 1 | 7 | 1.2366 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 48.3279 | 51.1646 | 57.2848 | 57.2849 | 0.99442 | TRUE | 57.2849 | 2025 | 2025-04-17 | 5.544% | 10.68% | 0.000239% | 70% | 0.41803 | -2 | 4 | -1.582 | 48.5993 | 48.3279 | 2025-04-17 | 45.9698 | 48.668 | 57.2377 | 2025-04-17 | 14.97% | 0.08303% | 70% | 0.23802 | 1 | 7 | 1.238 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 38.1094 | 40.3472 | 45.1794 | 45.1795 | 0.78023 | TRUE | 45.1795 | 2025 | 2025-04-18 | 5.546% | 10.7% | 0.0002405% | 70% | 0.41951 | -2 | 4 | -1.5805 | 48.8436 | 38.1094 | 2025-04-18 | 36.2613 | 38.3907 | 45.1552 | 2025-04-18 | 14.98% | 0.07846% | 70% | 0.2395 | 1 | 7 | 1.2395 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 8.9041 | 9.4272 | 10.5576 | 10.5576 | 0.18142 | FALSE | 58.0782 | 2021 | 2025-04-19 | 5.549% | 10.71% | 0.0002412% | 70% | 0.42104 | -2 | 4 | -1.579 | 49.0812 | 8.9041 | 2025-04-19 | 8.4771 | 8.9751 | 10.5576 | 2025-04-19 | 14.99% | 0.07416% | 70% | 0.24103 | 1 | 7 | 1.241 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 9.3401 | 9.889 | 11.0763 | 11.0763 | 0.18941 | FALSE | 49.8163 | 2019 | 2025-04-20 | 5.551% | 10.72% | 0.0002414% | 70% | 0.42262 | -2 | 4 | -1.5774 | 49.3119 | 9.3401 | 2025-04-20 | 8.8925 | 9.4151 | 11.0763 | 2025-04-20 | 15% | 0.07011% | 70% | 0.24261 | 1 | 7 | 1.2426 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 9.0391 | 9.5705 | 10.7211 | 10.7211 | 0.18247 | FALSE | 54.8883 | 2021 | 2025-04-21 | 5.553% | 10.73% | 0.0002411% | 70% | 0.42425 | -2 | 4 | -1.5758 | 49.536 | 9.0391 | 2025-04-21 | 8.6062 | 9.1122 | 10.7211 | 2025-04-21 | 15.01% | 0.06631% | 70% | 0.24424 | 1 | 7 | 1.2442 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 26.1067 | 27.6423 | 30.9697 | 30.9697 | 0.52472 | FALSE | 59.5676 | 2021 | 2025-04-22 | 5.555% | 10.74% | 0.0002405% | 70% | 0.42593 | -2 | 4 | -1.5741 | 49.7535 | 26.1067 | 2025-04-22 | 24.8521 | 26.3139 | 30.9635 | 2025-04-22 | 15.02% | 0.06275% | 70% | 0.24592 | 1 | 7 | 1.2459 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 8.7759 | 9.2923 | 10.4123 | 10.4123 | 0.17564 | FALSE | 59.2264 | 2021 | 2025-04-23 | 5.557% | 10.76% | 0.0002397% | 70% | 0.42767 | -2 | 4 | -1.5723 | 49.9645 | 8.7759 | 2025-04-23 | 8.356 | 8.8477 | 10.4123 | 2025-04-23 | 15.03% | 0.05943% | 70% | 0.24766 | 1 | 7 | 1.2477 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 30.1892 | 31.9665 | 35.8243 | 35.8244 | 0.60175 | FALSE | 54.4946 | 2021 | 2025-04-24 | 5.56% | 10.77% | 0.0002395% | 70% | 0.42946 | -2 | 4 | -1.5705 | 50.1691 | 30.1892 | 2025-04-24 | 28.7387 | 30.4306 | 35.8157 | 2025-04-24 | 15.04% | 0.05641% | 70% | 0.24945 | 1 | 7 | 1.2495 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 45.2398 | 47.9041 | 53.6931 | 53.6932 | 0.89819 | FALSE | 58.7509 | 2020 | 2025-04-25 | 5.562% | 10.78% | 0.0002391% | 70% | 0.43131 | -2 | 4 | -1.5687 | 50.3675 | 45.2398 | 2025-04-25 | 43.0581 | 45.594 | 53.6687 | 2025-04-25 | 15.05% | 0.05357% | 70% | 0.2513 | 1 | 7 | 1.2513 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 49.2176 | 52.1175 | 58.424 | 58.4242 | 0.97346 | TRUE | 58.4242 | 2025 | 2025-04-26 | 5.564% | 10.79% | 0.0002386% | 70% | 0.43322 | -2 | 4 | -1.5668 | 50.5596 | 49.2176 | 2025-04-26 | 46.8438 | 49.6038 | 58.3956 | 2025-04-26 | 15.06% | 0.05089% | 70% | 0.25321 | 1 | 7 | 1.2532 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 35.9028 | 38.019 | 42.6258 | 42.6259 | 0.7075 | TRUE | 42.6259 | 2025 | 2025-04-27 | 5.566% | 10.81% | 0.0002382% | 70% | 0.43518 | -2 | 4 | -1.5648 | 50.7456 | 35.9028 | 2025-04-27 | 34.1791 | 36.1937 | 42.6139 | 2025-04-27 | 15.07% | 0.04838% | 70% | 0.25517 | 1 | 7 | 1.2552 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 22.2084 | 23.518 | 26.3716 | 26.3716 | 0.43609 | FALSE | 46.4478 | 2019 | 2025-04-28 | 5.568% | 10.82% | 0.000238% | 70% | 0.4372 | -2 | 4 | -1.5628 | 50.9256 | 22.2084 | 2025-04-28 | 21.1467 | 22.3937 | 26.3693 | 2025-04-28 | 15.08% | 0.04603% | 70% | 0.25719 | 1 | 7 | 1.2572 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 40.3565 | 42.7373 | 47.93 | 47.9301 | 0.78976 | FALSE | 53.5034 | 2019 | 2025-04-29 | 5.571% | 10.83% | 0.0002382% | 70% | 0.43929 | -2 | 4 | -1.5607 | 51.0997 | 40.3565 | 2025-04-29 | 38.4198 | 40.6863 | 47.9154 | 2025-04-29 | 15.09% | 0.04385% | 70% | 0.25928 | 1 | 7 | 1.2593 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 46.8326 | 49.5965 | 50.5159 | 50.516 | 0.82949 | FALSE | 61.0241 | 2019 | 2025-04-30 | 5.573% | 1.82% | 0.0002389% | 70% | 0.44143 | -2 | 4 | -1.5586 | 56.4594 | 46.8326 | 2025-04-30 | 42.513 | 45.022 | 50.5 | 2025-04-30 | 10.85% | 0.04182% | 70% | 0.26142 | 1 | 7 | 1.2614 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 47.7498 | 50.569 | 51.5163 | 51.5164 | 0.84311 | FALSE | 55.4409 | 2019 | 2025-05-01 | 5.575% | 1.839% | 0.0002404% | 70% | 0.44363 | -2 | 4 | -1.5564 | 56.6355 | 47.7498 | 2025-05-01 | 43.3475 | 45.9069 | 51.5004 | 2025-05-01 | 10.86% | 0.03996% | 70% | 0.26362 | 1 | 7 | 1.2636 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 27.9114 | 29.56 | 30.1195 | 30.1196 | 0.49136 | FALSE | 48.4369 | 2021 | 2025-05-02 | 5.577% | 1.858% | 0.0002431% | 70% | 0.4459 | -2 | 4 | -1.5541 | 56.8041 | 27.9114 | 2025-05-02 | 25.3443 | 26.8413 | 30.1164 | 2025-05-02 | 10.87% | 0.03829% | 70% | 0.26589 | 1 | 7 | 1.2659 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 38.354 | 40.6204 | 41.3973 | 41.3974 | 0.67328 | FALSE | 59.7783 | 2021 | 2025-05-03 | 5.579% | 1.877% | 0.0002465% | 70% | 0.44823 | -2 | 4 | -1.5518 | 56.9655 | 38.354 | 2025-05-03 | 34.8246 | 36.8824 | 41.3893 | 2025-05-03 | 10.89% | 0.03675% | 70% | 0.26822 | 1 | 7 | 1.2682 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 21.7509 | 23.0367 | 23.4819 | 23.4819 | 0.38079 | FALSE | 54.7017 | 2020 | 2025-05-04 | 5.582% | 1.896% | 0.0002505% | 70% | 0.45062 | -2 | 4 | -1.5494 | 57.1198 | 21.7509 | 2025-05-04 | 19.7531 | 20.9208 | 23.4809 | 2025-05-04 | 10.9% | 0.03532% | 70% | 0.27061 | 1 | 7 | 1.2706 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 44.4525 | 47.0815 | 48.0005 | 48.0005 | 0.77623 | FALSE | 58.7624 | 2020 | 2025-05-05 | 5.584% | 1.915% | 0.0002555% | 70% | 0.45307 | -2 | 4 | -1.5469 | 57.2673 | 44.4525 | 2025-05-05 | 40.3633 | 42.7504 | 47.9894 | 2025-05-05 | 10.92% | 0.03401% | 70% | 0.27306 | 1 | 7 | 1.2731 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 37.5416 | 39.7627 | 40.5467 | 40.5468 | 0.65394 | FALSE | 63.4684 | 2019 | 2025-05-06 | 5.586% | 1.934% | 0.0002616% | 70% | 0.45559 | -2 | 4 | -1.5444 | 57.4082 | 37.5416 | 2025-05-06 | 34.0914 | 36.1085 | 40.5401 | 2025-05-06 | 10.93% | 0.03281% | 70% | 0.27558 | 1 | 7 | 1.2756 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 52.9466 | 56.0805 | 57.1974 | 57.1975 | 0.92013 | FALSE | 60.1496 | 2020 | 2025-05-07 | 5.588% | 1.953% | 0.0002688% | 70% | 0.45818 | -2 | 4 | -1.5418 | 57.5426 | 52.9466 | 2025-05-07 | 48.0767 | 50.9224 | 57.1814 | 2025-05-07 | 10.95% | 0.03173% | 70% | 0.27817 | 1 | 7 | 1.2782 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 48.1264 | 50.9762 | 52.0015 | 52.0016 | 0.8345 | FALSE | 57.4987 | 2021 | 2025-05-08 | 5.59% | 1.972% | 0.0002775% | 70% | 0.46083 | -2 | 4 | -1.5392 | 57.6708 | 48.1264 | 2025-05-08 | 43.7032 | 46.2911 | 51.9894 | 2025-05-08 | 10.96% | 0.03078% | 70% | 0.28082 | 1 | 7 | 1.2808 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 55.1116 | 58.3764 | 59.5621 | 59.5623 | 0.9536 | TRUE | 59.5623 | 2025 | 2025-05-09 | 5.593% | 1.991% | 0.0002866% | 70% | 0.46354 | -2 | 4 | -1.5365 | 57.793 | 55.1116 | 2025-05-09 | 50.0457 | 53.0104 | 59.5457 | 2025-05-09 | 10.98% | 0.02989% | 70% | 0.28353 | 1 | 7 | 1.2835 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 51.1125 | 54.1416 | 55.2521 | 55.2522 | 0.88263 | TRUE | 55.2522 | 2025 | 2025-05-10 | 5.595% | 2.01% | 0.0002964% | 70% | 0.46632 | -2 | 4 | -1.5337 | 57.9094 | 51.1125 | 2025-05-10 | 46.4172 | 49.1681 | 55.2389 | 2025-05-10 | 10.99% | 0.02907% | 70% | 0.28631 | 1 | 7 | 1.2863 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 55.5468 | 58.8401 | 60.0586 | 60.0588 | 0.95737 | TRUE | 60.0588 | 2025 | 2025-05-11 | 5.597% | 2.029% | 0.0003068% | 70% | 0.46917 | -2 | 4 | -1.5308 | 58.0202 | 55.5468 | 2025-05-11 | 50.4444 | 53.4351 | 60.0428 | 2025-05-11 | 11% | 0.0283% | 70% | 0.28916 | 1 | 7 | 1.2892 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 42.747 | 45.2825 | 46.2293 | 46.2294 | 0.73542 | FALSE | 59.1076 | 2019 | 2025-05-12 | 5.599% | 2.048% | 0.0003179% | 70% | 0.47208 | -2 | 4 | -1.5279 | 58.1257 | 42.747 | 2025-05-12 | 38.825 | 41.1279 | 46.2215 | 2025-05-12 | 11.02% | 0.0276% | 70% | 0.29207 | 1 | 7 | 1.2921 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 44.3659 | 46.9985 | 47.9906 | 47.9907 | 0.76196 | FALSE | 65.4455 | 2019 | 2025-05-13 | 5.601% | 2.067% | 0.0003299% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.5249 | 58.2259 | 44.3659 | 2025-05-13 | 40.2962 | 42.6873 | 47.9822 | 2025-05-13 | 11.04% | 0.02696% | 70% | 0.29504 | 1 | 7 | 1.295 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 48.8854 | 51.7873 | 52.8909 | 52.891 | 0.83821 | FALSE | 63.2539 | 2019 | 2025-05-14 | 5.604% | 2.086% | 0.0003426% | 70% | 0.47809 | -2 | 4 | -1.5219 | 58.3211 | 48.8854 | 2025-05-14 | 44.4011 | 47.0368 | 52.8803 | 2025-05-14 | 11.05% | 0.02638% | 70% | 0.29808 | 1 | 7 | 1.2981 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 52.0583 | 55.1499 | 56.3362 | 56.3363 | 0.89125 | FALSE | 64.2013 | 2019 | 2025-05-15 | 5.606% | 2.106% | 0.0003564% | 70% | 0.48119 | -2 | 4 | -1.5188 | 58.4105 | 52.0583 | 2025-05-15 | 47.2833 | 50.0914 | 56.324 | 2025-05-15 | 11.07% | 0.02587% | 70% | 0.30118 | 1 | 7 | 1.3012 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 50.2124 | 53.1957 | 54.3506 | 54.3507 | 0.85844 | TRUE | 54.3507 | 2025 | 2025-05-16 | 5.608% | 2.125% | 0.0003713% | 70% | 0.48436 | -2 | 4 | -1.5156 | 58.4929 | 50.2124 | 2025-05-16 | 45.6085 | 48.3182 | 54.3397 | 2025-05-16 | 11.08% | 0.02545% | 70% | 0.30435 | 1 | 7 | 1.3043 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 53.9993 | 57.2088 | 58.4623 | 58.4625 | 0.92198 | FALSE | 59.7728 | 2021 | 2025-05-17 | 5.61% | 2.144% | 0.0003868% | 70% | 0.48759 | -2 | 4 | -1.5124 | 58.5689 | 53.9993 | 2025-05-17 | 49.0483 | 51.9636 | 58.4495 | 2025-05-17 | 11.1% | 0.02507% | 70% | 0.30758 | 1 | 7 | 1.3076 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 52.7778 | 55.9161 | 57.1525 | 57.1527 | 0.90005 | FALSE | 66.0865 | 2020 | 2025-05-18 | 5.612% | 2.163% | 0.0004029% | 70% | 0.49088 | -2 | 4 | -1.5091 | 58.6387 | 52.7778 | 2025-05-18 | 47.9404 | 50.791 | 57.1406 | 2025-05-18 | 11.11% | 0.02475% | 70% | 0.31087 | 1 | 7 | 1.3109 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 55.7865 | 59.105 | 60.4239 | 60.4241 | 0.95032 | FALSE | 64.8674 | 2020 | 2025-05-19 | 5.615% | 2.183% | 0.0004196% | 70% | 0.49422 | -2 | 4 | -1.5058 | 58.7026 | 55.7865 | 2025-05-19 | 50.6736 | 53.688 | 60.4104 | 2025-05-19 | 11.13% | 0.02446% | 70% | 0.31421 | 1 | 7 | 1.3142 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 48.9068 | 51.8172 | 52.9839 | 52.9841 | 0.8323 | FALSE | 62.875 | 2020 | 2025-05-20 | 5.617% | 2.202% | 0.000437% | 70% | 0.49763 | -2 | 4 | -1.5024 | 58.7608 | 48.9068 | 2025-05-20 | 44.4272 | 47.0711 | 52.9743 | 2025-05-20 | 11.14% | 0.02423% | 70% | 0.31762 | 1 | 7 | 1.3176 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 48.4781 | 51.3642 | 52.5311 | 52.5313 | 0.82426 | FALSE | 62.499 | 2020 | 2025-05-21 | 5.619% | 2.221% | 0.000455% | 70% | 0.5011 | -2 | 4 | -1.4989 | 58.8138 | 48.4781 | 2025-05-21 | 44.0389 | 46.6608 | 52.5218 | 2025-05-21 | 11.16% | 0.02404% | 70% | 0.32109 | 1 | 7 | 1.3211 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 35.9062 | 38.0448 | 38.9167 | 38.9168 | 0.61001 | FALSE | 62.0662 | 2019 | 2025-05-22 | 5.621% | 2.241% | 0.000474% | 70% | 0.50462 | -2 | 4 | -1.4954 | 58.8618 | 35.9062 | 2025-05-22 | 32.6213 | 34.5642 | 38.9127 | 2025-05-22 | 11.18% | 0.0239% | 70% | 0.32461 | 1 | 7 | 1.3246 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 20.3981 | 21.6135 | 22.1133 | 22.1133 | 0.34629 | FALSE | 58.1026 | 2020 | 2025-05-23 | 5.623% | 2.26% | 0.0004942% | 70% | 0.50819 | -2 | 4 | -1.4918 | 58.9052 | 20.3981 | 2025-05-23 | 18.534 | 19.6383 | 22.1129 | 2025-05-23 | 11.19% | 0.02379% | 70% | 0.32818 | 1 | 7 | 1.3282 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 16.6054 | 17.5952 | 18.0056 | 18.0056 | 0.28171 | FALSE | 29.4739 | 2021 | 2025-05-24 | 5.626% | 2.279% | 0.0005155% | 70% | 0.51182 | -2 | 4 | -1.4882 | 58.9441 | 16.6054 | 2025-05-24 | 15.0884 | 15.9878 | 18.0056 | 2025-05-24 | 11.21% | 0.02372% | 70% | 0.33181 | 1 | 7 | 1.3318 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 40.4461 | 42.8581 | 43.8664 | 43.8665 | 0.68577 | FALSE | 60.7014 | 2020 | 2025-05-25 | 5.628% | 2.299% | 0.0005381% | 70% | 0.5155 | -2 | 4 | -1.4845 | 58.979 | 40.4461 | 2025-05-25 | 36.7472 | 38.9386 | 43.8608 | 2025-05-25 | 11.22% | 0.02369% | 70% | 0.33549 | 1 | 7 | 1.3355 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 23.8064 | 25.2266 | 25.8253 | 25.8253 | 0.40343 | FALSE | 63.4842 | 2020 | 2025-05-26 | 5.63% | 2.318% | 0.0005619% | 70% | 0.51922 | -2 | 4 | -1.4808 | 59.0102 | 23.8064 | 2025-05-26 | 21.6317 | 22.9222 | 25.8244 | 2025-05-26 | 11.24% | 0.02368% | 70% | 0.33921 | 1 | 7 | 1.3392 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 46.9079 | 49.7075 | 50.8972 | 50.8974 | 0.79454 | FALSE | 63.52 | 2020 | 2025-05-27 | 5.632% | 2.337% | 0.0005871% | 70% | 0.52299 | -2 | 4 | -1.477 | 59.0379 | 46.9079 | 2025-05-27 | 42.6182 | 45.1618 | 50.8889 | 2025-05-27 | 11.25% | 0.02371% | 70% | 0.34298 | 1 | 7 | 1.343 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 55.9055 | 59.2435 | 60.6734 | 60.6737 | 0.94655 | FALSE | 62.3619 | 2020 | 2025-05-28 | 5.634% | 2.357% | 0.0006138% | 70% | 0.52681 | -2 | 4 | -1.4732 | 59.0625 | 55.9055 | 2025-05-28 | 50.7915 | 53.8241 | 60.6604 | 2025-05-28 | 11.27% | 0.02377% | 70% | 0.3468 | 1 | 7 | 1.3468 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 60.2413 | 63.8396 | 65.3934 | 65.3939 | 1.0196 | TRUE | 65.3939 | 2025 | 2025-05-29 | 5.637% | 2.376% | 0.0006419% | 70% | 0.53066 | -2 | 4 | -1.4693 | 59.0828 | 60.2413 | 2025-05-29 | 54.7308 | 57.9999 | 65.3783 | 2025-05-29 | 11.29% | 0.02387% | 70% | 0.35065 | 1 | 7 | 1.3507 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 52.1815 | 55.2997 | 56.6569 | 56.6572 | 0.88297 | FALSE | 59.86 | 2020 | 2025-05-30 | 5.639% | 2.395% | 0.0006715% | 70% | 0.53456 | -2 | 4 | -1.4654 | 59.0978 | 52.1815 | 2025-05-30 | 47.411 | 50.2442 | 56.6459 | 2025-05-30 | 11.3% | 0.024% | 70% | 0.35455 | 1 | 7 | 1.3545 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 55.411 | 58.7236 | 60.1767 | 60.1771 | 0.93746 | FALSE | 63.9407 | 2019 | 2025-05-31 | 5.641% | 2.415% | 0.000702% | 70% | 0.53849 | -2 | 4 | -1.4615 | 59.1077 | 55.411 | 2025-05-31 | 50.3454 | 53.3552 | 60.1639 | 2025-05-31 | 11.32% | 0.02415% | 70% | 0.35848 | 1 | 7 | 1.3585 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 56.2308 | 59.5938 | 61.0806 | 61.081 | 0.95124 | FALSE | 65.1842 | 2019 | 2025-06-01 | 5.643% | 2.434% | 0.0007337% | 70% | 0.54245 | -2 | 4 | -1.4575 | 59.1129 | 56.2308 | 2025-06-01 | 51.0911 | 54.1467 | 61.0672 | 2025-06-01 | 11.33% | 0.02429% | 70% | 0.36244 | 1 | 7 | 1.3624 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 46.602 | 49.3903 | 50.6325 | 50.6328 | 0.78834 | FALSE | 63.5279 | 2019 | 2025-06-02 | 5.645% | 2.453% | 0.0007665% | 70% | 0.54645 | -2 | 4 | -1.4536 | 59.1137 | 46.602 | 2025-06-02 | 42.3457 | 44.8793 | 50.6241 | 2025-06-02 | 11.35% | 0.02445% | 70% | 0.36644 | 1 | 7 | 1.3664 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 54.313 | 57.564 | 59.0235 | 59.0239 | 0.91884 | TRUE | 59.0239 | 2025 | 2025-06-03 | 5.648% | 2.473% | 0.0008003% | 70% | 0.55047 | -2 | 4 | -1.4495 | 59.1103 | 54.313 | 2025-06-03 | 49.3514 | 52.3053 | 59.0111 | 2025-06-03 | 11.36% | 0.02461% | 70% | 0.37046 | 1 | 7 | 1.3705 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 26.9006 | 28.5114 | 29.2401 | 29.2402 | 0.45514 | FALSE | 55.9531 | 2019 | 2025-06-04 | 5.65% | 2.492% | 0.0008353% | 70% | 0.55451 | -2 | 4 | -1.4455 | 59.1031 | 26.9006 | 2025-06-04 | 24.4476 | 25.9115 | 29.2386 | 2025-06-04 | 11.38% | 0.02478% | 70% | 0.3745 | 1 | 7 | 1.3745 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 37.4345 | 39.677 | 40.6991 | 40.6993 | 0.63349 | FALSE | 47.2905 | 2021 | 2025-06-05 | 5.652% | 2.511% | 0.0008713% | 70% | 0.55858 | -2 | 4 | -1.4414 | 59.0924 | 37.4345 | 2025-06-05 | 34.0197 | 36.0576 | 40.6945 | 2025-06-05 | 11.39% | 0.02496% | 70% | 0.37857 | 1 | 7 | 1.3786 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 45.1266 | 47.831 | 49.0728 | 49.0731 | 0.76384 | FALSE | 63.4236 | 2019 | 2025-06-06 | 5.654% | 2.531% | 0.0009079% | 70% | 0.56266 | -2 | 4 | -1.4373 | 59.0785 | 45.1266 | 2025-06-06 | 41.0093 | 43.4669 | 49.0649 | 2025-06-06 | 11.41% | 0.02515% | 70% | 0.38265 | 1 | 7 | 1.3826 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 30.7929 | 32.639 | 33.493 | 33.4931 | 0.52136 | FALSE | 52.7561 | 2021 | 2025-06-07 | 5.656% | 2.55% | 0.0009449% | 70% | 0.56675 | -2 | 4 | -1.4332 | 59.0617 | 30.7929 | 2025-06-07 | 27.9865 | 29.6644 | 33.4905 | 2025-06-07 | 11.42% | 0.02535% | 70% | 0.38674 | 1 | 7 | 1.3867 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 21.6045 | 22.9003 | 23.5041 | 23.5042 | 0.36591 | FALSE | 64.2888 | 2019 | 2025-06-08 | 5.659% | 2.569% | 0.0009823% | 70% | 0.57086 | -2 | 4 | -1.4291 | 59.0424 | 21.6045 | 2025-06-08 | 19.6371 | 20.8149 | 23.5036 | 2025-06-08 | 11.44% | 0.02556% | 70% | 0.39085 | 1 | 7 | 1.3908 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 44.4804 | 47.1493 | 48.4021 | 48.4024 | 0.75364 | FALSE | 60.7869 | 2021 | 2025-06-09 | 5.661% | 2.588% | 0.00102% | 70% | 0.57497 | -2 | 4 | -1.425 | 59.0207 | 44.4804 | 2025-06-09 | 40.4255 | 42.8512 | 48.3943 | 2025-06-09 | 11.45% | 0.02578% | 70% | 0.39496 | 1 | 7 | 1.395 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 57.7338 | 61.1994 | 62.8379 | 62.8385 | 0.97859 | TRUE | 62.8385 | 2025 | 2025-06-10 | 5.663% | 2.607% | 0.001058% | 70% | 0.57909 | -2 | 4 | -1.4209 | 58.997 | 57.7338 | 2025-06-10 | 52.468 | 55.6176 | 62.8227 | 2025-06-10 | 11.47% | 0.02601% | 70% | 0.39908 | 1 | 7 | 1.3991 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 55.5404 | 58.8758 | 60.4639 | 60.4645 | 0.94181 | TRUE | 60.4645 | 2025 | 2025-06-11 | 5.665% | 2.627% | 0.001096% | 70% | 0.5832 | -2 | 4 | -1.4168 | 58.9717 | 55.5404 | 2025-06-11 | 50.477 | 53.5083 | 60.4499 | 2025-06-11 | 11.48% | 0.02625% | 70% | 0.40319 | 1 | 7 | 1.4032 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 43.2005 | 45.7958 | 47.0403 | 47.0407 | 0.7329 | FALSE | 55.5397 | 2019 | 2025-06-12 | 5.667% | 2.646% | 0.001135% | 70% | 0.58732 | -2 | 4 | -1.4127 | 58.944 | 43.2005 | 2025-06-12 | 39.2662 | 41.6252 | 47.033 | 2025-06-12 | 11.5% | 0.0265% | 70% | 0.40731 | 1 | 7 | 1.4073 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 54.7302 | 58.0196 | 59.608 | 59.6086 | 0.929 | FALSE | 65.8967 | 2019 | 2025-06-13 | 5.669% | 2.665% | 0.001173% | 70% | 0.59142 | -2 | 4 | -1.4086 | 58.9131 | 54.7302 | 2025-06-13 | 49.7441 | 52.7338 | 59.5943 | 2025-06-13 | 11.51% | 0.02674% | 70% | 0.41141 | 1 | 7 | 1.4114 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 47.3085 | 50.1531 | 51.5361 | 51.5366 | 0.80348 | FALSE | 55.2841 | 2021 | 2025-06-14 | 5.672% | 2.684% | 0.001211% | 70% | 0.59552 | -2 | 4 | -1.4045 | 58.8792 | 47.3085 | 2025-06-14 | 43.002 | 45.5876 | 51.5266 | 2025-06-14 | 11.53% | 0.02699% | 70% | 0.41551 | 1 | 7 | 1.4155 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 54.8502 | 58.1495 | 59.7648 | 59.7654 | 0.93215 | TRUE | 59.7654 | 2025 | 2025-06-15 | 5.674% | 2.703% | 0.001248% | 70% | 0.5996 | -2 | 4 | -1.4004 | 58.8424 | 54.8502 | 2025-06-15 | 49.8566 | 52.8556 | 59.7507 | 2025-06-15 | 11.54% | 0.02723% | 70% | 0.41959 | 1 | 7 | 1.4196 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 52.2488 | 55.393 | 56.9427 | 56.9433 | 0.88854 | FALSE | 65.5657 | 2019 | 2025-06-16 | 5.676% | 2.722% | 0.001285% | 70% | 0.60366 | -2 | 4 | -1.3963 | 58.8027 | 52.2488 | 2025-06-16 | 47.4946 | 50.3527 | 56.9302 | 2025-06-16 | 11.55% | 0.02747% | 70% | 0.42365 | 1 | 7 | 1.4237 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 52.8279 | 56.0082 | 57.5863 | 57.587 | 0.89904 | FALSE | 63.4988 | 2019 | 2025-06-17 | 5.678% | 2.74% | 0.001322% | 70% | 0.60771 | -2 | 4 | -1.3923 | 58.7603 | 52.8279 | 2025-06-17 | 48.0228 | 50.9138 | 57.5733 | 2025-06-17 | 11.57% | 0.0277% | 70% | 0.4277 | 1 | 7 | 1.4277 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 55.1741 | 58.497 | 60.1569 | 60.1576 | 0.93969 | FALSE | 60.8333 | 2019 | 2025-06-18 | 5.68% | 2.759% | 0.001358% | 70% | 0.61173 | -2 | 4 | -1.3883 | 58.7153 | 55.1741 | 2025-06-18 | 50.1568 | 53.1776 | 60.1423 | 2025-06-18 | 11.58% | 0.02793% | 70% | 0.43172 | 1 | 7 | 1.4317 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 56.5399 | 59.9465 | 61.6594 | 61.6602 | 0.96373 | TRUE | 61.6602 | 2025 | 2025-06-19 | 5.683% | 2.778% | 0.001393% | 70% | 0.61572 | -2 | 4 | -1.3843 | 58.6677 | 56.5399 | 2025-06-19 | 51.4002 | 54.4971 | 61.6438 | 2025-06-19 | 11.59% | 0.02815% | 70% | 0.43571 | 1 | 7 | 1.4357 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 33.3793 | 35.3913 | 36.4096 | 36.4098 | 0.56944 | FALSE | 56.8194 | 2020 | 2025-06-20 | 5.685% | 2.797% | 0.001426% | 70% | 0.61968 | -2 | 4 | -1.3803 | 58.6177 | 33.3793 | 2025-06-20 | 30.351 | 32.1804 | 36.4058 | 2025-06-20 | 11.61% | 0.02834% | 70% | 0.43967 | 1 | 7 | 1.4397 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 23.3316 | 24.7385 | 25.4552 | 25.4552 | 0.39838 | FALSE | 51.7224 | 2020 | 2025-06-21 | 5.687% | 2.816% | 0.001458% | 70% | 0.62361 | -2 | 4 | -1.3764 | 58.5654 | 23.3316 | 2025-06-21 | 21.2172 | 22.4966 | 25.4542 | 2025-06-21 | 11.62% | 0.02851% | 70% | 0.44361 | 1 | 7 | 1.4436 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 43.8856 | 46.533 | 47.8903 | 47.8908 | 0.75004 | FALSE | 65.7753 | 2020 | 2025-06-22 | 5.689% | 2.834% | 0.001488% | 70% | 0.62751 | -2 | 4 | -1.3725 | 58.5108 | 43.8856 | 2025-06-22 | 39.9052 | 42.3124 | 47.8819 | 2025-06-22 | 11.63% | 0.02865% | 70% | 0.4475 | 1 | 7 | 1.4475 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 41.7467 | 44.266 | 45.5659 | 45.5663 | 0.71417 | FALSE | 56.8666 | 2019 | 2025-06-23 | 5.691% | 2.853% | 0.001517% | 70% | 0.63137 | -2 | 4 | -1.3686 | 58.4542 | 41.7467 | 2025-06-23 | 37.9626 | 40.2537 | 45.5586 | 2025-06-23 | 11.64% | 0.02878% | 70% | 0.45136 | 1 | 7 | 1.4514 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 40.2369 | 42.6661 | 43.9274 | 43.9278 | 0.68904 | FALSE | 64.1235 | 2020 | 2025-06-24 | 5.694% | 2.871% | 0.001543% | 70% | 0.63518 | -2 | 4 | -1.3648 | 58.3955 | 40.2369 | 2025-06-24 | 36.592 | 38.8012 | 43.9207 | 2025-06-24 | 11.66% | 0.02887% | 70% | 0.45517 | 1 | 7 | 1.4552 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 33.1371 | 35.1386 | 36.1842 | 36.1844 | 0.56804 | FALSE | 60.2286 | 2019 | 2025-06-25 | 5.696% | 2.89% | 0.001568% | 70% | 0.63895 | -2 | 4 | -1.361 | 58.3349 | 33.1371 | 2025-06-25 | 30.1385 | 31.9588 | 36.1804 | 2025-06-25 | 11.67% | 0.02894% | 70% | 0.45894 | 1 | 7 | 1.4589 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 12.5186 | 13.275 | 13.6727 | 13.6727 | 0.21482 | FALSE | 61.3912 | 2019 | 2025-06-26 | 5.698% | 2.908% | 0.001591% | 70% | 0.64268 | -2 | 4 | -1.3573 | 58.2727 | 12.5186 | 2025-06-26 | 11.3876 | 12.0757 | 13.6727 | 2025-06-26 | 11.68% | 0.02899% | 70% | 0.46267 | 1 | 7 | 1.4627 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 14.5713 | 15.4521 | 15.9179 | 15.9179 | 0.25032 | FALSE | 61.3003 | 2019 | 2025-06-27 | 5.7% | 2.927% | 0.001611% | 70% | 0.64636 | -2 | 4 | -1.3536 | 58.2089 | 14.5713 | 2025-06-27 | 13.2556 | 14.0569 | 15.9179 | 2025-06-27 | 11.69% | 0.02902% | 70% | 0.46635 | 1 | 7 | 1.4663 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 59.3613 | 62.951 | 64.8611 | 64.8621 | 1.0209 | TRUE | 64.8621 | 2025 | 2025-06-28 | 5.702% | 2.945% | 0.00163% | 70% | 0.64998 | -2 | 4 | -1.35 | 58.1434 | 59.3613 | 2025-06-28 | 53.9898 | 57.2547 | 64.8433 | 2025-06-28 | 11.7% | 0.02904% | 70% | 0.46997 | 1 | 7 | 1.47 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 56.9239 | 60.3677 | 62.2111 | 62.2121 | 0.98016 | TRUE | 62.2121 | 2025 | 2025-06-29 | 5.705% | 2.963% | 0.001647% | 70% | 0.65356 | -2 | 4 | -1.3464 | 58.0759 | 56.9239 | 2025-06-29 | 51.7766 | 54.9089 | 62.1945 | 2025-06-29 | 11.71% | 0.02906% | 70% | 0.47355 | 1 | 7 | 1.4735 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 14.3931 | 15.2642 | 15.7332 | 15.7332 | 0.24813 | FALSE | 56.8061 | 2019 | 2025-06-30 | 5.707% | 2.981% | 0.001662% | 70% | 0.65708 | -2 | 4 | -1.3429 | 58.0064 | 14.3931 | 2025-06-30 | 13.0959 | 13.8885 | 15.7332 | 2025-06-30 | 11.73% | 0.02907% | 70% | 0.47707 | 1 | 7 | 1.4771 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 53.5981 | 56.8433 | 58.6011 | 58.6019 | 0.92515 | FALSE | 61.5552 | 2020 | 2025-07-01 | 5.709% | 2.999% | 0.001676% | 70% | 0.66054 | -2 | 4 | -1.3395 | 57.9344 | 53.5981 | 2025-07-01 | 48.7588 | 51.711 | 58.5867 | 2025-07-01 | 11.74% | 0.02908% | 70% | 0.48053 | 1 | 7 | 1.4805 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 56.2733 | 59.6818 | 61.5388 | 61.5398 | 0.97258 | TRUE | 61.5398 | 2025 | 2025-07-02 | 5.711% | 3.018% | 0.001688% | 70% | 0.66395 | -2 | 4 | -1.336 | 57.8599 | 56.2733 | 2025-07-02 | 51.1948 | 54.2957 | 61.5226 | 2025-07-02 | 11.75% | 0.02909% | 70% | 0.48394 | 1 | 7 | 1.4839 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 43.8637 | 46.5217 | 47.9781 | 47.9786 | 0.75911 | FALSE | 50.6738 | 2019 | 2025-07-03 | 5.713% | 3.036% | 0.001697% | 70% | 0.6673 | -2 | 4 | -1.3327 | 57.7827 | 43.8637 | 2025-07-03 | 39.9112 | 42.3296 | 47.9695 | 2025-07-03 | 11.76% | 0.02909% | 70% | 0.48729 | 1 | 7 | 1.4873 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 43.567 | 46.2081 | 47.6635 | 47.664 | 0.75502 | FALSE | 59.2512 | 2019 | 2025-07-04 | 5.716% | 3.054% | 0.001706% | 70% | 0.67059 | -2 | 4 | -1.3294 | 57.7026 | 43.567 | 2025-07-04 | 39.644 | 42.0473 | 47.655 | 2025-07-04 | 11.77% | 0.0291% | 70% | 0.49058 | 1 | 7 | 1.4906 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 56.0684 | 59.4687 | 61.3532 | 61.3542 | 0.97308 | FALSE | 63.4992 | 2020 | 2025-07-05 | 5.718% | 3.072% | 0.001712% | 70% | 0.67381 | -2 | 4 | -1.3262 | 57.6193 | 56.0684 | 2025-07-05 | 51.019 | 54.1131 | 61.337 | 2025-07-05 | 11.78% | 0.02912% | 70% | 0.4938 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 49.2271 | 52.2137 | 53.8782 | 53.8789 | 0.85563 | FALSE | 62.8066 | 2020 | 2025-07-06 | 5.72% | 3.089% | 0.001717% | 70% | 0.67698 | -2 | 4 | -1.323 | 57.5327 | 49.2271 | 2025-07-06 | 44.7991 | 47.517 | 53.8665 | 2025-07-06 | 11.79% | 0.02916% | 70% | 0.49697 | 1 | 7 | 1.497 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 56.1565 | 59.5649 | 61.475 | 61.476 | 0.97761 | TRUE | 61.476 | 2025 | 2025-07-07 | 5.722% | 3.107% | 0.001721% | 70% | 0.68008 | -2 | 4 | -1.3199 | 57.4425 | 56.1565 | 2025-07-07 | 51.1064 | 54.2083 | 61.4587 | 2025-07-07 | 11.8% | 0.0292% | 70% | 0.50007 | 1 | 7 | 1.5001 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 58.6105 | 62.1693 | 64.1747 | 64.1758 | 1.022 | FALSE | 64.2964 | 2020 | 2025-07-08 | 5.724% | 3.125% | 0.001723% | 70% | 0.68312 | -2 | 4 | -1.3169 | 57.3487 | 58.6105 | 2025-07-08 | 53.3432 | 56.5822 | 64.157 | 2025-07-08 | 11.81% | 0.02926% | 70% | 0.50311 | 1 | 7 | 1.5031 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 57.6075 | 61.1068 | 63.0895 | 63.0906 | 1.0062 | TRUE | 63.0906 | 2025 | 2025-07-09 | 5.727% | 3.143% | 0.001724% | 70% | 0.6861 | -2 | 4 | -1.3139 | 57.2509 | 57.6075 | 2025-07-09 | 52.4343 | 55.6193 | 63.0721 | 2025-07-09 | 11.82% | 0.02933% | 70% | 0.50609 | 1 | 7 | 1.5061 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 56.9355 | 60.3954 | 62.3664 | 62.3674 | 0.99625 | FALSE | 63.5366 | 2019 | 2025-07-10 | 5.729% | 3.16% | 0.001723% | 70% | 0.68901 | -2 | 4 | -1.311 | 57.1496 | 56.9355 | 2025-07-10 | 51.8266 | 54.9761 | 62.3492 | 2025-07-10 | 11.83% | 0.0294% | 70% | 0.509 | 1 | 7 | 1.509 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 55.1297 | 58.4812 | 60.4007 | 60.4017 | 0.96641 | FALSE | 62.7424 | 2019 | 2025-07-11 | 5.731% | 3.178% | 0.001721% | 70% | 0.69185 | -2 | 4 | -1.3081 | 57.0456 | 55.1297 | 2025-07-11 | 50.1873 | 53.2384 | 60.3848 | 2025-07-11 | 11.83% | 0.0295% | 70% | 0.51184 | 1 | 7 | 1.5118 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 54.7483 | 58.0779 | 59.9951 | 59.9961 | 0.96153 | FALSE | 63.2925 | 2019 | 2025-07-12 | 5.733% | 3.195% | 0.001719% | 70% | 0.69463 | -2 | 4 | -1.3054 | 56.9386 | 54.7483 | 2025-07-12 | 49.8441 | 52.8755 | 59.9793 | 2025-07-12 | 11.84% | 0.0296% | 70% | 0.51462 | 1 | 7 | 1.5146 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 54.2527 | 57.5536 | 59.4642 | 59.4652 | 0.95467 | TRUE | 59.4652 | 2025 | 2025-07-13 | 5.735% | 3.213% | 0.001717% | 70% | 0.69735 | -2 | 4 | -1.3027 | 56.8286 | 54.2527 | 2025-07-13 | 49.3969 | 52.4024 | 59.4486 | 2025-07-13 | 11.85% | 0.02971% | 70% | 0.51734 | 1 | 7 | 1.5173 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 53.3382 | 56.5848 | 58.4737 | 58.4747 | 0.94045 | FALSE | 63.3737 | 2020 | 2025-07-14 | 5.738% | 3.23% | 0.001715% | 70% | 0.69999 | -2 | 4 | -1.3 | 56.7155 | 53.3382 | 2025-07-14 | 48.5684 | 51.5247 | 58.4587 | 2025-07-14 | 11.86% | 0.02982% | 70% | 0.51998 | 1 | 7 | 1.52 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 52.3387 | 55.5257 | 57.3897 | 57.3905 | 0.92472 | FALSE | 64.4523 | 2019 | 2025-07-15 | 5.74% | 3.248% | 0.001712% | 70% | 0.70258 | -2 | 4 | -1.2974 | 56.5992 | 52.3387 | 2025-07-15 | 47.6624 | 50.5647 | 57.3752 | 2025-07-15 | 11.87% | 0.02994% | 70% | 0.52257 | 1 | 7 | 1.5226 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 53.9143 | 57.1986 | 59.1293 | 59.1302 | 0.95458 | FALSE | 62.0904 | 2019 | 2025-07-16 | 5.742% | 3.265% | 0.001709% | 70% | 0.7051 | -2 | 4 | -1.2949 | 56.4796 | 53.9143 | 2025-07-16 | 49.1006 | 52.0917 | 59.1136 | 2025-07-16 | 11.88% | 0.03007% | 70% | 0.52509 | 1 | 7 | 1.5251 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 52.976 | 56.2044 | 58.112 | 58.1129 | 0.94001 | FALSE | 61.5779 | 2021 | 2025-07-17 | 5.744% | 3.283% | 0.001707% | 70% | 0.70756 | -2 | 4 | -1.2924 | 56.3565 | 52.976 | 2025-07-17 | 48.2504 | 51.1908 | 58.0969 | 2025-07-17 | 11.89% | 0.03024% | 70% | 0.52755 | 1 | 7 | 1.5275 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 53.7187 | 56.9937 | 58.9386 | 58.9396 | 0.95534 | TRUE | 58.9396 | 2025 | 2025-07-18 | 5.746% | 3.3% | 0.001706% | 70% | 0.70995 | -2 | 4 | -1.2901 | 56.2299 | 53.7187 | 2025-07-18 | 48.9305 | 51.9136 | 58.9228 | 2025-07-18 | 11.9% | 0.03045% | 70% | 0.52994 | 1 | 7 | 1.5299 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 45.3554 | 48.1216 | 49.7727 | 49.7733 | 0.80847 | FALSE | 61.9685 | 2020 | 2025-07-19 | 5.748% | 3.317% | 0.001707% | 70% | 0.71228 | -2 | 4 | -1.2877 | 56.0997 | 45.3554 | 2025-07-19 | 41.3186 | 43.8386 | 49.7622 | 2025-07-19 | 11.9% | 0.03071% | 70% | 0.53227 | 1 | 7 | 1.5323 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 44.1429 | 46.8363 | 48.4519 | 48.4525 | 0.78874 | FALSE | 60.2438 | 2020 | 2025-07-20 | 5.751% | 3.334% | 0.001709% | 70% | 0.71454 | -2 | 4 | -1.2855 | 55.9658 | 44.1429 | 2025-07-20 | 40.2177 | 42.6716 | 48.442 | 2025-07-20 | 11.91% | 0.03101% | 70% | 0.53453 | 1 | 7 | 1.5345 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 51.2662 | 54.3955 | 56.2818 | 56.2827 | 0.91829 | TRUE | 56.2827 | 2025 | 2025-07-21 | 5.753% | 3.351% | 0.001713% | 70% | 0.71675 | -2 | 4 | -1.2833 | 55.828 | 51.2662 | 2025-07-21 | 46.7089 | 49.5601 | 56.2671 | 2025-07-21 | 11.92% | 0.03135% | 70% | 0.53674 | 1 | 7 | 1.5367 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 39.1671 | 41.5588 | 43.0076 | 43.008 | 0.70335 | FALSE | 55.1511 | 2020 | 2025-07-22 | 5.755% | 3.369% | 0.001718% | 70% | 0.71889 | -2 | 4 | -1.2811 | 55.6864 | 39.1671 | 2025-07-22 | 35.6916 | 37.8711 | 43.0001 | 2025-07-22 | 11.93% | 0.03173% | 70% | 0.53888 | 1 | 7 | 1.5389 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 51.0232 | 54.1402 | 56.0375 | 56.0383 | 0.91866 | FALSE | 57.1421 | 2019 | 2025-07-23 | 5.757% | 3.386% | 0.001726% | 70% | 0.72097 | -2 | 4 | -1.279 | 55.5407 | 51.0232 | 2025-07-23 | 46.4953 | 49.3356 | 56.0224 | 2025-07-23 | 11.94% | 0.03216% | 70% | 0.54096 | 1 | 7 | 1.541 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 51.3667 | 54.5059 | 56.4259 | 56.4268 | 0.92734 | FALSE | 57.3795 | 2019 | 2025-07-24 | 5.759% | 3.403% | 0.001735% | 70% | 0.72299 | -2 | 4 | -1.277 | 55.391 | 51.3667 | 2025-07-24 | 46.8119 | 49.6728 | 56.4103 | 2025-07-24 | 11.94% | 0.03264% | 70% | 0.54298 | 1 | 7 | 1.543 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 27.6187 | 29.3073 | 30.345 | 30.3452 | 0.49999 | FALSE | 60.5746 | 2020 | 2025-07-25 | 5.762% | 3.42% | 0.001745% | 70% | 0.72496 | -2 | 4 | -1.275 | 55.2373 | 27.6187 | 2025-07-25 | 25.1766 | 26.7159 | 30.3423 | 2025-07-25 | 11.95% | 0.03319% | 70% | 0.54495 | 1 | 7 | 1.5449 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 57.667 | 61.1942 | 63.3721 | 63.3732 | 1.047 | TRUE | 63.3732 | 2025 | 2025-07-26 | 5.764% | 3.437% | 0.001757% | 70% | 0.72686 | -2 | 4 | -1.2731 | 55.0796 | 57.667 | 2025-07-26 | 52.5606 | 55.7754 | 63.3518 | 2025-07-26 | 11.96% | 0.03382% | 70% | 0.54685 | 1 | 7 | 1.5469 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 55.9672 | 59.3918 | 61.5164 | 61.5175 | 1.0191 | TRUE | 61.5175 | 2025 | 2025-07-27 | 5.766% | 3.454% | 0.001769% | 70% | 0.72871 | -2 | 4 | -1.2713 | 54.9182 | 55.9672 | 2025-07-27 | 51.0155 | 54.137 | 61.4962 | 2025-07-27 | 11.97% | 0.03452% | 70% | 0.5487 | 1 | 7 | 1.5487 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 44.8097 | 47.5526 | 49.2624 | 49.263 | 0.81839 | FALSE | 57.7129 | 2019 | 2025-07-28 | 5.768% | 3.471% | 0.001781% | 70% | 0.7305 | -2 | 4 | -1.2695 | 54.7531 | 44.8097 | 2025-07-28 | 40.852 | 43.3526 | 49.2501 | 2025-07-28 | 11.97% | 0.0353% | 70% | 0.55049 | 1 | 7 | 1.5505 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 32.9155 | 34.9312 | 36.1934 | 36.1937 | 0.60301 | FALSE | 59.6387 | 2019 | 2025-07-29 | 5.77% | 3.488% | 0.001794% | 70% | 0.73224 | -2 | 4 | -1.2678 | 54.5843 | 32.9155 | 2025-07-29 | 30.014 | 31.852 | 36.1881 | 2025-07-29 | 11.98% | 0.03616% | 70% | 0.55223 | 1 | 7 | 1.5522 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 50.4835 | 53.5763 | 55.522 | 55.5229 | 0.9278 | TRUE | 55.5229 | 2025 | 2025-07-30 | 5.773% | 3.504% | 0.001808% | 70% | 0.73393 | -2 | 4 | -1.2661 | 54.4121 | 50.4835 | 2025-07-30 | 46.0297 | 48.8496 | 55.5044 | 2025-07-30 | 11.99% | 0.0371% | 70% | 0.55392 | 1 | 7 | 1.5539 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 53.7894 | 57.086 | 59.1695 | 59.1705 | 0.99176 | TRUE | 59.1705 | 2025 | 2025-07-31 | 5.775% | 3.521% | 0.001826% | 70% | 0.73556 | -2 | 4 | -1.2644 | 54.2365 | 53.7894 | 2025-07-31 | 49.0462 | 52.0521 | 59.1482 | 2025-07-31 | 12% | 0.03819% | 70% | 0.55555 | 1 | 7 | 1.5555 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 53.4663 | 56.7444 | 58.8257 | 58.8268 | 0.98906 | TRUE | 58.8268 | 2025 | 2025-08-01 | 5.777% | 3.538% | 0.001848% | 70% | 0.73714 | -2 | 4 | -1.2629 | 54.0575 | 53.4663 | 2025-08-01 | 48.7555 | 51.7448 | 58.804 | 2025-08-01 | 12% | 0.0394% | 70% | 0.55713 | 1 | 7 | 1.5571 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 53.223 | 56.4876 | 58.5696 | 58.5707 | 0.98789 | TRUE | 58.5707 | 2025 | 2025-08-02 | 5.779% | 3.555% | 0.001872% | 70% | 0.73867 | -2 | 4 | -1.2613 | 53.8754 | 53.223 | 2025-08-02 | 48.5375 | 51.5146 | 58.5473 | 2025-08-02 | 12.01% | 0.04072% | 70% | 0.55866 | 1 | 7 | 1.5587 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 48.8978 | 51.8983 | 53.8205 | 53.8214 | 0.91074 | FALSE | 56.7638 | 2019 | 2025-08-03 | 5.781% | 3.572% | 0.001901% | 70% | 0.74015 | -2 | 4 | -1.2599 | 53.6902 | 48.8978 | 2025-08-03 | 44.5984 | 47.335 | 53.8016 | 2025-08-03 | 12.02% | 0.04216% | 70% | 0.56014 | 1 | 7 | 1.5601 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 48.6559 | 51.6427 | 53.5648 | 53.5657 | 0.90942 | TRUE | 53.5657 | 2025 | 2025-08-04 | 5.784% | 3.588% | 0.001933% | 70% | 0.74158 | -2 | 4 | -1.2584 | 53.502 | 48.6559 | 2025-08-04 | 44.3812 | 47.1056 | 53.5453 | 2025-08-04 | 12.03% | 0.04373% | 70% | 0.56157 | 1 | 7 | 1.5616 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 46.5556 | 49.4146 | 51.2626 | 51.2634 | 0.87328 | FALSE | 59.0035 | 2020 | 2025-08-05 | 5.786% | 3.605% | 0.001968% | 70% | 0.74297 | -2 | 4 | -1.257 | 53.3109 | 46.5556 | 2025-08-05 | 42.4696 | 45.0777 | 51.2444 | 2025-08-05 | 12.03% | 0.04541% | 70% | 0.56296 | 1 | 7 | 1.563 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 48.7688 | 51.765 | 53.7102 | 53.7111 | 0.91814 | FALSE | 58.033 | 2020 | 2025-08-06 | 5.788% | 3.622% | 0.002007% | 70% | 0.7443 | -2 | 4 | -1.2557 | 53.1169 | 48.7688 | 2025-08-06 | 44.4907 | 47.224 | 53.6887 | 2025-08-06 | 12.04% | 0.04722% | 70% | 0.5643 | 1 | 7 | 1.5643 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 51.68 | 54.8563 | 56.9275 | 56.9286 | 0.97656 | TRUE | 56.9286 | 2025 | 2025-08-07 | 5.79% | 3.638% | 0.002051% | 70% | 0.7456 | -2 | 4 | -1.2544 | 52.9205 | 51.68 | 2025-08-07 | 47.1482 | 50.0459 | 56.9015 | 2025-08-07 | 12.05% | 0.04916% | 70% | 0.56559 | 1 | 7 | 1.5656 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 51.9798 | 55.1757 | 57.2689 | 57.27 | 0.98593 | TRUE | 57.27 | 2025 | 2025-08-08 | 5.792% | 3.655% | 0.002105% | 70% | 0.74685 | -2 | 4 | -1.2531 | 52.7217 | 51.9798 | 2025-08-08 | 47.4247 | 50.3406 | 57.2412 | 2025-08-08 | 12.06% | 0.05132% | 70% | 0.56684 | 1 | 7 | 1.5668 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 49.6768 | 52.7324 | 54.7422 | 54.7433 | 0.94586 | TRUE | 54.7433 | 2025 | 2025-08-09 | 5.795% | 3.671% | 0.002171% | 70% | 0.74806 | -2 | 4 | -1.2519 | 52.5202 | 49.6768 | 2025-08-09 | 45.3279 | 48.116 | 54.7162 | 2025-08-09 | 12.06% | 0.0537% | 70% | 0.56805 | 1 | 7 | 1.5681 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 46.4958 | 49.3569 | 51.2469 | 51.2479 | 0.88875 | TRUE | 51.2479 | 2025 | 2025-08-10 | 5.797% | 3.688% | 0.002248% | 70% | 0.74923 | -2 | 4 | -1.2508 | 52.3159 | 46.4958 | 2025-08-10 | 42.4302 | 45.0411 | 51.2236 | 2025-08-10 | 12.07% | 0.05627% | 70% | 0.56922 | 1 | 7 | 1.5692 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 45.0509 | 47.8242 | 49.664 | 49.665 | 0.86456 | TRUE | 49.665 | 2025 | 2025-08-11 | 5.799% | 3.705% | 0.002338% | 70% | 0.75036 | -2 | 4 | -1.2496 | 52.1086 | 45.0509 | 2025-08-11 | 41.1153 | 43.6463 | 49.6413 | 2025-08-11 | 12.08% | 0.05906% | 70% | 0.57035 | 1 | 7 | 1.5703 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 46.2168 | 49.063 | 50.9592 | 50.9603 | 0.89053 | TRUE | 50.9603 | 2025 | 2025-08-12 | 5.801% | 3.721% | 0.00244% | 70% | 0.75145 | -2 | 4 | -1.2486 | 51.898 | 46.2168 | 2025-08-12 | 42.1813 | 44.7789 | 50.9336 | 2025-08-12 | 12.08% | 0.06205% | 70% | 0.57144 | 1 | 7 | 1.5714 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 33.7668 | 35.8471 | 37.2389 | 37.2394 | 0.65332 | FALSE | 49.5194 | 2019 | 2025-08-13 | 5.803% | 3.738% | 0.002555% | 70% | 0.7525 | -2 | 4 | -1.2475 | 51.684 | 33.7668 | 2025-08-13 | 30.8269 | 32.7261 | 37.2271 | 2025-08-13 | 12.09% | 0.06526% | 70% | 0.57249 | 1 | 7 | 1.5725 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 33.0983 | 35.1383 | 36.5088 | 36.5093 | 0.6431 | FALSE | 56.4385 | 2019 | 2025-08-14 | 5.805% | 3.754% | 0.002691% | 70% | 0.75351 | -2 | 4 | -1.2465 | 51.4665 | 33.0983 | 2025-08-14 | 30.2192 | 32.0817 | 36.497 | 2025-08-14 | 12.1% | 0.06882% | 70% | 0.5735 | 1 | 7 | 1.5735 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 40.0206 | 42.4882 | 44.1529 | 44.1538 | 0.78096 | FALSE | 49.908 | 2020 | 2025-08-15 | 5.808% | 3.77% | 0.002846% | 70% | 0.75449 | -2 | 4 | -1.2455 | 51.2451 | 40.0206 | 2025-08-15 | 36.537 | 38.7898 | 44.1317 | 2025-08-15 | 12.1% | 0.07266% | 70% | 0.57448 | 1 | 7 | 1.5745 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 34.4092 | 36.5316 | 37.9694 | 37.9701 | 0.67442 | FALSE | 54.7508 | 2019 | 2025-08-16 | 5.81% | 3.787% | 0.00302% | 70% | 0.75543 | -2 | 4 | -1.2446 | 51.0197 | 34.4092 | 2025-08-16 | 31.4196 | 33.3577 | 37.9545 | 2025-08-16 | 12.11% | 0.07679% | 70% | 0.57542 | 1 | 7 | 1.5754 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 28.6503 | 30.4182 | 31.6208 | 31.6212 | 0.56408 | FALSE | 54.3374 | 2019 | 2025-08-17 | 5.812% | 3.803% | 0.003213% | 70% | 0.75634 | -2 | 4 | -1.2437 | 50.7901 | 28.6503 | 2025-08-17 | 26.1661 | 27.7808 | 31.6115 | 2025-08-17 | 12.12% | 0.0812% | 70% | 0.57633 | 1 | 7 | 1.5763 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 35.6661 | 37.8679 | 39.3717 | 39.3724 | 0.70547 | FALSE | 54.6418 | 2021 | 2025-08-18 | 5.814% | 3.819% | 0.003426% | 70% | 0.75722 | -2 | 4 | -1.2428 | 50.5561 | 35.6661 | 2025-08-18 | 32.5707 | 34.5813 | 39.3528 | 2025-08-18 | 12.12% | 0.08591% | 70% | 0.57721 | 1 | 7 | 1.5772 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 42.5893 | 45.2195 | 47.0232 | 47.0245 | 0.8464 | TRUE | 47.0245 | 2025 | 2025-08-19 | 5.816% | 3.836% | 0.003659% | 70% | 0.75807 | -2 | 4 | -1.2419 | 50.3175 | 42.5893 | 2025-08-19 | 38.8887 | 41.2903 | 46.9911 | 2025-08-19 | 12.13% | 0.09091% | 70% | 0.57806 | 1 | 7 | 1.5781 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 47.806 | 50.7595 | 52.7931 | 52.795 | 0.9547 | TRUE | 52.795 | 2025 | 2025-08-20 | 5.819% | 3.852% | 0.003912% | 70% | 0.75888 | -2 | 4 | -1.2411 | 50.0741 | 47.806 | 2025-08-20 | 43.6482 | 46.3448 | 52.7475 | 2025-08-20 | 12.14% | 0.09622% | 70% | 0.57887 | 1 | 7 | 1.5789 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 30.6962 | 32.5935 | 33.905 | 33.9056 | 0.61605 | FALSE | 52.9895 | 2020 | 2025-08-21 | 5.821% | 3.868% | 0.004186% | 70% | 0.75967 | -2 | 4 | -1.2403 | 49.8267 | 30.6962 | 2025-08-21 | 28.041 | 29.7741 | 33.89 | 2025-08-21 | 12.15% | 0.1018% | 70% | 0.57966 | 1 | 7 | 1.5797 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 26.2928 | 27.9185 | 29.0468 | 29.0472 | 0.53034 | FALSE | 55.4775 | 2019 | 2025-08-22 | 5.823% | 3.884% | 0.004497% | 70% | 0.76043 | -2 | 4 | -1.2396 | 49.5759 | 26.2928 | 2025-08-22 | 24.0231 | 25.5085 | 29.0369 | 2025-08-22 | 12.15% | 0.108% | 70% | 0.58042 | 1 | 7 | 1.5804 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 48.046 | 51.0179 | 53.0887 | 53.0911 | 0.97414 | TRUE | 53.0911 | 2025 | 2025-08-23 | 5.825% | 3.901% | 0.004837% | 70% | 0.76116 | -2 | 4 | -1.2388 | 49.3216 | 48.046 | 2025-08-23 | 43.8712 | 46.5848 | 53.0326 | 2025-08-23 | 12.16% | 0.1145% | 70% | 0.58115 | 1 | 7 | 1.5811 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 42.803 | 45.4516 | 47.3044 | 47.3064 | 0.87239 | FALSE | 52.2845 | 2019 | 2025-08-24 | 5.827% | 3.917% | 0.005206% | 70% | 0.76186 | -2 | 4 | -1.2381 | 49.0636 | 42.803 | 2025-08-24 | 39.0915 | 41.5105 | 47.2595 | 2025-08-24 | 12.16% | 0.1214% | 70% | 0.58185 | 1 | 7 | 1.5819 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 34.0931 | 36.2036 | 37.6857 | 37.687 | 0.69859 | FALSE | 49.887 | 2020 | 2025-08-25 | 5.83% | 3.933% | 0.005606% | 70% | 0.76254 | -2 | 4 | -1.2375 | 48.8016 | 34.0931 | 2025-08-25 | 31.1476 | 33.0758 | 37.6593 | 2025-08-25 | 12.17% | 0.1287% | 70% | 0.58253 | 1 | 7 | 1.5825 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 42.7632 | 45.4115 | 47.2784 | 47.2808 | 0.88106 | FALSE | 51.8426 | 2020 | 2025-08-26 | 5.832% | 3.949% | 0.006037% | 70% | 0.76319 | -2 | 4 | -1.2368 | 48.5356 | 42.7632 | 2025-08-26 | 39.0573 | 41.4761 | 47.2272 | 2025-08-26 | 12.18% | 0.1365% | 70% | 0.58318 | 1 | 7 | 1.5832 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 47.3779 | 50.3131 | 52.3904 | 52.3937 | 0.98161 | TRUE | 52.3937 | 2025 | 2025-08-27 | 5.834% | 3.965% | 0.0065% | 70% | 0.76382 | -2 | 4 | -1.2362 | 48.2652 | 47.3779 | 2025-08-27 | 43.2648 | 45.9453 | 52.3198 | 2025-08-27 | 12.18% | 0.1447% | 70% | 0.58381 | 1 | 7 | 1.5838 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 45.0481 | 47.8402 | 49.8236 | 49.8268 | 0.93869 | FALSE | 52.2081 | 2021 | 2025-08-28 | 5.836% | 3.981% | 0.007005% | 70% | 0.76443 | -2 | 4 | -1.2356 | 47.9903 | 45.0481 | 2025-08-28 | 41.1417 | 43.6916 | 49.757 | 2025-08-28 | 12.19% | 0.1534% | 70% | 0.58442 | 1 | 7 | 1.5844 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 31.6876 | 33.6524 | 35.0534 | 35.0547 | 0.66414 | FALSE | 51.5326 | 2021 | 2025-08-29 | 5.838% | 3.997% | 0.007544% | 70% | 0.76501 | -2 | 4 | -1.235 | 47.7107 | 31.6876 | 2025-08-29 | 28.9579 | 30.7534 | 35.0251 | 2025-08-29 | 12.2% | 0.1624% | 70% | 0.585 | 1 | 7 | 1.585 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 44.8962 | 47.681 | 49.6743 | 49.678 | 0.94665 | FALSE | 50.0596 | 2021 | 2025-08-30 | 5.841% | 4.013% | 0.008117% | 70% | 0.76557 | -2 | 4 | -1.2344 | 47.4262 | 44.8962 | 2025-08-30 | 41.0035 | 43.5469 | 49.5992 | 2025-08-30 | 12.2% | 0.1717% | 70% | 0.58556 | 1 | 7 | 1.5856 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 23.8214 | 25.2996 | 26.3616 | 26.3623 | 0.50534 | FALSE | 49.6459 | 2021 | 2025-08-31 | 5.843% | 4.029% | 0.008725% | 70% | 0.76611 | -2 | 4 | -1.2339 | 47.1366 | 23.8214 | 2025-08-31 | 21.78 | 23.1315 | 26.3483 | 2025-08-31 | 12.21% | 0.1814% | 70% | 0.5861 | 1 | 7 | 1.5861 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 39.1854 | 41.6179 | 43.3721 | 43.3752 | 0.83653 | FALSE | 49.2654 | 2020 | 2025-09-01 | 5.845% | 4.044% | 0.009369% | 70% | 0.76663 | -2 | 4 | -1.2334 | 46.8417 | 39.1854 | 2025-09-01 | 35.7989 | 38.0212 | 43.3115 | 2025-09-01 | 12.21% | 0.1915% | 70% | 0.58662 | 1 | 7 | 1.5866 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 38.3487 | 40.7302 | 42.454 | 42.4572 | 0.82395 | FALSE | 50.5151 | 2019 | 2025-09-02 | 5.847% | 4.06% | 0.01005% | 70% | 0.76713 | -2 | 4 | -1.2329 | 46.5414 | 38.3487 | 2025-09-02 | 35.0365 | 37.2124 | 42.393 | 2025-09-02 | 12.22% | 0.2019% | 70% | 0.58712 | 1 | 7 | 1.5871 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 36.1544 | 38.4006 | 40.0323 | 40.0353 | 0.78194 | FALSE | 52.3045 | 2020 | 2025-09-03 | 5.849% | 4.076% | 0.01077% | 70% | 0.76761 | -2 | 4 | -1.2324 | 46.2353 | 36.1544 | 2025-09-03 | 33.0365 | 35.0889 | 39.9767 | 2025-09-03 | 12.23% | 0.2127% | 70% | 0.5876 | 1 | 7 | 1.5876 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 42.4716 | 45.1113 | 47.0358 | 47.0407 | 0.92483 | FALSE | 50.8547 | 2019 | 2025-09-04 | 5.852% | 4.092% | 0.01152% | 70% | 0.76807 | -2 | 4 | -1.2319 | 45.9231 | 42.4716 | 2025-09-04 | 38.793 | 41.2041 | 46.9467 | 2025-09-04 | 12.23% | 0.2239% | 70% | 0.58806 | 1 | 7 | 1.5881 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 37.023 | 39.325 | 41.0094 | 41.0131 | 0.8118 | FALSE | 50.4299 | 2020 | 2025-09-05 | 5.854% | 4.107% | 0.01231% | 70% | 0.76852 | -2 | 4 | -1.2315 | 45.6044 | 37.023 | 2025-09-05 | 33.8287 | 35.932 | 40.9425 | 2025-09-05 | 12.24% | 0.2352% | 70% | 0.58851 | 1 | 7 | 1.5885 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 42.891 | 45.5589 | 47.518 | 47.5238 | 0.94723 | FALSE | 52.381 | 2019 | 2025-09-06 | 5.856% | 4.123% | 0.0131% | 70% | 0.76894 | -2 | 4 | -1.2311 | 45.2798 | 42.891 | 2025-09-06 | 39.1734 | 41.6101 | 47.4154 | 2025-09-06 | 12.24% | 0.2466% | 70% | 0.58893 | 1 | 7 | 1.5889 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 35.0573 | 37.2388 | 38.8465 | 38.8502 | 0.77989 | FALSE | 46.1423 | 2019 | 2025-09-07 | 5.858% | 4.139% | 0.01391% | 70% | 0.76936 | -2 | 4 | -1.2306 | 44.9496 | 35.0573 | 2025-09-07 | 32.0375 | 34.0311 | 38.7815 | 2025-09-07 | 12.25% | 0.2579% | 70% | 0.58935 | 1 | 7 | 1.5893 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 32.9099 | 34.9586 | 36.4737 | 36.4771 | 0.73761 | FALSE | 44.8135 | 2019 | 2025-09-08 | 5.86% | 4.154% | 0.01473% | 70% | 0.76975 | -2 | 4 | -1.2302 | 44.6142 | 32.9099 | 2025-09-08 | 30.0805 | 31.9531 | 36.4157 | 2025-09-08 | 12.25% | 0.2692% | 70% | 0.58974 | 1 | 7 | 1.5897 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 24.4049 | 25.9247 | 27.0527 | 27.0542 | 0.55117 | FALSE | 47.0328 | 2020 | 2025-09-09 | 5.862% | 4.17% | 0.01556% | 70% | 0.77013 | -2 | 4 | -1.2299 | 44.274 | 24.4049 | 2025-09-09 | 22.3233 | 23.7135 | 27.027 | 2025-09-09 | 12.26% | 0.2805% | 70% | 0.59012 | 1 | 7 | 1.5901 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 42.6919 | 45.3516 | 47.3325 | 47.3399 | 0.97182 | TRUE | 47.3399 | 2025 | 2025-09-10 | 5.865% | 4.185% | 0.01641% | 70% | 0.7705 | -2 | 4 | -1.2295 | 43.9294 | 42.6919 | 2025-09-10 | 38.9883 | 41.4172 | 47.2074 | 2025-09-10 | 12.27% | 0.2917% | 70% | 0.59049 | 1 | 7 | 1.5905 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 41.4291 | 44.0111 | 45.9408 | 45.9482 | 0.95061 | FALSE | 47.1991 | 2019 | 2025-09-11 | 5.867% | 4.2% | 0.01724% | 70% | 0.77085 | -2 | 4 | -1.2291 | 43.5809 | 41.4291 | 2025-09-11 | 37.8385 | 40.1968 | 45.819 | 2025-09-11 | 12.27% | 0.3024% | 70% | 0.59084 | 1 | 7 | 1.5908 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 29.4225 | 31.257 | 32.6327 | 32.6359 | 0.68057 | FALSE | 47.5245 | 2019 | 2025-09-12 | 5.869% | 4.216% | 0.01807% | 70% | 0.77119 | -2 | 4 | -1.2288 | 43.2287 | 29.4225 | 2025-09-12 | 26.9035 | 28.5809 | 32.5804 | 2025-09-12 | 12.28% | 0.3126% | 70% | 0.59118 | 1 | 7 | 1.5912 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 13.8237 | 14.686 | 15.3348 | 15.3349 | 0.32237 | FALSE | 45.5746 | 2020 | 2025-09-13 | 5.871% | 4.231% | 0.01887% | 70% | 0.77151 | -2 | 4 | -1.2285 | 42.8734 | 13.8237 | 2025-09-13 | 12.6606 | 13.4503 | 15.3333 | 2025-09-13 | 12.28% | 0.3222% | 70% | 0.5915 | 1 | 7 | 1.5915 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 32.9083 | 34.9617 | 36.5121 | 36.517 | 0.77399 | FALSE | 44.7334 | 2020 | 2025-09-14 | 5.873% | 4.246% | 0.01965% | 70% | 0.77183 | -2 | 4 | -1.2282 | 42.5153 | 32.9083 | 2025-09-14 | 30.0817 | 31.9588 | 36.435 | 2025-09-14 | 12.29% | 0.3312% | 70% | 0.59182 | 1 | 7 | 1.5918 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 37.5117 | 39.8534 | 41.6272 | 41.6344 | 0.88983 | FALSE | 45.5241 | 2020 | 2025-09-15 | 5.876% | 4.261% | 0.02042% | 70% | 0.77213 | -2 | 4 | -1.2279 | 42.1548 | 37.5117 | 2025-09-15 | 34.2734 | 36.4128 | 41.5152 | 2025-09-15 | 12.29% | 0.3396% | 70% | 0.59212 | 1 | 7 | 1.5921 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 32.1823 | 34.1921 | 35.7196 | 35.7246 | 0.77 | FALSE | 41.2203 | 2020 | 2025-09-16 | 5.878% | 4.276% | 0.02117% | 70% | 0.77242 | -2 | 4 | -1.2276 | 41.7923 | 32.1823 | 2025-09-16 | 29.4218 | 31.2592 | 35.6413 | 2025-09-16 | 12.3% | 0.3474% | 70% | 0.59241 | 1 | 7 | 1.5924 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 42.0473 | 44.6741 | 46.6772 | 46.6874 | 1.0149 | TRUE | 46.6874 | 2025 | 2025-09-17 | 5.88% | 4.291% | 0.0219% | 70% | 0.77269 | -2 | 4 | -1.2273 | 41.4281 | 42.0473 | 2025-09-17 | 38.4008 | 40.7999 | 46.5219 | 2025-09-17 | 12.3% | 0.3546% | 70% | 0.59268 | 1 | 7 | 1.5927 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 41.5616 | 44.1591 | 46.1464 | 46.1568 | 1.0122 | TRUE | 46.1568 | 2025 | 2025-09-18 | 5.882% | 4.306% | 0.0226% | 70% | 0.77296 | -2 | 4 | -1.227 | 41.0597 | 41.5616 | 2025-09-18 | 37.9591 | 40.3314 | 45.9901 | 2025-09-18 | 12.3% | 0.3611% | 70% | 0.59295 | 1 | 7 | 1.593 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 39.9481 | 42.4458 | 44.3628 | 44.3729 | 0.98189 | TRUE | 44.3729 | 2025 | 2025-09-19 | 5.884% | 4.321% | 0.02327% | 70% | 0.77322 | -2 | 4 | -1.2268 | 40.6846 | 39.9481 | 2025-09-19 | 36.4908 | 38.7723 | 44.2144 | 2025-09-19 | 12.31% | 0.3666% | 70% | 0.59321 | 1 | 7 | 1.5932 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 41.6242 | 44.2277 | 46.2324 | 46.2434 | 1.0328 | TRUE | 46.2434 | 2025 | 2025-09-20 | 5.887% | 4.336% | 0.0239% | 70% | 0.77346 | -2 | 4 | -1.2265 | 40.3039 | 41.6242 | 2025-09-20 | 38.021 | 40.3991 | 46.0718 | 2025-09-20 | 12.31% | 0.3712% | 70% | 0.59345 | 1 | 7 | 1.5935 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 40.2421 | 42.7602 | 44.7053 | 44.7162 | 1.0081 | TRUE | 44.7162 | 2025 | 2025-09-21 | 5.889% | 4.351% | 0.0245% | 70% | 0.7737 | -2 | 4 | -1.2263 | 39.9185 | 40.2421 | 2025-09-21 | 36.7614 | 39.0617 | 44.5486 | 2025-09-21 | 12.32% | 0.3749% | 70% | 0.59369 | 1 | 7 | 1.5937 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 38.4701 | 40.8782 | 42.7443 | 42.7546 | 0.97319 | TRUE | 42.7546 | 2025 | 2025-09-22 | 5.891% | 4.366% | 0.02507% | 70% | 0.77393 | -2 | 4 | -1.2261 | 39.5294 | 38.4701 | 2025-09-22 | 35.1505 | 37.3508 | 42.5993 | 2025-09-22 | 12.32% | 0.3776% | 70% | 0.59392 | 1 | 7 | 1.5939 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 24.1468 | 25.6589 | 26.8343 | 26.8374 | 0.61689 | FALSE | 39.2019 | 2019 | 2025-09-23 | 5.893% | 4.38% | 0.02559% | 70% | 0.77415 | -2 | 4 | -1.2259 | 39.1375 | 24.1468 | 2025-09-23 | 22.1052 | 23.4895 | 26.7913 | 2025-09-23 | 12.32% | 0.3794% | 70% | 0.59414 | 1 | 7 | 1.5941 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 15.7162 | 16.7008 | 17.4685 | 17.4691 | 0.40555 | FALSE | 36.1953 | 2021 | 2025-09-24 | 5.895% | 4.395% | 0.02609% | 70% | 0.77436 | -2 | 4 | -1.2256 | 38.744 | 15.7162 | 2025-09-24 | 14.4044 | 15.3068 | 17.4591 | 2025-09-24 | 12.33% | 0.3802% | 70% | 0.59435 | 1 | 7 | 1.5943 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 32.0703 | 34.0801 | 35.6522 | 35.6594 | 0.83621 | TRUE | 35.6594 | 2025 | 2025-09-25 | 5.898% | 4.409% | 0.02652% | 70% | 0.77456 | -2 | 4 | -1.2254 | 38.3498 | 32.0703 | 2025-09-25 | 29.3327 | 31.171 | 35.5555 | 2025-09-25 | 12.33% | 0.3803% | 70% | 0.59455 | 1 | 7 | 1.5945 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 28.5344 | 30.3234 | 31.7269 | 31.7324 | 0.75171 | FALSE | 36.2542 | 2021 | 2025-09-26 | 5.9% | 4.424% | 0.0269% | 70% | 0.77475 | -2 | 4 | -1.2252 | 37.9558 | 28.5344 | 2025-09-26 | 26.1128 | 27.75 | 31.6546 | 2025-09-26 | 12.33% | 0.3802% | 70% | 0.59474 | 1 | 7 | 1.5947 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 17.1199 | 18.1937 | 19.0387 | 19.0398 | 0.45567 | FALSE | 33.9199 | 2019 | 2025-09-27 | 5.902% | 4.438% | 0.02724% | 70% | 0.77494 | -2 | 4 | -1.2251 | 37.563 | 17.1199 | 2025-09-27 | 15.6923 | 16.6766 | 19.0237 | 2025-09-27 | 12.34% | 0.3799% | 70% | 0.59493 | 1 | 7 | 1.5949 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 19.3218 | 20.5342 | 21.491 | 21.4929 | 0.51969 | FALSE | 35.821 | 2019 | 2025-09-28 | 5.904% | 4.452% | 0.02752% | 70% | 0.77512 | -2 | 4 | -1.2249 | 37.1725 | 19.3218 | 2025-09-28 | 17.707 | 18.818 | 21.4673 | 2025-09-28 | 12.34% | 0.3793% | 70% | 0.59511 | 1 | 7 | 1.5951 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 22.7867 | 24.217 | 25.3492 | 25.3524 | 0.61936 | FALSE | 39.442 | 2019 | 2025-09-29 | 5.906% | 4.466% | 0.02776% | 70% | 0.77529 | -2 | 4 | -1.2247 | 36.7851 | 22.7867 | 2025-09-29 | 20.8743 | 22.1846 | 25.3086 | 2025-09-29 | 12.34% | 0.3786% | 70% | 0.59528 | 1 | 7 | 1.5953 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 26.0596 | 27.696 | 28.9951 | 29 | 0.7158 | FALSE | 33.3871 | 2020 | 2025-09-30 | 5.908% | 4.48% | 0.02794% | 70% | 0.77546 | -2 | 4 | -1.2245 | 36.402 | 26.0596 | 2025-09-30 | 23.8639 | 25.3624 | 28.9349 | 2025-09-30 | 12.35% | 0.3776% | 70% | 0.59545 | 1 | 7 | 1.5954 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 32.7408 | 34.7976 | 36.4352 | 36.4441 | 0.90883 | FALSE | 39.3818 | 2020 | 2025-10-01 | 5.911% | 4.494% | 0.02806% | 70% | 0.77561 | -2 | 4 | -1.2244 | 36.024 | 32.7408 | 2025-10-01 | 29.9572 | 31.839 | 36.3248 | 2025-10-01 | 12.35% | 0.3763% | 70% | 0.5956 | 1 | 7 | 1.5956 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 34.4928 | 36.6605 | 38.3913 | 38.4016 | 0.96755 | TRUE | 38.4016 | 2025 | 2025-10-02 | 5.913% | 4.508% | 0.02813% | 70% | 0.77577 | -2 | 4 | -1.2242 | 35.6492 | 34.4928 | 2025-10-02 | 31.5551 | 33.5382 | 38.2644 | 2025-10-02 | 12.35% | 0.3747% | 70% | 0.59576 | 1 | 7 | 1.5958 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 33.8448 | 35.9726 | 37.6764 | 37.6864 | 0.95943 | TRUE | 37.6864 | 2025 | 2025-10-03 | 5.915% | 4.522% | 0.02823% | 70% | 0.77591 | -2 | 4 | -1.2241 | 35.2753 | 33.8448 | 2025-10-03 | 30.9675 | 32.9144 | 37.5536 | 2025-10-03 | 12.35% | 0.3741% | 70% | 0.5959 | 1 | 7 | 1.5959 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 34.9229 | 37.1193 | 38.883 | 38.894 | 1.0006 | TRUE | 38.894 | 2025 | 2025-10-04 | 5.917% | 4.536% | 0.02841% | 70% | 0.77605 | -2 | 4 | -1.2239 | 34.9023 | 34.9229 | 2025-10-04 | 31.9511 | 33.9607 | 38.7482 | 2025-10-04 | 12.36% | 0.375% | 70% | 0.59604 | 1 | 7 | 1.596 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 35.9441 | 38.2057 | 40.0267 | 40.0381 | 1.0409 | TRUE | 40.0381 | 2025 | 2025-10-05 | 5.919% | 4.55% | 0.02864% | 70% | 0.77619 | -2 | 4 | -1.2238 | 34.5305 | 35.9441 | 2025-10-05 | 32.8888 | 34.9581 | 39.887 | 2025-10-05 | 12.36% | 0.3774% | 70% | 0.59618 | 1 | 7 | 1.5962 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 11.26 | 11.9687 | 12.541 | 12.5411 | 0.32953 | FALSE | 33.5407 | 2018 | 2025-10-06 | 5.922% | 4.563% | 0.02895% | 70% | 0.77632 | -2 | 4 | -1.2237 | 34.1601 | 11.26 | 2025-10-06 | 10.3387 | 10.9894 | 12.5391 | 2025-10-06 | 12.36% | 0.3814% | 70% | 0.59631 | 1 | 7 | 1.5963 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 25.0962 | 26.6765 | 27.9558 | 27.961 | 0.7426 | FALSE | 37.7887 | 2021 | 2025-10-07 | 5.924% | 4.576% | 0.02933% | 70% | 0.77644 | -2 | 4 | -1.2236 | 33.7913 | 25.0962 | 2025-10-07 | 22.997 | 24.445 | 27.8926 | 2025-10-07 | 12.36% | 0.387% | 70% | 0.59643 | 1 | 7 | 1.5964 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 16.6172 | 17.6639 | 18.5137 | 18.5152 | 0.49705 | FALSE | 35.1589 | 2019 | 2025-10-08 | 5.926% | 4.59% | 0.02978% | 70% | 0.77656 | -2 | 4 | -1.2234 | 33.4242 | 16.6172 | 2025-10-08 | 15.248 | 16.2085 | 18.4947 | 2025-10-08 | 12.36% | 0.3942% | 70% | 0.59655 | 1 | 7 | 1.5966 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 32.5725 | 34.6252 | 36.2959 | 36.3067 | 0.98528 | TRUE | 36.3067 | 2025 | 2025-10-09 | 5.928% | 4.603% | 0.03038% | 70% | 0.77668 | -2 | 4 | -1.2233 | 33.0591 | 32.5725 | 2025-10-09 | 29.8139 | 31.6927 | 36.1633 | 2025-10-09 | 12.36% | 0.4033% | 70% | 0.59667 | 1 | 7 | 1.5967 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 26.149 | 27.7975 | 29.1428 | 29.1493 | 0.79969 | FALSE | 30.2609 | 2021 | 2025-10-10 | 5.93% | 4.616% | 0.03117% | 70% | 0.77679 | -2 | 4 | -1.2232 | 32.6961 | 26.149 | 2025-10-10 | 23.9596 | 25.47 | 29.0632 | 2025-10-10 | 12.36% | 0.4138% | 70% | 0.59678 | 1 | 7 | 1.5968 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 20.3244 | 21.6062 | 22.6549 | 22.6583 | 0.62844 | FALSE | 36.2356 | 2019 | 2025-10-11 | 5.933% | 4.629% | 0.03213% | 70% | 0.77689 | -2 | 4 | -1.2231 | 32.3354 | 20.3244 | 2025-10-11 | 18.6415 | 19.8172 | 22.6131 | 2025-10-11 | 12.36% | 0.4259% | 70% | 0.59688 | 1 | 7 | 1.5969 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 24.5124 | 26.0589 | 27.3275 | 27.3336 | 0.76647 | FALSE | 34.4536 | 2021 | 2025-10-12 | 5.935% | 4.642% | 0.03329% | 70% | 0.77699 | -2 | 4 | -1.223 | 31.9772 | 24.5124 | 2025-10-12 | 22.4664 | 23.8838 | 27.2535 | 2025-10-12 | 12.36% | 0.4395% | 70% | 0.59698 | 1 | 7 | 1.597 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 21.0838 | 22.4145 | 23.5089 | 23.5132 | 0.66664 | FALSE | 34.6054 | 2019 | 2025-10-13 | 5.937% | 4.655% | 0.03464% | 70% | 0.77709 | -2 | 4 | -1.2229 | 31.6217 | 21.0838 | 2025-10-13 | 19.3363 | 20.5568 | 23.4571 | 2025-10-13 | 12.36% | 0.4548% | 70% | 0.59708 | 1 | 7 | 1.5971 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 17.6482 | 18.7626 | 19.6813 | 19.684 | 0.56427 | FALSE | 35.943 | 2021 | 2025-10-14 | 5.939% | 4.668% | 0.03618% | 70% | 0.77719 | -2 | 4 | -1.2228 | 31.2692 | 17.6482 | 2025-10-14 | 16.1967 | 17.2194 | 19.6489 | 2025-10-14 | 12.36% | 0.4716% | 70% | 0.59718 | 1 | 7 | 1.5972 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 31.07 | 33.0326 | 34.6546 | 34.6677 | 1.0049 | TRUE | 34.6677 | 2025 | 2025-10-15 | 5.941% | 4.68% | 0.03793% | 70% | 0.77728 | -2 | 4 | -1.2227 | 30.9197 | 31.07 | 2025-10-15 | 28.4361 | 30.2323 | 34.4978 | 2025-10-15 | 12.36% | 0.4901% | 70% | 0.59727 | 1 | 7 | 1.5973 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 28.3942 | 30.1884 | 31.6749 | 31.6863 | 0.9287 | FALSE | 32.7861 | 2021 | 2025-10-16 | 5.943% | 4.693% | 0.03988% | 70% | 0.77736 | -2 | 4 | -1.2226 | 30.573 | 28.3942 | 2025-10-16 | 25.9984 | 27.6412 | 31.5411 | 2025-10-16 | 12.36% | 0.5102% | 70% | 0.59735 | 1 | 7 | 1.5974 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 18.3513 | 19.5114 | 20.4748 | 20.4786 | 0.60694 | FALSE | 30.3162 | 2021 | 2025-10-17 | 5.946% | 4.706% | 0.04191% | 70% | 0.77744 | -2 | 4 | -1.2226 | 30.2287 | 18.3513 | 2025-10-17 | 16.8403 | 17.9049 | 20.431 | 2025-10-17 | 12.36% | 0.5304% | 70% | 0.59743 | 1 | 7 | 1.5974 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 28.9672 | 30.7991 | 32.3242 | 32.3377 | 0.96921 | FALSE | 34.3636 | 2020 | 2025-10-18 | 5.948% | 4.718% | 0.0439% | 70% | 0.77752 | -2 | 4 | -1.2225 | 29.8869 | 28.9672 | 2025-10-18 | 26.5141 | 28.1909 | 32.1679 | 2025-10-18 | 12.36% | 0.5492% | 70% | 0.59751 | 1 | 7 | 1.5975 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 14.5586 | 15.4796 | 16.2482 | 16.2503 | 0.49255 | FALSE | 32.664 | 2020 | 2025-10-19 | 5.95% | 4.73% | 0.04586% | 70% | 0.7776 | -2 | 4 | -1.2224 | 29.5475 | 14.5586 | 2025-10-19 | 13.3731 | 14.2191 | 16.2249 | 2025-10-19 | 12.36% | 0.5666% | 70% | 0.59759 | 1 | 7 | 1.5976 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 6.4168 | 6.8229 | 7.1626 | 7.1626 | 0.21957 | FALSE | 26.877 | 2020 | 2025-10-20 | 5.952% | 4.742% | 0.04778% | 70% | 0.77767 | -2 | 4 | -1.2223 | 29.2106 | 6.4168 | 2025-10-20 | 5.9035 | 6.2772 | 7.1626 | 2025-10-20 | 12.36% | 0.5826% | 70% | 0.59766 | 1 | 7 | 1.5977 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 14.7321 | 15.6648 | 16.4468 | 16.4493 | 0.51001 | FALSE | 23.5196 | 2019 | 2025-10-21 | 5.954% | 4.755% | 0.04967% | 70% | 0.77774 | -2 | 4 | -1.2223 | 28.8761 | 14.7321 | 2025-10-21 | 13.5333 | 14.3902 | 16.4198 | 2025-10-21 | 12.36% | 0.5971% | 70% | 0.59773 | 1 | 7 | 1.5977 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 27.9103 | 29.6782 | 31.1636 | 31.1791 | 0.97779 | TRUE | 31.1791 | 2025 | 2025-10-22 | 5.957% | 4.767% | 0.05151% | 70% | 0.77781 | -2 | 4 | -1.2222 | 28.544 | 27.9103 | 2025-10-22 | 25.5461 | 27.1642 | 30.9949 | 2025-10-22 | 12.36% | 0.6101% | 70% | 0.5978 | 1 | 7 | 1.5978 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 16.0238 | 17.0392 | 17.8942 | 17.8979 | 0.56775 | FALSE | 32.8678 | 2021 | 2025-10-23 | 5.959% | 4.779% | 0.05318% | 70% | 0.77788 | -2 | 4 | -1.2221 | 28.2144 | 16.0238 | 2025-10-23 | 14.7163 | 15.6488 | 17.8554 | 2025-10-23 | 12.36% | 0.6205% | 70% | 0.59787 | 1 | 7 | 1.5979 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 19.8707 | 21.1303 | 22.1935 | 22.2006 | 0.71238 | FALSE | 32.0249 | 2021 | 2025-10-24 | 5.961% | 4.79% | 0.05457% | 70% | 0.77794 | -2 | 4 | -1.2221 | 27.8872 | 19.8707 | 2025-10-24 | 18.2298 | 19.3854 | 22.1184 | 2025-10-24 | 12.36% | 0.628% | 70% | 0.59793 | 1 | 7 | 1.5979 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 19.722 | 20.9726 | 22.0306 | 22.0378 | 0.71537 | FALSE | 30.3143 | 2018 | 2025-10-25 | 5.963% | 4.802% | 0.05568% | 70% | 0.778 | -2 | 4 | -1.222 | 27.5626 | 19.722 | 2025-10-25 | 18.0951 | 19.2425 | 21.9551 | 2025-10-25 | 12.36% | 0.6326% | 70% | 0.59799 | 1 | 7 | 1.598 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 11.7198 | 12.4633 | 13.0936 | 13.095 | 0.43004 | FALSE | 30.6381 | 2019 | 2025-10-26 | 5.965% | 4.814% | 0.05651% | 70% | 0.77806 | -2 | 4 | -1.2219 | 27.2404 | 11.7198 | 2025-10-26 | 10.7799 | 11.4638 | 13.0795 | 2025-10-26 | 12.35% | 0.6342% | 70% | 0.59805 | 1 | 7 | 1.598 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 11.9036 | 12.6591 | 13.3009 | 13.3025 | 0.44197 | FALSE | 28.5154 | 2021 | 2025-10-27 | 5.968% | 4.826% | 0.05704% | 70% | 0.77811 | -2 | 4 | -1.2219 | 26.9207 | 11.9036 | 2025-10-27 | 10.9495 | 11.6444 | 13.2854 | 2025-10-27 | 12.35% | 0.6328% | 70% | 0.5981 | 1 | 7 | 1.5981 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 16.1101 | 17.1329 | 18.0038 | 18.0083 | 0.60537 | FALSE | 29.597 | 2021 | 2025-10-28 | 5.97% | 4.837% | 0.05728% | 70% | 0.77817 | -2 | 4 | -1.2218 | 26.6035 | 16.1101 | 2025-10-28 | 14.8013 | 15.741 | 17.9589 | 2025-10-28 | 12.35% | 0.6283% | 70% | 0.59816 | 1 | 7 | 1.5982 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 22.6776 | 24.118 | 25.347 | 25.3586 | 0.86254 | FALSE | 26.8081 | 2019 | 2025-10-29 | 5.972% | 4.849% | 0.05722% | 70% | 0.77822 | -2 | 4 | -1.2218 | 26.2888 | 22.6776 | 2025-10-29 | 20.7957 | 22.1165 | 25.2321 | 2025-10-29 | 12.35% | 0.6206% | 70% | 0.59821 | 1 | 7 | 1.5982 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 18.7404 | 19.9311 | 20.9493 | 20.9565 | 0.7213 | FALSE | 25.6469 | 2018 | 2025-10-30 | 5.974% | 4.86% | 0.05685% | 70% | 0.77826 | -2 | 4 | -1.2217 | 25.9755 | 18.7404 | 2025-10-30 | 17.2084 | 18.3018 | 20.8796 | 2025-10-30 | 12.35% | 0.6097% | 70% | 0.59825 | 1 | 7 | 1.5983 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 17.7116 | 18.8374 | 19.8021 | 19.8083 | 0.69 | FALSE | 29.1568 | 2020 | 2025-10-31 | 5.976% | 4.872% | 0.05613% | 70% | 0.77831 | -2 | 4 | -1.2217 | 25.6628 | 17.7116 | 2025-10-31 | 16.2713 | 17.3055 | 19.7425 | 2025-10-31 | 12.34% | 0.596% | 70% | 0.5983 | 1 | 7 | 1.5983 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 17.7924 | 18.9238 | 19.8953 | 19.9016 | 0.70167 | FALSE | 28.7819 | 2020 | 2025-11-01 | 5.979% | 4.883% | 0.05522% | 70% | 0.77836 | -2 | 4 | -1.2216 | 25.3513 | 17.7924 | 2025-11-01 | 16.3476 | 17.3871 | 19.8351 | 2025-11-01 | 12.34% | 0.5814% | 70% | 0.59835 | 1 | 7 | 1.5983 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 24.1062 | 25.6396 | 26.9591 | 26.9729 | 0.96263 | TRUE | 26.9729 | 2025 | 2025-11-02 | 5.981% | 4.894% | 0.05411% | 70% | 0.7784 | -2 | 4 | -1.2216 | 25.0414 | 24.1062 | 2025-11-02 | 22.1114 | 23.5179 | 26.8285 | 2025-11-02 | 12.34% | 0.5658% | 70% | 0.59839 | 1 | 7 | 1.5984 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 9.8139 | 10.4384 | 10.977 | 10.9778 | 0.39661 | FALSE | 25.6252 | 2018 | 2025-11-03 | 5.983% | 4.906% | 0.05279% | 70% | 0.77844 | -2 | 4 | -1.2216 | 24.7335 | 9.8139 | 2025-11-03 | 9.0407 | 9.6161 | 10.9694 | 2025-11-03 | 12.34% | 0.5493% | 70% | 0.59843 | 1 | 7 | 1.5984 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 16.2515 | 17.2861 | 18.18 | 18.1849 | 0.66511 | FALSE | 21.9313 | 2018 | 2025-11-04 | 5.985% | 4.917% | 0.05126% | 70% | 0.77848 | -2 | 4 | -1.2215 | 24.4283 | 16.2515 | 2025-11-04 | 14.946 | 15.8974 | 18.1344 | 2025-11-04 | 12.34% | 0.5318% | 70% | 0.59847 | 1 | 7 | 1.5985 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 24.6007 | 26.1674 | 27.5238 | 27.5375 | 1.0197 | TRUE | 27.5375 | 2025 | 2025-11-05 | 5.987% | 4.928% | 0.04951% | 70% | 0.77852 | -2 | 4 | -1.2215 | 24.1261 | 24.6007 | 2025-11-05 | 22.5793 | 24.0172 | 27.3961 | 2025-11-05 | 12.33% | 0.5132% | 70% | 0.59851 | 1 | 7 | 1.5985 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 23.9794 | 25.5072 | 26.8326 | 26.8454 | 1.0064 | TRUE | 26.8454 | 2025 | 2025-11-06 | 5.989% | 4.94% | 0.04761% | 70% | 0.77856 | -2 | 4 | -1.2214 | 23.8274 | 23.9794 | 2025-11-06 | 22.016 | 23.4186 | 26.7127 | 2025-11-06 | 12.33% | 0.4943% | 70% | 0.59855 | 1 | 7 | 1.5985 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 21.9679 | 23.368 | 24.5852 | 24.5953 | 0.93346 | TRUE | 24.5953 | 2025 | 2025-11-07 | 5.992% | 4.951% | 0.0457% | 70% | 0.77859 | -2 | 4 | -1.2214 | 23.5328 | 21.9679 | 2025-11-07 | 20.1835 | 21.4699 | 24.4893 | 2025-11-07 | 12.33% | 0.4762% | 70% | 0.59858 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 16.2312 | 17.2661 | 18.1676 | 18.1721 | 0.69821 | FALSE | 19.4951 | 2021 | 2025-11-08 | 5.994% | 4.962% | 0.04379% | 70% | 0.77862 | -2 | 4 | -1.2214 | 23.2426 | 16.2312 | 2025-11-08 | 14.9379 | 15.8903 | 18.1247 | 2025-11-08 | 12.33% | 0.459% | 70% | 0.59861 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 8.6861 | 9.2401 | 9.7237 | 9.7242 | 0.37822 | FALSE | 19.997 | 2020 | 2025-11-09 | 5.996% | 4.973% | 0.04188% | 70% | 0.77866 | -2 | 4 | -1.2213 | 22.9573 | 8.6861 | 2025-11-09 | 8.0104 | 8.5214 | 9.7193 | 2025-11-09 | 12.33% | 0.4426% | 70% | 0.59865 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 18.4036 | 19.5779 | 20.605 | 20.611 | 0.81145 | TRUE | 20.611 | 2025 | 2025-11-10 | 5.998% | 4.985% | 0.03996% | 70% | 0.77869 | -2 | 4 | -1.2213 | 22.6775 | 18.4036 | 2025-11-10 | 16.934 | 18.0145 | 20.5466 | 2025-11-10 | 12.32% | 0.4272% | 70% | 0.59868 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 21.6804 | 23.0644 | 24.2772 | 24.286 | 0.9677 | TRUE | 24.286 | 2025 | 2025-11-11 | 6% | 4.996% | 0.03805% | 70% | 0.77872 | -2 | 4 | -1.2213 | 22.4036 | 21.6804 | 2025-11-11 | 19.937 | 21.2097 | 24.1904 | 2025-11-11 | 12.32% | 0.4127% | 70% | 0.59871 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 21.477 | 22.8485 | 24.0529 | 24.0612 | 0.97021 | TRUE | 24.0612 | 2025 | 2025-11-12 | 6.003% | 5.007% | 0.03613% | 70% | 0.77875 | -2 | 4 | -1.2213 | 22.1362 | 21.477 | 2025-11-12 | 19.7546 | 21.0161 | 23.9692 | 2025-11-12 | 12.32% | 0.3991% | 70% | 0.59874 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 20.5055 | 21.8155 | 22.9681 | 22.9753 | 0.93745 | FALSE | 24.5349 | 2020 | 2025-11-13 | 6.005% | 5.018% | 0.03422% | 70% | 0.77877 | -2 | 4 | -1.2212 | 21.8731 | 20.5055 | 2025-11-13 | 18.8687 | 20.0741 | 22.8944 | 2025-11-13 | 12.32% | 0.3865% | 70% | 0.59876 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 8.2362 | 8.7625 | 9.2266 | 9.2269 | 0.38098 | FALSE | 18.5643 | 2020 | 2025-11-14 | 6.007% | 5.03% | 0.03238% | 70% | 0.7788 | -2 | 4 | -1.2212 | 21.6125 | 8.2362 | 2025-11-14 | 7.6011 | 8.0869 | 9.2229 | 2025-11-14 | 12.32% | 0.3753% | 70% | 0.59879 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 11.1 | 11.8097 | 12.4366 | 12.4378 | 0.51968 | FALSE | 23.6798 | 2020 | 2025-11-15 | 6.009% | 5.041% | 0.03066% | 70% | 0.77883 | -2 | 4 | -1.2212 | 21.3548 | 11.1 | 2025-11-15 | 10.2388 | 10.8934 | 12.4236 | 2025-11-15 | 12.32% | 0.3651% | 70% | 0.59882 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 21.0584 | 22.4053 | 23.5975 | 23.6043 | 0.99799 | TRUE | 23.6043 | 2025 | 2025-11-16 | 6.011% | 5.052% | 0.02906% | 70% | 0.77885 | -2 | 4 | -1.2211 | 21.1009 | 21.0584 | 2025-11-16 | 19.3842 | 20.624 | 23.5206 | 2025-11-16 | 12.32% | 0.3558% | 70% | 0.59884 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 12.2908 | 13.0772 | 13.7747 | 13.7763 | 0.58936 | FALSE | 21.891 | 2018 | 2025-11-17 | 6.014% | 5.064% | 0.02758% | 70% | 0.77887 | -2 | 4 | -1.2211 | 20.851 | 12.2908 | 2025-11-17 | 11.3371 | 12.0625 | 13.7565 | 2025-11-17 | 12.31% | 0.3474% | 70% | 0.59886 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 12.991 | 13.8226 | 14.5616 | 14.5634 | 0.63036 | FALSE | 21.9 | 2020 | 2025-11-18 | 6.016% | 5.075% | 0.02622% | 70% | 0.7789 | -2 | 4 | -1.2211 | 20.606 | 12.991 | 2025-11-18 | 11.9826 | 12.7496 | 14.54 | 2025-11-18 | 12.31% | 0.34% | 70% | 0.59889 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 7.2067 | 7.6682 | 8.0791 | 8.0793 | 0.35377 | FALSE | 22.4041 | 2021 | 2025-11-19 | 6.018% | 5.087% | 0.02498% | 70% | 0.77892 | -2 | 4 | -1.2211 | 20.3663 | 7.2067 | 2025-11-19 | 6.6564 | 7.0827 | 8.0772 | 2025-11-19 | 12.31% | 0.3335% | 70% | 0.59891 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 13.3356 | 14.1899 | 14.9521 | 14.954 | 0.66231 | FALSE | 23.0816 | 2019 | 2025-11-20 | 6.02% | 5.098% | 0.02388% | 70% | 0.77894 | -2 | 4 | -1.2211 | 20.1326 | 13.3356 | 2025-11-20 | 12.3024 | 13.0905 | 14.9286 | 2025-11-20 | 12.31% | 0.3282% | 70% | 0.59893 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 3.1221 | 3.3222 | 3.5011 | 3.5011 | 0.15681 | FALSE | 22.8344 | 2019 | 2025-11-21 | 6.022% | 5.11% | 0.02286% | 70% | 0.77896 | -2 | 4 | -1.221 | 19.9054 | 3.1221 | 2025-11-21 | 2.8851 | 3.07 | 3.5011 | 2025-11-21 | 12.31% | 0.3233% | 70% | 0.59895 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 7.3956 | 7.8697 | 8.2944 | 8.2946 | 0.37562 | FALSE | 22.8327 | 2020 | 2025-11-22 | 6.024% | 5.121% | 0.02191% | 70% | 0.77898 | -2 | 4 | -1.221 | 19.6853 | 7.3956 | 2025-11-22 | 6.8328 | 7.2709 | 8.2918 | 2025-11-22 | 12.31% | 0.3187% | 70% | 0.59897 | 1 | 7 | 1.599 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 11.8254 | 12.5838 | 13.2647 | 13.2659 | 0.6072 | FALSE | 22.4814 | 2020 | 2025-11-23 | 6.027% | 5.133% | 0.02104% | 70% | 0.779 | -2 | 4 | -1.221 | 19.4729 | 11.8254 | 2025-11-23 | 10.9164 | 11.6165 | 13.2476 | 2025-11-23 | 12.31% | 0.3145% | 70% | 0.59899 | 1 | 7 | 1.599 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 11.9065 | 12.6703 | 13.3575 | 13.3588 | 0.61784 | FALSE | 21.0833 | 2020 | 2025-11-24 | 6.029% | 5.145% | 0.02024% | 70% | 0.77901 | -2 | 4 | -1.221 | 19.2688 | 11.9065 | 2025-11-24 | 10.9922 | 11.6974 | 13.3399 | 2025-11-24 | 12.31% | 0.3107% | 70% | 0.599 | 1 | 7 | 1.599 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 4.8442 | 5.1551 | 5.4353 | 5.4353 | 0.25392 | FALSE | 19.9149 | 2020 | 2025-11-25 | 6.031% | 5.157% | 0.01953% | 70% | 0.77903 | -2 | 4 | -1.221 | 19.0736 | 4.8442 | 2025-11-25 | 4.4786 | 4.7661 | 5.4353 | 2025-11-25 | 12.31% | 0.3073% | 70% | 0.59902 | 1 | 7 | 1.599 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 10.8728 | 11.5709 | 12.2015 | 12.2025 | 0.57559 | FALSE | 21.5043 | 2020 | 2025-11-26 | 6.033% | 5.168% | 0.0189% | 70% | 0.77905 | -2 | 4 | -1.221 | 18.8878 | 10.8728 | 2025-11-26 | 10.0422 | 10.687 | 12.1878 | 2025-11-26 | 12.31% | 0.3042% | 70% | 0.59904 | 1 | 7 | 1.599 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 12.2525 | 13.0395 | 13.7519 | 13.7531 | 0.65482 | FALSE | 18.2272 | 2018 | 2025-11-27 | 6.035% | 5.18% | 0.01835% | 70% | 0.77906 | -2 | 4 | -1.2209 | 18.7095 | 12.2525 | 2025-11-27 | 11.3142 | 12.041 | 13.7321 | 2025-11-27 | 12.32% | 0.3016% | 70% | 0.59905 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 10.402 | 11.0704 | 11.6767 | 11.6775 | 0.5611 | FALSE | 13.8639 | 2018 | 2025-11-28 | 6.038% | 5.192% | 0.0179% | 70% | 0.77908 | -2 | 4 | -1.2209 | 18.5367 | 10.402 | 2025-11-28 | 9.6103 | 10.2278 | 11.6645 | 2025-11-28 | 12.32% | 0.2995% | 70% | 0.59907 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 13.9781 | 14.8767 | 15.6934 | 15.6952 | 0.76088 | FALSE | 20.0201 | 2018 | 2025-11-29 | 6.04% | 5.204% | 0.01747% | 70% | 0.77909 | -2 | 4 | -1.2209 | 18.3699 | 13.9781 | 2025-11-29 | 12.9054 | 13.7349 | 15.6644 | 2025-11-29 | 12.32% | 0.2976% | 70% | 0.59908 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 3.9416 | 4.195 | 4.4259 | 4.4259 | 0.21642 | FALSE | 19.5566 | 2021 | 2025-11-30 | 6.042% | 5.217% | 0.01705% | 70% | 0.7791 | -2 | 4 | -1.2209 | 18.2096 | 3.9416 | 2025-11-30 | 3.6462 | 3.8807 | 4.4259 | 2025-11-30 | 12.32% | 0.2958% | 70% | 0.59909 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 3.7347 | 3.9749 | 4.1942 | 4.1942 | 0.2068 | FALSE | 20.2291 | 2020 | 2025-12-01 | 6.044% | 5.229% | 0.01666% | 70% | 0.77912 | -2 | 4 | -1.2209 | 18.0563 | 3.7347 | 2025-12-01 | 3.4552 | 3.6774 | 4.1942 | 2025-12-01 | 12.32% | 0.2942% | 70% | 0.59911 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 5.6416 | 6.0047 | 6.3368 | 6.3368 | 0.31494 | FALSE | 9.3593 | 2021 | 2025-12-02 | 6.046% | 5.241% | 0.01628% | 70% | 0.77913 | -2 | 4 | -1.2209 | 17.9105 | 5.6416 | 2025-12-02 | 5.2196 | 5.5555 | 6.3364 | 2025-12-02 | 12.32% | 0.2927% | 70% | 0.59912 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 7.6654 | 8.1589 | 8.6112 | 8.6115 | 0.43125 | FALSE | 13.4493 | 2021 | 2025-12-03 | 6.049% | 5.253% | 0.01593% | 70% | 0.77914 | -2 | 4 | -1.2209 | 17.7725 | 7.6654 | 2025-12-03 | 7.0895 | 7.5459 | 8.6068 | 2025-12-03 | 12.33% | 0.2913% | 70% | 0.59913 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 14.262 | 15.1805 | 16.0243 | 16.0261 | 0.80833 | TRUE | 16.0261 | 2025 | 2025-12-04 | 6.051% | 5.266% | 0.0156% | 70% | 0.77915 | -2 | 4 | -1.2208 | 17.643 | 14.262 | 2025-12-04 | 13.1725 | 14.0208 | 15.9924 | 2025-12-04 | 12.33% | 0.2902% | 70% | 0.59914 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 17.8022 | 18.9492 | 20.0051 | 20.0082 | 1.016 | TRUE | 20.0082 | 2025 | 2025-12-05 | 6.053% | 5.278% | 0.0153% | 70% | 0.77917 | -2 | 4 | -1.2208 | 17.5224 | 17.8022 | 2025-12-05 | 16.4316 | 17.4903 | 19.9503 | 2025-12-05 | 12.33% | 0.2892% | 70% | 0.59916 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 9.6247 | 10.245 | 10.8173 | 10.8179 | 0.55273 | FALSE | 14.0527 | 2020 | 2025-12-06 | 6.055% | 5.291% | 0.01501% | 70% | 0.77918 | -2 | 4 | -1.2208 | 17.4112 | 9.6247 | 2025-12-06 | 8.9002 | 9.4738 | 10.8067 | 2025-12-06 | 12.33% | 0.2883% | 70% | 0.59917 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 15.8848 | 16.909 | 17.856 | 17.8583 | 0.91766 | TRUE | 17.8583 | 2025 | 2025-12-07 | 6.057% | 5.303% | 0.01473% | 70% | 0.77919 | -2 | 4 | -1.2208 | 17.3099 | 15.8848 | 2025-12-07 | 14.6696 | 15.6155 | 17.813 | 2025-12-07 | 12.34% | 0.2875% | 70% | 0.59918 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 4.0233 | 4.2828 | 4.5233 | 4.5233 | 0.23362 | FALSE | 14.2306 | 2019 | 2025-12-08 | 6.059% | 5.316% | 0.01448% | 70% | 0.7792 | -2 | 4 | -1.2208 | 17.2189 | 4.0233 | 2025-12-08 | 3.7248 | 3.9651 | 4.5233 | 2025-12-08 | 12.34% | 0.2869% | 70% | 0.59919 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 4.8878 | 5.2032 | 5.4961 | 5.4961 | 0.28515 | FALSE | 10.2837 | 2019 | 2025-12-09 | 6.062% | 5.329% | 0.01424% | 70% | 0.77921 | -2 | 4 | -1.2208 | 17.1388 | 4.8878 | 2025-12-09 | 4.5256 | 4.8177 | 5.4961 | 2025-12-09 | 12.34% | 0.2863% | 70% | 0.5992 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 11.0915 | 11.8075 | 12.4738 | 12.4747 | 0.64972 | FALSE | 16.4777 | 2019 | 2025-12-10 | 6.064% | 5.342% | 0.01402% | 70% | 0.77922 | -2 | 4 | -1.2208 | 17.07 | 11.0915 | 2025-12-10 | 10.2567 | 10.9188 | 12.4569 | 2025-12-10 | 12.35% | 0.2858% | 70% | 0.59921 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 13.5503 | 14.4253 | 15.2414 | 15.2429 | 0.7964 | FALSE | 16.4796 | 2018 | 2025-12-11 | 6.066% | 5.354% | 0.01382% | 70% | 0.77922 | -2 | 4 | -1.2208 | 17.0137 | 13.5503 | 2025-12-11 | 12.5245 | 13.3333 | 15.212 | 2025-12-11 | 12.35% | 0.2853% | 70% | 0.59921 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 4.2563 | 4.5313 | 4.7883 | 4.7883 | 0.25078 | FALSE | 18.5303 | 2021 | 2025-12-12 | 6.068% | 5.367% | 0.01363% | 70% | 0.77923 | -2 | 4 | -1.2208 | 16.9703 | 4.2563 | 2025-12-12 | 3.9421 | 4.1967 | 4.7883 | 2025-12-12 | 12.35% | 0.2849% | 70% | 0.59922 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 5.2541 | 5.5936 | 5.9117 | 5.9117 | 0.31014 | FALSE | 19.131 | 2021 | 2025-12-13 | 6.07% | 5.38% | 0.01346% | 70% | 0.77924 | -2 | 4 | -1.2208 | 16.9388 | 5.2541 | 2025-12-13 | 4.8664 | 5.1809 | 5.9115 | 2025-12-13 | 12.36% | 0.2845% | 70% | 0.59923 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 15.2109 | 16.1943 | 17.1175 | 17.1195 | 0.89906 | FALSE | 19.3577 | 2021 | 2025-12-14 | 6.073% | 5.393% | 0.01331% | 70% | 0.77925 | -2 | 4 | -1.2208 | 16.9184 | 15.2109 | 2025-12-14 | 14.0577 | 14.9666 | 17.0778 | 2025-12-14 | 12.36% | 0.284% | 70% | 0.59924 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 5.7473 | 6.119 | 6.4687 | 6.4687 | 0.33987 | FALSE | 18.7222 | 2019 | 2025-12-15 | 6.075% | 5.406% | 0.01317% | 70% | 0.77926 | -2 | 4 | -1.2207 | 16.9081 | 5.7473 | 2025-12-15 | 5.3235 | 5.6678 | 6.4677 | 2025-12-15 | 12.37% | 0.2836% | 70% | 0.59925 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 5.1412 | 5.4738 | 5.7875 | 5.7875 | 0.30405 | FALSE | 18.5255 | 2021 | 2025-12-16 | 6.077% | 5.419% | 0.01304% | 70% | 0.77926 | -2 | 4 | -1.2207 | 16.907 | 5.1412 | 2025-12-16 | 4.7632 | 5.0714 | 5.7874 | 2025-12-16 | 12.37% | 0.2832% | 70% | 0.59925 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 3.4266 | 3.6484 | 3.8579 | 3.8579 | 0.20256 | FALSE | 18.6088 | 2021 | 2025-12-17 | 6.079% | 5.432% | 0.01294% | 70% | 0.77927 | -2 | 4 | -1.2207 | 16.9142 | 3.4266 | 2025-12-17 | 3.175 | 3.3805 | 3.8579 | 2025-12-17 | 12.38% | 0.2828% | 70% | 0.59926 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 15.739 | 16.7581 | 17.7232 | 17.7252 | 0.92971 | FALSE | 18.9468 | 2021 | 2025-12-18 | 6.081% | 5.445% | 0.01286% | 70% | 0.77928 | -2 | 4 | -1.2207 | 16.9288 | 15.739 | 2025-12-18 | 14.5492 | 15.4913 | 17.6802 | 2025-12-18 | 12.38% | 0.2824% | 70% | 0.59927 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 13.0386 | 13.8832 | 14.6848 | 14.686 | 0.76921 | FALSE | 18.6066 | 2021 | 2025-12-19 | 6.083% | 5.459% | 0.01279% | 70% | 0.77928 | -2 | 4 | -1.2207 | 16.9498 | 13.0386 | 2025-12-19 | 12.0615 | 12.8428 | 14.6583 | 2025-12-19 | 12.39% | 0.2819% | 70% | 0.59927 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 4.5796 | 4.8764 | 5.1586 | 5.1586 | 0.26973 | FALSE | 19.1719 | 2021 | 2025-12-20 | 6.086% | 5.472% | 0.01273% | 70% | 0.77929 | -2 | 4 | -1.2207 | 16.9764 | 4.5796 | 2025-12-20 | 4.2444 | 4.5195 | 5.1586 | 2025-12-20 | 12.39% | 0.2813% | 70% | 0.59928 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 16.3254 | 17.3836 | 18.3925 | 18.3947 | 0.95987 | TRUE | 18.3947 | 2025 | 2025-12-21 | 6.088% | 5.485% | 0.01268% | 70% | 0.77929 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.0077 | 16.3254 | 2025-12-21 | 15.0935 | 16.072 | 18.346 | 2025-12-21 | 12.4% | 0.2806% | 70% | 0.59928 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 12.5232 | 13.3354 | 14.1112 | 14.1123 | 0.73478 | FALSE | 18.1464 | 2021 | 2025-12-22 | 6.09% | 5.498% | 0.01265% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.0427 | 12.5232 | 2025-12-22 | 11.5893 | 12.3409 | 14.0878 | 2025-12-22 | 12.4% | 0.2798% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 13.1742 | 14.0288 | 14.8471 | 14.8484 | 0.77126 | FALSE | 16.2981 | 2020 | 2025-12-23 | 6.092% | 5.512% | 0.01263% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.0805 | 13.1742 | 2025-12-23 | 12.191 | 12.9819 | 14.8205 | 2025-12-23 | 12.41% | 0.279% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 16.927 | 18.0255 | 19.0796 | 19.082 | 0.98871 | TRUE | 19.082 | 2025 | 2025-12-24 | 6.094% | 5.525% | 0.01262% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.1203 | 16.927 | 2025-12-24 | 15.6523 | 16.6681 | 19.0298 | 2025-12-24 | 12.41% | 0.2781% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 9.6933 | 10.3226 | 10.9278 | 10.9283 | 0.56476 | FALSE | 15.3761 | 2018 | 2025-12-25 | 6.097% | 5.538% | 0.01262% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.1622 | 9.6933 | 2025-12-25 | 8.9785 | 9.5614 | 10.9169 | 2025-12-25 | 12.42% | 0.2772% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 16.487 | 17.5578 | 18.5898 | 18.592 | 0.95814 | TRUE | 18.592 | 2025 | 2025-12-26 | 6.099% | 5.551% | 0.01264% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.2073 | 16.487 | 2025-12-26 | 15.2499 | 16.2404 | 18.5437 | 2025-12-26 | 12.42% | 0.2762% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 6.6995 | 7.1348 | 7.5552 | 7.5553 | 0.3882 | FALSE | 18.0411 | 2018 | 2025-12-27 | 6.101% | 5.565% | 0.01268% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.256 | 6.6995 | 2025-12-27 | 6.2106 | 6.6142 | 7.5527 | 2025-12-27 | 12.43% | 0.2753% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 15.9425 | 16.9788 | 17.9818 | 17.9838 | 0.92104 | TRUE | 17.9838 | 2025 | 2025-12-28 | 6.103% | 5.578% | 0.01275% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.309 | 15.9425 | 2025-12-28 | 14.7509 | 15.7097 | 17.94 | 2025-12-28 | 12.43% | 0.2745% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 9.0224 | 9.609 | 10.1781 | 10.1785 | 0.51947 | FALSE | 20.4709 | 2019 | 2025-12-29 | 6.105% | 5.591% | 0.01283% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.3668 | 9.0224 | 2025-12-29 | 8.3612 | 8.9049 | 10.1698 | 2025-12-29 | 12.44% | 0.2738% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 11.9598 | 12.7377 | 13.494 | 13.495 | 0.68613 | FALSE | 18.8834 | 2019 | 2025-12-30 | 6.108% | 5.605% | 0.01293% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.4298 | 11.9598 | 2025-12-30 | 11.0774 | 11.798 | 13.4747 | 2025-12-30 | 12.44% | 0.2731% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 8.9014 | 9.4807 | 10.045 | 10.0454 | 0.50865 | FALSE | 18.8893 | 2021 | 2025-12-31 | 6.11% | 5.618% | 0.01304% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.4985 | 8.9014 | 2025-12-31 | 8.2508 | 8.7877 | 10.0372 | 2025-12-31 | 12.45% | 0.2725% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 13.7708 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.6051 | 1.6955 | 1.8797 | 1.8797 | 0.089337 |  | 9.3593 | 2018 | min.: | 5.311% | 1.82% | 0% | 70% | 0.19929 | -2 | 4 | -1.6007 | 16.907 |  | min.: | 1.5207 | 1.6063 | 1.8797 | min.: | 10.85% | 0.02368% | 70% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993
moy.: | 28.809 | 30.5516 | 32.2342 | 32.2455 | 0.71319 |  | 41.223 | 2021.0383 | moy.: | 5.711% | 5.972% | 0.07604% | 70% | 0.55931 | -1.2685 | 4.7315 | -0.70918 | 38.9951 |  | moy.: | 26.5458 | 28.1509 | 32.209 | moy.: | 12.89% | 0.2153% | 70% | 0.4232 | 1 | 7 | 1.4232
max.: | 60.2413 | 63.8396 | 65.3934 | 65.3939 | 1.047 |  | 66.0865 | 2025 | max.: | 6.11% | 10.83% | 0.4242% | 70% | 0.7793 | 1 | 7 | 1.2185 | 59.1137 |  | max.: | 54.7308 | 57.9999 | 65.3783 | max.: | 15.09% | 0.6342% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 635.7354 | 11.4127 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 635.7354 | 11.4127 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10124.0939 | 10124.0939 | 9474.9189 | 9474.9189 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10827.4272 | 11769.0092 | 10133.2369 | 11754.733 | : Sujet après action
|  | 10827.4272 | 11769.0092 | 11770.7574 |  | 10124.0939 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9474.9189 |  | 10133.2369 | 11754.733 | 11770.7574 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 10.73% | [6 empty] | 11769.0092 | 11770.7574 | 11754.733 | 11770.7574 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 703.3334 | 880.4182 | 1.5038 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 18% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -0.8207 |  |  | Perte annuelle: | 658.318 | 1516.1536 | 12.9165 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.698% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.2207 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 1.5993 | 880.4182 | 1.5038 | 1516.1536 | 12.9165 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 880.4182 | 1.5038 | 1516.1536 | 12.9165 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 17.2071 | 18.3272 | 19.4209 | 19.4234 | 0.97915 | TRUE | 19.4234 | 2026 | 2026-01-01 | 6.112% | 5.631% | 0.01317% | 70% | 0.7793 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.5735 | 17.2071 | 2026-01-01 | 15.923 | 16.9595 | 19.3721 | 2026-01-01 | 12.45% | 0.2719% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2026-01-02 | 13.6254 | 14.5127 | 15.3809 | 15.3823 | 0.77171 | FALSE | 17.9834 | 2020 | 2026-01-02 | 6.114% | 5.645% | 0.01332% | 70% | 0.77932 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.6553 | 13.6254 | 2026-01-02 | 12.6192 | 13.441 | 15.3541 | 2026-01-02 | 12.46% | 0.2715% | 70% | 0.59931 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2026-01-03 | 13.4669 | 14.3443 | 15.2045 | 15.2059 | 0.75891 | FALSE | 19.9156 | 2021 | 2026-01-03 | 6.116% | 5.658% | 0.01349% | 70% | 0.77935 | -2 | 4 | -1.2207 | 17.7443 | 13.4669 | 2026-01-03 | 12.4741 | 13.2868 | 15.1789 | 2026-01-03 | 12.47% | 0.2711% | 70% | 0.59934 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2026-01-04 | 13.9482 | 14.8573 | 15.7505 | 15.752 | 0.78177 | FALSE | 20.0194 | 2019 | 2026-01-04 | 6.118% | 5.671% | 0.01368% | 70% | 0.77937 | -2 | 4 | -1.2206 | 17.8412 | 13.9482 | 2026-01-04 | 12.9199 | 13.7619 | 15.7226 | 2026-01-04 | 12.47% | 0.2709% | 70% | 0.59936 | 1 | 7 | 1.5994 | FALSE | FALSE
2026-01-05 | 11.9368 | 12.7151 | 13.4814 | 13.4824 | 0.6651 | FALSE | 19.725 | 2019 | 2026-01-05 | 6.121% | 5.685% | 0.01388% | 70% | 0.7794 | -2 | 4 | -1.2206 | 17.9463 | 11.9368 | 2026-01-05 | 11.0624 | 11.7836 | 13.4634 | 2026-01-05 | 12.48% | 0.2708% | 70% | 0.59939 | 1 | 7 | 1.5994 | FALSE | FALSE
2026-01-06 | 15.3345 | 16.3346 | 17.3216 | 17.3235 | 0.84905 | FALSE | 19.5272 | 2020 | 2026-01-06 | 6.123% | 5.698% | 0.0141% | 70% | 0.77943 | -2 | 4 | -1.2206 | 18.0603 | 15.3345 | 2026-01-06 | 14.2026 | 15.1289 | 17.2867 | 2026-01-06 | 12.48% | 0.2708% | 70% | 0.59942 | 1 | 7 | 1.5994 | FALSE | FALSE
2026-01-07 | 9.5244 | 10.1458 | 10.7604 | 10.7609 | 0.52374 | FALSE | 12.4544 | 2021 | 2026-01-07 | 6.125% | 5.711% | 0.01433% | 70% | 0.77946 | -2 | 4 | -1.2205 | 18.1835 | 9.5244 | 2026-01-07 | 8.8326 | 9.4089 | 10.7515 | 2026-01-07 | 12.49% | 0.2709% | 70% | 0.59945 | 1 | 7 | 1.5994 | FALSE | FALSE
2026-01-08 | 6.9246 | 7.3766 | 7.8245 | 7.8246 | 0.378 | FALSE | 15.4583 | 2021 | 2026-01-08 | 6.127% | 5.725% | 0.01458% | 70% | 0.77949 | -2 | 4 | -1.2205 | 18.3166 | 6.9246 | 2026-01-08 | 6.4256 | 6.845 | 7.8223 | 2026-01-08 | 12.49% | 0.271% | 70% | 0.59948 | 1 | 7 | 1.5995 | FALSE | FALSE
2026-01-09 | 2.0849 | 2.2211 | 2.3563 | 2.3563 | 0.11293 | FALSE | 19.7179 | 2020 | 2026-01-09 | 6.129% | 5.738% | 0.01484% | 70% | 0.77952 | -2 | 4 | -1.2205 | 18.4596 | 2.0849 | 2026-01-09 | 1.9354 | 2.0617 | 2.3563 | 2026-01-09 | 12.5% | 0.2712% | 70% | 0.59951 | 1 | 7 | 1.5995 | FALSE | FALSE
2026-01-10 | 1.6662 | 1.7751 | 1.8834 | 1.8834 | 0.089512 | FALSE | 10.3826 | 2019 | 2026-01-10 | 6.132% | 5.751% | 0.01512% | 70% | 0.77955 | -2 | 4 | -1.2205 | 18.6118 | 1.6662 | 2026-01-10 | 1.5468 | 1.6479 | 1.8834 | 2026-01-10 | 12.51% | 0.2716% | 70% | 0.59954 | 1 | 7 | 1.5995 | FALSE | FALSE
2026-01-11 | 19.3983 | 20.6659 | 21.93 | 21.9334 | 1.0333 | TRUE | 21.9334 | 2026 | 2026-01-11 | 6.134% | 5.764% | 0.01542% | 70% | 0.77958 | -2 | 4 | -1.2204 | 18.7729 | 19.3983 | 2026-01-11 | 17.9634 | 19.1372 | 21.8738 | 2026-01-11 | 12.51% | 0.2721% | 70% | 0.59957 | 1 | 7 | 1.5996 | FALSE | FALSE
2026-01-12 | 16.4596 | 17.5356 | 18.6109 | 18.6133 | 0.8689 | FALSE | 20.947 | 2020 | 2026-01-12 | 6.136% | 5.778% | 0.01573% | 70% | 0.77962 | -2 | 4 | -1.2204 | 18.9425 | 16.4596 | 2026-01-12 | 15.2505 | 16.2475 | 18.572 | 2026-01-12 | 12.52% | 0.2726% | 70% | 0.59961 | 1 | 7 | 1.5996 | FALSE | FALSE
2026-01-13 | 5.3877 | 5.74 | 6.0928 | 6.0928 | 0.28174 | FALSE | 14.5463 | 2020 | 2026-01-13 | 6.138% | 5.791% | 0.01606% | 70% | 0.77966 | -2 | 4 | -1.2203 | 19.1201 | 5.3877 | 2026-01-13 | 5.0027 | 5.3299 | 6.0928 | 2026-01-13 | 12.52% | 0.2732% | 70% | 0.59965 | 1 | 7 | 1.5996 | FALSE | FALSE
2026-01-14 | 19.8245 | 21.1214 | 22.4228 | 22.4265 | 1.0269 | TRUE | 22.4265 | 2026 | 2026-01-14 | 6.14% | 5.804% | 0.01639% | 70% | 0.77969 | -2 | 4 | -1.2203 | 19.3053 | 19.8245 | 2026-01-14 | 18.362 | 19.5632 | 22.3651 | 2026-01-14 | 12.53% | 0.2739% | 70% | 0.59968 | 1 | 7 | 1.5997 | FALSE | FALSE
2026-01-15 | 19.7773 | 21.0716 | 22.3731 | 22.3769 | 1.0143 | TRUE | 22.3769 | 2026 | 2026-01-15 | 6.142% | 5.817% | 0.01673% | 70% | 0.77973 | -2 | 4 | -1.2203 | 19.4977 | 19.7773 | 2026-01-15 | 18.3196 | 19.5185 | 22.3154 | 2026-01-15 | 12.53% | 0.2747% | 70% | 0.59972 | 1 | 7 | 1.5997 | FALSE | FALSE
2026-01-16 | 19.5061 | 20.7831 | 22.07 | 22.0737 | 0.99031 | TRUE | 22.0737 | 2026 | 2026-01-16 | 6.145% | 5.831% | 0.01716% | 70% | 0.77977 | -2 | 4 | -1.2202 | 19.6968 | 19.5061 | 2026-01-16 | 18.0702 | 19.2533 | 22.0136 | 2026-01-16 | 12.54% | 0.2759% | 70% | 0.59976 | 1 | 7 | 1.5998 | FALSE | FALSE
2026-01-17 | 11.4983 | 12.2514 | 13.0118 | 13.0127 | 0.57768 | TRUE | 13.0127 | 2026 | 2026-01-17 | 6.147% | 5.844% | 0.01767% | 70% | 0.77982 | -2 | 4 | -1.2202 | 19.9023 | 11.4983 | 2026-01-17 | 10.6689 | 11.3677 | 12.9984 | 2026-01-17 | 12.55% | 0.2775% | 70% | 0.59981 | 1 | 7 | 1.5998 | FALSE | FALSE
2026-01-18 | 3.7686 | 4.0155 | 4.2653 | 4.2653 | 0.18733 | FALSE | 22.549 | 2021 | 2026-01-18 | 6.149% | 5.857% | 0.01824% | 70% | 0.77986 | -2 | 4 | -1.2201 | 20.1137 | 3.7686 | 2026-01-18 | 3.5007 | 3.73 | 4.2653 | 2026-01-18 | 12.55% | 0.2794% | 70% | 0.59985 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-01-19 | 8.7999 | 9.3767 | 9.9614 | 9.9618 | 0.43277 | FALSE | 23.631 | 2020 | 2026-01-19 | 6.151% | 5.87% | 0.01888% | 70% | 0.77991 | -2 | 4 | -1.2201 | 20.3306 | 8.7999 | 2026-01-19 | 8.1707 | 8.7063 | 9.9565 | 2026-01-19 | 12.56% | 0.2817% | 70% | 0.5999 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-01-20 | 6.4234 | 6.8445 | 7.2724 | 7.2724 | 0.31247 | FALSE | 11.5066 | 2020 | 2026-01-20 | 6.153% | 5.884% | 0.01959% | 70% | 0.77996 | -2 | 4 | -1.22 | 20.5526 | 6.4234 | 2026-01-20 | 5.9672 | 6.3585 | 7.2721 | 2026-01-20 | 12.56% | 0.2843% | 70% | 0.59995 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-01-21 | 17.4316 | 18.575 | 19.7389 | 19.742 | 0.83886 | TRUE | 19.742 | 2026 | 2026-01-21 | 6.156% | 5.897% | 0.02036% | 70% | 0.78001 | -2 | 4 | -1.22 | 20.7792 | 17.4316 | 2026-01-21 | 16.1625 | 17.2226 | 19.6984 | 2026-01-21 | 12.57% | 0.2872% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-01-22 | 20.9394 | 22.3134 | 23.7149 | 23.7199 | 0.99663 | TRUE | 23.7199 | 2026 | 2026-01-22 | 6.158% | 5.91% | 0.02119% | 70% | 0.78006 | -2 | 4 | -1.2199 | 21.0101 | 20.9394 | 2026-01-22 | 19.4042 | 20.6774 | 23.6513 | 2026-01-22 | 12.57% | 0.2904% | 70% | 0.60005 | 1 | 7 | 1.6001 | FALSE | FALSE
2026-01-23 | 21.1585 | 22.5474 | 23.967 | 23.9722 | 0.99585 | TRUE | 23.9722 | 2026 | 2026-01-23 | 6.16% | 5.923% | 0.02207% | 70% | 0.78012 | -2 | 4 | -1.2199 | 21.2466 | 21.1585 | 2026-01-23 | 19.6082 | 20.8953 | 23.9022 | 2026-01-23 | 12.58% | 0.294% | 70% | 0.60011 | 1 | 7 | 1.6001 | FALSE | FALSE
2026-01-24 | 21.5024 | 22.9144 | 24.3605 | 24.3661 | 1.0006 | TRUE | 24.3661 | 2026 | 2026-01-24 | 6.162% | 5.936% | 0.02308% | 70% | 0.78018 | -2 | 4 | -1.2198 | 21.4903 | 21.5024 | 2026-01-24 | 19.9273 | 21.2359 | 24.2934 | 2026-01-24 | 12.59% | 0.2984% | 70% | 0.60017 | 1 | 7 | 1.6002 | FALSE | FALSE
2026-01-25 | 21.4634 | 22.8734 | 24.3203 | 24.3261 | 0.98724 | TRUE | 24.3261 | 2026 | 2026-01-25 | 6.164% | 5.949% | 0.02418% | 70% | 0.78023 | -2 | 4 | -1.2198 | 21.7408 | 21.4634 | 2026-01-25 | 19.8929 | 21.1997 | 24.2536 | 2026-01-25 | 12.59% | 0.3036% | 70% | 0.60023 | 1 | 7 | 1.6002 | FALSE | FALSE
2026-01-26 | 21.5912 | 23.0101 | 24.4691 | 24.4751 | 0.98151 | TRUE | 24.4751 | 2026 | 2026-01-26 | 6.166% | 5.963% | 0.02537% | 70% | 0.7803 | -2 | 4 | -1.2197 | 21.9977 | 21.5912 | 2026-01-26 | 20.0123 | 21.3275 | 24.4014 | 2026-01-26 | 12.6% | 0.3096% | 70% | 0.60029 | 1 | 7 | 1.6003 | FALSE | FALSE
2026-01-27 | 22.4907 | 23.9693 | 25.4927 | 25.4995 | 1.0103 | TRUE | 25.4995 | 2026 | 2026-01-27 | 6.169% | 5.976% | 0.02665% | 70% | 0.78036 | -2 | 4 | -1.2196 | 22.2606 | 22.4907 | 2026-01-27 | 20.8449 | 22.2153 | 25.4189 | 2026-01-27 | 12.6% | 0.3162% | 70% | 0.60035 | 1 | 7 | 1.6004 | FALSE | FALSE
2026-01-28 | 4.1825 | 4.4575 | 4.7415 | 4.7415 | 0.1856 | FALSE | 17.2716 | 2020 | 2026-01-28 | 6.171% | 5.989% | 0.02801% | 70% | 0.78043 | -2 | 4 | -1.2196 | 22.5291 | 4.1825 | 2026-01-28 | 3.8879 | 4.1436 | 4.7415 | 2026-01-28 | 12.61% | 0.3235% | 70% | 0.60042 | 1 | 7 | 1.6004 | FALSE | FALSE
2026-01-29 | 9.5271 | 10.1539 | 10.8022 | 10.8028 | 0.4177 | FALSE | 16.2356 | 2020 | 2026-01-29 | 6.173% | 6.002% | 0.02946% | 70% | 0.7805 | -2 | 4 | -1.2195 | 22.8028 | 9.5271 | 2026-01-29 | 8.8523 | 9.4347 | 10.7967 | 2026-01-29 | 12.61% | 0.3315% | 70% | 0.60049 | 1 | 7 | 1.6005 | FALSE | FALSE
2026-01-30 | 4.5572 | 4.8572 | 5.168 | 5.168 | 0.19738 | FALSE | 11.3071 | 2020 | 2026-01-30 | 6.175% | 6.015% | 0.03096% | 70% | 0.78057 | -2 | 4 | -1.2194 | 23.0814 | 4.5572 | 2026-01-30 | 4.2369 | 4.5158 | 5.168 | 2026-01-30 | 12.62% | 0.3406% | 70% | 0.60056 | 1 | 7 | 1.6006 | FALSE | FALSE
2026-01-31 | 8.0487 | 8.5786 | 9.129 | 9.1292 | 0.34438 | FALSE | 20.821 | 2020 | 2026-01-31 | 6.177% | 6.028% | 0.03244% | 70% | 0.78065 | -2 | 4 | -1.2193 | 23.3644 | 8.0487 | 2026-01-31 | 7.482 | 7.9747 | 9.1271 | 2026-01-31 | 12.63% | 0.3504% | 70% | 0.60064 | 1 | 7 | 1.6006 | FALSE | FALSE
2026-02-01 | 9.4577 | 10.0806 | 10.7288 | 10.7293 | 0.39976 | FALSE | 21.1471 | 2019 | 2026-02-01 | 6.18% | 6.041% | 0.03391% | 70% | 0.78073 | -2 | 4 | -1.2193 | 23.6515 | 9.4577 | 2026-02-01 | 8.7901 | 9.3691 | 10.7238 | 2026-02-01 | 12.63% | 0.3609% | 70% | 0.60072 | 1 | 7 | 1.6007 | FALSE | FALSE
2026-02-02 | 5.3593 | 5.7125 | 6.0806 | 6.0806 | 0.22376 | FALSE | 24.623 | 2020 | 2026-02-02 | 6.182% | 6.055% | 0.03537% | 70% | 0.78081 | -2 | 4 | -1.2192 | 23.9423 | 5.3593 | 2026-02-02 | 4.9837 | 5.3121 | 6.0806 | 2026-02-02 | 12.64% | 0.3721% | 70% | 0.6008 | 1 | 7 | 1.6008 | FALSE | FALSE
2026-02-03 | 9.7425 | 10.3847 | 11.0555 | 11.0561 | 0.40185 | FALSE | 23.1316 | 2020 | 2026-02-03 | 6.184% | 6.068% | 0.03682% | 70% | 0.7809 | -2 | 4 | -1.2191 | 24.2364 | 9.7425 | 2026-02-03 | 9.0558 | 9.6527 | 11.0499 | 2026-02-03 | 12.64% | 0.3839% | 70% | 0.60089 | 1 | 7 | 1.6009 | FALSE | FALSE
2026-02-04 | 9.6174 | 10.2516 | 10.9153 | 10.9159 | 0.39188 | FALSE | 21.711 | 2019 | 2026-02-04 | 6.186% | 6.081% | 0.03825% | 70% | 0.78099 | -2 | 4 | -1.219 | 24.5334 | 9.6174 | 2026-02-04 | 8.9404 | 9.53 | 10.9102 | 2026-02-04 | 12.65% | 0.3964% | 70% | 0.60098 | 1 | 7 | 1.601 | FALSE | FALSE
2026-02-05 | 8.8468 | 9.4304 | 10.0424 | 10.0427 | 0.35612 | FALSE | 28.6316 | 2020 | 2026-02-05 | 6.188% | 6.094% | 0.03967% | 70% | 0.78108 | -2 | 4 | -1.2189 | 24.8329 | 8.8468 | 2026-02-05 | 8.2261 | 8.7688 | 10.0394 | 2026-02-05 | 12.66% | 0.4095% | 70% | 0.60107 | 1 | 7 | 1.6011 | FALSE | FALSE
2026-02-06 | 16.8836 | 17.9977 | 19.1683 | 19.1725 | 0.67155 | FALSE | 29.4923 | 2020 | 2026-02-06 | 6.191% | 6.107% | 0.04108% | 70% | 0.78118 | -2 | 4 | -1.2188 | 25.1362 | 16.8836 | 2026-02-06 | 15.6729 | 16.7072 | 19.1294 | 2026-02-06 | 12.66% | 0.4232% | 70% | 0.60117 | 1 | 7 | 1.6012 | FALSE | FALSE
2026-02-07 | 9.0166 | 9.6118 | 10.2385 | 10.2388 | 0.35423 | FALSE | 20.4493 | 2020 | 2026-02-07 | 6.193% | 6.12% | 0.04234% | 70% | 0.78128 | -2 | 4 | -1.2187 | 25.4445 | 9.0166 | 2026-02-07 | 8.3851 | 8.9387 | 10.2353 | 2026-02-07 | 12.67% | 0.4365% | 70% | 0.60127 | 1 | 7 | 1.6013 | FALSE | FALSE
2026-02-08 | 26.3892 | 28.132 | 29.9701 | 29.9831 | 1.0245 | TRUE | 29.9831 | 2026 | 2026-02-08 | 6.195% | 6.133% | 0.04341% | 70% | 0.78139 | -2 | 4 | -1.2186 | 25.7575 | 26.3892 | 2026-02-08 | 24.4507 | 26.0655 | 29.8486 | 2026-02-08 | 12.67% | 0.4487% | 70% | 0.60138 | 1 | 7 | 1.6014 | FALSE | FALSE
2026-02-09 | 26.4666 | 28.2151 | 30.0629 | 30.0762 | 1.015 | TRUE | 30.0762 | 2026 | 2026-02-09 | 6.197% | 6.146% | 0.04429% | 70% | 0.7815 | -2 | 4 | -1.2185 | 26.075 | 26.4666 | 2026-02-09 | 24.5216 | 26.1416 | 29.9379 | 2026-02-09 | 12.68% | 0.46% | 70% | 0.60149 | 1 | 7 | 1.6015 | FALSE | FALSE
2026-02-10 | 24.8392 | 26.4808 | 28.2189 | 28.2306 | 0.94096 | TRUE | 28.2306 | 2026 | 2026-02-10 | 6.199% | 6.159% | 0.045% | 70% | 0.78161 | -2 | 4 | -1.2184 | 26.3967 | 24.8392 | 2026-02-10 | 23.0215 | 24.543 | 28.109 | 2026-02-10 | 12.69% | 0.4703% | 70% | 0.6016 | 1 | 7 | 1.6016 | FALSE | FALSE
2026-02-11 | 15.7887 | 16.8326 | 17.9399 | 17.9433 | 0.59069 | FALSE | 25.2643 | 2021 | 2026-02-11 | 6.201% | 6.172% | 0.04553% | 70% | 0.78173 | -2 | 4 | -1.2183 | 26.7223 | 15.7887 | 2026-02-11 | 14.6651 | 15.6346 | 17.9075 | 2026-02-11 | 12.69% | 0.4797% | 70% | 0.60172 | 1 | 7 | 1.6017 | FALSE | FALSE
2026-02-12 | 22.8262 | 24.3359 | 25.9404 | 25.9496 | 0.84372 | FALSE | 31.0803 | 2019 | 2026-02-12 | 6.204% | 6.185% | 0.0459% | 70% | 0.78186 | -2 | 4 | -1.2181 | 27.0514 | 22.8262 | 2026-02-12 | 21.1685 | 22.5685 | 25.8512 | 2026-02-12 | 12.7% | 0.4883% | 70% | 0.60185 | 1 | 7 | 1.6018 | FALSE | FALSE
2026-02-13 | 27.0022 | 28.7888 | 30.6911 | 30.705 | 0.98605 | FALSE | 32.0919 | 2019 | 2026-02-13 | 6.206% | 6.198% | 0.04599% | 70% | 0.78199 | -2 | 4 | -1.218 | 27.3839 | 27.0022 | 2026-02-13 | 25.0188 | 26.6742 | 30.5561 | 2026-02-13 | 12.7% | 0.4946% | 70% | 0.60198 | 1 | 7 | 1.602 | FALSE | FALSE
2026-02-14 | 14.1426 | 15.0787 | 16.0774 | 16.0796 | 0.51004 | FALSE | 32.2181 | 2019 | 2026-02-14 | 6.208% | 6.211% | 0.04583% | 70% | 0.78212 | -2 | 4 | -1.2179 | 27.7195 | 14.1426 | 2026-02-14 | 13.1448 | 14.0148 | 16.0555 | 2026-02-14 | 12.71% | 0.4982% | 70% | 0.60211 | 1 | 7 | 1.6021 | FALSE | FALSE
2026-02-15 | 16.6758 | 17.7799 | 18.9601 | 18.9637 | 0.59418 | FALSE | 32.4951 | 2019 | 2026-02-15 | 6.21% | 6.225% | 0.04543% | 70% | 0.78226 | -2 | 4 | -1.2177 | 28.0577 | 16.6758 | 2026-02-15 | 15.4917 | 16.5175 | 18.9239 | 2026-02-15 | 12.72% | 0.4993% | 70% | 0.60225 | 1 | 7 | 1.6023 | FALSE | FALSE
2026-02-16 | 9.1782 | 9.7861 | 10.4371 | 10.4373 | 0.32305 | FALSE | 33.0913 | 2019 | 2026-02-16 | 6.212% | 6.238% | 0.04481% | 70% | 0.78241 | -2 | 4 | -1.2176 | 28.3985 | 9.1782 | 2026-02-16 | 8.5421 | 9.1079 | 10.4356 | 2026-02-16 | 12.72% | 0.498% | 70% | 0.6024 | 1 | 7 | 1.6024 | FALSE | FALSE
2026-02-17 | 10.9298 | 11.6541 | 12.4311 | 12.4317 | 0.38013 | FALSE | 33.4994 | 2019 | 2026-02-17 | 6.215% | 6.25% | 0.04396% | 70% | 0.78256 | -2 | 4 | -1.2174 | 28.7414 | 10.9298 | 2026-02-17 | 10.1694 | 10.8432 | 12.4247 | 2026-02-17 | 12.73% | 0.4944% | 70% | 0.60255 | 1 | 7 | 1.6026 | FALSE | FALSE
2026-02-18 | 24.1982 | 25.8023 | 27.5264 | 27.5353 | 0.83186 | FALSE | 33.3593 | 2019 | 2026-02-18 | 6.217% | 6.263% | 0.0429% | 70% | 0.78272 | -2 | 4 | -1.2173 | 29.0862 | 24.1982 | 2026-02-18 | 22.4514 | 23.9397 | 27.4331 | 2026-02-18 | 12.73% | 0.4885% | 70% | 0.60271 | 1 | 7 | 1.6027 | FALSE | FALSE
2026-02-19 | 18.5057 | 19.7329 | 21.0543 | 21.0584 | 0.62861 | FALSE | 33.4662 | 2021 | 2026-02-19 | 6.219% | 6.276% | 0.04164% | 70% | 0.78288 | -2 | 4 | -1.2171 | 29.4326 | 18.5057 | 2026-02-19 | 17.1939 | 18.3341 | 21.0109 | 2026-02-19 | 12.74% | 0.4805% | 70% | 0.60287 | 1 | 7 | 1.6029 | FALSE | FALSE
2026-02-20 | 18.1589 | 19.3635 | 20.6631 | 20.6668 | 0.6096 | FALSE | 34.3784 | 2020 | 2026-02-20 | 6.221% | 6.289% | 0.04018% | 70% | 0.78306 | -2 | 4 | -1.2169 | 29.7814 | 18.1589 | 2026-02-20 | 16.8755 | 17.995 | 20.6238 | 2026-02-20 | 12.75% | 0.4704% | 70% | 0.60305 | 1 | 7 | 1.603 | FALSE | FALSE
2026-02-21 | 19.8025 | 21.1167 | 22.537 | 22.5415 | 0.65704 | FALSE | 33.5626 | 2019 | 2026-02-21 | 6.223% | 6.302% | 0.03859% | 70% | 0.78324 | -2 | 4 | -1.2168 | 30.1335 | 19.8025 | 2026-02-21 | 18.3999 | 19.6209 | 22.4888 | 2026-02-21 | 12.75% | 0.4584% | 70% | 0.60323 | 1 | 7 | 1.6032 | FALSE | FALSE
2026-02-22 | 28.8996 | 30.8182 | 32.8956 | 32.9069 | 0.94785 | FALSE | 34.1124 | 2019 | 2026-02-22 | 6.225% | 6.315% | 0.03699% | 70% | 0.78342 | -2 | 4 | -1.2166 | 30.4888 | 28.8996 | 2026-02-22 | 26.8104 | 28.5902 | 32.7712 | 2026-02-22 | 12.76% | 0.4454% | 70% | 0.60341 | 1 | 7 | 1.6034 | FALSE | FALSE
2026-02-23 | 29.115 | 31.0486 | 33.1461 | 33.1569 | 0.94382 | FALSE | 35.1628 | 2020 | 2026-02-23 | 6.228% | 6.328% | 0.03537% | 70% | 0.78362 | -2 | 4 | -1.2164 | 30.847 | 29.115 | 2026-02-23 | 27.0158 | 28.8099 | 33.0253 | 2026-02-23 | 12.76% | 0.4314% | 70% | 0.60361 | 1 | 7 | 1.6036 | FALSE | FALSE
2026-02-24 | 17.8568 | 19.0431 | 20.3324 | 20.3351 | 0.57207 | FALSE | 36.6377 | 2020 | 2026-02-24 | 6.23% | 6.341% | 0.03375% | 70% | 0.78382 | -2 | 4 | -1.2162 | 31.2079 | 17.8568 | 2026-02-24 | 16.6063 | 17.7095 | 20.3021 | 2026-02-24 | 12.77% | 0.4165% | 70% | 0.60381 | 1 | 7 | 1.6038 | FALSE | FALSE
2026-02-25 | 28.7079 | 30.6159 | 32.6931 | 32.7023 | 0.90927 | FALSE | 35.3399 | 2019 | 2026-02-25 | 6.232% | 6.354% | 0.03211% | 70% | 0.78403 | -2 | 4 | -1.216 | 31.5713 | 28.7079 | 2026-02-25 | 26.6534 | 28.4248 | 32.5882 | 2026-02-25 | 12.78% | 0.4007% | 70% | 0.60402 | 1 | 7 | 1.604 | FALSE | FALSE
2026-02-26 | 32.8374 | 35.0207 | 37.402 | 37.4134 | 1.0282 | TRUE | 37.4134 | 2026 | 2026-02-26 | 6.234% | 6.367% | 0.03046% | 70% | 0.78425 | -2 | 4 | -1.2158 | 31.9371 | 32.8374 | 2026-02-26 | 30.4795 | 32.506 | 37.2697 | 2026-02-26 | 12.78% | 0.384% | 70% | 0.60424 | 1 | 7 | 1.6042 | FALSE | FALSE
2026-02-27 | 26.8841 | 28.6722 | 30.626 | 30.6327 | 0.83214 | FALSE | 37.0473 | 2021 | 2026-02-27 | 6.236% | 6.38% | 0.02889% | 70% | 0.78447 | -2 | 4 | -1.2155 | 32.3049 | 26.8841 | 2026-02-27 | 24.9794 | 26.6408 | 30.5471 | 2026-02-27 | 12.79% | 0.3675% | 70% | 0.60446 | 1 | 7 | 1.6045 | FALSE | FALSE
2026-02-28 | 27.9117 | 29.7689 | 31.8018 | 31.8087 | 0.85418 | TRUE | 31.8087 | 2026 | 2026-02-28 | 6.239% | 6.392% | 0.02748% | 70% | 0.78471 | -2 | 4 | -1.2153 | 32.6747 | 27.9117 | 2026-02-28 | 25.9361 | 27.6618 | 31.7199 | 2026-02-28 | 12.79% | 0.3524% | 70% | 0.6047 | 1 | 7 | 1.6047 | FALSE | FALSE
2026-03-01 | 33.1016 | 35.3048 | 37.7209 | 37.7308 | 1.0017 | TRUE | 37.7308 | 2026 | 2026-03-01 | 6.241% | 6.405% | 0.02623% | 70% | 0.78496 | -2 | 4 | -1.215 | 33.0461 | 33.1016 | 2026-03-01 | 30.7437 | 32.79 | 37.603 | 2026-03-01 | 12.8% | 0.3387% | 70% | 0.60495 | 1 | 7 | 1.6049 | FALSE | FALSE
2026-03-02 | 10.6167 | 11.3236 | 12.1002 | 12.1003 | 0.31761 | FALSE | 27.5717 | 2020 | 2026-03-02 | 6.243% | 6.418% | 0.02515% | 70% | 0.78521 | -2 | 4 | -1.2148 | 33.4191 | 10.6167 | 2026-03-02 | 9.8913 | 10.55 | 12.0993 | 2026-03-02 | 12.81% | 0.3263% | 70% | 0.6052 | 1 | 7 | 1.6052 | FALSE | FALSE
2026-03-03 | 31.7192 | 33.832 | 36.1572 | 36.1652 | 0.9386 | TRUE | 36.1652 | 2026 | 2026-03-03 | 6.245% | 6.431% | 0.02422% | 70% | 0.78548 | -2 | 4 | -1.2145 | 33.7934 | 31.7192 | 2026-03-03 | 29.4778 | 31.4413 | 36.0612 | 2026-03-03 | 12.81% | 0.3153% | 70% | 0.60547 | 1 | 7 | 1.6055 | FALSE | FALSE
2026-03-04 | 3.7677 | 4.0188 | 4.2956 | 4.2956 | 0.11024 | FALSE | 30.4461 | 2021 | 2026-03-04 | 6.247% | 6.443% | 0.02345% | 70% | 0.78576 | -2 | 4 | -1.2142 | 34.1687 | 3.7677 | 2026-03-04 | 3.511 | 3.745 | 4.2956 | 2026-03-04 | 12.82% | 0.3055% | 70% | 0.60575 | 1 | 7 | 1.6057 | FALSE | FALSE
2026-03-05 | 13.1949 | 14.0745 | 15.0459 | 15.0463 | 0.38188 | FALSE | 38.5718 | 2019 | 2026-03-05 | 6.249% | 6.456% | 0.02282% | 70% | 0.78605 | -2 | 4 | -1.214 | 34.5451 | 13.1949 | 2026-03-05 | 12.2929 | 13.1123 | 15.041 | 2026-03-05 | 12.82% | 0.2969% | 70% | 0.60604 | 1 | 7 | 1.606 | FALSE | FALSE
2026-03-06 | 15.5623 | 16.6001 | 17.7482 | 17.749 | 0.44554 | FALSE | 22.9506 | 2019 | 2026-03-06 | 6.252% | 6.469% | 0.02233% | 70% | 0.78635 | -2 | 4 | -1.2137 | 34.923 | 15.5623 | 2026-03-06 | 14.496 | 15.4627 | 17.7383 | 2026-03-06 | 12.83% | 0.2894% | 70% | 0.60634 | 1 | 7 | 1.6063 | FALSE | FALSE
2026-03-07 | 33.9108 | 36.173 | 38.6801 | 38.6881 | 0.96054 | TRUE | 38.6881 | 2026 | 2026-03-07 | 6.254% | 6.482% | 0.02195% | 70% | 0.78666 | -2 | 4 | -1.2133 | 35.3033 | 33.9108 | 2026-03-07 | 31.5291 | 33.6324 | 38.5846 | 2026-03-07 | 12.83% | 0.2834% | 70% | 0.60665 | 1 | 7 | 1.6067 | FALSE | FALSE
2026-03-08 | 26.816 | 28.6056 | 30.5924 | 30.5967 | 0.75139 | TRUE | 30.5967 | 2026 | 2026-03-08 | 6.256% | 6.494% | 0.02164% | 70% | 0.78699 | -2 | 4 | -1.213 | 35.6857 | 26.816 | 2026-03-08 | 24.9547 | 26.62 | 30.5417 | 2026-03-08 | 12.84% | 0.2786% | 70% | 0.60698 | 1 | 7 | 1.607 | FALSE | FALSE
2026-03-09 | 28.5575 | 30.464 | 32.5843 | 32.5892 | 0.79167 | FALSE | 40.5002 | 2021 | 2026-03-09 | 6.258% | 6.507% | 0.02138% | 70% | 0.78732 | -2 | 4 | -1.2127 | 36.0701 | 28.5575 | 2026-03-09 | 26.5737 | 28.3478 | 32.5262 | 2026-03-09 | 12.85% | 0.2751% | 70% | 0.60731 | 1 | 7 | 1.6073 | FALSE | FALSE
2026-03-10 | 21.5743 | 23.0152 | 24.6204 | 24.6226 | 0.59171 | FALSE | 40.0339 | 2021 | 2026-03-10 | 6.26% | 6.52% | 0.02118% | 70% | 0.78768 | -2 | 4 | -1.2123 | 36.4563 | 21.5743 | 2026-03-10 | 20.0918 | 21.4336 | 24.5946 | 2026-03-10 | 12.85% | 0.2727% | 70% | 0.60767 | 1 | 7 | 1.6077 | FALSE | FALSE
2026-03-11 | 14.0426 | 14.9808 | 16.0278 | 16.0282 | 0.38107 | FALSE | 32.943 | 2020 | 2026-03-11 | 6.263% | 6.533% | 0.02103% | 70% | 0.78804 | -2 | 4 | -1.212 | 36.844 | 14.0426 | 2026-03-11 | 13.0885 | 13.9629 | 16.0232 | 2026-03-11 | 12.86% | 0.2714% | 70% | 0.60803 | 1 | 7 | 1.608 | FALSE | FALSE
2026-03-12 | 15.7132 | 16.7634 | 17.9374 | 17.9381 | 0.42195 | FALSE | 41.3373 | 2020 | 2026-03-12 | 6.265% | 6.545% | 0.02093% | 70% | 0.78842 | -2 | 4 | -1.2116 | 37.2332 | 15.7132 | 2026-03-12 | 14.6444 | 15.6231 | 17.9296 | 2026-03-12 | 12.86% | 0.2713% | 70% | 0.60841 | 1 | 7 | 1.6084 | FALSE | FALSE
2026-03-13 | 9.6144 | 10.2573 | 10.9771 | 10.9771 | 0.25549 | FALSE | 39.9479 | 2021 | 2026-03-13 | 6.267% | 6.558% | 0.02087% | 70% | 0.78882 | -2 | 4 | -1.2112 | 37.6235 | 9.6144 | 2026-03-13 | 8.965 | 9.5644 | 10.9771 | 2026-03-13 | 12.87% | 0.2719% | 70% | 0.60881 | 1 | 7 | 1.6088 | FALSE | FALSE
2026-03-14 | 14.1516 | 15.0981 | 16.16 | 16.1603 | 0.3722 | FALSE | 39.828 | 2020 | 2026-03-14 | 6.269% | 6.571% | 0.02077% | 70% | 0.78923 | -2 | 4 | -1.2108 | 38.0149 | 14.1516 | 2026-03-14 | 13.1932 | 14.0756 | 16.1558 | 2026-03-14 | 12.88% | 0.2724% | 70% | 0.60922 | 1 | 7 | 1.6092 | FALSE | FALSE
2026-03-15 | 13.4196 | 14.3175 | 15.3265 | 15.3267 | 0.34934 | FALSE | 32.7609 | 2020 | 2026-03-15 | 6.271% | 6.583% | 0.02063% | 70% | 0.78966 | -2 | 4 | -1.2103 | 38.4071 | 13.4196 | 2026-03-15 | 12.5125 | 13.3497 | 15.3237 | 2026-03-15 | 12.88% | 0.2727% | 70% | 0.60965 | 1 | 7 | 1.6096 | FALSE | FALSE
2026-03-16 | 13.1427 | 14.0224 | 15.0126 | 15.0128 | 0.33866 | FALSE | 45.2093 | 2020 | 2026-03-16 | 6.273% | 6.596% | 0.02045% | 70% | 0.7901 | -2 | 4 | -1.2099 | 38.8 | 13.1427 | 2026-03-16 | 12.2557 | 13.076 | 15.0105 | 2026-03-16 | 12.89% | 0.2729% | 70% | 0.61009 | 1 | 7 | 1.6101 | FALSE | FALSE
2026-03-17 | 11.395 | 12.158 | 13.0184 | 13.0184 | 0.29068 | FALSE | 26.3084 | 2021 | 2026-03-17 | 6.276% | 6.609% | 0.02025% | 70% | 0.79057 | -2 | 4 | -1.2094 | 39.1934 | 11.395 | 2026-03-17 | 10.6281 | 11.3398 | 13.0184 | 2026-03-17 | 12.89% | 0.2729% | 70% | 0.61056 | 1 | 7 | 1.6106 | FALSE | FALSE
2026-03-18 | 14.7546 | 15.7429 | 16.8593 | 16.8596 | 0.37265 | FALSE | 32.3895 | 2019 | 2026-03-18 | 6.278% | 6.622% | 0.02001% | 70% | 0.79105 | -2 | 4 | -1.209 | 39.587 | 14.7546 | 2026-03-18 | 13.7589 | 14.6805 | 16.8549 | 2026-03-18 | 12.9% | 0.2729% | 70% | 0.61104 | 1 | 7 | 1.611 | FALSE | FALSE
2026-03-19 | 26.0236 | 27.7673 | 29.7405 | 29.7434 | 0.65084 | FALSE | 42.781 | 2020 | 2026-03-19 | 6.28% | 6.634% | 0.01973% | 70% | 0.79155 | -2 | 4 | -1.2085 | 39.9806 | 26.0236 | 2026-03-19 | 24.2446 | 25.8692 | 29.7027 | 2026-03-19 | 12.91% | 0.2727% | 70% | 0.61154 | 1 | 7 | 1.6115 | FALSE | FALSE
2026-03-20 | 29.2397 | 31.1997 | 33.4213 | 33.4252 | 0.72409 | FALSE | 45.4171 | 2019 | 2026-03-20 | 6.282% | 6.647% | 0.01943% | 70% | 0.79207 | -2 | 4 | -1.2079 | 40.378 | 29.2397 | 2026-03-20 | 27.2354 | 29.0611 | 33.3701 | 2026-03-20 | 12.91% | 0.2724% | 70% | 0.61206 | 1 | 7 | 1.6121 | FALSE | FALSE
2026-03-21 | 39.0589 | 41.6781 | 44.6519 | 44.6599 | 0.95774 | FALSE | 48.199 | 2020 | 2026-03-21 | 6.284% | 6.66% | 0.01907% | 70% | 0.79261 | -2 | 4 | -1.2074 | 40.7817 | 39.0589 | 2026-03-21 | 36.3533 | 38.7911 | 44.546 | 2026-03-21 | 12.92% | 0.2716% | 70% | 0.6126 | 1 | 7 | 1.6126 | FALSE | FALSE
2026-03-22 | 37.0185 | 39.5017 | 42.3261 | 42.3329 | 0.89869 | FALSE | 46.4104 | 2020 | 2026-03-22 | 6.287% | 6.673% | 0.01869% | 70% | 0.79317 | -2 | 4 | -1.2068 | 41.1903 | 37.0185 | 2026-03-22 | 34.4642 | 36.7761 | 42.2351 | 2026-03-22 | 12.93% | 0.2701% | 70% | 0.61316 | 1 | 7 | 1.6132 | FALSE | FALSE
2026-03-23 | 42.5011 | 45.3532 | 48.6026 | 48.6115 | 1.0216 | FALSE | 49.0439 | 2021 | 2026-03-23 | 6.289% | 6.686% | 0.01828% | 70% | 0.79375 | -2 | 4 | -1.2063 | 41.6022 | 42.5011 | 2026-03-23 | 39.5573 | 42.2119 | 48.4813 | 2026-03-23 | 12.93% | 0.2679% | 70% | 0.61374 | 1 | 7 | 1.6137 | FALSE | FALSE
2026-03-24 | 41.861 | 44.6712 | 47.8784 | 47.8869 | 0.99631 | FALSE | 48.2793 | 2021 | 2026-03-24 | 6.291% | 6.699% | 0.01785% | 70% | 0.79435 | -2 | 4 | -1.2056 | 42.0158 | 41.861 | 2026-03-24 | 38.9655 | 41.5813 | 47.7607 | 2026-03-24 | 12.94% | 0.265% | 70% | 0.61434 | 1 | 7 | 1.6143 | FALSE | FALSE
2026-03-25 | 39.5328 | 42.1877 | 45.2229 | 45.23 | 0.93171 | TRUE | 45.23 | 2026 | 2026-03-25 | 6.293% | 6.712% | 0.01739% | 70% | 0.79498 | -2 | 4 | -1.205 | 42.4297 | 39.5328 | 2026-03-25 | 36.8101 | 39.2822 | 45.1233 | 2026-03-25 | 12.94% | 0.2615% | 70% | 0.61497 | 1 | 7 | 1.615 | FALSE | FALSE
2026-03-26 | 42.0717 | 44.8981 | 48.135 | 48.1429 | 0.98201 | FALSE | 50.6671 | 2019 | 2026-03-26 | 6.295% | 6.725% | 0.01691% | 70% | 0.79563 | -2 | 4 | -1.2044 | 42.8423 | 42.0717 | 2026-03-26 | 39.1711 | 41.8026 | 48.0222 | 2026-03-26 | 12.95% | 0.2573% | 70% | 0.61562 | 1 | 7 | 1.6156 | FALSE | FALSE
2026-03-27 | 40.3223 | 43.0323 | 46.141 | 46.1479 | 0.93225 | FALSE | 49.8102 | 2019 | 2026-03-27 | 6.297% | 6.738% | 0.0164% | 70% | 0.79631 | -2 | 4 | -1.2037 | 43.2522 | 40.3223 | 2026-03-27 | 37.5526 | 40.0763 | 46.0426 | 2026-03-27 | 12.96% | 0.2525% | 70% | 0.6163 | 1 | 7 | 1.6163 | FALSE | FALSE
2026-03-28 | 30.5109 | 32.5622 | 34.9195 | 34.9226 | 0.69882 | FALSE | 49.4829 | 2021 | 2026-03-28 | 6.3% | 6.751% | 0.01588% | 70% | 0.79702 | -2 | 4 | -1.203 | 43.6576 | 30.5109 | 2026-03-28 | 28.44 | 30.3521 | 34.8735 | 2026-03-28 | 12.97% | 0.2472% | 70% | 0.61701 | 1 | 7 | 1.617 | FALSE | FALSE
2026-03-29 | 26.276 | 28.0432 | 30.0775 | 30.0795 | 0.59635 | FALSE | 51.7871 | 2021 | 2026-03-29 | 6.302% | 6.764% | 0.01534% | 70% | 0.79775 | -2 | 4 | -1.2023 | 44.0572 | 26.276 | 2026-03-29 | 24.5028 | 26.1508 | 30.0487 | 2026-03-29 | 12.97% | 0.2415% | 70% | 0.61774 | 1 | 7 | 1.6177 | FALSE | FALSE
2026-03-30 | 7.7118 | 8.2307 | 8.829 | 8.829 | 0.17347 | FALSE | 50.6431 | 2019 | 2026-03-30 | 6.304% | 6.777% | 0.01479% | 70% | 0.7985 | -2 | 4 | -1.2015 | 44.4494 | 7.7118 | 2026-03-30 | 7.1988 | 7.6831 | 8.829 | 2026-03-30 | 12.98% | 0.2355% | 70% | 0.61849 | 1 | 7 | 1.6185 | FALSE | FALSE
2026-03-31 | 27.7556 | 29.6237 | 31.7817 | 31.7837 | 0.61905 | FALSE | 46.7719 | 2021 | 2026-03-31 | 6.306% | 6.79% | 0.01424% | 70% | 0.79929 | -2 | 4 | -1.2007 | 44.8327 | 27.7556 | 2026-03-31 | 25.8851 | 27.6273 | 31.7505 | 2026-03-31 | 12.99% | 0.2291% | 70% | 0.61928 | 1 | 7 | 1.6193 | FALSE | FALSE
2026-04-01 | 31.7205 | 33.8563 | 36.3278 | 36.3306 | 0.70166 | FALSE | 47.5635 | 2021 | 2026-04-01 | 6.308% | 6.803% | 0.01367% | 70% | 0.80011 | -2 | 4 | -1.1999 | 45.2055 | 31.7205 | 2026-04-01 | 29.5781 | 31.5697 | 36.2842 | 2026-04-01 | 12.99% | 0.2224% | 70% | 0.6201 | 1 | 7 | 1.6201 | FALSE | FALSE
2026-04-02 | 20.1801 | 21.5394 | 23.115 | 23.1156 | 0.44283 | FALSE | 43.5171 | 2021 | 2026-04-02 | 6.311% | 6.816% | 0.01309% | 70% | 0.80095 | -2 | 4 | -1.199 | 45.5663 | 20.1801 | 2026-04-02 | 18.833 | 20.1015 | 23.1054 | 2026-04-02 | 13% | 0.2153% | 70% | 0.62094 | 1 | 7 | 1.6209 | FALSE | FALSE
2026-04-03 | 21.1421 | 22.5666 | 24.2209 | 24.2216 | 0.46039 | FALSE | 53.1302 | 2021 | 2026-04-03 | 6.313% | 6.83% | 0.01249% | 70% | 0.80183 | -2 | 4 | -1.1982 | 45.9177 | 21.1421 | 2026-04-03 | 19.7312 | 21.0607 | 24.21 | 2026-04-03 | 13.01% | 0.2079% | 70% | 0.62182 | 1 | 7 | 1.6218 | FALSE | FALSE
2026-04-04 | 42.2808 | 45.1307 | 48.446 | 48.451 | 0.91391 | FALSE | 54.7883 | 2020 | 2026-04-04 | 6.315% | 6.843% | 0.01189% | 70% | 0.80274 | -2 | 4 | -1.1973 | 46.263 | 42.2808 | 2026-04-04 | 39.414 | 42.0707 | 48.366 | 2026-04-04 | 13.02% | 0.2002% | 70% | 0.62273 | 1 | 7 | 1.6227 | FALSE | FALSE
2026-04-05 | 47.441 | 50.64 | 54.3678 | 54.374 | 1.018 | FALSE | 55.766 | 2020 | 2026-04-05 | 6.317% | 6.857% | 0.0113% | 70% | 0.80369 | -2 | 4 | -1.1963 | 46.6022 | 47.441 | 2026-04-05 | 44.2197 | 47.2014 | 54.2694 | 2026-04-05 | 13.02% | 0.1924% | 70% | 0.62368 | 1 | 7 | 1.6237 | FALSE | FALSE
2026-04-06 | 11.1979 | 11.9532 | 12.835 | 12.835 | 0.23856 | FALSE | 56.2736 | 2020 | 2026-04-06 | 6.319% | 6.87% | 0.01072% | 70% | 0.80466 | -2 | 4 | -1.1953 | 46.9352 | 11.1979 | 2026-04-06 | 10.457 | 11.1624 | 12.835 | 2026-04-06 | 13.03% | 0.1846% | 70% | 0.62465 | 1 | 7 | 1.6247 | FALSE | FALSE
2026-04-07 | 33.8838 | 36.1703 | 38.8442 | 38.8466 | 0.71691 | FALSE | 55.3258 | 2021 | 2026-04-07 | 6.321% | 6.884% | 0.01014% | 70% | 0.80568 | -2 | 4 | -1.1943 | 47.2618 | 33.8838 | 2026-04-07 | 31.6123 | 33.7455 | 38.8057 | 2026-04-07 | 13.04% | 0.1768% | 70% | 0.62567 | 1 | 7 | 1.6257 | FALSE | FALSE
2026-04-08 | 26.9934 | 28.8155 | 30.9503 | 30.9514 | 0.56727 | FALSE | 53.8434 | 2021 | 2026-04-08 | 6.324% | 6.897% | 0.009573% | 70% | 0.80673 | -2 | 4 | -1.1933 | 47.5821 | 26.9934 | 2026-04-08 | 25.1948 | 26.8955 | 30.9315 | 2026-04-08 | 13.05% | 0.169% | 70% | 0.62672 | 1 | 7 | 1.6267 | FALSE | FALSE
2026-04-09 | 35.2746 | 37.6567 | 40.4525 | 40.4547 | 0.73646 | FALSE | 46.324 | 2020 | 2026-04-09 | 6.326% | 6.911% | 0.009008% | 70% | 0.80782 | -2 | 4 | -1.1922 | 47.8959 | 35.2746 | 2026-04-09 | 32.9147 | 35.1375 | 40.4141 | 2026-04-09 | 13.06% | 0.1612% | 70% | 0.62781 | 1 | 7 | 1.6278 | FALSE | FALSE
2026-04-10 | 48.0909 | 51.3396 | 55.1594 | 55.1641 | 0.99767 | FALSE | 55.5405 | 2020 | 2026-04-10 | 6.328% | 6.925% | 0.008461% | 70% | 0.80895 | -2 | 4 | -1.1911 | 48.203 | 48.0909 | 2026-04-10 | 44.8535 | 47.8836 | 55.0797 | 2026-04-10 | 13.06% | 0.1535% | 70% | 0.62894 | 1 | 7 | 1.6289 | FALSE | FALSE
2026-04-11 | 39.9607 | 42.6612 | 45.8422 | 45.8449 | 0.82386 | FALSE | 56.678 | 2020 | 2026-04-11 | 6.33% | 6.939% | 0.00794% | 70% | 0.81011 | -2 | 4 | -1.1899 | 48.5035 | 39.9607 | 2026-04-11 | 37.2879 | 39.8078 | 45.7948 | 2026-04-11 | 13.07% | 0.1461% | 70% | 0.6301 | 1 | 7 | 1.6301 | FALSE | FALSE
2026-04-12 | 34.989 | 37.3544 | 40.1457 | 40.1475 | 0.71701 | FALSE | 57.1662 | 2019 | 2026-04-12 | 6.332% | 6.953% | 0.007445% | 70% | 0.81132 | -2 | 4 | -1.1887 | 48.7971 | 34.989 | 2026-04-12 | 32.6585 | 34.8663 | 40.1142 | 2026-04-12 | 13.08% | 0.1389% | 70% | 0.63131 | 1 | 7 | 1.6313 | FALSE | FALSE
2026-04-13 | 7.7542 | 8.2786 | 8.8986 | 8.8986 | 0.15797 | FALSE | 56.7533 | 2019 | 2026-04-13 | 6.334% | 6.967% | 0.006976% | 70% | 0.81257 | -2 | 4 | -1.1874 | 49.0839 | 7.7542 | 2026-04-13 | 7.2438 | 7.7337 | 8.8986 | 2026-04-13 | 13.09% | 0.132% | 70% | 0.63256 | 1 | 7 | 1.6326 | FALSE | FALSE
2026-04-14 | 38.0124 | 40.5841 | 43.6299 | 43.6318 | 0.77003 | FALSE | 57.0924 | 2021 | 2026-04-14 | 6.337% | 6.981% | 0.006531% | 70% | 0.81387 | -2 | 4 | -1.1861 | 49.3637 | 38.0124 | 2026-04-14 | 35.4834 | 37.8839 | 43.5951 | 2026-04-14 | 13.1% | 0.1253% | 70% | 0.63386 | 1 | 7 | 1.6339 | FALSE | FALSE
2026-04-15 | 42.0262 | 44.8705 | 48.2454 | 48.2477 | 0.84667 | FALSE | 57.9967 | 2021 | 2026-04-15 | 6.339% | 6.995% | 0.00611% | 70% | 0.81521 | -2 | 4 | -1.1848 | 49.6364 | 42.0262 | 2026-04-15 | 39.2286 | 41.8836 | 48.2029 | 2026-04-15 | 13.11% | 0.1189% | 70% | 0.6352 | 1 | 7 | 1.6352 | FALSE | FALSE
2026-04-16 | 45.5734 | 48.6588 | 52.3267 | 52.3294 | 0.91325 | FALSE | 52.3297 | 2025 | 2026-04-16 | 6.341% | 7.01% | 0.005714% | 70% | 0.81659 | -2 | 4 | -1.1834 | 49.9019 | 45.5734 | 2026-04-16 | 42.5392 | 45.4192 | 52.2777 | 2026-04-16 | 13.12% | 0.1127% | 70% | 0.63658 | 1 | 7 | 1.6366 | FALSE | FALSE
2026-04-17 | 49.8801 | 53.2584 | 57.2819 | 57.2849 | 0.99441 | FALSE | 57.2849 | 2025 | 2026-04-17 | 6.343% | 7.024% | 0.00534% | 70% | 0.81803 | -2 | 4 | -1.182 | 50.1602 | 49.8801 | 2026-04-17 | 46.558 | 49.7113 | 57.2243 | 2026-04-17 | 13.13% | 0.1067% | 70% | 0.63802 | 1 | 7 | 1.638 | FALSE | FALSE
2026-04-18 | 39.3325 | 41.9974 | 45.1773 | 45.1788 | 0.78022 | FALSE | 45.1795 | 2025 | 2026-04-18 | 6.345% | 7.039% | 0.004998% | 70% | 0.81951 | -2 | 4 | -1.1805 | 50.4114 | 39.3325 | 2026-04-18 | 36.7272 | 39.2156 | 45.1475 | 2026-04-18 | 13.14% | 0.101% | 70% | 0.6395 | 1 | 7 | 1.6395 | FALSE | FALSE
2026-04-19 | 9.1897 | 9.8125 | 10.5572 | 10.5572 | 0.18141 | FALSE | 58.0782 | 2021 | 2026-04-19 | 6.348% | 7.053% | 0.004678% | 70% | 0.82104 | -2 | 4 | -1.179 | 50.6554 | 9.1897 | 2026-04-19 | 8.587 | 9.169 | 10.5572 | 2026-04-19 | 13.15% | 0.09568% | 70% | 0.64103 | 1 | 7 | 1.641 | FALSE | FALSE
2026-04-20 | 9.6395 | 10.293 | 11.0759 | 11.0759 | 0.1894 | FALSE | 49.8163 | 2019 | 2026-04-20 | 6.35% | 7.068% | 0.004381% | 70% | 0.82262 | -2 | 4 | -1.1774 | 50.8925 | 9.6395 | 2026-04-20 | 9.0076 | 9.6184 | 11.0759 | 2026-04-20 | 13.16% | 0.0906% | 70% | 0.64261 | 1 | 7 | 1.6426 | FALSE | FALSE
2026-04-21 | 9.3286 | 9.9614 | 10.7207 | 10.7207 | 0.18247 | FALSE | 54.8883 | 2021 | 2026-04-21 | 6.352% | 7.083% | 0.004105% | 70% | 0.82425 | -2 | 4 | -1.1758 | 51.1228 | 9.3286 | 2026-04-21 | 8.7175 | 9.3088 | 10.7207 | 2026-04-21 | 13.17% | 0.08581% | 70% | 0.64424 | 1 | 7 | 1.6442 | FALSE | FALSE
2026-04-22 | 26.9425 | 28.7706 | 30.9686 | 30.9689 | 0.52471 | FALSE | 59.5676 | 2021 | 2026-04-22 | 6.354% | 7.097% | 0.003851% | 70% | 0.82593 | -2 | 4 | -1.1741 | 51.3462 | 26.9425 | 2026-04-22 | 25.1722 | 26.8802 | 30.9609 | 2026-04-22 | 13.18% | 0.08129% | 70% | 0.64592 | 1 | 7 | 1.6459 | FALSE | FALSE
2026-04-23 | 9.0567 | 9.6714 | 10.4119 | 10.4119 | 0.17564 | FALSE | 59.2264 | 2021 | 2026-04-23 | 6.356% | 7.112% | 0.003618% | 70% | 0.82767 | -2 | 4 | -1.1723 | 51.563 | 9.0567 | 2026-04-23 | 8.464 | 9.0385 | 10.4119 | 2026-04-23 | 13.19% | 0.07704% | 70% | 0.64766 | 1 | 7 | 1.6477 | FALSE | FALSE
2026-04-24 | 31.1545 | 33.2699 | 35.8232 | 35.8237 | 0.60174 | FALSE | 54.4946 | 2021 | 2026-04-24 | 6.358% | 7.127% | 0.003415% | 70% | 0.82946 | -2 | 4 | -1.1705 | 51.7732 | 31.1545 | 2026-04-24 | 29.1081 | 31.0846 | 35.8124 | 2026-04-24 | 13.2% | 0.07315% | 70% | 0.64945 | 1 | 7 | 1.6495 | FALSE | FALSE
2026-04-25 | 46.6854 | 49.8566 | 53.6915 | 53.693 | 0.89819 | FALSE | 58.7509 | 2020 | 2026-04-25 | 6.361% | 7.143% | 0.003226% | 70% | 0.83131 | -2 | 4 | -1.1687 | 51.9769 | 46.6854 | 2026-04-25 | 43.6088 | 46.571 | 53.6611 | 2026-04-25 | 13.21% | 0.06947% | 70% | 0.6513 | 1 | 7 | 1.6513 | FALSE | FALSE
2026-04-26 | 50.7894 | 54.2406 | 58.4224 | 58.4241 | 0.97346 | FALSE | 58.4242 | 2025 | 2026-04-26 | 6.363% | 7.158% | 0.003052% | 70% | 0.83322 | -2 | 4 | -1.1668 | 52.1742 | 50.7894 | 2026-04-26 | 47.4421 | 50.6658 | 58.387 | 2026-04-26 | 13.22% | 0.06599% | 70% | 0.65321 | 1 | 7 | 1.6532 | FALSE | FALSE
2026-04-27 | 37.0487 | 39.5671 | 42.6247 | 42.6254 | 0.7075 | FALSE | 42.6259 | 2025 | 2026-04-27 | 6.365% | 7.173% | 0.002893% | 70% | 0.83518 | -2 | 4 | -1.1648 | 52.3653 | 37.0487 | 2026-04-27 | 34.617 | 36.9702 | 42.6098 | 2026-04-27 | 13.24% | 0.06271% | 70% | 0.65517 | 1 | 7 | 1.6552 | FALSE | FALSE
2026-04-28 | 22.9169 | 24.4752 | 26.371 | 26.3711 | 0.43609 | FALSE | 46.4478 | 2019 | 2026-04-28 | 6.367% | 7.189% | 0.002749% | 70% | 0.8372 | -2 | 4 | -1.1628 | 52.5501 | 22.9169 | 2026-04-28 | 21.4185 | 22.875 | 26.368 | 2026-04-28 | 13.25% | 0.05963% | 70% | 0.65719 | 1 | 7 | 1.6572 | FALSE | FALSE
2026-04-29 | 41.6432 | 44.476 | 47.9289 | 47.9298 | 0.78975 | FALSE | 53.5034 | 2019 | 2026-04-29 | 6.369% | 7.204% | 0.002621% | 70% | 0.83929 | -2 | 4 | -1.1607 | 52.7289 | 41.6432 | 2026-04-29 | 38.9112 | 41.5582 | 47.9107 | 2026-04-29 | 13.26% | 0.05674% | 70% | 0.65928 | 1 | 7 | 1.6593 | FALSE | FALSE
2026-04-30 | 43.8815 | 46.8677 | 50.5147 | 50.5157 | 0.82949 | FALSE | 61.0241 | 2019 | 2026-04-30 | 6.372% | 7.22% | 0.002507% | 70% | 0.84143 | -2 | 4 | -1.1586 | 52.9017 | 43.8815 | 2026-04-30 | 41.0034 | 43.7937 | 50.495 | 2026-04-30 | 13.27% | 0.05405% | 70% | 0.66142 | 1 | 7 | 1.6614 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 44.7419 | 47.7878 | 51.5152 | 51.5161 | 0.8431 | FALSE | 55.4409 | 2019 | 2026-05-01 | 6.374% | 7.236% | 0.002409% | 70% | 0.84363 | -2 | 4 | -1.1564 | 53.0679 | 44.7419 | 2026-05-01 | 41.809 | 44.6551 | 51.4955 | 2026-05-01 | 13.28% | 0.05155% | 70% | 0.66362 | 1 | 7 | 1.6636 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 26.1538 | 27.9349 | 30.1189 | 30.1191 | 0.49135 | FALSE | 48.4369 | 2021 | 2026-05-02 | 6.376% | 7.251% | 0.00233% | 70% | 0.8459 | -2 | 4 | -1.1541 | 53.2271 | 26.1538 | 2026-05-02 | 24.4462 | 26.111 | 30.115 | 2026-05-02 | 13.3% | 0.04931% | 70% | 0.66589 | 1 | 7 | 1.6659 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 35.9396 | 38.3881 | 41.3965 | 41.397 | 0.67328 | FALSE | 59.7783 | 2021 | 2026-05-03 | 6.378% | 7.267% | 0.002261% | 70% | 0.84823 | -2 | 4 | -1.1518 | 53.3795 | 35.9396 | 2026-05-03 | 33.5903 | 35.8787 | 41.3866 | 2026-05-03 | 13.31% | 0.04722% | 70% | 0.66822 | 1 | 7 | 1.6682 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 20.3821 | 21.7712 | 23.4814 | 23.4815 | 0.38079 | FALSE | 54.7017 | 2020 | 2026-05-04 | 6.38% | 7.283% | 0.002203% | 70% | 0.85062 | -2 | 4 | -1.1494 | 53.5252 | 20.3821 | 2026-05-04 | 19.0539 | 20.3524 | 23.4802 | 2026-05-04 | 13.32% | 0.04527% | 70% | 0.67061 | 1 | 7 | 1.6706 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 41.6559 | 44.4958 | 47.9996 | 48.0003 | 0.77622 | FALSE | 58.7624 | 2020 | 2026-05-05 | 6.382% | 7.299% | 0.002156% | 70% | 0.85307 | -2 | 4 | -1.1469 | 53.6645 | 41.6559 | 2026-05-05 | 38.9333 | 41.5876 | 47.9861 | 2026-05-05 | 13.33% | 0.04347% | 70% | 0.67306 | 1 | 7 | 1.6731 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 35.1805 | 37.5798 | 40.546 | 40.5464 | 0.65393 | FALSE | 63.4684 | 2019 | 2026-05-06 | 6.385% | 7.316% | 0.00212% | 70% | 0.85559 | -2 | 4 | -1.1444 | 53.7976 | 35.1805 | 2026-05-06 | 32.8845 | 35.1272 | 40.5379 | 2026-05-06 | 13.35% | 0.04182% | 70% | 0.67558 | 1 | 7 | 1.6756 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 49.6175 | 53.0027 | 57.1963 | 57.1974 | 0.92013 | FALSE | 60.1496 | 2020 | 2026-05-07 | 6.387% | 7.332% | 0.002095% | 70% | 0.85818 | -2 | 4 | -1.1418 | 53.9245 | 49.6175 | 2026-05-07 | 46.374 | 49.5379 | 57.177 | 2026-05-07 | 13.36% | 0.04031% | 70% | 0.67817 | 1 | 7 | 1.6782 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 45.1012 | 48.1794 | 52.0006 | 52.0014 | 0.8345 | FALSE | 57.4987 | 2021 | 2026-05-08 | 6.389% | 7.348% | 0.002081% | 70% | 0.86083 | -2 | 4 | -1.1392 | 54.0457 | 45.1012 | 2026-05-08 | 42.1563 | 45.0335 | 51.9859 | 2026-05-08 | 13.37% | 0.03898% | 70% | 0.68082 | 1 | 7 | 1.6808 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 51.6482 | 55.1745 | 59.5611 | 59.5622 | 0.9536 | FALSE | 59.5623 | 2025 | 2026-05-09 | 6.391% | 7.365% | 0.002071% | 70% | 0.86354 | -2 | 4 | -1.1365 | 54.1611 | 51.6482 | 2026-05-09 | 48.2743 | 51.5703 | 59.5412 | 2026-05-09 | 13.39% | 0.03774% | 70% | 0.68353 | 1 | 7 | 1.6835 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 47.9012 | 51.1728 | 55.2511 | 55.2521 | 0.88262 | FALSE | 55.2522 | 2025 | 2026-05-10 | 6.393% | 7.381% | 0.002065% | 70% | 0.86632 | -2 | 4 | -1.1337 | 54.2711 | 47.9012 | 2026-05-10 | 44.7751 | 47.8332 | 55.2352 | 2026-05-10 | 13.4% | 0.03659% | 70% | 0.68631 | 1 | 7 | 1.6863 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 52.0577 | 55.6145 | 60.0576 | 60.0587 | 0.95737 | FALSE | 60.0588 | 2025 | 2026-05-11 | 6.395% | 7.398% | 0.002063% | 70% | 0.86917 | -2 | 4 | -1.1308 | 54.3758 | 52.0577 | 2026-05-11 | 48.66 | 51.9846 | 60.0387 | 2026-05-11 | 13.41% | 0.03553% | 70% | 0.68916 | 1 | 7 | 1.6892 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 40.0626 | 42.8008 | 46.2285 | 46.2291 | 0.73542 | FALSE | 59.1076 | 2019 | 2026-05-12 | 6.398% | 7.415% | 0.002065% | 70% | 0.87208 | -2 | 4 | -1.1279 | 54.4754 | 40.0626 | 2026-05-12 | 37.4527 | 40.0125 | 46.2192 | 2026-05-12 | 13.43% | 0.03456% | 70% | 0.69207 | 1 | 7 | 1.6921 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 41.5804 | 44.4234 | 47.9898 | 47.9904 | 0.76196 | FALSE | 65.4455 | 2019 | 2026-05-13 | 6.4% | 7.431% | 0.002071% | 70% | 0.87505 | -2 | 4 | -1.1249 | 54.5702 | 41.5804 | 2026-05-13 | 38.8721 | 41.5299 | 47.9798 | 2026-05-13 | 13.44% | 0.03368% | 70% | 0.69504 | 1 | 7 | 1.695 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 45.8168 | 48.9506 | 52.89 | 52.8908 | 0.83821 | FALSE | 63.2539 | 2019 | 2026-05-14 | 6.402% | 7.448% | 0.002082% | 70% | 0.87809 | -2 | 4 | -1.1219 | 54.6602 | 45.8168 | 2026-05-14 | 42.8321 | 45.7617 | 52.8774 | 2026-05-14 | 13.46% | 0.0329% | 70% | 0.69808 | 1 | 7 | 1.6981 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 48.7912 | 52.1297 | 56.3352 | 56.3362 | 0.89125 | FALSE | 64.2013 | 2019 | 2026-05-15 | 6.404% | 7.465% | 0.002097% | 70% | 0.88119 | -2 | 4 | -1.1188 | 54.7447 | 48.7912 | 2026-05-15 | 45.6127 | 48.7337 | 56.3209 | 2026-05-15 | 13.47% | 0.0322% | 70% | 0.70118 | 1 | 7 | 1.7012 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 47.0618 | 50.2831 | 54.3496 | 54.3505 | 0.85843 | FALSE | 54.3507 | 2025 | 2026-05-16 | 6.406% | 7.482% | 0.002117% | 70% | 0.88436 | -2 | 4 | -1.1156 | 54.8227 | 47.0618 | 2026-05-16 | 43.9975 | 47.0091 | 54.3368 | 2026-05-16 | 13.49% | 0.03164% | 70% | 0.70435 | 1 | 7 | 1.7043 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 50.6117 | 54.0772 | 58.4613 | 58.4624 | 0.92198 | FALSE | 59.7728 | 2021 | 2026-05-17 | 6.409% | 7.499% | 0.002139% | 70% | 0.88759 | -2 | 4 | -1.1124 | 54.8946 | 50.6117 | 2026-05-17 | 47.316 | 50.5559 | 58.4463 | 2026-05-17 | 13.5% | 0.03114% | 70% | 0.70758 | 1 | 7 | 1.7076 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 49.4674 | 52.8559 | 57.1515 | 57.1526 | 0.90005 | FALSE | 66.0865 | 2020 | 2026-05-18 | 6.411% | 7.516% | 0.002163% | 70% | 0.89088 | -2 | 4 | -1.1091 | 54.9607 | 49.4674 | 2026-05-18 | 46.2476 | 49.4155 | 57.1375 | 2026-05-18 | 13.51% | 0.0307% | 70% | 0.71087 | 1 | 7 | 1.7109 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 52.288 | 55.871 | 60.4228 | 60.424 | 0.95032 | FALSE | 64.8674 | 2020 | 2026-05-19 | 6.413% | 7.533% | 0.002188% | 70% | 0.89422 | -2 | 4 | -1.1058 | 55.0212 | 52.288 | 2026-05-19 | 48.8846 | 52.2343 | 60.407 | 2026-05-19 | 13.53% | 0.03033% | 70% | 0.71421 | 1 | 7 | 1.7142 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 45.8403 | 48.9826 | 52.983 | 52.9839 | 0.8323 | FALSE | 62.875 | 2020 | 2026-05-20 | 6.415% | 7.55% | 0.002214% | 70% | 0.89763 | -2 | 4 | -1.1024 | 55.0765 | 45.8403 | 2026-05-20 | 42.8593 | 45.7972 | 52.9718 | 2026-05-20 | 13.54% | 0.03002% | 70% | 0.71762 | 1 | 7 | 1.7176 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 45.439 | 48.5549 | 52.5302 | 52.5311 | 0.82426 | FALSE | 62.499 | 2020 | 2026-05-21 | 6.417% | 7.568% | 0.002243% | 70% | 0.9011 | -2 | 4 | -1.0989 | 55.1268 | 45.439 | 2026-05-21 | 42.485 | 45.3983 | 52.5193 | 2026-05-21 | 13.56% | 0.02978% | 70% | 0.72109 | 1 | 7 | 1.7211 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 33.6556 | 35.9644 | 38.916 | 38.9164 | 0.61 | FALSE | 62.0662 | 2019 | 2026-05-22 | 6.419% | 7.585% | 0.002274% | 70% | 0.90462 | -2 | 4 | -1.0954 | 55.1724 | 33.6556 | 2026-05-22 | 31.4708 | 33.6297 | 38.9113 | 2026-05-22 | 13.57% | 0.02961% | 70% | 0.72461 | 1 | 7 | 1.7246 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 19.1198 | 20.4318 | 22.1129 | 22.1129 | 0.34628 | FALSE | 58.1026 | 2020 | 2026-05-23 | 6.422% | 7.602% | 0.002309% | 70% | 0.90819 | -2 | 4 | -1.0918 | 55.2137 | 19.1198 | 2026-05-23 | 17.8807 | 19.1077 | 22.1125 | 2026-05-23 | 13.59% | 0.02947% | 70% | 0.72818 | 1 | 7 | 1.7282 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 15.5649 | 16.6334 | 18.0053 | 18.0053 | 0.28171 | FALSE | 29.4739 | 2021 | 2026-05-24 | 6.424% | 7.619% | 0.002348% | 70% | 0.91182 | -2 | 4 | -1.0882 | 55.2508 | 15.5649 | 2026-05-24 | 14.5567 | 15.556 | 18.0053 | 2026-05-24 | 13.6% | 0.02937% | 70% | 0.73181 | 1 | 7 | 1.7318 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 37.9123 | 40.5158 | 43.8656 | 43.8662 | 0.68576 | FALSE | 60.7014 | 2020 | 2026-05-25 | 6.426% | 7.636% | 0.00239% | 70% | 0.9155 | -2 | 4 | -1.0845 | 55.2842 | 37.9123 | 2026-05-25 | 35.4517 | 37.8863 | 43.8591 | 2026-05-25 | 13.62% | 0.02931% | 70% | 0.73549 | 1 | 7 | 1.7355 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 22.3152 | 23.8482 | 25.8248 | 25.8249 | 0.40342 | FALSE | 63.4842 | 2020 | 2026-05-26 | 6.428% | 7.654% | 0.002436% | 70% | 0.91922 | -2 | 4 | -1.0808 | 55.314 | 22.3152 | 2026-05-26 | 20.8695 | 22.3032 | 25.8238 | 2026-05-26 | 13.63% | 0.02928% | 70% | 0.73921 | 1 | 7 | 1.7392 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 43.9703 | 46.992 | 50.8962 | 50.8971 | 0.79453 | FALSE | 63.52 | 2020 | 2026-05-27 | 6.43% | 7.671% | 0.002486% | 70% | 0.92299 | -2 | 4 | -1.077 | 55.3406 | 43.9703 | 2026-05-27 | 41.116 | 43.9416 | 50.8866 | 2026-05-27 | 13.65% | 0.02928% | 70% | 0.74298 | 1 | 7 | 1.743 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 52.405 | 56.0077 | 60.6722 | 60.6737 | 0.94655 | FALSE | 62.3619 | 2020 | 2026-05-28 | 6.433% | 7.688% | 0.002539% | 70% | 0.92681 | -2 | 4 | -1.0732 | 55.3643 | 52.405 | 2026-05-28 | 49.0011 | 52.3698 | 60.6572 | 2026-05-28 | 13.66% | 0.02933% | 70% | 0.7468 | 1 | 7 | 1.7468 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 56.4699 | 60.3535 | 65.3922 | 65.3939 | 1.0196 | TRUE | 65.3939 | 2026 | 2026-05-29 | 6.435% | 7.705% | 0.002596% | 70% | 0.93066 | -2 | 4 | -1.0693 | 55.384 | 56.4699 | 2026-05-29 | 52.8017 | 56.433 | 65.3746 | 2026-05-29 | 13.68% | 0.02941% | 70% | 0.75065 | 1 | 7 | 1.7507 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 48.9153 | 52.2805 | 56.6558 | 56.657 | 0.88297 | FALSE | 59.86 | 2020 | 2026-05-30 | 6.437% | 7.722% | 0.002657% | 70% | 0.93456 | -2 | 4 | -1.0654 | 55.3986 | 48.9153 | 2026-05-30 | 45.7406 | 48.8874 | 56.6431 | 2026-05-30 | 13.69% | 0.02953% | 70% | 0.75455 | 1 | 7 | 1.7545 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 51.9433 | 55.5182 | 60.1755 | 60.177 | 0.93746 | FALSE | 63.9407 | 2019 | 2026-05-31 | 6.439% | 7.74% | 0.002719% | 70% | 0.93849 | -2 | 4 | -1.0615 | 55.4086 | 51.9433 | 2026-05-31 | 48.5718 | 51.9146 | 60.1608 | 2026-05-31 | 13.71% | 0.02966% | 70% | 0.75848 | 1 | 7 | 1.7585 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 52.7125 | 56.3416 | 61.0793 | 61.0809 | 0.95124 | FALSE | 65.1842 | 2019 | 2026-06-01 | 6.441% | 7.757% | 0.002784% | 70% | 0.94245 | -2 | 4 | -1.0575 | 55.4142 | 52.7125 | 2026-06-01 | 49.2915 | 52.6851 | 61.064 | 2026-06-01 | 13.72% | 0.02979% | 70% | 0.76244 | 1 | 7 | 1.7624 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 43.6867 | 46.6955 | 50.6315 | 50.6325 | 0.78834 | FALSE | 63.5279 | 2019 | 2026-06-02 | 6.443% | 7.774% | 0.00285% | 70% | 0.94645 | -2 | 4 | -1.0536 | 55.4156 | 43.6867 | 2026-06-02 | 40.8547 | 43.6684 | 50.6219 | 2026-06-02 | 13.74% | 0.02993% | 70% | 0.76644 | 1 | 7 | 1.7664 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 50.916 | 54.4239 | 59.0222 | 59.0238 | 0.91884 | FALSE | 59.0239 | 2025 | 2026-06-03 | 6.446% | 7.791% | 0.002918% | 70% | 0.95047 | -2 | 4 | -1.0495 | 55.4132 | 50.916 | 2026-06-03 | 47.6137 | 50.8942 | 59.0081 | 2026-06-03 | 13.75% | 0.03007% | 70% | 0.77046 | 1 | 7 | 1.7705 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 25.2185 | 26.9565 | 29.2395 | 29.2397 | 0.45514 | FALSE | 55.9531 | 2019 | 2026-06-04 | 6.448% | 7.808% | 0.002988% | 70% | 0.95451 | -2 | 4 | -1.0455 | 55.4072 | 25.2185 | 2026-06-04 | 23.5875 | 25.2132 | 29.2377 | 2026-06-04 | 13.76% | 0.03022% | 70% | 0.7745 | 1 | 7 | 1.7745 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 35.0941 | 37.5137 | 40.6982 | 40.6988 | 0.63348 | FALSE | 47.2905 | 2021 | 2026-06-05 | 6.45% | 7.825% | 0.003059% | 70% | 0.95858 | -2 | 4 | -1.0414 | 55.398 | 35.0941 | 2026-06-05 | 32.8228 | 35.0859 | 40.6929 | 2026-06-05 | 13.78% | 0.03039% | 70% | 0.77857 | 1 | 7 | 1.7786 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 42.3059 | 45.2238 | 49.0717 | 49.0727 | 0.76383 | FALSE | 63.4236 | 2019 | 2026-06-06 | 6.452% | 7.841% | 0.003131% | 70% | 0.96266 | -2 | 4 | -1.0373 | 55.3858 | 42.3059 | 2026-06-06 | 39.5666 | 42.2955 | 49.0628 | 2026-06-06 | 13.79% | 0.03056% | 70% | 0.78265 | 1 | 7 | 1.7826 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 28.8686 | 30.8604 | 33.4923 | 33.4926 | 0.52136 | FALSE | 52.7561 | 2021 | 2026-06-07 | 6.454% | 7.858% | 0.003202% | 70% | 0.96675 | -2 | 4 | -1.0332 | 55.3709 | 28.8686 | 2026-06-07 | 27.0024 | 28.8655 | 33.4894 | 2026-06-07 | 13.81% | 0.03075% | 70% | 0.78674 | 1 | 7 | 1.7867 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 20.2547 | 21.6527 | 23.5036 | 23.5037 | 0.3659 | FALSE | 64.2888 | 2019 | 2026-06-08 | 6.456% | 7.875% | 0.003272% | 70% | 0.97086 | -2 | 4 | -1.0291 | 55.3536 | 20.2547 | 2026-06-08 | 18.9469 | 20.2547 | 23.503 | 2026-06-08 | 13.82% | 0.03095% | 70% | 0.79085 | 1 | 7 | 1.7908 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 41.7021 | 44.5815 | 48.401 | 48.402 | 0.75363 | FALSE | 60.7869 | 2021 | 2026-06-09 | 6.459% | 7.891% | 0.003343% | 70% | 0.97497 | -2 | 4 | -1.025 | 55.3342 | 41.7021 | 2026-06-09 | 39.0044 | 41.6975 | 48.3923 | 2026-06-09 | 13.83% | 0.03116% | 70% | 0.79496 | 1 | 7 | 1.795 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 54.1286 | 57.8673 | 62.8364 | 62.8385 | 0.97859 | FALSE | 62.8385 | 2025 | 2026-06-10 | 6.461% | 7.908% | 0.003412% | 70% | 0.97909 | -2 | 4 | -1.0209 | 55.313 | 54.1286 | 2026-06-10 | 50.6236 | 54.1202 | 62.8193 | 2026-06-10 | 13.85% | 0.03139% | 70% | 0.79908 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 52.0732 | 55.6712 | 60.4624 | 60.4644 | 0.94181 | FALSE | 60.4645 | 2025 | 2026-06-11 | 6.463% | 7.924% | 0.003481% | 70% | 0.9832 | -2 | 4 | -1.0168 | 55.2902 | 52.0732 | 2026-06-11 | 48.703 | 52.0682 | 60.4468 | 2026-06-11 | 13.86% | 0.03162% | 70% | 0.80319 | 1 | 7 | 1.8032 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 40.5044 | 43.304 | 47.0392 | 47.0402 | 0.7329 | FALSE | 55.5397 | 2019 | 2026-06-12 | 6.465% | 7.941% | 0.003549% | 70% | 0.98732 | -2 | 4 | -1.0127 | 55.2653 | 40.5044 | 2026-06-12 | 37.887 | 40.5057 | 47.031 | 2026-06-12 | 13.87% | 0.03187% | 70% | 0.80731 | 1 | 7 | 1.8073 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 51.3156 | 54.8638 | 59.6065 | 59.6084 | 0.92899 | FALSE | 65.8967 | 2019 | 2026-06-13 | 6.467% | 7.957% | 0.003614% | 70% | 0.99142 | -2 | 4 | -1.0086 | 55.2375 | 51.3156 | 2026-06-13 | 47.9969 | 51.3157 | 59.5912 | 2026-06-13 | 13.89% | 0.03213% | 70% | 0.81141 | 1 | 7 | 1.8114 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 44.3579 | 47.4261 | 51.5349 | 51.5362 | 0.80348 | FALSE | 55.2841 | 2021 | 2026-06-14 | 6.47% | 7.973% | 0.003678% | 70% | 0.99552 | -2 | 4 | -1.0045 | 55.2069 | 44.3579 | 2026-06-14 | 41.4924 | 44.3624 | 51.5242 | 2026-06-14 | 13.9% | 0.03238% | 70% | 0.81551 | 1 | 7 | 1.8155 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 51.4303 | 54.989 | 59.7633 | 59.7653 | 0.93215 | FALSE | 59.7654 | 2025 | 2026-06-15 | 6.472% | 7.989% | 0.00374% | 70% | 0.9996 | -2 | 4 | -1.0004 | 55.1735 | 51.4303 | 2026-06-15 | 48.1066 | 51.4353 | 59.7477 | 2026-06-15 | 13.91% | 0.03263% | 70% | 0.81959 | 1 | 7 | 1.8196 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 48.9922 | 52.3834 | 56.9413 | 56.9431 | 0.88854 | FALSE | 65.5657 | 2019 | 2026-06-16 | 6.474% | 8.004% | 0.003806% | 70% | 0.0036629 | -1 | 5 | -0.99634 | 55.1376 | 48.9922 | 2026-06-16 | 45.8282 | 49.0004 | 56.9273 | 2026-06-16 | 13.92% | 0.03288% | 70% | 0.82365 | 1 | 7 | 1.8237 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 49.5363 | 52.9665 | 57.5849 | 57.5868 | 0.89904 | FALSE | 63.4988 | 2019 | 2026-06-17 | 6.476% | 8.02% | 0.003871% | 70% | 0.0077069 | -1 | 5 | -0.99229 | 55.0991 | 49.5363 | 2026-06-17 | 46.3383 | 49.547 | 57.5704 | 2026-06-17 | 13.94% | 0.03312% | 70% | 0.8277 | 1 | 7 | 1.8277 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 51.7376 | 55.3214 | 60.1553 | 60.1575 | 0.93969 | FALSE | 60.8333 | 2019 | 2026-06-18 | 6.478% | 8.036% | 0.003934% | 70% | 0.011727 | -1 | 5 | -0.98827 | 55.0582 | 51.7376 | 2026-06-18 | 48.398 | 51.7506 | 60.1391 | 2026-06-18 | 13.95% | 0.03337% | 70% | 0.83172 | 1 | 7 | 1.8317 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 53.0197 | 56.6937 | 61.6578 | 61.6602 | 0.96373 | FALSE | 61.6602 | 2025 | 2026-06-19 | 6.48% | 8.051% | 0.003993% | 70% | 0.015721 | -1 | 5 | -0.98428 | 55.015 | 53.0197 | 2026-06-19 | 49.5984 | 53.0353 | 61.6405 | 2026-06-19 | 13.96% | 0.0336% | 70% | 0.83571 | 1 | 7 | 1.8357 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 31.302 | 33.4718 | 36.4086 | 36.4092 | 0.56943 | FALSE | 56.8194 | 2020 | 2026-06-20 | 6.483% | 8.066% | 0.004048% | 70% | 0.019684 | -1 | 5 | -0.98032 | 54.9696 | 31.302 | 2026-06-20 | 29.2879 | 31.3182 | 36.4045 | 2026-06-20 | 13.97% | 0.03381% | 70% | 0.83967 | 1 | 7 | 1.8397 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 21.8801 | 23.3974 | 25.4545 | 25.4547 | 0.39837 | FALSE | 51.7224 | 2020 | 2026-06-21 | 6.485% | 8.081% | 0.004099% | 70% | 0.023615 | -1 | 5 | -0.97639 | 54.922 | 21.8801 | 2026-06-21 | 20.4745 | 21.8943 | 25.4534 | 2026-06-21 | 13.98% | 0.03399% | 70% | 0.8436 | 1 | 7 | 1.8436 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 41.1567 | 44.0117 | 47.889 | 47.8903 | 0.75003 | FALSE | 65.7753 | 2020 | 2026-06-22 | 6.487% | 8.097% | 0.004145% | 70% | 0.02751 | -1 | 5 | -0.97249 | 54.8724 | 41.1567 | 2026-06-22 | 38.5083 | 41.1796 | 47.8798 | 2026-06-22 | 13.99% | 0.03415% | 70% | 0.8475 | 1 | 7 | 1.8475 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 39.1519 | 41.8688 | 45.5647 | 45.5658 | 0.71417 | FALSE | 56.8666 | 2019 | 2026-06-23 | 6.489% | 8.111% | 0.004186% | 70% | 0.031366 | -1 | 5 | -0.96863 | 54.8209 | 39.1519 | 2026-06-23 | 36.6344 | 39.1767 | 45.5566 | 2026-06-23 | 14% | 0.03429% | 70% | 0.85136 | 1 | 7 | 1.8514 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 37.7371 | 40.3567 | 43.9262 | 43.9273 | 0.68903 | FALSE | 64.1235 | 2020 | 2026-06-24 | 6.491% | 8.126% | 0.004222% | 70% | 0.035182 | -1 | 5 | -0.96482 | 54.7676 | 37.7371 | 2026-06-24 | 35.3123 | 37.7637 | 43.9189 | 2026-06-24 | 14.01% | 0.0344% | 70% | 0.85517 | 1 | 7 | 1.8552 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 31.0794 | 33.2377 | 36.1832 | 36.1838 | 0.56804 | FALSE | 60.2286 | 2019 | 2026-06-25 | 6.493% | 8.141% | 0.004253% | 70% | 0.038953 | -1 | 5 | -0.96105 | 54.7124 | 31.0794 | 2026-06-25 | 29.0851 | 31.1049 | 36.1791 | 2026-06-25 | 14.03% | 0.03449% | 70% | 0.85894 | 1 | 7 | 1.8589 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 11.7416 | 12.5573 | 13.6723 | 13.6723 | 0.21482 | FALSE | 61.3912 | 2019 | 2026-06-26 | 6.496% | 8.155% | 0.004279% | 70% | 0.042679 | -1 | 5 | -0.95732 | 54.6559 | 11.7416 | 2026-06-26 | 10.9899 | 11.7534 | 13.6723 | 2026-06-26 | 14.04% | 0.03455% | 70% | 0.86267 | 1 | 7 | 1.8627 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 13.6673 | 14.6171 | 15.9175 | 15.9175 | 0.25032 | FALSE | 61.3003 | 2019 | 2026-06-27 | 6.498% | 8.169% | 0.004299% | 70% | 0.046357 | -1 | 5 | -0.95364 | 54.5979 | 13.6673 | 2026-06-27 | 12.7929 | 13.6819 | 15.9175 | 2026-06-27 | 14.04% | 0.03459% | 70% | 0.86635 | 1 | 7 | 1.8663 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 55.6807 | 59.5515 | 64.8593 | 64.8621 | 1.0209 | TRUE | 64.8621 | 2026 | 2026-06-28 | 6.5% | 8.184% | 0.004316% | 70% | 0.049984 | -1 | 5 | -0.95002 | 54.5383 | 55.6807 | 2026-06-28 | 52.1046 | 55.7269 | 64.8397 | 2026-06-28 | 14.05% | 0.03464% | 70% | 0.86997 | 1 | 7 | 1.87 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 53.3963 | 57.1097 | 62.2094 | 62.212 | 0.98016 | FALSE | 62.2121 | 2025 | 2026-06-29 | 6.502% | 8.198% | 0.004329% | 70% | 0.053558 | -1 | 5 | -0.94644 | 54.477 | 53.3963 | 2026-06-29 | 49.9697 | 53.4447 | 62.1911 | 2026-06-29 | 14.06% | 0.03467% | 70% | 0.87355 | 1 | 7 | 1.8735 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 13.5016 | 14.4409 | 15.7328 | 15.7328 | 0.24812 | FALSE | 56.8061 | 2019 | 2026-06-30 | 6.504% | 8.212% | 0.004339% | 70% | 0.057079 | -1 | 5 | -0.94292 | 54.4137 | 13.5016 | 2026-06-30 | 12.6395 | 13.5188 | 15.7328 | 2026-06-30 | 14.07% | 0.03471% | 70% | 0.87707 | 1 | 7 | 1.8771 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 50.2803 | 53.7795 | 58.5995 | 58.6018 | 0.92515 | FALSE | 61.5552 | 2020 | 2026-07-01 | 6.507% | 8.225% | 0.004345% | 70% | 0.060543 | -1 | 5 | -0.93946 | 54.3482 | 50.2803 | 2026-07-01 | 47.0591 | 50.3341 | 58.5836 | 2026-07-01 | 14.08% | 0.03474% | 70% | 0.88053 | 1 | 7 | 1.8805 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 52.7919 | 56.4672 | 61.5372 | 61.5397 | 0.97258 | FALSE | 61.5398 | 2025 | 2026-07-02 | 6.509% | 8.239% | 0.004347% | 70% | 0.063951 | -1 | 5 | -0.93605 | 54.2804 | 52.7919 | 2026-07-02 | 49.4111 | 52.851 | 61.5192 | 2026-07-02 | 14.09% | 0.03477% | 70% | 0.88394 | 1 | 7 | 1.8839 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 41.1516 | 44.0176 | 47.9768 | 47.9782 | 0.7591 | FALSE | 50.6738 | 2019 | 2026-07-03 | 6.511% | 8.252% | 0.004345% | 70% | 0.067299 | -1 | 5 | -0.9327 | 54.2101 | 41.1516 | 2026-07-03 | 38.5218 | 41.2045 | 47.9672 | 2026-07-03 | 14.1% | 0.0348% | 70% | 0.88729 | 1 | 7 | 1.8873 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 40.8749 | 43.7226 | 47.6622 | 47.6636 | 0.75502 | FALSE | 59.2512 | 2019 | 2026-07-04 | 6.513% | 8.266% | 0.004339% | 70% | 0.070587 | -1 | 5 | -0.92941 | 54.137 | 40.8749 | 2026-07-04 | 38.2647 | 40.9305 | 47.6528 | 2026-07-04 | 14.11% | 0.03484% | 70% | 0.89058 | 1 | 7 | 1.8906 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 52.606 | 56.2723 | 61.3516 | 61.3541 | 0.97308 | FALSE | 63.4992 | 2020 | 2026-07-05 | 6.515% | 8.279% | 0.004332% | 70% | 0.073815 | -1 | 5 | -0.92619 | 54.0611 | 52.606 | 2026-07-05 | 49.2445 | 52.6765 | 61.3336 | 2026-07-05 | 14.11% | 0.0349% | 70% | 0.8938 | 1 | 7 | 1.8938 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 46.1891 | 49.4093 | 53.8768 | 53.8786 | 0.85563 | FALSE | 62.8066 | 2020 | 2026-07-06 | 6.517% | 8.292% | 0.004322% | 70% | 0.07698 | -1 | 5 | -0.92302 | 53.9821 | 46.1891 | 2026-07-06 | 43.242 | 46.2567 | 53.8637 | 2026-07-06 | 14.12% | 0.03498% | 70% | 0.89697 | 1 | 7 | 1.897 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 52.693 | 56.368 | 61.4734 | 61.476 | 0.97761 | FALSE | 61.476 | 2025 | 2026-07-07 | 6.52% | 8.305% | 0.004309% | 70% | 0.080082 | -1 | 5 | -0.91992 | 53.8998 | 52.693 | 2026-07-07 | 49.3309 | 52.7714 | 61.4551 | 2026-07-07 | 14.13% | 0.03506% | 70% | 0.90007 | 1 | 7 | 1.9001 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 54.9981 | 58.8351 | 64.1731 | 64.1758 | 1.022 | FALSE | 64.2964 | 2020 | 2026-07-08 | 6.522% | 8.318% | 0.004294% | 70% | 0.083121 | -1 | 5 | -0.91688 | 53.814 | 54.9981 | 2026-07-08 | 51.4911 | 55.0835 | 64.1532 | 2026-07-08 | 14.14% | 0.03517% | 70% | 0.90311 | 1 | 7 | 1.9031 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 54.0592 | 57.8322 | 63.0879 | 63.0906 | 1.0062 | TRUE | 63.0906 | 2026 | 2026-07-09 | 6.524% | 8.331% | 0.004277% | 70% | 0.086095 | -1 | 5 | -0.9139 | 53.7246 | 54.0592 | 2026-07-09 | 50.6149 | 54.1474 | 63.0683 | 2026-07-09 | 14.14% | 0.03528% | 70% | 0.90609 | 1 | 7 | 1.9061 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 53.431 | 57.1614 | 62.3648 | 62.3674 | 0.99625 | FALSE | 63.5366 | 2019 | 2026-07-10 | 6.526% | 8.343% | 0.004257% | 70% | 0.089005 | -1 | 5 | -0.91099 | 53.632 | 53.431 | 2026-07-10 | 50.0294 | 53.5224 | 62.3455 | 2026-07-10 | 14.15% | 0.03542% | 70% | 0.909 | 1 | 7 | 1.909 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 51.7387 | 55.3522 | 60.3992 | 60.4016 | 0.96641 | FALSE | 62.7424 | 2019 | 2026-07-11 | 6.528% | 8.356% | 0.004238% | 70% | 0.09185 | -1 | 5 | -0.90815 | 53.5367 | 51.7387 | 2026-07-11 | 48.4482 | 51.8319 | 60.3812 | 2026-07-11 | 14.16% | 0.03557% | 70% | 0.91184 | 1 | 7 | 1.9118 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 51.383 | 54.973 | 59.9936 | 59.996 | 0.96153 | FALSE | 63.2925 | 2019 | 2026-07-12 | 6.53% | 8.368% | 0.004219% | 70% | 0.09463 | -1 | 5 | -0.90537 | 53.4388 | 51.383 | 2026-07-12 | 48.118 | 51.4798 | 59.9757 | 2026-07-12 | 14.17% | 0.03572% | 70% | 0.91462 | 1 | 7 | 1.9146 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 50.9203 | 54.4792 | 59.4627 | 59.4651 | 0.95467 | FALSE | 59.4652 | 2025 | 2026-07-13 | 6.533% | 8.381% | 0.004201% | 70% | 0.097345 | -1 | 5 | -0.90266 | 53.338 | 50.9203 | 2026-07-13 | 47.6875 | 51.0204 | 59.4451 | 2026-07-13 | 14.17% | 0.03588% | 70% | 0.91734 | 1 | 7 | 1.9173 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 50.0643 | 53.5646 | 58.4723 | 58.4745 | 0.94045 | FALSE | 63.3737 | 2020 | 2026-07-14 | 6.535% | 8.393% | 0.004183% | 70% | 0.099995 | -1 | 5 | -0.90001 | 53.2343 | 50.0643 | 2026-07-14 | 46.8888 | 50.1671 | 58.4552 | 2026-07-14 | 14.18% | 0.03605% | 70% | 0.91998 | 1 | 7 | 1.92 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 49.1285 | 52.5646 | 57.3883 | 57.3904 | 0.92472 | FALSE | 64.4523 | 2019 | 2026-07-15 | 6.537% | 8.405% | 0.004166% | 70% | 0.10258 | -1 | 5 | -0.89742 | 53.1276 | 49.1285 | 2026-07-15 | 46.0153 | 49.2337 | 57.3718 | 2026-07-15 | 14.18% | 0.03622% | 70% | 0.92257 | 1 | 7 | 1.9226 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 50.6098 | 54.1508 | 59.1278 | 59.1301 | 0.95458 | FALSE | 62.0904 | 2019 | 2026-07-16 | 6.539% | 8.417% | 0.00415% | 70% | 0.1051 | -1 | 5 | -0.8949 | 53.0179 | 50.6098 | 2026-07-16 | 47.4049 | 50.7216 | 59.11 | 2026-07-16 | 14.19% | 0.0364% | 70% | 0.92509 | 1 | 7 | 1.9251 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 49.7314 | 53.2122 | 58.1106 | 58.1128 | 0.94001 | FALSE | 61.5779 | 2021 | 2026-07-17 | 6.541% | 8.429% | 0.004138% | 70% | 0.10756 | -1 | 5 | -0.89244 | 52.9049 | 49.7314 | 2026-07-17 | 46.5851 | 49.8457 | 58.0933 | 2026-07-17 | 14.2% | 0.03663% | 70% | 0.92755 | 1 | 7 | 1.9275 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 50.4311 | 53.9621 | 58.9372 | 58.9395 | 0.95534 | FALSE | 58.9396 | 2025 | 2026-07-18 | 6.544% | 8.441% | 0.004131% | 70% | 0.10995 | -1 | 5 | -0.89005 | 52.7886 | 50.4311 | 2026-07-18 | 47.2429 | 50.5507 | 58.9191 | 2026-07-18 | 14.2% | 0.0369% | 70% | 0.92994 | 1 | 7 | 1.9299 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 42.5817 | 45.5642 | 49.7715 | 49.7729 | 0.80847 | FALSE | 61.9685 | 2020 | 2026-07-19 | 6.546% | 8.453% | 0.00413% | 70% | 0.11228 | -1 | 5 | -0.88772 | 52.6689 | 42.5817 | 2026-07-19 | 39.8949 | 42.6892 | 49.7595 | 2026-07-19 | 14.21% | 0.03722% | 70% | 0.93227 | 1 | 7 | 1.9323 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 41.4454 | 44.3493 | 48.4507 | 48.4521 | 0.78874 | FALSE | 60.2438 | 2020 | 2026-07-20 | 6.548% | 8.465% | 0.004135% | 70% | 0.11454 | -1 | 5 | -0.88546 | 52.5458 | 41.4454 | 2026-07-20 | 38.833 | 41.5539 | 48.4394 | 2026-07-20 | 14.21% | 0.03759% | 70% | 0.93453 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 48.1358 | 51.5097 | 56.2805 | 56.2825 | 0.91828 | FALSE | 56.2827 | 2025 | 2026-07-21 | 6.55% | 8.477% | 0.004146% | 70% | 0.11675 | -1 | 5 | -0.88325 | 52.419 | 48.1358 | 2026-07-21 | 45.1015 | 48.2627 | 56.2636 | 2026-07-21 | 14.22% | 0.038% | 70% | 0.93674 | 1 | 7 | 1.9367 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 36.7772 | 39.3559 | 43.0065 | 43.0075 | 0.70334 | FALSE | 55.1511 | 2020 | 2026-07-22 | 6.552% | 8.488% | 0.004162% | 70% | 0.11889 | -1 | 5 | -0.88111 | 52.2886 | 36.7772 | 2026-07-22 | 34.4646 | 36.8811 | 42.998 | 2026-07-22 | 14.23% | 0.03846% | 70% | 0.93888 | 1 | 7 | 1.9389 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 47.9124 | 51.273 | 56.0361 | 56.0382 | 0.91866 | FALSE | 57.1421 | 2019 | 2026-07-23 | 6.554% | 8.5% | 0.004185% | 70% | 0.12097 | -1 | 5 | -0.87903 | 52.1545 | 47.9124 | 2026-07-23 | 44.8975 | 48.0466 | 56.0189 | 2026-07-23 | 14.23% | 0.03897% | 70% | 0.94096 | 1 | 7 | 1.941 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 48.2373 | 51.6219 | 56.4245 | 56.4267 | 0.92734 | FALSE | 57.3795 | 2019 | 2026-07-24 | 6.557% | 8.512% | 0.004215% | 70% | 0.12299 | -1 | 5 | -0.87701 | 52.0165 | 48.2373 | 2026-07-24 | 45.2044 | 48.3762 | 56.4067 | 2026-07-24 | 14.24% | 0.03953% | 70% | 0.94298 | 1 | 7 | 1.943 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 25.9374 | 27.758 | 30.3443 | 30.3446 | 0.49999 | FALSE | 60.5746 | 2020 | 2026-07-25 | 6.559% | 8.523% | 0.004251% | 70% | 0.12496 | -1 | 5 | -0.87504 | 51.8747 | 25.9374 | 2026-07-25 | 24.3134 | 26.0199 | 30.3411 | 2026-07-25 | 14.24% | 0.04019% | 70% | 0.94495 | 1 | 7 | 1.9449 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 54.1593 | 57.9621 | 63.3705 | 63.3732 | 1.047 | TRUE | 63.3732 | 2026 | 2026-07-26 | 6.561% | 8.535% | 0.004291% | 70% | 0.12686 | -1 | 5 | -0.87314 | 51.7293 | 54.1593 | 2026-07-26 | 50.758 | 54.322 | 63.3473 | 2026-07-26 | 14.25% | 0.04094% | 70% | 0.94685 | 1 | 7 | 1.9469 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 52.5656 | 56.2578 | 61.5148 | 61.5175 | 1.0191 | TRUE | 61.5175 | 2026 | 2026-07-27 | 6.563% | 8.546% | 0.004334% | 70% | 0.12871 | -1 | 5 | -0.87129 | 51.5803 | 52.5656 | 2026-07-27 | 49.2671 | 52.7276 | 61.4918 | 2026-07-27 | 14.25% | 0.04179% | 70% | 0.9487 | 1 | 7 | 1.9487 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 42.0883 | 45.0457 | 49.2611 | 49.2627 | 0.81839 | FALSE | 57.7129 | 2019 | 2026-07-28 | 6.565% | 8.557% | 0.004381% | 70% | 0.1305 | -1 | 5 | -0.8695 | 51.4278 | 42.0883 | 2026-07-28 | 39.4534 | 42.2256 | 49.2471 | 2026-07-28 | 14.26% | 0.04275% | 70% | 0.95049 | 1 | 7 | 1.9505 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 30.918 | 33.0913 | 36.1925 | 36.1932 | 0.60301 | FALSE | 59.6387 | 2019 | 2026-07-29 | 6.567% | 8.569% | 0.004431% | 70% | 0.13224 | -1 | 5 | -0.86776 | 51.2719 | 30.918 | 2026-07-29 | 28.9876 | 31.0252 | 36.1863 | 2026-07-29 | 14.26% | 0.04381% | 70% | 0.95223 | 1 | 7 | 1.9522 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 47.4224 | 50.7569 | 55.5205 | 55.5227 | 0.92779 | FALSE | 55.5229 | 2025 | 2026-07-30 | 6.57% | 8.58% | 0.004486% | 70% | 0.13393 | -1 | 5 | -0.86607 | 51.1128 | 47.4224 | 2026-07-30 | 44.4558 | 47.5817 | 55.5003 | 2026-07-30 | 14.27% | 0.04497% | 70% | 0.95392 | 1 | 7 | 1.9539 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 50.5304 | 54.0847 | 59.1679 | 59.1705 | 0.99176 | FALSE | 59.1705 | 2025 | 2026-07-31 | 6.572% | 8.591% | 0.004552% | 70% | 0.13556 | -1 | 5 | -0.86444 | 50.9504 | 50.5304 | 2026-07-31 | 47.3701 | 50.7021 | 59.1434 | 2026-07-31 | 14.27% | 0.04633% | 70% | 0.95555 | 1 | 7 | 1.9555 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 50.2294 | 53.7638 | 58.8241 | 58.8267 | 0.98906 | FALSE | 58.8268 | 2025 | 2026-08-01 | 6.574% | 8.602% | 0.004627% | 70% | 0.13714 | -1 | 5 | -0.86286 | 50.7849 | 50.2294 | 2026-08-01 | 47.0904 | 50.404 | 58.799 | 2026-08-01 | 14.28% | 0.04784% | 70% | 0.95713 | 1 | 7 | 1.9571 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 50.0035 | 53.5232 | 58.568 | 58.5707 | 0.98789 | FALSE | 58.5707 | 2025 | 2026-08-02 | 6.576% | 8.613% | 0.004709% | 70% | 0.13867 | -1 | 5 | -0.86133 | 50.6164 | 50.0035 | 2026-08-02 | 46.881 | 50.1809 | 58.5422 | 2026-08-02 | 14.28% | 0.04951% | 70% | 0.95866 | 1 | 7 | 1.9587 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 45.9423 | 49.1773 | 53.819 | 53.8212 | 0.91074 | FALSE | 56.7638 | 2019 | 2026-08-03 | 6.578% | 8.625% | 0.004801% | 70% | 0.14015 | -1 | 5 | -0.85985 | 50.4449 | 45.9423 | 2026-08-03 | 43.0777 | 46.111 | 53.7971 | 2026-08-03 | 14.29% | 0.05134% | 70% | 0.96014 | 1 | 7 | 1.9601 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 45.7173 | 48.9376 | 53.5632 | 53.5655 | 0.90942 | FALSE | 53.5657 | 2025 | 2026-08-04 | 6.58% | 8.636% | 0.004901% | 70% | 0.14158 | -1 | 5 | -0.85842 | 50.2707 | 45.7173 | 2026-08-04 | 42.8689 | 45.8886 | 53.5406 | 2026-08-04 | 14.29% | 0.05333% | 70% | 0.96157 | 1 | 7 | 1.9616 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 43.7461 | 46.8286 | 51.261 | 51.2631 | 0.87328 | FALSE | 59.0035 | 2020 | 2026-08-05 | 6.583% | 8.647% | 0.00501% | 70% | 0.14297 | -1 | 5 | -0.85703 | 50.0937 | 43.7461 | 2026-08-05 | 41.0235 | 43.9142 | 51.2398 | 2026-08-05 | 14.3% | 0.05548% | 70% | 0.96296 | 1 | 7 | 1.963 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 45.8281 | 49.0585 | 53.7085 | 53.7109 | 0.91814 | FALSE | 58.033 | 2020 | 2026-08-06 | 6.585% | 8.658% | 0.005128% | 70% | 0.1443 | -1 | 5 | -0.8557 | 49.914 | 45.8281 | 2026-08-06 | 42.9766 | 46.006 | 53.6835 | 2026-08-06 | 14.3% | 0.0578% | 70% | 0.96429 | 1 | 7 | 1.9643 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 48.5663 | 51.9909 | 56.9256 | 56.9285 | 0.97656 | FALSE | 56.9286 | 2025 | 2026-08-07 | 6.587% | 8.669% | 0.005254% | 70% | 0.1456 | -1 | 5 | -0.8544 | 49.732 | 48.5663 | 2026-08-07 | 45.5443 | 48.7558 | 56.8954 | 2026-08-07 | 14.31% | 0.06028% | 70% | 0.96559 | 1 | 7 | 1.9656 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 48.8505 | 52.2964 | 57.267 | 57.27 | 0.98593 | FALSE | 57.27 | 2025 | 2026-08-08 | 6.589% | 8.68% | 0.005407% | 70% | 0.14685 | -1 | 5 | -0.85315 | 49.5477 | 48.8505 | 2026-08-08 | 45.8123 | 49.0439 | 57.2346 | 2026-08-08 | 14.31% | 0.06306% | 70% | 0.96684 | 1 | 7 | 1.9668 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 46.6885 | 49.9831 | 54.7404 | 54.7432 | 0.94586 | FALSE | 54.7433 | 2025 | 2026-08-09 | 6.591% | 8.691% | 0.005585% | 70% | 0.14806 | -1 | 5 | -0.85194 | 49.3609 | 46.6885 | 2026-08-09 | 43.788 | 46.8779 | 54.7098 | 2026-08-09 | 14.32% | 0.06609% | 70% | 0.96805 | 1 | 7 | 1.9681 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 43.7012 | 46.786 | 51.2451 | 51.2476 | 0.88874 | FALSE | 51.2479 | 2025 | 2026-08-10 | 6.594% | 8.702% | 0.00579% | 70% | 0.14923 | -1 | 5 | -0.85077 | 49.1714 | 43.7012 | 2026-08-10 | 40.9899 | 43.8834 | 51.2177 | 2026-08-10 | 14.32% | 0.06937% | 70% | 0.96922 | 1 | 7 | 1.9692 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 42.3453 | 45.3355 | 49.6622 | 49.6646 | 0.86455 | FALSE | 49.665 | 2025 | 2026-08-11 | 6.596% | 8.712% | 0.006022% | 70% | 0.15036 | -1 | 5 | -0.84964 | 48.979 | 42.3453 | 2026-08-11 | 39.7206 | 42.5255 | 49.6354 | 2026-08-11 | 14.32% | 0.0729% | 70% | 0.97035 | 1 | 7 | 1.9703 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 43.4434 | 46.5122 | 50.9573 | 50.96 | 0.89052 | FALSE | 50.9603 | 2025 | 2026-08-12 | 6.598% | 8.723% | 0.006282% | 70% | 0.15144 | -1 | 5 | -0.84856 | 48.7836 | 43.4434 | 2026-08-12 | 40.7511 | 43.6298 | 50.927 | 2026-08-12 | 14.33% | 0.07669% | 70% | 0.97144 | 1 | 7 | 1.9714 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 31.7421 | 33.9851 | 37.2374 | 37.2386 | 0.65331 | FALSE | 49.5194 | 2019 | 2026-08-13 | 6.6% | 8.734% | 0.006569% | 70% | 0.1525 | -1 | 5 | -0.8475 | 48.585 | 31.7421 | 2026-08-13 | 29.7835 | 31.8881 | 37.2234 | 2026-08-13 | 14.33% | 0.08074% | 70% | 0.97249 | 1 | 7 | 1.9725 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 31.1153 | 33.3148 | 36.5073 | 36.5085 | 0.64308 | FALSE | 56.4385 | 2019 | 2026-08-14 | 6.602% | 8.745% | 0.006906% | 70% | 0.15351 | -1 | 5 | -0.84649 | 48.3829 | 31.1153 | 2026-08-14 | 29.1971 | 31.261 | 36.4933 | 2026-08-14 | 14.34% | 0.08521% | 70% | 0.9735 | 1 | 7 | 1.9735 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 37.6247 | 40.2853 | 44.1509 | 44.1531 | 0.78095 | FALSE | 49.908 | 2020 | 2026-08-15 | 6.604% | 8.755% | 0.007286% | 70% | 0.15449 | -1 | 5 | -0.84551 | 48.1772 | 37.6247 | 2026-08-15 | 35.301 | 37.7973 | 44.1258 | 2026-08-15 | 14.34% | 0.09001% | 70% | 0.97448 | 1 | 7 | 1.9745 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 32.3509 | 34.6394 | 37.9677 | 37.9692 | 0.67441 | FALSE | 54.7508 | 2019 | 2026-08-16 | 6.607% | 8.766% | 0.007708% | 70% | 0.15543 | -1 | 5 | -0.84457 | 47.9678 | 32.3509 | 2026-08-16 | 30.358 | 32.5055 | 37.9499 | 2026-08-16 | 14.35% | 0.09515% | 70% | 0.97542 | 1 | 7 | 1.9754 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 26.9378 | 28.8441 | 31.6192 | 31.6202 | 0.56406 | FALSE | 54.3374 | 2019 | 2026-08-17 | 6.609% | 8.777% | 0.008174% | 70% | 0.15634 | -1 | 5 | -0.84366 | 47.7543 | 26.9378 | 2026-08-17 | 25.2831 | 27.0722 | 31.6082 | 2026-08-17 | 14.35% | 0.1006% | 70% | 0.97633 | 1 | 7 | 1.9763 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 33.536 | 35.91 | 39.3696 | 39.3716 | 0.70545 | FALSE | 54.6418 | 2021 | 2026-08-18 | 6.611% | 8.787% | 0.008685% | 70% | 0.15722 | -1 | 5 | -0.84278 | 47.5367 | 33.536 | 2026-08-18 | 31.4713 | 33.6991 | 39.3473 | 2026-08-18 | 14.35% | 0.1065% | 70% | 0.97721 | 1 | 7 | 1.9772 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 40.0477 | 42.8837 | 47.0205 | 47.0239 | 0.84639 | FALSE | 47.0245 | 2025 | 2026-08-19 | 6.613% | 8.798% | 0.009241% | 70% | 0.15807 | -1 | 5 | -0.84193 | 47.3148 | 40.0477 | 2026-08-19 | 37.5755 | 40.2364 | 46.9826 | 2026-08-19 | 14.36% | 0.1126% | 70% | 0.97806 | 1 | 7 | 1.9781 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 44.9554 | 48.1399 | 52.7899 | 52.7948 | 0.9547 | FALSE | 52.795 | 2025 | 2026-08-20 | 6.615% | 8.809% | 0.009843% | 70% | 0.15888 | -1 | 5 | -0.84112 | 47.0883 | 44.9554 | 2026-08-20 | 42.1739 | 45.1615 | 52.736 | 2026-08-20 | 14.36% | 0.1192% | 70% | 0.97887 | 1 | 7 | 1.9789 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 28.8673 | 30.9129 | 33.9028 | 33.9044 | 0.61602 | FALSE | 52.9895 | 2020 | 2026-08-21 | 6.617% | 8.819% | 0.01049% | 70% | 0.15967 | -1 | 5 | -0.84033 | 46.8579 | 28.8673 | 2026-08-21 | 27.0967 | 29.0168 | 33.8851 | 2026-08-21 | 14.37% | 0.1261% | 70% | 0.97966 | 1 | 7 | 1.9797 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 24.7274 | 26.4803 | 29.0448 | 29.0459 | 0.53031 | FALSE | 55.4775 | 2019 | 2026-08-22 | 6.62% | 8.829% | 0.01123% | 70% | 0.16043 | -1 | 5 | -0.83957 | 46.6244 | 24.7274 | 2026-08-22 | 23.2151 | 24.8608 | 29.0331 | 2026-08-22 | 14.37% | 0.1335% | 70% | 0.98042 | 1 | 7 | 1.9804 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 45.1878 | 48.3922 | 53.0849 | 53.091 | 0.97413 | FALSE | 53.0911 | 2025 | 2026-08-23 | 6.622% | 8.84% | 0.01203% | 70% | 0.16116 | -1 | 5 | -0.83884 | 46.3875 | 45.1878 | 2026-08-23 | 42.3911 | 45.3972 | 53.0187 | 2026-08-23 | 14.38% | 0.1415% | 70% | 0.98115 | 1 | 7 | 1.9811 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 40.2587 | 43.1145 | 47.3008 | 47.3058 | 0.87238 | FALSE | 52.2845 | 2019 | 2026-08-24 | 6.624% | 8.85% | 0.0129% | 70% | 0.16186 | -1 | 5 | -0.83814 | 46.1471 | 40.2587 | 2026-08-24 | 37.7744 | 40.454 | 47.2478 | 2026-08-24 | 14.38% | 0.1498% | 70% | 0.98185 | 1 | 7 | 1.9819 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 32.0681 | 34.3438 | 37.6826 | 37.6856 | 0.69856 | FALSE | 49.887 | 2020 | 2026-08-25 | 6.626% | 8.861% | 0.01384% | 70% | 0.16254 | -1 | 5 | -0.83746 | 45.903 | 32.0681 | 2026-08-25 | 30.1002 | 32.2362 | 37.6516 | 2026-08-25 | 14.38% | 0.1587% | 70% | 0.98253 | 1 | 7 | 1.9825 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 40.2251 | 43.0806 | 47.2742 | 47.2801 | 0.88105 | FALSE | 51.8426 | 2020 | 2026-08-26 | 6.628% | 8.871% | 0.01486% | 70% | 0.16319 | -1 | 5 | -0.83681 | 45.6549 | 40.2251 | 2026-08-26 | 37.7423 | 40.4216 | 47.2141 | 2026-08-26 | 14.39% | 0.168% | 70% | 0.98318 | 1 | 7 | 1.9832 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 44.5681 | 47.733 | 52.3854 | 52.3935 | 0.98161 | FALSE | 52.3937 | 2025 | 2026-08-27 | 6.63% | 8.881% | 0.01595% | 70% | 0.16382 | -1 | 5 | -0.83618 | 45.4028 | 44.5681 | 2026-08-27 | 41.8074 | 44.7762 | 52.3028 | 2026-08-27 | 14.39% | 0.1778% | 70% | 0.98381 | 1 | 7 | 1.9838 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 42.3786 | 45.3891 | 49.8185 | 49.8263 | 0.93868 | FALSE | 52.2081 | 2021 | 2026-08-28 | 6.633% | 8.891% | 0.01714% | 70% | 0.16443 | -1 | 5 | -0.83557 | 45.1464 | 42.3786 | 2026-08-28 | 39.7568 | 42.5811 | 49.7408 | 2026-08-28 | 14.39% | 0.1881% | 70% | 0.98442 | 1 | 7 | 1.9844 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 29.8112 | 31.9297 | 35.0496 | 35.0529 | 0.6641 | FALSE | 51.5326 | 2021 | 2026-08-29 | 6.635% | 8.901% | 0.01841% | 70% | 0.16501 | -1 | 5 | -0.83499 | 44.8855 | 29.8112 | 2026-08-29 | 27.9863 | 29.9751 | 35.0167 | 2026-08-29 | 14.4% | 0.1988% | 70% | 0.985 | 1 | 7 | 1.985 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 42.2396 | 45.2423 | 49.6685 | 49.6776 | 0.94664 | FALSE | 50.0596 | 2021 | 2026-08-30 | 6.637% | 8.911% | 0.01977% | 70% | 0.16557 | -1 | 5 | -0.83443 | 44.6199 | 42.2396 | 2026-08-30 | 39.6242 | 42.441 | 49.5813 | 2026-08-30 | 14.4% | 0.2098% | 70% | 0.98556 | 1 | 7 | 1.9856 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 22.413 | 24.0068 | 26.3584 | 26.36 | 0.50529 | FALSE | 49.6459 | 2021 | 2026-08-31 | 6.639% | 8.921% | 0.0212% | 70% | 0.16611 | -1 | 5 | -0.83389 | 44.3496 | 22.413 | 2026-08-31 | 21.0513 | 22.5483 | 26.3429 | 2026-08-31 | 14.4% | 0.2211% | 70% | 0.9861 | 1 | 7 | 1.9861 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 36.8702 | 39.4931 | 43.3663 | 43.3738 | 0.8365 | FALSE | 49.2654 | 2020 | 2026-09-01 | 6.641% | 8.931% | 0.02272% | 70% | 0.16663 | -1 | 5 | -0.83337 | 44.0742 | 36.8702 | 2026-09-01 | 34.5971 | 37.0583 | 43.2964 | 2026-09-01 | 14.41% | 0.2328% | 70% | 0.98662 | 1 | 7 | 1.9866 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 36.0846 | 38.6525 | 42.4479 | 42.4556 | 0.82392 | FALSE | 50.5151 | 2019 | 2026-09-02 | 6.644% | 8.941% | 0.02433% | 70% | 0.16713 | -1 | 5 | -0.83287 | 43.7936 | 36.0846 | 2026-09-02 | 33.861 | 36.2706 | 42.3778 | 2026-09-02 | 14.41% | 0.2449% | 70% | 0.98712 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 34.0215 | 36.4434 | 40.0262 | 40.0334 | 0.7819 | FALSE | 52.3045 | 2020 | 2026-09-03 | 6.646% | 8.951% | 0.02603% | 70% | 0.16761 | -1 | 5 | -0.83239 | 43.5077 | 34.0215 | 2026-09-03 | 31.9291 | 34.202 | 39.9624 | 2026-09-03 | 14.41% | 0.2574% | 70% | 0.9876 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 39.9678 | 42.814 | 47.0282 | 47.0398 | 0.92481 | FALSE | 50.8547 | 2019 | 2026-09-04 | 6.648% | 8.961% | 0.02782% | 70% | 0.16807 | -1 | 5 | -0.83193 | 43.2158 | 39.9678 | 2026-09-04 | 37.4908 | 40.1607 | 46.9264 | 2026-09-04 | 14.42% | 0.2703% | 70% | 0.98806 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 34.842 | 37.3241 | 41.0023 | 41.0112 | 0.81176 | FALSE | 50.4299 | 2020 | 2026-09-05 | 6.65% | 8.971% | 0.02968% | 70% | 0.16852 | -1 | 5 | -0.83148 | 42.9179 | 34.842 | 2026-09-05 | 32.6952 | 35.0243 | 40.9262 | 2026-09-05 | 14.42% | 0.2833% | 70% | 0.98851 | 1 | 7 | 1.9885 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 40.3662 | 43.2428 | 47.5093 | 47.5231 | 0.94722 | FALSE | 52.381 | 2019 | 2026-09-06 | 6.652% | 8.98% | 0.03155% | 70% | 0.16894 | -1 | 5 | -0.83106 | 42.6144 | 40.3662 | 2026-09-06 | 37.8592 | 40.5571 | 47.393 | 2026-09-06 | 14.42% | 0.2962% | 70% | 0.98893 | 1 | 7 | 1.9889 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 32.9952 | 35.3473 | 38.8389 | 38.8478 | 0.77984 | FALSE | 46.1423 | 2019 | 2026-09-07 | 6.654% | 8.99% | 0.03345% | 70% | 0.16936 | -1 | 5 | -0.83064 | 42.3055 | 32.9952 | 2026-09-07 | 30.9655 | 33.1729 | 38.7655 | 2026-09-07 | 14.43% | 0.3091% | 70% | 0.98935 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 30.9755 | 33.1844 | 36.4662 | 36.4742 | 0.73756 | FALSE | 44.8135 | 2019 | 2026-09-08 | 6.657% | 8.999% | 0.03538% | 70% | 0.16975 | -1 | 5 | -0.83025 | 41.9918 | 30.9755 | 2026-09-08 | 29.075 | 31.1484 | 36.4008 | 2026-09-08 | 14.43% | 0.322% | 70% | 0.98974 | 1 | 7 | 1.9897 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 22.9715 | 24.6102 | 27.0468 | 27.0504 | 0.55109 | FALSE | 47.0328 | 2020 | 2026-09-09 | 6.659% | 9.009% | 0.03733% | 70% | 0.17013 | -1 | 5 | -0.82987 | 41.6736 | 22.9715 | 2026-09-09 | 21.5793 | 23.1187 | 27.0179 | 2026-09-09 | 14.43% | 0.3347% | 70% | 0.99012 | 1 | 7 | 1.9901 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 40.1863 | 43.0541 | 47.3216 | 47.3395 | 0.97181 | FALSE | 47.3399 | 2025 | 2026-09-10 | 6.661% | 9.018% | 0.0393% | 70% | 0.1705 | -1 | 5 | -0.8295 | 41.3512 | 40.1863 | 2026-09-10 | 37.682 | 40.3711 | 47.1816 | 2026-09-10 | 14.43% | 0.3474% | 70% | 0.99049 | 1 | 7 | 1.9905 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 38.9994 | 41.7834 | 45.9298 | 45.9474 | 0.9506 | FALSE | 47.1991 | 2019 | 2026-09-11 | 6.663% | 9.028% | 0.04124% | 70% | 0.17085 | -1 | 5 | -0.82915 | 41.025 | 38.9994 | 2026-09-11 | 36.5717 | 39.1825 | 45.7938 | 2026-09-11 | 14.44% | 0.3595% | 70% | 0.99084 | 1 | 7 | 1.9908 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 27.6983 | 29.6763 | 32.6245 | 32.6322 | 0.68049 | FALSE | 47.5245 | 2019 | 2026-09-12 | 6.665% | 9.037% | 0.04312% | 70% | 0.17119 | -1 | 5 | -0.82881 | 40.6955 | 27.6983 | 2026-09-12 | 26.0067 | 27.8639 | 32.5663 | 2026-09-12 | 14.44% | 0.371% | 70% | 0.99118 | 1 | 7 | 1.9912 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 13.0143 | 13.944 | 15.3308 | 15.331 | 0.32229 | FALSE | 45.5746 | 2020 | 2026-09-13 | 6.667% | 9.046% | 0.04494% | 70% | 0.17151 | -1 | 5 | -0.82849 | 40.3629 | 13.0143 | 2026-09-13 | 12.2409 | 13.1153 | 15.3291 | 2026-09-13 | 14.44% | 0.3817% | 70% | 0.9915 | 1 | 7 | 1.9915 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 30.9829 | 33.197 | 36.5022 | 36.5138 | 0.77392 | FALSE | 44.7334 | 2020 | 2026-09-14 | 6.67% | 9.055% | 0.04669% | 70% | 0.17183 | -1 | 5 | -0.82817 | 40.0278 | 30.9829 | 2026-09-14 | 29.0788 | 31.1568 | 36.4169 | 2026-09-14 | 14.44% | 0.3918% | 70% | 0.99182 | 1 | 7 | 1.9918 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 35.3188 | 37.8436 | 41.6156 | 41.6326 | 0.88979 | FALSE | 45.5241 | 2020 | 2026-09-15 | 6.672% | 9.064% | 0.04838% | 70% | 0.17213 | -1 | 5 | -0.82787 | 39.6904 | 35.3188 | 2026-09-15 | 33.1296 | 35.4979 | 41.4918 | 2026-09-15 | 14.45% | 0.4012% | 70% | 0.99212 | 1 | 7 | 1.9921 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 30.3025 | 32.4694 | 35.7093 | 35.7213 | 0.76993 | FALSE | 41.2203 | 2020 | 2026-09-16 | 6.674% | 9.073% | 0.05% | 70% | 0.17242 | -1 | 5 | -0.82758 | 39.3511 | 30.3025 | 2026-09-16 | 28.4422 | 30.4762 | 35.6229 | 2026-09-16 | 14.45% | 0.4099% | 70% | 0.99241 | 1 | 7 | 1.9924 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 39.5932 | 42.4256 | 46.6634 | 46.6874 | 1.0149 | TRUE | 46.6874 | 2026 | 2026-09-17 | 6.676% | 9.082% | 0.05155% | 70% | 0.17269 | -1 | 5 | -0.82731 | 39.0103 | 39.5932 | 2026-09-17 | 37.119 | 39.7744 | 46.4924 | 2026-09-17 | 14.45% | 0.4178% | 70% | 0.99268 | 1 | 7 | 1.9927 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 39.138 | 41.9388 | 46.1323 | 46.1568 | 1.0122 | TRUE | 46.1568 | 2026 | 2026-09-18 | 6.678% | 9.09% | 0.05303% | 70% | 0.17296 | -1 | 5 | -0.82704 | 38.6654 | 39.138 | 2026-09-18 | 36.6929 | 39.3187 | 45.9606 | 2026-09-18 | 14.45% | 0.4251% | 70% | 0.99295 | 1 | 7 | 1.993 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 37.6206 | 40.3138 | 44.349 | 44.3725 | 0.98188 | FALSE | 44.3729 | 2025 | 2026-09-19 | 6.68% | 9.099% | 0.05439% | 70% | 0.17322 | -1 | 5 | -0.82678 | 38.3143 | 37.6206 | 2026-09-19 | 35.2749 | 37.8001 | 44.1862 | 2026-09-19 | 14.45% | 0.4311% | 70% | 0.99321 | 1 | 7 | 1.9932 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 39.2012 | 42.0085 | 46.2177 | 46.2434 | 1.0328 | TRUE | 46.2434 | 2026 | 2026-09-20 | 6.683% | 9.107% | 0.05564% | 70% | 0.17346 | -1 | 5 | -0.82654 | 37.9578 | 39.2012 | 2026-09-20 | 36.7548 | 39.3869 | 46.0418 | 2026-09-20 | 14.45% | 0.4361% | 70% | 0.99345 | 1 | 7 | 1.9935 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 37.9018 | 40.617 | 44.6908 | 44.7162 | 1.0081 | TRUE | 44.7162 | 2026 | 2026-09-21 | 6.685% | 9.116% | 0.0568% | 70% | 0.1737 | -1 | 5 | -0.8263 | 37.597 | 37.9018 | 2026-09-21 | 35.5382 | 38.0841 | 44.5195 | 2026-09-21 | 14.46% | 0.44% | 70% | 0.99369 | 1 | 7 | 1.9937 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 36.2349 | 38.8316 | 42.7302 | 42.754 | 0.97318 | FALSE | 42.7546 | 2025 | 2026-09-22 | 6.687% | 9.124% | 0.05786% | 70% | 0.17393 | -1 | 5 | -0.82607 | 37.2326 | 36.2349 | 2026-09-22 | 33.9824 | 36.4176 | 42.5719 | 2026-09-22 | 14.46% | 0.4429% | 70% | 0.99392 | 1 | 7 | 1.9939 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 22.7452 | 24.3757 | 26.8254 | 26.8326 | 0.61677 | FALSE | 39.2019 | 2019 | 2026-09-23 | 6.689% | 9.132% | 0.05881% | 70% | 0.17415 | -1 | 5 | -0.82585 | 36.8658 | 22.7452 | 2026-09-23 | 21.3748 | 22.9071 | 26.7785 | 2026-09-23 | 14.46% | 0.4447% | 70% | 0.99414 | 1 | 7 | 1.9941 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 14.8048 | 15.8665 | 17.4626 | 17.4642 | 0.40544 | FALSE | 36.1953 | 2021 | 2026-09-24 | 6.691% | 9.14% | 0.05965% | 70% | 0.17436 | -1 | 5 | -0.82564 | 36.4973 | 14.8048 | 2026-09-24 | 13.9302 | 14.9292 | 17.4524 | 2026-09-24 | 14.46% | 0.4454% | 70% | 0.99435 | 1 | 7 | 1.9943 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 30.2124 | 32.3797 | 35.6401 | 35.6566 | 0.83614 | FALSE | 35.6594 | 2025 | 2026-09-25 | 6.693% | 9.148% | 0.06034% | 70% | 0.17456 | -1 | 5 | -0.82544 | 36.1281 | 30.2124 | 2026-09-25 | 28.3625 | 30.3971 | 35.5349 | 2026-09-25 | 14.46% | 0.4454% | 70% | 0.99455 | 1 | 7 | 1.9945 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 26.8831 | 28.8123 | 31.7161 | 31.7286 | 0.75162 | FALSE | 36.2542 | 2021 | 2026-09-26 | 6.696% | 9.156% | 0.06093% | 70% | 0.17475 | -1 | 5 | -0.82525 | 35.7592 | 26.8831 | 2026-09-26 | 25.251 | 27.063 | 31.6374 | 2026-09-26 | 14.46% | 0.4452% | 70% | 0.99474 | 1 | 7 | 1.9947 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 16.1302 | 17.2882 | 19.0321 | 19.0347 | 0.45555 | FALSE | 33.9199 | 2019 | 2026-09-27 | 6.698% | 9.163% | 0.06143% | 70% | 0.17494 | -1 | 5 | -0.82506 | 35.3915 | 16.1302 | 2026-09-27 | 15.1769 | 16.2664 | 19.0159 | 2026-09-27 | 14.46% | 0.445% | 70% | 0.99493 | 1 | 7 | 1.9949 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 18.206 | 19.5134 | 21.4837 | 21.4878 | 0.51957 | FALSE | 35.821 | 2019 | 2026-09-28 | 6.7% | 9.171% | 0.06183% | 70% | 0.17512 | -1 | 5 | -0.82488 | 35.0258 | 18.206 | 2026-09-28 | 17.1255 | 18.3553 | 21.4578 | 2026-09-28 | 14.46% | 0.4447% | 70% | 0.99511 | 1 | 7 | 1.9951 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 21.4722 | 23.0147 | 25.3405 | 25.3477 | 0.61924 | FALSE | 39.442 | 2019 | 2026-09-29 | 6.702% | 9.178% | 0.06212% | 70% | 0.17529 | -1 | 5 | -0.82471 | 34.6631 | 21.4722 | 2026-09-29 | 20.1885 | 21.6388 | 25.2963 | 2026-09-29 | 14.46% | 0.4442% | 70% | 0.99528 | 1 | 7 | 1.9953 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 24.558 | 26.3227 | 28.9852 | 28.9959 | 0.7157 | FALSE | 33.3871 | 2020 | 2026-09-30 | 6.704% | 9.186% | 0.06231% | 70% | 0.17546 | -1 | 5 | -0.82454 | 34.3043 | 24.558 | 2026-09-30 | 23.0797 | 24.7382 | 28.9195 | 2026-09-30 | 14.46% | 0.4436% | 70% | 0.99545 | 1 | 7 | 1.9954 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 30.8563 | 33.0745 | 36.4227 | 36.4425 | 0.90879 | FALSE | 39.3818 | 2020 | 2026-10-01 | 6.706% | 9.193% | 0.06237% | 70% | 0.17561 | -1 | 5 | -0.82439 | 33.9505 | 30.8563 | 2026-10-01 | 28.971 | 31.0536 | 36.3021 | 2026-10-01 | 14.46% | 0.4428% | 70% | 0.9956 | 1 | 7 | 1.9956 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 32.5097 | 34.8475 | 38.3782 | 38.401 | 0.96753 | FALSE | 38.4016 | 2025 | 2026-10-02 | 6.709% | 9.2% | 0.06232% | 70% | 0.17577 | -1 | 5 | -0.82423 | 33.5996 | 32.5097 | 2026-10-02 | 30.5165 | 32.7109 | 38.2392 | 2026-10-02 | 14.46% | 0.4418% | 70% | 0.99576 | 1 | 7 | 1.9958 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 31.9012 | 34.196 | 37.6635 | 37.6857 | 0.95941 | FALSE | 37.6864 | 2025 | 2026-10-03 | 6.711% | 9.207% | 0.06237% | 70% | 0.17591 | -1 | 5 | -0.82409 | 33.2495 | 31.9012 | 2026-10-03 | 29.9492 | 32.1036 | 37.5287 | 2026-10-03 | 14.46% | 0.442% | 70% | 0.9959 | 1 | 7 | 1.9959 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 32.9196 | 35.2885 | 38.8697 | 38.894 | 1.0006 | TRUE | 38.894 | 2026 | 2026-10-04 | 6.713% | 9.213% | 0.06259% | 70% | 0.17605 | -1 | 5 | -0.82395 | 32.9003 | 32.9196 | 2026-10-04 | 30.9006 | 33.1242 | 38.7213 | 2026-10-04 | 14.45% | 0.4441% | 70% | 0.99604 | 1 | 7 | 1.996 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 33.8846 | 36.3238 | 40.0129 | 40.0381 | 1.0409 | TRUE | 40.0381 | 2026 | 2026-10-05 | 6.715% | 9.22% | 0.06299% | 70% | 0.17619 | -1 | 5 | -0.82381 | 32.5521 | 33.8846 | 2026-10-05 | 31.8081 | 34.0979 | 39.8588 | 2026-10-05 | 14.45% | 0.448% | 70% | 0.99618 | 1 | 7 | 1.9962 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 10.6156 | 11.38 | 12.5367 | 12.537 | 0.32942 | FALSE | 33.5407 | 2018 | 2026-10-06 | 6.717% | 9.226% | 0.06356% | 70% | 0.17632 | -1 | 5 | -0.82368 | 32.2051 | 10.6156 | 2026-10-06 | 10.0028 | 10.7231 | 12.5346 | 2026-10-06 | 14.45% | 0.4537% | 70% | 0.99631 | 1 | 7 | 1.9963 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 23.6615 | 25.366 | 27.9461 | 27.9574 | 0.74251 | FALSE | 37.7887 | 2021 | 2026-10-07 | 6.72% | 9.232% | 0.06431% | 70% | 0.17644 | -1 | 5 | -0.82356 | 31.8595 | 23.6615 | 2026-10-07 | 22.2454 | 23.8478 | 27.8759 | 2026-10-07 | 14.45% | 0.4614% | 70% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 15.6683 | 16.7973 | 18.5071 | 18.5105 | 0.49693 | FALSE | 35.1589 | 2019 | 2026-10-08 | 6.722% | 9.238% | 0.06525% | 70% | 0.17656 | -1 | 5 | -0.82344 | 31.5156 | 15.6683 | 2026-10-08 | 14.7521 | 15.8151 | 18.486 | 2026-10-08 | 14.45% | 0.4711% | 70% | 0.99655 | 1 | 7 | 1.9966 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 30.7146 | 32.9287 | 36.2828 | 36.3064 | 0.98527 | FALSE | 36.3067 | 2025 | 2026-10-09 | 6.724% | 9.244% | 0.06652% | 70% | 0.17668 | -1 | 5 | -0.82332 | 31.1734 | 30.7146 | 2026-10-09 | 28.8363 | 30.9149 | 36.1348 | 2026-10-09 | 14.45% | 0.4828% | 70% | 0.99667 | 1 | 7 | 1.9967 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 24.6591 | 26.4373 | 29.132 | 29.1462 | 0.7996 | FALSE | 30.2609 | 2021 | 2026-10-10 | 6.726% | 9.25% | 0.06819% | 70% | 0.17679 | -1 | 5 | -0.82321 | 30.8331 | 24.6591 | 2026-10-10 | 23.177 | 24.8483 | 29.0431 | 2026-10-10 | 14.44% | 0.4958% | 70% | 0.99678 | 1 | 7 | 1.9968 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 19.1675 | 20.5502 | 22.6463 | 22.6538 | 0.62831 | FALSE | 36.2356 | 2019 | 2026-10-11 | 6.728% | 9.256% | 0.07025% | 70% | 0.17689 | -1 | 5 | -0.82311 | 30.4949 | 19.1675 | 2026-10-11 | 18.0351 | 19.336 | 22.5995 | 2026-10-11 | 14.44% | 0.5104% | 70% | 0.99688 | 1 | 7 | 1.9969 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 23.1186 | 24.7869 | 27.3168 | 27.33 | 0.76637 | FALSE | 34.4536 | 2021 | 2026-10-12 | 6.73% | 9.261% | 0.07272% | 70% | 0.17699 | -1 | 5 | -0.82301 | 30.159 | 23.1186 | 2026-10-12 | 21.7339 | 23.3022 | 27.2341 | 2026-10-12 | 14.44% | 0.5264% | 70% | 0.99698 | 1 | 7 | 1.997 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 19.8862 | 21.3217 | 23.4993 | 23.5086 | 0.66651 | FALSE | 34.6054 | 2019 | 2026-10-13 | 6.733% | 9.267% | 0.0756% | 70% | 0.17709 | -1 | 5 | -0.82291 | 29.8256 | 19.8862 | 2026-10-13 | 18.7075 | 20.0579 | 23.4416 | 2026-10-13 | 14.43% | 0.544% | 70% | 0.99708 | 1 | 7 | 1.9971 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 16.6468 | 17.8488 | 19.6729 | 19.6787 | 0.56412 | FALSE | 35.943 | 2021 | 2026-10-14 | 6.735% | 9.272% | 0.0789% | 70% | 0.17719 | -1 | 5 | -0.82281 | 29.4948 | 16.6468 | 2026-10-14 | 15.6714 | 16.803 | 19.6369 | 2026-10-14 | 14.43% | 0.5631% | 70% | 0.99718 | 1 | 7 | 1.9972 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 29.3086 | 31.4257 | 34.6391 | 34.6677 | 1.0049 | TRUE | 34.6677 | 2026 | 2026-10-15 | 6.737% | 9.277% | 0.08263% | 70% | 0.17728 | -1 | 5 | -0.82272 | 29.1668 | 29.3086 | 2026-10-15 | 27.5059 | 29.4928 | 34.4653 | 2026-10-15 | 14.43% | 0.5838% | 70% | 0.99727 | 1 | 7 | 1.9973 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 26.7859 | 28.7215 | 31.6601 | 31.6848 | 0.92865 | FALSE | 32.7861 | 2021 | 2026-10-16 | 6.739% | 9.282% | 0.08681% | 70% | 0.17736 | -1 | 5 | -0.82264 | 28.8414 | 26.7859 | 2026-10-16 | 25.1497 | 26.967 | 31.5123 | 2026-10-16 | 14.42% | 0.6061% | 70% | 0.99735 | 1 | 7 | 1.9974 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 17.3129 | 18.5643 | 20.4648 | 20.4729 | 0.60677 | FALSE | 30.3162 | 2021 | 2026-10-17 | 6.741% | 9.286% | 0.09112% | 70% | 0.17744 | -1 | 5 | -0.82256 | 28.5182 | 17.3129 | 2026-10-17 | 16.2946 | 17.4725 | 20.4165 | 2026-10-17 | 14.42% | 0.6281% | 70% | 0.99743 | 1 | 7 | 1.9974 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 27.3296 | 29.3058 | 32.3075 | 32.337 | 0.96919 | FALSE | 34.3636 | 2020 | 2026-10-18 | 6.743% | 9.291% | 0.09534% | 70% | 0.17752 | -1 | 5 | -0.82248 | 28.1973 | 27.3296 | 2026-10-18 | 25.6491 | 27.5038 | 32.1365 | 2026-10-18 | 14.42% | 0.6484% | 70% | 0.99751 | 1 | 7 | 1.9975 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 13.7363 | 14.73 | 16.2395 | 16.244 | 0.49236 | FALSE | 32.664 | 2020 | 2026-10-19 | 6.746% | 9.296% | 0.09945% | 70% | 0.1776 | -1 | 5 | -0.8224 | 27.8787 | 13.7363 | 2026-10-19 | 12.9413 | 13.8774 | 16.2141 | 2026-10-19 | 14.41% | 0.6668% | 70% | 0.99759 | 1 | 7 | 1.9976 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 6.0547 | 6.4928 | 7.1586 | 7.1586 | 0.21945 | FALSE | 26.877 | 2020 | 2026-10-20 | 6.748% | 9.3% | 0.1035% | 70% | 0.17767 | -1 | 5 | -0.82233 | 27.5624 | 6.0547 | 2026-10-20 | 5.7138 | 6.1272 | 7.1586 | 2026-10-20 | 14.41% | 0.6835% | 70% | 0.99766 | 1 | 7 | 1.9977 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 13.9017 | 14.908 | 16.4373 | 16.4426 | 0.5098 | FALSE | 23.5196 | 2019 | 2026-10-21 | 6.75% | 9.304% | 0.1074% | 70% | 0.17774 | -1 | 5 | -0.82226 | 27.2484 | 13.9017 | 2026-10-21 | 13.0969 | 14.045 | 16.4082 | 2026-10-21 | 14.4% | 0.6982% | 70% | 0.99773 | 1 | 7 | 1.9977 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 26.3388 | 28.2459 | 31.145 | 31.1786 | 0.97777 | FALSE | 31.1791 | 2025 | 2026-10-22 | 6.752% | 9.308% | 0.1112% | 70% | 0.17781 | -1 | 5 | -0.82219 | 26.9367 | 26.3388 | 2026-10-22 | 24.7161 | 26.5058 | 30.9639 | 2026-10-22 | 14.4% | 0.711% | 70% | 0.9978 | 1 | 7 | 1.9978 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 15.1225 | 16.2179 | 17.8832 | 17.8911 | 0.56753 | FALSE | 32.8678 | 2021 | 2026-10-23 | 6.754% | 9.312% | 0.1145% | 70% | 0.17788 | -1 | 5 | -0.82212 | 26.6274 | 15.1225 | 2026-10-23 | 14.2422 | 15.2738 | 17.8417 | 2026-10-23 | 14.39% | 0.7207% | 70% | 0.99787 | 1 | 7 | 1.9979 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 18.7543 | 20.1133 | 22.1795 | 22.1949 | 0.7122 | FALSE | 32.0249 | 2021 | 2026-10-24 | 6.756% | 9.316% | 0.1173% | 70% | 0.17794 | -1 | 5 | -0.82206 | 26.3204 | 18.7543 | 2026-10-24 | 17.6417 | 18.92 | 22.0997 | 2026-10-24 | 14.39% | 0.7274% | 70% | 0.99793 | 1 | 7 | 1.9979 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 18.6152 | 19.9646 | 22.0165 | 22.0321 | 0.71519 | FALSE | 30.3143 | 2018 | 2026-10-25 | 6.759% | 9.32% | 0.1196% | 70% | 0.178 | -1 | 5 | -0.822 | 26.0159 | 18.6152 | 2026-10-25 | 17.5121 | 18.7815 | 21.9365 | 2026-10-25 | 14.38% | 0.7309% | 70% | 0.99799 | 1 | 7 | 1.998 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 11.0629 | 11.8651 | 13.0851 | 13.0881 | 0.42981 | FALSE | 30.6381 | 2019 | 2026-10-26 | 6.761% | 9.324% | 0.1211% | 70% | 0.17806 | -1 | 5 | -0.82194 | 25.7137 | 11.0629 | 2026-10-26 | 10.4345 | 11.1911 | 13.0703 | 2026-10-26 | 14.38% | 0.7312% | 70% | 0.99805 | 1 | 7 | 1.998 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 11.2374 | 12.0525 | 13.2923 | 13.2956 | 0.44174 | FALSE | 28.5154 | 2021 | 2026-10-27 | 6.763% | 9.327% | 0.1221% | 70% | 0.17811 | -1 | 5 | -0.82189 | 25.4139 | 11.2374 | 2026-10-27 | 10.5991 | 11.3679 | 13.2759 | 2026-10-27 | 14.37% | 0.7282% | 70% | 0.9981 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 15.2096 | 16.3133 | 17.9921 | 18.0017 | 0.60515 | FALSE | 29.597 | 2021 | 2026-10-28 | 6.765% | 9.331% | 0.1224% | 70% | 0.17817 | -1 | 5 | -0.82183 | 25.1165 | 15.2096 | 2026-10-28 | 14.3273 | 15.3669 | 17.945 | 2026-10-28 | 14.37% | 0.7219% | 70% | 0.99816 | 1 | 7 | 1.9982 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 21.4119 | 22.9661 | 25.3305 | 25.3554 | 0.86243 | FALSE | 26.8081 | 2019 | 2026-10-29 | 6.767% | 9.334% | 0.1221% | 70% | 0.17822 | -1 | 5 | -0.82178 | 24.8215 | 21.4119 | 2026-10-29 | 20.1287 | 21.5898 | 25.2102 | 2026-10-29 | 14.36% | 0.7122% | 70% | 0.99821 | 1 | 7 | 1.9982 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 17.696 | 18.9809 | 20.9359 | 20.9511 | 0.72112 | FALSE | 25.6469 | 2018 | 2026-10-30 | 6.769% | 9.338% | 0.1212% | 70% | 0.17826 | -1 | 5 | -0.82174 | 24.5278 | 17.696 | 2026-10-30 | 16.6584 | 17.868 | 20.863 | 2026-10-30 | 14.36% | 0.6991% | 70% | 0.99825 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 16.7261 | 17.941 | 19.7896 | 19.8027 | 0.6898 | FALSE | 29.1568 | 2020 | 2026-10-31 | 6.772% | 9.341% | 0.1195% | 70% | 0.17831 | -1 | 5 | -0.82169 | 24.2348 | 16.7261 | 2026-10-31 | 15.7523 | 16.8965 | 19.7274 | 2026-10-31 | 14.35% | 0.683% | 70% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 16.804 | 18.0249 | 19.8829 | 19.8963 | 0.70148 | FALSE | 28.7819 | 2020 | 2026-11-01 | 6.774% | 9.345% | 0.1174% | 70% | 0.17836 | -1 | 5 | -0.82164 | 23.9429 | 16.804 | 2026-11-01 | 15.8272 | 16.9772 | 19.8202 | 2026-11-01 | 14.34% | 0.6661% | 70% | 0.99835 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 22.7692 | 24.4242 | 26.9427 | 26.9721 | 0.9626 | FALSE | 26.9729 | 2025 | 2026-11-02 | 6.776% | 9.348% | 0.1149% | 70% | 0.1784 | -1 | 5 | -0.8216 | 23.6525 | 22.7692 | 2026-11-02 | 21.4069 | 22.9629 | 26.8065 | 2026-11-02 | 14.34% | 0.6482% | 70% | 0.99839 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 9.2705 | 9.9446 | 10.9704 | 10.9721 | 0.3964 | FALSE | 25.6252 | 2018 | 2026-11-03 | 6.778% | 9.351% | 0.1121% | 70% | 0.17844 | -1 | 5 | -0.82156 | 23.364 | 9.2705 | 2026-11-03 | 8.7548 | 9.3913 | 10.9626 | 2026-11-03 | 14.33% | 0.6295% | 70% | 0.99843 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 15.3532 | 16.4699 | 18.1696 | 18.1799 | 0.66493 | FALSE | 21.9313 | 2018 | 2026-11-04 | 6.78% | 9.354% | 0.1088% | 70% | 0.17848 | -1 | 5 | -0.82152 | 23.078 | 15.3532 | 2026-11-04 | 14.473 | 15.5257 | 18.122 | 2026-11-04 | 14.33% | 0.6098% | 70% | 0.99847 | 1 | 7 | 1.9985 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 23.2432 | 24.9344 | 27.5085 | 27.5375 | 1.0197 | TRUE | 27.5375 | 2026 | 2026-11-05 | 6.782% | 9.358% | 0.1051% | 70% | 0.17852 | -1 | 5 | -0.82148 | 22.7948 | 23.2432 | 2026-11-05 | 21.8639 | 23.4547 | 27.3752 | 2026-11-05 | 14.32% | 0.5892% | 70% | 0.99851 | 1 | 7 | 1.9985 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 22.6586 | 24.3078 | 26.8182 | 26.8454 | 1.0064 | TRUE | 26.8454 | 2026 | 2026-11-06 | 6.785% | 9.361% | 0.1011% | 70% | 0.17856 | -1 | 5 | -0.82144 | 22.515 | 22.6586 | 2026-11-06 | 21.3197 | 22.8715 | 26.6928 | 2026-11-06 | 14.32% | 0.5683% | 70% | 0.99855 | 1 | 7 | 1.9985 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 20.7599 | 22.2715 | 24.5725 | 24.5941 | 0.93341 | FALSE | 24.5953 | 2025 | 2026-11-07 | 6.787% | 9.364% | 0.09709% | 70% | 0.17859 | -1 | 5 | -0.82141 | 22.2388 | 20.7599 | 2026-11-07 | 19.5468 | 20.97 | 24.472 | 2026-11-07 | 14.31% | 0.5485% | 70% | 0.99858 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 15.3403 | 16.4576 | 18.1586 | 18.1682 | 0.69806 | FALSE | 19.4951 | 2021 | 2026-11-08 | 6.789% | 9.368% | 0.09312% | 70% | 0.17862 | -1 | 5 | -0.82138 | 21.9668 | 15.3403 | 2026-11-08 | 14.4686 | 15.5224 | 18.1135 | 2026-11-08 | 14.3% | 0.5296% | 70% | 0.99861 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 8.2101 | 8.8083 | 9.7191 | 9.7201 | 0.37806 | FALSE | 19.997 | 2020 | 2026-11-09 | 6.791% | 9.371% | 0.08916% | 70% | 0.17866 | -1 | 5 | -0.82134 | 21.6994 | 8.2101 | 2026-11-09 | 7.76 | 8.3254 | 9.7145 | 2026-11-09 | 14.3% | 0.5118% | 70% | 0.99865 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 17.3969 | 18.6649 | 20.5956 | 20.6085 | 0.81135 | FALSE | 20.611 | 2025 | 2026-11-10 | 6.793% | 9.375% | 0.08523% | 70% | 0.17869 | -1 | 5 | -0.82131 | 21.4371 | 17.3969 | 2026-11-10 | 16.4032 | 17.5988 | 20.5339 | 2026-11-10 | 14.29% | 0.495% | 70% | 0.99868 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 20.4966 | 21.991 | 24.2667 | 24.2855 | 0.96768 | FALSE | 24.286 | 2025 | 2026-11-11 | 6.795% | 9.378% | 0.08131% | 70% | 0.17872 | -1 | 5 | -0.82128 | 21.1803 | 20.4966 | 2026-11-11 | 19.3122 | 20.7202 | 24.1745 | 2026-11-11 | 14.29% | 0.4793% | 70% | 0.99871 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 20.3063 | 21.7873 | 24.0429 | 24.0608 | 0.97019 | FALSE | 24.0612 | 2025 | 2026-11-12 | 6.798% | 9.382% | 0.07742% | 70% | 0.17875 | -1 | 5 | -0.82125 | 20.9295 | 20.3063 | 2026-11-12 | 19.1365 | 20.5322 | 23.9537 | 2026-11-12 | 14.28% | 0.4647% | 70% | 0.99874 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 19.3897 | 20.8043 | 22.9591 | 22.9745 | 0.93742 | FALSE | 24.5349 | 2020 | 2026-11-13 | 6.8% | 9.385% | 0.07355% | 70% | 0.17877 | -1 | 5 | -0.82123 | 20.6828 | 19.3897 | 2026-11-13 | 18.2794 | 19.613 | 22.8801 | 2026-11-13 | 14.28% | 0.4512% | 70% | 0.99876 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 7.7887 | 8.3572 | 9.2231 | 9.2239 | 0.38085 | FALSE | 18.5643 | 2020 | 2026-11-14 | 6.802% | 9.389% | 0.06987% | 70% | 0.1788 | -1 | 5 | -0.8212 | 20.4383 | 7.7887 | 2026-11-14 | 7.3656 | 7.9032 | 9.2192 | 2026-11-14 | 14.27% | 0.4394% | 70% | 0.99879 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 10.498 | 11.2644 | 12.4322 | 12.4348 | 0.51955 | FALSE | 23.6798 | 2020 | 2026-11-15 | 6.804% | 9.393% | 0.06642% | 70% | 0.17883 | -1 | 5 | -0.82117 | 20.1966 | 10.498 | 2026-11-15 | 9.9216 | 10.646 | 12.418 | 2026-11-15 | 14.27% | 0.4286% | 70% | 0.99882 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 19.9181 | 21.3728 | 23.5894 | 23.6043 | 0.99799 | FALSE | 23.6043 | 2025 | 2026-11-16 | 6.806% | 9.397% | 0.0632% | 70% | 0.17885 | -1 | 5 | -0.82115 | 19.9582 | 19.9181 | 2026-11-16 | 18.7809 | 20.1526 | 23.5057 | 2026-11-16 | 14.27% | 0.4188% | 70% | 0.99884 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 11.6263 | 12.4757 | 13.7702 | 13.7736 | 0.58925 | FALSE | 21.891 | 2018 | 2026-11-17 | 6.808% | 9.401% | 0.06023% | 70% | 0.17887 | -1 | 5 | -0.82113 | 19.7237 | 11.6263 | 2026-11-17 | 10.9867 | 11.7894 | 13.7503 | 2026-11-17 | 14.26% | 0.4101% | 70% | 0.99886 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 12.2898 | 13.1879 | 14.557 | 14.561 | 0.63026 | FALSE | 21.9 | 2020 | 2026-11-18 | 6.811% | 9.405% | 0.05751% | 70% | 0.1789 | -1 | 5 | -0.8211 | 19.4937 | 12.2898 | 2026-11-18 | 11.6126 | 12.4613 | 14.5333 | 2026-11-18 | 14.26% | 0.4024% | 70% | 0.99889 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 6.8183 | 7.3168 | 8.0767 | 8.0771 | 0.35368 | FALSE | 22.4041 | 2021 | 2026-11-19 | 6.813% | 9.409% | 0.05503% | 70% | 0.17892 | -1 | 5 | -0.82108 | 19.2686 | 6.8183 | 2026-11-19 | 6.452 | 6.9237 | 8.0746 | 2026-11-19 | 14.25% | 0.3958% | 70% | 0.99891 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 12.6179 | 13.5407 | 14.9478 | 14.9519 | 0.66222 | FALSE | 23.0816 | 2019 | 2026-11-20 | 6.815% | 9.413% | 0.05284% | 70% | 0.17894 | -1 | 5 | -0.82106 | 19.0491 | 12.6179 | 2026-11-20 | 11.9234 | 12.7954 | 14.9217 | 2026-11-20 | 14.25% | 0.3904% | 70% | 0.99893 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 2.9543 | 3.1705 | 3.5001 | 3.5001 | 0.15677 | FALSE | 22.8344 | 2019 | 2026-11-21 | 6.817% | 9.418% | 0.0508% | 70% | 0.17896 | -1 | 5 | -0.82104 | 18.8356 | 2.9543 | 2026-11-21 | 2.7969 | 3.0015 | 3.5001 | 2026-11-21 | 14.25% | 0.3854% | 70% | 0.99895 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 6.9987 | 7.5109 | 8.2922 | 8.2926 | 0.37553 | FALSE | 22.8327 | 2020 | 2026-11-22 | 6.819% | 9.423% | 0.0489% | 70% | 0.17898 | -1 | 5 | -0.82102 | 18.6289 | 6.9987 | 2026-11-22 | 6.6238 | 7.1086 | 8.2892 | 2026-11-22 | 14.24% | 0.3809% | 70% | 0.99897 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 11.1917 | 12.011 | 13.2612 | 13.264 | 0.60711 | FALSE | 22.4814 | 2020 | 2026-11-23 | 6.821% | 9.427% | 0.04715% | 70% | 0.179 | -1 | 5 | -0.821 | 18.4294 | 11.1917 | 2026-11-23 | 10.5817 | 11.3564 | 13.242 | 2026-11-23 | 14.24% | 0.3768% | 70% | 0.99899 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 11.2693 | 12.0945 | 13.3542 | 13.3569 | 0.61776 | FALSE | 21.0833 | 2020 | 2026-11-24 | 6.824% | 9.432% | 0.04556% | 70% | 0.17901 | -1 | 5 | -0.82099 | 18.2376 | 11.2693 | 2026-11-24 | 10.6555 | 11.4358 | 13.3343 | 2026-11-24 | 14.24% | 0.3731% | 70% | 0.999 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 4.5853 | 4.9212 | 5.434 | 5.434 | 0.25386 | FALSE | 19.9149 | 2020 | 2026-11-25 | 6.826% | 9.438% | 0.04412% | 70% | 0.17903 | -1 | 5 | -0.82097 | 18.0542 | 4.5853 | 2026-11-25 | 4.3424 | 4.6605 | 5.434 | 2026-11-25 | 14.23% | 0.3699% | 70% | 0.99902 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 10.2925 | 11.0467 | 12.1986 | 12.2007 | 0.5755 | FALSE | 21.5043 | 2020 | 2026-11-26 | 6.828% | 9.443% | 0.04283% | 70% | 0.17905 | -1 | 5 | -0.82095 | 17.8796 | 10.2925 | 2026-11-26 | 9.7356 | 10.4491 | 12.183 | 2026-11-26 | 14.23% | 0.3671% | 70% | 0.99904 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 11.5993 | 12.4497 | 13.7486 | 13.7515 | 0.65475 | FALSE | 18.2272 | 2018 | 2026-11-27 | 6.83% | 9.448% | 0.04172% | 70% | 0.17906 | -1 | 5 | -0.82094 | 17.7121 | 11.5993 | 2026-11-27 | 10.9687 | 11.7728 | 13.7261 | 2026-11-27 | 14.23% | 0.3648% | 70% | 0.99905 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 9.8482 | 10.5704 | 11.6741 | 11.6758 | 0.56102 | FALSE | 13.8639 | 2018 | 2026-11-28 | 6.832% | 9.454% | 0.0408% | 70% | 0.17908 | -1 | 5 | -0.82092 | 17.5498 | 9.8482 | 2026-11-28 | 9.3176 | 10.0009 | 11.66 | 2026-11-28 | 14.23% | 0.363% | 70% | 0.99907 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 13.2348 | 14.2057 | 15.6899 | 15.694 | 0.76082 | FALSE | 20.0201 | 2018 | 2026-11-29 | 6.834% | 9.459% | 0.03992% | 70% | 0.17909 | -1 | 5 | -0.82091 | 17.3931 | 13.2348 | 2026-11-29 | 12.5113 | 13.4291 | 15.6566 | 2026-11-29 | 14.23% | 0.3615% | 70% | 0.99908 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 3.7322 | 4.0061 | 4.4249 | 4.4249 | 0.21637 | FALSE | 19.5566 | 2021 | 2026-11-30 | 6.837% | 9.465% | 0.03908% | 70% | 0.1791 | -1 | 5 | -0.8209 | 17.2425 | 3.7322 | 2026-11-30 | 3.5359 | 3.7954 | 4.4249 | 2026-11-30 | 14.23% | 0.3601% | 70% | 0.99909 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 3.5365 | 3.7962 | 4.1933 | 4.1933 | 0.20676 | FALSE | 20.2291 | 2020 | 2026-12-01 | 6.839% | 9.471% | 0.03827% | 70% | 0.17912 | -1 | 5 | -0.82088 | 17.0984 | 3.5365 | 2026-12-01 | 3.3508 | 3.5968 | 4.1933 | 2026-12-01 | 14.23% | 0.359% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 5.3427 | 5.735 | 6.3354 | 6.3355 | 0.31487 | FALSE | 9.3593 | 2021 | 2026-12-02 | 6.841% | 9.477% | 0.0375% | 70% | 0.17913 | -1 | 5 | -0.82087 | 16.9614 | 5.3427 | 2026-12-02 | 5.0621 | 5.4339 | 6.335 | 2026-12-02 | 14.22% | 0.358% | 70% | 0.99912 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 7.2597 | 7.793 | 8.6094 | 8.61 | 0.43118 | FALSE | 13.4493 | 2021 | 2026-12-03 | 6.843% | 9.484% | 0.03677% | 70% | 0.17914 | -1 | 5 | -0.82086 | 16.8319 | 7.2597 | 2026-12-03 | 6.8753 | 7.3804 | 8.6043 | 2026-12-03 | 14.22% | 0.3571% | 70% | 0.99913 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 13.508 | 14.5006 | 16.021 | 16.0252 | 0.80828 | FALSE | 16.0261 | 2025 | 2026-12-04 | 6.845% | 9.49% | 0.03611% | 70% | 0.17915 | -1 | 5 | -0.82085 | 16.7103 | 13.508 | 2026-12-04 | 12.7717 | 13.7102 | 15.9837 | 2026-12-04 | 14.22% | 0.3566% | 70% | 0.99914 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 16.8621 | 18.1016 | 20.0011 | 20.0082 | 1.016 | FALSE | 20.0082 | 2025 | 2026-12-05 | 6.847% | 9.497% | 0.03548% | 70% | 0.17917 | -1 | 5 | -0.82083 | 16.5971 | 16.8621 | 2026-12-05 | 15.93 | 17.101 | 19.9369 | 2026-12-05 | 14.22% | 0.3561% | 70% | 0.99916 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 9.117 | 9.7874 | 10.8152 | 10.8165 | 0.55266 | FALSE | 14.0527 | 2020 | 2026-12-06 | 6.85% | 9.503% | 0.0349% | 70% | 0.17918 | -1 | 5 | -0.82082 | 16.4928 | 9.117 | 2026-12-06 | 8.6313 | 9.266 | 10.8026 | 2026-12-06 | 14.22% | 0.3558% | 70% | 0.99917 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 15.0478 | 16.1547 | 17.8525 | 17.8579 | 0.91763 | FALSE | 17.8583 | 2025 | 2026-12-07 | 6.852% | 9.51% | 0.03435% | 70% | 0.17919 | -1 | 5 | -0.82081 | 16.3978 | 15.0478 | 2026-12-07 | 14.2233 | 15.2696 | 17.8019 | 2026-12-07 | 14.22% | 0.3555% | 70% | 0.99918 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 3.8115 | 4.092 | 4.5224 | 4.5224 | 0.23358 | FALSE | 14.2306 | 2019 | 2026-12-08 | 6.854% | 9.517% | 0.03384% | 70% | 0.1792 | -1 | 5 | -0.8208 | 16.3126 | 3.8115 | 2026-12-08 | 3.6132 | 3.8791 | 4.5224 | 2026-12-08 | 14.23% | 0.3553% | 70% | 0.99919 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 4.6308 | 4.9716 | 5.495 | 5.495 | 0.28509 | FALSE | 10.2837 | 2019 | 2026-12-09 | 6.856% | 9.524% | 0.03337% | 70% | 0.17921 | -1 | 5 | -0.82079 | 16.2376 | 4.6308 | 2026-12-09 | 4.3901 | 4.7133 | 5.495 | 2026-12-09 | 14.23% | 0.3552% | 70% | 0.9992 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 10.5089 | 11.2827 | 12.4714 | 12.4735 | 0.64966 | FALSE | 16.4777 | 2019 | 2026-12-10 | 6.858% | 9.532% | 0.03293% | 70% | 0.17921 | -1 | 5 | -0.82079 | 16.1733 | 10.5089 | 2026-12-10 | 9.9474 | 10.6798 | 12.4514 | 2026-12-10 | 14.23% | 0.3551% | 70% | 0.99921 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 12.8392 | 13.7849 | 15.2385 | 15.242 | 0.79636 | FALSE | 16.4796 | 2018 | 2026-12-11 | 6.861% | 9.539% | 0.03254% | 70% | 0.17922 | -1 | 5 | -0.82078 | 16.1209 | 12.8392 | 2026-12-11 | 12.1457 | 13.0404 | 15.2037 | 2026-12-11 | 14.23% | 0.355% | 70% | 0.99921 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 4.0332 | 4.3304 | 4.7874 | 4.7874 | 0.25073 | FALSE | 18.5303 | 2021 | 2026-12-12 | 6.863% | 9.547% | 0.03218% | 70% | 0.17923 | -1 | 5 | -0.82077 | 16.0806 | 4.0332 | 2026-12-12 | 3.8243 | 4.1061 | 4.7874 | 2026-12-12 | 14.23% | 0.3549% | 70% | 0.99922 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 4.9789 | 5.3459 | 5.9106 | 5.9106 | 0.31008 | FALSE | 19.131 | 2021 | 2026-12-13 | 6.865% | 9.554% | 0.03184% | 70% | 0.17924 | -1 | 5 | -0.82076 | 16.0517 | 4.9789 | 2026-12-13 | 4.7212 | 5.0692 | 5.9103 | 2026-12-13 | 14.23% | 0.3547% | 70% | 0.99923 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 14.4151 | 15.4779 | 17.1144 | 17.119 | 0.89904 | FALSE | 19.3577 | 2021 | 2026-12-14 | 6.867% | 9.562% | 0.03154% | 70% | 0.17925 | -1 | 5 | -0.82075 | 16.0332 | 14.4151 | 2026-12-14 | 13.6326 | 14.6378 | 17.0671 | 2026-12-14 | 14.23% | 0.3545% | 70% | 0.99924 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 5.4468 | 5.8486 | 6.4675 | 6.4676 | 0.33981 | FALSE | 18.7222 | 2019 | 2026-12-15 | 6.869% | 9.57% | 0.03126% | 70% | 0.17926 | -1 | 5 | -0.82074 | 16.0243 | 5.4468 | 2026-12-15 | 5.1648 | 5.5458 | 6.4663 | 2026-12-15 | 14.24% | 0.3542% | 70% | 0.99925 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 4.8727 | 5.2322 | 5.7864 | 5.7865 | 0.30399 | FALSE | 18.5255 | 2021 | 2026-12-16 | 6.871% | 9.578% | 0.03102% | 70% | 0.17926 | -1 | 5 | -0.82074 | 16.024 | 4.8727 | 2026-12-16 | 4.6215 | 4.9625 | 5.7863 | 2026-12-16 | 14.24% | 0.3538% | 70% | 0.99925 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 3.2478 | 3.4875 | 3.8573 | 3.8573 | 0.20252 | FALSE | 18.6088 | 2021 | 2026-12-17 | 6.874% | 9.586% | 0.03082% | 70% | 0.17927 | -1 | 5 | -0.82073 | 16.0317 | 3.2478 | 2026-12-17 | 3.0806 | 3.308 | 3.8573 | 2026-12-17 | 14.24% | 0.3535% | 70% | 0.99926 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 14.9185 | 16.02 | 17.72 | 17.7249 | 0.92969 | FALSE | 18.9468 | 2021 | 2026-12-18 | 6.876% | 9.594% | 0.03066% | 70% | 0.17928 | -1 | 5 | -0.82072 | 16.0463 | 14.9185 | 2026-12-18 | 14.1104 | 15.1522 | 17.6686 | 2026-12-18 | 14.24% | 0.353% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 12.3595 | 13.2724 | 14.6821 | 14.6852 | 0.76917 | FALSE | 18.6066 | 2021 | 2026-12-19 | 6.878% | 9.602% | 0.03052% | 70% | 0.17928 | -1 | 5 | -0.82072 | 16.067 | 12.3595 | 2026-12-19 | 11.6994 | 12.5635 | 14.6505 | 2026-12-19 | 14.25% | 0.3525% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 4.3413 | 4.6621 | 5.1577 | 5.1577 | 0.26968 | FALSE | 19.1719 | 2021 | 2026-12-20 | 6.88% | 9.61% | 0.0304% | 70% | 0.17929 | -1 | 5 | -0.82071 | 16.0931 | 4.3413 | 2026-12-20 | 4.1186 | 4.4229 | 5.1577 | 2026-12-20 | 14.25% | 0.3517% | 70% | 0.99928 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 15.4766 | 16.6205 | 18.3892 | 18.3945 | 0.95986 | FALSE | 18.3947 | 2025 | 2026-12-21 | 6.882% | 9.618% | 0.03029% | 70% | 0.17929 | -1 | 5 | -0.82071 | 16.1235 | 15.4766 | 2026-12-21 | 14.6391 | 15.721 | 18.3336 | 2026-12-21 | 14.25% | 0.3509% | 70% | 0.99928 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 11.8727 | 12.7505 | 14.1088 | 14.1114 | 0.73473 | FALSE | 18.1464 | 2021 | 2026-12-22 | 6.884% | 9.627% | 0.03021% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.1575 | 11.8727 | 2026-12-22 | 11.2425 | 12.0737 | 14.0807 | 2026-12-22 | 14.25% | 0.3499% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 12.4904 | 13.4142 | 14.8445 | 14.8475 | 0.77122 | FALSE | 16.2981 | 2020 | 2026-12-23 | 6.887% | 9.635% | 0.03015% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.1941 | 12.4904 | 2026-12-23 | 11.8263 | 12.7009 | 14.8127 | 2026-12-23 | 14.26% | 0.3489% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 16.0493 | 17.2367 | 19.0763 | 19.082 | 0.9887 | FALSE | 19.082 | 2025 | 2026-12-24 | 6.889% | 9.644% | 0.03011% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.2326 | 16.0493 | 2026-12-24 | 15.1818 | 16.305 | 19.0167 | 2026-12-24 | 14.26% | 0.3478% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 9.1911 | 9.8713 | 10.9259 | 10.9271 | 0.5647 | FALSE | 15.3761 | 2018 | 2026-12-25 | 6.891% | 9.652% | 0.0301% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.273 | 9.1911 | 2026-12-25 | 8.7116 | 9.3564 | 10.9128 | 2026-12-25 | 14.26% | 0.3466% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 15.6336 | 16.791 | 18.5866 | 18.5918 | 0.95813 | FALSE | 18.592 | 2025 | 2026-12-26 | 6.893% | 9.661% | 0.03011% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.3165 | 15.6336 | 2026-12-26 | 14.7927 | 15.8878 | 18.5315 | 2026-12-26 | 14.27% | 0.3453% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 6.353 | 6.8235 | 7.5539 | 7.5542 | 0.38814 | FALSE | 18.0411 | 2018 | 2026-12-27 | 6.895% | 9.669% | 0.03016% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.3636 | 6.353 | 2026-12-27 | 6.0271 | 6.4735 | 7.5509 | 2026-12-27 | 14.27% | 0.344% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 15.1187 | 16.2387 | 17.9787 | 17.9835 | 0.92102 | FALSE | 17.9838 | 2025 | 2026-12-28 | 6.897% | 9.678% | 0.03026% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.4146 | 15.1187 | 2026-12-28 | 14.3098 | 15.3699 | 17.9288 | 2026-12-28 | 14.27% | 0.3428% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 8.5565 | 9.1906 | 10.1763 | 10.1773 | 0.51941 | FALSE | 20.4709 | 2019 | 2026-12-29 | 6.9% | 9.686% | 0.0304% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.4701 | 8.5565 | 2026-12-29 | 8.1138 | 8.7151 | 10.1664 | 2026-12-29 | 14.28% | 0.3417% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 11.3428 | 12.1836 | 13.4917 | 13.4939 | 0.68608 | FALSE | 18.8834 | 2019 | 2026-12-30 | 6.902% | 9.695% | 0.03057% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.5305 | 11.3428 | 2026-12-30 | 10.7486 | 11.5454 | 13.4686 | 2026-12-30 | 14.28% | 0.3405% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 8.4426 | 9.0686 | 10.0432 | 10.0441 | 0.50859 | FALSE | 18.8893 | 2021 | 2026-12-31 | 6.904% | 9.704% | 0.03077% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.5965 | 8.4426 | 2026-12-31 | 8.0071 | 8.6009 | 10.034 | 2026-12-31 | 14.28% | 0.3394% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 13.7708 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.6662 | 1.7751 | 1.8834 | 1.8834 | 0.089512 |  | 9.3593 | 2018 | min.: | 6.112% | 5.631% | 0.002063% | 70% | 0.0036629 | -2 | 4 | -1.2207 | 16.024 |  | min.: | 1.5468 | 1.6479 | 1.8834 | min.: | 12.45% | 0.02928% | 70% | 0.59929 | 1 | 7 | 1.5993
moy.: | 27.7372 | 29.6642 | 32.2439 | 32.2487 | 0.71328 |  | 41.2231 | 2021.2541 | moy.: | 6.508% | 7.979% | 0.02863% | 70% | 0.458 | -1.4548 | 4.5452 | -0.99679 | 37.6766 |  | moy.: | 25.9587 | 27.7623 | 32.2047 | moy.: | 13.72% | 0.259% | 70% | 0.8232 | 1 | 7 | 1.8232
max.: | 56.4699 | 60.3535 | 65.3922 | 65.3939 | 1.047 |  | 66.0865 | 2026 | max.: | 6.904% | 9.704% | 0.1224% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.8207 | 55.4156 |  | max.: | 52.8017 | 56.433 | 65.3746 | max.: | 14.46% | 0.7312% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 116.8005 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Crêche d'Escalquens | [13 empty] | Nature végétation: | 70% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 679.6639 | 12.8096 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 796.7455 | 12.8096 | kWh | [7 empty] | 2483.0153 | 0 | 2361.2593 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-09-11 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7856.5464 | 10339.5617 | 7166.8907 | 9528.15 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2671.5758 | 0 | 2540.5778 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8481.2354 | 11767.0144 | 7736.7898 | 11750.9533 | : Sujet après action
|  | 11152.8113 | 11767.0144 | 11770.1593 |  | 10339.5617 |  |  |  |  | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9528.15 |  | 10277.3676 | 11750.9533 | 11770.1593 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2979.7042 | 0 | 2974.3773 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.4 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 10.72% | [6 empty] | 8787.3101 | 11770.1593 | 8776.576 | 11770.1593 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 813.2496 | 569.4162 | 2.7634 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 18% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -0.4207 |  |  | Perte annuelle: | 749.2176 | 1366.1616 | 15.5731 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 286.3806 | 0 | 403.1812 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.698% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.8207 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.9993 | 283.5306 | 2.7634 | 963.1946 | 15.5731 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 569.9113 | 2.7634 | 1366.3757 | 15.5731 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 16.3208 | 17.5315 | 19.4174 | 19.4233 | 0.97914 | FALSE | 19.4234 | 2026 | 2027-01-01 | 6.906% | 9.712% | 0.03101% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.6683 | 16.3208 | 2027-01-01 | 15.4479 | 16.5938 | 19.3595 | 2027-01-01 | 14.29% | 0.3383% | 70% | 0.99929 | 1 | 7 | 1.9993 | TRUE | FALSE
2027-01-02 | 12.9241 | 13.8832 | 15.3781 | 15.3814 | 0.77166 | FALSE | 17.9834 | 2020 | 2027-01-02 | 6.908% | 9.721% | 0.03129% | 70% | 0.17932 | -1 | 5 | -0.82068 | 16.7466 | 12.9241 | 2027-01-02 | 12.2448 | 13.1535 | 15.3464 | 2027-01-02 | 14.29% | 0.3373% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | TRUE | FALSE
2027-01-03 | 12.7744 | 13.7227 | 15.2018 | 15.2049 | 0.75886 | FALSE | 19.9156 | 2021 | 2027-01-03 | 6.91% | 9.73% | 0.03161% | 70% | 0.17935 | -1 | 5 | -0.82065 | 16.8318 | 12.7744 | 2027-01-03 | 12.1044 | 13.003 | 15.1714 | 2027-01-03 | 14.29% | 0.3364% | 70% | 0.99934 | 1 | 7 | 1.9993 | TRUE | FALSE
2027-01-04 | 13.2315 | 14.214 | 15.7476 | 15.7511 | 0.78172 | FALSE | 20.0194 | 2019 | 2027-01-04 | 6.913% | 9.739% | 0.03197% | 70% | 0.17937 | -1 | 5 | -0.82063 | 16.9244 | 13.2315 | 2027-01-04 | 12.5371 | 13.4681 | 15.7147 | 2027-01-04 | 14.3% | 0.3356% | 70% | 0.99936 | 1 | 7 | 1.9994 | TRUE | FALSE
2027-01-05 | 11.3239 | 12.1651 | 13.479 | 13.4812 | 0.66504 | FALSE | 19.725 | 2019 | 2027-01-05 | 6.915% | 9.747% | 0.03236% | 70% | 0.1794 | -1 | 5 | -0.8206 | 17.0249 | 11.3239 | 2027-01-05 | 10.7357 | 11.5332 | 13.4577 | 2027-01-05 | 14.3% | 0.3348% | 70% | 0.99939 | 1 | 7 | 1.9994 | TRUE | FALSE
2027-01-06 | 14.5478 | 15.6288 | 17.3184 | 17.3228 | 0.84901 | FALSE | 19.5272 | 2020 | 2027-01-06 | 6.917% | 9.756% | 0.03279% | 70% | 0.17943 | -1 | 5 | -0.82057 | 17.1337 | 14.5478 | 2027-01-06 | 13.782 | 14.8061 | 17.2774 | 2027-01-06 | 14.3% | 0.3342% | 70% | 0.99942 | 1 | 7 | 1.9994 | TRUE | FALSE
2027-01-07 | 9.0361 | 9.7078 | 10.7583 | 10.7595 | 0.52367 | FALSE | 12.4544 | 2021 | 2027-01-07 | 6.919% | 9.765% | 0.03325% | 70% | 0.17946 | -1 | 5 | -0.82054 | 17.2514 | 9.0361 | 2027-01-07 | 8.573 | 9.2103 | 10.748 | 2027-01-07 | 14.31% | 0.3336% | 70% | 0.99945 | 1 | 7 | 1.9994 | TRUE | FALSE
2027-01-08 | 6.5699 | 7.0584 | 7.823 | 7.8233 | 0.37794 | FALSE | 15.4583 | 2021 | 2027-01-08 | 6.921% | 9.774% | 0.03373% | 70% | 0.17949 | -1 | 5 | -0.82051 | 17.3784 | 6.5699 | 2027-01-08 | 6.2374 | 6.7012 | 7.8204 | 2027-01-08 | 14.31% | 0.333% | 70% | 0.99948 | 1 | 7 | 1.9995 | TRUE | FALSE
2027-01-09 | 1.9782 | 2.1254 | 2.3558 | 2.3558 | 0.11291 | FALSE | 19.7179 | 2020 | 2027-01-09 | 6.923% | 9.782% | 0.03425% | 70% | 0.17952 | -1 | 5 | -0.82048 | 17.5147 | 1.9782 | 2027-01-09 | 1.8788 | 2.0186 | 2.3558 | 2027-01-09 | 14.31% | 0.3325% | 70% | 0.99951 | 1 | 7 | 1.9995 | TRUE | FALSE
2027-01-10 | 1.581 | 1.6987 | 1.883 | 1.883 | 0.089494 | FALSE | 10.3826 | 2019 | 2027-01-10 | 6.926% | 9.791% | 0.03482% | 70% | 0.17955 | -1 | 5 | -0.82045 | 17.6599 | 1.581 | 2027-01-10 | 1.5017 | 1.6134 | 1.883 | 2027-01-10 | 14.32% | 0.3322% | 70% | 0.99954 | 1 | 7 | 1.9995 | TRUE | FALSE
2027-01-11 | 18.4069 | 19.777 | 21.9257 | 21.9334 | 1.0333 | TRUE | 21.9334 | 2027 | 2027-01-11 | 6.928% | 9.8% | 0.03542% | 70% | 0.17958 | -1 | 5 | -0.82042 | 17.8135 | 18.4069 | 2027-01-11 | 17.4322 | 18.7298 | 21.8606 | 2027-01-11 | 14.32% | 0.3319% | 70% | 0.99957 | 1 | 7 | 1.9996 | TRUE | FALSE
2027-01-12 | 15.6191 | 16.782 | 18.6071 | 18.6125 | 0.86887 | FALSE | 20.947 | 2020 | 2027-01-12 | 6.93% | 9.809% | 0.03603% | 70% | 0.17962 | -1 | 5 | -0.82038 | 17.9751 | 15.6191 | 2027-01-12 | 14.8011 | 15.9032 | 18.5623 | 2027-01-12 | 14.33% | 0.3318% | 70% | 0.99961 | 1 | 7 | 1.9996 | TRUE | FALSE
2027-01-13 | 5.1127 | 5.4935 | 6.0916 | 6.0916 | 0.28168 | FALSE | 14.5463 | 2020 | 2027-01-13 | 6.932% | 9.817% | 0.03668% | 70% | 0.17966 | -1 | 5 | -0.82034 | 18.1444 | 5.1127 | 2027-01-13 | 4.8569 | 5.2187 | 6.0916 | 2027-01-13 | 14.33% | 0.3319% | 70% | 0.99965 | 1 | 7 | 1.9996 | TRUE | FALSE
2027-01-14 | 18.8136 | 20.2153 | 22.4181 | 22.4265 | 1.0269 | TRUE | 22.4265 | 2027 | 2027-01-14 | 6.934% | 9.826% | 0.03734% | 70% | 0.17969 | -1 | 5 | -0.82031 | 18.3209 | 18.8136 | 2027-01-14 | 17.8206 | 19.1483 | 22.3521 | 2027-01-14 | 14.33% | 0.332% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | TRUE | FALSE
2027-01-15 | 18.7695 | 20.1685 | 22.3684 | 22.3769 | 1.0143 | TRUE | 22.3769 | 2027 | 2027-01-15 | 6.936% | 9.835% | 0.03803% | 70% | 0.17973 | -1 | 5 | -0.82027 | 18.5042 | 18.7695 | 2027-01-15 | 17.7799 | 19.1051 | 22.3025 | 2027-01-15 | 14.34% | 0.3322% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | TRUE | FALSE
2027-01-16 | 18.5129 | 19.8932 | 22.0652 | 22.0736 | 0.99031 | FALSE | 22.0737 | 2026 | 2027-01-16 | 6.939% | 9.843% | 0.03888% | 70% | 0.17977 | -1 | 5 | -0.82023 | 18.6939 | 18.5129 | 2027-01-16 | 17.5385 | 18.8461 | 22.0012 | 2027-01-16 | 14.34% | 0.3329% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | TRUE | FALSE
2027-01-17 | 10.9133 | 11.7272 | 13.0089 | 13.0109 | 0.5776 | FALSE | 13.0127 | 2026 | 2027-01-17 | 6.941% | 9.852% | 0.03988% | 70% | 0.17982 | -1 | 5 | -0.82018 | 18.8897 | 10.9133 | 2027-01-17 | 10.3574 | 11.1299 | 12.9937 | 2027-01-17 | 14.34% | 0.334% | 70% | 0.99981 | 1 | 7 | 1.9998 | TRUE | FALSE
2027-01-18 | 3.577 | 3.8439 | 4.2644 | 4.2644 | 0.18729 | FALSE | 22.549 | 2021 | 2027-01-18 | 6.943% | 9.861% | 0.04101% | 70% | 0.17986 | -1 | 5 | -0.82014 | 19.091 | 3.577 | 2027-01-18 | 3.3989 | 3.6525 | 4.2644 | 2027-01-18 | 14.35% | 0.3356% | 70% | 0.99985 | 1 | 7 | 1.9999 | TRUE | FALSE
2027-01-19 | 8.3528 | 8.9762 | 9.9591 | 9.9599 | 0.43269 | FALSE | 23.631 | 2020 | 2027-01-19 | 6.945% | 9.87% | 0.04228% | 70% | 0.17991 | -1 | 5 | -0.82009 | 19.2976 | 8.3528 | 2027-01-19 | 7.933 | 8.525 | 9.9535 | 2027-01-19 | 14.35% | 0.3375% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | TRUE | FALSE
2027-01-20 | 6.0972 | 6.5524 | 7.2706 | 7.2707 | 0.3124 | FALSE | 11.5066 | 2020 | 2027-01-20 | 6.947% | 9.879% | 0.04367% | 70% | 0.17996 | -1 | 5 | -0.82004 | 19.509 | 6.0972 | 2027-01-20 | 5.794 | 6.2266 | 7.2703 | 2027-01-20 | 14.36% | 0.3397% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 1.9999 | TRUE | FALSE
2027-01-21 | 16.5471 | 17.7829 | 19.734 | 19.7409 | 0.83881 | FALSE | 19.742 | 2026 | 2027-01-21 | 6.949% | 9.887% | 0.04519% | 70% | 0.18001 | -1 | 5 | -0.81999 | 19.7248 | 16.5471 | 2027-01-21 | 15.6899 | 16.8617 | 19.6888 | 2027-01-21 | 14.36% | 0.3424% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | TRUE | FALSE
2027-01-22 | 19.8776 | 21.3626 | 23.7088 | 23.7199 | 0.99663 | FALSE | 23.7199 | 2026 | 2027-01-22 | 6.951% | 9.896% | 0.04682% | 70% | 0.18006 | -1 | 5 | -0.81994 | 19.9447 | 19.8776 | 2027-01-22 | 18.8359 | 20.2431 | 23.6383 | 2027-01-22 | 14.36% | 0.3454% | 70% | 5.2417e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2027-01-23 | 20.0862 | 21.5874 | 23.9606 | 23.9722 | 0.99585 | FALSE | 23.9722 | 2026 | 2027-01-23 | 6.954% | 9.905% | 0.04857% | 70% | 0.18012 | -1 | 5 | -0.81988 | 20.1699 | 20.0862 | 2027-01-23 | 19.0344 | 20.4569 | 23.8891 | 2027-01-23 | 14.37% | 0.3488% | 70% | 0.0001076 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2027-01-24 | 20.4134 | 21.9394 | 24.3538 | 24.3661 | 1.0006 | TRUE | 24.3661 | 2027 | 2027-01-24 | 6.956% | 9.914% | 0.05055% | 70% | 0.18018 | -1 | 5 | -0.81982 | 20.402 | 20.4134 | 2027-01-24 | 19.3446 | 20.7908 | 24.28 | 2027-01-24 | 14.37% | 0.3532% | 70% | 0.00016508 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2027-01-25 | 20.3771 | 21.9009 | 24.3134 | 24.326 | 0.98723 | FALSE | 24.3261 | 2026 | 2027-01-25 | 6.958% | 9.922% | 0.05272% | 70% | 0.18023 | -1 | 5 | -0.81977 | 20.6404 | 20.3771 | 2027-01-25 | 19.3117 | 20.7559 | 24.2404 | 2027-01-25 | 14.37% | 0.3584% | 70% | 0.00022496 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2027-01-26 | 20.499 | 22.0325 | 24.4618 | 24.4749 | 0.9815 | FALSE | 24.4751 | 2026 | 2027-01-26 | 6.96% | 9.931% | 0.05508% | 70% | 0.1803 | -1 | 5 | -0.8197 | 20.885 | 20.499 | 2027-01-26 | 19.4281 | 20.8815 | 24.3881 | 2027-01-26 | 14.38% | 0.3644% | 70% | 0.00028732 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2027-01-27 | 21.3537 | 22.9516 | 25.4848 | 25.4995 | 1.0103 | TRUE | 25.4995 | 2027 | 2027-01-27 | 6.962% | 9.94% | 0.05762% | 70% | 0.18036 | -1 | 5 | -0.81964 | 21.1352 | 21.3537 | 2027-01-27 | 20.2366 | 21.751 | 25.4049 | 2027-01-27 | 14.38% | 0.3712% | 70% | 0.00035229 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2027-01-28 | 3.9711 | 4.2684 | 4.74 | 4.74 | 0.18554 | FALSE | 17.2716 | 2020 | 2027-01-28 | 6.964% | 9.949% | 0.06032% | 70% | 0.18043 | -1 | 5 | -0.81957 | 21.3907 | 3.9711 | 2027-01-28 | 3.7754 | 4.0581 | 4.74 | 2027-01-28 | 14.39% | 0.3787% | 70% | 0.00041995 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2027-01-29 | 9.0459 | 9.7233 | 10.7986 | 10.7997 | 0.41758 | FALSE | 16.2356 | 2020 | 2027-01-29 | 6.967% | 9.958% | 0.0632% | 70% | 0.1805 | -1 | 5 | -0.8195 | 21.6512 | 9.0459 | 2027-01-29 | 8.5959 | 9.2396 | 10.7927 | 2027-01-29 | 14.39% | 0.387% | 70% | 0.00049044 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2027-01-30 | 4.3272 | 4.6513 | 5.1662 | 5.1662 | 0.19731 | FALSE | 11.3071 | 2020 | 2027-01-30 | 6.969% | 9.966% | 0.06619% | 70% | 0.18057 | -1 | 5 | -0.81943 | 21.9163 | 4.3272 | 2027-01-30 | 4.1144 | 4.4226 | 5.1662 | 2027-01-30 | 14.39% | 0.3965% | 70% | 0.00056385 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2027-01-31 | 7.6426 | 8.2153 | 9.1256 | 9.126 | 0.34426 | FALSE | 20.821 | 2020 | 2027-01-31 | 6.971% | 9.975% | 0.06918% | 70% | 0.18065 | -1 | 5 | -0.81935 | 22.1856 | 7.6426 | 2027-01-31 | 7.2656 | 7.81 | 9.1237 | 2027-01-31 | 14.4% | 0.4069% | 70% | 0.00064031 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2027-02-01 | 8.9808 | 9.6539 | 10.7247 | 10.7258 | 0.39963 | FALSE | 21.1471 | 2019 | 2027-02-01 | 6.973% | 9.984% | 0.07215% | 70% | 0.18073 | -1 | 5 | -0.81927 | 22.4588 | 8.9808 | 2027-02-01 | 8.5357 | 9.1756 | 10.7194 | 2027-02-01 | 14.4% | 0.4181% | 70% | 0.00071995 | 2 | 8 | 2.0007 | TRUE | FALSE
2027-02-02 | 5.0892 | 5.4708 | 6.0782 | 6.0782 | 0.22368 | FALSE | 24.623 | 2020 | 2027-02-02 | 6.975% | 9.993% | 0.07512% | 70% | 0.18081 | -1 | 5 | -0.81919 | 22.7355 | 5.0892 | 2027-02-02 | 4.8397 | 5.2026 | 6.0782 | 2027-02-02 | 14.41% | 0.4301% | 70% | 0.00080289 | 2 | 8 | 2.0008 | TRUE | FALSE
2027-02-03 | 9.2517 | 9.9457 | 11.051 | 11.0522 | 0.40171 | FALSE | 23.1316 | 2020 | 2027-02-03 | 6.977% | 10% | 0.07808% | 70% | 0.1809 | -1 | 5 | -0.8191 | 23.0154 | 9.2517 | 2027-02-03 | 8.7939 | 9.4535 | 11.0451 | 2027-02-03 | 14.41% | 0.443% | 70% | 0.00088928 | 2 | 8 | 2.0009 | TRUE | FALSE
2027-02-04 | 9.1331 | 9.8184 | 10.9106 | 10.9118 | 0.39174 | FALSE | 21.711 | 2019 | 2027-02-04 | 6.98% | 10.01% | 0.08103% | 70% | 0.18099 | -1 | 5 | -0.81901 | 23.2981 | 9.1331 | 2027-02-04 | 8.6819 | 9.3333 | 10.9053 | 2027-02-04 | 14.41% | 0.4566% | 70% | 0.00097926 | 2 | 8 | 2.001 | TRUE | FALSE
2027-02-05 | 8.4016 | 9.0322 | 10.0379 | 10.0386 | 0.35598 | FALSE | 28.6316 | 2020 | 2027-02-05 | 6.982% | 10.02% | 0.08397% | 70% | 0.18108 | -1 | 5 | -0.81892 | 23.5831 | 8.4016 | 2027-02-05 | 7.9884 | 8.588 | 10.0348 | 2027-02-05 | 14.42% | 0.4709% | 70% | 0.001073 | 2 | 8 | 2.0011 | TRUE | FALSE
2027-02-06 | 16.0343 | 17.2382 | 19.1595 | 19.1684 | 0.67141 | FALSE | 29.4923 | 2020 | 2027-02-06 | 6.984% | 10.03% | 0.0869% | 70% | 0.18118 | -1 | 5 | -0.81882 | 23.8718 | 16.0343 | 2027-02-06 | 15.2188 | 16.3615 | 19.1189 | 2027-02-06 | 14.42% | 0.4859% | 70% | 0.0011706 | 2 | 8 | 2.0012 | TRUE | FALSE
2027-02-07 | 8.5633 | 9.2065 | 10.2336 | 10.2343 | 0.35407 | FALSE | 20.4493 | 2020 | 2027-02-07 | 6.986% | 10.04% | 0.08955% | 70% | 0.18128 | -1 | 5 | -0.81872 | 24.1652 | 8.5633 | 2027-02-07 | 8.1429 | 8.7545 | 10.2304 | 2027-02-07 | 14.43% | 0.5005% | 70% | 0.0012722 | 2 | 8 | 2.0013 | TRUE | FALSE
2027-02-08 | 25.0632 | 26.9463 | 29.9556 | 29.9831 | 1.0245 | TRUE | 29.9831 | 2027 | 2027-02-08 | 6.988% | 10.05% | 0.09182% | 70% | 0.18139 | -1 | 5 | -0.81861 | 24.4632 | 25.0632 | 2027-02-08 | 23.7408 | 25.5245 | 29.829 | 2027-02-08 | 14.43% | 0.5142% | 70% | 0.001378 | 2 | 8 | 2.0014 | TRUE | FALSE
2027-02-09 | 25.1375 | 27.0268 | 30.048 | 30.0762 | 1.015 | TRUE | 30.0762 | 2027 | 2027-02-09 | 6.99% | 10.05% | 0.09373% | 70% | 0.1815 | -1 | 5 | -0.8185 | 24.7656 | 25.1375 | 2027-02-09 | 23.8097 | 25.5992 | 29.9177 | 2027-02-09 | 14.43% | 0.5269% | 70% | 0.0014882 | 2 | 8 | 2.0015 | TRUE | FALSE
2027-02-10 | 23.5926 | 25.3663 | 28.2047 | 28.2294 | 0.94092 | FALSE | 28.2306 | 2026 | 2027-02-10 | 6.993% | 10.06% | 0.09529% | 70% | 0.18161 | -1 | 5 | -0.81839 | 25.0719 | 23.5926 | 2027-02-10 | 22.3536 | 24.0342 | 28.0901 | 2027-02-10 | 14.44% | 0.5387% | 70% | 0.001603 | 2 | 8 | 2.0016 | TRUE | FALSE
2027-02-11 | 14.9968 | 16.1247 | 17.9307 | 17.9379 | 0.59051 | FALSE | 25.2643 | 2021 | 2027-02-11 | 6.995% | 10.07% | 0.09651% | 70% | 0.18173 | -1 | 5 | -0.81827 | 25.382 | 14.9968 | 2027-02-11 | 14.2411 | 15.3121 | 17.897 | 2027-02-11 | 14.44% | 0.5497% | 70% | 0.0017225 | 2 | 8 | 2.0017 | TRUE | FALSE
2027-02-12 | 21.682 | 23.3133 | 25.927 | 25.9466 | 0.84362 | FALSE | 31.0803 | 2019 | 2027-02-12 | 6.997% | 10.08% | 0.09741% | 70% | 0.18186 | -1 | 5 | -0.81814 | 25.6956 | 21.682 | 2027-02-12 | 20.5552 | 22.1016 | 25.8338 | 2027-02-12 | 14.45% | 0.5598% | 70% | 0.001847 | 2 | 8 | 2.0018 | TRUE | FALSE
2027-02-13 | 25.6498 | 27.5801 | 30.6753 | 30.7047 | 0.98604 | FALSE | 32.0919 | 2019 | 2027-02-13 | 6.999% | 10.09% | 0.09772% | 70% | 0.18199 | -1 | 5 | -0.81801 | 26.0124 | 25.6498 | 2027-02-13 | 24.2932 | 26.1214 | 30.5339 | 2027-02-13 | 14.45% | 0.5675% | 70% | 0.0019766 | 2 | 8 | 2.002 | TRUE | FALSE
2027-02-14 | 13.4348 | 14.4463 | 16.069 | 16.0738 | 0.50986 | FALSE | 32.2181 | 2019 | 2027-02-14 | 7.001% | 10.1% | 0.09751% | 70% | 0.18212 | -1 | 5 | -0.81788 | 26.3322 | 13.4348 | 2027-02-14 | 12.7656 | 13.7266 | 16.0461 | 2027-02-14 | 14.46% | 0.5724% | 70% | 0.0021116 | 2 | 8 | 2.0021 | TRUE | FALSE
2027-02-15 | 15.8419 | 17.0349 | 18.9504 | 18.9581 | 0.594 | FALSE | 32.4951 | 2019 | 2027-02-15 | 7.003% | 10.11% | 0.09678% | 70% | 0.18226 | -1 | 5 | -0.81774 | 26.6547 | 15.8419 | 2027-02-15 | 15.0447 | 16.1777 | 18.9123 | 2027-02-15 | 14.46% | 0.5745% | 70% | 0.0022521 | 2 | 8 | 2.0023 | TRUE | FALSE
2027-02-16 | 8.7196 | 9.3765 | 10.4318 | 10.4322 | 0.32289 | FALSE | 33.0913 | 2019 | 2027-02-16 | 7.006% | 10.12% | 0.09557% | 70% | 0.18241 | -1 | 5 | -0.81759 | 26.9797 | 8.7196 | 2027-02-16 | 8.2966 | 8.9216 | 10.4302 | 2027-02-16 | 14.46% | 0.5741% | 70% | 0.0023984 | 2 | 8 | 2.0024 | TRUE | FALSE
2027-02-17 | 10.3843 | 11.1668 | 12.4249 | 12.4262 | 0.37997 | FALSE | 33.4994 | 2019 | 2027-02-17 | 7.008% | 10.13% | 0.09389% | 70% | 0.18256 | -1 | 5 | -0.81744 | 27.3068 | 10.3843 | 2027-02-17 | 9.8772 | 10.6215 | 12.4181 | 2027-02-17 | 14.47% | 0.5711% | 70% | 0.0025507 | 2 | 8 | 2.0026 | TRUE | FALSE
2027-02-18 | 22.9916 | 24.7248 | 27.5129 | 27.5321 | 0.83177 | FALSE | 33.3593 | 2019 | 2027-02-18 | 7.01% | 10.13% | 0.09175% | 70% | 0.18272 | -1 | 5 | -0.81728 | 27.6358 | 22.9916 | 2027-02-18 | 21.803 | 23.4466 | 27.4138 | 2027-02-18 | 14.47% | 0.5657% | 70% | 0.0027093 | 2 | 8 | 2.0027 | TRUE | FALSE
2027-02-19 | 17.5838 | 18.9098 | 21.0443 | 21.0531 | 0.62845 | FALSE | 33.4662 | 2021 | 2027-02-19 | 7.012% | 10.14% | 0.08918% | 70% | 0.18288 | -1 | 5 | -0.81712 | 27.9664 | 17.5838 | 2027-02-19 | 16.6991 | 17.9584 | 20.998 | 2027-02-19 | 14.48% | 0.558% | 70% | 0.0028744 | 2 | 8 | 2.0029 | TRUE | FALSE
2027-02-20 | 17.2553 | 18.5569 | 20.6536 | 20.6615 | 0.60945 | FALSE | 34.3784 | 2020 | 2027-02-20 | 7.014% | 10.15% | 0.08619% | 70% | 0.18306 | -1 | 5 | -0.81694 | 28.2994 | 17.2553 | 2027-02-20 | 16.3905 | 17.6269 | 20.6114 | 2027-02-20 | 14.48% | 0.5481% | 70% | 0.0030463 | 2 | 8 | 2.003 | TRUE | FALSE
2027-02-21 | 18.8182 | 20.2382 | 22.527 | 22.5366 | 0.65689 | FALSE | 33.5626 | 2019 | 2027-02-21 | 7.016% | 10.16% | 0.08291% | 70% | 0.18324 | -1 | 5 | -0.81676 | 28.6357 | 18.8182 | 2027-02-21 | 17.8712 | 19.2197 | 22.475 | 2027-02-21 | 14.48% | 0.5359% | 70% | 0.0032252 | 2 | 8 | 2.0032 | TRUE | FALSE
2027-02-22 | 27.4647 | 29.5378 | 32.8816 | 32.9058 | 0.94782 | FALSE | 34.1124 | 2019 | 2027-02-22 | 7.019% | 10.17% | 0.07958% | 70% | 0.18342 | -1 | 5 | -0.81658 | 28.975 | 27.4647 | 2027-02-22 | 26.037 | 28.0024 | 32.7467 | 2027-02-22 | 14.49% | 0.5224% | 70% | 0.0034115 | 2 | 8 | 2.0034 | TRUE | FALSE
2027-02-23 | 27.671 | 29.7604 | 33.1325 | 33.1558 | 0.94379 | FALSE | 35.1628 | 2020 | 2027-02-23 | 7.021% | 10.18% | 0.0762% | 70% | 0.18362 | -1 | 5 | -0.81638 | 29.3171 | 27.671 | 2027-02-23 | 26.2373 | 28.2185 | 33.001 | 2027-02-23 | 14.49% | 0.5076% | 70% | 0.0036054 | 2 | 8 | 2.0036 | TRUE | FALSE
2027-02-24 | 16.9721 | 18.2541 | 20.3244 | 20.3302 | 0.57193 | FALSE | 36.6377 | 2020 | 2027-02-24 | 7.023% | 10.19% | 0.07278% | 70% | 0.18382 | -1 | 5 | -0.81618 | 29.6618 | 16.9721 | 2027-02-24 | 16.1314 | 17.3499 | 20.2913 | 2027-02-24 | 14.5% | 0.4915% | 70% | 0.0038073 | 2 | 8 | 2.0038 | TRUE | FALSE
2027-02-25 | 27.2873 | 29.3491 | 32.681 | 32.7007 | 0.90922 | FALSE | 35.3399 | 2019 | 2027-02-25 | 7.025% | 10.2% | 0.06931% | 70% | 0.18403 | -1 | 5 | -0.81597 | 30.009 | 27.2873 | 2027-02-25 | 25.8876 | 27.8436 | 32.5657 | 2027-02-25 | 14.5% | 0.4743% | 70% | 0.0040173 | 2 | 8 | 2.004 | TRUE | FALSE
2027-02-26 | 31.2143 | 33.5736 | 37.3887 | 37.4134 | 1.0282 | TRUE | 37.4134 | 2027 | 2027-02-26 | 7.027% | 10.2% | 0.0658% | 70% | 0.18425 | -1 | 5 | -0.81575 | 30.3584 | 31.2143 | 2027-02-26 | 29.6035 | 31.841 | 37.2428 | 2027-02-26 | 14.5% | 0.456% | 70% | 0.004236 | 2 | 8 | 2.0042 | TRUE | FALSE
2027-02-27 | 25.5567 | 27.489 | 30.6157 | 30.6302 | 0.83207 | FALSE | 37.0473 | 2021 | 2027-02-27 | 7.029% | 10.21% | 0.06243% | 70% | 0.18447 | -1 | 5 | -0.81553 | 30.7099 | 25.5567 | 2027-02-27 | 24.2646 | 26.0992 | 30.5283 | 2027-02-27 | 14.51% | 0.4376% | 70% | 0.0044636 | 2 | 8 | 2.0045 | TRUE | FALSE
2027-02-28 | 26.5351 | 28.5421 | 31.7916 | 31.8066 | 0.85413 | FALSE | 31.8087 | 2026 | 2027-02-28 | 7.032% | 10.22% | 0.05942% | 70% | 0.18471 | -1 | 5 | -0.81529 | 31.0632 | 26.5351 | 2027-02-28 | 25.1946 | 27.1002 | 31.7006 | 2027-02-28 | 14.51% | 0.4206% | 70% | 0.0047004 | 2 | 8 | 2.0047 | TRUE | FALSE
2027-03-01 | 31.4707 | 33.8518 | 37.7094 | 37.7308 | 1.0017 | TRUE | 37.7308 | 2027 | 2027-03-01 | 7.034% | 10.23% | 0.05677% | 70% | 0.18496 | -1 | 5 | -0.81504 | 31.418 | 31.4707 | 2027-03-01 | 29.8637 | 32.1231 | 37.578 | 2027-03-01 | 14.52% | 0.405% | 70% | 0.0049469 | 2 | 8 | 2.0049 | TRUE | FALSE
2027-03-02 | 10.0942 | 10.8582 | 12.0967 | 12.0969 | 0.31752 | FALSE | 27.5717 | 2020 | 2027-03-02 | 7.036% | 10.24% | 0.05445% | 70% | 0.18521 | -1 | 5 | -0.81479 | 31.7743 | 10.0942 | 2027-03-02 | 9.6119 | 10.3393 | 12.0957 | 2027-03-02 | 14.52% | 0.3907% | 70% | 0.0052034 | 2 | 8 | 2.0052 | TRUE | FALSE
2027-03-03 | 30.1596 | 32.4429 | 36.147 | 36.1643 | 0.93858 | FALSE | 36.1652 | 2026 | 2027-03-03 | 7.038% | 10.25% | 0.05247% | 70% | 0.18548 | -1 | 5 | -0.81452 | 32.1317 | 30.1596 | 2027-03-03 | 28.6371 | 30.8052 | 36.0397 | 2027-03-03 | 14.52% | 0.3777% | 70% | 0.0054703 | 2 | 8 | 2.0055 | TRUE | FALSE
2027-03-04 | 3.5826 | 3.854 | 4.2944 | 4.2944 | 0.11021 | FALSE | 30.4461 | 2021 | 2027-03-04 | 7.04% | 10.26% | 0.0508% | 70% | 0.18576 | -1 | 5 | -0.81424 | 32.4903 | 3.5826 | 2027-03-04 | 3.4121 | 3.6705 | 4.2944 | 2027-03-04 | 14.53% | 0.3658% | 70% | 0.005748 | 2 | 8 | 2.0057 | TRUE | FALSE
2027-03-05 | 12.5473 | 13.4979 | 15.0419 | 15.0427 | 0.3818 | FALSE | 38.5718 | 2019 | 2027-03-05 | 7.042% | 10.26% | 0.04945% | 70% | 0.18605 | -1 | 5 | -0.81395 | 32.8497 | 12.5473 | 2027-03-05 | 11.9463 | 12.8513 | 15.0365 | 2027-03-05 | 14.53% | 0.3552% | 70% | 0.006037 | 2 | 8 | 2.006 | TRUE | FALSE
2027-03-06 | 14.7992 | 15.9207 | 17.7436 | 17.7453 | 0.44545 | FALSE | 22.9506 | 2019 | 2027-03-06 | 7.045% | 10.27% | 0.0484% | 70% | 0.18635 | -1 | 5 | -0.81365 | 33.2106 | 14.7992 | 2027-03-06 | 14.0873 | 15.1549 | 17.7326 | 2027-03-06 | 14.54% | 0.3458% | 70% | 0.0063376 | 2 | 8 | 2.0063 | TRUE | FALSE
2027-03-07 | 32.2494 | 34.6942 | 38.6702 | 38.6875 | 0.96053 | FALSE | 38.6881 | 2026 | 2027-03-07 | 7.047% | 10.28% | 0.04761% | 70% | 0.18666 | -1 | 5 | -0.81334 | 33.5737 | 32.2494 | 2027-03-07 | 30.6345 | 32.9569 | 38.5642 | 2027-03-07 | 14.54% | 0.3378% | 70% | 0.0066504 | 2 | 8 | 2.0067 | TRUE | FALSE
2027-03-08 | 25.5034 | 27.4374 | 30.5847 | 30.5939 | 0.75133 | FALSE | 30.5967 | 2026 | 2027-03-08 | 7.049% | 10.29% | 0.04696% | 70% | 0.18699 | -1 | 5 | -0.81301 | 33.9388 | 25.5034 | 2027-03-08 | 24.2495 | 26.0884 | 30.5285 | 2027-03-08 | 14.54% | 0.3313% | 70% | 0.0069757 | 2 | 8 | 2.007 | TRUE | FALSE
2027-03-09 | 27.1607 | 29.2211 | 32.5761 | 32.5868 | 0.79161 | FALSE | 40.5002 | 2021 | 2027-03-09 | 7.051% | 10.3% | 0.04646% | 70% | 0.18732 | -1 | 5 | -0.81268 | 34.3059 | 27.1607 | 2027-03-09 | 25.8232 | 27.7821 | 32.5121 | 2027-03-09 | 14.55% | 0.3263% | 70% | 0.0073141 | 2 | 8 | 2.0073 | TRUE | FALSE
2027-03-10 | 20.52 | 22.0771 | 24.6142 | 24.619 | 0.59163 | FALSE | 40.0339 | 2021 | 2027-03-10 | 7.053% | 10.31% | 0.0461% | 70% | 0.18768 | -1 | 5 | -0.81232 | 34.6746 | 20.52 | 2027-03-10 | 19.5263 | 21.008 | 24.5859 | 2027-03-10 | 14.55% | 0.3228% | 70% | 0.0076661 | 2 | 8 | 2.0077 | TRUE | FALSE
2027-03-11 | 13.3569 | 14.3708 | 16.0238 | 16.0247 | 0.38098 | FALSE | 32.943 | 2020 | 2027-03-11 | 7.055% | 10.32% | 0.04587% | 70% | 0.18804 | -1 | 5 | -0.81196 | 35.0448 | 13.3569 | 2027-03-11 | 12.7213 | 13.687 | 16.0187 | 2027-03-11 | 14.56% | 0.3206% | 70% | 0.0080322 | 2 | 8 | 2.008 | TRUE | FALSE
2027-03-12 | 14.9465 | 16.0814 | 17.933 | 17.9344 | 0.42186 | FALSE | 41.3373 | 2020 | 2027-03-12 | 7.058% | 10.32% | 0.04578% | 70% | 0.18842 | -1 | 5 | -0.81158 | 35.4164 | 14.9465 | 2027-03-12 | 14.2337 | 15.3145 | 17.9244 | 2027-03-12 | 14.56% | 0.3198% | 70% | 0.0084129 | 2 | 8 | 2.0084 | TRUE | FALSE
2027-03-13 | 9.1457 | 9.8404 | 10.9744 | 10.9744 | 0.25543 | FALSE | 39.9479 | 2021 | 2027-03-13 | 7.06% | 10.33% | 0.04576% | 70% | 0.18882 | -1 | 5 | -0.81118 | 35.7891 | 9.1457 | 2027-03-13 | 8.7141 | 9.376 | 10.9744 | 2027-03-13 | 14.56% | 0.3198% | 70% | 0.0088088 | 2 | 8 | 2.0088 | TRUE | FALSE
2027-03-14 | 13.4621 | 14.4851 | 16.1559 | 16.1567 | 0.37211 | FALSE | 39.828 | 2020 | 2027-03-14 | 7.062% | 10.34% | 0.04567% | 70% | 0.18923 | -1 | 5 | -0.81077 | 36.1628 | 13.4621 | 2027-03-14 | 12.8239 | 13.7983 | 16.1514 | 2027-03-14 | 14.57% | 0.3198% | 70% | 0.0092204 | 2 | 8 | 2.0092 | TRUE | FALSE
2027-03-15 | 12.7663 | 13.7366 | 15.3226 | 15.3231 | 0.34926 | FALSE | 32.7609 | 2020 | 2027-03-15 | 7.064% | 10.35% | 0.04551% | 70% | 0.18966 | -1 | 5 | -0.81034 | 36.5373 | 12.7663 | 2027-03-15 | 12.1627 | 13.0871 | 15.3197 | 2027-03-15 | 14.57% | 0.3198% | 70% | 0.0096484 | 2 | 8 | 2.0096 | TRUE | FALSE
2027-03-16 | 12.5033 | 13.454 | 15.0089 | 15.0093 | 0.33858 | FALSE | 45.2093 | 2020 | 2027-03-16 | 7.066% | 10.36% | 0.04528% | 70% | 0.1901 | -1 | 5 | -0.8099 | 36.9125 | 12.5033 | 2027-03-16 | 11.9133 | 12.8191 | 15.0066 | 2027-03-16 | 14.58% | 0.3197% | 70% | 0.010093 | 2 | 8 | 2.0101 | TRUE | FALSE
2027-03-17 | 10.8411 | 11.6657 | 13.0151 | 13.0151 | 0.29061 | FALSE | 26.3084 | 2021 | 2027-03-17 | 7.068% | 10.37% | 0.04498% | 70% | 0.19057 | -1 | 5 | -0.80943 | 37.2882 | 10.8411 | 2027-03-17 | 10.3315 | 11.1173 | 13.0151 | 2027-03-17 | 14.58% | 0.3195% | 70% | 0.010556 | 2 | 8 | 2.0106 | TRUE | FALSE
2027-03-18 | 14.038 | 15.106 | 16.8551 | 16.8559 | 0.37256 | FALSE | 32.3895 | 2019 | 2027-03-18 | 7.071% | 10.38% | 0.04462% | 70% | 0.19105 | -1 | 5 | -0.80895 | 37.6642 | 14.038 | 2027-03-18 | 13.3749 | 14.3926 | 16.8503 | 2027-03-18 | 14.59% | 0.3194% | 70% | 0.011037 | 2 | 8 | 2.011 | TRUE | FALSE
2027-03-19 | 24.7606 | 26.6451 | 29.7332 | 29.7398 | 0.65076 | FALSE | 42.781 | 2020 | 2027-03-19 | 7.073% | 10.39% | 0.0442% | 70% | 0.19155 | -1 | 5 | -0.80845 | 38.0402 | 24.7606 | 2027-03-19 | 23.5664 | 25.36 | 29.6922 | 2027-03-19 | 14.59% | 0.3192% | 70% | 0.011536 | 2 | 8 | 2.0115 | TRUE | FALSE
2027-03-20 | 27.8217 | 29.9399 | 33.4132 | 33.422 | 0.72402 | FALSE | 45.4171 | 2019 | 2027-03-20 | 7.075% | 10.39% | 0.04371% | 70% | 0.19207 | -1 | 5 | -0.80793 | 38.4198 | 27.8217 | 2027-03-20 | 26.4735 | 28.489 | 33.3574 | 2027-03-20 | 14.59% | 0.3189% | 70% | 0.012056 | 2 | 8 | 2.0121 | TRUE | FALSE
2027-03-21 | 37.1662 | 39.9968 | 44.6412 | 44.6593 | 0.95773 | FALSE | 48.199 | 2020 | 2027-03-21 | 7.077% | 10.4% | 0.04311% | 70% | 0.19261 | -1 | 5 | -0.80739 | 38.8055 | 37.1662 | 2027-03-21 | 35.3343 | 38.0253 | 44.5258 | 2027-03-21 | 14.6% | 0.3182% | 70% | 0.012595 | 2 | 8 | 2.0126 | TRUE | FALSE
2027-03-22 | 35.2261 | 37.9098 | 42.3161 | 42.3314 | 0.89866 | FALSE | 46.4104 | 2020 | 2027-03-22 | 7.079% | 10.41% | 0.04243% | 70% | 0.19317 | -1 | 5 | -0.80683 | 39.1959 | 35.2261 | 2027-03-22 | 33.4994 | 36.0515 | 42.2168 | 2027-03-22 | 14.6% | 0.3166% | 70% | 0.013156 | 2 | 8 | 2.0132 | TRUE | FALSE
2027-03-23 | 40.4449 | 43.5272 | 48.5913 | 48.6115 | 1.0216 | FALSE | 49.0439 | 2021 | 2027-03-23 | 7.081% | 10.42% | 0.04167% | 70% | 0.19375 | -1 | 5 | -0.80625 | 39.5895 | 40.4449 | 2027-03-23 | 38.4494 | 41.3796 | 48.4588 | 2027-03-23 | 14.61% | 0.3142% | 70% | 0.013738 | 2 | 8 | 2.0137 | TRUE | FALSE
2027-03-24 | 39.8374 | 42.8744 | 47.8674 | 47.8868 | 0.99631 | FALSE | 48.2793 | 2021 | 2027-03-24 | 7.083% | 10.43% | 0.04084% | 70% | 0.19435 | -1 | 5 | -0.80565 | 39.9848 | 39.8374 | 2027-03-24 | 37.875 | 40.7624 | 47.7386 | 2027-03-24 | 14.61% | 0.3111% | 70% | 0.014343 | 2 | 8 | 2.0143 | TRUE | FALSE
2027-03-25 | 37.6233 | 40.4925 | 45.2127 | 45.229 | 0.93169 | FALSE | 45.23 | 2026 | 2027-03-25 | 7.086% | 10.44% | 0.03993% | 70% | 0.19498 | -1 | 5 | -0.80502 | 40.3803 | 37.6233 | 2027-03-25 | 35.7815 | 38.5102 | 45.1036 | 2027-03-25 | 14.62% | 0.3073% | 70% | 0.014972 | 2 | 8 | 2.015 | TRUE | FALSE
2027-03-26 | 40.0412 | 43.0958 | 48.1244 | 48.1426 | 0.982 | FALSE | 50.6671 | 2019 | 2027-03-26 | 7.088% | 10.45% | 0.03896% | 70% | 0.19563 | -1 | 5 | -0.80437 | 40.7747 | 40.0412 | 2027-03-26 | 38.0767 | 40.9814 | 48.0006 | 2027-03-26 | 14.62% | 0.3028% | 70% | 0.015624 | 2 | 8 | 2.0156 | TRUE | FALSE
2027-03-27 | 38.3779 | 41.3065 | 46.1311 | 46.1469 | 0.93223 | FALSE | 49.8102 | 2019 | 2027-03-27 | 7.09% | 10.46% | 0.03789% | 70% | 0.19631 | -1 | 5 | -0.80369 | 41.1664 | 38.3779 | 2027-03-27 | 36.5049 | 39.2906 | 46.023 | 2027-03-27 | 14.63% | 0.2974% | 70% | 0.016302 | 2 | 8 | 2.0163 | TRUE | FALSE
2027-03-28 | 29.0408 | 31.2577 | 34.9122 | 34.9195 | 0.69876 | FALSE | 49.4829 | 2021 | 2027-03-28 | 7.092% | 10.47% | 0.03678% | 70% | 0.19702 | -1 | 5 | -0.80298 | 41.5541 | 29.0408 | 2027-03-28 | 27.6494 | 29.76 | 34.8615 | 2027-03-28 | 14.63% | 0.2916% | 70% | 0.017005 | 2 | 8 | 2.017 | TRUE | FALSE
2027-03-29 | 25.011 | 26.9208 | 30.0714 | 30.076 | 0.59628 | FALSE | 51.7871 | 2021 | 2027-03-29 | 7.094% | 10.48% | 0.03563% | 70% | 0.19775 | -1 | 5 | -0.80225 | 41.9361 | 25.011 | 2027-03-29 | 23.8231 | 25.6422 | 30.0396 | 2027-03-29 | 14.64% | 0.2853% | 70% | 0.017736 | 2 | 8 | 2.0177 | TRUE | FALSE
2027-03-30 | 7.3409 | 7.9016 | 8.8273 | 8.8273 | 0.17344 | FALSE | 50.6431 | 2019 | 2027-03-30 | 7.096% | 10.49% | 0.03444% | 70% | 0.1985 | -1 | 5 | -0.8015 | 42.3112 | 7.3409 | 2027-03-30 | 6.9999 | 7.5346 | 8.8273 | 2027-03-30 | 14.64% | 0.2786% | 70% | 0.018493 | 2 | 8 | 2.0185 | TRUE | FALSE
2027-03-31 | 26.4215 | 28.4404 | 31.7756 | 31.7805 | 0.61898 | FALSE | 46.7719 | 2021 | 2027-03-31 | 7.099% | 10.5% | 0.0332% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 42.6778 | 26.4215 | 2027-03-31 | 25.168 | 27.0911 | 31.7411 | 2027-03-31 | 14.65% | 0.2714% | 70% | 0.01928 | 2 | 8 | 2.0193 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 30.1971 | 32.5053 | 36.3211 | 36.3278 | 0.7016 | FALSE | 47.5635 | 2021 | 2027-04-01 | 7.101% | 10.51% | 0.03192% | 70% | 0.20011 | -1 | 5 | -0.79989 | 43.0344 | 30.1971 | 2027-04-01 | 28.7587 | 30.9568 | 36.2728 | 2027-04-01 | 14.66% | 0.2639% | 70% | 0.020096 | 2 | 8 | 2.0201 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 19.2117 | 20.6807 | 23.1109 | 23.1124 | 0.44277 | FALSE | 43.5171 | 2021 | 2027-04-02 | 7.103% | 10.52% | 0.0306% | 70% | 0.20095 | -1 | 5 | -0.79905 | 43.3797 | 19.2117 | 2027-04-02 | 18.3133 | 19.7135 | 23.1003 | 2027-04-02 | 14.66% | 0.256% | 70% | 0.020943 | 2 | 8 | 2.0209 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 20.1283 | 21.6679 | 24.2168 | 24.2185 | 0.46033 | FALSE | 53.1302 | 2021 | 2027-04-03 | 7.105% | 10.53% | 0.02924% | 70% | 0.20183 | -1 | 5 | -0.79817 | 43.716 | 20.1283 | 2027-04-03 | 19.187 | 20.6546 | 24.2047 | 2027-04-03 | 14.67% | 0.2477% | 70% | 0.021821 | 2 | 8 | 2.0218 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 40.2551 | 43.335 | 48.4383 | 48.4501 | 0.91389 | FALSE | 54.7883 | 2020 | 2027-04-04 | 7.107% | 10.54% | 0.02785% | 70% | 0.20274 | -1 | 5 | -0.79726 | 44.0465 | 40.2551 | 2027-04-04 | 38.3222 | 41.2542 | 48.3485 | 2027-04-04 | 14.67% | 0.239% | 70% | 0.022731 | 2 | 8 | 2.0227 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 45.1699 | 48.627 | 54.3596 | 54.374 | 1.018 | FALSE | 55.766 | 2020 | 2027-04-05 | 7.109% | 10.55% | 0.02648% | 70% | 0.20369 | -1 | 5 | -0.79631 | 44.3712 | 45.1699 | 2027-04-05 | 42.9947 | 46.2853 | 54.2488 | 2027-04-05 | 14.68% | 0.2303% | 70% | 0.023675 | 2 | 8 | 2.0237 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 10.6622 | 11.4785 | 12.8332 | 12.8332 | 0.23852 | FALSE | 56.2736 | 2020 | 2027-04-06 | 7.112% | 10.56% | 0.02513% | 70% | 0.20466 | -1 | 5 | -0.79534 | 44.69 | 10.6622 | 2027-04-06 | 10.1699 | 10.9485 | 12.8332 | 2027-04-06 | 14.69% | 0.2215% | 70% | 0.024654 | 2 | 8 | 2.0247 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 32.2642 | 34.7352 | 38.8389 | 38.8444 | 0.71687 | FALSE | 55.3258 | 2021 | 2027-04-07 | 7.114% | 10.57% | 0.02379% | 70% | 0.20568 | -1 | 5 | -0.79432 | 45.0028 | 32.2642 | 2027-04-07 | 30.7409 | 33.0952 | 38.7952 | 2027-04-07 | 14.69% | 0.2127% | 70% | 0.025668 | 2 | 8 | 2.0257 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 25.7041 | 27.6733 | 30.9463 | 30.949 | 0.56722 | FALSE | 53.8434 | 2021 | 2027-04-08 | 7.116% | 10.58% | 0.02246% | 70% | 0.20673 | -1 | 5 | -0.79327 | 45.3095 | 25.7041 | 2027-04-08 | 24.502 | 26.3792 | 30.9249 | 2027-04-08 | 14.7% | 0.2038% | 70% | 0.026719 | 2 | 8 | 2.0267 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 33.5911 | 36.1654 | 40.4476 | 40.4529 | 0.73643 | FALSE | 46.324 | 2020 | 2027-04-09 | 7.118% | 10.59% | 0.02114% | 70% | 0.20782 | -1 | 5 | -0.79218 | 45.61 | 33.5911 | 2027-04-09 | 32.0089 | 34.4619 | 40.4037 | 2027-04-09 | 14.71% | 0.1949% | 70% | 0.027808 | 2 | 8 | 2.0278 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 45.7974 | 49.3082 | 55.1531 | 55.1641 | 0.99767 | FALSE | 55.5405 | 2020 | 2027-04-10 | 7.12% | 10.6% | 0.01987% | 70% | 0.20895 | -1 | 5 | -0.79105 | 45.9041 | 45.7974 | 2027-04-10 | 43.6167 | 46.9604 | 55.0618 | 2027-04-10 | 14.71% | 0.1861% | 70% | 0.028936 | 2 | 8 | 2.0289 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 38.0563 | 40.9747 | 45.8373 | 45.8437 | 0.82384 | FALSE | 56.678 | 2020 | 2027-04-11 | 7.122% | 10.61% | 0.01866% | 70% | 0.21011 | -1 | 5 | -0.78989 | 46.1919 | 38.0563 | 2027-04-11 | 36.2625 | 39.0433 | 45.7828 | 2027-04-11 | 14.72% | 0.1775% | 70% | 0.030104 | 2 | 8 | 2.0301 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 33.3227 | 35.8789 | 40.1416 | 40.1458 | 0.71698 | FALSE | 57.1662 | 2019 | 2027-04-12 | 7.125% | 10.62% | 0.01751% | 70% | 0.21132 | -1 | 5 | -0.78868 | 46.4732 | 33.3227 | 2027-04-12 | 31.7621 | 34.1986 | 40.1053 | 2027-04-12 | 14.73% | 0.1692% | 70% | 0.031313 | 2 | 8 | 2.0313 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 7.3852 | 7.9519 | 8.8978 | 8.8978 | 0.15795 | FALSE | 56.7533 | 2019 | 2027-04-13 | 7.127% | 10.63% | 0.01642% | 70% | 0.21257 | -1 | 5 | -0.78743 | 46.7479 | 7.3852 | 2027-04-13 | 7.0459 | 7.5866 | 8.8978 | 2027-04-13 | 14.74% | 0.1612% | 70% | 0.032565 | 2 | 8 | 2.0326 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 36.2045 | 38.9836 | 43.626 | 43.6306 | 0.77001 | FALSE | 57.0924 | 2021 | 2027-04-14 | 7.129% | 10.64% | 0.01539% | 70% | 0.21387 | -1 | 5 | -0.78613 | 47.0159 | 36.2045 | 2027-04-14 | 34.5105 | 37.1596 | 43.5856 | 2027-04-14 | 14.74% | 0.1534% | 70% | 0.03386 | 2 | 8 | 2.0339 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 40.0287 | 43.1024 | 48.2414 | 48.2468 | 0.84665 | FALSE | 57.9967 | 2021 | 2027-04-15 | 7.131% | 10.65% | 0.01442% | 70% | 0.21521 | -1 | 5 | -0.78479 | 47.2772 | 40.0287 | 2027-04-15 | 38.1532 | 41.0829 | 48.1919 | 2027-04-15 | 14.75% | 0.1459% | 70% | 0.035199 | 2 | 8 | 2.0352 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 43.4086 | 46.7429 | 52.3227 | 52.3289 | 0.91324 | FALSE | 52.3297 | 2025 | 2027-04-16 | 7.133% | 10.66% | 0.0135% | 70% | 0.21659 | -1 | 5 | -0.78341 | 47.5316 | 43.4086 | 2027-04-16 | 41.3732 | 44.5512 | 52.2653 | 2027-04-16 | 14.76% | 0.1386% | 70% | 0.036584 | 2 | 8 | 2.0366 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 47.5122 | 51.1629 | 57.2777 | 57.2849 | 0.99441 | FALSE | 57.2849 | 2025 | 2027-04-17 | 7.135% | 10.68% | 0.01265% | 70% | 0.21803 | -1 | 5 | -0.78197 | 47.779 | 47.5122 | 2027-04-17 | 45.2821 | 48.7614 | 57.2102 | 2027-04-17 | 14.77% | 0.1315% | 70% | 0.038017 | 2 | 8 | 2.038 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 37.4665 | 40.3462 | 45.1742 | 45.1778 | 0.7802 | FALSE | 45.1795 | 2025 | 2027-04-18 | 7.138% | 10.69% | 0.01186% | 70% | 0.21951 | -1 | 5 | -0.78049 | 48.0197 | 37.4665 | 2027-04-18 | 35.7234 | 38.4691 | 45.1392 | 2027-04-18 | 14.78% | 0.1247% | 70% | 0.039497 | 2 | 8 | 2.0395 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 8.7539 | 9.427 | 10.5565 | 10.5565 | 0.1814 | FALSE | 58.0782 | 2021 | 2027-04-19 | 7.14% | 10.7% | 0.01113% | 70% | 0.22104 | -1 | 5 | -0.77896 | 48.2535 | 8.7539 | 2027-04-19 | 8.3534 | 8.9957 | 10.5565 | 2027-04-19 | 14.79% | 0.1183% | 70% | 0.041027 | 2 | 8 | 2.041 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 9.1826 | 9.8889 | 11.0752 | 11.0752 | 0.18939 | FALSE | 49.8163 | 2019 | 2027-04-20 | 7.142% | 10.71% | 0.01045% | 70% | 0.22262 | -1 | 5 | -0.77738 | 48.4807 | 9.1826 | 2027-04-20 | 8.7627 | 9.4367 | 11.0752 | 2027-04-20 | 14.79% | 0.1121% | 70% | 0.042607 | 2 | 8 | 2.0426 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 8.8868 | 9.5705 | 10.7201 | 10.7201 | 0.18246 | FALSE | 54.8883 | 2021 | 2027-04-21 | 7.144% | 10.72% | 0.009824% | 70% | 0.22425 | -1 | 5 | -0.77575 | 48.7013 | 8.8868 | 2027-04-21 | 8.4806 | 9.1331 | 10.7201 | 2027-04-21 | 14.8% | 0.1063% | 70% | 0.044238 | 2 | 8 | 2.0442 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 25.667 | 27.6424 | 30.9669 | 30.9678 | 0.52469 | FALSE | 59.5676 | 2021 | 2027-04-22 | 7.146% | 10.74% | 0.009245% | 70% | 0.22593 | -1 | 5 | -0.77407 | 48.9154 | 25.667 | 2027-04-22 | 24.4874 | 26.372 | 30.9578 | 2027-04-22 | 14.81% | 0.1009% | 70% | 0.045923 | 2 | 8 | 2.0459 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 8.6281 | 9.2924 | 10.4114 | 10.4114 | 0.17563 | FALSE | 59.2264 | 2021 | 2027-04-23 | 7.148% | 10.75% | 0.008717% | 70% | 0.22767 | -1 | 5 | -0.77233 | 49.1231 | 8.6281 | 2027-04-23 | 8.2342 | 8.8682 | 10.4114 | 2027-04-23 | 14.82% | 0.09568% | 70% | 0.047661 | 2 | 8 | 2.0477 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 29.681 | 31.9668 | 35.8215 | 35.8228 | 0.60172 | FALSE | 54.4946 | 2021 | 2027-04-24 | 7.15% | 10.76% | 0.008253% | 70% | 0.22946 | -1 | 5 | -0.77054 | 49.3246 | 29.681 | 2027-04-24 | 28.3167 | 30.4974 | 35.8087 | 2027-04-24 | 14.83% | 0.0909% | 70% | 0.049453 | 2 | 8 | 2.0495 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 44.4784 | 47.9049 | 53.6891 | 53.6927 | 0.89818 | FALSE | 58.7509 | 2020 | 2027-04-25 | 7.153% | 10.77% | 0.007822% | 70% | 0.23131 | -1 | 5 | -0.76869 | 49.5198 | 44.4784 | 2027-04-25 | 42.4215 | 45.6895 | 53.653 | 2027-04-25 | 14.84% | 0.08637% | 70% | 0.051302 | 2 | 8 | 2.0513 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 48.3894 | 52.1184 | 58.4198 | 58.424 | 0.97345 | FALSE | 58.4242 | 2025 | 2027-04-26 | 7.155% | 10.79% | 0.007423% | 70% | 0.23322 | -1 | 5 | -0.76678 | 49.7089 | 48.3894 | 2027-04-26 | 46.1507 | 49.7071 | 58.3779 | 2027-04-26 | 14.85% | 0.08207% | 70% | 0.053208 | 2 | 8 | 2.0532 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 35.2988 | 38.0199 | 42.6229 | 42.6247 | 0.70748 | FALSE | 42.6259 | 2025 | 2027-04-27 | 7.157% | 10.8% | 0.007058% | 70% | 0.23518 | -1 | 5 | -0.76482 | 49.8919 | 35.2988 | 2027-04-27 | 33.6767 | 36.2728 | 42.6053 | 2027-04-27 | 14.86% | 0.078% | 70% | 0.055171 | 2 | 8 | 2.0552 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 21.8349 | 23.5186 | 26.3699 | 26.3703 | 0.43607 | FALSE | 46.4478 | 2019 | 2027-04-28 | 7.159% | 10.81% | 0.006725% | 70% | 0.2372 | -1 | 5 | -0.7628 | 50.0691 | 21.8349 | 2027-04-28 | 20.8379 | 22.4447 | 26.3664 | 2027-04-28 | 14.87% | 0.07417% | 70% | 0.057193 | 2 | 8 | 2.0572 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 39.6778 | 42.7385 | 47.9271 | 47.9292 | 0.78974 | FALSE | 53.5034 | 2019 | 2027-04-29 | 7.161% | 10.83% | 0.006424% | 70% | 0.23929 | -1 | 5 | -0.76071 | 50.2404 | 39.6778 | 2027-04-29 | 37.8549 | 40.7749 | 47.9055 | 2027-04-29 | 14.88% | 0.07057% | 70% | 0.059275 | 2 | 8 | 2.0593 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 46.041 | 49.5936 | 50.5129 | 50.5152 | 0.82948 | FALSE | 61.0241 | 2019 | 2027-04-30 | 7.163% | 1.82% | 0.006156% | 70% | 0.24143 | -1 | 5 | -0.75857 | 55.5051 | 46.041 | 2027-04-30 | 41.792 | 45.0167 | 50.4896 | 2027-04-30 | 10.84% | 0.0672% | 70% | 0.061418 | 2 | 8 | 2.0614 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 46.9427 | 50.5661 | 51.5134 | 51.5157 | 0.8431 | FALSE | 55.4409 | 2019 | 2027-05-01 | 7.166% | 1.839% | 0.00592% | 70% | 0.24363 | -1 | 5 | -0.75637 | 55.6783 | 46.9427 | 2027-05-01 | 42.6127 | 45.9018 | 51.4901 | 2027-05-01 | 10.85% | 0.06405% | 70% | 0.063622 | 2 | 8 | 2.0636 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 27.4397 | 29.5584 | 30.1179 | 30.1184 | 0.49134 | FALSE | 48.4369 | 2021 | 2027-05-02 | 7.168% | 1.858% | 0.005724% | 70% | 0.2459 | -1 | 5 | -0.7541 | 55.8442 | 27.4397 | 2027-05-02 | 24.917 | 26.8409 | 30.1133 | 2027-05-02 | 10.87% | 0.0612% | 70% | 0.065888 | 2 | 8 | 2.0659 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 37.706 | 40.6183 | 41.3951 | 41.3963 | 0.67327 | FALSE | 59.7783 | 2021 | 2027-05-03 | 7.17% | 1.877% | 0.005549% | 70% | 0.24823 | -1 | 5 | -0.75177 | 56.0029 | 37.706 | 2027-05-03 | 34.2363 | 36.8806 | 41.3834 | 2027-05-03 | 10.88% | 0.05854% | 70% | 0.068216 | 2 | 8 | 2.0682 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 21.3834 | 23.0356 | 23.4807 | 23.4808 | 0.38078 | FALSE | 54.7017 | 2020 | 2027-05-04 | 7.172% | 1.896% | 0.005395% | 70% | 0.25062 | -1 | 5 | -0.74938 | 56.1548 | 21.3834 | 2027-05-04 | 19.4208 | 20.9212 | 23.4793 | 2027-05-04 | 10.89% | 0.05605% | 70% | 0.070609 | 2 | 8 | 2.0706 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 43.7015 | 47.0791 | 47.9981 | 47.9998 | 0.77622 | FALSE | 58.7624 | 2020 | 2027-05-05 | 7.174% | 1.915% | 0.005263% | 70% | 0.25307 | -1 | 5 | -0.74693 | 56.2998 | 43.7015 | 2027-05-05 | 39.681 | 42.7478 | 47.9822 | 2027-05-05 | 10.91% | 0.05374% | 70% | 0.073064 | 2 | 8 | 2.0731 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 36.9074 | 39.7608 | 40.5448 | 40.5458 | 0.65392 | FALSE | 63.4684 | 2019 | 2027-05-06 | 7.176% | 1.934% | 0.005152% | 70% | 0.25559 | -1 | 5 | -0.74441 | 56.4384 | 36.9074 | 2027-05-06 | 33.5162 | 36.1074 | 40.5352 | 2027-05-06 | 10.92% | 0.05161% | 70% | 0.075585 | 2 | 8 | 2.0756 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 52.0522 | 56.0778 | 57.1946 | 57.1972 | 0.92012 | FALSE | 60.1496 | 2020 | 2027-05-07 | 7.179% | 1.953% | 0.005062% | 70% | 0.25818 | -1 | 5 | -0.74182 | 56.5706 | 52.0522 | 2027-05-07 | 47.2634 | 50.9186 | 57.172 | 2027-05-07 | 10.94% | 0.04966% | 70% | 0.07817 | 2 | 8 | 2.0782 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 47.3135 | 50.9738 | 51.9991 | 52.001 | 0.83449 | FALSE | 57.4987 | 2021 | 2027-05-08 | 7.181% | 1.972% | 0.004995% | 70% | 0.26083 | -1 | 5 | -0.73917 | 56.6967 | 47.3135 | 2027-05-08 | 42.9648 | 46.2887 | 51.982 | 2027-05-08 | 10.95% | 0.04792% | 70% | 0.08082 | 2 | 8 | 2.0808 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 54.1808 | 58.3737 | 59.5594 | 59.5621 | 0.9536 | FALSE | 59.5623 | 2025 | 2027-05-09 | 7.183% | 1.991% | 0.004934% | 70% | 0.26354 | -1 | 5 | -0.73646 | 56.8169 | 54.1808 | 2027-05-09 | 49.1995 | 53.0069 | 59.5363 | 2027-05-09 | 10.97% | 0.04631% | 70% | 0.083534 | 2 | 8 | 2.0835 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 50.2492 | 54.1391 | 55.2496 | 55.2518 | 0.88262 | FALSE | 55.2522 | 2025 | 2027-05-10 | 7.185% | 2.01% | 0.00488% | 70% | 0.26632 | -1 | 5 | -0.73368 | 56.9313 | 50.2492 | 2027-05-10 | 45.6331 | 49.1657 | 55.2312 | 2027-05-10 | 10.98% | 0.04482% | 70% | 0.086314 | 2 | 8 | 2.0863 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 54.6086 | 58.8374 | 60.0559 | 60.0586 | 0.95737 | FALSE | 60.0588 | 2025 | 2027-05-11 | 7.187% | 2.029% | 0.004832% | 70% | 0.26917 | -1 | 5 | -0.73083 | 57.0403 | 54.6086 | 2027-05-11 | 49.5919 | 53.4322 | 60.0341 | 2027-05-11 | 11% | 0.04345% | 70% | 0.089159 | 2 | 8 | 2.0892 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 42.0251 | 45.2805 | 46.2273 | 46.2286 | 0.73541 | FALSE | 59.1076 | 2019 | 2027-05-12 | 7.189% | 2.048% | 0.004791% | 70% | 0.27208 | -1 | 5 | -0.72792 | 57.144 | 42.0251 | 2027-05-12 | 38.1704 | 41.1272 | 46.2165 | 2027-05-12 | 11.01% | 0.0422% | 70% | 0.092069 | 2 | 8 | 2.0921 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 43.6167 | 46.9964 | 47.9885 | 47.99 | 0.76195 | FALSE | 65.4455 | 2019 | 2027-05-13 | 7.192% | 2.067% | 0.004757% | 70% | 0.27505 | -1 | 5 | -0.72495 | 57.2425 | 43.6167 | 2027-05-13 | 39.6167 | 42.6865 | 47.977 | 2027-05-13 | 11.03% | 0.04108% | 70% | 0.095044 | 2 | 8 | 2.095 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 48.0598 | 51.7851 | 52.8886 | 52.8905 | 0.8382 | FALSE | 63.2539 | 2019 | 2027-05-14 | 7.194% | 2.086% | 0.00473% | 70% | 0.27809 | -1 | 5 | -0.72191 | 57.3362 | 48.0598 | 2027-05-14 | 43.652 | 47.0356 | 52.8742 | 2027-05-14 | 11.04% | 0.04007% | 70% | 0.098082 | 2 | 8 | 2.0981 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 51.1792 | 55.1475 | 56.3337 | 56.336 | 0.89124 | FALSE | 64.2013 | 2019 | 2027-05-15 | 7.196% | 2.106% | 0.00471% | 70% | 0.28119 | -1 | 5 | -0.71881 | 57.424 | 51.1792 | 2027-05-15 | 46.4855 | 50.0899 | 56.3173 | 2027-05-15 | 11.06% | 0.0392% | 70% | 0.10118 | 2 | 8 | 2.1012 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 49.3645 | 53.1934 | 54.3482 | 54.3502 | 0.85843 | FALSE | 54.3507 | 2025 | 2027-05-16 | 7.198% | 2.125% | 0.004701% | 70% | 0.28436 | -1 | 5 | -0.71564 | 57.5051 | 49.3645 | 2027-05-16 | 44.8392 | 48.3171 | 54.3336 | 2027-05-16 | 11.07% | 0.03849% | 70% | 0.10435 | 2 | 8 | 2.1043 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 53.0874 | 57.2064 | 58.4598 | 58.4623 | 0.92197 | FALSE | 59.7728 | 2021 | 2027-05-17 | 7.2% | 2.144% | 0.004696% | 70% | 0.28759 | -1 | 5 | -0.71241 | 57.5799 | 53.0874 | 2027-05-17 | 48.2207 | 51.9621 | 58.4426 | 2027-05-17 | 11.09% | 0.03786% | 70% | 0.10758 | 2 | 8 | 2.1076 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 51.8866 | 55.9137 | 57.1501 | 57.1524 | 0.90005 | FALSE | 66.0865 | 2020 | 2027-05-18 | 7.202% | 2.163% | 0.004695% | 70% | 0.29088 | -1 | 5 | -0.70912 | 57.6484 | 51.8866 | 2027-05-18 | 47.1317 | 50.7898 | 57.1341 | 2027-05-18 | 11.1% | 0.03732% | 70% | 0.11087 | 2 | 8 | 2.1109 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 54.8444 | 59.1025 | 60.4213 | 60.4239 | 0.95032 | FALSE | 64.8674 | 2020 | 2027-05-19 | 7.205% | 2.183% | 0.004699% | 70% | 0.29422 | -1 | 5 | -0.70578 | 57.7112 | 54.8444 | 2027-05-19 | 49.8186 | 53.6865 | 60.4032 | 2027-05-19 | 11.12% | 0.03687% | 70% | 0.11421 | 2 | 8 | 2.1142 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 48.0809 | 51.815 | 52.9817 | 52.9836 | 0.83229 | FALSE | 62.875 | 2020 | 2027-05-20 | 7.207% | 2.202% | 0.004706% | 70% | 0.29763 | -1 | 5 | -0.70237 | 57.7685 | 48.0809 | 2027-05-20 | 43.6783 | 47.0705 | 52.9689 | 2027-05-20 | 11.14% | 0.0365% | 70% | 0.11762 | 2 | 8 | 2.1176 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 47.6594 | 51.362 | 52.5289 | 52.5307 | 0.82425 | FALSE | 62.499 | 2020 | 2027-05-21 | 7.209% | 2.221% | 0.004719% | 70% | 0.3011 | -1 | 5 | -0.6989 | 57.8206 | 47.6594 | 2027-05-21 | 43.2966 | 46.6602 | 52.5165 | 2027-05-21 | 11.15% | 0.03622% | 70% | 0.12109 | 2 | 8 | 2.1211 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 35.2999 | 38.0431 | 38.9151 | 38.9159 | 0.60999 | FALSE | 62.0662 | 2019 | 2027-05-22 | 7.211% | 2.241% | 0.004739% | 70% | 0.30462 | -1 | 5 | -0.69538 | 57.8678 | 35.2999 | 2027-05-22 | 32.0722 | 34.5646 | 38.9097 | 2027-05-22 | 11.17% | 0.03603% | 70% | 0.12461 | 2 | 8 | 2.1246 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 20.0536 | 21.6126 | 22.1123 | 22.1124 | 0.34627 | FALSE | 58.1026 | 2020 | 2027-05-23 | 7.213% | 2.26% | 0.004767% | 70% | 0.30819 | -1 | 5 | -0.69181 | 57.9104 | 20.0536 | 2027-05-23 | 18.2225 | 19.6391 | 22.1119 | 2027-05-23 | 11.18% | 0.03588% | 70% | 0.12818 | 2 | 8 | 2.1282 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 16.325 | 17.5944 | 18.0048 | 18.0048 | 0.2817 | FALSE | 29.4739 | 2021 | 2027-05-24 | 7.215% | 2.279% | 0.004803% | 70% | 0.31182 | -1 | 5 | -0.68818 | 57.9487 | 16.325 | 2027-05-24 | 14.8349 | 15.9885 | 18.0048 | 2027-05-24 | 11.2% | 0.03577% | 70% | 0.13181 | 2 | 8 | 2.1318 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 39.7631 | 42.8562 | 43.8645 | 43.8657 | 0.68576 | FALSE | 60.7014 | 2020 | 2027-05-25 | 7.217% | 2.299% | 0.004848% | 70% | 0.3155 | -1 | 5 | -0.6845 | 57.983 | 39.7631 | 2027-05-25 | 36.1284 | 38.9387 | 43.8571 | 2027-05-25 | 11.21% | 0.03569% | 70% | 0.13549 | 2 | 8 | 2.1355 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 23.4043 | 25.2255 | 25.8241 | 25.8243 | 0.40341 | FALSE | 63.4842 | 2020 | 2027-05-26 | 7.22% | 2.318% | 0.004901% | 70% | 0.31922 | -1 | 5 | -0.68078 | 58.0137 | 23.4043 | 2027-05-26 | 21.268 | 22.923 | 25.823 | 2027-05-26 | 11.23% | 0.03566% | 70% | 0.13921 | 2 | 8 | 2.1392 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 46.1157 | 49.7053 | 50.8949 | 50.8967 | 0.79453 | FALSE | 63.52 | 2020 | 2027-05-27 | 7.222% | 2.337% | 0.004964% | 70% | 0.32299 | -1 | 5 | -0.67701 | 58.0409 | 46.1157 | 2027-05-27 | 41.9 | 45.1615 | 50.8839 | 2027-05-27 | 11.25% | 0.03566% | 70% | 0.14298 | 2 | 8 | 2.143 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 54.9614 | 59.2409 | 60.6707 | 60.6735 | 0.94655 | FALSE | 62.3619 | 2020 | 2027-05-28 | 7.224% | 2.357% | 0.005035% | 70% | 0.32681 | -1 | 5 | -0.67319 | 58.065 | 54.9614 | 2027-05-28 | 49.9347 | 53.8228 | 60.6535 | 2027-05-28 | 11.26% | 0.03571% | 70% | 0.1468 | 2 | 8 | 2.1468 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 59.2239 | 63.8368 | 65.3905 | 65.3939 | 1.0196 | TRUE | 65.3939 | 2027 | 2027-05-29 | 7.226% | 2.376% | 0.005116% | 70% | 0.33066 | -1 | 5 | -0.66934 | 58.085 | 59.2239 | 2027-05-29 | 53.8072 | 57.9982 | 65.3705 | 2027-05-29 | 11.28% | 0.03579% | 70% | 0.15065 | 2 | 8 | 2.1507 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 51.3002 | 55.2972 | 56.6543 | 56.6568 | 0.88296 | FALSE | 59.86 | 2020 | 2027-05-30 | 7.228% | 2.395% | 0.005205% | 70% | 0.33456 | -1 | 5 | -0.66544 | 58.0996 | 51.3002 | 2027-05-30 | 46.6116 | 50.2433 | 56.6398 | 2027-05-30 | 11.29% | 0.03592% | 70% | 0.15455 | 2 | 8 | 2.1545 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 54.4752 | 58.7209 | 60.174 | 60.1769 | 0.93745 | FALSE | 63.9407 | 2019 | 2027-05-31 | 7.23% | 2.415% | 0.005297% | 70% | 0.33849 | -1 | 5 | -0.66151 | 58.1094 | 54.4752 | 2027-05-31 | 49.4962 | 53.354 | 60.1571 | 2027-05-31 | 11.31% | 0.03606% | 70% | 0.15848 | 2 | 8 | 2.1585 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 55.2811 | 59.591 | 61.0777 | 61.0808 | 0.95124 | FALSE | 65.1842 | 2019 | 2027-06-01 | 7.233% | 2.434% | 0.005393% | 70% | 0.34245 | -1 | 5 | -0.65755 | 58.1144 | 55.2811 | 2027-06-01 | 50.2293 | 54.1454 | 61.0602 | 2027-06-01 | 11.32% | 0.0362% | 70% | 0.16244 | 2 | 8 | 2.1624 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 45.8149 | 49.3879 | 50.6301 | 50.6321 | 0.78833 | FALSE | 63.5279 | 2019 | 2027-06-02 | 7.235% | 2.453% | 0.005493% | 70% | 0.34645 | -1 | 5 | -0.65355 | 58.1151 | 45.8149 | 2027-06-02 | 41.6321 | 44.8789 | 50.6192 | 2027-06-02 | 11.34% | 0.03634% | 70% | 0.16644 | 2 | 8 | 2.1664 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 53.3956 | 57.5612 | 59.0207 | 59.0236 | 0.91884 | FALSE | 59.0239 | 2025 | 2027-06-03 | 7.237% | 2.473% | 0.005596% | 70% | 0.35047 | -1 | 5 | -0.64953 | 58.1118 | 53.3956 | 2027-06-03 | 48.519 | 52.3042 | 59.0045 | 2027-06-03 | 11.36% | 0.03649% | 70% | 0.17046 | 2 | 8 | 2.1705 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 26.4462 | 28.5101 | 29.2387 | 29.2391 | 0.45513 | FALSE | 55.9531 | 2019 | 2027-06-04 | 7.239% | 2.492% | 0.005702% | 70% | 0.35451 | -1 | 5 | -0.64549 | 58.1047 | 26.4462 | 2027-06-04 | 24.0364 | 25.9122 | 29.2367 | 2027-06-04 | 11.37% | 0.03664% | 70% | 0.1745 | 2 | 8 | 2.1745 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 36.8021 | 39.6751 | 40.6971 | 40.6982 | 0.63347 | FALSE | 47.2905 | 2021 | 2027-06-05 | 7.241% | 2.511% | 0.005812% | 70% | 0.35858 | -1 | 5 | -0.64142 | 58.0942 | 36.8021 | 2027-06-05 | 33.4469 | 36.0579 | 40.6911 | 2027-06-05 | 11.39% | 0.03681% | 70% | 0.17857 | 2 | 8 | 2.1786 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 44.3642 | 47.8286 | 49.0704 | 49.0723 | 0.76382 | FALSE | 63.4236 | 2019 | 2027-06-06 | 7.243% | 2.531% | 0.005923% | 70% | 0.36266 | -1 | 5 | -0.63734 | 58.0805 | 44.3642 | 2027-06-06 | 40.3182 | 43.4667 | 49.0603 | 2027-06-06 | 11.4% | 0.03699% | 70% | 0.18265 | 2 | 8 | 2.1826 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 30.2726 | 32.6374 | 33.4913 | 33.492 | 0.52135 | FALSE | 52.7561 | 2021 | 2027-06-07 | 7.246% | 2.55% | 0.006033% | 70% | 0.36675 | -1 | 5 | -0.63325 | 58.0639 | 30.2726 | 2027-06-07 | 27.5155 | 29.6649 | 33.488 | 2027-06-07 | 11.42% | 0.03719% | 70% | 0.18674 | 2 | 8 | 2.1867 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 21.2395 | 22.8991 | 23.5029 | 23.5031 | 0.36589 | FALSE | 64.2888 | 2019 | 2027-06-08 | 7.248% | 2.569% | 0.006144% | 70% | 0.37086 | -1 | 5 | -0.62914 | 58.0448 | 21.2395 | 2027-06-08 | 19.3069 | 20.8156 | 23.5022 | 2027-06-08 | 11.43% | 0.0374% | 70% | 0.19085 | 2 | 8 | 2.1908 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 43.7288 | 47.1469 | 48.3996 | 48.4015 | 0.75362 | FALSE | 60.7869 | 2021 | 2027-06-09 | 7.25% | 2.588% | 0.006254% | 70% | 0.37497 | -1 | 5 | -0.62503 | 58.0234 | 43.7288 | 2027-06-09 | 39.7443 | 42.8509 | 48.3897 | 2027-06-09 | 11.45% | 0.03763% | 70% | 0.19496 | 2 | 8 | 2.195 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 56.7582 | 61.1962 | 62.8345 | 62.8384 | 0.97859 | FALSE | 62.8385 | 2025 | 2027-06-10 | 7.252% | 2.607% | 0.006364% | 70% | 0.37909 | -1 | 5 | -0.62091 | 58.0001 | 56.7582 | 2027-06-10 | 51.5828 | 55.6161 | 62.8153 | 2027-06-10 | 11.46% | 0.03787% | 70% | 0.19908 | 2 | 8 | 2.1991 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 54.6019 | 58.8726 | 60.4606 | 60.4642 | 0.94181 | FALSE | 60.4645 | 2025 | 2027-06-11 | 7.254% | 2.627% | 0.006474% | 70% | 0.3832 | -1 | 5 | -0.6168 | 57.9752 | 54.6019 | 2027-06-11 | 49.6255 | 53.507 | 60.4431 | 2027-06-11 | 11.48% | 0.03813% | 70% | 0.20319 | 2 | 8 | 2.2032 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 42.4704 | 45.7933 | 47.0378 | 47.0397 | 0.73289 | FALSE | 55.5397 | 2019 | 2027-06-12 | 7.256% | 2.646% | 0.006583% | 70% | 0.38732 | -1 | 5 | -0.61268 | 57.9479 | 42.4704 | 2027-06-12 | 38.6046 | 41.625 | 47.0285 | 2027-06-12 | 11.49% | 0.03841% | 70% | 0.20731 | 2 | 8 | 2.2073 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 53.8053 | 58.0164 | 59.6047 | 59.6082 | 0.92899 | FALSE | 65.8967 | 2019 | 2027-06-13 | 7.258% | 2.665% | 0.006689% | 70% | 0.39142 | -1 | 5 | -0.60858 | 57.9175 | 53.8053 | 2027-06-13 | 48.905 | 52.7326 | 59.5875 | 2027-06-13 | 11.5% | 0.03869% | 70% | 0.21141 | 2 | 8 | 2.2114 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 46.509 | 50.1503 | 51.5332 | 51.5358 | 0.80347 | FALSE | 55.2841 | 2021 | 2027-06-14 | 7.261% | 2.684% | 0.006791% | 70% | 0.39552 | -1 | 5 | -0.60448 | 57.8842 | 46.509 | 2027-06-14 | 42.2771 | 45.587 | 51.5213 | 2027-06-14 | 11.52% | 0.03897% | 70% | 0.21551 | 2 | 8 | 2.2155 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 53.9232 | 58.1463 | 59.7614 | 59.7651 | 0.93215 | FALSE | 59.7654 | 2025 | 2027-06-15 | 7.263% | 2.703% | 0.006891% | 70% | 0.3996 | -1 | 5 | -0.6004 | 57.8479 | 53.9232 | 2027-06-15 | 49.0156 | 52.8543 | 59.7439 | 2027-06-15 | 11.53% | 0.03925% | 70% | 0.21959 | 2 | 8 | 2.2196 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 51.3658 | 55.3898 | 56.9395 | 56.9428 | 0.88853 | FALSE | 65.5657 | 2019 | 2027-06-16 | 7.265% | 2.722% | 0.006988% | 70% | 0.40366 | -1 | 5 | -0.59634 | 57.8089 | 51.3658 | 2027-06-16 | 46.6936 | 50.3516 | 56.9239 | 2027-06-16 | 11.55% | 0.03953% | 70% | 0.22365 | 2 | 8 | 2.2237 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 51.935 | 56.005 | 57.583 | 57.5865 | 0.89903 | FALSE | 63.4988 | 2019 | 2027-06-17 | 7.267% | 2.74% | 0.007081% | 70% | 0.40771 | -1 | 5 | -0.59229 | 57.7672 | 51.935 | 2027-06-17 | 47.2127 | 50.9126 | 57.5669 | 2027-06-17 | 11.56% | 0.03981% | 70% | 0.2277 | 2 | 8 | 2.2277 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 54.2415 | 58.4936 | 60.1534 | 60.1573 | 0.93968 | FALSE | 60.8333 | 2019 | 2027-06-18 | 7.269% | 2.759% | 0.007171% | 70% | 0.41173 | -1 | 5 | -0.58827 | 57.7229 | 54.2415 | 2027-06-18 | 49.3106 | 53.1761 | 60.1353 | 2027-06-18 | 11.57% | 0.04009% | 70% | 0.23172 | 2 | 8 | 2.2317 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 55.5843 | 59.943 | 61.6558 | 61.6601 | 0.96373 | FALSE | 61.6602 | 2025 | 2027-06-19 | 7.271% | 2.778% | 0.007254% | 70% | 0.41572 | -1 | 5 | -0.58428 | 57.6761 | 55.5843 | 2027-06-19 | 50.5329 | 54.4955 | 61.6365 | 2027-06-19 | 11.59% | 0.04036% | 70% | 0.23571 | 2 | 8 | 2.2357 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 32.8151 | 35.3892 | 36.4074 | 36.4085 | 0.56942 | FALSE | 56.8194 | 2020 | 2027-06-20 | 7.274% | 2.797% | 0.007328% | 70% | 0.41968 | -1 | 5 | -0.58032 | 57.6269 | 32.8151 | 2027-06-20 | 29.8399 | 32.1806 | 36.4028 | 2027-06-20 | 11.6% | 0.0406% | 70% | 0.23967 | 2 | 8 | 2.2397 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 22.9372 | 24.737 | 25.4537 | 25.4539 | 0.39836 | FALSE | 51.7224 | 2020 | 2027-06-21 | 7.276% | 2.816% | 0.007394% | 70% | 0.42361 | -1 | 5 | -0.57639 | 57.5754 | 22.9372 | 2027-06-21 | 20.8603 | 22.4971 | 25.4525 | 2027-06-21 | 11.61% | 0.04083% | 70% | 0.2436 | 2 | 8 | 2.2436 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 43.1438 | 46.5302 | 47.8875 | 47.8898 | 0.75002 | FALSE | 65.7753 | 2020 | 2027-06-22 | 7.278% | 2.834% | 0.007452% | 70% | 0.42751 | -1 | 5 | -0.57249 | 57.5218 | 43.1438 | 2027-06-22 | 39.2325 | 42.3119 | 47.8771 | 2027-06-22 | 11.62% | 0.04103% | 70% | 0.2475 | 2 | 8 | 2.2475 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 41.041 | 44.2634 | 45.5632 | 45.5652 | 0.71416 | FALSE | 56.8666 | 2019 | 2027-06-23 | 7.28% | 2.853% | 0.0075% | 70% | 0.43137 | -1 | 5 | -0.56863 | 57.4661 | 41.041 | 2027-06-23 | 37.3228 | 40.2533 | 45.5541 | 2027-06-23 | 11.64% | 0.04121% | 70% | 0.25136 | 2 | 8 | 2.2514 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 39.5567 | 42.6636 | 43.9248 | 43.9266 | 0.68902 | FALSE | 64.1235 | 2020 | 2027-06-24 | 7.282% | 2.871% | 0.007539% | 70% | 0.43518 | -1 | 5 | -0.56482 | 57.4084 | 39.5567 | 2027-06-24 | 35.9753 | 38.8009 | 43.9165 | 2027-06-24 | 11.65% | 0.04136% | 70% | 0.25517 | 2 | 8 | 2.2552 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 32.577 | 35.1365 | 36.182 | 36.1831 | 0.56802 | FALSE | 60.2286 | 2019 | 2027-06-25 | 7.284% | 2.89% | 0.007569% | 70% | 0.43895 | -1 | 5 | -0.56105 | 57.3488 | 32.577 | 2027-06-25 | 29.6309 | 31.9589 | 36.1773 | 2027-06-25 | 11.66% | 0.04149% | 70% | 0.25894 | 2 | 8 | 2.2589 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 12.307 | 13.2742 | 13.6718 | 13.6718 | 0.21481 | FALSE | 61.3912 | 2019 | 2027-06-26 | 7.287% | 2.908% | 0.007589% | 70% | 0.44268 | -1 | 5 | -0.55732 | 57.2876 | 12.307 | 2027-06-26 | 11.1961 | 12.076 | 13.6718 | 2027-06-26 | 11.67% | 0.04159% | 70% | 0.26267 | 2 | 8 | 2.2627 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 14.325 | 15.4512 | 15.917 | 15.917 | 0.25031 | FALSE | 61.3003 | 2019 | 2027-06-27 | 7.289% | 2.927% | 0.007599% | 70% | 0.44636 | -1 | 5 | -0.55364 | 57.225 | 14.325 | 2027-06-27 | 13.0327 | 14.0573 | 15.917 | 2027-06-27 | 11.68% | 0.04169% | 70% | 0.26635 | 2 | 8 | 2.2663 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 58.3578 | 62.9472 | 64.8572 | 64.8621 | 1.0209 | TRUE | 64.8621 | 2027 | 2027-06-28 | 7.291% | 2.945% | 0.007605% | 70% | 0.44998 | -1 | 5 | -0.55002 | 57.1606 | 58.3578 | 2027-06-28 | 53.0783 | 57.2524 | 64.835 | 2027-06-28 | 11.7% | 0.04178% | 70% | 0.26997 | 2 | 8 | 2.27 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 55.9617 | 60.3641 | 62.2074 | 62.212 | 0.98016 | FALSE | 62.2121 | 2025 | 2027-06-29 | 7.293% | 2.963% | 0.007605% | 70% | 0.45356 | -1 | 5 | -0.54644 | 57.0943 | 55.9617 | 2027-06-29 | 50.9025 | 54.9068 | 62.1867 | 2027-06-29 | 11.71% | 0.04186% | 70% | 0.27355 | 2 | 8 | 2.2735 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 14.1498 | 15.2633 | 15.7323 | 15.7323 | 0.24811 | FALSE | 56.8061 | 2019 | 2027-06-30 | 7.295% | 2.981% | 0.0076% | 70% | 0.45708 | -1 | 5 | -0.54292 | 57.0259 | 14.1498 | 2027-06-30 | 12.8757 | 13.8889 | 15.7323 | 2027-06-30 | 11.72% | 0.04195% | 70% | 0.27707 | 2 | 8 | 2.2771 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 52.6922 | 56.84 | 58.5976 | 58.6016 | 0.92514 | FALSE | 61.5552 | 2020 | 2027-07-01 | 7.297% | 2.999% | 0.00759% | 70% | 0.46054 | -1 | 5 | -0.53946 | 56.9551 | 52.6922 | 2027-07-01 | 47.9358 | 51.7092 | 58.5796 | 2027-07-01 | 11.73% | 0.04204% | 70% | 0.28053 | 2 | 8 | 2.2805 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 55.3221 | 59.6783 | 61.5352 | 61.5396 | 0.97257 | FALSE | 61.5398 | 2025 | 2027-07-02 | 7.299% | 3.018% | 0.007575% | 70% | 0.46395 | -1 | 5 | -0.53605 | 56.8819 | 55.3221 | 2027-07-02 | 50.3305 | 54.2936 | 61.5147 | 2027-07-02 | 11.74% | 0.04212% | 70% | 0.28394 | 2 | 8 | 2.2839 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 43.1223 | 46.5189 | 47.9753 | 47.9777 | 0.75909 | FALSE | 50.6738 | 2019 | 2027-07-03 | 7.302% | 3.036% | 0.007553% | 70% | 0.4673 | -1 | 5 | -0.5327 | 56.8061 | 43.1223 | 2027-07-03 | 39.2382 | 42.3289 | 47.9644 | 2027-07-03 | 11.75% | 0.04221% | 70% | 0.28729 | 2 | 8 | 2.2873 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 42.8306 | 46.2054 | 47.6607 | 47.6631 | 0.75501 | FALSE | 59.2512 | 2019 | 2027-07-04 | 7.304% | 3.054% | 0.007528% | 70% | 0.47059 | -1 | 5 | -0.52941 | 56.7273 | 42.8306 | 2027-07-04 | 38.9755 | 42.0465 | 47.6499 | 2027-07-04 | 11.76% | 0.04232% | 70% | 0.29058 | 2 | 8 | 2.2906 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 55.1208 | 59.4653 | 61.3496 | 61.3541 | 0.97308 | FALSE | 63.4992 | 2020 | 2027-07-05 | 7.306% | 3.072% | 0.007502% | 70% | 0.47381 | -1 | 5 | -0.52619 | 56.6454 | 55.1208 | 2027-07-05 | 50.1575 | 54.1108 | 61.329 | 2027-07-05 | 11.77% | 0.04245% | 70% | 0.2938 | 2 | 8 | 2.2938 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 48.3951 | 52.2107 | 53.8751 | 53.8783 | 0.85562 | FALSE | 62.8066 | 2020 | 2027-07-06 | 7.308% | 3.089% | 0.007473% | 70% | 0.47698 | -1 | 5 | -0.52302 | 56.5603 | 48.3951 | 2027-07-06 | 44.0431 | 47.5156 | 53.8601 | 2027-07-06 | 11.78% | 0.04259% | 70% | 0.29697 | 2 | 8 | 2.297 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 55.2074 | 59.5615 | 61.4715 | 61.4759 | 0.97761 | FALSE | 61.476 | 2025 | 2027-07-07 | 7.31% | 3.107% | 0.007442% | 70% | 0.48008 | -1 | 5 | -0.51992 | 56.4717 | 55.2074 | 2027-07-07 | 50.2433 | 54.2059 | 61.4505 | 2027-07-07 | 11.79% | 0.04275% | 70% | 0.30007 | 2 | 8 | 2.3001 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 57.6199 | 62.1657 | 64.1711 | 64.1758 | 1.022 | FALSE | 64.2964 | 2020 | 2027-07-08 | 7.312% | 3.125% | 0.007409% | 70% | 0.48312 | -1 | 5 | -0.51688 | 56.3794 | 57.6199 | 2027-07-08 | 52.4421 | 56.5794 | 64.1483 | 2027-07-08 | 11.8% | 0.04293% | 70% | 0.30311 | 2 | 8 | 2.3031 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 56.6339 | 61.1034 | 63.0859 | 63.0906 | 1.0062 | TRUE | 63.0906 | 2027 | 2027-07-09 | 7.315% | 3.143% | 0.007373% | 70% | 0.4861 | -1 | 5 | -0.5139 | 56.2833 | 56.6339 | 2027-07-09 | 51.5484 | 55.6165 | 63.0634 | 2027-07-09 | 11.81% | 0.04313% | 70% | 0.30609 | 2 | 8 | 2.3061 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 55.9733 | 60.392 | 62.3629 | 62.3674 | 0.99625 | FALSE | 63.5366 | 2019 | 2027-07-10 | 7.317% | 3.16% | 0.007336% | 70% | 0.489 | -1 | 5 | -0.511 | 56.1838 | 55.9733 | 2027-07-10 | 50.951 | 54.9732 | 62.3405 | 2027-07-10 | 11.82% | 0.04335% | 70% | 0.309 | 2 | 8 | 2.309 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 54.198 | 58.478 | 60.3974 | 60.4016 | 0.96641 | FALSE | 62.7424 | 2019 | 2027-07-11 | 7.319% | 3.178% | 0.007302% | 70% | 0.49185 | -1 | 5 | -0.50815 | 56.0815 | 54.198 | 2027-07-11 | 49.3395 | 53.2358 | 60.3765 | 2027-07-11 | 11.83% | 0.04359% | 70% | 0.31184 | 2 | 8 | 2.3118 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 53.823 | 58.0747 | 59.9918 | 59.9959 | 0.96153 | FALSE | 63.2925 | 2019 | 2027-07-12 | 7.321% | 3.195% | 0.00727% | 70% | 0.49463 | -1 | 5 | -0.50537 | 55.9764 | 53.823 | 2027-07-12 | 49.002 | 52.8728 | 59.971 | 2027-07-12 | 11.84% | 0.04382% | 70% | 0.31462 | 2 | 8 | 2.3146 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 53.3359 | 57.5504 | 59.4609 | 59.4649 | 0.95467 | FALSE | 59.4652 | 2025 | 2027-07-13 | 7.323% | 3.213% | 0.00724% | 70% | 0.49734 | -1 | 5 | -0.50266 | 55.8683 | 53.3359 | 2027-07-13 | 48.5624 | 52.3997 | 59.4404 | 2027-07-13 | 11.84% | 0.04407% | 70% | 0.31733 | 2 | 8 | 2.3173 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 52.4368 | 56.5816 | 58.4705 | 58.4744 | 0.94045 | FALSE | 63.3737 | 2020 | 2027-07-14 | 7.325% | 3.23% | 0.007213% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 55.7571 | 52.4368 | 2027-07-14 | 47.7479 | 51.5221 | 58.4507 | 2027-07-14 | 11.85% | 0.04431% | 70% | 0.31998 | 2 | 8 | 2.32 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 51.4542 | 55.5227 | 57.3865 | 57.3902 | 0.92472 | FALSE | 64.4523 | 2019 | 2027-07-15 | 7.328% | 3.248% | 0.007189% | 70% | 0.50258 | -1 | 5 | -0.49742 | 55.6427 | 51.4542 | 2027-07-15 | 46.8573 | 50.5622 | 57.3674 | 2027-07-15 | 11.86% | 0.04457% | 70% | 0.32257 | 2 | 8 | 2.3226 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 53.0032 | 57.1954 | 59.1261 | 59.13 | 0.95458 | FALSE | 62.0904 | 2019 | 2027-07-16 | 7.33% | 3.265% | 0.007167% | 70% | 0.5051 | -1 | 5 | -0.4949 | 55.5251 | 53.0032 | 2027-07-16 | 48.2709 | 52.0889 | 59.1052 | 2027-07-16 | 11.87% | 0.04482% | 70% | 0.32509 | 2 | 8 | 2.3251 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 52.0808 | 56.2014 | 58.1088 | 58.1126 | 0.94001 | FALSE | 61.5779 | 2021 | 2027-07-17 | 7.332% | 3.283% | 0.007157% | 70% | 0.50756 | -1 | 5 | -0.49244 | 55.4041 | 52.0808 | 2027-07-17 | 47.435 | 51.1881 | 58.0887 | 2027-07-17 | 11.88% | 0.04514% | 70% | 0.32755 | 2 | 8 | 2.3275 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 52.8109 | 56.9906 | 58.9354 | 58.9393 | 0.95534 | FALSE | 58.9396 | 2025 | 2027-07-18 | 7.334% | 3.3% | 0.007159% | 70% | 0.50995 | -1 | 5 | -0.49005 | 55.2797 | 52.8109 | 2027-07-18 | 48.1035 | 51.9106 | 58.9142 | 2027-07-18 | 11.89% | 0.0455% | 70% | 0.32994 | 2 | 8 | 2.3299 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 44.5889 | 48.119 | 49.7699 | 49.7725 | 0.80846 | FALSE | 61.9685 | 2020 | 2027-07-19 | 7.336% | 3.317% | 0.007174% | 70% | 0.51228 | -1 | 5 | -0.48772 | 55.1517 | 44.5889 | 2027-07-19 | 40.621 | 43.8369 | 49.7559 | 2027-07-19 | 11.9% | 0.04591% | 70% | 0.33227 | 2 | 8 | 2.3323 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 43.397 | 46.8338 | 48.4492 | 48.4516 | 0.78873 | FALSE | 60.2438 | 2020 | 2027-07-20 | 7.338% | 3.334% | 0.007203% | 70% | 0.51454 | -1 | 5 | -0.48546 | 55.02 | 43.397 | 2027-07-20 | 39.5388 | 42.67 | 48.436 | 2027-07-20 | 11.9% | 0.04638% | 70% | 0.33453 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 50.3999 | 54.3925 | 56.2787 | 56.2823 | 0.91828 | FALSE | 56.2827 | 2025 | 2027-07-21 | 7.34% | 3.351% | 0.007245% | 70% | 0.51675 | -1 | 5 | -0.48325 | 54.8846 | 50.3999 | 2027-07-21 | 45.9195 | 49.5572 | 56.259 | 2027-07-21 | 11.91% | 0.0469% | 70% | 0.33674 | 2 | 8 | 2.3367 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 38.5051 | 41.5565 | 43.0051 | 43.007 | 0.70333 | FALSE | 55.1511 | 2020 | 2027-07-22 | 7.343% | 3.369% | 0.0073% | 70% | 0.51889 | -1 | 5 | -0.48111 | 54.7453 | 38.5051 | 2027-07-22 | 35.0894 | 37.87 | 42.9952 | 2027-07-22 | 11.92% | 0.04747% | 70% | 0.33888 | 2 | 8 | 2.3389 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 50.1609 | 54.1372 | 56.0343 | 56.038 | 0.91866 | FALSE | 57.1421 | 2019 | 2027-07-23 | 7.345% | 3.386% | 0.00737% | 70% | 0.52097 | -1 | 5 | -0.47903 | 54.6021 | 50.1609 | 2027-07-23 | 45.7093 | 49.3326 | 56.0142 | 2027-07-23 | 11.93% | 0.04809% | 70% | 0.34096 | 2 | 8 | 2.341 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 50.4985 | 54.5028 | 56.4227 | 56.4265 | 0.92734 | FALSE | 57.3795 | 2019 | 2027-07-24 | 7.347% | 3.403% | 0.007454% | 70% | 0.52299 | -1 | 5 | -0.47701 | 54.4548 | 50.4985 | 2027-07-24 | 46.0204 | 49.6696 | 56.4018 | 2027-07-24 | 11.94% | 0.04877% | 70% | 0.34298 | 2 | 8 | 2.343 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 27.1519 | 29.3056 | 30.3433 | 30.3439 | 0.49997 | FALSE | 60.5746 | 2020 | 2027-07-25 | 7.349% | 3.42% | 0.007553% | 70% | 0.52496 | -1 | 5 | -0.47504 | 54.3037 | 27.1519 | 2027-07-25 | 24.7525 | 26.7159 | 30.3396 | 2027-07-25 | 11.94% | 0.04958% | 70% | 0.34495 | 2 | 8 | 2.3449 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 56.6923 | 61.1905 | 63.3684 | 63.3732 | 1.047 | TRUE | 63.3732 | 2027 | 2027-07-26 | 7.351% | 3.437% | 0.007661% | 70% | 0.52686 | -1 | 5 | -0.47314 | 54.1486 | 56.6923 | 2027-07-26 | 51.671 | 55.7709 | 63.3412 | 2027-07-26 | 11.95% | 0.05053% | 70% | 0.34685 | 2 | 8 | 2.3469 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 55.0212 | 59.3882 | 61.5127 | 61.5175 | 1.0191 | TRUE | 61.5175 | 2027 | 2027-07-27 | 7.353% | 3.454% | 0.007778% | 70% | 0.52871 | -1 | 5 | -0.47129 | 53.9899 | 55.0212 | 2027-07-27 | 50.1519 | 54.1324 | 61.4857 | 2027-07-27 | 11.96% | 0.05161% | 70% | 0.3487 | 2 | 8 | 2.3487 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 44.0522 | 47.5497 | 49.2593 | 49.2622 | 0.81838 | FALSE | 57.7129 | 2019 | 2027-07-28 | 7.356% | 3.471% | 0.007906% | 70% | 0.5305 | -1 | 5 | -0.4695 | 53.8275 | 44.0522 | 2027-07-28 | 40.1614 | 43.3501 | 49.2429 | 2027-07-28 | 11.97% | 0.05283% | 70% | 0.35049 | 2 | 8 | 2.3505 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 32.359 | 34.929 | 36.1912 | 36.1924 | 0.60299 | FALSE | 59.6387 | 2019 | 2027-07-29 | 7.358% | 3.488% | 0.008042% | 70% | 0.53224 | -1 | 5 | -0.46776 | 53.6615 | 32.359 | 2027-07-29 | 29.5076 | 31.8511 | 36.1839 | 2027-07-29 | 11.97% | 0.05419% | 70% | 0.35223 | 2 | 8 | 2.3522 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 49.6299 | 53.5728 | 55.5184 | 55.5225 | 0.92779 | FALSE | 55.5229 | 2025 | 2027-07-30 | 7.36% | 3.504% | 0.008189% | 70% | 0.53393 | -1 | 5 | -0.46607 | 53.4921 | 49.6299 | 2027-07-30 | 45.2504 | 48.8454 | 55.4948 | 2027-07-30 | 11.98% | 0.0557% | 70% | 0.35392 | 2 | 8 | 2.3539 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 52.8798 | 57.0822 | 59.1656 | 59.1705 | 0.99176 | FALSE | 59.1705 | 2025 | 2027-07-31 | 7.362% | 3.521% | 0.008358% | 70% | 0.53556 | -1 | 5 | -0.46444 | 53.3194 | 52.8798 | 2027-07-31 | 48.215 | 52.0466 | 59.1369 | 2027-07-31 | 11.99% | 0.05747% | 70% | 0.35555 | 2 | 8 | 2.3555 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 52.5621 | 56.7406 | 58.8218 | 58.8267 | 0.98906 | FALSE | 58.8268 | 2025 | 2027-08-01 | 7.364% | 3.538% | 0.008539% | 70% | 0.53714 | -1 | 5 | -0.46286 | 53.1434 | 52.5621 | 2027-08-01 | 47.9288 | 51.739 | 58.7923 | 2027-08-01 | 12% | 0.05945% | 70% | 0.35713 | 2 | 8 | 2.3571 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 52.3229 | 56.4837 | 58.5656 | 58.5706 | 0.98789 | FALSE | 58.5707 | 2025 | 2027-08-02 | 7.366% | 3.555% | 0.008734% | 70% | 0.53867 | -1 | 5 | -0.46133 | 52.9643 | 52.3229 | 2027-08-02 | 47.7141 | 51.5084 | 58.5351 | 2027-08-02 | 12% | 0.06166% | 70% | 0.35866 | 2 | 8 | 2.3587 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 48.0708 | 51.8946 | 53.8167 | 53.8209 | 0.91073 | FALSE | 56.7638 | 2019 | 2027-08-03 | 7.368% | 3.572% | 0.008943% | 70% | 0.54015 | -1 | 5 | -0.45985 | 52.7821 | 48.0708 | 2027-08-03 | 43.8421 | 47.3296 | 53.7908 | 2027-08-03 | 12.01% | 0.06409% | 70% | 0.36014 | 2 | 8 | 2.3601 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 47.8329 | 51.639 | 53.5609 | 53.5652 | 0.90941 | FALSE | 53.5657 | 2025 | 2027-08-04 | 7.371% | 3.588% | 0.009165% | 70% | 0.54158 | -1 | 5 | -0.45842 | 52.5969 | 47.8329 | 2027-08-04 | 43.6282 | 47.0998 | 53.534 | 2027-08-04 | 12.02% | 0.06674% | 70% | 0.36157 | 2 | 8 | 2.3616 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 45.7679 | 49.4109 | 51.2588 | 51.2627 | 0.87327 | FALSE | 59.0035 | 2020 | 2027-08-05 | 7.373% | 3.605% | 0.009402% | 70% | 0.54297 | -1 | 5 | -0.45703 | 52.4089 | 45.7679 | 2027-08-05 | 41.7489 | 45.072 | 51.2335 | 2027-08-05 | 12.03% | 0.06962% | 70% | 0.36296 | 2 | 8 | 2.363 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 47.9437 | 51.761 | 53.7061 | 53.7106 | 0.91813 | FALSE | 58.033 | 2020 | 2027-08-06 | 7.375% | 3.622% | 0.009652% | 70% | 0.5443 | -1 | 5 | -0.4557 | 52.2182 | 47.9437 | 2027-08-06 | 43.7348 | 47.217 | 53.6761 | 2027-08-06 | 12.03% | 0.07273% | 70% | 0.36429 | 2 | 8 | 2.3643 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 50.8055 | 54.852 | 56.923 | 56.9284 | 0.97656 | FALSE | 56.9286 | 2025 | 2027-08-07 | 7.377% | 3.638% | 0.009917% | 70% | 0.5456 | -1 | 5 | -0.4544 | 52.025 | 50.8055 | 2027-08-07 | 46.3457 | 50.037 | 56.8866 | 2027-08-07 | 12.04% | 0.07607% | 70% | 0.36559 | 2 | 8 | 2.3656 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 51.1 | 55.1713 | 57.2642 | 57.2699 | 0.98593 | FALSE | 57.27 | 2025 | 2027-08-08 | 7.379% | 3.655% | 0.01022% | 70% | 0.54685 | -1 | 5 | -0.45315 | 51.8294 | 51.1 | 2027-08-08 | 46.6167 | 50.3307 | 57.2252 | 2027-08-08 | 12.05% | 0.0798% | 70% | 0.36684 | 2 | 8 | 2.3668 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 48.8359 | 52.728 | 54.7376 | 54.743 | 0.94585 | FALSE | 54.7433 | 2025 | 2027-08-09 | 7.381% | 3.671% | 0.01057% | 70% | 0.54806 | -1 | 5 | -0.45194 | 51.6312 | 48.8359 | 2027-08-09 | 44.5555 | 48.1064 | 54.7006 | 2027-08-09 | 12.06% | 0.08384% | 70% | 0.36805 | 2 | 8 | 2.3681 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 45.7086 | 49.3526 | 51.2425 | 51.2472 | 0.88874 | FALSE | 51.2479 | 2025 | 2027-08-10 | 7.384% | 3.688% | 0.01096% | 70% | 0.54923 | -1 | 5 | -0.45077 | 51.4301 | 45.7086 | 2027-08-10 | 41.7073 | 45.0322 | 51.2092 | 2027-08-10 | 12.06% | 0.0882% | 70% | 0.36922 | 2 | 8 | 2.3692 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 44.288 | 47.8199 | 49.6595 | 49.6641 | 0.86454 | FALSE | 49.665 | 2025 | 2027-08-11 | 7.386% | 3.705% | 0.0114% | 70% | 0.55036 | -1 | 5 | -0.44964 | 51.2261 | 44.288 | 2027-08-11 | 40.4144 | 43.6373 | 49.6269 | 2027-08-11 | 12.07% | 0.09288% | 70% | 0.37035 | 2 | 8 | 2.3703 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 45.434 | 49.0584 | 50.9544 | 50.9595 | 0.89051 | FALSE | 50.9603 | 2025 | 2027-08-12 | 7.388% | 3.721% | 0.01188% | 70% | 0.55144 | -1 | 5 | -0.44856 | 51.019 | 45.434 | 2027-08-12 | 41.4611 | 44.7685 | 50.9174 | 2027-08-12 | 12.08% | 0.09788% | 70% | 0.37143 | 2 | 8 | 2.3714 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 33.1947 | 35.8435 | 37.2352 | 37.2375 | 0.65329 | FALSE | 49.5194 | 2019 | 2027-08-13 | 7.39% | 3.738% | 0.0124% | 70% | 0.5525 | -1 | 5 | -0.4475 | 50.8084 | 33.1947 | 2027-08-13 | 30.3029 | 32.721 | 37.2181 | 2027-08-13 | 12.08% | 0.1032% | 70% | 0.37249 | 2 | 8 | 2.3725 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 32.5374 | 35.1347 | 36.505 | 36.5074 | 0.64306 | FALSE | 56.4385 | 2019 | 2027-08-14 | 7.392% | 3.754% | 0.01301% | 70% | 0.55351 | -1 | 5 | -0.44649 | 50.5943 | 32.5374 | 2027-08-14 | 29.7053 | 32.0764 | 36.4879 | 2027-08-14 | 12.09% | 0.1091% | 70% | 0.3735 | 2 | 8 | 2.3735 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 39.3422 | 42.4836 | 44.1481 | 44.1523 | 0.78093 | FALSE | 49.908 | 2020 | 2027-08-15 | 7.394% | 3.77% | 0.01369% | 70% | 0.55449 | -1 | 5 | -0.44551 | 50.3764 | 39.3422 | 2027-08-15 | 35.9128 | 38.7804 | 44.1173 | 2027-08-15 | 12.1% | 0.1153% | 70% | 0.37448 | 2 | 8 | 2.3745 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 33.8257 | 36.5275 | 37.9651 | 37.968 | 0.67438 | FALSE | 54.7508 | 2019 | 2027-08-16 | 7.397% | 3.787% | 0.01443% | 70% | 0.55543 | -1 | 5 | -0.44457 | 50.1545 | 33.8257 | 2027-08-16 | 30.8839 | 33.3507 | 37.9433 | 2027-08-16 | 12.1% | 0.122% | 70% | 0.37542 | 2 | 8 | 2.3754 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 28.1643 | 30.4146 | 31.617 | 31.6188 | 0.56404 | FALSE | 54.3374 | 2019 | 2027-08-17 | 7.399% | 3.803% | 0.01526% | 70% | 0.55634 | -1 | 5 | -0.44366 | 49.9285 | 28.1643 | 2027-08-17 | 25.721 | 27.776 | 31.6034 | 2027-08-17 | 12.11% | 0.129% | 70% | 0.37633 | 2 | 8 | 2.3763 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 35.0609 | 37.8631 | 39.3666 | 39.3703 | 0.70543 | FALSE | 54.6418 | 2021 | 2027-08-18 | 7.401% | 3.819% | 0.01615% | 70% | 0.55722 | -1 | 5 | -0.44278 | 49.6982 | 35.0609 | 2027-08-18 | 32.0136 | 34.5723 | 39.3392 | 2027-08-18 | 12.12% | 0.1365% | 70% | 0.37721 | 2 | 8 | 2.3772 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 41.8663 | 45.2134 | 47.0168 | 47.0231 | 0.84638 | FALSE | 47.0245 | 2025 | 2027-08-19 | 7.403% | 3.836% | 0.01712% | 70% | 0.55807 | -1 | 5 | -0.44193 | 49.4633 | 41.8663 | 2027-08-19 | 38.2197 | 41.2753 | 46.9701 | 2027-08-19 | 12.12% | 0.1444% | 70% | 0.37806 | 2 | 8 | 2.3781 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 46.994 | 50.7523 | 52.7855 | 52.7945 | 0.95469 | FALSE | 52.795 | 2025 | 2027-08-20 | 7.405% | 3.852% | 0.01817% | 70% | 0.55888 | -1 | 5 | -0.44112 | 49.2236 | 46.994 | 2027-08-20 | 42.8934 | 46.3238 | 52.7191 | 2027-08-20 | 12.13% | 0.1527% | 70% | 0.37887 | 2 | 8 | 2.3789 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 30.1746 | 32.5885 | 33.8998 | 33.9028 | 0.61599 | FALSE | 52.9895 | 2020 | 2027-08-21 | 7.407% | 3.868% | 0.01929% | 70% | 0.55967 | -1 | 5 | -0.44033 | 48.98 | 30.1746 | 2027-08-21 | 27.5612 | 29.7661 | 33.8781 | 2027-08-21 | 12.14% | 0.1615% | 70% | 0.37966 | 2 | 8 | 2.3797 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 25.8457 | 27.914 | 29.0421 | 29.0441 | 0.53028 | FALSE | 55.4775 | 2019 | 2027-08-22 | 7.409% | 3.884% | 0.02056% | 70% | 0.56043 | -1 | 5 | -0.43957 | 48.733 | 25.8457 | 2027-08-22 | 23.613 | 25.5026 | 29.0278 | 2027-08-22 | 12.14% | 0.1709% | 70% | 0.38042 | 2 | 8 | 2.3804 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 47.2286 | 51.0092 | 53.0796 | 53.0908 | 0.97413 | FALSE | 53.0911 | 2025 | 2027-08-23 | 7.412% | 3.901% | 0.02195% | 70% | 0.56116 | -1 | 5 | -0.43884 | 48.4825 | 47.2286 | 2027-08-23 | 43.1079 | 46.5586 | 52.9983 | 2027-08-23 | 12.15% | 0.1808% | 70% | 0.38115 | 2 | 8 | 2.3811 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 42.0743 | 45.4433 | 47.2958 | 47.3049 | 0.87236 | FALSE | 52.2845 | 2019 | 2027-08-24 | 7.414% | 3.917% | 0.02346% | 70% | 0.56186 | -1 | 5 | -0.43814 | 48.2283 | 42.0743 | 2027-08-24 | 38.413 | 41.4889 | 47.2309 | 2027-08-24 | 12.16% | 0.1913% | 70% | 0.38185 | 2 | 8 | 2.3819 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 33.5123 | 36.1966 | 37.6784 | 37.6838 | 0.69853 | FALSE | 49.887 | 2020 | 2027-08-25 | 7.416% | 3.933% | 0.0251% | 70% | 0.56254 | -1 | 5 | -0.43746 | 47.9702 | 33.5123 | 2027-08-25 | 30.6101 | 33.0619 | 37.6404 | 2027-08-25 | 12.16% | 0.2023% | 70% | 0.38253 | 2 | 8 | 2.3825 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 42.0341 | 45.402 | 47.2686 | 47.2791 | 0.88103 | FALSE | 51.8426 | 2020 | 2027-08-26 | 7.418% | 3.949% | 0.02685% | 70% | 0.56319 | -1 | 5 | -0.43681 | 47.7081 | 42.0341 | 2027-08-26 | 38.3766 | 41.4515 | 47.1952 | 2027-08-26 | 12.17% | 0.2138% | 70% | 0.38318 | 2 | 8 | 2.3832 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 46.5694 | 50.3019 | 52.3787 | 52.3934 | 0.98161 | FALSE | 52.3937 | 2025 | 2027-08-27 | 7.42% | 3.965% | 0.02874% | 70% | 0.56382 | -1 | 5 | -0.43618 | 47.4416 | 46.5694 | 2027-08-27 | 42.5057 | 45.9125 | 52.2781 | 2027-08-27 | 12.18% | 0.2259% | 70% | 0.38381 | 2 | 8 | 2.3838 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 44.2788 | 47.8288 | 49.8117 | 49.8257 | 0.93867 | FALSE | 52.2081 | 2021 | 2027-08-28 | 7.422% | 3.981% | 0.0308% | 70% | 0.56443 | -1 | 5 | -0.43557 | 47.1707 | 44.2788 | 2027-08-28 | 40.4198 | 43.6604 | 49.7173 | 2027-08-28 | 12.18% | 0.2385% | 70% | 0.38442 | 2 | 8 | 2.3844 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 31.1459 | 33.6438 | 35.0444 | 35.0505 | 0.66406 | FALSE | 51.5326 | 2021 | 2027-08-29 | 7.425% | 3.997% | 0.03301% | 70% | 0.56501 | -1 | 5 | -0.43499 | 46.8951 | 31.1459 | 2027-08-29 | 28.4558 | 30.7379 | 35.0046 | 2027-08-29 | 12.19% | 0.2513% | 70% | 0.385 | 2 | 8 | 2.385 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 44.1279 | 47.668 | 49.6608 | 49.677 | 0.94663 | FALSE | 50.0596 | 2021 | 2027-08-30 | 7.427% | 4.013% | 0.03535% | 70% | 0.56557 | -1 | 5 | -0.43443 | 46.6146 | 44.1279 | 2027-08-30 | 40.2807 | 43.5122 | 49.5556 | 2027-08-30 | 12.2% | 0.2645% | 70% | 0.38556 | 2 | 8 | 2.3856 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 23.4134 | 25.2923 | 26.354 | 26.3569 | 0.50524 | FALSE | 49.6459 | 2021 | 2027-08-31 | 7.429% | 4.029% | 0.03785% | 70% | 0.56611 | -1 | 5 | -0.43389 | 46.3291 | 23.4134 | 2027-08-31 | 21.4045 | 23.1222 | 26.3354 | 2027-08-31 | 12.2% | 0.278% | 70% | 0.3861 | 2 | 8 | 2.3861 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 38.5133 | 41.605 | 43.3586 | 43.372 | 0.83647 | FALSE | 49.2654 | 2020 | 2027-09-01 | 7.431% | 4.044% | 0.04049% | 70% | 0.56663 | -1 | 5 | -0.43337 | 46.0383 | 38.5133 | 2027-09-01 | 35.1691 | 37.9923 | 43.275 | 2027-09-01 | 12.21% | 0.2918% | 70% | 0.38662 | 2 | 8 | 2.3866 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 37.6902 | 40.7167 | 42.4399 | 42.4536 | 0.82388 | FALSE | 50.5151 | 2019 | 2027-09-02 | 7.433% | 4.06% | 0.04329% | 70% | 0.56713 | -1 | 5 | -0.43287 | 45.7422 | 37.6902 | 2027-09-02 | 34.4194 | 37.1833 | 42.3564 | 2027-09-02 | 12.21% | 0.3059% | 70% | 0.38712 | 2 | 8 | 2.3871 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 35.5328 | 38.387 | 40.0181 | 40.0309 | 0.78185 | FALSE | 52.3045 | 2020 | 2027-09-03 | 7.435% | 4.076% | 0.04625% | 70% | 0.56761 | -1 | 5 | -0.43239 | 45.4404 | 35.5328 | 2027-09-03 | 32.455 | 35.0619 | 39.9425 | 2027-09-03 | 12.22% | 0.3204% | 70% | 0.3876 | 2 | 8 | 2.3876 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 41.7403 | 45.0942 | 47.018 | 47.0388 | 0.92479 | FALSE | 50.8547 | 2019 | 2027-09-04 | 7.437% | 4.092% | 0.04937% | 70% | 0.56807 | -1 | 5 | -0.43193 | 45.1324 | 41.7403 | 2027-09-04 | 38.1031 | 41.1647 | 46.898 | 2027-09-04 | 12.22% | 0.3352% | 70% | 0.38806 | 2 | 8 | 2.3881 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 36.3847 | 39.3091 | 40.9929 | 41.0086 | 0.81171 | FALSE | 50.4299 | 2020 | 2027-09-05 | 7.44% | 4.107% | 0.05259% | 70% | 0.56852 | -1 | 5 | -0.43148 | 44.8182 | 36.3847 | 2027-09-05 | 33.23 | 35.9009 | 40.9037 | 2027-09-05 | 12.23% | 0.3501% | 70% | 0.38851 | 2 | 8 | 2.3885 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 42.1505 | 45.5394 | 47.4977 | 47.5223 | 0.9472 | FALSE | 52.381 | 2019 | 2027-09-06 | 7.442% | 4.123% | 0.05585% | 70% | 0.56894 | -1 | 5 | -0.43106 | 44.498 | 42.1505 | 2027-09-06 | 38.4733 | 41.5666 | 47.362 | 2027-09-06 | 12.24% | 0.3647% | 70% | 0.38893 | 2 | 8 | 2.3889 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 34.4512 | 37.222 | 38.8289 | 38.8447 | 0.77978 | FALSE | 46.1423 | 2019 | 2027-09-07 | 7.444% | 4.139% | 0.05913% | 70% | 0.56936 | -1 | 5 | -0.43064 | 44.1724 | 34.4512 | 2027-09-07 | 31.4698 | 34.0008 | 38.7437 | 2027-09-07 | 12.24% | 0.3791% | 70% | 0.38935 | 2 | 8 | 2.3893 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 32.3401 | 34.9419 | 36.4563 | 36.4705 | 0.73748 | FALSE | 44.8135 | 2019 | 2027-09-08 | 7.446% | 4.154% | 0.06246% | 70% | 0.56975 | -1 | 5 | -0.43025 | 43.8417 | 32.3401 | 2027-09-08 | 29.548 | 31.9252 | 36.3809 | 2027-09-08 | 12.25% | 0.3932% | 70% | 0.38974 | 2 | 8 | 2.3897 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 23.9817 | 25.9117 | 27.0391 | 27.0455 | 0.55099 | FALSE | 47.0328 | 2020 | 2027-09-09 | 7.448% | 4.17% | 0.06582% | 70% | 0.57013 | -1 | 5 | -0.42987 | 43.5063 | 23.9817 | 2027-09-09 | 21.932 | 23.697 | 27.006 | 2027-09-09 | 12.25% | 0.4072% | 70% | 0.39012 | 2 | 8 | 2.3901 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 41.9506 | 45.3277 | 47.3075 | 47.3389 | 0.9718 | FALSE | 47.3399 | 2025 | 2027-09-10 | 7.45% | 4.185% | 0.06921% | 70% | 0.5705 | -1 | 5 | -0.4295 | 43.1666 | 41.9506 | 2027-09-10 | 38.2862 | 41.3683 | 47.1477 | 2027-09-10 | 12.26% | 0.4208% | 70% | 0.39049 | 2 | 8 | 2.3905 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 40.7087 | 43.9868 | 45.9154 | 45.9464 | 0.95058 | FALSE | 47.1991 | 2019 | 2027-09-11 | 7.453% | 4.2% | 0.07252% | 70% | 0.57085 | -1 | 5 | -0.42915 | 42.8231 | 40.7087 | 2027-09-11 | 37.1572 | 40.1493 | 45.7612 | 2027-09-11 | 12.26% | 0.4336% | 70% | 0.39084 | 2 | 8 | 2.3908 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 28.9102 | 31.239 | 32.6139 | 32.6273 | 0.68039 | FALSE | 47.5245 | 2019 | 2027-09-12 | 7.455% | 4.216% | 0.07569% | 70% | 0.57119 | -1 | 5 | -0.42881 | 42.476 | 28.9102 | 2027-09-12 | 26.4264 | 28.5551 | 32.5482 | 2027-09-12 | 12.27% | 0.4457% | 70% | 0.39118 | 2 | 8 | 2.3912 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 13.5827 | 14.6772 | 15.3256 | 15.326 | 0.32219 | FALSE | 45.5746 | 2020 | 2027-09-13 | 7.457% | 4.231% | 0.07873% | 70% | 0.57151 | -1 | 5 | -0.42849 | 42.126 | 13.5827 | 2027-09-13 | 12.4406 | 13.443 | 15.3237 | 2027-09-13 | 12.27% | 0.4569% | 70% | 0.3915 | 2 | 8 | 2.3915 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 32.3339 | 34.9401 | 36.4895 | 36.5096 | 0.77383 | FALSE | 44.7334 | 2020 | 2027-09-14 | 7.459% | 4.246% | 0.08161% | 70% | 0.57183 | -1 | 5 | -0.42817 | 41.7732 | 32.3339 | 2027-09-14 | 29.5442 | 31.9255 | 36.3941 | 2027-09-14 | 12.28% | 0.4674% | 70% | 0.39182 | 2 | 8 | 2.3918 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 36.8563 | 39.8279 | 41.6006 | 41.6302 | 0.88974 | FALSE | 45.5241 | 2020 | 2027-09-15 | 7.461% | 4.261% | 0.08435% | 70% | 0.57213 | -1 | 5 | -0.42787 | 41.4182 | 36.8563 | 2027-09-15 | 33.6563 | 36.3699 | 41.4629 | 2027-09-15 | 12.28% | 0.477% | 70% | 0.39212 | 2 | 8 | 2.3921 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 31.6194 | 34.1696 | 35.6961 | 35.7169 | 0.76983 | FALSE | 41.2203 | 2020 | 2027-09-16 | 7.463% | 4.276% | 0.08694% | 70% | 0.57242 | -1 | 5 | -0.42758 | 41.0612 | 31.6194 | 2027-09-16 | 28.8954 | 31.2259 | 35.6004 | 2027-09-16 | 12.29% | 0.4858% | 70% | 0.39241 | 2 | 8 | 2.3924 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 41.3111 | 44.6439 | 46.6457 | 46.6874 | 1.0149 | TRUE | 46.6874 | 2027 | 2027-09-17 | 7.465% | 4.291% | 0.08937% | 70% | 0.57269 | -1 | 5 | -0.42731 | 40.7028 | 41.3111 | 2027-09-17 | 37.7044 | 40.7463 | 46.457 | 2027-09-17 | 12.29% | 0.4936% | 70% | 0.39268 | 2 | 8 | 2.3927 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 40.8333 | 44.1286 | 46.1145 | 46.1568 | 1.0122 | TRUE | 46.1568 | 2027 | 2027-09-18 | 7.468% | 4.306% | 0.09164% | 70% | 0.57296 | -1 | 5 | -0.42704 | 40.3402 | 40.8333 | 2027-09-18 | 37.2704 | 40.2783 | 45.9257 | 2027-09-18 | 12.3% | 0.5006% | 70% | 0.39295 | 2 | 8 | 2.393 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 39.2475 | 42.4159 | 44.3316 | 44.3721 | 0.98187 | FALSE | 44.3729 | 2025 | 2027-09-19 | 7.47% | 4.321% | 0.09366% | 70% | 0.57322 | -1 | 5 | -0.42678 | 39.9711 | 39.2475 | 2027-09-19 | 35.8294 | 38.7218 | 44.1532 | 2027-09-19 | 12.3% | 0.5063% | 70% | 0.39321 | 2 | 8 | 2.3932 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 40.8937 | 44.196 | 46.1993 | 46.2434 | 1.0328 | TRUE | 46.2434 | 2027 | 2027-09-20 | 7.472% | 4.336% | 0.09548% | 70% | 0.57346 | -1 | 5 | -0.42654 | 39.5966 | 40.8937 | 2027-09-20 | 37.3312 | 40.3458 | 46.0072 | 2027-09-20 | 12.31% | 0.5109% | 70% | 0.39345 | 2 | 8 | 2.3935 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 39.5355 | 42.7291 | 44.6728 | 44.7162 | 1.0081 | TRUE | 44.7162 | 2027 | 2027-09-21 | 7.474% | 4.351% | 0.09709% | 70% | 0.5737 | -1 | 5 | -0.4263 | 39.2175 | 39.5355 | 2027-09-21 | 36.0945 | 39.0101 | 44.4862 | 2027-09-21 | 12.31% | 0.5144% | 70% | 0.39369 | 2 | 8 | 2.3937 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 37.7943 | 40.8482 | 42.7129 | 42.7534 | 0.97317 | FALSE | 42.7546 | 2025 | 2027-09-22 | 7.476% | 4.366% | 0.0985% | 70% | 0.57393 | -1 | 5 | -0.42607 | 38.8349 | 37.7943 | 2027-09-22 | 34.5138 | 37.3026 | 42.5408 | 2027-09-22 | 12.31% | 0.5169% | 70% | 0.39392 | 2 | 8 | 2.3939 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 23.7225 | 25.6399 | 26.8144 | 26.8265 | 0.61664 | FALSE | 39.2019 | 2019 | 2027-09-23 | 7.478% | 4.38% | 0.09968% | 70% | 0.57415 | -1 | 5 | -0.42585 | 38.4498 | 23.7225 | 2027-09-23 | 21.7121 | 23.467 | 26.7636 | 2027-09-23 | 12.32% | 0.5182% | 70% | 0.39414 | 2 | 8 | 2.3941 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 15.4399 | 16.6883 | 17.4554 | 17.4581 | 0.4053 | FALSE | 36.1953 | 2021 | 2027-09-24 | 7.481% | 4.395% | 0.1006% | 70% | 0.57436 | -1 | 5 | -0.42564 | 38.063 | 15.4399 | 2027-09-24 | 14.151 | 15.2951 | 17.4444 | 2027-09-24 | 12.32% | 0.5183% | 70% | 0.39435 | 2 | 8 | 2.3943 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 31.5064 | 34.0546 | 35.6255 | 35.6531 | 0.83606 | FALSE | 35.6594 | 2025 | 2027-09-25 | 7.483% | 4.409% | 0.1013% | 70% | 0.57456 | -1 | 5 | -0.42544 | 37.6756 | 31.5064 | 2027-09-25 | 28.8053 | 31.1351 | 35.5117 | 2027-09-25 | 12.32% | 0.5179% | 70% | 0.39455 | 2 | 8 | 2.3945 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 28.0327 | 30.3007 | 31.7031 | 31.724 | 0.75151 | FALSE | 36.2542 | 2021 | 2027-09-26 | 7.485% | 4.424% | 0.1019% | 70% | 0.57475 | -1 | 5 | -0.42525 | 37.2884 | 28.0327 | 2027-09-26 | 25.6454 | 27.7202 | 31.618 | 2027-09-26 | 12.33% | 0.5176% | 70% | 0.39474 | 2 | 8 | 2.3947 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 16.8189 | 18.1801 | 19.0244 | 19.0287 | 0.4554 | FALSE | 33.9199 | 2019 | 2027-09-27 | 7.487% | 4.438% | 0.1023% | 70% | 0.57494 | -1 | 5 | -0.42506 | 36.9025 | 16.8189 | 2027-09-27 | 15.4155 | 16.6631 | 19.0068 | 2027-09-27 | 12.33% | 0.5174% | 70% | 0.39493 | 2 | 8 | 2.3949 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 18.9821 | 20.5188 | 21.4749 | 21.4818 | 0.51942 | FALSE | 35.821 | 2019 | 2027-09-28 | 7.489% | 4.452% | 0.1026% | 70% | 0.57512 | -1 | 5 | -0.42488 | 36.5189 | 18.9821 | 2027-09-28 | 17.3936 | 18.8017 | 21.4469 | 2027-09-28 | 12.33% | 0.5173% | 70% | 0.39511 | 2 | 8 | 2.3951 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 22.386 | 24.1989 | 25.3302 | 25.3421 | 0.61911 | FALSE | 39.442 | 2019 | 2027-09-29 | 7.491% | 4.466% | 0.1027% | 70% | 0.57529 | -1 | 5 | -0.42471 | 36.1384 | 22.386 | 2027-09-29 | 20.5029 | 22.1632 | 25.2823 | 2027-09-29 | 12.34% | 0.5172% | 70% | 0.39528 | 2 | 8 | 2.3953 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 25.6015 | 27.6753 | 28.9735 | 28.9912 | 0.71559 | FALSE | 33.3871 | 2020 | 2027-09-30 | 7.493% | 4.48% | 0.1026% | 70% | 0.57546 | -1 | 5 | -0.42454 | 35.762 | 25.6015 | 2027-09-30 | 23.4372 | 25.3357 | 28.9021 | 2027-09-30 | 12.34% | 0.5172% | 70% | 0.39545 | 2 | 8 | 2.3954 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 32.1654 | 34.7717 | 36.4081 | 36.4406 | 0.90874 | FALSE | 39.3818 | 2020 | 2027-10-01 | 7.496% | 4.494% | 0.1024% | 70% | 0.57561 | -1 | 5 | -0.42439 | 35.3908 | 32.1654 | 2027-10-01 | 29.4158 | 31.7993 | 36.2766 | 2027-10-01 | 12.34% | 0.5173% | 70% | 0.3956 | 2 | 8 | 2.3956 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 33.8867 | 36.6334 | 38.3629 | 38.4003 | 0.96752 | FALSE | 38.4016 | 2025 | 2027-10-02 | 7.498% | 4.508% | 0.102% | 70% | 0.57577 | -1 | 5 | -0.42423 | 35.0228 | 33.8867 | 2027-10-02 | 30.9826 | 33.4939 | 38.2108 | 2027-10-02 | 12.34% | 0.5174% | 70% | 0.39576 | 2 | 8 | 2.3958 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 33.2502 | 35.9461 | 37.6487 | 37.6848 | 0.95939 | FALSE | 37.6864 | 2025 | 2027-10-03 | 7.5% | 4.522% | 0.1018% | 70% | 0.57591 | -1 | 5 | -0.42409 | 34.6555 | 33.2502 | 2027-10-03 | 30.4053 | 32.8706 | 37.5006 | 2027-10-03 | 12.35% | 0.5189% | 70% | 0.3959 | 2 | 8 | 2.3959 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 34.3093 | 37.092 | 38.8544 | 38.894 | 1.0006 | TRUE | 38.894 | 2027 | 2027-10-04 | 7.502% | 4.536% | 0.1019% | 70% | 0.57605 | -1 | 5 | -0.42395 | 34.2891 | 34.3093 | 2027-10-04 | 31.3689 | 33.913 | 38.6908 | 2027-10-04 | 12.35% | 0.5226% | 70% | 0.39604 | 2 | 8 | 2.396 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 35.3126 | 38.1775 | 39.9972 | 40.0381 | 1.0409 | TRUE | 40.0381 | 2027 | 2027-10-05 | 7.504% | 4.55% | 0.1023% | 70% | 0.57619 | -1 | 5 | -0.42381 | 33.9238 | 35.3126 | 2027-10-05 | 32.2883 | 34.9079 | 39.8266 | 2027-10-05 | 12.35% | 0.5285% | 70% | 0.39618 | 2 | 8 | 2.3962 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 11.0621 | 11.9599 | 12.5317 | 12.5322 | 0.3293 | FALSE | 33.5407 | 2018 | 2027-10-06 | 7.506% | 4.563% | 0.1031% | 70% | 0.57632 | -1 | 5 | -0.42368 | 33.5598 | 11.0621 | 2027-10-06 | 10.1575 | 10.9818 | 12.5294 | 2027-10-06 | 12.35% | 0.5365% | 70% | 0.39631 | 2 | 8 | 2.3963 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 24.655 | 26.6565 | 27.9349 | 27.9533 | 0.7424 | FALSE | 37.7887 | 2021 | 2027-10-07 | 7.508% | 4.576% | 0.1042% | 70% | 0.57644 | -1 | 5 | -0.42356 | 33.1972 | 24.655 | 2027-10-07 | 22.5822 | 24.4155 | 27.8567 | 2027-10-07 | 12.35% | 0.5469% | 70% | 0.39643 | 2 | 8 | 2.3964 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 16.3249 | 17.6505 | 18.4996 | 18.5051 | 0.49678 | FALSE | 35.1589 | 2019 | 2027-10-08 | 7.511% | 4.59% | 0.1056% | 70% | 0.57656 | -1 | 5 | -0.42344 | 32.8363 | 16.3249 | 2027-10-08 | 14.9771 | 16.1934 | 18.476 | 2027-10-08 | 12.35% | 0.5595% | 70% | 0.39655 | 2 | 8 | 2.3966 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 31.9991 | 34.5984 | 36.2678 | 36.3061 | 0.98526 | FALSE | 36.3067 | 2025 | 2027-10-09 | 7.513% | 4.603% | 0.1076% | 70% | 0.57668 | -1 | 5 | -0.42332 | 32.4771 | 31.9991 | 2027-10-09 | 29.2643 | 31.6414 | 36.102 | 2027-10-09 | 12.36% | 0.5742% | 70% | 0.39667 | 2 | 8 | 2.3967 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 25.6882 | 27.7755 | 29.1198 | 29.1427 | 0.79951 | FALSE | 30.2609 | 2021 | 2027-10-10 | 7.515% | 4.616% | 0.1103% | 70% | 0.57679 | -1 | 5 | -0.42321 | 32.1199 | 25.6882 | 2027-10-10 | 23.5228 | 25.4341 | 29.0199 | 2027-10-10 | 12.36% | 0.5902% | 70% | 0.39678 | 2 | 8 | 2.3968 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 19.9657 | 21.5886 | 22.6365 | 22.6486 | 0.62817 | FALSE | 36.2356 | 2019 | 2027-10-11 | 7.517% | 4.629% | 0.1135% | 70% | 0.57689 | -1 | 5 | -0.42311 | 31.7648 | 19.9657 | 2027-10-11 | 18.3054 | 19.7933 | 22.584 | 2027-10-11 | 12.36% | 0.6075% | 70% | 0.39688 | 2 | 8 | 2.3969 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 24.0792 | 26.037 | 27.3045 | 27.3259 | 0.76626 | FALSE | 34.4536 | 2021 | 2027-10-12 | 7.519% | 4.642% | 0.1174% | 70% | 0.57699 | -1 | 5 | -0.42301 | 31.4121 | 24.0792 | 2027-10-12 | 22.0559 | 23.8492 | 27.2119 | 2027-10-12 | 12.36% | 0.6261% | 70% | 0.39698 | 2 | 8 | 2.397 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 20.7105 | 22.395 | 23.4884 | 23.5034 | 0.66636 | FALSE | 34.6054 | 2019 | 2027-10-13 | 7.521% | 4.655% | 0.122% | 70% | 0.57709 | -1 | 5 | -0.42291 | 31.0619 | 20.7105 | 2027-10-13 | 18.9851 | 20.5292 | 23.4238 | 2027-10-13 | 12.36% | 0.6461% | 70% | 0.39708 | 2 | 8 | 2.3971 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 17.3352 | 18.7455 | 19.6634 | 19.6728 | 0.56395 | FALSE | 35.943 | 2021 | 2027-10-14 | 7.524% | 4.668% | 0.1272% | 70% | 0.57719 | -1 | 5 | -0.42281 | 30.7145 | 17.3352 | 2027-10-14 | 15.9043 | 17.1982 | 19.6232 | 2027-10-14 | 12.36% | 0.6675% | 70% | 0.39718 | 2 | 8 | 2.3972 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 30.5176 | 33.0011 | 34.6216 | 34.6677 | 1.0049 | TRUE | 34.6677 | 2027 | 2027-10-15 | 7.526% | 4.68% | 0.1331% | 70% | 0.57728 | -1 | 5 | -0.42272 | 30.3699 | 30.5176 | 2027-10-15 | 27.903 | 30.1738 | 34.4284 | 2027-10-15 | 12.36% | 0.6903% | 70% | 0.39727 | 2 | 8 | 2.3973 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 27.888 | 30.1583 | 31.6433 | 31.6831 | 0.9286 | FALSE | 32.7861 | 2021 | 2027-10-16 | 7.528% | 4.693% | 0.1397% | 70% | 0.57736 | -1 | 5 | -0.42264 | 30.028 | 27.888 | 2027-10-16 | 25.5127 | 27.5896 | 31.4797 | 2027-10-16 | 12.36% | 0.7146% | 70% | 0.39735 | 2 | 8 | 2.3974 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 18.0233 | 19.491 | 20.4534 | 20.4666 | 0.60658 | FALSE | 30.3162 | 2021 | 2027-10-17 | 7.53% | 4.706% | 0.1465% | 70% | 0.57744 | -1 | 5 | -0.42256 | 29.6884 | 18.0233 | 2027-10-17 | 16.5331 | 17.8794 | 20.4003 | 2027-10-17 | 12.36% | 0.7382% | 70% | 0.39743 | 2 | 8 | 2.3974 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 28.4482 | 30.7655 | 32.2889 | 32.3362 | 0.96916 | FALSE | 34.3636 | 2020 | 2027-10-18 | 7.532% | 4.718% | 0.1531% | 70% | 0.57752 | -1 | 5 | -0.42248 | 29.3514 | 28.4482 | 2027-10-18 | 26.0156 | 28.1347 | 32.1013 | 2027-10-18 | 12.36% | 0.7597% | 70% | 0.39751 | 2 | 8 | 2.3975 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 14.2971 | 15.4621 | 16.2298 | 16.2369 | 0.49215 | FALSE | 32.664 | 2020 | 2027-10-19 | 7.534% | 4.73% | 0.1594% | 70% | 0.5776 | -1 | 5 | -0.4224 | 29.0168 | 14.2971 | 2027-10-19 | 13.1303 | 14.2002 | 16.2021 | 2027-10-19 | 12.36% | 0.7789% | 70% | 0.39759 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 6.3013 | 6.8149 | 7.1541 | 7.1541 | 0.21931 | FALSE | 26.877 | 2020 | 2027-10-20 | 7.536% | 4.742% | 0.1656% | 70% | 0.57767 | -1 | 5 | -0.42233 | 28.6847 | 6.3013 | 2027-10-20 | 5.7977 | 6.2703 | 7.1541 | 2027-10-20 | 12.35% | 0.7959% | 70% | 0.39766 | 2 | 8 | 2.3977 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 14.4663 | 15.6457 | 16.4268 | 16.4352 | 0.50957 | FALSE | 23.5196 | 2019 | 2027-10-21 | 7.539% | 4.755% | 0.1716% | 70% | 0.57774 | -1 | 5 | -0.42226 | 28.355 | 14.4663 | 2027-10-21 | 13.2865 | 14.3698 | 16.3952 | 2027-10-21 | 12.35% | 0.8105% | 70% | 0.39773 | 2 | 8 | 2.3977 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 27.4057 | 29.6408 | 31.1244 | 31.1779 | 0.97775 | FALSE | 31.1791 | 2025 | 2027-10-22 | 7.541% | 4.767% | 0.1773% | 70% | 0.57781 | -1 | 5 | -0.42219 | 28.0278 | 27.4057 | 2027-10-22 | 25.0647 | 27.1089 | 30.9296 | 2027-10-22 | 12.35% | 0.8226% | 70% | 0.3978 | 2 | 8 | 2.3978 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 15.7335 | 17.0171 | 17.8711 | 17.8836 | 0.56729 | FALSE | 32.8678 | 2021 | 2027-10-23 | 7.543% | 4.779% | 0.1824% | 70% | 0.57788 | -1 | 5 | -0.42212 | 27.7032 | 15.7335 | 2027-10-23 | 14.4463 | 15.6249 | 17.8267 | 2027-10-23 | 12.35% | 0.8313% | 70% | 0.39787 | 2 | 8 | 2.3979 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 19.5102 | 21.1024 | 22.1642 | 22.1886 | 0.71199 | FALSE | 32.0249 | 2021 | 2027-10-24 | 7.545% | 4.79% | 0.1865% | 70% | 0.57794 | -1 | 5 | -0.42206 | 27.3813 | 19.5102 | 2027-10-24 | 17.8923 | 19.3524 | 22.0791 | 2027-10-24 | 12.35% | 0.8367% | 70% | 0.39793 | 2 | 8 | 2.3979 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 19.3638 | 20.9445 | 22.001 | 22.0258 | 0.71498 | FALSE | 30.3143 | 2018 | 2027-10-25 | 7.547% | 4.802% | 0.1897% | 70% | 0.578 | -1 | 5 | -0.422 | 27.0619 | 19.3638 | 2027-10-25 | 17.7601 | 19.2099 | 21.9161 | 2027-10-25 | 12.35% | 0.8389% | 70% | 0.39799 | 2 | 8 | 2.398 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 11.5068 | 12.4464 | 13.0758 | 13.0805 | 0.42956 | FALSE | 30.6381 | 2019 | 2027-10-26 | 7.549% | 4.814% | 0.192% | 70% | 0.57806 | -1 | 5 | -0.42194 | 26.7453 | 11.5068 | 2027-10-26 | 10.5834 | 11.4476 | 13.0601 | 2027-10-26 | 12.35% | 0.8377% | 70% | 0.39805 | 2 | 8 | 2.398 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 11.6872 | 12.6418 | 13.2828 | 13.288 | 0.44149 | FALSE | 28.5154 | 2021 | 2027-10-27 | 7.552% | 4.826% | 0.1932% | 70% | 0.57811 | -1 | 5 | -0.42189 | 26.4312 | 11.6872 | 2027-10-27 | 10.7498 | 11.6279 | 13.2655 | 2027-10-27 | 12.34% | 0.833% | 70% | 0.3981 | 2 | 8 | 2.3981 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 15.8172 | 17.1096 | 17.9793 | 17.9945 | 0.6049 | FALSE | 29.597 | 2021 | 2027-10-28 | 7.554% | 4.837% | 0.1934% | 70% | 0.57816 | -1 | 5 | -0.42184 | 26.1198 | 15.8172 | 2027-10-28 | 14.5294 | 15.7166 | 17.9297 | 2027-10-28 | 12.34% | 0.8249% | 70% | 0.39816 | 2 | 8 | 2.3982 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 22.2654 | 24.0853 | 25.3126 | 25.3519 | 0.86231 | FALSE | 26.8081 | 2019 | 2027-10-29 | 7.556% | 4.849% | 0.1927% | 70% | 0.57822 | -1 | 5 | -0.42178 | 25.8109 | 22.2654 | 2027-10-29 | 20.4097 | 22.0779 | 25.1862 | 2027-10-29 | 12.34% | 0.8133% | 70% | 0.39821 | 2 | 8 | 2.3982 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 18.4001 | 19.9044 | 20.9213 | 20.9453 | 0.72092 | FALSE | 25.6469 | 2018 | 2027-10-30 | 7.558% | 4.86% | 0.1908% | 70% | 0.57826 | -1 | 5 | -0.42174 | 25.5037 | 18.4001 | 2027-10-30 | 16.8916 | 18.2726 | 20.8447 | 2027-10-30 | 12.34% | 0.798% | 70% | 0.39825 | 2 | 8 | 2.3983 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 17.3903 | 18.8126 | 19.776 | 19.7967 | 0.68959 | FALSE | 29.1568 | 2020 | 2027-10-31 | 7.56% | 4.872% | 0.1879% | 70% | 0.57831 | -1 | 5 | -0.42169 | 25.1973 | 17.3903 | 2027-10-31 | 15.9726 | 17.279 | 19.7107 | 2027-10-31 | 12.34% | 0.7798% | 70% | 0.3983 | 2 | 8 | 2.3983 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 17.4701 | 18.8993 | 19.8695 | 19.8906 | 0.70128 | FALSE | 28.7819 | 2020 | 2027-11-01 | 7.562% | 4.883% | 0.1844% | 70% | 0.57836 | -1 | 5 | -0.42164 | 24.892 | 17.4701 | 2027-11-01 | 16.048 | 17.3609 | 19.8037 | 2027-11-01 | 12.34% | 0.7608% | 70% | 0.39835 | 2 | 8 | 2.3983 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 23.6702 | 25.6072 | 26.9251 | 26.9711 | 0.96256 | FALSE | 26.9729 | 2025 | 2027-11-02 | 7.564% | 4.894% | 0.1804% | 70% | 0.5784 | -1 | 5 | -0.4216 | 24.5884 | 23.6702 | 2027-11-02 | 21.7028 | 23.4789 | 26.7819 | 2027-11-02 | 12.33% | 0.741% | 70% | 0.39839 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 9.6367 | 10.4256 | 10.9634 | 10.9661 | 0.39619 | FALSE | 25.6252 | 2018 | 2027-11-03 | 7.567% | 4.906% | 0.1758% | 70% | 0.57844 | -1 | 5 | -0.42156 | 24.287 | 9.6367 | 2027-11-03 | 8.8776 | 9.6043 | 10.9552 | 2027-11-03 | 12.33% | 0.7205% | 70% | 0.39843 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 15.9587 | 17.2655 | 18.1583 | 18.1745 | 0.66473 | FALSE | 21.9313 | 2018 | 2027-11-04 | 7.569% | 4.917% | 0.1706% | 70% | 0.57848 | -1 | 5 | -0.42152 | 23.9881 | 15.9587 | 2027-11-04 | 14.6741 | 15.8756 | 18.1082 | 2027-11-04 | 12.33% | 0.6992% | 70% | 0.39847 | 2 | 8 | 2.3985 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 24.1584 | 26.1372 | 27.4921 | 27.5375 | 1.0197 | TRUE | 27.5375 | 2027 | 2027-11-05 | 7.571% | 4.928% | 0.1648% | 70% | 0.57852 | -1 | 5 | -0.42148 | 23.6923 | 24.1584 | 2027-11-05 | 22.164 | 23.9795 | 27.351 | 2027-11-05 | 12.33% | 0.677% | 70% | 0.39851 | 2 | 8 | 2.3985 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 23.5493 | 25.4788 | 26.8028 | 26.8454 | 1.0064 | TRUE | 26.8454 | 2027 | 2027-11-06 | 7.573% | 4.94% | 0.1586% | 70% | 0.57856 | -1 | 5 | -0.42144 | 23.4001 | 23.5493 | 2027-11-06 | 21.6118 | 23.3826 | 26.6696 | 2027-11-06 | 12.32% | 0.6549% | 70% | 0.39855 | 2 | 8 | 2.3985 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 21.5748 | 23.343 | 24.5589 | 24.5928 | 0.93336 | FALSE | 24.5953 | 2025 | 2027-11-07 | 7.575% | 4.951% | 0.1524% | 70% | 0.57859 | -1 | 5 | -0.42141 | 23.1117 | 21.5748 | 2027-11-07 | 19.8146 | 21.4386 | 24.4518 | 2027-11-07 | 12.32% | 0.6339% | 70% | 0.39858 | 2 | 8 | 2.3986 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 15.9414 | 17.2484 | 18.1489 | 18.1641 | 0.6979 | FALSE | 19.4951 | 2021 | 2027-11-08 | 7.577% | 4.962% | 0.1464% | 70% | 0.57862 | -1 | 5 | -0.42138 | 22.8276 | 15.9414 | 2027-11-08 | 14.6679 | 15.8705 | 18.1006 | 2027-11-08 | 12.32% | 0.614% | 70% | 0.39861 | 2 | 8 | 2.3986 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 8.5314 | 9.231 | 9.7141 | 9.7157 | 0.37789 | FALSE | 19.997 | 2020 | 2027-11-09 | 7.579% | 4.973% | 0.1403% | 70% | 0.57866 | -1 | 5 | -0.42134 | 22.5484 | 8.5314 | 2027-11-09 | 7.8679 | 8.5131 | 9.7092 | 2027-11-09 | 12.32% | 0.5954% | 70% | 0.39865 | 2 | 8 | 2.3986 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 18.0765 | 19.5594 | 20.5855 | 20.6057 | 0.81124 | FALSE | 20.611 | 2025 | 2027-11-10 | 7.582% | 4.985% | 0.1344% | 70% | 0.57869 | -1 | 5 | -0.42131 | 22.2745 | 18.0765 | 2027-11-10 | 16.6273 | 17.9914 | 20.5187 | 2027-11-10 | 12.32% | 0.5781% | 70% | 0.39868 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 21.296 | 23.0435 | 24.2553 | 24.285 | 0.96766 | FALSE | 24.286 | 2025 | 2027-11-11 | 7.584% | 4.996% | 0.1285% | 70% | 0.57872 | -1 | 5 | -0.42128 | 22.0063 | 21.296 | 2027-11-11 | 19.5738 | 21.18 | 24.1548 | 2027-11-11 | 12.32% | 0.5619% | 70% | 0.39871 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 21.097 | 22.8288 | 24.032 | 24.0603 | 0.97017 | FALSE | 24.0612 | 2025 | 2027-11-12 | 7.586% | 5.007% | 0.1227% | 70% | 0.57875 | -1 | 5 | -0.42125 | 21.7444 | 21.097 | 2027-11-12 | 19.3949 | 20.987 | 23.9343 | 2027-11-12 | 12.31% | 0.5471% | 70% | 0.39874 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 20.1435 | 21.7975 | 22.9491 | 22.9736 | 0.93738 | FALSE | 24.5349 | 2020 | 2027-11-13 | 7.588% | 5.018% | 0.1169% | 70% | 0.57877 | -1 | 5 | -0.42123 | 21.4868 | 20.1435 | 2027-11-13 | 18.5259 | 20.0471 | 22.8619 | 2027-11-13 | 12.31% | 0.5337% | 70% | 0.39876 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 8.091 | 8.7556 | 9.2193 | 9.2205 | 0.38071 | FALSE | 18.5643 | 2020 | 2027-11-14 | 7.59% | 5.03% | 0.1115% | 70% | 0.5788 | -1 | 5 | -0.4212 | 21.2316 | 8.091 | 2027-11-14 | 7.4671 | 8.0804 | 9.2149 | 2027-11-14 | 12.31% | 0.5221% | 70% | 0.39879 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 10.9048 | 11.8007 | 12.4272 | 12.4313 | 0.51941 | FALSE | 23.6798 | 2020 | 2027-11-15 | 7.592% | 5.041% | 0.1064% | 70% | 0.57883 | -1 | 5 | -0.42117 | 20.9792 | 10.9048 | 2027-11-15 | 10.0572 | 10.8835 | 12.4114 | 2027-11-15 | 12.31% | 0.5116% | 70% | 0.39882 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 20.6887 | 22.389 | 23.5804 | 23.6043 | 0.99799 | FALSE | 23.6043 | 2025 | 2027-11-16 | 7.595% | 5.052% | 0.1017% | 70% | 0.57885 | -1 | 5 | -0.42115 | 20.7303 | 20.6887 | 2027-11-16 | 19.0311 | 20.5952 | 23.4861 | 2027-11-16 | 12.31% | 0.5023% | 70% | 0.39884 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 12.0753 | 13.0681 | 13.7651 | 13.7706 | 0.58912 | FALSE | 21.891 | 2018 | 2027-11-17 | 7.597% | 5.064% | 0.09733% | 70% | 0.57887 | -1 | 5 | -0.42113 | 20.4855 | 12.0753 | 2027-11-17 | 11.1356 | 12.0511 | 13.7425 | 2027-11-17 | 12.31% | 0.4942% | 70% | 0.39886 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 12.7636 | 13.8133 | 14.5518 | 14.5582 | 0.63014 | FALSE | 21.9 | 2020 | 2027-11-18 | 7.599% | 5.075% | 0.09333% | 70% | 0.5789 | -1 | 5 | -0.4211 | 20.2453 | 12.7636 | 2027-11-18 | 11.7693 | 12.7371 | 14.5247 | 2027-11-18 | 12.31% | 0.4873% | 70% | 0.39889 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 7.0808 | 7.6632 | 8.0739 | 8.0745 | 0.35356 | FALSE | 22.4041 | 2021 | 2027-11-19 | 7.601% | 5.087% | 0.0897% | 70% | 0.57892 | -1 | 5 | -0.42108 | 20.0103 | 7.0808 | 2027-11-19 | 6.5401 | 7.0782 | 8.0715 | 2027-11-19 | 12.31% | 0.4816% | 70% | 0.39891 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 13.1028 | 14.181 | 14.9428 | 14.9495 | 0.66211 | FALSE | 23.0816 | 2019 | 2027-11-20 | 7.603% | 5.098% | 0.0865% | 70% | 0.57894 | -1 | 5 | -0.42106 | 19.7811 | 13.1028 | 2027-11-20 | 12.0831 | 13.0773 | 14.9125 | 2027-11-20 | 12.31% | 0.4772% | 70% | 0.39893 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 3.0677 | 3.3202 | 3.499 | 3.499 | 0.15672 | FALSE | 22.8344 | 2019 | 2027-11-21 | 7.605% | 5.11% | 0.0835% | 70% | 0.57896 | -1 | 5 | -0.42104 | 19.5582 | 3.0677 | 2027-11-21 | 2.835 | 3.0684 | 3.499 | 2027-11-21 | 12.31% | 0.4734% | 70% | 0.39895 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 7.2667 | 7.865 | 8.2896 | 8.2903 | 0.37542 | FALSE | 22.8327 | 2020 | 2027-11-22 | 7.607% | 5.121% | 0.08071% | 70% | 0.57898 | -1 | 5 | -0.42102 | 19.3423 | 7.2667 | 2027-11-22 | 6.7136 | 7.2664 | 8.2861 | 2027-11-22 | 12.31% | 0.47% | 70% | 0.39897 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 11.6196 | 12.5766 | 13.2571 | 13.2617 | 0.60701 | FALSE | 22.4814 | 2020 | 2027-11-23 | 7.61% | 5.133% | 0.07814% | 70% | 0.579 | -1 | 5 | -0.421 | 19.134 | 11.6196 | 2027-11-23 | 10.7227 | 11.6058 | 13.2345 | 2027-11-23 | 12.31% | 0.4672% | 70% | 0.39899 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 11.6994 | 12.6633 | 13.3501 | 13.3547 | 0.61766 | FALSE | 21.0833 | 2020 | 2027-11-24 | 7.612% | 5.145% | 0.07579% | 70% | 0.57901 | -1 | 5 | -0.42099 | 18.9337 | 11.6994 | 2027-11-24 | 10.7969 | 11.6865 | 13.3265 | 2027-11-24 | 12.31% | 0.4647% | 70% | 0.399 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 4.76 | 5.1523 | 5.4324 | 5.4324 | 0.25378 | FALSE | 19.9149 | 2020 | 2027-11-25 | 7.614% | 5.157% | 0.07366% | 70% | 0.57903 | -1 | 5 | -0.42097 | 18.7422 | 4.76 | 2027-11-25 | 4.4011 | 4.7638 | 5.4324 | 2027-11-25 | 12.31% | 0.4628% | 70% | 0.39902 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 10.684 | 11.5648 | 12.1951 | 12.1985 | 0.5754 | FALSE | 21.5043 | 2020 | 2027-11-26 | 7.616% | 5.168% | 0.07175% | 70% | 0.57905 | -1 | 5 | -0.42095 | 18.5598 | 10.684 | 2027-11-26 | 9.8645 | 10.6777 | 12.1764 | 2027-11-26 | 12.31% | 0.4613% | 70% | 0.39904 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 12.0399 | 13.0327 | 13.7447 | 13.7496 | 0.65465 | FALSE | 18.2272 | 2018 | 2027-11-27 | 7.618% | 5.18% | 0.07009% | 70% | 0.57906 | -1 | 5 | -0.42094 | 18.3848 | 12.0399 | 2027-11-27 | 11.1127 | 12.0291 | 13.7175 | 2027-11-27 | 12.31% | 0.4603% | 70% | 0.39905 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 10.2216 | 11.0648 | 11.6708 | 11.6738 | 0.56092 | FALSE | 13.8639 | 2018 | 2027-11-28 | 7.62% | 5.192% | 0.06871% | 70% | 0.57908 | -1 | 5 | -0.42092 | 18.2152 | 10.2216 | 2027-11-28 | 9.4404 | 10.2192 | 11.6537 | 2027-11-28 | 12.31% | 0.46% | 70% | 0.39907 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 13.7358 | 14.8692 | 15.6856 | 15.6925 | 0.76075 | FALSE | 20.0201 | 2018 | 2027-11-29 | 7.623% | 5.204% | 0.06739% | 70% | 0.57909 | -1 | 5 | -0.42091 | 18.0515 | 13.7358 | 2027-11-29 | 12.6731 | 13.7189 | 15.645 | 2027-11-29 | 12.31% | 0.46% | 70% | 0.39908 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 3.8733 | 4.193 | 4.4237 | 4.4237 | 0.21631 | FALSE | 19.5566 | 2021 | 2027-11-30 | 7.625% | 5.217% | 0.06612% | 70% | 0.5791 | -1 | 5 | -0.4209 | 17.8941 | 3.8733 | 2027-11-30 | 3.5833 | 3.879 | 4.4237 | 2027-11-30 | 12.31% | 0.4601% | 70% | 0.39909 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 3.67 | 3.973 | 4.1922 | 4.1922 | 0.2067 | FALSE | 20.2291 | 2020 | 2027-12-01 | 7.627% | 5.229% | 0.0649% | 70% | 0.57912 | -1 | 5 | -0.42088 | 17.7436 | 3.67 | 2027-12-01 | 3.3956 | 3.6759 | 4.1922 | 2027-12-01 | 12.32% | 0.4604% | 70% | 0.39911 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 5.5439 | 6.0018 | 6.3338 | 6.3339 | 0.31479 | FALSE | 9.3593 | 2021 | 2027-12-02 | 7.629% | 5.241% | 0.06374% | 70% | 0.57913 | -1 | 5 | -0.42087 | 17.6004 | 5.5439 | 2027-12-02 | 5.1295 | 5.5532 | 6.3332 | 2027-12-02 | 12.32% | 0.4609% | 70% | 0.39912 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 7.5327 | 8.155 | 8.6072 | 8.6082 | 0.43108 | FALSE | 13.4493 | 2021 | 2027-12-03 | 7.631% | 5.253% | 0.06264% | 70% | 0.57914 | -1 | 5 | -0.42086 | 17.465 | 7.5327 | 2027-12-03 | 6.9657 | 7.5412 | 8.6008 | 2027-12-03 | 12.32% | 0.4616% | 70% | 0.39913 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 14.0153 | 15.1735 | 16.0169 | 16.0241 | 0.80823 | FALSE | 16.0261 | 2025 | 2027-12-04 | 7.633% | 5.266% | 0.06164% | 70% | 0.57915 | -1 | 5 | -0.42085 | 17.3378 | 14.0153 | 2027-12-04 | 12.9336 | 14.0025 | 15.9703 | 2027-12-04 | 12.32% | 0.4626% | 70% | 0.39914 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 17.4944 | 18.9406 | 19.996 | 20.0082 | 1.016 | TRUE | 20.0082 | 2027 | 2027-12-05 | 7.635% | 5.278% | 0.06071% | 70% | 0.57917 | -1 | 5 | -0.42083 | 17.2194 | 17.4944 | 2027-12-05 | 16.1277 | 17.4609 | 19.9154 | 2027-12-05 | 12.32% | 0.4636% | 70% | 0.39916 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 9.4583 | 10.2404 | 10.8125 | 10.8148 | 0.55257 | FALSE | 14.0527 | 2020 | 2027-12-06 | 7.638% | 5.291% | 0.05983% | 70% | 0.57918 | -1 | 5 | -0.42082 | 17.1103 | 9.4583 | 2027-12-06 | 8.7428 | 9.4657 | 10.7967 | 2027-12-06 | 12.33% | 0.4648% | 70% | 0.39917 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 15.6103 | 16.9015 | 17.8481 | 17.8574 | 0.91761 | FALSE | 17.8583 | 2025 | 2027-12-07 | 7.64% | 5.303% | 0.05902% | 70% | 0.57919 | -1 | 5 | -0.42081 | 17.0108 | 15.6103 | 2027-12-07 | 14.4 | 15.5911 | 17.784 | 2027-12-07 | 12.33% | 0.466% | 70% | 0.39918 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 3.9538 | 4.2809 | 4.5213 | 4.5213 | 0.23352 | FALSE | 14.2306 | 2019 | 2027-12-08 | 7.642% | 5.316% | 0.05827% | 70% | 0.5792 | -1 | 5 | -0.4208 | 16.9215 | 3.9538 | 2027-12-08 | 3.6608 | 3.9637 | 4.5213 | 2027-12-08 | 12.33% | 0.4672% | 70% | 0.39919 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 4.8034 | 5.2009 | 5.4937 | 5.4937 | 0.28503 | FALSE | 10.2837 | 2019 | 2027-12-09 | 7.644% | 5.329% | 0.05758% | 70% | 0.57921 | -1 | 5 | -0.42079 | 16.8428 | 4.8034 | 2027-12-09 | 4.4478 | 4.8159 | 5.4937 | 2027-12-09 | 12.34% | 0.4684% | 70% | 0.3992 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 10.9 | 11.8024 | 12.4685 | 12.472 | 0.64958 | FALSE | 16.4777 | 2019 | 2027-12-10 | 7.646% | 5.342% | 0.05696% | 70% | 0.57921 | -1 | 5 | -0.42079 | 16.7752 | 10.9 | 2027-12-10 | 10.0732 | 10.9072 | 12.4427 | 2027-12-10 | 12.34% | 0.4697% | 70% | 0.3992 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 13.3163 | 14.4192 | 15.2349 | 15.241 | 0.7963 | FALSE | 16.4796 | 2018 | 2027-12-11 | 7.648% | 5.354% | 0.05638% | 70% | 0.57922 | -1 | 5 | -0.42078 | 16.72 | 13.3163 | 2027-12-11 | 12.2966 | 13.315 | 15.1901 | 2027-12-11 | 12.34% | 0.4709% | 70% | 0.39921 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 4.1829 | 4.5294 | 4.7863 | 4.7863 | 0.25067 | FALSE | 18.5303 | 2021 | 2027-12-12 | 7.65% | 5.367% | 0.05587% | 70% | 0.57923 | -1 | 5 | -0.42077 | 16.6774 | 4.1829 | 2027-12-12 | 3.8743 | 4.1952 | 4.7863 | 2027-12-12 | 12.35% | 0.472% | 70% | 0.39922 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 5.1634 | 5.5913 | 5.9092 | 5.9093 | 0.31001 | FALSE | 19.131 | 2021 | 2027-12-13 | 7.653% | 5.38% | 0.0554% | 70% | 0.57924 | -1 | 5 | -0.42076 | 16.6465 | 5.1634 | 2027-12-13 | 4.7827 | 5.179 | 5.9089 | 2027-12-13 | 12.35% | 0.4729% | 70% | 0.39923 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 14.9485 | 16.1876 | 17.1104 | 17.1184 | 0.899 | FALSE | 19.3577 | 2021 | 2027-12-14 | 7.655% | 5.393% | 0.05496% | 70% | 0.57925 | -1 | 5 | -0.42075 | 16.6265 | 14.9485 | 2027-12-14 | 13.7986 | 14.9424 | 17.0491 | 2027-12-14 | 12.36% | 0.4736% | 70% | 0.39924 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 5.6481 | 6.1164 | 6.466 | 6.4662 | 0.33974 | FALSE | 18.7222 | 2019 | 2027-12-15 | 7.657% | 5.406% | 0.05457% | 70% | 0.57926 | -1 | 5 | -0.42074 | 16.6164 | 5.6481 | 2027-12-15 | 5.2316 | 5.6654 | 6.4644 | 2027-12-15 | 12.36% | 0.4741% | 70% | 0.39925 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 5.0525 | 5.4716 | 5.7851 | 5.7851 | 0.30392 | FALSE | 18.5255 | 2021 | 2027-12-16 | 7.659% | 5.419% | 0.05423% | 70% | 0.57926 | -1 | 5 | -0.42074 | 16.6154 | 5.0525 | 2027-12-16 | 4.6814 | 5.0696 | 5.785 | 2027-12-16 | 12.37% | 0.4744% | 70% | 0.39925 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 3.3675 | 3.6469 | 3.8564 | 3.8564 | 0.20248 | FALSE | 18.6088 | 2021 | 2027-12-17 | 7.661% | 5.432% | 0.05394% | 70% | 0.57927 | -1 | 5 | -0.42073 | 16.6224 | 3.3675 | 2027-12-17 | 3.1204 | 3.3793 | 3.8564 | 2027-12-17 | 12.37% | 0.4746% | 70% | 0.39926 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 15.4675 | 16.7512 | 17.716 | 17.7245 | 0.92967 | FALSE | 18.9468 | 2021 | 2027-12-18 | 7.663% | 5.445% | 0.05372% | 70% | 0.57928 | -1 | 5 | -0.42072 | 16.6368 | 15.4675 | 2027-12-18 | 14.2798 | 15.4649 | 17.6488 | 2027-12-18 | 12.37% | 0.4746% | 70% | 0.39927 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 12.8137 | 13.8775 | 14.6788 | 14.684 | 0.76911 | FALSE | 18.6066 | 2021 | 2027-12-19 | 7.665% | 5.459% | 0.05351% | 70% | 0.57928 | -1 | 5 | -0.42072 | 16.6575 | 12.8137 | 2027-12-19 | 11.8422 | 12.8254 | 14.6374 | 2027-12-19 | 12.38% | 0.4742% | 70% | 0.39927 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 4.5006 | 4.8744 | 5.1565 | 5.1565 | 0.26962 | FALSE | 19.1719 | 2021 | 2027-12-20 | 7.668% | 5.472% | 0.05332% | 70% | 0.57929 | -1 | 5 | -0.42071 | 16.6837 | 4.5006 | 2027-12-20 | 4.1715 | 4.518 | 5.1565 | 2027-12-20 | 12.38% | 0.4734% | 70% | 0.39928 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 16.0439 | 17.3766 | 18.385 | 18.3943 | 0.95985 | FALSE | 18.3947 | 2025 | 2027-12-21 | 7.67% | 5.485% | 0.05315% | 70% | 0.57929 | -1 | 5 | -0.42071 | 16.7144 | 16.0439 | 2027-12-21 | 14.8131 | 16.0436 | 18.3123 | 2027-12-21 | 12.39% | 0.4724% | 70% | 0.39928 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 12.3073 | 13.33 | 14.1055 | 14.1102 | 0.73467 | FALSE | 18.1464 | 2021 | 2027-12-22 | 7.672% | 5.498% | 0.05301% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 16.7488 | 12.3073 | 2027-12-22 | 11.3796 | 12.3252 | 14.0689 | 2027-12-22 | 12.39% | 0.4711% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 12.947 | 14.0232 | 14.8411 | 14.8464 | 0.77116 | FALSE | 16.2981 | 2020 | 2027-12-23 | 7.674% | 5.512% | 0.05289% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 16.7861 | 12.947 | 2027-12-23 | 11.9695 | 12.9644 | 14.7995 | 2027-12-23 | 12.4% | 0.4696% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 16.6352 | 18.0183 | 19.072 | 19.0819 | 0.9887 | FALSE | 19.082 | 2025 | 2027-12-24 | 7.676% | 5.525% | 0.0528% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 16.8252 | 16.6352 | 2027-12-24 | 15.3608 | 16.6379 | 18.9941 | 2027-12-24 | 12.4% | 0.4679% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 9.5262 | 10.3185 | 10.9234 | 10.9256 | 0.56462 | FALSE | 15.3761 | 2018 | 2027-12-25 | 7.678% | 5.538% | 0.05274% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 16.8663 | 9.5262 | 2027-12-25 | 8.8194 | 9.5529 | 10.9063 | 2027-12-25 | 12.41% | 0.4659% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 16.2028 | 17.5508 | 18.5824 | 18.5916 | 0.95811 | FALSE | 18.592 | 2025 | 2027-12-26 | 7.681% | 5.551% | 0.0527% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 16.9106 | 16.2028 | 2027-12-26 | 14.9672 | 16.2124 | 18.5105 | 2027-12-26 | 12.42% | 0.4637% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 6.584 | 7.1319 | 7.5522 | 7.5527 | 0.38806 | FALSE | 18.0411 | 2018 | 2027-12-27 | 7.683% | 5.565% | 0.05273% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 16.9586 | 6.584 | 2027-12-27 | 6.1029 | 6.6108 | 7.5483 | 2027-12-27 | 12.42% | 0.4613% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 15.6677 | 16.972 | 17.9746 | 17.983 | 0.921 | FALSE | 17.9838 | 2025 | 2027-12-28 | 7.685% | 5.578% | 0.05282% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 17.0107 | 15.6677 | 2027-12-28 | 14.479 | 15.6843 | 17.9098 | 2027-12-28 | 12.43% | 0.4589% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 8.8668 | 9.6052 | 10.174 | 10.1757 | 0.51933 | FALSE | 20.4709 | 2019 | 2027-12-29 | 7.687% | 5.591% | 0.05297% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 17.0674 | 8.8668 | 2027-12-29 | 8.214 | 8.898 | 10.1611 | 2027-12-29 | 12.43% | 0.4565% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 11.7536 | 12.7326 | 13.4886 | 13.4926 | 0.68601 | FALSE | 18.8834 | 2019 | 2027-12-30 | 7.689% | 5.605% | 0.05318% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 17.1293 | 11.7536 | 2027-12-30 | 10.8788 | 11.7849 | 13.4588 | 2027-12-30 | 12.44% | 0.454% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 8.7479 | 9.4768 | 10.0409 | 10.0425 | 0.50851 | FALSE | 18.8893 | 2021 | 2027-12-31 | 7.691% | 5.618% | 0.05343% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 17.1968 | 8.7479 | 2027-12-31 | 8.1058 | 8.7812 | 10.029 | 2027-12-31 | 12.44% | 0.4514% | 70% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 13.7708 | 2024 | [9 empty] | 16.9326 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.581 | 1.6987 | 1.883 | 1.883 | 0.089494 |  | 9.3593 | 2018 | min.: | 6.906% | 1.82% | 0.004695% | 70% | 0.1793 | -1 | 5 | -0.8207 | 16.6154 |  | min.: | 1.5017 | 1.6134 | 1.883 | min.: | 10.84% | 0.03566% | 70% | 5.2417e-05 | 1 | 7 | 1.9993
moy.: | 28.3276 | 30.5556 | 32.2384 | 32.247 | 0.71324 |  | 41.2231 | 2021.3224 | moy.: | 7.299% | 5.969% | 0.0512% | 70% | 0.40321 | -1 | 5 | -0.59679 | 38.2864 |  | moy.: | 26.1045 | 28.1572 | 32.1944 | moy.: | 12.81% | 0.3116% | 70% | 0.28073 | 1.9425 | 7.9425 | 2.2232
max.: | 59.2239 | 63.8368 | 65.3905 | 65.3939 | 1.047 |  | 66.0865 | 2027 | max.: | 7.691% | 10.83% | 0.1934% | 70% | 0.5793 | -1 | 5 | -0.4207 | 58.1151 |  | max.: | 53.8072 | 57.9982 | 65.3705 | max.: | 14.88% | 0.8389% | 70% | 1 | 2 | 8 | 2.3993
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile