## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2022-12-31 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.5% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 8%
| Installation toiture: | 2021-08-16 |  |  |  |  | Azimut(s) G & D: | 32 | 32 |  |  |  | Nature masque végétal: | 60% | persistant
| Mise en service: | 2021-12-06 |  |  |  |  | Rampant: | 25%
| Puissance crête (kW): | 35.72
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Hangar Goussaud Espanès (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 2 | 7
Moyenne: | 45358.5185 | 1378.6328 | 12.0279 | 1390.6607 | 46749.1793 | 48017.8539 | 1061.859 | 7.941 | 44287.0247 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2022 | 46798.069 | 975.469 | 1.967 | 977.436 | 47775.505 | 48010.7438 | -0.18758 | -0.00037825 | 46789.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 45754.4115 | 1804.2679 | 5.3619 | 1809.6299 | 47564.0414 | 48008.8309 | 0 | 0 | 45754.4115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 46335.2527 | 1042.1448 | 9.2229 | 1051.3677 | 47386.6204 | 48069.9705 | 1374.1774 | -0.27344 | 44961.5241 | 2024-04-01 |  | 0 | 0 | 0 | 1373.6414 | 0 | -0.27344
2025 | 45332.6132 | 1740.6098 | 12.8717 | 1753.4815 | 47086.0948 | 48004.6343 | 1144.1159 | -0.32489 | 44188.3864 |  |  | 1373.6414 | -0.27344 | 0 | 1144.1159 | 0 | -0.32489
2026 | 45710.7 | 1120.4107 | 17.3296 | 1137.7403 | 46848.4403 | 48002.2506 | 1530.4806 | -0.58012 | 44180.5147 | 2026-04-30 |  | 2738.7567 | -0.59833 | 220.9994 | 1309.1081 | 0 | -0.58012
2027 | 44936.5177 | 1654.7103 | 21.599 | 1676.3093 | 46612.827 | 47999.7153 | 1228.9005 | -0.59074 | 43707.4982 |  |  | 1309.1081 | -1.1784 | 0 | 1228.9005 | 0 | -0.59074
2028 | 45309.9241 | 1101.3436 | 26.8471 | 1128.1907 | 46438.1148 | 48060.0774 | 1501.9425 | -0.88979 | 43808.2322 | 2028-04-30 |  | 2778.4041 | -1.7692 | 240.3956 | 1261.2206 | 0 | -0.88979
2029 | 44505.1574 | 1638.9708 | 11.4419 | 1650.4126 | 46155.5701 | 48006.5143 | 1186.4948 | 19.1545 | 43297.8426 |  | 2029-03-31 | 1261.2206 | -2.9478 | 0 | 1186.4948 | -0.28882 | 19.3866
2030 | 44836.6447 | 1085.7425 | 5.0858 | 1090.8283 | 45927.473 | 48008.9265 | 1479.6781 | 30.7423 | 43324.4839 | 2030-04-30 |  | 2676.5362 | 19.3866 | 228.8208 | 1250.5287 | 0 | 30.7423
2031 | 44065.8949 | 1622.6588 | 8.5521 | 1631.2109 | 45697.1058 | 48006.8754 | 1172.9882 | 32.1724 | 42858.2829 |  |  | 1250.5287 | 50.1289 | 0 | 1172.9882 | 0 | 32.1724
Cumul 22 | 46.7981 | 0.97547 | 0.001967 | 0.97744 | 47.7755 | 48.0107 | -0.00018758 | -3.7825e-07 | 46.7891 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
23 hors net | 44936.5177 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 2 | 7 | 2 | 1340.8119 | 2.984%
Moyenne: | 2.884% | 3.484% | 0.1989% | 2.734% | 2.964% | 0.02506% | 2.348% | 0.01656% | 5.538% |  |  | 1 | 1340.8119 | 2.984%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 1340.8119 | 2.984%
2022 | 0.6848% | 2.944% | 0.05521% | 0.4923% | 2.074% | 0.004097% | -0.0003989% | -7.879e-07% | 2.526% |  | 0% | 3 | 1293.1678 | 2.878%
2023 | 1.18% | 4.378% | 0.1105% | 0.9347% | 3.907% | 0.01117% | 0% | 0% | 4.696% |  | 0% | 4 | 1342.9599 | 2.989%
2024 | 1.672% | 2.663% | 0.1709% | 1.442% | 2.217% | 0.01919% | 3.013% | -0.0005689% | 3.609% | 2024-04-01 | 3.872% |  | moyennes annuelles
2025 | 2.164% | 4.428% | 0.2315% | 1.95% | 3.766% | 0.02682% | 2.54% | -0.000677% | 5.566% |  | 0%
2026 | 2.651% | 2.497% | 0.2975% | 2.462% | 2.392% | 0.03612% | 3.381% | -0.001209% | 4.774% | 2026-04-30 | 4.105%
2027 | 3.137% | 4.313% | 0.3636% | 2.974% | 3.576% | 0.04502% | 2.73% | -0.001231% | 6.382% |  | 0%
2028 | 3.619% | 2.491% | 0.4317% | 3.491% | 2.349% | 0.05589% | 3.313% | -0.001853% | 5.722% | 2028-04-30 | 4.008%
2029 | 4.101% | 4.313% | 0.05245% | 4.009% | 3.541% | 0.02384% | 2.635% | 0.03993% | 7.294% |  | 0%
2030 | 4.579% | 2.497% | 0.1077% | 4.532% | 2.317% | 0.01059% | 3.267% | 0.06409% | 6.608% | 2030-04-30 | 4.003%
2031 | 5.055% | 4.313% | 0.1679% | 5.054% | 3.505% | 0.01782% | 2.605% | 0.06708% | 8.209% |  | 0%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 2.9177 | 3.9377 | 5.0399 | 5.9034 | 6.3701 | 6.4639 | 6.2771 | 5.7985 | 5.0505 | 4.0565 | 3.0341 | 2.4842 | 4.7955
Moy: | 2.9854 | 4.0347 | 5.166 | 6.068 | 6.5662 | 6.682 | 6.4868 | 5.9895 | 5.2141 | 4.1849 | 3.1276 | 2.5623 | 4.9252
Max: | 3.0645 | 4.1352 | 5.2919 | 6.3391 | 6.7524 | 6.8695 | 6.6712 | 6.1618 | 5.3657 | 4.3086 | 3.2243 | 2.6391 | 5.0343
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2022 | [5 empty] | 6.8695 | 6.6712 | 6.1618 | 5.3657 | 4.3086 | 3.2243 | 2.6391 | 5.0343
2023 | 3.0645 | 4.1352 | 5.2919 | 6.1889 | 6.6111 | 6.7103 | 6.5186 | 6.0237 | 5.2482 | 4.2167 | 3.1564 | 2.5851 | 4.9792
2024 | 3.0031 | 4.0758 | 5.2278 | 6.3391 | 6.7524 | 6.8405 | 6.6292 | 6.1095 | 5.3046 | 4.2457 | 3.1684 | 2.6151 | 5.0259
2025 | 3.0383 | 4.1019 | 5.2491 | 6.1368 | 6.5535 | 6.6501 | 6.4581 | 5.9659 | 5.1966 | 4.1738 | 3.1204 | 2.555 | 4.9333
2026 | 2.9676 | 4.0105 | 5.1354 | 6.0156 | 6.6916 | 6.7882 | 6.5883 | 6.0813 | 5.2928 | 4.2465 | 3.1694 | 2.5927 | 4.965
2023 | 3.0094 | 4.0663 | 5.205 | 6.0849 | 6.4978 | 6.5936 | 6.4028 | 5.9143 | 5.1516 | 4.1366 | 3.0889 | 2.5292 | 4.89
2024 | 2.9375 | 3.9733 | 5.0896 | 5.9527 | 6.6249 | 6.7206 | 6.5225 | 6.0203 | 5.2399 | 4.203 | 3.1331 | 2.5635 | 4.9151
2025 | 2.9751 | 4.0236 | 5.1527 | 6.0256 | 6.4346 | 6.5292 | 6.3407 | 5.8575 | 5.1017 | 4.098 | 3.0682 | 2.5122 | 4.8433
2026 | 2.9177 | 3.9377 | 5.0399 | 5.9034 | 6.56 | 6.6546 | 6.4589 | 5.9622 | 5.1889 | 4.164 | 3.1128 | 2.5465 | 4.8706
2027 | 2.9556 | 3.9882 | 5.1025 | 5.9652 | 6.3701 | 6.4639 | 6.2771 | 5.7985 | 5.0505 | 4.0565 | 3.0341 | 2.4842 | 4.7955
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Hangar Goussaud Espanès | Hangar Goussaud Espanès | [5 empty] | Date de relevé: | 2022-03-10 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
[16 empty] | Haut | larg | pente toit
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 25% | 14.0362 |  | Ouest / Est (O/E) : | O |  |  |  | 1.01 | 4.4 | 0.22955
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE | [8 empty] | normale
Champ PV Total: | 2 | 47 | 94 | 0.38 | 35.72 |  | Azimut Gauche: | 32 |  |  | Azimut Dr.: | 32 | 32 | 75.9638
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 2.13 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = Observateur
Porte entrée poulailler Est | 7.3 | -18.8 | 0.59575 | -1.5343 | 1.7383 | -4.4691 | 19.6301 | 0.23783 |  |  | Porte entrée poulailler Est | 434.24 | 729.13 | 253.37 |  |  | Bord chemin au centre | 445.97 | 744.87 | 251.93 | H observ1: | 0 | m | Espanes Hangar pano arrière |  |  |  |  | 1
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ2: |  | m | [5 empty] | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 3.0948 | n° zone: | 1
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV Ouest.: | 1 |  | 413.0775 | 736.87 |  |  |  |  | 0 | 33.8514 | 3.0948 |  | Centre du champ PV Ouest.:
Centre du champ PV Est.: | 1 |  | 474.4008 | 717.2154 |  |  |  |  | 0 | 39.6622 | 3.0948 |  | Centre du champ PV Est.:
Faitage | 1 | 43.5 | 459 | 730.09 |  |  |  |  | 10.3456 | 19.7035 | 3.5969 |  | Faitage
Rive | 1 | 28.47 | 457.08 | 726.07 |  |  |  |  | 6.771 | 21.8374 | 2.5928 |  | Rive
Arrière PV | [5 empty] | 82.0754 | -148 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Arbre 1g | 1 | 19.9 | 548.08 | 676.55 |  | 16.4425 | -65.9246 | 2.7401 | 4.7328 | 122.8579 | 10.1716 | 147.8654 | Arbre 1g
Arbre 1d | 1 | 18 | 535.12 | 632.57 |  | 8.138 | -49.4821 | 2.724 | 4.2809 | 143.3841 | 10.7331 | 160.5393 | Arbre 1d
creux | 1 | 9 | 515.69 | 620.25 |  | 21.788 | -41.3441 | 0.82701 | 2.1405 | 142.7971 | 5.3371 | 155.3369 | creux
creux | 1 | 13 | 445.25 | 646.3 |  | 11.3996 | -19.5562 | 1.3288 | 3.0918 | 98.5726 | 5.3243 | 96.1145 | creux
Arbre 3 | 1 | 59.23 | 423.82 | 661.92 |  | 8.0718 | -8.1566 | 13.6943 | 14.0867 | 85.8564 | 21.5444 | 75.7159 | Arbre 3
Arbre 4 | 1 | 59.09 | 413.18 | 667.63 |  | 10.1388 | -0.084818 | 14.5024 | 14.0534 | 83.9119 | 21.0046 | 69.2401 | Arbre 4
Arbre 5 | 1 | 48.05 | 401.53 | 671.74 |  | 19.2934 | 10.054 | 12.1187 | 11.4277 | 85.574 | 17.2979 | 66.1458 | Arbre 5
Arbre 6 | 1 | 46.71 | 368.49 | 657.57 |  | 10.7327 | 29.3475 | 12.2932 | 11.109 | 116.7238 | 22.9194 | 90.9755 | Arbre 6
Arbre 7 | 1 | 49.78 | 356.05 | 669.1 |  | 26.3631 | 40.0801 | 13.6773 | 11.8392 | 117.587 | 24.6491 | 88.5715 | Arbre 7
creux | 1 | 20 | 308.97 | 691.48 |  | 27.1512 | 66.4432 | 4.6011 | 4.7566 | 147.0357 | 12.2348 | 113.5721 | creux
Arbre 8 | 1 | 38.42 | 310.08 | 743.34 |  | 13.5903 | 93.5944 | 10.3048 | 9.1374 | 135.8986 | 21.8585 | 103.2005 | Arbre 8
Arbre 9 | 1 | 37.15 | 314.94 | 767.22 |  | 9.7917 | 107.1847 | 9.7043 | 8.8354 | 132.9225 | 20.6616 | 102.7234 | Arbre 9
Arbre 10 | 1 | 27.41 | 324.52 | 783.52 | G | 7.501 | 117.7792 | 6.5367 | 6.5189 | 127.4517 | 14.5639 | 100.0932 | Arbre 10
creux | 1 | 15.28 | 327.065 | 795.935 | D | 7.501 | 124.4775 | 2.8114 | 3.634 | 129.4065 | 8.2188 | 104.3399 | creux
Arbre 11 | 1 | 26.07 | 329.61 | 808.35 |  | 80.0215 | 130.5761 | 5.8737 | 6.2002 | 132.5495 | 14.4 | 109.8918 | Arbre 11
Arrière PV | [6 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Arbre 5 | 1 | 48.05 | 401.53 | 671.74
Arbre 10 | 1 | 27.41 | 324.52 | 783.52
Arbre 2 | 1 | 43.6 | 429.81 | 650.78
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-03-10 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Hangar Goussaud Espanès | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 1 | [11 empty] | Hangar Goussaud Espanès | 32 | Elevation vue du champ PV zone: 1 | [9 empty] | 25% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Référence pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 1 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -148 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 9.3527 | 7.501 | FALSE | 82.0754 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1
Arbre 1g | 100% | 5.1716 | 6.1716 | 7.1716 | 8.1716 | 9.1716 | 10.1716 | 11.1716 | 12.1716 | 13.1716 | 14.1716 | 15.1716 | 147.8654 | Arbre 1g | -65.9246 | 1 | 1.192 | 1.5793 | 1.9664 | 2.3533 | 2.7401 | 3.1265 | 3.5127 | 3.8986 | 4.2841 | 4.6692 | 4.5852 | 7.501 | FALSE | 16.4425 | 0 | 22.98 | 7.501 | 1 | 1 | -148 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1
Arbre 1d | 100% | 5.7331 | 6.7331 | 7.7331 | 8.7331 | 9.7331 | 10.7331 | 11.7331 | 12.7331 | 13.7331 | 14.7331 | 15.7331 | 160.5393 | Arbre 1d | -49.4821 | 1 | 1.2983 | 1.6549 | 2.0115 | 2.3678 | 2.724 | 3.08 | 3.4357 | 3.7912 | 4.1464 | 4.5013 | 3.5853 | 7.501 | FALSE | 8.138 | 0 | 23.38 | 7.52 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 0.33714 | 1.3371 | 2.3371 | 3.3371 | 4.3371 | 5.3371 | 6.3371 | 7.3371 | 8.3371 | 9.3371 | 10.3371 | 155.3369 | creux | -41.3441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1957 | 1.5644 | 1.9329 | 2.3012 | 2.6694 | 3.4855 | 7.501 | FALSE | 21.788 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 0.32434 | 1.3243 | 2.3243 | 3.3243 | 4.3243 | 5.3243 | 6.3243 | 7.3243 | 8.3243 | 9.3243 | 10.3243 | 96.1145 | creux | -19.5562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3288 | 1.9244 | 2.5197 | 3.1143 | 3.7083 | 4.3015 | 10.7548 | 7.501 | FALSE | 11.3996 | 0 | 25.31 | 7.73 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 3 | 100% | 16.5444 | 17.5444 | 18.5444 | 19.5444 | 20.5444 | 21.5444 | 22.5444 | 23.5444 | 24.5444 | 25.5444 | 26.5444 | 75.7159 | Arbre 3 | -8.1566 | 10.0725 | 10.8044 | 11.5327 | 12.2573 | 12.9779 | 13.6943 | 14.4064 | 15.114 | 15.8169 | 16.515 | 17.208 | 17.758 | 7.501 | FALSE | 8.0718 | 0 | 26.83 | 7.9 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4 | 100% | 16.0046 | 17.0046 | 18.0046 | 19.0046 | 20.0046 | 21.0046 | 22.0046 | 23.0046 | 24.0046 | 25.0046 | 26.0046 | 69.2401 | Arbre 4 | -0.084818 | 10.5615 | 11.3591 | 12.1522 | 12.9406 | 13.7241 | 14.5024 | 15.2752 | 16.0424 | 16.8038 | 17.5591 | 18.3081 | 17.2484 | 7.501 | FALSE | 10.1388 | 0 | 28.54 | 8.12 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 5 | 100% | 12.2979 | 13.2979 | 14.2979 | 15.2979 | 16.2979 | 17.2979 | 18.2979 | 19.2979 | 20.2979 | 21.2979 | 22.2979 | 66.1458 | Arbre 5 | 10.054 | 7.9208 | 8.7688 | 9.6129 | 10.4528 | 11.2882 | 12.1187 | 12.9441 | 13.7641 | 14.5784 | 15.3867 | 16.1887 | 15.7258 | 7.501 | FALSE | 19.2934 | 0 | 30.6 | 8.37 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 6 | 100% | 17.9194 | 18.9194 | 19.9194 | 20.9194 | 21.9194 | 22.9194 | 23.9194 | 24.9194 | 25.9194 | 26.9194 | 27.9194 | 90.9755 | Arbre 6 | 29.3475 | 9.2551 | 9.8675 | 10.4776 | 11.0854 | 11.6906 | 12.2932 | 12.8931 | 13.4901 | 14.0841 | 14.675 | 15.2628 | 15.9759 | 7.501 | FALSE | 10.7327 | 0 | 32.76 | 8.66 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 7 | 100% | 19.6491 | 20.6491 | 21.6491 | 22.6491 | 23.6491 | 24.6491 | 25.6491 | 26.6491 | 27.6491 | 28.6491 | 29.6491 | 88.5715 | Arbre 7 | 40.0801 | 10.5866 | 11.2104 | 11.8315 | 12.4497 | 13.0651 | 13.6773 | 14.2865 | 14.8923 | 15.4947 | 16.0937 | 16.6891 | 11.893 | 7.501 | FALSE | 26.3631 | 0 | 35.27 | 9 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 7.2348 | 8.2348 | 9.2348 | 10.2348 | 11.2348 | 12.2348 | 13.2348 | 14.2348 | 15.2348 | 16.2348 | 17.2348 | 113.5721 | creux | 66.4432 | 2.0876 | 2.5913 | 3.0945 | 3.5973 | 4.0995 | 4.6011 | 5.102 | 5.602 | 6.1013 | 6.5996 | 7.0969 | 10.0321 | 7.501 | FALSE | 27.1512 | 0 | 37.65 | 9.35 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 8 | 100% | 16.8585 | 17.8585 | 18.8585 | 19.8585 | 20.8585 | 21.8585 | 22.8585 | 23.8585 | 24.8585 | 25.8585 | 26.8585 | 103.2005 | Arbre 8 | 93.5944 | 7.5966 | 8.1414 | 8.6847 | 9.2264 | 9.7665 | 10.3048 | 10.8413 | 11.3759 | 11.9085 | 12.4389 | 12.9673 | 12.6787 | 7.501 | FALSE | 13.5903 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 15.6616 | 16.6616 | 17.6616 | 18.6616 | 19.6616 | 20.6616 | 21.6616 | 22.6616 | 23.6616 | 24.6616 | 25.6616 | 102.7234 | Arbre 9 | 107.1847 | 6.9747 | 7.5235 | 8.071 | 8.617 | 9.1615 | 9.7043 | 10.2453 | 10.7845 | 11.3218 | 11.857 | 12.3902 | 10.8669 | 7.501 | FALSE | 10.5945 | 0 | 42.91 | 10.23 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 10 | 100% | 9.5639 | 10.5639 | 11.5639 | 12.5639 | 13.5639 | 14.5639 | 15.5639 | 16.5639 | 17.5639 | 18.5639 | 19.5639 | 100.0932 | Arbre 10 | 116.9765 | 3.6979 | 4.2676 | 4.8364 | 5.4042 | 5.971 | 6.5367 | 7.101 | 7.664 | 8.2255 | 8.7854 | 9.3436 | 7.4428 | 7.501 | FALSE | 6.6983 | -0.80272 | 46.04 | 10.76 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 3.2188 | 4.2188 | 5.2188 | 6.2188 | 7.2188 | 8.2188 | 9.2188 | 10.2188 | 11.2188 | 12.2188 | 13.2188 | 104.3399 | creux | 124.4775 | 1 | 1 | 1.1661 | 1.7149 | 2.2634 | 2.8114 | 3.3589 | 3.9059 | 4.4521 | 4.9975 | 5.542 | 6.9908 | 7.501 | TRUE | 6.0986 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 11 | 100% | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 109.8918 | Arbre 11 | 131.9785 | 3.2838 | 3.8032 | 4.322 | 4.84 | 5.3573 | 5.8737 | 6.3891 | 6.9035 | 7.4168 | 7.9289 | 8.4397 | 11.238 | 7.501 | FALSE | 81.4239 | 1.4024 | 51.52 | 11.93 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.0181 | 7.501 | TRUE | -212 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Hangar Goussaud Espanès | zone 1 | Arrière PV | Arbre 1g | Arbre 1d | creux | creux | Arbre 3 | Arbre 4 | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7 | creux | Arbre 8 | Arbre 9 | Arbre 10 | creux | Arbre 11 | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
32 | Azi.S / PV | -148 | -65.9246 | -49.4821 | -41.3441 | -19.5562 | -8.1566 | -0.084818 | 10.054 | 29.3475 | 40.0801 | 66.4432 | 93.5944 | 107.1847 | 116.9765 | 124.4775 | 131.9785 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212
Elevation vue du champ PV zone: 1 | -5 | 14.0362 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0725 | 10.5615 | 7.9208 | 9.2551 | 10.5866 | 2.0876 | 7.5966 | 6.9747 | 3.6979 | 1 | 3.2838 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -4 | 14.0362 | 1.192 | 1.2983 | 1 | 1 | 10.8044 | 11.3591 | 8.7688 | 9.8675 | 11.2104 | 2.5913 | 8.1414 | 7.5235 | 4.2676 | 1 | 3.8032 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -3 | 14.0362 | 1.5793 | 1.6549 | 1 | 1 | 11.5327 | 12.1522 | 9.6129 | 10.4776 | 11.8315 | 3.0945 | 8.6847 | 8.071 | 4.8364 | 1.1661 | 4.322 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -2 | 14.0362 | 1.9664 | 2.0115 | 1 | 1 | 12.2573 | 12.9406 | 10.4528 | 11.0854 | 12.4497 | 3.5973 | 9.2264 | 8.617 | 5.4042 | 1.7149 | 4.84 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -1 | 14.0362 | 2.3533 | 2.3678 | 1 | 1 | 12.9779 | 13.7241 | 11.2882 | 11.6906 | 13.0651 | 4.0995 | 9.7665 | 9.1615 | 5.971 | 2.2634 | 5.3573 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 0 | 14.0362 | 2.7401 | 2.724 | 1 | 1.3288 | 13.6943 | 14.5024 | 12.1187 | 12.2932 | 13.6773 | 4.6011 | 10.3048 | 9.7043 | 6.5367 | 2.8114 | 5.8737 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 1 | 14.0362 | 3.1265 | 3.08 | 1.1957 | 1.9244 | 14.4064 | 15.2752 | 12.9441 | 12.8931 | 14.2865 | 5.102 | 10.8413 | 10.2453 | 7.101 | 3.3589 | 6.3891 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 2 | 14.0362 | 3.5127 | 3.4357 | 1.5644 | 2.5197 | 15.114 | 16.0424 | 13.7641 | 13.4901 | 14.8923 | 5.602 | 11.3759 | 10.7845 | 7.664 | 3.9059 | 6.9035 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 3 | 14.0362 | 3.8986 | 3.7912 | 1.9329 | 3.1143 | 15.8169 | 16.8038 | 14.5784 | 14.0841 | 15.4947 | 6.1013 | 11.9085 | 11.3218 | 8.2255 | 4.4521 | 7.4168 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 4 | 14.0362 | 4.2841 | 4.1464 | 2.3012 | 3.7083 | 16.515 | 17.5591 | 15.3867 | 14.675 | 16.0937 | 6.5996 | 12.4389 | 11.857 | 8.7854 | 4.9975 | 7.9289 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
25% | 5 | 14.0362 | 4.6692 | 4.5013 | 2.6694 | 4.3015 | 17.208 | 18.3081 | 16.1887 | 15.2628 | 16.6891 | 7.0969 | 12.9673 | 12.3902 | 9.3436 | 5.542 | 8.4397 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Arbre 1g | 1 | 19.9 | 548.08 | 676.55 |  |  |  | Arbre 1g | 1 | 19.9 | 548.08 | 676.55
Arbre 1d | 1 | 18 | 535.12 | 632.57 |  |  |  | Arbre 1d | 1 | 18 | 535.12 | 632.57
creux | 1 | 9 | 515.69 | 620.25 |  |  |  | creux | 1 | 9 | 515.69 | 620.25
creux | 1 | 13 | 445.25 | 646.3 |  |  |  | creux | 1 | 13 | 445.25 | 646.3
Arbre 3 | 1 | 59.23 | 423.82 | 661.92 |  |  |  | Arbre 2 | 1 | 43.6 | 429.81 | 650.78
Arbre 4 | 1 | 59.09 | 413.18 | 667.63 |  |  |  | Arbre 3 | 1 | 59.23 | 423.82 | 661.92
Arbre 5 | 1 | 48.05 | 401.53 | 671.74 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 59.09 | 413.18 | 667.63
Arbre 6 | 1 | 46.71 | 368.49 | 657.57 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 46.71 | 368.49 | 657.57 | G
Arbre 7 | 1 | 49.78 | 356.05 | 669.1 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 49.78 | 356.05 | 669.1
creux | 1 | 20 | 308.97 | 691.48 |  |  |  | creux | 1 | 20 | 308.97 | 691.48
Arbre 8 | 1 | 38.42 | 310.08 | 743.34 |  |  |  | Arbre 8 | 1 | 38.42 | 310.08 | 743.34
Arbre 9 | 1 | 37.15 | 314.94 | 767.22 |  |  |  | Arbre 9 | 1 | 37.15 | 314.94 | 767.22
Arbre 10 | 1 | 27.41 | 324.52 | 783.52 | G |  |  | creux | 1 | 15.28 | 327.065 | 795.935 | D
creux | 1 | 15.28 | 327.065 | 795.935 | D |  |  | Arbre 11 | 1 | 26.07 | 329.61 | 808.35
Arbre 11 | 1 | 26.07 | 329.61 | 808.35 |  |  |  | Arrière PV
Arrière PV
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 1 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [14 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Hangar Goussaud Espanès | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 1.0002 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22
[10 empty] | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | [23 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 1.996% | 2.568% | 1.393% | -8.401% | 1.279% | -0.9727% | 1.905% | 2.13% | -0.4639% | -1.029% | 2.47% | 0.4401% | 4.019% | 0.3436% | 0.3497% | -1.464% | -3.441% | -4.509% | 2.657% | 2.248% | -1.925% | -8.225% | -2.963% | -34.04% | 1.797% | 2.93% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [64 empty] | 0.1 | 0
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | [55 empty] | 0.2 | 0
4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | [55 empty] | 0.3 | 0
[65 empty] | 0.4 | 0.14286
[56 empty] | -0.010471 | / Pousse en hauteur initiale | [7 empty] | 0.5 | 0.28571
[56 empty] | 5 | [8 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | 0.97 | [6 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -1 | [8 empty] | 1.1 | 1
min: | 7.6579 | 2021 | 0.97037 | 96.4275 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 95.8295 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 96.2545 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 96.0265 | 96.1718 | [5 empty] | 0.98953 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 260.6121 | 2022 | 1.0402 | 252 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 252.0103 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 251.9227 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 252.0151 | 251.9689 |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-03-10 | 2022 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. | Ratios de forte product. | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
2018-01-01 | 99.9412 | 2022 | 1.0012 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 99.8228 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2018-01-01 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 100.3256 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 99.7824 | 100.054 | 1.0012 | 2018-01-01 | 60.46% | 0.0002391% | 100.1% | 0.069208 | 2021-01-01 | 0.020047 | 0.030076 | 0.03996 | 0.050121 | 0.059426 | 0.069312 | 0.079661 | 0.090941 | 0.10313 | 0.11564 | 0.12753 |  | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012
2018-01-02 | 73.0861 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 100.4392 | Point gauche | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 2018-01-02 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 100.8795 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 100.4215 | 100.6505 | 0.72767 | 2018-01-02 | 60.43% | 0.006082% | 100.1% | 0.069245 | 2021-01-02 | 0.019874 | 0.029739 | 0.039556 | 0.049761 | 0.059261 | 0.069351 | 0.079902 | 0.091355 | 0.10361 | 0.11616 | 0.12804 |  | 0.72767 | 0.7275 | 0.72734 | 0.72717 | 0.727 | 0.72681 | 0.72662 | 0.72643 | 0.72751 | 0.72735
2018-01-03 | 76.1185 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 101.0919 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2018-01-03 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 101.4646 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 101.1033 | 101.2839 | 0.75296 | 2018-01-03 | 60.4% | 0.01217% | 100% | 0.069223 | 2021-01-03 | 0.019662 | 0.029357 | 0.03911 | 0.049359 | 0.059047 | 0.06933 | 0.080091 | 0.091737 | 0.10408 | 0.1167 | 0.1286 |  | 0.75296 | 0.75281 | 0.75266 | 0.75249 | 0.75233 | 0.75215 | 0.75198 | 0.7518 | 0.75282 | 0.75267
2018-01-04 | 81.754 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 101.7791 | Point milieu | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 2018-01-04 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 102.0803 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 101.8258 | 101.953 | 0.80325 | 2018-01-04 | 60.37% | 0.01851% | 100% | 0.069141 | 2021-01-04 | 0.019412 | 0.02893 | 0.038622 | 0.048914 | 0.058781 | 0.06925 | 0.080226 | 0.092084 | 0.10455 | 0.11726 | 0.12922 |  | 0.80325 | 0.80312 | 0.80299 | 0.80285 | 0.8027 | 0.80255 | 0.8024 | 0.80225 | 0.80313 | 0.80299
2018-01-05 | 61.4773 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 102.4988 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 2018-01-05 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 102.7258 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 102.5871 | 102.6565 | 0.59979 | 2018-01-05 | 60.34% | 0.02512% | 100% | 0.068999 | 2021-01-05 | 0.019122 | 0.028458 | 0.038091 | 0.048426 | 0.058466 | 0.069111 | 0.080309 | 0.092398 | 0.10501 | 0.11784 | 0.1299 |  | 0.59979 | 0.59958 | 0.59938 | 0.59916 | 0.59895 | 0.59872 | 0.59849 | 0.59826 | 0.59959 | 0.59939
2018-01-06 | 105.3101 | 2022 | 1.02 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 103.2491 | Point droit | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 2018-01-06 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 103.4004 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 103.3855 | 103.393 | 1.02 | 2018-01-06 | 60.31% | 0.032% | 100% | 0.068797 | 2021-01-06 | 0.018793 | 0.027939 | 0.037518 | 0.047894 | 0.058099 | 0.068911 | 0.080339 | 0.092678 | 0.10547 | 0.11845 | 0.13064 |  | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
2018-01-07 | 39.8402 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 104.0281 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | 2018-01-07 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 104.1034 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 104.2191 | 104.1612 | 0.38298 | 2018-01-07 | 60.29% | 0.03917% | 100% | 0.068536 | 2021-01-07 | 0.018426 | 0.027375 | 0.036903 | 0.04732 | 0.057682 | 0.068651 | 0.080315 | 0.092923 | 0.10592 | 0.11908 | 0.13143 |  | 0.38298 | 0.38277 | 0.38257 | 0.38235 | 0.38213 | 0.3819 | 0.38167 | 0.38144 | 0.38278 | 0.38258
2018-01-08 | 26.6761 | 2022 |  | 104.834 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 104.834 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 | 2018-01-08 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 104.834 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 105.0859 | 104.9599 | 0.25446 | 2018-01-08 | 60.27% | 0.04664% | 100% | 0.068214 | 2021-01-08 | 0.018019 | 0.026765 | 0.036245 | 0.046702 | 0.057214 | 0.06833 | 0.080238 | 0.093133 | 0.10636 | 0.11973 | 0.13228 |  | 0.25446 | 0.25431 | 0.25415 | 0.25398 | 0.25381 | 0.25364 | 0.25347 | 0.25329 | 0.25431 | 0.25416
2018-01-09 | 8.3294 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 105.6753 | a: | 0.21967 | 0.17214 | 0.11353 | 0.063074 | -0.012615 | -0.050459 | -0.039464 | -0.12088 | -0.10204 | -0.076531 | -0.063776 | -0.05102 | -0.063776 | -0.05102 | -0.076531 | -0.05102 | -0.05102 | -0.063776 | -0.063776 | -0.063776 | -0.02551 | -0.012755 | 0.012755 | 0.063776 | 0.16582 | 0.21499 | 0.21967 | 0.17214 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 105.606 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 105.9841 | 105.795 | 0.078821 | 2018-01-09 | 60.24% | 0.05443% | 100% | 0.067831 | 2021-01-09 | 0.017573 | 0.02611 | 0.035544 | 0.04604 | 0.056694 | 0.067949 | 0.080106 | 0.093309 | 0.1068 | 0.1204 | 0.13319 |  | 0.078821 | 0.078772 | 0.078723 | 0.07867 | 0.078617 | 0.078563 | 0.078509 | 0.078454 | 0.078774 | 0.078726
2018-01-10 | 7.6579 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 106.5602 | b: | -18930.0943 | -14833.1406 | -9779.3682 | -5426.86 | 1104.0217 | 4370.5222 | 3421.2007 | 10453.0848 | 8825.4082 | 6620.6633 | 5517.9337 | 4414.8469 | 5518.2908 | 4414.4898 | 6622.8061 | 4413.7755 | 4413.7755 | 5519.0051 | 5519.0051 | 5519.0051 | 2200.102 | 1093.4439 | -1120.5867 | -5550.0765 | -14411.9133 | -18683.5876 | -19090.4528 | -14958.8036 | 2018-01-10 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 106.432 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 106.9118 | 106.6719 | 0.071864 | 2018-01-10 | 60.22% | 0.06254% | 100% | 0.067333 | 2021-01-10 | 0.017086 | 0.025405 | 0.034791 | 0.045314 | 0.056088 | 0.067452 | 0.079839 | 0.093339 | 0.1071 | 0.12097 | 0.13405 |  | 0.071864 | 0.071819 | 0.071774 | 0.071726 | 0.071677 | 0.071627 | 0.071577 | 0.071527 | 0.071822 | 0.071777
2018-01-11 | 102.6778 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 107.4863 | c: | 407828484.2373 | 319538108.9795 | 210591415.2724 | 116731753.2577 | -24149157.273 | -94635336.1275 | -74143757.8686 | -225979710.361 | -190822710.4082 | -143185891.0204 | -119352045.6122 | -95502759.4898 | -119367491.3266 | -95487308.7755 | -143278585.3061 | -95456387.3469 | -95456387.3469 | -119398422.7551 | -119398422.7551 | -119398422.7551 | -47432990.102 | -23429021.8367 | 24609906.1224 | 120749764.898 | 313153528.1632 | 405927885.3902 | 414767234.0832 | 324975138.7937 | 2018-01-11 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 107.3096 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 107.8673 | 107.5885 | 0.95526 | 2018-01-11 | 60.2% | 0.07098% | 100% | 0.066738 | 2021-01-11 | 0.016569 | 0.024675 | 0.034017 | 0.044553 | 0.055424 | 0.066857 | 0.079437 | 0.093213 | 0.10725 | 0.12143 | 0.13484 |  | 0.95526 | 0.95523 | 0.95519 | 0.95514 | 0.9551 | 0.95506 | 0.95502 | 0.95497 | 0.95523 | 0.95519
2018-01-12 | 88.0399 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 108.451 | 2019-01-22: 2018-01-12 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 108.2364 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 108.8485 | 108.5425 | 0.81179 | 2018-01-12 | 60.18% | 0.07978% | 100% | 0.066044 | 2021-01-12 | 0.01602 | 0.023917 | 0.03322 | 0.043759 | 0.054701 | 0.066164 | 0.078901 | 0.092932 | 0.10725 | 0.12175 | 0.13556 |  | 0.81179 | 0.81166 | 0.81152 | 0.81137 | 0.81121 | 0.81106 | 0.8109 | 0.81075 | 0.81166 | 0.81153
2018-01-13 | 28.2522 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 109.4518 | 2017-12-24: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche); 2019-01-22: 2018-01-13 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 109.21 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 109.8537 | 109.5318 | 0.25813 | 2018-01-13 | 60.16% | 0.08895% | 100% | 0.065253 | 2021-01-13 | 0.015441 | 0.023133 | 0.032401 | 0.042931 | 0.053919 | 0.065373 | 0.07823 | 0.092496 | 0.1071 | 0.12196 | 0.1362 |  | 0.25813 | 0.25796 | 0.2578 | 0.25762 | 0.25744 | 0.25725 | 0.25707 | 0.25688 | 0.25797 | 0.25781
2018-01-14 | 112.6821 | 2022 | 1.0199 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 110.4861 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [12 empty] | 2018-01-14 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 110.2278 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 110.8809 | 110.5544 | 1.0199 | 2018-01-14 | 60.14% | 0.0985% | 100% | 0.064363 | 2021-01-14 | 0.014831 | 0.022322 | 0.03156 | 0.04207 | 0.053077 | 0.064483 | 0.077424 | 0.091903 | 0.10679 | 0.12204 | 0.13678 |  | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199
2018-01-15 | 114.4165 | 2022 | 1.0257 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 111.5516 | 1230 | 975 | 1048.34 | 1389.545 | 1819.76 | 2190 | 2410 | 2505 | 2510 | 2420 | 2240 | 1965 | 1605 | 1230 | 975 | 1048.34 | 1389.545 | [12 empty] | 2018-01-15 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 111.2877 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 111.9283 | 111.608 | 1.0257 | 2018-01-15 | 60.13% | 0.1084% | 100% | 0.063375 | 2021-01-15 | 0.014189 | 0.021484 | 0.030696 | 0.041174 | 0.052176 | 0.063493 | 0.076483 | 0.091154 | 0.10633 | 0.122 | 0.13727 |  | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257
2018-01-16 | 113.7939 | 2022 | 1.0102 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 112.6456 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [13 empty] | 2018-01-16 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 112.387 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 112.9941 | 112.6905 | 1.0102 | 2018-01-16 | 60.11% | 0.1188% | 100% | 0.06224 | 2021-01-16 | 0.01353 | 0.020627 | 0.029789 | 0.040196 | 0.051157 | 0.062357 | 0.075363 | 0.090184 | 0.10563 | 0.1217 | 0.13751 |  | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102
2018-01-17 | 89.365 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 113.7657 | Point gauche | 1230 | 975 | 1048.34 | 1389.545 | 1819.76 | 2190 | 2410 | 2505 | 2510 | 2420 | 2240 | 1965 | 1605 | 1230 | 975 | [13 empty] | 2018-01-17 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 113.5234 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 114.0763 | 113.7999 | 0.78552 | 2018-01-17 | 60.1% | 0.1296% | 100% | 0.061 | 2021-01-17 | 0.012883 | 0.019775 | 0.028851 | 0.039146 | 0.050042 | 0.061116 | 0.074115 | 0.089036 | 0.1047 | 0.12114 | 0.13747 |  | 0.78552 | 0.78537 | 0.78522 | 0.78505 | 0.78488 | 0.78471 | 0.78453 | 0.78434 | 0.78538 | 0.78523
2018-01-18 | 23.4077 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 114.9093 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [13 empty] | 2018-01-18 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 114.6945 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 115.1731 | 114.9338 | 0.20371 | 2018-01-18 | 60.08% | 0.1409% | 100% | 0.059656 | 2021-01-18 | 0.012246 | 0.018927 | 0.027883 | 0.038024 | 0.048832 | 0.05977 | 0.072738 | 0.08771 | 0.10355 | 0.12033 | 0.13714 |  | 0.20371 | 0.20358 | 0.20346 | 0.20332 | 0.20317 | 0.20302 | 0.20287 | 0.20271 | 0.20359 | 0.20347
2018-01-19 | 47.8049 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 116.074 | Point milieu | 975 | 1048.34 | 1389.545 | 1819.76 | 2190 | 2410 | 2505 | 2510 | 2420 | 2240 | 1965 | 1605 | 1230 | 975 | 1048.34 | [13 empty] | 2018-01-19 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 115.8979 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 116.2827 | 116.0903 | 0.41185 | 2018-01-19 | 60.07% | 0.1526% | 100% | 0.058206 | 2021-01-19 | 0.011621 | 0.018084 | 0.026884 | 0.03683 | 0.047526 | 0.058319 | 0.071233 | 0.086206 | 0.10218 | 0.11926 | 0.13653 |  | 0.41185 | 0.41164 | 0.41144 | 0.4112 | 0.41096 | 0.4107 | 0.41045 | 0.41017 | 0.41165 | 0.41145
2018-01-20 | 24.639 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 117.2571 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 2018-01-20 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 117.1312 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 117.4031 | 117.2671 | 0.21013 | 2018-01-20 | 60.06% | 0.1648% | 100% | 0.056653 | 2021-01-20 | 0.011007 | 0.017246 | 0.025854 | 0.035564 | 0.046126 | 0.056764 | 0.069599 | 0.084523 | 0.1006 | 0.11793 | 0.13563 |  | 0.21013 | 0.21 | 0.20988 | 0.20974 | 0.20959 | 0.20944 | 0.20929 | 0.20912 | 0.21001 | 0.20989
2018-01-21 | 61.8592 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 118.4563 | Point droit | 1048.34 | 1389.545 | 1819.76 | 2190 | 2410 | 2505 | 2510 | 2420 | 2240 | 1965 | 1605 | 1230 | 975 | 1048.34 | 1389.545 | [13 empty] | 2018-01-21 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 118.3919 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 118.5325 | 118.4622 | 0.52221 | 2018-01-21 | 60.05% | 0.1775% | 100% | 0.054994 | 2021-01-21 | 0.010405 | 0.016413 | 0.024794 | 0.034227 | 0.04463 | 0.055104 | 0.067837 | 0.082663 | 0.098785 | 0.11635 | 0.13445 |  | 0.52221 | 0.52201 | 0.5218 | 0.52156 | 0.52132 | 0.52106 | 0.5208 | 0.52052 | 0.52202 | 0.52181
2018-01-22 | 118.8044 | 2022 | 0.99278 | 119.669 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 119.669 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [13 empty] | 2018-01-22 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 119.6776 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 119.669 | 119.6733 | 0.99278 | 2018-01-22 | 60.04% | 0.1907% | 100% | 0.053232 | 2021-01-22 | 0.0098139 | 0.015585 | 0.023703 | 0.032818 | 0.04304 | 0.05334 | 0.065947 | 0.080625 | 0.096755 | 0.11451 | 0.13298 |  | 0.99278 | 0.99277 | 0.99276 | 0.99276 | 0.99275 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99273 | 0.99277 | 0.99276
2018-01-23 | 120.7626 | 2022 | 0.99883 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 120.9036 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [13 empty] | 2018-01-23 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 120.986 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 120.8317 | 120.9088 | 0.99883 | 2018-01-23 | 60.03% | 0.2045% | 100% | 0.051366 | 2021-01-23 | 0.0092348 | 0.014762 | 0.022582 | 0.031339 | 0.041354 | 0.051472 | 0.063929 | 0.07841 | 0.094504 | 0.11241 | 0.13123 |  | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883
2018-01-24 | 122.2571 | 2022 | 1.0007 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 122.1689 | a: | 0.20414 | 0.16942 | 0.056767 | -0.038249 | -0.095816 | -0.079719 | -0.057398 | -0.060587 | -0.057398 | -0.060587 | -0.054209 | -0.0095663 | 0.076531 | 0.20414 | 0.16942 | [13 empty] | 2018-01-24 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 122.3145 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 122.039 | 122.1768 | 1.0007 | 2018-01-24 | 60.02% | 0.2189% | 100% | 0.049398 | 2021-01-24 | 0.0086781 | 0.013955 | 0.021443 | 0.029802 | 0.039583 | 0.049501 | 0.061776 | 0.075995 | 0.091993 | 0.11 | 0.1291 |  | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007
2018-01-25 | 121.1296 | 2022 | 0.9811 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 123.4626 | b: | -17591.8793 | -14599.2534 | -4883.5912 | 3316.2848 | 8287.5376 | 6896.5689 | 4966.4796 | 5242.3852 | 4966.301 | 5242.5638 | 4689.6811 | 817.0026 | -6656.5561 | -17740.9032 | -14722.9299 | [13 empty] | 2018-01-25 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 123.6609 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 123.2885 | 123.4747 | 0.9811 | 2018-01-25 | 60.01% | 0.2339% | 100% | 0.047381 | 2021-01-25 | 0.0081452 | 0.013165 | 0.020295 | 0.028231 | 0.037761 | 0.047483 | 0.059568 | 0.073491 | 0.089347 | 0.10738 | 0.12669 |  | 0.9811 | 0.98109 | 0.98108 | 0.98106 | 0.98104 | 0.98103 | 0.98101 | 0.98099 | 0.98109 | 0.98108
2018-01-26 | 123.2645 | 2022 | 0.98783 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 124.7827 | c: | 378994303.5708 | 314512948.9423 | 105033577.0715 | -71878728.0697 | -179203092.7919 | -149153999.6939 | -107431263.9796 | -113399377.6531 | -107423536.1225 | -113407110.5102 | -101424486.0204 | -17437714.5918 | 144745965.3061 | 385442536.3754 | 319864247.3947 | [13 empty] | 2018-01-26 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 125.0226 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 124.5775 | 124.8001 | 0.98783 | 2018-01-26 | 60.01% | 0.2495% | 100% | 0.045317 | 2021-01-26 | 0.0076361 | 0.012394 | 0.019136 | 0.026625 | 0.035888 | 0.045417 | 0.057308 | 0.070898 | 0.086565 | 0.10457 | 0.124 |  | 0.98783 | 0.98782 | 0.98782 | 0.98781 | 0.9878 | 0.98778 | 0.98777 | 0.98776 | 0.98783 | 0.98782
2018-01-27 | 125.2759 | 2022 | 0.99325 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 126.1269 | [29 empty] | 2018-01-27 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 126.3973 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 125.9036 | 126.1504 | 0.99325 | 2018-01-27 | 60% | 0.2657% | 100% | 0.043206 | 2021-01-27 | 0.0071508 | 0.01164 | 0.017968 | 0.024985 | 0.033964 | 0.043304 | 0.054993 | 0.068216 | 0.08365 | 0.10155 | 0.12104 |  | 0.99325 | 0.99325 | 0.99324 | 0.99324 | 0.99323 | 0.99323 | 0.99322 | 0.99321 | 0.99325 | 0.99324
2018-01-28 | 19.4097 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 127.4931 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 2018-01-28 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 127.7825 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 127.264 | 127.5233 | 0.15224 | 2018-01-28 | 60% | 0.2826% | 100% | 0.041047 | 2021-01-28 | 0.0066894 | 0.010904 | 0.016791 | 0.023309 | 0.031989 | 0.041143 | 0.052626 | 0.065447 | 0.080599 | 0.098337 | 0.1178 |  | 0.15224 | 0.15217 | 0.15209 | 0.15201 | 0.15193 | 0.15183 | 0.15174 | 0.15162 | 0.15217 | 0.1521
2018-01-29 | 30.4226 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 128.8791 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [12 empty] | 2018-01-29 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 129.1759 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 128.6564 | 128.9161 | 0.23606 | 2018-01-29 | 60% | 0.3002% | 100% | 0.038841 | 2021-01-29 | 0.0062519 | 0.010187 | 0.015604 | 0.0216 | 0.029963 | 0.038935 | 0.050206 | 0.062589 | 0.077415 | 0.094925 | 0.11428 |  | 0.23606 | 0.23595 | 0.23583 | 0.23571 | 0.23559 | 0.23545 | 0.2353 | 0.23513 | 0.23595 | 0.23584
2018-01-30 | 27.4104 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 130.2827 | 1070 | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | 2012.615 | 2320 | 2470 | 2520 | 2480 | 2340 | 2115 | 1790 | 1415 | 1070 | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | [12 empty] | 2018-01-30 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 130.575 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 130.078 | 130.3265 | 0.21039 | 2018-01-30 | 60% | 0.3186% | 100% | 0.03664 | 2021-01-30 | 0.0058548 | 0.0095138 | 0.014458 | 0.019931 | 0.02796 | 0.036731 | 0.047758 | 0.059664 | 0.07411 | 0.091318 | 0.11048 |  | 0.21039 | 0.2103 | 0.2102 | 0.2101 | 0.20999 | 0.20987 | 0.20975 | 0.2096 | 0.2103 | 0.21021
2018-01-31 | 27.2424 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 131.7019 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [13 empty] | 2018-01-31 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 131.9774 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 131.5263 | 131.7519 | 0.20685 | 2018-01-31 | 60% | 0.3377% | 100% | 0.034492 | 2021-01-31 | 0.0054849 | 0.0088776 | 0.013374 | 0.018353 | 0.026037 | 0.034582 | 0.045326 | 0.056736 | 0.070776 | 0.087651 | 0.10658 |  | 0.20685 | 0.20676 | 0.20667 | 0.20657 | 0.20648 | 0.20636 | 0.20624 | 0.2061 | 0.20676 | 0.20667
2018-02-01 | 59.3846 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 133.1344 | Point gauche | 1070 | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | 2012.615 | 2320 | 2470 | 2520 | 2480 | 2340 | 2115 | 1790 | 1415 | 1070 | 964.275 | [13 empty] | 2018-02-01 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 133.3807 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 132.9989 | 133.1898 | 0.44605 | 2018-02-01 | 60% | 0.3576% | 100% | 0.032398 | 2021-02-01 | 0.0051423 | 0.0082784 | 0.012351 | 0.016863 | 0.024196 | 0.032485 | 0.042911 | 0.053804 | 0.067415 | 0.083923 | 0.10258 |  | 0.44605 | 0.4459 | 0.44575 | 0.4456 | 0.44545 | 0.44525 | 0.44506 | 0.44482 | 0.44591 | 0.44576
2018-02-02 | 26.4871 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 134.5781 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [13 empty] | 2018-02-02 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 134.7825 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 134.493 | 134.6377 | 0.19682 | 2018-02-02 | 60.01% | 0.3784% | 100% | 0.030358 | 2021-02-02 | 0.0048269 | 0.007716 | 0.01139 | 0.015464 | 0.022437 | 0.030442 | 0.040512 | 0.050869 | 0.064027 | 0.080134 | 0.098477 |  | 0.19682 | 0.19674 | 0.19666 | 0.19658 | 0.1965 | 0.19639 | 0.19629 | 0.19616 | 0.19674 | 0.19666
2018-02-03 | 59.4543 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 136.0308 | Point milieu | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | 2012.615 | 2320 | 2470 | 2520 | 2480 | 2340 | 2115 | 1790 | 1415 | 1070 | 964.275 | 1196.69 | [13 empty] | 2018-02-03 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 136.1803 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 136.0062 | 136.0932 | 0.43707 | 2018-02-03 | 60.01% | 0.4% | 100% | 0.028372 | 2021-02-03 | 0.0045388 | 0.0071905 | 0.010491 | 0.014155 | 0.020759 | 0.028453 | 0.038129 | 0.047931 | 0.060611 | 0.076284 | 0.094276 |  | 0.43707 | 0.43693 | 0.4368 | 0.43666 | 0.43653 | 0.43635 | 0.43618 | 0.43596 | 0.43694 | 0.4368
2018-02-04 | 54.0936 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 137.4903 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 2018-02-04 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 137.5718 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 137.5358 | 137.5538 | 0.39344 | 2018-02-04 | 60.02% | 0.4224% | 100% | 0.02644 | 2021-02-04 | 0.0042779 | 0.0067019 | 0.0096534 | 0.012935 | 0.019163 | 0.026517 | 0.035763 | 0.04499 | 0.057167 | 0.072374 | 0.089975 |  | 0.39344 | 0.39331 | 0.39319 | 0.39307 | 0.39294 | 0.39278 | 0.39262 | 0.39242 | 0.39332 | 0.3932
2018-02-05 | 45.3459 | 2022 |  | 138.9545 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 138.9545 | Point droit | 1196.69 | 1607.125 | 2012.615 | 2320 | 2470 | 2520 | 2480 | 2340 | 2115 | 1790 | 1415 | 1070 | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | [13 empty] | 2018-02-05 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 138.9545 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 139.0793 | 139.0169 | 0.32634 | 2018-02-05 | 60.03% | 0.4459% | 100% | 0.024561 | 2021-02-05 | 0.0040443 | 0.0062502 | 0.0088778 | 0.011805 | 0.017649 | 0.024634 | 0.033414 | 0.042047 | 0.053697 | 0.068405 | 0.085576 |  | 0.32634 | 0.32623 | 0.32612 | 0.32602 | 0.32592 | 0.32577 | 0.32563 | 0.32546 | 0.32624 | 0.32613
2018-02-06 | 96.2045 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 140.4337 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [13 empty] | 2018-02-06 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 140.3469 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 140.6342 | 140.4905 | 0.68505 | 2018-02-06 | 60.03% | 0.4703% | 100% | 0.022737 | 2021-02-06 | 0.003838 | 0.0058355 | 0.008164 | 0.010766 | 0.016216 | 0.022806 | 0.031082 | 0.039101 | 0.050199 | 0.064375 | 0.081076 |  | 0.68505 | 0.68496 | 0.68486 | 0.68476 | 0.68467 | 0.68454 | 0.68441 | 0.68424 | 0.68496 | 0.68486
2018-02-07 | 43.4704 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 141.9374 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [13 empty] | 2018-02-07 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 141.7676 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 142.1979 | 141.9827 | 0.30627 | 2018-02-07 | 60.04% | 0.4957% | 100% | 0.021035 | 2021-02-07 | 0.0036602 | 0.0054704 | 0.0075363 | 0.0098524 | 0.014915 | 0.021099 | 0.028858 | 0.036271 | 0.046802 | 0.060403 | 0.076569 |  | 0.30627 | 0.30618 | 0.30609 | 0.306 | 0.30592 | 0.3058 | 0.30568 | 0.30552 | 0.30618 | 0.30609
2018-02-08 | 145.46 | 2022 | 1.0139 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 143.4623 | a: | 0.20685 | 0.11656 | -0.0031537 | -0.062567 | -0.10037 | -0.063776 | -0.057398 | -0.063776 | -0.054209 | -0.063776 | -0.031888 | 0.019133 | 0.1526 | 0.20685 | 0.11656 | [13 empty] | 2018-02-08 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 143.2145 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 143.7678 | 143.4912 | 1.0139 | 2018-02-08 | 60.05% | 0.5221% | 100% | 0.019454 | 2021-02-08 | 0.0034999 | 0.0051446 | 0.0069826 | 0.0090511 | 0.013738 | 0.019514 | 0.026751 | 0.033582 | 0.043544 | 0.056554 | 0.072147 |  | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139
2018-02-09 | 144.7657 | 2022 | 0.99835 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 145.0053 | b: | -17825.1851 | -10041.4519 | 286.7343 | 5415.7627 | 8681.6068 | 5518.1122 | 4966.4796 | 5518.4694 | 4689.949 | 5519.0051 | 2753.699 | -1673.648 | -13262.7849 | -17976.1825 | -10126.5428 | [13 empty] | 2018-02-09 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 144.6858 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 145.3413 | 145.0135 | 0.99835 | 2018-02-09 | 60.06% | 0.5497% | 100% | 0.017994 | 2021-02-09 | 0.0033572 | 0.0048581 | 0.0065031 | 0.0083617 | 0.012684 | 0.01805 | 0.024761 | 0.031033 | 0.040428 | 0.052828 | 0.067812 |  | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99834 | 0.99834 | 0.99834 | 0.99835 | 0.99835
2018-02-10 | 135.9703 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 146.563 | c: | 384027882.9097 | 216259261.3512 | -6499035.316 | -117193713.8951 | -187722875.272 | -119359765.9694 | -107431262.7296 | -119375216.6837 | -101436094.6811 | -119398422.7551 | -59446592.2704 | 36600262.2194 | 288177221.8345 | 390561632.5026 | 219939920.3793 | [13 empty] | 2018-02-10 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 146.1792 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 146.9159 | 146.5475 | 0.92773 | 2018-02-10 | 60.07% | 0.5784% | 100% | 0.016655 | 2021-02-10 | 0.0032321 | 0.0046108 | 0.0060978 | 0.0077842 | 0.011754 | 0.016707 | 0.022888 | 0.028623 | 0.037451 | 0.049225 | 0.063562 |  | 0.92773 | 0.9277 | 0.92768 | 0.92766 | 0.92764 | 0.92761 | 0.92758 | 0.92754 | 0.92771 | 0.92768
2018-02-11 | 67.8191 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 148.1323 | [29 empty] | 2018-02-11 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 147.6928 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 148.489 | 148.0909 | 0.45783 | 2018-02-11 | 60.08% | 0.6083% | 100% | 0.015437 | 2021-02-11 | 0.0031246 | 0.0044028 | 0.0057666 | 0.0073186 | 0.010946 | 0.015484 | 0.021132 | 0.026354 | 0.034615 | 0.045745 | 0.059398 |  | 0.45783 | 0.45776 | 0.45768 | 0.45762 | 0.45755 | 0.45744 | 0.45734 | 0.45719 | 0.45776 | 0.45769
2018-02-12 | 113.5834 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 149.7099 | [29 empty] | 2018-02-12 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 149.2246 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 150.058 | 149.6413 | 0.75869 | 2018-02-12 | 60.09% | 0.6394% | 100% | 0.01434 | 2021-02-12 | 0.0030347 | 0.004234 | 0.0055094 | 0.0069648 | 0.010263 | 0.014383 | 0.019492 | 0.024225 | 0.03192 | 0.042388 | 0.05532 |  | 0.75869 | 0.75864 | 0.75859 | 0.75855 | 0.75851 | 0.75843 | 0.75836 | 0.75826 | 0.75865 | 0.7586
2018-02-13 | 138.5825 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 151.2925 | [29 empty] | 2018-02-13 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 150.7725 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 151.6205 | 151.1965 | 0.91599 | 2018-02-13 | 60.11% | 0.6718% | 100% | 0.013378 | 2021-02-13 | 0.0029554 | 0.0040954 | 0.0053148 | 0.0067087 | 0.0097 | 0.013417 | 0.018008 | 0.022289 | 0.029439 | 0.039254 | 0.051459 |  | 0.91599 | 0.91597 | 0.91596 | 0.91594 | 0.91592 | 0.91589 | 0.91587 | 0.91583 | 0.91597 | 0.91596
2018-02-14 | 79.0198 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 152.8769 | [29 empty] | 2018-02-14 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 152.3344 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 153.1737 | 152.7541 | 0.51688 | 2018-02-14 | 60.12% | 0.7055% | 100% | 0.012501 | 2021-02-14 | 0.0028703 | 0.0039602 | 0.0051327 | 0.006475 | 0.009186 | 0.012536 | 0.016654 | 0.020528 | 0.027162 | 0.036341 | 0.047821 |  | 0.51688 | 0.51683 | 0.51678 | 0.51673 | 0.51668 | 0.5166 | 0.51652 | 0.5164 | 0.51684 | 0.51678
2018-02-15 | 83.4364 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 154.4599 | [29 empty] | 2018-02-15 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 153.9083 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 154.7152 | 154.3118 | 0.54018 | 2018-02-15 | 60.13% | 0.7407% | 100% | 0.011706 | 2021-02-15 | 0.0027793 | 0.0038286 | 0.0049633 | 0.0062638 | 0.0087207 | 0.011738 | 0.01543 | 0.018941 | 0.025086 | 0.033647 | 0.044404 |  | 0.54018 | 0.54014 | 0.54009 | 0.54005 | 0.54 | 0.53993 | 0.53985 | 0.53975 | 0.54014 | 0.54009
2018-02-16 | 32.2275 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 156.0382 | [29 empty] | 2018-02-16 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 155.4923 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 156.2424 | 155.8674 | 0.20654 | 2018-02-16 | 60.14% | 0.7772% | 100% | 0.010996 | 2021-02-16 | 0.0026826 | 0.0037005 | 0.0048064 | 0.0060751 | 0.008304 | 0.011024 | 0.014335 | 0.017528 | 0.023213 | 0.031172 | 0.04121 |  | 0.20654 | 0.20651 | 0.20649 | 0.20647 | 0.20644 | 0.2064 | 0.20636 | 0.20631 | 0.20651 | 0.20649
2018-02-17 | 47.4802 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 157.6085 | [29 empty] | 2018-02-17 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 157.0842 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 157.7528 | 157.4185 | 0.30125 | 2018-02-17 | 60.16% | 0.8153% | 100% | 0.010369 | 2021-02-17 | 0.00258 | 0.003576 | 0.0046622 | 0.0059088 | 0.0079359 | 0.010394 | 0.013371 | 0.016288 | 0.021542 | 0.028916 | 0.038238 |  | 0.30125 | 0.30122 | 0.30119 | 0.30116 | 0.30113 | 0.30108 | 0.30103 | 0.30095 | 0.30122 | 0.30119
2018-02-18 | 134.9986 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 159.1677 | [29 empty] | 2018-02-18 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 158.6821 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 159.2436 | 158.9628 | 0.84815 | 2018-02-18 | 60.17% | 0.855% | 100% | 0.0098251 | 2021-02-18 | 0.0024716 | 0.0034551 | 0.0045305 | 0.005765 | 0.0076164 | 0.0098485 | 0.012536 | 0.015223 | 0.020073 | 0.02688 | 0.035487 |  | 0.84815 | 0.84814 | 0.84812 | 0.8481 | 0.84809 | 0.84806 | 0.84803 | 0.84798 | 0.84814 | 0.84812
2018-02-19 | 76.9499 | 2022 |  | 160.7125 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 160.7125 | [29 empty] | 2018-02-19 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 160.2838 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 160.7125 | 160.4981 | 0.4788 | 2018-02-19 | 60.18% | 0.8962% | 100% | 0.009365 | 2021-02-19 | 0.0023574 | 0.0033377 | 0.0044114 | 0.0056436 | 0.0073455 | 0.0093864 | 0.011831 | 0.014331 | 0.018806 | 0.025064 | 0.032959 |  | 0.4788 | 0.47878 | 0.47875 | 0.47872 | 0.47869 | 0.47863 | 0.47858 | 0.47851 | 0.47878 | 0.47875
2018-02-20 | 96.8179 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 162.2512 | [29 empty] | 2018-02-20 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 161.8874 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 162.1749 | 162.0311 | 0.59672 | 2018-02-20 | 60.19% | 0.9392% | 100% | 0.0089884 | 2021-02-20 | 0.0022374 | 0.0032238 | 0.0043049 | 0.0055447 | 0.0071232 | 0.0090081 | 0.011256 | 0.013613 | 0.017741 | 0.023466 | 0.030652 |  | 0.59672 | 0.59669 | 0.59667 | 0.59664 | 0.59661 | 0.59656 | 0.59652 | 0.59645 | 0.59669 | 0.59667
2018-02-21 | 105.3624 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 163.7934 | [29 empty] | 2018-02-21 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 163.4908 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 163.6473 | 163.569 | 0.64326 | 2018-02-21 | 60.21% | 0.9839% | 100% | 0.008677 | 2021-02-21 | 0.0021157 | 0.0031127 | 0.0042049 | 0.0054564 | 0.0069347 | 0.0086954 | 0.010789 | 0.013042 | 0.016861 | 0.022091 | 0.028602 |  | 0.64326 | 0.64324 | 0.64322 | 0.64319 | 0.64317 | 0.64313 | 0.64309 | 0.64303 | 0.64324 | 0.64322
2018-02-22 | 141.0569 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 165.3374 | [29 empty] | 2018-02-22 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 165.0919 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 165.1284 | 165.1102 | 0.85315 | 2018-02-22 | 60.22% | 1.031% | 100% | 0.0083623 | 2021-02-22 | 0.0019912 | 0.0029915 | 0.0040871 | 0.0053419 | 0.0067294 | 0.0083796 | 0.010338 | 0.012501 | 0.016039 | 0.02082 | 0.026717 |  | 0.85315 | 0.85313 | 0.85312 | 0.85311 | 0.8531 | 0.85308 | 0.85306 | 0.85303 | 0.85314 | 0.85312
2018-02-23 | 145.7689 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 166.8815 | [29 empty] | 2018-02-23 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 166.6889 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 166.617 | 166.6529 | 0.87349 | 2018-02-23 | 60.23% | 1.079% | 100% | 0.0080445 | 2021-02-23 | 0.0018638 | 0.0028604 | 0.0039516 | 0.0052013 | 0.0065074 | 0.0080607 | 0.0099029 | 0.011987 | 0.015276 | 0.019653 | 0.024997 |  | 0.87349 | 0.87348 | 0.87347 | 0.87346 | 0.87345 | 0.87343 | 0.87341 | 0.87339 | 0.87348 | 0.87347
2018-02-24 | 92.4027 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 168.4242 | [29 empty] | 2018-02-24 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 168.2795 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 168.1117 | 168.1956 | 0.54863 | 2018-02-24 | 60.24% | 1.129% | 100% | 0.0077234 | 2021-02-24 | 0.0017336 | 0.0027193 | 0.0037984 | 0.0050345 | 0.0062686 | 0.0077388 | 0.0094844 | 0.011502 | 0.01457 | 0.018591 | 0.023442 |  | 0.54863 | 0.54861 | 0.54859 | 0.54857 | 0.54855 | 0.54851 | 0.54848 | 0.54843 | 0.54861 | 0.54859
2018-02-25 | 130.8855 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 169.9638 | [29 empty] | 2018-02-25 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 169.8618 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 169.6113 | 169.7365 | 0.77008 | 2018-02-25 | 60.25% | 1.182% | 100% | 0.007399 | 2021-02-25 | 0.0016005 | 0.0025681 | 0.0036274 | 0.0048416 | 0.006013 | 0.0074136 | 0.0090822 | 0.011046 | 0.013923 | 0.017633 | 0.022052 |  | 0.77008 | 0.77007 | 0.77005 | 0.77004 | 0.77002 | 0.77 | 0.76997 | 0.76994 | 0.77007 | 0.77005
2018-02-26 | 173.6926 | 2022 | 1.0128 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 171.4988 | [29 empty] | 2018-02-26 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 171.4337 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 171.1145 | 171.2741 | 1.0128 | 2018-02-26 | 60.26% | 1.237% | 100% | 0.0070713 | 2021-02-26 | 0.0014646 | 0.002407 | 0.0034387 | 0.0046226 | 0.0057405 | 0.0070854 | 0.0086962 | 0.010618 | 0.013334 | 0.016779 | 0.020827 |  | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128
2018-02-27 | 115.5729 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 173.0274 | [29 empty] | 2018-02-27 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 172.9932 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 172.62 | 172.8066 | 0.66795 | 2018-02-27 | 60.27% | 1.294% | 100% | 0.0067585 | 2021-02-27 | 0.0013343 | 0.0022462 | 0.0032446 | 0.0043919 | 0.0054679 | 0.0067722 | 0.0083453 | 0.010236 | 0.012819 | 0.016043 | 0.01978 |  | 0.66795 | 0.66793 | 0.66791 | 0.6679 | 0.66788 | 0.66785 | 0.66783 | 0.66779 | 0.66793 | 0.66792
2018-02-28 | 156.8023 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 174.5481 | [29 empty] | 2018-02-28 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 174.5383 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 174.1266 | 174.3325 | 0.89833 | 2018-02-28 | 60.28% | 1.353% | 100% | 0.0064456 | 2021-02-28 | 0.0012167 | 0.0020951 | 0.0030568 | 0.0041637 | 0.005197 | 0.0064589 | 0.0079914 | 0.0098469 | 0.012305 | 0.015326 | 0.018781 |  | 0.89833 | 0.89833 | 0.89832 | 0.89831 | 0.89831 | 0.8983 | 0.89829 | 0.89827 | 0.89833 | 0.89832
2018-03-01 | 176.1778 | 2022 | 1.0007 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 176.0593 | [29 empty] | 2018-03-01 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 176.067 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 175.633 | 175.85 | 1.0007 | 2018-03-01 | 60.29% | 1.414% | 100% | 0.0061327 | 2021-03-01 | 0.0011118 | 0.0019535 | 0.0028752 | 0.0039381 | 0.0049278 | 0.0061454 | 0.0076343 | 0.0094499 | 0.01179 | 0.014627 | 0.017829 |  | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007
2018-03-02 | 53.9208 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 177.5593 | [29 empty] | 2018-03-02 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 177.5771 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 177.1379 | 177.3575 | 0.30368 | 2018-03-02 | 60.3% | 1.478% | 100% | 0.0058197 | 2021-03-02 | 0.0010195 | 0.0018215 | 0.0027 | 0.0037149 | 0.0046604 | 0.0058319 | 0.0072741 | 0.0090454 | 0.011275 | 0.013946 | 0.016924 |  | 0.30368 | 0.30366 | 0.30365 | 0.30364 | 0.30362 | 0.3036 | 0.30358 | 0.30355 | 0.30367 | 0.30365
2018-03-03 | 162.5797 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 179.0465 | [29 empty] | 2018-03-03 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 179.0666 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 178.6401 | 178.8534 | 0.90803 | 2018-03-03 | 60.31% | 1.545% | 100% | 0.0055065 | 2021-03-03 | 0.00093983 | 0.001699 | 0.0025309 | 0.0034943 | 0.0043947 | 0.0055183 | 0.0069108 | 0.0086331 | 0.01076 | 0.013283 | 0.016067 |  | 0.90803 | 0.90803 | 0.90802 | 0.90801 | 0.90801 | 0.908 | 0.90799 | 0.90798 | 0.90803 | 0.90802
2018-03-04 | 20.7604 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 180.5193 | [29 empty] | 2018-03-04 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 180.5336 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 180.1382 | 180.3359 | 0.115 | 2018-03-04 | 60.33% | 1.615% | 100% | 0.0051933 | 2021-03-04 | 0.00087284 | 0.0015862 | 0.0023682 | 0.0032761 | 0.0041307 | 0.0052046 | 0.0065443 | 0.0082131 | 0.010245 | 0.012638 | 0.015257 |  | 0.115 | 0.115 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11498 | 0.11498 | 0.11497 | 0.11496 | 0.115 | 0.11499
2018-03-05 | 68.5621 | 2022 |  | 181.976 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 181.976 | [29 empty] | 2018-03-05 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 181.976 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 181.6311 | 181.8035 | 0.37676 | 2018-03-05 | 60.34% | 1.687% | 100% | 0.00488 | 2021-03-05 | 0.00081849 | 0.0014829 | 0.0022117 | 0.0030605 | 0.0038685 | 0.0048908 | 0.0061747 | 0.0077854 | 0.0097299 | 0.012011 | 0.014495 |  | 0.37676 | 0.37675 | 0.37674 | 0.37672 | 0.37671 | 0.37669 | 0.37667 | 0.37665 | 0.37675 | 0.37674
2018-03-06 | 96.8029 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 183.4181 | [29 empty] | 2018-03-06 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 183.4071 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 183.1173 | 183.2622 | 0.52777 | 2018-03-06 | 60.35% | 1.762% | 100% | 0.0045667 | 2021-03-06 | 0.0007768 | 0.0013892 | 0.0020614 | 0.0028473 | 0.003608 | 0.0045768 | 0.005802 | 0.00735 | 0.0092143 | 0.011401 | 0.013779 |  | 0.52777 | 0.52776 | 0.52775 | 0.52773 | 0.52771 | 0.52769 | 0.52767 | 0.52765 | 0.52776 | 0.52775
2018-03-07 | 143.8226 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 184.8484 | [29 empty] | 2018-03-07 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 184.8409 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 184.5958 | 184.7183 | 0.77806 | 2018-03-07 | 60.36% | 1.84% | 100% | 0.0042738 | 2021-03-07 | 0.0007498 | 0.0013105 | 0.0019266 | 0.0026502 | 0.003366 | 0.0042834 | 0.0054512 | 0.0069367 | 0.0087332 | 0.010849 | 0.013154 |  | 0.77806 | 0.77805 | 0.77804 | 0.77803 | 0.77802 | 0.77801 | 0.77799 | 0.77798 | 0.77805 | 0.77804
2018-03-08 | 132.616 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 186.2673 | [29 empty] | 2018-03-08 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 186.276 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 186.0651 | 186.1705 | 0.71197 | 2018-03-08 | 60.37% | 1.922% | 100% | 0.0040197 | 2021-03-08 | 0.00073335 | 0.0012475 | 0.0018132 | 0.0024809 | 0.0031573 | 0.0040288 | 0.0051443 | 0.0065712 | 0.0083034 | 0.010351 | 0.012586 |  | 0.71197 | 0.71196 | 0.71195 | 0.71193 | 0.71192 | 0.71191 | 0.71189 | 0.71188 | 0.71196 | 0.71195
2018-03-09 | 142.8652 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 187.6754 | [29 empty] | 2018-03-09 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 187.7113 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 187.524 | 187.6176 | 0.76124 | 2018-03-09 | 60.38% | 2.006% | 100% | 0.0038043 | 2021-03-09 | 0.00072746 | 0.0012003 | 0.0017214 | 0.0023397 | 0.0029818 | 0.003813 | 0.0048814 | 0.0062538 | 0.0079251 | 0.0099065 | 0.012074 |  | 0.76124 | 0.76123 | 0.76122 | 0.76121 | 0.7612 | 0.76119 | 0.76117 | 0.76116 | 0.76123 | 0.76122
2018-03-10 | 102.6999 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 189.0731 | [29 empty] | 2018-03-10 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 189.1455 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 188.9712 | 189.0584 | 0.54318 | 2018-03-10 | 60.4% | 2.094% | 100% | 0.0036276 | 2021-03-10 | 0.00073213 | 0.0011689 | 0.0016511 | 0.0022263 | 0.0028396 | 0.003636 | 0.0046623 | 0.0059843 | 0.0075982 | 0.0095162 | 0.011617 |  | 0.54318 | 0.54317 | 0.54316 | 0.54314 | 0.54313 | 0.54311 | 0.5431 | 0.54308 | 0.54317 | 0.54316
2018-03-11 | 70.2974 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 190.4608 | [29 empty] | 2018-03-11 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 190.5774 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 190.4055 | 190.4915 | 0.36909 | 2018-03-11 | 60.41% | 2.186% | 100.1% | 0.0034897 | 2021-03-11 | 0.00074736 | 0.0011532 | 0.0016023 | 0.0021409 | 0.0027307 | 0.0034977 | 0.0044873 | 0.0057627 | 0.0073227 | 0.0091799 | 0.011217 |  | 0.36909 | 0.36908 | 0.36907 | 0.36906 | 0.36905 | 0.36903 | 0.36902 | 0.369 | 0.36908 | 0.36907
2018-03-12 | 65.7956 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 191.8391 | [29 empty] | 2018-03-12 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 192.0058 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 191.8256 | 191.9157 | 0.34297 | 2018-03-12 | 60.43% | 2.281% | 100.1% | 0.0033905 | 2021-03-12 | 0.00077314 | 0.0011533 | 0.001575 | 0.0020835 | 0.0026551 | 0.0033983 | 0.0043561 | 0.005589 | 0.0070986 | 0.0088976 | 0.010874 |  | 0.34297 | 0.34296 | 0.34296 | 0.34294 | 0.34293 | 0.34292 | 0.34291 | 0.34289 | 0.34296 | 0.34296
2018-03-13 | 58.1109 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 193.2083 | [29 empty] | 2018-03-13 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 193.4294 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 193.2303 | 193.3298 | 0.30077 | 2018-03-13 | 60.45% | 2.38% | 100.1% | 0.003334 | 2021-03-13 | 0.00080892 | 0.0011694 | 0.0015704 | 0.0020561 | 0.0026158 | 0.0033416 | 0.0042742 | 0.0054707 | 0.0069356 | 0.0086815 | 0.010601 |  | 0.30077 | 0.30076 | 0.30075 | 0.30074 | 0.30073 | 0.30072 | 0.30071 | 0.30069 | 0.30076 | 0.30075
2018-03-14 | 57.0311 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 194.5691 | [29 empty] | 2018-03-14 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 194.847 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 194.6181 | 194.7326 | 0.29311 | 2018-03-14 | 60.47% | 2.483% | 100.1% | 0.0033022 | 2021-03-14 | 0.00084616 | 0.001191 | 0.0015759 | 0.0020442 | 0.0025962 | 0.0033097 | 0.0042227 | 0.0053894 | 0.0068169 | 0.0085168 | 0.010386 |  | 0.29311 | 0.29311 | 0.2931 | 0.29309 | 0.29308 | 0.29307 | 0.29306 | 0.29304 | 0.29311 | 0.2931
2018-03-15 | 60.8508 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 195.9218 | [29 empty] | 2018-03-15 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 196.2574 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 195.9879 | 196.1227 | 0.31059 | 2018-03-15 | 60.5% | 2.59% | 100.1% | 0.003295 | 2021-03-15 | 0.00088488 | 0.0012181 | 0.0015916 | 0.002048 | 0.0025965 | 0.0033024 | 0.0042015 | 0.0053453 | 0.0067425 | 0.0084033 | 0.010228 |  | 0.31059 | 0.31058 | 0.31057 | 0.31056 | 0.31055 | 0.31054 | 0.31053 | 0.31052 | 0.31058 | 0.31057
2018-03-16 | 40.4465 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 197.2669 | [29 empty] | 2018-03-16 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 197.6593 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 197.3385 | 197.4989 | 0.20503 | 2018-03-16 | 60.52% | 2.701% | 100.1% | 0.0033124 | 2021-03-16 | 0.00092505 | 0.0012508 | 0.0016176 | 0.0020673 | 0.0026165 | 0.0033198 | 0.0042108 | 0.0053382 | 0.0067124 | 0.0083411 | 0.010129 |  | 0.20503 | 0.20503 | 0.20502 | 0.20502 | 0.20501 | 0.205 | 0.205 | 0.20499 | 0.20503 | 0.20502
2018-03-17 | 51.9533 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 198.6049 | [29 empty] | 2018-03-17 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 199.0515 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 198.6684 | 198.86 | 0.26159 | 2018-03-17 | 60.55% | 2.817% | 100.1% | 0.0033544 | 2021-03-17 | 0.00096669 | 0.001289 | 0.0016537 | 0.0021021 | 0.0026563 | 0.0033618 | 0.0042504 | 0.0053683 | 0.0067266 | 0.0083302 | 0.010087 |  | 0.26159 | 0.26159 | 0.26158 | 0.26157 | 0.26156 | 0.26155 | 0.26154 | 0.26153 | 0.26159 | 0.26158
2018-03-18 | 54.8538 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 199.9363 | [29 empty] | 2018-03-18 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 200.4328 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 199.9765 | 200.2046 | 0.27436 | 2018-03-18 | 60.58% | 2.937% | 100.1% | 0.0034211 | 2021-03-18 | 0.0010098 | 0.0013327 | 0.0017 | 0.0021526 | 0.0027158 | 0.0034286 | 0.0043203 | 0.0054354 | 0.006785 | 0.0083706 | 0.010102 |  | 0.27436 | 0.27435 | 0.27434 | 0.27433 | 0.27433 | 0.27432 | 0.27431 | 0.27429 | 0.27435 | 0.27434
2018-03-19 | 124.6665 | 2022 |  | 201.2615 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 201.2615 | [29 empty] | 2018-03-19 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 201.8018 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 201.2615 | 201.5317 | 0.61943 | 2018-03-19 | 60.62% | 3.062% | 100.1% | 0.0035123 | 2021-03-19 | 0.0010544 | 0.001382 | 0.0017565 | 0.0022186 | 0.0027952 | 0.0035199 | 0.0044207 | 0.0055396 | 0.0068877 | 0.0084622 | 0.010176 |  | 0.61943 | 0.61942 | 0.61941 | 0.6194 | 0.61939 | 0.61938 | 0.61936 | 0.61935 | 0.61942 | 0.61941
2018-03-20 | 133.1623 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 202.5874 | [29 empty] | 2018-03-20 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 203.1575 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 202.5319 | 202.8447 | 0.65731 | 2018-03-20 | 60.66% | 3.192% | 100.1% | 0.0036282 | 2021-03-20 | 0.0011004 | 0.0014368 | 0.0018232 | 0.0023002 | 0.0028943 | 0.003636 | 0.0045513 | 0.0056809 | 0.0070347 | 0.0086051 | 0.010306 |  | 0.65731 | 0.6573 | 0.65729 | 0.65728 | 0.65727 | 0.65726 | 0.65725 | 0.65724 | 0.6573 | 0.65729
2018-03-21 | 191.9208 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 203.9182 | [29 empty] | 2018-03-21 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 204.4986 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 203.7965 | 204.1475 | 0.94117 | 2018-03-21 | 60.7% | 3.326% | 100.1% | 0.0037705 | 2021-03-21 | 0.0011491 | 0.001499 | 0.0019024 | 0.0024 | 0.0030156 | 0.0037785 | 0.0047131 | 0.0058589 | 0.0072246 | 0.0087978 | 0.010494 |  | 0.94117 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94115 | 0.94115 | 0.94115 | 0.94116 | 0.94116
2018-03-22 | 170.8882 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 205.2504 | [29 empty] | 2018-03-22 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 205.8237 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 205.0545 | 205.4391 | 0.83258 | 2018-03-22 | 60.75% | 3.467% | 100.1% | 0.0039187 | 2021-03-22 | 0.0011984 | 0.0015631 | 0.001985 | 0.0025045 | 0.0031426 | 0.0039269 | 0.004881 | 0.0060438 | 0.0074229 | 0.009001 | 0.010696 |  | 0.83258 | 0.83258 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83256 | 0.83255 | 0.83255 | 0.83254 | 0.83258 | 0.83257
2018-03-23 | 204.5712 | 2022 | 0.99027 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 206.5805 | [29 empty] | 2018-03-23 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 207.1318 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 206.3052 | 206.7185 | 0.99027 | 2018-03-23 | 60.8% | 3.612% | 100.1% | 0.0040727 | 2021-03-23 | 0.0012484 | 0.0016293 | 0.002071 | 0.0026139 | 0.003275 | 0.0040811 | 0.0050549 | 0.0062357 | 0.0076294 | 0.009215 | 0.010911 |  | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027
2018-03-24 | 202.8808 | 2022 | 0.97583 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 207.9051 | [29 empty] | 2018-03-24 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 208.4215 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 207.5477 | 207.9846 | 0.97583 | 2018-03-24 | 60.86% | 3.763% | 100.1% | 0.0042325 | 2021-03-24 | 0.001299 | 0.0016974 | 0.0021605 | 0.0027279 | 0.0034131 | 0.0042412 | 0.0052349 | 0.0064345 | 0.0078443 | 0.0094396 | 0.011139 |  | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583
2018-03-25 | 172.861 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 209.2206 | [29 empty] | 2018-03-25 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 209.6916 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 208.7811 | 209.2364 | 0.82621 | 2018-03-25 | 60.92% | 3.921% | 100.1% | 0.0043982 | 2021-03-25 | 0.0013502 | 0.0017675 | 0.0022533 | 0.0028468 | 0.0035566 | 0.0044071 | 0.0054209 | 0.0066403 | 0.0080675 | 0.0096748 | 0.011382 |  | 0.82621 | 0.82621 | 0.8262 | 0.8262 | 0.82619 | 0.82618 | 0.82617 | 0.82617 | 0.82621 | 0.8262
2018-03-26 | 190.6047 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 210.5236 | [29 empty] | 2018-03-26 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 210.9409 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 210.0048 | 210.4729 | 0.90538 | 2018-03-26 | 60.99% | 4.084% | 100.1% | 0.0045697 | 2021-03-26 | 0.001402 | 0.0018396 | 0.0023495 | 0.0029703 | 0.0037057 | 0.0045789 | 0.005613 | 0.006853 | 0.0082991 | 0.0099207 | 0.011638 |  | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90538 | 0.90538
2018-03-27 | 192.692 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 211.8105 | [29 empty] | 2018-03-27 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 212.1682 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 211.2178 | 211.693 | 0.90974 | 2018-03-27 | 61.07% | 4.253% | 100.1% | 0.004748 | 2021-03-27 | 0.0014564 | 0.0019151 | 0.00245 | 0.0030992 | 0.0038609 | 0.0047574 | 0.0058126 | 0.0070744 | 0.008541 | 0.01018 | 0.01191 |  | 0.90974 | 0.90973 | 0.90973 | 0.90973 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90971 | 0.90971 | 0.90973 | 0.90973
2018-03-28 | 151.9434 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 213.0779 | [29 empty] | 2018-03-28 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 213.3722 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 212.4194 | 212.8958 | 0.71309 | 2018-03-28 | 61.15% | 4.429% | 100.1% | 0.0049289 | 2021-03-28 | 0.0015138 | 0.0019939 | 0.0025537 | 0.0032311 | 0.004019 | 0.0049385 | 0.0060143 | 0.0072973 | 0.0087837 | 0.010439 | 0.012185 |  | 0.71309 | 0.71308 | 0.71307 | 0.71306 | 0.71305 | 0.71304 | 0.71303 | 0.71302 | 0.71308 | 0.71307
2018-03-29 | 119.4842 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 214.3223 | [29 empty] | 2018-03-29 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 214.5517 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 213.6088 | 214.0803 | 0.5575 | 2018-03-29 | 61.23% | 4.612% | 100.2% | 0.0051125 | 2021-03-29 | 0.0015742 | 0.0020758 | 0.0026605 | 0.0033662 | 0.00418 | 0.0051223 | 0.0062183 | 0.0075215 | 0.009027 | 0.0107 | 0.012461 |  | 0.5575 | 0.55749 | 0.55748 | 0.55747 | 0.55745 | 0.55744 | 0.55743 | 0.55741 | 0.55749 | 0.55748
2018-03-30 | 31.3906 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 215.5402 | [29 empty] | 2018-03-30 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 215.7055 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 214.7851 | 215.2453 | 0.14564 | 2018-03-30 | 61.33% | 4.801% | 100.2% | 0.0052987 | 2021-03-30 | 0.0016377 | 0.002161 | 0.0027706 | 0.0035043 | 0.004344 | 0.0053088 | 0.0064244 | 0.0077471 | 0.009271 | 0.010961 | 0.01274 |  | 0.14564 | 0.14563 | 0.14563 | 0.14562 | 0.14562 | 0.14561 | 0.14561 | 0.1456 | 0.14563 | 0.14563
2018-03-31 | 90.8295 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 216.7281 | [29 empty] | 2018-03-31 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 216.8323 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 215.9475 | 216.3899 | 0.41909 | 2018-03-31 | 61.43% | 4.998% | 100.2% | 0.0054877 | 2021-03-31 | 0.0017043 | 0.0022494 | 0.0028838 | 0.0036456 | 0.0045109 | 0.005498 | 0.0066327 | 0.0079741 | 0.0095156 | 0.011223 | 0.013021 |  | 0.41909 | 0.41908 | 0.41907 | 0.41906 | 0.41905 | 0.41904 | 0.41902 | 0.41909 | 0.41908 | 0.41907
2018-04-01 | 154.1874 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 217.8825 | [29 empty] | 2018-04-01 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 217.9309 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 217.0953 | 217.5131 | 0.70766 | 2018-04-01 | 61.53% | 5.202% | 100.2% | 0.0056792 | 2021-04-01 | 0.0017739 | 0.002341 | 0.0030003 | 0.00379 | 0.0046808 | 0.0056898 | 0.0068432 | 0.0082025 | 0.0097609 | 0.011486 | 0.013303 |  | 0.70766 | 0.70765 | 0.70765 | 0.70764 | 0.70763 | 0.70761 | 0.7076 | 0.70766 | 0.70765 | 0.70765
2018-04-02 | 75.4307 | 2022 |  | 219 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 219 | [29 empty] | 2018-04-02 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 219 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 218.2276 | 218.6138 | 0.34443 | 2018-04-02 | 61.65% | 5.413% | 100.2% | 0.0058735 | 2021-04-02 | 0.0018465 | 0.0024358 | 0.0031199 | 0.0039375 | 0.0048536 | 0.0058843 | 0.0070558 | 0.0084323 | 0.010007 | 0.01175 | 0.013588 |  | 0.34443 | 0.34442 | 0.34441 | 0.3444 | 0.34439 | 0.34438 | 0.34437 | 0.34443 | 0.34442 | 0.34441
2018-04-03 | 121.0974 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 220.084 | [29 empty] | 2018-04-03 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 220.0429 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 219.3435 | 219.6932 | 0.55023 | 2018-04-03 | 61.77% | 5.633% | 100.2% | 0.0060704 | 2021-04-03 | 0.0019222 | 0.0025338 | 0.0032427 | 0.0040881 | 0.0050294 | 0.0060814 | 0.0072706 | 0.0086634 | 0.010253 | 0.012014 | 0.013875 |  | 0.55023 | 0.55022 | 0.55021 | 0.5502 | 0.55019 | 0.55017 | 0.55016 | 0.55023 | 0.55022 | 0.55021
2018-04-04 | 184.7677 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 221.1408 | [29 empty] | 2018-04-04 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 221.0637 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 220.4424 | 220.7531 | 0.83552 | 2018-04-04 | 61.9% | 5.86% | 100.2% | 0.0062643 | 2021-04-04 | 0.0019978 | 0.0026314 | 0.0033642 | 0.0042363 | 0.0052021 | 0.0062755 | 0.007483 | 0.0088929 | 0.010499 | 0.01228 | 0.014165 |  | 0.83552 | 0.83551 | 0.83551 | 0.8355 | 0.83549 | 0.83549 | 0.83548 | 0.83552 | 0.83552 | 0.83551
2018-04-05 | 226.4033 | 2022 | 1.019 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 222.1713 | [29 empty] | 2018-04-05 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 222.0628 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 221.5234 | 221.7931 | 1.019 | 2018-04-05 | 62.04% | 6.096% | 100.3% | 0.0064534 | 2021-04-05 | 0.0020723 | 0.0027269 | 0.0034822 | 0.0043794 | 0.0053693 | 0.0064649 | 0.0076924 | 0.009121 | 0.010746 | 0.012547 | 0.014459 |  | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019
2018-04-06 | 56.2146 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 223.1763 | [29 empty] | 2018-04-06 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 223.0406 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 222.5856 | 222.8131 | 0.25188 | 2018-04-06 | 62.19% | 6.341% | 100.3% | 0.0066377 | 2021-04-06 | 0.0021455 | 0.0028202 | 0.0035966 | 0.0045174 | 0.0055309 | 0.0066494 | 0.0078987 | 0.0093479 | 0.010993 | 0.012817 | 0.014757 |  | 0.25188 | 0.25188 | 0.25187 | 0.25186 | 0.25185 | 0.25184 | 0.25183 | 0.25188 | 0.25188 | 0.25187
2018-04-07 | 172.7725 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 224.1565 | [29 empty] | 2018-04-07 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 223.9974 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 223.6283 | 223.8129 | 0.77077 | 2018-04-07 | 62.35% | 6.595% | 100.3% | 0.0068171 | 2021-04-07 | 0.0022174 | 0.0029113 | 0.0037075 | 0.0046503 | 0.0056869 | 0.0068291 | 0.0081019 | 0.0095734 | 0.01124 | 0.01309 | 0.015059 |  | 0.77077 | 0.77076 | 0.77075 | 0.77074 | 0.77073 | 0.77072 | 0.77071 | 0.77077 | 0.77076 | 0.77075
2018-04-08 | 137.5247 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 225.1129 | [29 empty] | 2018-04-08 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 224.9335 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 224.6507 | 224.7921 | 0.61091 | 2018-04-08 | 62.52% | 6.858% | 100.3% | 0.0069917 | 2021-04-08 | 0.0022882 | 0.0030002 | 0.0038148 | 0.0047782 | 0.0058374 | 0.0070039 | 0.008302 | 0.0097977 | 0.011489 | 0.013364 | 0.015365 |  | 0.61091 | 0.6109 | 0.61089 | 0.61088 | 0.61087 | 0.61085 | 0.61084 | 0.61091 | 0.6109 | 0.61089
2018-04-09 | 148.46 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 226.0462 | [29 empty] | 2018-04-09 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 225.8493 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 225.6519 | 225.7506 | 0.65677 | 2018-04-09 | 62.69% | 7.13% | 100.3% | 0.0071615 | 2021-04-09 | 0.0023577 | 0.0030869 | 0.0039185 | 0.0049009 | 0.0059823 | 0.007174 | 0.008499 | 0.010021 | 0.011737 | 0.013642 | 0.015676 |  | 0.65677 | 0.65676 | 0.65675 | 0.65674 | 0.65672 | 0.65671 | 0.6567 | 0.65677 | 0.65676 | 0.65675
2018-04-10 | 231.7904 | 2022 | 1.0213 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 226.9571 | [29 empty] | 2018-04-10 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 226.7452 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 226.6312 | 226.6882 | 1.0213 | 2018-04-10 | 62.88% | 7.412% | 100.4% | 0.0073136 | 2021-04-10 | 0.0024186 | 0.0031633 | 0.0040099 | 0.0050088 | 0.0061106 | 0.0073263 | 0.0086786 | 0.010227 | 0.011971 | 0.013906 | 0.015977 |  | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213
2018-04-11 | 186.4351 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 227.8466 | [29 empty] | 2018-04-11 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 227.6214 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 227.5876 | 227.6045 | 0.81825 | 2018-04-11 | 63.08% | 7.704% | 100.4% | 0.0074473 | 2021-04-11 | 0.002469 | 0.003228 | 0.0040882 | 0.0051014 | 0.0062217 | 0.0074602 | 0.0088393 | 0.010415 | 0.012188 | 0.014156 | 0.016264 |  | 0.81825 | 0.81824 | 0.81823 | 0.81823 | 0.81822 | 0.81821 | 0.8182 | 0.81825 | 0.81824 | 0.81823
2018-04-12 | 156.109 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 228.7154 | [29 empty] | 2018-04-12 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 228.4784 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 228.5205 | 228.4994 | 0.68255 | 2018-04-12 | 63.28% | 8.006% | 100.4% | 0.0075624 | 2021-04-12 | 0.0025089 | 0.0032811 | 0.0041533 | 0.0051787 | 0.0063157 | 0.0075756 | 0.008981 | 0.010584 | 0.012388 | 0.014391 | 0.016539 |  | 0.68255 | 0.68254 | 0.68253 | 0.68251 | 0.6825 | 0.68249 | 0.68247 | 0.68255 | 0.68254 | 0.68253
2018-04-13 | 25.9002 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 229.5643 | [29 empty] | 2018-04-13 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 229.3164 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 229.429 | 229.3727 | 0.11282 | 2018-04-13 | 63.5% | 8.319% | 100.4% | 0.0076591 | 2021-04-13 | 0.0025382 | 0.0033224 | 0.0042052 | 0.0052407 | 0.0063926 | 0.0076725 | 0.0091038 | 0.010735 | 0.012571 | 0.014611 | 0.016801 |  | 0.11282 | 0.11282 | 0.11282 | 0.11281 | 0.11281 | 0.1128 | 0.1128 | 0.11282 | 0.11282 | 0.11282
2018-04-14 | 185.9527 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 230.3942 | [29 empty] | 2018-04-14 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 230.1358 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 230.3123 | 230.224 | 0.80711 | 2018-04-14 | 63.73% | 8.643% | 100.5% | 0.0077373 | 2021-04-14 | 0.0025571 | 0.0033521 | 0.004244 | 0.0052875 | 0.0064523 | 0.0077509 | 0.0092076 | 0.010868 | 0.012737 | 0.014816 | 0.01705 |  | 0.80711 | 0.8071 | 0.80709 | 0.80708 | 0.80707 | 0.80706 | 0.80705 | 0.80711 | 0.8071 | 0.80709
2018-04-15 | 196.3425 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 231.2058 | [29 empty] | 2018-04-15 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 230.937 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 231.1696 | 231.0533 | 0.84921 | 2018-04-15 | 63.96% | 8.977% | 100.5% | 0.0077971 | 2021-04-15 | 0.0025655 | 0.0033701 | 0.0042696 | 0.0053189 | 0.0064949 | 0.0078108 | 0.0092926 | 0.010982 | 0.012887 | 0.015006 | 0.017286 |  | 0.84921 | 0.8492 | 0.8492 | 0.84919 | 0.84918 | 0.84917 | 0.84916 | 0.84921 | 0.8492 | 0.8492
2018-04-16 | 197.5418 | 2022 |  | 232 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 232 | [29 empty] | 2018-04-16 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 231.7202 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 232 | 231.8601 | 0.85147 | 2018-04-16 | 64.21% | 9.324% | 100.5% | 0.0078383 | 2021-04-16 | 0.0025634 | 0.0033764 | 0.004282 | 0.0053351 | 0.0065204 | 0.0078522 | 0.0093586 | 0.011078 | 0.013019 | 0.015182 | 0.01751 |  | 0.85147 | 0.85147 | 0.85146 | 0.85145 | 0.85144 | 0.85144 | 0.85143 | 0.85147 | 0.85147 | 0.85146
2018-04-17 | 236.9917 | 2022 | 1.0181 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 232.7731 | [29 empty] | 2018-04-17 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 232.486 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 232.8032 | 232.6446 | 1.0181 | 2018-04-17 | 64.47% | 9.682% | 100.6% | 0.0078611 | 2021-04-17 | 0.0025509 | 0.003371 | 0.0042813 | 0.005336 | 0.0065287 | 0.0078752 | 0.0094057 | 0.011156 | 0.013134 | 0.015342 | 0.01772 |  | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181
2018-04-18 | 174.9166 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 233.5219 | [29 empty] | 2018-04-18 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 233.2345 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 233.5798 | 233.4071 | 0.74904 | 2018-04-18 | 64.74% | 10.05% | 100.6% | 0.0078616 | 2021-04-18 | 0.002527 | 0.0033521 | 0.004265 | 0.0053191 | 0.0065171 | 0.0078758 | 0.0094284 | 0.011207 | 0.013222 | 0.015474 | 0.0179 |  | 0.74904 | 0.74903 | 0.74902 | 0.749 | 0.74899 | 0.74898 | 0.74897 | 0.74904 | 0.74903 | 0.74902
2018-04-19 | 39.5107 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 234.2473 | [29 empty] | 2018-04-19 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 233.9662 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 234.3305 | 234.1483 | 0.16867 | 2018-04-19 | 65.02% | 10.43% | 100.6% | 0.0078454 | 2021-04-19 | 0.0024948 | 0.0033232 | 0.0042376 | 0.00529 | 0.0064915 | 0.0078597 | 0.0094312 | 0.011235 | 0.013284 | 0.015577 | 0.018049 |  | 0.16867 | 0.16866 | 0.16866 | 0.16865 | 0.16864 | 0.16863 | 0.16863 | 0.16867 | 0.16866 | 0.16866
2018-04-20 | 44.8136 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 234.9504 | [29 empty] | 2018-04-20 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 234.6813 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 235.0562 | 234.8688 | 0.19074 | 2018-04-20 | 65.31% | 10.83% | 100.7% | 0.0078126 | 2021-04-20 | 0.0024545 | 0.0032843 | 0.004199 | 0.0052487 | 0.0064519 | 0.007827 | 0.0094142 | 0.011241 | 0.01332 | 0.015652 | 0.018166 |  | 0.19074 | 0.19073 | 0.19072 | 0.19071 | 0.1907 | 0.19069 | 0.19068 | 0.19074 | 0.19073 | 0.19072
2018-04-21 | 39.9372 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 235.6325 | [29 empty] | 2018-04-21 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 235.3802 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 235.7577 | 235.569 | 0.16949 | 2018-04-21 | 65.61% | 11.24% | 100.7% | 0.0077632 | 2021-04-21 | 0.0024059 | 0.0032354 | 0.0041492 | 0.0051952 | 0.0063983 | 0.0077777 | 0.0093773 | 0.011223 | 0.01333 | 0.015697 | 0.018251 |  | 0.16949 | 0.16948 | 0.16948 | 0.16947 | 0.16946 | 0.16945 | 0.16944 | 0.16949 | 0.16948 | 0.16948
2018-04-22 | 121.5362 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 236.2945 | [29 empty] | 2018-04-22 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 236.0634 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 236.4357 | 236.2495 | 0.51434 | 2018-04-22 | 65.93% | 11.66% | 100.7% | 0.0076972 | 2021-04-22 | 0.0023491 | 0.0031766 | 0.0040883 | 0.0051295 | 0.0063308 | 0.0077117 | 0.0093206 | 0.011183 | 0.013314 | 0.015715 | 0.018306 |  | 0.51434 | 0.51433 | 0.51431 | 0.5143 | 0.51428 | 0.51426 | 0.51424 | 0.51434 | 0.51433 | 0.51431
2018-04-23 | 44.2805 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 236.9375 | [29 empty] | 2018-04-23 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 236.731 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 237.091 | 236.911 | 0.18689 | 2018-04-23 | 66.25% | 12.09% | 100.8% | 0.0076146 | 2021-04-23 | 0.002284 | 0.0031078 | 0.0040163 | 0.0050517 | 0.0062493 | 0.0076291 | 0.0092442 | 0.01112 | 0.013272 | 0.015703 | 0.018328 |  | 0.18689 | 0.18688 | 0.18687 | 0.18686 | 0.18685 | 0.18684 | 0.18683 | 0.18689 | 0.18688 | 0.18687
2018-04-24 | 119.613 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 237.5627 | [29 empty] | 2018-04-24 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 237.3835 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 237.7244 | 237.554 | 0.5035 | 2018-04-24 | 66.59% | 12.54% | 100.8% | 0.0075169 | 2021-04-24 | 0.0022127 | 0.0030311 | 0.0039347 | 0.0049627 | 0.0061549 | 0.0075313 | 0.0091496 | 0.011035 | 0.013205 | 0.015662 | 0.018316 |  | 0.5035 | 0.50349 | 0.50347 | 0.50345 | 0.50344 | 0.50342 | 0.5034 | 0.5035 | 0.50349 | 0.50347
2018-04-25 | 202.2263 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 238.1711 | [29 empty] | 2018-04-25 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 238.0213 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 238.3367 | 238.179 | 0.84908 | 2018-04-25 | 66.94% | 13% | 100.9% | 0.0074169 | 2021-04-25 | 0.0021425 | 0.0029544 | 0.0038522 | 0.0048724 | 0.0060587 | 0.0074313 | 0.0090513 | 0.010944 | 0.013128 | 0.015605 | 0.018282 |  | 0.84908 | 0.84907 | 0.84907 | 0.84906 | 0.84905 | 0.84904 | 0.84903 | 0.84908 | 0.84907 | 0.84907
2018-04-26 | 237.6563 | 2022 | 0.99536 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 238.7638 | [29 empty] | 2018-04-26 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 238.6445 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 238.9286 | 238.7866 | 0.99536 | 2018-04-26 | 67.3% | 13.48% | 100.9% | 0.0073145 | 2021-04-26 | 0.0020734 | 0.002878 | 0.0037689 | 0.0047808 | 0.0059607 | 0.0073288 | 0.0089492 | 0.010847 | 0.013042 | 0.015533 | 0.018227 |  | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536
2018-04-27 | 169.3124 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 239.342 | [29 empty] | 2018-04-27 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 239.2537 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 239.501 | 239.3773 | 0.70741 | 2018-04-27 | 67.67% | 13.97% | 101% | 0.0072098 | 2021-04-27 | 0.0020054 | 0.0028016 | 0.0036847 | 0.0046877 | 0.005861 | 0.007224 | 0.0088435 | 0.010744 | 0.012945 | 0.015447 | 0.01815 |  | 0.70741 | 0.7074 | 0.70738 | 0.70737 | 0.70735 | 0.70734 | 0.70732 | 0.70741 | 0.7074 | 0.70738
2018-04-28 | 98.6175 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 239.9067 | [29 empty] | 2018-04-28 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 239.8491 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 240.0546 | 239.9518 | 0.41107 | 2018-04-28 | 68.05% | 14.48% | 101% | 0.0071027 | 2021-04-28 | 0.0019386 | 0.0027254 | 0.0035996 | 0.0045933 | 0.0057595 | 0.0071169 | 0.008734 | 0.010634 | 0.012839 | 0.015345 | 0.018052 |  | 0.41107 | 0.41105 | 0.41104 | 0.41102 | 0.411 | 0.41098 | 0.41096 | 0.41107 | 0.41105 | 0.41104
2018-04-29 | 182.2593 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 240.459 | [29 empty] | 2018-04-29 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 240.4311 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 240.5902 | 240.5107 | 0.75796 | 2018-04-29 | 68.45% | 15% | 101.1% | 0.0069933 | 2021-04-29 | 0.0018728 | 0.0026493 | 0.0035137 | 0.0044976 | 0.0056561 | 0.0070074 | 0.0086208 | 0.010518 | 0.012722 | 0.015228 | 0.017933 |  | 0.75796 | 0.75795 | 0.75794 | 0.75793 | 0.75792 | 0.7579 | 0.75789 | 0.75796 | 0.75795 | 0.75794
2018-04-30 | 170.6707 | 2022 |  | 241 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 241 | [29 empty] | 2018-04-30 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 241 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 241.1087 | 241.0543 | 0.70818 | 2018-04-30 | 68.85% | 15.53% | 101.1% | 0.0068815 | 2021-04-30 | 0.0018082 | 0.0025734 | 0.0034269 | 0.0044004 | 0.005551 | 0.0068956 | 0.0085038 | 0.010396 | 0.012596 | 0.015095 | 0.017793 |  | 0.70818 | 0.70817 | 0.70815 | 0.70814 | 0.70812 | 0.70811 | 0.70809 | 0.70818 | 0.70817 | 0.70815
2018-05-01 | 203.1777 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 241.5269 | [29 empty] | 2018-05-01 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 241.5524 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 241.6107 | 241.5815 | 0.84122 | 2018-05-01 | 69.27% | 16.08% | 101.2% | 0.0067674 | 2021-05-01 | 0.0017446 | 0.0024976 | 0.0033392 | 0.0043019 | 0.0054441 | 0.0067814 | 0.0083832 | 0.010268 | 0.01246 | 0.014948 | 0.017631 |  | 0.84122 | 0.84121 | 0.84121 | 0.8412 | 0.84119 | 0.84118 | 0.84117 | 0.84122 | 0.84121 | 0.84121
2018-05-02 | 120.567 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 242.0364 | [29 empty] | 2018-05-02 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 242.0848 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 242.0971 | 242.0909 | 0.49814 | 2018-05-02 | 69.69% | 16.65% | 101.2% | 0.0066494 | 2021-05-02 | 0.0016803 | 0.0024202 | 0.0032489 | 0.0042002 | 0.0053338 | 0.0066634 | 0.008257 | 0.010132 | 0.012312 | 0.014784 | 0.017447 |  | 0.49814 | 0.49812 | 0.49811 | 0.49809 | 0.49807 | 0.49805 | 0.49803 | 0.49814 | 0.49812 | 0.49811
2018-05-03 | 137.2977 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 242.5292 | [29 empty] | 2018-05-03 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 242.5978 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 242.5686 | 242.5832 | 0.56611 | 2018-05-03 | 70.13% | 17.23% | 101.3% | 0.0065313 | 2021-05-03 | 0.0016161 | 0.0023431 | 0.0031584 | 0.0040976 | 0.0052229 | 0.0065452 | 0.0081309 | 0.0099943 | 0.012162 | 0.014616 | 0.017257 |  | 0.56611 | 0.56609 | 0.56608 | 0.56606 | 0.56604 | 0.56602 | 0.566 | 0.56611 | 0.56609 | 0.56608
2018-05-04 | 80.593 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 243.0058 | [29 empty] | 2018-05-04 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 243.0918 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 243.0261 | 243.059 | 0.33165 | 2018-05-04 | 70.58% | 17.83% | 101.3% | 0.0064131 | 2021-05-04 | 0.001552 | 0.0022663 | 0.0030677 | 0.0039942 | 0.0051115 | 0.0064269 | 0.0080047 | 0.0098558 | 0.01201 | 0.014445 | 0.017062 |  | 0.33165 | 0.33164 | 0.33162 | 0.33161 | 0.33159 | 0.33158 | 0.33156 | 0.33165 | 0.33164 | 0.33162
2018-05-05 | 169.8027 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 243.4667 | [29 empty] | 2018-05-05 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 243.5674 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 243.4703 | 243.5188 | 0.69744 | 2018-05-05 | 71.03% | 18.44% | 101.4% | 0.0062948 | 2021-05-05 | 0.001488 | 0.0021898 | 0.0029768 | 0.0038901 | 0.0049995 | 0.0063085 | 0.0078785 | 0.0097164 | 0.011856 | 0.01427 | 0.016862 |  | 0.69744 | 0.69742 | 0.69741 | 0.6974 | 0.69738 | 0.69737 | 0.69735 | 0.69744 | 0.69743 | 0.69741
2018-05-06 | 157.9798 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 243.9125 | [29 empty] | 2018-05-06 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 244.0249 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 243.902 | 243.9634 | 0.64769 | 2018-05-06 | 71.5% | 19.07% | 101.4% | 0.0061764 | 2021-05-06 | 0.001424 | 0.0021137 | 0.0028857 | 0.0037851 | 0.0048869 | 0.0061901 | 0.0077522 | 0.009576 | 0.011701 | 0.014092 | 0.016656 |  | 0.64769 | 0.64768 | 0.64766 | 0.64765 | 0.64763 | 0.64761 | 0.6476 | 0.64769 | 0.64768 | 0.64766
2018-05-07 | 200.3719 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 244.3437 | [29 empty] | 2018-05-07 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 244.4648 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 244.322 | 244.3934 | 0.82004 | 2018-05-07 | 71.98% | 19.72% | 101.5% | 0.006058 | 2021-05-07 | 0.0013602 | 0.0020378 | 0.0027943 | 0.0036794 | 0.0047738 | 0.0060715 | 0.007626 | 0.0094347 | 0.011543 | 0.01391 | 0.016445 |  | 0.82004 | 0.82003 | 0.82002 | 0.82001 | 0.82 | 0.81999 | 0.81998 | 0.82004 | 0.82003 | 0.82002
2018-05-08 | 218.9257 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 244.7609 | [29 empty] | 2018-05-08 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 244.8878 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 244.7311 | 244.8094 | 0.89445 | 2018-05-08 | 72.47% | 20.38% | 101.6% | 0.0059373 | 2021-05-08 | 0.0012968 | 0.0019613 | 0.0027013 | 0.0035714 | 0.0046586 | 0.0059508 | 0.0074966 | 0.0092883 | 0.011378 | 0.01372 | 0.016225 |  | 0.89445 | 0.89444 | 0.89444 | 0.89443 | 0.89442 | 0.89442 | 0.89441 | 0.89445 | 0.89444 | 0.89444
2018-05-09 | 236.0852 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 245.1646 | [29 empty] | 2018-05-09 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 245.2941 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 245.13 | 245.212 | 0.96297 | 2018-05-09 | 72.96% | 21.06% | 101.6% | 0.005813 | 2021-05-09 | 0.0012321 | 0.0018822 | 0.002605 | 0.00346 | 0.0045403 | 0.0058264 | 0.0073625 | 0.0091352 | 0.011206 | 0.013522 | 0.015998 |  | 0.96297 | 0.96296 | 0.96296 | 0.96296 | 0.96296 | 0.96295 | 0.96295 | 0.96297 | 0.96296 | 0.96296
2018-05-10 | 225.9599 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 245.5554 | [29 empty] | 2018-05-10 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 245.6843 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 245.5196 | 245.6019 | 0.9202 | 2018-05-10 | 73.47% | 21.76% | 101.7% | 0.005685 | 2021-05-10 | 0.001166 | 0.0018005 | 0.0025055 | 0.0033453 | 0.0044189 | 0.0056984 | 0.0072235 | 0.0089757 | 0.011026 | 0.013317 | 0.015766 |  | 0.9202 | 0.9202 | 0.92019 | 0.92019 | 0.92018 | 0.92018 | 0.92017 | 0.9202 | 0.9202 | 0.92019
2018-05-11 | 243.403 | 2022 | 0.98971 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 245.9338 | [29 empty] | 2018-05-11 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 246.0589 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 245.9006 | 245.9797 | 0.98971 | 2018-05-11 | 73.98% | 22.47% | 101.7% | 0.0055534 | 2021-05-11 | 0.0010985 | 0.0017161 | 0.0024028 | 0.0032273 | 0.0042944 | 0.0055667 | 0.0070798 | 0.0088096 | 0.010838 | 0.013104 | 0.015528 |  | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971
2018-05-12 | 182.8358 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 246.3003 | [29 empty] | 2018-05-12 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 246.4184 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 246.2738 | 246.3461 | 0.74233 | 2018-05-12 | 74.5% | 23.19% | 101.8% | 0.0054182 | 2021-05-12 | 0.0010297 | 0.0016291 | 0.0022968 | 0.003106 | 0.0041668 | 0.0054314 | 0.0069314 | 0.008637 | 0.010642 | 0.012884 | 0.015284 |  | 0.74233 | 0.74232 | 0.74231 | 0.74229 | 0.74228 | 0.74227 | 0.74225 | 0.74233 | 0.74232 | 0.74231
2018-05-13 | 173.7491 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 246.6555 | [29 empty] | 2018-05-13 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 246.7632 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 246.64 | 246.7016 | 0.70442 | 2018-05-13 | 75.03% | 23.94% | 101.9% | 0.0052793 | 2021-05-13 | 0.00095942 | 0.0015394 | 0.0021876 | 0.0029814 | 0.004036 | 0.0052925 | 0.0067781 | 0.0084578 | 0.010439 | 0.012657 | 0.015035 |  | 0.70442 | 0.70441 | 0.7044 | 0.70438 | 0.70437 | 0.70435 | 0.70434 | 0.70442 | 0.70441 | 0.7044
2018-05-14 | 214.3907 | 2022 |  | 247 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 247 | [29 empty] | 2018-05-14 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 247.0937 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 247 | 247.0469 | 0.86798 | 2018-05-14 | 75.56% | 24.7% | 101.9% | 0.0051369 | 2021-05-14 | 0.00088781 | 0.0014471 | 0.0020751 | 0.0028534 | 0.0039022 | 0.0051499 | 0.0066201 | 0.0082722 | 0.010227 | 0.012422 | 0.01478 |  | 0.86798 | 0.86797 | 0.86797 | 0.86796 | 0.86795 | 0.86794 | 0.86793 | 0.86798 | 0.86797 | 0.86797
2018-05-15 | 225.5959 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 247.3317 | [29 empty] | 2018-05-15 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 247.4106 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 247.3502 | 247.3804 | 0.91212 | 2018-05-15 | 76.1% | 25.47% | 102% | 0.0049908 | 2021-05-15 | 0.00081484 | 0.0013523 | 0.0019595 | 0.0027222 | 0.0037653 | 0.0050037 | 0.0064574 | 0.00808 | 0.010008 | 0.01218 | 0.014519 |  | 0.91212 | 0.91211 | 0.91211 | 0.9121 | 0.9121 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91212 | 0.91211 | 0.91211
2018-05-16 | 218.1838 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 247.6487 | [29 empty] | 2018-05-16 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 247.7143 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 247.6864 | 247.7003 | 0.88102 | 2018-05-16 | 76.65% | 26.27% | 102.1% | 0.0048389 | 2021-05-16 | 0.00074317 | 0.0012576 | 0.0018433 | 0.0025893 | 0.0036247 | 0.0048517 | 0.006287 | 0.0078815 | 0.0097847 | 0.011936 | 0.014257 |  | 0.88102 | 0.88102 | 0.88101 | 0.881 | 0.881 | 0.88099 | 0.88098 | 0.88102 | 0.88102 | 0.88101
2018-05-17 | 237.8772 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 247.9514 | [29 empty] | 2018-05-17 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 248.0052 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 248.0089 | 248.007 | 0.95937 | 2018-05-17 | 77.2% | 27.07% | 102.2% | 0.0046828 | 2021-05-17 | 0.00067466 | 0.001165 | 0.0017283 | 0.0024567 | 0.0034821 | 0.0046955 | 0.0061107 | 0.007679 | 0.0095586 | 0.011692 | 0.013996 |  | 0.95937 | 0.95937 | 0.95937 | 0.95936 | 0.95936 | 0.95936 | 0.95935 | 0.95937 | 0.95937 | 0.95937
2018-05-18 | 228.4867 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 248.2405 | [29 empty] | 2018-05-18 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 248.2838 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 248.3178 | 248.3008 | 0.92042 | 2018-05-18 | 77.76% | 27.89% | 102.2% | 0.0045224 | 2021-05-18 | 0.00060931 | 0.0010744 | 0.0016145 | 0.0023244 | 0.0033375 | 0.004535 | 0.0059284 | 0.0074725 | 0.0093302 | 0.011448 | 0.013735 |  | 0.92042 | 0.92042 | 0.92042 | 0.92041 | 0.92041 | 0.9204 | 0.9204 | 0.92042 | 0.92042 | 0.92042
2018-05-19 | 233.2566 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 248.5165 | [29 empty] | 2018-05-19 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 248.5506 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 248.6132 | 248.5819 | 0.9386 | 2018-05-19 | 78.32% | 28.73% | 102.3% | 0.0043579 | 2021-05-19 | 0.00054711 | 0.00098574 | 0.0015019 | 0.0021925 | 0.0031909 | 0.0043702 | 0.0057403 | 0.0072621 | 0.0090995 | 0.011204 | 0.013475 |  | 0.9386 | 0.93859 | 0.93859 | 0.93859 | 0.93858 | 0.93858 | 0.93857 | 0.9386 | 0.93859 | 0.93859
2018-05-20 | 209.2327 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 248.7799 | [29 empty] | 2018-05-20 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 248.8061 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 248.8952 | 248.8507 | 0.84104 | 2018-05-20 | 78.89% | 29.58% | 102.4% | 0.0041891 | 2021-05-20 | 0.00048806 | 0.00089908 | 0.0013906 | 0.0020608 | 0.0030422 | 0.0042013 | 0.0055463 | 0.0070478 | 0.0088664 | 0.010959 | 0.013216 |  | 0.84104 | 0.84103 | 0.84102 | 0.84101 | 0.841 | 0.84099 | 0.84098 | 0.84104 | 0.84103 | 0.84102
2018-05-21 | 216.8099 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 249.0312 | [29 empty] | 2018-05-21 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 249.0508 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 249.1641 | 249.1074 | 0.87061 | 2018-05-21 | 79.46% | 30.45% | 102.4% | 0.0040162 | 2021-05-21 | 0.00043216 | 0.00081442 | 0.0012805 | 0.0019295 | 0.0028916 | 0.0040281 | 0.0053465 | 0.0068295 | 0.008631 | 0.010715 | 0.012957 |  | 0.87061 | 0.87061 | 0.8706 | 0.87059 | 0.87059 | 0.87058 | 0.87057 | 0.87061 | 0.87061 | 0.8706
2018-05-22 | 161.4775 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 249.2711 | [29 empty] | 2018-05-22 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 249.2851 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 249.4198 | 249.3525 | 0.6478 | 2018-05-22 | 80.03% | 31.33% | 102.5% | 0.0038424 | 2021-05-22 | 0.00038085 | 0.00073449 | 0.0011753 | 0.0018023 | 0.0027425 | 0.003854 | 0.0051444 | 0.0066119 | 0.0083986 | 0.010476 | 0.012703 |  | 0.6478 | 0.64779 | 0.64777 | 0.64776 | 0.64775 | 0.64773 | 0.64771 | 0.6478 | 0.64779 | 0.64777
2018-05-23 | 76.3401 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 249.5001 | [29 empty] | 2018-05-23 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 249.5095 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 249.6627 | 249.5861 | 0.30597 | 2018-05-23 | 80.6% | 32.22% | 102.6% | 0.0036697 | 2021-05-23 | 0.00033368 | 0.00066026 | 0.0010765 | 0.0016808 | 0.0025965 | 0.0036811 | 0.0049431 | 0.0063993 | 0.0081745 | 0.010247 | 0.012457 |  | 0.30597 | 0.30596 | 0.30595 | 0.30594 | 0.30592 | 0.30591 | 0.30589 | 0.30597 | 0.30596 | 0.30595
2018-05-24 | 71.304 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 249.7187 | [29 empty] | 2018-05-24 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 249.7245 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 249.8927 | 249.8086 | 0.28554 | 2018-05-24 | 81.18% | 33.13% | 102.6% | 0.0034983 | 2021-05-24 | 0.00029063 | 0.0005917 | 0.00098401 | 0.0015649 | 0.0024534 | 0.0035094 | 0.0047426 | 0.0061915 | 0.0079588 | 0.010029 | 0.012219 |  | 0.28554 | 0.28553 | 0.28552 | 0.2855 | 0.28549 | 0.28548 | 0.28546 | 0.28554 | 0.28553 | 0.28552
2018-05-25 | 176.9507 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 249.9274 | [29 empty] | 2018-05-25 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 249.9306 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 250.11 | 250.0203 | 0.70801 | 2018-05-25 | 81.75% | 34.05% | 102.7% | 0.0033281 | 2021-05-25 | 0.00025172 | 0.00052883 | 0.00089793 | 0.0014546 | 0.0023134 | 0.0033388 | 0.0045429 | 0.0059886 | 0.0077513 | 0.0098203 | 0.01199 |  | 0.70801 | 0.708 | 0.70799 | 0.70797 | 0.70796 | 0.70795 | 0.70793 | 0.70801 | 0.708 | 0.70799
2018-05-26 | 113.8055 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 250.1268 | [29 empty] | 2018-05-26 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 250.1282 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 250.3149 | 250.2215 | 0.45499 | 2018-05-26 | 82.33% | 34.98% | 102.8% | 0.0031591 | 2021-05-26 | 0.00021694 | 0.00047163 | 0.00081822 | 0.0013499 | 0.0021764 | 0.0031695 | 0.004344 | 0.0057906 | 0.0075521 | 0.0096221 | 0.01177 |  | 0.45499 | 0.45498 | 0.45497 | 0.45495 | 0.45493 | 0.45492 | 0.4549 | 0.45499 | 0.45498 | 0.45497
2018-05-27 | 191.6235 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 250.3175 | [29 empty] | 2018-05-27 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 250.3178 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 250.5073 | 250.4126 | 0.76552 | 2018-05-27 | 82.9% | 35.92% | 102.9% | 0.0029913 | 2021-05-27 | 0.00018629 | 0.00042011 | 0.00074487 | 0.0012509 | 0.0020425 | 0.0030013 | 0.004146 | 0.0055975 | 0.0073612 | 0.0094341 | 0.011558 |  | 0.76552 | 0.76551 | 0.7655 | 0.76549 | 0.76548 | 0.76547 | 0.76545 | 0.76552 | 0.76551 | 0.7655
2018-05-28 | 235.7807 | 2022 |  | 250.5 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 250.5 | [29 empty] | 2018-05-28 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 250.5 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 250.6875 | 250.5938 | 0.94124 | 2018-05-28 | 83.47% | 36.88% | 102.9% | 0.0028247 | 2021-05-28 | 0.00015975 | 0.00037425 | 0.00067788 | 0.0011574 | 0.0019116 | 0.0028344 | 0.0039488 | 0.0054093 | 0.0071786 | 0.0092563 | 0.011355 |  | 0.94124 | 0.94124 | 0.94123 | 0.94123 | 0.94123 | 0.94122 | 0.94122 | 0.94124 | 0.94124 | 0.94123
2018-05-29 | 256.8652 | 2022 | 1.0247 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 250.6747 | [29 empty] | 2018-05-29 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 250.6731 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 250.8556 | 250.7644 | 1.0247 | 2018-05-29 | 84.04% | 37.84% | 103% | 0.0026594 | 2021-05-29 | 0.00013733 | 0.00033406 | 0.00061725 | 0.0010696 | 0.0017837 | 0.0026687 | 0.0037524 | 0.005226 | 0.0070043 | 0.0090887 | 0.01116 |  | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247
2018-05-30 | 216.5431 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 250.8411 | [29 empty] | 2018-05-30 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 250.8354 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 251.0117 | 250.9235 | 0.86327 | 2018-05-30 | 84.61% | 38.82% | 103.1% | 0.0025006 | 2021-05-30 | 0.00011942 | 0.0003 | 0.000564 | 0.00098959 | 0.0016629 | 0.0025095 | 0.0035626 | 0.0050486 | 0.0068349 | 0.0089242 | 0.010967 |  | 0.86327 | 0.86326 | 0.86326 | 0.86325 | 0.86324 | 0.86323 | 0.86322 | 0.86327 | 0.86326 | 0.86326
2018-05-31 | 237.3308 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 250.9988 | [29 empty] | 2018-05-31 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 250.9866 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 251.1559 | 251.0713 | 0.94555 | 2018-05-31 | 85.17% | 39.8% | 103.1% | 0.0023506 | 2021-05-31 | 0.00010335 | 0.0002692 | 0.00051548 | 0.00091565 | 0.0015498 | 0.0023591 | 0.0033823 | 0.0048768 | 0.0066676 | 0.0087575 | 0.010772 |  | 0.94555 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94555 | 0.94554 | 0.94554
2018-06-01 | 247.7888 | 2022 | 0.98663 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 251.1472 | [29 empty] | 2018-06-01 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 251.1268 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 251.2884 | 251.2076 | 0.98663 | 2018-06-01 | 85.73% | 40.79% | 103.2% | 0.0022092 | 2021-06-01 | 8.9111e-05 | 0.00024166 | 0.00047167 | 0.00084781 | 0.0014443 | 0.0022173 | 0.0032115 | 0.0047107 | 0.0065024 | 0.0085887 | 0.010574 |  | 0.98663 | 0.98663 | 0.98663 | 0.98663 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98663 | 0.98663 | 0.98663
2018-06-02 | 174.3025 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 251.2858 | [29 empty] | 2018-06-02 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 251.2559 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 251.4094 | 251.3327 | 0.69364 | 2018-06-02 | 86.28% | 41.79% | 103.3% | 0.0020766 | 2021-06-02 | 7.6708e-05 | 0.00021736 | 0.00043257 | 0.00078605 | 0.0013464 | 0.0020843 | 0.0030501 | 0.0045503 | 0.0063392 | 0.0084178 | 0.010374 |  | 0.69364 | 0.69363 | 0.69362 | 0.69361 | 0.69359 | 0.69358 | 0.69356 | 0.69364 | 0.69363 | 0.69362
2018-06-03 | 239.4906 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 251.414 | [29 empty] | 2018-06-03 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 251.3738 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 251.519 | 251.4464 | 0.95257 | 2018-06-03 | 86.83% | 42.79% | 103.4% | 0.0019527 | 2021-06-03 | 6.6137e-05 | 0.00019631 | 0.00039818 | 0.00073036 | 0.0012562 | 0.0019601 | 0.0028982 | 0.0043955 | 0.0061781 | 0.0082448 | 0.010171 |  | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257
2018-06-04 | 104.3524 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 251.5312 | [29 empty] | 2018-06-04 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 251.4805 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 251.6172 | 251.5488 | 0.41487 | 2018-06-04 | 87.37% | 43.8% | 103.4% | 0.0018375 | 2021-06-04 | 5.7395e-05 | 0.0001785 | 0.00036849 | 0.00068075 | 0.0011735 | 0.0018445 | 0.0027557 | 0.0042464 | 0.006019 | 0.0080698 | 0.0099659 |  | 0.41487 | 0.41486 | 0.41485 | 0.41483 | 0.41481 | 0.41479 | 0.41477 | 0.41487 | 0.41486 | 0.41485
2018-06-05 | 135.2144 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 251.637 | [29 empty] | 2018-06-05 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 251.5758 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 251.7043 | 251.64 | 0.53734 | 2018-06-05 | 87.91% | 44.82% | 103.5% | 0.0017336 | 2021-06-05 | 5.0629e-05 | 0.00016417 | 0.0003439 | 0.00063812 | 0.0011004 | 0.0017403 | 0.0026258 | 0.0041061 | 0.0058657 | 0.0078972 | 0.0097642 |  | 0.53734 | 0.53733 | 0.53732 | 0.5373 | 0.53728 | 0.53726 | 0.53724 | 0.53734 | 0.53733 | 0.53732
2018-06-06 | 198.6992 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 251.7308 | [29 empty] | 2018-06-06 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 251.6597 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 251.7803 | 251.72 | 0.78933 | 2018-06-06 | 88.43% | 45.84% | 103.6% | 0.0016378 | 2021-06-06 | 4.4411e-05 | 0.00015058 | 0.00032076 | 0.00059862 | 0.0010331 | 0.0016442 | 0.0025049 | 0.0039698 | 0.0057127 | 0.0077223 | 0.0095624 |  | 0.78933 | 0.78933 | 0.78932 | 0.78931 | 0.78929 | 0.78928 | 0.78927 | 0.78933 | 0.78933 | 0.78932
2018-06-07 | 123.8248 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 251.812 | [29 empty] | 2018-06-07 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 251.7322 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 251.8455 | 251.7889 | 0.49174 | 2018-06-07 | 88.95% | 46.86% | 103.6% | 0.0015501 | 2021-06-07 | 3.8739e-05 | 0.00013772 | 0.00029908 | 0.00056224 | 0.00097184 | 0.0015562 | 0.002393 | 0.0038376 | 0.0055601 | 0.007545 | 0.0093606 |  | 0.49174 | 0.49173 | 0.49171 | 0.4917 | 0.49168 | 0.49166 | 0.49164 | 0.49174 | 0.49173 | 0.49171
2018-06-08 | 94.3488 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 251.88 | [29 empty] | 2018-06-08 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 251.7932 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 251.8999 | 251.8465 | 0.37458 | 2018-06-08 | 89.46% | 47.89% | 103.7% | 0.0014705 | 2021-06-08 | 3.3613e-05 | 0.0001256 | 0.00027886 | 0.00052897 | 0.00091646 | 0.0014763 | 0.00229 | 0.0037095 | 0.0054079 | 0.0073652 | 0.0091589 |  | 0.37458 | 0.37457 | 0.37456 | 0.37454 | 0.37453 | 0.37451 | 0.37449 | 0.37458 | 0.37457 | 0.37456
2018-06-09 | 200.1757 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 251.9344 | [29 empty] | 2018-06-09 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 251.8426 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 251.9437 | 251.8931 | 0.79455 | 2018-06-09 | 89.96% | 48.92% | 103.7% | 0.0013989 | 2021-06-09 | 2.9033e-05 | 0.00011422 | 0.00026008 | 0.00049881 | 0.000867 | 0.0014045 | 0.0021959 | 0.0035855 | 0.0052562 | 0.0071832 | 0.0089572 |  | 0.79455 | 0.79455 | 0.79454 | 0.79453 | 0.79452 | 0.79451 | 0.79449 | 0.79455 | 0.79455 | 0.79454
2018-06-10 | 253.0835 | 2022 | 1.0044 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 251.9746 | [29 empty] | 2018-06-10 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 251.8803 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 251.977 | 251.9286 | 1.0044 | 2018-06-10 | 90.45% | 49.95% | 103.8% | 0.0013353 | 2021-06-10 | 2.4996e-05 | 0.00010357 | 0.00024276 | 0.00047176 | 0.00082345 | 0.0013407 | 0.0021108 | 0.0034655 | 0.0051048 | 0.0069987 | 0.0087555 |  | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044
2018-06-11 | 240.3983 | 2022 |  | 252 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 252 | [29 empty] | 2018-06-11 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 251.9062 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 252 | 251.9531 | 0.95396 | 2018-06-11 | 90.93% | 50.98% | 103.9% | 0.0012797 | 2021-06-11 | 2.1503e-05 | 9.3647e-05 | 0.00022688 | 0.00044781 | 0.00078579 | 0.001285 | 0.0020346 | 0.0033497 | 0.0049538 | 0.0068119 | 0.0085538 |  | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396
2018-06-12 | 189.8045 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 252.0103 | [29 empty] | 2018-06-12 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 251.9204 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 252.0127 | 251.9666 | 0.75316 | 2018-06-12 | 91.4% | 52% | 103.9% | 0.0012322 | 2021-06-12 | 1.8553e-05 | 8.4461e-05 | 0.00021244 | 0.00042696 | 0.00075402 | 0.0012373 | 0.0019673 | 0.0032379 | 0.0048032 | 0.0066228 | 0.0083523 |  | 0.75316 | 0.75316 | 0.75315 | 0.75314 | 0.75312 | 0.75311 | 0.7531 | 0.75316 | 0.75316 | 0.75315
2018-06-13 | 233.4598 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 252.0058 | [29 empty] | 2018-06-13 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 251.9227 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 252.0151 | 251.9689 | 0.92641 | 2018-06-13 | 91.85% | 53.03% | 104% | 0.0011942 | 2021-06-13 | 1.6245e-05 | 7.6469e-05 | 0.00020014 | 0.00041001 | 0.0007291 | 0.0011991 | 0.0019114 | 0.003136 | 0.0046615 | 0.0064421 | 0.0081615 |  | 0.92641 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9264 | 0.92639 | 0.92639 | 0.92638 | 0.92641 | 0.9264 | 0.9264
2018-06-14 | 210.8021 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 251.9872 | [29 empty] | 2018-06-14 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 251.9131 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 252.007 | 251.9601 | 0.83656 | 2018-06-14 | 92.3% | 54.05% | 104% | 0.0011604 | 2021-06-14 | 1.4188e-05 | 6.9191e-05 | 0.00018896 | 0.00039479 | 0.00070701 | 0.0011652 | 0.0018613 | 0.0030432 | 0.0045319 | 0.0062768 | 0.0079877 |  | 0.83656 | 0.83655 | 0.83655 | 0.83654 | 0.83653 | 0.83652 | 0.83651 | 0.83656 | 0.83655 | 0.83655
2018-06-15 | 236.6551 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 251.9548 | [29 empty] | 2018-06-15 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 251.8915 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 251.9883 | 251.9399 | 0.93928 | 2018-06-15 | 92.73% | 55.07% | 104.1% | 0.0011309 | 2021-06-15 | 1.2382e-05 | 6.2627e-05 | 0.0001789 | 0.00038132 | 0.00068774 | 0.0011356 | 0.001817 | 0.0029593 | 0.0044144 | 0.006127 | 0.0078309 |  | 0.93928 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93928 | 0.93927 | 0.93927
2018-06-16 | 223.4341 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 251.9093 | [29 empty] | 2018-06-16 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 251.8578 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 251.9589 | 251.9083 | 0.88696 | 2018-06-16 | 93.15% | 56.09% | 104.1% | 0.0011056 | 2021-06-16 | 1.0827e-05 | 5.6776e-05 | 0.00016994 | 0.00036957 | 0.00067129 | 0.0011102 | 0.0017785 | 0.0028844 | 0.0043091 | 0.0059927 | 0.0076911 |  | 0.88696 | 0.88696 | 0.88695 | 0.88695 | 0.88694 | 0.88694 | 0.88693 | 0.88696 | 0.88696 | 0.88696
2018-06-17 | 230.4245 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 251.8513 | [29 empty] | 2018-06-17 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 251.812 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 251.9185 | 251.8653 | 0.91492 | 2018-06-17 | 93.55% | 57.1% | 104.2% | 0.0010846 | 2021-06-17 | 9.5212e-06 | 5.1637e-05 | 0.00016209 | 0.00035956 | 0.00065765 | 0.0010891 | 0.0017457 | 0.0028186 | 0.004216 | 0.0058738 | 0.0075682 |  | 0.91492 | 0.91492 | 0.91492 | 0.91491 | 0.91491 | 0.9149 | 0.9149 | 0.91492 | 0.91492 | 0.91492
2018-06-18 | 237.5779 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 251.7813 | [29 empty] | 2018-06-18 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 251.7539 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 251.8672 | 251.8105 | 0.94359 | 2018-06-18 | 93.95% | 58.11% | 104.2% | 0.0010677 | 2021-06-18 | 8.4656e-06 | 4.7208e-05 | 0.00015535 | 0.00035128 | 0.00064682 | 0.0010722 | 0.0017186 | 0.0027617 | 0.0041349 | 0.0057703 | 0.0074623 |  | 0.94359 | 0.94359 | 0.94358 | 0.94358 | 0.94358 | 0.94358 | 0.94357 | 0.94359 | 0.94359 | 0.94358
2018-06-19 | 242.1112 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 251.6997 | [29 empty] | 2018-06-19 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 251.6836 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 251.8047 | 251.7441 | 0.9619 | 2018-06-19 | 94.33% | 59.11% | 104.3% | 0.0010566 | 2021-06-19 | 7.7596e-06 | 4.395e-05 | 0.00015042 | 0.00034552 | 0.00063977 | 0.0010611 | 0.0016999 | 0.0027195 | 0.0040743 | 0.0056929 | 0.007384 |  | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619 | 0.96189 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619
2018-06-20 | 130.3944 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 251.6072 | [29 empty] | 2018-06-20 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 251.6009 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 251.7308 | 251.6659 | 0.51825 | 2018-06-20 | 94.69% | 60.1% | 104.3% | 0.0010486 | 2021-06-20 | 7.2549e-06 | 4.162e-05 | 0.00014688 | 0.00034137 | 0.00063466 | 0.001053 | 0.0016863 | 0.0026892 | 0.0040305 | 0.005637 | 0.0073272 |  | 0.51825 | 0.51824 | 0.51823 | 0.51822 | 0.5182 | 0.51819 | 0.51817 | 0.51825 | 0.51824 | 0.51823
2018-06-21 | 93.0103 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 251.5044 | [29 empty] | 2018-06-21 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 251.5058 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 251.6456 | 251.5757 | 0.36982 | 2018-06-21 | 95.04% | 61.08% | 104.4% | 0.0010436 | 2021-06-21 | 6.951e-06 | 4.0216e-05 | 0.00014473 | 0.00033882 | 0.00063148 | 0.001048 | 0.0016778 | 0.0026705 | 0.0040036 | 0.0056025 | 0.0072919 |  | 0.36982 | 0.36981 | 0.3698 | 0.36979 | 0.36977 | 0.36976 | 0.36974 | 0.36982 | 0.36981 | 0.3698
2018-06-22 | 183.8682 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 251.3917 | [29 empty] | 2018-06-22 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 251.3983 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 251.5488 | 251.4735 | 0.7314 | 2018-06-22 | 95.38% | 62.05% | 104.4% | 0.0010416 | 2021-06-22 | 6.8479e-06 | 3.9737e-05 | 0.00014397 | 0.00033788 | 0.00063025 | 0.001046 | 0.0016746 | 0.0026635 | 0.0039935 | 0.0055894 | 0.0072781 |  | 0.7314 | 0.7314 | 0.73139 | 0.73138 | 0.73137 | 0.73135 | 0.73134 | 0.7314 | 0.7314 | 0.73139
2018-06-23 | 179.9175 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 251.2697 | [29 empty] | 2018-06-23 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 251.2782 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 251.4402 | 251.3592 | 0.71603 | 2018-06-23 | 95.71% | 63.02% | 104.5% | 0.0010427 | 2021-06-23 | 6.9451e-06 | 4.0182e-05 | 0.00014461 | 0.00033853 | 0.00063095 | 0.0010471 | 0.0016764 | 0.0026682 | 0.0040002 | 0.0055977 | 0.0072857 |  | 0.71603 | 0.71603 | 0.71602 | 0.71601 | 0.716 | 0.71598 | 0.71597 | 0.71603 | 0.71603 | 0.71602
2018-06-24 | 179.7904 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 251.1389 | [29 empty] | 2018-06-24 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 251.1454 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 251.3199 | 251.2326 | 0.7159 | 2018-06-24 | 96.02% | 63.97% | 104.5% | 0.0010468 | 2021-06-24 | 7.2424e-06 | 4.1549e-05 | 0.00014662 | 0.00034078 | 0.00063357 | 0.0010512 | 0.0016834 | 0.0026845 | 0.0040236 | 0.0056273 | 0.0073146 |  | 0.7159 | 0.71589 | 0.71589 | 0.71588 | 0.71586 | 0.71585 | 0.71584 | 0.7159 | 0.71589 | 0.71589
2018-06-25 | 153.37 | 2022 |  | 251 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 251 | [29 empty] | 2018-06-25 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 251 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 251.1875 | 251.0937 | 0.61104 | 2018-06-25 | 96.31% | 64.91% | 104.5% | 0.0010539 | 2021-06-25 | 7.7395e-06 | 4.3836e-05 | 0.00015003 | 0.00034462 | 0.00063811 | 0.0010583 | 0.0016955 | 0.0027125 | 0.0040637 | 0.0056781 | 0.0073648 |  | 0.61104 | 0.61103 | 0.61102 | 0.61101 | 0.61099 | 0.61098 | 0.61096 | 0.61104 | 0.61103 | 0.61102
2018-06-26 | 51.0091 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 250.8544 | [29 empty] | 2018-06-26 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 250.8418 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 251.043 | 250.9424 | 0.20334 | 2018-06-26 | 96.6% | 65.84% | 104.6% | 0.001064 | 2021-06-26 | 8.4361e-06 | 4.7043e-05 | 0.00015481 | 0.00035005 | 0.00064457 | 0.0010685 | 0.0017126 | 0.002752 | 0.0041205 | 0.0057502 | 0.0074363 |  | 0.20334 | 0.20334 | 0.20333 | 0.20332 | 0.20331 | 0.20331 | 0.20329 | 0.20334 | 0.20334 | 0.20333
2018-06-27 | 59.5989 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 250.7026 | [29 empty] | 2018-06-27 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 250.671 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 250.8863 | 250.7787 | 0.23773 | 2018-06-27 | 96.86% | 66.76% | 104.6% | 0.0010798 | 2021-06-27 | 9.4795e-06 | 5.1411e-05 | 0.00016138 | 0.00035798 | 0.00065477 | 0.0010843 | 0.001738 | 0.0028062 | 0.0041975 | 0.0058481 | 0.007535 |  | 0.23773 | 0.23772 | 0.23771 | 0.23771 | 0.2377 | 0.23768 | 0.23767 | 0.23773 | 0.23772 | 0.23772
2018-06-28 | 260.6121 | 2022 | 1.0402 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 250.5435 | [29 empty] | 2018-06-28 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 250.4876 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 250.7172 | 250.6024 | 1.0402 | 2018-06-28 | 97.12% | 67.67% | 104.6% | 0.0010998 | 2021-06-28 | 1.0769e-05 | 5.6476e-05 | 0.00016904 | 0.00036762 | 0.00066774 | 0.0011043 | 0.001769 | 0.0028692 | 0.0042864 | 0.005961 | 0.0076504 |  | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402
2018-06-29 | 247.45 | 2022 | 0.98831 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 250.3761 | [29 empty] | 2018-06-29 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 250.2915 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 250.5355 | 250.4135 | 0.98831 | 2018-06-29 | 97.36% | 68.56% | 104.7% | 0.0011239 | 2021-06-29 | 1.2305e-05 | 6.2239e-05 | 0.00017779 | 0.00037895 | 0.00068347 | 0.0011285 | 0.0018057 | 0.002941 | 0.0043871 | 0.006089 | 0.0077823 |  | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831
2018-06-30 | 57.7825 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 250.1992 | [29 empty] | 2018-06-30 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 250.0831 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 250.3412 | 250.2121 | 0.23095 | 2018-06-30 | 97.59% | 69.44% | 104.7% | 0.0011522 | 2021-06-30 | 1.4087e-05 | 6.8699e-05 | 0.00018762 | 0.00039198 | 0.00070198 | 0.0011569 | 0.0018481 | 0.0030215 | 0.0044996 | 0.0062321 | 0.0079308 |  | 0.23095 | 0.23094 | 0.23093 | 0.23092 | 0.23091 | 0.2309 | 0.23089 | 0.23095 | 0.23094 | 0.23093
2018-07-01 | 221.6044 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 250.0117 | [29 empty] | 2018-07-01 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 249.8622 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 250.1341 | 249.9981 | 0.88638 | 2018-07-01 | 97.8% | 70.31% | 104.7% | 0.0011846 | 2021-07-01 | 1.6114e-05 | 7.5854e-05 | 0.00019854 | 0.00040671 | 0.00072324 | 0.0011895 | 0.001896 | 0.0031108 | 0.004624 | 0.0063903 | 0.0080958 |  | 0.88638 | 0.88637 | 0.88637 | 0.88636 | 0.88635 | 0.88635 | 0.88634 | 0.88638 | 0.88637 | 0.88637
2018-07-02 | 244.9221 | 2022 | 0.98042 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 249.8125 | [29 empty] | 2018-07-02 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 249.6289 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 249.9141 | 249.7715 | 0.98042 | 2018-07-02 | 98.01% | 71.16% | 104.8% | 0.0012212 | 2021-07-02 | 1.8387e-05 | 8.3704e-05 | 0.00021054 | 0.00042314 | 0.00074726 | 0.0012262 | 0.0019496 | 0.0032089 | 0.0047602 | 0.0065635 | 0.0082774 |  | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042
2018-07-03 | 202.8679 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 249.6006 | [29 empty] | 2018-07-03 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 249.3834 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 249.6809 | 249.5322 | 0.81277 | 2018-07-03 | 98.2% | 72% | 104.8% | 0.0012671 | 2021-07-03 | 2.1291e-05 | 9.2722e-05 | 0.00022463 | 0.00044339 | 0.00077802 | 0.0012723 | 0.0020145 | 0.0033166 | 0.0049048 | 0.0067446 | 0.0084693 |  | 0.81277 | 0.81276 | 0.81276 | 0.81275 | 0.81273 | 0.81272 | 0.81271 | 0.81277 | 0.81276 | 0.81276
2018-07-04 | 197.92 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 249.3748 | [29 empty] | 2018-07-04 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 249.1256 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 249.4346 | 249.2801 | 0.79366 | 2018-07-04 | 98.37% | 72.82% | 104.8% | 0.0013209 | 2021-07-04 | 2.4726e-05 | 0.00010245 | 0.00024013 | 0.00046667 | 0.00081455 | 0.0013262 | 0.002088 | 0.0034281 | 0.0050496 | 0.0069231 | 0.0086609 |  | 0.79366 | 0.79366 | 0.79365 | 0.79364 | 0.79362 | 0.79361 | 0.7936 | 0.79366 | 0.79366 | 0.79365
2018-07-05 | 238.0996 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 249.1341 | [29 empty] | 2018-07-05 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 248.8558 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 249.1749 | 249.0154 | 0.95571 | 2018-07-05 | 98.54% | 73.63% | 104.8% | 0.0013825 | 2021-07-05 | 2.8693e-05 | 0.00011288 | 0.00025704 | 0.00049297 | 0.00085684 | 0.001388 | 0.0021702 | 0.0035435 | 0.0051946 | 0.007099 | 0.0088522 |  | 0.95571 | 0.95571 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9557 | 0.95569 | 0.95569 | 0.95571 | 0.95571 | 0.9557
2018-07-06 | 189.0246 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 248.8774 | [29 empty] | 2018-07-06 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 248.5738 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 248.9018 | 248.7378 | 0.75951 | 2018-07-06 | 98.69% | 74.42% | 104.8% | 0.0014519 | 2021-07-06 | 3.3189e-05 | 0.00012402 | 0.00027534 | 0.00052229 | 0.00090489 | 0.0014577 | 0.0022611 | 0.0036627 | 0.0053397 | 0.0072723 | 0.0090433 |  | 0.75951 | 0.7595 | 0.75949 | 0.75948 | 0.75946 | 0.75945 | 0.75943 | 0.75951 | 0.7595 | 0.75949
2018-07-07 | 234.9299 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 248.6035 | [29 empty] | 2018-07-07 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 248.2799 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 248.615 | 248.4474 | 0.945 | 2018-07-07 | 98.83% | 75.2% | 104.9% | 0.0015292 | 2021-07-07 | 3.8215e-05 | 0.00013586 | 0.00029504 | 0.00055463 | 0.00095869 | 0.0015352 | 0.0023606 | 0.0037857 | 0.0054849 | 0.0074429 | 0.009234 |  | 0.945 | 0.945 | 0.94499 | 0.94499 | 0.94498 | 0.94498 | 0.94498 | 0.945 | 0.945 | 0.94499
2018-07-08 | 249.1646 | 2022 | 1.0034 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 248.3114 | [29 empty] | 2018-07-08 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 247.974 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 248.3144 | 248.1442 | 1.0034 | 2018-07-08 | 98.97% | 75.96% | 104.9% | 0.0016142 | 2021-07-08 | 4.3771e-05 | 0.0001484 | 0.00031614 | 0.00058999 | 0.0010182 | 0.0016205 | 0.0024688 | 0.0039125 | 0.0056303 | 0.0076109 | 0.0094245 |  | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
2018-07-09 | 246.5796 | 2022 | 0.99427 | 248 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 248 | [29 empty] | 2018-07-09 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 247.6562 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 248 | 247.8281 | 0.99427 | 2018-07-09 | 99.09% | 76.7% | 104.9% | 0.0017071 | 2021-07-09 | 4.9855e-05 | 0.00016166 | 0.00033863 | 0.00062836 | 0.0010835 | 0.0017137 | 0.0025857 | 0.0040432 | 0.0057759 | 0.0077764 | 0.0096147 |  | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427
2018-07-10 | 244.6175 | 2022 | 0.98768 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 247.6685 | [29 empty] | 2018-07-10 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 247.3267 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 247.6713 | 247.499 | 0.98768 | 2018-07-10 | 99.2% | 77.43% | 104.9% | 0.0018077 | 2021-07-10 | 5.6467e-05 | 0.00017561 | 0.00036253 | 0.00066974 | 0.0011546 | 0.0018146 | 0.0027111 | 0.0041777 | 0.0059217 | 0.0079392 | 0.0098047 |  | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768
2018-07-11 | 238.0122 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 247.3178 | [29 empty] | 2018-07-11 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 246.9854 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 247.3281 | 247.1568 | 0.96237 | 2018-07-11 | 99.3% | 78.14% | 104.9% | 0.0019194 | 2021-07-11 | 6.501e-05 | 0.00019296 | 0.00039139 | 0.00071792 | 0.0012348 | 0.0019267 | 0.0028488 | 0.0043206 | 0.0060728 | 0.0081044 | 0.009998 |  | 0.96237 | 0.96237 | 0.96237 | 0.96237 | 0.96236 | 0.96236 | 0.96236 | 0.96237 | 0.96237 | 0.96237
2018-07-12 | 235.2407 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 246.9488 | [29 empty] | 2018-07-12 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 246.6325 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 246.9706 | 246.8016 | 0.95259 | 2018-07-12 | 99.4% | 78.83% | 104.9% | 0.0020395 | 2021-07-12 | 7.5336e-05 | 0.00021347 | 0.00042483 | 0.00077199 | 0.0013223 | 0.0020471 | 0.0029956 | 0.0044689 | 0.0062258 | 0.0082673 | 0.010189 |  | 0.95259 | 0.95259 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95258
2018-07-13 | 235.397 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 246.5627 | [29 empty] | 2018-07-13 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 246.2679 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 246.5991 | 246.4335 | 0.95471 | 2018-07-13 | 99.48% | 79.51% | 104.9% | 0.0021679 | 2021-07-13 | 8.7444e-05 | 0.00023714 | 0.00046284 | 0.00083195 | 0.0014172 | 0.0021759 | 0.0031514 | 0.0046226 | 0.0063807 | 0.008428 | 0.010377 |  | 0.95471 | 0.95471 | 0.95471 | 0.95471 | 0.9547 | 0.9547 | 0.95469 | 0.95471 | 0.95471 | 0.95471
2018-07-14 | 232.8723 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 246.1605 | [29 empty] | 2018-07-14 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 245.8919 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 246.2138 | 246.0528 | 0.94602 | 2018-07-14 | 99.56% | 80.17% | 104.9% | 0.0023047 | 2021-07-14 | 0.00010133 | 0.00026395 | 0.00050541 | 0.00089778 | 0.0015195 | 0.002313 | 0.0033163 | 0.0047816 | 0.0065375 | 0.0085866 | 0.010562 |  | 0.94602 | 0.94602 | 0.94601 | 0.94601 | 0.946 | 0.946 | 0.94599 | 0.94602 | 0.94602 | 0.94601
2018-07-15 | 223.3958 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 245.7434 | [29 empty] | 2018-07-15 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 245.5044 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 245.8148 | 245.6596 | 0.90906 | 2018-07-15 | 99.63% | 80.82% | 105% | 0.0024499 | 2021-07-15 | 0.000117 | 0.00029391 | 0.00055255 | 0.00096949 | 0.0016291 | 0.0024585 | 0.0034903 | 0.0049461 | 0.0066961 | 0.0087429 | 0.010744 |  | 0.90906 | 0.90906 | 0.90905 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90903 | 0.90902 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90905
2018-07-16 | 229.302 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 245.3125 | [29 empty] | 2018-07-16 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 245.1055 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 245.4023 | 245.2539 | 0.93473 | 2018-07-16 | 99.69% | 81.45% | 105% | 0.0026034 | 2021-07-16 | 0.00013444 | 0.00032702 | 0.00060424 | 0.0010471 | 0.0017461 | 0.0026124 | 0.0036733 | 0.0051159 | 0.0068566 | 0.0088971 | 0.010925 |  | 0.93473 | 0.93473 | 0.93473 | 0.93472 | 0.93472 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93473 | 0.93473 | 0.93473
2018-07-17 | 228.568 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 244.8688 | [29 empty] | 2018-07-17 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 244.6952 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 244.9767 | 244.836 | 0.93343 | 2018-07-17 | 99.74% | 82.06% | 105% | 0.0027631 | 2021-07-17 | 0.00015626 | 0.00036609 | 0.00066309 | 0.0011322 | 0.0018698 | 0.0027725 | 0.0038626 | 0.0052912 | 0.0070219 | 0.0090542 | 0.011107 |  | 0.93343 | 0.93343 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93341 | 0.93341 | 0.9334 | 0.93343 | 0.93343 | 0.93342
2018-07-18 | 232.3434 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 244.4134 | [29 empty] | 2018-07-18 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 244.2738 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 244.538 | 244.4059 | 0.95062 | 2018-07-18 | 99.79% | 82.66% | 105% | 0.0029238 | 2021-07-18 | 0.00018209 | 0.00041064 | 0.00072807 | 0.0012227 | 0.0019964 | 0.0029337 | 0.0040525 | 0.0054713 | 0.0071952 | 0.0092213 | 0.011297 |  | 0.95062 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.9506 | 0.9506 | 0.95059 | 0.95062 | 0.95061 | 0.95061
2018-07-19 | 164.4548 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 243.9475 | [29 empty] | 2018-07-19 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 243.8411 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 244.0865 | 243.9638 | 0.67414 | 2018-07-19 | 99.83% | 83.24% | 105% | 0.0030856 | 2021-07-19 | 0.0002119 | 0.00046067 | 0.00079919 | 0.0013185 | 0.0021258 | 0.0030958 | 0.0042431 | 0.005656 | 0.0073765 | 0.0093984 | 0.011496 |  | 0.67414 | 0.67413 | 0.67411 | 0.6741 | 0.67408 | 0.67406 | 0.67403 | 0.67414 | 0.67413 | 0.67411
2018-07-20 | 168.6359 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 243.4721 | [29 empty] | 2018-07-20 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 243.3973 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 243.6223 | 243.5098 | 0.69263 | 2018-07-20 | 99.87% | 83.81% | 105% | 0.0032485 | 2021-07-20 | 0.0002457 | 0.00051618 | 0.00087645 | 0.0014198 | 0.0022581 | 0.003259 | 0.0044343 | 0.0058454 | 0.0075659 | 0.0095855 | 0.011703 |  | 0.69263 | 0.69262 | 0.6926 | 0.69259 | 0.69257 | 0.69255 | 0.69253 | 0.69263 | 0.69262 | 0.6926
2018-07-21 | 225.2983 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 242.9883 | [29 empty] | 2018-07-21 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 242.9425 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 243.1458 | 243.0441 | 0.9272 | 2018-07-21 | 99.9% | 84.36% | 105% | 0.0034124 | 2021-07-21 | 0.0002835 | 0.00057717 | 0.00095985 | 0.0015264 | 0.0023932 | 0.0034232 | 0.0046261 | 0.0060394 | 0.0077633 | 0.0097825 | 0.011919 |  | 0.9272 | 0.92719 | 0.92719 | 0.92718 | 0.92718 | 0.92717 | 0.92716 | 0.9272 | 0.92719 | 0.92719
2018-07-22 | 170.9225 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 242.4973 | [29 empty] | 2018-07-22 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 242.4767 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 242.657 | 242.5669 | 0.70484 | 2018-07-22 | 99.92% | 84.9% | 105% | 0.0035774 | 2021-07-22 | 0.00032528 | 0.00064364 | 0.0010494 | 0.0016385 | 0.0025311 | 0.0035885 | 0.0048187 | 0.0062382 | 0.0079688 | 0.0099895 | 0.012143 |  | 0.70484 | 0.70483 | 0.70481 | 0.7048 | 0.70478 | 0.70476 | 0.70474 | 0.70484 | 0.70483 | 0.70482
2018-07-23 | 196.7247 | 2022 |  | 242 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 242 | [29 empty] | 2018-07-23 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 242 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 242.1562 | 242.0781 | 0.81291 | 2018-07-23 | 99.94% | 85.42% | 105% | 0.0037434 | 2021-07-23 | 0.00037104 | 0.00071558 | 0.001145 | 0.0017559 | 0.0026719 | 0.0037548 | 0.0050119 | 0.0064417 | 0.0081823 | 0.010207 | 0.012376 |  | 0.81291 | 0.8129 | 0.81289 | 0.81288 | 0.81287 | 0.81285 | 0.81284 | 0.81291 | 0.8129 | 0.81289
2018-07-24 | 228.3235 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 241.4949 | [29 empty] | 2018-07-24 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 241.5124 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 241.6437 | 241.5781 | 0.94546 | 2018-07-24 | 99.96% | 85.92% | 105% | 0.0039106 | 2021-07-24 | 0.0004208 | 0.00079299 | 0.0012468 | 0.0018787 | 0.0028156 | 0.0039221 | 0.0052058 | 0.0066498 | 0.0084039 | 0.010434 | 0.012616 |  | 0.94546 | 0.94546 | 0.94545 | 0.94545 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94543 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94545
2018-07-25 | 122.9292 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 240.9796 | [29 empty] | 2018-07-25 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 241.0139 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 241.1195 | 241.0667 | 0.51012 | 2018-07-25 | 99.97% | 86.41% | 105% | 0.0040767 | 2021-07-25 | 0.00047497 | 0.00087496 | 0.0013533 | 0.0020055 | 0.0029606 | 0.0040885 | 0.0053975 | 0.0068586 | 0.0086284 | 0.010665 | 0.012861 |  | 0.51012 | 0.51011 | 0.51009 | 0.51007 | 0.51004 | 0.51002 | 0.50999 | 0.51012 | 0.51011 | 0.51009
2018-07-26 | 219.3669 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 240.4541 | [29 empty] | 2018-07-26 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 240.5045 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 240.584 | 240.5442 | 0.9123 | 2018-07-26 | 99.98% | 86.89% | 105% | 0.0042387 | 2021-07-26 | 0.00053215 | 0.00095879 | 0.0014609 | 0.0021325 | 0.0031036 | 0.0042507 | 0.0055833 | 0.0070635 | 0.0088506 | 0.010897 | 0.013107 |  | 0.9123 | 0.9123 | 0.91229 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91227 | 0.91226 | 0.9123 | 0.9123 | 0.91229
2018-07-27 | 240.7574 | 2022 | 1.0035 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 239.9184 | [29 empty] | 2018-07-27 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 239.984 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 240.0373 | 240.0106 | 1.0035 | 2018-07-27 | 99.98% | 87.35% | 105% | 0.0043965 | 2021-07-27 | 0.00059235 | 0.0010445 | 0.0015695 | 0.0022597 | 0.0032446 | 0.0044087 | 0.0057634 | 0.0072645 | 0.0090705 | 0.011129 | 0.013353 |  | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035
2018-07-28 | 194.4884 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 239.3724 | [29 empty] | 2018-07-28 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 239.4523 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 239.4796 | 239.4659 | 0.81249 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 0.0045502 | 2021-07-28 | 0.00065556 | 0.001132 | 0.0016793 | 0.0023872 | 0.0033835 | 0.0045625 | 0.0059377 | 0.0074616 | 0.009288 | 0.011361 | 0.0136 |  | 0.81249 | 0.81248 | 0.81247 | 0.81246 | 0.81244 | 0.81243 | 0.81241 | 0.81249 | 0.81248 | 0.81247
2018-07-29 | 118.1449 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 238.8163 | [29 empty] | 2018-07-29 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 238.9095 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 238.9111 | 238.9103 | 0.49471 | 2018-07-29 | 99.98% | 88.24% | 105% | 0.0046997 | 2021-07-29 | 0.0007218 | 0.0012215 | 0.0017902 | 0.0025148 | 0.0035204 | 0.0047122 | 0.0061061 | 0.0076548 | 0.0095033 | 0.011593 | 0.013847 |  | 0.49471 | 0.49469 | 0.49467 | 0.49465 | 0.49463 | 0.4946 | 0.49457 | 0.49471 | 0.49469 | 0.49467
2018-07-30 | 204.5183 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 238.25 | [29 empty] | 2018-07-30 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 238.3555 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 238.332 | 238.3437 | 0.85842 | 2018-07-30 | 99.98% | 88.66% | 105% | 0.0048451 | 2021-07-30 | 0.00079105 | 0.0013128 | 0.0019023 | 0.0026427 | 0.0036553 | 0.0048576 | 0.0062688 | 0.0078441 | 0.0097162 | 0.011825 | 0.014095 |  | 0.85842 | 0.85841 | 0.8584 | 0.85839 | 0.85838 | 0.85837 | 0.85835 | 0.85842 | 0.85841 | 0.8584
2018-07-31 | 234.0665 | 2022 | 0.98482 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 237.6735 | [29 empty] | 2018-07-31 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 237.7901 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 237.7426 | 237.7664 | 0.98482 | 2018-07-31 | 99.97% | 89.06% | 105% | 0.0049847 | 2021-07-31 | 0.00086152 | 0.0014043 | 0.0020137 | 0.0027689 | 0.0037866 | 0.0049974 | 0.0064241 | 0.0080272 | 0.0099245 | 0.012054 | 0.014342 |  | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482
2018-08-01 | 232.9487 | 2022 | 0.98255 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 237.0867 | [29 empty] | 2018-08-01 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 237.2133 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 237.1431 | 237.1782 | 0.98255 | 2018-08-01 | 99.96% | 89.46% | 105% | 0.0051209 | 2021-08-01 | 0.00093062 | 0.0014932 | 0.0021219 | 0.0028919 | 0.0039149 | 0.0051336 | 0.0065747 | 0.008204 | 0.010125 | 0.012277 | 0.014584 |  | 0.98255 | 0.98255 | 0.98254 | 0.98254 | 0.98254 | 0.98254 | 0.98254 | 0.98255 | 0.98255 | 0.98254
2018-08-02 | 233.0271 | 2022 | 0.98536 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 236.4898 | [29 empty] | 2018-08-02 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 236.6251 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 236.5335 | 236.5793 | 0.98536 | 2018-08-02 | 99.95% | 89.84% | 105% | 0.0052535 | 2021-08-02 | 0.00099836 | 0.0015795 | 0.002227 | 0.0030116 | 0.0040401 | 0.0052663 | 0.0067207 | 0.0083745 | 0.010319 | 0.012493 | 0.01482 |  | 0.98536 | 0.98536 | 0.98536 | 0.98535 | 0.98535 | 0.98535 | 0.98535 | 0.98536 | 0.98536 | 0.98536
2018-08-03 | 221.2702 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 235.8827 | [29 empty] | 2018-08-03 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 236.0253 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 235.9143 | 235.9698 | 0.93805 | 2018-08-03 | 99.94% | 90.21% | 105% | 0.0053826 | 2021-08-03 | 0.0010647 | 0.0016633 | 0.0023289 | 0.0031281 | 0.0041623 | 0.0053955 | 0.0068621 | 0.0085386 | 0.010504 | 0.012701 | 0.01505 |  | 0.93805 | 0.93805 | 0.93804 | 0.93804 | 0.93803 | 0.93802 | 0.93802 | 0.93805 | 0.93805 | 0.93804
2018-08-04 | 210.0013 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 235.2653 | [29 empty] | 2018-08-04 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 235.414 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 235.2854 | 235.3497 | 0.89261 | 2018-08-04 | 99.92% | 90.57% | 105% | 0.0055082 | 2021-08-04 | 0.0011297 | 0.0017445 | 0.0024276 | 0.0032413 | 0.0042815 | 0.0055211 | 0.0069988 | 0.0086965 | 0.010683 | 0.012902 | 0.015276 |  | 0.89261 | 0.89261 | 0.8926 | 0.89259 | 0.89258 | 0.89257 | 0.89256 | 0.89262 | 0.89261 | 0.8926
2018-08-05 | 195.4047 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 234.6378 | [29 empty] | 2018-08-05 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 234.791 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 234.6473 | 234.7191 | 0.83279 | 2018-08-05 | 99.9% | 90.92% | 105% | 0.0056302 | 2021-08-05 | 0.0011934 | 0.001823 | 0.0025231 | 0.0033512 | 0.0043976 | 0.0056432 | 0.007131 | 0.008848 | 0.010854 | 0.013097 | 0.015495 |  | 0.83279 | 0.83278 | 0.83277 | 0.83276 | 0.83274 | 0.83273 | 0.83271 | 0.83279 | 0.83278 | 0.83277
2018-08-06 | 209.6082 | 2022 |  | 234 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 234 | [29 empty] | 2018-08-06 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 234.1562 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 234 | 234.0781 | 0.89576 | 2018-08-06 | 99.88% | 91.25% | 105% | 0.0057487 | 2021-08-06 | 0.0012556 | 0.0018991 | 0.0026155 | 0.0034579 | 0.0045107 | 0.0057618 | 0.0072585 | 0.0089933 | 0.011017 | 0.013284 | 0.015709 |  | 0.89576 | 0.89575 | 0.89575 | 0.89574 | 0.89573 | 0.89572 | 0.8957 | 0.89576 | 0.89575 | 0.89575
2018-08-07 | 224.0185 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 233.3532 | [29 empty] | 2018-08-07 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 233.5097 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 233.3437 | 233.4267 | 0.96 | 2018-08-07 | 99.86% | 91.58% | 105% | 0.0058637 | 2021-08-07 | 0.0013166 | 0.0019725 | 0.0027048 | 0.0035614 | 0.0046208 | 0.0058769 | 0.0073815 | 0.0091322 | 0.011173 | 0.013464 | 0.015918 |  | 0.96 | 0.95999 | 0.95999 | 0.95999 | 0.95998 | 0.95998 | 0.95997 | 0.96 | 0.95999 | 0.95999
2018-08-08 | 227.9653 | 2022 | 0.97966 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 232.6983 | [29 empty] | 2018-08-08 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 232.8513 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 232.6783 | 232.7648 | 0.97966 | 2018-08-08 | 99.84% | 91.89% | 105% | 0.0059767 | 2021-08-08 | 0.001378 | 0.0020453 | 0.0027923 | 0.0036627 | 0.0047288 | 0.0059899 | 0.0075015 | 0.0092663 | 0.011322 | 0.013636 | 0.016117 |  | 0.97966 | 0.97966 | 0.97966 | 0.97966 | 0.97965 | 0.97965 | 0.97965 | 0.97966 | 0.97966 | 0.97966
2018-08-09 | 217.2763 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 232.0345 | [29 empty] | 2018-08-09 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 232.181 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 232.0035 | 232.0923 | 0.9364 | 2018-08-09 | 99.81% | 92.19% | 105% | 0.0060895 | 2021-08-09 | 0.0014394 | 0.0021184 | 0.0028797 | 0.0037632 | 0.0048364 | 0.0061028 | 0.0076215 | 0.0093994 | 0.011469 | 0.013804 | 0.016312 |  | 0.9364 | 0.93639 | 0.93639 | 0.93638 | 0.93637 | 0.93637 | 0.93636 | 0.9364 | 0.93639 | 0.93639
2018-08-10 | 211.2305 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 231.3615 | [29 empty] | 2018-08-10 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 231.4986 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 231.3192 | 231.4089 | 0.91299 | 2018-08-10 | 99.78% | 92.48% | 105% | 0.0062023 | 2021-08-10 | 0.001501 | 0.0021918 | 0.0029668 | 0.0038629 | 0.0049434 | 0.0062156 | 0.0077415 | 0.0095318 | 0.011615 | 0.01397 | 0.016501 |  | 0.91299 | 0.91298 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91296 | 0.91295 | 0.91294 | 0.91299 | 0.91298 | 0.91297
2018-08-11 | 196.0522 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 230.6787 | [29 empty] | 2018-08-11 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 230.8042 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 230.6252 | 230.7147 | 0.84989 | 2018-08-11 | 99.75% | 92.76% | 105% | 0.006315 | 2021-08-11 | 0.0015626 | 0.0022654 | 0.0030538 | 0.0039619 | 0.0050499 | 0.0063284 | 0.0078615 | 0.0096632 | 0.011759 | 0.014132 | 0.016685 |  | 0.84989 | 0.84988 | 0.84987 | 0.84986 | 0.84984 | 0.84983 | 0.84981 | 0.84989 | 0.84988 | 0.84987
2018-08-12 | 205.4124 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 229.9854 | [29 empty] | 2018-08-12 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 230.0977 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 229.9212 | 230.0094 | 0.89315 | 2018-08-12 | 99.72% | 93.04% | 105% | 0.0064276 | 2021-08-12 | 0.0016243 | 0.0023394 | 0.0031405 | 0.0040601 | 0.0051559 | 0.0064411 | 0.0079816 | 0.0097938 | 0.011901 | 0.014291 | 0.016865 |  | 0.89315 | 0.89315 | 0.89314 | 0.89313 | 0.89312 | 0.8931 | 0.89309 | 0.89315 | 0.89315 | 0.89314
2018-08-13 | 142.794 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 229.2813 | [29 empty] | 2018-08-13 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 229.3789 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 229.207 | 229.293 | 0.62279 | 2018-08-13 | 99.69% | 93.3% | 105% | 0.0065402 | 2021-08-13 | 0.001686 | 0.0024137 | 0.0032271 | 0.0041575 | 0.0052613 | 0.0065537 | 0.0081016 | 0.0099236 | 0.012042 | 0.014446 | 0.017039 |  | 0.62279 | 0.62277 | 0.62275 | 0.62272 | 0.6227 | 0.62267 | 0.62264 | 0.62279 | 0.62277 | 0.62275
2018-08-14 | 156.6378 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 228.5656 | [29 empty] | 2018-08-14 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 228.6479 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 228.4825 | 228.5652 | 0.68531 | 2018-08-14 | 99.65% | 93.55% | 105% | 0.006649 | 2021-08-14 | 0.0017471 | 0.0024864 | 0.0033111 | 0.0042517 | 0.0053634 | 0.0066626 | 0.0082165 | 0.010045 | 0.012171 | 0.014585 | 0.017191 |  | 0.68531 | 0.68529 | 0.68527 | 0.68525 | 0.68522 | 0.68519 | 0.68517 | 0.68531 | 0.68529 | 0.68527
2018-08-15 | 161.2527 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 227.8379 | [29 empty] | 2018-08-15 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 227.9045 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 227.7474 | 227.8259 | 0.70775 | 2018-08-15 | 99.62% | 93.8% | 105% | 0.0067556 | 2021-08-15 | 0.0018091 | 0.0025593 | 0.0033942 | 0.0043447 | 0.0054639 | 0.0067692 | 0.0083277 | 0.010161 | 0.01229 | 0.01471 | 0.017324 |  | 0.70775 | 0.70773 | 0.70771 | 0.70769 | 0.70767 | 0.70764 | 0.70762 | 0.70775 | 0.70773 | 0.70771
2018-08-16 | 145.0744 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 227.0977 | [29 empty] | 2018-08-16 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 227.1487 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 227.0015 | 227.0751 | 0.63882 | 2018-08-16 | 99.58% | 94.03% | 104.9% | 0.0068599 | 2021-08-16 | 0.0018723 | 0.0026323 | 0.0034766 | 0.0044363 | 0.0055626 | 0.0068737 | 0.0084355 | 0.010271 | 0.0124 | 0.01482 | 0.017435 |  | 0.63882 | 0.6388 | 0.63878 | 0.63875 | 0.63873 | 0.6387 | 0.63867 | 0.63882 | 0.6388 | 0.63878
2018-08-17 | 111.7371 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 226.3443 | [29 empty] | 2018-08-17 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 226.3804 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 226.2447 | 226.3126 | 0.49366 | 2018-08-17 | 99.53% | 94.26% | 104.9% | 0.0069621 | 2021-08-17 | 0.0019365 | 0.0027054 | 0.0035581 | 0.0045267 | 0.0056597 | 0.0069759 | 0.0085397 | 0.010374 | 0.0125 | 0.014916 | 0.017527 |  | 0.49366 | 0.49364 | 0.49361 | 0.49359 | 0.49356 | 0.49353 | 0.49349 | 0.49366 | 0.49364 | 0.49361
2018-08-18 | 137.2129 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 225.5773 | [29 empty] | 2018-08-18 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 225.5996 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 225.4767 | 225.5381 | 0.60827 | 2018-08-18 | 99.49% | 94.48% | 104.9% | 0.007062 | 2021-08-18 | 0.0020018 | 0.0027786 | 0.0036388 | 0.0046157 | 0.005755 | 0.0070758 | 0.0086403 | 0.010472 | 0.012591 | 0.014997 | 0.017597 |  | 0.60827 | 0.60825 | 0.60823 | 0.6082 | 0.60818 | 0.60815 | 0.60812 | 0.60828 | 0.60825 | 0.60823
2018-08-19 | 148.0569 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 224.796 | [29 empty] | 2018-08-19 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 224.8061 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 224.6973 | 224.7517 | 0.65863 | 2018-08-19 | 99.44% | 94.69% | 104.9% | 0.0071597 | 2021-08-19 | 0.0020682 | 0.002852 | 0.0037186 | 0.0047035 | 0.0058486 | 0.0071736 | 0.0087374 | 0.010564 | 0.012673 | 0.015064 | 0.017648 |  | 0.65863 | 0.65861 | 0.65859 | 0.65856 | 0.65854 | 0.65851 | 0.65848 | 0.65863 | 0.65861 | 0.65859
2018-08-20 | 216.2923 | 2022 |  | 224 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 224 | [29 empty] | 2018-08-20 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 224 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 223.9063 | 223.9531 | 0.96559 | 2018-08-20 | 99.39% | 94.9% | 104.9% | 0.0072552 | 2021-08-20 | 0.0021357 | 0.0029255 | 0.0037977 | 0.0047899 | 0.0059405 | 0.0072691 | 0.0088309 | 0.010651 | 0.012745 | 0.015116 | 0.017678 |  | 0.96559 | 0.96559 | 0.96558 | 0.96558 | 0.96558 | 0.96557 | 0.96557 | 0.96559 | 0.96559 | 0.96558
2018-08-21 | 137.9951 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 223.1901 | [29 empty] | 2018-08-21 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 223.1808 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 223.1034 | 223.1421 | 0.61829 | 2018-08-21 | 99.34% | 95.09% | 104.9% | 0.0073484 | 2021-08-21 | 0.0022042 | 0.0029991 | 0.0038759 | 0.004875 | 0.0060308 | 0.0073623 | 0.0089209 | 0.010731 | 0.012808 | 0.015154 | 0.017687 |  | 0.61829 | 0.61826 | 0.61824 | 0.61822 | 0.61819 | 0.61816 | 0.61813 | 0.61829 | 0.61827 | 0.61824
2018-08-22 | 108.8327 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 222.3673 | [29 empty] | 2018-08-22 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 222.3484 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 222.2886 | 222.3185 | 0.48943 | 2018-08-22 | 99.29% | 95.28% | 104.9% | 0.0074271 | 2021-08-22 | 0.0022666 | 0.0030651 | 0.0039448 | 0.0049495 | 0.0061086 | 0.007441 | 0.0089935 | 0.01079 | 0.012847 | 0.015163 | 0.017663 |  | 0.48943 | 0.48941 | 0.48938 | 0.48935 | 0.48933 | 0.4893 | 0.48926 | 0.48943 | 0.48941 | 0.48938
2018-08-23 | 188.9062 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 221.5319 | [29 empty] | 2018-08-23 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 221.5028 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 221.4616 | 221.4822 | 0.85273 | 2018-08-23 | 99.23% | 95.46% | 104.9% | 0.0074898 | 2021-08-23 | 0.0023212 | 0.0031215 | 0.0040031 | 0.0050123 | 0.006173 | 0.0075038 | 0.0090471 | 0.010828 | 0.01286 | 0.015145 | 0.017609 |  | 0.85273 | 0.85272 | 0.8527 | 0.85269 | 0.85268 | 0.85266 | 0.85265 | 0.85273 | 0.85272 | 0.8527
2018-08-24 | 201.2217 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 220.6837 | [29 empty] | 2018-08-24 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 220.6443 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 220.6222 | 220.6332 | 0.91181 | 2018-08-24 | 99.17% | 95.64% | 104.9% | 0.0075366 | 2021-08-24 | 0.0023678 | 0.0031683 | 0.0040506 | 0.0050633 | 0.0062239 | 0.0075505 | 0.0090816 | 0.010844 | 0.012849 | 0.015099 | 0.017524 |  | 0.91181 | 0.9118 | 0.9118 | 0.91179 | 0.91178 | 0.91177 | 0.91176 | 0.91181 | 0.9118 | 0.9118
2018-08-25 | 140.9554 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 219.8227 | [29 empty] | 2018-08-25 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 219.7729 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 219.7701 | 219.7715 | 0.64122 | 2018-08-25 | 99.11% | 95.81% | 104.9% | 0.0075674 | 2021-08-25 | 0.0024064 | 0.0032054 | 0.0040874 | 0.0051026 | 0.0062615 | 0.0075812 | 0.009097 | 0.010837 | 0.012813 | 0.015025 | 0.017409 |  | 0.64122 | 0.6412 | 0.64118 | 0.64116 | 0.64113 | 0.6411 | 0.64108 | 0.64122 | 0.6412 | 0.64118
2018-08-26 | 190.3397 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 218.949 | [29 empty] | 2018-08-26 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 218.8888 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 218.9052 | 218.897 | 0.86933 | 2018-08-26 | 99.04% | 95.97% | 104.9% | 0.0075823 | 2021-08-26 | 0.0024372 | 0.003233 | 0.0041135 | 0.0051301 | 0.0062856 | 0.007596 | 0.0090934 | 0.010809 | 0.012752 | 0.014924 | 0.017264 |  | 0.86933 | 0.86932 | 0.86931 | 0.8693 | 0.86929 | 0.86928 | 0.86926 | 0.86933 | 0.86932 | 0.86931
2018-08-27 | 208.2291 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 218.0625 | [29 empty] | 2018-08-27 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 217.9922 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 218.0273 | 218.0098 | 0.95491 | 2018-08-27 | 98.97% | 96.13% | 104.9% | 0.0075812 | 2021-08-27 | 0.00246 | 0.003251 | 0.0041289 | 0.005146 | 0.0062963 | 0.0075948 | 0.0090708 | 0.010758 | 0.012666 | 0.014796 | 0.017089 |  | 0.95491 | 0.9549 | 0.9549 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95488 | 0.95488 | 0.95491 | 0.9549 | 0.9549
2018-08-28 | 205.0805 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 217.1633 | [29 empty] | 2018-08-28 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 217.0831 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 217.1362 | 217.1096 | 0.94436 | 2018-08-28 | 98.9% | 96.28% | 104.9% | 0.0075587 | 2021-08-28 | 0.002472 | 0.003256 | 0.0041293 | 0.0051448 | 0.0062878 | 0.0075722 | 0.0090248 | 0.010683 | 0.012554 | 0.01464 | 0.016885 |  | 0.94436 | 0.94436 | 0.94435 | 0.94435 | 0.94434 | 0.94433 | 0.94433 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94435
2018-08-29 | 138.0584 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 216.2513 | [29 empty] | 2018-08-29 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 216.1617 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 216.2316 | 216.1967 | 0.63842 | 2018-08-29 | 98.82% | 96.43% | 104.9% | 0.0075185 | 2021-08-29 | 0.0024739 | 0.0032497 | 0.0041171 | 0.0051289 | 0.0062629 | 0.0075318 | 0.0089606 | 0.01059 | 0.012426 | 0.01447 | 0.016669 |  | 0.63842 | 0.6384 | 0.63838 | 0.63835 | 0.63833 | 0.6383 | 0.63828 | 0.63842 | 0.6384 | 0.63838
2018-08-30 | 205.0202 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 215.3265 | [29 empty] | 2018-08-30 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 215.2281 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 215.3134 | 215.2708 | 0.95214 | 2018-08-30 | 98.74% | 96.57% | 104.8% | 0.0074607 | 2021-08-30 | 0.0024657 | 0.0032322 | 0.0040922 | 0.0050984 | 0.0062216 | 0.0074738 | 0.0088784 | 0.010479 | 0.012282 | 0.014286 | 0.016441 |  | 0.95214 | 0.95213 | 0.95213 | 0.95212 | 0.95212 | 0.95211 | 0.95211 | 0.95214 | 0.95213 | 0.95213
2018-08-31 | 91.2084 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 214.389 | [29 empty] | 2018-08-31 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 214.2825 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 214.3813 | 214.3319 | 0.42543 | 2018-08-31 | 98.66% | 96.7% | 104.8% | 0.007385 | 2021-08-31 | 0.0024474 | 0.0032035 | 0.0040547 | 0.0050532 | 0.0061638 | 0.007398 | 0.008778 | 0.010351 | 0.012121 | 0.014088 | 0.0162 |  | 0.42543 | 0.42541 | 0.42539 | 0.42537 | 0.42534 | 0.42532 | 0.42529 | 0.42543 | 0.42542 | 0.42539
2018-09-01 | 181.4227 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 213.4388 | [29 empty] | 2018-09-01 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 213.3251 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 213.4352 | 213.3801 | 0.85 | 2018-09-01 | 98.57% | 96.83% | 104.8% | 0.0072917 | 2021-09-01 | 0.002419 | 0.0031636 | 0.0040046 | 0.0049933 | 0.0060896 | 0.0073044 | 0.0086595 | 0.010205 | 0.011945 | 0.013876 | 0.015947 |  | 0.85 | 0.84999 | 0.84998 | 0.84997 | 0.84995 | 0.84994 | 0.84992 | 0.85 | 0.84999 | 0.84998
2018-09-02 | 178.836 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 212.4758 | [29 empty] | 2018-09-02 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 212.3558 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 212.4748 | 212.4153 | 0.84168 | 2018-09-02 | 98.48% | 96.96% | 104.8% | 0.0071806 | 2021-09-02 | 0.0023806 | 0.0031124 | 0.0039418 | 0.0049187 | 0.0059989 | 0.0071931 | 0.0085228 | 0.010042 | 0.011752 | 0.013649 | 0.015682 |  | 0.84168 | 0.84167 | 0.84165 | 0.84164 | 0.84163 | 0.84162 | 0.8416 | 0.84168 | 0.84167 | 0.84166
2018-09-03 | 139.701 | 2022 |  | 211.5 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 211.5 | [29 empty] | 2018-09-03 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 211.375 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 211.5 | 211.4375 | 0.66052 | 2018-09-03 | 98.38% | 97.08% | 104.8% | 0.0070518 | 2021-09-03 | 0.002332 | 0.0030501 | 0.0038664 | 0.0048295 | 0.0058919 | 0.0070641 | 0.008368 | 0.0098609 | 0.011543 | 0.013408 | 0.015405 |  | 0.66052 | 0.66051 | 0.66049 | 0.66047 | 0.66045 | 0.66042 | 0.6604 | 0.66053 | 0.66051 | 0.66049
2018-09-04 | 196.8052 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 210.5115 | [29 empty] | 2018-09-04 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 210.3827 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 210.5084 | 210.4455 | 0.93489 | 2018-09-04 | 98.28% | 97.19% | 104.8% | 0.0069053 | 2021-09-04 | 0.0022734 | 0.0029764 | 0.0037783 | 0.0047256 | 0.0057683 | 0.0069173 | 0.008195 | 0.0096621 | 0.011317 | 0.013154 | 0.015115 |  | 0.93489 | 0.93489 | 0.93488 | 0.93488 | 0.93487 | 0.93486 | 0.93486 | 0.93489 | 0.93489 | 0.93488
2018-09-05 | 173.8245 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 209.5102 | [29 empty] | 2018-09-05 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 209.379 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 209.4984 | 209.4387 | 0.82967 | 2018-09-05 | 98.18% | 97.3% | 104.8% | 0.0067418 | 2021-09-05 | 0.0022064 | 0.0028929 | 0.0036785 | 0.0046074 | 0.0056288 | 0.0067536 | 0.0080053 | 0.0094475 | 0.011078 | 0.012887 | 0.014816 |  | 0.82967 | 0.82966 | 0.82965 | 0.82964 | 0.82962 | 0.82961 | 0.82959 | 0.82967 | 0.82966 | 0.82965
2018-09-06 | 194.9481 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 208.4962 | [29 empty] | 2018-09-06 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 208.3641 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 208.4705 | 208.4173 | 0.93502 | 2018-09-06 | 98.07% | 97.41% | 104.8% | 0.0065738 | 2021-09-06 | 0.0021383 | 0.0028074 | 0.0035752 | 0.0044844 | 0.0054839 | 0.0065853 | 0.0078127 | 0.0092317 | 0.010839 | 0.012622 | 0.014522 |  | 0.93502 | 0.93502 | 0.93501 | 0.93501 | 0.935 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93501
2018-09-07 | 148.1773 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 207.4694 | [29 empty] | 2018-09-07 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 207.3382 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 207.4257 | 207.3819 | 0.71421 | 2018-09-07 | 97.96% | 97.51% | 104.7% | 0.0064011 | 2021-09-07 | 0.002069 | 0.0027197 | 0.0034685 | 0.0043565 | 0.0053338 | 0.0064124 | 0.0076172 | 0.0090148 | 0.010601 | 0.012361 | 0.014231 |  | 0.71421 | 0.7142 | 0.71418 | 0.71416 | 0.71414 | 0.71412 | 0.7141 | 0.71421 | 0.7142 | 0.71418
2018-09-08 | 172.2632 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 206.4298 | [29 empty] | 2018-09-08 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 206.3013 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 206.3644 | 206.3328 | 0.83449 | 2018-09-08 | 97.84% | 97.61% | 104.7% | 0.0062239 | 2021-09-08 | 0.0019985 | 0.0026299 | 0.0033584 | 0.0042237 | 0.0051783 | 0.0062349 | 0.0074188 | 0.0087966 | 0.010364 | 0.012101 | 0.013944 |  | 0.83449 | 0.83448 | 0.83447 | 0.83445 | 0.83444 | 0.83443 | 0.83441 | 0.83449 | 0.83448 | 0.83447
2018-09-09 | 92.1368 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 205.3776 | [29 empty] | 2018-09-09 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 205.2536 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 205.2874 | 205.2705 | 0.44862 | 2018-09-09 | 97.71% | 97.71% | 104.7% | 0.006042 | 2021-09-09 | 0.0019269 | 0.0025381 | 0.0032448 | 0.004086 | 0.0050175 | 0.0060529 | 0.0072175 | 0.0085773 | 0.010127 | 0.011844 | 0.013662 |  | 0.44862 | 0.4486 | 0.44858 | 0.44856 | 0.44854 | 0.44852 | 0.44849 | 0.44862 | 0.44861 | 0.44858
2018-09-10 | 191.688 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 204.3125 | [29 empty] | 2018-09-10 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 204.1953 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 204.1953 | 204.1953 | 0.93821 | 2018-09-10 | 97.58% | 97.8% | 104.7% | 0.0058555 | 2021-09-10 | 0.0018541 | 0.0024441 | 0.0031279 | 0.0039434 | 0.0048514 | 0.0058662 | 0.0070132 | 0.0083568 | 0.0098905 | 0.011589 | 0.013384 |  | 0.93821 | 0.93821 | 0.9382 | 0.9382 | 0.93819 | 0.93819 | 0.93818 | 0.93821 | 0.93821 | 0.9382
2018-09-11 | 195.4093 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 203.2347 | [29 empty] | 2018-09-11 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 203.1265 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 203.0889 | 203.1077 | 0.9615 | 2018-09-11 | 97.44% | 97.89% | 104.7% | 0.0056662 | 2021-09-11 | 0.0017813 | 0.0023498 | 0.0030098 | 0.0037986 | 0.0046823 | 0.0056766 | 0.0068068 | 0.0081347 | 0.0096537 | 0.011335 | 0.013108 |  | 0.9615 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96148 | 0.96148 | 0.96148 | 0.9615 | 0.96149 | 0.96149
2018-09-12 | 135.3043 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 202.1441 | [29 empty] | 2018-09-12 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 202.0472 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 201.9689 | 202.008 | 0.66935 | 2018-09-12 | 97.3% | 97.97% | 104.7% | 0.0054795 | 2021-09-12 | 0.0017115 | 0.0022586 | 0.0028947 | 0.0036567 | 0.0045162 | 0.0054896 | 0.0066024 | 0.007914 | 0.0094175 | 0.011082 | 0.012835 |  | 0.66935 | 0.66933 | 0.66931 | 0.66929 | 0.66927 | 0.66925 | 0.66923 | 0.66935 | 0.66933 | 0.66931
2018-09-13 | 48.7115 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 201.0408 | [29 empty] | 2018-09-13 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 200.9577 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 200.8358 | 200.8968 | 0.2423 | 2018-09-13 | 97.15% | 98.05% | 104.6% | 0.0052953 | 2021-09-13 | 0.0016445 | 0.0021705 | 0.0027827 | 0.0035178 | 0.0043528 | 0.0053053 | 0.0064002 | 0.0076946 | 0.009182 | 0.01083 | 0.012564 |  | 0.2423 | 0.24229 | 0.24227 | 0.24226 | 0.24224 | 0.24223 | 0.24221 | 0.2423 | 0.24229 | 0.24227
2018-09-14 | 155.3588 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 199.9247 | [29 empty] | 2018-09-14 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 199.8581 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 199.6905 | 199.7743 | 0.77709 | 2018-09-14 | 97% | 98.13% | 104.6% | 0.0051137 | 2021-09-14 | 0.0015805 | 0.0020855 | 0.0026738 | 0.003382 | 0.0041923 | 0.0051235 | 0.0062001 | 0.0074766 | 0.0089472 | 0.010578 | 0.012295 |  | 0.77709 | 0.77708 | 0.77706 | 0.77705 | 0.77703 | 0.77702 | 0.777 | 0.77709 | 0.77708 | 0.77706
2018-09-15 | 173.8569 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 198.7959 | [29 empty] | 2018-09-15 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 198.7485 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 198.5335 | 198.641 | 0.87455 | 2018-09-15 | 96.84% | 98.21% | 104.6% | 0.0049347 | 2021-09-15 | 0.0015195 | 0.0020036 | 0.002568 | 0.0032491 | 0.0040347 | 0.0049442 | 0.0060021 | 0.00726 | 0.0087131 | 0.010328 | 0.012028 |  | 0.87455 | 0.87454 | 0.87453 | 0.87453 | 0.87452 | 0.87451 | 0.87449 | 0.87455 | 0.87454 | 0.87453
2018-09-16 | 110.9948 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 197.6543 | [29 empty] | 2018-09-16 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 197.6291 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 197.3656 | 197.4974 | 0.56156 | 2018-09-16 | 96.67% | 98.28% | 104.6% | 0.0047583 | 2021-09-16 | 0.0014614 | 0.0019248 | 0.0024653 | 0.0031192 | 0.0038798 | 0.0047676 | 0.0058061 | 0.0070446 | 0.0084796 | 0.010078 | 0.011763 |  | 0.56156 | 0.56154 | 0.56153 | 0.56151 | 0.56148 | 0.56146 | 0.56144 | 0.56156 | 0.56155 | 0.56153
2018-09-17 | 201.7215 | 2022 | 1.0266 | 196.5 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 196.5 | [29 empty] | 2018-09-17 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 196.5 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 196.1875 | 196.3438 | 1.0266 | 2018-09-17 | 96.49% | 98.35% | 104.6% | 0.0045844 | 2021-09-17 | 0.0014062 | 0.0018492 | 0.0023656 | 0.0029924 | 0.0037279 | 0.0045935 | 0.0056123 | 0.0068307 | 0.0082468 | 0.009829 | 0.0115 |  | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266
2018-09-18 | 194.8188 | 2022 | 0.99739 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 195.3294 | [29 empty] | 2018-09-18 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 195.3563 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 194.9998 | 195.1781 | 0.99739 | 2018-09-18 | 96.31% | 98.42% | 104.5% | 0.0044131 | 2021-09-18 | 0.001354 | 0.0017766 | 0.002269 | 0.0028685 | 0.0035787 | 0.0044219 | 0.0054206 | 0.0066181 | 0.0080146 | 0.0095807 | 0.011239 |  | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99738 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739
2018-09-19 | 192.2448 | 2022 | 0.99024 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 194.1399 | [29 empty] | 2018-09-19 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 194.1939 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 193.8032 | 193.9985 | 0.99024 | 2018-09-19 | 96.12% | 98.48% | 104.5% | 0.0042483 | 2021-09-19 | 0.0013042 | 0.0017073 | 0.0021765 | 0.0027497 | 0.0034354 | 0.0042569 | 0.0052361 | 0.0064139 | 0.0077925 | 0.0093451 | 0.010994 |  | 0.99024 | 0.99024 | 0.99024 | 0.99024 | 0.99024 | 0.99023 | 0.99023 | 0.99024 | 0.99024 | 0.99024
2018-09-20 | 196.629 | 2022 | 1.0192 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 192.9334 | [29 empty] | 2018-09-20 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 193.0136 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 192.5984 | 192.806 | 1.0192 | 2018-09-20 | 95.92% | 98.54% | 104.5% | 0.0040891 | 2021-09-20 | 0.0012549 | 0.0016399 | 0.0020872 | 0.0026355 | 0.0032974 | 0.0040975 | 0.0050575 | 0.0062165 | 0.0075785 | 0.0091197 | 0.010762 |  | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192
2018-09-21 | 191.3179 | 2022 | 0.99795 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 191.7114 | [29 empty] | 2018-09-21 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 191.8163 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 191.3861 | 191.6012 | 0.99795 | 2018-09-21 | 95.71% | 98.6% | 104.5% | 0.0039355 | 2021-09-21 | 0.0012063 | 0.0015744 | 0.0020013 | 0.0025258 | 0.0031647 | 0.0039436 | 0.0048846 | 0.0060257 | 0.0073724 | 0.0089046 | 0.010543 |  | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795
2018-09-22 | 185.846 | 2022 | 0.97569 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 190.4755 | [29 empty] | 2018-09-22 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 190.6032 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 190.167 | 190.3851 | 0.97569 | 2018-09-22 | 95.5% | 98.66% | 104.4% | 0.0037875 | 2021-09-22 | 0.0011583 | 0.0015108 | 0.0019186 | 0.0024207 | 0.0030374 | 0.0037955 | 0.0047176 | 0.0058416 | 0.0071744 | 0.0086998 | 0.010338 |  | 0.97569 | 0.97569 | 0.97569 | 0.97569 | 0.97569 | 0.97569 | 0.97568 | 0.9757 | 0.97569 | 0.97569
2018-09-23 | 119.1729 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 189.2274 | [29 empty] | 2018-09-23 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 189.375 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 188.9417 | 189.1583 | 0.62979 | 2018-09-23 | 95.27% | 98.71% | 104.4% | 0.0036452 | 2021-09-23 | 0.0011109 | 0.0014492 | 0.0018392 | 0.0023202 | 0.0029154 | 0.0036529 | 0.0045565 | 0.0056642 | 0.0069845 | 0.0085054 | 0.010145 |  | 0.62979 | 0.62977 | 0.62976 | 0.62974 | 0.62972 | 0.6297 | 0.62968 | 0.62979 | 0.62977 | 0.62976
2018-09-24 | 80.176 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 187.9687 | [29 empty] | 2018-09-24 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 188.1328 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 187.7109 | 187.9219 | 0.42654 | 2018-09-24 | 95.04% | 98.76% | 104.4% | 0.0035085 | 2021-09-24 | 0.0010641 | 0.0013894 | 0.0017631 | 0.0022243 | 0.0027988 | 0.003516 | 0.0044012 | 0.0054935 | 0.0068027 | 0.0083213 | 0.0099665 |  | 0.42654 | 0.42653 | 0.42651 | 0.42649 | 0.42647 | 0.42645 | 0.42643 | 0.42654 | 0.42653 | 0.42651
2018-09-25 | 139.2658 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 186.7012 | [29 empty] | 2018-09-25 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 186.8776 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 186.4754 | 186.6765 | 0.74593 | 2018-09-25 | 94.8% | 98.81% | 104.3% | 0.0033974 | 2021-09-25 | 0.0010199 | 0.0013368 | 0.001699 | 0.002146 | 0.0027037 | 0.0034048 | 0.004276 | 0.0053584 | 0.0066624 | 0.0081853 | 0.0098426 |  | 0.74593 | 0.74592 | 0.74591 | 0.74589 | 0.74588 | 0.74586 | 0.74584 | 0.74593 | 0.74592 | 0.74591
2018-09-26 | 140.9682 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 185.4263 | [29 empty] | 2018-09-26 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 185.6102 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 185.2358 | 185.423 | 0.76024 | 2018-09-26 | 94.54% | 98.86% | 104.3% | 0.0033101 | 2021-09-26 | 0.00097704 | 0.0012895 | 0.0016449 | 0.0020828 | 0.0026278 | 0.0033173 | 0.0041802 | 0.0052591 | 0.0065649 | 0.0080991 | 0.0097746 |  | 0.76024 | 0.76023 | 0.76022 | 0.7602 | 0.76019 | 0.76017 | 0.76015 | 0.76024 | 0.76023 | 0.76022
2018-09-27 | 64.7413 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 184.1458 | [29 empty] | 2018-09-27 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 184.3316 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 183.9927 | 184.1622 | 0.35158 | 2018-09-27 | 94.28% | 98.91% | 104.3% | 0.0032467 | 2021-09-27 | 0.00093563 | 0.0012476 | 0.0016005 | 0.0020346 | 0.0025709 | 0.0032538 | 0.0041138 | 0.0051958 | 0.0065104 | 0.0080625 | 0.0097625 |  | 0.35158 | 0.35156 | 0.35155 | 0.35153 | 0.35151 | 0.35149 | 0.35147 | 0.35158 | 0.35156 | 0.35155
2018-09-28 | 64.9413 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 182.8612 | [29 empty] | 2018-09-28 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 183.0429 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 182.7469 | 182.8949 | 0.35514 | 2018-09-28 | 94.01% | 98.95% | 104.3% | 0.003207 | 2021-09-28 | 0.00089562 | 0.001211 | 0.0015661 | 0.0020015 | 0.0025332 | 0.0032142 | 0.0040768 | 0.0051684 | 0.0064988 | 0.0080757 | 0.0098064 |  | 0.35514 | 0.35513 | 0.35511 | 0.35509 | 0.35507 | 0.35505 | 0.35503 | 0.35514 | 0.35513 | 0.35511
2018-09-29 | 96.6494 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 181.5743 | [29 empty] | 2018-09-29 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 181.7449 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 181.4991 | 181.622 | 0.53229 | 2018-09-29 | 93.73% | 99% | 104.2% | 0.0031913 | 2021-09-29 | 0.00085702 | 0.0011798 | 0.0015415 | 0.0019835 | 0.0025147 | 0.0031984 | 0.0040693 | 0.005177 | 0.0065302 | 0.0081388 | 0.0099064 |  | 0.53229 | 0.53227 | 0.53225 | 0.53224 | 0.53221 | 0.53219 | 0.53216 | 0.53229 | 0.53227 | 0.53225
2018-09-30 | 138.5968 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 180.2867 | [29 empty] | 2018-09-30 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 180.4386 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 180.2499 | 180.3443 | 0.76876 | 2018-09-30 | 93.43% | 99.04% | 104.2% | 0.0031994 | 2021-09-30 | 0.00081982 | 0.0011539 | 0.0015268 | 0.0019806 | 0.0025154 | 0.0032066 | 0.0040912 | 0.0052216 | 0.0066047 | 0.0082516 | 0.010063 |  | 0.76876 | 0.76875 | 0.76873 | 0.76872 | 0.7687 | 0.76869 | 0.76867 | 0.76876 | 0.76875 | 0.76873
2018-10-01 | 157.112 | 2022 |  | 179 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 179 | [29 empty] | 2018-10-01 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 179.125 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 179 | 179.0625 | 0.87772 | 2018-10-01 | 93.13% | 99.08% | 104.1% | 0.0032314 | 2021-10-01 | 0.00078403 | 0.0011334 | 0.001522 | 0.0019928 | 0.0025353 | 0.0032388 | 0.0041427 | 0.0053023 | 0.0067222 | 0.0084144 | 0.010275 |  | 0.87772 | 0.87771 | 0.87771 | 0.8777 | 0.87769 | 0.87768 | 0.87767 | 0.87772 | 0.87771 | 0.87771
2018-10-02 | 162.6596 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 177.7106 | [29 empty] | 2018-10-02 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 177.805 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 177.7419 | 177.7734 | 0.91531 | 2018-10-02 | 92.81% | 99.12% | 104.1% | 0.0032874 | 2021-10-02 | 0.00074965 | 0.0011183 | 0.0015272 | 0.0020201 | 0.0025744 | 0.003295 | 0.0042237 | 0.0054191 | 0.0068828 | 0.0086272 | 0.010543 |  | 0.91531 | 0.9153 | 0.9153 | 0.91529 | 0.91528 | 0.91527 | 0.91527 | 0.91531 | 0.9153 | 0.9153
2018-10-03 | 152.7906 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 176.414 | [29 empty] | 2018-10-03 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 176.4796 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 176.4683 | 176.4739 | 0.86609 | 2018-10-03 | 92.48% | 99.15% | 104.1% | 0.003385 | 2021-10-03 | 0.00072493 | 0.0011186 | 0.0015542 | 0.0020767 | 0.0026488 | 0.0033928 | 0.0043526 | 0.0055897 | 0.0071029 | 0.0089044 | 0.010881 |  | 0.86609 | 0.86608 | 0.86607 | 0.86606 | 0.86605 | 0.86604 | 0.86603 | 0.86609 | 0.86608 | 0.86607
2018-10-04 | 174.8467 | 2022 | 0.99849 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 175.1109 | [29 empty] | 2018-10-04 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 175.1497 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 175.1803 | 175.165 | 0.99849 | 2018-10-04 | 92.14% | 99.19% | 104% | 0.0035202 | 2021-10-04 | 0.00071045 | 0.0011342 | 0.0016022 | 0.0021604 | 0.0027555 | 0.0035283 | 0.0045243 | 0.005807 | 0.0073732 | 0.0092344 | 0.011273 |  | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849
2018-10-05 | 177.7095 | 2022 | 1.0225 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 173.8017 | [29 empty] | 2018-10-05 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 173.8163 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 173.879 | 173.8477 | 1.0225 | 2018-10-05 | 91.79% | 99.22% | 104% | 0.0036932 | 2021-10-05 | 0.00070622 | 0.0011652 | 0.0016711 | 0.0022713 | 0.0028947 | 0.0037016 | 0.0047388 | 0.0060711 | 0.0076936 | 0.0096171 | 0.011721 |  | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225
2018-10-06 | 59.6702 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 172.4872 | [29 empty] | 2018-10-06 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 172.4804 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 172.5655 | 172.5229 | 0.34594 | 2018-10-06 | 91.43% | 99.25% | 103.9% | 0.0039039 | 2021-10-06 | 0.00071224 | 0.0012116 | 0.001761 | 0.0024095 | 0.0030664 | 0.0039128 | 0.0049962 | 0.006382 | 0.0080643 | 0.010053 | 0.012223 |  | 0.34594 | 0.34592 | 0.3459 | 0.34588 | 0.34586 | 0.34583 | 0.3458 | 0.34594 | 0.34592 | 0.3459
2018-10-07 | 122.6269 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 171.1676 | [29 empty] | 2018-10-07 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 171.1429 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 171.2409 | 171.1919 | 0.71641 | 2018-10-07 | 91.06% | 99.29% | 103.9% | 0.0041525 | 2021-10-07 | 0.00072852 | 0.0012733 | 0.0018719 | 0.002575 | 0.0032705 | 0.0041619 | 0.0052965 | 0.0067398 | 0.0084853 | 0.010541 | 0.012781 |  | 0.71641 | 0.7164 | 0.71638 | 0.71636 | 0.71633 | 0.71631 | 0.71628 | 0.71641 | 0.7164 | 0.71638
2018-10-08 | 68.5173 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 169.8437 | [29 empty] | 2018-10-08 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 169.8047 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 169.9062 | 169.8555 | 0.40341 | 2018-10-08 | 90.67% | 99.32% | 103.8% | 0.004439 | 2021-10-08 | 0.00075509 | 0.0013504 | 0.0020038 | 0.0027677 | 0.0035072 | 0.0044489 | 0.0056398 | 0.0071445 | 0.0089567 | 0.011083 | 0.013394 |  | 0.40341 | 0.40339 | 0.40337 | 0.40334 | 0.40332 | 0.40329 | 0.40325 | 0.40341 | 0.40339 | 0.40337
2018-10-09 | 161.584 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 168.516 | [29 empty] | 2018-10-09 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 168.4668 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 168.5627 | 168.5148 | 0.95886 | 2018-10-09 | 90.28% | 99.34% | 103.8% | 0.0047457 | 2021-10-09 | 0.00079596 | 0.0014421 | 0.0021508 | 0.0029762 | 0.003762 | 0.0047561 | 0.0060048 | 0.0075711 | 0.009462 | 0.01168 | 0.014096 |  | 0.95886 | 0.95886 | 0.95886 | 0.95885 | 0.95885 | 0.95884 | 0.95884 | 0.95886 | 0.95886 | 0.95886
2018-10-10 | 129.2837 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 167.185 | [29 empty] | 2018-10-10 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 167.1303 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 167.2113 | 167.1708 | 0.7733 | 2018-10-10 | 89.87% | 99.37% | 103.7% | 0.0050526 | 2021-10-10 | 0.00084918 | 0.0015432 | 0.002304 | 0.0031873 | 0.0040188 | 0.0050636 | 0.006367 | 0.0079905 | 0.0099676 | 0.012295 | 0.014844 |  | 0.7733 | 0.77328 | 0.77326 | 0.77324 | 0.77322 | 0.7732 | 0.77317 | 0.7733 | 0.77328 | 0.77326
2018-10-11 | 99.5347 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 165.8513 | [29 empty] | 2018-10-11 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 165.7959 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 165.8531 | 165.8245 | 0.60014 | 2018-10-11 | 89.45% | 99.4% | 103.7% | 0.0053597 | 2021-10-11 | 0.00091477 | 0.0016537 | 0.0024634 | 0.0034011 | 0.0042775 | 0.0053712 | 0.0067265 | 0.0084028 | 0.010473 | 0.012929 | 0.015639 |  | 0.60014 | 0.60012 | 0.60009 | 0.60007 | 0.60003 | 0.6 | 0.59996 | 0.60015 | 0.60012 | 0.6001
2018-10-12 | 125.0294 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 164.5154 | [29 empty] | 2018-10-12 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 164.4648 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 164.4893 | 164.4771 | 0.75999 | 2018-10-12 | 89.02% | 99.42% | 103.6% | 0.005667 | 2021-10-12 | 0.00099273 | 0.0017737 | 0.0026291 | 0.0036175 | 0.0045381 | 0.0056789 | 0.0070833 | 0.008808 | 0.01098 | 0.01358 | 0.01648 |  | 0.75999 | 0.75997 | 0.75995 | 0.75992 | 0.7599 | 0.75987 | 0.75984 | 0.75999 | 0.75997 | 0.75995
2018-10-13 | 96.6717 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 163.1778 | [29 empty] | 2018-10-13 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 163.1378 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 163.121 | 163.1294 | 0.59243 | 2018-10-13 | 88.57% | 99.45% | 103.6% | 0.0059744 | 2021-10-13 | 0.0010831 | 0.0019031 | 0.0028011 | 0.0038365 | 0.0048006 | 0.0059869 | 0.0074373 | 0.0092061 | 0.011486 | 0.01425 | 0.017369 |  | 0.59243 | 0.59241 | 0.59238 | 0.59235 | 0.59231 | 0.59227 | 0.59223 | 0.59243 | 0.59241 | 0.59238
2018-10-14 | 86.1601 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 161.8392 | [29 empty] | 2018-10-14 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 161.8158 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 161.7492 | 161.7825 | 0.53238 | 2018-10-14 | 88.12% | 99.47% | 103.5% | 0.0062821 | 2021-10-14 | 0.0011858 | 0.0020419 | 0.0029792 | 0.0040581 | 0.0050651 | 0.006295 | 0.0077886 | 0.009597 | 0.011993 | 0.014937 | 0.018304 |  | 0.53238 | 0.53236 | 0.53232 | 0.53229 | 0.53225 | 0.53221 | 0.53216 | 0.53238 | 0.53236 | 0.53233
2018-10-15 | 157.4096 | 2022 | 0.98075 | 160.5 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 160.5 | [29 empty] | 2018-10-15 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 160.5 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 160.375 | 160.4375 | 0.98075 | 2018-10-15 | 87.65% | 99.49% | 103.5% | 0.0065899 | 2021-10-15 | 0.001301 | 0.0021902 | 0.0031637 | 0.0042823 | 0.0053314 | 0.0066032 | 0.0081371 | 0.0099807 | 0.0125 | 0.015643 | 0.019287 |  | 0.98075 | 0.98074 | 0.98074 | 0.98074 | 0.98074 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98075 | 0.98074 | 0.98074
2018-10-16 | 141.1361 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 159.1571 | [29 empty] | 2018-10-16 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 159.1782 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 158.9995 | 159.0889 | 0.88677 | 2018-10-16 | 87.18% | 99.52% | 103.4% | 0.0068978 | 2021-10-16 | 0.0014286 | 0.0023479 | 0.0033543 | 0.0045092 | 0.0055997 | 0.0069116 | 0.0084829 | 0.010357 | 0.013007 | 0.016367 | 0.020316 |  | 0.88677 | 0.88676 | 0.88675 | 0.88674 | 0.88672 | 0.8867 | 0.88667 | 0.88677 | 0.88676 | 0.88675
2018-10-17 | 90.4493 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 157.8076 | [29 empty] | 2018-10-17 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 157.8392 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 157.6239 | 157.7316 | 0.57316 | 2018-10-17 | 86.69% | 99.54% | 103.3% | 0.0072205 | 2021-10-17 | 0.0015619 | 0.0025062 | 0.0035399 | 0.0047249 | 0.0058679 | 0.0072348 | 0.0088631 | 0.010779 | 0.013587 | 0.017207 | 0.02152 |  | 0.57316 | 0.57313 | 0.5731 | 0.57307 | 0.57302 | 0.57297 | 0.57291 | 0.57316 | 0.57314 | 0.5731
2018-10-18 | 144.4157 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 156.4526 | [29 empty] | 2018-10-18 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 156.4847 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 156.2492 | 156.3669 | 0.92306 | 2018-10-18 | 86.19% | 99.56% | 103.3% | 0.0075403 | 2021-10-18 | 0.0016925 | 0.0026548 | 0.0037084 | 0.0049152 | 0.00612 | 0.0075553 | 0.0092595 | 0.01123 | 0.014225 | 0.01815 | 0.022886 |  | 0.92306 | 0.92305 | 0.92304 | 0.92304 | 0.92302 | 0.92301 | 0.92299 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92305
2018-10-19 | 63.7442 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 155.0933 | [29 empty] | 2018-10-19 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 155.1166 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 154.8765 | 154.9965 | 0.41101 | 2018-10-19 | 85.69% | 99.58% | 103.2% | 0.007857 | 2021-10-19 | 0.0018204 | 0.0027937 | 0.0038595 | 0.00508 | 0.0063557 | 0.0078729 | 0.0096721 | 0.011708 | 0.01492 | 0.019195 | 0.024414 |  | 0.41101 | 0.41097 | 0.41094 | 0.41091 | 0.41085 | 0.4108 | 0.41072 | 0.41101 | 0.41098 | 0.41094
2018-10-20 | 40.5679 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 153.7307 | [29 empty] | 2018-10-20 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 153.7368 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 153.5068 | 153.6218 | 0.26389 | 2018-10-20 | 85.17% | 99.59% | 103.1% | 0.0081707 | 2021-10-20 | 0.0019455 | 0.002923 | 0.0039935 | 0.0052195 | 0.0065752 | 0.0081876 | 0.010101 | 0.012214 | 0.015672 | 0.020343 | 0.026105 |  | 0.26389 | 0.26386 | 0.26384 | 0.26381 | 0.26376 | 0.26372 | 0.26366 | 0.26389 | 0.26387 | 0.26384
2018-10-21 | 66.1096 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 152.3659 | [29 empty] | 2018-10-21 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 152.347 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 152.1414 | 152.2442 | 0.43389 | 2018-10-21 | 84.65% | 99.61% | 103.1% | 0.0084814 | 2021-10-21 | 0.002068 | 0.0030425 | 0.0041101 | 0.0053334 | 0.0067784 | 0.0084994 | 0.010546 | 0.012748 | 0.016481 | 0.021593 | 0.027957 |  | 0.43389 | 0.43385 | 0.43381 | 0.43377 | 0.43371 | 0.43365 | 0.43356 | 0.43389 | 0.43385 | 0.43382
2018-10-22 | 138.5801 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 151 | [29 empty] | 2018-10-22 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 150.9492 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 150.7812 | 150.8652 | 0.91775 | 2018-10-22 | 84.11% | 99.63% | 103% | 0.0087891 | 2021-10-22 | 0.0021878 | 0.0031523 | 0.0042095 | 0.0054218 | 0.0069653 | 0.0088084 | 0.011006 | 0.013311 | 0.017347 | 0.022946 | 0.029973 |  | 0.91775 | 0.91774 | 0.91772 | 0.91771 | 0.91769 | 0.91767 | 0.91764 | 0.91775 | 0.91774 | 0.91773
2018-10-23 | 84.1666 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 149.6341 | [29 empty] | 2018-10-23 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 149.5452 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 149.4275 | 149.4863 | 0.56248 | 2018-10-23 | 83.57% | 99.64% | 102.9% | 0.0091606 | 2021-10-23 | 0.0023059 | 0.0032648 | 0.0043151 | 0.0055204 | 0.0071851 | 0.0091815 | 0.011573 | 0.014018 | 0.018395 | 0.024517 | 0.03224 |  | 0.56248 | 0.56244 | 0.5624 | 0.56236 | 0.56228 | 0.5622 | 0.5621 | 0.56249 | 0.56244 | 0.5624
2018-10-24 | 108.2745 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 148.2693 | [29 empty] | 2018-10-24 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 148.1368 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 148.0812 | 148.109 | 0.73026 | 2018-10-24 | 83.03% | 99.66% | 102.9% | 0.0096139 | 2021-10-24 | 0.0024185 | 0.0033808 | 0.0044331 | 0.0056411 | 0.0074527 | 0.0096368 | 0.012267 | 0.014895 | 0.019641 | 0.026303 | 0.034725 |  | 0.73026 | 0.73022 | 0.73018 | 0.73014 | 0.73008 | 0.73001 | 0.72992 | 0.73026 | 0.73022 | 0.73018
2018-10-25 | 93.6402 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 146.9067 | [29 empty] | 2018-10-25 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 146.7259 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 146.7434 | 146.7346 | 0.63741 | 2018-10-25 | 82.47% | 99.67% | 102.8% | 0.010149 | 2021-10-25 | 0.0025254 | 0.0035004 | 0.0045635 | 0.0057837 | 0.0077679 | 0.010174 | 0.013088 | 0.015944 | 0.021086 | 0.028304 | 0.037428 |  | 0.63741 | 0.63736 | 0.63732 | 0.63727 | 0.63719 | 0.6371 | 0.63698 | 0.63742 | 0.63737 | 0.63732
2018-10-26 | 61.8423 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 145.5474 | [29 empty] | 2018-10-26 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 145.3142 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 145.4154 | 145.3648 | 0.42489 | 2018-10-26 | 81.91% | 99.69% | 102.7% | 0.010767 | 2021-10-26 | 0.0026267 | 0.0036235 | 0.0047063 | 0.0059485 | 0.008131 | 0.010795 | 0.014037 | 0.017163 | 0.022729 | 0.030522 | 0.040351 |  | 0.42489 | 0.42484 | 0.42478 | 0.42473 | 0.42463 | 0.42453 | 0.4244 | 0.4249 | 0.42484 | 0.42479
2018-10-27 | 55.5065 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 144.1924 | [29 empty] | 2018-10-27 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 143.9038 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 144.098 | 144.0009 | 0.38495 | 2018-10-27 | 81.35% | 99.7% | 102.7% | 0.011466 | 2021-10-27 | 0.0027223 | 0.0037501 | 0.0048615 | 0.0061353 | 0.0085418 | 0.011497 | 0.015113 | 0.018553 | 0.024572 | 0.032956 | 0.043494 |  | 0.38495 | 0.38489 | 0.38483 | 0.38477 | 0.38467 | 0.38456 | 0.38442 | 0.38495 | 0.38489 | 0.38483
2018-10-28 | 73.2557 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 142.8429 | [29 empty] | 2018-10-28 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 142.4963 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 142.7925 | 142.6444 | 0.51284 | 2018-10-28 | 80.78% | 99.72% | 102.6% | 0.012248 | 2021-10-28 | 0.0028123 | 0.0038803 | 0.0050291 | 0.0063443 | 0.0090006 | 0.012283 | 0.016318 | 0.020114 | 0.026613 | 0.035607 | 0.046856 |  | 0.51284 | 0.51277 | 0.5127 | 0.51263 | 0.51252 | 0.5124 | 0.51224 | 0.51284 | 0.51277 | 0.5127
2018-10-29 | 106.3645 | 2022 |  | 141.5 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 141.5 | [29 empty] | 2018-10-29 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 141.0937 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 141.5 | 141.2969 | 0.75169 | 2018-10-29 | 80.21% | 99.73% | 102.5% | 0.013113 | 2021-10-29 | 0.0028967 | 0.004014 | 0.0052092 | 0.0065754 | 0.0095073 | 0.013151 | 0.017651 | 0.021847 | 0.028855 | 0.038475 | 0.050437 |  | 0.75169 | 0.75163 | 0.75158 | 0.75152 | 0.75142 | 0.75133 | 0.7512 | 0.7517 | 0.75164 | 0.75158
2018-10-30 | 88.9288 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 140.1573 | [29 empty] | 2018-10-30 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 139.6979 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 140.2033 | 139.9506 | 0.63449 | 2018-10-30 | 79.63% | 99.74% | 102.5% | 0.014059 | 2021-10-30 | 0.0029754 | 0.0041513 | 0.0054018 | 0.0068287 | 0.010062 | 0.014102 | 0.019111 | 0.023751 | 0.031296 | 0.041559 | 0.054239 |  | 0.63449 | 0.63441 | 0.63433 | 0.63425 | 0.63413 | 0.634 | 0.63383 | 0.6345 | 0.63441 | 0.63433
2018-10-31 | 90.0423 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 138.809 | [29 empty] | 2018-10-31 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 138.3105 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 138.8867 | 138.5986 | 0.64868 | 2018-10-31 | 79.05% | 99.75% | 102.4% | 0.01514 | 2021-10-31 | 0.0030646 | 0.0043182 | 0.0056557 | 0.0071779 | 0.010736 | 0.015186 | 0.020725 | 0.025847 | 0.03395 | 0.044866 | 0.058256 |  | 0.64868 | 0.64859 | 0.6485 | 0.64842 | 0.64828 | 0.64815 | 0.64797 | 0.64868 | 0.64859 | 0.6485
2018-11-01 | 89.3681 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 137.4575 | [29 empty] | 2018-11-01 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 136.9335 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 137.5528 | 137.2432 | 0.65015 | 2018-11-01 | 78.47% | 99.76% | 102.3% | 0.01634 | 2021-11-01 | 0.003171 | 0.0045236 | 0.0059825 | 0.0076371 | 0.011531 | 0.016391 | 0.022455 | 0.028082 | 0.036743 | 0.048295 | 0.06236 |  | 0.65015 | 0.65005 | 0.64996 | 0.64986 | 0.64972 | 0.64958 | 0.64939 | 0.65016 | 0.65005 | 0.64996
2018-11-02 | 118.7247 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 136.105 | [29 empty] | 2018-11-02 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 135.5688 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 136.2047 | 135.8868 | 0.8723 | 2018-11-02 | 77.9% | 99.78% | 102.2% | 0.017659 | 2021-11-02 | 0.0032948 | 0.0047678 | 0.0063823 | 0.0082063 | 0.012448 | 0.017714 | 0.024301 | 0.030456 | 0.039676 | 0.051846 | 0.066551 |  | 0.8723 | 0.87225 | 0.8722 | 0.87215 | 0.87207 | 0.872 | 0.8719 | 0.8723 | 0.87225 | 0.8722
2018-11-03 | 45.328 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 134.7535 | [29 empty] | 2018-11-03 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 134.2181 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 134.8452 | 134.5317 | 0.33638 | 2018-11-03 | 77.32% | 99.79% | 102.2% | 0.019098 | 2021-11-03 | 0.003436 | 0.0050506 | 0.0068551 | 0.0088858 | 0.013487 | 0.019158 | 0.026262 | 0.032969 | 0.042749 | 0.055521 | 0.070829 |  | 0.33638 | 0.33626 | 0.33615 | 0.33604 | 0.33588 | 0.33572 | 0.33552 | 0.33638 | 0.33627 | 0.33616
2018-11-04 | 53.7268 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 133.4052 | [29 empty] | 2018-11-04 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 132.8834 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 133.4771 | 133.1802 | 0.40273 | 2018-11-04 | 76.74% | 99.8% | 102.1% | 0.020657 | 2021-11-04 | 0.0035945 | 0.0053722 | 0.007401 | 0.0096756 | 0.014647 | 0.020721 | 0.02834 | 0.03562 | 0.045961 | 0.059319 | 0.075194 |  | 0.40273 | 0.4026 | 0.40247 | 0.40234 | 0.40216 | 0.40198 | 0.40174 | 0.40274 | 0.40261 | 0.40248
2018-11-05 | 126.3974 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 132.0625 | [29 empty] | 2018-11-05 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 131.5664 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 132.1033 | 131.8348 | 0.9571 | 2018-11-05 | 76.17% | 99.8% | 102% | 0.022336 | 2021-11-05 | 0.0037704 | 0.0057326 | 0.0080201 | 0.010576 | 0.01593 | 0.022403 | 0.030534 | 0.038411 | 0.049314 | 0.06324 | 0.079647 |  | 0.9571 | 0.95708 | 0.95705 | 0.95703 | 0.957 | 0.95697 | 0.95692 | 0.9571 | 0.95708 | 0.95706
2018-11-06 | 126.8534 | 2022 | 0.97037 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 130.7274 | [29 empty] | 2018-11-06 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 130.269 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 130.7266 | 130.4978 | 0.97037 | 2018-11-06 | 75.59% | 99.81% | 101.9% | 0.024136 | 2021-11-06 | 0.0039743 | 0.006142 | 0.0087241 | 0.011601 | 0.017343 | 0.024208 | 0.032836 | 0.041319 | 0.052767 | 0.06722 | 0.084093 |  | 0.97037 | 0.97035 | 0.97033 | 0.97031 | 0.97029 | 0.97026 | 0.97023 | 0.97037 | 0.97035 | 0.97033
2018-11-07 | 122.4886 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 129.4022 | [29 empty] | 2018-11-07 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 128.9931 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 129.35 | 129.1715 | 0.94657 | 2018-11-07 | 75.03% | 99.82% | 101.9% | 0.02599 | 2021-11-07 | 0.0042052 | 0.0065879 | 0.0094893 | 0.012715 | 0.018837 | 0.026066 | 0.035155 | 0.044225 | 0.056195 | 0.071144 | 0.088446 |  | 0.94657 | 0.94654 | 0.94651 | 0.94647 | 0.94643 | 0.94638 | 0.94633 | 0.94658 | 0.94654 | 0.94651
2018-11-08 | 81.9805 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 128.0889 | [29 empty] | 2018-11-08 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 127.7405 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 127.9762 | 127.8584 | 0.64003 | 2018-11-08 | 74.46% | 99.83% | 101.8% | 0.027899 | 2021-11-08 | 0.004463 | 0.0070705 | 0.010316 | 0.013919 | 0.020413 | 0.027978 | 0.037493 | 0.047131 | 0.059599 | 0.075011 | 0.092703 |  | 0.64003 | 0.63987 | 0.6397 | 0.63954 | 0.63932 | 0.63911 | 0.63885 | 0.64004 | 0.63987 | 0.63971
2018-11-09 | 46.2478 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 126.7899 | [29 empty] | 2018-11-09 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 126.5131 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 126.6081 | 126.5606 | 0.36476 | 2018-11-09 | 73.91% | 99.84% | 101.7% | 0.029861 | 2021-11-09 | 0.0047479 | 0.0075897 | 0.011204 | 0.015211 | 0.02207 | 0.029944 | 0.039849 | 0.050037 | 0.062979 | 0.078822 | 0.096865 |  | 0.36476 | 0.36459 | 0.36441 | 0.36424 | 0.36402 | 0.36379 | 0.36352 | 0.36477 | 0.3646 | 0.36442
2018-11-10 | 96.0678 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 125.5073 | [29 empty] | 2018-11-10 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 125.3126 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 125.2487 | 125.2806 | 0.76544 | 2018-11-10 | 73.35% | 99.85% | 101.7% | 0.031879 | 2021-11-10 | 0.0050598 | 0.0081455 | 0.012153 | 0.016593 | 0.023808 | 0.031964 | 0.042222 | 0.052941 | 0.066334 | 0.082576 | 0.10093 |  | 0.76544 | 0.7653 | 0.76515 | 0.76501 | 0.76483 | 0.76465 | 0.76443 | 0.76544 | 0.76531 | 0.76516
2018-11-11 | 116.9193 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 124.2433 | [29 empty] | 2018-11-11 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 124.141 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 123.9007 | 124.0208 | 0.94105 | 2018-11-11 | 72.81% | 99.85% | 101.6% | 0.03395 | 2021-11-11 | 0.0053987 | 0.0087381 | 0.013164 | 0.018064 | 0.025628 | 0.034038 | 0.044614 | 0.055844 | 0.069664 | 0.086273 | 0.1049 |  | 0.94105 | 0.94101 | 0.94096 | 0.94091 | 0.94086 | 0.9408 | 0.94073 | 0.94105 | 0.94101 | 0.94096
2018-11-12 | 115.3059 | 2022 |  | 123 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 123 | [29 empty] | 2018-11-12 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 123 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 122.567 | 122.7835 | 0.93745 | 2018-11-12 | 72.27% | 99.86% | 101.5% | 0.036076 | 2021-11-12 | 0.0057647 | 0.0093673 | 0.014236 | 0.019625 | 0.027529 | 0.036166 | 0.047023 | 0.058746 | 0.072969 | 0.089913 | 0.10878 |  | 0.93745 | 0.9374 | 0.93735 | 0.9373 | 0.93723 | 0.93717 | 0.9371 | 0.93745 | 0.9374 | 0.93735
2018-11-13 | 113.8879 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 121.7648 | [29 empty] | 2018-11-13 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 121.8703 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 121.2505 | 121.5604 | 0.93531 | 2018-11-13 | 71.75% | 99.87% | 101.5% | 0.038255 | 2021-11-13 | 0.0061577 | 0.010033 | 0.015369 | 0.021275 | 0.029512 | 0.038348 | 0.049449 | 0.061646 | 0.076248 | 0.093495 | 0.11256 |  | 0.93531 | 0.93526 | 0.9352 | 0.93515 | 0.93508 | 0.93502 | 0.93494 | 0.93531 | 0.93526 | 0.93521
2018-11-14 | 43.4406 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 120.5262 | [29 empty] | 2018-11-14 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 120.7332 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 119.9541 | 120.3436 | 0.36042 | 2018-11-14 | 71.23% | 99.88% | 101.4% | 0.040442 | 2021-11-14 | 0.0065908 | 0.010744 | 0.016544 | 0.022966 | 0.031517 | 0.040536 | 0.051851 | 0.064482 | 0.079411 | 0.096888 | 0.11606 |  | 0.36042 | 0.36023 | 0.36001 | 0.35979 | 0.35953 | 0.35927 | 0.35897 | 0.36043 | 0.36024 | 0.36002
2018-11-15 | 54.6573 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 119.2888 | [29 empty] | 2018-11-15 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 119.5913 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 118.6805 | 119.1359 | 0.45819 | 2018-11-15 | 70.72% | 99.88% | 101.3% | 0.042583 | 2021-11-15 | 0.0070478 | 0.011472 | 0.017709 | 0.024625 | 0.033475 | 0.04268 | 0.054201 | 0.067234 | 0.082444 | 0.10009 | 0.11929 |  | 0.45819 | 0.45798 | 0.45773 | 0.45749 | 0.4572 | 0.45692 | 0.45659 | 0.4582 | 0.45799 | 0.45774
2018-11-16 | 114.0039 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 118.0569 | [29 empty] | 2018-11-16 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 118.4474 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 117.4326 | 117.94 | 0.96567 | 2018-11-16 | 70.22% | 99.89% | 101.3% | 0.04468 | 2021-11-16 | 0.0075286 | 0.012219 | 0.018867 | 0.02625 | 0.035383 | 0.044778 | 0.056501 | 0.0699 | 0.085347 | 0.10309 | 0.12226 |  | 0.96567 | 0.96564 | 0.96561 | 0.96557 | 0.96553 | 0.96549 | 0.96545 | 0.96567 | 0.96564 | 0.96561
2018-11-17 | 67.6852 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 116.8347 | [29 empty] | 2018-11-17 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 117.3043 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 116.2134 | 116.7588 | 0.57932 | 2018-11-17 | 69.73% | 99.89% | 101.2% | 0.046731 | 2021-11-17 | 0.0080333 | 0.012984 | 0.020016 | 0.027843 | 0.037243 | 0.046831 | 0.058751 | 0.072481 | 0.08812 | 0.10591 | 0.12495 |  | 0.57932 | 0.5791 | 0.57885 | 0.57859 | 0.5783 | 0.57801 | 0.57768 | 0.57934 | 0.57911 | 0.57886
2018-11-18 | 53.7134 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 115.6268 | [29 empty] | 2018-11-18 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 116.1646 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 115.0257 | 115.5951 | 0.46454 | 2018-11-18 | 69.26% | 99.9% | 101.2% | 0.048736 | 2021-11-18 | 0.0085619 | 0.013768 | 0.021156 | 0.029403 | 0.039053 | 0.048839 | 0.060949 | 0.074977 | 0.090761 | 0.10852 | 0.12737 |  | 0.46454 | 0.46431 | 0.46404 | 0.46378 | 0.46348 | 0.46318 | 0.46284 | 0.46455 | 0.46432 | 0.46406
2018-11-19 | 25.5394 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 114.4375 | [29 empty] | 2018-11-19 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 115.031 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 113.8723 | 114.4517 | 0.22317 | 2018-11-19 | 68.8% | 99.9% | 101.1% | 0.050696 | 2021-11-19 | 0.0091143 | 0.01457 | 0.022288 | 0.03093 | 0.040815 | 0.050801 | 0.063096 | 0.077388 | 0.093272 | 0.11095 | 0.12952 |  | 0.22317 | 0.22303 | 0.22286 | 0.22268 | 0.22249 | 0.2223 | 0.22209 | 0.22318 | 0.22303 | 0.22286
2018-11-20 | 74.7119 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 113.2711 | [29 empty] | 2018-11-20 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 113.9064 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 112.7561 | 113.3312 | 0.65958 | 2018-11-20 | 68.35% | 99.91% | 101% | 0.052557 | 2021-11-20 | 0.0096894 | 0.015387 | 0.023402 | 0.032402 | 0.042493 | 0.052663 | 0.06511 | 0.079602 | 0.095527 | 0.11306 | 0.13129 |  | 0.65958 | 0.65937 | 0.65912 | 0.65887 | 0.65859 | 0.65832 | 0.65801 | 0.6596 | 0.65938 | 0.65913
2018-11-21 | 14.7962 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 112.1321 | [29 empty] | 2018-11-21 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 112.7935 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 111.6799 | 112.2367 | 0.13195 | 2018-11-21 | 67.91% | 99.91% | 101% | 0.054316 | 2021-11-21 | 0.010276 | 0.016211 | 0.024488 | 0.033805 | 0.04408 | 0.054424 | 0.067 | 0.081644 | 0.097567 | 0.11491 | 0.13279 |  | 0.13195 | 0.13186 | 0.13176 | 0.13165 | 0.13154 | 0.13143 | 0.1313 | 0.13196 | 0.13187 | 0.13176
2018-11-22 | 35.9258 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 111.0248 | [29 empty] | 2018-11-22 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 111.6949 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 110.6467 | 111.1708 | 0.32358 | 2018-11-22 | 67.49% | 99.92% | 100.9% | 0.055974 | 2021-11-22 | 0.010875 | 0.01704 | 0.025544 | 0.035138 | 0.045573 | 0.056084 | 0.068765 | 0.083511 | 0.099391 | 0.11652 | 0.13401 |  | 0.32358 | 0.32337 | 0.32312 | 0.32287 | 0.3226 | 0.32233 | 0.32204 | 0.32359 | 0.32338 | 0.32313
2018-11-23 | 59.2655 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 109.9535 | [29 empty] | 2018-11-23 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 110.6135 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 109.6592 | 110.1364 | 0.539 | 2018-11-23 | 67.08% | 99.92% | 100.9% | 0.05753 | 2021-11-23 | 0.011486 | 0.017874 | 0.026571 | 0.036402 | 0.046974 | 0.057642 | 0.070405 | 0.085205 | 0.101 | 0.11787 | 0.13494 |  | 0.539 | 0.53876 | 0.53847 | 0.53819 | 0.53788 | 0.53757 | 0.53725 | 0.53902 | 0.53877 | 0.53849
2018-11-24 | 58.3218 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 108.9227 | [29 empty] | 2018-11-24 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 109.552 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 108.7203 | 109.1362 | 0.53544 | 2018-11-24 | 66.68% | 99.93% | 100.8% | 0.058985 | 2021-11-24 | 0.012108 | 0.018714 | 0.027569 | 0.037596 | 0.048283 | 0.059098 | 0.07192 | 0.086723 | 0.10239 | 0.11897 | 0.1356 |  | 0.53544 | 0.53519 | 0.53491 | 0.53462 | 0.53431 | 0.53401 | 0.53369 | 0.53545 | 0.53521 | 0.53492
2018-11-25 | 18.8824 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 107.9368 | [29 empty] | 2018-11-25 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 108.513 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 107.833 | 108.173 | 0.17494 | 2018-11-25 | 66.3% | 99.93% | 100.8% | 0.060336 | 2021-11-25 | 0.012742 | 0.01956 | 0.028537 | 0.03872 | 0.049498 | 0.060451 | 0.073309 | 0.088067 | 0.10356 | 0.11982 | 0.13598 |  | 0.17494 | 0.17482 | 0.17467 | 0.17453 | 0.17438 | 0.17424 | 0.17408 | 0.17495 | 0.17482 | 0.17468
2018-11-26 | 56.8559 | 2022 |  | 107 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 107 | [29 empty] | 2018-11-26 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 107.4994 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 107 | 107.2497 | 0.53136 | 2018-11-26 | 65.94% | 99.94% | 100.7% | 0.061586 | 2021-11-26 | 0.013388 | 0.02041 | 0.029476 | 0.039773 | 0.050619 | 0.061702 | 0.074572 | 0.089237 | 0.10452 | 0.12042 | 0.13607 |  | 0.53136 | 0.53111 | 0.53083 | 0.53054 | 0.53024 | 0.52994 | 0.52963 | 0.53138 | 0.53112 | 0.53084
2018-11-27 | 61.9328 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 106.1013 | [29 empty] | 2018-11-27 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 106.5139 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 106.2052 | 106.3595 | 0.58371 | 2018-11-27 | 65.58% | 99.94% | 100.7% | 0.062733 | 2021-11-27 | 0.014046 | 0.021267 | 0.030386 | 0.040757 | 0.051648 | 0.062851 | 0.075709 | 0.090231 | 0.10525 | 0.12076 | 0.13588 |  | 0.58371 | 0.58347 | 0.58319 | 0.58291 | 0.58262 | 0.58233 | 0.58204 | 0.58373 | 0.58348 | 0.5832
2018-11-28 | 40.2529 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 105.228 | [29 empty] | 2018-11-28 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 105.5591 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 105.4312 | 105.4951 | 0.38253 | 2018-11-28 | 65.25% | 99.94% | 100.7% | 0.063737 | 2021-11-28 | 0.014686 | 0.022105 | 0.031253 | 0.04166 | 0.052561 | 0.063855 | 0.07667 | 0.091008 | 0.10575 | 0.12085 | 0.13544 |  | 0.38253 | 0.38229 | 0.38202 | 0.38175 | 0.38148 | 0.3812 | 0.38092 | 0.38254 | 0.3823 | 0.38204
2018-11-29 | 57.3608 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 104.3823 | [29 empty] | 2018-11-29 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 104.6379 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 104.6791 | 104.6585 | 0.54953 | 2018-11-29 | 64.92% | 99.95% | 100.6% | 0.064643 | 2021-11-29 | 0.015297 | 0.022917 | 0.032099 | 0.04253 | 0.053415 | 0.064762 | 0.077499 | 0.091632 | 0.10609 | 0.12082 | 0.13493 |  | 0.54953 | 0.54928 | 0.549 | 0.54872 | 0.54844 | 0.54815 | 0.54786 | 0.54954 | 0.54929 | 0.54901
2018-11-30 | 22.7479 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 103.5663 | [29 empty] | 2018-11-30 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 103.7529 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 103.9503 | 103.8516 | 0.21965 | 2018-11-30 | 64.62% | 99.95% | 100.6% | 0.065454 | 2021-11-30 | 0.015877 | 0.023703 | 0.032923 | 0.043368 | 0.054212 | 0.065573 | 0.078195 | 0.092101 | 0.10629 | 0.12066 | 0.13435 |  | 0.21965 | 0.21949 | 0.21932 | 0.21915 | 0.21898 | 0.2188 | 0.21863 | 0.21965 | 0.2195 | 0.21933
2018-12-01 | 17.0862 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 102.7819 | [29 empty] | 2018-12-01 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 102.907 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 103.2458 | 103.0764 | 0.16624 | 2018-12-01 | 64.32% | 99.95% | 100.5% | 0.066168 | 2021-12-01 | 0.016427 | 0.024464 | 0.033726 | 0.044173 | 0.054951 | 0.066286 | 0.078758 | 0.092417 | 0.10633 | 0.12039 | 0.13369 |  | 0.16624 | 0.16612 | 0.16599 | 0.16587 | 0.16574 | 0.16561 | 0.16548 | 0.16624 | 0.16613 | 0.166
2018-12-02 | 27.5529 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 102.0315 | [29 empty] | 2018-12-02 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 102.1028 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 102.5667 | 102.3348 | 0.27004 | 2018-12-02 | 64.04% | 99.96% | 100.5% | 0.066785 | 2021-12-02 | 0.016947 | 0.025199 | 0.034508 | 0.044945 | 0.055632 | 0.066903 | 0.079189 | 0.092579 | 0.10623 | 0.11999 | 0.13296 |  | 0.27004 | 0.26986 | 0.26965 | 0.26945 | 0.26925 | 0.26904 | 0.26883 | 0.27005 | 0.26987 | 0.26966
2018-12-03 | 37.7831 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 101.317 | [29 empty] | 2018-12-03 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 101.3431 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 101.9143 | 101.6287 | 0.37292 | 2018-12-03 | 63.78% | 99.96% | 100.5% | 0.067306 | 2021-12-03 | 0.017437 | 0.025908 | 0.035269 | 0.045685 | 0.056256 | 0.067423 | 0.079487 | 0.092588 | 0.10597 | 0.11947 | 0.13216 |  | 0.37292 | 0.37269 | 0.37245 | 0.3722 | 0.37195 | 0.3717 | 0.37144 | 0.37293 | 0.3727 | 0.37246
2018-12-04 | 81.102 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 100.6406 | [29 empty] | 2018-12-04 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 100.6306 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 101.2897 | 100.9601 | 0.80586 | 2018-12-04 | 63.53% | 99.96% | 100.4% | 0.067714 | 2021-12-04 | 0.017887 | 0.026569 | 0.035979 | 0.04636 | 0.056795 | 0.06783 | 0.079651 | 0.092452 | 0.10558 | 0.11885 | 0.13131 |  | 0.80586 | 0.80571 | 0.80555 | 0.80539 | 0.80522 | 0.80505 | 0.80488 | 0.80586 | 0.80572 | 0.80556
2018-12-05 | 101.8017 | 2022 | 1.018 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 100.0044 | [29 empty] | 2018-12-05 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 99.968 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 100.6941 | 100.331 | 1.018 | 2018-12-05 | 63.29% | 99.97% | 100.4% | 0.068063 | 2021-12-05 | 0.018299 | 0.027186 | 0.036648 | 0.046993 | 0.057284 | 0.068177 | 0.079761 | 0.092281 | 0.10519 | 0.11826 | 0.13052 |  | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018
2018-12-06 | 52.883 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 99.4105 | [29 empty] | 2018-12-06 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 99.3581 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 100.1286 | 99.7434 | 0.53197 | 2018-12-06 | 63.06% | 99.97% | 100.4% | 0.068351 | 2021-12-06 | 0.018672 | 0.027758 | 0.037275 | 0.047584 | 0.057722 | 0.068464 | 0.079818 | 0.092076 | 0.10478 | 0.11768 | 0.12979 |  | 0.53197 | 0.53174 | 0.53149 | 0.53124 | 0.53099 | 0.53073 | 0.53047 | 0.53198 | 0.53175 | 0.5315
2018-12-07 | 81.8269 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 98.861 | [29 empty] | 2018-12-07 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 98.8036 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 99.5944 | 99.199 | 0.8277 | 2018-12-07 | 62.85% | 99.97% | 100.4% | 0.06858 | 2021-12-07 | 0.019006 | 0.028285 | 0.03786 | 0.048132 | 0.058111 | 0.068691 | 0.079822 | 0.091837 | 0.10438 | 0.11713 | 0.12911 |  | 0.8277 | 0.82757 | 0.82743 | 0.82729 | 0.82714 | 0.827 | 0.82685 | 0.8277 | 0.82757 | 0.82744
2018-12-08 | 15.4774 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 98.358 | [29 empty] | 2018-12-08 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 98.3073 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 99.0927 | 98.7 | 0.15736 | 2018-12-08 | 62.65% | 99.97% | 100.3% | 0.06875 | 2021-12-08 | 0.019302 | 0.028767 | 0.038403 | 0.048638 | 0.058449 | 0.068859 | 0.079774 | 0.091564 | 0.10396 | 0.1166 | 0.12849 |  | 0.15736 | 0.15726 | 0.15716 | 0.15705 | 0.15694 | 0.15683 | 0.15671 | 0.15736 | 0.15727 | 0.15716
2018-12-09 | 29.7528 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 97.9037 | [29 empty] | 2018-12-09 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 97.8718 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 98.6245 | 98.2482 | 0.3039 | 2018-12-09 | 62.47% | 99.98% | 100.3% | 0.068861 | 2021-12-09 | 0.01956 | 0.029204 | 0.038905 | 0.049101 | 0.058738 | 0.068968 | 0.079672 | 0.091257 | 0.10354 | 0.11609 | 0.12793 |  | 0.3039 | 0.30371 | 0.30351 | 0.30332 | 0.3031 | 0.30289 | 0.30268 | 0.30391 | 0.30372 | 0.30352
2018-12-10 | 71.7444 | 2022 |  | 97.5 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 97.5 | [29 empty] | 2018-12-10 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 97.5 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 98.1912 | 97.8456 | 0.73584 | 2018-12-10 | 62.29% | 99.98% | 100.3% | 0.068913 | 2021-12-10 | 0.019779 | 0.029597 | 0.039366 | 0.049522 | 0.058977 | 0.069018 | 0.079518 | 0.090917 | 0.10311 | 0.1156 | 0.12742 |  | 0.73584 | 0.73567 | 0.73549 | 0.73531 | 0.73512 | 0.73492 | 0.73473 | 0.73585 | 0.73568 | 0.7355
2018-12-11 | 67.5371 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 97.1435 | [29 empty] | 2018-12-11 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 97.1847 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 97.7938 | 97.4892 | 0.69523 | 2018-12-11 | 62.13% | 99.98% | 100.3% | 0.068905 | 2021-12-11 | 0.01996 | 0.029944 | 0.039785 | 0.049902 | 0.059166 | 0.069008 | 0.079312 | 0.090543 | 0.10268 | 0.11514 | 0.12698 |  | 0.69523 | 0.69505 | 0.69486 | 0.69466 | 0.69445 | 0.69424 | 0.69403 | 0.69524 | 0.69506 | 0.69487
2018-12-12 | 23.5462 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 96.8292 | [29 empty] | 2018-12-12 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 96.9164 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 97.4335 | 97.1749 | 0.24317 | 2018-12-12 | 61.97% | 99.98% | 100.2% | 0.068839 | 2021-12-12 | 0.020102 | 0.030247 | 0.040163 | 0.050239 | 0.059305 | 0.06894 | 0.079054 | 0.090135 | 0.10223 | 0.1147 | 0.12659 |  | 0.24317 | 0.24303 | 0.24288 | 0.24272 | 0.24256 | 0.24239 | 0.24222 | 0.24318 | 0.24304 | 0.24289
2018-12-13 | 24.5259 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 96.5574 | [29 empty] | 2018-12-13 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 96.6944 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 97.1115 | 96.9029 | 0.254 | 2018-12-13 | 61.83% | 99.99% | 100.2% | 0.068768 | 2021-12-13 | 0.020229 | 0.030518 | 0.040498 | 0.050535 | 0.05942 | 0.068867 | 0.078812 | 0.089761 | 0.10184 | 0.1143 | 0.12624 |  | 0.254 | 0.25386 | 0.2537 | 0.25354 | 0.25337 | 0.25319 | 0.25301 | 0.25401 | 0.25387 | 0.25371
2018-12-14 | 72.0075 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 96.3283 | [29 empty] | 2018-12-14 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 96.5181 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 96.8289 | 96.6735 | 0.74752 | 2018-12-14 | 61.7% | 99.99% | 100.2% | 0.068691 | 2021-12-14 | 0.020342 | 0.030755 | 0.040792 | 0.050791 | 0.05951 | 0.068788 | 0.078587 | 0.08942 | 0.10148 | 0.11395 | 0.12594 |  | 0.74752 | 0.74737 | 0.7472 | 0.74704 | 0.74685 | 0.74666 | 0.74647 | 0.74753 | 0.74738 | 0.74721
2018-12-15 | 91.8315 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 96.142 | [29 empty] | 2018-12-15 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 96.3866 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 96.5869 | 96.4868 | 0.95517 | 2018-12-15 | 61.58% | 99.99% | 100.2% | 0.06861 | 2021-12-15 | 0.020439 | 0.03096 | 0.041043 | 0.051006 | 0.059575 | 0.068705 | 0.078378 | 0.089112 | 0.10116 | 0.11364 | 0.12568 |  | 0.37269 | 0.37251 | 0.3723 | 0.3721 | 0.37187 | 0.37164 | 0.3714 | 0.3727 | 0.37251 | 0.37231
2018-12-16 | 96.5735 | 2021 | 1.006 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 95.9988 | [29 empty] | 2018-12-16 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 96.2994 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 96.3867 | 96.343 | 1.006 | 2018-12-16 | 61.46% | 99.99% | 100.2% | 0.068523 | 2021-12-16 | 0.020521 | 0.031133 | 0.041253 | 0.05118 | 0.059616 | 0.068617 | 0.078187 | 0.088839 | 0.10089 | 0.11338 | 0.12547 |  | 0.22749 | 0.22736 | 0.22722 | 0.22708 | 0.22693 | 0.22677 | 0.22661 | 0.22749 | 0.22737 | 0.22723
2018-12-17 | 97.3644 | 2021 | 1.0153 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 95.8988 | [29 empty] | 2018-12-17 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 96.2556 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 96.2294 | 96.2425 | 1.0153 | 2018-12-17 | 61.36% | 99.99% | 100.2% | 0.068432 | 2021-12-17 | 0.020588 | 0.031273 | 0.041421 | 0.051314 | 0.059633 | 0.068525 | 0.078013 | 0.088599 | 0.10066 | 0.11316 | 0.1253 |  | 0.1413 | 0.14122 | 0.14113 | 0.14105 | 0.14095 | 0.14085 | 0.14075 | 0.1413 | 0.14122 | 0.14114
2018-12-18 | 98.1584 | 2021 | 1.0242 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 95.8424 | [29 empty] | 2018-12-18 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 96.2545 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 96.1161 | 96.1853 | 1.0242 | 2018-12-18 | 61.26% | 99.99% | 100.2% | 0.068347 | 2021-12-18 | 0.020635 | 0.031369 | 0.041533 | 0.051398 | 0.059627 | 0.06844 | 0.077875 | 0.088417 | 0.1005 | 0.11301 | 0.1252 |  | 0.77039 | 0.77025 | 0.7701 | 0.76995 | 0.76978 | 0.7696 | 0.76942 | 0.7704 | 0.77026 | 0.77011
2018-12-19 | 96.5606 | 2021 | 1.0076 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 95.8295 | [29 empty] | 2018-12-19 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 96.2955 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 96.0481 | 96.1718 | 1.0076 | 2018-12-19 | 61.17% | 100% | 100.1% | 0.068287 | 2021-12-19 | 0.020671 | 0.031443 | 0.041619 | 0.051463 | 0.059626 | 0.068379 | 0.077775 | 0.088285 | 0.10038 | 0.1129 | 0.12512 |  | 0.74062 | 0.74047 | 0.74031 | 0.74014 | 0.73995 | 0.73976 | 0.73957 | 0.74063 | 0.74048 | 0.74032
2018-12-20 | 98.6692 | 2021 | 1.0293 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 95.8606 | [29 empty] | 2018-12-20 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 96.3778 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 96.0265 | 96.2021 | 1.0293 | 2018-12-20 | 61.08% | 100% | 100.1% | 0.068252 | 2021-12-20 | 0.020697 | 0.031494 | 0.04168 | 0.05151 | 0.059629 | 0.068343 | 0.077713 | 0.088202 | 0.1003 | 0.11284 | 0.12508 |  | 0.19351 | 0.1934 | 0.19329 | 0.19317 | 0.19304 | 0.19291 | 0.19277 | 0.19351 | 0.19341 | 0.19329
2018-12-21 | 87.6954 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 95.9357 | [29 empty] | 2018-12-21 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 96.5006 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 96.0525 | 96.2766 | 0.91411 | 2018-12-21 | 61.01% | 100% | 100.1% | 0.068241 | 2021-12-21 | 0.020712 | 0.031522 | 0.041714 | 0.051539 | 0.059636 | 0.068332 | 0.07769 | 0.08817 | 0.10028 | 0.11282 | 0.12508 |  | 0.91411 | 0.91405 | 0.91398 | 0.91391 | 0.91383 | 0.91376 | 0.91368 | 0.91411 | 0.91405 | 0.91398
2018-12-22 | 94.6649 | 2021 | 0.98553 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 96.0551 | [29 empty] | 2018-12-22 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 96.6634 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 96.1272 | 96.3953 | 0.98553 | 2018-12-22 | 60.94% | 100% | 100.1% | 0.068254 | 2021-12-22 | 0.020716 | 0.031529 | 0.041722 | 0.051549 | 0.059648 | 0.068345 | 0.077706 | 0.088188 | 0.1003 | 0.11284 | 0.1251 |  | 0.76044 | 0.76031 | 0.76015 | 0.76 | 0.75982 | 0.75964 | 0.75945 | 0.76045 | 0.76031 | 0.76016
2018-12-23 | 74.9283 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 96.219 | [29 empty] | 2018-12-23 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 96.8653 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 96.2518 | 96.5585 | 0.77873 | 2018-12-23 | 60.87% | 100% | 100.1% | 0.068293 | 2021-12-23 | 0.020709 | 0.031513 | 0.041705 | 0.051541 | 0.059665 | 0.068384 | 0.07776 | 0.088256 | 0.10036 | 0.11291 | 0.12516 |  | 0.77873 | 0.7786 | 0.77845 | 0.7783 | 0.77814 | 0.77797 | 0.77779 | 0.77873 | 0.7786 | 0.77846
2018-12-24 | 90.9768 | 2022 |  | 96.4275 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 96.4275 | [29 empty] | 2018-12-24 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 97.1056 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 96.4275 | 96.7665 | 0.94347 | 2018-12-24 | 60.81% | 100% | 100.1% | 0.068357 | 2021-12-24 | 0.020692 | 0.031475 | 0.041662 | 0.051516 | 0.059686 | 0.068448 | 0.077854 | 0.088374 | 0.10048 | 0.11302 | 0.12525 |  | 0.94347 | 0.94343 | 0.94339 | 0.94334 | 0.94329 | 0.94324 | 0.94318 | 0.94348 | 0.94343 | 0.94339
2018-12-25 | 51.2429 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 96.6848 | [29 empty] | 2018-12-25 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 97.3836 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 96.6585 | 97.021 | 0.53 | 2018-12-25 | 60.75% | 100% | 100.1% | 0.068445 | 2021-12-25 | 0.020665 | 0.031414 | 0.041592 | 0.051472 | 0.059713 | 0.068538 | 0.077986 | 0.088543 | 0.10064 | 0.11317 | 0.12538 |  | 0.53 | 0.52981 | 0.5296 | 0.52939 | 0.52915 | 0.52891 | 0.52866 | 0.53001 | 0.52982 | 0.52961
2018-12-26 | 87.5847 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 96.9937 | [29 empty] | 2018-12-26 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 97.6987 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 96.947 | 97.3228 | 0.90299 | 2018-12-26 | 60.7% | 100% | 100.1% | 0.068558 | 2021-12-26 | 0.020627 | 0.031331 | 0.041497 | 0.051409 | 0.059743 | 0.068652 | 0.078158 | 0.088763 | 0.10085 | 0.11337 | 0.12554 |  | 0.90299 | 0.90293 | 0.90285 | 0.90278 | 0.90269 | 0.90261 | 0.90252 | 0.903 | 0.90293 | 0.90286
2018-12-27 | 41.8559 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 97.3522 | [29 empty] | 2018-12-27 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 98.05 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 97.2912 | 97.6706 | 0.42994 | 2018-12-27 | 60.65% | 100% | 100.1% | 0.068679 | 2021-12-27 | 0.020568 | 0.031203 | 0.041346 | 0.051296 | 0.059752 | 0.068773 | 0.078365 | 0.08904 | 0.10112 | 0.11363 | 0.12575 |  | 0.27874 | 0.27859 | 0.27843 | 0.27826 | 0.27807 | 0.27789 | 0.27769 | 0.27875 | 0.2786 | 0.27843
2018-12-28 | 71.2419 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 97.7585 | [29 empty] | 2018-12-28 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 98.4368 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 97.6893 | 98.0631 | 0.72875 | 2018-12-28 | 60.61% | 100% | 100.1% | 0.068794 | 2021-12-28 | 0.020494 | 0.031044 | 0.041154 | 0.051143 | 0.059736 | 0.06889 | 0.078589 | 0.089352 | 0.10144 | 0.11394 | 0.12602 |  | 0.72875 | 0.7286 | 0.72843 | 0.72827 | 0.72808 | 0.72789 | 0.72769 | 0.72876 | 0.72861 | 0.72844
2018-12-29 | 44.0513 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 98.2105 | [29 empty] | 2018-12-29 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 98.8586 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 98.1393 | 98.4989 | 0.44854 | 2018-12-29 | 60.57% | 100% | 100.1% | 0.068905 | 2021-12-29 | 0.020405 | 0.030851 | 0.040919 | 0.050949 | 0.059695 | 0.069003 | 0.078832 | 0.089698 | 0.1018 | 0.1143 | 0.12633 |  | 0.44854 | 0.44835 | 0.44814 | 0.44793 | 0.44769 | 0.44745 | 0.44721 | 0.44855 | 0.44836 | 0.44815
2018-12-30 | 76.342 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 98.7065 | [29 empty] | 2018-12-30 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 99.3144 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 98.6394 | 98.9769 | 0.77342 | 2018-12-30 | 60.53% | 100% | 100.1% | 0.069011 | 2021-12-30 | 0.020301 | 0.030626 | 0.040642 | 0.050714 | 0.05963 | 0.069111 | 0.079091 | 0.090079 | 0.1022 | 0.1147 | 0.12669 |  | 0.63924 | 0.63906 | 0.63886 | 0.63866 | 0.63845 | 0.63823 | 0.638 | 0.63925 | 0.63907 | 0.63887
2018-12-31 | 98.4265 | 2021 | 0.99176 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 99.2446 | [29 empty] | 2018-12-31 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 99.8037 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 99.1877 | 99.4957 | 0.99176 | 2018-12-31 | 60.49% | 100% | 100.1% | 0.069112 | 2021-12-31 | 0.020182 | 0.030367 | 0.040322 | 0.050438 | 0.05954 | 0.069214 | 0.079367 | 0.090493 | 0.10264 | 0.11515 | 0.12709 |  | 0.50888 | 0.50868 | 0.50846 | 0.50825 | 0.50801 | 0.50778 | 0.50753 | 0.50889 | 0.50869 | 0.50848
2019-01-01 | 0 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 99.8228 |  | Valeur élastique: | 1049.5993 | 1196.7331 | 1390.1692 | 1604.9814 | 1818.0353 | 2015.3167 | 2186.1378 | 2318.6012 | 2410.5433 | 2470.4687 | 2505.9375 | 2519.5312 | 2510.9375 | 2478.2812 | 2420.7812 | 2340.7812 | 2239.5312 | 2114.375 | 1963.4375 | 1790.625 | 1604.375 | 1412.9687 | 1227.8352 | 1072.497 | 978.456 | 967.6654 |  | 2019-01-01 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 100.3256 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 99.7824 | 100.054 | 0 | 2019-01-01 | 60.46% | 100% | 100.1% | 0.069208 | 2022-01-01 | 0.020047 | 0.030076 | 0.03996 | 0.050121 | 0.059426 | 0.069312 | 0.079661 | 0.090941 | 0.10313 | 0.11564 | 0.12753 |  | 0 | 0 | 0.63312 | 0 | 0 | 0 | 0.63223 | 0 | 0 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'C' et 'D' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.12% | 0.003603% | 0.0449% | -0.1336% | -0.09487% | 0.1341% | -0.1767% | -0.06033% | 0.02254% | 0.01897% | 0.03741% | -0.0186% | 0.03734% | -0.06935% | 0.03227% | 0.03338% | -0.02093% | -0.02956% | -0.07958% | 0.0349% | -0.03896% | -0.1438% | -0.1763% | 0.2328% | 0.3532% | 0.3504%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH10: N° colonne dont valeur <à "H_i"
Note on BH11: Valeur juste inférieure à"H_i"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.5% |  | perte/j: | 1.3689e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 8% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 50% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 60% | persistant
Station P.V.: | Hangar Goussaud Espanès |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [23 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -0.010471
2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | 2030 | [5 empty] | 2031 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | 2022-02-17 | 0% | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2023-01-01 | I | D | D |  | Sal.: | 2024-04-01 | 0.8% | D | 2.5 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4442400% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4442400% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4538300% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4538300% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4760300% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4760300% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2023-01-01 | I | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2024-04-01 | 0.8% | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | 2024-04-01 | 0.8% | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | 2026-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | 2026-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | 2028-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | 2028-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | 2030-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | 2030-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 8% | 2.5 | 0.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 8% | 2.5 | 0.8%
Végétation: | 2022-01-01 | 50% | 0.48953 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 0.98953 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 1.4895 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 1.9895 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 2.4895 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 2.9895 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 3.4895 |  |  | Vég.: | 2029-03-31 | 50% | -0.010471 |  |  | Vég.: | 2029-03-31 | 50% | 0.96454 |  |  | Vég.: | 2029-03-31 | 50% | 1.4645 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2023-01-01 | 2.947% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2024-04-01 | 0.8% | 8% | 2.5 |  | Sal.: | 2024-04-01 | 0.8% | 8% | 2.5 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 |  | Sal.: | 2030-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 |  | Sal.: | 2030-04-30 | 0.8% | 8% | 2.5 |  | Sal.: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2029-03-31 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2029-03-31 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2029-03-31 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 50% | 50% | 0%
Hauteur |  | -0.010471 | 0.48953 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.48953 | 0.98953 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.98953 | 1.4895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.4895 | 1.9895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.9895 | 2.4895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.4895 | 2.9895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.9895 | 3.4895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 3.4895 | 0.46454 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.46454 | 0.96454 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.96454 | 1.4645 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.010471 | 0.48953 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.010471 | 0.48953 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.010471 | 0.48953 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2022-01-15 | 1.272% | 1.037% | 5.908e-05% | [26 empty] | 2027-01-15 | 2.671% | 2.586% | 0.339%
2022-02-15 | 1.314% | 1.231% | 7.769e-05% | [26 empty] | 2027-02-15 | 2.713% | 2.766% | 0.07138%
2022-03-15 | 0.2884% | 1.403% | 5.305e-05% | [26 empty] | 2027-03-15 | 2.75% | 2.926% | 0.01518%
2022-04-15 | 0.3307% | 1.594% | 0.00032% | [26 empty] | 2027-04-15 | 2.791% | 3.109% | 0.02077%
2022-05-15 | 0.3717% | 1.795% | 0.001005% | [26 empty] | 2027-05-15 | 2.831% | 3.318% | 0.02351%
2022-06-15 | 0.4139% | 2.013% | 0.001217% | [26 empty] | 2027-06-15 | 2.872% | 3.551% | 0.01933%
2022-07-15 | 0.4548% | 2.202% | 0.003003% | [26 empty] | 2027-07-15 | 2.912% | 3.736% | 0.0294%
2022-08-15 | 0.497% | 2.375% | 0.005687% | [26 empty] | 2027-08-15 | 2.953% | 3.891% | 0.04253%
2022-09-15 | 0.5393% | 2.534% | 0.004506% | [26 empty] | 2027-09-15 | 2.995% | 4.028% | 0.03263%
2022-10-15 | 0.5801% | 2.662% | 0.007416% | [26 empty] | 2027-10-15 | 3.034% | 4.123% | 0.05732%
2022-11-15 | 0.6223% | 2.761% | 0.06067% | [26 empty] | 2027-11-15 | 3.076% | 4.175% | 0.4203%
2022-12-15 | 0.6631% | 2.873% | 0.05525% | [26 empty] | 2027-12-15 | 3.115% | 4.253% | 0.3709%
2023-01-15 | 0.7052% | 3.011% | 0.06242% | [26 empty] | 2028-01-15 | 3.157% | 4.371% | 0.4121%
2023-02-15 | 0.7474% | 3.15% | 0.01288% | [26 empty] | 2028-02-15 | 3.198% | 4.492% | 0.09274%
2023-03-15 | 0.7854% | 3.274% | 0.002532% | [26 empty] | 2028-03-14 | 3.235% | 4.6% | 0.01903%
2023-04-15 | 0.8275% | 3.421% | 0.003981% | [26 empty] | 2028-04-14 | 3.276% | 4.735% | 0.02551%
2023-05-15 | 0.8682% | 3.6% | 0.004999% | [26 empty] | 2028-05-14 | 3.315% | 0.9279% | 0.02897%
2023-06-15 | 0.9103% | 3.803% | 0.003457% | [26 empty] | 2028-06-14 | 3.356% | 1.193% | 0.02457%
2023-07-15 | 0.951% | 3.958% | 0.006739% | [26 empty] | 2028-07-14 | 3.396% | 1.436% | 0.03658%
2023-08-15 | 0.993% | 4.081% | 0.01177% | [26 empty] | 2028-08-14 | 3.437% | 1.668% | 0.05188%
2023-09-15 | 1.035% | 4.188% | 0.009107% | [26 empty] | 2028-09-14 | 3.478% | 1.887% | 0.03962%
2023-10-15 | 1.076% | 4.254% | 0.0149% | [26 empty] | 2028-10-14 | 3.518% | 2.073% | 0.07257%
2023-11-15 | 1.118% | 4.277% | 0.1217% | [26 empty] | 2028-11-14 | 3.559% | 2.234% | 0.5134%
2023-12-15 | 1.158% | 4.331% | 0.1106% | [26 empty] | 2028-12-14 | 3.598% | 2.397% | 0.4422%
2024-01-15 | 1.2% | 4.426% | 0.1249% | [26 empty] | 2029-01-15 | 3.64% | 2.586% | 0.4874%
2024-02-15 | 1.242% | 4.526% | 0.02571% | [26 empty] | 2029-02-15 | 3.681% | 2.766% | 0.1224%
2024-03-14 | 1.28% | 4.615% | 0.005015% | [26 empty] | 2029-03-15 | 3.718% | 2.926% | 0.02361%
2024-04-14 | 1.322% | 0.9063% | 0.007676% | [26 empty] | 2029-04-15 | 3.759% | 3.109% | 0.0001371%
2024-05-14 | 1.362% | 1.154% | 0.009102% | [26 empty] | 2029-05-15 | 3.799% | 3.318% | 0.0008055%
2024-06-14 | 1.404% | 1.417% | 0.006499% | [26 empty] | 2029-06-15 | 3.839% | 3.551% | 0.001105%
2024-07-14 | 1.445% | 1.654% | 0.01168% | [26 empty] | 2029-07-15 | 3.879% | 3.736% | 0.002817%
2024-08-14 | 1.486% | 1.879% | 0.01884% | [26 empty] | 2029-08-15 | 3.92% | 3.891% | 0.005383%
2024-09-14 | 1.528% | 2.09% | 0.01455% | [26 empty] | 2029-09-15 | 3.961% | 4.028% | 0.004276%
2024-10-14 | 1.569% | 2.267% | 0.02385% | [26 empty] | 2029-10-15 | 4% | 4.123% | 0.007042%
2024-11-14 | 1.61% | 2.418% | 0.1905% | [26 empty] | 2029-11-15 | 4.041% | 4.175% | 0.05762%
2024-12-14 | 1.651% | 2.572% | 0.1718% | [26 empty] | 2029-12-15 | 4.08% | 4.253% | 0.05249%
2025-01-15 | 1.694% | 2.755% | 0.1954% | [26 empty] | 2030-01-15 | 4.121% | 4.371% | 0.0593%
2025-02-15 | 1.736% | 2.93% | 0.03793% | [26 empty] | 2030-02-15 | 4.161% | 4.492% | 0.01224%
2025-03-15 | 1.773% | 3.085% | 0.008169% | [26 empty] | 2030-03-15 | 4.198% | 4.6% | 0.002408%
2025-04-15 | 1.815% | 3.263% | 0.01185% | [26 empty] | 2030-04-15 | 4.239% | 4.735% | 0.003798%
2025-05-15 | 1.855% | 3.469% | 0.01356% | [26 empty] | 2030-05-15 | 4.278% | 0.9359% | 0.0048%
2025-06-15 | 1.897% | 3.7% | 0.01025% | [26 empty] | 2030-06-15 | 4.319% | 1.201% | 0.003345%
2025-07-15 | 1.937% | 3.881% | 0.01695% | [26 empty] | 2030-07-15 | 4.358% | 1.444% | 0.006552%
2025-08-15 | 1.979% | 4.032% | 0.026% | [26 empty] | 2030-08-15 | 4.399% | 1.676% | 0.01147%
2025-09-15 | 2.02% | 4.164% | 0.02002% | [26 empty] | 2030-09-15 | 4.439% | 1.894% | 0.008877%
2025-10-15 | 2.061% | 4.253% | 0.03284% | [26 empty] | 2030-10-15 | 4.478% | 2.08% | 0.01452%
2025-11-15 | 2.102% | 4.298% | 0.2595% | [26 empty] | 2030-11-15 | 4.519% | 2.24% | 0.1186%
2025-12-15 | 2.142% | 4.371% | 0.2332% | [26 empty] | 2030-12-15 | 4.558% | 2.403% | 0.1078%
2026-01-15 | 2.184% | 4.485% | 0.266% | [26 empty] | 2031-01-15 | 4.599% | 2.586% | 0.1218%
2026-02-15 | 2.225% | 4.602% | 0.05014% | [26 empty] | 2031-02-15 | 4.639% | 2.766% | 0.02507%
2026-03-15 | 2.263% | 4.707% | 0.01133% | [26 empty] | 2031-03-15 | 4.676% | 2.926% | 0.004888%
2026-04-15 | 2.304% | 4.838% | 0.01606% | [26 empty] | 2031-04-15 | 4.716% | 3.109% | 0.007468%
2026-05-15 | 2.344% | 0.9359% | 0.01822% | [26 empty] | 2031-05-15 | 4.755% | 3.318% | 0.008879%
2026-06-15 | 2.386% | 1.201% | 0.01455% | [26 empty] | 2031-06-15 | 4.796% | 3.551% | 0.006311%
2026-07-15 | 2.426% | 1.444% | 0.02306% | [26 empty] | 2031-07-15 | 4.835% | 3.736% | 0.01142%
2026-08-15 | 2.467% | 1.676% | 0.03421% | [26 empty] | 2031-08-15 | 4.875% | 3.891% | 0.01848%
2026-09-15 | 2.509% | 1.894% | 0.02631% | [26 empty] | 2031-09-15 | 4.915% | 4.028% | 0.01427%
2026-10-15 | 2.549% | 2.08% | 0.04504% | [26 empty] | 2031-10-15 | 4.955% | 4.123% | 0.0234%
2026-11-15 | 2.59% | 2.24% | 0.3397% | [26 empty] | 2031-11-15 | 4.995% | 4.175% | 0.187%
2026-12-15 | 2.63% | 2.403% | 0.302% | [26 empty] | 2031-12-15 | 5.034% | 4.253% | 0.1688%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV Modules JA Solar 60S20 380 Wc garantis à 0,55%/an
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action |  |  | Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2021 |  | Pertes et enveloppes en 2021
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 |  | 2022 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | -0.18758 | -0.00037825 | kWh | [7 empty] | 8.999 | 8.999 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 46789.07 | 46789.07 | 46789.07 | 46789.07 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action |  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 47028.4546 | 48008.7259 | 47028.4546 | 48008.7259 | : Sujet après action |  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure
|  | 47028.4546 | 48008.7259 | 48010.7438 |  | 46798.069 |  |  |  |  | 2021-08-16 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 46789.07 |  | 47028.4546 | 48008.7259 | 48010.7438 | 2021-08-16 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action |  |  | 1173.2967 | 1183.7408 | 1183.7408 |  | 1158.764
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 48008.7259 | 48010.7438 | 48008.7259 | 48010.7438 | : Amont après action |  |  | PV VET | Salissures | Végétation
| Perte annuelle: | 230.3856 | 975.469 | 1.967 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 0.48953 |  |  | Perte annuelle: | 239.3846 | 975.2814 | 1.9666 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action |  | Perte annuelle: | 14.5327 | 10.3148 | 0 | kWh |  |  |  |  | 2021-08-16
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | -0.010471 | [7 empty] | TRUE |  | 50% |  |  |  | -0.010471 | 975.2814 | 1.9666 | 975.2814 | 1.9666 | : Total perte après action |  |  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 2.93% |  |  |  |  | 1.064%
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 975.2814 | 1.9666 | 975.2814 | 1.9666 | : Total Pertes | t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Env_an
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2022 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai |  |  |  | Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Enveloppe 2021
2022-01-01 | 97.754 | 98.994 | 99.9412 | 99.9412 | 1.0012 |  | 99.9412 | 2022 | 2022-01-01 | 1.253% | 0.9478% | 1.278e-07% | 50% | 0.98953 | -1 | 5 | -0.01047 | 97.6381 |  | 2022-01-01 | 97.754 | 98.994 | 99.9412 | 2022-01-01 | 0.9478% | 1.278e-07% | 50% | 0.98953 | -1 | 5 | -0.01047 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-01 | [8 empty] | 2022-01-01
2022-01-02 | 71.481 | 72.3887 | 73.0861 | 73.0861 | 0.72767 |  | 73.0861 | 2022 | 2022-01-02 | 1.254% | 0.9542% | 3.297e-06% | 50% | 0.98956 | -1 | 5 | -0.01044 | 98.2333 |  | 2022-01-02 | 71.481 | 72.3887 | 73.0861 | 2022-01-02 | 0.9542% | 3.297e-06% | 50% | 0.98956 | -1 | 5 | -0.01044 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-02 | [8 empty] | 2022-01-02
2022-01-03 | 74.441 | 75.3873 | 76.1185 | 76.1185 | 0.75296 |  | 76.1185 | 2022 | 2022-01-03 | 1.255% | 0.9606% | 6.677e-06% | 50% | 0.98959 | -1 | 5 | -0.01041 | 98.864 |  | 2022-01-03 | 74.441 | 75.3873 | 76.1185 | 2022-01-03 | 0.9606% | 6.677e-06% | 50% | 0.98959 | -1 | 5 | -0.01041 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-03 | [8 empty] | 2022-01-03
2022-01-04 | 79.946 | 80.9634 | 81.754 | 81.754 | 0.80325 |  | 81.754 | 2022 | 2022-01-04 | 1.257% | 0.967% | 1.026e-05% | 50% | 0.98962 | -1 | 5 | -0.010378 | 99.5282 |  | 2022-01-04 | 79.946 | 80.9634 | 81.754 | 2022-01-04 | 0.967% | 1.026e-05% | 50% | 0.98962 | -1 | 5 | -0.010378 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-04 | [8 empty] | 2022-01-04
2022-01-05 | 60.113 | 60.8789 | 61.4773 | 61.4773 | 0.59979 |  | 61.4773 | 2022 | 2022-01-05 | 1.258% | 0.9734% | 1.406e-05% | 50% | 0.98965 | -1 | 5 | -0.010345 | 100.2241 |  | 2022-01-05 | 60.113 | 60.8789 | 61.4773 | 2022-01-05 | 0.9734% | 1.406e-05% | 50% | 0.98965 | -1 | 5 | -0.010345 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-05 | [8 empty] | 2022-01-05
2022-01-06 | 102.965 | 104.2783 | 105.3101 | 105.3101 | 1.02 |  | 105.3101 | 2022 | 2022-01-06 | 1.259% | 0.9798% | 1.805e-05% | 50% | 0.98969 | -1 | 5 | -0.010311 | 100.9499 |  | 2022-01-06 | 102.965 | 104.2783 | 105.3101 | 2022-01-06 | 0.9798% | 1.805e-05% | 50% | 0.98969 | -1 | 5 | -0.010311 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-06 | [8 empty] | 2022-01-06
2022-01-07 | 38.95 | 39.4473 | 39.8402 | 39.8402 | 0.38298 |  | 39.8402 | 2022 | 2022-01-07 | 1.261% | 0.9862% | 2.224e-05% | 50% | 0.98973 | -1 | 5 | -0.010275 | 101.7036 |  | 2022-01-07 | 38.95 | 39.4473 | 39.8402 | 2022-01-07 | 0.9862% | 2.224e-05% | 50% | 0.98973 | -1 | 5 | -0.010275 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-07 | [8 empty] | 2022-01-07
2022-01-08 | 26.078 | 26.4113 | 26.6761 | 26.6761 | 0.25446 |  | 26.6761 | 2022 | 2022-01-08 | 1.262% | 0.9925% | 2.662e-05% | 50% | 0.98976 | -1 | 5 | -0.010238 | 102.4834 |  | 2022-01-08 | 26.078 | 26.4113 | 26.6761 | 2022-01-08 | 0.9925% | 2.662e-05% | 50% | 0.98976 | -1 | 5 | -0.010238 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-08 | [8 empty] | 2022-01-08
2022-01-09 | 8.142 | 8.2462 | 8.3294 | 8.3294 | 0.078821 |  | 8.3294 | 2022 | 2022-01-09 | 1.263% | 0.9989% | 3.118e-05% | 50% | 0.9898 | -1 | 5 | -0.010199 | 103.2978 |  | 2022-01-09 | 8.142 | 8.2462 | 8.3294 | 2022-01-09 | 0.9989% | 3.118e-05% | 50% | 0.9898 | -1 | 5 | -0.010199 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-09 | [8 empty] | 2022-01-09
2022-01-10 | 7.485 | 7.5809 | 7.6579 | 7.6579 | 0.071864 |  | 7.6579 | 2022 | 2022-01-10 | 1.265% | 1.005% | 3.586e-05% | 50% | 0.98984 | -1 | 5 | -0.010158 | 104.1547 |  | 2022-01-10 | 7.485 | 7.5809 | 7.6579 | 2022-01-10 | 1.005% | 3.586e-05% | 50% | 0.98984 | -1 | 5 | -0.010158 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-10 | [8 empty] | 2022-01-10
2022-01-11 | 100.352 | 101.639 | 102.6777 | 102.6778 | 0.95526 |  | 102.6778 | 2022 | 2022-01-11 | 1.266% | 1.012% | 4.059e-05% | 50% | 0.98988 | -1 | 5 | -0.010116 | 105.0516 |  | 2022-01-11 | 100.352 | 101.639 | 102.6777 | 2022-01-11 | 1.012% | 4.059e-05% | 50% | 0.98988 | -1 | 5 | -0.010116 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-11 | [8 empty] | 2022-01-11
2022-01-12 | 86.039 | 87.1436 | 88.0399 | 88.0399 | 0.81179 |  | 88.0399 | 2022 | 2022-01-12 | 1.268% | 1.018% | 4.532e-05% | 50% | 0.98993 | -1 | 5 | -0.010072 | 105.9862 |  | 2022-01-12 | 86.039 | 87.1436 | 88.0399 | 2022-01-12 | 1.018% | 4.532e-05% | 50% | 0.98993 | -1 | 5 | -0.010072 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-12 | [8 empty] | 2022-01-12
2022-01-13 | 27.608 | 27.9628 | 28.2522 | 28.2522 | 0.25813 |  | 28.2522 | 2022 | 2022-01-13 | 1.269% | 1.024% | 5.001e-05% | 50% | 0.98997 | -1 | 5 | -0.010026 | 106.9559 |  | 2022-01-13 | 27.608 | 27.9628 | 28.2522 | 2022-01-13 | 1.024% | 5.001e-05% | 50% | 0.98997 | -1 | 5 | -0.010026 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-13 | [8 empty] | 2022-01-13
2022-01-14 | 110.104 | 111.5207 | 112.6821 | 112.6821 | 1.0199 |  | 112.6821 | 2022 | 2022-01-14 | 1.27% | 1.031% | 5.461e-05% | 50% | 0.99002 | -1 | 5 | -0.0099783 | 107.9582 |  | 2022-01-14 | 110.104 | 111.5207 | 112.6821 | 2022-01-14 | 1.031% | 5.461e-05% | 50% | 0.99002 | -1 | 5 | -0.0099783 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-14 | [8 empty] | 2022-01-14
2022-01-15 | 111.79 | 113.2299 | 114.4165 | 114.4165 | 1.0257 |  | 114.4165 | 2022 | 2022-01-15 | 1.272% | 1.037% | 5.908e-05% | 50% | 0.99007 | -1 | 5 | -0.0099285 | 108.9908 |  | 2022-01-15 | 111.79 | 113.2299 | 114.4165 | 2022-01-15 | 1.037% | 5.908e-05% | 50% | 0.99007 | -1 | 5 | -0.0099285 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-15 | [8 empty] | 2022-01-15
2022-01-16 | 111.173 | 112.6065 | 113.7938 | 113.7939 | 1.0102 |  | 113.7939 | 2022 | 2022-01-16 | 1.273% | 1.043% | 6.341e-05% | 50% | 0.99012 | -1 | 5 | -0.0098767 | 110.0512 |  | 2022-01-16 | 111.173 | 112.6065 | 113.7938 | 2022-01-16 | 1.043% | 6.341e-05% | 50% | 0.99012 | -1 | 5 | -0.0098767 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-16 | [8 empty] | 2022-01-16
2022-01-17 | 87.3 | 88.4269 | 89.365 | 89.365 | 0.78552 |  | 89.365 | 2022 | 2022-01-17 | 1.274% | 1.05% | 6.771e-05% | 50% | 0.99018 | -1 | 5 | -0.0098227 | 111.1368 |  | 2022-01-17 | 87.3 | 88.4269 | 89.365 | 2022-01-17 | 1.05% | 6.771e-05% | 50% | 0.99018 | -1 | 5 | -0.0098227 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-17 | [8 empty] | 2022-01-17
2022-01-18 | 22.865 | 23.1605 | 23.4077 | 23.4077 | 0.20371 |  | 23.4077 | 2022 | 2022-01-18 | 1.276% | 1.056% | 7.194e-05% | 50% | 0.99023 | -1 | 5 | -0.0097665 | 112.2452 |  | 2022-01-18 | 22.865 | 23.1605 | 23.4077 | 2022-01-18 | 1.056% | 7.194e-05% | 50% | 0.99023 | -1 | 5 | -0.0097665 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-18 | [8 empty] | 2022-01-18
2022-01-19 | 46.693 | 47.2971 | 47.8049 | 47.8049 | 0.41185 |  | 47.8049 | 2022 | 2022-01-19 | 1.277% | 1.062% | 7.61e-05% | 50% | 0.99029 | -1 | 5 | -0.0097079 | 113.3741 |  | 2022-01-19 | 46.693 | 47.2971 | 47.8049 | 2022-01-19 | 1.062% | 7.61e-05% | 50% | 0.99029 | -1 | 5 | -0.0097079 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-19 | [8 empty] | 2022-01-19
2022-01-20 | 24.064 | 24.3756 | 24.639 | 24.639 | 0.21013 |  | 24.639 | 2022 | 2022-01-20 | 1.279% | 1.069% | 8.018e-05% | 50% | 0.99035 | -1 | 5 | -0.0096469 | 114.5208 |  | 2022-01-20 | 24.064 | 24.3756 | 24.639 | 2022-01-20 | 1.069% | 8.018e-05% | 50% | 0.99035 | -1 | 5 | -0.0096469 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-20 | [8 empty] | 2022-01-20
2022-01-21 | 60.411 | 61.1942 | 61.8592 | 61.8592 | 0.52221 |  | 61.8592 | 2022 | 2022-01-21 | 1.28% | 1.075% | 8.415e-05% | 50% | 0.99042 | -1 | 5 | -0.0095833 | 115.683 |  | 2022-01-21 | 60.411 | 61.1942 | 61.8592 | 2022-01-21 | 1.075% | 8.415e-05% | 50% | 0.99042 | -1 | 5 | -0.0095833 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-21 | [8 empty] | 2022-01-21
2022-01-22 | 116.014 | 117.5197 | 118.8043 | 118.8044 | 0.99278 |  | 118.8044 | 2022 | 2022-01-22 | 1.281% | 1.081% | 8.802e-05% | 50% | 0.99048 | -1 | 5 | -0.0095171 | 116.8582 |  | 2022-01-22 | 116.014 | 117.5197 | 118.8043 | 2022-01-22 | 1.081% | 8.802e-05% | 50% | 0.99048 | -1 | 5 | -0.0095171 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-22 | [8 empty] | 2022-01-22
2022-01-23 | 117.917 | 119.4491 | 120.7625 | 120.7626 | 0.99883 |  | 120.7626 | 2022 | 2022-01-23 | 1.283% | 1.088% | 9.175e-05% | 50% | 0.99055 | -1 | 5 | -0.0094481 | 118.0547 |  | 2022-01-23 | 117.917 | 119.4491 | 120.7625 | 2022-01-23 | 1.088% | 9.175e-05% | 50% | 0.99055 | -1 | 5 | -0.0094481 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-23 | [8 empty] | 2022-01-23
2022-01-24 | 119.367 | 120.9196 | 122.257 | 122.2571 | 1.0007 |  | 122.2571 | 2022 | 2022-01-24 | 1.284% | 1.094% | 9.525e-05% | 50% | 0.99062 | -1 | 5 | -0.0093763 | 119.2809 |  | 2022-01-24 | 119.367 | 120.9196 | 122.257 | 2022-01-24 | 1.094% | 9.525e-05% | 50% | 0.99062 | -1 | 5 | -0.0093763 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-24 | [8 empty] | 2022-01-24
2022-01-25 | 118.257 | 119.7968 | 121.1295 | 121.1296 | 0.9811 |  | 121.1296 | 2022 | 2022-01-25 | 1.285% | 1.1% | 9.869e-05% | 50% | 0.9907 | -1 | 5 | -0.0093014 | 120.5347 |  | 2022-01-25 | 118.257 | 119.7968 | 121.1295 | 2022-01-25 | 1.1% | 9.869e-05% | 50% | 0.9907 | -1 | 5 | -0.0093014 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-25 | [8 empty] | 2022-01-25
2022-01-26 | 120.332 | 121.9005 | 123.2644 | 123.2645 | 0.98783 |  | 123.2645 | 2022 | 2022-01-26 | 1.287% | 1.106% | 0.0001021% | 50% | 0.99078 | -1 | 5 | -0.0092235 | 121.814 |  | 2022-01-26 | 120.332 | 121.9005 | 123.2644 | 2022-01-26 | 1.106% | 0.0001021% | 50% | 0.99078 | -1 | 5 | -0.0092235 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-26 | [8 empty] | 2022-01-26
2022-01-27 | 122.286 | 123.8817 | 125.2757 | 125.2759 | 0.99325 |  | 125.2759 | 2022 | 2022-01-27 | 1.288% | 1.113% | 0.0001054% | 50% | 0.99086 | -1 | 5 | -0.0091423 | 123.1167 |  | 2022-01-27 | 122.286 | 123.8817 | 125.2757 | 2022-01-27 | 1.113% | 0.0001054% | 50% | 0.99086 | -1 | 5 | -0.0091423 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-27 | [8 empty] | 2022-01-27
2022-01-28 | 18.945 | 19.1925 | 19.4097 | 19.4097 | 0.15224 |  | 19.4097 | 2022 | 2022-01-28 | 1.289% | 1.119% | 0.0001087% | 50% | 0.99094 | -1 | 5 | -0.0090577 | 124.4406 |  | 2022-01-28 | 18.945 | 19.1925 | 19.4097 | 2022-01-28 | 1.119% | 0.0001087% | 50% | 0.99094 | -1 | 5 | -0.0090577 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-28 | [8 empty] | 2022-01-28
2022-01-29 | 29.692 | 30.0803 | 30.4226 | 30.4226 | 0.23606 |  | 30.4226 | 2022 | 2022-01-29 | 1.291% | 1.125% | 0.000112% | 50% | 0.99103 | -1 | 5 | -0.0089696 | 125.7837 |  | 2022-01-29 | 29.692 | 30.0803 | 30.4226 | 2022-01-29 | 1.125% | 0.000112% | 50% | 0.99103 | -1 | 5 | -0.0089696 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-29 | [8 empty] | 2022-01-29
2022-01-30 | 26.75 | 27.1002 | 27.4104 | 27.4104 | 0.21039 |  | 27.4104 | 2022 | 2022-01-30 | 1.292% | 1.132% | 0.0001149% | 50% | 0.99112 | -1 | 5 | -0.0088778 | 127.1439 |  | 2022-01-30 | 26.75 | 27.1002 | 27.4104 | 2022-01-30 | 1.132% | 0.0001149% | 50% | 0.99112 | -1 | 5 | -0.0088778 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-30 | [8 empty] | 2022-01-30
2022-01-31 | 26.584 | 26.9324 | 27.2424 | 27.2424 | 0.20685 |  | 27.2424 | 2022 | 2022-01-31 | 1.294% | 1.138% | 0.0001174% | 50% | 0.99122 | -1 | 5 | -0.0087822 | 128.5189 |  | 2022-01-31 | 26.584 | 26.9324 | 27.2424 | 2022-01-31 | 1.138% | 0.0001174% | 50% | 0.99122 | -1 | 5 | -0.0087822 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-31 | [8 empty] | 2022-01-31
2022-02-01 | 57.945 | 58.7052 | 59.3846 | 59.3846 | 0.44605 |  | 59.3846 | 2022 | 2022-02-01 | 1.295% | 1.144% | 0.0001193% | 50% | 0.99132 | -1 | 5 | -0.0086827 | 129.9067 |  | 2022-02-01 | 57.945 | 58.7052 | 59.3846 | 2022-02-01 | 1.144% | 0.0001193% | 50% | 0.99132 | -1 | 5 | -0.0086827 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-01 | [8 empty] | 2022-02-01
2022-02-02 | 25.843 | 26.1824 | 26.4871 | 26.4871 | 0.19682 |  | 26.4871 | 2022 | 2022-02-02 | 1.296% | 1.15% | 0.0001206% | 50% | 0.99142 | -1 | 5 | -0.008579 | 131.3053 |  | 2022-02-02 | 25.843 | 26.1824 | 26.4871 | 2022-02-02 | 1.15% | 0.0001206% | 50% | 0.99142 | -1 | 5 | -0.008579 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-02 | [8 empty] | 2022-02-02
2022-02-03 | 58.004 | 58.7666 | 59.4543 | 59.4543 | 0.43707 |  | 59.4543 | 2022 | 2022-02-03 | 1.298% | 1.157% | 0.0001212% | 50% | 0.99153 | -1 | 5 | -0.008471 | 132.7124 |  | 2022-02-03 | 58.004 | 58.7666 | 59.4543 | 2022-02-03 | 1.157% | 0.0001212% | 50% | 0.99153 | -1 | 5 | -0.008471 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-03 | [8 empty] | 2022-02-03
2022-02-04 | 52.77 | 53.4645 | 54.0936 | 54.0936 | 0.39344 |  | 54.0936 | 2022 | 2022-02-04 | 1.299% | 1.163% | 0.0001211% | 50% | 0.99164 | -1 | 5 | -0.0083585 | 134.126 |  | 2022-02-04 | 52.77 | 53.4645 | 54.0936 | 2022-02-04 | 1.163% | 0.0001211% | 50% | 0.99164 | -1 | 5 | -0.0083585 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-04 | [8 empty] | 2022-02-04
2022-02-05 | 44.233 | 44.8158 | 45.3459 | 45.3459 | 0.32634 |  | 45.3459 | 2022 | 2022-02-05 | 1.3% | 1.169% | 0.0001202% | 50% | 0.99176 | -1 | 5 | -0.0082414 | 135.5439 |  | 2022-02-05 | 44.233 | 44.8158 | 45.3459 | 2022-02-05 | 1.169% | 0.0001202% | 50% | 0.99176 | -1 | 5 | -0.0082414 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-05 | [8 empty] | 2022-02-05
2022-02-06 | 93.836 | 95.0736 | 96.2044 | 96.2045 | 0.68505 |  | 96.2045 | 2022 | 2022-02-06 | 1.302% | 1.175% | 0.0001183% | 50% | 0.99188 | -1 | 5 | -0.0081194 | 136.9762 |  | 2022-02-06 | 93.836 | 95.0736 | 96.2044 | 2022-02-06 | 1.175% | 0.0001183% | 50% | 0.99188 | -1 | 5 | -0.0081194 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-06 | [8 empty] | 2022-02-06
2022-02-07 | 42.397 | 42.9568 | 43.4704 | 43.4704 | 0.30627 |  | 43.4704 | 2022 | 2022-02-07 | 1.303% | 1.182% | 0.0001158% | 50% | 0.99201 | -1 | 5 | -0.0079924 | 138.4322 |  | 2022-02-07 | 42.397 | 42.9568 | 43.4704 | 2022-02-07 | 1.182% | 0.0001158% | 50% | 0.99201 | -1 | 5 | -0.0079924 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-07 | [8 empty] | 2022-02-07
2022-02-08 | 141.857 | 143.7319 | 145.4599 | 145.46 | 1.0139 |  | 145.46 | 2022 | 2022-02-08 | 1.304% | 1.188% | 0.0001127% | 50% | 0.99214 | -1 | 5 | -0.0078601 | 139.9088 |  | 2022-02-08 | 141.857 | 143.7319 | 145.4599 | 2022-02-08 | 1.188% | 0.0001127% | 50% | 0.99214 | -1 | 5 | -0.0078601 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-08 | [8 empty] | 2022-02-08
2022-02-09 | 141.169 | 143.0368 | 144.7655 | 144.7657 | 0.99835 |  | 144.7657 | 2022 | 2022-02-09 | 1.306% | 1.194% | 0.0001091% | 50% | 0.99228 | -1 | 5 | -0.0077223 | 141.4026 |  | 2022-02-09 | 141.169 | 143.0368 | 144.7655 | 2022-02-09 | 1.194% | 0.0001091% | 50% | 0.99228 | -1 | 5 | -0.0077223 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-09 | [8 empty] | 2022-02-09
2022-02-10 | 132.582 | 134.3381 | 135.9702 | 135.9703 | 0.92773 |  | 135.9703 | 2022 | 2022-02-10 | 1.307% | 1.2% | 0.0001049% | 50% | 0.99242 | -1 | 5 | -0.0075788 | 142.9107 |  | 2022-02-10 | 132.582 | 134.3381 | 135.9702 | 2022-02-10 | 1.2% | 0.0001049% | 50% | 0.99242 | -1 | 5 | -0.0075788 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-10 | [8 empty] | 2022-02-10
2022-02-11 | 66.124 | 67.0008 | 67.819 | 67.8191 | 0.45783 |  | 67.8191 | 2022 | 2022-02-11 | 1.309% | 1.207% | 9.997e-05% | 50% | 0.99257 | -1 | 5 | -0.0074294 | 144.4298 |  | 2022-02-11 | 66.124 | 67.0008 | 67.819 | 2022-02-11 | 1.207% | 9.997e-05% | 50% | 0.99257 | -1 | 5 | -0.0074294 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-11 | [8 empty] | 2022-02-11
2022-02-12 | 110.736 | 112.2058 | 113.5834 | 113.5834 | 0.75869 |  | 113.5834 | 2022 | 2022-02-12 | 1.31% | 1.213% | 9.443e-05% | 50% | 0.99273 | -1 | 5 | -0.0072738 | 145.9567 |  | 2022-02-12 | 110.736 | 112.2058 | 113.5834 | 2022-02-12 | 1.213% | 9.443e-05% | 50% | 0.99273 | -1 | 5 | -0.0072738 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-12 | [8 empty] | 2022-02-12
2022-02-13 | 135.098 | 136.8931 | 138.5824 | 138.5825 | 0.91599 |  | 138.5825 | 2022 | 2022-02-13 | 1.311% | 1.219% | 8.859e-05% | 50% | 0.99289 | -1 | 5 | -0.0071118 | 147.4884 |  | 2022-02-13 | 135.098 | 136.8931 | 138.5824 | 2022-02-13 | 1.219% | 8.859e-05% | 50% | 0.99289 | -1 | 5 | -0.0071118 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-13 | [8 empty] | 2022-02-13
2022-02-14 | 77.027 | 78.0516 | 79.0197 | 79.0198 | 0.51688 |  | 79.0198 | 2022 | 2022-02-14 | 1.313% | 1.225% | 8.299e-05% | 50% | 0.99306 | -1 | 5 | -0.0069432 | 149.0215 |  | 2022-02-14 | 77.027 | 78.0516 | 79.0197 | 2022-02-14 | 1.225% | 8.299e-05% | 50% | 0.99306 | -1 | 5 | -0.0069432 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-14 | [8 empty] | 2022-02-14
2022-02-15 | 81.326 | 82.4089 | 83.4363 | 83.4364 | 0.54018 |  | 83.4364 | 2022 | 2022-02-15 | 1.314% | 1.231% | 7.769e-05% | 50% | 0.99323 | -1 | 5 | -0.0067675 | 150.553 |  | 2022-02-15 | 81.326 | 82.4089 | 83.4363 | 2022-02-15 | 1.231% | 7.769e-05% | 50% | 0.99323 | -1 | 5 | -0.0067675 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-15 | [8 empty] | 2022-02-15
2022-02-16 | 31.41 | 31.8287 | 32.2275 | 32.2275 | 0.20654 |  | 32.2275 | 2022 | 2022-02-16 | 1.315% | 1.238% | 7.278e-05% | 50% | 0.99342 | -1 | 5 | -0.0065846 | 152.0798 |  | 2022-02-16 | 31.41 | 31.8287 | 32.2275 | 2022-02-16 | 1.238% | 7.278e-05% | 50% | 0.99342 | -1 | 5 | -0.0065846 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-16 | [8 empty] | 2022-02-16
2022-02-17 | 46.771 | 46.8896 | 47.4802 | 47.4802 | 0.30125 |  | 47.4802 | 2022 | 2022-02-17 | 0.2529% | 1.244% | 6.832e-05% | 50% | 0.99361 | -1 | 5 | -0.0063942 | 155.2544 |  | 2022-02-17 | 46.771 | 46.8896 | 47.4802 | 2022-02-17 | 1.244% | 6.832e-05% | 50% | 0.99361 | -1 | 5 | -0.0063942 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-17 | [8 empty] | 2022-02-17
2022-02-18 | 132.972 | 133.311 | 134.9985 | 134.9986 | 0.84815 |  | 134.9986 | 2022 | 2022-02-18 | 0.2543% | 1.25% | 6.442e-05% | 50% | 0.9938 | -1 | 5 | -0.006196 | 156.7783 |  | 2022-02-18 | 132.972 | 133.311 | 134.9985 | 2022-02-18 | 1.25% | 6.442e-05% | 50% | 0.9938 | -1 | 5 | -0.006196 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-18 | [8 empty] | 2022-02-18
2022-02-19 | 75.789 | 75.9833 | 76.9499 | 76.9499 | 0.4788 |  | 76.9499 | 2022 | 2022-02-19 | 0.2557% | 1.256% | 6.117e-05% | 50% | 0.99401 | -1 | 5 | -0.0059896 | 158.2878 |  | 2022-02-19 | 75.789 | 75.9833 | 76.9499 | 2022-02-19 | 1.256% | 6.117e-05% | 50% | 0.99401 | -1 | 5 | -0.0059896 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-19 | [8 empty] | 2022-02-19
2022-02-20 | 95.35 | 95.5957 | 96.8179 | 96.8179 | 0.59672 |  | 96.8179 | 2022 | 2022-02-20 | 0.257% | 1.262% | 5.865e-05% | 50% | 0.99423 | -1 | 5 | -0.0057747 | 159.7911 |  | 2022-02-20 | 95.35 | 95.5957 | 96.8179 | 2022-02-20 | 1.262% | 5.865e-05% | 50% | 0.99423 | -1 | 5 | -0.0057747 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-20 | [8 empty] | 2022-02-20
2022-02-21 | 103.757 | 104.0258 | 105.3624 | 105.3624 | 0.64326 |  | 105.3624 | 2022 | 2022-02-21 | 0.2584% | 1.269% | 5.687e-05% | 50% | 0.99445 | -1 | 5 | -0.0055511 | 161.2976 |  | 2022-02-21 | 103.757 | 104.0258 | 105.3624 | 2022-02-21 | 1.269% | 5.687e-05% | 50% | 0.99445 | -1 | 5 | -0.0055511 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-21 | [8 empty] | 2022-02-21
2022-02-22 | 138.897 | 139.2587 | 141.0568 | 141.0569 | 0.85315 |  | 141.0569 | 2022 | 2022-02-22 | 0.2598% | 1.275% | 5.531e-05% | 50% | 0.99468 | -1 | 5 | -0.0053182 | 162.8057 |  | 2022-02-22 | 138.897 | 139.2587 | 141.0568 | 2022-02-22 | 1.275% | 5.531e-05% | 50% | 0.99468 | -1 | 5 | -0.0053182 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-22 | [8 empty] | 2022-02-22
2022-02-23 | 143.526 | 143.9018 | 145.7689 | 145.7689 | 0.87349 |  | 145.7689 | 2022 | 2022-02-23 | 0.2611% | 1.281% | 5.402e-05% | 50% | 0.99492 | -1 | 5 | -0.0050758 | 164.3137 |  | 2022-02-23 | 143.526 | 143.9018 | 145.7689 | 2022-02-23 | 1.281% | 5.402e-05% | 50% | 0.99492 | -1 | 5 | -0.0050758 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-23 | [8 empty] | 2022-02-23
2022-02-24 | 90.974 | 91.2134 | 92.4027 | 92.4027 | 0.54863 |  | 92.4027 | 2022 | 2022-02-24 | 0.2625% | 1.287% | 5.304e-05% | 50% | 0.99518 | -1 | 5 | -0.0048235 | 165.82 |  | 2022-02-24 | 90.974 | 91.2134 | 92.4027 | 2022-02-24 | 1.287% | 5.304e-05% | 50% | 0.99518 | -1 | 5 | -0.0048235 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-24 | [8 empty] | 2022-02-24
2022-02-25 | 128.852 | 129.1929 | 130.8855 | 130.8855 | 0.77008 |  | 130.8855 | 2022 | 2022-02-25 | 0.2639% | 1.293% | 5.241e-05% | 50% | 0.99544 | -1 | 5 | -0.0045609 | 167.3231 |  | 2022-02-25 | 128.852 | 129.1929 | 130.8855 | 2022-02-25 | 1.293% | 5.241e-05% | 50% | 0.99544 | -1 | 5 | -0.0045609 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-25 | [8 empty] | 2022-02-25
2022-02-26 | 170.981 | 171.4357 | 173.6925 | 173.6926 | 1.0128 |  | 173.6926 | 2022 | 2022-02-26 | 0.2652% | 1.299% | 5.219e-05% | 50% | 0.99571 | -1 | 5 | -0.0042876 | 168.8214 |  | 2022-02-26 | 170.981 | 171.4357 | 173.6925 | 2022-02-26 | 1.299% | 5.219e-05% | 50% | 0.99571 | -1 | 5 | -0.0042876 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-26 | [8 empty] | 2022-02-26
2022-02-27 | 113.76 | 114.0641 | 115.5728 | 115.5729 | 0.66795 |  | 115.5729 | 2022 | 2022-02-27 | 0.2666% | 1.305% | 5.248e-05% | 50% | 0.996 | -1 | 5 | -0.0040031 | 170.3133 |  | 2022-02-27 | 113.76 | 114.0641 | 115.5728 | 2022-02-27 | 1.305% | 5.248e-05% | 50% | 0.996 | -1 | 5 | -0.0040031 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-27 | [8 empty] | 2022-02-27
2022-02-28 | 154.331 | 154.7456 | 156.8022 | 156.8023 | 0.89833 |  | 156.8023 | 2022 | 2022-02-28 | 0.2679% | 1.312% | 5.265e-05% | 50% | 0.99629 | -1 | 5 | -0.0037071 | 171.7971 |  | 2022-02-28 | 154.331 | 154.7456 | 156.8022 | 2022-02-28 | 1.312% | 5.265e-05% | 50% | 0.99629 | -1 | 5 | -0.0037071 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-28 | [8 empty] | 2022-02-28
2022-03-01 | 173.388 | 173.8562 | 176.1777 | 176.1778 | 1.0007 |  | 176.1778 | 2022 | 2022-03-01 | 0.2693% | 1.318% | 5.267e-05% | 50% | 0.9966 | -1 | 5 | -0.003399 | 173.2713 |  | 2022-03-01 | 173.388 | 173.8562 | 176.1777 | 2022-03-01 | 1.318% | 5.267e-05% | 50% | 0.9966 | -1 | 5 | -0.003399 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-01 | [8 empty] | 2022-03-01
2022-03-02 | 53.063 | 53.207 | 53.9208 | 53.9208 | 0.30368 |  | 53.9208 | 2022 | 2022-03-02 | 0.2707% | 1.324% | 5.253e-05% | 50% | 0.99692 | -1 | 5 | -0.0030783 | 174.7344 |  | 2022-03-02 | 53.063 | 53.207 | 53.9208 | 2022-03-02 | 1.324% | 5.253e-05% | 50% | 0.99692 | -1 | 5 | -0.0030783 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-02 | [8 empty] | 2022-03-02
2022-03-03 | 159.981 | 160.4174 | 162.5796 | 162.5797 | 0.90803 |  | 162.5797 | 2022 | 2022-03-03 | 0.272% | 1.33% | 5.223e-05% | 50% | 0.99726 | -1 | 5 | -0.0027447 | 176.1846 |  | 2022-03-03 | 159.981 | 160.4174 | 162.5796 | 2022-03-03 | 1.33% | 5.223e-05% | 50% | 0.99726 | -1 | 5 | -0.0027447 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-03 | [8 empty] | 2022-03-03
2022-03-04 | 20.427 | 20.483 | 20.7604 | 20.7604 | 0.115 |  | 20.7604 | 2022 | 2022-03-04 | 0.2734% | 1.336% | 5.174e-05% | 50% | 0.9976 | -1 | 5 | -0.0023976 | 177.6204 |  | 2022-03-04 | 20.427 | 20.483 | 20.7604 | 2022-03-04 | 1.336% | 5.174e-05% | 50% | 0.9976 | -1 | 5 | -0.0023976 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-04 | [8 empty] | 2022-03-04
2022-03-05 | 67.456 | 67.6419 | 68.5621 | 68.5621 | 0.37676 |  | 68.5621 | 2022 | 2022-03-05 | 0.2748% | 1.342% | 5.106e-05% | 50% | 0.99796 | -1 | 5 | -0.0020364 | 179.0402 |  | 2022-03-05 | 67.456 | 67.6419 | 68.5621 | 2022-03-05 | 1.342% | 5.106e-05% | 50% | 0.99796 | -1 | 5 | -0.0020364 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-05 | [8 empty] | 2022-03-05
2022-03-06 | 95.234 | 95.4977 | 96.8029 | 96.8029 | 0.52777 |  | 96.8029 | 2022 | 2022-03-06 | 0.2761% | 1.348% | 5.015e-05% | 50% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016606 | 180.4454 |  | 2022-03-06 | 95.234 | 95.4977 | 96.8029 | 2022-03-06 | 1.348% | 5.015e-05% | 50% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016606 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-06 | [8 empty] | 2022-03-06
2022-03-07 | 141.481 | 141.8747 | 143.8226 | 143.8226 | 0.77806 |  | 143.8226 | 2022 | 2022-03-07 | 0.2775% | 1.354% | 4.923e-05% | 50% | 0.99873 | -1 | 5 | -0.0012697 | 181.8388 |  | 2022-03-07 | 141.481 | 141.8747 | 143.8226 | 2022-03-07 | 1.354% | 4.923e-05% | 50% | 0.99873 | -1 | 5 | -0.0012697 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-07 | [8 empty] | 2022-03-07
2022-03-08 | 130.447 | 130.8118 | 132.616 | 132.616 | 0.71197 |  | 132.616 | 2022 | 2022-03-08 | 0.2789% | 1.36% | 4.847e-05% | 50% | 0.99914 | -1 | 5 | -0.000863 | 183.2208 |  | 2022-03-08 | 130.447 | 130.8118 | 132.616 | 2022-03-08 | 1.36% | 4.847e-05% | 50% | 0.99914 | -1 | 5 | -0.000863 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-08 | [8 empty] | 2022-03-08
2022-03-09 | 140.518 | 140.9129 | 142.8652 | 142.8652 | 0.76124 |  | 142.8652 | 2022 | 2022-03-09 | 0.2802% | 1.367% | 4.791e-05% | 50% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00043999 | 184.5919 |  | 2022-03-09 | 140.518 | 140.9129 | 142.8652 | 2022-03-09 | 1.367% | 4.791e-05% | 50% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00043999 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-09 | [8 empty] | 2022-03-09
2022-03-10 | 101.005 | 101.2902 | 102.6999 | 102.6999 | 0.54318 |  | 102.6999 | 2022 | 2022-03-10 | 0.2816% | 1.373% | 4.757e-05% | 50% | 0 | 0 | 6 | 0 | 185.9526 |  | 2022-03-10 | 101.005 | 101.2902 | 102.6999 | 2022-03-10 | 1.373% | 4.757e-05% | 50% | 0 | 0 | 6 | 0 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-10 | [8 empty] | 2022-03-10
2022-03-11 | 69.132 | 69.3282 | 70.2974 | 70.2974 | 0.36909 |  | 70.2974 | 2022 | 2022-03-11 | 0.283% | 1.379% | 4.806e-05% | 50% | 0.0004576 | 0 | 6 | 0.0004576 | 187.3033 |  | 2022-03-11 | 69.132 | 69.3282 | 70.2974 | 2022-03-11 | 1.379% | 4.806e-05% | 50% | 0.0004576 | 0 | 6 | 0.0004576 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-11 | [8 empty] | 2022-03-11
2022-03-12 | 64.7 | 64.8845 | 65.7956 | 65.7956 | 0.34297 |  | 65.7956 | 2022 | 2022-03-12 | 0.2843% | 1.385% | 4.881e-05% | 50% | 0.0009335 | 0 | 6 | 0.0009335 | 188.6445 |  | 2022-03-12 | 64.7 | 64.8845 | 65.7956 | 2022-03-12 | 1.385% | 4.881e-05% | 50% | 0.0009335 | 0 | 6 | 0.0009335 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-12 | [8 empty] | 2022-03-12
2022-03-13 | 57.139 | 57.3027 | 58.1109 | 58.1109 | 0.30077 |  | 58.1109 | 2022 | 2022-03-13 | 0.2857% | 1.391% | 4.992e-05% | 50% | 0.0014284 | 0 | 6 | 0.0014284 | 189.9767 |  | 2022-03-13 | 57.139 | 57.3027 | 58.1109 | 2022-03-13 | 1.391% | 4.992e-05% | 50% | 0.0014284 | 0 | 6 | 0.0014284 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-13 | [8 empty] | 2022-03-13
2022-03-14 | 56.073 | 56.2344 | 57.0311 | 57.0311 | 0.29311 |  | 57.0311 | 2022 | 2022-03-14 | 0.2871% | 1.397% | 5.131e-05% | 50% | 0.0019429 | 0 | 6 | 0.0019429 | 191.3003 |  | 2022-03-14 | 56.073 | 56.2344 | 57.0311 | 2022-03-14 | 1.397% | 5.131e-05% | 50% | 0.0019429 | 0 | 6 | 0.0019429 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-14 | [8 empty] | 2022-03-14
2022-03-15 | 59.824 | 59.997 | 60.8508 | 60.8508 | 0.31059 |  | 60.8508 | 2022 | 2022-03-15 | 0.2884% | 1.403% | 5.305e-05% | 50% | 0.0024779 | 0 | 6 | 0.0024779 | 192.6157 |  | 2022-03-15 | 59.824 | 59.997 | 60.8508 | 2022-03-15 | 1.403% | 5.305e-05% | 50% | 0.0024779 | 0 | 6 | 0.0024779 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-15 | [8 empty] | 2022-03-15
2022-03-16 | 39.761 | 39.8766 | 40.4465 | 40.4465 | 0.20503 |  | 40.4465 | 2022 | 2022-03-16 | 0.2898% | 1.409% | 5.516e-05% | 50% | 0.0030341 | 0 | 6 | 0.0030341 | 193.9236 |  | 2022-03-16 | 39.761 | 39.8766 | 40.4465 | 2022-03-16 | 1.409% | 5.516e-05% | 50% | 0.0030341 | 0 | 6 | 0.0030341 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-16 | [8 empty] | 2022-03-16
2022-03-17 | 51.069 | 51.2181 | 51.9533 | 51.9533 | 0.26159 |  | 51.9533 | 2022 | 2022-03-17 | 0.2912% | 1.415% | 5.771e-05% | 50% | 0.0036123 | 0 | 6 | 0.0036123 | 195.2242 |  | 2022-03-17 | 51.069 | 51.2181 | 51.9533 | 2022-03-17 | 1.415% | 5.771e-05% | 50% | 0.0036123 | 0 | 6 | 0.0036123 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-17 | [8 empty] | 2022-03-17
2022-03-18 | 53.916 | 54.0742 | 54.8538 | 54.8538 | 0.27436 |  | 54.8538 | 2022 | 2022-03-18 | 0.2925% | 1.421% | 6.072e-05% | 50% | 0.0042133 | 0 | 6 | 0.0042133 | 196.5181 |  | 2022-03-18 | 53.916 | 54.0742 | 54.8538 | 2022-03-18 | 1.421% | 6.072e-05% | 50% | 0.0042133 | 0 | 6 | 0.0042133 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-18 | [8 empty] | 2022-03-18
2022-03-19 | 122.526 | 122.8871 | 124.6665 | 124.6665 | 0.61943 |  | 124.6665 | 2022 | 2022-03-19 | 0.2939% | 1.427% | 6.427e-05% | 50% | 0.0048379 | 0 | 6 | 0.0048379 | 197.8058 |  | 2022-03-19 | 122.526 | 122.8871 | 124.6665 | 2022-03-19 | 1.427% | 6.427e-05% | 50% | 0.0048379 | 0 | 6 | 0.0048379 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-19 | [8 empty] | 2022-03-19
2022-03-20 | 130.866 | 131.2535 | 133.1622 | 133.1623 | 0.65731 |  | 133.1623 | 2022 | 2022-03-20 | 0.2953% | 1.433% | 6.839e-05% | 50% | 0.005487 | 0 | 6 | 0.005487 | 199.0939 |  | 2022-03-20 | 130.866 | 131.2535 | 133.1622 | 2022-03-20 | 1.433% | 6.839e-05% | 50% | 0.005487 | 0 | 6 | 0.005487 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-20 | [8 empty] | 2022-03-20
2022-03-21 | 188.597 | 189.1581 | 191.9207 | 191.9208 | 0.94117 |  | 191.9208 | 2022 | 2022-03-21 | 0.2966% | 1.439% | 7.308e-05% | 50% | 0.0061615 | 0 | 6 | 0.0061615 | 200.3866 |  | 2022-03-21 | 188.597 | 189.1581 | 191.9207 | 2022-03-21 | 1.439% | 7.308e-05% | 50% | 0.0061615 | 0 | 6 | 0.0061615 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-21 | [8 empty] | 2022-03-21
2022-03-22 | 167.916 | 168.4179 | 170.8881 | 170.8882 | 0.83258 |  | 170.8882 | 2022 | 2022-03-22 | 0.298% | 1.446% | 7.802e-05% | 50% | 0.0068623 | 0 | 6 | 0.0068623 | 201.6805 |  | 2022-03-22 | 167.916 | 168.4179 | 170.8881 | 2022-03-22 | 1.446% | 7.802e-05% | 50% | 0.0068623 | 0 | 6 | 0.0068623 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-22 | [8 empty] | 2022-03-22
2022-03-23 | 200.998 | 201.6015 | 204.5711 | 204.5712 | 0.99027 |  | 204.5712 | 2022 | 2022-03-23 | 0.2993% | 1.452% | 8.322e-05% | 50% | 0.0075904 | 0 | 6 | 0.0075904 | 202.9722 |  | 2022-03-23 | 200.998 | 201.6015 | 204.5711 | 2022-03-23 | 1.452% | 8.322e-05% | 50% | 0.0075904 | 0 | 6 | 0.0075904 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-23 | [8 empty] | 2022-03-23
2022-03-24 | 199.322 | 199.9232 | 202.8806 | 202.8808 | 0.97583 |  | 202.8808 | 2022 | 2022-03-24 | 0.3007% | 1.458% | 8.87e-05% | 50% | 0.0083466 | 0 | 6 | 0.0083466 | 204.2582 |  | 2022-03-24 | 199.322 | 199.9232 | 202.8806 | 2022-03-24 | 1.458% | 8.87e-05% | 50% | 0.0083466 | 0 | 6 | 0.0083466 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-24 | [8 empty] | 2022-03-24
2022-03-25 | 169.816 | 170.3305 | 172.8609 | 172.861 | 0.82621 |  | 172.861 | 2022 | 2022-03-25 | 0.3021% | 1.464% | 9.446e-05% | 50% | 0.0091321 | 0 | 6 | 0.0091321 | 205.5351 |  | 2022-03-25 | 169.816 | 170.3305 | 172.8609 | 2022-03-25 | 1.464% | 9.446e-05% | 50% | 0.0091321 | 0 | 6 | 0.0091321 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-25 | [8 empty] | 2022-03-25
2022-03-26 | 187.233 | 187.8029 | 190.6046 | 190.6047 | 0.90538 |  | 190.6047 | 2022 | 2022-03-26 | 0.3034% | 1.47% | 0.0001005% | 50% | 0.0099478 | 0 | 6 | 0.0099478 | 206.7995 |  | 2022-03-26 | 187.233 | 187.8029 | 190.6046 | 2022-03-26 | 1.47% | 0.0001005% | 50% | 0.0099478 | 0 | 6 | 0.0099478 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-26 | [8 empty] | 2022-03-26
2022-03-27 | 189.269 | 189.8477 | 192.6918 | 192.692 | 0.90974 |  | 192.692 | 2022 | 2022-03-27 | 0.3048% | 1.476% | 0.000107% | 50% | 0.010795 | 0 | 6 | 0.010795 | 208.0479 |  | 2022-03-27 | 189.269 | 189.8477 | 192.6918 | 2022-03-27 | 1.476% | 0.000107% | 50% | 0.010795 | 0 | 6 | 0.010795 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-27 | [8 empty] | 2022-03-27
2022-03-28 | 149.233 | 149.6913 | 151.9433 | 151.9434 | 0.71309 |  | 151.9434 | 2022 | 2022-03-28 | 0.3062% | 1.482% | 0.0001137% | 50% | 0.011674 | 0 | 6 | 0.011674 | 209.2769 |  | 2022-03-28 | 149.233 | 149.6913 | 151.9433 | 2022-03-28 | 1.482% | 0.0001137% | 50% | 0.011674 | 0 | 6 | 0.011674 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-28 | [8 empty] | 2022-03-28
2022-03-29 | 117.344 | 117.706 | 119.4842 | 119.4842 | 0.5575 |  | 119.4842 | 2022 | 2022-03-29 | 0.3075% | 1.488% | 0.0001207% | 50% | 0.012587 | 0 | 6 | 0.012587 | 210.4832 |  | 2022-03-29 | 117.344 | 117.706 | 119.4842 | 2022-03-29 | 1.488% | 0.0001207% | 50% | 0.012587 | 0 | 6 | 0.012587 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-29 | [8 empty] | 2022-03-29
2022-03-30 | 30.826 | 30.9215 | 31.3906 | 31.3906 | 0.14564 |  | 31.3906 | 2022 | 2022-03-30 | 0.3089% | 1.494% | 0.0001281% | 50% | 0.013534 | 0 | 6 | 0.013534 | 211.6631 |  | 2022-03-30 | 30.826 | 30.9215 | 31.3906 | 2022-03-30 | 1.494% | 0.0001281% | 50% | 0.013534 | 0 | 6 | 0.013534 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-30 | [8 empty] | 2022-03-30
2022-03-31 | 89.189 | 89.4666 | 90.8295 | 90.8295 | 0.41909 |  | 90.8295 | 2022 | 2022-03-31 | 0.3103% | 1.501% | 0.0001357% | 50% | 0.014517 | 0 | 6 | 0.014517 | 212.8135 |  | 2022-03-31 | 89.189 | 89.4666 | 90.8295 | 2022-03-31 | 1.501% | 0.0001357% | 50% | 0.014517 | 0 | 6 | 0.014517 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-31 | [8 empty] | 2022-03-31
2022-04-01 | 151.391 | 151.8643 | 154.1873 | 154.1874 | 0.70766 |  | 154.1874 | 2022 | 2022-04-01 | 0.3116% | 1.507% | 0.0001437% | 50% | 0.015537 | 0 | 6 | 0.015537 | 213.9308 |  | 2022-04-01 | 151.391 | 151.8643 | 154.1873 | 2022-04-01 | 1.507% | 0.0001437% | 50% | 0.015537 | 0 | 6 | 0.015537 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-01 | [8 empty] | 2022-04-01
2022-04-02 | 74.057 | 74.2895 | 75.4306 | 75.4307 | 0.34443 |  | 75.4307 | 2022 | 2022-04-02 | 0.313% | 1.513% | 0.000152% | 50% | 0.016596 | 0 | 6 | 0.016596 | 215.0115 |  | 2022-04-02 | 74.057 | 74.2895 | 75.4306 | 2022-04-02 | 1.513% | 0.000152% | 50% | 0.016596 | 0 | 6 | 0.016596 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-02 | [8 empty] | 2022-04-02
2022-04-03 | 118.883 | 119.2579 | 121.0973 | 121.0974 | 0.55023 |  | 121.0974 | 2022 | 2022-04-03 | 0.3144% | 1.519% | 0.0001607% | 50% | 0.017693 | 0 | 6 | 0.017693 | 216.0592 |  | 2022-04-03 | 118.883 | 119.2579 | 121.0973 | 2022-04-03 | 1.519% | 0.0001607% | 50% | 0.017693 | 0 | 6 | 0.017693 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-03 | [8 empty] | 2022-04-03
2022-04-04 | 181.375 | 181.9495 | 184.7675 | 184.7677 | 0.83552 |  | 184.7677 | 2022 | 2022-04-04 | 0.3157% | 1.525% | 0.0001699% | 50% | 0.018831 | 0 | 6 | 0.018831 | 217.0801 |  | 2022-04-04 | 181.375 | 181.9495 | 184.7675 | 2022-04-04 | 1.525% | 0.0001699% | 50% | 0.018831 | 0 | 6 | 0.018831 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-04 | [8 empty] | 2022-04-04
2022-04-05 | 222.229 | 222.9359 | 226.4029 | 226.4033 | 1.019 |  | 226.4033 | 2022 | 2022-04-05 | 0.3171% | 1.531% | 0.0001797% | 50% | 0.020012 | 0 | 6 | 0.020012 | 218.075 |  | 2022-04-05 | 222.229 | 222.9359 | 226.4029 | 2022-04-05 | 1.531% | 0.0001797% | 50% | 0.020012 | 0 | 6 | 0.020012 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-05 | [8 empty] | 2022-04-05
2022-04-06 | 55.174 | 55.3503 | 56.2146 | 56.2146 | 0.25188 |  | 56.2146 | 2022 | 2022-04-06 | 0.3185% | 1.538% | 0.0001903% | 50% | 0.021235 | 0 | 6 | 0.021235 | 219.0446 |  | 2022-04-06 | 55.174 | 55.3503 | 56.2146 | 2022-04-06 | 1.538% | 0.0001903% | 50% | 0.021235 | 0 | 6 | 0.021235 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-06 | [8 empty] | 2022-04-06
2022-04-07 | 169.561 | 170.105 | 172.7723 | 172.7725 | 0.77077 |  | 172.7725 | 2022 | 2022-04-07 | 0.3198% | 1.544% | 0.0002017% | 50% | 0.022503 | 0 | 6 | 0.022503 | 219.9898 |  | 2022-04-07 | 169.561 | 170.105 | 172.7723 | 2022-04-07 | 1.544% | 0.0002017% | 50% | 0.022503 | 0 | 6 | 0.022503 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-07 | [8 empty] | 2022-04-07
2022-04-08 | 134.958 | 135.3929 | 137.5245 | 137.5247 | 0.61091 |  | 137.5247 | 2022 | 2022-04-08 | 0.3212% | 1.55% | 0.0002139% | 50% | 0.023817 | 0 | 6 | 0.023817 | 220.9113 |  | 2022-04-08 | 134.958 | 135.3929 | 137.5245 | 2022-04-08 | 1.55% | 0.0002139% | 50% | 0.023817 | 0 | 6 | 0.023817 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-08 | [8 empty] | 2022-04-08
2022-04-09 | 145.678 | 146.1494 | 148.4598 | 148.46 | 0.65677 |  | 148.46 | 2022 | 2022-04-09 | 0.3225% | 1.556% | 0.0002271% | 50% | 0.025178 | 0 | 6 | 0.025178 | 221.81 |  | 2022-04-09 | 145.678 | 146.1494 | 148.4598 | 2022-04-09 | 1.556% | 0.0002271% | 50% | 0.025178 | 0 | 6 | 0.025178 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-09 | [8 empty] | 2022-04-09
2022-04-10 | 227.429 | 228.1681 | 231.7899 | 231.7904 | 1.0213 |  | 231.7904 | 2022 | 2022-04-10 | 0.3239% | 1.563% | 0.0002409% | 50% | 0.026588 | 0 | 6 | 0.026588 | 222.6866 |  | 2022-04-10 | 227.429 | 228.1681 | 231.7899 | 2022-04-10 | 1.563% | 0.0002409% | 50% | 0.026588 | 0 | 6 | 0.026588 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-10 | [8 empty] | 2022-04-10
2022-04-11 | 182.913 | 183.5099 | 186.4348 | 186.4351 | 0.81825 |  | 186.4351 | 2022 | 2022-04-11 | 0.3253% | 1.569% | 0.0002554% | 50% | 0.028048 | 0 | 6 | 0.028048 | 223.542 |  | 2022-04-11 | 182.913 | 183.5099 | 186.4348 | 2022-04-11 | 1.569% | 0.0002554% | 50% | 0.028048 | 0 | 6 | 0.028048 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-11 | [8 empty] | 2022-04-11
2022-04-12 | 153.148 | 153.6499 | 156.1088 | 156.109 | 0.68255 |  | 156.109 | 2022 | 2022-04-12 | 0.3266% | 1.575% | 0.0002705% | 50% | 0.029559 | 0 | 6 | 0.029559 | 224.3769 |  | 2022-04-12 | 153.148 | 153.6499 | 156.1088 | 2022-04-12 | 1.575% | 0.0002705% | 50% | 0.029559 | 0 | 6 | 0.029559 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-12 | [8 empty] | 2022-04-12
2022-04-13 | 25.407 | 25.4906 | 25.9002 | 25.9002 | 0.11282 |  | 25.9002 | 2022 | 2022-04-13 | 0.328% | 1.581% | 0.0002863% | 50% | 0.031123 | 0 | 6 | 0.031123 | 225.1922 |  | 2022-04-13 | 25.407 | 25.4906 | 25.9002 | 2022-04-13 | 1.581% | 0.0002863% | 50% | 0.031123 | 0 | 6 | 0.031123 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-13 | [8 empty] | 2022-04-13
2022-04-14 | 182.397 | 182.9997 | 185.9523 | 185.9527 | 0.80711 |  | 185.9527 | 2022 | 2022-04-14 | 0.3294% | 1.588% | 0.0003028% | 50% | 0.032742 | 0 | 6 | 0.032742 | 225.9885 |  | 2022-04-14 | 182.397 | 182.9997 | 185.9523 | 2022-04-14 | 1.588% | 0.0003028% | 50% | 0.032742 | 0 | 6 | 0.032742 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-14 | [8 empty] | 2022-04-14
2022-04-15 | 192.573 | 193.212 | 196.342 | 196.3425 | 0.84921 |  | 196.3425 | 2022 | 2022-04-15 | 0.3307% | 1.594% | 0.00032% | 50% | 0.034416 | 0 | 6 | 0.034416 | 226.7669 |  | 2022-04-15 | 192.573 | 193.212 | 196.342 | 2022-04-15 | 1.594% | 0.00032% | 50% | 0.034416 | 0 | 6 | 0.034416 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-15 | [8 empty] | 2022-04-15
2022-04-16 | 193.734 | 194.3795 | 197.5412 | 197.5418 | 0.85147 |  | 197.5418 | 2022 | 2022-04-16 | 0.3321% | 1.601% | 0.0003381% | 50% | 0.036148 | 0 | 6 | 0.036148 | 227.5279 |  | 2022-04-16 | 193.734 | 194.3795 | 197.5412 | 2022-04-16 | 1.601% | 0.0003381% | 50% | 0.036148 | 0 | 6 | 0.036148 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-16 | [8 empty] | 2022-04-16
2022-04-17 | 232.405 | 233.1826 | 236.9908 | 236.9917 | 1.0181 |  | 236.9917 | 2022 | 2022-04-17 | 0.3335% | 1.607% | 0.000357% | 50% | 0.037938 | 0 | 6 | 0.037938 | 228.2681 |  | 2022-04-17 | 232.405 | 233.1826 | 236.9908 | 2022-04-17 | 1.607% | 0.000357% | 50% | 0.037938 | 0 | 6 | 0.037938 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-17 | [8 empty] | 2022-04-17
2022-04-18 | 171.518 | 172.0942 | 174.9162 | 174.9166 | 0.74904 |  | 174.9166 | 2022 | 2022-04-18 | 0.3348% | 1.613% | 0.0003763% | 50% | 0.039789 | 0 | 6 | 0.039789 | 228.9842 |  | 2022-04-18 | 171.518 | 172.0942 | 174.9162 | 2022-04-18 | 1.613% | 0.0003763% | 50% | 0.039789 | 0 | 6 | 0.039789 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-18 | [8 empty] | 2022-04-18
2022-04-19 | 38.74 | 38.8707 | 39.5107 | 39.5107 | 0.16867 |  | 39.5107 | 2022 | 2022-04-19 | 0.3362% | 1.62% | 0.0003959% | 50% | 0.041701 | 0 | 6 | 0.041701 | 229.6773 |  | 2022-04-19 | 38.74 | 38.8707 | 39.5107 | 2022-04-19 | 1.62% | 0.0003959% | 50% | 0.041701 | 0 | 6 | 0.041701 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-19 | [8 empty] | 2022-04-19
2022-04-20 | 43.936 | 44.0848 | 44.8136 | 44.8136 | 0.19074 |  | 44.8136 | 2022 | 2022-04-20 | 0.3376% | 1.626% | 0.0004156% | 50% | 0.043676 | 0 | 6 | 0.043676 | 230.3484 |  | 2022-04-20 | 43.936 | 44.0848 | 44.8136 | 2022-04-20 | 1.626% | 0.0004156% | 50% | 0.043676 | 0 | 6 | 0.043676 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-20 | [8 empty] | 2022-04-20
2022-04-21 | 39.152 | 39.2851 | 39.9372 | 39.9372 | 0.16949 |  | 39.9372 | 2022 | 2022-04-21 | 0.3389% | 1.633% | 0.0004355% | 50% | 0.045715 | 0 | 6 | 0.045715 | 230.9987 |  | 2022-04-21 | 39.152 | 39.2851 | 39.9372 | 2022-04-21 | 1.633% | 0.0004355% | 50% | 0.045715 | 0 | 6 | 0.045715 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-21 | [8 empty] | 2022-04-21
2022-04-22 | 119.137 | 119.5438 | 121.536 | 121.5362 | 0.51434 |  | 121.5362 | 2022 | 2022-04-22 | 0.3403% | 1.639% | 0.0004555% | 50% | 0.047821 | 0 | 6 | 0.047821 | 231.6291 |  | 2022-04-22 | 119.137 | 119.5438 | 121.536 | 2022-04-22 | 1.639% | 0.0004555% | 50% | 0.047821 | 0 | 6 | 0.047821 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-22 | [8 empty] | 2022-04-22
2022-04-23 | 43.403 | 43.5518 | 44.2805 | 44.2805 | 0.18689 |  | 44.2805 | 2022 | 2022-04-23 | 0.3416% | 1.646% | 0.0004754% | 50% | 0.049993 | 0 | 6 | 0.049993 | 232.2408 |  | 2022-04-23 | 43.403 | 43.5518 | 44.2805 | 2022-04-23 | 1.646% | 0.0004754% | 50% | 0.049993 | 0 | 6 | 0.049993 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-23 | [8 empty] | 2022-04-23
2022-04-24 | 117.233 | 117.6365 | 119.6129 | 119.613 | 0.5035 |  | 119.613 | 2022 | 2022-04-24 | 0.343% | 1.652% | 0.0004953% | 50% | 0.052234 | 0 | 6 | 0.052234 | 232.8349 |  | 2022-04-24 | 117.233 | 117.6365 | 119.6129 | 2022-04-24 | 1.652% | 0.0004953% | 50% | 0.052234 | 0 | 6 | 0.052234 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-24 | [8 empty] | 2022-04-24
2022-04-25 | 198.186 | 198.8709 | 202.2255 | 202.2263 | 0.84908 |  | 202.2263 | 2022 | 2022-04-25 | 0.3444% | 1.659% | 0.0005157% | 50% | 0.054545 | 0 | 6 | 0.054545 | 233.4124 |  | 2022-04-25 | 198.186 | 198.8709 | 202.2255 | 2022-04-25 | 1.659% | 0.0005157% | 50% | 0.054545 | 0 | 6 | 0.054545 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-25 | [8 empty] | 2022-04-25
2022-04-26 | 232.889 | 233.697 | 237.655 | 237.6563 | 0.99536 |  | 237.6563 | 2022 | 2022-04-26 | 0.3457% | 1.665% | 0.0005365% | 50% | 0.056927 | 0 | 6 | 0.056927 | 233.9743 |  | 2022-04-26 | 232.889 | 233.697 | 237.655 | 2022-04-26 | 1.665% | 0.0005365% | 50% | 0.056927 | 0 | 6 | 0.056927 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-26 | [8 empty] | 2022-04-26
2022-04-27 | 165.903 | 166.4809 | 169.3119 | 169.3124 | 0.70741 |  | 169.3124 | 2022 | 2022-04-27 | 0.3471% | 1.672% | 0.0005577% | 50% | 0.059381 | 0 | 6 | 0.059381 | 234.5218 |  | 2022-04-27 | 165.903 | 166.4809 | 169.3119 | 2022-04-27 | 1.672% | 0.0005577% | 50% | 0.059381 | 0 | 6 | 0.059381 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-27 | [8 empty] | 2022-04-27
2022-04-28 | 96.624 | 96.9619 | 98.6174 | 98.6175 | 0.41107 |  | 98.6175 | 2022 | 2022-04-28 | 0.3485% | 1.679% | 0.0005792% | 50% | 0.061909 | 0 | 6 | 0.061909 | 235.056 |  | 2022-04-28 | 96.624 | 96.9619 | 98.6174 | 2022-04-28 | 1.679% | 0.0005792% | 50% | 0.061909 | 0 | 6 | 0.061909 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-28 | [8 empty] | 2022-04-28
2022-04-29 | 178.56 | 179.1869 | 182.2586 | 182.2593 | 0.75796 |  | 182.2593 | 2022 | 2022-04-29 | 0.3498% | 1.685% | 0.000601% | 50% | 0.064511 | 0 | 6 | 0.064511 | 235.5779 |  | 2022-04-29 | 178.56 | 179.1869 | 182.2586 | 2022-04-29 | 1.685% | 0.000601% | 50% | 0.064511 | 0 | 6 | 0.064511 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-29 | [8 empty] | 2022-04-29
2022-04-30 | 167.193 | 167.7822 | 170.6701 | 170.6707 | 0.70818 |  | 170.6707 | 2022 | 2022-04-30 | 0.3512% | 1.692% | 0.0006232% | 50% | 0.06719 | 0 | 6 | 0.06719 | 236.0886 |  | 2022-04-30 | 167.193 | 167.7822 | 170.6701 | 2022-04-30 | 1.692% | 0.0006232% | 50% | 0.06719 | 0 | 6 | 0.06719 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-30 | [8 empty] | 2022-04-30
2022-05-01 | 199.021 | 199.7252 | 203.1767 | 203.1777 | 0.84122 |  | 203.1777 | 2022 | 2022-05-01 | 0.3526% | 1.699% | 0.0006456% | 50% | 0.069945 | 0 | 6 | 0.069945 | 236.5853 |  | 2022-05-01 | 199.021 | 199.7252 | 203.1767 | 2022-05-01 | 1.699% | 0.0006456% | 50% | 0.069945 | 0 | 6 | 0.069945 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-01 | [8 empty] | 2022-05-01
2022-05-02 | 118.091 | 118.5104 | 120.5667 | 120.567 | 0.49814 |  | 120.567 | 2022 | 2022-05-02 | 0.3539% | 1.706% | 0.0006681% | 50% | 0.072777 | 0 | 6 | 0.072777 | 237.0649 |  | 2022-05-02 | 118.091 | 118.5104 | 120.5667 | 2022-05-02 | 1.706% | 0.0006681% | 50% | 0.072777 | 0 | 6 | 0.072777 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-02 | [8 empty] | 2022-05-02
2022-05-03 | 134.467 | 134.9464 | 137.2974 | 137.2977 | 0.56611 |  | 137.2977 | 2022 | 2022-05-03 | 0.3553% | 1.712% | 0.0006913% | 50% | 0.075688 | 0 | 6 | 0.075688 | 237.5279 |  | 2022-05-03 | 134.467 | 134.9464 | 137.2974 | 2022-05-03 | 1.712% | 0.0006913% | 50% | 0.075688 | 0 | 6 | 0.075688 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-03 | [8 empty] | 2022-05-03
2022-05-04 | 78.925 | 79.2075 | 80.5929 | 80.593 | 0.33165 |  | 80.593 | 2022 | 2022-05-04 | 0.3567% | 1.719% | 0.0007154% | 50% | 0.078678 | 0 | 6 | 0.078678 | 237.9749 |  | 2022-05-04 | 78.925 | 79.2075 | 80.5929 | 2022-05-04 | 1.719% | 0.0007154% | 50% | 0.078678 | 0 | 6 | 0.078678 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-04 | [8 empty] | 2022-05-04
2022-05-05 | 166.274 | 166.8714 | 169.802 | 169.8027 | 0.69744 |  | 169.8027 | 2022 | 2022-05-05 | 0.358% | 1.726% | 0.0007402% | 50% | 0.081748 | 0 | 6 | 0.081748 | 238.4065 |  | 2022-05-05 | 166.274 | 166.8714 | 169.802 | 2022-05-05 | 1.726% | 0.0007402% | 50% | 0.081748 | 0 | 6 | 0.081748 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-05 | [8 empty] | 2022-05-05
2022-05-06 | 154.684 | 155.2419 | 157.9792 | 157.9798 | 0.64769 |  | 157.9798 | 2022 | 2022-05-06 | 0.3594% | 1.733% | 0.0007658% | 50% | 0.084898 | 0 | 6 | 0.084898 | 238.8231 |  | 2022-05-06 | 154.684 | 155.2419 | 157.9792 | 2022-05-06 | 1.733% | 0.0007658% | 50% | 0.084898 | 0 | 6 | 0.084898 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-06 | [8 empty] | 2022-05-06
2022-05-07 | 196.175 | 196.8853 | 200.3708 | 200.3719 | 0.82004 |  | 200.3719 | 2022 | 2022-05-07 | 0.3607% | 1.74% | 0.0007922% | 50% | 0.088129 | 0 | 6 | 0.088129 | 239.2253 |  | 2022-05-07 | 196.175 | 196.8853 | 200.3708 | 2022-05-07 | 1.74% | 0.0007922% | 50% | 0.088129 | 0 | 6 | 0.088129 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-07 | [8 empty] | 2022-05-07
2022-05-08 | 214.322 | 215.1009 | 218.9242 | 218.9257 | 0.89445 |  | 218.9257 | 2022 | 2022-05-08 | 0.3621% | 1.746% | 0.000819% | 50% | 0.091442 | 0 | 6 | 0.091442 | 239.6136 |  | 2022-05-08 | 214.322 | 215.1009 | 218.9242 | 2022-05-08 | 1.746% | 0.000819% | 50% | 0.091442 | 0 | 6 | 0.091442 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-08 | [8 empty] | 2022-05-08
2022-05-09 | 231.101 | 231.9441 | 236.0833 | 236.0852 | 0.96297 |  | 236.0852 | 2022 | 2022-05-09 | 0.3635% | 1.753% | 0.0008458% | 50% | 0.094835 | 0 | 6 | 0.094835 | 239.9887 |  | 2022-05-09 | 231.101 | 231.9441 | 236.0833 | 2022-05-09 | 1.753% | 0.0008458% | 50% | 0.094835 | 0 | 6 | 0.094835 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-09 | [8 empty] | 2022-05-09
2022-05-10 | 221.171 | 221.9809 | 225.9582 | 225.9599 | 0.9202 |  | 225.9599 | 2022 | 2022-05-10 | 0.3648% | 1.76% | 0.0008728% | 50% | 0.09831 | 0 | 6 | 0.09831 | 240.3509 |  | 2022-05-10 | 221.171 | 221.9809 | 225.9582 | 2022-05-10 | 1.76% | 0.0008728% | 50% | 0.09831 | 0 | 6 | 0.09831 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-10 | [8 empty] | 2022-05-10
2022-05-11 | 238.224 | 239.0996 | 243.4008 | 243.403 | 0.98971 |  | 243.403 | 2022 | 2022-05-11 | 0.3662% | 1.767% | 0.0008997% | 50% | 0.10187 | 0 | 6 | 0.10187 | 240.7009 |  | 2022-05-11 | 238.224 | 239.0996 | 243.4008 | 2022-05-11 | 1.767% | 0.0008997% | 50% | 0.10187 | 0 | 6 | 0.10187 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-11 | [8 empty] | 2022-05-11
2022-05-12 | 178.931 | 179.5911 | 182.8348 | 182.8358 | 0.74233 |  | 182.8358 | 2022 | 2022-05-12 | 0.3676% | 1.774% | 0.0009264% | 50% | 0.1055 | 0 | 6 | 0.1055 | 241.0392 |  | 2022-05-12 | 178.931 | 179.5911 | 182.8348 | 2022-05-12 | 1.774% | 0.0009264% | 50% | 0.1055 | 0 | 6 | 0.1055 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-12 | [8 empty] | 2022-05-12
2022-05-13 | 170.024 | 170.6536 | 173.7481 | 173.7491 | 0.70442 |  | 173.7491 | 2022 | 2022-05-13 | 0.3689% | 1.781% | 0.000953% | 50% | 0.10922 | 0 | 6 | 0.10922 | 241.3664 |  | 2022-05-13 | 170.024 | 170.6536 | 173.7481 | 2022-05-13 | 1.781% | 0.000953% | 50% | 0.10922 | 0 | 6 | 0.10922 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-13 | [8 empty] | 2022-05-13
2022-05-14 | 209.776 | 210.5557 | 214.389 | 214.3907 | 0.86798 |  | 214.3907 | 2022 | 2022-05-14 | 0.3703% | 1.788% | 0.0009792% | 50% | 0.11302 | 0 | 6 | 0.11302 | 241.6829 |  | 2022-05-14 | 209.776 | 210.5557 | 214.389 | 2022-05-14 | 1.788% | 0.0009792% | 50% | 0.11302 | 0 | 6 | 0.11302 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-14 | [8 empty] | 2022-05-14
2022-05-15 | 220.721 | 221.5444 | 225.5939 | 225.5959 | 0.91212 |  | 225.5959 | 2022 | 2022-05-15 | 0.3717% | 1.795% | 0.001005% | 50% | 0.1169 | 0 | 6 | 0.1169 | 241.9869 |  | 2022-05-15 | 220.721 | 221.5444 | 225.5939 | 2022-05-15 | 1.795% | 0.001005% | 50% | 0.1169 | 0 | 6 | 0.1169 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-15 | [8 empty] | 2022-05-15
2022-05-16 | 213.451 | 214.2502 | 218.182 | 218.1838 | 0.88102 |  | 218.1838 | 2022 | 2022-05-16 | 0.373% | 1.802% | 0.00103% | 50% | 0.12085 | 0 | 6 | 0.12085 | 242.2763 |  | 2022-05-16 | 213.451 | 214.2502 | 218.182 | 2022-05-16 | 1.802% | 0.00103% | 50% | 0.12085 | 0 | 6 | 0.12085 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-16 | [8 empty] | 2022-05-16
2022-05-17 | 232.697 | 233.5715 | 237.8748 | 237.8772 | 0.95937 |  | 237.8772 | 2022 | 2022-05-17 | 0.3744% | 1.809% | 0.001053% | 50% | 0.12489 | 0 | 6 | 0.12489 | 242.5517 |  | 2022-05-17 | 232.697 | 233.5715 | 237.8748 | 2022-05-17 | 1.809% | 0.001053% | 50% | 0.12489 | 0 | 6 | 0.12489 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-17 | [8 empty] | 2022-05-17
2022-05-18 | 223.492 | 224.3349 | 228.4845 | 228.4867 | 0.92042 |  | 228.4867 | 2022 | 2022-05-18 | 0.3757% | 1.816% | 0.001076% | 50% | 0.129 | 0 | 6 | 0.129 | 242.8137 |  | 2022-05-18 | 223.492 | 224.3349 | 228.4845 | 2022-05-18 | 1.816% | 0.001076% | 50% | 0.129 | 0 | 6 | 0.129 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-18 | [8 empty] | 2022-05-18
2022-05-19 | 228.138 | 229.0016 | 233.2543 | 233.2566 | 0.9386 |  | 233.2566 | 2022 | 2022-05-19 | 0.3771% | 1.823% | 0.001097% | 50% | 0.13318 | 0 | 6 | 0.13318 | 243.0628 |  | 2022-05-19 | 228.138 | 229.0016 | 233.2543 | 2022-05-19 | 1.823% | 0.001097% | 50% | 0.13318 | 0 | 6 | 0.13318 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-19 | [8 empty] | 2022-05-19
2022-05-20 | 204.624 | 205.4014 | 209.2309 | 209.2327 | 0.84104 |  | 209.2327 | 2022 | 2022-05-20 | 0.3785% | 1.83% | 0.001116% | 50% | 0.13744 | 0 | 6 | 0.13744 | 243.2995 |  | 2022-05-20 | 204.624 | 205.4014 | 209.2309 | 2022-05-20 | 1.83% | 0.001116% | 50% | 0.13744 | 0 | 6 | 0.13744 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-20 | [8 empty] | 2022-05-20
2022-05-21 | 212.016 | 212.8244 | 216.8079 | 216.8099 | 0.87061 |  | 216.8099 | 2022 | 2022-05-21 | 0.3798% | 1.837% | 0.001133% | 50% | 0.14177 | 0 | 6 | 0.14177 | 243.5244 |  | 2022-05-21 | 212.016 | 212.8244 | 216.8079 | 2022-05-21 | 1.837% | 0.001133% | 50% | 0.14177 | 0 | 6 | 0.14177 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-21 | [8 empty] | 2022-05-21
2022-05-22 | 157.894 | 158.4982 | 161.4765 | 161.4775 | 0.6478 |  | 161.4775 | 2022 | 2022-05-22 | 0.3812% | 1.844% | 0.001148% | 50% | 0.14618 | 0 | 6 | 0.14618 | 243.738 |  | 2022-05-22 | 157.894 | 158.4982 | 161.4765 | 2022-05-22 | 1.844% | 0.001148% | 50% | 0.14618 | 0 | 6 | 0.14618 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-22 | [8 empty] | 2022-05-22
2022-05-23 | 74.64 | 74.9266 | 76.3401 | 76.3401 | 0.30597 |  | 76.3401 | 2022 | 2022-05-23 | 0.3826% | 1.852% | 0.001162% | 50% | 0.15064 | 0 | 6 | 0.15064 | 243.9408 |  | 2022-05-23 | 74.64 | 74.9266 | 76.3401 | 2022-05-23 | 1.852% | 0.001162% | 50% | 0.15064 | 0 | 6 | 0.15064 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-23 | [8 empty] | 2022-05-23
2022-05-24 | 69.71 | 69.9787 | 71.304 | 71.304 | 0.28554 |  | 71.304 | 2022 | 2022-05-24 | 0.3839% | 1.859% | 0.001175% | 50% | 0.15518 | 0 | 6 | 0.15518 | 244.1335 |  | 2022-05-24 | 69.71 | 69.9787 | 71.304 | 2022-05-24 | 1.859% | 0.001175% | 50% | 0.15518 | 0 | 6 | 0.15518 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-24 | [8 empty] | 2022-05-24
2022-05-25 | 172.979 | 173.6481 | 176.9495 | 176.9507 | 0.70801 |  | 176.9507 | 2022 | 2022-05-25 | 0.3853% | 1.866% | 0.001187% | 50% | 0.15977 | 0 | 6 | 0.15977 | 244.3165 |  | 2022-05-25 | 172.979 | 173.6481 | 176.9495 | 2022-05-25 | 1.866% | 0.001187% | 50% | 0.15977 | 0 | 6 | 0.15977 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-25 | [8 empty] | 2022-05-25
2022-05-26 | 111.242 | 111.6738 | 113.8052 | 113.8055 | 0.45499 |  | 113.8055 | 2022 | 2022-05-26 | 0.3867% | 1.873% | 0.001196% | 50% | 0.16443 | 0 | 6 | 0.16443 | 244.4904 |  | 2022-05-26 | 111.242 | 111.6738 | 113.8052 | 2022-05-26 | 1.873% | 0.001196% | 50% | 0.16443 | 0 | 6 | 0.16443 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-26 | [8 empty] | 2022-05-26
2022-05-27 | 187.29 | 188.0196 | 191.622 | 191.6235 | 0.76552 |  | 191.6235 | 2022 | 2022-05-27 | 0.388% | 1.88% | 0.001205% | 50% | 0.16915 | 0 | 6 | 0.16915 | 244.6557 |  | 2022-05-27 | 187.29 | 188.0196 | 191.622 | 2022-05-27 | 1.88% | 0.001205% | 50% | 0.16915 | 0 | 6 | 0.16915 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-27 | [8 empty] | 2022-05-27
2022-05-28 | 230.428 | 231.3288 | 235.778 | 235.7807 | 0.94124 |  | 235.7807 | 2022 | 2022-05-28 | 0.3894% | 1.887% | 0.001211% | 50% | 0.17391 | 0 | 6 | 0.17391 | 244.8129 |  | 2022-05-28 | 230.428 | 231.3288 | 235.778 | 2022-05-28 | 1.887% | 0.001211% | 50% | 0.17391 | 0 | 6 | 0.17391 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-28 | [8 empty] | 2022-05-28
2022-05-29 | 251.012 | 251.9967 | 256.8621 | 256.8652 | 1.0247 |  | 256.8652 | 2022 | 2022-05-29 | 0.3907% | 1.894% | 0.001215% | 50% | 0.17874 | 0 | 6 | 0.17874 | 244.9625 |  | 2022-05-29 | 251.012 | 251.9967 | 256.8621 | 2022-05-29 | 1.894% | 0.001215% | 50% | 0.17874 | 0 | 6 | 0.17874 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-29 | [8 empty] | 2022-05-29
2022-05-30 | 211.591 | 212.4239 | 216.541 | 216.5431 | 0.86327 |  | 216.5431 | 2022 | 2022-05-30 | 0.3921% | 1.901% | 0.001218% | 50% | 0.1836 | 0 | 6 | 0.1836 | 245.1041 |  | 2022-05-30 | 211.591 | 212.4239 | 216.541 | 2022-05-30 | 1.901% | 0.001218% | 50% | 0.1836 | 0 | 6 | 0.1836 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-30 | [8 empty] | 2022-05-30
2022-05-31 | 231.883 | 232.799 | 237.3281 | 237.3308 | 0.94555 |  | 237.3308 | 2022 | 2022-05-31 | 0.3935% | 1.908% | 0.00122% | 50% | 0.18852 | 0 | 6 | 0.18852 | 245.2371 |  | 2022-05-31 | 231.883 | 232.799 | 237.3281 | 2022-05-31 | 1.908% | 0.00122% | 50% | 0.18852 | 0 | 6 | 0.18852 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-31 | [8 empty] | 2022-05-31
2022-06-01 | 242.08 | 243.0396 | 247.7858 | 247.7888 | 0.98663 |  | 247.7888 | 2022 | 2022-06-01 | 0.3948% | 1.915% | 0.001222% | 50% | 0.19347 | 0 | 6 | 0.19347 | 245.361 |  | 2022-06-01 | 242.08 | 243.0396 | 247.7858 | 2022-06-01 | 1.915% | 0.001222% | 50% | 0.19347 | 0 | 6 | 0.19347 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-01 | [8 empty] | 2022-06-01
2022-06-02 | 170.273 | 170.9503 | 174.3013 | 174.3025 | 0.69364 |  | 174.3025 | 2022 | 2022-06-02 | 0.3962% | 1.923% | 0.001223% | 50% | 0.19846 | 0 | 6 | 0.19846 | 245.4753 |  | 2022-06-02 | 170.273 | 170.9503 | 174.3013 | 2022-06-02 | 1.923% | 0.001223% | 50% | 0.19846 | 0 | 6 | 0.19846 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-02 | [8 empty] | 2022-06-02
2022-06-03 | 233.933 | 234.8667 | 239.4879 | 239.4906 | 0.95257 |  | 239.4906 | 2022 | 2022-06-03 | 0.3976% | 1.93% | 0.001223% | 50% | 0.20349 | 0 | 6 | 0.20349 | 245.5795 |  | 2022-06-03 | 233.933 | 234.8667 | 239.4879 | 2022-06-03 | 1.93% | 0.001223% | 50% | 0.20349 | 0 | 6 | 0.20349 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-03 | [8 empty] | 2022-06-03
2022-06-04 | 101.923 | 102.3312 | 104.3522 | 104.3524 | 0.41487 |  | 104.3524 | 2022 | 2022-06-04 | 0.3989% | 1.937% | 0.001223% | 50% | 0.20854 | 0 | 6 | 0.20854 | 245.673 |  | 2022-06-04 | 101.923 | 102.3312 | 104.3522 | 2022-06-04 | 1.937% | 0.001223% | 50% | 0.20854 | 0 | 6 | 0.20854 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-04 | [8 empty] | 2022-06-04
2022-06-05 | 132.055 | 132.5857 | 135.2139 | 135.2144 | 0.53734 |  | 135.2144 | 2022 | 2022-06-05 | 0.4003% | 1.944% | 0.001222% | 50% | 0.21362 | 0 | 6 | 0.21362 | 245.7553 |  | 2022-06-05 | 132.055 | 132.5857 | 135.2139 | 2022-06-05 | 1.944% | 0.001222% | 50% | 0.21362 | 0 | 6 | 0.21362 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-05 | [8 empty] | 2022-06-05
2022-06-06 | 194.039 | 194.8215 | 198.6975 | 198.6992 | 0.78933 |  | 198.6992 | 2022 | 2022-06-06 | 0.4017% | 1.951% | 0.001221% | 50% | 0.21873 | 0 | 6 | 0.21873 | 245.8259 |  | 2022-06-06 | 194.039 | 194.8215 | 198.6975 | 2022-06-06 | 1.951% | 0.001221% | 50% | 0.21873 | 0 | 6 | 0.21873 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-06 | [8 empty] | 2022-06-06
2022-06-07 | 120.911 | 121.4003 | 123.8244 | 123.8248 | 0.49174 |  | 123.8248 | 2022 | 2022-06-07 | 0.403% | 1.958% | 0.00122% | 50% | 0.22385 | 0 | 6 | 0.22385 | 245.8842 |  | 2022-06-07 | 120.911 | 121.4003 | 123.8244 | 2022-06-07 | 1.958% | 0.00122% | 50% | 0.22385 | 0 | 6 | 0.22385 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-07 | [8 empty] | 2022-06-07
2022-06-08 | 92.121 | 92.495 | 94.3487 | 94.3488 | 0.37458 |  | 94.3488 | 2022 | 2022-06-08 | 0.4044% | 1.965% | 0.001219% | 50% | 0.22898 | 0 | 6 | 0.22898 | 245.9298 |  | 2022-06-08 | 92.121 | 92.495 | 94.3487 | 2022-06-08 | 1.965% | 0.001219% | 50% | 0.22898 | 0 | 6 | 0.22898 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-08 | [8 empty] | 2022-06-08
2022-06-09 | 195.431 | 196.2272 | 200.1739 | 200.1757 | 0.79455 |  | 200.1757 | 2022 | 2022-06-09 | 0.4057% | 1.972% | 0.001218% | 50% | 0.23412 | 0 | 6 | 0.23412 | 245.962 |  | 2022-06-09 | 195.431 | 196.2272 | 200.1739 | 2022-06-09 | 1.972% | 0.001218% | 50% | 0.23412 | 0 | 6 | 0.23412 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-09 | [8 empty] | 2022-06-09
2022-06-10 | 247.063 | 248.0729 | 253.0804 | 253.0835 | 1.0044 |  | 253.0835 | 2022 | 2022-06-10 | 0.4071% | 1.979% | 0.001216% | 50% | 0.23926 | 0 | 6 | 0.23926 | 245.9805 |  | 2022-06-10 | 247.063 | 248.0729 | 253.0804 | 2022-06-10 | 1.979% | 0.001216% | 50% | 0.23926 | 0 | 6 | 0.23926 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-10 | [8 empty] | 2022-06-10
2022-06-11 | 234.66 | 235.6225 | 240.3956 | 240.3983 | 0.95396 |  | 240.3983 | 2022 | 2022-06-11 | 0.4085% | 1.986% | 0.001214% | 50% | 0.24441 | 0 | 6 | 0.24441 | 245.9846 |  | 2022-06-11 | 234.66 | 235.6225 | 240.3956 | 2022-06-11 | 1.986% | 0.001214% | 50% | 0.24441 | 0 | 6 | 0.24441 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-11 | [8 empty] | 2022-06-11
2022-06-12 | 185.259 | 186.0214 | 189.8031 | 189.8045 | 0.75316 |  | 189.8045 | 2022 | 2022-06-12 | 0.4098% | 1.992% | 0.001213% | 50% | 0.24955 | 0 | 6 | 0.24955 | 245.974 |  | 2022-06-12 | 185.259 | 186.0214 | 189.8031 | 2022-06-12 | 1.992% | 0.001213% | 50% | 0.24955 | 0 | 6 | 0.24955 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-12 | [8 empty] | 2022-06-12
2022-06-13 | 227.849 | 228.7898 | 233.4573 | 233.4598 | 0.92641 |  | 233.4598 | 2022 | 2022-06-13 | 0.4112% | 1.999% | 0.001213% | 50% | 0.25468 | 0 | 6 | 0.25468 | 245.949 |  | 2022-06-13 | 227.849 | 228.7898 | 233.4573 | 2022-06-13 | 1.999% | 0.001213% | 50% | 0.25468 | 0 | 6 | 0.25468 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-13 | [8 empty] | 2022-06-13
2022-06-14 | 205.719 | 206.5712 | 210.8001 | 210.8021 | 0.83656 |  | 210.8021 | 2022 | 2022-06-14 | 0.4126% | 2.006% | 0.001214% | 50% | 0.2598 | 0 | 6 | 0.2598 | 245.9102 |  | 2022-06-14 | 205.719 | 206.5712 | 210.8001 | 2022-06-14 | 2.006% | 0.001214% | 50% | 0.2598 | 0 | 6 | 0.2598 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-14 | [8 empty] | 2022-06-14
2022-06-15 | 230.929 | 231.8888 | 236.6525 | 236.6551 | 0.93928 |  | 236.6551 | 2022 | 2022-06-15 | 0.4139% | 2.013% | 0.001217% | 50% | 0.2649 | 0 | 6 | 0.2649 | 245.8582 |  | 2022-06-15 | 230.929 | 231.8888 | 236.6525 | 2022-06-15 | 2.013% | 0.001217% | 50% | 0.2649 | 0 | 6 | 0.2649 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-15 | [8 empty] | 2022-06-15
2022-06-16 | 218.01 | 218.9191 | 223.4318 | 223.4341 | 0.88696 |  | 223.4341 | 2022 | 2022-06-16 | 0.4153% | 2.02% | 0.001222% | 50% | 0.26998 | 0 | 6 | 0.26998 | 245.7935 |  | 2022-06-16 | 218.01 | 218.9191 | 223.4318 | 2022-06-16 | 2.02% | 0.001222% | 50% | 0.26998 | 0 | 6 | 0.26998 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-16 | [8 empty] | 2022-06-16
2022-06-17 | 224.812 | 225.7526 | 230.422 | 230.4245 | 0.91492 |  | 230.4245 | 2022 | 2022-06-17 | 0.4167% | 2.026% | 0.001228% | 50% | 0.27504 | 0 | 6 | 0.27504 | 245.7165 |  | 2022-06-17 | 224.812 | 225.7526 | 230.422 | 2022-06-17 | 2.026% | 0.001228% | 50% | 0.27504 | 0 | 6 | 0.27504 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-17 | [8 empty] | 2022-06-17
2022-06-18 | 231.772 | 232.7449 | 237.5752 | 237.5779 | 0.94359 |  | 237.5779 | 2022 | 2022-06-18 | 0.418% | 2.033% | 0.001236% | 50% | 0.28006 | 0 | 6 | 0.28006 | 245.628 |  | 2022-06-18 | 231.772 | 232.7449 | 237.5752 | 2022-06-18 | 2.033% | 0.001236% | 50% | 0.28006 | 0 | 6 | 0.28006 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-18 | [8 empty] | 2022-06-18
2022-06-19 | 236.175 | 237.1696 | 242.1083 | 242.1112 | 0.9619 |  | 242.1112 | 2022 | 2022-06-19 | 0.4194% | 2.04% | 0.001248% | 50% | 0.28506 | 0 | 6 | 0.28506 | 245.5283 |  | 2022-06-19 | 236.175 | 237.1696 | 242.1083 | 2022-06-19 | 2.04% | 0.001248% | 50% | 0.28506 | 0 | 6 | 0.28506 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-19 | [8 empty] | 2022-06-19
2022-06-20 | 127.188 | 127.7254 | 130.3939 | 130.3944 | 0.51825 |  | 130.3944 | 2022 | 2022-06-20 | 0.4207% | 2.047% | 0.001264% | 50% | 0.29001 | 0 | 6 | 0.29001 | 245.418 |  | 2022-06-20 | 127.188 | 127.7254 | 130.3939 | 2022-06-20 | 2.047% | 0.001264% | 50% | 0.29001 | 0 | 6 | 0.29001 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-20 | [8 empty] | 2022-06-20
2022-06-21 | 90.716 | 91.1005 | 93.0102 | 93.0103 | 0.36982 |  | 93.0103 | 2022 | 2022-06-21 | 0.4221% | 2.053% | 0.001283% | 50% | 0.29492 | 0 | 6 | 0.29492 | 245.2977 |  | 2022-06-21 | 90.716 | 91.1005 | 93.0102 | 2022-06-21 | 2.053% | 0.001283% | 50% | 0.29492 | 0 | 6 | 0.29492 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-21 | [8 empty] | 2022-06-21
2022-06-22 | 179.317 | 180.0796 | 183.8667 | 183.8682 | 0.7314 |  | 183.8682 | 2022 | 2022-06-22 | 0.4235% | 2.06% | 0.001306% | 50% | 0.29979 | 0 | 6 | 0.29979 | 245.1679 |  | 2022-06-22 | 179.317 | 180.0796 | 183.8667 | 2022-06-22 | 2.06% | 0.001306% | 50% | 0.29979 | 0 | 6 | 0.29979 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-22 | [8 empty] | 2022-06-22
2022-06-23 | 175.45 | 176.1985 | 179.9161 | 179.9175 | 0.71603 |  | 179.9175 | 2022 | 2022-06-23 | 0.4248% | 2.066% | 0.001334% | 50% | 0.30461 | 0 | 6 | 0.30461 | 245.0291 |  | 2022-06-23 | 175.45 | 176.1985 | 179.9161 | 2022-06-23 | 2.066% | 0.001334% | 50% | 0.30461 | 0 | 6 | 0.30461 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-23 | [8 empty] | 2022-06-23
2022-06-24 | 175.312 | 176.0624 | 179.789 | 179.7904 | 0.7159 |  | 179.7904 | 2022 | 2022-06-24 | 0.4262% | 2.073% | 0.001365% | 50% | 0.30938 | 0 | 6 | 0.30938 | 244.8819 |  | 2022-06-24 | 175.312 | 176.0624 | 179.789 | 2022-06-24 | 2.073% | 0.001365% | 50% | 0.30938 | 0 | 6 | 0.30938 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-24 | [8 empty] | 2022-06-24
2022-06-25 | 149.538 | 150.1801 | 153.369 | 153.37 | 0.61104 |  | 153.37 | 2022 | 2022-06-25 | 0.4276% | 2.079% | 0.001402% | 50% | 0.3141 | 0 | 6 | 0.3141 | 244.7268 |  | 2022-06-25 | 149.538 | 150.1801 | 153.369 | 2022-06-25 | 2.079% | 0.001402% | 50% | 0.3141 | 0 | 6 | 0.3141 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-25 | [8 empty] | 2022-06-25
2022-06-26 | 49.731 | 49.9452 | 51.0091 | 51.0091 | 0.20334 |  | 51.0091 | 2022 | 2022-06-26 | 0.4289% | 2.086% | 0.001443% | 50% | 0.31875 | 0 | 6 | 0.31875 | 244.5653 |  | 2022-06-26 | 49.731 | 49.9452 | 51.0091 | 2022-06-26 | 2.086% | 0.001443% | 50% | 0.31875 | 0 | 6 | 0.31875 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-26 | [8 empty] | 2022-06-26
2022-06-27 | 58.101 | 58.3521 | 59.5989 | 59.5989 | 0.23773 |  | 59.5989 | 2022 | 2022-06-27 | 0.4303% | 2.092% | 0.00149% | 50% | 0.32335 | 0 | 6 | 0.32335 | 244.3979 |  | 2022-06-27 | 58.101 | 58.3521 | 59.5989 | 2022-06-27 | 2.092% | 0.00149% | 50% | 0.32335 | 0 | 6 | 0.32335 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-27 | [8 empty] | 2022-06-27
2022-06-28 | 254.038 | 255.1393 | 260.6081 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2022 | 2022-06-28 | 0.4316% | 2.098% | 0.001541% | 50% | 0.32788 | 0 | 6 | 0.32788 | 244.2235 |  | 2022-06-28 | 254.038 | 255.1393 | 260.6081 | 2022-06-28 | 2.098% | 0.001541% | 50% | 0.32788 | 0 | 6 | 0.32788 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-28 | [8 empty] | 2022-06-28
2022-06-29 | 241.189 | 242.2379 | 247.4461 | 247.45 | 0.98831 |  | 247.45 | 2022 | 2022-06-29 | 0.433% | 2.105% | 0.001595% | 50% | 0.33235 | 0 | 6 | 0.33235 | 244.041 |  | 2022-06-29 | 241.189 | 242.2379 | 247.4461 | 2022-06-29 | 2.105% | 0.001595% | 50% | 0.33235 | 0 | 6 | 0.33235 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-29 | [8 empty] | 2022-06-29
2022-06-30 | 56.317 | 56.5627 | 57.7825 | 57.7825 | 0.23095 |  | 57.7825 | 2022 | 2022-06-30 | 0.4344% | 2.111% | 0.001655% | 50% | 0.33675 | 0 | 6 | 0.33675 | 243.8493 |  | 2022-06-30 | 56.317 | 56.5627 | 57.7825 | 2022-06-30 | 2.111% | 0.001655% | 50% | 0.33675 | 0 | 6 | 0.33675 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-30 | [8 empty] | 2022-06-30
2022-07-01 | 215.964 | 216.9091 | 221.6012 | 221.6044 | 0.88638 |  | 221.6044 | 2022 | 2022-07-01 | 0.4357% | 2.117% | 0.001718% | 50% | 0.34108 | 0 | 6 | 0.34108 | 243.6475 |  | 2022-07-01 | 215.964 | 216.9091 | 221.6012 | 2022-07-01 | 2.117% | 0.001718% | 50% | 0.34108 | 0 | 6 | 0.34108 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-01 | [8 empty] | 2022-07-01
2022-07-02 | 238.669 | 239.7168 | 244.9178 | 244.9221 | 0.98042 |  | 244.9221 | 2022 | 2022-07-02 | 0.4371% | 2.124% | 0.001786% | 50% | 0.34534 | 0 | 6 | 0.34534 | 243.4344 |  | 2022-07-02 | 238.669 | 239.7168 | 244.9178 | 2022-07-02 | 2.124% | 0.001786% | 50% | 0.34534 | 0 | 6 | 0.34534 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-02 | [8 empty] | 2022-07-02
2022-07-03 | 197.674 | 198.5445 | 202.8651 | 202.8679 | 0.81277 |  | 202.8679 | 2022 | 2022-07-03 | 0.4385% | 2.13% | 0.001859% | 50% | 0.34953 | 0 | 6 | 0.34953 | 243.209 |  | 2022-07-03 | 197.674 | 198.5445 | 202.8651 | 2022-07-03 | 2.13% | 0.001859% | 50% | 0.34953 | 0 | 6 | 0.34953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-03 | [8 empty] | 2022-07-03
2022-07-04 | 192.838 | 193.6899 | 197.9173 | 197.92 | 0.79366 |  | 197.92 | 2022 | 2022-07-04 | 0.4398% | 2.136% | 0.001936% | 50% | 0.35364 | 0 | 6 | 0.35364 | 242.9703 |  | 2022-07-04 | 192.838 | 193.6899 | 197.9173 | 2022-07-04 | 2.136% | 0.001936% | 50% | 0.35364 | 0 | 6 | 0.35364 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-04 | [8 empty] | 2022-07-04
2022-07-05 | 231.967 | 232.9949 | 238.0951 | 238.0996 | 0.95571 |  | 238.0996 | 2022 | 2022-07-05 | 0.4412% | 2.142% | 0.002016% | 50% | 0.35767 | 0 | 6 | 0.35767 | 242.717 |  | 2022-07-05 | 231.967 | 232.9949 | 238.0951 | 2022-07-05 | 2.142% | 0.002016% | 50% | 0.35767 | 0 | 6 | 0.35767 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-05 | [8 empty] | 2022-07-05
2022-07-06 | 184.143 | 184.9615 | 189.022 | 189.0246 | 0.75951 |  | 189.0246 | 2022 | 2022-07-06 | 0.4425% | 2.148% | 0.002099% | 50% | 0.36163 | 0 | 6 | 0.36163 | 242.4483 |  | 2022-07-06 | 184.143 | 184.9615 | 189.022 | 2022-07-06 | 2.148% | 0.002099% | 50% | 0.36163 | 0 | 6 | 0.36163 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-06 | [8 empty] | 2022-07-06
2022-07-07 | 228.844 | 229.8644 | 234.9252 | 234.9299 | 0.945 |  | 234.9299 | 2022 | 2022-07-07 | 0.4439% | 2.154% | 0.002185% | 50% | 0.36551 | 0 | 6 | 0.36551 | 242.163 |  | 2022-07-07 | 228.844 | 229.8644 | 234.9252 | 2022-07-07 | 2.154% | 0.002185% | 50% | 0.36551 | 0 | 6 | 0.36551 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-07 | [8 empty] | 2022-07-07
2022-07-08 | 242.691 | 243.7765 | 249.1589 | 249.1646 | 1.0034 |  | 249.1646 | 2022 | 2022-07-08 | 0.4453% | 2.16% | 0.002275% | 50% | 0.36931 | 0 | 6 | 0.36931 | 241.86 |  | 2022-07-08 | 242.691 | 243.7765 | 249.1589 | 2022-07-08 | 2.16% | 0.002275% | 50% | 0.36931 | 0 | 6 | 0.36931 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-08 | [8 empty] | 2022-07-08
2022-07-09 | 240.155 | 241.2324 | 246.5738 | 246.5796 | 0.99427 |  | 246.5796 | 2022 | 2022-07-09 | 0.4466% | 2.166% | 0.002368% | 50% | 0.37302 | 0 | 6 | 0.37302 | 241.5383 |  | 2022-07-09 | 240.155 | 241.2324 | 246.5738 | 2022-07-09 | 2.166% | 0.002368% | 50% | 0.37302 | 0 | 6 | 0.37302 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-09 | [8 empty] | 2022-07-09
2022-07-10 | 238.226 | 239.2981 | 244.6115 | 244.6175 | 0.98768 |  | 244.6175 | 2022 | 2022-07-10 | 0.448% | 2.172% | 0.002465% | 50% | 0.37666 | 0 | 6 | 0.37666 | 241.1973 |  | 2022-07-10 | 238.226 | 239.2981 | 244.6115 | 2022-07-10 | 2.172% | 0.002465% | 50% | 0.37666 | 0 | 6 | 0.37666 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-10 | [8 empty] | 2022-07-10
2022-07-11 | 231.776 | 232.8222 | 238.0064 | 238.0122 | 0.96237 |  | 238.0122 | 2022 | 2022-07-11 | 0.4494% | 2.178% | 0.002566% | 50% | 0.38022 | 0 | 6 | 0.38022 | 240.8375 |  | 2022-07-11 | 231.776 | 232.8222 | 238.0064 | 2022-07-11 | 2.178% | 0.002566% | 50% | 0.38022 | 0 | 6 | 0.38022 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-11 | [8 empty] | 2022-07-11
2022-07-12 | 229.06 | 230.0971 | 235.2348 | 235.2407 | 0.95259 |  | 235.2407 | 2022 | 2022-07-12 | 0.4507% | 2.184% | 0.002671% | 50% | 0.38369 | 0 | 6 | 0.38369 | 240.4601 |  | 2022-07-12 | 229.06 | 230.0971 | 235.2348 | 2022-07-12 | 2.184% | 0.002671% | 50% | 0.38369 | 0 | 6 | 0.38369 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-12 | [8 empty] | 2022-07-12
2022-07-13 | 229.195 | 230.2359 | 235.3908 | 235.397 | 0.95471 |  | 235.397 | 2022 | 2022-07-13 | 0.4521% | 2.19% | 0.002778% | 50% | 0.38709 | 0 | 6 | 0.38709 | 240.0661 |  | 2022-07-13 | 229.195 | 230.2359 | 235.3908 | 2022-07-13 | 2.19% | 0.002778% | 50% | 0.38709 | 0 | 6 | 0.38709 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-13 | [8 empty] | 2022-07-13
2022-07-14 | 226.72 | 227.7527 | 232.8661 | 232.8723 | 0.94602 |  | 232.8723 | 2022 | 2022-07-14 | 0.4535% | 2.196% | 0.002889% | 50% | 0.3904 | 0 | 6 | 0.3904 | 239.6566 |  | 2022-07-14 | 226.72 | 227.7527 | 232.8661 | 2022-07-14 | 2.196% | 0.002889% | 50% | 0.3904 | 0 | 6 | 0.3904 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-14 | [8 empty] | 2022-07-14
2022-07-15 | 217.478 | 218.4716 | 223.3899 | 223.3958 | 0.90906 |  | 223.3958 | 2022 | 2022-07-15 | 0.4548% | 2.202% | 0.003003% | 50% | 0.39363 | 0 | 6 | 0.39363 | 239.2327 |  | 2022-07-15 | 217.478 | 218.4716 | 223.3899 | 2022-07-15 | 2.202% | 0.003003% | 50% | 0.39363 | 0 | 6 | 0.39363 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-15 | [8 empty] | 2022-07-15
2022-07-16 | 223.211 | 224.2339 | 229.2956 | 229.302 | 0.93473 |  | 229.302 | 2022 | 2022-07-16 | 0.4562% | 2.207% | 0.003121% | 50% | 0.39678 | 0 | 6 | 0.39678 | 238.7955 |  | 2022-07-16 | 223.211 | 224.2339 | 229.2956 | 2022-07-16 | 2.207% | 0.003121% | 50% | 0.39678 | 0 | 6 | 0.39678 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-16 | [8 empty] | 2022-07-16
2022-07-17 | 222.48 | 223.5026 | 228.5613 | 228.568 | 0.93343 |  | 228.568 | 2022 | 2022-07-17 | 0.4575% | 2.213% | 0.00324% | 50% | 0.39985 | 0 | 6 | 0.39985 | 238.3459 |  | 2022-07-17 | 222.48 | 223.5026 | 228.5613 | 2022-07-17 | 2.213% | 0.00324% | 50% | 0.39985 | 0 | 6 | 0.39985 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-17 | [8 empty] | 2022-07-17
2022-07-18 | 226.138 | 227.1805 | 232.3362 | 232.3434 | 0.95062 |  | 232.3434 | 2022 | 2022-07-18 | 0.4589% | 2.219% | 0.003358% | 50% | 0.40284 | 0 | 6 | 0.40284 | 237.8851 |  | 2022-07-18 | 226.138 | 227.1805 | 232.3362 | 2022-07-18 | 2.219% | 0.003358% | 50% | 0.40284 | 0 | 6 | 0.40284 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-18 | [8 empty] | 2022-07-18
2022-07-19 | 160.053 | 160.7931 | 164.4518 | 164.4548 | 0.67414 |  | 164.4548 | 2022 | 2022-07-19 | 0.4603% | 2.225% | 0.003476% | 50% | 0.40575 | 0 | 6 | 0.40575 | 237.4141 |  | 2022-07-19 | 160.053 | 160.7931 | 164.4518 | 2022-07-19 | 2.225% | 0.003476% | 50% | 0.40575 | 0 | 6 | 0.40575 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-19 | [8 empty] | 2022-07-19
2022-07-20 | 164.11 | 164.8711 | 168.6325 | 168.6359 | 0.69263 |  | 168.6359 | 2022 | 2022-07-20 | 0.4616% | 2.231% | 0.003595% | 50% | 0.40858 | 0 | 6 | 0.40858 | 236.934 |  | 2022-07-20 | 164.11 | 164.8711 | 168.6325 | 2022-07-20 | 2.231% | 0.003595% | 50% | 0.40858 | 0 | 6 | 0.40858 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-20 | [8 empty] | 2022-07-20
2022-07-21 | 219.233 | 220.2527 | 225.2908 | 225.2983 | 0.9272 |  | 225.2983 | 2022 | 2022-07-21 | 0.463% | 2.236% | 0.003712% | 50% | 0.41134 | 0 | 6 | 0.41134 | 236.4459 |  | 2022-07-21 | 219.233 | 220.2527 | 225.2908 | 2022-07-21 | 2.236% | 0.003712% | 50% | 0.41134 | 0 | 6 | 0.41134 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-21 | [8 empty] | 2022-07-21
2022-07-22 | 166.311 | 167.0869 | 170.9188 | 170.9225 | 0.70484 |  | 170.9225 | 2022 | 2022-07-22 | 0.4644% | 2.242% | 0.00383% | 50% | 0.41402 | 0 | 6 | 0.41402 | 235.9508 |  | 2022-07-22 | 166.311 | 167.0869 | 170.9188 | 2022-07-22 | 2.242% | 0.00383% | 50% | 0.41402 | 0 | 6 | 0.41402 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-22 | [8 empty] | 2022-07-22
2022-07-23 | 191.402 | 192.2976 | 196.719 | 196.7247 | 0.81291 |  | 196.7247 | 2022 | 2022-07-23 | 0.4657% | 2.248% | 0.003947% | 50% | 0.41662 | 0 | 6 | 0.41662 | 235.4498 |  | 2022-07-23 | 191.402 | 192.2976 | 196.719 | 2022-07-23 | 2.248% | 0.003947% | 50% | 0.41662 | 0 | 6 | 0.41662 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-23 | [8 empty] | 2022-07-23
2022-07-24 | 222.128 | 223.1704 | 228.3149 | 228.3235 | 0.94546 |  | 228.3235 | 2022 | 2022-07-24 | 0.4671% | 2.253% | 0.004063% | 50% | 0.41915 | 0 | 6 | 0.41915 | 234.9413 |  | 2022-07-24 | 222.128 | 223.1704 | 228.3149 | 2022-07-24 | 2.253% | 0.004063% | 50% | 0.41915 | 0 | 6 | 0.41915 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-24 | [8 empty] | 2022-07-24
2022-07-25 | 119.588 | 120.1508 | 122.9277 | 122.9292 | 0.51012 |  | 122.9292 | 2022 | 2022-07-25 | 0.4684% | 2.259% | 0.004176% | 50% | 0.4216 | 0 | 6 | 0.4216 | 234.4229 |  | 2022-07-25 | 119.588 | 120.1508 | 122.9277 | 2022-07-25 | 2.259% | 0.004176% | 50% | 0.4216 | 0 | 6 | 0.4216 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-25 | [8 empty] | 2022-07-25
2022-07-26 | 213.384 | 214.3912 | 219.3587 | 219.3669 | 0.9123 |  | 219.3669 | 2022 | 2022-07-26 | 0.4698% | 2.265% | 0.004285% | 50% | 0.42398 | 0 | 6 | 0.42398 | 233.8948 |  | 2022-07-26 | 213.384 | 214.3912 | 219.3587 | 2022-07-26 | 2.265% | 0.004285% | 50% | 0.42398 | 0 | 6 | 0.42398 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-26 | [8 empty] | 2022-07-26
2022-07-27 | 234.173 | 235.2816 | 240.7469 | 240.7574 | 1.0035 |  | 240.7574 | 2022 | 2022-07-27 | 0.4712% | 2.27% | 0.004389% | 50% | 0.42629 | 0 | 6 | 0.42629 | 233.3569 |  | 2022-07-27 | 234.173 | 235.2816 | 240.7469 | 2022-07-27 | 2.27% | 0.004389% | 50% | 0.42629 | 0 | 6 | 0.42629 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-27 | [8 empty] | 2022-07-27
2022-07-28 | 189.158 | 190.0561 | 194.482 | 194.4884 | 0.81249 |  | 194.4884 | 2022 | 2022-07-28 | 0.4725% | 2.276% | 0.004488% | 50% | 0.42853 | 0 | 6 | 0.42853 | 232.8091 |  | 2022-07-28 | 189.158 | 190.0561 | 194.482 | 2022-07-28 | 2.276% | 0.004488% | 50% | 0.42853 | 0 | 6 | 0.42853 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-28 | [8 empty] | 2022-07-28
2022-07-29 | 114.901 | 115.4481 | 118.1433 | 118.1449 | 0.49471 |  | 118.1449 | 2022 | 2022-07-29 | 0.4739% | 2.281% | 0.004583% | 50% | 0.43071 | 0 | 6 | 0.43071 | 232.2516 |  | 2022-07-29 | 114.901 | 115.4481 | 118.1433 | 2022-07-29 | 2.281% | 0.004583% | 50% | 0.43071 | 0 | 6 | 0.43071 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-29 | [8 empty] | 2022-07-29
2022-07-30 | 198.884 | 199.8337 | 204.5107 | 204.5183 | 0.85842 |  | 204.5183 | 2022 | 2022-07-30 | 0.4753% | 2.287% | 0.004672% | 50% | 0.43281 | 0 | 6 | 0.43281 | 231.6842 |  | 2022-07-30 | 198.884 | 199.8337 | 204.5107 | 2022-07-30 | 2.287% | 0.004672% | 50% | 0.43281 | 0 | 6 | 0.43281 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-30 | [8 empty] | 2022-07-30
2022-07-31 | 227.6 | 228.69 | 234.0556 | 234.0665 | 0.98482 |  | 234.0665 | 2022 | 2022-07-31 | 0.4766% | 2.292% | 0.004756% | 50% | 0.43485 | 0 | 6 | 0.43485 | 231.1071 |  | 2022-07-31 | 227.6 | 228.69 | 234.0556 | 2022-07-31 | 2.292% | 0.004756% | 50% | 0.43485 | 0 | 6 | 0.43485 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-31 | [8 empty] | 2022-07-31
2022-08-01 | 226.497 | 227.5848 | 232.9378 | 232.9487 | 0.98255 |  | 232.9487 | 2022 | 2022-08-01 | 0.478% | 2.298% | 0.004836% | 50% | 0.43683 | 0 | 6 | 0.43683 | 230.5201 |  | 2022-08-01 | 226.497 | 227.5848 | 232.9378 | 2022-08-01 | 2.298% | 0.004836% | 50% | 0.43683 | 0 | 6 | 0.43683 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-01 | [8 empty] | 2022-08-01
2022-08-02 | 226.557 | 227.6482 | 233.0159 | 233.0271 | 0.98536 |  | 233.0271 | 2022 | 2022-08-02 | 0.4793% | 2.304% | 0.004914% | 50% | 0.43874 | 0 | 6 | 0.43874 | 229.9233 |  | 2022-08-02 | 226.557 | 227.6482 | 233.0159 | 2022-08-02 | 2.304% | 0.004914% | 50% | 0.43874 | 0 | 6 | 0.43874 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-02 | [8 empty] | 2022-08-02
2022-08-03 | 215.112 | 216.151 | 221.2601 | 221.2702 | 0.93805 |  | 221.2702 | 2022 | 2022-08-03 | 0.4807% | 2.309% | 0.004987% | 50% | 0.44059 | 0 | 6 | 0.44059 | 229.3168 |  | 2022-08-03 | 215.112 | 216.151 | 221.2601 | 2022-08-03 | 2.309% | 0.004987% | 50% | 0.44059 | 0 | 6 | 0.44059 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-03 | [8 empty] | 2022-08-03
2022-08-04 | 204.143 | 205.1319 | 209.9923 | 210.0013 | 0.89261 |  | 210.0013 | 2022 | 2022-08-04 | 0.4821% | 2.315% | 0.005057% | 50% | 0.44238 | 0 | 6 | 0.44238 | 228.7004 |  | 2022-08-04 | 204.143 | 205.1319 | 209.9923 | 2022-08-04 | 2.315% | 0.005057% | 50% | 0.44238 | 0 | 6 | 0.44238 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-04 | [8 empty] | 2022-08-04
2022-08-05 | 189.941 | 190.8637 | 195.3971 | 195.4047 | 0.83279 |  | 195.4047 | 2022 | 2022-08-05 | 0.4834% | 2.32% | 0.005124% | 50% | 0.44411 | 0 | 6 | 0.44411 | 228.0742 |  | 2022-08-05 | 189.941 | 190.8637 | 195.3971 | 2022-08-05 | 2.32% | 0.005124% | 50% | 0.44411 | 0 | 6 | 0.44411 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-05 | [8 empty] | 2022-08-05
2022-08-06 | 203.732 | 204.7245 | 209.5989 | 209.6082 | 0.89576 |  | 209.6082 | 2022 | 2022-08-06 | 0.4848% | 2.326% | 0.005186% | 50% | 0.44579 | 0 | 6 | 0.44579 | 227.4383 |  | 2022-08-06 | 203.732 | 204.7245 | 209.5989 | 2022-08-06 | 2.326% | 0.005186% | 50% | 0.44579 | 0 | 6 | 0.44579 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-06 | [8 empty] | 2022-08-06
2022-08-07 | 217.722 | 218.7856 | 224.0074 | 224.0185 | 0.96 |  | 224.0185 | 2022 | 2022-08-07 | 0.4862% | 2.331% | 0.005246% | 50% | 0.4474 | 0 | 6 | 0.4474 | 226.7937 |  | 2022-08-07 | 217.722 | 218.7856 | 224.0074 | 2022-08-07 | 2.331% | 0.005246% | 50% | 0.4474 | 0 | 6 | 0.4474 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-07 | [8 empty] | 2022-08-07
2022-08-08 | 221.542 | 222.6273 | 227.9536 | 227.9653 | 0.97966 |  | 227.9653 | 2022 | 2022-08-08 | 0.4875% | 2.337% | 0.005302% | 50% | 0.44897 | 0 | 6 | 0.44897 | 226.1412 |  | 2022-08-08 | 221.542 | 222.6273 | 227.9536 | 2022-08-08 | 2.337% | 0.005302% | 50% | 0.44897 | 0 | 6 | 0.44897 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-08 | [8 empty] | 2022-08-08
2022-08-09 | 211.14 | 212.1773 | 217.2657 | 217.2763 | 0.9364 |  | 217.2763 | 2022 | 2022-08-09 | 0.4889% | 2.342% | 0.005358% | 50% | 0.45048 | 0 | 6 | 0.45048 | 225.4804 |  | 2022-08-09 | 211.14 | 212.1773 | 217.2657 | 2022-08-09 | 2.342% | 0.005358% | 50% | 0.45048 | 0 | 6 | 0.45048 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-09 | [8 empty] | 2022-08-09
2022-08-10 | 205.251 | 206.2622 | 211.2205 | 211.2305 | 0.91299 |  | 211.2305 | 2022 | 2022-08-10 | 0.4902% | 2.347% | 0.005415% | 50% | 0.45194 | 0 | 6 | 0.45194 | 224.8106 |  | 2022-08-10 | 205.251 | 206.2622 | 211.2205 | 2022-08-10 | 2.347% | 0.005415% | 50% | 0.45194 | 0 | 6 | 0.45194 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-10 | [8 empty] | 2022-08-10
2022-08-11 | 190.49 | 191.4311 | 196.0438 | 196.0522 | 0.84989 |  | 196.0522 | 2022 | 2022-08-11 | 0.4916% | 2.353% | 0.005472% | 50% | 0.45335 | 0 | 6 | 0.45335 | 224.1314 |  | 2022-08-11 | 190.49 | 191.4311 | 196.0438 | 2022-08-11 | 2.353% | 0.005472% | 50% | 0.45335 | 0 | 6 | 0.45335 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-11 | [8 empty] | 2022-08-11
2022-08-12 | 199.57 | 200.5587 | 205.4028 | 205.4124 | 0.89315 |  | 205.4124 | 2022 | 2022-08-12 | 0.493% | 2.358% | 0.005529% | 50% | 0.45471 | 0 | 6 | 0.45471 | 223.4422 |  | 2022-08-12 | 199.57 | 200.5587 | 205.4028 | 2022-08-12 | 2.358% | 0.005529% | 50% | 0.45471 | 0 | 6 | 0.45471 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-12 | [8 empty] | 2022-08-12
2022-08-13 | 138.726 | 139.4152 | 142.7904 | 142.794 | 0.62279 |  | 142.794 | 2022 | 2022-08-13 | 0.4943% | 2.364% | 0.005587% | 50% | 0.45602 | 0 | 6 | 0.45602 | 222.7426 |  | 2022-08-13 | 138.726 | 139.4152 | 142.7904 | 2022-08-13 | 2.364% | 0.005587% | 50% | 0.45602 | 0 | 6 | 0.45602 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-13 | [8 empty] | 2022-08-13
2022-08-14 | 152.164 | 152.922 | 156.6329 | 156.6378 | 0.68531 |  | 156.6378 | 2022 | 2022-08-14 | 0.4957% | 2.369% | 0.005639% | 50% | 0.45729 | 0 | 6 | 0.45729 | 222.0319 |  | 2022-08-14 | 152.164 | 152.922 | 156.6329 | 2022-08-14 | 2.369% | 0.005639% | 50% | 0.45729 | 0 | 6 | 0.45729 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-14 | [8 empty] | 2022-08-14
2022-08-15 | 156.636 | 157.4184 | 161.2473 | 161.2527 | 0.70775 |  | 161.2527 | 2022 | 2022-08-15 | 0.497% | 2.375% | 0.005687% | 50% | 0.45852 | 0 | 6 | 0.45852 | 221.3096 |  | 2022-08-15 | 156.636 | 157.4184 | 161.2473 | 2022-08-15 | 2.375% | 0.005687% | 50% | 0.45852 | 0 | 6 | 0.45852 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-15 | [8 empty] | 2022-08-15
2022-08-16 | 140.912 | 141.6178 | 145.0704 | 145.0744 | 0.63882 |  | 145.0744 | 2022 | 2022-08-16 | 0.4984% | 2.38% | 0.00573% | 50% | 0.4597 | 0 | 6 | 0.4597 | 220.5753 |  | 2022-08-16 | 140.912 | 141.6178 | 145.0704 | 2022-08-16 | 2.38% | 0.00573% | 50% | 0.4597 | 0 | 6 | 0.4597 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-16 | [8 empty] | 2022-08-16 | 1.064% | 0%
2022-08-17 | 108.525 | 109.0701 | 111.7353 | 111.7371 | 0.49366 |  | 111.7371 | 2022 | 2022-08-17 | 0.4998% | 2.385% | 0.005768% | 50% | 0.46083 | 0 | 6 | 0.46083 | 219.8284 |  | 2022-08-17 | 108.525 | 109.0701 | 111.7353 | 2022-08-17 | 2.385% | 0.005768% | 50% | 0.46083 | 0 | 6 | 0.46083 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-17 | [8 empty] | 2022-08-17 | 1.065% | 0.007663%
2022-08-18 | 133.258 | 133.9292 | 137.2094 | 137.2129 | 0.60827 |  | 137.2129 | 2022 | 2022-08-18 | 0.5011% | 2.391% | 0.005802% | 50% | 0.46193 | 0 | 6 | 0.46193 | 219.0683 |  | 2022-08-18 | 133.258 | 133.9292 | 137.2094 | 2022-08-18 | 2.391% | 0.005802% | 50% | 0.46193 | 0 | 6 | 0.46193 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-18 | [8 empty] | 2022-08-18 | 1.067% | 0.01532%
2022-08-19 | 143.779 | 144.5051 | 148.0525 | 148.0569 | 0.65863 |  | 148.0569 | 2022 | 2022-08-19 | 0.5025% | 2.396% | 0.00583% | 50% | 0.46299 | 0 | 6 | 0.46299 | 218.2946 |  | 2022-08-19 | 143.779 | 144.5051 | 148.0525 | 2022-08-19 | 2.396% | 0.00583% | 50% | 0.46299 | 0 | 6 | 0.46299 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-19 | [8 empty] | 2022-08-19 | 1.068% | 0.02297%
2022-08-20 | 210.023 | 211.0866 | 216.2802 | 216.2923 | 0.96559 |  | 216.2923 | 2022 | 2022-08-20 | 0.5039% | 2.401% | 0.005854% | 50% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | 217.5067 |  | 2022-08-20 | 210.023 | 211.0866 | 216.2802 | 2022-08-20 | 2.401% | 0.005854% | 50% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-20 | [8 empty] | 2022-08-20 | 1.069% | 0.03061%
2022-08-21 | 133.99 | 134.6704 | 137.9914 | 137.9951 | 0.61829 |  | 137.9951 | 2022 | 2022-08-21 | 0.5052% | 2.407% | 0.005872% | 50% | 0.46499 | 0 | 6 | 0.46499 | 216.7054 |  | 2022-08-21 | 133.99 | 134.6704 | 137.9914 | 2022-08-21 | 2.407% | 0.005872% | 50% | 0.46499 | 0 | 6 | 0.46499 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-21 | [8 empty] | 2022-08-21 | 1.071% | 0.03824%
2022-08-22 | 105.668 | 106.206 | 108.831 | 108.8327 | 0.48943 |  | 108.8327 | 2022 | 2022-08-22 | 0.5066% | 2.412% | 0.00588% | 50% | 0.46594 | 0 | 6 | 0.46594 | 215.8919 |  | 2022-08-22 | 105.668 | 106.206 | 108.831 | 2022-08-22 | 2.412% | 0.00588% | 50% | 0.46594 | 0 | 6 | 0.46594 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-22 | [8 empty] | 2022-08-22 | 1.072% | 0.04586%
2022-08-23 | 183.395 | 184.3313 | 188.8975 | 188.9062 | 0.85273 |  | 188.9062 | 2022 | 2022-08-23 | 0.5079% | 2.417% | 0.005876% | 50% | 0.46685 | 0 | 6 | 0.46685 | 215.0662 |  | 2022-08-23 | 183.395 | 184.3313 | 188.8975 | 2022-08-23 | 2.417% | 0.005876% | 50% | 0.46685 | 0 | 6 | 0.46685 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-23 | [8 empty] | 2022-08-23 | 1.073% | 0.05348%
2022-08-24 | 195.337 | 196.337 | 201.2114 | 201.2217 | 0.91181 |  | 201.2217 | 2022 | 2022-08-24 | 0.5093% | 2.423% | 0.005859% | 50% | 0.46773 | 0 | 6 | 0.46773 | 214.2282 |  | 2022-08-24 | 195.337 | 196.337 | 201.2114 | 2022-08-24 | 2.423% | 0.005859% | 50% | 0.46773 | 0 | 6 | 0.46773 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-24 | [8 empty] | 2022-08-24 | 1.075% | 0.06109%
2022-08-25 | 136.827 | 137.5293 | 140.9514 | 140.9554 | 0.64122 |  | 140.9554 | 2022 | 2022-08-25 | 0.5107% | 2.428% | 0.005831% | 50% | 0.46858 | 0 | 6 | 0.46858 | 213.378 |  | 2022-08-25 | 136.827 | 137.5293 | 140.9514 | 2022-08-25 | 2.428% | 0.005831% | 50% | 0.46858 | 0 | 6 | 0.46858 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-25 | [8 empty] | 2022-08-25 | 1.076% | 0.06869%
2022-08-26 | 184.749 | 185.6998 | 190.3307 | 190.3397 | 0.86933 |  | 190.3397 | 2022 | 2022-08-26 | 0.512% | 2.433% | 0.005789% | 50% | 0.4694 | 0 | 6 | 0.4694 | 212.5157 |  | 2022-08-26 | 184.749 | 185.6998 | 190.3307 | 2022-08-26 | 2.433% | 0.005789% | 50% | 0.4694 | 0 | 6 | 0.4694 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-26 | [8 empty] | 2022-08-26 | 1.078% | 0.07628%
2022-08-27 | 202.098 | 203.1409 | 208.2179 | 208.2291 | 0.95491 |  | 208.2291 | 2022 | 2022-08-27 | 0.5134% | 2.438% | 0.005736% | 50% | 0.47018 | 0 | 6 | 0.47018 | 211.6411 |  | 2022-08-27 | 202.098 | 203.1409 | 208.2179 | 2022-08-27 | 2.438% | 0.005736% | 50% | 0.47018 | 0 | 6 | 0.47018 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-27 | [8 empty] | 2022-08-27 | 1.079% | 0.08386%
2022-08-28 | 199.029 | 200.0588 | 205.0698 | 205.0805 | 0.94436 |  | 205.0805 | 2022 | 2022-08-28 | 0.5148% | 2.444% | 0.005673% | 50% | 0.47094 | 0 | 6 | 0.47094 | 210.7543 |  | 2022-08-28 | 199.029 | 200.0588 | 205.0698 | 2022-08-28 | 2.444% | 0.005673% | 50% | 0.47094 | 0 | 6 | 0.47094 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-28 | [8 empty] | 2022-08-28 | 1.08% | 0.09143%
2022-08-29 | 133.979 | 134.6741 | 138.0547 | 138.0584 | 0.63842 |  | 138.0584 | 2022 | 2022-08-29 | 0.5161% | 2.449% | 0.005609% | 50% | 0.47167 | 0 | 6 | 0.47167 | 209.8553 |  | 2022-08-29 | 133.979 | 134.6741 | 138.0547 | 2022-08-29 | 2.449% | 0.005609% | 50% | 0.47167 | 0 | 6 | 0.47167 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-29 | [8 empty] | 2022-08-29 | 1.082% | 0.099%
2022-08-30 | 198.944 | 199.9788 | 205.0096 | 205.0202 | 0.95214 |  | 205.0202 | 2022 | 2022-08-30 | 0.5175% | 2.454% | 0.005541% | 50% | 0.47237 | 0 | 6 | 0.47237 | 208.9441 |  | 2022-08-30 | 198.944 | 199.9788 | 205.0096 | 2022-08-30 | 2.454% | 0.005541% | 50% | 0.47237 | 0 | 6 | 0.47237 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-30 | [8 empty] | 2022-08-30 | 1.083% | 0.1066%
2022-08-31 | 88.503 | 88.9646 | 91.2075 | 91.2084 | 0.42543 |  | 91.2084 | 2022 | 2022-08-31 | 0.5188% | 2.459% | 0.005472% | 50% | 0.47304 | 0 | 6 | 0.47304 | 208.0206 |  | 2022-08-31 | 88.503 | 88.9646 | 91.2075 | 2022-08-31 | 2.459% | 0.005472% | 50% | 0.47304 | 0 | 6 | 0.47304 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-31 | [8 empty] | 2022-08-31 | 1.084% | 0.1141%
2022-09-01 | 176.024 | 176.9445 | 181.415 | 181.4227 | 0.85 |  | 181.4227 | 2022 | 2022-09-01 | 0.5202% | 2.464% | 0.005399% | 50% | 0.47369 | 0 | 6 | 0.47369 | 207.085 |  | 2022-09-01 | 176.024 | 176.9445 | 181.415 | 2022-09-01 | 2.464% | 0.005399% | 50% | 0.47369 | 0 | 6 | 0.47369 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-01 | [8 empty] | 2022-09-01 | 1.086% | 0.1216%
2022-09-02 | 173.503 | 174.4127 | 178.8286 | 178.836 | 0.84168 |  | 178.836 | 2022 | 2022-09-02 | 0.5216% | 2.469% | 0.005324% | 50% | 0.47431 | 0 | 6 | 0.47431 | 206.1371 |  | 2022-09-02 | 173.503 | 174.4127 | 178.8286 | 2022-09-02 | 2.469% | 0.005324% | 50% | 0.47431 | 0 | 6 | 0.47431 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-02 | [8 empty] | 2022-09-02 | 1.087% | 0.1292%
2022-09-03 | 135.528 | 136.2404 | 139.6972 | 139.701 | 0.66052 |  | 139.701 | 2022 | 2022-09-03 | 0.5229% | 2.474% | 0.005247% | 50% | 0.47492 | 0 | 6 | 0.47492 | 205.177 |  | 2022-09-03 | 135.528 | 136.2404 | 139.6972 | 2022-09-03 | 2.474% | 0.005247% | 50% | 0.47492 | 0 | 6 | 0.47492 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-03 | [8 empty] | 2022-09-03 | 1.088% | 0.1367%
2022-09-04 | 190.91 | 191.9162 | 196.7959 | 196.8052 | 0.93489 |  | 196.8052 | 2022 | 2022-09-04 | 0.5243% | 2.48% | 0.005166% | 50% | 0.47549 | 0 | 6 | 0.47549 | 204.2048 |  | 2022-09-04 | 190.91 | 191.9162 | 196.7959 | 2022-09-04 | 2.48% | 0.005166% | 50% | 0.47549 | 0 | 6 | 0.47549 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-04 | [8 empty] | 2022-09-04 | 1.09% | 0.1442%
2022-09-05 | 168.608 | 169.499 | 173.8178 | 173.8245 | 0.82967 |  | 173.8245 | 2022 | 2022-09-05 | 0.5256% | 2.485% | 0.005086% | 50% | 0.47605 | 0 | 6 | 0.47605 | 203.2203 |  | 2022-09-05 | 168.608 | 169.499 | 173.8178 | 2022-09-05 | 2.485% | 0.005086% | 50% | 0.47605 | 0 | 6 | 0.47605 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-05 | [8 empty] | 2022-09-05 | 1.091% | 0.1517%
2022-09-06 | 189.084 | 190.0858 | 194.9392 | 194.9481 | 0.93502 |  | 194.9481 | 2022 | 2022-09-06 | 0.527% | 2.49% | 0.005011% | 50% | 0.47658 | 0 | 6 | 0.47658 | 202.2236 |  | 2022-09-06 | 189.084 | 190.0858 | 194.9392 | 2022-09-06 | 2.49% | 0.005011% | 50% | 0.47658 | 0 | 6 | 0.47658 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-06 | [8 empty] | 2022-09-06 | 1.093% | 0.1592%
2022-09-07 | 143.713 | 144.4764 | 148.1729 | 148.1773 | 0.71421 |  | 148.1773 | 2022 | 2022-09-07 | 0.5284% | 2.495% | 0.004942% | 50% | 0.4771 | 0 | 6 | 0.4771 | 201.2147 |  | 2022-09-07 | 143.713 | 144.4764 | 148.1729 | 2022-09-07 | 2.495% | 0.004942% | 50% | 0.4771 | 0 | 6 | 0.4771 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-07 | [8 empty] | 2022-09-07 | 1.094% | 0.1667%
2022-09-08 | 167.061 | 167.9507 | 172.2567 | 172.2632 | 0.83449 |  | 172.2632 | 2022 | 2022-09-08 | 0.5297% | 2.5% | 0.004879% | 50% | 0.47759 | 0 | 6 | 0.47759 | 200.1936 |  | 2022-09-08 | 167.061 | 167.9507 | 172.2567 | 2022-09-08 | 2.5% | 0.004879% | 50% | 0.47759 | 0 | 6 | 0.47759 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-08 | [8 empty] | 2022-09-08 | 1.095% | 0.1741%
2022-09-09 | 89.351 | 89.8281 | 92.1359 | 92.1368 | 0.44862 |  | 92.1368 | 2022 | 2022-09-09 | 0.5311% | 2.505% | 0.004823% | 50% | 0.47807 | 0 | 6 | 0.47807 | 199.1603 |  | 2022-09-09 | 89.351 | 89.8281 | 92.1359 | 2022-09-09 | 2.505% | 0.004823% | 50% | 0.47807 | 0 | 6 | 0.47807 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-09 | [8 empty] | 2022-09-09 | 1.097% | 0.1816%
2022-09-10 | 185.874 | 186.869 | 191.6797 | 191.688 | 0.93821 |  | 191.688 | 2022 | 2022-09-10 | 0.5325% | 2.51% | 0.004773% | 50% | 0.47853 | 0 | 6 | 0.47853 | 198.1147 |  | 2022-09-10 | 185.874 | 186.869 | 191.6797 | 2022-09-10 | 2.51% | 0.004773% | 50% | 0.47853 | 0 | 6 | 0.47853 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-10 | [8 empty] | 2022-09-10 | 1.098% | 0.1891%
2022-09-11 | 189.47 | 190.4869 | 195.4006 | 195.4093 | 0.9615 |  | 195.4093 | 2022 | 2022-09-11 | 0.5338% | 2.515% | 0.004725% | 50% | 0.47897 | 0 | 6 | 0.47897 | 197.057 |  | 2022-09-11 | 189.47 | 190.4869 | 195.4006 | 2022-09-11 | 2.515% | 0.004725% | 50% | 0.47897 | 0 | 6 | 0.47897 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-11 | [8 empty] | 2022-09-11 | 1.099% | 0.1965%
2022-09-12 | 131.186 | 131.8919 | 135.3009 | 135.3043 | 0.66935 |  | 135.3043 | 2022 | 2022-09-12 | 0.5352% | 2.52% | 0.004674% | 50% | 0.47939 | 0 | 6 | 0.47939 | 195.9871 |  | 2022-09-12 | 131.186 | 131.8919 | 135.3009 | 2022-09-12 | 2.52% | 0.004674% | 50% | 0.47939 | 0 | 6 | 0.47939 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-12 | [8 empty] | 2022-09-12 | 1.101% | 0.2039%
2022-09-13 | 47.227 | 47.4818 | 48.7115 | 48.7115 | 0.2423 |  | 48.7115 | 2022 | 2022-09-13 | 0.5365% | 2.525% | 0.00462% | 50% | 0.4798 | 0 | 6 | 0.4798 | 194.9051 |  | 2022-09-13 | 47.227 | 47.4818 | 48.7115 | 2022-09-13 | 2.525% | 0.00462% | 50% | 0.4798 | 0 | 6 | 0.4798 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-13 | [8 empty] | 2022-09-13 | 1.102% | 0.2114%
2022-09-14 | 150.61 | 151.4245 | 155.354 | 155.3588 | 0.77709 |  | 155.3588 | 2022 | 2022-09-14 | 0.5379% | 2.529% | 0.004564% | 50% | 0.48019 | 0 | 6 | 0.48019 | 193.8108 |  | 2022-09-14 | 150.61 | 151.4245 | 155.354 | 2022-09-14 | 2.529% | 0.004564% | 50% | 0.48019 | 0 | 6 | 0.48019 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-14 | [8 empty] | 2022-09-14 | 1.104% | 0.2188%
2022-09-15 | 168.531 | 169.4448 | 173.8505 | 173.8569 | 0.87455 |  | 173.8569 | 2022 | 2022-09-15 | 0.5393% | 2.534% | 0.004506% | 50% | 0.48056 | 0 | 6 | 0.48056 | 192.7044 |  | 2022-09-15 | 168.531 | 169.4448 | 173.8505 | 2022-09-15 | 2.534% | 0.004506% | 50% | 0.48056 | 0 | 6 | 0.48056 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-15 | [8 empty] | 2022-09-15 | 1.105% | 0.2262%
2022-09-16 | 107.59 | 108.1748 | 110.993 | 110.9948 | 0.56156 |  | 110.9948 | 2022 | 2022-09-16 | 0.5406% | 2.539% | 0.004444% | 50% | 0.48093 | 0 | 6 | 0.48093 | 191.5859 |  | 2022-09-16 | 107.59 | 108.1748 | 110.993 | 2022-09-16 | 2.539% | 0.004444% | 50% | 0.48093 | 0 | 6 | 0.48093 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-16 | [8 empty] | 2022-09-16 | 1.106% | 0.2335%
2022-09-17 | 195.516 | 196.5815 | 201.7127 | 201.7215 | 1.0266 |  | 201.7215 | 2022 | 2022-09-17 | 0.542% | 2.544% | 0.00438% | 50% | 0.48127 | 0 | 6 | 0.48127 | 190.4551 |  | 2022-09-17 | 195.516 | 196.5815 | 201.7127 | 2022-09-17 | 2.544% | 0.00438% | 50% | 0.48127 | 0 | 6 | 0.48127 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-17 | [8 empty] | 2022-09-17 | 1.108% | 0.2409%
2022-09-18 | 188.814 | 189.8455 | 194.8104 | 194.8188 | 0.99739 |  | 194.8188 | 2022 | 2022-09-18 | 0.5434% | 2.549% | 0.004313% | 50% | 0.48161 | 0 | 6 | 0.48161 | 189.3088 |  | 2022-09-18 | 188.814 | 189.8455 | 194.8104 | 2022-09-18 | 2.549% | 0.004313% | 50% | 0.48161 | 0 | 6 | 0.48161 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-18 | [8 empty] | 2022-09-18 | 1.109% | 0.2483%
2022-09-19 | 186.308 | 187.3284 | 192.2368 | 192.2448 | 0.99024 |  | 192.2448 | 2022 | 2022-09-19 | 0.5447% | 2.553% | 0.004249% | 50% | 0.48193 | 0 | 6 | 0.48193 | 188.1445 |  | 2022-09-19 | 186.308 | 187.3284 | 192.2368 | 2022-09-19 | 2.553% | 0.004249% | 50% | 0.48193 | 0 | 6 | 0.48193 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-19 | [8 empty] | 2022-09-19 | 1.11% | 0.2556%
2022-09-20 | 190.545 | 191.5912 | 196.6208 | 196.629 | 1.0192 |  | 196.629 | 2022 | 2022-09-20 | 0.5461% | 2.558% | 0.004185% | 50% | 0.48223 | 0 | 6 | 0.48223 | 186.9637 |  | 2022-09-20 | 190.545 | 191.5912 | 196.6208 | 2022-09-20 | 2.558% | 0.004185% | 50% | 0.48223 | 0 | 6 | 0.48223 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-20 | [8 empty] | 2022-09-20 | 1.112% | 0.263%
2022-09-21 | 185.387 | 186.4075 | 191.3101 | 191.3179 | 0.99795 |  | 191.3179 | 2022 | 2022-09-21 | 0.5474% | 2.563% | 0.004121% | 50% | 0.48253 | 0 | 6 | 0.48253 | 185.7682 |  | 2022-09-21 | 185.387 | 186.4075 | 191.3101 | 2022-09-21 | 2.563% | 0.004121% | 50% | 0.48253 | 0 | 6 | 0.48253 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-21 | [8 empty] | 2022-09-21 | 1.113% | 0.2703%
2022-09-22 | 180.074 | 181.0677 | 185.8387 | 185.846 | 0.97569 |  | 185.846 | 2022 | 2022-09-22 | 0.5488% | 2.567% | 0.004058% | 50% | 0.48282 | 0 | 6 | 0.48282 | 184.5595 |  | 2022-09-22 | 180.074 | 181.0677 | 185.8387 | 2022-09-22 | 2.567% | 0.004058% | 50% | 0.48282 | 0 | 6 | 0.48282 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-22 | [8 empty] | 2022-09-22 | 1.114% | 0.2776%
2022-09-23 | 115.467 | 116.1058 | 119.1707 | 119.1729 | 0.62979 |  | 119.1729 | 2022 | 2022-09-23 | 0.5502% | 2.572% | 0.003995% | 50% | 0.48309 | 0 | 6 | 0.48309 | 183.3391 |  | 2022-09-23 | 115.467 | 116.1058 | 119.1707 | 2022-09-23 | 2.572% | 0.003995% | 50% | 0.48309 | 0 | 6 | 0.48309 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-23 | [8 empty] | 2022-09-23 | 1.116% | 0.2849%
2022-09-24 | 77.679 | 78.1098 | 80.1755 | 80.176 | 0.42654 |  | 80.176 | 2022 | 2022-09-24 | 0.5515% | 2.576% | 0.003932% | 50% | 0.48335 | 0 | 6 | 0.48335 | 182.1087 |  | 2022-09-24 | 77.679 | 78.1098 | 80.1755 | 2022-09-24 | 2.576% | 0.003932% | 50% | 0.48335 | 0 | 6 | 0.48335 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-24 | [8 empty] | 2022-09-24 | 1.117% | 0.2922%
2022-09-25 | 134.918 | 135.6681 | 139.2624 | 139.2658 | 0.74593 |  | 139.2658 | 2022 | 2022-09-25 | 0.5529% | 2.581% | 0.003888% | 50% | 0.4836 | 0 | 6 | 0.4836 | 180.8699 |  | 2022-09-25 | 134.918 | 135.6681 | 139.2624 | 2022-09-25 | 2.581% | 0.003888% | 50% | 0.4836 | 0 | 6 | 0.4836 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-25 | [8 empty] | 2022-09-25 | 1.119% | 0.2994%
2022-09-26 | 136.559 | 137.3201 | 140.9646 | 140.9682 | 0.76024 |  | 140.9682 | 2022 | 2022-09-26 | 0.5542% | 2.585% | 0.003868% | 50% | 0.48385 | 0 | 6 | 0.48385 | 179.6241 |  | 2022-09-26 | 136.559 | 137.3201 | 140.9646 | 2022-09-26 | 2.585% | 0.003868% | 50% | 0.48385 | 0 | 6 | 0.48385 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-26 | [8 empty] | 2022-09-26 | 1.12% | 0.3067%
2022-09-27 | 62.714 | 63.0644 | 64.7411 | 64.7413 | 0.35158 |  | 64.7413 | 2022 | 2022-09-27 | 0.5556% | 2.59% | 0.003872% | 50% | 0.48408 | 0 | 6 | 0.48408 | 178.3731 |  | 2022-09-27 | 62.714 | 63.0644 | 64.7411 | 2022-09-27 | 2.59% | 0.003872% | 50% | 0.48408 | 0 | 6 | 0.48408 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-27 | [8 empty] | 2022-09-27 | 1.121% | 0.3139%
2022-09-28 | 62.904 | 63.2563 | 64.9411 | 64.9413 | 0.35514 |  | 64.9413 | 2022 | 2022-09-28 | 0.557% | 2.594% | 0.003901% | 50% | 0.4843 | 0 | 6 | 0.4843 | 177.1184 |  | 2022-09-28 | 62.904 | 63.2563 | 64.9411 | 2022-09-28 | 2.594% | 0.003901% | 50% | 0.4843 | 0 | 6 | 0.4843 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-28 | [8 empty] | 2022-09-28 | 1.123% | 0.3212%
2022-09-29 | 93.611 | 94.1366 | 96.6481 | 96.6494 | 0.53229 |  | 96.6494 | 2022 | 2022-09-29 | 0.5583% | 2.599% | 0.003956% | 50% | 0.48452 | 0 | 6 | 0.48452 | 175.8615 |  | 2022-09-29 | 93.611 | 94.1366 | 96.6481 | 2022-09-29 | 2.599% | 0.003956% | 50% | 0.48452 | 0 | 6 | 0.48452 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-29 | [8 empty] | 2022-09-29 | 1.124% | 0.3284%
2022-09-30 | 134.23 | 134.9855 | 138.593 | 138.5968 | 0.76876 |  | 138.5968 | 2022 | 2022-09-30 | 0.5597% | 2.603% | 0.004036% | 50% | 0.48472 | 0 | 6 | 0.48472 | 174.6041 |  | 2022-09-30 | 134.23 | 134.9855 | 138.593 | 2022-09-30 | 2.603% | 0.004036% | 50% | 0.48472 | 0 | 6 | 0.48472 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-30 | [8 empty] | 2022-09-30 | 1.125% | 0.3356%
2022-10-01 | 152.152 | 153.0105 | 157.1066 | 157.112 | 0.87772 |  | 157.112 | 2022 | 2022-10-01 | 0.561% | 2.607% | 0.004141% | 50% | 0.48492 | 0 | 6 | 0.48492 | 173.3478 |  | 2022-10-01 | 152.152 | 153.0105 | 157.1066 | 2022-10-01 | 2.607% | 0.004141% | 50% | 0.48492 | 0 | 6 | 0.48492 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-01 | [8 empty] | 2022-10-01 | 1.127% | 0.3427%
2022-10-02 | 157.515 | 158.4059 | 162.6535 | 162.6596 | 0.91531 |  | 162.6596 | 2022 | 2022-10-02 | 0.5624% | 2.611% | 0.004273% | 50% | 0.48511 | 0 | 6 | 0.48511 | 172.089 |  | 2022-10-02 | 157.515 | 158.4059 | 162.6535 | 2022-10-02 | 2.611% | 0.004273% | 50% | 0.48511 | 0 | 6 | 0.48511 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-02 | [8 empty] | 2022-10-02 | 1.128% | 0.3499%
2022-10-03 | 147.95 | 148.7888 | 152.7852 | 152.7906 | 0.86609 |  | 152.7906 | 2022 | 2022-10-03 | 0.5638% | 2.616% | 0.004434% | 50% | 0.4853 | 0 | 6 | 0.4853 | 170.8235 |  | 2022-10-03 | 147.95 | 148.7888 | 152.7852 | 2022-10-03 | 2.616% | 0.004434% | 50% | 0.4853 | 0 | 6 | 0.4853 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-03 | [8 empty] | 2022-10-03 | 1.13% | 0.357%
2022-10-04 | 169.296 | 170.2582 | 174.8386 | 174.8467 | 0.99849 |  | 174.8467 | 2022 | 2022-10-04 | 0.5651% | 2.62% | 0.00462% | 50% | 0.48547 | 0 | 6 | 0.48547 | 169.5518 |  | 2022-10-04 | 169.296 | 170.2582 | 174.8386 | 2022-10-04 | 2.62% | 0.00462% | 50% | 0.48547 | 0 | 6 | 0.48547 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-04 | [8 empty] | 2022-10-04 | 1.131% | 0.3642%
2022-10-05 | 172.058 | 173.0383 | 177.701 | 177.7095 | 1.0225 |  | 177.7095 | 2022 | 2022-10-05 | 0.5665% | 2.624% | 0.004831% | 50% | 0.48564 | 0 | 6 | 0.48564 | 168.2745 |  | 2022-10-05 | 172.058 | 173.0383 | 177.701 | 2022-10-05 | 2.624% | 0.004831% | 50% | 0.48564 | 0 | 6 | 0.48564 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-05 | [8 empty] | 2022-10-05 | 1.132% | 0.3713%
2022-10-06 | 57.772 | 58.1019 | 59.67 | 59.6702 | 0.34594 |  | 59.6702 | 2022 | 2022-10-06 | 0.5679% | 2.628% | 0.005067% | 50% | 0.4858 | 0 | 6 | 0.4858 | 166.9921 |  | 2022-10-06 | 57.772 | 58.1019 | 59.67 | 2022-10-06 | 2.628% | 0.005067% | 50% | 0.4858 | 0 | 6 | 0.4858 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-06 | [8 empty] | 2022-10-06 | 1.134% | 0.3784%
2022-10-07 | 118.716 | 119.3956 | 122.623 | 122.6269 | 0.71641 |  | 122.6269 | 2022 | 2022-10-07 | 0.5692% | 2.632% | 0.005328% | 50% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | 165.7051 |  | 2022-10-07 | 118.716 | 119.3956 | 122.623 | 2022-10-07 | 2.632% | 0.005328% | 50% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-07 | [8 empty] | 2022-10-07 | 1.135% | 0.3854%
2022-10-08 | 66.33 | 66.7106 | 68.5167 | 68.5173 | 0.40341 |  | 68.5173 | 2022 | 2022-10-08 | 0.5706% | 2.636% | 0.005614% | 50% | 0.48611 | 0 | 6 | 0.48611 | 164.414 |  | 2022-10-08 | 66.33 | 66.7106 | 68.5167 | 2022-10-08 | 2.636% | 0.005614% | 50% | 0.48611 | 0 | 6 | 0.48611 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-08 | [8 empty] | 2022-10-08 | 1.136% | 0.3925%
2022-10-09 | 156.41 | 157.3097 | 161.575 | 161.584 | 0.95886 |  | 161.584 | 2022 | 2022-10-09 | 0.5719% | 2.64% | 0.005909% | 50% | 0.48625 | 0 | 6 | 0.48625 | 163.1195 |  | 2022-10-09 | 156.41 | 157.3097 | 161.575 | 2022-10-09 | 2.64% | 0.005909% | 50% | 0.48625 | 0 | 6 | 0.48625 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-09 | [8 empty] | 2022-10-09 | 1.138% | 0.3995%
2022-10-10 | 125.139 | 125.8606 | 129.2783 | 129.2837 | 0.7733 |  | 129.2837 | 2022 | 2022-10-10 | 0.5733% | 2.644% | 0.006191% | 50% | 0.48639 | 0 | 6 | 0.48639 | 161.822 |  | 2022-10-10 | 125.139 | 125.8606 | 129.2783 | 2022-10-10 | 2.644% | 0.006191% | 50% | 0.48639 | 0 | 6 | 0.48639 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-10 | [8 empty] | 2022-10-10 | 1.139% | 0.4065%
2022-10-11 | 96.34 | 96.8968 | 99.532 | 99.5347 | 0.60014 |  | 99.5347 | 2022 | 2022-10-11 | 0.5747% | 2.648% | 0.006462% | 50% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | 160.5221 |  | 2022-10-11 | 96.34 | 96.8968 | 99.532 | 2022-10-11 | 2.648% | 0.006462% | 50% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-11 | [8 empty] | 2022-10-11 | 1.14% | 0.4135%
2022-10-12 | 121.008 | 121.7091 | 125.0238 | 125.0294 | 0.75999 |  | 125.0294 | 2022 | 2022-10-12 | 0.576% | 2.651% | 0.00672% | 50% | 0.48665 | 0 | 6 | 0.48665 | 159.2204 |  | 2022-10-12 | 121.008 | 121.7091 | 125.0238 | 2022-10-12 | 2.651% | 0.00672% | 50% | 0.48665 | 0 | 6 | 0.48665 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-12 | [8 empty] | 2022-10-12 | 1.142% | 0.4205%
2022-10-13 | 93.559 | 94.1023 | 96.6689 | 96.6717 | 0.59243 |  | 96.6717 | 2022 | 2022-10-13 | 0.5774% | 2.655% | 0.006965% | 50% | 0.48677 | 0 | 6 | 0.48677 | 157.9173 |  | 2022-10-13 | 93.559 | 94.1023 | 96.6689 | 2022-10-13 | 2.655% | 0.006965% | 50% | 0.48677 | 0 | 6 | 0.48677 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-13 | [8 empty] | 2022-10-13 | 1.143% | 0.4275%
2022-10-14 | 83.382 | 83.8674 | 86.1581 | 86.1601 | 0.53238 |  | 86.1601 | 2022 | 2022-10-14 | 0.5787% | 2.659% | 0.007197% | 50% | 0.48689 | 0 | 6 | 0.48689 | 156.6134 |  | 2022-10-14 | 83.382 | 83.8674 | 86.1581 | 2022-10-14 | 2.659% | 0.007197% | 50% | 0.48689 | 0 | 6 | 0.48689 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-14 | [8 empty] | 2022-10-14 | 1.145% | 0.4344%
2022-10-15 | 152.319 | 153.2078 | 157.3982 | 157.4096 | 0.98075 |  | 157.4096 | 2022 | 2022-10-15 | 0.5801% | 2.662% | 0.007416% | 50% | 0.487 | 0 | 6 | 0.487 | 155.3091 |  | 2022-10-15 | 152.319 | 153.2078 | 157.3982 | 2022-10-15 | 2.662% | 0.007416% | 50% | 0.487 | 0 | 6 | 0.487 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-15 | [8 empty] | 2022-10-15 | 1.146% | 0.4413%
2022-10-16 | 136.566 | 137.3647 | 141.1271 | 141.1361 | 0.88677 |  | 141.1361 | 2022 | 2022-10-16 | 0.5815% | 2.666% | 0.007622% | 50% | 0.48711 | 0 | 6 | 0.48711 | 154.0015 |  | 2022-10-16 | 136.566 | 137.3647 | 141.1271 | 2022-10-16 | 2.666% | 0.007622% | 50% | 0.48711 | 0 | 6 | 0.48711 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-16 | [8 empty] | 2022-10-16 | 1.147% | 0.4482%
2022-10-17 | 87.519 | 88.0321 | 90.4465 | 90.4493 | 0.57316 |  | 90.4493 | 2022 | 2022-10-17 | 0.5828% | 2.669% | 0.007924% | 50% | 0.48721 | 0 | 6 | 0.48721 | 152.6876 |  | 2022-10-17 | 87.519 | 88.0321 | 90.4465 | 2022-10-17 | 2.669% | 0.007924% | 50% | 0.48721 | 0 | 6 | 0.48721 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-17 | [8 empty] | 2022-10-17 | 1.149% | 0.4551%
2022-10-18 | 139.724 | 140.545 | 144.405 | 144.4157 | 0.92306 |  | 144.4157 | 2022 | 2022-10-18 | 0.5842% | 2.673% | 0.008319% | 50% | 0.48731 | 0 | 6 | 0.48731 | 151.3685 |  | 2022-10-18 | 139.724 | 140.545 | 144.405 | 2022-10-18 | 2.673% | 0.008319% | 50% | 0.48731 | 0 | 6 | 0.48731 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-18 | [8 empty] | 2022-10-18 | 1.15% | 0.4619%
2022-10-19 | 61.674 | 62.0373 | 63.7433 | 63.7442 | 0.41101 |  | 63.7442 | 2022 | 2022-10-19 | 0.5855% | 2.676% | 0.00881% | 50% | 0.48741 | 0 | 6 | 0.48741 | 150.0453 |  | 2022-10-19 | 61.674 | 62.0373 | 63.7433 | 2022-10-19 | 2.676% | 0.00881% | 50% | 0.48741 | 0 | 6 | 0.48741 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-19 | [8 empty] | 2022-10-19 | 1.151% | 0.4688%
2022-10-20 | 39.249 | 39.4807 | 40.5679 | 40.5679 | 0.26389 |  | 40.5679 | 2022 | 2022-10-20 | 0.5869% | 2.68% | 0.009396% | 50% | 0.4875 | 0 | 6 | 0.4875 | 148.7189 |  | 2022-10-20 | 39.249 | 39.4807 | 40.5679 | 2022-10-20 | 2.68% | 0.009396% | 50% | 0.4875 | 0 | 6 | 0.4875 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-20 | [8 empty] | 2022-10-20 | 1.153% | 0.4756%
2022-10-21 | 63.956 | 64.3345 | 66.1083 | 66.1096 | 0.43389 |  | 66.1096 | 2022 | 2022-10-21 | 0.5883% | 2.683% | 0.01008% | 50% | 0.48759 | 0 | 6 | 0.48759 | 147.3904 |  | 2022-10-21 | 63.956 | 64.3345 | 66.1083 | 2022-10-21 | 2.683% | 0.01008% | 50% | 0.48759 | 0 | 6 | 0.48759 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-21 | [8 empty] | 2022-10-21 | 1.154% | 0.4824%
2022-10-22 | 134.049 | 134.8441 | 138.5668 | 138.5801 | 0.91775 |  | 138.5801 | 2022 | 2022-10-22 | 0.5896% | 2.687% | 0.01086% | 50% | 0.48767 | 0 | 6 | 0.48767 | 146.061 |  | 2022-10-22 | 134.049 | 134.8441 | 138.5668 | 2022-10-22 | 2.687% | 0.01086% | 50% | 0.48767 | 0 | 6 | 0.48767 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-22 | [8 empty] | 2022-10-22 | 1.156% | 0.4891%
2022-10-23 | 81.415 | 81.899 | 84.1629 | 84.1666 | 0.56248 |  | 84.1666 | 2022 | 2022-10-23 | 0.591% | 2.69% | 0.01184% | 50% | 0.48775 | 0 | 6 | 0.48775 | 144.7314 |  | 2022-10-23 | 81.415 | 81.899 | 84.1629 | 2022-10-23 | 2.69% | 0.01184% | 50% | 0.48775 | 0 | 6 | 0.48775 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-23 | [8 empty] | 2022-10-23 | 1.157% | 0.4959%
2022-10-24 | 104.726 | 105.35 | 108.2658 | 108.2745 | 0.73026 |  | 108.2745 | 2022 | 2022-10-24 | 0.5924% | 2.693% | 0.01306% | 50% | 0.48783 | 0 | 6 | 0.48783 | 143.4028 |  | 2022-10-24 | 104.726 | 105.35 | 108.2658 | 2022-10-24 | 2.693% | 0.01306% | 50% | 0.48783 | 0 | 6 | 0.48783 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-24 | [8 empty] | 2022-10-24 | 1.158% | 0.5026%
2022-10-25 | 90.568 | 91.1089 | 93.6337 | 93.6402 | 0.63741 |  | 93.6402 | 2022 | 2022-10-25 | 0.5937% | 2.696% | 0.0145% | 50% | 0.4879 | 0 | 6 | 0.4879 | 142.0762 |  | 2022-10-25 | 90.568 | 91.1089 | 93.6337 | 2022-10-25 | 2.696% | 0.0145% | 50% | 0.4879 | 0 | 6 | 0.4879 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-25 | [8 empty] | 2022-10-25 | 1.16% | 0.5093%
2022-10-26 | 59.813 | 60.1711 | 61.8405 | 61.8423 | 0.42489 |  | 61.8423 | 2022 | 2022-10-26 | 0.5951% | 2.7% | 0.01618% | 50% | 0.48798 | 0 | 6 | 0.48798 | 140.7527 |  | 2022-10-26 | 59.813 | 60.1711 | 61.8405 | 2022-10-26 | 2.7% | 0.01618% | 50% | 0.48798 | 0 | 6 | 0.48798 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-26 | [8 empty] | 2022-10-26 | 1.161% | 0.516%
2022-10-27 | 53.683 | 54.0051 | 55.5053 | 55.5065 | 0.38495 |  | 55.5065 | 2022 | 2022-10-27 | 0.5964% | 2.703% | 0.01809% | 50% | 0.48804 | 0 | 6 | 0.48804 | 139.4332 |  | 2022-10-27 | 53.683 | 54.0051 | 55.5053 | 2022-10-27 | 2.703% | 0.01809% | 50% | 0.48804 | 0 | 6 | 0.48804 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-27 | [8 empty] | 2022-10-27 | 1.162% | 0.5227%
2022-10-28 | 70.843 | 71.269 | 73.2512 | 73.2557 | 0.51284 |  | 73.2557 | 2022 | 2022-10-28 | 0.5978% | 2.706% | 0.02024% | 50% | 0.48811 | 0 | 6 | 0.48811 | 138.1189 |  | 2022-10-28 | 70.843 | 71.269 | 73.2512 | 2022-10-28 | 2.706% | 0.02024% | 50% | 0.48811 | 0 | 6 | 0.48811 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-28 | [8 empty] | 2022-10-28 | 1.164% | 0.5293%
2022-10-29 | 102.848 | 103.4679 | 106.349 | 106.3645 | 0.75169 |  | 106.3645 | 2022 | 2022-10-29 | 0.5992% | 2.709% | 0.02262% | 50% | 0.48817 | 0 | 6 | 0.48817 | 136.8109 |  | 2022-10-29 | 102.848 | 103.4679 | 106.349 | 2022-10-29 | 2.709% | 0.02262% | 50% | 0.48817 | 0 | 6 | 0.48817 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-29 | [8 empty] | 2022-10-29 | 1.165% | 0.536%
2022-10-30 | 85.987 | 86.5065 | 88.9181 | 88.9288 | 0.63449 |  | 88.9288 | 2022 | 2022-10-30 | 0.6005% | 2.712% | 0.02525% | 50% | 0.48824 | 0 | 6 | 0.48824 | 135.5029 |  | 2022-10-30 | 85.987 | 86.5065 | 88.9181 | 2022-10-30 | 2.712% | 0.02525% | 50% | 0.48824 | 0 | 6 | 0.48824 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-30 | [8 empty] | 2022-10-30 | 1.166% | 0.5426%
2022-10-31 | 87.058 | 87.5852 | 90.0297 | 90.0423 | 0.64868 |  | 90.0423 | 2022 | 2022-10-31 | 0.6019% | 2.715% | 0.02798% | 50% | 0.48829 | 0 | 6 | 0.48829 | 134.1897 |  | 2022-10-31 | 87.058 | 87.5852 | 90.0297 | 2022-10-31 | 2.715% | 0.02798% | 50% | 0.48829 | 0 | 6 | 0.48829 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-31 | [8 empty] | 2022-10-31 | 1.168% | 0.5492%
2022-11-01 | 86.401 | 86.9254 | 89.3543 | 89.3681 | 0.65015 |  | 89.3681 | 2022 | 2022-11-01 | 0.6032% | 2.718% | 0.03072% | 50% | 0.48835 | 0 | 6 | 0.48835 | 132.8735 |  | 2022-11-01 | 86.401 | 86.9254 | 89.3543 | 2022-11-01 | 2.718% | 0.03072% | 50% | 0.48835 | 0 | 6 | 0.48835 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-01 | [8 empty] | 2022-11-01 | 1.169% | 0.5558%
2022-11-02 | 114.764 | 115.4621 | 118.6922 | 118.7247 | 0.8723 |  | 118.7247 | 2022 | 2022-11-02 | 0.6046% | 2.721% | 0.03344% | 50% | 0.4884 | 0 | 6 | 0.4884 | 131.5565 |  | 2022-11-02 | 114.764 | 115.4621 | 118.6922 | 2022-11-02 | 2.721% | 0.03344% | 50% | 0.4884 | 0 | 6 | 0.4884 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-02 | [8 empty] | 2022-11-02 | 1.171% | 0.5623%
2022-11-03 | 43.825 | 44.0922 | 45.3271 | 45.328 | 0.33638 |  | 45.328 | 2022 | 2022-11-03 | 0.606% | 2.724% | 0.03617% | 50% | 0.48846 | 0 | 6 | 0.48846 | 130.2407 |  | 2022-11-03 | 43.825 | 44.0922 | 45.3271 | 2022-11-03 | 2.724% | 0.03617% | 50% | 0.48846 | 0 | 6 | 0.48846 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-03 | [8 empty] | 2022-11-03 | 1.172% | 0.5689%
2022-11-04 | 51.941 | 52.2584 | 53.7237 | 53.7268 | 0.40273 |  | 53.7268 | 2022 | 2022-11-04 | 0.6073% | 2.728% | 0.03889% | 50% | 0.48851 | 0 | 6 | 0.48851 | 128.9283 |  | 2022-11-04 | 51.941 | 52.2584 | 53.7237 | 2022-11-04 | 2.728% | 0.03889% | 50% | 0.48851 | 0 | 6 | 0.48851 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-04 | [8 empty] | 2022-11-04 | 1.173% | 0.5754%
2022-11-05 | 122.15 | 122.8981 | 126.3481 | 126.3974 | 0.9571 |  | 126.3974 | 2022 | 2022-11-05 | 0.6087% | 2.731% | 0.04161% | 50% | 0.48855 | 0 | 6 | 0.48855 | 127.6214 |  | 2022-11-05 | 122.15 | 122.8981 | 126.3481 | 2022-11-05 | 2.731% | 0.04161% | 50% | 0.48855 | 0 | 6 | 0.48855 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-05 | [8 empty] | 2022-11-05 | 1.175% | 0.5819%
2022-11-06 | 122.581 | 123.3334 | 126.7996 | 126.8534 | 0.97037 |  | 126.8534 | 2022 | 2022-11-06 | 0.61% | 2.734% | 0.04428% | 50% | 0.4886 | 0 | 6 | 0.4886 | 126.3222 |  | 2022-11-06 | 122.581 | 123.3334 | 126.7996 | 2022-11-06 | 2.734% | 0.04428% | 50% | 0.4886 | 0 | 6 | 0.4886 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-06 | [8 empty] | 2022-11-06 | 1.176% | 0.5885%
2022-11-07 | 118.357 | 119.0851 | 122.4357 | 122.4886 | 0.94657 |  | 122.4886 | 2022 | 2022-11-07 | 0.6114% | 2.737% | 0.04678% | 50% | 0.48864 | 0 | 6 | 0.48864 | 125.0328 |  | 2022-11-07 | 118.357 | 119.0851 | 122.4357 | 2022-11-07 | 2.737% | 0.04678% | 50% | 0.48864 | 0 | 6 | 0.48864 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-07 | [8 empty] | 2022-11-07 | 1.177% | 0.5949%
2022-11-08 | 79.227 | 79.7155 | 81.9609 | 81.9805 | 0.64003 |  | 81.9805 | 2022 | 2022-11-08 | 0.6128% | 2.74% | 0.0491% | 50% | 0.48869 | 0 | 6 | 0.48869 | 123.7555 |  | 2022-11-08 | 79.227 | 79.7155 | 81.9609 | 2022-11-08 | 2.74% | 0.0491% | 50% | 0.48869 | 0 | 6 | 0.48869 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-08 | [8 empty] | 2022-11-08 | 1.179% | 0.6014%
2022-11-09 | 44.701 | 44.9772 | 46.2456 | 46.2478 | 0.36476 |  | 46.2478 | 2022 | 2022-11-09 | 0.6141% | 2.743% | 0.05125% | 50% | 0.48873 | 0 | 6 | 0.48873 | 122.4923 |  | 2022-11-09 | 44.701 | 44.9772 | 46.2456 | 2022-11-09 | 2.743% | 0.05125% | 50% | 0.48873 | 0 | 6 | 0.48873 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-09 | [8 empty] | 2022-11-09 | 1.18% | 0.6079%
2022-11-10 | 92.822 | 93.3968 | 96.0337 | 96.0678 | 0.76544 |  | 96.0678 | 2022 | 2022-11-10 | 0.6155% | 2.746% | 0.05323% | 50% | 0.48877 | 0 | 6 | 0.48877 | 121.2453 |  | 2022-11-10 | 92.822 | 93.3968 | 96.0337 | 2022-11-10 | 2.746% | 0.05323% | 50% | 0.48877 | 0 | 6 | 0.48877 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-10 | [8 empty] | 2022-11-10 | 1.181% | 0.6144%
2022-11-11 | 112.947 | 113.648 | 116.8604 | 116.9193 | 0.94105 |  | 116.9193 | 2022 | 2022-11-11 | 0.6168% | 2.749% | 0.05503% | 50% | 0.4888 | 0 | 6 | 0.4888 | 120.0166 |  | 2022-11-11 | 112.947 | 113.648 | 116.8604 | 2022-11-11 | 2.749% | 0.05503% | 50% | 0.4888 | 0 | 6 | 0.4888 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-11 | [8 empty] | 2022-11-11 | 1.183% | 0.6208%
2022-11-12 | 111.382 | 112.0749 | 115.2464 | 115.3059 | 0.93745 |  | 115.3059 | 2022 | 2022-11-12 | 0.6182% | 2.752% | 0.05664% | 50% | 0.48884 | 0 | 6 | 0.48884 | 118.8083 |  | 2022-11-12 | 111.382 | 112.0749 | 115.2464 | 2022-11-12 | 2.752% | 0.05664% | 50% | 0.48884 | 0 | 6 | 0.48884 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-12 | [8 empty] | 2022-11-12 | 1.184% | 0.6272%
2022-11-13 | 110.006 | 110.6918 | 113.8279 | 113.8879 | 0.93531 |  | 113.8879 | 2022 | 2022-11-13 | 0.6196% | 2.755% | 0.05809% | 50% | 0.48887 | 0 | 6 | 0.48887 | 117.608 |  | 2022-11-13 | 110.006 | 110.6918 | 113.8279 | 2022-11-13 | 2.755% | 0.05809% | 50% | 0.48887 | 0 | 6 | 0.48887 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-13 | [8 empty] | 2022-11-13 | 1.186% | 0.6337%
2022-11-14 | 41.978 | 42.2403 | 43.4384 | 43.4406 | 0.36042 |  | 43.4406 | 2022 | 2022-11-14 | 0.6209% | 2.758% | 0.05938% | 50% | 0.48891 | 0 | 6 | 0.48891 | 116.405 |  | 2022-11-14 | 41.978 | 42.2403 | 43.4384 | 2022-11-14 | 2.758% | 0.05938% | 50% | 0.48891 | 0 | 6 | 0.48891 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-14 | [8 empty] | 2022-11-14 | 1.187% | 0.6401%
2022-11-15 | 52.81 | 53.1407 | 54.6498 | 54.6573 | 0.45819 |  | 54.6573 | 2022 | 2022-11-15 | 0.6223% | 2.761% | 0.06067% | 50% | 0.48894 | 0 | 6 | 0.48894 | 115.203 |  | 2022-11-15 | 52.81 | 53.1407 | 54.6498 | 2022-11-15 | 2.761% | 0.06067% | 50% | 0.48894 | 0 | 6 | 0.48894 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-15 | [8 empty] | 2022-11-15 | 1.188% | 0.6465%
2022-11-16 | 110.096 | 110.7869 | 113.9368 | 114.0039 | 0.96567 |  | 114.0039 | 2022 | 2022-11-16 | 0.6236% | 2.765% | 0.06194% | 50% | 0.48897 | 0 | 6 | 0.48897 | 114.0065 |  | 2022-11-16 | 110.096 | 110.7869 | 113.9368 | 2022-11-16 | 2.765% | 0.06194% | 50% | 0.48897 | 0 | 6 | 0.48897 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-16 | [8 empty] | 2022-11-16 | 1.19% | 0.6529%
2022-11-17 | 65.384 | 65.7952 | 67.6681 | 67.6852 | 0.57932 |  | 67.6852 | 2022 | 2022-11-17 | 0.625% | 2.768% | 0.0632% | 50% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | 112.8196 |  | 2022-11-17 | 65.384 | 65.7952 | 67.6681 | 2022-11-17 | 2.768% | 0.0632% | 50% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-17 | [8 empty] | 2022-11-17 | 1.191% | 0.6593%
2022-11-18 | 51.89 | 52.2171 | 53.7052 | 53.7134 | 0.46454 |  | 53.7134 | 2022 | 2022-11-18 | 0.6264% | 2.771% | 0.06445% | 50% | 0.48903 | 0 | 6 | 0.48903 | 111.6466 |  | 2022-11-18 | 51.89 | 52.2171 | 53.7052 | 2022-11-18 | 2.771% | 0.06445% | 50% | 0.48903 | 0 | 6 | 0.48903 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-18 | [8 empty] | 2022-11-18 | 1.192% | 0.6657%
2022-11-19 | 24.675 | 24.8309 | 25.5394 | 25.5394 | 0.22317 |  | 25.5394 | 2022 | 2022-11-19 | 0.6277% | 2.774% | 0.06568% | 50% | 0.48905 | 0 | 6 | 0.48905 | 110.4916 |  | 2022-11-19 | 24.675 | 24.8309 | 25.5394 | 2022-11-19 | 2.774% | 0.06568% | 50% | 0.48905 | 0 | 6 | 0.48905 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-19 | [8 empty] | 2022-11-19 | 1.194% | 0.6721%
2022-11-20 | 72.155 | 72.6118 | 74.6863 | 74.7119 | 0.65958 |  | 74.7119 | 2022 | 2022-11-20 | 0.6291% | 2.778% | 0.06675% | 50% | 0.48908 | 0 | 6 | 0.48908 | 109.3591 |  | 2022-11-20 | 72.155 | 72.6118 | 74.6863 | 2022-11-20 | 2.778% | 0.06675% | 50% | 0.48908 | 0 | 6 | 0.48908 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-20 | [8 empty] | 2022-11-20 | 1.195% | 0.6785%
2022-11-21 | 14.294 | 14.3847 | 14.7962 | 14.7962 | 0.13195 |  | 14.7962 | 2022 | 2022-11-21 | 0.6304% | 2.781% | 0.0677% | 50% | 0.4891 | 0 | 6 | 0.4891 | 108.2532 |  | 2022-11-21 | 14.294 | 14.3847 | 14.7962 | 2022-11-21 | 2.781% | 0.0677% | 50% | 0.4891 | 0 | 6 | 0.4891 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-21 | [8 empty] | 2022-11-21 | 1.197% | 0.6849%
2022-11-22 | 34.704 | 34.9247 | 35.9249 | 35.9258 | 0.32358 |  | 35.9258 | 2022 | 2022-11-22 | 0.6318% | 2.784% | 0.06853% | 50% | 0.48913 | 0 | 6 | 0.48913 | 107.1781 |  | 2022-11-22 | 34.704 | 34.9247 | 35.9249 | 2022-11-22 | 2.784% | 0.06853% | 50% | 0.48913 | 0 | 6 | 0.48913 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-22 | [8 empty] | 2022-11-22 | 1.198% | 0.6913%
2022-11-23 | 57.235 | 57.5997 | 59.2515 | 59.2655 | 0.539 |  | 59.2655 | 2022 | 2022-11-23 | 0.6332% | 2.788% | 0.06924% | 50% | 0.48915 | 0 | 6 | 0.48915 | 106.138 |  | 2022-11-23 | 57.235 | 57.5997 | 59.2515 | 2022-11-23 | 2.788% | 0.06924% | 50% | 0.48915 | 0 | 6 | 0.48915 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-23 | [8 empty] | 2022-11-23 | 1.199% | 0.6977%
2022-11-24 | 56.321 | 56.6807 | 58.3081 | 58.3218 | 0.53544 |  | 58.3218 | 2022 | 2022-11-24 | 0.6345% | 2.791% | 0.06982% | 50% | 0.48917 | 0 | 6 | 0.48917 | 105.1372 |  | 2022-11-24 | 56.321 | 56.6807 | 58.3081 | 2022-11-24 | 2.791% | 0.06982% | 50% | 0.48917 | 0 | 6 | 0.48917 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-24 | [8 empty] | 2022-11-24 | 1.201% | 0.7041%
2022-11-25 | 18.238 | 18.3547 | 18.8824 | 18.8824 | 0.17494 |  | 18.8824 | 2022 | 2022-11-25 | 0.6359% | 2.795% | 0.07026% | 50% | 0.48919 | 0 | 6 | 0.48919 | 104.1799 |  | 2022-11-25 | 18.238 | 18.3547 | 18.8824 | 2022-11-25 | 2.795% | 0.07026% | 50% | 0.48919 | 0 | 6 | 0.48919 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-25 | [8 empty] | 2022-11-25 | 1.202% | 0.7104%
2022-11-26 | 54.9 | 55.2521 | 56.8427 | 56.8559 | 0.53136 |  | 56.8559 | 2022 | 2022-11-26 | 0.6372% | 2.798% | 0.07057% | 50% | 0.48921 | 0 | 6 | 0.48921 | 103.2702 |  | 2022-11-26 | 54.9 | 55.2521 | 56.8427 | 2022-11-26 | 2.798% | 0.07057% | 50% | 0.48921 | 0 | 6 | 0.48921 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-26 | [8 empty] | 2022-11-26 | 1.203% | 0.7168%
2022-11-27 | 59.796 | 60.1803 | 61.915 | 61.9328 | 0.58371 |  | 61.9328 | 2022 | 2022-11-27 | 0.6386% | 2.802% | 0.07074% | 50% | 0.48923 | 0 | 6 | 0.48923 | 102.3975 |  | 2022-11-27 | 59.796 | 60.1803 | 61.915 | 2022-11-27 | 2.802% | 0.07074% | 50% | 0.48923 | 0 | 6 | 0.48923 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-27 | [8 empty] | 2022-11-27 | 1.205% | 0.7232%
2022-11-28 | 38.87 | 39.1204 | 40.2495 | 40.2529 | 0.38253 |  | 40.2529 | 2022 | 2022-11-28 | 0.64% | 2.805% | 0.07074% | 50% | 0.48925 | 0 | 6 | 0.48925 | 101.5495 |  | 2022-11-28 | 38.87 | 39.1204 | 40.2495 | 2022-11-28 | 2.805% | 0.07074% | 50% | 0.48925 | 0 | 6 | 0.48925 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-28 | [8 empty] | 2022-11-28 | 1.206% | 0.7296%
2022-11-29 | 55.378 | 55.7354 | 57.3463 | 57.3608 | 0.54953 |  | 57.3608 | 2022 | 2022-11-29 | 0.6413% | 2.809% | 0.07055% | 50% | 0.48927 | 0 | 6 | 0.48927 | 100.7284 |  | 2022-11-29 | 55.378 | 55.7354 | 57.3463 | 2022-11-29 | 2.809% | 0.07055% | 50% | 0.48927 | 0 | 6 | 0.48927 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-29 | [8 empty] | 2022-11-29 | 1.207% | 0.736%
2022-11-30 | 21.966 | 22.1081 | 22.7479 | 22.7479 | 0.21965 |  | 22.7479 | 2022 | 2022-11-30 | 0.6427% | 2.813% | 0.07014% | 50% | 0.48929 | 0 | 6 | 0.48929 | 99.9361 |  | 2022-11-30 | 21.966 | 22.1081 | 22.7479 | 2022-11-30 | 2.813% | 0.07014% | 50% | 0.48929 | 0 | 6 | 0.48929 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-30 | [8 empty] | 2022-11-30 | 1.209% | 0.7424%
2022-12-01 | 16.498 | 16.6049 | 17.0862 | 17.0862 | 0.16624 |  | 17.0862 | 2022 | 2022-12-01 | 0.644% | 2.817% | 0.06953% | 50% | 0.4893 | 0 | 6 | 0.4893 | 99.1747 |  | 2022-12-01 | 16.498 | 16.6049 | 17.0862 | 2022-12-01 | 2.817% | 0.06953% | 50% | 0.4893 | 0 | 6 | 0.4893 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-01 | [8 empty] | 2022-12-01 | 1.21% | 0.7488%
2022-12-02 | 26.603 | 26.7758 | 27.5529 | 27.5529 | 0.27004 |  | 27.5529 | 2022 | 2022-12-02 | 0.6454% | 2.82% | 0.06871% | 50% | 0.48932 | 0 | 6 | 0.48932 | 98.4463 |  | 2022-12-02 | 26.603 | 26.7758 | 27.5529 | 2022-12-02 | 2.82% | 0.06871% | 50% | 0.48932 | 0 | 6 | 0.48932 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-02 | [8 empty] | 2022-12-02 | 1.212% | 0.7552%
2022-12-03 | 36.476 | 36.7135 | 37.7804 | 37.7831 | 0.37292 |  | 37.7831 | 2022 | 2022-12-03 | 0.6468% | 2.824% | 0.06768% | 50% | 0.48933 | 0 | 6 | 0.48933 | 97.7527 |  | 2022-12-03 | 36.476 | 36.7135 | 37.7804 | 2022-12-03 | 2.824% | 0.06768% | 50% | 0.48933 | 0 | 6 | 0.48933 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-03 | [8 empty] | 2022-12-03 | 1.213% | 0.7616%
2022-12-04 | 78.26 | 78.7705 | 81.063 | 81.102 | 0.80586 |  | 81.102 | 2022 | 2022-12-04 | 0.6481% | 2.828% | 0.06651% | 50% | 0.48935 | 0 | 6 | 0.48935 | 97.096 |  | 2022-12-04 | 78.26 | 78.7705 | 81.063 | 2022-12-04 | 2.828% | 0.06651% | 50% | 0.48935 | 0 | 6 | 0.48935 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-04 | [8 empty] | 2022-12-04 | 1.214% | 0.768%
2022-12-05 | 98.212 | 98.854 | 101.7351 | 101.8017 | 1.018 |  | 101.8017 | 2022 | 2022-12-05 | 0.6495% | 2.832% | 0.06536% | 50% | 0.48936 | 0 | 6 | 0.48936 | 96.4782 |  | 2022-12-05 | 98.212 | 98.854 | 101.7351 | 2022-12-05 | 2.832% | 0.06536% | 50% | 0.48936 | 0 | 6 | 0.48936 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-05 | [8 empty] | 2022-12-05 | 1.216% | 0.7744%
2022-12-06 | 51.038 | 51.3724 | 52.8717 | 52.883 | 0.53197 | TRUE | 52.883 | 2022 | 2022-12-06 | 0.6509% | 2.836% | 0.06423% | 50% | 0.48938 | 0 | 6 | 0.48938 | 95.9011 |  | 2022-12-06 | 51.038 | 51.3724 | 52.8717 | 2022-12-06 | 2.836% | 0.06423% | 50% | 0.48938 | 0 | 6 | 0.48938 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-06 | [8 empty] | 2022-12-06 | 1.217% | 0.7808%
2022-12-07 | 78.947 | 79.4653 | 81.788 | 81.8269 | 0.8277 | TRUE | 81.8269 | 2022 | 2022-12-07 | 0.6522% | 2.84% | 0.06311% | 50% | 0.48939 | 0 | 6 | 0.48939 | 95.3668 |  | 2022-12-07 | 78.947 | 79.4653 | 81.788 | 2022-12-07 | 2.84% | 0.06311% | 50% | 0.48939 | 0 | 6 | 0.48939 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-07 | [8 empty] | 2022-12-07 | 1.218% | 0.7872%
2022-12-08 | 14.939 | 15.0373 | 15.4774 | 15.4774 | 0.15736 | TRUE | 15.4774 | 2022 | 2022-12-08 | 0.6536% | 2.844% | 0.06201% | 50% | 0.4894 | 0 | 6 | 0.4894 | 94.8774 |  | 2022-12-08 | 14.939 | 15.0373 | 15.4774 | 2022-12-08 | 2.844% | 0.06201% | 50% | 0.4894 | 0 | 6 | 0.4894 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-08 | [8 empty] | 2022-12-08 | 1.22% | 0.7936%
2022-12-09 | 28.716 | 28.9053 | 29.7527 | 29.7528 | 0.3039 | TRUE | 29.7528 | 2022 | 2022-12-09 | 0.6549% | 2.848% | 0.06092% | 50% | 0.48941 | 0 | 6 | 0.48941 | 94.4349 |  | 2022-12-09 | 28.716 | 28.9053 | 29.7527 | 2022-12-09 | 2.848% | 0.06092% | 50% | 0.48941 | 0 | 6 | 0.48941 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-09 | [8 empty] | 2022-12-09 | 1.221% | 0.8%
2022-12-10 | 69.215 | 69.6723 | 71.7177 | 71.7444 | 0.73584 | TRUE | 71.7444 | 2022 | 2022-12-10 | 0.6563% | 2.852% | 0.05984% | 50% | 0.48942 | 0 | 6 | 0.48942 | 94.0413 |  | 2022-12-10 | 69.215 | 69.6723 | 71.7177 | 2022-12-10 | 2.852% | 0.05984% | 50% | 0.48942 | 0 | 6 | 0.48942 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-10 | [8 empty] | 2022-12-10 | 1.222% | 0.8064%
2022-12-11 | 65.155 | 65.5863 | 67.5147 | 67.5371 | 0.69523 | TRUE | 67.5371 | 2022 | 2022-12-11 | 0.6576% | 2.856% | 0.05878% | 50% | 0.48943 | 0 | 6 | 0.48943 | 93.6931 |  | 2022-12-11 | 65.155 | 65.5863 | 67.5147 | 2022-12-11 | 2.856% | 0.05878% | 50% | 0.48943 | 0 | 6 | 0.48943 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-11 | [8 empty] | 2022-12-11 | 1.224% | 0.8129%
2022-12-12 | 22.722 | 22.8727 | 23.5462 | 23.5462 | 0.24317 | TRUE | 23.5462 | 2022 | 2022-12-12 | 0.659% | 2.86% | 0.05774% | 50% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | 93.3857 |  | 2022-12-12 | 22.722 | 22.8727 | 23.5462 | 2022-12-12 | 2.86% | 0.05774% | 50% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-12 | [8 empty] | 2022-12-12 | 1.225% | 0.8193%
2022-12-13 | 23.666 | 23.8233 | 24.5259 | 24.5259 | 0.254 | TRUE | 24.5259 | 2022 | 2022-12-13 | 0.6604% | 2.865% | 0.0568% | 50% | 0.48946 | 0 | 6 | 0.48946 | 93.1191 |  | 2022-12-13 | 23.666 | 23.8233 | 24.5259 | 2022-12-13 | 2.865% | 0.0568% | 50% | 0.48946 | 0 | 6 | 0.48946 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-13 | [8 empty] | 2022-12-13 | 1.227% | 0.8257%
2022-12-14 | 69.454 | 69.9167 | 71.9817 | 72.0075 | 0.74752 | TRUE | 72.0075 | 2022 | 2022-12-14 | 0.6617% | 2.869% | 0.05597% | 50% | 0.48946 | 0 | 6 | 0.48946 | 92.8936 |  | 2022-12-14 | 69.454 | 69.9167 | 71.9817 | 2022-12-14 | 2.869% | 0.05597% | 50% | 0.48946 | 0 | 6 | 0.48946 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-14 | 0.157 | 0.15895 | 0.16029 | 0.16029 | 0.001664 |  | 0.16029 | 2021 | 2022-12-14 | 1.228% | 0.8321% | 94.3536
2022-12-15 | 34.569 | 34.7998 | 35.8292 | 35.8312 | 0.37269 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2022-12-15 | 0.6631% | 2.873% | 0.05525% | 50% | 0.48947 | 0 | 6 | 0.48947 | 92.7093 |  | 2022-12-15 | 34.569 | 34.7998 | 35.8292 | 2022-12-15 | 2.873% | 0.05525% | 50% | 0.48947 | 0 | 6 | 0.48947 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-15 | 89.942 | 91.0614 | 91.8315 | 91.8315 | 0.95517 |  | 91.8315 | 2021 | 2022-12-15 | 1.229% | 0.8386% | 94.1638
2022-12-16 | 21.069 | 21.2099 | 21.8383 | 21.8383 | 0.22749 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2022-12-16 | 0.6644% | 2.877% | 0.05464% | 50% | 0.48948 | 0 | 6 | 0.48948 | 92.5664 |  | 2022-12-16 | 21.069 | 21.2099 | 21.8383 | 2022-12-16 | 2.877% | 0.05464% | 50% | 0.48948 | 0 | 6 | 0.48948 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-16 | 94.579 | 95.7575 | 96.5735 | 96.5735 | 1.006 |  | 96.5735 | 2021 | 2022-12-16 | 1.231% | 0.845% | 94.0161
2022-12-17 | 13.072 | 13.1596 | 13.5501 | 13.5501 | 0.1413 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2022-12-17 | 0.6658% | 2.882% | 0.05414% | 50% | 0.48949 | 0 | 6 | 0.48949 | 92.4652 |  | 2022-12-17 | 13.072 | 13.1596 | 13.5501 | 2022-12-17 | 2.882% | 0.05414% | 50% | 0.48949 | 0 | 6 | 0.48949 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-17 | 95.346 | 96.5354 | 97.3644 | 97.3644 | 1.0153 |  | 97.3644 | 2021 | 2022-12-17 | 1.232% | 0.8514% | 93.9108
2022-12-18 | 71.201 | 71.6792 | 73.8094 | 73.8361 | 0.77039 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2022-12-18 | 0.6672% | 2.886% | 0.05378% | 50% | 0.4895 | 0 | 6 | 0.4895 | 92.4056 |  | 2022-12-18 | 71.201 | 71.6792 | 73.8094 | 2022-12-18 | 2.886% | 0.05378% | 50% | 0.4895 | 0 | 6 | 0.4895 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-18 | 96.116 | 97.3163 | 98.1584 | 98.1584 | 1.0242 |  | 98.1584 | 2021 | 2022-12-18 | 1.233% | 0.8579% | 93.8481
2022-12-19 | 68.438 | 68.8986 | 70.9493 | 70.9732 | 0.74062 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2022-12-19 | 0.6685% | 2.89% | 0.05348% | 50% | 0.48951 | 0 | 6 | 0.48951 | 92.3882 |  | 2022-12-19 | 68.438 | 68.8986 | 70.9493 | 2022-12-19 | 2.89% | 0.05348% | 50% | 0.48951 | 0 | 6 | 0.48951 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-19 | 94.544 | 95.726 | 96.5606 | 96.5606 | 1.0076 |  | 96.5606 | 2021 | 2022-12-19 | 1.235% | 0.8643% | 93.8282
2022-12-20 | 17.892 | 18.0127 | 18.5496 | 18.5496 | 0.19351 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2022-12-20 | 0.6699% | 2.895% | 0.05324% | 50% | 0.48951 | 0 | 6 | 0.48951 | 92.4129 |  | 2022-12-20 | 17.892 | 18.0127 | 18.5496 | 2022-12-20 | 2.895% | 0.05324% | 50% | 0.48951 | 0 | 6 | 0.48951 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-20 | 96.601 | 97.8101 | 98.6692 | 98.6692 | 1.0293 |  | 98.6692 | 2021 | 2022-12-20 | 1.236% | 0.8707% | 93.8512
2022-12-21 | 84.542 | 85.1133 | 87.6545 | 87.6954 | 0.91411 | TRUE | 87.6954 | 2022 | 2022-12-21 | 0.6712% | 2.899% | 0.05307% | 50% | 0.48952 | 0 | 6 | 0.48952 | 92.48 |  | 2022-12-21 | 84.542 | 85.1133 | 87.6545 | 2022-12-21 | 2.899% | 0.05307% | 50% | 0.48952 | 0 | 6 | 0.48952 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-21 | 70.882 | 71.7702 | 72.4053 | 72.4053 | 0.75473 |  | 72.4053 | 2021 | 2022-12-21 | 1.238% | 0.8772% | 93.9174
2022-12-22 | 70.422 | 70.8989 | 73.019 | 73.0444 | 0.76044 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2022-12-22 | 0.6726% | 2.904% | 0.05295% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 92.5898 |  | 2022-12-22 | 70.422 | 70.8989 | 73.019 | 2022-12-22 | 2.904% | 0.05295% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-22 | 92.666 | 93.8284 | 94.6649 | 94.6649 | 0.98553 |  | 94.6649 | 2021 | 2022-12-22 | 1.239% | 0.8836% | 94.0269
2022-12-23 | 72.233 | 72.7231 | 74.9012 | 74.9283 | 0.77873 | TRUE | 74.9283 | 2022 | 2022-12-23 | 0.674% | 2.908% | 0.05289% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 92.7423 |  | 2022-12-23 | 72.233 | 72.7231 | 74.9012 | 2022-12-23 | 2.908% | 0.05289% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-23 | 32.118 | 32.5214 | 32.8134 | 32.8134 | 0.34103 |  | 32.8134 | 2021 | 2022-12-23 | 1.24% | 0.89% | 94.1798
2022-12-24 | 87.688 | 88.2842 | 90.9325 | 90.9768 | 0.94347 | TRUE | 90.9768 | 2022 | 2022-12-24 | 0.6753% | 2.912% | 0.05289% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 92.9377 |  | 2022-12-24 | 87.688 | 88.2842 | 90.9325 | 2022-12-24 | 2.912% | 0.05289% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-24 | 57.266 | 57.986 | 58.5105 | 58.5105 | 0.60678 |  | 58.5105 | 2021 | 2022-12-24 | 1.242% | 0.8965% | 94.3765
2022-12-25 | 49.403 | 49.7396 | 51.234 | 51.2429 | 0.53 | TRUE | 51.2429 | 2022 | 2022-12-25 | 0.6767% | 2.917% | 0.05295% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 93.1802 |  | 2022-12-25 | 49.403 | 49.7396 | 51.234 | 2022-12-25 | 2.917% | 0.05295% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-25 | 42.028 | 42.557 | 42.9447 | 42.9447 | 0.44417 |  | 42.9447 | 2021 | 2022-12-25 | 1.243% | 0.9029% | 94.6209
2022-12-26 | 84.411 | 84.9873 | 87.5447 | 87.5847 | 0.90299 | TRUE | 87.5847 | 2022 | 2022-12-26 | 0.678% | 2.921% | 0.05306% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 93.4722 |  | 2022-12-26 | 84.411 | 84.9873 | 87.5447 | 2022-12-26 | 2.921% | 0.05306% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-26 | 47.93 | 48.5339 | 48.9793 | 48.9793 | 0.50497 |  | 48.9793 | 2021 | 2022-12-26 | 1.244% | 0.9093% | 94.9157
2022-12-27 | 26.163 | 26.342 | 27.1359 | 27.1359 | 0.27874 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2022-12-27 | 0.6794% | 2.926% | 0.0533% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 93.8118 |  | 2022-12-27 | 26.163 | 26.342 | 27.1359 | 2022-12-27 | 2.926% | 0.0533% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-27 | 40.956 | 41.4726 | 41.8559 | 41.8559 | 0.42994 |  | 41.8559 | 2021 | 2022-12-27 | 1.246% | 0.9157% | 95.2591
2022-12-28 | 68.661 | 69.1316 | 71.2185 | 71.2419 | 0.72875 | TRUE | 71.2419 | 2022 | 2022-12-28 | 0.6808% | 2.93% | 0.05364% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 94.1973 |  | 2022-12-28 | 68.661 | 69.1316 | 71.2185 | 2022-12-28 | 2.93% | 0.05364% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-28 | 17.408 | 17.6278 | 17.7919 | 17.7919 | 0.182 |  | 17.7919 | 2021 | 2022-12-28 | 1.247% | 0.9222% | 95.6491
2022-12-29 | 42.462 | 42.7536 | 44.0463 | 44.0513 | 0.44854 | TRUE | 44.0513 | 2022 | 2022-12-29 | 0.6821% | 2.935% | 0.05407% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 94.6269 |  | 2022-12-29 | 42.462 | 42.7536 | 44.0463 | 2022-12-29 | 2.935% | 0.05407% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-29 | 19.262 | 19.5055 | 19.6883 | 19.6883 | 0.20047 |  | 19.6883 | 2021 | 2022-12-29 | 1.248% | 0.9286% | 96.0838
2022-12-30 | 60.808 | 61.2265 | 63.0805 | 63.0972 | 0.63924 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2022-12-30 | 0.6835% | 2.939% | 0.0546% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 95.0986 |  | 2022-12-30 | 60.808 | 61.2265 | 63.0805 | 2022-12-30 | 2.939% | 0.0546% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-30 | 74.683 | 75.6282 | 76.342 | 76.342 | 0.77342 |  | 76.342 | 2021 | 2022-12-30 | 1.25% | 0.935% | 96.5615
2022-12-31 | 48.673 | 49.0086 | 50.4951 | 50.5034 | 0.50888 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2022-12-31 | 0.6848% | 2.944% | 0.05521% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 95.6107 |  | 2022-12-31 | 48.673 | 49.0086 | 50.4951 | 2022-12-31 | 2.944% | 0.05521% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-31 | 96.28 | 97.4999 | 98.4265 | 98.4265 | 0.99176 |  | 98.4265 | 2021 | 2022-12-31 | 1.251% | 0.9414% | 97.0802
| 8.999 | [5 empty] | 0 | 2022 | [23 empty] | TRUE | TRUE | [10 empty] | 0 | 2021
min.: | 7.485 | 7.5809 | 7.6579 | 7.6579 | 0.071864 |  | 0 | 2021 | min.: | 0.2529% | 0.9478% | 1.278e-07% | 50% | 0 | -1 | 5 | -0.01047 | 92.3882 |  | min.: | 7.485 | 7.5809 | 7.6579 | min.: | 0.9478% | 1.278e-07% | 50% | 0 | -1 | 5 | -0.01047 | [5 empty] | min.: | 0.157 | 0.15895 | 0.16029 | 0.16029 | 0.001664 |  | 0 | 2021 | min.: | 1.064% | 0% | 93.8282
moy.: | 127.8636 | 128.8451 | 131.5308 | 131.5363 | 0.68244 |  | 132.3848 | 2021.9727 | moy.: | 0.574% | 2.048% | 0.01188% | 50% | 0.45572 | -0.1863 | 5.8137 | 0.26941 | 181.9729 |  | moy.: | 128.1892 | 128.8451 | 131.5308 | moy.: | 2.048% | 0.01188% | 50% | 0.45572 | -0.1863 | 5.8137 | 0.26941 | [5 empty] | moy.: | 64.3758 | 65.1832 | 65.7634 | 65.7634 | 0.68078 |  | 62.3021 | 2021 | moy.: | 1.158% | 0.488% | 94.7024
max.: | 254.038 | 255.1393 | 260.6081 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2022 | max.: | 1.315% | 2.944% | 0.07074% | 50% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.48953 | 245.9846 |  | max.: | 254.038 | 255.1393 | 260.6081 | max.: | 2.944% | 0.07074% | 50% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.48953 | [5 empty] | max.: | 96.601 | 97.8101 | 98.6692 | 98.6692 | 1.0293 |  | 98.6692 | 2021 | max.: | 1.251% | 0.9414% | 97.0802
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m | [5 empty] | Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | kWh
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on AV1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Installation des modules PV Toit 1 le 18/6/21, Toit 2 14/10
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on AY11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on AZ11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on BA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on BG11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on BB12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on BG12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle correspondant à 50% des 2 modules mal raccordés à leur optimiseur.
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on AW14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on BA14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on BG15: Formule spécifique à la première année
Note on BJ15: Formule spécifique à la première année
Note on A21: Mise en service ENEDIS
Note on A62: Correction raccordement 2 modules.
Note on L62: Correction raccordement 2 modules.
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on H354: Eric NOEUREUIL: Calculs valeur max prend en compte données Espanes à partir de la MeS 6 déc 2021. Pas de feuille spécifique 2021 mais données de production à partir de la colonne AV à droite
Note on AV354: Mise en service ENEDIS
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on BG379: Formule spécifique à la première année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: Excédent du 26 Févr

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 45754.4115 | 45754.4115 | 45754.4115 | 45754.4115 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 46182.0732 | 48003.2054 | 46182.0732 | 48003.2054 | : Sujet après action
|  | 46182.0732 | 48003.2054 | 48008.8309 |  | 45754.4115 |  |  |  |  | 2023-01-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45754.4115 |  | 46182.0732 | 48003.2054 | 48008.8309 | 2023-01-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 2.947% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.947% | [6 empty] | 48003.2054 | 48008.8309 | 48003.2054 | 48008.8309 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 427.6616 | 1804.2679 | 5.3619 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 0.98953 |  |  | Perte annuelle: | 427.6616 | 1804.2679 | 5.3619 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.48953 | [7 empty] | FALSE |  | 50% |  |  |  | 0.48953 | 1804.2679 | 5.3619 | 1804.2679 | 5.3619 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1804.2679 | 5.3619 | 1804.2679 | 5.3619 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 96.2753 | 96.9405 | 99.8853 | 99.9412 | 1.0012 | TRUE | 99.9412 | 2023 | 2023-01-01 | 0.6862% | 2.948% | 0.05592% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 96.1612 | 96.2753 | 2023-01-01 | 96.2753 | 96.9405 | 99.8853 | 2023-01-01 | 2.948% | 0.05592% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE
2023-01-02 | 70.4005 | 70.8879 | 73.0447 | 73.07 | 0.7275 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2023-01-02 | 0.6876% | 2.953% | 0.05664% | 50% | 0.48956 | 0 | 6 | 0.48956 | 96.7485 | 70.4005 | 2023-01-02 | 70.4005 | 70.8879 | 73.0447 | 2023-01-02 | 2.953% | 0.05664% | 50% | 0.48956 | 0 | 6 | 0.48956 | FALSE | FALSE
2023-01-03 | 73.3166 | 73.8252 | 76.0749 | 76.1031 | 0.75281 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2023-01-03 | 0.6889% | 2.957% | 0.05736% | 50% | 0.48959 | 0 | 6 | 0.48959 | 97.3707 | 73.3166 | 2023-01-03 | 73.3166 | 73.8252 | 76.0749 | 2023-01-03 | 2.957% | 0.05736% | 50% | 0.48959 | 0 | 6 | 0.48959 | FALSE | FALSE
2023-01-04 | 78.7393 | 79.2866 | 81.7065 | 81.7407 | 0.80312 | FALSE | 81.754 | 2022 | 2023-01-04 | 0.6903% | 2.962% | 0.05809% | 50% | 0.48962 | 0 | 6 | 0.48962 | 98.026 | 78.7393 | 2023-01-04 | 78.7393 | 79.2866 | 81.7065 | 2023-01-04 | 2.962% | 0.05809% | 50% | 0.48962 | 0 | 6 | 0.48962 | FALSE | FALSE
2023-01-05 | 59.2063 | 59.6187 | 61.4411 | 61.4566 | 0.59958 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2023-01-05 | 0.6916% | 2.966% | 0.05883% | 50% | 0.48965 | 0 | 6 | 0.48965 | 98.7125 | 59.2063 | 2023-01-05 | 59.2063 | 59.6187 | 61.4411 | 2023-01-05 | 2.966% | 0.05883% | 50% | 0.48965 | 0 | 6 | 0.48965 | FALSE | FALSE
2023-01-06 | 101.4131 | 102.1208 | 105.2474 | 105.3101 | 1.02 | TRUE | 105.3101 | 2023 | 2023-01-06 | 0.693% | 2.971% | 0.05957% | 50% | 0.48969 | 0 | 6 | 0.48969 | 99.4284 | 101.4131 | 2023-01-06 | 101.4131 | 102.1208 | 105.2474 | 2023-01-06 | 2.971% | 0.05957% | 50% | 0.48969 | 0 | 6 | 0.48969 | FALSE | FALSE
2023-01-07 | 38.3634 | 38.6316 | 39.8162 | 39.8191 | 0.38277 | FALSE | 39.8402 | 2022 | 2023-01-07 | 0.6944% | 2.975% | 0.06032% | 50% | 0.48973 | 0 | 6 | 0.48973 | 100.1718 | 38.3634 | 2023-01-07 | 38.3634 | 38.6316 | 39.8162 | 2023-01-07 | 2.975% | 0.06032% | 50% | 0.48973 | 0 | 6 | 0.48973 | FALSE | FALSE
2023-01-08 | 25.6855 | 25.8655 | 26.6598 | 26.6598 | 0.25431 | FALSE | 26.6761 | 2022 | 2023-01-08 | 0.6957% | 2.98% | 0.06107% | 50% | 0.48976 | 0 | 6 | 0.48976 | 100.941 | 25.6855 | 2023-01-08 | 25.6855 | 25.8655 | 26.6598 | 2023-01-08 | 2.98% | 0.06107% | 50% | 0.48976 | 0 | 6 | 0.48976 | FALSE | FALSE
2023-01-09 | 8.0195 | 8.0758 | 8.3242 | 8.3242 | 0.078772 | FALSE | 8.3294 | 2022 | 2023-01-09 | 0.6971% | 2.984% | 0.06183% | 50% | 0.4898 | 0 | 6 | 0.4898 | 101.7441 | 8.0195 | 2023-01-09 | 8.0195 | 8.0758 | 8.3242 | 2023-01-09 | 2.984% | 0.06183% | 50% | 0.4898 | 0 | 6 | 0.4898 | FALSE | FALSE
2023-01-10 | 7.3725 | 7.4244 | 7.6531 | 7.6531 | 0.071819 | FALSE | 7.6579 | 2022 | 2023-01-10 | 0.6984% | 2.989% | 0.06244% | 50% | 0.48984 | 0 | 6 | 0.48984 | 102.5894 | 7.3725 | 2023-01-10 | 7.3725 | 7.4244 | 7.6531 | 2023-01-10 | 2.989% | 0.06244% | 50% | 0.48984 | 0 | 6 | 0.48984 | FALSE | FALSE
2023-01-11 | 98.8452 | 99.5418 | 102.6132 | 102.6736 | 0.95523 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2023-01-11 | 0.6998% | 2.993% | 0.06284% | 50% | 0.48988 | 0 | 6 | 0.48988 | 103.4743 | 98.8452 | 2023-01-11 | 98.8452 | 99.5418 | 102.6132 | 2023-01-11 | 2.993% | 0.06284% | 50% | 0.48988 | 0 | 6 | 0.48988 | FALSE | FALSE
2023-01-12 | 84.7485 | 85.3469 | 87.9844 | 88.025 | 0.81166 | FALSE | 88.0399 | 2022 | 2023-01-12 | 0.7012% | 2.998% | 0.06303% | 50% | 0.48993 | 0 | 6 | 0.48993 | 104.3965 | 84.7485 | 2023-01-12 | 84.7485 | 85.3469 | 87.9844 | 2023-01-12 | 2.998% | 0.06303% | 50% | 0.48993 | 0 | 6 | 0.48993 | FALSE | FALSE
2023-01-13 | 27.1944 | 27.3868 | 28.2344 | 28.2344 | 0.25796 | FALSE | 28.2522 | 2022 | 2023-01-13 | 0.7025% | 3.002% | 0.06302% | 50% | 0.48997 | 0 | 6 | 0.48997 | 105.3535 | 27.1944 | 2023-01-13 | 27.1944 | 27.3868 | 28.2344 | 2023-01-13 | 3.002% | 0.06302% | 50% | 0.48997 | 0 | 6 | 0.48997 | FALSE | FALSE
2023-01-14 | 108.4567 | 109.2255 | 112.6114 | 112.6821 | 1.0199 | TRUE | 112.6821 | 2023 | 2023-01-14 | 0.7039% | 3.007% | 0.06282% | 50% | 0.49002 | 0 | 6 | 0.49002 | 106.343 | 108.4567 | 2023-01-14 | 108.4567 | 109.2255 | 112.6114 | 2023-01-14 | 3.007% | 0.06282% | 50% | 0.49002 | 0 | 6 | 0.49002 | FALSE | FALSE
2023-01-15 | 110.1199 | 110.902 | 114.3451 | 114.4165 | 1.0257 | TRUE | 114.4165 | 2023 | 2023-01-15 | 0.7052% | 3.011% | 0.06242% | 50% | 0.49007 | 0 | 6 | 0.49007 | 107.3625 | 110.1199 | 2023-01-15 | 110.1199 | 110.902 | 114.3451 | 2023-01-15 | 3.011% | 0.06242% | 50% | 0.49007 | 0 | 6 | 0.49007 | FALSE | FALSE
2023-01-16 | 109.5146 | 110.294 | 113.7235 | 113.7939 | 1.0102 | TRUE | 113.7939 | 2023 | 2023-01-16 | 0.7066% | 3.016% | 0.06187% | 50% | 0.49012 | 0 | 6 | 0.49012 | 108.4095 | 109.5146 | 2023-01-16 | 109.5146 | 110.294 | 113.7235 | 2023-01-16 | 3.016% | 0.06187% | 50% | 0.49012 | 0 | 6 | 0.49012 | FALSE | FALSE
2023-01-17 | 85.9999 | 86.613 | 89.3104 | 89.3483 | 0.78537 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2023-01-17 | 0.708% | 3.02% | 0.06121% | 50% | 0.49018 | 0 | 6 | 0.49018 | 109.4816 | 85.9999 | 2023-01-17 | 85.9999 | 86.613 | 89.3104 | 2023-01-17 | 3.02% | 0.06121% | 50% | 0.49018 | 0 | 6 | 0.49018 | FALSE | FALSE
2023-01-18 | 22.5251 | 22.686 | 23.3935 | 23.3935 | 0.20358 | FALSE | 23.4077 | 2022 | 2023-01-18 | 0.7093% | 3.025% | 0.06044% | 50% | 0.49023 | 0 | 6 | 0.49023 | 110.5764 | 22.5251 | 2023-01-18 | 22.5251 | 22.686 | 23.3935 | 2023-01-18 | 3.025% | 0.06044% | 50% | 0.49023 | 0 | 6 | 0.49023 | FALSE | FALSE
2023-01-19 | 46 | 46.3293 | 47.7765 | 47.781 | 0.41164 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2023-01-19 | 0.7107% | 3.029% | 0.05956% | 50% | 0.49029 | 0 | 6 | 0.49029 | 111.6914 | 46 | 2023-01-19 | 46 | 46.3293 | 47.7765 | 2023-01-19 | 3.029% | 0.05956% | 50% | 0.49029 | 0 | 6 | 0.49029 | FALSE | FALSE
2023-01-20 | 23.7075 | 23.8775 | 24.6245 | 24.6245 | 0.21 | FALSE | 24.639 | 2022 | 2023-01-20 | 0.712% | 3.034% | 0.05859% | 50% | 0.49035 | 0 | 6 | 0.49035 | 112.8243 | 23.7075 | 2023-01-20 | 23.7075 | 23.8775 | 24.6245 | 2023-01-20 | 3.034% | 0.05859% | 50% | 0.49035 | 0 | 6 | 0.49035 | FALSE | FALSE
2023-01-21 | 59.5177 | 59.9454 | 61.8237 | 61.835 | 0.52201 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2023-01-21 | 0.7134% | 3.038% | 0.05752% | 50% | 0.49042 | 0 | 6 | 0.49042 | 113.9725 | 59.5177 | 2023-01-21 | 59.5177 | 59.9454 | 61.8237 | 2023-01-21 | 3.038% | 0.05752% | 50% | 0.49042 | 0 | 6 | 0.49042 | FALSE | FALSE
2023-01-22 | 114.3019 | 115.1247 | 118.7375 | 118.8038 | 0.99277 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2023-01-22 | 0.7148% | 3.043% | 0.05637% | 50% | 0.49048 | 0 | 6 | 0.49048 | 115.1337 | 114.3019 | 2023-01-22 | 114.3019 | 115.1247 | 118.7375 | 2023-01-22 | 3.043% | 0.05637% | 50% | 0.49048 | 0 | 6 | 0.49048 | FALSE | FALSE
2023-01-23 | 116.1803 | 117.0183 | 120.696 | 120.7625 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2023-01-23 | 0.7161% | 3.047% | 0.05513% | 50% | 0.49055 | 0 | 6 | 0.49055 | 116.316 | 116.1803 | 2023-01-23 | 116.1803 | 117.0183 | 120.696 | 2023-01-23 | 3.047% | 0.05513% | 50% | 0.49055 | 0 | 6 | 0.49055 | FALSE | FALSE
2023-01-24 | 117.6126 | 118.4625 | 122.1914 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2023 | 2023-01-24 | 0.7175% | 3.052% | 0.05375% | 50% | 0.49062 | 0 | 6 | 0.49062 | 117.5278 | 117.6126 | 2023-01-24 | 117.6126 | 118.4625 | 122.1914 | 2023-01-24 | 3.052% | 0.05375% | 50% | 0.49062 | 0 | 6 | 0.49062 | FALSE | FALSE
2023-01-25 | 116.5226 | 117.3662 | 121.0662 | 121.1279 | 0.98109 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2023-01-25 | 0.7188% | 3.056% | 0.05237% | 50% | 0.4907 | 0 | 6 | 0.4907 | 118.7669 | 116.5226 | 2023-01-25 | 116.5226 | 117.3662 | 121.0662 | 2023-01-25 | 3.056% | 0.05237% | 50% | 0.4907 | 0 | 6 | 0.4907 | FALSE | FALSE
2023-01-26 | 118.5709 | 119.431 | 123.2017 | 123.2634 | 0.98782 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2023-01-26 | 0.7202% | 3.061% | 0.05098% | 50% | 0.49078 | 0 | 6 | 0.49078 | 120.0312 | 118.5709 | 2023-01-26 | 118.5709 | 119.431 | 123.2017 | 2023-01-26 | 3.061% | 0.05098% | 50% | 0.49078 | 0 | 6 | 0.49078 | FALSE | FALSE
2023-01-27 | 120.5 | 121.3758 | 125.2137 | 125.2753 | 0.99325 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2023-01-27 | 0.7215% | 3.065% | 0.04959% | 50% | 0.49086 | 0 | 6 | 0.49086 | 121.3186 | 120.5 | 2023-01-27 | 120.5 | 121.3758 | 125.2137 | 2023-01-27 | 3.065% | 0.04959% | 50% | 0.49086 | 0 | 6 | 0.49086 | FALSE | FALSE
2023-01-28 | 18.6689 | 18.8048 | 19.4003 | 19.4003 | 0.15217 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2023-01-28 | 0.7229% | 3.07% | 0.04819% | 50% | 0.49094 | 0 | 6 | 0.49094 | 122.6271 | 18.6689 | 2023-01-28 | 18.6689 | 18.8048 | 19.4003 | 2023-01-28 | 3.07% | 0.04819% | 50% | 0.49094 | 0 | 6 | 0.49094 | FALSE | FALSE
2023-01-29 | 29.2602 | 29.4737 | 30.4084 | 30.4084 | 0.23595 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2023-01-29 | 0.7243% | 3.074% | 0.0468% | 50% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | 123.9544 | 29.2602 | 2023-01-29 | 29.2602 | 29.4737 | 30.4084 | 2023-01-29 | 3.074% | 0.0468% | 50% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | FALSE | FALSE
2023-01-30 | 26.3618 | 26.5545 | 27.398 | 27.398 | 0.2103 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2023-01-30 | 0.7256% | 3.079% | 0.0453% | 50% | 0.49112 | 0 | 6 | 0.49112 | 125.2988 | 26.3618 | 2023-01-30 | 26.3618 | 26.5545 | 27.398 | 2023-01-30 | 3.079% | 0.0453% | 50% | 0.49112 | 0 | 6 | 0.49112 | FALSE | FALSE
2023-01-31 | 26.1991 | 26.391 | 27.2305 | 27.2305 | 0.20676 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2023-01-31 | 0.727% | 3.083% | 0.04367% | 50% | 0.49122 | 0 | 6 | 0.49122 | 126.6581 | 26.1991 | 2023-01-31 | 26.1991 | 26.391 | 27.2305 | 2023-01-31 | 3.083% | 0.04367% | 50% | 0.49122 | 0 | 6 | 0.49122 | FALSE | FALSE
2023-02-01 | 57.108 | 57.527 | 59.3598 | 59.365 | 0.4459 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2023-02-01 | 0.7283% | 3.088% | 0.04193% | 50% | 0.49132 | 0 | 6 | 0.49132 | 128.0303 | 57.108 | 2023-02-01 | 57.108 | 57.527 | 59.3598 | 2023-02-01 | 3.088% | 0.04193% | 50% | 0.49132 | 0 | 6 | 0.49132 | FALSE | FALSE
2023-02-02 | 25.4706 | 25.6578 | 26.4765 | 26.4765 | 0.19674 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2023-02-02 | 0.7297% | 3.092% | 0.04007% | 50% | 0.49142 | 0 | 6 | 0.49142 | 129.4133 | 25.4706 | 2023-02-02 | 25.4706 | 25.6578 | 26.4765 | 2023-02-02 | 3.092% | 0.04007% | 50% | 0.49142 | 0 | 6 | 0.49142 | FALSE | FALSE
2023-02-03 | 57.1703 | 57.5913 | 59.4317 | 59.4361 | 0.43693 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2023-02-03 | 0.7311% | 3.097% | 0.03811% | 50% | 0.49153 | 0 | 6 | 0.49153 | 130.8049 | 57.1703 | 2023-02-03 | 57.1703 | 57.5913 | 59.4317 | 2023-02-03 | 3.097% | 0.03811% | 50% | 0.49153 | 0 | 6 | 0.49153 | FALSE | FALSE
2023-02-04 | 52.0135 | 52.3973 | 54.0741 | 54.0767 | 0.39331 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2023-02-04 | 0.7324% | 3.101% | 0.03604% | 50% | 0.49164 | 0 | 6 | 0.49164 | 132.2032 | 52.0135 | 2023-02-04 | 52.0135 | 52.3973 | 54.0741 | 2023-02-04 | 3.101% | 0.03604% | 50% | 0.49164 | 0 | 6 | 0.49164 | FALSE | FALSE
2023-02-05 | 43.6006 | 43.9229 | 45.3306 | 45.3312 | 0.32623 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2023-02-05 | 0.7338% | 3.106% | 0.03388% | 50% | 0.49176 | 0 | 6 | 0.49176 | 133.6059 | 43.6006 | 2023-02-05 | 43.6006 | 43.9229 | 45.3306 | 2023-02-05 | 3.106% | 0.03388% | 50% | 0.49176 | 0 | 6 | 0.49176 | FALSE | FALSE
2023-02-06 | 92.498 | 93.183 | 96.1741 | 96.1908 | 0.68496 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2023-02-06 | 0.7351% | 3.11% | 0.03161% | 50% | 0.49188 | 0 | 6 | 0.49188 | 135.0231 | 92.498 | 2023-02-06 | 92.498 | 93.183 | 96.1741 | 2023-02-06 | 3.11% | 0.03161% | 50% | 0.49188 | 0 | 6 | 0.49188 | FALSE | FALSE
2023-02-07 | 41.7941 | 42.1042 | 43.4577 | 43.4579 | 0.30618 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2023-02-07 | 0.7365% | 3.115% | 0.02933% | 50% | 0.49201 | 0 | 6 | 0.49201 | 136.4638 | 41.7941 | 2023-02-07 | 41.7941 | 42.1042 | 43.4577 | 2023-02-07 | 3.115% | 0.02933% | 50% | 0.49201 | 0 | 6 | 0.49201 | FALSE | FALSE
2023-02-08 | 139.8454 | 140.8849 | 145.4206 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2023 | 2023-02-08 | 0.7379% | 3.119% | 0.02708% | 50% | 0.49214 | 0 | 6 | 0.49214 | 137.9247 | 139.8454 | 2023-02-08 | 139.8454 | 140.8849 | 145.4206 | 2023-02-08 | 3.119% | 0.02708% | 50% | 0.49214 | 0 | 6 | 0.49214 | FALSE | FALSE
2023-02-09 | 139.1725 | 140.209 | 144.7297 | 144.7656 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2023-02-09 | 0.7392% | 3.124% | 0.02486% | 50% | 0.49228 | 0 | 6 | 0.49228 | 139.4029 | 139.1725 | 2023-02-09 | 139.1725 | 140.209 | 144.7297 | 2023-02-09 | 3.124% | 0.02486% | 50% | 0.49228 | 0 | 6 | 0.49228 | FALSE | FALSE
2023-02-10 | 130.712 | 131.6873 | 135.9395 | 135.9672 | 0.9277 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2023-02-10 | 0.7406% | 3.128% | 0.02266% | 50% | 0.49242 | 0 | 6 | 0.49242 | 140.8951 | 130.712 | 2023-02-10 | 130.712 | 131.6873 | 135.9395 | 2023-02-10 | 3.128% | 0.02266% | 50% | 0.49242 | 0 | 6 | 0.49242 | FALSE | FALSE
2023-02-11 | 65.1939 | 65.6812 | 67.8052 | 67.8084 | 0.45776 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2023-02-11 | 0.7419% | 3.133% | 0.0205% | 50% | 0.49257 | 0 | 6 | 0.49257 | 142.3982 | 65.1939 | 2023-02-11 | 65.1939 | 65.6812 | 67.8052 | 2023-02-11 | 3.133% | 0.0205% | 50% | 0.49257 | 0 | 6 | 0.49257 | FALSE | FALSE
2023-02-12 | 109.1825 | 110.0001 | 113.5626 | 113.5763 | 0.75864 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2023-02-12 | 0.7433% | 3.137% | 0.01836% | 50% | 0.49273 | 0 | 6 | 0.49273 | 143.9091 | 109.1825 | 2023-02-12 | 109.1825 | 110.0001 | 113.5626 | 2023-02-12 | 3.137% | 0.01836% | 50% | 0.49273 | 0 | 6 | 0.49273 | FALSE | FALSE
2023-02-13 | 133.2077 | 134.207 | 138.5599 | 138.5798 | 0.91597 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2023-02-13 | 0.7446% | 3.142% | 0.01633% | 50% | 0.49289 | 0 | 6 | 0.49289 | 145.4246 | 133.2077 | 2023-02-13 | 133.2077 | 134.207 | 138.5599 | 2023-02-13 | 3.142% | 0.01633% | 50% | 0.49289 | 0 | 6 | 0.49289 | FALSE | FALSE
2023-02-14 | 75.9519 | 76.5227 | 79.0083 | 79.0119 | 0.51683 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2023-02-14 | 0.746% | 3.146% | 0.01451% | 50% | 0.49306 | 0 | 6 | 0.49306 | 146.9415 | 75.9519 | 2023-02-14 | 75.9519 | 76.5227 | 79.0083 | 2023-02-14 | 3.146% | 0.01451% | 50% | 0.49306 | 0 | 6 | 0.49306 | FALSE | FALSE
2023-02-15 | 80.1935 | 80.7973 | 83.4257 | 83.4294 | 0.54014 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2023-02-15 | 0.7474% | 3.15% | 0.01288% | 50% | 0.49323 | 0 | 6 | 0.49323 | 148.4565 | 80.1935 | 2023-02-15 | 80.1935 | 80.7973 | 83.4257 | 2023-02-15 | 3.15% | 0.01288% | 50% | 0.49323 | 0 | 6 | 0.49323 | FALSE | FALSE
2023-02-16 | 30.9736 | 31.2072 | 32.2239 | 32.2239 | 0.20651 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2023-02-16 | 0.7487% | 3.155% | 0.01144% | 50% | 0.49342 | 0 | 6 | 0.49342 | 149.9666 | 30.9736 | 2023-02-16 | 30.9736 | 31.2072 | 32.2239 | 2023-02-16 | 3.155% | 0.01144% | 50% | 0.49342 | 0 | 6 | 0.49342 | FALSE | FALSE
2023-02-17 | 45.6306 | 45.9754 | 47.4754 | 47.4754 | 0.30122 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2023-02-17 | 0.7501% | 3.159% | 0.01019% | 50% | 0.49361 | 0 | 6 | 0.49361 | 151.4687 | 45.6306 | 2023-02-17 | 45.6306 | 45.9754 | 47.4754 | 2023-02-17 | 3.159% | 0.01019% | 50% | 0.49361 | 0 | 6 | 0.49361 | FALSE | FALSE
2023-02-18 | 129.7332 | 130.7154 | 134.9863 | 134.9959 | 0.84814 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2023-02-18 | 0.7514% | 3.164% | 0.009118% | 50% | 0.4938 | 0 | 6 | 0.4938 | 152.9596 | 129.7332 | 2023-02-18 | 129.7332 | 130.7154 | 134.9863 | 2023-02-18 | 3.164% | 0.009118% | 50% | 0.4938 | 0 | 6 | 0.4938 | FALSE | FALSE
2023-02-19 | 73.9449 | 74.5058 | 76.9436 | 76.9452 | 0.47878 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2023-02-19 | 0.7528% | 3.168% | 0.00822% | 50% | 0.49401 | 0 | 6 | 0.49401 | 154.4363 | 73.9449 | 2023-02-19 | 73.9449 | 74.5058 | 76.9436 | 2023-02-19 | 3.168% | 0.00822% | 50% | 0.49401 | 0 | 6 | 0.49401 | FALSE | FALSE
2023-02-20 | 93.0321 | 93.7391 | 96.8107 | 96.8138 | 0.59669 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2023-02-20 | 0.7542% | 3.173% | 0.007492% | 50% | 0.49423 | 0 | 6 | 0.49423 | 155.9068 | 93.0321 | 2023-02-20 | 93.0321 | 93.7391 | 96.8107 | 2023-02-20 | 3.173% | 0.007492% | 50% | 0.49423 | 0 | 6 | 0.49423 | FALSE | FALSE
2023-02-21 | 101.237 | 102.0077 | 105.3551 | 105.3587 | 0.64324 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2023-02-21 | 0.7555% | 3.177% | 0.006916% | 50% | 0.49445 | 0 | 6 | 0.49445 | 157.3801 | 101.237 | 2023-02-21 | 101.237 | 102.0077 | 105.3551 | 2023-02-21 | 3.177% | 0.006916% | 50% | 0.49445 | 0 | 6 | 0.49445 | FALSE | FALSE
2023-02-22 | 135.5265 | 136.5601 | 141.0478 | 141.055 | 0.85313 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2023-02-22 | 0.7569% | 3.182% | 0.006413% | 50% | 0.49468 | 0 | 6 | 0.49468 | 158.855 | 135.5265 | 2023-02-22 | 135.5265 | 136.5601 | 141.0478 | 2023-02-22 | 3.182% | 0.006413% | 50% | 0.49468 | 0 | 6 | 0.49468 | FALSE | FALSE
2023-02-23 | 140.0461 | 141.116 | 145.7602 | 145.7674 | 0.87348 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2023-02-23 | 0.7582% | 3.186% | 0.005982% | 50% | 0.49492 | 0 | 6 | 0.49492 | 160.3297 | 140.0461 | 2023-02-23 | 140.0461 | 141.116 | 145.7602 | 2023-02-23 | 3.186% | 0.005982% | 50% | 0.49492 | 0 | 6 | 0.49492 | FALSE | FALSE
2023-02-24 | 88.77 | 89.4495 | 92.3975 | 92.3994 | 0.54861 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2023-02-24 | 0.7596% | 3.191% | 0.00562% | 50% | 0.49518 | 0 | 6 | 0.49518 | 161.8028 | 88.77 | 2023-02-24 | 88.77 | 89.4495 | 92.3975 | 2023-02-24 | 3.191% | 0.00562% | 50% | 0.49518 | 0 | 6 | 0.49518 | FALSE | FALSE
2023-02-25 | 125.7328 | 126.6969 | 130.8786 | 130.8832 | 0.77007 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2023-02-25 | 0.761% | 3.195% | 0.005327% | 50% | 0.49544 | 0 | 6 | 0.49544 | 163.2727 | 125.7328 | 2023-02-25 | 125.7328 | 126.6969 | 130.8786 | 2023-02-25 | 3.195% | 0.005327% | 50% | 0.49544 | 0 | 6 | 0.49544 | FALSE | FALSE
2023-02-26 | 166.8451 | 168.1267 | 173.6837 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2023 | 2023-02-26 | 0.7623% | 3.199% | 0.0051% | 50% | 0.49571 | 0 | 6 | 0.49571 | 164.7378 | 166.8451 | 2023-02-26 | 166.8451 | 168.1267 | 173.6837 | 2023-02-26 | 3.199% | 0.0051% | 50% | 0.49571 | 0 | 6 | 0.49571 | FALSE | FALSE
2023-02-27 | 111.0102 | 111.8645 | 115.5672 | 115.5702 | 0.66793 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2023-02-27 | 0.7637% | 3.204% | 0.00494% | 50% | 0.496 | 0 | 6 | 0.496 | 166.1965 | 111.0102 | 2023-02-27 | 111.0102 | 111.8645 | 115.5672 | 2023-02-27 | 3.204% | 0.00494% | 50% | 0.496 | 0 | 6 | 0.496 | FALSE | FALSE
2023-02-28 | 150.6033 | 151.7643 | 156.7948 | 156.8012 | 0.89833 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2023-02-28 | 0.765% | 3.208% | 0.004773% | 50% | 0.49629 | 0 | 6 | 0.49629 | 167.6475 | 150.6033 | 2023-02-28 | 150.6033 | 151.7643 | 156.7948 | 2023-02-28 | 3.208% | 0.004773% | 50% | 0.49629 | 0 | 6 | 0.49629 | FALSE | FALSE
2023-03-01 | 169.203 | 170.5098 | 176.1697 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2023 | 2023-03-01 | 0.7664% | 3.213% | 0.0046% | 50% | 0.4966 | 0 | 6 | 0.4966 | 169.0892 | 169.203 | 2023-03-01 | 169.203 | 170.5098 | 176.1697 | 2023-03-01 | 3.213% | 0.0046% | 50% | 0.4966 | 0 | 6 | 0.4966 | FALSE | FALSE
2023-03-02 | 51.7832 | 52.1838 | 53.9185 | 53.9185 | 0.30366 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2023-03-02 | 0.7677% | 3.217% | 0.004421% | 50% | 0.49692 | 0 | 6 | 0.49692 | 170.52 | 51.7832 | 2023-03-02 | 51.7832 | 52.1838 | 53.9185 | 2023-03-02 | 3.217% | 0.004421% | 50% | 0.49692 | 0 | 6 | 0.49692 | FALSE | FALSE
2023-03-03 | 156.1253 | 157.3354 | 162.5728 | 162.5788 | 0.90803 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2023-03-03 | 0.7691% | 3.222% | 0.004237% | 50% | 0.49726 | 0 | 6 | 0.49726 | 171.9384 | 156.1253 | 2023-03-03 | 156.1253 | 157.3354 | 162.5728 | 2023-03-03 | 3.222% | 0.004237% | 50% | 0.49726 | 0 | 6 | 0.49726 | FALSE | FALSE
2023-03-04 | 19.9351 | 20.0898 | 20.7595 | 20.7595 | 0.115 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2023-03-04 | 0.7705% | 3.226% | 0.004046% | 50% | 0.4976 | 0 | 6 | 0.4976 | 173.3427 | 19.9351 | 2023-03-04 | 19.9351 | 20.0898 | 20.7595 | 2023-03-04 | 3.226% | 0.004046% | 50% | 0.4976 | 0 | 6 | 0.4976 | FALSE | FALSE
2023-03-05 | 65.8327 | 66.3447 | 68.5595 | 68.5598 | 0.37675 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2023-03-05 | 0.7718% | 3.23% | 0.00385% | 50% | 0.49796 | 0 | 6 | 0.49796 | 174.7316 | 65.8327 | 2023-03-05 | 65.8327 | 66.3447 | 68.5595 | 2023-03-05 | 3.23% | 0.00385% | 50% | 0.49796 | 0 | 6 | 0.49796 | FALSE | FALSE
2023-03-06 | 92.9439 | 93.6681 | 96.7994 | 96.8005 | 0.52776 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2023-03-06 | 0.7732% | 3.235% | 0.003647% | 50% | 0.49834 | 0 | 6 | 0.49834 | 176.1062 | 92.9439 | 2023-03-06 | 92.9439 | 93.6681 | 96.7994 | 2023-03-06 | 3.235% | 0.003647% | 50% | 0.49834 | 0 | 6 | 0.49834 | FALSE | FALSE
2023-03-07 | 138.0813 | 139.1591 | 143.8177 | 143.8211 | 0.77805 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2023-03-07 | 0.7745% | 3.239% | 0.003453% | 50% | 0.49873 | 0 | 6 | 0.49873 | 177.4693 | 138.0813 | 2023-03-07 | 138.0813 | 139.1591 | 143.8177 | 2023-03-07 | 3.239% | 0.003453% | 50% | 0.49873 | 0 | 6 | 0.49873 | FALSE | FALSE
2023-03-08 | 127.3147 | 128.3103 | 132.6117 | 132.6142 | 0.71196 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2023-03-08 | 0.7759% | 3.244% | 0.003276% | 50% | 0.49914 | 0 | 6 | 0.49914 | 178.8214 | 127.3147 | 2023-03-08 | 127.3147 | 128.3103 | 132.6117 | 2023-03-08 | 3.244% | 0.003276% | 50% | 0.49914 | 0 | 6 | 0.49914 | FALSE | FALSE
2023-03-09 | 137.1464 | 138.2207 | 142.8608 | 142.8637 | 0.76123 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2023-03-09 | 0.7773% | 3.248% | 0.003117% | 50% | 0.49956 | 0 | 6 | 0.49956 | 180.1628 | 137.1464 | 2023-03-09 | 137.1464 | 138.2207 | 142.8608 | 2023-03-09 | 3.248% | 0.003117% | 50% | 0.49956 | 0 | 6 | 0.49956 | FALSE | FALSE
2023-03-10 | 98.5832 | 99.3568 | 102.6969 | 102.698 | 0.54317 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2023-03-10 | 0.7786% | 3.252% | 0.002976% | 50% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 181.494 | 98.5832 | 2023-03-10 | 98.5832 | 99.3568 | 102.6969 | 2023-03-10 | 3.252% | 0.002976% | 50% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2023-03-11 | 67.4756 | 68.006 | 70.2954 | 70.2956 | 0.36908 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2023-03-11 | 0.78% | 3.257% | 0.002851% | 50% | 0.50046 | 0 | 6 | 0.50046 | 182.8155 | 67.4756 | 2023-03-11 | 67.4756 | 68.006 | 70.2954 | 2023-03-11 | 3.257% | 0.002851% | 50% | 0.50046 | 0 | 6 | 0.50046 | FALSE | FALSE
2023-03-12 | 63.1509 | 63.6482 | 65.7938 | 65.7939 | 0.34296 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2023-03-12 | 0.7813% | 3.261% | 0.002743% | 50% | 0.50093 | 0 | 6 | 0.50093 | 184.1277 | 63.1509 | 2023-03-12 | 63.1509 | 63.6482 | 65.7938 | 2023-03-12 | 3.261% | 0.002743% | 50% | 0.50093 | 0 | 6 | 0.50093 | FALSE | FALSE
2023-03-13 | 55.7718 | 56.2118 | 58.1094 | 58.1094 | 0.30076 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2023-03-13 | 0.7827% | 3.266% | 0.002656% | 50% | 0.50143 | 0 | 6 | 0.50143 | 185.4311 | 55.7718 | 2023-03-13 | 55.7718 | 56.2118 | 58.1094 | 2023-03-13 | 3.266% | 0.002656% | 50% | 0.50143 | 0 | 6 | 0.50143 | FALSE | FALSE
2023-03-14 | 54.7323 | 55.1648 | 57.0297 | 57.0297 | 0.29311 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2023-03-14 | 0.784% | 3.27% | 0.002585% | 50% | 0.50194 | 0 | 6 | 0.50194 | 186.7262 | 54.7323 | 2023-03-14 | 54.7323 | 55.1648 | 57.0297 | 2023-03-14 | 3.27% | 0.002585% | 50% | 0.50194 | 0 | 6 | 0.50194 | FALSE | FALSE
2023-03-15 | 58.3945 | 58.8568 | 60.8493 | 60.8493 | 0.31058 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2023-03-15 | 0.7854% | 3.274% | 0.002532% | 50% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | 188.0133 | 58.3945 | 2023-03-15 | 58.3945 | 58.8568 | 60.8493 | 2023-03-15 | 3.274% | 0.002532% | 50% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | FALSE | FALSE
2023-03-16 | 38.8116 | 39.1193 | 40.4455 | 40.4455 | 0.20503 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2023-03-16 | 0.7868% | 3.279% | 0.002496% | 50% | 0.50303 | 0 | 6 | 0.50303 | 189.2929 | 38.8116 | 2023-03-16 | 38.8116 | 39.1193 | 40.4455 | 2023-03-16 | 3.279% | 0.002496% | 50% | 0.50303 | 0 | 6 | 0.50303 | FALSE | FALSE
2023-03-17 | 49.8503 | 50.2463 | 51.9521 | 51.9521 | 0.26159 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2023-03-17 | 0.7881% | 3.283% | 0.002477% | 50% | 0.50361 | 0 | 6 | 0.50361 | 190.5655 | 49.8503 | 2023-03-17 | 49.8503 | 50.2463 | 51.9521 | 2023-03-17 | 3.283% | 0.002477% | 50% | 0.50361 | 0 | 6 | 0.50361 | FALSE | FALSE
2023-03-18 | 52.6302 | 53.049 | 54.8524 | 54.8524 | 0.27435 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2023-03-18 | 0.7895% | 3.288% | 0.002474% | 50% | 0.50421 | 0 | 6 | 0.50421 | 191.8316 | 52.6302 | 2023-03-18 | 52.6302 | 53.049 | 54.8524 | 2023-03-18 | 3.288% | 0.002474% | 50% | 0.50421 | 0 | 6 | 0.50421 | FALSE | FALSE
2023-03-19 | 119.6059 | 120.5593 | 124.6635 | 124.6649 | 0.61942 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2023-03-19 | 0.7908% | 3.292% | 0.002487% | 50% | 0.50484 | 0 | 6 | 0.50484 | 193.0915 | 119.6059 | 2023-03-19 | 119.6059 | 120.5593 | 124.6635 | 2023-03-19 | 3.292% | 0.002487% | 50% | 0.50484 | 0 | 6 | 0.50484 | FALSE | FALSE
2023-03-20 | 127.7491 | 128.7692 | 133.159 | 133.1607 | 0.6573 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2023-03-20 | 0.7922% | 3.297% | 0.002516% | 50% | 0.50549 | 0 | 6 | 0.50549 | 194.3519 | 127.7491 | 2023-03-20 | 127.7491 | 128.7692 | 133.159 | 2023-03-20 | 3.297% | 0.002516% | 50% | 0.50549 | 0 | 6 | 0.50549 | FALSE | FALSE
2023-03-21 | 184.1078 | 185.5805 | 191.9159 | 191.9204 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2023-03-21 | 0.7935% | 3.301% | 0.002558% | 50% | 0.50616 | 0 | 6 | 0.50616 | 195.6168 | 184.1078 | 2023-03-21 | 184.1078 | 185.5805 | 191.9159 | 2023-03-21 | 3.301% | 0.002558% | 50% | 0.50616 | 0 | 6 | 0.50616 | FALSE | FALSE
2023-03-22 | 163.9215 | 165.235 | 170.8838 | 170.8872 | 0.83258 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2023-03-22 | 0.7949% | 3.306% | 0.0026% | 50% | 0.50686 | 0 | 6 | 0.50686 | 196.8828 | 163.9215 | 2023-03-22 | 163.9215 | 165.235 | 170.8838 | 2023-03-22 | 3.306% | 0.0026% | 50% | 0.50686 | 0 | 6 | 0.50686 | FALSE | FALSE
2023-03-23 | 196.2194 | 197.7944 | 204.5658 | 204.5712 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2023-03-23 | 0.7963% | 3.31% | 0.002643% | 50% | 0.50759 | 0 | 6 | 0.50759 | 198.1467 | 196.2194 | 2023-03-23 | 196.2194 | 197.7944 | 204.5658 | 2023-03-23 | 3.31% | 0.002643% | 50% | 0.50759 | 0 | 6 | 0.50759 | FALSE | FALSE
2023-03-24 | 194.5861 | 196.1507 | 202.8753 | 202.8806 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2023-03-24 | 0.7976% | 3.315% | 0.002686% | 50% | 0.50835 | 0 | 6 | 0.50835 | 199.405 | 194.5861 | 2023-03-24 | 194.5861 | 196.1507 | 202.8753 | 2023-03-24 | 3.315% | 0.002686% | 50% | 0.50835 | 0 | 6 | 0.50835 | FALSE | FALSE
2023-03-25 | 165.7836 | 167.1188 | 172.8563 | 172.8598 | 0.82621 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2023-03-25 | 0.799% | 3.319% | 0.002731% | 50% | 0.50913 | 0 | 6 | 0.50913 | 200.6545 | 165.7836 | 2023-03-25 | 165.7836 | 167.1188 | 172.8563 | 2023-03-25 | 3.319% | 0.002731% | 50% | 0.50913 | 0 | 6 | 0.50913 | FALSE | FALSE
2023-03-26 | 182.7896 | 184.2643 | 190.5995 | 190.604 | 0.90538 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2023-03-26 | 0.8003% | 3.324% | 0.002776% | 50% | 0.50995 | 0 | 6 | 0.50995 | 201.8917 | 182.7896 | 2023-03-26 | 182.7896 | 184.2643 | 190.5995 | 2023-03-26 | 3.324% | 0.002776% | 50% | 0.50995 | 0 | 6 | 0.50995 | FALSE | FALSE
2023-03-27 | 184.7799 | 186.2732 | 192.6866 | 192.6913 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2023-03-27 | 0.8017% | 3.328% | 0.002824% | 50% | 0.51079 | 0 | 6 | 0.51079 | 203.1134 | 184.7799 | 2023-03-27 | 184.7799 | 186.2732 | 192.6866 | 2023-03-27 | 3.328% | 0.002824% | 50% | 0.51079 | 0 | 6 | 0.51079 | FALSE | FALSE
2023-03-28 | 145.6955 | 146.875 | 151.9391 | 151.9417 | 0.71308 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2023-03-28 | 0.8031% | 3.333% | 0.002871% | 50% | 0.51167 | 0 | 6 | 0.51167 | 204.3161 | 145.6955 | 2023-03-28 | 145.6955 | 146.875 | 151.9391 | 2023-03-28 | 3.333% | 0.002871% | 50% | 0.51167 | 0 | 6 | 0.51167 | FALSE | FALSE
2023-03-29 | 114.564 | 115.493 | 119.4808 | 119.4821 | 0.55749 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2023-03-29 | 0.8044% | 3.338% | 0.002917% | 50% | 0.51259 | 0 | 6 | 0.51259 | 205.4966 | 114.564 | 2023-03-29 | 114.564 | 115.493 | 119.4808 | 2023-03-29 | 3.338% | 0.002917% | 50% | 0.51259 | 0 | 6 | 0.51259 | FALSE | FALSE
2023-03-30 | 30.0961 | 30.3406 | 31.3897 | 31.3897 | 0.14563 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2023-03-30 | 0.8058% | 3.342% | 0.002963% | 50% | 0.51353 | 0 | 6 | 0.51353 | 206.6515 | 30.0961 | 2023-03-30 | 30.0961 | 30.3406 | 31.3897 | 2023-03-30 | 3.342% | 0.002963% | 50% | 0.51353 | 0 | 6 | 0.51353 | FALSE | FALSE
2023-03-31 | 87.0784 | 87.7869 | 90.8269 | 90.8273 | 0.41908 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2023-03-31 | 0.8071% | 3.347% | 0.003008% | 50% | 0.51452 | 0 | 6 | 0.51452 | 207.7774 | 87.0784 | 2023-03-31 | 87.0784 | 87.7869 | 90.8269 | 2023-03-31 | 3.347% | 0.003008% | 50% | 0.51452 | 0 | 6 | 0.51452 | FALSE | FALSE
2023-04-01 | 147.8104 | 149.0151 | 154.1828 | 154.1856 | 0.70765 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2023-04-01 | 0.8085% | 3.352% | 0.003052% | 50% | 0.51554 | 0 | 6 | 0.51554 | 208.871 | 147.8104 | 2023-04-01 | 147.8104 | 149.0151 | 154.1828 | 2023-04-01 | 3.352% | 0.003052% | 50% | 0.51554 | 0 | 6 | 0.51554 | FALSE | FALSE
2023-04-02 | 72.3064 | 72.8967 | 75.4284 | 75.4286 | 0.34442 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2023-04-02 | 0.8098% | 3.356% | 0.003097% | 50% | 0.5166 | 0 | 6 | 0.5166 | 209.9289 | 72.3064 | 2023-04-02 | 72.3064 | 72.8967 | 75.4284 | 2023-04-02 | 3.356% | 0.003097% | 50% | 0.5166 | 0 | 6 | 0.5166 | FALSE | FALSE
2023-04-03 | 116.0743 | 117.0236 | 121.0937 | 121.0951 | 0.55022 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2023-04-03 | 0.8112% | 3.361% | 0.003141% | 50% | 0.51769 | 0 | 6 | 0.51769 | 210.9546 | 116.0743 | 2023-04-03 | 116.0743 | 117.0236 | 121.0937 | 2023-04-03 | 3.361% | 0.003141% | 50% | 0.51769 | 0 | 6 | 0.51769 | FALSE | FALSE
2023-04-04 | 177.0921 | 178.5428 | 184.7619 | 184.7664 | 0.83551 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2023-04-04 | 0.8126% | 3.366% | 0.003188% | 50% | 0.51883 | 0 | 6 | 0.51883 | 211.9541 | 177.0921 | 2023-04-04 | 177.0921 | 178.5428 | 184.7619 | 2023-04-04 | 3.366% | 0.003188% | 50% | 0.51883 | 0 | 6 | 0.51883 | FALSE | FALSE
2023-04-05 | 216.9841 | 218.7646 | 226.396 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2023 | 2023-04-05 | 0.8139% | 3.371% | 0.003241% | 50% | 0.52001 | 0 | 6 | 0.52001 | 212.9281 | 216.9841 | 2023-04-05 | 216.9841 | 218.7646 | 226.396 | 2023-04-05 | 3.371% | 0.003241% | 50% | 0.52001 | 0 | 6 | 0.52001 | FALSE | FALSE
2023-04-06 | 53.8725 | 54.3153 | 56.2129 | 56.2129 | 0.25188 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2023-04-06 | 0.8153% | 3.376% | 0.003299% | 50% | 0.52123 | 0 | 6 | 0.52123 | 213.8774 | 53.8725 | 2023-04-06 | 53.8725 | 54.3153 | 56.2129 | 2023-04-06 | 3.376% | 0.003299% | 50% | 0.52123 | 0 | 6 | 0.52123 | FALSE | FALSE
2023-04-07 | 165.5631 | 166.9263 | 172.7668 | 172.7707 | 0.77076 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2023-04-07 | 0.8166% | 3.381% | 0.003363% | 50% | 0.5225 | 0 | 6 | 0.5225 | 214.8028 | 165.5631 | 2023-04-07 | 165.5631 | 166.9263 | 172.7668 | 2023-04-07 | 3.381% | 0.003363% | 50% | 0.5225 | 0 | 6 | 0.5225 | FALSE | FALSE
2023-04-08 | 131.7775 | 132.8643 | 137.5201 | 137.5222 | 0.6109 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2023-04-08 | 0.818% | 3.386% | 0.003433% | 50% | 0.52382 | 0 | 6 | 0.52382 | 215.7052 | 131.7775 | 2023-04-08 | 131.7775 | 132.8643 | 137.5201 | 2023-04-08 | 3.386% | 0.003433% | 50% | 0.52382 | 0 | 6 | 0.52382 | FALSE | FALSE
2023-04-09 | 142.2465 | 143.4216 | 148.455 | 148.4576 | 0.65676 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2023-04-09 | 0.8193% | 3.391% | 0.003509% | 50% | 0.52518 | 0 | 6 | 0.52518 | 216.5851 | 142.2465 | 2023-04-09 | 142.2465 | 143.4216 | 148.455 | 2023-04-09 | 3.391% | 0.003509% | 50% | 0.52518 | 0 | 6 | 0.52518 | FALSE | FALSE
2023-04-10 | 222.0742 | 223.9119 | 231.7821 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2023 | 2023-04-10 | 0.8207% | 3.396% | 0.003587% | 50% | 0.52659 | 0 | 6 | 0.52659 | 217.4435 | 222.0742 | 2023-04-10 | 222.0742 | 223.9119 | 231.7821 | 2023-04-10 | 3.396% | 0.003587% | 50% | 0.52659 | 0 | 6 | 0.52659 | FALSE | FALSE
2023-04-11 | 178.6083 | 180.0887 | 186.4284 | 186.4335 | 0.81824 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2023-04-11 | 0.8221% | 3.401% | 0.003665% | 50% | 0.52805 | 0 | 6 | 0.52805 | 218.2811 | 178.6083 | 2023-04-11 | 178.6083 | 180.0887 | 186.4284 | 2023-04-11 | 3.401% | 0.003665% | 50% | 0.52805 | 0 | 6 | 0.52805 | FALSE | FALSE
2023-04-12 | 149.5454 | 150.787 | 156.1034 | 156.1066 | 0.68254 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2023-04-12 | 0.8234% | 3.406% | 0.003743% | 50% | 0.52956 | 0 | 6 | 0.52956 | 219.0987 | 149.5454 | 2023-04-12 | 149.5454 | 150.787 | 156.1034 | 2023-04-12 | 3.406% | 0.003743% | 50% | 0.52956 | 0 | 6 | 0.52956 | FALSE | FALSE
2023-04-13 | 24.8096 | 25.0159 | 25.8993 | 25.8993 | 0.11282 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2023-04-13 | 0.8248% | 3.411% | 0.003822% | 50% | 0.53112 | 0 | 6 | 0.53112 | 219.8971 | 24.8096 | 2023-04-13 | 24.8096 | 25.0159 | 25.8993 | 2023-04-13 | 3.411% | 0.003822% | 50% | 0.53112 | 0 | 6 | 0.53112 | FALSE | FALSE
2023-04-14 | 178.11 | 179.5937 | 185.9456 | 185.9508 | 0.8071 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2023-04-14 | 0.8261% | 3.416% | 0.003901% | 50% | 0.53274 | 0 | 6 | 0.53274 | 220.677 | 178.11 | 2023-04-14 | 178.11 | 179.5937 | 185.9456 | 2023-04-14 | 3.416% | 0.003901% | 50% | 0.53274 | 0 | 6 | 0.53274 | FALSE | FALSE
2023-04-15 | 188.0487 | 189.6177 | 196.3348 | 196.3409 | 0.8492 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2023-04-15 | 0.8275% | 3.421% | 0.003981% | 50% | 0.53442 | 0 | 6 | 0.53442 | 221.4391 | 188.0487 | 2023-04-15 | 188.0487 | 189.6177 | 196.3348 | 2023-04-15 | 3.421% | 0.003981% | 50% | 0.53442 | 0 | 6 | 0.53442 | FALSE | FALSE
2023-04-16 | 189.1842 | 190.7654 | 197.5339 | 197.5402 | 0.85147 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2023-04-16 | 0.8289% | 3.427% | 0.004061% | 50% | 0.53615 | 0 | 6 | 0.53615 | 222.1844 | 189.1842 | 2023-04-16 | 189.1842 | 190.7654 | 197.5339 | 2023-04-16 | 3.427% | 0.004061% | 50% | 0.53615 | 0 | 6 | 0.53615 | FALSE | FALSE
2023-04-17 | 226.9491 | 228.8491 | 236.9819 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2023 | 2023-04-17 | 0.8302% | 3.432% | 0.004142% | 50% | 0.53794 | 0 | 6 | 0.53794 | 222.9093 | 226.9491 | 2023-04-17 | 226.9491 | 228.8491 | 236.9819 | 2023-04-17 | 3.432% | 0.004142% | 50% | 0.53794 | 0 | 6 | 0.53794 | FALSE | FALSE
2023-04-18 | 167.493 | 168.8975 | 174.9095 | 174.9142 | 0.74903 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2023-04-18 | 0.8316% | 3.437% | 0.00422% | 50% | 0.53979 | 0 | 6 | 0.53979 | 223.6107 | 167.493 | 2023-04-18 | 167.493 | 168.8975 | 174.9095 | 2023-04-18 | 3.437% | 0.00422% | 50% | 0.53979 | 0 | 6 | 0.53979 | FALSE | FALSE
2023-04-19 | 37.8312 | 38.149 | 39.5091 | 39.5091 | 0.16866 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2023-04-19 | 0.8329% | 3.443% | 0.004291% | 50% | 0.5417 | 0 | 6 | 0.5417 | 224.2895 | 37.8312 | 2023-04-19 | 37.8312 | 38.149 | 39.5091 | 2023-04-19 | 3.443% | 0.004291% | 50% | 0.5417 | 0 | 6 | 0.5417 | FALSE | FALSE
2023-04-20 | 42.9057 | 43.2667 | 44.8118 | 44.8118 | 0.19073 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2023-04-20 | 0.8343% | 3.448% | 0.004356% | 50% | 0.54368 | 0 | 6 | 0.54368 | 224.9469 | 42.9057 | 2023-04-20 | 42.9057 | 43.2667 | 44.8118 | 2023-04-20 | 3.448% | 0.004356% | 50% | 0.54368 | 0 | 6 | 0.54368 | FALSE | FALSE
2023-04-21 | 38.2342 | 38.5564 | 39.9356 | 39.9356 | 0.16948 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2023-04-21 | 0.8356% | 3.454% | 0.004413% | 50% | 0.54572 | 0 | 6 | 0.54572 | 225.5838 | 38.2342 | 2023-04-21 | 38.2342 | 38.5564 | 39.9356 | 2023-04-21 | 3.454% | 0.004413% | 50% | 0.54572 | 0 | 6 | 0.54572 | FALSE | FALSE
2023-04-22 | 116.3452 | 117.3273 | 121.5312 | 121.5328 | 0.51433 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2023-04-22 | 0.837% | 3.459% | 0.004464% | 50% | 0.54782 | 0 | 6 | 0.54782 | 226.2013 | 116.3452 | 2023-04-22 | 116.3452 | 117.3273 | 121.5312 | 2023-04-22 | 3.459% | 0.004464% | 50% | 0.54782 | 0 | 6 | 0.54782 | FALSE | FALSE
2023-04-23 | 42.3863 | 42.7446 | 44.2788 | 44.2788 | 0.18688 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2023-04-23 | 0.8384% | 3.465% | 0.004508% | 50% | 0.54999 | 0 | 6 | 0.54999 | 226.8005 | 42.3863 | 2023-04-23 | 42.3863 | 42.7446 | 44.2788 | 2023-04-23 | 3.465% | 0.004508% | 50% | 0.54999 | 0 | 6 | 0.54999 | FALSE | FALSE
2023-04-24 | 114.4877 | 115.4572 | 119.608 | 119.6096 | 0.50349 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2023-04-24 | 0.8397% | 3.47% | 0.004546% | 50% | 0.55223 | 0 | 6 | 0.55223 | 227.3825 | 114.4877 | 2023-04-24 | 114.4877 | 115.4572 | 119.608 | 2023-04-24 | 3.47% | 0.004546% | 50% | 0.55223 | 0 | 6 | 0.55223 | FALSE | FALSE
2023-04-25 | 193.5464 | 195.1881 | 202.2173 | 202.2246 | 0.84907 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2023-04-25 | 0.8411% | 3.476% | 0.004582% | 50% | 0.55454 | 0 | 6 | 0.55454 | 227.9481 | 193.5464 | 2023-04-25 | 193.5464 | 195.1881 | 202.2173 | 2023-04-25 | 3.476% | 0.004582% | 50% | 0.55454 | 0 | 6 | 0.55454 | FALSE | FALSE
2023-04-26 | 227.4387 | 229.371 | 237.6453 | 237.6562 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2023-04-26 | 0.8424% | 3.482% | 0.004615% | 50% | 0.55693 | 0 | 6 | 0.55693 | 228.4986 | 227.4387 | 2023-04-26 | 227.4387 | 229.371 | 237.6453 | 2023-04-26 | 3.482% | 0.004615% | 50% | 0.55693 | 0 | 6 | 0.55693 | FALSE | FALSE
2023-04-27 | 162.0216 | 163.4003 | 169.305 | 169.3095 | 0.7074 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2023-04-27 | 0.8438% | 3.488% | 0.004646% | 50% | 0.55938 | 0 | 6 | 0.55938 | 229.035 | 162.0216 | 2023-04-27 | 162.0216 | 163.4003 | 169.305 | 2023-04-27 | 3.488% | 0.004646% | 50% | 0.55938 | 0 | 6 | 0.55938 | FALSE | FALSE
2023-04-28 | 94.3641 | 95.1684 | 98.6134 | 98.6141 | 0.41105 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2023-04-28 | 0.8451% | 3.493% | 0.004675% | 50% | 0.56191 | 0 | 6 | 0.56191 | 229.5583 | 94.3641 | 2023-04-28 | 94.3641 | 95.1684 | 98.6134 | 2023-04-28 | 3.493% | 0.004675% | 50% | 0.56191 | 0 | 6 | 0.56191 | FALSE | FALSE
2023-04-29 | 174.3848 | 175.8736 | 182.2511 | 182.2567 | 0.75795 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2023-04-29 | 0.8465% | 3.499% | 0.004702% | 50% | 0.56451 | 0 | 6 | 0.56451 | 230.0695 | 174.3848 | 2023-04-29 | 174.3848 | 175.8736 | 182.2511 | 2023-04-29 | 3.499% | 0.004702% | 50% | 0.56451 | 0 | 6 | 0.56451 | FALSE | FALSE
2023-04-30 | 163.2847 | 164.6809 | 170.6631 | 170.6678 | 0.70817 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2023-04-30 | 0.8479% | 3.505% | 0.004726% | 50% | 0.56719 | 0 | 6 | 0.56719 | 230.5697 | 163.2847 | 2023-04-30 | 163.2847 | 164.6809 | 170.6631 | 2023-04-30 | 3.505% | 0.004726% | 50% | 0.56719 | 0 | 6 | 0.56719 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 194.3698 | 196.0346 | 203.1683 | 203.1758 | 0.84121 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2023-05-01 | 0.8492% | 3.511% | 0.004748% | 50% | 0.56994 | 0 | 6 | 0.56994 | 231.0562 | 194.3698 | 2023-05-01 | 194.3698 | 196.0346 | 203.1683 | 2023-05-01 | 3.511% | 0.004748% | 50% | 0.56994 | 0 | 6 | 0.56994 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 115.3319 | 116.3213 | 120.5618 | 120.5634 | 0.49812 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2023-05-02 | 0.8506% | 3.517% | 0.004766% | 50% | 0.57278 | 0 | 6 | 0.57278 | 231.526 | 115.3319 | 2023-05-02 | 115.3319 | 116.3213 | 120.5618 | 2023-05-02 | 3.517% | 0.004766% | 50% | 0.57278 | 0 | 6 | 0.57278 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 131.326 | 132.4544 | 137.2917 | 137.2942 | 0.56609 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2023-05-03 | 0.8519% | 3.523% | 0.004786% | 50% | 0.57569 | 0 | 6 | 0.57569 | 231.9796 | 131.326 | 2023-05-03 | 131.326 | 132.4544 | 137.2917 | 2023-05-03 | 3.523% | 0.004786% | 50% | 0.57569 | 0 | 6 | 0.57569 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 77.0818 | 77.7452 | 80.5896 | 80.5898 | 0.33164 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2023-05-04 | 0.8533% | 3.529% | 0.004807% | 50% | 0.57868 | 0 | 6 | 0.57868 | 232.4174 | 77.0818 | 2023-05-04 | 77.0818 | 77.7452 | 80.5896 | 2023-05-04 | 3.529% | 0.004807% | 50% | 0.57868 | 0 | 6 | 0.57868 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 162.3918 | 163.7916 | 169.795 | 169.7997 | 0.69742 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2023-05-05 | 0.8546% | 3.536% | 0.004831% | 50% | 0.58175 | 0 | 6 | 0.58175 | 232.8401 | 162.3918 | 2023-05-05 | 162.3918 | 163.7916 | 169.795 | 2023-05-05 | 3.536% | 0.004831% | 50% | 0.58175 | 0 | 6 | 0.58175 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 151.0732 | 152.3775 | 157.9727 | 157.9765 | 0.64768 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2023-05-06 | 0.856% | 3.542% | 0.004855% | 50% | 0.5849 | 0 | 6 | 0.5849 | 233.2482 | 151.0732 | 2023-05-06 | 151.0732 | 152.3775 | 157.9727 | 2023-05-06 | 3.542% | 0.004855% | 50% | 0.5849 | 0 | 6 | 0.5849 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 191.5966 | 193.2534 | 200.3626 | 200.3698 | 0.82003 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2023-05-07 | 0.8574% | 3.548% | 0.004881% | 50% | 0.58813 | 0 | 6 | 0.58813 | 233.6421 | 191.5966 | 2023-05-07 | 191.5966 | 193.2534 | 200.3626 | 2023-05-07 | 3.548% | 0.004881% | 50% | 0.58813 | 0 | 6 | 0.58813 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 209.321 | 211.134 | 218.9152 | 218.9244 | 0.89444 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2023-05-08 | 0.8587% | 3.554% | 0.004906% | 50% | 0.59144 | 0 | 6 | 0.59144 | 234.0225 | 209.321 | 2023-05-08 | 209.321 | 211.134 | 218.9152 | 2023-05-08 | 3.554% | 0.004906% | 50% | 0.59144 | 0 | 6 | 0.59144 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 225.7095 | 227.6676 | 236.0736 | 236.0847 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2023-05-09 | 0.8601% | 3.561% | 0.004928% | 50% | 0.59484 | 0 | 6 | 0.59484 | 234.3898 | 225.7095 | 2023-05-09 | 225.7095 | 227.6676 | 236.0736 | 2023-05-09 | 3.561% | 0.004928% | 50% | 0.59484 | 0 | 6 | 0.59484 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 216.0121 | 217.889 | 225.949 | 225.9589 | 0.9202 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2023-05-10 | 0.8614% | 3.567% | 0.004947% | 50% | 0.59831 | 0 | 6 | 0.59831 | 234.7446 | 216.0121 | 2023-05-10 | 216.0121 | 217.889 | 225.949 | 2023-05-10 | 3.567% | 0.004947% | 50% | 0.59831 | 0 | 6 | 0.59831 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 232.6682 | 234.6931 | 243.3909 | 243.4028 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2023-05-11 | 0.8628% | 3.574% | 0.004964% | 50% | 0.60187 | 0 | 6 | 0.60187 | 235.0874 | 232.6682 | 2023-05-11 | 232.6682 | 234.6931 | 243.3909 | 2023-05-11 | 3.574% | 0.004964% | 50% | 0.60187 | 0 | 6 | 0.60187 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 174.7587 | 176.2821 | 182.8274 | 182.8331 | 0.74232 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2023-05-12 | 0.8641% | 3.58% | 0.004978% | 50% | 0.6055 | 0 | 6 | 0.6055 | 235.4187 | 174.7587 | 2023-05-12 | 174.7587 | 176.2821 | 182.8274 | 2023-05-12 | 3.58% | 0.004978% | 50% | 0.6055 | 0 | 6 | 0.6055 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 166.0601 | 167.5099 | 173.7411 | 173.7461 | 0.70441 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2023-05-13 | 0.8655% | 3.587% | 0.004988% | 50% | 0.60922 | 0 | 6 | 0.60922 | 235.7392 | 166.0601 | 2023-05-13 | 166.0601 | 167.5099 | 173.7411 | 2023-05-13 | 3.587% | 0.004988% | 50% | 0.60922 | 0 | 6 | 0.60922 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 204.886 | 206.6776 | 214.3804 | 214.3891 | 0.86797 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2023-05-14 | 0.8669% | 3.593% | 0.004996% | 50% | 0.61302 | 0 | 6 | 0.61302 | 236.0492 | 204.886 | 2023-05-14 | 204.886 | 206.6776 | 214.3804 | 2023-05-14 | 3.593% | 0.004996% | 50% | 0.61302 | 0 | 6 | 0.61302 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 215.5767 | 217.4647 | 225.5849 | 225.5947 | 0.91211 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2023-05-15 | 0.8682% | 3.6% | 0.004999% | 50% | 0.6169 | 0 | 6 | 0.6169 | 236.3469 | 215.5767 | 2023-05-15 | 215.5767 | 217.4647 | 225.5849 | 2023-05-15 | 3.6% | 0.004999% | 50% | 0.6169 | 0 | 6 | 0.6169 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 208.4768 | 210.3056 | 218.1733 | 218.1824 | 0.88102 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2023-05-16 | 0.8696% | 3.606% | 0.004997% | 50% | 0.62085 | 0 | 6 | 0.62085 | 236.6304 | 208.4768 | 2023-05-16 | 208.4768 | 210.3056 | 218.1733 | 2023-05-16 | 3.606% | 0.004997% | 50% | 0.62085 | 0 | 6 | 0.62085 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 227.2751 | 229.2719 | 237.8655 | 237.8767 | 0.95937 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2023-05-17 | 0.8709% | 3.613% | 0.004988% | 50% | 0.62489 | 0 | 6 | 0.62489 | 236.9002 | 227.2751 | 2023-05-17 | 227.2751 | 229.2719 | 237.8655 | 2023-05-17 | 3.613% | 0.004988% | 50% | 0.62489 | 0 | 6 | 0.62489 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 218.2853 | 220.2061 | 228.4756 | 228.4857 | 0.92042 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2023-05-18 | 0.8723% | 3.619% | 0.004974% | 50% | 0.629 | 0 | 6 | 0.629 | 237.1569 | 218.2853 | 2023-05-18 | 218.2853 | 220.2061 | 228.4756 | 2023-05-18 | 3.619% | 0.004974% | 50% | 0.629 | 0 | 6 | 0.629 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 222.8238 | 224.7877 | 233.2453 | 233.2558 | 0.93859 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2023-05-19 | 0.8736% | 3.626% | 0.004953% | 50% | 0.63318 | 0 | 6 | 0.63318 | 237.4009 | 222.8238 | 2023-05-19 | 222.8238 | 224.7877 | 233.2453 | 2023-05-19 | 3.626% | 0.004953% | 50% | 0.63318 | 0 | 6 | 0.63318 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 199.8582 | 201.6224 | 209.2229 | 209.2309 | 0.84103 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2023-05-20 | 0.875% | 3.633% | 0.004925% | 50% | 0.63744 | 0 | 6 | 0.63744 | 237.6329 | 199.8582 | 2023-05-20 | 199.8582 | 201.6224 | 209.2229 | 2023-05-20 | 3.633% | 0.004925% | 50% | 0.63744 | 0 | 6 | 0.63744 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 207.0787 | 208.9095 | 216.7998 | 216.8084 | 0.87061 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2023-05-21 | 0.8764% | 3.639% | 0.004889% | 50% | 0.64177 | 0 | 6 | 0.64177 | 237.8533 | 207.0787 | 2023-05-21 | 207.0787 | 208.9095 | 216.7998 | 2023-05-21 | 3.639% | 0.004889% | 50% | 0.64177 | 0 | 6 | 0.64177 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 154.2176 | 155.5831 | 161.4706 | 161.4745 | 0.64779 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2023-05-22 | 0.8777% | 3.646% | 0.004848% | 50% | 0.64618 | 0 | 6 | 0.64618 | 238.0627 | 154.2176 | 2023-05-22 | 154.2176 | 155.5831 | 161.4706 | 2023-05-22 | 3.646% | 0.004848% | 50% | 0.64618 | 0 | 6 | 0.64618 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 72.9023 | 73.5489 | 76.3373 | 76.3374 | 0.30596 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2023-05-23 | 0.8791% | 3.653% | 0.004803% | 50% | 0.65064 | 0 | 6 | 0.65064 | 238.2617 | 72.9023 | 2023-05-23 | 72.9023 | 73.5489 | 76.3373 | 2023-05-23 | 3.653% | 0.004803% | 50% | 0.65064 | 0 | 6 | 0.65064 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 68.0873 | 68.6921 | 71.3014 | 71.3014 | 0.28553 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2023-05-24 | 0.8804% | 3.66% | 0.004755% | 50% | 0.65518 | 0 | 6 | 0.65518 | 238.4506 | 68.0873 | 2023-05-24 | 68.0873 | 68.6921 | 71.3014 | 2023-05-24 | 3.66% | 0.004755% | 50% | 0.65518 | 0 | 6 | 0.65518 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 168.953 | 170.456 | 176.9433 | 176.9481 | 0.708 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2023-05-25 | 0.8818% | 3.666% | 0.004704% | 50% | 0.65977 | 0 | 6 | 0.65977 | 238.6301 | 168.953 | 2023-05-25 | 168.953 | 170.456 | 176.9433 | 2023-05-25 | 3.666% | 0.004704% | 50% | 0.65977 | 0 | 6 | 0.65977 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 108.6532 | 109.6214 | 113.8013 | 113.8024 | 0.45498 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2023-05-26 | 0.8831% | 3.673% | 0.004649% | 50% | 0.66443 | 0 | 6 | 0.66443 | 238.8007 | 108.6532 | 2023-05-26 | 108.6532 | 109.6214 | 113.8013 | 2023-05-26 | 3.673% | 0.004649% | 50% | 0.66443 | 0 | 6 | 0.66443 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 182.9321 | 184.5646 | 191.6155 | 191.6213 | 0.76551 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2023-05-27 | 0.8845% | 3.68% | 0.00459% | 50% | 0.66915 | 0 | 6 | 0.66915 | 238.963 | 182.9321 | 2023-05-27 | 182.9321 | 184.5646 | 191.6155 | 2023-05-27 | 3.68% | 0.00459% | 50% | 0.66915 | 0 | 6 | 0.66915 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 225.0671 | 227.0787 | 235.7702 | 235.78 | 0.94124 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2023-05-28 | 0.8859% | 3.686% | 0.004527% | 50% | 0.67391 | 0 | 6 | 0.67391 | 239.1174 | 225.0671 | 2023-05-28 | 225.0671 | 227.0787 | 235.7702 | 2023-05-28 | 3.686% | 0.004527% | 50% | 0.67391 | 0 | 6 | 0.67391 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 245.1731 | 247.3678 | 256.8537 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2023 | 2023-05-29 | 0.8872% | 3.693% | 0.00446% | 50% | 0.67874 | 0 | 6 | 0.67874 | 239.2644 | 245.1731 | 2023-05-29 | 245.1731 | 247.3678 | 256.8537 | 2023-05-29 | 3.693% | 0.00446% | 50% | 0.67874 | 0 | 6 | 0.67874 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 206.6698 | 208.5227 | 216.5341 | 216.5417 | 0.86326 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2023-05-30 | 0.8886% | 3.7% | 0.00439% | 50% | 0.6836 | 0 | 6 | 0.6836 | 239.4035 | 206.6698 | 2023-05-30 | 206.6698 | 208.5227 | 216.5341 | 2023-05-30 | 3.7% | 0.00439% | 50% | 0.6836 | 0 | 6 | 0.6836 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 226.4907 | 228.5244 | 237.3207 | 237.3302 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2023-05-31 | 0.8899% | 3.707% | 0.004321% | 50% | 0.68852 | 0 | 6 | 0.68852 | 239.5343 | 226.4907 | 2023-05-31 | 226.4907 | 228.5244 | 237.3207 | 2023-05-31 | 3.707% | 0.004321% | 50% | 0.68852 | 0 | 6 | 0.68852 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 236.4515 | 238.5779 | 247.7783 | 247.7887 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2023-06-01 | 0.8913% | 3.713% | 0.004252% | 50% | 0.69347 | 0 | 6 | 0.69347 | 239.6562 | 236.4515 | 2023-06-01 | 236.4515 | 238.5779 | 247.7783 | 2023-06-01 | 3.713% | 0.004252% | 50% | 0.69347 | 0 | 6 | 0.69347 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 166.3147 | 167.8127 | 174.2961 | 174.3002 | 0.69363 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2023-06-02 | 0.8926% | 3.72% | 0.004184% | 50% | 0.69846 | 0 | 6 | 0.69846 | 239.7688 | 166.3147 | 2023-06-02 | 166.3147 | 167.8127 | 174.2961 | 2023-06-02 | 3.72% | 0.004184% | 50% | 0.69846 | 0 | 6 | 0.69846 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 228.4957 | 230.5569 | 239.481 | 239.4902 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2023-06-03 | 0.894% | 3.726% | 0.004116% | 50% | 0.70349 | 0 | 6 | 0.70349 | 239.8715 | 228.4957 | 2023-06-03 | 228.4957 | 230.5569 | 239.481 | 2023-06-03 | 3.726% | 0.004116% | 50% | 0.70349 | 0 | 6 | 0.70349 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 99.5544 | 100.4538 | 104.3492 | 104.3499 | 0.41486 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2023-06-04 | 0.8954% | 3.733% | 0.004049% | 50% | 0.70854 | 0 | 6 | 0.70854 | 239.9638 | 99.5544 | 2023-06-04 | 99.5544 | 100.4538 | 104.3492 | 2023-06-04 | 3.733% | 0.004049% | 50% | 0.70854 | 0 | 6 | 0.70854 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 128.9867 | 130.1538 | 135.2101 | 135.212 | 0.53733 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2023-06-05 | 0.8967% | 3.74% | 0.003985% | 50% | 0.71362 | 0 | 6 | 0.71362 | 240.0452 | 128.9867 | 2023-06-05 | 128.9867 | 130.1538 | 135.2101 | 2023-06-05 | 3.74% | 0.003985% | 50% | 0.71362 | 0 | 6 | 0.71362 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 189.5314 | 191.249 | 198.6922 | 198.6976 | 0.78933 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2023-06-06 | 0.8981% | 3.746% | 0.003922% | 50% | 0.71873 | 0 | 6 | 0.71873 | 240.1153 | 189.5314 | 2023-06-06 | 189.5314 | 191.249 | 198.6922 | 2023-06-06 | 3.746% | 0.003922% | 50% | 0.71873 | 0 | 6 | 0.71873 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 118.1028 | 119.1746 | 123.8211 | 123.8224 | 0.49173 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2023-06-07 | 0.8994% | 3.753% | 0.00386% | 50% | 0.72385 | 0 | 6 | 0.72385 | 240.1734 | 118.1028 | 2023-06-07 | 118.1028 | 119.1746 | 123.8211 | 2023-06-07 | 3.753% | 0.00386% | 50% | 0.72385 | 0 | 6 | 0.72385 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 89.9819 | 90.7998 | 94.3463 | 94.3466 | 0.37457 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2023-06-08 | 0.9008% | 3.759% | 0.0038% | 50% | 0.72898 | 0 | 6 | 0.72898 | 240.219 | 89.9819 | 2023-06-08 | 89.9819 | 90.7998 | 94.3463 | 2023-06-08 | 3.759% | 0.0038% | 50% | 0.72898 | 0 | 6 | 0.72898 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 190.8939 | 192.6317 | 200.1689 | 200.1742 | 0.79455 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2023-06-09 | 0.9021% | 3.765% | 0.003741% | 50% | 0.73412 | 0 | 6 | 0.73412 | 240.2518 | 190.8939 | 2023-06-09 | 190.8939 | 192.6317 | 200.1689 | 2023-06-09 | 3.765% | 0.003741% | 50% | 0.73412 | 0 | 6 | 0.73412 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 241.3284 | 243.5287 | 253.0741 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2023 | 2023-06-10 | 0.9035% | 3.772% | 0.003685% | 50% | 0.73926 | 0 | 6 | 0.73926 | 240.2711 | 241.3284 | 2023-06-10 | 241.3284 | 243.5287 | 253.0741 | 2023-06-10 | 3.772% | 0.003685% | 50% | 0.73926 | 0 | 6 | 0.73926 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 229.2146 | 231.3076 | 240.3898 | 240.3979 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2023-06-11 | 0.9048% | 3.778% | 0.00363% | 50% | 0.74441 | 0 | 6 | 0.74441 | 240.2764 | 229.2146 | 2023-06-11 | 229.2146 | 231.3076 | 240.3898 | 2023-06-11 | 3.778% | 0.00363% | 50% | 0.74441 | 0 | 6 | 0.74441 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 180.961 | 182.6159 | 189.7986 | 189.803 | 0.75316 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2023-06-12 | 0.9062% | 3.784% | 0.003577% | 50% | 0.74955 | 0 | 6 | 0.74955 | 240.2674 | 180.961 | 2023-06-12 | 180.961 | 182.6159 | 189.7986 | 2023-06-12 | 3.784% | 0.003577% | 50% | 0.74955 | 0 | 6 | 0.74955 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 222.5642 | 224.6026 | 233.4518 | 233.4592 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2023-06-13 | 0.9076% | 3.791% | 0.003531% | 50% | 0.75468 | 0 | 6 | 0.75468 | 240.2444 | 222.5642 | 2023-06-13 | 222.5642 | 224.6026 | 233.4518 | 2023-06-13 | 3.791% | 0.003531% | 50% | 0.75468 | 0 | 6 | 0.75468 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 200.9488 | 202.792 | 210.7953 | 210.801 | 0.83655 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2023-06-14 | 0.9089% | 3.797% | 0.003491% | 50% | 0.7598 | 0 | 6 | 0.7598 | 240.208 | 200.9488 | 2023-06-14 | 200.9488 | 202.792 | 210.7953 | 2023-06-14 | 3.797% | 0.003491% | 50% | 0.7598 | 0 | 6 | 0.7598 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 225.5756 | 227.6479 | 236.6472 | 236.6547 | 0.93927 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2023-06-15 | 0.9103% | 3.803% | 0.003457% | 50% | 0.7649 | 0 | 6 | 0.7649 | 240.1588 | 225.5756 | 2023-06-15 | 225.5756 | 227.6479 | 236.6472 | 2023-06-15 | 3.803% | 0.003457% | 50% | 0.7649 | 0 | 6 | 0.7649 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 212.9575 | 214.9168 | 223.4269 | 223.4333 | 0.88696 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2023-06-16 | 0.9116% | 3.809% | 0.003428% | 50% | 0.76998 | 0 | 6 | 0.76998 | 240.0971 | 212.9575 | 2023-06-16 | 212.9575 | 214.9168 | 223.4269 | 2023-06-16 | 3.809% | 0.003428% | 50% | 0.76998 | 0 | 6 | 0.76998 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 219.6034 | 221.6268 | 230.417 | 230.4239 | 0.91492 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2023-06-17 | 0.913% | 3.815% | 0.003406% | 50% | 0.77504 | 0 | 6 | 0.77504 | 240.0236 | 219.6034 | 2023-06-17 | 219.6034 | 221.6268 | 230.417 | 2023-06-17 | 3.815% | 0.003406% | 50% | 0.77504 | 0 | 6 | 0.77504 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 226.4038 | 228.493 | 237.5701 | 237.5775 | 0.94359 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2023-06-18 | 0.9143% | 3.821% | 0.00339% | 50% | 0.78006 | 0 | 6 | 0.78006 | 239.9388 | 226.4038 | 2023-06-18 | 226.4038 | 228.493 | 237.5701 | 2023-06-18 | 3.821% | 0.00339% | 50% | 0.78006 | 0 | 6 | 0.78006 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 230.7065 | 232.8386 | 242.1031 | 242.1109 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2023-06-19 | 0.9157% | 3.827% | 0.003386% | 50% | 0.78506 | 0 | 6 | 0.78506 | 239.8432 | 230.7065 | 2023-06-19 | 230.7065 | 232.8386 | 242.1031 | 2023-06-19 | 3.827% | 0.003386% | 50% | 0.78506 | 0 | 6 | 0.78506 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 124.244 | 125.3939 | 130.3912 | 130.3925 | 0.51824 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2023-06-20 | 0.9171% | 3.832% | 0.003392% | 50% | 0.79001 | 0 | 6 | 0.79001 | 239.7373 | 124.244 | 2023-06-20 | 124.244 | 125.3939 | 130.3912 | 2023-06-20 | 3.832% | 0.003392% | 50% | 0.79001 | 0 | 6 | 0.79001 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 88.6169 | 89.4383 | 93.0082 | 93.0085 | 0.36981 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2023-06-21 | 0.9184% | 3.838% | 0.003409% | 50% | 0.79492 | 0 | 6 | 0.79492 | 239.6217 | 88.6169 | 2023-06-21 | 88.6169 | 89.4383 | 93.0082 | 2023-06-21 | 3.838% | 0.003409% | 50% | 0.79492 | 0 | 6 | 0.79492 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 175.1692 | 176.7953 | 183.8628 | 183.8667 | 0.7314 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2023-06-22 | 0.9198% | 3.844% | 0.003436% | 50% | 0.79979 | 0 | 6 | 0.79979 | 239.4969 | 175.1692 | 2023-06-22 | 175.1692 | 176.7953 | 183.8628 | 2023-06-22 | 3.844% | 0.003436% | 50% | 0.79979 | 0 | 6 | 0.79979 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 171.3931 | 172.9865 | 179.9122 | 179.9159 | 0.71603 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2023-06-23 | 0.9211% | 3.85% | 0.003474% | 50% | 0.80461 | 0 | 6 | 0.80461 | 239.3633 | 171.3931 | 2023-06-23 | 171.3931 | 172.9865 | 179.9122 | 2023-06-23 | 3.85% | 0.003474% | 50% | 0.80461 | 0 | 6 | 0.80461 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 171.2597 | 172.8543 | 179.7851 | 179.7889 | 0.71589 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2023-06-24 | 0.9225% | 3.855% | 0.003524% | 50% | 0.80938 | 0 | 6 | 0.80938 | 239.2216 | 171.2597 | 2023-06-24 | 171.2597 | 172.8543 | 179.7851 | 2023-06-24 | 3.855% | 0.003524% | 50% | 0.80938 | 0 | 6 | 0.80938 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 146.0828 | 147.4449 | 153.3657 | 153.3681 | 0.61103 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2023-06-25 | 0.9238% | 3.861% | 0.003585% | 50% | 0.8141 | 0 | 6 | 0.8141 | 239.0722 | 146.0828 | 2023-06-25 | 146.0828 | 147.4449 | 153.3657 | 2023-06-25 | 3.861% | 0.003585% | 50% | 0.8141 | 0 | 6 | 0.8141 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 48.5824 | 49.036 | 51.008 | 51.008 | 0.20334 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2023-06-26 | 0.9252% | 3.866% | 0.003658% | 50% | 0.81875 | 0 | 6 | 0.81875 | 238.9166 | 48.5824 | 2023-06-26 | 48.5824 | 49.036 | 51.008 | 2023-06-26 | 3.866% | 0.003658% | 50% | 0.81875 | 0 | 6 | 0.81875 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 56.7596 | 57.2904 | 59.5976 | 59.5976 | 0.23772 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2023-06-27 | 0.9266% | 3.871% | 0.003745% | 50% | 0.82335 | 0 | 6 | 0.82335 | 238.7553 | 56.7596 | 2023-06-27 | 56.7596 | 57.2904 | 59.5976 | 2023-06-27 | 3.871% | 0.003745% | 50% | 0.82335 | 0 | 6 | 0.82335 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 248.1752 | 250.4996 | 260.6021 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2023 | 2023-06-28 | 0.9279% | 3.877% | 0.003841% | 50% | 0.82788 | 0 | 6 | 0.82788 | 238.5872 | 248.1752 | 2023-06-28 | 248.1752 | 250.4996 | 260.6021 | 2023-06-28 | 3.877% | 0.003841% | 50% | 0.82788 | 0 | 6 | 0.82788 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 235.6251 | 237.8352 | 247.4403 | 247.4499 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2023-06-29 | 0.9293% | 3.882% | 0.003947% | 50% | 0.83235 | 0 | 6 | 0.83235 | 238.4112 | 235.6251 | 2023-06-29 | 235.6251 | 237.8352 | 247.4403 | 2023-06-29 | 3.882% | 0.003947% | 50% | 0.83235 | 0 | 6 | 0.83235 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 55.0184 | 55.5352 | 57.7811 | 57.7811 | 0.23094 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2023-06-30 | 0.9306% | 3.887% | 0.004062% | 50% | 0.83675 | 0 | 6 | 0.83675 | 238.2264 | 55.0184 | 2023-06-30 | 55.0184 | 55.5352 | 57.7811 | 2023-06-30 | 3.887% | 0.004062% | 50% | 0.83675 | 0 | 6 | 0.83675 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 210.9863 | 212.9711 | 221.5958 | 221.6035 | 0.88637 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2023-07-01 | 0.932% | 3.892% | 0.004186% | 50% | 0.84108 | 0 | 6 | 0.84108 | 238.0317 | 210.9863 | 2023-07-01 | 210.9863 | 212.9711 | 221.5958 | 2023-07-01 | 3.892% | 0.004186% | 50% | 0.84108 | 0 | 6 | 0.84108 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 233.1704 | 235.3672 | 244.9116 | 244.9219 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2023-07-02 | 0.9333% | 3.897% | 0.00432% | 50% | 0.84534 | 0 | 6 | 0.84534 | 237.8261 | 233.1704 | 2023-07-02 | 233.1704 | 235.3672 | 244.9116 | 2023-07-02 | 3.897% | 0.00432% | 50% | 0.84534 | 0 | 6 | 0.84534 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 193.122 | 194.9441 | 202.8598 | 202.8665 | 0.81276 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2023-07-03 | 0.9347% | 3.902% | 0.004467% | 50% | 0.84953 | 0 | 6 | 0.84953 | 237.6084 | 193.122 | 2023-07-03 | 193.122 | 194.9441 | 202.8598 | 2023-07-03 | 3.902% | 0.004467% | 50% | 0.84953 | 0 | 6 | 0.84953 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 188.3994 | 190.1796 | 197.912 | 197.9184 | 0.79366 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2023-07-04 | 0.936% | 3.907% | 0.004619% | 50% | 0.85364 | 0 | 6 | 0.85364 | 237.3778 | 188.3994 | 2023-07-04 | 188.3994 | 190.1796 | 197.912 | 2023-07-04 | 3.907% | 0.004619% | 50% | 0.85364 | 0 | 6 | 0.85364 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 226.6303 | 228.7748 | 238.0885 | 238.0992 | 0.95571 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2023-07-05 | 0.9374% | 3.912% | 0.004778% | 50% | 0.85767 | 0 | 6 | 0.85767 | 237.133 | 226.6303 | 2023-07-05 | 226.6303 | 228.7748 | 238.0885 | 2023-07-05 | 3.912% | 0.004778% | 50% | 0.85767 | 0 | 6 | 0.85767 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 179.9086 | 181.6135 | 189.0166 | 189.0228 | 0.7595 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2023-07-06 | 0.9388% | 3.917% | 0.004944% | 50% | 0.86163 | 0 | 6 | 0.86163 | 236.8732 | 179.9086 | 2023-07-06 | 179.9086 | 181.6135 | 189.0166 | 2023-07-06 | 3.917% | 0.004944% | 50% | 0.86163 | 0 | 6 | 0.86163 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 223.5843 | 225.7062 | 234.9183 | 234.9294 | 0.945 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2023-07-07 | 0.9401% | 3.921% | 0.005116% | 50% | 0.86551 | 0 | 6 | 0.86551 | 236.5972 | 223.5843 | 2023-07-07 | 223.5843 | 225.7062 | 234.9183 | 2023-07-07 | 3.921% | 0.005116% | 50% | 0.86551 | 0 | 6 | 0.86551 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 237.1159 | 239.3695 | 249.1514 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2023 | 2023-07-08 | 0.9415% | 3.926% | 0.005294% | 50% | 0.86931 | 0 | 6 | 0.86931 | 236.304 | 237.1159 | 2023-07-08 | 237.1159 | 239.3695 | 249.1514 | 2023-07-08 | 3.926% | 0.005294% | 50% | 0.86931 | 0 | 6 | 0.86931 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 234.641 | 236.8743 | 246.5662 | 246.5796 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2023-07-09 | 0.9428% | 3.931% | 0.005479% | 50% | 0.87302 | 0 | 6 | 0.87302 | 235.9926 | 234.641 | 2023-07-09 | 234.641 | 236.8743 | 246.5662 | 2023-07-09 | 3.931% | 0.005479% | 50% | 0.87302 | 0 | 6 | 0.87302 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 232.7591 | 234.9777 | 244.6037 | 244.6173 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2023-07-10 | 0.9442% | 3.935% | 0.005672% | 50% | 0.87666 | 0 | 6 | 0.87666 | 235.6622 | 232.7591 | 2023-07-10 | 232.7591 | 234.9777 | 244.6037 | 2023-07-10 | 3.935% | 0.005672% | 50% | 0.87666 | 0 | 6 | 0.87666 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 226.46 | 228.6217 | 237.9985 | 238.0117 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2023-07-11 | 0.9455% | 3.94% | 0.005873% | 50% | 0.88022 | 0 | 6 | 0.88022 | 235.3136 | 226.46 | 2023-07-11 | 226.46 | 228.6217 | 237.9985 | 2023-07-11 | 3.94% | 0.005873% | 50% | 0.88022 | 0 | 6 | 0.88022 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 223.8091 | 225.9485 | 235.2268 | 235.2401 | 0.95259 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2023-07-12 | 0.9469% | 3.944% | 0.00608% | 50% | 0.88369 | 0 | 6 | 0.88369 | 234.9478 | 223.8091 | 2023-07-12 | 223.8091 | 225.9485 | 235.2268 | 2023-07-12 | 3.944% | 0.00608% | 50% | 0.88369 | 0 | 6 | 0.88369 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 223.9438 | 226.0877 | 235.3826 | 235.3964 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2023-07-13 | 0.9482% | 3.949% | 0.006293% | 50% | 0.88709 | 0 | 6 | 0.88709 | 234.5659 | 223.9438 | 2023-07-13 | 223.9438 | 226.0877 | 235.3826 | 2023-07-13 | 3.949% | 0.006293% | 50% | 0.88709 | 0 | 6 | 0.88709 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 221.5284 | 223.6522 | 232.8576 | 232.8716 | 0.94602 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2023-07-14 | 0.9496% | 3.953% | 0.006513% | 50% | 0.8904 | 0 | 6 | 0.8904 | 234.1688 | 221.5284 | 2023-07-14 | 221.5284 | 223.6522 | 232.8576 | 2023-07-14 | 3.953% | 0.006513% | 50% | 0.8904 | 0 | 6 | 0.8904 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 212.5008 | 214.541 | 223.3816 | 223.3947 | 0.90906 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2023-07-15 | 0.951% | 3.958% | 0.006739% | 50% | 0.89363 | 0 | 6 | 0.89363 | 233.7576 | 212.5008 | 2023-07-15 | 212.5008 | 214.541 | 223.3816 | 2023-07-15 | 3.958% | 0.006739% | 50% | 0.89363 | 0 | 6 | 0.89363 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 218.1054 | 220.2024 | 229.2867 | 229.3012 | 0.93473 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2023-07-16 | 0.9523% | 3.962% | 0.006971% | 50% | 0.89678 | 0 | 6 | 0.89678 | 233.3334 | 218.1054 | 2023-07-16 | 218.1054 | 220.2024 | 229.2867 | 2023-07-16 | 3.962% | 0.006971% | 50% | 0.89678 | 0 | 6 | 0.89678 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 217.394 | 219.4872 | 228.5522 | 228.5671 | 0.93343 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2023-07-17 | 0.9537% | 3.966% | 0.007205% | 50% | 0.89985 | 0 | 6 | 0.89985 | 232.8972 | 217.394 | 2023-07-17 | 217.394 | 219.4872 | 228.5522 | 2023-07-17 | 3.966% | 0.007205% | 50% | 0.89985 | 0 | 6 | 0.89985 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 220.9714 | 223.1021 | 232.3267 | 232.3428 | 0.95061 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2023-07-18 | 0.955% | 3.971% | 0.007437% | 50% | 0.90284 | 0 | 6 | 0.90284 | 232.4501 | 220.9714 | 2023-07-18 | 220.9714 | 223.1021 | 232.3267 | 2023-07-18 | 3.971% | 0.007437% | 50% | 0.90284 | 0 | 6 | 0.90284 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 156.3983 | 157.9086 | 164.4449 | 164.4516 | 0.67413 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2023-07-19 | 0.9564% | 3.975% | 0.007669% | 50% | 0.90575 | 0 | 6 | 0.90575 | 231.993 | 156.3983 | 2023-07-19 | 156.3983 | 157.9086 | 164.4449 | 2023-07-19 | 3.975% | 0.007669% | 50% | 0.90575 | 0 | 6 | 0.90575 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 160.3649 | 161.9156 | 168.6252 | 168.6327 | 0.69262 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2023-07-20 | 0.9577% | 3.979% | 0.007899% | 50% | 0.90858 | 0 | 6 | 0.90858 | 231.527 | 160.3649 | 2023-07-20 | 160.3649 | 161.9156 | 168.6252 | 2023-07-20 | 3.979% | 0.007899% | 50% | 0.90858 | 0 | 6 | 0.90858 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 214.2329 | 216.3075 | 225.2808 | 225.2972 | 0.92719 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2023-07-21 | 0.9591% | 3.983% | 0.008129% | 50% | 0.91134 | 0 | 6 | 0.91134 | 231.0532 | 214.2329 | 2023-07-21 | 214.2329 | 216.3075 | 225.2808 | 2023-07-21 | 3.983% | 0.008129% | 50% | 0.91134 | 0 | 6 | 0.91134 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 162.5202 | 164.0962 | 170.911 | 170.9193 | 0.70483 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2023-07-22 | 0.9605% | 3.987% | 0.008357% | 50% | 0.91402 | 0 | 6 | 0.91402 | 230.5726 | 162.5202 | 2023-07-22 | 162.5202 | 164.0962 | 170.911 | 2023-07-22 | 3.987% | 0.008357% | 50% | 0.91402 | 0 | 6 | 0.91402 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 187.0419 | 188.8583 | 196.7099 | 196.7223 | 0.8129 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2023-07-23 | 0.9618% | 3.991% | 0.008583% | 50% | 0.91662 | 0 | 6 | 0.91662 | 230.0863 | 187.0419 | 2023-07-23 | 187.0419 | 188.8583 | 196.7099 | 2023-07-23 | 3.991% | 0.008583% | 50% | 0.91662 | 0 | 6 | 0.91662 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 217.071 | 219.1821 | 228.3041 | 228.3226 | 0.94546 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2023-07-24 | 0.9632% | 3.996% | 0.008808% | 50% | 0.91915 | 0 | 6 | 0.91915 | 229.5926 | 217.071 | 2023-07-24 | 217.071 | 219.1821 | 228.3041 | 2023-07-24 | 3.996% | 0.008808% | 50% | 0.91915 | 0 | 6 | 0.91915 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 116.8671 | 118.0053 | 122.9217 | 122.925 | 0.51011 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2023-07-25 | 0.9645% | 4% | 0.009026% | 50% | 0.9216 | 0 | 6 | 0.9216 | 229.0893 | 116.8671 | 2023-07-25 | 116.8671 | 118.0053 | 122.9217 | 2023-07-25 | 4% | 0.009026% | 50% | 0.9216 | 0 | 6 | 0.9216 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 208.532 | 210.5658 | 219.3478 | 219.3655 | 0.9123 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2023-07-26 | 0.9659% | 4.004% | 0.009233% | 50% | 0.92398 | 0 | 6 | 0.92398 | 228.5764 | 208.532 | 2023-07-26 | 208.532 | 210.5658 | 219.3478 | 2023-07-26 | 4.004% | 0.009233% | 50% | 0.92398 | 0 | 6 | 0.92398 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 228.8516 | 231.0868 | 240.7347 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2023 | 2023-07-27 | 0.9672% | 4.008% | 0.00943% | 50% | 0.92629 | 0 | 6 | 0.92629 | 228.054 | 228.8516 | 2023-07-27 | 228.8516 | 231.0868 | 240.7347 | 2023-07-27 | 4.008% | 0.00943% | 50% | 0.92629 | 0 | 6 | 0.92629 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 184.8622 | 186.6703 | 194.472 | 194.4857 | 0.81248 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2023-07-28 | 0.9686% | 4.012% | 0.009617% | 50% | 0.92853 | 0 | 6 | 0.92853 | 227.522 | 184.8622 | 2023-07-28 | 184.8622 | 186.6703 | 194.472 | 2023-07-28 | 4.012% | 0.009617% | 50% | 0.92853 | 0 | 6 | 0.92853 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 112.2933 | 113.3931 | 118.1372 | 118.1404 | 0.49469 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2023-07-29 | 0.9699% | 4.016% | 0.009794% | 50% | 0.93071 | 0 | 6 | 0.93071 | 226.9805 | 112.2933 | 2023-07-29 | 112.2933 | 113.3931 | 118.1372 | 2023-07-29 | 4.016% | 0.009794% | 50% | 0.93071 | 0 | 6 | 0.93071 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 194.3731 | 196.2795 | 204.4999 | 204.5161 | 0.85841 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2023-07-30 | 0.9713% | 4.02% | 0.00996% | 50% | 0.93281 | 0 | 6 | 0.93281 | 226.4294 | 194.3731 | 2023-07-30 | 194.3731 | 196.2795 | 204.4999 | 2023-07-30 | 4.02% | 0.00996% | 50% | 0.93281 | 0 | 6 | 0.93281 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 222.4411 | 224.6259 | 234.0431 | 234.0662 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2023-07-31 | 0.9727% | 4.024% | 0.01011% | 50% | 0.93485 | 0 | 6 | 0.93485 | 225.8687 | 222.4411 | 2023-07-31 | 222.4411 | 224.6259 | 234.0431 | 2023-07-31 | 4.024% | 0.01011% | 50% | 0.93485 | 0 | 6 | 0.93485 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 221.3664 | 223.5437 | 232.9251 | 232.9484 | 0.98255 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2023-08-01 | 0.974% | 4.028% | 0.01026% | 50% | 0.93683 | 0 | 6 | 0.93683 | 225.2984 | 221.3664 | 2023-08-01 | 221.3664 | 223.5437 | 232.9251 | 2023-08-01 | 4.028% | 0.01026% | 50% | 0.93683 | 0 | 6 | 0.93683 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 221.4284 | 223.6094 | 233.0031 | 233.0268 | 0.98536 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2023-08-02 | 0.9754% | 4.032% | 0.0104% | 50% | 0.93874 | 0 | 6 | 0.93874 | 224.7185 | 221.4284 | 2023-08-02 | 221.4284 | 223.6094 | 233.0031 | 2023-08-02 | 4.032% | 0.0104% | 50% | 0.93874 | 0 | 6 | 0.93874 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 210.2456 | 212.3194 | 221.2478 | 221.2691 | 0.93805 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2023-08-03 | 0.9767% | 4.035% | 0.01054% | 50% | 0.94059 | 0 | 6 | 0.94059 | 224.1291 | 210.2456 | 2023-08-03 | 210.2456 | 212.3194 | 221.2478 | 2023-08-03 | 4.035% | 0.01054% | 50% | 0.94059 | 0 | 6 | 0.94059 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 199.5278 | 201.4986 | 209.9806 | 209.9995 | 0.89261 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2023-08-04 | 0.9781% | 4.039% | 0.01066% | 50% | 0.94238 | 0 | 6 | 0.94238 | 223.53 | 199.5278 | 2023-08-04 | 199.5278 | 201.4986 | 209.9806 | 2023-08-04 | 4.039% | 0.01066% | 50% | 0.94238 | 0 | 6 | 0.94238 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 185.6497 | 187.486 | 195.386 | 195.4021 | 0.83278 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2023-08-05 | 0.9794% | 4.043% | 0.01078% | 50% | 0.94411 | 0 | 6 | 0.94411 | 222.9214 | 185.6497 | 2023-08-05 | 185.6497 | 187.486 | 195.386 | 2023-08-05 | 4.043% | 0.01078% | 50% | 0.94411 | 0 | 6 | 0.94411 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 199.1322 | 201.1046 | 209.5869 | 209.6064 | 0.89575 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2023-08-06 | 0.9808% | 4.047% | 0.01089% | 50% | 0.94579 | 0 | 6 | 0.94579 | 222.3033 | 199.1322 | 2023-08-06 | 199.1322 | 201.1046 | 209.5869 | 2023-08-06 | 4.047% | 0.01089% | 50% | 0.94579 | 0 | 6 | 0.94579 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 212.8096 | 214.9204 | 223.9945 | 224.0178 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2023-08-07 | 0.9821% | 4.051% | 0.011% | 50% | 0.9474 | 0 | 6 | 0.9474 | 221.6766 | 212.8096 | 2023-08-07 | 212.8096 | 214.9204 | 223.9945 | 2023-08-07 | 4.051% | 0.011% | 50% | 0.9474 | 0 | 6 | 0.9474 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 216.5468 | 218.6977 | 227.9404 | 227.9649 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2023-08-08 | 0.9835% | 4.055% | 0.01109% | 50% | 0.94897 | 0 | 6 | 0.94897 | 221.0423 | 216.5468 | 2023-08-08 | 216.5468 | 218.6977 | 227.9404 | 2023-08-08 | 4.055% | 0.01109% | 50% | 0.94897 | 0 | 6 | 0.94897 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 206.3825 | 208.4353 | 217.253 | 217.2751 | 0.93639 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2023-08-09 | 0.9849% | 4.059% | 0.01119% | 50% | 0.95048 | 0 | 6 | 0.95048 | 220.3998 | 206.3825 | 2023-08-09 | 206.3825 | 208.4353 | 217.253 | 2023-08-09 | 4.059% | 0.01119% | 50% | 0.95048 | 0 | 6 | 0.95048 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 200.6293 | 202.6276 | 211.2081 | 211.229 | 0.91298 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2023-08-10 | 0.9862% | 4.063% | 0.01129% | 50% | 0.95194 | 0 | 6 | 0.95194 | 219.7485 | 200.6293 | 2023-08-10 | 200.6293 | 202.6276 | 211.2081 | 2023-08-10 | 4.063% | 0.01129% | 50% | 0.95194 | 0 | 6 | 0.95194 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 186.2036 | 188.0608 | 196.0322 | 196.0497 | 0.84988 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2023-08-11 | 0.9876% | 4.066% | 0.01139% | 50% | 0.95335 | 0 | 6 | 0.95335 | 219.088 | 186.2036 | 2023-08-11 | 186.2036 | 188.0608 | 196.0322 | 2023-08-11 | 4.066% | 0.01139% | 50% | 0.95335 | 0 | 6 | 0.95335 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 195.0823 | 197.0308 | 205.3905 | 205.4105 | 0.89315 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2023-08-12 | 0.9889% | 4.07% | 0.01149% | 50% | 0.95471 | 0 | 6 | 0.95471 | 218.4177 | 195.0823 | 2023-08-12 | 195.0823 | 197.0308 | 205.3905 | 2023-08-12 | 4.07% | 0.01149% | 50% | 0.95471 | 0 | 6 | 0.95471 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 135.6086 | 136.9649 | 142.7818 | 142.7894 | 0.62277 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2023-08-13 | 0.9903% | 4.074% | 0.0116% | 50% | 0.95602 | 0 | 6 | 0.95602 | 217.7372 | 135.6086 | 2023-08-13 | 135.6086 | 136.9649 | 142.7818 | 2023-08-13 | 4.074% | 0.0116% | 50% | 0.95602 | 0 | 6 | 0.95602 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 148.7469 | 150.2367 | 156.6234 | 156.6335 | 0.68529 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2023-08-14 | 0.9916% | 4.078% | 0.01169% | 50% | 0.95729 | 0 | 6 | 0.95729 | 217.0458 | 148.7469 | 2023-08-14 | 148.7469 | 150.2367 | 156.6234 | 2023-08-14 | 4.078% | 0.01169% | 50% | 0.95729 | 0 | 6 | 0.95729 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 153.1209 | 154.6566 | 161.2375 | 161.2486 | 0.70773 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2023-08-15 | 0.993% | 4.081% | 0.01177% | 50% | 0.95852 | 0 | 6 | 0.95852 | 216.3432 | 153.1209 | 2023-08-15 | 153.1209 | 154.6566 | 161.2375 | 2023-08-15 | 4.081% | 0.01177% | 50% | 0.95852 | 0 | 6 | 0.95852 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 137.752 | 139.1354 | 145.0615 | 145.0699 | 0.6388 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2023-08-16 | 0.9943% | 4.085% | 0.01185% | 50% | 0.9597 | 0 | 6 | 0.9597 | 215.6288 | 137.752 | 2023-08-16 | 137.752 | 139.1354 | 145.0615 | 2023-08-16 | 4.085% | 0.01185% | 50% | 0.9597 | 0 | 6 | 0.9597 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 106.093 | 107.1599 | 111.7285 | 111.7322 | 0.49364 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2023-08-17 | 0.9957% | 4.089% | 0.01191% | 50% | 0.96083 | 0 | 6 | 0.96083 | 214.902 | 106.093 | 2023-08-17 | 106.093 | 107.1599 | 111.7285 | 2023-08-17 | 4.089% | 0.01191% | 50% | 0.96083 | 0 | 6 | 0.96083 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 130.2738 | 131.5857 | 137.2009 | 137.2082 | 0.60825 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2023-08-18 | 0.997% | 4.093% | 0.01196% | 50% | 0.96193 | 0 | 6 | 0.96193 | 214.1624 | 130.2738 | 2023-08-18 | 130.2738 | 131.5857 | 137.2009 | 2023-08-18 | 4.093% | 0.01196% | 50% | 0.96193 | 0 | 6 | 0.96193 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 140.5614 | 141.9789 | 148.0433 | 148.0525 | 0.65861 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2023-08-19 | 0.9984% | 4.096% | 0.01201% | 50% | 0.96299 | 0 | 6 | 0.96299 | 213.4095 | 140.5614 | 2023-08-19 | 140.5614 | 141.9789 | 148.0433 | 2023-08-19 | 4.096% | 0.01201% | 50% | 0.96299 | 0 | 6 | 0.96299 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 205.3263 | 207.3998 | 216.2668 | 216.2916 | 0.96559 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2023-08-20 | 0.9998% | 4.1% | 0.01204% | 50% | 0.96401 | 0 | 6 | 0.96401 | 212.6426 | 205.3263 | 2023-08-20 | 205.3263 | 207.3998 | 216.2668 | 2023-08-20 | 4.1% | 0.01204% | 50% | 0.96401 | 0 | 6 | 0.96401 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 130.9957 | 132.3204 | 137.9828 | 137.9904 | 0.61826 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2023-08-21 | 1.001% | 4.104% | 0.01207% | 50% | 0.96499 | 0 | 6 | 0.96499 | 211.8627 | 130.9957 | 2023-08-21 | 130.9957 | 132.3204 | 137.9828 | 2023-08-21 | 4.104% | 0.01207% | 50% | 0.96499 | 0 | 6 | 0.96499 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 103.3083 | 104.3544 | 108.8243 | 108.8278 | 0.48941 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2023-08-22 | 1.002% | 4.107% | 0.01207% | 50% | 0.96594 | 0 | 6 | 0.96594 | 211.0708 | 103.3083 | 2023-08-22 | 103.3083 | 104.3544 | 108.8243 | 2023-08-22 | 4.107% | 0.01207% | 50% | 0.96594 | 0 | 6 | 0.96594 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 179.3026 | 181.1207 | 188.8858 | 188.9038 | 0.85272 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2023-08-23 | 1.004% | 4.111% | 0.01205% | 50% | 0.96685 | 0 | 6 | 0.96685 | 210.267 | 179.3026 | 2023-08-23 | 179.3026 | 181.1207 | 188.8858 | 2023-08-23 | 4.111% | 0.01205% | 50% | 0.96685 | 0 | 6 | 0.96685 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 190.9813 | 192.9205 | 201.1991 | 201.2202 | 0.9118 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2023-08-24 | 1.005% | 4.115% | 0.012% | 50% | 0.96773 | 0 | 6 | 0.96773 | 209.4512 | 190.9813 | 2023-08-24 | 190.9813 | 192.9205 | 201.1991 | 2023-08-24 | 4.115% | 0.012% | 50% | 0.96773 | 0 | 6 | 0.96773 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 133.7782 | 135.1384 | 140.9428 | 140.951 | 0.6412 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2023-08-25 | 1.007% | 4.118% | 0.01193% | 50% | 0.96858 | 0 | 6 | 0.96858 | 208.6236 | 133.7782 | 2023-08-25 | 133.7782 | 135.1384 | 140.9428 | 2023-08-25 | 4.118% | 0.01193% | 50% | 0.96858 | 0 | 6 | 0.96858 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 180.6355 | 182.4747 | 190.3192 | 190.3375 | 0.86932 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2023-08-26 | 1.008% | 4.122% | 0.01184% | 50% | 0.9694 | 0 | 6 | 0.9694 | 207.7839 | 180.6355 | 2023-08-26 | 180.6355 | 182.4747 | 190.3192 | 2023-08-26 | 4.122% | 0.01184% | 50% | 0.9694 | 0 | 6 | 0.9694 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 197.6016 | 199.6163 | 208.2055 | 208.2283 | 0.9549 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2023-08-27 | 1.009% | 4.125% | 0.01172% | 50% | 0.97018 | 0 | 6 | 0.97018 | 206.9324 | 197.6016 | 2023-08-27 | 197.6016 | 199.6163 | 208.2055 | 2023-08-27 | 4.125% | 0.01172% | 50% | 0.97018 | 0 | 6 | 0.97018 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 194.6043 | 196.5911 | 205.0576 | 205.0795 | 0.94436 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2023-08-28 | 1.011% | 4.129% | 0.01158% | 50% | 0.97094 | 0 | 6 | 0.97094 | 206.0689 | 194.6043 | 2023-08-28 | 194.6043 | 196.5911 | 205.0576 | 2023-08-28 | 4.129% | 0.01158% | 50% | 0.97094 | 0 | 6 | 0.97094 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 131.0027 | 132.342 | 138.0466 | 138.0543 | 0.6384 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2023-08-29 | 1.012% | 4.132% | 0.01144% | 50% | 0.97167 | 0 | 6 | 0.97167 | 205.1935 | 131.0027 | 2023-08-29 | 131.0027 | 132.342 | 138.0466 | 2023-08-29 | 4.132% | 0.01144% | 50% | 0.97167 | 0 | 6 | 0.97167 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 194.528 | 196.5194 | 204.9978 | 205.0194 | 0.95213 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2023-08-30 | 1.013% | 4.136% | 0.01129% | 50% | 0.97237 | 0 | 6 | 0.97237 | 204.3061 | 194.528 | 2023-08-30 | 194.528 | 196.5194 | 204.9978 | 2023-08-30 | 4.136% | 0.01129% | 50% | 0.97237 | 0 | 6 | 0.97237 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 86.54 | 87.4271 | 91.2023 | 91.2041 | 0.42541 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2023-08-31 | 1.015% | 4.139% | 0.01114% | 50% | 0.97304 | 0 | 6 | 0.97304 | 203.4068 | 86.54 | 2023-08-31 | 86.54 | 87.4271 | 91.2023 | 2023-08-31 | 4.139% | 0.01114% | 50% | 0.97304 | 0 | 6 | 0.97304 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 172.1229 | 173.8896 | 181.4048 | 181.4205 | 0.84999 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2023-09-01 | 1.016% | 4.143% | 0.01099% | 50% | 0.97369 | 0 | 6 | 0.97369 | 202.4954 | 172.1229 | 2023-09-01 | 172.1229 | 173.8896 | 181.4048 | 2023-09-01 | 4.143% | 0.01099% | 50% | 0.97369 | 0 | 6 | 0.97369 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 169.6607 | 171.4046 | 178.8188 | 178.8338 | 0.84167 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2023-09-02 | 1.017% | 4.146% | 0.01083% | 50% | 0.97431 | 0 | 6 | 0.97431 | 201.5722 | 169.6607 | 2023-09-02 | 169.6607 | 171.4046 | 178.8188 | 2023-09-02 | 4.146% | 0.01083% | 50% | 0.97431 | 0 | 6 | 0.97431 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 132.5291 | 133.8931 | 139.6897 | 139.6974 | 0.66051 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2023-09-03 | 1.019% | 4.15% | 0.01066% | 50% | 0.97492 | 0 | 6 | 0.97492 | 200.637 | 132.5291 | 2023-09-03 | 132.5291 | 133.8931 | 139.6897 | 2023-09-03 | 4.15% | 0.01066% | 50% | 0.97492 | 0 | 6 | 0.97492 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 186.689 | 188.613 | 196.7855 | 196.8042 | 0.93489 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2023-09-04 | 1.02% | 4.153% | 0.01049% | 50% | 0.97549 | 0 | 6 | 0.97549 | 199.6898 | 186.689 | 2023-09-04 | 186.689 | 188.613 | 196.7855 | 2023-09-04 | 4.153% | 0.01049% | 50% | 0.97549 | 0 | 6 | 0.97549 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 164.8831 | 166.5846 | 173.8087 | 173.8223 | 0.82966 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2023-09-05 | 1.021% | 4.156% | 0.01032% | 50% | 0.97605 | 0 | 6 | 0.97605 | 198.7307 | 164.8831 | 2023-09-05 | 164.8831 | 166.5846 | 173.8087 | 2023-09-05 | 4.156% | 0.01032% | 50% | 0.97605 | 0 | 6 | 0.97605 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 184.91 | 186.8208 | 194.9292 | 194.9472 | 0.93502 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2023-09-06 | 1.023% | 4.16% | 0.01017% | 50% | 0.97658 | 0 | 6 | 0.97658 | 197.7596 | 184.91 | 2023-09-06 | 184.91 | 186.8208 | 194.9292 | 2023-09-06 | 4.16% | 0.01017% | 50% | 0.97658 | 0 | 6 | 0.97658 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 140.5431 | 141.9974 | 148.1654 | 148.1742 | 0.7142 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2023-09-07 | 1.024% | 4.163% | 0.01002% | 50% | 0.9771 | 0 | 6 | 0.9771 | 196.7765 | 140.5431 | 2023-09-07 | 140.5431 | 141.9974 | 148.1654 | 2023-09-07 | 4.163% | 0.01002% | 50% | 0.9771 | 0 | 6 | 0.9771 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 163.3791 | 165.072 | 172.2481 | 172.2611 | 0.83448 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2023-09-08 | 1.026% | 4.166% | 0.00989% | 50% | 0.97759 | 0 | 6 | 0.97759 | 195.7815 | 163.3791 | 2023-09-08 | 163.3791 | 165.072 | 172.2481 | 2023-09-08 | 4.166% | 0.00989% | 50% | 0.97759 | 0 | 6 | 0.97759 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 87.3834 | 88.29 | 92.1313 | 92.1332 | 0.4486 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2023-09-09 | 1.027% | 4.169% | 0.009771% | 50% | 0.97807 | 0 | 6 | 0.97807 | 194.7745 | 87.3834 | 2023-09-09 | 87.3834 | 88.29 | 92.1313 | 2023-09-09 | 4.169% | 0.009771% | 50% | 0.97807 | 0 | 6 | 0.97807 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 181.7841 | 183.6727 | 191.6703 | 191.6872 | 0.93821 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2023-09-10 | 1.028% | 4.173% | 0.009665% | 50% | 0.97853 | 0 | 6 | 0.97853 | 193.7555 | 181.7841 | 2023-09-10 | 181.7841 | 183.6727 | 191.6703 | 2023-09-10 | 4.173% | 0.009665% | 50% | 0.97853 | 0 | 6 | 0.97853 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 185.3044 | 187.2321 | 195.3911 | 195.4088 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2023-09-11 | 1.03% | 4.176% | 0.009563% | 50% | 0.97897 | 0 | 6 | 0.97897 | 192.7246 | 185.3044 | 2023-09-11 | 185.3044 | 187.2321 | 195.3911 | 2023-09-11 | 4.176% | 0.009563% | 50% | 0.97897 | 0 | 6 | 0.97897 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 128.3042 | 129.6407 | 135.2945 | 135.3012 | 0.66933 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2023-09-12 | 1.031% | 4.179% | 0.009457% | 50% | 0.97939 | 0 | 6 | 0.97939 | 191.6818 | 128.3042 | 2023-09-12 | 128.3042 | 129.6407 | 135.2945 | 2023-09-12 | 4.179% | 0.009457% | 50% | 0.97939 | 0 | 6 | 0.97939 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 46.1904 | 46.6722 | 48.7092 | 48.7092 | 0.24229 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2023-09-13 | 1.032% | 4.182% | 0.009346% | 50% | 0.9798 | 0 | 6 | 0.9798 | 190.627 | 46.1904 | 2023-09-13 | 46.1904 | 46.6722 | 48.7092 | 2023-09-13 | 4.182% | 0.009346% | 50% | 0.9798 | 0 | 6 | 0.9798 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 147.307 | 148.8455 | 155.3468 | 155.3565 | 0.77708 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2023-09-14 | 1.034% | 4.185% | 0.009229% | 50% | 0.98019 | 0 | 6 | 0.98019 | 189.5604 | 147.307 | 2023-09-14 | 147.307 | 148.8455 | 155.3468 | 2023-09-14 | 4.185% | 0.009229% | 50% | 0.98019 | 0 | 6 | 0.98019 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 164.8381 | 166.562 | 173.8425 | 173.8555 | 0.87454 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2023-09-15 | 1.035% | 4.188% | 0.009107% | 50% | 0.98056 | 0 | 6 | 0.98056 | 188.4818 | 164.8381 | 2023-09-15 | 164.8381 | 166.562 | 173.8425 | 2023-09-15 | 4.188% | 0.009107% | 50% | 0.98056 | 0 | 6 | 0.98056 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 105.2344 | 106.3364 | 110.9879 | 110.9917 | 0.56154 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2023-09-16 | 1.036% | 4.191% | 0.00898% | 50% | 0.98093 | 0 | 6 | 0.98093 | 187.3913 | 105.2344 | 2023-09-16 | 105.2344 | 106.3364 | 110.9879 | 2023-09-16 | 4.191% | 0.00898% | 50% | 0.98093 | 0 | 6 | 0.98093 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 191.2391 | 193.2443 | 201.7037 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2023 | 2023-09-17 | 1.038% | 4.194% | 0.008848% | 50% | 0.98127 | 0 | 6 | 0.98127 | 186.2889 | 191.2391 | 2023-09-17 | 191.2391 | 193.2443 | 201.7037 | 2023-09-17 | 4.194% | 0.008848% | 50% | 0.98127 | 0 | 6 | 0.98127 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 184.6872 | 186.6264 | 194.8019 | 194.8188 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2023-09-18 | 1.039% | 4.197% | 0.00871% | 50% | 0.98161 | 0 | 6 | 0.98161 | 185.1712 | 184.6872 | 2023-09-18 | 184.6872 | 186.6264 | 194.8019 | 2023-09-18 | 4.197% | 0.00871% | 50% | 0.98161 | 0 | 6 | 0.98161 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 182.2396 | 184.1555 | 192.2285 | 192.2447 | 0.99024 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2023-09-19 | 1.04% | 4.2% | 0.008578% | 50% | 0.98193 | 0 | 6 | 0.98193 | 184.0359 | 182.2396 | 2023-09-19 | 182.2396 | 184.1555 | 192.2285 | 2023-09-19 | 4.2% | 0.008578% | 50% | 0.98193 | 0 | 6 | 0.98193 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 186.3877 | 188.3498 | 196.6124 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2023 | 2023-09-20 | 1.042% | 4.202% | 0.008447% | 50% | 0.98223 | 0 | 6 | 0.98223 | 182.8846 | 186.3877 | 2023-09-20 | 186.3877 | 188.3498 | 196.6124 | 2023-09-20 | 4.202% | 0.008447% | 50% | 0.98223 | 0 | 6 | 0.98223 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 181.3458 | 183.2574 | 191.3021 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2023-09-21 | 1.043% | 4.205% | 0.008317% | 50% | 0.98253 | 0 | 6 | 0.98253 | 181.7187 | 181.3458 | 2023-09-21 | 181.3458 | 183.2574 | 191.3021 | 2023-09-21 | 4.205% | 0.008317% | 50% | 0.98253 | 0 | 6 | 0.98253 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 176.1521 | 178.0114 | 185.831 | 185.8457 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2023-09-22 | 1.044% | 4.208% | 0.008187% | 50% | 0.98282 | 0 | 6 | 0.98282 | 180.5399 | 176.1521 | 2023-09-22 | 176.1521 | 178.0114 | 185.831 | 2023-09-22 | 4.208% | 0.008187% | 50% | 0.98282 | 0 | 6 | 0.98282 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 112.9545 | 114.1483 | 119.1658 | 119.1704 | 0.62977 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2023-09-23 | 1.046% | 4.211% | 0.008057% | 50% | 0.98309 | 0 | 6 | 0.98309 | 179.3497 | 112.9545 | 2023-09-23 | 112.9545 | 114.1483 | 119.1658 | 2023-09-23 | 4.211% | 0.008057% | 50% | 0.98309 | 0 | 6 | 0.98309 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 75.9903 | 76.7945 | 80.1723 | 80.1734 | 0.42653 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2023-09-24 | 1.047% | 4.213% | 0.007928% | 50% | 0.98335 | 0 | 6 | 0.98335 | 178.1497 | 75.9903 | 2023-09-24 | 75.9903 | 76.7945 | 80.1723 | 2023-09-24 | 4.213% | 0.007928% | 50% | 0.98335 | 0 | 6 | 0.98335 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 131.9876 | 133.3862 | 139.2569 | 139.2638 | 0.74592 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2023-09-25 | 1.049% | 4.216% | 0.007838% | 50% | 0.9836 | 0 | 6 | 0.9836 | 176.9414 | 131.9876 | 2023-09-25 | 131.9876 | 133.3862 | 139.2569 | 2023-09-25 | 4.216% | 0.007838% | 50% | 0.9836 | 0 | 6 | 0.9836 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 133.5956 | 135.0131 | 140.9591 | 140.9663 | 0.76023 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2023-09-26 | 1.05% | 4.218% | 0.007796% | 50% | 0.98385 | 0 | 6 | 0.98385 | 175.7263 | 133.5956 | 2023-09-26 | 133.5956 | 135.0131 | 140.9591 | 2023-09-26 | 4.218% | 0.007796% | 50% | 0.98385 | 0 | 6 | 0.98385 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 61.3543 | 62.0062 | 64.7386 | 64.7389 | 0.35156 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2023-09-27 | 1.051% | 4.221% | 0.007804% | 50% | 0.98408 | 0 | 6 | 0.98408 | 174.5059 | 61.3543 | 2023-09-27 | 61.3543 | 62.0062 | 64.7386 | 2023-09-27 | 4.221% | 0.007804% | 50% | 0.98408 | 0 | 6 | 0.98408 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 61.5414 | 62.1961 | 64.9385 | 64.9389 | 0.35513 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2023-09-28 | 1.053% | 4.223% | 0.007862% | 50% | 0.9843 | 0 | 6 | 0.9843 | 173.2818 | 61.5414 | 2023-09-28 | 61.5414 | 62.1961 | 64.9385 | 2023-09-28 | 4.223% | 0.007862% | 50% | 0.9843 | 0 | 6 | 0.9843 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 91.5851 | 92.5607 | 96.6442 | 96.6468 | 0.53227 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2023-09-29 | 1.054% | 4.225% | 0.00797% | 50% | 0.98452 | 0 | 6 | 0.98452 | 172.0556 | 91.5851 | 2023-09-29 | 91.5851 | 92.5607 | 96.6442 | 2023-09-29 | 4.225% | 0.00797% | 50% | 0.98452 | 0 | 6 | 0.98452 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 131.3277 | 132.7284 | 138.5873 | 138.5949 | 0.76875 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2023-09-30 | 1.055% | 4.228% | 0.008129% | 50% | 0.98472 | 0 | 6 | 0.98472 | 170.8288 | 131.3277 | 2023-09-30 | 131.3277 | 132.7284 | 138.5873 | 2023-09-30 | 4.228% | 0.008129% | 50% | 0.98472 | 0 | 6 | 0.98472 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 148.8652 | 150.455 | 157.1 | 157.1108 | 0.87771 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2023-10-01 | 1.057% | 4.23% | 0.008341% | 50% | 0.98492 | 0 | 6 | 0.98492 | 169.6031 | 148.8652 | 2023-10-01 | 148.8652 | 150.455 | 157.1 | 2023-10-01 | 4.23% | 0.008341% | 50% | 0.98492 | 0 | 6 | 0.98492 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 154.1154 | 155.7634 | 162.6465 | 162.6588 | 0.9153 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2023-10-02 | 1.058% | 4.232% | 0.008604% | 50% | 0.98511 | 0 | 6 | 0.98511 | 168.3748 | 154.1154 | 2023-10-02 | 154.1154 | 155.7634 | 162.6465 | 2023-10-02 | 4.232% | 0.008604% | 50% | 0.98511 | 0 | 6 | 0.98511 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 144.7597 | 146.3096 | 152.7783 | 152.7893 | 0.86608 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2023-10-03 | 1.059% | 4.234% | 0.008928% | 50% | 0.9853 | 0 | 6 | 0.9853 | 167.1399 | 144.7597 | 2023-10-03 | 144.7597 | 146.3096 | 152.7783 | 2023-10-03 | 4.234% | 0.008928% | 50% | 0.9853 | 0 | 6 | 0.9853 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 165.6486 | 167.4245 | 174.8304 | 174.8467 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2023-10-04 | 1.061% | 4.236% | 0.009301% | 50% | 0.98547 | 0 | 6 | 0.98547 | 165.8989 | 165.6486 | 2023-10-04 | 165.6486 | 167.4245 | 174.8304 | 2023-10-04 | 4.236% | 0.009301% | 50% | 0.98547 | 0 | 6 | 0.98547 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 168.3544 | 170.1617 | 177.6923 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2023 | 2023-10-05 | 1.062% | 4.238% | 0.009723% | 50% | 0.98564 | 0 | 6 | 0.98564 | 164.6524 | 168.3544 | 2023-10-05 | 168.3544 | 170.1617 | 177.6923 | 2023-10-05 | 4.238% | 0.009723% | 50% | 0.98564 | 0 | 6 | 0.98564 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 56.5296 | 57.1372 | 59.667 | 59.6674 | 0.34592 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2023-10-06 | 1.063% | 4.24% | 0.0102% | 50% | 0.9858 | 0 | 6 | 0.9858 | 163.4008 | 56.5296 | 2023-10-06 | 56.5296 | 57.1372 | 59.667 | 2023-10-06 | 4.24% | 0.0102% | 50% | 0.9858 | 0 | 6 | 0.9858 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 116.1652 | 117.4154 | 122.6164 | 122.6242 | 0.7164 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2023-10-07 | 1.065% | 4.242% | 0.01072% | 50% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | 162.1446 | 116.1652 | 2023-10-07 | 116.1652 | 117.4154 | 122.6164 | 2023-10-07 | 4.242% | 0.01072% | 50% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 64.9061 | 65.6055 | 68.5128 | 68.5139 | 0.40339 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2023-10-08 | 1.066% | 4.243% | 0.01129% | 50% | 0.98611 | 0 | 6 | 0.98611 | 160.8844 | 64.9061 | 2023-10-08 | 64.9061 | 65.6055 | 68.5128 | 2023-10-08 | 4.243% | 0.01129% | 50% | 0.98611 | 0 | 6 | 0.98611 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 153.0553 | 154.7068 | 161.5654 | 161.5835 | 0.95886 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2023-10-09 | 1.067% | 4.245% | 0.01188% | 50% | 0.98625 | 0 | 6 | 0.98625 | 159.6208 | 153.0553 | 2023-10-09 | 153.0553 | 154.7068 | 161.5654 | 2023-10-09 | 4.245% | 0.01188% | 50% | 0.98625 | 0 | 6 | 0.98625 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 122.4574 | 123.7805 | 129.2702 | 129.2811 | 0.77328 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2023-10-10 | 1.069% | 4.247% | 0.01245% | 50% | 0.98639 | 0 | 6 | 0.98639 | 158.3544 | 122.4574 | 2023-10-10 | 122.4574 | 123.7805 | 129.2702 | 2023-10-10 | 4.247% | 0.01245% | 50% | 0.98639 | 0 | 6 | 0.98639 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 94.2775 | 95.2974 | 99.5255 | 99.531 | 0.60012 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2023-10-11 | 1.07% | 4.248% | 0.01299% | 50% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | 157.0856 | 94.2775 | 2023-10-11 | 94.2775 | 95.2974 | 99.5255 | 2023-10-11 | 4.248% | 0.01299% | 50% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 118.4198 | 119.7025 | 125.0153 | 125.0264 | 0.75997 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2023-10-12 | 1.072% | 4.25% | 0.01351% | 50% | 0.98665 | 0 | 6 | 0.98665 | 155.8149 | 118.4198 | 2023-10-12 | 118.4198 | 119.7025 | 125.0153 | 2023-10-12 | 4.25% | 0.01351% | 50% | 0.98665 | 0 | 6 | 0.98665 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 91.5599 | 92.5529 | 96.6621 | 96.6678 | 0.59241 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2023-10-13 | 1.073% | 4.251% | 0.014% | 50% | 0.98677 | 0 | 6 | 0.98677 | 154.5429 | 91.5599 | 2023-10-13 | 91.5599 | 92.5529 | 96.6621 | 2023-10-13 | 4.251% | 0.014% | 50% | 0.98677 | 0 | 6 | 0.98677 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 81.6021 | 82.4882 | 86.1518 | 86.1559 | 0.53236 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2023-10-14 | 1.074% | 4.253% | 0.01446% | 50% | 0.98689 | 0 | 6 | 0.98689 | 153.2702 | 81.6021 | 2023-10-14 | 81.6021 | 82.4882 | 86.1518 | 2023-10-14 | 4.253% | 0.01446% | 50% | 0.98689 | 0 | 6 | 0.98689 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 149.0707 | 150.6916 | 157.3865 | 157.4093 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2023-10-15 | 1.076% | 4.254% | 0.0149% | 50% | 0.987 | 0 | 6 | 0.987 | 151.9971 | 149.0707 | 2023-10-15 | 149.0707 | 150.6916 | 157.3865 | 2023-10-15 | 4.254% | 0.0149% | 50% | 0.987 | 0 | 6 | 0.987 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 133.6566 | 135.1117 | 141.1162 | 141.1343 | 0.88676 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2023-10-16 | 1.077% | 4.255% | 0.01531% | 50% | 0.98711 | 0 | 6 | 0.98711 | 150.7207 | 133.6566 | 2023-10-16 | 133.6566 | 135.1117 | 141.1162 | 2023-10-16 | 4.255% | 0.01531% | 50% | 0.98711 | 0 | 6 | 0.98711 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 85.6563 | 86.5901 | 90.4393 | 90.4449 | 0.57313 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2023-10-17 | 1.078% | 4.256% | 0.01591% | 50% | 0.98721 | 0 | 6 | 0.98721 | 149.438 | 85.6563 | 2023-10-17 | 85.6563 | 86.5901 | 90.4393 | 2023-10-17 | 4.256% | 0.01591% | 50% | 0.98721 | 0 | 6 | 0.98721 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 136.753 | 138.2457 | 144.3929 | 144.4143 | 0.92305 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2023-10-18 | 1.08% | 4.257% | 0.0167% | 50% | 0.98731 | 0 | 6 | 0.98731 | 148.15 | 136.753 | 2023-10-18 | 136.753 | 138.2457 | 144.3929 | 2023-10-18 | 4.257% | 0.0167% | 50% | 0.98731 | 0 | 6 | 0.98731 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 60.3638 | 61.0235 | 63.7377 | 63.7394 | 0.41097 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2023-10-19 | 1.081% | 4.258% | 0.01769% | 50% | 0.98741 | 0 | 6 | 0.98741 | 146.8577 | 60.3638 | 2023-10-19 | 60.3638 | 61.0235 | 63.7377 | 2023-10-19 | 4.258% | 0.01769% | 50% | 0.98741 | 0 | 6 | 0.98741 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 38.4159 | 38.8363 | 40.564 | 40.564 | 0.26386 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2023-10-20 | 1.082% | 4.259% | 0.01886% | 50% | 0.9875 | 0 | 6 | 0.9875 | 145.5623 | 38.4159 | 2023-10-20 | 38.4159 | 38.8363 | 40.564 | 2023-10-20 | 4.259% | 0.01886% | 50% | 0.9875 | 0 | 6 | 0.9875 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 62.5997 | 63.2855 | 66.1016 | 66.1042 | 0.43385 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2023-10-21 | 1.084% | 4.26% | 0.02023% | 50% | 0.98759 | 0 | 6 | 0.98759 | 144.2646 | 62.5997 | 2023-10-21 | 62.5997 | 63.2855 | 66.1016 | 2023-10-21 | 4.26% | 0.02023% | 50% | 0.98759 | 0 | 6 | 0.98759 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 131.2084 | 132.6478 | 138.5516 | 138.5783 | 0.91774 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2023-10-22 | 1.085% | 4.261% | 0.02179% | 50% | 0.98767 | 0 | 6 | 0.98767 | 142.9659 | 131.2084 | 2023-10-22 | 131.2084 | 132.6478 | 138.5516 | 2023-10-22 | 4.261% | 0.02179% | 50% | 0.98767 | 0 | 6 | 0.98767 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 79.691 | 80.5663 | 84.1529 | 84.1604 | 0.56244 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2023-10-23 | 1.086% | 4.262% | 0.02377% | 50% | 0.98775 | 0 | 6 | 0.98775 | 141.6667 | 79.691 | 2023-10-23 | 79.691 | 80.5663 | 84.1529 | 2023-10-23 | 4.262% | 0.02377% | 50% | 0.98775 | 0 | 6 | 0.98775 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 102.5097 | 103.6371 | 108.2516 | 108.269 | 0.73022 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2023-10-24 | 1.088% | 4.263% | 0.02621% | 50% | 0.98783 | 0 | 6 | 0.98783 | 140.368 | 102.5097 | 2023-10-24 | 102.5097 | 103.6371 | 108.2516 | 2023-10-24 | 4.263% | 0.02621% | 50% | 0.98783 | 0 | 6 | 0.98783 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 88.6523 | 89.6285 | 93.62 | 93.6331 | 0.63736 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2023-10-25 | 1.089% | 4.264% | 0.02911% | 50% | 0.9879 | 0 | 6 | 0.9879 | 139.071 | 88.6523 | 2023-10-25 | 88.6523 | 89.6285 | 93.62 | 2023-10-25 | 4.264% | 0.02911% | 50% | 0.9879 | 0 | 6 | 0.9879 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 58.5483 | 59.1939 | 61.8304 | 61.834 | 0.42484 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2023-10-26 | 1.091% | 4.264% | 0.03248% | 50% | 0.98798 | 0 | 6 | 0.98798 | 137.7766 | 58.5483 | 2023-10-26 | 58.5483 | 59.1939 | 61.8304 | 2023-10-26 | 4.264% | 0.03248% | 50% | 0.98798 | 0 | 6 | 0.98798 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 52.5483 | 53.1284 | 55.4952 | 55.4976 | 0.38489 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2023-10-27 | 1.092% | 4.265% | 0.03631% | 50% | 0.98804 | 0 | 6 | 0.98804 | 136.4859 | 52.5483 | 2023-10-27 | 52.5483 | 53.1284 | 55.4952 | 2023-10-27 | 4.265% | 0.03631% | 50% | 0.98804 | 0 | 6 | 0.98804 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 69.3458 | 70.1123 | 73.2362 | 73.2453 | 0.51277 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2023-10-28 | 1.093% | 4.266% | 0.04062% | 50% | 0.98811 | 0 | 6 | 0.98811 | 135.2 | 69.3458 | 2023-10-28 | 69.3458 | 70.1123 | 73.2362 | 2023-10-28 | 4.266% | 0.04062% | 50% | 0.98811 | 0 | 6 | 0.98811 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 100.6746 | 101.7888 | 106.3248 | 106.3559 | 0.75163 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2023-10-29 | 1.095% | 4.266% | 0.0454% | 50% | 0.98817 | 0 | 6 | 0.98817 | 133.9198 | 100.6746 | 2023-10-29 | 100.6746 | 101.7888 | 106.3248 | 2023-10-29 | 4.266% | 0.0454% | 50% | 0.98817 | 0 | 6 | 0.98817 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 84.1699 | 85.1025 | 88.8955 | 88.917 | 0.63441 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2023-10-30 | 1.096% | 4.267% | 0.05067% | 50% | 0.98824 | 0 | 6 | 0.98824 | 132.6393 | 84.1699 | 2023-10-30 | 84.1699 | 85.1025 | 88.8955 | 2023-10-30 | 4.267% | 0.05067% | 50% | 0.98824 | 0 | 6 | 0.98824 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 85.2181 | 86.1636 | 90.0043 | 90.0295 | 0.64859 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2023-10-31 | 1.097% | 4.267% | 0.05615% | 50% | 0.98829 | 0 | 6 | 0.98829 | 131.3536 | 85.2181 | 2023-10-31 | 85.2181 | 86.1636 | 90.0043 | 2023-10-31 | 4.267% | 0.05615% | 50% | 0.98829 | 0 | 6 | 0.98829 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 84.5748 | 85.5143 | 89.3267 | 89.3543 | 0.65005 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2023-11-01 | 1.099% | 4.268% | 0.06163% | 50% | 0.98835 | 0 | 6 | 0.98835 | 130.0651 | 84.5748 | 2023-11-01 | 84.5748 | 85.5143 | 89.3267 | 2023-11-01 | 4.268% | 0.06163% | 50% | 0.98835 | 0 | 6 | 0.98835 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 112.3381 | 113.5876 | 118.6522 | 118.7174 | 0.87225 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2023-11-02 | 1.1% | 4.268% | 0.06711% | 50% | 0.9884 | 0 | 6 | 0.9884 | 128.7757 | 112.3381 | 2023-11-02 | 112.3381 | 113.5876 | 118.6522 | 2023-11-02 | 4.268% | 0.06711% | 50% | 0.9884 | 0 | 6 | 0.9884 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 42.8986 | 43.3763 | 45.3106 | 45.3123 | 0.33626 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2023-11-03 | 1.101% | 4.269% | 0.07257% | 50% | 0.98846 | 0 | 6 | 0.98846 | 127.4875 | 42.8986 | 2023-11-03 | 42.8986 | 43.3763 | 45.3106 | 2023-11-03 | 4.269% | 0.07257% | 50% | 0.98846 | 0 | 6 | 0.98846 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 50.8429 | 51.4098 | 53.7027 | 53.7088 | 0.4026 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2023-11-04 | 1.103% | 4.27% | 0.07803% | 50% | 0.98851 | 0 | 6 | 0.98851 | 126.2026 | 50.8429 | 2023-11-04 | 50.8429 | 51.4098 | 53.7027 | 2023-11-04 | 4.27% | 0.07803% | 50% | 0.98851 | 0 | 6 | 0.98851 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 119.5674 | 120.9022 | 126.2951 | 126.3942 | 0.95708 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2023-11-05 | 1.104% | 4.27% | 0.08349% | 50% | 0.98855 | 0 | 6 | 0.98855 | 124.9231 | 119.5674 | 2023-11-05 | 119.5674 | 120.9022 | 126.2951 | 2023-11-05 | 4.27% | 0.08349% | 50% | 0.98855 | 0 | 6 | 0.98855 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 119.9891 | 121.3303 | 126.7431 | 126.851 | 0.97035 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2023-11-06 | 1.105% | 4.271% | 0.08883% | 50% | 0.9886 | 0 | 6 | 0.9886 | 123.6512 | 119.9891 | 2023-11-06 | 119.9891 | 121.3303 | 126.7431 | 2023-11-06 | 4.271% | 0.08883% | 50% | 0.9886 | 0 | 6 | 0.9886 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 115.8544 | 117.151 | 122.3781 | 122.4842 | 0.94654 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2023-11-07 | 1.107% | 4.271% | 0.09384% | 50% | 0.98864 | 0 | 6 | 0.98864 | 122.3891 | 115.8544 | 2023-11-07 | 115.8544 | 117.151 | 122.3781 | 2023-11-07 | 4.271% | 0.09384% | 50% | 0.98864 | 0 | 6 | 0.98864 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 77.5519 | 78.4209 | 81.9204 | 81.9597 | 0.63987 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2023-11-08 | 1.108% | 4.272% | 0.0985% | 50% | 0.98869 | 0 | 6 | 0.98869 | 121.139 | 77.5519 | 2023-11-08 | 77.5519 | 78.4209 | 81.9204 | 2023-11-08 | 4.272% | 0.0985% | 50% | 0.98869 | 0 | 6 | 0.98869 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 43.7561 | 44.247 | 46.2218 | 46.2262 | 0.36459 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2023-11-09 | 1.109% | 4.272% | 0.1028% | 50% | 0.98873 | 0 | 6 | 0.98873 | 119.9029 | 43.7561 | 2023-11-09 | 43.7561 | 44.247 | 46.2218 | 2023-11-09 | 4.272% | 0.1028% | 50% | 0.98873 | 0 | 6 | 0.98873 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 90.8603 | 91.8809 | 95.9823 | 96.0505 | 0.7653 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2023-11-10 | 1.111% | 4.273% | 0.1068% | 50% | 0.98877 | 0 | 6 | 0.98877 | 118.6828 | 90.8603 | 2023-11-10 | 90.8603 | 91.8809 | 95.9823 | 2023-11-10 | 4.273% | 0.1068% | 50% | 0.98877 | 0 | 6 | 0.98877 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 110.5607 | 111.8042 | 116.7957 | 116.9139 | 0.94101 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2023-11-11 | 1.112% | 4.274% | 0.1104% | 50% | 0.9888 | 0 | 6 | 0.9888 | 117.4809 | 110.5607 | 2023-11-11 | 110.5607 | 111.8042 | 116.7957 | 2023-11-11 | 4.274% | 0.1104% | 50% | 0.9888 | 0 | 6 | 0.9888 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 109.0297 | 110.2574 | 115.1807 | 115.3 | 0.9374 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2023-11-12 | 1.114% | 4.274% | 0.1136% | 50% | 0.98884 | 0 | 6 | 0.98884 | 116.2991 | 109.0297 | 2023-11-12 | 109.0297 | 110.2574 | 115.1807 | 2023-11-12 | 4.274% | 0.1136% | 50% | 0.98884 | 0 | 6 | 0.98884 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 107.6838 | 108.8979 | 113.7613 | 113.8818 | 0.93526 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2023-11-13 | 1.115% | 4.275% | 0.1165% | 50% | 0.98887 | 0 | 6 | 0.98887 | 115.1253 | 107.6838 | 2023-11-13 | 107.6838 | 108.8979 | 113.7613 | 2023-11-13 | 4.275% | 0.1165% | 50% | 0.98887 | 0 | 6 | 0.98887 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 41.0923 | 41.5562 | 43.4125 | 43.4169 | 0.36023 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2023-11-14 | 1.116% | 4.276% | 0.1191% | 50% | 0.98891 | 0 | 6 | 0.98891 | 113.9489 | 41.0923 | 2023-11-14 | 41.0923 | 41.5562 | 43.4125 | 2023-11-14 | 4.276% | 0.1191% | 50% | 0.98891 | 0 | 6 | 0.98891 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 51.6963 | 52.2806 | 54.6164 | 54.6315 | 0.45798 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2023-11-15 | 1.118% | 4.277% | 0.1217% | 50% | 0.98894 | 0 | 6 | 0.98894 | 112.7736 | 51.6963 | 2023-11-15 | 51.6963 | 52.2806 | 54.6164 | 2023-11-15 | 4.277% | 0.1217% | 50% | 0.98894 | 0 | 6 | 0.98894 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 107.7754 | 108.995 | 113.8658 | 114.0004 | 0.96564 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2023-11-16 | 1.119% | 4.278% | 0.1242% | 50% | 0.98897 | 0 | 6 | 0.98897 | 111.6035 | 107.7754 | 2023-11-16 | 107.7754 | 108.995 | 113.8658 | 2023-11-16 | 4.278% | 0.1242% | 50% | 0.98897 | 0 | 6 | 0.98897 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 64.0065 | 64.7317 | 67.6251 | 67.6593 | 0.5791 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2023-11-17 | 1.12% | 4.279% | 0.1267% | 50% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | 110.4429 | 64.0065 | 2023-11-17 | 64.0065 | 64.7317 | 67.6251 | 2023-11-17 | 4.279% | 0.1267% | 50% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 50.7974 | 51.3736 | 53.6704 | 53.6868 | 0.46431 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2023-11-18 | 1.122% | 4.28% | 0.1292% | 50% | 0.98903 | 0 | 6 | 0.98903 | 109.2957 | 50.7974 | 2023-11-18 | 50.7974 | 51.3736 | 53.6704 | 2023-11-18 | 4.28% | 0.1292% | 50% | 0.98903 | 0 | 6 | 0.98903 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 24.1557 | 24.43 | 25.5225 | 25.5225 | 0.22303 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2023-11-19 | 1.123% | 4.281% | 0.1317% | 50% | 0.98905 | 0 | 6 | 0.98905 | 108.1662 | 24.1557 | 2023-11-19 | 24.1557 | 24.43 | 25.5225 | 2023-11-19 | 4.281% | 0.1317% | 50% | 0.98905 | 0 | 6 | 0.98905 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 70.6372 | 71.4405 | 74.6361 | 74.6875 | 0.65937 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2023-11-20 | 1.124% | 4.282% | 0.1338% | 50% | 0.98908 | 0 | 6 | 0.98908 | 107.0588 | 70.6372 | 2023-11-20 | 70.6372 | 71.4405 | 74.6361 | 2023-11-20 | 4.282% | 0.1338% | 50% | 0.98908 | 0 | 6 | 0.98908 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 13.9935 | 14.1528 | 14.7861 | 14.7861 | 0.13186 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2023-11-21 | 1.126% | 4.283% | 0.1357% | 50% | 0.9891 | 0 | 6 | 0.9891 | 105.9775 | 13.9935 | 2023-11-21 | 13.9935 | 14.1528 | 14.7861 | 2023-11-21 | 4.283% | 0.1357% | 50% | 0.9891 | 0 | 6 | 0.9891 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 33.9749 | 34.3622 | 35.9002 | 35.9018 | 0.32337 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2023-11-22 | 1.127% | 4.284% | 0.1374% | 50% | 0.98913 | 0 | 6 | 0.98913 | 104.9264 | 33.9749 | 2023-11-22 | 33.9749 | 34.3622 | 35.9002 | 2023-11-22 | 4.284% | 0.1374% | 50% | 0.98913 | 0 | 6 | 0.98913 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 56.0334 | 56.6729 | 59.2102 | 59.2383 | 0.53876 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2023-11-23 | 1.128% | 4.285% | 0.1388% | 50% | 0.98915 | 0 | 6 | 0.98915 | 103.9097 | 56.0334 | 2023-11-23 | 56.0334 | 56.6729 | 59.2102 | 2023-11-23 | 4.285% | 0.1388% | 50% | 0.98915 | 0 | 6 | 0.98915 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 55.1394 | 55.7695 | 58.2672 | 58.2947 | 0.53519 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2023-11-24 | 1.13% | 4.287% | 0.1399% | 50% | 0.98917 | 0 | 6 | 0.98917 | 102.9315 | 55.1394 | 2023-11-24 | 55.1394 | 55.7695 | 58.2672 | 2023-11-24 | 4.287% | 0.1399% | 50% | 0.98917 | 0 | 6 | 0.98917 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 17.8557 | 18.06 | 18.8691 | 18.8691 | 0.17482 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2023-11-25 | 1.131% | 4.288% | 0.1408% | 50% | 0.98919 | 0 | 6 | 0.98919 | 101.996 | 17.8557 | 2023-11-25 | 17.8557 | 18.06 | 18.8691 | 2023-11-25 | 4.288% | 0.1408% | 50% | 0.98919 | 0 | 6 | 0.98919 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 53.7501 | 54.3658 | 56.8024 | 56.829 | 0.53111 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2023-11-26 | 1.132% | 4.29% | 0.1414% | 50% | 0.98921 | 0 | 6 | 0.98921 | 101.1072 | 53.7501 | 2023-11-26 | 53.7501 | 54.3658 | 56.8024 | 2023-11-26 | 4.29% | 0.1414% | 50% | 0.98921 | 0 | 6 | 0.98921 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 58.5447 | 59.2161 | 61.8711 | 61.9067 | 0.58347 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2023-11-27 | 1.134% | 4.291% | 0.1417% | 50% | 0.98923 | 0 | 6 | 0.98923 | 100.2547 | 58.5447 | 2023-11-27 | 58.5447 | 59.2161 | 61.8711 | 2023-11-27 | 4.291% | 0.1417% | 50% | 0.98923 | 0 | 6 | 0.98923 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 38.0574 | 38.4943 | 40.2209 | 40.2277 | 0.38229 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2023-11-28 | 1.135% | 4.293% | 0.1417% | 50% | 0.98925 | 0 | 6 | 0.98925 | 99.4265 | 38.0574 | 2023-11-28 | 38.0574 | 38.4943 | 40.2209 | 2023-11-28 | 4.293% | 0.1417% | 50% | 0.98925 | 0 | 6 | 0.98925 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 54.2214 | 54.8448 | 57.3057 | 57.3347 | 0.54928 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2023-11-29 | 1.137% | 4.294% | 0.1413% | 50% | 0.98927 | 0 | 6 | 0.98927 | 98.6247 | 54.2214 | 2023-11-29 | 54.2214 | 54.8448 | 57.3057 | 2023-11-29 | 4.294% | 0.1413% | 50% | 0.98927 | 0 | 6 | 0.98927 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 21.5077 | 21.7553 | 22.7319 | 22.7319 | 0.21949 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2023-11-30 | 1.138% | 4.296% | 0.1405% | 50% | 0.98929 | 0 | 6 | 0.98929 | 97.8513 | 21.5077 | 2023-11-30 | 21.5077 | 21.7553 | 22.7319 | 2023-11-30 | 4.296% | 0.1405% | 50% | 0.98929 | 0 | 6 | 0.98929 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 16.1542 | 16.3404 | 17.0743 | 17.0743 | 0.16612 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2023-12-01 | 1.139% | 4.298% | 0.1392% | 50% | 0.9893 | 0 | 6 | 0.9893 | 97.1082 | 16.1542 | 2023-12-01 | 16.1542 | 16.3404 | 17.0743 | 2023-12-01 | 4.298% | 0.1392% | 50% | 0.9893 | 0 | 6 | 0.9893 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 26.0494 | 26.3499 | 27.5339 | 27.5339 | 0.26986 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2023-12-02 | 1.141% | 4.3% | 0.1376% | 50% | 0.98932 | 0 | 6 | 0.98932 | 96.3976 | 26.0494 | 2023-12-02 | 26.0494 | 26.3499 | 27.5339 | 2023-12-02 | 4.3% | 0.1376% | 50% | 0.98932 | 0 | 6 | 0.98932 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 35.718 | 36.1306 | 37.7548 | 37.7601 | 0.37269 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2023-12-03 | 1.142% | 4.302% | 0.1355% | 50% | 0.98933 | 0 | 6 | 0.98933 | 95.7212 | 35.718 | 2023-12-03 | 35.718 | 36.1306 | 37.7548 | 2023-12-03 | 4.302% | 0.1355% | 50% | 0.98933 | 0 | 6 | 0.98933 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 76.6359 | 77.5223 | 81.009 | 81.087 | 0.80571 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2023-12-04 | 1.143% | 4.304% | 0.1331% | 50% | 0.98935 | 0 | 6 | 0.98935 | 95.0811 | 76.6359 | 2023-12-04 | 76.6359 | 77.5223 | 81.009 | 2023-12-04 | 4.304% | 0.1331% | 50% | 0.98935 | 0 | 6 | 0.98935 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 96.1767 | 97.2904 | 101.6685 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2023 | 2023-12-05 | 1.145% | 4.306% | 0.1308% | 50% | 0.98936 | 0 | 6 | 0.98936 | 94.4788 | 96.1767 | 2023-12-05 | 96.1767 | 97.2904 | 101.6685 | 2023-12-05 | 4.306% | 0.1308% | 50% | 0.98936 | 0 | 6 | 0.98936 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 49.9818 | 50.5612 | 52.8377 | 52.8603 | 0.53174 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2023-12-06 | 1.146% | 4.308% | 0.1285% | 50% | 0.98938 | 0 | 6 | 0.98938 | 93.9164 | 49.9818 | 2023-12-06 | 49.9818 | 50.5612 | 52.8377 | 2023-12-06 | 4.308% | 0.1285% | 50% | 0.98938 | 0 | 6 | 0.98938 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 77.3155 | 78.2128 | 81.7362 | 81.8142 | 0.82757 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2023-12-07 | 1.147% | 4.311% | 0.1263% | 50% | 0.98939 | 0 | 6 | 0.98939 | 93.3959 | 77.3155 | 2023-12-07 | 77.3155 | 78.2128 | 81.7362 | 2023-12-07 | 4.311% | 0.1263% | 50% | 0.98939 | 0 | 6 | 0.98939 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 14.6307 | 14.8007 | 15.4678 | 15.4678 | 0.15726 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2023-12-08 | 1.149% | 4.313% | 0.1241% | 50% | 0.9894 | 0 | 6 | 0.9894 | 92.9193 | 14.6307 | 2023-12-08 | 14.6307 | 14.8007 | 15.4678 | 2023-12-08 | 4.313% | 0.1241% | 50% | 0.9894 | 0 | 6 | 0.9894 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 28.1241 | 28.4513 | 29.7345 | 29.7347 | 0.30371 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2023-12-09 | 1.15% | 4.315% | 0.1219% | 50% | 0.98941 | 0 | 6 | 0.98941 | 92.4885 | 28.1241 | 2023-12-09 | 28.1241 | 28.4513 | 29.7345 | 2023-12-09 | 4.315% | 0.1219% | 50% | 0.98941 | 0 | 6 | 0.98941 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 67.7903 | 68.5799 | 71.6747 | 71.7282 | 0.73567 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2023-12-10 | 1.151% | 4.318% | 0.1197% | 50% | 0.98942 | 0 | 6 | 0.98942 | 92.1055 | 67.7903 | 2023-12-10 | 67.7903 | 68.5799 | 71.6747 | 2023-12-10 | 4.318% | 0.1197% | 50% | 0.98942 | 0 | 6 | 0.98942 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 63.8156 | 64.5598 | 67.4749 | 67.5198 | 0.69505 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2023-12-11 | 1.153% | 4.32% | 0.1176% | 50% | 0.98943 | 0 | 6 | 0.98943 | 91.767 | 63.8156 | 2023-12-11 | 63.8156 | 64.5598 | 67.4749 | 2023-12-11 | 4.32% | 0.1176% | 50% | 0.98943 | 0 | 6 | 0.98943 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 22.2555 | 22.5153 | 23.5326 | 23.5326 | 0.24303 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2023-12-12 | 1.154% | 4.323% | 0.1155% | 50% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | 91.4683 | 22.2555 | 2023-12-12 | 22.2555 | 22.5153 | 23.5326 | 2023-12-12 | 4.323% | 0.1155% | 50% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 23.1807 | 23.4517 | 24.5119 | 24.5119 | 0.25386 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2023-12-13 | 1.155% | 4.326% | 0.1137% | 50% | 0.98945 | 0 | 6 | 0.98945 | 91.2096 | 23.1807 | 2023-12-13 | 23.1807 | 23.4517 | 24.5119 | 2023-12-13 | 4.326% | 0.1137% | 50% | 0.98945 | 0 | 6 | 0.98945 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 68.0314 | 68.8276 | 71.9413 | 71.9929 | 0.74737 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2023-12-14 | 1.157% | 4.328% | 0.112% | 50% | 0.98946 | 0 | 6 | 0.98946 | 90.9908 | 68.0314 | 2023-12-14 | 68.0314 | 68.8276 | 71.9413 | 2023-12-14 | 4.328% | 0.112% | 50% | 0.98946 | 0 | 6 | 0.98946 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 33.8617 | 34.2585 | 35.8093 | 35.8134 | 0.37251 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2023-12-15 | 1.158% | 4.331% | 0.1106% | 50% | 0.98947 | 0 | 6 | 0.98947 | 90.8124 | 33.8617 | 2023-12-15 | 33.8617 | 34.2585 | 35.8093 | 2023-12-15 | 4.331% | 0.1106% | 50% | 0.98947 | 0 | 6 | 0.98947 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 20.6384 | 20.8805 | 21.8263 | 21.8263 | 0.22736 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2023-12-16 | 1.16% | 4.334% | 0.1094% | 50% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | 90.6744 | 20.6384 | 2023-12-16 | 20.6384 | 20.8805 | 21.8263 | 2023-12-16 | 4.334% | 0.1094% | 50% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 12.8051 | 12.9555 | 13.5427 | 13.5427 | 0.14122 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2023-12-17 | 1.161% | 4.336% | 0.1083% | 50% | 0.98949 | 0 | 6 | 0.98949 | 90.577 | 12.8051 | 2023-12-17 | 12.8051 | 12.9555 | 13.5427 | 2023-12-17 | 4.336% | 0.1083% | 50% | 0.98949 | 0 | 6 | 0.98949 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 69.7484 | 70.5686 | 73.7696 | 73.823 | 0.77025 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2023-12-18 | 1.162% | 4.339% | 0.1076% | 50% | 0.9895 | 0 | 6 | 0.9895 | 90.5204 | 69.7484 | 2023-12-18 | 69.7484 | 70.5686 | 73.7696 | 2023-12-18 | 4.339% | 0.1076% | 50% | 0.9895 | 0 | 6 | 0.9895 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 67.0429 | 67.8322 | 70.9113 | 70.9591 | 0.74047 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2023-12-19 | 1.164% | 4.342% | 0.107% | 50% | 0.98951 | 0 | 6 | 0.98951 | 90.5049 | 67.0429 | 2023-12-19 | 67.0429 | 67.8322 | 70.9113 | 2023-12-19 | 4.342% | 0.107% | 50% | 0.98951 | 0 | 6 | 0.98951 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 17.5276 | 17.7342 | 18.5397 | 18.5397 | 0.1934 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2023-12-20 | 1.165% | 4.345% | 0.1066% | 50% | 0.98951 | 0 | 6 | 0.98951 | 90.5307 | 17.5276 | 2023-12-20 | 17.5276 | 17.7342 | 18.5397 | 2023-12-20 | 4.345% | 0.1066% | 50% | 0.98951 | 0 | 6 | 0.98951 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 82.8214 | 83.7988 | 87.6079 | 87.6896 | 0.91405 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2023-12-21 | 1.166% | 4.348% | 0.1062% | 50% | 0.98952 | 0 | 6 | 0.98952 | 90.5979 | 82.8214 | 2023-12-21 | 82.8214 | 83.7988 | 87.6079 | 2023-12-21 | 4.348% | 0.1062% | 50% | 0.98952 | 0 | 6 | 0.98952 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 68.9899 | 69.805 | 72.9803 | 73.0312 | 0.76031 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2023-12-22 | 1.168% | 4.351% | 0.106% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 90.7068 | 68.9899 | 2023-12-22 | 68.9899 | 69.805 | 72.9803 | 2023-12-22 | 4.351% | 0.106% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 70.7651 | 71.6022 | 74.8615 | 74.9158 | 0.7786 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2023-12-23 | 1.169% | 4.354% | 0.1059% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 90.8576 | 70.7651 | 2023-12-23 | 70.7651 | 71.6022 | 74.8615 | 2023-12-23 | 4.354% | 0.1059% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 85.9073 | 86.9246 | 90.8843 | 90.9729 | 0.94343 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2023-12-24 | 1.17% | 4.357% | 0.1059% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 91.0504 | 85.9073 | 2023-12-24 | 85.9073 | 86.9246 | 90.8843 | 2023-12-24 | 4.357% | 0.1059% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 48.4004 | 48.9743 | 51.2068 | 51.2247 | 0.52981 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2023-12-25 | 1.172% | 4.36% | 0.106% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 91.2892 | 48.4004 | 2023-12-25 | 48.4004 | 48.9743 | 51.2068 | 2023-12-25 | 4.36% | 0.106% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 82.699 | 83.6807 | 87.4982 | 87.5783 | 0.90293 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2023-12-26 | 1.173% | 4.363% | 0.1062% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 91.5764 | 82.699 | 2023-12-26 | 82.699 | 83.6807 | 87.4982 | 2023-12-26 | 4.363% | 0.1062% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 25.6327 | 25.9373 | 27.1214 | 27.1214 | 0.27859 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2023-12-27 | 1.174% | 4.366% | 0.1067% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 91.9103 | 25.6327 | 2023-12-27 | 25.6327 | 25.9373 | 27.1214 | 2023-12-27 | 4.366% | 0.1067% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 67.2699 | 68.0703 | 71.1802 | 71.2271 | 0.7286 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2023-12-28 | 1.176% | 4.369% | 0.1073% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 92.2889 | 67.2699 | 2023-12-28 | 67.2699 | 68.0703 | 71.1802 | 2023-12-28 | 4.369% | 0.1073% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 41.6021 | 42.0977 | 44.0224 | 44.0325 | 0.44835 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2023-12-29 | 1.177% | 4.372% | 0.1082% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 92.7107 | 41.6021 | 2023-12-29 | 41.6021 | 42.0977 | 44.0224 | 2023-12-29 | 4.372% | 0.1082% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 59.5771 | 60.2876 | 63.046 | 63.0795 | 0.63906 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2023-12-30 | 1.178% | 4.375% | 0.1092% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 93.1736 | 59.5771 | 2023-12-30 | 59.5771 | 60.2876 | 63.046 | 2023-12-30 | 4.375% | 0.1092% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 47.6881 | 48.2575 | 50.4671 | 50.4838 | 0.50868 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2023-12-31 | 1.18% | 4.378% | 0.1105% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 93.676 | 47.6881 | 2023-12-31 | 47.6881 | 48.2575 | 50.4671 | 2023-12-31 | 4.378% | 0.1105% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
[6 empty] | TRUE | 0 | 2023 | [9 empty] | 94.9186 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 7.3725 | 7.4244 | 7.6531 | 7.6531 | 0.071819 |  | 0 | 2021 | min.: | 0.6862% | 2.948% | 0.002474% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 90.5049 |  | min.: | 7.3725 | 7.4244 | 7.6531 | min.: | 2.948% | 0.002474% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953
moy.: | 125.3546 | 126.5262 | 131.5156 | 131.531 | 0.6824 |  | 132.3848 | 2022.0328 | moy.: | 0.9332% | 3.785% | 0.03093% | 50% | 0.76941 | 0 | 6 | 0.76941 | 177.7427 |  | moy.: | 125.3546 | 126.5262 | 131.5156 | moy.: | 3.785% | 0.03093% | 50% | 0.76941 | 0 | 6 | 0.76941
max.: | 248.1752 | 250.4996 | 260.6021 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2023 | max.: | 1.18% | 4.378% | 0.1417% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 240.2764 |  | max.: | 248.1752 | 250.4996 | 260.6021 | max.: | 4.378% | 0.1417% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1373.6414 | -0.27344 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1374.1774 | -0.27344 | kWh | [7 empty] | 8158.2163 | 0 | 8158.2163 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 38177.0364 | 46335.2527 | 36803.3078 | 44961.5241 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 8261.4888 | 0 | 8261.4888 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 38741.7468 | 48060.4043 | 37347.782 | 48060.4043 | : Sujet après action
|  | 47003.2356 | 48060.4043 | 48069.9705 |  | 46335.2527 |  |  |  |  | 2024-04-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44961.5241 |  | 45609.2708 | 48060.4043 | 48069.9705 | 2024-04-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 8654.8417 | 0 | 8654.8417 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.668% | [6 empty] | 39405.5626 | 48069.9705 | 39405.5626 | 48069.9705 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 667.9829 | 1042.1448 | 9.2229 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 1.4895 |  |  | Perte annuelle: | 647.7467 | 2416.3222 | 8.9494 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 388.4358 | 0 | 388.4358 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.98953 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 0.98953 | 654.1399 | 9.2229 | 2027.7812 | 8.9494 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1042.5756 | 9.2229 | 2416.217 | 8.9494 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 94.3278 | 95.4554 | 99.8294 | 99.9412 | 1.0012 | TRUE | 99.9412 | 2024 | 2024-01-01 | 1.181% | 4.382% | 0.1119% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 94.216 | 94.3278 | 2024-01-01 | 94.3278 | 95.4554 | 99.8294 | 2024-01-01 | 4.382% | 0.1119% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 68.9769 | 69.8023 | 73.0033 | 73.0539 | 0.72734 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2024-01-02 | 1.183% | 4.385% | 0.1133% | 50% | 0.98956 | 0 | 6 | 0.98956 | 94.7921 | 68.9769 | 2024-01-02 | 68.9769 | 69.8023 | 73.0033 | 2024-01-02 | 4.385% | 0.1133% | 50% | 0.98956 | 0 | 6 | 0.98956 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 71.8345 | 72.6951 | 76.0312 | 76.0877 | 0.75266 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2024-01-03 | 1.184% | 4.388% | 0.1148% | 50% | 0.98959 | 0 | 6 | 0.98959 | 95.4023 | 71.8345 | 2024-01-03 | 71.8345 | 72.6951 | 76.0312 | 2024-01-03 | 4.388% | 0.1148% | 50% | 0.98959 | 0 | 6 | 0.98959 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 77.148 | 78.0734 | 81.659 | 81.7273 | 0.80299 | FALSE | 81.754 | 2022 | 2024-01-04 | 1.185% | 4.391% | 0.1162% | 50% | 0.98962 | 0 | 6 | 0.98962 | 96.0449 | 77.148 | 2024-01-04 | 77.148 | 78.0734 | 81.659 | 2024-01-04 | 4.391% | 0.1162% | 50% | 0.98962 | 0 | 6 | 0.98962 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 58.0101 | 58.7068 | 61.4049 | 61.4359 | 0.59938 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2024-01-05 | 1.187% | 4.394% | 0.1177% | 50% | 0.98965 | 0 | 6 | 0.98965 | 96.7181 | 58.0101 | 2024-01-05 | 58.0101 | 58.7068 | 61.4049 | 2024-01-05 | 4.394% | 0.1177% | 50% | 0.98965 | 0 | 6 | 0.98965 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 99.3648 | 100.5594 | 105.1846 | 105.3101 | 1.02 | TRUE | 105.3101 | 2024 | 2024-01-06 | 1.188% | 4.397% | 0.1192% | 50% | 0.98969 | 0 | 6 | 0.98969 | 97.4201 | 99.3648 | 2024-01-06 | 99.3648 | 100.5594 | 105.1846 | 2024-01-06 | 4.397% | 0.1192% | 50% | 0.98969 | 0 | 6 | 0.98969 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 37.5887 | 38.0411 | 39.7922 | 39.7978 | 0.38257 | FALSE | 39.8402 | 2022 | 2024-01-07 | 1.189% | 4.4% | 0.1207% | 50% | 0.98972 | 0 | 6 | 0.98972 | 98.1491 | 37.5887 | 2024-01-07 | 37.5887 | 38.0411 | 39.7922 | 2024-01-07 | 4.4% | 0.1207% | 50% | 0.98972 | 0 | 6 | 0.98972 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 25.167 | 25.4703 | 26.6435 | 26.6435 | 0.25415 | FALSE | 26.6761 | 2022 | 2024-01-08 | 1.191% | 4.404% | 0.1222% | 50% | 0.98976 | 0 | 6 | 0.98976 | 98.9033 | 25.167 | 2024-01-08 | 25.167 | 25.4703 | 26.6435 | 2024-01-08 | 4.404% | 0.1222% | 50% | 0.98976 | 0 | 6 | 0.98976 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 7.8577 | 7.9525 | 8.3191 | 8.3191 | 0.078723 | FALSE | 8.3294 | 2022 | 2024-01-09 | 1.192% | 4.407% | 0.1237% | 50% | 0.9898 | 0 | 6 | 0.9898 | 99.6908 | 7.8577 | 2024-01-09 | 7.8577 | 7.9525 | 8.3191 | 2024-01-09 | 4.407% | 0.1237% | 50% | 0.9898 | 0 | 6 | 0.9898 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 7.2238 | 7.311 | 7.6483 | 7.6483 | 0.071774 | FALSE | 7.6579 | 2022 | 2024-01-10 | 1.193% | 4.41% | 0.125% | 50% | 0.98984 | 0 | 6 | 0.98984 | 100.5197 | 7.2238 | 2024-01-10 | 7.2238 | 7.311 | 7.6483 | 2024-01-10 | 4.41% | 0.125% | 50% | 0.98984 | 0 | 6 | 0.98984 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 96.852 | 98.0231 | 102.5486 | 102.6695 | 0.95519 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2024-01-11 | 1.195% | 4.413% | 0.1258% | 50% | 0.98988 | 0 | 6 | 0.98988 | 101.3877 | 96.852 | 2024-01-11 | 96.852 | 98.0231 | 102.5486 | 2024-01-11 | 4.413% | 0.1258% | 50% | 0.98988 | 0 | 6 | 0.98988 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 83.0405 | 84.0457 | 87.9289 | 88.01 | 0.81152 | FALSE | 88.0399 | 2022 | 2024-01-12 | 1.196% | 4.416% | 0.1261% | 50% | 0.98993 | 0 | 6 | 0.98993 | 102.2925 | 83.0405 | 2024-01-12 | 83.0405 | 84.0457 | 87.9289 | 2024-01-12 | 4.416% | 0.1261% | 50% | 0.98993 | 0 | 6 | 0.98993 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 26.6467 | 26.9696 | 28.2166 | 28.2166 | 0.2578 | FALSE | 28.2522 | 2022 | 2024-01-13 | 1.197% | 4.419% | 0.1261% | 50% | 0.98997 | 0 | 6 | 0.98997 | 103.2316 | 26.6467 | 2024-01-13 | 26.6467 | 26.9696 | 28.2166 | 2024-01-13 | 4.419% | 0.1261% | 50% | 0.98997 | 0 | 6 | 0.98997 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 106.2739 | 107.5633 | 112.5405 | 112.6821 | 1.0199 | TRUE | 112.6821 | 2024 | 2024-01-14 | 1.199% | 4.423% | 0.1257% | 50% | 0.99002 | 0 | 6 | 0.99002 | 104.2028 | 106.2739 | 2024-01-14 | 106.2739 | 107.5633 | 112.5405 | 2024-01-14 | 4.423% | 0.1257% | 50% | 0.99002 | 0 | 6 | 0.99002 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 107.9054 | 109.2162 | 114.2736 | 114.4165 | 1.0257 | TRUE | 114.4165 | 2024 | 2024-01-15 | 1.2% | 4.426% | 0.1249% | 50% | 0.99007 | 0 | 6 | 0.99007 | 105.2035 | 107.9054 | 2024-01-15 | 107.9054 | 109.2162 | 114.2736 | 2024-01-15 | 4.426% | 0.1249% | 50% | 0.99007 | 0 | 6 | 0.99007 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 107.3144 | 108.6194 | 113.653 | 113.7939 | 1.0102 | TRUE | 113.7939 | 2024 | 2024-01-16 | 1.201% | 4.429% | 0.1239% | 50% | 0.99012 | 0 | 6 | 0.99012 | 106.2315 | 107.3144 | 2024-01-16 | 107.3144 | 108.6194 | 113.653 | 2024-01-16 | 4.429% | 0.1239% | 50% | 0.99012 | 0 | 6 | 0.99012 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 84.2737 | 85.2997 | 89.2556 | 89.3315 | 0.78522 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2024-01-17 | 1.203% | 4.432% | 0.1225% | 50% | 0.99018 | 0 | 6 | 0.99018 | 107.2841 | 84.2737 | 2024-01-17 | 84.2737 | 85.2997 | 89.2556 | 2024-01-17 | 4.432% | 0.1225% | 50% | 0.99018 | 0 | 6 | 0.99018 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 22.0734 | 22.3424 | 23.3794 | 23.3794 | 0.20346 | FALSE | 23.4077 | 2022 | 2024-01-18 | 1.204% | 4.435% | 0.121% | 50% | 0.99023 | 0 | 6 | 0.99023 | 108.3592 | 22.0734 | 2024-01-18 | 22.0734 | 22.3424 | 23.3794 | 2024-01-18 | 4.435% | 0.121% | 50% | 0.99023 | 0 | 6 | 0.99023 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 45.0786 | 45.6287 | 47.7479 | 47.757 | 0.41144 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2024-01-19 | 1.206% | 4.438% | 0.1192% | 50% | 0.99029 | 0 | 6 | 0.99029 | 109.4542 | 45.0786 | 2024-01-19 | 45.0786 | 45.6287 | 47.7479 | 2024-01-19 | 4.438% | 0.1192% | 50% | 0.99029 | 0 | 6 | 0.99029 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 23.2332 | 23.517 | 24.6101 | 24.6101 | 0.20988 | FALSE | 24.639 | 2022 | 2024-01-20 | 1.207% | 4.442% | 0.1173% | 50% | 0.99035 | 0 | 6 | 0.99035 | 110.5669 | 23.2332 | 2024-01-20 | 23.2332 | 23.517 | 24.6101 | 2024-01-20 | 4.442% | 0.1173% | 50% | 0.99035 | 0 | 6 | 0.99035 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 58.3283 | 59.0417 | 61.788 | 61.8106 | 0.5218 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2024-01-21 | 1.208% | 4.445% | 0.1152% | 50% | 0.99042 | 0 | 6 | 0.99042 | 111.6948 | 58.3283 | 2024-01-21 | 58.3283 | 59.0417 | 61.788 | 2024-01-21 | 4.445% | 0.1152% | 50% | 0.99042 | 0 | 6 | 0.99042 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 112.0203 | 113.3919 | 118.6704 | 118.8031 | 0.99276 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2024-01-22 | 1.21% | 4.448% | 0.1128% | 50% | 0.99048 | 0 | 6 | 0.99048 | 112.8355 | 112.0203 | 2024-01-22 | 112.0203 | 113.3919 | 118.6704 | 2024-01-22 | 4.448% | 0.1128% | 50% | 0.99048 | 0 | 6 | 0.99048 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 113.8641 | 115.2599 | 120.6293 | 120.7624 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2024-01-23 | 1.211% | 4.451% | 0.1104% | 50% | 0.99055 | 0 | 6 | 0.99055 | 113.9971 | 113.8641 | 2024-01-23 | 113.8641 | 115.2599 | 120.6293 | 2024-01-23 | 4.451% | 0.1104% | 50% | 0.99055 | 0 | 6 | 0.99055 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 115.271 | 116.6856 | 122.1255 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2024 | 2024-01-24 | 1.212% | 4.454% | 0.1076% | 50% | 0.99062 | 0 | 6 | 0.99062 | 115.1879 | 115.271 | 2024-01-24 | 115.271 | 116.6856 | 122.1255 | 2024-01-24 | 4.454% | 0.1076% | 50% | 0.99062 | 0 | 6 | 0.99062 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 114.2057 | 115.6088 | 121.0026 | 121.1262 | 0.98108 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2024-01-25 | 1.214% | 4.458% | 0.1048% | 50% | 0.9907 | 0 | 6 | 0.9907 | 116.4054 | 114.2057 | 2024-01-25 | 114.2057 | 115.6088 | 121.0026 | 2024-01-25 | 4.458% | 0.1048% | 50% | 0.9907 | 0 | 6 | 0.9907 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 116.2164 | 117.6458 | 123.1388 | 123.2624 | 0.98782 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2024-01-26 | 1.215% | 4.461% | 0.102% | 50% | 0.99078 | 0 | 6 | 0.99078 | 117.6477 | 116.2164 | 2024-01-26 | 116.2164 | 117.6458 | 123.1388 | 2024-01-26 | 4.461% | 0.102% | 50% | 0.99078 | 0 | 6 | 0.99078 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 118.1104 | 119.5648 | 125.1515 | 125.2747 | 0.99324 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2024-01-27 | 1.216% | 4.464% | 0.09925% | 50% | 0.99086 | 0 | 6 | 0.99086 | 118.9128 | 118.1104 | 2024-01-27 | 118.1104 | 119.5648 | 125.1515 | 2024-01-27 | 4.464% | 0.09925% | 50% | 0.99086 | 0 | 6 | 0.99086 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 18.2992 | 18.5247 | 19.391 | 19.391 | 0.15209 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2024-01-28 | 1.218% | 4.467% | 0.09646% | 50% | 0.99094 | 0 | 6 | 0.99094 | 120.1985 | 18.2992 | 2024-01-28 | 18.2992 | 18.5247 | 19.391 | 2024-01-28 | 4.467% | 0.09646% | 50% | 0.99094 | 0 | 6 | 0.99094 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 28.6815 | 29.0354 | 30.3942 | 30.3942 | 0.23583 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2024-01-29 | 1.219% | 4.47% | 0.09366% | 50% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | 121.5028 | 28.6815 | 2024-01-29 | 28.6815 | 29.0354 | 30.3942 | 2024-01-29 | 4.47% | 0.09366% | 50% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 25.8411 | 26.1604 | 27.3855 | 27.3855 | 0.2102 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2024-01-30 | 1.22% | 4.474% | 0.09065% | 50% | 0.99112 | 0 | 6 | 0.99112 | 122.824 | 25.8411 | 2024-01-30 | 25.8411 | 26.1604 | 27.3855 | 2024-01-30 | 4.474% | 0.09065% | 50% | 0.99112 | 0 | 6 | 0.99112 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 25.6824 | 26.0001 | 27.2186 | 27.2186 | 0.20667 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2024-01-31 | 1.222% | 4.477% | 0.08739% | 50% | 0.99122 | 0 | 6 | 0.99122 | 124.1601 | 25.6824 | 2024-01-31 | 25.6824 | 26.0001 | 27.2186 | 2024-01-31 | 4.477% | 0.08739% | 50% | 0.99122 | 0 | 6 | 0.99122 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 55.9834 | 56.6766 | 59.3349 | 59.3453 | 0.44575 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2024-02-01 | 1.223% | 4.48% | 0.08389% | 50% | 0.99132 | 0 | 6 | 0.99132 | 125.509 | 55.9834 | 2024-02-01 | 55.9834 | 56.6766 | 59.3349 | 2024-02-01 | 4.48% | 0.08389% | 50% | 0.99132 | 0 | 6 | 0.99132 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 24.9698 | 25.2793 | 26.4659 | 26.4659 | 0.19666 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2024-02-02 | 1.224% | 4.483% | 0.08017% | 50% | 0.99142 | 0 | 6 | 0.99142 | 126.8687 | 24.9698 | 2024-02-02 | 24.9698 | 25.2793 | 26.4659 | 2024-02-02 | 4.483% | 0.08017% | 50% | 0.99142 | 0 | 6 | 0.99142 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 56.048 | 56.7436 | 59.409 | 59.4179 | 0.4368 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2024-02-03 | 1.226% | 4.487% | 0.07623% | 50% | 0.99153 | 0 | 6 | 0.99153 | 128.2371 | 56.048 | 2024-02-03 | 56.048 | 56.7436 | 59.409 | 2024-02-03 | 4.487% | 0.07623% | 50% | 0.99153 | 0 | 6 | 0.99153 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 50.9941 | 51.6277 | 54.0546 | 54.0598 | 0.39319 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2024-02-04 | 1.227% | 4.49% | 0.07209% | 50% | 0.99164 | 0 | 6 | 0.99164 | 129.6122 | 50.9941 | 2024-02-04 | 50.9941 | 51.6277 | 54.0546 | 2024-02-04 | 4.49% | 0.07209% | 50% | 0.99164 | 0 | 6 | 0.99164 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 42.7475 | 43.2792 | 45.3153 | 45.3164 | 0.32612 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2024-02-05 | 1.229% | 4.493% | 0.06774% | 50% | 0.99176 | 0 | 6 | 0.99176 | 130.992 | 42.7475 | 2024-02-05 | 42.7475 | 43.2792 | 45.3153 | 2024-02-05 | 4.493% | 0.06774% | 50% | 0.99176 | 0 | 6 | 0.99176 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 90.6915 | 91.8208 | 96.1437 | 96.1772 | 0.68486 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2024-02-06 | 1.23% | 4.496% | 0.0632% | 50% | 0.99188 | 0 | 6 | 0.99188 | 132.3861 | 90.6915 | 2024-02-06 | 90.6915 | 91.8208 | 96.1437 | 2024-02-06 | 4.496% | 0.0632% | 50% | 0.99188 | 0 | 6 | 0.99188 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 40.9793 | 41.4902 | 43.445 | 43.4452 | 0.30609 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2024-02-07 | 1.231% | 4.5% | 0.05864% | 50% | 0.99201 | 0 | 6 | 0.99201 | 133.8034 | 40.9793 | 2024-02-07 | 40.9793 | 41.4902 | 43.445 | 2024-02-07 | 4.5% | 0.05864% | 50% | 0.99201 | 0 | 6 | 0.99201 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 137.1238 | 138.8351 | 145.3813 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2024 | 2024-02-08 | 1.233% | 4.503% | 0.05413% | 50% | 0.99214 | 0 | 6 | 0.99214 | 135.2406 | 137.1238 | 2024-02-08 | 137.1238 | 138.8351 | 145.3813 | 2024-02-08 | 4.503% | 0.05413% | 50% | 0.99214 | 0 | 6 | 0.99214 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 136.4688 | 138.1738 | 144.6938 | 144.7655 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2024-02-09 | 1.234% | 4.506% | 0.04968% | 50% | 0.99228 | 0 | 6 | 0.99228 | 136.6947 | 136.4688 | 2024-02-09 | 136.4688 | 138.1738 | 144.6938 | 2024-02-09 | 4.506% | 0.04968% | 50% | 0.99228 | 0 | 6 | 0.99228 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 128.1771 | 129.7802 | 135.9088 | 135.964 | 0.92768 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2024-02-10 | 1.235% | 4.509% | 0.04529% | 50% | 0.99242 | 0 | 6 | 0.99242 | 138.1626 | 128.1771 | 2024-02-10 | 128.1771 | 129.7802 | 135.9088 | 2024-02-10 | 4.509% | 0.04529% | 50% | 0.99242 | 0 | 6 | 0.99242 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 63.9317 | 64.7322 | 67.7913 | 67.7976 | 0.45768 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2024-02-11 | 1.237% | 4.513% | 0.04095% | 50% | 0.99257 | 0 | 6 | 0.99257 | 139.6413 | 63.9317 | 2024-02-11 | 63.9317 | 64.7322 | 67.7913 | 2024-02-11 | 4.513% | 0.04095% | 50% | 0.99257 | 0 | 6 | 0.99257 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 107.0723 | 108.4145 | 113.5418 | 113.5691 | 0.75859 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2024-02-12 | 1.238% | 4.516% | 0.03667% | 50% | 0.99273 | 0 | 6 | 0.99273 | 141.1278 | 107.0723 | 2024-02-12 | 107.0723 | 108.4145 | 113.5418 | 2024-02-12 | 4.516% | 0.03667% | 50% | 0.99273 | 0 | 6 | 0.99273 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 130.6374 | 132.2768 | 138.5373 | 138.5771 | 0.91596 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2024-02-13 | 1.239% | 4.519% | 0.03262% | 50% | 0.99289 | 0 | 6 | 0.99289 | 142.6187 | 130.6374 | 2024-02-13 | 130.6374 | 132.2768 | 138.5373 | 2024-02-13 | 4.519% | 0.03262% | 50% | 0.99289 | 0 | 6 | 0.99289 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 74.4886 | 75.4244 | 78.9969 | 79.004 | 0.51678 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2024-02-14 | 1.241% | 4.522% | 0.02897% | 50% | 0.99306 | 0 | 6 | 0.99306 | 144.1106 | 74.4886 | 2024-02-14 | 74.4886 | 75.4244 | 78.9969 | 2024-02-14 | 4.522% | 0.02897% | 50% | 0.99306 | 0 | 6 | 0.99306 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 78.6508 | 79.64 | 83.415 | 83.4223 | 0.54009 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2024-02-15 | 1.242% | 4.526% | 0.02571% | 50% | 0.99323 | 0 | 6 | 0.99323 | 145.6006 | 78.6508 | 2024-02-15 | 78.6508 | 79.64 | 83.415 | 2024-02-15 | 4.526% | 0.02571% | 50% | 0.99323 | 0 | 6 | 0.99323 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 30.3785 | 30.761 | 32.2202 | 32.2202 | 0.20649 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2024-02-16 | 1.243% | 4.529% | 0.02284% | 50% | 0.99342 | 0 | 6 | 0.99342 | 147.0856 | 30.3785 | 2024-02-16 | 30.3785 | 30.761 | 32.2202 | 2024-02-16 | 4.529% | 0.02284% | 50% | 0.99342 | 0 | 6 | 0.99342 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 44.7551 | 45.3192 | 47.4705 | 47.4706 | 0.30119 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2024-02-17 | 1.245% | 4.532% | 0.02034% | 50% | 0.99361 | 0 | 6 | 0.99361 | 148.5625 | 44.7551 | 2024-02-17 | 44.7551 | 45.3192 | 47.4705 | 2024-02-17 | 4.532% | 0.02034% | 50% | 0.99361 | 0 | 6 | 0.99361 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 127.247 | 128.8526 | 134.974 | 134.9933 | 0.84812 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2024-02-18 | 1.246% | 4.535% | 0.01819% | 50% | 0.9938 | 0 | 6 | 0.9938 | 150.0283 | 127.247 | 2024-02-18 | 127.247 | 128.8526 | 134.974 | 2024-02-18 | 4.535% | 0.01819% | 50% | 0.9938 | 0 | 6 | 0.9938 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 72.5293 | 73.4455 | 76.9373 | 76.9406 | 0.47875 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2024-02-19 | 1.247% | 4.539% | 0.0164% | 50% | 0.99401 | 0 | 6 | 0.99401 | 151.4799 | 72.5293 | 2024-02-19 | 72.5293 | 73.4455 | 76.9373 | 2024-02-19 | 4.539% | 0.0164% | 50% | 0.99401 | 0 | 6 | 0.99401 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 91.253 | 92.4069 | 96.8035 | 96.8096 | 0.59667 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2024-02-20 | 1.249% | 4.542% | 0.01494% | 50% | 0.99423 | 0 | 6 | 0.99423 | 152.9252 | 91.253 | 2024-02-20 | 91.253 | 92.4069 | 96.8035 | 2024-02-20 | 4.542% | 0.01494% | 50% | 0.99423 | 0 | 6 | 0.99423 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 99.3027 | 100.5599 | 105.3479 | 105.355 | 0.64322 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2024-02-21 | 1.25% | 4.545% | 0.01379% | 50% | 0.99445 | 0 | 6 | 0.99445 | 154.3731 | 99.3027 | 2024-02-21 | 99.3027 | 100.5599 | 105.3479 | 2024-02-21 | 4.545% | 0.01379% | 50% | 0.99445 | 0 | 6 | 0.99445 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 132.9393 | 134.6241 | 141.0389 | 141.0531 | 0.85312 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2024-02-22 | 1.252% | 4.548% | 0.01278% | 50% | 0.99468 | 0 | 6 | 0.99468 | 155.8225 | 132.9393 | 2024-02-22 | 132.9393 | 134.6241 | 141.0389 | 2024-02-22 | 4.548% | 0.01278% | 50% | 0.99468 | 0 | 6 | 0.99468 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 137.3749 | 139.1178 | 145.7516 | 145.7658 | 0.87347 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2024-02-23 | 1.253% | 4.551% | 0.01192% | 50% | 0.99492 | 0 | 6 | 0.99492 | 157.2717 | 137.3749 | 2024-02-23 | 137.3749 | 139.1178 | 145.7516 | 2024-02-23 | 4.551% | 0.01192% | 50% | 0.99492 | 0 | 6 | 0.99492 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 87.0782 | 88.1843 | 92.3924 | 92.3961 | 0.54859 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2024-02-24 | 1.254% | 4.555% | 0.0112% | 50% | 0.99518 | 0 | 6 | 0.99518 | 158.7191 | 87.0782 | 2024-02-24 | 87.0782 | 88.1843 | 92.3924 | 2024-02-24 | 4.555% | 0.0112% | 50% | 0.99518 | 0 | 6 | 0.99518 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 123.3384 | 124.9067 | 130.8716 | 130.881 | 0.77005 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2024-02-25 | 1.256% | 4.558% | 0.01061% | 50% | 0.99544 | 0 | 6 | 0.99544 | 160.1634 | 123.3384 | 2024-02-25 | 123.3384 | 124.9067 | 130.8716 | 2024-02-25 | 4.558% | 0.01061% | 50% | 0.99544 | 0 | 6 | 0.99544 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 163.6702 | 165.7536 | 173.675 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2024 | 2024-02-26 | 1.257% | 4.561% | 0.01015% | 50% | 0.99571 | 0 | 6 | 0.99571 | 161.603 | 163.6702 | 2024-02-26 | 163.6702 | 165.7536 | 173.675 | 2024-02-26 | 4.561% | 0.01015% | 50% | 0.99571 | 0 | 6 | 0.99571 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 108.8993 | 110.287 | 115.5615 | 115.5675 | 0.66791 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2024-02-27 | 1.258% | 4.564% | 0.009833% | 50% | 0.996 | 0 | 6 | 0.996 | 163.0362 | 108.8993 | 2024-02-27 | 108.8993 | 110.287 | 115.5615 | 2024-02-27 | 4.564% | 0.009833% | 50% | 0.996 | 0 | 6 | 0.996 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 147.7415 | 149.6263 | 156.7874 | 156.8002 | 0.89832 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2024-02-28 | 1.26% | 4.567% | 0.0095% | 50% | 0.99629 | 0 | 6 | 0.99629 | 164.4619 | 147.7415 | 2024-02-28 | 147.7415 | 149.6263 | 156.7874 | 2024-02-28 | 4.567% | 0.0095% | 50% | 0.99629 | 0 | 6 | 0.99629 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 165.9902 | 168.11 | 176.1617 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2024 | 2024-02-29 | 1.261% | 4.571% | 0.009154% | 50% | 0.9966 | 0 | 6 | 0.9966 | 165.8785 | 165.9902 | 2024-02-29 | 165.9902 | 168.11 | 176.1617 | 2024-02-29 | 4.571% | 0.009154% | 50% | 0.9966 | 0 | 6 | 0.9966 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 50.8006 | 51.4501 | 53.9161 | 53.9162 | 0.30365 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2024-03-01 | 1.262% | 4.574% | 0.008795% | 50% | 0.99692 | 0 | 6 | 0.99692 | 167.2845 | 50.8006 | 2024-03-01 | 50.8006 | 51.4501 | 53.9161 | 2024-03-01 | 4.574% | 0.008795% | 50% | 0.99692 | 0 | 6 | 0.99692 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 153.1651 | 155.1254 | 162.566 | 162.5779 | 0.90802 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2024-03-02 | 1.264% | 4.577% | 0.008426% | 50% | 0.99726 | 0 | 6 | 0.99726 | 168.6783 | 153.1651 | 2024-03-02 | 153.1651 | 155.1254 | 162.566 | 2024-03-02 | 4.577% | 0.008426% | 50% | 0.99726 | 0 | 6 | 0.99726 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 19.5573 | 19.8079 | 20.7587 | 20.7587 | 0.11499 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2024-03-03 | 1.265% | 4.58% | 0.008044% | 50% | 0.9976 | 0 | 6 | 0.9976 | 170.0584 | 19.5573 | 2024-03-03 | 19.5573 | 19.8079 | 20.7587 | 2024-03-03 | 4.58% | 0.008044% | 50% | 0.9976 | 0 | 6 | 0.9976 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 64.5862 | 65.4146 | 68.5569 | 68.5574 | 0.37674 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2024-03-04 | 1.266% | 4.583% | 0.007651% | 50% | 0.99796 | 0 | 6 | 0.99796 | 171.4233 | 64.5862 | 2024-03-04 | 64.5862 | 65.4146 | 68.5569 | 2024-03-04 | 4.583% | 0.007651% | 50% | 0.99796 | 0 | 6 | 0.99796 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 91.1855 | 92.3563 | 96.7959 | 96.7982 | 0.52775 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2024-03-05 | 1.268% | 4.587% | 0.007247% | 50% | 0.99834 | 0 | 6 | 0.99834 | 172.7744 | 91.1855 | 2024-03-05 | 91.1855 | 92.3563 | 96.7959 | 2024-03-05 | 4.587% | 0.007247% | 50% | 0.99834 | 0 | 6 | 0.99834 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 135.4708 | 137.2121 | 143.8128 | 143.8195 | 0.77804 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2024-03-06 | 1.269% | 4.59% | 0.006858% | 50% | 0.99873 | 0 | 6 | 0.99873 | 174.1142 | 135.4708 | 2024-03-06 | 135.4708 | 137.2121 | 143.8128 | 2024-03-06 | 4.59% | 0.006858% | 50% | 0.99873 | 0 | 6 | 0.99873 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 124.9095 | 126.5168 | 132.6074 | 132.6125 | 0.71195 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2024-03-07 | 1.27% | 4.593% | 0.006505% | 50% | 0.99914 | 0 | 6 | 0.99914 | 175.4431 | 124.9095 | 2024-03-07 | 124.9095 | 126.5168 | 132.6074 | 2024-03-07 | 4.593% | 0.006505% | 50% | 0.99914 | 0 | 6 | 0.99914 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 134.5572 | 136.2905 | 142.8564 | 142.8622 | 0.76122 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2024-03-08 | 1.272% | 4.596% | 0.006187% | 50% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.99956 | 176.7615 | 134.5572 | 2024-03-08 | 134.5572 | 136.2905 | 142.8564 | 2024-03-08 | 4.596% | 0.006187% | 50% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.99956 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 96.7234 | 97.9707 | 102.6939 | 102.696 | 0.54316 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2024-03-09 | 1.273% | 4.599% | 0.005903% | 50% | 1 | 0 | 6 | 1 | 178.07 | 96.7234 | 2024-03-09 | 96.7234 | 97.9707 | 102.6939 | 2024-03-09 | 4.599% | 0.005903% | 50% | 1 | 0 | 6 | 1 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 66.2035 | 67.0581 | 70.2934 | 70.2938 | 0.36907 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2024-03-10 | 1.274% | 4.603% | 0.005655% | 50% | 0.00045745 | 1 | 7 | 1.0005 | 179.369 | 66.2035 | 2024-03-10 | 66.2035 | 67.0581 | 70.2934 | 2024-03-10 | 4.603% | 0.005655% | 50% | 0.00045745 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 61.9611 | 62.7619 | 65.7921 | 65.7923 | 0.34296 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2024-03-11 | 1.276% | 4.606% | 0.005439% | 50% | 0.00093334 | 1 | 7 | 1.0009 | 180.6588 | 61.9611 | 2024-03-11 | 61.9611 | 62.7619 | 65.7921 | 2024-03-11 | 4.606% | 0.005439% | 50% | 0.00093334 | 1 | 7 | 1.0009 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 54.7218 | 55.4298 | 58.1079 | 58.1079 | 0.30075 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2024-03-12 | 1.277% | 4.609% | 0.005263% | 50% | 0.0014282 | 1 | 7 | 1.0014 | 181.94 | 54.7218 | 2024-03-12 | 54.7218 | 55.4298 | 58.1079 | 2024-03-12 | 4.609% | 0.005263% | 50% | 0.0014282 | 1 | 7 | 1.0014 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 53.7025 | 54.398 | 57.0282 | 57.0282 | 0.2931 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2024-03-13 | 1.279% | 4.612% | 0.005122% | 50% | 0.0019428 | 1 | 7 | 1.0019 | 183.2129 | 53.7025 | 2024-03-13 | 53.7025 | 54.398 | 57.0282 | 2024-03-13 | 4.612% | 0.005122% | 50% | 0.0019428 | 1 | 7 | 1.0019 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 57.2965 | 58.0394 | 60.8478 | 60.8478 | 0.31057 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2024-03-14 | 1.28% | 4.615% | 0.005015% | 50% | 0.0024778 | 1 | 7 | 1.0025 | 184.4781 | 57.2965 | 2024-03-14 | 57.2965 | 58.0394 | 60.8478 | 2024-03-14 | 4.615% | 0.005015% | 50% | 0.0024778 | 1 | 7 | 1.0025 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 38.0823 | 38.5765 | 40.4445 | 40.4445 | 0.20502 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2024-03-15 | 1.281% | 4.619% | 0.004941% | 50% | 0.003034 | 1 | 7 | 1.003 | 185.7359 | 38.0823 | 2024-03-15 | 38.0823 | 38.5765 | 40.4445 | 2024-03-15 | 4.619% | 0.004941% | 50% | 0.003034 | 1 | 7 | 1.003 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 48.9142 | 49.5497 | 51.9508 | 51.9508 | 0.26158 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2024-03-16 | 1.283% | 4.622% | 0.004901% | 50% | 0.0036122 | 1 | 7 | 1.0036 | 186.9868 | 48.9142 | 2024-03-16 | 48.9142 | 49.5497 | 51.9508 | 2024-03-16 | 4.622% | 0.004901% | 50% | 0.0036122 | 1 | 7 | 1.0036 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 51.6425 | 52.3142 | 54.8511 | 54.8511 | 0.27434 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2024-03-17 | 1.284% | 4.625% | 0.004892% | 50% | 0.0042132 | 1 | 7 | 1.0042 | 188.2313 | 51.6425 | 2024-03-17 | 51.6425 | 52.3142 | 54.8511 | 2024-03-17 | 4.625% | 0.004892% | 50% | 0.0042132 | 1 | 7 | 1.0042 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 117.3625 | 118.8906 | 124.6605 | 124.6632 | 0.61941 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2024-03-18 | 1.285% | 4.628% | 0.004915% | 50% | 0.0048378 | 1 | 7 | 1.0048 | 189.4698 | 117.3625 | 2024-03-18 | 117.3625 | 118.8906 | 124.6605 | 2024-03-18 | 4.628% | 0.004915% | 50% | 0.0048378 | 1 | 7 | 1.0048 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 125.3543 | 126.9882 | 133.1557 | 133.1591 | 0.65729 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2024-03-19 | 1.287% | 4.632% | 0.00497% | 50% | 0.0054869 | 1 | 7 | 1.0055 | 190.7086 | 125.3543 | 2024-03-19 | 125.3543 | 126.9882 | 133.1557 | 2024-03-19 | 4.632% | 0.00497% | 50% | 0.0054869 | 1 | 7 | 1.0055 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 180.6586 | 183.0158 | 191.9111 | 191.92 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2024-03-20 | 1.288% | 4.635% | 0.005049% | 50% | 0.0061614 | 1 | 7 | 1.0062 | 191.9519 | 180.6586 | 2024-03-20 | 180.6586 | 183.0158 | 191.9111 | 2024-03-20 | 4.635% | 0.005049% | 50% | 0.0061614 | 1 | 7 | 1.0062 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 160.8522 | 162.9533 | 170.8794 | 170.8861 | 0.83257 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2024-03-21 | 1.289% | 4.638% | 0.005129% | 50% | 0.0068622 | 1 | 7 | 1.0069 | 193.1964 | 160.8522 | 2024-03-21 | 160.8522 | 162.9533 | 170.8794 | 2024-03-21 | 4.638% | 0.005129% | 50% | 0.0068622 | 1 | 7 | 1.0069 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 192.5475 | 195.0652 | 204.5606 | 204.5711 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2024-03-22 | 1.291% | 4.642% | 0.00521% | 50% | 0.0075902 | 1 | 7 | 1.0076 | 194.4387 | 192.5475 | 2024-03-22 | 192.5475 | 195.0652 | 204.5606 | 2024-03-22 | 4.642% | 0.00521% | 50% | 0.0075902 | 1 | 7 | 1.0076 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 190.9467 | 193.4462 | 202.87 | 202.8804 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2024-03-23 | 1.292% | 4.645% | 0.005293% | 50% | 0.0083465 | 1 | 7 | 1.0083 | 195.6756 | 190.9467 | 2024-03-23 | 190.9467 | 193.4462 | 202.87 | 2024-03-23 | 4.645% | 0.005293% | 50% | 0.0083465 | 1 | 7 | 1.0083 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 162.6846 | 164.8164 | 172.8517 | 172.8587 | 0.8262 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2024-03-24 | 1.293% | 4.649% | 0.005376% | 50% | 0.0091319 | 1 | 7 | 1.0091 | 196.9037 | 162.6846 | 2024-03-24 | 162.6846 | 164.8164 | 172.8517 | 2024-03-24 | 4.649% | 0.005376% | 50% | 0.0091319 | 1 | 7 | 1.0091 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 179.3747 | 181.7276 | 190.5943 | 190.6033 | 0.90538 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2024-03-25 | 1.295% | 4.652% | 0.005462% | 50% | 0.0099476 | 1 | 7 | 1.0099 | 198.1199 | 179.3747 | 2024-03-25 | 179.3747 | 181.7276 | 190.5943 | 2024-03-25 | 4.652% | 0.005462% | 50% | 0.0099476 | 1 | 7 | 1.0099 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 181.3296 | 183.7107 | 192.6813 | 192.6906 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2024-03-26 | 1.296% | 4.656% | 0.005552% | 50% | 0.010795 | 1 | 7 | 1.0108 | 199.3208 | 181.3296 | 2024-03-26 | 181.3296 | 183.7107 | 192.6813 | 2024-03-26 | 4.656% | 0.005552% | 50% | 0.010795 | 1 | 7 | 1.0108 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 142.9765 | 144.856 | 151.9349 | 151.9399 | 0.71307 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2024-03-27 | 1.297% | 4.659% | 0.00564% | 50% | 0.011674 | 1 | 7 | 1.0117 | 200.5031 | 142.9765 | 2024-03-27 | 142.9765 | 144.856 | 151.9349 | 2024-03-27 | 4.659% | 0.00564% | 50% | 0.011674 | 1 | 7 | 1.0117 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 112.4271 | 113.9066 | 119.4775 | 119.48 | 0.55748 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2024-03-28 | 1.299% | 4.663% | 0.005726% | 50% | 0.012587 | 1 | 7 | 1.0126 | 201.6636 | 112.4271 | 2024-03-28 | 112.4271 | 113.9066 | 119.4775 | 2024-03-28 | 4.663% | 0.005726% | 50% | 0.012587 | 1 | 7 | 1.0126 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 29.535 | 29.9241 | 31.3888 | 31.3888 | 0.14563 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2024-03-29 | 1.3% | 4.666% | 0.005811% | 50% | 0.013534 | 1 | 7 | 1.0135 | 202.799 | 29.535 | 2024-03-29 | 29.535 | 29.9241 | 31.3888 | 2024-03-29 | 4.666% | 0.005811% | 50% | 0.013534 | 1 | 7 | 1.0135 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 85.4559 | 86.5828 | 90.8242 | 90.8252 | 0.41907 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2024-03-30 | 1.302% | 4.67% | 0.005895% | 50% | 0.014517 | 1 | 7 | 1.0145 | 203.9059 | 85.4559 | 2024-03-30 | 85.4559 | 86.5828 | 90.8242 | 2024-03-30 | 4.67% | 0.005895% | 50% | 0.014517 | 1 | 7 | 1.0145 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 145.0577 | 146.9725 | 154.1783 | 154.1837 | 0.70765 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2024-03-31 | 1.303% | 4.674% | 0.005977% | 50% | 0.015537 | 1 | 7 | 1.0155 | 204.9811 | 145.0577 | 2024-03-31 | 145.0577 | 146.9725 | 154.1783 | 2024-03-31 | 4.674% | 0.005977% | 50% | 0.015537 | 1 | 7 | 1.0155 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 73.8457 | 74.8215 | 75.4262 | 75.4265 | 0.34441 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2024-04-01 | 1.304% | 0.8016% | 0.006059% | 50% | 0.016595 | 1 | 7 | 1.0166 | 214.3981 | 73.8457 | 2024-04-01 | 70.9605 | 71.8982 | 75.4262 | 2024-04-01 | 4.677% | 0.006059% | 50% | 0.016595 | 1 | 7 | 1.0166 | FALSE | FALSE
2024-04-02 | 118.5415 | 120.1097 | 121.0901 | 121.0928 | 0.55021 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2024-04-02 | 1.306% | 0.8097% | 0.00614% | 50% | 0.017693 | 1 | 7 | 1.0177 | 215.4387 | 118.5415 | 2024-04-02 | 113.914 | 115.4209 | 121.0901 | 2024-04-02 | 4.682% | 0.00614% | 50% | 0.017693 | 1 | 7 | 1.0177 | FALSE | FALSE
2024-04-03 | 180.8506 | 183.2455 | 184.7563 | 184.7651 | 0.83551 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2024-04-03 | 1.307% | 0.8177% | 0.006226% | 50% | 0.018831 | 1 | 7 | 1.0188 | 216.4525 | 180.8506 | 2024-04-03 | 173.7968 | 176.0982 | 184.7563 | 2024-04-03 | 4.686% | 0.006226% | 50% | 0.018831 | 1 | 7 | 1.0188 | FALSE | FALSE
2024-04-04 | 221.5823 | 224.5197 | 226.389 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2024 | 2024-04-04 | 1.308% | 0.8257% | 0.006322% | 50% | 0.020011 | 1 | 7 | 1.02 | 217.4404 | 221.5823 | 2024-04-04 | 212.947 | 215.7699 | 226.389 | 2024-04-04 | 4.691% | 0.006322% | 50% | 0.020011 | 1 | 7 | 1.02 | FALSE | FALSE
2024-04-05 | 55.0124 | 55.7424 | 56.2111 | 56.2111 | 0.25187 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2024-04-05 | 1.31% | 0.8338% | 0.006429% | 50% | 0.021235 | 1 | 7 | 1.0212 | 218.403 | 55.0124 | 2024-04-05 | 52.8703 | 53.5719 | 56.2111 | 2024-04-05 | 4.695% | 0.006429% | 50% | 0.021235 | 1 | 7 | 1.0212 | FALSE | FALSE
2024-04-06 | 169.0612 | 171.307 | 172.7613 | 172.7689 | 0.77075 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2024-04-06 | 1.311% | 0.8418% | 0.006547% | 50% | 0.022503 | 1 | 7 | 1.0225 | 219.3413 | 169.0612 | 2024-04-06 | 162.4835 | 164.642 | 172.7613 | 2024-04-06 | 4.7% | 0.006547% | 50% | 0.022503 | 1 | 7 | 1.0225 | FALSE | FALSE
2024-04-07 | 134.5576 | 136.347 | 137.5156 | 137.5197 | 0.61089 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2024-04-07 | 1.312% | 0.8499% | 0.006676% | 50% | 0.023817 | 1 | 7 | 1.0238 | 220.256 | 134.5576 | 2024-04-07 | 129.3266 | 131.0464 | 137.5156 | 2024-04-07 | 4.704% | 0.006676% | 50% | 0.023817 | 1 | 7 | 1.0238 | FALSE | FALSE
2024-04-08 | 145.2431 | 147.1765 | 148.4501 | 148.4552 | 0.65675 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2024-04-08 | 1.314% | 0.8579% | 0.006815% | 50% | 0.025178 | 1 | 7 | 1.0252 | 221.1478 | 145.2431 | 2024-04-08 | 139.6012 | 141.4595 | 148.4501 | 2024-04-08 | 4.709% | 0.006815% | 50% | 0.025178 | 1 | 7 | 1.0252 | FALSE | FALSE
2024-04-09 | 226.7458 | 229.7673 | 231.7743 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2024 | 2024-04-09 | 1.315% | 0.866% | 0.006958% | 50% | 0.026588 | 1 | 7 | 1.0266 | 222.0176 | 226.7458 | 2024-04-09 | 217.9448 | 220.849 | 231.7743 | 2024-04-09 | 4.714% | 0.006958% | 50% | 0.026588 | 1 | 7 | 1.0266 | FALSE | FALSE
2024-04-10 | 182.3601 | 184.7926 | 186.422 | 186.4318 | 0.81823 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2024-04-10 | 1.316% | 0.874% | 0.007101% | 50% | 0.028047 | 1 | 7 | 1.028 | 222.8663 | 182.3601 | 2024-04-10 | 175.2874 | 177.6256 | 186.422 | 2024-04-10 | 4.719% | 0.007101% | 50% | 0.028047 | 1 | 7 | 1.028 | FALSE | FALSE
2024-04-11 | 152.6822 | 154.721 | 156.0979 | 156.1041 | 0.68253 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2024-04-11 | 1.318% | 0.8821% | 0.007244% | 50% | 0.029559 | 1 | 7 | 1.0296 | 223.6945 | 152.6822 | 2024-04-11 | 146.765 | 148.7248 | 156.0979 | 2024-04-11 | 4.723% | 0.007244% | 50% | 0.029559 | 1 | 7 | 1.0296 | FALSE | FALSE
2024-04-12 | 25.3293 | 25.6678 | 25.8984 | 25.8984 | 0.11282 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2024-04-12 | 1.319% | 0.8901% | 0.007388% | 50% | 0.031123 | 1 | 7 | 1.0311 | 224.5031 | 25.3293 | 2024-04-12 | 24.3484 | 24.6738 | 25.8984 | 2024-04-12 | 4.728% | 0.007388% | 50% | 0.031123 | 1 | 7 | 1.0311 | FALSE | FALSE
2024-04-13 | 181.8355 | 184.2687 | 185.9388 | 185.949 | 0.80709 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2024-04-13 | 1.32% | 0.8982% | 0.007532% | 50% | 0.032742 | 1 | 7 | 1.0327 | 225.2929 | 181.8355 | 2024-04-13 | 174.7989 | 177.1379 | 185.9388 | 2024-04-13 | 4.733% | 0.007532% | 50% | 0.032742 | 1 | 7 | 1.0327 | FALSE | FALSE
2024-04-14 | 191.9767 | 194.5482 | 196.3276 | 196.3394 | 0.8492 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2024-04-14 | 1.322% | 0.9063% | 0.007676% | 50% | 0.034416 | 1 | 7 | 1.0344 | 226.0647 | 191.9767 | 2024-04-14 | 184.553 | 187.0251 | 196.3276 | 2024-04-14 | 4.738% | 0.007676% | 50% | 0.034416 | 1 | 7 | 1.0344 | FALSE | FALSE
2024-04-15 | 193.1306 | 195.7202 | 197.5264 | 197.5386 | 0.85146 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2024-04-15 | 1.323% | 0.9144% | 0.007822% | 50% | 0.036148 | 1 | 7 | 1.0361 | 226.8192 | 193.1306 | 2024-04-15 | 185.6675 | 188.1571 | 197.5264 | 2024-04-15 | 4.743% | 0.007822% | 50% | 0.036148 | 1 | 7 | 1.0361 | FALSE | FALSE
2024-04-16 | 231.677 | 234.7867 | 236.9728 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2024 | 2024-04-16 | 1.324% | 0.9225% | 0.007969% | 50% | 0.037938 | 1 | 7 | 1.0379 | 227.553 | 231.677 | 2024-04-16 | 222.7306 | 225.7202 | 236.9728 | 2024-04-16 | 4.748% | 0.007969% | 50% | 0.037938 | 1 | 7 | 1.0379 | FALSE | FALSE
2024-04-17 | 170.9777 | 173.275 | 174.9027 | 174.9118 | 0.74902 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2024-04-17 | 1.326% | 0.9306% | 0.008108% | 50% | 0.039789 | 1 | 7 | 1.0398 | 228.2628 | 170.9777 | 2024-04-17 | 164.3797 | 166.5884 | 174.9027 | 2024-04-17 | 4.754% | 0.008108% | 50% | 0.039789 | 1 | 7 | 1.0398 | FALSE | FALSE
2024-04-18 | 38.6173 | 39.1367 | 39.5076 | 39.5076 | 0.16866 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2024-04-18 | 1.327% | 0.9387% | 0.008234% | 50% | 0.041701 | 1 | 7 | 1.0417 | 228.9497 | 38.6173 | 2024-04-18 | 37.128 | 37.6274 | 39.5076 | 2024-04-18 | 4.759% | 0.008234% | 50% | 0.041701 | 1 | 7 | 1.0417 | FALSE | FALSE
2024-04-19 | 43.7961 | 44.3857 | 44.81 | 44.81 | 0.19072 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2024-04-19 | 1.329% | 0.9469% | 0.008347% | 50% | 0.043676 | 1 | 7 | 1.0437 | 229.6147 | 43.7961 | 2024-04-19 | 42.1082 | 42.6752 | 44.81 | 2024-04-19 | 4.764% | 0.008347% | 50% | 0.043676 | 1 | 7 | 1.0437 | FALSE | FALSE
2024-04-20 | 39.0266 | 39.5526 | 39.934 | 39.934 | 0.16948 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2024-04-20 | 1.33% | 0.955% | 0.008447% | 50% | 0.045715 | 1 | 7 | 1.0457 | 230.259 | 39.0266 | 2024-04-20 | 37.5235 | 38.0293 | 39.934 | 2024-04-20 | 4.77% | 0.008447% | 50% | 0.045715 | 1 | 7 | 1.0457 | FALSE | FALSE
2024-04-21 | 118.7535 | 120.3557 | 121.5262 | 121.5294 | 0.51431 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2024-04-21 | 1.331% | 0.9632% | 0.008534% | 50% | 0.04782 | 1 | 7 | 1.0478 | 230.8835 | 118.7535 | 2024-04-21 | 114.1826 | 115.7232 | 121.5262 | 2024-04-21 | 4.775% | 0.008534% | 50% | 0.04782 | 1 | 7 | 1.0478 | FALSE | FALSE
2024-04-22 | 43.2626 | 43.8469 | 44.2769 | 44.2769 | 0.18687 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2024-04-22 | 1.333% | 0.9713% | 0.008606% | 50% | 0.049993 | 1 | 7 | 1.05 | 231.4894 | 43.2626 | 2024-04-22 | 41.5984 | 42.1602 | 44.2769 | 2024-04-22 | 4.781% | 0.008606% | 50% | 0.049993 | 1 | 7 | 1.05 | FALSE | FALSE
2024-04-23 | 116.8518 | 118.4316 | 119.6031 | 119.6061 | 0.50347 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2024-04-23 | 1.334% | 0.9795% | 0.008667% | 50% | 0.052234 | 1 | 7 | 1.0522 | 232.0777 | 116.8518 | 2024-04-23 | 112.3595 | 113.8786 | 119.6031 | 2024-04-23 | 4.786% | 0.008667% | 50% | 0.052234 | 1 | 7 | 1.0522 | FALSE | FALSE
2024-04-24 | 197.5383 | 200.2117 | 202.2089 | 202.2228 | 0.84907 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2024-04-24 | 1.335% | 0.9877% | 0.008722% | 50% | 0.054545 | 1 | 7 | 1.0545 | 232.6495 | 197.5383 | 2024-04-24 | 189.9485 | 192.5192 | 202.2089 | 2024-04-24 | 4.792% | 0.008722% | 50% | 0.054545 | 1 | 7 | 1.0545 | FALSE | FALSE
2024-04-25 | 232.1241 | 235.2688 | 237.6355 | 237.6562 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2024-04-25 | 1.337% | 0.9959% | 0.008773% | 50% | 0.056927 | 1 | 7 | 1.0569 | 233.2059 | 232.1241 | 2024-04-25 | 223.2106 | 226.2345 | 237.6355 | 2024-04-25 | 4.798% | 0.008773% | 50% | 0.056927 | 1 | 7 | 1.0569 | FALSE | FALSE
2024-04-26 | 165.3555 | 167.5979 | 169.2979 | 169.3066 | 0.70738 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2024-04-26 | 1.338% | 1.004% | 0.008819% | 50% | 0.059381 | 1 | 7 | 1.0594 | 233.7479 | 165.3555 | 2024-04-26 | 159.0094 | 161.1658 | 169.2979 | 2024-04-26 | 4.803% | 0.008819% | 50% | 0.059381 | 1 | 7 | 1.0594 | FALSE | FALSE
2024-04-27 | 96.3036 | 97.611 | 98.6092 | 98.6106 | 0.41104 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2024-04-27 | 1.339% | 1.012% | 0.00886% | 50% | 0.061909 | 1 | 7 | 1.0619 | 234.2766 | 96.3036 | 2024-04-27 | 92.6096 | 93.8668 | 98.6092 | 2024-04-27 | 4.809% | 0.00886% | 50% | 0.061909 | 1 | 7 | 1.0619 | FALSE | FALSE
2024-04-28 | 177.9652 | 180.3835 | 182.2435 | 182.2541 | 0.75794 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2024-04-28 | 1.341% | 1.021% | 0.008896% | 50% | 0.064511 | 1 | 7 | 1.0645 | 234.7931 | 177.9652 | 2024-04-28 | 171.1424 | 173.468 | 182.2435 | 2024-04-28 | 4.815% | 0.008896% | 50% | 0.064511 | 1 | 7 | 1.0645 | FALSE | FALSE
2024-04-29 | 166.6335 | 168.9002 | 170.6559 | 170.6648 | 0.70815 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2024-04-29 | 1.342% | 1.029% | 0.008926% | 50% | 0.067189 | 1 | 7 | 1.0672 | 235.2985 | 166.6335 | 2024-04-29 | 160.2484 | 162.4282 | 170.6559 | 2024-04-29 | 4.821% | 0.008926% | 50% | 0.067189 | 1 | 7 | 1.0672 | FALSE | FALSE
2024-04-30 | 198.3519 | 201.0528 | 203.1598 | 203.1739 | 0.84121 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2024-04-30 | 1.343% | 1.037% | 0.008951% | 50% | 0.069944 | 1 | 7 | 1.0699 | 235.7899 | 198.3519 | 2024-04-30 | 190.7552 | 193.3527 | 203.1598 | 2024-04-30 | 4.827% | 0.008951% | 50% | 0.069944 | 1 | 7 | 1.0699 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 117.6922 | 119.2964 | 120.5567 | 120.5598 | 0.49811 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2024-05-01 | 1.345% | 1.045% | 0.008969% | 50% | 0.072777 | 1 | 7 | 1.0728 | 236.2643 | 117.6922 | 2024-05-01 | 113.1869 | 114.7297 | 120.5567 | 2024-05-01 | 4.833% | 0.008969% | 50% | 0.072777 | 1 | 7 | 1.0728 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 134.0109 | 135.8394 | 137.286 | 137.2907 | 0.56608 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2024-05-02 | 1.346% | 1.054% | 0.008989% | 50% | 0.075688 | 1 | 7 | 1.0757 | 236.7222 | 134.0109 | 2024-05-02 | 128.8833 | 130.6419 | 137.286 | 2024-05-02 | 4.84% | 0.008989% | 50% | 0.075688 | 1 | 7 | 1.0757 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 78.6561 | 79.7304 | 80.5862 | 80.5866 | 0.33162 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2024-05-03 | 1.347% | 1.062% | 0.009011% | 50% | 0.078678 | 1 | 7 | 1.0787 | 237.1642 | 78.6561 | 2024-05-03 | 75.6479 | 76.6812 | 80.5862 | 2024-05-03 | 4.846% | 0.009011% | 50% | 0.078678 | 1 | 7 | 1.0787 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 165.7051 | 167.9707 | 169.7879 | 169.7966 | 0.69741 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2024-05-04 | 1.349% | 1.07% | 0.009035% | 50% | 0.081748 | 1 | 7 | 1.0817 | 237.5907 | 165.7051 | 2024-05-04 | 159.3706 | 161.5495 | 169.7879 | 2024-05-04 | 4.852% | 0.009035% | 50% | 0.081748 | 1 | 7 | 1.0817 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 154.1525 | 156.2622 | 157.9661 | 157.9732 | 0.64766 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2024-05-05 | 1.35% | 1.079% | 0.009061% | 50% | 0.084898 | 1 | 7 | 1.0849 | 238.0024 | 154.1525 | 2024-05-05 | 148.2621 | 150.2913 | 157.9661 | 2024-05-05 | 4.859% | 0.009061% | 50% | 0.084898 | 1 | 7 | 1.0849 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 195.498 | 198.1764 | 200.3541 | 200.3677 | 0.82002 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2024-05-06 | 1.351% | 1.087% | 0.009088% | 50% | 0.088129 | 1 | 7 | 1.0881 | 238.3997 | 195.498 | 2024-05-06 | 188.031 | 190.6071 | 200.3541 | 2024-05-06 | 4.865% | 0.009088% | 50% | 0.088129 | 1 | 7 | 1.0881 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 213.5793 | 216.5083 | 218.906 | 218.923 | 0.89444 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2024-05-07 | 1.353% | 1.095% | 0.009112% | 50% | 0.091442 | 1 | 7 | 1.0914 | 238.7833 | 213.5793 | 2024-05-07 | 205.425 | 208.2422 | 218.906 | 2024-05-07 | 4.871% | 0.009112% | 50% | 0.091442 | 1 | 7 | 1.0914 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 230.2968 | 233.4583 | 236.0637 | 236.0841 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2024-05-08 | 1.354% | 1.104% | 0.009129% | 50% | 0.094835 | 1 | 7 | 1.0948 | 239.1535 | 230.2968 | 2024-05-08 | 221.5078 | 224.5487 | 236.0637 | 2024-05-08 | 4.878% | 0.009129% | 50% | 0.094835 | 1 | 7 | 1.0948 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 220.3982 | 223.4269 | 225.9395 | 225.9578 | 0.92019 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2024-05-09 | 1.356% | 1.112% | 0.009141% | 50% | 0.09831 | 1 | 7 | 1.0983 | 239.5111 | 220.3982 | 2024-05-09 | 211.9903 | 214.9034 | 225.9395 | 2024-05-09 | 4.885% | 0.009141% | 50% | 0.09831 | 1 | 7 | 1.0983 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 237.3883 | 240.6537 | 243.3807 | 243.4027 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2024-05-10 | 1.357% | 1.12% | 0.009147% | 50% | 0.10187 | 1 | 7 | 1.1019 | 239.8565 | 237.3883 | 2024-05-10 | 228.3356 | 231.4765 | 243.3807 | 2024-05-10 | 4.891% | 0.009147% | 50% | 0.10187 | 1 | 7 | 1.1019 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 178.3008 | 180.7559 | 182.8197 | 182.8303 | 0.74231 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2024-05-11 | 1.358% | 1.129% | 0.009147% | 50% | 0.1055 | 1 | 7 | 1.1055 | 240.1902 | 178.3008 | 2024-05-11 | 171.5039 | 173.8655 | 182.8197 | 2024-05-11 | 4.898% | 0.009147% | 50% | 0.1055 | 1 | 7 | 1.1055 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 169.4228 | 171.758 | 173.7339 | 173.7431 | 0.7044 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2024-05-12 | 1.36% | 1.137% | 0.009139% | 50% | 0.10922 | 1 | 7 | 1.1092 | 240.5129 | 169.4228 | 2024-05-12 | 162.9667 | 165.213 | 173.7339 | 2024-05-12 | 4.905% | 0.009139% | 50% | 0.10922 | 1 | 7 | 1.1092 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 209.0314 | 211.9154 | 214.3716 | 214.3874 | 0.86797 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2024-05-13 | 1.361% | 1.146% | 0.009124% | 50% | 0.11302 | 1 | 7 | 1.113 | 240.825 | 209.0314 | 2024-05-13 | 201.0688 | 203.843 | 214.3716 | 2024-05-13 | 4.911% | 0.009124% | 50% | 0.11302 | 1 | 7 | 1.113 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 219.9345 | 222.9721 | 225.5756 | 225.5936 | 0.91211 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2024-05-14 | 1.362% | 1.154% | 0.009102% | 50% | 0.1169 | 1 | 7 | 1.1169 | 241.1246 | 219.9345 | 2024-05-14 | 211.5595 | 214.4814 | 225.5756 | 2024-05-14 | 4.918% | 0.009102% | 50% | 0.1169 | 1 | 7 | 1.1169 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 212.6875 | 215.628 | 218.1644 | 218.1809 | 0.88101 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2024-05-15 | 1.364% | 1.163% | 0.00907% | 50% | 0.12085 | 1 | 7 | 1.1209 | 241.4097 | 212.6875 | 2024-05-15 | 204.5913 | 207.4197 | 218.1644 | 2024-05-15 | 4.925% | 0.00907% | 50% | 0.12085 | 1 | 7 | 1.1209 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 231.8616 | 235.0703 | 237.8559 | 237.8761 | 0.95937 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2024-05-16 | 1.365% | 1.171% | 0.00903% | 50% | 0.12489 | 1 | 7 | 1.1249 | 241.6809 | 231.8616 | 2024-05-16 | 223.0384 | 226.125 | 237.8559 | 2024-05-16 | 4.932% | 0.00903% | 50% | 0.12489 | 1 | 7 | 1.1249 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 222.6867 | 225.7715 | 228.4665 | 228.4847 | 0.92042 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2024-05-17 | 1.366% | 1.18% | 0.00898% | 50% | 0.129 | 1 | 7 | 1.129 | 241.9388 | 222.6867 | 2024-05-17 | 214.2154 | 217.1829 | 228.4665 | 2024-05-17 | 4.939% | 0.00898% | 50% | 0.129 | 1 | 7 | 1.129 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 227.313 | 230.4651 | 233.236 | 233.255 | 0.93859 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2024-05-18 | 1.368% | 1.188% | 0.008922% | 50% | 0.13318 | 1 | 7 | 1.1332 | 242.1838 | 227.313 | 2024-05-18 | 218.6685 | 221.7007 | 233.236 | 2024-05-18 | 4.946% | 0.008922% | 50% | 0.13318 | 1 | 7 | 1.1332 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 203.8814 | 206.7113 | 209.2147 | 209.229 | 0.84102 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2024-05-19 | 1.369% | 1.197% | 0.008855% | 50% | 0.13744 | 1 | 7 | 1.1374 | 242.4165 | 203.8814 | 2024-05-19 | 196.1304 | 198.8528 | 209.2147 | 2024-05-19 | 4.953% | 0.008855% | 50% | 0.13744 | 1 | 7 | 1.1374 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 211.2438 | 214.1789 | 216.7913 | 216.8069 | 0.8706 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2024-05-20 | 1.37% | 1.205% | 0.008779% | 50% | 0.14177 | 1 | 7 | 1.1418 | 242.6374 | 211.2438 | 2024-05-20 | 203.2155 | 206.039 | 216.7913 | 2024-05-20 | 4.96% | 0.008779% | 50% | 0.14177 | 1 | 7 | 1.1418 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 157.3169 | 159.5049 | 161.4644 | 161.4713 | 0.64777 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2024-05-21 | 1.372% | 1.214% | 0.008696% | 50% | 0.14617 | 1 | 7 | 1.1462 | 242.8471 | 157.3169 | 2024-05-21 | 151.3399 | 153.4448 | 161.4644 | 2024-05-21 | 4.967% | 0.008696% | 50% | 0.14617 | 1 | 7 | 1.1462 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 74.3662 | 75.4016 | 76.3344 | 76.3345 | 0.30595 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2024-05-22 | 1.373% | 1.222% | 0.008613% | 50% | 0.15064 | 1 | 7 | 1.1506 | 243.0461 | 74.3662 | 2024-05-22 | 71.5417 | 72.5377 | 76.3344 | 2024-05-22 | 4.974% | 0.008613% | 50% | 0.15064 | 1 | 7 | 1.1506 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 69.4534 | 70.4213 | 71.2987 | 71.2987 | 0.28552 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2024-05-23 | 1.374% | 1.231% | 0.008529% | 50% | 0.15518 | 1 | 7 | 1.1552 | 243.2349 | 69.4534 | 2024-05-23 | 66.8163 | 67.7475 | 71.2987 | 2024-05-23 | 4.981% | 0.008529% | 50% | 0.15518 | 1 | 7 | 1.1552 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 172.3401 | 174.7443 | 176.9366 | 176.9453 | 0.70799 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2024-05-24 | 1.376% | 1.239% | 0.008446% | 50% | 0.15977 | 1 | 7 | 1.1598 | 243.4141 | 172.3401 | 2024-05-24 | 165.7985 | 168.1113 | 176.9366 | 2024-05-24 | 4.988% | 0.008446% | 50% | 0.15977 | 1 | 7 | 1.1598 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 110.8297 | 112.3773 | 113.797 | 113.7991 | 0.45497 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2024-05-25 | 1.377% | 1.248% | 0.008364% | 50% | 0.16443 | 1 | 7 | 1.1644 | 243.5842 | 110.8297 | 2024-05-25 | 106.6242 | 108.113 | 113.797 | 2024-05-25 | 4.995% | 0.008364% | 50% | 0.16443 | 1 | 7 | 1.1644 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 186.5935 | 189.2016 | 191.6084 | 191.619 | 0.7655 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2024-05-26 | 1.379% | 1.256% | 0.008282% | 50% | 0.16915 | 1 | 7 | 1.1691 | 243.7458 | 186.5935 | 2024-05-26 | 179.5152 | 182.0244 | 191.6084 | 2024-05-26 | 5.002% | 0.008282% | 50% | 0.16915 | 1 | 7 | 1.1691 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 229.568 | 232.7801 | 235.7616 | 235.7793 | 0.94123 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2024-05-27 | 1.38% | 1.265% | 0.008201% | 50% | 0.17391 | 1 | 7 | 1.1739 | 243.8993 | 229.568 | 2024-05-27 | 220.8623 | 223.9525 | 235.7616 | 2024-05-27 | 5.009% | 0.008201% | 50% | 0.17391 | 1 | 7 | 1.1739 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 250.072 | 253.5743 | 256.8443 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2024 | 2024-05-28 | 1.381% | 1.273% | 0.008122% | 50% | 0.17874 | 1 | 7 | 1.1787 | 244.0452 | 250.072 | 2024-05-28 | 240.5917 | 243.9613 | 256.8443 | 2024-05-28 | 5.016% | 0.008122% | 50% | 0.17874 | 1 | 7 | 1.1787 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 210.7959 | 213.7511 | 216.5262 | 216.5402 | 0.86326 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2024-05-29 | 1.383% | 1.282% | 0.008041% | 50% | 0.1836 | 1 | 7 | 1.1836 | 244.183 | 210.7959 | 2024-05-29 | 202.8071 | 205.6503 | 216.5262 | 2024-05-29 | 5.023% | 0.008041% | 50% | 0.1836 | 1 | 7 | 1.1836 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 231.0086 | 234.2504 | 237.3121 | 237.3295 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2024-05-30 | 1.384% | 1.29% | 0.00796% | 50% | 0.18852 | 1 | 7 | 1.1885 | 244.3123 | 231.0086 | 2024-05-30 | 222.2567 | 225.3757 | 237.3121 | 2024-05-30 | 5.03% | 0.00796% | 50% | 0.18852 | 1 | 7 | 1.1885 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 241.164 | 244.5516 | 247.7693 | 247.7885 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2024-05-31 | 1.385% | 1.299% | 0.007879% | 50% | 0.19347 | 1 | 7 | 1.1935 | 244.4326 | 241.164 | 2024-05-31 | 232.0304 | 235.2897 | 247.7693 | 2024-05-31 | 5.037% | 0.007879% | 50% | 0.19347 | 1 | 7 | 1.1935 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 169.6265 | 172.0116 | 174.2898 | 174.2975 | 0.69362 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2024-06-01 | 1.387% | 1.307% | 0.007796% | 50% | 0.19846 | 1 | 7 | 1.1985 | 244.5432 | 169.6265 | 2024-06-01 | 163.2044 | 165.4992 | 174.2898 | 2024-06-01 | 5.044% | 0.007796% | 50% | 0.19846 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 233.0417 | 236.3217 | 239.4724 | 239.4896 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2024-06-02 | 1.388% | 1.316% | 0.007712% | 50% | 0.20349 | 1 | 7 | 1.2035 | 244.6438 | 233.0417 | 2024-06-02 | 224.2218 | 227.3777 | 239.4724 | 2024-06-02 | 5.051% | 0.007712% | 50% | 0.20349 | 1 | 7 | 1.2035 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 101.5333 | 102.9638 | 104.3455 | 104.3468 | 0.41485 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2024-06-03 | 1.389% | 1.324% | 0.007626% | 50% | 0.20854 | 1 | 7 | 1.2085 | 244.7337 | 101.5333 | 2024-06-03 | 97.692 | 99.0683 | 104.3455 | 2024-06-03 | 5.057% | 0.007626% | 50% | 0.20854 | 1 | 7 | 1.2085 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 131.5484 | 133.4036 | 135.2053 | 135.2088 | 0.53732 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2024-06-04 | 1.391% | 1.333% | 0.00754% | 50% | 0.21362 | 1 | 7 | 1.2136 | 244.8125 | 131.5484 | 2024-06-04 | 126.5733 | 128.3583 | 135.2053 | 2024-06-04 | 5.064% | 0.00754% | 50% | 0.21362 | 1 | 7 | 1.2136 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 193.292 | 196.0206 | 198.6851 | 198.6955 | 0.78932 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2024-06-05 | 1.392% | 1.341% | 0.007451% | 50% | 0.21873 | 1 | 7 | 1.2187 | 244.8796 | 193.292 | 2024-06-05 | 185.9845 | 188.61 | 198.6851 | 2024-06-05 | 5.071% | 0.007451% | 50% | 0.21873 | 1 | 7 | 1.2187 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 120.4439 | 122.1459 | 123.8168 | 123.8193 | 0.49171 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2024-06-06 | 1.393% | 1.35% | 0.007358% | 50% | 0.22385 | 1 | 7 | 1.2238 | 244.9344 | 120.4439 | 2024-06-06 | 115.8922 | 117.5299 | 123.8168 | 2024-06-06 | 5.078% | 0.007358% | 50% | 0.22385 | 1 | 7 | 1.2238 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 91.7639 | 93.0619 | 94.343 | 94.3437 | 0.37456 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2024-06-07 | 1.395% | 1.358% | 0.00726% | 50% | 0.22898 | 1 | 7 | 1.229 | 244.9766 | 91.7639 | 2024-06-07 | 88.2975 | 89.5464 | 94.343 | 2024-06-07 | 5.084% | 0.00726% | 50% | 0.22898 | 1 | 7 | 1.229 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 194.6709 | 197.4271 | 200.162 | 200.1722 | 0.79454 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2024-06-08 | 1.396% | 1.366% | 0.007158% | 50% | 0.23412 | 1 | 7 | 1.2341 | 245.0054 | 194.6709 | 2024-06-08 | 187.32 | 189.9721 | 200.162 | 2024-06-08 | 5.091% | 0.007158% | 50% | 0.23412 | 1 | 7 | 1.2341 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 246.0988 | 249.5866 | 253.0656 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2024 | 2024-06-09 | 1.397% | 1.375% | 0.00705% | 50% | 0.23926 | 1 | 7 | 1.2393 | 245.0205 | 246.0988 | 2024-06-09 | 236.8099 | 240.166 | 253.0656 | 2024-06-09 | 5.097% | 0.00705% | 50% | 0.23926 | 1 | 7 | 1.2393 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 233.7411 | 237.0569 | 240.3818 | 240.3974 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2024-06-10 | 1.399% | 1.383% | 0.006936% | 50% | 0.24441 | 1 | 7 | 1.2444 | 245.0213 | 233.7411 | 2024-06-10 | 224.9225 | 228.1132 | 240.3818 | 2024-06-10 | 5.104% | 0.006936% | 50% | 0.24441 | 1 | 7 | 1.2444 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 184.5311 | 187.1514 | 189.7924 | 189.8008 | 0.75315 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2024-06-11 | 1.4% | 1.392% | 0.006815% | 50% | 0.24955 | 1 | 7 | 1.2495 | 245.0075 | 184.5311 | 2024-06-11 | 177.5722 | 180.0937 | 189.7924 | 2024-06-11 | 5.11% | 0.006815% | 50% | 0.24955 | 1 | 7 | 1.2495 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 226.9507 | 230.1765 | 233.4444 | 233.4584 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2024-06-12 | 1.401% | 1.4% | 0.006699% | 50% | 0.25468 | 1 | 7 | 1.2547 | 244.9794 | 226.9507 | 2024-06-12 | 218.396 | 221.5002 | 233.4444 | 2024-06-12 | 5.117% | 0.006699% | 50% | 0.25468 | 1 | 7 | 1.2547 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 204.9052 | 207.8205 | 210.7888 | 210.7995 | 0.83655 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2024-06-13 | 1.403% | 1.408% | 0.006594% | 50% | 0.2598 | 1 | 7 | 1.2598 | 244.9374 | 204.9052 | 2024-06-13 | 197.1852 | 199.9906 | 210.7888 | 2024-06-13 | 5.123% | 0.006594% | 50% | 0.2598 | 1 | 7 | 1.2598 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 230.0123 | 233.288 | 236.64 | 236.6541 | 0.93927 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2024-06-14 | 1.404% | 1.417% | 0.006499% | 50% | 0.2649 | 1 | 7 | 1.2649 | 244.8822 | 230.0123 | 2024-06-14 | 221.3506 | 224.5029 | 236.64 | 2024-06-14 | 5.129% | 0.006499% | 50% | 0.2649 | 1 | 7 | 1.2649 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 217.1415 | 220.2369 | 223.4202 | 223.4322 | 0.88695 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2024-06-15 | 1.405% | 1.425% | 0.006415% | 50% | 0.26998 | 1 | 7 | 1.27 | 244.8143 | 217.1415 | 2024-06-15 | 208.9687 | 211.9476 | 223.4202 | 2024-06-15 | 5.135% | 0.006415% | 50% | 0.26998 | 1 | 7 | 1.27 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 223.9132 | 227.1083 | 230.4102 | 230.4231 | 0.91492 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2024-06-16 | 1.407% | 1.433% | 0.006344% | 50% | 0.27504 | 1 | 7 | 1.275 | 244.7342 | 223.9132 | 2024-06-16 | 215.49 | 218.5648 | 230.4102 | 2024-06-16 | 5.141% | 0.006344% | 50% | 0.27504 | 1 | 7 | 1.275 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 230.8421 | 234.1392 | 237.5632 | 237.577 | 0.94358 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2024-06-17 | 1.408% | 1.441% | 0.006284% | 50% | 0.28006 | 1 | 7 | 1.2801 | 244.6425 | 230.8421 | 2024-06-17 | 222.1629 | 225.336 | 237.5632 | 2024-06-17 | 5.147% | 0.006284% | 50% | 0.28006 | 1 | 7 | 1.2801 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 235.224 | 238.587 | 242.0962 | 242.1105 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2024-06-18 | 1.41% | 1.45% | 0.006251% | 50% | 0.28506 | 1 | 7 | 1.2851 | 244.5396 | 235.224 | 2024-06-18 | 226.3849 | 229.6215 | 242.0962 | 2024-06-18 | 5.153% | 0.006251% | 50% | 0.28506 | 1 | 7 | 1.2851 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 126.674 | 128.4868 | 130.3874 | 130.39 | 0.51823 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2024-06-19 | 1.411% | 1.458% | 0.006241% | 50% | 0.29001 | 1 | 7 | 1.29 | 244.4261 | 126.674 | 2024-06-19 | 121.9166 | 123.6614 | 130.3874 | 2024-06-19 | 5.159% | 0.006241% | 50% | 0.29001 | 1 | 7 | 1.29 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 90.348 | 91.6422 | 93.0055 | 93.0061 | 0.3698 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2024-06-20 | 1.412% | 1.466% | 0.006257% | 50% | 0.29492 | 1 | 7 | 1.2949 | 244.3026 | 90.348 | 2024-06-20 | 86.9569 | 88.2025 | 93.0055 | 2024-06-20 | 5.164% | 0.006257% | 50% | 0.29492 | 1 | 7 | 1.2949 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 178.5868 | 181.1475 | 183.8575 | 183.8647 | 0.73139 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2024-06-21 | 1.414% | 1.474% | 0.006298% | 50% | 0.29979 | 1 | 7 | 1.2998 | 244.1695 | 178.5868 | 2024-06-21 | 171.8879 | 174.3525 | 183.8575 | 2024-06-21 | 5.17% | 0.006298% | 50% | 0.29979 | 1 | 7 | 1.2998 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 174.7327 | 177.2406 | 179.907 | 179.9138 | 0.71602 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2024-06-22 | 1.415% | 1.482% | 0.006366% | 50% | 0.30461 | 1 | 7 | 1.3046 | 244.0274 | 174.7327 | 2024-06-22 | 168.1825 | 170.5963 | 179.907 | 2024-06-22 | 5.175% | 0.006366% | 50% | 0.30461 | 1 | 7 | 1.3046 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 174.5925 | 177.1007 | 179.7798 | 179.7867 | 0.71589 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2024-06-23 | 1.416% | 1.49% | 0.006462% | 50% | 0.30938 | 1 | 7 | 1.3094 | 243.8768 | 174.5925 | 2024-06-23 | 168.0517 | 170.466 | 179.7798 | 2024-06-23 | 5.181% | 0.006462% | 50% | 0.30938 | 1 | 7 | 1.3094 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 148.9218 | 151.0633 | 153.3611 | 153.3656 | 0.61102 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2024-06-24 | 1.418% | 1.498% | 0.006586% | 50% | 0.3141 | 1 | 7 | 1.3141 | 243.7183 | 148.9218 | 2024-06-24 | 143.3464 | 145.4078 | 153.3611 | 2024-06-24 | 5.186% | 0.006586% | 50% | 0.3141 | 1 | 7 | 1.3141 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 49.5252 | 50.2381 | 51.0064 | 51.0064 | 0.20333 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2024-06-25 | 1.419% | 1.506% | 0.006739% | 50% | 0.31875 | 1 | 7 | 1.3188 | 243.5534 | 49.5252 | 2024-06-25 | 47.6723 | 48.3586 | 51.0064 | 2024-06-25 | 5.191% | 0.006739% | 50% | 0.31875 | 1 | 7 | 1.3188 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 57.8596 | 58.6933 | 59.5957 | 59.5957 | 0.23771 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2024-06-26 | 1.42% | 1.514% | 0.006925% | 50% | 0.32335 | 1 | 7 | 1.3234 | 243.3825 | 57.8596 | 2024-06-26 | 55.6964 | 56.4989 | 59.5957 | 2024-06-26 | 5.196% | 0.006925% | 50% | 0.32335 | 1 | 7 | 1.3234 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 252.9781 | 256.6266 | 260.5935 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2024 | 2024-06-27 | 1.422% | 1.522% | 0.007131% | 50% | 0.32788 | 1 | 7 | 1.3279 | 243.2046 | 252.9781 | 2024-06-27 | 243.5268 | 247.0389 | 260.5935 | 2024-06-27 | 5.201% | 0.007131% | 50% | 0.32788 | 1 | 7 | 1.3279 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 240.1785 | 243.6457 | 247.4319 | 247.4498 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2024-06-28 | 1.423% | 1.53% | 0.007356% | 50% | 0.33235 | 1 | 7 | 1.3324 | 243.0185 | 240.1785 | 2024-06-28 | 231.2118 | 234.5496 | 247.4319 | 2024-06-28 | 5.206% | 0.007356% | 50% | 0.33235 | 1 | 7 | 1.3324 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 56.08 | 56.8904 | 57.7791 | 57.7791 | 0.23093 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2024-06-29 | 1.424% | 1.538% | 0.0076% | 50% | 0.33675 | 1 | 7 | 1.3368 | 242.8234 | 56.08 | 2024-06-29 | 53.9879 | 54.7681 | 57.7791 | 2024-06-29 | 5.211% | 0.0076% | 50% | 0.33675 | 1 | 7 | 1.3368 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 215.0514 | 218.1619 | 221.5876 | 221.6022 | 0.88637 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2024-06-30 | 1.426% | 1.546% | 0.007866% | 50% | 0.34108 | 1 | 7 | 1.3411 | 242.618 | 215.0514 | 2024-06-30 | 207.0349 | 210.0294 | 221.5876 | 2024-06-30 | 5.216% | 0.007866% | 50% | 0.34108 | 1 | 7 | 1.3411 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 237.6561 | 241.0968 | 244.9022 | 244.9216 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2024-07-01 | 1.427% | 1.554% | 0.008151% | 50% | 0.34534 | 1 | 7 | 1.3453 | 242.4014 | 237.6561 | 2024-07-01 | 228.8038 | 232.1163 | 244.9022 | 2024-07-01 | 5.221% | 0.008151% | 50% | 0.34534 | 1 | 7 | 1.3453 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 196.8315 | 199.6838 | 202.8517 | 202.8643 | 0.81276 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2024-07-02 | 1.428% | 1.562% | 0.008449% | 50% | 0.34953 | 1 | 7 | 1.3495 | 242.1724 | 196.8315 | 2024-07-02 | 189.5056 | 192.2518 | 202.8517 | 2024-07-02 | 5.225% | 0.008449% | 50% | 0.34953 | 1 | 7 | 1.3495 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 192.0125 | 194.7977 | 197.9038 | 197.916 | 0.79365 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2024-07-03 | 1.43% | 1.569% | 0.008744% | 50% | 0.35364 | 1 | 7 | 1.3536 | 241.9302 | 192.0125 | 2024-07-03 | 184.8718 | 187.5534 | 197.9038 | 2024-07-03 | 5.23% | 0.008744% | 50% | 0.35364 | 1 | 7 | 1.3536 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 230.9697 | 234.3232 | 238.0784 | 238.0985 | 0.9557 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2024-07-04 | 1.431% | 1.577% | 0.009034% | 50% | 0.35767 | 1 | 7 | 1.3577 | 241.6736 | 230.9697 | 2024-07-04 | 222.3872 | 225.6161 | 238.0784 | 2024-07-04 | 5.235% | 0.009034% | 50% | 0.35767 | 1 | 7 | 1.3577 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 183.348 | 186.0126 | 189.0084 | 189.0199 | 0.75949 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2024-07-05 | 1.432% | 1.585% | 0.009321% | 50% | 0.36163 | 1 | 7 | 1.3616 | 241.4015 | 183.348 | 2024-07-05 | 176.5407 | 179.1064 | 189.0084 | 2024-07-05 | 5.239% | 0.009321% | 50% | 0.36163 | 1 | 7 | 1.3616 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 227.8518 | 231.1663 | 234.9078 | 234.9285 | 0.94499 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2024-07-06 | 1.434% | 1.593% | 0.009602% | 50% | 0.36551 | 1 | 7 | 1.3655 | 241.113 | 227.8518 | 2024-07-06 | 219.3993 | 222.5909 | 234.9078 | 2024-07-06 | 5.243% | 0.009602% | 50% | 0.36551 | 1 | 7 | 1.3655 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 241.6343 | 245.1527 | 249.14 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2024 | 2024-07-07 | 1.435% | 1.6% | 0.009879% | 50% | 0.36931 | 1 | 7 | 1.3693 | 240.8069 | 241.6343 | 2024-07-07 | 232.6783 | 236.0663 | 249.14 | 2024-07-07 | 5.248% | 0.009879% | 50% | 0.36931 | 1 | 7 | 1.3693 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 239.1049 | 242.5898 | 246.5546 | 246.5795 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2024-07-08 | 1.437% | 1.608% | 0.01015% | 50% | 0.37302 | 1 | 7 | 1.373 | 240.4822 | 239.1049 | 2024-07-08 | 230.2504 | 233.6062 | 246.5546 | 2024-07-08 | 5.252% | 0.01015% | 50% | 0.37302 | 1 | 7 | 1.373 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 237.18 | 240.6401 | 244.5921 | 244.6171 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2024-07-09 | 1.438% | 1.616% | 0.01041% | 50% | 0.37666 | 1 | 7 | 1.3767 | 240.1382 | 237.18 | 2024-07-09 | 228.4045 | 231.7366 | 244.5921 | 2024-07-09 | 5.256% | 0.01041% | 50% | 0.37666 | 1 | 7 | 1.3767 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 230.7541 | 234.1237 | 237.9871 | 238.0111 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2024-07-10 | 1.439% | 1.623% | 0.01068% | 50% | 0.38022 | 1 | 7 | 1.3802 | 239.7756 | 230.7541 | 2024-07-10 | 222.224 | 225.469 | 237.9871 | 2024-07-10 | 5.26% | 0.01068% | 50% | 0.38022 | 1 | 7 | 1.3802 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 228.0459 | 231.3791 | 235.2154 | 235.2394 | 0.95258 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2024-07-11 | 1.441% | 1.631% | 0.01094% | 50% | 0.38369 | 1 | 7 | 1.3837 | 239.3955 | 228.0459 | 2024-07-11 | 219.6236 | 222.8337 | 235.2154 | 2024-07-11 | 5.264% | 0.01094% | 50% | 0.38369 | 1 | 7 | 1.3837 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 228.1761 | 231.5144 | 235.371 | 235.3957 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2024-07-12 | 1.442% | 1.639% | 0.01119% | 50% | 0.38709 | 1 | 7 | 1.3871 | 238.9989 | 228.1761 | 2024-07-12 | 219.7567 | 222.9719 | 235.371 | 2024-07-12 | 5.268% | 0.01119% | 50% | 0.38709 | 1 | 7 | 1.3871 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 225.708 | 229.0133 | 232.8462 | 232.8708 | 0.94601 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2024-07-13 | 1.443% | 1.646% | 0.01144% | 50% | 0.3904 | 1 | 7 | 1.3904 | 238.5869 | 225.708 | 2024-07-13 | 217.3874 | 220.5709 | 232.8462 | 2024-07-13 | 5.272% | 0.01144% | 50% | 0.3904 | 1 | 7 | 1.3904 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 216.5034 | 219.6769 | 223.3706 | 223.3933 | 0.90905 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2024-07-14 | 1.445% | 1.654% | 0.01168% | 50% | 0.39363 | 1 | 7 | 1.3936 | 238.1606 | 216.5034 | 2024-07-14 | 208.5296 | 211.5862 | 223.3706 | 2024-07-14 | 5.276% | 0.01168% | 50% | 0.39363 | 1 | 7 | 1.3936 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 222.2067 | 225.4669 | 229.2754 | 229.3002 | 0.93473 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2024-07-15 | 1.446% | 1.661% | 0.01192% | 50% | 0.39678 | 1 | 7 | 1.3968 | 237.721 | 222.2067 | 2024-07-15 | 214.0306 | 217.1708 | 229.2754 | 2024-07-15 | 5.279% | 0.01192% | 50% | 0.39678 | 1 | 7 | 1.3968 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 221.4749 | 224.7275 | 228.5409 | 228.5661 | 0.93342 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2024-07-16 | 1.447% | 1.669% | 0.01215% | 50% | 0.39985 | 1 | 7 | 1.3998 | 237.2692 | 221.4749 | 2024-07-16 | 213.3336 | 216.4665 | 228.5409 | 2024-07-16 | 5.283% | 0.01215% | 50% | 0.39985 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 225.1123 | 228.4214 | 232.3152 | 232.342 | 0.95061 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2024-07-17 | 1.449% | 1.676% | 0.0124% | 50% | 0.40284 | 1 | 7 | 1.4028 | 236.8061 | 225.1123 | 2024-07-17 | 216.8452 | 220.0328 | 232.3152 | 2024-07-17 | 5.287% | 0.0124% | 50% | 0.40284 | 1 | 7 | 1.4028 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 159.3242 | 161.6684 | 164.4367 | 164.4478 | 0.67411 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2024-07-18 | 1.45% | 1.684% | 0.01265% | 50% | 0.40575 | 1 | 7 | 1.4058 | 236.333 | 159.3242 | 2024-07-18 | 153.4787 | 155.737 | 164.4367 | 2024-07-18 | 5.291% | 0.01265% | 50% | 0.40575 | 1 | 7 | 1.4058 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 163.3597 | 165.7656 | 168.6168 | 168.629 | 0.6926 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2024-07-19 | 1.451% | 1.691% | 0.01291% | 50% | 0.40858 | 1 | 7 | 1.4086 | 235.8508 | 163.3597 | 2024-07-19 | 157.3721 | 159.6898 | 168.6168 | 2024-07-19 | 5.294% | 0.01291% | 50% | 0.40858 | 1 | 7 | 1.4086 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 218.2266 | 221.4436 | 225.2695 | 225.2961 | 0.92719 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2024-07-20 | 1.453% | 1.698% | 0.01318% | 50% | 0.41134 | 1 | 7 | 1.4113 | 235.3605 | 218.2266 | 2024-07-20 | 210.2358 | 213.335 | 225.2695 | 2024-07-20 | 5.298% | 0.01318% | 50% | 0.41134 | 1 | 7 | 1.4113 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 165.5445 | 167.9872 | 170.9023 | 170.9156 | 0.70481 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2024-07-21 | 1.454% | 1.706% | 0.01346% | 50% | 0.41402 | 1 | 7 | 1.414 | 234.8633 | 165.5445 | 2024-07-21 | 159.4888 | 161.8421 | 170.9023 | 2024-07-21 | 5.301% | 0.01346% | 50% | 0.41402 | 1 | 7 | 1.414 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 190.5163 | 193.3301 | 196.6997 | 196.7196 | 0.81289 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2024-07-22 | 1.455% | 1.713% | 0.01375% | 50% | 0.41662 | 1 | 7 | 1.4166 | 234.3603 | 190.5163 | 2024-07-22 | 183.554 | 186.265 | 196.6997 | 2024-07-22 | 5.305% | 0.01375% | 50% | 0.41662 | 1 | 7 | 1.4166 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 221.096 | 224.3644 | 228.2921 | 228.3217 | 0.94545 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2024-07-23 | 1.457% | 1.72% | 0.01405% | 50% | 0.41915 | 1 | 7 | 1.4191 | 233.8497 | 221.096 | 2024-07-23 | 213.0243 | 216.1734 | 228.2921 | 2024-07-23 | 5.308% | 0.01405% | 50% | 0.41915 | 1 | 7 | 1.4191 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 119.0301 | 120.7914 | 122.9152 | 122.9204 | 0.51009 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2024-07-24 | 1.458% | 1.728% | 0.01435% | 50% | 0.4216 | 1 | 7 | 1.4216 | 233.3294 | 119.0301 | 2024-07-24 | 114.689 | 116.386 | 122.9152 | 2024-07-24 | 5.312% | 0.01435% | 50% | 0.4216 | 1 | 7 | 1.4216 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 212.3846 | 215.5302 | 219.3359 | 219.364 | 0.91229 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2024-07-25 | 1.459% | 1.735% | 0.01465% | 50% | 0.42398 | 1 | 7 | 1.424 | 232.7993 | 212.3846 | 2024-07-25 | 204.6465 | 207.6775 | 219.3359 | 2024-07-25 | 5.315% | 0.01465% | 50% | 0.42398 | 1 | 7 | 1.424 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 233.0718 | 236.5271 | 240.7215 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2024 | 2024-07-26 | 1.461% | 1.742% | 0.01494% | 50% | 0.42629 | 1 | 7 | 1.4263 | 232.2595 | 233.0718 | 2024-07-26 | 224.5887 | 227.9182 | 240.7215 | 2024-07-26 | 5.319% | 0.01494% | 50% | 0.42629 | 1 | 7 | 1.4263 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 188.265 | 191.0586 | 194.4611 | 194.4828 | 0.81247 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2024-07-27 | 1.462% | 1.75% | 0.01522% | 50% | 0.42853 | 1 | 7 | 1.4285 | 231.71 | 188.265 | 2024-07-27 | 181.4197 | 184.1117 | 194.4611 | 2024-07-27 | 5.322% | 0.01522% | 50% | 0.42853 | 1 | 7 | 1.4285 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 114.3564 | 116.0549 | 118.1304 | 118.1355 | 0.49467 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2024-07-28 | 1.464% | 1.757% | 0.0155% | 50% | 0.43071 | 1 | 7 | 1.4307 | 231.1507 | 114.3564 | 2024-07-28 | 110.2026 | 111.8394 | 118.1304 | 2024-07-28 | 5.325% | 0.0155% | 50% | 0.43071 | 1 | 7 | 1.4307 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 197.9376 | 200.8802 | 204.488 | 204.5137 | 0.8584 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2024-07-29 | 1.465% | 1.764% | 0.01578% | 50% | 0.43281 | 1 | 7 | 1.4328 | 230.5817 | 197.9376 | 2024-07-29 | 190.7553 | 193.5912 | 204.488 | 2024-07-29 | 5.329% | 0.01578% | 50% | 0.43281 | 1 | 7 | 1.4328 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 226.5127 | 229.8833 | 234.0292 | 234.0659 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2024-07-30 | 1.466% | 1.772% | 0.01605% | 50% | 0.43485 | 1 | 7 | 1.4349 | 230.003 | 226.5127 | 2024-07-30 | 218.302 | 221.5504 | 234.0292 | 2024-07-30 | 5.332% | 0.01605% | 50% | 0.43485 | 1 | 7 | 1.4349 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 225.4108 | 228.7681 | 232.911 | 232.9481 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2024-07-31 | 1.468% | 1.779% | 0.01631% | 50% | 0.43683 | 1 | 7 | 1.4368 | 229.4146 | 225.4108 | 2024-07-31 | 217.2485 | 220.4842 | 232.911 | 2024-07-31 | 5.335% | 0.01631% | 50% | 0.43683 | 1 | 7 | 1.4368 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 225.4663 | 228.8276 | 232.9887 | 233.0265 | 0.98536 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2024-08-01 | 1.469% | 1.786% | 0.01655% | 50% | 0.43874 | 1 | 7 | 1.4387 | 228.8164 | 225.4663 | 2024-08-01 | 217.3104 | 220.5501 | 232.9887 | 2024-08-01 | 5.339% | 0.01655% | 50% | 0.43874 | 1 | 7 | 1.4387 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 214.0724 | 217.2668 | 221.234 | 221.2679 | 0.93804 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2024-08-02 | 1.47% | 1.793% | 0.01678% | 50% | 0.44059 | 1 | 7 | 1.4406 | 228.2086 | 214.0724 | 2024-08-02 | 206.3368 | 209.4157 | 221.234 | 2024-08-02 | 5.342% | 0.01678% | 50% | 0.44059 | 1 | 7 | 1.4406 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 203.1527 | 206.187 | 209.9673 | 209.9975 | 0.8926 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2024-08-03 | 1.472% | 1.8% | 0.017% | 50% | 0.44238 | 1 | 7 | 1.4424 | 227.591 | 203.1527 | 2024-08-03 | 195.8193 | 198.744 | 209.9673 | 2024-08-03 | 5.345% | 0.017% | 50% | 0.44238 | 1 | 7 | 1.4424 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 189.0161 | 191.8419 | 195.3735 | 195.3991 | 0.83277 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2024-08-04 | 1.473% | 1.808% | 0.01721% | 50% | 0.44411 | 1 | 7 | 1.4441 | 226.9637 | 189.0161 | 2024-08-04 | 182.2002 | 184.924 | 195.3735 | 2024-08-04 | 5.348% | 0.01721% | 50% | 0.44411 | 1 | 7 | 1.4441 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 202.7363 | 205.77 | 209.5733 | 209.6043 | 0.89575 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2024-08-05 | 1.474% | 1.815% | 0.01741% | 50% | 0.44579 | 1 | 7 | 1.4458 | 226.3267 | 202.7363 | 2024-08-05 | 195.4332 | 198.3576 | 209.5733 | 2024-08-05 | 5.352% | 0.01741% | 50% | 0.44579 | 1 | 7 | 1.4458 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 216.654 | 219.899 | 223.9798 | 224.0169 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2024-08-06 | 1.476% | 1.822% | 0.01759% | 50% | 0.4474 | 1 | 7 | 1.4474 | 225.6812 | 216.654 | 2024-08-06 | 208.8578 | 211.986 | 223.9798 | 2024-08-06 | 5.355% | 0.01759% | 50% | 0.4474 | 1 | 7 | 1.4474 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 220.4513 | 223.7562 | 227.9252 | 227.9645 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2024-08-07 | 1.477% | 1.829% | 0.01776% | 50% | 0.44897 | 1 | 7 | 1.449 | 225.0279 | 220.4513 | 2024-08-07 | 212.5268 | 215.7129 | 227.9252 | 2024-08-07 | 5.358% | 0.01776% | 50% | 0.44897 | 1 | 7 | 1.449 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 210.0968 | 213.2494 | 217.2384 | 217.2738 | 0.93639 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2024-08-08 | 1.478% | 1.836% | 0.01792% | 50% | 0.45048 | 1 | 7 | 1.4505 | 224.3663 | 210.0968 | 2024-08-08 | 202.5524 | 205.5918 | 217.2384 | 2024-08-08 | 5.361% | 0.01792% | 50% | 0.45048 | 1 | 7 | 1.4505 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 204.2332 | 207.3007 | 211.1937 | 211.2272 | 0.91297 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2024-08-09 | 1.48% | 1.843% | 0.01809% | 50% | 0.45194 | 1 | 7 | 1.4519 | 223.6959 | 204.2332 | 2024-08-09 | 196.9071 | 199.8645 | 211.1937 | 2024-08-09 | 5.364% | 0.01809% | 50% | 0.45194 | 1 | 7 | 1.4519 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 189.542 | 192.3915 | 196.0187 | 196.0468 | 0.84987 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2024-08-10 | 1.481% | 1.85% | 0.01825% | 50% | 0.45335 | 1 | 7 | 1.4533 | 223.016 | 189.542 | 2024-08-10 | 182.7501 | 185.4974 | 196.0187 | 2024-08-10 | 5.367% | 0.01825% | 50% | 0.45335 | 1 | 7 | 1.4533 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 198.5733 | 201.5613 | 205.3763 | 205.4083 | 0.89314 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2024-08-11 | 1.482% | 1.858% | 0.01842% | 50% | 0.45471 | 1 | 7 | 1.4547 | 222.3263 | 198.5733 | 2024-08-11 | 191.4653 | 194.3463 | 205.3763 | 2024-08-11 | 5.371% | 0.01842% | 50% | 0.45471 | 1 | 7 | 1.4547 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 138.0307 | 140.1096 | 142.7718 | 142.7841 | 0.62275 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2024-08-12 | 1.484% | 1.865% | 0.01858% | 50% | 0.45602 | 1 | 7 | 1.456 | 221.6262 | 138.0307 | 2024-08-12 | 133.0951 | 135.0997 | 142.7718 | 2024-08-12 | 5.374% | 0.01858% | 50% | 0.45602 | 1 | 7 | 1.456 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 151.3987 | 153.681 | 156.6124 | 156.6285 | 0.68527 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2024-08-13 | 1.485% | 1.872% | 0.01872% | 50% | 0.45729 | 1 | 7 | 1.4573 | 220.9152 | 151.3987 | 2024-08-13 | 145.9909 | 148.1917 | 156.6124 | 2024-08-13 | 5.377% | 0.01872% | 50% | 0.45729 | 1 | 7 | 1.4573 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 155.8455 | 158.197 | 161.2261 | 161.2438 | 0.70771 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2024-08-14 | 1.486% | 1.879% | 0.01884% | 50% | 0.45852 | 1 | 7 | 1.4585 | 220.1927 | 155.8455 | 2024-08-14 | 150.2848 | 152.5524 | 161.2261 | 2024-08-14 | 5.38% | 0.01884% | 50% | 0.45852 | 1 | 7 | 1.4585 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 140.1984 | 142.3158 | 145.0512 | 145.0646 | 0.63878 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2024-08-15 | 1.488% | 1.886% | 0.01894% | 50% | 0.4597 | 1 | 7 | 1.4597 | 219.4583 | 140.1984 | 2024-08-15 | 135.2014 | 137.2433 | 145.0512 | 2024-08-15 | 5.383% | 0.01894% | 50% | 0.4597 | 1 | 7 | 1.4597 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 107.9736 | 109.6058 | 111.7205 | 111.7264 | 0.49361 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2024-08-16 | 1.489% | 1.893% | 0.01903% | 50% | 0.46083 | 1 | 7 | 1.4608 | 218.7114 | 107.9736 | 2024-08-16 | 104.1292 | 105.7033 | 111.7205 | 2024-08-16 | 5.386% | 0.01903% | 50% | 0.46083 | 1 | 7 | 1.4608 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 132.5787 | 134.5846 | 137.1911 | 137.2027 | 0.60823 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2024-08-17 | 1.49% | 1.9% | 0.0191% | 50% | 0.46193 | 1 | 7 | 1.4619 | 217.9515 | 132.5787 | 2024-08-17 | 127.8633 | 129.798 | 137.1911 | 2024-08-17 | 5.389% | 0.0191% | 50% | 0.46193 | 1 | 7 | 1.4619 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 143.0436 | 145.2099 | 148.0328 | 148.0473 | 0.65859 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2024-08-18 | 1.492% | 1.907% | 0.01915% | 50% | 0.46299 | 1 | 7 | 1.463 | 217.1781 | 143.0436 | 2024-08-18 | 137.9616 | 140.0509 | 148.0328 | 2024-08-18 | 5.392% | 0.01915% | 50% | 0.46299 | 1 | 7 | 1.463 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 208.9453 | 212.1125 | 216.2514 | 216.2908 | 0.96558 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2024-08-19 | 1.493% | 1.914% | 0.01918% | 50% | 0.46401 | 1 | 7 | 1.464 | 216.3906 | 208.9453 | 2024-08-19 | 201.53 | 204.5848 | 216.2514 | 2024-08-19 | 5.395% | 0.01918% | 50% | 0.46401 | 1 | 7 | 1.464 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 133.3002 | 135.3227 | 137.973 | 137.985 | 0.61824 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2024-08-20 | 1.495% | 1.921% | 0.01919% | 50% | 0.46499 | 1 | 7 | 1.465 | 215.5898 | 133.3002 | 2024-08-20 | 128.5747 | 130.5254 | 137.973 | 2024-08-20 | 5.398% | 0.01919% | 50% | 0.46499 | 1 | 7 | 1.465 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 105.1223 | 106.7187 | 108.8165 | 108.8222 | 0.48938 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2024-08-21 | 1.496% | 1.928% | 0.01917% | 50% | 0.46594 | 1 | 7 | 1.4659 | 214.777 | 105.1223 | 2024-08-21 | 101.3997 | 102.9396 | 108.8165 | 2024-08-21 | 5.401% | 0.01917% | 50% | 0.46594 | 1 | 7 | 1.4659 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 182.445 | 185.2182 | 188.8725 | 188.901 | 0.8527 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2024-08-22 | 1.497% | 1.935% | 0.01911% | 50% | 0.46685 | 1 | 7 | 1.4669 | 213.9521 | 182.445 | 2024-08-22 | 175.9913 | 178.6664 | 188.8725 | 2024-08-22 | 5.404% | 0.01911% | 50% | 0.46685 | 1 | 7 | 1.4669 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 194.3221 | 197.2785 | 201.1849 | 201.2184 | 0.9118 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2024-08-23 | 1.499% | 1.942% | 0.01901% | 50% | 0.46773 | 1 | 7 | 1.4677 | 213.1151 | 194.3221 | 2024-08-23 | 187.4558 | 190.3077 | 201.1849 | 2024-08-23 | 5.407% | 0.01901% | 50% | 0.46773 | 1 | 7 | 1.4677 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 136.114 | 138.1867 | 140.933 | 140.9459 | 0.64118 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2024-08-24 | 1.5% | 1.949% | 0.01888% | 50% | 0.46858 | 1 | 7 | 1.4686 | 212.2661 | 136.114 | 2024-08-24 | 131.3097 | 133.3093 | 140.933 | 2024-08-24 | 5.409% | 0.01888% | 50% | 0.46858 | 1 | 7 | 1.4686 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 183.7834 | 186.5846 | 190.3061 | 190.3351 | 0.86931 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2024-08-25 | 1.501% | 1.956% | 0.01871% | 50% | 0.4694 | 1 | 7 | 1.4694 | 211.405 | 183.7834 | 2024-08-25 | 177.3038 | 180.0062 | 190.3061 | 2024-08-25 | 5.412% | 0.01871% | 50% | 0.4694 | 1 | 7 | 1.4694 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 201.0387 | 204.1057 | 208.1913 | 208.2274 | 0.9549 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2024-08-26 | 1.503% | 1.962% | 0.01851% | 50% | 0.47018 | 1 | 7 | 1.4702 | 210.5318 | 201.0387 | 2024-08-26 | 193.9586 | 196.9175 | 208.1913 | 2024-08-26 | 5.415% | 0.01851% | 50% | 0.47018 | 1 | 7 | 1.4702 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 197.9829 | 201.006 | 205.0439 | 205.0784 | 0.94435 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2024-08-27 | 1.504% | 1.969% | 0.01828% | 50% | 0.47094 | 1 | 7 | 1.4709 | 209.6466 | 197.9829 | 2024-08-27 | 191.0181 | 193.9348 | 205.0439 | 2024-08-27 | 5.418% | 0.01828% | 50% | 0.47094 | 1 | 7 | 1.4709 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 133.2728 | 135.3097 | 138.0375 | 138.0495 | 0.63838 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2024-08-28 | 1.505% | 1.976% | 0.01804% | 50% | 0.47167 | 1 | 7 | 1.4717 | 208.7492 | 133.2728 | 2024-08-28 | 128.5897 | 130.555 | 138.0375 | 2024-08-28 | 5.421% | 0.01804% | 50% | 0.47167 | 1 | 7 | 1.4717 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 197.8924 | 200.9196 | 204.9845 | 205.0185 | 0.95213 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2024-08-29 | 1.507% | 1.983% | 0.01781% | 50% | 0.47237 | 1 | 7 | 1.4724 | 207.8397 | 197.8924 | 2024-08-29 | 190.9464 | 193.8674 | 204.9845 | 2024-08-29 | 5.423% | 0.01781% | 50% | 0.47237 | 1 | 7 | 1.4724 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 88.0339 | 89.3818 | 91.1964 | 91.1993 | 0.42539 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2024-08-30 | 1.508% | 1.99% | 0.01757% | 50% | 0.47304 | 1 | 7 | 1.473 | 206.918 | 88.0339 | 2024-08-30 | 84.9474 | 86.248 | 91.1964 | 2024-08-30 | 5.426% | 0.01757% | 50% | 0.47304 | 1 | 7 | 1.473 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 175.0884 | 177.7716 | 181.3934 | 181.418 | 0.84998 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2024-08-31 | 1.509% | 1.997% | 0.01732% | 50% | 0.47369 | 1 | 7 | 1.4737 | 205.9843 | 175.0884 | 2024-08-31 | 168.9567 | 171.5459 | 181.3934 | 2024-08-31 | 5.429% | 0.01732% | 50% | 0.47369 | 1 | 7 | 1.4737 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 172.5782 | 175.2254 | 178.8076 | 178.8313 | 0.84165 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2024-09-01 | 1.511% | 2.003% | 0.01707% | 50% | 0.47431 | 1 | 7 | 1.4743 | 205.0384 | 172.5782 | 2024-09-01 | 166.5413 | 169.0958 | 178.8076 | 2024-09-01 | 5.431% | 0.01707% | 50% | 0.47431 | 1 | 7 | 1.4743 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 134.8037 | 136.8733 | 139.6811 | 139.6932 | 0.66049 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2024-09-02 | 1.512% | 2.01% | 0.01682% | 50% | 0.47492 | 1 | 7 | 1.4749 | 204.0805 | 134.8037 | 2024-09-02 | 130.0935 | 132.0908 | 139.6811 | 2024-09-02 | 5.434% | 0.01682% | 50% | 0.47492 | 1 | 7 | 1.4749 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 189.8869 | 192.8048 | 196.7735 | 196.8031 | 0.93488 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2024-09-03 | 1.513% | 2.017% | 0.01657% | 50% | 0.47549 | 1 | 7 | 1.4755 | 203.1104 | 189.8869 | 2024-09-03 | 183.2596 | 186.0757 | 196.7735 | 2024-09-03 | 5.437% | 0.01657% | 50% | 0.47549 | 1 | 7 | 1.4755 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 167.7019 | 170.2812 | 173.7982 | 173.8197 | 0.82965 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2024-09-04 | 1.515% | 2.024% | 0.01632% | 50% | 0.47605 | 1 | 7 | 1.476 | 202.1282 | 167.7019 | 2024-09-04 | 161.8556 | 164.3451 | 173.7982 | 2024-09-04 | 5.439% | 0.01632% | 50% | 0.47605 | 1 | 7 | 1.476 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 188.065 | 190.9602 | 194.9176 | 194.9461 | 0.93501 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2024-09-05 | 1.516% | 2.03% | 0.01609% | 50% | 0.47658 | 1 | 7 | 1.4766 | 201.1338 | 188.065 | 2024-09-05 | 181.5165 | 184.3109 | 194.9176 | 2024-09-05 | 5.442% | 0.01609% | 50% | 0.47658 | 1 | 7 | 1.4766 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 142.9364 | 145.1388 | 148.1567 | 148.1707 | 0.71418 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2024-09-06 | 1.517% | 2.037% | 0.01588% | 50% | 0.4771 | 1 | 7 | 1.4771 | 200.1274 | 142.9364 | 2024-09-06 | 137.965 | 140.0909 | 148.1567 | 2024-09-06 | 5.444% | 0.01588% | 50% | 0.4771 | 1 | 7 | 1.4771 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 166.1557 | 168.7182 | 172.2381 | 172.2588 | 0.83447 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2024-09-07 | 1.519% | 2.044% | 0.01568% | 50% | 0.47759 | 1 | 7 | 1.4776 | 199.1087 | 166.1557 | 2024-09-07 | 160.3835 | 162.857 | 172.2381 | 2024-09-07 | 5.447% | 0.01568% | 50% | 0.47759 | 1 | 7 | 1.4776 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 88.8654 | 90.2372 | 92.126 | 92.1291 | 0.44858 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2024-09-08 | 1.52% | 2.05% | 0.01551% | 50% | 0.47807 | 1 | 7 | 1.4781 | 198.078 | 88.8654 | 2024-09-08 | 85.7819 | 87.1061 | 92.126 | 2024-09-08 | 5.449% | 0.01551% | 50% | 0.47807 | 1 | 7 | 1.4781 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 184.861 | 187.7172 | 191.6594 | 191.6862 | 0.9382 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2024-09-09 | 1.522% | 2.057% | 0.01536% | 50% | 0.47853 | 1 | 7 | 1.4785 | 197.0351 | 184.861 | 2024-09-09 | 178.4542 | 181.2114 | 191.6594 | 2024-09-09 | 5.451% | 0.01536% | 50% | 0.47853 | 1 | 7 | 1.4785 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 188.4345 | 191.3485 | 195.3801 | 195.4082 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2024-09-10 | 1.523% | 2.063% | 0.01521% | 50% | 0.47897 | 1 | 7 | 1.479 | 195.9801 | 188.4345 | 2024-09-10 | 181.9116 | 184.7247 | 195.3801 | 2024-09-10 | 5.454% | 0.01521% | 50% | 0.47897 | 1 | 7 | 1.479 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 130.467 | 132.4864 | 135.2869 | 135.2976 | 0.66931 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2024-09-11 | 1.524% | 2.07% | 0.01506% | 50% | 0.47939 | 1 | 7 | 1.4794 | 194.913 | 130.467 | 2024-09-11 | 125.9562 | 127.9057 | 135.2869 | 2024-09-11 | 5.456% | 0.01506% | 50% | 0.47939 | 1 | 7 | 1.4794 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 46.9674 | 47.6951 | 48.7065 | 48.7065 | 0.24227 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2024-09-12 | 1.526% | 2.077% | 0.0149% | 50% | 0.4798 | 1 | 7 | 1.4798 | 193.8339 | 46.9674 | 2024-09-12 | 45.3455 | 46.048 | 48.7065 | 2024-09-12 | 5.458% | 0.0149% | 50% | 0.4798 | 1 | 7 | 1.4798 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 149.78 | 152.1024 | 155.3382 | 155.3538 | 0.77706 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2024-09-13 | 1.527% | 2.083% | 0.01473% | 50% | 0.48019 | 1 | 7 | 1.4802 | 192.7427 | 149.78 | 2024-09-13 | 144.6139 | 146.8562 | 155.3382 | 2024-09-13 | 5.46% | 0.01473% | 50% | 0.48019 | 1 | 7 | 1.4802 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 167.5996 | 170.2007 | 173.8331 | 173.8538 | 0.87453 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2024-09-14 | 1.528% | 2.09% | 0.01455% | 50% | 0.48056 | 1 | 7 | 1.4806 | 191.6395 | 167.5996 | 2024-09-14 | 161.826 | 164.3375 | 173.8331 | 2024-09-14 | 5.462% | 0.01455% | 50% | 0.48056 | 1 | 7 | 1.4806 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 106.9938 | 108.6558 | 110.982 | 110.9879 | 0.56153 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2024-09-15 | 1.53% | 2.096% | 0.01436% | 50% | 0.48093 | 1 | 7 | 1.4809 | 190.5242 | 106.9938 | 2024-09-15 | 103.3125 | 104.9173 | 110.982 | 2024-09-15 | 5.465% | 0.01436% | 50% | 0.48093 | 1 | 7 | 1.4809 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 194.4296 | 197.4525 | 201.6929 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2024 | 2024-09-16 | 1.531% | 2.102% | 0.01416% | 50% | 0.48127 | 1 | 7 | 1.4813 | 189.3968 | 194.4296 | 2024-09-16 | 187.7482 | 190.6672 | 201.6929 | 2024-09-16 | 5.467% | 0.01416% | 50% | 0.48127 | 1 | 7 | 1.4813 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 187.762 | 190.6838 | 194.7917 | 194.8187 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2024-09-17 | 1.532% | 2.109% | 0.01395% | 50% | 0.48161 | 1 | 7 | 1.4816 | 188.254 | 187.762 | 2024-09-17 | 181.3178 | 184.1393 | 194.7917 | 2024-09-17 | 5.469% | 0.01395% | 50% | 0.48161 | 1 | 7 | 1.4816 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 185.2671 | 188.1527 | 192.2185 | 192.2446 | 0.99024 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2024-09-18 | 1.534% | 2.115% | 0.01375% | 50% | 0.48193 | 1 | 7 | 1.4819 | 187.0933 | 185.2671 | 2024-09-18 | 178.9166 | 181.7032 | 192.2185 | 2024-09-18 | 5.47% | 0.01375% | 50% | 0.48193 | 1 | 7 | 1.4819 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 189.4776 | 192.4313 | 196.6023 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2024 | 2024-09-19 | 1.535% | 2.122% | 0.01356% | 50% | 0.48223 | 1 | 7 | 1.4822 | 185.9163 | 189.4776 | 2024-09-19 | 182.9909 | 185.8436 | 196.6023 | 2024-09-19 | 5.472% | 0.01356% | 50% | 0.48223 | 1 | 7 | 1.4822 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 184.3456 | 187.222 | 191.2924 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2024-09-20 | 1.536% | 2.128% | 0.01337% | 50% | 0.48253 | 1 | 7 | 1.4825 | 184.7247 | 184.3456 | 2024-09-20 | 178.0427 | 180.8207 | 191.2924 | 2024-09-20 | 5.474% | 0.01337% | 50% | 0.48253 | 1 | 7 | 1.4825 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 179.0597 | 181.8561 | 185.8217 | 185.8454 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2024-09-21 | 1.538% | 2.134% | 0.01319% | 50% | 0.48282 | 1 | 7 | 1.4828 | 183.5199 | 179.0597 | 2024-09-21 | 172.9454 | 175.6463 | 185.8217 | 2024-09-21 | 5.476% | 0.01319% | 50% | 0.48282 | 1 | 7 | 1.4828 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 114.8148 | 116.6095 | 119.1599 | 119.1673 | 0.62976 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2024-09-22 | 1.539% | 2.14% | 0.01301% | 50% | 0.48309 | 1 | 7 | 1.4831 | 182.3036 | 114.8148 | 2024-09-22 | 110.8994 | 112.6329 | 119.1599 | 2024-09-22 | 5.478% | 0.01301% | 50% | 0.48309 | 1 | 7 | 1.4831 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 77.2391 | 78.4475 | 80.1683 | 80.1702 | 0.42651 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2024-09-23 | 1.54% | 2.147% | 0.01283% | 50% | 0.48335 | 1 | 7 | 1.4834 | 181.0774 | 77.2391 | 2024-09-23 | 74.6085 | 75.7757 | 80.1683 | 2024-09-23 | 5.479% | 0.01283% | 50% | 0.48335 | 1 | 7 | 1.4834 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 134.1518 | 136.2524 | 139.2501 | 139.2614 | 0.74591 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2024-09-24 | 1.542% | 2.153% | 0.01271% | 50% | 0.4836 | 1 | 7 | 1.4836 | 179.8427 | 134.1518 | 2024-09-24 | 129.5889 | 131.6181 | 139.2501 | 2024-09-24 | 5.481% | 0.01271% | 50% | 0.4836 | 1 | 7 | 1.4836 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 135.7812 | 137.9092 | 140.9522 | 140.964 | 0.76022 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2024-09-25 | 1.543% | 2.159% | 0.01268% | 50% | 0.48385 | 1 | 7 | 1.4838 | 178.6011 | 135.7812 | 2024-09-25 | 131.1691 | 133.2249 | 140.9522 | 2024-09-25 | 5.482% | 0.01268% | 50% | 0.48385 | 1 | 7 | 1.4838 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 62.3557 | 63.3339 | 64.7354 | 64.736 | 0.35155 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2024-09-26 | 1.544% | 2.165% | 0.01272% | 50% | 0.48408 | 1 | 7 | 1.4841 | 177.3541 | 62.3557 | 2024-09-26 | 60.2406 | 61.1855 | 64.7354 | 2024-09-26 | 5.484% | 0.01272% | 50% | 0.48408 | 1 | 7 | 1.4841 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 62.5436 | 63.5255 | 64.9353 | 64.9359 | 0.35511 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2024-09-27 | 1.546% | 2.171% | 0.01284% | 50% | 0.4843 | 1 | 7 | 1.4843 | 176.1034 | 62.5436 | 2024-09-27 | 60.4249 | 61.3736 | 64.9353 | 2024-09-27 | 5.485% | 0.01284% | 50% | 0.4843 | 1 | 7 | 1.4843 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 93.0729 | 94.5355 | 96.6393 | 96.6435 | 0.53225 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2024-09-28 | 1.547% | 2.177% | 0.01304% | 50% | 0.48452 | 1 | 7 | 1.4845 | 174.8506 | 93.0729 | 2024-09-28 | 89.9244 | 91.3375 | 96.6393 | 2024-09-28 | 5.486% | 0.01304% | 50% | 0.48452 | 1 | 7 | 1.4845 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 133.4559 | 135.5549 | 138.5801 | 138.5925 | 0.76873 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2024-09-29 | 1.548% | 2.183% | 0.01333% | 50% | 0.48472 | 1 | 7 | 1.4847 | 173.5972 | 133.4559 | 2024-09-29 | 128.9475 | 130.9757 | 138.5801 | 2024-09-29 | 5.487% | 0.01333% | 50% | 0.48472 | 1 | 7 | 1.4847 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 151.2716 | 153.653 | 157.0916 | 157.1094 | 0.87771 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2024-09-30 | 1.55% | 2.189% | 0.01369% | 50% | 0.48492 | 1 | 7 | 1.4849 | 172.3448 | 151.2716 | 2024-09-30 | 146.1686 | 148.4696 | 157.0916 | 2024-09-30 | 5.489% | 0.01369% | 50% | 0.48492 | 1 | 7 | 1.4849 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 156.6005 | 159.0679 | 162.6375 | 162.6577 | 0.9153 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2024-10-01 | 1.551% | 2.195% | 0.01414% | 50% | 0.48511 | 1 | 7 | 1.4851 | 171.0898 | 156.6005 | 2024-10-01 | 151.3251 | 153.7094 | 162.6375 | 2024-10-01 | 5.49% | 0.01414% | 50% | 0.48511 | 1 | 7 | 1.4851 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 147.088 | 149.4075 | 152.7695 | 152.7877 | 0.86607 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2024-10-02 | 1.553% | 2.201% | 0.01468% | 50% | 0.4853 | 1 | 7 | 1.4853 | 169.8282 | 147.088 | 2024-10-02 | 142.1401 | 144.3817 | 152.7695 | 2024-10-02 | 5.491% | 0.01468% | 50% | 0.4853 | 1 | 7 | 1.4853 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 168.3061 | 170.9626 | 174.82 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2024-10-03 | 1.554% | 2.207% | 0.01529% | 50% | 0.48547 | 1 | 7 | 1.4855 | 168.5604 | 168.3061 | 2024-10-03 | 162.6526 | 165.2199 | 174.82 | 2024-10-03 | 5.491% | 0.01529% | 50% | 0.48547 | 1 | 7 | 1.4855 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 171.0482 | 173.7504 | 177.6812 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2024 | 2024-10-04 | 1.555% | 2.212% | 0.01597% | 50% | 0.48564 | 1 | 7 | 1.4856 | 167.2869 | 171.0482 | 2024-10-04 | 165.3111 | 167.9226 | 177.6812 | 2024-10-04 | 5.492% | 0.01597% | 50% | 0.48564 | 1 | 7 | 1.4856 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 57.4317 | 58.3398 | 59.6631 | 59.6637 | 0.3459 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2024-10-05 | 1.557% | 2.218% | 0.01671% | 50% | 0.4858 | 1 | 7 | 1.4858 | 166.0084 | 57.4317 | 2024-10-05 | 55.5082 | 56.3859 | 59.6631 | 2024-10-05 | 5.493% | 0.01671% | 50% | 0.4858 | 1 | 7 | 1.4858 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 118.014 | 119.8817 | 122.608 | 122.6208 | 0.71638 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2024-10-06 | 1.558% | 2.224% | 0.01753% | 50% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | 164.7252 | 118.014 | 2024-10-06 | 114.0674 | 115.8726 | 122.608 | 2024-10-06 | 5.494% | 0.01753% | 50% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 65.9363 | 66.9807 | 68.5079 | 68.5098 | 0.40337 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2024-10-07 | 1.559% | 2.229% | 0.01842% | 50% | 0.48611 | 1 | 7 | 1.4861 | 163.4381 | 65.9363 | 2024-10-07 | 63.7345 | 64.7441 | 68.5079 | 2024-10-07 | 5.494% | 0.01842% | 50% | 0.48611 | 1 | 7 | 1.4861 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 155.478 | 157.9428 | 161.5533 | 161.5828 | 0.95886 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2024-10-08 | 1.561% | 2.235% | 0.01933% | 50% | 0.48625 | 1 | 7 | 1.4863 | 162.1475 | 155.478 | 2024-10-08 | 150.2942 | 152.6768 | 161.5533 | 2024-10-08 | 5.494% | 0.01933% | 50% | 0.48625 | 1 | 7 | 1.4863 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 124.3905 | 126.3642 | 129.2602 | 129.2778 | 0.77326 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2024-10-09 | 1.562% | 2.24% | 0.0202% | 50% | 0.48639 | 1 | 7 | 1.4864 | 160.8541 | 124.3905 | 2024-10-09 | 120.2495 | 122.1575 | 129.2602 | 2024-10-09 | 5.495% | 0.0202% | 50% | 0.48639 | 1 | 7 | 1.4864 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 95.7616 | 97.2824 | 99.5175 | 99.5264 | 0.60009 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2024-10-10 | 1.563% | 2.246% | 0.02102% | 50% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | 159.5584 | 95.7616 | 2024-10-10 | 92.5786 | 94.0488 | 99.5175 | 2024-10-10 | 5.495% | 0.02102% | 50% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 120.2788 | 122.1906 | 125.005 | 125.0229 | 0.75995 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2024-10-11 | 1.565% | 2.251% | 0.0218% | 50% | 0.48665 | 1 | 7 | 1.4866 | 158.2609 | 120.2788 | 2024-10-11 | 116.2871 | 118.1355 | 125.005 | 2024-10-11 | 5.495% | 0.0218% | 50% | 0.48665 | 1 | 7 | 1.4866 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 92.9932 | 94.4726 | 96.6539 | 96.663 | 0.59238 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2024-10-12 | 1.566% | 2.257% | 0.02253% | 50% | 0.48677 | 1 | 7 | 1.4868 | 156.9622 | 92.9932 | 2024-10-12 | 89.9119 | 91.3423 | 96.6539 | 2024-10-12 | 5.495% | 0.02253% | 50% | 0.48677 | 1 | 7 | 1.4868 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 82.8759 | 84.1956 | 86.1443 | 86.1509 | 0.53232 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2024-10-13 | 1.567% | 2.262% | 0.02321% | 50% | 0.48689 | 1 | 7 | 1.4869 | 155.6628 | 82.8759 | 2024-10-13 | 80.1342 | 81.4102 | 86.1443 | 2024-10-13 | 5.496% | 0.02321% | 50% | 0.48689 | 1 | 7 | 1.4869 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 151.3913 | 153.804 | 157.3724 | 157.4089 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2024-10-14 | 1.569% | 2.267% | 0.02385% | 50% | 0.487 | 1 | 7 | 1.487 | 154.3633 | 151.3913 | 2024-10-14 | 146.391 | 148.724 | 157.3724 | 2024-10-14 | 5.495% | 0.02385% | 50% | 0.487 | 1 | 7 | 1.487 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 135.7314 | 137.8964 | 141.1034 | 141.1323 | 0.88675 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2024-10-15 | 1.57% | 2.273% | 0.02444% | 50% | 0.48711 | 1 | 7 | 1.4871 | 153.0604 | 135.7314 | 2024-10-15 | 131.2556 | 133.3492 | 141.1034 | 2024-10-15 | 5.495% | 0.02444% | 50% | 0.48711 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 86.9822 | 88.3708 | 90.4308 | 90.4398 | 0.5731 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2024-10-16 | 1.571% | 2.278% | 0.02528% | 50% | 0.48721 | 1 | 7 | 1.4872 | 151.7512 | 86.9822 | 2024-10-16 | 84.1186 | 85.4615 | 90.4308 | 2024-10-16 | 5.495% | 0.02528% | 50% | 0.48721 | 1 | 7 | 1.4872 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 138.8637 | 141.0825 | 144.3789 | 144.4128 | 0.92304 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2024-10-17 | 1.573% | 2.283% | 0.02636% | 50% | 0.48731 | 1 | 7 | 1.4873 | 150.4365 | 138.8637 | 2024-10-17 | 134.2995 | 136.4454 | 144.3789 | 2024-10-17 | 5.495% | 0.02636% | 50% | 0.48731 | 1 | 7 | 1.4873 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 61.2927 | 62.2729 | 63.7313 | 63.7341 | 0.41094 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2024-10-18 | 1.574% | 2.288% | 0.0277% | 50% | 0.48741 | 1 | 7 | 1.4874 | 149.1176 | 61.2927 | 2024-10-18 | 59.2815 | 60.2295 | 63.7313 | 2024-10-18 | 5.495% | 0.0277% | 50% | 0.48741 | 1 | 7 | 1.4874 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 39.0053 | 39.6296 | 40.5598 | 40.5598 | 0.26384 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2024-10-19 | 1.575% | 2.293% | 0.02929% | 50% | 0.4875 | 1 | 7 | 1.4875 | 147.7954 | 39.0053 | 2024-10-19 | 37.7275 | 38.3314 | 40.5598 | 2024-10-19 | 5.494% | 0.02929% | 50% | 0.4875 | 1 | 7 | 1.4875 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 63.557 | 64.5752 | 66.0944 | 66.0983 | 0.43381 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2024-10-20 | 1.577% | 2.298% | 0.03114% | 50% | 0.48759 | 1 | 7 | 1.4876 | 146.471 | 63.557 | 2024-10-20 | 61.4785 | 62.4634 | 66.0944 | 2024-10-20 | 5.494% | 0.03114% | 50% | 0.48759 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 133.2087 | 135.3446 | 138.5358 | 138.5764 | 0.91772 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2024-10-21 | 1.578% | 2.303% | 0.03324% | 50% | 0.48767 | 1 | 7 | 1.4877 | 145.1454 | 133.2087 | 2024-10-21 | 128.8597 | 130.9258 | 138.5358 | 2024-10-21 | 5.493% | 0.03324% | 50% | 0.48767 | 1 | 7 | 1.4877 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 80.9019 | 82.2002 | 84.1426 | 84.154 | 0.5624 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2024-10-22 | 1.579% | 2.308% | 0.03596% | 50% | 0.48775 | 1 | 7 | 1.4878 | 143.8193 | 80.9019 | 2024-10-22 | 78.265 | 79.521 | 84.1426 | 2024-10-22 | 5.493% | 0.03596% | 50% | 0.48775 | 1 | 7 | 1.4878 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 104.0619 | 105.7333 | 108.2373 | 108.2635 | 0.73018 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2024-10-23 | 1.581% | 2.313% | 0.03935% | 50% | 0.48783 | 1 | 7 | 1.4878 | 142.4935 | 104.0619 | 2024-10-23 | 100.676 | 102.2931 | 108.2373 | 2024-10-23 | 5.492% | 0.03935% | 50% | 0.48783 | 1 | 7 | 1.4878 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 89.9898 | 91.4364 | 93.6066 | 93.6262 | 0.63732 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2024-10-24 | 1.582% | 2.318% | 0.04343% | 50% | 0.4879 | 1 | 7 | 1.4879 | 141.1691 | 89.9898 | 2024-10-24 | 87.0668 | 88.4665 | 93.6066 | 2024-10-24 | 5.491% | 0.04343% | 50% | 0.4879 | 1 | 7 | 1.4879 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 59.4283 | 60.3845 | 61.8207 | 61.826 | 0.42478 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2024-10-25 | 1.583% | 2.323% | 0.0482% | 50% | 0.48798 | 1 | 7 | 1.488 | 139.8473 | 59.4283 | 2024-10-25 | 57.5013 | 58.4265 | 61.8207 | 2024-10-25 | 5.49% | 0.0482% | 50% | 0.48798 | 1 | 7 | 1.488 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 53.3349 | 54.1938 | 55.4856 | 55.4892 | 0.38483 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2024-10-26 | 1.585% | 2.328% | 0.05366% | 50% | 0.48804 | 1 | 7 | 1.488 | 138.5291 | 53.3349 | 2024-10-26 | 51.6085 | 52.4396 | 55.4856 | 2024-10-26 | 5.49% | 0.05366% | 50% | 0.48804 | 1 | 7 | 1.488 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 70.3796 | 71.514 | 73.2222 | 73.2355 | 0.5127 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2024-10-27 | 1.586% | 2.333% | 0.05982% | 50% | 0.48811 | 1 | 7 | 1.4881 | 137.2155 | 70.3796 | 2024-10-27 | 68.1054 | 69.2031 | 73.2222 | 2024-10-27 | 5.489% | 0.05982% | 50% | 0.48811 | 1 | 7 | 1.4881 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 102.169 | 103.8171 | 106.3021 | 106.3479 | 0.75158 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2024-10-28 | 1.588% | 2.338% | 0.06668% | 50% | 0.48817 | 1 | 7 | 1.4882 | 135.9076 | 102.169 | 2024-10-28 | 98.8733 | 100.4683 | 106.3021 | 2024-10-28 | 5.488% | 0.06668% | 50% | 0.48817 | 1 | 7 | 1.4882 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 85.4136 | 86.7926 | 88.8745 | 88.9061 | 0.63433 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2024-10-29 | 1.589% | 2.343% | 0.07425% | 50% | 0.48824 | 1 | 7 | 1.4882 | 134.5993 | 85.4136 | 2024-10-29 | 82.6633 | 83.9979 | 88.8745 | 2024-10-29 | 5.487% | 0.07425% | 50% | 0.48824 | 1 | 7 | 1.4882 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 86.4714 | 87.8687 | 89.9808 | 90.0177 | 0.6485 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2024-10-30 | 1.59% | 2.347% | 0.08225% | 50% | 0.48829 | 1 | 7 | 1.4883 | 133.2855 | 86.4714 | 2024-10-30 | 83.6919 | 85.0443 | 89.9808 | 2024-10-30 | 5.486% | 0.08225% | 50% | 0.48829 | 1 | 7 | 1.4883 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 85.8128 | 87.2006 | 89.301 | 89.3414 | 0.64996 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2024-10-31 | 1.592% | 2.352% | 0.09037% | 50% | 0.48835 | 1 | 7 | 1.4884 | 131.9689 | 85.8128 | 2024-10-31 | 83.0593 | 84.4026 | 89.301 | 2024-10-31 | 5.485% | 0.09037% | 50% | 0.48835 | 1 | 7 | 1.4884 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 113.9745 | 115.8194 | 118.6148 | 118.7105 | 0.8722 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2024-11-01 | 1.593% | 2.357% | 0.09862% | 50% | 0.4884 | 1 | 7 | 1.4884 | 130.6514 | 113.9745 | 2024-11-01 | 110.3237 | 112.1095 | 118.6148 | 2024-11-01 | 5.484% | 0.09862% | 50% | 0.4884 | 1 | 7 | 1.4884 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 43.5203 | 44.2254 | 45.295 | 45.2975 | 0.33615 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2024-11-02 | 1.594% | 2.361% | 0.107% | 50% | 0.48846 | 1 | 7 | 1.4885 | 129.3352 | 43.5203 | 2024-11-02 | 42.1287 | 42.8113 | 45.295 | 2024-11-02 | 5.483% | 0.107% | 50% | 0.48846 | 1 | 7 | 1.4885 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 51.576 | 52.4123 | 53.6825 | 53.6917 | 0.40247 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2024-11-03 | 1.596% | 2.366% | 0.1155% | 50% | 0.48851 | 1 | 7 | 1.4885 | 128.0224 | 51.576 | 2024-11-03 | 49.9298 | 50.7394 | 53.6825 | 2024-11-03 | 5.483% | 0.1155% | 50% | 0.48851 | 1 | 7 | 1.4885 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 121.2825 | 123.2508 | 126.2438 | 126.391 | 0.95705 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2024-11-04 | 1.597% | 2.371% | 0.1241% | 50% | 0.48855 | 1 | 7 | 1.4886 | 126.7151 | 121.2825 | 2024-11-04 | 117.4181 | 119.3236 | 126.2438 | 2024-11-04 | 5.482% | 0.1241% | 50% | 0.48855 | 1 | 7 | 1.4886 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 121.7013 | 123.678 | 126.6875 | 126.8486 | 0.97033 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2024-11-05 | 1.598% | 2.375% | 0.1327% | 50% | 0.4886 | 1 | 7 | 1.4886 | 125.4156 | 121.7013 | 2024-11-05 | 117.8302 | 119.7441 | 126.6875 | 2024-11-05 | 5.481% | 0.1327% | 50% | 0.4886 | 1 | 7 | 1.4886 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 117.499 | 119.4091 | 122.3205 | 122.4798 | 0.94651 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2024-11-06 | 1.6% | 2.38% | 0.1408% | 50% | 0.48864 | 1 | 7 | 1.4886 | 124.1264 | 117.499 | 2024-11-06 | 113.7681 | 115.6176 | 122.3205 | 2024-11-06 | 5.48% | 0.1408% | 50% | 0.48864 | 1 | 7 | 1.4886 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 78.6471 | 79.9267 | 81.8794 | 81.9386 | 0.6397 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2024-11-07 | 1.601% | 2.385% | 0.1485% | 50% | 0.48869 | 1 | 7 | 1.4887 | 122.8497 | 78.6471 | 2024-11-07 | 76.1542 | 77.3933 | 81.8794 | 2024-11-07 | 5.479% | 0.1485% | 50% | 0.48869 | 1 | 7 | 1.4887 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 44.3708 | 45.0934 | 46.1972 | 46.2039 | 0.36441 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2024-11-08 | 1.602% | 2.39% | 0.1558% | 50% | 0.48873 | 1 | 7 | 1.4887 | 121.5874 | 44.3708 | 2024-11-08 | 42.9668 | 43.6665 | 46.1972 | 2024-11-08 | 5.478% | 0.1558% | 50% | 0.48873 | 1 | 7 | 1.4887 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 92.1303 | 93.6319 | 95.9286 | 96.0325 | 0.76515 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2024-11-09 | 1.604% | 2.394% | 0.1627% | 50% | 0.48877 | 1 | 7 | 1.4888 | 120.3418 | 92.1303 | 2024-11-09 | 89.2202 | 90.6743 | 95.9286 | 2024-11-09 | 5.477% | 0.1627% | 50% | 0.48877 | 1 | 7 | 1.4888 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 112.0984 | 113.9269 | 116.7271 | 116.9081 | 0.94096 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2024-11-10 | 1.605% | 2.399% | 0.1691% | 50% | 0.4888 | 1 | 7 | 1.4888 | 119.1148 | 112.0984 | 2024-11-10 | 108.5635 | 110.3344 | 116.7271 | 2024-11-10 | 5.477% | 0.1691% | 50% | 0.4888 | 1 | 7 | 1.4888 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 110.5385 | 112.3432 | 115.1099 | 115.2937 | 0.93735 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2024-11-11 | 1.606% | 2.404% | 0.175% | 50% | 0.48884 | 1 | 7 | 1.4888 | 117.9085 | 110.5385 | 2024-11-11 | 107.0588 | 108.8067 | 115.1099 | 2024-11-11 | 5.476% | 0.175% | 50% | 0.48884 | 1 | 7 | 1.4888 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 109.1667 | 110.9505 | 113.6884 | 113.875 | 0.9352 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2024-11-12 | 1.608% | 2.408% | 0.1805% | 50% | 0.48887 | 1 | 7 | 1.4889 | 116.7107 | 109.1667 | 2024-11-12 | 105.736 | 107.4638 | 113.6884 | 2024-11-12 | 5.475% | 0.1805% | 50% | 0.48887 | 1 | 7 | 1.4889 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 41.6555 | 42.3367 | 43.3836 | 43.3905 | 0.36001 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2024-11-13 | 1.609% | 2.413% | 0.1856% | 50% | 0.48891 | 1 | 7 | 1.4889 | 115.5106 | 41.6555 | 2024-11-13 | 40.3486 | 41.0085 | 43.3836 | 2024-11-13 | 5.475% | 0.1856% | 50% | 0.48891 | 1 | 7 | 1.4889 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 52.4015 | 53.2592 | 54.5788 | 54.6023 | 0.45773 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2024-11-14 | 1.61% | 2.418% | 0.1905% | 50% | 0.48894 | 1 | 7 | 1.4889 | 114.312 | 52.4015 | 2024-11-14 | 50.7603 | 51.5911 | 54.5788 | 2024-11-14 | 5.474% | 0.1905% | 50% | 0.48894 | 1 | 7 | 1.4889 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 109.239 | 111.0285 | 113.7849 | 113.9965 | 0.96561 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2024-11-15 | 1.612% | 2.422% | 0.1952% | 50% | 0.48897 | 1 | 7 | 1.489 | 113.1191 | 109.239 | 2024-11-15 | 105.8232 | 107.5568 | 113.7849 | 2024-11-15 | 5.474% | 0.1952% | 50% | 0.48897 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 64.8719 | 65.9355 | 67.5757 | 67.6296 | 0.57885 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2024-11-16 | 1.613% | 2.427% | 0.1997% | 50% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | 111.936 | 64.8719 | 2024-11-16 | 62.8468 | 63.8772 | 67.5757 | 2024-11-16 | 5.473% | 0.1997% | 50% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 51.4812 | 52.326 | 53.6302 | 53.656 | 0.46404 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2024-11-17 | 1.614% | 2.432% | 0.204% | 50% | 0.48903 | 1 | 7 | 1.489 | 110.767 | 51.4812 | 2024-11-17 | 49.8767 | 50.6952 | 53.6302 | 2024-11-17 | 5.473% | 0.204% | 50% | 0.48903 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 24.4795 | 24.8815 | 25.503 | 25.503 | 0.22286 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2024-11-18 | 1.616% | 2.437% | 0.2082% | 50% | 0.48905 | 1 | 7 | 1.4891 | 109.6162 | 24.4795 | 2024-11-18 | 23.7178 | 24.1073 | 25.503 | 2024-11-18 | 5.473% | 0.2082% | 50% | 0.48905 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 71.5805 | 72.7571 | 74.578 | 74.6592 | 0.65912 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2024-11-19 | 1.617% | 2.442% | 0.2117% | 50% | 0.48908 | 1 | 7 | 1.4891 | 108.4883 | 71.5805 | 2024-11-19 | 69.3567 | 70.4968 | 74.578 | 2024-11-19 | 5.472% | 0.2117% | 50% | 0.48908 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 14.1797 | 14.4129 | 14.7744 | 14.7744 | 0.13176 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2024-11-20 | 1.619% | 2.446% | 0.2147% | 50% | 0.4891 | 1 | 7 | 1.4891 | 107.3873 | 14.1797 | 2024-11-20 | 13.7399 | 13.9659 | 14.7744 | 2024-11-20 | 5.472% | 0.2147% | 50% | 0.4891 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 34.4253 | 34.9921 | 35.8715 | 35.8741 | 0.32312 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2024-11-21 | 1.62% | 2.451% | 0.2172% | 50% | 0.48913 | 1 | 7 | 1.4891 | 106.3174 | 34.4253 | 2024-11-21 | 33.3592 | 33.9085 | 35.8715 | 2024-11-21 | 5.472% | 0.2172% | 50% | 0.48913 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 56.7738 | 57.7094 | 59.1626 | 59.2069 | 0.53847 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2024-11-22 | 1.621% | 2.456% | 0.2192% | 50% | 0.48915 | 1 | 7 | 1.4891 | 105.2827 | 56.7738 | 2024-11-22 | 55.0183 | 55.925 | 59.1626 | 2024-11-22 | 5.472% | 0.2192% | 50% | 0.48915 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 55.8658 | 56.7872 | 58.2201 | 58.2634 | 0.53491 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2024-11-23 | 1.623% | 2.461% | 0.2206% | 50% | 0.48917 | 1 | 7 | 1.4892 | 104.2875 | 55.8658 | 2024-11-23 | 54.1411 | 55.0341 | 58.2201 | 2024-11-23 | 5.472% | 0.2206% | 50% | 0.48917 | 1 | 7 | 1.4892 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 18.0902 | 18.3889 | 18.8538 | 18.8538 | 0.17467 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2024-11-24 | 1.624% | 2.466% | 0.2215% | 50% | 0.48919 | 1 | 7 | 1.4892 | 103.3359 | 18.0902 | 2024-11-24 | 17.5326 | 17.822 | 18.8538 | 2024-11-24 | 5.473% | 0.2215% | 50% | 0.48919 | 1 | 7 | 1.4892 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 54.4544 | 55.354 | 56.7566 | 56.7983 | 0.53083 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2024-11-25 | 1.625% | 2.471% | 0.2219% | 50% | 0.48921 | 1 | 7 | 1.4892 | 102.432 | 54.4544 | 2024-11-25 | 52.7783 | 53.6503 | 56.7566 | 2024-11-25 | 5.473% | 0.2219% | 50% | 0.48921 | 1 | 7 | 1.4892 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 59.31 | 60.2907 | 61.8215 | 61.8772 | 0.58319 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2024-11-26 | 1.627% | 2.476% | 0.2217% | 50% | 0.48923 | 1 | 7 | 1.4892 | 101.5652 | 59.31 | 2024-11-26 | 57.4872 | 58.4377 | 61.8215 | 2024-11-26 | 5.474% | 0.2217% | 50% | 0.48923 | 1 | 7 | 1.4892 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 38.5538 | 39.1918 | 40.189 | 40.1995 | 0.38202 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2024-11-27 | 1.628% | 2.481% | 0.2209% | 50% | 0.48925 | 1 | 7 | 1.4893 | 100.7235 | 38.5538 | 2024-11-27 | 37.3706 | 37.9891 | 40.189 | 2024-11-27 | 5.474% | 0.2209% | 50% | 0.48925 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 54.9273 | 55.8371 | 57.2608 | 57.3057 | 0.549 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2024-11-28 | 1.629% | 2.486% | 0.2196% | 50% | 0.48927 | 1 | 7 | 1.4893 | 99.9086 | 54.9273 | 2024-11-28 | 53.2441 | 54.1259 | 57.2608 | 2024-11-28 | 5.475% | 0.2196% | 50% | 0.48927 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 21.7872 | 22.1484 | 22.7143 | 22.7143 | 0.21932 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2024-11-29 | 1.631% | 2.492% | 0.2178% | 50% | 0.48929 | 1 | 7 | 1.4893 | 99.1228 | 21.7872 | 2024-11-29 | 21.1205 | 21.4706 | 22.7143 | 2024-11-29 | 5.475% | 0.2178% | 50% | 0.48929 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 16.3638 | 16.6353 | 17.0612 | 17.0612 | 0.16599 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2024-11-30 | 1.632% | 2.497% | 0.2154% | 50% | 0.4893 | 1 | 7 | 1.4893 | 98.3679 | 16.3638 | 2024-11-30 | 15.8637 | 16.1269 | 17.0612 | 2024-11-30 | 5.476% | 0.2154% | 50% | 0.4893 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 26.3867 | 26.8249 | 27.5132 | 27.5132 | 0.26965 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2024-12-01 | 1.633% | 2.502% | 0.2125% | 50% | 0.48932 | 1 | 7 | 1.4893 | 97.646 | 26.3867 | 2024-12-01 | 25.5815 | 26.0063 | 27.5132 | 2024-12-01 | 5.477% | 0.2125% | 50% | 0.48932 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 36.1799 | 36.7811 | 37.727 | 37.7352 | 0.37245 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2024-12-02 | 1.635% | 2.507% | 0.209% | 50% | 0.48933 | 1 | 7 | 1.4893 | 96.9591 | 36.1799 | 2024-12-02 | 35.0773 | 35.6603 | 37.727 | 2024-12-02 | 5.478% | 0.209% | 50% | 0.48933 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 77.6256 | 78.9167 | 80.9505 | 81.0708 | 0.80555 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2024-12-03 | 1.636% | 2.512% | 0.2052% | 50% | 0.48935 | 1 | 7 | 1.4893 | 96.309 | 77.6256 | 2024-12-03 | 75.2633 | 76.5151 | 80.9505 | 2024-12-03 | 5.479% | 0.2052% | 50% | 0.48935 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 97.417 | 99.0386 | 101.5966 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2024 | 2024-12-04 | 1.637% | 2.518% | 0.2015% | 50% | 0.48936 | 1 | 7 | 1.4894 | 95.6972 | 97.417 | 2024-12-04 | 94.4563 | 96.0286 | 101.5966 | 2024-12-04 | 5.48% | 0.2015% | 50% | 0.48936 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 50.6254 | 51.4688 | 52.801 | 52.8357 | 0.53149 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2024-12-05 | 1.639% | 2.523% | 0.1979% | 50% | 0.48938 | 1 | 7 | 1.4894 | 95.1258 | 50.6254 | 2024-12-05 | 49.0888 | 49.9066 | 52.801 | 2024-12-05 | 5.482% | 0.1979% | 50% | 0.48938 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 78.3095 | 79.6153 | 81.6805 | 81.8004 | 0.82743 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2024-12-06 | 1.64% | 2.528% | 0.1944% | 50% | 0.48939 | 1 | 7 | 1.4894 | 94.5967 | 78.3095 | 2024-12-06 | 75.9358 | 77.2019 | 81.6805 | 2024-12-06 | 5.483% | 0.1944% | 50% | 0.48939 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 14.8185 | 15.0658 | 15.4575 | 15.4575 | 0.15716 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2024-12-07 | 1.641% | 2.534% | 0.1911% | 50% | 0.4894 | 1 | 7 | 1.4894 | 94.1121 | 14.8185 | 2024-12-07 | 14.3699 | 14.6097 | 15.4575 | 2024-12-07 | 5.484% | 0.1911% | 50% | 0.4894 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 28.4846 | 28.9603 | 29.7149 | 29.7152 | 0.30351 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2024-12-08 | 1.643% | 2.539% | 0.1878% | 50% | 0.48941 | 1 | 7 | 1.4894 | 93.6739 | 28.4846 | 2024-12-08 | 27.6234 | 28.0847 | 29.7149 | 2024-12-08 | 5.486% | 0.1878% | 50% | 0.48941 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 68.6577 | 69.8054 | 71.6281 | 71.7106 | 0.73549 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2024-12-09 | 1.644% | 2.545% | 0.1847% | 50% | 0.48942 | 1 | 7 | 1.4894 | 93.2841 | 68.6577 | 2024-12-09 | 66.5845 | 67.6975 | 71.6281 | 2024-12-09 | 5.488% | 0.1847% | 50% | 0.48942 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 64.6308 | 65.7121 | 67.4317 | 67.501 | 0.69486 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2024-12-10 | 1.645% | 2.55% | 0.1817% | 50% | 0.48943 | 1 | 7 | 1.4894 | 92.9393 | 64.6308 | 2024-12-10 | 62.6816 | 63.7302 | 67.4317 | 2024-12-10 | 5.489% | 0.1817% | 50% | 0.48943 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 22.5393 | 22.9167 | 23.5177 | 23.5177 | 0.24288 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2024-12-11 | 1.647% | 2.556% | 0.1788% | 50% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | 92.6348 | 22.5393 | 2024-12-11 | 21.8604 | 22.2264 | 23.5177 | 2024-12-11 | 5.491% | 0.1788% | 50% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 23.4758 | 23.8692 | 24.4966 | 24.4966 | 0.2537 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2024-12-12 | 1.648% | 2.561% | 0.1762% | 50% | 0.48945 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.3707 | 23.4758 | 2024-12-12 | 22.7695 | 23.1511 | 24.4966 | 2024-12-12 | 5.493% | 0.1762% | 50% | 0.48945 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 68.8959 | 70.0514 | 71.8968 | 71.9768 | 0.7472 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2024-12-13 | 1.649% | 2.567% | 0.1739% | 50% | 0.48946 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.1471 | 68.8959 | 2024-12-13 | 66.8256 | 67.9464 | 71.8968 | 2024-12-13 | 5.495% | 0.1739% | 50% | 0.48946 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 34.2912 | 34.8668 | 35.7874 | 35.7938 | 0.3723 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2024-12-14 | 1.651% | 2.572% | 0.1718% | 50% | 0.48947 | 1 | 7 | 1.4895 | 91.9643 | 34.2912 | 2024-12-14 | 33.262 | 33.8203 | 35.7874 | 2024-12-14 | 5.496% | 0.1718% | 50% | 0.48947 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 20.8996 | 21.2507 | 21.8131 | 21.8131 | 0.22722 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2024-12-15 | 1.652% | 2.578% | 0.1701% | 50% | 0.48948 | 1 | 7 | 1.4895 | 91.8223 | 20.8996 | 2024-12-15 | 20.2731 | 20.6137 | 21.8131 | 2024-12-15 | 5.498% | 0.1701% | 50% | 0.48948 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 12.9669 | 13.1849 | 13.5346 | 13.5346 | 0.14113 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2024-12-16 | 1.654% | 2.584% | 0.1687% | 50% | 0.48949 | 1 | 7 | 1.4895 | 91.7215 | 12.9669 | 2024-12-16 | 12.5786 | 12.7901 | 13.5346 | 2024-12-16 | 5.501% | 0.1687% | 50% | 0.48949 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 70.6279 | 71.8164 | 73.7253 | 73.8084 | 0.7701 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2024-12-17 | 1.655% | 2.589% | 0.1677% | 50% | 0.4895 | 1 | 7 | 1.4895 | 91.6619 | 70.6279 | 2024-12-17 | 68.5155 | 69.6685 | 73.7253 | 2024-12-17 | 5.503% | 0.1677% | 50% | 0.4895 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 67.8866 | 69.0299 | 70.8688 | 70.9434 | 0.74031 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2024-12-18 | 1.656% | 2.595% | 0.1668% | 50% | 0.48951 | 1 | 7 | 1.4895 | 91.6438 | 67.8866 | 2024-12-18 | 65.8586 | 66.9677 | 70.8688 | 2024-12-18 | 5.505% | 0.1668% | 50% | 0.48951 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 17.7477 | 18.0468 | 18.5287 | 18.5287 | 0.19329 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2024-12-19 | 1.658% | 2.601% | 0.1661% | 50% | 0.48951 | 1 | 7 | 1.4895 | 91.6676 | 17.7477 | 2024-12-19 | 17.2181 | 17.5083 | 18.5287 | 2024-12-19 | 5.507% | 0.1661% | 50% | 0.48951 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 83.8594 | 85.274 | 87.5559 | 87.6832 | 0.91398 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2024-12-20 | 1.659% | 2.606% | 0.1656% | 50% | 0.48952 | 1 | 7 | 1.4895 | 91.7333 | 83.8594 | 2024-12-20 | 81.3599 | 82.7323 | 87.5559 | 2024-12-20 | 5.509% | 0.1656% | 50% | 0.48952 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 69.8526 | 71.032 | 72.937 | 73.0164 | 0.76015 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2024-12-21 | 1.66% | 2.612% | 0.1652% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 91.8412 | 69.8526 | 2024-12-21 | 67.773 | 68.9172 | 72.937 | 2024-12-21 | 5.511% | 0.1652% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 71.6482 | 72.8588 | 74.8172 | 74.9017 | 0.77845 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2024-12-22 | 1.662% | 2.618% | 0.165% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 91.9914 | 71.6482 | 2024-12-22 | 69.5174 | 70.6921 | 74.8172 | 2024-12-22 | 5.514% | 0.165% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 86.977 | 88.4478 | 90.8305 | 90.9685 | 0.94339 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2024-12-23 | 1.663% | 2.623% | 0.165% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.1841 | 86.977 | 2024-12-23 | 84.3932 | 85.8204 | 90.8305 | 2024-12-23 | 5.516% | 0.165% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 49.0018 | 49.8311 | 51.1765 | 51.2043 | 0.5296 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2024-12-24 | 1.664% | 2.629% | 0.1651% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.4234 | 49.0018 | 2024-12-24 | 47.5477 | 48.3524 | 51.1765 | 2024-12-24 | 5.518% | 0.1651% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 83.7242 | 85.1424 | 87.4464 | 87.5711 | 0.90285 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2024-12-25 | 1.666% | 2.635% | 0.1653% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.7117 | 83.7242 | 2024-12-25 | 81.2426 | 82.6187 | 87.4464 | 2024-12-25 | 5.521% | 0.1653% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 25.9497 | 26.3896 | 27.1053 | 27.1053 | 0.27843 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2024-12-26 | 1.667% | 2.64% | 0.1659% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 93.047 | 25.9497 | 2024-12-26 | 25.1814 | 25.6083 | 27.1053 | 2024-12-26 | 5.523% | 0.1659% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 68.1 | 69.2554 | 71.1379 | 71.2106 | 0.72843 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2024-12-27 | 1.668% | 2.646% | 0.1668% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 93.4277 | 68.1 | 2024-12-27 | 66.0859 | 67.2072 | 71.1379 | 2024-12-27 | 5.525% | 0.1668% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 42.1142 | 42.8294 | 43.9961 | 44.0118 | 0.44814 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2024-12-28 | 1.67% | 2.652% | 0.1679% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 93.8519 | 42.1142 | 2024-12-28 | 40.87 | 41.564 | 43.9961 | 2024-12-28 | 5.528% | 0.1679% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 60.3087 | 61.3336 | 63.0081 | 63.0599 | 0.63886 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2024-12-29 | 1.671% | 2.658% | 0.1693% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 94.3178 | 60.3087 | 2024-12-29 | 58.5289 | 59.5236 | 63.0081 | 2024-12-29 | 5.53% | 0.1693% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 48.2723 | 49.0933 | 50.4366 | 50.4624 | 0.50846 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2024-12-30 | 1.672% | 2.663% | 0.1709% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 94.8235 | 48.2723 | 2024-12-30 | 46.8492 | 47.646 | 50.4366 | 2024-12-30 | 5.533% | 0.1709% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 60.4336 | 61.4623 | 63.1478 | 63.1998 | 0.63312 | TRUE | 63.1998 | 2024 | 2024-12-31 | 1.674% | 2.669% | 0.1728% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 95.3672 | 60.4336 | 2024-12-31 | 58.654 | 59.6524 | 63.1478 | 2024-12-31 | 5.535% | 0.1728% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
min.: | 7.2238 | 7.311 | 7.6483 | 7.6483 | 0.071774 |  | 7.6579 | 2021 | min.: | 1.181% | 0.8016% | 0.004892% | 50% | 0.00045745 | 0 | 6 | 0.98953 | 91.6438 | Bisextile | min.: | 7.2238 | 7.311 | 7.6483 | min.: | 4.382% | 0.004892% | 50% | 0.00045745 | 0 | 6 | 0.98953
moy.: | 126.5991 | 128.4241 | 131.3126 | 131.3387 | 0.68222 |  | 132.5575 | 2022.0929 | moy.: | 1.428% | 2.501% | 0.05164% | 50% | 0.45854 | 0.81148 | 6.8115 | 1.27 | 179.561 |  | moy.: | 122.8457 | 124.6155 | 131.3126 | moy.: | 5.085% | 0.05164% | 50% | 0.45854 | 0.81148 | 6.8115 | 1.27
max.: | 252.9781 | 256.6266 | 260.5935 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2024 | max.: | 1.674% | 4.674% | 0.2219% | 50% | 1 | 1 | 7 | 1.4895 | 245.0213 |  | max.: | 243.5268 | 247.0389 | 260.5935 | max.: | 5.535% | 0.2219% | 50% | 1 | 1 | 7 | 1.4895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1144.1159 | -0.32489 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1144.1159 | -0.32489 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 45332.6132 | 45332.6132 | 44188.3864 | 44188.3864 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 46216.4614 | 47991.0078 | 45050.0318 | 47991.0078 | : Sujet après action
|  | 46216.4614 | 47991.0078 | 48004.6343 |  | 45332.6132 |  |  | MWh |  | 2024-04-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44188.3864 |  | 45050.0318 | 47991.0078 | 48004.6343 | 2024-04-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.668% | [6 empty] | 47991.0078 | 48004.6343 | 47991.0078 | 48004.6343 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 883.8481 | 1740.6098 | 12.8717 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 1.9895 |  |  | Perte annuelle: | 861.6454 | 2884.7257 | 12.5468 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 1.4895 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 50% |  |  |  | 1.4895 | 1740.6098 | 12.8717 | 2884.7257 | 12.5468 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1740.6098 | 12.8717 | 2884.7257 | 12.5468 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 95.4733 | 97.0998 | 99.7685 | 99.9412 | 1.0012 | TRUE | 99.9412 | 2025 | 2025-01-01 | 1.675% | 2.675% | 0.1728% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 95.3601 | 95.4733 | 2025-01-01 | 92.6647 | 94.2434 | 99.7685 | 2025-01-01 | 5.538% | 0.1728% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2025-01-02 | 69.8123 | 71.0026 | 72.9584 | 73.0364 | 0.72717 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2025-01-02 | 1.676% | 2.681% | 0.1748% | 50% | 0.48956 | 1 | 7 | 1.4896 | 95.9401 | 69.8123 | 2025-01-02 | 67.7608 | 68.9162 | 72.9584 | 2025-01-02 | 5.54% | 0.1748% | 50% | 0.48956 | 1 | 7 | 1.4896 | FALSE | FALSE
2025-01-03 | 72.7022 | 73.9427 | 75.984 | 76.071 | 0.75249 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2025-01-03 | 1.678% | 2.686% | 0.1768% | 50% | 0.48959 | 1 | 7 | 1.4896 | 96.5547 | 72.7022 | 2025-01-03 | 70.5681 | 71.7722 | 75.984 | 2025-01-03 | 5.543% | 0.1768% | 50% | 0.48959 | 1 | 7 | 1.4896 | FALSE | FALSE
2025-01-04 | 78.0774 | 79.4107 | 81.6077 | 81.7128 | 0.80285 | FALSE | 81.754 | 2022 | 2025-01-04 | 1.679% | 2.692% | 0.1789% | 50% | 0.48962 | 1 | 7 | 1.4896 | 97.2018 | 78.0774 | 2025-01-04 | 75.7879 | 77.0822 | 81.6077 | 2025-01-04 | 5.545% | 0.1789% | 50% | 0.48962 | 1 | 7 | 1.4896 | FALSE | FALSE
2025-01-05 | 58.707 | 59.7104 | 61.3659 | 61.4136 | 0.59916 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2025-01-05 | 1.68% | 2.698% | 0.1812% | 50% | 0.48965 | 1 | 7 | 1.4897 | 97.8799 | 58.707 | 2025-01-05 | 56.9874 | 57.9614 | 61.3659 | 2025-01-05 | 5.548% | 0.1812% | 50% | 0.48965 | 1 | 7 | 1.4897 | FALSE | FALSE
2025-01-06 | 100.5549 | 102.275 | 105.1169 | 105.3101 | 1.02 | TRUE | 105.3101 | 2025 | 2025-01-06 | 1.682% | 2.704% | 0.1835% | 50% | 0.48969 | 1 | 7 | 1.4897 | 98.587 | 100.5549 | 2025-01-06 | 97.6127 | 99.2825 | 105.1169 | 2025-01-06 | 5.55% | 0.1835% | 50% | 0.48969 | 1 | 7 | 1.4897 | FALSE | FALSE
2025-01-07 | 38.0376 | 38.6888 | 39.7662 | 39.775 | 0.38235 | FALSE | 39.8402 | 2022 | 2025-01-07 | 1.683% | 2.709% | 0.1858% | 50% | 0.48972 | 1 | 7 | 1.4897 | 99.3213 | 38.0376 | 2025-01-07 | 36.9258 | 37.558 | 39.7662 | 2025-01-07 | 5.553% | 0.1858% | 50% | 0.48972 | 1 | 7 | 1.4897 | FALSE | FALSE
2025-01-08 | 25.4667 | 25.903 | 26.6259 | 26.6259 | 0.25398 | FALSE | 26.6761 | 2022 | 2025-01-08 | 1.684% | 2.715% | 0.1883% | 50% | 0.48976 | 1 | 7 | 1.4898 | 100.081 | 25.4667 | 2025-01-08 | 24.7231 | 25.1467 | 26.6259 | 2025-01-08 | 5.555% | 0.1883% | 50% | 0.48976 | 1 | 7 | 1.4898 | FALSE | FALSE
2025-01-09 | 7.951 | 8.0873 | 8.3135 | 8.3135 | 0.07867 | FALSE | 8.3294 | 2022 | 2025-01-09 | 1.686% | 2.721% | 0.1908% | 50% | 0.4898 | 1 | 7 | 1.4898 | 100.8743 | 7.951 | 2025-01-09 | 7.7191 | 7.8514 | 8.3135 | 2025-01-09 | 5.558% | 0.1908% | 50% | 0.4898 | 1 | 7 | 1.4898 | FALSE | FALSE
2025-01-10 | 7.3093 | 7.4347 | 7.6431 | 7.6431 | 0.071726 | FALSE | 7.6579 | 2022 | 2025-01-10 | 1.687% | 2.726% | 0.193% | 50% | 0.48984 | 1 | 7 | 1.4898 | 101.7094 | 7.3093 | 2025-01-10 | 7.0963 | 7.2181 | 7.6431 | 2025-01-10 | 5.561% | 0.193% | 50% | 0.48984 | 1 | 7 | 1.4898 | FALSE | FALSE
2025-01-11 | 97.9951 | 99.6781 | 102.478 | 102.665 | 0.95514 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2025-01-11 | 1.689% | 2.732% | 0.1945% | 50% | 0.48988 | 1 | 7 | 1.4899 | 102.5843 | 97.9951 | 2025-01-11 | 95.143 | 96.7771 | 102.478 | 2025-01-11 | 5.563% | 0.1945% | 50% | 0.48988 | 1 | 7 | 1.4899 | FALSE | FALSE
2025-01-12 | 84.0179 | 85.4621 | 87.8678 | 87.9936 | 0.81137 | FALSE | 88.0399 | 2022 | 2025-01-12 | 1.69% | 2.738% | 0.1955% | 50% | 0.48993 | 1 | 7 | 1.4899 | 103.4965 | 84.0179 | 2025-01-12 | 81.5752 | 82.9774 | 87.8678 | 2025-01-12 | 5.566% | 0.1955% | 50% | 0.48993 | 1 | 7 | 1.4899 | FALSE | FALSE
2025-01-13 | 26.9595 | 27.4233 | 28.1969 | 28.1969 | 0.25762 | FALSE | 28.2522 | 2022 | 2025-01-13 | 1.691% | 2.744% | 0.196% | 50% | 0.48997 | 1 | 7 | 1.49 | 104.4435 | 26.9595 | 2025-01-13 | 26.1765 | 26.6268 | 28.1969 | 2025-01-13 | 5.568% | 0.196% | 50% | 0.48997 | 1 | 7 | 1.49 | FALSE | FALSE
2025-01-14 | 107.5183 | 109.3695 | 112.4613 | 112.6821 | 1.0199 | TRUE | 112.6821 | 2025 | 2025-01-14 | 1.693% | 2.749% | 0.196% | 50% | 0.49002 | 1 | 7 | 1.49 | 105.423 | 107.5183 | 2025-01-14 | 104.399 | 106.1965 | 112.4613 | 2025-01-14 | 5.571% | 0.196% | 50% | 0.49002 | 1 | 7 | 1.49 | FALSE | FALSE
2025-01-15 | 109.166 | 111.047 | 114.193 | 114.4165 | 1.0257 | TRUE | 114.4165 | 2025 | 2025-01-15 | 1.694% | 2.755% | 0.1954% | 50% | 0.49007 | 1 | 7 | 1.4901 | 106.4325 | 109.166 | 2025-01-15 | 106.0022 | 107.8287 | 114.193 | 2025-01-15 | 5.573% | 0.1954% | 50% | 0.49007 | 1 | 7 | 1.4901 | FALSE | FALSE
2025-01-16 | 108.5653 | 110.4375 | 113.5728 | 113.7939 | 1.0102 | TRUE | 113.7939 | 2025 | 2025-01-16 | 1.695% | 2.761% | 0.1943% | 50% | 0.49012 | 1 | 7 | 1.4901 | 107.4697 | 108.5653 | 2025-01-16 | 105.4222 | 107.2402 | 113.5728 | 2025-01-16 | 5.576% | 0.1943% | 50% | 0.49012 | 1 | 7 | 1.4901 | FALSE | FALSE
2025-01-17 | 85.2541 | 86.7255 | 89.1928 | 89.3122 | 0.78505 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2025-01-17 | 1.697% | 2.766% | 0.1927% | 50% | 0.49018 | 1 | 7 | 1.4902 | 108.5322 | 85.2541 | 2025-01-17 | 82.7885 | 84.2174 | 89.1928 | 2025-01-17 | 5.578% | 0.1927% | 50% | 0.49018 | 1 | 7 | 1.4902 | FALSE | FALSE
2025-01-18 | 22.3297 | 22.7154 | 23.363 | 23.363 | 0.20332 | FALSE | 23.4077 | 2022 | 2025-01-18 | 1.698% | 2.772% | 0.1907% | 50% | 0.49023 | 1 | 7 | 1.4902 | 109.6176 | 22.3297 | 2025-01-18 | 21.6846 | 22.0592 | 23.363 | 2025-01-18 | 5.581% | 0.1907% | 50% | 0.49023 | 1 | 7 | 1.4902 | FALSE | FALSE
2025-01-19 | 45.6013 | 46.3896 | 47.715 | 47.7293 | 0.4112 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2025-01-19 | 1.699% | 2.778% | 0.1882% | 50% | 0.49029 | 1 | 7 | 1.4903 | 110.7233 | 45.6013 | 2025-01-19 | 44.2853 | 45.0508 | 47.715 | 2025-01-19 | 5.583% | 0.1882% | 50% | 0.49029 | 1 | 7 | 1.4903 | FALSE | FALSE
2025-01-20 | 23.5022 | 23.9088 | 24.5933 | 24.5933 | 0.20974 | FALSE | 24.639 | 2022 | 2025-01-20 | 1.701% | 2.783% | 0.1854% | 50% | 0.49035 | 1 | 7 | 1.4904 | 111.8471 | 23.5022 | 2025-01-20 | 22.8246 | 23.2195 | 24.5933 | 2025-01-20 | 5.586% | 0.1854% | 50% | 0.49035 | 1 | 7 | 1.4904 | FALSE | FALSE
2025-01-21 | 59.0029 | 60.0245 | 61.7466 | 61.7823 | 0.52156 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2025-01-21 | 1.702% | 2.789% | 0.1821% | 50% | 0.49042 | 1 | 7 | 1.4904 | 112.9865 | 59.0029 | 2025-01-21 | 57.3037 | 58.2959 | 61.7466 | 2025-01-21 | 5.589% | 0.1821% | 50% | 0.49042 | 1 | 7 | 1.4904 | FALSE | FALSE
2025-01-22 | 113.3146 | 115.2781 | 118.5925 | 118.8023 | 0.99276 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2025-01-22 | 1.703% | 2.795% | 0.1784% | 50% | 0.49048 | 1 | 7 | 1.4905 | 114.1392 | 113.3146 | 2025-01-22 | 110.0547 | 111.9618 | 118.5925 | 2025-01-22 | 5.591% | 0.1784% | 50% | 0.49048 | 1 | 7 | 1.4905 | FALSE | FALSE
2025-01-23 | 115.1786 | 117.1761 | 120.552 | 120.7622 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2025-01-23 | 1.705% | 2.8% | 0.1744% | 50% | 0.49055 | 1 | 7 | 1.4906 | 115.3131 | 115.1786 | 2025-01-23 | 111.8686 | 113.8087 | 120.552 | 2025-01-23 | 5.594% | 0.1744% | 50% | 0.49055 | 1 | 7 | 1.4906 | FALSE | FALSE
2025-01-24 | 116.6009 | 118.6247 | 122.0494 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2025 | 2025-01-24 | 1.706% | 2.806% | 0.1698% | 50% | 0.49062 | 1 | 7 | 1.4906 | 116.5168 | 116.6009 | 2025-01-24 | 113.2535 | 115.2192 | 122.0494 | 2025-01-24 | 5.596% | 0.1698% | 50% | 0.49062 | 1 | 7 | 1.4906 | FALSE | FALSE
2025-01-25 | 115.5227 | 117.5294 | 120.9296 | 121.1242 | 0.98106 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2025-01-25 | 1.707% | 2.812% | 0.1651% | 50% | 0.4907 | 1 | 7 | 1.4907 | 117.7478 | 115.5227 | 2025-01-25 | 112.2098 | 114.1589 | 120.9296 | 2025-01-25 | 5.599% | 0.1651% | 50% | 0.4907 | 1 | 7 | 1.4907 | FALSE | FALSE
2025-01-26 | 117.5561 | 119.5997 | 123.067 | 123.2611 | 0.98781 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2025-01-26 | 1.709% | 2.817% | 0.1603% | 50% | 0.49078 | 1 | 7 | 1.4908 | 119.0039 | 117.5561 | 2025-01-26 | 114.1883 | 116.1734 | 123.067 | 2025-01-26 | 5.601% | 0.1603% | 50% | 0.49078 | 1 | 7 | 1.4908 | FALSE | FALSE
2025-01-27 | 119.4716 | 121.5502 | 125.0813 | 125.274 | 0.99324 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2025-01-27 | 1.71% | 2.823% | 0.1553% | 50% | 0.49086 | 1 | 7 | 1.4909 | 120.2832 | 119.4716 | 2025-01-27 | 116.0525 | 118.0716 | 125.0813 | 2025-01-27 | 5.604% | 0.1553% | 50% | 0.49086 | 1 | 7 | 1.4909 | FALSE | FALSE
2025-01-28 | 18.51 | 18.8323 | 19.3805 | 19.3805 | 0.15201 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2025-01-28 | 1.711% | 2.829% | 0.1502% | 50% | 0.49094 | 1 | 7 | 1.4909 | 121.5835 | 18.51 | 2025-01-28 | 17.9809 | 18.2939 | 19.3805 | 2025-01-28 | 5.607% | 0.1502% | 50% | 0.49094 | 1 | 7 | 1.4909 | FALSE | FALSE
2025-01-29 | 29.0119 | 29.5175 | 30.3785 | 30.3785 | 0.23571 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2025-01-29 | 1.713% | 2.834% | 0.1451% | 50% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | 122.9028 | 29.0119 | 2025-01-29 | 28.1834 | 28.6745 | 30.3785 | 2025-01-29 | 5.609% | 0.1451% | 50% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | FALSE | FALSE
2025-01-30 | 26.1389 | 26.5948 | 27.3721 | 27.3721 | 0.2101 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2025-01-30 | 1.714% | 2.84% | 0.1395% | 50% | 0.49112 | 1 | 7 | 1.4911 | 124.2393 | 26.1389 | 2025-01-30 | 25.3932 | 25.836 | 27.3721 | 2025-01-30 | 5.612% | 0.1395% | 50% | 0.49112 | 1 | 7 | 1.4911 | FALSE | FALSE
2025-01-31 | 25.9783 | 26.4318 | 27.206 | 27.206 | 0.20657 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2025-01-31 | 1.715% | 2.846% | 0.1338% | 50% | 0.49122 | 1 | 7 | 1.4912 | 125.5909 | 25.9783 | 2025-01-31 | 25.238 | 25.6785 | 27.206 | 2025-01-31 | 5.615% | 0.1338% | 50% | 0.49122 | 1 | 7 | 1.4912 | FALSE | FALSE
2025-02-01 | 56.6286 | 57.6178 | 59.3089 | 59.3247 | 0.4456 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2025-02-01 | 1.717% | 2.851% | 0.1277% | 50% | 0.49132 | 1 | 7 | 1.4913 | 126.9555 | 56.6286 | 2025-02-01 | 55.0164 | 55.9774 | 59.3089 | 2025-02-01 | 5.617% | 0.1277% | 50% | 0.49132 | 1 | 7 | 1.4913 | FALSE | FALSE
2025-02-02 | 25.2576 | 25.6992 | 26.455 | 26.455 | 0.19658 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2025-02-02 | 1.718% | 2.857% | 0.1214% | 50% | 0.49142 | 1 | 7 | 1.4914 | 128.331 | 25.2576 | 2025-02-02 | 24.5393 | 24.9683 | 26.455 | 2025-02-02 | 5.62% | 0.1214% | 50% | 0.49142 | 1 | 7 | 1.4914 | FALSE | FALSE
2025-02-03 | 56.6942 | 57.6861 | 59.3861 | 59.3994 | 0.43666 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2025-02-03 | 1.719% | 2.863% | 0.1148% | 50% | 0.49153 | 1 | 7 | 1.4915 | 129.7155 | 56.6942 | 2025-02-03 | 55.0834 | 56.0471 | 59.3861 | 2025-02-03 | 5.622% | 0.1148% | 50% | 0.49153 | 1 | 7 | 1.4915 | FALSE | FALSE
2025-02-04 | 51.5821 | 52.4853 | 54.0352 | 54.043 | 0.39307 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2025-02-04 | 1.721% | 2.868% | 0.1081% | 50% | 0.49164 | 1 | 7 | 1.4916 | 131.1067 | 51.5821 | 2025-02-04 | 50.1181 | 50.9957 | 54.0352 | 2025-02-04 | 5.625% | 0.1081% | 50% | 0.49164 | 1 | 7 | 1.4916 | FALSE | FALSE
2025-02-05 | 43.2406 | 43.9983 | 45.3002 | 45.3019 | 0.32602 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2025-02-05 | 1.722% | 2.874% | 0.1011% | 50% | 0.49176 | 1 | 7 | 1.4918 | 132.5027 | 43.2406 | 2025-02-05 | 42.0146 | 42.7508 | 45.3002 | 2025-02-05 | 5.628% | 0.1011% | 50% | 0.49176 | 1 | 7 | 1.4918 | FALSE | FALSE
2025-02-06 | 91.7377 | 93.3466 | 96.1143 | 96.1639 | 0.68476 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2025-02-06 | 1.724% | 2.88% | 0.09383% | 50% | 0.49188 | 1 | 7 | 1.4919 | 133.9133 | 91.7377 | 2025-02-06 | 89.1394 | 90.7027 | 96.1143 | 2025-02-06 | 5.63% | 0.09383% | 50% | 0.49188 | 1 | 7 | 1.4919 | FALSE | FALSE
2025-02-07 | 41.4522 | 42.1797 | 43.4328 | 43.4332 | 0.306 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2025-02-07 | 1.725% | 2.885% | 0.08666% | 50% | 0.49201 | 1 | 7 | 1.492 | 135.3472 | 41.4522 | 2025-02-07 | 40.2793 | 40.9862 | 43.4328 | 2025-02-07 | 5.633% | 0.08666% | 50% | 0.49201 | 1 | 7 | 1.492 | FALSE | FALSE
2025-02-08 | 138.706 | 141.1424 | 145.3441 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2025 | 2025-02-08 | 1.726% | 2.891% | 0.07969% | 50% | 0.49214 | 1 | 7 | 1.4921 | 136.8011 | 138.706 | 2025-02-08 | 134.7854 | 137.1529 | 145.3441 | 2025-02-08 | 5.636% | 0.07969% | 50% | 0.49214 | 1 | 7 | 1.4921 | FALSE | FALSE
2025-02-09 | 138.0434 | 140.4701 | 144.6601 | 144.7654 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2025-02-09 | 1.728% | 2.896% | 0.0729% | 50% | 0.49228 | 1 | 7 | 1.4923 | 138.2719 | 138.0434 | 2025-02-09 | 134.1455 | 136.5037 | 144.6601 | 2025-02-09 | 5.638% | 0.0729% | 50% | 0.49228 | 1 | 7 | 1.4923 | FALSE | FALSE
2025-02-10 | 129.6558 | 131.9368 | 135.8802 | 135.961 | 0.92766 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2025-02-10 | 1.729% | 2.902% | 0.0663% | 50% | 0.49242 | 1 | 7 | 1.4924 | 139.7565 | 129.6558 | 2025-02-10 | 125.9985 | 128.2152 | 135.8802 | 2025-02-10 | 5.641% | 0.0663% | 50% | 0.49242 | 1 | 7 | 1.4924 | FALSE | FALSE
2025-02-11 | 64.669 | 65.8077 | 67.7785 | 67.7877 | 0.45762 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2025-02-11 | 1.73% | 2.908% | 0.05989% | 50% | 0.49257 | 1 | 7 | 1.4926 | 141.2518 | 64.669 | 2025-02-11 | 62.8467 | 63.9533 | 67.7785 | 2025-02-11 | 5.644% | 0.05989% | 50% | 0.49257 | 1 | 7 | 1.4926 | FALSE | FALSE
2025-02-12 | 108.3067 | 110.2152 | 113.5225 | 113.5625 | 0.75855 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2025-02-12 | 1.732% | 2.913% | 0.05366% | 50% | 0.49273 | 1 | 7 | 1.4927 | 142.7548 | 108.3067 | 2025-02-12 | 105.2579 | 107.1126 | 113.5225 | 2025-02-12 | 5.646% | 0.05366% | 50% | 0.49273 | 1 | 7 | 1.4927 | FALSE | FALSE
2025-02-13 | 132.1427 | 134.473 | 138.5163 | 138.5746 | 0.91594 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2025-02-13 | 1.733% | 2.919% | 0.04782% | 50% | 0.49289 | 1 | 7 | 1.4929 | 144.262 | 132.1427 | 2025-02-13 | 128.4267 | 130.6915 | 138.5163 | 2025-02-13 | 5.649% | 0.04782% | 50% | 0.49289 | 1 | 7 | 1.4929 | FALSE | FALSE
2025-02-14 | 75.3463 | 76.6761 | 78.9861 | 78.9966 | 0.51673 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2025-02-14 | 1.734% | 2.925% | 0.04259% | 50% | 0.49306 | 1 | 7 | 1.4931 | 145.77 | 75.3463 | 2025-02-14 | 73.2297 | 74.5221 | 78.9861 | 2025-02-14 | 5.652% | 0.04259% | 50% | 0.49306 | 1 | 7 | 1.4931 | FALSE | FALSE
2025-02-15 | 79.5557 | 80.9608 | 83.4048 | 83.4156 | 0.54005 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2025-02-15 | 1.736% | 2.93% | 0.03793% | 50% | 0.49323 | 1 | 7 | 1.4932 | 147.2757 | 79.5557 | 2025-02-15 | 77.323 | 78.6888 | 83.4048 | 2025-02-15 | 5.654% | 0.03793% | 50% | 0.49323 | 1 | 7 | 1.4932 | FALSE | FALSE
2025-02-16 | 30.7277 | 31.2708 | 32.2167 | 32.2167 | 0.20647 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2025-02-16 | 1.737% | 2.936% | 0.03383% | 50% | 0.49342 | 1 | 7 | 1.4934 | 148.7761 | 30.7277 | 2025-02-16 | 29.8662 | 30.3942 | 32.2167 | 2025-02-16 | 5.657% | 0.03383% | 50% | 0.49342 | 1 | 7 | 1.4934 | FALSE | FALSE
2025-02-17 | 45.2688 | 46.0697 | 47.4658 | 47.4659 | 0.30116 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2025-02-17 | 1.738% | 2.941% | 0.03028% | 50% | 0.49361 | 1 | 7 | 1.4936 | 150.268 | 45.2688 | 2025-02-17 | 44.001 | 44.7794 | 47.4658 | 2025-02-17 | 5.66% | 0.03028% | 50% | 0.49361 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2025-02-18 | 128.7058 | 130.9845 | 134.9618 | 134.9906 | 0.8481 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2025-02-18 | 1.74% | 2.947% | 0.02726% | 50% | 0.4938 | 1 | 7 | 1.4938 | 151.7483 | 128.7058 | 2025-02-18 | 125.1049 | 127.3198 | 134.9618 | 2025-02-18 | 5.662% | 0.02726% | 50% | 0.4938 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2025-02-19 | 73.3597 | 74.6595 | 76.9309 | 76.9358 | 0.47872 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2025-02-19 | 1.741% | 2.953% | 0.02475% | 50% | 0.49401 | 1 | 7 | 1.494 | 153.214 | 73.3597 | 2025-02-19 | 71.3093 | 72.5728 | 76.9309 | 2025-02-19 | 5.665% | 0.02475% | 50% | 0.49401 | 1 | 7 | 1.494 | FALSE | FALSE
2025-02-20 | 92.296 | 93.9326 | 96.796 | 96.8053 | 0.59664 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2025-02-20 | 1.742% | 2.958% | 0.02274% | 50% | 0.49423 | 1 | 7 | 1.4942 | 154.6731 | 92.296 | 2025-02-20 | 89.719 | 91.3099 | 96.796 | 2025-02-20 | 5.668% | 0.02274% | 50% | 0.49423 | 1 | 7 | 1.4942 | FALSE | FALSE
2025-02-21 | 100.4358 | 102.2181 | 105.3401 | 105.3511 | 0.64319 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2025-02-21 | 1.744% | 2.964% | 0.02118% | 50% | 0.49445 | 1 | 7 | 1.4944 | 156.1346 | 100.4358 | 2025-02-21 | 97.6344 | 99.3671 | 105.3401 | 2025-02-21 | 5.67% | 0.02118% | 50% | 0.49445 | 1 | 7 | 1.4944 | FALSE | FALSE
2025-02-22 | 134.4535 | 136.8414 | 141.0289 | 141.051 | 0.85311 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2025-02-22 | 1.745% | 2.969% | 0.01981% | 50% | 0.49468 | 1 | 7 | 1.4947 | 157.5973 | 134.4535 | 2025-02-22 | 130.7071 | 133.0285 | 141.0289 | 2025-02-22 | 5.673% | 0.01981% | 50% | 0.49468 | 1 | 7 | 1.4947 | FALSE | FALSE
2025-02-23 | 138.9367 | 141.4062 | 145.7418 | 145.7641 | 0.87346 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2025-02-23 | 1.746% | 2.975% | 0.01863% | 50% | 0.49492 | 1 | 7 | 1.4949 | 159.0597 | 138.9367 | 2025-02-23 | 135.0694 | 137.4702 | 145.7418 | 2025-02-23 | 5.676% | 0.01863% | 50% | 0.49492 | 1 | 7 | 1.4949 | FALSE | FALSE
2025-02-24 | 88.0664 | 89.633 | 92.3864 | 92.3922 | 0.54857 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2025-02-24 | 1.748% | 2.98% | 0.01763% | 50% | 0.49518 | 1 | 7 | 1.4952 | 160.5203 | 88.0664 | 2025-02-24 | 85.6176 | 87.1406 | 92.3864 | 2025-02-24 | 5.678% | 0.01763% | 50% | 0.49518 | 1 | 7 | 1.4952 | FALSE | FALSE
2025-02-25 | 124.7355 | 126.956 | 130.8635 | 130.8783 | 0.77004 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2025-02-25 | 1.749% | 2.986% | 0.01682% | 50% | 0.49544 | 1 | 7 | 1.4954 | 161.9776 | 124.7355 | 2025-02-25 | 121.2706 | 123.4294 | 130.8635 | 2025-02-25 | 5.681% | 0.01682% | 50% | 0.49544 | 1 | 7 | 1.4954 | FALSE | FALSE
2025-02-26 | 165.5205 | 168.4694 | 173.6645 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2025 | 2025-02-26 | 1.75% | 2.991% | 0.01618% | 50% | 0.49571 | 1 | 7 | 1.4957 | 163.4299 | 165.5205 | 2025-02-26 | 160.9274 | 163.7944 | 173.6645 | 2025-02-26 | 5.683% | 0.01618% | 50% | 0.49571 | 1 | 7 | 1.4957 | FALSE | FALSE
2025-02-27 | 110.128 | 112.0916 | 115.5547 | 115.5643 | 0.6679 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2025-02-27 | 1.752% | 2.997% | 0.01571% | 50% | 0.496 | 1 | 7 | 1.496 | 164.8757 | 110.128 | 2025-02-27 | 107.0751 | 108.9843 | 115.5547 | 2025-02-27 | 5.686% | 0.01571% | 50% | 0.496 | 1 | 7 | 1.496 | FALSE | FALSE
2025-02-28 | 149.4052 | 152.0712 | 156.7785 | 156.7989 | 0.89831 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2025-02-28 | 1.753% | 3.003% | 0.01521% | 50% | 0.49629 | 1 | 7 | 1.4963 | 166.3139 | 149.4052 | 2025-02-28 | 145.2678 | 147.8599 | 156.7785 | 2025-02-28 | 5.689% | 0.01521% | 50% | 0.49629 | 1 | 7 | 1.4963 | FALSE | FALSE
2025-03-01 | 167.8557 | 170.8532 | 176.1519 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2025 | 2025-03-01 | 1.754% | 3.008% | 0.0147% | 50% | 0.4966 | 1 | 7 | 1.4966 | 167.7428 | 167.8557 | 2025-03-01 | 163.2121 | 166.1267 | 176.1519 | 2025-03-01 | 5.691% | 0.0147% | 50% | 0.4966 | 1 | 7 | 1.4966 | FALSE | FALSE
2025-03-02 | 51.3705 | 52.2885 | 53.9132 | 53.9133 | 0.30364 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2025-03-02 | 1.756% | 3.014% | 0.01416% | 50% | 0.49692 | 1 | 7 | 1.4969 | 169.1609 | 51.3705 | 2025-03-02 | 49.9508 | 50.8435 | 53.9132 | 2025-03-02 | 5.694% | 0.01416% | 50% | 0.49692 | 1 | 7 | 1.4969 | FALSE | FALSE
2025-03-03 | 154.8798 | 157.6499 | 162.5576 | 162.5768 | 0.90801 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2025-03-03 | 1.757% | 3.019% | 0.0136% | 50% | 0.49726 | 1 | 7 | 1.4973 | 170.5667 | 154.8798 | 2025-03-03 | 150.6039 | 153.2976 | 162.5576 | 2025-03-03 | 5.696% | 0.0136% | 50% | 0.49726 | 1 | 7 | 1.4973 | FALSE | FALSE
2025-03-04 | 19.7759 | 20.1299 | 20.7577 | 20.7577 | 0.11499 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2025-03-04 | 1.758% | 3.025% | 0.01302% | 50% | 0.4976 | 1 | 7 | 1.4976 | 171.9586 | 19.7759 | 2025-03-04 | 19.2305 | 19.5747 | 20.7577 | 2025-03-04 | 5.699% | 0.01302% | 50% | 0.4976 | 1 | 7 | 1.4976 | FALSE | FALSE
2025-03-05 | 65.3065 | 66.4764 | 68.5536 | 68.5545 | 0.37672 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2025-03-05 | 1.76% | 3.03% | 0.01242% | 50% | 0.49796 | 1 | 7 | 1.498 | 173.3351 | 65.3065 | 2025-03-05 | 63.5073 | 64.6449 | 68.5536 | 2025-03-05 | 5.702% | 0.01242% | 50% | 0.49796 | 1 | 7 | 1.498 | FALSE | FALSE
2025-03-06 | 92.2005 | 93.8534 | 96.7915 | 96.7952 | 0.52773 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2025-03-06 | 1.761% | 3.036% | 0.01179% | 50% | 0.49834 | 1 | 7 | 1.4983 | 174.6976 | 92.2005 | 2025-03-06 | 89.6628 | 91.2703 | 96.7915 | 2025-03-06 | 5.704% | 0.01179% | 50% | 0.49834 | 1 | 7 | 1.4983 | FALSE | FALSE
2025-03-07 | 136.9759 | 139.4334 | 143.8066 | 143.8175 | 0.77803 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2025-03-07 | 1.763% | 3.041% | 0.01119% | 50% | 0.49873 | 1 | 7 | 1.4987 | 176.0486 | 136.9759 | 2025-03-07 | 133.2098 | 135.5997 | 143.8066 | 2025-03-07 | 5.707% | 0.01119% | 50% | 0.49873 | 1 | 7 | 1.4987 | FALSE | FALSE
2025-03-08 | 126.2946 | 128.5622 | 132.6019 | 132.6102 | 0.71193 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2025-03-08 | 1.764% | 3.046% | 0.01063% | 50% | 0.49914 | 1 | 7 | 1.4991 | 177.3885 | 126.2946 | 2025-03-08 | 122.8257 | 125.0311 | 132.6019 | 2025-03-08 | 5.709% | 0.01063% | 50% | 0.49914 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2025-03-09 | 136.0464 | 138.491 | 142.8508 | 142.8603 | 0.76121 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2025-03-09 | 1.765% | 3.052% | 0.01013% | 50% | 0.49956 | 1 | 7 | 1.4996 | 178.7178 | 136.0464 | 2025-03-09 | 132.3135 | 134.6911 | 142.8508 | 2025-03-09 | 5.712% | 0.01013% | 50% | 0.49956 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2025-03-10 | 97.7917 | 99.5503 | 102.69 | 102.6935 | 0.54314 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2025-03-10 | 1.767% | 3.057% | 0.009674% | 50% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 180.0369 | 97.7917 | 2025-03-10 | 95.1112 | 96.8216 | 102.69 | 2025-03-10 | 5.715% | 0.009674% | 50% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2025-03-11 | 66.9333 | 68.1379 | 70.2909 | 70.2915 | 0.36906 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2025-03-11 | 1.768% | 3.063% | 0.009268% | 50% | 0.50046 | 1 | 7 | 1.5005 | 181.3463 | 66.9333 | 2025-03-11 | 65.1005 | 66.2721 | 70.2909 | 2025-03-11 | 5.717% | 0.009268% | 50% | 0.50046 | 1 | 7 | 1.5005 | FALSE | FALSE
2025-03-12 | 62.6428 | 63.7711 | 65.7898 | 65.7901 | 0.34294 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2025-03-12 | 1.769% | 3.068% | 0.008908% | 50% | 0.50093 | 1 | 7 | 1.5009 | 182.6464 | 62.6428 | 2025-03-12 | 60.9292 | 62.0266 | 65.7898 | 2025-03-12 | 5.72% | 0.008908% | 50% | 0.50093 | 1 | 7 | 1.5009 | FALSE | FALSE
2025-03-13 | 55.3227 | 56.3199 | 58.106 | 58.106 | 0.30074 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2025-03-13 | 1.771% | 3.074% | 0.008606% | 50% | 0.50143 | 1 | 7 | 1.5014 | 183.9377 | 55.3227 | 2025-03-13 | 53.8109 | 54.7808 | 58.106 | 2025-03-13 | 5.723% | 0.008606% | 50% | 0.50143 | 1 | 7 | 1.5014 | FALSE | FALSE
2025-03-14 | 54.291 | 55.2703 | 57.0264 | 57.0264 | 0.29309 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2025-03-14 | 1.772% | 3.079% | 0.00836% | 50% | 0.50194 | 1 | 7 | 1.5019 | 185.2206 | 54.291 | 2025-03-14 | 52.8089 | 53.7615 | 57.0264 | 2025-03-14 | 5.725% | 0.00836% | 50% | 0.50194 | 1 | 7 | 1.5019 | FALSE | FALSE
2025-03-15 | 57.9232 | 58.9688 | 60.8458 | 60.8459 | 0.31056 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2025-03-15 | 1.773% | 3.085% | 0.008169% | 50% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | 186.4956 | 57.9232 | 2025-03-15 | 56.3435 | 57.3607 | 60.8458 | 2025-03-15 | 5.728% | 0.008169% | 50% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | FALSE | FALSE
2025-03-16 | 38.4979 | 39.1934 | 40.4433 | 40.4433 | 0.20502 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2025-03-16 | 1.775% | 3.09% | 0.00803% | 50% | 0.50303 | 1 | 7 | 1.503 | 187.763 | 38.4979 | 2025-03-16 | 37.449 | 38.1256 | 40.4433 | 2025-03-16 | 5.731% | 0.00803% | 50% | 0.50303 | 1 | 7 | 1.503 | FALSE | FALSE
2025-03-17 | 49.4469 | 50.341 | 51.9492 | 51.9492 | 0.26157 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2025-03-17 | 1.776% | 3.096% | 0.007944% | 50% | 0.50361 | 1 | 7 | 1.5036 | 189.0235 | 49.4469 | 2025-03-17 | 48.1011 | 48.9709 | 51.9492 | 2025-03-17 | 5.733% | 0.007944% | 50% | 0.50361 | 1 | 7 | 1.5036 | FALSE | FALSE
2025-03-18 | 52.2038 | 53.1484 | 54.8495 | 54.8495 | 0.27433 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2025-03-18 | 1.777% | 3.101% | 0.007909% | 50% | 0.50421 | 1 | 7 | 1.5042 | 190.2773 | 52.2038 | 2025-03-18 | 50.7844 | 51.7033 | 54.8495 | 2025-03-18 | 5.736% | 0.007909% | 50% | 0.50421 | 1 | 7 | 1.5042 | FALSE | FALSE
2025-03-19 | 118.6355 | 120.7838 | 124.6567 | 124.6612 | 0.6194 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2025-03-19 | 1.779% | 3.107% | 0.007925% | 50% | 0.50484 | 1 | 7 | 1.5048 | 191.5249 | 118.6355 | 2025-03-19 | 115.413 | 117.503 | 124.6567 | 2025-03-19 | 5.739% | 0.007925% | 50% | 0.50484 | 1 | 7 | 1.5048 | FALSE | FALSE
2025-03-20 | 126.7112 | 129.0075 | 133.1517 | 133.1571 | 0.65728 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2025-03-20 | 1.78% | 3.112% | 0.00799% | 50% | 0.50549 | 1 | 7 | 1.5055 | 192.7729 | 126.7112 | 2025-03-20 | 123.2728 | 125.5068 | 133.1517 | 2025-03-20 | 5.741% | 0.00799% | 50% | 0.50549 | 1 | 7 | 1.5055 | FALSE | FALSE
2025-03-21 | 182.6099 | 185.9219 | 191.9053 | 191.9195 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2025-03-21 | 1.781% | 3.118% | 0.008095% | 50% | 0.50616 | 1 | 7 | 1.5062 | 194.0253 | 182.6099 | 2025-03-21 | 177.6596 | 180.8817 | 191.9053 | 2025-03-21 | 5.744% | 0.008095% | 50% | 0.50616 | 1 | 7 | 1.5062 | FALSE | FALSE
2025-03-22 | 162.586 | 165.537 | 170.8742 | 170.8849 | 0.83257 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2025-03-22 | 1.783% | 3.123% | 0.008203% | 50% | 0.50686 | 1 | 7 | 1.5069 | 195.2788 | 162.586 | 2025-03-22 | 158.1828 | 161.0539 | 170.8742 | 2025-03-22 | 5.747% | 0.008203% | 50% | 0.50686 | 1 | 7 | 1.5069 | FALSE | FALSE
2025-03-23 | 194.6186 | 198.1537 | 204.5542 | 204.571 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2025-03-23 | 1.784% | 3.129% | 0.008314% | 50% | 0.50759 | 1 | 7 | 1.5076 | 196.5302 | 194.6186 | 2025-03-23 | 189.353 | 192.7924 | 204.5542 | 2025-03-23 | 5.75% | 0.008314% | 50% | 0.50759 | 1 | 7 | 1.5076 | FALSE | FALSE
2025-03-24 | 192.9964 | 196.5048 | 202.8637 | 202.8802 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2025-03-24 | 1.785% | 3.135% | 0.008429% | 50% | 0.50835 | 1 | 7 | 1.5083 | 197.776 | 192.9964 | 2025-03-24 | 187.7797 | 191.1932 | 202.8637 | 2025-03-24 | 5.753% | 0.008429% | 50% | 0.50835 | 1 | 7 | 1.5083 | FALSE | FALSE
2025-03-25 | 164.4273 | 167.4186 | 172.8462 | 172.8573 | 0.8262 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2025-03-25 | 1.787% | 3.14% | 0.008547% | 50% | 0.50913 | 1 | 7 | 1.5091 | 199.013 | 164.4273 | 2025-03-25 | 159.9871 | 162.8976 | 172.8462 | 2025-03-25 | 5.756% | 0.008547% | 50% | 0.50913 | 1 | 7 | 1.5091 | FALSE | FALSE
2025-03-26 | 181.2922 | 184.5928 | 190.5882 | 190.6025 | 0.90537 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2025-03-26 | 1.788% | 3.146% | 0.00867% | 50% | 0.50995 | 1 | 7 | 1.5099 | 200.2378 | 181.2922 | 2025-03-26 | 176.4012 | 179.6128 | 190.5882 | 2025-03-26 | 5.759% | 0.00867% | 50% | 0.50995 | 1 | 7 | 1.5099 | FALSE | FALSE
2025-03-27 | 183.2641 | 186.6031 | 192.675 | 192.6898 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2025-03-27 | 1.789% | 3.151% | 0.0088% | 50% | 0.51079 | 1 | 7 | 1.5108 | 201.4472 | 183.2641 | 2025-03-27 | 178.3245 | 181.5736 | 192.675 | 2025-03-27 | 5.762% | 0.0088% | 50% | 0.51079 | 1 | 7 | 1.5108 | FALSE | FALSE
2025-03-28 | 144.4987 | 147.1335 | 151.9299 | 151.9379 | 0.71306 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2025-03-28 | 1.791% | 3.157% | 0.008927% | 50% | 0.51167 | 1 | 7 | 1.5117 | 202.6377 | 144.4987 | 2025-03-28 | 140.6076 | 143.1715 | 151.9299 | 2025-03-28 | 5.765% | 0.008927% | 50% | 0.51167 | 1 | 7 | 1.5117 | FALSE | FALSE
2025-03-29 | 113.6216 | 115.695 | 119.4735 | 119.4775 | 0.55747 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2025-03-29 | 1.792% | 3.163% | 0.009051% | 50% | 0.51259 | 1 | 7 | 1.5126 | 203.8062 | 113.6216 | 2025-03-29 | 110.5649 | 112.5825 | 119.4735 | 2025-03-29 | 5.768% | 0.009051% | 50% | 0.51259 | 1 | 7 | 1.5126 | FALSE | FALSE
2025-03-30 | 29.8482 | 30.3933 | 31.3878 | 31.3878 | 0.14562 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2025-03-30 | 1.793% | 3.168% | 0.009172% | 50% | 0.51353 | 1 | 7 | 1.5135 | 204.9492 | 29.8482 | 2025-03-30 | 29.0459 | 29.5764 | 31.3878 | 2025-03-30 | 5.771% | 0.009172% | 50% | 0.51353 | 1 | 7 | 1.5135 | FALSE | FALSE
2025-03-31 | 86.3601 | 87.9385 | 90.8212 | 90.8226 | 0.41906 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2025-03-31 | 1.795% | 3.174% | 0.00929% | 50% | 0.51452 | 1 | 7 | 1.5145 | 206.0636 | 86.3601 | 2025-03-31 | 84.0411 | 85.577 | 90.8212 | 2025-03-31 | 5.774% | 0.00929% | 50% | 0.51452 | 1 | 7 | 1.5145 | FALSE | FALSE
2025-04-01 | 146.5896 | 149.2707 | 154.173 | 154.1815 | 0.70764 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2025-04-01 | 1.796% | 3.18% | 0.009406% | 50% | 0.51554 | 1 | 7 | 1.5155 | 207.1459 | 146.5896 | 2025-04-01 | 142.6567 | 145.2659 | 154.173 | 2025-04-01 | 5.777% | 0.009406% | 50% | 0.51554 | 1 | 7 | 1.5155 | FALSE | FALSE
2025-04-02 | 71.7084 | 73.0209 | 75.4236 | 75.424 | 0.3444 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2025-04-02 | 1.797% | 3.186% | 0.009519% | 50% | 0.5166 | 1 | 7 | 1.5166 | 208.1928 | 71.7084 | 2025-04-02 | 69.7862 | 71.0636 | 75.4236 | 2025-04-02 | 5.781% | 0.009519% | 50% | 0.5166 | 1 | 7 | 1.5166 | FALSE | FALSE
2025-04-03 | 115.113 | 117.2216 | 121.0859 | 121.09 | 0.5502 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2025-04-03 | 1.799% | 3.191% | 0.009631% | 50% | 0.51769 | 1 | 7 | 1.5177 | 209.2077 | 115.113 | 2025-04-03 | 112.0301 | 114.0822 | 121.0859 | 2025-04-03 | 5.784% | 0.009631% | 50% | 0.51769 | 1 | 7 | 1.5177 | FALSE | FALSE
2025-04-04 | 175.6236 | 178.8431 | 184.7498 | 184.7635 | 0.8355 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2025-04-04 | 1.8% | 3.197% | 0.00975% | 50% | 0.51883 | 1 | 7 | 1.5188 | 210.1965 | 175.6236 | 2025-04-04 | 170.9242 | 174.0575 | 184.7498 | 2025-04-04 | 5.787% | 0.00975% | 50% | 0.51883 | 1 | 7 | 1.5188 | FALSE | FALSE
2025-04-05 | 215.1824 | 219.1301 | 226.381 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2025 | 2025-04-05 | 1.802% | 3.203% | 0.009885% | 50% | 0.52001 | 1 | 7 | 1.52 | 211.1601 | 215.1824 | 2025-04-05 | 209.4294 | 213.2715 | 226.381 | 2025-04-05 | 5.791% | 0.009885% | 50% | 0.52001 | 1 | 7 | 1.52 | FALSE | FALSE
2025-04-06 | 53.4246 | 54.4054 | 56.2091 | 56.2091 | 0.25186 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2025-04-06 | 1.803% | 3.209% | 0.01004% | 50% | 0.52123 | 1 | 7 | 1.5212 | 212.0992 | 53.4246 | 2025-04-06 | 51.9974 | 52.9521 | 56.2091 | 2025-04-06 | 5.794% | 0.01004% | 50% | 0.52123 | 1 | 7 | 1.5212 | FALSE | FALSE
2025-04-07 | 164.1847 | 167.2014 | 172.755 | 172.7668 | 0.77074 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2025-04-07 | 1.804% | 3.215% | 0.0102% | 50% | 0.5225 | 1 | 7 | 1.5225 | 213.0145 | 164.1847 | 2025-04-07 | 159.8026 | 162.7387 | 172.755 | 2025-04-07 | 5.798% | 0.0102% | 50% | 0.5225 | 1 | 7 | 1.5225 | FALSE | FALSE
2025-04-08 | 130.6789 | 133.0818 | 137.5105 | 137.5169 | 0.61088 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2025-04-08 | 1.806% | 3.221% | 0.01039% | 50% | 0.52382 | 1 | 7 | 1.5238 | 213.9069 | 130.6789 | 2025-04-08 | 127.1939 | 129.5327 | 137.5105 | 2025-04-08 | 5.802% | 0.01039% | 50% | 0.52382 | 1 | 7 | 1.5238 | FALSE | FALSE
2025-04-09 | 141.059 | 143.6547 | 148.4445 | 148.4525 | 0.65674 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2025-04-09 | 1.807% | 3.227% | 0.01058% | 50% | 0.52518 | 1 | 7 | 1.5252 | 214.7771 | 141.059 | 2025-04-09 | 137.3003 | 139.8268 | 148.4445 | 2025-04-09 | 5.805% | 0.01058% | 50% | 0.52518 | 1 | 7 | 1.5252 | FALSE | FALSE
2025-04-10 | 220.2179 | 224.2732 | 231.7654 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2025 | 2025-04-10 | 1.808% | 3.233% | 0.01079% | 50% | 0.52659 | 1 | 7 | 1.5266 | 215.6259 | 220.2179 | 2025-04-10 | 214.3545 | 218.3019 | 231.7654 | 2025-04-10 | 5.809% | 0.01079% | 50% | 0.52659 | 1 | 7 | 1.5266 | FALSE | FALSE
2025-04-11 | 177.1133 | 180.3773 | 186.4147 | 186.4299 | 0.81823 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2025-04-11 | 1.81% | 3.239% | 0.011% | 50% | 0.52805 | 1 | 7 | 1.528 | 216.454 | 177.1133 | 2025-04-11 | 172.4013 | 175.5785 | 186.4147 | 2025-04-11 | 5.813% | 0.011% | 50% | 0.52805 | 1 | 7 | 1.528 | FALSE | FALSE
2025-04-12 | 148.2919 | 151.0269 | 156.0917 | 156.1013 | 0.68251 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2025-04-12 | 1.811% | 3.245% | 0.01121% | 50% | 0.52956 | 1 | 7 | 1.5296 | 217.2623 | 148.2919 | 2025-04-12 | 144.3498 | 147.0121 | 156.0917 | 2025-04-12 | 5.817% | 0.01121% | 50% | 0.52956 | 1 | 7 | 1.5296 | FALSE | FALSE
2025-04-13 | 24.6014 | 25.0554 | 25.8973 | 25.8973 | 0.11281 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2025-04-13 | 1.812% | 3.251% | 0.01142% | 50% | 0.53112 | 1 | 7 | 1.5311 | 218.0515 | 24.6014 | 2025-04-13 | 23.9479 | 24.3899 | 25.8973 | 2025-04-13 | 5.821% | 0.01142% | 50% | 0.53112 | 1 | 7 | 1.5311 | FALSE | FALSE
2025-04-14 | 176.6131 | 179.8753 | 185.9312 | 185.9469 | 0.80708 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2025-04-14 | 1.814% | 3.257% | 0.01163% | 50% | 0.53274 | 1 | 7 | 1.5327 | 218.8223 | 176.6131 | 2025-04-14 | 171.9252 | 175.1008 | 185.9312 | 2025-04-14 | 5.825% | 0.01163% | 50% | 0.53274 | 1 | 7 | 1.5327 | FALSE | FALSE
2025-04-15 | 186.4661 | 189.913 | 196.3194 | 196.3376 | 0.84919 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2025-04-15 | 1.815% | 3.263% | 0.01185% | 50% | 0.53442 | 1 | 7 | 1.5344 | 219.5756 | 186.4661 | 2025-04-15 | 181.5204 | 184.8758 | 196.3194 | 2025-04-15 | 5.829% | 0.01185% | 50% | 0.53442 | 1 | 7 | 1.5344 | FALSE | FALSE
2025-04-16 | 187.59 | 191.0602 | 197.5181 | 197.5368 | 0.85145 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2025-04-16 | 1.816% | 3.27% | 0.01207% | 50% | 0.53615 | 1 | 7 | 1.5361 | 220.3121 | 187.59 | 2025-04-16 | 182.618 | 185.9962 | 197.5181 | 2025-04-16 | 5.833% | 0.01207% | 50% | 0.53615 | 1 | 7 | 1.5361 | FALSE | FALSE
2025-04-17 | 225.0341 | 229.2002 | 236.9625 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2025 | 2025-04-17 | 1.818% | 3.276% | 0.0123% | 50% | 0.53794 | 1 | 7 | 1.5379 | 221.0284 | 225.0341 | 2025-04-17 | 219.074 | 223.1296 | 236.9625 | 2025-04-17 | 5.838% | 0.0123% | 50% | 0.53794 | 1 | 7 | 1.5379 | FALSE | FALSE
2025-04-18 | 166.0779 | 169.1548 | 174.895 | 174.909 | 0.749 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2025-04-18 | 1.819% | 3.282% | 0.01251% | 50% | 0.53979 | 1 | 7 | 1.5398 | 221.7214 | 166.0779 | 2025-04-18 | 161.6822 | 164.6777 | 174.895 | 2025-04-18 | 5.842% | 0.01251% | 50% | 0.53979 | 1 | 7 | 1.5398 | FALSE | FALSE
2025-04-19 | 37.5112 | 38.2067 | 39.5058 | 39.5058 | 0.16865 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2025-04-19 | 1.82% | 3.288% | 0.01271% | 50% | 0.5417 | 1 | 7 | 1.5417 | 222.392 | 37.5112 | 2025-04-19 | 36.519 | 37.1961 | 39.5058 | 2025-04-19 | 5.846% | 0.01271% | 50% | 0.5417 | 1 | 7 | 1.5417 | FALSE | FALSE
2025-04-20 | 42.5423 | 43.3316 | 44.808 | 44.808 | 0.19071 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2025-04-20 | 1.822% | 3.295% | 0.01288% | 50% | 0.54368 | 1 | 7 | 1.5437 | 223.0414 | 42.5423 | 2025-04-20 | 41.4178 | 42.1863 | 44.808 | 2025-04-20 | 5.851% | 0.01288% | 50% | 0.54368 | 1 | 7 | 1.5437 | FALSE | FALSE
2025-04-21 | 37.9099 | 38.6139 | 39.9322 | 39.9322 | 0.16947 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2025-04-21 | 1.823% | 3.301% | 0.01304% | 50% | 0.54572 | 1 | 7 | 1.5457 | 223.6705 | 37.9099 | 2025-04-21 | 36.9086 | 37.5939 | 39.9322 | 2025-04-21 | 5.856% | 0.01304% | 50% | 0.54572 | 1 | 7 | 1.5457 | FALSE | FALSE
2025-04-22 | 115.3572 | 117.5009 | 121.5206 | 121.5255 | 0.5143 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2025-04-22 | 1.824% | 3.308% | 0.01317% | 50% | 0.54782 | 1 | 7 | 1.5478 | 224.2804 | 115.3572 | 2025-04-22 | 112.3121 | 114.3991 | 121.5206 | 2025-04-22 | 5.86% | 0.01317% | 50% | 0.54782 | 1 | 7 | 1.5478 | FALSE | FALSE
2025-04-23 | 42.0259 | 42.8074 | 44.2749 | 44.2749 | 0.18686 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2025-04-23 | 1.826% | 3.314% | 0.01329% | 50% | 0.54999 | 1 | 7 | 1.55 | 224.8722 | 42.0259 | 2025-04-23 | 40.9172 | 41.6781 | 44.2749 | 2025-04-23 | 5.865% | 0.01329% | 50% | 0.54999 | 1 | 7 | 1.55 | FALSE | FALSE
2025-04-24 | 113.5131 | 115.6257 | 119.5974 | 119.6021 | 0.50345 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2025-04-24 | 1.827% | 3.321% | 0.01339% | 50% | 0.55223 | 1 | 7 | 1.5522 | 225.4469 | 113.5131 | 2025-04-24 | 110.5204 | 112.5772 | 119.5974 | 2025-04-24 | 5.87% | 0.01339% | 50% | 0.55223 | 1 | 7 | 1.5522 | FALSE | FALSE
2025-04-25 | 191.897 | 195.4709 | 202.1993 | 202.2207 | 0.84906 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2025-04-25 | 1.828% | 3.328% | 0.01347% | 50% | 0.55454 | 1 | 7 | 1.5545 | 226.0055 | 191.897 | 2025-04-25 | 186.8406 | 190.3204 | 202.1993 | 2025-04-25 | 5.875% | 0.01347% | 50% | 0.55454 | 1 | 7 | 1.5545 | FALSE | FALSE
2025-04-26 | 225.4981 | 229.7011 | 237.6241 | 237.6561 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2025-04-26 | 1.83% | 3.334% | 0.01355% | 50% | 0.55693 | 1 | 7 | 1.5569 | 226.549 | 225.4981 | 2025-04-26 | 219.5599 | 223.6521 | 237.6241 | 2025-04-26 | 5.88% | 0.01355% | 50% | 0.55693 | 1 | 7 | 1.5569 | FALSE | FALSE
2025-04-27 | 160.6375 | 163.6338 | 169.2898 | 169.3032 | 0.70737 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2025-04-27 | 1.831% | 3.341% | 0.01362% | 50% | 0.55938 | 1 | 7 | 1.5594 | 227.0786 | 160.6375 | 2025-04-27 | 156.4097 | 159.3271 | 169.2898 | 2025-04-27 | 5.885% | 0.01362% | 50% | 0.55938 | 1 | 7 | 1.5594 | FALSE | FALSE
2025-04-28 | 93.5571 | 95.3034 | 98.6045 | 98.6066 | 0.41102 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2025-04-28 | 1.832% | 3.348% | 0.01367% | 50% | 0.56191 | 1 | 7 | 1.5619 | 227.5951 | 93.5571 | 2025-04-28 | 91.0961 | 92.7965 | 98.6045 | 2025-04-28 | 5.89% | 0.01367% | 50% | 0.56191 | 1 | 7 | 1.5619 | FALSE | FALSE
2025-04-29 | 172.8918 | 176.1215 | 182.2347 | 182.2511 | 0.75793 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2025-04-29 | 1.834% | 3.355% | 0.01372% | 50% | 0.56451 | 1 | 7 | 1.5645 | 228.0998 | 172.8918 | 2025-04-29 | 168.3464 | 171.4912 | 182.2347 | 2025-04-29 | 5.895% | 0.01372% | 50% | 0.56451 | 1 | 7 | 1.5645 | FALSE | FALSE
2025-04-30 | 161.8851 | 164.9115 | 170.6477 | 170.6614 | 0.70814 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2025-04-30 | 1.835% | 3.361% | 0.01376% | 50% | 0.56719 | 1 | 7 | 1.5672 | 228.5935 | 161.8851 | 2025-04-30 | 157.6314 | 160.5781 | 170.6477 | 2025-04-30 | 5.901% | 0.01376% | 50% | 0.56719 | 1 | 7 | 1.5672 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 192.7021 | 196.3072 | 203.15 | 203.1716 | 0.8412 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2025-05-01 | 1.836% | 3.368% | 0.01378% | 50% | 0.56994 | 1 | 7 | 1.5699 | 229.0737 | 192.7021 | 2025-05-01 | 187.6411 | 191.1515 | 203.15 | 2025-05-01 | 5.906% | 0.01378% | 50% | 0.56994 | 1 | 7 | 1.5699 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 114.3412 | 116.4819 | 120.5509 | 120.5556 | 0.49809 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2025-05-02 | 1.838% | 3.375% | 0.01379% | 50% | 0.57278 | 1 | 7 | 1.5728 | 229.5373 | 114.3412 | 2025-05-02 | 111.3398 | 113.4243 | 120.5509 | 2025-05-02 | 5.912% | 0.01379% | 50% | 0.57278 | 1 | 7 | 1.5728 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 130.1968 | 132.6362 | 137.2794 | 137.2866 | 0.56606 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2025-05-03 | 1.839% | 3.382% | 0.0138% | 50% | 0.57569 | 1 | 7 | 1.5757 | 229.9848 | 130.1968 | 2025-05-03 | 126.7808 | 129.1561 | 137.2794 | 2025-05-03 | 5.917% | 0.0138% | 50% | 0.57569 | 1 | 7 | 1.5757 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 76.4183 | 77.8512 | 80.5824 | 80.5829 | 0.33161 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2025-05-04 | 1.84% | 3.389% | 0.01381% | 50% | 0.57868 | 1 | 7 | 1.5787 | 230.4168 | 76.4183 | 2025-05-04 | 74.4143 | 75.8095 | 80.5824 | 2025-05-04 | 5.923% | 0.01381% | 50% | 0.57868 | 1 | 7 | 1.5787 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 160.9925 | 164.0133 | 169.7798 | 169.7931 | 0.6974 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2025-05-05 | 1.842% | 3.396% | 0.01382% | 50% | 0.58175 | 1 | 7 | 1.5817 | 230.8337 | 160.9925 | 2025-05-05 | 156.7724 | 159.714 | 169.7798 | 2025-05-05 | 5.929% | 0.01382% | 50% | 0.58175 | 1 | 7 | 1.5817 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 149.77 | 152.5823 | 157.9585 | 157.9694 | 0.64765 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2025-05-06 | 1.843% | 3.404% | 0.01384% | 50% | 0.5849 | 1 | 7 | 1.5849 | 231.2361 | 149.77 | 2025-05-06 | 145.8458 | 148.5845 | 157.9585 | 2025-05-06 | 5.935% | 0.01384% | 50% | 0.5849 | 1 | 7 | 1.5849 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 189.9421 | 193.5114 | 200.3446 | 200.3652 | 0.82001 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2025-05-07 | 1.845% | 3.411% | 0.01385% | 50% | 0.58813 | 1 | 7 | 1.5881 | 231.6246 | 189.9421 | 2025-05-07 | 184.9675 | 188.4434 | 200.3446 | 2025-05-07 | 5.94% | 0.01385% | 50% | 0.58813 | 1 | 7 | 1.5881 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 207.5116 | 211.414 | 218.8957 | 218.9214 | 0.89443 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2025-05-08 | 1.846% | 3.418% | 0.01385% | 50% | 0.59144 | 1 | 7 | 1.5914 | 231.9995 | 207.5116 | 2025-05-08 | 202.0792 | 205.8794 | 218.8957 | 2025-05-08 | 5.946% | 0.01385% | 50% | 0.59144 | 1 | 7 | 1.5914 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 223.7564 | 227.9674 | 236.0526 | 236.0836 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2025-05-09 | 1.847% | 3.425% | 0.01384% | 50% | 0.59484 | 1 | 7 | 1.5948 | 232.3616 | 223.7564 | 2025-05-09 | 217.9011 | 222.0019 | 236.0526 | 2025-05-09 | 5.952% | 0.01384% | 50% | 0.59484 | 1 | 7 | 1.5948 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 214.141 | 218.1741 | 225.9289 | 225.9566 | 0.92019 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2025-05-10 | 1.849% | 3.432% | 0.01382% | 50% | 0.59831 | 1 | 7 | 1.5983 | 232.7113 | 214.141 | 2025-05-10 | 208.5396 | 212.4671 | 225.9289 | 2025-05-10 | 5.958% | 0.01382% | 50% | 0.59831 | 1 | 7 | 1.5983 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 230.6509 | 234.9981 | 243.3694 | 243.4025 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2025-05-11 | 1.85% | 3.44% | 0.01379% | 50% | 0.60187 | 1 | 7 | 1.6019 | 233.0491 | 230.6509 | 2025-05-11 | 224.62 | 228.8535 | 243.3694 | 2025-05-11 | 5.965% | 0.01379% | 50% | 0.60187 | 1 | 7 | 1.6019 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 173.242 | 176.5096 | 182.8113 | 182.8272 | 0.74229 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2025-05-12 | 1.851% | 3.447% | 0.01375% | 50% | 0.6055 | 1 | 7 | 1.6055 | 233.3755 | 173.242 | 2025-05-12 | 168.7139 | 171.8961 | 182.8113 | 2025-05-12 | 5.971% | 0.01375% | 50% | 0.6055 | 1 | 7 | 1.6055 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 164.6174 | 167.7246 | 173.726 | 173.7397 | 0.70438 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2025-05-13 | 1.853% | 3.454% | 0.0137% | 50% | 0.60922 | 1 | 7 | 1.6092 | 233.6912 | 164.6174 | 2025-05-13 | 160.3163 | 163.3424 | 173.726 | 2025-05-13 | 5.977% | 0.0137% | 50% | 0.60922 | 1 | 7 | 1.6092 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 203.1044 | 206.9409 | 214.3619 | 214.3856 | 0.86796 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2025-05-14 | 1.854% | 3.462% | 0.01364% | 50% | 0.61302 | 1 | 7 | 1.613 | 233.9965 | 203.1044 | 2025-05-14 | 197.7996 | 201.5359 | 214.3619 | 2025-05-14 | 5.983% | 0.01364% | 50% | 0.61302 | 1 | 7 | 1.613 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 213.7003 | 217.7399 | 225.5656 | 225.5923 | 0.9121 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2025-05-15 | 1.855% | 3.469% | 0.01356% | 50% | 0.6169 | 1 | 7 | 1.6169 | 234.2897 | 213.7003 | 2025-05-15 | 208.1208 | 212.0549 | 225.5656 | 2025-05-15 | 5.99% | 0.01356% | 50% | 0.6169 | 1 | 7 | 1.6169 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 206.6605 | 210.57 | 218.1548 | 218.1792 | 0.881 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2025-05-16 | 1.857% | 3.477% | 0.01348% | 50% | 0.62085 | 1 | 7 | 1.6209 | 234.5688 | 206.6605 | 2025-05-16 | 201.2667 | 205.0741 | 218.1548 | 2025-05-16 | 5.996% | 0.01348% | 50% | 0.62085 | 1 | 7 | 1.6209 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 225.2931 | 229.5582 | 237.8455 | 237.8755 | 0.95936 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2025-05-17 | 1.858% | 3.484% | 0.01339% | 50% | 0.62489 | 1 | 7 | 1.6249 | 234.8343 | 225.2931 | 2025-05-17 | 219.415 | 223.5688 | 237.8455 | 2025-05-17 | 6.003% | 0.01339% | 50% | 0.62489 | 1 | 7 | 1.6249 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 216.3799 | 220.4793 | 228.4566 | 228.4835 | 0.92041 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2025-05-18 | 1.859% | 3.492% | 0.0133% | 50% | 0.629 | 1 | 7 | 1.629 | 235.0868 | 216.3799 | 2025-05-18 | 210.7363 | 214.7287 | 228.4566 | 2025-05-18 | 6.009% | 0.0133% | 50% | 0.629 | 1 | 7 | 1.629 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 220.877 | 225.0646 | 233.2261 | 233.2542 | 0.93859 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2025-05-19 | 1.861% | 3.499% | 0.01321% | 50% | 0.63318 | 1 | 7 | 1.6332 | 235.3267 | 220.877 | 2025-05-19 | 215.1179 | 219.1964 | 233.2261 | 2025-05-19 | 6.015% | 0.01321% | 50% | 0.63318 | 1 | 7 | 1.6332 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 198.1104 | 201.8691 | 209.2058 | 209.227 | 0.84101 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2025-05-20 | 1.862% | 3.507% | 0.01311% | 50% | 0.63744 | 1 | 7 | 1.6374 | 235.5547 | 198.1104 | 2025-05-20 | 192.9466 | 196.6074 | 209.2058 | 2025-05-20 | 6.022% | 0.01311% | 50% | 0.63744 | 1 | 7 | 1.6374 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 205.266 | 209.1634 | 216.7822 | 216.8052 | 0.87059 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2025-05-21 | 1.863% | 3.514% | 0.013% | 50% | 0.64177 | 1 | 7 | 1.6418 | 235.7712 | 205.266 | 2025-05-21 | 199.9174 | 203.7133 | 216.7822 | 2025-05-21 | 6.029% | 0.013% | 50% | 0.64177 | 1 | 7 | 1.6418 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 152.8663 | 155.7709 | 161.4576 | 161.4679 | 0.64776 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2025-05-22 | 1.865% | 3.522% | 0.0129% | 50% | 0.64617 | 1 | 7 | 1.6462 | 235.9768 | 152.8663 | 2025-05-22 | 148.8844 | 151.7133 | 161.4576 | 2025-05-22 | 6.035% | 0.0129% | 50% | 0.64617 | 1 | 7 | 1.6462 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 72.2629 | 73.637 | 76.3312 | 76.3313 | 0.30594 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2025-05-23 | 1.866% | 3.53% | 0.01281% | 50% | 0.65064 | 1 | 7 | 1.6506 | 236.172 | 72.2629 | 2025-05-23 | 70.3812 | 71.7195 | 76.3312 | 2025-05-23 | 6.042% | 0.01281% | 50% | 0.65064 | 1 | 7 | 1.6506 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 67.4895 | 68.7738 | 71.2957 | 71.2957 | 0.2855 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2025-05-24 | 1.867% | 3.537% | 0.01274% | 50% | 0.65518 | 1 | 7 | 1.6552 | 236.3572 | 67.4895 | 2025-05-24 | 65.7327 | 66.9835 | 71.2957 | 2025-05-24 | 6.048% | 0.01274% | 50% | 0.65518 | 1 | 7 | 1.6552 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 167.4682 | 170.6573 | 176.9292 | 176.9422 | 0.70797 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2025-05-25 | 1.869% | 3.545% | 0.01267% | 50% | 0.65977 | 1 | 7 | 1.6598 | 236.533 | 167.4682 | 2025-05-25 | 163.1101 | 166.2162 | 176.9292 | 2025-05-25 | 6.055% | 0.01267% | 50% | 0.65977 | 1 | 7 | 1.6598 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 107.6974 | 109.7498 | 113.7922 | 113.7954 | 0.45495 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2025-05-26 | 1.87% | 3.552% | 0.01262% | 50% | 0.66443 | 1 | 7 | 1.6644 | 236.7 | 107.6974 | 2025-05-26 | 104.8956 | 106.8946 | 113.7922 | 2025-05-26 | 6.062% | 0.01262% | 50% | 0.66443 | 1 | 7 | 1.6644 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 181.3212 | 184.7791 | 191.6002 | 191.6162 | 0.76549 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2025-05-27 | 1.871% | 3.56% | 0.01257% | 50% | 0.66915 | 1 | 7 | 1.6691 | 236.8587 | 181.3212 | 2025-05-27 | 176.6056 | 179.9736 | 191.6002 | 2025-05-27 | 6.068% | 0.01257% | 50% | 0.66915 | 1 | 7 | 1.6691 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 223.0831 | 227.3405 | 235.7513 | 235.7784 | 0.94123 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2025-05-28 | 1.873% | 3.568% | 0.01255% | 50% | 0.67391 | 1 | 7 | 1.6739 | 237.0095 | 223.0831 | 2025-05-28 | 217.2832 | 221.43 | 235.7513 | 2025-05-28 | 6.075% | 0.01255% | 50% | 0.67391 | 1 | 7 | 1.6739 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 243.0095 | 247.6506 | 256.833 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2025 | 2025-05-29 | 1.874% | 3.575% | 0.01253% | 50% | 0.67874 | 1 | 7 | 1.6787 | 237.1529 | 243.0095 | 2025-05-29 | 236.6936 | 241.2142 | 256.833 | 2025-05-29 | 6.081% | 0.01253% | 50% | 0.67874 | 1 | 7 | 1.6787 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 204.844 | 208.7591 | 216.5165 | 216.5383 | 0.86325 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2025-05-30 | 1.875% | 3.583% | 0.01252% | 50% | 0.6836 | 1 | 7 | 1.6836 | 237.2885 | 204.844 | 2025-05-30 | 199.5219 | 203.3352 | 216.5165 | 2025-05-30 | 6.088% | 0.01252% | 50% | 0.6836 | 1 | 7 | 1.6836 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 224.4877 | 228.7814 | 237.3013 | 237.3287 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2025-05-31 | 1.877% | 3.59% | 0.01249% | 50% | 0.68852 | 1 | 7 | 1.6885 | 237.4159 | 224.4877 | 2025-05-31 | 218.6571 | 222.8393 | 237.3013 | 2025-05-31 | 6.094% | 0.01249% | 50% | 0.68852 | 1 | 7 | 1.6885 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 234.3582 | 238.8439 | 247.758 | 247.7883 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2025-06-01 | 1.878% | 3.598% | 0.01245% | 50% | 0.69347 | 1 | 7 | 1.6935 | 237.5345 | 234.3582 | 2025-06-01 | 228.2733 | 232.6426 | 247.758 | 2025-06-01 | 6.101% | 0.01245% | 50% | 0.69347 | 1 | 7 | 1.6935 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 164.8408 | 167.9982 | 174.2818 | 174.294 | 0.69361 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2025-06-02 | 1.879% | 3.605% | 0.0124% | 50% | 0.69846 | 1 | 7 | 1.6985 | 237.6439 | 164.8408 | 2025-06-02 | 160.5624 | 163.6378 | 174.2818 | 2025-06-02 | 6.107% | 0.0124% | 50% | 0.69846 | 1 | 7 | 1.6985 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 226.4687 | 230.8098 | 239.4613 | 239.4888 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2025-06-03 | 1.881% | 3.613% | 0.01233% | 50% | 0.70349 | 1 | 7 | 1.7035 | 237.7436 | 226.4687 | 2025-06-03 | 220.5928 | 224.8212 | 239.4613 | 2025-06-03 | 6.114% | 0.01233% | 50% | 0.70349 | 1 | 7 | 1.7035 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 98.6704 | 100.5631 | 104.3407 | 104.3428 | 0.41483 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2025-06-04 | 1.882% | 3.62% | 0.01225% | 50% | 0.70854 | 1 | 7 | 1.7085 | 237.833 | 98.6704 | 2025-06-04 | 96.1112 | 97.9549 | 104.3407 | 2025-06-04 | 6.12% | 0.01225% | 50% | 0.70854 | 1 | 7 | 1.7085 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 127.8402 | 130.2943 | 135.1991 | 135.2046 | 0.5373 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2025-06-05 | 1.883% | 3.628% | 0.01216% | 50% | 0.71362 | 1 | 7 | 1.7136 | 237.9116 | 127.8402 | 2025-06-05 | 124.5258 | 126.9162 | 135.1991 | 2025-06-05 | 6.126% | 0.01216% | 50% | 0.71362 | 1 | 7 | 1.7136 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 187.8451 | 191.4537 | 198.676 | 198.6927 | 0.78931 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2025-06-06 | 1.885% | 3.635% | 0.01205% | 50% | 0.71873 | 1 | 7 | 1.7187 | 237.9789 | 187.8451 | 2025-06-06 | 182.9768 | 186.4918 | 198.676 | 2025-06-06 | 6.133% | 0.01205% | 50% | 0.71873 | 1 | 7 | 1.7187 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 117.051 | 119.3012 | 123.8112 | 123.8152 | 0.4917 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2025-06-07 | 1.886% | 3.643% | 0.01191% | 50% | 0.72385 | 1 | 7 | 1.7238 | 238.0345 | 117.051 | 2025-06-07 | 114.0186 | 116.2105 | 123.8112 | 2025-06-07 | 6.139% | 0.01191% | 50% | 0.72385 | 1 | 7 | 1.7238 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 89.1798 | 90.8955 | 94.3388 | 94.3399 | 0.37454 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2025-06-08 | 1.888% | 3.65% | 0.01176% | 50% | 0.72898 | 1 | 7 | 1.729 | 238.0779 | 89.1798 | 2025-06-08 | 86.8704 | 88.5416 | 94.3388 | 2025-06-08 | 6.145% | 0.01176% | 50% | 0.72898 | 1 | 7 | 1.729 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 189.1908 | 192.8332 | 200.1532 | 200.1696 | 0.79453 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2025-06-09 | 1.889% | 3.657% | 0.01159% | 50% | 0.73412 | 1 | 7 | 1.7341 | 238.1084 | 189.1908 | 2025-06-09 | 184.2936 | 187.8416 | 200.1532 | 2025-06-09 | 6.151% | 0.01159% | 50% | 0.73412 | 1 | 7 | 1.7341 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 239.1736 | 243.7816 | 253.0546 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2025 | 2025-06-10 | 1.89% | 3.664% | 0.01139% | 50% | 0.73926 | 1 | 7 | 1.7393 | 238.1257 | 239.1736 | 2025-06-10 | 232.9853 | 237.474 | 253.0546 | 2025-06-10 | 6.157% | 0.01139% | 50% | 0.73926 | 1 | 7 | 1.7393 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 227.1662 | 231.546 | 240.3716 | 240.3967 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2025-06-11 | 1.892% | 3.672% | 0.01117% | 50% | 0.74441 | 1 | 7 | 1.7444 | 238.1292 | 227.1662 | 2025-06-11 | 221.2912 | 225.5577 | 240.3716 | 2025-06-11 | 6.163% | 0.01117% | 50% | 0.74441 | 1 | 7 | 1.7444 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 179.3426 | 182.8028 | 189.7846 | 189.798 | 0.75314 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2025-06-12 | 1.893% | 3.679% | 0.01093% | 50% | 0.74955 | 1 | 7 | 1.7495 | 238.1186 | 179.3426 | 2025-06-12 | 174.7065 | 178.0772 | 189.7846 | 2025-06-12 | 6.169% | 0.01093% | 50% | 0.74955 | 1 | 7 | 1.7495 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 220.5722 | 224.831 | 233.4351 | 233.4575 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2025-06-13 | 1.894% | 3.686% | 0.01069% | 50% | 0.75468 | 1 | 7 | 1.7547 | 238.0941 | 220.5722 | 2025-06-13 | 214.8729 | 219.0217 | 233.4351 | 2025-06-13 | 6.175% | 0.01069% | 50% | 0.75468 | 1 | 7 | 1.7547 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 199.1487 | 202.9966 | 210.7807 | 210.7976 | 0.83654 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2025-06-14 | 1.896% | 3.693% | 0.01046% | 50% | 0.7598 | 1 | 7 | 1.7598 | 238.0563 | 199.1487 | 2025-06-14 | 194.0056 | 197.7541 | 210.7807 | 2025-06-14 | 6.18% | 0.01046% | 50% | 0.7598 | 1 | 7 | 1.7598 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 223.5533 | 227.8759 | 236.6311 | 236.6533 | 0.93927 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2025-06-15 | 1.897% | 3.7% | 0.01025% | 50% | 0.7649 | 1 | 7 | 1.7649 | 238.0057 | 223.5533 | 2025-06-15 | 217.7828 | 221.9938 | 236.6311 | 2025-06-15 | 6.186% | 0.01025% | 50% | 0.7649 | 1 | 7 | 1.7649 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 211.0468 | 215.1305 | 223.4121 | 223.4309 | 0.88695 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2025-06-16 | 1.898% | 3.707% | 0.01007% | 50% | 0.76998 | 1 | 7 | 1.77 | 237.9428 | 211.0468 | 2025-06-16 | 205.6019 | 209.5803 | 223.4121 | 2025-06-16 | 6.191% | 0.01007% | 50% | 0.76998 | 1 | 7 | 1.77 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 217.6313 | 221.8455 | 230.402 | 230.4221 | 0.91491 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2025-06-17 | 1.9% | 3.714% | 0.009903% | 50% | 0.77504 | 1 | 7 | 1.775 | 237.8682 | 217.6313 | 2025-06-17 | 212.0196 | 216.1251 | 230.402 | 2025-06-17 | 6.197% | 0.009903% | 50% | 0.77504 | 1 | 7 | 1.775 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 224.3689 | 228.7166 | 237.555 | 237.5763 | 0.94358 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2025-06-18 | 1.901% | 3.721% | 0.00976% | 50% | 0.78006 | 1 | 7 | 1.7801 | 237.7823 | 224.3689 | 2025-06-18 | 218.5866 | 222.8223 | 237.555 | 2025-06-18 | 6.202% | 0.00976% | 50% | 0.78006 | 1 | 7 | 1.7801 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 228.631 | 233.0646 | 242.0879 | 242.1101 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2025-06-19 | 1.902% | 3.727% | 0.009663% | 50% | 0.78506 | 1 | 7 | 1.7851 | 237.6855 | 228.631 | 2025-06-19 | 222.7423 | 227.0617 | 242.0879 | 2025-06-19 | 6.207% | 0.009663% | 50% | 0.78506 | 1 | 7 | 1.7851 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 123.1252 | 125.5145 | 130.383 | 130.3869 | 0.51822 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2025-06-20 | 1.904% | 3.734% | 0.009612% | 50% | 0.79001 | 1 | 7 | 1.79 | 237.5786 | 123.1252 | 2025-06-20 | 119.9558 | 122.2836 | 130.383 | 2025-06-20 | 6.212% | 0.009612% | 50% | 0.79001 | 1 | 7 | 1.79 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 87.8182 | 89.5235 | 93.0024 | 93.0033 | 0.36979 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2025-06-21 | 1.905% | 3.741% | 0.009606% | 50% | 0.79492 | 1 | 7 | 1.7949 | 237.4619 | 87.8182 | 2025-06-21 | 85.559 | 87.2205 | 93.0024 | 2025-06-21 | 6.217% | 0.009606% | 50% | 0.79492 | 1 | 7 | 1.7949 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 173.5887 | 176.9621 | 183.8514 | 183.8623 | 0.73138 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2025-06-22 | 1.906% | 3.747% | 0.009649% | 50% | 0.79979 | 1 | 7 | 1.7998 | 237.3359 | 173.5887 | 2025-06-22 | 169.1257 | 172.4124 | 183.8514 | 2025-06-22 | 6.222% | 0.009649% | 50% | 0.79979 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 169.845 | 173.148 | 179.901 | 179.9114 | 0.71601 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2025-06-23 | 1.908% | 3.754% | 0.00974% | 50% | 0.80461 | 1 | 7 | 1.8046 | 237.2012 | 169.845 | 2025-06-23 | 165.4811 | 168.6993 | 179.901 | 2025-06-23 | 6.227% | 0.00974% | 50% | 0.80461 | 1 | 7 | 1.8046 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 169.7111 | 173.0139 | 179.7737 | 179.7842 | 0.71588 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2025-06-24 | 1.909% | 3.76% | 0.00988% | 50% | 0.80938 | 1 | 7 | 1.8094 | 237.0584 | 169.7111 | 2025-06-24 | 165.3535 | 168.5716 | 179.7737 | 2025-06-24 | 6.231% | 0.00988% | 50% | 0.80938 | 1 | 7 | 1.8094 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 144.7603 | 147.5796 | 153.3557 | 153.3626 | 0.61101 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2025-06-25 | 1.91% | 3.767% | 0.01007% | 50% | 0.8141 | 1 | 7 | 1.8141 | 236.9079 | 144.7603 | 2025-06-25 | 141.0459 | 143.7928 | 153.3557 | 2025-06-25 | 6.236% | 0.01007% | 50% | 0.8141 | 1 | 7 | 1.8141 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 48.142 | 49.0803 | 51.0046 | 51.0046 | 0.20332 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2025-06-26 | 1.912% | 3.773% | 0.01031% | 50% | 0.81875 | 1 | 7 | 1.8188 | 236.7511 | 48.142 | 2025-06-26 | 46.9076 | 47.8218 | 51.0046 | 2025-06-26 | 6.24% | 0.01031% | 50% | 0.81875 | 1 | 7 | 1.8188 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 56.2445 | 57.3414 | 59.5935 | 59.5935 | 0.23771 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2025-06-27 | 1.913% | 3.779% | 0.01061% | 50% | 0.82335 | 1 | 7 | 1.8234 | 236.5886 | 56.2445 | 2025-06-27 | 54.8033 | 55.8722 | 59.5935 | 2025-06-27 | 6.245% | 0.01061% | 50% | 0.82335 | 1 | 7 | 1.8234 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 245.9202 | 250.7198 | 260.5836 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2025 | 2025-06-28 | 1.914% | 3.785% | 0.01094% | 50% | 0.82788 | 1 | 7 | 1.8279 | 236.4193 | 245.9202 | 2025-06-28 | 239.6235 | 244.3003 | 260.5836 | 2025-06-28 | 6.249% | 0.01094% | 50% | 0.82788 | 1 | 7 | 1.8279 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 233.4813 | 238.0415 | 247.4221 | 247.4496 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2025-06-29 | 1.916% | 3.791% | 0.0113% | 50% | 0.83235 | 1 | 7 | 1.8324 | 236.2421 | 233.4813 | 2025-06-29 | 227.5076 | 231.9511 | 247.4221 | 2025-06-29 | 6.253% | 0.0113% | 50% | 0.83235 | 1 | 7 | 1.8324 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 54.5172 | 55.5827 | 57.7767 | 57.7767 | 0.23092 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2025-06-30 | 1.917% | 3.797% | 0.01169% | 50% | 0.83675 | 1 | 7 | 1.8368 | 236.0562 | 54.5172 | 2025-06-30 | 53.1234 | 54.1617 | 57.7767 | 2025-06-30 | 6.257% | 0.01169% | 50% | 0.83675 | 1 | 7 | 1.8368 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 209.0616 | 213.1507 | 221.5782 | 221.6007 | 0.88636 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2025-07-01 | 1.918% | 3.803% | 0.01211% | 50% | 0.84108 | 1 | 7 | 1.8411 | 235.8604 | 209.0616 | 2025-07-01 | 203.7209 | 207.7055 | 221.5782 | 2025-07-01 | 6.261% | 0.01211% | 50% | 0.84108 | 1 | 7 | 1.8411 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 231.0405 | 235.5627 | 244.8914 | 244.9213 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2025-07-02 | 1.92% | 3.809% | 0.01256% | 50% | 0.84534 | 1 | 7 | 1.8453 | 235.6537 | 231.0405 | 2025-07-02 | 225.143 | 229.5498 | 244.8914 | 2025-07-02 | 6.265% | 0.01256% | 50% | 0.84534 | 1 | 7 | 1.8453 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 191.3555 | 195.1036 | 202.8425 | 202.8618 | 0.81275 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2025-07-03 | 1.921% | 3.815% | 0.01302% | 50% | 0.84953 | 1 | 7 | 1.8495 | 235.4351 | 191.3555 | 2025-07-03 | 186.475 | 190.1275 | 202.8425 | 2025-07-03 | 6.268% | 0.01302% | 50% | 0.84953 | 1 | 7 | 1.8495 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 186.6739 | 190.3329 | 197.8945 | 197.9132 | 0.79364 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2025-07-04 | 1.922% | 3.821% | 0.01346% | 50% | 0.85364 | 1 | 7 | 1.8536 | 235.2037 | 186.6739 | 2025-07-04 | 181.9167 | 185.4824 | 197.8945 | 2025-07-04 | 6.272% | 0.01346% | 50% | 0.85364 | 1 | 7 | 1.8536 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 224.552 | 228.9566 | 238.0668 | 238.0978 | 0.9557 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2025-07-05 | 1.924% | 3.827% | 0.01388% | 50% | 0.85767 | 1 | 7 | 1.8577 | 234.9584 | 224.552 | 2025-07-05 | 218.8343 | 223.1267 | 238.0668 | 2025-07-05 | 6.276% | 0.01388% | 50% | 0.85767 | 1 | 7 | 1.8577 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 178.2567 | 181.7557 | 188.999 | 189.0167 | 0.75948 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2025-07-06 | 1.925% | 3.832% | 0.01428% | 50% | 0.86163 | 1 | 7 | 1.8616 | 234.6982 | 178.2567 | 2025-07-06 | 173.7216 | 177.1316 | 188.999 | 2025-07-06 | 6.279% | 0.01428% | 50% | 0.86163 | 1 | 7 | 1.8616 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 221.5289 | 225.8803 | 234.8959 | 234.9276 | 0.94499 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2025-07-07 | 1.926% | 3.838% | 0.01466% | 50% | 0.86551 | 1 | 7 | 1.8655 | 234.4221 | 221.5289 | 2025-07-07 | 215.8978 | 220.1387 | 234.8959 | 2025-07-07 | 6.282% | 0.01466% | 50% | 0.86551 | 1 | 7 | 1.8655 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 234.9334 | 239.5515 | 249.1272 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2025 | 2025-07-08 | 1.928% | 3.844% | 0.01502% | 50% | 0.86931 | 1 | 7 | 1.8693 | 234.129 | 234.9334 | 2025-07-08 | 228.9669 | 233.4677 | 249.1272 | 2025-07-08 | 6.286% | 0.01502% | 50% | 0.86931 | 1 | 7 | 1.8693 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 232.4788 | 237.0519 | 246.5418 | 246.5794 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2025-07-09 | 1.929% | 3.849% | 0.01535% | 50% | 0.87302 | 1 | 7 | 1.873 | 233.8179 | 232.4788 | 2025-07-09 | 226.5799 | 231.0369 | 246.5418 | 2025-07-09 | 6.289% | 0.01535% | 50% | 0.87302 | 1 | 7 | 1.873 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 230.6119 | 235.1514 | 244.5793 | 244.6169 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2025-07-10 | 1.93% | 3.855% | 0.01566% | 50% | 0.87666 | 1 | 7 | 1.8767 | 233.4882 | 230.6119 | 2025-07-10 | 224.7656 | 229.1901 | 244.5793 | 2025-07-10 | 6.292% | 0.01566% | 50% | 0.87666 | 1 | 7 | 1.8767 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 224.3686 | 228.7883 | 237.9745 | 238.0104 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2025-07-11 | 1.932% | 3.86% | 0.01596% | 50% | 0.88022 | 1 | 7 | 1.8802 | 233.1404 | 224.3686 | 2025-07-11 | 218.6858 | 222.9936 | 237.9745 | 2025-07-11 | 6.295% | 0.01596% | 50% | 0.88022 | 1 | 7 | 1.8802 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 221.7399 | 226.111 | 235.2029 | 235.2385 | 0.95258 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2025-07-12 | 1.933% | 3.866% | 0.01623% | 50% | 0.88369 | 1 | 7 | 1.8837 | 232.7757 | 221.7399 | 2025-07-12 | 216.129 | 220.3894 | 235.2029 | 2025-07-12 | 6.298% | 0.01623% | 50% | 0.88369 | 1 | 7 | 1.8837 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 221.8713 | 226.2481 | 235.3586 | 235.3949 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2025-07-13 | 1.935% | 3.871% | 0.01649% | 50% | 0.88709 | 1 | 7 | 1.8871 | 232.395 | 221.8713 | 2025-07-13 | 216.2623 | 220.5284 | 235.3586 | 2025-07-13 | 6.301% | 0.01649% | 50% | 0.88709 | 1 | 7 | 1.8871 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 219.4761 | 223.8087 | 232.8338 | 232.8698 | 0.94601 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2025-07-14 | 1.936% | 3.876% | 0.01673% | 50% | 0.8904 | 1 | 7 | 1.8904 | 231.9995 | 219.4761 | 2025-07-14 | 213.9329 | 218.1561 | 232.8338 | 2025-07-14 | 6.304% | 0.01673% | 50% | 0.8904 | 1 | 7 | 1.8904 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 210.5302 | 214.6892 | 223.3588 | 223.3917 | 0.90904 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2025-07-15 | 1.937% | 3.881% | 0.01695% | 50% | 0.89363 | 1 | 7 | 1.8936 | 231.59 | 210.5302 | 2025-07-15 | 205.2181 | 209.2721 | 223.3588 | 2025-07-15 | 6.307% | 0.01695% | 50% | 0.89363 | 1 | 7 | 1.8936 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 216.081 | 220.3526 | 229.2634 | 229.299 | 0.93472 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2025-07-16 | 1.939% | 3.887% | 0.01715% | 50% | 0.89678 | 1 | 7 | 1.8968 | 231.1677 | 216.081 | 2025-07-16 | 210.6341 | 214.798 | 229.2634 | 2025-07-16 | 6.31% | 0.01715% | 50% | 0.89678 | 1 | 7 | 1.8968 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 215.3743 | 219.6349 | 228.529 | 228.5649 | 0.93342 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2025-07-17 | 1.94% | 3.892% | 0.01735% | 50% | 0.89985 | 1 | 7 | 1.8998 | 230.7335 | 215.3743 | 2025-07-17 | 209.9505 | 214.1038 | 228.529 | 2025-07-17 | 6.312% | 0.01735% | 50% | 0.89985 | 1 | 7 | 1.8998 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 218.9164 | 223.2502 | 232.3032 | 232.3411 | 0.95061 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2025-07-18 | 1.941% | 3.897% | 0.01757% | 50% | 0.90284 | 1 | 7 | 1.9028 | 230.2884 | 218.9164 | 2025-07-18 | 213.4088 | 217.6336 | 232.3032 | 2025-07-18 | 6.315% | 0.01757% | 50% | 0.90284 | 1 | 7 | 1.9028 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 154.9425 | 158.0119 | 164.4282 | 164.4439 | 0.6741 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2025-07-19 | 1.943% | 3.902% | 0.01781% | 50% | 0.90575 | 1 | 7 | 1.9058 | 229.8334 | 154.9425 | 2025-07-19 | 151.0482 | 154.0406 | 164.4282 | 2025-07-19 | 6.317% | 0.01781% | 50% | 0.90575 | 1 | 7 | 1.9058 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 158.8706 | 162.0201 | 168.6081 | 168.6252 | 0.69259 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2025-07-20 | 1.944% | 3.907% | 0.01808% | 50% | 0.90858 | 1 | 7 | 1.9086 | 229.3696 | 158.8706 | 2025-07-20 | 154.8816 | 157.952 | 168.6081 | 2025-07-20 | 6.32% | 0.01808% | 50% | 0.90858 | 1 | 7 | 1.9086 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 212.2346 | 216.445 | 225.2578 | 225.2948 | 0.92718 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2025-07-21 | 1.945% | 3.912% | 0.01837% | 50% | 0.91134 | 1 | 7 | 1.9113 | 228.898 | 212.2346 | 2025-07-21 | 206.9111 | 211.0158 | 225.2578 | 2025-07-21 | 6.322% | 0.01837% | 50% | 0.91134 | 1 | 7 | 1.9113 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 161.0026 | 164.1989 | 170.8934 | 170.9118 | 0.7048 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2025-07-22 | 1.947% | 3.917% | 0.01868% | 50% | 0.91402 | 1 | 7 | 1.914 | 228.4196 | 161.0026 | 2025-07-22 | 156.9682 | 160.0844 | 170.8934 | 2025-07-22 | 6.325% | 0.01868% | 50% | 0.91402 | 1 | 7 | 1.914 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 185.2934 | 188.9745 | 196.6894 | 196.7168 | 0.81288 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2025-07-23 | 1.948% | 3.922% | 0.01902% | 50% | 0.91662 | 1 | 7 | 1.9166 | 227.9354 | 185.2934 | 2025-07-23 | 180.6551 | 184.2441 | 196.6894 | 2025-07-23 | 6.327% | 0.01902% | 50% | 0.91662 | 1 | 7 | 1.9166 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 215.0396 | 219.3146 | 228.2799 | 228.3207 | 0.94545 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2025-07-24 | 1.949% | 3.927% | 0.01939% | 50% | 0.91915 | 1 | 7 | 1.9191 | 227.444 | 215.0396 | 2025-07-24 | 209.6622 | 213.8303 | 228.2799 | 2025-07-24 | 6.33% | 0.01939% | 50% | 0.91915 | 1 | 7 | 1.9191 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 115.7722 | 118.0754 | 122.9085 | 122.9158 | 0.51007 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2025-07-25 | 1.951% | 3.932% | 0.01976% | 50% | 0.9216 | 1 | 7 | 1.9216 | 226.943 | 115.7722 | 2025-07-25 | 112.8801 | 115.1258 | 122.9085 | 2025-07-25 | 6.332% | 0.01976% | 50% | 0.9216 | 1 | 7 | 1.9216 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 206.5761 | 210.6886 | 219.3239 | 219.3625 | 0.91228 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2025-07-26 | 1.952% | 3.937% | 0.02014% | 50% | 0.92398 | 1 | 7 | 1.924 | 226.4325 | 206.5761 | 2025-07-26 | 201.421 | 205.4309 | 219.3239 | 2025-07-26 | 6.334% | 0.02014% | 50% | 0.92398 | 1 | 7 | 1.924 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 226.7026 | 231.219 | 240.708 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2025 | 2025-07-27 | 1.953% | 3.942% | 0.02052% | 50% | 0.92629 | 1 | 7 | 1.9263 | 225.9125 | 226.7026 | 2025-07-27 | 221.0511 | 225.4549 | 240.708 | 2025-07-27 | 6.337% | 0.02052% | 50% | 0.92629 | 1 | 7 | 1.9263 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 183.1243 | 186.7751 | 194.4501 | 194.4798 | 0.81246 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2025-07-28 | 1.955% | 3.947% | 0.02091% | 50% | 0.92853 | 1 | 7 | 1.9285 | 225.383 | 183.1243 | 2025-07-28 | 178.5639 | 182.1238 | 194.4501 | 2025-07-28 | 6.339% | 0.02091% | 50% | 0.92853 | 1 | 7 | 1.9285 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 111.2363 | 113.4555 | 118.1236 | 118.1306 | 0.49465 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2025-07-29 | 1.956% | 3.952% | 0.02129% | 50% | 0.93071 | 1 | 7 | 1.9307 | 224.8441 | 111.2363 | 2025-07-29 | 108.4691 | 110.633 | 118.1236 | 2025-07-29 | 6.341% | 0.02129% | 50% | 0.93071 | 1 | 7 | 1.9307 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 192.5414 | 196.3853 | 204.4759 | 204.5113 | 0.85839 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2025-07-30 | 1.957% | 3.957% | 0.02168% | 50% | 0.93281 | 1 | 7 | 1.9328 | 224.2956 | 192.5414 | 2025-07-30 | 187.7566 | 191.5049 | 204.4759 | 2025-07-30 | 6.344% | 0.02168% | 50% | 0.93281 | 1 | 7 | 1.9328 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 220.3424 | 224.7444 | 234.0151 | 234.0656 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2025-07-31 | 1.959% | 3.962% | 0.02207% | 50% | 0.93485 | 1 | 7 | 1.9349 | 223.7376 | 220.3424 | 2025-07-31 | 214.8725 | 219.1652 | 234.0151 | 2025-07-31 | 6.346% | 0.02207% | 50% | 0.93485 | 1 | 7 | 1.9349 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 219.2754 | 223.6591 | 232.8968 | 232.9477 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2025-08-01 | 1.96% | 3.966% | 0.02244% | 50% | 0.93683 | 1 | 7 | 1.9368 | 223.1702 | 219.2754 | 2025-08-01 | 213.8377 | 218.1127 | 232.8968 | 2025-08-01 | 6.348% | 0.02244% | 50% | 0.93683 | 1 | 7 | 1.9368 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 219.3344 | 223.7223 | 232.9742 | 233.0262 | 0.98535 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2025-08-02 | 1.961% | 3.971% | 0.02279% | 50% | 0.93874 | 1 | 7 | 1.9387 | 222.5934 | 219.3344 | 2025-08-02 | 213.901 | 218.1802 | 232.9742 | 2025-08-02 | 6.35% | 0.02279% | 50% | 0.93874 | 1 | 7 | 1.9387 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 208.2551 | 212.4243 | 221.22 | 221.2666 | 0.93804 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2025-08-03 | 1.963% | 3.976% | 0.02313% | 50% | 0.94059 | 1 | 7 | 1.9406 | 222.0071 | 208.2551 | 2025-08-03 | 203.1016 | 207.1677 | 221.22 | 2025-08-03 | 6.352% | 0.02313% | 50% | 0.94059 | 1 | 7 | 1.9406 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 197.6366 | 201.596 | 209.9537 | 209.9954 | 0.89259 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2025-08-04 | 1.964% | 3.981% | 0.02344% | 50% | 0.94238 | 1 | 7 | 1.9424 | 221.4113 | 197.6366 | 2025-08-04 | 192.7511 | 196.6126 | 209.9537 | 2025-08-04 | 6.354% | 0.02344% | 50% | 0.94238 | 1 | 7 | 1.9424 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 183.8881 | 187.5746 | 195.3607 | 195.396 | 0.83276 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2025-08-05 | 1.965% | 3.986% | 0.02374% | 50% | 0.94411 | 1 | 7 | 1.9441 | 220.8061 | 183.8881 | 2025-08-05 | 179.3473 | 182.9428 | 195.3607 | 2025-08-05 | 6.356% | 0.02374% | 50% | 0.94411 | 1 | 7 | 1.9441 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 197.2405 | 201.1975 | 209.5594 | 209.6023 | 0.89574 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2025-08-06 | 1.967% | 3.99% | 0.02402% | 50% | 0.94579 | 1 | 7 | 1.9458 | 220.1914 | 197.2405 | 2025-08-06 | 192.3752 | 196.2346 | 209.5594 | 2025-08-06 | 6.358% | 0.02402% | 50% | 0.94579 | 1 | 7 | 1.9458 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 210.7858 | 215.0175 | 223.9648 | 224.0161 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2025-08-07 | 1.968% | 3.995% | 0.02428% | 50% | 0.9474 | 1 | 7 | 1.9474 | 219.5685 | 210.7858 | 2025-08-07 | 205.592 | 209.7194 | 223.9648 | 2025-08-07 | 6.361% | 0.02428% | 50% | 0.9474 | 1 | 7 | 1.9474 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 214.4852 | 218.7941 | 227.9098 | 227.9641 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2025-08-08 | 1.969% | 4% | 0.02452% | 50% | 0.94897 | 1 | 7 | 1.949 | 218.9379 | 214.4852 | 2025-08-08 | 209.2059 | 213.4088 | 227.9098 | 2025-08-08 | 6.363% | 0.02452% | 50% | 0.94897 | 1 | 7 | 1.949 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 204.4156 | 208.5251 | 217.2235 | 217.2724 | 0.93638 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2025-08-09 | 1.971% | 4.004% | 0.02475% | 50% | 0.95048 | 1 | 7 | 1.9505 | 218.2993 | 204.4156 | 2025-08-09 | 199.3896 | 203.398 | 217.2235 | 2025-08-09 | 6.365% | 0.02475% | 50% | 0.95048 | 1 | 7 | 1.9505 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 198.7152 | 202.7129 | 211.1792 | 211.2254 | 0.91297 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2025-08-10 | 1.972% | 4.009% | 0.02498% | 50% | 0.95194 | 1 | 7 | 1.9519 | 217.652 | 198.7152 | 2025-08-10 | 193.8346 | 197.7341 | 211.1792 | 2025-08-10 | 6.367% | 0.02498% | 50% | 0.95194 | 1 | 7 | 1.9519 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 184.4252 | 188.138 | 196.0051 | 196.0439 | 0.84986 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2025-08-11 | 1.973% | 4.014% | 0.02521% | 50% | 0.95335 | 1 | 7 | 1.9533 | 216.9956 | 184.4252 | 2025-08-11 | 179.9005 | 183.5222 | 196.0051 | 2025-08-11 | 6.369% | 0.02521% | 50% | 0.95335 | 1 | 7 | 1.9533 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 193.2172 | 197.1097 | 205.3619 | 205.4061 | 0.89313 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2025-08-12 | 1.975% | 4.018% | 0.02543% | 50% | 0.95471 | 1 | 7 | 1.9547 | 216.3296 | 193.2172 | 2025-08-12 | 188.4819 | 192.279 | 205.3619 | 2025-08-12 | 6.371% | 0.02543% | 50% | 0.95471 | 1 | 7 | 1.9547 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 134.3108 | 137.0184 | 142.7617 | 142.7786 | 0.62272 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2025-08-13 | 1.976% | 4.023% | 0.02565% | 50% | 0.95602 | 1 | 7 | 1.956 | 215.6534 | 134.3108 | 2025-08-13 | 131.0227 | 133.6641 | 142.7617 | 2025-08-13 | 6.373% | 0.02565% | 50% | 0.95602 | 1 | 7 | 1.956 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 147.322 | 150.2939 | 156.6013 | 156.6235 | 0.68525 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2025-08-14 | 1.977% | 4.028% | 0.02584% | 50% | 0.95729 | 1 | 7 | 1.9573 | 214.9665 | 147.322 | 2025-08-14 | 143.7193 | 146.6186 | 156.6013 | 2025-08-14 | 6.375% | 0.02584% | 50% | 0.95729 | 1 | 7 | 1.9573 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 151.6526 | 154.7141 | 161.2146 | 161.239 | 0.70769 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2025-08-15 | 1.979% | 4.032% | 0.026% | 50% | 0.95852 | 1 | 7 | 1.9585 | 214.2686 | 151.6526 | 2025-08-15 | 147.9481 | 150.9348 | 161.2146 | 2025-08-15 | 6.376% | 0.026% | 50% | 0.95852 | 1 | 7 | 1.9585 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 136.4297 | 139.1858 | 145.0408 | 145.0592 | 0.63875 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2025-08-16 | 1.98% | 4.037% | 0.02613% | 50% | 0.9597 | 1 | 7 | 1.9597 | 213.559 | 136.4297 | 2025-08-16 | 133.1007 | 135.7895 | 145.0408 | 2025-08-16 | 6.378% | 0.02613% | 50% | 0.9597 | 1 | 7 | 1.9597 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 105.0736 | 107.1977 | 111.7125 | 111.7206 | 0.49359 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2025-08-17 | 1.981% | 4.041% | 0.02624% | 50% | 0.96083 | 1 | 7 | 1.9608 | 212.8373 | 105.0736 | 2025-08-17 | 102.5126 | 104.5849 | 111.7125 | 2025-08-17 | 6.38% | 0.02624% | 50% | 0.96083 | 1 | 7 | 1.9608 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 129.021 | 131.631 | 137.1812 | 137.1971 | 0.6082 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2025-08-18 | 1.983% | 4.046% | 0.02631% | 50% | 0.96193 | 1 | 7 | 1.9619 | 212.1029 | 129.021 | 2025-08-18 | 125.8797 | 128.4261 | 137.1812 | 2025-08-18 | 6.382% | 0.02631% | 50% | 0.96193 | 1 | 7 | 1.9619 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 139.2084 | 142.0265 | 148.0221 | 148.0421 | 0.65856 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2025-08-19 | 1.984% | 4.05% | 0.02637% | 50% | 0.96299 | 1 | 7 | 1.963 | 211.3553 | 139.2084 | 2025-08-19 | 135.8229 | 138.5723 | 148.0221 | 2025-08-19 | 6.384% | 0.02637% | 50% | 0.96299 | 1 | 7 | 1.963 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 203.3482 | 207.4674 | 216.2358 | 216.2901 | 0.96558 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2025-08-20 | 1.985% | 4.055% | 0.02639% | 50% | 0.96401 | 1 | 7 | 1.964 | 210.594 | 203.3482 | 2025-08-20 | 198.4082 | 202.4273 | 216.2358 | 2025-08-20 | 6.386% | 0.02639% | 50% | 0.96401 | 1 | 7 | 1.964 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 129.7326 | 132.3625 | 137.9631 | 137.9796 | 0.61822 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2025-08-21 | 1.987% | 4.06% | 0.02638% | 50% | 0.96499 | 1 | 7 | 1.965 | 209.8198 | 129.7326 | 2025-08-21 | 126.5845 | 129.1505 | 137.9631 | 2025-08-21 | 6.388% | 0.02638% | 50% | 0.96499 | 1 | 7 | 1.965 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 102.3114 | 104.3868 | 108.8087 | 108.8165 | 0.48935 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2025-08-22 | 1.988% | 4.064% | 0.02633% | 50% | 0.96594 | 1 | 7 | 1.9659 | 209.0339 | 102.3114 | 2025-08-22 | 99.8314 | 101.8565 | 108.8087 | 2025-08-22 | 6.389% | 0.02633% | 50% | 0.96594 | 1 | 7 | 1.9659 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 177.5708 | 181.1754 | 188.859 | 188.8981 | 0.85269 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2025-08-23 | 1.99% | 4.068% | 0.02623% | 50% | 0.96685 | 1 | 7 | 1.9669 | 208.2362 | 177.5708 | 2025-08-23 | 173.2714 | 176.7887 | 188.859 | 2025-08-23 | 6.391% | 0.02623% | 50% | 0.96685 | 1 | 7 | 1.9669 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 189.1353 | 192.9772 | 201.1707 | 201.2166 | 0.91179 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2025-08-24 | 1.991% | 4.073% | 0.02609% | 50% | 0.96773 | 1 | 7 | 1.9677 | 207.4268 | 189.1353 | 2025-08-24 | 184.561 | 188.31 | 201.1707 | 2025-08-24 | 6.393% | 0.02609% | 50% | 0.96773 | 1 | 7 | 1.9677 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 132.4842 | 135.1772 | 140.9231 | 140.9409 | 0.64116 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2025-08-25 | 1.992% | 4.077% | 0.02589% | 50% | 0.96858 | 1 | 7 | 1.9686 | 206.6056 | 132.4842 | 2025-08-25 | 129.2836 | 131.9116 | 140.9231 | 2025-08-25 | 6.395% | 0.02589% | 50% | 0.96858 | 1 | 7 | 1.9686 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 178.887 | 182.5257 | 190.2929 | 190.3326 | 0.8693 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2025-08-26 | 1.994% | 4.082% | 0.02564% | 50% | 0.9694 | 1 | 7 | 1.9694 | 205.7726 | 178.887 | 2025-08-26 | 174.5703 | 178.1212 | 190.2929 | 2025-08-26 | 6.396% | 0.02564% | 50% | 0.9694 | 1 | 7 | 1.9694 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 195.6875 | 199.6707 | 208.1771 | 208.2265 | 0.95489 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2025-08-27 | 1.995% | 4.086% | 0.02535% | 50% | 0.97018 | 1 | 7 | 1.9702 | 204.9279 | 195.6875 | 2025-08-27 | 190.9708 | 194.858 | 208.1771 | 2025-08-27 | 6.398% | 0.02535% | 50% | 0.97018 | 1 | 7 | 1.9702 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 192.7179 | 196.6434 | 205.0301 | 205.0773 | 0.94435 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2025-08-28 | 1.996% | 4.09% | 0.02502% | 50% | 0.97094 | 1 | 7 | 1.9709 | 204.0714 | 192.7179 | 2025-08-28 | 188.078 | 191.909 | 205.0301 | 2025-08-28 | 6.4% | 0.02502% | 50% | 0.97094 | 1 | 7 | 1.9709 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 129.732 | 132.3763 | 138.0283 | 138.0448 | 0.63835 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2025-08-29 | 1.998% | 4.095% | 0.02469% | 50% | 0.97167 | 1 | 7 | 1.9717 | 203.2031 | 129.732 | 2025-08-29 | 126.6121 | 129.1929 | 138.0283 | 2025-08-29 | 6.401% | 0.02469% | 50% | 0.97167 | 1 | 7 | 1.9717 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 192.6398 | 196.569 | 204.971 | 205.0176 | 0.95212 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2025-08-30 | 1.999% | 4.099% | 0.02436% | 50% | 0.97237 | 1 | 7 | 1.9724 | 202.323 | 192.6398 | 2025-08-30 | 188.0124 | 191.8472 | 204.971 | 2025-08-30 | 6.403% | 0.02436% | 50% | 0.97237 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 85.6994 | 87.4486 | 91.1905 | 91.1945 | 0.42537 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2025-08-31 | 2% | 4.103% | 0.02403% | 50% | 0.97304 | 1 | 7 | 1.973 | 201.431 | 85.6994 | 2025-08-31 | 83.6432 | 85.3504 | 91.1905 | 2025-08-31 | 6.404% | 0.02403% | 50% | 0.97304 | 1 | 7 | 1.973 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 170.4498 | 173.9312 | 181.3818 | 181.4156 | 0.84997 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2025-09-01 | 2.002% | 4.108% | 0.0237% | 50% | 0.97369 | 1 | 7 | 1.9737 | 200.5272 | 170.4498 | 2025-09-01 | 166.3649 | 169.7628 | 181.3818 | 2025-09-01 | 6.406% | 0.0237% | 50% | 0.97369 | 1 | 7 | 1.9737 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 168.0105 | 171.4444 | 178.7964 | 178.8287 | 0.84164 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2025-09-02 | 2.003% | 4.112% | 0.02336% | 50% | 0.97431 | 1 | 7 | 1.9743 | 199.6116 | 168.0105 | 2025-09-02 | 163.9887 | 167.3404 | 178.7964 | 2025-09-02 | 6.407% | 0.02336% | 50% | 0.97431 | 1 | 7 | 1.9743 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 131.2391 | 133.9233 | 139.6724 | 139.689 | 0.66047 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2025-09-03 | 2.004% | 4.116% | 0.02303% | 50% | 0.97492 | 1 | 7 | 1.9749 | 198.6841 | 131.2391 | 2025-09-03 | 128.1012 | 130.7212 | 139.6724 | 2025-09-03 | 6.409% | 0.02303% | 50% | 0.97492 | 1 | 7 | 1.9749 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 184.8706 | 188.6543 | 196.7615 | 196.802 | 0.93488 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2025-09-04 | 2.006% | 4.12% | 0.02269% | 50% | 0.97549 | 1 | 7 | 1.9755 | 197.7448 | 184.8706 | 2025-09-04 | 180.4555 | 184.1489 | 196.7615 | 2025-09-04 | 6.41% | 0.02269% | 50% | 0.97549 | 1 | 7 | 1.9755 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 163.276 | 166.62 | 173.7878 | 173.8172 | 0.82964 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2025-09-05 | 2.007% | 4.124% | 0.02236% | 50% | 0.97605 | 1 | 7 | 1.976 | 196.7937 | 163.276 | 2025-09-05 | 159.3812 | 162.6454 | 173.7878 | 2025-09-05 | 6.411% | 0.02236% | 50% | 0.97605 | 1 | 7 | 1.976 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 183.1065 | 186.8592 | 194.906 | 194.945 | 0.93501 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2025-09-06 | 2.008% | 4.129% | 0.02205% | 50% | 0.97658 | 1 | 7 | 1.9766 | 195.8307 | 183.1065 | 2025-09-06 | 178.7439 | 182.4071 | 194.906 | 2025-09-06 | 6.413% | 0.02205% | 50% | 0.97658 | 1 | 7 | 1.9766 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 139.1713 | 142.0256 | 148.148 | 148.1671 | 0.71416 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2025-09-07 | 2.01% | 4.133% | 0.02177% | 50% | 0.9771 | 1 | 7 | 1.9771 | 194.8559 | 139.1713 | 2025-09-07 | 135.8594 | 138.6457 | 148.148 | 2025-09-07 | 6.414% | 0.02177% | 50% | 0.9771 | 1 | 7 | 1.9771 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 161.7833 | 165.1035 | 172.2281 | 172.2564 | 0.83445 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2025-09-08 | 2.011% | 4.137% | 0.02152% | 50% | 0.97759 | 1 | 7 | 1.9776 | 193.8691 | 161.7833 | 2025-09-08 | 157.9379 | 161.1792 | 172.2281 | 2025-09-08 | 6.415% | 0.02152% | 50% | 0.97759 | 1 | 7 | 1.9776 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 86.5292 | 88.3062 | 92.1207 | 92.1249 | 0.44856 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2025-09-09 | 2.012% | 4.141% | 0.02129% | 50% | 0.97807 | 1 | 7 | 1.9781 | 192.8706 | 86.5292 | 2025-09-09 | 84.475 | 86.2098 | 92.1207 | 2025-09-09 | 6.416% | 0.02129% | 50% | 0.97807 | 1 | 7 | 1.9781 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 180.0058 | 183.7051 | 191.6484 | 191.6853 | 0.9382 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2025-09-10 | 2.014% | 4.145% | 0.02109% | 50% | 0.97853 | 1 | 7 | 1.9785 | 191.8601 | 180.0058 | 2025-09-10 | 175.7376 | 179.3491 | 191.6484 | 2025-09-10 | 6.418% | 0.02109% | 50% | 0.97853 | 1 | 7 | 1.9785 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 183.4903 | 187.2637 | 195.369 | 195.4076 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2025-09-11 | 2.015% | 4.149% | 0.0209% | 50% | 0.97897 | 1 | 7 | 1.979 | 190.8379 | 183.4903 | 2025-09-11 | 179.1447 | 182.8288 | 195.369 | 2025-09-11 | 6.419% | 0.0209% | 50% | 0.97897 | 1 | 7 | 1.979 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 127.0472 | 129.6616 | 135.2792 | 135.294 | 0.66929 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2025-09-12 | 2.016% | 4.153% | 0.0207% | 50% | 0.97939 | 1 | 7 | 1.9794 | 189.8039 | 127.0472 | 2025-09-12 | 124.042 | 126.5946 | 135.2792 | 2025-09-12 | 6.42% | 0.0207% | 50% | 0.97939 | 1 | 7 | 1.9794 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 45.7375 | 46.6794 | 48.7038 | 48.7038 | 0.24226 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2025-09-13 | 2.018% | 4.157% | 0.02048% | 50% | 0.9798 | 1 | 7 | 1.9798 | 188.7581 | 45.7375 | 2025-09-13 | 44.657 | 45.5766 | 48.7038 | 2025-09-13 | 6.421% | 0.02048% | 50% | 0.9798 | 1 | 7 | 1.9798 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 145.8617 | 148.8674 | 155.3296 | 155.3511 | 0.77705 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2025-09-14 | 2.019% | 4.16% | 0.02026% | 50% | 0.98019 | 1 | 7 | 1.9802 | 187.7005 | 145.8617 | 2025-09-14 | 142.42 | 145.3548 | 155.3296 | 2025-09-14 | 6.422% | 0.02026% | 50% | 0.98019 | 1 | 7 | 1.9802 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 163.2196 | 166.5852 | 173.8236 | 173.8521 | 0.87453 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2025-09-15 | 2.02% | 4.164% | 0.02002% | 50% | 0.98056 | 1 | 7 | 1.9806 | 186.6312 | 163.2196 | 2025-09-15 | 159.3732 | 162.6595 | 173.8236 | 2025-09-15 | 6.423% | 0.02002% | 50% | 0.98056 | 1 | 7 | 1.9806 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 104.2005 | 106.3506 | 110.976 | 110.9842 | 0.56151 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2025-09-16 | 2.022% | 4.168% | 0.01977% | 50% | 0.98093 | 1 | 7 | 1.9809 | 185.5501 | 104.2005 | 2025-09-16 | 101.748 | 103.8475 | 110.976 | 2025-09-16 | 6.423% | 0.01977% | 50% | 0.98093 | 1 | 7 | 1.9809 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 189.3587 | 193.2687 | 201.6822 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2025 | 2025-09-17 | 2.023% | 4.172% | 0.0195% | 50% | 0.98127 | 1 | 7 | 1.9813 | 184.4572 | 189.3587 | 2025-09-17 | 184.9076 | 188.7256 | 201.6822 | 2025-09-17 | 6.424% | 0.0195% | 50% | 0.98127 | 1 | 7 | 1.9813 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 182.8701 | 186.6486 | 194.7814 | 194.8187 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2025-09-18 | 2.024% | 4.175% | 0.01922% | 50% | 0.98161 | 1 | 7 | 1.9816 | 183.3493 | 182.8701 | 2025-09-18 | 178.5769 | 182.2667 | 194.7814 | 2025-09-18 | 6.425% | 0.01922% | 50% | 0.98161 | 1 | 7 | 1.9816 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 180.4452 | 184.1762 | 192.2085 | 192.2445 | 0.99024 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2025-09-19 | 2.026% | 4.179% | 0.01896% | 50% | 0.98193 | 1 | 7 | 1.9819 | 182.2239 | 180.4452 | 2025-09-19 | 176.2144 | 179.8579 | 192.2085 | 2025-09-19 | 6.426% | 0.01896% | 50% | 0.98193 | 1 | 7 | 1.9819 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 184.5512 | 188.3696 | 196.5922 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2025 | 2025-09-20 | 2.027% | 4.183% | 0.01871% | 50% | 0.98223 | 1 | 7 | 1.9822 | 181.0826 | 184.5512 | 2025-09-20 | 180.2298 | 183.9588 | 196.5922 | 2025-09-20 | 6.426% | 0.01871% | 50% | 0.98223 | 1 | 7 | 1.9822 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 179.5578 | 183.2754 | 191.2827 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2025-09-21 | 2.028% | 4.186% | 0.01846% | 50% | 0.98253 | 1 | 7 | 1.9825 | 179.927 | 179.5578 | 2025-09-21 | 175.3587 | 178.9894 | 191.2827 | 2025-09-21 | 6.427% | 0.01846% | 50% | 0.98253 | 1 | 7 | 1.9825 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 174.4141 | 178.0276 | 185.8124 | 185.8451 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2025-09-22 | 2.03% | 4.19% | 0.01822% | 50% | 0.98282 | 1 | 7 | 1.9828 | 178.7586 | 174.4141 | 2025-09-22 | 170.3407 | 173.8699 | 185.8124 | 2025-09-22 | 6.427% | 0.01822% | 50% | 0.98282 | 1 | 7 | 1.9828 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 111.8392 | 114.1579 | 119.154 | 119.1641 | 0.62974 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2025-09-23 | 2.031% | 4.193% | 0.01799% | 50% | 0.98309 | 1 | 7 | 1.9831 | 177.5789 | 111.8392 | 2025-09-23 | 109.2307 | 111.4953 | 119.154 | 2025-09-23 | 6.428% | 0.01799% | 50% | 0.98309 | 1 | 7 | 1.9831 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 75.2394 | 76.8004 | 80.1644 | 80.1669 | 0.42649 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2025-09-24 | 2.032% | 4.196% | 0.01776% | 50% | 0.98335 | 1 | 7 | 1.9834 | 176.3894 | 75.2394 | 2025-09-24 | 73.4869 | 75.0115 | 80.1644 | 2025-09-24 | 6.428% | 0.01776% | 50% | 0.98335 | 1 | 7 | 1.9834 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 130.6824 | 133.3954 | 139.2433 | 139.2589 | 0.74589 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2025-09-25 | 2.034% | 4.2% | 0.01762% | 50% | 0.9836 | 1 | 7 | 1.9836 | 175.1917 | 130.6824 | 2025-09-25 | 127.6426 | 130.2925 | 139.2433 | 2025-09-25 | 6.428% | 0.01762% | 50% | 0.9836 | 1 | 7 | 1.9836 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 132.2735 | 135.0214 | 140.9453 | 140.9616 | 0.7602 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2025-09-26 | 2.035% | 4.203% | 0.01759% | 50% | 0.98385 | 1 | 7 | 1.9838 | 173.9872 | 132.2735 | 2025-09-26 | 129.2009 | 131.8849 | 140.9453 | 2025-09-26 | 6.428% | 0.01759% | 50% | 0.98385 | 1 | 7 | 1.9838 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 60.7466 | 62.0094 | 64.7322 | 64.733 | 0.35153 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2025-09-27 | 2.036% | 4.206% | 0.01767% | 50% | 0.98408 | 1 | 7 | 1.9841 | 172.7773 | 60.7466 | 2025-09-27 | 59.3374 | 60.571 | 64.7322 | 2025-09-27 | 6.428% | 0.01767% | 50% | 0.98408 | 1 | 7 | 1.9841 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 60.9313 | 62.1988 | 64.932 | 64.9329 | 0.35509 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2025-09-28 | 2.038% | 4.209% | 0.01785% | 50% | 0.9843 | 1 | 7 | 1.9843 | 171.5638 | 60.9313 | 2025-09-28 | 59.5198 | 60.758 | 64.932 | 2025-09-28 | 6.428% | 0.01785% | 50% | 0.9843 | 1 | 7 | 1.9843 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 90.6762 | 92.5637 | 96.6344 | 96.6402 | 0.53224 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2025-09-29 | 2.039% | 4.212% | 0.01815% | 50% | 0.98452 | 1 | 7 | 1.9845 | 170.3481 | 90.6762 | 2025-09-29 | 88.5786 | 90.4225 | 96.6344 | 2025-09-29 | 6.428% | 0.01815% | 50% | 0.98452 | 1 | 7 | 1.9845 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 130.023 | 132.7314 | 138.5729 | 138.5901 | 0.76872 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2025-09-30 | 2.04% | 4.215% | 0.01856% | 50% | 0.98472 | 1 | 7 | 1.9847 | 169.1317 | 130.023 | 2025-09-30 | 127.0195 | 129.6653 | 138.5729 | 2025-09-30 | 6.428% | 0.01856% | 50% | 0.98472 | 1 | 7 | 1.9847 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 147.3846 | 150.4567 | 157.0831 | 157.1079 | 0.8777 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2025-10-01 | 2.042% | 4.218% | 0.01908% | 50% | 0.98492 | 1 | 7 | 1.9849 | 167.9162 | 147.3846 | 2025-10-01 | 143.9849 | 146.9861 | 157.0831 | 2025-10-01 | 6.428% | 0.01908% | 50% | 0.98492 | 1 | 7 | 1.9849 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 152.5808 | 155.7633 | 162.6284 | 162.6566 | 0.91529 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2025-10-02 | 2.043% | 4.221% | 0.01972% | 50% | 0.98511 | 1 | 7 | 1.9851 | 166.6982 | 152.5808 | 2025-10-02 | 149.0663 | 152.1755 | 162.6284 | 2025-10-02 | 6.427% | 0.01972% | 50% | 0.98511 | 1 | 7 | 1.9851 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 143.3165 | 146.3078 | 152.7607 | 152.786 | 0.86606 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2025-10-03 | 2.045% | 4.224% | 0.02047% | 50% | 0.9853 | 1 | 7 | 1.9853 | 165.4736 | 143.3165 | 2025-10-03 | 140.0202 | 142.9427 | 152.7607 | 2025-10-03 | 6.427% | 0.02047% | 50% | 0.9853 | 1 | 7 | 1.9853 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 163.9951 | 167.4203 | 174.8094 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2025-10-04 | 2.046% | 4.227% | 0.02132% | 50% | 0.98547 | 1 | 7 | 1.9855 | 164.2429 | 163.9951 | 2025-10-04 | 160.2288 | 163.5753 | 174.8094 | 2025-10-04 | 6.426% | 0.02132% | 50% | 0.98547 | 1 | 7 | 1.9855 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 166.6717 | 170.1551 | 177.67 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2025 | 2025-10-05 | 2.047% | 4.23% | 0.02225% | 50% | 0.98564 | 1 | 7 | 1.9856 | 163.0067 | 166.6717 | 2025-10-05 | 162.8497 | 166.2532 | 177.67 | 2025-10-05 | 6.426% | 0.02225% | 50% | 0.98564 | 1 | 7 | 1.9856 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 55.9638 | 57.1342 | 59.6592 | 59.6601 | 0.34588 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2025-10-06 | 2.049% | 4.232% | 0.02327% | 50% | 0.9858 | 1 | 7 | 1.9858 | 161.7654 | 55.9638 | 2025-10-06 | 54.6824 | 55.826 | 59.6592 | 2025-10-06 | 6.425% | 0.02327% | 50% | 0.9858 | 1 | 7 | 1.9858 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 115.001 | 117.4077 | 122.5996 | 122.6174 | 0.71636 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2025-10-07 | 2.05% | 4.235% | 0.02439% | 50% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | 160.5196 | 115.001 | 2025-10-07 | 112.3718 | 114.7235 | 122.5996 | 2025-10-07 | 6.424% | 0.02439% | 50% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 64.2547 | 65.6003 | 68.503 | 68.5056 | 0.40334 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2025-10-08 | 2.051% | 4.237% | 0.0256% | 50% | 0.98611 | 1 | 7 | 1.9861 | 159.2698 | 64.2547 | 2025-10-08 | 62.7879 | 64.1028 | 68.503 | 2025-10-08 | 6.423% | 0.0256% | 50% | 0.98611 | 1 | 7 | 1.9861 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 151.5171 | 154.6922 | 161.5412 | 161.582 | 0.95885 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2025-10-09 | 2.053% | 4.24% | 0.02683% | 50% | 0.98625 | 1 | 7 | 1.9862 | 158.0166 | 151.5171 | 2025-10-09 | 148.0637 | 151.1664 | 161.5412 | 2025-10-09 | 6.422% | 0.02683% | 50% | 0.98625 | 1 | 7 | 1.9862 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 121.2251 | 123.7671 | 129.2501 | 129.2746 | 0.77324 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2025-10-10 | 2.054% | 4.242% | 0.02799% | 50% | 0.98639 | 1 | 7 | 1.9864 | 156.7607 | 121.2251 | 2025-10-10 | 118.4664 | 120.9506 | 129.2501 | 2025-10-10 | 6.421% | 0.02799% | 50% | 0.98639 | 1 | 7 | 1.9864 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 93.3274 | 95.2858 | 99.5094 | 99.5219 | 0.60007 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2025-10-11 | 2.055% | 4.244% | 0.02909% | 50% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | 155.5026 | 93.3274 | 2025-10-11 | 91.207 | 93.1208 | 99.5094 | 2025-10-11 | 6.42% | 0.02909% | 50% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 117.225 | 119.6864 | 124.9946 | 125.0193 | 0.75992 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2025-10-12 | 2.057% | 4.247% | 0.03013% | 50% | 0.98665 | 1 | 7 | 1.9866 | 154.2428 | 117.225 | 2025-10-12 | 114.5658 | 116.9714 | 124.9946 | 2025-10-12 | 6.419% | 0.03013% | 50% | 0.98665 | 1 | 7 | 1.9866 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 90.6349 | 92.5393 | 96.6456 | 96.6581 | 0.59235 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2025-10-13 | 2.058% | 4.249% | 0.0311% | 50% | 0.98677 | 1 | 7 | 1.9868 | 152.9817 | 90.6349 | 2025-10-13 | 88.5822 | 90.4434 | 96.6456 | 2025-10-13 | 6.417% | 0.0311% | 50% | 0.98677 | 1 | 7 | 1.9868 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 80.7767 | 82.4751 | 86.1367 | 86.1458 | 0.53229 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2025-10-14 | 2.059% | 4.251% | 0.032% | 50% | 0.98689 | 1 | 7 | 1.9869 | 151.7199 | 80.7767 | 2025-10-14 | 78.9502 | 80.6102 | 86.1367 | 2025-10-14 | 6.416% | 0.032% | 50% | 0.98689 | 1 | 7 | 1.9869 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 147.5612 | 150.6659 | 157.3582 | 157.4085 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2025-10-15 | 2.061% | 4.253% | 0.03284% | 50% | 0.987 | 1 | 7 | 1.987 | 150.458 | 147.5612 | 2025-10-15 | 144.2301 | 147.2647 | 157.3582 | 2025-10-15 | 6.414% | 0.03284% | 50% | 0.987 | 1 | 7 | 1.987 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 132.3017 | 135.0872 | 141.0904 | 141.1302 | 0.88674 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2025-10-16 | 2.062% | 4.255% | 0.0336% | 50% | 0.98711 | 1 | 7 | 1.9871 | 149.1928 | 132.3017 | 2025-10-16 | 129.32 | 132.0427 | 141.0904 | 2025-10-16 | 6.413% | 0.0336% | 50% | 0.98711 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 84.787 | 86.5732 | 90.4223 | 90.4346 | 0.57307 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2025-10-17 | 2.063% | 4.257% | 0.03468% | 50% | 0.98721 | 1 | 7 | 1.9872 | 147.9213 | 84.787 | 2025-10-17 | 82.8793 | 84.6254 | 90.4223 | 2025-10-17 | 6.411% | 0.03468% | 50% | 0.98721 | 1 | 7 | 1.9872 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 135.3633 | 138.217 | 144.3649 | 144.4113 | 0.92304 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2025-10-18 | 2.065% | 4.259% | 0.03605% | 50% | 0.98731 | 1 | 7 | 1.9873 | 146.6444 | 135.3633 | 2025-10-18 | 132.3228 | 135.1123 | 144.3649 | 2025-10-18 | 6.409% | 0.03605% | 50% | 0.98731 | 1 | 7 | 1.9873 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 59.7495 | 61.0099 | 63.7249 | 63.7287 | 0.41091 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2025-10-19 | 2.066% | 4.26% | 0.03774% | 50% | 0.98741 | 1 | 7 | 1.9874 | 145.3631 | 59.7495 | 2025-10-19 | 58.4097 | 59.6419 | 63.7249 | 2025-10-19 | 6.407% | 0.03774% | 50% | 0.98741 | 1 | 7 | 1.9874 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 38.0244 | 38.827 | 40.5556 | 40.5556 | 0.26381 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2025-10-20 | 2.067% | 4.262% | 0.03975% | 50% | 0.9875 | 1 | 7 | 1.9875 | 144.0786 | 38.0244 | 2025-10-20 | 37.1732 | 37.9579 | 40.5556 | 2025-10-20 | 6.405% | 0.03975% | 50% | 0.9875 | 1 | 7 | 1.9875 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 61.9605 | 63.2694 | 66.0872 | 66.0925 | 0.43377 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2025-10-21 | 2.069% | 4.264% | 0.04207% | 50% | 0.98759 | 1 | 7 | 1.9876 | 142.7917 | 61.9605 | 2025-10-21 | 60.5759 | 61.8554 | 66.0872 | 2025-10-21 | 6.403% | 0.04207% | 50% | 0.98759 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 129.8665 | 132.6115 | 138.5199 | 138.5746 | 0.91771 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2025-10-22 | 2.07% | 4.265% | 0.0447% | 50% | 0.98767 | 1 | 7 | 1.9877 | 141.5036 | 129.8665 | 2025-10-22 | 126.9693 | 129.6531 | 138.5199 | 2025-10-22 | 6.401% | 0.0447% | 50% | 0.98767 | 1 | 7 | 1.9877 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 78.8742 | 80.5425 | 84.1323 | 84.1475 | 0.56236 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2025-10-23 | 2.071% | 4.267% | 0.04815% | 50% | 0.98775 | 1 | 7 | 1.9878 | 140.2146 | 78.8742 | 2025-10-23 | 77.1176 | 78.7488 | 84.1323 | 2025-10-23 | 6.399% | 0.04815% | 50% | 0.98775 | 1 | 7 | 1.9878 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 101.4563 | 103.6037 | 108.2231 | 108.258 | 0.73014 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2025-10-24 | 2.073% | 4.268% | 0.0525% | 50% | 0.98783 | 1 | 7 | 1.9878 | 138.9256 | 101.4563 | 2025-10-24 | 99.2008 | 101.3004 | 108.2231 | 2025-10-24 | 6.397% | 0.0525% | 50% | 0.98783 | 1 | 7 | 1.9878 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 87.7386 | 89.5968 | 93.5932 | 93.6192 | 0.63727 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2025-10-25 | 2.074% | 4.27% | 0.05775% | 50% | 0.9879 | 1 | 7 | 1.9879 | 137.6376 | 87.7386 | 2025-10-25 | 85.7914 | 87.6085 | 93.5932 | 2025-10-25 | 6.394% | 0.05775% | 50% | 0.9879 | 1 | 7 | 1.9879 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 57.9428 | 59.1708 | 61.811 | 61.818 | 0.42473 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2025-10-26 | 2.075% | 4.271% | 0.06391% | 50% | 0.98798 | 1 | 7 | 1.988 | 136.3518 | 57.9428 | 2025-10-26 | 56.6592 | 57.86 | 61.811 | 2025-10-26 | 6.392% | 0.06391% | 50% | 0.98798 | 1 | 7 | 1.988 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 52.0028 | 53.1056 | 55.4759 | 55.4807 | 0.38477 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2025-10-27 | 2.077% | 4.273% | 0.07099% | 50% | 0.98804 | 1 | 7 | 1.988 | 135.0691 | 52.0028 | 2025-10-27 | 50.8528 | 51.9312 | 55.4759 | 2025-10-27 | 6.39% | 0.07099% | 50% | 0.98804 | 1 | 7 | 1.988 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 68.6229 | 70.0792 | 73.2081 | 73.2257 | 0.51263 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2025-10-28 | 2.078% | 4.274% | 0.07899% | 50% | 0.98811 | 1 | 7 | 1.9881 | 133.7905 | 68.6229 | 2025-10-28 | 67.108 | 68.5322 | 73.2081 | 2025-10-28 | 6.387% | 0.07899% | 50% | 0.98811 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 99.6202 | 101.7357 | 106.2796 | 106.3399 | 0.75152 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2025-10-29 | 2.079% | 4.275% | 0.08792% | 50% | 0.98817 | 1 | 7 | 1.9882 | 132.5172 | 99.6202 | 2025-10-29 | 97.425 | 99.4939 | 106.2796 | 2025-10-29 | 6.385% | 0.08792% | 50% | 0.98817 | 1 | 7 | 1.9882 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 83.2839 | 85.0536 | 88.8536 | 88.8951 | 0.63425 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2025-10-30 | 2.081% | 4.277% | 0.09779% | 50% | 0.98824 | 1 | 7 | 1.9882 | 131.2431 | 83.2839 | 2025-10-30 | 81.4519 | 83.1827 | 88.8536 | 2025-10-30 | 6.382% | 0.09779% | 50% | 0.98824 | 1 | 7 | 1.9882 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 84.3162 | 86.109 | 89.9574 | 90.0059 | 0.64842 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2025-10-31 | 2.082% | 4.278% | 0.1083% | 50% | 0.98829 | 1 | 7 | 1.9883 | 129.9635 | 84.3162 | 2025-10-31 | 82.4648 | 84.2183 | 89.9574 | 2025-10-31 | 6.38% | 0.1083% | 50% | 0.98829 | 1 | 7 | 1.9883 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 83.6747 | 85.4551 | 89.2754 | 89.3286 | 0.64986 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2025-11-01 | 2.083% | 4.279% | 0.1191% | 50% | 0.98835 | 1 | 7 | 1.9884 | 128.6808 | 83.6747 | 2025-11-01 | 81.8407 | 83.5821 | 89.2754 | 2025-11-01 | 6.377% | 0.1191% | 50% | 0.98835 | 1 | 7 | 1.9884 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 111.1356 | 113.5018 | 118.5775 | 118.7037 | 0.87215 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2025-11-02 | 2.085% | 4.28% | 0.1301% | 50% | 0.9884 | 1 | 7 | 1.9884 | 127.3971 | 111.1356 | 2025-11-02 | 108.7041 | 111.0185 | 118.5775 | 2025-11-02 | 6.375% | 0.1301% | 50% | 0.9884 | 1 | 7 | 1.9884 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 42.4366 | 43.3407 | 45.2794 | 45.2828 | 0.33604 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2025-11-03 | 2.086% | 4.282% | 0.1413% | 50% | 0.98846 | 1 | 7 | 1.9885 | 126.1145 | 42.4366 | 2025-11-03 | 41.5098 | 42.3941 | 45.2794 | 2025-11-03 | 6.372% | 0.1413% | 50% | 0.98846 | 1 | 7 | 1.9885 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 50.2919 | 51.3641 | 53.6624 | 53.6745 | 0.40234 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2025-11-04 | 2.087% | 4.283% | 0.1529% | 50% | 0.98851 | 1 | 7 | 1.9885 | 124.835 | 50.2919 | 2025-11-04 | 49.1955 | 50.2443 | 53.6624 | 2025-11-04 | 6.37% | 0.1529% | 50% | 0.98851 | 1 | 7 | 1.9885 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 118.2633 | 120.7862 | 126.1925 | 126.3879 | 0.95703 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2025-11-05 | 2.089% | 4.284% | 0.1647% | 50% | 0.98855 | 1 | 7 | 1.9886 | 123.5606 | 118.2633 | 2025-11-05 | 115.6897 | 118.1577 | 126.1925 | 2025-11-05 | 6.367% | 0.1647% | 50% | 0.98855 | 1 | 7 | 1.9886 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 118.6719 | 121.2052 | 126.6319 | 126.8463 | 0.97031 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2025-11-06 | 2.09% | 4.285% | 0.1765% | 50% | 0.9886 | 1 | 7 | 1.9886 | 122.2938 | 118.6719 | 2025-11-06 | 116.094 | 118.5723 | 126.6319 | 2025-11-06 | 6.365% | 0.1765% | 50% | 0.9886 | 1 | 7 | 1.9886 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 114.5745 | 117.022 | 122.263 | 122.4754 | 0.94647 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2025-11-07 | 2.091% | 4.287% | 0.1878% | 50% | 0.98864 | 1 | 7 | 1.9886 | 121.037 | 114.5745 | 2025-11-07 | 112.0901 | 114.4845 | 122.263 | 2025-11-07 | 6.362% | 0.1878% | 50% | 0.98864 | 1 | 7 | 1.9886 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 76.6899 | 78.3292 | 81.8384 | 81.9174 | 0.63954 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2025-11-08 | 2.093% | 4.288% | 0.1986% | 50% | 0.98869 | 1 | 7 | 1.9887 | 119.7925 | 76.6899 | 2025-11-08 | 75.0299 | 76.6337 | 81.8384 | 2025-11-08 | 6.36% | 0.1986% | 50% | 0.98869 | 1 | 7 | 1.9887 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 43.2668 | 44.1922 | 46.1727 | 46.1816 | 0.36424 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2025-11-09 | 2.094% | 4.289% | 0.2088% | 50% | 0.98873 | 1 | 7 | 1.9887 | 118.5622 | 43.2668 | 2025-11-09 | 42.3319 | 43.2374 | 46.1727 | 2025-11-09 | 6.357% | 0.2088% | 50% | 0.98873 | 1 | 7 | 1.9887 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 89.8385 | 91.7613 | 95.8749 | 96.0144 | 0.76501 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2025-11-10 | 2.095% | 4.291% | 0.2186% | 50% | 0.98877 | 1 | 7 | 1.9888 | 117.3481 | 89.8385 | 2025-11-10 | 87.9007 | 89.782 | 95.8749 | 2025-11-10 | 6.355% | 0.2186% | 50% | 0.98877 | 1 | 7 | 1.9888 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 109.3104 | 111.6515 | 116.6583 | 116.9023 | 0.94091 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2025-11-11 | 2.097% | 4.292% | 0.2278% | 50% | 0.9888 | 1 | 7 | 1.9888 | 116.1523 | 109.3104 | 2025-11-11 | 106.9567 | 109.2474 | 116.6583 | 2025-11-11 | 6.353% | 0.2278% | 50% | 0.9888 | 1 | 7 | 1.9888 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 107.79 | 110.1001 | 115.039 | 115.2873 | 0.9373 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2025-11-12 | 2.098% | 4.293% | 0.2365% | 50% | 0.98884 | 1 | 7 | 1.9888 | 114.9768 | 107.79 | 2025-11-12 | 105.4731 | 107.7335 | 115.039 | 2025-11-12 | 6.35% | 0.2365% | 50% | 0.98884 | 1 | 7 | 1.9888 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 106.453 | 108.7359 | 113.6153 | 113.8682 | 0.93515 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2025-11-13 | 2.099% | 4.295% | 0.2447% | 50% | 0.98887 | 1 | 7 | 1.9889 | 113.8096 | 106.453 | 2025-11-13 | 104.1688 | 106.4027 | 113.6153 | 2025-11-13 | 6.348% | 0.2447% | 50% | 0.98887 | 1 | 7 | 1.9889 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 40.6204 | 41.492 | 43.3546 | 43.364 | 0.35979 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2025-11-14 | 2.101% | 4.296% | 0.2523% | 50% | 0.98891 | 1 | 7 | 1.9889 | 112.6402 | 40.6204 | 2025-11-14 | 39.7502 | 40.6032 | 43.3546 | 2025-11-14 | 6.346% | 0.2523% | 50% | 0.98891 | 1 | 7 | 1.9889 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 51.0998 | 52.1971 | 54.5411 | 54.5731 | 0.45749 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2025-11-15 | 2.102% | 4.298% | 0.2595% | 50% | 0.98894 | 1 | 7 | 1.9889 | 111.4724 | 51.0998 | 2025-11-15 | 50.0071 | 51.0809 | 54.5411 | 2025-11-15 | 6.344% | 0.2595% | 50% | 0.98894 | 1 | 7 | 1.9889 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 106.5265 | 108.8155 | 113.7037 | 113.9925 | 0.96557 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2025-11-16 | 2.104% | 4.299% | 0.2664% | 50% | 0.98897 | 1 | 7 | 1.989 | 110.3103 | 106.5265 | 2025-11-16 | 104.2525 | 106.4925 | 113.7037 | 2025-11-16 | 6.342% | 0.2664% | 50% | 0.98897 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 63.2619 | 64.6221 | 67.5261 | 67.5998 | 0.57859 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2025-11-17 | 2.105% | 4.301% | 0.2729% | 50% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | 109.1579 | 63.2619 | 2025-11-17 | 61.9136 | 63.2448 | 67.5261 | 2025-11-17 | 6.34% | 0.2729% | 50% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 50.2042 | 51.2843 | 53.5899 | 53.6251 | 0.46378 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2025-11-18 | 2.106% | 4.302% | 0.2791% | 50% | 0.98903 | 1 | 7 | 1.989 | 108.0193 | 50.2042 | 2025-11-18 | 49.136 | 50.1932 | 53.5899 | 2025-11-18 | 6.338% | 0.2791% | 50% | 0.98903 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 23.8726 | 24.3866 | 25.4834 | 25.4834 | 0.22268 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2025-11-19 | 2.108% | 4.304% | 0.2849% | 50% | 0.98905 | 1 | 7 | 1.9891 | 106.8987 | 23.8726 | 2025-11-19 | 23.3655 | 23.8686 | 25.4834 | 2025-11-19 | 6.337% | 0.2849% | 50% | 0.98905 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 69.8071 | 71.311 | 74.5196 | 74.6308 | 0.65887 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2025-11-20 | 2.109% | 4.306% | 0.2898% | 50% | 0.98908 | 1 | 7 | 1.9891 | 105.8006 | 69.8071 | 2025-11-20 | 68.3267 | 69.7987 | 74.5196 | 2025-11-20 | 6.335% | 0.2898% | 50% | 0.98908 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 13.8287 | 14.1268 | 14.7627 | 14.7627 | 0.13165 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2025-11-21 | 2.11% | 4.308% | 0.2939% | 50% | 0.9891 | 1 | 7 | 1.9891 | 104.729 | 13.8287 | 2025-11-21 | 13.5359 | 13.8277 | 14.7627 | 2025-11-21 | 6.334% | 0.2939% | 50% | 0.9891 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 33.5739 | 34.2981 | 35.8427 | 35.8463 | 0.32287 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2025-11-22 | 2.112% | 4.309% | 0.2972% | 50% | 0.98913 | 1 | 7 | 1.9891 | 103.6878 | 33.5739 | 2025-11-22 | 32.8642 | 33.5731 | 35.8427 | 2025-11-22 | 6.332% | 0.2972% | 50% | 0.98913 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 55.3709 | 56.5661 | 59.1148 | 59.1754 | 0.53819 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2025-11-23 | 2.113% | 4.311% | 0.2998% | 50% | 0.98915 | 1 | 7 | 1.9891 | 102.6812 | 55.3709 | 2025-11-23 | 54.2023 | 55.3723 | 59.1148 | 2025-11-23 | 6.331% | 0.2998% | 50% | 0.98915 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 54.4868 | 55.6637 | 58.1729 | 58.2321 | 0.53462 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2025-11-24 | 2.114% | 4.313% | 0.3015% | 50% | 0.98917 | 1 | 7 | 1.9892 | 101.7133 | 54.4868 | 2025-11-24 | 53.3387 | 54.4908 | 58.1729 | 2025-11-24 | 6.33% | 0.3015% | 50% | 0.98917 | 1 | 7 | 1.9892 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 17.6442 | 18.0256 | 18.8385 | 18.8385 | 0.17453 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2025-11-25 | 2.116% | 4.315% | 0.3025% | 50% | 0.98919 | 1 | 7 | 1.9892 | 100.7881 | 17.6442 | 2025-11-25 | 17.273 | 17.6463 | 18.8385 | 2025-11-25 | 6.329% | 0.3025% | 50% | 0.98919 | 1 | 7 | 1.9892 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 53.1135 | 54.2622 | 56.7107 | 56.7675 | 0.53054 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2025-11-26 | 2.117% | 4.318% | 0.3026% | 50% | 0.98921 | 1 | 7 | 1.9892 | 99.9097 | 53.1135 | 2025-11-26 | 51.9977 | 53.1223 | 56.7107 | 2025-11-26 | 6.328% | 0.3026% | 50% | 0.98921 | 1 | 7 | 1.9892 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 57.8515 | 59.1034 | 61.7719 | 61.8476 | 0.58291 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2025-11-27 | 2.118% | 4.32% | 0.3018% | 50% | 0.98923 | 1 | 7 | 1.9892 | 99.0676 | 57.8515 | 2025-11-27 | 56.638 | 57.8637 | 61.7719 | 2025-11-27 | 6.327% | 0.3018% | 50% | 0.98923 | 1 | 7 | 1.9892 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 37.6071 | 38.4214 | 40.1571 | 40.1713 | 0.38175 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2025-11-28 | 2.12% | 4.322% | 0.3003% | 50% | 0.98925 | 1 | 7 | 1.9893 | 98.2501 | 37.6071 | 2025-11-28 | 36.8194 | 37.6167 | 40.1571 | 2025-11-28 | 6.326% | 0.3003% | 50% | 0.98925 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 53.5805 | 54.7415 | 57.2158 | 57.2767 | 0.54872 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2025-11-29 | 2.121% | 4.324% | 0.2981% | 50% | 0.98927 | 1 | 7 | 1.9893 | 97.4588 | 53.5805 | 2025-11-29 | 52.4599 | 53.5966 | 57.2158 | 2025-11-29 | 6.325% | 0.2981% | 50% | 0.98927 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 21.2538 | 21.7146 | 22.6967 | 22.6967 | 0.21915 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2025-11-30 | 2.122% | 4.327% | 0.2953% | 50% | 0.98929 | 1 | 7 | 1.9893 | 96.6959 | 21.2538 | 2025-11-30 | 20.8099 | 21.2612 | 22.6967 | 2025-11-30 | 6.325% | 0.2953% | 50% | 0.98929 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 15.9637 | 16.3101 | 17.0482 | 17.0482 | 0.16587 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2025-12-01 | 2.124% | 4.329% | 0.2918% | 50% | 0.9893 | 1 | 7 | 1.9893 | 95.9632 | 15.9637 | 2025-12-01 | 15.6308 | 15.97 | 17.0482 | 2025-12-01 | 6.324% | 0.2918% | 50% | 0.9893 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 25.7427 | 26.3016 | 27.4926 | 27.4926 | 0.26945 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2025-12-02 | 2.125% | 4.332% | 0.2876% | 50% | 0.98932 | 1 | 7 | 1.9893 | 95.2627 | 25.7427 | 2025-12-02 | 25.2066 | 25.7539 | 27.4926 | 2025-12-02 | 6.324% | 0.2876% | 50% | 0.98932 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 35.2982 | 36.0651 | 37.6992 | 37.7103 | 0.3722 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2025-12-03 | 2.126% | 4.335% | 0.2827% | 50% | 0.98933 | 1 | 7 | 1.9893 | 94.5963 | 35.2982 | 2025-12-03 | 34.5642 | 35.3151 | 37.6992 | 2025-12-03 | 6.324% | 0.2827% | 50% | 0.98933 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 75.7371 | 77.3835 | 80.892 | 81.0545 | 0.80539 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2025-12-04 | 2.128% | 4.337% | 0.2773% | 50% | 0.98935 | 1 | 7 | 1.9893 | 93.9659 | 75.7371 | 2025-12-04 | 74.1643 | 75.7766 | 80.892 | 2025-12-04 | 6.324% | 0.2773% | 50% | 0.98935 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 95.0507 | 97.1183 | 101.5245 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2025 | 2025-12-05 | 2.129% | 4.34% | 0.2722% | 50% | 0.98936 | 1 | 7 | 1.9894 | 93.3727 | 95.0507 | 2025-12-05 | 93.0796 | 95.1043 | 101.5245 | 2025-12-05 | 6.324% | 0.2722% | 50% | 0.98936 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 49.3976 | 50.4728 | 52.7643 | 52.8111 | 0.53124 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2025-12-06 | 2.13% | 4.343% | 0.2673% | 50% | 0.98937 | 1 | 7 | 1.9894 | 92.8187 | 49.3976 | 2025-12-06 | 48.3746 | 49.4275 | 52.7643 | 2025-12-06 | 6.324% | 0.2673% | 50% | 0.98937 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 76.4132 | 78.0775 | 81.6247 | 81.7866 | 0.82729 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2025-12-07 | 2.132% | 4.346% | 0.2626% | 50% | 0.98939 | 1 | 7 | 1.9894 | 92.3059 | 76.4132 | 2025-12-07 | 74.8328 | 76.4627 | 81.6247 | 2025-12-07 | 6.324% | 0.2626% | 50% | 0.98939 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 14.4602 | 14.7753 | 15.4471 | 15.4471 | 0.15705 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2025-12-08 | 2.133% | 4.349% | 0.2581% | 50% | 0.9894 | 1 | 7 | 1.9894 | 91.8364 | 14.4602 | 2025-12-08 | 14.1615 | 14.4701 | 15.4471 | 2025-12-08 | 6.324% | 0.2581% | 50% | 0.9894 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 27.7968 | 28.403 | 29.6952 | 29.6957 | 0.30332 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2025-12-09 | 2.134% | 4.352% | 0.2538% | 50% | 0.98941 | 1 | 7 | 1.9894 | 91.4119 | 27.7968 | 2025-12-09 | 27.2234 | 27.8171 | 29.6952 | 2025-12-09 | 6.325% | 0.2538% | 50% | 0.98941 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 67.0021 | 68.4642 | 71.5815 | 71.693 | 0.73531 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2025-12-10 | 2.136% | 4.355% | 0.2497% | 50% | 0.98942 | 1 | 7 | 1.9894 | 91.0346 | 67.0021 | 2025-12-10 | 65.6217 | 67.0537 | 71.5815 | 2025-12-10 | 6.325% | 0.2497% | 50% | 0.98942 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 63.0743 | 64.4516 | 67.3884 | 67.4821 | 0.69466 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2025-12-11 | 2.137% | 4.358% | 0.2458% | 50% | 0.98943 | 1 | 7 | 1.9894 | 90.7011 | 63.0743 | 2025-12-11 | 61.7765 | 63.1255 | 67.3884 | 2025-12-11 | 6.326% | 0.2458% | 50% | 0.98943 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 21.9972 | 22.4778 | 23.5028 | 23.5028 | 0.24272 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2025-12-12 | 2.138% | 4.361% | 0.2421% | 50% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | 90.4068 | 21.9972 | 2025-12-12 | 21.5451 | 22.0159 | 23.5028 | 2025-12-12 | 6.326% | 0.2421% | 50% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 22.9118 | 23.4128 | 24.4812 | 24.4812 | 0.25354 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2025-12-13 | 2.14% | 4.364% | 0.2388% | 50% | 0.98945 | 1 | 7 | 1.9895 | 90.1517 | 22.9118 | 2025-12-13 | 22.4416 | 22.9323 | 24.4812 | 2025-12-13 | 6.327% | 0.2388% | 50% | 0.98945 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 67.2428 | 68.7139 | 71.8522 | 71.9607 | 0.74704 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2025-12-14 | 2.141% | 4.368% | 0.2358% | 50% | 0.98946 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.9361 | 67.2428 | 2025-12-14 | 65.8643 | 67.3053 | 71.8522 | 2025-12-14 | 6.328% | 0.2358% | 50% | 0.98946 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 33.4693 | 34.2021 | 35.7654 | 35.774 | 0.3721 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2025-12-15 | 2.142% | 4.371% | 0.2332% | 50% | 0.98947 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.7602 | 33.4693 | 2025-12-15 | 32.7841 | 33.5018 | 35.7654 | 2025-12-15 | 6.329% | 0.2332% | 50% | 0.98947 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 20.3993 | 20.8462 | 21.7998 | 21.7998 | 0.22708 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2025-12-16 | 2.144% | 4.374% | 0.231% | 50% | 0.98948 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.6241 | 20.3993 | 2025-12-16 | 19.9821 | 20.4199 | 21.7998 | 2025-12-16 | 6.33% | 0.231% | 50% | 0.98948 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 12.6568 | 12.9342 | 13.5264 | 13.5264 | 0.14105 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2025-12-17 | 2.145% | 4.378% | 0.2292% | 50% | 0.98949 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.528 | 12.6568 | 2025-12-17 | 12.3982 | 12.67 | 13.5264 | 2025-12-17 | 6.331% | 0.2292% | 50% | 0.98949 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 68.9406 | 70.4528 | 73.6808 | 73.7938 | 0.76995 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2025-12-18 | 2.146% | 4.381% | 0.2278% | 50% | 0.9895 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.472 | 68.9406 | 2025-12-18 | 67.5341 | 69.0154 | 73.6808 | 2025-12-18 | 6.332% | 0.2278% | 50% | 0.9895 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 66.2664 | 67.7208 | 70.8263 | 70.9276 | 0.74014 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2025-12-19 | 2.148% | 4.385% | 0.2267% | 50% | 0.98951 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.4566 | 66.2664 | 2025-12-19 | 64.916 | 66.3409 | 70.8263 | 2025-12-19 | 6.333% | 0.2267% | 50% | 0.98951 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 17.3245 | 17.705 | 18.5176 | 18.5176 | 0.19317 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2025-12-20 | 2.149% | 4.388% | 0.2258% | 50% | 0.98951 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.4819 | 17.3245 | 2025-12-20 | 16.9719 | 17.3447 | 18.5176 | 2025-12-20 | 6.334% | 0.2258% | 50% | 0.98951 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 81.8617 | 83.6608 | 87.5037 | 87.6768 | 0.91391 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2025-12-21 | 2.15% | 4.392% | 0.2251% | 50% | 0.98952 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.5481 | 81.8617 | 2025-12-21 | 80.1974 | 81.9599 | 87.5037 | 2025-12-21 | 6.335% | 0.2251% | 50% | 0.98952 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 68.1902 | 69.6897 | 72.8936 | 73.0015 | 0.76 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2025-12-22 | 2.152% | 4.395% | 0.2246% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.6554 | 68.1902 | 2025-12-22 | 66.8054 | 68.2745 | 72.8936 | 2025-12-22 | 6.337% | 0.2246% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 69.9445 | 71.4836 | 74.7728 | 74.8877 | 0.7783 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2025-12-23 | 2.153% | 4.399% | 0.2243% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.804 | 69.9445 | 2025-12-23 | 68.5258 | 70.0336 | 74.7728 | 2025-12-23 | 6.338% | 0.2243% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 84.9106 | 86.7802 | 90.7766 | 90.9641 | 0.94334 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2025-12-24 | 2.154% | 4.402% | 0.2242% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 89.9941 | 84.9106 | 2025-12-24 | 83.1902 | 85.022 | 90.7766 | 2025-12-24 | 6.339% | 0.2242% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 47.8386 | 48.8926 | 51.1461 | 51.1839 | 0.52939 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2025-12-25 | 2.156% | 4.406% | 0.2243% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 90.2295 | 47.8386 | 2025-12-25 | 46.8704 | 47.9031 | 51.1461 | 2025-12-25 | 6.341% | 0.2243% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 81.7385 | 83.5405 | 87.3944 | 87.5639 | 0.90278 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2025-12-26 | 2.157% | 4.41% | 0.2246% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 90.5128 | 81.7385 | 2025-12-26 | 80.0861 | 81.8517 | 87.3944 | 2025-12-26 | 6.342% | 0.2246% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 25.3347 | 25.8936 | 27.0892 | 27.0892 | 0.27826 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2025-12-27 | 2.158% | 4.413% | 0.2253% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 90.8419 | 25.3347 | 2025-12-27 | 24.8231 | 25.3708 | 27.0892 | 2025-12-27 | 6.344% | 0.2253% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 66.4873 | 67.955 | 71.0954 | 71.1942 | 0.72827 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2025-12-28 | 2.16% | 4.417% | 0.2264% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 91.2152 | 66.4873 | 2025-12-28 | 65.1463 | 66.5843 | 71.0954 | 2025-12-28 | 6.345% | 0.2264% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 41.1177 | 42.0259 | 43.9697 | 43.991 | 0.44793 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2025-12-29 | 2.161% | 4.421% | 0.2278% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 91.631 | 41.1177 | 2025-12-29 | 40.2892 | 41.1791 | 43.9697 | 2025-12-29 | 6.347% | 0.2278% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 58.8826 | 60.184 | 62.9702 | 63.0403 | 0.63866 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2025-12-30 | 2.162% | 4.425% | 0.2295% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.0874 | 58.8826 | 2025-12-30 | 57.6975 | 58.9728 | 62.9702 | 2025-12-30 | 6.348% | 0.2295% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 47.1315 | 48.1739 | 50.406 | 50.4409 | 0.50825 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2025-12-31 | 2.164% | 4.428% | 0.2315% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.5826 | 47.1315 | 2025-12-31 | 46.184 | 47.2054 | 50.406 | 2025-12-31 | 6.35% | 0.2315% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 7.3093 | 7.4347 | 7.6431 | 7.6431 | 0.071726 |  | 7.6579 | 2021 | min.: | 1.675% | 2.675% | 0.007909% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 89.4566 |  | min.: | 7.0963 | 7.2181 | 7.6431 | min.: | 5.538% | 0.007909% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895
moy.: | 124.1989 | 126.6204 | 131.4822 | 131.5195 | 0.68231 |  | 132.5575 | 2022.1503 | moy.: | 1.92% | 3.691% | 0.07249% | 50% | 0.76941 | 1 | 7 | 1.7694 | 176.3275 |  | moy.: | 121.0641 | 123.4247 | 131.4822 | moy.: | 6.1% | 0.07249% | 50% | 0.76941 | 1 | 7 | 1.7694
max.: | 245.9202 | 250.7198 | 260.5836 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2025 | max.: | 2.164% | 4.428% | 0.3026% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 238.1292 |  | max.: | 239.6235 | 244.3003 | 260.5836 | max.: | 6.428% | 0.3026% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 220.9994 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1309.1081 | -0.58012 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1530.4806 | -0.58012 | kWh | [7 empty] | 11797.9882 | 0 | 11576.9853 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 33912.7117 | 45710.7 | 32603.5295 | 44180.5147 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12070.2859 | 0 | 11844.1856 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 34765.7788 | 47984.0592 | 33423.7363 | 47984.0592 | : Sujet après action
|  | 46836.0647 | 47984.0592 | 48002.2506 |  | 45710.7 |  |  |  |  | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44180.5147 |  | 45267.9219 | 47984.0592 | 48002.2506 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12664.6727 | 0 | 12664.6727 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.866% | [6 empty] | 35319.3865 | 48002.2506 | 35319.3865 | 48002.2506 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 1125.3647 | 1120.4107 | 17.3296 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 2.4895 |  |  | Perte annuelle: | 1087.4072 | 2650.8914 | 16.7495 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 580.9778 | 0 | 801.9772 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 1.9895 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 1.9895 | 540.0235 | 17.3296 | 1849.1316 | 16.7495 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1121.0013 | 17.3296 | 2651.1088 | 16.7495 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 93.2254 | 95.2885 | 99.7076 | 99.9412 | 1.0012 | TRUE | 99.9412 | 2026 | 2026-01-01 | 2.165% | 4.432% | 0.2338% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 93.1149 | 93.2254 | 2026-01-01 | 91.3533 | 93.375 | 99.7076 | 2026-01-01 | 6.351% | 0.2338% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | TRUE | FALSE
2026-01-02 | 68.1696 | 69.6792 | 72.9134 | 73.0188 | 0.727 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2026-01-02 | 2.166% | 4.436% | 0.2363% | 50% | 0.98956 | 1 | 7 | 1.9896 | 93.6826 | 68.1696 | 2026-01-02 | 66.8021 | 68.2814 | 72.9134 | 2026-01-02 | 6.353% | 0.2363% | 50% | 0.98956 | 1 | 7 | 1.9896 | TRUE | FALSE
2026-01-03 | 70.9924 | 72.5655 | 75.9367 | 76.0543 | 0.75233 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2026-01-03 | 2.168% | 4.439% | 0.2389% | 50% | 0.98959 | 1 | 7 | 1.9896 | 94.2839 | 70.9924 | 2026-01-03 | 69.5699 | 71.1114 | 75.9367 | 2026-01-03 | 6.354% | 0.2389% | 50% | 0.98959 | 1 | 7 | 1.9896 | TRUE | FALSE
2026-01-04 | 76.2422 | 77.9326 | 81.5564 | 81.6984 | 0.8027 | FALSE | 81.754 | 2022 | 2026-01-04 | 2.169% | 4.443% | 0.2417% | 50% | 0.98962 | 1 | 7 | 1.9896 | 94.9171 | 76.2422 | 2026-01-04 | 74.7161 | 76.3728 | 81.5564 | 2026-01-04 | 6.356% | 0.2417% | 50% | 0.98962 | 1 | 7 | 1.9896 | TRUE | FALSE
2026-01-05 | 57.3278 | 58.5997 | 61.3269 | 61.3912 | 0.59895 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2026-01-05 | 2.17% | 4.447% | 0.2447% | 50% | 0.98965 | 1 | 7 | 1.9897 | 95.5804 | 57.3278 | 2026-01-05 | 56.1816 | 57.428 | 61.3269 | 2026-01-05 | 6.357% | 0.2447% | 50% | 0.98965 | 1 | 7 | 1.9897 | TRUE | FALSE
2026-01-06 | 98.1937 | 100.3737 | 105.0491 | 105.3101 | 1.02 | TRUE | 105.3101 | 2026 | 2026-01-06 | 2.172% | 4.451% | 0.2478% | 50% | 0.98969 | 1 | 7 | 1.9897 | 96.272 | 98.1937 | 2026-01-06 | 96.2326 | 98.369 | 105.0491 | 2026-01-06 | 6.359% | 0.2478% | 50% | 0.98969 | 1 | 7 | 1.9897 | TRUE | FALSE
2026-01-07 | 37.1448 | 37.97 | 39.7402 | 39.752 | 0.38213 | FALSE | 39.8402 | 2022 | 2026-01-07 | 2.173% | 4.454% | 0.2511% | 50% | 0.98972 | 1 | 7 | 1.9897 | 96.9901 | 37.1448 | 2026-01-07 | 36.4038 | 37.2125 | 39.7402 | 2026-01-07 | 6.361% | 0.2511% | 50% | 0.98972 | 1 | 7 | 1.9897 | TRUE | FALSE
2026-01-08 | 24.8692 | 25.422 | 26.6082 | 26.6082 | 0.25381 | FALSE | 26.6761 | 2022 | 2026-01-08 | 2.175% | 4.458% | 0.2545% | 50% | 0.98976 | 1 | 7 | 1.9898 | 97.7329 | 24.8692 | 2026-01-08 | 24.3736 | 24.9153 | 26.6082 | 2026-01-08 | 6.362% | 0.2545% | 50% | 0.98976 | 1 | 7 | 1.9898 | TRUE | FALSE
2026-01-09 | 7.7645 | 7.9372 | 8.3079 | 8.3079 | 0.078617 | FALSE | 8.3294 | 2022 | 2026-01-09 | 2.176% | 4.462% | 0.258% | 50% | 0.9898 | 1 | 7 | 1.9898 | 98.5085 | 7.7645 | 2026-01-09 | 7.6099 | 7.7792 | 8.3079 | 2026-01-09 | 6.364% | 0.258% | 50% | 0.9898 | 1 | 7 | 1.9898 | TRUE | FALSE
2026-01-10 | 7.1379 | 7.2968 | 7.6379 | 7.6379 | 0.071677 | FALSE | 7.6579 | 2022 | 2026-01-10 | 2.177% | 4.466% | 0.2611% | 50% | 0.98984 | 1 | 7 | 1.9898 | 99.3251 | 7.1379 | 2026-01-10 | 6.996 | 7.1517 | 7.6379 | 2026-01-10 | 6.366% | 0.2611% | 50% | 0.98984 | 1 | 7 | 1.9898 | TRUE | FALSE
2026-01-11 | 95.6989 | 97.8301 | 102.4073 | 102.6604 | 0.9551 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2026-01-11 | 2.179% | 4.47% | 0.2634% | 50% | 0.98988 | 1 | 7 | 1.9899 | 100.1806 | 95.6989 | 2026-01-11 | 93.7979 | 95.8868 | 102.4073 | 2026-01-11 | 6.367% | 0.2634% | 50% | 0.98988 | 1 | 7 | 1.9899 | TRUE | FALSE
2026-01-12 | 82.0503 | 83.8787 | 87.8065 | 87.977 | 0.81121 | FALSE | 88.0399 | 2022 | 2026-01-12 | 2.18% | 4.473% | 0.2651% | 50% | 0.98993 | 1 | 7 | 1.9899 | 101.0727 | 82.0503 | 2026-01-12 | 80.4222 | 82.2143 | 87.8065 | 2026-01-12 | 6.369% | 0.2651% | 50% | 0.98993 | 1 | 7 | 1.9899 | TRUE | FALSE
2026-01-13 | 26.3285 | 26.9156 | 28.1771 | 28.1771 | 0.25744 | FALSE | 28.2522 | 2022 | 2026-01-13 | 2.181% | 4.477% | 0.266% | 50% | 0.98997 | 1 | 7 | 1.99 | 101.999 | 26.3285 | 2026-01-13 | 25.8066 | 26.3821 | 28.1771 | 2026-01-13 | 6.37% | 0.266% | 50% | 0.98997 | 1 | 7 | 1.99 | TRUE | FALSE
2026-01-14 | 105.0035 | 107.3464 | 112.382 | 112.6821 | 1.0199 | TRUE | 112.6821 | 2026 | 2026-01-14 | 2.183% | 4.481% | 0.2663% | 50% | 0.99002 | 1 | 7 | 1.99 | 102.9572 | 105.0035 | 2026-01-14 | 102.9245 | 105.221 | 112.382 | 2026-01-14 | 6.372% | 0.2663% | 50% | 0.99002 | 1 | 7 | 1.99 | TRUE | FALSE
2026-01-15 | 106.6144 | 108.9947 | 114.1122 | 114.4165 | 1.0257 | TRUE | 114.4165 | 2026 | 2026-01-15 | 2.184% | 4.485% | 0.266% | 50% | 0.99007 | 1 | 7 | 1.9901 | 103.9449 | 106.6144 | 2026-01-15 | 104.5058 | 106.839 | 114.1122 | 2026-01-15 | 6.374% | 0.266% | 50% | 0.99007 | 1 | 7 | 1.9901 | TRUE | FALSE
2026-01-16 | 106.0298 | 108.3985 | 113.4924 | 113.7939 | 1.0102 | TRUE | 113.7939 | 2026 | 2026-01-16 | 2.185% | 4.488% | 0.2649% | 50% | 0.99012 | 1 | 7 | 1.9901 | 104.9598 | 106.0298 | 2026-01-16 | 103.9349 | 106.2569 | 113.4924 | 2026-01-16 | 6.375% | 0.2649% | 50% | 0.99012 | 1 | 7 | 1.9901 | TRUE | FALSE
2026-01-17 | 83.2648 | 85.1261 | 89.1299 | 89.2929 | 0.78488 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2026-01-17 | 2.187% | 4.492% | 0.2631% | 50% | 0.99018 | 1 | 7 | 1.9902 | 105.9998 | 83.2648 | 2026-01-17 | 81.6215 | 83.4461 | 89.1299 | 2026-01-17 | 6.377% | 0.2631% | 50% | 0.99018 | 1 | 7 | 1.9902 | TRUE | FALSE
2026-01-18 | 21.8092 | 22.2971 | 23.3467 | 23.3467 | 0.20317 | FALSE | 23.4077 | 2022 | 2026-01-18 | 2.188% | 4.496% | 0.2606% | 50% | 0.99023 | 1 | 7 | 1.9902 | 107.0624 | 21.8092 | 2026-01-18 | 21.3793 | 21.8575 | 23.3467 | 2026-01-18 | 6.379% | 0.2606% | 50% | 0.99023 | 1 | 7 | 1.9902 | TRUE | FALSE
2026-01-19 | 44.5395 | 45.5364 | 47.6819 | 47.7015 | 0.41096 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2026-01-19 | 2.189% | 4.5% | 0.2574% | 50% | 0.99029 | 1 | 7 | 1.9903 | 108.1452 | 44.5395 | 2026-01-19 | 43.6623 | 44.6396 | 47.6819 | 2026-01-19 | 6.38% | 0.2574% | 50% | 0.99029 | 1 | 7 | 1.9903 | TRUE | FALSE
2026-01-20 | 22.9556 | 23.4697 | 24.5765 | 24.5765 | 0.20959 | FALSE | 24.639 | 2022 | 2026-01-20 | 2.191% | 4.503% | 0.2536% | 50% | 0.99035 | 1 | 7 | 1.9904 | 109.2459 | 22.9556 | 2026-01-20 | 22.504 | 23.008 | 24.5765 | 2026-01-20 | 6.382% | 0.2536% | 50% | 0.99035 | 1 | 7 | 1.9904 | TRUE | FALSE
2026-01-21 | 57.6324 | 58.924 | 61.7051 | 61.7539 | 0.52132 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2026-01-21 | 2.192% | 4.507% | 0.2492% | 50% | 0.99042 | 1 | 7 | 1.9904 | 110.3622 | 57.6324 | 2026-01-21 | 56.4998 | 57.766 | 61.7051 | 2026-01-21 | 6.384% | 0.2492% | 50% | 0.99042 | 1 | 7 | 1.9904 | TRUE | FALSE
2026-01-22 | 110.6862 | 113.1683 | 118.5143 | 118.8014 | 0.99275 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2026-01-22 | 2.193% | 4.511% | 0.2442% | 50% | 0.99048 | 1 | 7 | 1.9905 | 111.4917 | 110.6862 | 2026-01-22 | 108.5134 | 110.9467 | 118.5143 | 2026-01-22 | 6.385% | 0.2442% | 50% | 0.99048 | 1 | 7 | 1.9905 | TRUE | FALSE
2026-01-23 | 112.5109 | 115.0354 | 120.4745 | 120.7621 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2026-01-23 | 2.195% | 4.515% | 0.2386% | 50% | 0.99055 | 1 | 7 | 1.9906 | 112.6423 | 112.5109 | 2026-01-23 | 110.3046 | 112.7796 | 120.4745 | 2026-01-23 | 6.387% | 0.2386% | 50% | 0.99055 | 1 | 7 | 1.9906 | TRUE | FALSE
2026-01-24 | 113.9045 | 116.4619 | 121.9732 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2026 | 2026-01-24 | 2.196% | 4.518% | 0.2322% | 50% | 0.99062 | 1 | 7 | 1.9906 | 113.8223 | 113.9045 | 2026-01-24 | 111.6732 | 114.1805 | 121.9732 | 2026-01-24 | 6.389% | 0.2322% | 50% | 0.99062 | 1 | 7 | 1.9906 | TRUE | FALSE
2026-01-25 | 112.8555 | 115.391 | 120.8564 | 121.1222 | 0.98104 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2026-01-25 | 2.197% | 4.522% | 0.2255% | 50% | 0.9907 | 1 | 7 | 1.9907 | 115.0292 | 112.8555 | 2026-01-25 | 110.6472 | 113.133 | 120.8564 | 2026-01-25 | 6.391% | 0.2255% | 50% | 0.9907 | 1 | 7 | 1.9907 | TRUE | FALSE
2026-01-26 | 114.8465 | 117.4283 | 122.995 | 123.2598 | 0.9878 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2026-01-26 | 2.199% | 4.526% | 0.2186% | 50% | 0.99078 | 1 | 7 | 1.9908 | 116.2609 | 114.8465 | 2026-01-26 | 112.6016 | 115.1329 | 122.995 | 2026-01-26 | 6.392% | 0.2186% | 50% | 0.99078 | 1 | 7 | 1.9908 | TRUE | FALSE
2026-01-27 | 116.7226 | 119.3482 | 125.0109 | 125.2733 | 0.99323 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2026-01-27 | 2.2% | 4.53% | 0.2115% | 50% | 0.99086 | 1 | 7 | 1.9909 | 117.5155 | 116.7226 | 2026-01-27 | 114.4434 | 117.0177 | 125.0109 | 2026-01-27 | 6.394% | 0.2115% | 50% | 0.99086 | 1 | 7 | 1.9909 | TRUE | FALSE
2026-01-28 | 18.0849 | 18.4919 | 19.3701 | 19.3701 | 0.15193 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2026-01-28 | 2.201% | 4.534% | 0.2041% | 50% | 0.99094 | 1 | 7 | 1.9909 | 118.7908 | 18.0849 | 2026-01-28 | 17.7321 | 18.1312 | 19.3701 | 2026-01-28 | 6.396% | 0.2041% | 50% | 0.99094 | 1 | 7 | 1.9909 | TRUE | FALSE
2026-01-29 | 28.3468 | 28.9852 | 30.3629 | 30.3629 | 0.23559 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2026-01-29 | 2.203% | 4.537% | 0.1965% | 50% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | 120.0849 | 28.3468 | 2026-01-29 | 27.7944 | 28.4204 | 30.3629 | 2026-01-29 | 6.397% | 0.1965% | 50% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | TRUE | FALSE
2026-01-30 | 25.5407 | 26.1163 | 27.3587 | 27.3587 | 0.20999 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2026-01-30 | 2.204% | 4.541% | 0.1885% | 50% | 0.99112 | 1 | 7 | 1.9911 | 121.3961 | 25.5407 | 2026-01-30 | 25.0436 | 25.608 | 27.3587 | 2026-01-30 | 6.399% | 0.1885% | 50% | 0.99112 | 1 | 7 | 1.9911 | TRUE | FALSE
2026-01-31 | 25.3849 | 25.9574 | 27.1933 | 27.1933 | 0.20648 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2026-01-31 | 2.205% | 4.545% | 0.1802% | 50% | 0.99122 | 1 | 7 | 1.9912 | 122.7222 | 25.3849 | 2026-01-31 | 24.8914 | 25.4527 | 27.1933 | 2026-01-31 | 6.401% | 0.1802% | 50% | 0.99122 | 1 | 7 | 1.9912 | TRUE | FALSE
2026-02-01 | 55.3375 | 56.5862 | 59.2828 | 59.3041 | 0.44545 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2026-02-01 | 2.207% | 4.549% | 0.1715% | 50% | 0.99132 | 1 | 7 | 1.9913 | 124.0611 | 55.3375 | 2026-02-01 | 54.2627 | 55.4871 | 59.2828 | 2026-02-01 | 6.403% | 0.1715% | 50% | 0.99132 | 1 | 7 | 1.9913 | TRUE | FALSE
2026-02-02 | 24.6829 | 25.2402 | 26.4441 | 26.4441 | 0.1965 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2026-02-02 | 2.208% | 4.553% | 0.1626% | 50% | 0.99142 | 1 | 7 | 1.9914 | 125.4108 | 24.6829 | 2026-02-02 | 24.204 | 24.7504 | 26.4441 | 2026-02-02 | 6.405% | 0.1626% | 50% | 0.99142 | 1 | 7 | 1.9914 | TRUE | FALSE
2026-02-03 | 55.4065 | 56.6583 | 59.3631 | 59.3809 | 0.43653 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2026-02-03 | 2.209% | 4.556% | 0.1535% | 50% | 0.99153 | 1 | 7 | 1.9915 | 126.7694 | 55.4065 | 2026-02-03 | 54.3326 | 55.5601 | 59.3631 | 2026-02-03 | 6.406% | 0.1535% | 50% | 0.99153 | 1 | 7 | 1.9915 | TRUE | FALSE
2026-02-04 | 50.4129 | 51.5525 | 54.0157 | 54.0261 | 0.39294 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2026-02-04 | 2.211% | 4.56% | 0.144% | 50% | 0.99164 | 1 | 7 | 1.9916 | 128.1348 | 50.4129 | 2026-02-04 | 49.4368 | 50.5543 | 54.0157 | 2026-02-04 | 6.408% | 0.144% | 50% | 0.99164 | 1 | 7 | 1.9916 | TRUE | FALSE
2026-02-05 | 42.2623 | 43.2183 | 45.2851 | 45.2874 | 0.32592 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2026-02-05 | 2.212% | 4.564% | 0.1344% | 50% | 0.99176 | 1 | 7 | 1.9918 | 129.505 | 42.2623 | 2026-02-05 | 41.4448 | 42.3823 | 45.2851 | 2026-02-05 | 6.41% | 0.1344% | 50% | 0.99176 | 1 | 7 | 1.9918 | TRUE | FALSE
2026-02-06 | 89.6663 | 91.6959 | 96.0848 | 96.1506 | 0.68467 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2026-02-06 | 2.213% | 4.568% | 0.1244% | 50% | 0.99188 | 1 | 7 | 1.9919 | 130.8896 | 89.6663 | 2026-02-06 | 87.9338 | 89.9241 | 96.0848 | 2026-02-06 | 6.412% | 0.1244% | 50% | 0.99188 | 1 | 7 | 1.9919 | TRUE | FALSE
2026-02-07 | 40.518 | 41.4356 | 43.4207 | 43.4211 | 0.30592 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2026-02-07 | 2.215% | 4.572% | 0.1147% | 50% | 0.99201 | 1 | 7 | 1.992 | 132.2969 | 40.518 | 2026-02-07 | 39.7359 | 40.6359 | 43.4207 | 2026-02-07 | 6.414% | 0.1147% | 50% | 0.99201 | 1 | 7 | 1.992 | TRUE | FALSE
2026-02-08 | 135.5859 | 138.6586 | 145.307 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2026 | 2026-02-08 | 2.216% | 4.575% | 0.1052% | 50% | 0.99214 | 1 | 7 | 1.9921 | 133.7238 | 135.5859 | 2026-02-08 | 132.9716 | 135.985 | 145.307 | 2026-02-08 | 6.415% | 0.1052% | 50% | 0.99214 | 1 | 7 | 1.9921 | TRUE | FALSE
2026-02-09 | 134.9438 | 138.0038 | 144.6266 | 144.7654 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2026-02-09 | 2.217% | 4.579% | 0.0961% | 50% | 0.99228 | 1 | 7 | 1.9923 | 135.1671 | 134.9438 | 2026-02-09 | 132.3446 | 135.3457 | 144.6266 | 2026-02-09 | 6.417% | 0.0961% | 50% | 0.99228 | 1 | 7 | 1.9923 | TRUE | FALSE
2026-02-10 | 126.7496 | 129.6255 | 135.8517 | 135.9581 | 0.92764 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2026-02-10 | 2.219% | 4.583% | 0.0873% | 50% | 0.99242 | 1 | 7 | 1.9924 | 136.6239 | 126.7496 | 2026-02-10 | 124.3107 | 127.1314 | 135.8517 | 2026-02-10 | 6.419% | 0.0873% | 50% | 0.99242 | 1 | 7 | 1.9924 | TRUE | FALSE
2026-02-11 | 63.222 | 64.6574 | 67.7657 | 67.7777 | 0.45755 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2026-02-11 | 2.22% | 4.587% | 0.07881% | 50% | 0.99257 | 1 | 7 | 1.9926 | 138.0911 | 63.222 | 2026-02-11 | 62.0068 | 63.4146 | 67.7657 | 2026-02-11 | 6.421% | 0.07881% | 50% | 0.99257 | 1 | 7 | 1.9926 | TRUE | FALSE
2026-02-12 | 105.8872 | 108.2927 | 113.5033 | 113.5558 | 0.75851 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2026-02-12 | 2.221% | 4.591% | 0.07062% | 50% | 0.99273 | 1 | 7 | 1.9927 | 139.5657 | 105.8872 | 2026-02-12 | 103.854 | 106.2134 | 113.5033 | 2026-02-12 | 6.423% | 0.07062% | 50% | 0.99273 | 1 | 7 | 1.9927 | TRUE | FALSE
2026-02-13 | 129.1952 | 132.1321 | 138.4952 | 138.5721 | 0.91592 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2026-02-13 | 2.223% | 4.594% | 0.06301% | 50% | 0.99289 | 1 | 7 | 1.9929 | 141.0442 | 129.1952 | 2026-02-13 | 126.7171 | 129.5977 | 138.4952 | 2026-02-13 | 6.424% | 0.06301% | 50% | 0.99289 | 1 | 7 | 1.9929 | TRUE | FALSE
2026-02-14 | 73.6682 | 75.3439 | 78.9754 | 78.9891 | 0.51668 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2026-02-14 | 2.224% | 4.598% | 0.05619% | 50% | 0.99306 | 1 | 7 | 1.9931 | 142.5234 | 73.6682 | 2026-02-14 | 72.2566 | 73.9002 | 78.9754 | 2026-02-14 | 6.426% | 0.05619% | 50% | 0.99306 | 1 | 7 | 1.9931 | TRUE | FALSE
2026-02-15 | 77.7863 | 79.5567 | 83.3946 | 83.4089 | 0.54 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2026-02-15 | 2.225% | 4.602% | 0.05014% | 50% | 0.99323 | 1 | 7 | 1.9932 | 144.0002 | 77.7863 | 2026-02-15 | 76.2973 | 78.0339 | 83.3946 | 2026-02-15 | 6.428% | 0.05014% | 50% | 0.99323 | 1 | 7 | 1.9932 | TRUE | FALSE
2026-02-16 | 30.0452 | 30.7294 | 32.2131 | 32.2131 | 0.20644 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2026-02-16 | 2.227% | 4.606% | 0.04482% | 50% | 0.99342 | 1 | 7 | 1.9934 | 145.4716 | 30.0452 | 2026-02-16 | 29.4707 | 30.1418 | 32.2131 | 2026-02-16 | 6.43% | 0.04482% | 50% | 0.99342 | 1 | 7 | 1.9934 | TRUE | FALSE
2026-02-17 | 44.2646 | 45.2733 | 47.4611 | 47.4611 | 0.30113 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2026-02-17 | 2.228% | 4.61% | 0.04023% | 50% | 0.99361 | 1 | 7 | 1.9936 | 146.9345 | 44.2646 | 2026-02-17 | 43.4191 | 44.4085 | 47.4611 | 2026-02-17 | 6.432% | 0.04023% | 50% | 0.99361 | 1 | 7 | 1.9936 | TRUE | FALSE
2026-02-18 | 125.854 | 128.7238 | 134.9496 | 134.988 | 0.84809 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2026-02-18 | 2.229% | 4.613% | 0.03633% | 50% | 0.9938 | 1 | 7 | 1.9938 | 148.386 | 125.854 | 2026-02-18 | 123.4525 | 126.2675 | 134.9496 | 2026-02-18 | 6.434% | 0.03633% | 50% | 0.9938 | 1 | 7 | 1.9938 | TRUE | FALSE
2026-02-19 | 71.736 | 73.3727 | 76.9245 | 76.931 | 0.47869 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2026-02-19 | 2.231% | 4.617% | 0.03311% | 50% | 0.99401 | 1 | 7 | 1.994 | 149.8229 | 71.736 | 2026-02-19 | 70.3685 | 71.9741 | 76.9245 | 2026-02-19 | 6.435% | 0.03311% | 50% | 0.99401 | 1 | 7 | 1.994 | TRUE | FALSE
2026-02-20 | 90.2553 | 92.3158 | 96.7884 | 96.8009 | 0.59661 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2026-02-20 | 2.232% | 4.621% | 0.03055% | 50% | 0.99422 | 1 | 7 | 1.9942 | 151.2532 | 90.2553 | 2026-02-20 | 88.5366 | 90.5579 | 96.7884 | 2026-02-20 | 6.437% | 0.03055% | 50% | 0.99422 | 1 | 7 | 1.9942 | TRUE | FALSE
2026-02-21 | 98.2173 | 100.461 | 105.3323 | 105.3471 | 0.64317 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2026-02-21 | 2.233% | 4.625% | 0.02858% | 50% | 0.99445 | 1 | 7 | 1.9944 | 152.6857 | 98.2173 | 2026-02-21 | 96.3489 | 98.55 | 105.3323 | 2026-02-21 | 6.439% | 0.02858% | 50% | 0.99445 | 1 | 7 | 1.9944 | TRUE | FALSE
2026-02-22 | 131.4864 | 134.4919 | 141.019 | 141.0489 | 0.8531 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2026-02-22 | 2.235% | 4.629% | 0.02684% | 50% | 0.99468 | 1 | 7 | 1.9947 | 154.1194 | 131.4864 | 2026-02-22 | 128.9878 | 131.9362 | 141.019 | 2026-02-22 | 6.441% | 0.02684% | 50% | 0.99468 | 1 | 7 | 1.9947 | TRUE | FALSE
2026-02-23 | 135.8735 | 138.9813 | 145.732 | 145.7623 | 0.87345 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2026-02-23 | 2.236% | 4.632% | 0.02535% | 50% | 0.99492 | 1 | 7 | 1.9949 | 155.5529 | 135.8735 | 2026-02-23 | 133.2943 | 136.343 | 145.732 | 2026-02-23 | 6.443% | 0.02535% | 50% | 0.99492 | 1 | 7 | 1.9949 | TRUE | FALSE
2026-02-24 | 86.1266 | 88.0977 | 92.3805 | 92.3884 | 0.54855 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2026-02-24 | 2.237% | 4.636% | 0.02408% | 50% | 0.99518 | 1 | 7 | 1.9952 | 156.9845 | 86.1266 | 2026-02-24 | 84.4933 | 86.4271 | 92.3805 | 2026-02-24 | 6.444% | 0.02408% | 50% | 0.99518 | 1 | 7 | 1.9952 | TRUE | FALSE
2026-02-25 | 121.9903 | 124.784 | 130.8554 | 130.8756 | 0.77002 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2026-02-25 | 2.239% | 4.64% | 0.02303% | 50% | 0.99544 | 1 | 7 | 1.9954 | 158.4128 | 121.9903 | 2026-02-25 | 119.6795 | 122.4202 | 130.8554 | 2026-02-25 | 6.446% | 0.02303% | 50% | 0.99544 | 1 | 7 | 1.9954 | TRUE | FALSE
2026-02-26 | 161.8809 | 165.5903 | 173.654 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2026 | 2026-02-26 | 2.24% | 4.644% | 0.0222% | 50% | 0.99571 | 1 | 7 | 1.9957 | 159.8363 | 161.8809 | 2026-02-26 | 158.8176 | 162.4568 | 173.654 | 2026-02-26 | 6.448% | 0.0222% | 50% | 0.99571 | 1 | 7 | 1.9957 | TRUE | FALSE
2026-02-27 | 107.7085 | 110.1781 | 115.5479 | 115.5611 | 0.66788 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2026-02-27 | 2.241% | 4.647% | 0.02159% | 50% | 0.996 | 1 | 7 | 1.996 | 161.2535 | 107.7085 | 2026-02-27 | 105.6724 | 108.0953 | 115.5479 | 2026-02-27 | 6.45% | 0.02159% | 50% | 0.996 | 1 | 7 | 1.996 | TRUE | FALSE
2026-02-28 | 146.1257 | 149.4781 | 156.7695 | 156.7976 | 0.89831 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2026-02-28 | 2.243% | 4.651% | 0.02094% | 50% | 0.99629 | 1 | 7 | 1.9963 | 162.6632 | 146.1257 | 2026-02-28 | 143.3662 | 146.6554 | 156.7695 | 2026-02-28 | 6.452% | 0.02094% | 50% | 0.99629 | 1 | 7 | 1.9963 | TRUE | FALSE
2026-03-01 | 164.1743 | 167.9432 | 176.1422 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2026 | 2026-03-01 | 2.244% | 4.655% | 0.02025% | 50% | 0.9966 | 1 | 7 | 1.9966 | 164.0639 | 164.1743 | 2026-03-01 | 161.0773 | 164.7751 | 176.1422 | 2026-03-01 | 6.453% | 0.02025% | 50% | 0.9966 | 1 | 7 | 1.9966 | TRUE | FALSE
2026-03-02 | 50.2448 | 51.3989 | 53.9103 | 53.9104 | 0.30362 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2026-03-02 | 2.245% | 4.658% | 0.01953% | 50% | 0.99692 | 1 | 7 | 1.9969 | 165.4541 | 50.2448 | 2026-03-02 | 49.298 | 50.4303 | 53.9103 | 2026-03-02 | 6.455% | 0.01953% | 50% | 0.99692 | 1 | 7 | 1.9969 | TRUE | FALSE
2026-03-03 | 151.4889 | 154.9708 | 162.5492 | 162.5757 | 0.90801 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2026-03-03 | 2.247% | 4.662% | 0.01878% | 50% | 0.99725 | 1 | 7 | 1.9973 | 166.8324 | 151.4889 | 2026-03-03 | 148.6372 | 152.0535 | 162.5492 | 2026-03-03 | 6.457% | 0.01878% | 50% | 0.99725 | 1 | 7 | 1.9973 | TRUE | FALSE
2026-03-04 | 19.3433 | 19.7882 | 20.7566 | 20.7566 | 0.11498 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2026-03-04 | 2.248% | 4.666% | 0.018% | 50% | 0.9976 | 1 | 7 | 1.9976 | 168.1972 | 19.3433 | 2026-03-04 | 18.9795 | 19.416 | 20.7566 | 2026-03-04 | 6.459% | 0.018% | 50% | 0.9976 | 1 | 7 | 1.9976 | TRUE | FALSE
2026-03-05 | 63.8793 | 65.3493 | 68.5503 | 68.5516 | 0.37671 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2026-03-05 | 2.249% | 4.67% | 0.01718% | 50% | 0.99796 | 1 | 7 | 1.998 | 169.5469 | 63.8793 | 2026-03-05 | 62.6793 | 64.1216 | 68.5503 | 2026-03-05 | 6.46% | 0.01718% | 50% | 0.99796 | 1 | 7 | 1.998 | TRUE | FALSE
2026-03-06 | 90.1872 | 92.2639 | 96.7871 | 96.7922 | 0.52771 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2026-03-06 | 2.251% | 4.673% | 0.01634% | 50% | 0.99834 | 1 | 7 | 1.9983 | 170.883 | 90.1872 | 2026-03-06 | 88.4948 | 90.5325 | 96.7871 | 2026-03-06 | 6.462% | 0.01634% | 50% | 0.99834 | 1 | 7 | 1.9983 | TRUE | FALSE
2026-03-07 | 133.9876 | 137.0747 | 143.8003 | 143.8156 | 0.77802 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2026-03-07 | 2.252% | 4.677% | 0.01552% | 50% | 0.99873 | 1 | 7 | 1.9987 | 172.2078 | 133.9876 | 2026-03-07 | 131.4758 | 134.505 | 143.8003 | 2026-03-07 | 6.464% | 0.01552% | 50% | 0.99873 | 1 | 7 | 1.9987 | TRUE | FALSE
2026-03-08 | 123.5417 | 126.3899 | 132.5964 | 132.608 | 0.71192 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2026-03-08 | 2.253% | 4.681% | 0.01476% | 50% | 0.99914 | 1 | 7 | 1.9991 | 173.5219 | 123.5417 | 2026-03-08 | 121.2282 | 124.023 | 132.5964 | 2026-03-08 | 6.466% | 0.01476% | 50% | 0.99914 | 1 | 7 | 1.9991 | TRUE | FALSE
2026-03-09 | 133.0835 | 136.1536 | 142.8451 | 142.8584 | 0.7612 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2026-03-09 | 2.255% | 4.685% | 0.01407% | 50% | 0.99956 | 1 | 7 | 1.9996 | 174.8256 | 133.0835 | 2026-03-09 | 130.5939 | 133.6065 | 142.8451 | 2026-03-09 | 6.468% | 0.01407% | 50% | 0.99956 | 1 | 7 | 1.9996 | TRUE | FALSE
2026-03-10 | 95.6638 | 97.872 | 102.6861 | 102.6909 | 0.54313 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2026-03-10 | 2.256% | 4.688% | 0.01345% | 50% | 1 | 1 | 7 | 2 | 176.1194 | 95.6638 | 2026-03-10 | 93.8761 | 96.043 | 102.6861 | 2026-03-10 | 6.469% | 0.01345% | 50% | 1 | 1 | 7 | 2 | TRUE | FALSE
2026-03-11 | 65.4781 | 66.9904 | 70.2883 | 70.2892 | 0.36905 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2026-03-11 | 2.257% | 4.692% | 0.01288% | 50% | 0.00045729 | 2 | 8 | 2.0005 | 177.4037 | 65.4781 | 2026-03-11 | 64.2557 | 65.7398 | 70.2883 | 2026-03-11 | 6.471% | 0.01288% | 50% | 0.00045729 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-03-12 | 61.2821 | 62.6983 | 65.7875 | 65.788 | 0.34293 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2026-03-12 | 2.259% | 4.696% | 0.01238% | 50% | 0.00093319 | 2 | 8 | 2.0009 | 178.679 | 61.2821 | 2026-03-12 | 60.1392 | 61.529 | 65.7875 | 2026-03-12 | 6.473% | 0.01238% | 50% | 0.00093319 | 2 | 8 | 2.0009 | TRUE | FALSE
2026-03-13 | 54.1219 | 55.3735 | 58.104 | 58.104 | 0.30073 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2026-03-13 | 2.26% | 4.699% | 0.01195% | 50% | 0.0014281 | 2 | 8 | 2.0014 | 179.9455 | 54.1219 | 2026-03-13 | 53.1136 | 54.3419 | 58.104 | 2026-03-13 | 6.475% | 0.01195% | 50% | 0.0014281 | 2 | 8 | 2.0014 | TRUE | FALSE
2026-03-14 | 53.1136 | 54.3426 | 57.0245 | 57.0245 | 0.29308 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2026-03-14 | 2.262% | 4.703% | 0.0116% | 50% | 0.0019426 | 2 | 8 | 2.0019 | 181.2039 | 53.1136 | 2026-03-14 | 52.1251 | 53.3312 | 57.0245 | 2026-03-14 | 6.477% | 0.0116% | 50% | 0.0019426 | 2 | 8 | 2.0019 | TRUE | FALSE
2026-03-15 | 56.6681 | 57.9801 | 60.8439 | 60.844 | 0.31055 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2026-03-15 | 2.263% | 4.707% | 0.01133% | 50% | 0.0024776 | 2 | 8 | 2.0025 | 182.4545 | 56.6681 | 2026-03-15 | 55.6145 | 56.9021 | 60.8439 | 2026-03-15 | 6.479% | 0.01133% | 50% | 0.0024776 | 2 | 8 | 2.0025 | TRUE | FALSE
2026-03-16 | 37.6644 | 38.5369 | 40.442 | 40.442 | 0.20501 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2026-03-16 | 2.264% | 4.711% | 0.01112% | 50% | 0.0030338 | 2 | 8 | 2.003 | 183.6978 | 37.6644 | 2026-03-16 | 36.9648 | 37.8212 | 40.442 | 2026-03-16 | 6.48% | 0.01112% | 50% | 0.0030338 | 2 | 8 | 2.003 | TRUE | FALSE
2026-03-17 | 48.3772 | 49.4986 | 51.9477 | 51.9477 | 0.26156 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2026-03-17 | 2.266% | 4.714% | 0.01099% | 50% | 0.003612 | 2 | 8 | 2.0036 | 184.9341 | 48.3772 | 2026-03-17 | 47.4796 | 48.5802 | 51.9477 | 2026-03-17 | 6.482% | 0.01099% | 50% | 0.003612 | 2 | 8 | 2.0036 | TRUE | FALSE
2026-03-18 | 51.0753 | 52.2599 | 54.8478 | 54.8478 | 0.27433 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2026-03-18 | 2.267% | 4.718% | 0.01093% | 50% | 0.004213 | 2 | 8 | 2.0042 | 186.164 | 51.0753 | 2026-03-18 | 50.1286 | 51.2913 | 54.8478 | 2026-03-18 | 6.484% | 0.01093% | 50% | 0.004213 | 2 | 8 | 2.0042 | TRUE | FALSE
2026-03-19 | 116.0729 | 118.7667 | 124.6529 | 124.6592 | 0.61939 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2026-03-19 | 2.268% | 4.722% | 0.01094% | 50% | 0.0048376 | 2 | 8 | 2.0048 | 187.3878 | 116.0729 | 2026-03-19 | 113.9236 | 116.5676 | 124.6529 | 2026-03-19 | 6.486% | 0.01094% | 50% | 0.0048376 | 2 | 8 | 2.0048 | TRUE | FALSE
2026-03-20 | 123.9762 | 126.8552 | 133.1476 | 133.1551 | 0.65727 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2026-03-20 | 2.27% | 4.726% | 0.01102% | 50% | 0.0054867 | 2 | 8 | 2.0055 | 188.612 | 123.9762 | 2026-03-20 | 121.6829 | 124.5087 | 133.1476 | 2026-03-20 | 6.488% | 0.01102% | 50% | 0.0054867 | 2 | 8 | 2.0055 | TRUE | FALSE
2026-03-21 | 178.6714 | 182.8231 | 191.8994 | 191.919 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2026-03-21 | 2.271% | 4.73% | 0.01115% | 50% | 0.0061612 | 2 | 8 | 2.0062 | 189.8405 | 178.6714 | 2026-03-21 | 175.3697 | 179.4446 | 191.8994 | 2026-03-21 | 6.49% | 0.01115% | 50% | 0.0061612 | 2 | 8 | 2.0062 | TRUE | FALSE
2026-03-22 | 159.0819 | 162.7806 | 170.8689 | 170.8836 | 0.83256 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2026-03-22 | 2.272% | 4.734% | 0.01128% | 50% | 0.006862 | 2 | 8 | 2.0069 | 191.0701 | 159.0819 | 2026-03-22 | 156.1451 | 159.7756 | 170.8689 | 2026-03-22 | 6.492% | 0.01128% | 50% | 0.006862 | 2 | 8 | 2.0069 | TRUE | FALSE
2026-03-23 | 190.4272 | 194.8574 | 204.5479 | 204.5709 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2026-03-23 | 2.274% | 4.738% | 0.01143% | 50% | 0.0075901 | 2 | 8 | 2.0076 | 192.2976 | 190.4272 | 2026-03-23 | 186.9152 | 191.2637 | 204.5479 | 2026-03-23 | 6.494% | 0.01143% | 50% | 0.0075901 | 2 | 8 | 2.0076 | TRUE | FALSE
2026-03-24 | 188.843 | 193.2389 | 202.8573 | 202.8799 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2026-03-24 | 2.275% | 4.741% | 0.01157% | 50% | 0.0083463 | 2 | 8 | 2.0083 | 193.5197 | 188.843 | 2026-03-24 | 185.3636 | 189.6786 | 202.8573 | 2026-03-24 | 6.497% | 0.01157% | 50% | 0.0083463 | 2 | 8 | 2.0083 | TRUE | FALSE
2026-03-25 | 160.8912 | 164.6388 | 172.8407 | 172.856 | 0.82619 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2026-03-25 | 2.276% | 4.745% | 0.01173% | 50% | 0.0091318 | 2 | 8 | 2.0091 | 194.7331 | 160.8912 | 2026-03-25 | 157.9298 | 161.6084 | 172.8407 | 2026-03-25 | 6.499% | 0.01173% | 50% | 0.0091318 | 2 | 8 | 2.0091 | TRUE | FALSE
2026-03-26 | 177.3962 | 181.5306 | 190.5821 | 190.6017 | 0.90537 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2026-03-26 | 2.278% | 4.749% | 0.01189% | 50% | 0.0099475 | 2 | 8 | 2.0099 | 195.9347 | 177.3962 | 2026-03-26 | 174.1341 | 178.1925 | 190.5821 | 2026-03-26 | 6.501% | 0.01189% | 50% | 0.0099475 | 2 | 8 | 2.0099 | TRUE | FALSE
2026-03-27 | 179.3285 | 183.5105 | 192.6688 | 192.689 | 0.90972 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2026-03-27 | 2.279% | 4.753% | 0.01206% | 50% | 0.010794 | 2 | 8 | 2.0108 | 197.1211 | 179.3285 | 2026-03-27 | 176.034 | 180.1392 | 192.6688 | 2026-03-27 | 6.503% | 0.01206% | 50% | 0.010794 | 2 | 8 | 2.0108 | TRUE | FALSE
2026-03-28 | 141.3977 | 144.6972 | 151.9249 | 151.9358 | 0.71305 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2026-03-28 | 2.28% | 4.757% | 0.01223% | 50% | 0.011674 | 2 | 8 | 2.0117 | 198.2891 | 141.3977 | 2026-03-28 | 138.8026 | 142.0415 | 151.9249 | 2026-03-28 | 6.505% | 0.01223% | 50% | 0.011674 | 2 | 8 | 2.0117 | TRUE | FALSE
2026-03-29 | 111.185 | 113.781 | 119.4695 | 119.475 | 0.55745 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2026-03-29 | 2.282% | 4.761% | 0.01239% | 50% | 0.012587 | 2 | 8 | 2.0126 | 199.4356 | 111.185 | 2026-03-29 | 109.1463 | 111.6947 | 119.4695 | 2026-03-29 | 6.508% | 0.01239% | 50% | 0.012587 | 2 | 8 | 2.0126 | TRUE | FALSE
2026-03-30 | 29.2086 | 29.8909 | 31.3867 | 31.3867 | 0.14562 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2026-03-30 | 2.283% | 4.766% | 0.01255% | 50% | 0.013534 | 2 | 8 | 2.0135 | 200.5571 | 29.2086 | 2026-03-30 | 28.6735 | 29.3434 | 31.3867 | 2026-03-30 | 6.51% | 0.01255% | 50% | 0.013534 | 2 | 8 | 2.0135 | TRUE | FALSE
2026-03-31 | 84.5107 | 86.4863 | 90.8181 | 90.82 | 0.41905 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2026-03-31 | 2.284% | 4.77% | 0.0127% | 50% | 0.014517 | 2 | 8 | 2.0145 | 201.6506 | 84.5107 | 2026-03-31 | 82.964 | 84.9034 | 90.8181 | 2026-03-31 | 6.513% | 0.0127% | 50% | 0.014517 | 2 | 8 | 2.0145 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 143.4524 | 146.8078 | 154.1677 | 154.1793 | 0.70763 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2026-04-01 | 2.286% | 4.774% | 0.01285% | 50% | 0.015537 | 2 | 8 | 2.0155 | 202.7127 | 143.4524 | 2026-04-01 | 140.8293 | 144.1234 | 154.1677 | 2026-04-01 | 6.515% | 0.01285% | 50% | 0.015537 | 2 | 8 | 2.0155 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 70.1748 | 71.8172 | 75.421 | 75.4216 | 0.34439 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2026-04-02 | 2.287% | 4.778% | 0.013% | 50% | 0.016595 | 2 | 8 | 2.0166 | 203.7402 | 70.1748 | 2026-04-02 | 68.8928 | 70.5052 | 75.421 | 2026-04-02 | 6.518% | 0.013% | 50% | 0.016595 | 2 | 8 | 2.0166 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 112.6527 | 115.2909 | 121.0816 | 121.0873 | 0.55019 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2026-04-03 | 2.288% | 4.782% | 0.01314% | 50% | 0.017693 | 2 | 8 | 2.0177 | 204.7363 | 112.6527 | 2026-04-03 | 110.5966 | 113.1866 | 121.0816 | 2026-04-03 | 6.52% | 0.01314% | 50% | 0.017693 | 2 | 8 | 2.0177 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 171.8725 | 175.8999 | 184.7432 | 184.762 | 0.83549 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2026-04-04 | 2.29% | 4.787% | 0.01329% | 50% | 0.018831 | 2 | 8 | 2.0188 | 205.707 | 171.8725 | 2026-04-04 | 168.7382 | 172.6922 | 184.7432 | 2026-04-04 | 6.523% | 0.01329% | 50% | 0.018831 | 2 | 8 | 2.0188 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 210.5893 | 215.5269 | 226.3729 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2026 | 2026-04-05 | 2.291% | 4.791% | 0.01347% | 50% | 0.020011 | 2 | 8 | 2.02 | 206.6528 | 210.5893 | 2026-04-05 | 206.7523 | 211.6 | 226.3729 | 2026-04-05 | 6.526% | 0.01347% | 50% | 0.020011 | 2 | 8 | 2.02 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 52.2849 | 53.5116 | 56.207 | 56.207 | 0.25185 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2026-04-06 | 2.292% | 4.796% | 0.01366% | 50% | 0.021235 | 2 | 8 | 2.0212 | 207.5747 | 52.2849 | 2026-04-06 | 51.3331 | 52.5374 | 56.207 | 2026-04-06 | 6.529% | 0.01366% | 50% | 0.021235 | 2 | 8 | 2.0212 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 160.6845 | 164.4565 | 172.7486 | 172.7648 | 0.77073 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2026-04-07 | 2.294% | 4.8% | 0.01388% | 50% | 0.022503 | 2 | 8 | 2.0225 | 208.4734 | 160.6845 | 2026-04-07 | 157.7618 | 161.4652 | 172.7486 | 2026-04-07 | 6.532% | 0.01388% | 50% | 0.022503 | 2 | 8 | 2.0225 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 127.8947 | 130.8988 | 137.5054 | 137.514 | 0.61087 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2026-04-08 | 2.295% | 4.805% | 0.01412% | 50% | 0.023816 | 2 | 8 | 2.0238 | 209.3495 | 127.8947 | 2026-04-08 | 125.5704 | 128.5199 | 137.5054 | 2026-04-08 | 6.535% | 0.01412% | 50% | 0.023816 | 2 | 8 | 2.0238 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 138.0554 | 141.3001 | 148.4388 | 148.4497 | 0.65672 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2026-04-09 | 2.296% | 4.809% | 0.01438% | 50% | 0.025178 | 2 | 8 | 2.0252 | 210.2038 | 138.0554 | 2026-04-09 | 135.5485 | 138.7343 | 148.4388 | 2026-04-09 | 6.538% | 0.01438% | 50% | 0.025178 | 2 | 8 | 2.0252 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 215.5315 | 220.6001 | 231.7565 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2026 | 2026-04-10 | 2.298% | 4.814% | 0.01465% | 50% | 0.026587 | 2 | 8 | 2.0266 | 211.0372 | 215.5315 | 2026-04-10 | 211.6209 | 216.5976 | 231.7565 | 2026-04-10 | 6.541% | 0.01465% | 50% | 0.026587 | 2 | 8 | 2.0266 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 173.3463 | 177.4253 | 186.4074 | 186.428 | 0.81822 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2026-04-11 | 2.299% | 4.819% | 0.01492% | 50% | 0.028047 | 2 | 8 | 2.028 | 211.8504 | 173.3463 | 2026-04-11 | 170.2037 | 174.2087 | 186.4074 | 2026-04-11 | 6.544% | 0.01492% | 50% | 0.028047 | 2 | 8 | 2.028 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 145.1398 | 148.557 | 156.0855 | 156.0985 | 0.6825 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2026-04-12 | 2.3% | 4.823% | 0.0152% | 50% | 0.029559 | 2 | 8 | 2.0296 | 212.6441 | 145.1398 | 2026-04-12 | 142.5106 | 145.8659 | 156.0855 | 2026-04-12 | 6.547% | 0.0152% | 50% | 0.029559 | 2 | 8 | 2.0296 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 24.0787 | 24.646 | 25.8963 | 25.8963 | 0.11281 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2026-04-13 | 2.302% | 4.828% | 0.01548% | 50% | 0.031123 | 2 | 8 | 2.0311 | 213.419 | 24.0787 | 2026-04-13 | 23.6429 | 24.1999 | 25.8963 | 2026-04-13 | 6.551% | 0.01548% | 50% | 0.031123 | 2 | 8 | 2.0311 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 172.863 | 176.9378 | 185.9235 | 185.9448 | 0.80707 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2026-04-14 | 2.303% | 4.833% | 0.01577% | 50% | 0.032742 | 2 | 8 | 2.0327 | 214.176 | 172.863 | 2026-04-14 | 169.7364 | 173.7376 | 185.9235 | 2026-04-14 | 6.554% | 0.01577% | 50% | 0.032742 | 2 | 8 | 2.0327 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 182.5089 | 186.8137 | 196.3111 | 196.3358 | 0.84918 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2026-04-15 | 2.304% | 4.838% | 0.01606% | 50% | 0.034416 | 2 | 8 | 2.0344 | 214.9158 | 182.5089 | 2026-04-15 | 179.2103 | 183.4373 | 196.3111 | 2026-04-15 | 6.558% | 0.01606% | 50% | 0.034416 | 2 | 8 | 2.0344 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 183.611 | 187.9443 | 197.5096 | 197.535 | 0.85144 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2026-04-16 | 2.306% | 4.843% | 0.01636% | 50% | 0.036148 | 2 | 8 | 2.0361 | 215.6391 | 183.611 | 2026-04-16 | 180.2949 | 184.55 | 197.5096 | 2026-04-16 | 6.561% | 0.01636% | 50% | 0.036148 | 2 | 8 | 2.0361 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 220.2633 | 225.4648 | 236.9522 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2026 | 2026-04-17 | 2.307% | 4.848% | 0.01667% | 50% | 0.037938 | 2 | 8 | 2.0379 | 216.3425 | 220.2633 | 2026-04-17 | 216.2882 | 221.3957 | 236.9522 | 2026-04-17 | 6.565% | 0.01667% | 50% | 0.037938 | 2 | 8 | 2.0379 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 162.5587 | 166.3997 | 174.8872 | 174.9062 | 0.74899 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2026-04-18 | 2.308% | 4.853% | 0.01696% | 50% | 0.039788 | 2 | 8 | 2.0398 | 217.0231 | 162.5587 | 2026-04-18 | 159.627 | 163.3988 | 174.8872 | 2026-04-18 | 6.569% | 0.01696% | 50% | 0.039788 | 2 | 8 | 2.0398 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 36.7167 | 37.5848 | 39.504 | 39.504 | 0.16864 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2026-04-19 | 2.31% | 4.858% | 0.01723% | 50% | 0.0417 | 2 | 8 | 2.0417 | 217.6818 | 36.7167 | 2026-04-19 | 36.055 | 36.9074 | 39.504 | 2026-04-19 | 6.573% | 0.01723% | 50% | 0.0417 | 2 | 8 | 2.0417 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 41.6417 | 42.6268 | 44.8059 | 44.8059 | 0.1907 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2026-04-20 | 2.311% | 4.864% | 0.01747% | 50% | 0.043676 | 2 | 8 | 2.0437 | 218.3197 | 41.6417 | 2026-04-20 | 40.8917 | 41.8591 | 44.8059 | 2026-04-20 | 6.577% | 0.01747% | 50% | 0.043676 | 2 | 8 | 2.0437 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 37.1078 | 37.9862 | 39.9303 | 39.9303 | 0.16946 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2026-04-21 | 2.312% | 4.869% | 0.01769% | 50% | 0.045715 | 2 | 8 | 2.0457 | 218.9377 | 37.1078 | 2026-04-21 | 36.4399 | 37.3025 | 39.9303 | 2026-04-21 | 6.581% | 0.01769% | 50% | 0.045715 | 2 | 8 | 2.0457 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 112.9175 | 115.5919 | 121.5149 | 121.5215 | 0.51428 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2026-04-22 | 2.314% | 4.874% | 0.01788% | 50% | 0.04782 | 2 | 8 | 2.0478 | 219.5369 | 112.9175 | 2026-04-22 | 110.8865 | 113.5128 | 121.5149 | 2026-04-22 | 6.585% | 0.01788% | 50% | 0.04782 | 2 | 8 | 2.0478 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 41.1375 | 42.1124 | 44.2728 | 44.2728 | 0.18685 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2026-04-23 | 2.315% | 4.88% | 0.01804% | 50% | 0.049993 | 2 | 8 | 2.05 | 220.1183 | 41.1375 | 2026-04-23 | 40.398 | 41.3554 | 44.2728 | 2026-04-23 | 6.59% | 0.01804% | 50% | 0.049993 | 2 | 8 | 2.05 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 111.1145 | 113.7493 | 119.5917 | 119.598 | 0.50344 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2026-04-24 | 2.316% | 4.885% | 0.01818% | 50% | 0.052234 | 2 | 8 | 2.0522 | 220.683 | 111.1145 | 2026-04-24 | 109.1185 | 111.706 | 119.5917 | 2026-04-24 | 6.594% | 0.01818% | 50% | 0.052234 | 2 | 8 | 2.0522 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 187.8438 | 192.3007 | 202.1895 | 202.2186 | 0.84905 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2026-04-25 | 2.318% | 4.891% | 0.0183% | 50% | 0.054545 | 2 | 8 | 2.0545 | 221.2319 | 187.8438 | 2026-04-25 | 184.4715 | 188.8484 | 202.1895 | 2026-04-25 | 6.598% | 0.0183% | 50% | 0.054545 | 2 | 8 | 2.0545 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 220.7373 | 225.9778 | 237.6126 | 237.656 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2026-04-26 | 2.319% | 4.897% | 0.01841% | 50% | 0.056927 | 2 | 8 | 2.0569 | 221.766 | 220.7373 | 2026-04-26 | 216.7768 | 221.9232 | 237.6126 | 2026-04-26 | 6.603% | 0.01841% | 50% | 0.056927 | 2 | 8 | 2.0569 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 157.2475 | 160.9829 | 169.2815 | 169.2997 | 0.70735 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2026-04-27 | 2.32% | 4.902% | 0.0185% | 50% | 0.059381 | 2 | 8 | 2.0594 | 222.2863 | 157.2475 | 2026-04-27 | 154.4277 | 158.0962 | 169.2815 | 2026-04-27 | 6.608% | 0.0185% | 50% | 0.059381 | 2 | 8 | 2.0594 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 91.5835 | 93.7603 | 98.5996 | 98.6025 | 0.411 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2026-04-28 | 2.322% | 4.908% | 0.01858% | 50% | 0.061909 | 2 | 8 | 2.0619 | 222.794 | 91.5835 | 2026-04-28 | 89.9421 | 92.0799 | 98.5996 | 2026-04-28 | 6.612% | 0.01858% | 50% | 0.061909 | 2 | 8 | 2.0619 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 169.2461 | 173.2713 | 182.2257 | 182.248 | 0.75792 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2026-04-29 | 2.323% | 4.914% | 0.01864% | 50% | 0.064511 | 2 | 8 | 2.0645 | 223.2899 | 169.2461 | 2026-04-29 | 166.2146 | 170.1676 | 182.2257 | 2026-04-29 | 6.617% | 0.01864% | 50% | 0.064511 | 2 | 8 | 2.0645 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 165.3248 | 169.2591 | 170.6393 | 170.6579 | 0.70812 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2026-04-30 | 2.324% | 0.8089% | 0.01869% | 50% | 0.067189 | 2 | 8 | 2.0672 | 233.4506 | 165.3248 | 2026-04-30 | 158.4729 | 162.244 | 170.6393 | 2026-04-30 | 4.92% | 0.01869% | 50% | 0.067189 | 2 | 8 | 2.0672 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 196.794 | 201.4798 | 203.14 | 203.1694 | 0.84119 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2026-05-01 | 2.326% | 0.8172% | 0.01872% | 50% | 0.069944 | 2 | 8 | 2.0699 | 233.9379 | 196.794 | 2026-05-01 | 188.6418 | 193.1336 | 203.14 | 2026-05-01 | 4.926% | 0.01872% | 50% | 0.069944 | 2 | 8 | 2.0699 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 116.7677 | 119.5497 | 120.545 | 120.5513 | 0.49807 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2026-05-02 | 2.327% | 0.8256% | 0.01872% | 50% | 0.072777 | 2 | 8 | 2.0728 | 234.4084 | 116.7677 | 2026-05-02 | 111.933 | 114.5998 | 120.545 | 2026-05-02 | 4.932% | 0.01872% | 50% | 0.072777 | 2 | 8 | 2.0728 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 132.9581 | 136.1277 | 137.2726 | 137.2824 | 0.56604 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2026-05-03 | 2.328% | 0.8341% | 0.01873% | 50% | 0.075688 | 2 | 8 | 2.0757 | 234.8625 | 132.9581 | 2026-05-03 | 127.4556 | 130.494 | 137.2726 | 2026-05-03 | 4.938% | 0.01873% | 50% | 0.075688 | 2 | 8 | 2.0757 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 78.0381 | 79.8995 | 80.5784 | 80.5791 | 0.33159 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2026-05-04 | 2.33% | 0.8425% | 0.01874% | 50% | 0.078678 | 2 | 8 | 2.0787 | 235.3008 | 78.0381 | 2026-05-04 | 74.81 | 76.5944 | 80.5784 | 2026-05-04 | 4.944% | 0.01874% | 50% | 0.078678 | 2 | 8 | 2.0787 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 164.403 | 168.3268 | 169.7714 | 169.7895 | 0.69738 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2026-05-05 | 2.331% | 0.8509% | 0.01874% | 50% | 0.081748 | 2 | 8 | 2.0817 | 235.7238 | 164.403 | 2026-05-05 | 157.6053 | 161.3669 | 169.7714 | 2026-05-05 | 4.951% | 0.01874% | 50% | 0.081748 | 2 | 8 | 2.0817 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 152.941 | 156.5934 | 157.9508 | 157.9655 | 0.64763 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2026-05-06 | 2.332% | 0.8594% | 0.01874% | 50% | 0.084898 | 2 | 8 | 2.0849 | 236.132 | 152.941 | 2026-05-06 | 146.62 | 150.1214 | 157.9508 | 2026-05-06 | 4.957% | 0.01874% | 50% | 0.084898 | 2 | 8 | 2.0849 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 193.9615 | 198.5962 | 200.3348 | 200.3627 | 0.82 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2026-05-07 | 2.334% | 0.8678% | 0.01874% | 50% | 0.088129 | 2 | 8 | 2.0881 | 236.5261 | 193.9615 | 2026-05-07 | 185.9485 | 190.3918 | 200.3348 | 2026-05-07 | 4.963% | 0.01874% | 50% | 0.088129 | 2 | 8 | 2.0881 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 211.9006 | 216.9669 | 218.885 | 218.9198 | 0.89442 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2026-05-08 | 2.335% | 0.8763% | 0.01873% | 50% | 0.091441 | 2 | 8 | 2.0914 | 236.9065 | 211.9006 | 2026-05-08 | 203.1501 | 208.0072 | 218.885 | 2026-05-08 | 4.97% | 0.01873% | 50% | 0.091441 | 2 | 8 | 2.0914 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 228.4866 | 233.9527 | 236.0411 | 236.0829 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2026-05-09 | 2.336% | 0.8848% | 0.0187% | 50% | 0.094835 | 2 | 8 | 2.0948 | 237.2737 | 228.4866 | 2026-05-09 | 219.055 | 224.2954 | 236.0411 | 2026-05-09 | 4.976% | 0.0187% | 50% | 0.094835 | 2 | 8 | 2.0948 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 218.6658 | 223.9 | 225.918 | 225.9554 | 0.92018 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2026-05-10 | 2.338% | 0.8933% | 0.01866% | 50% | 0.09831 | 2 | 8 | 2.0983 | 237.6284 | 218.6658 | 2026-05-10 | 209.643 | 214.6613 | 225.918 | 2026-05-10 | 4.983% | 0.01866% | 50% | 0.09831 | 2 | 8 | 2.0983 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 235.5222 | 241.1632 | 243.3577 | 243.4023 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2026-05-11 | 2.339% | 0.9018% | 0.0186% | 50% | 0.10187 | 2 | 8 | 2.1019 | 237.971 | 235.5222 | 2026-05-11 | 225.8076 | 231.216 | 243.3577 | 2026-05-11 | 4.989% | 0.0186% | 50% | 0.10187 | 2 | 8 | 2.1019 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 176.8992 | 181.1386 | 182.8026 | 182.824 | 0.74228 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2026-05-12 | 2.34% | 0.9103% | 0.01853% | 50% | 0.1055 | 2 | 8 | 2.1055 | 238.3021 | 176.8992 | 2026-05-12 | 169.6053 | 173.6699 | 182.8026 | 2026-05-12 | 4.996% | 0.01853% | 50% | 0.1055 | 2 | 8 | 2.1055 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 168.091 | 172.1217 | 173.7178 | 173.7363 | 0.70437 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2026-05-13 | 2.342% | 0.9188% | 0.01844% | 50% | 0.10922 | 2 | 8 | 2.1092 | 238.6223 | 168.091 | 2026-05-13 | 161.1628 | 165.0274 | 173.7178 | 2026-05-13 | 5.003% | 0.01844% | 50% | 0.10922 | 2 | 8 | 2.1092 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 207.3882 | 212.3641 | 214.3518 | 214.3837 | 0.86795 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2026-05-14 | 2.343% | 0.9273% | 0.01834% | 50% | 0.11302 | 2 | 8 | 2.113 | 238.9319 | 207.3882 | 2026-05-14 | 198.8434 | 203.6142 | 214.3518 | 2026-05-14 | 5.009% | 0.01834% | 50% | 0.11302 | 2 | 8 | 2.113 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 218.2057 | 223.4442 | 225.5551 | 225.591 | 0.9121 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2026-05-15 | 2.344% | 0.9359% | 0.01822% | 50% | 0.1169 | 2 | 8 | 2.1169 | 239.2292 | 218.2057 | 2026-05-15 | 209.2183 | 214.241 | 225.5551 | 2026-05-15 | 5.016% | 0.01822% | 50% | 0.1169 | 2 | 8 | 2.1169 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 211.0158 | 216.0846 | 218.1448 | 218.1775 | 0.881 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2026-05-16 | 2.346% | 0.9444% | 0.01809% | 50% | 0.12085 | 2 | 8 | 2.1209 | 239.5122 | 211.0158 | 2026-05-16 | 202.3274 | 207.1875 | 218.1448 | 2026-05-16 | 5.023% | 0.01809% | 50% | 0.12085 | 2 | 8 | 2.1209 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 230.0391 | 235.5682 | 237.8346 | 237.8749 | 0.95936 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2026-05-17 | 2.347% | 0.953% | 0.01797% | 50% | 0.12489 | 2 | 8 | 2.1249 | 239.7813 | 230.0391 | 2026-05-17 | 220.5707 | 225.8721 | 237.8346 | 2026-05-17 | 5.03% | 0.01797% | 50% | 0.12489 | 2 | 8 | 2.1249 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 220.9363 | 226.2497 | 228.4462 | 228.4824 | 0.92041 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2026-05-18 | 2.348% | 0.9615% | 0.01785% | 50% | 0.129 | 2 | 8 | 2.129 | 240.0371 | 220.9363 | 2026-05-18 | 211.8455 | 216.9402 | 228.4462 | 2026-05-18 | 5.037% | 0.01785% | 50% | 0.129 | 2 | 8 | 2.129 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 225.5262 | 230.9531 | 233.2155 | 233.2532 | 0.93858 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2026-05-19 | 2.35% | 0.9701% | 0.01772% | 50% | 0.13318 | 2 | 8 | 2.1332 | 240.2801 | 225.5262 | 2026-05-19 | 216.2495 | 221.4532 | 233.2155 | 2026-05-19 | 5.044% | 0.01772% | 50% | 0.13318 | 2 | 8 | 2.1332 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 202.2788 | 207.1491 | 209.1964 | 209.2249 | 0.841 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2026-05-20 | 2.351% | 0.9787% | 0.01761% | 50% | 0.13744 | 2 | 8 | 2.1374 | 240.511 | 202.2788 | 2026-05-20 | 193.961 | 198.631 | 209.1964 | 2026-05-20 | 5.05% | 0.01761% | 50% | 0.13744 | 2 | 8 | 2.1374 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 209.5833 | 214.6324 | 216.7725 | 216.8034 | 0.87059 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2026-05-21 | 2.352% | 0.9872% | 0.01749% | 50% | 0.14177 | 2 | 8 | 2.1418 | 240.7301 | 209.5833 | 2026-05-21 | 200.9678 | 205.8094 | 216.7725 | 2026-05-21 | 5.057% | 0.01749% | 50% | 0.14177 | 2 | 8 | 2.1418 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 156.0802 | 159.8426 | 161.4503 | 161.4643 | 0.64775 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2026-05-22 | 2.354% | 0.9958% | 0.01738% | 50% | 0.14617 | 2 | 8 | 2.1462 | 240.938 | 156.0802 | 2026-05-22 | 149.6661 | 153.2739 | 161.4503 | 2026-05-22 | 5.064% | 0.01738% | 50% | 0.14617 | 2 | 8 | 2.1462 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 73.7816 | 75.5611 | 76.3278 | 76.3279 | 0.30592 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2026-05-23 | 2.355% | 1.004% | 0.01729% | 50% | 0.15064 | 2 | 8 | 2.1506 | 241.1353 | 73.7816 | 2026-05-23 | 70.7505 | 72.4569 | 76.3278 | 2026-05-23 | 5.071% | 0.01729% | 50% | 0.15064 | 2 | 8 | 2.1506 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 68.9073 | 70.5703 | 71.2925 | 71.2925 | 0.28549 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2026-05-24 | 2.356% | 1.013% | 0.01723% | 50% | 0.15518 | 2 | 8 | 2.1552 | 241.3225 | 68.9073 | 2026-05-24 | 66.0774 | 67.672 | 71.2925 | 2026-05-24 | 5.078% | 0.01723% | 50% | 0.15518 | 2 | 8 | 2.1552 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 170.9849 | 175.1137 | 176.9212 | 176.9389 | 0.70796 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2026-05-25 | 2.358% | 1.022% | 0.01719% | 50% | 0.15977 | 2 | 8 | 2.1598 | 241.5 | 170.9849 | 2026-05-25 | 163.9648 | 167.9241 | 176.9212 | 2026-05-25 | 5.085% | 0.01719% | 50% | 0.15977 | 2 | 8 | 2.1598 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 109.958 | 112.6148 | 113.787 | 113.7913 | 0.45493 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2026-05-26 | 2.359% | 1.03% | 0.01717% | 50% | 0.16443 | 2 | 8 | 2.1644 | 241.6684 | 109.958 | 2026-05-26 | 105.4449 | 107.9926 | 113.787 | 2026-05-26 | 5.092% | 0.01717% | 50% | 0.16443 | 2 | 8 | 2.1644 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 185.1256 | 189.601 | 191.5914 | 191.6132 | 0.76548 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2026-05-27 | 2.36% | 1.039% | 0.01718% | 50% | 0.16915 | 2 | 8 | 2.1691 | 241.8283 | 185.1256 | 2026-05-27 | 177.5297 | 181.8215 | 191.5914 | 2026-05-27 | 5.099% | 0.01718% | 50% | 0.16915 | 2 | 8 | 2.1691 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 227.7617 | 233.2711 | 235.7403 | 235.7775 | 0.94123 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2026-05-28 | 2.362% | 1.047% | 0.01721% | 50% | 0.17391 | 2 | 8 | 2.1739 | 241.9802 | 227.7617 | 2026-05-28 | 218.4193 | 223.7027 | 235.7403 | 2026-05-28 | 5.106% | 0.01721% | 50% | 0.17391 | 2 | 8 | 2.1739 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 248.1038 | 254.1087 | 256.8208 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2026 | 2026-05-29 | 2.363% | 1.056% | 0.01727% | 50% | 0.17874 | 2 | 8 | 2.1787 | 242.1244 | 248.1038 | 2026-05-29 | 237.9302 | 243.6889 | 256.8208 | 2026-05-29 | 5.113% | 0.01727% | 50% | 0.17874 | 2 | 8 | 2.1787 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 209.1363 | 214.2011 | 216.5061 | 216.5363 | 0.86324 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2026-05-30 | 2.364% | 1.065% | 0.01733% | 50% | 0.1836 | 2 | 8 | 2.1836 | 242.2606 | 209.1363 | 2026-05-30 | 200.5634 | 205.4206 | 216.5061 | 2026-05-30 | 5.12% | 0.01733% | 50% | 0.1836 | 2 | 8 | 2.1836 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 229.1895 | 234.7431 | 237.2898 | 237.3278 | 0.94553 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2026-05-31 | 2.366% | 1.073% | 0.01736% | 50% | 0.18852 | 2 | 8 | 2.1885 | 242.3885 | 229.1895 | 2026-05-31 | 219.7977 | 225.1237 | 237.2898 | 2026-05-31 | 5.127% | 0.01736% | 50% | 0.18852 | 2 | 8 | 2.1885 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 239.2646 | 245.0656 | 247.7458 | 247.788 | 0.98662 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2026-06-01 | 2.367% | 1.082% | 0.01736% | 50% | 0.19347 | 2 | 8 | 2.1935 | 242.5074 | 239.2646 | 2026-06-01 | 229.4631 | 235.0265 | 247.7458 | 2026-06-01 | 5.134% | 0.01736% | 50% | 0.19347 | 2 | 8 | 2.1935 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 168.2903 | 172.3729 | 174.2732 | 174.2902 | 0.69359 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2026-06-02 | 2.368% | 1.09% | 0.01735% | 50% | 0.19846 | 2 | 8 | 2.1985 | 242.6169 | 168.2903 | 2026-06-02 | 161.3986 | 165.314 | 174.2732 | 2026-06-02 | 5.141% | 0.01735% | 50% | 0.19846 | 2 | 8 | 2.1985 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 231.2057 | 236.8178 | 239.4494 | 239.488 | 0.95256 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2026-06-03 | 2.37% | 1.099% | 0.01731% | 50% | 0.20349 | 2 | 8 | 2.2035 | 242.7163 | 231.2057 | 2026-06-03 | 221.7408 | 227.1232 | 239.4494 | 2026-06-03 | 5.148% | 0.01731% | 50% | 0.20349 | 2 | 8 | 2.2035 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 100.7333 | 103.1799 | 104.3354 | 104.3384 | 0.41481 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2026-06-04 | 2.371% | 1.108% | 0.01724% | 50% | 0.20854 | 2 | 8 | 2.2085 | 242.8053 | 100.7333 | 2026-06-04 | 96.611 | 98.9575 | 104.3354 | 2026-06-04 | 5.154% | 0.01724% | 50% | 0.20854 | 2 | 8 | 2.2085 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 130.5117 | 133.6834 | 135.1923 | 135.2002 | 0.53728 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2026-06-05 | 2.372% | 1.116% | 0.01715% | 50% | 0.21362 | 2 | 8 | 2.2136 | 242.8833 | 130.5117 | 2026-06-05 | 125.1728 | 128.2147 | 135.1923 | 2026-06-05 | 5.161% | 0.01715% | 50% | 0.21362 | 2 | 8 | 2.2136 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 191.7687 | 196.4317 | 198.6661 | 198.6898 | 0.78929 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2026-06-06 | 2.374% | 1.125% | 0.01702% | 50% | 0.21873 | 2 | 8 | 2.2187 | 242.9497 | 191.7687 | 2026-06-06 | 183.9269 | 188.3992 | 198.6661 | 2026-06-06 | 5.168% | 0.01702% | 50% | 0.21873 | 2 | 8 | 2.2187 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 119.4947 | 122.402 | 123.805 | 123.8107 | 0.49168 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2026-06-07 | 2.375% | 1.133% | 0.01686% | 50% | 0.22385 | 2 | 8 | 2.2238 | 243.0041 | 119.4947 | 2026-06-07 | 114.6102 | 117.3986 | 123.805 | 2026-06-07 | 5.175% | 0.01686% | 50% | 0.22385 | 2 | 8 | 2.2238 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 91.0408 | 93.257 | 94.3341 | 94.3358 | 0.37453 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2026-06-08 | 2.377% | 1.142% | 0.01667% | 50% | 0.22898 | 2 | 8 | 2.229 | 243.0459 | 91.0408 | 2026-06-08 | 87.3208 | 89.4465 | 94.3341 | 2026-06-08 | 5.181% | 0.01667% | 50% | 0.22898 | 2 | 8 | 2.229 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 193.1368 | 197.8412 | 200.1435 | 200.1667 | 0.79452 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2026-06-09 | 2.378% | 1.15% | 0.01644% | 50% | 0.23412 | 2 | 8 | 2.2341 | 243.0747 | 193.1368 | 2026-06-09 | 185.2484 | 189.7606 | 200.1435 | 2026-06-09 | 5.188% | 0.01644% | 50% | 0.23412 | 2 | 8 | 2.2341 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 244.1596 | 250.1102 | 253.0425 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2026 | 2026-06-10 | 2.379% | 1.159% | 0.01617% | 50% | 0.23926 | 2 | 8 | 2.2393 | 243.0898 | 244.1596 | 2026-06-10 | 234.1914 | 239.899 | 253.0425 | 2026-06-10 | 5.194% | 0.01617% | 50% | 0.23926 | 2 | 8 | 2.2393 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 231.8995 | 237.5545 | 240.3603 | 240.396 | 0.95395 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2026-06-11 | 2.381% | 1.167% | 0.01587% | 50% | 0.24441 | 2 | 8 | 2.2444 | 243.0909 | 231.8995 | 2026-06-11 | 222.4359 | 227.8602 | 240.3603 | 2026-06-11 | 5.201% | 0.01587% | 50% | 0.24441 | 2 | 8 | 2.2444 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 183.0774 | 187.5445 | 189.7759 | 189.795 | 0.75312 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2026-06-12 | 2.382% | 1.176% | 0.01552% | 50% | 0.24955 | 2 | 8 | 2.2495 | 243.0774 | 183.0774 | 2026-06-12 | 175.6096 | 179.8944 | 189.7759 | 2026-06-12 | 5.207% | 0.01552% | 50% | 0.24955 | 2 | 8 | 2.2495 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 225.1632 | 230.6603 | 233.4247 | 233.4564 | 0.92639 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2026-06-13 | 2.383% | 1.184% | 0.01517% | 50% | 0.25468 | 2 | 8 | 2.2547 | 243.0498 | 225.1632 | 2026-06-13 | 215.9829 | 221.2558 | 233.4247 | 2026-06-13 | 5.213% | 0.01517% | 50% | 0.25468 | 2 | 8 | 2.2547 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 203.2915 | 208.2575 | 210.7714 | 210.7954 | 0.83653 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2026-06-14 | 2.385% | 1.193% | 0.01485% | 50% | 0.2598 | 2 | 8 | 2.2598 | 243.0085 | 203.2915 | 2026-06-14 | 195.0069 | 199.7705 | 210.7714 | 2026-06-14 | 5.219% | 0.01485% | 50% | 0.2598 | 2 | 8 | 2.2598 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 228.2011 | 233.7787 | 236.6209 | 236.6524 | 0.93927 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2026-06-15 | 2.386% | 1.201% | 0.01455% | 50% | 0.2649 | 2 | 8 | 2.2649 | 242.954 | 228.2011 | 2026-06-15 | 218.9059 | 224.2564 | 236.6209 | 2026-06-15 | 5.225% | 0.01455% | 50% | 0.2649 | 2 | 8 | 2.2649 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 215.4318 | 220.7004 | 223.4026 | 223.4294 | 0.88694 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2026-06-16 | 2.387% | 1.21% | 0.01429% | 50% | 0.26998 | 2 | 8 | 2.27 | 242.8867 | 215.4318 | 2026-06-16 | 206.6612 | 211.7153 | 223.4026 | 2026-06-16 | 5.232% | 0.01429% | 50% | 0.26998 | 2 | 8 | 2.27 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 222.1504 | 227.5863 | 230.3925 | 230.4209 | 0.91491 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2026-06-17 | 2.389% | 1.218% | 0.01405% | 50% | 0.27504 | 2 | 8 | 2.275 | 242.8074 | 222.1504 | 2026-06-17 | 213.111 | 218.3258 | 230.3925 | 2026-06-17 | 5.237% | 0.01405% | 50% | 0.27504 | 2 | 8 | 2.275 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 229.0247 | 234.6321 | 237.5453 | 237.5755 | 0.94358 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2026-06-18 | 2.39% | 1.226% | 0.01385% | 50% | 0.28006 | 2 | 8 | 2.2801 | 242.7164 | 229.0247 | 2026-06-18 | 219.7106 | 225.09 | 237.5453 | 2026-06-18 | 5.243% | 0.01385% | 50% | 0.28006 | 2 | 8 | 2.2801 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 233.3721 | 239.0892 | 242.0781 | 242.1095 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2026-06-19 | 2.391% | 1.235% | 0.01371% | 50% | 0.28506 | 2 | 8 | 2.2851 | 242.6143 | 233.3721 | 2026-06-19 | 223.8865 | 229.3712 | 242.0781 | 2026-06-19 | 5.249% | 0.01371% | 50% | 0.28506 | 2 | 8 | 2.2851 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 125.6766 | 128.7571 | 130.3778 | 130.3833 | 0.5182 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2026-06-20 | 2.393% | 1.243% | 0.01364% | 50% | 0.29001 | 2 | 8 | 2.29 | 242.5016 | 125.6766 | 2026-06-20 | 120.5713 | 123.5267 | 130.3778 | 2026-06-20 | 5.255% | 0.01364% | 50% | 0.29001 | 2 | 8 | 2.29 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 89.6365 | 91.8349 | 92.9987 | 92.9999 | 0.36977 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2026-06-21 | 2.394% | 1.251% | 0.01363% | 50% | 0.29492 | 2 | 8 | 2.2949 | 242.3788 | 89.6365 | 2026-06-21 | 85.9974 | 88.1066 | 92.9987 | 2026-06-21 | 5.26% | 0.01363% | 50% | 0.29492 | 2 | 8 | 2.2949 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 177.1802 | 181.5282 | 183.8439 | 183.8594 | 0.73137 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2026-06-22 | 2.395% | 1.26% | 0.01369% | 50% | 0.29979 | 2 | 8 | 2.2998 | 242.2464 | 177.1802 | 2026-06-22 | 169.9913 | 174.1629 | 183.8439 | 2026-06-22 | 5.266% | 0.01369% | 50% | 0.29979 | 2 | 8 | 2.2998 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 173.3562 | 177.6128 | 179.8936 | 179.9084 | 0.716 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2026-06-23 | 2.397% | 1.268% | 0.01382% | 50% | 0.30461 | 2 | 8 | 2.3046 | 242.1049 | 173.3562 | 2026-06-23 | 166.3268 | 170.4108 | 179.8936 | 2026-06-23 | 5.271% | 0.01382% | 50% | 0.30461 | 2 | 8 | 2.3046 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 173.2166 | 177.4722 | 179.7662 | 179.7812 | 0.71586 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2026-06-24 | 2.398% | 1.276% | 0.01401% | 50% | 0.30938 | 2 | 8 | 2.3094 | 241.955 | 173.2166 | 2026-06-24 | 166.1974 | 170.2806 | 179.7662 | 2026-06-24 | 5.277% | 0.01401% | 50% | 0.30938 | 2 | 8 | 2.3094 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 147.7478 | 151.3798 | 153.3493 | 153.359 | 0.61099 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2026-06-25 | 2.399% | 1.284% | 0.01428% | 50% | 0.3141 | 2 | 8 | 2.3141 | 241.7971 | 147.7478 | 2026-06-25 | 141.7646 | 145.2495 | 153.3493 | 2026-06-25 | 5.282% | 0.01428% | 50% | 0.3141 | 2 | 8 | 2.3141 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 49.1347 | 50.3432 | 51.0024 | 51.0024 | 0.20331 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2026-06-26 | 2.401% | 1.293% | 0.01461% | 50% | 0.31875 | 2 | 8 | 2.3188 | 241.6327 | 49.1347 | 2026-06-26 | 47.1462 | 48.3059 | 51.0024 | 2026-06-26 | 5.287% | 0.01461% | 50% | 0.31875 | 2 | 8 | 2.3188 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 57.4031 | 58.8158 | 59.5909 | 59.5909 | 0.2377 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2026-06-27 | 2.402% | 1.301% | 0.01502% | 50% | 0.32335 | 2 | 8 | 2.3234 | 241.4622 | 57.4031 | 2026-06-27 | 55.0817 | 56.4372 | 59.5909 | 2026-06-27 | 5.292% | 0.01502% | 50% | 0.32335 | 2 | 8 | 2.3234 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 250.9811 | 257.1613 | 260.5718 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2026 | 2026-06-28 | 2.403% | 1.309% | 0.01547% | 50% | 0.32788 | 2 | 8 | 2.3279 | 241.2847 | 250.9811 | 2026-06-28 | 240.8385 | 246.7689 | 260.5718 | 2026-06-28 | 5.297% | 0.01547% | 50% | 0.32788 | 2 | 8 | 2.3279 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 238.2815 | 244.1523 | 247.4106 | 247.4494 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2026-06-29 | 2.405% | 1.317% | 0.01596% | 50% | 0.33235 | 2 | 8 | 2.3324 | 241.0991 | 238.2815 | 2026-06-29 | 228.6591 | 234.2928 | 247.4106 | 2026-06-29 | 5.302% | 0.01596% | 50% | 0.33235 | 2 | 8 | 2.3324 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 55.6369 | 57.0084 | 57.774 | 57.774 | 0.23091 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2026-06-30 | 2.406% | 1.325% | 0.01649% | 50% | 0.33675 | 2 | 8 | 2.3368 | 240.9044 | 55.6369 | 2026-06-30 | 53.3918 | 54.708 | 57.774 | 2026-06-30 | 5.307% | 0.01649% | 50% | 0.33675 | 2 | 8 | 2.3368 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 213.3509 | 218.6135 | 221.5672 | 221.5989 | 0.88635 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2026-07-01 | 2.407% | 1.333% | 0.01706% | 50% | 0.34108 | 2 | 8 | 2.3411 | 240.6995 | 213.3509 | 2026-07-01 | 204.7482 | 209.7985 | 221.5672 | 2026-07-01 | 5.312% | 0.01706% | 50% | 0.34108 | 2 | 8 | 2.3411 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 235.7757 | 241.5947 | 244.8789 | 244.921 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2026-07-02 | 2.409% | 1.341% | 0.01768% | 50% | 0.34534 | 2 | 8 | 2.3453 | 240.4834 | 235.7757 | 2026-07-02 | 226.2761 | 231.8606 | 244.8789 | 2026-07-02 | 5.316% | 0.01768% | 50% | 0.34534 | 2 | 8 | 2.3453 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 195.2731 | 200.0952 | 202.8317 | 202.8589 | 0.81273 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2026-07-03 | 2.41% | 1.349% | 0.0183% | 50% | 0.34953 | 2 | 8 | 2.3495 | 240.2551 | 195.2731 | 2026-07-03 | 187.4116 | 192.0395 | 202.8317 | 2026-07-03 | 5.321% | 0.0183% | 50% | 0.34953 | 2 | 8 | 2.3495 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 190.4914 | 195.1981 | 197.8837 | 197.9101 | 0.79362 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2026-07-04 | 2.411% | 1.357% | 0.01889% | 50% | 0.35364 | 2 | 8 | 2.3536 | 240.0136 | 190.4914 | 2026-07-04 | 182.8286 | 187.3459 | 197.8837 | 2026-07-04 | 5.325% | 0.01889% | 50% | 0.35364 | 2 | 8 | 2.3536 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 229.139 | 234.8039 | 238.0536 | 238.0969 | 0.9557 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2026-07-05 | 2.413% | 1.365% | 0.01944% | 50% | 0.35767 | 2 | 8 | 2.3577 | 239.758 | 229.139 | 2026-07-05 | 219.929 | 225.3662 | 238.0536 | 2026-07-05 | 5.33% | 0.01944% | 50% | 0.35767 | 2 | 8 | 2.3577 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 181.894 | 186.3934 | 188.9883 | 189.013 | 0.75946 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2026-07-06 | 2.414% | 1.373% | 0.01995% | 50% | 0.36163 | 2 | 8 | 2.3616 | 239.4871 | 181.894 | 2026-07-06 | 174.589 | 178.9077 | 188.9883 | 2026-07-06 | 5.334% | 0.01995% | 50% | 0.36163 | 2 | 8 | 2.3616 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 226.044 | 231.6386 | 234.8823 | 234.9265 | 0.94498 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2026-07-07 | 2.415% | 1.381% | 0.02043% | 50% | 0.36551 | 2 | 8 | 2.3655 | 239.2 | 226.044 | 2026-07-07 | 216.9736 | 222.3438 | 234.8823 | 2026-07-07 | 5.338% | 0.02043% | 50% | 0.36551 | 2 | 8 | 2.3655 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 239.7163 | 245.6527 | 249.1126 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2026 | 2026-07-08 | 2.417% | 1.389% | 0.02088% | 50% | 0.36931 | 2 | 8 | 2.3693 | 238.8955 | 239.7163 | 2026-07-08 | 230.1055 | 235.804 | 249.1126 | 2026-07-08 | 5.342% | 0.02088% | 50% | 0.36931 | 2 | 8 | 2.3693 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 237.2062 | 243.0838 | 246.5272 | 246.5792 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2026-07-09 | 2.418% | 1.397% | 0.02128% | 50% | 0.37302 | 2 | 8 | 2.373 | 238.5726 | 237.2062 | 2026-07-09 | 227.7044 | 233.3466 | 246.5272 | 2026-07-09 | 5.347% | 0.02128% | 50% | 0.37302 | 2 | 8 | 2.373 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 235.2959 | 241.1295 | 244.5646 | 244.6166 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2026-07-10 | 2.419% | 1.405% | 0.02165% | 50% | 0.37666 | 2 | 8 | 2.3767 | 238.2306 | 235.2959 | 2026-07-10 | 225.8789 | 231.479 | 244.5646 | 2026-07-10 | 5.351% | 0.02165% | 50% | 0.37666 | 2 | 8 | 2.3767 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 228.9204 | 234.5991 | 237.9601 | 238.0097 | 0.96236 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2026-07-11 | 2.421% | 1.412% | 0.022% | 50% | 0.38022 | 2 | 8 | 2.3802 | 237.8703 | 228.9204 | 2026-07-11 | 219.7668 | 225.2184 | 237.9601 | 2026-07-11 | 5.355% | 0.022% | 50% | 0.38022 | 2 | 8 | 2.3802 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 226.2332 | 231.8484 | 235.1886 | 235.2375 | 0.95258 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2026-07-12 | 2.422% | 1.42% | 0.02231% | 50% | 0.38369 | 2 | 8 | 2.3837 | 237.4926 | 226.2332 | 2026-07-12 | 217.1952 | 222.5861 | 235.1886 | 2026-07-12 | 5.358% | 0.02231% | 50% | 0.38369 | 2 | 8 | 2.3837 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 226.3619 | 231.9835 | 235.3442 | 235.3939 | 0.9547 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2026-07-13 | 2.423% | 1.428% | 0.02259% | 50% | 0.38709 | 2 | 8 | 2.3871 | 237.0986 | 226.3619 | 2026-07-13 | 217.327 | 222.7242 | 235.3442 | 2026-07-13 | 5.362% | 0.02259% | 50% | 0.38709 | 2 | 8 | 2.3871 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 223.913 | 229.4769 | 232.8196 | 232.8687 | 0.946 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2026-07-14 | 2.425% | 1.436% | 0.02284% | 50% | 0.3904 | 2 | 8 | 2.3904 | 236.6894 | 223.913 | 2026-07-14 | 214.9841 | 220.3262 | 232.8196 | 2026-07-14 | 5.366% | 0.02284% | 50% | 0.3904 | 2 | 8 | 2.3904 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 214.7811 | 220.1211 | 223.3451 | 223.39 | 0.90904 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2026-07-15 | 2.426% | 1.444% | 0.02306% | 50% | 0.39363 | 2 | 8 | 2.3936 | 236.2661 | 214.7811 | 2026-07-15 | 206.2244 | 211.3517 | 223.3451 | 2026-07-15 | 5.37% | 0.02306% | 50% | 0.39363 | 2 | 8 | 2.3936 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 220.4387 | 225.9225 | 229.2494 | 229.2977 | 0.93472 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2026-07-16 | 2.427% | 1.451% | 0.02325% | 50% | 0.39678 | 2 | 8 | 2.3968 | 235.8296 | 220.4387 | 2026-07-16 | 211.6649 | 216.9304 | 229.2494 | 2026-07-16 | 5.374% | 0.02325% | 50% | 0.39678 | 2 | 8 | 2.3968 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 219.7125 | 225.1813 | 228.5152 | 228.5636 | 0.93341 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2026-07-17 | 2.429% | 1.459% | 0.02343% | 50% | 0.39985 | 2 | 8 | 2.3998 | 235.381 | 219.7125 | 2026-07-17 | 210.976 | 216.2273 | 228.5152 | 2026-07-17 | 5.377% | 0.02343% | 50% | 0.39985 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 223.3206 | 228.8823 | 232.2891 | 232.3401 | 0.9506 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2026-07-18 | 2.43% | 1.467% | 0.02364% | 50% | 0.40284 | 2 | 8 | 2.4028 | 234.9213 | 223.3206 | 2026-07-18 | 214.4491 | 219.7899 | 232.2891 | 2026-07-18 | 5.381% | 0.02364% | 50% | 0.40284 | 2 | 8 | 2.4028 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 158.0557 | 161.9942 | 164.4182 | 164.4392 | 0.67408 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2026-07-19 | 2.431% | 1.474% | 0.02389% | 50% | 0.40575 | 2 | 8 | 2.4058 | 234.4514 | 158.0557 | 2026-07-19 | 151.783 | 155.5652 | 164.4182 | 2026-07-19 | 5.384% | 0.02389% | 50% | 0.40575 | 2 | 8 | 2.4058 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 162.0587 | 166.0993 | 168.5978 | 168.6206 | 0.69257 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2026-07-20 | 2.433% | 1.482% | 0.02417% | 50% | 0.40858 | 2 | 8 | 2.4086 | 233.9725 | 162.0587 | 2026-07-20 | 155.6334 | 159.5138 | 168.5978 | 2026-07-20 | 5.388% | 0.02417% | 50% | 0.40858 | 2 | 8 | 2.4086 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 216.4882 | 221.8888 | 225.244 | 225.2934 | 0.92718 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2026-07-21 | 2.434% | 1.49% | 0.0245% | 50% | 0.41134 | 2 | 8 | 2.4113 | 233.4856 | 216.4882 | 2026-07-21 | 207.9132 | 213.1 | 225.244 | 2026-07-21 | 5.391% | 0.0245% | 50% | 0.41134 | 2 | 8 | 2.4113 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 164.2252 | 168.3244 | 170.8828 | 170.9074 | 0.70478 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2026-07-22 | 2.435% | 1.497% | 0.02485% | 50% | 0.41402 | 2 | 8 | 2.414 | 232.9917 | 164.2252 | 2026-07-22 | 157.7268 | 161.6638 | 170.8828 | 2026-07-22 | 5.395% | 0.02485% | 50% | 0.41402 | 2 | 8 | 2.414 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 188.9974 | 193.7176 | 196.6771 | 196.7135 | 0.81287 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2026-07-23 | 2.437% | 1.505% | 0.02525% | 50% | 0.41662 | 2 | 8 | 2.4166 | 232.4919 | 188.9974 | 2026-07-23 | 181.5262 | 186.0598 | 196.6771 | 2026-07-23 | 5.398% | 0.02525% | 50% | 0.41662 | 2 | 8 | 2.4166 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 219.3325 | 224.8134 | 228.2656 | 228.3196 | 0.94544 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2026-07-24 | 2.438% | 1.512% | 0.02569% | 50% | 0.41915 | 2 | 8 | 2.4191 | 231.9846 | 219.3325 | 2026-07-24 | 210.6708 | 215.9352 | 228.2656 | 2026-07-24 | 5.402% | 0.02569% | 50% | 0.41915 | 2 | 8 | 2.4191 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 118.0803 | 121.0327 | 122.9007 | 122.9103 | 0.51004 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2026-07-25 | 2.439% | 1.52% | 0.02614% | 50% | 0.4216 | 2 | 8 | 2.4216 | 231.4675 | 118.0803 | 2026-07-25 | 113.4219 | 116.2577 | 122.9007 | 2026-07-25 | 5.405% | 0.02614% | 50% | 0.4216 | 2 | 8 | 2.4216 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 210.6891 | 215.9599 | 219.3097 | 219.3608 | 0.91228 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2026-07-26 | 2.441% | 1.527% | 0.0266% | 50% | 0.42398 | 2 | 8 | 2.424 | 230.9408 | 210.6891 | 2026-07-26 | 202.3854 | 207.4485 | 219.3097 | 2026-07-26 | 5.408% | 0.0266% | 50% | 0.42398 | 2 | 8 | 2.424 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 231.2102 | 236.9977 | 240.6923 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2026 | 2026-07-27 | 2.442% | 1.535% | 0.02708% | 50% | 0.42629 | 2 | 8 | 2.4263 | 230.4044 | 231.2102 | 2026-07-27 | 222.107 | 227.6666 | 240.6923 | 2026-07-27 | 5.412% | 0.02708% | 50% | 0.42629 | 2 | 8 | 2.4263 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 186.7605 | 191.4379 | 194.4371 | 194.4764 | 0.81244 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2026-07-28 | 2.443% | 1.543% | 0.02756% | 50% | 0.42853 | 2 | 8 | 2.4285 | 229.8583 | 186.7605 | 2026-07-28 | 179.4148 | 183.9083 | 194.4371 | 2026-07-28 | 5.415% | 0.02756% | 50% | 0.42853 | 2 | 8 | 2.4285 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 113.4421 | 116.2848 | 118.1156 | 118.1248 | 0.49463 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2026-07-29 | 2.445% | 1.55% | 0.02805% | 50% | 0.43071 | 2 | 8 | 2.4307 | 229.3026 | 113.4421 | 2026-07-29 | 108.9847 | 111.7158 | 118.1156 | 2026-07-29 | 5.418% | 0.02805% | 50% | 0.43071 | 2 | 8 | 2.4307 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 196.3541 | 201.2773 | 204.4619 | 204.5084 | 0.85838 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2026-07-30 | 2.446% | 1.558% | 0.02855% | 50% | 0.43281 | 2 | 8 | 2.4328 | 228.7371 | 196.3541 | 2026-07-30 | 188.6469 | 193.3769 | 204.4619 | 2026-07-30 | 5.422% | 0.02855% | 50% | 0.43281 | 2 | 8 | 2.4328 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 224.6996 | 230.3367 | 233.9988 | 234.0653 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2026-07-31 | 2.447% | 1.565% | 0.02905% | 50% | 0.43485 | 2 | 8 | 2.4349 | 228.162 | 224.6996 | 2026-07-31 | 215.8889 | 221.3049 | 233.9988 | 2026-07-31 | 5.425% | 0.02905% | 50% | 0.43485 | 2 | 8 | 2.4349 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 223.6055 | 229.2183 | 232.8802 | 232.9473 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2026-08-01 | 2.449% | 1.572% | 0.02954% | 50% | 0.43683 | 2 | 8 | 2.4368 | 227.5773 | 223.6055 | 2026-08-01 | 214.8467 | 220.2396 | 232.8802 | 2026-08-01 | 5.428% | 0.02954% | 50% | 0.43683 | 2 | 8 | 2.4368 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 223.6596 | 229.2769 | 232.9574 | 233.0259 | 0.98535 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2026-08-02 | 2.45% | 1.58% | 0.03% | 50% | 0.43874 | 2 | 8 | 2.4387 | 226.9829 | 223.6596 | 2026-08-02 | 214.9078 | 220.3052 | 232.9574 | 2026-08-02 | 5.431% | 0.03% | 50% | 0.43874 | 2 | 8 | 2.4387 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 212.3562 | 217.6925 | 221.2038 | 221.2652 | 0.93803 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2026-08-03 | 2.451% | 1.587% | 0.03044% | 50% | 0.44059 | 2 | 8 | 2.4406 | 226.379 | 212.3562 | 2026-08-03 | 204.0552 | 209.183 | 221.2038 | 2026-08-03 | 5.434% | 0.03044% | 50% | 0.44059 | 2 | 8 | 2.4406 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 201.5232 | 206.5901 | 209.9382 | 209.993 | 0.89258 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2026-08-04 | 2.453% | 1.595% | 0.03085% | 50% | 0.44238 | 2 | 8 | 2.4424 | 225.7654 | 201.5232 | 2026-08-04 | 193.6539 | 198.5229 | 209.9382 | 2026-08-04 | 5.437% | 0.03085% | 50% | 0.44238 | 2 | 8 | 2.4424 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 187.4992 | 192.2162 | 195.3461 | 195.3925 | 0.83274 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2026-08-05 | 2.454% | 1.602% | 0.03124% | 50% | 0.44411 | 2 | 8 | 2.4441 | 225.1423 | 187.4992 | 2026-08-05 | 180.1852 | 184.7181 | 195.3461 | 2026-08-05 | 5.441% | 0.03124% | 50% | 0.44411 | 2 | 8 | 2.4441 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 201.1085 | 206.1707 | 209.5435 | 209.5999 | 0.89573 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2026-08-06 | 2.455% | 1.61% | 0.03161% | 50% | 0.44579 | 2 | 8 | 2.4458 | 224.5095 | 201.1085 | 2026-08-06 | 193.2718 | 198.1367 | 209.5435 | 2026-08-06 | 5.444% | 0.03161% | 50% | 0.44579 | 2 | 8 | 2.4458 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 214.9136 | 220.3263 | 223.9476 | 224.0151 | 0.95998 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2026-08-07 | 2.457% | 1.617% | 0.03196% | 50% | 0.4474 | 2 | 8 | 2.4474 | 223.8683 | 214.9136 | 2026-08-07 | 206.5477 | 211.7497 | 223.9476 | 2026-08-07 | 5.447% | 0.03196% | 50% | 0.4474 | 2 | 8 | 2.4474 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 218.6796 | 224.1902 | 227.8921 | 227.9635 | 0.97965 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2026-08-08 | 2.458% | 1.624% | 0.03228% | 50% | 0.44897 | 2 | 8 | 2.449 | 223.2194 | 218.6796 | 2026-08-08 | 210.176 | 215.4723 | 227.8921 | 2026-08-08 | 5.45% | 0.03228% | 50% | 0.44897 | 2 | 8 | 2.449 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 208.4075 | 213.6622 | 217.2065 | 217.2709 | 0.93637 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2026-08-09 | 2.459% | 1.632% | 0.03259% | 50% | 0.45048 | 2 | 8 | 2.4505 | 222.5623 | 208.4075 | 2026-08-09 | 200.3119 | 205.3624 | 217.2065 | 2026-08-09 | 5.453% | 0.03259% | 50% | 0.45048 | 2 | 8 | 2.4505 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 202.5904 | 207.7012 | 211.1624 | 211.2233 | 0.91296 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2026-08-10 | 2.461% | 1.639% | 0.0329% | 50% | 0.45194 | 2 | 8 | 2.4519 | 221.8965 | 202.5904 | 2026-08-10 | 194.729 | 199.6415 | 211.1624 | 2026-08-10 | 5.456% | 0.0329% | 50% | 0.45194 | 2 | 8 | 2.4519 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 188.0167 | 192.7625 | 195.9894 | 196.0406 | 0.84984 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2026-08-11 | 2.462% | 1.646% | 0.0332% | 50% | 0.45335 | 2 | 8 | 2.4533 | 221.2214 | 188.0167 | 2026-08-11 | 180.7286 | 185.2904 | 195.9894 | 2026-08-11 | 5.459% | 0.0332% | 50% | 0.45335 | 2 | 8 | 2.4533 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 196.9746 | 201.9493 | 205.3453 | 205.4036 | 0.89312 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2026-08-12 | 2.463% | 1.654% | 0.03349% | 50% | 0.45471 | 2 | 8 | 2.4547 | 220.5364 | 196.9746 | 2026-08-12 | 189.3473 | 194.1294 | 205.3453 | 2026-08-12 | 5.462% | 0.03349% | 50% | 0.45471 | 2 | 8 | 2.4547 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 136.919 | 140.3789 | 142.7501 | 142.7724 | 0.6227 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2026-08-13 | 2.465% | 1.661% | 0.03377% | 50% | 0.45602 | 2 | 8 | 2.456 | 219.8412 | 136.919 | 2026-08-13 | 131.6228 | 134.9488 | 142.7501 | 2026-08-13 | 5.465% | 0.03377% | 50% | 0.45602 | 2 | 8 | 2.456 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 150.1788 | 153.9759 | 156.5884 | 156.6178 | 0.68522 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2026-08-14 | 2.466% | 1.668% | 0.03401% | 50% | 0.45729 | 2 | 8 | 2.4573 | 219.1352 | 150.1788 | 2026-08-14 | 144.3759 | 148.0262 | 156.5884 | 2026-08-14 | 5.468% | 0.03401% | 50% | 0.45729 | 2 | 8 | 2.4573 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 154.5893 | 158.5001 | 161.2013 | 161.2335 | 0.70767 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2026-08-15 | 2.467% | 1.676% | 0.03421% | 50% | 0.45852 | 2 | 8 | 2.4585 | 218.4179 | 154.5893 | 2026-08-15 | 148.6224 | 152.3821 | 161.2013 | 2026-08-15 | 5.471% | 0.03421% | 50% | 0.45852 | 2 | 8 | 2.4585 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 139.068 | 142.588 | 145.0289 | 145.053 | 0.63873 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2026-08-16 | 2.469% | 1.683% | 0.03437% | 50% | 0.4597 | 2 | 8 | 2.4597 | 217.6888 | 139.068 | 2026-08-16 | 133.7059 | 137.0902 | 145.0289 | 2026-08-16 | 5.474% | 0.03437% | 50% | 0.4597 | 2 | 8 | 2.4597 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 107.1027 | 109.8152 | 111.7032 | 111.7139 | 0.49356 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2026-08-17 | 2.47% | 1.69% | 0.03449% | 50% | 0.46083 | 2 | 8 | 2.4608 | 216.9474 | 107.1027 | 2026-08-17 | 102.9775 | 105.5855 | 111.7032 | 2026-08-17 | 5.477% | 0.03449% | 50% | 0.46083 | 2 | 8 | 2.4608 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 131.509 | 134.8414 | 137.1699 | 137.1908 | 0.60818 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2026-08-18 | 2.471% | 1.698% | 0.03457% | 50% | 0.46193 | 2 | 8 | 2.4619 | 216.1931 | 131.509 | 2026-08-18 | 126.4492 | 129.6534 | 137.1699 | 2026-08-18 | 5.48% | 0.03457% | 50% | 0.46193 | 2 | 8 | 2.4619 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 141.8892 | 145.4867 | 148.0099 | 148.0361 | 0.65854 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2026-08-19 | 2.473% | 1.705% | 0.03461% | 50% | 0.46299 | 2 | 8 | 2.463 | 215.4255 | 141.8892 | 2026-08-19 | 136.4359 | 139.8951 | 148.0099 | 2026-08-19 | 5.483% | 0.03461% | 50% | 0.46299 | 2 | 8 | 2.463 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 207.2587 | 212.5164 | 216.218 | 216.2892 | 0.96558 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2026-08-20 | 2.474% | 1.712% | 0.03461% | 50% | 0.46401 | 2 | 8 | 2.464 | 214.6439 | 207.2587 | 2026-08-20 | 199.3016 | 204.3575 | 216.218 | 2026-08-20 | 5.485% | 0.03461% | 50% | 0.46401 | 2 | 8 | 2.464 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 132.224 | 135.5801 | 137.9518 | 137.9735 | 0.61819 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2026-08-21 | 2.475% | 1.719% | 0.03457% | 50% | 0.46499 | 2 | 8 | 2.465 | 213.8493 | 132.224 | 2026-08-21 | 127.1532 | 130.3806 | 137.9518 | 2026-08-21 | 5.488% | 0.03457% | 50% | 0.46499 | 2 | 8 | 2.465 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 104.2735 | 106.9216 | 108.7999 | 108.81 | 0.48933 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2026-08-22 | 2.477% | 1.726% | 0.03446% | 50% | 0.46594 | 2 | 8 | 2.4659 | 213.0427 | 104.2735 | 2026-08-22 | 100.2789 | 102.8255 | 108.7999 | 2026-08-22 | 5.491% | 0.03446% | 50% | 0.46594 | 2 | 8 | 2.4659 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 180.9716 | 185.57 | 188.8438 | 188.8949 | 0.85268 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2026-08-23 | 2.478% | 1.734% | 0.0343% | 50% | 0.46685 | 2 | 8 | 2.4669 | 212.2242 | 180.9716 | 2026-08-23 | 174.0463 | 178.4688 | 188.8438 | 2026-08-23 | 5.494% | 0.0343% | 50% | 0.46685 | 2 | 8 | 2.4669 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 192.7525 | 197.653 | 201.1546 | 201.2146 | 0.91178 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2026-08-24 | 2.479% | 1.741% | 0.03407% | 50% | 0.46773 | 2 | 8 | 2.4677 | 211.3938 | 192.7525 | 2026-08-24 | 185.3845 | 190.0977 | 201.1546 | 2026-08-24 | 5.497% | 0.03407% | 50% | 0.46773 | 2 | 8 | 2.4677 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 135.0145 | 138.449 | 140.912 | 140.9352 | 0.64113 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2026-08-25 | 2.481% | 1.748% | 0.03378% | 50% | 0.46858 | 2 | 8 | 2.4686 | 210.5514 | 135.0145 | 2026-08-25 | 129.8592 | 133.1625 | 140.912 | 2026-08-25 | 5.499% | 0.03378% | 50% | 0.46858 | 2 | 8 | 2.4686 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 182.2988 | 186.9386 | 190.2781 | 190.3299 | 0.86929 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2026-08-26 | 2.482% | 1.755% | 0.03344% | 50% | 0.4694 | 2 | 8 | 2.4694 | 209.6972 | 182.2988 | 2026-08-26 | 175.3457 | 179.8086 | 190.2781 | 2026-08-26 | 5.502% | 0.03344% | 50% | 0.4694 | 2 | 8 | 2.4694 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 199.4146 | 204.4929 | 208.1611 | 208.2254 | 0.95489 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2026-08-27 | 2.483% | 1.762% | 0.03303% | 50% | 0.47018 | 2 | 8 | 2.4702 | 208.831 | 199.4146 | 2026-08-27 | 191.8172 | 196.702 | 208.1611 | 2026-08-27 | 5.505% | 0.03303% | 50% | 0.47018 | 2 | 8 | 2.4702 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 196.3834 | 201.3873 | 205.0146 | 205.0761 | 0.94434 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2026-08-28 | 2.485% | 1.769% | 0.03258% | 50% | 0.47094 | 2 | 8 | 2.4709 | 207.9529 | 196.3834 | 2026-08-28 | 188.9098 | 193.7232 | 205.0146 | 2026-08-28 | 5.508% | 0.03258% | 50% | 0.47094 | 2 | 8 | 2.4709 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 132.1961 | 135.5663 | 138.018 | 138.0395 | 0.63833 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2026-08-29 | 2.486% | 1.776% | 0.03214% | 50% | 0.47167 | 2 | 8 | 2.4717 | 207.0627 | 132.1961 | 2026-08-29 | 127.1708 | 130.4129 | 138.018 | 2026-08-29 | 5.51% | 0.03214% | 50% | 0.47167 | 2 | 8 | 2.4717 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 196.2937 | 201.3007 | 204.956 | 205.0165 | 0.95212 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2026-08-30 | 2.487% | 1.783% | 0.0317% | 50% | 0.47237 | 2 | 8 | 2.4724 | 206.1605 | 196.2937 | 2026-08-30 | 188.8401 | 193.657 | 204.956 | 2026-08-30 | 5.513% | 0.0317% | 50% | 0.47237 | 2 | 8 | 2.4724 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 87.3226 | 89.5513 | 91.1839 | 91.189 | 0.42534 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2026-08-31 | 2.489% | 1.79% | 0.03126% | 50% | 0.47304 | 2 | 8 | 2.473 | 205.2463 | 87.3226 | 2026-08-31 | 84.0106 | 86.1547 | 91.1839 | 2026-08-31 | 5.515% | 0.03126% | 50% | 0.47304 | 2 | 8 | 2.473 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 173.6737 | 178.1087 | 181.3688 | 181.4128 | 0.84995 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2026-09-01 | 2.49% | 1.798% | 0.03083% | 50% | 0.47369 | 2 | 8 | 2.4737 | 204.32 | 173.6737 | 2026-09-01 | 167.0939 | 171.3608 | 181.3688 | 2026-09-01 | 5.518% | 0.03083% | 50% | 0.47369 | 2 | 8 | 2.4737 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 171.1838 | 175.5576 | 178.7838 | 178.8259 | 0.84163 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2026-09-02 | 2.491% | 1.805% | 0.0304% | 50% | 0.47431 | 2 | 8 | 2.4743 | 203.3817 | 171.1838 | 2026-09-02 | 164.7056 | 168.9139 | 178.7838 | 2026-09-02 | 5.521% | 0.0304% | 50% | 0.47431 | 2 | 8 | 2.4743 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 133.7143 | 137.1326 | 139.6627 | 139.6843 | 0.66045 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2026-09-03 | 2.493% | 1.812% | 0.02997% | 50% | 0.47492 | 2 | 8 | 2.4749 | 202.4313 | 133.7143 | 2026-09-03 | 128.6599 | 131.949 | 139.6627 | 2026-09-03 | 5.523% | 0.02997% | 50% | 0.47492 | 2 | 8 | 2.4749 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 188.3523 | 193.17 | 196.748 | 196.8007 | 0.93487 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2026-09-04 | 2.494% | 1.819% | 0.02955% | 50% | 0.47549 | 2 | 8 | 2.4755 | 201.469 | 188.3523 | 2026-09-04 | 181.2407 | 185.8765 | 196.748 | 2026-09-04 | 5.526% | 0.02955% | 50% | 0.47549 | 2 | 8 | 2.4755 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 166.3465 | 170.6037 | 173.776 | 173.8143 | 0.82962 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2026-09-05 | 2.495% | 1.825% | 0.02914% | 50% | 0.47605 | 2 | 8 | 2.476 | 200.4946 | 166.3465 | 2026-09-05 | 160.073 | 164.1696 | 173.776 | 2026-09-05 | 5.528% | 0.02914% | 50% | 0.47605 | 2 | 8 | 2.476 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 186.5449 | 191.3217 | 194.8929 | 194.9438 | 0.935 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2026-09-06 | 2.497% | 1.832% | 0.02876% | 50% | 0.47658 | 2 | 8 | 2.4766 | 199.5081 | 186.5449 | 2026-09-06 | 179.5178 | 184.1146 | 194.8929 | 2026-09-06 | 5.53% | 0.02876% | 50% | 0.47658 | 2 | 8 | 2.4766 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 141.7809 | 145.4134 | 148.1382 | 148.1631 | 0.71414 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2026-09-07 | 2.498% | 1.839% | 0.02842% | 50% | 0.4771 | 2 | 8 | 2.4771 | 198.5095 | 141.7809 | 2026-09-07 | 136.4462 | 139.942 | 148.1382 | 2026-09-07 | 5.533% | 0.02842% | 50% | 0.4771 | 2 | 8 | 2.4771 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 164.8123 | 169.0372 | 172.2167 | 172.2537 | 0.83444 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2026-09-08 | 2.499% | 1.846% | 0.02811% | 50% | 0.47759 | 2 | 8 | 2.4776 | 197.4989 | 164.8123 | 2026-09-08 | 158.6182 | 162.6843 | 172.2167 | 2026-09-08 | 5.535% | 0.02811% | 50% | 0.47759 | 2 | 8 | 2.4776 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 88.1468 | 90.4077 | 92.1147 | 92.1201 | 0.44854 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2026-09-09 | 2.501% | 1.853% | 0.02784% | 50% | 0.47807 | 2 | 8 | 2.4781 | 196.4762 | 88.1468 | 2026-09-09 | 84.8379 | 87.0139 | 92.1147 | 2026-09-09 | 5.537% | 0.02784% | 50% | 0.47807 | 2 | 8 | 2.4781 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 183.3659 | 188.0715 | 191.6359 | 191.6842 | 0.93819 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2026-09-10 | 2.502% | 1.86% | 0.0276% | 50% | 0.47853 | 2 | 8 | 2.4785 | 195.4415 | 183.3659 | 2026-09-10 | 176.4908 | 181.02 | 191.6359 | 2026-09-10 | 5.54% | 0.0276% | 50% | 0.47853 | 2 | 8 | 2.4785 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 186.9102 | 191.7094 | 195.3563 | 195.4069 | 0.96148 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2026-09-11 | 2.503% | 1.867% | 0.02737% | 50% | 0.47897 | 2 | 8 | 2.479 | 194.3947 | 186.9102 | 2026-09-11 | 179.9105 | 184.53 | 195.3563 | 2026-09-11 | 5.542% | 0.02737% | 50% | 0.47897 | 2 | 8 | 2.479 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 129.4114 | 132.7361 | 135.2705 | 135.2899 | 0.66927 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2026-09-12 | 2.505% | 1.874% | 0.02713% | 50% | 0.47939 | 2 | 8 | 2.4794 | 193.336 | 129.4114 | 2026-09-12 | 124.5708 | 127.7711 | 135.2705 | 2026-09-12 | 5.544% | 0.02713% | 50% | 0.47939 | 2 | 8 | 2.4794 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 46.5874 | 47.7849 | 48.7006 | 48.7006 | 0.24224 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2026-09-13 | 2.506% | 1.88% | 0.02687% | 50% | 0.4798 | 2 | 8 | 2.4798 | 192.2653 | 46.5874 | 2026-09-13 | 44.8469 | 45.9997 | 48.7006 | 2026-09-13 | 5.546% | 0.02687% | 50% | 0.4798 | 2 | 8 | 2.4798 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 148.5677 | 152.3886 | 155.3198 | 155.3479 | 0.77703 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2026-09-14 | 2.507% | 1.887% | 0.02659% | 50% | 0.48019 | 2 | 8 | 2.4802 | 191.1827 | 148.5677 | 2026-09-14 | 143.0239 | 146.7023 | 155.3198 | 2026-09-14 | 5.548% | 0.02659% | 50% | 0.48019 | 2 | 8 | 2.4802 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 166.2429 | 170.5208 | 173.8126 | 173.8502 | 0.87452 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2026-09-15 | 2.509% | 1.894% | 0.02631% | 50% | 0.48056 | 2 | 8 | 2.4806 | 190.0881 | 166.2429 | 2026-09-15 | 160.0472 | 164.1656 | 173.8126 | 2026-09-15 | 5.55% | 0.02631% | 50% | 0.48056 | 2 | 8 | 2.4806 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 106.1275 | 108.86 | 110.9691 | 110.9798 | 0.56148 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2026-09-16 | 2.51% | 1.901% | 0.026% | 50% | 0.48093 | 2 | 8 | 2.4809 | 188.9816 | 106.1275 | 2026-09-16 | 102.1771 | 104.8078 | 110.9691 | 2026-09-16 | 5.552% | 0.026% | 50% | 0.48093 | 2 | 8 | 2.4809 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 192.8551 | 197.8233 | 201.6697 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2026 | 2026-09-17 | 2.511% | 1.907% | 0.02568% | 50% | 0.48127 | 2 | 8 | 2.4813 | 187.8631 | 192.8551 | 2026-09-17 | 185.6853 | 190.4688 | 201.6697 | 2026-09-17 | 5.554% | 0.02568% | 50% | 0.48127 | 2 | 8 | 2.4813 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 186.2413 | 191.0417 | 194.7695 | 194.8186 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2026-09-18 | 2.513% | 1.914% | 0.02534% | 50% | 0.48161 | 2 | 8 | 2.4816 | 186.7294 | 186.2413 | 2026-09-18 | 179.326 | 183.9481 | 194.7695 | 2026-09-18 | 5.556% | 0.02534% | 50% | 0.48161 | 2 | 8 | 2.4816 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 183.7664 | 188.5056 | 192.1969 | 192.2443 | 0.99024 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2026-09-19 | 2.514% | 1.921% | 0.02502% | 50% | 0.48193 | 2 | 8 | 2.4819 | 185.5778 | 183.7664 | 2026-09-19 | 176.9516 | 181.515 | 192.1969 | 2026-09-19 | 5.558% | 0.02502% | 50% | 0.48193 | 2 | 8 | 2.4819 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 187.9425 | 192.792 | 196.5804 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2026 | 2026-09-20 | 2.515% | 1.927% | 0.02472% | 50% | 0.48223 | 2 | 8 | 2.4822 | 184.4101 | 187.9425 | 2026-09-20 | 180.9816 | 185.6515 | 196.5804 | 2026-09-20 | 5.56% | 0.02472% | 50% | 0.48223 | 2 | 8 | 2.4822 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 182.8518 | 187.5725 | 191.2712 | 191.3178 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2026-09-21 | 2.517% | 1.934% | 0.02443% | 50% | 0.48253 | 2 | 8 | 2.4825 | 183.2278 | 182.8518 | 2026-09-21 | 176.0882 | 180.6342 | 191.2712 | 2026-09-21 | 5.561% | 0.02443% | 50% | 0.48253 | 2 | 8 | 2.4825 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 177.6085 | 182.1963 | 185.8014 | 185.8447 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2026-09-22 | 2.518% | 1.94% | 0.02416% | 50% | 0.48282 | 2 | 8 | 2.4828 | 182.0325 | 177.6085 | 2026-09-22 | 171.0472 | 175.4655 | 185.8014 | 2026-09-22 | 5.563% | 0.02416% | 50% | 0.48282 | 2 | 8 | 2.4828 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 113.8841 | 116.8274 | 119.147 | 119.1604 | 0.62972 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2026-09-23 | 2.519% | 1.947% | 0.02389% | 50% | 0.48309 | 2 | 8 | 2.4831 | 180.8258 | 113.8841 | 2026-09-23 | 109.6824 | 112.5172 | 119.147 | 2026-09-23 | 5.564% | 0.02389% | 50% | 0.48309 | 2 | 8 | 2.4831 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 76.6128 | 78.5939 | 80.1597 | 80.1631 | 0.42647 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2026-09-24 | 2.521% | 1.953% | 0.02364% | 50% | 0.48335 | 2 | 8 | 2.4834 | 179.6091 | 76.6128 | 2026-09-24 | 73.7899 | 75.6981 | 80.1597 | 2026-09-24 | 5.566% | 0.02364% | 50% | 0.48335 | 2 | 8 | 2.4834 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 133.0637 | 136.5065 | 139.2351 | 139.2559 | 0.74588 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2026-09-25 | 2.522% | 1.96% | 0.0235% | 50% | 0.4836 | 2 | 8 | 2.4836 | 178.384 | 133.0637 | 2026-09-25 | 128.1673 | 131.4834 | 139.2351 | 2026-09-25 | 5.567% | 0.0235% | 50% | 0.4836 | 2 | 8 | 2.4836 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 134.6795 | 138.166 | 140.937 | 140.9587 | 0.76019 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2026-09-26 | 2.523% | 1.966% | 0.0235% | 50% | 0.48385 | 2 | 8 | 2.4838 | 177.152 | 134.6795 | 2026-09-26 | 129.7303 | 133.0886 | 140.937 | 2026-09-26 | 5.569% | 0.0235% | 50% | 0.48385 | 2 | 8 | 2.4838 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 61.8496 | 63.4516 | 64.7283 | 64.7294 | 0.35151 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2026-09-27 | 2.525% | 1.972% | 0.02364% | 50% | 0.48408 | 2 | 8 | 2.4841 | 175.9145 | 61.8496 | 2026-09-27 | 59.5798 | 61.123 | 64.7283 | 2026-09-27 | 5.57% | 0.02364% | 50% | 0.48408 | 2 | 8 | 2.4841 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 62.0356 | 63.6433 | 64.9281 | 64.9293 | 0.35507 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2026-09-28 | 2.526% | 1.979% | 0.02392% | 50% | 0.4843 | 2 | 8 | 2.4843 | 174.6732 | 62.0356 | 2026-09-28 | 59.7621 | 61.3108 | 64.9281 | 2026-09-28 | 5.571% | 0.02392% | 50% | 0.4843 | 2 | 8 | 2.4843 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 92.3166 | 94.7103 | 96.6284 | 96.6362 | 0.53221 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2026-09-29 | 2.527% | 1.985% | 0.02435% | 50% | 0.48452 | 2 | 8 | 2.4845 | 173.4297 | 92.3166 | 2026-09-29 | 88.9379 | 91.244 | 96.6284 | 2026-09-29 | 5.572% | 0.02435% | 50% | 0.48452 | 2 | 8 | 2.4845 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 132.3707 | 135.8048 | 138.5641 | 138.5872 | 0.7687 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2026-09-30 | 2.529% | 1.991% | 0.02492% | 50% | 0.48472 | 2 | 8 | 2.4847 | 172.1855 | 132.3707 | 2026-09-30 | 127.5327 | 130.8414 | 138.5641 | 2026-09-30 | 5.573% | 0.02492% | 50% | 0.48472 | 2 | 8 | 2.4847 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 150.0406 | 153.9352 | 157.0728 | 157.1061 | 0.87769 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2026-10-01 | 2.53% | 1.998% | 0.02564% | 50% | 0.48492 | 2 | 8 | 2.4849 | 170.9422 | 150.0406 | 2026-10-01 | 144.5645 | 148.317 | 157.0728 | 2026-10-01 | 5.574% | 0.02564% | 50% | 0.48492 | 2 | 8 | 2.4849 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 155.325 | 159.359 | 162.6174 | 162.6553 | 0.91528 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2026-10-02 | 2.531% | 2.004% | 0.02651% | 50% | 0.48511 | 2 | 8 | 2.4851 | 169.6963 | 155.325 | 2026-10-02 | 149.664 | 153.551 | 162.6174 | 2026-10-02 | 5.575% | 0.02651% | 50% | 0.48511 | 2 | 8 | 2.4851 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 145.8888 | 149.6798 | 152.7499 | 152.7839 | 0.86605 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2026-10-03 | 2.533% | 2.01% | 0.02752% | 50% | 0.4853 | 2 | 8 | 2.4853 | 168.4436 | 145.8888 | 2026-10-03 | 140.5794 | 144.2324 | 152.7499 | 2026-10-03 | 5.576% | 0.02752% | 50% | 0.4853 | 2 | 8 | 2.4853 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 166.9326 | 171.2728 | 174.7966 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2026-10-04 | 2.534% | 2.016% | 0.02864% | 50% | 0.48547 | 2 | 8 | 2.4855 | 167.1848 | 166.9326 | 2026-10-04 | 160.8661 | 165.0485 | 174.7966 | 2026-10-04 | 5.577% | 0.02864% | 50% | 0.48547 | 2 | 8 | 2.4855 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 169.651 | 174.0642 | 177.6565 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2026 | 2026-10-05 | 2.535% | 2.022% | 0.02986% | 50% | 0.48564 | 2 | 8 | 2.4856 | 165.9204 | 169.651 | 2026-10-05 | 163.4946 | 167.7477 | 177.6565 | 2026-10-05 | 5.577% | 0.02986% | 50% | 0.48564 | 2 | 8 | 2.4856 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 56.962 | 58.4446 | 59.6544 | 59.6557 | 0.34586 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2026-10-06 | 2.537% | 2.028% | 0.0312% | 50% | 0.4858 | 2 | 8 | 2.4858 | 164.6509 | 56.962 | 2026-10-06 | 54.898 | 56.3269 | 59.6544 | 2026-10-06 | 5.578% | 0.0312% | 50% | 0.4858 | 2 | 8 | 2.4858 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 117.0479 | 120.0961 | 122.5895 | 122.6133 | 0.71633 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2026-10-07 | 2.538% | 2.034% | 0.03264% | 50% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | 163.3767 | 117.0479 | 2026-10-07 | 112.813 | 115.7508 | 122.5895 | 2026-10-07 | 5.579% | 0.03264% | 50% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 65.3959 | 67.0998 | 68.4971 | 68.5006 | 0.40332 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2026-10-08 | 2.539% | 2.04% | 0.0342% | 50% | 0.48611 | 2 | 8 | 2.4861 | 162.0986 | 65.3959 | 2026-10-08 | 63.0333 | 64.6757 | 68.4971 | 2026-10-08 | 5.579% | 0.0342% | 50% | 0.48611 | 2 | 8 | 2.4861 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 154.2021 | 158.2222 | 161.5267 | 161.5812 | 0.95885 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2026-10-09 | 2.541% | 2.046% | 0.03583% | 50% | 0.48625 | 2 | 8 | 2.4862 | 160.8169 | 154.2021 | 2026-10-09 | 148.6397 | 152.5147 | 161.5267 | 2026-10-09 | 5.579% | 0.03583% | 50% | 0.48625 | 2 | 8 | 2.4862 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 123.3685 | 126.5864 | 129.2379 | 129.2706 | 0.77322 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2026-10-10 | 2.542% | 2.052% | 0.03744% | 50% | 0.48639 | 2 | 8 | 2.4864 | 159.5325 | 123.3685 | 2026-10-10 | 118.925 | 122.0271 | 129.2379 | 2026-10-10 | 5.58% | 0.03744% | 50% | 0.48639 | 2 | 8 | 2.4864 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 94.9738 | 97.4524 | 99.4996 | 99.5162 | 0.60003 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2026-10-11 | 2.543% | 2.057% | 0.03902% | 50% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | 158.2457 | 94.9738 | 2026-10-11 | 91.5583 | 93.9478 | 99.4996 | 2026-10-11 | 5.58% | 0.03902% | 50% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 119.288 | 122.4029 | 124.9815 | 125.0148 | 0.7599 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2026-10-12 | 2.545% | 2.063% | 0.04057% | 50% | 0.48665 | 2 | 8 | 2.4866 | 156.9573 | 119.288 | 2026-10-12 | 115.0049 | 118.0079 | 124.9815 | 2026-10-12 | 5.58% | 0.04057% | 50% | 0.48665 | 2 | 8 | 2.4866 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 92.2262 | 94.6357 | 96.635 | 96.652 | 0.59231 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2026-10-13 | 2.546% | 2.069% | 0.04209% | 50% | 0.48677 | 2 | 8 | 2.4868 | 155.6676 | 92.2262 | 2026-10-13 | 88.9199 | 91.243 | 96.635 | 2026-10-13 | 5.58% | 0.04209% | 50% | 0.48677 | 2 | 8 | 2.4868 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 82.1915 | 84.3399 | 86.1267 | 86.1392 | 0.53225 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2026-10-14 | 2.547% | 2.075% | 0.04358% | 50% | 0.48689 | 2 | 8 | 2.4869 | 154.3772 | 82.1915 | 2026-10-14 | 79.2496 | 81.3212 | 86.1267 | 2026-10-14 | 5.58% | 0.04358% | 50% | 0.48689 | 2 | 8 | 2.4869 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 150.1393 | 154.066 | 157.339 | 157.408 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2026-10-15 | 2.549% | 2.08% | 0.04504% | 50% | 0.487 | 2 | 8 | 2.487 | 153.0866 | 150.1393 | 2026-10-15 | 144.774 | 148.5604 | 157.339 | 2026-10-15 | 5.579% | 0.04504% | 50% | 0.487 | 2 | 8 | 2.487 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 134.6073 | 138.1298 | 141.0723 | 141.1272 | 0.88672 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2026-10-16 | 2.55% | 2.086% | 0.04647% | 50% | 0.48711 | 2 | 8 | 2.4871 | 151.7928 | 134.6073 | 2026-10-16 | 129.8048 | 133.2016 | 141.0723 | 2026-10-16 | 5.579% | 0.04647% | 50% | 0.48711 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 86.2607 | 88.5192 | 90.41 | 90.427 | 0.57302 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2026-10-17 | 2.551% | 2.091% | 0.04834% | 50% | 0.48721 | 2 | 8 | 2.4872 | 150.4924 | 86.2607 | 2026-10-17 | 83.1881 | 85.3661 | 90.41 | 2026-10-17 | 5.579% | 0.04834% | 50% | 0.48721 | 2 | 8 | 2.4872 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 137.7097 | 141.3171 | 144.3438 | 144.4089 | 0.92302 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2026-10-18 | 2.553% | 2.097% | 0.05066% | 50% | 0.48731 | 2 | 8 | 2.4873 | 149.1863 | 137.7097 | 2026-10-18 | 132.8125 | 136.2917 | 144.3438 | 2026-10-18 | 5.578% | 0.05066% | 50% | 0.48731 | 2 | 8 | 2.4873 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 60.7822 | 62.3754 | 63.7149 | 63.7203 | 0.41085 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2026-10-19 | 2.554% | 2.102% | 0.05344% | 50% | 0.48741 | 2 | 8 | 2.4874 | 147.8757 | 60.7822 | 2026-10-19 | 58.6243 | 60.1609 | 63.7149 | 2026-10-19 | 5.578% | 0.05344% | 50% | 0.48741 | 2 | 8 | 2.4874 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 38.6797 | 39.694 | 40.5487 | 40.5487 | 0.26376 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2026-10-20 | 2.555% | 2.108% | 0.05669% | 50% | 0.4875 | 2 | 8 | 2.4875 | 146.5617 | 38.6797 | 2026-10-20 | 37.3087 | 38.2871 | 40.5487 | 2026-10-20 | 5.577% | 0.05669% | 50% | 0.4875 | 2 | 8 | 2.4875 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 63.0251 | 64.6788 | 66.075 | 66.0827 | 0.43371 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2026-10-21 | 2.557% | 2.113% | 0.06039% | 50% | 0.48759 | 2 | 8 | 2.4876 | 145.2451 | 63.0251 | 2026-10-21 | 60.795 | 62.3902 | 66.075 | 2026-10-21 | 5.577% | 0.06039% | 50% | 0.48759 | 2 | 8 | 2.4876 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 132.0907 | 135.5584 | 138.4924 | 138.5713 | 0.91769 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2026-10-22 | 2.558% | 2.118% | 0.06457% | 50% | 0.48767 | 2 | 8 | 2.4877 | 143.9272 | 132.0907 | 2026-10-22 | 127.4247 | 130.7699 | 138.4924 | 2026-10-22 | 5.576% | 0.06457% | 50% | 0.48767 | 2 | 8 | 2.4877 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 80.2206 | 82.3278 | 84.1142 | 84.1362 | 0.56228 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2026-10-23 | 2.559% | 2.124% | 0.06975% | 50% | 0.48775 | 2 | 8 | 2.4878 | 142.6082 | 80.2206 | 2026-10-23 | 77.3917 | 79.4245 | 84.1142 | 2026-10-23 | 5.575% | 0.06975% | 50% | 0.48775 | 2 | 8 | 2.4878 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 103.1824 | 105.8941 | 108.1977 | 108.2482 | 0.73008 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2026-10-24 | 2.561% | 2.129% | 0.07597% | 50% | 0.48783 | 2 | 8 | 2.4878 | 141.2892 | 103.1824 | 2026-10-24 | 99.5499 | 102.1661 | 108.1977 | 2026-10-24 | 5.575% | 0.07597% | 50% | 0.48783 | 2 | 8 | 2.4878 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 89.2261 | 91.5722 | 93.5693 | 93.6069 | 0.63719 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2026-10-25 | 2.562% | 2.134% | 0.08325% | 50% | 0.4879 | 2 | 8 | 2.4879 | 139.9711 | 89.2261 | 2026-10-25 | 86.0903 | 88.354 | 93.5693 | 2026-10-25 | 5.574% | 0.08325% | 50% | 0.4879 | 2 | 8 | 2.4879 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 58.9216 | 60.4718 | 61.7939 | 61.804 | 0.42463 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2026-10-26 | 2.563% | 2.14% | 0.09159% | 50% | 0.48798 | 2 | 8 | 2.488 | 138.6551 | 58.9216 | 2026-10-26 | 56.8544 | 58.3502 | 61.7939 | 2026-10-26 | 5.573% | 0.09159% | 50% | 0.48798 | 2 | 8 | 2.488 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 52.8779 | 54.2698 | 55.4593 | 55.4661 | 0.38467 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2026-10-27 | 2.565% | 2.145% | 0.101% | 50% | 0.48804 | 2 | 8 | 2.488 | 137.3422 | 52.8779 | 2026-10-27 | 51.026 | 52.3691 | 55.4593 | 2026-10-27 | 5.572% | 0.101% | 50% | 0.48804 | 2 | 8 | 2.488 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 69.7734 | 71.611 | 73.1843 | 73.2092 | 0.51252 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2026-10-28 | 2.566% | 2.15% | 0.1115% | 50% | 0.48811 | 2 | 8 | 2.4881 | 136.0335 | 69.7734 | 2026-10-28 | 67.3339 | 69.1073 | 73.1843 | 2026-10-28 | 5.571% | 0.1115% | 50% | 0.48811 | 2 | 8 | 2.4881 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 101.2838 | 103.9527 | 106.2422 | 106.3266 | 0.75142 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2026-10-29 | 2.567% | 2.155% | 0.1231% | 50% | 0.48817 | 2 | 8 | 2.4882 | 134.7301 | 101.2838 | 2026-10-29 | 97.7488 | 100.3246 | 106.2422 | 2026-10-29 | 5.57% | 0.1231% | 50% | 0.48817 | 2 | 8 | 2.4882 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 84.669 | 86.9013 | 88.8199 | 88.8775 | 0.63413 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2026-10-30 | 2.569% | 2.16% | 0.1357% | 50% | 0.48824 | 2 | 8 | 2.4882 | 133.4258 | 84.669 | 2026-10-30 | 81.719 | 83.8736 | 88.8199 | 2026-10-30 | 5.569% | 0.1357% | 50% | 0.48824 | 2 | 8 | 2.4882 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 85.7126 | 87.9736 | 89.9206 | 89.9875 | 0.64828 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2026-10-31 | 2.57% | 2.165% | 0.1492% | 50% | 0.48829 | 2 | 8 | 2.4883 | 132.1159 | 85.7126 | 2026-10-31 | 82.7316 | 84.9139 | 89.9206 | 2026-10-31 | 5.568% | 0.1492% | 50% | 0.48829 | 2 | 8 | 2.4883 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 85.0547 | 87.2996 | 89.2362 | 89.309 | 0.64972 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2026-11-01 | 2.571% | 2.17% | 0.1629% | 50% | 0.48835 | 2 | 8 | 2.4884 | 130.8031 | 85.0547 | 2026-11-01 | 82.1017 | 84.2686 | 89.2362 | 2026-11-01 | 5.567% | 0.1629% | 50% | 0.48835 | 2 | 8 | 2.4884 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 112.9608 | 115.9437 | 118.5219 | 118.6936 | 0.87207 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2026-11-02 | 2.573% | 2.175% | 0.1768% | 50% | 0.4884 | 2 | 8 | 2.4884 | 129.4894 | 112.9608 | 2026-11-02 | 109.0458 | 111.9253 | 118.5219 | 2026-11-02 | 5.566% | 0.1768% | 50% | 0.4884 | 2 | 8 | 2.4884 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 43.1306 | 44.2701 | 45.2569 | 45.2614 | 0.33588 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2026-11-03 | 2.574% | 2.18% | 0.1911% | 50% | 0.48846 | 2 | 8 | 2.4885 | 128.1769 | 43.1306 | 2026-11-03 | 41.6383 | 42.7385 | 45.2569 | 2026-11-03 | 5.565% | 0.1911% | 50% | 0.48846 | 2 | 8 | 2.4885 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 51.1109 | 52.462 | 53.6341 | 53.6503 | 0.40216 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2026-11-04 | 2.575% | 2.185% | 0.2056% | 50% | 0.48851 | 2 | 8 | 2.4885 | 126.8678 | 51.1109 | 2026-11-04 | 49.3457 | 50.6501 | 53.6341 | 2026-11-04 | 5.564% | 0.2056% | 50% | 0.48851 | 2 | 8 | 2.4885 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 120.1808 | 123.3595 | 126.122 | 126.3836 | 0.957 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2026-11-05 | 2.577% | 2.19% | 0.2205% | 50% | 0.48855 | 2 | 8 | 2.4886 | 125.564 | 120.1808 | 2026-11-05 | 116.0374 | 119.1065 | 126.122 | 2026-11-05 | 5.563% | 0.2205% | 50% | 0.48855 | 2 | 8 | 2.4886 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 120.5878 | 123.779 | 126.5574 | 126.8431 | 0.97029 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2026-11-06 | 2.578% | 2.195% | 0.2352% | 50% | 0.4886 | 2 | 8 | 2.4886 | 124.2682 | 120.5878 | 2026-11-06 | 116.4376 | 119.5189 | 126.5574 | 2026-11-06 | 5.561% | 0.2352% | 50% | 0.4886 | 2 | 8 | 2.4886 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 116.4166 | 119.499 | 122.1875 | 122.4697 | 0.94643 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2026-11-07 | 2.579% | 2.2% | 0.2494% | 50% | 0.48864 | 2 | 8 | 2.4886 | 122.983 | 116.4166 | 2026-11-07 | 112.4169 | 115.3934 | 122.1875 | 2026-11-07 | 5.56% | 0.2494% | 50% | 0.48864 | 2 | 8 | 2.4886 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 77.9178 | 79.9819 | 81.7856 | 81.8902 | 0.63932 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2026-11-08 | 2.581% | 2.205% | 0.2629% | 50% | 0.48869 | 2 | 8 | 2.4887 | 121.7105 | 77.9178 | 2026-11-08 | 75.2454 | 77.2388 | 81.7856 | 2026-11-08 | 5.559% | 0.2629% | 50% | 0.48869 | 2 | 8 | 2.4887 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 43.9567 | 45.1218 | 46.1417 | 46.1535 | 0.36402 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2026-11-09 | 2.582% | 2.21% | 0.2759% | 50% | 0.48873 | 2 | 8 | 2.4887 | 120.4527 | 43.9567 | 2026-11-09 | 42.4517 | 43.5769 | 46.1417 | 2026-11-09 | 5.558% | 0.2759% | 50% | 0.48873 | 2 | 8 | 2.4887 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 91.2652 | 93.6855 | 95.808 | 95.992 | 0.76483 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2026-11-10 | 2.583% | 2.215% | 0.2882% | 50% | 0.48877 | 2 | 8 | 2.4888 | 119.2118 | 91.2652 | 2026-11-10 | 88.1459 | 90.4835 | 95.808 | 2026-11-10 | 5.558% | 0.2882% | 50% | 0.48877 | 2 | 8 | 2.4888 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 111.0395 | 113.9858 | 116.5741 | 116.8951 | 0.94086 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2026-11-11 | 2.585% | 2.22% | 0.2999% | 50% | 0.4888 | 2 | 8 | 2.4888 | 117.9897 | 111.0395 | 2026-11-11 | 107.2508 | 110.0966 | 116.5741 | 2026-11-11 | 5.557% | 0.2999% | 50% | 0.4888 | 2 | 8 | 2.4888 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 109.4885 | 112.3952 | 114.9533 | 115.2796 | 0.93723 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2026-11-12 | 2.586% | 2.225% | 0.3109% | 50% | 0.48884 | 2 | 8 | 2.4888 | 116.7885 | 109.4885 | 2026-11-12 | 105.7591 | 108.5667 | 114.9533 | 2026-11-12 | 5.556% | 0.3109% | 50% | 0.48884 | 2 | 8 | 2.4888 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 108.1241 | 110.9961 | 113.5281 | 113.8601 | 0.93508 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2026-11-13 | 2.587% | 2.23% | 0.3213% | 50% | 0.48887 | 2 | 8 | 2.4889 | 115.5961 | 108.1241 | 2026-11-13 | 104.4474 | 107.2217 | 113.5281 | 2026-11-13 | 5.555% | 0.3213% | 50% | 0.48887 | 2 | 8 | 2.4889 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 41.2557 | 42.3521 | 43.3204 | 43.3329 | 0.35953 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2026-11-14 | 2.589% | 2.235% | 0.3308% | 50% | 0.48891 | 2 | 8 | 2.4889 | 114.402 | 41.2557 | 2026-11-14 | 39.8552 | 40.9143 | 43.3204 | 2026-11-14 | 5.554% | 0.3308% | 50% | 0.48891 | 2 | 8 | 2.4889 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 51.8963 | 53.2762 | 54.4972 | 54.5391 | 0.4572 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2026-11-15 | 2.59% | 2.24% | 0.3397% | 50% | 0.48894 | 2 | 8 | 2.4889 | 113.2099 | 51.8963 | 2026-11-15 | 50.1375 | 51.4707 | 54.4972 | 2026-11-15 | 5.554% | 0.3397% | 50% | 0.48894 | 2 | 8 | 2.4889 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 108.1814 | 111.0594 | 113.6105 | 113.9879 | 0.96553 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2026-11-16 | 2.591% | 2.245% | 0.3482% | 50% | 0.48897 | 2 | 8 | 2.489 | 112.0239 | 108.1814 | 2026-11-16 | 104.5211 | 107.3018 | 113.6105 | 2026-11-16 | 5.553% | 0.3482% | 50% | 0.48897 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 64.2415 | 65.9514 | 67.4699 | 67.5659 | 0.5783 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2026-11-17 | 2.593% | 2.251% | 0.356% | 50% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | 110.8482 | 64.2415 | 2026-11-17 | 62.0715 | 63.7237 | 67.4699 | 2026-11-17 | 5.552% | 0.356% | 50% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 50.9792 | 52.3369 | 53.5446 | 53.5905 | 0.46348 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2026-11-18 | 2.594% | 2.256% | 0.3633% | 50% | 0.48903 | 2 | 8 | 2.489 | 109.687 | 50.9792 | 2026-11-18 | 49.26 | 50.5719 | 53.5446 | 2026-11-18 | 5.552% | 0.3633% | 50% | 0.48903 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 24.2401 | 24.886 | 25.4616 | 25.4616 | 0.22249 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2026-11-19 | 2.595% | 2.261% | 0.37% | 50% | 0.48905 | 2 | 8 | 2.4891 | 108.5443 | 24.2401 | 2026-11-19 | 23.424 | 24.0481 | 25.4616 | 2026-11-19 | 5.552% | 0.37% | 50% | 0.48905 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 70.879 | 72.7686 | 74.4556 | 74.5995 | 0.65859 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2026-11-20 | 2.597% | 2.266% | 0.3754% | 50% | 0.48908 | 2 | 8 | 2.4891 | 107.4251 | 70.879 | 2026-11-20 | 68.4963 | 70.3224 | 74.4556 | 2026-11-20 | 5.551% | 0.3754% | 50% | 0.48908 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 14.0405 | 14.415 | 14.7499 | 14.7499 | 0.13154 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2026-11-21 | 2.598% | 2.271% | 0.3798% | 50% | 0.4891 | 2 | 8 | 2.4891 | 106.3331 | 14.0405 | 2026-11-21 | 13.5692 | 13.9312 | 14.7499 | 2026-11-21 | 5.551% | 0.3798% | 50% | 0.4891 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 34.0869 | 34.9966 | 35.8118 | 35.8164 | 0.3226 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2026-11-22 | 2.599% | 2.276% | 0.3833% | 50% | 0.48913 | 2 | 8 | 2.4891 | 105.2724 | 34.0869 | 2026-11-22 | 32.9447 | 33.8239 | 35.8118 | 2026-11-22 | 5.551% | 0.3833% | 50% | 0.48913 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 56.2153 | 57.7164 | 59.0638 | 59.1418 | 0.53788 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2026-11-23 | 2.601% | 2.281% | 0.3857% | 50% | 0.48915 | 2 | 8 | 2.4891 | 104.2471 | 56.2153 | 2026-11-23 | 54.3345 | 55.7853 | 59.0638 | 2026-11-23 | 5.551% | 0.3857% | 50% | 0.48915 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 55.3162 | 56.794 | 58.123 | 58.1989 | 0.53431 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2026-11-24 | 2.602% | 2.287% | 0.3871% | 50% | 0.48917 | 2 | 8 | 2.4892 | 103.2615 | 55.3162 | 2026-11-24 | 53.4682 | 54.8967 | 58.123 | 2026-11-24 | 5.551% | 0.3871% | 50% | 0.48917 | 2 | 8 | 2.4892 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 17.9123 | 18.3911 | 18.8225 | 18.8225 | 0.17438 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2026-11-25 | 2.603% | 2.292% | 0.3874% | 50% | 0.48919 | 2 | 8 | 2.4892 | 102.3195 | 17.9123 | 2026-11-25 | 17.3148 | 17.7777 | 18.8225 | 2026-11-25 | 5.551% | 0.3874% | 50% | 0.48919 | 2 | 8 | 2.4892 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 53.9193 | 55.3613 | 56.6629 | 56.7355 | 0.53024 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2026-11-26 | 2.605% | 2.297% | 0.3866% | 50% | 0.48921 | 2 | 8 | 2.4892 | 101.4255 | 53.9193 | 2026-11-26 | 52.1234 | 53.5174 | 56.6629 | 2026-11-26 | 5.551% | 0.3866% | 50% | 0.48921 | 2 | 8 | 2.4892 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 58.728 | 60.2995 | 61.7205 | 61.817 | 0.58262 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2026-11-27 | 2.606% | 2.302% | 0.3847% | 50% | 0.48923 | 2 | 8 | 2.4892 | 100.5686 | 58.728 | 2026-11-27 | 56.7749 | 58.2941 | 61.7205 | 2026-11-27 | 5.552% | 0.3847% | 50% | 0.48923 | 2 | 8 | 2.4892 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 38.1762 | 39.1983 | 40.1242 | 40.1423 | 0.38148 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2026-11-28 | 2.607% | 2.308% | 0.3819% | 50% | 0.48925 | 2 | 8 | 2.4893 | 99.7369 | 38.1762 | 2026-11-28 | 36.9084 | 37.8965 | 40.1242 | 2026-11-28 | 5.552% | 0.3819% | 50% | 0.48925 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 54.3904 | 55.8473 | 57.1697 | 57.247 | 0.54844 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2026-11-29 | 2.609% | 2.313% | 0.3784% | 50% | 0.48927 | 2 | 8 | 2.4893 | 98.932 | 54.3904 | 2026-11-29 | 52.5868 | 53.9954 | 57.1697 | 2026-11-29 | 5.552% | 0.3784% | 50% | 0.48927 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 21.5747 | 22.1529 | 22.6787 | 22.6787 | 0.21898 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2026-11-30 | 2.61% | 2.318% | 0.3743% | 50% | 0.48929 | 2 | 8 | 2.4893 | 98.1558 | 21.5747 | 2026-11-30 | 20.8603 | 21.4193 | 22.6787 | 2026-11-30 | 5.553% | 0.3743% | 50% | 0.48929 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 16.2045 | 16.639 | 17.0349 | 17.0349 | 0.16574 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2026-12-01 | 2.611% | 2.324% | 0.3695% | 50% | 0.4893 | 2 | 8 | 2.4893 | 97.4104 | 16.2045 | 2026-12-01 | 15.6687 | 16.0888 | 17.0349 | 2026-12-01 | 5.554% | 0.3695% | 50% | 0.4893 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 26.1305 | 26.8316 | 27.4715 | 27.4715 | 0.26925 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2026-12-02 | 2.613% | 2.329% | 0.364% | 50% | 0.48932 | 2 | 8 | 2.4893 | 96.6978 | 26.1305 | 2026-12-02 | 25.2677 | 25.9456 | 27.4715 | 2026-12-02 | 5.555% | 0.364% | 50% | 0.48932 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 35.8294 | 36.7912 | 37.6707 | 37.6848 | 0.37195 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2026-12-03 | 2.614% | 2.335% | 0.3578% | 50% | 0.48933 | 2 | 8 | 2.4893 | 96.0199 | 35.8294 | 2026-12-03 | 34.6479 | 35.578 | 37.6707 | 2026-12-03 | 5.555% | 0.3578% | 50% | 0.48933 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 76.8756 | 78.9403 | 80.832 | 81.0378 | 0.80522 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2026-12-04 | 2.615% | 2.34% | 0.3513% | 50% | 0.48935 | 2 | 8 | 2.4893 | 95.3785 | 76.8756 | 2026-12-04 | 74.344 | 76.3406 | 80.832 | 2026-12-04 | 5.556% | 0.3513% | 50% | 0.48935 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 96.478 | 99.0704 | 101.4503 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2026 | 2026-12-05 | 2.617% | 2.346% | 0.3451% | 50% | 0.48936 | 2 | 8 | 2.4894 | 94.7747 | 96.478 | 2026-12-05 | 93.3051 | 95.8122 | 101.4503 | 2026-12-05 | 5.557% | 0.3451% | 50% | 0.48936 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 50.1384 | 51.4864 | 52.7262 | 52.7856 | 0.53099 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2026-12-06 | 2.618% | 2.351% | 0.3393% | 50% | 0.48937 | 2 | 8 | 2.4894 | 94.2108 | 50.1384 | 2026-12-06 | 48.4917 | 49.7954 | 52.7262 | 2026-12-06 | 5.559% | 0.3393% | 50% | 0.48937 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 77.5577 | 79.6439 | 81.5665 | 81.7723 | 0.82714 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2026-12-07 | 2.619% | 2.357% | 0.3337% | 50% | 0.48939 | 2 | 8 | 2.4894 | 93.6885 | 77.5577 | 2026-12-07 | 75.0137 | 77.0315 | 81.5665 | 2026-12-07 | 5.56% | 0.3337% | 50% | 0.48939 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 14.6765 | 15.0715 | 15.4362 | 15.4362 | 0.15694 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2026-12-08 | 2.621% | 2.363% | 0.3286% | 50% | 0.4894 | 2 | 8 | 2.4894 | 93.2101 | 14.6765 | 2026-12-08 | 14.1957 | 14.5777 | 15.4362 | 2026-12-08 | 5.561% | 0.3286% | 50% | 0.4894 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 28.212 | 28.9716 | 29.6744 | 29.675 | 0.3031 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2026-12-09 | 2.622% | 2.368% | 0.3237% | 50% | 0.48941 | 2 | 8 | 2.4894 | 92.7773 | 28.212 | 2026-12-09 | 27.2889 | 28.0238 | 29.6744 | 2026-12-09 | 5.563% | 0.3237% | 50% | 0.48941 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 68.0014 | 69.8334 | 71.5316 | 71.6741 | 0.73512 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2026-12-10 | 2.623% | 2.374% | 0.3192% | 50% | 0.48942 | 2 | 8 | 2.4894 | 92.3924 | 68.0014 | 2026-12-10 | 65.7794 | 67.5515 | 71.5316 | 2026-12-10 | 5.564% | 0.3192% | 50% | 0.48942 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 64.0136 | 65.7391 | 67.3416 | 67.4617 | 0.69445 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2026-12-11 | 2.625% | 2.38% | 0.315% | 50% | 0.48943 | 2 | 8 | 2.4894 | 92.0518 | 64.0136 | 2026-12-11 | 61.9245 | 63.5936 | 67.3416 | 2026-12-11 | 5.566% | 0.315% | 50% | 0.48943 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 22.3242 | 22.9263 | 23.4865 | 23.4865 | 0.24256 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2026-12-12 | 2.626% | 2.385% | 0.3111% | 50% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | 91.7509 | 22.3242 | 2026-12-12 | 21.5965 | 22.179 | 23.4865 | 2026-12-12 | 5.567% | 0.3111% | 50% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 23.2519 | 23.8793 | 24.4643 | 24.4643 | 0.25337 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2026-12-13 | 2.627% | 2.391% | 0.3077% | 50% | 0.48945 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.4899 | 23.2519 | 2026-12-13 | 22.4949 | 23.1019 | 24.4643 | 2026-12-13 | 5.569% | 0.3077% | 50% | 0.48945 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 68.2392 | 70.0815 | 71.8026 | 71.9428 | 0.74685 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2026-12-14 | 2.629% | 2.397% | 0.3046% | 50% | 0.48946 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.2689 | 68.2392 | 2026-12-14 | 66.0203 | 67.8027 | 71.8026 | 2026-12-14 | 5.571% | 0.3046% | 50% | 0.48946 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 33.9645 | 34.8819 | 35.7407 | 35.7519 | 0.37187 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2026-12-15 | 2.63% | 2.403% | 0.302% | 50% | 0.48947 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.0882 | 33.9645 | 2026-12-15 | 32.8614 | 33.749 | 35.7407 | 2026-12-15 | 5.573% | 0.302% | 50% | 0.48947 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 20.7006 | 21.26 | 21.7847 | 21.7847 | 0.22693 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2026-12-16 | 2.631% | 2.409% | 0.2998% | 50% | 0.48948 | 2 | 8 | 2.4895 | 90.9479 | 20.7006 | 2026-12-16 | 20.0291 | 20.5704 | 21.7847 | 2026-12-16 | 5.574% | 0.2998% | 50% | 0.48948 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 12.8434 | 13.1907 | 13.517 | 13.517 | 0.14095 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2026-12-17 | 2.633% | 2.414% | 0.2979% | 50% | 0.48949 | 2 | 8 | 2.4895 | 90.8482 | 12.8434 | 2026-12-17 | 12.4272 | 12.7633 | 13.517 | 2026-12-17 | 5.576% | 0.2979% | 50% | 0.48949 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 69.9555 | 71.8481 | 73.63 | 73.7771 | 0.76978 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2026-12-18 | 2.634% | 2.42% | 0.2966% | 50% | 0.4895 | 2 | 8 | 2.4895 | 90.7892 | 69.9555 | 2026-12-18 | 67.6914 | 69.5227 | 73.63 | 2026-12-18 | 5.578% | 0.2966% | 50% | 0.4895 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 67.2404 | 69.0604 | 70.7775 | 70.9094 | 0.73995 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2026-12-19 | 2.635% | 2.426% | 0.2954% | 50% | 0.48951 | 2 | 8 | 2.4895 | 90.7715 | 67.2404 | 2026-12-19 | 65.0667 | 66.8279 | 70.7775 | 2026-12-19 | 5.58% | 0.2954% | 50% | 0.48951 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 17.5788 | 18.0548 | 18.5049 | 18.5049 | 0.19304 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2026-12-20 | 2.637% | 2.432% | 0.2945% | 50% | 0.48951 | 2 | 8 | 2.4895 | 90.7951 | 17.5788 | 2026-12-20 | 17.0111 | 17.4718 | 18.5049 | 2026-12-20 | 5.582% | 0.2945% | 50% | 0.48951 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 83.0612 | 85.3118 | 87.4435 | 87.6694 | 0.91383 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2026-12-21 | 2.638% | 2.438% | 0.2937% | 50% | 0.48952 | 2 | 8 | 2.4895 | 90.8602 | 83.0612 | 2026-12-21 | 80.3821 | 82.5602 | 87.4435 | 2026-12-21 | 5.585% | 0.2937% | 50% | 0.48952 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 69.1879 | 71.0636 | 72.8436 | 72.9843 | 0.75982 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2026-12-22 | 2.639% | 2.444% | 0.293% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 90.9672 | 69.1879 | 2026-12-22 | 66.9588 | 68.774 | 72.8436 | 2026-12-22 | 5.587% | 0.293% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 70.9664 | 72.8913 | 74.7216 | 74.8715 | 0.77814 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2026-12-23 | 2.641% | 2.45% | 0.2925% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.116 | 70.9664 | 2026-12-23 | 68.6825 | 70.5455 | 74.7216 | 2026-12-23 | 5.589% | 0.2925% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 86.1494 | 88.4873 | 90.7148 | 90.9591 | 0.94329 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2026-12-24 | 2.642% | 2.455% | 0.2922% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.307 | 86.1494 | 2026-12-24 | 83.38 | 85.6428 | 90.7148 | 2026-12-24 | 5.591% | 0.2922% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 48.5356 | 49.8534 | 51.1114 | 51.1606 | 0.52915 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2026-12-25 | 2.643% | 2.461% | 0.292% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.5441 | 48.5356 | 2026-12-25 | 46.977 | 48.2526 | 51.1114 | 2026-12-25 | 5.593% | 0.292% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 82.9278 | 85.1806 | 87.3354 | 87.5557 | 0.90269 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2026-12-26 | 2.645% | 2.467% | 0.292% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.8297 | 82.9278 | 2026-12-26 | 80.2678 | 82.4484 | 87.3354 | 2026-12-26 | 5.596% | 0.292% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 25.7029 | 26.4015 | 27.071 | 27.071 | 0.27807 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2026-12-27 | 2.646% | 2.473% | 0.2924% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 92.1619 | 25.7029 | 2026-12-27 | 24.8793 | 25.5555 | 27.071 | 2026-12-27 | 5.598% | 0.2924% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 67.4522 | 69.2865 | 71.0478 | 71.1757 | 0.72808 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2026-12-28 | 2.647% | 2.479% | 0.2931% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 92.5389 | 67.4522 | 2026-12-28 | 65.2933 | 67.0689 | 71.0478 | 2026-12-28 | 5.6% | 0.2931% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 41.7135 | 42.8485 | 43.9404 | 43.9679 | 0.44769 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2026-12-29 | 2.649% | 2.485% | 0.2942% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 92.9589 | 41.7135 | 2026-12-29 | 40.3799 | 41.4786 | 43.9404 | 2026-12-29 | 5.603% | 0.2942% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 59.7347 | 61.3608 | 62.9284 | 63.0187 | 0.63845 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2026-12-30 | 2.65% | 2.491% | 0.2957% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 93.4201 | 59.7347 | 2026-12-30 | 57.827 | 59.4012 | 62.9284 | 2026-12-30 | 5.605% | 0.2957% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 47.8126 | 49.1149 | 50.3726 | 50.4174 | 0.50801 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2026-12-31 | 2.651% | 2.497% | 0.2975% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 93.9206 | 47.8126 | 2026-12-31 | 46.2873 | 47.548 | 50.3726 | 2026-12-31 | 5.607% | 0.2975% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 7.1379 | 7.2968 | 7.6379 | 7.6379 | 0.071677 |  | 7.6579 | 2021 | min.: | 2.165% | 0.8089% | 0.01093% | 50% | 0.00045729 | 1 | 7 | 1.9895 | 90.7715 |  | min.: | 6.996 | 7.1517 | 7.6379 | min.: | 4.92% | 0.01093% | 50% | 0.00045729 | 1 | 7 | 1.9895
moy.: | 125.2348 | 128.318 | 131.4632 | 131.513 | 0.68226 |  | 132.5575 | 2022.2077 | moy.: | 2.408% | 2.688% | 0.09578% | 50% | 0.45845 | 1.811 | 7.811 | 2.2694 | 177.4928 |  | moy.: | 121.0425 | 124.0217 | 131.4632 | moy.: | 5.757% | 0.09578% | 50% | 0.45845 | 1.811 | 7.811 | 2.2694
max.: | 250.9811 | 257.1613 | 260.5718 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2026 | max.: | 2.651% | 4.914% | 0.3874% | 50% | 1 | 2 | 8 | 2.4895 | 243.0909 |  | max.: | 240.8385 | 246.7689 | 260.5718 | max.: | 6.617% | 0.3874% | 50% | 1 | 2 | 8 | 2.4895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1228.9005 | -0.59074 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1228.9005 | -0.59074 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 44936.5177 | 44936.5177 | 43707.4982 | 43707.4982 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 46272.7406 | 47976.655 | 45007.2902 | 47976.655 | : Sujet après action
|  | 46272.7406 | 47976.655 | 47999.7153 |  | 44936.5177 |  |  |  |  | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 43707.4982 |  | 45007.2902 | 47976.655 | 47999.7153 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.866% | [6 empty] | 47976.655 | 47999.7153 | 47976.655 | 47999.7153 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 1336.2228 | 1654.7103 | 21.599 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 2.9895 |  |  | Perte annuelle: | 1299.792 | 2883.6108 | 21.0083 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 2.4895 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 50% |  |  |  | 2.4895 | 1654.7103 | 21.599 | 2883.6108 | 21.0083 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1654.7103 | 21.599 | 2883.6108 | 21.0083 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 94.5708 | 97.1479 | 99.6418 | 99.9412 | 1.0012 | TRUE | 99.9412 | 2027 | 2027-01-01 | 2.653% | 2.503% | 0.2996% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 94.4587 | 94.5708 | 2027-01-01 | 91.5571 | 94.0521 | 99.6418 | 2027-01-01 | 5.61% | 0.2996% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2027-01-02 | 69.152 | 71.0374 | 72.8654 | 73.0001 | 0.72681 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2027-01-02 | 2.654% | 2.509% | 0.302% | 50% | 0.48956 | 2 | 8 | 2.4896 | 95.0326 | 69.152 | 2027-01-02 | 66.9506 | 68.776 | 72.8654 | 2027-01-02 | 5.612% | 0.302% | 50% | 0.48956 | 2 | 8 | 2.4896 | FALSE | FALSE
2027-01-03 | 72.0139 | 73.9783 | 75.8866 | 76.0365 | 0.75215 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2027-01-03 | 2.655% | 2.515% | 0.3047% | 50% | 0.48959 | 2 | 8 | 2.4896 | 95.6405 | 72.0139 | 2027-01-03 | 69.7239 | 71.6259 | 75.8866 | 2027-01-03 | 5.615% | 0.3047% | 50% | 0.48959 | 2 | 8 | 2.4896 | FALSE | FALSE
2027-01-04 | 77.3374 | 79.4481 | 81.5025 | 81.6832 | 0.80255 | FALSE | 81.754 | 2022 | 2027-01-04 | 2.657% | 2.521% | 0.3077% | 50% | 0.48962 | 2 | 8 | 2.4896 | 96.2806 | 77.3374 | 2027-01-04 | 74.8807 | 76.9244 | 81.5025 | 2027-01-04 | 5.617% | 0.3077% | 50% | 0.48962 | 2 | 8 | 2.4896 | FALSE | FALSE
2027-01-05 | 58.1498 | 59.7377 | 61.2861 | 61.3679 | 0.59872 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2027-01-05 | 2.658% | 2.527% | 0.311% | 50% | 0.48965 | 2 | 8 | 2.4897 | 96.951 | 58.1498 | 2027-01-05 | 56.3047 | 57.8422 | 61.2861 | 2027-01-05 | 5.619% | 0.311% | 50% | 0.48965 | 2 | 8 | 2.4897 | FALSE | FALSE
2027-01-06 | 99.5993 | 102.3204 | 104.9789 | 105.3101 | 1.02 | TRUE | 105.3101 | 2027 | 2027-01-06 | 2.659% | 2.532% | 0.3145% | 50% | 0.48969 | 2 | 8 | 2.4897 | 97.65 | 99.5993 | 2027-01-06 | 96.4422 | 99.0771 | 104.9789 | 2027-01-06 | 5.622% | 0.3145% | 50% | 0.48969 | 2 | 8 | 2.4897 | FALSE | FALSE
2027-01-07 | 37.6755 | 38.7054 | 39.7134 | 39.7284 | 0.3819 | FALSE | 39.8402 | 2022 | 2027-01-07 | 2.661% | 2.538% | 0.3183% | 50% | 0.48972 | 2 | 8 | 2.4897 | 98.3757 | 37.6755 | 2027-01-07 | 36.4826 | 37.4798 | 39.7134 | 2027-01-07 | 5.624% | 0.3183% | 50% | 0.48972 | 2 | 8 | 2.4897 | FALSE | FALSE
2027-01-08 | 25.2238 | 25.9136 | 26.5901 | 26.5901 | 0.25364 | FALSE | 26.6761 | 2022 | 2027-01-08 | 2.662% | 2.544% | 0.3224% | 50% | 0.48976 | 2 | 8 | 2.4898 | 99.1264 | 25.2238 | 2027-01-08 | 24.4259 | 25.094 | 26.5901 | 2027-01-08 | 5.627% | 0.3224% | 50% | 0.48976 | 2 | 8 | 2.4898 | FALSE | FALSE
2027-01-09 | 7.875 | 8.0905 | 8.3022 | 8.3022 | 0.078563 | FALSE | 8.3294 | 2022 | 2027-01-09 | 2.663% | 2.55% | 0.3267% | 50% | 0.4898 | 2 | 8 | 2.4898 | 99.9102 | 7.875 | 2027-01-09 | 7.6262 | 7.8348 | 8.3022 | 2027-01-09 | 5.629% | 0.3267% | 50% | 0.4898 | 2 | 8 | 2.4898 | FALSE | FALSE
2027-01-10 | 7.2393 | 7.4375 | 7.6326 | 7.6326 | 0.071627 | FALSE | 7.6579 | 2022 | 2027-01-10 | 2.665% | 2.556% | 0.3305% | 50% | 0.48984 | 2 | 8 | 2.4898 | 100.7354 | 7.2393 | 2027-01-10 | 7.0108 | 7.2027 | 7.6326 | 2027-01-10 | 5.632% | 0.3305% | 50% | 0.48984 | 2 | 8 | 2.4898 | FALSE | FALSE
2027-01-11 | 97.055 | 99.7134 | 102.3352 | 102.6558 | 0.95506 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2027-01-11 | 2.666% | 2.562% | 0.3336% | 50% | 0.48988 | 2 | 8 | 2.4899 | 101.6002 | 97.055 | 2027-01-11 | 93.9949 | 96.5695 | 102.3352 | 2027-01-11 | 5.634% | 0.3336% | 50% | 0.48988 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2027-01-12 | 83.2105 | 85.4909 | 87.7441 | 87.9602 | 0.81106 | FALSE | 88.0399 | 2022 | 2027-01-12 | 2.667% | 2.568% | 0.336% | 50% | 0.48993 | 2 | 8 | 2.4899 | 102.502 | 83.2105 | 2027-01-12 | 80.5898 | 82.7983 | 87.7441 | 2027-01-12 | 5.637% | 0.336% | 50% | 0.48993 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2027-01-13 | 26.7001 | 27.4322 | 28.1569 | 28.1569 | 0.25725 | FALSE | 28.2522 | 2022 | 2027-01-13 | 2.669% | 2.574% | 0.3377% | 50% | 0.48997 | 2 | 8 | 2.49 | 103.4385 | 26.7001 | 2027-01-13 | 25.86 | 26.5691 | 28.1569 | 2027-01-13 | 5.639% | 0.3377% | 50% | 0.48997 | 2 | 8 | 2.49 | FALSE | FALSE
2027-01-14 | 106.4824 | 109.4036 | 112.3005 | 112.6821 | 1.0199 | TRUE | 112.6821 | 2027 | 2027-01-14 | 2.67% | 2.58% | 0.3387% | 50% | 0.49002 | 2 | 8 | 2.49 | 104.4072 | 106.4824 | 2027-01-14 | 103.1358 | 105.9651 | 112.3005 | 2027-01-14 | 5.641% | 0.3387% | 50% | 0.49002 | 2 | 8 | 2.49 | FALSE | FALSE
2027-01-15 | 108.113 | 111.0804 | 114.0286 | 114.4165 | 1.0257 | TRUE | 114.4165 | 2027 | 2027-01-15 | 2.671% | 2.586% | 0.339% | 50% | 0.49007 | 2 | 8 | 2.4901 | 105.4059 | 108.113 | 2027-01-15 | 104.7187 | 107.5929 | 114.0286 | 2027-01-15 | 5.644% | 0.339% | 50% | 0.49007 | 2 | 8 | 2.4901 | FALSE | FALSE
2027-01-16 | 107.5173 | 110.4699 | 113.4088 | 113.7939 | 1.0102 | TRUE | 113.7939 | 2027 | 2027-01-16 | 2.673% | 2.591% | 0.3385% | 50% | 0.49012 | 2 | 8 | 2.4901 | 106.4323 | 107.5173 | 2027-01-16 | 104.1453 | 107.0052 | 113.4088 | 2027-01-16 | 5.646% | 0.3385% | 50% | 0.49012 | 2 | 8 | 2.4901 | FALSE | FALSE
2027-01-17 | 84.4309 | 86.7507 | 89.064 | 89.2726 | 0.78471 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2027-01-17 | 2.674% | 2.597% | 0.3369% | 50% | 0.49018 | 2 | 8 | 2.4902 | 107.4843 | 84.4309 | 2027-01-17 | 81.7857 | 84.0328 | 89.064 | 2027-01-17 | 5.649% | 0.3369% | 50% | 0.49018 | 2 | 8 | 2.4902 | FALSE | FALSE
2027-01-18 | 22.1142 | 22.7221 | 23.3294 | 23.3294 | 0.20302 | FALSE | 23.4077 | 2022 | 2027-01-18 | 2.675% | 2.603% | 0.3345% | 50% | 0.49023 | 2 | 8 | 2.4902 | 108.5594 | 22.1142 | 2027-01-18 | 21.4221 | 22.011 | 23.3294 | 2027-01-18 | 5.651% | 0.3345% | 50% | 0.49023 | 2 | 8 | 2.4902 | FALSE | FALSE
2027-01-19 | 45.1614 | 46.4035 | 47.6466 | 47.6718 | 0.4107 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2027-01-19 | 2.677% | 2.609% | 0.3312% | 50% | 0.49029 | 2 | 8 | 2.4903 | 109.6552 | 45.1614 | 2027-01-19 | 43.7495 | 44.9528 | 47.6466 | 2027-01-19 | 5.654% | 0.3312% | 50% | 0.49029 | 2 | 8 | 2.4903 | FALSE | FALSE
2027-01-20 | 23.2757 | 23.9162 | 24.5584 | 24.5584 | 0.20944 | FALSE | 24.639 | 2022 | 2027-01-20 | 2.678% | 2.615% | 0.327% | 50% | 0.49035 | 2 | 8 | 2.4904 | 110.7694 | 23.2757 | 2027-01-20 | 22.5488 | 23.1693 | 24.5584 | 2027-01-20 | 5.656% | 0.327% | 50% | 0.49035 | 2 | 8 | 2.4904 | FALSE | FALSE
2027-01-21 | 58.4352 | 60.044 | 61.66 | 61.7231 | 0.52106 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2027-01-21 | 2.679% | 2.621% | 0.3221% | 50% | 0.49042 | 2 | 8 | 2.4904 | 111.8996 | 58.4352 | 2027-01-21 | 56.6122 | 58.1708 | 61.66 | 2027-01-21 | 5.659% | 0.3221% | 50% | 0.49042 | 2 | 8 | 2.4904 | FALSE | FALSE
2027-01-22 | 112.2266 | 115.318 | 118.4286 | 118.8006 | 0.99274 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2027-01-22 | 2.681% | 2.627% | 0.3163% | 50% | 0.49048 | 2 | 8 | 2.4905 | 113.0433 | 112.2266 | 2027-01-22 | 108.729 | 111.724 | 118.4286 | 2027-01-22 | 5.661% | 0.3163% | 50% | 0.49048 | 2 | 8 | 2.4905 | FALSE | FALSE
2027-01-23 | 114.0754 | 117.2193 | 120.3885 | 120.762 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2027-01-23 | 2.682% | 2.632% | 0.3098% | 50% | 0.49055 | 2 | 8 | 2.4906 | 114.2086 | 114.0754 | 2027-01-23 | 110.5239 | 113.5699 | 120.3885 | 2027-01-23 | 5.664% | 0.3098% | 50% | 0.49055 | 2 | 8 | 2.4906 | FALSE | FALSE
2027-01-24 | 115.4873 | 118.6718 | 121.8876 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2027 | 2027-01-24 | 2.683% | 2.638% | 0.3022% | 50% | 0.49062 | 2 | 8 | 2.4906 | 115.404 | 115.4873 | 2027-01-24 | 111.8956 | 114.981 | 121.8876 | 2027-01-24 | 5.666% | 0.3022% | 50% | 0.49062 | 2 | 8 | 2.4906 | FALSE | FALSE
2027-01-25 | 114.423 | 117.5797 | 120.7732 | 121.1199 | 0.98103 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2027-01-25 | 2.685% | 2.644% | 0.2942% | 50% | 0.4907 | 2 | 8 | 2.4907 | 116.6269 | 114.423 | 2027-01-25 | 110.8682 | 113.9268 | 120.7732 | 2027-01-25 | 5.669% | 0.2942% | 50% | 0.4907 | 2 | 8 | 2.4907 | FALSE | FALSE
2027-01-26 | 116.4411 | 119.6551 | 122.9123 | 123.2584 | 0.98778 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2027-01-26 | 2.686% | 2.65% | 0.2858% | 50% | 0.49078 | 2 | 8 | 2.4908 | 117.8752 | 116.4411 | 2027-01-26 | 112.8273 | 115.9415 | 122.9123 | 2027-01-26 | 5.671% | 0.2858% | 50% | 0.49078 | 2 | 8 | 2.4908 | FALSE | FALSE
2027-01-27 | 118.3429 | 121.611 | 124.929 | 125.2725 | 0.99323 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2027-01-27 | 2.687% | 2.656% | 0.2769% | 50% | 0.49086 | 2 | 8 | 2.4909 | 119.1468 | 118.3429 | 2027-01-27 | 114.6738 | 117.8407 | 124.929 | 2027-01-27 | 5.674% | 0.2769% | 50% | 0.49086 | 2 | 8 | 2.4909 | FALSE | FALSE
2027-01-28 | 18.3359 | 18.8425 | 19.3578 | 19.3578 | 0.15183 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2027-01-28 | 2.689% | 2.662% | 0.2676% | 50% | 0.49094 | 2 | 8 | 2.4909 | 120.4397 | 18.3359 | 2027-01-28 | 17.768 | 18.2589 | 19.3578 | 2027-01-28 | 5.676% | 0.2676% | 50% | 0.49094 | 2 | 8 | 2.4909 | FALSE | FALSE
2027-01-29 | 28.7402 | 29.5347 | 30.3442 | 30.3442 | 0.23545 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2027-01-29 | 2.69% | 2.668% | 0.258% | 50% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | 121.7518 | 28.7402 | 2027-01-29 | 27.851 | 28.621 | 30.3442 | 2027-01-29 | 5.679% | 0.258% | 50% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | FALSE | FALSE
2027-01-30 | 25.8953 | 26.6115 | 27.3425 | 27.3425 | 0.20987 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2027-01-30 | 2.691% | 2.673% | 0.2477% | 50% | 0.49112 | 2 | 8 | 2.4911 | 123.0814 | 25.8953 | 2027-01-30 | 25.0949 | 25.789 | 27.3425 | 2027-01-30 | 5.681% | 0.2477% | 50% | 0.49112 | 2 | 8 | 2.4911 | FALSE | FALSE
2027-01-31 | 25.7374 | 26.4496 | 27.1778 | 27.1778 | 0.20636 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2027-01-31 | 2.693% | 2.679% | 0.2371% | 50% | 0.49122 | 2 | 8 | 2.4912 | 124.4262 | 25.7374 | 2027-01-31 | 24.9428 | 25.633 | 27.1778 | 2027-01-31 | 5.684% | 0.2371% | 50% | 0.49122 | 2 | 8 | 2.4912 | FALSE | FALSE
2027-02-01 | 56.1061 | 57.6595 | 59.2504 | 59.2784 | 0.44525 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2027-02-01 | 2.694% | 2.685% | 0.2261% | 50% | 0.49132 | 2 | 8 | 2.4913 | 125.7841 | 56.1061 | 2027-02-01 | 54.3756 | 55.8811 | 59.2504 | 2027-02-01 | 5.687% | 0.2261% | 50% | 0.49132 | 2 | 8 | 2.4913 | FALSE | FALSE
2027-02-02 | 25.0258 | 25.719 | 26.4302 | 26.4302 | 0.19639 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2027-02-02 | 2.695% | 2.691% | 0.2148% | 50% | 0.49142 | 2 | 8 | 2.4914 | 127.1531 | 25.0258 | 2027-02-02 | 24.2547 | 24.9266 | 26.4302 | 2027-02-02 | 5.689% | 0.2148% | 50% | 0.49142 | 2 | 8 | 2.4914 | FALSE | FALSE
2027-02-03 | 56.1765 | 57.7334 | 59.3335 | 59.3571 | 0.43635 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2027-02-03 | 2.697% | 2.697% | 0.2032% | 50% | 0.49153 | 2 | 8 | 2.4915 | 128.5312 | 56.1765 | 2027-02-03 | 54.4474 | 55.9564 | 59.3335 | 2027-02-03 | 5.692% | 0.2032% | 50% | 0.49153 | 2 | 8 | 2.4915 | FALSE | FALSE
2027-02-04 | 51.1137 | 52.531 | 53.9902 | 54.0039 | 0.39278 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2027-02-04 | 2.698% | 2.703% | 0.1913% | 50% | 0.49164 | 2 | 8 | 2.4916 | 129.9162 | 51.1137 | 2027-02-04 | 49.5421 | 50.9158 | 53.9902 | 2027-02-04 | 5.694% | 0.1913% | 50% | 0.49164 | 2 | 8 | 2.4916 | FALSE | FALSE
2027-02-05 | 42.8501 | 44.0388 | 45.2648 | 45.2678 | 0.32577 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2027-02-05 | 2.699% | 2.708% | 0.1791% | 50% | 0.49176 | 2 | 8 | 2.4918 | 131.3061 | 42.8501 | 2027-02-05 | 41.5339 | 42.6861 | 45.2648 | 2027-02-05 | 5.697% | 0.1791% | 50% | 0.49176 | 2 | 8 | 2.4918 | FALSE | FALSE
2027-02-06 | 90.9139 | 93.4374 | 96.0442 | 96.1323 | 0.68454 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2027-02-06 | 2.701% | 2.714% | 0.1666% | 50% | 0.49188 | 2 | 8 | 2.4919 | 132.7107 | 90.9139 | 2027-02-06 | 88.1242 | 90.5703 | 96.0442 | 2027-02-06 | 5.699% | 0.1666% | 50% | 0.49188 | 2 | 8 | 2.4919 | FALSE | FALSE
2027-02-07 | 41.082 | 42.2228 | 43.4034 | 43.404 | 0.3058 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2027-02-07 | 2.702% | 2.72% | 0.1543% | 50% | 0.49201 | 2 | 8 | 2.492 | 134.1385 | 41.082 | 2027-02-07 | 39.8227 | 40.9286 | 43.4034 | 2027-02-07 | 5.702% | 0.1543% | 50% | 0.49201 | 2 | 8 | 2.492 | FALSE | FALSE
2027-02-08 | 137.474 | 141.2937 | 145.2531 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2027 | 2027-02-08 | 2.703% | 2.726% | 0.1423% | 50% | 0.49214 | 2 | 8 | 2.4921 | 135.5859 | 137.474 | 2027-02-08 | 133.2642 | 136.967 | 145.2531 | 2027-02-08 | 5.705% | 0.1423% | 50% | 0.49214 | 2 | 8 | 2.4921 | FALSE | FALSE
2027-02-09 | 136.8236 | 140.6272 | 144.5765 | 144.7652 | 0.99834 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2027-02-09 | 2.705% | 2.732% | 0.1307% | 50% | 0.49228 | 2 | 8 | 2.4923 | 137.0501 | 136.8236 | 2027-02-09 | 132.6381 | 136.3253 | 144.5765 | 2027-02-09 | 5.707% | 0.1307% | 50% | 0.49228 | 2 | 8 | 2.4923 | FALSE | FALSE
2027-02-10 | 128.5158 | 132.0902 | 135.808 | 135.9536 | 0.92761 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2027-02-10 | 2.706% | 2.737% | 0.1194% | 50% | 0.49242 | 2 | 8 | 2.4924 | 138.5278 | 128.5158 | 2027-02-10 | 124.5885 | 128.0536 | 135.808 | 2027-02-10 | 5.71% | 0.1194% | 50% | 0.49242 | 2 | 8 | 2.4924 | FALSE | FALSE
2027-02-11 | 64.1032 | 65.887 | 67.7455 | 67.7621 | 0.45744 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2027-02-11 | 2.707% | 2.743% | 0.1086% | 50% | 0.49257 | 2 | 8 | 2.4926 | 140.016 | 64.1032 | 2027-02-11 | 62.1463 | 63.8756 | 67.7455 | 2027-02-11 | 5.712% | 0.1086% | 50% | 0.49257 | 2 | 8 | 2.4926 | FALSE | FALSE
2027-02-12 | 107.3635 | 110.3527 | 113.4721 | 113.5451 | 0.75843 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2027-02-12 | 2.709% | 2.749% | 0.09805% | 50% | 0.49273 | 2 | 8 | 2.4927 | 141.5116 | 107.3635 | 2027-02-12 | 104.0893 | 106.9872 | 113.4721 | 2027-02-12 | 5.715% | 0.09805% | 50% | 0.49273 | 2 | 8 | 2.4927 | FALSE | FALSE
2027-02-13 | 130.9969 | 134.6459 | 138.4603 | 138.5679 | 0.91589 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2027-02-13 | 2.71% | 2.755% | 0.08824% | 50% | 0.49289 | 2 | 8 | 2.4929 | 143.0111 | 130.9969 | 2027-02-13 | 127.006 | 130.5438 | 138.4603 | 2027-02-13 | 5.718% | 0.08824% | 50% | 0.49289 | 2 | 8 | 2.4929 | FALSE | FALSE
2027-02-14 | 74.6956 | 76.7774 | 78.9571 | 78.9765 | 0.5166 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2027-02-14 | 2.711% | 2.761% | 0.07935% | 50% | 0.49306 | 2 | 8 | 2.4931 | 144.5111 | 74.6956 | 2027-02-14 | 72.4223 | 74.4406 | 78.9571 | 2027-02-14 | 5.72% | 0.07935% | 50% | 0.49306 | 2 | 8 | 2.4931 | FALSE | FALSE
2027-02-15 | 78.8711 | 81.0703 | 83.3769 | 83.3973 | 0.53993 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2027-02-15 | 2.713% | 2.766% | 0.07138% | 50% | 0.49323 | 2 | 8 | 2.4932 | 146.0084 | 78.8711 | 2027-02-15 | 76.4731 | 78.6054 | 83.3769 | 2027-02-15 | 5.723% | 0.07138% | 50% | 0.49323 | 2 | 8 | 2.4932 | FALSE | FALSE
2027-02-16 | 30.4641 | 31.314 | 32.2068 | 32.2068 | 0.2064 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2027-02-16 | 2.714% | 2.772% | 0.06428% | 50% | 0.49341 | 2 | 8 | 2.4934 | 147.5001 | 30.4641 | 2027-02-16 | 29.5388 | 30.3629 | 32.2068 | 2027-02-16 | 5.725% | 0.06428% | 50% | 0.49341 | 2 | 8 | 2.4934 | FALSE | FALSE
2027-02-17 | 44.8817 | 46.1344 | 47.4527 | 47.4527 | 0.30108 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2027-02-17 | 2.715% | 2.778% | 0.05803% | 50% | 0.49361 | 2 | 8 | 2.4936 | 148.9829 | 44.8817 | 2027-02-17 | 43.5199 | 44.7346 | 47.4527 | 2027-02-17 | 5.728% | 0.05803% | 50% | 0.49361 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2027-02-18 | 127.608 | 131.1715 | 134.9276 | 134.9832 | 0.84806 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2027-02-18 | 2.717% | 2.784% | 0.05261% | 50% | 0.4938 | 2 | 8 | 2.4938 | 150.454 | 127.608 | 2027-02-18 | 123.7401 | 127.1956 | 134.9276 | 2027-02-18 | 5.73% | 0.05261% | 50% | 0.4938 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2027-02-19 | 72.7353 | 74.7675 | 76.913 | 76.9225 | 0.47863 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2027-02-19 | 2.718% | 2.79% | 0.048% | 50% | 0.49401 | 2 | 8 | 2.494 | 151.9101 | 72.7353 | 2027-02-19 | 70.5329 | 72.5036 | 76.913 | 2027-02-19 | 5.733% | 0.048% | 50% | 0.49401 | 2 | 8 | 2.494 | FALSE | FALSE
2027-02-20 | 91.512 | 94.0701 | 96.7752 | 96.7933 | 0.59656 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2027-02-20 | 2.719% | 2.795% | 0.04416% | 50% | 0.49422 | 2 | 8 | 2.4942 | 153.3593 | 91.512 | 2027-02-20 | 88.7438 | 91.2246 | 96.7752 | 2027-02-20 | 5.736% | 0.04416% | 50% | 0.49422 | 2 | 8 | 2.4942 | FALSE | FALSE
2027-02-21 | 99.584 | 102.3692 | 105.3192 | 105.3404 | 0.64313 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2027-02-21 | 2.721% | 2.801% | 0.04105% | 50% | 0.49445 | 2 | 8 | 2.4944 | 154.8104 | 99.584 | 2027-02-21 | 96.5748 | 99.2758 | 105.3192 | 2027-02-21 | 5.738% | 0.04105% | 50% | 0.49445 | 2 | 8 | 2.4944 | FALSE | FALSE
2027-02-22 | 133.3148 | 137.0452 | 141.0029 | 141.0456 | 0.85308 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2027-02-22 | 2.722% | 2.807% | 0.03831% | 50% | 0.49468 | 2 | 8 | 2.4947 | 156.2627 | 133.3148 | 2027-02-22 | 129.2904 | 132.9082 | 141.0029 | 2027-02-22 | 5.741% | 0.03831% | 50% | 0.49468 | 2 | 8 | 2.4947 | FALSE | FALSE
2027-02-23 | 137.7616 | 141.6184 | 145.7166 | 145.7595 | 0.87343 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2027-02-23 | 2.723% | 2.812% | 0.03591% | 50% | 0.49492 | 2 | 8 | 2.4949 | 157.7144 | 137.7616 | 2027-02-23 | 133.6072 | 137.3477 | 145.7166 | 2027-02-23 | 5.743% | 0.03591% | 50% | 0.49492 | 2 | 8 | 2.4949 | FALSE | FALSE
2027-02-24 | 87.3223 | 89.7682 | 92.3715 | 92.3826 | 0.54851 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2027-02-24 | 2.725% | 2.818% | 0.03385% | 50% | 0.49518 | 2 | 8 | 2.4952 | 159.1641 | 87.3223 | 2027-02-24 | 84.6917 | 87.0639 | 92.3715 | 2027-02-24 | 5.746% | 0.03385% | 50% | 0.49518 | 2 | 8 | 2.4952 | FALSE | FALSE
2027-02-25 | 123.6825 | 127.1486 | 130.8435 | 130.8717 | 0.77 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2027-02-25 | 2.726% | 2.824% | 0.03211% | 50% | 0.49544 | 2 | 8 | 2.4954 | 160.6102 | 123.6825 | 2027-02-25 | 119.9603 | 123.3221 | 130.8435 | 2027-02-25 | 5.748% | 0.03211% | 50% | 0.49544 | 2 | 8 | 2.4954 | FALSE | FALSE
2027-02-26 | 164.1242 | 168.7259 | 173.6393 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2027 | 2027-02-26 | 2.727% | 2.83% | 0.03071% | 50% | 0.49571 | 2 | 8 | 2.4957 | 162.0512 | 164.1242 | 2027-02-26 | 159.1899 | 163.6533 | 173.6393 | 2027-02-26 | 5.751% | 0.03071% | 50% | 0.49571 | 2 | 8 | 2.4957 | FALSE | FALSE
2027-02-27 | 109.1995 | 112.2628 | 115.5387 | 115.5567 | 0.66785 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2027-02-27 | 2.729% | 2.835% | 0.02961% | 50% | 0.496 | 2 | 8 | 2.496 | 163.4856 | 109.1995 | 2027-02-27 | 105.9199 | 108.8911 | 115.5387 | 2027-02-27 | 5.754% | 0.02961% | 50% | 0.496 | 2 | 8 | 2.496 | FALSE | FALSE
2027-02-28 | 148.1462 | 152.3041 | 156.7576 | 156.7958 | 0.8983 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2027-02-28 | 2.73% | 2.841% | 0.0285% | 50% | 0.49629 | 2 | 8 | 2.4963 | 164.9123 | 148.1462 | 2027-02-28 | 143.7014 | 147.7346 | 156.7576 | 2027-02-28 | 5.756% | 0.0285% | 50% | 0.49629 | 2 | 8 | 2.4963 | FALSE | FALSE
2027-03-01 | 166.4419 | 171.1156 | 176.1296 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2027 | 2027-03-01 | 2.731% | 2.847% | 0.0274% | 50% | 0.4966 | 2 | 8 | 2.4966 | 166.3299 | 166.4419 | 2027-03-01 | 161.4533 | 165.987 | 176.1296 | 2027-03-01 | 5.759% | 0.0274% | 50% | 0.4966 | 2 | 8 | 2.4966 | FALSE | FALSE
2027-03-02 | 50.938 | 52.3691 | 53.9067 | 53.9068 | 0.3036 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2027-03-02 | 2.733% | 2.852% | 0.02629% | 50% | 0.49692 | 2 | 8 | 2.4969 | 167.7367 | 50.938 | 2027-03-02 | 49.4128 | 50.8011 | 53.9067 | 2027-03-02 | 5.761% | 0.02629% | 50% | 0.49692 | 2 | 8 | 2.4969 | FALSE | FALSE
2027-03-03 | 153.5765 | 157.8933 | 162.5388 | 162.5743 | 0.908 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2027-03-03 | 2.734% | 2.858% | 0.02517% | 50% | 0.49725 | 2 | 8 | 2.4973 | 169.1313 | 153.5765 | 2027-03-03 | 148.9829 | 153.1706 | 162.5388 | 2027-03-03 | 5.764% | 0.02517% | 50% | 0.49725 | 2 | 8 | 2.4973 | FALSE | FALSE
2027-03-04 | 19.6095 | 20.161 | 20.7554 | 20.7554 | 0.11498 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2027-03-04 | 2.735% | 2.864% | 0.02406% | 50% | 0.4976 | 2 | 8 | 2.4976 | 170.5122 | 19.6095 | 2027-03-04 | 19.0236 | 19.5586 | 20.7554 | 2027-03-04 | 5.766% | 0.02406% | 50% | 0.4976 | 2 | 8 | 2.4976 | FALSE | FALSE
2027-03-05 | 64.7574 | 66.5795 | 68.5464 | 68.5481 | 0.37669 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2027-03-05 | 2.737% | 2.869% | 0.02294% | 50% | 0.49796 | 2 | 8 | 2.498 | 171.8777 | 64.7574 | 2027-03-05 | 62.8245 | 64.5922 | 68.5464 | 2027-03-05 | 5.769% | 0.02294% | 50% | 0.49796 | 2 | 8 | 2.498 | FALSE | FALSE
2027-03-06 | 91.4255 | 93.9992 | 96.7818 | 96.7887 | 0.52769 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2027-03-06 | 2.738% | 2.875% | 0.02181% | 50% | 0.49834 | 2 | 8 | 2.4983 | 173.2293 | 91.4255 | 2027-03-06 | 88.6993 | 91.1963 | 96.7818 | 2027-03-06 | 5.771% | 0.02181% | 50% | 0.49834 | 2 | 8 | 2.4983 | FALSE | FALSE
2027-03-07 | 135.825 | 139.6505 | 143.7928 | 143.8132 | 0.77801 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2027-03-07 | 2.739% | 2.881% | 0.02075% | 50% | 0.49873 | 2 | 8 | 2.4987 | 174.5694 | 135.825 | 2027-03-07 | 131.779 | 135.4906 | 143.7928 | 2027-03-07 | 5.774% | 0.02075% | 50% | 0.49873 | 2 | 8 | 2.4987 | FALSE | FALSE
2027-03-08 | 125.2338 | 128.7627 | 132.5898 | 132.6052 | 0.71191 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2027-03-08 | 2.741% | 2.886% | 0.01977% | 50% | 0.49914 | 2 | 8 | 2.4991 | 175.8985 | 125.2338 | 2027-03-08 | 121.5071 | 124.931 | 132.5898 | 2027-03-08 | 5.776% | 0.01977% | 50% | 0.49914 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2027-03-09 | 134.904 | 138.7073 | 142.8383 | 142.8561 | 0.76119 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2027-03-09 | 2.742% | 2.892% | 0.01887% | 50% | 0.49956 | 2 | 8 | 2.4996 | 177.217 | 134.904 | 2027-03-09 | 130.8936 | 134.5839 | 142.8383 | 2027-03-09 | 5.779% | 0.01887% | 50% | 0.49956 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2027-03-10 | 96.9707 | 99.706 | 102.6814 | 102.6879 | 0.54311 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2027-03-10 | 2.743% | 2.898% | 0.01805% | 50% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 178.5255 | 96.9707 | 2027-03-10 | 94.091 | 96.745 | 102.6814 | 2027-03-10 | 5.781% | 0.01805% | 50% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2027-03-11 | 66.3715 | 68.2446 | 70.2852 | 70.2864 | 0.36903 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2027-03-11 | 2.745% | 2.903% | 0.0173% | 50% | 0.50046 | 2 | 8 | 2.5005 | 179.8242 | 66.3715 | 2027-03-11 | 64.4025 | 66.22 | 70.2852 | 2027-03-11 | 5.784% | 0.0173% | 50% | 0.50046 | 2 | 8 | 2.5005 | FALSE | FALSE
2027-03-12 | 62.1171 | 63.871 | 65.7847 | 65.7854 | 0.34292 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2027-03-12 | 2.746% | 2.909% | 0.01662% | 50% | 0.50093 | 2 | 8 | 2.5009 | 181.1137 | 62.1171 | 2027-03-12 | 60.2762 | 61.9781 | 65.7847 | 2027-03-12 | 5.786% | 0.01662% | 50% | 0.50093 | 2 | 8 | 2.5009 | FALSE | FALSE
2027-03-13 | 54.8585 | 56.4082 | 58.1017 | 58.1017 | 0.30072 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2027-03-13 | 2.747% | 2.915% | 0.01604% | 50% | 0.50143 | 2 | 8 | 2.5014 | 182.3943 | 54.8585 | 2027-03-13 | 53.2343 | 54.7381 | 58.1017 | 2027-03-13 | 5.789% | 0.01604% | 50% | 0.50143 | 2 | 8 | 2.5014 | FALSE | FALSE
2027-03-14 | 53.8355 | 55.357 | 57.0223 | 57.0223 | 0.29307 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2027-03-14 | 2.749% | 2.92% | 0.01556% | 50% | 0.50194 | 2 | 8 | 2.5019 | 183.6666 | 53.8355 | 2027-03-14 | 52.2432 | 53.7197 | 57.0223 | 2027-03-14 | 5.792% | 0.01556% | 50% | 0.50194 | 2 | 8 | 2.5019 | FALSE | FALSE
2027-03-15 | 57.4372 | 59.0614 | 60.8416 | 60.8417 | 0.31054 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2027-03-15 | 2.75% | 2.926% | 0.01518% | 50% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | 184.9309 | 57.4372 | 2027-03-15 | 55.7401 | 57.3163 | 60.8416 | 2027-03-15 | 5.794% | 0.01518% | 50% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | FALSE | FALSE
2027-03-16 | 38.1749 | 39.2549 | 40.4405 | 40.4405 | 0.205 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2027-03-16 | 2.751% | 2.932% | 0.01489% | 50% | 0.50303 | 2 | 8 | 2.503 | 186.1877 | 38.1749 | 2027-03-16 | 37.0481 | 38.0962 | 40.4405 | 2027-03-16 | 5.797% | 0.01489% | 50% | 0.50303 | 2 | 8 | 2.503 | FALSE | FALSE
2027-03-17 | 49.0321 | 50.4199 | 51.9457 | 51.9457 | 0.26155 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2027-03-17 | 2.753% | 2.937% | 0.01469% | 50% | 0.50361 | 2 | 8 | 2.5036 | 187.4374 | 49.0321 | 2027-03-17 | 47.5862 | 48.9332 | 51.9457 | 2027-03-17 | 5.799% | 0.01469% | 50% | 0.50361 | 2 | 8 | 2.5036 | FALSE | FALSE
2027-03-18 | 51.7657 | 53.2317 | 54.8458 | 54.8458 | 0.27432 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2027-03-18 | 2.754% | 2.943% | 0.01458% | 50% | 0.50421 | 2 | 8 | 2.5042 | 188.6806 | 51.7657 | 2027-03-18 | 50.2408 | 51.6636 | 54.8458 | 2027-03-18 | 5.802% | 0.01458% | 50% | 0.50421 | 2 | 8 | 2.5042 | FALSE | FALSE
2027-03-19 | 117.6398 | 120.973 | 124.6484 | 124.6567 | 0.61938 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2027-03-19 | 2.755% | 2.949% | 0.01457% | 50% | 0.50484 | 2 | 8 | 2.5048 | 189.9175 | 117.6398 | 2027-03-19 | 114.1778 | 117.4129 | 124.6484 | 2027-03-19 | 5.805% | 0.01457% | 50% | 0.50484 | 2 | 8 | 2.5048 | FALSE | FALSE
2027-03-20 | 125.6475 | 129.2094 | 133.1428 | 133.1528 | 0.65726 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2027-03-20 | 2.757% | 2.954% | 0.01464% | 50% | 0.50549 | 2 | 8 | 2.5055 | 191.1547 | 125.6475 | 2027-03-20 | 121.9535 | 125.4106 | 133.1428 | 2027-03-20 | 5.807% | 0.01464% | 50% | 0.50549 | 2 | 8 | 2.5055 | FALSE | FALSE
2027-03-21 | 181.0767 | 186.2124 | 191.8924 | 191.9184 | 0.94115 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2027-03-21 | 2.758% | 2.96% | 0.01478% | 50% | 0.50616 | 2 | 8 | 2.5062 | 192.3962 | 181.0767 | 2027-03-21 | 175.7583 | 180.7431 | 191.8924 | 2027-03-21 | 5.81% | 0.01478% | 50% | 0.50616 | 2 | 8 | 2.5062 | FALSE | FALSE
2027-03-22 | 161.2206 | 165.7954 | 170.8627 | 170.8821 | 0.83255 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2027-03-22 | 2.759% | 2.966% | 0.01493% | 50% | 0.50686 | 2 | 8 | 2.5069 | 193.6388 | 161.2206 | 2027-03-22 | 156.49 | 160.9305 | 170.8627 | 2027-03-22 | 5.813% | 0.01493% | 50% | 0.50686 | 2 | 8 | 2.5069 | FALSE | FALSE
2027-03-23 | 192.9837 | 198.4626 | 204.5404 | 204.5708 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2027-03-23 | 2.761% | 2.971% | 0.01509% | 50% | 0.50759 | 2 | 8 | 2.5076 | 194.8792 | 192.9837 | 2027-03-23 | 187.3266 | 192.6448 | 204.5404 | 2027-03-23 | 5.816% | 0.01509% | 50% | 0.50759 | 2 | 8 | 2.5076 | FALSE | FALSE
2027-03-24 | 191.3748 | 196.8106 | 202.8498 | 202.8797 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2027-03-24 | 2.762% | 2.977% | 0.01526% | 50% | 0.50835 | 2 | 8 | 2.5083 | 196.1142 | 191.3748 | 2027-03-24 | 185.7702 | 191.0469 | 202.8498 | 2027-03-24 | 5.819% | 0.01526% | 50% | 0.50835 | 2 | 8 | 2.5083 | FALSE | FALSE
2027-03-25 | 163.0454 | 167.6788 | 172.8343 | 172.8544 | 0.82618 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2027-03-25 | 2.763% | 2.983% | 0.01544% | 50% | 0.50913 | 2 | 8 | 2.5091 | 197.3403 | 163.0454 | 2027-03-25 | 158.275 | 162.7729 | 172.8343 | 2027-03-25 | 5.821% | 0.01544% | 50% | 0.50913 | 2 | 8 | 2.5091 | FALSE | FALSE
2027-03-26 | 179.7681 | 184.8793 | 190.575 | 190.6007 | 0.90537 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2027-03-26 | 2.765% | 2.989% | 0.01563% | 50% | 0.50995 | 2 | 8 | 2.5099 | 198.5544 | 179.7681 | 2027-03-26 | 174.5135 | 179.4753 | 190.575 | 2027-03-26 | 5.824% | 0.01563% | 50% | 0.50995 | 2 | 8 | 2.5099 | FALSE | FALSE
2027-03-27 | 181.723 | 186.8923 | 192.6615 | 192.6881 | 0.90972 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2027-03-27 | 2.766% | 2.994% | 0.01584% | 50% | 0.51079 | 2 | 8 | 2.5108 | 199.7532 | 181.723 | 2027-03-27 | 176.4162 | 181.4346 | 192.6615 | 2027-03-27 | 5.827% | 0.01584% | 50% | 0.51079 | 2 | 8 | 2.5108 | FALSE | FALSE
2027-03-28 | 143.2832 | 147.3611 | 151.9191 | 151.9335 | 0.71304 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2027-03-28 | 2.767% | 3% | 0.01604% | 50% | 0.51167 | 2 | 8 | 2.5117 | 200.9333 | 143.2832 | 2027-03-28 | 139.103 | 143.0619 | 151.9191 | 2027-03-28 | 5.83% | 0.01604% | 50% | 0.51167 | 2 | 8 | 2.5117 | FALSE | FALSE
2027-03-29 | 112.6656 | 115.8737 | 119.4649 | 119.4721 | 0.55744 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2027-03-29 | 2.769% | 3.006% | 0.01623% | 50% | 0.51259 | 2 | 8 | 2.5126 | 202.0915 | 112.6656 | 2027-03-29 | 109.3817 | 112.4963 | 119.4649 | 2027-03-29 | 5.833% | 0.01623% | 50% | 0.51259 | 2 | 8 | 2.5126 | FALSE | FALSE
2027-03-30 | 29.597 | 30.4402 | 31.3855 | 31.3855 | 0.14561 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2027-03-30 | 2.77% | 3.012% | 0.01642% | 50% | 0.51353 | 2 | 8 | 2.5135 | 203.2245 | 29.597 | 2027-03-30 | 28.7351 | 29.5537 | 31.3855 | 2027-03-30 | 5.836% | 0.01642% | 50% | 0.51353 | 2 | 8 | 2.5135 | FALSE | FALSE
2027-03-31 | 85.6332 | 88.074 | 90.8145 | 90.8171 | 0.41904 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2027-03-31 | 2.771% | 3.018% | 0.0166% | 50% | 0.51452 | 2 | 8 | 2.5145 | 204.329 | 85.6332 | 2027-03-31 | 83.1417 | 85.5115 | 90.8145 | 2027-03-31 | 5.839% | 0.0166% | 50% | 0.51452 | 2 | 8 | 2.5145 | FALSE | FALSE
2027-04-01 | 145.3553 | 149.5004 | 154.1617 | 154.1767 | 0.70761 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2027-04-01 | 2.773% | 3.024% | 0.01678% | 50% | 0.51554 | 2 | 8 | 2.5155 | 205.4017 | 145.3553 | 2027-04-01 | 141.1301 | 145.1546 | 154.1617 | 2027-04-01 | 5.843% | 0.01678% | 50% | 0.51554 | 2 | 8 | 2.5155 | FALSE | FALSE
2027-04-02 | 71.1045 | 73.1332 | 75.418 | 75.4188 | 0.34438 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2027-04-02 | 2.774% | 3.03% | 0.01695% | 50% | 0.5166 | 2 | 8 | 2.5166 | 206.4394 | 71.1045 | 2027-04-02 | 69.0394 | 71.0092 | 75.418 | 2027-04-02 | 5.846% | 0.01695% | 50% | 0.5166 | 2 | 8 | 2.5166 | FALSE | FALSE
2027-04-03 | 114.1433 | 117.4016 | 121.0768 | 121.0842 | 0.55017 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2027-04-03 | 2.775% | 3.035% | 0.01713% | 50% | 0.51769 | 2 | 8 | 2.5177 | 207.4453 | 114.1433 | 2027-04-03 | 110.8312 | 113.9949 | 121.0768 | 2027-04-03 | 5.849% | 0.01713% | 50% | 0.51769 | 2 | 8 | 2.5177 | FALSE | FALSE
2027-04-04 | 174.1438 | 179.1172 | 184.7358 | 184.7603 | 0.83549 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2027-04-04 | 2.777% | 3.041% | 0.01731% | 50% | 0.51883 | 2 | 8 | 2.5188 | 208.4254 | 174.1438 | 2027-04-04 | 169.0951 | 173.9243 | 184.7358 | 2027-04-04 | 5.852% | 0.01731% | 50% | 0.51883 | 2 | 8 | 2.5188 | FALSE | FALSE
2027-04-05 | 213.3689 | 219.4655 | 226.3637 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2027 | 2027-04-05 | 2.778% | 3.047% | 0.01752% | 50% | 0.52001 | 2 | 8 | 2.52 | 209.3804 | 213.3689 | 2027-04-05 | 207.1882 | 213.1082 | 226.3637 | 2027-04-05 | 5.856% | 0.01752% | 50% | 0.52001 | 2 | 8 | 2.52 | FALSE | FALSE
2027-04-06 | 52.9742 | 54.4886 | 56.2047 | 56.2047 | 0.25184 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2027-04-06 | 2.779% | 3.053% | 0.01776% | 50% | 0.52123 | 2 | 8 | 2.5212 | 210.3111 | 52.9742 | 2027-04-06 | 51.441 | 52.9115 | 56.2047 | 2027-04-06 | 5.859% | 0.01776% | 50% | 0.52123 | 2 | 8 | 2.5212 | FALSE | FALSE
2027-04-07 | 162.8002 | 167.4565 | 172.7415 | 172.7624 | 0.77072 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2027-04-07 | 2.781% | 3.059% | 0.01802% | 50% | 0.5225 | 2 | 8 | 2.5225 | 211.2183 | 162.8002 | 2027-04-07 | 158.0924 | 162.614 | 172.7415 | 2027-04-07 | 5.863% | 0.01802% | 50% | 0.5225 | 2 | 8 | 2.5225 | FALSE | FALSE
2027-04-08 | 129.5767 | 133.2845 | 137.4996 | 137.5108 | 0.61085 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2027-04-08 | 2.782% | 3.066% | 0.01831% | 50% | 0.52382 | 2 | 8 | 2.5238 | 212.1026 | 129.5767 | 2027-04-08 | 125.8326 | 129.4334 | 137.4996 | 2027-04-08 | 5.866% | 0.01831% | 50% | 0.52382 | 2 | 8 | 2.5238 | FALSE | FALSE
2027-04-09 | 139.8688 | 143.8732 | 148.4325 | 148.4466 | 0.65671 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2027-04-09 | 2.783% | 3.072% | 0.01863% | 50% | 0.52518 | 2 | 8 | 2.5252 | 212.9649 | 139.8688 | 2027-04-09 | 135.8307 | 139.7195 | 148.4325 | 2027-04-09 | 5.87% | 0.01863% | 50% | 0.52518 | 2 | 8 | 2.5252 | FALSE | FALSE
2027-04-10 | 218.3593 | 224.6138 | 231.7465 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2027 | 2027-04-10 | 2.785% | 3.078% | 0.01896% | 50% | 0.52659 | 2 | 8 | 2.5266 | 213.806 | 218.3593 | 2027-04-10 | 212.0601 | 218.1343 | 231.7465 | 2027-04-10 | 5.874% | 0.01896% | 50% | 0.52659 | 2 | 8 | 2.5266 | FALSE | FALSE
2027-04-11 | 175.618 | 180.6508 | 186.3993 | 186.4259 | 0.81821 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2027-04-11 | 2.786% | 3.084% | 0.0193% | 50% | 0.52805 | 2 | 8 | 2.528 | 214.6266 | 175.618 | 2027-04-11 | 170.5558 | 175.4435 | 186.3993 | 2027-04-11 | 5.878% | 0.0193% | 50% | 0.52805 | 2 | 8 | 2.528 | FALSE | FALSE
2027-04-12 | 147.0396 | 151.2554 | 156.0785 | 156.0953 | 0.68249 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2027-04-12 | 2.787% | 3.09% | 0.01965% | 50% | 0.52956 | 2 | 8 | 2.5296 | 215.4275 | 147.0396 | 2027-04-12 | 142.8045 | 146.8989 | 156.0785 | 2027-04-12 | 5.881% | 0.01965% | 50% | 0.52956 | 2 | 8 | 2.5296 | FALSE | FALSE
2027-04-13 | 24.3935 | 25.0933 | 25.8951 | 25.8951 | 0.1128 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2027-04-13 | 2.789% | 3.096% | 0.02001% | 50% | 0.53112 | 2 | 8 | 2.5311 | 216.2094 | 24.3935 | 2027-04-13 | 23.6915 | 24.3711 | 25.8951 | 2027-04-13 | 5.885% | 0.02001% | 50% | 0.53112 | 2 | 8 | 2.5311 | FALSE | FALSE
2027-04-14 | 175.1206 | 180.1465 | 185.9149 | 185.9424 | 0.80706 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2027-04-14 | 2.79% | 3.103% | 0.02039% | 50% | 0.53274 | 2 | 8 | 2.5327 | 216.9732 | 175.1206 | 2027-04-14 | 170.0843 | 174.9657 | 185.9149 | 2027-04-14 | 5.889% | 0.02039% | 50% | 0.53274 | 2 | 8 | 2.5327 | FALSE | FALSE
2027-04-15 | 184.8899 | 190.1988 | 196.3019 | 196.3338 | 0.84917 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2027-04-15 | 2.791% | 3.109% | 0.02077% | 50% | 0.53442 | 2 | 8 | 2.5344 | 217.7195 | 184.8899 | 2027-04-15 | 179.5765 | 184.7329 | 196.3019 | 2027-04-15 | 5.893% | 0.02077% | 50% | 0.53442 | 2 | 8 | 2.5344 | FALSE | FALSE
2027-04-16 | 186.0037 | 191.3472 | 197.5001 | 197.533 | 0.85144 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2027-04-16 | 2.793% | 3.115% | 0.02116% | 50% | 0.53615 | 2 | 8 | 2.5361 | 218.4491 | 186.0037 | 2027-04-16 | 180.6622 | 185.8523 | 197.5001 | 2027-04-16 | 5.898% | 0.02116% | 50% | 0.53615 | 2 | 8 | 2.5361 | FALSE | FALSE
2027-04-17 | 223.1306 | 229.5438 | 236.9406 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2027 | 2027-04-17 | 2.794% | 3.122% | 0.02156% | 50% | 0.53794 | 2 | 8 | 2.5379 | 219.1588 | 223.1306 | 2027-04-17 | 216.7274 | 222.9566 | 236.9406 | 2027-04-17 | 5.902% | 0.02156% | 50% | 0.53794 | 2 | 8 | 2.5379 | FALSE | FALSE
2027-04-18 | 164.6725 | 169.4079 | 174.8785 | 174.9031 | 0.74898 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2027-04-18 | 2.795% | 3.128% | 0.02195% | 50% | 0.53979 | 2 | 8 | 2.5398 | 219.8452 | 164.6725 | 2027-04-18 | 159.9502 | 164.5498 | 174.8785 | 2027-04-18 | 5.906% | 0.02195% | 50% | 0.53979 | 2 | 8 | 2.5398 | FALSE | FALSE
2027-04-19 | 37.1937 | 38.2637 | 39.502 | 39.502 | 0.16863 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2027-04-19 | 2.797% | 3.135% | 0.02231% | 50% | 0.5417 | 2 | 8 | 2.5417 | 220.5096 | 37.1937 | 2027-04-19 | 36.1278 | 37.1672 | 39.502 | 2027-04-19 | 5.911% | 0.02231% | 50% | 0.5417 | 2 | 8 | 2.5417 | FALSE | FALSE
2027-04-20 | 42.1821 | 43.3962 | 44.8036 | 44.8036 | 0.19069 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2027-04-20 | 2.798% | 3.141% | 0.02263% | 50% | 0.54368 | 2 | 8 | 2.5437 | 221.1529 | 42.1821 | 2027-04-20 | 40.974 | 42.1535 | 44.8036 | 2027-04-20 | 5.915% | 0.02263% | 50% | 0.54368 | 2 | 8 | 2.5437 | FALSE | FALSE
2027-04-21 | 37.5889 | 38.6714 | 39.9282 | 39.9282 | 0.16945 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2027-04-21 | 2.799% | 3.148% | 0.02293% | 50% | 0.54571 | 2 | 8 | 2.5457 | 221.7761 | 37.5889 | 2027-04-21 | 36.5131 | 37.5646 | 39.9282 | 2027-04-21 | 5.92% | 0.02293% | 50% | 0.54571 | 2 | 8 | 2.5457 | FALSE | FALSE
2027-04-22 | 114.38 | 117.6755 | 121.5084 | 121.517 | 0.51426 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2027-04-22 | 2.801% | 3.154% | 0.02319% | 50% | 0.54782 | 2 | 8 | 2.5478 | 222.3804 | 114.38 | 2027-04-22 | 111.1085 | 114.3099 | 121.5084 | 2027-04-22 | 5.924% | 0.02319% | 50% | 0.54782 | 2 | 8 | 2.5478 | FALSE | FALSE
2027-04-23 | 41.6698 | 42.871 | 44.2704 | 44.2704 | 0.18684 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2027-04-23 | 2.802% | 3.161% | 0.02342% | 50% | 0.54999 | 2 | 8 | 2.55 | 222.9667 | 41.6698 | 2027-04-23 | 40.4787 | 41.6456 | 44.2704 | 2027-04-23 | 5.929% | 0.02342% | 50% | 0.54999 | 2 | 8 | 2.55 | FALSE | FALSE
2027-04-24 | 112.551 | 115.7971 | 119.5852 | 119.5934 | 0.50342 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2027-04-24 | 2.803% | 3.168% | 0.02361% | 50% | 0.55223 | 2 | 8 | 2.5522 | 223.5361 | 112.551 | 2027-04-24 | 109.3359 | 112.4892 | 119.5852 | 2027-04-24 | 5.934% | 0.02361% | 50% | 0.55223 | 2 | 8 | 2.5522 | FALSE | FALSE
2027-04-25 | 190.2702 | 195.7603 | 202.1785 | 202.2162 | 0.84904 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2027-04-25 | 2.805% | 3.174% | 0.02379% | 50% | 0.55454 | 2 | 8 | 2.5545 | 224.0895 | 190.2702 | 2027-04-25 | 184.8381 | 190.1715 | 202.1785 | 2027-04-25 | 5.939% | 0.02379% | 50% | 0.55454 | 2 | 8 | 2.5545 | FALSE | FALSE
2027-04-26 | 223.5861 | 230.0408 | 237.5994 | 237.6559 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2027-04-26 | 2.806% | 3.181% | 0.02394% | 50% | 0.55693 | 2 | 8 | 2.5569 | 224.6281 | 223.5861 | 2027-04-26 | 217.2066 | 223.4771 | 237.5994 | 2027-04-26 | 5.944% | 0.02394% | 50% | 0.55693 | 2 | 8 | 2.5569 | FALSE | FALSE
2027-04-27 | 159.2752 | 163.8756 | 169.2721 | 169.2958 | 0.70734 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2027-04-27 | 2.807% | 3.188% | 0.02406% | 50% | 0.55938 | 2 | 8 | 2.5594 | 225.1528 | 159.2752 | 2027-04-27 | 154.7333 | 159.2024 | 169.2721 | 2027-04-27 | 5.949% | 0.02406% | 50% | 0.55938 | 2 | 8 | 2.5594 | FALSE | FALSE
2027-04-28 | 92.7635 | 95.4441 | 98.5941 | 98.5979 | 0.41098 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2027-04-28 | 2.809% | 3.195% | 0.02417% | 50% | 0.56191 | 2 | 8 | 2.5619 | 225.6647 | 92.7635 | 2027-04-28 | 90.1197 | 92.7239 | 98.5941 | 2027-04-28 | 5.954% | 0.02417% | 50% | 0.56191 | 2 | 8 | 2.5619 | FALSE | FALSE
2027-04-29 | 171.4252 | 176.3812 | 182.2155 | 182.2444 | 0.7579 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2027-04-29 | 2.81% | 3.202% | 0.02425% | 50% | 0.56451 | 2 | 8 | 2.5645 | 226.1648 | 171.4252 | 2027-04-29 | 166.542 | 171.3569 | 182.2155 | 2027-04-29 | 5.959% | 0.02425% | 50% | 0.56451 | 2 | 8 | 2.5645 | FALSE | FALSE
2027-04-30 | 160.5117 | 165.1545 | 170.6297 | 170.6539 | 0.70811 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2027-04-30 | 2.811% | 3.209% | 0.0243% | 50% | 0.56719 | 2 | 8 | 2.5672 | 226.6541 | 160.5117 | 2027-04-30 | 155.9418 | 160.4525 | 170.6297 | 2027-04-30 | 5.965% | 0.0243% | 50% | 0.56719 | 2 | 8 | 2.5672 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 191.067 | 196.5963 | 203.1286 | 203.1668 | 0.84118 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2027-05-01 | 2.813% | 3.216% | 0.02433% | 50% | 0.56994 | 2 | 8 | 2.5699 | 227.13 | 191.067 | 2027-05-01 | 185.63 | 191.002 | 203.1286 | 2027-05-01 | 5.97% | 0.02433% | 50% | 0.56994 | 2 | 8 | 2.5699 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 113.371 | 116.6534 | 120.5382 | 120.5465 | 0.49805 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2027-05-02 | 2.814% | 3.223% | 0.02433% | 50% | 0.57278 | 2 | 8 | 2.5728 | 227.5895 | 113.371 | 2027-05-02 | 110.1465 | 113.3356 | 120.5382 | 2027-05-02 | 5.975% | 0.02433% | 50% | 0.57278 | 2 | 8 | 2.5728 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 129.0919 | 132.8314 | 137.2649 | 137.2776 | 0.56602 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2027-05-03 | 2.815% | 3.23% | 0.02433% | 50% | 0.57569 | 2 | 8 | 2.5757 | 228.0331 | 129.0919 | 2027-05-03 | 125.4221 | 129.0552 | 137.2649 | 2027-05-03 | 5.981% | 0.02433% | 50% | 0.57569 | 2 | 8 | 2.5757 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 75.7698 | 77.9657 | 80.5739 | 80.5748 | 0.33158 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2027-05-04 | 2.817% | 3.237% | 0.02432% | 50% | 0.57868 | 2 | 8 | 2.5787 | 228.4613 | 75.7698 | 2027-05-04 | 73.6168 | 75.7503 | 80.5739 | 2027-05-04 | 5.987% | 0.02432% | 50% | 0.57868 | 2 | 8 | 2.5787 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 159.6261 | 164.2545 | 169.7619 | 169.7854 | 0.69737 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2027-05-05 | 2.818% | 3.244% | 0.02432% | 50% | 0.58175 | 2 | 8 | 2.5817 | 228.8745 | 159.6261 | 2027-05-05 | 155.0924 | 159.5894 | 169.7619 | 2027-05-05 | 5.992% | 0.02432% | 50% | 0.58175 | 2 | 8 | 2.5817 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 148.4988 | 152.8067 | 157.942 | 157.9611 | 0.64761 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2027-05-06 | 2.819% | 3.251% | 0.0243% | 50% | 0.5849 | 2 | 8 | 2.5849 | 229.2734 | 148.4988 | 2027-05-06 | 144.283 | 148.4686 | 157.942 | 2027-05-06 | 5.998% | 0.0243% | 50% | 0.5849 | 2 | 8 | 2.5849 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 188.3298 | 193.7958 | 200.3237 | 200.3598 | 0.81999 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2027-05-07 | 2.821% | 3.259% | 0.02429% | 50% | 0.58813 | 2 | 8 | 2.5881 | 229.6585 | 188.3298 | 2027-05-07 | 182.9856 | 188.2965 | 200.3237 | 2027-05-07 | 6.004% | 0.02429% | 50% | 0.58813 | 2 | 8 | 2.5881 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 205.7501 | 211.7246 | 218.8729 | 218.918 | 0.89442 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2027-05-08 | 2.822% | 3.266% | 0.02426% | 50% | 0.59144 | 2 | 8 | 2.5914 | 230.0302 | 205.7501 | 2027-05-08 | 199.914 | 205.7191 | 218.8729 | 2027-05-08 | 6.01% | 0.02426% | 50% | 0.59144 | 2 | 8 | 2.5914 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 221.857 | 228.3023 | 236.0281 | 236.0823 | 0.96295 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2027-05-09 | 2.823% | 3.273% | 0.02421% | 50% | 0.59484 | 2 | 8 | 2.5948 | 230.3891 | 221.857 | 2027-05-09 | 215.5666 | 221.8292 | 236.0281 | 2027-05-09 | 6.016% | 0.02421% | 50% | 0.59484 | 2 | 8 | 2.5948 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 212.3232 | 218.4946 | 225.9056 | 225.9539 | 0.92018 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2027-05-10 | 2.825% | 3.281% | 0.02414% | 50% | 0.59831 | 2 | 8 | 2.5983 | 230.7358 | 212.3232 | 2027-05-10 | 206.3055 | 212.302 | 225.9056 | 2027-05-10 | 6.022% | 0.02414% | 50% | 0.59831 | 2 | 8 | 2.5983 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 228.6929 | 235.3433 | 243.3445 | 243.4021 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2027-05-11 | 2.826% | 3.288% | 0.02405% | 50% | 0.60187 | 2 | 8 | 2.6019 | 231.0707 | 228.6929 | 2027-05-11 | 222.2138 | 228.6758 | 243.3445 | 2027-05-11 | 6.028% | 0.02405% | 50% | 0.60187 | 2 | 8 | 2.6019 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 171.7714 | 176.7689 | 182.7927 | 182.8203 | 0.74227 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2027-05-12 | 2.827% | 3.295% | 0.02395% | 50% | 0.6055 | 2 | 8 | 2.6055 | 231.3944 | 171.7714 | 2027-05-12 | 166.9068 | 171.7628 | 182.7927 | 2027-05-12 | 6.034% | 0.02395% | 50% | 0.6055 | 2 | 8 | 2.6055 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 163.22 | 167.9711 | 173.7084 | 173.7323 | 0.70435 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2027-05-13 | 2.828% | 3.303% | 0.02382% | 50% | 0.60922 | 2 | 8 | 2.6092 | 231.7074 | 163.22 | 2027-05-13 | 158.5993 | 163.2159 | 173.7084 | 2027-05-13 | 6.04% | 0.02382% | 50% | 0.60922 | 2 | 8 | 2.6092 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 201.3803 | 207.245 | 214.3404 | 214.3816 | 0.86794 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2027-05-14 | 2.83% | 3.31% | 0.02368% | 50% | 0.61302 | 2 | 8 | 2.613 | 232.0102 | 201.3803 | 2027-05-14 | 195.6814 | 201.3801 | 214.3404 | 2027-05-14 | 6.047% | 0.02368% | 50% | 0.61302 | 2 | 8 | 2.613 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 211.8863 | 218.0599 | 225.5431 | 225.5895 | 0.91209 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2027-05-15 | 2.831% | 3.318% | 0.02351% | 50% | 0.6169 | 2 | 8 | 2.6169 | 232.301 | 211.8863 | 2027-05-15 | 205.8922 | 211.8912 | 225.5431 | 2027-05-15 | 6.053% | 0.02351% | 50% | 0.6169 | 2 | 8 | 2.6169 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 204.9064 | 210.8795 | 218.1333 | 218.1756 | 0.88099 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2027-05-16 | 2.832% | 3.325% | 0.02335% | 50% | 0.62085 | 2 | 8 | 2.6209 | 232.5778 | 204.9064 | 2027-05-16 | 199.1117 | 204.9159 | 218.1333 | 2027-05-16 | 6.059% | 0.02335% | 50% | 0.62085 | 2 | 8 | 2.6209 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 223.3809 | 229.8957 | 237.8222 | 237.8741 | 0.95936 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2027-05-17 | 2.834% | 3.333% | 0.02319% | 50% | 0.62489 | 2 | 8 | 2.6249 | 232.8411 | 223.3809 | 2027-05-17 | 217.0659 | 223.3966 | 237.8222 | 2027-05-17 | 6.066% | 0.02319% | 50% | 0.62489 | 2 | 8 | 2.6249 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 214.5434 | 220.8035 | 228.4344 | 228.481 | 0.9204 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2027-05-18 | 2.835% | 3.341% | 0.02304% | 50% | 0.629 | 2 | 8 | 2.629 | 233.0914 | 214.5434 | 2027-05-18 | 208.4803 | 214.5635 | 228.4344 | 2027-05-18 | 6.072% | 0.02304% | 50% | 0.629 | 2 | 8 | 2.629 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 219.0022 | 225.3955 | 233.2034 | 233.2522 | 0.93858 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2027-05-19 | 2.836% | 3.348% | 0.0229% | 50% | 0.63318 | 2 | 8 | 2.6332 | 233.3293 | 219.0022 | 2027-05-19 | 212.8152 | 219.0279 | 233.2034 | 2027-05-19 | 6.079% | 0.0229% | 50% | 0.63318 | 2 | 8 | 2.6332 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 196.4288 | 202.1659 | 209.1856 | 209.2224 | 0.84099 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2027-05-20 | 2.838% | 3.356% | 0.02276% | 50% | 0.63744 | 2 | 8 | 2.6374 | 233.5554 | 196.4288 | 2027-05-20 | 190.8813 | 196.4564 | 209.1856 | 2027-05-20 | 6.085% | 0.02276% | 50% | 0.63744 | 2 | 8 | 2.6374 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 203.5237 | 209.4709 | 216.7613 | 216.8013 | 0.87058 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2027-05-21 | 2.839% | 3.363% | 0.02262% | 50% | 0.64177 | 2 | 8 | 2.6418 | 233.77 | 203.5237 | 2027-05-21 | 197.7777 | 203.5569 | 216.7613 | 2027-05-21 | 6.092% | 0.02262% | 50% | 0.64177 | 2 | 8 | 2.6418 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 151.5687 | 155.9999 | 161.4421 | 161.4601 | 0.64773 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2027-05-22 | 2.84% | 3.371% | 0.0225% | 50% | 0.64617 | 2 | 8 | 2.6462 | 233.9738 | 151.5687 | 2027-05-22 | 147.2909 | 151.597 | 161.4421 | 2027-05-22 | 6.098% | 0.0225% | 50% | 0.64617 | 2 | 8 | 2.6462 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 71.6495 | 73.7452 | 76.3239 | 76.324 | 0.30591 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2027-05-23 | 2.842% | 3.379% | 0.02241% | 50% | 0.65064 | 2 | 8 | 2.6506 | 234.1671 | 71.6495 | 2027-05-23 | 69.6279 | 71.6645 | 76.3239 | 2027-05-23 | 6.105% | 0.02241% | 50% | 0.65064 | 2 | 8 | 2.6506 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 66.9166 | 68.8748 | 71.2888 | 71.2888 | 0.28548 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2027-05-24 | 2.843% | 3.386% | 0.02236% | 50% | 0.65518 | 2 | 8 | 2.6552 | 234.3506 | 66.9166 | 2027-05-24 | 65.0292 | 66.9321 | 71.2888 | 2027-05-24 | 6.111% | 0.02236% | 50% | 0.65518 | 2 | 8 | 2.6552 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 166.0463 | 170.9077 | 176.9121 | 176.9351 | 0.70795 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2027-05-25 | 2.844% | 3.394% | 0.02234% | 50% | 0.65977 | 2 | 8 | 2.6598 | 234.5247 | 166.0463 | 2027-05-25 | 161.3643 | 166.0887 | 176.9121 | 2027-05-25 | 6.118% | 0.02234% | 50% | 0.65977 | 2 | 8 | 2.6598 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 106.7829 | 109.9107 | 113.7811 | 113.7868 | 0.45492 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2027-05-26 | 2.846% | 3.402% | 0.02235% | 50% | 0.66443 | 2 | 8 | 2.6644 | 234.69 | 106.7829 | 2027-05-26 | 103.7729 | 106.8126 | 113.7811 | 2027-05-26 | 6.125% | 0.02235% | 50% | 0.66443 | 2 | 8 | 2.6644 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 179.7812 | 185.0498 | 191.5814 | 191.6099 | 0.76547 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2027-05-27 | 2.847% | 3.409% | 0.0224% | 50% | 0.66915 | 2 | 8 | 2.6691 | 234.847 | 179.7812 | 2027-05-27 | 174.7152 | 179.8353 | 191.5814 | 2027-05-27 | 6.131% | 0.0224% | 50% | 0.66915 | 2 | 8 | 2.6691 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 221.1881 | 227.6732 | 235.7279 | 235.7765 | 0.94122 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2027-05-28 | 2.848% | 3.417% | 0.02248% | 50% | 0.67391 | 2 | 8 | 2.6739 | 234.9962 | 221.1881 | 2027-05-28 | 214.9572 | 221.2597 | 235.7279 | 2027-05-28 | 6.138% | 0.02248% | 50% | 0.67391 | 2 | 8 | 2.6739 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 240.9448 | 248.0126 | 256.8072 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2027 | 2027-05-29 | 2.85% | 3.425% | 0.0226% | 50% | 0.67874 | 2 | 8 | 2.6787 | 235.1379 | 240.9448 | 2027-05-29 | 234.1596 | 241.0284 | 256.8072 | 2027-05-29 | 6.144% | 0.0226% | 50% | 0.67874 | 2 | 8 | 2.6787 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 203.1032 | 209.0639 | 216.4944 | 216.534 | 0.86323 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2027-05-30 | 2.851% | 3.432% | 0.02271% | 50% | 0.6836 | 2 | 8 | 2.6836 | 235.272 | 203.1032 | 2027-05-30 | 197.3856 | 203.1784 | 216.4944 | 2027-05-30 | 6.151% | 0.02271% | 50% | 0.6836 | 2 | 8 | 2.6836 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 222.5796 | 229.115 | 237.2769 | 237.3268 | 0.94553 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2027-05-31 | 2.852% | 3.44% | 0.02278% | 50% | 0.68852 | 2 | 8 | 2.6885 | 235.3979 | 222.5796 | 2027-05-31 | 216.3158 | 222.6672 | 237.2769 | 2027-05-31 | 6.157% | 0.02278% | 50% | 0.68852 | 2 | 8 | 2.6885 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 232.3659 | 239.1919 | 247.7323 | 247.7878 | 0.98662 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2027-06-01 | 2.854% | 3.447% | 0.02283% | 50% | 0.69347 | 2 | 8 | 2.6935 | 235.5152 | 232.3659 | 2027-06-01 | 225.8289 | 232.4628 | 247.7323 | 2027-06-01 | 6.164% | 0.02283% | 50% | 0.69347 | 2 | 8 | 2.6935 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 163.4393 | 168.2428 | 174.2636 | 174.286 | 0.69358 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2027-06-02 | 2.855% | 3.455% | 0.02283% | 50% | 0.69846 | 2 | 8 | 2.6985 | 235.6234 | 163.4393 | 2027-06-02 | 158.8429 | 163.5113 | 174.2636 | 2027-06-02 | 6.17% | 0.02283% | 50% | 0.69846 | 2 | 8 | 2.6985 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 224.543 | 231.1455 | 239.4362 | 239.4871 | 0.95256 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2027-06-03 | 2.856% | 3.463% | 0.0228% | 50% | 0.70349 | 2 | 8 | 2.7035 | 235.722 | 224.543 | 2027-06-03 | 218.2305 | 224.6474 | 239.4362 | 2027-06-03 | 6.177% | 0.0228% | 50% | 0.70349 | 2 | 8 | 2.7035 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 97.8313 | 100.7093 | 104.3297 | 104.3336 | 0.41479 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2027-06-04 | 2.858% | 3.47% | 0.02274% | 50% | 0.70854 | 2 | 8 | 2.7085 | 235.8105 | 97.8313 | 2027-06-04 | 95.082 | 97.8792 | 104.3297 | 2027-06-04 | 6.183% | 0.02274% | 50% | 0.70854 | 2 | 8 | 2.7085 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 126.753 | 130.4837 | 135.1849 | 135.1953 | 0.53726 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2027-06-05 | 2.859% | 3.478% | 0.02264% | 50% | 0.71362 | 2 | 8 | 2.7136 | 235.8883 | 126.753 | 2027-06-05 | 123.1923 | 126.8181 | 135.1849 | 2027-06-05 | 6.189% | 0.02264% | 50% | 0.71362 | 2 | 8 | 2.7136 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 186.2476 | 191.7319 | 198.6553 | 198.6865 | 0.78928 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2027-06-06 | 2.86% | 3.485% | 0.02249% | 50% | 0.71873 | 2 | 8 | 2.7187 | 235.955 | 186.2476 | 2027-06-06 | 181.0175 | 186.3479 | 198.6553 | 2027-06-06 | 6.195% | 0.02249% | 50% | 0.71873 | 2 | 8 | 2.7187 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 116.0555 | 119.4746 | 123.7983 | 123.8059 | 0.49166 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2027-06-07 | 2.862% | 3.493% | 0.0223% | 50% | 0.72385 | 2 | 8 | 2.7238 | 236.0102 | 116.0555 | 2027-06-07 | 112.7978 | 116.1209 | 123.7983 | 2027-06-07 | 6.202% | 0.0223% | 50% | 0.72385 | 2 | 8 | 2.7238 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 88.4214 | 91.0276 | 94.329 | 94.3313 | 0.37451 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2027-06-08 | 2.863% | 3.5% | 0.02206% | 50% | 0.72898 | 2 | 8 | 2.729 | 236.0532 | 88.4214 | 2027-06-08 | 85.9404 | 88.4735 | 94.329 | 2027-06-08 | 6.208% | 0.02206% | 50% | 0.72898 | 2 | 8 | 2.729 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 187.582 | 193.1135 | 200.1328 | 200.1636 | 0.79451 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2027-06-09 | 2.864% | 3.507% | 0.02177% | 50% | 0.73412 | 2 | 8 | 2.7341 | 236.0836 | 187.582 | 2027-06-09 | 182.3209 | 187.6973 | 200.1328 | 2027-06-09 | 6.214% | 0.02177% | 50% | 0.73412 | 2 | 8 | 2.7341 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 237.1399 | 244.1362 | 253.0292 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2027 | 2027-06-10 | 2.866% | 3.515% | 0.02143% | 50% | 0.73926 | 2 | 8 | 2.7393 | 236.1009 | 237.1399 | 2027-06-10 | 230.4917 | 237.2919 | 253.0292 | 2027-06-10 | 6.22% | 0.02143% | 50% | 0.73926 | 2 | 8 | 2.7393 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 225.2349 | 231.8831 | 240.3479 | 240.3952 | 0.95395 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2027-06-11 | 2.867% | 3.522% | 0.02103% | 50% | 0.74441 | 2 | 8 | 2.7444 | 236.1046 | 225.2349 | 2027-06-11 | 218.9232 | 225.3851 | 240.3479 | 2027-06-11 | 6.225% | 0.02103% | 50% | 0.74441 | 2 | 8 | 2.7444 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 177.818 | 183.0692 | 189.7663 | 189.7916 | 0.75311 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2027-06-12 | 2.868% | 3.529% | 0.02059% | 50% | 0.74955 | 2 | 8 | 2.7495 | 236.0944 | 177.818 | 2027-06-12 | 172.8374 | 177.9415 | 189.7663 | 2027-06-12 | 6.231% | 0.02059% | 50% | 0.74955 | 2 | 8 | 2.7495 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 218.6974 | 225.1589 | 233.4131 | 233.4551 | 0.92639 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2027-06-13 | 2.87% | 3.536% | 0.02013% | 50% | 0.75468 | 2 | 8 | 2.7547 | 236.0705 | 218.6974 | 2027-06-13 | 212.5747 | 218.8552 | 233.4131 | 2027-06-13 | 6.237% | 0.02013% | 50% | 0.75468 | 2 | 8 | 2.7547 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 197.4563 | 203.293 | 210.7611 | 210.793 | 0.83652 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2027-06-14 | 2.871% | 3.543% | 0.01972% | 50% | 0.7598 | 2 | 8 | 2.7598 | 236.0333 | 197.4563 | 2027-06-14 | 191.9309 | 197.6042 | 210.7611 | 2027-06-14 | 6.243% | 0.01972% | 50% | 0.7598 | 2 | 8 | 2.7598 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 221.6538 | 228.2088 | 236.6096 | 236.6514 | 0.93926 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2027-06-15 | 2.872% | 3.551% | 0.01933% | 50% | 0.7649 | 2 | 8 | 2.7649 | 235.9833 | 221.6538 | 2027-06-15 | 215.4544 | 221.8261 | 236.6096 | 2027-06-15 | 6.248% | 0.01933% | 50% | 0.7649 | 2 | 8 | 2.7649 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 209.2536 | 215.4449 | 223.3921 | 223.4277 | 0.88694 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2027-06-16 | 2.874% | 3.558% | 0.01899% | 50% | 0.76998 | 2 | 8 | 2.77 | 235.9212 | 209.2536 | 2027-06-16 | 203.4041 | 209.4223 | 223.3921 | 2027-06-16 | 6.254% | 0.01899% | 50% | 0.76998 | 2 | 8 | 2.77 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 215.7824 | 222.1698 | 230.3818 | 230.4196 | 0.9149 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2027-06-17 | 2.875% | 3.564% | 0.01869% | 50% | 0.77504 | 2 | 8 | 2.775 | 235.8473 | 215.7824 | 2027-06-17 | 209.7536 | 215.9626 | 230.3818 | 2027-06-17 | 6.259% | 0.01869% | 50% | 0.77504 | 2 | 8 | 2.775 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 222.4627 | 229.0511 | 237.5344 | 237.5747 | 0.94358 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2027-06-18 | 2.876% | 3.571% | 0.01843% | 50% | 0.78006 | 2 | 8 | 2.7801 | 235.7622 | 222.4627 | 2027-06-18 | 216.2507 | 222.6551 | 237.5344 | 2027-06-18 | 6.264% | 0.01843% | 50% | 0.78006 | 2 | 8 | 2.7801 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 226.6887 | 233.4054 | 242.0672 | 242.1089 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2027-06-19 | 2.878% | 3.578% | 0.01825% | 50% | 0.78506 | 2 | 8 | 2.7851 | 235.6662 | 226.6887 | 2027-06-19 | 220.3623 | 226.8915 | 242.0672 | 2027-06-19 | 6.269% | 0.01825% | 50% | 0.78506 | 2 | 8 | 2.7851 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 122.0791 | 125.698 | 130.3719 | 130.3793 | 0.51819 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2027-06-20 | 2.879% | 3.585% | 0.01815% | 50% | 0.79001 | 2 | 8 | 2.79 | 235.5601 | 122.0791 | 2027-06-20 | 118.6742 | 122.1921 | 130.3719 | 2027-06-20 | 6.274% | 0.01815% | 50% | 0.79001 | 2 | 8 | 2.79 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 87.072 | 89.6543 | 92.9945 | 92.9962 | 0.36976 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2027-06-21 | 2.88% | 3.592% | 0.01813% | 50% | 0.79492 | 2 | 8 | 2.7949 | 235.4442 | 87.072 | 2027-06-21 | 84.6449 | 87.1552 | 92.9945 | 2027-06-21 | 6.279% | 0.01813% | 50% | 0.79492 | 2 | 8 | 2.7949 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 172.1135 | 177.2204 | 183.8356 | 183.8563 | 0.73135 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2027-06-22 | 2.882% | 3.598% | 0.0182% | 50% | 0.79979 | 2 | 8 | 2.7998 | 235.319 | 172.1135 | 2027-06-22 | 167.3189 | 172.2835 | 183.8356 | 2027-06-22 | 6.284% | 0.0182% | 50% | 0.79979 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 168.4013 | 173.4005 | 179.8855 | 179.9051 | 0.71598 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2027-06-23 | 2.883% | 3.605% | 0.01835% | 50% | 0.80461 | 2 | 8 | 2.8046 | 235.1851 | 168.4013 | 2027-06-23 | 163.7131 | 168.5731 | 179.8855 | 2027-06-23 | 6.289% | 0.01835% | 50% | 0.80461 | 2 | 8 | 2.8046 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 168.2683 | 173.2659 | 179.758 | 179.7779 | 0.71585 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2027-06-24 | 2.884% | 3.612% | 0.01858% | 50% | 0.80938 | 2 | 8 | 2.8094 | 235.043 | 168.2683 | 2027-06-24 | 163.5869 | 168.4454 | 179.758 | 2027-06-24 | 6.293% | 0.01858% | 50% | 0.80938 | 2 | 8 | 2.8094 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 143.5293 | 147.7941 | 153.3422 | 153.3551 | 0.61098 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2027-06-25 | 2.886% | 3.618% | 0.01891% | 50% | 0.8141 | 2 | 8 | 2.8141 | 234.8932 | 143.5293 | 2027-06-25 | 139.5388 | 143.6851 | 153.3422 | 2027-06-25 | 6.298% | 0.01891% | 50% | 0.8141 | 2 | 8 | 2.8141 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 47.7325 | 49.1515 | 51 | 51 | 0.20331 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2027-06-26 | 2.887% | 3.625% | 0.01931% | 50% | 0.81875 | 2 | 8 | 2.8188 | 234.7372 | 47.7325 | 2027-06-26 | 46.4063 | 47.7859 | 51 | 2027-06-26 | 6.302% | 0.01931% | 50% | 0.81875 | 2 | 8 | 2.8188 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 55.7659 | 57.4245 | 59.588 | 59.588 | 0.23768 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2027-06-27 | 2.888% | 3.631% | 0.01982% | 50% | 0.82335 | 2 | 8 | 2.8234 | 234.5753 | 55.7659 | 2027-06-27 | 54.2176 | 55.8302 | 59.588 | 2027-06-27 | 6.306% | 0.01982% | 50% | 0.82335 | 2 | 8 | 2.8234 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 243.8266 | 251.082 | 260.559 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2027 | 2027-06-28 | 2.89% | 3.637% | 0.02037% | 50% | 0.82788 | 2 | 8 | 2.8279 | 234.4066 | 243.8266 | 2027-06-28 | 237.062 | 244.1162 | 260.559 | 2027-06-28 | 6.311% | 0.02037% | 50% | 0.82788 | 2 | 8 | 2.8279 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 231.4928 | 238.3845 | 247.3982 | 247.4492 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2027-06-29 | 2.891% | 3.643% | 0.02098% | 50% | 0.83235 | 2 | 8 | 2.8324 | 234.2301 | 231.4928 | 2027-06-29 | 225.0752 | 231.7758 | 247.3982 | 2027-06-29 | 6.315% | 0.02098% | 50% | 0.83235 | 2 | 8 | 2.8324 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 54.0527 | 55.6626 | 57.771 | 57.771 | 0.2309 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2027-06-30 | 2.892% | 3.65% | 0.02164% | 50% | 0.83675 | 2 | 8 | 2.8368 | 234.0449 | 54.0527 | 2027-06-30 | 52.5553 | 54.1206 | 57.771 | 2027-06-30 | 6.319% | 0.02164% | 50% | 0.83675 | 2 | 8 | 2.8368 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 207.2795 | 213.4561 | 221.5555 | 221.597 | 0.88635 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2027-07-01 | 2.894% | 3.656% | 0.02235% | 50% | 0.84108 | 2 | 8 | 2.8411 | 233.8498 | 207.2795 | 2027-07-01 | 201.5419 | 207.5476 | 221.5555 | 2027-07-01 | 6.323% | 0.02235% | 50% | 0.84108 | 2 | 8 | 2.8411 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 229.07 | 235.8993 | 244.8656 | 244.9206 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2027-07-02 | 2.895% | 3.662% | 0.02312% | 50% | 0.84534 | 2 | 8 | 2.8453 | 233.6438 | 229.07 | 2027-07-02 | 222.7343 | 229.3747 | 244.8656 | 2027-07-02 | 6.326% | 0.02312% | 50% | 0.84534 | 2 | 8 | 2.8453 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 189.7227 | 195.3815 | 202.8204 | 202.8559 | 0.81272 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2027-07-03 | 2.896% | 3.668% | 0.02388% | 50% | 0.84953 | 2 | 8 | 2.8495 | 233.4261 | 189.7227 | 2027-07-03 | 184.4795 | 189.9819 | 202.8204 | 2027-07-03 | 6.33% | 0.02388% | 50% | 0.84953 | 2 | 8 | 2.8495 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 185.0802 | 190.6032 | 197.8724 | 197.9067 | 0.79361 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2027-07-04 | 2.898% | 3.674% | 0.0246% | 50% | 0.85364 | 2 | 8 | 2.8536 | 233.1957 | 185.0802 | 2027-07-04 | 179.9696 | 185.34 | 197.8724 | 2027-07-04 | 6.334% | 0.0246% | 50% | 0.85364 | 2 | 8 | 2.8536 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 222.6341 | 229.2809 | 238.0397 | 238.0961 | 0.95569 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2027-07-05 | 2.899% | 3.68% | 0.02527% | 50% | 0.85767 | 2 | 8 | 2.8577 | 232.9516 | 222.6341 | 2027-07-05 | 216.4916 | 222.955 | 238.0397 | 2027-07-05 | 6.337% | 0.02527% | 50% | 0.85767 | 2 | 8 | 2.8577 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 176.7336 | 182.0125 | 188.9771 | 189.0092 | 0.75945 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2027-07-06 | 2.9% | 3.685% | 0.02589% | 50% | 0.86163 | 2 | 8 | 2.8616 | 232.6928 | 176.7336 | 2027-07-06 | 171.8616 | 176.995 | 188.9771 | 2027-07-06 | 6.34% | 0.02589% | 50% | 0.86163 | 2 | 8 | 2.8616 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 219.6353 | 226.1988 | 234.8681 | 234.9254 | 0.94498 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2027-07-07 | 2.902% | 3.691% | 0.02646% | 50% | 0.86551 | 2 | 8 | 2.8655 | 232.4183 | 219.6353 | 2027-07-07 | 213.5859 | 219.9686 | 234.8681 | 2027-07-07 | 6.344% | 0.02646% | 50% | 0.86551 | 2 | 8 | 2.8655 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 232.9246 | 239.8885 | 249.0973 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2027 | 2027-07-08 | 2.903% | 3.697% | 0.02699% | 50% | 0.86931 | 2 | 8 | 2.8693 | 232.127 | 232.9246 | 2027-07-08 | 226.5148 | 233.2871 | 249.0973 | 2027-07-08 | 6.347% | 0.02699% | 50% | 0.86931 | 2 | 8 | 2.8693 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 230.4903 | 237.3847 | 246.5119 | 246.5791 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2027-07-09 | 2.904% | 3.703% | 0.02747% | 50% | 0.87302 | 2 | 8 | 2.873 | 231.818 | 230.4903 | 2027-07-09 | 224.1532 | 230.858 | 246.5119 | 2027-07-09 | 6.35% | 0.02747% | 50% | 0.87302 | 2 | 8 | 2.873 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 228.6388 | 235.481 | 244.5494 | 244.6164 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2027-07-10 | 2.906% | 3.708% | 0.02789% | 50% | 0.87666 | 2 | 8 | 2.8767 | 231.4905 | 228.6388 | 2027-07-10 | 222.3583 | 229.0125 | 244.5494 | 2027-07-10 | 6.353% | 0.02789% | 50% | 0.87666 | 2 | 8 | 2.8767 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 222.4484 | 229.1084 | 237.9452 | 238.0089 | 0.96236 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2027-07-11 | 2.907% | 3.714% | 0.02828% | 50% | 0.88022 | 2 | 8 | 2.8802 | 231.1452 | 222.4484 | 2027-07-11 | 216.3434 | 222.8207 | 237.9452 | 2027-07-11 | 6.356% | 0.02828% | 50% | 0.88022 | 2 | 8 | 2.8802 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 219.8418 | 226.4269 | 235.1738 | 235.2365 | 0.95257 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2027-07-12 | 2.908% | 3.719% | 0.02862% | 50% | 0.88369 | 2 | 8 | 2.8837 | 230.7831 | 219.8418 | 2027-07-12 | 213.814 | 220.2186 | 235.1738 | 2027-07-12 | 6.359% | 0.02862% | 50% | 0.88369 | 2 | 8 | 2.8837 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 219.9716 | 226.5637 | 235.3293 | 235.393 | 0.9547 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2027-07-13 | 2.91% | 3.725% | 0.02893% | 50% | 0.88709 | 2 | 8 | 2.8871 | 230.4052 | 219.9716 | 2027-07-13 | 213.9459 | 220.3574 | 235.3293 | 2027-07-13 | 6.362% | 0.02893% | 50% | 0.88709 | 2 | 8 | 2.8871 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 217.5966 | 224.1206 | 232.8048 | 232.8676 | 0.946 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2027-07-14 | 2.911% | 3.73% | 0.02918% | 50% | 0.8904 | 2 | 8 | 2.8904 | 230.0127 | 217.5966 | 2027-07-14 | 211.6416 | 217.9871 | 232.8048 | 2027-07-14 | 6.365% | 0.02918% | 50% | 0.8904 | 2 | 8 | 2.8904 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 208.727 | 214.988 | 223.331 | 223.3881 | 0.90903 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2027-07-15 | 2.912% | 3.736% | 0.0294% | 50% | 0.89363 | 2 | 8 | 2.8936 | 229.6064 | 208.727 | 2027-07-15 | 203.0203 | 209.1101 | 223.331 | 2027-07-15 | 6.368% | 0.0294% | 50% | 0.89363 | 2 | 8 | 2.8936 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 214.23 | 220.6591 | 229.2349 | 229.2964 | 0.93471 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2027-07-16 | 2.914% | 3.741% | 0.02956% | 50% | 0.89678 | 2 | 8 | 2.8968 | 229.1874 | 214.23 | 2027-07-16 | 208.3784 | 214.6319 | 229.2349 | 2027-07-16 | 6.37% | 0.02956% | 50% | 0.89678 | 2 | 8 | 2.8968 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 213.5291 | 219.9402 | 228.5008 | 228.5622 | 0.93341 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2027-07-17 | 2.915% | 3.746% | 0.02972% | 50% | 0.89985 | 2 | 8 | 2.8998 | 228.7567 | 213.5291 | 2027-07-17 | 207.7024 | 213.9385 | 228.5008 | 2027-07-17 | 6.373% | 0.02972% | 50% | 0.89985 | 2 | 8 | 2.8998 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 217.0406 | 223.5602 | 232.2745 | 232.3391 | 0.9506 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2027-07-18 | 2.916% | 3.752% | 0.02992% | 50% | 0.90284 | 2 | 8 | 2.9028 | 228.3151 | 217.0406 | 2027-07-18 | 211.1239 | 217.4657 | 232.2745 | 2027-07-18 | 6.376% | 0.02992% | 50% | 0.90284 | 2 | 8 | 2.9028 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 153.6146 | 158.2311 | 164.4079 | 164.4344 | 0.67406 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2027-07-19 | 2.918% | 3.757% | 0.03018% | 50% | 0.90575 | 2 | 8 | 2.9058 | 227.8637 | 153.6146 | 2027-07-19 | 149.4311 | 153.9219 | 164.4079 | 2027-07-19 | 6.378% | 0.03018% | 50% | 0.90575 | 2 | 8 | 2.9058 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 157.5087 | 162.2445 | 168.5871 | 168.616 | 0.69255 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2027-07-20 | 2.919% | 3.762% | 0.03048% | 50% | 0.90858 | 2 | 8 | 2.9086 | 227.4035 | 157.5087 | 2027-07-20 | 153.2235 | 157.8304 | 168.5871 | 2027-07-20 | 6.381% | 0.03048% | 50% | 0.90858 | 2 | 8 | 2.9086 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 210.4149 | 216.7443 | 225.2297 | 225.2919 | 0.92717 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2027-07-21 | 2.92% | 3.767% | 0.03082% | 50% | 0.91134 | 2 | 8 | 2.9113 | 226.9354 | 210.4149 | 2027-07-21 | 204.6959 | 210.8533 | 225.2297 | 2027-07-21 | 6.383% | 0.03082% | 50% | 0.91134 | 2 | 8 | 2.9113 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 159.6218 | 164.4256 | 170.8719 | 170.9028 | 0.70476 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2027-07-22 | 2.922% | 3.773% | 0.03122% | 50% | 0.91402 | 2 | 8 | 2.914 | 226.4606 | 159.6218 | 2027-07-22 | 155.2877 | 159.9611 | 170.8719 | 2027-07-22 | 6.385% | 0.03122% | 50% | 0.91402 | 2 | 8 | 2.914 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 183.7038 | 189.2349 | 196.6645 | 196.7101 | 0.81285 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2027-07-23 | 2.923% | 3.778% | 0.03167% | 50% | 0.91662 | 2 | 8 | 2.9166 | 225.98 | 183.7038 | 2027-07-23 | 178.7209 | 184.1021 | 196.6645 | 2027-07-23 | 6.388% | 0.03167% | 50% | 0.91662 | 2 | 8 | 2.9166 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 213.1941 | 219.6162 | 228.2507 | 228.3185 | 0.94544 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2027-07-24 | 2.924% | 3.783% | 0.03217% | 50% | 0.91915 | 2 | 8 | 2.9191 | 225.4921 | 213.1941 | 2027-07-24 | 207.4173 | 213.6654 | 228.2507 | 2027-07-24 | 6.39% | 0.03217% | 50% | 0.91915 | 2 | 8 | 2.9191 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 114.7783 | 118.2374 | 122.8926 | 122.9047 | 0.51002 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2027-07-25 | 2.926% | 3.788% | 0.0327% | 50% | 0.9216 | 2 | 8 | 2.9216 | 224.9947 | 114.7783 | 2027-07-25 | 111.6714 | 115.0368 | 122.8926 | 2027-07-25 | 6.392% | 0.0327% | 50% | 0.9216 | 2 | 8 | 2.9216 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 204.802 | 210.977 | 219.2952 | 219.3589 | 0.91227 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2027-07-26 | 2.927% | 3.793% | 0.03324% | 50% | 0.92398 | 2 | 8 | 2.924 | 224.4879 | 204.802 | 2027-07-26 | 199.264 | 205.272 | 219.2952 | 2027-07-26 | 6.395% | 0.03324% | 50% | 0.92398 | 2 | 8 | 2.924 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 224.7549 | 231.5347 | 240.6761 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2027 | 2027-07-27 | 2.928% | 3.798% | 0.0338% | 50% | 0.92629 | 2 | 8 | 2.9263 | 223.9716 | 224.7549 | 2027-07-27 | 218.6837 | 225.2804 | 240.6761 | 2027-07-27 | 6.397% | 0.0338% | 50% | 0.92629 | 2 | 8 | 2.9263 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 181.5504 | 187.0295 | 194.4239 | 194.4728 | 0.81243 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2027-07-28 | 2.93% | 3.803% | 0.03437% | 50% | 0.92853 | 2 | 8 | 2.9285 | 223.4459 | 181.5504 | 2027-07-28 | 176.6513 | 181.9825 | 194.4239 | 2027-07-28 | 6.399% | 0.03437% | 50% | 0.92853 | 2 | 8 | 2.9285 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 110.2799 | 113.6096 | 118.1075 | 118.1189 | 0.4946 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2027-07-29 | 2.931% | 3.808% | 0.03496% | 50% | 0.93071 | 2 | 8 | 2.9307 | 222.9108 | 110.2799 | 2027-07-29 | 107.3071 | 110.5471 | 118.1075 | 2027-07-29 | 6.401% | 0.03496% | 50% | 0.93071 | 2 | 8 | 2.9307 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 190.8851 | 196.6513 | 204.4475 | 204.5055 | 0.85837 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2027-07-30 | 2.932% | 3.813% | 0.03557% | 50% | 0.93281 | 2 | 8 | 2.9328 | 222.3662 | 190.8851 | 2027-07-30 | 185.745 | 191.3559 | 204.4475 | 2027-07-30 | 6.403% | 0.03557% | 50% | 0.93281 | 2 | 8 | 2.9328 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 218.4462 | 225.048 | 233.9821 | 234.0649 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2027-07-31 | 2.934% | 3.818% | 0.03618% | 50% | 0.93485 | 2 | 8 | 2.9349 | 221.8122 | 218.4462 | 2027-07-31 | 212.57 | 218.9942 | 233.9821 | 2027-07-31 | 6.406% | 0.03618% | 50% | 0.93485 | 2 | 8 | 2.9349 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 217.3875 | 223.9604 | 232.8634 | 232.9469 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2027-08-01 | 2.935% | 3.823% | 0.03677% | 50% | 0.93683 | 2 | 8 | 2.9368 | 221.2488 | 217.3875 | 2027-08-01 | 211.546 | 217.9423 | 232.8634 | 2027-08-01 | 6.408% | 0.03677% | 50% | 0.93683 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 217.4452 | 224.0229 | 232.9403 | 233.0255 | 0.98535 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2027-08-02 | 2.936% | 3.828% | 0.03733% | 50% | 0.93874 | 2 | 8 | 2.9387 | 220.6761 | 217.4452 | 2027-08-02 | 211.6083 | 218.0094 | 232.9403 | 2027-08-02 | 6.41% | 0.03733% | 50% | 0.93874 | 2 | 8 | 2.9387 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 206.4606 | 212.7089 | 221.1874 | 221.2637 | 0.93802 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2027-08-03 | 2.938% | 3.833% | 0.03787% | 50% | 0.94059 | 2 | 8 | 2.9406 | 220.0941 | 206.4606 | 2027-08-03 | 200.9244 | 207.0052 | 221.1874 | 2027-08-03 | 6.412% | 0.03787% | 50% | 0.94059 | 2 | 8 | 2.9406 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 195.9329 | 201.8654 | 209.9224 | 209.9906 | 0.89257 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2027-08-04 | 2.939% | 3.838% | 0.03838% | 50% | 0.94238 | 2 | 8 | 2.9424 | 219.5027 | 195.9329 | 2027-08-04 | 190.6846 | 196.4582 | 209.9224 | 2027-08-04 | 6.414% | 0.03838% | 50% | 0.94238 | 2 | 8 | 2.9424 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 182.3022 | 187.8246 | 195.3312 | 195.389 | 0.83273 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2027-08-05 | 2.94% | 3.843% | 0.03887% | 50% | 0.94411 | 2 | 8 | 2.9441 | 218.9019 | 182.3022 | 2027-08-05 | 177.4243 | 182.7989 | 195.3312 | 2027-08-05 | 6.416% | 0.03887% | 50% | 0.94411 | 2 | 8 | 2.9441 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 195.5389 | 201.465 | 209.5273 | 209.5975 | 0.89572 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2027-08-06 | 2.941% | 3.848% | 0.03933% | 50% | 0.94579 | 2 | 8 | 2.9458 | 218.2918 | 195.5389 | 2027-08-06 | 190.3123 | 196.08 | 209.5273 | 2027-08-06 | 6.418% | 0.03933% | 50% | 0.94579 | 2 | 8 | 2.9458 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 208.9666 | 215.3026 | 223.9301 | 224.0141 | 0.95998 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2027-08-07 | 2.943% | 3.853% | 0.03976% | 50% | 0.9474 | 2 | 8 | 2.9474 | 217.6735 | 208.9666 | 2027-08-07 | 203.3871 | 209.5539 | 223.9301 | 2027-08-07 | 6.42% | 0.03976% | 50% | 0.9474 | 2 | 8 | 2.9474 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 212.6334 | 219.0836 | 227.8741 | 227.963 | 0.97965 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2027-08-08 | 2.944% | 3.858% | 0.04016% | 50% | 0.94897 | 2 | 8 | 2.949 | 217.0477 | 212.6334 | 2027-08-08 | 206.9621 | 213.2403 | 227.8741 | 2027-08-08 | 6.422% | 0.04016% | 50% | 0.94897 | 2 | 8 | 2.949 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 202.6501 | 208.8003 | 217.1892 | 217.2693 | 0.93637 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2027-08-09 | 2.945% | 3.862% | 0.04054% | 50% | 0.95048 | 2 | 8 | 2.9505 | 216.4139 | 202.6501 | 2027-08-09 | 197.2509 | 203.2372 | 217.1892 | 2027-08-09 | 6.424% | 0.04054% | 50% | 0.95048 | 2 | 8 | 2.9505 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 196.9984 | 202.9798 | 211.1455 | 211.2212 | 0.91295 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2027-08-10 | 2.947% | 3.867% | 0.04092% | 50% | 0.95194 | 2 | 8 | 2.9519 | 215.7715 | 196.9984 | 2027-08-10 | 191.7554 | 197.5776 | 211.1455 | 2027-08-10 | 6.426% | 0.04092% | 50% | 0.95194 | 2 | 8 | 2.9519 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 182.8313 | 188.3852 | 195.9736 | 196.0372 | 0.84983 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2027-08-11 | 2.948% | 3.872% | 0.04129% | 50% | 0.95335 | 2 | 8 | 2.9533 | 215.1202 | 182.8313 | 2027-08-11 | 177.9706 | 183.3769 | 195.9736 | 2027-08-11 | 6.428% | 0.04129% | 50% | 0.95335 | 2 | 8 | 2.9533 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 191.5467 | 197.368 | 205.3286 | 205.4011 | 0.8931 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2027-08-12 | 2.949% | 3.877% | 0.04165% | 50% | 0.95471 | 2 | 8 | 2.9547 | 214.4592 | 191.5467 | 2027-08-12 | 186.4599 | 192.1266 | 205.3286 | 2027-08-12 | 6.43% | 0.04165% | 50% | 0.95471 | 2 | 8 | 2.9547 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 133.1492 | 137.1976 | 142.7384 | 142.766 | 0.62267 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2027-08-13 | 2.951% | 3.882% | 0.042% | 50% | 0.95602 | 2 | 8 | 2.956 | 213.7883 | 133.1492 | 2027-08-13 | 129.617 | 133.558 | 142.7384 | 2027-08-13 | 6.432% | 0.042% | 50% | 0.95602 | 2 | 8 | 2.956 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 146.0474 | 150.4901 | 156.5755 | 156.6119 | 0.68519 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2027-08-14 | 2.952% | 3.887% | 0.04229% | 50% | 0.95729 | 2 | 8 | 2.9573 | 213.1068 | 146.0474 | 2027-08-14 | 142.1773 | 146.5023 | 156.5755 | 2027-08-14 | 6.433% | 0.04229% | 50% | 0.95729 | 2 | 8 | 2.9573 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 150.3403 | 154.9156 | 161.1879 | 161.2279 | 0.70764 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2027-08-15 | 2.953% | 3.891% | 0.04253% | 50% | 0.95852 | 2 | 8 | 2.9585 | 212.4144 | 150.3403 | 2027-08-15 | 146.3607 | 150.815 | 161.1879 | 2027-08-15 | 6.435% | 0.04253% | 50% | 0.95852 | 2 | 8 | 2.9585 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 135.2488 | 139.3668 | 145.0168 | 145.0468 | 0.6387 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2027-08-16 | 2.955% | 3.896% | 0.04271% | 50% | 0.9597 | 2 | 8 | 2.9597 | 211.7105 | 135.2488 | 2027-08-16 | 131.6727 | 135.6818 | 145.0168 | 2027-08-16 | 6.437% | 0.04271% | 50% | 0.9597 | 2 | 8 | 2.9597 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 104.164 | 107.337 | 111.6939 | 111.7071 | 0.49353 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2027-08-17 | 2.956% | 3.901% | 0.04284% | 50% | 0.96083 | 2 | 8 | 2.9608 | 210.9946 | 104.164 | 2027-08-17 | 101.4128 | 104.502 | 111.6939 | 2027-08-17 | 6.439% | 0.04284% | 50% | 0.96083 | 2 | 8 | 2.9608 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 127.9038 | 131.8017 | 137.1585 | 137.1844 | 0.60815 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2027-08-18 | 2.957% | 3.906% | 0.04292% | 50% | 0.96193 | 2 | 8 | 2.9619 | 210.2663 | 127.9038 | 2027-08-18 | 124.5293 | 128.3244 | 137.1585 | 2027-08-18 | 6.441% | 0.04292% | 50% | 0.96193 | 2 | 8 | 2.9619 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 138.0028 | 142.2105 | 147.9975 | 148.0301 | 0.65851 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2027-08-19 | 2.959% | 3.91% | 0.04294% | 50% | 0.96299 | 2 | 8 | 2.963 | 209.5249 | 138.0028 | 2027-08-19 | 134.3659 | 138.4627 | 147.9975 | 2027-08-19 | 6.443% | 0.04294% | 50% | 0.96299 | 2 | 8 | 2.963 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 201.5869 | 207.7361 | 216.2001 | 216.2883 | 0.96557 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2027-08-20 | 2.96% | 3.915% | 0.04291% | 50% | 0.96401 | 2 | 8 | 2.964 | 208.77 | 201.5869 | 2027-08-20 | 196.2801 | 202.2674 | 216.2001 | 2027-08-20 | 6.444% | 0.04291% | 50% | 0.96401 | 2 | 8 | 2.964 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 128.6088 | 132.5337 | 137.9404 | 137.9673 | 0.61816 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2027-08-21 | 2.961% | 3.92% | 0.04282% | 50% | 0.96499 | 2 | 8 | 2.965 | 208.0023 | 128.6088 | 2027-08-21 | 125.227 | 129.0487 | 137.9404 | 2027-08-21 | 6.446% | 0.04282% | 50% | 0.96499 | 2 | 8 | 2.965 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 101.4251 | 104.5218 | 108.791 | 108.8035 | 0.4893 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2027-08-22 | 2.963% | 3.924% | 0.04266% | 50% | 0.96594 | 2 | 8 | 2.9659 | 207.2231 | 101.4251 | 2027-08-22 | 98.761 | 101.7764 | 108.791 | 2027-08-22 | 6.448% | 0.04266% | 50% | 0.96594 | 2 | 8 | 2.9659 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 176.0325 | 181.4097 | 188.8284 | 188.8917 | 0.85266 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2027-08-23 | 2.964% | 3.929% | 0.04243% | 50% | 0.96685 | 2 | 8 | 2.9669 | 206.4323 | 176.0325 | 2027-08-23 | 171.4139 | 176.65 | 188.8284 | 2027-08-23 | 6.449% | 0.04243% | 50% | 0.96685 | 2 | 8 | 2.9669 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 187.4968 | 193.2268 | 201.1385 | 201.2125 | 0.91177 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2027-08-24 | 2.965% | 3.933% | 0.04212% | 50% | 0.96773 | 2 | 8 | 2.9677 | 205.6298 | 187.4968 | 2027-08-24 | 182.5829 | 188.1627 | 201.1385 | 2027-08-24 | 6.451% | 0.04212% | 50% | 0.96773 | 2 | 8 | 2.9677 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 131.3365 | 135.352 | 140.9008 | 140.9294 | 0.6411 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2027-08-25 | 2.967% | 3.938% | 0.04174% | 50% | 0.96858 | 2 | 8 | 2.9686 | 204.8158 | 131.3365 | 2027-08-25 | 127.8983 | 131.8087 | 140.9008 | 2027-08-25 | 6.453% | 0.04174% | 50% | 0.96858 | 2 | 8 | 2.9686 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 177.3374 | 182.7619 | 190.2632 | 190.3271 | 0.86928 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2027-08-26 | 2.968% | 3.943% | 0.04129% | 50% | 0.9694 | 2 | 8 | 2.9694 | 203.9901 | 177.3374 | 2027-08-26 | 172.7002 | 177.9828 | 190.2632 | 2027-08-26 | 6.454% | 0.04129% | 50% | 0.9694 | 2 | 8 | 2.9694 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 193.9925 | 199.9292 | 208.145 | 208.2244 | 0.95488 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2027-08-27 | 2.969% | 3.947% | 0.04076% | 50% | 0.97018 | 2 | 8 | 2.9702 | 203.1529 | 193.9925 | 2027-08-27 | 188.9256 | 194.7072 | 208.145 | 2027-08-27 | 6.456% | 0.04076% | 50% | 0.97018 | 2 | 8 | 2.9702 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 191.0488 | 196.8981 | 204.999 | 205.0748 | 0.94433 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2027-08-28 | 2.971% | 3.952% | 0.04019% | 50% | 0.97094 | 2 | 8 | 2.9709 | 202.304 | 191.0488 | 2027-08-28 | 186.0644 | 191.7611 | 204.999 | 2027-08-28 | 6.458% | 0.04019% | 50% | 0.97094 | 2 | 8 | 2.9709 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 128.6085 | 132.5479 | 138.0077 | 138.0341 | 0.6383 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2027-08-29 | 2.972% | 3.956% | 0.03963% | 50% | 0.97167 | 2 | 8 | 2.9717 | 201.4433 | 128.6085 | 2027-08-29 | 125.257 | 129.0937 | 138.0077 | 2027-08-29 | 6.459% | 0.03963% | 50% | 0.97167 | 2 | 8 | 2.9717 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 190.9716 | 196.8239 | 204.9409 | 205.0155 | 0.95211 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2027-08-30 | 2.973% | 3.961% | 0.03908% | 50% | 0.97237 | 2 | 8 | 2.9724 | 200.5709 | 190.9716 | 2027-08-30 | 186.0005 | 191.7005 | 204.9409 | 2027-08-30 | 6.461% | 0.03908% | 50% | 0.97237 | 2 | 8 | 2.9724 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 84.9573 | 87.562 | 91.1773 | 91.1836 | 0.42532 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2027-08-31 | 2.975% | 3.965% | 0.03854% | 50% | 0.97304 | 2 | 8 | 2.973 | 199.6868 | 84.9573 | 2027-08-31 | 82.7484 | 85.2854 | 91.1773 | 2027-08-31 | 6.462% | 0.03854% | 50% | 0.97304 | 2 | 8 | 2.973 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 168.9739 | 174.1569 | 181.3558 | 181.41 | 0.84994 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2027-09-01 | 2.976% | 3.97% | 0.038% | 50% | 0.97369 | 2 | 8 | 2.9737 | 198.7908 | 168.9739 | 2027-09-01 | 164.5856 | 169.634 | 181.3558 | 2027-09-01 | 6.463% | 0.038% | 50% | 0.97369 | 2 | 8 | 2.9737 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 166.5558 | 171.6669 | 178.7711 | 178.823 | 0.84162 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2027-09-02 | 2.977% | 3.974% | 0.03748% | 50% | 0.97431 | 2 | 8 | 2.9743 | 197.8832 | 166.5558 | 2027-09-02 | 162.2353 | 167.2138 | 178.7711 | 2027-09-02 | 6.465% | 0.03748% | 50% | 0.97431 | 2 | 8 | 2.9743 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 130.1028 | 134.0971 | 139.6529 | 139.6795 | 0.66042 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2027-09-03 | 2.979% | 3.978% | 0.03696% | 50% | 0.97492 | 2 | 8 | 2.9749 | 196.9638 | 130.1028 | 2027-09-03 | 126.7318 | 130.6227 | 139.6529 | 2027-09-03 | 6.466% | 0.03696% | 50% | 0.97492 | 2 | 8 | 2.9749 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 183.2699 | 188.8991 | 196.7344 | 196.7994 | 0.93486 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2027-09-04 | 2.98% | 3.983% | 0.03645% | 50% | 0.97549 | 2 | 8 | 2.9755 | 196.0326 | 183.2699 | 2027-09-04 | 178.5269 | 184.0105 | 196.7344 | 2027-09-04 | 6.468% | 0.03645% | 50% | 0.97549 | 2 | 8 | 2.9755 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 161.8622 | 166.8362 | 173.7641 | 173.8114 | 0.82961 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2027-09-05 | 2.981% | 3.987% | 0.03596% | 50% | 0.97605 | 2 | 8 | 2.976 | 195.0897 | 161.8622 | 2027-09-05 | 157.6782 | 162.5236 | 173.7641 | 2027-09-05 | 6.469% | 0.03596% | 50% | 0.97605 | 2 | 8 | 2.976 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 181.521 | 187.1016 | 194.8798 | 194.9426 | 0.93499 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2027-09-06 | 2.983% | 3.991% | 0.03552% | 50% | 0.97658 | 2 | 8 | 2.9766 | 194.135 | 181.521 | 2027-09-06 | 176.8343 | 182.2709 | 194.8798 | 2027-09-06 | 6.47% | 0.03552% | 50% | 0.97658 | 2 | 8 | 2.9766 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 137.9662 | 142.2097 | 148.1282 | 148.159 | 0.71412 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2027-09-07 | 2.984% | 3.996% | 0.03511% | 50% | 0.9771 | 2 | 8 | 2.9771 | 193.1685 | 137.9662 | 2027-09-07 | 134.4083 | 138.5424 | 148.1282 | 2027-09-07 | 6.471% | 0.03511% | 50% | 0.9771 | 2 | 8 | 2.9771 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 160.3822 | 165.3175 | 172.2053 | 172.251 | 0.83443 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2027-09-08 | 2.985% | 4% | 0.03474% | 50% | 0.97759 | 2 | 8 | 2.9776 | 192.1902 | 160.3822 | 2027-09-08 | 156.2512 | 161.0594 | 172.2053 | 2027-09-08 | 6.472% | 0.03474% | 50% | 0.97759 | 2 | 8 | 2.9776 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 85.7798 | 88.4206 | 92.1086 | 92.1153 | 0.44852 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2027-09-09 | 2.987% | 4.004% | 0.03442% | 50% | 0.97807 | 2 | 8 | 2.9781 | 191.2002 | 85.7798 | 2027-09-09 | 83.573 | 86.1459 | 92.1086 | 2027-09-09 | 6.474% | 0.03442% | 50% | 0.97807 | 2 | 8 | 2.9781 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 178.4467 | 183.9429 | 191.6234 | 191.683 | 0.93819 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2027-09-10 | 2.988% | 4.008% | 0.03414% | 50% | 0.97853 | 2 | 8 | 2.9785 | 190.1983 | 178.4467 | 2027-09-10 | 173.8614 | 179.2164 | 191.6234 | 2027-09-10 | 6.475% | 0.03414% | 50% | 0.97853 | 2 | 8 | 2.9785 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 181.9008 | 187.5059 | 195.3436 | 195.4062 | 0.96148 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2027-09-11 | 2.989% | 4.012% | 0.03387% | 50% | 0.97897 | 2 | 8 | 2.979 | 189.1847 | 181.9008 | 2027-09-11 | 177.2325 | 182.6938 | 195.3436 | 2027-09-11 | 6.476% | 0.03387% | 50% | 0.97897 | 2 | 8 | 2.979 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 125.9465 | 129.8292 | 135.2618 | 135.2858 | 0.66925 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2027-09-12 | 2.991% | 4.016% | 0.03359% | 50% | 0.97939 | 2 | 8 | 2.9794 | 188.1595 | 125.9465 | 2027-09-12 | 122.7181 | 126.5013 | 135.2618 | 2027-09-12 | 6.477% | 0.03359% | 50% | 0.97939 | 2 | 8 | 2.9794 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 45.3412 | 46.7397 | 48.6975 | 48.6975 | 0.24223 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2027-09-13 | 2.992% | 4.02% | 0.03329% | 50% | 0.9798 | 2 | 8 | 2.9798 | 187.1226 | 45.3412 | 2027-09-13 | 44.1805 | 45.5431 | 48.6975 | 2027-09-13 | 6.478% | 0.03329% | 50% | 0.9798 | 2 | 8 | 2.9798 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 144.5978 | 149.0596 | 155.3099 | 155.3448 | 0.77702 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2027-09-14 | 2.993% | 4.024% | 0.03297% | 50% | 0.98019 | 2 | 8 | 2.9802 | 186.074 | 144.5978 | 2027-09-14 | 140.9004 | 145.2482 | 155.3099 | 2027-09-14 | 6.478% | 0.03297% | 50% | 0.98019 | 2 | 8 | 2.9802 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 161.8051 | 166.8002 | 173.8016 | 173.8482 | 0.87451 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2027-09-15 | 2.995% | 4.028% | 0.03263% | 50% | 0.98056 | 2 | 8 | 2.9806 | 185.0138 | 161.8051 | 2027-09-15 | 157.673 | 162.5405 | 173.8016 | 2027-09-15 | 6.479% | 0.03263% | 50% | 0.98056 | 2 | 8 | 2.9806 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 103.2974 | 106.4877 | 110.9621 | 110.9755 | 0.56146 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2027-09-16 | 2.996% | 4.032% | 0.03227% | 50% | 0.98093 | 2 | 8 | 2.9809 | 183.942 | 103.2974 | 2027-09-16 | 100.6627 | 103.7717 | 110.9621 | 2027-09-16 | 6.48% | 0.03227% | 50% | 0.98093 | 2 | 8 | 2.9809 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 187.7175 | 193.5178 | 201.6572 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2027 | 2027-09-17 | 2.997% | 4.036% | 0.03189% | 50% | 0.98127 | 2 | 8 | 2.9813 | 182.8585 | 187.7175 | 2027-09-17 | 182.9357 | 188.5882 | 201.6572 | 2027-09-17 | 6.481% | 0.03189% | 50% | 0.98127 | 2 | 8 | 2.9813 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 181.285 | 186.8891 | 194.7575 | 194.8186 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2027-09-18 | 2.999% | 4.04% | 0.03149% | 50% | 0.98161 | 2 | 8 | 2.9816 | 181.76 | 181.285 | 2027-09-18 | 176.6729 | 182.1344 | 194.7575 | 2027-09-18 | 6.481% | 0.03149% | 50% | 0.98161 | 2 | 8 | 2.9816 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 178.881 | 184.4133 | 192.1851 | 192.2441 | 0.99023 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2027-09-19 | 3% | 4.044% | 0.03112% | 50% | 0.98193 | 2 | 8 | 2.9819 | 180.6443 | 178.881 | 2027-09-19 | 174.336 | 179.7277 | 192.1851 | 2027-09-19 | 6.482% | 0.03112% | 50% | 0.98193 | 2 | 8 | 2.9819 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 182.9513 | 188.612 | 196.5685 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2027 | 2027-09-20 | 3.001% | 4.048% | 0.03077% | 50% | 0.98223 | 2 | 8 | 2.9822 | 179.5127 | 182.9513 | 2027-09-20 | 178.3088 | 183.8259 | 196.5685 | 2027-09-20 | 6.483% | 0.03077% | 50% | 0.98223 | 2 | 8 | 2.9822 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 178.0009 | 183.511 | 191.2597 | 191.3178 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2027-09-21 | 3.003% | 4.051% | 0.03044% | 50% | 0.98253 | 2 | 8 | 2.9825 | 178.3669 | 178.0009 | 2027-09-21 | 173.49 | 178.8604 | 191.2597 | 2027-09-21 | 6.483% | 0.03044% | 50% | 0.98253 | 2 | 8 | 2.9825 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 172.9016 | 178.2563 | 185.7903 | 185.8443 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2027-09-22 | 3.004% | 4.055% | 0.03012% | 50% | 0.98282 | 2 | 8 | 2.9828 | 177.2084 | 172.9016 | 2027-09-22 | 168.5257 | 173.7448 | 185.7903 | 2027-09-22 | 6.483% | 0.03012% | 50% | 0.98282 | 2 | 8 | 2.9828 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 110.8692 | 114.3044 | 119.1399 | 119.1566 | 0.6297 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2027-09-23 | 3.005% | 4.059% | 0.02983% | 50% | 0.98309 | 2 | 8 | 2.9831 | 176.0388 | 110.8692 | 2027-09-23 | 108.067 | 111.4153 | 119.1399 | 2027-09-23 | 6.484% | 0.02983% | 50% | 0.98309 | 2 | 8 | 2.9831 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 74.5868 | 76.8988 | 80.1549 | 80.1592 | 0.42645 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2027-09-24 | 3.007% | 4.062% | 0.02955% | 50% | 0.98335 | 2 | 8 | 2.9834 | 174.8594 | 74.5868 | 2027-09-24 | 72.7041 | 74.9578 | 80.1549 | 2027-09-24 | 6.484% | 0.02955% | 50% | 0.98335 | 2 | 8 | 2.9834 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 129.5486 | 133.5662 | 139.2268 | 139.2529 | 0.74586 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2027-09-25 | 3.008% | 4.066% | 0.02941% | 50% | 0.9836 | 2 | 8 | 2.9836 | 173.6717 | 129.5486 | 2027-09-25 | 126.283 | 130.1993 | 139.2268 | 2027-09-25 | 6.484% | 0.02941% | 50% | 0.9836 | 2 | 8 | 2.9836 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 131.1256 | 135.1939 | 140.9286 | 140.9559 | 0.76017 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2027-09-26 | 3.009% | 4.069% | 0.02945% | 50% | 0.98385 | 2 | 8 | 2.9838 | 172.4772 | 131.1256 | 2027-09-26 | 127.8247 | 131.7906 | 140.9286 | 2027-09-26 | 6.484% | 0.02945% | 50% | 0.98385 | 2 | 8 | 2.9838 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 60.2192 | 62.0884 | 64.7244 | 64.7258 | 0.35149 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2027-09-27 | 3.011% | 4.073% | 0.02965% | 50% | 0.98408 | 2 | 8 | 2.9841 | 171.2773 | 60.2192 | 2027-09-27 | 58.7054 | 60.5276 | 64.7244 | 2027-09-27 | 6.484% | 0.02965% | 50% | 0.98408 | 2 | 8 | 2.9841 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 60.4021 | 62.2778 | 64.9241 | 64.9256 | 0.35505 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2027-09-28 | 3.012% | 4.076% | 0.03003% | 50% | 0.9843 | 2 | 8 | 2.9843 | 170.0737 | 60.4021 | 2027-09-28 | 58.8857 | 60.7144 | 64.9241 | 2027-09-28 | 6.484% | 0.03003% | 50% | 0.9843 | 2 | 8 | 2.9843 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 89.8882 | 92.6809 | 96.6224 | 96.6322 | 0.53219 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2027-09-29 | 3.013% | 4.079% | 0.03059% | 50% | 0.98452 | 2 | 8 | 2.9845 | 168.8677 | 89.8882 | 2027-09-29 | 87.6349 | 90.3575 | 96.6224 | 2027-09-29 | 6.484% | 0.03059% | 50% | 0.98452 | 2 | 8 | 2.9845 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 128.8924 | 132.8987 | 138.5552 | 138.5843 | 0.76869 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2027-09-30 | 3.015% | 4.082% | 0.03132% | 50% | 0.98472 | 2 | 8 | 2.9847 | 167.6611 | 128.8924 | 2027-09-30 | 125.6658 | 129.5718 | 138.5552 | 2027-09-30 | 6.484% | 0.03132% | 50% | 0.98472 | 2 | 8 | 2.9847 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 146.1022 | 150.6454 | 157.0625 | 157.1043 | 0.87768 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2027-10-01 | 3.016% | 4.086% | 0.03224% | 50% | 0.98492 | 2 | 8 | 2.9849 | 166.4552 | 146.1022 | 2027-10-01 | 142.45 | 146.8797 | 157.0625 | 2027-10-01 | 6.483% | 0.03224% | 50% | 0.98492 | 2 | 8 | 2.9849 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 151.2522 | 155.9577 | 162.6063 | 162.6539 | 0.91527 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2027-10-02 | 3.017% | 4.089% | 0.03333% | 50% | 0.98511 | 2 | 8 | 2.9851 | 165.2467 | 151.2522 | 2027-10-02 | 147.4767 | 152.0648 | 162.6063 | 2027-10-02 | 6.483% | 0.03333% | 50% | 0.98511 | 2 | 8 | 2.9851 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 142.0675 | 146.4893 | 152.7391 | 152.7818 | 0.86604 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2027-10-03 | 3.019% | 4.092% | 0.0346% | 50% | 0.98529 | 2 | 8 | 2.9853 | 164.0315 | 142.0675 | 2027-10-03 | 138.5265 | 142.8381 | 152.7391 | 2027-10-03 | 6.482% | 0.0346% | 50% | 0.98529 | 2 | 8 | 2.9853 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 162.5647 | 167.6268 | 174.7838 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2027-10-04 | 3.02% | 4.095% | 0.036% | 50% | 0.98547 | 2 | 8 | 2.9855 | 162.8103 | 162.5647 | 2027-10-04 | 158.5187 | 163.4548 | 174.7838 | 2027-10-04 | 6.482% | 0.036% | 50% | 0.98547 | 2 | 8 | 2.9855 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 165.2167 | 170.3637 | 177.6429 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2027 | 2027-10-05 | 3.021% | 4.098% | 0.03752% | 50% | 0.98564 | 2 | 8 | 2.9856 | 161.5836 | 165.2167 | 2027-10-05 | 161.1108 | 166.1299 | 177.6429 | 2027-10-05 | 6.481% | 0.03752% | 50% | 0.98564 | 2 | 8 | 2.9856 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 55.4748 | 57.2038 | 59.6497 | 59.6512 | 0.34583 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2027-10-06 | 3.023% | 4.1% | 0.03916% | 50% | 0.9858 | 2 | 8 | 2.9858 | 160.3518 | 55.4748 | 2027-10-06 | 54.0982 | 55.7843 | 59.6497 | 2027-10-06 | 6.48% | 0.03916% | 50% | 0.9858 | 2 | 8 | 2.9858 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 113.9951 | 117.5496 | 122.5794 | 122.6092 | 0.71631 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2027-10-07 | 3.024% | 4.103% | 0.04093% | 50% | 0.98596 | 2 | 8 | 2.986 | 159.1156 | 113.9951 | 2027-10-07 | 111.1707 | 114.6371 | 122.5794 | 2027-10-07 | 6.479% | 0.04093% | 50% | 0.98596 | 2 | 8 | 2.986 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 63.6921 | 65.679 | 68.4912 | 68.4955 | 0.40329 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2027-10-08 | 3.025% | 4.106% | 0.04284% | 50% | 0.98611 | 2 | 8 | 2.9861 | 157.8753 | 63.6921 | 2027-10-08 | 62.1164 | 64.0542 | 68.4912 | 2027-10-08 | 6.478% | 0.04284% | 50% | 0.98611 | 2 | 8 | 2.9861 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 150.1889 | 154.8762 | 161.5121 | 161.5803 | 0.95884 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2027-10-09 | 3.026% | 4.109% | 0.04488% | 50% | 0.98625 | 2 | 8 | 2.9862 | 156.6315 | 150.1889 | 2027-10-09 | 146.4791 | 151.0507 | 161.5121 | 2027-10-09 | 6.477% | 0.04488% | 50% | 0.98625 | 2 | 8 | 2.9862 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 120.1611 | 123.9129 | 129.2256 | 129.2667 | 0.7732 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2027-10-10 | 3.028% | 4.111% | 0.04693% | 50% | 0.98639 | 2 | 8 | 2.9864 | 155.3849 | 120.1611 | 2027-10-10 | 117.1977 | 120.857 | 129.2256 | 2027-10-10 | 6.476% | 0.04693% | 50% | 0.98639 | 2 | 8 | 2.9864 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 92.5072 | 95.397 | 99.4896 | 99.5105 | 0.6 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2027-10-11 | 3.029% | 4.114% | 0.04899% | 50% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | 154.136 | 92.5072 | 2027-10-11 | 90.2294 | 93.048 | 99.4896 | 2027-10-11 | 6.475% | 0.04899% | 50% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 116.1933 | 119.8246 | 124.9684 | 125.0103 | 0.75987 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2027-10-12 | 3.03% | 4.116% | 0.05106% | 50% | 0.98665 | 2 | 8 | 2.9866 | 152.8853 | 116.1933 | 2027-10-12 | 113.3368 | 116.8788 | 124.9684 | 2027-10-12 | 6.473% | 0.05106% | 50% | 0.98665 | 2 | 8 | 2.9866 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 89.836 | 92.6448 | 96.6243 | 96.6457 | 0.59227 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2027-10-13 | 3.032% | 4.118% | 0.05314% | 50% | 0.98677 | 2 | 8 | 2.9868 | 151.6333 | 89.836 | 2027-10-13 | 87.6311 | 90.3709 | 96.6243 | 2027-10-13 | 6.472% | 0.05314% | 50% | 0.98677 | 2 | 8 | 2.9868 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 80.0636 | 82.568 | 86.1167 | 86.1325 | 0.53221 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2027-10-14 | 3.033% | 4.121% | 0.05523% | 50% | 0.98689 | 2 | 8 | 2.9869 | 150.3806 | 80.0636 | 2027-10-14 | 78.1017 | 80.5447 | 86.1167 | 2027-10-14 | 6.47% | 0.05523% | 50% | 0.98689 | 2 | 8 | 2.9869 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 146.2564 | 150.8334 | 157.3197 | 157.4074 | 0.98073 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2027-10-15 | 3.034% | 4.123% | 0.05732% | 50% | 0.987 | 2 | 8 | 2.987 | 149.1275 | 146.2564 | 2027-10-15 | 142.6783 | 147.1433 | 157.3197 | 2027-10-15 | 6.469% | 0.05732% | 50% | 0.987 | 2 | 8 | 2.987 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 131.1298 | 135.2352 | 141.054 | 141.1243 | 0.8867 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2027-10-16 | 3.036% | 4.125% | 0.05943% | 50% | 0.98711 | 2 | 8 | 2.9871 | 147.8713 | 131.1298 | 2027-10-16 | 127.927 | 131.9322 | 141.054 | 2027-10-16 | 6.467% | 0.05943% | 50% | 0.98711 | 2 | 8 | 2.9871 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 84.0344 | 86.6665 | 90.3975 | 90.4194 | 0.57297 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2027-10-17 | 3.037% | 4.127% | 0.06211% | 50% | 0.98721 | 2 | 8 | 2.9872 | 146.6083 | 84.0344 | 2027-10-17 | 81.9853 | 84.5533 | 90.3975 | 2027-10-17 | 6.465% | 0.06211% | 50% | 0.98721 | 2 | 8 | 2.9872 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 134.1589 | 138.3629 | 144.3225 | 144.4066 | 0.92301 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2027-10-18 | 3.038% | 4.129% | 0.0654% | 50% | 0.98731 | 2 | 8 | 2.9873 | 145.3396 | 134.1589 | 2027-10-18 | 130.8931 | 134.9948 | 144.3225 | 2027-10-18 | 6.463% | 0.0654% | 50% | 0.98731 | 2 | 8 | 2.9873 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 59.2164 | 61.0729 | 63.7048 | 63.7118 | 0.4108 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2027-10-19 | 3.04% | 4.131% | 0.06929% | 50% | 0.98741 | 2 | 8 | 2.9874 | 144.0663 | 59.2164 | 2027-10-19 | 57.7773 | 59.5887 | 63.7048 | 2027-10-19 | 6.461% | 0.06929% | 50% | 0.98741 | 2 | 8 | 2.9874 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 37.6841 | 38.866 | 40.5418 | 40.5418 | 0.26372 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2027-10-20 | 3.041% | 4.133% | 0.07379% | 50% | 0.9875 | 2 | 8 | 2.9875 | 142.7893 | 37.6841 | 2027-10-20 | 36.7699 | 37.9231 | 40.5418 | 2027-10-20 | 6.459% | 0.07379% | 50% | 0.9875 | 2 | 8 | 2.9875 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 61.4042 | 63.331 | 66.0628 | 66.0728 | 0.43365 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2027-10-21 | 3.042% | 4.135% | 0.07891% | 50% | 0.98759 | 2 | 8 | 2.9876 | 141.5096 | 61.4042 | 2027-10-21 | 59.917 | 61.7972 | 66.0628 | 2027-10-21 | 6.457% | 0.07891% | 50% | 0.98759 | 2 | 8 | 2.9876 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 128.6961 | 132.7363 | 138.4645 | 138.568 | 0.91767 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2027-10-22 | 3.044% | 4.137% | 0.08465% | 50% | 0.98767 | 2 | 8 | 2.9877 | 140.2284 | 128.6961 | 2027-10-22 | 125.5846 | 129.5271 | 138.4645 | 2027-10-22 | 6.455% | 0.08465% | 50% | 0.98767 | 2 | 8 | 2.9877 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 78.1605 | 80.6153 | 84.0958 | 84.1247 | 0.5622 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2027-10-23 | 3.045% | 4.139% | 0.09158% | 50% | 0.98775 | 2 | 8 | 2.9878 | 138.9458 | 78.1605 | 2027-10-23 | 76.274 | 78.6696 | 84.0958 | 2027-10-23 | 6.452% | 0.09158% | 50% | 0.98775 | 2 | 8 | 2.9878 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 100.5342 | 103.6931 | 108.172 | 108.2383 | 0.73001 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2027-10-24 | 3.046% | 4.141% | 0.0997% | 50% | 0.98783 | 2 | 8 | 2.9878 | 137.663 | 100.5342 | 2027-10-24 | 98.112 | 101.1948 | 108.172 | 2027-10-24 | 6.45% | 0.0997% | 50% | 0.98783 | 2 | 8 | 2.9878 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 86.9374 | 89.6703 | 93.5451 | 93.5943 | 0.6371 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2027-10-25 | 3.048% | 4.142% | 0.109% | 50% | 0.9879 | 2 | 8 | 2.9879 | 136.3808 | 86.9374 | 2027-10-25 | 84.8465 | 87.5136 | 93.5451 | 2027-10-25 | 6.448% | 0.109% | 50% | 0.9879 | 2 | 8 | 2.9879 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 57.4111 | 59.2166 | 61.7766 | 61.7898 | 0.42453 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2027-10-26 | 3.049% | 4.144% | 0.1196% | 50% | 0.98798 | 2 | 8 | 2.988 | 135.1005 | 57.4111 | 2027-10-26 | 56.0327 | 57.7949 | 61.7766 | 2027-10-26 | 6.445% | 0.1196% | 50% | 0.98798 | 2 | 8 | 2.988 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 51.523 | 53.1441 | 55.4424 | 55.4513 | 0.38456 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2027-10-27 | 3.05% | 4.145% | 0.1313% | 50% | 0.98804 | 2 | 8 | 2.988 | 133.8229 | 51.523 | 2027-10-27 | 50.2882 | 51.8704 | 55.4424 | 2027-10-27 | 6.443% | 0.1313% | 50% | 0.98804 | 2 | 8 | 2.988 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 67.9862 | 70.1263 | 73.1603 | 73.1924 | 0.5124 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2027-10-28 | 3.052% | 4.147% | 0.1443% | 50% | 0.98811 | 2 | 8 | 2.9881 | 132.5492 | 67.9862 | 2027-10-28 | 66.3597 | 68.4486 | 73.1603 | 2027-10-28 | 6.44% | 0.1443% | 50% | 0.98811 | 2 | 8 | 2.9881 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 98.6905 | 101.7985 | 106.2044 | 106.3132 | 0.75133 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2027-10-29 | 3.053% | 4.149% | 0.1585% | 50% | 0.98817 | 2 | 8 | 2.9882 | 131.2805 | 98.6905 | 2027-10-29 | 96.3336 | 99.3673 | 106.2044 | 2027-10-29 | 6.438% | 0.1585% | 50% | 0.98817 | 2 | 8 | 2.9882 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 82.5018 | 85.1011 | 88.7858 | 88.8597 | 0.634 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2027-10-30 | 3.054% | 4.15% | 0.174% | 50% | 0.98824 | 2 | 8 | 2.9882 | 130.0107 | 82.5018 | 2027-10-30 | 80.535 | 83.0723 | 88.7858 | 2027-10-30 | 6.435% | 0.174% | 50% | 0.98824 | 2 | 8 | 2.9882 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 83.5193 | 86.1519 | 89.8835 | 89.9688 | 0.64815 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2027-10-31 | 3.056% | 4.152% | 0.1904% | 50% | 0.98829 | 2 | 8 | 2.9883 | 128.7352 | 83.5193 | 2027-10-31 | 81.5318 | 84.1017 | 89.8835 | 2027-10-31 | 6.433% | 0.1904% | 50% | 0.98829 | 2 | 8 | 2.9883 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 82.8788 | 85.4923 | 89.1968 | 89.2892 | 0.64958 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2027-11-01 | 3.057% | 4.153% | 0.207% | 50% | 0.98835 | 2 | 8 | 2.9884 | 127.4568 | 82.8788 | 2027-11-01 | 80.9101 | 83.4615 | 89.1968 | 2027-11-01 | 6.43% | 0.207% | 50% | 0.98835 | 2 | 8 | 2.9884 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 110.0716 | 113.5442 | 118.466 | 118.6833 | 0.872 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2027-11-02 | 3.058% | 4.155% | 0.224% | 50% | 0.9884 | 2 | 8 | 2.9884 | 126.1775 | 110.0716 | 2027-11-02 | 107.4616 | 110.8519 | 118.466 | 2027-11-02 | 6.427% | 0.224% | 50% | 0.9884 | 2 | 8 | 2.9884 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 42.0277 | 43.3542 | 45.2341 | 45.2398 | 0.33572 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2027-11-03 | 3.06% | 4.156% | 0.2412% | 50% | 0.98846 | 2 | 8 | 2.9885 | 124.8994 | 42.0277 | 2027-11-03 | 41.0329 | 42.328 | 45.2341 | 2027-11-03 | 6.425% | 0.2412% | 50% | 0.98846 | 2 | 8 | 2.9885 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 49.8042 | 51.3769 | 53.6055 | 53.6259 | 0.40198 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2027-11-04 | 3.061% | 4.158% | 0.2588% | 50% | 0.98851 | 2 | 8 | 2.9885 | 123.6244 | 49.8042 | 2027-11-04 | 48.6275 | 50.163 | 53.6055 | 2027-11-04 | 6.422% | 0.2588% | 50% | 0.98851 | 2 | 8 | 2.9885 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 117.109 | 120.8086 | 126.051 | 126.3792 | 0.95697 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2027-11-05 | 3.062% | 4.159% | 0.2766% | 50% | 0.98855 | 2 | 8 | 2.9886 | 122.3547 | 117.109 | 2027-11-05 | 114.347 | 117.9593 | 126.051 | 2027-11-05 | 6.419% | 0.2766% | 50% | 0.98855 | 2 | 8 | 2.9886 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 117.5064 | 121.2201 | 126.4824 | 126.8399 | 0.97026 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2027-11-06 | 3.064% | 4.16% | 0.2943% | 50% | 0.9886 | 2 | 8 | 2.9886 | 121.0927 | 117.5064 | 2027-11-06 | 114.7399 | 118.3662 | 126.4824 | 2027-11-06 | 6.417% | 0.2943% | 50% | 0.9886 | 2 | 8 | 2.9886 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 113.4425 | 117.0294 | 122.1116 | 122.4638 | 0.94638 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2027-11-07 | 3.065% | 4.162% | 0.3114% | 50% | 0.98864 | 2 | 8 | 2.9886 | 119.8411 | 113.4425 | 2027-11-07 | 110.7764 | 114.2791 | 122.1116 | 2027-11-07 | 6.414% | 0.3114% | 50% | 0.98864 | 2 | 8 | 2.9886 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 75.9278 | 78.3296 | 81.7325 | 81.8629 | 0.63911 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2027-11-08 | 3.066% | 4.163% | 0.3277% | 50% | 0.98869 | 2 | 8 | 2.9887 | 118.6021 | 75.9278 | 2027-11-08 | 74.1466 | 76.4921 | 81.7325 | 2027-11-08 | 6.412% | 0.3277% | 50% | 0.98869 | 2 | 8 | 2.9887 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 42.8345 | 44.19 | 46.1105 | 46.1252 | 0.36379 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2027-11-09 | 3.068% | 4.165% | 0.3432% | 50% | 0.98873 | 2 | 8 | 2.9887 | 117.3775 | 42.8345 | 2027-11-09 | 41.8313 | 43.1552 | 46.1105 | 2027-11-09 | 6.409% | 0.3432% | 50% | 0.98873 | 2 | 8 | 2.9887 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 88.936 | 91.7518 | 95.7408 | 95.9694 | 0.76465 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2027-11-10 | 3.069% | 4.166% | 0.3581% | 50% | 0.98877 | 2 | 8 | 2.9888 | 116.1693 | 88.936 | 2027-11-10 | 86.8569 | 89.6069 | 95.7408 | 2027-11-10 | 6.407% | 0.3581% | 50% | 0.98877 | 2 | 8 | 2.9888 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 108.2068 | 111.6343 | 116.4896 | 116.888 | 0.9408 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2027-11-11 | 3.07% | 4.168% | 0.3722% | 50% | 0.9888 | 2 | 8 | 2.9888 | 114.9796 | 108.2068 | 2027-11-11 | 105.6816 | 109.0291 | 116.4896 | 2027-11-11 | 6.404% | 0.3722% | 50% | 0.9888 | 2 | 8 | 2.9888 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 106.6965 | 110.0777 | 114.8672 | 115.2719 | 0.93717 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2027-11-12 | 3.072% | 4.17% | 0.3855% | 50% | 0.98884 | 2 | 8 | 2.9888 | 113.8104 | 106.6965 | 2027-11-12 | 104.211 | 107.5134 | 114.8672 | 2027-11-12 | 6.402% | 0.3855% | 50% | 0.98884 | 2 | 8 | 2.9888 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 105.3682 | 108.7088 | 113.4406 | 113.852 | 0.93502 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2027-11-13 | 3.073% | 4.171% | 0.3981% | 50% | 0.98887 | 2 | 8 | 2.9889 | 112.6498 | 105.3682 | 2027-11-13 | 102.9178 | 106.1807 | 113.4406 | 2027-11-13 | 6.4% | 0.3981% | 50% | 0.98887 | 2 | 8 | 2.9889 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 40.2047 | 41.4799 | 43.2862 | 43.3016 | 0.35927 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2027-11-14 | 3.074% | 4.173% | 0.4096% | 50% | 0.98891 | 2 | 8 | 2.9889 | 111.4877 | 40.2047 | 2027-11-14 | 39.2713 | 40.5169 | 43.2862 | 2027-11-14 | 6.398% | 0.4096% | 50% | 0.98891 | 2 | 8 | 2.9889 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 50.5751 | 52.18 | 54.4531 | 54.505 | 0.45692 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2027-11-15 | 3.076% | 4.175% | 0.4203% | 50% | 0.98894 | 2 | 8 | 2.9889 | 110.3277 | 50.5751 | 2027-11-15 | 49.403 | 50.9706 | 54.4531 | 2027-11-15 | 6.395% | 0.4203% | 50% | 0.98894 | 2 | 8 | 2.9889 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 105.4291 | 108.7761 | 113.5169 | 113.9833 | 0.96549 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2027-11-16 | 3.077% | 4.176% | 0.4302% | 50% | 0.98897 | 2 | 8 | 2.989 | 109.1739 | 105.4291 | 2027-11-16 | 102.9898 | 106.2594 | 113.5169 | 2027-11-16 | 6.393% | 0.4302% | 50% | 0.98897 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 62.6084 | 64.5968 | 67.4134 | 67.5319 | 0.57801 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2027-11-17 | 3.078% | 4.178% | 0.4394% | 50% | 0.989 | 2 | 8 | 2.989 | 108.0303 | 62.6084 | 2027-11-17 | 61.1622 | 63.1048 | 67.4134 | 2027-11-17 | 6.391% | 0.4394% | 50% | 0.989 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 49.6844 | 51.263 | 53.4993 | 53.5557 | 0.46318 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2027-11-18 | 3.08% | 4.18% | 0.4477% | 50% | 0.98903 | 2 | 8 | 2.989 | 106.9009 | 49.6844 | 2027-11-18 | 48.5386 | 50.0809 | 53.4993 | 2027-11-18 | 6.39% | 0.4477% | 50% | 0.98903 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 23.625 | 24.376 | 25.4398 | 25.4398 | 0.2223 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2027-11-19 | 3.081% | 4.182% | 0.4553% | 50% | 0.98905 | 2 | 8 | 2.9891 | 105.7898 | 23.625 | 2027-11-19 | 23.0811 | 23.8148 | 25.4398 | 2027-11-19 | 6.388% | 0.4553% | 50% | 0.98905 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 69.0821 | 71.2791 | 74.3915 | 74.5682 | 0.65832 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2027-11-20 | 3.082% | 4.184% | 0.4612% | 50% | 0.98908 | 2 | 8 | 2.9891 | 104.7018 | 69.0821 | 2027-11-20 | 67.4943 | 69.6408 | 74.3915 | 2027-11-20 | 6.386% | 0.4612% | 50% | 0.98908 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 13.6849 | 14.1203 | 14.7372 | 14.7372 | 0.13143 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2027-11-21 | 3.084% | 4.186% | 0.4659% | 50% | 0.9891 | 2 | 8 | 2.9891 | 103.6404 | 13.6849 | 2027-11-21 | 13.3709 | 13.7963 | 14.7372 | 2027-11-21 | 6.384% | 0.4659% | 50% | 0.9891 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 33.2248 | 34.2823 | 35.7808 | 35.7865 | 0.32233 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2027-11-22 | 3.085% | 4.188% | 0.4695% | 50% | 0.98913 | 2 | 8 | 2.9891 | 102.6097 | 33.2248 | 2027-11-22 | 32.4636 | 33.4969 | 35.7808 | 2027-11-22 | 6.383% | 0.4695% | 50% | 0.98913 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 54.7952 | 56.5402 | 59.0128 | 59.1081 | 0.53757 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2027-11-23 | 3.086% | 4.19% | 0.4717% | 50% | 0.98915 | 2 | 8 | 2.9891 | 101.6137 | 54.7952 | 2027-11-23 | 53.5418 | 55.2469 | 59.0128 | 2027-11-23 | 6.382% | 0.4717% | 50% | 0.98915 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 53.9207 | 55.6385 | 58.073 | 58.1656 | 0.53401 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2027-11-24 | 3.088% | 4.192% | 0.4727% | 50% | 0.98917 | 2 | 8 | 2.9892 | 100.6564 | 53.9207 | 2027-11-24 | 52.6892 | 54.3678 | 58.073 | 2027-11-24 | 6.38% | 0.4727% | 50% | 0.98917 | 2 | 8 | 2.9892 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 17.4611 | 18.0176 | 18.8064 | 18.8064 | 0.17424 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2027-11-25 | 3.089% | 4.194% | 0.4724% | 50% | 0.98919 | 2 | 8 | 2.9892 | 99.7419 | 17.4611 | 2027-11-25 | 17.0629 | 17.6067 | 18.8064 | 2027-11-25 | 6.379% | 0.4724% | 50% | 0.98919 | 2 | 8 | 2.9892 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 52.563 | 54.2391 | 56.6151 | 56.7034 | 0.52994 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2027-11-26 | 3.09% | 4.197% | 0.4707% | 50% | 0.98921 | 2 | 8 | 2.9892 | 98.8741 | 52.563 | 2027-11-26 | 51.3662 | 53.0041 | 56.6151 | 2027-11-26 | 6.378% | 0.4707% | 50% | 0.98921 | 2 | 8 | 2.9892 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 57.2531 | 59.0795 | 61.6691 | 61.7863 | 0.58233 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2027-11-27 | 3.092% | 4.199% | 0.4676% | 50% | 0.98923 | 2 | 8 | 2.9892 | 98.0429 | 57.2531 | 2027-11-27 | 55.9515 | 57.7364 | 61.6691 | 2027-11-27 | 6.377% | 0.4676% | 50% | 0.98923 | 2 | 8 | 2.9892 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 37.219 | 38.4068 | 40.0913 | 40.1133 | 0.3812 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2027-11-28 | 3.093% | 4.202% | 0.4635% | 50% | 0.98925 | 2 | 8 | 2.9893 | 97.2362 | 37.219 | 2027-11-28 | 36.3741 | 37.535 | 40.0913 | 2027-11-28 | 6.376% | 0.4635% | 50% | 0.98925 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 53.0288 | 54.722 | 57.1236 | 57.2172 | 0.54815 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2027-11-29 | 3.094% | 4.204% | 0.4587% | 50% | 0.98927 | 2 | 8 | 2.9893 | 96.4554 | 53.0288 | 2027-11-29 | 51.8268 | 53.4816 | 57.1236 | 2027-11-29 | 6.376% | 0.4587% | 50% | 0.98927 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 21.0355 | 21.7074 | 22.6607 | 22.6607 | 0.2188 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2027-11-30 | 3.095% | 4.207% | 0.4533% | 50% | 0.98929 | 2 | 8 | 2.9893 | 95.7026 | 21.0355 | 2027-11-30 | 20.5593 | 21.2161 | 22.6607 | 2027-11-30 | 6.375% | 0.4533% | 50% | 0.98929 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 15.8001 | 16.3051 | 17.0216 | 17.0216 | 0.16561 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2027-12-01 | 3.097% | 4.209% | 0.4473% | 50% | 0.9893 | 2 | 8 | 2.9893 | 94.9797 | 15.8001 | 2027-12-01 | 15.443 | 15.9366 | 17.0216 | 2027-12-01 | 6.374% | 0.4473% | 50% | 0.9893 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 25.4795 | 26.2941 | 27.4504 | 27.4504 | 0.26904 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2027-12-02 | 3.098% | 4.212% | 0.4405% | 50% | 0.98932 | 2 | 8 | 2.9893 | 94.2886 | 25.4795 | 2027-12-02 | 24.9044 | 25.7007 | 27.4504 | 2027-12-02 | 6.374% | 0.4405% | 50% | 0.98932 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 34.9381 | 36.0557 | 37.6423 | 37.6593 | 0.3717 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2027-12-03 | 3.099% | 4.215% | 0.4331% | 50% | 0.98933 | 2 | 8 | 2.9893 | 93.6314 | 34.9381 | 2027-12-03 | 34.1507 | 35.243 | 37.6423 | 2027-12-03 | 6.374% | 0.4331% | 50% | 0.98933 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 74.9662 | 77.3651 | 80.772 | 81.0211 | 0.80505 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2027-12-04 | 3.101% | 4.218% | 0.4253% | 50% | 0.98935 | 2 | 8 | 2.9893 | 93.0095 | 74.9662 | 2027-12-04 | 73.2789 | 75.6239 | 80.772 | 2027-12-04 | 6.374% | 0.4253% | 50% | 0.98935 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 94.0851 | 97.0972 | 101.3761 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2027 | 2027-12-05 | 3.102% | 4.221% | 0.4181% | 50% | 0.98936 | 2 | 8 | 2.9894 | 92.4242 | 94.0851 | 2027-12-05 | 91.9704 | 94.9148 | 101.3761 | 2027-12-05 | 6.374% | 0.4181% | 50% | 0.98936 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 48.8966 | 50.4627 | 52.6881 | 52.7601 | 0.53073 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2027-12-06 | 3.103% | 4.224% | 0.4113% | 50% | 0.98937 | 2 | 8 | 2.9894 | 91.8774 | 48.8966 | 2027-12-06 | 47.7991 | 49.33 | 52.6881 | 2027-12-06 | 6.374% | 0.4113% | 50% | 0.98937 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 75.6393 | 78.063 | 81.5082 | 81.7579 | 0.827 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2027-12-07 | 3.105% | 4.227% | 0.4049% | 50% | 0.98939 | 2 | 8 | 2.9894 | 91.3712 | 75.6393 | 2027-12-07 | 73.9437 | 76.3131 | 81.5082 | 2027-12-07 | 6.374% | 0.4049% | 50% | 0.98939 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 14.3139 | 14.7728 | 15.4252 | 15.4252 | 0.15683 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2027-12-08 | 3.106% | 4.23% | 0.3991% | 50% | 0.9894 | 2 | 8 | 2.9894 | 90.9074 | 14.3139 | 2027-12-08 | 13.9935 | 14.442 | 15.4252 | 2027-12-08 | 6.374% | 0.3991% | 50% | 0.9894 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 27.5159 | 28.3983 | 29.6536 | 29.6543 | 0.30289 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2027-12-09 | 3.107% | 4.233% | 0.3937% | 50% | 0.98941 | 2 | 8 | 2.9894 | 90.4881 | 27.5159 | 2027-12-09 | 26.9007 | 27.7634 | 29.6536 | 2027-12-09 | 6.374% | 0.3937% | 50% | 0.98941 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 66.3254 | 68.4535 | 71.4817 | 71.6552 | 0.73492 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2027-12-10 | 3.109% | 4.236% | 0.3887% | 50% | 0.98942 | 2 | 8 | 2.9894 | 90.1153 | 66.3254 | 2027-12-10 | 64.8444 | 66.9249 | 71.4817 | 2027-12-10 | 6.375% | 0.3887% | 50% | 0.98942 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 62.4376 | 64.4418 | 67.2948 | 67.4412 | 0.69424 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2027-12-11 | 3.11% | 4.24% | 0.3843% | 50% | 0.98943 | 2 | 8 | 2.9894 | 89.7855 | 62.4376 | 2027-12-11 | 61.0451 | 63.0046 | 67.2948 | 2027-12-11 | 6.375% | 0.3843% | 50% | 0.98943 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 21.7752 | 22.4744 | 23.4703 | 23.4703 | 0.24239 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2027-12-12 | 3.111% | 4.243% | 0.3803% | 50% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | 89.4942 | 21.7752 | 2027-12-12 | 21.2901 | 21.9738 | 23.4703 | 2027-12-12 | 6.376% | 0.3803% | 50% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 22.6806 | 23.4093 | 24.4474 | 24.4474 | 0.25319 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2027-12-13 | 3.113% | 4.246% | 0.3767% | 50% | 0.98945 | 2 | 8 | 2.9895 | 89.2418 | 22.6806 | 2027-12-13 | 22.176 | 22.8885 | 24.4474 | 2027-12-13 | 6.376% | 0.3767% | 50% | 0.98945 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 66.5641 | 68.7036 | 71.7529 | 71.9248 | 0.74666 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2027-12-14 | 3.114% | 4.25% | 0.3736% | 50% | 0.98946 | 2 | 8 | 2.9895 | 89.0284 | 66.5641 | 2027-12-14 | 65.0851 | 67.1771 | 71.7529 | 2027-12-14 | 6.377% | 0.3736% | 50% | 0.98946 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 33.1315 | 34.1969 | 35.716 | 35.7298 | 0.37164 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2027-12-15 | 3.115% | 4.253% | 0.3709% | 50% | 0.98947 | 2 | 8 | 2.9895 | 88.8542 | 33.1315 | 2027-12-15 | 32.3963 | 33.438 | 35.716 | 2027-12-15 | 6.378% | 0.3709% | 50% | 0.98947 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 20.1934 | 20.843 | 21.7697 | 21.7697 | 0.22677 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2027-12-16 | 3.117% | 4.257% | 0.3687% | 50% | 0.98948 | 2 | 8 | 2.9895 | 88.7194 | 20.1934 | 2027-12-16 | 19.7458 | 20.381 | 21.7697 | 2027-12-16 | 6.379% | 0.3687% | 50% | 0.98948 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 12.529 | 12.9322 | 13.5077 | 13.5077 | 0.14085 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2027-12-17 | 3.118% | 4.26% | 0.3668% | 50% | 0.98949 | 2 | 8 | 2.9895 | 88.6242 | 12.529 | 2027-12-17 | 12.2516 | 12.6459 | 13.5077 | 2027-12-17 | 6.38% | 0.3668% | 50% | 0.98949 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 68.2445 | 70.4418 | 73.5791 | 73.7604 | 0.7696 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2027-12-18 | 3.119% | 4.264% | 0.3655% | 50% | 0.9895 | 2 | 8 | 2.9895 | 88.5686 | 68.2445 | 2027-12-18 | 66.7354 | 68.8841 | 73.5791 | 2027-12-18 | 6.381% | 0.3655% | 50% | 0.9895 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 65.5972 | 67.7102 | 70.7286 | 70.8913 | 0.73976 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2027-12-19 | 3.121% | 4.268% | 0.3644% | 50% | 0.98951 | 2 | 8 | 2.9895 | 88.5532 | 65.5972 | 2027-12-19 | 64.1484 | 66.2147 | 70.7286 | 2027-12-19 | 6.382% | 0.3644% | 50% | 0.98951 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 17.1496 | 17.7022 | 18.4921 | 18.4921 | 0.19291 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2027-12-20 | 3.122% | 4.271% | 0.3633% | 50% | 0.98951 | 2 | 8 | 2.9895 | 88.5783 | 17.1496 | 2027-12-20 | 16.7712 | 17.3117 | 18.4921 | 2027-12-20 | 6.383% | 0.3633% | 50% | 0.98951 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 81.0351 | 83.6477 | 87.3832 | 87.662 | 0.91376 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2027-12-21 | 3.123% | 4.275% | 0.3624% | 50% | 0.98952 | 2 | 8 | 2.9895 | 88.6439 | 81.0351 | 2027-12-21 | 79.2494 | 81.8045 | 87.3832 | 2027-12-21 | 6.384% | 0.3624% | 50% | 0.98952 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 67.5017 | 69.679 | 72.7935 | 72.9671 | 0.75964 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2027-12-22 | 3.125% | 4.279% | 0.3616% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 88.7502 | 67.5017 | 2027-12-22 | 66.016 | 68.1453 | 72.7935 | 2027-12-22 | 6.385% | 0.3616% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 69.2385 | 71.4728 | 74.6704 | 74.8552 | 0.77797 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2027-12-23 | 3.126% | 4.282% | 0.3609% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 88.8976 | 69.2385 | 2027-12-23 | 67.7163 | 69.9014 | 74.6704 | 2027-12-23 | 6.387% | 0.3609% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 84.0538 | 86.7673 | 90.6528 | 90.9541 | 0.94324 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2027-12-24 | 3.127% | 4.286% | 0.3604% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 89.086 | 84.0538 | 2027-12-24 | 82.208 | 84.8619 | 90.6528 | 2027-12-24 | 6.388% | 0.3604% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 47.3561 | 48.8855 | 51.0767 | 51.1372 | 0.52891 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2027-12-25 | 3.129% | 4.29% | 0.3599% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 89.3194 | 47.3561 | 2027-12-25 | 46.3173 | 47.8132 | 51.0767 | 2027-12-25 | 6.389% | 0.3599% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 80.9145 | 83.529 | 87.2763 | 87.5474 | 0.90261 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2027-12-26 | 3.13% | 4.294% | 0.3595% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 89.6003 | 80.9145 | 2027-12-26 | 79.1416 | 81.6987 | 87.2763 | 2027-12-26 | 6.391% | 0.3595% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 25.0795 | 25.8902 | 27.0527 | 27.0527 | 0.27789 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2027-12-27 | 3.131% | 4.297% | 0.3596% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 89.9266 | 25.0795 | 2027-12-27 | 24.5306 | 25.3235 | 27.0527 | 2027-12-27 | 6.392% | 0.3596% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 65.8177 | 67.9463 | 71.0002 | 71.1571 | 0.72789 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2027-12-28 | 3.133% | 4.301% | 0.36% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 90.2966 | 65.8177 | 2027-12-28 | 64.3788 | 66.4608 | 71.0002 | 2027-12-28 | 6.393% | 0.36% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 40.7037 | 42.0206 | 43.9111 | 43.9448 | 0.44745 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2027-12-29 | 3.134% | 4.305% | 0.3609% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 90.7086 | 40.7037 | 2027-12-29 | 39.8148 | 41.103 | 43.9111 | 2027-12-29 | 6.395% | 0.3609% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 58.29 | 60.1767 | 62.8865 | 62.9971 | 0.63823 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2027-12-30 | 3.135% | 4.309% | 0.3621% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.1607 | 58.29 | 2027-12-30 | 57.0185 | 58.864 | 62.8865 | 2027-12-30 | 6.396% | 0.3621% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 46.6574 | 48.1682 | 50.3392 | 50.394 | 0.50778 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2027-12-31 | 3.137% | 4.313% | 0.3636% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.6512 | 46.6574 | 2027-12-31 | 45.6407 | 47.1186 | 50.3392 | 2027-12-31 | 6.398% | 0.3636% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [9 empty] | 93.055 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 7.2393 | 7.4375 | 7.6326 | 7.6326 | 0.071627 |  | 7.6579 | 2021 | min.: | 2.653% | 2.503% | 0.01457% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 88.5532 |  | min.: | 7.0108 | 7.2027 | 7.6326 | min.: | 5.61% | 0.01457% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895
moy.: | 123.1137 | 126.7746 | 131.4429 | 131.5061 | 0.6822 |  | 132.5575 | 2022.265 | moy.: | 2.895% | 3.546% | 0.1204% | 50% | 0.76941 | 2 | 8 | 2.7694 | 174.5572 |  | moy.: | 119.7466 | 123.3076 | 131.4429 | moy.: | 6.161% | 0.1204% | 50% | 0.76941 | 2 | 8 | 2.7694
max.: | 243.8266 | 251.082 | 260.559 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2027 | max.: | 3.137% | 4.313% | 0.4727% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 236.1046 |  | max.: | 237.062 | 244.1162 | 260.559 | max.: | 6.484% | 0.4727% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 240.3956 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1261.2206 | -0.88979 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1501.9425 | -0.88979 | kWh | [7 empty] | 11846.2416 | 0 | 11605.8421 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 33463.6825 | 45309.9241 | 32202.3901 | 43808.2322 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12241.4895 | 0 | 11993.0729 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 34650.3335 | 48031.6176 | 33344.385 | 48031.6176 | : Sujet après action
|  | 46891.823 | 48031.6176 | 48060.0774 |  | 45309.9241 |  |  |  |  | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 43808.2322 |  | 45337.458 | 48031.6176 | 48060.0774 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12830.2821 | 0 | 12830.2821 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.768% | [6 empty] | 35201.3355 | 48060.0774 | 35201.3355 | 48060.0774 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 1581.8989 | 1101.3436 | 26.8471 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 3.4895 |  |  | Perte annuelle: | 1529.2258 | 2603.286 | 25.9574 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 569.7819 | 0 | 810.1775 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 2.9895 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 2.9895 | 532.1321 | 26.8471 | 1793.3527 | 25.9574 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1101.9141 | 26.8471 | 2603.5302 | 25.9574 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 92.2878 | 95.2776 | 99.5759 | 99.9412 | 1.0012 | TRUE | 99.9412 | 2028 | 2028-01-01 | 3.138% | 4.317% | 0.3655% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 92.1784 | 92.2878 | 2028-01-01 | 90.2791 | 93.2037 | 99.5759 | 2028-01-01 | 6.399% | 0.3655% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | TRUE | FALSE
2028-01-02 | 67.484 | 69.6712 | 72.8173 | 72.9813 | 0.72662 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2028-01-02 | 3.139% | 4.321% | 0.3678% | 50% | 0.98956 | 2 | 8 | 2.9896 | 92.7405 | 67.484 | 2028-01-02 | 66.0168 | 68.1564 | 72.8173 | 2028-01-02 | 6.401% | 0.3678% | 50% | 0.98956 | 2 | 8 | 2.9896 | TRUE | FALSE
2028-01-03 | 70.2783 | 72.557 | 75.8365 | 76.0188 | 0.75198 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2028-01-03 | 3.141% | 4.324% | 0.3706% | 50% | 0.98959 | 2 | 8 | 2.9896 | 93.3355 | 70.2783 | 2028-01-03 | 68.7519 | 70.9812 | 75.8365 | 2028-01-03 | 6.402% | 0.3706% | 50% | 0.98959 | 2 | 8 | 2.9896 | TRUE | FALSE
2028-01-04 | 75.4749 | 77.9232 | 81.4485 | 81.6679 | 0.8024 | FALSE | 81.754 | 2022 | 2028-01-04 | 3.142% | 4.328% | 0.3737% | 50% | 0.98962 | 2 | 8 | 2.9896 | 93.9619 | 75.4749 | 2028-01-04 | 73.8375 | 76.2326 | 81.4485 | 2028-01-04 | 6.404% | 0.3737% | 50% | 0.98962 | 2 | 8 | 2.9896 | TRUE | FALSE
2028-01-05 | 56.7504 | 58.5921 | 61.2454 | 61.3445 | 0.59849 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2028-01-05 | 3.143% | 4.332% | 0.3773% | 50% | 0.98965 | 2 | 8 | 2.9897 | 94.6178 | 56.7504 | 2028-01-05 | 55.5206 | 57.3224 | 61.2454 | 2028-01-05 | 6.405% | 0.3773% | 50% | 0.98965 | 2 | 8 | 2.9897 | TRUE | FALSE
2028-01-06 | 97.2039 | 100.3598 | 104.9086 | 105.3101 | 1.02 | TRUE | 105.3101 | 2028 | 2028-01-06 | 3.145% | 4.336% | 0.3812% | 50% | 0.98969 | 2 | 8 | 2.9897 | 95.3015 | 97.2039 | 2028-01-06 | 95.0996 | 98.1872 | 104.9086 | 2028-01-06 | 6.407% | 0.3812% | 50% | 0.98969 | 2 | 8 | 2.9897 | TRUE | FALSE
2028-01-07 | 36.77 | 37.9643 | 39.6866 | 39.7048 | 0.38167 | FALSE | 39.8402 | 2022 | 2028-01-07 | 3.146% | 4.34% | 0.3856% | 50% | 0.98972 | 2 | 8 | 2.9897 | 96.0112 | 36.77 | 2028-01-07 | 35.9748 | 37.1433 | 39.6866 | 2028-01-07 | 6.408% | 0.3856% | 50% | 0.98972 | 2 | 8 | 2.9897 | TRUE | FALSE
2028-01-08 | 24.6178 | 25.4178 | 26.572 | 26.572 | 0.25347 | FALSE | 26.6761 | 2022 | 2028-01-08 | 3.147% | 4.344% | 0.3903% | 50% | 0.98976 | 2 | 8 | 2.9898 | 96.7451 | 24.6178 | 2028-01-08 | 24.0861 | 24.8687 | 26.572 | 2028-01-08 | 6.41% | 0.3903% | 50% | 0.98976 | 2 | 8 | 2.9898 | TRUE | FALSE
2028-01-09 | 7.6859 | 7.9358 | 8.2965 | 8.2965 | 0.078509 | FALSE | 8.3294 | 2022 | 2028-01-09 | 3.149% | 4.348% | 0.3953% | 50% | 0.9898 | 2 | 8 | 2.9898 | 97.5113 | 7.6859 | 2028-01-09 | 7.5201 | 7.7645 | 8.2965 | 2028-01-09 | 6.412% | 0.3953% | 50% | 0.9898 | 2 | 8 | 2.9898 | TRUE | FALSE
2028-01-10 | 7.0655 | 7.2953 | 7.6272 | 7.6272 | 0.071577 | FALSE | 7.6579 | 2022 | 2028-01-10 | 3.15% | 4.352% | 0.4% | 50% | 0.98984 | 2 | 8 | 2.9898 | 98.3179 | 7.0655 | 2028-01-10 | 6.9133 | 7.1381 | 7.6272 | 2028-01-10 | 6.413% | 0.4% | 50% | 0.98984 | 2 | 8 | 2.9898 | TRUE | FALSE
2028-01-11 | 94.7269 | 97.8091 | 102.2631 | 102.6512 | 0.95502 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2028-01-11 | 3.151% | 4.355% | 0.4038% | 50% | 0.98988 | 2 | 8 | 2.9899 | 99.1631 | 94.7269 | 2028-01-11 | 92.6874 | 95.7032 | 102.2631 | 2028-01-11 | 6.415% | 0.4038% | 50% | 0.98988 | 2 | 8 | 2.9899 | TRUE | FALSE
2028-01-12 | 81.2156 | 83.8593 | 87.6816 | 87.9433 | 0.8109 | FALSE | 88.0399 | 2022 | 2028-01-12 | 3.153% | 4.359% | 0.4069% | 50% | 0.98993 | 2 | 8 | 2.9899 | 100.0446 | 81.2156 | 2028-01-12 | 79.4689 | 82.0557 | 87.6816 | 2028-01-12 | 6.416% | 0.4069% | 50% | 0.98993 | 2 | 8 | 2.9899 | TRUE | FALSE
2028-01-13 | 26.0603 | 26.9089 | 28.1366 | 28.1366 | 0.25707 | FALSE | 28.2522 | 2022 | 2028-01-13 | 3.154% | 4.363% | 0.4093% | 50% | 0.98997 | 2 | 8 | 2.99 | 100.9599 | 26.0603 | 2028-01-13 | 25.5004 | 26.3308 | 28.1366 | 2028-01-13 | 6.418% | 0.4093% | 50% | 0.98997 | 2 | 8 | 2.99 | TRUE | FALSE
2028-01-14 | 103.9322 | 107.3183 | 112.219 | 112.6821 | 1.0199 | TRUE | 112.6821 | 2028 | 2028-01-14 | 3.155% | 4.367% | 0.411% | 50% | 0.99002 | 2 | 8 | 2.99 | 101.9067 | 103.9322 | 2028-01-14 | 101.7017 | 105.0151 | 112.219 | 2028-01-14 | 6.42% | 0.411% | 50% | 0.99002 | 2 | 8 | 2.99 | TRUE | FALSE
2028-01-15 | 105.5251 | 108.9645 | 113.9451 | 114.4165 | 1.0257 | TRUE | 114.4165 | 2028 | 2028-01-15 | 3.157% | 4.371% | 0.4121% | 50% | 0.99007 | 2 | 8 | 2.9901 | 102.8828 | 105.5251 | 2028-01-15 | 103.2628 | 106.6285 | 113.9451 | 2028-01-15 | 6.421% | 0.4121% | 50% | 0.99007 | 2 | 8 | 2.9901 | TRUE | FALSE
2028-01-16 | 104.9451 | 108.3672 | 113.325 | 113.7939 | 1.0102 | TRUE | 113.7939 | 2028 | 2028-01-16 | 3.158% | 4.375% | 0.412% | 50% | 0.99012 | 2 | 8 | 2.9901 | 103.8861 | 104.9451 | 2028-01-16 | 102.6977 | 106.0465 | 113.325 | 2028-01-16 | 6.423% | 0.412% | 50% | 0.99012 | 2 | 8 | 2.9901 | TRUE | FALSE
2028-01-17 | 82.4124 | 85.1009 | 88.9979 | 89.2522 | 0.78453 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2028-01-17 | 3.159% | 4.379% | 0.4108% | 50% | 0.99018 | 2 | 8 | 2.9902 | 104.9147 | 82.4124 | 2028-01-17 | 80.6495 | 83.2804 | 88.9979 | 2028-01-17 | 6.424% | 0.4108% | 50% | 0.99018 | 2 | 8 | 2.9902 | TRUE | FALSE
2028-01-18 | 21.5859 | 22.2904 | 23.3121 | 23.3121 | 0.20287 | FALSE | 23.4077 | 2022 | 2028-01-18 | 3.16% | 4.383% | 0.4085% | 50% | 0.99023 | 2 | 8 | 2.9902 | 105.9661 | 21.5859 | 2028-01-18 | 21.1246 | 21.8141 | 23.3121 | 2028-01-18 | 6.426% | 0.4085% | 50% | 0.99023 | 2 | 8 | 2.9902 | TRUE | FALSE
2028-01-19 | 44.0835 | 45.5228 | 47.6113 | 47.6422 | 0.41045 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2028-01-19 | 3.162% | 4.387% | 0.405% | 50% | 0.99029 | 2 | 8 | 2.9903 | 107.038 | 44.0835 | 2028-01-19 | 43.1425 | 44.5511 | 47.6113 | 2028-01-19 | 6.428% | 0.405% | 50% | 0.99029 | 2 | 8 | 2.9903 | TRUE | FALSE
2028-01-20 | 22.7207 | 23.4629 | 24.5403 | 24.5403 | 0.20929 | FALSE | 24.639 | 2022 | 2028-01-20 | 3.163% | 4.39% | 0.4005% | 50% | 0.99035 | 2 | 8 | 2.9904 | 108.128 | 22.7207 | 2028-01-20 | 22.2362 | 22.9625 | 24.5403 | 2028-01-20 | 6.429% | 0.4005% | 50% | 0.99035 | 2 | 8 | 2.9904 | TRUE | FALSE
2028-01-21 | 57.0432 | 58.9073 | 61.6149 | 61.6922 | 0.5208 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2028-01-21 | 3.164% | 4.394% | 0.3951% | 50% | 0.99042 | 2 | 8 | 2.9904 | 109.2339 | 57.0432 | 2028-01-21 | 55.8281 | 57.6525 | 61.6149 | 2028-01-21 | 6.431% | 0.3951% | 50% | 0.99042 | 2 | 8 | 2.9904 | TRUE | FALSE
2028-01-22 | 109.5561 | 113.1378 | 118.3428 | 118.7997 | 0.99274 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2028-01-22 | 3.166% | 4.398% | 0.3886% | 50% | 0.99048 | 2 | 8 | 2.9905 | 110.3533 | 109.5561 | 2028-01-22 | 107.225 | 110.7304 | 118.3428 | 2028-01-22 | 6.432% | 0.3886% | 50% | 0.99048 | 2 | 8 | 2.9905 | TRUE | FALSE
2028-01-23 | 111.364 | 115.0064 | 120.3023 | 120.7618 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2028-01-23 | 3.167% | 4.402% | 0.3812% | 50% | 0.99055 | 2 | 8 | 2.9906 | 111.4941 | 111.364 | 2028-01-23 | 108.997 | 112.5619 | 120.3023 | 2028-01-23 | 6.434% | 0.3812% | 50% | 0.99055 | 2 | 8 | 2.9906 | TRUE | FALSE
2028-01-24 | 112.746 | 116.4351 | 121.8017 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2028 | 2028-01-24 | 3.168% | 4.406% | 0.3724% | 50% | 0.99062 | 2 | 8 | 2.9906 | 112.6646 | 112.746 | 2028-01-24 | 110.3521 | 113.9629 | 121.8017 | 2028-01-24 | 6.436% | 0.3724% | 50% | 0.99062 | 2 | 8 | 2.9906 | TRUE | FALSE
2028-01-25 | 111.7106 | 115.3675 | 120.6898 | 121.1177 | 0.98101 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2028-01-25 | 3.17% | 4.41% | 0.363% | 50% | 0.9907 | 2 | 8 | 2.9907 | 113.8623 | 111.7106 | 2028-01-25 | 109.3412 | 112.9205 | 120.6898 | 2028-01-25 | 6.437% | 0.363% | 50% | 0.9907 | 2 | 8 | 2.9907 | TRUE | FALSE
2028-01-26 | 113.6848 | 117.4079 | 122.8294 | 123.2569 | 0.98777 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2028-01-26 | 3.171% | 4.414% | 0.353% | 50% | 0.99078 | 2 | 8 | 2.9908 | 115.0849 | 113.6848 | 2028-01-26 | 111.2761 | 114.9203 | 122.8294 | 2028-01-26 | 6.439% | 0.353% | 50% | 0.99078 | 2 | 8 | 2.9908 | TRUE | FALSE
2028-01-27 | 115.5458 | 119.3314 | 124.8469 | 125.2717 | 0.99322 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2028-01-27 | 3.172% | 4.418% | 0.3424% | 50% | 0.99086 | 2 | 8 | 2.9909 | 116.3307 | 115.5458 | 2028-01-27 | 113.1002 | 116.8058 | 124.8469 | 2028-01-27 | 6.441% | 0.3424% | 50% | 0.99086 | 2 | 8 | 2.9909 | TRUE | FALSE
2028-01-28 | 17.9032 | 18.49 | 19.3454 | 19.3454 | 0.15174 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2028-01-28 | 3.174% | 4.422% | 0.3313% | 50% | 0.99094 | 2 | 8 | 2.9909 | 117.5975 | 17.9032 | 2028-01-28 | 17.5247 | 18.0991 | 19.3454 | 2028-01-28 | 6.442% | 0.3313% | 50% | 0.99094 | 2 | 8 | 2.9909 | TRUE | FALSE
2028-01-29 | 28.0631 | 28.9834 | 30.3254 | 30.3254 | 0.2353 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2028-01-29 | 3.175% | 4.426% | 0.3196% | 50% | 0.99103 | 2 | 8 | 2.991 | 118.8833 | 28.0631 | 2028-01-29 | 27.4704 | 28.3712 | 30.3254 | 2028-01-29 | 6.444% | 0.3196% | 50% | 0.99103 | 2 | 8 | 2.991 | TRUE | FALSE
2028-01-30 | 25.2863 | 26.1158 | 27.3262 | 27.3262 | 0.20975 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2028-01-30 | 3.176% | 4.429% | 0.3071% | 50% | 0.99112 | 2 | 8 | 2.9911 | 120.1866 | 25.2863 | 2028-01-30 | 24.7528 | 25.5648 | 27.3262 | 2028-01-30 | 6.446% | 0.3071% | 50% | 0.99112 | 2 | 8 | 2.9911 | TRUE | FALSE
2028-01-31 | 25.1332 | 25.958 | 27.1622 | 27.1622 | 0.20624 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2028-01-31 | 3.178% | 4.433% | 0.2942% | 50% | 0.99122 | 2 | 8 | 2.9912 | 121.5049 | 25.1332 | 2028-01-31 | 24.6035 | 25.4109 | 27.1622 | 2028-01-31 | 6.448% | 0.2942% | 50% | 0.99122 | 2 | 8 | 2.9912 | TRUE | FALSE
2028-02-01 | 54.7912 | 56.5902 | 59.2179 | 59.2526 | 0.44506 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2028-02-01 | 3.179% | 4.437% | 0.2809% | 50% | 0.99132 | 2 | 8 | 2.9913 | 122.8362 | 54.7912 | 2028-02-01 | 53.6376 | 55.3987 | 59.2179 | 2028-02-01 | 6.449% | 0.2809% | 50% | 0.99132 | 2 | 8 | 2.9913 | TRUE | FALSE
2028-02-02 | 24.4403 | 25.2431 | 26.4164 | 26.4164 | 0.19629 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2028-02-02 | 3.18% | 4.441% | 0.2672% | 50% | 0.99142 | 2 | 8 | 2.9914 | 124.1784 | 24.4403 | 2028-02-02 | 23.9263 | 24.7122 | 26.4164 | 2028-02-02 | 6.451% | 0.2672% | 50% | 0.99142 | 2 | 8 | 2.9914 | TRUE | FALSE
2028-02-03 | 54.8647 | 56.6677 | 59.3038 | 59.3332 | 0.43618 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2028-02-03 | 3.182% | 4.445% | 0.2532% | 50% | 0.99153 | 2 | 8 | 2.9915 | 125.5297 | 54.8647 | 2028-02-03 | 53.712 | 55.4771 | 59.3038 | 2028-02-03 | 6.453% | 0.2532% | 50% | 0.99153 | 2 | 8 | 2.9915 | TRUE | FALSE
2028-02-04 | 49.9223 | 51.5636 | 53.9645 | 53.9817 | 0.39262 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2028-02-04 | 3.183% | 4.449% | 0.2388% | 50% | 0.99164 | 2 | 8 | 2.9916 | 126.8879 | 49.9223 | 2028-02-04 | 48.8745 | 50.4814 | 53.9645 | 2028-02-04 | 6.454% | 0.2388% | 50% | 0.99164 | 2 | 8 | 2.9916 | TRUE | FALSE
2028-02-05 | 41.8531 | 43.2297 | 45.2444 | 45.2482 | 0.32563 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2028-02-05 | 3.184% | 4.453% | 0.224% | 50% | 0.99176 | 2 | 8 | 2.9918 | 128.2511 | 41.8531 | 2028-02-05 | 40.9756 | 42.3233 | 45.2444 | 2028-02-05 | 6.456% | 0.224% | 50% | 0.99176 | 2 | 8 | 2.9918 | TRUE | FALSE
2028-02-06 | 88.8026 | 91.7247 | 96.0035 | 96.114 | 0.68441 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2028-02-06 | 3.186% | 4.457% | 0.209% | 50% | 0.99188 | 2 | 8 | 2.9919 | 129.6288 | 88.8026 | 2028-02-06 | 86.9427 | 89.8036 | 96.0035 | 2028-02-06 | 6.458% | 0.209% | 50% | 0.99188 | 2 | 8 | 2.9919 | TRUE | FALSE
2028-02-07 | 40.1297 | 41.4507 | 43.3861 | 43.3869 | 0.30568 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2028-02-07 | 3.187% | 4.461% | 0.194% | 50% | 0.99201 | 2 | 8 | 2.992 | 131.0292 | 40.1297 | 2028-02-07 | 39.2901 | 40.5835 | 43.3861 | 2028-02-07 | 6.46% | 0.194% | 50% | 0.99201 | 2 | 8 | 2.992 | TRUE | FALSE
2028-02-08 | 134.2934 | 138.7161 | 145.1989 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2028 | 2028-02-08 | 3.188% | 4.465% | 0.1795% | 50% | 0.99214 | 2 | 8 | 2.9921 | 132.449 | 134.2934 | 2028-02-08 | 131.4866 | 135.8169 | 145.1989 | 2028-02-08 | 6.462% | 0.1795% | 50% | 0.99214 | 2 | 8 | 2.9921 | TRUE | FALSE
2028-02-09 | 133.6639 | 138.0677 | 144.5262 | 144.7651 | 0.99834 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2028-02-09 | 3.19% | 4.469% | 0.1654% | 50% | 0.99228 | 2 | 8 | 2.9923 | 133.8851 | 133.6639 | 2028-02-09 | 130.8732 | 135.1851 | 144.5262 | 2028-02-09 | 6.463% | 0.1654% | 50% | 0.99228 | 2 | 8 | 2.9923 | TRUE | FALSE
2028-02-10 | 125.5533 | 129.6918 | 135.764 | 135.949 | 0.92758 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2028-02-10 | 3.191% | 4.473% | 0.1517% | 50% | 0.99242 | 2 | 8 | 2.9924 | 135.3345 | 125.5533 | 2028-02-10 | 122.9347 | 126.9868 | 135.764 | 2028-02-10 | 6.465% | 0.1517% | 50% | 0.99242 | 2 | 8 | 2.9924 | TRUE | FALSE
2028-02-11 | 62.6282 | 64.6934 | 67.7252 | 67.7463 | 0.45734 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2028-02-11 | 3.192% | 4.477% | 0.1385% | 50% | 0.99257 | 2 | 8 | 2.9926 | 136.7942 | 62.6282 | 2028-02-11 | 61.3234 | 63.3455 | 67.7252 | 2028-02-11 | 6.467% | 0.1385% | 50% | 0.99257 | 2 | 8 | 2.9926 | TRUE | FALSE
2028-02-12 | 104.8975 | 108.358 | 113.4408 | 113.5342 | 0.75836 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2028-02-12 | 3.194% | 4.481% | 0.1256% | 50% | 0.99273 | 2 | 8 | 2.9927 | 138.2612 | 104.8975 | 2028-02-12 | 102.7142 | 106.1028 | 113.4408 | 2028-02-12 | 6.469% | 0.1256% | 50% | 0.99273 | 2 | 8 | 2.9927 | TRUE | FALSE
2028-02-13 | 127.9933 | 132.2175 | 138.4251 | 138.5636 | 0.91587 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2028-02-13 | 3.195% | 4.484% | 0.1136% | 50% | 0.99289 | 2 | 8 | 2.9929 | 139.732 | 127.9933 | 2028-02-13 | 125.3321 | 129.4685 | 138.4251 | 2028-02-13 | 6.47% | 0.1136% | 50% | 0.99289 | 2 | 8 | 2.9929 | TRUE | FALSE
2028-02-14 | 72.9858 | 75.3956 | 78.9387 | 78.9638 | 0.51652 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2028-02-14 | 3.196% | 4.488% | 0.1026% | 50% | 0.99306 | 2 | 8 | 2.9931 | 141.2031 | 72.9858 | 2028-02-14 | 71.4699 | 73.8297 | 78.9387 | 2028-02-14 | 6.472% | 0.1026% | 50% | 0.99306 | 2 | 8 | 2.9931 | TRUE | FALSE
2028-02-15 | 77.0686 | 79.6143 | 83.359 | 83.3856 | 0.53985 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2028-02-15 | 3.198% | 4.492% | 0.09274% | 50% | 0.99323 | 2 | 8 | 2.9932 | 142.6716 | 77.0686 | 2028-02-15 | 75.4695 | 77.9624 | 83.359 | 2028-02-15 | 6.474% | 0.09274% | 50% | 0.99323 | 2 | 8 | 2.9932 | TRUE | FALSE
2028-02-16 | 29.769 | 30.7527 | 32.2005 | 32.2005 | 0.20636 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2028-02-16 | 3.199% | 4.496% | 0.08384% | 50% | 0.99341 | 2 | 8 | 2.9934 | 144.1343 | 29.769 | 2028-02-16 | 29.152 | 30.1153 | 32.2005 | 2028-02-16 | 6.476% | 0.08384% | 50% | 0.99341 | 2 | 8 | 2.9934 | TRUE | FALSE
2028-02-17 | 43.8591 | 45.3091 | 47.4442 | 47.4442 | 0.30103 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2028-02-17 | 3.2% | 4.5% | 0.07593% | 50% | 0.99361 | 2 | 8 | 2.9936 | 145.5885 | 43.8591 | 2028-02-17 | 42.951 | 44.371 | 47.4442 | 2028-02-17 | 6.477% | 0.07593% | 50% | 0.99361 | 2 | 8 | 2.9936 | TRUE | FALSE
2028-02-18 | 124.7048 | 128.8293 | 134.9055 | 134.9784 | 0.84803 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2028-02-18 | 3.202% | 4.504% | 0.06898% | 50% | 0.9938 | 2 | 8 | 2.9938 | 147.031 | 124.7048 | 2028-02-18 | 122.1254 | 126.1646 | 134.9055 | 2028-02-18 | 6.479% | 0.06898% | 50% | 0.9938 | 2 | 8 | 2.9938 | TRUE | FALSE
2028-02-19 | 71.0828 | 73.4349 | 76.9015 | 76.9139 | 0.47858 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2028-02-19 | 3.203% | 4.508% | 0.06296% | 50% | 0.99401 | 2 | 8 | 2.994 | 148.4588 | 71.0828 | 2028-02-19 | 69.6141 | 71.9175 | 76.9015 | 2028-02-19 | 6.481% | 0.06296% | 50% | 0.99401 | 2 | 8 | 2.994 | TRUE | FALSE
2028-02-20 | 89.4357 | 92.3963 | 96.762 | 96.7857 | 0.59652 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2028-02-20 | 3.204% | 4.512% | 0.05784% | 50% | 0.99422 | 2 | 8 | 2.9942 | 149.8797 | 89.4357 | 2028-02-20 | 87.5896 | 90.4891 | 96.762 | 2028-02-20 | 6.483% | 0.05784% | 50% | 0.99422 | 2 | 8 | 2.9942 | TRUE | FALSE
2028-02-21 | 97.3275 | 100.5507 | 105.306 | 105.3337 | 0.64309 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2028-02-21 | 3.206% | 4.516% | 0.05359% | 50% | 0.99445 | 2 | 8 | 2.9944 | 151.3025 | 97.3275 | 2028-02-21 | 95.3206 | 98.4774 | 105.306 | 2028-02-21 | 6.485% | 0.05359% | 50% | 0.99445 | 2 | 8 | 2.9944 | TRUE | FALSE
2028-02-22 | 130.2977 | 134.6146 | 140.9866 | 141.0421 | 0.85306 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2028-02-22 | 3.207% | 4.52% | 0.04982% | 50% | 0.99468 | 2 | 8 | 2.9947 | 152.7262 | 130.2977 | 2028-02-22 | 127.6138 | 131.8418 | 140.9866 | 2028-02-22 | 6.486% | 0.04982% | 50% | 0.99468 | 2 | 8 | 2.9947 | TRUE | FALSE
2028-02-23 | 134.6475 | 139.1104 | 145.7012 | 145.7567 | 0.87341 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2028-02-23 | 3.208% | 4.523% | 0.0465% | 50% | 0.99492 | 2 | 8 | 2.9949 | 154.1493 | 134.6475 | 2028-02-23 | 131.8769 | 136.248 | 145.7012 | 2028-02-23 | 6.488% | 0.0465% | 50% | 0.99492 | 2 | 8 | 2.9949 | TRUE | FALSE
2028-02-24 | 85.3507 | 88.1808 | 92.3624 | 92.3767 | 0.54848 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2028-02-24 | 3.21% | 4.527% | 0.04364% | 50% | 0.99518 | 2 | 8 | 2.9952 | 155.5703 | 85.3507 | 2028-02-24 | 83.5963 | 86.3683 | 92.3624 | 2028-02-24 | 6.49% | 0.04364% | 50% | 0.99518 | 2 | 8 | 2.9952 | TRUE | FALSE
2028-02-25 | 120.8929 | 124.9033 | 130.8316 | 130.8678 | 0.76997 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2028-02-25 | 3.211% | 4.531% | 0.04122% | 50% | 0.99544 | 2 | 8 | 2.9954 | 156.9877 | 120.8929 | 2028-02-25 | 118.4105 | 122.3386 | 130.8316 | 2028-02-25 | 6.492% | 0.04122% | 50% | 0.99544 | 2 | 8 | 2.9954 | TRUE | FALSE
2028-02-26 | 160.4263 | 165.7505 | 173.6245 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2028 | 2028-02-26 | 3.212% | 4.535% | 0.03923% | 50% | 0.99571 | 2 | 8 | 2.9957 | 158.4 | 160.4263 | 2028-02-26 | 157.1355 | 162.3505 | 173.6245 | 2028-02-26 | 6.493% | 0.03923% | 50% | 0.99571 | 2 | 8 | 2.9957 | TRUE | FALSE
2028-02-27 | 106.7416 | 110.2856 | 115.5294 | 115.5523 | 0.66783 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2028-02-27 | 3.213% | 4.539% | 0.03764% | 50% | 0.996 | 2 | 8 | 2.996 | 159.8058 | 106.7416 | 2028-02-27 | 104.5543 | 108.0257 | 115.5294 | 2028-02-27 | 6.495% | 0.03764% | 50% | 0.996 | 2 | 8 | 2.996 | TRUE | FALSE
2028-02-28 | 144.815 | 149.6251 | 156.7457 | 156.7941 | 0.89829 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2028-02-28 | 3.215% | 4.543% | 0.03609% | 50% | 0.99629 | 2 | 8 | 2.9963 | 161.2041 | 144.815 | 2028-02-28 | 141.8506 | 146.5623 | 156.7457 | 2028-02-28 | 6.497% | 0.03609% | 50% | 0.99629 | 2 | 8 | 2.9963 | TRUE | FALSE
2028-02-29 | 162.7029 | 168.1096 | 176.117 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2028 | 2028-02-29 | 3.216% | 4.547% | 0.03456% | 50% | 0.9966 | 2 | 8 | 2.9966 | 162.5935 | 162.7029 | 2028-02-29 | 159.3759 | 164.672 | 176.117 | 2028-02-29 | 6.499% | 0.03456% | 50% | 0.9966 | 2 | 8 | 2.9966 | TRUE | FALSE
2028-03-01 | 49.7948 | 51.4502 | 53.903 | 53.9031 | 0.30358 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2028-03-01 | 3.217% | 4.55% | 0.03305% | 50% | 0.99692 | 2 | 8 | 2.9969 | 163.9723 | 49.7948 | 2028-03-01 | 48.7776 | 50.3992 | 53.903 | 2028-03-01 | 6.5% | 0.03305% | 50% | 0.99692 | 2 | 8 | 2.9969 | TRUE | FALSE
2028-03-02 | 150.1331 | 155.1263 | 162.5284 | 162.573 | 0.90799 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2028-03-02 | 3.219% | 4.554% | 0.03157% | 50% | 0.99725 | 2 | 8 | 2.9973 | 165.3393 | 150.1331 | 2028-03-02 | 147.0695 | 151.9608 | 162.5284 | 2028-03-02 | 6.502% | 0.03157% | 50% | 0.99725 | 2 | 8 | 2.9973 | TRUE | FALSE
2028-03-03 | 19.1703 | 19.8081 | 20.7541 | 20.7541 | 0.11497 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2028-03-03 | 3.22% | 4.558% | 0.03012% | 50% | 0.9976 | 2 | 8 | 2.9976 | 166.6927 | 19.1703 | 2028-03-03 | 18.7795 | 19.4043 | 20.7541 | 2028-03-03 | 6.504% | 0.03012% | 50% | 0.9976 | 2 | 8 | 2.9976 | TRUE | FALSE
2028-03-04 | 63.3082 | 65.4155 | 68.5424 | 68.5446 | 0.37667 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2028-03-04 | 3.221% | 4.562% | 0.0287% | 50% | 0.99796 | 2 | 8 | 2.998 | 168.0312 | 63.3082 | 2028-03-04 | 62.0191 | 64.0835 | 68.5424 | 2028-03-04 | 6.505% | 0.0287% | 50% | 0.99796 | 2 | 8 | 2.998 | TRUE | FALSE
2028-03-05 | 89.3814 | 92.3579 | 96.7765 | 96.7851 | 0.52767 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2028-03-05 | 3.223% | 4.566% | 0.02729% | 50% | 0.99834 | 2 | 8 | 2.9983 | 169.3561 | 89.3814 | 2028-03-05 | 87.5632 | 90.4791 | 96.7765 | 2028-03-05 | 6.507% | 0.02729% | 50% | 0.99834 | 2 | 8 | 2.9983 | TRUE | FALSE
2028-03-06 | 132.7909 | 137.2148 | 143.7853 | 143.8108 | 0.77799 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2028-03-06 | 3.224% | 4.57% | 0.02599% | 50% | 0.99873 | 2 | 8 | 2.9987 | 170.6698 | 132.7909 | 2028-03-06 | 130.0924 | 134.4264 | 143.7853 | 2028-03-06 | 6.509% | 0.02599% | 50% | 0.99873 | 2 | 8 | 2.9987 | TRUE | FALSE
2028-03-07 | 122.4387 | 126.5195 | 132.5832 | 132.6025 | 0.71189 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2028-03-07 | 3.225% | 4.573% | 0.02479% | 50% | 0.99914 | 2 | 8 | 2.9991 | 171.9727 | 122.4387 | 2028-03-07 | 119.9532 | 123.9512 | 132.5832 | 2028-03-07 | 6.511% | 0.02479% | 50% | 0.99914 | 2 | 8 | 2.9991 | TRUE | FALSE
2028-03-08 | 131.8957 | 136.2936 | 142.8314 | 142.8537 | 0.76117 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2028-03-08 | 3.227% | 4.577% | 0.02368% | 50% | 0.99956 | 2 | 8 | 2.9996 | 173.2653 | 131.8957 | 2028-03-08 | 129.2211 | 133.5297 | 142.8314 | 2028-03-08 | 6.512% | 0.02368% | 50% | 0.99956 | 2 | 8 | 2.9996 | TRUE | FALSE
2028-03-09 | 94.8103 | 97.9729 | 102.6767 | 102.6848 | 0.5431 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2028-03-09 | 3.228% | 4.581% | 0.02265% | 50% | 1 | 2 | 8 | 3 | 174.548 | 94.8103 | 2028-03-09 | 92.8896 | 95.9882 | 102.6767 | 2028-03-09 | 6.514% | 0.02265% | 50% | 1 | 2 | 8 | 3 | TRUE | FALSE
2028-03-10 | 64.8941 | 67.0597 | 70.2821 | 70.2836 | 0.36902 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2028-03-10 | 3.229% | 4.585% | 0.02172% | 50% | 0.00045714 | 3 | 9 | 3.0005 | 175.8213 | 64.8941 | 2028-03-10 | 63.5808 | 65.7026 | 70.2821 | 2028-03-10 | 6.516% | 0.02172% | 50% | 0.00045714 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2028-03-11 | 60.7356 | 62.7633 | 65.7819 | 65.7827 | 0.34291 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2028-03-11 | 3.231% | 4.589% | 0.02087% | 50% | 0.00093303 | 3 | 9 | 3.0009 | 177.0855 | 60.7356 | 2028-03-11 | 59.5078 | 61.4945 | 65.7819 | 2028-03-11 | 6.518% | 0.02087% | 50% | 0.00093303 | 3 | 9 | 3.0009 | TRUE | FALSE
2028-03-12 | 53.6394 | 55.431 | 58.0993 | 58.0993 | 0.30071 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2028-03-12 | 3.232% | 4.593% | 0.02014% | 50% | 0.0014279 | 3 | 9 | 3.0014 | 178.3412 | 53.6394 | 2028-03-12 | 52.5562 | 54.3115 | 58.0993 | 2028-03-12 | 6.519% | 0.02014% | 50% | 0.0014279 | 3 | 9 | 3.0014 | TRUE | FALSE
2028-03-13 | 52.6401 | 54.399 | 57.02 | 57.02 | 0.29306 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2028-03-13 | 3.233% | 4.597% | 0.01953% | 50% | 0.0019425 | 3 | 9 | 3.0019 | 179.5886 | 52.6401 | 2028-03-13 | 51.5782 | 53.3016 | 57.02 | 2028-03-13 | 6.521% | 0.01953% | 50% | 0.0019425 | 3 | 9 | 3.0019 | TRUE | FALSE
2028-03-14 | 56.1629 | 58.0404 | 60.8392 | 60.8394 | 0.31053 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2028-03-14 | 3.235% | 4.6% | 0.01903% | 50% | 0.0024775 | 3 | 9 | 3.0025 | 180.8282 | 56.1629 | 2028-03-14 | 55.0311 | 56.8707 | 60.8392 | 2028-03-14 | 6.523% | 0.01903% | 50% | 0.0024775 | 3 | 9 | 3.0025 | TRUE | FALSE
2028-03-15 | 37.3287 | 38.577 | 40.439 | 40.439 | 0.205 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2028-03-15 | 3.236% | 4.604% | 0.01866% | 50% | 0.0030337 | 3 | 9 | 3.003 | 182.0605 | 37.3287 | 2028-03-15 | 36.5771 | 37.8004 | 40.439 | 2028-03-15 | 6.525% | 0.01866% | 50% | 0.0030337 | 3 | 9 | 3.003 | TRUE | FALSE
2028-03-16 | 47.946 | 49.5501 | 51.9438 | 51.9438 | 0.26154 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2028-03-16 | 3.237% | 4.608% | 0.01839% | 50% | 0.0036119 | 3 | 9 | 3.0036 | 183.2859 | 47.946 | 2028-03-16 | 46.9817 | 48.5536 | 51.9438 | 2028-03-16 | 6.527% | 0.01839% | 50% | 0.0036119 | 3 | 9 | 3.0036 | TRUE | FALSE
2028-03-17 | 50.6201 | 52.3143 | 54.8438 | 54.8438 | 0.27431 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2028-03-17 | 3.239% | 4.612% | 0.01824% | 50% | 0.0042128 | 3 | 9 | 3.0042 | 184.5048 | 50.6201 | 2028-03-17 | 49.603 | 51.2632 | 54.8438 | 2028-03-17 | 6.529% | 0.01824% | 50% | 0.0042128 | 3 | 9 | 3.0042 | TRUE | FALSE
2028-03-18 | 115.0383 | 118.8903 | 124.6439 | 124.6542 | 0.61936 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2028-03-18 | 3.24% | 4.616% | 0.0182% | 50% | 0.0048375 | 3 | 9 | 3.0048 | 185.7176 | 115.0383 | 2028-03-18 | 112.7293 | 116.504 | 124.6439 | 2028-03-18 | 6.531% | 0.0182% | 50% | 0.0048375 | 3 | 9 | 3.0048 | TRUE | FALSE
2028-03-19 | 122.871 | 126.9871 | 133.138 | 133.1504 | 0.65725 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2028-03-19 | 3.241% | 4.62% | 0.01826% | 50% | 0.0054866 | 3 | 9 | 3.0055 | 186.9307 | 122.871 | 2028-03-19 | 120.4073 | 124.4408 | 133.138 | 2028-03-19 | 6.532% | 0.01826% | 50% | 0.0054866 | 3 | 9 | 3.0055 | TRUE | FALSE
2028-03-20 | 177.0784 | 183.0128 | 191.8855 | 191.9178 | 0.94115 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2028-03-20 | 3.243% | 4.624% | 0.01842% | 50% | 0.0061611 | 3 | 9 | 3.0062 | 188.148 | 177.0784 | 2028-03-20 | 173.5312 | 179.3468 | 191.8855 | 2028-03-20 | 6.534% | 0.01842% | 50% | 0.0061611 | 3 | 9 | 3.0062 | TRUE | FALSE
2028-03-21 | 157.6634 | 162.9494 | 170.8565 | 170.8806 | 0.83255 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2028-03-21 | 3.244% | 4.628% | 0.01858% | 50% | 0.0068619 | 3 | 9 | 3.0069 | 189.3663 | 157.6634 | 2028-03-21 | 154.5083 | 159.6885 | 170.8565 | 2028-03-21 | 6.536% | 0.01858% | 50% | 0.0068619 | 3 | 9 | 3.0069 | TRUE | FALSE
2028-03-22 | 188.7289 | 195.0591 | 204.5329 | 204.5707 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2028-03-22 | 3.245% | 4.632% | 0.01876% | 50% | 0.0075899 | 3 | 9 | 3.0076 | 190.5826 | 188.7289 | 2028-03-22 | 184.9558 | 191.1595 | 204.5329 | 2028-03-22 | 6.538% | 0.01876% | 50% | 0.0075899 | 3 | 9 | 3.0076 | TRUE | FALSE
2028-03-23 | 187.1585 | 193.4387 | 202.8423 | 202.8794 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2028-03-23 | 3.247% | 4.636% | 0.01895% | 50% | 0.0083462 | 3 | 9 | 3.0083 | 191.7935 | 187.1585 | 2028-03-23 | 183.4205 | 189.5753 | 202.8423 | 2028-03-23 | 6.541% | 0.01895% | 50% | 0.0083462 | 3 | 9 | 3.0083 | TRUE | FALSE
2028-03-24 | 159.4558 | 164.8087 | 172.8279 | 172.8528 | 0.82617 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2028-03-24 | 3.248% | 4.64% | 0.01916% | 50% | 0.0091316 | 3 | 9 | 3.0091 | 192.9958 | 159.4558 | 2028-03-24 | 156.2742 | 161.5203 | 172.8279 | 2028-03-24 | 6.543% | 0.01916% | 50% | 0.0091316 | 3 | 9 | 3.0091 | TRUE | FALSE
2028-03-25 | 175.8132 | 181.7177 | 190.5678 | 190.5997 | 0.90536 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2028-03-25 | 3.249% | 4.644% | 0.01938% | 50% | 0.0099473 | 3 | 9 | 3.0099 | 194.1863 | 175.8132 | 2028-03-25 | 172.3086 | 178.0954 | 190.5678 | 2028-03-25 | 6.545% | 0.01938% | 50% | 0.0099473 | 3 | 9 | 3.0099 | TRUE | FALSE
2028-03-26 | 177.728 | 183.6992 | 192.6542 | 192.6871 | 0.90971 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2028-03-26 | 3.251% | 4.648% | 0.01962% | 50% | 0.010794 | 3 | 9 | 3.0108 | 195.3618 | 177.728 | 2028-03-26 | 174.1886 | 180.041 | 192.6542 | 2028-03-26 | 6.547% | 0.01962% | 50% | 0.010794 | 3 | 9 | 3.0108 | TRUE | FALSE
2028-03-27 | 140.1355 | 144.8458 | 151.9133 | 151.9311 | 0.71303 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2028-03-27 | 3.252% | 4.652% | 0.01986% | 50% | 0.011674 | 3 | 9 | 3.0117 | 196.5191 | 140.1355 | 2028-03-27 | 137.3475 | 141.964 | 151.9133 | 2028-03-27 | 6.549% | 0.01986% | 50% | 0.011674 | 3 | 9 | 3.0117 | TRUE | FALSE
2028-03-28 | 110.1923 | 113.8976 | 119.4603 | 119.4692 | 0.55743 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2028-03-28 | 3.253% | 4.657% | 0.02008% | 50% | 0.012586 | 3 | 9 | 3.0126 | 197.6549 | 110.1923 | 2028-03-28 | 108.002 | 111.6337 | 119.4603 | 2028-03-28 | 6.552% | 0.02008% | 50% | 0.012586 | 3 | 9 | 3.0126 | TRUE | FALSE
2028-03-29 | 28.9477 | 29.9215 | 31.3843 | 31.3843 | 0.14561 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2028-03-29 | 3.255% | 4.661% | 0.0203% | 50% | 0.013534 | 3 | 9 | 3.0135 | 198.7662 | 28.9477 | 2028-03-29 | 28.3729 | 29.3273 | 31.3843 | 2028-03-29 | 6.554% | 0.0203% | 50% | 0.013534 | 3 | 9 | 3.0135 | TRUE | FALSE
2028-03-30 | 83.7559 | 86.5746 | 90.811 | 90.8141 | 0.41902 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2028-03-30 | 3.256% | 4.665% | 0.02051% | 50% | 0.014517 | 3 | 9 | 3.0145 | 199.8495 | 83.7559 | 2028-03-30 | 82.0942 | 84.857 | 90.811 | 2028-03-30 | 6.556% | 0.02051% | 50% | 0.014517 | 3 | 9 | 3.0145 | TRUE | FALSE
2028-03-31 | 142.1709 | 146.9576 | 154.1556 | 154.1742 | 0.7076 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2028-03-31 | 3.257% | 4.669% | 0.02072% | 50% | 0.015537 | 3 | 9 | 3.0155 | 200.9018 | 142.1709 | 2028-03-31 | 139.3529 | 144.0447 | 154.1556 | 2028-03-31 | 6.559% | 0.02072% | 50% | 0.015537 | 3 | 9 | 3.0155 | TRUE | FALSE
2028-04-01 | 69.5478 | 71.8904 | 75.415 | 75.416 | 0.34437 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2028-04-01 | 3.259% | 4.674% | 0.02093% | 50% | 0.016595 | 3 | 9 | 3.0166 | 201.9198 | 69.5478 | 2028-04-01 | 68.1705 | 70.4667 | 75.415 | 2028-04-01 | 6.561% | 0.02093% | 50% | 0.016595 | 3 | 9 | 3.0166 | TRUE | FALSE
2028-04-02 | 111.646 | 115.4082 | 121.072 | 121.0811 | 0.55016 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2028-04-02 | 3.26% | 4.678% | 0.02113% | 50% | 0.017693 | 3 | 9 | 3.0177 | 202.9067 | 111.646 | 2028-04-02 | 109.437 | 113.1247 | 121.072 | 2028-04-02 | 6.564% | 0.02113% | 50% | 0.017693 | 3 | 9 | 3.0177 | TRUE | FALSE
2028-04-03 | 170.3363 | 176.0785 | 184.7283 | 184.7585 | 0.83548 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2028-04-03 | 3.261% | 4.682% | 0.02134% | 50% | 0.018831 | 3 | 9 | 3.0188 | 203.8684 | 170.3363 | 2028-04-03 | 166.969 | 172.5978 | 184.7283 | 2028-04-03 | 6.567% | 0.02134% | 50% | 0.018831 | 3 | 9 | 3.0188 | TRUE | FALSE
2028-04-04 | 208.7067 | 215.7454 | 226.3545 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2028 | 2028-04-04 | 3.263% | 4.687% | 0.02159% | 50% | 0.020011 | 3 | 9 | 3.02 | 204.8055 | 208.7067 | 2028-04-04 | 204.5846 | 211.4842 | 226.3545 | 2028-04-04 | 6.569% | 0.02159% | 50% | 0.020011 | 3 | 9 | 3.02 | TRUE | FALSE
2028-04-05 | 51.8174 | 53.5657 | 56.2024 | 56.2024 | 0.25183 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2028-04-05 | 3.264% | 4.691% | 0.02187% | 50% | 0.021234 | 3 | 9 | 3.0212 | 205.7187 | 51.8174 | 2028-04-05 | 50.7949 | 52.5086 | 56.2024 | 2028-04-05 | 6.572% | 0.02187% | 50% | 0.021234 | 3 | 9 | 3.0212 | TRUE | FALSE
2028-04-06 | 159.2475 | 164.6227 | 172.7343 | 172.7601 | 0.77071 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2028-04-06 | 3.265% | 4.696% | 0.02218% | 50% | 0.022502 | 3 | 9 | 3.0225 | 206.6089 | 159.2475 | 2028-04-06 | 156.1076 | 161.3768 | 172.7343 | 2028-04-06 | 6.575% | 0.02218% | 50% | 0.022502 | 3 | 9 | 3.0225 | TRUE | FALSE
2028-04-07 | 126.7507 | 131.0308 | 137.4938 | 137.5076 | 0.61084 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2028-04-07 | 3.266% | 4.701% | 0.02253% | 50% | 0.023816 | 3 | 9 | 3.0238 | 207.4768 | 126.7507 | 2028-04-07 | 124.2536 | 128.4494 | 137.4938 | 2028-04-07 | 6.578% | 0.02253% | 50% | 0.023816 | 3 | 9 | 3.0238 | TRUE | FALSE
2028-04-08 | 136.8202 | 141.4423 | 148.4262 | 148.4435 | 0.6567 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2028-04-08 | 3.268% | 4.705% | 0.0229% | 50% | 0.025177 | 3 | 9 | 3.0252 | 208.3231 | 136.8202 | 2028-04-08 | 134.127 | 138.6581 | 148.4262 | 2028-04-08 | 6.581% | 0.0229% | 50% | 0.025177 | 3 | 9 | 3.0252 | TRUE | FALSE
2028-04-09 | 213.6026 | 220.8216 | 231.7364 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2028 | 2028-04-09 | 3.269% | 4.71% | 0.0233% | 50% | 0.026587 | 3 | 9 | 3.0266 | 209.1486 | 213.6026 | 2028-04-09 | 209.4014 | 216.4784 | 231.7364 | 2028-04-09 | 6.584% | 0.0233% | 50% | 0.026587 | 3 | 9 | 3.0266 | TRUE | FALSE
2028-04-10 | 171.7946 | 177.603 | 186.391 | 186.4238 | 0.8182 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2028-04-10 | 3.27% | 4.715% | 0.02371% | 50% | 0.028047 | 3 | 9 | 3.028 | 209.954 | 171.7946 | 2028-04-10 | 168.4184 | 174.1127 | 186.391 | 2028-04-10 | 6.587% | 0.02371% | 50% | 0.028047 | 3 | 9 | 3.028 | TRUE | FALSE
2028-04-11 | 143.8402 | 148.7055 | 156.0715 | 156.0921 | 0.68247 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2028-04-11 | 3.272% | 4.72% | 0.02414% | 50% | 0.029558 | 3 | 9 | 3.0296 | 210.7401 | 143.8402 | 2028-04-11 | 141.0156 | 145.7853 | 156.0715 | 2028-04-11 | 6.591% | 0.02414% | 50% | 0.029558 | 3 | 9 | 3.0296 | TRUE | FALSE
2028-04-12 | 23.8631 | 24.6705 | 25.8939 | 25.8939 | 0.1128 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2028-04-12 | 3.273% | 4.725% | 0.02458% | 50% | 0.031123 | 3 | 9 | 3.0311 | 211.5076 | 23.8631 | 2028-04-12 | 23.3948 | 24.1865 | 25.8939 | 2028-04-12 | 6.594% | 0.02458% | 50% | 0.031123 | 3 | 9 | 3.0311 | TRUE | FALSE
2028-04-13 | 171.3144 | 177.1138 | 185.9063 | 185.94 | 0.80705 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2028-04-13 | 3.274% | 4.73% | 0.02504% | 50% | 0.032741 | 3 | 9 | 3.0327 | 212.2572 | 171.3144 | 2028-04-13 | 167.9554 | 173.6411 | 185.9063 | 2028-04-13 | 6.597% | 0.02504% | 50% | 0.032741 | 3 | 9 | 3.0327 | TRUE | FALSE
2028-04-14 | 180.8734 | 186.999 | 196.2926 | 196.3318 | 0.84916 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2028-04-14 | 3.276% | 4.735% | 0.02551% | 50% | 0.034416 | 3 | 9 | 3.0344 | 212.9898 | 180.8734 | 2028-04-14 | 177.3297 | 183.3353 | 196.2926 | 2028-04-14 | 6.601% | 0.02551% | 50% | 0.034416 | 3 | 9 | 3.0344 | TRUE | FALSE
2028-04-15 | 181.9651 | 188.1302 | 197.4906 | 197.531 | 0.85143 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2028-04-15 | 3.277% | 4.74% | 0.02599% | 50% | 0.036147 | 3 | 9 | 3.0361 | 213.7061 | 181.9651 | 2028-04-15 | 178.4026 | 184.447 | 197.4906 | 2028-04-15 | 6.605% | 0.02599% | 50% | 0.036147 | 3 | 9 | 3.0361 | TRUE | FALSE
2028-04-16 | 218.2883 | 225.6872 | 236.9289 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2028 | 2028-04-16 | 3.278% | 4.745% | 0.0265% | 50% | 0.037938 | 3 | 9 | 3.0379 | 214.4026 | 218.2883 | 2028-04-16 | 214.0177 | 221.2719 | 236.9289 | 2028-04-16 | 6.608% | 0.0265% | 50% | 0.037938 | 3 | 9 | 3.0379 | TRUE | FALSE
2028-04-17 | 161.1006 | 166.5634 | 174.8697 | 174.8999 | 0.74897 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2028-04-17 | 3.28% | 4.75% | 0.02698% | 50% | 0.039788 | 3 | 9 | 3.0398 | 215.0765 | 161.1006 | 2028-04-17 | 157.9511 | 163.3071 | 174.8697 | 2028-04-17 | 6.612% | 0.02698% | 50% | 0.039788 | 3 | 9 | 3.0398 | TRUE | FALSE
2028-04-18 | 36.3873 | 37.6217 | 39.5 | 39.5 | 0.16863 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2028-04-18 | 3.281% | 4.755% | 0.02743% | 50% | 0.0417 | 3 | 9 | 3.0417 | 215.7288 | 36.3873 | 2028-04-18 | 35.6764 | 36.8867 | 39.5 | 2028-04-18 | 6.616% | 0.02743% | 50% | 0.0417 | 3 | 9 | 3.0417 | TRUE | FALSE
2028-04-19 | 41.268 | 42.6685 | 44.8013 | 44.8013 | 0.19068 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2028-04-19 | 3.282% | 4.761% | 0.02785% | 50% | 0.043675 | 3 | 9 | 3.0437 | 216.3604 | 41.268 | 2028-04-19 | 40.4623 | 41.8355 | 44.8013 | 2028-04-19 | 6.62% | 0.02785% | 50% | 0.043675 | 3 | 9 | 3.0437 | TRUE | FALSE
2028-04-20 | 36.7747 | 38.0232 | 39.9261 | 39.9261 | 0.16944 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2028-04-20 | 3.284% | 4.766% | 0.02822% | 50% | 0.045715 | 3 | 9 | 3.0457 | 216.9724 | 36.7747 | 2028-04-20 | 36.0572 | 37.2814 | 39.9261 | 2028-04-20 | 6.624% | 0.02822% | 50% | 0.045715 | 3 | 9 | 3.0457 | TRUE | FALSE
2028-04-21 | 111.9036 | 115.7045 | 121.5019 | 121.5125 | 0.51424 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2028-04-21 | 3.285% | 4.771% | 0.02856% | 50% | 0.04782 | 3 | 9 | 3.0478 | 217.5657 | 111.9036 | 2028-04-21 | 109.7217 | 113.4485 | 121.5019 | 2028-04-21 | 6.628% | 0.02856% | 50% | 0.04782 | 3 | 9 | 3.0478 | TRUE | FALSE
2028-04-22 | 40.768 | 42.1533 | 44.268 | 44.268 | 0.18683 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2028-04-22 | 3.286% | 4.777% | 0.02886% | 50% | 0.049993 | 3 | 9 | 3.05 | 218.1415 | 40.768 | 2028-04-22 | 39.9736 | 41.3319 | 44.268 | 2028-04-22 | 6.632% | 0.02886% | 50% | 0.049993 | 3 | 9 | 3.05 | TRUE | FALSE
2028-04-23 | 110.1164 | 113.8597 | 119.5786 | 119.5888 | 0.5034 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2028-04-23 | 3.288% | 4.783% | 0.02912% | 50% | 0.052234 | 3 | 9 | 3.0522 | 218.7007 | 110.1164 | 2028-04-23 | 107.9721 | 111.6425 | 119.5786 | 2028-04-23 | 6.637% | 0.02912% | 50% | 0.052234 | 3 | 9 | 3.0522 | TRUE | FALSE
2028-04-24 | 186.1561 | 192.487 | 202.1672 | 202.2138 | 0.84903 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2028-04-24 | 3.289% | 4.788% | 0.02935% | 50% | 0.054544 | 3 | 9 | 3.0545 | 219.2442 | 186.1561 | 2028-04-24 | 182.5332 | 188.7409 | 202.1672 | 2028-04-24 | 6.641% | 0.02935% | 50% | 0.054544 | 3 | 9 | 3.0545 | TRUE | FALSE
2028-04-25 | 218.7538 | 226.1963 | 237.5861 | 237.6558 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2028-04-25 | 3.29% | 4.794% | 0.02955% | 50% | 0.056926 | 3 | 9 | 3.0569 | 219.7732 | 218.7538 | 2028-04-25 | 214.499 | 221.7968 | 237.5861 | 2028-04-25 | 6.646% | 0.02955% | 50% | 0.056926 | 3 | 9 | 3.0569 | TRUE | FALSE
2028-04-26 | 155.8343 | 161.1383 | 169.2625 | 169.2918 | 0.70732 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2028-04-26 | 3.292% | 4.8% | 0.02971% | 50% | 0.059381 | 3 | 9 | 3.0594 | 220.2886 | 155.8343 | 2028-04-26 | 152.805 | 158.006 | 169.2625 | 2028-04-26 | 6.65% | 0.02971% | 50% | 0.059381 | 3 | 9 | 3.0594 | TRUE | FALSE
2028-04-27 | 90.7603 | 93.8507 | 98.5885 | 98.5932 | 0.41096 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2028-04-27 | 3.293% | 4.806% | 0.02985% | 50% | 0.061909 | 3 | 9 | 3.0619 | 220.7914 | 90.7603 | 2028-04-27 | 88.997 | 92.0274 | 98.5885 | 2028-04-27 | 6.655% | 0.02985% | 50% | 0.061909 | 3 | 9 | 3.0619 | TRUE | FALSE
2028-04-28 | 167.7247 | 173.4382 | 182.2051 | 182.2408 | 0.75789 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2028-04-28 | 3.294% | 4.812% | 0.02995% | 50% | 0.064511 | 3 | 9 | 3.0645 | 221.2827 | 167.7247 | 2028-04-28 | 164.4679 | 170.0705 | 182.2051 | 2028-04-28 | 6.66% | 0.02995% | 50% | 0.064511 | 3 | 9 | 3.0645 | TRUE | FALSE
2028-04-29 | 157.0482 | 162.4002 | 170.6199 | 170.6498 | 0.70809 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2028-04-29 | 3.296% | 4.818% | 0.03002% | 50% | 0.067189 | 3 | 9 | 3.0672 | 221.7634 | 157.0482 | 2028-04-29 | 154.0004 | 159.2486 | 170.6199 | 2028-04-29 | 6.665% | 0.03002% | 50% | 0.067189 | 3 | 9 | 3.0672 | TRUE | FALSE
2028-04-30 | 194.8308 | 201.4732 | 203.1169 | 203.1641 | 0.84117 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2028-04-30 | 3.297% | 0.8093% | 0.03005% | 50% | 0.069944 | 3 | 9 | 3.0699 | 231.6041 | 194.8308 | 2028-04-30 | 186.9458 | 193.3194 | 203.1169 | 2028-04-30 | 4.824% | 0.03005% | 50% | 0.069944 | 3 | 9 | 3.0699 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 115.6028 | 119.5457 | 120.5313 | 120.5416 | 0.49803 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2028-05-01 | 3.298% | 0.8177% | 0.03005% | 50% | 0.072777 | 3 | 9 | 3.0728 | 232.0699 | 115.6028 | 2028-05-01 | 110.9265 | 114.71 | 120.5313 | 2028-05-01 | 4.83% | 0.03005% | 50% | 0.072777 | 3 | 9 | 3.0728 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 131.6317 | 136.1232 | 137.2571 | 137.2727 | 0.566 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2028-05-02 | 3.3% | 0.8261% | 0.03004% | 50% | 0.075687 | 3 | 9 | 3.0757 | 232.5195 | 131.6317 | 2028-05-02 | 126.3095 | 130.6194 | 137.2571 | 2028-05-02 | 4.836% | 0.03004% | 50% | 0.075687 | 3 | 9 | 3.0757 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 77.2596 | 79.8969 | 80.5693 | 80.5704 | 0.33156 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2028-05-03 | 3.301% | 0.8345% | 0.03002% | 50% | 0.078678 | 3 | 9 | 3.0787 | 232.9535 | 77.2596 | 2028-05-03 | 74.1373 | 76.668 | 80.5693 | 2028-05-03 | 4.842% | 0.03002% | 50% | 0.078678 | 3 | 9 | 3.0787 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 162.763 | 168.3213 | 169.7523 | 169.7812 | 0.69735 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2028-05-04 | 3.302% | 0.843% | 0.03001% | 50% | 0.081748 | 3 | 9 | 3.0817 | 233.3723 | 162.763 | 2028-05-04 | 156.1881 | 161.5219 | 169.7523 | 2028-05-04 | 4.848% | 0.03001% | 50% | 0.081748 | 3 | 9 | 3.0817 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 151.4154 | 156.5884 | 157.933 | 157.9566 | 0.6476 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2028-05-05 | 3.304% | 0.8514% | 0.02998% | 50% | 0.084898 | 3 | 9 | 3.0849 | 233.7766 | 151.4154 | 2028-05-05 | 145.3015 | 150.2656 | 157.933 | 2028-05-05 | 4.855% | 0.02998% | 50% | 0.084898 | 3 | 9 | 3.0849 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 192.0268 | 198.5899 | 200.3123 | 200.3569 | 0.81998 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2028-05-06 | 3.305% | 0.8599% | 0.02996% | 50% | 0.088129 | 3 | 9 | 3.0881 | 234.1667 | 192.0268 | 2028-05-06 | 184.2764 | 190.5746 | 200.3123 | 2028-05-06 | 4.861% | 0.02996% | 50% | 0.088129 | 3 | 9 | 3.0881 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 209.7869 | 216.9601 | 218.8605 | 218.9161 | 0.89441 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2028-05-07 | 3.306% | 0.8683% | 0.0299% | 50% | 0.091441 | 3 | 9 | 3.0914 | 234.5434 | 209.7869 | 2028-05-07 | 201.3232 | 208.2069 | 218.8605 | 2028-05-07 | 4.868% | 0.0299% | 50% | 0.091441 | 3 | 9 | 3.0914 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 226.2076 | 233.9454 | 236.0149 | 236.0816 | 0.96295 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2028-05-08 | 3.308% | 0.8768% | 0.02983% | 50% | 0.094835 | 3 | 9 | 3.0948 | 234.9071 | 226.2076 | 2028-05-08 | 217.0851 | 224.5108 | 236.0149 | 2028-05-08 | 4.874% | 0.02983% | 50% | 0.094835 | 3 | 9 | 3.0948 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 216.4848 | 223.8931 | 225.893 | 225.9525 | 0.92017 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2028-05-09 | 3.309% | 0.8853% | 0.02974% | 50% | 0.09831 | 3 | 9 | 3.0983 | 235.2584 | 216.4848 | 2028-05-09 | 207.7578 | 214.8674 | 225.893 | 2028-05-09 | 4.881% | 0.02974% | 50% | 0.09831 | 3 | 9 | 3.0983 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 233.1733 | 241.1559 | 243.3309 | 243.4019 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2028-05-10 | 3.31% | 0.8938% | 0.02963% | 50% | 0.10187 | 3 | 9 | 3.1019 | 235.5977 | 233.1733 | 2028-05-10 | 223.777 | 231.438 | 243.3309 | 2028-05-10 | 4.888% | 0.02963% | 50% | 0.10187 | 3 | 9 | 3.1019 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 175.135 | 181.1332 | 182.7825 | 182.8166 | 0.74225 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2028-05-11 | 3.311% | 0.9023% | 0.0295% | 50% | 0.1055 | 3 | 9 | 3.1055 | 235.9256 | 175.135 | 2028-05-11 | 168.0802 | 173.8367 | 182.7825 | 2028-05-11 | 4.894% | 0.0295% | 50% | 0.1055 | 3 | 9 | 3.1055 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 166.4148 | 172.1167 | 173.6988 | 173.7283 | 0.70434 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2028-05-12 | 3.313% | 0.9109% | 0.02934% | 50% | 0.10922 | 3 | 9 | 3.1092 | 236.2427 | 166.4148 | 2028-05-12 | 159.7136 | 165.1859 | 173.6988 | 2028-05-12 | 4.901% | 0.02934% | 50% | 0.10922 | 3 | 9 | 3.1092 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 205.3203 | 212.3581 | 214.3286 | 214.3793 | 0.86793 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2028-05-13 | 3.314% | 0.9194% | 0.02917% | 50% | 0.11302 | 3 | 9 | 3.113 | 236.5494 | 205.3203 | 2028-05-13 | 197.0554 | 203.8099 | 214.3286 | 2028-05-13 | 4.908% | 0.02917% | 50% | 0.11302 | 3 | 9 | 3.113 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 216.03 | 223.438 | 225.5308 | 225.588 | 0.91209 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2028-05-14 | 3.315% | 0.9279% | 0.02897% | 50% | 0.1169 | 3 | 9 | 3.1169 | 236.8439 | 216.03 | 2028-05-14 | 207.3371 | 214.447 | 225.5308 | 2028-05-14 | 4.915% | 0.02897% | 50% | 0.1169 | 3 | 9 | 3.1169 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 208.9119 | 216.0788 | 218.1214 | 218.1735 | 0.88098 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2028-05-15 | 3.317% | 0.9365% | 0.02878% | 50% | 0.12085 | 3 | 9 | 3.1209 | 237.1242 | 208.9119 | 2028-05-15 | 200.5082 | 207.3868 | 218.1214 | 2028-05-15 | 4.921% | 0.02878% | 50% | 0.12085 | 3 | 9 | 3.1209 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 227.7457 | 235.5619 | 237.8093 | 237.8734 | 0.95935 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2028-05-16 | 3.318% | 0.945% | 0.0286% | 50% | 0.12489 | 3 | 9 | 3.1249 | 237.3908 | 227.7457 | 2028-05-16 | 218.5875 | 226.0894 | 237.8093 | 2028-05-16 | 4.928% | 0.0286% | 50% | 0.12489 | 3 | 9 | 3.1249 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 218.7338 | 226.2438 | 228.4221 | 228.4796 | 0.9204 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2028-05-17 | 3.319% | 0.9536% | 0.02843% | 50% | 0.129 | 3 | 9 | 3.129 | 237.6441 | 218.7338 | 2028-05-17 | 209.9408 | 217.1489 | 228.4221 | 2028-05-17 | 4.935% | 0.02843% | 50% | 0.129 | 3 | 9 | 3.129 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 223.278 | 230.9472 | 233.1909 | 233.2511 | 0.93857 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2028-05-18 | 3.321% | 0.9622% | 0.02827% | 50% | 0.13318 | 3 | 9 | 3.1332 | 237.8848 | 223.278 | 2028-05-18 | 214.3053 | 221.6663 | 233.1909 | 2028-05-18 | 4.942% | 0.02827% | 50% | 0.13318 | 3 | 9 | 3.1332 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 200.2623 | 207.1438 | 209.1744 | 209.2199 | 0.84098 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2028-05-19 | 3.322% | 0.9708% | 0.02812% | 50% | 0.13744 | 3 | 9 | 3.1374 | 238.1134 | 200.2623 | 2028-05-19 | 192.2171 | 198.8221 | 209.1744 | 2028-05-19 | 4.949% | 0.02812% | 50% | 0.13744 | 3 | 9 | 3.1374 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 207.4941 | 214.627 | 216.7497 | 216.7992 | 0.87057 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2028-05-20 | 3.323% | 0.9793% | 0.02798% | 50% | 0.14177 | 3 | 9 | 3.1418 | 238.3304 | 207.4941 | 2028-05-20 | 199.1609 | 206.0073 | 216.7497 | 2028-05-20 | 4.956% | 0.02798% | 50% | 0.14177 | 3 | 9 | 3.1418 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 154.5244 | 159.8385 | 161.4334 | 161.4558 | 0.64771 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2028-05-21 | 3.325% | 0.9879% | 0.02787% | 50% | 0.14617 | 3 | 9 | 3.1462 | 238.5363 | 154.5244 | 2028-05-21 | 148.3204 | 153.4213 | 161.4334 | 2028-05-21 | 4.963% | 0.02787% | 50% | 0.14617 | 3 | 9 | 3.1462 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 73.0461 | 75.5592 | 76.3198 | 76.32 | 0.30589 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2028-05-22 | 3.326% | 0.9965% | 0.02779% | 50% | 0.15064 | 3 | 9 | 3.1506 | 238.7316 | 73.0461 | 2028-05-22 | 70.1143 | 72.5266 | 76.3198 | 2028-05-22 | 4.97% | 0.02779% | 50% | 0.15064 | 3 | 9 | 3.1506 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 68.2204 | 70.5685 | 71.285 | 71.285 | 0.28546 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2028-05-23 | 3.327% | 1.005% | 0.02776% | 50% | 0.15518 | 3 | 9 | 3.1552 | 238.9168 | 68.2204 | 2028-05-23 | 65.4832 | 67.737 | 71.285 | 2028-05-23 | 4.977% | 0.02776% | 50% | 0.15518 | 3 | 9 | 3.1552 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 169.2803 | 175.1091 | 176.9024 | 176.9311 | 0.70793 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2028-05-24 | 3.329% | 1.014% | 0.02777% | 50% | 0.15977 | 3 | 9 | 3.1598 | 239.0924 | 169.2803 | 2028-05-24 | 162.4902 | 168.0853 | 176.9024 | 2028-05-24 | 4.984% | 0.02777% | 50% | 0.15977 | 3 | 9 | 3.1598 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 108.8617 | 112.6117 | 113.7749 | 113.7819 | 0.4549 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2028-05-25 | 3.33% | 1.022% | 0.02782% | 50% | 0.16443 | 3 | 9 | 3.1644 | 239.259 | 108.8617 | 2028-05-25 | 104.4965 | 108.0961 | 113.7749 | 2028-05-25 | 4.991% | 0.02782% | 50% | 0.16443 | 3 | 9 | 3.1644 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 183.2797 | 189.5958 | 191.5708 | 191.6064 | 0.76545 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2028-05-26 | 3.331% | 1.031% | 0.02792% | 50% | 0.16915 | 3 | 9 | 3.1691 | 239.4171 | 183.2797 | 2028-05-26 | 175.9327 | 181.9956 | 191.5708 | 2028-05-26 | 4.998% | 0.02792% | 50% | 0.16915 | 3 | 9 | 3.1691 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 225.4904 | 233.2644 | 235.7147 | 235.7753 | 0.94122 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2028-05-27 | 3.333% | 1.04% | 0.02806% | 50% | 0.17391 | 3 | 9 | 3.1739 | 239.5671 | 225.4904 | 2028-05-27 | 216.4542 | 223.9166 | 235.7147 | 2028-05-27 | 5.005% | 0.02806% | 50% | 0.17391 | 3 | 9 | 3.1739 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 245.6294 | 254.101 | 256.7926 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2028 | 2028-05-28 | 3.334% | 1.048% | 0.02825% | 50% | 0.17874 | 3 | 9 | 3.1787 | 239.7096 | 245.6294 | 2028-05-28 | 235.7892 | 243.9215 | 256.7926 | 2028-05-28 | 5.012% | 0.02825% | 50% | 0.17874 | 3 | 9 | 3.1787 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 207.0503 | 214.1944 | 216.4821 | 216.5316 | 0.86322 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2028-05-29 | 3.335% | 1.057% | 0.02842% | 50% | 0.1836 | 3 | 9 | 3.1836 | 239.8442 | 207.0503 | 2028-05-29 | 198.7583 | 205.6163 | 216.4821 | 2028-05-29 | 5.019% | 0.02842% | 50% | 0.1836 | 3 | 9 | 3.1836 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 226.9033 | 234.7355 | 237.2632 | 237.3257 | 0.94553 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2028-05-30 | 3.337% | 1.065% | 0.02855% | 50% | 0.18852 | 3 | 9 | 3.1885 | 239.9706 | 226.9033 | 2028-05-30 | 217.8192 | 225.3379 | 237.2632 | 2028-05-30 | 5.026% | 0.02855% | 50% | 0.18852 | 3 | 9 | 3.1885 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 236.8776 | 245.0575 | 247.7179 | 247.7875 | 0.98662 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2028-05-31 | 3.338% | 1.074% | 0.02863% | 50% | 0.19347 | 3 | 9 | 3.1935 | 240.0881 | 236.8776 | 2028-05-31 | 227.3973 | 235.2499 | 247.7179 | 2028-05-31 | 5.033% | 0.02863% | 50% | 0.19347 | 3 | 9 | 3.1935 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 166.6113 | 172.3671 | 174.2535 | 174.2816 | 0.69356 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2028-06-01 | 3.339% | 1.083% | 0.02867% | 50% | 0.19846 | 3 | 9 | 3.1985 | 240.1963 | 166.6113 | 2028-06-01 | 159.9454 | 165.471 | 174.2535 | 2028-06-01 | 5.04% | 0.02867% | 50% | 0.19846 | 3 | 9 | 3.1985 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 228.8989 | 236.8098 | 239.4222 | 239.4862 | 0.95256 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2028-06-02 | 3.341% | 1.091% | 0.02866% | 50% | 0.20349 | 3 | 9 | 3.2035 | 240.2947 | 228.8989 | 2028-06-02 | 219.7442 | 227.3387 | 239.4222 | 2028-06-02 | 5.047% | 0.02866% | 50% | 0.20349 | 3 | 9 | 3.2035 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 99.7283 | 103.1763 | 104.3236 | 104.3285 | 0.41477 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2028-06-03 | 3.342% | 1.1% | 0.0286% | 50% | 0.20854 | 3 | 9 | 3.2085 | 240.3828 | 99.7283 | 2028-06-03 | 95.7411 | 99.0513 | 104.3236 | 2028-06-03 | 5.054% | 0.0286% | 50% | 0.20854 | 3 | 9 | 3.2085 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 129.2096 | 133.6788 | 135.177 | 135.1901 | 0.53724 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2028-06-04 | 3.343% | 1.108% | 0.02849% | 50% | 0.21362 | 3 | 9 | 3.2136 | 240.46 | 129.2096 | 2028-06-04 | 124.0457 | 128.3363 | 135.177 | 2028-06-04 | 5.061% | 0.02849% | 50% | 0.21362 | 3 | 9 | 3.2136 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 189.8555 | 196.4251 | 198.6437 | 198.683 | 0.78927 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2028-06-05 | 3.345% | 1.117% | 0.02832% | 50% | 0.21873 | 3 | 9 | 3.2187 | 240.5259 | 189.8555 | 2028-06-05 | 182.2707 | 188.5778 | 198.6437 | 2028-06-05 | 5.067% | 0.02832% | 50% | 0.21873 | 3 | 9 | 3.2187 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 118.3026 | 122.3979 | 123.7911 | 123.8006 | 0.49164 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2028-06-06 | 3.346% | 1.125% | 0.0281% | 50% | 0.22385 | 3 | 9 | 3.2238 | 240.5799 | 118.3026 | 2028-06-06 | 113.5782 | 117.5099 | 123.7911 | 2028-06-06 | 5.074% | 0.0281% | 50% | 0.22385 | 3 | 9 | 3.2238 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 90.1326 | 93.254 | 94.3236 | 94.3264 | 0.37449 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2028-06-07 | 3.347% | 1.134% | 0.02782% | 50% | 0.22898 | 3 | 9 | 3.229 | 240.6215 | 90.1326 | 2028-06-07 | 86.5345 | 89.5314 | 94.3236 | 2028-06-07 | 5.081% | 0.02782% | 50% | 0.22898 | 3 | 9 | 3.229 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 191.2104 | 197.835 | 200.1214 | 200.1602 | 0.79449 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2028-06-08 | 3.349% | 1.142% | 0.02748% | 50% | 0.23412 | 3 | 9 | 3.2341 | 240.6502 | 191.2104 | 2028-06-08 | 183.5805 | 189.9407 | 200.1214 | 2028-06-08 | 5.087% | 0.02748% | 50% | 0.23412 | 3 | 9 | 3.2341 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 241.7246 | 250.1027 | 253.015 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2028 | 2028-06-09 | 3.35% | 1.151% | 0.02707% | 50% | 0.23926 | 3 | 9 | 3.2393 | 240.6655 | 241.7246 | 2028-06-09 | 232.0831 | 240.127 | 253.015 | 2028-06-09 | 5.094% | 0.02707% | 50% | 0.23926 | 3 | 9 | 3.2393 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 229.5872 | 237.5478 | 240.3345 | 240.3943 | 0.95395 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2028-06-10 | 3.351% | 1.16% | 0.0266% | 50% | 0.24441 | 3 | 9 | 3.2444 | 240.6669 | 229.5872 | 2028-06-10 | 220.4337 | 228.077 | 240.3345 | 2028-06-10 | 5.1% | 0.0266% | 50% | 0.24441 | 3 | 9 | 3.2444 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 181.2523 | 187.5395 | 189.7559 | 189.7879 | 0.7531 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2028-06-11 | 3.353% | 1.168% | 0.02607% | 50% | 0.24955 | 3 | 9 | 3.2495 | 240.6541 | 181.2523 | 2028-06-11 | 174.0291 | 180.0658 | 189.7559 | 2028-06-11 | 5.107% | 0.02607% | 50% | 0.24955 | 3 | 9 | 3.2495 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 222.9189 | 230.6546 | 233.4005 | 233.4538 | 0.92638 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2028-06-12 | 3.354% | 1.176% | 0.02552% | 50% | 0.25468 | 3 | 9 | 3.2547 | 240.6272 | 222.9189 | 2028-06-12 | 214.0393 | 221.4669 | 233.4005 | 2028-06-12 | 5.113% | 0.02552% | 50% | 0.25468 | 3 | 9 | 3.2547 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 201.2655 | 208.2527 | 210.75 | 210.7904 | 0.83651 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2028-06-13 | 3.355% | 1.185% | 0.02502% | 50% | 0.2598 | 3 | 9 | 3.2598 | 240.5867 | 201.2655 | 2028-06-13 | 193.2523 | 199.9614 | 210.75 | 2028-06-13 | 5.119% | 0.02502% | 50% | 0.2598 | 3 | 9 | 3.2598 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 225.9272 | 233.7738 | 236.5973 | 236.6503 | 0.93926 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2028-06-14 | 3.356% | 1.193% | 0.02457% | 50% | 0.2649 | 3 | 9 | 3.2649 | 240.5331 | 225.9272 | 2028-06-14 | 216.9366 | 224.4709 | 236.5973 | 2028-06-14 | 5.125% | 0.02457% | 50% | 0.2649 | 3 | 9 | 3.2649 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 213.2855 | 220.696 | 223.3806 | 223.4258 | 0.88693 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2028-06-15 | 3.358% | 1.202% | 0.02416% | 50% | 0.26998 | 3 | 9 | 3.27 | 240.4669 | 213.2855 | 2028-06-15 | 204.8022 | 211.918 | 223.3806 | 2028-06-15 | 5.131% | 0.02416% | 50% | 0.26998 | 3 | 9 | 3.27 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 219.9374 | 227.5821 | 230.37 | 230.4182 | 0.9149 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2028-06-16 | 3.359% | 1.21% | 0.0238% | 50% | 0.27504 | 3 | 9 | 3.275 | 240.3886 | 219.9374 | 2028-06-16 | 211.1941 | 218.5349 | 230.37 | 2028-06-16 | 5.137% | 0.0238% | 50% | 0.27504 | 3 | 9 | 3.275 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 226.7435 | 234.628 | 237.5224 | 237.5737 | 0.94357 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2028-06-17 | 3.36% | 1.219% | 0.02349% | 50% | 0.28006 | 3 | 9 | 3.2801 | 240.2988 | 226.7435 | 2028-06-17 | 217.7345 | 225.3058 | 237.5224 | 2028-06-17 | 5.143% | 0.02349% | 50% | 0.28006 | 3 | 9 | 3.2801 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 231.0477 | 239.0852 | 242.055 | 242.1083 | 0.96189 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2028-06-18 | 3.362% | 1.227% | 0.02329% | 50% | 0.28506 | 3 | 9 | 3.2851 | 240.1979 | 231.0477 | 2028-06-18 | 221.8728 | 229.5911 | 242.055 | 2028-06-18 | 5.149% | 0.02329% | 50% | 0.28506 | 3 | 9 | 3.2851 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 124.4249 | 128.755 | 130.3654 | 130.3748 | 0.51817 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2028-06-19 | 3.363% | 1.235% | 0.02317% | 50% | 0.29001 | 3 | 9 | 3.29 | 240.0864 | 124.4249 | 2028-06-19 | 119.4868 | 123.6451 | 130.3654 | 2028-06-19 | 5.155% | 0.02317% | 50% | 0.29001 | 3 | 9 | 3.29 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 88.7438 | 91.8334 | 92.9898 | 92.992 | 0.36974 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2028-06-20 | 3.364% | 1.244% | 0.02316% | 50% | 0.29492 | 3 | 9 | 3.2949 | 239.9647 | 88.7438 | 2028-06-20 | 85.2239 | 88.191 | 92.9898 | 2028-06-20 | 5.161% | 0.02316% | 50% | 0.29492 | 3 | 9 | 3.2949 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 175.4155 | 181.5251 | 183.8264 | 183.8527 | 0.73134 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2028-06-21 | 3.366% | 1.252% | 0.02325% | 50% | 0.29979 | 3 | 9 | 3.2998 | 239.8336 | 175.4155 | 2028-06-21 | 168.4621 | 174.3295 | 183.8264 | 2028-06-21 | 5.166% | 0.02325% | 50% | 0.29979 | 3 | 9 | 3.2998 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 171.6294 | 177.6097 | 179.8763 | 179.9014 | 0.71597 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2028-06-22 | 3.367% | 1.26% | 0.02343% | 50% | 0.30461 | 3 | 9 | 3.3046 | 239.6934 | 171.6294 | 2028-06-22 | 164.8304 | 170.5737 | 179.8763 | 2028-06-22 | 5.172% | 0.02343% | 50% | 0.30461 | 3 | 9 | 3.3046 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 171.4911 | 177.4689 | 179.7488 | 179.7741 | 0.71584 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2028-06-23 | 3.368% | 1.268% | 0.02371% | 50% | 0.30938 | 3 | 9 | 3.3094 | 239.5447 | 171.4911 | 2028-06-23 | 164.7018 | 170.443 | 179.7488 | 2028-06-23 | 5.177% | 0.02371% | 50% | 0.30938 | 3 | 9 | 3.3094 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 146.2758 | 151.3768 | 153.3342 | 153.3506 | 0.61096 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2028-06-24 | 3.37% | 1.277% | 0.0241% | 50% | 0.3141 | 3 | 9 | 3.3141 | 239.3881 | 146.2758 | 2028-06-24 | 140.4886 | 145.3878 | 153.3342 | 2028-06-24 | 5.182% | 0.0241% | 50% | 0.3141 | 3 | 9 | 3.3141 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 48.6451 | 50.3421 | 50.9973 | 50.9973 | 0.20329 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2028-06-25 | 3.371% | 1.285% | 0.02459% | 50% | 0.31875 | 3 | 9 | 3.3188 | 239.2249 | 48.6451 | 2028-06-25 | 46.7218 | 48.3517 | 50.9973 | 2028-06-25 | 5.188% | 0.02459% | 50% | 0.31875 | 3 | 9 | 3.3188 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 56.831 | 58.8144 | 59.5848 | 59.5848 | 0.23767 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2028-06-26 | 3.372% | 1.293% | 0.0252% | 50% | 0.32335 | 3 | 9 | 3.3234 | 239.0557 | 56.831 | 2028-06-26 | 54.5856 | 56.4907 | 59.5848 | 2028-06-26 | 5.193% | 0.0252% | 50% | 0.32335 | 3 | 9 | 3.3234 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 248.4792 | 257.1547 | 260.5447 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2028 | 2028-06-27 | 3.374% | 1.301% | 0.02586% | 50% | 0.32788 | 3 | 9 | 3.3279 | 238.8794 | 248.4792 | 2028-06-27 | 238.6689 | 247.0019 | 260.5447 | 2028-06-27 | 5.198% | 0.02586% | 50% | 0.32788 | 3 | 9 | 3.3279 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 235.9056 | 244.1455 | 247.3843 | 247.449 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2028-06-28 | 3.375% | 1.309% | 0.02659% | 50% | 0.33235 | 3 | 9 | 3.3324 | 238.6951 | 235.9056 | 2028-06-28 | 226.5984 | 234.5133 | 247.3843 | 2028-06-28 | 5.203% | 0.02659% | 50% | 0.33235 | 3 | 9 | 3.3324 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 55.082 | 57.0067 | 57.7677 | 57.7677 | 0.23089 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2028-06-29 | 3.376% | 1.317% | 0.02738% | 50% | 0.33675 | 3 | 9 | 3.3368 | 238.5017 | 55.082 | 2028-06-29 | 52.9104 | 54.7593 | 57.7677 | 2028-06-29 | 5.208% | 0.02738% | 50% | 0.33675 | 3 | 9 | 3.3368 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 211.2224 | 218.6062 | 221.5425 | 221.5949 | 0.88634 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2028-06-30 | 3.378% | 1.325% | 0.02824% | 50% | 0.34108 | 3 | 9 | 3.3411 | 238.2982 | 211.2224 | 2028-06-30 | 202.9016 | 209.9945 | 221.5425 | 2028-06-30 | 5.213% | 0.02824% | 50% | 0.34108 | 3 | 9 | 3.3411 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 233.4228 | 241.5859 | 244.8508 | 244.9202 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2028-07-01 | 3.379% | 1.333% | 0.02916% | 50% | 0.34534 | 3 | 9 | 3.3453 | 238.0835 | 233.4228 | 2028-07-01 | 224.2345 | 232.0762 | 244.8508 | 2028-07-01 | 5.217% | 0.02916% | 50% | 0.34534 | 3 | 9 | 3.3453 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 193.3238 | 200.0873 | 202.8079 | 202.8526 | 0.81271 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2028-07-02 | 3.38% | 1.341% | 0.03008% | 50% | 0.34953 | 3 | 9 | 3.3495 | 237.8567 | 193.3238 | 2028-07-02 | 185.7199 | 192.2174 | 202.8079 | 2028-07-02 | 5.222% | 0.03008% | 50% | 0.34953 | 3 | 9 | 3.3495 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 188.5893 | 195.1899 | 197.8599 | 197.903 | 0.7936 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2028-07-03 | 3.382% | 1.349% | 0.03094% | 50% | 0.35364 | 3 | 9 | 3.3536 | 237.617 | 188.5893 | 2028-07-03 | 181.1776 | 187.5188 | 197.8599 | 2028-07-03 | 5.226% | 0.03094% | 50% | 0.35364 | 3 | 9 | 3.3536 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 226.8504 | 234.7933 | 238.0243 | 238.0951 | 0.95569 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2028-07-04 | 3.383% | 1.357% | 0.03174% | 50% | 0.35767 | 3 | 9 | 3.3577 | 237.3633 | 226.8504 | 2028-07-04 | 217.9423 | 225.5733 | 238.0243 | 2028-07-04 | 5.231% | 0.03174% | 50% | 0.35767 | 3 | 9 | 3.3577 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 180.0768 | 186.3845 | 188.9646 | 189.0049 | 0.75943 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2028-07-05 | 3.384% | 1.365% | 0.03248% | 50% | 0.36163 | 3 | 9 | 3.3616 | 237.0946 | 180.0768 | 2028-07-05 | 173.0113 | 179.0716 | 188.9646 | 2028-07-05 | 5.235% | 0.03248% | 50% | 0.36163 | 3 | 9 | 3.3616 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 223.7853 | 231.6272 | 234.8524 | 234.9242 | 0.94498 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2028-07-06 | 3.386% | 1.373% | 0.03317% | 50% | 0.36551 | 3 | 9 | 3.3655 | 236.8098 | 223.7853 | 2028-07-06 | 215.0123 | 222.5468 | 234.8524 | 2028-07-06 | 5.24% | 0.03317% | 50% | 0.36551 | 3 | 9 | 3.3655 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 237.3205 | 245.6401 | 249.0804 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2028 | 2028-07-07 | 3.387% | 1.381% | 0.03379% | 50% | 0.36931 | 3 | 9 | 3.3693 | 236.5079 | 237.3205 | 2028-07-07 | 228.0249 | 236.0186 | 249.0804 | 2028-07-07 | 5.244% | 0.03379% | 50% | 0.36931 | 3 | 9 | 3.3693 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 234.8352 | 243.0709 | 246.4949 | 246.579 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2028-07-08 | 3.388% | 1.389% | 0.03436% | 50% | 0.37302 | 3 | 9 | 3.373 | 236.1878 | 234.8352 | 2028-07-08 | 225.6449 | 233.5584 | 246.4949 | 2028-07-08 | 5.248% | 0.03436% | 50% | 0.37302 | 3 | 9 | 3.373 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 232.9436 | 241.1163 | 244.5323 | 244.6161 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2028-07-09 | 3.39% | 1.397% | 0.03487% | 50% | 0.37666 | 3 | 9 | 3.3767 | 235.849 | 232.9436 | 2028-07-09 | 223.8354 | 231.6886 | 244.5323 | 2028-07-09 | 5.252% | 0.03487% | 50% | 0.37666 | 3 | 9 | 3.3767 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 226.6316 | 234.5861 | 237.9284 | 238.008 | 0.96236 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2028-07-10 | 3.391% | 1.405% | 0.03532% | 50% | 0.38022 | 3 | 9 | 3.3802 | 235.4919 | 226.6316 | 2028-07-10 | 217.7781 | 225.4219 | 237.9284 | 2028-07-10 | 5.256% | 0.03532% | 50% | 0.38022 | 3 | 9 | 3.3802 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 223.971 | 231.8353 | 235.1571 | 235.2354 | 0.95257 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2028-07-11 | 3.392% | 1.413% | 0.03572% | 50% | 0.38369 | 3 | 9 | 3.3837 | 235.1178 | 223.971 | 2028-07-11 | 215.2294 | 222.7867 | 235.1571 | 2028-07-11 | 5.26% | 0.03572% | 50% | 0.38369 | 3 | 9 | 3.3837 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 224.0983 | 231.9702 | 235.3125 | 235.3919 | 0.95469 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2028-07-12 | 3.394% | 1.42% | 0.03607% | 50% | 0.38709 | 3 | 9 | 3.3871 | 234.7276 | 224.0983 | 2028-07-12 | 215.3597 | 222.9246 | 235.3125 | 2028-07-12 | 5.264% | 0.03607% | 50% | 0.38709 | 3 | 9 | 3.3871 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 221.6737 | 229.4636 | 232.7882 | 232.8663 | 0.94599 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2028-07-13 | 3.395% | 1.428% | 0.03635% | 50% | 0.3904 | 3 | 9 | 3.3904 | 234.3224 | 221.6737 | 2028-07-13 | 213.0377 | 220.5241 | 232.7882 | 2028-07-13 | 5.268% | 0.03635% | 50% | 0.3904 | 3 | 9 | 3.3904 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 212.6332 | 220.1084 | 223.3149 | 223.386 | 0.90902 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2028-07-14 | 3.396% | 1.436% | 0.03658% | 50% | 0.39363 | 3 | 9 | 3.3936 | 233.9033 | 212.6332 | 2028-07-14 | 204.3571 | 211.5414 | 223.3149 | 2028-07-14 | 5.272% | 0.03658% | 50% | 0.39363 | 3 | 9 | 3.3936 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 218.2342 | 225.9094 | 229.2185 | 229.2949 | 0.93471 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2028-07-15 | 3.397% | 1.444% | 0.03674% | 50% | 0.39678 | 3 | 9 | 3.3968 | 233.4712 | 218.2342 | 2028-07-15 | 209.7481 | 217.1249 | 229.2185 | 2028-07-15 | 5.276% | 0.03674% | 50% | 0.39678 | 3 | 9 | 3.3968 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 217.5153 | 225.1683 | 228.4844 | 228.5607 | 0.9334 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2028-07-16 | 3.399% | 1.451% | 0.03689% | 50% | 0.39985 | 3 | 9 | 3.3998 | 233.0272 | 217.5153 | 2028-07-16 | 209.0653 | 216.421 | 228.4844 | 2028-07-16 | 5.28% | 0.03689% | 50% | 0.39985 | 3 | 9 | 3.3998 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 221.0873 | 228.8691 | 232.2578 | 232.3379 | 0.95059 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2028-07-17 | 3.4% | 1.459% | 0.0371% | 50% | 0.40284 | 3 | 9 | 3.4028 | 232.572 | 221.0873 | 2028-07-17 | 212.5067 | 219.9865 | 232.2578 | 2028-07-17 | 5.283% | 0.0371% | 50% | 0.40284 | 3 | 9 | 3.4028 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 156.4751 | 161.9849 | 164.3961 | 164.4289 | 0.67403 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2028-07-18 | 3.401% | 1.467% | 0.03736% | 50% | 0.40575 | 3 | 9 | 3.4058 | 232.1068 | 156.4751 | 2028-07-18 | 150.408 | 155.7042 | 164.3961 | 2028-07-18 | 5.287% | 0.03736% | 50% | 0.40575 | 3 | 9 | 3.4058 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 160.438 | 166.0897 | 168.575 | 168.6106 | 0.69253 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2028-07-19 | 3.403% | 1.474% | 0.03767% | 50% | 0.40858 | 3 | 9 | 3.4086 | 231.6326 | 160.438 | 2028-07-19 | 154.2234 | 159.6561 | 168.575 | 2028-07-19 | 5.291% | 0.03767% | 50% | 0.40858 | 3 | 9 | 3.4086 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 214.323 | 221.8758 | 225.2134 | 225.2902 | 0.92716 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2028-07-20 | 3.404% | 1.482% | 0.03804% | 50% | 0.41134 | 3 | 9 | 3.4113 | 231.1504 | 214.323 | 2028-07-20 | 206.0292 | 213.2898 | 225.2134 | 2028-07-20 | 5.294% | 0.03804% | 50% | 0.41134 | 3 | 9 | 3.4113 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 162.5826 | 168.3144 | 170.8595 | 170.8976 | 0.70474 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2028-07-21 | 3.405% | 1.49% | 0.03847% | 50% | 0.41402 | 3 | 9 | 3.414 | 230.6612 | 162.5826 | 2028-07-21 | 156.2973 | 161.8075 | 170.8595 | 2028-07-21 | 5.298% | 0.03847% | 50% | 0.41402 | 3 | 9 | 3.414 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 187.1068 | 193.7059 | 196.6501 | 196.7063 | 0.81284 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2028-07-22 | 3.407% | 1.497% | 0.03896% | 50% | 0.41662 | 3 | 9 | 3.4166 | 230.1662 | 187.1068 | 2028-07-22 | 179.8806 | 186.2248 | 196.6501 | 2028-07-22 | 5.301% | 0.03896% | 50% | 0.41662 | 3 | 9 | 3.4166 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 217.1383 | 224.7996 | 228.234 | 228.3172 | 0.94543 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2028-07-23 | 3.408% | 1.505% | 0.03951% | 50% | 0.41915 | 3 | 9 | 3.4191 | 229.6637 | 217.1383 | 2028-07-23 | 208.7606 | 216.1263 | 228.234 | 2028-07-23 | 5.305% | 0.03951% | 50% | 0.41915 | 3 | 9 | 3.4191 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 116.8989 | 121.0251 | 122.8835 | 122.8983 | 0.50999 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2028-07-24 | 3.409% | 1.512% | 0.04009% | 50% | 0.4216 | 3 | 9 | 3.4216 | 229.1515 | 116.8989 | 2028-07-24 | 112.3932 | 116.3603 | 122.8835 | 2028-07-24 | 5.308% | 0.04009% | 50% | 0.4216 | 3 | 9 | 3.4216 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 208.5807 | 215.9459 | 219.2788 | 219.3569 | 0.91226 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2028-07-25 | 3.411% | 1.52% | 0.04069% | 50% | 0.42398 | 3 | 9 | 3.424 | 228.6298 | 208.5807 | 2028-07-25 | 200.5494 | 207.631 | 219.2788 | 2028-07-25 | 5.312% | 0.04069% | 50% | 0.42398 | 3 | 9 | 3.424 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 228.8961 | 236.982 | 240.658 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2028 | 2028-07-26 | 3.412% | 1.527% | 0.04132% | 50% | 0.42629 | 3 | 9 | 3.4263 | 228.0984 | 228.8961 | 2028-07-26 | 220.0915 | 227.8664 | 240.658 | 2028-07-26 | 5.315% | 0.04132% | 50% | 0.42629 | 3 | 9 | 3.4263 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 184.8909 | 191.4249 | 194.4091 | 194.4688 | 0.81241 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2028-07-27 | 3.413% | 1.535% | 0.04197% | 50% | 0.42853 | 3 | 9 | 3.4285 | 227.5573 | 184.8909 | 2028-07-27 | 177.7862 | 184.0691 | 194.4091 | 2028-07-27 | 5.319% | 0.04197% | 50% | 0.42853 | 3 | 9 | 3.4285 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 112.3062 | 116.2767 | 118.0984 | 118.1124 | 0.49457 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2028-07-28 | 3.415% | 1.543% | 0.04265% | 50% | 0.43071 | 3 | 9 | 3.4307 | 227.0067 | 112.3062 | 2028-07-28 | 107.9951 | 111.8132 | 118.0984 | 2028-07-28 | 5.322% | 0.04265% | 50% | 0.43071 | 3 | 9 | 3.4307 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 194.3877 | 201.2629 | 204.4316 | 204.5023 | 0.85835 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2028-07-29 | 3.416% | 1.55% | 0.04335% | 50% | 0.43281 | 3 | 9 | 3.4328 | 226.4464 | 194.3877 | 2028-07-29 | 186.9334 | 193.5449 | 204.4316 | 2028-07-29 | 5.325% | 0.04335% | 50% | 0.43281 | 3 | 9 | 3.4328 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 222.4489 | 230.3196 | 233.9636 | 234.0645 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2028-07-30 | 3.417% | 1.558% | 0.04407% | 50% | 0.43485 | 3 | 9 | 3.4349 | 225.8766 | 222.4489 | 2028-07-30 | 213.9272 | 221.4964 | 233.9636 | 2028-07-30 | 5.329% | 0.04407% | 50% | 0.43485 | 3 | 9 | 3.4349 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 221.3652 | 229.2008 | 232.8448 | 232.9464 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2028-07-31 | 3.419% | 1.565% | 0.04476% | 50% | 0.43683 | 3 | 9 | 3.4368 | 225.2972 | 221.3652 | 2028-07-31 | 212.8938 | 220.4295 | 232.8448 | 2028-07-31 | 5.332% | 0.04476% | 50% | 0.43683 | 3 | 9 | 3.4368 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 221.4183 | 229.2589 | 232.9214 | 233.0251 | 0.98535 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2028-08-01 | 3.42% | 1.572% | 0.04543% | 50% | 0.43874 | 3 | 9 | 3.4387 | 224.7083 | 221.4183 | 2028-08-01 | 212.9536 | 220.4944 | 232.9214 | 2028-08-01 | 5.335% | 0.04543% | 50% | 0.43874 | 3 | 9 | 3.4387 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 210.2277 | 217.675 | 221.1692 | 221.2621 | 0.93802 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2028-08-02 | 3.421% | 1.58% | 0.04608% | 50% | 0.44059 | 3 | 9 | 3.4406 | 224.1099 | 210.2277 | 2028-08-02 | 202.1991 | 209.362 | 221.1692 | 2028-08-02 | 5.339% | 0.04608% | 50% | 0.44059 | 3 | 9 | 3.4406 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 199.5028 | 206.573 | 209.9049 | 209.9879 | 0.89256 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2028-08-03 | 3.423% | 1.587% | 0.0467% | 50% | 0.44238 | 3 | 9 | 3.4424 | 223.502 | 199.5028 | 2028-08-03 | 191.8918 | 198.6922 | 209.9049 | 2028-08-03 | 5.342% | 0.0467% | 50% | 0.44238 | 3 | 9 | 3.4424 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 185.6191 | 192.1999 | 195.3147 | 195.385 | 0.83271 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2028-08-04 | 3.424% | 1.595% | 0.0473% | 50% | 0.44411 | 3 | 9 | 3.4441 | 222.8847 | 185.6191 | 2028-08-04 | 178.5451 | 184.8751 | 195.3147 | 2028-08-04 | 5.345% | 0.0473% | 50% | 0.44411 | 3 | 9 | 3.4441 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 199.0915 | 206.1527 | 209.5094 | 209.5948 | 0.8957 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2028-08-05 | 3.425% | 1.602% | 0.04787% | 50% | 0.44579 | 3 | 9 | 3.4458 | 222.2578 | 199.0915 | 2028-08-05 | 191.5119 | 198.3044 | 209.5094 | 2028-08-05 | 5.348% | 0.04787% | 50% | 0.44579 | 3 | 9 | 3.4458 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 212.7577 | 220.3067 | 223.9107 | 224.013 | 0.95997 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2028-08-06 | 3.427% | 1.61% | 0.04841% | 50% | 0.4474 | 3 | 9 | 3.4474 | 221.6226 | 212.7577 | 2028-08-06 | 204.6664 | 211.9283 | 223.9107 | 2028-08-06 | 5.351% | 0.04841% | 50% | 0.4474 | 3 | 9 | 3.4474 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 216.4855 | 224.1698 | 227.8542 | 227.9624 | 0.97965 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2028-08-07 | 3.428% | 1.617% | 0.04892% | 50% | 0.44897 | 3 | 9 | 3.449 | 220.9798 | 216.4855 | 2028-08-07 | 208.261 | 215.6534 | 227.8542 | 2028-08-07 | 5.355% | 0.04892% | 50% | 0.44897 | 3 | 9 | 3.449 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 206.3161 | 213.6424 | 217.17 | 217.2676 | 0.93636 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2028-08-08 | 3.429% | 1.624% | 0.04941% | 50% | 0.45048 | 3 | 9 | 3.4505 | 220.3289 | 206.3161 | 2028-08-08 | 198.4862 | 205.5344 | 217.17 | 2028-08-08 | 5.358% | 0.04941% | 50% | 0.45048 | 3 | 9 | 3.4505 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 200.557 | 207.6816 | 211.1266 | 211.2188 | 0.91294 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2028-08-09 | 3.431% | 1.632% | 0.04989% | 50% | 0.45194 | 3 | 9 | 3.4519 | 219.6693 | 200.557 | 2028-08-09 | 192.9537 | 199.8082 | 211.1266 | 2028-08-09 | 5.361% | 0.04989% | 50% | 0.45194 | 3 | 9 | 3.4519 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 186.1293 | 192.744 | 195.9558 | 196.0333 | 0.84981 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2028-08-10 | 3.432% | 1.639% | 0.05035% | 50% | 0.45335 | 3 | 9 | 3.4533 | 219.0006 | 186.1293 | 2028-08-10 | 179.0804 | 185.4446 | 195.9558 | 2028-08-10 | 5.364% | 0.05035% | 50% | 0.45335 | 3 | 9 | 3.4533 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 194.9969 | 201.9295 | 205.3098 | 205.3982 | 0.89309 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2028-08-11 | 3.433% | 1.646% | 0.0508% | 50% | 0.45471 | 3 | 9 | 3.4547 | 218.3221 | 194.9969 | 2028-08-11 | 187.62 | 194.2904 | 205.3098 | 2028-08-11 | 5.367% | 0.0508% | 50% | 0.45471 | 3 | 9 | 3.4547 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 135.5441 | 140.3649 | 142.7252 | 142.7589 | 0.62264 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2028-08-12 | 3.435% | 1.654% | 0.05124% | 50% | 0.45602 | 3 | 9 | 3.456 | 217.6335 | 135.5441 | 2028-08-12 | 130.4217 | 135.0604 | 142.7252 | 2028-08-12 | 5.37% | 0.05124% | 50% | 0.45602 | 3 | 9 | 3.456 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 148.6705 | 153.9604 | 156.5609 | 156.6054 | 0.68517 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2028-08-13 | 3.436% | 1.661% | 0.05159% | 50% | 0.45729 | 3 | 9 | 3.4573 | 216.9344 | 148.6705 | 2028-08-13 | 143.0582 | 148.1483 | 156.5609 | 2028-08-13 | 5.373% | 0.05159% | 50% | 0.45729 | 3 | 9 | 3.4573 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 153.0366 | 158.4839 | 161.1729 | 161.2216 | 0.70762 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2028-08-14 | 3.437% | 1.668% | 0.05188% | 50% | 0.45852 | 3 | 9 | 3.4585 | 216.2241 | 153.0366 | 2028-08-14 | 147.2655 | 152.5074 | 161.1729 | 2028-08-14 | 5.376% | 0.05188% | 50% | 0.45852 | 3 | 9 | 3.4585 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 137.6711 | 142.5734 | 145.0032 | 145.0397 | 0.63867 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2028-08-15 | 3.438% | 1.676% | 0.0521% | 50% | 0.4597 | 3 | 9 | 3.4597 | 215.5022 | 137.6711 | 2028-08-15 | 132.485 | 137.2027 | 145.0032 | 2028-08-15 | 5.38% | 0.0521% | 50% | 0.4597 | 3 | 9 | 3.4597 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 106.0268 | 109.8039 | 111.6834 | 111.6996 | 0.49349 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2028-08-16 | 3.44% | 1.683% | 0.05224% | 50% | 0.46083 | 3 | 9 | 3.4608 | 214.7681 | 106.0268 | 2028-08-16 | 102.0371 | 105.672 | 111.6834 | 2028-08-16 | 5.383% | 0.05224% | 50% | 0.46083 | 3 | 9 | 3.4608 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 130.188 | 134.8276 | 137.1456 | 137.1772 | 0.60812 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2028-08-17 | 3.441% | 1.69% | 0.05231% | 50% | 0.46193 | 3 | 9 | 3.4619 | 214.0214 | 130.188 | 2028-08-17 | 125.2943 | 129.7595 | 137.1456 | 2028-08-17 | 5.386% | 0.05231% | 50% | 0.46193 | 3 | 9 | 3.4619 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 140.464 | 145.4718 | 147.9837 | 148.0234 | 0.65848 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2028-08-18 | 3.442% | 1.697% | 0.05231% | 50% | 0.46299 | 3 | 9 | 3.463 | 213.2616 | 140.464 | 2028-08-18 | 135.1897 | 140.0095 | 147.9837 | 2028-08-18 | 5.389% | 0.05231% | 50% | 0.46299 | 3 | 9 | 3.463 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 205.177 | 212.4948 | 216.1799 | 216.2873 | 0.96557 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2028-08-19 | 3.444% | 1.705% | 0.05223% | 50% | 0.46401 | 3 | 9 | 3.464 | 212.488 | 205.177 | 2028-08-19 | 197.4812 | 204.5245 | 216.1799 | 2028-08-19 | 5.392% | 0.05223% | 50% | 0.46401 | 3 | 9 | 3.464 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 130.8961 | 135.5665 | 137.9276 | 137.9603 | 0.61813 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2028-08-20 | 3.445% | 1.712% | 0.05207% | 50% | 0.46499 | 3 | 9 | 3.465 | 211.7016 | 130.8961 | 2028-08-20 | 125.9917 | 130.4871 | 137.9276 | 2028-08-20 | 5.395% | 0.05207% | 50% | 0.46499 | 3 | 9 | 3.465 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 103.2264 | 106.911 | 108.781 | 108.7963 | 0.48926 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2028-08-21 | 3.446% | 1.719% | 0.05183% | 50% | 0.46594 | 3 | 9 | 3.4659 | 210.9034 | 103.2264 | 2028-08-21 | 99.3629 | 102.9096 | 108.781 | 2028-08-21 | 5.397% | 0.05183% | 50% | 0.46594 | 3 | 9 | 3.4659 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 179.1546 | 185.5519 | 188.8113 | 188.8881 | 0.85265 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2028-08-22 | 3.448% | 1.726% | 0.0515% | 50% | 0.46685 | 3 | 9 | 3.4669 | 210.0934 | 179.1546 | 2028-08-22 | 172.4567 | 178.6148 | 188.8113 | 2028-08-22 | 5.4% | 0.0515% | 50% | 0.46685 | 3 | 9 | 3.4669 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 190.8176 | 197.6341 | 201.1204 | 201.2103 | 0.91176 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2028-08-23 | 3.449% | 1.733% | 0.05108% | 50% | 0.46773 | 3 | 9 | 3.4677 | 209.2717 | 190.8176 | 2028-08-23 | 183.6915 | 190.2534 | 201.1204 | 2028-08-23 | 5.403% | 0.05108% | 50% | 0.46773 | 3 | 9 | 3.4677 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 133.6594 | 138.4359 | 140.8883 | 140.923 | 0.64108 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2028-08-24 | 3.45% | 1.741% | 0.05059% | 50% | 0.46858 | 3 | 9 | 3.4686 | 208.4383 | 133.6594 | 2028-08-24 | 128.6734 | 133.2717 | 140.8883 | 2028-08-24 | 5.406% | 0.05059% | 50% | 0.46858 | 3 | 9 | 3.4686 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 180.4696 | 186.9215 | 190.2466 | 190.324 | 0.86926 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2028-08-25 | 3.452% | 1.748% | 0.05% | 50% | 0.4694 | 3 | 9 | 3.4694 | 207.5931 | 180.4696 | 2028-08-25 | 173.7447 | 179.9562 | 190.2466 | 2028-08-25 | 5.409% | 0.05% | 50% | 0.4694 | 3 | 9 | 3.4694 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 197.4142 | 204.4747 | 208.1271 | 208.2232 | 0.95488 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2028-08-26 | 3.453% | 1.755% | 0.04934% | 50% | 0.47018 | 3 | 9 | 3.4702 | 206.7361 | 197.4142 | 2028-08-26 | 190.066 | 196.8638 | 208.1271 | 2028-08-26 | 5.412% | 0.04934% | 50% | 0.47018 | 3 | 9 | 3.4702 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 194.4139 | 201.3699 | 204.9817 | 205.0735 | 0.94433 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2028-08-27 | 3.454% | 1.762% | 0.04862% | 50% | 0.47094 | 3 | 9 | 3.4709 | 205.8673 | 194.4139 | 2028-08-27 | 187.1855 | 193.8828 | 204.9817 | 2028-08-27 | 5.415% | 0.04862% | 50% | 0.47094 | 3 | 9 | 3.4709 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 130.8706 | 135.5549 | 137.9962 | 138.0282 | 0.63828 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2028-08-28 | 3.456% | 1.769% | 0.04792% | 50% | 0.47167 | 3 | 9 | 3.4717 | 204.9866 | 130.8706 | 2028-08-28 | 126.0102 | 130.5205 | 137.9962 | 2028-08-28 | 5.417% | 0.04792% | 50% | 0.47167 | 3 | 9 | 3.4717 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 194.3259 | 201.2843 | 204.9241 | 205.0144 | 0.95211 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2028-08-29 | 3.457% | 1.776% | 0.04724% | 50% | 0.47237 | 3 | 9 | 3.4724 | 204.0939 | 194.3259 | 2028-08-29 | 187.1169 | 193.8171 | 204.9241 | 2028-08-29 | 5.42% | 0.04724% | 50% | 0.47237 | 3 | 9 | 3.4724 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 86.4475 | 89.5442 | 91.17 | 91.1776 | 0.42529 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2028-08-30 | 3.458% | 1.783% | 0.04657% | 50% | 0.47304 | 3 | 9 | 3.473 | 203.1893 | 86.4475 | 2028-08-30 | 83.2441 | 86.226 | 91.17 | 2028-08-30 | 5.423% | 0.04657% | 50% | 0.47304 | 3 | 9 | 3.473 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 171.9335 | 178.0949 | 181.3415 | 181.4069 | 0.84992 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2028-08-31 | 3.46% | 1.79% | 0.04592% | 50% | 0.47369 | 3 | 9 | 3.4737 | 202.2727 | 171.9335 | 2028-08-31 | 165.5695 | 171.5029 | 181.3415 | 2028-08-31 | 5.425% | 0.04592% | 50% | 0.47369 | 3 | 9 | 3.4737 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 169.4688 | 175.5443 | 178.7572 | 178.8198 | 0.8416 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2028-09-01 | 3.461% | 1.797% | 0.04529% | 50% | 0.47431 | 3 | 9 | 3.4743 | 201.3442 | 169.4688 | 2028-09-01 | 163.2032 | 169.054 | 178.7572 | 2028-09-01 | 5.428% | 0.04529% | 50% | 0.47431 | 3 | 9 | 3.4743 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 132.375 | 137.1226 | 139.6422 | 139.6743 | 0.6604 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2028-09-02 | 3.462% | 1.804% | 0.04467% | 50% | 0.47492 | 3 | 9 | 3.4749 | 200.4037 | 132.375 | 2028-09-02 | 127.4864 | 132.0586 | 139.6422 | 2028-09-02 | 5.431% | 0.04467% | 50% | 0.47492 | 3 | 9 | 3.4749 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 186.466 | 193.1561 | 196.7194 | 196.798 | 0.93486 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2028-09-03 | 3.464% | 1.811% | 0.04407% | 50% | 0.47549 | 3 | 9 | 3.4755 | 199.4513 | 186.466 | 2028-09-03 | 179.5877 | 186.031 | 196.7194 | 2028-09-03 | 5.433% | 0.04407% | 50% | 0.47549 | 3 | 9 | 3.4755 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 164.6809 | 170.5917 | 173.751 | 173.8082 | 0.82959 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2028-09-04 | 3.465% | 1.818% | 0.0435% | 50% | 0.47605 | 3 | 9 | 3.476 | 198.487 | 164.6809 | 2028-09-04 | 158.6131 | 164.3062 | 173.751 | 2028-09-04 | 5.436% | 0.0435% | 50% | 0.47605 | 3 | 9 | 3.476 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 184.6773 | 191.3085 | 194.8652 | 194.9412 | 0.93499 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2028-09-05 | 3.466% | 1.825% | 0.04297% | 50% | 0.47658 | 3 | 9 | 3.4766 | 197.5107 | 184.6773 | 2028-09-05 | 177.8806 | 184.2677 | 194.8652 | 2028-09-05 | 5.438% | 0.04297% | 50% | 0.47658 | 3 | 9 | 3.4766 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 140.3616 | 145.4035 | 148.1173 | 148.1546 | 0.7141 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2028-09-06 | 3.468% | 1.832% | 0.04249% | 50% | 0.4771 | 3 | 9 | 3.4771 | 196.5223 | 140.3616 | 2028-09-06 | 135.2019 | 140.0585 | 148.1173 | 2028-09-06 | 5.441% | 0.04249% | 50% | 0.4771 | 3 | 9 | 3.4771 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 163.1626 | 169.0259 | 172.1927 | 172.248 | 0.83441 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2028-09-07 | 3.469% | 1.839% | 0.04206% | 50% | 0.47759 | 3 | 9 | 3.4776 | 195.5221 | 163.1626 | 2028-09-07 | 157.1717 | 162.8197 | 172.1927 | 2028-09-07 | 5.443% | 0.04206% | 50% | 0.47759 | 3 | 9 | 3.4776 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 87.2646 | 90.4017 | 92.1019 | 92.1101 | 0.44849 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2028-09-08 | 3.47% | 1.846% | 0.04168% | 50% | 0.47807 | 3 | 9 | 3.4781 | 194.5098 | 87.2646 | 2028-09-08 | 84.0643 | 87.0863 | 92.1019 | 2028-09-08 | 5.446% | 0.04168% | 50% | 0.47807 | 3 | 9 | 3.4781 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 181.5308 | 188.0593 | 191.6096 | 191.6818 | 0.93818 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2028-09-09 | 3.472% | 1.853% | 0.04135% | 50% | 0.47853 | 3 | 9 | 3.4785 | 193.4856 | 181.5308 | 2028-09-09 | 174.8812 | 181.1706 | 191.6096 | 2028-09-09 | 5.448% | 0.04135% | 50% | 0.47853 | 3 | 9 | 3.4785 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 185.0398 | 191.6971 | 195.3296 | 195.4054 | 0.96148 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2028-09-10 | 3.473% | 1.86% | 0.04104% | 50% | 0.47897 | 3 | 9 | 3.479 | 192.4494 | 185.0398 | 2028-09-10 | 178.2697 | 184.6834 | 195.3296 | 2028-09-10 | 5.45% | 0.04104% | 50% | 0.47897 | 3 | 9 | 3.479 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 128.1165 | 132.7277 | 135.2522 | 135.2812 | 0.66923 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2028-09-11 | 3.474% | 1.867% | 0.04072% | 50% | 0.47939 | 3 | 9 | 3.4794 | 191.4014 | 128.1165 | 2028-09-11 | 123.4347 | 127.8773 | 135.2522 | 2028-09-11 | 5.453% | 0.04072% | 50% | 0.47939 | 3 | 9 | 3.4794 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 46.1212 | 47.7819 | 48.6941 | 48.6941 | 0.24221 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2028-09-12 | 3.475% | 1.873% | 0.04037% | 50% | 0.4798 | 3 | 9 | 3.4798 | 190.3416 | 46.1212 | 2028-09-12 | 44.4378 | 46.0379 | 48.6941 | 2028-09-12 | 5.455% | 0.04037% | 50% | 0.4798 | 3 | 9 | 3.4798 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 147.0813 | 152.3792 | 155.299 | 155.3413 | 0.777 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2028-09-13 | 3.477% | 1.88% | 0.04001% | 50% | 0.48019 | 3 | 9 | 3.4802 | 189.27 | 147.0813 | 2028-09-13 | 141.7194 | 146.8242 | 155.299 | 2028-09-13 | 5.457% | 0.04001% | 50% | 0.48019 | 3 | 9 | 3.4802 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 164.5798 | 170.5104 | 173.7895 | 173.846 | 0.87449 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2028-09-14 | 3.478% | 1.887% | 0.03962% | 50% | 0.48056 | 3 | 9 | 3.4806 | 188.1865 | 164.5798 | 2028-09-14 | 158.5873 | 164.3019 | 173.7895 | 2028-09-14 | 5.459% | 0.03962% | 50% | 0.48056 | 3 | 9 | 3.4806 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 105.0659 | 108.8534 | 110.9544 | 110.9706 | 0.56144 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2028-09-15 | 3.479% | 1.894% | 0.03922% | 50% | 0.48092 | 3 | 9 | 3.4809 | 187.0913 | 105.0659 | 2028-09-15 | 101.2451 | 104.8948 | 110.9544 | 2028-09-15 | 5.461% | 0.03922% | 50% | 0.48092 | 3 | 9 | 3.4809 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 190.9262 | 197.8116 | 201.6432 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2028 | 2028-09-16 | 3.481% | 1.9% | 0.0388% | 50% | 0.48127 | 3 | 9 | 3.4813 | 185.9842 | 190.9262 | 2028-09-16 | 183.9915 | 190.6268 | 201.6432 | 2028-09-16 | 5.463% | 0.0388% | 50% | 0.48127 | 3 | 9 | 3.4813 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 184.3787 | 191.0306 | 194.7441 | 194.8185 | 0.99738 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2028-09-17 | 3.482% | 1.907% | 0.03836% | 50% | 0.48161 | 3 | 9 | 3.4816 | 184.8619 | 184.3787 | 2028-09-17 | 177.6902 | 184.1007 | 194.7441 | 2028-09-17 | 5.465% | 0.03836% | 50% | 0.48161 | 3 | 9 | 3.4816 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 181.9287 | 188.4947 | 192.172 | 192.2439 | 0.99023 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2028-09-18 | 3.483% | 1.914% | 0.03796% | 50% | 0.48193 | 3 | 9 | 3.4819 | 183.722 | 181.9287 | 2028-09-18 | 175.3373 | 181.6655 | 192.172 | 2028-09-18 | 5.467% | 0.03796% | 50% | 0.48193 | 3 | 9 | 3.4819 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 186.0631 | 192.781 | 196.5551 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2028 | 2028-09-19 | 3.485% | 1.92% | 0.03758% | 50% | 0.48223 | 3 | 9 | 3.4822 | 182.5661 | 186.0631 | 2028-09-19 | 179.3305 | 185.8053 | 196.5551 | 2028-09-19 | 5.469% | 0.03758% | 50% | 0.48223 | 3 | 9 | 3.4822 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 181.0235 | 187.562 | 191.2467 | 191.3178 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2028-09-20 | 3.486% | 1.927% | 0.03724% | 50% | 0.48253 | 3 | 9 | 3.4825 | 181.3957 | 181.0235 | 2028-09-20 | 174.4816 | 180.7838 | 191.2467 | 2028-09-20 | 5.471% | 0.03724% | 50% | 0.48253 | 3 | 9 | 3.4825 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 175.8326 | 182.1861 | 185.7776 | 185.8439 | 0.97568 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2028-09-21 | 3.487% | 1.933% | 0.03692% | 50% | 0.48281 | 3 | 9 | 3.4828 | 180.2124 | 175.8326 | 2028-09-21 | 169.4864 | 175.6106 | 185.7776 | 2028-09-21 | 5.473% | 0.03692% | 50% | 0.48281 | 3 | 9 | 3.4828 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 112.7454 | 116.8209 | 119.1318 | 119.1524 | 0.62968 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2028-09-22 | 3.489% | 1.94% | 0.03664% | 50% | 0.48309 | 3 | 9 | 3.4831 | 179.0178 | 112.7454 | 2028-09-22 | 108.6815 | 112.6101 | 119.1318 | 2028-09-22 | 5.474% | 0.03664% | 50% | 0.48309 | 3 | 9 | 3.4831 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 75.8468 | 78.5895 | 80.1494 | 80.1547 | 0.42643 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2028-09-23 | 3.49% | 1.946% | 0.03638% | 50% | 0.48335 | 3 | 9 | 3.4834 | 177.8133 | 75.8468 | 2028-09-23 | 73.1164 | 75.7605 | 80.1494 | 2028-09-23 | 5.476% | 0.03638% | 50% | 0.48335 | 3 | 9 | 3.4834 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 131.7332 | 136.4988 | 139.2173 | 139.2494 | 0.74584 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2028-09-24 | 3.491% | 1.953% | 0.03629% | 50% | 0.4836 | 3 | 9 | 3.4836 | 176.6003 | 131.7332 | 2028-09-24 | 126.9973 | 131.5916 | 139.2173 | 2028-09-24 | 5.478% | 0.03629% | 50% | 0.4836 | 3 | 9 | 3.4836 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 133.3327 | 138.158 | 140.9188 | 140.9525 | 0.76015 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2028-09-25 | 3.493% | 1.959% | 0.0364% | 50% | 0.48385 | 3 | 9 | 3.4838 | 175.3804 | 133.3327 | 2028-09-25 | 128.5457 | 133.1978 | 140.9188 | 2028-09-25 | 5.479% | 0.0364% | 50% | 0.48385 | 3 | 9 | 3.4838 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 61.2309 | 63.4478 | 64.7198 | 64.7216 | 0.35147 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2028-09-26 | 3.494% | 1.965% | 0.03672% | 50% | 0.48408 | 3 | 9 | 3.4841 | 174.1549 | 61.2309 | 2028-09-26 | 59.0356 | 61.1729 | 64.7198 | 2028-09-26 | 5.48% | 0.03672% | 50% | 0.48408 | 3 | 9 | 3.4841 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 61.415 | 63.6393 | 64.9194 | 64.9213 | 0.35503 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2028-09-27 | 3.495% | 1.972% | 0.03724% | 50% | 0.4843 | 3 | 9 | 3.4843 | 172.9257 | 61.415 | 2028-09-27 | 59.216 | 61.3607 | 64.9194 | 2028-09-27 | 5.482% | 0.03724% | 50% | 0.4843 | 3 | 9 | 3.4843 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 91.3927 | 94.7041 | 96.6153 | 96.6274 | 0.53216 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2028-09-28 | 3.497% | 1.978% | 0.03797% | 50% | 0.48452 | 3 | 9 | 3.4845 | 171.694 | 91.3927 | 2028-09-28 | 88.1248 | 91.3178 | 96.6153 | 2028-09-28 | 5.483% | 0.03797% | 50% | 0.48452 | 3 | 9 | 3.4845 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 131.0454 | 135.7954 | 138.5447 | 138.5808 | 0.76867 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2028-09-29 | 3.498% | 1.984% | 0.03891% | 50% | 0.48472 | 3 | 9 | 3.4847 | 170.4616 | 131.0454 | 2028-09-29 | 126.3662 | 130.9466 | 138.5447 | 2028-09-29 | 5.484% | 0.03891% | 50% | 0.48472 | 3 | 9 | 3.4847 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 148.5377 | 153.9239 | 157.0502 | 157.1021 | 0.87767 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2028-09-30 | 3.499% | 1.991% | 0.04006% | 50% | 0.48492 | 3 | 9 | 3.4849 | 169.23 | 148.5377 | 2028-09-30 | 143.2413 | 148.4354 | 157.0502 | 2028-09-30 | 5.485% | 0.04006% | 50% | 0.48492 | 3 | 9 | 3.4849 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 153.7684 | 159.3465 | 162.5931 | 162.6523 | 0.91527 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2028-10-01 | 3.501% | 1.997% | 0.04143% | 50% | 0.48511 | 3 | 9 | 3.4851 | 167.9957 | 153.7684 | 2028-10-01 | 148.2932 | 153.6726 | 162.5931 | 2028-10-01 | 5.486% | 0.04143% | 50% | 0.48511 | 3 | 9 | 3.4851 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 144.4261 | 149.6672 | 152.7262 | 152.7794 | 0.86603 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2028-10-02 | 3.502% | 2.003% | 0.043% | 50% | 0.48529 | 3 | 9 | 3.4853 | 166.7547 | 144.4261 | 2028-10-02 | 139.2908 | 144.3457 | 152.7262 | 2028-10-02 | 5.487% | 0.043% | 50% | 0.48529 | 3 | 9 | 3.4853 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 165.2578 | 171.2574 | 174.7685 | 174.8465 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2028-10-03 | 3.503% | 2.009% | 0.0447% | 50% | 0.48547 | 3 | 9 | 3.4855 | 165.5075 | 165.2578 | 2028-10-03 | 159.3904 | 165.1769 | 174.7685 | 2028-10-03 | 5.488% | 0.0447% | 50% | 0.48547 | 3 | 9 | 3.4855 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 167.9479 | 174.0475 | 177.6268 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2028 | 2028-10-04 | 3.505% | 2.015% | 0.04655% | 50% | 0.48564 | 3 | 9 | 3.4856 | 164.2548 | 167.9479 | 2028-10-04 | 161.9936 | 167.8769 | 177.6268 | 2028-10-04 | 5.489% | 0.04655% | 50% | 0.48564 | 3 | 9 | 3.4856 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 56.3898 | 58.4386 | 59.6441 | 59.646 | 0.3458 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2028-10-05 | 3.506% | 2.021% | 0.04853% | 50% | 0.4858 | 3 | 9 | 3.4858 | 162.9969 | 56.3898 | 2028-10-05 | 54.3936 | 56.3698 | 59.6441 | 2028-10-05 | 5.49% | 0.04853% | 50% | 0.4858 | 3 | 9 | 3.4858 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 115.8713 | 120.0828 | 122.5674 | 122.6044 | 0.71628 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2028-10-06 | 3.507% | 2.027% | 0.05066% | 50% | 0.48596 | 3 | 9 | 3.486 | 161.7344 | 115.8713 | 2028-10-06 | 111.7754 | 115.8381 | 122.5674 | 2028-10-06 | 5.49% | 0.05066% | 50% | 0.48596 | 3 | 9 | 3.486 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 64.738 | 67.0919 | 68.4843 | 68.4896 | 0.40325 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2028-10-07 | 3.508% | 2.033% | 0.05293% | 50% | 0.48611 | 3 | 9 | 3.4861 | 160.4679 | 64.738 | 2028-10-07 | 62.453 | 64.7239 | 68.4843 | 2028-10-07 | 5.491% | 0.05293% | 50% | 0.48611 | 3 | 9 | 3.4861 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 152.6496 | 158.2022 | 161.495 | 161.5793 | 0.95884 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2028-10-08 | 3.51% | 2.039% | 0.05544% | 50% | 0.48625 | 3 | 9 | 3.4862 | 159.1978 | 152.6496 | 2028-10-08 | 147.2698 | 152.6268 | 161.495 | 2028-10-08 | 5.491% | 0.05544% | 50% | 0.48625 | 3 | 9 | 3.4862 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 122.1251 | 126.5691 | 129.2112 | 129.262 | 0.77317 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2028-10-09 | 3.511% | 2.045% | 0.05806% | 50% | 0.48639 | 3 | 9 | 3.4864 | 157.9246 | 122.1251 | 2028-10-09 | 117.8277 | 122.1153 | 129.2112 | 2028-10-09 | 5.492% | 0.05806% | 50% | 0.48639 | 3 | 9 | 3.4864 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 94.0155 | 97.438 | 99.4779 | 99.5038 | 0.59996 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2028-10-10 | 3.512% | 2.051% | 0.06076% | 50% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | 156.6491 | 94.0155 | 2028-10-10 | 90.7124 | 94.0146 | 99.4779 | 2028-10-10 | 5.492% | 0.06076% | 50% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 118.083 | 122.3832 | 124.9527 | 125.005 | 0.75984 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2028-10-11 | 3.514% | 2.056% | 0.06357% | 50% | 0.48665 | 3 | 9 | 3.4866 | 155.3717 | 118.083 | 2028-10-11 | 113.9407 | 118.0901 | 124.9527 | 2028-10-11 | 5.492% | 0.06357% | 50% | 0.48665 | 3 | 9 | 3.4866 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 91.2932 | 94.6192 | 96.6114 | 96.6382 | 0.59223 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2028-10-12 | 3.515% | 2.062% | 0.06647% | 50% | 0.48677 | 3 | 9 | 3.4868 | 154.0929 | 91.2932 | 2028-10-12 | 88.0957 | 91.3052 | 96.6114 | 2028-10-12 | 5.492% | 0.06647% | 50% | 0.48677 | 3 | 9 | 3.4868 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 81.3588 | 84.324 | 86.1044 | 86.1243 | 0.53216 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2028-10-13 | 3.516% | 2.068% | 0.06947% | 50% | 0.48689 | 3 | 9 | 3.4869 | 152.8132 | 81.3588 | 2028-10-13 | 78.5137 | 81.3752 | 86.1044 | 2028-10-13 | 5.492% | 0.06947% | 50% | 0.48689 | 3 | 9 | 3.4869 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 148.6157 | 154.0343 | 157.2957 | 157.4068 | 0.98073 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2028-10-14 | 3.518% | 2.073% | 0.07257% | 50% | 0.487 | 3 | 9 | 3.487 | 151.5332 | 148.6157 | 2028-10-14 | 143.4271 | 148.6565 | 157.2957 | 2028-10-14 | 5.492% | 0.07257% | 50% | 0.487 | 3 | 9 | 3.487 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 133.239 | 138.0988 | 141.0309 | 141.1205 | 0.88667 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2028-10-15 | 3.519% | 2.079% | 0.07577% | 50% | 0.48711 | 3 | 9 | 3.4871 | 150.2498 | 133.239 | 2028-10-15 | 128.5948 | 133.2852 | 141.0309 | 2028-10-15 | 5.492% | 0.07577% | 50% | 0.48711 | 3 | 9 | 3.4871 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 85.382 | 88.4975 | 90.3815 | 90.4097 | 0.57291 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2028-10-16 | 3.52% | 2.085% | 0.07977% | 50% | 0.48721 | 3 | 9 | 3.4872 | 148.9594 | 85.382 | 2028-10-16 | 82.4107 | 85.4177 | 90.3815 | 2028-10-16 | 5.492% | 0.07977% | 50% | 0.48721 | 3 | 9 | 3.4872 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 136.3035 | 141.2789 | 144.2948 | 144.4035 | 0.92299 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2028-10-17 | 3.522% | 2.09% | 0.08459% | 50% | 0.48731 | 3 | 9 | 3.4873 | 147.663 | 136.3035 | 2028-10-17 | 131.5679 | 136.3705 | 144.2948 | 2028-10-17 | 5.492% | 0.08459% | 50% | 0.48731 | 3 | 9 | 3.4873 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 60.1599 | 62.3567 | 63.6914 | 63.7005 | 0.41072 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2028-10-18 | 3.523% | 2.096% | 0.09025% | 50% | 0.48741 | 3 | 9 | 3.4874 | 146.3615 | 60.1599 | 2028-10-18 | 58.0732 | 60.1938 | 63.6914 | 2028-10-18 | 5.491% | 0.09025% | 50% | 0.48741 | 3 | 9 | 3.4874 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 38.2824 | 39.6808 | 40.5324 | 40.5324 | 0.26366 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2028-10-19 | 3.524% | 2.101% | 0.09675% | 50% | 0.4875 | 3 | 9 | 3.4875 | 145.0561 | 38.2824 | 2028-10-19 | 36.9567 | 38.3068 | 40.5324 | 2028-10-19 | 5.491% | 0.09675% | 50% | 0.4875 | 3 | 9 | 3.4875 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 62.3754 | 64.6549 | 66.0461 | 66.0593 | 0.43356 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2028-10-20 | 3.526% | 2.106% | 0.1041% | 50% | 0.48759 | 3 | 9 | 3.4876 | 143.7479 | 62.3754 | 2028-10-20 | 60.2191 | 62.4198 | 66.0461 | 2028-10-20 | 5.491% | 0.1041% | 50% | 0.48759 | 3 | 9 | 3.4876 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 130.7238 | 135.503 | 138.4262 | 138.5635 | 0.91764 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2028-10-21 | 3.527% | 2.112% | 0.1123% | 50% | 0.48767 | 3 | 9 | 3.4877 | 142.4378 | 130.7238 | 2028-10-21 | 126.2123 | 130.8265 | 138.4262 | 2028-10-21 | 5.49% | 0.1123% | 50% | 0.48767 | 3 | 9 | 3.4877 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 79.387 | 82.2904 | 84.0703 | 84.1087 | 0.5621 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2028-10-22 | 3.528% | 2.117% | 0.1219% | 50% | 0.48775 | 3 | 9 | 3.4878 | 141.1262 | 79.387 | 2028-10-22 | 76.6518 | 79.4553 | 84.0703 | 2028-10-22 | 5.489% | 0.1219% | 50% | 0.48775 | 3 | 9 | 3.4878 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 102.1053 | 105.8411 | 108.1362 | 108.2245 | 0.72992 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2028-10-23 | 3.53% | 2.122% | 0.1328% | 50% | 0.48783 | 3 | 9 | 3.4878 | 139.8143 | 102.1053 | 2028-10-23 | 98.5935 | 102.2008 | 108.1362 | 2028-10-23 | 5.489% | 0.1328% | 50% | 0.48783 | 3 | 9 | 3.4878 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 88.2903 | 91.5219 | 93.5115 | 93.5769 | 0.63698 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2028-10-24 | 3.531% | 2.128% | 0.145% | 50% | 0.4879 | 3 | 9 | 3.4879 | 138.5032 | 88.2903 | 2028-10-24 | 85.2588 | 88.3795 | 93.5115 | 2028-10-24 | 5.488% | 0.145% | 50% | 0.4879 | 3 | 9 | 3.4879 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 58.3007 | 60.4354 | 61.7525 | 61.77 | 0.4244 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2028-10-25 | 3.532% | 2.133% | 0.1585% | 50% | 0.48798 | 3 | 9 | 3.488 | 137.1938 | 58.3007 | 2028-10-25 | 56.3023 | 58.3639 | 61.7525 | 2028-10-25 | 5.487% | 0.1585% | 50% | 0.48798 | 3 | 9 | 3.488 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 52.3178 | 54.2343 | 55.4191 | 55.4308 | 0.38442 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2028-10-26 | 3.534% | 2.138% | 0.1733% | 50% | 0.48804 | 3 | 9 | 3.488 | 135.8874 | 52.3178 | 2028-10-26 | 50.5277 | 52.3785 | 55.4191 | 2028-10-26 | 5.487% | 0.1733% | 50% | 0.48804 | 3 | 9 | 3.488 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 69.0304 | 71.5599 | 73.1272 | 73.1694 | 0.51224 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2028-10-27 | 3.535% | 2.143% | 0.1894% | 50% | 0.48811 | 3 | 9 | 3.4881 | 134.5849 | 69.0304 | 2028-10-27 | 66.6724 | 69.1156 | 73.1272 | 2028-10-27 | 5.486% | 0.1894% | 50% | 0.48811 | 3 | 9 | 3.4881 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 100.1993 | 103.8724 | 106.153 | 106.2949 | 0.7512 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2028-10-28 | 3.536% | 2.148% | 0.2069% | 50% | 0.48817 | 3 | 9 | 3.4882 | 133.2874 | 100.1993 | 2028-10-28 | 96.7826 | 100.3306 | 106.153 | 2028-10-28 | 5.485% | 0.2069% | 50% | 0.48817 | 3 | 9 | 3.4882 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 83.7572 | 86.8288 | 88.7398 | 88.8356 | 0.63383 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2028-10-29 | 3.538% | 2.153% | 0.2257% | 50% | 0.48824 | 3 | 9 | 3.4882 | 131.989 | 83.7572 | 2028-10-29 | 80.9062 | 83.8732 | 88.7398 | 2028-10-29 | 5.484% | 0.2257% | 50% | 0.48824 | 3 | 9 | 3.4882 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 84.7842 | 87.8947 | 89.8338 | 89.9438 | 0.64797 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2028-10-30 | 3.539% | 2.159% | 0.2455% | 50% | 0.48829 | 3 | 9 | 3.4883 | 130.6848 | 84.7842 | 2028-10-30 | 81.9033 | 84.9081 | 89.8338 | 2028-10-30 | 5.483% | 0.2455% | 50% | 0.48829 | 3 | 9 | 3.4883 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 84.128 | 87.2156 | 89.1444 | 89.263 | 0.64939 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2028-10-31 | 3.54% | 2.164% | 0.2656% | 50% | 0.48835 | 3 | 9 | 3.4884 | 129.378 | 84.128 | 2028-10-31 | 81.2744 | 84.2573 | 89.1444 | 2028-10-31 | 5.482% | 0.2656% | 50% | 0.48835 | 3 | 9 | 3.4884 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 111.723 | 115.825 | 118.3926 | 118.6699 | 0.8719 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2028-11-01 | 3.542% | 2.169% | 0.2858% | 50% | 0.4884 | 3 | 9 | 3.4884 | 128.0705 | 111.723 | 2028-11-01 | 107.94 | 111.9031 | 118.3926 | 2028-11-01 | 5.481% | 0.2858% | 50% | 0.4884 | 3 | 9 | 3.4884 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 42.6553 | 44.222 | 45.2046 | 45.2118 | 0.33552 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2028-11-02 | 3.543% | 2.174% | 0.3063% | 50% | 0.48846 | 3 | 9 | 3.4885 | 126.7645 | 42.6553 | 2028-11-02 | 41.2135 | 42.7272 | 45.2046 | 2028-11-02 | 5.48% | 0.3063% | 50% | 0.48846 | 3 | 9 | 3.4885 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 50.5445 | 52.4017 | 53.5689 | 53.5946 | 0.40174 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2028-11-03 | 3.544% | 2.179% | 0.327% | 50% | 0.48851 | 3 | 9 | 3.4885 | 125.4619 | 50.5445 | 2028-11-03 | 48.839 | 50.6335 | 53.5689 | 2028-11-03 | 5.479% | 0.327% | 50% | 0.48851 | 3 | 9 | 3.4885 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 118.8417 | 123.2101 | 125.9608 | 126.3736 | 0.95692 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2028-11-04 | 3.545% | 2.184% | 0.348% | 50% | 0.48855 | 3 | 9 | 3.4886 | 124.1649 | 118.8417 | 2028-11-04 | 114.8387 | 119.06 | 125.9608 | 2028-11-04 | 5.479% | 0.348% | 50% | 0.48855 | 3 | 9 | 3.4886 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 119.2371 | 123.6217 | 126.3881 | 126.8359 | 0.97023 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2028-11-05 | 3.547% | 2.189% | 0.3686% | 50% | 0.4886 | 3 | 9 | 3.4886 | 122.8762 | 119.2371 | 2028-11-05 | 115.2278 | 119.465 | 126.3881 | 2028-11-05 | 5.478% | 0.3686% | 50% | 0.4886 | 3 | 9 | 3.4886 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 115.106 | 119.3404 | 122.0172 | 122.4566 | 0.94633 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2028-11-06 | 3.548% | 2.194% | 0.3884% | 50% | 0.48864 | 3 | 9 | 3.4886 | 121.5985 | 115.106 | 2028-11-06 | 111.2424 | 115.3346 | 122.0172 | 2028-11-06 | 5.477% | 0.3884% | 50% | 0.48864 | 3 | 9 | 3.4886 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 77.0365 | 79.8715 | 81.6672 | 81.8292 | 0.63885 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2028-11-07 | 3.549% | 2.199% | 0.4073% | 50% | 0.48869 | 3 | 9 | 3.4887 | 120.3338 | 77.0365 | 2028-11-07 | 74.4551 | 77.1951 | 81.6672 | 2028-11-07 | 5.476% | 0.4073% | 50% | 0.48869 | 3 | 9 | 3.4887 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 43.4573 | 45.0571 | 46.0725 | 46.0907 | 0.36352 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2028-11-08 | 3.551% | 2.204% | 0.4254% | 50% | 0.48873 | 3 | 9 | 3.4887 | 119.0841 | 43.4573 | 2028-11-08 | 42.0036 | 43.55 | 46.0725 | 2028-11-08 | 5.475% | 0.4254% | 50% | 0.48873 | 3 | 9 | 3.4887 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 90.2239 | 93.5467 | 95.6597 | 95.9421 | 0.76443 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2028-11-09 | 3.552% | 2.209% | 0.4425% | 50% | 0.48876 | 3 | 9 | 3.4888 | 117.8515 | 90.2239 | 2028-11-09 | 87.2111 | 90.423 | 95.6597 | 2028-11-09 | 5.474% | 0.4425% | 50% | 0.48876 | 3 | 9 | 3.4888 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 109.7675 | 113.8117 | 116.3883 | 116.8794 | 0.94073 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2028-11-10 | 3.553% | 2.214% | 0.4588% | 50% | 0.4888 | 3 | 9 | 3.4888 | 116.638 | 109.7675 | 2028-11-10 | 106.1084 | 110.0177 | 116.3883 | 2028-11-10 | 5.474% | 0.4588% | 50% | 0.4888 | 3 | 9 | 3.4888 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 108.2295 | 112.2186 | 114.765 | 115.2627 | 0.9371 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2028-11-11 | 3.555% | 2.219% | 0.4741% | 50% | 0.48884 | 3 | 9 | 3.4888 | 115.4456 | 108.2295 | 2028-11-11 | 104.6278 | 108.4841 | 114.765 | 2028-11-11 | 5.473% | 0.4741% | 50% | 0.48884 | 3 | 9 | 3.4888 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 106.8764 | 110.8171 | 113.3376 | 113.8424 | 0.93494 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2028-11-12 | 3.556% | 2.224% | 0.4885% | 50% | 0.48887 | 3 | 9 | 3.4889 | 114.2622 | 106.8764 | 2028-11-12 | 103.3258 | 107.1355 | 113.3376 | 2028-11-12 | 5.472% | 0.4885% | 50% | 0.48887 | 3 | 9 | 3.4889 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 40.7782 | 42.2823 | 43.2462 | 43.265 | 0.35897 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2028-11-13 | 3.557% | 2.229% | 0.5015% | 50% | 0.48891 | 3 | 9 | 3.4889 | 113.0779 | 40.7782 | 2028-11-13 | 39.4257 | 40.88 | 43.2462 | 2028-11-13 | 5.472% | 0.5015% | 50% | 0.48891 | 3 | 9 | 3.4889 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 51.2941 | 53.1869 | 54.4022 | 54.4655 | 0.45659 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2028-11-14 | 3.559% | 2.234% | 0.5134% | 50% | 0.48894 | 3 | 9 | 3.4889 | 111.8962 | 51.2941 | 2028-11-14 | 49.5957 | 51.4258 | 54.4022 | 2028-11-14 | 5.471% | 0.5134% | 50% | 0.48894 | 3 | 9 | 3.4889 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 106.9235 | 110.8705 | 113.4097 | 113.978 | 0.96545 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2028-11-15 | 3.56% | 2.239% | 0.5242% | 50% | 0.48897 | 3 | 9 | 3.489 | 110.7213 | 106.9235 | 2028-11-15 | 103.389 | 107.2056 | 113.4097 | 2028-11-15 | 5.471% | 0.5242% | 50% | 0.48897 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 63.4933 | 65.838 | 67.3494 | 67.4933 | 0.57768 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2028-11-16 | 3.561% | 2.244% | 0.5339% | 50% | 0.489 | 3 | 9 | 3.489 | 109.5573 | 63.4933 | 2028-11-16 | 61.3979 | 63.6653 | 67.3494 | 2028-11-16 | 5.47% | 0.5339% | 50% | 0.489 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 50.3848 | 52.2462 | 53.4483 | 53.5167 | 0.46284 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2028-11-17 | 3.563% | 2.249% | 0.5425% | 50% | 0.48903 | 3 | 9 | 3.489 | 108.4081 | 50.3848 | 2028-11-17 | 48.7248 | 50.5248 | 53.4483 | 2028-11-17 | 5.47% | 0.5425% | 50% | 0.48903 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 23.9573 | 24.8427 | 25.4156 | 25.4156 | 0.22209 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2028-11-18 | 3.564% | 2.254% | 0.5499% | 50% | 0.48905 | 3 | 9 | 3.4891 | 107.2779 | 23.9573 | 2028-11-18 | 23.1693 | 24.0255 | 25.4156 | 2028-11-18 | 5.47% | 0.5499% | 50% | 0.48905 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 70.0519 | 72.6418 | 74.321 | 74.5338 | 0.65801 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2028-11-19 | 3.565% | 2.259% | 0.5555% | 50% | 0.48908 | 3 | 9 | 3.4891 | 106.1716 | 70.0519 | 2028-11-19 | 67.7513 | 70.2561 | 74.321 | 2028-11-19 | 5.469% | 0.5555% | 50% | 0.48908 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 13.8767 | 14.3899 | 14.7233 | 14.7233 | 0.1313 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2028-11-20 | 3.567% | 2.265% | 0.5596% | 50% | 0.4891 | 3 | 9 | 3.4891 | 105.0926 | 13.8767 | 2028-11-20 | 13.4217 | 13.9181 | 14.7233 | 2028-11-20 | 5.469% | 0.5596% | 50% | 0.4891 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 33.6895 | 34.936 | 35.7474 | 35.7542 | 0.32204 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2028-11-21 | 3.568% | 2.27% | 0.5623% | 50% | 0.48913 | 3 | 9 | 3.4891 | 104.0451 | 33.6895 | 2028-11-21 | 32.5866 | 33.7923 | 35.7474 | 2028-11-21 | 5.469% | 0.5623% | 50% | 0.48913 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 55.5606 | 57.6171 | 58.9584 | 59.0722 | 0.53725 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2028-11-22 | 3.569% | 2.275% | 0.5636% | 50% | 0.48915 | 3 | 9 | 3.4891 | 103.033 | 55.5606 | 2028-11-22 | 53.7444 | 55.7337 | 58.9584 | 2028-11-22 | 5.469% | 0.5636% | 50% | 0.48915 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 54.6728 | 56.6972 | 58.0202 | 58.1305 | 0.53369 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2028-11-23 | 3.571% | 2.28% | 0.5633% | 50% | 0.48917 | 3 | 9 | 3.4892 | 102.0605 | 54.6728 | 2028-11-23 | 52.8884 | 54.8467 | 58.0202 | 2028-11-23 | 5.47% | 0.5633% | 50% | 0.48917 | 3 | 9 | 3.4892 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 17.7044 | 18.3602 | 18.7896 | 18.7896 | 0.17408 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2028-11-24 | 3.572% | 2.285% | 0.5615% | 50% | 0.48919 | 3 | 9 | 3.4892 | 101.1316 | 17.7044 | 2028-11-24 | 17.1274 | 17.7618 | 18.7896 | 2028-11-24 | 5.47% | 0.5615% | 50% | 0.48919 | 3 | 9 | 3.4892 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 53.2947 | 55.2696 | 56.5653 | 56.67 | 0.52963 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2028-11-25 | 3.573% | 2.291% | 0.5581% | 50% | 0.48921 | 3 | 9 | 3.4892 | 100.2505 | 53.2947 | 2028-11-25 | 51.5605 | 53.4711 | 56.5653 | 2028-11-25 | 5.47% | 0.5581% | 50% | 0.48921 | 3 | 9 | 3.4892 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 58.0495 | 60.2014 | 61.6161 | 61.7547 | 0.58204 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2028-11-26 | 3.575% | 2.296% | 0.5532% | 50% | 0.48923 | 3 | 9 | 3.4892 | 99.4067 | 58.0495 | 2028-11-26 | 56.1633 | 58.2453 | 61.6161 | 2028-11-26 | 5.471% | 0.5532% | 50% | 0.48923 | 3 | 9 | 3.4892 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 37.7363 | 39.1358 | 40.0577 | 40.0836 | 0.38092 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2028-11-27 | 3.576% | 2.301% | 0.5471% | 50% | 0.48925 | 3 | 9 | 3.4893 | 98.5878 | 37.7363 | 2028-11-27 | 36.512 | 37.866 | 40.0577 | 2028-11-27 | 5.471% | 0.5471% | 50% | 0.48925 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 53.7654 | 55.76 | 57.0767 | 57.1869 | 0.54786 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2028-11-28 | 3.577% | 2.307% | 0.5405% | 50% | 0.48927 | 3 | 9 | 3.4893 | 97.7952 | 53.7654 | 2028-11-28 | 52.0235 | 53.9535 | 57.0767 | 2028-11-28 | 5.472% | 0.5405% | 50% | 0.48927 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 21.3274 | 22.1189 | 22.6425 | 22.6425 | 0.21863 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2028-11-29 | 3.578% | 2.312% | 0.5334% | 50% | 0.48929 | 3 | 9 | 3.4893 | 97.0309 | 21.3274 | 2028-11-29 | 20.6374 | 21.4034 | 22.6425 | 2028-11-29 | 5.473% | 0.5334% | 50% | 0.48929 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 16.0192 | 16.614 | 17.0082 | 17.0082 | 0.16548 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2028-11-30 | 3.58% | 2.318% | 0.5258% | 50% | 0.4893 | 3 | 9 | 3.4893 | 96.2967 | 16.0192 | 2028-11-30 | 15.5017 | 16.0773 | 17.0082 | 2028-11-30 | 5.473% | 0.5258% | 50% | 0.4893 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 25.8325 | 26.7919 | 27.4291 | 27.4291 | 0.26883 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2028-12-01 | 3.581% | 2.323% | 0.5176% | 50% | 0.48932 | 3 | 9 | 3.4893 | 95.5948 | 25.8325 | 2028-12-01 | 24.9991 | 25.9276 | 27.4291 | 2028-12-01 | 5.474% | 0.5176% | 50% | 0.48932 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 35.4216 | 36.7377 | 37.6136 | 37.6336 | 0.37144 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2028-12-02 | 3.582% | 2.329% | 0.5089% | 50% | 0.48933 | 3 | 9 | 3.4893 | 94.9271 | 35.4216 | 2028-12-02 | 34.2805 | 35.5542 | 37.6136 | 2028-12-02 | 5.475% | 0.5089% | 50% | 0.48933 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 76.0024 | 78.8274 | 80.7113 | 81.0041 | 0.80488 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2028-12-03 | 3.584% | 2.334% | 0.5001% | 50% | 0.48935 | 3 | 9 | 3.4893 | 94.2951 | 76.0024 | 2028-12-03 | 73.5572 | 76.2913 | 80.7113 | 2028-12-03 | 5.476% | 0.5001% | 50% | 0.48935 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 95.3841 | 98.9308 | 101.3009 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2028 | 2028-12-04 | 3.585% | 2.34% | 0.4919% | 50% | 0.48936 | 3 | 9 | 3.4894 | 93.7002 | 95.3841 | 2028-12-04 | 92.3193 | 95.7521 | 101.3009 | 2028-12-04 | 5.478% | 0.4919% | 50% | 0.48936 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 49.5708 | 51.4148 | 52.6495 | 52.7342 | 0.53047 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2028-12-05 | 3.586% | 2.345% | 0.4843% | 50% | 0.48937 | 3 | 9 | 3.4894 | 93.1442 | 49.5708 | 2028-12-05 | 47.9802 | 49.7649 | 52.6495 | 2028-12-05 | 5.479% | 0.4843% | 50% | 0.48937 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 76.6808 | 79.5343 | 81.449 | 81.7432 | 0.82685 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2028-12-06 | 3.588% | 2.351% | 0.4773% | 50% | 0.48939 | 3 | 9 | 3.4894 | 92.6293 | 76.6808 | 2028-12-06 | 74.2234 | 76.9855 | 81.449 | 2028-12-06 | 5.48% | 0.4773% | 50% | 0.48939 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 14.5107 | 15.0509 | 15.4141 | 15.4141 | 0.15671 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2028-12-07 | 3.589% | 2.356% | 0.4709% | 50% | 0.4894 | 3 | 9 | 3.4894 | 92.1573 | 14.5107 | 2028-12-07 | 14.0463 | 14.5692 | 15.4141 | 2028-12-07 | 5.482% | 0.4709% | 50% | 0.4894 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 27.8936 | 28.9324 | 29.6323 | 29.6331 | 0.30268 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2028-12-08 | 3.59% | 2.362% | 0.4651% | 50% | 0.48941 | 3 | 9 | 3.4894 | 91.7303 | 27.8936 | 2028-12-08 | 27.002 | 28.0075 | 29.6323 | 2028-12-08 | 5.483% | 0.4651% | 50% | 0.48941 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 67.2344 | 69.7392 | 71.4306 | 71.6358 | 0.73473 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2028-12-09 | 3.592% | 2.368% | 0.46% | 50% | 0.48942 | 3 | 9 | 3.4894 | 91.3503 | 67.2344 | 2028-12-09 | 65.088 | 67.5128 | 71.4306 | 2028-12-09 | 5.485% | 0.46% | 50% | 0.48942 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 63.2918 | 65.6507 | 67.2468 | 67.4202 | 0.69403 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2028-12-10 | 3.593% | 2.374% | 0.4554% | 50% | 0.48943 | 3 | 9 | 3.4894 | 91.0139 | 63.2918 | 2028-12-10 | 61.2738 | 63.5574 | 67.2468 | 2028-12-10 | 5.486% | 0.4554% | 50% | 0.48943 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 22.0725 | 22.8955 | 23.4535 | 23.4535 | 0.24222 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2028-12-11 | 3.594% | 2.379% | 0.4515% | 50% | 0.48944 | 3 | 9 | 3.4894 | 90.7164 | 22.0725 | 2028-12-11 | 21.3696 | 22.1663 | 23.4535 | 2028-12-11 | 5.488% | 0.4515% | 50% | 0.48944 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 22.9898 | 23.8472 | 24.4299 | 24.4299 | 0.25301 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2028-12-12 | 3.596% | 2.385% | 0.448% | 50% | 0.48945 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.4584 | 22.9898 | 2028-12-12 | 22.2585 | 23.0887 | 24.4299 | 2028-12-12 | 5.49% | 0.448% | 50% | 0.48945 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 67.4699 | 69.9874 | 71.7016 | 71.9062 | 0.74647 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2028-12-13 | 3.597% | 2.391% | 0.4449% | 50% | 0.48946 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.24 | 67.4699 | 2028-12-13 | 65.3265 | 67.7639 | 71.7016 | 2028-12-13 | 5.492% | 0.4449% | 50% | 0.48946 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 33.5816 | 34.8351 | 35.6904 | 35.7069 | 0.3714 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2028-12-14 | 3.598% | 2.397% | 0.4422% | 50% | 0.48947 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.0613 | 33.5816 | 2028-12-14 | 32.516 | 33.7297 | 35.6904 | 2028-12-14 | 5.494% | 0.4422% | 50% | 0.48947 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 20.4672 | 21.2315 | 21.7541 | 21.7541 | 0.22661 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2028-12-15 | 3.6% | 2.402% | 0.44% | 50% | 0.48948 | 3 | 9 | 3.4895 | 89.9226 | 20.4672 | 2028-12-15 | 19.8185 | 20.5586 | 21.7541 | 2028-12-15 | 5.496% | 0.44% | 50% | 0.48948 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 12.6986 | 13.173 | 13.498 | 13.498 | 0.14075 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2028-12-16 | 3.601% | 2.408% | 0.4382% | 50% | 0.48949 | 3 | 9 | 3.4895 | 89.824 | 12.6986 | 2028-12-16 | 12.2966 | 12.7559 | 13.498 | 2028-12-16 | 5.498% | 0.4382% | 50% | 0.48949 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 69.1668 | 71.7515 | 73.5264 | 73.743 | 0.76942 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2028-12-17 | 3.602% | 2.414% | 0.4369% | 50% | 0.4895 | 3 | 9 | 3.4895 | 89.7656 | 69.1668 | 2028-12-17 | 66.9797 | 69.4826 | 73.5264 | 2028-12-17 | 5.5% | 0.4369% | 50% | 0.4895 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 66.4823 | 68.9676 | 70.678 | 70.8724 | 0.73957 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2028-12-18 | 3.604% | 2.42% | 0.4357% | 50% | 0.48951 | 3 | 9 | 3.4895 | 89.7481 | 66.4823 | 2028-12-18 | 64.3825 | 66.7893 | 70.678 | 2028-12-18 | 5.502% | 0.4357% | 50% | 0.48951 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 17.3806 | 18.0306 | 18.4788 | 18.4788 | 0.19277 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2028-12-19 | 3.605% | 2.426% | 0.4346% | 50% | 0.48951 | 3 | 9 | 3.4895 | 89.7715 | 17.3806 | 2028-12-19 | 16.8323 | 17.4618 | 18.4788 | 2028-12-19 | 5.504% | 0.4346% | 50% | 0.48951 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 82.1251 | 85.1975 | 87.3208 | 87.6543 | 0.91368 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2028-12-20 | 3.606% | 2.432% | 0.4336% | 50% | 0.48952 | 3 | 9 | 3.4895 | 89.8362 | 82.1251 | 2028-12-20 | 79.5371 | 82.5127 | 87.3208 | 2028-12-20 | 5.506% | 0.4336% | 50% | 0.48952 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 68.4083 | 70.9685 | 72.7416 | 72.9493 | 0.75945 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2028-12-21 | 3.608% | 2.438% | 0.4326% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 89.9422 | 68.4083 | 2028-12-21 | 66.255 | 68.7346 | 72.7416 | 2028-12-21 | 5.509% | 0.4326% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 70.167 | 72.7941 | 74.6173 | 74.8383 | 0.77779 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2028-12-22 | 3.609% | 2.443% | 0.4317% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.0897 | 70.167 | 2028-12-22 | 67.9609 | 70.5053 | 74.6173 | 2028-12-22 | 5.511% | 0.4317% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 85.1794 | 88.3697 | 90.5886 | 90.9489 | 0.94318 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2028-12-23 | 3.61% | 2.449% | 0.4309% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.279 | 85.1794 | 2028-12-23 | 82.5042 | 85.5943 | 90.5886 | 2028-12-23 | 5.513% | 0.4309% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 47.9894 | 49.7874 | 51.0406 | 51.1129 | 0.52866 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2028-12-24 | 3.611% | 2.455% | 0.4301% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.5139 | 47.9894 | 2028-12-24 | 46.4838 | 48.2255 | 51.0406 | 2028-12-24 | 5.515% | 0.4301% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 81.9951 | 85.0685 | 87.215 | 87.5389 | 0.90252 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2028-12-25 | 3.613% | 2.461% | 0.4294% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.797 | 81.9951 | 2028-12-25 | 79.4256 | 82.4026 | 87.215 | 2028-12-25 | 5.518% | 0.4294% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 25.414 | 26.3669 | 27.0339 | 27.0339 | 0.27769 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2028-12-26 | 3.614% | 2.467% | 0.4292% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 91.126 | 25.414 | 2028-12-26 | 24.6184 | 25.5415 | 27.0339 | 2028-12-26 | 5.52% | 0.4292% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 66.6944 | 69.1962 | 70.9508 | 71.1379 | 0.72769 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2028-12-27 | 3.615% | 2.473% | 0.4292% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 91.4994 | 66.6944 | 2028-12-27 | 64.609 | 67.0325 | 70.9508 | 2028-12-27 | 5.523% | 0.4292% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 41.2452 | 42.7929 | 43.8807 | 43.9208 | 0.44721 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2028-12-28 | 3.617% | 2.479% | 0.4297% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 91.9153 | 41.2452 | 2028-12-28 | 39.9569 | 41.4563 | 43.8807 | 2028-12-28 | 5.525% | 0.4297% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 59.0645 | 61.2817 | 62.8433 | 62.9747 | 0.638 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2028-12-29 | 3.618% | 2.485% | 0.4305% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 92.3718 | 59.0645 | 2028-12-29 | 57.2216 | 59.3696 | 62.8433 | 2028-12-29 | 5.528% | 0.4305% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 47.2765 | 49.0518 | 50.3049 | 50.3698 | 0.50753 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2028-12-30 | 3.619% | 2.491% | 0.4317% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 92.8674 | 47.2765 | 2028-12-30 | 45.803 | 47.523 | 50.3049 | 2028-12-30 | 5.53% | 0.4317% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 59.1849 | 61.4083 | 62.9808 | 63.1111 | 0.63223 | FALSE | 63.1998 | 2024 | 2028-12-31 | 3.621% | 2.497% | 0.4332% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 93.4 | 59.1849 | 2028-12-31 | 57.3422 | 59.4964 | 62.9808 | 2028-12-31 | 5.532% | 0.4332% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
min.: | 7.0655 | 7.2953 | 7.6272 | 7.6272 | 0.071577 |  | 7.6579 | 2021 | min.: | 3.138% | 0.8093% | 0.0182% | 50% | 0.00045714 | 2 | 8 | 2.9895 | 89.7481 | Bisextile | min.: | 6.9133 | 7.1381 | 7.6272 | min.: | 4.824% | 0.0182% | 50% | 0.00045714 | 2 | 8 | 2.9895
moy.: | 123.7976 | 128.1197 | 131.2339 | 131.3117 | 0.68201 |  | 132.5575 | 2022.3224 | moy.: | 3.38% | 2.659% | 0.1475% | 50% | 0.45854 | 2.8115 | 8.8115 | 3.27 | 175.4822 |  | moy.: | 119.6946 | 123.8728 | 131.2339 | moy.: | 5.715% | 0.1475% | 50% | 0.45854 | 2.8115 | 8.8115 | 3.27
max.: | 248.4792 | 257.1547 | 260.5447 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2028 | max.: | 3.621% | 4.818% | 0.5636% | 50% | 1 | 3 | 9 | 3.4895 | 240.6669 |  | max.: | 238.6689 | 247.0019 | 260.5447 | max.: | 6.665% | 0.5636% | 50% | 1 | 3 | 9 | 3.4895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2029
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2029 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2029 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2029 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | -0.28882 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1186.4948 | 19.3866 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1186.4948 | 19.1545 | kWh | [7 empty] | 0 | 7863.0335 | 0 | 7630.7242 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 44505.1574 | 36642.124 | 43297.8426 | 35667.1184 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 8398.6759 | 0 | 8398.6759 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 46289.4938 | 39595.4996 | 45033.8624 | 39573.9386 | : Sujet après action
|  | 46289.4938 | 47994.1755 | 48006.5143 |  | 44505.1574 |  |  |  |  | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 43297.8426 |  | 45033.8624 | 47972.6146 | 48006.5143 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 8409.1177 | 0 | 8409.1177 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.768% | [6 empty] | 47994.1755 | 39597.3966 | 47972.6146 | 39597.3966 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 1784.3364 | 1638.9708 | 11.4419 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2029-03-31 | 50% |  |  |  | -0.010471 |  |  | Perte annuelle: | 1736.0198 | 2825.4656 | 30.5964 | kWh |  |  | 50% |  |  |  | 3.5145 | 0 | 9.7758 | 0 | 9.487 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 4.998% | 50% |  |  |  | 3.4895 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 50% |  |  |  | 3.4895 | 1638.9708 | 1.7556 | 2825.4656 | 21.1422 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1638.9708 | 11.5314 | 2825.4656 | 30.6292 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2029 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2029 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2029-01-01 | 93.5038 | 97.0178 | 99.5083 | 99.9412 | 1.0012 | TRUE | 99.9412 | 2029 | 2029-01-01 | 3.622% | 2.503% | 0.4332% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 93.3929 | 93.5038 | 2029-01-01 | 90.5956 | 94.0003 | 99.5083 | 2029-01-01 | 5.535% | 0.4332% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | TRUE
2029-01-02 | 68.3719 | 70.9424 | 72.768 | 72.962 | 0.72643 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2029-01-02 | 3.623% | 2.509% | 0.4352% | 50% | 0.48956 | 3 | 9 | 3.4896 | 93.9607 | 68.3719 | 2029-01-02 | 66.2477 | 68.7384 | 72.768 | 2029-01-02 | 5.538% | 0.4352% | 50% | 0.48956 | 3 | 9 | 3.4896 | FALSE | TRUE
2029-01-03 | 71.2016 | 73.8795 | 75.7853 | 76.0006 | 0.7518 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2029-01-03 | 3.625% | 2.515% | 0.4379% | 50% | 0.48959 | 3 | 9 | 3.4896 | 94.5618 | 71.2016 | 2029-01-03 | 68.9918 | 71.5866 | 75.7853 | 2029-01-03 | 5.54% | 0.4379% | 50% | 0.48959 | 3 | 9 | 3.4896 | FALSE | TRUE
2029-01-04 | 76.4649 | 79.3419 | 81.3935 | 81.6524 | 0.80225 | FALSE | 81.754 | 2022 | 2029-01-04 | 3.626% | 2.521% | 0.441% | 50% | 0.48962 | 3 | 9 | 3.4896 | 95.1945 | 76.4649 | 2029-01-04 | 74.0944 | 76.8821 | 81.3935 | 2029-01-04 | 5.543% | 0.441% | 50% | 0.48962 | 3 | 9 | 3.4896 | FALSE | TRUE
2029-01-05 | 57.4936 | 59.6576 | 61.2039 | 61.3207 | 0.59826 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2029-01-05 | 3.627% | 2.527% | 0.4447% | 50% | 0.48965 | 3 | 9 | 3.4897 | 95.8569 | 57.4936 | 2029-01-05 | 55.7131 | 57.81 | 61.2039 | 2029-01-05 | 5.545% | 0.4447% | 50% | 0.48965 | 3 | 9 | 3.4897 | FALSE | TRUE
2029-01-06 | 98.4746 | 102.1824 | 104.8374 | 105.3101 | 1.02 | TRUE | 105.3101 | 2029 | 2029-01-06 | 3.629% | 2.532% | 0.4489% | 50% | 0.48969 | 3 | 9 | 3.4897 | 96.5473 | 98.4746 | 2029-01-06 | 95.4282 | 99.0213 | 104.8374 | 2029-01-06 | 5.548% | 0.4489% | 50% | 0.48969 | 3 | 9 | 3.4897 | FALSE | TRUE
2029-01-07 | 37.2497 | 38.6528 | 39.6595 | 39.6808 | 0.38144 | FALSE | 39.8402 | 2022 | 2029-01-07 | 3.63% | 2.538% | 0.4536% | 50% | 0.48972 | 3 | 9 | 3.4897 | 97.264 | 37.2497 | 2029-01-07 | 36.0986 | 37.4583 | 39.6595 | 2029-01-07 | 5.55% | 0.4536% | 50% | 0.48972 | 3 | 9 | 3.4897 | FALSE | TRUE
2029-01-08 | 24.9384 | 25.8781 | 26.5537 | 26.5537 | 0.25329 | FALSE | 26.6761 | 2022 | 2029-01-08 | 3.631% | 2.544% | 0.4589% | 50% | 0.48976 | 3 | 9 | 3.4898 | 98.005 | 24.9384 | 2029-01-08 | 24.1686 | 25.0793 | 26.5537 | 2029-01-08 | 5.553% | 0.4589% | 50% | 0.48976 | 3 | 9 | 3.4898 | FALSE | TRUE
2029-01-09 | 7.7858 | 8.0793 | 8.2907 | 8.2907 | 0.078454 | FALSE | 8.3294 | 2022 | 2029-01-09 | 3.633% | 2.55% | 0.4646% | 50% | 0.4898 | 3 | 9 | 3.4898 | 98.7785 | 7.7858 | 2029-01-09 | 7.5457 | 7.8301 | 8.2907 | 2029-01-09 | 5.555% | 0.4646% | 50% | 0.4898 | 3 | 9 | 3.4898 | FALSE | TRUE
2029-01-10 | 7.1572 | 7.4271 | 7.6219 | 7.6219 | 0.071527 | FALSE | 7.6579 | 2022 | 2029-01-10 | 3.634% | 2.556% | 0.47% | 50% | 0.48984 | 3 | 9 | 3.4898 | 99.5929 | 7.1572 | 2029-01-10 | 6.9367 | 7.1983 | 7.6219 | 2029-01-10 | 5.558% | 0.47% | 50% | 0.48984 | 3 | 9 | 3.4898 | FALSE | TRUE
2029-01-11 | 95.9526 | 99.5722 | 102.1903 | 102.6465 | 0.95497 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2029-01-11 | 3.635% | 2.562% | 0.4747% | 50% | 0.48988 | 3 | 9 | 3.4899 | 100.4462 | 95.9526 | 2029-01-11 | 92.9999 | 96.5082 | 102.1903 | 2029-01-11 | 5.56% | 0.4747% | 50% | 0.48988 | 3 | 9 | 3.4899 | FALSE | TRUE
2029-01-12 | 82.264 | 85.3684 | 87.6184 | 87.9262 | 0.81075 | FALSE | 88.0399 | 2022 | 2029-01-12 | 3.637% | 2.568% | 0.4788% | 50% | 0.48993 | 3 | 9 | 3.4899 | 101.336 | 82.264 | 2029-01-12 | 79.7353 | 82.7443 | 87.6184 | 2029-01-12 | 5.563% | 0.4788% | 50% | 0.48993 | 3 | 9 | 3.4899 | FALSE | TRUE
2029-01-13 | 26.3959 | 27.3924 | 28.116 | 28.116 | 0.25688 | FALSE | 28.2522 | 2022 | 2029-01-13 | 3.638% | 2.574% | 0.4823% | 50% | 0.48997 | 3 | 9 | 3.49 | 102.26 | 26.3959 | 2029-01-13 | 25.5853 | 26.5512 | 28.116 | 2029-01-13 | 5.565% | 0.4823% | 50% | 0.48997 | 3 | 9 | 3.49 | FALSE | TRUE
2029-01-14 | 105.2672 | 109.2428 | 112.1355 | 112.6821 | 1.0199 | TRUE | 112.6821 | 2029 | 2029-01-14 | 3.639% | 2.58% | 0.4851% | 50% | 0.49002 | 3 | 9 | 3.49 | 103.2157 | 105.2672 | 2029-01-14 | 102.0382 | 105.8918 | 112.1355 | 2029-01-14 | 5.568% | 0.4851% | 50% | 0.49002 | 3 | 9 | 3.49 | FALSE | TRUE
2029-01-15 | 106.8771 | 110.915 | 113.8588 | 114.4165 | 1.0257 | TRUE | 114.4165 | 2029 | 2029-01-15 | 3.64% | 2.586% | 0.4874% | 50% | 0.49007 | 3 | 9 | 3.4901 | 104.201 | 106.8771 | 2029-01-15 | 103.6022 | 107.5163 | 113.8588 | 2029-01-15 | 5.57% | 0.4874% | 50% | 0.49007 | 3 | 9 | 3.4901 | FALSE | TRUE
2029-01-16 | 106.2864 | 110.3035 | 113.2379 | 113.7939 | 1.0102 | TRUE | 113.7939 | 2029 | 2029-01-16 | 3.642% | 2.591% | 0.4886% | 50% | 0.49012 | 3 | 9 | 3.4901 | 105.2139 | 106.2864 | 2029-01-16 | 103.0331 | 106.9271 | 113.2379 | 2029-01-16 | 5.573% | 0.4886% | 50% | 0.49012 | 3 | 9 | 3.4901 | FALSE | TRUE
2029-01-17 | 83.4633 | 86.6189 | 88.9287 | 89.2309 | 0.78434 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2029-01-17 | 3.643% | 2.597% | 0.4883% | 50% | 0.49018 | 3 | 9 | 3.4902 | 106.2525 | 83.4633 | 2029-01-17 | 80.9112 | 83.9704 | 88.9287 | 2029-01-17 | 5.576% | 0.4883% | 50% | 0.49018 | 3 | 9 | 3.4902 | FALSE | TRUE
2029-01-18 | 21.8605 | 22.6874 | 23.2938 | 23.2938 | 0.20271 | FALSE | 23.4077 | 2022 | 2029-01-18 | 3.644% | 2.603% | 0.4867% | 50% | 0.49023 | 3 | 9 | 3.4902 | 107.3143 | 21.8605 | 2029-01-18 | 21.1928 | 21.9944 | 23.2938 | 2029-01-18 | 5.578% | 0.4867% | 50% | 0.49023 | 3 | 9 | 3.4902 | FALSE | TRUE
2029-01-19 | 44.6433 | 46.3324 | 47.5736 | 47.6105 | 0.41017 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2029-01-19 | 3.646% | 2.609% | 0.4838% | 50% | 0.49029 | 3 | 9 | 3.4903 | 108.3971 | 44.6433 | 2029-01-19 | 43.2811 | 44.9187 | 47.5736 | 2029-01-19 | 5.581% | 0.4838% | 50% | 0.49029 | 3 | 9 | 3.4903 | FALSE | TRUE
2029-01-20 | 23.0087 | 23.8796 | 24.5208 | 24.5208 | 0.20912 | FALSE | 24.639 | 2022 | 2029-01-20 | 3.647% | 2.615% | 0.4797% | 50% | 0.49035 | 3 | 9 | 3.4904 | 109.4985 | 23.0087 | 2029-01-20 | 22.3073 | 23.1517 | 24.5208 | 2029-01-20 | 5.583% | 0.4797% | 50% | 0.49035 | 3 | 9 | 3.4904 | FALSE | TRUE
2029-01-21 | 57.765 | 59.9523 | 61.5658 | 61.6586 | 0.52052 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2029-01-21 | 3.648% | 2.621% | 0.4744% | 50% | 0.49042 | 3 | 9 | 3.4904 | 110.6161 | 57.765 | 2029-01-21 | 56.0061 | 58.1268 | 61.5658 | 2029-01-21 | 5.586% | 0.4744% | 50% | 0.49042 | 3 | 9 | 3.4904 | FALSE | TRUE
2029-01-22 | 110.9401 | 115.1425 | 118.2485 | 118.7987 | 0.99273 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2029-01-22 | 3.65% | 2.627% | 0.468% | 50% | 0.49048 | 3 | 9 | 3.4905 | 111.7474 | 110.9401 | 2029-01-22 | 107.5657 | 111.6402 | 118.2485 | 2029-01-22 | 5.588% | 0.468% | 50% | 0.49048 | 3 | 9 | 3.4905 | FALSE | TRUE
2029-01-23 | 112.7689 | 117.0422 | 120.2066 | 120.7617 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2029-01-23 | 3.651% | 2.632% | 0.4604% | 50% | 0.49055 | 3 | 9 | 3.4906 | 112.9006 | 112.7689 | 2029-01-23 | 109.3424 | 113.4858 | 120.2066 | 2029-01-23 | 5.591% | 0.4604% | 50% | 0.49055 | 3 | 9 | 3.4906 | FALSE | TRUE
2029-01-24 | 114.1665 | 118.4944 | 121.7054 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2029 | 2029-01-24 | 3.652% | 2.638% | 0.4512% | 50% | 0.49062 | 3 | 9 | 3.4906 | 114.0842 | 114.1665 | 2029-01-24 | 110.7012 | 114.8977 | 121.7054 | 2029-01-24 | 5.594% | 0.4512% | 50% | 0.49062 | 3 | 9 | 3.4906 | FALSE | TRUE
2029-01-25 | 113.1168 | 117.4065 | 120.5952 | 121.1151 | 0.98099 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2029-01-25 | 3.654% | 2.644% | 0.4411% | 50% | 0.4907 | 3 | 9 | 3.4907 | 115.2955 | 113.1168 | 2029-01-25 | 109.6869 | 113.8465 | 120.5952 | 2029-01-25 | 5.596% | 0.4411% | 50% | 0.4907 | 3 | 9 | 3.4907 | FALSE | TRUE
2029-01-26 | 115.1147 | 119.4818 | 122.7343 | 123.2553 | 0.98776 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2029-01-26 | 3.655% | 2.65% | 0.4302% | 50% | 0.49078 | 3 | 9 | 3.4908 | 116.5325 | 115.1147 | 2029-01-26 | 111.6279 | 115.8627 | 122.7343 | 2029-01-26 | 5.599% | 0.4302% | 50% | 0.49078 | 3 | 9 | 3.4908 | FALSE | TRUE
2029-01-27 | 116.9984 | 121.4386 | 124.7518 | 125.2708 | 0.99321 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2029-01-27 | 3.656% | 2.656% | 0.4183% | 50% | 0.49086 | 3 | 9 | 3.4909 | 117.7932 | 116.9984 | 2029-01-27 | 113.4582 | 117.764 | 124.7518 | 2029-01-27 | 5.601% | 0.4183% | 50% | 0.49086 | 3 | 9 | 3.4909 | FALSE | TRUE
2029-01-28 | 18.1282 | 18.8164 | 19.331 | 19.331 | 0.15162 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2029-01-28 | 3.658% | 2.662% | 0.4057% | 50% | 0.49094 | 3 | 9 | 3.4909 | 119.0754 | 18.1282 | 2029-01-28 | 17.5802 | 18.2477 | 19.331 | 2029-01-28 | 5.604% | 0.4057% | 50% | 0.49094 | 3 | 9 | 3.4909 | FALSE | TRUE
2029-01-29 | 28.4158 | 29.495 | 30.3033 | 30.3033 | 0.23513 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2029-01-29 | 3.659% | 2.668% | 0.3922% | 50% | 0.49103 | 3 | 9 | 3.491 | 120.3773 | 28.4158 | 2029-01-29 | 27.5577 | 28.6044 | 30.3033 | 2029-01-29 | 5.607% | 0.3922% | 50% | 0.49103 | 3 | 9 | 3.491 | FALSE | TRUE
2029-01-30 | 25.604 | 26.5768 | 27.3069 | 27.3069 | 0.2096 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2029-01-30 | 3.66% | 2.673% | 0.3777% | 50% | 0.49112 | 3 | 9 | 3.4911 | 121.6971 | 25.604 | 2029-01-30 | 24.8317 | 25.7752 | 27.3069 | 2029-01-30 | 5.609% | 0.3777% | 50% | 0.49112 | 3 | 9 | 3.4911 | FALSE | TRUE
2029-01-31 | 25.4491 | 26.4164 | 27.1436 | 27.1436 | 0.2061 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2029-01-31 | 3.662% | 2.679% | 0.3627% | 50% | 0.49122 | 3 | 9 | 3.4912 | 123.0322 | 25.4491 | 2029-01-31 | 24.6822 | 25.6203 | 27.1436 | 2029-01-31 | 5.612% | 0.3627% | 50% | 0.49122 | 3 | 9 | 3.4912 | FALSE | TRUE
2029-02-01 | 55.4801 | 57.5895 | 59.1785 | 59.2214 | 0.44482 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2029-02-01 | 3.663% | 2.685% | 0.3472% | 50% | 0.49132 | 3 | 9 | 3.4913 | 124.3807 | 55.4801 | 2029-02-01 | 53.81 | 55.856 | 59.1785 | 2029-02-01 | 5.614% | 0.3472% | 50% | 0.49132 | 3 | 9 | 3.4913 | FALSE | TRUE
2029-02-02 | 24.7477 | 25.689 | 26.3994 | 26.3994 | 0.19616 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2029-02-02 | 3.664% | 2.691% | 0.3312% | 50% | 0.49142 | 3 | 9 | 3.4914 | 125.7403 | 24.7477 | 2029-02-02 | 24.0035 | 24.9165 | 26.3994 | 2029-02-02 | 5.617% | 0.3312% | 50% | 0.49142 | 3 | 9 | 3.4914 | FALSE | TRUE
2029-02-03 | 55.555 | 57.6689 | 59.2672 | 59.3038 | 0.43596 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2029-02-03 | 3.666% | 2.697% | 0.3147% | 50% | 0.49153 | 3 | 9 | 3.4915 | 127.1092 | 55.555 | 2029-02-03 | 53.8862 | 55.9365 | 59.2672 | 2029-02-03 | 5.62% | 0.3147% | 50% | 0.49153 | 3 | 9 | 3.4915 | FALSE | TRUE
2029-02-04 | 50.5508 | 52.475 | 53.9325 | 53.954 | 0.39242 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2029-02-04 | 3.667% | 2.703% | 0.2979% | 50% | 0.49164 | 3 | 9 | 3.4916 | 128.4853 | 50.5508 | 2029-02-04 | 49.0338 | 50.9002 | 53.9325 | 2029-02-04 | 5.622% | 0.2979% | 50% | 0.49164 | 3 | 9 | 3.4916 | FALSE | TRUE
2029-02-05 | 42.3803 | 43.9941 | 45.2188 | 45.2235 | 0.32546 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2029-02-05 | 3.668% | 2.708% | 0.2806% | 50% | 0.49176 | 3 | 9 | 3.4918 | 129.8666 | 42.3803 | 2029-02-05 | 41.1098 | 42.6752 | 45.2188 | 2029-02-05 | 5.625% | 0.2806% | 50% | 0.49176 | 3 | 9 | 3.4918 | FALSE | TRUE
2029-02-06 | 89.9219 | 93.3473 | 95.9516 | 96.0906 | 0.68424 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2029-02-06 | 3.67% | 2.714% | 0.2629% | 50% | 0.49188 | 3 | 9 | 3.4919 | 131.2626 | 89.9219 | 2029-02-06 | 87.2289 | 90.5517 | 95.9516 | 2029-02-06 | 5.628% | 0.2629% | 50% | 0.49188 | 3 | 9 | 3.4919 | FALSE | TRUE
2029-02-07 | 40.6359 | 42.1844 | 43.3639 | 43.3648 | 0.30552 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2029-02-07 | 3.671% | 2.72% | 0.2452% | 50% | 0.49201 | 3 | 9 | 3.492 | 132.6819 | 40.6359 | 2029-02-07 | 39.4201 | 40.9223 | 43.3639 | 2029-02-07 | 5.63% | 0.2452% | 50% | 0.49201 | 3 | 9 | 3.492 | FALSE | TRUE
2029-02-08 | 135.9884 | 141.1724 | 145.1284 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2029 | 2029-02-08 | 3.672% | 2.726% | 0.228% | 50% | 0.49214 | 3 | 9 | 3.4921 | 134.1207 | 135.9884 | 2029-02-08 | 131.9241 | 136.9533 | 145.1284 | 2029-02-08 | 5.633% | 0.228% | 50% | 0.49214 | 3 | 9 | 3.4921 | FALSE | TRUE
2029-02-09 | 135.3521 | 140.5139 | 144.4601 | 144.765 | 0.99834 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2029-02-09 | 3.673% | 2.732% | 0.2111% | 50% | 0.49228 | 3 | 9 | 3.4923 | 135.5762 | 135.3521 | 2029-02-09 | 131.3111 | 136.3187 | 144.4601 | 2029-02-09 | 5.636% | 0.2111% | 50% | 0.49228 | 3 | 9 | 3.4923 | FALSE | TRUE
2029-02-10 | 127.1404 | 131.9907 | 135.7057 | 135.943 | 0.92754 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2029-02-10 | 3.675% | 2.737% | 0.1947% | 50% | 0.49242 | 3 | 9 | 3.4924 | 137.0451 | 127.1404 | 2029-02-10 | 123.3483 | 128.054 | 135.7057 | 2029-02-10 | 5.638% | 0.1947% | 50% | 0.49242 | 3 | 9 | 3.4924 | FALSE | TRUE
2029-02-11 | 63.4204 | 65.8408 | 67.698 | 67.7252 | 0.45719 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2029-02-11 | 3.676% | 2.743% | 0.1786% | 50% | 0.49257 | 3 | 9 | 3.4926 | 138.5246 | 63.4204 | 2029-02-11 | 61.5308 | 63.8791 | 67.698 | 2029-02-11 | 5.641% | 0.1786% | 50% | 0.49257 | 3 | 9 | 3.4926 | FALSE | TRUE
2029-02-12 | 106.2254 | 110.2809 | 113.3983 | 113.5196 | 0.75826 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2029-02-12 | 3.677% | 2.749% | 0.163% | 50% | 0.49273 | 3 | 9 | 3.4927 | 140.0115 | 106.2254 | 2029-02-12 | 103.0637 | 106.9984 | 113.3983 | 2029-02-12 | 5.644% | 0.163% | 50% | 0.49273 | 3 | 9 | 3.4927 | FALSE | TRUE
2029-02-13 | 129.6146 | 134.5649 | 138.3771 | 138.5579 | 0.91583 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2029-02-13 | 3.679% | 2.755% | 0.1483% | 50% | 0.49289 | 3 | 9 | 3.4929 | 141.5021 | 129.6146 | 2029-02-13 | 125.7606 | 130.5638 | 138.3771 | 2029-02-13 | 5.646% | 0.1483% | 50% | 0.49289 | 3 | 9 | 3.4929 | FALSE | TRUE
2029-02-14 | 73.9109 | 76.7348 | 78.9133 | 78.9463 | 0.5164 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2029-02-14 | 3.68% | 2.761% | 0.1348% | 50% | 0.49306 | 3 | 9 | 3.4931 | 142.9929 | 73.9109 | 2029-02-14 | 71.7155 | 74.4555 | 78.9133 | 2029-02-14 | 5.649% | 0.1348% | 50% | 0.49306 | 3 | 9 | 3.4931 | FALSE | TRUE
2029-02-15 | 78.0459 | 81.0289 | 83.3343 | 83.3693 | 0.53975 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2029-02-15 | 3.681% | 2.766% | 0.1224% | 50% | 0.49323 | 3 | 9 | 3.4932 | 144.4808 | 78.0459 | 2029-02-15 | 75.73 | 78.6245 | 83.3343 | 2029-02-15 | 5.652% | 0.1224% | 50% | 0.49323 | 3 | 9 | 3.4932 | FALSE | TRUE
2029-02-16 | 30.1467 | 31.2993 | 32.1917 | 32.1917 | 0.20631 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2029-02-16 | 3.683% | 2.772% | 0.1111% | 50% | 0.49341 | 3 | 9 | 3.4934 | 145.9629 | 30.1467 | 2029-02-16 | 29.253 | 30.3715 | 32.1917 | 2029-02-16 | 5.654% | 0.1111% | 50% | 0.49341 | 3 | 9 | 3.4934 | FALSE | TRUE
2029-02-17 | 44.4157 | 46.1146 | 47.4323 | 47.4323 | 0.30095 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2029-02-17 | 3.684% | 2.778% | 0.101% | 50% | 0.49361 | 3 | 9 | 3.4936 | 147.4361 | 44.4157 | 2029-02-17 | 43.1004 | 44.749 | 47.4323 | 2029-02-17 | 5.657% | 0.101% | 50% | 0.49361 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | TRUE
2029-02-18 | 126.2878 | 131.12 | 134.8746 | 134.9717 | 0.84798 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2029-02-18 | 3.685% | 2.784% | 0.09188% | 50% | 0.4938 | 3 | 9 | 3.4938 | 148.8974 | 126.2878 | 2029-02-18 | 122.5518 | 127.2411 | 134.8746 | 2029-02-18 | 5.66% | 0.09188% | 50% | 0.4938 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | TRUE
2029-02-19 | 71.9853 | 74.7407 | 76.8855 | 76.9019 | 0.47851 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2029-02-19 | 3.687% | 2.79% | 0.08382% | 50% | 0.49401 | 3 | 9 | 3.494 | 150.3436 | 71.9853 | 2029-02-19 | 69.8579 | 72.5319 | 76.8855 | 2029-02-19 | 5.662% | 0.08382% | 50% | 0.49401 | 3 | 9 | 3.494 | FALSE | TRUE
2029-02-20 | 90.5713 | 94.0394 | 96.7437 | 96.7752 | 0.59645 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2029-02-20 | 3.688% | 2.795% | 0.07674% | 50% | 0.49422 | 3 | 9 | 3.4942 | 151.7828 | 90.5713 | 2029-02-20 | 87.8974 | 91.2631 | 96.7437 | 2029-02-20 | 5.665% | 0.07674% | 50% | 0.49422 | 3 | 9 | 3.4942 | FALSE | TRUE
2029-02-21 | 98.5632 | 102.3388 | 105.2879 | 105.3245 | 0.64303 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2029-02-21 | 3.689% | 2.801% | 0.0707% | 50% | 0.49445 | 3 | 9 | 3.4944 | 153.2235 | 98.5632 | 2029-02-21 | 95.6564 | 99.3206 | 105.2879 | 2029-02-21 | 5.668% | 0.0707% | 50% | 0.49445 | 3 | 9 | 3.4944 | FALSE | TRUE
2029-02-22 | 131.9518 | 137.0082 | 140.9647 | 141.0376 | 0.85303 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2029-02-22 | 3.691% | 2.807% | 0.06532% | 50% | 0.49468 | 3 | 9 | 3.4947 | 154.6649 | 131.9518 | 2029-02-22 | 128.0642 | 132.9716 | 140.9647 | 2029-02-22 | 5.67% | 0.06532% | 50% | 0.49468 | 3 | 9 | 3.4947 | FALSE | TRUE
2029-02-23 | 136.3562 | 141.5834 | 145.6807 | 145.753 | 0.87339 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2029-02-23 | 3.692% | 2.812% | 0.06058% | 50% | 0.49492 | 3 | 9 | 3.4949 | 156.1055 | 136.3562 | 2029-02-23 | 132.343 | 137.4163 | 145.6807 | 2029-02-23 | 5.673% | 0.06058% | 50% | 0.49492 | 3 | 9 | 3.4949 | FALSE | TRUE
2029-02-24 | 86.4333 | 89.7479 | 92.3506 | 92.3691 | 0.54843 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2029-02-24 | 3.693% | 2.818% | 0.05646% | 50% | 0.49518 | 3 | 9 | 3.4952 | 157.5436 | 86.4333 | 2029-02-24 | 83.892 | 87.1092 | 92.3506 | 2029-02-24 | 5.676% | 0.05646% | 50% | 0.49518 | 3 | 9 | 3.4952 | FALSE | TRUE
2029-02-25 | 122.4255 | 127.1221 | 130.8162 | 130.8628 | 0.76994 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2029-02-25 | 3.695% | 2.824% | 0.05294% | 50% | 0.49544 | 3 | 9 | 3.4954 | 158.9779 | 122.4255 | 2029-02-25 | 118.8296 | 123.3883 | 130.8162 | 2029-02-25 | 5.678% | 0.05294% | 50% | 0.49544 | 3 | 9 | 3.4954 | FALSE | TRUE
2029-02-26 | 162.4586 | 168.6933 | 173.6057 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2029 | 2029-02-26 | 3.696% | 2.83% | 0.05002% | 50% | 0.49571 | 3 | 9 | 3.4957 | 160.4067 | 162.4586 | 2029-02-26 | 157.6917 | 163.7435 | 173.6057 | 2029-02-26 | 5.681% | 0.05002% | 50% | 0.49571 | 3 | 9 | 3.4957 | FALSE | TRUE
2029-02-27 | 108.0927 | 112.2425 | 115.5178 | 115.5468 | 0.66779 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2029-02-27 | 3.697% | 2.835% | 0.04766% | 50% | 0.496 | 3 | 9 | 3.496 | 161.8285 | 108.0927 | 2029-02-27 | 104.9243 | 108.9525 | 115.5178 | 2029-02-27 | 5.683% | 0.04766% | 50% | 0.496 | 3 | 9 | 3.496 | FALSE | TRUE
2029-02-28 | 146.6463 | 152.2784 | 156.7311 | 156.792 | 0.89827 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2029-02-28 | 3.699% | 2.841% | 0.04539% | 50% | 0.49629 | 3 | 9 | 3.4963 | 163.2427 | 146.6463 | 2029-02-28 | 142.3522 | 147.8194 | 156.7311 | 2029-02-28 | 5.686% | 0.04539% | 50% | 0.49629 | 3 | 9 | 3.4963 | FALSE | TRUE
2029-03-01 | 164.7585 | 171.0885 | 176.1017 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2029 | 2029-03-01 | 3.7% | 2.847% | 0.04322% | 50% | 0.4966 | 3 | 9 | 3.4966 | 164.6477 | 164.7585 | 2029-03-01 | 159.939 | 166.0839 | 176.1017 | 2029-03-01 | 5.689% | 0.04322% | 50% | 0.4966 | 3 | 9 | 3.4966 | FALSE | TRUE
2029-03-02 | 50.4233 | 52.3613 | 53.8987 | 53.8988 | 0.30355 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2029-03-02 | 3.701% | 2.852% | 0.04114% | 50% | 0.49692 | 3 | 9 | 3.4969 | 166.0419 | 50.4233 | 2029-03-02 | 48.9498 | 50.8312 | 53.8987 | 2029-03-02 | 5.691% | 0.04114% | 50% | 0.49692 | 3 | 9 | 3.4969 | FALSE | TRUE
2029-03-03 | 152.0261 | 157.8712 | 162.5161 | 162.5713 | 0.90798 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2029-03-03 | 3.702% | 2.858% | 0.03916% | 50% | 0.49725 | 3 | 9 | 3.4973 | 167.4239 | 152.0261 | 2029-03-03 | 147.5881 | 153.2626 | 162.5161 | 2029-03-03 | 5.694% | 0.03916% | 50% | 0.49725 | 3 | 9 | 3.4973 | FALSE | TRUE
2029-03-04 | 19.4117 | 20.1583 | 20.7526 | 20.7526 | 0.11496 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2029-03-04 | 3.704% | 2.864% | 0.03726% | 50% | 0.4976 | 3 | 9 | 3.4976 | 168.7921 | 19.4117 | 2029-03-04 | 18.8456 | 19.5705 | 20.7526 | 2029-03-04 | 5.696% | 0.03726% | 50% | 0.4976 | 3 | 9 | 3.4976 | FALSE | TRUE
2029-03-05 | 64.1046 | 66.5712 | 68.5378 | 68.5405 | 0.37665 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2029-03-05 | 3.705% | 2.869% | 0.03544% | 50% | 0.49796 | 3 | 9 | 3.498 | 170.145 | 64.1046 | 2029-03-05 | 62.2371 | 64.6318 | 68.5378 | 2029-03-05 | 5.699% | 0.03544% | 50% | 0.49796 | 3 | 9 | 3.498 | FALSE | TRUE
2029-03-06 | 90.5044 | 93.988 | 96.7703 | 96.7809 | 0.52765 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2029-03-06 | 3.706% | 2.875% | 0.03371% | 50% | 0.49834 | 3 | 9 | 3.4983 | 171.484 | 90.5044 | 2029-03-06 | 87.8705 | 91.2528 | 96.7703 | 2029-03-06 | 5.702% | 0.03371% | 50% | 0.49834 | 3 | 9 | 3.4983 | FALSE | TRUE
2029-03-07 | 134.4572 | 139.6345 | 143.7764 | 143.808 | 0.77798 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2029-03-07 | 3.708% | 2.881% | 0.03216% | 50% | 0.49873 | 3 | 9 | 3.4987 | 172.8115 | 134.4572 | 2029-03-07 | 130.5482 | 135.575 | 143.7764 | 2029-03-07 | 5.704% | 0.03216% | 50% | 0.49873 | 3 | 9 | 3.4987 | FALSE | TRUE
2029-03-08 | 123.9733 | 128.7486 | 132.5753 | 132.5993 | 0.71188 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2029-03-08 | 3.709% | 2.886% | 0.03071% | 50% | 0.49914 | 3 | 9 | 3.4991 | 174.128 | 123.9733 | 2029-03-08 | 120.3727 | 125.0094 | 132.5753 | 2029-03-08 | 5.707% | 0.03071% | 50% | 0.49914 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | TRUE
2029-03-09 | 133.5467 | 138.6928 | 142.8233 | 142.8509 | 0.76116 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2029-03-09 | 3.71% | 2.892% | 0.02937% | 50% | 0.49956 | 3 | 9 | 3.4996 | 175.4341 | 133.5467 | 2029-03-09 | 129.6721 | 134.6688 | 142.8233 | 2029-03-09 | 5.709% | 0.02937% | 50% | 0.49956 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | TRUE
2029-03-10 | 95.9955 | 99.696 | 102.6711 | 102.6811 | 0.54308 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2029-03-10 | 3.712% | 2.898% | 0.02812% | 50% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | 176.7301 | 95.9955 | 2029-03-10 | 93.2132 | 96.8064 | 102.6711 | 2029-03-10 | 5.712% | 0.02812% | 50% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | TRUE
2029-03-11 | 65.7043 | 68.238 | 70.2784 | 70.2803 | 0.369 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2029-03-11 | 3.713% | 2.903% | 0.02698% | 50% | 0.50046 | 3 | 9 | 3.5005 | 178.0165 | 65.7043 | 2029-03-11 | 63.8019 | 66.2622 | 70.2784 | 2029-03-11 | 5.715% | 0.02698% | 50% | 0.50046 | 3 | 9 | 3.5005 | FALSE | TRUE
2029-03-12 | 61.4929 | 63.8651 | 65.7786 | 65.7796 | 0.34289 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2029-03-12 | 3.714% | 2.909% | 0.02593% | 50% | 0.50093 | 3 | 9 | 3.5009 | 179.2937 | 61.4929 | 2029-03-12 | 59.7142 | 62.0178 | 65.7786 | 2029-03-12 | 5.717% | 0.02593% | 50% | 0.50093 | 3 | 9 | 3.5009 | FALSE | TRUE
2029-03-13 | 54.3074 | 56.4031 | 58.0964 | 58.0965 | 0.30069 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2029-03-13 | 3.716% | 2.915% | 0.02502% | 50% | 0.50143 | 3 | 9 | 3.5014 | 180.562 | 54.3074 | 2029-03-13 | 52.7381 | 54.7733 | 58.0964 | 2029-03-13 | 5.72% | 0.02502% | 50% | 0.50143 | 3 | 9 | 3.5014 | FALSE | TRUE
2029-03-14 | 53.2948 | 55.3522 | 57.0173 | 57.0173 | 0.29304 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2029-03-14 | 3.717% | 2.92% | 0.02425% | 50% | 0.50194 | 3 | 9 | 3.5019 | 181.8221 | 53.2948 | 2029-03-14 | 51.7564 | 53.7544 | 57.0173 | 2029-03-14 | 5.723% | 0.02425% | 50% | 0.50194 | 3 | 9 | 3.5019 | FALSE | TRUE
2029-03-15 | 56.8605 | 59.0564 | 60.8364 | 60.8367 | 0.31052 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2029-03-15 | 3.718% | 2.926% | 0.02361% | 50% | 0.50248 | 3 | 9 | 3.5025 | 183.0741 | 56.8605 | 2029-03-15 | 55.2208 | 57.3534 | 60.8364 | 2029-03-15 | 5.725% | 0.02361% | 50% | 0.50248 | 3 | 9 | 3.5025 | FALSE | TRUE
2029-03-16 | 37.7917 | 39.2517 | 40.4371 | 40.4371 | 0.20499 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2029-03-16 | 3.72% | 2.932% | 0.02312% | 50% | 0.50303 | 3 | 9 | 3.503 | 184.3187 | 37.7917 | 2029-03-16 | 36.703 | 38.1209 | 40.4371 | 2029-03-16 | 5.728% | 0.02312% | 50% | 0.50303 | 3 | 9 | 3.503 | FALSE | TRUE
2029-03-17 | 48.5399 | 50.4159 | 51.9415 | 51.9415 | 0.26153 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2029-03-17 | 3.721% | 2.937% | 0.02276% | 50% | 0.50361 | 3 | 9 | 3.5036 | 185.5562 | 48.5399 | 2029-03-17 | 47.143 | 48.9649 | 51.9415 | 2029-03-17 | 5.731% | 0.02276% | 50% | 0.50361 | 3 | 9 | 3.5036 | FALSE | TRUE
2029-03-18 | 51.2462 | 53.2275 | 54.8414 | 54.8414 | 0.27429 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2029-03-18 | 3.722% | 2.943% | 0.02253% | 50% | 0.50421 | 3 | 9 | 3.5042 | 186.787 | 51.2462 | 2029-03-18 | 49.7728 | 51.6971 | 54.8414 | 2029-03-18 | 5.733% | 0.02253% | 50% | 0.50421 | 3 | 9 | 3.5042 | FALSE | TRUE
2029-03-19 | 116.4593 | 120.9635 | 124.6386 | 124.6514 | 0.61935 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2029-03-19 | 3.724% | 2.949% | 0.02243% | 50% | 0.50484 | 3 | 9 | 3.5048 | 188.0117 | 116.4593 | 2029-03-19 | 113.1143 | 117.4891 | 124.6386 | 2029-03-19 | 5.736% | 0.02243% | 50% | 0.50484 | 3 | 9 | 3.5048 | FALSE | TRUE
2029-03-20 | 124.3867 | 129.1992 | 133.1324 | 133.1477 | 0.65724 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2029-03-20 | 3.725% | 2.954% | 0.02246% | 50% | 0.50549 | 3 | 9 | 3.5055 | 189.2366 | 124.3867 | 2029-03-20 | 120.8176 | 125.492 | 133.1324 | 2029-03-20 | 5.739% | 0.02246% | 50% | 0.50549 | 3 | 9 | 3.5055 | FALSE | TRUE
2029-03-21 | 179.2597 | 186.1978 | 191.8774 | 191.9172 | 0.94115 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2029-03-21 | 3.726% | 2.96% | 0.0226% | 50% | 0.50616 | 3 | 9 | 3.5062 | 190.4656 | 179.2597 | 2029-03-21 | 174.1211 | 180.8603 | 191.8774 | 2029-03-21 | 5.742% | 0.0226% | 50% | 0.50616 | 3 | 9 | 3.5062 | FALSE | TRUE
2029-03-22 | 159.6028 | 165.7824 | 170.8493 | 170.8789 | 0.83254 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2029-03-22 | 3.728% | 2.966% | 0.02275% | 50% | 0.50686 | 3 | 9 | 3.5069 | 191.6958 | 159.6028 | 2029-03-22 | 155.0322 | 161.0348 | 170.8493 | 2029-03-22 | 5.745% | 0.02275% | 50% | 0.50686 | 3 | 9 | 3.5069 | FALSE | TRUE
2029-03-23 | 191.0472 | 198.447 | 204.5243 | 204.5706 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2029-03-23 | 3.729% | 2.971% | 0.02293% | 50% | 0.50759 | 3 | 9 | 3.5076 | 192.9237 | 191.0472 | 2029-03-23 | 185.5814 | 192.7694 | 204.5243 | 2029-03-23 | 5.747% | 0.02293% | 50% | 0.50759 | 3 | 9 | 3.5076 | FALSE | TRUE
2029-03-24 | 189.4544 | 196.7951 | 202.8338 | 202.8791 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2029-03-24 | 3.73% | 2.977% | 0.02312% | 50% | 0.50835 | 3 | 9 | 3.5083 | 194.1462 | 189.4544 | 2029-03-24 | 184.0393 | 191.1703 | 202.8338 | 2029-03-24 | 5.75% | 0.02312% | 50% | 0.50835 | 3 | 9 | 3.5083 | FALSE | TRUE
2029-03-25 | 161.4092 | 167.6656 | 172.8207 | 172.851 | 0.82617 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2029-03-25 | 3.731% | 2.983% | 0.02334% | 50% | 0.50913 | 3 | 9 | 3.5091 | 195.36 | 161.4092 | 2029-03-25 | 156.8001 | 162.8779 | 172.8207 | 2029-03-25 | 5.753% | 0.02334% | 50% | 0.50913 | 3 | 9 | 3.5091 | FALSE | TRUE
2029-03-26 | 177.964 | 184.8646 | 190.5598 | 190.5987 | 0.90536 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2029-03-26 | 3.733% | 2.989% | 0.02358% | 50% | 0.50995 | 3 | 9 | 3.5099 | 196.5618 | 177.964 | 2029-03-26 | 172.8871 | 179.5908 | 190.5598 | 2029-03-26 | 5.756% | 0.02358% | 50% | 0.50995 | 3 | 9 | 3.5099 | FALSE | TRUE
2029-03-27 | 179.8992 | 186.8774 | 192.6461 | 192.6861 | 0.90971 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2029-03-27 | 3.734% | 2.994% | 0.02384% | 50% | 0.51079 | 3 | 9 | 3.5108 | 197.7484 | 179.8992 | 2029-03-27 | 174.7719 | 181.5512 | 192.6461 | 2029-03-27 | 5.759% | 0.02384% | 50% | 0.51079 | 3 | 9 | 3.5108 | FALSE | TRUE
2029-03-28 | 141.8451 | 147.3493 | 151.9068 | 151.9284 | 0.71302 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2029-03-28 | 3.735% | 3% | 0.0241% | 50% | 0.51167 | 3 | 9 | 3.5117 | 198.9165 | 141.8451 | 2029-03-28 | 137.8062 | 143.1536 | 151.9068 | 2029-03-28 | 5.762% | 0.0241% | 50% | 0.51167 | 3 | 9 | 3.5117 | FALSE | TRUE
2029-03-29 | 111.5348 | 115.8643 | 119.4552 | 119.4659 | 0.55741 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2029-03-29 | 3.737% | 3.006% | 0.02435% | 50% | 0.51259 | 3 | 9 | 3.5126 | 200.063 | 111.5348 | 2029-03-29 | 108.3619 | 112.5683 | 119.4552 | 2029-03-29 | 5.765% | 0.02435% | 50% | 0.51259 | 3 | 9 | 3.5126 | FALSE | TRUE
2029-03-30 | 29.2999 | 30.4377 | 31.3829 | 31.3829 | 0.1456 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2029-03-30 | 3.738% | 3.012% | 0.0246% | 50% | 0.51353 | 3 | 9 | 3.5135 | 201.1845 | 29.2999 | 2029-03-30 | 28.4672 | 29.5726 | 31.3829 | 2029-03-30 | 5.768% | 0.0246% | 50% | 0.51353 | 3 | 9 | 3.5135 | FALSE | TRUE
2029-03-31 | 84.7946 | 88.0886 | 90.8296 | 90.8296 | 0.41909 | TRUE | 90.8296 | 2029 | 2029-03-31 | 3.739% | 3.018% | 0% | 50% | 0.98953 | -1 | 5 | -0.010471 | 202.3281 | 84.7946 | 2029-03-31 | 82.3833 | 85.5836 | 90.8258 | 2029-03-31 | 5.772% | 0.02484% | 50% | 0.51452 | 3 | 9 | 3.5145 | FALSE | FALSE
2029-04-01 | 143.9322 | 149.5255 | 154.1875 | 154.1875 | 0.70766 | TRUE | 154.1875 | 2029 | 2029-04-01 | 3.741% | 3.024% | 5.191e-06% | 50% | 0.99055 | -1 | 5 | -0.0094507 | 203.3907 | 143.9322 | 2029-04-01 | 139.8284 | 145.2622 | 154.165 | 2029-04-01 | 5.775% | 0.02507% | 50% | 0.51554 | 3 | 9 | 3.5155 | FALSE | FALSE
2029-04-02 | 70.4084 | 73.1455 | 75.4308 | 75.4308 | 0.34443 | TRUE | 75.4308 | 2029 | 2029-04-02 | 3.742% | 3.03% | 1.077e-05% | 50% | 0.99161 | -1 | 5 | -0.0083925 | 204.4185 | 70.4084 | 2029-04-02 | 68.4116 | 71.0711 | 75.4295 | 2029-04-02 | 5.778% | 0.02531% | 50% | 0.5166 | 3 | 9 | 3.5166 | FALSE | FALSE
2029-04-03 | 113.0262 | 117.4216 | 121.0975 | 121.0975 | 0.55023 | TRUE | 121.0975 | 2029 | 2029-04-03 | 3.743% | 3.035% | 1.675e-05% | 50% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072949 | 205.415 | 113.0262 | 2029-04-03 | 109.8152 | 114.0858 | 121.0865 | 2029-04-03 | 5.782% | 0.02554% | 50% | 0.51769 | 3 | 9 | 3.5177 | FALSE | FALSE
2029-04-04 | 172.4397 | 179.1482 | 184.7677 | 184.7678 | 0.83552 | TRUE | 184.7678 | 2029 | 2029-04-04 | 3.745% | 3.041% | 2.315e-05% | 50% | 0.99384 | -1 | 5 | -0.0061567 | 206.3858 | 172.4397 | 2029-04-04 | 167.5274 | 174.0448 | 184.7313 | 2029-04-04 | 5.785% | 0.02579% | 50% | 0.51883 | 3 | 9 | 3.5188 | FALSE | FALSE
2029-04-05 | 211.2813 | 219.5038 | 226.4033 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2029 | 2029-04-05 | 3.746% | 3.047% | 3.002e-05% | 50% | 0.99502 | -1 | 5 | -0.0049765 | 207.3319 | 211.2813 | 2029-04-05 | 205.2547 | 213.2427 | 226.3443 | 2029-04-05 | 5.788% | 0.02608% | 50% | 0.52001 | 3 | 9 | 3.52 | FALSE | FALSE
2029-04-06 | 52.456 | 54.4982 | 56.2147 | 56.2147 | 0.25188 | TRUE | 56.2147 | 2029 | 2029-04-06 | 3.747% | 3.053% | 3.74e-05% | 50% | 0.99625 | -1 | 5 | -0.0037532 | 208.254 | 52.456 | 2029-04-06 | 50.9743 | 52.9588 | 56.2147 | 2029-04-06 | 5.792% | 0.02641% | 50% | 0.52123 | 3 | 9 | 3.5212 | FALSE | FALSE
2029-04-07 | 161.2082 | 167.4866 | 172.7725 | 172.7726 | 0.77077 | TRUE | 172.7726 | 2029 | 2029-04-07 | 3.749% | 3.059% | 4.531e-05% | 50% | 0.99751 | -1 | 5 | -0.0024852 | 209.1528 | 161.2082 | 2029-04-07 | 156.6302 | 162.7303 | 172.7415 | 2029-04-07 | 5.795% | 0.02677% | 50% | 0.5225 | 3 | 9 | 3.5225 | FALSE | FALSE
2029-04-08 | 128.3099 | 133.3089 | 137.5247 | 137.5248 | 0.61091 | TRUE | 137.5248 | 2029 | 2029-04-08 | 3.75% | 3.066% | 5.381e-05% | 50% | 0.99883 | -1 | 5 | -0.0011714 | 210.0291 | 128.3099 | 2029-04-08 | 124.6765 | 129.5339 | 137.5082 | 2029-04-08 | 5.799% | 0.02718% | 50% | 0.52382 | 3 | 9 | 3.5238 | FALSE | FALSE
2029-04-09 | 138.5019 | 143.8999 | 148.4601 | 148.4601 | 0.65677 | TRUE | 148.4601 | 2029 | 2029-04-09 | 3.751% | 3.072% | 6.305e-05% | 50% | 0.00018978 | 0 | 6 | 0.00018978 | 210.8836 | 138.5019 | 2029-04-09 | 134.5804 | 139.8256 | 148.4392 | 2029-04-09 | 5.803% | 0.02762% | 50% | 0.52518 | 3 | 9 | 3.5252 | FALSE | FALSE
2029-04-10 | 216.2259 | 224.6563 | 231.7903 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2029 | 2029-04-10 | 3.753% | 3.078% | 7.37e-05% | 50% | 0.0015996 | 0 | 6 | 0.0015996 | 211.7171 | 216.2259 | 2029-04-10 | 210.0793 | 218.27 | 231.7253 | 2029-04-10 | 5.807% | 0.02809% | 50% | 0.52659 | 3 | 9 | 3.5266 | FALSE | FALSE
2029-04-11 | 173.9028 | 180.6855 | 186.4351 | 186.4352 | 0.81825 | TRUE | 186.4352 | 2029 | 2029-04-11 | 3.754% | 3.084% | 8.498e-05% | 50% | 0.0030595 | 0 | 6 | 0.0030595 | 212.5304 | 173.9028 | 2029-04-11 | 168.9748 | 175.5653 | 186.3958 | 2029-04-11 | 5.81% | 0.02858% | 50% | 0.52805 | 3 | 9 | 3.528 | FALSE | FALSE
2029-04-12 | 145.604 | 151.285 | 156.1091 | 156.1092 | 0.68255 | TRUE | 156.1092 | 2029 | 2029-04-12 | 3.755% | 3.09% | 9.694e-05% | 50% | 0.0045708 | 0 | 6 | 0.0045708 | 213.3242 | 145.604 | 2029-04-12 | 141.4885 | 147.009 | 156.0843 | 2029-04-12 | 5.814% | 0.02909% | 50% | 0.52956 | 3 | 9 | 3.5296 | FALSE | FALSE
2029-04-13 | 24.1555 | 25.0983 | 25.9003 | 25.9003 | 0.11282 | TRUE | 25.9003 | 2029 | 2029-04-13 | 3.757% | 3.096% | 0.0001096% | 50% | 0.0061351 | 0 | 6 | 0.0061351 | 214.0992 | 24.1555 | 2029-04-13 | 23.4769 | 24.3933 | 25.9003 | 2029-04-13 | 5.818% | 0.02962% | 50% | 0.53112 | 3 | 9 | 3.5311 | FALSE | FALSE
2029-04-14 | 173.4121 | 180.1831 | 185.9526 | 185.9528 | 0.80711 | TRUE | 185.9528 | 2029 | 2029-04-14 | 3.758% | 3.103% | 0.000123% | 50% | 0.0077537 | 0 | 6 | 0.0077537 | 214.8563 | 173.4121 | 2029-04-14 | 168.508 | 175.0875 | 185.9121 | 2029-04-14 | 5.822% | 0.03017% | 50% | 0.53274 | 3 | 9 | 3.5327 | FALSE | FALSE
2029-04-15 | 183.0867 | 190.238 | 196.3424 | 196.3426 | 0.84921 | TRUE | 196.3426 | 2029 | 2029-04-15 | 3.759% | 3.109% | 0.0001371% | 50% | 0.0094281 | 0 | 6 | 0.0094281 | 215.5961 | 183.0867 | 2029-04-15 | 177.9088 | 184.8579 | 196.2952 | 2029-04-15 | 5.827% | 0.03074% | 50% | 0.53442 | 3 | 9 | 3.5344 | FALSE | FALSE
2029-04-16 | 184.1904 | 191.3874 | 197.5416 | 197.5418 | 0.85147 | TRUE | 197.5418 | 2029 | 2029-04-16 | 3.76% | 3.115% | 0.000152% | 50% | 0.01116 | 0 | 6 | 0.01116 | 216.3195 | 184.1904 | 2029-04-16 | 178.984 | 185.9776 | 197.4931 | 2029-04-16 | 5.831% | 0.03134% | 50% | 0.53615 | 3 | 9 | 3.5361 | FALSE | FALSE
2029-04-17 | 220.9561 | 229.5929 | 236.9913 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2029 | 2029-04-17 | 3.762% | 3.122% | 0.0001678% | 50% | 0.01295 | 0 | 6 | 0.01295 | 217.023 | 220.9561 | 2029-04-17 | 214.6994 | 223.0916 | 236.9159 | 2029-04-17 | 5.835% | 0.03196% | 50% | 0.53794 | 3 | 9 | 3.5379 | FALSE | FALSE
2029-04-18 | 163.0684 | 169.4448 | 174.9165 | 174.9168 | 0.74904 | TRUE | 174.9168 | 2029 | 2029-04-18 | 3.763% | 3.128% | 0.0001842% | 50% | 0.014801 | 0 | 6 | 0.014801 | 217.7036 | 163.0684 | 2029-04-18 | 158.4715 | 164.6681 | 174.8802 | 2029-04-18 | 5.839% | 0.03256% | 50% | 0.53979 | 3 | 9 | 3.5398 | FALSE | FALSE
2029-04-19 | 36.8315 | 38.2722 | 39.5107 | 39.5107 | 0.16867 | TRUE | 39.5107 | 2029 | 2029-04-19 | 3.764% | 3.135% | 0.0002012% | 50% | 0.016713 | 0 | 6 | 0.016713 | 218.3622 | 36.8315 | 2029-04-19 | 35.8013 | 37.2018 | 39.5107 | 2029-04-19 | 5.844% | 0.03312% | 50% | 0.5417 | 3 | 9 | 3.5417 | FALSE | FALSE
2029-04-20 | 41.7714 | 43.406 | 44.8137 | 44.8137 | 0.19074 | TRUE | 44.8137 | 2029 | 2029-04-20 | 3.766% | 3.141% | 0.0002187% | 50% | 0.018688 | 0 | 6 | 0.018688 | 218.9999 | 41.7714 | 2029-04-20 | 40.6039 | 42.1928 | 44.8137 | 2029-04-20 | 5.848% | 0.03364% | 50% | 0.54368 | 3 | 9 | 3.5437 | FALSE | FALSE
2029-04-21 | 37.223 | 38.6801 | 39.9373 | 39.9373 | 0.16949 | TRUE | 39.9373 | 2029 | 2029-04-21 | 3.767% | 3.148% | 0.0002367% | 50% | 0.020727 | 0 | 6 | 0.020727 | 219.6177 | 37.223 | 2029-04-21 | 36.1833 | 37.5997 | 39.9373 | 2029-04-21 | 5.853% | 0.03411% | 50% | 0.54571 | 3 | 9 | 3.5457 | FALSE | FALSE
2029-04-22 | 113.2671 | 117.7025 | 121.5363 | 121.5364 | 0.51434 | TRUE | 121.5364 | 2029 | 2029-04-22 | 3.768% | 3.154% | 0.0002551% | 50% | 0.022832 | 0 | 6 | 0.022832 | 220.2167 | 113.2671 | 2029-04-22 | 110.0937 | 114.4049 | 121.5235 | 2029-04-22 | 5.858% | 0.03454% | 50% | 0.54782 | 3 | 9 | 3.5478 | FALSE | FALSE
2029-04-23 | 41.2644 | 42.8809 | 44.2806 | 44.2806 | 0.18689 | TRUE | 44.2806 | 2029 | 2029-04-23 | 3.77% | 3.161% | 0.0002738% | 50% | 0.025005 | 0 | 6 | 0.025005 | 220.7977 | 41.2644 | 2029-04-23 | 40.1133 | 41.6846 | 44.2806 | 2029-04-23 | 5.863% | 0.03493% | 50% | 0.54999 | 3 | 9 | 3.55 | FALSE | FALSE
2029-04-24 | 111.4563 | 115.8241 | 119.6131 | 119.6132 | 0.5035 | TRUE | 119.6132 | 2029 | 2029-04-24 | 3.771% | 3.168% | 0.0002929% | 50% | 0.027246 | 0 | 6 | 0.027246 | 221.362 | 111.4563 | 2029-04-24 | 108.3379 | 112.5834 | 119.6009 | 2029-04-24 | 5.867% | 0.03527% | 50% | 0.55223 | 3 | 9 | 3.5522 | FALSE | FALSE
2029-04-25 | 188.4199 | 195.8063 | 202.2259 | 202.2264 | 0.84908 | TRUE | 202.2264 | 2029 | 2029-04-25 | 3.772% | 3.174% | 0.0003125% | 50% | 0.029557 | 0 | 6 | 0.029557 | 221.9104 | 188.4199 | 2029-04-25 | 183.1192 | 190.2978 | 202.17 | 2029-04-25 | 5.872% | 0.03556% | 50% | 0.55454 | 3 | 9 | 3.5545 | FALSE | FALSE
2029-04-26 | 221.4121 | 230.0951 | 237.6555 | 237.6563 | 0.99536 | TRUE | 237.6563 | 2029 | 2029-04-26 | 3.774% | 3.181% | 0.0003326% | 50% | 0.031939 | 0 | 6 | 0.031939 | 222.444 | 221.4121 | 2029-04-26 | 215.1705 | 223.6087 | 237.5717 | 2029-04-26 | 5.877% | 0.03582% | 50% | 0.55693 | 3 | 9 | 3.5569 | FALSE | FALSE
2029-04-27 | 157.7267 | 163.9144 | 169.3122 | 169.3126 | 0.70741 | TRUE | 169.3126 | 2029 | 2029-04-27 | 3.775% | 3.188% | 0.0003533% | 50% | 0.034393 | 0 | 6 | 0.034393 | 222.9638 | 157.7267 | 2029-04-27 | 153.3051 | 159.3193 | 169.2771 | 2029-04-27 | 5.883% | 0.03603% | 50% | 0.55938 | 3 | 9 | 3.5594 | FALSE | FALSE
2029-04-28 | 91.8617 | 95.4668 | 98.6176 | 98.6177 | 0.41107 | TRUE | 98.6177 | 2029 | 2029-04-28 | 3.776% | 3.195% | 0.0003745% | 50% | 0.036921 | 0 | 6 | 0.036921 | 223.4709 | 91.8617 | 2029-04-28 | 89.3014 | 92.806 | 98.612 | 2029-04-28 | 5.888% | 0.03619% | 50% | 0.56191 | 3 | 9 | 3.5619 | FALSE | FALSE
2029-04-29 | 169.7588 | 176.4233 | 182.259 | 182.2595 | 0.75796 | TRUE | 182.2595 | 2029 | 2029-04-29 | 3.778% | 3.202% | 0.0003961% | 50% | 0.039523 | 0 | 6 | 0.039523 | 223.9663 | 169.7588 | 2029-04-29 | 165.0005 | 171.4782 | 182.2162 | 2029-04-29 | 5.893% | 0.03632% | 50% | 0.56451 | 3 | 9 | 3.5645 | FALSE | FALSE
2029-04-30 | 158.9514 | 165.194 | 170.6705 | 170.6709 | 0.70818 | TRUE | 170.6709 | 2029 | 2029-04-30 | 3.779% | 3.209% | 0.0004181% | 50% | 0.042202 | 0 | 6 | 0.042202 | 224.4509 | 158.9514 | 2029-04-30 | 154.5023 | 160.5701 | 170.6347 | 2029-04-30 | 5.898% | 0.03639% | 50% | 0.56719 | 3 | 9 | 3.5672 | FALSE | FALSE
2029-05-01 | 189.2098 | 196.6433 | 203.1771 | 203.1778 | 0.84122 | TRUE | 203.1778 | 2029 | 2029-05-01 | 3.78% | 3.216% | 0.0004405% | 50% | 0.044956 | 0 | 6 | 0.044956 | 224.9222 | 189.2098 | 2029-05-01 | 183.9037 | 191.1288 | 203.1206 | 2029-05-01 | 5.904% | 0.03642% | 50% | 0.56994 | 3 | 9 | 3.5699 | FALSE | FALSE
2029-05-02 | 112.2689 | 116.6813 | 120.567 | 120.5671 | 0.49814 | TRUE | 120.5671 | 2029 | 2029-05-02 | 3.782% | 3.223% | 0.0004633% | 50% | 0.047789 | 0 | 6 | 0.047789 | 225.3772 | 112.2689 | 2029-05-02 | 109.1414 | 113.4308 | 120.5547 | 2029-05-02 | 5.909% | 0.0364% | 50% | 0.57278 | 3 | 9 | 3.5728 | FALSE | FALSE
2029-05-03 | 127.837 | 132.863 | 137.2976 | 137.2979 | 0.56611 | TRUE | 137.2979 | 2029 | 2029-05-03 | 3.783% | 3.23% | 0.0004867% | 50% | 0.0507 | 0 | 6 | 0.0507 | 225.8164 | 127.837 | 2029-05-03 | 124.2732 | 129.1591 | 137.2789 | 2029-05-03 | 5.915% | 0.03637% | 50% | 0.57569 | 3 | 9 | 3.5757 | FALSE | FALSE
2029-05-04 | 75.0332 | 77.9843 | 80.5931 | 80.5931 | 0.33165 | TRUE | 80.5931 | 2029 | 2029-05-04 | 3.784% | 3.237% | 0.0005109% | 50% | 0.05369 | 0 | 6 | 0.05369 | 226.2404 | 75.0332 | 2029-05-04 | 72.9512 | 75.8203 | 80.5918 | 2029-05-04 | 5.921% | 0.03634% | 50% | 0.57868 | 3 | 9 | 3.5787 | FALSE | FALSE
2029-05-05 | 158.0743 | 164.2936 | 169.8023 | 169.8028 | 0.69744 | TRUE | 169.8028 | 2029 | 2029-05-05 | 3.785% | 3.244% | 0.0005358% | 50% | 0.05676 | 0 | 6 | 0.05676 | 226.6496 | 158.0743 | 2029-05-05 | 153.6613 | 159.707 | 169.7678 | 2029-05-05 | 5.926% | 0.0363% | 50% | 0.58175 | 3 | 9 | 3.5817 | FALSE | FALSE
2029-05-06 | 147.0551 | 152.843 | 157.9795 | 157.98 | 0.64769 | TRUE | 157.98 | 2029 | 2029-05-06 | 3.787% | 3.251% | 0.0005614% | 50% | 0.05991 | 0 | 6 | 0.05991 | 227.0445 | 147.0551 | 2029-05-06 | 142.9552 | 148.5817 | 157.9515 | 2029-05-06 | 5.932% | 0.03624% | 50% | 0.5849 | 3 | 9 | 3.5849 | FALSE | FALSE
2029-05-07 | 186.4988 | 193.8418 | 200.3712 | 200.3721 | 0.82004 | TRUE | 200.3721 | 2029 | 2029-05-07 | 3.788% | 3.259% | 0.0005879% | 50% | 0.063141 | 0 | 6 | 0.063141 | 227.4257 | 186.4988 | 2029-05-07 | 181.2857 | 188.4234 | 200.3182 | 2029-05-07 | 5.938% | 0.03618% | 50% | 0.58813 | 3 | 9 | 3.5881 | FALSE | FALSE
2029-05-08 | 203.7496 | 211.7747 | 218.9246 | 218.9258 | 0.89445 | TRUE | 218.9258 | 2029 | 2029-05-08 | 3.789% | 3.266% | 0.0006147% | 50% | 0.066454 | 0 | 6 | 0.066454 | 227.7937 | 203.7496 | 2029-05-08 | 198.0494 | 205.85 | 218.8587 | 2029-05-08 | 5.944% | 0.03609% | 50% | 0.59144 | 3 | 9 | 3.5914 | FALSE | FALSE
2029-05-09 | 219.6997 | 228.3562 | 236.0838 | 236.0852 | 0.96297 | TRUE | 236.0852 | 2029 | 2029-05-09 | 3.791% | 3.273% | 0.0006418% | 50% | 0.069847 | 0 | 6 | 0.069847 | 228.1489 | 219.6997 | 2029-05-09 | 213.5486 | 221.9627 | 236.0047 | 2029-05-09 | 5.95% | 0.03599% | 50% | 0.59483 | 3 | 9 | 3.5948 | FALSE | FALSE
2029-05-10 | 210.2584 | 218.5459 | 225.9587 | 225.96 | 0.9202 | TRUE | 225.96 | 2029 | 2029-05-10 | 3.792% | 3.281% | 0.0006691% | 50% | 0.073322 | 0 | 6 | 0.073322 | 228.492 | 210.2584 | 2029-05-10 | 204.3787 | 212.4344 | 225.8882 | 2029-05-10 | 5.956% | 0.03586% | 50% | 0.59831 | 3 | 9 | 3.5983 | FALSE | FALSE
2029-05-11 | 226.4687 | 235.3983 | 243.4013 | 243.403 | 0.98971 | TRUE | 243.403 | 2029 | 2029-05-11 | 3.793% | 3.288% | 0.0006965% | 50% | 0.076879 | 0 | 6 | 0.076879 | 228.8234 | 226.4687 | 2029-05-11 | 220.1308 | 228.8104 | 243.3173 | 2029-05-11 | 5.962% | 0.03572% | 50% | 0.60187 | 3 | 9 | 3.6019 | FALSE | FALSE
2029-05-12 | 170.1005 | 176.81 | 182.8351 | 182.836 | 0.74233 | TRUE | 182.836 | 2029 | 2029-05-12 | 3.795% | 3.295% | 0.0007239% | 50% | 0.080516 | 0 | 6 | 0.080516 | 229.1437 | 170.1005 | 2029-05-12 | 165.3626 | 171.8851 | 182.7949 | 2029-05-12 | 5.968% | 0.03555% | 50% | 0.6055 | 3 | 9 | 3.6055 | FALSE | FALSE
2029-05-13 | 161.6321 | 168.0098 | 173.7485 | 173.7492 | 0.70442 | TRUE | 173.7492 | 2029 | 2029-05-13 | 3.796% | 3.303% | 0.0007513% | 50% | 0.084234 | 0 | 6 | 0.084234 | 229.4533 | 161.6321 | 2029-05-13 | 157.1348 | 163.3351 | 173.7137 | 2029-05-13 | 5.975% | 0.03537% | 50% | 0.60922 | 3 | 9 | 3.6092 | FALSE | FALSE
2029-05-14 | 199.4208 | 207.2924 | 214.3895 | 214.3908 | 0.86798 | TRUE | 214.3908 | 2029 | 2029-05-14 | 3.797% | 3.31% | 0.0007785% | 50% | 0.088032 | 0 | 6 | 0.088032 | 229.7527 | 199.4208 | 2029-05-14 | 193.8588 | 201.5109 | 214.3297 | 2029-05-14 | 5.981% | 0.03516% | 50% | 0.61302 | 3 | 9 | 3.613 | FALSE | FALSE
2029-05-15 | 209.8242 | 218.1095 | 225.5943 | 225.5959 | 0.91212 | TRUE | 225.5959 | 2029 | 2029-05-15 | 3.799% | 3.318% | 0.0008055% | 50% | 0.09191 | 0 | 6 | 0.09191 | 230.0402 | 209.8242 | 2029-05-15 | 203.9701 | 212.0242 | 225.527 | 2029-05-15 | 5.987% | 0.03494% | 50% | 0.6169 | 3 | 9 | 3.6169 | FALSE | FALSE
2029-05-16 | 202.9118 | 210.927 | 218.1824 | 218.1839 | 0.88102 | TRUE | 218.1839 | 2029 | 2029-05-16 | 3.8% | 3.325% | 0.0008316% | 50% | 0.095867 | 0 | 6 | 0.095867 | 230.3139 | 202.9118 | 2029-05-16 | 197.2559 | 205.0477 | 218.121 | 2029-05-16 | 5.994% | 0.03472% | 50% | 0.62085 | 3 | 9 | 3.6209 | FALSE | FALSE
2029-05-17 | 221.2061 | 229.9471 | 237.8753 | 237.8772 | 0.95937 | TRUE | 237.8772 | 2029 | 2029-05-17 | 3.801% | 3.333% | 0.0008568% | 50% | 0.099901 | 0 | 6 | 0.099901 | 230.5742 | 221.2061 | 2029-05-17 | 215.0346 | 223.5317 | 237.7999 | 2029-05-17 | 6% | 0.03453% | 50% | 0.62489 | 3 | 9 | 3.6249 | FALSE | FALSE
2029-05-18 | 212.4542 | 220.8524 | 228.485 | 228.4868 | 0.92042 | TRUE | 228.4868 | 2029 | 2029-05-18 | 3.803% | 3.341% | 0.000881% | 50% | 0.10401 | 0 | 6 | 0.10401 | 230.8217 | 212.4542 | 2029-05-18 | 206.5331 | 214.6972 | 228.4172 | 2029-05-18 | 6.007% | 0.03435% | 50% | 0.629 | 3 | 9 | 3.629 | FALSE | FALSE
2029-05-19 | 216.8693 | 225.4451 | 233.2547 | 233.2567 | 0.9386 | TRUE | 233.2567 | 2029 | 2029-05-19 | 3.804% | 3.348% | 0.0009039% | 50% | 0.1082 | 0 | 6 | 0.1082 | 231.0569 | 216.8693 | 2029-05-19 | 210.8257 | 219.1624 | 233.1839 | 2029-05-19 | 6.013% | 0.03419% | 50% | 0.63318 | 3 | 9 | 3.6332 | FALSE | FALSE
2029-05-20 | 194.5155 | 202.2101 | 209.2313 | 209.2328 | 0.84104 | TRUE | 209.2328 | 2029 | 2029-05-20 | 3.805% | 3.356% | 0.0009254% | 50% | 0.11246 | 0 | 6 | 0.11246 | 231.2804 | 194.5155 | 2029-05-20 | 189.1055 | 196.5861 | 209.1777 | 2029-05-20 | 6.02% | 0.03405% | 50% | 0.63744 | 3 | 9 | 3.6374 | FALSE | FALSE
2029-05-21 | 201.5409 | 209.5163 | 216.8083 | 216.81 | 0.87061 | TRUE | 216.81 | 2029 | 2029-05-21 | 3.807% | 3.363% | 0.0009452% | 50% | 0.11679 | 0 | 6 | 0.11679 | 231.4925 | 201.5409 | 2029-05-21 | 195.9348 | 203.6884 | 216.75 | 2029-05-21 | 6.026% | 0.03392% | 50% | 0.64177 | 3 | 9 | 3.6418 | FALSE | FALSE
2029-05-22 | 150.0919 | 156.0335 | 161.4768 | 161.4776 | 0.6478 | TRUE | 161.4776 | 2029 | 2029-05-22 | 3.808% | 3.371% | 0.0009634% | 50% | 0.12119 | 0 | 6 | 0.12119 | 231.694 | 150.0919 | 2029-05-22 | 145.9337 | 151.7106 | 161.4505 | 2029-05-22 | 6.033% | 0.03382% | 50% | 0.64617 | 3 | 9 | 3.6462 | FALSE | FALSE
2029-05-23 | 70.9513 | 73.761 | 76.3402 | 76.3403 | 0.30597 | TRUE | 76.3403 | 2029 | 2029-05-23 | 3.809% | 3.379% | 0.0009805% | 50% | 0.12566 | 0 | 6 | 0.12566 | 231.8852 | 70.9513 | 2029-05-23 | 68.9973 | 71.7296 | 76.34 | 2029-05-23 | 6.039% | 0.03377% | 50% | 0.65064 | 3 | 9 | 3.6506 | FALSE | FALSE
2029-05-24 | 66.2645 | 68.8895 | 71.3041 | 71.3041 | 0.28554 | TRUE | 71.3041 | 2029 | 2029-05-24 | 3.811% | 3.386% | 0.0009963% | 50% | 0.13019 | 0 | 6 | 0.13019 | 232.0668 | 66.2645 | 2029-05-24 | 64.4403 | 66.9931 | 71.3041 | 2029-05-24 | 6.046% | 0.03377% | 50% | 0.65518 | 3 | 9 | 3.6552 | FALSE | FALSE
2029-05-25 | 164.4281 | 170.9442 | 176.9498 | 176.9508 | 0.70801 | TRUE | 176.9508 | 2029 | 2029-05-25 | 3.812% | 3.394% | 0.001011% | 50% | 0.13479 | 0 | 6 | 0.13479 | 232.2391 | 164.4281 | 2029-05-25 | 159.8725 | 166.2081 | 176.916 | 2029-05-25 | 6.053% | 0.03382% | 50% | 0.65977 | 3 | 9 | 3.6598 | FALSE | FALSE
2029-05-26 | 105.7422 | 109.9342 | 113.8054 | 113.8057 | 0.45499 | TRUE | 113.8057 | 2029 | 2029-05-26 | 3.813% | 3.402% | 0.001024% | 50% | 0.13944 | 0 | 6 | 0.13944 | 232.4028 | 105.7422 | 2029-05-26 | 102.8257 | 106.902 | 113.7971 | 2029-05-26 | 6.059% | 0.03391% | 50% | 0.66443 | 3 | 9 | 3.6644 | FALSE | FALSE
2029-05-27 | 178.0292 | 185.0893 | 191.6223 | 191.6236 | 0.76552 | TRUE | 191.6236 | 2029 | 2029-05-27 | 3.814% | 3.409% | 0.001035% | 50% | 0.14416 | 0 | 6 | 0.14416 | 232.5583 | 178.0292 | 2029-05-27 | 173.095 | 179.9595 | 191.5802 | 2029-05-27 | 6.066% | 0.03405% | 50% | 0.66915 | 3 | 9 | 3.6691 | FALSE | FALSE
2029-05-28 | 219.0327 | 227.722 | 235.7784 | 235.7807 | 0.94124 | TRUE | 235.7807 | 2029 | 2029-05-28 | 3.816% | 3.417% | 0.001045% | 50% | 0.14893 | 0 | 6 | 0.14893 | 232.7062 | 219.0327 | 2029-05-28 | 212.946 | 221.3939 | 235.7067 | 2029-05-28 | 6.072% | 0.03424% | 50% | 0.67391 | 3 | 9 | 3.6739 | FALSE | FALSE
2029-05-29 | 238.5971 | 248.066 | 256.8625 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2029 | 2029-05-29 | 3.817% | 3.425% | 0.001053% | 50% | 0.15375 | 0 | 6 | 0.15375 | 232.8468 | 238.5971 | 2029-05-29 | 231.9618 | 241.1674 | 256.7766 | 2029-05-29 | 6.079% | 0.03449% | 50% | 0.67874 | 3 | 9 | 3.6787 | FALSE | FALSE
2029-05-30 | 201.1245 | 209.1091 | 216.5413 | 216.5432 | 0.86327 | TRUE | 216.5432 | 2029 | 2029-05-30 | 3.818% | 3.432% | 0.00106% | 50% | 0.15862 | 0 | 6 | 0.15862 | 232.9798 | 201.1245 | 2029-05-30 | 195.5456 | 203.3087 | 216.4827 | 2029-05-30 | 6.085% | 0.03471% | 50% | 0.6836 | 3 | 9 | 3.6836 | FALSE | FALSE
2029-05-31 | 220.4113 | 229.1647 | 237.3285 | 237.3308 | 0.94555 | TRUE | 237.3308 | 2029 | 2029-05-31 | 3.82% | 3.44% | 0.001065% | 50% | 0.16353 | 0 | 6 | 0.16353 | 233.1047 | 220.4113 | 2029-05-31 | 214.2906 | 222.801 | 237.2544 | 2029-05-31 | 6.092% | 0.03488% | 50% | 0.68852 | 3 | 9 | 3.6885 | FALSE | FALSE
2029-06-01 | 230.1023 | 239.2439 | 247.7862 | 247.7888 | 0.98663 | TRUE | 247.7888 | 2029 | 2029-06-01 | 3.821% | 3.447% | 0.001071% | 50% | 0.16848 | 0 | 6 | 0.16848 | 233.221 | 230.1023 | 2029-06-01 | 223.71 | 232.5976 | 247.7038 | 2029-06-01 | 6.098% | 0.03499% | 50% | 0.69347 | 3 | 9 | 3.6935 | FALSE | FALSE
2029-06-02 | 161.8471 | 168.2794 | 174.3016 | 174.3026 | 0.69364 | TRUE | 174.3026 | 2029 | 2029-06-02 | 3.822% | 3.455% | 0.001075% | 50% | 0.17348 | 0 | 6 | 0.17348 | 233.3281 | 161.8471 | 2029-06-02 | 157.3748 | 163.6293 | 174.2683 | 2029-06-02 | 6.105% | 0.03504% | 50% | 0.69846 | 3 | 9 | 3.6985 | FALSE | FALSE
2029-06-03 | 222.3556 | 231.1958 | 239.4882 | 239.4906 | 0.95257 | TRUE | 239.4906 | 2029 | 2029-06-03 | 3.824% | 3.463% | 0.001078% | 50% | 0.1785 | 0 | 6 | 0.1785 | 233.4257 | 222.3556 | 2029-06-03 | 216.1862 | 224.7811 | 239.4124 | 2029-06-03 | 6.111% | 0.03503% | 50% | 0.70349 | 3 | 9 | 3.7035 | FALSE | FALSE
2029-06-04 | 96.8782 | 100.7312 | 104.3523 | 104.3525 | 0.41487 | TRUE | 104.3525 | 2029 | 2029-06-04 | 3.825% | 3.47% | 0.001081% | 50% | 0.18356 | 0 | 6 | 0.18356 | 233.5131 | 96.8782 | 2029-06-04 | 94.2158 | 97.9629 | 104.3465 | 2029-06-04 | 6.118% | 0.03496% | 50% | 0.70854 | 3 | 9 | 3.7085 | FALSE | FALSE
2029-06-05 | 125.518 | 130.5118 | 135.214 | 135.2145 | 0.53734 | TRUE | 135.2145 | 2029 | 2029-06-05 | 3.826% | 3.478% | 0.001084% | 50% | 0.18864 | 0 | 6 | 0.18864 | 233.5899 | 125.518 | 2029-06-05 | 122.0627 | 126.919 | 135.1986 | 2029-06-05 | 6.124% | 0.03483% | 50% | 0.71362 | 3 | 9 | 3.7136 | FALSE | FALSE
2029-06-06 | 184.4326 | 191.773 | 198.6978 | 198.6993 | 0.78933 | TRUE | 198.6993 | 2029 | 2029-06-06 | 3.828% | 3.485% | 0.001086% | 50% | 0.19374 | 0 | 6 | 0.19374 | 233.6557 | 184.4326 | 2029-06-06 | 179.3358 | 186.4734 | 198.6512 | 2029-06-06 | 6.13% | 0.03463% | 50% | 0.71873 | 3 | 9 | 3.7187 | FALSE | FALSE
2029-06-07 | 114.9244 | 119.4999 | 123.8246 | 123.8249 | 0.49174 | TRUE | 123.8249 | 2029 | 2029-06-07 | 3.829% | 3.493% | 0.001088% | 50% | 0.19886 | 0 | 6 | 0.19886 | 233.7098 | 114.9244 | 2029-06-07 | 111.7657 | 116.2155 | 123.8133 | 2029-06-07 | 6.136% | 0.03436% | 50% | 0.72385 | 3 | 9 | 3.7238 | FALSE | FALSE
2029-06-08 | 87.5593 | 91.0467 | 94.3488 | 94.3489 | 0.37458 | TRUE | 94.3489 | 2029 | 2029-06-08 | 3.83% | 3.5% | 0.00109% | 50% | 0.20399 | 0 | 6 | 0.20399 | 233.7518 | 87.5593 | 2029-06-08 | 85.1586 | 88.5503 | 94.3455 | 2029-06-08 | 6.143% | 0.03403% | 50% | 0.72898 | 3 | 9 | 3.729 | FALSE | FALSE
2029-06-09 | 185.7527 | 193.1535 | 200.1742 | 200.1757 | 0.79455 | TRUE | 200.1757 | 2029 | 2029-06-09 | 3.832% | 3.507% | 0.001091% | 50% | 0.20913 | 0 | 6 | 0.20913 | 233.7813 | 185.7527 | 2029-06-09 | 180.6264 | 187.823 | 200.1282 | 2029-06-09 | 6.149% | 0.03362% | 50% | 0.73412 | 3 | 9 | 3.7341 | FALSE | FALSE
2029-06-10 | 234.8265 | 244.1859 | 253.0807 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2029 | 2029-06-10 | 3.833% | 3.515% | 0.001093% | 50% | 0.21428 | 0 | 6 | 0.21428 | 233.7976 | 234.8265 | 2029-06-10 | 228.328 | 237.4284 | 252.9996 | 2029-06-10 | 6.155% | 0.03314% | 50% | 0.73926 | 3 | 9 | 3.7393 | FALSE | FALSE
2029-06-11 | 223.0367 | 231.9294 | 240.3959 | 240.3983 | 0.95396 | TRUE | 240.3983 | 2029 | 2029-06-11 | 3.834% | 3.522% | 0.001094% | 50% | 0.21942 | 0 | 6 | 0.21942 | 233.8003 | 223.0367 | 2029-06-11 | 216.8729 | 225.5198 | 240.3251 | 2029-06-11 | 6.161% | 0.03259% | 50% | 0.74441 | 3 | 9 | 3.7444 | FALSE | FALSE
2029-06-12 | 176.0818 | 183.1049 | 189.8033 | 189.8046 | 0.75316 | TRUE | 189.8046 | 2029 | 2029-06-12 | 3.836% | 3.529% | 0.001095% | 50% | 0.22456 | 0 | 6 | 0.22456 | 233.7892 | 176.0818 | 2029-06-12 | 171.2341 | 178.0637 | 189.7653 | 2029-06-12 | 6.166% | 0.03196% | 50% | 0.74955 | 3 | 9 | 3.7495 | FALSE | FALSE
2029-06-13 | 216.5611 | 225.2018 | 233.4575 | 233.4598 | 0.92641 | TRUE | 233.4598 | 2029 | 2029-06-13 | 3.837% | 3.536% | 0.001097% | 50% | 0.22969 | 0 | 6 | 0.22969 | 233.7644 | 216.5611 | 2029-06-13 | 210.5868 | 218.9891 | 233.3944 | 2029-06-13 | 6.172% | 0.03132% | 50% | 0.75468 | 3 | 9 | 3.7547 | FALSE | FALSE
2029-06-14 | 195.5267 | 203.3308 | 210.8004 | 210.8022 | 0.83656 | TRUE | 210.8022 | 2029 | 2029-06-14 | 3.838% | 3.543% | 0.001101% | 50% | 0.23481 | 0 | 6 | 0.23481 | 233.7266 | 195.5267 | 2029-06-14 | 190.1435 | 197.7328 | 210.7525 | 2029-06-14 | 6.178% | 0.03073% | 50% | 0.7598 | 3 | 9 | 3.7598 | FALSE | FALSE
2029-06-15 | 219.4868 | 228.2504 | 236.6528 | 236.6552 | 0.93928 | TRUE | 236.6552 | 2029 | 2029-06-15 | 3.839% | 3.551% | 0.001105% | 50% | 0.23991 | 0 | 6 | 0.23991 | 233.6763 | 219.4868 | 2029-06-15 | 213.4387 | 221.9609 | 236.5899 | 2029-06-15 | 6.183% | 0.03019% | 50% | 0.7649 | 3 | 9 | 3.7649 | FALSE | FALSE
2029-06-16 | 207.2071 | 215.4834 | 223.4321 | 223.4342 | 0.88696 | TRUE | 223.4342 | 2029 | 2029-06-16 | 3.841% | 3.558% | 0.001112% | 50% | 0.245 | 0 | 6 | 0.245 | 233.6139 | 207.2071 | 2029-06-16 | 201.5056 | 209.5541 | 223.3785 | 2029-06-16 | 6.189% | 0.02972% | 50% | 0.76998 | 3 | 9 | 3.77 | FALSE | FALSE
2029-06-17 | 213.6714 | 222.2089 | 230.4223 | 230.4245 | 0.91492 | TRUE | 230.4245 | 2029 | 2029-06-17 | 3.842% | 3.564% | 0.001119% | 50% | 0.25005 | 0 | 6 | 0.25005 | 233.54 | 213.6714 | 2029-06-17 | 207.7935 | 216.0961 | 230.3652 | 2029-06-17 | 6.194% | 0.0293% | 50% | 0.77504 | 3 | 9 | 3.775 | FALSE | FALSE
2029-06-18 | 220.2858 | 229.0907 | 237.5755 | 237.578 | 0.94359 | TRUE | 237.578 | 2029 | 2029-06-18 | 3.843% | 3.571% | 0.001128% | 50% | 0.25508 | 0 | 6 | 0.25508 | 233.4551 | 220.2858 | 2029-06-18 | 214.2275 | 222.7903 | 237.5147 | 2029-06-18 | 6.199% | 0.02894% | 50% | 0.78006 | 3 | 9 | 3.7801 | FALSE | FALSE
2029-06-19 | 224.4699 | 233.4453 | 242.1086 | 242.1112 | 0.9619 | TRUE | 242.1112 | 2029 | 2029-06-19 | 3.845% | 3.578% | 0.001141% | 50% | 0.26007 | 0 | 6 | 0.26007 | 233.3597 | 224.4699 | 2029-06-19 | 218.299 | 227.0276 | 242.0455 | 2029-06-19 | 6.205% | 0.0287% | 50% | 0.78506 | 3 | 9 | 3.7851 | FALSE | FALSE
2029-06-20 | 120.8841 | 125.7194 | 130.3941 | 130.3945 | 0.51825 | TRUE | 130.3945 | 2029 | 2029-06-20 | 3.846% | 3.585% | 0.001158% | 50% | 0.26502 | 0 | 6 | 0.26502 | 233.2543 | 120.8841 | 2029-06-20 | 117.5834 | 122.2866 | 130.3829 | 2029-06-20 | 6.21% | 0.02857% | 50% | 0.79001 | 3 | 9 | 3.79 | FALSE | FALSE
2029-06-21 | 86.2196 | 89.6695 | 93.0103 | 93.0104 | 0.36982 | TRUE | 93.0104 | 2029 | 2029-06-21 | 3.847% | 3.592% | 0.001177% | 50% | 0.26994 | 0 | 6 | 0.26994 | 233.1394 | 86.2196 | 2029-06-21 | 83.8717 | 87.2277 | 93.0077 | 2029-06-21 | 6.215% | 0.02856% | 50% | 0.79492 | 3 | 9 | 3.7949 | FALSE | FALSE
2029-06-22 | 170.4287 | 177.2506 | 183.8669 | 183.8683 | 0.7314 | TRUE | 183.8683 | 2029 | 2029-06-22 | 3.849% | 3.598% | 0.0012% | 50% | 0.2748 | 0 | 6 | 0.2748 | 233.0156 | 170.4287 | 2029-06-22 | 165.767 | 172.4022 | 183.8358 | 2029-06-22 | 6.219% | 0.02865% | 50% | 0.79979 | 3 | 9 | 3.7998 | FALSE | FALSE
2029-06-23 | 166.7531 | 173.4302 | 179.9163 | 179.9176 | 0.71603 | TRUE | 179.9176 | 2029 | 2029-06-23 | 3.85% | 3.605% | 0.001227% | 50% | 0.27962 | 0 | 6 | 0.27962 | 232.8833 | 166.7531 | 2029-06-23 | 162.1956 | 168.6902 | 179.8867 | 2029-06-23 | 6.224% | 0.02886% | 50% | 0.80461 | 3 | 9 | 3.8046 | FALSE | FALSE
2029-06-24 | 166.6217 | 173.2959 | 179.7892 | 179.7905 | 0.7159 | TRUE | 179.7905 | 2029 | 2029-06-24 | 3.851% | 3.612% | 0.001258% | 50% | 0.28439 | 0 | 6 | 0.28439 | 232.743 | 166.6217 | 2029-06-24 | 162.0705 | 168.5624 | 179.7593 | 2029-06-24 | 6.229% | 0.02919% | 50% | 0.80938 | 3 | 9 | 3.8094 | FALSE | FALSE
2029-06-25 | 142.1252 | 147.8202 | 153.3692 | 153.3701 | 0.61104 | TRUE | 153.3701 | 2029 | 2029-06-25 | 3.853% | 3.618% | 0.001293% | 50% | 0.28911 | 0 | 6 | 0.28911 | 232.5954 | 142.1252 | 2029-06-25 | 138.2513 | 143.791 | 153.3499 | 2029-06-25 | 6.233% | 0.02963% | 50% | 0.8141 | 3 | 9 | 3.8141 | FALSE | FALSE
2029-06-26 | 47.2657 | 49.1603 | 51.0092 | 51.0092 | 0.20334 | TRUE | 51.0092 | 2029 | 2029-06-26 | 3.854% | 3.625% | 0.001332% | 50% | 0.29377 | 0 | 6 | 0.29377 | 232.4417 | 47.2657 | 2029-06-26 | 45.9841 | 47.8273 | 51.0092 | 2029-06-26 | 6.238% | 0.0302% | 50% | 0.81875 | 3 | 9 | 3.8188 | FALSE | FALSE
2029-06-27 | 55.2208 | 57.4351 | 59.599 | 59.599 | 0.23773 | TRUE | 59.599 | 2029 | 2029-06-27 | 3.855% | 3.631% | 0.001377% | 50% | 0.29836 | 0 | 6 | 0.29836 | 232.2824 | 55.2208 | 2029-06-27 | 53.7245 | 55.8788 | 59.599 | 2029-06-27 | 6.242% | 0.03089% | 50% | 0.82335 | 3 | 9 | 3.8234 | FALSE | FALSE
2029-06-28 | 241.4446 | 251.1296 | 260.6084 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2029 | 2029-06-28 | 3.857% | 3.637% | 0.001426% | 50% | 0.3029 | 0 | 6 | 0.3029 | 232.1166 | 241.4446 | 2029-06-28 | 234.836 | 244.2559 | 260.5296 | 2029-06-28 | 6.246% | 0.03166% | 50% | 0.82788 | 3 | 9 | 3.8279 | FALSE | FALSE
2029-06-29 | 229.2326 | 238.431 | 247.4464 | 247.45 | 0.98831 | TRUE | 247.45 | 2029 | 2029-06-29 | 3.858% | 3.643% | 0.001478% | 50% | 0.30736 | 0 | 6 | 0.30736 | 231.9431 | 229.2326 | 2029-06-29 | 222.9622 | 231.909 | 247.3709 | 2029-06-29 | 6.251% | 0.0325% | 50% | 0.83235 | 3 | 9 | 3.8324 | FALSE | FALSE
2029-06-30 | 53.5252 | 55.6738 | 57.7826 | 57.7826 | 0.23095 | TRUE | 57.7826 | 2029 | 2029-06-30 | 3.859% | 3.65% | 0.001534% | 50% | 0.31177 | 0 | 6 | 0.31177 | 231.7611 | 53.5252 | 2029-06-30 | 52.0781 | 54.1686 | 57.7826 | 2029-06-30 | 6.255% | 0.03342% | 50% | 0.83675 | 3 | 9 | 3.8368 | FALSE | FALSE
2029-07-01 | 205.2582 | 213.5005 | 221.6015 | 221.6045 | 0.88638 | TRUE | 221.6045 | 2029 | 2029-07-01 | 3.861% | 3.656% | 0.001595% | 50% | 0.3161 | 0 | 6 | 0.3161 | 231.5694 | 205.2582 | 2029-07-01 | 199.6582 | 207.6755 | 221.5406 | 2029-07-01 | 6.258% | 0.03441% | 50% | 0.84108 | 3 | 9 | 3.8411 | FALSE | FALSE
2029-07-02 | 226.8378 | 235.9499 | 244.9181 | 244.9221 | 0.98042 | TRUE | 244.9221 | 2029 | 2029-07-02 | 3.862% | 3.662% | 0.001659% | 50% | 0.32035 | 0 | 6 | 0.32035 | 231.3671 | 226.8378 | 2029-07-02 | 220.642 | 229.5052 | 244.8376 | 2029-07-02 | 6.262% | 0.03548% | 50% | 0.84534 | 3 | 9 | 3.8453 | FALSE | FALSE
2029-07-03 | 187.8752 | 195.4248 | 202.8654 | 202.8679 | 0.81277 | TRUE | 202.8679 | 2029 | 2029-07-03 | 3.863% | 3.668% | 0.001729% | 50% | 0.32454 | 0 | 6 | 0.32454 | 231.1531 | 187.8752 | 2029-07-03 | 182.7612 | 190.1053 | 202.8136 | 2029-07-03 | 6.266% | 0.03654% | 50% | 0.84953 | 3 | 9 | 3.8495 | FALSE | FALSE
2029-07-04 | 183.2792 | 190.6467 | 197.9175 | 197.9201 | 0.79366 | TRUE | 197.9201 | 2029 | 2029-07-04 | 3.864% | 3.674% | 0.001802% | 50% | 0.32865 | 0 | 6 | 0.32865 | 230.9264 | 183.2792 | 2029-07-04 | 178.2948 | 185.462 | 197.8677 | 2029-07-04 | 6.27% | 0.03754% | 50% | 0.85364 | 3 | 9 | 3.8536 | FALSE | FALSE
2029-07-05 | 220.4689 | 229.3345 | 238.0954 | 238.0996 | 0.95571 | TRUE | 238.0996 | 2029 | 2029-07-05 | 3.866% | 3.68% | 0.001877% | 50% | 0.33269 | 0 | 6 | 0.33269 | 230.6861 | 220.4689 | 2029-07-05 | 214.4587 | 223.0826 | 238.0138 | 2029-07-05 | 6.273% | 0.03847% | 50% | 0.85767 | 3 | 9 | 3.8577 | FALSE | FALSE
2029-07-06 | 175.0158 | 182.0561 | 189.0223 | 189.0247 | 0.75951 | TRUE | 189.0247 | 2029 | 2029-07-06 | 3.867% | 3.685% | 0.001956% | 50% | 0.33664 | 0 | 6 | 0.33664 | 230.4311 | 175.0158 | 2029-07-06 | 170.2652 | 177.1145 | 188.9759 | 2029-07-06 | 6.277% | 0.03933% | 50% | 0.86163 | 3 | 9 | 3.8616 | FALSE | FALSE
2029-07-07 | 217.5016 | 226.254 | 234.9255 | 234.9299 | 0.945 | TRUE | 234.9299 | 2029 | 2029-07-07 | 3.868% | 3.691% | 0.002039% | 50% | 0.34052 | 0 | 6 | 0.34052 | 230.1604 | 217.5016 | 2029-07-07 | 211.5805 | 220.0948 | 234.8431 | 2029-07-07 | 6.28% | 0.04012% | 50% | 0.86551 | 3 | 9 | 3.8655 | FALSE | FALSE
2029-07-08 | 230.6627 | 239.9481 | 249.1593 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2029 | 2029-07-08 | 3.87% | 3.697% | 0.002124% | 50% | 0.34432 | 0 | 6 | 0.34432 | 229.8729 | 230.6627 | 2029-07-08 | 224.3808 | 233.4133 | 249.0628 | 2029-07-08 | 6.283% | 0.04084% | 50% | 0.86931 | 3 | 9 | 3.8693 | FALSE | FALSE
2029-07-09 | 228.253 | 237.4446 | 246.5742 | 246.5796 | 0.99427 | TRUE | 246.5796 | 2029 | 2029-07-09 | 3.871% | 3.703% | 0.002213% | 50% | 0.34804 | 0 | 6 | 0.34804 | 229.5678 | 228.253 | 2029-07-09 | 222.0415 | 230.983 | 246.4781 | 2029-07-09 | 6.287% | 0.0415% | 50% | 0.87302 | 3 | 9 | 3.873 | FALSE | FALSE
2029-07-10 | 226.4202 | 235.5412 | 244.6119 | 244.6175 | 0.98768 | TRUE | 244.6175 | 2029 | 2029-07-10 | 3.872% | 3.708% | 0.002305% | 50% | 0.35167 | 0 | 6 | 0.35167 | 229.2442 | 226.4202 | 2029-07-10 | 220.2639 | 229.1369 | 244.5163 | 2029-07-10 | 6.29% | 0.04208% | 50% | 0.87666 | 3 | 9 | 3.8767 | FALSE | FALSE
2029-07-11 | 220.2905 | 229.1677 | 238.0068 | 238.0122 | 0.96237 | TRUE | 238.0122 | 2029 | 2029-07-11 | 3.874% | 3.714% | 0.002401% | 50% | 0.35523 | 0 | 6 | 0.35523 | 228.9029 | 220.2905 | 2029-07-11 | 214.3084 | 222.9446 | 237.9162 | 2029-07-11 | 6.293% | 0.04261% | 50% | 0.88022 | 3 | 9 | 3.8802 | FALSE | FALSE
2029-07-12 | 217.7097 | 226.4861 | 235.2352 | 235.2407 | 0.95259 | TRUE | 235.2407 | 2029 | 2029-07-12 | 3.875% | 3.719% | 0.0025% | 50% | 0.3587 | 0 | 6 | 0.3587 | 228.5449 | 217.7097 | 2029-07-12 | 211.8036 | 220.3419 | 235.1463 | 2029-07-12 | 6.296% | 0.04306% | 50% | 0.88369 | 3 | 9 | 3.8837 | FALSE | FALSE
2029-07-13 | 217.8387 | 226.6234 | 235.3913 | 235.397 | 0.95471 | TRUE | 235.397 | 2029 | 2029-07-13 | 3.876% | 3.725% | 0.002603% | 50% | 0.3621 | 0 | 6 | 0.3621 | 228.1712 | 217.8387 | 2029-07-13 | 211.9338 | 220.4803 | 235.3013 | 2029-07-13 | 6.299% | 0.04344% | 50% | 0.88709 | 3 | 9 | 3.8871 | FALSE | FALSE
2029-07-14 | 215.4871 | 224.18 | 232.8665 | 232.8723 | 0.94602 | TRUE | 232.8723 | 2029 | 2029-07-14 | 3.878% | 3.73% | 0.002708% | 50% | 0.36541 | 0 | 6 | 0.36541 | 227.7827 | 215.4871 | 2029-07-14 | 209.652 | 218.1095 | 232.7783 | 2029-07-14 | 6.302% | 0.04375% | 50% | 0.8904 | 3 | 9 | 3.8904 | FALSE | FALSE
2029-07-15 | 206.7037 | 215.0452 | 223.3904 | 223.3958 | 0.90906 | TRUE | 223.3958 | 2029 | 2029-07-15 | 3.879% | 3.736% | 0.002817% | 50% | 0.36864 | 0 | 6 | 0.36864 | 227.3806 | 206.7037 | 2029-07-15 | 201.1159 | 209.2319 | 223.3103 | 2029-07-15 | 6.304% | 0.04399% | 50% | 0.89363 | 3 | 9 | 3.8936 | FALSE | FALSE
2029-07-16 | 212.1534 | 220.7179 | 229.296 | 229.3021 | 0.93473 | TRUE | 229.3021 | 2029 | 2029-07-16 | 3.88% | 3.741% | 0.002929% | 50% | 0.37179 | 0 | 6 | 0.37179 | 226.9659 | 212.1534 | 2029-07-16 | 206.4206 | 214.7536 | 229.2103 | 2029-07-16 | 6.307% | 0.04415% | 50% | 0.89678 | 3 | 9 | 3.8968 | FALSE | FALSE
2029-07-17 | 211.4595 | 219.9989 | 228.5618 | 228.568 | 0.93343 | TRUE | 228.568 | 2029 | 2029-07-17 | 3.882% | 3.746% | 0.003041% | 50% | 0.37486 | 0 | 6 | 0.37486 | 226.5394 | 211.4595 | 2029-07-17 | 205.751 | 214.0599 | 228.4764 | 2029-07-17 | 6.31% | 0.04429% | 50% | 0.89985 | 3 | 9 | 3.8998 | FALSE | FALSE
2029-07-18 | 214.9371 | 223.6201 | 232.3367 | 232.3435 | 0.95062 | TRUE | 232.3435 | 2029 | 2029-07-18 | 3.883% | 3.752% | 0.003154% | 50% | 0.37785 | 0 | 6 | 0.37785 | 226.1023 | 214.9371 | 2029-07-18 | 209.1381 | 217.5868 | 232.2474 | 2029-07-18 | 6.313% | 0.04448% | 50% | 0.90284 | 3 | 9 | 3.9028 | FALSE | FALSE
2029-07-19 | 152.126 | 158.2737 | 164.4521 | 164.455 | 0.67414 | TRUE | 164.455 | 2029 | 2029-07-19 | 3.884% | 3.757% | 0.003267% | 50% | 0.38076 | 0 | 6 | 0.38076 | 225.6556 | 152.126 | 2029-07-19 | 148.0497 | 154.0326 | 164.4157 | 2029-07-19 | 6.315% | 0.04475% | 50% | 0.90575 | 3 | 9 | 3.9058 | FALSE | FALSE
2029-07-20 | 155.9827 | 162.2885 | 168.6328 | 168.636 | 0.69263 | TRUE | 168.636 | 2029 | 2029-07-20 | 3.886% | 3.762% | 0.003379% | 50% | 0.3836 | 0 | 6 | 0.3836 | 225.2002 | 155.9827 | 2029-07-20 | 151.8053 | 157.9423 | 168.5934 | 2029-07-20 | 6.318% | 0.04507% | 50% | 0.90858 | 3 | 9 | 3.9086 | FALSE | FALSE
2029-07-21 | 208.3767 | 216.8036 | 225.2913 | 225.2983 | 0.9272 | TRUE | 225.2983 | 2029 | 2029-07-21 | 3.887% | 3.767% | 0.003492% | 50% | 0.38635 | 0 | 6 | 0.38635 | 224.7373 | 208.3767 | 2029-07-21 | 202.7729 | 210.9731 | 225.2066 | 2029-07-21 | 6.32% | 0.04546% | 50% | 0.91134 | 3 | 9 | 3.9113 | FALSE | FALSE
2029-07-22 | 158.0761 | 164.471 | 170.9191 | 170.9227 | 0.70484 | TRUE | 170.9227 | 2029 | 2029-07-22 | 3.888% | 3.773% | 0.003604% | 50% | 0.38903 | 0 | 6 | 0.38903 | 224.2677 | 158.0761 | 2029-07-22 | 153.8494 | 160.0734 | 170.8773 | 2029-07-22 | 6.323% | 0.04591% | 50% | 0.91402 | 3 | 9 | 3.914 | FALSE | FALSE
2029-07-23 | 181.9255 | 189.2878 | 196.7195 | 196.7248 | 0.81291 | TRUE | 196.7248 | 2029 | 2029-07-23 | 3.889% | 3.778% | 0.003715% | 50% | 0.39163 | 0 | 6 | 0.39163 | 223.7925 | 181.9255 | 2029-07-23 | 177.054 | 184.2192 | 196.6579 | 2029-07-23 | 6.325% | 0.04643% | 50% | 0.91662 | 3 | 9 | 3.9166 | FALSE | FALSE
2029-07-24 | 211.1312 | 219.6785 | 228.3155 | 228.3235 | 0.94546 | TRUE | 228.3235 | 2029 | 2029-07-24 | 3.891% | 3.783% | 0.003826% | 50% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | 223.3101 | 211.1312 | 2029-07-24 | 205.4658 | 213.7837 | 228.2245 | 2029-07-24 | 6.327% | 0.04701% | 50% | 0.91915 | 3 | 9 | 3.9191 | FALSE | FALSE
2029-07-25 | 113.6681 | 118.2714 | 122.928 | 122.9294 | 0.51012 | TRUE | 122.9294 | 2029 | 2029-07-25 | 3.892% | 3.788% | 0.003934% | 50% | 0.39661 | 0 | 6 | 0.39661 | 222.8185 | 113.6681 | 2029-07-25 | 110.6507 | 115.1317 | 122.9118 | 2029-07-25 | 6.33% | 0.04763% | 50% | 0.9216 | 3 | 9 | 3.9216 | FALSE | FALSE
2029-07-26 | 202.822 | 211.0386 | 219.3592 | 219.367 | 0.9123 | TRUE | 219.367 | 2029 | 2029-07-26 | 3.893% | 3.793% | 0.004038% | 50% | 0.39899 | 0 | 6 | 0.39899 | 222.3176 | 202.822 | 2029-07-26 | 197.3928 | 205.3895 | 219.2743 | 2029-07-26 | 6.332% | 0.04829% | 50% | 0.92398 | 3 | 9 | 3.924 | FALSE | FALSE
2029-07-27 | 222.5831 | 231.6034 | 240.7475 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2029 | 2029-07-27 | 3.895% | 3.798% | 0.004137% | 50% | 0.40131 | 0 | 6 | 0.40131 | 221.8073 | 222.5831 | 2029-07-27 | 216.6177 | 225.3963 | 240.6395 | 2029-07-27 | 6.334% | 0.04898% | 50% | 0.92629 | 3 | 9 | 3.9263 | FALSE | FALSE
2029-07-28 | 179.7969 | 187.0858 | 194.4825 | 194.4885 | 0.81249 | TRUE | 194.4885 | 2029 | 2029-07-28 | 3.896% | 3.803% | 0.004232% | 50% | 0.40355 | 0 | 6 | 0.40355 | 221.2878 | 179.7969 | 2029-07-28 | 175.0034 | 182.098 | 194.4177 | 2029-07-28 | 6.337% | 0.0497% | 50% | 0.92853 | 3 | 9 | 3.9285 | FALSE | FALSE
2029-07-29 | 109.2153 | 113.6444 | 118.1437 | 118.1451 | 0.49471 | TRUE | 118.1451 | 2029 | 2029-07-29 | 3.897% | 3.808% | 0.004322% | 50% | 0.40572 | 0 | 6 | 0.40572 | 220.7589 | 109.2153 | 2029-07-29 | 106.3283 | 110.6404 | 118.1285 | 2029-07-29 | 6.339% | 0.05046% | 50% | 0.93071 | 3 | 9 | 3.9307 | FALSE | FALSE
2029-07-30 | 189.0434 | 196.7126 | 204.5112 | 204.5184 | 0.85842 | TRUE | 204.5184 | 2029 | 2029-07-30 | 3.899% | 3.813% | 0.004408% | 50% | 0.40782 | 0 | 6 | 0.40782 | 220.2207 | 189.0434 | 2029-07-30 | 184.0063 | 191.4712 | 204.4348 | 2029-07-30 | 6.341% | 0.05125% | 50% | 0.93281 | 3 | 9 | 3.9328 | FALSE | FALSE
2029-07-31 | 216.3397 | 225.1193 | 234.0563 | 234.0665 | 0.98482 | TRUE | 234.0665 | 2029 | 2029-07-31 | 3.9% | 3.818% | 0.004488% | 50% | 0.40986 | 0 | 6 | 0.40986 | 219.6732 | 216.3397 | 2029-07-31 | 210.5619 | 219.1071 | 233.9473 | 2029-07-31 | 6.343% | 0.05207% | 50% | 0.93485 | 3 | 9 | 3.9349 | FALSE | FALSE
2029-08-01 | 215.2923 | 224.0326 | 232.9384 | 232.9488 | 0.98255 | TRUE | 232.9488 | 2029 | 2029-08-01 | 3.901% | 3.823% | 0.004565% | 50% | 0.41184 | 0 | 6 | 0.41184 | 219.1164 | 215.2923 | 2029-08-01 | 209.5473 | 218.0543 | 232.8287 | 2029-08-01 | 6.346% | 0.05286% | 50% | 0.93683 | 3 | 9 | 3.9368 | FALSE | FALSE
2029-08-02 | 215.3505 | 224.0961 | 233.0165 | 233.0271 | 0.98536 | TRUE | 233.0271 | 2029 | 2029-08-02 | 3.903% | 3.828% | 0.004639% | 50% | 0.41375 | 0 | 6 | 0.41375 | 218.5503 | 215.3505 | 2029-08-02 | 209.608 | 218.1205 | 232.9047 | 2029-08-02 | 6.348% | 0.05364% | 50% | 0.93874 | 3 | 9 | 3.9387 | FALSE | FALSE
2029-08-03 | 204.4727 | 212.7795 | 221.2607 | 221.2702 | 0.93805 | TRUE | 221.2702 | 2029 | 2029-08-03 | 3.904% | 3.833% | 0.00471% | 50% | 0.4156 | 0 | 6 | 0.4156 | 217.9749 | 204.4727 | 2029-08-03 | 199.0313 | 207.1171 | 221.1605 | 2029-08-03 | 6.35% | 0.05439% | 50% | 0.94059 | 3 | 9 | 3.9406 | FALSE | FALSE
2029-08-04 | 194.0472 | 201.9332 | 209.9929 | 210.0014 | 0.89262 | TRUE | 210.0014 | 2029 | 2029-08-04 | 3.905% | 3.838% | 0.004777% | 50% | 0.41739 | 0 | 6 | 0.41739 | 217.3901 | 194.0472 | 2029-08-04 | 188.8937 | 196.5703 | 209.9034 | 2029-08-04 | 6.352% | 0.05512% | 50% | 0.94238 | 3 | 9 | 3.9424 | FALSE | FALSE
2029-08-05 | 180.5485 | 187.8885 | 195.3977 | 195.4049 | 0.83279 | TRUE | 195.4049 | 2029 | 2029-08-05 | 3.907% | 3.843% | 0.004841% | 50% | 0.41912 | 0 | 6 | 0.41912 | 216.7961 | 180.5485 | 2029-08-05 | 175.7653 | 182.9108 | 195.3218 | 2029-08-05 | 6.354% | 0.05582% | 50% | 0.94411 | 3 | 9 | 3.9441 | FALSE | FALSE
2029-08-06 | 193.6586 | 201.5343 | 209.5995 | 209.6082 | 0.89576 | TRUE | 209.6082 | 2029 | 2029-08-06 | 3.908% | 3.848% | 0.004901% | 50% | 0.4208 | 0 | 6 | 0.4208 | 216.1927 | 193.6586 | 2029-08-06 | 188.5238 | 196.1907 | 209.5074 | 2029-08-06 | 6.356% | 0.05651% | 50% | 0.94579 | 3 | 9 | 3.9458 | FALSE | FALSE
2029-08-07 | 206.958 | 215.3775 | 224.0081 | 224.0185 | 0.96 | TRUE | 224.0185 | 2029 | 2029-08-07 | 3.909% | 3.853% | 0.004958% | 50% | 0.42242 | 0 | 6 | 0.42242 | 215.5811 | 206.958 | 2029-08-07 | 201.4656 | 209.6618 | 223.8978 | 2029-08-07 | 6.358% | 0.05717% | 50% | 0.9474 | 3 | 9 | 3.9474 | FALSE | FALSE
2029-08-08 | 210.5902 | 219.1606 | 227.9543 | 227.9653 | 0.97966 | TRUE | 227.9653 | 2029 | 2029-08-08 | 3.911% | 3.858% | 0.005012% | 50% | 0.42398 | 0 | 6 | 0.42398 | 214.9621 | 210.5902 | 2029-08-08 | 205.0033 | 213.3462 | 227.8374 | 2029-08-08 | 6.36% | 0.05778% | 50% | 0.94897 | 3 | 9 | 3.949 | FALSE | FALSE
2029-08-09 | 200.7036 | 208.8744 | 217.2663 | 217.2763 | 0.9364 | TRUE | 217.2763 | 2029 | 2029-08-09 | 3.912% | 3.862% | 0.005066% | 50% | 0.42549 | 0 | 6 | 0.42549 | 214.3351 | 200.7036 | 2029-08-09 | 195.3899 | 203.3444 | 217.161 | 2029-08-09 | 6.362% | 0.05838% | 50% | 0.95048 | 3 | 9 | 3.9505 | FALSE | FALSE
2029-08-10 | 195.1067 | 203.0525 | 211.2211 | 211.2306 | 0.91299 | TRUE | 211.2306 | 2029 | 2029-08-10 | 3.913% | 3.867% | 0.005121% | 50% | 0.42695 | 0 | 6 | 0.42695 | 213.6996 | 195.1067 | 2029-08-10 | 189.9492 | 197.685 | 211.1215 | 2029-08-10 | 6.364% | 0.05896% | 50% | 0.95194 | 3 | 9 | 3.9519 | FALSE | FALSE
2029-08-11 | 181.0763 | 188.4532 | 196.0444 | 196.0523 | 0.84989 | TRUE | 196.0523 | 2029 | 2029-08-11 | 3.914% | 3.872% | 0.005176% | 50% | 0.42836 | 0 | 6 | 0.42836 | 213.0552 | 181.0763 | 2029-08-11 | 176.3026 | 183.4851 | 195.9607 | 2029-08-11 | 6.366% | 0.05952% | 50% | 0.95335 | 3 | 9 | 3.9533 | FALSE | FALSE
2029-08-12 | 189.7086 | 197.4399 | 205.4034 | 205.4125 | 0.89315 | TRUE | 205.4125 | 2029 | 2029-08-12 | 3.916% | 3.877% | 0.005231% | 50% | 0.42972 | 0 | 6 | 0.42972 | 212.4012 | 189.7086 | 2029-08-12 | 184.7057 | 192.2332 | 205.3079 | 2029-08-12 | 6.368% | 0.06005% | 50% | 0.95471 | 3 | 9 | 3.9547 | FALSE | FALSE
2029-08-13 | 131.8718 | 137.248 | 142.7908 | 142.7943 | 0.62279 | TRUE | 142.7943 | 2029 | 2029-08-13 | 3.917% | 3.882% | 0.005286% | 50% | 0.43104 | 0 | 6 | 0.43104 | 211.7373 | 131.8718 | 2029-08-13 | 128.4248 | 133.6605 | 142.7544 | 2029-08-13 | 6.37% | 0.06057% | 50% | 0.95602 | 3 | 9 | 3.956 | FALSE | FALSE
2029-08-14 | 144.6467 | 150.5457 | 156.6334 | 156.638 | 0.68531 | TRUE | 156.638 | 2029 | 2029-08-14 | 3.918% | 3.887% | 0.005337% | 50% | 0.4323 | 0 | 6 | 0.4323 | 211.0629 | 144.6467 | 2029-08-14 | 140.8626 | 146.6073 | 156.5854 | 2029-08-14 | 6.372% | 0.061% | 50% | 0.95729 | 3 | 9 | 3.9573 | FALSE | FALSE
2029-08-15 | 148.8986 | 154.9732 | 161.2478 | 161.2529 | 0.70775 | TRUE | 161.2529 | 2029 | 2029-08-15 | 3.92% | 3.891% | 0.005383% | 50% | 0.43353 | 0 | 6 | 0.43353 | 210.3776 | 148.8986 | 2029-08-15 | 145.0047 | 150.9203 | 161.1953 | 2029-08-15 | 6.374% | 0.06133% | 50% | 0.95852 | 3 | 9 | 3.9585 | FALSE | FALSE
2029-08-16 | 133.9521 | 139.4188 | 145.0709 | 145.0747 | 0.63882 | TRUE | 145.0747 | 2029 | 2029-08-16 | 3.921% | 3.896% | 0.005424% | 50% | 0.43471 | 0 | 6 | 0.43471 | 209.6807 | 133.9521 | 2029-08-16 | 130.4599 | 135.784 | 145.0314 | 2029-08-16 | 6.376% | 0.06157% | 50% | 0.9597 | 3 | 9 | 3.9597 | FALSE | FALSE
2029-08-17 | 103.1654 | 107.3771 | 111.7357 | 111.7374 | 0.49366 | TRUE | 111.7374 | 2029 | 2029-08-17 | 3.922% | 3.901% | 0.005461% | 50% | 0.43585 | 0 | 6 | 0.43585 | 208.9719 | 103.1654 | 2029-08-17 | 100.4903 | 104.5929 | 111.7183 | 2029-08-17 | 6.378% | 0.06173% | 50% | 0.96083 | 3 | 9 | 3.9608 | FALSE | FALSE
2029-08-18 | 126.6776 | 131.8511 | 137.2098 | 137.2131 | 0.60828 | TRUE | 137.2131 | 2029 | 2029-08-18 | 3.924% | 3.906% | 0.005494% | 50% | 0.43694 | 0 | 6 | 0.43694 | 208.2506 | 126.6776 | 2029-08-18 | 123.3852 | 128.4241 | 137.1758 | 2029-08-18 | 6.38% | 0.06178% | 50% | 0.96193 | 3 | 9 | 3.9619 | FALSE | FALSE
2029-08-19 | 136.6799 | 142.2638 | 148.053 | 148.0571 | 0.65863 | TRUE | 148.0571 | 2029 | 2029-08-19 | 3.925% | 3.91% | 0.005521% | 50% | 0.438 | 0 | 6 | 0.438 | 207.5163 | 136.6799 | 2029-08-19 | 133.126 | 138.5647 | 148.0103 | 2029-08-19 | 6.382% | 0.06175% | 50% | 0.96299 | 3 | 9 | 3.963 | FALSE | FALSE
2029-08-20 | 199.6543 | 207.8137 | 216.2809 | 216.2923 | 0.96559 | TRUE | 216.2923 | 2029 | 2029-08-20 | 3.926% | 3.915% | 0.005544% | 50% | 0.43902 | 0 | 6 | 0.43902 | 206.7685 | 199.6543 | 2029-08-20 | 194.4209 | 202.3665 | 216.1656 | 2029-08-20 | 6.384% | 0.06162% | 50% | 0.96401 | 3 | 9 | 3.964 | FALSE | FALSE
2029-08-21 | 127.3758 | 132.5831 | 137.9918 | 137.9953 | 0.61829 | TRUE | 137.9953 | 2029 | 2029-08-21 | 3.928% | 3.92% | 0.005563% | 50% | 0.44001 | 0 | 6 | 0.44001 | 206.008 | 127.3758 | 2029-08-21 | 124.0753 | 129.1477 | 137.9568 | 2029-08-21 | 6.385% | 0.0614% | 50% | 0.96499 | 3 | 9 | 3.965 | FALSE | FALSE
2029-08-22 | 100.4524 | 104.5606 | 108.8313 | 108.833 | 0.48943 | TRUE | 108.833 | 2029 | 2029-08-22 | 3.929% | 3.924% | 0.00557% | 50% | 0.44095 | 0 | 6 | 0.44095 | 205.2359 | 100.4524 | 2029-08-22 | 97.8626 | 101.8648 | 108.815 | 2029-08-22 | 6.387% | 0.06106% | 50% | 0.96594 | 3 | 9 | 3.9659 | FALSE | FALSE
2029-08-23 | 174.3441 | 181.4766 | 188.8981 | 188.9064 | 0.85273 | TRUE | 188.9064 | 2029 | 2029-08-23 | 3.93% | 3.929% | 0.005567% | 50% | 0.44187 | 0 | 6 | 0.44187 | 204.4522 | 174.3441 | 2029-08-23 | 169.8058 | 176.7526 | 188.8159 | 2029-08-23 | 6.389% | 0.06063% | 50% | 0.96685 | 3 | 9 | 3.9669 | FALSE | FALSE
2029-08-24 | 185.6978 | 193.2975 | 201.212 | 201.2218 | 0.91181 | TRUE | 201.2218 | 2029 | 2029-08-24 | 3.932% | 3.933% | 0.005552% | 50% | 0.44275 | 0 | 6 | 0.44275 | 203.6568 | 185.6978 | 2029-08-24 | 180.8617 | 188.2634 | 201.1161 | 2029-08-24 | 6.391% | 0.06011% | 50% | 0.96773 | 3 | 9 | 3.9677 | FALSE | FALSE
2029-08-25 | 130.0759 | 135.4011 | 140.9518 | 140.9556 | 0.64122 | TRUE | 140.9556 | 2029 | 2029-08-25 | 3.933% | 3.938% | 0.005526% | 50% | 0.44359 | 0 | 6 | 0.44359 | 202.8499 | 130.0759 | 2029-08-25 | 126.7192 | 131.9069 | 140.9147 | 2029-08-25 | 6.392% | 0.05949% | 50% | 0.96858 | 3 | 9 | 3.9686 | FALSE | FALSE
2029-08-26 | 175.6345 | 182.8273 | 190.3313 | 190.3398 | 0.86933 | TRUE | 190.3398 | 2029 | 2029-08-26 | 3.934% | 3.943% | 0.005487% | 50% | 0.44441 | 0 | 6 | 0.44441 | 202.0313 | 175.6345 | 2029-08-26 | 171.078 | 178.0842 | 190.2488 | 2029-08-26 | 6.394% | 0.05878% | 50% | 0.9694 | 3 | 9 | 3.9694 | FALSE | FALSE
2029-08-27 | 192.1288 | 199.9999 | 208.2185 | 208.2291 | 0.95491 | TRUE | 208.2291 | 2029 | 2029-08-27 | 3.936% | 3.947% | 0.005437% | 50% | 0.44519 | 0 | 6 | 0.44519 | 201.2012 | 192.1288 | 2029-08-27 | 187.139 | 194.8057 | 208.1162 | 2029-08-27 | 6.396% | 0.05797% | 50% | 0.97018 | 3 | 9 | 3.9702 | FALSE | FALSE
2029-08-28 | 189.2124 | 196.9667 | 205.0704 | 205.0805 | 0.94436 | TRUE | 205.0805 | 2029 | 2029-08-28 | 3.937% | 3.952% | 0.005378% | 50% | 0.44595 | 0 | 6 | 0.44595 | 200.3594 | 189.2124 | 2029-08-28 | 184.3067 | 191.8599 | 204.9727 | 2029-08-28 | 6.397% | 0.05711% | 50% | 0.97094 | 3 | 9 | 3.9709 | FALSE | FALSE
2029-08-29 | 127.3717 | 132.5934 | 138.0551 | 138.0586 | 0.63842 | TRUE | 138.0586 | 2029 | 2029-08-29 | 3.938% | 3.956% | 0.005317% | 50% | 0.44668 | 0 | 6 | 0.44668 | 199.506 | 127.3717 | 2029-08-29 | 124.1015 | 129.1892 | 138.0211 | 2029-08-29 | 6.399% | 0.05627% | 50% | 0.97166 | 3 | 9 | 3.9717 | FALSE | FALSE
2029-08-30 | 189.1341 | 196.8905 | 205.0102 | 205.0203 | 0.95214 | TRUE | 205.0203 | 2029 | 2029-08-30 | 3.939% | 3.961% | 0.005254% | 50% | 0.44738 | 0 | 6 | 0.44738 | 198.641 | 189.1341 | 2029-08-30 | 184.2429 | 191.7988 | 204.9143 | 2029-08-30 | 6.401% | 0.05545% | 50% | 0.97237 | 3 | 9 | 3.9724 | FALSE | FALSE
2029-08-31 | 84.1395 | 87.5913 | 91.2077 | 91.2086 | 0.42543 | TRUE | 91.2086 | 2029 | 2029-08-31 | 3.941% | 3.965% | 0.005188% | 50% | 0.44805 | 0 | 6 | 0.44805 | 197.7644 | 84.1395 | 2029-08-31 | 81.9971 | 85.361 | 91.1996 | 2029-08-31 | 6.402% | 0.05466% | 50% | 0.97304 | 3 | 9 | 3.973 | FALSE | FALSE
2029-09-01 | 167.3465 | 174.2142 | 181.4155 | 181.4228 | 0.85 | TRUE | 181.4228 | 2029 | 2029-09-01 | 3.942% | 3.97% | 0.00512% | 50% | 0.4487 | 0 | 6 | 0.4487 | 196.8762 | 167.3465 | 2029-09-01 | 163.0423 | 169.7334 | 181.346 | 2029-09-01 | 6.404% | 0.05389% | 50% | 0.97369 | 3 | 9 | 3.9737 | FALSE | FALSE
2029-09-02 | 164.9509 | 171.7226 | 178.8291 | 178.8361 | 0.84168 | TRUE | 178.8361 | 2029 | 2029-09-02 | 3.943% | 3.974% | 0.005049% | 50% | 0.44933 | 0 | 6 | 0.44933 | 195.9764 | 164.9509 | 2029-09-02 | 160.7149 | 167.3128 | 178.7626 | 2029-09-02 | 6.405% | 0.05314% | 50% | 0.97431 | 3 | 9 | 3.9743 | FALSE | FALSE
2029-09-03 | 128.8486 | 134.14 | 139.6976 | 139.7012 | 0.66053 | TRUE | 139.7012 | 2029 | 2029-09-03 | 3.945% | 3.978% | 0.004976% | 50% | 0.44993 | 0 | 6 | 0.44993 | 195.065 | 128.8486 | 2029-09-03 | 125.5596 | 130.716 | 139.6635 | 2029-09-03 | 6.406% | 0.05242% | 50% | 0.97491 | 3 | 9 | 3.9749 | FALSE | FALSE
2029-09-04 | 181.5024 | 188.9588 | 196.7965 | 196.8052 | 0.93489 | TRUE | 196.8052 | 2029 | 2029-09-04 | 3.946% | 3.983% | 0.0049% | 50% | 0.45051 | 0 | 6 | 0.45051 | 194.142 | 181.5024 | 2029-09-04 | 176.8428 | 184.1078 | 196.7129 | 2029-09-04 | 6.408% | 0.05173% | 50% | 0.97549 | 3 | 9 | 3.9755 | FALSE | FALSE
2029-09-05 | 160.3005 | 166.8882 | 173.8182 | 173.8246 | 0.82967 | TRUE | 173.8246 | 2029 | 2029-09-05 | 3.947% | 3.987% | 0.004824% | 50% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | 193.2074 | 160.3005 | 2029-09-05 | 156.2017 | 162.6209 | 173.7574 | 2029-09-05 | 6.409% | 0.05107% | 50% | 0.97605 | 3 | 9 | 3.976 | FALSE | FALSE
2029-09-06 | 179.7689 | 187.1592 | 194.9397 | 194.9481 | 0.93502 | TRUE | 194.9481 | 2029 | 2029-09-06 | 3.949% | 3.991% | 0.004753% | 50% | 0.4516 | 0 | 6 | 0.4516 | 192.2612 | 179.7689 | 2029-09-06 | 175.1663 | 182.3674 | 194.8589 | 2029-09-06 | 6.411% | 0.05046% | 50% | 0.97658 | 3 | 9 | 3.9766 | FALSE | FALSE
2029-09-07 | 136.634 | 142.253 | 148.1733 | 148.1774 | 0.71421 | TRUE | 148.1774 | 2029 | 2029-09-07 | 3.95% | 3.996% | 0.004688% | 50% | 0.45211 | 0 | 6 | 0.45211 | 191.3033 | 136.634 | 2029-09-07 | 133.1595 | 138.6356 | 148.1337 | 2029-09-07 | 6.412% | 0.04991% | 50% | 0.9771 | 3 | 9 | 3.9771 | FALSE | FALSE
2029-09-08 | 158.8331 | 165.3673 | 172.2572 | 172.2633 | 0.83449 | TRUE | 172.2633 | 2029 | 2029-09-08 | 3.951% | 4% | 0.004629% | 50% | 0.45261 | 0 | 6 | 0.45261 | 190.3339 | 158.8331 | 2029-09-08 | 154.7873 | 161.155 | 172.1983 | 2029-09-08 | 6.413% | 0.04942% | 50% | 0.97759 | 3 | 9 | 3.9776 | FALSE | FALSE
2029-09-09 | 84.951 | 88.447 | 92.1361 | 92.137 | 0.44862 | TRUE | 92.137 | 2029 | 2029-09-09 | 3.953% | 4.004% | 0.004576% | 50% | 0.45308 | 0 | 6 | 0.45308 | 189.3529 | 84.951 | 2029-09-09 | 82.8102 | 86.2181 | 92.1274 | 2029-09-09 | 6.414% | 0.04898% | 50% | 0.97807 | 3 | 9 | 3.9781 | FALSE | FALSE
2029-09-10 | 176.7222 | 183.9974 | 191.6801 | 191.6881 | 0.93821 | TRUE | 191.6881 | 2029 | 2029-09-10 | 3.954% | 4.008% | 0.004528% | 50% | 0.45354 | 0 | 6 | 0.45354 | 188.3603 | 176.7222 | 2029-09-10 | 172.2211 | 179.311 | 191.6031 | 2029-09-10 | 6.415% | 0.0486% | 50% | 0.97853 | 3 | 9 | 3.9785 | FALSE | FALSE
2029-09-11 | 180.1426 | 187.5611 | 195.4011 | 195.4093 | 0.9615 | TRUE | 195.4093 | 2029 | 2029-09-11 | 3.955% | 4.012% | 0.004483% | 50% | 0.45398 | 0 | 6 | 0.45398 | 187.3561 | 180.1426 | 2029-09-11 | 175.5578 | 182.7875 | 195.3202 | 2029-09-11 | 6.417% | 0.04824% | 50% | 0.97897 | 3 | 9 | 3.979 | FALSE | FALSE
2029-09-12 | 124.7288 | 129.8671 | 135.3012 | 135.3044 | 0.66935 | TRUE | 135.3044 | 2029 | 2029-09-12 | 3.957% | 4.016% | 0.004435% | 50% | 0.4544 | 0 | 6 | 0.4544 | 186.3403 | 124.7288 | 2029-09-12 | 121.5806 | 126.5891 | 135.2702 | 2029-09-12 | 6.418% | 0.04787% | 50% | 0.97939 | 3 | 9 | 3.9794 | FALSE | FALSE
2029-09-13 | 44.9028 | 46.7532 | 48.7116 | 48.7116 | 0.2423 | TRUE | 48.7116 | 2029 | 2029-09-13 | 3.958% | 4.02% | 0.004384% | 50% | 0.45481 | 0 | 6 | 0.45481 | 185.313 | 44.9028 | 2029-09-13 | 43.7808 | 45.585 | 48.7116 | 2029-09-13 | 6.419% | 0.04748% | 50% | 0.9798 | 3 | 9 | 3.9798 | FALSE | FALSE
2029-09-14 | 143.199 | 149.1022 | 155.3544 | 155.359 | 0.77709 | TRUE | 155.359 | 2029 | 2029-09-14 | 3.959% | 4.024% | 0.004331% | 50% | 0.4552 | 0 | 6 | 0.4552 | 184.2741 | 143.199 | 2029-09-14 | 139.5847 | 145.339 | 155.3091 | 2029-09-14 | 6.42% | 0.04707% | 50% | 0.98019 | 3 | 9 | 3.9802 | FALSE | FALSE
2029-09-15 | 160.2395 | 166.8475 | 173.8509 | 173.857 | 0.87455 | TRUE | 173.857 | 2029 | 2029-09-15 | 3.961% | 4.028% | 0.004276% | 50% | 0.45558 | 0 | 6 | 0.45558 | 183.2236 | 160.2395 | 2029-09-15 | 156.1913 | 162.6323 | 173.7905 | 2029-09-15 | 6.42% | 0.04665% | 50% | 0.98056 | 3 | 9 | 3.9806 | FALSE | FALSE
2029-09-16 | 102.2976 | 106.5176 | 110.9932 | 110.995 | 0.56156 | TRUE | 110.995 | 2029 | 2029-09-16 | 3.962% | 4.032% | 0.004217% | 50% | 0.45594 | 0 | 6 | 0.45594 | 182.1616 | 102.2976 | 2029-09-16 | 99.7354 | 103.8497 | 110.9758 | 2029-09-16 | 6.421% | 0.0462% | 50% | 0.98092 | 3 | 9 | 3.9809 | FALSE | FALSE
2029-09-17 | 185.9 | 193.5715 | 201.7131 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2029 | 2029-09-17 | 3.963% | 4.036% | 0.004157% | 50% | 0.45628 | 0 | 6 | 0.45628 | 181.088 | 185.9 | 2029-09-17 | 181.2028 | 188.6805 | 201.6292 | 2029-09-17 | 6.422% | 0.04574% | 50% | 0.98127 | 3 | 9 | 3.9813 | FALSE | FALSE
2029-09-18 | 179.5291 | 186.9403 | 194.8109 | 194.8188 | 0.99739 | TRUE | 194.8188 | 2029 | 2029-09-18 | 3.964% | 4.04% | 0.004093% | 50% | 0.45662 | 0 | 6 | 0.45662 | 179.9996 | 179.5291 | 2029-09-18 | 174.9996 | 182.2238 | 194.731 | 2029-09-18 | 6.423% | 0.04525% | 50% | 0.98161 | 3 | 9 | 3.9816 | FALSE | FALSE
2029-09-19 | 177.1479 | 184.4633 | 192.2372 | 192.2449 | 0.99024 | TRUE | 192.2449 | 2029 | 2029-09-19 | 3.966% | 4.044% | 0.004033% | 50% | 0.45694 | 0 | 6 | 0.45694 | 178.8941 | 177.1479 | 2029-09-19 | 172.6855 | 179.8166 | 192.1599 | 2029-09-19 | 6.423% | 0.04482% | 50% | 0.98193 | 3 | 9 | 3.9819 | FALSE | FALSE
2029-09-20 | 181.1782 | 188.6626 | 196.6212 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2029 | 2029-09-20 | 3.967% | 4.048% | 0.003972% | 50% | 0.45725 | 0 | 6 | 0.45725 | 177.773 | 181.1782 | 2029-09-20 | 176.6197 | 183.9157 | 196.5417 | 2029-09-20 | 6.424% | 0.04443% | 50% | 0.98223 | 3 | 9 | 3.9822 | FALSE | FALSE
2029-09-21 | 176.2753 | 183.5597 | 191.3105 | 191.3179 | 0.99795 | TRUE | 191.3179 | 2029 | 2029-09-21 | 3.968% | 4.051% | 0.003912% | 50% | 0.45754 | 0 | 6 | 0.45754 | 176.6378 | 176.2753 | 2029-09-21 | 171.8466 | 178.9479 | 191.2339 | 2029-09-21 | 6.425% | 0.04407% | 50% | 0.98253 | 3 | 9 | 3.9825 | FALSE | FALSE
2029-09-22 | 171.2251 | 178.3032 | 185.8391 | 185.846 | 0.9757 | TRUE | 185.846 | 2029 | 2029-09-22 | 3.97% | 4.055% | 0.003852% | 50% | 0.45783 | 0 | 6 | 0.45783 | 175.4901 | 171.2251 | 2029-09-22 | 166.9313 | 173.8319 | 185.7675 | 2029-09-22 | 6.425% | 0.04375% | 50% | 0.98281 | 3 | 9 | 3.9828 | FALSE | FALSE
2029-09-23 | 109.7939 | 114.3341 | 119.1709 | 119.1731 | 0.62979 | TRUE | 119.1731 | 2029 | 2029-09-23 | 3.971% | 4.059% | 0.003792% | 50% | 0.4581 | 0 | 6 | 0.4581 | 174.3313 | 109.7939 | 2029-09-23 | 107.0654 | 111.4929 | 119.1487 | 2029-09-23 | 6.425% | 0.04347% | 50% | 0.98309 | 3 | 9 | 3.9831 | FALSE | FALSE
2029-09-24 | 73.8632 | 76.9187 | 80.1756 | 80.1762 | 0.42654 | TRUE | 80.1762 | 2029 | 2029-09-24 | 3.972% | 4.062% | 0.003732% | 50% | 0.45836 | 0 | 6 | 0.45836 | 173.1631 | 73.8632 | 2029-09-24 | 72.0384 | 75.0184 | 80.1699 | 2029-09-24 | 6.426% | 0.04323% | 50% | 0.98335 | 3 | 9 | 3.9834 | FALSE | FALSE
2029-09-25 | 128.2917 | 133.6005 | 139.2627 | 139.2659 | 0.74593 | TRUE | 139.2659 | 2029 | 2029-09-25 | 3.974% | 4.066% | 0.00369% | 50% | 0.45862 | 0 | 6 | 0.45862 | 171.9867 | 128.2917 | 2029-09-25 | 125.104 | 130.2809 | 139.2276 | 2029-09-25 | 6.426% | 0.04319% | 50% | 0.9836 | 3 | 9 | 3.9836 | FALSE | FALSE
2029-09-26 | 129.8534 | 135.2287 | 140.9649 | 140.9683 | 0.76024 | TRUE | 140.9683 | 2029 | 2029-09-26 | 3.975% | 4.069% | 0.003671% | 50% | 0.45886 | 0 | 6 | 0.45886 | 170.8039 | 129.8534 | 2029-09-26 | 126.63 | 131.8719 | 140.9281 | 2029-09-26 | 6.426% | 0.04338% | 50% | 0.98385 | 3 | 9 | 3.9838 | FALSE | FALSE
2029-09-27 | 59.6351 | 62.1046 | 64.7412 | 64.7414 | 0.35158 | TRUE | 64.7414 | 2029 | 2029-09-27 | 3.976% | 4.073% | 0.003676% | 50% | 0.45909 | 0 | 6 | 0.45909 | 169.616 | 59.6351 | 2029-09-27 | 58.1702 | 60.579 | 64.7393 | 2029-09-27 | 6.426% | 0.04381% | 50% | 0.98408 | 3 | 9 | 3.9841 | FALSE | FALSE
2029-09-28 | 59.8164 | 62.2942 | 64.9412 | 64.9414 | 0.35514 | TRUE | 64.9414 | 2029 | 2029-09-28 | 3.978% | 4.076% | 0.003704% | 50% | 0.45931 | 0 | 6 | 0.45931 | 168.4246 | 59.8164 | 2029-09-28 | 58.349 | 60.766 | 64.9391 | 2029-09-28 | 6.426% | 0.04448% | 50% | 0.9843 | 3 | 9 | 3.9843 | FALSE | FALSE
2029-09-29 | 89.0171 | 92.7058 | 96.6483 | 96.6495 | 0.53229 | TRUE | 96.6495 | 2029 | 2029-09-29 | 3.979% | 4.079% | 0.003755% | 50% | 0.45953 | 0 | 6 | 0.45953 | 167.2312 | 89.0171 | 2029-09-29 | 86.8272 | 90.4251 | 96.635 | 2029-09-29 | 6.426% | 0.04538% | 50% | 0.98452 | 3 | 9 | 3.9845 | FALSE | FALSE
2029-09-30 | 127.6441 | 132.9352 | 138.5933 | 138.5969 | 0.76876 | TRUE | 138.5969 | 2029 | 2029-09-30 | 3.98% | 4.082% | 0.003831% | 50% | 0.45974 | 0 | 6 | 0.45974 | 166.0373 | 127.6441 | 2029-09-30 | 124.4899 | 129.6503 | 138.5537 | 2029-09-30 | 6.426% | 0.04653% | 50% | 0.98472 | 3 | 9 | 3.9847 | FALSE | FALSE
2029-10-01 | 144.6884 | 150.6881 | 157.1069 | 157.112 | 0.87772 | TRUE | 157.112 | 2029 | 2029-10-01 | 3.982% | 4.086% | 0.003931% | 50% | 0.45993 | 0 | 6 | 0.45993 | 164.8444 | 144.6884 | 2029-10-01 | 141.1072 | 146.9584 | 157.0499 | 2029-10-01 | 6.426% | 0.04792% | 50% | 0.98492 | 3 | 9 | 3.9849 | FALSE | FALSE
2029-10-02 | 149.79 | 156.0034 | 162.6539 | 162.6597 | 0.91531 | TRUE | 162.6597 | 2029 | 2029-10-02 | 3.983% | 4.089% | 0.004056% | 50% | 0.46012 | 0 | 6 | 0.46012 | 163.6492 | 149.79 | 2029-10-02 | 146.0824 | 152.142 | 162.5888 | 2029-10-02 | 6.425% | 0.04956% | 50% | 0.98511 | 3 | 9 | 3.9851 | FALSE | FALSE
2029-10-03 | 140.6957 | 146.5339 | 152.7855 | 152.7907 | 0.86609 | TRUE | 152.7907 | 2029 | 2029-10-03 | 3.984% | 4.092% | 0.00421% | 50% | 0.46031 | 0 | 6 | 0.46031 | 162.4477 | 140.6957 | 2029-10-03 | 137.2207 | 142.9146 | 152.7272 | 2029-10-03 | 6.425% | 0.05143% | 50% | 0.98529 | 3 | 9 | 3.9853 | FALSE | FALSE
2029-10-04 | 160.997 | 167.6798 | 174.839 | 174.8467 | 0.99849 | TRUE | 174.8467 | 2029 | 2029-10-04 | 3.985% | 4.095% | 0.004386% | 50% | 0.46048 | 0 | 6 | 0.46048 | 161.2402 | 160.997 | 2029-10-04 | 157.0093 | 163.5267 | 174.7534 | 2029-10-04 | 6.424% | 0.05345% | 50% | 0.98547 | 3 | 9 | 3.9855 | FALSE | FALSE
2029-10-05 | 163.6255 | 170.4198 | 177.7014 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2029 | 2029-10-05 | 3.987% | 4.098% | 0.004587% | 50% | 0.46065 | 0 | 6 | 0.46065 | 160.0274 | 163.6255 | 2029-10-05 | 159.5754 | 166.2015 | 177.6107 | 2029-10-05 | 6.424% | 0.05562% | 50% | 0.98564 | 3 | 9 | 3.9856 | FALSE | FALSE
2029-10-06 | 54.9413 | 57.2234 | 59.6702 | 59.6704 | 0.34594 | TRUE | 59.6704 | 2029 | 2029-10-06 | 3.988% | 4.1% | 0.00481% | 50% | 0.46081 | 0 | 6 | 0.46081 | 158.8098 | 54.9413 | 2029-10-06 | 53.6088 | 55.8356 | 59.6681 | 2029-10-06 | 6.423% | 0.05794% | 50% | 0.9858 | 3 | 9 | 3.9858 | FALSE | FALSE
2029-10-07 | 112.9006 | 117.5918 | 122.6233 | 122.627 | 0.71641 | TRUE | 122.627 | 2029 | 2029-10-07 | 3.989% | 4.103% | 0.005058% | 50% | 0.46097 | 0 | 6 | 0.46097 | 157.5878 | 112.9006 | 2029-10-07 | 110.1342 | 114.7105 | 122.583 | 2029-10-07 | 6.422% | 0.06043% | 50% | 0.98596 | 3 | 9 | 3.986 | FALSE | FALSE
2029-10-08 | 63.0815 | 65.7036 | 68.5169 | 68.5174 | 0.40341 | TRUE | 68.5174 | 2029 | 2029-10-08 | 3.991% | 4.106% | 0.00533% | 50% | 0.46112 | 0 | 6 | 0.46112 | 156.362 | 63.0815 | 2029-10-08 | 61.5532 | 64.1118 | 68.511 | 2029-10-08 | 6.421% | 0.06306% | 50% | 0.98611 | 3 | 9 | 3.9861 | FALSE | FALSE
2029-10-09 | 148.7519 | 154.937 | 161.5755 | 161.5841 | 0.95886 | TRUE | 161.5841 | 2029 | 2029-10-09 | 3.992% | 4.109% | 0.00561% | 50% | 0.46126 | 0 | 6 | 0.46126 | 155.1328 | 148.7519 | 2029-10-09 | 145.0833 | 151.1159 | 161.4836 | 2029-10-09 | 6.42% | 0.06605% | 50% | 0.98625 | 3 | 9 | 3.9862 | FALSE | FALSE
2029-10-10 | 119.0135 | 123.9638 | 129.2787 | 129.2838 | 0.7733 | TRUE | 129.2838 | 2029 | 2029-10-10 | 3.993% | 4.111% | 0.005879% | 50% | 0.4614 | 0 | 6 | 0.4614 | 153.9009 | 119.0135 | 2029-10-10 | 116.0991 | 120.9283 | 129.2233 | 2029-10-10 | 6.419% | 0.06923% | 50% | 0.98639 | 3 | 9 | 3.9864 | FALSE | FALSE
2029-10-11 | 91.6254 | 95.4379 | 99.5323 | 99.5349 | 0.60015 | TRUE | 99.5349 | 2029 | 2029-10-11 | 3.995% | 4.114% | 0.006136% | 50% | 0.46153 | 0 | 6 | 0.46153 | 152.6667 | 91.6254 | 2029-10-11 | 89.398 | 93.1178 | 99.5039 | 2029-10-11 | 6.418% | 0.07259% | 50% | 0.98652 | 3 | 9 | 3.9865 | FALSE | FALSE
2029-10-12 | 115.0878 | 119.8781 | 125.0243 | 125.0295 | 0.75999 | TRUE | 125.0295 | 2029 | 2029-10-12 | 3.996% | 4.116% | 0.006381% | 50% | 0.46166 | 0 | 6 | 0.46166 | 151.4307 | 115.0878 | 2029-10-12 | 112.275 | 116.9482 | 124.9669 | 2029-10-12 | 6.417% | 0.07614% | 50% | 0.98665 | 3 | 9 | 3.9866 | FALSE | FALSE
2029-10-13 | 88.9829 | 92.688 | 96.6693 | 96.6719 | 0.59243 | TRUE | 96.6719 | 2029 | 2029-10-13 | 3.997% | 4.118% | 0.006614% | 50% | 0.46178 | 0 | 6 | 0.46178 | 150.1934 | 88.9829 | 2029-10-13 | 86.8248 | 90.4399 | 96.6397 | 2029-10-13 | 6.415% | 0.07987% | 50% | 0.98677 | 3 | 9 | 3.9868 | FALSE | FALSE
2029-10-14 | 79.3048 | 82.608 | 86.1584 | 86.1603 | 0.53238 | TRUE | 86.1603 | 2029 | 2029-10-14 | 3.999% | 4.121% | 0.006834% | 50% | 0.4619 | 0 | 6 | 0.4619 | 148.9553 | 79.3048 | 2029-10-14 | 77.3884 | 80.6117 | 86.1364 | 2029-10-14 | 6.414% | 0.08379% | 50% | 0.98689 | 3 | 9 | 3.9869 | FALSE | FALSE
2029-10-15 | 144.873 | 150.9093 | 157.3988 | 157.4096 | 0.98075 | TRUE | 157.4096 | 2029 | 2029-10-15 | 4% | 4.123% | 0.007042% | 50% | 0.46201 | 0 | 6 | 0.46201 | 147.717 | 144.873 | 2029-10-15 | 141.3026 | 147.1901 | 157.2751 | 2029-10-15 | 6.412% | 0.0879% | 50% | 0.987 | 3 | 9 | 3.987 | FALSE | FALSE
2029-10-16 | 129.8919 | 135.3058 | 141.1276 | 141.1362 | 0.88677 | TRUE | 141.1362 | 2029 | 2029-10-16 | 4.001% | 4.125% | 0.007238% | 50% | 0.46212 | 0 | 6 | 0.46212 | 146.4754 | 129.8919 | 2029-10-16 | 126.7053 | 131.9864 | 141.0271 | 2029-10-16 | 6.411% | 0.09221% | 50% | 0.98711 | 3 | 9 | 3.9871 | FALSE | FALSE
2029-10-17 | 83.2431 | 86.7139 | 90.4469 | 90.4495 | 0.57316 | TRUE | 90.4495 | 2029 | 2029-10-17 | 4.003% | 4.127% | 0.007525% | 50% | 0.46222 | 0 | 6 | 0.46222 | 145.2278 | 83.2431 | 2029-10-17 | 81.2335 | 84.6205 | 90.4151 | 2029-10-17 | 6.409% | 0.09753% | 50% | 0.98721 | 3 | 9 | 3.9872 | FALSE | FALSE
2029-10-18 | 132.8995 | 138.4426 | 144.4056 | 144.4157 | 0.92306 | TRUE | 144.4157 | 2029 | 2029-10-18 | 4.004% | 4.129% | 0.0079% | 50% | 0.46232 | 0 | 6 | 0.46232 | 143.9753 | 132.8995 | 2029-10-18 | 129.6311 | 135.0379 | 144.2822 | 2029-10-18 | 6.407% | 0.1039% | 50% | 0.98731 | 3 | 9 | 3.9873 | FALSE | FALSE
2029-10-19 | 58.6625 | 61.1101 | 63.7436 | 63.7444 | 0.41101 | TRUE | 63.7444 | 2029 | 2029-10-19 | 4.005% | 4.131% | 0.008366% | 50% | 0.46242 | 0 | 6 | 0.46242 | 142.7188 | 58.6625 | 2029-10-19 | 57.2618 | 59.651 | 63.7332 | 2029-10-19 | 6.405% | 0.1113% | 50% | 0.98741 | 3 | 9 | 3.9874 | FALSE | FALSE
2029-10-20 | 37.3331 | 38.8913 | 40.5681 | 40.5681 | 0.26389 | TRUE | 40.5681 | 2029 | 2029-10-20 | 4.007% | 4.133% | 0.008923% | 50% | 0.46251 | 0 | 6 | 0.46251 | 141.4593 | 37.3331 | 2029-10-20 | 36.4491 | 37.9704 | 40.5681 | 2029-10-20 | 6.403% | 0.1199% | 50% | 0.9875 | 3 | 9 | 3.9875 | FALSE | FALSE
2029-10-21 | 60.835 | 63.3749 | 66.1086 | 66.1099 | 0.43389 | TRUE | 66.1099 | 2029 | 2029-10-21 | 4.008% | 4.135% | 0.00957% | 50% | 0.4626 | 0 | 6 | 0.4626 | 140.1979 | 60.835 | 2029-10-21 | 59.3834 | 61.8627 | 66.0935 | 2029-10-21 | 6.401% | 0.1295% | 50% | 0.98758 | 3 | 9 | 3.9876 | FALSE | FALSE
2029-10-22 | 127.5095 | 132.835 | 138.5676 | 138.5802 | 0.91775 | TRUE | 138.5802 | 2029 | 2029-10-22 | 4.009% | 4.137% | 0.01031% | 50% | 0.46268 | 0 | 6 | 0.46268 | 138.9355 | 127.5095 | 2029-10-22 | 124.358 | 129.5519 | 138.4088 | 2029-10-22 | 6.399% | 0.1402% | 50% | 0.98767 | 3 | 9 | 3.9877 | FALSE | FALSE
2029-10-23 | 77.4444 | 80.6801 | 84.1634 | 84.167 | 0.56249 | TRUE | 84.167 | 2029 | 2029-10-23 | 4.01% | 4.139% | 0.01125% | 50% | 0.46276 | 0 | 6 | 0.46276 | 137.673 | 77.4444 | 2029-10-23 | 75.5801 | 78.7379 | 84.1188 | 2029-10-23 | 6.397% | 0.1524% | 50% | 0.98775 | 3 | 9 | 3.9878 | FALSE | FALSE
2029-10-24 | 99.6202 | 103.7837 | 108.2665 | 108.2748 | 0.73026 | TRUE | 108.2748 | 2029 | 2029-10-24 | 4.012% | 4.141% | 0.0124% | 50% | 0.46284 | 0 | 6 | 0.46284 | 136.4114 | 99.6202 | 2029-10-24 | 97.1857 | 101.2475 | 108.1642 | 2029-10-24 | 6.395% | 0.1661% | 50% | 0.98783 | 3 | 9 | 3.9878 | FALSE | FALSE
2029-10-25 | 86.1539 | 89.7558 | 93.6343 | 93.6406 | 0.63742 | TRUE | 93.6406 | 2029 | 2029-10-25 | 4.013% | 4.142% | 0.01377% | 50% | 0.46292 | 0 | 6 | 0.46292 | 135.1516 | 86.1539 | 2029-10-25 | 84.0636 | 87.5782 | 93.5588 | 2029-10-25 | 6.392% | 0.1812% | 50% | 0.9879 | 3 | 9 | 3.9879 | FALSE | FALSE
2029-10-26 | 56.8988 | 59.2784 | 61.841 | 61.8427 | 0.4249 | TRUE | 61.8427 | 2029 | 2029-10-26 | 4.014% | 4.144% | 0.01537% | 50% | 0.46299 | 0 | 6 | 0.46299 | 133.8948 | 56.8988 | 2029-10-26 | 55.5474 | 57.8706 | 61.8209 | 2029-10-26 | 6.39% | 0.1976% | 50% | 0.98798 | 3 | 9 | 3.988 | FALSE | FALSE
2029-10-27 | 51.0683 | 53.2048 | 55.5058 | 55.507 | 0.38495 | TRUE | 55.507 | 2029 | 2029-10-27 | 4.016% | 4.145% | 0.01718% | 50% | 0.46306 | 0 | 6 | 0.46306 | 132.6419 | 51.0683 | 2029-10-27 | 49.8617 | 51.9478 | 55.4924 | 2029-10-27 | 6.388% | 0.2155% | 50% | 0.98804 | 3 | 9 | 3.988 | FALSE | FALSE
2029-10-28 | 67.3936 | 70.2141 | 73.2519 | 73.2562 | 0.51284 | TRUE | 73.2562 | 2029 | 2029-10-28 | 4.017% | 4.147% | 0.01922% | 50% | 0.46312 | 0 | 6 | 0.46312 | 131.3938 | 67.3936 | 2029-10-28 | 65.7768 | 68.5297 | 73.2039 | 2029-10-28 | 6.385% | 0.2348% | 50% | 0.98811 | 3 | 9 | 3.9881 | FALSE | FALSE
2029-10-29 | 97.842 | 101.9382 | 106.3502 | 106.365 | 0.7517 | TRUE | 106.365 | 2029 | 2029-10-29 | 4.018% | 4.149% | 0.02149% | 50% | 0.46319 | 0 | 6 | 0.46319 | 130.1517 | 97.842 | 2029-10-29 | 95.417 | 99.4117 | 106.1895 | 2029-10-29 | 6.383% | 0.2556% | 50% | 0.98817 | 3 | 9 | 3.9882 | FALSE | FALSE
2029-10-30 | 81.8031 | 85.229 | 88.9192 | 88.9294 | 0.6345 | TRUE | 88.9294 | 2029 | 2029-10-30 | 4.02% | 4.15% | 0.02398% | 50% | 0.46325 | 0 | 6 | 0.46325 | 128.9096 | 81.8031 | 2029-10-30 | 79.8028 | 83.145 | 88.8113 | 2029-10-30 | 6.38% | 0.2778% | 50% | 0.98824 | 3 | 9 | 3.9882 | FALSE | FALSE
2029-10-31 | 82.8234 | 86.2932 | 90.031 | 90.0429 | 0.64868 | TRUE | 90.0429 | 2029 | 2029-10-31 | 4.021% | 4.152% | 0.02658% | 50% | 0.46331 | 0 | 6 | 0.46331 | 127.6625 | 82.8234 | 2029-10-31 | 80.7892 | 84.1738 | 89.9078 | 2029-10-31 | 6.378% | 0.3011% | 50% | 0.98829 | 3 | 9 | 3.9883 | FALSE | FALSE
2029-11-01 | 82.1998 | 85.6447 | 89.3557 | 89.3688 | 0.65016 | TRUE | 89.3688 | 2029 | 2029-11-01 | 4.022% | 4.153% | 0.02917% | 50% | 0.46336 | 0 | 6 | 0.46336 | 126.4126 | 82.1998 | 2029-11-01 | 80.1755 | 83.5355 | 89.2237 | 2029-11-01 | 6.375% | 0.3244% | 50% | 0.98835 | 3 | 9 | 3.9884 | FALSE | FALSE
2029-11-02 | 109.1856 | 113.7629 | 118.6942 | 118.725 | 0.8723 | TRUE | 118.725 | 2029 | 2029-11-02 | 4.024% | 4.155% | 0.03176% | 50% | 0.46342 | 0 | 6 | 0.46342 | 125.1618 | 109.1856 | 2029-11-02 | 106.3829 | 110.8428 | 118.3872 | 2029-11-02 | 6.373% | 0.348% | 50% | 0.9884 | 3 | 9 | 3.9884 | FALSE | FALSE
2029-11-03 | 41.6955 | 43.4441 | 45.3279 | 45.3287 | 0.33638 | TRUE | 45.3287 | 2029 | 2029-11-03 | 4.025% | 4.156% | 0.03435% | 50% | 0.46347 | 0 | 6 | 0.46347 | 123.9122 | 41.6955 | 2029-11-03 | 40.7251 | 42.433 | 45.32 | 2029-11-03 | 6.37% | 0.3717% | 50% | 0.98846 | 3 | 9 | 3.9885 | FALSE | FALSE
2029-11-04 | 49.418 | 51.4911 | 53.7247 | 53.7277 | 0.40274 | TRUE | 53.7277 | 2029 | 2029-11-04 | 4.026% | 4.158% | 0.03694% | 50% | 0.46352 | 0 | 6 | 0.46352 | 122.6657 | 49.418 | 2029-11-04 | 48.253 | 50.2772 | 53.6964 | 2029-11-04 | 6.368% | 0.3956% | 50% | 0.98851 | 3 | 9 | 3.9885 | FALSE | FALSE
2029-11-05 | 116.2186 | 121.0958 | 126.3507 | 126.3976 | 0.9571 | TRUE | 126.3976 | 2029 | 2029-11-05 | 4.028% | 4.159% | 0.03952% | 50% | 0.46357 | 0 | 6 | 0.46357 | 121.4244 | 116.2186 | 2029-11-05 | 113.1381 | 117.886 | 125.8996 | 2029-11-05 | 6.365% | 0.4197% | 50% | 0.98855 | 3 | 9 | 3.9886 | FALSE | FALSE
2029-11-06 | 116.6307 | 121.5269 | 126.8024 | 126.8535 | 0.97037 | TRUE | 126.8535 | 2029 | 2029-11-06 | 4.029% | 4.16% | 0.04205% | 50% | 0.46361 | 0 | 6 | 0.46361 | 120.1903 | 116.6307 | 2029-11-06 | 113.5128 | 118.2781 | 126.315 | 2029-11-06 | 6.363% | 0.4433% | 50% | 0.9886 | 3 | 9 | 3.9886 | FALSE | FALSE
2029-11-07 | 112.6137 | 117.3428 | 122.4386 | 122.4889 | 0.94658 | TRUE | 122.4889 | 2029 | 2029-11-07 | 4.03% | 4.162% | 0.04442% | 50% | 0.46366 | 0 | 6 | 0.46366 | 118.9656 | 112.6137 | 2029-11-07 | 109.6022 | 114.2049 | 121.9618 | 2029-11-07 | 6.36% | 0.4658% | 50% | 0.98864 | 3 | 9 | 3.9886 | FALSE | FALSE
2029-11-08 | 75.3838 | 78.5505 | 81.963 | 81.9815 | 0.64004 | TRUE | 81.9815 | 2029 | 2029-11-08 | 4.031% | 4.163% | 0.04663% | 50% | 0.4637 | 0 | 6 | 0.4637 | 117.7522 | 75.3838 | 2029-11-08 | 73.5 | 76.5876 | 81.7874 | 2029-11-08 | 6.358% | 0.4873% | 50% | 0.98869 | 3 | 9 | 3.9887 | FALSE | FALSE
2029-11-09 | 42.5333 | 44.3207 | 46.2468 | 46.2489 | 0.36477 | TRUE | 46.2489 | 2029 | 2029-11-09 | 4.033% | 4.165% | 0.04868% | 50% | 0.46374 | 0 | 6 | 0.46374 | 116.5522 | 42.5333 | 2029-11-09 | 41.5435 | 43.2892 | 46.2271 | 2029-11-09 | 6.355% | 0.5078% | 50% | 0.98873 | 3 | 9 | 3.9887 | FALSE | FALSE
2029-11-10 | 88.3222 | 92.035 | 96.0363 | 96.0686 | 0.76544 | TRUE | 96.0686 | 2029 | 2029-11-10 | 4.034% | 4.166% | 0.05055% | 50% | 0.46378 | 0 | 6 | 0.46378 | 115.3676 | 88.3222 | 2029-11-10 | 86.0333 | 89.6499 | 95.7317 | 2029-11-10 | 6.353% | 0.5273% | 50% | 0.98876 | 3 | 9 | 3.9888 | FALSE | FALSE
2029-11-11 | 107.4734 | 111.9927 | 116.8636 | 116.9196 | 0.94105 | TRUE | 116.9196 | 2029 | 2029-11-11 | 4.035% | 4.168% | 0.05226% | 50% | 0.46381 | 0 | 6 | 0.46381 | 114.2003 | 107.4734 | 2029-11-11 | 104.5507 | 108.9472 | 116.3353 | 2029-11-11 | 6.351% | 0.5457% | 50% | 0.9888 | 3 | 9 | 3.9888 | FALSE | FALSE
2029-11-12 | 105.9859 | 110.4443 | 115.2497 | 115.3062 | 0.93745 | TRUE | 115.3062 | 2029 | 2029-11-12 | 4.037% | 4.17% | 0.0538% | 50% | 0.46385 | 0 | 6 | 0.46385 | 113.0524 | 105.9859 | 2029-11-12 | 103.0956 | 107.4324 | 114.715 | 2029-11-12 | 6.348% | 0.563% | 50% | 0.98884 | 3 | 9 | 3.9888 | FALSE | FALSE
2029-11-13 | 104.6782 | 109.0831 | 113.8312 | 113.8882 | 0.93531 | TRUE | 113.8882 | 2029 | 2029-11-13 | 4.038% | 4.171% | 0.05517% | 50% | 0.46388 | 0 | 6 | 0.46388 | 111.9121 | 104.6782 | 2029-11-13 | 101.8154 | 106.0998 | 113.2894 | 2029-11-13 | 6.346% | 0.5793% | 50% | 0.98887 | 3 | 9 | 3.9889 | FALSE | FALSE
2029-11-14 | 39.9456 | 41.627 | 43.4397 | 43.4418 | 0.36043 | TRUE | 43.4418 | 2029 | 2029-11-14 | 4.039% | 4.173% | 0.0564% | 50% | 0.46392 | 0 | 6 | 0.46392 | 110.769 | 39.9456 | 2029-11-14 | 39.0223 | 40.6649 | 43.4195 | 2029-11-14 | 6.344% | 0.5937% | 50% | 0.98891 | 3 | 9 | 3.9889 | FALSE | FALSE
2029-11-15 | 50.2539 | 52.37 | 54.6514 | 54.6586 | 0.4582 | TRUE | 54.6586 | 2029 | 2029-11-15 | 4.041% | 4.175% | 0.05762% | 50% | 0.46395 | 0 | 6 | 0.46395 | 109.627 | 50.2539 | 2029-11-15 | 49.0561 | 51.1218 | 54.5835 | 2029-11-15 | 6.342% | 0.6068% | 50% | 0.98894 | 3 | 9 | 3.9889 | FALSE | FALSE
2029-11-16 | 104.7687 | 109.1818 | 113.9403 | 114.0041 | 0.96567 | TRUE | 114.0041 | 2029 | 2029-11-16 | 4.042% | 4.176% | 0.05883% | 50% | 0.46398 | 0 | 6 | 0.46398 | 108.49 | 104.7687 | 2029-11-16 | 101.8576 | 106.1481 | 113.3336 | 2029-11-16 | 6.34% | 0.6185% | 50% | 0.98897 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-11-17 | 62.2212 | 64.8429 | 67.6703 | 67.6865 | 0.57934 | TRUE | 67.6865 | 2029 | 2029-11-17 | 4.043% | 4.178% | 0.06003% | 50% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | 107.3622 | 62.2212 | 2029-11-17 | 60.6803 | 63.2372 | 67.5165 | 2029-11-17 | 6.338% | 0.6287% | 50% | 0.989 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-11-18 | 49.3806 | 51.4621 | 53.707 | 53.7147 | 0.46455 | TRUE | 53.7147 | 2029 | 2029-11-18 | 4.045% | 4.18% | 0.06121% | 50% | 0.46404 | 0 | 6 | 0.46404 | 106.2474 | 49.3806 | 2029-11-18 | 48.2038 | 50.2356 | 53.6341 | 2029-11-18 | 6.336% | 0.6375% | 50% | 0.98902 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-11-19 | 23.4821 | 24.4722 | 25.5402 | 25.5402 | 0.22318 | TRUE | 25.5402 | 2029 | 2029-11-19 | 4.046% | 4.182% | 0.06238% | 50% | 0.46406 | 0 | 6 | 0.46406 | 105.1499 | 23.4821 | 2029-11-19 | 22.9545 | 23.9223 | 25.5402 | 2029-11-19 | 6.335% | 0.6448% | 50% | 0.98905 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-20 | 68.6676 | 71.564 | 74.6888 | 74.7131 | 0.6596 | TRUE | 74.7131 | 2029 | 2029-11-20 | 4.047% | 4.184% | 0.0634% | 50% | 0.46409 | 0 | 6 | 0.46409 | 104.0736 | 68.6676 | 2029-11-20 | 66.9248 | 69.7477 | 74.4635 | 2029-11-20 | 6.333% | 0.6499% | 50% | 0.98908 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-21 | 13.6033 | 14.1773 | 14.7967 | 14.7967 | 0.13196 | TRUE | 14.7967 | 2029 | 2029-11-21 | 4.049% | 4.186% | 0.0643% | 50% | 0.46411 | 0 | 6 | 0.46411 | 103.0225 | 13.6033 | 2029-11-21 | 13.2987 | 13.8598 | 14.7967 | 2029-11-21 | 6.332% | 0.6534% | 50% | 0.9891 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-22 | 33.0276 | 34.4216 | 35.9262 | 35.9269 | 0.32359 | TRUE | 35.9269 | 2029 | 2029-11-22 | 4.05% | 4.188% | 0.06509% | 50% | 0.46414 | 0 | 6 | 0.46414 | 102.0007 | 33.0276 | 2029-11-22 | 32.2826 | 33.6452 | 35.9189 | 2029-11-22 | 6.33% | 0.6553% | 50% | 0.98913 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-23 | 54.4709 | 56.7708 | 59.2535 | 59.2669 | 0.53902 | TRUE | 59.2669 | 2029 | 2029-11-23 | 4.051% | 4.19% | 0.06577% | 50% | 0.46416 | 0 | 6 | 0.46416 | 101.0122 | 54.4709 | 2029-11-23 | 53.1475 | 55.3915 | 59.1341 | 2029-11-23 | 6.329% | 0.6555% | 50% | 0.98915 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-24 | 53.6018 | 55.8657 | 58.3102 | 58.3232 | 0.53545 | TRUE | 58.3232 | 2029 | 2029-11-24 | 4.052% | 4.192% | 0.06632% | 50% | 0.46418 | 0 | 6 | 0.46418 | 100.0611 | 53.6018 | 2029-11-24 | 52.3033 | 54.5124 | 58.1948 | 2029-11-24 | 6.328% | 0.654% | 50% | 0.98917 | 3 | 9 | 3.9892 | FALSE | FALSE
2029-11-25 | 17.3577 | 18.091 | 18.8831 | 18.8831 | 0.17495 | TRUE | 18.8831 | 2029 | 2029-11-25 | 4.054% | 4.194% | 0.06674% | 50% | 0.4642 | 0 | 6 | 0.4642 | 99.1512 | 17.3577 | 2029-11-25 | 16.9714 | 17.6884 | 18.8831 | 2029-11-25 | 6.327% | 0.6507% | 50% | 0.98919 | 3 | 9 | 3.9892 | FALSE | FALSE
2029-11-26 | 52.2507 | 54.459 | 56.8447 | 56.8573 | 0.53138 | TRUE | 56.8573 | 2029 | 2029-11-26 | 4.055% | 4.197% | 0.06703% | 50% | 0.46422 | 0 | 6 | 0.46422 | 98.2866 | 52.2507 | 2029-11-26 | 50.9917 | 53.1469 | 56.7358 | 2029-11-26 | 6.326% | 0.6456% | 50% | 0.98921 | 3 | 9 | 3.9892 | FALSE | FALSE
2029-11-27 | 56.9111 | 59.3172 | 61.9172 | 61.9341 | 0.58373 | TRUE | 61.9341 | 2029 | 2029-11-27 | 4.056% | 4.199% | 0.0672% | 50% | 0.46424 | 0 | 6 | 0.46424 | 97.4572 | 56.9111 | 2029-11-27 | 55.5192 | 57.8666 | 61.7736 | 2029-11-27 | 6.325% | 0.6388% | 50% | 0.98923 | 3 | 9 | 3.9892 | FALSE | FALSE
2029-11-28 | 36.9951 | 38.5598 | 40.2509 | 40.2541 | 0.38254 | TRUE | 40.2541 | 2029 | 2029-11-28 | 4.058% | 4.202% | 0.0672% | 50% | 0.46426 | 0 | 6 | 0.46426 | 96.6513 | 36.9951 | 2029-11-28 | 36.1514 | 37.6803 | 40.2241 | 2029-11-28 | 6.324% | 0.6307% | 50% | 0.98925 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-11-29 | 52.7074 | 54.9374 | 57.3484 | 57.3621 | 0.54954 | TRUE | 57.3621 | 2029 | 2029-11-29 | 4.059% | 4.204% | 0.06701% | 50% | 0.46428 | 0 | 6 | 0.46428 | 95.8708 | 52.7074 | 2029-11-29 | 51.4392 | 53.6155 | 57.2347 | 2029-11-29 | 6.323% | 0.6223% | 50% | 0.98927 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-11-30 | 20.9069 | 21.7917 | 22.7487 | 22.7487 | 0.21965 | TRUE | 22.7487 | 2029 | 2029-11-30 | 4.06% | 4.207% | 0.06663% | 50% | 0.4643 | 0 | 6 | 0.4643 | 95.1178 | 20.9069 | 2029-11-30 | 20.4451 | 21.3104 | 22.7487 | 2029-11-30 | 6.323% | 0.6135% | 50% | 0.98929 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-01 | 15.7027 | 16.3675 | 17.0868 | 17.0868 | 0.16624 | TRUE | 17.0868 | 2029 | 2029-12-01 | 4.062% | 4.209% | 0.06605% | 50% | 0.46431 | 0 | 6 | 0.46431 | 94.3941 | 15.7027 | 2029-12-01 | 15.3563 | 16.0065 | 17.0868 | 2029-12-01 | 6.322% | 0.6043% | 50% | 0.9893 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-02 | 25.3209 | 26.3932 | 27.5538 | 27.5538 | 0.27005 | TRUE | 27.5538 | 2029 | 2029-12-02 | 4.063% | 4.212% | 0.06527% | 50% | 0.46433 | 0 | 6 | 0.46433 | 93.7016 | 25.3209 | 2029-12-02 | 24.7631 | 25.8118 | 27.5538 | 2029-12-02 | 6.322% | 0.5948% | 50% | 0.98932 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-03 | 34.7184 | 36.1892 | 37.7817 | 37.7842 | 0.37293 | TRUE | 37.7842 | 2029 | 2029-12-03 | 4.064% | 4.215% | 0.06429% | 50% | 0.46435 | 0 | 6 | 0.46435 | 93.0424 | 34.7184 | 2029-12-03 | 33.9362 | 35.3739 | 37.7612 | 2029-12-03 | 6.322% | 0.5848% | 50% | 0.98933 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-04 | 74.4897 | 77.6465 | 81.0657 | 81.1028 | 0.80586 | TRUE | 81.1028 | 2029 | 2029-12-04 | 4.066% | 4.218% | 0.06318% | 50% | 0.46436 | 0 | 6 | 0.46436 | 92.4183 | 74.4897 | 2029-12-04 | 72.5838 | 75.6598 | 80.7657 | 2029-12-04 | 6.322% | 0.5749% | 50% | 0.98935 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-05 | 93.4813 | 97.4443 | 101.7385 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2029 | 2029-12-05 | 4.067% | 4.221% | 0.06209% | 50% | 0.46437 | 0 | 6 | 0.46437 | 91.831 | 93.4813 | 2029-12-05 | 90.9698 | 94.8264 | 101.2257 | 2029-12-05 | 6.322% | 0.5657% | 50% | 0.98936 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-06 | 48.58 | 50.6402 | 52.8734 | 52.8841 | 0.53198 | TRUE | 52.8841 | 2029 | 2029-12-06 | 4.068% | 4.224% | 0.06101% | 50% | 0.46439 | 0 | 6 | 0.46439 | 91.2825 | 48.58 | 2029-12-06 | 47.4375 | 49.4492 | 52.7864 | 2029-12-06 | 6.322% | 0.5573% | 50% | 0.98937 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-07 | 75.1456 | 78.3334 | 81.7905 | 81.8275 | 0.8277 | TRUE | 81.8275 | 2029 | 2029-12-07 | 4.07% | 4.227% | 0.05995% | 50% | 0.4644 | 0 | 6 | 0.4644 | 90.7747 | 75.1456 | 2029-12-07 | 73.23 | 76.3365 | 81.4884 | 2029-12-07 | 6.322% | 0.5497% | 50% | 0.98939 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-08 | 14.2198 | 14.8232 | 15.4779 | 15.4779 | 0.15736 | TRUE | 15.4779 | 2029 | 2029-12-08 | 4.071% | 4.23% | 0.0589% | 50% | 0.46441 | 0 | 6 | 0.46441 | 90.3097 | 14.2198 | 2029-12-08 | 13.9091 | 14.4993 | 15.4779 | 2029-12-08 | 6.322% | 0.5428% | 50% | 0.9894 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-09 | 27.3337 | 28.4941 | 29.7536 | 29.7537 | 0.30391 | TRUE | 29.7537 | 2029 | 2029-12-09 | 4.072% | 4.233% | 0.05787% | 50% | 0.46442 | 0 | 6 | 0.46442 | 89.8892 | 27.3337 | 2029-12-09 | 26.7365 | 27.8715 | 29.7527 | 2029-12-09 | 6.323% | 0.5366% | 50% | 0.98941 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-10 | 65.8838 | 68.6816 | 71.7199 | 71.7453 | 0.73585 | TRUE | 71.7453 | 2029 | 2029-12-10 | 4.074% | 4.236% | 0.05685% | 50% | 0.46444 | 0 | 6 | 0.46444 | 89.5152 | 65.8838 | 2029-12-10 | 64.2575 | 66.9862 | 71.5079 | 2029-12-10 | 6.323% | 0.5312% | 50% | 0.98942 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-11 | 62.0197 | 64.6542 | 67.5167 | 67.538 | 0.69524 | TRUE | 67.538 | 2029 | 2029-12-11 | 4.075% | 4.24% | 0.05584% | 50% | 0.46445 | 0 | 6 | 0.46445 | 89.1845 | 62.0197 | 2029-12-11 | 60.5084 | 63.0788 | 67.3371 | 2029-12-11 | 6.324% | 0.5266% | 50% | 0.98943 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-12 | 21.6288 | 22.5478 | 23.5469 | 23.5469 | 0.24318 | TRUE | 23.5469 | 2029 | 2029-12-12 | 4.076% | 4.243% | 0.05485% | 50% | 0.46446 | 0 | 6 | 0.46446 | 88.8926 | 21.6288 | 2029-12-12 | 21.1586 | 22.0577 | 23.5469 | 2029-12-12 | 6.325% | 0.5227% | 50% | 0.98944 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-13 | 22.5275 | 23.4851 | 24.5266 | 24.5266 | 0.25401 | TRUE | 24.5266 | 2029 | 2029-12-13 | 4.077% | 4.246% | 0.05396% | 50% | 0.46447 | 0 | 6 | 0.46447 | 88.6395 | 22.5275 | 2029-12-13 | 22.0384 | 22.9752 | 24.5266 | 2029-12-13 | 6.325% | 0.5192% | 50% | 0.98945 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-14 | 66.1133 | 68.9246 | 71.9837 | 72.0082 | 0.74753 | TRUE | 72.0082 | 2029 | 2029-12-14 | 4.079% | 4.25% | 0.05317% | 50% | 0.46448 | 0 | 6 | 0.46448 | 88.4255 | 66.1133 | 2029-12-14 | 64.488 | 67.2302 | 71.7705 | 2029-12-14 | 6.326% | 0.5162% | 50% | 0.98946 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-15 | 32.9065 | 34.3062 | 35.8301 | 35.8321 | 0.3727 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2029-12-15 | 4.08% | 4.253% | 0.05249% | 50% | 0.46449 | 0 | 6 | 0.46449 | 88.2507 | 32.9065 | 2029-12-15 | 32.1783 | 33.5471 | 35.8129 | 2029-12-15 | 6.327% | 0.5136% | 50% | 0.98947 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-16 | 20.0559 | 20.9093 | 21.8389 | 21.8389 | 0.22749 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2029-12-16 | 4.081% | 4.257% | 0.05191% | 50% | 0.46449 | 0 | 6 | 0.46449 | 88.1153 | 20.0559 | 2029-12-16 | 19.622 | 20.4569 | 21.8389 | 2029-12-16 | 6.328% | 0.5114% | 50% | 0.98948 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-17 | 12.4435 | 12.9732 | 13.5505 | 13.5505 | 0.1413 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2029-12-17 | 4.083% | 4.26% | 0.05143% | 50% | 0.4645 | 0 | 6 | 0.4645 | 88.0195 | 12.4435 | 2029-12-17 | 12.1746 | 12.6929 | 13.5505 | 2029-12-17 | 6.329% | 0.5096% | 50% | 0.98949 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-18 | 67.7782 | 70.6641 | 73.8114 | 73.8367 | 0.7704 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2029-12-18 | 4.084% | 4.264% | 0.05109% | 50% | 0.46451 | 0 | 6 | 0.46451 | 87.9635 | 67.7782 | 2029-12-18 | 66.1115 | 68.9265 | 73.5844 | 2029-12-18 | 6.33% | 0.5083% | 50% | 0.9895 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-19 | 65.1485 | 67.9233 | 70.9512 | 70.9739 | 0.74063 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2029-12-19 | 4.085% | 4.268% | 0.0508% | 50% | 0.46452 | 0 | 6 | 0.46452 | 87.9474 | 65.1485 | 2029-12-19 | 63.5609 | 66.2682 | 70.7473 | 2029-12-19 | 6.331% | 0.5071% | 50% | 0.98951 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-20 | 17.0321 | 17.7578 | 18.5501 | 18.5501 | 0.19351 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2029-12-20 | 4.087% | 4.271% | 0.05058% | 50% | 0.46453 | 0 | 6 | 0.46453 | 87.9716 | 17.0321 | 2029-12-20 | 16.6654 | 17.3755 | 18.5501 | 2029-12-20 | 6.332% | 0.5059% | 50% | 0.98951 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-21 | 80.4795 | 83.9097 | 87.6569 | 87.6957 | 0.91411 | TRUE | 87.6957 | 2029 | 2029-12-21 | 4.088% | 4.275% | 0.05041% | 50% | 0.46453 | 0 | 6 | 0.46453 | 88.0361 | 80.4795 | 2029-12-21 | 78.4346 | 81.7776 | 87.3073 | 2029-12-21 | 6.334% | 0.5048% | 50% | 0.98952 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-22 | 67.0384 | 69.8967 | 73.0209 | 73.0451 | 0.76045 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2029-12-22 | 4.089% | 4.279% | 0.0503% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 88.1411 | 67.0384 | 2029-12-22 | 65.4026 | 68.1911 | 72.803 | 2029-12-22 | 6.335% | 0.5037% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-23 | 68.7629 | 71.6956 | 74.9032 | 74.929 | 0.77873 | TRUE | 74.929 | 2029 | 2029-12-23 | 4.091% | 4.282% | 0.05024% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 88.2868 | 68.7629 | 2029-12-23 | 67.0791 | 69.9401 | 74.6714 | 2029-12-23 | 6.336% | 0.5026% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-24 | 83.4759 | 87.0374 | 90.9349 | 90.9769 | 0.94348 | TRUE | 90.9769 | 2029 | 2029-12-24 | 4.092% | 4.286% | 0.05024% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 88.4735 | 83.4759 | 2029-12-24 | 81.3477 | 84.8184 | 90.5575 | 2029-12-24 | 6.338% | 0.5015% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-25 | 47.0302 | 49.0374 | 51.2354 | 51.2438 | 0.53001 | TRUE | 51.2438 | 2029 | 2029-12-25 | 4.093% | 4.29% | 0.0503% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 88.7048 | 47.0302 | 2029-12-25 | 45.9552 | 47.9165 | 51.1595 | 2029-12-25 | 6.339% | 0.5005% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-26 | 80.3574 | 83.7881 | 87.547 | 87.585 | 0.903 | TRUE | 87.585 | 2029 | 2029-12-26 | 4.095% | 4.294% | 0.0504% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 88.9834 | 80.3574 | 2029-12-26 | 78.3346 | 81.679 | 87.2082 | 2029-12-26 | 6.34% | 0.4994% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-27 | 24.9067 | 25.9704 | 27.1366 | 27.1366 | 0.27875 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2029-12-27 | 4.096% | 4.297% | 0.05063% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 89.3073 | 24.9067 | 2029-12-27 | 24.3747 | 25.4157 | 27.1366 | 2029-12-27 | 6.342% | 0.4988% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-28 | 65.3645 | 68.157 | 71.2204 | 71.2426 | 0.72876 | TRUE | 71.2426 | 2029 | 2029-12-28 | 4.097% | 4.301% | 0.05095% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 89.6749 | 65.3645 | 2029-12-28 | 63.7944 | 66.5198 | 71.025 | 2029-12-28 | 6.343% | 0.4985% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-29 | 40.4236 | 42.1512 | 44.0475 | 44.0523 | 0.44855 | TRUE | 44.0523 | 2029 | 2029-12-29 | 4.098% | 4.305% | 0.05136% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 90.0844 | 40.4236 | 2029-12-29 | 39.5245 | 41.2136 | 44.0056 | 2029-12-29 | 6.345% | 0.4986% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-30 | 57.8893 | 60.3641 | 63.0823 | 63.0981 | 0.63925 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2029-12-30 | 4.1% | 4.309% | 0.05186% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 90.534 | 57.8893 | 2029-12-30 | 56.534 | 58.9508 | 62.9455 | 2029-12-30 | 6.346% | 0.499% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-31 | 46.3371 | 48.3186 | 50.4964 | 50.5044 | 0.50889 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2029-12-31 | 4.101% | 4.313% | 0.05245% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 91.0221 | 46.3371 | 2029-12-31 | 45.291 | 47.2279 | 50.429 | 2029-12-31 | 6.348% | 0.4997% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 7.1572 | 7.4271 | 7.6219 | 7.6219 | 0.071527 |  | 7.6579 | 2021 | min.: | 3.622% | 2.503% | 0% | 50% | 0.00018978 | -1 | 5 | -0.010471 | 87.9474 |  | min.: | 6.9367 | 7.1983 | 7.6219 | min.: | 5.535% | 0.02243% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895
moy.: | 121.9319 | 126.8205 | 131.4909 | 131.5247 | 0.68235 |  | 132.5576 | 2027.2377 | moy.: | 3.862% | 3.546% | 0.06384% | 50% | 0.39709 | 0.70685 | 6.7068 | 1.1039 | 173.1099 |  | moy.: | 118.6242 | 123.3804 | 131.4318 | moy.: | 6.098% | 0.1743% | 50% | 0.76941 | 3 | 9 | 3.7694
max.: | 241.4446 | 251.1296 | 260.6084 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2029 | max.: | 4.101% | 4.313% | 0.4886% | 50% | 0.99883 | 3 | 9 | 3.5135 | 233.8003 |  | max.: | 234.836 | 244.2559 | 260.5296 | max.: | 6.426% | 0.6555% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2030
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2030 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2030 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2030 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 228.8208 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1250.5287 | 30.7423 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1479.6781 | 30.7423 | kWh | [7 empty] | 11583.1859 | 0 | 11342.9064 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 33253.4588 | 44836.6447 | 31981.5775 | 43324.4839 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12089.9191 | 0 | 11839.1374 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 34778.6166 | 48003.4815 | 33448.4556 | 47969.2573 | : Sujet après action
|  | 46868.5357 | 48003.4815 | 48008.9265 |  | 44836.6447 |  |  |  |  | 2030-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 43324.4839 |  | 45287.593 | 47969.2573 | 48008.9265 | 2030-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12670.9953 | 0 | 12659.0453 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.765% | [6 empty] | 35332.4862 | 48008.9265 | 35310.212 | 48008.9265 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 2031.8911 | 1085.7425 | 5.0858 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2029-03-31 | 50% |  |  |  | 0.96454 |  |  | Perte annuelle: | 1963.1091 | 2565.4206 | 35.8281 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 556.7211 | 0 | 785.5419 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.46454 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 3.9895 | 529.5806 | 5.0858 | 1780.1093 | 35.8281 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1086.3017 | 5.0858 | 2565.6512 | 35.8281 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2030 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2030 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2030 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2030-01-01 | 91.6554 | 95.5763 | 99.8881 | 99.9412 | 1.0012 | TRUE | 99.9412 | 2030 | 2030-01-01 | 4.102% | 4.317% | 0.05312% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 91.5468 | 91.6554 | 2030-01-01 | 89.3064 | 93.1269 | 99.4407 | 2030-01-01 | 6.349% | 0.5009% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | TRUE | FALSE
2030-01-02 | 67.0227 | 69.8908 | 73.0468 | 73.0708 | 0.72751 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2030-01-02 | 4.104% | 4.321% | 0.0538% | 50% | 0.46457 | 0 | 6 | 0.46457 | 92.1065 | 67.0227 | 2030-01-02 | 65.4205 | 68.22 | 72.8464 | 2030-01-02 | 6.351% | 0.5027% | 50% | 0.98956 | 3 | 9 | 3.9896 | TRUE | FALSE
2030-01-03 | 69.7993 | 72.7872 | 76.0771 | 76.1039 | 0.75282 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2030-01-03 | 4.105% | 4.324% | 0.05449% | 50% | 0.4646 | 0 | 6 | 0.4646 | 92.6994 | 69.7993 | 2030-01-03 | 68.1204 | 71.0365 | 75.8551 | 2030-01-03 | 6.352% | 0.5052% | 50% | 0.98959 | 3 | 9 | 3.9896 | TRUE | FALSE
2030-01-04 | 74.9623 | 78.1723 | 81.7089 | 81.7413 | 0.80313 | FALSE | 81.754 | 2022 | 2030-01-04 | 4.106% | 4.328% | 0.05518% | 50% | 0.46463 | 0 | 6 | 0.46463 | 93.3238 | 74.9623 | 2030-01-04 | 73.1359 | 76.2677 | 81.4426 | 2030-01-04 | 6.354% | 0.5083% | 50% | 0.98962 | 3 | 9 | 3.9896 | TRUE | FALSE
2030-01-05 | 56.3666 | 58.7812 | 61.4429 | 61.4577 | 0.59959 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2030-01-05 | 4.108% | 4.332% | 0.05588% | 50% | 0.46467 | 0 | 6 | 0.46467 | 93.9779 | 56.3666 | 2030-01-05 | 55.0666 | 57.4254 | 61.3229 | 2030-01-05 | 6.356% | 0.5121% | 50% | 0.98965 | 3 | 9 | 3.9897 | TRUE | FALSE
2030-01-06 | 96.5497 | 100.6868 | 105.2505 | 105.3101 | 1.02 | TRUE | 105.3101 | 2030 | 2030-01-06 | 4.109% | 4.336% | 0.05659% | 50% | 0.4647 | 0 | 6 | 0.4647 | 94.6601 | 96.5497 | 2030-01-06 | 94.0747 | 98.1059 | 104.7661 | 2030-01-06 | 6.357% | 0.5166% | 50% | 0.98969 | 3 | 9 | 3.9897 | TRUE | FALSE
2030-01-07 | 36.5238 | 38.0894 | 39.8174 | 39.8201 | 0.38278 | FALSE | 39.8402 | 2022 | 2030-01-07 | 4.11% | 4.34% | 0.0573% | 50% | 0.46474 | 0 | 6 | 0.46474 | 95.3685 | 36.5238 | 2030-01-07 | 35.7333 | 37.265 | 39.7955 | 2030-01-07 | 6.359% | 0.5217% | 50% | 0.98972 | 3 | 9 | 3.9897 | TRUE | FALSE
2030-01-08 | 24.454 | 25.5026 | 26.6606 | 26.6606 | 0.25431 | FALSE | 26.6761 | 2022 | 2030-01-08 | 4.112% | 4.344% | 0.05802% | 50% | 0.46477 | 0 | 6 | 0.46477 | 96.1013 | 24.454 | 2030-01-08 | 23.9385 | 24.9649 | 26.6606 | 2030-01-08 | 6.36% | 0.5275% | 50% | 0.98976 | 3 | 9 | 3.9898 | TRUE | FALSE
2030-01-09 | 7.6351 | 7.9626 | 8.3245 | 8.3245 | 0.078774 | FALSE | 8.3294 | 2022 | 2030-01-09 | 4.113% | 4.348% | 0.05874% | 50% | 0.46481 | 0 | 6 | 0.46481 | 96.8666 | 7.6351 | 2030-01-09 | 7.4743 | 7.7949 | 8.3245 | 2030-01-09 | 6.362% | 0.5338% | 50% | 0.9898 | 3 | 9 | 3.9898 | TRUE | FALSE
2030-01-10 | 7.0191 | 7.3203 | 7.6533 | 7.6533 | 0.071822 | FALSE | 7.6579 | 2022 | 2030-01-10 | 4.114% | 4.352% | 0.05932% | 50% | 0.46485 | 0 | 6 | 0.46485 | 97.6719 | 7.0191 | 2030-01-10 | 6.8715 | 7.1663 | 7.6533 | 2030-01-10 | 6.364% | 0.54% | 50% | 0.98984 | 3 | 9 | 3.9898 | TRUE | FALSE
2030-01-11 | 94.1078 | 98.147 | 102.6165 | 102.6738 | 0.95523 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2030-01-11 | 4.116% | 4.355% | 0.0597% | 50% | 0.4649 | 0 | 6 | 0.4649 | 98.515 | 94.1078 | 2030-01-11 | 91.7109 | 95.6473 | 102.1494 | 2030-01-11 | 6.365% | 0.5456% | 50% | 0.98988 | 3 | 9 | 3.9899 | TRUE | FALSE
2030-01-12 | 80.6872 | 84.1515 | 87.9872 | 88.0257 | 0.81166 | FALSE | 88.0399 | 2022 | 2030-01-12 | 4.117% | 4.359% | 0.05988% | 50% | 0.46494 | 0 | 6 | 0.46494 | 99.3936 | 80.6872 | 2030-01-12 | 78.7099 | 82.0893 | 87.6713 | 2030-01-12 | 6.367% | 0.5507% | 50% | 0.98993 | 3 | 9 | 3.9899 | TRUE | FALSE
2030-01-13 | 25.8913 | 27.0034 | 28.2353 | 28.2353 | 0.25797 | FALSE | 28.2522 | 2022 | 2030-01-13 | 4.118% | 4.363% | 0.05987% | 50% | 0.46499 | 0 | 6 | 0.46499 | 100.3053 | 25.8913 | 2030-01-13 | 25.3484 | 26.4371 | 28.2353 | 2030-01-13 | 6.369% | 0.5552% | 50% | 0.98997 | 3 | 9 | 3.99 | TRUE | FALSE
2030-01-14 | 103.2604 | 107.6969 | 112.6149 | 112.6821 | 1.0199 | TRUE | 112.6821 | 2030 | 2030-01-14 | 4.119% | 4.367% | 0.05967% | 50% | 0.46503 | 0 | 6 | 0.46503 | 101.248 | 103.2604 | 2030-01-14 | 100.5921 | 104.914 | 112.0519 | 2030-01-14 | 6.37% | 0.5593% | 50% | 0.99002 | 3 | 9 | 3.99 | TRUE | FALSE
2030-01-15 | 104.8444 | 109.3505 | 114.3487 | 114.4165 | 1.0257 | TRUE | 114.4165 | 2030 | 2030-01-15 | 4.121% | 4.371% | 0.0593% | 50% | 0.46508 | 0 | 6 | 0.46508 | 102.2192 | 104.8444 | 2030-01-15 | 102.1335 | 106.5231 | 113.7726 | 2030-01-15 | 6.372% | 0.5628% | 50% | 0.99007 | 3 | 9 | 3.9901 | TRUE | FALSE
2030-01-16 | 104.2688 | 108.7516 | 113.727 | 113.7939 | 1.0102 | TRUE | 113.7939 | 2030 | 2030-01-16 | 4.122% | 4.375% | 0.05878% | 50% | 0.46514 | 0 | 6 | 0.46514 | 103.2166 | 104.2688 | 2030-01-16 | 101.5722 | 105.9391 | 113.1508 | 2030-01-16 | 6.374% | 0.5652% | 50% | 0.99012 | 3 | 9 | 3.9901 | TRUE | FALSE
2030-01-17 | 81.8808 | 85.4023 | 89.3131 | 89.3491 | 0.78538 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2030-01-17 | 4.123% | 4.379% | 0.05814% | 50% | 0.46519 | 0 | 6 | 0.46519 | 104.2379 | 81.8808 | 2030-01-17 | 79.8888 | 83.3246 | 88.9984 | 2030-01-17 | 6.375% | 0.5659% | 50% | 0.99018 | 3 | 9 | 3.9902 | TRUE | FALSE
2030-01-18 | 21.4463 | 22.369 | 23.3942 | 23.3942 | 0.20359 | FALSE | 23.4077 | 2022 | 2030-01-18 | 4.125% | 4.383% | 0.05741% | 50% | 0.46525 | 0 | 6 | 0.46525 | 105.2808 | 21.4463 | 2030-01-18 | 20.999 | 21.9024 | 23.3942 | 2030-01-18 | 6.377% | 0.5651% | 50% | 0.99023 | 3 | 9 | 3.9902 | TRUE | FALSE
2030-01-19 | 43.7972 | 45.6821 | 47.7779 | 47.7822 | 0.41165 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2030-01-19 | 4.126% | 4.387% | 0.05658% | 50% | 0.4653 | 0 | 6 | 0.4653 | 106.343 | 43.7972 | 2030-01-19 | 42.8501 | 44.6942 | 47.7393 | 2030-01-19 | 6.379% | 0.5627% | 50% | 0.99029 | 3 | 9 | 3.9903 | TRUE | FALSE
2030-01-20 | 22.5724 | 23.5441 | 24.6253 | 24.6253 | 0.21001 | FALSE | 24.639 | 2022 | 2030-01-20 | 4.127% | 4.39% | 0.05566% | 50% | 0.46536 | 0 | 6 | 0.46536 | 107.4221 | 22.5724 | 2030-01-20 | 22.1026 | 23.0541 | 24.6253 | 2030-01-20 | 6.38% | 0.559% | 50% | 0.99035 | 3 | 9 | 3.9904 | TRUE | FALSE
2030-01-21 | 56.6682 | 59.1086 | 61.8254 | 61.8362 | 0.52202 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2030-01-21 | 4.129% | 4.394% | 0.05464% | 50% | 0.46543 | 0 | 6 | 0.46543 | 108.5159 | 56.6682 | 2030-01-21 | 55.4022 | 57.7881 | 61.7274 | 2030-01-21 | 6.382% | 0.5539% | 50% | 0.99042 | 3 | 9 | 3.9904 | TRUE | FALSE
2030-01-22 | 108.8301 | 113.5183 | 118.7408 | 118.8038 | 0.99277 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2030-01-22 | 4.13% | 4.398% | 0.05355% | 50% | 0.46549 | 0 | 6 | 0.46549 | 109.622 | 108.8301 | 2030-01-22 | 106.0487 | 110.6172 | 118.16 | 2030-01-22 | 6.384% | 0.5475% | 50% | 0.99048 | 3 | 9 | 3.9905 | TRUE | FALSE
2030-01-23 | 110.6191 | 115.386 | 120.6994 | 120.7625 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2030-01-23 | 4.131% | 4.402% | 0.05237% | 50% | 0.46556 | 0 | 6 | 0.46556 | 110.7483 | 110.6191 | 2030-01-23 | 107.7969 | 112.4422 | 120.1117 | 2030-01-23 | 6.385% | 0.5398% | 50% | 0.99055 | 3 | 9 | 3.9906 | TRUE | FALSE
2030-01-24 | 111.9834 | 116.8107 | 122.1946 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2030 | 2030-01-24 | 4.133% | 4.406% | 0.05106% | 50% | 0.46564 | 0 | 6 | 0.46564 | 111.9026 | 111.9834 | 2030-01-24 | 109.1371 | 113.8417 | 121.6088 | 2030-01-24 | 6.387% | 0.5302% | 50% | 0.99062 | 3 | 9 | 3.9906 | TRUE | FALSE
2030-01-25 | 110.9461 | 115.7302 | 121.0693 | 121.128 | 0.98109 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2030-01-25 | 4.134% | 4.41% | 0.04975% | 50% | 0.46571 | 0 | 6 | 0.46571 | 113.083 | 110.9461 | 2030-01-25 | 108.1526 | 112.8164 | 120.5158 | 2030-01-25 | 6.389% | 0.5194% | 50% | 0.9907 | 3 | 9 | 3.9907 | TRUE | FALSE
2030-01-26 | 112.8969 | 117.7668 | 123.2048 | 123.2635 | 0.98783 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2030-01-26 | 4.135% | 4.414% | 0.04843% | 50% | 0.46579 | 0 | 6 | 0.46579 | 114.2873 | 112.8969 | 2030-01-26 | 110.0634 | 114.8111 | 122.6489 | 2030-01-26 | 6.39% | 0.5075% | 50% | 0.99078 | 3 | 9 | 3.9908 | TRUE | FALSE
2030-01-27 | 114.7343 | 119.6851 | 125.2168 | 125.2753 | 0.99325 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2030-01-27 | 4.137% | 4.418% | 0.0471% | 50% | 0.46587 | 0 | 6 | 0.46587 | 115.5137 | 114.7343 | 2030-01-27 | 111.8663 | 116.6933 | 124.6619 | 2030-01-27 | 6.392% | 0.4944% | 50% | 0.99086 | 3 | 9 | 3.9909 | TRUE | FALSE
2030-01-28 | 17.7757 | 18.543 | 19.4008 | 19.4008 | 0.15217 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2030-01-28 | 4.138% | 4.422% | 0.04578% | 50% | 0.46595 | 0 | 6 | 0.46595 | 116.7601 | 17.7757 | 2030-01-28 | 17.4089 | 18.1603 | 19.4008 | 2030-01-28 | 6.394% | 0.4802% | 50% | 0.99094 | 3 | 9 | 3.9909 | TRUE | FALSE
2030-01-29 | 27.8604 | 29.0634 | 30.4091 | 30.4091 | 0.23595 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2030-01-29 | 4.139% | 4.426% | 0.04446% | 50% | 0.46604 | 0 | 6 | 0.46604 | 118.0245 | 27.8604 | 2030-01-29 | 27.2861 | 28.4643 | 30.4091 | 2030-01-29 | 6.396% | 0.465% | 50% | 0.99103 | 3 | 9 | 3.991 | TRUE | FALSE
2030-01-30 | 25.1008 | 26.185 | 27.3986 | 27.3986 | 0.2103 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2030-01-30 | 4.14% | 4.429% | 0.04303% | 50% | 0.46613 | 0 | 6 | 0.46613 | 119.3052 | 25.1008 | 2030-01-30 | 24.5839 | 25.6458 | 27.3986 | 2030-01-30 | 6.397% | 0.4485% | 50% | 0.99112 | 3 | 9 | 3.9911 | TRUE | FALSE
2030-01-31 | 24.946 | 26.0238 | 27.2311 | 27.2311 | 0.20676 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2030-01-31 | 4.142% | 4.433% | 0.04149% | 50% | 0.46623 | 0 | 6 | 0.46623 | 120.6 | 24.946 | 2030-01-31 | 24.4329 | 25.4885 | 27.2311 | 2030-01-31 | 6.399% | 0.4313% | 50% | 0.99122 | 3 | 9 | 3.9912 | TRUE | FALSE
2030-02-01 | 54.3768 | 56.727 | 59.361 | 59.366 | 0.44591 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2030-02-01 | 4.143% | 4.437% | 0.03983% | 50% | 0.46633 | 0 | 6 | 0.46633 | 121.9071 | 54.3768 | 2030-02-01 | 53.2179 | 55.518 | 59.3147 | 2030-02-01 | 6.401% | 0.4136% | 50% | 0.99132 | 3 | 9 | 3.9913 | TRUE | FALSE
2030-02-02 | 24.2526 | 25.3011 | 26.4771 | 26.4771 | 0.19674 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2030-02-02 | 4.144% | 4.441% | 0.03807% | 50% | 0.46643 | 0 | 6 | 0.46643 | 123.2245 | 24.2526 | 2030-02-02 | 23.7547 | 24.7818 | 26.4771 | 2030-02-02 | 6.403% | 0.3953% | 50% | 0.99142 | 3 | 9 | 3.9914 | TRUE | FALSE
2030-02-03 | 54.4365 | 56.7909 | 59.4328 | 59.437 | 0.43694 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2030-02-03 | 4.146% | 4.445% | 0.03621% | 50% | 0.46654 | 0 | 6 | 0.46654 | 124.5501 | 54.4365 | 2030-02-03 | 53.2848 | 55.5894 | 59.3932 | 2030-02-03 | 6.405% | 0.3765% | 50% | 0.99153 | 3 | 9 | 3.9915 | TRUE | FALSE
2030-02-04 | 49.5265 | 51.6693 | 54.0751 | 54.0776 | 0.39332 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2030-02-04 | 4.147% | 4.449% | 0.03424% | 50% | 0.46665 | 0 | 6 | 0.46665 | 125.882 | 49.5265 | 2030-02-04 | 48.4911 | 50.5891 | 54.0518 | 2030-02-04 | 6.406% | 0.3571% | 50% | 0.99164 | 3 | 9 | 3.9916 | TRUE | FALSE
2030-02-05 | 41.516 | 43.3128 | 45.3314 | 45.332 | 0.32624 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2030-02-05 | 4.148% | 4.453% | 0.03218% | 50% | 0.46677 | 0 | 6 | 0.46677 | 127.2183 | 41.516 | 2030-02-05 | 40.6619 | 42.4216 | 45.3262 | 2030-02-05 | 6.408% | 0.3373% | 50% | 0.99176 | 3 | 9 | 3.9918 | TRUE | FALSE
2030-02-06 | 88.0761 | 91.8891 | 96.1756 | 96.1915 | 0.68496 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2030-02-06 | 4.15% | 4.457% | 0.03003% | 50% | 0.46689 | 0 | 6 | 0.46689 | 128.5682 | 88.0761 | 2030-02-06 | 86.1395 | 89.8687 | 96.0238 | 2030-02-06 | 6.41% | 0.317% | 50% | 0.99188 | 3 | 9 | 3.9919 | TRUE | FALSE
2030-02-07 | 39.7963 | 41.5198 | 43.4584 | 43.4585 | 0.30618 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2030-02-07 | 4.151% | 4.461% | 0.02786% | 50% | 0.46702 | 0 | 6 | 0.46702 | 129.9406 | 39.7963 | 2030-02-07 | 38.9827 | 40.671 | 43.4573 | 2030-02-07 | 6.412% | 0.2966% | 50% | 0.99201 | 3 | 9 | 3.992 | TRUE | FALSE
2030-02-08 | 133.161 | 138.9298 | 145.4226 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2030 | 2030-02-08 | 4.152% | 4.465% | 0.02573% | 50% | 0.46715 | 0 | 6 | 0.46715 | 131.3322 | 133.161 | 2030-02-08 | 130.1175 | 135.7543 | 145.0577 | 2030-02-08 | 6.414% | 0.2766% | 50% | 0.99214 | 3 | 9 | 3.9921 | TRUE | FALSE
2030-02-09 | 132.5209 | 138.2638 | 144.7315 | 144.7656 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2030-02-09 | 4.154% | 4.469% | 0.02361% | 50% | 0.46729 | 0 | 6 | 0.46729 | 132.7403 | 132.5209 | 2030-02-09 | 129.5182 | 135.131 | 144.3945 | 2030-02-09 | 6.415% | 0.257% | 50% | 0.99228 | 3 | 9 | 3.9923 | TRUE | FALSE
2030-02-10 | 124.4653 | 129.8609 | 135.9411 | 135.9673 | 0.92771 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2030-02-10 | 4.155% | 4.473% | 0.02153% | 50% | 0.46743 | 0 | 6 | 0.46743 | 134.1617 | 124.4653 | 2030-02-10 | 121.6952 | 126.9707 | 135.6774 | 2030-02-10 | 6.417% | 0.2378% | 50% | 0.99242 | 3 | 9 | 3.9924 | TRUE | FALSE
2030-02-11 | 62.0785 | 64.7705 | 67.8059 | 67.8089 | 0.45776 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2030-02-11 | 4.156% | 4.477% | 0.01947% | 50% | 0.46758 | 0 | 6 | 0.46758 | 135.5936 | 62.0785 | 2030-02-11 | 60.7888 | 63.4249 | 67.7754 | 2030-02-11 | 6.419% | 0.219% | 50% | 0.99257 | 3 | 9 | 3.9926 | TRUE | FALSE
2030-02-12 | 103.9656 | 108.4754 | 113.5637 | 113.5766 | 0.75865 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2030-02-12 | 4.158% | 4.481% | 0.01744% | 50% | 0.46774 | 0 | 6 | 0.46774 | 137.0329 | 103.9656 | 2030-02-12 | 101.7314 | 106.1444 | 113.4274 | 2030-02-12 | 6.421% | 0.2005% | 50% | 0.99273 | 3 | 9 | 3.9927 | TRUE | FALSE
2030-02-13 | 126.8433 | 132.3474 | 138.561 | 138.58 | 0.91597 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2030-02-13 | 4.159% | 4.484% | 0.01552% | 50% | 0.4679 | 0 | 6 | 0.4679 | 138.4766 | 126.8433 | 2030-02-13 | 124.086 | 129.4705 | 138.3567 | 2030-02-13 | 6.423% | 0.1831% | 50% | 0.99289 | 3 | 9 | 3.9929 | TRUE | FALSE
2030-02-14 | 72.3234 | 75.4627 | 79.0089 | 79.0123 | 0.51684 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2030-02-14 | 4.16% | 4.488% | 0.01379% | 50% | 0.46807 | 0 | 6 | 0.46807 | 139.9215 | 72.3234 | 2030-02-14 | 70.8236 | 73.8979 | 78.9714 | 2030-02-14 | 6.425% | 0.167% | 50% | 0.99306 | 3 | 9 | 3.9931 | TRUE | FALSE
2030-02-15 | 76.3627 | 79.6785 | 83.4262 | 83.4297 | 0.54014 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2030-02-15 | 4.161% | 4.492% | 0.01224% | 50% | 0.46824 | 0 | 6 | 0.46824 | 141.3648 | 76.3627 | 2030-02-15 | 74.7804 | 78.0275 | 83.3861 | 2030-02-15 | 6.426% | 0.1521% | 50% | 0.99323 | 3 | 9 | 3.9932 | TRUE | FALSE
2030-02-16 | 29.4941 | 30.7752 | 32.2241 | 32.2241 | 0.20651 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2030-02-16 | 4.163% | 4.496% | 0.01087% | 50% | 0.46843 | 0 | 6 | 0.46843 | 142.8034 | 29.4941 | 2030-02-16 | 28.8975 | 30.1526 | 32.2241 | 2030-02-16 | 6.428% | 0.1385% | 50% | 0.99341 | 3 | 9 | 3.9934 | TRUE | FALSE
2030-02-17 | 43.4512 | 45.3392 | 47.4756 | 47.4756 | 0.30122 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2030-02-17 | 4.164% | 4.5% | 0.009683% | 50% | 0.46862 | 0 | 6 | 0.46862 | 144.2344 | 43.4512 | 2030-02-17 | 42.573 | 44.4228 | 47.4755 | 2030-02-17 | 6.43% | 0.1261% | 50% | 0.99361 | 3 | 9 | 3.9936 | TRUE | FALSE
2030-02-18 | 123.5376 | 128.9071 | 134.9869 | 134.9961 | 0.84814 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2030-02-18 | 4.165% | 4.504% | 0.008665% | 50% | 0.46882 | 0 | 6 | 0.46882 | 145.6548 | 123.5376 | 2030-02-18 | 120.9431 | 126.1998 | 134.8746 | 2030-02-18 | 6.432% | 0.1149% | 50% | 0.9938 | 3 | 9 | 3.9938 | TRUE | FALSE
2030-02-19 | 70.4139 | 73.4754 | 76.9439 | 76.9455 | 0.47878 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2030-02-19 | 4.167% | 4.508% | 0.007812% | 50% | 0.46902 | 0 | 6 | 0.46902 | 147.0617 | 70.4139 | 2030-02-19 | 68.9768 | 71.9758 | 76.9249 | 2030-02-19 | 6.434% | 0.1047% | 50% | 0.99401 | 3 | 9 | 3.994 | TRUE | FALSE
2030-02-20 | 88.5901 | 92.4432 | 96.8111 | 96.814 | 0.59669 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2030-02-20 | 4.168% | 4.512% | 0.00712% | 50% | 0.46924 | 0 | 6 | 0.46924 | 148.4627 | 88.5901 | 2030-02-20 | 86.7728 | 90.5468 | 96.7747 | 2030-02-20 | 6.435% | 0.09571% | 50% | 0.99422 | 3 | 9 | 3.9942 | TRUE | FALSE
2030-02-21 | 96.4037 | 100.598 | 105.3555 | 105.3589 | 0.64324 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2030-02-21 | 4.169% | 4.516% | 0.006573% | 50% | 0.46946 | 0 | 6 | 0.46946 | 149.8664 | 96.4037 | 2030-02-21 | 94.426 | 98.5342 | 105.3135 | 2030-02-21 | 6.437% | 0.08787% | 50% | 0.99445 | 3 | 9 | 3.9944 | TRUE | FALSE
2030-02-22 | 129.0568 | 134.6735 | 141.0483 | 141.0551 | 0.85314 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2030-02-22 | 4.171% | 4.52% | 0.006095% | 50% | 0.46969 | 0 | 6 | 0.46969 | 151.2716 | 129.0568 | 2030-02-22 | 126.3876 | 131.8881 | 140.9649 | 2030-02-22 | 6.439% | 0.08087% | 50% | 0.99468 | 3 | 9 | 3.9947 | TRUE | FALSE
2030-02-23 | 133.3613 | 139.1672 | 145.7607 | 145.7675 | 0.87348 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2030-02-23 | 4.172% | 4.523% | 0.005685% | 50% | 0.46994 | 0 | 6 | 0.46994 | 152.6767 | 133.3613 | 2030-02-23 | 130.6092 | 136.2953 | 145.6783 | 2030-02-23 | 6.441% | 0.07469% | 50% | 0.99492 | 3 | 9 | 3.9949 | TRUE | FALSE
2030-02-24 | 84.5332 | 88.2146 | 92.3978 | 92.3995 | 0.54861 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2030-02-24 | 4.173% | 4.527% | 0.005342% | 50% | 0.47019 | 0 | 6 | 0.47019 | 154.0803 | 84.5332 | 2030-02-24 | 82.8185 | 86.4253 | 92.3768 | 2030-02-24 | 6.443% | 0.0693% | 50% | 0.99518 | 3 | 9 | 3.9952 | TRUE | FALSE
2030-02-25 | 119.7325 | 124.9485 | 130.8789 | 130.8834 | 0.77007 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2030-02-25 | 4.175% | 4.531% | 0.005063% | 50% | 0.47045 | 0 | 6 | 0.47045 | 155.4808 | 119.7325 | 2030-02-25 | 117.286 | 122.3954 | 130.8265 | 2030-02-25 | 6.444% | 0.06469% | 50% | 0.99544 | 3 | 9 | 3.9954 | TRUE | FALSE
2030-02-26 | 158.8836 | 165.8075 | 173.6842 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2030 | 2030-02-26 | 4.176% | 4.535% | 0.004847% | 50% | 0.47072 | 0 | 6 | 0.47072 | 156.8768 | 158.8836 | 2030-02-26 | 155.6156 | 162.3971 | 173.5869 | 2030-02-26 | 6.446% | 0.06083% | 50% | 0.99571 | 3 | 9 | 3.9957 | TRUE | FALSE
2030-02-27 | 105.7136 | 110.3219 | 115.5675 | 115.5703 | 0.66793 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2030-02-27 | 4.177% | 4.539% | 0.004695% | 50% | 0.47101 | 0 | 6 | 0.47101 | 158.2668 | 105.7136 | 2030-02-27 | 103.5706 | 108.0855 | 115.5353 | 2030-02-27 | 6.448% | 0.05769% | 50% | 0.996 | 3 | 9 | 3.996 | TRUE | FALSE
2030-02-28 | 143.4183 | 149.6723 | 156.7952 | 156.8013 | 0.89833 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2030-02-28 | 4.178% | 4.543% | 0.004537% | 50% | 0.4713 | 0 | 6 | 0.4713 | 159.6494 | 143.4183 | 2030-02-28 | 140.4928 | 146.6193 | 156.728 | 2030-02-28 | 6.45% | 0.05471% | 50% | 0.99629 | 3 | 9 | 3.9963 | TRUE | FALSE
2030-03-01 | 161.1315 | 168.1603 | 176.1701 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2030 | 2030-03-01 | 4.18% | 4.547% | 0.004373% | 50% | 0.47161 | 0 | 6 | 0.47161 | 161.0231 | 161.1315 | 2030-03-01 | 157.8407 | 164.726 | 176.0864 | 2030-03-01 | 6.452% | 0.0519% | 50% | 0.9966 | 3 | 9 | 3.9966 | TRUE | FALSE
2030-03-02 | 49.3132 | 51.4651 | 53.9186 | 53.9186 | 0.30367 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2030-03-02 | 4.181% | 4.55% | 0.004203% | 50% | 0.47193 | 0 | 6 | 0.47193 | 162.3865 | 49.3132 | 2030-03-02 | 48.33 | 50.4389 | 53.9185 | 2030-03-02 | 6.453% | 0.04924% | 50% | 0.99692 | 3 | 9 | 3.9969 | TRUE | FALSE
2030-03-03 | 148.6792 | 155.1691 | 162.5732 | 162.5789 | 0.90803 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2030-03-03 | 4.182% | 4.554% | 0.004027% | 50% | 0.47227 | 0 | 6 | 0.47227 | 163.7381 | 148.6792 | 2030-03-03 | 145.6641 | 152.0223 | 162.5128 | 2030-03-03 | 6.455% | 0.04675% | 50% | 0.99725 | 3 | 9 | 3.9973 | TRUE | FALSE
2030-03-04 | 18.9844 | 19.8133 | 20.7596 | 20.7596 | 0.115 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2030-03-04 | 4.184% | 4.558% | 0.003846% | 50% | 0.47261 | 0 | 6 | 0.47261 | 165.0764 | 18.9844 | 2030-03-04 | 18.6067 | 19.4191 | 20.7596 | 2030-03-04 | 6.457% | 0.0444% | 50% | 0.9976 | 3 | 9 | 3.9976 | TRUE | FALSE
2030-03-05 | 62.6936 | 65.4319 | 68.5596 | 68.5599 | 0.37675 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2030-03-05 | 4.185% | 4.562% | 0.00366% | 50% | 0.47298 | 0 | 6 | 0.47298 | 166.3998 | 62.6936 | 2030-03-05 | 61.445 | 64.1288 | 68.5567 | 2030-03-05 | 6.459% | 0.0422% | 50% | 0.99796 | 3 | 9 | 3.998 | TRUE | FALSE
2030-03-06 | 88.5125 | 92.3799 | 96.7996 | 96.8006 | 0.52776 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2030-03-06 | 4.186% | 4.566% | 0.003467% | 50% | 0.47335 | 0 | 6 | 0.47335 | 167.7098 | 88.5125 | 2030-03-06 | 86.7449 | 90.535 | 96.788 | 2030-03-06 | 6.461% | 0.04014% | 50% | 0.99834 | 3 | 9 | 3.9983 | TRUE | FALSE
2030-03-07 | 131.4985 | 137.246 | 143.8179 | 143.8211 | 0.77805 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2030-03-07 | 4.188% | 4.57% | 0.003282% | 50% | 0.47374 | 0 | 6 | 0.47374 | 169.0088 | 131.4985 | 2030-03-07 | 128.8597 | 134.4918 | 143.7835 | 2030-03-07 | 6.462% | 0.03833% | 50% | 0.99873 | 3 | 9 | 3.9987 | TRUE | FALSE
2030-03-08 | 121.2459 | 126.5469 | 132.6119 | 132.6143 | 0.71196 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2030-03-08 | 4.189% | 4.573% | 0.003115% | 50% | 0.47415 | 0 | 6 | 0.47415 | 170.2973 | 121.2459 | 2030-03-08 | 118.8203 | 124.0153 | 132.5857 | 2030-03-08 | 6.464% | 0.03664% | 50% | 0.99914 | 3 | 9 | 3.9991 | TRUE | FALSE
2030-03-09 | 130.6095 | 136.3218 | 142.861 | 142.8638 | 0.76123 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2030-03-09 | 4.19% | 4.577% | 0.002964% | 50% | 0.47457 | 0 | 6 | 0.47457 | 171.5756 | 130.6095 | 2030-03-09 | 127.9975 | 133.5955 | 142.8308 | 2030-03-09 | 6.466% | 0.03506% | 50% | 0.99956 | 3 | 9 | 3.9996 | TRUE | FALSE
2030-03-10 | 93.8849 | 97.9923 | 102.6971 | 102.6981 | 0.54317 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2030-03-10 | 4.192% | 4.581% | 0.002829% | 50% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 172.8443 | 93.8849 | 2030-03-10 | 92.0188 | 96.0447 | 102.6861 | 2030-03-10 | 6.468% | 0.0336% | 50% | 1 | 3 | 9 | 4 | TRUE | FALSE
2030-03-11 | 64.2601 | 67.0724 | 70.2955 | 70.2957 | 0.36908 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2030-03-11 | 4.193% | 4.585% | 0.002711% | 50% | 0.47547 | 0 | 6 | 0.47547 | 174.1037 | 64.2601 | 2030-03-11 | 62.9891 | 65.7458 | 70.2934 | 2030-03-11 | 6.47% | 0.03224% | 50% | 0.00045698 | 4 | 10 | 4.0005 | TRUE | FALSE
2030-03-12 | 60.1418 | 62.7747 | 65.7939 | 65.794 | 0.34296 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2030-03-12 | 4.194% | 4.589% | 0.002609% | 50% | 0.47595 | 0 | 6 | 0.47595 | 175.3543 | 60.1418 | 2030-03-12 | 58.9542 | 61.5351 | 65.7928 | 2030-03-12 | 6.471% | 0.03099% | 50% | 0.00093288 | 4 | 10 | 4.0009 | TRUE | FALSE
2030-03-13 | 53.1147 | 55.4407 | 58.1095 | 58.1095 | 0.30076 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2030-03-13 | 4.196% | 4.593% | 0.002525% | 50% | 0.47644 | 0 | 6 | 0.47644 | 176.5966 | 53.1147 | 2030-03-13 | 52.0678 | 54.348 | 58.1095 | 2030-03-13 | 6.473% | 0.0299% | 50% | 0.0014277 | 4 | 10 | 4.0014 | TRUE | FALSE
2030-03-14 | 52.1249 | 54.4083 | 57.0297 | 57.0297 | 0.29311 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2030-03-14 | 4.197% | 4.597% | 0.002459% | 50% | 0.47695 | 0 | 6 | 0.47695 | 177.8308 | 52.1249 | 2030-03-14 | 51.0986 | 53.3371 | 57.0297 | 2030-03-14 | 6.475% | 0.02897% | 50% | 0.0019423 | 4 | 10 | 4.0019 | TRUE | FALSE
2030-03-15 | 55.613 | 58.05 | 60.8493 | 60.8494 | 0.31058 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2030-03-15 | 4.198% | 4.6% | 0.002408% | 50% | 0.47749 | 0 | 6 | 0.47749 | 179.0575 | 55.613 | 2030-03-15 | 54.5189 | 56.908 | 60.8491 | 2030-03-15 | 6.477% | 0.0282% | 50% | 0.0024773 | 4 | 10 | 4.0025 | TRUE | FALSE
2030-03-16 | 36.963 | 38.5833 | 40.4455 | 40.4455 | 0.20503 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2030-03-16 | 4.199% | 4.604% | 0.002374% | 50% | 0.47805 | 0 | 6 | 0.47805 | 180.2771 | 36.963 | 2030-03-16 | 36.2367 | 37.8252 | 40.4455 | 2030-03-16 | 6.479% | 0.02758% | 50% | 0.0030335 | 4 | 10 | 4.003 | TRUE | FALSE
2030-03-17 | 47.4763 | 49.5581 | 51.9521 | 51.9521 | 0.26159 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2030-03-17 | 4.201% | 4.608% | 0.002356% | 50% | 0.47862 | 0 | 6 | 0.47862 | 181.49 | 47.4763 | 2030-03-17 | 46.5443 | 48.5853 | 51.9521 | 2030-03-17 | 6.481% | 0.02713% | 50% | 0.0036117 | 4 | 10 | 4.0036 | TRUE | FALSE
2030-03-18 | 50.124 | 52.3227 | 54.8525 | 54.8525 | 0.27435 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2030-03-18 | 4.202% | 4.612% | 0.002353% | 50% | 0.47923 | 0 | 6 | 0.47923 | 182.6967 | 50.124 | 2030-03-18 | 49.1411 | 51.2966 | 54.8525 | 2030-03-18 | 6.483% | 0.02683% | 50% | 0.0042127 | 4 | 10 | 4.0042 | TRUE | FALSE
2030-03-19 | 113.9109 | 118.9091 | 124.6636 | 124.665 | 0.61942 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2030-03-19 | 4.203% | 4.616% | 0.002366% | 50% | 0.47985 | 0 | 6 | 0.47985 | 183.8975 | 113.9109 | 2030-03-19 | 111.667 | 116.5668 | 124.6498 | 2030-03-19 | 6.485% | 0.02667% | 50% | 0.0048373 | 4 | 10 | 4.0048 | TRUE | FALSE
2030-03-20 | 121.6669 | 127.0072 | 133.1591 | 133.1608 | 0.6573 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2030-03-20 | 4.205% | 4.62% | 0.002394% | 50% | 0.4805 | 0 | 6 | 0.4805 | 185.0988 | 121.6669 | 2030-03-20 | 119.2711 | 124.5063 | 133.1426 | 2030-03-20 | 6.487% | 0.02666% | 50% | 0.0054864 | 4 | 10 | 4.0055 | TRUE | FALSE
2030-03-21 | 175.3433 | 183.0421 | 191.9161 | 191.9204 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2030-03-21 | 4.206% | 4.624% | 0.002433% | 50% | 0.48117 | 0 | 6 | 0.48117 | 186.3044 | 175.3433 | 2030-03-21 | 171.8769 | 179.4235 | 191.8733 | 2030-03-21 | 6.489% | 0.02678% | 50% | 0.0061609 | 4 | 10 | 4.0062 | TRUE | FALSE
2030-03-22 | 156.1187 | 162.9756 | 170.884 | 170.8872 | 0.83258 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2030-03-22 | 4.207% | 4.628% | 0.002474% | 50% | 0.48187 | 0 | 6 | 0.48187 | 187.511 | 156.1187 | 2030-03-22 | 153.0411 | 159.7628 | 170.8522 | 2030-03-22 | 6.491% | 0.02693% | 50% | 0.0068617 | 4 | 10 | 4.0069 | TRUE | FALSE
2030-03-23 | 186.8801 | 195.0908 | 204.5661 | 204.5712 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2030-03-23 | 4.209% | 4.632% | 0.002515% | 50% | 0.4826 | 0 | 6 | 0.4826 | 188.7156 | 186.8801 | 2030-03-23 | 183.1893 | 191.2378 | 204.5165 | 2030-03-23 | 6.493% | 0.0271% | 50% | 0.0075898 | 4 | 10 | 4.0076 | TRUE | FALSE
2030-03-24 | 185.3253 | 193.4704 | 202.8756 | 202.8806 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2030-03-24 | 4.21% | 4.636% | 0.002556% | 50% | 0.48336 | 0 | 6 | 0.48336 | 189.9149 | 185.3253 | 2030-03-24 | 181.6695 | 189.6538 | 202.8271 | 2030-03-24 | 6.495% | 0.0273% | 50% | 0.008346 | 4 | 10 | 4.0083 | TRUE | FALSE
2030-03-25 | 157.8943 | 164.836 | 172.8565 | 172.8599 | 0.82621 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2030-03-25 | 4.211% | 4.64% | 0.002599% | 50% | 0.48414 | 0 | 6 | 0.48414 | 191.1058 | 157.8943 | 2030-03-25 | 154.7905 | 161.5958 | 172.8241 | 2030-03-25 | 6.497% | 0.02752% | 50% | 0.0091315 | 4 | 10 | 4.0091 | TRUE | FALSE
2030-03-26 | 174.0918 | 181.7481 | 190.5997 | 190.6041 | 0.90538 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2030-03-26 | 4.213% | 4.644% | 0.002642% | 50% | 0.48496 | 0 | 6 | 0.48496 | 192.285 | 174.0918 | 2030-03-26 | 170.6678 | 178.1735 | 190.5583 | 2030-03-26 | 6.499% | 0.02778% | 50% | 0.0099471 | 4 | 10 | 4.0099 | TRUE | FALSE
2030-03-27 | 175.9881 | 183.7304 | 192.6868 | 192.6913 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2030-03-27 | 4.214% | 4.648% | 0.002688% | 50% | 0.48581 | 0 | 6 | 0.48581 | 193.4493 | 175.9881 | 2030-03-27 | 172.5295 | 180.1195 | 192.6442 | 2030-03-27 | 6.501% | 0.02806% | 50% | 0.010794 | 4 | 10 | 4.0108 | TRUE | FALSE
2030-03-28 | 138.7639 | 144.8706 | 151.9393 | 151.9418 | 0.71308 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2030-03-28 | 4.215% | 4.652% | 0.002733% | 50% | 0.48669 | 0 | 6 | 0.48669 | 194.5957 | 138.7639 | 2030-03-28 | 136.0489 | 142.0361 | 151.9163 | 2030-03-28 | 6.504% | 0.02835% | 50% | 0.011673 | 4 | 10 | 4.0117 | TRUE | FALSE
2030-03-29 | 109.114 | 113.9174 | 119.481 | 119.4822 | 0.55749 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2030-03-29 | 4.217% | 4.657% | 0.002777% | 50% | 0.4876 | 0 | 6 | 0.4876 | 195.7208 | 109.114 | 2030-03-29 | 106.9871 | 111.6968 | 119.4697 | 2030-03-29 | 6.506% | 0.02862% | 50% | 0.012586 | 4 | 10 | 4.0126 | TRUE | FALSE
2030-03-30 | 28.6645 | 29.9268 | 31.3898 | 31.3898 | 0.14563 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2030-03-30 | 4.218% | 4.661% | 0.002821% | 50% | 0.48855 | 0 | 6 | 0.48855 | 196.8215 | 28.6645 | 2030-03-30 | 28.109 | 29.3468 | 31.3898 | 2030-03-30 | 6.509% | 0.0289% | 50% | 0.013534 | 4 | 10 | 4.0135 | TRUE | FALSE
2030-03-31 | 82.9366 | 86.5899 | 90.827 | 90.8274 | 0.41908 | FALSE | 90.8296 | 2029 | 2030-03-31 | 4.219% | 4.665% | 0.002864% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 197.8946 | 82.9366 | 2030-03-31 | 81.327 | 84.9095 | 90.8229 | 2030-03-31 | 6.511% | 0.02917% | 50% | 0.014517 | 4 | 10 | 4.0145 | TRUE | FALSE
2030-04-01 | 140.7804 | 146.9838 | 154.1831 | 154.1857 | 0.70765 | FALSE | 154.1875 | 2029 | 2030-04-01 | 4.22% | 4.669% | 0.002907% | 50% | 0.49055 | 0 | 6 | 0.49055 | 198.9369 | 140.7804 | 2030-04-01 | 138.0356 | 144.1181 | 154.1592 | 2030-04-01 | 6.514% | 0.02943% | 50% | 0.015537 | 4 | 10 | 4.0155 | TRUE | FALSE
2030-04-02 | 68.8677 | 71.9033 | 75.4285 | 75.4287 | 0.34442 | FALSE | 75.4308 | 2029 | 2030-04-02 | 4.222% | 4.674% | 0.00295% | 50% | 0.49161 | 0 | 6 | 0.49161 | 199.9453 | 68.8677 | 2030-04-02 | 67.5355 | 70.5123 | 75.4273 | 2030-04-02 | 6.516% | 0.0297% | 50% | 0.016595 | 4 | 10 | 4.0166 | TRUE | FALSE
2030-04-03 | 110.5544 | 115.4291 | 121.0939 | 121.0952 | 0.55022 | FALSE | 121.0975 | 2029 | 2030-04-03 | 4.223% | 4.678% | 0.002992% | 50% | 0.4927 | 0 | 6 | 0.4927 | 200.9228 | 110.5544 | 2030-04-03 | 108.4091 | 113.1892 | 121.0822 | 2030-04-03 | 6.519% | 0.02996% | 50% | 0.017693 | 4 | 10 | 4.0177 | TRUE | FALSE
2030-04-04 | 168.6712 | 176.1108 | 184.7622 | 184.7665 | 0.83552 | FALSE | 184.7678 | 2029 | 2030-04-04 | 4.224% | 4.682% | 0.003037% | 50% | 0.49384 | 0 | 6 | 0.49384 | 201.8754 | 168.6712 | 2030-04-04 | 165.3825 | 172.677 | 184.7237 | 2030-04-04 | 6.521% | 0.03025% | 50% | 0.018831 | 4 | 10 | 4.0188 | TRUE | FALSE
2030-04-05 | 206.6669 | 215.7853 | 226.3964 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2030 | 2030-04-05 | 4.226% | 4.687% | 0.003088% | 50% | 0.49502 | 0 | 6 | 0.49502 | 202.8038 | 206.6669 | 2030-04-05 | 202.6273 | 211.5675 | 226.3341 | 2030-04-05 | 6.524% | 0.03059% | 50% | 0.020011 | 4 | 10 | 4.02 | TRUE | FALSE
2030-04-06 | 51.3111 | 53.5757 | 56.2129 | 56.2129 | 0.25188 | FALSE | 56.2147 | 2029 | 2030-04-06 | 4.227% | 4.691% | 0.003144% | 50% | 0.49625 | 0 | 6 | 0.49625 | 203.7086 | 51.3111 | 2030-04-06 | 50.3228 | 52.5439 | 56.2129 | 2030-04-06 | 6.527% | 0.03096% | 50% | 0.021234 | 4 | 10 | 4.0212 | TRUE | FALSE
2030-04-07 | 157.6918 | 164.6539 | 172.7671 | 172.7708 | 0.77076 | FALSE | 172.7726 | 2029 | 2030-04-07 | 4.228% | 4.696% | 0.003205% | 50% | 0.49751 | 0 | 6 | 0.49751 | 204.5906 | 157.6918 | 2030-04-07 | 154.6279 | 161.4548 | 172.7343 | 2030-04-07 | 6.53% | 0.03138% | 50% | 0.022502 | 4 | 10 | 4.0225 | TRUE | FALSE
2030-04-08 | 125.5128 | 131.056 | 137.5203 | 137.5223 | 0.6109 | FALSE | 137.5248 | 2029 | 2030-04-08 | 4.23% | 4.701% | 0.003272% | 50% | 0.49883 | 0 | 6 | 0.49883 | 205.4505 | 125.5128 | 2030-04-08 | 123.0839 | 128.5198 | 137.5029 | 2030-04-08 | 6.533% | 0.03185% | 50% | 0.023816 | 4 | 10 | 4.0238 | TRUE | FALSE
2030-04-09 | 135.4844 | 141.4699 | 148.4552 | 148.4578 | 0.65676 | FALSE | 148.4601 | 2029 | 2030-04-09 | 4.231% | 4.705% | 0.003345% | 50% | 0.50019 | 0 | 6 | 0.50019 | 206.2892 | 135.4844 | 2030-04-09 | 132.8619 | 138.7316 | 148.4333 | 2030-04-09 | 6.536% | 0.03235% | 50% | 0.025177 | 4 | 10 | 4.0252 | TRUE | FALSE
2030-04-10 | 211.5179 | 220.8655 | 231.7825 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2030 | 2030-04-10 | 4.232% | 4.71% | 0.003419% | 50% | 0.5016 | 0 | 6 | 0.5016 | 207.1073 | 211.5179 | 2030-04-10 | 207.3964 | 216.5619 | 231.7142 | 2030-04-10 | 6.539% | 0.03289% | 50% | 0.026587 | 4 | 10 | 4.0266 | TRUE | FALSE
2030-04-11 | 170.1185 | 177.6389 | 186.4287 | 186.4335 | 0.81824 | FALSE | 186.4352 | 2029 | 2030-04-11 | 4.234% | 4.715% | 0.003494% | 50% | 0.50306 | 0 | 6 | 0.50306 | 207.9055 | 170.1185 | 2030-04-11 | 166.8185 | 174.1931 | 186.3874 | 2030-04-11 | 6.542% | 0.03346% | 50% | 0.028047 | 4 | 10 | 4.028 | TRUE | FALSE
2030-04-12 | 142.4373 | 148.7361 | 156.1037 | 156.1067 | 0.68254 | FALSE | 156.1092 | 2029 | 2030-04-12 | 4.235% | 4.72% | 0.003569% | 50% | 0.50457 | 0 | 6 | 0.50457 | 208.6847 | 142.4373 | 2030-04-12 | 139.6841 | 145.8612 | 156.0776 | 2030-04-12 | 6.546% | 0.03406% | 50% | 0.029558 | 4 | 10 | 4.0296 | TRUE | FALSE
2030-04-13 | 23.6304 | 24.6757 | 25.8993 | 25.8993 | 0.11282 | FALSE | 25.9003 | 2029 | 2030-04-13 | 4.236% | 4.725% | 0.003645% | 50% | 0.50614 | 0 | 6 | 0.50614 | 209.4454 | 23.6304 | 2030-04-13 | 23.1779 | 24.2032 | 25.8993 | 2030-04-13 | 6.549% | 0.03468% | 50% | 0.031123 | 4 | 10 | 4.0311 | TRUE | FALSE
2030-04-14 | 169.6448 | 177.1516 | 185.9459 | 185.9509 | 0.8071 | FALSE | 185.9528 | 2029 | 2030-04-14 | 4.238% | 4.73% | 0.003721% | 50% | 0.50775 | 0 | 6 | 0.50775 | 210.1886 | 169.6448 | 2030-04-14 | 166.3603 | 173.7218 | 185.9033 | 2030-04-14 | 6.553% | 0.03533% | 50% | 0.032741 | 4 | 10 | 4.0327 | TRUE | FALSE
2030-04-15 | 179.1113 | 187.0396 | 196.3352 | 196.341 | 0.8492 | FALSE | 196.3426 | 2029 | 2030-04-15 | 4.239% | 4.735% | 0.003798% | 50% | 0.50943 | 0 | 6 | 0.50943 | 210.9149 | 179.1113 | 2030-04-15 | 175.642 | 183.4167 | 196.2856 | 2030-04-15 | 6.556% | 0.03601% | 50% | 0.034416 | 4 | 10 | 4.0344 | TRUE | FALSE
2030-04-16 | 180.1931 | 188.1719 | 197.5342 | 197.5403 | 0.85147 | FALSE | 197.5418 | 2029 | 2030-04-16 | 4.24% | 4.74% | 0.003875% | 50% | 0.51116 | 0 | 6 | 0.51116 | 211.625 | 180.1931 | 2030-04-16 | 176.7043 | 184.5286 | 197.4831 | 2030-04-16 | 6.56% | 0.03671% | 50% | 0.036147 | 4 | 10 | 4.0361 | TRUE | FALSE
2030-04-17 | 216.1635 | 225.7381 | 236.9823 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2030 | 2030-04-17 | 4.241% | 4.745% | 0.003953% | 50% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | 212.3157 | 216.1635 | 2030-04-17 | 211.9651 | 221.3537 | 236.9029 | 2030-04-17 | 6.564% | 0.03745% | 50% | 0.037938 | 4 | 10 | 4.0379 | TRUE | FALSE
2030-04-18 | 159.5332 | 166.6017 | 174.9098 | 174.9143 | 0.74903 | FALSE | 174.9168 | 2029 | 2030-04-18 | 4.243% | 4.75% | 0.004028% | 50% | 0.5148 | 0 | 6 | 0.5148 | 212.9839 | 159.5332 | 2030-04-18 | 156.4549 | 163.387 | 174.8715 | 2030-04-18 | 6.567% | 0.03817% | 50% | 0.039788 | 4 | 10 | 4.0398 | TRUE | FALSE
2030-04-19 | 36.0334 | 37.6304 | 39.5092 | 39.5092 | 0.16866 | FALSE | 39.5107 | 2029 | 2030-04-19 | 4.244% | 4.755% | 0.004096% | 50% | 0.51671 | 0 | 6 | 0.51671 | 213.6306 | 36.0334 | 2030-04-19 | 35.3463 | 36.9129 | 39.5092 | 2030-04-19 | 6.571% | 0.03884% | 50% | 0.0417 | 4 | 10 | 4.0417 | TRUE | FALSE
2030-04-20 | 40.8667 | 42.6786 | 44.8119 | 44.8119 | 0.19073 | FALSE | 44.8137 | 2029 | 2030-04-20 | 4.245% | 4.761% | 0.004159% | 50% | 0.51869 | 0 | 6 | 0.51869 | 214.2568 | 40.8667 | 2030-04-20 | 40.088 | 41.8654 | 44.8119 | 2030-04-20 | 6.575% | 0.03946% | 50% | 0.043675 | 4 | 10 | 4.0437 | TRUE | FALSE
2030-04-21 | 36.4173 | 38.0324 | 39.9357 | 39.9357 | 0.16948 | FALSE | 39.9373 | 2029 | 2030-04-21 | 4.247% | 4.766% | 0.004215% | 50% | 0.52073 | 0 | 6 | 0.52073 | 214.8636 | 36.4173 | 2030-04-21 | 35.7238 | 37.3082 | 39.9357 | 2030-04-21 | 6.579% | 0.04004% | 50% | 0.045715 | 4 | 10 | 4.0457 | TRUE | FALSE
2030-04-22 | 110.8163 | 115.7326 | 121.5314 | 121.533 | 0.51433 | FALSE | 121.5364 | 2029 | 2030-04-22 | 4.248% | 4.771% | 0.004264% | 50% | 0.52283 | 0 | 6 | 0.52283 | 215.4518 | 110.8163 | 2030-04-22 | 108.6954 | 113.5177 | 121.5179 | 2030-04-22 | 6.584% | 0.04057% | 50% | 0.04782 | 4 | 10 | 4.0478 | TRUE | FALSE
2030-04-23 | 40.372 | 42.1637 | 44.2788 | 44.2788 | 0.18688 | FALSE | 44.2806 | 2029 | 2030-04-23 | 4.249% | 4.777% | 0.004307% | 50% | 0.525 | 0 | 6 | 0.525 | 216.0225 | 40.372 | 2030-04-23 | 39.6042 | 41.3618 | 44.2788 | 2030-04-23 | 6.588% | 0.04105% | 50% | 0.049992 | 4 | 10 | 4.05 | TRUE | FALSE
2030-04-24 | 109.047 | 113.8879 | 119.6083 | 119.6098 | 0.50349 | FALSE | 119.6132 | 2029 | 2030-04-24 | 4.251% | 4.783% | 0.004344% | 50% | 0.52725 | 0 | 6 | 0.52725 | 216.5767 | 109.047 | 2030-04-24 | 106.9629 | 111.7114 | 119.5954 | 2030-04-24 | 6.592% | 0.04147% | 50% | 0.052233 | 4 | 10 | 4.0522 | TRUE | FALSE
2030-04-25 | 184.3486 | 192.535 | 202.2177 | 202.2247 | 0.84907 | FALSE | 202.2264 | 2029 | 2030-04-25 | 4.252% | 4.788% | 0.004378% | 50% | 0.52956 | 0 | 6 | 0.52956 | 217.1154 | 184.3486 | 2030-04-25 | 180.7939 | 188.8225 | 202.1583 | 2030-04-25 | 6.597% | 0.04184% | 50% | 0.054544 | 4 | 10 | 4.0545 | TRUE | FALSE
2030-04-26 | 216.6301 | 226.2532 | 237.6458 | 237.6562 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2029 | 2030-04-26 | 4.253% | 4.794% | 0.004411% | 50% | 0.53194 | 0 | 6 | 0.53194 | 217.6396 | 216.6301 | 2030-04-26 | 212.4382 | 221.875 | 237.5567 | 2030-04-26 | 6.601% | 0.04215% | 50% | 0.056926 | 4 | 10 | 4.0569 | TRUE | FALSE
2030-04-27 | 154.3216 | 161.1791 | 169.3053 | 169.3097 | 0.7074 | FALSE | 169.3126 | 2029 | 2030-04-27 | 4.255% | 4.8% | 0.004442% | 50% | 0.53439 | 0 | 6 | 0.53439 | 218.1503 | 154.3216 | 2030-04-27 | 151.3604 | 158.0862 | 169.2679 | 2030-04-27 | 6.606% | 0.0424% | 50% | 0.059381 | 4 | 10 | 4.0594 | TRUE | FALSE
2030-04-28 | 89.8794 | 93.8746 | 98.6136 | 98.6143 | 0.41105 | FALSE | 98.6177 | 2029 | 2030-04-28 | 4.256% | 4.806% | 0.004471% | 50% | 0.53692 | 0 | 6 | 0.53692 | 218.6485 | 89.8794 | 2030-04-28 | 88.1698 | 92.089 | 98.6076 | 2030-04-28 | 6.611% | 0.0426% | 50% | 0.061908 | 4 | 10 | 4.0619 | TRUE | FALSE
2030-04-29 | 166.0969 | 173.4824 | 182.2515 | 182.2569 | 0.75795 | FALSE | 182.2595 | 2029 | 2030-04-29 | 4.257% | 4.812% | 0.004497% | 50% | 0.53952 | 0 | 6 | 0.53952 | 219.1351 | 166.0969 | 2030-04-29 | 162.9085 | 170.1521 | 182.2059 | 2030-04-29 | 6.615% | 0.04275% | 50% | 0.064511 | 4 | 10 | 4.0645 | TRUE | FALSE
2030-04-30 | 162.0742 | 169.283 | 170.6635 | 170.668 | 0.70817 | FALSE | 170.6709 | 2029 | 2030-04-30 | 4.258% | 0.8089% | 0.004521% | 50% | 0.5422 | 0 | 6 | 0.5422 | 228.8604 | 162.0742 | 2030-04-30 | 155.4894 | 162.4054 | 170.6253 | 2030-04-30 | 4.818% | 0.04284% | 50% | 0.067189 | 4 | 10 | 4.0672 | FALSE | FALSE
2030-05-01 | 192.9245 | 201.5084 | 203.1688 | 203.1759 | 0.84121 | FALSE | 203.1778 | 2029 | 2030-05-01 | 4.26% | 0.8172% | 0.004543% | 50% | 0.54496 | 0 | 6 | 0.54496 | 229.3381 | 192.9245 | 2030-05-01 | 185.0767 | 193.3114 | 203.1086 | 2030-05-01 | 4.824% | 0.04286% | 50% | 0.069944 | 4 | 10 | 4.0699 | FALSE | FALSE
2030-05-02 | 114.4718 | 119.5666 | 120.562 | 120.5636 | 0.49812 | FALSE | 120.5671 | 2029 | 2030-05-02 | 4.261% | 0.8256% | 0.004561% | 50% | 0.54779 | 0 | 6 | 0.54779 | 229.7993 | 114.4718 | 2030-05-02 | 109.8382 | 114.7268 | 120.549 | 2030-05-02 | 4.83% | 0.04283% | 50% | 0.072776 | 4 | 10 | 4.0728 | FALSE | FALSE
2030-05-03 | 130.3438 | 136.1469 | 137.292 | 137.2944 | 0.56609 | FALSE | 137.2979 | 2029 | 2030-05-03 | 4.262% | 0.8341% | 0.004581% | 50% | 0.5507 | 0 | 6 | 0.5507 | 230.2445 | 130.3438 | 2030-05-03 | 125.0656 | 130.6337 | 137.2721 | 2030-05-03 | 4.836% | 0.04278% | 50% | 0.075687 | 4 | 10 | 4.0757 | FALSE | FALSE
2030-05-04 | 76.5037 | 79.9108 | 80.5898 | 80.59 | 0.33164 | FALSE | 80.5931 | 2029 | 2030-05-04 | 4.264% | 0.8425% | 0.004603% | 50% | 0.55369 | 0 | 6 | 0.55369 | 230.6741 | 76.5037 | 2030-05-04 | 73.4165 | 76.6862 | 80.5884 | 2030-05-04 | 4.842% | 0.04273% | 50% | 0.078677 | 4 | 10 | 4.0787 | FALSE | FALSE
2030-05-05 | 161.1703 | 168.3505 | 169.7954 | 169.7998 | 0.69743 | FALSE | 169.8028 | 2029 | 2030-05-05 | 4.265% | 0.8509% | 0.004626% | 50% | 0.55676 | 0 | 6 | 0.55676 | 231.0888 | 161.1703 | 2030-05-05 | 154.6388 | 161.528 | 169.7587 | 2030-05-05 | 4.848% | 0.04266% | 50% | 0.081747 | 4 | 10 | 4.0817 | FALSE | FALSE
2030-05-06 | 149.9337 | 156.6155 | 157.9731 | 157.9767 | 0.64768 | FALSE | 157.98 | 2029 | 2030-05-06 | 4.266% | 0.8594% | 0.004651% | 50% | 0.55991 | 0 | 6 | 0.55991 | 231.4889 | 149.9337 | 2030-05-06 | 143.8641 | 150.2754 | 157.9433 | 2030-05-06 | 4.855% | 0.04258% | 50% | 0.084898 | 4 | 10 | 4.0849 | FALSE | FALSE
2030-05-07 | 190.1476 | 198.6242 | 200.363 | 200.3699 | 0.82003 | FALSE | 200.3721 | 2029 | 2030-05-07 | 4.268% | 0.8678% | 0.004677% | 50% | 0.56314 | 0 | 6 | 0.56314 | 231.8752 | 190.1476 | 2030-05-07 | 182.4364 | 190.5692 | 200.3067 | 2030-05-07 | 4.861% | 0.04249% | 50% | 0.088129 | 4 | 10 | 4.0881 | FALSE | FALSE
2030-05-08 | 207.7338 | 216.9974 | 218.9157 | 218.9244 | 0.89444 | FALSE | 218.9258 | 2029 | 2030-05-08 | 4.269% | 0.8763% | 0.004702% | 50% | 0.56645 | 0 | 6 | 0.56645 | 232.248 | 207.7338 | 2030-05-08 | 199.3051 | 208.1928 | 218.8457 | 2030-05-08 | 4.868% | 0.04236% | 50% | 0.091441 | 4 | 10 | 4.0914 | FALSE | FALSE
2030-05-09 | 223.9936 | 233.9854 | 236.0741 | 236.0847 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2029 | 2030-05-09 | 4.27% | 0.8848% | 0.004724% | 50% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | 232.6079 | 223.9936 | 2030-05-09 | 214.9012 | 224.4874 | 235.9903 | 2030-05-09 | 4.874% | 0.04222% | 50% | 0.094835 | 4 | 10 | 4.0948 | FALSE | FALSE
2030-05-10 | 214.3657 | 223.9311 | 225.9494 | 225.9589 | 0.9202 | FALSE | 225.96 | 2029 | 2030-05-10 | 4.272% | 0.8933% | 0.004744% | 50% | 0.57332 | 0 | 6 | 0.57332 | 232.9555 | 214.3657 | 2030-05-10 | 205.6725 | 214.85 | 225.8747 | 2030-05-10 | 4.881% | 0.04207% | 50% | 0.09831 | 4 | 10 | 4.0983 | FALSE | FALSE
2030-05-11 | 230.8905 | 241.1966 | 243.3914 | 243.4028 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2029 | 2030-05-11 | 4.273% | 0.9018% | 0.004761% | 50% | 0.57688 | 0 | 6 | 0.57688 | 233.2912 | 230.8905 | 2030-05-11 | 221.5229 | 231.4109 | 243.3024 | 2030-05-11 | 4.888% | 0.04189% | 50% | 0.10187 | 4 | 10 | 4.1019 | FALSE | FALSE
2030-05-12 | 173.4202 | 181.1635 | 182.8277 | 182.8332 | 0.74232 | FALSE | 182.836 | 2029 | 2030-05-12 | 4.274% | 0.9103% | 0.004775% | 50% | 0.58052 | 0 | 6 | 0.58052 | 233.6156 | 173.4202 | 2030-05-12 | 166.4089 | 173.8392 | 182.7851 | 2030-05-12 | 4.894% | 0.0417% | 50% | 0.1055 | 4 | 10 | 4.1055 | FALSE | FALSE
2030-05-13 | 164.7851 | 172.1452 | 173.7415 | 173.7463 | 0.70441 | FALSE | 173.7492 | 2029 | 2030-05-13 | 4.276% | 0.9188% | 0.004787% | 50% | 0.58423 | 0 | 6 | 0.58423 | 233.9292 | 164.7851 | 2030-05-13 | 158.1287 | 165.1915 | 173.7046 | 2030-05-13 | 4.901% | 0.04149% | 50% | 0.10922 | 4 | 10 | 4.1092 | FALSE | FALSE
2030-05-14 | 203.3092 | 212.3929 | 214.3809 | 214.3892 | 0.86797 | FALSE | 214.3908 | 2029 | 2030-05-14 | 4.277% | 0.9273% | 0.004795% | 50% | 0.58803 | 0 | 6 | 0.58803 | 234.2325 | 203.3092 | 2030-05-14 | 195.0832 | 203.7993 | 214.3174 | 2030-05-14 | 4.908% | 0.04126% | 50% | 0.11302 | 4 | 10 | 4.113 | FALSE | FALSE
2030-05-15 | 213.9137 | 223.4742 | 225.5853 | 225.5948 | 0.91211 | FALSE | 225.5959 | 2029 | 2030-05-15 | 4.278% | 0.9359% | 0.0048% | 50% | 0.59191 | 0 | 6 | 0.59191 | 234.5236 | 213.9137 | 2030-05-15 | 205.2573 | 214.4309 | 225.5139 | 2030-05-15 | 4.915% | 0.04101% | 50% | 0.1169 | 4 | 10 | 4.1169 | FALSE | FALSE
2030-05-16 | 206.8649 | 216.1133 | 218.1738 | 218.1824 | 0.88102 | FALSE | 218.1839 | 2029 | 2030-05-16 | 4.279% | 0.9444% | 0.004799% | 50% | 0.59587 | 0 | 6 | 0.59587 | 234.8007 | 206.8649 | 2030-05-16 | 198.5001 | 207.3746 | 218.1086 | 2030-05-16 | 4.921% | 0.04078% | 50% | 0.12085 | 4 | 10 | 4.1209 | FALSE | FALSE
2030-05-17 | 225.5138 | 235.5992 | 237.866 | 237.8767 | 0.95937 | FALSE | 237.8772 | 2029 | 2030-05-17 | 4.281% | 0.953% | 0.004792% | 50% | 0.5999 | 0 | 6 | 0.5999 | 235.0643 | 225.5138 | 2030-05-17 | 216.3896 | 226.067 | 237.7858 | 2030-05-17 | 4.928% | 0.04058% | 50% | 0.12489 | 4 | 10 | 4.1249 | FALSE | FALSE
2030-05-18 | 216.5898 | 226.2792 | 228.4761 | 228.4858 | 0.92042 | FALSE | 228.4868 | 2029 | 2030-05-18 | 4.282% | 0.9615% | 0.004779% | 50% | 0.60401 | 0 | 6 | 0.60401 | 235.3148 | 216.5898 | 2030-05-18 | 207.834 | 217.1317 | 228.404 | 2030-05-18 | 4.935% | 0.0404% | 50% | 0.129 | 4 | 10 | 4.129 | FALSE | FALSE
2030-05-19 | 221.0892 | 230.9831 | 233.2457 | 233.2559 | 0.93859 | FALSE | 233.2567 | 2029 | 2030-05-19 | 4.283% | 0.9701% | 0.00476% | 50% | 0.6082 | 0 | 6 | 0.6082 | 235.5528 | 221.0892 | 2030-05-19 | 212.1527 | 221.6466 | 233.1703 | 2030-05-19 | 4.942% | 0.04024% | 50% | 0.13318 | 4 | 10 | 4.1332 | FALSE | FALSE
2030-05-20 | 198.2989 | 207.1757 | 209.2233 | 209.231 | 0.84103 | FALSE | 209.2328 | 2029 | 2030-05-20 | 4.285% | 0.9787% | 0.004734% | 50% | 0.61246 | 0 | 6 | 0.61246 | 235.7789 | 198.2989 | 2030-05-20 | 190.2957 | 198.8142 | 209.1661 | 2030-05-20 | 4.949% | 0.0401% | 50% | 0.13744 | 4 | 10 | 4.1374 | FALSE | FALSE
2030-05-21 | 205.4595 | 214.6598 | 216.8002 | 216.8085 | 0.87061 | FALSE | 216.81 | 2029 | 2030-05-21 | 4.286% | 0.9872% | 0.004702% | 50% | 0.61679 | 0 | 6 | 0.61679 | 235.9935 | 205.4595 | 2030-05-21 | 197.1671 | 205.996 | 216.7378 | 2030-05-21 | 4.956% | 0.03999% | 50% | 0.14177 | 4 | 10 | 4.1418 | FALSE | FALSE
2030-05-22 | 153.0091 | 159.8629 | 161.4709 | 161.4746 | 0.64779 | FALSE | 161.4776 | 2029 | 2030-05-22 | 4.287% | 0.9958% | 0.004663% | 50% | 0.62119 | 0 | 6 | 0.62119 | 236.1972 | 153.0091 | 2030-05-22 | 146.852 | 153.43 | 161.4426 | 2030-05-22 | 4.963% | 0.03991% | 50% | 0.14617 | 4 | 10 | 4.1462 | FALSE | FALSE
2030-05-23 | 72.3298 | 75.5707 | 76.3375 | 76.3375 | 0.30596 | FALSE | 76.3403 | 2029 | 2030-05-23 | 4.289% | 1.004% | 0.004621% | 50% | 0.62566 | 0 | 6 | 0.62566 | 236.3905 | 72.3298 | 2030-05-23 | 69.4321 | 72.5432 | 76.3372 | 2030-05-23 | 4.97% | 0.03987% | 50% | 0.15064 | 4 | 10 | 4.1506 | FALSE | FALSE
2030-05-24 | 67.5514 | 70.5792 | 71.3015 | 71.3015 | 0.28553 | FALSE | 71.3041 | 2029 | 2030-05-24 | 4.29% | 1.013% | 0.004576% | 50% | 0.63019 | 0 | 6 | 0.63019 | 236.5739 | 67.5514 | 2030-05-24 | 64.8462 | 67.7527 | 71.3015 | 2030-05-24 | 4.977% | 0.03989% | 50% | 0.15518 | 4 | 10 | 4.1552 | FALSE | FALSE
2030-05-25 | 167.6204 | 175.1359 | 176.9436 | 176.9482 | 0.708 | FALSE | 176.9508 | 2029 | 2030-05-25 | 4.291% | 1.022% | 0.004528% | 50% | 0.63479 | 0 | 6 | 0.63479 | 236.7479 | 167.6204 | 2030-05-25 | 160.8765 | 168.0896 | 176.907 | 2030-05-25 | 4.984% | 0.03995% | 50% | 0.15977 | 4 | 10 | 4.1598 | FALSE | FALSE
2030-05-26 | 107.7944 | 112.6291 | 113.8015 | 113.8026 | 0.45498 | FALSE | 113.8057 | 2029 | 2030-05-26 | 4.293% | 1.03% | 0.004476% | 50% | 0.63944 | 0 | 6 | 0.63944 | 236.9131 | 107.7944 | 2030-05-26 | 103.4721 | 108.1129 | 113.7925 | 2030-05-26 | 4.991% | 0.04007% | 50% | 0.16443 | 4 | 10 | 4.1644 | FALSE | FALSE
2030-05-27 | 181.483 | 189.6252 | 191.6158 | 191.6214 | 0.76551 | FALSE | 191.6236 | 2029 | 2030-05-27 | 4.294% | 1.039% | 0.004421% | 50% | 0.64416 | 0 | 6 | 0.64416 | 237.07 | 181.483 | 2030-05-27 | 174.1804 | 181.995 | 191.5702 | 2030-05-27 | 4.998% | 0.04023% | 50% | 0.16915 | 4 | 10 | 4.1691 | FALSE | FALSE
2030-05-28 | 223.2804 | 233.3011 | 235.7706 | 235.78 | 0.94124 | FALSE | 235.7807 | 2029 | 2030-05-28 | 4.295% | 1.047% | 0.004361% | 50% | 0.64893 | 0 | 6 | 0.64893 | 237.2191 | 223.2804 | 2030-05-28 | 214.2789 | 223.8956 | 235.6927 | 2030-05-28 | 5.005% | 0.04045% | 50% | 0.17391 | 4 | 10 | 4.1739 | FALSE | FALSE
2030-05-29 | 243.2225 | 254.1417 | 256.8542 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2030 | 2030-05-29 | 4.296% | 1.056% | 0.004298% | 50% | 0.65375 | 0 | 6 | 0.65375 | 237.3608 | 243.2225 | 2030-05-29 | 233.4123 | 243.8911 | 256.7606 | 2030-05-29 | 5.012% | 0.04071% | 50% | 0.17873 | 4 | 10 | 4.1787 | FALSE | FALSE
2030-05-30 | 205.022 | 214.2291 | 216.5344 | 216.5418 | 0.86326 | FALSE | 216.5432 | 2029 | 2030-05-30 | 4.298% | 1.065% | 0.004232% | 50% | 0.65862 | 0 | 6 | 0.65862 | 237.4947 | 205.022 | 2030-05-30 | 196.7688 | 205.6052 | 216.4705 | 2030-05-30 | 5.019% | 0.04096% | 50% | 0.1836 | 4 | 10 | 4.1836 | FALSE | FALSE
2030-05-31 | 224.6809 | 234.7741 | 237.3211 | 237.3302 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2029 | 2030-05-31 | 4.299% | 1.073% | 0.004166% | 50% | 0.66353 | 0 | 6 | 0.66353 | 237.6202 | 224.6809 | 2030-05-31 | 215.6294 | 225.316 | 237.2402 | 2030-05-31 | 5.026% | 0.04113% | 50% | 0.18852 | 4 | 10 | 4.1885 | FALSE | FALSE
2030-06-01 | 234.5579 | 245.0982 | 247.7787 | 247.7887 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2029 | 2030-06-01 | 4.3% | 1.082% | 0.004101% | 50% | 0.66848 | 0 | 6 | 0.66848 | 237.737 | 234.5579 | 2030-06-01 | 225.1064 | 235.2219 | 247.6884 | 2030-06-01 | 5.033% | 0.04124% | 50% | 0.19347 | 4 | 10 | 4.1935 | FALSE | FALSE
2030-06-02 | 164.9798 | 172.3958 | 174.2964 | 174.3004 | 0.69363 | FALSE | 174.3026 | 2029 | 2030-06-02 | 4.302% | 1.09% | 0.004036% | 50% | 0.67348 | 0 | 6 | 0.67348 | 237.8444 | 164.9798 | 2030-06-02 | 158.3587 | 165.4771 | 174.2599 | 2030-06-02 | 5.04% | 0.04127% | 50% | 0.19846 | 4 | 10 | 4.1985 | FALSE | FALSE
2030-06-03 | 226.6577 | 236.8494 | 239.4813 | 239.4902 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2029 | 2030-06-03 | 4.303% | 1.099% | 0.003972% | 50% | 0.6785 | 0 | 6 | 0.6785 | 237.942 | 226.6577 | 2030-06-03 | 217.5344 | 227.3158 | 239.3981 | 2030-06-03 | 5.047% | 0.04123% | 50% | 0.20349 | 4 | 10 | 4.2035 | FALSE | FALSE
2030-06-04 | 98.7518 | 103.1936 | 104.3494 | 104.35 | 0.41486 | FALSE | 104.3525 | 2029 | 2030-06-04 | 4.304% | 1.108% | 0.003908% | 50% | 0.68356 | 0 | 6 | 0.68356 | 238.0292 | 98.7518 | 2030-06-04 | 94.8054 | 99.0697 | 104.343 | 2030-06-04 | 5.054% | 0.04112% | 50% | 0.20854 | 4 | 10 | 4.2085 | FALSE | FALSE
2030-06-05 | 127.9445 | 133.7012 | 135.2103 | 135.2121 | 0.53733 | FALSE | 135.2145 | 2029 | 2030-06-05 | 4.306% | 1.116% | 0.003847% | 50% | 0.68864 | 0 | 6 | 0.68864 | 238.1055 | 127.9445 | 2030-06-05 | 122.8254 | 128.3518 | 135.1933 | 2030-06-05 | 5.061% | 0.04094% | 50% | 0.21362 | 4 | 10 | 4.2136 | FALSE | FALSE
2030-06-06 | 187.9964 | 196.4577 | 198.6924 | 198.6977 | 0.78933 | FALSE | 198.6993 | 2029 | 2030-06-06 | 4.307% | 1.125% | 0.003787% | 50% | 0.69374 | 0 | 6 | 0.69374 | 238.1705 | 187.9964 | 2030-06-06 | 180.4535 | 188.5754 | 198.6411 | 2030-06-06 | 5.067% | 0.0407% | 50% | 0.21873 | 4 | 10 | 4.2187 | FALSE | FALSE
2030-06-07 | 117.144 | 122.4181 | 123.8213 | 123.8226 | 0.49173 | FALSE | 123.8249 | 2029 | 2030-06-07 | 4.308% | 1.133% | 0.003728% | 50% | 0.69886 | 0 | 6 | 0.69886 | 238.2236 | 117.144 | 2030-06-07 | 112.4634 | 117.5268 | 123.8089 | 2030-06-07 | 5.074% | 0.04039% | 50% | 0.22385 | 4 | 10 | 4.2238 | FALSE | FALSE
2030-06-08 | 89.2496 | 93.2691 | 94.3464 | 94.3468 | 0.37457 | FALSE | 94.3489 | 2029 | 2030-06-08 | 4.31% | 1.142% | 0.003671% | 50% | 0.70399 | 0 | 6 | 0.70399 | 238.2643 | 89.2496 | 2030-06-08 | 85.6903 | 89.5495 | 94.3427 | 2030-06-08 | 5.081% | 0.04% | 50% | 0.22898 | 4 | 10 | 4.229 | FALSE | FALSE
2030-06-09 | 189.3367 | 197.8665 | 200.1691 | 200.1743 | 0.79455 | FALSE | 200.1757 | 2029 | 2030-06-09 | 4.311% | 1.15% | 0.003615% | 50% | 0.70913 | 0 | 6 | 0.70913 | 238.292 | 189.3367 | 2030-06-09 | 181.7498 | 189.9379 | 200.1183 | 2030-06-09 | 5.087% | 0.03954% | 50% | 0.23412 | 4 | 10 | 4.2341 | FALSE | FALSE
2030-06-10 | 239.3551 | 250.1417 | 253.0745 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2030 | 2030-06-10 | 4.312% | 1.159% | 0.003561% | 50% | 0.71428 | 0 | 6 | 0.71428 | 238.3064 | 239.3551 | 2030-06-10 | 229.7448 | 240.0983 | 252.9848 | 2030-06-10 | 5.094% | 0.039% | 50% | 0.23926 | 4 | 10 | 4.2393 | FALSE | FALSE
2030-06-11 | 227.3357 | 237.5839 | 240.39 | 240.3979 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2029 | 2030-06-11 | 4.314% | 1.167% | 0.003509% | 50% | 0.71942 | 0 | 6 | 0.71942 | 238.3068 | 227.3357 | 2030-06-11 | 218.2181 | 228.0553 | 240.3117 | 2030-06-11 | 5.1% | 0.0384% | 50% | 0.24441 | 4 | 10 | 4.2444 | FALSE | FALSE
2030-06-12 | 179.4739 | 187.5671 | 189.7988 | 189.803 | 0.75316 | FALSE | 189.8046 | 2029 | 2030-06-12 | 4.315% | 1.176% | 0.003459% | 50% | 0.72456 | 0 | 6 | 0.72456 | 238.2929 | 179.4739 | 2030-06-12 | 172.297 | 180.0666 | 189.7567 | 2030-06-12 | 5.107% | 0.03771% | 50% | 0.24955 | 4 | 10 | 4.2495 | FALSE | FALSE
2030-06-13 | 220.7306 | 230.6874 | 233.4521 | 233.4593 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2029 | 2030-06-13 | 4.316% | 1.184% | 0.003415% | 50% | 0.72969 | 0 | 6 | 0.72969 | 238.2651 | 220.7306 | 2030-06-13 | 211.8913 | 221.4493 | 233.3819 | 2030-06-13 | 5.113% | 0.03701% | 50% | 0.25468 | 4 | 10 | 4.2547 | FALSE | FALSE
2030-06-14 | 199.2889 | 208.2813 | 210.7956 | 210.801 | 0.83655 | FALSE | 210.8022 | 2029 | 2030-06-14 | 4.317% | 1.193% | 0.003377% | 50% | 0.73481 | 0 | 6 | 0.73481 | 238.2239 | 199.2889 | 2030-06-14 | 191.3211 | 199.954 | 210.7423 | 2030-06-14 | 5.119% | 0.03638% | 50% | 0.2598 | 4 | 10 | 4.2598 | FALSE | FALSE
2030-06-15 | 223.7075 | 233.8049 | 236.6475 | 236.6547 | 0.93927 | FALSE | 236.6552 | 2029 | 2030-06-15 | 4.319% | 1.201% | 0.003345% | 50% | 0.73991 | 0 | 6 | 0.73991 | 238.1698 | 223.7075 | 2030-06-15 | 214.7584 | 224.452 | 236.5773 | 2030-06-15 | 5.125% | 0.03581% | 50% | 0.2649 | 4 | 10 | 4.2649 | FALSE | FALSE
2030-06-16 | 211.1892 | 220.7246 | 223.4271 | 223.4334 | 0.88696 | FALSE | 223.4342 | 2029 | 2030-06-16 | 4.32% | 1.21% | 0.003318% | 50% | 0.745 | 0 | 6 | 0.745 | 238.1034 | 211.1892 | 2030-06-16 | 202.7509 | 211.9053 | 223.3672 | 2030-06-16 | 5.131% | 0.0353% | 50% | 0.26998 | 4 | 10 | 4.27 | FALSE | FALSE
2030-06-17 | 217.7749 | 227.6108 | 230.4173 | 230.4239 | 0.91492 | FALSE | 230.4245 | 2029 | 2030-06-17 | 4.321% | 1.218% | 0.003297% | 50% | 0.75005 | 0 | 6 | 0.75005 | 238.0251 | 217.7749 | 2030-06-17 | 209.0761 | 218.5191 | 230.3534 | 2030-06-17 | 5.137% | 0.03487% | 50% | 0.27504 | 4 | 10 | 4.275 | FALSE | FALSE
2030-06-18 | 224.5135 | 234.6569 | 237.5704 | 237.5776 | 0.94359 | FALSE | 237.578 | 2029 | 2030-06-18 | 4.323% | 1.226% | 0.003282% | 50% | 0.75508 | 0 | 6 | 0.75508 | 237.9355 | 224.5135 | 2030-06-18 | 215.5482 | 225.2866 | 237.5022 | 2030-06-18 | 5.143% | 0.0345% | 50% | 0.28006 | 4 | 10 | 4.2801 | FALSE | FALSE
2030-06-19 | 228.7749 | 239.1141 | 242.1034 | 242.1109 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2029 | 2030-06-19 | 4.324% | 1.235% | 0.003279% | 50% | 0.76007 | 0 | 6 | 0.76007 | 237.8351 | 228.7749 | 2030-06-19 | 219.6432 | 229.5698 | 242.0325 | 2030-06-19 | 5.149% | 0.03426% | 50% | 0.28506 | 4 | 10 | 4.2851 | FALSE | FALSE
2030-06-20 | 123.2008 | 128.7705 | 130.3913 | 130.3926 | 0.51824 | FALSE | 130.3945 | 2029 | 2030-06-20 | 4.325% | 1.243% | 0.003286% | 50% | 0.76502 | 0 | 6 | 0.76502 | 237.7244 | 123.2008 | 2030-06-20 | 118.3092 | 123.6578 | 130.3787 | 2030-06-20 | 5.155% | 0.03414% | 50% | 0.29001 | 4 | 10 | 4.29 | FALSE | FALSE
2030-06-21 | 87.8707 | 91.8444 | 93.0083 | 93.0086 | 0.36981 | FALSE | 93.0104 | 2029 | 2030-06-21 | 4.327% | 1.251% | 0.003303% | 50% | 0.76994 | 0 | 6 | 0.76994 | 237.6039 | 87.8707 | 2030-06-21 | 84.3895 | 88.2058 | 93.0054 | 2030-06-21 | 5.161% | 0.03413% | 50% | 0.29492 | 4 | 10 | 4.2949 | FALSE | FALSE
2030-06-22 | 173.6898 | 181.547 | 183.863 | 183.8668 | 0.7314 | FALSE | 183.8683 | 2029 | 2030-06-22 | 4.328% | 1.26% | 0.00333% | 50% | 0.7748 | 0 | 6 | 0.7748 | 237.4742 | 173.6898 | 2030-06-22 | 166.7861 | 174.331 | 183.828 | 2030-06-22 | 5.166% | 0.03425% | 50% | 0.29979 | 4 | 10 | 4.2998 | FALSE | FALSE
2030-06-23 | 169.9413 | 177.6313 | 179.9124 | 179.916 | 0.71603 | FALSE | 179.9176 | 2029 | 2030-06-23 | 4.329% | 1.268% | 0.003367% | 50% | 0.77962 | 0 | 6 | 0.77962 | 237.3357 | 169.9413 | 2030-06-23 | 163.1917 | 170.5763 | 179.8791 | 2030-06-23 | 5.172% | 0.03448% | 50% | 0.30461 | 4 | 10 | 4.3046 | FALSE | FALSE
2030-06-24 | 169.8047 | 177.491 | 179.7853 | 179.7889 | 0.71589 | FALSE | 179.7905 | 2029 | 2030-06-24 | 4.331% | 1.276% | 0.003416% | 50% | 0.78439 | 0 | 6 | 0.78439 | 237.1891 | 169.8047 | 2030-06-24 | 163.0646 | 170.4458 | 179.7517 | 2030-06-24 | 5.177% | 0.03484% | 50% | 0.30938 | 4 | 10 | 4.3094 | FALSE | FALSE
2030-06-25 | 144.8379 | 151.3961 | 153.3658 | 153.3682 | 0.61103 | FALSE | 153.3701 | 2029 | 2030-06-25 | 4.332% | 1.284% | 0.003476% | 50% | 0.78911 | 0 | 6 | 0.78911 | 237.0348 | 144.8379 | 2030-06-25 | 139.0988 | 145.3972 | 153.3441 | 2030-06-25 | 5.182% | 0.03532% | 50% | 0.3141 | 4 | 10 | 4.3141 | FALSE | FALSE
2030-06-26 | 48.1671 | 50.3487 | 51.008 | 51.008 | 0.20334 | FALSE | 51.0092 | 2029 | 2030-06-26 | 4.333% | 1.293% | 0.003547% | 50% | 0.79377 | 0 | 6 | 0.79377 | 236.8742 | 48.1671 | 2030-06-26 | 46.2663 | 48.3619 | 51.008 | 2030-06-26 | 5.188% | 0.03592% | 50% | 0.31875 | 4 | 10 | 4.3188 | FALSE | FALSE
2030-06-27 | 56.2728 | 58.8225 | 59.5977 | 59.5977 | 0.23772 | FALSE | 59.599 | 2029 | 2030-06-27 | 4.334% | 1.301% | 0.003632% | 50% | 0.79836 | 0 | 6 | 0.79836 | 236.7079 | 56.2728 | 2030-06-27 | 54.0538 | 56.5029 | 59.5977 | 2030-06-27 | 5.193% | 0.03667% | 50% | 0.32335 | 4 | 10 | 4.3233 | FALSE | FALSE
2030-06-28 | 246.0402 | 257.1915 | 260.6024 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2030 | 2030-06-28 | 4.336% | 1.309% | 0.003726% | 50% | 0.8029 | 0 | 6 | 0.8029 | 236.5347 | 246.0402 | 2030-06-28 | 236.265 | 246.9732 | 260.5144 | 2030-06-28 | 5.198% | 0.03749% | 50% | 0.32788 | 4 | 10 | 4.3279 | FALSE | FALSE
2030-06-29 | 233.5916 | 244.1819 | 247.4406 | 247.4499 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2029 | 2030-06-29 | 4.337% | 1.317% | 0.003829% | 50% | 0.80736 | 0 | 6 | 0.80736 | 236.3537 | 233.5916 | 2030-06-29 | 224.317 | 234.4869 | 247.3565 | 2030-06-29 | 5.203% | 0.03839% | 50% | 0.33235 | 4 | 10 | 4.3324 | FALSE | FALSE
2030-06-30 | 54.542 | 57.0156 | 57.7812 | 57.7812 | 0.23094 | FALSE | 57.7826 | 2029 | 2030-06-30 | 4.338% | 1.325% | 0.003942% | 50% | 0.81177 | 0 | 6 | 0.81177 | 236.1638 | 54.542 | 2030-06-30 | 52.3959 | 54.7721 | 57.7812 | 2030-06-30 | 5.208% | 0.03937% | 50% | 0.33675 | 4 | 10 | 4.3368 | FALSE | FALSE
2030-07-01 | 209.1535 | 218.6419 | 221.596 | 221.6036 | 0.88637 | FALSE | 221.6045 | 2029 | 2030-07-01 | 4.34% | 1.333% | 0.004063% | 50% | 0.8161 | 0 | 6 | 0.8161 | 235.964 | 209.1535 | 2030-07-01 | 200.8687 | 209.9812 | 221.5285 | 2030-07-01 | 5.213% | 0.04044% | 50% | 0.34108 | 4 | 10 | 4.3411 | FALSE | FALSE
2030-07-02 | 231.1382 | 241.6273 | 244.9119 | 244.9219 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2029 | 2030-07-02 | 4.341% | 1.341% | 0.004194% | 50% | 0.82035 | 0 | 6 | 0.82035 | 235.7533 | 231.1382 | 2030-07-02 | 221.9765 | 232.0498 | 244.8229 | 2030-07-02 | 5.217% | 0.04158% | 50% | 0.34534 | 4 | 10 | 4.3453 | FALSE | FALSE
2030-07-03 | 191.4332 | 200.1232 | 202.8601 | 202.8665 | 0.81276 | FALSE | 202.8679 | 2029 | 2030-07-03 | 4.342% | 1.349% | 0.004336% | 50% | 0.82454 | 0 | 6 | 0.82454 | 235.5306 | 191.4332 | 2030-07-03 | 183.8663 | 192.2128 | 202.803 | 2030-07-03 | 5.222% | 0.04272% | 50% | 0.34953 | 4 | 10 | 4.3495 | FALSE | FALSE
2030-07-04 | 186.7463 | 195.2263 | 197.9122 | 197.9185 | 0.79366 | FALSE | 197.9201 | 2029 | 2030-07-04 | 4.344% | 1.357% | 0.004485% | 50% | 0.82865 | 0 | 6 | 0.82865 | 235.2949 | 186.7463 | 2030-07-04 | 179.3713 | 187.5164 | 197.8573 | 2030-07-04 | 5.226% | 0.0438% | 50% | 0.35364 | 4 | 10 | 4.3536 | FALSE | FALSE
2030-07-05 | 224.635 | 234.8386 | 238.0888 | 238.0992 | 0.95571 | FALSE | 238.0996 | 2029 | 2030-07-05 | 4.345% | 1.365% | 0.00464% | 50% | 0.83268 | 0 | 6 | 0.83268 | 235.0453 | 224.635 | 2030-07-05 | 215.7496 | 225.5496 | 237.9992 | 2030-07-05 | 5.231% | 0.04481% | 50% | 0.35767 | 4 | 10 | 4.3577 | FALSE | FALSE
2030-07-06 | 178.3192 | 186.4216 | 189.0169 | 189.0229 | 0.7595 | FALSE | 189.0247 | 2029 | 2030-07-06 | 4.346% | 1.373% | 0.004801% | 50% | 0.83664 | 0 | 6 | 0.83664 | 234.7805 | 178.3192 | 2030-07-06 | 171.29 | 179.073 | 188.9661 | 2030-07-06 | 5.235% | 0.04576% | 50% | 0.36163 | 4 | 10 | 4.3616 | FALSE | FALSE
2030-07-07 | 221.6023 | 231.6745 | 234.9186 | 234.9294 | 0.945 | FALSE | 234.9299 | 2029 | 2030-07-07 | 4.348% | 1.381% | 0.004969% | 50% | 0.84052 | 0 | 6 | 0.84052 | 234.4998 | 221.6023 | 2030-07-07 | 212.8497 | 222.5241 | 234.8284 | 2030-07-07 | 5.24% | 0.04664% | 50% | 0.36551 | 4 | 10 | 4.3655 | FALSE | FALSE
2030-07-08 | 235.0066 | 245.6914 | 249.1518 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2030 | 2030-07-08 | 4.349% | 1.389% | 0.005143% | 50% | 0.84432 | 0 | 6 | 0.84432 | 234.2019 | 235.0066 | 2030-07-08 | 225.7236 | 235.9863 | 249.0463 | 2030-07-08 | 5.244% | 0.04745% | 50% | 0.36931 | 4 | 10 | 4.3693 | FALSE | FALSE
2030-07-09 | 232.5464 | 243.1226 | 246.5665 | 246.5796 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2029 | 2030-07-09 | 4.35% | 1.397% | 0.005324% | 50% | 0.84804 | 0 | 6 | 0.84804 | 233.8859 | 232.5464 | 2030-07-09 | 223.368 | 233.5268 | 246.4617 | 2030-07-09 | 5.248% | 0.0482% | 50% | 0.37302 | 4 | 10 | 4.373 | FALSE | FALSE
2030-07-10 | 230.674 | 241.1684 | 244.6041 | 244.6173 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2029 | 2030-07-10 | 4.351% | 1.405% | 0.005511% | 50% | 0.85167 | 0 | 6 | 0.85167 | 233.5511 | 230.674 | 2030-07-10 | 221.5773 | 231.6579 | 244.4999 | 2030-07-10 | 5.252% | 0.04889% | 50% | 0.37666 | 4 | 10 | 4.3767 | FALSE | FALSE
2030-07-11 | 224.4241 | 234.6374 | 237.9989 | 238.0118 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2029 | 2030-07-11 | 4.353% | 1.412% | 0.005707% | 50% | 0.85523 | 0 | 6 | 0.85523 | 233.1981 | 224.4241 | 2030-07-11 | 215.5842 | 225.3952 | 237.9002 | 2030-07-11 | 5.256% | 0.04952% | 50% | 0.38022 | 4 | 10 | 4.3802 | FALSE | FALSE
2030-07-12 | 221.7899 | 231.8865 | 235.2272 | 235.2402 | 0.95259 | FALSE | 235.2407 | 2029 | 2030-07-12 | 4.354% | 1.42% | 0.00591% | 50% | 0.8587 | 0 | 6 | 0.8587 | 232.8281 | 221.7899 | 2030-07-12 | 213.0621 | 222.7614 | 235.1303 | 2030-07-12 | 5.26% | 0.05007% | 50% | 0.38369 | 4 | 10 | 4.3837 | FALSE | FALSE
2030-07-13 | 221.9162 | 232.0217 | 235.383 | 235.3965 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2029 | 2030-07-13 | 4.355% | 1.428% | 0.006118% | 50% | 0.8621 | 0 | 6 | 0.8621 | 232.4421 | 221.9162 | 2030-07-13 | 213.1906 | 222.8988 | 235.2852 | 2030-07-13 | 5.264% | 0.05055% | 50% | 0.38709 | 4 | 10 | 4.3871 | FALSE | FALSE
2030-07-14 | 219.5154 | 229.5148 | 232.8581 | 232.8717 | 0.94602 | FALSE | 232.8723 | 2029 | 2030-07-14 | 4.357% | 1.436% | 0.006332% | 50% | 0.86541 | 0 | 6 | 0.86541 | 232.041 | 219.5154 | 2030-07-14 | 210.893 | 220.4995 | 232.7622 | 2030-07-14 | 5.268% | 0.05095% | 50% | 0.3904 | 4 | 10 | 4.3904 | FALSE | FALSE
2030-07-15 | 210.5629 | 220.1575 | 223.382 | 223.3947 | 0.90906 | FALSE | 223.3958 | 2029 | 2030-07-15 | 4.358% | 1.444% | 0.006552% | 50% | 0.86864 | 0 | 6 | 0.86864 | 231.626 | 210.5629 | 2030-07-15 | 202.3043 | 211.5226 | 223.2951 | 2030-07-15 | 5.272% | 0.05127% | 50% | 0.39363 | 4 | 10 | 4.3936 | FALSE | FALSE
2030-07-16 | 216.1093 | 225.9597 | 229.2872 | 229.3013 | 0.93473 | FALSE | 229.3021 | 2029 | 2030-07-16 | 4.359% | 1.451% | 0.006778% | 50% | 0.87179 | 0 | 6 | 0.87179 | 231.198 | 216.1093 | 2030-07-16 | 207.6377 | 217.1019 | 229.1942 | 2030-07-16 | 5.276% | 0.05152% | 50% | 0.39678 | 4 | 10 | 4.3968 | FALSE | FALSE
2030-07-17 | 215.3973 | 225.2183 | 228.5527 | 228.5672 | 0.93343 | FALSE | 228.568 | 2029 | 2030-07-17 | 4.361% | 1.459% | 0.007006% | 50% | 0.87486 | 0 | 6 | 0.87486 | 230.7581 | 215.3973 | 2030-07-17 | 206.9617 | 216.3981 | 228.4602 | 2030-07-17 | 5.28% | 0.05174% | 50% | 0.39985 | 4 | 10 | 4.3998 | FALSE | FALSE
2030-07-18 | 218.9344 | 228.9198 | 232.3272 | 232.3428 | 0.95061 | FALSE | 232.3435 | 2029 | 2030-07-18 | 4.362% | 1.467% | 0.007233% | 50% | 0.87785 | 0 | 6 | 0.87785 | 230.3073 | 218.9344 | 2030-07-18 | 210.3661 | 219.9607 | 232.2305 | 2030-07-18 | 5.283% | 0.05202% | 50% | 0.40284 | 4 | 10 | 4.4028 | FALSE | FALSE
2030-07-19 | 154.9515 | 162.0209 | 164.4452 | 164.4518 | 0.67413 | FALSE | 164.455 | 2029 | 2030-07-19 | 4.363% | 1.474% | 0.007459% | 50% | 0.88076 | 0 | 6 | 0.88076 | 229.8467 | 154.9515 | 2030-07-19 | 148.9192 | 155.7134 | 164.4058 | 2030-07-19 | 5.287% | 0.05236% | 50% | 0.40575 | 4 | 10 | 4.4058 | FALSE | FALSE
2030-07-20 | 158.876 | 166.1267 | 168.6256 | 168.6329 | 0.69262 | FALSE | 168.636 | 2029 | 2030-07-20 | 4.365% | 1.482% | 0.007684% | 50% | 0.8836 | 0 | 6 | 0.8836 | 229.3774 | 158.876 | 2030-07-20 | 152.695 | 159.6636 | 168.5829 | 2030-07-20 | 5.291% | 0.05276% | 50% | 0.40858 | 4 | 10 | 4.4086 | FALSE | FALSE
2030-07-21 | 212.2366 | 221.9257 | 225.2813 | 225.2973 | 0.92719 | FALSE | 225.2983 | 2029 | 2030-07-21 | 4.366% | 1.49% | 0.007908% | 50% | 0.88635 | 0 | 6 | 0.88635 | 228.9002 | 212.2366 | 2030-07-21 | 203.9565 | 213.2675 | 225.1898 | 2030-07-21 | 5.294% | 0.05323% | 50% | 0.41134 | 4 | 10 | 4.4113 | FALSE | FALSE
2030-07-22 | 161.0003 | 168.3526 | 170.9114 | 170.9194 | 0.70483 | FALSE | 170.9227 | 2029 | 2030-07-22 | 4.367% | 1.497% | 0.00813% | 50% | 0.88903 | 0 | 6 | 0.88903 | 228.4163 | 161.0003 | 2030-07-22 | 154.7472 | 161.8139 | 170.8663 | 2030-07-22 | 5.298% | 0.05375% | 50% | 0.41402 | 4 | 10 | 4.414 | FALSE | FALSE
2030-07-23 | 185.2863 | 193.7503 | 196.7104 | 196.7224 | 0.8129 | FALSE | 196.7248 | 2029 | 2030-07-23 | 4.369% | 1.505% | 0.008351% | 50% | 0.89163 | 0 | 6 | 0.89163 | 227.9267 | 185.2863 | 2030-07-23 | 178.0841 | 186.2191 | 196.6441 | 2030-07-23 | 5.301% | 0.05434% | 50% | 0.41662 | 4 | 10 | 4.4166 | FALSE | FALSE
2030-07-24 | 215.0263 | 224.8519 | 228.3046 | 228.3227 | 0.94546 | FALSE | 228.3235 | 2029 | 2030-07-24 | 4.37% | 1.512% | 0.008571% | 50% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | 227.4299 | 215.0263 | 2030-07-24 | 206.6574 | 216.1007 | 228.2069 | 2030-07-24 | 5.305% | 0.05498% | 50% | 0.41915 | 4 | 10 | 4.4191 | FALSE | FALSE
2030-07-25 | 115.7623 | 121.0537 | 122.922 | 122.9252 | 0.51011 | FALSE | 122.9294 | 2029 | 2030-07-25 | 4.371% | 1.52% | 0.008783% | 50% | 0.89661 | 0 | 6 | 0.89661 | 226.9236 | 115.7623 | 2030-07-25 | 111.2933 | 116.3804 | 122.9047 | 2030-07-25 | 5.308% | 0.05568% | 50% | 0.4216 | 4 | 10 | 4.4216 | FALSE | FALSE
2030-07-26 | 206.5535 | 215.9979 | 219.3484 | 219.3656 | 0.9123 | FALSE | 219.367 | 2029 | 2030-07-26 | 4.372% | 1.527% | 0.008986% | 50% | 0.89899 | 0 | 6 | 0.89899 | 226.4078 | 206.5535 | 2030-07-26 | 198.5331 | 207.6107 | 219.2574 | 2030-07-26 | 5.312% | 0.0564% | 50% | 0.42398 | 4 | 10 | 4.424 | FALSE | FALSE
2030-07-27 | 226.6725 | 237.0401 | 240.7354 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2030 | 2030-07-27 | 4.374% | 1.535% | 0.009178% | 50% | 0.90131 | 0 | 6 | 0.90131 | 225.8826 | 226.6725 | 2030-07-27 | 217.8655 | 227.8302 | 240.6198 | 2030-07-27 | 5.315% | 0.05717% | 50% | 0.42629 | 4 | 10 | 4.4263 | FALSE | FALSE
2030-07-28 | 183.0957 | 191.4727 | 194.4725 | 194.4858 | 0.81248 | FALSE | 194.4885 | 2029 | 2030-07-28 | 4.375% | 1.543% | 0.009361% | 50% | 0.90355 | 0 | 6 | 0.90355 | 225.3479 | 183.0957 | 2030-07-28 | 176.0108 | 184.0637 | 194.4033 | 2030-07-28 | 5.319% | 0.05797% | 50% | 0.42853 | 4 | 10 | 4.4285 | FALSE | FALSE
2030-07-29 | 111.2163 | 116.3063 | 118.1375 | 118.1406 | 0.49469 | FALSE | 118.1451 | 2029 | 2030-07-29 | 4.376% | 1.55% | 0.009534% | 50% | 0.90572 | 0 | 6 | 0.90572 | 224.8037 | 111.2163 | 2030-07-29 | 106.9406 | 111.8349 | 118.1213 | 2030-07-29 | 5.322% | 0.0588% | 50% | 0.43071 | 4 | 10 | 4.4307 | FALSE | FALSE
2030-07-30 | 192.5024 | 201.3153 | 204.5004 | 204.5162 | 0.85841 | FALSE | 204.5184 | 2029 | 2030-07-30 | 4.378% | 1.558% | 0.009696% | 50% | 0.90782 | 0 | 6 | 0.90782 | 224.2501 | 192.5024 | 2030-07-30 | 185.0606 | 193.5328 | 204.4189 | 2030-07-30 | 5.325% | 0.05967% | 50% | 0.43281 | 4 | 10 | 4.4328 | FALSE | FALSE
2030-07-31 | 220.2926 | 230.3809 | 234.0437 | 234.0663 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2029 | 2030-07-31 | 4.379% | 1.565% | 0.009847% | 50% | 0.90986 | 0 | 6 | 0.90986 | 223.6871 | 220.2926 | 2030-07-31 | 211.7645 | 221.4623 | 233.9275 | 2030-07-31 | 5.329% | 0.06058% | 50% | 0.43485 | 4 | 10 | 4.4349 | FALSE | FALSE
2030-08-01 | 219.2207 | 229.2631 | 232.9258 | 232.9484 | 0.98255 | FALSE | 232.9488 | 2029 | 2030-08-01 | 4.38% | 1.572% | 0.009991% | 50% | 0.91184 | 0 | 6 | 0.91184 | 223.1145 | 219.2207 | 2030-08-01 | 210.7415 | 220.3955 | 232.8088 | 2030-08-01 | 5.332% | 0.06148% | 50% | 0.43683 | 4 | 10 | 4.4368 | FALSE | FALSE
2030-08-02 | 219.2744 | 229.3224 | 233.0037 | 233.0268 | 0.98536 | FALSE | 233.0271 | 2029 | 2030-08-02 | 4.382% | 1.58% | 0.01013% | 50% | 0.91375 | 0 | 6 | 0.91375 | 222.5326 | 219.2744 | 2030-08-02 | 210.7999 | 220.4595 | 232.8846 | 2030-08-02 | 5.335% | 0.06235% | 50% | 0.43874 | 4 | 10 | 4.4387 | FALSE | FALSE
2030-08-03 | 208.1932 | 217.7364 | 221.2485 | 221.2692 | 0.93805 | FALSE | 221.2702 | 2029 | 2030-08-03 | 4.383% | 1.587% | 0.01026% | 50% | 0.9156 | 0 | 6 | 0.9156 | 221.9411 | 208.1932 | 2030-08-03 | 200.1609 | 209.3359 | 221.1417 | 2030-08-03 | 5.339% | 0.06321% | 50% | 0.44059 | 4 | 10 | 4.4406 | FALSE | FALSE
2030-08-04 | 197.5732 | 206.6324 | 209.9812 | 209.9996 | 0.89261 | FALSE | 210.0014 | 2029 | 2030-08-04 | 4.384% | 1.595% | 0.01038% | 50% | 0.91739 | 0 | 6 | 0.91739 | 221.3403 | 197.5732 | 2030-08-04 | 189.9638 | 198.6741 | 209.8857 | 2030-08-04 | 5.342% | 0.06405% | 50% | 0.44238 | 4 | 10 | 4.4424 | FALSE | FALSE
2030-08-05 | 183.8246 | 192.2561 | 195.3866 | 195.4022 | 0.83278 | FALSE | 195.4049 | 2029 | 2030-08-05 | 4.386% | 1.602% | 0.0105% | 50% | 0.91912 | 0 | 6 | 0.91912 | 220.7299 | 183.8246 | 2030-08-05 | 176.7592 | 184.8666 | 195.3057 | 2030-08-05 | 5.345% | 0.06488% | 50% | 0.44411 | 4 | 10 | 4.4441 | FALSE | FALSE
2030-08-06 | 197.1677 | 206.214 | 209.5875 | 209.6065 | 0.89575 | FALSE | 209.6082 | 2029 | 2030-08-06 | 4.387% | 1.61% | 0.01061% | 50% | 0.9208 | 0 | 6 | 0.9208 | 220.1102 | 197.1677 | 2030-08-06 | 189.5868 | 198.2853 | 209.4893 | 2030-08-06 | 5.348% | 0.06569% | 50% | 0.44579 | 4 | 10 | 4.4458 | FALSE | FALSE
2030-08-07 | 210.7029 | 220.3731 | 223.9952 | 224.0178 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2029 | 2030-08-07 | 4.388% | 1.617% | 0.01071% | 50% | 0.92242 | 0 | 6 | 0.92242 | 219.4821 | 210.7029 | 2030-08-07 | 202.5984 | 211.8967 | 223.8774 | 2030-08-07 | 5.351% | 0.06648% | 50% | 0.4474 | 4 | 10 | 4.4474 | FALSE | FALSE
2030-08-08 | 214.3955 | 224.2384 | 227.941 | 227.965 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2029 | 2030-08-08 | 4.389% | 1.624% | 0.0108% | 50% | 0.92398 | 0 | 6 | 0.92398 | 218.8464 | 214.3955 | 2030-08-08 | 206.153 | 215.6174 | 227.8162 | 2030-08-08 | 5.355% | 0.06723% | 50% | 0.44897 | 4 | 10 | 4.449 | FALSE | FALSE
2030-08-09 | 204.3251 | 213.7086 | 217.2536 | 217.2752 | 0.93639 | FALSE | 217.2763 | 2029 | 2030-08-09 | 4.391% | 1.632% | 0.0109% | 50% | 0.92549 | 0 | 6 | 0.92549 | 218.2026 | 204.3251 | 2030-08-09 | 196.4836 | 205.507 | 217.1409 | 2030-08-09 | 5.358% | 0.06795% | 50% | 0.45048 | 4 | 10 | 4.4505 | FALSE | FALSE
2030-08-10 | 198.6223 | 207.7467 | 211.2087 | 211.229 | 0.91298 | FALSE | 211.2306 | 2029 | 2030-08-10 | 4.392% | 1.639% | 0.011% | 50% | 0.92695 | 0 | 6 | 0.92695 | 217.5503 | 198.6223 | 2030-08-10 | 191.0103 | 199.785 | 211.1021 | 2030-08-10 | 5.361% | 0.06864% | 50% | 0.45194 | 4 | 10 | 4.4519 | FALSE | FALSE
2030-08-11 | 184.3345 | 192.8052 | 196.0328 | 196.0499 | 0.84988 | FALSE | 196.0523 | 2029 | 2030-08-11 | 4.393% | 1.646% | 0.0111% | 50% | 0.92836 | 0 | 6 | 0.92836 | 216.8888 | 184.3345 | 2030-08-11 | 177.2858 | 185.4325 | 195.9431 | 2030-08-11 | 5.364% | 0.06931% | 50% | 0.45335 | 4 | 10 | 4.4533 | FALSE | FALSE
2030-08-12 | 193.1173 | 201.9944 | 205.3911 | 205.4106 | 0.89315 | FALSE | 205.4125 | 2029 | 2030-08-12 | 4.395% | 1.654% | 0.0112% | 50% | 0.92972 | 0 | 6 | 0.92972 | 216.2177 | 193.1173 | 2030-08-12 | 185.733 | 194.2706 | 205.2888 | 2030-08-12 | 5.367% | 0.06996% | 50% | 0.45471 | 4 | 10 | 4.4547 | FALSE | FALSE
2030-08-13 | 134.238 | 140.4104 | 142.7822 | 142.7897 | 0.62277 | FALSE | 142.7943 | 2029 | 2030-08-13 | 4.396% | 1.661% | 0.0113% | 50% | 0.93104 | 0 | 6 | 0.93104 | 215.5365 | 134.238 | 2030-08-13 | 129.1394 | 135.0774 | 142.7432 | 2030-08-13 | 5.37% | 0.07057% | 50% | 0.45602 | 4 | 10 | 4.456 | FALSE | FALSE
2030-08-14 | 147.2384 | 154.0107 | 156.6239 | 156.6337 | 0.68529 | FALSE | 156.638 | 2029 | 2030-08-14 | 4.397% | 1.668% | 0.01139% | 50% | 0.9323 | 0 | 6 | 0.9323 | 214.8446 | 147.2384 | 2030-08-14 | 141.6441 | 148.1592 | 156.5724 | 2030-08-14 | 5.373% | 0.07108% | 50% | 0.45729 | 4 | 10 | 4.4573 | FALSE | FALSE
2030-08-15 | 151.5627 | 158.5361 | 161.238 | 161.2488 | 0.70773 | FALSE | 161.2529 | 2029 | 2030-08-15 | 4.399% | 1.676% | 0.01147% | 50% | 0.93353 | 0 | 6 | 0.93353 | 214.1417 | 151.5627 | 2030-08-15 | 145.8072 | 152.5158 | 161.1817 | 2030-08-15 | 5.376% | 0.07147% | 50% | 0.45852 | 4 | 10 | 4.4585 | FALSE | FALSE
2030-08-16 | 136.3454 | 142.6206 | 145.062 | 145.0701 | 0.6388 | FALSE | 145.0747 | 2029 | 2030-08-16 | 4.4% | 1.683% | 0.01154% | 50% | 0.93471 | 0 | 6 | 0.93471 | 213.427 | 136.3454 | 2030-08-16 | 131.1808 | 137.2183 | 145.0197 | 2030-08-16 | 5.38% | 0.07175% | 50% | 0.4597 | 4 | 10 | 4.4597 | FALSE | FALSE
2030-08-17 | 105.006 | 109.8403 | 111.7288 | 111.7324 | 0.49364 | FALSE | 111.7374 | 2029 | 2030-08-17 | 4.401% | 1.69% | 0.0116% | 50% | 0.93585 | 0 | 6 | 0.93585 | 212.7002 | 105.006 | 2030-08-17 | 101.0453 | 105.6973 | 111.7102 | 2030-08-17 | 5.383% | 0.07192% | 50% | 0.46083 | 4 | 10 | 4.4608 | FALSE | FALSE
2030-08-18 | 128.9345 | 134.8723 | 137.2014 | 137.2084 | 0.60825 | FALSE | 137.2131 | 2029 | 2030-08-18 | 4.403% | 1.698% | 0.01166% | 50% | 0.93694 | 0 | 6 | 0.93694 | 211.9608 | 128.9345 | 2030-08-18 | 124.0643 | 129.7778 | 137.1649 | 2030-08-18 | 5.386% | 0.07197% | 50% | 0.46193 | 4 | 10 | 4.4619 | FALSE | FALSE
2030-08-19 | 139.1115 | 145.52 | 148.0438 | 148.0527 | 0.65861 | FALSE | 148.0571 | 2029 | 2030-08-19 | 4.404% | 1.705% | 0.0117% | 50% | 0.938 | 0 | 6 | 0.938 | 211.2081 | 139.1115 | 2030-08-19 | 133.8567 | 140.0232 | 147.9981 | 2030-08-19 | 5.389% | 0.0719% | 50% | 0.46299 | 4 | 10 | 4.463 | FALSE | FALSE
2030-08-20 | 203.2012 | 212.565 | 216.2675 | 216.2916 | 0.96559 | FALSE | 216.2923 | 2029 | 2030-08-20 | 4.405% | 1.712% | 0.01173% | 50% | 0.93902 | 0 | 6 | 0.93902 | 210.4418 | 203.2012 | 2030-08-20 | 195.4825 | 204.4906 | 216.1441 | 2030-08-20 | 5.392% | 0.07172% | 50% | 0.46401 | 4 | 10 | 4.464 | FALSE | FALSE
2030-08-21 | 129.6354 | 135.611 | 137.9833 | 137.9906 | 0.61827 | FALSE | 137.9953 | 2029 | 2030-08-21 | 4.406% | 1.719% | 0.01176% | 50% | 0.94001 | 0 | 6 | 0.94001 | 209.6626 | 129.6354 | 2030-08-21 | 124.7537 | 130.5043 | 137.9458 | 2030-08-21 | 5.395% | 0.07142% | 50% | 0.46499 | 4 | 10 | 4.465 | FALSE | FALSE
2030-08-22 | 102.2319 | 106.9459 | 108.8246 | 108.8281 | 0.48941 | FALSE | 108.833 | 2029 | 2030-08-22 | 4.408% | 1.726% | 0.01176% | 50% | 0.94095 | 0 | 6 | 0.94095 | 208.8716 | 102.2319 | 2030-08-22 | 98.3972 | 102.9344 | 108.8072 | 2030-08-22 | 5.397% | 0.07098% | 50% | 0.46594 | 4 | 10 | 4.4659 | FALSE | FALSE
2030-08-23 | 177.4281 | 185.6119 | 188.8864 | 188.9039 | 0.85272 | FALSE | 188.9064 | 2029 | 2030-08-23 | 4.409% | 1.734% | 0.01174% | 50% | 0.94187 | 0 | 6 | 0.94187 | 208.0688 | 177.4281 | 2030-08-23 | 170.7283 | 178.603 | 188.7988 | 2030-08-23 | 5.4% | 0.07044% | 50% | 0.46685 | 4 | 10 | 4.4669 | FALSE | FALSE
2030-08-24 | 188.9781 | 197.6973 | 201.1997 | 201.2202 | 0.9118 | FALSE | 201.2218 | 2029 | 2030-08-24 | 4.41% | 1.741% | 0.0117% | 50% | 0.94274 | 0 | 6 | 0.94274 | 207.2543 | 188.9781 | 2030-08-24 | 181.8417 | 190.2317 | 201.0975 | 2030-08-24 | 5.403% | 0.0698% | 50% | 0.46773 | 4 | 10 | 4.4677 | FALSE | FALSE
2030-08-25 | 132.3703 | 138.4796 | 140.9432 | 140.9512 | 0.6412 | FALSE | 140.9556 | 2029 | 2030-08-25 | 4.412% | 1.748% | 0.01163% | 50% | 0.94359 | 0 | 6 | 0.94359 | 206.428 | 132.3703 | 2030-08-25 | 127.4061 | 133.2863 | 140.9037 | 2030-08-25 | 5.406% | 0.06905% | 50% | 0.46858 | 4 | 10 | 4.4686 | FALSE | FALSE
2030-08-26 | 178.7282 | 186.9796 | 190.3198 | 190.3376 | 0.86932 | FALSE | 190.3398 | 2029 | 2030-08-26 | 4.413% | 1.755% | 0.01154% | 50% | 0.94441 | 0 | 6 | 0.94441 | 205.5899 | 178.7282 | 2030-08-26 | 172.0016 | 179.9425 | 190.2321 | 2030-08-26 | 5.409% | 0.06819% | 50% | 0.4694 | 4 | 10 | 4.4694 | FALSE | FALSE
2030-08-27 | 195.5082 | 204.5371 | 208.2061 | 208.2283 | 0.9549 | FALSE | 208.2291 | 2029 | 2030-08-27 | 4.414% | 1.762% | 0.01142% | 50% | 0.94519 | 0 | 6 | 0.94519 | 204.7401 | 195.5082 | 2030-08-27 | 188.1467 | 196.8356 | 208.0974 | 2030-08-27 | 5.412% | 0.06722% | 50% | 0.47018 | 4 | 10 | 4.4702 | FALSE | FALSE
2030-08-28 | 192.5358 | 201.4302 | 205.0582 | 205.0796 | 0.94436 | FALSE | 205.0805 | 2029 | 2030-08-28 | 4.416% | 1.769% | 0.01129% | 50% | 0.94595 | 0 | 6 | 0.94595 | 203.8786 | 192.5358 | 2030-08-28 | 185.2972 | 193.8572 | 204.9546 | 2030-08-28 | 5.415% | 0.0662% | 50% | 0.47094 | 4 | 10 | 4.4709 | FALSE | FALSE
2030-08-29 | 129.6057 | 135.5948 | 138.047 | 138.0545 | 0.6384 | FALSE | 138.0586 | 2029 | 2030-08-29 | 4.417% | 1.776% | 0.01115% | 50% | 0.94668 | 0 | 6 | 0.94668 | 203.0052 | 129.6057 | 2030-08-29 | 124.7688 | 130.5344 | 138.0109 | 2030-08-29 | 5.417% | 0.0652% | 50% | 0.47166 | 4 | 10 | 4.4717 | FALSE | FALSE
2030-08-30 | 192.4466 | 201.3424 | 204.9984 | 205.0194 | 0.95213 | FALSE | 205.0203 | 2029 | 2030-08-30 | 4.418% | 1.783% | 0.01101% | 50% | 0.94738 | 0 | 6 | 0.94738 | 202.1201 | 192.4466 | 2030-08-30 | 185.229 | 193.7912 | 204.8968 | 2030-08-30 | 5.42% | 0.06424% | 50% | 0.47237 | 4 | 10 | 4.4724 | FALSE | FALSE
2030-08-31 | 85.611 | 89.5696 | 91.2025 | 91.2043 | 0.42542 | FALSE | 91.2086 | 2029 | 2030-08-31 | 4.42% | 1.79% | 0.01086% | 50% | 0.94805 | 0 | 6 | 0.94805 | 201.2232 | 85.611 | 2030-08-31 | 82.4369 | 86.2487 | 91.194 | 2030-08-31 | 5.423% | 0.0633% | 50% | 0.47304 | 4 | 10 | 4.473 | FALSE | FALSE
2030-09-01 | 170.269 | 178.1445 | 181.4054 | 181.4206 | 0.84999 | FALSE | 181.4228 | 2029 | 2030-09-01 | 4.421% | 1.798% | 0.01071% | 50% | 0.9487 | 0 | 6 | 0.9487 | 200.3145 | 170.269 | 2030-09-01 | 163.9121 | 171.4936 | 181.3317 | 2030-09-01 | 5.425% | 0.0624% | 50% | 0.47369 | 4 | 10 | 4.4737 | FALSE | FALSE
2030-09-02 | 167.8274 | 175.5924 | 178.8193 | 178.8339 | 0.84167 | FALSE | 178.8361 | 2029 | 2030-09-02 | 4.422% | 1.805% | 0.01055% | 50% | 0.94933 | 0 | 6 | 0.94933 | 199.394 | 167.8274 | 2030-09-02 | 161.5706 | 169.0461 | 178.7487 | 2030-09-02 | 5.428% | 0.06153% | 50% | 0.47431 | 4 | 10 | 4.4743 | FALSE | FALSE
2030-09-03 | 131.0923 | 137.1595 | 139.6901 | 139.6975 | 0.66051 | FALSE | 139.7012 | 2029 | 2030-09-03 | 4.423% | 1.812% | 0.01039% | 50% | 0.94993 | 0 | 6 | 0.94993 | 198.4618 | 131.0923 | 2030-09-03 | 126.2276 | 132.0697 | 139.6539 | 2030-09-03 | 5.431% | 0.06069% | 50% | 0.47491 | 4 | 10 | 4.4749 | FALSE | FALSE
2030-09-04 | 184.6584 | 193.2074 | 196.786 | 196.8042 | 0.93489 | FALSE | 196.8052 | 2029 | 2030-09-04 | 4.425% | 1.819% | 0.01023% | 50% | 0.95051 | 0 | 6 | 0.95051 | 197.5178 | 184.6584 | 2030-09-04 | 177.7796 | 186.0102 | 196.6974 | 2030-09-04 | 5.433% | 0.05988% | 50% | 0.47549 | 4 | 10 | 4.4755 | FALSE | FALSE
2030-09-05 | 163.0837 | 170.6363 | 173.8091 | 173.8224 | 0.82966 | FALSE | 173.8246 | 2029 | 2030-09-05 | 4.426% | 1.825% | 0.01006% | 50% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | 196.562 | 163.0837 | 2030-09-05 | 157.028 | 164.3001 | 173.7446 | 2030-09-05 | 5.436% | 0.05912% | 50% | 0.47605 | 4 | 10 | 4.476 | FALSE | FALSE
2030-09-06 | 182.8856 | 191.3577 | 194.9297 | 194.9472 | 0.93502 | FALSE | 194.9481 | 2029 | 2030-09-06 | 4.427% | 1.832% | 0.009909% | 50% | 0.9516 | 0 | 6 | 0.9516 | 195.5944 | 182.8856 | 2030-09-06 | 176.0902 | 184.2476 | 194.8439 | 2030-09-06 | 5.438% | 0.05842% | 50% | 0.47658 | 4 | 10 | 4.4766 | FALSE | FALSE
2030-09-07 | 138.9994 | 145.4405 | 148.1658 | 148.1744 | 0.7142 | FALSE | 148.1774 | 2029 | 2030-09-07 | 4.429% | 1.839% | 0.009768% | 50% | 0.95211 | 0 | 6 | 0.95211 | 194.6151 | 138.9994 | 2030-09-07 | 133.8615 | 140.0645 | 148.1237 | 2030-09-07 | 5.441% | 0.05778% | 50% | 0.4771 | 4 | 10 | 4.4771 | FALSE | FALSE
2030-09-08 | 161.5786 | 169.0684 | 172.2485 | 172.2612 | 0.83448 | FALSE | 172.2633 | 2029 | 2030-09-08 | 4.43% | 1.846% | 0.009639% | 50% | 0.95261 | 0 | 6 | 0.95261 | 193.6239 | 161.5786 | 2030-09-08 | 155.6007 | 162.8134 | 172.186 | 2030-09-08 | 5.443% | 0.0572% | 50% | 0.47759 | 4 | 10 | 4.4776 | FALSE | FALSE
2030-09-09 | 86.4172 | 90.4242 | 92.1315 | 92.1334 | 0.44861 | FALSE | 92.137 | 2029 | 2030-09-09 | 4.431% | 1.853% | 0.009524% | 50% | 0.95308 | 0 | 6 | 0.95308 | 192.621 | 86.4172 | 2030-09-09 | 83.2457 | 87.1056 | 92.1223 | 2030-09-09 | 5.446% | 0.05668% | 50% | 0.47807 | 4 | 10 | 4.4781 | FALSE | FALSE
2030-09-10 | 179.7677 | 188.1057 | 191.6708 | 191.6872 | 0.93821 | FALSE | 191.6881 | 2029 | 2030-09-10 | 4.433% | 1.86% | 0.00942% | 50% | 0.95354 | 0 | 6 | 0.95354 | 191.6063 | 179.7677 | 2030-09-10 | 173.1213 | 181.1511 | 191.589 | 2030-09-10 | 5.448% | 0.05623% | 50% | 0.47853 | 4 | 10 | 4.4785 | FALSE | FALSE
2030-09-11 | 183.2422 | 191.744 | 195.3916 | 195.4088 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2029 | 2030-09-11 | 4.434% | 1.867% | 0.009322% | 50% | 0.95398 | 0 | 6 | 0.95398 | 190.5798 | 183.2422 | 2030-09-11 | 176.4731 | 184.6608 | 195.3057 | 2030-09-11 | 5.45% | 0.05582% | 50% | 0.47897 | 4 | 10 | 4.479 | FALSE | FALSE
2030-09-12 | 126.8716 | 132.7599 | 135.2948 | 135.3014 | 0.66933 | FALSE | 135.3044 | 2029 | 2030-09-12 | 4.435% | 1.874% | 0.009218% | 50% | 0.9544 | 0 | 6 | 0.9544 | 189.5416 | 126.8716 | 2030-09-12 | 122.2144 | 127.8864 | 135.2618 | 2030-09-12 | 5.453% | 0.05539% | 50% | 0.47939 | 4 | 10 | 4.4794 | FALSE | FALSE
2030-09-13 | 45.673 | 47.7934 | 48.7093 | 48.7093 | 0.24229 | FALSE | 48.7116 | 2029 | 2030-09-13 | 4.437% | 1.88% | 0.009109% | 50% | 0.95481 | 0 | 6 | 0.95481 | 188.4917 | 45.673 | 2030-09-13 | 44.0091 | 46.0523 | 48.7093 | 2030-09-13 | 5.455% | 0.05495% | 50% | 0.4798 | 4 | 10 | 4.4798 | FALSE | FALSE
2030-09-14 | 145.6515 | 152.4155 | 155.3471 | 155.3567 | 0.77708 | FALSE | 155.359 | 2029 | 2030-09-14 | 4.438% | 1.887% | 0.008996% | 50% | 0.9552 | 0 | 6 | 0.9552 | 187.43 | 145.6515 | 2030-09-14 | 140.3083 | 146.8242 | 155.2989 | 2030-09-14 | 5.457% | 0.0545% | 50% | 0.48019 | 4 | 10 | 4.4802 | FALSE | FALSE
2030-09-15 | 162.9795 | 170.5505 | 173.8429 | 173.8556 | 0.87454 | FALSE | 173.857 | 2029 | 2030-09-15 | 4.439% | 1.894% | 0.008877% | 50% | 0.95558 | 0 | 6 | 0.95558 | 186.3566 | 162.9795 | 2030-09-15 | 156.9984 | 164.2916 | 173.7785 | 2030-09-15 | 5.459% | 0.05403% | 50% | 0.48056 | 4 | 10 | 4.4806 | FALSE | FALSE
2030-09-16 | 104.044 | 108.8787 | 110.9882 | 110.9918 | 0.56155 | FALSE | 110.995 | 2029 | 2030-09-16 | 4.44% | 1.901% | 0.008754% | 50% | 0.95594 | 0 | 6 | 0.95594 | 185.2715 | 104.044 | 2030-09-16 | 100.2508 | 104.9092 | 110.9696 | 2030-09-16 | 5.461% | 0.05355% | 50% | 0.48092 | 4 | 10 | 4.4809 | FALSE | FALSE
2030-09-17 | 189.0686 | 197.857 | 201.7041 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2030 | 2030-09-17 | 4.442% | 1.907% | 0.008625% | 50% | 0.95628 | 0 | 6 | 0.95628 | 184.1746 | 189.0686 | 2030-09-17 | 182.1336 | 190.5996 | 201.6145 | 2030-09-17 | 5.463% | 0.05305% | 50% | 0.48127 | 4 | 10 | 4.4813 | FALSE | FALSE
2030-09-18 | 182.5843 | 191.0739 | 194.8023 | 194.8188 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2029 | 2030-09-18 | 4.443% | 1.914% | 0.008491% | 50% | 0.95662 | 0 | 6 | 0.95662 | 183.0627 | 182.5843 | 2030-09-18 | 175.8963 | 184.0749 | 194.7168 | 2030-09-18 | 5.465% | 0.05254% | 50% | 0.48161 | 4 | 10 | 4.4816 | FALSE | FALSE
2030-09-19 | 180.1576 | 188.537 | 192.2289 | 192.2447 | 0.99024 | FALSE | 192.2449 | 2029 | 2030-09-19 | 4.444% | 1.921% | 0.008362% | 50% | 0.95694 | 0 | 6 | 0.95694 | 181.9335 | 180.1576 | 2030-09-19 | 173.568 | 181.6409 | 192.146 | 2030-09-19 | 5.467% | 0.05209% | 50% | 0.48193 | 4 | 10 | 4.4819 | FALSE | FALSE
2030-09-20 | 184.2513 | 192.8237 | 196.6128 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2030 | 2030-09-20 | 4.446% | 1.927% | 0.008234% | 50% | 0.95725 | 0 | 6 | 0.95725 | 180.7884 | 184.2513 | 2030-09-20 | 177.5198 | 185.7791 | 196.5274 | 2030-09-20 | 5.469% | 0.0517% | 50% | 0.48223 | 4 | 10 | 4.4822 | FALSE | FALSE
2030-09-21 | 179.2604 | 187.6032 | 191.3025 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2029 | 2030-09-21 | 4.447% | 1.934% | 0.008107% | 50% | 0.95754 | 0 | 6 | 0.95754 | 179.629 | 179.2604 | 2030-09-21 | 172.7201 | 180.7585 | 191.22 | 2030-09-21 | 5.471% | 0.05136% | 50% | 0.48253 | 4 | 10 | 4.4825 | FALSE | FALSE
2030-09-22 | 174.1198 | 182.2258 | 185.8314 | 185.8457 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2029 | 2030-09-22 | 4.448% | 1.94% | 0.00798% | 50% | 0.95783 | 0 | 6 | 0.95783 | 178.4569 | 174.1198 | 2030-09-22 | 167.7776 | 175.5884 | 185.7541 | 2030-09-22 | 5.473% | 0.05107% | 50% | 0.48281 | 4 | 10 | 4.4828 | FALSE | FALSE
2030-09-23 | 111.647 | 116.8462 | 119.1661 | 119.1705 | 0.62977 | FALSE | 119.1731 | 2029 | 2030-09-23 | 4.45% | 1.947% | 0.007854% | 50% | 0.9581 | 0 | 6 | 0.9581 | 177.2736 | 111.647 | 2030-09-23 | 107.6085 | 112.6197 | 119.142 | 2030-09-23 | 5.474% | 0.05083% | 50% | 0.48309 | 4 | 10 | 4.4831 | FALSE | FALSE
2030-09-24 | 75.1077 | 78.6064 | 80.1724 | 80.1735 | 0.42653 | FALSE | 80.1762 | 2029 | 2030-09-24 | 4.451% | 1.953% | 0.007729% | 50% | 0.95836 | 0 | 6 | 0.95836 | 176.0807 | 75.1077 | 2030-09-24 | 72.4035 | 75.7763 | 80.1662 | 2030-09-24 | 5.476% | 0.05064% | 50% | 0.48335 | 4 | 10 | 4.4834 | FALSE | FALSE
2030-09-25 | 130.4496 | 136.5282 | 139.2572 | 139.2639 | 0.74592 | FALSE | 139.2659 | 2029 | 2030-09-25 | 4.452% | 1.96% | 0.007641% | 50% | 0.95862 | 0 | 6 | 0.95862 | 174.8795 | 130.4496 | 2030-09-25 | 125.7343 | 131.5932 | 139.219 | 2030-09-25 | 5.478% | 0.05069% | 50% | 0.4836 | 4 | 10 | 4.4836 | FALSE | FALSE
2030-09-26 | 132.0337 | 138.188 | 140.9594 | 140.9664 | 0.76023 | FALSE | 140.9683 | 2029 | 2030-09-26 | 4.454% | 1.966% | 0.0076% | 50% | 0.95886 | 0 | 6 | 0.95886 | 173.6717 | 132.0337 | 2030-09-26 | 127.2661 | 133.1982 | 140.9192 | 2030-09-26 | 5.479% | 0.05099% | 50% | 0.48385 | 4 | 10 | 4.4838 | FALSE | FALSE
2030-09-27 | 60.6346 | 63.4617 | 64.7387 | 64.739 | 0.35156 | FALSE | 64.7414 | 2029 | 2030-09-27 | 4.455% | 1.972% | 0.007608% | 50% | 0.95909 | 0 | 6 | 0.95909 | 172.4588 | 60.6346 | 2030-09-27 | 58.4629 | 61.1887 | 64.7366 | 2030-09-27 | 5.48% | 0.05156% | 50% | 0.48408 | 4 | 10 | 4.4841 | FALSE | FALSE
2030-09-28 | 60.8171 | 63.6536 | 64.9386 | 64.939 | 0.35513 | FALSE | 64.9414 | 2029 | 2030-09-28 | 4.456% | 1.979% | 0.007664% | 50% | 0.95931 | 0 | 6 | 0.95931 | 171.2423 | 60.8171 | 2030-09-28 | 58.6416 | 61.3767 | 64.9363 | 2030-09-28 | 5.482% | 0.0524% | 50% | 0.4843 | 4 | 10 | 4.4843 | FALSE | FALSE
2030-09-29 | 90.5036 | 94.726 | 96.6444 | 96.6469 | 0.53227 | FALSE | 96.6495 | 2029 | 2030-09-29 | 4.457% | 1.985% | 0.007769% | 50% | 0.95953 | 0 | 6 | 0.95953 | 170.0238 | 90.5036 | 2030-09-29 | 87.2604 | 91.3315 | 96.6298 | 2030-09-29 | 5.483% | 0.05351% | 50% | 0.48452 | 4 | 10 | 4.4845 | FALSE | FALSE
2030-09-30 | 129.7716 | 135.8279 | 138.5876 | 138.595 | 0.76875 | FALSE | 138.5969 | 2029 | 2030-09-30 | 4.459% | 1.991% | 0.007925% | 50% | 0.95974 | 0 | 6 | 0.95974 | 168.8047 | 129.7716 | 2030-09-30 | 125.1074 | 130.946 | 138.544 | 2030-09-30 | 5.484% | 0.05489% | 50% | 0.48472 | 4 | 10 | 4.4847 | FALSE | FALSE
2030-10-01 | 147.0953 | 153.9622 | 157.1003 | 157.1109 | 0.87771 | FALSE | 157.112 | 2029 | 2030-10-01 | 4.46% | 1.998% | 0.008131% | 50% | 0.95993 | 0 | 6 | 0.95993 | 167.5867 | 147.0953 | 2030-10-01 | 141.8037 | 148.4235 | 157.0376 | 2030-10-01 | 5.485% | 0.05654% | 50% | 0.48492 | 4 | 10 | 4.4849 | FALSE | FALSE
2030-10-02 | 152.2769 | 159.3879 | 162.6468 | 162.6588 | 0.9153 | FALSE | 162.6597 | 2029 | 2030-10-02 | 4.461% | 2.004% | 0.008388% | 50% | 0.96012 | 0 | 6 | 0.96012 | 166.3662 | 152.2769 | 2030-10-02 | 146.8005 | 153.6557 | 162.5752 | 2030-10-02 | 5.486% | 0.05848% | 50% | 0.48511 | 4 | 10 | 4.4851 | FALSE | FALSE
2030-10-03 | 143.027 | 149.708 | 152.7786 | 152.7894 | 0.86608 | FALSE | 152.7907 | 2029 | 2030-10-03 | 4.463% | 2.01% | 0.008703% | 50% | 0.96031 | 0 | 6 | 0.96031 | 165.1393 | 143.027 | 2030-10-03 | 137.8933 | 144.3345 | 152.7144 | 2030-10-03 | 5.487% | 0.06066% | 50% | 0.48529 | 4 | 10 | 4.4853 | FALSE | FALSE
2030-10-04 | 163.6592 | 171.3063 | 174.8308 | 174.8467 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2029 | 2030-10-04 | 4.464% | 2.016% | 0.009067% | 50% | 0.96048 | 0 | 6 | 0.96048 | 163.9064 | 163.6592 | 2030-10-04 | 157.7746 | 165.1468 | 174.7367 | 2030-10-04 | 5.488% | 0.06301% | 50% | 0.48547 | 4 | 10 | 4.4855 | FALSE | FALSE
2030-10-05 | 166.3256 | 174.0997 | 177.6927 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2030 | 2030-10-05 | 4.465% | 2.022% | 0.009478% | 50% | 0.96065 | 0 | 6 | 0.96065 | 162.6681 | 166.3256 | 2030-10-05 | 160.3502 | 167.845 | 177.5931 | 2030-10-05 | 5.489% | 0.06552% | 50% | 0.48564 | 4 | 10 | 4.4856 | FALSE | FALSE
2030-10-06 | 55.846 | 58.4571 | 59.6671 | 59.6675 | 0.34592 | FALSE | 59.6704 | 2029 | 2030-10-06 | 4.467% | 2.028% | 0.009939% | 50% | 0.96081 | 0 | 6 | 0.96081 | 161.4249 | 55.846 | 2030-10-06 | 53.8707 | 56.3894 | 59.6648 | 2030-10-06 | 5.49% | 0.0682% | 50% | 0.4858 | 4 | 10 | 4.4858 | FALSE | FALSE
2030-10-07 | 114.7557 | 120.1227 | 122.6167 | 122.6244 | 0.7164 | FALSE | 122.627 | 2029 | 2030-10-07 | 4.468% | 2.034% | 0.01045% | 50% | 0.96097 | 0 | 6 | 0.96097 | 160.1772 | 114.7557 | 2030-10-07 | 110.6671 | 115.8429 | 122.5725 | 2030-10-07 | 5.49% | 0.07104% | 50% | 0.48596 | 4 | 10 | 4.486 | FALSE | FALSE
2030-10-08 | 64.1158 | 67.1154 | 68.513 | 68.5141 | 0.40339 | FALSE | 68.5174 | 2029 | 2030-10-08 | 4.469% | 2.04% | 0.01101% | 50% | 0.96112 | 0 | 6 | 0.96112 | 158.9257 | 64.1158 | 2030-10-08 | 61.8514 | 64.745 | 68.5066 | 2030-10-08 | 5.491% | 0.07406% | 50% | 0.48611 | 4 | 10 | 4.4861 | FALSE | FALSE
2030-10-09 | 151.1854 | 158.2605 | 161.5659 | 161.5835 | 0.95886 | FALSE | 161.5841 | 2029 | 2030-10-09 | 4.471% | 2.046% | 0.01158% | 50% | 0.96126 | 0 | 6 | 0.96126 | 157.6708 | 151.1854 | 2030-10-09 | 145.7768 | 152.5989 | 161.4655 | 2030-10-09 | 5.491% | 0.07758% | 50% | 0.48625 | 4 | 10 | 4.4862 | FALSE | FALSE
2030-10-10 | 120.9562 | 126.6184 | 129.2706 | 129.2812 | 0.77328 | FALSE | 129.2838 | 2029 | 2030-10-10 | 4.472% | 2.052% | 0.01214% | 50% | 0.9614 | 0 | 6 | 0.9614 | 156.4131 | 120.9562 | 2030-10-10 | 116.6534 | 122.1142 | 129.21 | 2030-10-10 | 5.492% | 0.08143% | 50% | 0.48639 | 4 | 10 | 4.4864 | FALSE | FALSE
2030-10-11 | 93.1177 | 97.4781 | 99.5258 | 99.5312 | 0.60012 | FALSE | 99.5349 | 2029 | 2030-10-11 | 4.473% | 2.057% | 0.01266% | 50% | 0.96153 | 0 | 6 | 0.96153 | 155.1532 | 93.1177 | 2030-10-11 | 89.8243 | 94.0304 | 99.4947 | 2030-10-11 | 5.492% | 0.08561% | 50% | 0.48652 | 4 | 10 | 4.4865 | FALSE | FALSE
2030-10-12 | 116.958 | 122.4364 | 125.0158 | 125.0266 | 0.75997 | FALSE | 125.0295 | 2029 | 2030-10-12 | 4.474% | 2.063% | 0.01317% | 50% | 0.96166 | 0 | 6 | 0.96166 | 153.8915 | 116.958 | 2030-10-12 | 112.806 | 118.0899 | 124.9526 | 2030-10-12 | 5.492% | 0.09011% | 50% | 0.48665 | 4 | 10 | 4.4866 | FALSE | FALSE
2030-10-13 | 90.4257 | 94.6626 | 96.6625 | 96.668 | 0.59241 | FALSE | 96.6719 | 2029 | 2030-10-13 | 4.476% | 2.069% | 0.01364% | 50% | 0.96178 | 0 | 6 | 0.96178 | 152.6286 | 90.4257 | 2030-10-13 | 87.235 | 91.3224 | 96.6296 | 2030-10-13 | 5.492% | 0.09494% | 50% | 0.48677 | 4 | 10 | 4.4868 | FALSE | FALSE
2030-10-14 | 80.5877 | 84.3648 | 86.1521 | 86.1562 | 0.53236 | FALSE | 86.1603 | 2029 | 2030-10-14 | 4.477% | 2.075% | 0.0141% | 50% | 0.9619 | 0 | 6 | 0.9619 | 151.365 | 80.5877 | 2030-10-14 | 77.7528 | 81.3971 | 86.1275 | 2030-10-14 | 5.492% | 0.1001% | 50% | 0.48689 | 4 | 10 | 4.4869 | FALSE | FALSE
2030-10-15 | 147.2112 | 154.1131 | 157.3871 | 157.4093 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2029 | 2030-10-15 | 4.478% | 2.08% | 0.01452% | 50% | 0.96201 | 0 | 6 | 0.96201 | 150.1011 | 147.2112 | 2030-10-15 | 141.9556 | 148.611 | 157.2476 | 2030-10-15 | 5.492% | 0.1056% | 50% | 0.487 | 4 | 10 | 4.487 | FALSE | FALSE
2030-10-16 | 131.9836 | 138.1734 | 141.1168 | 141.1344 | 0.88676 | FALSE | 141.1362 | 2029 | 2030-10-16 | 4.48% | 2.086% | 0.01492% | 50% | 0.96212 | 0 | 6 | 0.96212 | 148.8341 | 131.9836 | 2030-10-16 | 127.2888 | 133.2584 | 141.0026 | 2030-10-16 | 5.492% | 0.1115% | 50% | 0.48711 | 4 | 10 | 4.4871 | FALSE | FALSE
2030-10-17 | 84.5804 | 88.5483 | 90.4397 | 90.4451 | 0.57314 | FALSE | 90.4495 | 2029 | 2030-10-17 | 4.481% | 2.091% | 0.01551% | 50% | 0.96222 | 0 | 6 | 0.96222 | 147.5609 | 84.5804 | 2030-10-17 | 81.6098 | 85.4383 | 90.4033 | 2030-10-17 | 5.492% | 0.1186% | 50% | 0.48721 | 4 | 10 | 4.4872 | FALSE | FALSE
2030-10-18 | 135.0293 | 141.3657 | 144.3935 | 144.4144 | 0.92306 | FALSE | 144.4157 | 2029 | 2030-10-18 | 4.482% | 2.097% | 0.01628% | 50% | 0.96232 | 0 | 6 | 0.96232 | 146.2825 | 135.0293 | 2030-10-18 | 130.2183 | 136.3291 | 144.251 | 2030-10-18 | 5.492% | 0.1271% | 50% | 0.48731 | 4 | 10 | 4.4873 | FALSE | FALSE
2030-10-19 | 59.6003 | 62.398 | 63.7379 | 63.7397 | 0.41098 | FALSE | 63.7444 | 2029 | 2030-10-19 | 4.484% | 2.102% | 0.01724% | 50% | 0.96242 | 0 | 6 | 0.96242 | 145.0001 | 59.6003 | 2030-10-19 | 57.526 | 60.2264 | 63.7258 | 2030-10-19 | 5.491% | 0.137% | 50% | 0.48741 | 4 | 10 | 4.4874 | FALSE | FALSE
2030-10-20 | 37.9283 | 39.7092 | 40.5642 | 40.5642 | 0.26387 | FALSE | 40.5681 | 2029 | 2030-10-20 | 4.485% | 2.108% | 0.01839% | 50% | 0.96251 | 0 | 6 | 0.96251 | 143.7146 | 37.9283 | 2030-10-20 | 36.6174 | 38.3368 | 40.5642 | 2030-10-20 | 5.491% | 0.1482% | 50% | 0.4875 | 4 | 10 | 4.4875 | FALSE | FALSE
2030-10-21 | 61.8023 | 64.7051 | 66.1019 | 66.1044 | 0.43385 | FALSE | 66.1099 | 2029 | 2030-10-21 | 4.486% | 2.113% | 0.01972% | 50% | 0.9626 | 0 | 6 | 0.9626 | 142.427 | 61.8023 | 2030-10-21 | 59.6538 | 62.4557 | 66.0841 | 2030-10-21 | 5.491% | 0.1609% | 50% | 0.48758 | 4 | 10 | 4.4876 | FALSE | FALSE
2030-10-22 | 129.5313 | 135.6172 | 138.5524 | 138.5784 | 0.91774 | FALSE | 138.5802 | 2029 | 2030-10-22 | 4.488% | 2.118% | 0.02124% | 50% | 0.96268 | 0 | 6 | 0.96268 | 141.1384 | 129.5313 | 2030-10-22 | 124.8999 | 130.7682 | 138.3644 | 2030-10-22 | 5.49% | 0.1749% | 50% | 0.48767 | 4 | 10 | 4.4877 | FALSE | FALSE
2030-10-23 | 78.6688 | 82.3661 | 84.1534 | 84.1607 | 0.56244 | FALSE | 84.167 | 2029 | 2030-10-23 | 4.489% | 2.124% | 0.02317% | 50% | 0.96276 | 0 | 6 | 0.96276 | 139.8496 | 78.6688 | 2030-10-23 | 75.9159 | 79.4838 | 84.1005 | 2030-10-23 | 5.489% | 0.1908% | 50% | 0.48775 | 4 | 10 | 4.4878 | FALSE | FALSE
2030-10-24 | 101.1903 | 105.9475 | 108.2523 | 108.2693 | 0.73022 | FALSE | 108.2748 | 2029 | 2030-10-24 | 4.49% | 2.129% | 0.02555% | 50% | 0.96284 | 0 | 6 | 0.96284 | 138.5613 | 101.1903 | 2030-10-24 | 97.607 | 102.1958 | 108.1309 | 2030-10-24 | 5.489% | 0.208% | 50% | 0.48783 | 4 | 10 | 4.4878 | FALSE | FALSE
2030-10-25 | 87.5073 | 91.6225 | 93.6207 | 93.6335 | 0.63737 | FALSE | 93.6406 | 2029 | 2030-10-25 | 4.491% | 2.134% | 0.02838% | 50% | 0.96292 | 0 | 6 | 0.96292 | 137.2748 | 87.5073 | 2030-10-25 | 84.4277 | 88.3981 | 93.5312 | 2030-10-25 | 5.488% | 0.2267% | 50% | 0.4879 | 4 | 10 | 4.4879 | FALSE | FALSE
2030-10-26 | 57.7895 | 60.5081 | 61.8309 | 61.8344 | 0.42484 | FALSE | 61.8427 | 2029 | 2030-10-26 | 4.493% | 2.14% | 0.03166% | 50% | 0.96299 | 0 | 6 | 0.96299 | 135.991 | 57.7895 | 2030-10-26 | 55.7911 | 58.4156 | 61.8072 | 2030-10-26 | 5.487% | 0.2468% | 50% | 0.48798 | 4 | 10 | 4.488 | FALSE | FALSE
2030-10-27 | 51.8649 | 54.3055 | 55.4957 | 55.4981 | 0.38489 | FALSE | 55.507 | 2029 | 2030-10-27 | 4.494% | 2.145% | 0.0354% | 50% | 0.96306 | 0 | 6 | 0.96306 | 134.711 | 51.8649 | 2030-10-27 | 50.0795 | 52.436 | 55.48 | 2030-10-27 | 5.487% | 0.2683% | 50% | 0.48804 | 4 | 10 | 4.488 | FALSE | FALSE
2030-10-28 | 68.441 | 71.6625 | 73.237 | 73.2458 | 0.51277 | FALSE | 73.2562 | 2029 | 2030-10-28 | 4.495% | 2.15% | 0.0396% | 50% | 0.96312 | 0 | 6 | 0.96312 | 133.4358 | 68.441 | 2030-10-28 | 66.057 | 69.1664 | 73.1809 | 2030-10-28 | 5.486% | 0.2914% | 50% | 0.48811 | 4 | 10 | 4.4881 | FALSE | FALSE
2030-10-29 | 99.3565 | 104.0347 | 106.326 | 106.3564 | 0.75164 | FALSE | 106.365 | 2029 | 2030-10-29 | 4.497% | 2.155% | 0.04426% | 50% | 0.96319 | 0 | 6 | 0.96319 | 132.1664 | 99.3565 | 2030-10-29 | 95.8069 | 100.3179 | 106.1396 | 2030-10-29 | 5.485% | 0.3159% | 50% | 0.48817 | 4 | 10 | 4.4882 | FALSE | FALSE
2030-10-30 | 83.0642 | 86.9764 | 88.8966 | 88.9176 | 0.63441 | FALSE | 88.9294 | 2029 | 2030-10-30 | 4.498% | 2.16% | 0.0494% | 50% | 0.96325 | 0 | 6 | 0.96325 | 130.8969 | 83.0642 | 2030-10-30 | 80.13 | 83.904 | 88.7723 | 2030-10-30 | 5.484% | 0.3419% | 50% | 0.48824 | 4 | 10 | 4.4882 | FALSE | FALSE
2030-10-31 | 84.0948 | 88.0568 | 90.0056 | 90.0302 | 0.64859 | FALSE | 90.0429 | 2029 | 2030-10-31 | 4.499% | 2.165% | 0.05475% | 50% | 0.96331 | 0 | 6 | 0.96331 | 129.6223 | 84.0948 | 2030-10-31 | 81.1157 | 84.9373 | 89.8647 | 2030-10-31 | 5.483% | 0.3689% | 50% | 0.48829 | 4 | 10 | 4.4883 | FALSE | FALSE
2030-11-01 | 83.4563 | 87.3894 | 89.3281 | 89.3549 | 0.65005 | FALSE | 89.3688 | 2029 | 2030-11-01 | 4.501% | 2.17% | 0.06009% | 50% | 0.96336 | 0 | 6 | 0.96336 | 128.345 | 83.4563 | 2030-11-01 | 80.4954 | 84.289 | 89.178 | 2030-11-01 | 5.482% | 0.3959% | 50% | 0.48835 | 4 | 10 | 4.4883 | FALSE | FALSE
2030-11-02 | 110.8476 | 116.0731 | 118.6542 | 118.7177 | 0.87225 | FALSE | 118.725 | 2029 | 2030-11-02 | 4.502% | 2.175% | 0.06542% | 50% | 0.96342 | 0 | 6 | 0.96342 | 127.067 | 110.8476 | 2030-11-02 | 106.7882 | 111.8224 | 118.3073 | 2030-11-02 | 5.481% | 0.4229% | 50% | 0.4884 | 4 | 10 | 4.4884 | FALSE | FALSE
2030-11-03 | 42.3275 | 44.3235 | 45.3114 | 45.3131 | 0.33627 | FALSE | 45.3287 | 2029 | 2030-11-03 | 4.503% | 2.18% | 0.07075% | 50% | 0.96347 | 0 | 6 | 0.96347 | 125.7903 | 42.3275 | 2030-11-03 | 40.8914 | 42.8197 | 45.3025 | 2030-11-03 | 5.48% | 0.4499% | 50% | 0.48846 | 4 | 10 | 4.4885 | FALSE | FALSE
2030-11-04 | 50.1638 | 52.5301 | 53.7037 | 53.7097 | 0.40261 | FALSE | 53.7277 | 2029 | 2030-11-04 | 4.505% | 2.185% | 0.07608% | 50% | 0.96352 | 0 | 6 | 0.96352 | 124.5171 | 50.1638 | 2030-11-04 | 48.4459 | 50.7311 | 53.6721 | 2030-11-04 | 5.479% | 0.4769% | 50% | 0.48851 | 4 | 10 | 4.4885 | FALSE | FALSE
2030-11-05 | 117.9652 | 123.5314 | 126.2978 | 126.3944 | 0.95708 | FALSE | 126.3976 | 2029 | 2030-11-05 | 4.506% | 2.19% | 0.08139% | 50% | 0.96357 | 0 | 6 | 0.96357 | 123.2492 | 117.9652 | 2030-11-05 | 113.5469 | 118.9046 | 125.7965 | 2030-11-05 | 5.479% | 0.5039% | 50% | 0.48855 | 4 | 10 | 4.4886 | FALSE | FALSE
2030-11-06 | 118.3761 | 123.9633 | 126.7459 | 126.8511 | 0.97035 | FALSE | 126.8535 | 2029 | 2030-11-06 | 4.507% | 2.195% | 0.08661% | 50% | 0.96361 | 0 | 6 | 0.96361 | 121.989 | 118.3761 | 2030-11-06 | 113.9171 | 119.2939 | 126.2071 | 2030-11-06 | 5.478% | 0.5301% | 50% | 0.4886 | 4 | 10 | 4.4886 | FALSE | FALSE
2030-11-07 | 114.292 | 119.6881 | 122.381 | 122.4845 | 0.94654 | FALSE | 122.4889 | 2029 | 2030-11-07 | 4.508% | 2.2% | 0.09149% | 50% | 0.96366 | 0 | 6 | 0.96366 | 120.7386 | 114.292 | 2030-11-07 | 109.9896 | 115.1826 | 121.8564 | 2030-11-07 | 5.477% | 0.5551% | 50% | 0.48864 | 4 | 10 | 4.4886 | FALSE | FALSE
2030-11-08 | 76.5027 | 80.1158 | 81.9225 | 81.9607 | 0.63987 | FALSE | 81.9815 | 2029 | 2030-11-08 | 4.51% | 2.205% | 0.09603% | 50% | 0.9637 | 0 | 6 | 0.9637 | 119.5001 | 76.5027 | 2030-11-08 | 73.7706 | 77.2546 | 81.7301 | 2030-11-08 | 5.476% | 0.5789% | 50% | 0.48869 | 4 | 10 | 4.4887 | FALSE | FALSE
2030-11-09 | 43.1622 | 45.2013 | 46.223 | 46.2272 | 0.3646 | FALSE | 46.2489 | 2029 | 2030-11-09 | 4.511% | 2.21% | 0.1002% | 50% | 0.96374 | 0 | 6 | 0.96374 | 118.2755 | 43.1622 | 2030-11-09 | 41.7018 | 43.6719 | 46.2015 | 2030-11-09 | 5.475% | 0.6015% | 50% | 0.48873 | 4 | 10 | 4.4887 | FALSE | FALSE
2030-11-10 | 89.6232 | 93.8585 | 95.9849 | 96.0514 | 0.76531 | FALSE | 96.0686 | 2029 | 2030-11-10 | 4.512% | 2.215% | 0.1041% | 50% | 0.96378 | 0 | 6 | 0.96378 | 117.067 | 89.6232 | 2030-11-10 | 86.3371 | 90.4171 | 95.6535 | 2030-11-10 | 5.474% | 0.6229% | 50% | 0.48876 | 4 | 10 | 4.4888 | FALSE | FALSE
2030-11-11 | 109.0507 | 114.2056 | 116.7989 | 116.9141 | 0.94101 | FALSE | 116.9196 | 2029 | 2030-11-11 | 4.514% | 2.22% | 0.1076% | 50% | 0.96381 | 0 | 6 | 0.96381 | 115.8764 | 109.0507 | 2030-11-11 | 104.9051 | 109.864 | 116.2257 | 2030-11-11 | 5.474% | 0.6429% | 50% | 0.4888 | 4 | 10 | 4.4888 | FALSE | FALSE
2030-11-12 | 107.5359 | 112.6208 | 115.184 | 115.3003 | 0.9374 | FALSE | 115.3062 | 2029 | 2030-11-12 | 4.515% | 2.225% | 0.1108% | 50% | 0.96385 | 0 | 6 | 0.96385 | 114.7058 | 107.5359 | 2030-11-12 | 103.442 | 108.3332 | 114.6054 | 2030-11-12 | 5.473% | 0.6618% | 50% | 0.48884 | 4 | 10 | 4.4888 | FALSE | FALSE
2030-11-13 | 106.2039 | 111.2273 | 113.7647 | 113.8821 | 0.93526 | FALSE | 113.8882 | 2029 | 2030-11-13 | 4.516% | 2.23% | 0.1136% | 50% | 0.96388 | 0 | 6 | 0.96388 | 113.5432 | 106.2039 | 2030-11-13 | 102.1545 | 106.9864 | 113.1798 | 2030-11-13 | 5.472% | 0.6794% | 50% | 0.48887 | 4 | 10 | 4.4889 | FALSE | FALSE
2030-11-14 | 40.5259 | 42.4433 | 43.4138 | 43.4181 | 0.36024 | FALSE | 43.4418 | 2029 | 2030-11-14 | 4.518% | 2.235% | 0.1161% | 50% | 0.96392 | 0 | 6 | 0.96392 | 112.3782 | 40.5259 | 2030-11-14 | 39.1647 | 41.0178 | 43.392 | 2030-11-14 | 5.472% | 0.6947% | 50% | 0.48891 | 4 | 10 | 4.4889 | FALSE | FALSE
2030-11-15 | 50.9816 | 53.3944 | 54.6181 | 54.6328 | 0.45799 | FALSE | 54.6586 | 2029 | 2030-11-15 | 4.519% | 2.24% | 0.1186% | 50% | 0.96395 | 0 | 6 | 0.96395 | 111.2144 | 50.9816 | 2030-11-15 | 49.231 | 51.561 | 54.5452 | 2030-11-15 | 5.471% | 0.7083% | 50% | 0.48894 | 4 | 10 | 4.4889 | FALSE | FALSE
2030-11-16 | 106.2809 | 111.3125 | 113.8693 | 114.0006 | 0.96564 | FALSE | 114.0041 | 2029 | 2030-11-16 | 4.52% | 2.245% | 0.1211% | 50% | 0.96398 | 0 | 6 | 0.96398 | 110.0559 | 106.2809 | 2030-11-16 | 102.1883 | 107.0261 | 113.2199 | 2030-11-16 | 5.471% | 0.7201% | 50% | 0.48897 | 4 | 10 | 4.489 | FALSE | FALSE
2030-11-17 | 63.1163 | 66.1053 | 67.6273 | 67.6606 | 0.57911 | FALSE | 67.6865 | 2029 | 2030-11-17 | 4.522% | 2.251% | 0.1236% | 50% | 0.96401 | 0 | 6 | 0.96401 | 108.9068 | 63.1163 | 2030-11-17 | 60.8895 | 63.773 | 67.4634 | 2030-11-17 | 5.47% | 0.7301% | 50% | 0.489 | 4 | 10 | 4.489 | FALSE | FALSE
2030-11-18 | 50.0888 | 52.4616 | 53.6722 | 53.6881 | 0.46432 | FALSE | 53.7147 | 2029 | 2030-11-18 | 4.523% | 2.256% | 0.126% | 50% | 0.96404 | 0 | 6 | 0.96404 | 107.7711 | 50.0888 | 2030-11-18 | 48.3718 | 50.6632 | 53.5948 | 2030-11-18 | 5.47% | 0.7382% | 50% | 0.48902 | 4 | 10 | 4.489 | FALSE | FALSE
2030-11-19 | 23.8178 | 24.9464 | 25.5234 | 25.5234 | 0.22303 | FALSE | 25.5402 | 2029 | 2030-11-19 | 4.524% | 2.261% | 0.1284% | 50% | 0.96406 | 0 | 6 | 0.96406 | 106.653 | 23.8178 | 2030-11-19 | 23.0358 | 24.1274 | 25.5234 | 2030-11-19 | 5.47% | 0.7444% | 50% | 0.48905 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-20 | 69.6463 | 72.9475 | 74.6386 | 74.6887 | 0.65938 | FALSE | 74.7131 | 2029 | 2030-11-20 | 4.525% | 2.266% | 0.1305% | 50% | 0.96409 | 0 | 6 | 0.96409 | 105.5568 | 69.6463 | 2030-11-20 | 67.1493 | 70.3322 | 74.4015 | 2030-11-20 | 5.469% | 0.7481% | 50% | 0.48908 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-21 | 13.7966 | 14.4508 | 14.7866 | 14.7866 | 0.13187 | FALSE | 14.7967 | 2029 | 2030-11-21 | 4.527% | 2.271% | 0.1323% | 50% | 0.96411 | 0 | 6 | 0.96411 | 104.4865 | 13.7966 | 2030-11-21 | 13.3451 | 13.9779 | 14.7866 | 2030-11-21 | 5.469% | 0.75% | 50% | 0.4891 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-22 | 33.4956 | 35.0842 | 35.9014 | 35.903 | 0.32338 | FALSE | 35.9269 | 2029 | 2030-11-22 | 4.528% | 2.276% | 0.1339% | 50% | 0.96414 | 0 | 6 | 0.96414 | 103.4461 | 33.4956 | 2030-11-22 | 32.3943 | 33.9307 | 35.8939 | 2030-11-22 | 5.469% | 0.7502% | 50% | 0.48913 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-23 | 55.2407 | 57.8615 | 59.2123 | 59.2397 | 0.53877 | FALSE | 59.2669 | 2029 | 2030-11-23 | 4.529% | 2.281% | 0.1353% | 50% | 0.96416 | 0 | 6 | 0.96416 | 102.4397 | 55.2407 | 2030-11-23 | 53.3264 | 55.8564 | 59.0882 | 2030-11-23 | 5.469% | 0.7485% | 50% | 0.48915 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-24 | 54.3573 | 56.9369 | 58.2693 | 58.2961 | 0.53521 | FALSE | 58.3232 | 2029 | 2030-11-24 | 4.531% | 2.287% | 0.1364% | 50% | 0.96418 | 0 | 6 | 0.96418 | 101.4714 | 54.3573 | 2030-11-24 | 52.4788 | 54.9693 | 58.1499 | 2030-11-24 | 5.47% | 0.7449% | 50% | 0.48917 | 4 | 10 | 4.4892 | FALSE | FALSE
2030-11-25 | 17.6017 | 18.4373 | 18.8698 | 18.8698 | 0.17482 | FALSE | 18.8831 | 2029 | 2030-11-25 | 4.532% | 2.292% | 0.1373% | 50% | 0.9642 | 0 | 6 | 0.9642 | 100.5453 | 17.6017 | 2030-11-25 | 17.0292 | 17.8376 | 18.8698 | 2030-11-25 | 5.47% | 0.7393% | 50% | 0.48919 | 4 | 10 | 4.4892 | FALSE | FALSE
2030-11-26 | 52.9836 | 55.4996 | 56.8044 | 56.8303 | 0.53112 | FALSE | 56.8573 | 2029 | 2030-11-26 | 4.533% | 2.297% | 0.1379% | 50% | 0.96422 | 0 | 6 | 0.96422 | 99.6653 | 52.9836 | 2030-11-26 | 51.162 | 53.5915 | 56.6927 | 2030-11-26 | 5.47% | 0.7318% | 50% | 0.48921 | 4 | 10 | 4.4892 | FALSE | FALSE
2030-11-27 | 57.7076 | 60.4487 | 61.8733 | 61.908 | 0.58348 | FALSE | 61.9341 | 2029 | 2030-11-27 | 4.535% | 2.302% | 0.1382% | 50% | 0.96424 | 0 | 6 | 0.96424 | 98.8212 | 57.7076 | 2030-11-27 | 55.7038 | 58.3497 | 61.7266 | 2030-11-27 | 5.471% | 0.7223% | 50% | 0.48923 | 4 | 10 | 4.4892 | FALSE | FALSE
2030-11-28 | 37.5118 | 39.2942 | 40.2224 | 40.2289 | 0.3823 | FALSE | 40.2541 | 2029 | 2030-11-28 | 4.536% | 2.308% | 0.1382% | 50% | 0.96426 | 0 | 6 | 0.96426 | 98.0012 | 37.5118 | 2030-11-28 | 36.2725 | 37.9959 | 40.1951 | 2030-11-28 | 5.471% | 0.7116% | 50% | 0.48925 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-11-29 | 53.4422 | 55.9822 | 57.3078 | 57.336 | 0.54929 | FALSE | 57.3621 | 2029 | 2030-11-29 | 4.537% | 2.313% | 0.1378% | 50% | 0.96428 | 0 | 6 | 0.96428 | 97.2073 | 53.4422 | 2030-11-29 | 51.6102 | 54.0631 | 57.1926 | 2030-11-29 | 5.472% | 0.7007% | 50% | 0.48927 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-11-30 | 21.1979 | 22.2057 | 22.7327 | 22.7327 | 0.2195 | FALSE | 22.7487 | 2029 | 2030-11-30 | 4.539% | 2.318% | 0.137% | 50% | 0.9643 | 0 | 6 | 0.9643 | 96.4414 | 21.1979 | 2030-11-30 | 20.5134 | 21.4887 | 22.7327 | 2030-11-30 | 5.473% | 0.6898% | 50% | 0.48929 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-01 | 15.9209 | 16.6781 | 17.0749 | 17.0749 | 0.16613 | FALSE | 17.0868 | 2029 | 2030-12-01 | 4.54% | 2.324% | 0.1358% | 50% | 0.96431 | 0 | 6 | 0.96431 | 95.7056 | 15.9209 | 2030-12-01 | 15.4075 | 16.1403 | 17.0749 | 2030-12-01 | 5.473% | 0.6788% | 50% | 0.4893 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-02 | 25.6722 | 26.8935 | 27.5349 | 27.5349 | 0.26987 | FALSE | 27.5538 | 2029 | 2030-12-02 | 4.541% | 2.329% | 0.1341% | 50% | 0.96433 | 0 | 6 | 0.96433 | 95.0018 | 25.6722 | 2030-12-02 | 24.8456 | 26.0275 | 27.5349 | 2030-12-02 | 5.474% | 0.6676% | 50% | 0.48932 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-03 | 35.1995 | 36.8745 | 37.7561 | 37.7613 | 0.3727 | FALSE | 37.7842 | 2029 | 2030-12-03 | 4.542% | 2.335% | 0.1321% | 50% | 0.96435 | 0 | 6 | 0.96435 | 94.3318 | 35.1995 | 2030-12-03 | 34.049 | 35.6693 | 37.7354 | 2030-12-03 | 5.475% | 0.6562% | 50% | 0.48933 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-04 | 75.5209 | 79.1157 | 81.0117 | 81.0878 | 0.80572 | FALSE | 81.1028 | 2029 | 2030-12-04 | 4.544% | 2.34% | 0.1298% | 50% | 0.96436 | 0 | 6 | 0.96436 | 93.6977 | 75.5209 | 2030-12-04 | 72.8232 | 76.2896 | 80.7095 | 2030-12-04 | 5.476% | 0.6452% | 50% | 0.48935 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-05 | 94.774 | 99.2867 | 101.6718 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2030 | 2030-12-05 | 4.545% | 2.346% | 0.1276% | 50% | 0.96437 | 0 | 6 | 0.96437 | 93.1009 | 94.774 | 2030-12-05 | 91.2685 | 95.6142 | 101.1551 | 2030-12-05 | 5.478% | 0.6352% | 50% | 0.48936 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-06 | 49.2511 | 51.5969 | 52.8394 | 52.8614 | 0.53175 | FALSE | 52.8841 | 2029 | 2030-12-06 | 4.546% | 2.351% | 0.1253% | 50% | 0.96439 | 0 | 6 | 0.96439 | 92.5435 | 49.2511 | 2030-12-06 | 47.5946 | 49.8615 | 52.7516 | 2030-12-06 | 5.479% | 0.626% | 50% | 0.48937 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-07 | 76.1826 | 79.8122 | 81.7388 | 81.8148 | 0.82757 | FALSE | 81.8275 | 2029 | 2030-12-07 | 4.548% | 2.357% | 0.1231% | 50% | 0.9644 | 0 | 6 | 0.9644 | 92.0274 | 76.1826 | 2030-12-07 | 73.4706 | 76.971 | 81.4337 | 2030-12-07 | 5.48% | 0.6178% | 50% | 0.48939 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-08 | 14.4158 | 15.1028 | 15.4683 | 15.4683 | 0.15727 | FALSE | 15.4779 | 2029 | 2030-12-08 | 4.549% | 2.363% | 0.121% | 50% | 0.96441 | 0 | 6 | 0.96441 | 91.5547 | 14.4158 | 2030-12-08 | 13.9553 | 14.6204 | 15.4683 | 2030-12-08 | 5.482% | 0.6106% | 50% | 0.4894 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-09 | 27.7102 | 29.0312 | 29.7354 | 29.7356 | 0.30372 | FALSE | 29.7537 | 2029 | 2030-12-09 | 4.55% | 2.368% | 0.1189% | 50% | 0.96442 | 0 | 6 | 0.96442 | 91.1271 | 27.7102 | 2030-12-09 | 26.8254 | 28.1042 | 29.7346 | 2030-12-09 | 5.483% | 0.6042% | 50% | 0.48941 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-10 | 66.7902 | 69.9752 | 71.6769 | 71.729 | 0.73568 | FALSE | 71.7453 | 2029 | 2030-12-10 | 4.552% | 2.374% | 0.1168% | 50% | 0.96444 | 0 | 6 | 0.96444 | 90.7468 | 66.7902 | 2030-12-10 | 64.4678 | 67.5421 | 71.4615 | 2030-12-10 | 5.485% | 0.5988% | 50% | 0.48942 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-11 | 62.8721 | 65.8712 | 67.4769 | 67.5207 | 0.69506 | FALSE | 67.538 | 2029 | 2030-12-11 | 4.553% | 2.38% | 0.1147% | 50% | 0.96445 | 0 | 6 | 0.96445 | 90.4103 | 62.8721 | 2030-12-11 | 60.7063 | 63.602 | 67.294 | 2030-12-11 | 5.486% | 0.5942% | 50% | 0.48943 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-12 | 21.9257 | 22.9719 | 23.5333 | 23.5333 | 0.24304 | FALSE | 23.5469 | 2029 | 2030-12-12 | 4.554% | 2.385% | 0.1127% | 50% | 0.96446 | 0 | 6 | 0.96446 | 90.1132 | 21.9257 | 2030-12-12 | 21.2288 | 22.2418 | 23.5333 | 2030-12-12 | 5.488% | 0.5907% | 50% | 0.48944 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-13 | 22.8365 | 23.9265 | 24.5126 | 24.5126 | 0.25387 | FALSE | 24.5266 | 2029 | 2030-12-13 | 4.556% | 2.391% | 0.1108% | 50% | 0.96447 | 0 | 6 | 0.96447 | 89.8553 | 22.8365 | 2030-12-13 | 22.1115 | 23.1669 | 24.5126 | 2030-12-13 | 5.49% | 0.5876% | 50% | 0.48945 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-14 | 67.0191 | 70.2189 | 71.9433 | 71.9936 | 0.74738 | FALSE | 72.0082 | 2029 | 2030-12-14 | 4.557% | 2.397% | 0.1092% | 50% | 0.96448 | 0 | 6 | 0.96448 | 89.637 | 67.0191 | 2030-12-14 | 64.6966 | 67.7854 | 71.7244 | 2030-12-14 | 5.492% | 0.5848% | 50% | 0.48946 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-15 | 33.3568 | 34.9499 | 35.8103 | 35.8143 | 0.37251 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2030-12-15 | 4.558% | 2.403% | 0.1078% | 50% | 0.96449 | 0 | 6 | 0.96449 | 89.4584 | 33.3568 | 2030-12-15 | 32.2844 | 33.8263 | 35.7926 | 2030-12-15 | 5.494% | 0.5825% | 50% | 0.48947 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-16 | 20.33 | 21.3012 | 21.8269 | 21.8269 | 0.22737 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2030-12-16 | 4.559% | 2.409% | 0.1066% | 50% | 0.96449 | 0 | 6 | 0.96449 | 89.3197 | 20.33 | 2030-12-16 | 19.6869 | 20.6274 | 21.8269 | 2030-12-16 | 5.496% | 0.5806% | 50% | 0.48948 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-17 | 12.6134 | 13.2161 | 13.5431 | 13.5431 | 0.14122 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2030-12-17 | 4.561% | 2.414% | 0.1056% | 50% | 0.9645 | 0 | 6 | 0.9645 | 89.221 | 12.6134 | 2030-12-17 | 12.2148 | 12.7985 | 13.5431 | 2030-12-17 | 5.498% | 0.579% | 50% | 0.48949 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-18 | 68.7021 | 71.9862 | 73.7716 | 73.8237 | 0.77026 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2030-12-18 | 4.562% | 2.42% | 0.1049% | 50% | 0.96451 | 0 | 6 | 0.96451 | 89.1626 | 68.7021 | 2030-12-18 | 66.3222 | 69.4925 | 73.5369 | 2030-12-18 | 5.5% | 0.5779% | 50% | 0.4895 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-19 | 66.0353 | 69.1928 | 70.9132 | 70.9598 | 0.74048 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2030-12-19 | 4.563% | 2.426% | 0.1044% | 50% | 0.96452 | 0 | 6 | 0.96452 | 89.1446 | 66.0353 | 2030-12-19 | 63.7632 | 66.8121 | 70.7021 | 2030-12-19 | 5.502% | 0.5768% | 50% | 0.48951 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-20 | 17.2636 | 18.0893 | 18.5402 | 18.5402 | 0.19341 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2030-12-20 | 4.565% | 2.432% | 0.1039% | 50% | 0.96453 | 0 | 6 | 0.96453 | 89.1673 | 17.2636 | 2030-12-20 | 16.72 | 17.5198 | 18.5402 | 2030-12-20 | 5.504% | 0.5756% | 50% | 0.48951 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-21 | 81.5718 | 85.4745 | 87.6103 | 87.6899 | 0.91405 | FALSE | 87.6957 | 2029 | 2030-12-21 | 4.566% | 2.438% | 0.1036% | 50% | 0.96453 | 0 | 6 | 0.96453 | 89.2309 | 81.5718 | 2030-12-21 | 78.6795 | 82.4439 | 87.248 | 2030-12-21 | 5.506% | 0.5744% | 50% | 0.48952 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-22 | 67.9469 | 71.1988 | 72.9822 | 73.0318 | 0.76031 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2030-12-22 | 4.567% | 2.444% | 0.1033% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 89.3355 | 67.9469 | 2030-12-22 | 65.6087 | 68.7486 | 72.7564 | 2030-12-22 | 5.509% | 0.5732% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-23 | 69.6932 | 73.0297 | 74.8635 | 74.9164 | 0.7786 | FALSE | 74.929 | 2029 | 2030-12-23 | 4.569% | 2.45% | 0.1032% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 89.4814 | 69.6932 | 2030-12-23 | 67.2896 | 70.511 | 74.6233 | 2030-12-23 | 5.511% | 0.5718% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-24 | 84.6036 | 88.655 | 90.8867 | 90.9731 | 0.94343 | FALSE | 90.9769 | 2029 | 2030-12-24 | 4.57% | 2.455% | 0.1032% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 89.6687 | 84.6036 | 2030-12-24 | 81.5992 | 85.5068 | 90.496 | 2030-12-24 | 5.513% | 0.5705% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-25 | 47.6645 | 49.9477 | 51.2082 | 51.2256 | 0.52982 | FALSE | 51.2438 | 2029 | 2030-12-25 | 4.571% | 2.461% | 0.1033% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 89.9012 | 47.6645 | 2030-12-25 | 46.1013 | 48.3097 | 51.1297 | 2030-12-25 | 5.515% | 0.569% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-26 | 81.4393 | 85.3416 | 87.5005 | 87.5786 | 0.90293 | FALSE | 87.585 | 2029 | 2030-12-26 | 4.573% | 2.467% | 0.1035% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 90.1815 | 81.4393 | 2030-12-26 | 78.5765 | 82.3416 | 87.1505 | 2030-12-26 | 5.518% | 0.5674% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-27 | 25.2415 | 26.4513 | 27.1221 | 27.1221 | 0.2786 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2030-12-27 | 4.574% | 2.473% | 0.104% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 90.5077 | 25.2415 | 2030-12-27 | 24.4529 | 25.6249 | 27.1221 | 2030-12-27 | 5.52% | 0.5663% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-28 | 66.2415 | 69.4174 | 71.1821 | 71.2278 | 0.72861 | FALSE | 71.2426 | 2029 | 2030-12-28 | 4.575% | 2.479% | 0.1047% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 90.878 | 66.2415 | 2030-12-28 | 63.9929 | 67.061 | 70.9811 | 2030-12-28 | 5.523% | 0.5654% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-29 | 40.9649 | 42.9296 | 44.0236 | 44.0335 | 0.44836 | FALSE | 44.0523 | 2029 | 2030-12-29 | 4.576% | 2.485% | 0.1055% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 91.2907 | 40.9649 | 2030-12-29 | 39.6491 | 41.5507 | 43.9806 | 2030-12-29 | 5.525% | 0.5649% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-30 | 58.663 | 61.4773 | 63.0478 | 63.0803 | 0.63907 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2030-12-30 | 4.578% | 2.491% | 0.1065% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 91.744 | 58.663 | 2030-12-30 | 56.7098 | 59.4304 | 62.9076 | 2030-12-30 | 5.528% | 0.5647% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-31 | 46.9551 | 49.2084 | 50.4685 | 50.4848 | 0.50869 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2030-12-31 | 4.579% | 2.497% | 0.1077% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 92.2361 | 46.9551 | 2030-12-31 | 45.4323 | 47.6125 | 50.3996 | 2030-12-31 | 5.53% | 0.5648% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 7.0191 | 7.3203 | 7.6533 | 7.6533 | 0.071822 |  | 7.6579 | 2021 | min.: | 4.102% | 0.8089% | 0.002353% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 89.1446 |  | min.: | 6.8715 | 7.1663 | 7.6533 | min.: | 4.818% | 0.02666% | 50% | 0.00045698 | 3 | 9 | 3.9895
moy.: | 122.8401 | 128.4069 | 131.5164 | 131.5313 | 0.6824 |  | 132.5576 | 2027.2951 | moy.: | 4.341% | 2.653% | 0.02997% | 50% | 0.74443 | 0 | 6 | 0.74443 | 174.1153 |  | moy.: | 118.6972 | 124.0756 | 131.4226 | moy.: | 5.695% | 0.2026% | 50% | 0.45845 | 3.811 | 9.811 | 4.2694
max.: | 246.0402 | 257.1915 | 260.6024 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2030 | max.: | 4.579% | 4.812% | 0.1382% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 238.3068 |  | max.: | 236.265 | 246.9732 | 260.5144 | max.: | 6.615% | 0.7502% | 50% | 1 | 4 | 10 | 4.4895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2031
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2031 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2031 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2031 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1172.9882 | 32.1724 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1172.9882 | 32.1724 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 44065.8949 | 44065.8949 | 42858.2829 | 42858.2829 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 46292.8955 | 47997.5602 | 45024.3614 | 47961.3019 | : Sujet après action
|  | 46292.8955 | 47997.5602 | 48006.8754 |  | 44065.8949 |  |  |  |  | 2030-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 42858.2829 |  | 45024.3614 | 47961.3019 | 48006.8754 | 2030-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.765% | [6 empty] | 47997.5602 | 48006.8754 | 47961.3019 | 48006.8754 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 2227.0006 | 1622.6588 | 8.5521 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2029-03-31 | 50% |  |  |  | 1.4645 |  |  | Perte annuelle: | 2166.0785 | 2795.6471 | 40.7246 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.96454 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 50% |  |  |  | 4.4895 | 1622.6588 | 8.5521 | 2795.6471 | 40.7246 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1622.6588 | 8.5521 | 2795.6471 | 40.7246 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2031 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2031 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2031 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2031-01-01 | 92.8753 | 97.3336 | 99.8322 | 99.9412 | 1.0012 | TRUE | 99.9412 | 2031 | 2031-01-01 | 4.58% | 2.503% | 0.1091% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 92.7653 | 92.8753 | 2031-01-01 | 89.5784 | 93.8783 | 99.3763 | 2031-01-01 | 5.532% | 0.5652% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2031-01-02 | 67.9129 | 71.1738 | 73.0054 | 73.0547 | 0.72735 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2031-01-02 | 4.582% | 2.509% | 0.1105% | 50% | 0.96457 | 0 | 6 | 0.96457 | 93.3298 | 67.9129 | 2031-01-02 | 65.6213 | 68.7722 | 72.8018 | 2031-01-02 | 5.535% | 0.5666% | 50% | 0.48956 | 4 | 10 | 4.4896 | FALSE | FALSE
2031-01-03 | 70.7244 | 74.1214 | 76.0334 | 76.0885 | 0.75267 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2031-01-03 | 4.583% | 2.515% | 0.1119% | 50% | 0.9646 | 0 | 6 | 0.9646 | 93.928 | 70.7244 | 2031-01-03 | 68.3287 | 71.6106 | 75.8084 | 2031-01-03 | 5.537% | 0.5687% | 50% | 0.48959 | 4 | 10 | 4.4896 | FALSE | FALSE
2031-01-04 | 75.9538 | 79.603 | 81.6614 | 81.728 | 0.80299 | FALSE | 81.754 | 2022 | 2031-01-04 | 4.584% | 2.521% | 0.1133% | 50% | 0.96463 | 0 | 6 | 0.96463 | 94.5581 | 75.9538 | 2031-01-04 | 73.3584 | 76.8829 | 81.392 | 2031-01-04 | 5.54% | 0.5718% | 50% | 0.48962 | 4 | 10 | 4.4896 | FALSE | FALSE
2031-01-05 | 57.1106 | 59.8553 | 61.4068 | 61.4369 | 0.59939 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2031-01-05 | 4.586% | 2.527% | 0.1148% | 50% | 0.96467 | 0 | 6 | 0.96467 | 95.2183 | 57.1106 | 2031-01-05 | 55.2342 | 57.8888 | 61.2855 | 2031-01-05 | 5.542% | 0.5756% | 50% | 0.48965 | 4 | 10 | 4.4897 | FALSE | FALSE
2031-01-06 | 97.8213 | 102.5239 | 105.1877 | 105.3101 | 1.02 | TRUE | 105.3101 | 2031 | 2031-01-06 | 4.587% | 2.532% | 0.1162% | 50% | 0.9647 | 0 | 6 | 0.9647 | 95.9068 | 97.8213 | 2031-01-06 | 94.3573 | 98.8934 | 104.699 | 2031-01-06 | 5.545% | 0.5803% | 50% | 0.48969 | 4 | 10 | 4.4897 | FALSE | FALSE
2031-01-07 | 37.0038 | 38.7833 | 39.7934 | 39.7989 | 0.38258 | FALSE | 39.8402 | 2022 | 2031-01-07 | 4.588% | 2.538% | 0.1177% | 50% | 0.96474 | 0 | 6 | 0.96474 | 96.6218 | 37.0038 | 2031-01-07 | 35.8414 | 37.565 | 39.7713 | 2031-01-07 | 5.548% | 0.5858% | 50% | 0.48972 | 4 | 10 | 4.4897 | FALSE | FALSE
2031-01-08 | 24.7747 | 25.9664 | 26.6443 | 26.6443 | 0.25416 | FALSE | 26.6761 | 2022 | 2031-01-08 | 4.589% | 2.544% | 0.1191% | 50% | 0.96477 | 0 | 6 | 0.96477 | 97.3617 | 24.7747 | 2031-01-08 | 24.0106 | 25.1656 | 26.6443 | 2031-01-08 | 5.55% | 0.592% | 50% | 0.48976 | 4 | 10 | 4.4898 | FALSE | FALSE
2031-01-09 | 7.735 | 8.1072 | 8.3193 | 8.3193 | 0.078726 | FALSE | 8.3294 | 2022 | 2031-01-09 | 4.591% | 2.55% | 0.1206% | 50% | 0.96481 | 0 | 6 | 0.96481 | 98.1342 | 7.735 | 2031-01-09 | 7.4967 | 7.8574 | 8.3193 | 2031-01-09 | 5.553% | 0.599% | 50% | 0.4898 | 4 | 10 | 4.4898 | FALSE | FALSE
2031-01-10 | 7.1108 | 7.453 | 7.6485 | 7.6485 | 0.071777 | FALSE | 7.6579 | 2022 | 2031-01-10 | 4.592% | 2.556% | 0.1218% | 50% | 0.96485 | 0 | 6 | 0.96485 | 98.9475 | 7.1108 | 2031-01-10 | 6.8919 | 7.2237 | 7.6485 | 2031-01-10 | 5.555% | 0.6061% | 50% | 0.48984 | 4 | 10 | 4.4898 | FALSE | FALSE
2031-01-11 | 95.3345 | 99.9245 | 102.5519 | 102.6697 | 0.95519 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2031-01-11 | 4.593% | 2.562% | 0.1226% | 50% | 0.9649 | 0 | 6 | 0.9649 | 99.7992 | 95.3345 | 2031-01-11 | 91.9791 | 96.4075 | 102.0808 | 2031-01-11 | 5.558% | 0.6128% | 50% | 0.48988 | 4 | 10 | 4.4899 | FALSE | FALSE
2031-01-12 | 81.7372 | 85.6737 | 87.9316 | 88.0108 | 0.81153 | FALSE | 88.0399 | 2022 | 2031-01-12 | 4.595% | 2.568% | 0.123% | 50% | 0.96494 | 0 | 6 | 0.96494 | 100.687 | 81.7372 | 2031-01-12 | 78.9392 | 82.7409 | 87.6124 | 2031-01-12 | 5.56% | 0.6192% | 50% | 0.48993 | 4 | 10 | 4.4899 | FALSE | FALSE
2031-01-13 | 26.2278 | 27.4913 | 28.2175 | 28.2175 | 0.25781 | FALSE | 28.2522 | 2022 | 2031-01-13 | 4.596% | 2.574% | 0.123% | 50% | 0.96499 | 0 | 6 | 0.96499 | 101.6087 | 26.2278 | 2031-01-13 | 25.4231 | 26.6478 | 28.2175 | 2031-01-13 | 5.563% | 0.6252% | 50% | 0.48997 | 4 | 10 | 4.49 | FALSE | FALSE
2031-01-14 | 104.6002 | 109.6408 | 112.544 | 112.6821 | 1.0199 | TRUE | 112.6821 | 2031 | 2031-01-14 | 4.597% | 2.58% | 0.1226% | 50% | 0.96503 | 0 | 6 | 0.96503 | 102.5617 | 104.6002 | 2031-01-14 | 100.8785 | 105.7397 | 111.9712 | 2031-01-14 | 5.565% | 0.631% | 50% | 0.49002 | 4 | 10 | 4.49 | FALSE | FALSE
2031-01-15 | 106.2032 | 111.3225 | 114.2772 | 114.4165 | 1.0257 | TRUE | 114.4165 | 2031 | 2031-01-15 | 4.599% | 2.586% | 0.1218% | 50% | 0.96508 | 0 | 6 | 0.96508 | 103.5439 | 106.2032 | 2031-01-15 | 102.4214 | 107.3584 | 113.6884 | 2031-01-15 | 5.568% | 0.6364% | 50% | 0.49007 | 4 | 10 | 4.4901 | FALSE | FALSE
2031-01-16 | 105.6185 | 110.7112 | 113.6565 | 113.7939 | 1.0102 | TRUE | 113.7939 | 2031 | 2031-01-16 | 4.6% | 2.591% | 0.1208% | 50% | 0.96514 | 0 | 6 | 0.96514 | 104.5527 | 105.6185 | 2031-01-16 | 101.8556 | 106.7668 | 113.065 | 2031-01-16 | 5.57% | 0.6406% | 50% | 0.49012 | 4 | 10 | 4.4901 | FALSE | FALSE
2031-01-17 | 82.9397 | 86.94 | 89.2583 | 89.3323 | 0.78523 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2031-01-17 | 4.601% | 2.597% | 0.1195% | 50% | 0.96519 | 0 | 6 | 0.96519 | 105.5859 | 82.9397 | 2031-01-17 | 80.1137 | 83.9777 | 88.934 | 2031-01-17 | 5.573% | 0.6429% | 50% | 0.49018 | 4 | 10 | 4.4902 | FALSE | FALSE
2031-01-18 | 21.7234 | 22.7715 | 23.3801 | 23.3801 | 0.20347 | FALSE | 23.4077 | 2022 | 2031-01-18 | 4.603% | 2.603% | 0.118% | 50% | 0.96525 | 0 | 6 | 0.96525 | 106.641 | 21.7234 | 2031-01-18 | 21.0604 | 22.0765 | 23.3801 | 2031-01-18 | 5.575% | 0.6436% | 50% | 0.49023 | 4 | 10 | 4.4902 | FALSE | FALSE
2031-01-19 | 44.3626 | 46.5036 | 47.7494 | 47.7582 | 0.41145 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2031-01-19 | 4.604% | 2.609% | 0.1163% | 50% | 0.9653 | 0 | 6 | 0.9653 | 107.7157 | 44.3626 | 2031-01-19 | 42.974 | 45.048 | 47.7092 | 2031-01-19 | 5.578% | 0.6426% | 50% | 0.49029 | 4 | 10 | 4.4903 | FALSE | FALSE
2031-01-20 | 22.8635 | 23.9673 | 24.6108 | 24.6108 | 0.20989 | FALSE | 24.639 | 2022 | 2031-01-20 | 4.605% | 2.615% | 0.1144% | 50% | 0.96536 | 0 | 6 | 0.96536 | 108.8077 | 22.8635 | 2031-01-20 | 22.1672 | 23.2374 | 24.6108 | 2031-01-20 | 5.581% | 0.6399% | 50% | 0.49035 | 4 | 10 | 4.4904 | FALSE | FALSE
2031-01-21 | 57.3987 | 60.1704 | 61.7898 | 61.8118 | 0.52181 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2031-01-21 | 4.606% | 2.621% | 0.1123% | 50% | 0.96543 | 0 | 6 | 0.96543 | 109.9147 | 57.3987 | 2031-01-21 | 55.56 | 58.2429 | 61.6871 | 2031-01-21 | 5.583% | 0.6358% | 50% | 0.49042 | 4 | 10 | 4.4904 | FALSE | FALSE
2031-01-22 | 110.232 | 115.5566 | 118.6737 | 118.8031 | 0.99276 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2031-01-22 | 4.608% | 2.627% | 0.11% | 50% | 0.96549 | 0 | 6 | 0.96549 | 111.0342 | 110.232 | 2031-01-22 | 106.3312 | 111.4674 | 118.0621 | 2031-01-22 | 5.586% | 0.6302% | 50% | 0.49048 | 4 | 10 | 4.4905 | FALSE | FALSE
2031-01-23 | 112.0433 | 117.457 | 120.6327 | 120.7624 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2031-01-23 | 4.609% | 2.632% | 0.1076% | 50% | 0.96556 | 0 | 6 | 0.96556 | 112.1742 | 112.0433 | 2031-01-23 | 108.0821 | 113.3044 | 120.0111 | 2031-01-23 | 5.588% | 0.6232% | 50% | 0.49055 | 4 | 10 | 4.4906 | FALSE | FALSE
2031-01-24 | 113.4246 | 118.9066 | 122.1288 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2031 | 2031-01-24 | 4.61% | 2.638% | 0.1049% | 50% | 0.96564 | 0 | 6 | 0.96564 | 113.3428 | 113.4246 | 2031-01-24 | 109.4244 | 114.7131 | 121.5065 | 2031-01-24 | 5.591% | 0.6139% | 50% | 0.49062 | 4 | 10 | 4.4906 | FALSE | FALSE
2031-01-25 | 112.3733 | 117.8062 | 121.0058 | 121.1262 | 0.98108 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2031-01-25 | 4.612% | 2.644% | 0.1022% | 50% | 0.96571 | 0 | 6 | 0.96571 | 114.5377 | 112.3733 | 2031-01-25 | 108.4373 | 113.6799 | 120.4154 | 2031-01-25 | 5.594% | 0.6031% | 50% | 0.4907 | 4 | 10 | 4.4907 | FALSE | FALSE
2031-01-26 | 114.3486 | 119.8786 | 123.1419 | 123.2624 | 0.98782 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2031-01-26 | 4.613% | 2.65% | 0.09949% | 50% | 0.96579 | 0 | 6 | 0.96579 | 115.7569 | 114.3486 | 2031-01-26 | 110.3522 | 115.6889 | 122.5468 | 2031-01-26 | 5.596% | 0.5908% | 50% | 0.49078 | 4 | 10 | 4.4908 | FALSE | FALSE
2031-01-27 | 116.209 | 121.8307 | 125.1546 | 125.2747 | 0.99324 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2031-01-27 | 4.614% | 2.656% | 0.09677% | 50% | 0.96587 | 0 | 6 | 0.96587 | 116.9984 | 116.209 | 2031-01-27 | 112.1593 | 117.585 | 124.5588 | 2031-01-27 | 5.599% | 0.577% | 50% | 0.49086 | 4 | 10 | 4.4909 | FALSE | FALSE
2031-01-28 | 18.0041 | 18.8753 | 19.3914 | 19.3914 | 0.1521 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2031-01-28 | 4.616% | 2.662% | 0.09404% | 50% | 0.96595 | 0 | 6 | 0.96595 | 118.2603 | 18.0041 | 2031-01-28 | 17.4604 | 18.3053 | 19.3914 | 2031-01-28 | 5.601% | 0.5619% | 50% | 0.49094 | 4 | 10 | 4.4909 | FALSE | FALSE
2031-01-29 | 28.2182 | 29.5841 | 30.3949 | 30.3949 | 0.23584 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2031-01-29 | 4.617% | 2.668% | 0.09132% | 50% | 0.96604 | 0 | 6 | 0.96604 | 119.5403 | 28.2182 | 2031-01-29 | 27.3669 | 28.6916 | 30.3949 | 2031-01-29 | 5.604% | 0.5454% | 50% | 0.49103 | 4 | 10 | 4.491 | FALSE | FALSE
2031-01-30 | 25.4231 | 26.654 | 27.3862 | 27.3862 | 0.21021 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2031-01-30 | 4.618% | 2.673% | 0.08838% | 50% | 0.96613 | 0 | 6 | 0.96613 | 120.8369 | 25.4231 | 2031-01-30 | 24.6569 | 25.8507 | 27.3862 | 2031-01-30 | 5.607% | 0.5272% | 50% | 0.49112 | 4 | 10 | 4.4911 | FALSE | FALSE
2031-01-31 | 25.2662 | 26.4899 | 27.2192 | 27.2192 | 0.20667 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2031-01-31 | 4.62% | 2.679% | 0.0852% | 50% | 0.96623 | 0 | 6 | 0.96623 | 122.1481 | 25.2662 | 2031-01-31 | 24.5055 | 25.6924 | 27.2192 | 2031-01-31 | 5.609% | 0.5082% | 50% | 0.49122 | 4 | 10 | 4.4912 | FALSE | FALSE
2031-02-01 | 55.0747 | 57.7429 | 59.3361 | 59.3463 | 0.44576 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2031-02-01 | 4.621% | 2.685% | 0.08179% | 50% | 0.96633 | 0 | 6 | 0.96633 | 123.4718 | 55.0747 | 2031-02-01 | 53.373 | 55.9587 | 59.2858 | 2031-02-01 | 5.612% | 0.4885% | 50% | 0.49132 | 4 | 10 | 4.4913 | FALSE | FALSE
2031-02-02 | 24.5638 | 25.7542 | 26.4664 | 26.4664 | 0.19666 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2031-02-02 | 4.622% | 2.691% | 0.07817% | 50% | 0.96643 | 0 | 6 | 0.96643 | 124.806 | 24.5638 | 2031-02-02 | 23.8258 | 24.9805 | 26.4664 | 2031-02-02 | 5.615% | 0.4682% | 50% | 0.49142 | 4 | 10 | 4.4914 | FALSE | FALSE
2031-02-03 | 55.1353 | 57.808 | 59.4101 | 59.4188 | 0.4368 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2031-02-03 | 4.623% | 2.697% | 0.07433% | 50% | 0.96654 | 0 | 6 | 0.96654 | 126.1488 | 55.1353 | 2031-02-03 | 53.4414 | 56.032 | 59.3668 | 2031-02-03 | 5.617% | 0.4472% | 50% | 0.49153 | 4 | 10 | 4.4915 | FALSE | FALSE
2031-02-04 | 50.1623 | 52.5947 | 54.0556 | 54.0607 | 0.3932 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2031-02-04 | 4.625% | 2.703% | 0.07029% | 50% | 0.96665 | 0 | 6 | 0.96665 | 127.4981 | 50.1623 | 2031-02-04 | 48.6353 | 50.9936 | 54.03 | 2031-02-04 | 5.62% | 0.4256% | 50% | 0.49164 | 4 | 10 | 4.4916 | FALSE | FALSE
2031-02-05 | 42.0491 | 44.0887 | 45.316 | 45.3172 | 0.32613 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2031-02-05 | 4.626% | 2.708% | 0.06605% | 50% | 0.96677 | 0 | 6 | 0.96677 | 128.8519 | 42.0491 | 2031-02-05 | 40.7845 | 42.7627 | 45.3103 | 2031-02-05 | 5.622% | 0.4034% | 50% | 0.49176 | 4 | 10 | 4.4918 | FALSE | FALSE
2031-02-06 | 89.2074 | 93.5356 | 96.1452 | 96.1779 | 0.68486 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2031-02-06 | 4.627% | 2.714% | 0.06162% | 50% | 0.96689 | 0 | 6 | 0.96689 | 130.2197 | 89.2074 | 2031-02-06 | 86.3863 | 90.5777 | 95.9765 | 2031-02-06 | 5.625% | 0.3806% | 50% | 0.49188 | 4 | 10 | 4.4919 | FALSE | FALSE
2031-02-07 | 40.3076 | 42.2639 | 43.4456 | 43.4459 | 0.30609 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2031-02-07 | 4.629% | 2.72% | 0.05717% | 50% | 0.96702 | 0 | 6 | 0.96702 | 131.6102 | 40.3076 | 2031-02-07 | 39.1018 | 40.9995 | 43.4445 | 2031-02-07 | 5.628% | 0.3575% | 50% | 0.49201 | 4 | 10 | 4.492 | FALSE | FALSE
2031-02-08 | 134.8726 | 141.4203 | 145.3833 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2031 | 2031-02-08 | 4.63% | 2.726% | 0.05278% | 50% | 0.96715 | 0 | 6 | 0.96715 | 133.0203 | 134.8726 | 2031-02-08 | 130.4762 | 136.8105 | 144.9731 | 2031-02-08 | 5.63% | 0.3347% | 50% | 0.49214 | 4 | 10 | 4.4921 | FALSE | FALSE
2031-02-09 | 134.2247 | 140.743 | 144.6956 | 144.7655 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2031-02-09 | 4.631% | 2.732% | 0.04844% | 50% | 0.96729 | 0 | 6 | 0.96729 | 134.4469 | 134.2247 | 2031-02-09 | 129.878 | 136.1851 | 144.3145 | 2031-02-09 | 5.633% | 0.3123% | 50% | 0.49228 | 4 | 10 | 4.4923 | FALSE | FALSE
2031-02-10 | 126.066 | 132.1898 | 135.9103 | 135.9642 | 0.92768 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2031-02-10 | 4.633% | 2.737% | 0.04415% | 50% | 0.96743 | 0 | 6 | 0.96743 | 135.8871 | 126.066 | 2031-02-10 | 122.0395 | 127.9677 | 135.6104 | 2031-02-10 | 5.636% | 0.2901% | 50% | 0.49242 | 4 | 10 | 4.4924 | FALSE | FALSE
2031-02-11 | 62.8771 | 65.9323 | 67.792 | 67.7981 | 0.45769 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2031-02-11 | 4.634% | 2.743% | 0.03993% | 50% | 0.96758 | 0 | 6 | 0.96758 | 137.3378 | 62.8771 | 2031-02-11 | 60.9739 | 63.9367 | 67.7571 | 2031-02-11 | 5.638% | 0.2683% | 50% | 0.49257 | 4 | 10 | 4.4926 | FALSE | FALSE
2031-02-12 | 105.3032 | 110.4215 | 113.5429 | 113.5695 | 0.7586 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2031-02-12 | 4.635% | 2.749% | 0.03576% | 50% | 0.96774 | 0 | 6 | 0.96774 | 138.796 | 105.3032 | 2031-02-12 | 102.0304 | 106.9896 | 113.3858 | 2031-02-12 | 5.641% | 0.2468% | 50% | 0.49273 | 4 | 10 | 4.4927 | FALSE | FALSE
2031-02-13 | 128.4755 | 134.7219 | 138.5385 | 138.5773 | 0.91596 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2031-02-13 | 4.637% | 2.755% | 0.03181% | 50% | 0.9679 | 0 | 6 | 0.9679 | 140.2585 | 128.4755 | 2031-02-13 | 124.4454 | 130.4959 | 138.3013 | 2031-02-13 | 5.644% | 0.2263% | 50% | 0.49289 | 4 | 10 | 4.4929 | FALSE | FALSE
2031-02-14 | 73.254 | 76.8166 | 78.9975 | 79.0044 | 0.51678 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2031-02-14 | 4.638% | 2.761% | 0.02825% | 50% | 0.96807 | 0 | 6 | 0.96807 | 141.722 | 73.254 | 2031-02-14 | 71.0406 | 74.4956 | 78.9537 | 2031-02-14 | 5.646% | 0.2072% | 50% | 0.49306 | 4 | 10 | 4.4931 | FALSE | FALSE
2031-02-15 | 77.3452 | 81.1078 | 83.4155 | 83.4227 | 0.54009 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2031-02-15 | 4.639% | 2.766% | 0.02507% | 50% | 0.96824 | 0 | 6 | 0.96824 | 143.1836 | 77.3452 | 2031-02-15 | 75.0098 | 78.6588 | 83.3684 | 2031-02-15 | 5.649% | 0.1894% | 50% | 0.49323 | 4 | 10 | 4.4932 | FALSE | FALSE
2031-02-16 | 29.8734 | 31.3272 | 32.2204 | 32.2204 | 0.20649 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2031-02-16 | 4.64% | 2.772% | 0.02227% | 50% | 0.96843 | 0 | 6 | 0.96843 | 144.6401 | 29.8734 | 2031-02-16 | 28.9887 | 30.3993 | 32.2204 | 2031-02-16 | 5.652% | 0.173% | 50% | 0.49341 | 4 | 10 | 4.4934 | FALSE | FALSE
2031-02-17 | 44.0098 | 46.1521 | 47.4708 | 47.4708 | 0.30119 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2031-02-17 | 4.642% | 2.778% | 0.01983% | 50% | 0.96862 | 0 | 6 | 0.96862 | 146.0887 | 44.0098 | 2031-02-17 | 42.7076 | 44.7865 | 47.4707 | 2031-02-17 | 5.654% | 0.1578% | 50% | 0.49361 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2031-02-18 | 125.1248 | 131.2173 | 134.9747 | 134.9934 | 0.84812 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2031-02-18 | 4.643% | 2.784% | 0.01774% | 50% | 0.96882 | 0 | 6 | 0.96882 | 147.5262 | 125.1248 | 2031-02-18 | 121.3067 | 127.2132 | 134.8413 | 2031-02-18 | 5.657% | 0.1438% | 50% | 0.4938 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2031-02-19 | 71.3179 | 74.7915 | 76.9377 | 76.9408 | 0.47875 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2031-02-19 | 4.644% | 2.79% | 0.01599% | 50% | 0.96902 | 0 | 6 | 0.96902 | 148.9498 | 71.3179 | 2031-02-19 | 69.1918 | 72.5618 | 76.915 | 2031-02-19 | 5.66% | 0.1311% | 50% | 0.49401 | 4 | 10 | 4.494 | FALSE | FALSE
2031-02-20 | 89.7265 | 94.0979 | 96.8039 | 96.8098 | 0.59667 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2031-02-20 | 4.646% | 2.795% | 0.01457% | 50% | 0.96924 | 0 | 6 | 0.96924 | 150.367 | 89.7265 | 2031-02-20 | 87.0412 | 91.2818 | 96.7608 | 2031-02-20 | 5.662% | 0.1195% | 50% | 0.49422 | 4 | 10 | 4.4942 | FALSE | FALSE
2031-02-21 | 97.6391 | 102.3974 | 105.3483 | 105.3552 | 0.64322 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2031-02-21 | 4.647% | 2.801% | 0.01344% | 50% | 0.96946 | 0 | 6 | 0.96946 | 151.7869 | 97.6391 | 2031-02-21 | 94.7176 | 99.3335 | 105.2988 | 2031-02-21 | 5.665% | 0.1092% | 50% | 0.49445 | 4 | 10 | 4.4944 | FALSE | FALSE
2031-02-22 | 130.7088 | 137.0807 | 141.0393 | 141.0532 | 0.85312 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2031-02-22 | 4.648% | 2.807% | 0.01246% | 50% | 0.96969 | 0 | 6 | 0.96969 | 153.208 | 130.7088 | 2031-02-22 | 126.7735 | 132.9535 | 140.9417 | 2031-02-22 | 5.668% | 0.1% | 50% | 0.49468 | 4 | 10 | 4.4947 | FALSE | FALSE
2031-02-23 | 135.0665 | 141.6528 | 145.752 | 145.7659 | 0.87347 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2031-02-23 | 4.65% | 2.812% | 0.01162% | 50% | 0.96994 | 0 | 6 | 0.96994 | 154.629 | 135.0665 | 2031-02-23 | 131.0086 | 137.3969 | 145.6562 | 2031-02-23 | 5.67% | 0.09188% | 50% | 0.49492 | 4 | 10 | 4.4949 | FALSE | FALSE
2031-02-24 | 85.6129 | 89.7888 | 92.3926 | 92.3962 | 0.54859 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2031-02-24 | 4.651% | 2.818% | 0.01092% | 50% | 0.97019 | 0 | 6 | 0.97019 | 156.0482 | 85.6129 | 2031-02-24 | 83.0761 | 87.1283 | 92.3684 | 2031-02-24 | 5.673% | 0.08477% | 50% | 0.49518 | 4 | 10 | 4.4952 | FALSE | FALSE
2031-02-25 | 121.2598 | 127.1763 | 130.872 | 130.8811 | 0.77005 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2031-02-25 | 4.652% | 2.824% | 0.01034% | 50% | 0.97045 | 0 | 6 | 0.97045 | 157.4642 | 121.2598 | 2031-02-25 | 117.6474 | 123.3875 | 130.812 | 2031-02-25 | 5.676% | 0.07866% | 50% | 0.49544 | 4 | 10 | 4.4954 | FALSE | FALSE
2031-02-26 | 160.9078 | 168.761 | 173.6754 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2031 | 2031-02-26 | 4.653% | 2.83% | 0.009901% | 50% | 0.97072 | 0 | 6 | 0.97072 | 158.8754 | 160.9078 | 2031-02-26 | 156.0913 | 163.7094 | 173.5649 | 2031-02-26 | 5.678% | 0.07352% | 50% | 0.49571 | 4 | 10 | 4.4957 | FALSE | FALSE
2031-02-27 | 107.0586 | 112.2852 | 115.5618 | 115.5676 | 0.66792 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2031-02-27 | 4.655% | 2.835% | 0.009589% | 50% | 0.97101 | 0 | 6 | 0.97101 | 160.2804 | 107.0586 | 2031-02-27 | 103.8907 | 108.9627 | 115.5255 | 2031-02-27 | 5.681% | 0.0693% | 50% | 0.496 | 4 | 10 | 4.496 | FALSE | FALSE
2031-02-28 | 145.2406 | 152.3334 | 156.7878 | 156.8002 | 0.89832 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2031-02-28 | 4.656% | 2.841% | 0.009263% | 50% | 0.9713 | 0 | 6 | 0.9713 | 161.678 | 145.2406 | 2031-02-28 | 140.9239 | 147.8059 | 156.7126 | 2031-02-28 | 5.683% | 0.06536% | 50% | 0.49629 | 4 | 10 | 4.4963 | FALSE | FALSE
2031-03-01 | 163.1762 | 171.1472 | 176.1621 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2031 | 2031-03-01 | 4.657% | 2.847% | 0.008926% | 50% | 0.97161 | 0 | 6 | 0.97161 | 163.0665 | 163.1762 | 2031-03-01 | 158.3237 | 166.0577 | 176.0692 | 2031-03-01 | 5.686% | 0.06168% | 50% | 0.4966 | 4 | 10 | 4.4966 | FALSE | FALSE
2031-03-02 | 49.9382 | 52.3783 | 53.9162 | 53.9163 | 0.30365 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2031-03-02 | 4.659% | 2.852% | 0.008577% | 50% | 0.97193 | 0 | 6 | 0.97193 | 164.4445 | 49.9382 | 2031-03-02 | 48.4801 | 50.849 | 53.9161 | 2031-03-02 | 5.689% | 0.05827% | 50% | 0.49692 | 4 | 10 | 4.4969 | FALSE | FALSE
2031-03-03 | 150.561 | 157.9201 | 162.5664 | 162.578 | 0.90802 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2031-03-03 | 4.66% | 2.858% | 0.008216% | 50% | 0.97227 | 0 | 6 | 0.97227 | 165.8104 | 150.561 | 2031-03-03 | 146.1102 | 153.2517 | 162.5001 | 2031-03-03 | 5.691% | 0.05512% | 50% | 0.49725 | 4 | 10 | 4.4973 | FALSE | FALSE
2031-03-04 | 19.2244 | 20.1643 | 20.7588 | 20.7588 | 0.11499 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2031-03-04 | 4.661% | 2.864% | 0.007844% | 50% | 0.97261 | 0 | 6 | 0.97261 | 167.1629 | 19.2244 | 2031-03-04 | 18.6642 | 19.5768 | 20.7588 | 2031-03-04 | 5.694% | 0.05221% | 50% | 0.4976 | 4 | 10 | 4.4976 | FALSE | FALSE
2031-03-05 | 63.485 | 66.5898 | 68.557 | 68.5576 | 0.37674 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2031-03-05 | 4.663% | 2.869% | 0.007461% | 50% | 0.97298 | 0 | 6 | 0.97298 | 168.5004 | 63.485 | 2031-03-05 | 61.6343 | 64.6486 | 68.5538 | 2031-03-05 | 5.697% | 0.04955% | 50% | 0.49796 | 4 | 10 | 4.498 | FALSE | FALSE
2031-03-06 | 89.6284 | 94.0131 | 96.7961 | 96.7983 | 0.52775 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2031-03-06 | 4.664% | 2.875% | 0.007067% | 50% | 0.97335 | 0 | 6 | 0.97335 | 169.8241 | 89.6284 | 2031-03-06 | 87.011 | 91.2676 | 96.7835 | 2031-03-06 | 5.699% | 0.04712% | 50% | 0.49834 | 4 | 10 | 4.4983 | FALSE | FALSE
2031-03-07 | 133.1542 | 139.6701 | 143.813 | 143.8196 | 0.77804 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2031-03-07 | 4.665% | 2.881% | 0.006688% | 50% | 0.97374 | 0 | 6 | 0.97374 | 171.1368 | 133.1542 | 2031-03-07 | 129.2526 | 135.5776 | 143.7753 | 2031-03-07 | 5.702% | 0.04505% | 50% | 0.49873 | 4 | 10 | 4.4987 | FALSE | FALSE
2031-03-08 | 122.7705 | 128.78 | 132.6076 | 132.6126 | 0.71195 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2031-03-08 | 4.667% | 2.886% | 0.006343% | 50% | 0.97415 | 0 | 6 | 0.97415 | 172.4386 | 122.7705 | 2031-03-08 | 119.1822 | 125.0161 | 132.5789 | 2031-03-08 | 5.704% | 0.04311% | 50% | 0.49914 | 4 | 10 | 4.4991 | FALSE | FALSE
2031-03-09 | 132.2497 | 138.7251 | 142.8566 | 142.8623 | 0.76122 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2031-03-09 | 4.668% | 2.892% | 0.006033% | 50% | 0.97457 | 0 | 6 | 0.97457 | 173.7302 | 132.2497 | 2031-03-09 | 128.3863 | 134.6726 | 142.8234 | 2031-03-09 | 5.707% | 0.04129% | 50% | 0.49956 | 4 | 10 | 4.4996 | FALSE | FALSE
2031-03-10 | 95.0623 | 99.7183 | 102.694 | 102.6961 | 0.54316 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2031-03-10 | 4.669% | 2.898% | 0.005757% | 50% | 0.97501 | 0 | 6 | 0.97501 | 175.0119 | 95.0623 | 2031-03-10 | 92.2986 | 96.8193 | 102.682 | 2031-03-10 | 5.71% | 0.03959% | 50% | 0.5 | 4 | 10 | 4.5 | FALSE | FALSE
2031-03-11 | 65.0649 | 68.2526 | 70.2935 | 70.2939 | 0.36907 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2031-03-11 | 4.67% | 2.903% | 0.005514% | 50% | 0.97547 | 0 | 6 | 0.97547 | 176.2842 | 65.0649 | 2031-03-11 | 63.1807 | 66.2761 | 70.2913 | 2031-03-11 | 5.712% | 0.03801% | 50% | 0.50046 | 4 | 10 | 4.5005 | FALSE | FALSE
2031-03-12 | 60.894 | 63.8782 | 65.7921 | 65.7924 | 0.34296 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2031-03-12 | 4.672% | 2.909% | 0.005303% | 50% | 0.97595 | 0 | 6 | 0.97595 | 177.5475 | 60.894 | 2031-03-12 | 59.1331 | 62.031 | 65.7909 | 2031-03-12 | 5.715% | 0.03655% | 50% | 0.50093 | 4 | 10 | 4.5009 | FALSE | FALSE
2031-03-13 | 53.7781 | 56.4143 | 58.108 | 58.108 | 0.30075 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2031-03-13 | 4.673% | 2.915% | 0.005131% | 50% | 0.97644 | 0 | 6 | 0.97644 | 178.8022 | 53.7781 | 2031-03-13 | 52.2255 | 54.7857 | 58.108 | 2031-03-13 | 5.717% | 0.03526% | 50% | 0.50143 | 4 | 10 | 4.5014 | FALSE | FALSE
2031-03-14 | 52.775 | 55.3629 | 57.0283 | 57.0283 | 0.2931 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2031-03-14 | 4.674% | 2.92% | 0.004993% | 50% | 0.97695 | 0 | 6 | 0.97695 | 180.0488 | 52.775 | 2031-03-14 | 51.253 | 53.7662 | 57.0283 | 2031-03-14 | 5.72% | 0.03415% | 50% | 0.50194 | 4 | 10 | 4.5019 | FALSE | FALSE
2031-03-15 | 56.3057 | 59.0674 | 60.8478 | 60.8479 | 0.31057 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2031-03-15 | 4.676% | 2.926% | 0.004888% | 50% | 0.97749 | 0 | 6 | 0.97749 | 181.2877 | 56.3057 | 2031-03-15 | 54.6832 | 57.3654 | 60.8476 | 2031-03-15 | 5.723% | 0.03323% | 50% | 0.50248 | 4 | 10 | 4.5025 | FALSE | FALSE
2031-03-16 | 37.4227 | 39.2589 | 40.4446 | 40.4446 | 0.20502 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2031-03-16 | 4.677% | 2.932% | 0.004815% | 50% | 0.97805 | 0 | 6 | 0.97805 | 182.5193 | 37.4227 | 2031-03-16 | 36.3456 | 38.1289 | 40.4446 | 2031-03-16 | 5.726% | 0.03248% | 50% | 0.50303 | 4 | 10 | 4.503 | FALSE | FALSE
2031-03-17 | 48.0659 | 50.4249 | 51.9509 | 51.9509 | 0.26158 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2031-03-17 | 4.678% | 2.937% | 0.004775% | 50% | 0.97862 | 0 | 6 | 0.97862 | 183.7442 | 48.0659 | 2031-03-17 | 46.6838 | 48.975 | 51.9509 | 2031-03-17 | 5.728% | 0.03191% | 50% | 0.50361 | 4 | 10 | 4.5036 | FALSE | FALSE
2031-03-18 | 50.7457 | 53.2369 | 54.8512 | 54.8512 | 0.27434 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2031-03-18 | 4.68% | 2.943% | 0.004766% | 50% | 0.97923 | 0 | 6 | 0.97923 | 184.9626 | 50.7457 | 2031-03-18 | 49.288 | 51.7077 | 54.8512 | 2031-03-18 | 5.731% | 0.03151% | 50% | 0.50421 | 4 | 10 | 4.5042 | FALSE | FALSE
2031-03-19 | 115.3217 | 120.9848 | 124.6606 | 124.6633 | 0.61941 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2031-03-19 | 4.681% | 2.949% | 0.004789% | 50% | 0.97985 | 0 | 6 | 0.97985 | 186.1751 | 115.3217 | 2031-03-19 | 111.9988 | 117.4987 | 124.6455 | 2031-03-19 | 5.734% | 0.03128% | 50% | 0.50484 | 4 | 10 | 4.5048 | FALSE | FALSE
2031-03-20 | 123.1716 | 129.222 | 133.1559 | 133.1592 | 0.65729 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2031-03-20 | 4.682% | 2.954% | 0.004841% | 50% | 0.9805 | 0 | 6 | 0.9805 | 187.3879 | 123.1716 | 2031-03-20 | 119.6244 | 125.5005 | 133.1379 | 2031-03-20 | 5.736% | 0.03121% | 50% | 0.50549 | 4 | 10 | 4.5055 | FALSE | FALSE
2031-03-21 | 177.5086 | 186.2307 | 191.9114 | 191.92 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2031-03-21 | 4.683% | 2.96% | 0.004918% | 50% | 0.98117 | 0 | 6 | 0.98117 | 188.6051 | 177.5086 | 2031-03-21 | 172.3831 | 180.8534 | 191.865 | 2031-03-21 | 5.739% | 0.03129% | 50% | 0.50616 | 4 | 10 | 4.5062 | FALSE | FALSE
2031-03-22 | 158.0439 | 165.8119 | 170.8797 | 170.8862 | 0.83257 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2031-03-22 | 4.685% | 2.966% | 0.004996% | 50% | 0.98187 | 0 | 6 | 0.98187 | 189.8234 | 158.0439 | 2031-03-22 | 153.4911 | 161.0352 | 170.8453 | 2031-03-22 | 5.742% | 0.03141% | 50% | 0.50686 | 4 | 10 | 4.5069 | FALSE | FALSE
2031-03-23 | 189.1814 | 198.4824 | 204.5608 | 204.5711 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2031-03-23 | 4.686% | 2.971% | 0.005074% | 50% | 0.9826 | 0 | 6 | 0.9826 | 191.0395 | 189.1814 | 2031-03-23 | 183.7257 | 192.7586 | 204.5074 | 2031-03-23 | 5.745% | 0.03156% | 50% | 0.50759 | 4 | 10 | 4.5076 | FALSE | FALSE
2031-03-24 | 187.6043 | 196.8305 | 202.8703 | 202.8804 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2031-03-24 | 4.687% | 2.977% | 0.005154% | 50% | 0.98336 | 0 | 6 | 0.98336 | 192.2503 | 187.6043 | 2031-03-24 | 182.2001 | 191.1606 | 202.8182 | 2031-03-24 | 5.748% | 0.03174% | 50% | 0.50835 | 4 | 10 | 4.5083 | FALSE | FALSE
2031-03-25 | 159.8332 | 167.6959 | 172.852 | 172.8588 | 0.8262 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2031-03-25 | 4.689% | 2.983% | 0.005235% | 50% | 0.98414 | 0 | 6 | 0.98414 | 193.4525 | 159.8332 | 2031-03-25 | 155.242 | 162.8789 | 172.8172 | 2031-03-25 | 5.751% | 0.03196% | 50% | 0.50913 | 4 | 10 | 4.5091 | FALSE | FALSE
2031-03-26 | 176.2266 | 184.8983 | 190.5946 | 190.6034 | 0.90538 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2031-03-26 | 4.69% | 2.989% | 0.005317% | 50% | 0.98496 | 0 | 6 | 0.98496 | 194.6429 | 176.2266 | 2031-03-26 | 171.1639 | 179.5865 | 190.5503 | 2031-03-26 | 5.754% | 0.03222% | 50% | 0.50995 | 4 | 10 | 4.5099 | FALSE | FALSE
2031-03-27 | 178.1432 | 186.9118 | 192.6816 | 192.6907 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2031-03-27 | 4.691% | 2.994% | 0.005405% | 50% | 0.98581 | 0 | 6 | 0.98581 | 195.8182 | 178.1432 | 2031-03-27 | 173.0296 | 181.5465 | 192.6361 | 2031-03-27 | 5.757% | 0.03252% | 50% | 0.51079 | 4 | 10 | 4.5108 | FALSE | FALSE
2031-03-28 | 140.4608 | 147.3767 | 151.9351 | 151.94 | 0.71307 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2031-03-28 | 4.693% | 3% | 0.00549% | 50% | 0.98669 | 0 | 6 | 0.98669 | 196.9753 | 140.4608 | 2031-03-28 | 136.4429 | 143.1609 | 151.9106 | 2031-03-28 | 5.76% | 0.03282% | 50% | 0.51167 | 4 | 10 | 4.5117 | FALSE | FALSE
2031-03-29 | 110.4465 | 115.8861 | 119.4777 | 119.4801 | 0.55748 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2031-03-29 | 4.694% | 3.006% | 0.005573% | 50% | 0.9876 | 0 | 6 | 0.9876 | 198.1109 | 110.4465 | 2031-03-29 | 107.2965 | 112.5809 | 119.4656 | 2031-03-29 | 5.763% | 0.03312% | 50% | 0.51259 | 4 | 10 | 4.5126 | FALSE | FALSE
2031-03-30 | 29.0141 | 30.4435 | 31.3889 | 31.3889 | 0.14563 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2031-03-30 | 4.695% | 3.012% | 0.005655% | 50% | 0.98855 | 0 | 6 | 0.98855 | 199.2218 | 29.0141 | 2031-03-30 | 28.1902 | 29.579 | 31.3889 | 2031-03-30 | 5.766% | 0.03342% | 50% | 0.51353 | 4 | 10 | 4.5135 | FALSE | FALSE
2031-03-31 | 83.9467 | 88.0835 | 90.8244 | 90.8253 | 0.41907 | FALSE | 90.8296 | 2029 | 2031-03-31 | 4.697% | 3.018% | 0.005736% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 200.3048 | 83.9467 | 2031-03-31 | 81.5612 | 85.5805 | 90.8201 | 2031-03-31 | 5.769% | 0.03371% | 50% | 0.51452 | 4 | 10 | 4.5145 | FALSE | FALSE
2031-04-01 | 142.4927 | 149.5168 | 154.1786 | 154.1838 | 0.70765 | FALSE | 154.1875 | 2029 | 2031-04-01 | 4.698% | 3.024% | 0.005816% | 50% | 0.99055 | 0 | 6 | 0.99055 | 201.3566 | 142.4927 | 2031-04-01 | 138.431 | 145.2549 | 154.1532 | 2031-04-01 | 5.772% | 0.03402% | 50% | 0.51554 | 4 | 10 | 4.5155 | FALSE | FALSE
2031-04-02 | 69.7042 | 73.1412 | 75.4263 | 75.4266 | 0.34441 | FALSE | 75.4308 | 2029 | 2031-04-02 | 4.699% | 3.03% | 0.005895% | 50% | 0.99161 | 0 | 6 | 0.99161 | 202.374 | 69.7042 | 2031-04-02 | 67.729 | 71.0686 | 75.425 | 2031-04-02 | 5.776% | 0.03432% | 50% | 0.51659 | 4 | 10 | 4.5166 | FALSE | FALSE
2031-04-03 | 111.8956 | 117.4146 | 121.0903 | 121.0929 | 0.55021 | FALSE | 121.0975 | 2029 | 2031-04-03 | 4.7% | 3.035% | 0.005973% | 50% | 0.9927 | 0 | 6 | 0.9927 | 203.3603 | 111.8956 | 2031-04-03 | 108.7184 | 114.0807 | 121.0779 | 2031-04-03 | 5.779% | 0.03462% | 50% | 0.51769 | 4 | 10 | 4.5177 | FALSE | FALSE
2031-04-04 | 170.7148 | 179.1374 | 184.7566 | 184.7651 | 0.83551 | FALSE | 184.7678 | 2029 | 2031-04-04 | 4.702% | 3.041% | 0.006056% | 50% | 0.99384 | 0 | 6 | 0.99384 | 204.3213 | 170.7148 | 2031-04-04 | 165.8519 | 174.0346 | 184.7157 | 2031-04-04 | 5.782% | 0.03496% | 50% | 0.51883 | 4 | 10 | 4.5188 | FALSE | FALSE
2031-04-05 | 209.1676 | 219.4904 | 226.3894 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2031 | 2031-04-05 | 4.703% | 3.047% | 0.006149% | 50% | 0.99502 | 0 | 6 | 0.99502 | 205.2578 | 209.1676 | 2031-04-05 | 203.2002 | 213.2284 | 226.3233 | 2031-04-05 | 5.786% | 0.03535% | 50% | 0.52001 | 4 | 10 | 4.52 | FALSE | FALSE
2031-04-06 | 51.9312 | 54.4948 | 56.2112 | 56.2112 | 0.25187 | FALSE | 56.2147 | 2029 | 2031-04-06 | 4.704% | 3.053% | 0.006253% | 50% | 0.99625 | 0 | 6 | 0.99625 | 206.1704 | 51.9312 | 2031-04-06 | 50.4656 | 52.9569 | 56.2112 | 2031-04-06 | 5.789% | 0.03579% | 50% | 0.52123 | 4 | 10 | 4.5212 | FALSE | FALSE
2031-04-07 | 159.5952 | 167.476 | 172.7616 | 172.769 | 0.77075 | FALSE | 172.7726 | 2029 | 2031-04-07 | 4.706% | 3.059% | 0.006367% | 50% | 0.99751 | 0 | 6 | 0.99751 | 207.06 | 159.5952 | 2031-04-07 | 155.0637 | 162.7208 | 172.7269 | 2031-04-07 | 5.793% | 0.03627% | 50% | 0.5225 | 4 | 10 | 4.5225 | FALSE | FALSE
2031-04-08 | 127.0259 | 133.3003 | 137.5159 | 137.5199 | 0.61089 | FALSE | 137.5248 | 2029 | 2031-04-08 | 4.707% | 3.066% | 0.006492% | 50% | 0.99883 | 0 | 6 | 0.99883 | 207.9273 | 127.0259 | 2031-04-08 | 123.4303 | 129.5271 | 137.4974 | 2031-04-08 | 5.797% | 0.03681% | 50% | 0.52382 | 4 | 10 | 4.5238 | FALSE | FALSE
2031-04-09 | 137.1157 | 143.8905 | 148.4503 | 148.4554 | 0.65675 | FALSE | 148.4601 | 2029 | 2031-04-09 | 4.708% | 3.072% | 0.006627% | 50% | 0.00018962 | 1 | 7 | 1.0002 | 208.773 | 137.1157 | 2031-04-09 | 133.2347 | 139.8177 | 148.4271 | 2031-04-09 | 5.8% | 0.03739% | 50% | 0.52518 | 4 | 10 | 4.5252 | FALSE | FALSE
2031-04-10 | 214.0616 | 224.6412 | 231.7748 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2031 | 2031-04-10 | 4.71% | 3.078% | 0.006767% | 50% | 0.0015994 | 1 | 7 | 1.0016 | 209.5979 | 214.0616 | 2031-04-10 | 207.9751 | 218.2539 | 231.7023 | 2031-04-10 | 5.804% | 0.03802% | 50% | 0.52659 | 4 | 10 | 4.5266 | FALSE | FALSE
2031-04-11 | 172.1619 | 180.6732 | 186.4224 | 186.4319 | 0.81823 | FALSE | 186.4352 | 2029 | 2031-04-11 | 4.711% | 3.084% | 0.006906% | 50% | 0.0030593 | 1 | 7 | 1.0031 | 210.4028 | 172.1619 | 2031-04-11 | 167.2835 | 175.5536 | 186.3785 | 2031-04-11 | 5.808% | 0.03867% | 50% | 0.52805 | 4 | 10 | 4.528 | FALSE | FALSE
2031-04-12 | 144.1462 | 151.2745 | 156.0982 | 156.1042 | 0.68253 | FALSE | 156.1092 | 2029 | 2031-04-12 | 4.712% | 3.09% | 0.007046% | 50% | 0.0045707 | 1 | 7 | 1.0046 | 211.1884 | 144.1462 | 2031-04-12 | 140.073 | 146.9999 | 156.0707 | 2031-04-12 | 5.812% | 0.03937% | 50% | 0.52956 | 4 | 10 | 4.5296 | FALSE | FALSE
2031-04-13 | 23.9136 | 25.0965 | 25.8984 | 25.8984 | 0.11282 | FALSE | 25.9003 | 2029 | 2031-04-13 | 4.713% | 3.096% | 0.007186% | 50% | 0.0061349 | 1 | 7 | 1.0061 | 211.9554 | 23.9136 | 2031-04-13 | 23.2425 | 24.3922 | 25.8984 | 2031-04-13 | 5.816% | 0.04009% | 50% | 0.53112 | 4 | 10 | 4.5311 | FALSE | FALSE
2031-04-14 | 171.6754 | 180.1701 | 185.9392 | 185.9491 | 0.80709 | FALSE | 185.9528 | 2029 | 2031-04-14 | 4.715% | 3.103% | 0.007327% | 50% | 0.0077536 | 1 | 7 | 1.0078 | 212.7046 | 171.6754 | 2031-04-14 | 166.8206 | 175.075 | 185.8941 | 2031-04-14 | 5.82% | 0.04085% | 50% | 0.53274 | 4 | 10 | 4.5327 | FALSE | FALSE
2031-04-15 | 181.2529 | 190.2241 | 196.328 | 196.3395 | 0.8492 | FALSE | 196.3426 | 2029 | 2031-04-15 | 4.716% | 3.109% | 0.007468% | 50% | 0.009428 | 1 | 7 | 1.0094 | 213.4367 | 181.2529 | 2031-04-15 | 176.1265 | 184.8439 | 196.2753 | 2031-04-15 | 5.824% | 0.04164% | 50% | 0.53442 | 4 | 10 | 4.5344 | FALSE | FALSE
2031-04-16 | 182.3453 | 191.3731 | 197.5269 | 197.5387 | 0.85146 | FALSE | 197.5418 | 2029 | 2031-04-16 | 4.717% | 3.115% | 0.00761% | 50% | 0.01116 | 1 | 7 | 1.0112 | 214.1526 | 182.3453 | 2031-04-16 | 177.1905 | 185.9632 | 197.4726 | 2031-04-16 | 5.828% | 0.04247% | 50% | 0.53615 | 4 | 10 | 4.5361 | FALSE | FALSE
2031-04-17 | 218.7425 | 229.5755 | 236.9733 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2031 | 2031-04-17 | 4.719% | 3.122% | 0.007752% | 50% | 0.01295 | 1 | 7 | 1.0129 | 214.8488 | 218.7425 | 2031-04-17 | 212.5459 | 223.072 | 236.889 | 2031-04-17 | 5.833% | 0.04333% | 50% | 0.53794 | 4 | 10 | 4.5379 | FALSE | FALSE
2031-04-18 | 161.4345 | 169.4317 | 174.9031 | 174.9119 | 0.74902 | FALSE | 174.9168 | 2029 | 2031-04-18 | 4.72% | 3.128% | 0.007888% | 50% | 0.0148 | 1 | 7 | 1.0148 | 215.5223 | 161.4345 | 2031-04-18 | 156.8838 | 164.6555 | 174.8624 | 2031-04-18 | 5.837% | 0.04418% | 50% | 0.53979 | 4 | 10 | 4.5398 | FALSE | FALSE
2031-04-19 | 36.4624 | 38.2692 | 39.5077 | 39.5077 | 0.16866 | FALSE | 39.5107 | 2029 | 2031-04-19 | 4.721% | 3.135% | 0.008011% | 50% | 0.016713 | 1 | 7 | 1.0167 | 216.1741 | 36.4624 | 2031-04-19 | 35.4435 | 37.1998 | 39.5077 | 2031-04-19 | 5.842% | 0.04497% | 50% | 0.5417 | 4 | 10 | 4.5417 | FALSE | FALSE
2031-04-20 | 41.3528 | 43.4025 | 44.8101 | 44.8101 | 0.19072 | FALSE | 44.8137 | 2029 | 2031-04-20 | 4.723% | 3.141% | 0.008121% | 50% | 0.018688 | 1 | 7 | 1.0187 | 216.8052 | 41.3528 | 2031-04-20 | 40.198 | 42.1905 | 44.8101 | 2031-04-20 | 5.846% | 0.0457% | 50% | 0.54368 | 4 | 10 | 4.5437 | FALSE | FALSE
2031-04-21 | 36.85 | 38.6771 | 39.9341 | 39.9341 | 0.16948 | FALSE | 39.9373 | 2029 | 2031-04-21 | 4.724% | 3.148% | 0.008218% | 50% | 0.020727 | 1 | 7 | 1.0207 | 217.4166 | 36.85 | 2031-04-21 | 35.8216 | 37.5977 | 39.9341 | 2031-04-21 | 5.851% | 0.04639% | 50% | 0.54571 | 4 | 10 | 4.5457 | FALSE | FALSE
2031-04-22 | 112.1318 | 117.6931 | 121.5265 | 121.5296 | 0.51431 | FALSE | 121.5364 | 2029 | 2031-04-22 | 4.725% | 3.154% | 0.008302% | 50% | 0.022832 | 1 | 7 | 1.0228 | 218.0094 | 112.1318 | 2031-04-22 | 108.9916 | 114.3971 | 121.5121 | 2031-04-22 | 5.855% | 0.04702% | 50% | 0.54782 | 4 | 10 | 4.5478 | FALSE | FALSE
2031-04-23 | 40.8508 | 42.8774 | 44.277 | 44.277 | 0.18687 | FALSE | 44.2806 | 2029 | 2031-04-23 | 4.727% | 3.161% | 0.008372% | 50% | 0.025005 | 1 | 7 | 1.025 | 218.5845 | 40.8508 | 2031-04-23 | 39.7122 | 41.6823 | 44.277 | 2031-04-23 | 5.86% | 0.04761% | 50% | 0.54999 | 4 | 10 | 4.55 | FALSE | FALSE
2031-04-24 | 110.3391 | 115.8146 | 119.6034 | 119.6063 | 0.50347 | FALSE | 119.6132 | 2029 | 2031-04-24 | 4.728% | 3.168% | 0.008431% | 50% | 0.027246 | 1 | 7 | 1.0272 | 219.143 | 110.3391 | 2031-04-24 | 107.2532 | 112.5756 | 119.5896 | 2031-04-24 | 5.865% | 0.04811% | 50% | 0.55223 | 4 | 10 | 4.5522 | FALSE | FALSE
2031-04-25 | 186.5311 | 195.7903 | 202.2094 | 202.2229 | 0.84907 | FALSE | 202.2264 | 2029 | 2031-04-25 | 4.729% | 3.174% | 0.008485% | 50% | 0.029557 | 1 | 7 | 1.0296 | 219.6859 | 186.5311 | 2031-04-25 | 181.2813 | 190.2799 | 202.1458 | 2031-04-25 | 5.87% | 0.04855% | 50% | 0.55454 | 4 | 10 | 4.5545 | FALSE | FALSE
2031-04-26 | 219.1926 | 230.0762 | 237.636 | 237.6562 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2029 | 2031-04-26 | 4.73% | 3.181% | 0.008535% | 50% | 0.031939 | 1 | 7 | 1.0319 | 220.2141 | 219.1926 | 2031-04-26 | 213.0086 | 223.5852 | 237.5407 | 2031-04-26 | 5.875% | 0.04893% | 50% | 0.55693 | 4 | 10 | 4.5569 | FALSE | FALSE
2031-04-27 | 156.1455 | 163.9009 | 169.2983 | 169.3068 | 0.70738 | FALSE | 169.3126 | 2029 | 2031-04-27 | 4.732% | 3.188% | 0.00858% | 50% | 0.034393 | 1 | 7 | 1.0344 | 220.7286 | 156.1455 | 2031-04-27 | 151.7677 | 159.3057 | 169.2583 | 2031-04-27 | 5.88% | 0.04923% | 50% | 0.55938 | 4 | 10 | 4.5594 | FALSE | FALSE
2031-04-28 | 90.9408 | 95.4589 | 98.6095 | 98.6108 | 0.41104 | FALSE | 98.6177 | 2029 | 2031-04-28 | 4.733% | 3.195% | 0.00862% | 50% | 0.036921 | 1 | 7 | 1.0369 | 221.2306 | 90.9408 | 2031-04-28 | 88.4077 | 92.8 | 98.6031 | 2031-04-28 | 5.885% | 0.04946% | 50% | 0.56191 | 4 | 10 | 4.5619 | FALSE | FALSE
2031-04-29 | 168.0569 | 176.4087 | 182.2439 | 182.2543 | 0.75794 | FALSE | 182.2595 | 2029 | 2031-04-29 | 4.734% | 3.202% | 0.008655% | 50% | 0.039523 | 1 | 7 | 1.0395 | 221.721 | 168.0569 | 2031-04-29 | 163.3451 | 171.4628 | 182.1951 | 2031-04-29 | 5.891% | 0.04963% | 50% | 0.56451 | 4 | 10 | 4.5645 | FALSE | FALSE
2031-04-30 | 157.3579 | 165.1803 | 170.6563 | 170.665 | 0.70815 | FALSE | 170.6709 | 2029 | 2031-04-30 | 4.736% | 3.209% | 0.008685% | 50% | 0.042201 | 1 | 7 | 1.0422 | 222.2007 | 157.3579 | 2031-04-30 | 152.9528 | 160.5562 | 170.6155 | 2031-04-30 | 5.896% | 0.04972% | 50% | 0.56719 | 4 | 10 | 4.5672 | FALSE | FALSE
2031-05-01 | 187.3129 | 196.6271 | 203.1603 | 203.174 | 0.84121 | FALSE | 203.1778 | 2029 | 2031-05-01 | 4.737% | 3.216% | 0.00871% | 50% | 0.044956 | 1 | 7 | 1.045 | 222.6673 | 187.3129 | 2031-05-01 | 182.0576 | 191.1105 | 203.0959 | 2031-05-01 | 5.901% | 0.04973% | 50% | 0.56994 | 4 | 10 | 4.5699 | FALSE | FALSE
2031-05-02 | 111.1434 | 116.6716 | 120.557 | 120.56 | 0.49811 | FALSE | 120.5671 | 2029 | 2031-05-02 | 4.738% | 3.223% | 0.008728% | 50% | 0.047789 | 1 | 7 | 1.0478 | 223.1178 | 111.1434 | 2031-05-02 | 108.0484 | 113.4227 | 120.543 | 2031-05-02 | 5.907% | 0.04968% | 50% | 0.57278 | 4 | 10 | 4.5728 | FALSE | FALSE
2031-05-03 | 126.5554 | 132.8521 | 137.2863 | 137.2909 | 0.56608 | FALSE | 137.2979 | 2029 | 2031-05-03 | 4.74% | 3.23% | 0.008749% | 50% | 0.0507 | 1 | 7 | 1.0507 | 223.5526 | 126.5554 | 2031-05-03 | 123.0281 | 129.1493 | 137.265 | 2031-05-03 | 5.912% | 0.0496% | 50% | 0.57569 | 4 | 10 | 4.5757 | FALSE | FALSE
2031-05-04 | 74.281 | 77.9778 | 80.5864 | 80.5868 | 0.33162 | FALSE | 80.5931 | 2029 | 2031-05-04 | 4.741% | 3.237% | 0.008771% | 50% | 0.05369 | 1 | 7 | 1.0537 | 223.9723 | 74.281 | 2031-05-04 | 72.2215 | 75.8158 | 80.585 | 2031-05-04 | 5.918% | 0.04952% | 50% | 0.57868 | 4 | 10 | 4.5787 | FALSE | FALSE
2031-05-05 | 156.4895 | 164.28 | 169.7883 | 169.7968 | 0.69741 | FALSE | 169.8028 | 2029 | 2031-05-05 | 4.742% | 3.244% | 0.008796% | 50% | 0.05676 | 1 | 7 | 1.0568 | 224.3774 | 156.4895 | 2031-05-05 | 152.1205 | 159.6935 | 169.7491 | 2031-05-05 | 5.924% | 0.04941% | 50% | 0.58175 | 4 | 10 | 4.5817 | FALSE | FALSE
2031-05-06 | 145.5808 | 152.8303 | 157.9665 | 157.9734 | 0.64766 | FALSE | 157.98 | 2029 | 2031-05-06 | 4.743% | 3.251% | 0.008822% | 50% | 0.05991 | 1 | 7 | 1.0599 | 224.7683 | 145.5808 | 2031-05-06 | 141.5223 | 148.5697 | 157.9347 | 2031-05-06 | 5.93% | 0.04929% | 50% | 0.5849 | 4 | 10 | 4.5849 | FALSE | FALSE
2031-05-07 | 184.6291 | 193.8258 | 200.3546 | 200.3678 | 0.82002 | FALSE | 200.3721 | 2029 | 2031-05-07 | 4.745% | 3.259% | 0.008851% | 50% | 0.063141 | 1 | 7 | 1.0631 | 225.1457 | 184.6291 | 2031-05-07 | 179.4666 | 188.4061 | 200.2946 | 2031-05-07 | 5.936% | 0.04916% | 50% | 0.58813 | 4 | 10 | 4.5881 | FALSE | FALSE
2031-05-08 | 201.707 | 211.7572 | 218.9066 | 218.9231 | 0.89444 | FALSE | 218.9258 | 2029 | 2031-05-08 | 4.746% | 3.266% | 0.008875% | 50% | 0.066454 | 1 | 7 | 1.0665 | 225.51 | 201.707 | 2031-05-08 | 196.0612 | 205.8301 | 218.832 | 2031-05-08 | 5.941% | 0.04898% | 50% | 0.59144 | 4 | 10 | 4.5914 | FALSE | FALSE
2031-05-09 | 217.4972 | 228.3373 | 236.0643 | 236.0842 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2029 | 2031-05-09 | 4.747% | 3.273% | 0.008894% | 50% | 0.069847 | 1 | 7 | 1.0698 | 225.8617 | 217.4972 | 2031-05-09 | 211.404 | 221.9404 | 235.9751 | 2031-05-09 | 5.948% | 0.0488% | 50% | 0.59483 | 4 | 10 | 4.5948 | FALSE | FALSE
2031-05-10 | 208.1506 | 218.5278 | 225.94 | 225.9579 | 0.92019 | FALSE | 225.96 | 2029 | 2031-05-10 | 4.749% | 3.281% | 0.008907% | 50% | 0.073322 | 1 | 7 | 1.0733 | 226.2014 | 208.1506 | 2031-05-10 | 202.3268 | 212.4138 | 225.8606 | 2031-05-10 | 5.954% | 0.04861% | 50% | 0.59831 | 4 | 10 | 4.5983 | FALSE | FALSE
2031-05-11 | 224.1984 | 235.3789 | 243.3813 | 243.4027 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2029 | 2031-05-11 | 4.75% | 3.288% | 0.008915% | 50% | 0.076878 | 1 | 7 | 1.0769 | 226.5295 | 224.1984 | 2031-05-11 | 217.9199 | 228.7874 | 243.2866 | 2031-05-11 | 5.96% | 0.0484% | 50% | 0.60187 | 4 | 10 | 4.6019 | FALSE | FALSE
2031-05-12 | 168.3954 | 176.7955 | 182.8202 | 182.8305 | 0.74231 | FALSE | 182.836 | 2029 | 2031-05-12 | 4.751% | 3.295% | 0.008916% | 50% | 0.080516 | 1 | 7 | 1.0805 | 226.8466 | 168.3954 | 2031-05-12 | 163.7045 | 171.8706 | 182.7748 | 2031-05-12 | 5.966% | 0.04818% | 50% | 0.6055 | 4 | 10 | 4.6055 | FALSE | FALSE
2031-05-13 | 160.0119 | 167.9961 | 173.7343 | 173.7433 | 0.7044 | FALSE | 173.7492 | 2029 | 2031-05-13 | 4.753% | 3.303% | 0.008911% | 50% | 0.084234 | 1 | 7 | 1.0842 | 227.1532 | 160.0119 | 2031-05-13 | 155.5597 | 163.3217 | 173.6951 | 2031-05-13 | 5.972% | 0.04795% | 50% | 0.60922 | 4 | 10 | 4.6092 | FALSE | FALSE
2031-05-14 | 197.4219 | 207.2756 | 214.3721 | 214.3875 | 0.86797 | FALSE | 214.3908 | 2029 | 2031-05-14 | 4.754% | 3.31% | 0.008899% | 50% | 0.088032 | 1 | 7 | 1.088 | 227.4497 | 197.4219 | 2031-05-14 | 191.9136 | 201.4924 | 214.3046 | 2031-05-14 | 5.978% | 0.0477% | 50% | 0.61302 | 4 | 10 | 4.613 | FALSE | FALSE
2031-05-15 | 207.7211 | 218.0919 | 225.5761 | 225.5936 | 0.91211 | FALSE | 225.5959 | 2029 | 2031-05-15 | 4.755% | 3.318% | 0.008879% | 50% | 0.09191 | 1 | 7 | 1.0919 | 227.7344 | 207.7211 | 2031-05-15 | 201.923 | 212.0042 | 225.5001 | 2031-05-15 | 5.985% | 0.04744% | 50% | 0.6169 | 4 | 10 | 4.6169 | FALSE | FALSE
2031-05-16 | 200.8781 | 210.9101 | 218.1649 | 218.1809 | 0.88101 | FALSE | 218.1839 | 2029 | 2031-05-16 | 4.757% | 3.325% | 0.00885% | 50% | 0.095866 | 1 | 7 | 1.0959 | 228.0055 | 200.8781 | 2031-05-16 | 195.2766 | 205.0288 | 218.0955 | 2031-05-16 | 5.991% | 0.0472% | 50% | 0.62085 | 4 | 10 | 4.6209 | FALSE | FALSE
2031-05-17 | 218.9891 | 229.9288 | 237.8564 | 237.8761 | 0.95937 | FALSE | 237.8772 | 2029 | 2031-05-17 | 4.758% | 3.333% | 0.008812% | 50% | 0.0999 | 1 | 7 | 1.0999 | 228.2633 | 218.9891 | 2031-05-17 | 212.8759 | 223.5101 | 237.7709 | 2031-05-17 | 5.998% | 0.04698% | 50% | 0.62489 | 4 | 10 | 4.6249 | FALSE | FALSE
2031-05-18 | 210.3252 | 220.835 | 228.467 | 228.4847 | 0.92042 | FALSE | 228.4868 | 2029 | 2031-05-18 | 4.759% | 3.341% | 0.008765% | 50% | 0.10401 | 1 | 7 | 1.104 | 228.5085 | 210.3252 | 2031-05-18 | 204.4603 | 214.6771 | 228.39 | 2031-05-18 | 6.004% | 0.04679% | 50% | 0.629 | 4 | 10 | 4.629 | FALSE | FALSE
2031-05-19 | 214.6962 | 225.4275 | 233.2365 | 233.2551 | 0.93859 | FALSE | 233.2567 | 2029 | 2031-05-19 | 4.76% | 3.348% | 0.008708% | 50% | 0.1082 | 1 | 7 | 1.1082 | 228.7416 | 214.6962 | 2031-05-19 | 208.7095 | 219.1416 | 233.1558 | 2031-05-19 | 6.011% | 0.04663% | 50% | 0.63318 | 4 | 10 | 4.6332 | FALSE | FALSE
2031-05-20 | 192.5665 | 202.1944 | 209.2151 | 209.2291 | 0.84102 | FALSE | 209.2328 | 2029 | 2031-05-20 | 4.762% | 3.356% | 0.008643% | 50% | 0.11246 | 1 | 7 | 1.1125 | 228.963 | 192.5665 | 2031-05-20 | 187.2086 | 196.5687 | 209.1539 | 2031-05-20 | 6.017% | 0.04649% | 50% | 0.63744 | 4 | 10 | 4.6374 | FALSE | FALSE
2031-05-21 | 199.5217 | 209.5003 | 216.7918 | 216.8069 | 0.8706 | FALSE | 216.81 | 2029 | 2031-05-21 | 4.763% | 3.363% | 0.008568% | 50% | 0.11679 | 1 | 7 | 1.1168 | 229.1733 | 199.5217 | 2031-05-21 | 193.9691 | 203.67 | 216.725 | 2031-05-21 | 6.024% | 0.04637% | 50% | 0.64177 | 4 | 10 | 4.6418 | FALSE | FALSE
2031-05-22 | 148.5883 | 156.0217 | 161.4647 | 161.4715 | 0.64777 | FALSE | 161.4776 | 2029 | 2031-05-22 | 4.764% | 3.371% | 0.008486% | 50% | 0.12119 | 1 | 7 | 1.1212 | 229.3729 | 148.5883 | 2031-05-22 | 144.4718 | 151.6993 | 161.4344 | 2031-05-22 | 6.03% | 0.04629% | 50% | 0.64617 | 4 | 10 | 4.6462 | FALSE | FALSE
2031-05-23 | 70.2406 | 73.7555 | 76.3346 | 76.3346 | 0.30595 | FALSE | 76.3403 | 2029 | 2031-05-23 | 4.766% | 3.379% | 0.008403% | 50% | 0.12566 | 1 | 7 | 1.1257 | 229.5625 | 70.2406 | 2031-05-23 | 68.3079 | 71.7261 | 76.3343 | 2031-05-23 | 6.037% | 0.04625% | 50% | 0.65064 | 4 | 10 | 4.6506 | FALSE | FALSE
2031-05-24 | 65.6008 | 68.8845 | 71.2989 | 71.2989 | 0.28552 | FALSE | 71.3041 | 2029 | 2031-05-24 | 4.767% | 3.386% | 0.008319% | 50% | 0.13019 | 1 | 7 | 1.1302 | 229.7424 | 65.6008 | 2031-05-24 | 63.7965 | 66.9899 | 71.2989 | 2031-05-24 | 6.044% | 0.04625% | 50% | 0.65518 | 4 | 10 | 4.6552 | FALSE | FALSE
2031-05-25 | 162.7813 | 170.9318 | 176.937 | 176.9455 | 0.70799 | FALSE | 176.9508 | 2029 | 2031-05-25 | 4.768% | 3.394% | 0.008235% | 50% | 0.13479 | 1 | 7 | 1.1348 | 229.9133 | 162.7813 | 2031-05-25 | 158.2705 | 166.1952 | 176.8978 | 2031-05-25 | 6.05% | 0.04629% | 50% | 0.65977 | 4 | 10 | 4.6598 | FALSE | FALSE
2031-05-26 | 104.6833 | 109.9263 | 113.7973 | 113.7993 | 0.45497 | FALSE | 113.8057 | 2029 | 2031-05-26 | 4.77% | 3.402% | 0.008151% | 50% | 0.13944 | 1 | 7 | 1.1394 | 230.0755 | 104.6833 | 2031-05-26 | 101.7973 | 106.8958 | 113.7876 | 2031-05-26 | 6.057% | 0.04638% | 50% | 0.66443 | 4 | 10 | 4.6644 | FALSE | FALSE
2031-05-27 | 176.2466 | 185.0763 | 191.6088 | 191.6191 | 0.7655 | FALSE | 191.6236 | 2029 | 2031-05-27 | 4.771% | 3.409% | 0.008068% | 50% | 0.14416 | 1 | 7 | 1.1442 | 230.2297 | 176.2466 | 2031-05-27 | 171.3599 | 179.9449 | 191.5598 | 2031-05-27 | 6.063% | 0.04651% | 50% | 0.66915 | 4 | 10 | 4.6691 | FALSE | FALSE
2031-05-28 | 216.8397 | 227.7062 | 235.7621 | 235.7793 | 0.94123 | FALSE | 235.7807 | 2029 | 2031-05-28 | 4.772% | 3.417% | 0.007984% | 50% | 0.14893 | 1 | 7 | 1.1489 | 230.3763 | 216.8397 | 2031-05-28 | 210.8086 | 221.3729 | 235.6785 | 2031-05-28 | 6.07% | 0.04669% | 50% | 0.67391 | 4 | 10 | 4.6739 | FALSE | FALSE
2031-05-29 | 236.2085 | 248.049 | 256.8449 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2031 | 2031-05-29 | 4.773% | 3.425% | 0.007901% | 50% | 0.15375 | 1 | 7 | 1.1537 | 230.5158 | 236.2085 | 2031-05-29 | 229.6326 | 241.1435 | 256.7447 | 2031-05-29 | 6.077% | 0.04691% | 50% | 0.67873 | 4 | 10 | 4.6787 | FALSE | FALSE
2031-05-30 | 199.1112 | 209.095 | 216.5267 | 216.5403 | 0.86326 | FALSE | 216.5432 | 2029 | 2031-05-30 | 4.775% | 3.432% | 0.007818% | 50% | 0.15862 | 1 | 7 | 1.1586 | 230.6476 | 199.1112 | 2031-05-30 | 193.5842 | 203.2909 | 216.4582 | 2031-05-30 | 6.083% | 0.04711% | 50% | 0.6836 | 4 | 10 | 4.6836 | FALSE | FALSE
2031-05-31 | 218.2051 | 229.1495 | 237.3126 | 237.3296 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2029 | 2031-05-31 | 4.776% | 3.44% | 0.007734% | 50% | 0.16353 | 1 | 7 | 1.1635 | 230.7715 | 218.2051 | 2031-05-31 | 212.1399 | 222.78 | 237.2262 | 2031-05-31 | 6.09% | 0.04724% | 50% | 0.68852 | 4 | 10 | 4.6885 | FALSE | FALSE
2031-06-01 | 227.7993 | 239.2282 | 247.7699 | 247.7885 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2029 | 2031-06-01 | 4.777% | 3.447% | 0.00765% | 50% | 0.16848 | 1 | 7 | 1.1685 | 230.8868 | 227.7993 | 2031-06-01 | 221.4641 | 232.5751 | 247.6736 | 2031-06-01 | 6.096% | 0.04729% | 50% | 0.69347 | 4 | 10 | 4.6935 | FALSE | FALSE
2031-06-02 | 160.2274 | 168.2685 | 174.2902 | 174.2977 | 0.69362 | FALSE | 174.3026 | 2029 | 2031-06-02 | 4.779% | 3.455% | 0.007566% | 50% | 0.17348 | 1 | 7 | 1.1735 | 230.993 | 160.2274 | 2031-06-02 | 155.7988 | 163.6176 | 174.2513 | 2031-06-02 | 6.103% | 0.04727% | 50% | 0.69846 | 4 | 10 | 4.6985 | FALSE | FALSE
2031-06-03 | 220.1305 | 231.181 | 239.4729 | 239.4896 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2029 | 2031-06-03 | 4.78% | 3.463% | 0.007481% | 50% | 0.1785 | 1 | 7 | 1.1785 | 231.0898 | 220.1305 | 2031-06-03 | 214.0168 | 224.7604 | 239.3843 | 2031-06-03 | 6.109% | 0.04717% | 50% | 0.70349 | 4 | 10 | 4.7035 | FALSE | FALSE
2031-06-04 | 95.9088 | 100.7248 | 104.3457 | 104.347 | 0.41485 | FALSE | 104.3525 | 2029 | 2031-06-04 | 4.781% | 3.47% | 0.007395% | 50% | 0.18356 | 1 | 7 | 1.1836 | 231.1766 | 95.9088 | 2031-06-04 | 93.2746 | 97.9583 | 104.3389 | 2031-06-04 | 6.115% | 0.047% | 50% | 0.70854 | 4 | 10 | 4.7085 | FALSE | FALSE
2031-06-05 | 124.2622 | 130.5037 | 135.2056 | 135.209 | 0.53732 | FALSE | 135.2145 | 2029 | 2031-06-05 | 4.783% | 3.478% | 0.007309% | 50% | 0.18864 | 1 | 7 | 1.1886 | 231.2529 | 124.2622 | 2031-06-05 | 120.8421 | 126.9118 | 135.1875 | 2031-06-05 | 6.122% | 0.04677% | 50% | 0.71362 | 4 | 10 | 4.7136 | FALSE | FALSE
2031-06-06 | 182.5875 | 191.7612 | 198.6856 | 198.6956 | 0.78932 | FALSE | 198.6993 | 2029 | 2031-06-06 | 4.784% | 3.485% | 0.007221% | 50% | 0.19374 | 1 | 7 | 1.1937 | 231.3181 | 182.5875 | 2031-06-06 | 177.5391 | 186.4592 | 198.6311 | 2031-06-06 | 6.128% | 0.04647% | 50% | 0.71873 | 4 | 10 | 4.7187 | FALSE | FALSE
2031-06-07 | 113.7747 | 119.4927 | 123.8171 | 123.8195 | 0.49171 | FALSE | 123.8249 | 2029 | 2031-06-07 | 4.785% | 3.493% | 0.00713% | 50% | 0.19886 | 1 | 7 | 1.1989 | 231.3719 | 113.7747 | 2031-06-07 | 110.6487 | 116.2096 | 123.8039 | 2031-06-07 | 6.134% | 0.04611% | 50% | 0.72385 | 4 | 10 | 4.7238 | FALSE | FALSE
2031-06-08 | 86.6836 | 91.0413 | 94.3432 | 94.3439 | 0.37456 | FALSE | 94.3489 | 2029 | 2031-06-08 | 4.787% | 3.5% | 0.007035% | 50% | 0.20399 | 1 | 7 | 1.204 | 231.4138 | 86.6836 | 2031-06-08 | 84.3084 | 88.5467 | 94.3393 | 2031-06-08 | 6.14% | 0.04569% | 50% | 0.72898 | 4 | 10 | 4.729 | FALSE | FALSE
2031-06-09 | 183.8949 | 193.1422 | 200.1625 | 200.1723 | 0.79454 | FALSE | 200.1757 | 2029 | 2031-06-09 | 4.788% | 3.507% | 0.006937% | 50% | 0.20913 | 1 | 7 | 1.2091 | 231.4431 | 183.8949 | 2031-06-09 | 178.8172 | 187.8092 | 200.1084 | 2031-06-09 | 6.146% | 0.04519% | 50% | 0.73412 | 4 | 10 | 4.7341 | FALSE | FALSE
2031-06-10 | 232.4782 | 244.1719 | 253.0662 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2031 | 2031-06-10 | 4.789% | 3.515% | 0.006833% | 50% | 0.21428 | 1 | 7 | 1.2143 | 231.4596 | 232.4782 | 2031-06-10 | 226.0374 | 237.4071 | 252.9705 | 2031-06-10 | 6.152% | 0.04464% | 50% | 0.73926 | 4 | 10 | 4.7393 | FALSE | FALSE
2031-06-11 | 220.8065 | 231.9163 | 240.3823 | 240.3974 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2029 | 2031-06-11 | 4.79% | 3.522% | 0.006724% | 50% | 0.21942 | 1 | 7 | 1.2194 | 231.4625 | 220.8065 | 2031-06-11 | 214.6981 | 225.5006 | 240.2986 | 2031-06-11 | 6.158% | 0.04401% | 50% | 0.74441 | 4 | 10 | 4.7444 | FALSE | FALSE
2031-06-12 | 174.3214 | 183.0948 | 189.7928 | 189.8009 | 0.75315 | FALSE | 189.8046 | 2029 | 2031-06-12 | 4.792% | 3.529% | 0.006609% | 50% | 0.22456 | 1 | 7 | 1.2246 | 231.4518 | 174.3214 | 2031-06-12 | 169.5199 | 178.0517 | 189.7477 | 2031-06-12 | 6.164% | 0.04331% | 50% | 0.74955 | 4 | 10 | 4.7495 | FALSE | FALSE
2031-06-13 | 214.3962 | 225.1896 | 233.4449 | 233.4585 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2029 | 2031-06-13 | 4.793% | 3.536% | 0.0065% | 50% | 0.22969 | 1 | 7 | 1.2297 | 231.4275 | 214.3962 | 2031-06-13 | 208.4758 | 218.9712 | 233.3695 | 2031-06-13 | 6.17% | 0.04261% | 50% | 0.75468 | 4 | 10 | 4.7547 | FALSE | FALSE
2031-06-14 | 193.5722 | 203.32 | 210.7892 | 210.7996 | 0.83655 | FALSE | 210.8022 | 2029 | 2031-06-14 | 4.794% | 3.543% | 0.0064% | 50% | 0.23481 | 1 | 7 | 1.2348 | 231.3903 | 193.5722 | 2031-06-14 | 188.239 | 197.7182 | 210.7317 | 2031-06-14 | 6.175% | 0.04197% | 50% | 0.7598 | 4 | 10 | 4.7598 | FALSE | FALSE
2031-06-15 | 217.293 | 228.2385 | 236.6405 | 236.6541 | 0.93927 | FALSE | 236.6552 | 2029 | 2031-06-15 | 4.796% | 3.551% | 0.006311% | 50% | 0.23991 | 1 | 7 | 1.2399 | 231.3407 | 217.293 | 2031-06-15 | 211.2991 | 221.9427 | 236.5646 | 2031-06-15 | 6.181% | 0.04141% | 50% | 0.7649 | 4 | 10 | 4.7649 | FALSE | FALSE
2031-06-16 | 205.1363 | 215.4724 | 223.4206 | 223.4323 | 0.88696 | FALSE | 223.4342 | 2029 | 2031-06-16 | 4.797% | 3.558% | 0.006233% | 50% | 0.245 | 1 | 7 | 1.245 | 231.2791 | 205.1363 | 2031-06-16 | 199.4866 | 209.538 | 223.3557 | 2031-06-16 | 6.186% | 0.04091% | 50% | 0.76998 | 4 | 10 | 4.77 | FALSE | FALSE
2031-06-17 | 211.5361 | 222.1977 | 230.4106 | 230.4231 | 0.91492 | FALSE | 230.4245 | 2029 | 2031-06-17 | 4.798% | 3.564% | 0.006166% | 50% | 0.25005 | 1 | 7 | 1.2501 | 231.2061 | 211.5361 | 2031-06-17 | 205.711 | 216.079 | 230.3412 | 2031-06-17 | 6.192% | 0.04049% | 50% | 0.77504 | 4 | 10 | 4.775 | FALSE | FALSE
2031-06-18 | 218.0845 | 229.0793 | 237.5637 | 237.577 | 0.94358 | FALSE | 237.578 | 2029 | 2031-06-18 | 4.8% | 3.571% | 0.006111% | 50% | 0.25508 | 1 | 7 | 1.2551 | 231.1222 | 218.0845 | 2031-06-18 | 212.08 | 222.772 | 237.4893 | 2031-06-18 | 6.197% | 0.04013% | 50% | 0.78006 | 4 | 10 | 4.7801 | FALSE | FALSE
2031-06-19 | 222.227 | 233.4338 | 242.0966 | 242.1105 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2029 | 2031-06-19 | 4.801% | 3.578% | 0.00608% | 50% | 0.26007 | 1 | 7 | 1.2601 | 231.0279 | 222.227 | 2031-06-19 | 216.1103 | 227.0086 | 242.0192 | 2031-06-19 | 6.202% | 0.03992% | 50% | 0.78505 | 4 | 10 | 4.7851 | FALSE | FALSE
2031-06-20 | 119.6763 | 125.7132 | 130.3877 | 130.3901 | 0.51823 | FALSE | 130.3945 | 2029 | 2031-06-20 | 4.802% | 3.585% | 0.006073% | 50% | 0.26502 | 1 | 7 | 1.265 | 230.9236 | 119.6763 | 2031-06-20 | 116.4091 | 122.2813 | 130.3739 | 2031-06-20 | 6.207% | 0.03982% | 50% | 0.79001 | 4 | 10 | 4.79 | FALSE | FALSE
2031-06-21 | 85.3581 | 89.6651 | 93.0057 | 93.0063 | 0.3698 | FALSE | 93.0104 | 2029 | 2031-06-21 | 4.803% | 3.592% | 0.006089% | 50% | 0.26994 | 1 | 7 | 1.2699 | 230.8099 | 85.3581 | 2031-06-21 | 83.0352 | 87.225 | 93.0026 | 2031-06-21 | 6.212% | 0.03983% | 50% | 0.79492 | 4 | 10 | 4.7949 | FALSE | FALSE
2031-06-22 | 168.7258 | 177.2418 | 183.8578 | 183.8648 | 0.73139 | FALSE | 183.8683 | 2029 | 2031-06-22 | 4.805% | 3.598% | 0.006131% | 50% | 0.2748 | 1 | 7 | 1.2748 | 230.6872 | 168.7258 | 2031-06-22 | 164.1083 | 172.3913 | 183.8195 | 2031-06-22 | 6.217% | 0.03997% | 50% | 0.79979 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2031-06-23 | 165.0868 | 173.4216 | 179.9073 | 179.914 | 0.71602 | FALSE | 179.9176 | 2029 | 2031-06-23 | 4.806% | 3.605% | 0.006198% | 50% | 0.27962 | 1 | 7 | 1.2796 | 230.5562 | 165.0868 | 2031-06-23 | 160.5728 | 168.6796 | 179.8709 | 2031-06-23 | 6.222% | 0.04023% | 50% | 0.80461 | 4 | 10 | 4.8046 | FALSE | FALSE
2031-06-24 | 164.9566 | 173.2872 | 179.7801 | 179.7868 | 0.71589 | FALSE | 179.7905 | 2029 | 2031-06-24 | 4.807% | 3.612% | 0.006291% | 50% | 0.28439 | 1 | 7 | 1.2844 | 230.4172 | 164.9566 | 2031-06-24 | 160.4488 | 168.5517 | 179.7435 | 2031-06-24 | 6.226% | 0.0406% | 50% | 0.80938 | 4 | 10 | 4.8094 | FALSE | FALSE
2031-06-25 | 140.7048 | 147.8126 | 153.3613 | 153.3657 | 0.61102 | FALSE | 153.3701 | 2029 | 2031-06-25 | 4.809% | 3.618% | 0.006412% | 50% | 0.28911 | 1 | 7 | 1.2891 | 230.2708 | 140.7048 | 2031-06-25 | 136.8691 | 143.7832 | 153.3377 | 2031-06-25 | 6.231% | 0.0411% | 50% | 0.8141 | 4 | 10 | 4.8141 | FALSE | FALSE
2031-06-26 | 46.7933 | 49.1578 | 51.0065 | 51.0065 | 0.20333 | FALSE | 51.0092 | 2029 | 2031-06-26 | 4.81% | 3.625% | 0.006561% | 50% | 0.29377 | 1 | 7 | 1.2938 | 230.1184 | 46.7933 | 2031-06-26 | 45.5256 | 47.826 | 51.0065 | 2031-06-26 | 6.235% | 0.04172% | 50% | 0.81875 | 4 | 10 | 4.8188 | FALSE | FALSE
2031-06-27 | 54.6688 | 57.432 | 59.5958 | 59.5958 | 0.23772 | FALSE | 59.599 | 2029 | 2031-06-27 | 4.811% | 3.631% | 0.006741% | 50% | 0.29836 | 1 | 7 | 1.2984 | 229.9604 | 54.6688 | 2031-06-27 | 53.1887 | 55.8771 | 59.5958 | 2031-06-27 | 6.24% | 0.04249% | 50% | 0.82335 | 4 | 10 | 4.8233 | FALSE | FALSE
2031-06-28 | 239.0306 | 251.1158 | 260.594 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2031 | 2031-06-28 | 4.813% | 3.637% | 0.006941% | 50% | 0.3029 | 1 | 7 | 1.3029 | 229.7959 | 239.0306 | 2031-06-28 | 232.4795 | 244.2334 | 260.4991 | 2031-06-28 | 6.244% | 0.04334% | 50% | 0.82788 | 4 | 10 | 4.8279 | FALSE | FALSE
2031-06-29 | 226.9403 | 238.4174 | 247.4324 | 247.4498 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2029 | 2031-06-29 | 4.814% | 3.643% | 0.007159% | 50% | 0.30736 | 1 | 7 | 1.3074 | 229.6238 | 226.9403 | 2031-06-29 | 220.7249 | 231.8877 | 247.3421 | 2031-06-29 | 6.248% | 0.04427% | 50% | 0.83235 | 4 | 10 | 4.8324 | FALSE | FALSE
2031-06-30 | 52.9899 | 55.6705 | 57.7792 | 57.7792 | 0.23093 | FALSE | 57.7826 | 2029 | 2031-06-30 | 4.815% | 3.65% | 0.007396% | 50% | 0.31177 | 1 | 7 | 1.3118 | 229.4431 | 52.9899 | 2031-06-30 | 51.5585 | 54.1667 | 57.7792 | 2031-06-30 | 6.252% | 0.04529% | 50% | 0.83675 | 4 | 10 | 4.8368 | FALSE | FALSE
2031-07-01 | 203.2049 | 213.4875 | 221.5881 | 221.6023 | 0.88637 | FALSE | 221.6045 | 2029 | 2031-07-01 | 4.816% | 3.656% | 0.007653% | 50% | 0.3161 | 1 | 7 | 1.3161 | 229.2529 | 203.2049 | 2031-07-01 | 197.656 | 207.6578 | 221.5162 | 2031-07-01 | 6.256% | 0.04639% | 50% | 0.84108 | 4 | 10 | 4.8411 | FALSE | FALSE
2031-07-02 | 224.5682 | 235.9351 | 244.9028 | 244.9217 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2029 | 2031-07-02 | 4.818% | 3.662% | 0.007931% | 50% | 0.32035 | 1 | 7 | 1.3204 | 229.0521 | 224.5682 | 2031-07-02 | 218.4274 | 229.4834 | 244.8084 | 2031-07-02 | 6.26% | 0.04758% | 50% | 0.84534 | 4 | 10 | 4.8453 | FALSE | FALSE
2031-07-03 | 185.995 | 195.4121 | 202.8522 | 202.8644 | 0.81276 | FALSE | 202.8679 | 2029 | 2031-07-03 | 4.819% | 3.668% | 0.00822% | 50% | 0.32454 | 1 | 7 | 1.3245 | 228.8398 | 185.995 | 2031-07-03 | 180.929 | 190.0896 | 202.7919 | 2031-07-03 | 6.264% | 0.04878% | 50% | 0.84953 | 4 | 10 | 4.8495 | FALSE | FALSE
2031-07-04 | 181.4446 | 190.6339 | 197.9043 | 197.9161 | 0.79365 | FALSE | 197.9201 | 2029 | 2031-07-04 | 4.82% | 3.674% | 0.008508% | 50% | 0.32865 | 1 | 7 | 1.3287 | 228.6149 | 181.4446 | 2031-07-04 | 176.5074 | 185.4467 | 197.8465 | 2031-07-04 | 6.267% | 0.04992% | 50% | 0.85364 | 4 | 10 | 4.8536 | FALSE | FALSE
2031-07-05 | 218.2616 | 229.3187 | 238.0789 | 238.0985 | 0.9557 | FALSE | 238.0996 | 2029 | 2031-07-05 | 4.822% | 3.68% | 0.008792% | 50% | 0.33268 | 1 | 7 | 1.3327 | 228.3765 | 218.2616 | 2031-07-05 | 212.3056 | 223.061 | 237.9848 | 2031-07-05 | 6.271% | 0.051% | 50% | 0.85767 | 4 | 10 | 4.8577 | FALSE | FALSE
2031-07-06 | 173.2632 | 182.0431 | 189.0088 | 189.0201 | 0.75949 | FALSE | 189.0247 | 2029 | 2031-07-06 | 4.823% | 3.685% | 0.009073% | 50% | 0.33664 | 1 | 7 | 1.3366 | 228.1236 | 173.2632 | 2031-07-06 | 168.5582 | 177.0997 | 188.9555 | 2031-07-06 | 6.274% | 0.05203% | 50% | 0.86163 | 4 | 10 | 4.8616 | FALSE | FALSE
2031-07-07 | 215.3231 | 226.2375 | 234.9084 | 234.9286 | 0.94499 | FALSE | 234.9299 | 2029 | 2031-07-07 | 4.824% | 3.691% | 0.009349% | 50% | 0.34052 | 1 | 7 | 1.3405 | 227.8551 | 215.3231 | 2031-07-07 | 209.4558 | 220.0728 | 234.8139 | 2031-07-07 | 6.278% | 0.053% | 50% | 0.86551 | 4 | 10 | 4.8655 | FALSE | FALSE
2031-07-08 | 228.3521 | 239.9301 | 249.1406 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2031 | 2031-07-08 | 4.826% | 3.697% | 0.009622% | 50% | 0.34432 | 1 | 7 | 1.3443 | 227.5701 | 228.3521 | 2031-07-08 | 222.1261 | 233.3885 | 249.0303 | 2031-07-08 | 6.281% | 0.05391% | 50% | 0.8693 | 4 | 10 | 4.8693 | FALSE | FALSE
2031-07-09 | 225.966 | 237.4264 | 246.5553 | 246.5795 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2029 | 2031-07-09 | 4.827% | 3.703% | 0.00989% | 50% | 0.34804 | 1 | 7 | 1.348 | 227.2676 | 225.966 | 2031-07-09 | 219.81 | 230.9582 | 246.4455 | 2031-07-09 | 6.284% | 0.05476% | 50% | 0.87302 | 4 | 10 | 4.873 | FALSE | FALSE
2031-07-10 | 224.1512 | 235.5228 | 244.5927 | 244.6171 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2029 | 2031-07-10 | 4.828% | 3.708% | 0.01015% | 50% | 0.35167 | 1 | 7 | 1.3517 | 226.9469 | 224.1512 | 2031-07-10 | 218.0499 | 229.1119 | 244.4836 | 2031-07-10 | 6.287% | 0.05556% | 50% | 0.87666 | 4 | 10 | 4.8767 | FALSE | FALSE
2031-07-11 | 218.0825 | 229.1493 | 237.9877 | 238.0111 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2029 | 2031-07-11 | 4.83% | 3.714% | 0.01041% | 50% | 0.35523 | 1 | 7 | 1.3552 | 226.6087 | 218.0825 | 2031-07-11 | 212.1542 | 222.9202 | 237.8843 | 2031-07-11 | 6.291% | 0.05631% | 50% | 0.88022 | 4 | 10 | 4.8802 | FALSE | FALSE
2031-07-12 | 215.5273 | 226.4676 | 235.216 | 235.2394 | 0.95258 | FALSE | 235.2407 | 2029 | 2031-07-12 | 4.831% | 3.719% | 0.01067% | 50% | 0.3587 | 1 | 7 | 1.3587 | 226.2539 | 215.5273 | 2031-07-12 | 209.6744 | 220.3175 | 235.1144 | 2031-07-12 | 6.294% | 0.05697% | 50% | 0.88369 | 4 | 10 | 4.8837 | FALSE | FALSE
2031-07-13 | 215.6547 | 226.6045 | 235.3717 | 235.3957 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2029 | 2031-07-13 | 4.832% | 3.725% | 0.01093% | 50% | 0.3621 | 1 | 7 | 1.3621 | 225.8836 | 215.6547 | 2031-07-13 | 209.8027 | 220.4554 | 235.269 | 2031-07-13 | 6.296% | 0.05757% | 50% | 0.88709 | 4 | 10 | 4.8871 | FALSE | FALSE
2031-07-14 | 213.3263 | 224.161 | 232.8468 | 232.8708 | 0.94601 | FALSE | 232.8723 | 2029 | 2031-07-14 | 4.833% | 3.73% | 0.01117% | 50% | 0.36541 | 1 | 7 | 1.3654 | 225.4987 | 213.3263 | 2031-07-14 | 207.5436 | 218.0846 | 232.746 | 2031-07-14 | 6.299% | 0.05808% | 50% | 0.8904 | 4 | 10 | 4.8904 | FALSE | FALSE
2031-07-15 | 204.6307 | 215.0267 | 223.3711 | 223.3933 | 0.90905 | FALSE | 223.3958 | 2029 | 2031-07-15 | 4.835% | 3.736% | 0.01142% | 50% | 0.36864 | 1 | 7 | 1.3686 | 225.1003 | 204.6307 | 2031-07-15 | 199.0936 | 209.2082 | 223.2796 | 2031-07-15 | 6.302% | 0.05852% | 50% | 0.89363 | 4 | 10 | 4.8936 | FALSE | FALSE
2031-07-16 | 210.0256 | 220.6986 | 229.276 | 229.3002 | 0.93473 | FALSE | 229.3021 | 2029 | 2031-07-16 | 4.836% | 3.741% | 0.01166% | 50% | 0.37179 | 1 | 7 | 1.3718 | 224.6894 | 210.0256 | 2031-07-16 | 204.3441 | 214.7284 | 229.1778 | 2031-07-16 | 6.305% | 0.05887% | 50% | 0.89678 | 4 | 10 | 4.8968 | FALSE | FALSE
2031-07-17 | 209.3383 | 219.9794 | 228.5415 | 228.5661 | 0.93342 | FALSE | 228.568 | 2029 | 2031-07-17 | 4.837% | 3.746% | 0.01189% | 50% | 0.37486 | 1 | 7 | 1.3749 | 224.267 | 209.3383 | 2031-07-17 | 203.6809 | 214.0344 | 228.4437 | 2031-07-17 | 6.308% | 0.0592% | 50% | 0.89985 | 4 | 10 | 4.8998 | FALSE | FALSE
2031-07-18 | 212.7808 | 223.6 | 232.3158 | 232.342 | 0.95061 | FALSE | 232.3435 | 2029 | 2031-07-18 | 4.839% | 3.752% | 0.01214% | 50% | 0.37785 | 1 | 7 | 1.3779 | 223.834 | 212.7808 | 2031-07-18 | 207.0332 | 217.5601 | 232.2133 | 2031-07-18 | 6.31% | 0.05959% | 50% | 0.90284 | 4 | 10 | 4.9028 | FALSE | FALSE
2031-07-19 | 150.5996 | 158.2592 | 164.4371 | 164.448 | 0.67411 | FALSE | 164.455 | 2029 | 2031-07-19 | 4.84% | 3.757% | 0.01239% | 50% | 0.38076 | 1 | 7 | 1.3808 | 223.3914 | 150.5996 | 2031-07-19 | 146.5629 | 154.0173 | 164.3953 | 2031-07-19 | 6.313% | 0.06003% | 50% | 0.90575 | 4 | 10 | 4.9058 | FALSE | FALSE
2031-07-20 | 154.4174 | 162.2734 | 168.6172 | 168.6292 | 0.6926 | FALSE | 168.636 | 2029 | 2031-07-20 | 4.841% | 3.762% | 0.01265% | 50% | 0.3836 | 1 | 7 | 1.3836 | 222.9403 | 154.4174 | 2031-07-20 | 150.2804 | 157.926 | 168.5719 | 2031-07-20 | 6.315% | 0.06052% | 50% | 0.90858 | 4 | 10 | 4.9086 | FALSE | FALSE
2031-07-21 | 206.2853 | 216.7831 | 225.27 | 225.2961 | 0.92719 | FALSE | 225.2983 | 2029 | 2031-07-21 | 4.843% | 3.767% | 0.01292% | 50% | 0.38635 | 1 | 7 | 1.3863 | 222.4816 | 206.2853 | 2031-07-21 | 200.7315 | 210.9467 | 225.1728 | 2031-07-21 | 6.318% | 0.06107% | 50% | 0.91134 | 4 | 10 | 4.9113 | FALSE | FALSE
2031-07-22 | 156.4893 | 164.4552 | 170.9027 | 170.9158 | 0.70482 | FALSE | 170.9227 | 2029 | 2031-07-22 | 4.844% | 3.773% | 0.0132% | 50% | 0.38903 | 1 | 7 | 1.389 | 222.0164 | 156.4893 | 2031-07-22 | 152.3033 | 160.0562 | 170.8548 | 2031-07-22 | 6.32% | 0.06167% | 50% | 0.91402 | 4 | 10 | 4.914 | FALSE | FALSE
2031-07-23 | 180.099 | 189.2693 | 196.7003 | 196.7197 | 0.81289 | FALSE | 196.7248 | 2029 | 2031-07-23 | 4.845% | 3.778% | 0.01349% | 50% | 0.39163 | 1 | 7 | 1.3916 | 221.5456 | 180.099 | 2031-07-23 | 175.2727 | 184.1974 | 196.6298 | 2031-07-23 | 6.323% | 0.06234% | 50% | 0.91662 | 4 | 10 | 4.9166 | FALSE | FALSE
2031-07-24 | 209.011 | 219.6566 | 228.2927 | 228.3217 | 0.94545 | FALSE | 228.3235 | 2029 | 2031-07-24 | 4.846% | 3.783% | 0.01378% | 50% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | 221.0677 | 209.011 | 2031-07-24 | 203.3961 | 213.7556 | 228.189 | 2031-07-24 | 6.325% | 0.06305% | 50% | 0.91915 | 4 | 10 | 4.9191 | FALSE | FALSE
2031-07-25 | 112.5265 | 118.2594 | 122.9155 | 122.9207 | 0.51009 | FALSE | 122.9294 | 2029 | 2031-07-25 | 4.848% | 3.788% | 0.01408% | 50% | 0.39661 | 1 | 7 | 1.3966 | 220.5806 | 112.5265 | 2031-07-25 | 109.54 | 115.1208 | 122.8971 | 2031-07-25 | 6.328% | 0.06381% | 50% | 0.9216 | 4 | 10 | 4.9216 | FALSE | FALSE
2031-07-26 | 200.7845 | 211.0168 | 219.3365 | 219.3641 | 0.91229 | FALSE | 219.367 | 2029 | 2031-07-26 | 4.849% | 3.793% | 0.01437% | 50% | 0.39899 | 1 | 7 | 1.399 | 220.0842 | 200.7845 | 2031-07-26 | 195.4044 | 205.3625 | 219.2402 | 2031-07-26 | 6.33% | 0.06461% | 50% | 0.92398 | 4 | 10 | 4.924 | FALSE | FALSE
2031-07-27 | 220.3466 | 231.5791 | 240.7222 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2031 | 2031-07-27 | 4.85% | 3.798% | 0.01466% | 50% | 0.40131 | 1 | 7 | 1.4013 | 219.5787 | 220.3466 | 2031-07-27 | 214.4337 | 225.3647 | 240.5999 | 2031-07-27 | 6.332% | 0.06544% | 50% | 0.92629 | 4 | 10 | 4.9263 | FALSE | FALSE
2031-07-28 | 177.99 | 187.0658 | 194.4617 | 194.4829 | 0.81247 | FALSE | 194.4885 | 2029 | 2031-07-28 | 4.852% | 3.803% | 0.01494% | 50% | 0.40355 | 1 | 7 | 1.4035 | 219.064 | 177.99 | 2031-07-28 | 173.2414 | 182.075 | 194.3885 | 2031-07-28 | 6.334% | 0.06632% | 50% | 0.92853 | 4 | 10 | 4.9285 | FALSE | FALSE
2031-07-29 | 108.1175 | 113.632 | 118.1308 | 118.1358 | 0.49467 | FALSE | 118.1451 | 2029 | 2031-07-29 | 4.853% | 3.808% | 0.01521% | 50% | 0.40572 | 1 | 7 | 1.4057 | 218.54 | 108.1175 | 2031-07-29 | 105.2604 | 110.6292 | 118.1137 | 2031-07-29 | 6.337% | 0.06723% | 50% | 0.93071 | 4 | 10 | 4.9307 | FALSE | FALSE
2031-07-30 | 187.143 | 196.6909 | 204.4886 | 204.5138 | 0.8584 | FALSE | 204.5184 | 2029 | 2031-07-30 | 4.854% | 3.813% | 0.01549% | 50% | 0.40782 | 1 | 7 | 1.4078 | 218.0068 | 187.143 | 2031-07-30 | 182.1524 | 191.4456 | 204.4026 | 2031-07-30 | 6.339% | 0.06818% | 50% | 0.93281 | 4 | 10 | 4.9328 | FALSE | FALSE
2031-07-31 | 214.1644 | 225.094 | 234.0299 | 234.066 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2029 | 2031-07-31 | 4.856% | 3.818% | 0.01575% | 50% | 0.40986 | 1 | 7 | 1.4099 | 217.4644 | 214.1644 | 2031-07-31 | 208.4378 | 219.0751 | 233.9076 | 2031-07-31 | 6.341% | 0.06918% | 50% | 0.93485 | 4 | 10 | 4.9349 | FALSE | FALSE
2031-08-01 | 213.1272 | 224.007 | 232.9118 | 232.9481 | 0.98254 | FALSE | 232.9488 | 2029 | 2031-08-01 | 4.857% | 3.823% | 0.016% | 50% | 0.41184 | 1 | 7 | 1.4118 | 216.9129 | 213.1272 | 2031-08-01 | 207.4331 | 218.0222 | 232.7887 | 2031-08-01 | 6.343% | 0.07016% | 50% | 0.93683 | 4 | 10 | 4.9368 | FALSE | FALSE
2031-08-02 | 213.1844 | 224.0701 | 232.9895 | 233.0265 | 0.98536 | FALSE | 233.0271 | 2029 | 2031-08-02 | 4.858% | 3.828% | 0.01624% | 50% | 0.41375 | 1 | 7 | 1.4138 | 216.3521 | 213.1844 | 2031-08-02 | 207.4927 | 218.0878 | 232.8642 | 2031-08-02 | 6.345% | 0.07114% | 50% | 0.93874 | 4 | 10 | 4.9387 | FALSE | FALSE
2031-08-03 | 202.4157 | 212.7545 | 221.2347 | 221.2679 | 0.93804 | FALSE | 221.2702 | 2029 | 2031-08-03 | 4.859% | 3.833% | 0.01647% | 50% | 0.4156 | 1 | 7 | 1.4156 | 215.7821 | 202.4157 | 2031-08-03 | 197.0231 | 207.0865 | 221.1225 | 2031-08-03 | 6.348% | 0.0721% | 50% | 0.94059 | 4 | 10 | 4.9406 | FALSE | FALSE
2031-08-04 | 192.0948 | 201.9092 | 209.9679 | 209.9976 | 0.8926 | FALSE | 210.0014 | 2029 | 2031-08-04 | 4.861% | 3.838% | 0.01668% | 50% | 0.41739 | 1 | 7 | 1.4174 | 215.2029 | 192.0948 | 2031-08-04 | 186.9882 | 196.5416 | 209.8677 | 2031-08-04 | 6.35% | 0.07305% | 50% | 0.94238 | 4 | 10 | 4.9424 | FALSE | FALSE
2031-08-05 | 178.7317 | 187.8659 | 195.3741 | 195.3992 | 0.83277 | FALSE | 195.4049 | 2029 | 2031-08-05 | 4.862% | 3.843% | 0.01689% | 50% | 0.41912 | 1 | 7 | 1.4191 | 214.6145 | 178.7317 | 2031-08-05 | 173.9927 | 182.8847 | 195.2892 | 2031-08-05 | 6.352% | 0.074% | 50% | 0.94411 | 4 | 10 | 4.9441 | FALSE | FALSE
2031-08-06 | 191.7096 | 201.5098 | 209.574 | 209.6044 | 0.89575 | FALSE | 209.6082 | 2029 | 2031-08-06 | 4.863% | 3.848% | 0.01708% | 50% | 0.4208 | 1 | 7 | 1.4208 | 214.017 | 191.7096 | 2031-08-06 | 186.621 | 196.1611 | 209.4708 | 2031-08-06 | 6.354% | 0.07493% | 50% | 0.94579 | 4 | 10 | 4.9458 | FALSE | FALSE
2031-08-07 | 204.8749 | 215.3511 | 223.9805 | 224.017 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2029 | 2031-08-07 | 4.865% | 3.853% | 0.01725% | 50% | 0.42242 | 1 | 7 | 1.4224 | 213.4113 | 204.8749 | 2031-08-07 | 199.4306 | 209.6283 | 223.8567 | 2031-08-07 | 6.356% | 0.07586% | 50% | 0.9474 | 4 | 10 | 4.9474 | FALSE | FALSE
2031-08-08 | 208.4704 | 219.1334 | 227.926 | 227.9645 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2029 | 2031-08-08 | 4.866% | 3.858% | 0.01742% | 50% | 0.42398 | 1 | 7 | 1.424 | 212.7982 | 208.4704 | 2031-08-08 | 202.9316 | 213.3113 | 227.7947 | 2031-08-08 | 6.358% | 0.07673% | 50% | 0.94897 | 4 | 10 | 4.949 | FALSE | FALSE
2031-08-09 | 198.683 | 208.8483 | 217.2391 | 217.2738 | 0.93639 | FALSE | 217.2763 | 2029 | 2031-08-09 | 4.867% | 3.862% | 0.01758% | 50% | 0.42549 | 1 | 7 | 1.4255 | 212.1773 | 198.683 | 2031-08-09 | 193.4157 | 203.3114 | 217.1206 | 2031-08-09 | 6.36% | 0.07758% | 50% | 0.95048 | 4 | 10 | 4.9505 | FALSE | FALSE
2031-08-10 | 193.1423 | 203.0269 | 211.1945 | 211.2273 | 0.91297 | FALSE | 211.2306 | 2029 | 2031-08-10 | 4.869% | 3.867% | 0.01774% | 50% | 0.42695 | 1 | 7 | 1.427 | 211.548 | 193.1423 | 2031-08-10 | 188.03 | 197.6529 | 211.0823 | 2031-08-10 | 6.362% | 0.07839% | 50% | 0.95194 | 4 | 10 | 4.9519 | FALSE | FALSE
2031-08-11 | 179.2529 | 188.4292 | 196.0194 | 196.047 | 0.84987 | FALSE | 196.0523 | 2029 | 2031-08-11 | 4.87% | 3.872% | 0.01791% | 50% | 0.42836 | 1 | 7 | 1.4284 | 210.9098 | 179.2529 | 2031-08-11 | 174.522 | 183.4561 | 195.9251 | 2031-08-11 | 6.364% | 0.07917% | 50% | 0.95335 | 4 | 10 | 4.9533 | FALSE | FALSE
2031-08-12 | 187.7981 | 197.4146 | 205.377 | 205.4084 | 0.89314 | FALSE | 205.4125 | 2029 | 2031-08-12 | 4.871% | 3.877% | 0.01807% | 50% | 0.42972 | 1 | 7 | 1.4297 | 210.2623 | 187.7981 | 2031-08-12 | 182.8391 | 192.2016 | 205.2693 | 2031-08-12 | 6.366% | 0.07992% | 50% | 0.95471 | 4 | 10 | 4.9547 | FALSE | FALSE
2031-08-13 | 130.5437 | 137.2302 | 142.7723 | 142.7843 | 0.62275 | FALSE | 142.7943 | 2029 | 2031-08-13 | 4.872% | 3.882% | 0.01822% | 50% | 0.43104 | 1 | 7 | 1.431 | 209.6048 | 130.5437 | 2031-08-13 | 127.1302 | 133.6419 | 142.7312 | 2031-08-13 | 6.368% | 0.08064% | 50% | 0.95602 | 4 | 10 | 4.956 | FALSE | FALSE
2031-08-14 | 143.1898 | 150.5261 | 156.613 | 156.6288 | 0.68527 | FALSE | 156.638 | 2029 | 2031-08-14 | 4.874% | 3.887% | 0.01836% | 50% | 0.4323 | 1 | 7 | 1.4323 | 208.937 | 143.1898 | 2031-08-14 | 139.4416 | 146.5859 | 156.5588 | 2031-08-14 | 6.37% | 0.08123% | 50% | 0.95729 | 4 | 10 | 4.9573 | FALSE | FALSE
2031-08-15 | 147.3988 | 154.9529 | 161.2267 | 161.2441 | 0.70771 | FALSE | 161.2529 | 2029 | 2031-08-15 | 4.875% | 3.891% | 0.01848% | 50% | 0.43353 | 1 | 7 | 1.4335 | 208.2584 | 147.3988 | 2031-08-15 | 143.5413 | 150.8978 | 161.1674 | 2031-08-15 | 6.372% | 0.08168% | 50% | 0.95852 | 4 | 10 | 4.9585 | FALSE | FALSE
2031-08-16 | 132.6027 | 139.4005 | 145.0518 | 145.0648 | 0.63878 | FALSE | 145.0747 | 2029 | 2031-08-16 | 4.876% | 3.896% | 0.01859% | 50% | 0.43471 | 1 | 7 | 1.4347 | 207.5685 | 132.6027 | 2031-08-16 | 129.1442 | 135.7646 | 145.0072 | 2031-08-16 | 6.374% | 0.08199% | 50% | 0.9597 | 4 | 10 | 4.9597 | FALSE | FALSE
2031-08-17 | 102.1261 | 107.3629 | 111.7209 | 111.7267 | 0.49361 | FALSE | 111.7374 | 2029 | 2031-08-17 | 4.878% | 3.901% | 0.01867% | 50% | 0.43585 | 1 | 7 | 1.4358 | 206.8667 | 102.1261 | 2031-08-17 | 99.4783 | 104.5794 | 111.7013 | 2031-08-17 | 6.376% | 0.08217% | 50% | 0.96083 | 4 | 10 | 4.9608 | FALSE | FALSE
2031-08-18 | 125.4014 | 131.8336 | 137.1916 | 137.203 | 0.60823 | FALSE | 137.2131 | 2029 | 2031-08-18 | 4.879% | 3.906% | 0.01874% | 50% | 0.43694 | 1 | 7 | 1.4369 | 206.1526 | 125.4014 | 2031-08-18 | 122.1411 | 128.4061 | 137.1533 | 2031-08-18 | 6.378% | 0.08221% | 50% | 0.96193 | 4 | 10 | 4.9619 | FALSE | FALSE
2031-08-19 | 135.3029 | 142.2449 | 148.0333 | 148.0476 | 0.65859 | FALSE | 148.0571 | 2029 | 2031-08-19 | 4.88% | 3.91% | 0.01879% | 50% | 0.438 | 1 | 7 | 1.438 | 205.4256 | 135.3029 | 2031-08-19 | 131.7831 | 138.5445 | 147.9853 | 2031-08-19 | 6.38% | 0.08211% | 50% | 0.96299 | 4 | 10 | 4.963 | FALSE | FALSE
2031-08-20 | 197.6428 | 207.7861 | 216.2522 | 216.2909 | 0.96558 | FALSE | 216.2923 | 2029 | 2031-08-20 | 4.882% | 3.915% | 0.01882% | 50% | 0.43902 | 1 | 7 | 1.439 | 204.6854 | 197.6428 | 2031-08-20 | 192.4539 | 202.3309 | 216.1225 | 2031-08-20 | 6.381% | 0.08187% | 50% | 0.96401 | 4 | 10 | 4.964 | FALSE | FALSE
2031-08-21 | 126.0925 | 132.5655 | 137.9735 | 137.9853 | 0.61824 | FALSE | 137.9953 | 2029 | 2031-08-21 | 4.883% | 3.92% | 0.01883% | 50% | 0.44001 | 1 | 7 | 1.44 | 203.9326 | 126.0925 | 2031-08-21 | 122.8243 | 129.1296 | 137.9342 | 2031-08-21 | 6.383% | 0.08149% | 50% | 0.96499 | 4 | 10 | 4.965 | FALSE | FALSE
2031-08-22 | 99.4404 | 104.5467 | 108.8169 | 108.8225 | 0.48938 | FALSE | 108.833 | 2029 | 2031-08-22 | 4.884% | 3.924% | 0.01881% | 50% | 0.44095 | 1 | 7 | 1.441 | 203.1683 | 99.4404 | 2031-08-22 | 96.8772 | 101.8519 | 108.7986 | 2031-08-22 | 6.385% | 0.08095% | 50% | 0.96594 | 4 | 10 | 4.9659 | FALSE | FALSE
2031-08-23 | 172.5877 | 181.4526 | 188.8731 | 188.9011 | 0.8527 | FALSE | 188.9064 | 2029 | 2031-08-23 | 4.886% | 3.929% | 0.01875% | 50% | 0.44187 | 1 | 7 | 1.4419 | 202.3925 | 172.5877 | 2031-08-23 | 168.0905 | 176.7244 | 188.7813 | 2031-08-23 | 6.387% | 0.0803% | 50% | 0.96685 | 4 | 10 | 4.9669 | FALSE | FALSE
2031-08-24 | 183.8273 | 193.2721 | 201.1857 | 201.2185 | 0.9118 | FALSE | 201.2218 | 2029 | 2031-08-24 | 4.887% | 3.933% | 0.01866% | 50% | 0.44274 | 1 | 7 | 1.4427 | 201.6054 | 183.8273 | 2031-08-24 | 179.0341 | 188.2327 | 201.0786 | 2031-08-24 | 6.388% | 0.07953% | 50% | 0.96773 | 4 | 10 | 4.9677 | FALSE | FALSE
2031-08-25 | 128.7658 | 135.3835 | 140.9335 | 140.9462 | 0.64118 | FALSE | 140.9556 | 2029 | 2031-08-25 | 4.888% | 3.938% | 0.01853% | 50% | 0.44359 | 1 | 7 | 1.4436 | 200.8067 | 128.7658 | 2031-08-25 | 125.442 | 131.8889 | 140.8922 | 2031-08-25 | 6.39% | 0.07864% | 50% | 0.96858 | 4 | 10 | 4.9686 | FALSE | FALSE
2031-08-26 | 173.8657 | 182.8038 | 190.3068 | 190.3352 | 0.86931 | FALSE | 190.3398 | 2029 | 2031-08-26 | 4.889% | 3.943% | 0.01837% | 50% | 0.44441 | 1 | 7 | 1.4444 | 199.9967 | 173.8657 | 2031-08-26 | 169.3508 | 178.0567 | 190.215 | 2031-08-26 | 6.392% | 0.07764% | 50% | 0.9694 | 4 | 10 | 4.9694 | FALSE | FALSE
2031-08-27 | 190.1942 | 199.9744 | 208.192 | 208.2274 | 0.9549 | FALSE | 208.2291 | 2029 | 2031-08-27 | 4.891% | 3.947% | 0.01816% | 50% | 0.44519 | 1 | 7 | 1.4452 | 199.1752 | 190.1942 | 2031-08-27 | 185.2489 | 194.7748 | 208.0783 | 2031-08-27 | 6.394% | 0.07652% | 50% | 0.97018 | 4 | 10 | 4.9702 | FALSE | FALSE
2031-08-28 | 187.3075 | 196.9419 | 205.0446 | 205.0785 | 0.94435 | FALSE | 205.0805 | 2029 | 2031-08-28 | 4.892% | 3.952% | 0.01794% | 50% | 0.44595 | 1 | 7 | 1.4459 | 198.3422 | 187.3075 | 2031-08-28 | 182.4458 | 191.8302 | 204.9363 | 2031-08-28 | 6.395% | 0.07533% | 50% | 0.97094 | 4 | 10 | 4.9709 | FALSE | FALSE
2031-08-29 | 126.0895 | 132.577 | 138.038 | 138.0498 | 0.63838 | FALSE | 138.0586 | 2029 | 2031-08-29 | 4.893% | 3.956% | 0.01771% | 50% | 0.44668 | 1 | 7 | 1.4467 | 197.4978 | 126.0895 | 2031-08-29 | 122.8519 | 129.1727 | 138.0003 | 2031-08-29 | 6.397% | 0.07417% | 50% | 0.97166 | 4 | 10 | 4.9717 | FALSE | FALSE
2031-08-30 | 187.2305 | 196.8664 | 204.9852 | 205.0185 | 0.95213 | FALSE | 205.0203 | 2029 | 2031-08-30 | 4.895% | 3.961% | 0.01748% | 50% | 0.44738 | 1 | 7 | 1.4474 | 196.6418 | 187.2305 | 2031-08-30 | 182.3837 | 191.7701 | 204.879 | 2031-08-30 | 6.398% | 0.07306% | 50% | 0.97237 | 4 | 10 | 4.9724 | FALSE | FALSE
2031-08-31 | 83.2928 | 87.5807 | 91.1967 | 91.1995 | 0.42539 | FALSE | 91.2086 | 2029 | 2031-08-31 | 4.896% | 3.965% | 0.01724% | 50% | 0.44805 | 1 | 7 | 1.4481 | 195.7744 | 83.2928 | 2031-08-31 | 81.1731 | 85.3519 | 91.1878 | 2031-08-31 | 6.4% | 0.07198% | 50% | 0.97304 | 4 | 10 | 4.973 | FALSE | FALSE
2031-09-01 | 165.6628 | 174.1935 | 181.3939 | 181.4182 | 0.84998 | FALSE | 181.4228 | 2029 | 2031-09-01 | 4.897% | 3.97% | 0.017% | 50% | 0.4487 | 1 | 7 | 1.4487 | 194.8954 | 165.6628 | 2031-09-01 | 161.3991 | 169.7102 | 181.317 | 2031-09-01 | 6.401% | 0.07094% | 50% | 0.97369 | 4 | 10 | 4.9737 | FALSE | FALSE
2031-09-02 | 163.2916 | 171.7025 | 178.8082 | 178.8314 | 0.84166 | FALSE | 178.8361 | 2029 | 2031-09-02 | 4.899% | 3.974% | 0.01676% | 50% | 0.44933 | 1 | 7 | 1.4493 | 194.005 | 163.2916 | 2031-09-02 | 159.0957 | 167.2905 | 178.7346 | 2031-09-02 | 6.403% | 0.06994% | 50% | 0.97431 | 4 | 10 | 4.9743 | FALSE | FALSE
2031-09-03 | 127.5527 | 134.1246 | 139.6815 | 139.6934 | 0.66049 | FALSE | 139.7012 | 2029 | 2031-09-03 | 4.9% | 3.978% | 0.01651% | 50% | 0.44993 | 1 | 7 | 1.4499 | 193.1031 | 127.5527 | 2031-09-03 | 124.2964 | 130.7005 | 139.6438 | 2031-09-03 | 6.404% | 0.06898% | 50% | 0.97491 | 4 | 10 | 4.9749 | FALSE | FALSE
2031-09-04 | 179.6772 | 188.9373 | 196.7741 | 196.8031 | 0.93488 | FALSE | 196.8052 | 2029 | 2031-09-04 | 4.901% | 3.983% | 0.01627% | 50% | 0.45051 | 1 | 7 | 1.4505 | 192.1897 | 179.6772 | 2031-09-04 | 175.0606 | 184.0828 | 196.6816 | 2031-09-04 | 6.406% | 0.06806% | 50% | 0.97549 | 4 | 10 | 4.9755 | FALSE | FALSE
2031-09-05 | 158.6888 | 166.8695 | 173.7988 | 173.8198 | 0.82965 | FALSE | 173.8246 | 2029 | 2031-09-05 | 4.902% | 3.987% | 0.01602% | 50% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | 191.2648 | 158.6888 | 2031-09-05 | 154.629 | 162.6004 | 173.7315 | 2031-09-05 | 6.407% | 0.06719% | 50% | 0.97605 | 4 | 10 | 4.976 | FALSE | FALSE
2031-09-06 | 177.9617 | 187.1385 | 194.9182 | 194.9462 | 0.93501 | FALSE | 194.9481 | 2029 | 2031-09-06 | 4.904% | 3.991% | 0.01579% | 50% | 0.4516 | 1 | 7 | 1.4516 | 190.3284 | 177.9617 | 2031-09-06 | 173.4017 | 182.3433 | 194.8287 | 2031-09-06 | 6.408% | 0.06639% | 50% | 0.97658 | 4 | 10 | 4.9766 | FALSE | FALSE
2031-09-07 | 135.2607 | 142.2375 | 148.1572 | 148.1708 | 0.71418 | FALSE | 148.1774 | 2029 | 2031-09-07 | 4.905% | 3.996% | 0.01558% | 50% | 0.45211 | 1 | 7 | 1.4521 | 189.3805 | 135.2607 | 2031-09-07 | 131.8203 | 138.6197 | 148.1133 | 2031-09-07 | 6.41% | 0.06566% | 50% | 0.9771 | 4 | 10 | 4.9771 | FALSE | FALSE
2031-09-08 | 157.2369 | 165.3495 | 172.2386 | 172.2589 | 0.83447 | FALSE | 172.2633 | 2029 | 2031-09-08 | 4.906% | 4% | 0.01539% | 50% | 0.45261 | 1 | 7 | 1.4526 | 188.4211 | 157.2369 | 2031-09-08 | 153.2296 | 161.1355 | 172.1734 | 2031-09-08 | 6.411% | 0.065% | 50% | 0.97759 | 4 | 10 | 4.9776 | FALSE | FALSE
2031-09-09 | 84.0974 | 88.4376 | 92.1263 | 92.1293 | 0.44858 | FALSE | 92.137 | 2029 | 2031-09-09 | 4.908% | 4.004% | 0.01522% | 50% | 0.45308 | 1 | 7 | 1.4531 | 187.4501 | 84.0974 | 2031-09-09 | 81.9791 | 86.21 | 92.1167 | 2031-09-09 | 6.412% | 0.06441% | 50% | 0.97807 | 4 | 10 | 4.9781 | FALSE | FALSE
2031-09-10 | 174.9466 | 183.978 | 191.6599 | 191.6863 | 0.9382 | FALSE | 191.6881 | 2029 | 2031-09-10 | 4.909% | 4.008% | 0.01507% | 50% | 0.45354 | 1 | 7 | 1.4535 | 186.4677 | 174.9466 | 2031-09-10 | 170.4872 | 179.2884 | 191.5746 | 2031-09-10 | 6.413% | 0.06389% | 50% | 0.97853 | 4 | 10 | 4.9785 | FALSE | FALSE
2031-09-11 | 178.3327 | 187.5415 | 195.3806 | 195.4082 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2029 | 2031-09-11 | 4.91% | 4.012% | 0.01493% | 50% | 0.45398 | 1 | 7 | 1.454 | 185.4738 | 178.3327 | 2031-09-11 | 173.7902 | 182.7644 | 195.2911 | 2031-09-11 | 6.414% | 0.06341% | 50% | 0.97897 | 4 | 10 | 4.979 | FALSE | FALSE
2031-09-12 | 123.4758 | 129.8536 | 135.2873 | 135.2978 | 0.66931 | FALSE | 135.3044 | 2029 | 2031-09-12 | 4.912% | 4.016% | 0.01478% | 50% | 0.4544 | 1 | 7 | 1.4544 | 184.4684 | 123.4758 | 2031-09-12 | 120.359 | 126.5758 | 135.2529 | 2031-09-12 | 6.415% | 0.06293% | 50% | 0.97939 | 4 | 10 | 4.9794 | FALSE | FALSE
2031-09-13 | 44.4517 | 46.7484 | 48.7066 | 48.7066 | 0.24227 | FALSE | 48.7116 | 2029 | 2031-09-13 | 4.913% | 4.02% | 0.01462% | 50% | 0.45481 | 1 | 7 | 1.4548 | 183.4516 | 44.4517 | 2031-09-13 | 43.342 | 45.5814 | 48.7066 | 2031-09-13 | 6.416% | 0.06244% | 50% | 0.9798 | 4 | 10 | 4.9798 | FALSE | FALSE
2031-09-14 | 141.7608 | 149.0872 | 155.3387 | 155.354 | 0.77706 | FALSE | 155.359 | 2029 | 2031-09-14 | 4.914% | 4.024% | 0.01445% | 50% | 0.4552 | 1 | 7 | 1.4552 | 182.4233 | 141.7608 | 2031-09-14 | 138.1815 | 145.3229 | 155.2884 | 2031-09-14 | 6.417% | 0.06193% | 50% | 0.98019 | 4 | 10 | 4.9802 | FALSE | FALSE
2031-09-15 | 158.6303 | 166.8308 | 173.8335 | 173.8539 | 0.87453 | FALSE | 173.857 | 2029 | 2031-09-15 | 4.915% | 4.028% | 0.01427% | 50% | 0.45558 | 1 | 7 | 1.4556 | 181.3836 | 158.6303 | 2031-09-15 | 154.6202 | 162.6134 | 173.7663 | 2031-09-15 | 6.418% | 0.06142% | 50% | 0.98056 | 4 | 10 | 4.9806 | FALSE | FALSE
2031-09-16 | 101.2704 | 106.5071 | 110.9823 | 110.9881 | 0.56153 | FALSE | 110.995 | 2029 | 2031-09-16 | 4.917% | 4.032% | 0.01409% | 50% | 0.45594 | 1 | 7 | 1.4559 | 180.3325 | 101.2704 | 2031-09-16 | 98.7344 | 103.84 | 110.9629 | 2031-09-16 | 6.419% | 0.06091% | 50% | 0.98092 | 4 | 10 | 4.9809 | FALSE | FALSE
2031-09-17 | 184.0336 | 193.5526 | 201.6935 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2031 | 2031-09-17 | 4.918% | 4.036% | 0.01389% | 50% | 0.45628 | 1 | 7 | 1.4563 | 179.2699 | 184.0336 | 2031-09-17 | 179.3789 | 188.6571 | 201.5997 | 2031-09-17 | 6.42% | 0.06038% | 50% | 0.98127 | 4 | 10 | 4.9813 | FALSE | FALSE
2031-09-18 | 177.7269 | 186.9223 | 194.7922 | 194.8187 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2029 | 2031-09-18 | 4.919% | 4.04% | 0.01369% | 50% | 0.45662 | 1 | 7 | 1.4566 | 178.1927 | 177.7269 | 2031-09-18 | 173.2382 | 182.2014 | 194.7026 | 2031-09-18 | 6.421% | 0.05984% | 50% | 0.98161 | 4 | 10 | 4.9816 | FALSE | FALSE
2031-09-19 | 175.3699 | 184.4458 | 192.219 | 192.2446 | 0.99024 | FALSE | 192.2449 | 2029 | 2031-09-19 | 4.921% | 4.044% | 0.01349% | 50% | 0.45694 | 1 | 7 | 1.4569 | 177.0985 | 175.3699 | 2031-09-19 | 170.9475 | 179.7946 | 192.132 | 2031-09-19 | 6.421% | 0.05938% | 50% | 0.98193 | 4 | 10 | 4.9819 | FALSE | FALSE
2031-09-20 | 179.3599 | 188.645 | 196.6029 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2031 | 2031-09-20 | 4.922% | 4.048% | 0.0133% | 50% | 0.45725 | 1 | 7 | 1.4572 | 175.9889 | 179.3599 | 2031-09-20 | 174.8419 | 183.8931 | 196.513 | 2031-09-20 | 6.422% | 0.05899% | 50% | 0.98223 | 4 | 10 | 4.9822 | FALSE | FALSE
2031-09-21 | 174.5065 | 183.5428 | 191.2929 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2029 | 2031-09-21 | 4.923% | 4.051% | 0.01312% | 50% | 0.45754 | 1 | 7 | 1.4575 | 174.8653 | 174.5065 | 2031-09-21 | 170.1169 | 178.9259 | 191.206 | 2031-09-21 | 6.422% | 0.05866% | 50% | 0.98253 | 4 | 10 | 4.9825 | FALSE | FALSE
2031-09-22 | 169.5071 | 178.287 | 185.8222 | 185.8454 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2029 | 2031-09-22 | 4.925% | 4.055% | 0.01294% | 50% | 0.45783 | 1 | 7 | 1.4578 | 173.7293 | 169.5071 | 2031-09-22 | 165.2512 | 173.8107 | 185.7406 | 2031-09-22 | 6.423% | 0.0584% | 50% | 0.98281 | 4 | 10 | 4.9828 | FALSE | FALSE
2031-09-23 | 108.6924 | 114.3239 | 119.1602 | 119.1674 | 0.62976 | FALSE | 119.1731 | 2029 | 2031-09-23 | 4.926% | 4.059% | 0.01276% | 50% | 0.4581 | 1 | 7 | 1.4581 | 172.5824 | 108.6924 | 2031-09-23 | 105.9909 | 111.4823 | 119.1347 | 2031-09-23 | 6.423% | 0.0582% | 50% | 0.98309 | 4 | 10 | 4.9831 | FALSE | FALSE
2031-09-24 | 73.1223 | 76.9119 | 80.1685 | 80.1703 | 0.42651 | FALSE | 80.1762 | 2029 | 2031-09-24 | 4.927% | 4.062% | 0.01258% | 50% | 0.45836 | 1 | 7 | 1.4584 | 171.4261 | 73.1223 | 2031-09-24 | 71.3166 | 75.0126 | 80.1619 | 2031-09-24 | 6.424% | 0.05807% | 50% | 0.98335 | 4 | 10 | 4.9834 | FALSE | FALSE
2031-09-25 | 127.0049 | 133.5888 | 139.2504 | 139.2615 | 0.74591 | FALSE | 139.2659 | 2029 | 2031-09-25 | 4.928% | 4.066% | 0.01247% | 50% | 0.45862 | 1 | 7 | 1.4586 | 170.2617 | 127.0049 | 2031-09-25 | 123.847 | 130.2672 | 139.2099 | 2031-09-25 | 6.424% | 0.0582% | 50% | 0.9836 | 4 | 10 | 4.9836 | FALSE | FALSE
2031-09-26 | 128.551 | 135.2169 | 140.9526 | 140.9641 | 0.76022 | FALSE | 140.9683 | 2029 | 2031-09-26 | 4.93% | 4.069% | 0.01243% | 50% | 0.45886 | 1 | 7 | 1.4589 | 169.0907 | 128.551 | 2031-09-26 | 125.3574 | 131.8577 | 140.9097 | 2031-09-26 | 6.424% | 0.05862% | 50% | 0.98385 | 4 | 10 | 4.9838 | FALSE | FALSE
2031-09-27 | 59.0369 | 62.0991 | 64.7355 | 64.7361 | 0.35155 | FALSE | 64.7414 | 2029 | 2031-09-27 | 4.931% | 4.073% | 0.01247% | 50% | 0.45909 | 1 | 7 | 1.4591 | 167.9147 | 59.0369 | 2031-09-27 | 57.5878 | 60.5748 | 64.7333 | 2031-09-27 | 6.424% | 0.05933% | 50% | 0.98408 | 4 | 10 | 4.9841 | FALSE | FALSE
2031-09-28 | 59.2164 | 62.2887 | 64.9354 | 64.9361 | 0.35511 | FALSE | 64.9414 | 2029 | 2031-09-28 | 4.932% | 4.076% | 0.01259% | 50% | 0.45931 | 1 | 7 | 1.4593 | 166.7351 | 59.2164 | 2031-09-28 | 57.7646 | 60.7616 | 64.933 | 2031-09-28 | 6.424% | 0.06035% | 50% | 0.9843 | 4 | 10 | 4.9843 | FALSE | FALSE
2031-09-29 | 88.124 | 92.6974 | 96.6396 | 96.6437 | 0.53225 | FALSE | 96.6495 | 2029 | 2031-09-29 | 4.934% | 4.079% | 0.01279% | 50% | 0.45953 | 1 | 7 | 1.4595 | 165.5534 | 88.124 | 2031-09-29 | 85.9559 | 90.4168 | 96.6239 | 2031-09-29 | 6.424% | 0.06165% | 50% | 0.98452 | 4 | 10 | 4.9845 | FALSE | FALSE
2031-09-30 | 126.3632 | 132.923 | 138.5805 | 138.5926 | 0.76873 | FALSE | 138.5969 | 2029 | 2031-09-30 | 4.935% | 4.082% | 0.01306% | 50% | 0.45974 | 1 | 7 | 1.4597 | 164.3712 | 126.3632 | 2031-09-30 | 123.2373 | 129.6347 | 138.5339 | 2031-09-30 | 6.424% | 0.06327% | 50% | 0.98472 | 4 | 10 | 4.9847 | FALSE | FALSE
2031-10-01 | 143.2361 | 150.6738 | 157.092 | 157.1094 | 0.87771 | FALSE | 157.112 | 2029 | 2031-10-01 | 4.936% | 4.086% | 0.01342% | 50% | 0.45993 | 1 | 7 | 1.4599 | 163.1898 | 143.2361 | 2031-10-01 | 139.685 | 146.9383 | 157.0249 | 2031-10-01 | 6.424% | 0.06519% | 50% | 0.98492 | 4 | 10 | 4.9849 | FALSE | FALSE
2031-10-02 | 148.286 | 155.9881 | 162.6379 | 162.6578 | 0.9153 | FALSE | 162.6597 | 2029 | 2031-10-02 | 4.938% | 4.089% | 0.01386% | 50% | 0.46012 | 1 | 7 | 1.4601 | 162.0061 | 148.286 | 2031-10-02 | 144.6086 | 152.1197 | 162.5614 | 2031-10-02 | 6.423% | 0.06741% | 50% | 0.98511 | 4 | 10 | 4.9851 | FALSE | FALSE
2031-10-03 | 139.2825 | 146.5189 | 152.77 | 152.7877 | 0.86607 | FALSE | 152.7907 | 2029 | 2031-10-03 | 4.939% | 4.092% | 0.01439% | 50% | 0.46031 | 1 | 7 | 1.4603 | 160.816 | 139.2825 | 2031-10-03 | 135.8363 | 142.8937 | 152.7014 | 2031-10-03 | 6.423% | 0.06991% | 50% | 0.98529 | 4 | 10 | 4.9853 | FALSE | FALSE
2031-10-04 | 159.3792 | 167.662 | 174.8205 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2029 | 2031-10-04 | 4.94% | 4.095% | 0.01499% | 50% | 0.46048 | 1 | 7 | 1.4605 | 159.62 | 159.3792 | 2031-10-04 | 155.4218 | 163.499 | 174.72 | 2031-10-04 | 6.422% | 0.07259% | 50% | 0.98547 | 4 | 10 | 4.9855 | FALSE | FALSE
2031-10-05 | 161.9806 | 170.4009 | 177.6817 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2031 | 2031-10-05 | 4.941% | 4.098% | 0.01565% | 50% | 0.46065 | 1 | 7 | 1.4607 | 158.4187 | 161.9806 | 2031-10-05 | 157.9608 | 166.1722 | 177.5755 | 2031-10-05 | 6.422% | 0.07544% | 50% | 0.98564 | 4 | 10 | 4.9856 | FALSE | FALSE
2031-10-06 | 54.3887 | 57.2168 | 59.6633 | 59.6639 | 0.3459 | FALSE | 59.6704 | 2029 | 2031-10-06 | 4.943% | 4.1% | 0.01639% | 50% | 0.46081 | 1 | 7 | 1.4608 | 157.2125 | 54.3887 | 2031-10-06 | 53.0705 | 55.8301 | 59.6609 | 2031-10-06 | 6.421% | 0.07847% | 50% | 0.9858 | 4 | 10 | 4.9858 | FALSE | FALSE
2031-10-07 | 111.7644 | 117.5775 | 122.6085 | 122.621 | 0.71638 | FALSE | 122.627 | 2029 | 2031-10-07 | 4.944% | 4.103% | 0.01719% | 50% | 0.46097 | 1 | 7 | 1.461 | 156.0019 | 111.7644 | 2031-10-07 | 109.0223 | 114.6928 | 122.5614 | 2031-10-07 | 6.42% | 0.08168% | 50% | 0.98596 | 4 | 10 | 4.986 | FALSE | FALSE
2031-10-08 | 62.4463 | 65.6952 | 68.5082 | 68.51 | 0.40337 | FALSE | 68.5174 | 2029 | 2031-10-08 | 4.945% | 4.106% | 0.01807% | 50% | 0.46112 | 1 | 7 | 1.4611 | 154.7875 | 62.4463 | 2031-10-08 | 60.9339 | 64.1041 | 68.5014 | 2031-10-08 | 6.419% | 0.08508% | 50% | 0.98611 | 4 | 10 | 4.9861 | FALSE | FALSE
2031-10-09 | 147.2531 | 154.9163 | 161.554 | 161.5828 | 0.95886 | FALSE | 161.5841 | 2029 | 2031-10-09 | 4.947% | 4.109% | 0.01896% | 50% | 0.46126 | 1 | 7 | 1.4613 | 153.5698 | 147.2531 | 2031-10-09 | 143.6115 | 151.0852 | 161.4472 | 2031-10-09 | 6.418% | 0.08914% | 50% | 0.98625 | 4 | 10 | 4.9862 | FALSE | FALSE
2031-10-10 | 117.8137 | 123.9466 | 129.2607 | 129.278 | 0.77326 | FALSE | 129.2838 | 2029 | 2031-10-10 | 4.948% | 4.111% | 0.01981% | 50% | 0.4614 | 1 | 7 | 1.4614 | 152.3494 | 117.8137 | 2031-10-10 | 114.9231 | 120.9055 | 129.1961 | 2031-10-10 | 6.417% | 0.09367% | 50% | 0.98639 | 4 | 10 | 4.9864 | FALSE | FALSE
2031-10-11 | 90.7012 | 95.424 | 99.5179 | 99.5267 | 0.6001 | FALSE | 99.5349 | 2029 | 2031-10-11 | 4.949% | 4.114% | 0.02062% | 50% | 0.46153 | 1 | 7 | 1.4615 | 151.1268 | 90.7012 | 2031-10-11 | 88.4938 | 93.1017 | 99.4846 | 2031-10-11 | 6.416% | 0.09866% | 50% | 0.98652 | 4 | 10 | 4.9865 | FALSE | FALSE
2031-10-12 | 113.9263 | 119.8601 | 125.0055 | 125.0231 | 0.75995 | FALSE | 125.0295 | 2029 | 2031-10-12 | 4.951% | 4.116% | 0.02138% | 50% | 0.46166 | 1 | 7 | 1.4617 | 149.9024 | 113.9263 | 2031-10-12 | 111.1348 | 116.9232 | 124.9375 | 2031-10-12 | 6.415% | 0.1041% | 50% | 0.98665 | 4 | 10 | 4.9866 | FALSE | FALSE
2031-10-13 | 88.0845 | 92.6736 | 96.6543 | 96.6632 | 0.59238 | FALSE | 96.6719 | 2029 | 2031-10-13 | 4.952% | 4.118% | 0.0221% | 50% | 0.46178 | 1 | 7 | 1.4618 | 148.6769 | 88.0845 | 2031-10-13 | 85.9447 | 90.4224 | 96.6188 | 2031-10-13 | 6.413% | 0.1101% | 50% | 0.98677 | 4 | 10 | 4.9868 | FALSE | FALSE
2031-10-14 | 78.5037 | 82.5948 | 86.1446 | 86.1512 | 0.53233 | FALSE | 86.1603 | 2029 | 2031-10-14 | 4.953% | 4.121% | 0.02277% | 50% | 0.4619 | 1 | 7 | 1.4619 | 147.4507 | 78.5037 | 2031-10-14 | 76.6041 | 80.5962 | 86.1178 | 2031-10-14 | 6.412% | 0.1165% | 50% | 0.98689 | 4 | 10 | 4.9869 | FALSE | FALSE
2031-10-15 | 143.409 | 150.8846 | 157.3731 | 157.4089 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2029 | 2031-10-15 | 4.955% | 4.123% | 0.0234% | 50% | 0.46201 | 1 | 7 | 1.462 | 146.2242 | 143.409 | 2031-10-15 | 139.8517 | 147.1419 | 157.22 | 2031-10-15 | 6.41% | 0.1234% | 50% | 0.987 | 4 | 10 | 4.987 | FALSE | FALSE
2031-10-16 | 128.5788 | 135.2832 | 141.104 | 141.1324 | 0.88675 | FALSE | 141.1362 | 2029 | 2031-10-16 | 4.956% | 4.125% | 0.02398% | 50% | 0.46212 | 1 | 7 | 1.4621 | 144.9946 | 128.5788 | 2031-10-16 | 125.4042 | 131.943 | 140.9777 | 2031-10-16 | 6.409% | 0.1308% | 50% | 0.98711 | 4 | 10 | 4.9871 | FALSE | FALSE
2031-10-17 | 82.4011 | 86.6989 | 90.4313 | 90.44 | 0.5731 | FALSE | 90.4495 | 2029 | 2031-10-17 | 4.957% | 4.127% | 0.02481% | 50% | 0.46222 | 1 | 7 | 1.4622 | 143.7589 | 82.4011 | 2031-10-17 | 80.4058 | 84.5995 | 90.3907 | 2031-10-17 | 6.407% | 0.1398% | 50% | 0.98721 | 4 | 10 | 4.9872 | FALSE | FALSE
2031-10-18 | 131.5544 | 138.4177 | 144.3796 | 144.4129 | 0.92305 | FALSE | 144.4157 | 2029 | 2031-10-18 | 4.958% | 4.129% | 0.02588% | 50% | 0.46232 | 1 | 7 | 1.4623 | 142.518 | 131.5544 | 2031-10-18 | 128.2893 | 134.9822 | 144.2195 | 2031-10-18 | 6.405% | 0.1504% | 50% | 0.98731 | 4 | 10 | 4.9873 | FALSE | FALSE
2031-10-19 | 58.0683 | 61.0986 | 63.7316 | 63.7343 | 0.41094 | FALSE | 63.7444 | 2029 | 2031-10-19 | 4.96% | 4.131% | 0.0272% | 50% | 0.46242 | 1 | 7 | 1.4624 | 141.273 | 58.0683 | 2031-10-19 | 56.6801 | 59.6379 | 63.7179 | 2031-10-19 | 6.403% | 0.1627% | 50% | 0.9874 | 4 | 10 | 4.9874 | FALSE | FALSE
2031-10-20 | 36.9545 | 38.8836 | 40.56 | 40.56 | 0.26384 | FALSE | 40.5681 | 2029 | 2031-10-20 | 4.961% | 4.133% | 0.02877% | 50% | 0.46251 | 1 | 7 | 1.4625 | 140.0249 | 36.9545 | 2031-10-20 | 36.0803 | 37.9637 | 40.56 | 2031-10-20 | 6.401% | 0.1767% | 50% | 0.9875 | 4 | 10 | 4.9875 | FALSE | FALSE
2031-10-21 | 60.2174 | 63.3616 | 66.0947 | 66.0986 | 0.43382 | FALSE | 66.1099 | 2029 | 2031-10-21 | 4.962% | 4.135% | 0.03059% | 50% | 0.4626 | 1 | 7 | 1.4626 | 138.7746 | 60.2174 | 2031-10-21 | 58.7771 | 61.8461 | 66.0743 | 2031-10-21 | 6.399% | 0.1925% | 50% | 0.98758 | 4 | 10 | 4.9876 | FALSE | FALSE
2031-10-22 | 126.2134 | 132.8053 | 138.5366 | 138.5765 | 0.91773 | FALSE | 138.5802 | 2029 | 2031-10-22 | 4.964% | 4.137% | 0.03267% | 50% | 0.46268 | 1 | 7 | 1.4627 | 137.5232 | 126.2134 | 2031-10-22 | 123.045 | 129.4715 | 138.3198 | 2031-10-22 | 6.397% | 0.2099% | 50% | 0.98767 | 4 | 10 | 4.9877 | FALSE | FALSE
2031-10-23 | 76.6559 | 80.6606 | 84.1431 | 84.1543 | 0.5624 | FALSE | 84.167 | 2029 | 2031-10-23 | 4.965% | 4.139% | 0.03535% | 50% | 0.46276 | 1 | 7 | 1.4628 | 136.2712 | 76.6559 | 2031-10-23 | 74.7974 | 78.705 | 84.0819 | 2031-10-23 | 6.395% | 0.2293% | 50% | 0.98775 | 4 | 10 | 4.9878 | FALSE | FALSE
2031-10-24 | 98.6037 | 103.7565 | 108.2381 | 108.2638 | 0.73018 | FALSE | 108.2748 | 2029 | 2031-10-24 | 4.966% | 4.141% | 0.0387% | 50% | 0.46284 | 1 | 7 | 1.4628 | 135.0195 | 98.6037 | 2031-10-24 | 96.162 | 101.1871 | 108.0974 | 2031-10-24 | 6.393% | 0.2501% | 50% | 0.98783 | 4 | 10 | 4.9878 | FALSE | FALSE
2031-10-25 | 85.2725 | 89.7298 | 93.6072 | 93.6265 | 0.63732 | FALSE | 93.6406 | 2029 | 2031-10-25 | 4.968% | 4.142% | 0.04272% | 50% | 0.46292 | 1 | 7 | 1.4629 | 133.769 | 85.2725 | 2031-10-25 | 83.1804 | 87.5284 | 93.5036 | 2031-10-25 | 6.39% | 0.2724% | 50% | 0.9879 | 4 | 10 | 4.9879 | FALSE | FALSE
2031-10-26 | 56.3149 | 59.2594 | 61.8212 | 61.8264 | 0.42479 | FALSE | 61.8427 | 2029 | 2031-10-26 | 4.969% | 4.144% | 0.04741% | 50% | 0.46299 | 1 | 7 | 1.463 | 132.521 | 56.3149 | 2031-10-26 | 54.9721 | 57.8464 | 61.7937 | 2031-10-26 | 6.388% | 0.2962% | 50% | 0.98798 | 4 | 10 | 4.988 | FALSE | FALSE
2031-10-27 | 50.5425 | 53.1859 | 55.486 | 55.4896 | 0.38483 | FALSE | 55.507 | 2029 | 2031-10-27 | 4.97% | 4.145% | 0.05279% | 50% | 0.46306 | 1 | 7 | 1.4631 | 131.2762 | 50.5425 | 2031-10-27 | 49.3452 | 51.926 | 55.4679 | 2031-10-27 | 6.386% | 0.3214% | 50% | 0.98804 | 4 | 10 | 4.988 | FALSE | FALSE
2031-10-28 | 66.697 | 70.1863 | 73.2229 | 73.236 | 0.5127 | FALSE | 73.2562 | 2029 | 2031-10-28 | 4.971% | 4.147% | 0.05886% | 50% | 0.46312 | 1 | 7 | 1.4631 | 130.0358 | 66.697 | 2031-10-28 | 65.0838 | 68.4886 | 73.1584 | 2031-10-28 | 6.383% | 0.3482% | 50% | 0.98811 | 4 | 10 | 4.9881 | FALSE | FALSE
2031-10-29 | 96.8263 | 101.8932 | 106.3033 | 106.3483 | 0.75158 | FALSE | 106.365 | 2029 | 2031-10-29 | 4.973% | 4.149% | 0.06562% | 50% | 0.46319 | 1 | 7 | 1.4632 | 128.8007 | 96.8263 | 2031-10-29 | 94.3817 | 99.3207 | 106.09 | 2031-10-29 | 6.381% | 0.3764% | 50% | 0.98817 | 4 | 10 | 4.9882 | FALSE | FALSE
2031-10-30 | 80.9499 | 85.1871 | 88.8756 | 88.9066 | 0.63433 | FALSE | 88.9294 | 2029 | 2031-10-30 | 4.974% | 4.15% | 0.07307% | 50% | 0.46325 | 1 | 7 | 1.4632 | 127.5651 | 80.9499 | 2031-10-30 | 78.9422 | 83.0743 | 88.734 | 2031-10-30 | 6.378% | 0.4062% | 50% | 0.98824 | 4 | 10 | 4.9882 | FALSE | FALSE
2031-10-31 | 81.9553 | 86.2463 | 89.982 | 90.0183 | 0.6485 | FALSE | 90.0429 | 2029 | 2031-10-31 | 4.975% | 4.152% | 0.08095% | 50% | 0.46331 | 1 | 7 | 1.4633 | 126.3244 | 81.9553 | 2031-10-31 | 79.9115 | 84.0955 | 89.8223 | 2031-10-31 | 6.376% | 0.437% | 50% | 0.98829 | 4 | 10 | 4.9883 | FALSE | FALSE
2031-11-01 | 81.3338 | 85.5935 | 89.3023 | 89.342 | 0.64996 | FALSE | 89.3688 | 2029 | 2031-11-01 | 4.977% | 4.153% | 0.08894% | 50% | 0.46336 | 1 | 7 | 1.4634 | 125.0808 | 81.3338 | 2031-11-01 | 79.2993 | 83.4524 | 89.133 | 2031-11-01 | 6.373% | 0.4676% | 50% | 0.98835 | 4 | 10 | 4.9883 | FALSE | FALSE
2031-11-02 | 108.0293 | 113.6886 | 118.6167 | 118.7109 | 0.8722 | FALSE | 118.725 | 2029 | 2031-11-02 | 4.978% | 4.155% | 0.09704% | 50% | 0.46342 | 1 | 7 | 1.4634 | 123.8363 | 108.0293 | 2031-11-02 | 105.1852 | 110.6956 | 118.2275 | 2031-11-02 | 6.371% | 0.498% | 50% | 0.9884 | 4 | 10 | 4.9884 | FALSE | FALSE
2031-11-03 | 41.2516 | 43.4133 | 45.2958 | 45.2983 | 0.33616 | FALSE | 45.3287 | 2029 | 2031-11-03 | 4.979% | 4.156% | 0.1053% | 50% | 0.46347 | 1 | 7 | 1.4635 | 122.593 | 41.2516 | 2031-11-03 | 40.2906 | 42.4019 | 45.2858 | 2031-11-03 | 6.368% | 0.5283% | 50% | 0.98846 | 4 | 10 | 4.9885 | FALSE | FALSE
2031-11-04 | 48.8891 | 51.4516 | 53.6835 | 53.6925 | 0.40248 | FALSE | 53.7277 | 2029 | 2031-11-04 | 4.981% | 4.158% | 0.1136% | 50% | 0.46352 | 1 | 7 | 1.4635 | 121.3528 | 48.8891 | 2031-11-04 | 47.7315 | 50.2334 | 53.6484 | 2031-11-04 | 6.366% | 0.5584% | 50% | 0.98851 | 4 | 10 | 4.9885 | FALSE | FALSE
2031-11-05 | 114.968 | 120.9958 | 126.2464 | 126.3912 | 0.95706 | FALSE | 126.3976 | 2029 | 2031-11-05 | 4.982% | 4.159% | 0.1221% | 50% | 0.46357 | 1 | 7 | 1.4636 | 120.1178 | 114.968 | 2031-11-05 | 111.8317 | 117.695 | 125.6931 | 2031-11-05 | 6.363% | 0.5884% | 50% | 0.98855 | 4 | 10 | 4.9886 | FALSE | FALSE
2031-11-06 | 115.3689 | 121.4194 | 126.6902 | 126.8487 | 0.97033 | FALSE | 126.8535 | 2029 | 2031-11-06 | 4.983% | 4.16% | 0.1305% | 50% | 0.46361 | 1 | 7 | 1.4636 | 118.89 | 115.3689 | 2031-11-06 | 112.1942 | 118.0782 | 126.0989 | 2031-11-06 | 6.361% | 0.6172% | 50% | 0.9886 | 4 | 10 | 4.9886 | FALSE | FALSE
2031-11-07 | 111.3891 | 117.2324 | 122.3234 | 122.4801 | 0.94651 | FALSE | 122.4889 | 2029 | 2031-11-07 | 4.984% | 4.162% | 0.1385% | 50% | 0.46366 | 1 | 7 | 1.4637 | 117.6719 | 111.3891 | 2031-11-07 | 108.3268 | 114.0095 | 121.7507 | 2031-11-07 | 6.358% | 0.6447% | 50% | 0.98864 | 4 | 10 | 4.9886 | FALSE | FALSE
2031-11-08 | 74.56 | 78.4724 | 81.8815 | 81.9396 | 0.63971 | FALSE | 81.9815 | 2029 | 2031-11-08 | 4.986% | 4.163% | 0.146% | 50% | 0.4637 | 1 | 7 | 1.4637 | 116.4655 | 74.56 | 2031-11-08 | 72.6684 | 76.4816 | 81.6725 | 2031-11-08 | 6.356% | 0.6708% | 50% | 0.98869 | 4 | 10 | 4.9887 | FALSE | FALSE
2031-11-09 | 42.0664 | 44.2743 | 46.1985 | 46.205 | 0.36442 | FALSE | 46.2489 | 2029 | 2031-11-09 | 4.987% | 4.165% | 0.1532% | 50% | 0.46374 | 1 | 7 | 1.4637 | 115.2727 | 42.0664 | 2031-11-09 | 41.0851 | 43.2415 | 46.1752 | 2031-11-09 | 6.353% | 0.6954% | 50% | 0.98873 | 4 | 10 | 4.9887 | FALSE | FALSE
2031-11-10 | 87.3484 | 91.9344 | 95.9313 | 96.0334 | 0.76516 | FALSE | 96.0686 | 2029 | 2031-11-10 | 4.988% | 4.166% | 0.1599% | 50% | 0.46378 | 1 | 7 | 1.4638 | 114.0955 | 87.3484 | 2031-11-10 | 85.0397 | 89.5044 | 95.5744 | 2031-11-10 | 6.351% | 0.7187% | 50% | 0.98876 | 4 | 10 | 4.9888 | FALSE | FALSE
2031-11-11 | 106.2835 | 111.8652 | 116.7305 | 116.9084 | 0.94096 | FALSE | 116.9196 | 2029 | 2031-11-11 | 4.99% | 4.168% | 0.1661% | 50% | 0.46381 | 1 | 7 | 1.4638 | 112.936 | 106.2835 | 2031-11-11 | 103.3178 | 108.7437 | 116.1156 | 2031-11-11 | 6.349% | 0.7404% | 50% | 0.9888 | 4 | 10 | 4.9888 | FALSE | FALSE
2031-11-12 | 104.808 | 110.3137 | 115.1135 | 115.294 | 0.93735 | FALSE | 115.3062 | 2029 | 2031-11-12 | 4.991% | 4.17% | 0.1719% | 50% | 0.46385 | 1 | 7 | 1.4639 | 111.796 | 104.808 | 2031-11-12 | 101.8771 | 107.2288 | 114.4952 | 2031-11-12 | 6.346% | 0.7608% | 50% | 0.98884 | 4 | 10 | 4.9888 | FALSE | FALSE
2031-11-13 | 103.5107 | 108.9497 | 113.692 | 113.8753 | 0.93521 | FALSE | 113.8882 | 2029 | 2031-11-13 | 4.992% | 4.171% | 0.1773% | 50% | 0.46388 | 1 | 7 | 1.4639 | 110.6639 | 103.5107 | 2031-11-13 | 100.6094 | 105.896 | 113.0695 | 2031-11-13 | 6.344% | 0.7797% | 50% | 0.98887 | 4 | 10 | 4.9889 | FALSE | FALSE
2031-11-14 | 39.4986 | 41.5746 | 43.385 | 43.3918 | 0.36002 | FALSE | 43.4418 | 2029 | 2031-11-14 | 4.994% | 4.173% | 0.1823% | 50% | 0.46392 | 1 | 7 | 1.4639 | 109.5295 | 39.4986 | 2031-11-14 | 38.5839 | 40.6118 | 43.3619 | 2031-11-14 | 6.342% | 0.7959% | 50% | 0.98891 | 4 | 10 | 4.9889 | FALSE | FALSE
2031-11-15 | 49.6898 | 52.3022 | 54.5807 | 54.6038 | 0.45774 | FALSE | 54.6586 | 2029 | 2031-11-15 | 4.995% | 4.175% | 0.187% | 50% | 0.46395 | 1 | 7 | 1.4639 | 108.3964 | 49.6898 | 2031-11-15 | 48.4983 | 51.0481 | 54.5037 | 2031-11-15 | 6.34% | 0.81% | 50% | 0.98894 | 4 | 10 | 4.9889 | FALSE | FALSE
2031-11-16 | 103.5891 | 109.0368 | 113.7889 | 113.9967 | 0.96561 | FALSE | 114.0041 | 2029 | 2031-11-16 | 4.996% | 4.176% | 0.1916% | 50% | 0.46398 | 1 | 7 | 1.464 | 107.2685 | 103.5891 | 2031-11-16 | 100.6441 | 105.9368 | 113.1057 | 2031-11-16 | 6.338% | 0.8219% | 50% | 0.98897 | 4 | 10 | 4.989 | FALSE | FALSE
2031-11-17 | 61.5186 | 64.7547 | 67.5782 | 67.6311 | 0.57886 | FALSE | 67.6865 | 2029 | 2031-11-17 | 4.997% | 4.178% | 0.1961% | 50% | 0.46401 | 1 | 7 | 1.464 | 106.15 | 61.5186 | 2031-11-17 | 59.9803 | 63.1354 | 67.4065 | 2031-11-17 | 6.336% | 0.8316% | 50% | 0.989 | 4 | 10 | 4.989 | FALSE | FALSE
2031-11-18 | 48.8216 | 51.3905 | 53.6322 | 53.6575 | 0.46406 | FALSE | 53.7147 | 2029 | 2031-11-18 | 4.999% | 4.18% | 0.2003% | 50% | 0.46404 | 1 | 7 | 1.464 | 105.0446 | 48.8216 | 2031-11-18 | 47.652 | 50.1593 | 53.5516 | 2031-11-18 | 6.335% | 0.839% | 50% | 0.98902 | 4 | 10 | 4.989 | FALSE | FALSE
2031-11-19 | 23.2156 | 24.4374 | 25.504 | 25.504 | 0.22286 | FALSE | 25.5402 | 2029 | 2031-11-19 | 5% | 4.182% | 0.2043% | 50% | 0.46406 | 1 | 7 | 1.4641 | 103.9564 | 23.2156 | 2031-11-19 | 22.6944 | 23.8888 | 25.504 | 2031-11-19 | 6.333% | 0.8441% | 50% | 0.98905 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-20 | 67.8866 | 71.4606 | 74.5809 | 74.6606 | 0.65913 | FALSE | 74.7131 | 2029 | 2031-11-20 | 5.001% | 4.184% | 0.2078% | 50% | 0.46409 | 1 | 7 | 1.4641 | 102.8899 | 67.8866 | 2031-11-20 | 66.147 | 69.6294 | 74.3358 | 2031-11-20 | 6.331% | 0.8464% | 50% | 0.98908 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-21 | 13.4483 | 14.1565 | 14.775 | 14.775 | 0.13176 | FALSE | 14.7967 | 2029 | 2031-11-21 | 5.003% | 4.186% | 0.2107% | 50% | 0.46411 | 1 | 7 | 1.4641 | 101.8487 | 13.4483 | 2031-11-21 | 13.1474 | 13.8398 | 14.775 | 2031-11-21 | 6.33% | 0.8467% | 50% | 0.9891 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-22 | 32.6507 | 34.3706 | 35.8729 | 35.8755 | 0.32313 | FALSE | 35.9269 | 2029 | 2031-11-22 | 5.004% | 4.188% | 0.2132% | 50% | 0.46414 | 1 | 7 | 1.4641 | 100.8369 | 32.6507 | 2031-11-22 | 31.9144 | 33.5955 | 35.8652 | 2031-11-22 | 6.328% | 0.8451% | 50% | 0.98913 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-23 | 53.8487 | 56.686 | 59.165 | 59.2085 | 0.53849 | FALSE | 59.2669 | 2029 | 2031-11-23 | 5.005% | 4.19% | 0.2151% | 50% | 0.46416 | 1 | 7 | 1.4642 | 99.8584 | 53.8487 | 2031-11-23 | 52.5348 | 55.3029 | 59.0382 | 2031-11-23 | 6.327% | 0.8415% | 50% | 0.98915 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-24 | 52.989 | 55.7817 | 58.2225 | 58.265 | 0.53492 | FALSE | 58.3232 | 2029 | 2031-11-24 | 5.007% | 4.192% | 0.2166% | 50% | 0.46418 | 1 | 7 | 1.4642 | 98.9172 | 52.989 | 2031-11-24 | 51.7008 | 54.4257 | 58.101 | 2031-11-24 | 6.326% | 0.8358% | 50% | 0.98917 | 4 | 10 | 4.9892 | FALSE | FALSE
2031-11-25 | 17.1592 | 18.0638 | 18.8546 | 18.8546 | 0.17468 | FALSE | 18.8831 | 2029 | 2031-11-25 | 5.008% | 4.194% | 0.2175% | 50% | 0.4642 | 1 | 7 | 1.4642 | 98.0172 | 17.1592 | 2031-11-25 | 16.7776 | 17.6621 | 18.8546 | 2031-11-25 | 6.325% | 0.8279% | 50% | 0.98919 | 4 | 10 | 4.9892 | FALSE | FALSE
2031-11-26 | 51.653 | 54.3769 | 56.7589 | 56.7998 | 0.53084 | FALSE | 56.8573 | 2029 | 2031-11-26 | 5.009% | 4.197% | 0.2178% | 50% | 0.46422 | 1 | 7 | 1.4642 | 97.1625 | 51.653 | 2031-11-26 | 50.4059 | 53.0639 | 56.6461 | 2031-11-26 | 6.324% | 0.8179% | 50% | 0.98921 | 4 | 10 | 4.9892 | FALSE | FALSE
2031-11-27 | 56.2603 | 59.2279 | 61.824 | 61.8786 | 0.5832 | FALSE | 61.9341 | 2029 | 2031-11-27 | 5.01% | 4.199% | 0.2177% | 50% | 0.46424 | 1 | 7 | 1.4642 | 96.3429 | 56.2603 | 2031-11-27 | 54.8818 | 57.7766 | 61.6764 | 2031-11-27 | 6.323% | 0.8058% | 50% | 0.98923 | 4 | 10 | 4.9892 | FALSE | FALSE
2031-11-28 | 36.5724 | 38.502 | 40.1906 | 40.2009 | 0.38204 | FALSE | 40.2541 | 2029 | 2031-11-28 | 5.012% | 4.202% | 0.2169% | 50% | 0.46426 | 1 | 7 | 1.4643 | 95.5468 | 36.5724 | 2031-11-28 | 35.7385 | 37.6241 | 40.1633 | 2031-11-28 | 6.322% | 0.7924% | 50% | 0.98925 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-11-29 | 52.1057 | 54.8556 | 57.263 | 57.3072 | 0.54901 | FALSE | 57.3621 | 2029 | 2031-11-29 | 5.013% | 4.204% | 0.2157% | 50% | 0.46428 | 1 | 7 | 1.4643 | 94.7763 | 52.1057 | 2031-11-29 | 50.8515 | 53.5352 | 57.1478 | 2031-11-29 | 6.322% | 0.7791% | 50% | 0.98927 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-11-30 | 20.6685 | 21.7596 | 22.7152 | 22.7152 | 0.21933 | FALSE | 22.7487 | 2029 | 2031-11-30 | 5.014% | 4.207% | 0.2139% | 50% | 0.4643 | 1 | 7 | 1.4643 | 94.0332 | 20.6685 | 2031-11-30 | 20.2124 | 21.2794 | 22.7152 | 2031-11-30 | 6.321% | 0.766% | 50% | 0.98929 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-01 | 15.5239 | 16.3437 | 17.0619 | 17.0619 | 0.166 | FALSE | 17.0868 | 2029 | 2031-12-01 | 5.016% | 4.209% | 0.2116% | 50% | 0.46431 | 1 | 7 | 1.4643 | 93.3194 | 15.5239 | 2031-12-01 | 15.1818 | 15.9835 | 17.0619 | 2031-12-01 | 6.321% | 0.7531% | 50% | 0.9893 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-02 | 25.0331 | 26.3553 | 27.5143 | 27.5143 | 0.26966 | FALSE | 27.5538 | 2029 | 2031-12-02 | 5.017% | 4.212% | 0.2087% | 50% | 0.46433 | 1 | 7 | 1.4643 | 92.6367 | 25.0331 | 2031-12-02 | 24.4822 | 25.7753 | 27.5143 | 2031-12-02 | 6.32% | 0.7403% | 50% | 0.98932 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-03 | 34.3246 | 36.1381 | 37.7284 | 37.7365 | 0.37246 | FALSE | 37.7842 | 2029 | 2031-12-03 | 5.018% | 4.215% | 0.2053% | 50% | 0.46434 | 1 | 7 | 1.4643 | 91.9873 | 34.3246 | 2031-12-03 | 33.552 | 35.3246 | 37.7078 | 2031-12-03 | 6.32% | 0.7276% | 50% | 0.98933 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-04 | 73.6469 | 77.539 | 80.9535 | 81.0716 | 0.80556 | FALSE | 81.1028 | 2029 | 2031-12-04 | 5.02% | 4.218% | 0.2016% | 50% | 0.46436 | 1 | 7 | 1.4644 | 91.3726 | 73.6469 | 2031-12-04 | 71.7626 | 75.5551 | 80.6523 | 2031-12-04 | 6.32% | 0.7155% | 50% | 0.98935 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-05 | 92.426 | 97.3119 | 101.6002 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2031 | 2031-12-05 | 5.021% | 4.221% | 0.1979% | 50% | 0.46437 | 1 | 7 | 1.4644 | 90.7943 | 92.426 | 2031-12-05 | 89.9414 | 94.696 | 101.0845 | 2031-12-05 | 6.32% | 0.7045% | 50% | 0.98936 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-06 | 48.0328 | 50.5726 | 52.8029 | 52.8369 | 0.5315 | FALSE | 52.8841 | 2029 | 2031-12-06 | 5.022% | 4.224% | 0.1944% | 50% | 0.46439 | 1 | 7 | 1.4644 | 90.2542 | 48.0328 | 2031-12-06 | 46.9034 | 49.3835 | 52.7152 | 2031-12-06 | 6.32% | 0.6946% | 50% | 0.98937 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-07 | 74.3008 | 78.2307 | 81.6833 | 81.8011 | 0.82744 | FALSE | 81.8275 | 2029 | 2031-12-07 | 5.023% | 4.227% | 0.191% | 50% | 0.4644 | 1 | 7 | 1.4644 | 89.7543 | 74.3008 | 2031-12-07 | 72.4051 | 76.2347 | 81.3781 | 2031-12-07 | 6.32% | 0.6859% | 50% | 0.98939 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-08 | 14.0602 | 14.8041 | 15.458 | 15.458 | 0.15716 | FALSE | 15.4779 | 2029 | 2031-12-08 | 5.025% | 4.23% | 0.1877% | 50% | 0.46441 | 1 | 7 | 1.4644 | 89.2964 | 14.0602 | 2031-12-08 | 13.7533 | 14.4809 | 15.458 | 2031-12-08 | 6.321% | 0.6782% | 50% | 0.9894 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-09 | 27.0277 | 28.458 | 29.7159 | 29.7162 | 0.30352 | FALSE | 29.7537 | 2029 | 2031-12-09 | 5.026% | 4.233% | 0.1845% | 50% | 0.46442 | 1 | 7 | 1.4644 | 88.8826 | 27.0277 | 2031-12-09 | 26.4376 | 27.8367 | 29.715 | 2031-12-09 | 6.321% | 0.6717% | 50% | 0.98941 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-10 | 65.1474 | 68.596 | 71.6305 | 71.7115 | 0.7355 | FALSE | 71.7453 | 2029 | 2031-12-10 | 5.027% | 4.236% | 0.1814% | 50% | 0.46444 | 1 | 7 | 1.4644 | 88.5147 | 65.1474 | 2031-12-10 | 63.5362 | 66.8995 | 71.4139 | 2031-12-10 | 6.321% | 0.6662% | 50% | 0.98942 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-11 | 61.3277 | 64.5749 | 67.4339 | 67.5019 | 0.69487 | FALSE | 67.538 | 2029 | 2031-12-11 | 5.029% | 4.24% | 0.1784% | 50% | 0.46445 | 1 | 7 | 1.4644 | 88.1894 | 61.3277 | 2031-12-11 | 59.83 | 62.998 | 67.2495 | 2031-12-11 | 6.322% | 0.6619% | 50% | 0.98943 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-12 | 21.3878 | 22.5206 | 23.5185 | 23.5185 | 0.24289 | FALSE | 23.5469 | 2029 | 2031-12-12 | 5.03% | 4.243% | 0.1756% | 50% | 0.46446 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.9024 | 21.3878 | 2031-12-12 | 20.9233 | 22.0315 | 23.5185 | 2031-12-12 | 6.323% | 0.6587% | 50% | 0.98944 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-13 | 22.2769 | 23.4571 | 24.4974 | 24.4974 | 0.25371 | FALSE | 24.5266 | 2029 | 2031-12-13 | 5.031% | 4.246% | 0.173% | 50% | 0.46447 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.6536 | 22.2769 | 2031-12-13 | 21.7937 | 22.9483 | 24.4974 | 2031-12-13 | 6.323% | 0.6559% | 50% | 0.98945 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-14 | 65.3789 | 68.8435 | 71.899 | 71.9776 | 0.74721 | FALSE | 72.0082 | 2029 | 2031-12-14 | 5.033% | 4.25% | 0.1708% | 50% | 0.46448 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.4432 | 65.3789 | 2031-12-14 | 63.7648 | 67.1438 | 71.6768 | 2031-12-14 | 6.324% | 0.6534% | 50% | 0.98946 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-15 | 32.5414 | 34.2663 | 35.7885 | 35.7947 | 0.37231 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2031-12-15 | 5.034% | 4.253% | 0.1688% | 50% | 0.46449 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.2715 | 32.5414 | 2031-12-15 | 31.8212 | 33.5079 | 35.7705 | 2031-12-15 | 6.325% | 0.6514% | 50% | 0.98947 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-16 | 19.8336 | 20.8852 | 21.8137 | 21.8137 | 0.22723 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2031-12-16 | 5.035% | 4.257% | 0.1671% | 50% | 0.46449 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.1386 | 19.8336 | 2031-12-16 | 19.4049 | 20.4338 | 21.8137 | 2031-12-16 | 6.326% | 0.6497% | 50% | 0.98948 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-17 | 12.3057 | 12.9583 | 13.535 | 13.535 | 0.14114 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2031-12-17 | 5.036% | 4.26% | 0.1657% | 50% | 0.4645 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.0447 | 12.3057 | 2031-12-17 | 12.04 | 12.6786 | 13.535 | 2031-12-17 | 6.327% | 0.6484% | 50% | 0.98949 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-18 | 67.028 | 70.5838 | 73.7275 | 73.8092 | 0.77011 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2031-12-18 | 5.038% | 4.264% | 0.1647% | 50% | 0.46451 | 1 | 7 | 1.4645 | 86.9899 | 67.028 | 2031-12-18 | 65.3696 | 68.8375 | 73.4879 | 2031-12-18 | 6.328% | 0.6475% | 50% | 0.9895 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-19 | 64.4277 | 67.8465 | 70.871 | 70.9442 | 0.74032 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2031-12-19 | 5.039% | 4.268% | 0.1638% | 50% | 0.46452 | 1 | 7 | 1.4645 | 86.9745 | 64.4277 | 2031-12-19 | 62.8483 | 66.1834 | 70.6554 | 2031-12-19 | 6.329% | 0.6465% | 50% | 0.98951 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-20 | 16.8438 | 17.7378 | 18.5292 | 18.5292 | 0.19329 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2031-12-20 | 5.04% | 4.271% | 0.1631% | 50% | 0.46453 | 1 | 7 | 1.4645 | 86.9987 | 16.8438 | 2031-12-20 | 16.4814 | 17.3562 | 18.5292 | 2031-12-20 | 6.331% | 0.6453% | 50% | 0.98951 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-21 | 79.5898 | 83.8155 | 87.5585 | 87.6836 | 0.91398 | FALSE | 87.6957 | 2029 | 2031-12-21 | 5.042% | 4.275% | 0.1626% | 50% | 0.46453 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.0628 | 79.5898 | 2031-12-21 | 77.5502 | 81.6676 | 87.1881 | 2031-12-21 | 6.332% | 0.6441% | 50% | 0.98952 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-22 | 66.2975 | 69.8184 | 72.9391 | 73.0171 | 0.76016 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2031-12-22 | 5.043% | 4.279% | 0.1623% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.1669 | 66.2975 | 2031-12-22 | 64.6693 | 68.1037 | 72.7084 | 2031-12-22 | 6.333% | 0.6426% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-23 | 68.003 | 71.6154 | 74.8194 | 74.9025 | 0.77846 | FALSE | 74.929 | 2029 | 2031-12-23 | 5.044% | 4.282% | 0.1621% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.3112 | 68.003 | 2031-12-23 | 66.3268 | 69.8502 | 74.574 | 2031-12-23 | 6.334% | 0.6411% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-24 | 82.5535 | 86.9401 | 90.8332 | 90.9687 | 0.94339 | FALSE | 90.9769 | 2029 | 2031-12-24 | 5.046% | 4.286% | 0.162% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.4958 | 82.5535 | 2031-12-24 | 80.4306 | 84.7044 | 90.434 | 2031-12-24 | 6.336% | 0.6394% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-25 | 46.5105 | 48.9826 | 51.178 | 51.2053 | 0.52961 | FALSE | 51.2438 | 2029 | 2031-12-25 | 5.047% | 4.29% | 0.1621% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.7246 | 46.5105 | 2031-12-25 | 45.4445 | 47.8599 | 51.098 | 2031-12-25 | 6.337% | 0.6375% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-26 | 79.4692 | 83.6942 | 87.449 | 87.5714 | 0.90286 | FALSE | 87.585 | 2029 | 2031-12-26 | 5.048% | 4.294% | 0.1624% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 87.9999 | 79.4692 | 2031-12-26 | 77.4539 | 81.5717 | 87.0921 | 2031-12-26 | 6.338% | 0.6354% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-27 | 24.6314 | 25.9413 | 27.1061 | 27.1061 | 0.27843 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2031-12-27 | 5.049% | 4.297% | 0.163% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 88.3199 | 24.6314 | 2031-12-27 | 24.1057 | 25.3876 | 27.1061 | 2031-12-27 | 6.34% | 0.6337% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-28 | 64.6415 | 68.0801 | 71.14 | 71.2115 | 0.72844 | FALSE | 71.2426 | 2029 | 2031-12-28 | 5.051% | 4.301% | 0.1638% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 88.6829 | 64.6415 | 2031-12-28 | 63.0817 | 66.4373 | 70.9356 | 2031-12-28 | 6.341% | 0.6322% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-29 | 39.9762 | 42.1033 | 43.9974 | 44.0128 | 0.44815 | FALSE | 44.0523 | 2029 | 2031-12-29 | 5.052% | 4.305% | 0.1649% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.0873 | 39.9762 | 2031-12-29 | 39.0862 | 41.1659 | 43.9538 | 2031-12-29 | 6.343% | 0.6311% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-30 | 57.2481 | 60.295 | 63.01 | 63.0609 | 0.63887 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2031-12-30 | 5.053% | 4.309% | 0.1663% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.5312 | 57.2481 | 2031-12-30 | 55.9042 | 58.8796 | 62.8682 | 2031-12-30 | 6.344% | 0.6303% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-31 | 45.8233 | 48.2628 | 50.4381 | 50.4634 | 0.50848 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2031-12-31 | 5.055% | 4.313% | 0.1679% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 90.0129 | 45.8233 | 2031-12-31 | 44.7878 | 47.1722 | 50.3685 | 2031-12-31 | 6.346% | 0.6298% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [9 empty] | 91.3891 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 7.1108 | 7.453 | 7.6485 | 7.6485 | 0.071777 |  | 7.6579 | 2021 | min.: | 4.58% | 2.503% | 0.004766% | 50% | 0.00018962 | 0 | 6 | 0.96454 | 86.9745 |  | min.: | 6.8919 | 7.2237 | 7.6485 | min.: | 5.532% | 0.03121% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895
moy.: | 120.7285 | 126.8299 | 131.5002 | 131.5257 | 0.68236 |  | 132.5576 | 2027.3525 | moy.: | 4.818% | 3.546% | 0.05028% | 50% | 0.51292 | 0.73151 | 6.7315 | 1.2444 | 171.1848 |  | moy.: | 117.42 | 123.3544 | 131.4008 | moy.: | 6.095% | 0.2316% | 50% | 0.76941 | 4 | 10 | 4.7694
max.: | 239.0306 | 251.1158 | 260.594 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2031 | max.: | 5.055% | 4.313% | 0.2178% | 50% | 0.99883 | 1 | 7 | 1.4645 | 231.4625 |  | max.: | 232.4795 | 244.2334 | 260.4991 | max.: | 6.424% | 0.8467% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile