## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2022-12-31 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.85% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 17%
| Installation toiture: | 2018-08-01 |  |  |  |  | Azimut(s) G & D: | 84 |  |  |  |  | Nature masque végétal: | 60% | persistant
| Mise en service: | 2018-08-28 |  |  |  |  | Rampant: | 30%
| Puissance crête (kW): | 9
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Maternelle Labège (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 2 | 7
Moyenne: | 8597.5505 | 750.1893 | 83.8422 | 834.0315 | 9431.5819 | 9975.9346 | 490.1641 | 66.2614 | 8021.6171 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2018 | 2520.014 | 33.0125 | 14.51 | 47.5225 | 2567.5365 | 2571.9526 | 0 | 0 | 2520.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 10435.095 | 575.0714 | 53.0078 | 628.0792 | 11063.1742 | 11150.2795 | -0.14308 | 1.8686 | 10433.275 |  | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | -0.14308 | 0 | 1.8201
2020 | 9732.408 | 992.1952 | 16.8734 | 1009.0686 | 10741.4766 | 10956.9552 | -7.574 | 72.872 | 9659.9089 |  |  | -0.14308 | 1.8201 | 0 | -7.574 | 0 | 72.872
2021 | 9702.17 | 608.2431 | 49.561 | 657.8042 | 10359.9742 | 10743.9358 | 660.7181 | 83.1342 | 8943.2142 | 2021-04-21 |  | -10.6477 | 74.6921 | -2.9306 | 663.0333 | 0 | 83.1342
2022 | 9210.426 | 1021.0172 | 18.8312 | 1039.8484 | 10250.2744 | 10769.595 | 612.4227 | 63.6494 | 8516.6404 |  | 2022-01-15 | 663.0333 | 159.6929 | 0 | 612.8103 | 1.8666 | 61.7601
2023 | 8638.3093 | 1401.59 | 43.9865 | 1445.5765 | 10083.8858 | 10756.0844 | 394.3612 | 75.8148 | 8148.8586 |  |  | 1275.8436 | 61.7601 | 0 | 394.3612 | 0 | 75.8148
2024 | 9239.0146 | 664.5161 | 87.3152 | 751.8312 | 9990.8459 | 10749.8911 | 994.1565 | 81.2608 | 8136.1483 | 2024-04-30 |  | 1744.1032 | 137.5749 | 73.8984 | 919.5955 | 0 | 81.2608
2025 | 8887.7848 | 847.6248 | 130.6379 | 978.2628 | 9866.0475 | 10714.1927 | 844.363 | 87.7738 | 7921.3773 |  |  | 919.5955 | 218.8357 | 0 | 844.363 | 0 | 87.7738
2026 | 9029.4409 | 540.6639 | 187.05 | 727.7139 | 9757.1547 | 10687.8367 | 810.5464 | 95.6352 | 8087.383 | 2026-04-30 |  | 1921.2918 | 306.6094 | 157.3333 | 653.0494 | 0 | 95.6352
2027 | 8580.842 | 817.959 | 236.6485 | 1054.6075 | 9635.4496 | 10658.6229 | 592.7904 | 100.6054 | 7849.3516 |  |  | 653.0494 | 402.2446 | 0 | 592.7904 | 0 | 100.6054
Cumul 22 | 41.6001 | 3.2295 | 0.15278 | 3.3823 | 44.9824 | 46.1927 | 1.2654 | 0.22152 | 40.0731 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
23 hors net | 8638.3093 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 2 | 7 | 2 | 688.3738 | 7.969%
Moyenne: | 5.553% | 8.805% | 2.082% | 5.399% | 7.819% | 0.8374% | 5.563% | 0.6309% | 12.96% |  |  | 1 | 688.3738 | 7.969%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 688.3738 | 7.969%
2018 | 0.3531% | 2.61% | 0.7955% | 0.1646% | 1.308% | 0.5674% | 0% | 0% | 2.019% |  | 0% | 3 | 732.745 | 8.483%
2019 | 1.196% | 7.358% | 8.783e-05% | 0.7607% | 5.469% | 0.4778% | -0.001361% | 0.01685% | 6.414% |  | 0% | 4 | 783.6162 | 9.071%
2020 | 3.143% | 10.54% | 0.7956% | 1.99% | 9.996% | 0.1543% | -0.07688% | 0.6713% | 11.18% |  | 0% |  | moyennes annuelles
2021 | 3.974% | 6.955% | 1.643% | 3.675% | 6.047% | 0.4636% | 7.126% | 0.7853% | 9.696% | 2021-04-21 | 9.536%
2022 | 5.795% | 12.25% | 0.7947% | 5.045% | 10.55% | 0.1752% | 6.843% | 0.5967% | 14.48% |  | 0%
2023 | 6.61% | 14.81% | 1.642% | 6.591% | 15.22% | 0.411% | 4.54% | 0.7152% | 19.69% |  | 0%
2024 | 7.418% | 6.074% | 2.595% | 7.53% | 6.689% | 0.8199% | 11.36% | 0.7716% | 14.05% | 2024-04-30 | 13.79%
2025 | 8.221% | 10.68% | 3.463% | 8.46% | 8.793% | 1.237% | 9.828% | 0.8418% | 17.05% |  | 0%
2026 | 9.015% | 6.089% | 4.29% | 9.413% | 5.473% | 1.786% | 9.16% | 0.9261% | 15.52% | 2026-04-30 | 10.12%
2027 | 9.802% | 10.68% | 4.796% | 10.36% | 8.638% | 2.281% | 6.843% | 0.9844% | 19.49% |  | 0%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 1.8806 | 2.6504 | 3.7023 | 4.7648 | 5.5047 | 5.5317 | 5.239 | 4.5975 | 3.5644 | 2.5701 | 1.7472 | 1.4862 | 3.6605
Moy: | 2.0471 | 2.8838 | 4.0236 | 5.1844 | 5.9796 | 6.0875 | 5.7523 | 5.1035 | 4.0459 | 2.8724 | 1.954 | 1.6391 | 3.9838
Max: | 2.3079 | 3.2375 | 4.5164 | 5.7818 | 6.4231 | 6.8791 | 6.5466 | 5.8559 | 4.6963 | 3.317 | 2.2506 | 1.8736 | 4.4885
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2018 | [5 empty] | 6.8791 | 6.5466 | 5.8559 | 4.6963 | 3.317 | 2.2506 | 1.8736 | 4.4885
2019 | 2.3079 | 3.2375 | 4.5164 | 5.7818 | 6.4231 | 6.4563 | 6.1095 | 5.452 | 4.3513 | 3.0793 | 2.0973 | 1.7662 | 4.2982
2020 | 2.1932 | 3.0949 | 4.3443 | 5.5207 | 6.1095 | 6.1336 | 5.8003 | 5.1145 | 4.0959 | 2.8968 | 1.9765 | 1.6727 | 4.0794
2021 | 2.0634 | 2.9013 | 4.0565 | 5.3986 | 6.3919 | 6.4101 | 6.0502 | 5.3844 | 4.2859 | 3.0248 | 2.0547 | 1.7097 | 4.1443
2022 | 2.124 | 2.9922 | 4.1738 | 5.319 | 5.8961 | 5.9208 | 5.5382 | 4.9408 | 3.9677 | 2.8087 | 1.9117 | 1.595 | 3.9323
2023 | 1.9681 | 2.7659 | 3.8652 | 4.9544 | 5.5047 | 5.5317 | 5.239 | 4.6832 | 3.7453 | 2.6577 | 1.8165 | 1.5194 | 3.6876
2024 | 1.8806 | 2.6504 | 3.7023 | 4.7648 | 6.1676 | 6.1838 | 5.8421 | 5.1943 | 4.0999 | 2.9032 | 1.9731 | 1.646 | 3.9173
2025 | 2.0317 | 2.8634 | 3.9817 | 5.1315 | 5.7225 | 5.7344 | 5.423 | 4.8065 | 3.7678 | 2.6867 | 1.8289 | 1.5354 | 3.7928
2026 | 1.8981 | 2.6832 | 3.7323 | 4.839 | 6.0228 | 6.0323 | 5.6958 | 5.0058 | 3.8841 | 2.7796 | 1.8839 | 1.5867 | 3.837
2027 | 1.9566 | 2.7653 | 3.8396 | 4.9501 | 5.5782 | 5.593 | 5.2784 | 4.5975 | 3.5644 | 2.5701 | 1.7472 | 1.4862 | 3.6605
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Maternelle Labège | Maternelle Labège | [5 empty] | Date de relevé: | 2022-02-08 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
[15 empty] | Sélection champ PV |  |  |  |  | Bord haut PV | 2.3728 | m
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 30% | 16.6992 |  | Gauche/Droit: |  |  |  | Haut ou Bas (H/B): | H | 2.1046 |  |  | Centre haut | 2.1046
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE | [12 empty] | normale |  | Centre bas | 1.5682
Champ PV Total: | 2 | 15 | 30 | 0.3 | 9 |  | Azimut Gauche: | 84 |  |  | Azimut Dr.: | 84 |  |  | Gauche / Droite: | D | 84 | 73.3008 |  | Rive | 1.3
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 2.135 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = sol impasse C Ader
panneaux vitres réfectoire | -0.36 | -1.6 | -0.61984 | -2.7548 | -0.67527 | -2.9986 | 52.5903 | 1.8736 |  |  | panneaux vitres réfectoire | 994.4 | 1002.23 | 150.98 |  |  | Cloture angle NO | 1003.54 | 1054.02 | 152.5 | H observ1: | 1.75 | m | 2020-10 Labège Maternelle Strret.jpg |  |  |  |  | 1
Echelle accès toit réfectoire | 2.58 |  | 1.791 | 0 | 1.1023 | 0 | 93.0802 | 0.42726 |  |  | Echelle accès toit réfectoire | 997.67 | 1001.23 | 151.07 |  |  | Impasse Clément Ader | 997.49 | 1094.31 | 152.3 | H observ2: | 2.4 | m | 2021-12-18 Vue Sud.jpg |  |  |  |  | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 2.1046 | n° zone: | 4
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV G.H.: | 2 |  | 1004.46 | 1018.54 |  |  |  |  | 0 | 76.0899 | 2.1046 |  | Centre du champ PV G.H.:
Centre du champ PV G.B.: | 2 |  | 1002.2575 | 1018.315 |  |  |  |  | 0 | 76.1444 | 1.5682 |  | Centre du champ PV G.B.:
Centre du champ PV D.B.: | 2 |  | 1001.78 | 1023.34 |  |  |  |  | 0 | 71.0995 | 1.5682 |  | Centre du champ PV D.B.:
Centre du champ PV D.H.: | 2 |  | 1003.9725 | 1023.485 |  |  |  |  | 0 | 71.121 | 2.1046 |  | Centre du champ PV D.H.:
Toiture D | [5 empty] | 90 | -186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
Arrière PV | [5 empty] | 57.2391 | -96 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84 |  | 8.4188 | -38.7609 | 5.697 | 3.0463 | 145.0455 | 10.1191 | 80.3383 | Arbre 0
Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G | 7.501 | -29.3968 | 7.1899 | 3.8581 | 150.56 | 12.5536 | 82.8301 | Arbre 1
Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96 |  | 11.446 | -22.841 | 6.1742 | 3.3454 | 156.6492 | 11.5569 | 87.3766 | Arbre 2
Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9 |  | 9.5626 | -11.395 | 6.6868 | 2.9395 | 130.6961 | 9.1112 | 59.763 | Arbre 4
Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05 |  | 13.3977 | -1.8324 | 8.1787 | 5.4336 | 82.9968 | 9.6446 | 52.4618 | Arbre 5
Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54 |  | 15.7285 | 11.5653 | 4.6033 | 3.2976 | 90.2326 | 6.949 | 60.1666 | Arbre 6
Arbre 7 | 1 | 1.82 | 974.31 | 969.89 | G | 7.501 | 28.9626 | 4.6222 | 3.41 | 89.0632 | 7.057 | 61.2559 | Arbre 7
Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3 |  | 10.3836 | 34.7948 | 4.5675 | 1.78 | 40.1632 | 2.9981 | 11.1848 | Arbre 12g
Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88 |  | 13.3546 | 45.1784 | 4.8489 | 1.8736 | 38.8174 | 3.0198 | 10.7887 | Arbre 12d
Arbre 9 | 1 | 1.93 | 954.39 | 993.14 |  | 9.2668 | 58.5329 | 4.5149 | 3.6161 | 78.2438 | 6.6948 | 58.1313 | Arbre 9
Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26 |  | 11.9271 | 67.7997 | 6.7018 | 2.2484 | 34.5766 | 3.1075 | 8.5352 | Arbre 13g
Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04 |  | 20 | 79.7268 | 6.9608 | 2.3421 | 32.8568 | 3.0938 | 8.1024 | Arbre 13d
creux | [5 empty] | 74.2732 | 99.7268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | creux
Toiture D | [6 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Arbre 3 | 2 | 9.03 | 1038.19 | 916.22
Arbre 8 | 1 | 1.5 | 955.25 | 985.89
Arbre 9 | 1 | 1.93 | 954.39 | 993.14
Arbre 10 | 1 | 2.27 | 954.29 | 999.93
Arbre 14 | 1 | 1.53 | 978.4 | 1014.61
Arbre 11 | 1 | 1.88 | 987.78 | 1010.62
creux | [5 empty] | 0 | 20 | 1
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-02-08 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Maternelle Labège | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 4 | [11 empty] | Maternelle Labège | 84 | Elevation vue du champ PV zone: 4 | [9 empty] | 30% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Référence pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 4 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | -186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8496 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -96 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 12.9505 | 7.501 | FALSE | 57.2391 | 0 | 22.98 | 7.501 | 16.6992 | 2 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992
Arbre 0 | 100% | 5.1191 | 6.1191 | 7.1191 | 8.1191 | 9.1191 | 10.1191 | 11.1191 | 12.1191 | 13.1191 | 14.1191 | 15.1191 | 80.3383 | Arbre 0 | -38.7609 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 7.1055 | 7.8067 | 8.5055 | 9.2018 | 9.8834 | 7.501 | FALSE | 9.3641 | 0 | 23.38 | 7.52 | 6.6648 | 2 | -96 | 16.6992 | -37.1451 | 6.3816 | -44.6535 | 7.6726 | -49.2909 | 8.5675 | -41.3184 | 7.2636 | -37.1451 | 6.3816 | -37.1451 | 6.3816
Arbre 1 | 100% | 7.5536 | 8.5536 | 9.5536 | 10.5536 | 11.5536 | 12.5536 | 13.5536 | 14.5536 | 15.5536 | 16.5536 | 17.5536 | 82.8301 | Arbre 1 | -30.342 | 6.7101 | 6.7101 | 6.7101 | 6.7101 | 6.7101 | 7.1899 | 7.8697 | 8.5473 | 9.2225 | 9.8952 | 10.5651 | 9.9785 | 7.501 | FALSE | 6.5557 | -0.9453 | 24.23 | 7.6 | 6.7101 | 3 | -37.1451 | 6.3816 | -17.1644 | 7.2289 | -20.6888 | 9.3588 | -27.9781 | 10.7433 | -22.8401 | 8.4216 | -17.1644 | 7.2289 | -17.1644 | 7.2289
Arbre 2 | 100% | 6.5569 | 7.5569 | 8.5569 | 9.5569 | 10.5569 | 11.5569 | 12.5569 | 13.5569 | 14.5569 | 15.5569 | 16.5569 | 87.3766 | Arbre 2 | -22.841 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 7.4671 | 8.1108 | 8.7524 | 9.3918 | 10.3757 | 7.501 | FALSE | 11.446 | 0 | 25.31 | 7.73 | 6.9882 | 3 | -37.1451 | 6.3816 | 16.5739 | 6.6826 | 22.7745 | 8.3898 | 15.9849 | 10.6798 | 11.0028 | 8.3127 | 16.5739 | 6.6826 | 16.5739 | 6.6826
Arbre 4 | 100% | 4.1112 | 5.1112 | 6.1112 | 7.1112 | 8.1112 | 9.1112 | 10.1112 | 11.1112 | 12.1112 | 13.1112 | 14.1112 | 59.763 | Arbre 4 | -11.395 | 7.1355 | 7.1355 | 7.1355 | 7.1355 | 7.1355 | 7.1355 | 7.6306 | 8.5702 | 9.5053 | 10.4352 | 11.3597 | 12.4014 | 7.501 | FALSE | 9.5626 | 0 | 26.83 | 7.9 | 7.1355 | 4 | -17.1644 | 7.2289 | 21.1203 | 4.0058 | 26.2865 | 4.7022 | 21.7555 | 6.2022 | 17.0849 | 5.2043 | 21.1203 | 4.0058 | 21.1203 | 4.0058
Arbre 5 | 100% | 4.6446 | 5.6446 | 6.6446 | 7.6446 | 8.6446 | 9.6446 | 10.6446 | 11.6446 | 12.6446 | 13.6446 | 14.6446 | 52.4618 | Arbre 5 | -1.8324 | 6.9807 | 6.9807 | 6.9807 | 6.9807 | 7.1059 | 8.1787 | 9.2458 | 10.3064 | 11.3599 | 12.4057 | 13.4432 | 11.3678 | 7.501 | FALSE | 13.3977 | 0 | 28.54 | 8.12 | 6.9807 | 4 | -17.1644 | 7.2289 | 31.3266 | 3.5661 | 37.3184 | 4.0399 | 33.9081 | 5.3811 | 28.0261 | 4.6832 | 31.3266 | 3.5661 | 31.3266 | 3.5661
Arbre 6 | 100% | 1.949 | 2.949 | 3.949 | 4.949 | 5.949 | 6.949 | 7.949 | 8.949 | 9.949 | 10.949 | 11.949 | 60.1666 | Arbre 6 | 11.5653 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 7.4282 | 8.3625 | 9.2923 | 9.2603 | 7.501 | FALSE | 17.3973 | 0 | 30.6 | 8.37 | 6.7637 | 4 | -17.1644 | 7.2289 | 39.0146 | 1.1549 | 40.7998 | 1.1907 | 40.0114 | 1.4859 | 38.2049 | 1.4391 | 39.0146 | 1.1549 | 39.0146 | 1.1549
Arbre 7 | 100% | 2.057 | 3.057 | 4.057 | 5.057 | 6.057 | 7.057 | 8.057 | 9.057 | 10.057 | 11.057 | 12.057 | 61.2559 | Arbre 7 | 27.2938 | 3.6679 | 3.6679 | 3.6679 | 3.6679 | 3.6917 | 4.6222 | 5.5501 | 6.4752 | 7.3969 | 8.3147 | 9.2283 | 18.507 | 7.501 | FALSE | 5.8322 | -1.6688 | 32.76 | 8.66 | 3.6679 | 6 | 21.1203 | 4.0058 | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 | 1
Arbre 12g | 100% | -2.0019 | -1.0019 | -0.0018825 | 0.99812 | 1.9981 | 2.9981 | 3.9981 | 4.9981 | 5.9981 | 6.9981 | 7.9981 | 11.1848 | Arbre 12g | 34.7948 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 4.5675 | 9.6087 | 14.5044 | 19.1934 | 23.63 | 27.7857 | 28.2603 | 8.12 | FALSE | 10.3836 | 0 | 35.27 | 9 | 2.4783 | 7 | 31.3266 | 3.5661 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 12d | 100% | -1.9802 | -0.98017 | 0.019828 | 1.0198 | 2.0198 | 3.0198 | 4.0198 | 5.0198 | 6.0198 | 7.0198 | 8.0198 | 10.7887 | Arbre 12d | 45.1784 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 4.8489 | 10.0663 | 15.1208 | 19.9458 | 24.4935 | 28.735 | 19.0515 | 7.501 | FALSE | 13.3546 | 0 | 37.65 | 9.35 | 1.1478 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 1.6948 | 2.6948 | 3.6948 | 4.6948 | 5.6948 | 6.6948 | 7.6948 | 8.6948 | 9.6948 | 10.6948 | 11.6948 | 58.1313 | Arbre 9 | 58.5329 | 1.1325 | 1.1325 | 1.567 | 2.5513 | 3.5341 | 4.5149 | 5.493 | 6.4679 | 7.439 | 8.4059 | 9.368 | 22.2436 | 7.501 | FALSE | 9.2668 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1.1325 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 13g | 100% | -1.8925 | -0.89247 | 0.10753 | 1.1075 | 2.1075 | 3.1075 | 4.1075 | 5.1075 | 6.1075 | 7.1075 | 8.1075 | 8.5352 | Arbre 13g | 67.7997 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1218 | 6.7018 | 13.2064 | 19.3833 | 25.1261 | 30.3767 | 35.1192 | 35.7954 | 9.35 | FALSE | 11.9271 | 0 | 42.91 | 10.23 | 1.1218 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 13d | 100% | -1.9062 | -0.90618 | 0.093822 | 1.0938 | 2.0938 | 3.0938 | 4.0938 | 5.0938 | 6.0938 | 7.0938 | 8.0938 | 8.1024 | Arbre 13d | 79.7268 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 6.9608 | 13.7939 | 20.2506 | 26.2134 | 31.6236 | 36.4715 | 18.7784 | 7.501 | FALSE | 20 | 0 | 46.04 | 10.76 | 1.1082 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | creux | 99.7268 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0426 | 7.501 | FALSE | 74.2732 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1.0852 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.501 | TRUE | -174 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Maternelle Labège | zone 4 | Toiture D | Arrière PV | Arbre 0 | Arbre 1 | Arbre 2 | Arbre 4 | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7 | Arbre 12g | Arbre 12d | Arbre 9 | Arbre 13g | Arbre 13d | creux | Toiture D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
84 | Azi.S / PV | -186 | -96 | -38.7609 | -30.342 | -22.841 | -11.395 | -1.8324 | 11.5653 | 27.2938 | 34.7948 | 45.1784 | 58.5329 | 67.7997 | 79.7268 | 99.7268 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174
Elevation vue du champ PV zone: 4 | -5 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 6.9807 | 6.7637 | 3.6679 | 2.4783 | 1.1478 | 1.1325 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | -4 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 6.9807 | 6.7637 | 3.6679 | 2.4783 | 1.1478 | 1.1325 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | -3 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 6.9807 | 6.7637 | 3.6679 | 2.4783 | 1.1478 | 1.567 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | -2 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 6.9807 | 6.7637 | 3.6679 | 2.4783 | 1.1478 | 2.5513 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | -1 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 7.1059 | 6.7637 | 3.6917 | 2.4783 | 1.1478 | 3.5341 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 7.1899 | 6.9882 | 7.1355 | 8.1787 | 6.7637 | 4.6222 | 4.5675 | 4.8489 | 4.5149 | 6.7018 | 6.9608 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 7.8697 | 6.9882 | 7.6306 | 9.2458 | 6.7637 | 5.5501 | 9.6087 | 10.0663 | 5.493 | 13.2064 | 13.7939 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 2 | 1 | 16.6992 | 7.1055 | 8.5473 | 7.4671 | 8.5702 | 10.3064 | 6.7637 | 6.4752 | 14.5044 | 15.1208 | 6.4679 | 19.3833 | 20.2506 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 3 | 1 | 16.6992 | 7.8067 | 9.2225 | 8.1108 | 9.5053 | 11.3599 | 7.4282 | 7.3969 | 19.1934 | 19.9458 | 7.439 | 25.1261 | 26.2134 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 4 | 1 | 16.6992 | 8.5055 | 9.8952 | 8.7524 | 10.4352 | 12.4057 | 8.3625 | 8.3147 | 23.63 | 24.4935 | 8.4059 | 30.3767 | 31.6236 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30% | 5 | 1 | 16.6992 | 9.2018 | 10.5651 | 9.3918 | 11.3597 | 13.4432 | 9.2923 | 9.2283 | 27.7857 | 28.735 | 9.368 | 35.1192 | 36.4715 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84 |  |  |  | Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84 |  |  |  | Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84 |  |  |  | Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84
Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G |  |  | Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G |  |  | Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G |  |  | Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G
Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96 |  |  |  | Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96 |  |  |  | Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96 |  |  |  | Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96
Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9 |  |  |  | Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9 |  |  |  | Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9 |  |  |  | Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9
Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05
Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54
Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3 |  |  |  | Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3 |  |  |  | Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 1.82 | 974.31 | 969.89 | G
Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88 |  |  |  | Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88 |  |  |  | Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88 |  |  |  | Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3
Arbre 14 | 1 | 1.53 | 978.4 | 1014.61 |  |  |  | Arbre 14 | 1 | 1.53 | 978.4 | 1014.61 |  |  |  | Arbre 9 | 1 | 1.93 | 954.39 | 993.14 | G |  |  | Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88
Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26 |  |  |  | Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26 |  |  |  | Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26 |  |  |  | Arbre 9 | 1 | 1.93 | 954.39 | 993.14
Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04 |  |  |  | Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04 |  |  |  | Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04 |  |  |  | Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26
Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | creux | [7 empty] | Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04
[16 empty] | Toiture D | [7 empty] | creux
Toiture D
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Mur rive Est | 2 | 3.46 | 1018.43 | 1004.4 |  |  |  | Mur rive Est | 2 | 3.46 | 1018.43 | 1004.4 |  |  |  | Mur rive Est | 2 | 3.46 | 1018.43 | 1004.4 |  |  |  | Mur rive Est | 2 | 3.46 | 1018.43 | 1004.4
Mur faitage | 2 | 3.46 | 1010.17 | 1003.42 |  |  |  | Mur faitage | 2 | 3.46 | 1010.17 | 1003.42 |  |  |  | Mur faitage | 2 | 3.46 | 1010.17 | 1003.42 |  |  |  | Mur faitage | 2 | 3.46 | 1010.17 | 1003.42
Pointe mur | 1 | 1.72 | 997.73 | 1002.51 | G |  |  | Pointe mur | 1 | 1.72 | 997.73 | 1002.51 | D |  |  | Pointe mur | 1 | 1.72 | 997.73 | 1002.51 | G |  |  | Pointe mur | 1 | 1.72 | 997.73 | 1002.51 | G
toit refectoire G | 1 | 1.25 | 993.46 | 996.27 |  |  |  | toit refectoire G | 1 | 1.25 | 993.46 | 996.27 |  |  |  | toit refectoire G | 1 | 1.25 | 993.46 | 996.27 |  |  |  | toit refectoire G | 1 | 1.25 | 993.46 | 996.27
toit refectoire D | 1 | 1.2 | 987.11 | 995.78 | D |  |  | toit refectoire D | 1 | 1.2 | 987.11 | 995.78 | D |  |  | toit refectoire D | 1 | 1.2 | 987.11 | 995.78 |  |  |  | toit refectoire D | 1 | 1.2 | 987.11 | 995.78
Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69 |  |  |  | Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69 |  |  |  | Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69 |  |  |  | Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69
Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Gymnase RG | 2 | 1.7 | 966.35 | 936.79
Gymnase Faitage | 1 | 1.42 | 949.56 | 934.84
Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69
Echelle accès toit réfectoire | 1 | 1.35 | 997.67 | 1001.23
sous Toit ref | 1 | 0.32 | 997.67 | 1001.23
Faitage PV | 2 | 3.32 | 1007.35 | 1036.96
Rive PV | 2 | -2.01 | 999.93 | 1028.12
Rive PV | 1 | -0.53 | 999.93 | 1028.12
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 1.016 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [14 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Maternelle Labège | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 0.99997 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22
[10 empty] | 168 | 174 | 193 | 226 | 267 | 314 | 371 | 434 | 495 | 543 | 579 | 603 | 613 | 613 | 606 | 592 | 571 | 546 | 513 | 471 | 419 | 359 | 304 | 254 | 211 | 182 | 168 | 174 | 193 | 226 | [23 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 3.079% | 2.889% | 1.113% | 3.499% | 2.834% | 2.633% | 4.458% | 2.179% | 2.541% | 3.317% | 0.4821% | 4.233% | 2.137% | 4.247% | 1.241% | -0.6453% | 1.696% | 4.547% | 0.1351% | 1.97% | 2.854% | 4.395% | 4.53% | 4.54% | 4.603% | 3.985% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [64 empty] | 0.1 | 0
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | [55 empty] | 0.2 | 0
3.135% | 4.547% | 4.458% | 4.395% | 4.603% | 4.603% | 4.603% | 4.603% | 4.603% | 4.603% | [55 empty] | 0.3 | 0
[56 empty] | 1210.8 | formule de calcul hauteur initiale | [7 empty] | 0.4 | 0.14286
[56 empty] | 0 | / Pousse en hauteur initiale | [7 empty] | 0.5 | 0.28571
[56 empty] | 6 | [8 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | 0.97 | [6 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | 0 | [8 empty] | 1.1 | 1
min: | 8.9776 | 2018 | 0.97031 | 17.0688 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 17.0392 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 17.0069 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 17.2724 | 17.1397 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 64.7374 | 2022 | 1.046 | 62.2808 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 62.3892 | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 271.272 | 319.024 | 376.936 | 440.944 | 502.92 | 551.688 | 588.264 | 612.648 | 622.808 | 622.808 | 615.696 | 601.472 | 580.136 | 554.736 | 521.208 | 478.536 | 425.704 | 364.744 | 308.864 | 258.064 | 214.376 | 184.912 | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 62.4642 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 62.3682 | 62.4149 |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-02-08 | 2022 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. | Ratios de forte product. | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
2018-01-01 | 18.386 | 2022 | 0.99292 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 18.5171 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2018-01-01 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 18.466 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 18.5736 | 18.5198 | 0.99292 | 2018-01-01 | 60.46% | 0.0002391% | 100.1% | 0.030409 | 2021-01-01 | 1.9536e-06 | 3.578e-06 | 3.3476e-05 | 0.00017922 | 0.0055706 | 0.030409 | 0.08671 | 0.15433 | 0.21344 | 0.24952 | 0.27758 |  | 0 | 0.093394 | 0.68359 | 0.42238 | 0.99292 | 0.993 | 0.99292 | 0.99282 | 0.99273 | 0.99264
2018-01-02 | 16.3174 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 18.6494 | Point gauche | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 271.272 | 319.024 | 376.936 | 440.944 | 502.92 | 551.688 | 588.264 | 612.648 | 622.808 | 622.808 | 615.696 | 601.472 | 580.136 | 554.736 | 521.208 | 478.536 | 425.704 | 364.744 | 308.864 | 258.064 | 214.376 | 184.912 | 170.688 | 176.784 | 2018-01-02 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 18.6138 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 18.7236 | 18.6687 | 0.87495 | 2018-01-02 | 60.43% | 0.006082% | 100.1% | 0.030174 | 2021-01-02 | 2.1651e-06 | 3.9654e-06 | 3.3781e-05 | 0.00018285 | 0.0055879 | 0.030174 | 0.086783 | 0.15504 | 0.21518 | 0.2518 | 0.28014 |  | 0 | 0.39264 | 0.87495 | 0.25033 | 0.80016 | 0.8021 | 0.80016 | 0.79794 | 0.79587 | 0.79386
2018-01-03 | 18.8899 | 2021 | 1.0054 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 18.789 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2018-01-03 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 18.7672 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 18.8813 | 18.8243 | 1.0054 | 2018-01-03 | 60.4% | 0.01217% | 100% | 0.02993 | 2021-01-03 | 2.343e-06 | 4.2913e-06 | 3.3821e-05 | 0.00018603 | 0.0056059 | 0.02993 | 0.08684 | 0.15579 | 0.21703 | 0.25428 | 0.28292 |  | 0 | 0.98496 | 0.42672 | 1.0054 | 0.74877 | 0.75105 | 0.74877 | 0.74616 | 0.74371 | 0.74133
2018-01-04 | 18.7085 | 2019 | 0.98797 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 18.9363 | Point milieu | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 271.272 | 319.024 | 376.936 | 440.944 | 502.92 | 551.688 | 588.264 | 612.648 | 622.808 | 622.808 | 615.696 | 601.472 | 580.136 | 554.736 | 521.208 | 478.536 | 425.704 | 364.744 | 308.864 | 258.064 | 214.376 | 184.912 | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 2018-01-04 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 18.9259 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 19.0463 | 18.9861 | 0.98797 | 2018-01-04 | 60.37% | 0.01851% | 100% | 0.029676 | 2021-01-04 | 2.4874e-06 | 4.5557e-06 | 3.3596e-05 | 0.00018874 | 0.0056245 | 0.029676 | 0.086882 | 0.15658 | 0.219 | 0.25694 | 0.28591 |  | 0 | 0.98797 | 0.34438 | 0.82867 | 0.77751 | 0.7796 | 0.77751 | 0.7751 | 0.77282 | 0.77061
2018-01-05 | 18.4534 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 19.0916 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 2018-01-05 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 19.0896 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 19.2183 | 19.154 | 0.96658 | 2018-01-05 | 60.34% | 0.02512% | 100% | 0.029412 | 2021-01-05 | 2.5981e-06 | 4.7585e-06 | 3.3105e-05 | 0.00019099 | 0.0056436 | 0.029412 | 0.086907 | 0.15741 | 0.22108 | 0.2598 | 0.28913 |  | 0 | 0.96658 | 0.69779 | 0.17468 | 0.69515 | 0.69772 | 0.69515 | 0.6922 | 0.6894 | 0.68667
2018-01-06 | 17.9761 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 19.2551 | Point droit | 196.088 | 229.616 | 271.272 | 319.024 | 376.936 | 440.944 | 502.92 | 551.688 | 588.264 | 612.648 | 622.808 | 622.808 | 615.696 | 601.472 | 580.136 | 554.736 | 521.208 | 478.536 | 425.704 | 364.744 | 308.864 | 258.064 | 214.376 | 184.912 | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 2018-01-06 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 19.2581 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 19.3972 | 19.3277 | 0.93357 | 2018-01-06 | 60.31% | 0.032% | 100% | 0.029137 | 2021-01-06 | 2.6751e-06 | 4.8995e-06 | 3.2347e-05 | 0.00019277 | 0.0056633 | 0.029137 | 0.086917 | 0.15827 | 0.22327 | 0.26285 | 0.29256 |  | 0 | 0.23739 | 0.93357 | 0.38604 | 0.80287 | 0.80479 | 0.80287 | 0.80066 | 0.79854 | 0.79646
2018-01-07 | 11.6831 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 19.4274 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | 2018-01-07 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 19.4313 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 19.5825 | 19.5069 | 0.60137 | 2018-01-07 | 60.29% | 0.03917% | 100% | 0.028852 | 2021-01-07 | 2.7184e-06 | 4.9787e-06 | 3.1323e-05 | 0.00019408 | 0.0056835 | 0.028852 | 0.086911 | 0.15917 | 0.22557 | 0.26608 | 0.2962 |  | 0 | 0.14504 | 0.37138 | 0.60137 | 0.56574 | 0.56871 | 0.56574 | 0.56229 | 0.55901 | 0.5558
2018-01-08 | 14.2045 | 2021 |  | 19.6088 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 19.6088 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 | 2018-01-08 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 19.6088 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 19.7741 | 19.6915 | 0.72439 | 2018-01-08 | 60.27% | 0.04664% | 100% | 0.028557 | 2021-01-08 | 2.7278e-06 | 4.996e-06 | 3.0032e-05 | 0.00019492 | 0.0057043 | 0.028557 | 0.086888 | 0.16011 | 0.22799 | 0.26951 | 0.30007 |  | 0 | 0.22714 | 0.60649 | 0.72439 | 0.41399 | 0.41693 | 0.414 | 0.41059 | 0.40734 | 0.40416
2018-01-09 | 18.0293 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 19.8002 | a: | 0.029362 | 0.038204 | 0.020735 | 0.015551 | 0.025918 | 0.015551 | -0.0051837 | -0.033694 | -0.031102 | -0.031102 | -0.036286 | -0.025918 | -0.018143 | -0.018143 | -0.018143 | -0.010367 | -0.020735 | -0.023327 | -0.025918 | -0.020735 | 0.012959 | 0.012959 | 0.018143 | 0.036286 | 0.038878 | 0.051837 | 0.029362 | 0.038204 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 19.7928 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 19.9717 | 19.8822 | 0.91056 | 2018-01-09 | 60.24% | 0.05443% | 100% | 0.028251 | 2021-01-09 | 2.7034e-06 | 4.9513e-06 | 2.8473e-05 | 0.00019529 | 0.0057256 | 0.028251 | 0.086848 | 0.16109 | 0.23052 | 0.27313 | 0.30414 |  | 0 | 0.48869 | 0.91056 | 0.3396 | 0.12391 | 0.12497 | 0.12391 | 0.12268 | 0.12151 | 0.12036
2018-01-10 | 8.9776 | 2019 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 20.0021 | b: | -2529.7669 | -3291.9593 | -1785.5578 | -1338.4245 | -2232.9814 | -1338.1342 | 452.1407 | 2914.5671 | 2690.6376 | 2690.6376 | 3138.7869 | 2242.198 | 1569.5386 | 1569.5386 | 1569.5386 | 896.226 | 1794.2664 | 2018.849 | 2243.5042 | 1794.0487 | -1128.3561 | -1128.3561 | -1578.2471 | -3153.3737 | -3378.4644 | -4504.2805 | -2551.2014 | -3319.8484 | 2018-01-10 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 19.9853 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 20.175 | 20.0801 | 0.44883 | 2018-01-10 | 60.22% | 0.06254% | 100% | 0.02796 | 2021-01-10 | 2.6681e-06 | 4.8685e-06 | 2.6747e-05 | 0.00019543 | 0.0057487 | 0.02796 | 0.086743 | 0.16204 | 0.23311 | 0.277 | 0.30854 |  | 0 | 0.44883 | 0.44202 | 0.29747 | 0.094819 | 0.095626 | 0.09482 | 0.093876 | 0.092968 | 0.092077
2018-01-11 | 20.8358 | 2022 | 1.0308 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 20.2135 | c: | 54489560.7911 | 70914996.1135 | 38440746.8887 | 28798540.9628 | 48095474.5791 | 28786015.1342 | -9857963.5407 | -63027902.5993 | -58191137.2707 | -58191137.2707 | -67877212.0446 | -48492512.2842 | -33944571.7566 | -33944571.7566 | -33944571.7566 | -19368365.8186 | -38815877.6018 | -43680899.1967 | -48549065.4568 | -38806441.5744 | 24561520.7244 | 24561520.7244 | 34323030.8857 | 68510364.6663 | 73397420.2532 | 97848457.0736 | 55416837.5034 | 72121651.016 | 2018-01-11 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 20.1862 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 20.3837 | 20.2849 | 1.0308 | 2018-01-11 | 60.2% | 0.07098% | 100% | 0.027702 | 2021-01-11 | 2.622e-06 | 4.7475e-06 | 2.4929e-05 | 0.00019538 | 0.005773 | 0.027702 | 0.086576 | 0.16296 | 0.23569 | 0.28103 | 0.31316 |  | 0 | 0.84601 | 0.98084 | 0.28141 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308
2018-01-12 | 19.4503 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 20.4339 | 2019-01-22: 2018-01-12 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 20.395 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 20.5975 | 20.4963 | 0.95187 | 2018-01-12 | 60.18% | 0.07978% | 100% | 0.027475 | 2021-01-12 | 2.565e-06 | 4.5883e-06 | 2.302e-05 | 0.00019514 | 0.0057986 | 0.027475 | 0.086349 | 0.16383 | 0.23827 | 0.28522 | 0.318 |  | 0 | 0.44469 | 0.95187 | 0.54228 | 0.9174 | 0.9183 | 0.9174 | 0.91632 | 0.91524 | 0.91416
2018-01-13 | 13.9557 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 20.6624 | 2017-12-24: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche); 2019-01-22: 2018-01-13 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 20.6116 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 20.8163 | 20.714 | 0.67542 | 2018-01-13 | 60.16% | 0.08895% | 100% | 0.02728 | 2021-01-13 | 2.4972e-06 | 4.3909e-06 | 2.1019e-05 | 0.00019471 | 0.0058254 | 0.02728 | 0.086059 | 0.16466 | 0.24083 | 0.28957 | 0.32306 |  | 0 | 0.19801 | 0.67542 | 0.48156 | 0.2694 | 0.27166 | 0.2694 | 0.2667 | 0.26405 | 0.26143
2018-01-14 | 21.4983 | 2022 | 1.0287 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 20.8983 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [12 empty] | 2018-01-14 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 20.8357 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 21.0398 | 20.9377 | 1.0287 | 2018-01-14 | 60.14% | 0.0985% | 100% | 0.027117 | 2021-01-14 | 2.4184e-06 | 4.1552e-06 | 1.8927e-05 | 0.00019409 | 0.0058534 | 0.027117 | 0.085708 | 0.16544 | 0.24339 | 0.29407 | 0.32834 |  | 0 | 0.27268 | 0.93207 | 0.51357 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287
2018-01-15 | 20.8403 | 2022 | 0.98579 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 21.1408 | 214.376 | 170.688 | 196.088 | 271.272 | 376.936 | 502.92 | 588.264 | 622.808 | 615.696 | 580.136 | 521.208 | 425.704 | 308.864 | 214.376 | 170.688 | 196.088 | 271.272 | [12 empty] | 2018-01-15 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 21.067 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 21.2675 | 21.1673 | 0.98579 | 2018-01-15 | 60.13% | 0.1084% | 100% | 0.026987 | 2021-01-15 | 2.3288e-06 | 3.8812e-06 | 1.6743e-05 | 0.00019328 | 0.0058827 | 0.026987 | 0.085294 | 0.16618 | 0.24594 | 0.29873 | 0.33383 |  | 0 | 0.97393 | 0.82187 | 0.67281 | 0.98579 | 0.98564 | 0.98548 | 0.98527 | 0.98506 | 0.98485
2018-01-16 | 20.5235 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 21.3892 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [13 empty] | 2018-01-16 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 21.3053 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 21.4994 | 21.4023 | 0.95953 | 2018-01-16 | 60.11% | 0.1188% | 100% | 0.026908 | 2021-01-16 | 2.2458e-06 | 3.601e-06 | 1.4597e-05 | 0.00019247 | 0.0059153 | 0.026908 | 0.084823 | 0.16681 | 0.2484 | 0.30352 | 0.33965 |  | 0 | 0.93786 | 0.88512 | 0.61055 | 0.95953 | 0.95913 | 0.95868 | 0.95811 | 0.95752 | 0.95693
2018-01-17 | 13.6492 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 21.6428 | Point gauche | 214.376 | 170.688 | 196.088 | 271.272 | 376.936 | 502.92 | 588.264 | 622.808 | 615.696 | 580.136 | 521.208 | 425.704 | 308.864 | 214.376 | 170.688 | [13 empty] | 2018-01-17 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 21.5503 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 21.7351 | 21.6427 | 0.63066 | 2018-01-17 | 60.1% | 0.1296% | 100% | 0.026872 | 2021-01-17 | 2.2033e-06 | 3.3767e-06 | 1.2679e-05 | 0.00019209 | 0.0059514 | 0.026872 | 0.084305 | 0.16733 | 0.25072 | 0.30834 | 0.34569 |  | 0 | 0.44952 | 0.22863 | 0.44515 | 0.63066 | 0.62836 | 0.6257 | 0.62232 | 0.6189 | 0.61545
2018-01-18 | 21.3693 | 2021 | 0.97573 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 21.9008 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [13 empty] | 2018-01-18 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 21.8017 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 21.9744 | 21.888 | 0.97573 | 2018-01-18 | 60.08% | 0.1409% | 100% | 0.026881 | 2021-01-18 | 2.2016e-06 | 3.2085e-06 | 1.0991e-05 | 0.00019214 | 0.0059908 | 0.026881 | 0.083741 | 0.16771 | 0.25292 | 0.3132 | 0.35194 |  | 0 | 0.57737 | 0.77472 | 0.97573 | 0.17441 | 0.17323 | 0.17187 | 0.17014 | 0.16838 | 0.16662
2018-01-19 | 22.8027 | 2020 | 1.0289 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 22.1624 | Point milieu | 170.688 | 196.088 | 271.272 | 376.936 | 502.92 | 588.264 | 622.808 | 615.696 | 580.136 | 521.208 | 425.704 | 308.864 | 214.376 | 170.688 | 196.088 | [13 empty] | 2018-01-19 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 22.0593 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 22.2169 | 22.1381 | 1.0289 | 2018-01-19 | 60.07% | 0.1526% | 100% | 0.026933 | 2021-01-19 | 2.2404e-06 | 3.0964e-06 | 9.5314e-06 | 0.00019261 | 0.0060336 | 0.026933 | 0.083131 | 0.16797 | 0.25499 | 0.31808 | 0.35841 |  | 0 | 0.63826 | 1.0289 | 0.98913 | 0.41393 | 0.41165 | 0.40897 | 0.40551 | 0.40197 | 0.3984
2018-01-20 | 11.1218 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 22.4269 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 2018-01-20 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 22.3228 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 22.4625 | 22.3926 | 0.49592 | 2018-01-20 | 60.06% | 0.1648% | 100% | 0.027029 | 2021-01-20 | 2.32e-06 | 3.0405e-06 | 8.3018e-06 | 0.0001935 | 0.0060798 | 0.027029 | 0.082474 | 0.16811 | 0.25692 | 0.32299 | 0.36509 |  | 0 | 0.30452 | 0.49592 | 0.2829 | 0.31998 | 0.31799 | 0.31563 | 0.31255 | 0.30939 | 0.30618
2018-01-21 | 16.0438 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 22.6935 | Point droit | 196.088 | 271.272 | 376.936 | 502.92 | 588.264 | 622.808 | 615.696 | 580.136 | 521.208 | 425.704 | 308.864 | 214.376 | 170.688 | 196.088 | 271.272 | [13 empty] | 2018-01-21 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 22.5919 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 22.7108 | 22.6514 | 0.70698 | 2018-01-21 | 60.05% | 0.1775% | 100% | 0.027169 | 2021-01-21 | 2.4402e-06 | 3.0408e-06 | 7.3021e-06 | 0.00019482 | 0.0061294 | 0.027169 | 0.081771 | 0.16812 | 0.25873 | 0.32793 | 0.37199 |  | 0 | 0.27714 | 0.15598 | 0.51309 | 0.70698 | 0.70512 | 0.70289 | 0.69991 | 0.69679 | 0.69358
2018-01-22 | 22.0256 | 2022 |  | 22.9616 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 22.9616 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [13 empty] | 2018-01-22 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 22.8664 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 22.9616 | 22.914 | 0.95923 | 2018-01-22 | 60.04% | 0.1907% | 100% | 0.027353 | 2021-01-22 | 2.6012e-06 | 3.0974e-06 | 6.5325e-06 | 0.00019657 | 0.0061824 | 0.027353 | 0.081023 | 0.16801 | 0.2604 | 0.33291 | 0.3791 |  | 0 | 0.40879 | 0.05817 | 0.30308 | 0.95923 | 0.95889 | 0.95848 | 0.95791 | 0.95731 | 0.95668
2018-01-23 | 22.3439 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 23.2327 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [13 empty] | 2018-01-23 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 23.1461 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 23.2163 | 23.1812 | 0.96175 | 2018-01-23 | 60.03% | 0.2045% | 100% | 0.027581 | 2021-01-23 | 2.803e-06 | 3.2102e-06 | 5.9933e-06 | 0.00019875 | 0.0062389 | 0.027581 | 0.080229 | 0.16778 | 0.26195 | 0.33792 | 0.38643 |  | 0 | 0.42094 | 0.52424 | 0.34555 | 0.96175 | 0.96143 | 0.96105 | 0.96052 | 0.95995 | 0.95936
2018-01-24 | 22.4768 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 23.5087 | a: | 0.042739 | 0.031742 | 0.019439 | 0.012959 | -0.025918 | -0.032398 | -0.026566 | -0.018143 | -0.014903 | -0.023327 | -0.013607 | 0.014255 | 0.032398 | 0.042739 | 0.031742 | [13 empty] | 2018-01-24 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 23.4306 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 23.4764 | 23.4535 | 0.95611 | 2018-01-24 | 60.02% | 0.2189% | 100% | 0.027867 | 2021-01-24 | 2.9991e-06 | 3.331e-06 | 5.6221e-06 | 0.00020091 | 0.0063004 | 0.027867 | 0.079491 | 0.16743 | 0.26332 | 0.34281 | 0.39393 |  | 0 | 0.44541 | 0.66203 | 0.57567 | 0.95611 | 0.95576 | 0.95533 | 0.95473 | 0.95408 | 0.9534
2018-01-25 | 22.5107 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 23.7895 | b: | -3682.7078 | -2734.8519 | -1673.7926 | -1114.6038 | 2242.706 | 2802.6204 | 2298.3708 | 1569.5386 | 1289.037 | 2018.8127 | 1176.2196 | -1240.7744 | -2815.647 | -3713.9076 | -2758.0234 | [13 empty] | 2018-01-25 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 23.7197 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 23.7418 | 23.7307 | 0.94625 | 2018-01-25 | 60.01% | 0.2339% | 100% | 0.028186 | 2021-01-25 | 3.1664e-06 | 3.4358e-06 | 5.3178e-06 | 0.00020283 | 0.0063657 | 0.028186 | 0.078857 | 0.16703 | 0.26456 | 0.34752 | 0.40148 |  | 0 | 0.23171 | 0.57652 | 0.35673 | 0.94625 | 0.94584 | 0.94534 | 0.94461 | 0.94383 | 0.943
2018-01-26 | 22.8215 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 24.0748 | c: | 79331686.8078 | 58908475.2319 | 36030978.0175 | 23966481.4558 | -48514472.1083 | -60610303.5613 | -49709940.8364 | -33944571.7566 | -27873116.7615 | -43679326.8642 | -25417807.1417 | 26999536.7179 | 61175842.8344 | 80681569.1177 | 59910924.9779 | [13 empty] | 2018-01-26 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 24.0131 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 24.0125 | 24.0128 | 0.94794 | 2018-01-26 | 60.01% | 0.2495% | 100% | 0.028538 | 2021-01-26 | 3.3049e-06 | 3.5244e-06 | 5.0806e-06 | 0.00020449 | 0.0064347 | 0.028538 | 0.078327 | 0.16656 | 0.26568 | 0.35206 | 0.4091 |  | 0 | 0.49566 | 0.31284 | 0.67967 | 0.94794 | 0.94756 | 0.94708 | 0.94639 | 0.94563 | 0.94482
2018-01-27 | 23.8843 | 2022 | 0.9803 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 24.3643 | [29 empty] | 2018-01-27 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 24.3105 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 24.2883 | 24.2994 | 0.9803 | 2018-01-27 | 60% | 0.2657% | 100% | 0.028922 | 2021-01-27 | 3.4146e-06 | 3.5969e-06 | 4.9105e-06 | 0.00020591 | 0.0065076 | 0.028922 | 0.077902 | 0.16604 | 0.26667 | 0.35642 | 0.41678 |  | 0 | 0.53096 | 0.44381 | 0.25878 | 0.9803 | 0.98015 | 0.97997 | 0.9797 | 0.9794 | 0.97908
2018-01-28 | 16.8644 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 24.658 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 2018-01-28 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 24.6118 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 24.5693 | 24.5906 | 0.68393 | 2018-01-28 | 60% | 0.2826% | 100% | 0.02934 | 2021-01-28 | 3.4954e-06 | 3.6532e-06 | 4.8074e-06 | 0.00020708 | 0.0065842 | 0.02934 | 0.077581 | 0.16547 | 0.26754 | 0.36061 | 0.42453 |  | 0 | 0.5173 | 0.67443 | 0.68393 | 0.19267 | 0.19169 | 0.19044 | 0.18866 | 0.18669 | 0.18463
2018-01-29 | 15.5212 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 24.9555 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [12 empty] | 2018-01-29 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 24.9166 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 24.8554 | 24.886 | 0.62195 | 2018-01-29 | 60% | 0.3002% | 100% | 0.02979 | 2021-01-29 | 3.5474e-06 | 3.6934e-06 | 4.7715e-06 | 0.000208 | 0.0066645 | 0.02979 | 0.077365 | 0.16483 | 0.26828 | 0.36461 | 0.43233 |  | 0 | 0.2298 | 0.62195 | 0.58922 | 0.37775 | 0.37609 | 0.37396 | 0.3709 | 0.36746 | 0.36382
2018-01-30 | 11.3342 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 25.2566 | 184.912 | 176.784 | 229.616 | 319.024 | 440.944 | 551.688 | 612.648 | 622.808 | 601.472 | 554.736 | 478.536 | 364.744 | 258.064 | 184.912 | 176.784 | 229.616 | 319.024 | [12 empty] | 2018-01-30 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 25.2247 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 25.1464 | 25.1855 | 0.44876 | 2018-01-30 | 60% | 0.3186% | 100% | 0.030289 | 2021-01-30 | 3.5957e-06 | 3.7427e-06 | 4.8277e-06 | 0.00020881 | 0.0067523 | 0.030289 | 0.077338 | 0.16423 | 0.26891 | 0.36834 | 0.44007 |  | 0 | 0.29196 | 0.44876 | 0.36106 | 0.19656 | 0.19561 | 0.19439 | 0.19264 | 0.19065 | 0.18854
2018-01-31 | 19.6437 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 25.5612 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [13 empty] | 2018-01-31 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 25.5358 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 25.4423 | 25.4891 | 0.7685 | 2018-01-31 | 60% | 0.3377% | 100% | 0.030815 | 2021-01-31 | 3.6227e-06 | 3.7687e-06 | 4.8467e-06 | 0.00020933 | 0.0068452 | 0.030815 | 0.077495 | 0.16372 | 0.2695 | 0.37182 | 0.44763 |  | 0 | 0.29895 | 0.7685 | 0.34625 | 0.40099 | 0.39937 | 0.39728 | 0.39426 | 0.39078 | 0.38707
2018-02-01 | 19.8514 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 25.8689 | Point gauche | 184.912 | 176.784 | 229.616 | 319.024 | 440.944 | 551.688 | 612.648 | 622.808 | 601.472 | 554.736 | 478.536 | 364.744 | 258.064 | 184.912 | 176.784 | [13 empty] | 2018-02-01 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 25.8497 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 25.7431 | 25.7964 | 0.76738 | 2018-02-01 | 60% | 0.3576% | 100% | 0.03137 | 2021-02-01 | 3.6284e-06 | 3.7715e-06 | 4.8284e-06 | 0.00020955 | 0.0069432 | 0.03137 | 0.077837 | 0.16329 | 0.27004 | 0.37504 | 0.45501 |  | 0 | 0.76738 | 0.54785 | 0.32591 | 0.38803 | 0.38645 | 0.38442 | 0.38151 | 0.3781 | 0.37444
2018-02-02 | 23.3588 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 26.1796 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [13 empty] | 2018-02-02 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 26.166 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 26.0486 | 26.1073 | 0.89225 | 2018-02-02 | 60.01% | 0.3784% | 100% | 0.031954 | 2021-02-02 | 3.6128e-06 | 3.7512e-06 | 4.7727e-06 | 0.00020947 | 0.0070465 | 0.031954 | 0.078362 | 0.16297 | 0.27055 | 0.37801 | 0.46222 |  | 0 | 0.13036 | 0.88871 | 0.89225 | 0.23017 | 0.22911 | 0.22776 | 0.22584 | 0.22356 | 0.2211
2018-02-03 | 21.8313 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 26.493 | Point milieu | 176.784 | 229.616 | 319.024 | 440.944 | 551.688 | 612.648 | 622.808 | 601.472 | 554.736 | 478.536 | 364.744 | 258.064 | 184.912 | 176.784 | 229.616 | [13 empty] | 2018-02-03 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 26.4845 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 26.3588 | 26.4217 | 0.82404 | 2018-02-03 | 60.01% | 0.4% | 100% | 0.032566 | 2021-02-03 | 3.5759e-06 | 3.7076e-06 | 4.6798e-06 | 0.0002091 | 0.0071548 | 0.032566 | 0.079072 | 0.16273 | 0.27102 | 0.38072 | 0.46925 |  | 0 | 0.47858 | 0.82404 | 0.69052 | 0.41462 | 0.41304 | 0.41103 | 0.40818 | 0.40475 | 0.40104
2018-02-04 | 19.8966 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 26.809 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 2018-02-04 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 26.805 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 26.6736 | 26.7393 | 0.74216 | 2018-02-04 | 60.02% | 0.4224% | 100% | 0.033206 | 2021-02-04 | 3.5178e-06 | 3.6409e-06 | 4.5496e-06 | 0.00020843 | 0.0072684 | 0.033206 | 0.079966 | 0.16258 | 0.27144 | 0.38318 | 0.4761 |  | 0 | 0.74216 | 0.57611 | 0.60901 | 0.37268 | 0.37117 | 0.36927 | 0.36659 | 0.36334 | 0.3598
2018-02-05 | 27.0749 | 2020 | 0.99807 | 27.1272 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 27.1272 | Point droit | 229.616 | 319.024 | 440.944 | 551.688 | 612.648 | 622.808 | 601.472 | 554.736 | 478.536 | 364.744 | 258.064 | 184.912 | 176.784 | 229.616 | 319.024 | [13 empty] | 2018-02-05 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 27.1272 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 26.993 | 27.0601 | 0.99807 | 2018-02-05 | 60.03% | 0.4459% | 100% | 0.033875 | 2021-02-05 | 3.4384e-06 | 3.551e-06 | 4.3822e-06 | 0.00020746 | 0.0073871 | 0.033875 | 0.081045 | 0.16253 | 0.27183 | 0.38539 | 0.48278 |  | 0 | 0.14705 | 0.99807 | 0.47023 | 0.38219 | 0.38066 | 0.37877 | 0.37613 | 0.37289 | 0.36933
2018-02-06 | 27.7527 | 2020 | 1.0111 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 27.4471 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [13 empty] | 2018-02-06 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 27.4527 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 27.3169 | 27.3848 | 1.0111 | 2018-02-06 | 60.03% | 0.4703% | 100% | 0.034572 | 2021-02-06 | 3.3378e-06 | 3.438e-06 | 4.1776e-06 | 0.0002062 | 0.007511 | 0.034572 | 0.082308 | 0.16257 | 0.27219 | 0.38734 | 0.48929 |  | 0 | 0.39143 | 1.0111 | 0.36698 | 0.65486 | 0.6534 | 0.6516 | 0.64912 | 0.646 | 0.64254
2018-02-07 | 19.5382 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 27.7685 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [13 empty] | 2018-02-07 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 27.7833 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 27.6452 | 27.7142 | 0.70361 | 2018-02-07 | 60.04% | 0.4957% | 100% | 0.035316 | 2021-02-07 | 3.2392e-06 | 3.326e-06 | 3.9669e-06 | 0.00020493 | 0.0076463 | 0.035316 | 0.083799 | 0.16289 | 0.27258 | 0.38908 | 0.49555 |  | 0 | 0.26403 | 0.70361 | 0.58487 | 0.37343 | 0.37192 | 0.37008 | 0.3676 | 0.36448 | 0.36103
2018-02-08 | 28.2748 | 2022 | 1.0065 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 28.0918 | a: | 0.037054 | 0.024059 | 0.020735 | -0.0071276 | -0.03175 | -0.032398 | -0.020087 | -0.016199 | -0.018791 | -0.023974 | 0.0045357 | 0.021383 | 0.041469 | 0.037054 | 0.024059 | [13 empty] | 2018-02-08 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 28.1187 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 27.9778 | 28.0483 | 1.0065 | 2018-02-08 | 60.05% | 0.5221% | 100% | 0.036093 | 2021-02-08 | 3.1888e-06 | 3.2632e-06 | 3.8125e-06 | 0.00020411 | 0.0077913 | 0.036093 | 0.085417 | 0.16346 | 0.27306 | 0.39074 | 0.50162 |  | 0 | 0.82961 | 0.78576 | 0.18936 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065
2018-02-09 | 27.9816 | 2022 | 0.98466 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 28.4175 | b: | -3192.7901 | -2072.4049 | -1785.6304 | 619.6615 | 2746.6471 | 2802.6567 | 1737.7851 | 1401.2921 | 1625.7659 | 2075.0038 | -397.4011 | -1859.3111 | -3603.4824 | -3219.8395 | -2089.9678 | [13 empty] | 2018-02-09 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 28.459 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 28.3147 | 28.3868 | 0.98466 | 2018-02-09 | 60.06% | 0.5497% | 100% | 0.036904 | 2021-02-09 | 3.1867e-06 | 3.2497e-06 | 3.7144e-06 | 0.00020372 | 0.007946 | 0.036904 | 0.087162 | 0.16429 | 0.27363 | 0.39233 | 0.50749 |  | 0 | 0.88149 | 0.81748 | 0.44 | 0.98466 | 0.98456 | 0.98444 | 0.98429 | 0.98408 | 0.98385
2018-02-10 | 26.1552 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 28.746 | c: | 68777527.5574 | 44629027.8396 | 38443876.3138 | -13467127.5265 | -59401504.4233 | -60611871.5759 | -37585088.9218 | -30304054.5914 | -35164360.7126 | -44897547.5516 | 8704185.0481 | 40418856.4007 | 78281324.063 | 69947832.4481 | 45388660.8414 | [13 empty] | 2018-02-10 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 28.8038 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 28.6557 | 28.7298 | 0.90987 | 2018-02-10 | 60.07% | 0.5784% | 100% | 0.037747 | 2021-02-10 | 3.2329e-06 | 3.2854e-06 | 3.6726e-06 | 0.00020377 | 0.0081106 | 0.037747 | 0.089035 | 0.16539 | 0.27429 | 0.39385 | 0.51316 |  | 0 | 0.2913 | 0.31236 | 0.52745 | 0.90987 | 0.90933 | 0.90869 | 0.90786 | 0.90678 | 0.90557
2018-02-11 | 22.9681 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 29.0777 | [29 empty] | 2018-02-11 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 29.1532 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 29.0009 | 29.077 | 0.78989 | 2018-02-11 | 60.08% | 0.6083% | 100% | 0.038624 | 2021-02-11 | 3.3273e-06 | 3.3703e-06 | 3.6871e-06 | 0.00020426 | 0.0082849 | 0.038624 | 0.091035 | 0.16674 | 0.27503 | 0.3953 | 0.51865 |  | 0 | 0.65573 | 0.3286 | 0.78989 | 0.59471 | 0.59309 | 0.59123 | 0.58887 | 0.58582 | 0.5824
2018-02-12 | 29.9472 | 2019 | 1.0182 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 29.4132 | [29 empty] | 2018-02-12 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 29.5069 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 29.3502 | 29.4285 | 1.0182 | 2018-02-12 | 60.09% | 0.6394% | 100% | 0.039534 | 2021-02-12 | 3.4701e-06 | 3.5044e-06 | 3.7578e-06 | 0.00020519 | 0.0084689 | 0.039534 | 0.093162 | 0.16836 | 0.27586 | 0.39668 | 0.52394 |  | 0 | 1.0182 | 0.63583 | 0.20004 | 0.83389 | 0.83295 | 0.83187 | 0.83053 | 0.82879 | 0.82682
2018-02-13 | 30.7937 | 2019 | 1.035 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 29.7528 | [29 empty] | 2018-02-13 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 29.8648 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 29.7034 | 29.7841 | 1.035 | 2018-02-13 | 60.11% | 0.6718% | 100% | 0.040468 | 2021-02-13 | 3.6108e-06 | 3.6375e-06 | 3.8346e-06 | 0.00020616 | 0.0086548 | 0.040468 | 0.095434 | 0.17037 | 0.27695 | 0.39802 | 0.52874 |  | 0 | 1.035 | 0.58308 | 0.27719 | 0.94471 | 0.94435 | 0.94394 | 0.94344 | 0.94279 | 0.94205
2018-02-14 | 30.9026 | 2019 | 1.0268 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 30.097 | [29 empty] | 2018-02-14 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 30.2268 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 30.0606 | 30.1437 | 1.0268 | 2018-02-14 | 60.12% | 0.7055% | 100% | 0.041412 | 2021-02-14 | 3.7245e-06 | 3.7445e-06 | 3.8923e-06 | 0.00020705 | 0.008839 | 0.041412 | 0.097765 | 0.17268 | 0.27828 | 0.39944 | 0.53316 |  | 0 | 1.0268 | 0.83272 | 0.96091 | 0.49305 | 0.49131 | 0.48938 | 0.48705 | 0.48407 | 0.48076
2018-02-15 | 31.1933 | 2019 | 1.0245 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 30.4462 | [29 empty] | 2018-02-15 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 30.5927 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 30.4215 | 30.5071 | 1.0245 | 2018-02-15 | 60.13% | 0.7407% | 100% | 0.042365 | 2021-02-15 | 3.8112e-06 | 3.8255e-06 | 3.9311e-06 | 0.00020783 | 0.0090215 | 0.042365 | 0.10016 | 0.1753 | 0.27986 | 0.40093 | 0.53722 |  | 0 | 1.0245 | 0.96099 | 0.89414 | 0.61829 | 0.61663 | 0.61478 | 0.61259 | 0.60981 | 0.60672
2018-02-16 | 31.8289 | 2019 | 1.0334 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 30.8009 | [29 empty] | 2018-02-16 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 30.9624 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 30.7863 | 30.8743 | 1.0334 | 2018-02-16 | 60.14% | 0.7772% | 100% | 0.043328 | 2021-02-16 | 3.8708e-06 | 3.8804e-06 | 3.9507e-06 | 0.00020852 | 0.0092023 | 0.043328 | 0.10261 | 0.17823 | 0.28168 | 0.4025 | 0.54092 |  | 0 | 1.0334 | 0.58492 | 0.86592 | 0.37428 | 0.37261 | 0.37078 | 0.36864 | 0.36596 | 0.36302
2018-02-17 | 32.141 | 2019 | 1.0314 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 31.1616 | [29 empty] | 2018-02-17 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 31.3358 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 31.1547 | 31.2452 | 1.0314 | 2018-02-17 | 60.16% | 0.8153% | 100% | 0.0443 | 2021-02-17 | 3.9034e-06 | 3.9092e-06 | 3.9514e-06 | 0.00020912 | 0.0093814 | 0.0443 | 0.10512 | 0.18146 | 0.28375 | 0.40413 | 0.54424 |  | 0 | 1.0314 | 0.18137 | 0.92923 | 0.39756 | 0.39583 | 0.39393 | 0.39175 | 0.38906 | 0.38611
2018-02-18 | 31.8566 | 2019 | 1.0104 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 31.5286 | [29 empty] | 2018-02-18 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 31.7126 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 31.5268 | 31.6197 | 1.0104 | 2018-02-18 | 60.17% | 0.855% | 100% | 0.045282 | 2021-02-18 | 3.9091e-06 | 3.9119e-06 | 3.933e-06 | 0.00020963 | 0.0095588 | 0.045282 | 0.1077 | 0.185 | 0.28606 | 0.40584 | 0.5472 |  | 0 | 1.0104 | 0.79694 | 0.51161 | 0.77561 | 0.77433 | 0.77293 | 0.77131 | 0.76935 | 0.76719
2018-02-19 | 31.6749 | 2021 | 0.99287 | 31.9024 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 31.9024 | [29 empty] | 2018-02-19 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 32.0929 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 31.9024 | 31.9977 | 0.99287 | 2018-02-19 | 60.18% | 0.8962% | 100% | 0.046274 | 2021-02-19 | 3.8877e-06 | 3.8886e-06 | 3.8957e-06 | 0.00021004 | 0.0097346 | 0.046274 | 0.11033 | 0.18885 | 0.28862 | 0.40762 | 0.5498 |  | 0 | 0.90413 | 0.7292 | 0.99287 | 0.68305 | 0.68143 | 0.67968 | 0.67767 | 0.67527 | 0.67267
2018-02-20 | 32.9614 | 2020 | 1.021 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 32.2833 | [29 empty] | 2018-02-20 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 32.4764 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 32.2845 | 32.3805 | 1.021 | 2018-02-20 | 60.19% | 0.9392% | 100% | 0.047276 | 2021-02-20 | 3.8393e-06 | 3.8393e-06 | 3.8393e-06 | 0.00021035 | 0.0099088 | 0.047276 | 0.11303 | 0.193 | 0.29143 | 0.40948 | 0.55203 |  | 0 | 1.0008 | 1.021 | 0.77412 | 0.61406 | 0.61226 | 0.61032 | 0.60811 | 0.60554 | 0.60278
2018-02-21 | 32.3157 | 2019 | 0.98912 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 32.6711 | [29 empty] | 2018-02-21 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 32.863 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 32.6758 | 32.7694 | 0.98912 | 2018-02-21 | 60.21% | 0.9839% | 100% | 0.048255 | 2021-02-21 | 3.7758e-06 | 3.7758e-06 | 3.7758e-06 | 0.0002104 | 0.01006 | 0.048255 | 0.11576 | 0.19749 | 0.2947 | 0.41159 | 0.55381 |  | 0 | 0.98912 | 0.42081 | 0.37605 | 0.65531 | 0.65357 | 0.65169 | 0.64956 | 0.64714 | 0.64457
2018-02-22 | 32.9083 | 2019 | 0.99525 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 33.0652 | [29 empty] | 2018-02-22 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 33.2526 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 33.0756 | 33.1641 | 0.99525 | 2018-02-22 | 60.22% | 1.031% | 100% | 0.049192 | 2021-02-22 | 3.6741e-06 | 3.6741e-06 | 3.6741e-06 | 0.00020989 | 0.010183 | 0.049192 | 0.11849 | 0.20213 | 0.29836 | 0.41392 | 0.55521 |  | 0 | 0.99525 | 0.97164 | 0.2447 | 0.9428 | 0.94238 | 0.94192 | 0.9414 | 0.94082 | 0.94021
2018-02-23 | 33.9004 | 2020 | 1.013 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 33.4652 | [29 empty] | 2018-02-23 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 33.645 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 33.4833 | 33.5641 | 1.013 | 2018-02-23 | 60.23% | 1.079% | 100% | 0.050086 | 2021-02-23 | 3.534e-06 | 3.534e-06 | 3.534e-06 | 0.00020882 | 0.010276 | 0.050086 | 0.12121 | 0.20693 | 0.30239 | 0.41647 | 0.55621 |  | 0 | 0.99584 | 1.013 | 0.83764 | 0.93179 | 0.93129 | 0.93074 | 0.93012 | 0.92944 | 0.92873
2018-02-24 | 34.9462 | 2020 | 1.0318 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 33.8707 | [29 empty] | 2018-02-24 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 34.04 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 33.8983 | 33.9692 | 1.0318 | 2018-02-24 | 60.24% | 1.129% | 100% | 0.050939 | 2021-02-24 | 3.3556e-06 | 3.3556e-06 | 3.3556e-06 | 0.00020719 | 0.01034 | 0.050939 | 0.12392 | 0.21189 | 0.3068 | 0.41923 | 0.55682 |  | 0 | 0.99153 | 1.0318 | 0.97814 | 0.52502 | 0.52302 | 0.52087 | 0.51844 | 0.51587 | 0.51322
2018-02-25 | 34.0472 | 2019 | 0.99317 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 34.2813 | [29 empty] | 2018-02-25 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 34.4377 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 34.3201 | 34.3789 | 0.99317 | 2018-02-25 | 60.25% | 1.182% | 100% | 0.05175 | 2021-02-25 | 3.1389e-06 | 3.1389e-06 | 3.1389e-06 | 0.00020499 | 0.010375 | 0.05175 | 0.12662 | 0.217 | 0.31159 | 0.4222 | 0.55705 |  | 0 | 0.99317 | 0.52103 | 0.86821 | 0.9269 | 0.92635 | 0.92575 | 0.92507 | 0.92435 | 0.92362
2018-02-26 | 35.6795 | 2022 | 1.0283 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 34.6964 | [29 empty] | 2018-02-26 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 34.8377 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 34.748 | 34.7928 | 1.0283 | 2018-02-26 | 60.26% | 1.237% | 100% | 0.052519 | 2021-02-26 | 2.8839e-06 | 2.8839e-06 | 2.8839e-06 | 0.00020224 | 0.010382 | 0.052519 | 0.12931 | 0.22228 | 0.31676 | 0.4254 | 0.55688 |  | 0 | 0.88766 | 0.51836 | 0.26126 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283
2018-02-27 | 35.1198 | 2021 | 1.0001 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 35.1157 | [29 empty] | 2018-02-27 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 35.24 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 35.1814 | 35.2107 | 1.0001 | 2018-02-27 | 60.27% | 1.294% | 100% | 0.053194 | 2021-02-27 | 2.6267e-06 | 2.6267e-06 | 2.6267e-06 | 0.00019896 | 0.010356 | 0.053194 | 0.13193 | 0.22765 | 0.32243 | 0.42912 | 0.55687 |  | 0 | 0.99542 | 0.22948 | 1.0001 | 0.82943 | 0.82825 | 0.82696 | 0.82549 | 0.82402 | 0.82253
2018-02-28 | 30.5151 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 35.5387 | [29 empty] | 2018-02-28 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 35.6444 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 35.6198 | 35.6321 | 0.85865 | 2018-02-28 | 60.28% | 1.353% | 100% | 0.053785 | 2021-02-28 | 2.4174e-06 | 2.4174e-06 | 2.4174e-06 | 0.00019556 | 0.010305 | 0.053785 | 0.13445 | 0.23301 | 0.32843 | 0.43334 | 0.55731 |  | 0 | 0.77845 | 0.5239 | 0.85865 | 0.82601 | 0.82479 | 0.82347 | 0.82195 | 0.82045 | 0.81894
2018-03-01 | 36.0044 | 2022 | 1.0011 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 35.9649 | [29 empty] | 2018-03-01 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 36.0508 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 36.0626 | 36.0567 | 1.0011 | 2018-03-01 | 60.29% | 1.414% | 100% | 0.054291 | 2021-03-01 | 2.2561e-06 | 2.2561e-06 | 2.2561e-06 | 0.00019202 | 0.010231 | 0.054291 | 0.13688 | 0.23835 | 0.33476 | 0.43805 | 0.55821 |  | 0 | 0.41239 | 0.39646 | 0.90143 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011
2018-03-02 | 24.2999 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 36.394 | [29 empty] | 2018-03-02 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 36.4591 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 36.5091 | 36.4841 | 0.66769 | 2018-03-02 | 60.3% | 1.478% | 100% | 0.054712 | 2021-03-02 | 2.1427e-06 | 2.1427e-06 | 2.1427e-06 | 0.00018836 | 0.010132 | 0.054712 | 0.13921 | 0.24366 | 0.34142 | 0.44326 | 0.55957 |  | 0 | 0.61421 | 0.66769 | 0.46786 | 0.28469 | 0.28297 | 0.2811 | 0.27898 | 0.27694 | 0.27495
2018-03-03 | 35.0771 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 36.8254 | [29 empty] | 2018-03-03 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 36.8691 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 36.9587 | 36.9139 | 0.95252 | 2018-03-03 | 60.31% | 1.545% | 100% | 0.055048 | 2021-03-03 | 2.0773e-06 | 2.0773e-06 | 2.0773e-06 | 0.00018456 | 0.010009 | 0.055048 | 0.14144 | 0.24896 | 0.34841 | 0.44896 | 0.56137 |  | 0 | 0.89454 | 0.60969 | 0.43746 | 0.95252 | 0.95213 | 0.95169 | 0.95118 | 0.95069 | 0.95021
2018-03-04 | 28.822 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 37.2588 | [29 empty] | 2018-03-04 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 37.2806 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 37.4109 | 37.3458 | 0.77356 | 2018-03-04 | 60.33% | 1.615% | 100% | 0.0553 | 2021-03-04 | 2.0598e-06 | 2.0598e-06 | 2.0598e-06 | 0.00018064 | 0.0098614 | 0.0553 | 0.14358 | 0.25423 | 0.35573 | 0.45515 | 0.56364 |  | 0 | 0.36998 | 0.15083 | 0.77356 | 0.12566 | 0.12488 | 0.12404 | 0.12307 | 0.12215 | 0.12126
2018-03-05 | 37.2777 | 2019 | 0.98897 | 37.6936 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 37.6936 | [29 empty] | 2018-03-05 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 37.6936 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 37.8651 | 37.7793 | 0.98897 | 2018-03-05 | 60.34% | 1.687% | 100% | 0.055466 | 2021-03-05 | 2.0902e-06 | 2.0902e-06 | 2.0902e-06 | 0.00017658 | 0.0096897 | 0.055466 | 0.14562 | 0.25948 | 0.36338 | 0.46184 | 0.56636 |  | 0 | 0.98897 | 0.25096 | 0.89176 | 0.3988 | 0.39666 | 0.39433 | 0.39162 | 0.38906 | 0.38658
2018-03-06 | 22.6848 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 38.1325 | [29 empty] | 2018-03-06 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 38.1123 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 38.3206 | 38.2164 | 0.59489 | 2018-03-06 | 60.35% | 1.762% | 100% | 0.055548 | 2021-03-06 | 2.1686e-06 | 2.1686e-06 | 2.1686e-06 | 0.00017239 | 0.0094938 | 0.055548 | 0.14757 | 0.26471 | 0.37136 | 0.46902 | 0.56953 |  | 0 | 0.59489 | 0.28408 | 0.31262 | 0.45463 | 0.4524 | 0.44994 | 0.44708 | 0.44439 | 0.44178
2018-03-07 | 36.8969 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 38.5778 | [29 empty] | 2018-03-07 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 38.5405 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 38.7768 | 38.6587 | 0.95643 | 2018-03-07 | 60.36% | 1.84% | 100% | 0.055481 | 2021-03-07 | 2.2905e-06 | 2.2905e-06 | 2.2905e-06 | 0.00016803 | 0.0092775 | 0.055481 | 0.14926 | 0.26976 | 0.37962 | 0.47689 | 0.57364 |  | 0 | 0.95379 | 0.56542 | 0.28773 | 0.95643 | 0.95605 | 0.95563 | 0.95513 | 0.95465 | 0.95418
2018-03-08 | 28.5468 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 39.0285 | [29 empty] | 2018-03-08 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 38.9775 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 39.2333 | 39.1054 | 0.73143 | 2018-03-08 | 60.37% | 1.922% | 100% | 0.055297 | 2021-03-08 | 2.444e-06 | 2.444e-06 | 2.444e-06 | 0.00016367 | 0.0090621 | 0.055297 | 0.15072 | 0.27461 | 0.38795 | 0.48528 | 0.57876 |  | 0 | 0.55473 | 0.66993 | 0.69027 | 0.73143 | 0.72964 | 0.72763 | 0.72526 | 0.723 | 0.72079
2018-03-09 | 38.3622 | 2021 | 0.97159 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 39.4839 | [29 empty] | 2018-03-09 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 39.4223 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 39.6893 | 39.5558 | 0.97159 | 2018-03-09 | 60.38% | 2.006% | 100% | 0.054997 | 2021-03-09 | 2.6292e-06 | 2.6292e-06 | 2.6292e-06 | 0.00015931 | 0.0088476 | 0.054997 | 0.15196 | 0.27925 | 0.39633 | 0.49418 | 0.58491 |  | 0 | 0.51565 | 0.7292 | 0.97159 | 0.75469 | 0.75299 | 0.75108 | 0.74881 | 0.74663 | 0.7445
2018-03-10 | 38.4149 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 39.9429 | [29 empty] | 2018-03-10 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 39.8741 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 40.1443 | 40.0092 | 0.96175 | 2018-03-10 | 60.4% | 2.094% | 100% | 0.05458 | 2021-03-10 | 2.8459e-06 | 2.8459e-06 | 2.8459e-06 | 0.00015494 | 0.0086339 | 0.05458 | 0.15297 | 0.28369 | 0.40477 | 0.5036 | 0.59208 |  | 0 | 0.35629 | 0.63494 | 0.96175 | 0.5918 | 0.58958 | 0.58708 | 0.58409 | 0.58123 | 0.57843
2018-03-11 | 32.6776 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 40.4048 | [29 empty] | 2018-03-11 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 40.3322 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 40.5976 | 40.4649 | 0.80875 | 2018-03-11 | 60.41% | 2.186% | 100.1% | 0.054047 | 2021-03-11 | 3.0942e-06 | 3.0942e-06 | 3.0942e-06 | 0.00015058 | 0.0084211 | 0.054047 | 0.15374 | 0.28793 | 0.41328 | 0.51353 | 0.60027 |  | 0 | 0.65903 | 0.80875 | 0.73815 | 0.38157 | 0.3794 | 0.37696 | 0.37402 | 0.37122 | 0.36848
2018-03-12 | 39.5341 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 40.8686 | [29 empty] | 2018-03-12 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 40.7956 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 41.0488 | 40.9222 | 0.96735 | 2018-03-12 | 60.43% | 2.281% | 100.1% | 0.053398 | 2021-03-12 | 3.3741e-06 | 3.3741e-06 | 3.3741e-06 | 0.00014621 | 0.0082091 | 0.053398 | 0.15429 | 0.29196 | 0.42185 | 0.52397 | 0.60948 |  | 0 | 0.82748 | 0.96735 | 0.82428 | 0.39605 | 0.39385 | 0.39135 | 0.38833 | 0.38542 | 0.38257
2018-03-13 | 38.2918 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 41.3334 | [29 empty] | 2018-03-13 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 41.2635 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 41.4971 | 41.3803 | 0.92641 | 2018-03-13 | 60.45% | 2.38% | 100.1% | 0.052624 | 2021-03-13 | 3.6637e-06 | 3.6637e-06 | 3.6637e-06 | 0.00014196 | 0.0079876 | 0.052624 | 0.15444 | 0.29549 | 0.43012 | 0.53479 | 0.61987 |  | 0 | 0.6217 | 0.38592 | 0.92641 | 0.28223 | 0.28041 | 0.27835 | 0.27583 | 0.2734 | 0.27101
2018-03-14 | 37.5628 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 41.7984 | [29 empty] | 2018-03-14 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 41.7352 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 41.942 | 41.8386 | 0.89867 | 2018-03-14 | 60.47% | 2.483% | 100.1% | 0.051777 | 2021-03-14 | 3.9268e-06 | 3.9268e-06 | 3.9268e-06 | 0.00013777 | 0.0077596 | 0.051777 | 0.15427 | 0.29856 | 0.43799 | 0.54566 | 0.6309 |  | 0 | 0.55521 | 0.89867 | 0.68578 | 0.37226 | 0.37012 | 0.36766 | 0.36464 | 0.36168 | 0.35877
2018-03-15 | 29.9692 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 42.2626 | [29 empty] | 2018-03-15 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 42.2097 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 42.3829 | 42.2963 | 0.70912 | 2018-03-15 | 60.5% | 2.59% | 100.1% | 0.050856 | 2021-03-15 | 4.1634e-06 | 4.1634e-06 | 4.1634e-06 | 0.00013365 | 0.0075252 | 0.050856 | 0.15377 | 0.30117 | 0.44545 | 0.5566 | 0.64256 |  | 0 | 0.29855 | 0.70912 | 0.47572 | 0.37031 | 0.36819 | 0.36574 | 0.36269 | 0.35968 | 0.3567
2018-03-16 | 42.8981 | 2020 | 1.004 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 42.7252 | [29 empty] | 2018-03-16 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 42.6862 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 42.8192 | 42.7527 | 1.004 | 2018-03-16 | 60.52% | 2.701% | 100.1% | 0.049863 | 2021-03-16 | 4.3735e-06 | 4.3735e-06 | 4.3735e-06 | 0.00012961 | 0.0072844 | 0.049863 | 0.15295 | 0.30333 | 0.45251 | 0.56758 | 0.65486 |  | 0 | 0.97865 | 1.004 | 0.73516 | 0.33368 | 0.33167 | 0.32934 | 0.32641 | 0.32349 | 0.3206
2018-03-17 | 25.1621 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 43.1853 | [29 empty] | 2018-03-17 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 43.164 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 43.2503 | 43.2071 | 0.58265 | 2018-03-17 | 60.55% | 2.817% | 100.1% | 0.048796 | 2021-03-17 | 4.5571e-06 | 4.5571e-06 | 4.5571e-06 | 0.00012563 | 0.0070371 | 0.048796 | 0.1518 | 0.30503 | 0.45915 | 0.57863 | 0.6678 |  | 0 | 0.38285 | 0.22236 | 0.58265 | 0.27287 | 0.27117 | 0.26917 | 0.26664 | 0.26409 | 0.26156
2018-03-18 | 31.7218 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 43.642 | [29 empty] | 2018-03-18 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 43.6421 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 43.6755 | 43.6588 | 0.72686 | 2018-03-18 | 60.58% | 2.937% | 100.1% | 0.047657 | 2021-03-18 | 4.7143e-06 | 4.7143e-06 | 4.7143e-06 | 0.00012172 | 0.0067834 | 0.047657 | 0.15033 | 0.30627 | 0.46539 | 0.58972 | 0.68137 |  | 0 | 0.72686 | 0.32355 | 0.47106 | 0.36261 | 0.36057 | 0.35815 | 0.35505 | 0.35191 | 0.34875
2018-03-19 | 41.1772 | 2020 |  | 44.0944 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 44.0944 | [29 empty] | 2018-03-19 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 44.1198 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 44.0944 | 44.1071 | 0.93384 | 2018-03-19 | 60.62% | 3.062% | 100.1% | 0.046444 | 2021-03-19 | 4.845e-06 | 4.845e-06 | 4.845e-06 | 0.00011787 | 0.0065232 | 0.046444 | 0.14853 | 0.30705 | 0.47122 | 0.60088 | 0.69557 |  | 0 | 0.27926 | 0.93384 | 0.23608 | 0.66001 | 0.65806 | 0.6557 | 0.65262 | 0.64944 | 0.64621
2018-03-20 | 44.6751 | 2019 | 1.0029 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 44.5465 | [29 empty] | 2018-03-20 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 44.5962 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 44.5115 | 44.5539 | 1.0029 | 2018-03-20 | 60.66% | 3.192% | 100.1% | 0.045158 | 2021-03-20 | 4.9492e-06 | 4.9492e-06 | 4.9492e-06 | 0.0001141 | 0.0062566 | 0.045158 | 0.1464 | 0.30738 | 0.47664 | 0.61209 | 0.71041 |  | 0 | 1.0029 | 0.93808 | 0.96462 | 0.68011 | 0.67825 | 0.67598 | 0.67298 | 0.66984 | 0.66663
2018-03-21 | 46.0278 | 2020 | 1.0228 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 45.002 | [29 empty] | 2018-03-21 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 45.0704 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 44.9316 | 45.001 | 1.0228 | 2018-03-21 | 60.7% | 3.326% | 100.1% | 0.043789 | 2021-03-21 | 5.0003e-06 | 5.0003e-06 | 5.0003e-06 | 0.00011049 | 0.0059846 | 0.043789 | 0.14389 | 0.30698 | 0.48122 | 0.6229 | 0.72569 |  | 0 | 0.99928 | 1.0228 | 0.79818 | 0.93262 | 0.93209 | 0.93144 | 0.93056 | 0.92962 | 0.92865
2018-03-22 | 44.1102 | 2019 | 0.97031 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 45.4597 | [29 empty] | 2018-03-22 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 45.5417 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 45.3542 | 45.4479 | 0.97031 | 2018-03-22 | 60.75% | 3.467% | 100.1% | 0.042402 | 2021-03-22 | 5.0027e-06 | 5.0027e-06 | 5.0027e-06 | 0.00010709 | 0.005703 | 0.042402 | 0.14116 | 0.306 | 0.48501 | 0.63313 | 0.74095 |  | 0 | 0.97031 | 0.96437 | 0.91202 | 0.87881 | 0.87794 | 0.87685 | 0.87535 | 0.87375 | 0.87208
2018-03-23 | 47.1275 | 2021 | 1.0263 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 45.9185 | [29 empty] | 2018-03-23 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 46.0092 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 45.7786 | 45.8939 | 1.0263 | 2018-03-23 | 60.8% | 3.612% | 100.1% | 0.040997 | 2021-03-23 | 4.9565e-06 | 4.9565e-06 | 4.9565e-06 | 0.0001039 | 0.005412 | 0.040997 | 0.1382 | 0.30444 | 0.48802 | 0.64278 | 0.75617 |  | 0 | 0.91299 | 0.89126 | 1.0263 | 0.98916 | 0.98907 | 0.98896 | 0.98881 | 0.98865 | 0.98847
2018-03-24 | 46.3846 | 2021 | 1.0002 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 46.377 | [29 empty] | 2018-03-24 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 46.472 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 46.2045 | 46.3383 | 1.0002 | 2018-03-24 | 60.86% | 3.763% | 100.1% | 0.039574 | 2021-03-24 | 4.8617e-06 | 4.8617e-06 | 4.8617e-06 | 0.00010093 | 0.0051116 | 0.039574 | 0.13501 | 0.30231 | 0.49024 | 0.65183 | 0.77135 |  | 0 | 0.98393 | 0.72914 | 1.0002 | 0.95453 | 0.95419 | 0.95375 | 0.95315 | 0.95247 | 0.95177
2018-03-25 | 42.2162 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 46.834 | [29 empty] | 2018-03-25 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 46.9294 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 46.6312 | 46.7803 | 0.9014 | 2018-03-25 | 60.92% | 3.921% | 100.1% | 0.038132 | 2021-03-25 | 4.7183e-06 | 4.7183e-06 | 4.7183e-06 | 9.8157e-05 | 0.0048017 | 0.038132 | 0.13159 | 0.2996 | 0.49168 | 0.6603 | 0.78651 |  | 0 | 0.85536 | 0.89036 | 0.80493 | 0.9014 | 0.90073 | 0.89985 | 0.89862 | 0.89724 | 0.89578
2018-03-26 | 48.8745 | 2019 | 1.0335 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 47.2884 | [29 empty] | 2018-03-26 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 47.3805 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 47.0583 | 47.2194 | 1.0335 | 2018-03-26 | 60.99% | 4.084% | 100.1% | 0.036672 | 2021-03-26 | 4.5263e-06 | 4.5263e-06 | 4.5263e-06 | 9.5598e-05 | 0.0044823 | 0.036672 | 0.12794 | 0.29632 | 0.49233 | 0.66818 | 0.80163 |  | 0 | 1.0335 | 1.0177 | 0.7825 | 0.9475 | 0.94714 | 0.94666 | 0.94597 | 0.94519 | 0.94436
2018-03-27 | 48.251 | 2019 | 1.0107 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 47.739 | [29 empty] | 2018-03-27 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 47.8245 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 47.4851 | 47.6548 | 1.0107 | 2018-03-27 | 61.07% | 4.253% | 100.1% | 0.035184 | 2021-03-27 | 4.3045e-06 | 4.3045e-06 | 4.3045e-06 | 9.3392e-05 | 0.0041707 | 0.035184 | 0.1241 | 0.29233 | 0.49191 | 0.67495 | 0.81614 |  | 0 | 1.0107 | 0.61987 | 0.936 | 0.90569 | 0.90509 | 0.90427 | 0.90311 | 0.90176 | 0.90033
2018-03-28 | 47.5442 | 2021 | 0.98671 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 48.1844 | [29 empty] | 2018-03-28 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 48.2605 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 47.9112 | 48.0859 | 0.98671 | 2018-03-28 | 61.15% | 4.429% | 100.1% | 0.033675 | 2021-03-28 | 4.0748e-06 | 4.0748e-06 | 4.0748e-06 | 9.1427e-05 | 0.0038773 | 0.033675 | 0.12023 | 0.28793 | 0.49077 | 0.68075 | 0.82988 |  | 0 | 0.98487 | 0.96372 | 0.98671 | 0.6803 | 0.67882 | 0.67681 | 0.67391 | 0.67053 | 0.66694
2018-03-29 | 49.4626 | 2021 | 1.0173 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 48.6234 | [29 empty] | 2018-03-29 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 48.6877 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 48.3361 | 48.5119 | 1.0173 | 2018-03-29 | 61.23% | 4.612% | 100.2% | 0.032146 | 2021-03-29 | 3.8373e-06 | 3.8373e-06 | 3.8373e-06 | 8.9703e-05 | 0.0036022 | 0.032146 | 0.11632 | 0.28313 | 0.4889 | 0.68558 | 0.84284 |  | 0 | 0.98334 | 0.96527 | 1.0173 | 0.57897 | 0.57737 | 0.57517 | 0.57197 | 0.56821 | 0.5642
2018-03-30 | 48.853 | 2019 | 0.99588 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 49.055 | [29 empty] | 2018-03-30 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 49.1053 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 48.7592 | 48.9323 | 0.99588 | 2018-03-30 | 61.33% | 4.801% | 100.2% | 0.030597 | 2021-03-30 | 3.5919e-06 | 3.5919e-06 | 3.5919e-06 | 8.822e-05 | 0.0033452 | 0.030597 | 0.11239 | 0.27793 | 0.48631 | 0.68945 | 0.85504 |  | 0 | 0.99588 | 0.52583 | 0.93346 | 0.17703 | 0.17625 | 0.17516 | 0.17358 | 0.1717 | 0.16971
2018-03-31 | 44.4742 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 49.4777 | [29 empty] | 2018-03-31 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 49.5124 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 49.18 | 49.3462 | 0.89887 | 2018-03-31 | 61.43% | 4.998% | 100.2% | 0.029028 | 2021-03-31 | 3.3387e-06 | 3.3387e-06 | 3.3387e-06 | 8.6978e-05 | 0.0031064 | 0.029028 | 0.10842 | 0.27231 | 0.483 | 0.69234 | 0.86645 |  | 0 | 0.81514 | 0.40348 | 0.89887 | 0.63619 | 0.63478 | 0.63279 | 0.62984 | 0.62625 | 0.62239
2018-04-01 | 45.5317 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 49.8905 | [29 empty] | 2018-04-01 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 49.9083 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 49.598 | 49.7531 | 0.91263 | 2018-04-01 | 61.53% | 5.202% | 100.2% | 0.027439 | 2021-04-01 | 3.0777e-06 | 3.0777e-06 | 3.0777e-06 | 8.5976e-05 | 0.0028858 | 0.027439 | 0.10442 | 0.2663 | 0.47897 | 0.69427 | 0.8771 |  | 0 | 0.75227 | 0.88926 | 0.91263 | 0.67739 | 0.6761 | 0.67427 | 0.67153 | 0.66815 | 0.66447
2018-04-02 | 41.8451 | 2021 |  | 50.292 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 50.292 | [29 empty] | 2018-04-02 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 50.292 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 50.0126 | 50.1523 | 0.83204 | 2018-04-02 | 61.65% | 5.413% | 100.2% | 0.025829 | 2021-04-02 | 2.8088e-06 | 2.8088e-06 | 2.8088e-06 | 8.5215e-05 | 0.0026834 | 0.025829 | 0.10039 | 0.25988 | 0.47421 | 0.69523 | 0.88697 |  | 0 | 0.34533 | 0.79183 | 0.83204 | 0.44993 | 0.44853 | 0.44651 | 0.44351 | 0.43974 | 0.43566
2018-04-03 | 50.7117 | 2021 | 1.0005 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 50.6839 | [29 empty] | 2018-04-03 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 50.6674 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 50.4233 | 50.5454 | 1.0005 | 2018-04-03 | 61.77% | 5.633% | 100.2% | 0.0242 | 2021-04-03 | 2.5321e-06 | 2.5321e-06 | 2.5321e-06 | 8.4694e-05 | 0.0024992 | 0.0242 | 0.096331 | 0.25305 | 0.46874 | 0.69521 | 0.89607 |  | 0 | 0.31723 | 0.54689 | 1.0005 | 0.44638 | 0.44504 | 0.44308 | 0.44015 | 0.43641 | 0.43234
2018-04-04 | 52.7426 | 2020 | 1.0328 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 51.0687 | [29 empty] | 2018-04-04 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 51.0388 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 50.8296 | 50.9342 | 1.0328 | 2018-04-04 | 61.9% | 5.86% | 100.2% | 0.022628 | 2021-04-04 | 2.2669e-06 | 2.2669e-06 | 2.2669e-06 | 8.4429e-05 | 0.0023419 | 0.022628 | 0.092299 | 0.24581 | 0.46234 | 0.69387 | 0.90386 |  | 0 | 0.8173 | 1.0328 | 0.98458 | 0.97403 | 0.97389 | 0.9737 | 0.9734 | 0.97301 | 0.97257
2018-04-05 | 53.6256 | 2020 | 1.0424 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 51.4464 | [29 empty] | 2018-04-05 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 51.406 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 51.231 | 51.3185 | 1.0424 | 2018-04-05 | 62.04% | 6.096% | 100.3% | 0.021125 | 2021-04-05 | 2.0397e-06 | 2.0397e-06 | 2.0397e-06 | 8.4324e-05 | 0.0022107 | 0.021125 | 0.088356 | 0.23842 | 0.45546 | 0.69166 | 0.91053 |  | 0 | 0.91512 | 1.0424 | 0.96584 | 0.99485 | 0.99482 | 0.99478 | 0.99473 | 0.99465 | 0.99456
2018-04-06 | 54.127 | 2020 | 1.0446 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 51.8172 | [29 empty] | 2018-04-06 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 51.7689 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 51.6269 | 51.6979 | 1.0446 | 2018-04-06 | 62.19% | 6.341% | 100.3% | 0.019691 | 2021-04-06 | 1.8505e-06 | 1.8505e-06 | 1.8505e-06 | 8.4376e-05 | 0.0021056 | 0.019691 | 0.084502 | 0.2309 | 0.44809 | 0.68856 | 0.91608 |  | 0 | 0.41379 | 1.0446 | 0.72338 | 0.24046 | 0.23965 | 0.23844 | 0.23662 | 0.23415 | 0.23142
2018-04-07 | 53.441 | 2021 | 1.0241 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 52.1812 | [29 empty] | 2018-04-07 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 52.1274 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 52.0168 | 52.0721 | 1.0241 | 2018-04-07 | 62.35% | 6.595% | 100.3% | 0.018324 | 2021-04-07 | 1.6994e-06 | 1.6994e-06 | 1.6994e-06 | 8.4588e-05 | 0.0020265 | 0.018324 | 0.080737 | 0.22324 | 0.44024 | 0.68458 | 0.92052 |  | 0 | 0.71759 | 0.59294 | 1.0241 | 0.71266 | 0.71171 | 0.71028 | 0.7081 | 0.70505 | 0.70162
2018-04-08 | 51.207 | 2021 | 0.97466 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 52.5385 | [29 empty] | 2018-04-08 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 52.4813 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 52.4001 | 52.4407 | 0.97466 | 2018-04-08 | 62.52% | 6.858% | 100.3% | 0.017026 | 2021-04-08 | 1.5863e-06 | 1.5863e-06 | 1.5863e-06 | 8.4958e-05 | 0.0019734 | 0.017026 | 0.077061 | 0.21544 | 0.4319 | 0.67973 | 0.92383 |  | 0 | 0.63684 | 0.66877 | 0.97466 | 0.55544 | 0.55435 | 0.55268 | 0.55015 | 0.54655 | 0.5425
2018-04-09 | 43.3325 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 52.8891 | [29 empty] | 2018-04-09 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 52.8304 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 52.7764 | 52.8034 | 0.81931 | 2018-04-09 | 62.69% | 7.13% | 100.3% | 0.015796 | 2021-04-09 | 1.5112e-06 | 1.5112e-06 | 1.5112e-06 | 8.5487e-05 | 0.0019463 | 0.015796 | 0.073474 | 0.2075 | 0.42308 | 0.67399 | 0.92603 |  | 0 | 0.805 | 0.81931 | 0.58766 | 0.741 | 0.74018 | 0.73893 | 0.73702 | 0.73423 | 0.73105
2018-04-10 | 53.4552 | 2020 | 1.0042 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 53.2334 | [29 empty] | 2018-04-10 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 53.1747 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 53.1452 | 53.1599 | 1.0042 | 2018-04-10 | 62.88% | 7.412% | 100.4% | 0.014694 | 2021-04-10 | 1.4585e-06 | 1.4585e-06 | 1.4585e-06 | 8.6112e-05 | 0.0019453 | 0.014694 | 0.070059 | 0.19961 | 0.41375 | 0.6671 | 0.92641 |  | 0 | 0.65166 | 1.0042 | 0.64963 | 0.96923 | 0.9691 | 0.96892 | 0.96863 | 0.9682 | 0.9677
2018-04-11 | 54.3404 | 2020 | 1.0144 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 53.5712 | [29 empty] | 2018-04-11 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 53.514 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 53.5058 | 53.5099 | 1.0144 | 2018-04-11 | 63.08% | 7.704% | 100.4% | 0.013731 | 2021-04-11 | 1.4095e-06 | 1.4095e-06 | 1.4095e-06 | 8.6689e-05 | 0.0019531 | 0.013731 | 0.066787 | 0.1919 | 0.4042 | 0.65958 | 0.92555 |  | 0 | 0.22146 | 1.0144 | 0.17175 | 0.81302 | 0.81243 | 0.81152 | 0.81011 | 0.80796 | 0.80547
2018-04-12 | 55.0774 | 2019 | 1.0218 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 53.9028 | [29 empty] | 2018-04-12 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 53.8482 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 53.8578 | 53.853 | 1.0218 | 2018-04-12 | 63.28% | 8.006% | 100.4% | 0.012906 | 2021-04-12 | 1.3641e-06 | 1.3641e-06 | 1.3641e-06 | 8.7219e-05 | 0.0019697 | 0.012906 | 0.063658 | 0.18437 | 0.39444 | 0.65142 | 0.92344 |  | 0 | 1.0218 | 0.98514 | 0.83318 | 0.6741 | 0.67329 | 0.67201 | 0.67007 | 0.66703 | 0.66353
2018-04-13 | 54.8469 | 2019 | 1.0114 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 54.2282 | [29 empty] | 2018-04-13 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 54.1771 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 54.2006 | 54.1888 | 1.0114 | 2018-04-13 | 63.5% | 8.319% | 100.4% | 0.012219 | 2021-04-13 | 1.3223e-06 | 1.3223e-06 | 1.3223e-06 | 8.77e-05 | 0.0019951 | 0.012219 | 0.060671 | 0.17701 | 0.38446 | 0.64262 | 0.9201 |  | 0 | 1.0114 | 0.83413 | 0.89799 | 0.14475 | 0.14439 | 0.14383 | 0.14298 | 0.14163 | 0.14008
2018-04-14 | 54.861 | 2021 | 1.0057 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 54.5476 | [29 empty] | 2018-04-14 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 54.5006 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 54.5337 | 54.5171 | 1.0057 | 2018-04-14 | 63.73% | 8.643% | 100.5% | 0.01167 | 2021-04-14 | 1.2842e-06 | 1.2842e-06 | 1.2842e-06 | 8.8133e-05 | 0.0020293 | 0.01167 | 0.057828 | 0.16984 | 0.37427 | 0.63319 | 0.91551 |  | 0 | 0.54083 | 0.28642 | 1.0057 | 0.73767 | 0.73702 | 0.73599 | 0.73441 | 0.73182 | 0.72881
2018-04-15 | 55.982 | 2021 | 1.0204 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 54.8611 | [29 empty] | 2018-04-15 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 54.8185 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 54.8566 | 54.8376 | 1.0204 | 2018-04-15 | 63.96% | 8.977% | 100.5% | 0.011259 | 2021-04-15 | 1.2497e-06 | 1.2497e-06 | 1.2497e-06 | 8.8518e-05 | 0.0020722 | 0.011259 | 0.055127 | 0.16284 | 0.36385 | 0.62312 | 0.90968 |  | 0 | 0.68808 | 0.99023 | 1.0204 | 0.85864 | 0.85826 | 0.85763 | 0.85668 | 0.85508 | 0.85321
2018-04-16 | 49.1413 | 2022 |  | 55.1688 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 55.1688 | [29 empty] | 2018-04-16 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 55.1307 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 55.1688 | 55.1498 | 0.89074 | 2018-04-16 | 64.21% | 9.324% | 100.5% | 0.010986 | 2021-04-16 | 1.2189e-06 | 1.2189e-06 | 1.2189e-06 | 8.8855e-05 | 0.002124 | 0.010986 | 0.052569 | 0.15603 | 0.35322 | 0.61242 | 0.90261 |  | 0 | 0.69486 | 0.83181 | 0.83804 | 0.89074 | 0.89045 | 0.88998 | 0.88924 | 0.88799 | 0.88651
2018-04-17 | 53.5144 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 55.4705 | [29 empty] | 2018-04-17 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 55.4371 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 55.4723 | 55.4547 | 0.96474 | 2018-04-17 | 64.47% | 9.682% | 100.6% | 0.010852 | 2021-04-17 | 1.1917e-06 | 1.1917e-06 | 1.1917e-06 | 8.9144e-05 | 0.0021845 | 0.010852 | 0.050154 | 0.14939 | 0.34238 | 0.60109 | 0.8943 |  | 0 | 0.66987 | 0.76902 | 0.86734 | 0.96474 | 0.96464 | 0.96448 | 0.96423 | 0.96381 | 0.9633
2018-04-18 | 41.8518 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 55.766 | [29 empty] | 2018-04-18 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 55.7375 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 55.7696 | 55.7535 | 0.75049 | 2018-04-18 | 64.74% | 10.05% | 100.6% | 0.010858 | 2021-04-18 | 1.1681e-06 | 1.1681e-06 | 1.1681e-06 | 8.952e-05 | 0.0022544 | 0.010858 | 0.048001 | 0.14311 | 0.33144 | 0.58894 | 0.88421 |  | 0 | 0.50536 | 0.62643 | 0.71291 | 0.75049 | 0.74999 | 0.74915 | 0.74786 | 0.74559 | 0.74289
2018-04-19 | 56.2498 | 2021 | 1.0035 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 56.0552 | [29 empty] | 2018-04-19 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 56.0318 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 56.0606 | 56.0462 | 1.0035 | 2018-04-19 | 65.02% | 10.43% | 100.6% | 0.010925 | 2021-04-19 | 1.129e-06 | 1.129e-06 | 1.129e-06 | 8.9969e-05 | 0.0023249 | 0.010925 | 0.04605 | 0.13722 | 0.3206 | 0.57634 | 0.87285 |  | 0 | 0.92735 | 0.79839 | 1.0035 | 0.17153 | 0.17123 | 0.17072 | 0.16994 | 0.16854 | 0.1669
2018-04-20 | 47.9725 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 56.3382 | [29 empty] | 2018-04-20 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 56.3199 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 56.3453 | 56.3326 | 0.85151 | 2018-04-20 | 65.31% | 10.83% | 100.7% | 0.011055 | 2021-04-20 | 1.0743e-06 | 1.0743e-06 | 1.0743e-06 | 9.049e-05 | 0.002396 | 0.011055 | 0.044301 | 0.13169 | 0.30987 | 0.56329 | 0.86025 |  | 0 | 0.85151 | 0.33931 | 0.68497 | 0.19864 | 0.19831 | 0.19774 | 0.19687 | 0.19531 | 0.19345
2018-04-21 | 54.5053 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 56.615 | [29 empty] | 2018-04-21 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 56.6016 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 56.6238 | 56.6127 | 0.96273 | 2018-04-21 | 65.61% | 11.24% | 100.7% | 0.011247 | 2021-04-21 | 1.004e-06 | 1.004e-06 | 1.004e-06 | 9.1083e-05 | 0.0024678 | 0.011247 | 0.042754 | 0.12654 | 0.29924 | 0.54978 | 0.8464 |  | 0 | 0.33053 | 0.30559 | 0.96273 | 0.18629 | 0.18599 | 0.18548 | 0.1847 | 0.18327 | 0.18158
2018-04-22 | 57.6071 | 2021 | 1.0127 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 56.8856 | [29 empty] | 2018-04-22 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 56.8767 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 56.896 | 56.8864 | 1.0127 | 2018-04-22 | 65.93% | 11.66% | 100.7% | 0.011501 | 2021-04-22 | 9.1824e-07 | 9.1824e-07 | 9.1824e-07 | 9.1748e-05 | 0.0025401 | 0.011501 | 0.041409 | 0.12176 | 0.28872 | 0.53582 | 0.8313 |  | 0 | 0.5806 | 0.28915 | 1.0127 | 0.53193 | 0.53139 | 0.53046 | 0.52902 | 0.52636 | 0.52318
2018-04-23 | 57.7705 | 2021 | 1.0109 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 57.15 | [29 empty] | 2018-04-23 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 57.1452 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 57.1619 | 57.1536 | 1.0109 | 2018-04-23 | 66.25% | 12.09% | 100.8% | 0.011817 | 2021-04-23 | 8.1691e-07 | 8.1691e-07 | 8.1691e-07 | 9.2486e-05 | 0.0026131 | 0.011817 | 0.040266 | 0.11736 | 0.2783 | 0.52141 | 0.81496 |  | 0 | 0.58665 | 0.191 | 1.0109 | 0.18148 | 0.18122 | 0.18076 | 0.18006 | 0.17876 | 0.17721
2018-04-24 | 52.818 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 57.4081 | [29 empty] | 2018-04-24 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 57.4069 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 57.4215 | 57.4142 | 0.92004 | 2018-04-24 | 66.59% | 12.54% | 100.8% | 0.012196 | 2021-04-24 | 7.0784e-07 | 7.0784e-07 | 7.0784e-07 | 9.3268e-05 | 0.0026871 | 0.012196 | 0.039391 | 0.11344 | 0.26826 | 0.5068 | 0.79746 |  | 0 | 0.8935 | 0.30299 | 0.92004 | 0.57602 | 0.57555 | 0.57469 | 0.57339 | 0.57096 | 0.56803
2018-04-25 | 55.3598 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 57.6601 | [29 empty] | 2018-04-25 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 57.6617 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 57.6747 | 57.6682 | 0.96011 | 2018-04-25 | 66.94% | 13% | 100.9% | 0.012578 | 2021-04-25 | 6.0659e-07 | 6.0659e-07 | 6.0659e-07 | 9.4156e-05 | 0.002762 | 0.012578 | 0.038702 | 0.10979 | 0.25863 | 0.49224 | 0.77949 |  | 0 | 0.62094 | 0.96011 | 0.50829 | 0.91781 | 0.91767 | 0.91741 | 0.91703 | 0.91629 | 0.9154
2018-04-26 | 55.367 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 57.9058 | [29 empty] | 2018-04-26 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 57.9093 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 57.9216 | 57.9155 | 0.95616 | 2018-04-26 | 67.3% | 13.48% | 100.9% | 0.012963 | 2021-04-26 | 5.1316e-07 | 5.1316e-07 | 5.1316e-07 | 9.5151e-05 | 0.0028379 | 0.012963 | 0.038198 | 0.10643 | 0.24939 | 0.47776 | 0.76108 |  | 0 | 0.52931 | 0.77504 | 0.1394 | 0.95616 | 0.95608 | 0.95594 | 0.95574 | 0.95534 | 0.95487
2018-04-27 | 40.2965 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 58.1453 | [29 empty] | 2018-04-27 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 58.1498 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 58.1621 | 58.156 | 0.69303 | 2018-04-27 | 67.67% | 13.97% | 101% | 0.013351 | 2021-04-27 | 4.2753e-07 | 4.2753e-07 | 4.2753e-07 | 9.6252e-05 | 0.0029148 | 0.013351 | 0.037879 | 0.10335 | 0.24056 | 0.46334 | 0.7422 |  | 0 | 0.53368 | 0.4601 | 0.35449 | 0.69303 | 0.69266 | 0.69198 | 0.69098 | 0.68907 | 0.68675
2018-04-28 | 43.8334 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 58.3785 | [29 empty] | 2018-04-28 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 58.3829 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 58.3963 | 58.3896 | 0.75085 | 2018-04-28 | 68.05% | 14.48% | 101% | 0.013743 | 2021-04-28 | 3.4972e-07 | 3.4972e-07 | 3.4972e-07 | 9.7459e-05 | 0.0029927 | 0.013743 | 0.037746 | 0.10056 | 0.23213 | 0.44898 | 0.72287 |  | 0 | 0.75085 | 0.38624 | 0.32668 | 0.38626 | 0.38585 | 0.38512 | 0.38405 | 0.38202 | 0.37956
2018-04-29 | 53.5213 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 58.6056 | [29 empty] | 2018-04-29 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 58.6084 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 58.6241 | 58.6163 | 0.91325 | 2018-04-29 | 68.45% | 15% | 101.1% | 0.014137 | 2021-04-29 | 2.7971e-07 | 2.7971e-07 | 2.7971e-07 | 9.8773e-05 | 0.0030715 | 0.014137 | 0.037798 | 0.098052 | 0.2241 | 0.43469 | 0.70307 |  | 0 | 0.91325 | 0.57449 | 0.48148 | 0.71621 | 0.71586 | 0.71526 | 0.71437 | 0.71268 | 0.71061
2018-04-30 | 59.1304 | 2019 | 1.0052 | 58.8264 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 58.8264 | [29 empty] | 2018-04-30 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 58.8264 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 58.8454 | 58.8359 | 1.0052 | 2018-04-30 | 68.85% | 15.53% | 101.1% | 0.014535 | 2021-04-30 | 2.175e-07 | 2.175e-07 | 2.175e-07 | 0.00010019 | 0.0031513 | 0.014535 | 0.038034 | 0.095826 | 0.21646 | 0.42047 | 0.68283 |  | 0 | 1.0052 | 0.87098 | 0.29816 | 0.80662 | 0.80635 | 0.8059 | 0.80524 | 0.80399 | 0.80245
2018-05-01 | 53.62 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 59.0415 | [29 empty] | 2018-05-01 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 59.0367 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 59.0604 | 59.0485 | 0.90817 | 2018-05-01 | 69.27% | 16.08% | 101.2% | 0.014936 | 2021-05-01 | 1.6308e-07 | 1.6308e-07 | 1.6308e-07 | 0.00010172 | 0.003232 | 0.014936 | 0.038456 | 0.093883 | 0.20923 | 0.40632 | 0.66213 |  | 0 | 0.90817 | 0.77962 | 0.34615 | 0.81948 | 0.81923 | 0.81881 | 0.81821 | 0.81707 | 0.81566
2018-05-02 | 49.2598 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 59.2512 | [29 empty] | 2018-05-02 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 59.2394 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 59.2689 | 59.2542 | 0.83137 | 2018-05-02 | 69.69% | 16.65% | 101.2% | 0.015335 | 2021-05-02 | 1.1646e-07 | 1.1646e-07 | 1.1646e-07 | 0.00010314 | 0.0033128 | 0.015335 | 0.039056 | 0.092344 | 0.20262 | 0.39259 | 0.64137 |  | 0 | 0.5805 | 0.35271 | 0.83137 | 0.53265 | 0.53222 | 0.53152 | 0.53056 | 0.52873 | 0.52648
2018-05-03 | 58.027 | 2021 | 0.97598 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 59.4552 | [29 empty] | 2018-05-03 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 59.4348 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 59.471 | 59.4529 | 0.97598 | 2018-05-03 | 70.13% | 17.23% | 101.3% | 0.01573 | 2021-05-03 | 7.7619e-08 | 7.7619e-08 | 7.7619e-08 | 0.00010432 | 0.0033929 | 0.01573 | 0.039717 | 0.091024 | 0.19652 | 0.37946 | 0.6211 |  | 0 | 0.34116 | 0.69243 | 0.97598 | 0.64792 | 0.64753 | 0.6469 | 0.64604 | 0.64442 | 0.64242
2018-05-04 | 56.1657 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 59.6534 | [29 empty] | 2018-05-04 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 59.6229 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 59.6667 | 59.6448 | 0.94153 | 2018-05-04 | 70.58% | 17.83% | 101.3% | 0.016122 | 2021-05-04 | 4.6559e-08 | 4.6559e-08 | 4.6559e-08 | 0.00010526 | 0.0034726 | 0.016122 | 0.040439 | 0.089924 | 0.19091 | 0.36693 | 0.60133 |  | 0 | 0.57678 | 0.94153 | 0.8625 | 0.38007 | 0.37965 | 0.37901 | 0.37816 | 0.37655 | 0.37458
2018-05-05 | 56.2987 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 59.8455 | [29 empty] | 2018-05-05 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 59.8039 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 59.8558 | 59.8298 | 0.94073 | 2018-05-05 | 71.03% | 18.44% | 101.4% | 0.016508 | 2021-05-05 | 2.3273e-08 | 2.3273e-08 | 2.3273e-08 | 0.00010597 | 0.0035516 | 0.016508 | 0.04122 | 0.089043 | 0.1858 | 0.355 | 0.58205 |  | 0 | 0.80659 | 0.94073 | 0.60346 | 0.75368 | 0.75334 | 0.75284 | 0.75218 | 0.75096 | 0.74943
2018-05-06 | 61.5568 | 2019 | 1.0254 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 60.0314 | [29 empty] | 2018-05-06 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 59.9778 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 60.0385 | 60.0081 | 1.0254 | 2018-05-06 | 71.5% | 19.07% | 101.4% | 0.016891 | 2021-05-06 | 7.7555e-09 | 7.7555e-09 | 7.7555e-09 | 0.00010643 | 0.00363 | 0.016891 | 0.042062 | 0.088381 | 0.1812 | 0.34367 | 0.56326 |  | 0 | 1.0254 | 0.8667 | 0.5688 | 0.63302 | 0.63259 | 0.63197 | 0.63118 | 0.6297 | 0.62786
2018-05-07 | 58.4038 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 60.2107 | [29 empty] | 2018-05-07 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 60.1448 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 60.2147 | 60.1797 | 0.96999 | 2018-05-07 | 71.98% | 19.72% | 101.5% | 0.01727 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0.00010666 | 0.0037079 | 0.01727 | 0.042964 | 0.087938 | 0.17709 | 0.33294 | 0.54496 |  | 0 | 0.72927 | 0.96999 | 0.52361 | 0.92398 | 0.92385 | 0.92366 | 0.92342 | 0.92299 | 0.92245
2018-05-08 | 55.7455 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 60.3833 | [29 empty] | 2018-05-08 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 60.3051 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 60.3843 | 60.3447 | 0.92319 | 2018-05-08 | 72.47% | 20.38% | 101.6% | 0.017636 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0.0001066 | 0.0037843 | 0.017636 | 0.043915 | 0.087759 | 0.17356 | 0.32306 | 0.52763 |  | 0 | 0.50814 | 0.85133 | 0.92319 | 0.83986 | 0.83959 | 0.83924 | 0.8388 | 0.83799 | 0.83698
2018-05-09 | 56.1239 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 60.5489 | [29 empty] | 2018-05-09 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 60.4587 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 60.5475 | 60.5031 | 0.92692 | 2018-05-09 | 72.96% | 21.06% | 101.6% | 0.017988 | 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0.0001063 | 0.0038589 | 0.017988 | 0.044847 | 0.087748 | 0.17035 | 0.31378 | 0.51119 |  | 0 | 0.75225 | 0.88337 | 0.36693 | 0.92692 | 0.92678 | 0.9266 | 0.92639 | 0.92599 | 0.9255
2018-05-10 | 52.0948 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 60.7073 | [29 empty] | 2018-05-10 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 60.6058 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 60.7041 | 60.6549 | 0.85813 | 2018-05-10 | 73.47% | 21.76% | 101.7% | 0.018327 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0.00010573 | 0.0039317 | 0.018327 | 0.045762 | 0.087903 | 0.16744 | 0.30511 | 0.49563 |  | 0 | 0.62003 | 0.83149 | 0.69462 | 0.85813 | 0.85788 | 0.85756 | 0.85717 | 0.85648 | 0.85562
2018-05-11 | 56.3228 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 60.8584 | [29 empty] | 2018-05-11 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 60.7465 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 60.8541 | 60.8003 | 0.92547 | 2018-05-11 | 73.98% | 22.47% | 101.7% | 0.018653 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00010492 | 0.0040027 | 0.018653 | 0.04666 | 0.088225 | 0.16484 | 0.29704 | 0.48095 |  | 0 | 0.63714 | 0.20887 | 0.67124 | 0.92547 | 0.92533 | 0.92514 | 0.92493 | 0.92454 | 0.92407
2018-05-12 | 59.9433 | 2019 | 0.98265 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 61.0018 | [29 empty] | 2018-05-12 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 60.8809 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 60.9976 | 60.9393 | 0.98265 | 2018-05-12 | 74.5% | 23.19% | 101.8% | 0.018965 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0.00010385 | 0.0040718 | 0.018965 | 0.047539 | 0.088713 | 0.16254 | 0.28958 | 0.46715 |  | 0 | 0.98265 | 0.15505 | 0.70361 | 0.70596 | 0.70551 | 0.70495 | 0.70431 | 0.70319 | 0.70183
2018-05-13 | 63.1654 | 2019 | 1.0332 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 61.1373 | [29 empty] | 2018-05-13 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 61.0092 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 61.1345 | 61.0718 | 1.0332 | 2018-05-13 | 75.03% | 23.94% | 101.9% | 0.019263 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00010252 | 0.0041391 | 0.019263 | 0.048401 | 0.089367 | 0.16055 | 0.28272 | 0.45423 |  | 0 | 1.0332 | 0.3669 | 0.691 | 0.7525 | 0.75209 | 0.75158 | 0.751 | 0.75003 | 0.74884
2018-05-14 | 61.5588 | 2019 | 1.0048 | 61.2648 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 61.2648 | [29 empty] | 2018-05-14 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 61.1315 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 61.2648 | 61.1981 | 1.0048 | 2018-05-14 | 75.56% | 24.7% | 101.9% | 0.019548 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0.00010095 | 0.0042046 | 0.019548 | 0.049246 | 0.090187 | 0.15887 | 0.27647 | 0.44219 |  | 0 | 1.0048 | 0.55791 | 0.74563 | 0.81985 | 0.81951 | 0.8191 | 0.81864 | 0.81789 | 0.81696
2018-05-15 | 62.5179 | 2019 | 1.0185 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 61.3836 | [29 empty] | 2018-05-15 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 61.2478 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 61.3874 | 61.3176 | 1.0185 | 2018-05-15 | 76.1% | 25.47% | 102% | 0.019819 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9.9119e-05 | 0.0042682 | 0.019819 | 0.050072 | 0.091173 | 0.15749 | 0.27082 | 0.43104 |  | 0 | 1.0185 | 0.35624 | 0.36182 | 0.86091 | 0.86064 | 0.8603 | 0.85992 | 0.85932 | 0.85859
2018-05-16 | 52.3425 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 61.4935 | [29 empty] | 2018-05-16 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 61.3584 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 61.5013 | 61.4298 | 0.85119 | 2018-05-16 | 76.65% | 26.27% | 102.1% | 0.020075 | 2021-05-16 | 6.1416e-09 | 6.1416e-09 | 6.1416e-09 | 9.7162e-05 | 0.0043301 | 0.020075 | 0.050871 | 0.092309 | 0.15652 | 0.26596 | 0.421 |  | 0 | 0.85119 | 0.28389 | 0.23157 | 0.83341 | 0.83308 | 0.83268 | 0.83223 | 0.83156 | 0.83073
2018-05-17 | 59.969 | 2021 | 0.9736 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 61.5949 | [29 empty] | 2018-05-17 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 61.4633 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 61.6067 | 61.535 | 0.9736 | 2018-05-17 | 77.2% | 27.07% | 102.2% | 0.020319 | 2021-05-17 | 1.8418e-08 | 1.8418e-08 | 1.8418e-08 | 9.5285e-05 | 0.0043911 | 0.020319 | 0.051649 | 0.093474 | 0.15574 | 0.26154 | 0.41167 |  | 0 | 0.12621 | 0.61059 | 0.9736 | 0.88718 | 0.88694 | 0.88665 | 0.88632 | 0.88584 | 0.88526
2018-05-18 | 63.2696 | 2020 | 1.0256 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 61.6884 | [29 empty] | 2018-05-18 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 61.5628 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 61.7041 | 61.6334 | 1.0256 | 2018-05-18 | 77.76% | 27.89% | 102.2% | 0.020553 | 2021-05-18 | 3.6821e-08 | 3.6821e-08 | 3.6821e-08 | 9.3488e-05 | 0.0044513 | 0.020553 | 0.052404 | 0.094668 | 0.15515 | 0.25756 | 0.40307 |  | 0 | 0.62884 | 1.0256 | 0.60058 | 0.86519 | 0.8649 | 0.86455 | 0.86416 | 0.86362 | 0.86295
2018-05-19 | 62.4759 | 2020 | 1.0114 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 61.7743 | [29 empty] | 2018-05-19 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 61.6568 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 61.7935 | 61.7252 | 1.0114 | 2018-05-19 | 78.32% | 28.73% | 102.3% | 0.020776 | 2021-05-19 | 6.1344e-08 | 6.1344e-08 | 6.1344e-08 | 9.1772e-05 | 0.0045107 | 0.020776 | 0.053138 | 0.095891 | 0.15474 | 0.25401 | 0.39518 |  | 0 | 0.4596 | 1.0114 | 0.75105 | 0.90895 | 0.90874 | 0.90849 | 0.90821 | 0.90782 | 0.90736
2018-05-20 | 61.5553 | 2021 | 0.99519 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 61.8531 | [29 empty] | 2018-05-20 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 61.7455 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 61.8753 | 61.8104 | 0.99519 | 2018-05-20 | 78.89% | 29.58% | 102.4% | 0.020988 | 2021-05-20 | 9.1978e-08 | 9.1978e-08 | 9.1978e-08 | 9.0135e-05 | 0.0045692 | 0.020988 | 0.05385 | 0.097144 | 0.15451 | 0.2509 | 0.38801 |  | 0 | 0.9045 | 0.98144 | 0.99519 | 0.80745 | 0.80705 | 0.80656 | 0.80603 | 0.80532 | 0.80447
2018-05-21 | 60.3318 | 2020 | 0.97427 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 61.9252 | [29 empty] | 2018-05-21 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 61.8292 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 61.9498 | 61.8895 | 0.97427 | 2018-05-21 | 79.46% | 30.45% | 102.4% | 0.021189 | 2021-05-21 | 1.2872e-07 | 1.2872e-07 | 1.2872e-07 | 8.8578e-05 | 0.0046268 | 0.021189 | 0.054539 | 0.098425 | 0.15447 | 0.24822 | 0.38156 |  | 0 | 0.87117 | 0.97427 | 0.61297 | 0.78607 | 0.78562 | 0.78508 | 0.7845 | 0.78375 | 0.78283
2018-05-22 | 60.1015 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 61.9911 | [29 empty] | 2018-05-22 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 61.9077 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 62.0172 | 61.9625 | 0.96952 | 2018-05-22 | 80.03% | 31.33% | 102.5% | 0.021377 | 2021-05-22 | 1.7905e-07 | 1.7905e-07 | 1.7905e-07 | 8.7217e-05 | 0.0046811 | 0.021377 | 0.055192 | 0.099712 | 0.15464 | 0.24603 | 0.37586 |  | 0 | 0.96952 | 0.93754 | 0.48752 | 0.58041 | 0.57975 | 0.57896 | 0.57809 | 0.57702 | 0.57573
2018-05-23 | 57.3878 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 62.0512 | [29 empty] | 2018-05-23 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 61.9814 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 62.0777 | 62.0296 | 0.92484 | 2018-05-23 | 80.6% | 32.22% | 102.6% | 0.021559 | 2021-05-23 | 2.4296e-07 | 2.4296e-07 | 2.4296e-07 | 8.6093e-05 | 0.0047328 | 0.021559 | 0.055818 | 0.10096 | 0.15495 | 0.24408 | 0.37044 |  | 0 | 0.80054 | 0.92484 | 0.6397 | 0.33958 | 0.33896 | 0.33822 | 0.33741 | 0.33644 | 0.33526
2018-05-24 | 32.2645 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 62.106 | [29 empty] | 2018-05-24 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 62.0503 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 62.1317 | 62.091 | 0.51951 | 2018-05-24 | 81.18% | 33.13% | 102.6% | 0.021735 | 2021-05-24 | 3.2042e-07 | 3.2042e-07 | 3.2042e-07 | 8.5206e-05 | 0.0047818 | 0.021735 | 0.056418 | 0.10217 | 0.15537 | 0.24237 | 0.3653 |  | 0 | 0.21224 | 0.3079 | 0.51951 | 0.29135 | 0.29078 | 0.29009 | 0.28934 | 0.28846 | 0.2874
2018-05-25 | 58.6482 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 62.1559 | [29 empty] | 2018-05-25 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 62.1146 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 62.1793 | 62.147 | 0.94357 | 2018-05-25 | 81.75% | 34.05% | 102.7% | 0.021907 | 2021-05-25 | 4.1142e-07 | 4.1142e-07 | 4.1142e-07 | 8.4556e-05 | 0.0048283 | 0.021907 | 0.056991 | 0.10334 | 0.15593 | 0.24091 | 0.36044 |  | 0 | 0.44738 | 0.94357 | 0.8142 | 0.67914 | 0.67852 | 0.67776 | 0.67694 | 0.676 | 0.67486
2018-05-26 | 61.4845 | 2020 | 0.98847 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 62.2014 | [29 empty] | 2018-05-26 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 62.1744 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 62.221 | 62.1977 | 0.98847 | 2018-05-26 | 82.33% | 34.98% | 102.8% | 0.022073 | 2021-05-26 | 5.1592e-07 | 5.1592e-07 | 5.1592e-07 | 8.4144e-05 | 0.0048722 | 0.022073 | 0.057539 | 0.10446 | 0.15661 | 0.23968 | 0.35586 |  | 0 | 0.45051 | 0.98847 | 0.86619 | 0.36846 | 0.36778 | 0.36696 | 0.36607 | 0.36507 | 0.36387
2018-05-27 | 61.2209 | 2020 | 0.98358 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 62.2429 | [29 empty] | 2018-05-27 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 62.2297 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 62.2568 | 62.2433 | 0.98358 | 2018-05-27 | 82.9% | 35.92% | 102.9% | 0.022233 | 2021-05-27 | 6.3389e-07 | 6.3389e-07 | 6.3389e-07 | 8.3968e-05 | 0.0049134 | 0.022233 | 0.05806 | 0.10555 | 0.15742 | 0.23869 | 0.35155 |  | 0 | 0.50612 | 0.98358 | 0.96485 | 0.79663 | 0.79615 | 0.79556 | 0.79492 | 0.79422 | 0.79338
2018-05-28 | 59.9649 | 2020 |  | 62.2808 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 62.2808 | [29 empty] | 2018-05-28 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 62.2808 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 62.2871 | 62.284 | 0.96282 | 2018-05-28 | 83.47% | 36.88% | 102.9% | 0.022389 | 2021-05-28 | 7.6532e-07 | 7.6532e-07 | 7.6532e-07 | 8.4028e-05 | 0.0049521 | 0.022389 | 0.058555 | 0.1066 | 0.15835 | 0.23794 | 0.34752 |  | 0 | 0.47372 | 0.96282 | 0.83038 | 0.91269 | 0.91245 | 0.91216 | 0.91183 | 0.91149 | 0.91107
2018-05-29 | 60.8958 | 2022 | 0.97725 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 62.3138 | [29 empty] | 2018-05-29 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 62.3263 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 62.3122 | 62.3193 | 0.97725 | 2018-05-29 | 84.04% | 37.84% | 103% | 0.022539 | 2021-05-29 | 9.1018e-07 | 9.1018e-07 | 9.1018e-07 | 8.4325e-05 | 0.0049883 | 0.022539 | 0.059024 | 0.10761 | 0.15942 | 0.23744 | 0.34377 |  | 0 | 0.65073 | 0.96606 | 0.6363 | 0.97725 | 0.97718 | 0.97709 | 0.977 | 0.9769 | 0.97679
2018-05-30 | 56.3464 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 62.3403 | [29 empty] | 2018-05-30 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 62.365 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 62.3323 | 62.3487 | 0.90385 | 2018-05-30 | 84.61% | 38.82% | 103.1% | 0.022678 | 2021-05-30 | 1.0579e-06 | 1.0579e-06 | 1.0579e-06 | 8.4786e-05 | 0.0050184 | 0.022678 | 0.059454 | 0.10855 | 0.16057 | 0.23717 | 0.34036 |  | 0 | 0.87208 | 0.90385 | 0.87942 | 0.87839 | 0.87806 | 0.87765 | 0.8772 | 0.87673 | 0.87617
2018-05-31 | 62.4683 | 2019 | 1.0017 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 62.3608 | [29 empty] | 2018-05-31 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 62.3971 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 62.3477 | 62.3724 | 1.0017 | 2018-05-31 | 85.17% | 39.8% | 103.1% | 0.022808 | 2021-05-31 | 1.2022e-06 | 1.2022e-06 | 1.2022e-06 | 8.5289e-05 | 0.0050426 | 0.022808 | 0.059852 | 0.10945 | 0.16172 | 0.23694 | 0.33704 |  | 0 | 1.0017 | 0.98099 | 0.96232 | 0.90113 | 0.90086 | 0.90051 | 0.90013 | 0.89973 | 0.89926
2018-06-01 | 62.6763 | 2019 | 1.0048 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 62.3756 | [29 empty] | 2018-06-01 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 62.4227 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 62.3586 | 62.3907 | 1.0048 | 2018-06-01 | 85.73% | 40.79% | 103.2% | 0.02293 | 2021-06-01 | 1.3433e-06 | 1.3433e-06 | 1.3433e-06 | 8.5833e-05 | 0.0050607 | 0.02293 | 0.060221 | 0.11031 | 0.16287 | 0.23676 | 0.33382 |  | 0 | 1.0048 | 0.96809 | 0.58863 | 0.9238 | 0.92357 | 0.92329 | 0.92299 | 0.92267 | 0.9223
2018-06-02 | 61.3217 | 2019 | 0.98296 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 62.3849 | [29 empty] | 2018-06-02 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 62.442 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 62.3654 | 62.4037 | 0.98296 | 2018-06-02 | 86.28% | 41.79% | 103.3% | 0.023043 | 2021-06-02 | 1.4812e-06 | 1.4812e-06 | 1.4812e-06 | 8.6419e-05 | 0.0050729 | 0.023043 | 0.060559 | 0.11112 | 0.164 | 0.23663 | 0.33069 |  | 0 | 0.98296 | 0.49495 | 0.83656 | 0.75968 | 0.7591 | 0.75836 | 0.75756 | 0.75672 | 0.75576
2018-06-03 | 55.2436 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 62.3892 | [29 empty] | 2018-06-03 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 62.4552 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 62.3682 | 62.4117 | 0.88547 | 2018-06-03 | 86.83% | 42.79% | 103.4% | 0.023147 | 2021-06-03 | 1.6157e-06 | 1.6157e-06 | 1.6157e-06 | 8.7046e-05 | 0.0050791 | 0.023147 | 0.060867 | 0.11189 | 0.16513 | 0.23655 | 0.32766 |  | 0 | 0.7942 | 0.87317 | 0.87063 | 0.88547 | 0.88514 | 0.88472 | 0.88427 | 0.8838 | 0.88325
2018-06-04 | 56.4082 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 62.3888 | [29 empty] | 2018-06-04 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 62.4626 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 62.3673 | 62.4149 | 0.90414 | 2018-06-04 | 87.37% | 43.8% | 103.4% | 0.023243 | 2021-06-04 | 1.747e-06 | 1.747e-06 | 1.747e-06 | 8.7715e-05 | 0.0050794 | 0.023243 | 0.061146 | 0.11261 | 0.16625 | 0.23651 | 0.32473 |  | 0 | 0.90414 | 0.43974 | 0.14619 | 0.41912 | 0.41833 | 0.41731 | 0.41622 | 0.41508 | 0.41379
2018-06-05 | 45.4376 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 62.3839 | [29 empty] | 2018-06-05 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 62.4642 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 62.3631 | 62.4136 | 0.72836 | 2018-06-05 | 87.91% | 44.82% | 103.5% | 0.023327 | 2021-06-05 | 1.8617e-06 | 1.8617e-06 | 1.8617e-06 | 8.8324e-05 | 0.0050742 | 0.023327 | 0.061388 | 0.11327 | 0.16734 | 0.23651 | 0.32197 |  | 0 | 0.19364 | 0.60275 | 0.72836 | 0.59287 | 0.59207 | 0.59104 | 0.58994 | 0.5888 | 0.58751
2018-06-06 | 63.6888 | 2019 | 1.0211 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 62.3749 | [29 empty] | 2018-06-06 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 62.4602 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 62.3557 | 62.4079 | 1.0211 | 2018-06-06 | 88.43% | 45.84% | 103.6% | 0.023404 | 2021-06-06 | 1.9525e-06 | 1.9525e-06 | 1.9525e-06 | 8.876e-05 | 0.0050662 | 0.023404 | 0.06161 | 0.11389 | 0.16836 | 0.23651 | 0.31934 |  | 0 | 1.0211 | 0.45101 | 0.73661 | 0.75429 | 0.75367 | 0.75287 | 0.75201 | 0.75111 | 0.75011
2018-06-07 | 51.7136 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 62.3623 | [29 empty] | 2018-06-07 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 62.4508 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 62.3454 | 62.3981 | 0.82925 | 2018-06-07 | 88.95% | 46.86% | 103.6% | 0.023473 | 2021-06-07 | 2.0194e-06 | 2.0194e-06 | 2.0194e-06 | 8.9022e-05 | 0.0050553 | 0.023473 | 0.061812 | 0.11447 | 0.16931 | 0.23649 | 0.31683 |  | 0 | 0.33968 | 0.44226 | 0.82925 | 0.50902 | 0.50818 | 0.50708 | 0.50591 | 0.5047 | 0.50335
2018-06-08 | 63.1604 | 2019 | 1.0131 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 62.3462 | [29 empty] | 2018-06-08 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 62.4363 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 62.3325 | 62.3844 | 1.0131 | 2018-06-08 | 89.46% | 47.89% | 103.7% | 0.023533 | 2021-06-08 | 2.0624e-06 | 2.0624e-06 | 2.0624e-06 | 8.9111e-05 | 0.0050416 | 0.023533 | 0.061993 | 0.115 | 0.1702 | 0.23647 | 0.31445 |  | 0 | 1.0131 | 0.65855 | 0.99498 | 0.34681 | 0.34604 | 0.34503 | 0.34396 | 0.34285 | 0.34163
2018-06-09 | 59.586 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 62.327 | [29 empty] | 2018-06-09 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 62.4168 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 62.3173 | 62.367 | 0.95602 | 2018-06-09 | 89.96% | 48.92% | 103.7% | 0.023586 | 2021-06-09 | 2.0816e-06 | 2.0816e-06 | 2.0816e-06 | 8.9028e-05 | 0.0050251 | 0.023586 | 0.062155 | 0.1155 | 0.17103 | 0.23644 | 0.3122 |  | 0 | 0.79377 | 0.70138 | 0.95602 | 0.74336 | 0.7427 | 0.74183 | 0.74091 | 0.73995 | 0.73891
2018-06-10 | 59.4085 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 62.3051 | [29 empty] | 2018-06-10 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 62.3924 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 62.2999 | 62.3462 | 0.95351 | 2018-06-10 | 90.45% | 49.95% | 103.8% | 0.02363 | 2021-06-10 | 2.0771e-06 | 2.0771e-06 | 2.0771e-06 | 8.8773e-05 | 0.0050057 | 0.02363 | 0.062296 | 0.11596 | 0.17179 | 0.23639 | 0.31008 |  | 0 | 0.36133 | 0.43771 | 0.95351 | 0.94494 | 0.94476 | 0.94452 | 0.94426 | 0.944 | 0.94371
2018-06-11 | 57.7812 | 2022 |  | 62.2808 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 62.2808 | [29 empty] | 2018-06-11 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 62.3633 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 62.2808 | 62.3221 | 0.92775 | 2018-06-11 | 90.93% | 50.98% | 103.9% | 0.023667 | 2021-06-11 | 2.0489e-06 | 2.0489e-06 | 2.0489e-06 | 8.8346e-05 | 0.0049835 | 0.023667 | 0.062418 | 0.11637 | 0.17249 | 0.23634 | 0.30809 |  | 0 | 0.56973 | 0.67551 | 0.83821 | 0.92775 | 0.92752 | 0.9272 | 0.92687 | 0.92653 | 0.92615
2018-06-12 | 57.1578 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 62.2536 | [29 empty] | 2018-06-12 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 62.3298 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 62.2585 | 62.2942 | 0.91815 | 2018-06-12 | 91.4% | 52% | 103.9% | 0.023696 | 2021-06-12 | 1.997e-06 | 1.997e-06 | 1.997e-06 | 8.7749e-05 | 0.0049585 | 0.023696 | 0.06252 | 0.11675 | 0.17312 | 0.23628 | 0.30622 |  | 0 | 0.91815 | 0.45751 | 0.83464 | 0.69896 | 0.69822 | 0.69722 | 0.69617 | 0.69508 | 0.69392
2018-06-13 | 63.5613 | 2019 | 1.0215 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 62.2227 | [29 empty] | 2018-06-13 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 62.2921 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 62.2314 | 62.2617 | 1.0215 | 2018-06-13 | 91.85% | 53.03% | 104% | 0.023715 | 2021-06-13 | 1.9317e-06 | 1.9317e-06 | 1.9317e-06 | 8.7068e-05 | 0.0049321 | 0.023715 | 0.062597 | 0.11706 | 0.17366 | 0.23621 | 0.30456 |  | 0 | 1.0215 | 0.9498 | 0.95431 | 0.90941 | 0.90911 | 0.90872 | 0.9083 | 0.90787 | 0.90741
2018-06-14 | 54.3902 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 62.1883 | [29 empty] | 2018-06-14 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 62.2502 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 62.1997 | 62.2249 | 0.8746 | 2018-06-14 | 92.3% | 54.05% | 104% | 0.023731 | 2021-06-14 | 1.8635e-06 | 1.8635e-06 | 1.8635e-06 | 8.6376e-05 | 0.0049078 | 0.023731 | 0.062662 | 0.11734 | 0.17414 | 0.23614 | 0.30305 |  | 0 | 0.40525 | 0.63539 | 0.8746 | 0.77309 | 0.77246 | 0.77161 | 0.77071 | 0.76978 | 0.76881
2018-06-15 | 56.0299 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 62.1502 | [29 empty] | 2018-06-15 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 62.2043 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 62.1635 | 62.1839 | 0.90152 | 2018-06-15 | 92.73% | 55.07% | 104.1% | 0.023743 | 2021-06-15 | 1.7925e-06 | 1.7925e-06 | 1.7925e-06 | 8.5673e-05 | 0.0048855 | 0.023743 | 0.062716 | 0.11758 | 0.17455 | 0.23605 | 0.30169 |  | 0 | 0.4218 | 0.90152 | 0.86926 | 0.89448 | 0.89414 | 0.89368 | 0.89319 | 0.89269 | 0.89216
2018-06-16 | 64.7374 | 2019 | 1.0423 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 62.1084 | [29 empty] | 2018-06-16 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 62.1547 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 62.1228 | 62.1388 | 1.0423 | 2018-06-16 | 93.15% | 56.09% | 104.1% | 0.023752 | 2021-06-16 | 1.7186e-06 | 1.7186e-06 | 1.7186e-06 | 8.4958e-05 | 0.0048652 | 0.023752 | 0.06276 | 0.11779 | 0.1749 | 0.23597 | 0.30048 |  | 0 | 1.0423 | 0.6992 | 0.76976 | 0.85976 | 0.85932 | 0.85872 | 0.85809 | 0.85744 | 0.85676
2018-06-17 | 61.8238 | 2019 | 0.99614 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 62.0631 | [29 empty] | 2018-06-17 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 62.1016 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 62.0777 | 62.0897 | 0.99614 | 2018-06-17 | 93.55% | 57.1% | 104.2% | 0.023757 | 2021-06-17 | 1.6418e-06 | 1.6418e-06 | 1.6418e-06 | 8.4232e-05 | 0.0048469 | 0.023757 | 0.062792 | 0.11795 | 0.17518 | 0.23587 | 0.29942 |  | 0 | 0.99614 | 0.49094 | 0.26057 | 0.86806 | 0.86764 | 0.86707 | 0.86647 | 0.86585 | 0.8652
2018-06-18 | 61.0509 | 2019 | 0.98447 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 62.0141 | [29 empty] | 2018-06-18 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 62.0451 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 62.0284 | 62.0367 | 0.98447 | 2018-06-18 | 93.95% | 58.11% | 104.2% | 0.023759 | 2021-06-18 | 1.5622e-06 | 1.5622e-06 | 1.5622e-06 | 8.3494e-05 | 0.0048307 | 0.023759 | 0.062813 | 0.11808 | 0.17541 | 0.23577 | 0.29851 |  | 0 | 0.98447 | 0.86123 | 0.73537 | 0.89804 | 0.89771 | 0.89724 | 0.89676 | 0.89626 | 0.89574
2018-06-19 | 57.0262 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 61.9615 | [29 empty] | 2018-06-19 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 61.9853 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 61.9748 | 61.9801 | 0.92035 | 2018-06-19 | 94.33% | 59.11% | 104.3% | 0.023756 | 2021-06-19 | 1.49e-06 | 1.49e-06 | 1.49e-06 | 8.2834e-05 | 0.004818 | 0.023756 | 0.062818 | 0.11815 | 0.17554 | 0.23567 | 0.29782 |  | 0 | 0.7927 | 0.77469 | 0.56699 | 0.92035 | 0.92008 | 0.9197 | 0.91931 | 0.91891 | 0.91849
2018-06-20 | 54.1495 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 61.9052 | [29 empty] | 2018-06-20 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 61.9225 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 61.9171 | 61.9198 | 0.87472 | 2018-06-20 | 94.69% | 60.1% | 104.3% | 0.02375 | 2021-06-20 | 1.4382e-06 | 1.4382e-06 | 1.4382e-06 | 8.235e-05 | 0.0048081 | 0.02375 | 0.062812 | 0.11818 | 0.17561 | 0.23556 | 0.29729 |  | 0 | 0.47174 | 0.87472 | 0.59573 | 0.55857 | 0.55766 | 0.55639 | 0.55508 | 0.55373 | 0.55234
2018-06-21 | 52.0188 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 61.8454 | [29 empty] | 2018-06-21 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 61.8569 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 61.8554 | 61.8561 | 0.84111 | 2018-06-21 | 95.04% | 61.08% | 104.4% | 0.023742 | 2021-06-21 | 1.4069e-06 | 1.4069e-06 | 1.4069e-06 | 8.2043e-05 | 0.0048013 | 0.023742 | 0.062796 | 0.11818 | 0.17561 | 0.23544 | 0.29691 |  | 0 | 0.18486 | 0.84111 | 0.58064 | 0.40499 | 0.4041 | 0.40285 | 0.40157 | 0.40025 | 0.3989
2018-06-22 | 63.1024 | 2020 | 1.0214 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 61.7819 | [29 empty] | 2018-06-22 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 61.7886 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 61.7897 | 61.7892 | 1.0214 | 2018-06-22 | 95.38% | 62.05% | 104.4% | 0.023731 | 2021-06-22 | 1.396e-06 | 1.396e-06 | 1.396e-06 | 8.1914e-05 | 0.0047974 | 0.023731 | 0.062769 | 0.11814 | 0.17555 | 0.23533 | 0.29668 |  | 0 | 0.91775 | 1.0214 | 0.62851 | 0.71111 | 0.71035 | 0.70927 | 0.70816 | 0.70702 | 0.70585
2018-06-23 | 54.4391 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 61.7147 | [29 empty] | 2018-06-23 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 61.7179 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 61.7201 | 61.719 | 0.88211 | 2018-06-23 | 95.71% | 63.02% | 104.5% | 0.023718 | 2021-06-23 | 1.4054e-06 | 1.4054e-06 | 1.4054e-06 | 8.196e-05 | 0.0047964 | 0.023718 | 0.062732 | 0.11806 | 0.17543 | 0.2352 | 0.2966 |  | 0 | 0.8815 | 0.88211 | 0.40483 | 0.70256 | 0.70177 | 0.70067 | 0.69954 | 0.69838 | 0.69718
2018-06-24 | 61.6803 | 2020 | 1.0006 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 61.644 | [29 empty] | 2018-06-24 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 61.6448 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 61.6467 | 61.6457 | 1.0006 | 2018-06-24 | 96.02% | 63.97% | 104.5% | 0.023701 | 2021-06-24 | 1.4352e-06 | 1.4352e-06 | 1.4352e-06 | 8.2181e-05 | 0.0047983 | 0.023701 | 0.062683 | 0.11794 | 0.17525 | 0.23507 | 0.29668 |  | 0 | 0.64415 | 1.0006 | 0.68549 | 0.68741 | 0.6866 | 0.68546 | 0.6843 | 0.6831 | 0.68186
2018-06-25 | 58.4279 | 2021 |  | 61.5696 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 61.5696 | [29 empty] | 2018-06-25 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 61.5696 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 61.5696 | 61.5696 | 0.94897 | 2018-06-25 | 96.31% | 64.91% | 104.5% | 0.023682 | 2021-06-25 | 1.4853e-06 | 1.4853e-06 | 1.4853e-06 | 8.2577e-05 | 0.004803 | 0.023682 | 0.062623 | 0.11778 | 0.17499 | 0.23494 | 0.2969 |  | 0 | 0.93484 | 0.87993 | 0.94897 | 0.55849 | 0.55756 | 0.55625 | 0.55491 | 0.55353 | 0.55211
2018-06-26 | 59.3554 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 61.4916 | [29 empty] | 2018-06-26 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 61.4913 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 61.4889 | 61.4901 | 0.96526 | 2018-06-26 | 96.6% | 65.84% | 104.6% | 0.02366 | 2021-06-26 | 1.5557e-06 | 1.5557e-06 | 1.5557e-06 | 8.3147e-05 | 0.0048106 | 0.02366 | 0.062551 | 0.11759 | 0.17468 | 0.23479 | 0.29726 |  | 0 | 0.96526 | 0.81301 | 0.94573 | 0.20586 | 0.20532 | 0.20455 | 0.20377 | 0.20297 | 0.20214
2018-06-27 | 59.1915 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 61.4099 | [29 empty] | 2018-06-27 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 61.4087 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 61.4046 | 61.4067 | 0.96387 | 2018-06-27 | 96.86% | 66.76% | 104.6% | 0.023633 | 2021-06-27 | 1.6332e-06 | 1.6332e-06 | 1.6332e-06 | 8.379e-05 | 0.0048216 | 0.023633 | 0.062463 | 0.11733 | 0.17427 | 0.23464 | 0.29785 |  | 0 | 0.96387 | 0.77365 | 0.15473 | 0.2191 | 0.21852 | 0.2177 | 0.21687 | 0.21602 | 0.21513
2018-06-28 | 61.7279 | 2022 | 1.0066 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 61.3247 | [29 empty] | 2018-06-28 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 61.3221 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 61.3169 | 61.3195 | 1.0066 | 2018-06-28 | 97.12% | 67.67% | 104.6% | 0.023602 | 2021-06-28 | 1.7077e-06 | 1.7077e-06 | 1.7077e-06 | 8.4421e-05 | 0.0048345 | 0.023602 | 0.062363 | 0.11704 | 0.17379 | 0.23447 | 0.29858 |  | 0 | 0.97346 | 0.70949 | 0.60137 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066
2018-06-29 | 58.125 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 61.2358 | [29 empty] | 2018-06-29 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 61.2313 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 61.2258 | 61.2286 | 0.9492 | 2018-06-29 | 97.36% | 68.56% | 104.7% | 0.023567 | 2021-06-29 | 1.7792e-06 | 1.7792e-06 | 1.7792e-06 | 8.5038e-05 | 0.0048493 | 0.023567 | 0.062252 | 0.11671 | 0.17325 | 0.2343 | 0.29945 |  | 0 | 0.92676 | 0.81696 | 0.70695 | 0.9492 | 0.94902 | 0.94876 | 0.94849 | 0.94822 | 0.94792
2018-06-30 | 53.9136 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 61.1432 | [29 empty] | 2018-06-30 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 61.1366 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 61.1314 | 61.134 | 0.88176 | 2018-06-30 | 97.59% | 69.44% | 104.7% | 0.023529 | 2021-06-30 | 1.8477e-06 | 1.8477e-06 | 1.8477e-06 | 8.5642e-05 | 0.004866 | 0.023529 | 0.062129 | 0.11634 | 0.17265 | 0.23413 | 0.30047 |  | 0 | 0.88176 | 0.44762 | 0.83336 | 0.23969 | 0.23905 | 0.23815 | 0.23724 | 0.23631 | 0.23532
2018-07-01 | 59.2416 | 2020 | 0.97043 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 61.0471 | [29 empty] | 2018-07-01 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 61.0379 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 61.0338 | 61.0358 | 0.97043 | 2018-07-01 | 97.8% | 70.31% | 104.7% | 0.023487 | 2021-07-01 | 1.9131e-06 | 1.9131e-06 | 1.9131e-06 | 8.6232e-05 | 0.0048848 | 0.023487 | 0.061996 | 0.11594 | 0.17199 | 0.23394 | 0.30164 |  | 0 | 0.32034 | 0.97043 | 0.8834 | 0.9087 | 0.90838 | 0.90793 | 0.90747 | 0.907 | 0.90649
2018-07-02 | 58.3434 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 60.9473 | [29 empty] | 2018-07-02 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 60.9354 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 60.933 | 60.9342 | 0.95728 | 2018-07-02 | 98.01% | 71.16% | 104.8% | 0.023442 | 2021-07-02 | 1.9756e-06 | 1.9756e-06 | 1.9756e-06 | 8.6809e-05 | 0.0049054 | 0.023442 | 0.061851 | 0.1155 | 0.17127 | 0.23376 | 0.30295 |  | 0 | 0.55648 | 0.64999 | 0.89073 | 0.95728 | 0.95712 | 0.9569 | 0.95667 | 0.95644 | 0.95619
2018-07-03 | 51.8554 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 60.8439 | [29 empty] | 2018-07-03 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 60.8291 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 60.8292 | 60.8291 | 0.85227 | 2018-07-03 | 98.2% | 72% | 104.8% | 0.023388 | 2021-07-03 | 2.0247e-06 | 2.0247e-06 | 2.0247e-06 | 8.7304e-05 | 0.0049246 | 0.023388 | 0.061681 | 0.115 | 0.17045 | 0.23355 | 0.30445 |  | 0 | 0.85227 | 0.3299 | 0.59973 | 0.74201 | 0.74126 | 0.74024 | 0.73919 | 0.73812 | 0.73693
2018-07-04 | 57.9731 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 60.7368 | [29 empty] | 2018-07-04 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 60.719 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 60.7225 | 60.7208 | 0.9545 | 2018-07-04 | 98.37% | 72.82% | 104.8% | 0.023326 | 2021-07-04 | 2.0503e-06 | 2.0503e-06 | 2.0503e-06 | 8.7628e-05 | 0.0049411 | 0.023326 | 0.061493 | 0.11446 | 0.16957 | 0.23335 | 0.30608 |  | 0 | 0.9545 | 0.7352 | 0.66152 | 0.76198 | 0.76127 | 0.7603 | 0.75931 | 0.7583 | 0.75716
2018-07-05 | 60.2575 | 2020 | 0.99392 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 60.6262 | [29 empty] | 2018-07-05 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 60.6053 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 60.6128 | 60.6091 | 0.99392 | 2018-07-05 | 98.54% | 73.63% | 104.8% | 0.023256 | 2021-07-05 | 2.0525e-06 | 2.0525e-06 | 2.0525e-06 | 8.7783e-05 | 0.0049548 | 0.023256 | 0.061285 | 0.11388 | 0.16863 | 0.23313 | 0.30784 |  | 0 | 0.92303 | 0.99392 | 0.98157 | 0.94345 | 0.94324 | 0.94295 | 0.94266 | 0.94236 | 0.94202
2018-07-06 | 59.8452 | 2020 | 0.98898 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 60.5119 | [29 empty] | 2018-07-06 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 60.4881 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 60.5004 | 60.4942 | 0.98898 | 2018-07-06 | 98.69% | 74.42% | 104.8% | 0.023179 | 2021-07-06 | 2.0313e-06 | 2.0313e-06 | 2.0313e-06 | 8.7768e-05 | 0.0049656 | 0.023179 | 0.061059 | 0.11327 | 0.16763 | 0.23291 | 0.30971 |  | 0 | 0.89818 | 0.98898 | 0.37157 | 0.85104 | 0.85054 | 0.84987 | 0.84918 | 0.84847 | 0.84765
2018-07-07 | 56.6436 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 60.3939 | [29 empty] | 2018-07-07 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 60.3673 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 60.3853 | 60.3763 | 0.9379 | 2018-07-07 | 98.83% | 75.2% | 104.9% | 0.023094 | 2021-07-07 | 1.9868e-06 | 1.9868e-06 | 1.9868e-06 | 8.7584e-05 | 0.0049737 | 0.023094 | 0.060814 | 0.11262 | 0.16658 | 0.23267 | 0.31171 |  | 0 | 0.90405 | 0.72105 | 0.66897 | 0.9379 | 0.93767 | 0.93737 | 0.93705 | 0.93673 | 0.93634
2018-07-08 | 61.4707 | 2020 | 1.0199 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 60.2724 | [29 empty] | 2018-07-08 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 60.2431 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 60.2675 | 60.2553 | 1.0199 | 2018-07-08 | 98.97% | 75.96% | 104.9% | 0.023001 | 2021-07-08 | 1.9189e-06 | 1.9189e-06 | 1.9189e-06 | 8.7232e-05 | 0.004979 | 0.023001 | 0.060549 | 0.11193 | 0.16546 | 0.23244 | 0.31384 |  | 0 | 0.57819 | 1.0199 | 0.85266 | 0.99599 | 0.99597 | 0.99595 | 0.99593 | 0.99591 | 0.99588
2018-07-09 | 60.7118 | 2021 | 1.0094 | 60.1472 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 60.1472 | [29 empty] | 2018-07-09 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 60.1154 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 60.1472 | 60.1313 | 1.0094 | 2018-07-09 | 99.09% | 76.7% | 104.9% | 0.022901 | 2021-07-09 | 1.8277e-06 | 1.8277e-06 | 1.8277e-06 | 8.6711e-05 | 0.0049815 | 0.022901 | 0.060266 | 0.1112 | 0.16428 | 0.23219 | 0.31609 |  | 0 | 0.34871 | 0.98102 | 1.0094 | 0.9803 | 0.98023 | 0.98013 | 0.98002 | 0.97992 | 0.97979
2018-07-10 | 60.9765 | 2019 | 1.016 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 60.0177 | [29 empty] | 2018-07-10 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 59.9845 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 60.0243 | 60.0044 | 1.016 | 2018-07-10 | 99.2% | 77.43% | 104.9% | 0.022794 | 2021-07-10 | 1.7132e-06 | 1.7132e-06 | 1.7132e-06 | 8.6021e-05 | 0.0049813 | 0.022794 | 0.059965 | 0.11044 | 0.16304 | 0.23194 | 0.31846 |  | 0 | 1.016 | 0.92346 | 0.87711 | 0.97124 | 0.97113 | 0.97098 | 0.97083 | 0.97068 | 0.97049
2018-07-11 | 60.6551 | 2019 | 1.0129 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 59.8833 | [29 empty] | 2018-07-11 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 59.8504 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 59.8986 | 59.8745 | 1.0129 | 2018-07-11 | 99.3% | 78.14% | 104.9% | 0.022676 | 2021-07-11 | 1.5829e-06 | 1.5829e-06 | 1.5829e-06 | 8.5276e-05 | 0.0049759 | 0.022676 | 0.05963 | 0.10961 | 0.16177 | 0.23174 | 0.321 |  | 0 | 1.0129 | 0.79967 | 0.87528 | 0.94696 | 0.94676 | 0.94651 | 0.94624 | 0.94596 | 0.94561
2018-07-12 | 61.032 | 2019 | 1.0216 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 59.7444 | [29 empty] | 2018-07-12 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 59.7131 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 59.77 | 59.7416 | 1.0216 | 2018-07-12 | 99.4% | 78.83% | 104.9% | 0.022551 | 2021-07-12 | 1.4496e-06 | 1.4496e-06 | 1.4496e-06 | 8.4575e-05 | 0.0049647 | 0.022551 | 0.059267 | 0.10875 | 0.1605 | 0.23158 | 0.32364 |  | 0 | 1.0216 | 0.90684 | 0.24146 | 0.94308 | 0.94287 | 0.94259 | 0.94231 | 0.94202 | 0.94164
2018-07-13 | 55.9785 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 59.6013 | [29 empty] | 2018-07-13 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 59.5727 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 59.6386 | 59.6056 | 0.93922 | 2018-07-13 | 99.48% | 79.51% | 104.9% | 0.022418 | 2021-07-13 | 1.3134e-06 | 1.3134e-06 | 1.3134e-06 | 8.3917e-05 | 0.0049478 | 0.022418 | 0.058876 | 0.10785 | 0.15923 | 0.23148 | 0.32637 |  | 0 | 0.88834 | 0.62674 | 0.44586 | 0.93922 | 0.93899 | 0.9387 | 0.9384 | 0.93809 | 0.93768
2018-07-14 | 60.642 | 2019 | 1.02 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 59.4543 | [29 empty] | 2018-07-14 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 59.4292 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 59.5042 | 59.4667 | 1.02 | 2018-07-14 | 99.56% | 80.17% | 104.9% | 0.022277 | 2021-07-14 | 1.1742e-06 | 1.1742e-06 | 1.1742e-06 | 8.3302e-05 | 0.0049252 | 0.022277 | 0.058459 | 0.1069 | 0.15796 | 0.23142 | 0.32919 |  | 0 | 1.02 | 1.0091 | 0.50974 | 0.92812 | 0.92786 | 0.92752 | 0.92717 | 0.92681 | 0.92632
2018-07-15 | 61.8225 | 2019 | 1.0425 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 59.3039 | [29 empty] | 2018-07-15 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 59.2829 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 59.3669 | 59.3249 | 1.0425 | 2018-07-15 | 99.63% | 80.82% | 105% | 0.022128 | 2021-07-15 | 1.0322e-06 | 1.0322e-06 | 1.0322e-06 | 8.2732e-05 | 0.0048968 | 0.022128 | 0.058013 | 0.10592 | 0.15668 | 0.23142 | 0.33211 |  | 0 | 1.0425 | 0.82045 | 0.7089 | 0.89956 | 0.89921 | 0.89875 | 0.89828 | 0.8978 | 0.89712
2018-07-16 | 59.8844 | 2019 | 1.0124 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 59.1503 | [29 empty] | 2018-07-16 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 59.1336 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 59.2265 | 59.18 | 1.0124 | 2018-07-16 | 99.69% | 81.45% | 105% | 0.021972 | 2021-07-16 | 8.8729e-07 | 8.8729e-07 | 8.8729e-07 | 8.2205e-05 | 0.0048628 | 0.021972 | 0.05754 | 0.1049 | 0.15541 | 0.23147 | 0.33513 |  | 0 | 1.0124 | 0.37573 | 0.71099 | 0.93516 | 0.93492 | 0.93462 | 0.9343 | 0.93398 | 0.93352
2018-07-17 | 59.2084 | 2021 | 1.0036 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 58.9938 | [29 empty] | 2018-07-17 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 58.9815 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 59.0829 | 59.0322 | 1.0036 | 2018-07-17 | 99.74% | 82.06% | 105% | 0.021806 | 2021-07-17 | 7.454e-07 | 7.454e-07 | 7.454e-07 | 8.1841e-05 | 0.0048232 | 0.021806 | 0.057031 | 0.10382 | 0.15423 | 0.23175 | 0.33848 |  | 0 | 0.87116 | 0.42883 | 1.0036 | 0.92617 | 0.92591 | 0.92557 | 0.92522 | 0.92485 | 0.92432
2018-07-18 | 54.7505 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 58.8347 | [29 empty] | 2018-07-18 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 58.8266 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 58.9362 | 58.8814 | 0.93058 | 2018-07-18 | 99.79% | 82.66% | 105% | 0.021635 | 2021-07-18 | 6.1685e-07 | 6.1685e-07 | 6.1685e-07 | 8.171e-05 | 0.0047813 | 0.021635 | 0.056499 | 0.10271 | 0.15318 | 0.23227 | 0.3421 |  | 0 | 0.75631 | 0.4653 | 0.89044 | 0.93058 | 0.93033 | 0.93002 | 0.92969 | 0.92934 | 0.92882
2018-07-19 | 58.7566 | 2020 | 1.0014 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 58.6736 | [29 empty] | 2018-07-19 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 58.6691 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 58.7863 | 58.7277 | 1.0014 | 2018-07-19 | 99.83% | 83.24% | 105% | 0.021461 | 2021-07-19 | 5.0161e-07 | 5.0161e-07 | 5.0161e-07 | 8.1811e-05 | 0.0047371 | 0.021461 | 0.055944 | 0.10157 | 0.15227 | 0.23303 | 0.34599 |  | 0 | 0.99217 | 1.0014 | 0.9732 | 0.79327 | 0.79265 | 0.79186 | 0.79102 | 0.79013 | 0.78879
2018-07-20 | 56.8503 | 2020 | 0.97163 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 58.5105 | [29 empty] | 2018-07-20 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 58.509 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 58.6331 | 58.571 | 0.97163 | 2018-07-20 | 99.87% | 83.81% | 105% | 0.021282 | 2021-07-20 | 3.9968e-07 | 3.9968e-07 | 3.9968e-07 | 8.2145e-05 | 0.0046906 | 0.021282 | 0.055366 | 0.10039 | 0.15148 | 0.23403 | 0.35016 |  | 0 | 0.48773 | 0.97163 | 0.78102 | 0.76743 | 0.76675 | 0.7659 | 0.76498 | 0.76401 | 0.76252
2018-07-21 | 53.2366 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 58.3459 | [29 empty] | 2018-07-21 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 58.3463 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 58.4766 | 58.4114 | 0.91243 | 2018-07-21 | 99.9% | 84.36% | 105% | 0.021099 | 2021-07-21 | 3.1104e-07 | 3.1104e-07 | 3.1104e-07 | 8.2711e-05 | 0.0046418 | 0.021099 | 0.054766 | 0.099176 | 0.15082 | 0.23528 | 0.3546 |  | 0 | 0.80508 | 0.83295 | 0.80994 | 0.91243 | 0.91213 | 0.91175 | 0.91134 | 0.91089 | 0.9102
2018-07-22 | 52.3328 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 58.1802 | [29 empty] | 2018-07-22 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 58.1812 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 58.3167 | 58.2489 | 0.8995 | 2018-07-22 | 99.92% | 84.9% | 105% | 0.020912 | 2021-07-22 | 2.3567e-07 | 2.3567e-07 | 2.3567e-07 | 8.3509e-05 | 0.0045907 | 0.020912 | 0.054143 | 0.097931 | 0.1503 | 0.23676 | 0.35933 |  | 0 | 0.85882 | 0.89813 | 0.8995 | 0.69351 | 0.69272 | 0.69173 | 0.69063 | 0.68943 | 0.68757
2018-07-23 | 54.774 | 2019 |  | 58.0136 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 58.0136 | [29 empty] | 2018-07-23 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 58.0136 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 58.1533 | 58.0835 | 0.94416 | 2018-07-23 | 99.94% | 85.42% | 105% | 0.02072 | 2021-07-23 | 1.7355e-07 | 1.7355e-07 | 1.7355e-07 | 8.4539e-05 | 0.0045374 | 0.02072 | 0.053497 | 0.096651 | 0.1499 | 0.23848 | 0.36432 |  | 0 | 0.94416 | 0.90989 | 0.75869 | 0.87931 | 0.87892 | 0.87843 | 0.87788 | 0.87726 | 0.8763
2018-07-24 | 54.952 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 57.8466 | [29 empty] | 2018-07-24 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 57.8442 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 57.9864 | 57.9153 | 0.94996 | 2018-07-24 | 99.96% | 85.92% | 105% | 0.020525 | 2021-07-24 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 8.5801e-05 | 0.0044818 | 0.020525 | 0.052829 | 0.095338 | 0.14963 | 0.24044 | 0.36959 |  | 0 | 0.94996 | 0.8311 | 0.50913 | 0.9152 | 0.91492 | 0.91456 | 0.91415 | 0.9137 | 0.91296
2018-07-25 | 56.625 | 2020 | 0.98172 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 57.6792 | [29 empty] | 2018-07-25 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 57.6733 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 57.816 | 57.7447 | 0.98172 | 2018-07-25 | 99.97% | 86.41% | 105% | 0.020317 | 2021-07-25 | 8.9036e-08 | 8.9036e-08 | 8.9036e-08 | 8.7252e-05 | 0.004423 | 0.020317 | 0.052127 | 0.094036 | 0.14957 | 0.24287 | 0.3756 |  | 0 | 0.95704 | 0.98172 | 0.62181 | 0.49651 | 0.4956 | 0.49448 | 0.49315 | 0.49166 | 0.48928
2018-07-26 | 58.2016 | 2022 | 1.012 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 57.5109 | [29 empty] | 2018-07-26 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 57.5008 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 57.642 | 57.5714 | 1.012 | 2018-07-26 | 99.98% | 86.89% | 105% | 0.020099 | 2021-07-26 | 5.9344e-08 | 5.9344e-08 | 5.9344e-08 | 8.878e-05 | 0.0043636 | 0.020099 | 0.051406 | 0.092766 | 0.14969 | 0.24573 | 0.3823 |  | 0 | 0.36952 | 0.96429 | 0.58659 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012
2018-07-27 | 56.9724 | 2022 | 0.99357 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 57.3412 | [29 empty] | 2018-07-27 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 57.3264 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 57.4643 | 57.3954 | 0.99357 | 2018-07-27 | 99.98% | 87.35% | 105% | 0.019871 | 2021-07-27 | 3.5599e-08 | 3.5599e-08 | 3.5599e-08 | 9.0387e-05 | 0.0043036 | 0.019871 | 0.050666 | 0.091527 | 0.15 | 0.24901 | 0.3897 |  | 0 | 0.24657 | 0.84244 | 0.79462 | 0.99357 | 0.99355 | 0.99352 | 0.99348 | 0.99344 | 0.99337
2018-07-28 | 54.7203 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 57.1698 | [29 empty] | 2018-07-28 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 57.15 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 57.2829 | 57.2165 | 0.95716 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 0.019634 | 2021-07-28 | 1.7796e-08 | 1.7796e-08 | 1.7796e-08 | 9.207e-05 | 0.004243 | 0.019634 | 0.049906 | 0.09032 | 0.15049 | 0.25272 | 0.39778 |  | 0 | 0.95716 | 0.92392 | 0.44668 | 0.84196 | 0.8415 | 0.84091 | 0.84017 | 0.83929 | 0.83785
2018-07-29 | 57.3375 | 2019 | 1.006 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 56.9961 | [29 empty] | 2018-07-29 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 56.9714 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 57.0977 | 57.0346 | 1.006 | 2018-07-29 | 99.98% | 88.24% | 105% | 0.019387 | 2021-07-29 | 5.9311e-09 | 5.9311e-09 | 5.9311e-09 | 9.3832e-05 | 0.0041817 | 0.019387 | 0.049128 | 0.089145 | 0.15116 | 0.25685 | 0.40656 |  | 0 | 1.006 | 0.632 | 0.94314 | 0.58495 | 0.5841 | 0.58305 | 0.58167 | 0.58002 | 0.57734
2018-07-30 | 53.1957 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 56.8198 | [29 empty] | 2018-07-30 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 56.7904 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 56.9087 | 56.8496 | 0.93622 | 2018-07-30 | 99.98% | 88.66% | 105% | 0.01913 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 9.567e-05 | 0.0041197 | 0.01913 | 0.04833 | 0.088001 | 0.15201 | 0.2614 | 0.41604 |  | 0 | 0.50751 | 0.87415 | 0.34298 | 0.93622 | 0.93601 | 0.93575 | 0.9354 | 0.93498 | 0.93428
2018-07-31 | 55.0578 | 2019 | 0.97206 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 56.6404 | [29 empty] | 2018-07-31 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 56.6069 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 56.7158 | 56.6613 | 0.97206 | 2018-07-31 | 99.97% | 89.06% | 105% | 0.018858 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9.7385e-05 | 0.0040562 | 0.018858 | 0.047508 | 0.087005 | 0.15326 | 0.26671 | 0.42659 |  | 0 | 0.97206 | 0.92613 | 0.2371 | 0.95989 | 0.95976 | 0.95959 | 0.95936 | 0.95908 | 0.9586
2018-08-01 | 54.3088 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 56.4574 | [29 empty] | 2018-08-01 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 56.4206 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 56.5189 | 56.4698 | 0.96194 | 2018-08-01 | 99.96% | 89.46% | 105% | 0.018574 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9.8857e-05 | 0.0039911 | 0.018574 | 0.046671 | 0.086171 | 0.15481 | 0.27261 | 0.43799 |  | 0 | 0.89024 | 0.89496 | 0.82469 | 0.96194 | 0.96182 | 0.96166 | 0.96143 | 0.96115 | 0.96069
2018-08-02 | 54.8556 | 2019 | 0.97486 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 56.2704 | [29 empty] | 2018-08-02 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 56.2314 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 56.3181 | 56.2748 | 0.97486 | 2018-08-02 | 99.95% | 89.84% | 105% | 0.018278 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0.00010009 | 0.0039244 | 0.018278 | 0.045818 | 0.085501 | 0.15665 | 0.27909 | 0.45023 |  | 0 | 0.97486 | 0.82732 | 0.8291 | 0.96558 | 0.96547 | 0.96533 | 0.96511 | 0.96485 | 0.9644
2018-08-03 | 54.6524 | 2019 | 0.97456 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 56.079 | [29 empty] | 2018-08-03 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 56.0391 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 56.1132 | 56.0762 | 0.97456 | 2018-08-03 | 99.94% | 90.21% | 105% | 0.017969 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0.00010107 | 0.003856 | 0.017969 | 0.04495 | 0.084992 | 0.1588 | 0.28616 | 0.46332 |  | 0 | 0.97456 | 0.63933 | 0.65722 | 0.90406 | 0.90377 | 0.90339 | 0.90282 | 0.9021 | 0.90089
2018-08-04 | 51.4501 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 55.8827 | [29 empty] | 2018-08-04 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 55.8436 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.9042 | 55.8739 | 0.92068 | 2018-08-04 | 99.92% | 90.57% | 105% | 0.017648 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0.00010181 | 0.003786 | 0.017648 | 0.044066 | 0.084646 | 0.16123 | 0.2938 | 0.47726 |  | 0 | 0.92068 | 0.8759 | 0.66672 | 0.8972 | 0.8969 | 0.89648 | 0.89585 | 0.89506 | 0.89371
2018-08-05 | 55.3217 | 2020 | 0.99355 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.681 | [29 empty] | 2018-08-05 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 55.6445 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 55.691 | 55.6678 | 0.99355 | 2018-08-05 | 99.9% | 90.92% | 105% | 0.017315 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00010231 | 0.0037144 | 0.017315 | 0.043168 | 0.084462 | 0.16397 | 0.30203 | 0.49204 |  | 0 | 0.93482 | 0.99355 | 0.89966 | 0.85769 | 0.85729 | 0.85673 | 0.85586 | 0.85476 | 0.8529
2018-08-06 | 54.9627 | 2020 | 0.99079 | 55.4736 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 55.4736 | [29 empty] | 2018-08-06 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 55.4419 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 55.4736 | 55.4577 | 0.99079 | 2018-08-06 | 99.88% | 91.25% | 105% | 0.016969 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00010257 | 0.0036412 | 0.016969 | 0.042253 | 0.084439 | 0.167 | 0.31084 | 0.50768 |  | 0 | 0.7147 | 0.99079 | 0.38927 | 0.8842 | 0.88386 | 0.88338 | 0.88262 | 0.88166 | 0.88002
2018-08-07 | 52.9595 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.2613 | [29 empty] | 2018-08-07 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 55.2353 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 55.2527 | 55.244 | 0.95835 | 2018-08-07 | 99.86% | 91.58% | 105% | 0.01661 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0.00010259 | 0.0035663 | 0.01661 | 0.041323 | 0.084579 | 0.17033 | 0.32023 | 0.52415 |  | 0 | 0.75632 | 0.95835 | 0.4658 | 0.94112 | 0.94094 | 0.94067 | 0.94024 | 0.9397 | 0.93876
2018-08-08 | 52.5077 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 55.0453 | [29 empty] | 2018-08-08 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 55.0248 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.029 | 55.0269 | 0.9539 | 2018-08-08 | 99.84% | 91.89% | 105% | 0.01624 | 2021-08-08 | 7.4567e-09 | 7.4567e-09 | 7.4567e-09 | 0.00010233 | 0.0034902 | 0.01624 | 0.040442 | 0.084976 | 0.17421 | 0.33043 | 0.54156 |  | 0 | 0.9539 | 0.91827 | 0.64393 | 0.93768 | 0.93748 | 0.93719 | 0.93672 | 0.93612 | 0.93509
2018-08-09 | 52.0854 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 54.8254 | [29 empty] | 2018-08-09 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 54.8102 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 54.8023 | 54.8062 | 0.95002 | 2018-08-09 | 99.81% | 92.19% | 105% | 0.015867 | 2021-08-09 | 2.2369e-08 | 2.2369e-08 | 2.2369e-08 | 0.00010185 | 0.0034136 | 0.015867 | 0.039619 | 0.085583 | 0.17858 | 0.34121 | 0.55944 |  | 0 | 0.86848 | 0.90424 | 0.95002 | 0.92457 | 0.92434 | 0.92398 | 0.92339 | 0.92264 | 0.92135
2018-08-10 | 48.4815 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 54.6016 | [29 empty] | 2018-08-10 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 54.5911 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 54.5725 | 54.5818 | 0.88792 | 2018-08-10 | 99.78% | 92.48% | 105% | 0.01549 | 2021-08-10 | 4.4736e-08 | 4.4736e-08 | 4.4736e-08 | 0.00010114 | 0.0033366 | 0.01549 | 0.038855 | 0.086403 | 0.18343 | 0.35256 | 0.57778 |  | 0 | 0.71445 | 0.73063 | 0.88792 | 0.86705 | 0.86666 | 0.86604 | 0.86502 | 0.86373 | 0.8615
2018-08-11 | 47.597 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 54.3736 | [29 empty] | 2018-08-11 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 54.3675 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 54.3396 | 54.3536 | 0.87537 | 2018-08-11 | 99.75% | 92.76% | 105% | 0.01511 | 2021-08-11 | 7.4557e-08 | 7.4557e-08 | 7.4557e-08 | 0.0001002 | 0.0032591 | 0.01511 | 0.038151 | 0.087433 | 0.18876 | 0.36449 | 0.5966 |  | 0 | 0.51072 | 0.65564 | 0.87537 | 0.83037 | 0.82989 | 0.8291 | 0.8278 | 0.82614 | 0.82331
2018-08-12 | 46.7191 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 54.1415 | [29 empty] | 2018-08-12 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 54.1392 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 54.1034 | 54.1213 | 0.86291 | 2018-08-12 | 99.72% | 93.04% | 105% | 0.014726 | 2021-08-12 | 1.1183e-07 | 1.1183e-07 | 1.1183e-07 | 9.904e-05 | 0.0031811 | 0.014726 | 0.037505 | 0.088675 | 0.19457 | 0.37699 | 0.61589 |  | 0 | 0.52586 | 0.80888 | 0.85251 | 0.86291 | 0.8625 | 0.86181 | 0.86066 | 0.85919 | 0.8567
2018-08-13 | 47.1248 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 53.9051 | [29 empty] | 2018-08-13 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 53.9059 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 53.8639 | 53.8849 | 0.87422 | 2018-08-13 | 99.69% | 93.3% | 105% | 0.014339 | 2021-08-13 | 1.5656e-07 | 1.5656e-07 | 1.5656e-07 | 9.7649e-05 | 0.0031027 | 0.014339 | 0.036918 | 0.090129 | 0.20086 | 0.39007 | 0.63565 |  | 0 | 0.87422 | 0.49643 | 0.64635 | 0.67191 | 0.67113 | 0.66979 | 0.66756 | 0.66471 | 0.65993
2018-08-14 | 53.6883 | 2019 | 1.0004 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 53.6643 | [29 empty] | 2018-08-14 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 53.6676 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 53.6208 | 53.6442 | 1.0004 | 2018-08-14 | 99.65% | 93.55% | 105% | 0.01395 | 2021-08-14 | 2.0875e-07 | 2.0875e-07 | 2.0875e-07 | 9.616e-05 | 0.0030245 | 0.01395 | 0.036504 | 0.09197 | 0.20775 | 0.40355 | 0.65535 |  | 0 | 1.0004 | 0.33813 | 0.86977 | 0.61069 | 0.60983 | 0.60831 | 0.60579 | 0.60258 | 0.59723
2018-08-15 | 46.5921 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 53.419 | [29 empty] | 2018-08-15 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 53.424 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 53.3741 | 53.3991 | 0.8722 | 2018-08-15 | 99.62% | 93.8% | 105% | 0.013565 | 2021-08-15 | 2.6839e-07 | 2.6839e-07 | 2.6839e-07 | 9.4775e-05 | 0.0029472 | 0.013565 | 0.036268 | 0.094084 | 0.21503 | 0.4171 | 0.67462 |  | 0 | 0.56455 | 0.8722 | 0.39338 | 0.74841 | 0.74771 | 0.74645 | 0.74434 | 0.74165 | 0.73719
2018-08-16 | 52.3128 | 2019 | 0.98389 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 53.1691 | [29 empty] | 2018-08-16 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 53.175 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 53.1237 | 53.1494 | 0.98389 | 2018-08-16 | 99.58% | 94.03% | 104.9% | 0.013183 | 2021-08-16 | 3.3549e-07 | 3.3549e-07 | 3.3549e-07 | 9.3493e-05 | 0.0028709 | 0.013183 | 0.03621 | 0.09647 | 0.22268 | 0.43071 | 0.69345 |  | 0 | 0.98389 | 0.83495 | 0.60781 | 0.68126 | 0.68043 | 0.6789 | 0.67635 | 0.67311 | 0.66781
2018-08-17 | 51.6953 | 2019 | 0.97696 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 52.9144 | [29 empty] | 2018-08-17 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 52.9204 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 52.8695 | 52.8949 | 0.97696 | 2018-08-17 | 99.53% | 94.26% | 104.9% | 0.012805 | 2021-08-17 | 4.1005e-07 | 4.1005e-07 | 4.1005e-07 | 9.2315e-05 | 0.0027956 | 0.012805 | 0.03633 | 0.099127 | 0.23072 | 0.44438 | 0.71184 |  | 0 | 0.97696 | 0.4046 | 0.75476 | 0.54615 | 0.54516 | 0.54335 | 0.54031 | 0.53646 | 0.53029
2018-08-18 | 51.8495 | 2021 | 0.98471 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 52.6549 | [29 empty] | 2018-08-18 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 52.6599 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 52.6113 | 52.6356 | 0.98471 | 2018-08-18 | 99.49% | 94.48% | 104.9% | 0.01243 | 2021-08-18 | 4.9206e-07 | 4.9206e-07 | 4.9206e-07 | 9.124e-05 | 0.0027213 | 0.01243 | 0.036628 | 0.10206 | 0.23914 | 0.45812 | 0.7298 |  | 0 | 0.6192 | 0.81513 | 0.98471 | 0.74094 | 0.74014 | 0.73867 | 0.73618 | 0.73302 | 0.72798
2018-08-19 | 43.455 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 52.3904 | [29 empty] | 2018-08-19 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 52.3934 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 52.3491 | 52.3713 | 0.82945 | 2018-08-19 | 99.44% | 94.69% | 104.9% | 0.012058 | 2021-08-19 | 5.8155e-07 | 5.8155e-07 | 5.8155e-07 | 9.0269e-05 | 0.002648 | 0.012058 | 0.037104 | 0.10526 | 0.24795 | 0.47192 | 0.74731 |  | 0 | 0.66195 | 0.77336 | 0.82945 | 0.77316 | 0.7724 | 0.77098 | 0.7686 | 0.76557 | 0.76081
2018-08-20 | 48.8815 | 2022 |  | 52.1208 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 52.1208 | [29 empty] | 2018-08-20 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 52.1208 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 52.0827 | 52.1018 | 0.93785 | 2018-08-20 | 99.39% | 94.9% | 104.9% | 0.01169 | 2021-08-20 | 6.7849e-07 | 6.7849e-07 | 6.7849e-07 | 8.9401e-05 | 0.0025757 | 0.01169 | 0.037758 | 0.10873 | 0.25714 | 0.48578 | 0.76439 |  | 0 | 0.63053 | 0.93164 | 0.92846 | 0.93785 | 0.93758 | 0.93709 | 0.93626 | 0.93519 | 0.93353
2018-08-21 | 48.8331 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 51.8466 | [29 empty] | 2018-08-21 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 51.8418 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 51.812 | 51.8269 | 0.94188 | 2018-08-21 | 99.34% | 95.09% | 104.9% | 0.011325 | 2021-08-21 | 7.829e-07 | 7.829e-07 | 7.829e-07 | 8.8636e-05 | 0.0025043 | 0.011325 | 0.03859 | 0.11248 | 0.26672 | 0.49971 | 0.78104 |  | 0 | 0.94188 | 0.9319 | 0.88364 | 0.60601 | 0.60487 | 0.60276 | 0.59923 | 0.59477 | 0.58805
2018-08-22 | 52.4424 | 2019 | 1.017 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 51.5681 | [29 empty] | 2018-08-22 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 51.5563 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 51.537 | 51.5466 | 1.017 | 2018-08-22 | 99.29% | 95.28% | 104.9% | 0.011021 | 2021-08-22 | 8.7987e-07 | 8.7987e-07 | 8.7987e-07 | 8.7915e-05 | 0.002434 | 0.011021 | 0.039679 | 0.11668 | 0.27666 | 0.51344 | 0.79657 |  | 0 | 1.017 | 0.8847 | 0.41181 | 0.53525 | 0.53399 | 0.5317 | 0.52786 | 0.52304 | 0.51593
2018-08-23 | 49.8385 | 2019 | 0.97179 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 51.2852 | [29 empty] | 2018-08-23 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 51.2647 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 51.2574 | 51.261 | 0.97179 | 2018-08-23 | 99.23% | 95.46% | 104.9% | 0.010776 | 2021-08-23 | 9.6194e-07 | 9.6194e-07 | 9.6194e-07 | 8.7264e-05 | 0.0023643 | 0.010776 | 0.040961 | 0.12124 | 0.2867 | 0.52673 | 0.81092 |  | 0 | 0.97179 | 0.7391 | 0.94375 | 0.94299 | 0.94271 | 0.94218 | 0.9413 | 0.94018 | 0.93852
2018-08-24 | 49.3246 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 50.9979 | [29 empty] | 2018-08-24 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 50.9671 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 50.9732 | 50.9702 | 0.96719 | 2018-08-24 | 99.17% | 95.64% | 104.9% | 0.01059 | 2021-08-24 | 1.0291e-06 | 1.0291e-06 | 1.0291e-06 | 8.6684e-05 | 0.0022953 | 0.01059 | 0.042438 | 0.12615 | 0.29684 | 0.5396 | 0.82407 |  | 0 | 0.96719 | 0.84135 | 0.88528 | 0.87825 | 0.87765 | 0.87656 | 0.87474 | 0.87243 | 0.8691
2018-08-25 | 46.2384 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 50.7059 | [29 empty] | 2018-08-25 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 50.6637 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 50.6844 | 50.674 | 0.91189 | 2018-08-25 | 99.11% | 95.81% | 104.9% | 0.010465 | 2021-08-25 | 1.0814e-06 | 1.0814e-06 | 1.0814e-06 | 8.6174e-05 | 0.0022269 | 0.010465 | 0.044108 | 0.13143 | 0.30708 | 0.55203 | 0.83604 |  | 0 | 0.89114 | 0.91189 | 0.88876 | 0.64304 | 0.64168 | 0.63924 | 0.63522 | 0.63019 | 0.62315
2018-08-26 | 47.5507 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 50.4093 | [29 empty] | 2018-08-26 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 50.3547 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 50.3906 | 50.3727 | 0.94329 | 2018-08-26 | 99.04% | 95.97% | 104.9% | 0.010398 | 2021-08-26 | 1.1187e-06 | 1.1187e-06 | 1.1187e-06 | 8.5735e-05 | 0.0021591 | 0.010398 | 0.045971 | 0.13706 | 0.31742 | 0.56404 | 0.84682 |  | 0 | 0.80801 | 0.94329 | 0.943 | 0.86068 | 0.85992 | 0.85857 | 0.85637 | 0.8536 | 0.84974
2018-08-27 | 46.8096 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 50.1079 | [29 empty] | 2018-08-27 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 50.0404 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 50.092 | 50.0662 | 0.93418 | 2018-08-27 | 98.97% | 96.13% | 104.9% | 0.010392 | 2021-08-27 | 1.1412e-06 | 1.1412e-06 | 1.1412e-06 | 8.5366e-05 | 0.0020919 | 0.010392 | 0.048029 | 0.14306 | 0.32787 | 0.57562 | 0.8564 |  | 0 | 0.61194 | 0.52777 | 0.8333 | 0.93418 | 0.93377 | 0.93304 | 0.93186 | 0.93039 | 0.92836
2018-08-28 | 48.4802 | 2021 | 0.97347 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 49.8015 | [29 empty] | 2018-08-28 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 49.7209 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 49.7883 | 49.7546 | 0.97347 | 2018-08-28 | 98.9% | 96.28% | 104.9% | 0.01052 | 2021-08-28 | 1.1672e-06 | 1.1672e-06 | 1.1672e-06 | 8.5083e-05 | 0.0020338 | 0.01052 | 0.050337 | 0.1494 | 0.33823 | 0.58642 | 0.86429 |  | 0.58621 | 0.81311 | 0.923 | 0.97347 | 0.91257 | 0.912 | 0.91102 | 0.90944 | 0.90747 | 0.90482
2018-08-29 | 47.4137 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 49.4901 | [29 empty] | 2018-08-29 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 49.3965 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 49.4794 | 49.4379 | 0.95804 | 2018-08-29 | 98.82% | 96.43% | 104.9% | 0.01078 | 2021-08-29 | 1.1966e-06 | 1.1966e-06 | 1.1966e-06 | 8.4755e-05 | 0.0019841 | 0.01078 | 0.052783 | 0.15592 | 0.34838 | 0.59663 | 0.87101 |  | 0.70208 | 0.94834 | 0.20273 | 0.95804 | 0.65147 | 0.64978 | 0.64686 | 0.6423 | 0.6367 | 0.62939
2018-08-30 | 46.4836 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 49.1735 | [29 empty] | 2018-08-30 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 49.0673 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 49.1652 | 49.1163 | 0.9453 | 2018-08-30 | 98.74% | 96.57% | 104.8% | 0.011173 | 2021-08-30 | 1.2296e-06 | 1.2296e-06 | 1.2296e-06 | 8.4382e-05 | 0.0019429 | 0.011173 | 0.055366 | 0.16261 | 0.35834 | 0.60624 | 0.87654 |  | 0.83045 | 0.93758 | 0.4671 | 0.9453 | 0.92386 | 0.92331 | 0.92235 | 0.92087 | 0.91904 | 0.91666
2018-08-31 | 45.9905 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 48.8517 | [29 empty] | 2018-08-31 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 48.7337 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 48.8457 | 48.7897 | 0.94143 | 2018-08-31 | 98.66% | 96.7% | 104.8% | 0.011698 | 2021-08-31 | 1.266e-06 | 1.266e-06 | 1.266e-06 | 8.3964e-05 | 0.0019101 | 0.011698 | 0.058087 | 0.16947 | 0.36809 | 0.61525 | 0.88091 |  | 0.83256 | 0.89997 | 0.6802 | 0.94143 | 0.51145 | 0.50939 | 0.50589 | 0.50062 | 0.49427 | 0.48633
2018-09-01 | 47.6634 | 2018 | 0.98225 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 48.5245 | [29 empty] | 2018-09-01 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 48.3957 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 48.5206 | 48.4581 | 0.98225 | 2018-09-01 | 98.57% | 96.83% | 104.8% | 0.012356 | 2021-09-01 | 1.306e-06 | 1.306e-06 | 1.306e-06 | 8.3502e-05 | 0.0018858 | 0.012356 | 0.060945 | 0.17651 | 0.37764 | 0.62366 | 0.8841 |  | 0.98225 | 0.3659 | 0.92014 | 0.65899 | 0.83045 | 0.82923 | 0.82715 | 0.82404 | 0.82025 | 0.8155
2018-09-02 | 47.15 | 2020 | 0.97838 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 48.1919 | [29 empty] | 2018-09-02 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 48.0536 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 48.19 | 48.1218 | 0.97838 | 2018-09-02 | 98.48% | 96.96% | 104.8% | 0.013146 | 2021-09-02 | 1.3494e-06 | 1.3494e-06 | 1.3494e-06 | 8.2996e-05 | 0.0018699 | 0.013146 | 0.063941 | 0.18372 | 0.38698 | 0.63147 | 0.88611 |  | 0.93823 | 0.97511 | 0.97838 | 0.40617 | 0.8058 | 0.80438 | 0.80197 | 0.79843 | 0.79415 | 0.78889
2018-09-03 | 48.6138 | 2019 | 1.0159 | 47.8536 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 47.8536 | [29 empty] | 2018-09-03 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 47.7076 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 47.8536 | 47.7806 | 1.0159 | 2018-09-03 | 98.38% | 97.08% | 104.8% | 0.014068 | 2021-09-03 | 1.3964e-06 | 1.3964e-06 | 1.3964e-06 | 8.2444e-05 | 0.0018624 | 0.014068 | 0.067075 | 0.19111 | 0.39613 | 0.63869 | 0.88695 |  | 0.94822 | 1.0159 | 0.99904 | 0.66046 | 0.7556 | 0.75384 | 0.75088 | 0.74662 | 0.74152 | 0.73536
2018-09-04 | 47.9964 | 2019 | 1.0102 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 47.5094 | [29 empty] | 2018-09-04 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 47.3578 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 47.5092 | 47.4335 | 1.0102 | 2018-09-04 | 98.28% | 97.19% | 104.8% | 0.015124 | 2021-09-04 | 1.4468e-06 | 1.4468e-06 | 1.4468e-06 | 8.1848e-05 | 0.0018635 | 0.015124 | 0.070346 | 0.19867 | 0.40507 | 0.6453 | 0.88661 |  | 0.88915 | 1.0102 | 0.97174 | 0.8308 | 0.88512 | 0.88411 | 0.8824 | 0.87998 | 0.87708 | 0.87361
2018-09-05 | 45.4174 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 47.1593 | [29 empty] | 2018-09-05 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 47.0047 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 47.1549 | 47.0798 | 0.96306 | 2018-09-05 | 98.18% | 97.3% | 104.8% | 0.016302 | 2021-09-05 | 1.5188e-06 | 1.5188e-06 | 1.5188e-06 | 8.1345e-05 | 0.0018894 | 0.016302 | 0.073784 | 0.20628 | 0.41353 | 0.65082 | 0.88454 |  | 0.84621 | 0.80754 | 0.96306 | 0.84666 | 0.79582 | 0.79413 | 0.7913 | 0.78738 | 0.78275 | 0.77731
2018-09-06 | 48.9314 | 2019 | 1.0455 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 46.8034 | [29 empty] | 2018-09-06 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 46.6482 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 46.7913 | 46.7197 | 1.0455 | 2018-09-06 | 98.07% | 97.41% | 104.8% | 0.017546 | 2021-09-06 | 1.6272e-06 | 1.6272e-06 | 1.6272e-06 | 8.0995e-05 | 0.0019404 | 0.017546 | 0.077308 | 0.21376 | 0.42154 | 0.65551 | 0.88142 |  | 0.62709 | 1.0455 | 0.92722 | 0.91503 | 0.91914 | 0.91833 | 0.91698 | 0.91514 | 0.91296 | 0.91042
2018-09-07 | 44.3532 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 46.4419 | [29 empty] | 2018-09-07 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 46.2887 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 46.4191 | 46.3539 | 0.95503 | 2018-09-07 | 97.96% | 97.51% | 104.7% | 0.018856 | 2021-09-07 | 1.772e-06 | 1.772e-06 | 1.772e-06 | 8.0798e-05 | 0.0020163 | 0.018856 | 0.080918 | 0.22111 | 0.42909 | 0.65936 | 0.87723 |  | 0.72071 | 0.95503 | 0.647 | 0.7346 | 0.79106 | 0.78919 | 0.7861 | 0.78197 | 0.77717 | 0.77171
2018-09-08 | 42.7535 | 2018 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 46.075 | [29 empty] | 2018-09-08 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 45.9263 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 46.0388 | 45.9825 | 0.92791 | 2018-09-08 | 97.84% | 97.61% | 104.7% | 0.020231 | 2021-09-08 | 1.9533e-06 | 1.9533e-06 | 1.9533e-06 | 8.0755e-05 | 0.0021172 | 0.020231 | 0.084616 | 0.22833 | 0.43618 | 0.66238 | 0.87199 |  | 0.92791 | 0.91802 | 0.89015 | 0.64248 | 0.72873 | 0.72641 | 0.72261 | 0.71762 | 0.71188 | 0.70549
2018-09-09 | 43.3855 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 45.7031 | [29 empty] | 2018-09-09 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 45.5612 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 45.651 | 45.6061 | 0.94929 | 2018-09-09 | 97.71% | 97.71% | 104.7% | 0.021673 | 2021-09-09 | 2.1712e-06 | 2.1712e-06 | 2.1712e-06 | 8.0864e-05 | 0.002243 | 0.021673 | 0.088401 | 0.23543 | 0.44282 | 0.66457 | 0.86569 |  | 0.67834 | 0.79102 | 0.94929 | 0.40951 | 0.54626 | 0.54325 | 0.53837 | 0.53214 | 0.52509 | 0.51746
2018-09-10 | 42.8654 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 45.3263 | [29 empty] | 2018-09-10 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 45.1937 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 45.2565 | 45.2251 | 0.94571 | 2018-09-10 | 97.58% | 97.8% | 104.7% | 0.02318 | 2021-09-10 | 2.4255e-06 | 2.4255e-06 | 2.4255e-06 | 8.1127e-05 | 0.0023939 | 0.02318 | 0.092274 | 0.24239 | 0.44899 | 0.66593 | 0.85833 |  | 0.82286 | 0.30357 | 0.57683 | 0.87216 | 0.94571 | 0.94506 | 0.944 | 0.94264 | 0.94109 | 0.93939
2018-09-11 | 43.8051 | 2019 | 0.97464 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 44.9448 | [29 empty] | 2018-09-11 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 44.824 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 44.8557 | 44.8398 | 0.97464 | 2018-09-11 | 97.44% | 97.89% | 104.7% | 0.024745 | 2021-09-11 | 2.6909e-06 | 2.6909e-06 | 2.6909e-06 | 8.1636e-05 | 0.0025707 | 0.024745 | 0.096176 | 0.24896 | 0.4543 | 0.66603 | 0.84972 |  | 0.88652 | 0.97464 | 0.81553 | 0.85059 | 0.92812 | 0.92724 | 0.92583 | 0.92406 | 0.92204 | 0.91988
2018-09-12 | 44.5616 | 2019 | 1.0001 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 44.5589 | [29 empty] | 2018-09-12 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 44.4523 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 44.4493 | 44.4508 | 1.0001 | 2018-09-12 | 97.3% | 97.97% | 104.7% | 0.02629 | 2021-09-12 | 2.9489e-06 | 2.9489e-06 | 2.9489e-06 | 8.2377e-05 | 0.002765 | 0.02629 | 0.10005 | 0.25515 | 0.45892 | 0.66521 | 0.84038 |  | 0.58679 | 1.0001 | 0.92029 | 0.93625 | 0.67289 | 0.66992 | 0.66522 | 0.65946 | 0.65305 | 0.64641
2018-09-13 | 41.3226 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 44.1687 | [29 empty] | 2018-09-13 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 44.0787 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 44.0379 | 44.0583 | 0.93556 | 2018-09-13 | 97.15% | 98.05% | 104.6% | 0.027817 | 2021-09-13 | 3.1995e-06 | 3.1995e-06 | 3.1995e-06 | 8.335e-05 | 0.0029768 | 0.027817 | 0.1039 | 0.26096 | 0.46286 | 0.66346 | 0.83031 |  | 0.46952 | 0.77998 | 0.93556 | 0.67502 | 0.32898 | 0.32592 | 0.32119 | 0.31558 | 0.30947 | 0.3034
2018-09-14 | 40.5063 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 43.7746 | [29 empty] | 2018-09-14 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 43.7035 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 43.6221 | 43.6628 | 0.92534 | 2018-09-14 | 97% | 98.13% | 104.6% | 0.029326 | 2021-09-14 | 3.4427e-06 | 3.4427e-06 | 3.4427e-06 | 8.4554e-05 | 0.0032062 | 0.029326 | 0.10772 | 0.26638 | 0.46611 | 0.6608 | 0.81951 |  | 0.63418 | 0.88929 | 0.92534 | 0.39398 | 0.75513 | 0.75249 | 0.74836 | 0.74344 | 0.738 | 0.73256
2018-09-15 | 40.691 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 43.3767 | [29 empty] | 2018-09-15 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 43.3269 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 43.2025 | 43.2647 | 0.93809 | 2018-09-15 | 96.84% | 98.21% | 104.6% | 0.030816 | 2021-09-15 | 3.6785e-06 | 3.6785e-06 | 3.6785e-06 | 8.5992e-05 | 0.0034531 | 0.030816 | 0.11151 | 0.27142 | 0.46867 | 0.65722 | 0.80797 |  | 0.78045 | 0.90741 | 0.93809 | 0.7043 | 0.83118 | 0.82911 | 0.82592 | 0.82215 | 0.81799 | 0.81389
2018-09-16 | 39.51 | 2018 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 42.9752 | [29 empty] | 2018-09-16 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 42.9492 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 42.7798 | 42.8645 | 0.91937 | 2018-09-16 | 96.67% | 98.28% | 104.6% | 0.032288 | 2021-09-16 | 3.9069e-06 | 3.9069e-06 | 3.9069e-06 | 8.7661e-05 | 0.0037176 | 0.032288 | 0.11528 | 0.27607 | 0.47055 | 0.65271 | 0.79569 |  | 0.91937 | 0.90685 | 0.8556 | 0.47287 | 0.7757 | 0.77307 | 0.76907 | 0.76442 | 0.75933 | 0.75444
2018-09-17 | 42.1006 | 2022 | 0.98896 | 42.5704 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 42.5704 | [29 empty] | 2018-09-17 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 42.5704 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 42.3545 | 42.4625 | 0.98896 | 2018-09-17 | 96.49% | 98.35% | 104.6% | 0.033741 | 2021-09-17 | 4.128e-06 | 4.128e-06 | 4.128e-06 | 8.9564e-05 | 0.0039997 | 0.033741 | 0.11901 | 0.28035 | 0.47175 | 0.64728 | 0.78268 |  | 0.89936 | 0.89094 | 0.8718 | 0.94819 | 0.98896 | 0.98879 | 0.98854 | 0.98824 | 0.98791 | 0.9876
2018-09-18 | 42.2158 | 2022 | 1.0014 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 42.1588 | [29 empty] | 2018-09-18 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 42.1872 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 41.9273 | 42.0572 | 1.0014 | 2018-09-18 | 96.31% | 98.42% | 104.5% | 0.035176 | 2021-09-18 | 4.3417e-06 | 4.3417e-06 | 4.3417e-06 | 9.1699e-05 | 0.0042995 | 0.035176 | 0.12273 | 0.28423 | 0.47225 | 0.64093 | 0.76894 |  | 0.85987 | 0.62542 | 0.88424 | 0.19524 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014
2018-09-19 | 40.3546 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 41.7378 | [29 empty] | 2018-09-19 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 41.7962 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 41.4987 | 41.6475 | 0.96686 | 2018-09-19 | 96.12% | 98.48% | 104.5% | 0.036585 | 2021-09-19 | 4.527e-06 | 4.527e-06 | 4.527e-06 | 9.4176e-05 | 0.0046069 | 0.036585 | 0.12625 | 0.28745 | 0.47174 | 0.63352 | 0.75461 |  | 0.82986 | 0.93402 | 0.45022 | 0.80125 | 0.96686 | 0.96634 | 0.96558 | 0.96471 | 0.96377 | 0.96292
2018-09-20 | 41.2517 | 2022 | 0.99862 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 41.3087 | [29 empty] | 2018-09-20 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 41.3982 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 41.0694 | 41.2338 | 0.99862 | 2018-09-20 | 95.92% | 98.54% | 104.5% | 0.037978 | 2021-09-20 | 4.6657e-06 | 4.6657e-06 | 4.6657e-06 | 9.6856e-05 | 0.0049055 | 0.037978 | 0.12956 | 0.29012 | 0.47047 | 0.62555 | 0.74025 |  | 0.92548 | 0.92241 | 0.75864 | 0.74231 | 0.99862 | 0.9986 | 0.99856 | 0.99853 | 0.99849 | 0.99845
2018-09-21 | 40.1635 | 2022 | 0.98264 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 40.8731 | [29 empty] | 2018-09-21 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 40.9937 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 40.64 | 40.8169 | 0.98264 | 2018-09-21 | 95.71% | 98.6% | 104.5% | 0.039354 | 2021-09-21 | 4.7579e-06 | 4.7579e-06 | 4.7579e-06 | 9.9741e-05 | 0.0051951 | 0.039354 | 0.13266 | 0.29224 | 0.46846 | 0.61702 | 0.72586 |  | 0.75954 | 0.77312 | 0.73242 | 0.33631 | 0.98264 | 0.98235 | 0.98194 | 0.98149 | 0.981 | 0.98057
2018-09-22 | 38.7825 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 40.4324 | [29 empty] | 2018-09-22 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 40.5832 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 40.2111 | 40.3972 | 0.95919 | 2018-09-22 | 95.5% | 98.66% | 104.4% | 0.040714 | 2021-09-22 | 4.8035e-06 | 4.8035e-06 | 4.8035e-06 | 0.00010283 | 0.0054759 | 0.040714 | 0.13554 | 0.29382 | 0.4657 | 0.60792 | 0.71144 |  | 0.91982 | 0.21603 | 0.6724 | 0.94628 | 0.95919 | 0.95853 | 0.95758 | 0.95655 | 0.95546 | 0.95452
2018-09-23 | 37.6254 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 39.988 | [29 empty] | 2018-09-23 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 40.1675 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 39.7834 | 39.9754 | 0.94092 | 2018-09-23 | 95.27% | 98.71% | 104.4% | 0.042058 | 2021-09-23 | 4.8025e-06 | 4.8025e-06 | 4.8025e-06 | 0.00010612 | 0.0057479 | 0.042058 | 0.1382 | 0.29484 | 0.46219 | 0.59827 | 0.697 |  | 0.93281 | 0.94092 | 0.6202 | 0.82151 | 0.62481 | 0.62078 | 0.61525 | 0.60938 | 0.60327 | 0.59822
2018-09-24 | 36.2274 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 39.5414 | [29 empty] | 2018-09-24 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 39.747 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 39.3573 | 39.5522 | 0.91619 | 2018-09-24 | 95.04% | 98.76% | 104.4% | 0.043386 | 2021-09-24 | 4.7549e-06 | 4.7549e-06 | 4.7549e-06 | 0.00010962 | 0.0060111 | 0.043386 | 0.14066 | 0.29532 | 0.45793 | 0.58806 | 0.68253 |  | 0.91619 | 0.62636 | 0.79852 | 0.8364 | 0.45952 | 0.45523 | 0.44944 | 0.44342 | 0.43724 | 0.43224
2018-09-25 | 37.7376 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 39.0941 | [29 empty] | 2018-09-25 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 39.3225 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 38.9336 | 39.128 | 0.9653 | 2018-09-25 | 94.8% | 98.81% | 104.3% | 0.044636 | 2021-09-25 | 4.6564e-06 | 4.6564e-06 | 4.6564e-06 | 0.00011328 | 0.0062693 | 0.044636 | 0.14274 | 0.2951 | 0.45287 | 0.57748 | 0.66849 |  | 0.9653 | 0.75374 | 0.5052 | 0.796 | 0.86033 | 0.85822 | 0.85538 | 0.85238 | 0.84927 | 0.84674
2018-09-26 | 38.3477 | 2018 | 0.99225 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 38.6474 | [29 empty] | 2018-09-26 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 38.8944 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 38.5128 | 38.7036 | 0.99225 | 2018-09-26 | 94.54% | 98.86% | 104.3% | 0.045818 | 2021-09-26 | 4.5324e-06 | 4.5324e-06 | 4.5324e-06 | 0.00011702 | 0.0065216 | 0.045818 | 0.14452 | 0.29445 | 0.44743 | 0.56697 | 0.65507 |  | 0.99225 | 0.80243 | 0.53391 | 0.85888 | 0.75427 | 0.75101 | 0.74667 | 0.74218 | 0.73757 | 0.73387
2018-09-27 | 36.9696 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 38.2028 | [29 empty] | 2018-09-27 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 38.4634 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 38.0956 | 38.2795 | 0.96772 | 2018-09-27 | 94.28% | 98.91% | 104.3% | 0.046931 | 2021-09-27 | 4.3829e-06 | 4.3829e-06 | 4.3829e-06 | 0.00012082 | 0.006768 | 0.046931 | 0.146 | 0.29336 | 0.4416 | 0.5565 | 0.64226 |  | 0.96772 | 0.84496 | 0.409 | 0.54562 | 0.49258 | 0.48818 | 0.48247 | 0.47669 | 0.47084 | 0.46626
2018-09-28 | 35.2115 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 37.7617 | [29 empty] | 2018-09-28 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 38.03 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 37.6825 | 37.8563 | 0.93246 | 2018-09-28 | 94.01% | 98.95% | 104.3% | 0.047975 | 2021-09-28 | 4.2079e-06 | 4.2079e-06 | 4.2079e-06 | 0.0001247 | 0.0070086 | 0.047975 | 0.14716 | 0.29184 | 0.43538 | 0.5461 | 0.63007 |  | 0.93246 | 0.79875 | 0.33394 | 0.63569 | 0.54898 | 0.5446 | 0.53898 | 0.53333 | 0.52763 | 0.52317
2018-09-29 | 37.2096 | 2019 | 0.99689 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 37.3257 | [29 empty] | 2018-09-29 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 37.595 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 37.2742 | 37.4346 | 0.99689 | 2018-09-29 | 93.73% | 99% | 104.2% | 0.048952 | 2021-09-29 | 4.0074e-06 | 4.0074e-06 | 4.0074e-06 | 0.00012865 | 0.0072434 | 0.048952 | 0.14801 | 0.28989 | 0.42877 | 0.53575 | 0.61849 |  | 0.98397 | 0.99689 | 0.78875 | 0.73362 | 0.6419 | 0.63783 | 0.63264 | 0.62745 | 0.62221 | 0.61811
2018-09-30 | 35.366 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 36.8961 | [29 empty] | 2018-09-30 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 37.1588 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 36.8713 | 37.015 | 0.95853 | 2018-09-30 | 93.43% | 99.04% | 104.2% | 0.049859 | 2021-09-30 | 3.7813e-06 | 3.7813e-06 | 3.7813e-06 | 0.00013267 | 0.0074722 | 0.049859 | 0.14856 | 0.2875 | 0.42177 | 0.52545 | 0.60753 |  | 0.95853 | 0.77552 | 0.86693 | 0.47537 | 0.69722 | 0.69349 | 0.68877 | 0.68407 | 0.67935 | 0.67563
2018-10-01 | 35.6337 | 2020 | 0.97695 | 36.4744 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 36.4744 | [29 empty] | 2018-10-01 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 36.722 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 36.4744 | 36.5982 | 0.97695 | 2018-10-01 | 93.13% | 99.08% | 104.1% | 0.050697 | 2021-10-01 | 3.5296e-06 | 3.5296e-06 | 3.5296e-06 | 0.00013676 | 0.0076952 | 0.050697 | 0.14879 | 0.28467 | 0.41438 | 0.51521 | 0.59718 |  | 0.67672 | 0.7646 | 0.97695 | 0.80056 | 0.89807 | 0.89645 | 0.89441 | 0.89238 | 0.89032 | 0.88869
2018-10-02 | 36.7688 | 2018 | 1.0197 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 36.0584 | [29 empty] | 2018-10-02 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 36.2854 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 36.0795 | 36.1825 | 1.0197 | 2018-10-02 | 92.81% | 99.12% | 104.1% | 0.051467 | 2021-10-02 | 3.2521e-06 | 3.2521e-06 | 3.2521e-06 | 0.00014093 | 0.0079123 | 0.051467 | 0.14871 | 0.2814 | 0.40659 | 0.50502 | 0.58744 |  | 1.0197 | 0.60724 | 0.25616 | 0.97039 | 0.9701 | 0.96959 | 0.96895 | 0.96832 | 0.96768 | 0.96716
2018-10-03 | 34.8953 | 2018 | 0.97897 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 35.645 | [29 empty] | 2018-10-03 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 35.8494 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 35.6826 | 35.766 | 0.97897 | 2018-10-03 | 92.48% | 99.15% | 104.1% | 0.052117 | 2021-10-03 | 2.9837e-06 | 2.9837e-06 | 2.9837e-06 | 0.0001452 | 0.0081204 | 0.052117 | 0.14825 | 0.27765 | 0.39853 | 0.49519 | 0.57884 |  | 0.97897 | 0.9045 | 0.16535 | 0.19799 | 0.9393 | 0.9383 | 0.93707 | 0.93586 | 0.93465 | 0.93365
2018-10-04 | 35.194 | 2022 | 0.99886 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 35.2342 | [29 empty] | 2018-10-04 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 35.4147 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 35.2838 | 35.3493 | 0.99886 | 2018-10-04 | 92.14% | 99.19% | 104% | 0.052657 | 2021-10-04 | 2.7456e-06 | 2.7456e-06 | 2.7456e-06 | 0.00014949 | 0.0083297 | 0.052657 | 0.14758 | 0.2737 | 0.39051 | 0.48585 | 0.57122 |  | 0.9731 | 0.29662 | 0.46868 | 0.85337 | 0.99886 | 0.99884 | 0.99881 | 0.99879 | 0.99877 | 0.99875
2018-10-05 | 35.4922 | 2022 | 1.0191 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 34.826 | [29 empty] | 2018-10-05 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 34.9818 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 34.8838 | 34.9328 | 1.0191 | 2018-10-05 | 91.79% | 99.22% | 104% | 0.053085 | 2021-10-05 | 2.5378e-06 | 2.5378e-06 | 2.5378e-06 | 0.00015377 | 0.0085401 | 0.053085 | 0.14668 | 0.26955 | 0.38256 | 0.47701 | 0.56458 |  | 0.96529 | 0.90511 | 0.6134 | 0.40524 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191
2018-10-06 | 31.2128 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 34.4204 | [29 empty] | 2018-10-06 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 34.5514 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 34.4826 | 34.517 | 0.90681 | 2018-10-06 | 91.43% | 99.25% | 103.9% | 0.053402 | 2021-10-06 | 2.3603e-06 | 2.3603e-06 | 2.3603e-06 | 0.00015806 | 0.0087517 | 0.053402 | 0.14556 | 0.2652 | 0.37465 | 0.46865 | 0.55893 |  | 0.90681 | 0.53452 | 0.70632 | 0.6806 | 0.37264 | 0.36874 | 0.36411 | 0.35972 | 0.35546 | 0.35179
2018-10-07 | 34.1806 | 2021 | 1.0048 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 34.0173 | [29 empty] | 2018-10-07 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 34.124 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 34.0809 | 34.1024 | 1.0048 | 2018-10-07 | 91.06% | 99.29% | 103.9% | 0.053608 | 2021-10-07 | 2.2132e-06 | 2.2132e-06 | 2.2132e-06 | 0.00016236 | 0.0089643 | 0.053608 | 0.14422 | 0.26065 | 0.36681 | 0.46079 | 0.55427 |  | 0.38891 | 0.8144 | 0.22864 | 1.0048 | 0.76507 | 0.76209 | 0.75852 | 0.75511 | 0.75174 | 0.74871
2018-10-08 | 32.9704 | 2019 | 0.98077 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 33.6169 | [29 empty] | 2018-10-08 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 33.7002 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 33.6788 | 33.6895 | 0.98077 | 2018-10-08 | 90.67% | 99.32% | 103.8% | 0.053701 | 2021-10-08 | 2.0965e-06 | 2.0965e-06 | 2.0965e-06 | 0.00016666 | 0.009178 | 0.053701 | 0.14266 | 0.2559 | 0.35901 | 0.45342 | 0.55059 |  | 0.39085 | 0.98077 | 0.80675 | 0.89333 | 0.50212 | 0.49805 | 0.49326 | 0.48872 | 0.48429 | 0.4802
2018-10-09 | 32.514 | 2022 | 0.97878 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 33.2191 | [29 empty] | 2018-10-09 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 33.2808 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 33.2768 | 33.2788 | 0.97878 | 2018-10-09 | 90.28% | 99.34% | 103.8% | 0.05365 | 2021-10-09 | 2.0218e-06 | 2.0218e-06 | 2.0218e-06 | 0.0001708 | 0.0093724 | 0.05365 | 0.14085 | 0.25098 | 0.35148 | 0.44671 | 0.54781 |  | 0.93357 | 0.30586 | 0.95099 | 0.48906 | 0.97878 | 0.97844 | 0.97804 | 0.97765 | 0.97727 | 0.9769
2018-10-10 | 27.3265 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 32.8238 | [29 empty] | 2018-10-10 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 32.8661 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 32.8752 | 32.8707 | 0.83252 | 2018-10-10 | 89.87% | 99.37% | 103.7% | 0.053517 | 2021-10-10 | 1.9934e-06 | 1.9934e-06 | 1.9934e-06 | 0.00017481 | 0.0095434 | 0.053517 | 0.13895 | 0.24603 | 0.34426 | 0.44048 | 0.54547 |  | 0.55268 | 0.72195 | 0.69406 | 0.83252 | 0.82582 | 0.82354 | 0.82086 | 0.81827 | 0.81571 | 0.81315
2018-10-11 | 33.3464 | 2019 | 1.0282 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 32.4311 | [29 empty] | 2018-10-11 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 32.4569 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 32.4745 | 32.4657 | 1.0282 | 2018-10-11 | 89.45% | 99.4% | 103.7% | 0.053302 | 2021-10-11 | 2.0114e-06 | 2.0114e-06 | 2.0114e-06 | 0.00017871 | 0.0096912 | 0.053302 | 0.13695 | 0.24106 | 0.33735 | 0.43471 | 0.54356 |  | 0.75493 | 1.0282 | 0.66477 | 1.0115 | 0.67429 | 0.67087 | 0.66689 | 0.66305 | 0.65926 | 0.65538
2018-10-12 | 31.5335 | 2021 | 0.98416 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 32.0411 | [29 empty] | 2018-10-12 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 32.0537 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 32.0748 | 32.0643 | 0.98416 | 2018-10-12 | 89.02% | 99.42% | 103.6% | 0.053004 | 2021-10-12 | 2.0758e-06 | 2.0758e-06 | 2.0758e-06 | 0.00018248 | 0.0098156 | 0.053004 | 0.13486 | 0.23606 | 0.33076 | 0.42942 | 0.5421 |  | 0.87776 | 0.62376 | 0.51017 | 0.98416 | 0.79269 | 0.79018 | 0.78724 | 0.78438 | 0.78153 | 0.77852
2018-10-13 | 31.501 | 2019 | 0.99518 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 31.6536 | [29 empty] | 2018-10-13 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 31.6572 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 31.6767 | 31.6669 | 0.99518 | 2018-10-13 | 88.57% | 99.45% | 103.6% | 0.052624 | 2021-10-13 | 2.1868e-06 | 2.1868e-06 | 2.1868e-06 | 0.00018613 | 0.0099165 | 0.052624 | 0.13267 | 0.23103 | 0.32448 | 0.4246 | 0.54107 |  | 0.7445 | 0.99518 | 0.69091 | 0.97564 | 0.7014 | 0.69825 | 0.69461 | 0.69103 | 0.68747 | 0.6836
2018-10-14 | 32.1612 | 2021 | 1.0285 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 31.2687 | [29 empty] | 2018-10-14 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 31.2679 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 31.2804 | 31.2742 | 1.0285 | 2018-10-14 | 88.12% | 99.47% | 103.5% | 0.052161 | 2021-10-14 | 2.3444e-06 | 2.3444e-06 | 2.3444e-06 | 0.00018965 | 0.0099941 | 0.052161 | 0.13039 | 0.22598 | 0.31851 | 0.42025 | 0.54049 |  | 0.87114 | 0.33603 | 0.62476 | 1.0285 | 0.6703 | 0.66704 | 0.66328 | 0.65955 | 0.65582 | 0.65167
2018-10-15 | 30.4055 | 2022 | 0.98443 | 30.8864 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 30.8864 | [29 empty] | 2018-10-15 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 30.8864 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 30.8864 | 30.8864 | 0.98443 | 2018-10-15 | 87.65% | 99.49% | 103.5% | 0.051615 | 2021-10-15 | 2.5487e-06 | 2.5487e-06 | 2.5487e-06 | 0.00019306 | 0.010048 | 0.051615 | 0.12801 | 0.2209 | 0.31286 | 0.41638 | 0.54034 |  | 0.3453 | 0.86486 | 0.45478 | 0.90519 | 0.98443 | 0.98421 | 0.98395 | 0.98368 | 0.98342 | 0.98311
2018-10-16 | 30.0192 | 2021 | 0.98404 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 30.5062 | [29 empty] | 2018-10-16 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 30.5087 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 30.495 | 30.5018 | 0.98404 | 2018-10-16 | 87.18% | 99.52% | 103.4% | 0.050986 | 2021-10-16 | 2.7998e-06 | 2.7998e-06 | 2.7998e-06 | 0.00019633 | 0.010079 | 0.050986 | 0.12554 | 0.21579 | 0.30752 | 0.41298 | 0.54063 |  | 0.55098 | 0.91265 | 0.57181 | 0.98404 | 0.93777 | 0.93693 | 0.93597 | 0.93498 | 0.93396 | 0.93276
2018-10-17 | 27.7608 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 30.1278 | [29 empty] | 2018-10-17 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 30.1306 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 30.1065 | 30.1185 | 0.92144 | 2018-10-17 | 86.69% | 99.54% | 103.3% | 0.050265 | 2021-10-17 | 3.0489e-06 | 3.0489e-06 | 3.0489e-06 | 0.00019911 | 0.010078 | 0.050265 | 0.12299 | 0.21078 | 0.30265 | 0.41009 | 0.54107 |  | 0.59899 | 0.64542 | 0.34429 | 0.92144 | 0.62938 | 0.62613 | 0.62242 | 0.61856 | 0.61459 | 0.6099
2018-10-18 | 30.0685 | 2020 | 1.0107 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 29.7514 | [29 empty] | 2018-10-18 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 29.7525 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 29.7213 | 29.7369 | 1.0107 | 2018-10-18 | 86.19% | 99.56% | 103.3% | 0.049502 | 2021-10-18 | 3.261e-06 | 3.261e-06 | 3.261e-06 | 0.00020134 | 0.010049 | 0.049502 | 0.12042 | 0.20591 | 0.29815 | 0.4074 | 0.54112 |  | 0.36491 | 0.51151 | 1.0107 | 0.98831 | 0.951 | 0.95036 | 0.94962 | 0.94883 | 0.948 | 0.947
2018-10-19 | 28.8109 | 2021 | 0.98072 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 29.3772 | [29 empty] | 2018-10-19 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 29.3748 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 29.3398 | 29.3573 | 0.98072 | 2018-10-19 | 85.69% | 99.58% | 103.2% | 0.048697 | 2021-10-19 | 3.436e-06 | 3.436e-06 | 3.436e-06 | 0.00020303 | 0.0099909 | 0.048697 | 0.11784 | 0.20119 | 0.294 | 0.40492 | 0.54079 |  | 0.76525 | 0.94683 | 0.96319 | 0.98072 | 0.50423 | 0.50088 | 0.49708 | 0.49296 | 0.48867 | 0.48351
2018-10-20 | 24.5489 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 29.0055 | [29 empty] | 2018-10-20 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 28.9979 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 28.9624 | 28.9801 | 0.84636 | 2018-10-20 | 85.17% | 99.59% | 103.1% | 0.04785 | 2021-10-20 | 3.5739e-06 | 3.5739e-06 | 3.5739e-06 | 0.00020417 | 0.0099049 | 0.04785 | 0.11526 | 0.19662 | 0.29022 | 0.40264 | 0.54007 |  | 0.37719 | 0.42227 | 0.84636 | 0.75183 | 0.22661 | 0.22453 | 0.22217 | 0.21957 | 0.21686 | 0.2136
2018-10-21 | 22.7671 | 2019 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 28.6364 | [29 empty] | 2018-10-21 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 28.6222 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 28.5893 | 28.6057 | 0.79504 | 2018-10-21 | 84.65% | 99.61% | 103.1% | 0.046961 | 2021-10-21 | 3.6746e-06 | 3.6746e-06 | 3.6746e-06 | 0.00020476 | 0.0097904 | 0.046961 | 0.11266 | 0.19219 | 0.2868 | 0.40056 | 0.53896 |  | 0.59239 | 0.79504 | 0.21894 | 0.53312 | 0.53821 | 0.535 | 0.53134 | 0.52719 | 0.52277 | 0.51741
2018-10-22 | 26.9996 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 28.2702 | [29 empty] | 2018-10-22 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 28.248 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 28.221 | 28.2345 | 0.95506 | 2018-10-22 | 84.11% | 99.63% | 103% | 0.046029 | 2021-10-22 | 3.738e-06 | 3.738e-06 | 3.738e-06 | 0.0002048 | 0.0096474 | 0.046029 | 0.11005 | 0.18791 | 0.28374 | 0.39868 | 0.53747 |  | 0.72697 | 0.18274 | 0.78611 | 0.41825 | 0.95506 | 0.95451 | 0.95387 | 0.95313 | 0.95232 | 0.95131
2018-10-23 | 29.1337 | 2021 | 1.044 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 27.9071 | [29 empty] | 2018-10-23 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 27.8757 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 27.8578 | 27.8668 | 1.044 | 2018-10-23 | 83.57% | 99.64% | 102.9% | 0.045072 | 2021-10-23 | 3.7867e-06 | 3.7876e-06 | 3.7945e-06 | 0.00020458 | 0.0094818 | 0.045072 | 0.10747 | 0.18394 | 0.28113 | 0.39704 | 0.53552 |  | 1.0176 | 0.59985 | 0.18139 | 1.044 | 0.59776 | 0.59475 | 0.5913 | 0.58719 | 0.58271 | 0.57731
2018-10-24 | 28.4109 | 2018 | 1.0313 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 27.5474 | [29 empty] | 2018-10-24 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 27.5058 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 27.5001 | 27.5029 | 1.0313 | 2018-10-24 | 83.03% | 99.66% | 102.9% | 0.044124 | 2021-10-24 | 3.8091e-06 | 3.8119e-06 | 3.8325e-06 | 0.00020427 | 0.0093144 | 0.044124 | 0.10494 | 0.18027 | 0.27875 | 0.39546 | 0.53321 |  | 1.0313 | 0.59873 | 0.35322 | 1.0199 | 0.72757 | 0.72513 | 0.72229 | 0.71883 | 0.71501 | 0.71041
2018-10-25 | 27.5443 | 2018 | 1.013 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 27.1912 | [29 empty] | 2018-10-25 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 27.1386 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 27.1482 | 27.1434 | 1.013 | 2018-10-25 | 82.47% | 99.67% | 102.8% | 0.043185 | 2021-10-25 | 3.8052e-06 | 3.8107e-06 | 3.8519e-06 | 0.00020386 | 0.0091452 | 0.043185 | 0.10248 | 0.17689 | 0.2766 | 0.39396 | 0.53054 |  | 1.013 | 0.92621 | 0.90262 | 0.93931 | 0.7408 | 0.73846 | 0.73573 | 0.73233 | 0.72856 | 0.72404
2018-10-26 | 27.6964 | 2019 | 1.032 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 26.8388 | [29 empty] | 2018-10-26 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 26.7745 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 26.8026 | 26.7885 | 1.032 | 2018-10-26 | 81.91% | 99.69% | 102.7% | 0.042254 | 2021-10-26 | 3.7749e-06 | 3.7842e-06 | 3.8528e-06 | 0.00020336 | 0.0089742 | 0.042254 | 0.10007 | 0.17381 | 0.2747 | 0.39252 | 0.52751 |  | 0.14231 | 1.032 | 0.7045 | 0.90886 | 0.48763 | 0.48464 | 0.48113 | 0.47673 | 0.47187 | 0.46615
2018-10-27 | 24.4033 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 26.4903 | [29 empty] | 2018-10-27 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 26.4139 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 26.4635 | 26.4387 | 0.92121 | 2018-10-27 | 81.35% | 99.7% | 102.7% | 0.041331 | 2021-10-27 | 3.7182e-06 | 3.7321e-06 | 3.8351e-06 | 0.00020276 | 0.0088014 | 0.041331 | 0.097714 | 0.17103 | 0.27303 | 0.39115 | 0.52411 |  | 0.34796 | 0.75921 | 0.88616 | 0.92121 | 0.47679 | 0.47384 | 0.47033 | 0.4659 | 0.46096 | 0.4552
2018-10-28 | 25.6494 | 2021 | 0.981 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 26.1462 | [29 empty] | 2018-10-28 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 26.0572 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 26.1313 | 26.0943 | 0.981 | 2018-10-28 | 80.78% | 99.72% | 102.6% | 0.040417 | 2021-10-28 | 3.6351e-06 | 3.6546e-06 | 3.7989e-06 | 0.00020207 | 0.0086268 | 0.040417 | 0.095418 | 0.16854 | 0.2716 | 0.38985 | 0.52036 |  | 0.14999 | 0.37559 | 0.82766 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-10-29 | 24.3976 | 2019 |  | 25.8064 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 25.8064 | [29 empty] | 2018-10-29 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 25.7048 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 25.8064 | 25.7556 | 0.94541 | 2018-10-29 | 80.21% | 99.73% | 102.5% | 0.039512 | 2021-10-29 | 3.5255e-06 | 3.5516e-06 | 3.744e-06 | 0.00020129 | 0.0084503 | 0.039512 | 0.093179 | 0.16634 | 0.2704 | 0.38862 | 0.51624 |  | 0.17272 | 0.94541 | 0.51124 | 0.60405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-10-30 | 23.315 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 25.4691 | [29 empty] | 2018-10-30 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 25.357 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 25.4855 | 25.4213 | 0.91543 | 2018-10-30 | 79.63% | 99.74% | 102.5% | 0.038615 | 2021-10-30 | 3.3894e-06 | 3.4229e-06 | 3.6705e-06 | 0.00020042 | 0.008272 | 0.038615 | 0.090996 | 0.16445 | 0.26945 | 0.38746 | 0.51176 |  | 0.90651 | 0.7678 | 0.91543 | 0.38355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-10-31 | 25.0665 | 2020 | 0.99737 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 25.1325 | [29 empty] | 2018-10-31 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 25.0143 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 25.1652 | 25.0898 | 0.99737 | 2018-10-31 | 79.05% | 99.75% | 102.4% | 0.037741 | 2021-10-31 | 3.2513e-06 | 3.2932e-06 | 3.6028e-06 | 0.00019959 | 0.0080954 | 0.037741 | 0.088953 | 0.16293 | 0.26874 | 0.38626 | 0.50679 |  | 0.35935 | 0.62345 | 0.99737 | 0.65057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-01 | 24.3537 | 2020 | 0.9821 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 24.7975 | [29 empty] | 2018-11-01 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 24.6771 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 24.8461 | 24.7616 | 0.9821 | 2018-11-01 | 78.47% | 99.76% | 102.3% | 0.036898 | 2021-11-01 | 3.1602e-06 | 3.2115e-06 | 3.59e-06 | 0.00019919 | 0.0079282 | 0.036898 | 0.087033 | 0.16167 | 0.26812 | 0.38499 | 0.50162 |  | 0.75814 | 0.31575 | 0.9821 | 0.66545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-02 | 23.1677 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 24.4649 | [29 empty] | 2018-11-02 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 24.3456 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 24.5286 | 24.4371 | 0.94698 | 2018-11-02 | 77.9% | 99.78% | 102.2% | 0.036088 | 2021-11-02 | 3.1162e-06 | 3.1778e-06 | 3.6323e-06 | 0.00019921 | 0.0077704 | 0.036088 | 0.085235 | 0.16066 | 0.26758 | 0.38366 | 0.49627 |  | 0.3354 | 0.20638 | 0.91266 | 0.94698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-03 | 24.5619 | 2018 | 1.0177 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 24.1353 | [29 empty] | 2018-11-03 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 24.0204 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 24.213 | 24.1167 | 1.0177 | 2018-11-03 | 77.32% | 99.79% | 102.2% | 0.035309 | 2021-11-03 | 3.1195e-06 | 3.1923e-06 | 3.7296e-06 | 0.00019967 | 0.0076219 | 0.035309 | 0.083561 | 0.1599 | 0.26713 | 0.38225 | 0.49071 |  | 1.0177 | 0.489 | 0.88585 | 0.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-04 | 20.724 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 23.8096 | [29 empty] | 2018-11-04 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 23.7018 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 23.8998 | 23.8008 | 0.8704 | 2018-11-04 | 76.74% | 99.8% | 102.1% | 0.034562 | 2021-11-04 | 3.17e-06 | 3.255e-06 | 3.8822e-06 | 0.00020056 | 0.007483 | 0.034562 | 0.082009 | 0.15941 | 0.26676 | 0.38077 | 0.48497 |  | 0.8704 | 0.36167 | 0.22466 | 0.63258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-05 | 15.6377 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 23.4887 | [29 empty] | 2018-11-05 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 23.3902 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 23.5895 | 23.4898 | 0.66575 | 2018-11-05 | 76.17% | 99.8% | 102% | 0.033847 | 2021-11-05 | 3.2678e-06 | 3.3659e-06 | 4.0899e-06 | 0.00020187 | 0.0073534 | 0.033847 | 0.080581 | 0.15916 | 0.26647 | 0.37922 | 0.47902 |  | 0.44494 | 0.49514 | 0.66575 | 0.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-06 | 19.9313 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 23.1731 | [29 empty] | 2018-11-06 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 23.086 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 23.2824 | 23.1842 | 0.86011 | 2018-11-06 | 75.59% | 99.81% | 101.9% | 0.033177 | 2021-11-06 | 3.3676e-06 | 3.4779e-06 | 4.2919e-06 | 0.00020319 | 0.0072349 | 0.033177 | 0.079375 | 0.15918 | 0.26623 | 0.37745 | 0.47284 |  | 0.75596 | 0.54779 | 0.86011 | 0.55707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-07 | 13.603 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 22.8638 | [29 empty] | 2018-11-07 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 22.7896 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 22.979 | 22.8843 | 0.59496 | 2018-11-07 | 75.03% | 99.82% | 101.9% | 0.032534 | 2021-11-07 | 3.4467e-06 | 3.5673e-06 | 4.4576e-06 | 0.00020421 | 0.0071214 | 0.032534 | 0.078349 | 0.1593 | 0.26595 | 0.37543 | 0.46647 |  | 0.39053 | 0.19179 | 0.59496 | 0.37705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-08 | 19.9737 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 22.5614 | [29 empty] | 2018-11-08 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 22.5013 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 22.6798 | 22.5906 | 0.8853 | 2018-11-08 | 74.46% | 99.83% | 101.8% | 0.031919 | 2021-11-08 | 3.505e-06 | 3.6341e-06 | 4.5869e-06 | 0.00020495 | 0.0070128 | 0.031919 | 0.077503 | 0.1595 | 0.26564 | 0.37316 | 0.45994 |  | 0.58321 | 0.57055 | 0.23283 | 0.8853 | 0.0495 | 0.04909 | 0.048508 | 0.047811 | 0.047058 | 0.046294
2018-11-09 | 17.1214 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 22.2669 | [29 empty] | 2018-11-09 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 22.2216 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 22.3852 | 22.3034 | 0.76892 | 2018-11-09 | 73.91% | 99.84% | 101.7% | 0.031332 | 2021-11-09 | 3.5425e-06 | 3.6782e-06 | 4.6798e-06 | 0.0002054 | 0.0069093 | 0.031332 | 0.076837 | 0.15979 | 0.26528 | 0.37065 | 0.45322 |  | 0.24216 | 0.68516 | 0.76557 | 0.76892 | 0.39889 | 0.39603 | 0.39192 | 0.38706 | 0.38179 | 0.37651
2018-11-10 | 19.9751 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 21.9808 | [29 empty] | 2018-11-10 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 21.9508 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 22.0955 | 22.0231 | 0.90875 | 2018-11-10 | 73.35% | 99.85% | 101.7% | 0.030772 | 2021-11-10 | 3.5591e-06 | 3.6996e-06 | 4.7362e-06 | 0.00020555 | 0.0068107 | 0.030772 | 0.076351 | 0.16018 | 0.26489 | 0.36788 | 0.44633 |  | 0.71625 | 0.6739 | 0.66623 | 0.31433 | 0.90875 | 0.90774 | 0.90627 | 0.90451 | 0.90257 | 0.90062
2018-11-11 | 21.6467 | 2022 | 0.99735 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 21.7042 | [29 empty] | 2018-11-11 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 21.6893 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 21.8112 | 21.7503 | 0.99735 | 2018-11-11 | 72.81% | 99.85% | 101.6% | 0.030239 | 2021-11-11 | 3.5549e-06 | 3.6982e-06 | 4.7561e-06 | 0.00020542 | 0.0067172 | 0.030239 | 0.076046 | 0.16065 | 0.26446 | 0.36487 | 0.43926 |  | 0.86381 | 0.85044 | 0.45398 | 0.5243 | 0.99735 | 0.99732 | 0.99727 | 0.99722 | 0.99715 | 0.99709
2018-11-12 | 21.9015 | 2022 | 1.0216 | 21.4376 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 21.4376 | [29 empty] | 2018-11-12 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 21.4376 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 21.5328 | 21.4852 | 1.0216 | 2018-11-12 | 72.27% | 99.86% | 101.5% | 0.029734 | 2021-11-12 | 3.5298e-06 | 3.6741e-06 | 4.7393e-06 | 0.00020499 | 0.0066286 | 0.029734 | 0.075922 | 0.16122 | 0.26399 | 0.3616 | 0.43201 |  | 0.95425 | 0.81522 | 0.9056 | 0.37976 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216
2018-11-13 | 21.1131 | 2022 | 0.99685 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 21.1797 | [29 empty] | 2018-11-13 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 21.1931 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 21.2607 | 21.2269 | 0.99685 | 2018-11-13 | 71.75% | 99.87% | 101.5% | 0.029256 | 2021-11-13 | 3.4838e-06 | 3.6272e-06 | 4.6859e-06 | 0.00020427 | 0.0065451 | 0.029256 | 0.075978 | 0.16188 | 0.26348 | 0.35808 | 0.42458 |  | 0.39311 | 0.78077 | 0.98111 | 0.26078 | 0.99685 | 0.99681 | 0.99676 | 0.99669 | 0.99662 | 0.99655
2018-11-14 | 16.1427 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 20.9287 | [29 empty] | 2018-11-14 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 20.9532 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 20.9954 | 20.9743 | 0.77132 | 2018-11-14 | 71.23% | 99.88% | 101.4% | 0.028826 | 2021-11-14 | 3.4341e-06 | 3.5892e-06 | 4.7232e-06 | 0.00020345 | 0.0064687 | 0.028826 | 0.076221 | 0.16257 | 0.26285 | 0.35428 | 0.41708 |  | 0.71312 | 0.29782 | 0.77132 | 0.30802 | 0.41493 | 0.41184 | 0.4074 | 0.40246 | 0.39725 | 0.39247
2018-11-15 | 20.4534 | 2020 | 0.98882 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 20.6847 | [29 empty] | 2018-11-15 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 20.7182 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 20.7371 | 20.7277 | 0.98882 | 2018-11-15 | 70.72% | 99.88% | 101.3% | 0.028427 | 2021-11-15 | 3.3561e-06 | 3.5352e-06 | 4.8263e-06 | 0.00020238 | 0.006396 | 0.028427 | 0.076567 | 0.1632 | 0.2621 | 0.35031 | 0.40964 |  | 0.68377 | 0.46468 | 0.98882 | 0.25758 | 0.57415 | 0.57098 | 0.56644 | 0.56142 | 0.55611 | 0.55133
2018-11-16 | 21.374 | 2022 | 1.0453 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 20.4477 | [29 empty] | 2018-11-16 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 20.4883 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 20.4865 | 20.4874 | 1.0453 | 2018-11-16 | 70.22% | 99.89% | 101.3% | 0.02806 | 2021-11-16 | 3.2496e-06 | 3.4654e-06 | 4.9956e-06 | 0.00020107 | 0.006327 | 0.02806 | 0.077016 | 0.16378 | 0.26123 | 0.34617 | 0.40226 |  | 0.87735 | 0.59858 | 0.74903 | 0.43235 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453
2018-11-17 | 19.6331 | 2018 | 0.97108 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 20.2179 | [29 empty] | 2018-11-17 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 20.2636 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 20.2438 | 20.2537 | 0.97108 | 2018-11-17 | 69.73% | 99.89% | 101.2% | 0.027726 | 2021-11-17 | 3.1147e-06 | 3.3796e-06 | 5.231e-06 | 0.00019952 | 0.0062617 | 0.027726 | 0.077569 | 0.1643 | 0.26024 | 0.34185 | 0.39493 |  | 0.97108 | 0.56391 | 0.86286 | 0.15672 | 0.61626 | 0.61311 | 0.60866 | 0.60384 | 0.59879 | 0.59444
2018-11-18 | 18.437 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 19.9954 | [29 empty] | 2018-11-18 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 20.0445 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 20.0096 | 20.027 | 0.92206 | 2018-11-18 | 69.26% | 99.9% | 101.2% | 0.027423 | 2021-11-18 | 2.9513e-06 | 3.278e-06 | 5.5325e-06 | 0.00019771 | 0.0062 | 0.027423 | 0.078225 | 0.16477 | 0.25913 | 0.33735 | 0.38765 |  | 0.85969 | 0.54639 | 0.92206 | 0.70361 | 0.64625 | 0.64316 | 0.63885 | 0.63421 | 0.62937 | 0.62531
2018-11-19 | 19.1473 | 2021 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 19.7803 | [29 empty] | 2018-11-19 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 19.8311 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 19.7842 | 19.8077 | 0.968 | 2018-11-19 | 68.8% | 99.9% | 101.1% | 0.027153 | 2021-11-19 | 2.7595e-06 | 3.1604e-06 | 5.9003e-06 | 0.00019567 | 0.0061421 | 0.027153 | 0.078985 | 0.16518 | 0.25788 | 0.33267 | 0.38043 |  | 0.76983 | 0.85163 | 0.94287 | 0.968 | 0.42758 | 0.42423 | 0.41966 | 0.41483 | 0.40986 | 0.40583
2018-11-20 | 20.2964 | 2019 | 1.037 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 19.5727 | [29 empty] | 2018-11-20 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 19.6237 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 19.5682 | 19.5959 | 1.037 | 2018-11-20 | 68.35% | 99.91% | 101% | 0.02694 | 2021-11-20 | 2.562e-06 | 3.0506e-06 | 6.4339e-06 | 0.00019361 | 0.0060891 | 0.02694 | 0.0798 | 0.16548 | 0.25647 | 0.32788 | 0.37338 |  | 0.41907 | 1.037 | 0.41009 | 0.79936 | 0.68999 | 0.68702 | 0.68298 | 0.67871 | 0.67429 | 0.67076
2018-11-21 | 20.2522 | 2019 | 1.0454 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 19.3727 | [29 empty] | 2018-11-21 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 19.4225 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 19.3618 | 19.3922 | 1.0454 | 2018-11-21 | 67.91% | 99.91% | 101% | 0.02677 | 2021-11-21 | 2.4044e-06 | 2.9962e-06 | 7.195e-06 | 0.00019197 | 0.0060395 | 0.02677 | 0.080572 | 0.16566 | 0.25493 | 0.32312 | 0.36653 |  | 0.95839 | 1.0454 | 0.76033 | 0.41176 | 0.18866 | 0.18681 | 0.18436 | 0.18183 | 0.17926 | 0.17729
2018-11-22 | 19.2381 | 2020 | 1.003 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 19.1805 | [29 empty] | 2018-11-22 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 19.2277 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 19.1657 | 19.1967 | 1.003 | 2018-11-22 | 67.49% | 99.92% | 100.9% | 0.026644 | 2021-11-22 | 2.2869e-06 | 2.9972e-06 | 8.1835e-06 | 0.00019075 | 0.0059932 | 0.026644 | 0.081299 | 0.16571 | 0.25327 | 0.31839 | 0.35989 |  | 0.80022 | 0.56817 | 1.003 | 0.80422 | 0.42545 | 0.42201 | 0.41748 | 0.41281 | 0.40807 | 0.40452
2018-11-23 | 18.8796 | 2020 | 0.99387 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 18.9961 | [29 empty] | 2018-11-23 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 19.0395 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 18.9801 | 19.0098 | 0.99387 | 2018-11-23 | 67.08% | 99.92% | 100.9% | 0.026561 | 2021-11-23 | 2.2095e-06 | 3.0537e-06 | 9.3998e-06 | 0.00018995 | 0.0059503 | 0.026561 | 0.081983 | 0.16565 | 0.25147 | 0.31368 | 0.35346 |  | 0.56506 | 0.34997 | 0.99387 | 0.61477 | 0.59119 | 0.58774 | 0.58325 | 0.57864 | 0.57393 | 0.57048
2018-11-24 | 17.8589 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 18.8197 | [29 empty] | 2018-11-24 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 18.8581 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 18.8055 | 18.8318 | 0.94895 | 2018-11-24 | 66.68% | 99.93% | 100.8% | 0.026521 | 2021-11-24 | 2.1721e-06 | 3.1656e-06 | 1.0844e-05 | 0.00018957 | 0.0059106 | 0.026521 | 0.082621 | 0.16547 | 0.24954 | 0.309 | 0.34723 |  | 0.76988 | 0.68376 | 0.94895 | 0.098637 | 0.66295 | 0.65974 | 0.6556 | 0.65136 | 0.64705 | 0.64396
2018-11-25 | 17.9413 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 18.6514 | [29 empty] | 2018-11-25 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 18.6838 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 18.6424 | 18.6631 | 0.96193 | 2018-11-25 | 66.3% | 99.93% | 100.8% | 0.026525 | 2021-11-25 | 2.1748e-06 | 3.333e-06 | 1.2515e-05 | 0.00018961 | 0.0058743 | 0.026525 | 0.083214 | 0.16516 | 0.24748 | 0.30435 | 0.34122 |  | 0.5915 | 0.60357 | 0.96193 | 0.70448 | 0.32064 | 0.31751 | 0.31357 | 0.30961 | 0.30565 | 0.30291
2018-11-26 | 17.9789 | 2020 | 0.97229 | 18.4912 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 18.4912 | [29 empty] | 2018-11-26 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 18.5169 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 18.4912 | 18.504 | 0.97229 | 2018-11-26 | 65.94% | 99.94% | 100.7% | 0.026571 | 2021-11-26 | 2.2177e-06 | 3.556e-06 | 1.4414e-05 | 0.00019007 | 0.0058414 | 0.026571 | 0.083763 | 0.16473 | 0.24529 | 0.29973 | 0.33541 |  | 0.20204 | 0.79016 | 0.97229 | 0.41387 | 0.6217 | 0.6183 | 0.61402 | 0.60971 | 0.60535 | 0.60238
2018-11-27 | 16.2631 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 18.3379 | [29 empty] | 2018-11-27 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 18.3574 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 18.3506 | 18.354 | 0.88686 | 2018-11-27 | 65.58% | 99.94% | 100.7% | 0.026662 | 2021-11-27 | 2.3007e-06 | 3.8344e-06 | 1.6541e-05 | 0.00019095 | 0.0058118 | 0.026662 | 0.084267 | 0.16418 | 0.24297 | 0.29513 | 0.32981 |  | 0.88686 | 0.76483 | 0.7479 | 0.76122 | 0.70754 | 0.70454 | 0.7008 | 0.69704 | 0.69324 | 0.6907
2018-11-28 | 12.705 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 18.1903 | [29 empty] | 2018-11-28 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 18.2056 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 18.2191 | 18.2124 | 0.69845 | 2018-11-28 | 65.25% | 99.94% | 100.7% | 0.026803 | 2021-11-28 | 2.3904e-06 | 4.1071e-06 | 1.8708e-05 | 0.00019184 | 0.0057856 | 0.026803 | 0.084715 | 0.16352 | 0.24057 | 0.29066 | 0.32453 |  | 0.69845 | 0.53945 | 0.60671 | 0.39474 | 0.60618 | 0.60272 | 0.59848 | 0.59425 | 0.59001 | 0.58722
2018-11-29 | 18.0622 | 2018 | 1.0007 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 18.0489 | [29 empty] | 2018-11-29 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 18.0619 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 18.0966 | 18.0793 | 1.0007 | 2018-11-29 | 64.92% | 99.95% | 100.6% | 0.026977 | 2021-11-29 | 2.4694e-06 | 4.3421e-06 | 2.0786e-05 | 0.00019254 | 0.0057607 | 0.026977 | 0.085102 | 0.16283 | 0.23816 | 0.28635 | 0.31947 |  | 1.0007 | 0.85996 | 0.42323 | 0.42333 | 0.81744 | 0.81527 | 0.81262 | 0.80998 | 0.80731 | 0.80558
2018-11-30 | 16.9069 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 17.9145 | [29 empty] | 2018-11-30 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 17.9263 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 17.983 | 17.9546 | 0.94375 | 2018-11-30 | 64.62% | 99.95% | 100.6% | 0.027182 | 2021-11-30 | 2.5377e-06 | 4.5395e-06 | 2.2775e-05 | 0.00019306 | 0.0057369 | 0.027182 | 0.085429 | 0.16208 | 0.23573 | 0.28218 | 0.31462 |  | 0.50616 | 0.60387 | 0.91854 | 0.94375 | 0.24508 | 0.2426 | 0.23965 | 0.23677 | 0.23394 | 0.23214
2018-12-01 | 17.0034 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 17.7874 | [29 empty] | 2018-12-01 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 17.7991 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 17.8782 | 17.8386 | 0.95592 | 2018-12-01 | 64.32% | 99.95% | 100.5% | 0.02742 | 2021-12-01 | 2.5954e-06 | 4.6992e-06 | 2.4676e-05 | 0.00019339 | 0.0057143 | 0.02742 | 0.085696 | 0.1613 | 0.23329 | 0.27817 | 0.30998 |  | 0.81298 | 0.41934 | 0.95592 | 0.2534 | 0.22106 | 0.21883 | 0.21619 | 0.21364 | 0.21113 | 0.20957
2018-12-02 | 9.0324 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 17.6683 | [29 empty] | 2018-12-02 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 17.6805 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 17.7821 | 17.7313 | 0.51122 | 2018-12-02 | 64.04% | 99.96% | 100.5% | 0.02769 | 2021-12-02 | 2.6423e-06 | 4.8213e-06 | 2.6488e-05 | 0.00019353 | 0.005693 | 0.02769 | 0.085902 | 0.16047 | 0.23085 | 0.27432 | 0.30555 |  | 0.36719 | 0.2381 | 0.28239 | 0.51122 | 0.372 | 0.36866 | 0.36473 | 0.36093 | 0.3572 | 0.3549
2018-12-03 | 12.6375 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 17.5578 | [29 empty] | 2018-12-03 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 17.5707 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 17.6946 | 17.6327 | 0.71977 | 2018-12-03 | 63.78% | 99.96% | 100.5% | 0.027991 | 2021-12-03 | 2.6785e-06 | 4.9057e-06 | 2.8211e-05 | 0.00019349 | 0.0056729 | 0.027991 | 0.086049 | 0.15961 | 0.22839 | 0.27062 | 0.30134 |  | 0.40037 | 0.27683 | 0.090553 | 0.71977 | 0.42075 | 0.41727 | 0.41321 | 0.40931 | 0.40548 | 0.40312
2018-12-04 | 14.484 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 17.4562 | [29 empty] | 2018-12-04 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 17.4701 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 17.6156 | 17.5429 | 0.82973 | 2018-12-04 | 63.53% | 99.96% | 100.4% | 0.028308 | 2021-12-04 | 2.704e-06 | 4.9525e-06 | 2.977e-05 | 0.00019322 | 0.0056546 | 0.028308 | 0.086131 | 0.15872 | 0.226 | 0.26717 | 0.29745 |  | 0.34524 | 0.35629 | 0.61094 | 0.36265 | 0.82973 | 0.82771 | 0.82534 | 0.82305 | 0.82077 | 0.81936
2018-12-05 | 18.1637 | 2022 | 1.046 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 17.3644 | [29 empty] | 2018-12-05 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 17.3787 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 17.5451 | 17.4619 | 1.046 | 2018-12-05 | 63.29% | 99.97% | 100.4% | 0.028615 | 2021-12-05 | 2.696e-06 | 4.9378e-06 | 3.1066e-05 | 0.00019248 | 0.0056368 | 0.028615 | 0.086196 | 0.15787 | 0.22372 | 0.2639 | 0.29377 |  | 0.77011 | 0.45337 | 0.50305 | 0.53451 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046
2018-12-06 | 13.3438 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 17.2827 | [29 empty] | 2018-12-06 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 17.2968 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 17.4828 | 17.3898 | 0.77209 | 2018-12-06 | 63.06% | 99.97% | 100.4% | 0.028912 | 2021-12-06 | 2.6544e-06 | 4.8617e-06 | 3.2097e-05 | 0.00019128 | 0.0056196 | 0.028912 | 0.086246 | 0.15705 | 0.22154 | 0.26082 | 0.2903 |  | 0.60617 | 0.43977 | 0.77209 | 0.59074 | 0.58257 | 0.57916 | 0.57521 | 0.57147 | 0.56781 | 0.56556
2018-12-07 | 16.1471 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 17.2117 | [29 empty] | 2018-12-07 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 17.2247 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 17.4288 | 17.3267 | 0.93815 | 2018-12-07 | 62.85% | 99.97% | 100.4% | 0.029199 | 2021-12-07 | 2.5793e-06 | 4.7241e-06 | 3.2865e-05 | 0.00018961 | 0.0056028 | 0.029199 | 0.086279 | 0.15627 | 0.21948 | 0.25792 | 0.28704 |  | 0.83922 | 0.74256 | 0.59198 | 0.30883 | 0.93815 | 0.93733 | 0.93639 | 0.93548 | 0.93459 | 0.93404
2018-12-08 | 13.1639 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 17.152 | [29 empty] | 2018-12-08 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 17.1625 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 17.383 | 17.2727 | 0.76748 | 2018-12-08 | 62.65% | 99.97% | 100.3% | 0.029476 | 2021-12-08 | 2.4707e-06 | 4.5251e-06 | 3.337e-05 | 0.00018747 | 0.0055867 | 0.029476 | 0.086297 | 0.15553 | 0.21753 | 0.25521 | 0.28399 |  | 0.63417 | 0.76748 | 0.17169 | 0.55085 | 0.27436 | 0.2717 | 0.26868 | 0.26586 | 0.26315 | 0.26151
2018-12-09 | 9.573 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 17.1042 | [29 empty] | 2018-12-09 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 17.1104 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 17.3452 | 17.2278 | 0.55969 | 2018-12-09 | 62.47% | 99.98% | 100.3% | 0.029744 | 2021-12-09 | 2.3284e-06 | 4.2646e-06 | 3.3611e-05 | 0.00018487 | 0.005571 | 0.029744 | 0.0863 | 0.15482 | 0.21568 | 0.25269 | 0.28116 |  | 0.2862 | 0.55969 | 0.46001 | 0.44538 | 0.32562 | 0.32261 | 0.3192 | 0.31603 | 0.313 | 0.31115
2018-12-10 | 15.5498 | 2019 |  | 17.0688 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 17.0688 | [29 empty] | 2018-12-10 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 17.0688 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 17.3153 | 17.192 | 0.91101 | 2018-12-10 | 62.29% | 99.98% | 100.3% | 0.030002 | 2021-12-10 | 2.1527e-06 | 3.9427e-06 | 3.3588e-05 | 0.00018181 | 0.005556 | 0.030002 | 0.086286 | 0.15415 | 0.21395 | 0.25036 | 0.27854 |  | 0.56838 | 0.91101 | 0.49823 | 0.14069 | 0.66809 | 0.66505 | 0.66159 | 0.65837 | 0.65525 | 0.65334
2018-12-11 | 14.8413 | 2018 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 17.047 | [29 empty] | 2018-12-11 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 17.0378 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 17.2932 | 17.1655 | 0.87061 | 2018-12-11 | 62.13% | 99.98% | 100.3% | 0.03025 | 2021-12-11 | 1.9434e-06 | 3.5594e-06 | 3.3301e-05 | 0.00017828 | 0.0055415 | 0.03025 | 0.086258 | 0.15352 | 0.21233 | 0.24822 | 0.27613 |  | 0.87061 | 0.11851 | 0.27618 | 0.5356 | 0.81518 | 0.81313 | 0.81079 | 0.80861 | 0.8065 | 0.8052
2018-12-12 | 16.8065 | 2021 | 0.98634 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 17.0392 | [29 empty] | 2018-12-12 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 17.0173 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 17.279 | 17.1481 | 0.98634 | 2018-12-12 | 61.97% | 99.98% | 100.2% | 0.030489 | 2021-12-12 | 1.7005e-06 | 3.1146e-06 | 3.2752e-05 | 0.00017429 | 0.0055276 | 0.030489 | 0.086215 | 0.15293 | 0.21082 | 0.24627 | 0.27394 |  | 0.17368 | 0.32651 | 0.34741 | 0.98634 | 0.27066 | 0.26811 | 0.26525 | 0.26264 | 0.26016 | 0.25864
2018-12-13 | 17.4674 | 2021 | 1.0248 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 17.0443 | [29 empty] | 2018-12-13 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 17.0071 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 17.2724 | 17.1397 | 1.0248 | 2018-12-13 | 61.83% | 99.99% | 100.2% | 0.030702 | 2021-12-13 | 1.4739e-06 | 2.6994e-06 | 3.2194e-05 | 0.00017054 | 0.0055151 | 0.030702 | 0.086173 | 0.15239 | 0.20946 | 0.2445 | 0.27196 |  | 0.11744 | 0.14733 | 0.60994 | 1.0248 | 0.3517 | 0.34866 | 0.34526 | 0.34216 | 0.33922 | 0.33741
2018-12-14 | 17.7876 | 2021 | 1.0426 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 17.0613 | [29 empty] | 2018-12-14 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 17.0069 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 17.2733 | 17.1401 | 1.0426 | 2018-12-14 | 61.7% | 99.99% | 100.2% | 0.030889 | 2021-12-14 | 1.2634e-06 | 2.314e-06 | 3.1628e-05 | 0.00016702 | 0.0055039 | 0.030889 | 0.086132 | 0.15191 | 0.20824 | 0.24293 | 0.27019 |  | 0.16713 | 0.90884 | 0.52011 | 1.0426 | 0.94448 | 0.94378 | 0.94299 | 0.94226 | 0.94155 | 0.94111
2018-12-15 | 16.5239 | 2019 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 17.0894 | [29 empty] | 2018-12-15 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 17.0166 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 17.2818 | 17.1492 | 0.96691 | 2018-12-15 | 61.58% | 99.99% | 100.2% | 0.03105 | 2021-12-15 | 1.0691e-06 | 1.9581e-06 | 3.1054e-05 | 0.00016375 | 0.005494 | 0.03105 | 0.086093 | 0.15148 | 0.20717 | 0.24154 | 0.26863 |  | 0.33629 | 0.96691 | 0.22826 | 0.96458 | 0.36733 | 0.36429 | 0.36088 | 0.35781 | 0.35489 | 0.35309
2018-12-16 | 16.9172 | 2021 | 0.98772 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 17.1275 | [29 empty] | 2018-12-16 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 17.0359 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 17.2976 | 17.1667 | 0.98772 | 2018-12-16 | 61.46% | 99.99% | 100.2% | 0.031186 | 2021-12-16 | 8.9102e-07 | 1.6319e-06 | 3.0472e-05 | 0.00016071 | 0.0054855 | 0.031186 | 0.086057 | 0.1511 | 0.20624 | 0.24034 | 0.26728 |  | 0.18485 | 0.70643 | 0.14978 | 0.98772 | 0.30956 | 0.30679 | 0.30369 | 0.30091 | 0.29829 | 0.29666
2018-12-17 | 16.9604 | 2021 | 0.98753 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 17.1747 | [29 empty] | 2018-12-17 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 17.0646 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 17.3207 | 17.1926 | 0.98753 | 2018-12-17 | 61.36% | 99.99% | 100.2% | 0.031295 | 2021-12-17 | 7.291e-07 | 1.3354e-06 | 2.9882e-05 | 0.00015792 | 0.0054783 | 0.031295 | 0.086022 | 0.15078 | 0.20546 | 0.23933 | 0.26615 |  | 0.80782 | 0.55569 | 0.63875 | 0.98753 | 0.22942 | 0.22735 | 0.22504 | 0.22296 | 0.22101 | 0.2198
2018-12-18 | 17.7395 | 2021 | 1.0296 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 17.23 | [29 empty] | 2018-12-18 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 17.1024 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 17.351 | 17.2267 | 1.0296 | 2018-12-18 | 61.26% | 99.99% | 100.2% | 0.03137 | 2021-12-18 | 5.9957e-07 | 1.0981e-06 | 2.9351e-05 | 0.00015565 | 0.0054733 | 0.03137 | 0.085994 | 0.15055 | 0.20491 | 0.2386 | 0.26533 |  | 0.62666 | 0.80944 | 0.51844 | 1.0296 | 0.92617 | 0.92529 | 0.9243 | 0.92339 | 0.92252 | 0.92197
2018-12-19 | 17.0503 | 2021 | 0.986 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 17.2924 | [29 empty] | 2018-12-19 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 17.1492 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 17.3884 | 17.2688 | 0.986 | 2018-12-19 | 61.17% | 100% | 100.1% | 0.031429 | 2021-12-19 | 5.0242e-07 | 9.202e-07 | 2.8954e-05 | 0.00015396 | 0.0054698 | 0.031429 | 0.085978 | 0.15038 | 0.2045 | 0.23807 | 0.26474 |  | 0.92782 | 0.47604 | 0.52769 | 0.986 | 0.7664 | 0.76411 | 0.76154 | 0.75921 | 0.75699 | 0.7556
2018-12-20 | 17.6008 | 2021 | 1.0138 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 17.3611 | [29 empty] | 2018-12-20 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 17.2047 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 17.4327 | 17.3187 | 1.0138 | 2018-12-20 | 61.08% | 100% | 100.1% | 0.03147 | 2021-12-20 | 4.3767e-07 | 8.0161e-07 | 2.8691e-05 | 0.00015285 | 0.0054679 | 0.03147 | 0.085975 | 0.15029 | 0.20424 | 0.23773 | 0.26436 |  | 0.50765 | 0.44871 | 0.45948 | 1.0138 | 0.30702 | 0.30434 | 0.30135 | 0.29869 | 0.29618 | 0.29462
2018-12-21 | 16.8935 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 17.435 | [29 empty] | 2018-12-21 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 17.2686 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 17.484 | 17.3763 | 0.96895 | 2018-12-21 | 61.01% | 100% | 100.1% | 0.031494 | 2021-12-21 | 4.0534e-07 | 7.4239e-07 | 2.8564e-05 | 0.00015231 | 0.0054676 | 0.031494 | 0.085983 | 0.15025 | 0.20414 | 0.23759 | 0.2642 |  | 0.44214 | 0.77815 | 0.39838 | 0.79744 | 0.96895 | 0.96857 | 0.96813 | 0.96774 | 0.96737 | 0.96713
2018-12-22 | 16.5349 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 17.5131 | [29 empty] | 2018-12-22 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 17.3408 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 17.5421 | 17.4415 | 0.94414 | 2018-12-22 | 60.94% | 100% | 100.1% | 0.031502 | 2021-12-22 | 4.0544e-07 | 7.4257e-07 | 2.8571e-05 | 0.00015234 | 0.005469 | 0.031502 | 0.086004 | 0.15029 | 0.20419 | 0.23765 | 0.26427 |  | 0.33892 | 0.33627 | 0.4277 | 0.94414 | 0.71006 | 0.70748 | 0.70458 | 0.70196 | 0.69948 | 0.69792
2018-12-23 | 14.3727 | 2020 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 17.5946 | [29 empty] | 2018-12-23 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 17.421 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 17.607 | 17.514 | 0.81688 | 2018-12-23 | 60.87% | 100% | 100.1% | 0.031493 | 2021-12-23 | 4.3799e-07 | 8.0219e-07 | 2.8712e-05 | 0.00015296 | 0.0054719 | 0.031493 | 0.086037 | 0.15039 | 0.20439 | 0.2379 | 0.26455 |  | 0.28965 | 0.33016 | 0.81688 | 0.30944 | 0.76023 | 0.75796 | 0.75539 | 0.75308 | 0.75088 | 0.7495
2018-12-24 | 17.8323 | 2022 | 1.0087 | 17.6784 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 17.6784 | [29 empty] | 2018-12-24 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 17.509 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 17.6784 | 17.5937 | 1.0087 | 2018-12-24 | 60.81% | 100% | 100.1% | 0.031467 | 2021-12-24 | 5.0303e-07 | 9.2131e-07 | 2.8989e-05 | 0.00015415 | 0.0054765 | 0.031467 | 0.086083 | 0.15057 | 0.20475 | 0.23836 | 0.26506 |  | 0.29136 | 0.75224 | 0.47599 | 0.69314 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087
2018-12-25 | 13.5754 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 17.7652 | [29 empty] | 2018-12-25 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 17.6045 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 17.7581 | 17.6813 | 0.76416 | 2018-12-25 | 60.75% | 100% | 100.1% | 0.031424 | 2021-12-25 | 6.0059e-07 | 1.1e-06 | 2.9401e-05 | 0.00015592 | 0.0054826 | 0.031424 | 0.086141 | 0.15081 | 0.20526 | 0.23901 | 0.26579 |  | 0.76416 | 0.64808 | 0.50746 | 0.52309 | 0.59989 | 0.59693 | 0.5936 | 0.5906 | 0.58775 | 0.58598
2018-12-26 | 17.5959 | 2022 | 0.98542 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 17.8564 | [29 empty] | 2018-12-26 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 17.7074 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 17.8475 | 17.7775 | 0.98542 | 2018-12-26 | 60.7% | 100% | 100.1% | 0.031364 | 2021-12-26 | 7.3071e-07 | 1.3383e-06 | 2.9948e-05 | 0.00015827 | 0.0054904 | 0.031364 | 0.086211 | 0.15111 | 0.20592 | 0.23985 | 0.26673 |  | 0.90297 | 0.47513 | 0.24387 | 0.57359 | 0.98542 | 0.98524 | 0.98504 | 0.98485 | 0.98467 | 0.98456
2018-12-27 | 16.6977 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 17.9524 | [29 empty] | 2018-12-27 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 17.8174 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 17.9464 | 17.8819 | 0.93011 | 2018-12-27 | 60.65% | 100% | 100.1% | 0.03127 | 2021-12-27 | 8.9343e-07 | 1.6363e-06 | 3.0554e-05 | 0.00016115 | 0.0055003 | 0.03127 | 0.086289 | 0.15151 | 0.2068 | 0.24099 | 0.268 |  | 0.93011 | 0.84172 | 0.58854 | 0.51631 | 0.43369 | 0.43068 | 0.42731 | 0.42427 | 0.42139 | 0.4196
2018-12-28 | 16.5196 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 18.0536 | [29 empty] | 2018-12-28 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 17.9343 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 18.0545 | 17.9944 | 0.91503 | 2018-12-28 | 60.61% | 100% | 100.1% | 0.03115 | 2021-12-28 | 1.0726e-06 | 1.9644e-06 | 3.1153e-05 | 0.00016427 | 0.0055116 | 0.03115 | 0.08637 | 0.15196 | 0.20784 | 0.24231 | 0.26949 |  | 0.18979 | 0.24184 | 0.37367 | 0.33663 | 0.91503 | 0.91407 | 0.91299 | 0.91199 | 0.91104 | 0.91044
2018-12-29 | 18.884 | 2019 | 1.0399 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 18.1603 | [29 empty] | 2018-12-29 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 18.0578 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 18.1715 | 18.1147 | 1.0399 | 2018-12-29 | 60.57% | 100% | 100.1% | 0.031004 | 2021-12-29 | 1.2681e-06 | 2.3226e-06 | 3.1745e-05 | 0.00016764 | 0.0055243 | 0.031004 | 0.086452 | 0.15247 | 0.20902 | 0.24383 | 0.27119 |  | 0.2553 | 1.0399 | 0.38012 | 0.24845 | 0.53089 | 0.52784 | 0.52441 | 0.52129 | 0.51832 | 0.51648
2018-12-30 | 17.4119 | 2019 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 18.2729 | [29 empty] | 2018-12-30 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 18.1877 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 18.2972 | 18.2425 | 0.95288 | 2018-12-30 | 60.53% | 100% | 100.1% | 0.030832 | 2021-12-30 | 1.4801e-06 | 2.7108e-06 | 3.233e-05 | 0.00017126 | 0.0055384 | 0.030832 | 0.086537 | 0.15303 | 0.21034 | 0.24554 | 0.2731 |  | 0.18657 | 0.95288 | 0.46092 | 0.8137 | 0.68653 | 0.6839 | 0.68092 | 0.67818 | 0.67556 | 0.67394
2018-12-31 | 17.5672 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 18.3917 | [29 empty] | 2018-12-31 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 18.3239 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 18.4313 | 18.3776 | 0.95517 | 2018-12-31 | 60.49% | 100% | 100.1% | 0.030633 | 2021-12-31 | 1.7086e-06 | 3.1293e-06 | 3.2907e-05 | 0.00017511 | 0.0055538 | 0.030633 | 0.086623 | 0.15365 | 0.21182 | 0.24743 | 0.27523 |  | 0.34464 | 0.58522 | 0.55091 | 0.95517 | 0.55917 | 0.55616 | 0.55275 | 0.54963 | 0.54664 | 0.54479
2019-01-01 | 11.3355 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 18.5171 |  | Valeur élastique: | 196.9146 | 229.1402 | 270.6011 | 319.9765 | 377.7933 | 441.071 | 501.523 | 551.4975 | 588.3593 | 611.9812 | 622.8397 | 623.2207 | 615.696 | 601.3133 | 580.8345 | 554.5773 | 521.0175 | 477.8058 | 424.6245 | 365.9822 | 308.864 | 257.556 | 214.8523 | 185.0403 | 171.9204 | 175.9369 |  | 2019-01-01 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 18.466 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 18.5736 | 18.5198 | 0.61216 | 2019-01-01 | 60.46% | 100% | 100.1% | 0.030409 | 2022-01-01 | 1.9536e-06 | 3.578e-06 | 3.3476e-05 | 0.00017922 | 0.0055706 | 0.030409 | 0.08671 | 0.15433 | 0.21344 | 0.24952 | 0.27758 |  | 0 | 0 | 0.61216 | 0 | 0 | 0 | 0.6892 | 0 | 0 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'C' et 'D' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.4198% | -0.2077% | -0.2479% | 0.2977% | 0.2269% | 0.02879% | -0.2786% | -0.03454% | 0.01619% | -0.1089% | 0.005098% | 0.06623% | 5.288e-10% | -0.0264% | 0.1203% | -0.02863% | -0.03656% | -0.1528% | -0.2542% | 0.3383% | -7.345e-10% | -0.1972% | 0.2217% | 0.06932% | 0.7168% | -0.4815%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH9: Eric NOEUREUIL: valeur modifiée compte tenu des tailles intermédiaires
Note on BH10: N° colonne valeur inférieure à "Elevg"
Note on BH11: Valeur inférieure à"Elevg"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.85% |  | perte/j: | 2.3272e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 17% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 80% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 60% | persistant
Station P.V.: | Maternelle Labège |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [15 empty] | 18.88% | [7 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 2.5 | 912.5 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.6 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | 0
2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | 2020-08-01 | 1.111% | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2021-04-21 | 1.8% | 23% | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2023-01-01 | I | 20% | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | 2019-12-15 | D | 0 |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | D | 0 |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.135% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.547% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.458% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.395% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.603% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.603% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.603% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.603% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.603% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.603% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2020-08-01 | 1.111% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2020-08-01 | 1.111% | - | - | 4430700% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4430700% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4430700% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2021-04-21 | 1.8% | 23% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2021-04-21 | 1.8% | 23% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2023-01-01 | I | 20% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2024-04-30 | 1.8% | 20% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2024-04-30 | 1.8% | 20% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2026-04-30 | 1.8% | 20% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | 2026-04-30 | 1.8% | 20% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 20% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 20% | 2.5 | 1.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 20% | 2.5 | 1.8%
Végétation: | 2018-01-01 | 80% | 0.6 |  |  | Vég.: | 2019-12-15 | 80% | 0 |  |  | Vég.: | 2019-12-15 | 80% | 0.60007 |  |  | Vég.: | 2019-12-15 | 80% | 1.2001 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 0 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 1.1993 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 1.7993 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 2.3993 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 2.9993 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 3.5993 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2021-04-21 | 1.8% | 23% | 2.5 |  | Sal.: | 2021-04-21 | 1.8% | 23% | 2.5 |  | Sal.: | 2023-01-01 | 12.25% | 20% | 2.5 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 1.8% | 20% | 2.5 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 1.8% | 20% | 2.5 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 1.8% | 20% | 2.5 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 1.8% | 20% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2018-01-01 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2019-12-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2019-12-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2019-12-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 80% | 80% | 0%
Hauteur |  | 0 | 0.6 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0.6 | 6.624e-05 | 0.6 |  | Hau.: |  | 6.624e-05 | 0.60007 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0.60007 | 1.2001 | 0.6 |  | Hau.: |  | 1.2001 | 0.59935 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0.59935 | 1.1993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 1.1993 | 1.7993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 1.7993 | 2.3993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 2.3993 | 2.9993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 2.9993 | 3.5993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0 | 0.6 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0 | 0.6 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0 | 0.6 | 0.6
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2018-01-15 | 0% | 0% | 0.0007769% | [26 empty] | 2023-01-15 | 5.829% | 12.37% | 0.7164%
2018-02-15 | 0% | 0% | 0.003652% | [26 empty] | 2023-02-15 | 5.898% | 12.63% | 0.4962%
2018-03-15 | 0% | 0% | 0.01648% | [26 empty] | 2023-03-15 | 5.961% | 12.86% | 0.6522%
2018-04-15 | 0% | 0% | 0.01984% | [26 empty] | 2023-04-15 | 6.03% | 13.15% | 0.2405%
2018-05-15 | 0% | 0% | 0.04128% | [26 empty] | 2023-05-15 | 6.097% | 13.58% | 0.2031%
2018-06-15 | 0% | 0% | 0.1383% | [26 empty] | 2023-06-15 | 6.167% | 14.09% | 0.3893%
2018-07-15 | 0% | 0% | 0.2105% | [26 empty] | 2023-07-15 | 6.234% | 14.43% | 0.4829%
2018-08-15 | 0.03258% | 0.2716% | 0.1715% | [26 empty] | 2023-08-15 | 6.303% | 14.64% | 0.4307%
2018-09-15 | 0.1047% | 0.8557% | 0.7643% | [26 empty] | 2023-09-15 | 6.372% | 14.81% | 1.782%
2018-10-15 | 0.1744% | 1.388% | 0.9319% | [26 empty] | 2023-10-15 | 6.439% | 14.84% | 1.934%
2018-11-15 | 0.2464% | 1.889% | 0.7102% | [26 empty] | 2023-11-15 | 6.508% | 14.73% | 1.609%
2018-12-15 | 0.316% | 2.359% | 0.8567% | [26 empty] | 2023-12-15 | 6.574% | 14.74% | 1.766%
2019-01-15 | 0.3879% | 2.844% | 0.7172% | [26 empty] | 2024-01-15 | 6.643% | 14.89% | 1.525%
2019-02-15 | 0.4597% | 3.317% | 0.4967% | [26 empty] | 2024-02-15 | 6.712% | 15.06% | 1.04%
2019-03-15 | 0.5246% | 3.732% | 0.6529% | [26 empty] | 2024-03-14 | 6.774% | 15.22% | 1.387%
2019-04-15 | 0.5963% | 4.193% | 0.2408% | [26 empty] | 2024-04-14 | 6.843% | 15.44% | 0.5972%
2019-05-15 | 0.6657% | 4.68% | 0.2033% | [26 empty] | 2024-05-14 | 6.909% | 2.119% | 0.3993%
2019-06-15 | 0.7373% | 5.207% | 0.3896% | [26 empty] | 2024-06-14 | 6.978% | 2.785% | 0.7309%
2019-07-15 | 0.8066% | 5.657% | 0.4832% | [26 empty] | 2024-07-14 | 7.045% | 3.396% | 0.8306%
2019-08-15 | 0.8781% | 6.064% | 0.4312% | [26 empty] | 2024-08-14 | 7.113% | 3.984% | 0.8964%
2019-09-15 | 0.9496% | 6.436% | 1.783% | [26 empty] | 2024-09-14 | 7.182% | 4.537% | 3.324%
2019-10-15 | 1.019% | 6.729% | 1.935% | [26 empty] | 2024-10-14 | 7.248% | 5.011% | 3.072%
2019-11-15 | 1.09% | 6.946% | 1.61% | [26 empty] | 2024-11-14 | 7.316% | 5.422% | 2.888%
2019-12-15 | 1.159% | 7.197% | 0% | [26 empty] | 2024-12-14 | 7.382% | 5.835% | 2.784%
2020-01-15 | 1.23% | 7.512% | 0.000856% | [26 empty] | 2025-01-15 | 7.453% | 6.313% | 2.519%
2020-02-15 | 1.302% | 7.829% | 0.003707% | [26 empty] | 2025-02-15 | 7.521% | 6.771% | 1.681%
2020-03-14 | 1.366% | 8.11% | 0.01655% | [26 empty] | 2025-03-15 | 7.583% | 7.174% | 2.299%
2020-04-14 | 1.437% | 8.443% | 0.01986% | [26 empty] | 2025-04-15 | 7.651% | 7.636% | 1.14%
2020-05-14 | 1.506% | 8.854% | 0.04129% | [26 empty] | 2025-05-15 | 7.717% | 8.16% | 0.6194%
2020-06-14 | 1.577% | 9.324% | 0.1384% | [26 empty] | 2025-06-15 | 7.785% | 8.744% | 1.087%
2020-07-14 | 1.646% | 9.674% | 0.2105% | [26 empty] | 2025-07-15 | 7.851% | 9.21% | 1.188%
2020-08-14 | 2.828% | 9.947% | 0.1716% | [26 empty] | 2025-08-15 | 7.919% | 9.603% | 1.669%
2020-09-14 | 2.899% | 10.18% | 0.7644% | [26 empty] | 2025-09-15 | 7.987% | 9.95% | 5.099%
2020-10-14 | 2.967% | 10.31% | 0.932% | [26 empty] | 2025-10-15 | 8.052% | 10.19% | 4.204%
2020-11-14 | 3.038% | 10.34% | 0.7102% | [26 empty] | 2025-11-15 | 8.12% | 10.33% | 4.288%
2020-12-14 | 3.106% | 10.44% | 0.8568% | [26 empty] | 2025-12-15 | 8.186% | 10.53% | 3.701%
2021-01-15 | 3.179% | 10.65% | 0.7173% | [26 empty] | 2026-01-15 | 8.254% | 10.83% | 3.504%
2021-02-15 | 3.25% | 10.86% | 0.4968% | [26 empty] | 2026-02-15 | 8.321% | 11.13% | 2.491%
2021-03-15 | 3.314% | 11.05% | 0.653% | [26 empty] | 2026-03-15 | 8.382% | 11.41% | 3.197%
2021-04-15 | 3.384% | 11.3% | 0.2408% | [26 empty] | 2026-04-15 | 8.45% | 11.74% | 2.037%
2021-05-15 | 3.452% | 2.398% | 0.2033% | [26 empty] | 2026-05-15 | 8.515% | 2.139% | 0.9638%
2021-06-15 | 3.523% | 3.164% | 0.3896% | [26 empty] | 2026-06-15 | 8.583% | 2.805% | 1.455%
2021-07-15 | 3.591% | 3.868% | 0.4833% | [26 empty] | 2026-07-15 | 8.648% | 3.416% | 1.556%
2021-08-15 | 3.661% | 4.545% | 0.4312% | [26 empty] | 2026-08-15 | 8.715% | 4.003% | 2.643%
2021-09-15 | 3.731% | 5.182% | 1.784% | [26 empty] | 2026-09-15 | 8.783% | 4.555% | 7.002%
2021-10-15 | 3.799% | 5.729% | 1.935% | [26 empty] | 2026-10-15 | 8.848% | 5.028% | 5.331%
2021-11-15 | 3.87% | 6.203% | 1.61% | [26 empty] | 2026-11-15 | 8.915% | 5.438% | 5.749%
2021-12-15 | 3.937% | 6.68% | 1.767% | [26 empty] | 2026-12-15 | 8.98% | 5.851% | 4.568%
2022-01-15 | 4.008% | 7.214% | 0% | [26 empty] | 2027-01-15 | 9.047% | 6.313% | 4.484%
2022-02-15 | 4.078% | 7.741% | 0.003117% | [26 empty] | 2027-02-15 | 9.115% | 6.771% | 3.384%
2022-03-15 | 4.141% | 8.206% | 0.01579% | [26 empty] | 2027-03-15 | 9.175% | 7.174% | 4.084%
2022-04-15 | 4.211% | 8.739% | 0.0196% | [26 empty] | 2027-04-15 | 9.242% | 7.636% | 3.076%
2022-05-15 | 4.278% | 9.342% | 0.0411% | [26 empty] | 2027-05-15 | 9.307% | 8.16% | 1.383%
2022-06-15 | 4.348% | 10.01% | 0.1381% | [26 empty] | 2027-06-15 | 9.374% | 8.744% | 1.838%
2022-07-15 | 5.416% | 10.55% | 0.2102% | [26 empty] | 2027-07-15 | 9.439% | 9.21% | 2.065%
2022-08-15 | 5.485% | 11% | 0.1713% | [26 empty] | 2027-08-15 | 9.505% | 9.603% | 4.23%
2022-09-15 | 5.555% | 11.41% | 0.7634% | [26 empty] | 2027-09-15 | 9.572% | 9.95% | 8.822%
2022-10-15 | 5.623% | 11.69% | 0.9309% | [26 empty] | 2027-10-15 | 9.637% | 10.19% | 6.599%
2022-11-15 | 5.692% | 11.84% | 0.7094% | [26 empty] | 2027-11-15 | 9.704% | 10.33% | 7.052%
2022-12-15 | 5.759% | 12.08% | 0.8558% | [26 empty] | 2027-12-15 | 9.768% | 10.53% | 5.103%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV Module BENQ Sunvivo <= 0,89% /an
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2018
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2018 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2018 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2018 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 |  | 2022 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 2520.014 | 2520.014 | 2520.014 | 2520.014 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 2524.1615 | 2557.2283 | 2524.1615 | 2557.2283 | : Sujet après action
|  | 2524.1615 | 2557.2283 | 2571.9526 |  | 2520.014 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 2520.014 |  | 2524.1615 | 2557.2283 | 2571.9526 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 2557.2283 | 2571.9526 | 2557.2283 | 2571.9526 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 4.1475 | 33.0125 | 14.51 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17% | 2018-01-01 | 80% |  |  |  | 0.6 |  |  | Perte annuelle: | 4.1475 | 33.0125 | 14.51 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.135% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 0 | [7 empty] | FALSE |  | 80% |  |  |  | 0 | 33.0125 | 14.51 | 33.0125 | 14.51 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 33.0125 | 14.51 | 33.0125 | 14.51 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2018 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2018 |  | Date | Wh / Jour 2018 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2018-01-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-01 | 0% | 0% | 1.899e-06% | 80% | 1.4346e-06 | 0 | 6 | 1.4346e-06 | 18.5171 |  | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 0% | 1.899e-06% | 80% | 1.4346e-06 | 0 | 6 | 1.4346e-06 | TRUE | FALSE
2018-01-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-02 | 0% | 0% | 4.819e-05% | 80% | 3.6492e-05 | 0 | 6 | 3.6492e-05 | 18.6494 |  | 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-02 | 0% | 4.819e-05% | 80% | 3.6492e-05 | 0 | 6 | 3.6492e-05 | TRUE | FALSE
2018-01-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-03 | 0% | 0% | 9.617e-05% | 80% | 7.3016e-05 | 0 | 6 | 7.3016e-05 | 18.789 |  | 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-03 | 0% | 9.617e-05% | 80% | 7.3016e-05 | 0 | 6 | 7.3016e-05 | TRUE | FALSE
2018-01-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-04 | 0% | 0% | 0.0001458% | 80% | 0.00011107 | 0 | 6 | 0.00011107 | 18.9363 |  | 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 | 0% | 0.0001458% | 80% | 0.00011107 | 0 | 6 | 0.00011107 | TRUE | FALSE
2018-01-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-05 | 0% | 0% | 0.0001972% | 80% | 0.00015071 | 0 | 6 | 0.00015071 | 19.0915 |  | 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-05 | 0% | 0.0001972% | 80% | 0.00015071 | 0 | 6 | 0.00015071 | TRUE | FALSE
2018-01-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-06 | 0% | 0% | 0.0002502% | 80% | 0.00019201 | 0 | 6 | 0.00019201 | 19.2551 |  | 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-06 | 0% | 0.0002502% | 80% | 0.00019201 | 0 | 6 | 0.00019201 | TRUE | FALSE
2018-01-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-07 | 0% | 0% | 0.0003049% | 80% | 0.00023504 | 0 | 6 | 0.00023504 | 19.4274 |  | 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-07 | 0% | 0.0003049% | 80% | 0.00023504 | 0 | 6 | 0.00023504 | TRUE | FALSE
2018-01-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-08 | 0% | 0% | 0.0003612% | 80% | 0.00027986 | 0 | 6 | 0.00027986 | 19.6087 |  | 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-08 | 0% | 0.0003612% | 80% | 0.00027986 | 0 | 6 | 0.00027986 | TRUE | FALSE
2018-01-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-09 | 0% | 0% | 0.0004192% | 80% | 0.00032656 | 0 | 6 | 0.00032656 | 19.8002 |  | 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-09 | 0% | 0.0004192% | 80% | 0.00032656 | 0 | 6 | 0.00032656 | TRUE | FALSE
2018-01-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-10 | 0% | 0% | 0.0004781% | 80% | 0.00037521 | 0 | 6 | 0.00037521 | 20.002 |  | 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-10 | 0% | 0.0004781% | 80% | 0.00037521 | 0 | 6 | 0.00037521 | TRUE | FALSE
2018-01-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-11 | 0% | 0% | 0.0005377% | 80% | 0.00042589 | 0 | 6 | 0.00042589 | 20.2134 |  | 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-11 | 0% | 0.0005377% | 80% | 0.00042589 | 0 | 6 | 0.00042589 | TRUE | FALSE
2018-01-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-12 | 0% | 0% | 0.0005976% | 80% | 0.00047869 | 0 | 6 | 0.00047869 | 20.4338 |  | 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-12 | 0% | 0.0005976% | 80% | 0.00047869 | 0 | 6 | 0.00047869 | TRUE | FALSE
2018-01-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-13 | 0% | 0% | 0.0006577% | 80% | 0.0005337 | 0 | 6 | 0.0005337 | 20.6622 |  | 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-13 | 0% | 0.0006577% | 80% | 0.0005337 | 0 | 6 | 0.0005337 | TRUE | FALSE
2018-01-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-14 | 0% | 0% | 0.0007175% | 80% | 0.000591 | 0 | 6 | 0.000591 | 20.8981 |  | 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-14 | 0% | 0.0007175% | 80% | 0.000591 | 0 | 6 | 0.000591 | TRUE | FALSE
2018-01-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-15 | 0% | 0% | 0.0007769% | 80% | 0.00065069 | 0 | 6 | 0.00065069 | 21.1406 |  | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-15 | 0% | 0.0007769% | 80% | 0.00065069 | 0 | 6 | 0.00065069 | TRUE | FALSE
2018-01-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-16 | 0% | 0% | 0.0008354% | 80% | 0.00071288 | 0 | 6 | 0.00071288 | 21.389 |  | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-16 | 0% | 0.0008354% | 80% | 0.00071288 | 0 | 6 | 0.00071288 | TRUE | FALSE
2018-01-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-17 | 0% | 0% | 0.0008929% | 80% | 0.00077766 | 0 | 6 | 0.00077766 | 21.6426 |  | 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-17 | 0% | 0.0008929% | 80% | 0.00077766 | 0 | 6 | 0.00077766 | TRUE | FALSE
2018-01-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-18 | 0% | 0% | 0.0009492% | 80% | 0.00084514 | 0 | 6 | 0.00084514 | 21.9005 |  | 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0% | 0.0009492% | 80% | 0.00084514 | 0 | 6 | 0.00084514 | TRUE | FALSE
2018-01-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-19 | 0% | 0% | 0.001004% | 80% | 0.00091544 | 0 | 6 | 0.00091544 | 22.1621 |  | 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-19 | 0% | 0.001004% | 80% | 0.00091544 | 0 | 6 | 0.00091544 | TRUE | FALSE
2018-01-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-20 | 0% | 0% | 0.001057% | 80% | 0.00098867 | 0 | 6 | 0.00098867 | 22.4266 |  | 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-20 | 0% | 0.001057% | 80% | 0.00098867 | 0 | 6 | 0.00098867 | TRUE | FALSE
2018-01-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-21 | 0% | 0% | 0.001108% | 80% | 0.001065 | 0 | 6 | 0.001065 | 22.6933 |  | 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-21 | 0% | 0.001108% | 80% | 0.001065 | 0 | 6 | 0.001065 | TRUE | FALSE
2018-01-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-22 | 0% | 0% | 0.001156% | 80% | 0.0011444 | 0 | 6 | 0.0011444 | 22.9613 |  | 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-22 | 0% | 0.001156% | 80% | 0.0011444 | 0 | 6 | 0.0011444 | TRUE | FALSE
2018-01-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-23 | 0% | 0% | 0.001202% | 80% | 0.0012272 | 0 | 6 | 0.0012272 | 23.2324 |  | 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-23 | 0% | 0.001202% | 80% | 0.0012272 | 0 | 6 | 0.0012272 | TRUE | FALSE
2018-01-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-24 | 0% | 0% | 0.001246% | 80% | 0.0013134 | 0 | 6 | 0.0013134 | 23.5084 |  | 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-24 | 0% | 0.001246% | 80% | 0.0013134 | 0 | 6 | 0.0013134 | TRUE | FALSE
2018-01-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-25 | 0% | 0% | 0.001291% | 80% | 0.0014032 | 0 | 6 | 0.0014032 | 23.7892 |  | 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0% | 0.001291% | 80% | 0.0014032 | 0 | 6 | 0.0014032 | TRUE | FALSE
2018-01-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-26 | 0% | 0% | 0.001337% | 80% | 0.0014968 | 0 | 6 | 0.0014968 | 24.0744 |  | 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-26 | 0% | 0.001337% | 80% | 0.0014968 | 0 | 6 | 0.0014968 | TRUE | FALSE
2018-01-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-27 | 0% | 0% | 0.001385% | 80% | 0.0015942 | 0 | 6 | 0.0015942 | 24.364 |  | 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-27 | 0% | 0.001385% | 80% | 0.0015942 | 0 | 6 | 0.0015942 | TRUE | FALSE
2018-01-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-28 | 0% | 0% | 0.001433% | 80% | 0.0016957 | 0 | 6 | 0.0016957 | 24.6576 |  | 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-28 | 0% | 0.001433% | 80% | 0.0016957 | 0 | 6 | 0.0016957 | TRUE | FALSE
2018-01-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-29 | 0% | 0% | 0.001484% | 80% | 0.0018014 | 0 | 6 | 0.0018014 | 24.9551 |  | 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0% | 0.001484% | 80% | 0.0018014 | 0 | 6 | 0.0018014 | TRUE | FALSE
2018-01-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-30 | 0% | 0% | 0.001538% | 80% | 0.0019116 | 0 | 6 | 0.0019116 | 25.2562 |  | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-30 | 0% | 0.001538% | 80% | 0.0019116 | 0 | 6 | 0.0019116 | TRUE | FALSE
2018-01-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-31 | 0% | 0% | 0.001599% | 80% | 0.0020263 | 0 | 6 | 0.0020263 | 25.5608 |  | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0% | 0.001599% | 80% | 0.0020263 | 0 | 6 | 0.0020263 | TRUE | FALSE
2018-02-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-01 | 0% | 0% | 0.001665% | 80% | 0.0021457 | 0 | 6 | 0.0021457 | 25.8685 |  | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01 | 0% | 0.001665% | 80% | 0.0021457 | 0 | 6 | 0.0021457 | TRUE | FALSE
2018-02-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-02 | 0% | 0% | 0.001739% | 80% | 0.0022701 | 0 | 6 | 0.0022701 | 26.1791 |  | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-02 | 0% | 0.001739% | 80% | 0.0022701 | 0 | 6 | 0.0022701 | TRUE | FALSE
2018-02-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-03 | 0% | 0% | 0.00182% | 80% | 0.0023997 | 0 | 6 | 0.0023997 | 26.4925 |  | 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-03 | 0% | 0.00182% | 80% | 0.0023997 | 0 | 6 | 0.0023997 | TRUE | FALSE
2018-02-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-04 | 0% | 0% | 0.00191% | 80% | 0.0025347 | 0 | 6 | 0.0025347 | 26.8084 |  | 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-04 | 0% | 0.00191% | 80% | 0.0025347 | 0 | 6 | 0.0025347 | TRUE | FALSE
2018-02-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-05 | 0% | 0% | 0.00201% | 80% | 0.0026752 | 0 | 6 | 0.0026752 | 27.1267 |  | 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 0% | 0.00201% | 80% | 0.0026752 | 0 | 6 | 0.0026752 | TRUE | FALSE
2018-02-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-06 | 0% | 0% | 0.002121% | 80% | 0.0028216 | 0 | 6 | 0.0028216 | 27.4465 |  | 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0% | 0.002121% | 80% | 0.0028216 | 0 | 6 | 0.0028216 | TRUE | FALSE
2018-02-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-07 | 0% | 0% | 0.002245% | 80% | 0.0029741 | 0 | 6 | 0.0029741 | 27.7679 |  | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-07 | 0% | 0.002245% | 80% | 0.0029741 | 0 | 6 | 0.0029741 | TRUE | FALSE
2018-02-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-08 | 0% | 0% | 0.002378% | 80% | 0.0031328 | 0 | 6 | 0.0031328 | 28.0911 |  | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0% | 0.002378% | 80% | 0.0031328 | 0 | 6 | 0.0031328 | TRUE | FALSE
2018-02-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-09 | 0% | 0% | 0.002522% | 80% | 0.0032982 | 0 | 6 | 0.0032982 | 28.4168 |  | 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-09 | 0% | 0.002522% | 80% | 0.0032982 | 0 | 6 | 0.0032982 | TRUE | FALSE
2018-02-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-10 | 0% | 0% | 0.002678% | 80% | 0.0034703 | 0 | 6 | 0.0034703 | 28.7452 |  | 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-10 | 0% | 0.002678% | 80% | 0.0034703 | 0 | 6 | 0.0034703 | TRUE | FALSE
2018-02-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-11 | 0% | 0% | 0.002846% | 80% | 0.0036496 | 0 | 6 | 0.0036496 | 29.0769 |  | 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-11 | 0% | 0.002846% | 80% | 0.0036496 | 0 | 6 | 0.0036496 | TRUE | FALSE
2018-02-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-12 | 0% | 0% | 0.003026% | 80% | 0.0038363 | 0 | 6 | 0.0038363 | 29.4123 |  | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0% | 0.003026% | 80% | 0.0038363 | 0 | 6 | 0.0038363 | TRUE | FALSE
2018-02-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-13 | 0% | 0% | 0.003223% | 80% | 0.0040307 | 0 | 6 | 0.0040307 | 29.7518 |  | 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 0% | 0.003223% | 80% | 0.0040307 | 0 | 6 | 0.0040307 | TRUE | FALSE
2018-02-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-14 | 0% | 0% | 0.003431% | 80% | 0.0042331 | 0 | 6 | 0.0042331 | 30.096 |  | 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-14 | 0% | 0.003431% | 80% | 0.0042331 | 0 | 6 | 0.0042331 | TRUE | FALSE
2018-02-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-15 | 0% | 0% | 0.003652% | 80% | 0.0044439 | 0 | 6 | 0.0044439 | 30.4451 |  | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-15 | 0% | 0.003652% | 80% | 0.0044439 | 0 | 6 | 0.0044439 | TRUE | FALSE
2018-02-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-16 | 0% | 0% | 0.003887% | 80% | 0.0046634 | 0 | 6 | 0.0046634 | 30.7997 |  | 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-16 | 0% | 0.003887% | 80% | 0.0046634 | 0 | 6 | 0.0046634 | TRUE | FALSE
2018-02-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-17 | 0% | 0% | 0.004136% | 80% | 0.0048918 | 0 | 6 | 0.0048918 | 31.1603 |  | 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-17 | 0% | 0.004136% | 80% | 0.0048918 | 0 | 6 | 0.0048918 | TRUE | FALSE
2018-02-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-18 | 0% | 0% | 0.004399% | 80% | 0.0051297 | 0 | 6 | 0.0051297 | 31.5272 |  | 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-18 | 0% | 0.004399% | 80% | 0.0051297 | 0 | 6 | 0.0051297 | TRUE | FALSE
2018-02-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-19 | 0% | 0% | 0.004679% | 80% | 0.0053774 | 0 | 6 | 0.0053774 | 31.9009 |  | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-19 | 0% | 0.004679% | 80% | 0.0053774 | 0 | 6 | 0.0053774 | TRUE | FALSE
2018-02-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-20 | 0% | 0% | 0.004974% | 80% | 0.0056352 | 0 | 6 | 0.0056352 | 32.2817 |  | 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-20 | 0% | 0.004974% | 80% | 0.0056352 | 0 | 6 | 0.0056352 | TRUE | FALSE
2018-02-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-21 | 0% | 0% | 0.005288% | 80% | 0.0059036 | 0 | 6 | 0.0059036 | 32.6693 |  | 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-21 | 0% | 0.005288% | 80% | 0.0059036 | 0 | 6 | 0.0059036 | TRUE | FALSE
2018-02-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-22 | 0% | 0% | 0.005618% | 80% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | 33.0633 |  | 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-22 | 0% | 0.005618% | 80% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | TRUE | FALSE
2018-02-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-23 | 0% | 0% | 0.005966% | 80% | 0.0064739 | 0 | 6 | 0.0064739 | 33.4632 |  | 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-23 | 0% | 0.005966% | 80% | 0.0064739 | 0 | 6 | 0.0064739 | TRUE | FALSE
2018-02-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-24 | 0% | 0% | 0.006333% | 80% | 0.0067767 | 0 | 6 | 0.0067767 | 33.8686 |  | 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-24 | 0% | 0.006333% | 80% | 0.0067767 | 0 | 6 | 0.0067767 | TRUE | FALSE
2018-02-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-25 | 0% | 0% | 0.006719% | 80% | 0.0070918 | 0 | 6 | 0.0070918 | 34.279 |  | 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-25 | 0% | 0.006719% | 80% | 0.0070918 | 0 | 6 | 0.0070918 | TRUE | FALSE
2018-02-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-26 | 0% | 0% | 0.007126% | 80% | 0.0074198 | 0 | 6 | 0.0074198 | 34.6939 |  | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-26 | 0% | 0.007126% | 80% | 0.0074198 | 0 | 6 | 0.0074198 | TRUE | FALSE
2018-02-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-27 | 0% | 0% | 0.007552% | 80% | 0.0077612 | 0 | 6 | 0.0077612 | 35.113 |  | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-27 | 0% | 0.007552% | 80% | 0.0077612 | 0 | 6 | 0.0077612 | TRUE | FALSE
2018-02-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-28 | 0% | 0% | 0.007996% | 80% | 0.0081165 | 0 | 6 | 0.0081165 | 35.5358 |  | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 | 0% | 0.007996% | 80% | 0.0081165 | 0 | 6 | 0.0081165 | TRUE | FALSE
2018-03-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-01 | 0% | 0% | 0.00846% | 80% | 0.0084862 | 0 | 6 | 0.0084862 | 35.9619 |  | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-01 | 0% | 0.00846% | 80% | 0.0084862 | 0 | 6 | 0.0084862 | TRUE | FALSE
2018-03-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-02 | 0% | 0% | 0.008942% | 80% | 0.0088709 | 0 | 6 | 0.0088709 | 36.3907 |  | 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-02 | 0% | 0.008942% | 80% | 0.0088709 | 0 | 6 | 0.0088709 | TRUE | FALSE
2018-03-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-03 | 0% | 0% | 0.009445% | 80% | 0.0092713 | 0 | 6 | 0.0092713 | 36.8219 |  | 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-03 | 0% | 0.009445% | 80% | 0.0092713 | 0 | 6 | 0.0092713 | TRUE | FALSE
2018-03-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-04 | 0% | 0% | 0.00997% | 80% | 0.0096879 | 0 | 6 | 0.0096879 | 37.255 |  | 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-04 | 0% | 0.00997% | 80% | 0.0096879 | 0 | 6 | 0.0096879 | TRUE | FALSE
2018-03-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-05 | 0% | 0% | 0.01052% | 80% | 0.010121 | 0 | 6 | 0.010121 | 37.6896 |  | 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 0% | 0.01052% | 80% | 0.010121 | 0 | 6 | 0.010121 | TRUE | FALSE
2018-03-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-06 | 0% | 0% | 0.01109% | 80% | 0.010572 | 0 | 6 | 0.010572 | 38.1283 |  | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-06 | 0% | 0.01109% | 80% | 0.010572 | 0 | 6 | 0.010572 | TRUE | FALSE
2018-03-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-07 | 0% | 0% | 0.01166% | 80% | 0.011041 | 0 | 6 | 0.011041 | 38.5733 |  | 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-07 | 0% | 0.01166% | 80% | 0.011041 | 0 | 6 | 0.011041 | TRUE | FALSE
2018-03-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-08 | 0% | 0% | 0.01225% | 80% | 0.011529 | 0 | 6 | 0.011529 | 39.0238 |  | 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-08 | 0% | 0.01225% | 80% | 0.011529 | 0 | 6 | 0.011529 | TRUE | FALSE
2018-03-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-09 | 0% | 0% | 0.01285% | 80% | 0.012037 | 0 | 6 | 0.012037 | 39.4788 |  | 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-09 | 0% | 0.01285% | 80% | 0.012037 | 0 | 6 | 0.012037 | TRUE | FALSE
2018-03-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-10 | 0% | 0% | 0.01346% | 80% | 0.012565 | 0 | 6 | 0.012565 | 39.9376 |  | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-10 | 0% | 0.01346% | 80% | 0.012565 | 0 | 6 | 0.012565 | TRUE | FALSE
2018-03-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-11 | 0% | 0% | 0.01408% | 80% | 0.013114 | 0 | 6 | 0.013114 | 40.3991 |  | 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-11 | 0% | 0.01408% | 80% | 0.013114 | 0 | 6 | 0.013114 | TRUE | FALSE
2018-03-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-12 | 0% | 0% | 0.0147% | 80% | 0.013685 | 0 | 6 | 0.013685 | 40.8626 |  | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-12 | 0% | 0.0147% | 80% | 0.013685 | 0 | 6 | 0.013685 | TRUE | FALSE
2018-03-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-13 | 0% | 0% | 0.01531% | 80% | 0.014279 | 0 | 6 | 0.014279 | 41.3271 |  | 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-13 | 0% | 0.01531% | 80% | 0.014279 | 0 | 6 | 0.014279 | TRUE | FALSE
2018-03-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-14 | 0% | 0% | 0.0159% | 80% | 0.014896 | 0 | 6 | 0.014896 | 41.7918 |  | 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-14 | 0% | 0.0159% | 80% | 0.014896 | 0 | 6 | 0.014896 | TRUE | FALSE
2018-03-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-15 | 0% | 0% | 0.01648% | 80% | 0.015538 | 0 | 6 | 0.015538 | 42.2557 |  | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0% | 0.01648% | 80% | 0.015538 | 0 | 6 | 0.015538 | TRUE | FALSE
2018-03-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-16 | 0% | 0% | 0.01704% | 80% | 0.016206 | 0 | 6 | 0.016206 | 42.718 |  | 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 | 0% | 0.01704% | 80% | 0.016206 | 0 | 6 | 0.016206 | TRUE | FALSE
2018-03-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-17 | 0% | 0% | 0.01757% | 80% | 0.0169 | 0 | 6 | 0.0169 | 43.1777 |  | 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-17 | 0% | 0.01757% | 80% | 0.0169 | 0 | 6 | 0.0169 | TRUE | FALSE
2018-03-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-18 | 0% | 0% | 0.01808% | 80% | 0.017621 | 0 | 6 | 0.017621 | 43.6341 |  | 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-18 | 0% | 0.01808% | 80% | 0.017621 | 0 | 6 | 0.017621 | TRUE | FALSE
2018-03-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-19 | 0% | 0% | 0.01856% | 80% | 0.01837 | 0 | 6 | 0.01837 | 44.0862 |  | 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-19 | 0% | 0.01856% | 80% | 0.01837 | 0 | 6 | 0.01837 | TRUE | FALSE
2018-03-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-20 | 0% | 0% | 0.01901% | 80% | 0.019149 | 0 | 6 | 0.019149 | 44.538 |  | 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0% | 0.01901% | 80% | 0.019149 | 0 | 6 | 0.019149 | TRUE | FALSE
2018-03-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-21 | 0% | 0% | 0.0194% | 80% | 0.019959 | 0 | 6 | 0.019959 | 44.9933 |  | 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 | 0% | 0.0194% | 80% | 0.019959 | 0 | 6 | 0.019959 | TRUE | FALSE
2018-03-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-22 | 0% | 0% | 0.01976% | 80% | 0.0208 | 0 | 6 | 0.0208 | 45.4507 |  | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-22 | 0% | 0.01976% | 80% | 0.0208 | 0 | 6 | 0.0208 | TRUE | FALSE
2018-03-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-23 | 0% | 0% | 0.02008% | 80% | 0.021673 | 0 | 6 | 0.021673 | 45.9092 |  | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-23 | 0% | 0.02008% | 80% | 0.021673 | 0 | 6 | 0.021673 | TRUE | FALSE
2018-03-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-24 | 0% | 0% | 0.02036% | 80% | 0.022581 | 0 | 6 | 0.022581 | 46.3675 |  | 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-24 | 0% | 0.02036% | 80% | 0.022581 | 0 | 6 | 0.022581 | TRUE | FALSE
2018-03-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-25 | 0% | 0% | 0.02059% | 80% | 0.023523 | 0 | 6 | 0.023523 | 46.8244 |  | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-25 | 0% | 0.02059% | 80% | 0.023523 | 0 | 6 | 0.023523 | TRUE | FALSE
2018-03-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-26 | 0% | 0% | 0.02077% | 80% | 0.024502 | 0 | 6 | 0.024502 | 47.2786 |  | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-26 | 0% | 0.02077% | 80% | 0.024502 | 0 | 6 | 0.024502 | TRUE | FALSE
2018-03-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-27 | 0% | 0% | 0.0209% | 80% | 0.025519 | 0 | 6 | 0.025519 | 47.729 |  | 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 | 0% | 0.0209% | 80% | 0.025519 | 0 | 6 | 0.025519 | TRUE | FALSE
2018-03-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-28 | 0% | 0% | 0.02101% | 80% | 0.026574 | 0 | 6 | 0.026574 | 48.1742 |  | 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-28 | 0% | 0.02101% | 80% | 0.026574 | 0 | 6 | 0.026574 | TRUE | FALSE
2018-03-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-29 | 0% | 0% | 0.02112% | 80% | 0.027669 | 0 | 6 | 0.027669 | 48.6132 |  | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 | 0% | 0.02112% | 80% | 0.027669 | 0 | 6 | 0.027669 | TRUE | FALSE
2018-03-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-30 | 0% | 0% | 0.02121% | 80% | 0.028806 | 0 | 6 | 0.028806 | 49.0446 |  | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 0% | 0.02121% | 80% | 0.028806 | 0 | 6 | 0.028806 | TRUE | FALSE
2018-03-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-31 | 0% | 0% | 0.02128% | 80% | 0.029986 | 0 | 6 | 0.029986 | 49.4672 |  | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 | 0% | 0.02128% | 80% | 0.029986 | 0 | 6 | 0.029986 | TRUE | FALSE
2018-04-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-01 | 0% | 0% | 0.02134% | 80% | 0.03121 | 0 | 6 | 0.03121 | 49.8798 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-01 | 0% | 0.02134% | 80% | 0.03121 | 0 | 6 | 0.03121 | TRUE | FALSE
2018-04-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-02 | 0% | 0% | 0.02137% | 80% | 0.03248 | 0 | 6 | 0.03248 | 50.2813 |  | 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-02 | 0% | 0.02137% | 80% | 0.03248 | 0 | 6 | 0.03248 | TRUE | FALSE
2018-04-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-03 | 0% | 0% | 0.02139% | 80% | 0.033797 | 0 | 6 | 0.033797 | 50.6731 |  | 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-03 | 0% | 0.02139% | 80% | 0.033797 | 0 | 6 | 0.033797 | TRUE | FALSE
2018-04-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-04 | 0% | 0% | 0.02138% | 80% | 0.035163 | 0 | 6 | 0.035163 | 51.0577 |  | 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-04 | 0% | 0.02138% | 80% | 0.035163 | 0 | 6 | 0.035163 | TRUE | FALSE
2018-04-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-05 | 0% | 0% | 0.02135% | 80% | 0.036579 | 0 | 6 | 0.036579 | 51.4354 |  | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-05 | 0% | 0.02135% | 80% | 0.036579 | 0 | 6 | 0.036579 | TRUE | FALSE
2018-04-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-06 | 0% | 0% | 0.02131% | 80% | 0.038047 | 0 | 6 | 0.038047 | 51.8061 |  | 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-06 | 0% | 0.02131% | 80% | 0.038047 | 0 | 6 | 0.038047 | TRUE | FALSE
2018-04-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-07 | 0% | 0% | 0.02125% | 80% | 0.039568 | 0 | 6 | 0.039568 | 52.1701 |  | 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-07 | 0% | 0.02125% | 80% | 0.039568 | 0 | 6 | 0.039568 | TRUE | FALSE
2018-04-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-08 | 0% | 0% | 0.02116% | 80% | 0.041145 | 0 | 6 | 0.041145 | 52.5273 |  | 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-08 | 0% | 0.02116% | 80% | 0.041145 | 0 | 6 | 0.041145 | TRUE | FALSE
2018-04-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-09 | 0% | 0% | 0.02106% | 80% | 0.042778 | 0 | 6 | 0.042778 | 52.878 |  | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-09 | 0% | 0.02106% | 80% | 0.042778 | 0 | 6 | 0.042778 | TRUE | FALSE
2018-04-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-10 | 0% | 0% | 0.02094% | 80% | 0.04447 | 0 | 6 | 0.04447 | 53.2222 |  | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-10 | 0% | 0.02094% | 80% | 0.04447 | 0 | 6 | 0.04447 | TRUE | FALSE
2018-04-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-11 | 0% | 0% | 0.02079% | 80% | 0.046222 | 0 | 6 | 0.046222 | 53.5601 |  | 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-11 | 0% | 0.02079% | 80% | 0.046222 | 0 | 6 | 0.046222 | TRUE | FALSE
2018-04-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-12 | 0% | 0% | 0.02061% | 80% | 0.048036 | 0 | 6 | 0.048036 | 53.8917 |  | 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 | 0% | 0.02061% | 80% | 0.048036 | 0 | 6 | 0.048036 | TRUE | FALSE
2018-04-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-13 | 0% | 0% | 0.02039% | 80% | 0.049913 | 0 | 6 | 0.049913 | 54.2172 |  | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-13 | 0% | 0.02039% | 80% | 0.049913 | 0 | 6 | 0.049913 | TRUE | FALSE
2018-04-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-14 | 0% | 0% | 0.02013% | 80% | 0.051855 | 0 | 6 | 0.051855 | 54.5367 |  | 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-14 | 0% | 0.02013% | 80% | 0.051855 | 0 | 6 | 0.051855 | TRUE | FALSE
2018-04-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-15 | 0% | 0% | 0.01984% | 80% | 0.053864 | 0 | 6 | 0.053864 | 54.8502 |  | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-15 | 0% | 0.01984% | 80% | 0.053864 | 0 | 6 | 0.053864 | TRUE | FALSE
2018-04-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-16 | 0% | 0% | 0.01949% | 80% | 0.055942 | 0 | 6 | 0.055942 | 55.158 |  | 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-16 | 0% | 0.01949% | 80% | 0.055942 | 0 | 6 | 0.055942 | TRUE | FALSE
2018-04-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-17 | 0% | 0% | 0.0191% | 80% | 0.058091 | 0 | 6 | 0.058091 | 55.4599 |  | 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 | 0% | 0.0191% | 80% | 0.058091 | 0 | 6 | 0.058091 | TRUE | FALSE
2018-04-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-18 | 0% | 0% | 0.01872% | 80% | 0.060311 | 0 | 6 | 0.060311 | 55.7555 |  | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-18 | 0% | 0.01872% | 80% | 0.060311 | 0 | 6 | 0.060311 | TRUE | FALSE
2018-04-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-19 | 0% | 0% | 0.01836% | 80% | 0.062606 | 0 | 6 | 0.062606 | 56.0449 |  | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-19 | 0% | 0.01836% | 80% | 0.062606 | 0 | 6 | 0.062606 | TRUE | FALSE
2018-04-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-20 | 0% | 0% | 0.01803% | 80% | 0.064976 | 0 | 6 | 0.064976 | 56.3281 |  | 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-20 | 0% | 0.01803% | 80% | 0.064976 | 0 | 6 | 0.064976 | TRUE | FALSE
2018-04-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-21 | 0% | 0% | 0.01773% | 80% | 0.067423 | 0 | 6 | 0.067423 | 56.605 |  | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-21 | 0% | 0.01773% | 80% | 0.067423 | 0 | 6 | 0.067423 | TRUE | FALSE
2018-04-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-22 | 0% | 0% | 0.01746% | 80% | 0.06995 | 0 | 6 | 0.06995 | 56.8757 |  | 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-22 | 0% | 0.01746% | 80% | 0.06995 | 0 | 6 | 0.06995 | TRUE | FALSE
2018-04-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-23 | 0% | 0% | 0.01723% | 80% | 0.072557 | 0 | 6 | 0.072557 | 57.1402 |  | 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-23 | 0% | 0.01723% | 80% | 0.072557 | 0 | 6 | 0.072557 | TRUE | FALSE
2018-04-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-24 | 0% | 0% | 0.01709% | 80% | 0.075246 | 0 | 6 | 0.075246 | 57.3983 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-24 | 0% | 0.01709% | 80% | 0.075246 | 0 | 6 | 0.075246 | TRUE | FALSE
2018-04-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-25 | 0% | 0% | 0.01704% | 80% | 0.078019 | 0 | 6 | 0.078019 | 57.6503 |  | 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-25 | 0% | 0.01704% | 80% | 0.078019 | 0 | 6 | 0.078019 | TRUE | FALSE
2018-04-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-26 | 0% | 0% | 0.01708% | 80% | 0.080877 | 0 | 6 | 0.080877 | 57.8959 |  | 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-26 | 0% | 0.01708% | 80% | 0.080877 | 0 | 6 | 0.080877 | TRUE | FALSE
2018-04-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-27 | 0% | 0% | 0.01723% | 80% | 0.083822 | 0 | 6 | 0.083822 | 58.1352 |  | 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-27 | 0% | 0.01723% | 80% | 0.083822 | 0 | 6 | 0.083822 | TRUE | FALSE
2018-04-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-28 | 0% | 0% | 0.0175% | 80% | 0.086856 | 0 | 6 | 0.086856 | 58.3683 |  | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-28 | 0% | 0.0175% | 80% | 0.086856 | 0 | 6 | 0.086856 | TRUE | FALSE
2018-04-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-29 | 0% | 0% | 0.0179% | 80% | 0.089979 | 0 | 6 | 0.089979 | 58.5951 |  | 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-29 | 0% | 0.0179% | 80% | 0.089979 | 0 | 6 | 0.089979 | TRUE | FALSE
2018-04-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-30 | 0% | 0% | 0.01845% | 80% | 0.093192 | 0 | 6 | 0.093192 | 58.8155 |  | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-30 | 0% | 0.01845% | 80% | 0.093192 | 0 | 6 | 0.093192 | TRUE | FALSE
2018-05-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-01 | 0% | 0% | 0.01917% | 80% | 0.096498 | 0 | 6 | 0.096498 | 59.0302 |  | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 0% | 0.01917% | 80% | 0.096498 | 0 | 6 | 0.096498 | TRUE | FALSE
2018-05-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-02 | 0% | 0% | 0.02007% | 80% | 0.099897 | 0 | 6 | 0.099897 | 59.2393 |  | 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-02 | 0% | 0.02007% | 80% | 0.099897 | 0 | 6 | 0.099897 | TRUE | FALSE
2018-05-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-03 | 0% | 0% | 0.02106% | 80% | 0.10339 | 0 | 6 | 0.10339 | 59.4427 |  | 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-03 | 0% | 0.02106% | 80% | 0.10339 | 0 | 6 | 0.10339 | TRUE | FALSE
2018-05-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-04 | 0% | 0% | 0.02216% | 80% | 0.10698 | 0 | 6 | 0.10698 | 59.6402 |  | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 | 0% | 0.02216% | 80% | 0.10698 | 0 | 6 | 0.10698 | TRUE | FALSE
2018-05-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-05 | 0% | 0% | 0.02337% | 80% | 0.11066 | 0 | 6 | 0.11066 | 59.8316 |  | 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-05 | 0% | 0.02337% | 80% | 0.11066 | 0 | 6 | 0.11066 | TRUE | FALSE
2018-05-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-06 | 0% | 0% | 0.0247% | 80% | 0.11444 | 0 | 6 | 0.11444 | 60.0166 |  | 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-06 | 0% | 0.0247% | 80% | 0.11444 | 0 | 6 | 0.11444 | TRUE | FALSE
2018-05-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-07 | 0% | 0% | 0.02617% | 80% | 0.11832 | 0 | 6 | 0.11832 | 60.1949 |  | 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 | 0% | 0.02617% | 80% | 0.11832 | 0 | 6 | 0.11832 | TRUE | FALSE
2018-05-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-08 | 0% | 0% | 0.02777% | 80% | 0.1223 | 0 | 6 | 0.1223 | 60.3665 |  | 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-08 | 0% | 0.02777% | 80% | 0.1223 | 0 | 6 | 0.1223 | TRUE | FALSE
2018-05-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-09 | 0% | 0% | 0.02945% | 80% | 0.12637 | 0 | 6 | 0.12637 | 60.5311 |  | 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0% | 0.02945% | 80% | 0.12637 | 0 | 6 | 0.12637 | TRUE | FALSE
2018-05-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-10 | 0% | 0% | 0.0312% | 80% | 0.13054 | 0 | 6 | 0.13054 | 60.6884 |  | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-10 | 0% | 0.0312% | 80% | 0.13054 | 0 | 6 | 0.13054 | TRUE | FALSE
2018-05-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-11 | 0% | 0% | 0.03304% | 80% | 0.1348 | 0 | 6 | 0.1348 | 60.8383 |  | 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-11 | 0% | 0.03304% | 80% | 0.1348 | 0 | 6 | 0.1348 | TRUE | FALSE
2018-05-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-12 | 0% | 0% | 0.03497% | 80% | 0.13917 | 0 | 6 | 0.13917 | 60.9804 |  | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-12 | 0% | 0.03497% | 80% | 0.13917 | 0 | 6 | 0.13917 | TRUE | FALSE
2018-05-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-13 | 0% | 0% | 0.03698% | 80% | 0.14363 | 0 | 6 | 0.14363 | 61.1147 |  | 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-13 | 0% | 0.03698% | 80% | 0.14363 | 0 | 6 | 0.14363 | TRUE | FALSE
2018-05-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-14 | 0% | 0% | 0.03908% | 80% | 0.14819 | 0 | 6 | 0.14819 | 61.2409 |  | 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-14 | 0% | 0.03908% | 80% | 0.14819 | 0 | 6 | 0.14819 | TRUE | FALSE
2018-05-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-15 | 0% | 0% | 0.04128% | 80% | 0.15284 | 0 | 6 | 0.15284 | 61.3582 |  | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-15 | 0% | 0.04128% | 80% | 0.15284 | 0 | 6 | 0.15284 | TRUE | FALSE
2018-05-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-16 | 0% | 0% | 0.04356% | 80% | 0.15759 | 0 | 6 | 0.15759 | 61.4667 |  | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 | 0% | 0.04356% | 80% | 0.15759 | 0 | 6 | 0.15759 | TRUE | FALSE
2018-05-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-17 | 0% | 0% | 0.04592% | 80% | 0.16243 | 0 | 6 | 0.16243 | 61.5666 |  | 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-17 | 0% | 0.04592% | 80% | 0.16243 | 0 | 6 | 0.16243 | TRUE | FALSE
2018-05-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-18 | 0% | 0% | 0.04838% | 80% | 0.16736 | 0 | 6 | 0.16736 | 61.6585 |  | 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-18 | 0% | 0.04838% | 80% | 0.16736 | 0 | 6 | 0.16736 | TRUE | FALSE
2018-05-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-19 | 0% | 0% | 0.05093% | 80% | 0.17239 | 0 | 6 | 0.17239 | 61.7428 |  | 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-19 | 0% | 0.05093% | 80% | 0.17239 | 0 | 6 | 0.17239 | TRUE | FALSE
2018-05-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-20 | 0% | 0% | 0.05356% | 80% | 0.1775 | 0 | 6 | 0.1775 | 61.8199 |  | 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-20 | 0% | 0.05356% | 80% | 0.1775 | 0 | 6 | 0.1775 | TRUE | FALSE
2018-05-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-21 | 0% | 0% | 0.05629% | 80% | 0.18269 | 0 | 6 | 0.18269 | 61.8903 |  | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-21 | 0% | 0.05629% | 80% | 0.18269 | 0 | 6 | 0.18269 | TRUE | FALSE
2018-05-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-22 | 0% | 0% | 0.05908% | 80% | 0.18798 | 0 | 6 | 0.18798 | 61.9545 |  | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0% | 0.05908% | 80% | 0.18798 | 0 | 6 | 0.18798 | TRUE | FALSE
2018-05-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-23 | 0% | 0% | 0.06195% | 80% | 0.19334 | 0 | 6 | 0.19334 | 62.0128 |  | 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-23 | 0% | 0.06195% | 80% | 0.19334 | 0 | 6 | 0.19334 | TRUE | FALSE
2018-05-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-24 | 0% | 0% | 0.06488% | 80% | 0.19878 | 0 | 6 | 0.19878 | 62.0657 |  | 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0% | 0.06488% | 80% | 0.19878 | 0 | 6 | 0.19878 | TRUE | FALSE
2018-05-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-25 | 0% | 0% | 0.06788% | 80% | 0.20429 | 0 | 6 | 0.20429 | 62.1138 |  | 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 | 0% | 0.06788% | 80% | 0.20429 | 0 | 6 | 0.20429 | TRUE | FALSE
2018-05-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-26 | 0% | 0% | 0.07093% | 80% | 0.20988 | 0 | 6 | 0.20988 | 62.1573 |  | 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-26 | 0% | 0.07093% | 80% | 0.20988 | 0 | 6 | 0.20988 | TRUE | FALSE
2018-05-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-27 | 0% | 0% | 0.07405% | 80% | 0.21554 | 0 | 6 | 0.21554 | 62.1968 |  | 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 | 0% | 0.07405% | 80% | 0.21554 | 0 | 6 | 0.21554 | TRUE | FALSE
2018-05-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-28 | 0% | 0% | 0.07722% | 80% | 0.22126 | 0 | 6 | 0.22126 | 62.2327 |  | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 | 0% | 0.07722% | 80% | 0.22126 | 0 | 6 | 0.22126 | TRUE | FALSE
2018-05-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-29 | 0% | 0% | 0.08044% | 80% | 0.22705 | 0 | 6 | 0.22705 | 62.2636 |  | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 | 0% | 0.08044% | 80% | 0.22705 | 0 | 6 | 0.22705 | TRUE | FALSE
2018-05-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-30 | 0% | 0% | 0.08369% | 80% | 0.23289 | 0 | 6 | 0.23289 | 62.2882 |  | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 | 0% | 0.08369% | 80% | 0.23289 | 0 | 6 | 0.23289 | TRUE | FALSE
2018-05-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-31 | 0% | 0% | 0.08699% | 80% | 0.23879 | 0 | 6 | 0.23879 | 62.3066 |  | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-31 | 0% | 0.08699% | 80% | 0.23879 | 0 | 6 | 0.23879 | TRUE | FALSE
2018-06-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-01 | 0% | 0% | 0.09031% | 80% | 0.24473 | 0 | 6 | 0.24473 | 62.3193 |  | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 0% | 0.09031% | 80% | 0.24473 | 0 | 6 | 0.24473 | TRUE | FALSE
2018-06-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-02 | 0% | 0% | 0.09367% | 80% | 0.25072 | 0 | 6 | 0.25072 | 62.3265 |  | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-02 | 0% | 0.09367% | 80% | 0.25072 | 0 | 6 | 0.25072 | TRUE | FALSE
2018-06-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-03 | 0% | 0% | 0.09705% | 80% | 0.25675 | 0 | 6 | 0.25675 | 62.3287 |  | 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-03 | 0% | 0.09705% | 80% | 0.25675 | 0 | 6 | 0.25675 | TRUE | FALSE
2018-06-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-04 | 0% | 0% | 0.1004% | 80% | 0.26282 | 0 | 6 | 0.26282 | 62.3261 |  | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-04 | 0% | 0.1004% | 80% | 0.26282 | 0 | 6 | 0.26282 | TRUE | FALSE
2018-06-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-05 | 0% | 0% | 0.1038% | 80% | 0.26891 | 0 | 6 | 0.26891 | 62.3191 |  | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-05 | 0% | 0.1038% | 80% | 0.26891 | 0 | 6 | 0.26891 | TRUE | FALSE
2018-06-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-06 | 0% | 0% | 0.1073% | 80% | 0.27504 | 0 | 6 | 0.27504 | 62.308 |  | 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-06 | 0% | 0.1073% | 80% | 0.27504 | 0 | 6 | 0.27504 | TRUE | FALSE
2018-06-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-07 | 0% | 0% | 0.1107% | 80% | 0.28118 | 0 | 6 | 0.28118 | 62.2932 |  | 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-07 | 0% | 0.1107% | 80% | 0.28118 | 0 | 6 | 0.28118 | TRUE | FALSE
2018-06-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-08 | 0% | 0% | 0.1142% | 80% | 0.28734 | 0 | 6 | 0.28734 | 62.275 |  | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-08 | 0% | 0.1142% | 80% | 0.28734 | 0 | 6 | 0.28734 | TRUE | FALSE
2018-06-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-09 | 0% | 0% | 0.1176% | 80% | 0.29351 | 0 | 6 | 0.29351 | 62.2537 |  | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-09 | 0% | 0.1176% | 80% | 0.29351 | 0 | 6 | 0.29351 | TRUE | FALSE
2018-06-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-10 | 0% | 0% | 0.1211% | 80% | 0.29968 | 0 | 6 | 0.29968 | 62.2296 |  | 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-10 | 0% | 0.1211% | 80% | 0.29968 | 0 | 6 | 0.29968 | TRUE | FALSE
2018-06-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-11 | 0% | 0% | 0.1246% | 80% | 0.30586 | 0 | 6 | 0.30586 | 62.2032 |  | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-11 | 0% | 0.1246% | 80% | 0.30586 | 0 | 6 | 0.30586 | TRUE | FALSE
2018-06-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-12 | 0% | 0% | 0.1281% | 80% | 0.31202 | 0 | 6 | 0.31202 | 62.1739 |  | 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-12 | 0% | 0.1281% | 80% | 0.31202 | 0 | 6 | 0.31202 | TRUE | FALSE
2018-06-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-13 | 0% | 0% | 0.1315% | 80% | 0.31818 | 0 | 6 | 0.31818 | 62.1409 |  | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-13 | 0% | 0.1315% | 80% | 0.31818 | 0 | 6 | 0.31818 | TRUE | FALSE
2018-06-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-14 | 0% | 0% | 0.1349% | 80% | 0.32433 | 0 | 6 | 0.32433 | 62.1044 |  | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14 | 0% | 0.1349% | 80% | 0.32433 | 0 | 6 | 0.32433 | TRUE | FALSE
2018-06-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-15 | 0% | 0% | 0.1383% | 80% | 0.33045 | 0 | 6 | 0.33045 | 62.0642 |  | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-15 | 0% | 0.1383% | 80% | 0.33045 | 0 | 6 | 0.33045 | TRUE | FALSE
2018-06-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-16 | 0% | 0% | 0.1418% | 80% | 0.33655 | 0 | 6 | 0.33655 | 62.0204 |  | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-16 | 0% | 0.1418% | 80% | 0.33655 | 0 | 6 | 0.33655 | TRUE | FALSE
2018-06-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-17 | 0% | 0% | 0.1451% | 80% | 0.34261 | 0 | 6 | 0.34261 | 61.973 |  | 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-17 | 0% | 0.1451% | 80% | 0.34261 | 0 | 6 | 0.34261 | TRUE | FALSE
2018-06-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-18 | 0% | 0% | 0.1485% | 80% | 0.34864 | 0 | 6 | 0.34864 | 61.922 |  | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-18 | 0% | 0.1485% | 80% | 0.34864 | 0 | 6 | 0.34864 | TRUE | FALSE
2018-06-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-19 | 0% | 0% | 0.1518% | 80% | 0.35463 | 0 | 6 | 0.35463 | 61.8674 |  | 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-19 | 0% | 0.1518% | 80% | 0.35463 | 0 | 6 | 0.35463 | TRUE | FALSE
2018-06-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-20 | 0% | 0% | 0.1551% | 80% | 0.36058 | 0 | 6 | 0.36058 | 61.8092 |  | 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-20 | 0% | 0.1551% | 80% | 0.36058 | 0 | 6 | 0.36058 | TRUE | FALSE
2018-06-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-21 | 0% | 0% | 0.1584% | 80% | 0.36647 | 0 | 6 | 0.36647 | 61.7474 |  | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-21 | 0% | 0.1584% | 80% | 0.36647 | 0 | 6 | 0.36647 | TRUE | FALSE
2018-06-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-22 | 0% | 0% | 0.1616% | 80% | 0.37232 | 0 | 6 | 0.37232 | 61.6821 |  | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-22 | 0% | 0.1616% | 80% | 0.37232 | 0 | 6 | 0.37232 | TRUE | FALSE
2018-06-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-23 | 0% | 0% | 0.1647% | 80% | 0.3781 | 0 | 6 | 0.3781 | 61.6131 |  | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-23 | 0% | 0.1647% | 80% | 0.3781 | 0 | 6 | 0.3781 | TRUE | FALSE
2018-06-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-24 | 0% | 0% | 0.1678% | 80% | 0.38382 | 0 | 6 | 0.38382 | 61.5405 |  | 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-24 | 0% | 0.1678% | 80% | 0.38382 | 0 | 6 | 0.38382 | TRUE | FALSE
2018-06-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-25 | 0% | 0% | 0.1708% | 80% | 0.38948 | 0 | 6 | 0.38948 | 61.4644 |  | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-25 | 0% | 0.1708% | 80% | 0.38948 | 0 | 6 | 0.38948 | TRUE | FALSE
2018-06-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-26 | 0% | 0% | 0.1738% | 80% | 0.39507 | 0 | 6 | 0.39507 | 61.3847 |  | 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-26 | 0% | 0.1738% | 80% | 0.39507 | 0 | 6 | 0.39507 | TRUE | FALSE
2018-06-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-27 | 0% | 0% | 0.1767% | 80% | 0.40059 | 0 | 6 | 0.40059 | 61.3015 |  | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-27 | 0% | 0.1767% | 80% | 0.40059 | 0 | 6 | 0.40059 | TRUE | FALSE
2018-06-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-28 | 0% | 0% | 0.1795% | 80% | 0.40603 | 0 | 6 | 0.40603 | 61.2146 |  | 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-28 | 0% | 0.1795% | 80% | 0.40603 | 0 | 6 | 0.40603 | TRUE | FALSE
2018-06-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-29 | 0% | 0% | 0.1822% | 80% | 0.41139 | 0 | 6 | 0.41139 | 61.1242 |  | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-29 | 0% | 0.1822% | 80% | 0.41139 | 0 | 6 | 0.41139 | TRUE | FALSE
2018-06-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-30 | 0% | 0% | 0.1848% | 80% | 0.41667 | 0 | 6 | 0.41667 | 61.0302 |  | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 0% | 0.1848% | 80% | 0.41667 | 0 | 6 | 0.41667 | TRUE | FALSE
2018-07-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-01 | 0% | 0% | 0.1874% | 80% | 0.42187 | 0 | 6 | 0.42187 | 60.9327 |  | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01 | 0% | 0.1874% | 80% | 0.42187 | 0 | 6 | 0.42187 | TRUE | FALSE
2018-07-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-02 | 0% | 0% | 0.1899% | 80% | 0.42698 | 0 | 6 | 0.42698 | 60.8316 |  | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 | 0% | 0.1899% | 80% | 0.42698 | 0 | 6 | 0.42698 | TRUE | FALSE
2018-07-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-03 | 0% | 0% | 0.1922% | 80% | 0.432 | 0 | 6 | 0.432 | 60.7269 |  | 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-03 | 0% | 0.1922% | 80% | 0.432 | 0 | 6 | 0.432 | TRUE | FALSE
2018-07-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-04 | 0% | 0% | 0.1945% | 80% | 0.43693 | 0 | 6 | 0.43693 | 60.6187 |  | 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-04 | 0% | 0.1945% | 80% | 0.43693 | 0 | 6 | 0.43693 | TRUE | FALSE
2018-07-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-05 | 0% | 0% | 0.1966% | 80% | 0.44177 | 0 | 6 | 0.44177 | 60.507 |  | 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-05 | 0% | 0.1966% | 80% | 0.44177 | 0 | 6 | 0.44177 | TRUE | FALSE
2018-07-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-06 | 0% | 0% | 0.1986% | 80% | 0.44652 | 0 | 6 | 0.44652 | 60.3917 |  | 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-06 | 0% | 0.1986% | 80% | 0.44652 | 0 | 6 | 0.44652 | TRUE | FALSE
2018-07-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-07 | 0% | 0% | 0.2005% | 80% | 0.45117 | 0 | 6 | 0.45117 | 60.2728 |  | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-07 | 0% | 0.2005% | 80% | 0.45117 | 0 | 6 | 0.45117 | TRUE | FALSE
2018-07-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-08 | 0% | 0% | 0.2023% | 80% | 0.45573 | 0 | 6 | 0.45573 | 60.1505 |  | 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-08 | 0% | 0.2023% | 80% | 0.45573 | 0 | 6 | 0.45573 | TRUE | FALSE
2018-07-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-09 | 0% | 0% | 0.204% | 80% | 0.46019 | 0 | 6 | 0.46019 | 60.0245 |  | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-09 | 0% | 0.204% | 80% | 0.46019 | 0 | 6 | 0.46019 | TRUE | FALSE
2018-07-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-10 | 0% | 0% | 0.2055% | 80% | 0.46456 | 0 | 6 | 0.46456 | 59.8943 |  | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-10 | 0% | 0.2055% | 80% | 0.46456 | 0 | 6 | 0.46456 | TRUE | FALSE
2018-07-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-11 | 0% | 0% | 0.2068% | 80% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 59.7594 |  | 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-11 | 0% | 0.2068% | 80% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | TRUE | FALSE
2018-07-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-12 | 0% | 0% | 0.208% | 80% | 0.473 | 0 | 6 | 0.473 | 59.6201 |  | 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-12 | 0% | 0.208% | 80% | 0.473 | 0 | 6 | 0.473 | TRUE | FALSE
2018-07-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-13 | 0% | 0% | 0.209% | 80% | 0.47707 | 0 | 6 | 0.47707 | 59.4767 |  | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-13 | 0% | 0.209% | 80% | 0.47707 | 0 | 6 | 0.47707 | TRUE | FALSE
2018-07-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-14 | 0% | 0% | 0.2098% | 80% | 0.48104 | 0 | 6 | 0.48104 | 59.3296 |  | 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-14 | 0% | 0.2098% | 80% | 0.48104 | 0 | 6 | 0.48104 | TRUE | FALSE
2018-07-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-15 | 0% | 0% | 0.2105% | 80% | 0.48492 | 0 | 6 | 0.48492 | 59.1791 |  | 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-15 | 0% | 0.2105% | 80% | 0.48492 | 0 | 6 | 0.48492 | TRUE | FALSE
2018-07-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-16 | 0% | 0% | 0.2109% | 80% | 0.4887 | 0 | 6 | 0.4887 | 59.0255 |  | 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-16 | 0% | 0.2109% | 80% | 0.4887 | 0 | 6 | 0.4887 | TRUE | FALSE
2018-07-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-17 | 0% | 0% | 0.2111% | 80% | 0.49238 | 0 | 6 | 0.49238 | 58.8692 |  | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-17 | 0% | 0.2111% | 80% | 0.49238 | 0 | 6 | 0.49238 | TRUE | FALSE
2018-07-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-18 | 0% | 0% | 0.2112% | 80% | 0.49597 | 0 | 6 | 0.49597 | 58.7105 |  | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-18 | 0% | 0.2112% | 80% | 0.49597 | 0 | 6 | 0.49597 | TRUE | FALSE
2018-07-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-19 | 0% | 0% | 0.211% | 80% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | 58.5498 |  | 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-19 | 0% | 0.211% | 80% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | TRUE | FALSE
2018-07-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-20 | 0% | 0% | 0.2106% | 80% | 0.50286 | 0 | 6 | 0.50286 | 58.3873 |  | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-20 | 0% | 0.2106% | 80% | 0.50286 | 0 | 6 | 0.50286 | TRUE | FALSE
2018-07-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-21 | 0% | 0% | 0.2101% | 80% | 0.50617 | 0 | 6 | 0.50617 | 58.2234 |  | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-21 | 0% | 0.2101% | 80% | 0.50617 | 0 | 6 | 0.50617 | TRUE | FALSE
2018-07-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-22 | 0% | 0% | 0.2093% | 80% | 0.50938 | 0 | 6 | 0.50938 | 58.0584 |  | 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-22 | 0% | 0.2093% | 80% | 0.50938 | 0 | 6 | 0.50938 | TRUE | FALSE
2018-07-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-23 | 0% | 0% | 0.2084% | 80% | 0.51251 | 0 | 6 | 0.51251 | 57.8927 |  | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-23 | 0% | 0.2084% | 80% | 0.51251 | 0 | 6 | 0.51251 | TRUE | FALSE
2018-07-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-24 | 0% | 0% | 0.2072% | 80% | 0.51554 | 0 | 6 | 0.51554 | 57.7268 |  | 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-24 | 0% | 0.2072% | 80% | 0.51554 | 0 | 6 | 0.51554 | TRUE | FALSE
2018-07-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-25 | 0% | 0% | 0.2058% | 80% | 0.51849 | 0 | 6 | 0.51849 | 57.5605 |  | 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-25 | 0% | 0.2058% | 80% | 0.51849 | 0 | 6 | 0.51849 | TRUE | FALSE
2018-07-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-26 | 0% | 0% | 0.2043% | 80% | 0.52134 | 0 | 6 | 0.52134 | 57.3934 |  | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-26 | 0% | 0.2043% | 80% | 0.52134 | 0 | 6 | 0.52134 | TRUE | FALSE
2018-07-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-27 | 0% | 0% | 0.2026% | 80% | 0.52412 | 0 | 6 | 0.52412 | 57.225 |  | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-27 | 0% | 0.2026% | 80% | 0.52412 | 0 | 6 | 0.52412 | TRUE | FALSE
2018-07-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-28 | 0% | 0% | 0.2008% | 80% | 0.52681 | 0 | 6 | 0.52681 | 57.055 |  | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-28 | 0% | 0.2008% | 80% | 0.52681 | 0 | 6 | 0.52681 | TRUE | FALSE
2018-07-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-29 | 0% | 0% | 0.1989% | 80% | 0.52941 | 0 | 6 | 0.52941 | 56.8828 |  | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-29 | 0% | 0.1989% | 80% | 0.52941 | 0 | 6 | 0.52941 | TRUE | FALSE
2018-07-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-30 | 0% | 0% | 0.1968% | 80% | 0.53194 | 0 | 6 | 0.53194 | 56.708 |  | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-30 | 0% | 0.1968% | 80% | 0.53194 | 0 | 6 | 0.53194 | TRUE | FALSE
2018-07-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-31 | 0% | 0% | 0.1946% | 80% | 0.53439 | 0 | 6 | 0.53439 | 56.5302 |  | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-31 | 0% | 0.1946% | 80% | 0.53439 | 0 | 6 | 0.53439 | TRUE | FALSE
2018-08-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-01 | 0% | 0% | 0.1923% | 80% | 0.53676 | 0 | 6 | 0.53676 | 56.3488 |  | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-01 | 0% | 0.1923% | 80% | 0.53676 | 0 | 6 | 0.53676 | FALSE | FALSE
2018-08-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-02 | 0.002327% | 0.01955% | 0.1899% | 80% | 0.53905 | 0 | 6 | 0.53905 | 56.1513 |  | 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-02 | 0.01955% | 0.1899% | 80% | 0.53905 | 0 | 6 | 0.53905 | FALSE | FALSE
2018-08-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-03 | 0.004654% | 0.03908% | 0.1874% | 80% | 0.54127 | 0 | 6 | 0.54127 | 55.9494 |  | 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-03 | 0.03908% | 0.1874% | 80% | 0.54127 | 0 | 6 | 0.54127 | FALSE | FALSE
2018-08-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-04 | 0.006981% | 0.05858% | 0.1848% | 80% | 0.54342 | 0 | 6 | 0.54342 | 55.7428 |  | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-04 | 0.05858% | 0.1848% | 80% | 0.54342 | 0 | 6 | 0.54342 | FALSE | FALSE
2018-08-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-05 | 0.009308% | 0.07807% | 0.1822% | 80% | 0.5455 | 0 | 6 | 0.5455 | 55.531 |  | 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-05 | 0.07807% | 0.1822% | 80% | 0.5455 | 0 | 6 | 0.5455 | FALSE | FALSE
2018-08-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-06 | 0.01164% | 0.09753% | 0.1795% | 80% | 0.54751 | 0 | 6 | 0.54751 | 55.3136 |  | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-06 | 0.09753% | 0.1795% | 80% | 0.54751 | 0 | 6 | 0.54751 | FALSE | FALSE
2018-08-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-07 | 0.01396% | 0.117% | 0.1767% | 80% | 0.54945 | 0 | 6 | 0.54945 | 55.0915 |  | 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-07 | 0.117% | 0.1767% | 80% | 0.54945 | 0 | 6 | 0.54945 | FALSE | FALSE
2018-08-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-08 | 0.01629% | 0.1364% | 0.1742% | 80% | 0.55133 | 0 | 6 | 0.55133 | 54.8655 |  | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-08 | 0.1364% | 0.1742% | 80% | 0.55133 | 0 | 6 | 0.55133 | FALSE | FALSE
2018-08-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-09 | 0.01862% | 0.1558% | 0.1722% | 80% | 0.55314 | 0 | 6 | 0.55314 | 54.6356 |  | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-09 | 0.1558% | 0.1722% | 80% | 0.55314 | 0 | 6 | 0.55314 | FALSE | FALSE
2018-08-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-10 | 0.02094% | 0.1751% | 0.1706% | 80% | 0.55489 | 0 | 6 | 0.55489 | 54.4015 |  | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-10 | 0.1751% | 0.1706% | 80% | 0.55489 | 0 | 6 | 0.55489 | FALSE | FALSE
2018-08-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-11 | 0.02327% | 0.1945% | 0.1694% | 80% | 0.55658 | 0 | 6 | 0.55658 | 54.1634 |  | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-11 | 0.1945% | 0.1694% | 80% | 0.55658 | 0 | 6 | 0.55658 | FALSE | FALSE
2018-08-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-12 | 0.0256% | 0.2138% | 0.1686% | 80% | 0.55822 | 0 | 6 | 0.55822 | 53.9209 |  | 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-12 | 0.2138% | 0.1686% | 80% | 0.55822 | 0 | 6 | 0.55822 | FALSE | FALSE
2018-08-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-13 | 0.02792% | 0.2331% | 0.1683% | 80% | 0.55979 | 0 | 6 | 0.55979 | 53.674 |  | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-13 | 0.2331% | 0.1683% | 80% | 0.55979 | 0 | 6 | 0.55979 | FALSE | FALSE
2018-08-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-14 | 0.03025% | 0.2524% | 0.1693% | 80% | 0.56132 | 0 | 6 | 0.56132 | 53.4221 |  | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-14 | 0.2524% | 0.1693% | 80% | 0.56132 | 0 | 6 | 0.56132 | FALSE | FALSE
2018-08-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-15 | 0.03258% | 0.2716% | 0.1715% | 80% | 0.56278 | 0 | 6 | 0.56278 | 53.1652 |  | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-15 | 0.2716% | 0.1715% | 80% | 0.56278 | 0 | 6 | 0.56278 | FALSE | FALSE
2018-08-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-16 | 0.0349% | 0.2909% | 0.1752% | 80% | 0.5642 | 0 | 6 | 0.5642 | 52.9031 |  | 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-16 | 0.2909% | 0.1752% | 80% | 0.5642 | 0 | 6 | 0.5642 | FALSE | FALSE
2018-08-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-17 | 0.03723% | 0.3101% | 0.1802% | 80% | 0.56557 | 0 | 6 | 0.56557 | 52.6357 |  | 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-17 | 0.3101% | 0.1802% | 80% | 0.56557 | 0 | 6 | 0.56557 | FALSE | FALSE
2018-08-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-18 | 0.03955% | 0.3293% | 0.1866% | 80% | 0.56688 | 0 | 6 | 0.56688 | 52.3628 |  | 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-18 | 0.3293% | 0.1866% | 80% | 0.56688 | 0 | 6 | 0.56688 | FALSE | FALSE
2018-08-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-19 | 0.04188% | 0.3484% | 0.1945% | 80% | 0.56815 | 0 | 6 | 0.56815 | 52.0845 |  | 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-19 | 0.3484% | 0.1945% | 80% | 0.56815 | 0 | 6 | 0.56815 | FALSE | FALSE
2018-08-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-20 | 0.04421% | 0.3676% | 0.2038% | 80% | 0.56938 | 0 | 6 | 0.56938 | 51.8005 |  | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-20 | 0.3676% | 0.2038% | 80% | 0.56938 | 0 | 6 | 0.56938 | FALSE | FALSE
2018-08-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-21 | 0.04653% | 0.3867% | 0.2146% | 80% | 0.57056 | 0 | 6 | 0.57056 | 51.5113 |  | 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-21 | 0.3867% | 0.2146% | 80% | 0.57056 | 0 | 6 | 0.57056 | FALSE | FALSE
2018-08-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-22 | 0.04886% | 0.4058% | 0.2271% | 80% | 0.57169 | 0 | 6 | 0.57169 | 51.2171 |  | 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-22 | 0.4058% | 0.2271% | 80% | 0.57169 | 0 | 6 | 0.57169 | FALSE | FALSE
2018-08-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-23 | 0.05118% | 0.4248% | 0.2409% | 80% | 0.57279 | 0 | 6 | 0.57279 | 50.9183 |  | 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-23 | 0.4248% | 0.2409% | 80% | 0.57279 | 0 | 6 | 0.57279 | FALSE | FALSE
2018-08-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-24 | 0.05351% | 0.4439% | 0.2559% | 80% | 0.57384 | 0 | 6 | 0.57384 | 50.6145 |  | 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-24 | 0.4439% | 0.2559% | 80% | 0.57384 | 0 | 6 | 0.57384 | FALSE | FALSE
2018-08-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-25 | 0.05584% | 0.4629% | 0.2722% | 80% | 0.57486 | 0 | 6 | 0.57486 | 50.3058 |  | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-25 | 0.4629% | 0.2722% | 80% | 0.57486 | 0 | 6 | 0.57486 | FALSE | FALSE
2018-08-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-26 | 0.05816% | 0.4819% | 0.2898% | 80% | 0.57584 | 0 | 6 | 0.57584 | 49.9919 |  | 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-26 | 0.4819% | 0.2898% | 80% | 0.57584 | 0 | 6 | 0.57584 | FALSE | FALSE
2018-08-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-27 | 0.06049% | 0.5008% | 0.3087% | 80% | 0.57678 | 0 | 6 | 0.57678 | 49.6729 |  | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-27 | 0.5008% | 0.3087% | 80% | 0.57678 | 0 | 6 | 0.57678 | FALSE | FALSE
2018-08-28 | 28.985 | 29.0032 | 29.1547 | 29.1942 | 0.58621 |  | 29.1942 | 2018 | 2018-08-28 | 0.06281% | 0.5197% | 0.3289% | 80% | 0.57769 | 0 | 6 | 0.57769 | 49.3487 |  | 2018-08-28 | 28.985 | 29.0032 | 29.1547 | 2018-08-28 | 0.5197% | 0.3289% | 80% | 0.57769 | 0 | 6 | 0.57769 | FALSE | FALSE
2018-08-29 | 34.467 | 34.4895 | 34.6763 | 34.7462 | 0.70208 |  | 34.7462 | 2018 | 2018-08-29 | 0.06514% | 0.5387% | 0.3494% | 80% | 0.57856 | 0 | 6 | 0.57856 | 49.0196 |  | 2018-08-29 | 34.467 | 34.4895 | 34.6763 | 2018-08-29 | 0.5387% | 0.3494% | 80% | 0.57856 | 0 | 6 | 0.57856 | FALSE | FALSE
2018-08-30 | 40.467 | 40.4943 | 40.7214 | 40.8361 | 0.83045 |  | 40.8361 | 2018 | 2018-08-30 | 0.06747% | 0.5575% | 0.3702% | 80% | 0.5794 | 0 | 6 | 0.5794 | 48.6855 |  | 2018-08-30 | 40.467 | 40.4943 | 40.7214 | 2018-08-30 | 0.5575% | 0.3702% | 80% | 0.5794 | 0 | 6 | 0.5794 | FALSE | FALSE
2018-08-31 | 40.289 | 40.3171 | 40.5509 | 40.6721 | 0.83256 |  | 40.6721 | 2018 | 2018-08-31 | 0.06979% | 0.5764% | 0.3914% | 80% | 0.58021 | 0 | 6 | 0.58021 | 48.3463 |  | 2018-08-31 | 40.289 | 40.3171 | 40.5509 | 2018-08-31 | 0.5764% | 0.3914% | 80% | 0.58021 | 0 | 6 | 0.58021 | FALSE | FALSE
2018-09-01 | 47.155 | 47.189 | 47.4716 | 47.6634 | 0.98225 |  | 47.6634 | 2018 | 2018-09-01 | 0.07212% | 0.5952% | 0.4129% | 80% | 0.58099 | 0 | 6 | 0.58099 | 48.0019 |  | 2018-09-01 | 47.155 | 47.189 | 47.4716 | 2018-09-01 | 0.5952% | 0.4129% | 80% | 0.58099 | 0 | 6 | 0.58099 | FALSE | FALSE
2018-09-02 | 44.726 | 44.7593 | 45.0358 | 45.2152 | 0.93823 |  | 45.2152 | 2018 | 2018-09-02 | 0.07444% | 0.614% | 0.4348% | 80% | 0.58174 | 0 | 6 | 0.58174 | 47.6522 |  | 2018-09-02 | 44.726 | 44.7593 | 45.0358 | 2018-09-02 | 0.614% | 0.4348% | 80% | 0.58174 | 0 | 6 | 0.58174 | FALSE | FALSE
2018-09-03 | 44.863 | 44.8975 | 45.1834 | 45.3755 | 0.94822 |  | 45.3755 | 2018 | 2018-09-03 | 0.07677% | 0.6328% | 0.457% | 80% | 0.58246 | 0 | 6 | 0.58246 | 47.2971 |  | 2018-09-03 | 44.863 | 44.8975 | 45.1834 | 2018-09-03 | 0.6328% | 0.457% | 80% | 0.58246 | 0 | 6 | 0.58246 | FALSE | FALSE
2018-09-04 | 41.765 | 41.7981 | 42.0722 | 42.2429 | 0.88915 |  | 42.2429 | 2018 | 2018-09-04 | 0.07909% | 0.6515% | 0.4797% | 80% | 0.58316 | 0 | 6 | 0.58316 | 46.9364 |  | 2018-09-04 | 41.765 | 41.7981 | 42.0722 | 2018-09-04 | 0.6515% | 0.4797% | 80% | 0.58316 | 0 | 6 | 0.58316 | FALSE | FALSE
2018-09-05 | 39.451 | 39.4831 | 39.7496 | 39.9065 | 0.84621 |  | 39.9065 | 2018 | 2018-09-05 | 0.08142% | 0.6702% | 0.503% | 80% | 0.58382 | 0 | 6 | 0.58382 | 46.5696 |  | 2018-09-05 | 39.451 | 39.4831 | 39.7496 | 2018-09-05 | 0.6702% | 0.503% | 80% | 0.58382 | 0 | 6 | 0.58382 | FALSE | FALSE
2018-09-06 | 29.051 | 29.0753 | 29.277 | 29.3497 | 0.62709 |  | 29.3497 | 2018 | 2018-09-06 | 0.08374% | 0.6889% | 0.527% | 80% | 0.58447 | 0 | 6 | 0.58447 | 46.1973 |  | 2018-09-06 | 29.051 | 29.0753 | 29.277 | 2018-09-06 | 0.6889% | 0.527% | 80% | 0.58447 | 0 | 6 | 0.58447 | FALSE | FALSE
2018-09-07 | 33.095 | 33.1235 | 33.3596 | 33.4709 | 0.72071 |  | 33.4709 | 2018 | 2018-09-07 | 0.08607% | 0.7076% | 0.5514% | 80% | 0.58508 | 0 | 6 | 0.58508 | 45.8195 |  | 2018-09-07 | 33.095 | 33.1235 | 33.3596 | 2018-09-07 | 0.7076% | 0.5514% | 80% | 0.58508 | 0 | 6 | 0.58508 | FALSE | FALSE
2018-09-08 | 42.186 | 42.2233 | 42.5322 | 42.7535 | 0.92791 |  | 42.7535 | 2018 | 2018-09-08 | 0.08839% | 0.7262% | 0.5765% | 80% | 0.58568 | 0 | 6 | 0.58568 | 45.4365 |  | 2018-09-08 | 42.186 | 42.2233 | 42.5322 | 2018-09-08 | 0.7262% | 0.5765% | 80% | 0.58568 | 0 | 6 | 0.58568 | FALSE | FALSE
2018-09-09 | 30.643 | 30.6708 | 30.901 | 31.0024 | 0.67834 |  | 31.0024 | 2018 | 2018-09-09 | 0.09072% | 0.7448% | 0.6022% | 80% | 0.58625 | 0 | 6 | 0.58625 | 45.0487 |  | 2018-09-09 | 30.643 | 30.6708 | 30.901 | 2018-09-09 | 0.7448% | 0.6022% | 80% | 0.58625 | 0 | 6 | 0.58625 | FALSE | FALSE
2018-09-10 | 36.804 | 36.8383 | 37.1216 | 37.2972 | 0.82286 |  | 37.2972 | 2018 | 2018-09-10 | 0.09304% | 0.7634% | 0.6284% | 80% | 0.5868 | 0 | 6 | 0.5868 | 44.656 |  | 2018-09-10 | 36.804 | 36.8383 | 37.1216 | 2018-09-10 | 0.7634% | 0.6284% | 80% | 0.5868 | 0 | 6 | 0.5868 | FALSE | FALSE
2018-09-11 | 39.278 | 39.3155 | 39.6253 | 39.8443 | 0.88652 |  | 39.8443 | 2018 | 2018-09-11 | 0.09537% | 0.7819% | 0.6549% | 80% | 0.58733 | 0 | 6 | 0.58733 | 44.2591 |  | 2018-09-11 | 39.278 | 39.3155 | 39.6253 | 2018-09-11 | 0.7819% | 0.6549% | 80% | 0.58733 | 0 | 6 | 0.58733 | FALSE | FALSE
2018-09-12 | 25.839 | 25.8643 | 26.073 | 26.1466 | 0.58679 |  | 26.1466 | 2018 | 2018-09-12 | 0.09769% | 0.8004% | 0.6817% | 80% | 0.58783 | 0 | 6 | 0.58783 | 43.858 |  | 2018-09-12 | 25.839 | 25.8643 | 26.073 | 2018-09-12 | 0.8004% | 0.6817% | 80% | 0.58783 | 0 | 6 | 0.58783 | FALSE | FALSE
2018-09-13 | 20.512 | 20.5325 | 20.7021 | 20.7382 | 0.46952 |  | 20.7382 | 2018 | 2018-09-13 | 0.1% | 0.8189% | 0.7089% | 80% | 0.58832 | 0 | 6 | 0.58832 | 43.453 |  | 2018-09-13 | 20.512 | 20.5325 | 20.7021 | 2018-09-13 | 0.8189% | 0.7089% | 80% | 0.58832 | 0 | 6 | 0.58832 | FALSE | FALSE
2018-09-14 | 27.403 | 27.4311 | 27.6627 | 27.761 | 0.63418 |  | 27.761 | 2018 | 2018-09-14 | 0.1023% | 0.8373% | 0.7364% | 80% | 0.58879 | 0 | 6 | 0.58879 | 43.0443 |  | 2018-09-14 | 27.403 | 27.4311 | 27.6627 | 2018-09-14 | 0.8373% | 0.7364% | 80% | 0.58879 | 0 | 6 | 0.58879 | FALSE | FALSE
2018-09-15 | 33.352 | 33.3869 | 33.6751 | 33.8534 | 0.78045 |  | 33.8534 | 2018 | 2018-09-15 | 0.1047% | 0.8557% | 0.7643% | 80% | 0.58924 | 0 | 6 | 0.58924 | 42.6322 |  | 2018-09-15 | 33.352 | 33.3869 | 33.6751 | 2018-09-15 | 0.8557% | 0.7643% | 80% | 0.58924 | 0 | 6 | 0.58924 | FALSE | FALSE
2018-09-16 | 38.848 | 38.8896 | 39.2325 | 39.51 | 0.91937 |  | 39.51 | 2018 | 2018-09-16 | 0.107% | 0.8741% | 0.7926% | 80% | 0.58968 | 0 | 6 | 0.58968 | 42.2167 |  | 2018-09-16 | 38.848 | 38.8896 | 39.2325 | 2018-09-16 | 0.8741% | 0.7926% | 80% | 0.58968 | 0 | 6 | 0.58968 | FALSE | FALSE
2018-09-17 | 37.636 | 37.6772 | 38.0164 | 38.2861 | 0.89936 |  | 38.2861 | 2018 | 2018-09-17 | 0.1093% | 0.8924% | 0.8212% | 80% | 0.59009 | 0 | 6 | 0.59009 | 41.7983 |  | 2018-09-17 | 37.636 | 37.6772 | 38.0164 | 2018-09-17 | 0.8924% | 0.8212% | 80% | 0.59009 | 0 | 6 | 0.59009 | FALSE | FALSE
2018-09-18 | 35.636 | 35.6758 | 36.0037 | 36.2509 | 0.85987 |  | 36.2509 | 2018 | 2018-09-18 | 0.1116% | 0.9107% | 0.8503% | 80% | 0.59049 | 0 | 6 | 0.59049 | 41.3734 |  | 2018-09-18 | 35.636 | 35.6758 | 36.0037 | 2018-09-18 | 0.9107% | 0.8503% | 80% | 0.59049 | 0 | 6 | 0.59049 | FALSE | FALSE
2018-09-19 | 34.047 | 34.0858 | 34.4054 | 34.6365 | 0.82986 |  | 34.6365 | 2018 | 2018-09-19 | 0.114% | 0.9289% | 0.8785% | 80% | 0.59088 | 0 | 6 | 0.59088 | 40.9401 |  | 2018-09-19 | 34.047 | 34.0858 | 34.4054 | 2018-09-19 | 0.9289% | 0.8785% | 80% | 0.59088 | 0 | 6 | 0.59088 | FALSE | FALSE
2018-09-20 | 37.518 | 37.5617 | 37.9208 | 38.2305 | 0.92548 |  | 38.2305 | 2018 | 2018-09-20 | 0.1163% | 0.9471% | 0.9053% | 80% | 0.59125 | 0 | 6 | 0.59125 | 40.4999 |  | 2018-09-20 | 37.518 | 37.5617 | 37.9208 | 2018-09-20 | 0.9471% | 0.9053% | 80% | 0.59125 | 0 | 6 | 0.59125 | FALSE | FALSE
2018-09-21 | 30.52 | 30.5562 | 30.8541 | 31.0448 | 0.75954 |  | 31.0448 | 2018 | 2018-09-21 | 0.1186% | 0.9653% | 0.9307% | 80% | 0.5916 | 0 | 6 | 0.5916 | 40.0543 |  | 2018-09-21 | 30.52 | 30.5562 | 30.8541 | 2018-09-21 | 0.9653% | 0.9307% | 80% | 0.5916 | 0 | 6 | 0.5916 | FALSE | FALSE
2018-09-22 | 36.469 | 36.5132 | 36.8758 | 37.1907 | 0.91982 |  | 37.1907 | 2018 | 2018-09-22 | 0.1209% | 0.9835% | 0.9545% | 80% | 0.59194 | 0 | 6 | 0.59194 | 39.6047 |  | 2018-09-22 | 36.469 | 36.5132 | 36.8758 | 2018-09-22 | 0.9835% | 0.9545% | 80% | 0.59194 | 0 | 6 | 0.59194 | FALSE | FALSE
2018-09-23 | 36.556 | 36.6011 | 36.9714 | 37.3013 | 0.93281 |  | 37.3013 | 2018 | 2018-09-23 | 0.1233% | 1.002% | 0.9769% | 80% | 0.59227 | 0 | 6 | 0.59227 | 39.1525 |  | 2018-09-23 | 36.556 | 36.6011 | 36.9714 | 2018-09-23 | 1.002% | 0.9769% | 80% | 0.59227 | 0 | 6 | 0.59227 | FALSE | FALSE
2018-09-24 | 35.498 | 35.5426 | 35.9088 | 36.2274 | 0.91619 |  | 36.2274 | 2018 | 2018-09-24 | 0.1256% | 1.02% | 0.9975% | 80% | 0.59259 | 0 | 6 | 0.59259 | 38.6992 |  | 2018-09-24 | 35.498 | 35.5426 | 35.9088 | 2018-09-24 | 1.02% | 0.9975% | 80% | 0.59259 | 0 | 6 | 0.59259 | FALSE | FALSE
2018-09-25 | 36.938 | 36.9853 | 37.3731 | 37.7376 | 0.9653 |  | 37.7376 | 2018 | 2018-09-25 | 0.1279% | 1.038% | 1.016% | 80% | 0.59289 | 0 | 6 | 0.59289 | 38.2465 |  | 2018-09-25 | 36.938 | 36.9853 | 37.3731 | 2018-09-25 | 1.038% | 1.016% | 80% | 0.59289 | 0 | 6 | 0.59289 | FALSE | FALSE
2018-09-26 | 37.507 | 37.5559 | 37.9566 | 38.3477 | 0.99225 |  | 38.3477 | 2018 | 2018-09-26 | 0.1302% | 1.056% | 1.031% | 80% | 0.59318 | 0 | 6 | 0.59318 | 37.7958 |  | 2018-09-26 | 37.507 | 37.5559 | 37.9566 | 2018-09-26 | 1.056% | 1.031% | 80% | 0.59318 | 0 | 6 | 0.59318 | FALSE | FALSE
2018-09-27 | 36.16 | 36.208 | 36.6009 | 36.9696 | 0.96772 |  | 36.9696 | 2018 | 2018-09-27 | 0.1326% | 1.074% | 1.045% | 80% | 0.59346 | 0 | 6 | 0.59346 | 37.3483 |  | 2018-09-27 | 36.16 | 36.208 | 36.6009 | 2018-09-27 | 1.074% | 1.045% | 80% | 0.59346 | 0 | 6 | 0.59346 | FALSE | FALSE
2018-09-28 | 34.448 | 34.4945 | 34.8752 | 35.2115 | 0.93246 |  | 35.2115 | 2018 | 2018-09-28 | 0.1349% | 1.091% | 1.056% | 80% | 0.59373 | 0 | 6 | 0.59373 | 36.9055 |  | 2018-09-28 | 34.448 | 34.4945 | 34.8752 | 2018-09-28 | 1.091% | 1.056% | 80% | 0.59373 | 0 | 6 | 0.59373 | FALSE | FALSE
2018-09-29 | 35.893 | 35.9423 | 36.3455 | 36.7274 | 0.98397 |  | 36.7274 | 2018 | 2018-09-29 | 0.1372% | 1.109% | 1.064% | 80% | 0.59399 | 0 | 6 | 0.59399 | 36.4689 |  | 2018-09-29 | 35.893 | 35.9423 | 36.3455 | 2018-09-29 | 1.109% | 1.064% | 80% | 0.59399 | 0 | 6 | 0.59399 | FALSE | FALSE
2018-09-30 | 34.567 | 34.6153 | 35.0099 | 35.366 | 0.95853 |  | 35.366 | 2018 | 2018-09-30 | 0.1395% | 1.127% | 1.069% | 80% | 0.59423 | 0 | 6 | 0.59423 | 36.0398 |  | 2018-09-30 | 34.567 | 34.6153 | 35.0099 | 2018-09-30 | 1.127% | 1.069% | 80% | 0.59423 | 0 | 6 | 0.59423 | FALSE | FALSE
2018-10-01 | 24.224 | 24.2584 | 24.5393 | 24.683 | 0.67672 |  | 24.683 | 2018 | 2018-10-01 | 0.1419% | 1.145% | 1.072% | 80% | 0.59447 | 0 | 6 | 0.59447 | 35.6197 |  | 2018-10-01 | 24.224 | 24.2584 | 24.5393 | 2018-10-01 | 1.145% | 1.072% | 80% | 0.59447 | 0 | 6 | 0.59447 | FALSE | FALSE
2018-10-02 | 35.9 | 35.9518 | 36.3747 | 36.7688 | 1.0197 |  | 36.7688 | 2018 | 2018-10-02 | 0.1442% | 1.163% | 1.072% | 80% | 0.5947 | 0 | 6 | 0.5947 | 35.2064 |  | 2018-10-02 | 35.9 | 35.9518 | 36.3747 | 2018-10-02 | 1.163% | 1.072% | 80% | 0.5947 | 0 | 6 | 0.5947 | FALSE | FALSE
2018-10-03 | 34.076 | 34.126 | 34.5335 | 34.8953 | 0.97897 |  | 34.8953 | 2018 | 2018-10-03 | 0.1465% | 1.18% | 1.068% | 80% | 0.59492 | 0 | 6 | 0.59492 | 34.797 |  | 2018-10-03 | 34.076 | 34.126 | 34.5335 | 2018-10-03 | 1.18% | 1.068% | 80% | 0.59492 | 0 | 6 | 0.59492 | FALSE | FALSE
2018-10-04 | 33.479 | 33.5289 | 33.9354 | 34.2862 | 0.9731 |  | 34.2862 | 2018 | 2018-10-04 | 0.1488% | 1.198% | 1.064% | 80% | 0.59513 | 0 | 6 | 0.59513 | 34.3906 |  | 2018-10-04 | 33.479 | 33.5289 | 33.9354 | 2018-10-04 | 1.198% | 1.064% | 80% | 0.59513 | 0 | 6 | 0.59513 | FALSE | FALSE
2018-10-05 | 32.825 | 32.8747 | 33.2791 | 33.6172 | 0.96529 |  | 33.6172 | 2018 | 2018-10-05 | 0.1512% | 1.215% | 1.057% | 80% | 0.59533 | 0 | 6 | 0.59533 | 33.9875 |  | 2018-10-05 | 32.825 | 32.8747 | 33.2791 | 2018-10-05 | 1.215% | 1.057% | 80% | 0.59533 | 0 | 6 | 0.59533 | FALSE | FALSE
2018-10-06 | 30.5 | 30.5469 | 30.9282 | 31.2128 | 0.90681 |  | 31.2128 | 2018 | 2018-10-06 | 0.1535% | 1.233% | 1.05% | 80% | 0.59553 | 0 | 6 | 0.59553 | 33.5876 |  | 2018-10-06 | 30.5 | 30.5469 | 30.9282 | 2018-10-06 | 1.233% | 1.05% | 80% | 0.59553 | 0 | 6 | 0.59553 | FALSE | FALSE
2018-10-07 | 13.026 | 13.0463 | 13.2115 | 13.2297 | 0.38891 |  | 13.2297 | 2018 | 2018-10-07 | 0.1558% | 1.25% | 1.04% | 80% | 0.59571 | 0 | 6 | 0.59571 | 33.1908 |  | 2018-10-07 | 13.026 | 13.0463 | 13.2115 | 2018-10-07 | 1.25% | 1.04% | 80% | 0.59571 | 0 | 6 | 0.59571 | FALSE | FALSE
2018-10-08 | 12.934 | 12.9545 | 13.1208 | 13.139 | 0.39085 |  | 13.139 | 2018 | 2018-10-08 | 0.1581% | 1.268% | 1.029% | 80% | 0.59589 | 0 | 6 | 0.59589 | 32.7971 |  | 2018-10-08 | 12.934 | 12.9545 | 13.1208 | 2018-10-08 | 1.268% | 1.029% | 80% | 0.59589 | 0 | 6 | 0.59589 | FALSE | FALSE
2018-10-09 | 30.283 | 30.3317 | 30.7265 | 31.0124 | 0.93357 |  | 31.0124 | 2018 | 2018-10-09 | 0.1604% | 1.285% | 1.017% | 80% | 0.59607 | 0 | 6 | 0.59607 | 32.4066 |  | 2018-10-09 | 30.283 | 30.3317 | 30.7265 | 2018-10-09 | 1.285% | 1.017% | 80% | 0.59607 | 0 | 6 | 0.59607 | FALSE | FALSE
2018-10-10 | 17.81 | 17.839 | 18.0744 | 18.1411 | 0.55268 |  | 18.1411 | 2018 | 2018-10-10 | 0.1628% | 1.302% | 1.004% | 80% | 0.59623 | 0 | 6 | 0.59623 | 32.0189 |  | 2018-10-10 | 17.81 | 17.839 | 18.0744 | 2018-10-10 | 1.302% | 1.004% | 80% | 0.59623 | 0 | 6 | 0.59623 | FALSE | FALSE
2018-10-11 | 23.964 | 24.0036 | 24.3246 | 24.4831 | 0.75493 |  | 24.4831 | 2018 | 2018-10-11 | 0.1651% | 1.319% | 0.9907% | 80% | 0.59639 | 0 | 6 | 0.59639 | 31.6339 |  | 2018-10-11 | 23.964 | 24.0036 | 24.3246 | 2018-10-11 | 1.319% | 0.9907% | 80% | 0.59639 | 0 | 6 | 0.59639 | FALSE | FALSE
2018-10-12 | 27.478 | 27.5241 | 27.8969 | 28.1243 | 0.87776 |  | 28.1243 | 2018 | 2018-10-12 | 0.1674% | 1.337% | 0.9768% | 80% | 0.59654 | 0 | 6 | 0.59654 | 31.2516 |  | 2018-10-12 | 27.478 | 27.5241 | 27.8969 | 2018-10-12 | 1.337% | 0.9768% | 80% | 0.59654 | 0 | 6 | 0.59654 | FALSE | FALSE
2018-10-13 | 23.065 | 23.1042 | 23.4213 | 23.5661 | 0.7445 |  | 23.5661 | 2018 | 2018-10-13 | 0.1697% | 1.354% | 0.9623% | 80% | 0.59669 | 0 | 6 | 0.59669 | 30.8721 |  | 2018-10-13 | 23.065 | 23.1042 | 23.4213 | 2018-10-13 | 1.354% | 0.9623% | 80% | 0.59669 | 0 | 6 | 0.59669 | FALSE | FALSE
2018-10-14 | 26.612 | 26.6579 | 27.0284 | 27.2395 | 0.87114 |  | 27.2395 | 2018 | 2018-10-14 | 0.1721% | 1.371% | 0.9474% | 80% | 0.59683 | 0 | 6 | 0.59683 | 30.4954 |  | 2018-10-14 | 26.612 | 26.6579 | 27.0284 | 2018-10-14 | 1.371% | 0.9474% | 80% | 0.59683 | 0 | 6 | 0.59683 | FALSE | FALSE
2018-10-15 | 10.492 | 10.5103 | 10.6582 | 10.6651 | 0.3453 |  | 10.6651 | 2018 | 2018-10-15 | 0.1744% | 1.388% | 0.9319% | 80% | 0.59696 | 0 | 6 | 0.59696 | 30.1213 |  | 2018-10-15 | 10.492 | 10.5103 | 10.6582 | 2018-10-15 | 1.388% | 0.9319% | 80% | 0.59696 | 0 | 6 | 0.59696 | FALSE | FALSE
2018-10-16 | 16.488 | 16.5172 | 16.7525 | 16.8084 | 0.55098 |  | 16.8084 | 2018 | 2018-10-16 | 0.1767% | 1.405% | 0.9159% | 80% | 0.59709 | 0 | 6 | 0.59709 | 29.7496 |  | 2018-10-16 | 16.488 | 16.5172 | 16.7525 | 2018-10-16 | 1.405% | 0.9159% | 80% | 0.59709 | 0 | 6 | 0.59709 | FALSE | FALSE
2018-10-17 | 17.689 | 17.7207 | 17.9763 | 18.0463 | 0.59899 |  | 18.0463 | 2018 | 2018-10-17 | 0.179% | 1.422% | 0.8997% | 80% | 0.59722 | 0 | 6 | 0.59722 | 29.3796 |  | 2018-10-17 | 17.689 | 17.7207 | 17.9763 | 2018-10-17 | 1.422% | 0.8997% | 80% | 0.59722 | 0 | 6 | 0.59722 | FALSE | FALSE
2018-10-18 | 10.672 | 10.6914 | 10.8474 | 10.8567 | 0.36491 |  | 10.8567 | 2018 | 2018-10-18 | 0.1814% | 1.438% | 0.8836% | 80% | 0.59734 | 0 | 6 | 0.59734 | 29.0116 |  | 2018-10-18 | 10.672 | 10.6914 | 10.8474 | 2018-10-18 | 1.438% | 0.8836% | 80% | 0.59734 | 0 | 6 | 0.59734 | FALSE | FALSE
2018-10-19 | 21.985 | 22.0255 | 22.3507 | 22.4809 | 0.76525 |  | 22.4809 | 2018 | 2018-10-19 | 0.1837% | 1.455% | 0.8676% | 80% | 0.59745 | 0 | 6 | 0.59745 | 28.6459 |  | 2018-10-19 | 21.985 | 22.0255 | 22.3507 | 2018-10-19 | 1.455% | 0.8676% | 80% | 0.59745 | 0 | 6 | 0.59745 | FALSE | FALSE
2018-10-20 | 10.749 | 10.769 | 10.9299 | 10.9406 | 0.37719 |  | 10.9406 | 2018 | 2018-10-20 | 0.186% | 1.472% | 0.8516% | 80% | 0.59756 | 0 | 6 | 0.59756 | 28.2825 |  | 2018-10-20 | 10.749 | 10.769 | 10.9299 | 2018-10-20 | 1.472% | 0.8516% | 80% | 0.59756 | 0 | 6 | 0.59756 | FALSE | FALSE
2018-10-21 | 16.621 | 16.6524 | 16.904 | 16.9638 | 0.59239 |  | 16.9638 | 2018 | 2018-10-21 | 0.1883% | 1.488% | 0.8356% | 80% | 0.59767 | 0 | 6 | 0.59767 | 27.9217 |  | 2018-10-21 | 16.621 | 16.6524 | 16.904 | 2018-10-21 | 1.488% | 0.8356% | 80% | 0.59767 | 0 | 6 | 0.59767 | FALSE | FALSE
2018-10-22 | 20.102 | 20.1404 | 20.4482 | 20.5515 | 0.72697 |  | 20.5515 | 2018 | 2018-10-22 | 0.1906% | 1.505% | 0.8198% | 80% | 0.59777 | 0 | 6 | 0.59777 | 27.5638 |  | 2018-10-22 | 20.102 | 20.1404 | 20.4482 | 2018-10-22 | 1.505% | 0.8198% | 80% | 0.59777 | 0 | 6 | 0.59777 | FALSE | FALSE
2018-10-23 | 27.687 | 27.7405 | 28.1692 | 28.3976 | 1.0176 |  | 28.3976 | 2018 | 2018-10-23 | 0.193% | 1.522% | 0.8043% | 80% | 0.59787 | 0 | 6 | 0.59787 | 27.2088 |  | 2018-10-23 | 27.687 | 27.7405 | 28.1692 | 2018-10-23 | 1.522% | 0.8043% | 80% | 0.59787 | 0 | 6 | 0.59787 | FALSE | FALSE
2018-10-24 | 27.699 | 27.7532 | 28.1867 | 28.4109 | 1.0313 |  | 28.4109 | 2018 | 2018-10-24 | 0.1953% | 1.538% | 0.7892% | 80% | 0.59796 | 0 | 6 | 0.59796 | 26.8571 |  | 2018-10-24 | 27.699 | 27.7532 | 28.1867 | 2018-10-24 | 1.538% | 0.7892% | 80% | 0.59796 | 0 | 6 | 0.59796 | FALSE | FALSE
2018-10-25 | 26.853 | 26.9062 | 27.331 | 27.5443 | 1.013 |  | 27.5443 | 2018 | 2018-10-25 | 0.1976% | 1.555% | 0.7743% | 80% | 0.59805 | 0 | 6 | 0.59805 | 26.5087 |  | 2018-10-25 | 26.853 | 26.9062 | 27.331 | 2018-10-25 | 1.555% | 0.7743% | 80% | 0.59805 | 0 | 6 | 0.59805 | FALSE | FALSE
2018-10-26 | 3.752 | 3.7595 | 3.8195 | 3.8195 | 0.14231 |  | 3.8195 | 2018 | 2018-10-26 | 0.1999% | 1.571% | 0.7599% | 80% | 0.59814 | 0 | 6 | 0.59814 | 26.164 |  | 2018-10-26 | 3.752 | 3.7595 | 3.8195 | 2018-10-26 | 1.571% | 0.7599% | 80% | 0.59814 | 0 | 6 | 0.59814 | FALSE | FALSE
2018-10-27 | 9.048 | 9.0663 | 9.2126 | 9.2175 | 0.34796 |  | 9.2175 | 2018 | 2018-10-27 | 0.2023% | 1.587% | 0.7457% | 80% | 0.59822 | 0 | 6 | 0.59822 | 25.8231 |  | 2018-10-27 | 9.048 | 9.0663 | 9.2126 | 2018-10-27 | 1.587% | 0.7457% | 80% | 0.59822 | 0 | 6 | 0.59822 | FALSE | FALSE
2018-10-28 | 3.851 | 3.8589 | 3.9218 | 3.9218 | 0.14999 |  | 3.9218 | 2018 | 2018-10-28 | 0.2046% | 1.603% | 0.732% | 80% | 0.5983 | 0 | 6 | 0.5983 | 25.4863 |  | 2018-10-28 | 3.851 | 3.8589 | 3.9218 | 2018-10-28 | 1.603% | 0.732% | 80% | 0.5983 | 0 | 6 | 0.5983 | FALSE | FALSE
2018-10-29 | 4.376 | 4.3851 | 4.4573 | 4.4573 | 0.17272 |  | 4.4573 | 2018 | 2018-10-29 | 0.2069% | 1.62% | 0.7186% | 80% | 0.59837 | 0 | 6 | 0.59837 | 25.1538 |  | 2018-10-29 | 4.376 | 4.3851 | 4.4573 | 2018-10-29 | 1.62% | 0.7186% | 80% | 0.59837 | 0 | 6 | 0.59837 | FALSE | FALSE
2018-10-30 | 22.524 | 22.5712 | 22.9466 | 23.088 | 0.90651 |  | 23.088 | 2018 | 2018-10-30 | 0.2092% | 1.636% | 0.7057% | 80% | 0.59845 | 0 | 6 | 0.59845 | 24.8236 |  | 2018-10-30 | 22.524 | 22.5712 | 22.9466 | 2018-10-30 | 1.636% | 0.7057% | 80% | 0.59845 | 0 | 6 | 0.59845 | FALSE | FALSE
2018-10-31 | 8.858 | 8.8768 | 9.0259 | 9.0314 | 0.35935 |  | 9.0314 | 2018 | 2018-10-31 | 0.2115% | 1.652% | 0.6942% | 80% | 0.59852 | 0 | 6 | 0.59852 | 24.4938 |  | 2018-10-31 | 8.858 | 8.8768 | 9.0259 | 2018-10-31 | 1.652% | 0.6942% | 80% | 0.59852 | 0 | 6 | 0.59852 | FALSE | FALSE
2018-11-01 | 18.364 | 18.4034 | 18.7155 | 18.8 | 0.75814 |  | 18.8 | 2018 | 2018-11-01 | 0.2139% | 1.668% | 0.6838% | 80% | 0.59859 | 0 | 6 | 0.59859 | 24.1654 |  | 2018-11-01 | 18.364 | 18.4034 | 18.7155 | 2018-11-01 | 1.668% | 0.6838% | 80% | 0.59859 | 0 | 6 | 0.59859 | FALSE | FALSE
2018-11-02 | 8.047 | 8.0644 | 8.2026 | 8.2055 | 0.3354 |  | 8.2055 | 2018 | 2018-11-02 | 0.2162% | 1.684% | 0.6745% | 80% | 0.59865 | 0 | 6 | 0.59865 | 23.839 |  | 2018-11-02 | 8.047 | 8.0644 | 8.2026 | 2018-11-02 | 1.684% | 0.6745% | 80% | 0.59865 | 0 | 6 | 0.59865 | FALSE | FALSE
2018-11-03 | 23.931 | 23.9834 | 24.3982 | 24.5619 | 1.0177 |  | 24.5619 | 2018 | 2018-11-03 | 0.2185% | 1.7% | 0.6663% | 80% | 0.59871 | 0 | 6 | 0.59871 | 23.5154 |  | 2018-11-03 | 23.931 | 23.9834 | 24.3982 | 2018-11-03 | 1.7% | 0.6663% | 80% | 0.59871 | 0 | 6 | 0.59871 | FALSE | FALSE
2018-11-04 | 20.214 | 20.2587 | 20.6125 | 20.724 | 0.8704 |  | 20.724 | 2018 | 2018-11-04 | 0.2208% | 1.716% | 0.6593% | 80% | 0.59877 | 0 | 6 | 0.59877 | 23.1955 |  | 2018-11-04 | 20.214 | 20.2587 | 20.6125 | 2018-11-04 | 1.716% | 0.6593% | 80% | 0.59877 | 0 | 6 | 0.59877 | FALSE | FALSE
2018-11-05 | 10.233 | 10.2559 | 10.4366 | 10.451 | 0.44494 |  | 10.451 | 2018 | 2018-11-05 | 0.2232% | 1.732% | 0.6534% | 80% | 0.59883 | 0 | 6 | 0.59883 | 22.8799 |  | 2018-11-05 | 10.233 | 10.2559 | 10.4366 | 2018-11-05 | 1.732% | 0.6534% | 80% | 0.59883 | 0 | 6 | 0.59883 | FALSE | FALSE
2018-11-06 | 17.1 | 17.1386 | 17.4435 | 17.518 | 0.75596 |  | 17.518 | 2018 | 2018-11-06 | 0.2255% | 1.748% | 0.6498% | 80% | 0.59888 | 0 | 6 | 0.59888 | 22.5691 |  | 2018-11-06 | 17.1 | 17.1386 | 17.4435 | 2018-11-06 | 1.748% | 0.6498% | 80% | 0.59888 | 0 | 6 | 0.59888 | FALSE | FALSE
2018-11-07 | 8.744 | 8.764 | 8.9213 | 8.929 | 0.39053 |  | 8.929 | 2018 | 2018-11-07 | 0.2278% | 1.764% | 0.6483% | 80% | 0.59894 | 0 | 6 | 0.59894 | 22.2641 |  | 2018-11-07 | 8.744 | 8.764 | 8.9213 | 2018-11-07 | 1.764% | 0.6483% | 80% | 0.59894 | 0 | 6 | 0.59894 | FALSE | FALSE
2018-11-08 | 12.86 | 12.8897 | 13.1232 | 13.158 | 0.58321 |  | 13.158 | 2018 | 2018-11-08 | 0.2301% | 1.779% | 0.6488% | 80% | 0.59899 | 0 | 6 | 0.59899 | 21.9655 |  | 2018-11-08 | 12.86 | 12.8897 | 13.1232 | 2018-11-08 | 1.779% | 0.6488% | 80% | 0.59899 | 0 | 6 | 0.59899 | FALSE | FALSE
2018-11-09 | 5.283 | 5.2953 | 5.3921 | 5.3921 | 0.24216 |  | 5.3921 | 2018 | 2018-11-09 | 0.2324% | 1.795% | 0.6514% | 80% | 0.59904 | 0 | 6 | 0.59904 | 21.6742 |  | 2018-11-09 | 5.283 | 5.2953 | 5.3921 | 2018-11-09 | 1.795% | 0.6514% | 80% | 0.59904 | 0 | 6 | 0.59904 | FALSE | FALSE
2018-11-10 | 15.362 | 15.3982 | 15.6822 | 15.7439 | 0.71625 |  | 15.7439 | 2018 | 2018-11-10 | 0.2348% | 1.811% | 0.6561% | 80% | 0.59908 | 0 | 6 | 0.59908 | 21.3908 |  | 2018-11-10 | 15.362 | 15.3982 | 15.6822 | 2018-11-10 | 1.811% | 0.6561% | 80% | 0.59908 | 0 | 6 | 0.59908 | FALSE | FALSE
2018-11-11 | 18.264 | 18.3074 | 18.648 | 18.7483 | 0.86381 |  | 18.7483 | 2018 | 2018-11-11 | 0.2371% | 1.827% | 0.6629% | 80% | 0.59913 | 0 | 6 | 0.59913 | 21.1163 |  | 2018-11-11 | 18.264 | 18.3074 | 18.648 | 2018-11-11 | 1.827% | 0.6629% | 80% | 0.59913 | 0 | 6 | 0.59913 | FALSE | FALSE
2018-11-12 | 19.906 | 19.9538 | 20.3283 | 20.4568 | 0.95425 |  | 20.4568 | 2018 | 2018-11-12 | 0.2394% | 1.842% | 0.6718% | 80% | 0.59917 | 0 | 6 | 0.59917 | 20.8512 |  | 2018-11-12 | 19.906 | 19.9538 | 20.3283 | 2018-11-12 | 1.842% | 0.6718% | 80% | 0.59917 | 0 | 6 | 0.59917 | FALSE | FALSE
2018-11-13 | 8.144 | 8.1637 | 8.3183 | 8.326 | 0.39311 |  | 8.326 | 2018 | 2018-11-13 | 0.2417% | 1.858% | 0.6828% | 80% | 0.59921 | 0 | 6 | 0.59921 | 20.5944 |  | 2018-11-13 | 8.144 | 8.1637 | 8.3183 | 2018-11-13 | 1.858% | 0.6828% | 80% | 0.59921 | 0 | 6 | 0.59921 | FALSE | FALSE
2018-11-14 | 14.549 | 14.5846 | 14.8631 | 14.9247 | 0.71312 |  | 14.9247 | 2018 | 2018-11-14 | 0.2441% | 1.874% | 0.696% | 80% | 0.59925 | 0 | 6 | 0.59925 | 20.3439 |  | 2018-11-14 | 14.549 | 14.5846 | 14.8631 | 2018-11-14 | 1.874% | 0.696% | 80% | 0.59925 | 0 | 6 | 0.59925 | FALSE | FALSE
2018-11-15 | 13.788 | 13.8221 | 14.0882 | 14.1436 | 0.68377 |  | 14.1436 | 2018 | 2018-11-15 | 0.2464% | 1.889% | 0.7102% | 80% | 0.59929 | 0 | 6 | 0.59929 | 20.1001 |  | 2018-11-15 | 13.788 | 13.8221 | 14.0882 | 2018-11-15 | 1.889% | 0.7102% | 80% | 0.59929 | 0 | 6 | 0.59929 | FALSE | FALSE
2018-11-16 | 17.449 | 17.4925 | 17.8322 | 17.9398 | 0.87735 |  | 17.9398 | 2018 | 2018-11-16 | 0.2487% | 1.905% | 0.7255% | 80% | 0.59933 | 0 | 6 | 0.59933 | 19.8631 |  | 2018-11-16 | 17.449 | 17.4925 | 17.8322 | 2018-11-16 | 1.905% | 0.7255% | 80% | 0.59933 | 0 | 6 | 0.59933 | FALSE | FALSE
2018-11-17 | 19.071 | 19.119 | 19.4934 | 19.6331 | 0.97108 |  | 19.6331 | 2018 | 2018-11-17 | 0.251% | 1.921% | 0.7419% | 80% | 0.59936 | 0 | 6 | 0.59936 | 19.633 |  | 2018-11-17 | 19.071 | 19.119 | 19.4934 | 2018-11-17 | 1.921% | 0.7419% | 80% | 0.59936 | 0 | 6 | 0.59936 | FALSE | FALSE
2018-11-18 | 16.712 | 16.7544 | 17.0853 | 17.1899 | 0.85969 |  | 17.1899 | 2018 | 2018-11-18 | 0.2533% | 1.936% | 0.7594% | 80% | 0.5994 | 0 | 6 | 0.5994 | 19.41 |  | 2018-11-18 | 16.712 | 16.7544 | 17.0853 | 2018-11-18 | 1.936% | 0.7594% | 80% | 0.5994 | 0 | 6 | 0.5994 | FALSE | FALSE
2018-11-19 | 14.814 | 14.852 | 15.1476 | 15.2275 | 0.76983 |  | 15.2275 | 2018 | 2018-11-19 | 0.2557% | 1.952% | 0.778% | 80% | 0.59943 | 0 | 6 | 0.59943 | 19.1941 |  | 2018-11-19 | 14.814 | 14.852 | 15.1476 | 2018-11-19 | 1.952% | 0.778% | 80% | 0.59943 | 0 | 6 | 0.59943 | FALSE | FALSE
2018-11-20 | 8.009 | 8.0297 | 8.1909 | 8.2022 | 0.41907 |  | 8.2022 | 2018 | 2018-11-20 | 0.258% | 1.967% | 0.7967% | 80% | 0.59946 | 0 | 6 | 0.59946 | 18.9856 |  | 2018-11-20 | 8.009 | 8.0297 | 8.1909 | 2018-11-20 | 1.967% | 0.7967% | 80% | 0.59946 | 0 | 6 | 0.59946 | FALSE | FALSE
2018-11-21 | 18.012 | 18.059 | 18.4244 | 18.5666 | 0.95839 |  | 18.5666 | 2018 | 2018-11-21 | 0.2603% | 1.983% | 0.8141% | 80% | 0.59949 | 0 | 6 | 0.59949 | 18.7849 |  | 2018-11-21 | 18.012 | 18.059 | 18.4244 | 2018-11-21 | 1.983% | 0.8141% | 80% | 0.59949 | 0 | 6 | 0.59949 | FALSE | FALSE
2018-11-22 | 14.913 | 14.9523 | 15.2572 | 15.3486 | 0.80022 |  | 15.3486 | 2018 | 2018-11-22 | 0.2626% | 1.999% | 0.8301% | 80% | 0.59952 | 0 | 6 | 0.59952 | 18.5921 |  | 2018-11-22 | 14.913 | 14.9523 | 15.2572 | 2018-11-22 | 1.999% | 0.8301% | 80% | 0.59952 | 0 | 6 | 0.59952 | FALSE | FALSE
2018-11-23 | 10.456 | 10.4838 | 10.6993 | 10.734 | 0.56506 |  | 10.734 | 2018 | 2018-11-23 | 0.2649% | 2.014% | 0.8448% | 80% | 0.59954 | 0 | 6 | 0.59954 | 18.4073 |  | 2018-11-23 | 10.456 | 10.4838 | 10.6993 | 2018-11-23 | 2.014% | 0.8448% | 80% | 0.59954 | 0 | 6 | 0.59954 | FALSE | FALSE
2018-11-24 | 14.075 | 14.1127 | 14.4051 | 14.489 | 0.76988 |  | 14.489 | 2018 | 2018-11-24 | 0.2673% | 2.03% | 0.8581% | 80% | 0.59957 | 0 | 6 | 0.59957 | 18.2306 |  | 2018-11-24 | 14.075 | 14.1127 | 14.4051 | 2018-11-24 | 2.03% | 0.8581% | 80% | 0.59957 | 0 | 6 | 0.59957 | FALSE | FALSE
2018-11-25 | 10.738 | 10.767 | 10.9918 | 11.0322 | 0.5915 |  | 11.0322 | 2018 | 2018-11-25 | 0.2696% | 2.045% | 0.87% | 80% | 0.5996 | 0 | 6 | 0.5996 | 18.0621 |  | 2018-11-25 | 10.738 | 10.767 | 10.9918 | 2018-11-25 | 2.045% | 0.87% | 80% | 0.5996 | 0 | 6 | 0.5996 | FALSE | FALSE
2018-11-26 | 3.649 | 3.6589 | 3.7359 | 3.7359 | 0.20204 |  | 3.7359 | 2018 | 2018-11-26 | 0.2719% | 2.061% | 0.8804% | 80% | 0.59962 | 0 | 6 | 0.59962 | 17.9018 |  | 2018-11-26 | 3.649 | 3.6589 | 3.7359 | 2018-11-26 | 2.061% | 0.8804% | 80% | 0.59962 | 0 | 6 | 0.59962 | FALSE | FALSE
2018-11-27 | 15.763 | 15.8063 | 16.1415 | 16.2631 | 0.88686 |  | 16.2631 | 2018 | 2018-11-27 | 0.2742% | 2.077% | 0.8895% | 80% | 0.59964 | 0 | 6 | 0.59964 | 17.7485 |  | 2018-11-27 | 15.763 | 15.8063 | 16.1415 | 2018-11-27 | 2.077% | 0.8895% | 80% | 0.59964 | 0 | 6 | 0.59964 | FALSE | FALSE
2018-11-28 | 12.341 | 12.3752 | 12.6397 | 12.705 | 0.69845 |  | 12.705 | 2018 | 2018-11-28 | 0.2766% | 2.092% | 0.8969% | 80% | 0.59967 | 0 | 6 | 0.59967 | 17.6011 |  | 2018-11-28 | 12.341 | 12.3752 | 12.6397 | 2018-11-28 | 2.092% | 0.8969% | 80% | 0.59967 | 0 | 6 | 0.59967 | FALSE | FALSE
2018-11-29 | 17.473 | 17.5219 | 17.8991 | 18.0622 | 1.0007 |  | 18.0622 | 2018 | 2018-11-29 | 0.2789% | 2.108% | 0.9028% | 80% | 0.59969 | 0 | 6 | 0.59969 | 17.4602 |  | 2018-11-29 | 17.473 | 17.5219 | 17.8991 | 2018-11-29 | 2.108% | 0.9028% | 80% | 0.59969 | 0 | 6 | 0.59969 | FALSE | FALSE
2018-11-30 | 8.826 | 8.8509 | 9.0429 | 9.0675 | 0.50616 |  | 9.0675 | 2018 | 2018-11-30 | 0.2812% | 2.123% | 0.9072% | 80% | 0.59971 | 0 | 6 | 0.59971 | 17.3262 |  | 2018-11-30 | 8.826 | 8.8509 | 9.0429 | 2018-11-30 | 2.123% | 0.9072% | 80% | 0.59971 | 0 | 6 | 0.59971 | FALSE | FALSE
2018-12-01 | 14.017 | 14.0569 | 14.3641 | 14.4609 | 0.81298 |  | 14.4609 | 2018 | 2018-12-01 | 0.2835% | 2.139% | 0.91% | 80% | 0.59973 | 0 | 6 | 0.59973 | 17.1997 |  | 2018-12-01 | 14.017 | 14.0569 | 14.3641 | 2018-12-01 | 2.139% | 0.91% | 80% | 0.59973 | 0 | 6 | 0.59973 | FALSE | FALSE
2018-12-02 | 6.324 | 6.3421 | 6.4818 | 6.4877 | 0.36719 |  | 6.4877 | 2018 | 2018-12-02 | 0.2858% | 2.155% | 0.9112% | 80% | 0.59975 | 0 | 6 | 0.59975 | 17.0812 |  | 2018-12-02 | 6.324 | 6.3421 | 6.4818 | 2018-12-02 | 2.155% | 0.9112% | 80% | 0.59975 | 0 | 6 | 0.59975 | FALSE | FALSE
2018-12-03 | 6.848 | 6.8678 | 7.0201 | 7.0296 | 0.40037 |  | 7.0296 | 2018 | 2018-12-03 | 0.2882% | 2.17% | 0.9107% | 80% | 0.59976 | 0 | 6 | 0.59976 | 16.9712 |  | 2018-12-03 | 6.848 | 6.8678 | 7.0201 | 2018-12-03 | 2.17% | 0.9107% | 80% | 0.59976 | 0 | 6 | 0.59976 | FALSE | FALSE
2018-12-04 | 5.874 | 5.8911 | 6.0228 | 6.0265 | 0.34524 |  | 6.0265 | 2018 | 2018-12-04 | 0.2905% | 2.186% | 0.9087% | 80% | 0.59978 | 0 | 6 | 0.59978 | 16.8704 |  | 2018-12-04 | 5.874 | 5.8911 | 6.0228 | 2018-12-04 | 2.186% | 0.9087% | 80% | 0.59978 | 0 | 6 | 0.59978 | FALSE | FALSE
2018-12-05 | 12.96 | 12.9981 | 13.2907 | 13.3724 | 0.77011 |  | 13.3724 | 2018 | 2018-12-05 | 0.2928% | 2.202% | 0.9063% | 80% | 0.5998 | 0 | 6 | 0.5998 | 16.7789 |  | 2018-12-05 | 12.96 | 12.9981 | 13.2907 | 2018-12-05 | 2.202% | 0.9063% | 80% | 0.5998 | 0 | 6 | 0.5998 | FALSE | FALSE
2018-12-06 | 10.173 | 10.2031 | 10.4345 | 10.4763 | 0.60617 |  | 10.4763 | 2018 | 2018-12-06 | 0.2951% | 2.217% | 0.9035% | 80% | 0.59982 | 0 | 6 | 0.59982 | 16.6974 |  | 2018-12-06 | 10.173 | 10.2031 | 10.4345 | 2018-12-06 | 2.217% | 0.9035% | 80% | 0.59982 | 0 | 6 | 0.59982 | FALSE | FALSE
2018-12-07 | 13.982 | 14.0237 | 14.344 | 14.4445 | 0.83922 |  | 14.4445 | 2018 | 2018-12-07 | 0.2974% | 2.233% | 0.9002% | 80% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | 16.6263 |  | 2018-12-07 | 13.982 | 14.0237 | 14.344 | 2018-12-07 | 2.233% | 0.9002% | 80% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | FALSE | FALSE
2018-12-08 | 10.555 | 10.5867 | 10.8303 | 10.8772 | 0.63417 |  | 10.8772 | 2018 | 2018-12-08 | 0.2998% | 2.249% | 0.8964% | 80% | 0.59985 | 0 | 6 | 0.59985 | 16.5663 |  | 2018-12-08 | 10.555 | 10.5867 | 10.8303 | 2018-12-08 | 2.249% | 0.8964% | 80% | 0.59985 | 0 | 6 | 0.59985 | FALSE | FALSE
2018-12-09 | 4.77 | 4.7845 | 4.8953 | 4.8953 | 0.2862 |  | 4.8953 | 2018 | 2018-12-09 | 0.3021% | 2.264% | 0.8921% | 80% | 0.59986 | 0 | 6 | 0.59986 | 16.5178 |  | 2018-12-09 | 4.77 | 4.7845 | 4.8953 | 2018-12-09 | 2.264% | 0.8921% | 80% | 0.59986 | 0 | 6 | 0.59986 | FALSE | FALSE
2018-12-10 | 9.419 | 9.4478 | 9.6682 | 9.7016 | 0.56838 |  | 9.7016 | 2018 | 2018-12-10 | 0.3044% | 2.28% | 0.8872% | 80% | 0.59987 | 0 | 6 | 0.59987 | 16.4813 |  | 2018-12-10 | 9.419 | 9.4478 | 9.6682 | 2018-12-10 | 2.28% | 0.8872% | 80% | 0.59987 | 0 | 6 | 0.59987 | FALSE | FALSE
2018-12-11 | 14.352 | 14.3962 | 14.7344 | 14.8413 | 0.87061 |  | 14.8413 | 2018 | 2018-12-11 | 0.3067% | 2.296% | 0.8816% | 80% | 0.59989 | 0 | 6 | 0.59989 | 16.4582 |  | 2018-12-11 | 14.352 | 14.3962 | 14.7344 | 2018-12-11 | 2.296% | 0.8816% | 80% | 0.59989 | 0 | 6 | 0.59989 | FALSE | FALSE
2018-12-12 | 2.882 | 2.8909 | 2.9593 | 2.9593 | 0.17368 |  | 2.9593 | 2018 | 2018-12-12 | 0.309% | 2.311% | 0.8754% | 80% | 0.5999 | 0 | 6 | 0.5999 | 16.4486 |  | 2018-12-12 | 2.882 | 2.8909 | 2.9593 | 2018-12-12 | 2.311% | 0.8754% | 80% | 0.5999 | 0 | 6 | 0.5999 | FALSE | FALSE
2018-12-13 | 1.949 | 1.9551 | 2.0017 | 2.0017 | 0.11744 |  | 2.0017 | 2018 | 2018-12-13 | 0.3114% | 2.327% | 0.8692% | 80% | 0.59991 | 0 | 6 | 0.59991 | 16.4515 |  | 2018-12-13 | 1.949 | 1.9551 | 2.0017 | 2018-12-13 | 2.327% | 0.8692% | 80% | 0.59991 | 0 | 6 | 0.59991 | FALSE | FALSE
2018-12-14 | 2.776 | 2.7847 | 2.8515 | 2.8515 | 0.16713 |  | 2.8515 | 2018 | 2018-12-14 | 0.3137% | 2.343% | 0.8629% | 80% | 0.59992 | 0 | 6 | 0.59992 | 16.466 |  | 2018-12-14 | 2.776 | 2.7847 | 2.8515 | 2018-12-14 | 2.343% | 0.8629% | 80% | 0.59992 | 0 | 6 | 0.59992 | FALSE | FALSE
2018-12-15 | 5.591 | 5.6087 | 5.7442 | 5.7469 | 0.33629 |  | 5.7469 | 2018 | 2018-12-15 | 0.316% | 2.359% | 0.8567% | 80% | 0.59993 | 0 | 6 | 0.59993 | 16.4911 |  | 2018-12-15 | 5.591 | 5.6087 | 5.7442 | 2018-12-15 | 2.359% | 0.8567% | 80% | 0.59993 | 0 | 6 | 0.59993 | FALSE | FALSE
2018-12-16 | 3.081 | 3.0908 | 3.166 | 3.166 | 0.18485 |  | 3.166 | 2018 | 2018-12-16 | 0.3183% | 2.374% | 0.8505% | 80% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | 16.5258 |  | 2018-12-16 | 3.081 | 3.0908 | 3.166 | 2018-12-16 | 2.374% | 0.8505% | 80% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | FALSE | FALSE
2018-12-17 | 13.416 | 13.4592 | 13.7887 | 13.874 | 0.80782 |  | 13.874 | 2018 | 2018-12-17 | 0.3206% | 2.39% | 0.8445% | 80% | 0.59995 | 0 | 6 | 0.59995 | 16.5693 |  | 2018-12-17 | 13.416 | 13.4592 | 13.7887 | 2018-12-17 | 2.39% | 0.8445% | 80% | 0.59995 | 0 | 6 | 0.59995 | FALSE | FALSE
2018-12-18 | 10.462 | 10.4959 | 10.7546 | 10.7973 | 0.62666 |  | 10.7973 | 2018 | 2018-12-18 | 0.323% | 2.406% | 0.8389% | 80% | 0.59996 | 0 | 6 | 0.59996 | 16.6205 |  | 2018-12-18 | 10.462 | 10.4959 | 10.7546 | 2018-12-18 | 2.406% | 0.8389% | 80% | 0.59996 | 0 | 6 | 0.59996 | FALSE | FALSE
2018-12-19 | 15.488 | 15.5385 | 15.9241 | 16.0442 | 0.92782 |  | 16.0442 | 2018 | 2018-12-19 | 0.3253% | 2.422% | 0.8335% | 80% | 0.59997 | 0 | 6 | 0.59997 | 16.6786 |  | 2018-12-19 | 15.488 | 15.5385 | 15.9241 | 2018-12-19 | 2.422% | 0.8335% | 80% | 0.59997 | 0 | 6 | 0.59997 | FALSE | FALSE
2018-12-20 | 8.549 | 8.5771 | 8.7914 | 8.8133 | 0.50765 |  | 8.8133 | 2018 | 2018-12-20 | 0.3276% | 2.437% | 0.8284% | 80% | 0.59998 | 0 | 6 | 0.59998 | 16.7426 |  | 2018-12-20 | 8.549 | 8.5771 | 8.7914 | 2018-12-20 | 2.437% | 0.8284% | 80% | 0.59998 | 0 | 6 | 0.59998 | FALSE | FALSE
2018-12-21 | 7.482 | 7.5068 | 7.6955 | 7.7087 | 0.44214 |  | 7.7087 | 2018 | 2018-12-21 | 0.3299% | 2.453% | 0.8237% | 80% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | 16.8116 |  | 2018-12-21 | 7.482 | 7.5068 | 7.6955 | 2018-12-21 | 2.453% | 0.8237% | 80% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | FALSE | FALSE
2018-12-22 | 5.767 | 5.7862 | 5.9327 | 5.9356 | 0.33892 |  | 5.9356 | 2018 | 2018-12-22 | 0.3322% | 2.469% | 0.8192% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 16.8846 |  | 2018-12-22 | 5.767 | 5.7862 | 5.9327 | 2018-12-22 | 2.469% | 0.8192% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-23 | 4.953 | 4.9696 | 5.0962 | 5.0962 | 0.28965 |  | 5.0962 | 2018 | 2018-12-23 | 0.3346% | 2.484% | 0.8152% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 16.9607 |  | 2018-12-23 | 4.953 | 4.9696 | 5.0962 | 2018-12-23 | 2.484% | 0.8152% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-24 | 5.005 | 5.0219 | 5.1507 | 5.1507 | 0.29136 |  | 5.1507 | 2018 | 2018-12-24 | 0.3369% | 2.5% | 0.8116% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.0389 |  | 2018-12-24 | 5.005 | 5.0219 | 5.1507 | 2018-12-24 | 2.5% | 0.8116% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-25 | 13.118 | 13.1626 | 13.5024 | 13.5754 | 0.76416 |  | 13.5754 | 2018 | 2018-12-25 | 0.3392% | 2.516% | 0.8084% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.1199 |  | 2018-12-25 | 13.118 | 13.1626 | 13.5024 | 2018-12-25 | 2.516% | 0.8084% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-26 | 15.553 | 15.6063 | 16.0117 | 16.1237 | 0.90297 |  | 16.1237 | 2018 | 2018-12-26 | 0.3415% | 2.532% | 0.8055% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.2052 |  | 2018-12-26 | 15.553 | 15.6063 | 16.0117 | 2018-12-26 | 2.532% | 0.8055% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-27 | 16.099 | 16.1545 | 16.5768 | 16.6977 | 0.93011 |  | 16.6977 | 2018 | 2018-12-27 | 0.3438% | 2.547% | 0.803% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.2949 |  | 2018-12-27 | 16.099 | 16.1545 | 16.5768 | 2018-12-27 | 2.547% | 0.803% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-28 | 3.327 | 3.3386 | 3.4264 | 3.4264 | 0.18979 |  | 3.4264 | 2018 | 2018-12-28 | 0.3461% | 2.563% | 0.8008% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.3896 |  | 2018-12-28 | 3.327 | 3.3386 | 3.4264 | 2018-12-28 | 2.563% | 0.8008% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-29 | 4.501 | 4.5167 | 4.6363 | 4.6363 | 0.2553 |  | 4.6363 | 2018 | 2018-12-29 | 0.3485% | 2.579% | 0.7989% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.4895 |  | 2018-12-29 | 4.501 | 4.5167 | 4.6363 | 2018-12-29 | 2.579% | 0.7989% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-30 | 3.309 | 3.3206 | 3.4091 | 3.4091 | 0.18657 |  | 3.4091 | 2018 | 2018-12-30 | 0.3508% | 2.594% | 0.7971% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.595 |  | 2018-12-30 | 3.309 | 3.3206 | 3.4091 | 2018-12-30 | 2.594% | 0.7971% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-31 | 6.148 | 6.1698 | 6.3351 | 6.3385 | 0.34464 |  | 6.3385 | 2018 | 2018-12-31 | 0.3531% | 2.61% | 0.7955% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.7064 |  | 2018-12-31 | 6.148 | 6.1698 | 6.3351 | 2018-12-31 | 2.61% | 0.7955% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
[7 empty] | 0 | 2018 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.949 | 1.9551 | 2.0017 | 2.0017 | 0.11744 |  | 0 | 2018 | min.: | 0% | 0% | 1.899e-06% | 80% | 1.4346e-06 | 0 | 6 | 1.4346e-06 | 16.4486 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0% | 1.899e-06% | 80% | 1.4346e-06 | 0 | 6 | 1.4346e-06
moy.: | 20.0001 | 20.033 | 20.2955 | 20.4123 | 0.67329 |  | 7.0272 | 2018 | moy.: | 0.07405% | 0.5723% | 0.3292% | 80% | 0.33586 | 0 | 6 | 0.33586 | 41.1698 |  | moy.: | 6.9041 | 6.9155 | 7.0061 | moy.: | 0.5723% | 0.3292% | 80% | 0.33586 | 0 | 6 | 0.33586
max.: | 47.155 | 47.189 | 47.4716 | 47.6634 | 1.0313 |  | 47.6634 | 2018 | max.: | 0.3531% | 2.61% | 1.072% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 62.3287 |  | max.: | 47.155 | 47.189 | 47.4716 | max.: | 2.61% | 1.072% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A227: Pose PV terminée
Note on A254: Eric NOEUREUIL: Mise en service et programmation onduleur
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2019
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2019 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2019 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2019 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | -0.14308 | 1.8201 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | -0.14308 | 1.8686 | kWh | [7 empty] | 0 | 10258.037 | 0 | 10258.037 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10435.095 | 177.058 | 10433.275 | 175.238 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 10900.6928 | 0 | 10900.6928 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10514.4788 | 193.2322 | 10512.6371 | 191.2459 | : Sujet après action
|  | 10514.4788 | 11093.925 | 11150.2795 |  | 10435.095 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10433.275 |  | 10512.6371 | 11091.9387 | 11150.2795 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 10957.0472 | 0 | 10957.0472 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 11093.925 | 193.2323 | 11091.9387 | 193.2323 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 79.3838 | 575.0714 | 53.0078 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17% | 2019-12-15 | 80% |  |  |  | 0 |  |  | Perte annuelle: | 79.3621 | 574.9283 | 54.8764 | kWh |  |  | 80% |  |  |  | 1.1999 | 0 | 53.032 | 0 | 53.032 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.547% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 99.99% | 80% |  |  |  | 0.6 | [7 empty] | TRUE |  | 80% |  |  |  | 0.6 | 575.0714 | 7.0057e-05 | 574.9283 | 1.8202 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 575.0714 | 53.0321 | 574.9283 | 54.8522 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2019 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2019 |  | Date | Wh / Jour 2019 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2019-01-01 | 1.678 | 1.684 | 1.7294 | 1.7294 | 0.093394 | TRUE | 1.7294 | 2019 | 2019-01-01 | 0.3554% | 2.626% | 0.7941% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.8241 |  | 2019-01-01 | 1.678 | 1.684 | 1.7294 | 2019-01-01 | 2.626% | 0.7941% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | TRUE
2019-01-02 | 7.096 | 7.1215 | 7.3147 | 7.3226 | 0.39264 | TRUE | 7.3226 | 2019 | 2019-01-02 | 0.3577% | 2.641% | 0.7924% | 80% | 0.60004 | 0 | 6 | 0.60004 | 17.9485 |  | 2019-01-02 | 7.096 | 7.1215 | 7.3147 | 2019-01-02 | 2.641% | 0.7924% | 80% | 0.60004 | 0 | 6 | 0.60004 | FALSE | TRUE
2019-01-03 | 17.811 | 17.8754 | 18.3633 | 18.5064 | 0.98496 | TRUE | 18.5064 | 2019 | 2019-01-03 | 0.3601% | 2.657% | 0.7904% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 18.0799 |  | 2019-01-03 | 17.811 | 17.8754 | 18.3633 | 2019-01-03 | 2.657% | 0.7904% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | FALSE | TRUE
2019-01-04 | 18.002 | 18.0675 | 18.5636 | 18.7085 | 0.98797 | TRUE | 18.7085 | 2019 | 2019-01-04 | 0.3624% | 2.673% | 0.788% | 80% | 0.60011 | 0 | 6 | 0.60011 | 18.2187 |  | 2019-01-04 | 18.002 | 18.0675 | 18.5636 | 2019-01-04 | 2.673% | 0.788% | 80% | 0.60011 | 0 | 6 | 0.60011 | FALSE | TRUE
2019-01-05 | 17.758 | 17.823 | 18.3154 | 18.4534 | 0.96658 | TRUE | 18.4534 | 2019 | 2019-01-05 | 0.3647% | 2.688% | 0.7852% | 80% | 0.60015 | 0 | 6 | 0.60015 | 18.3652 |  | 2019-01-05 | 17.758 | 17.823 | 18.3154 | 2019-01-05 | 2.688% | 0.7852% | 80% | 0.60015 | 0 | 6 | 0.60015 | FALSE | TRUE
2019-01-06 | 4.431 | 4.4473 | 4.5709 | 4.5709 | 0.23739 | TRUE | 4.5709 | 2019 | 2019-01-06 | 0.367% | 2.704% | 0.7821% | 80% | 0.60019 | 0 | 6 | 0.60019 | 18.5198 |  | 2019-01-06 | 4.431 | 4.4473 | 4.5709 | 2019-01-06 | 2.704% | 0.7821% | 80% | 0.60019 | 0 | 6 | 0.60019 | FALSE | TRUE
2019-01-07 | 2.731 | 2.7411 | 2.8178 | 2.8178 | 0.14504 | TRUE | 2.8178 | 2019 | 2019-01-07 | 0.3693% | 2.719% | 0.7787% | 80% | 0.60023 | 0 | 6 | 0.60023 | 18.6827 |  | 2019-01-07 | 2.731 | 2.7411 | 2.8178 | 2019-01-07 | 2.719% | 0.7787% | 80% | 0.60023 | 0 | 6 | 0.60023 | FALSE | TRUE
2019-01-08 | 4.316 | 4.3321 | 4.4539 | 4.4539 | 0.22714 | TRUE | 4.4539 | 2019 | 2019-01-08 | 0.3717% | 2.735% | 0.7748% | 80% | 0.60028 | 0 | 6 | 0.60028 | 18.8544 |  | 2019-01-08 | 4.316 | 4.3321 | 4.4539 | 2019-01-08 | 2.735% | 0.7748% | 80% | 0.60028 | 0 | 6 | 0.60028 | FALSE | TRUE
2019-01-09 | 9.355 | 9.3901 | 9.6557 | 9.6761 | 0.48869 | TRUE | 9.6761 | 2019 | 2019-01-09 | 0.374% | 2.751% | 0.7706% | 80% | 0.60033 | 0 | 6 | 0.60033 | 19.0358 |  | 2019-01-09 | 9.355 | 9.3901 | 9.6557 | 2019-01-09 | 2.751% | 0.7706% | 80% | 0.60033 | 0 | 6 | 0.60033 | FALSE | TRUE
2019-01-10 | 8.682 | 8.7148 | 8.9627 | 8.9776 | 0.44883 | TRUE | 8.9776 | 2019 | 2019-01-10 | 0.3763% | 2.766% | 0.765% | 80% | 0.60038 | 0 | 6 | 0.60038 | 19.2274 |  | 2019-01-10 | 8.682 | 8.7148 | 8.9627 | 2019-01-10 | 2.766% | 0.765% | 80% | 0.60038 | 0 | 6 | 0.60038 | FALSE | TRUE
2019-01-11 | 16.464 | 16.5266 | 16.9994 | 17.1008 | 0.84601 | TRUE | 17.1008 | 2019 | 2019-01-11 | 0.3786% | 2.782% | 0.758% | 80% | 0.60043 | 0 | 6 | 0.60043 | 19.4285 |  | 2019-01-11 | 16.464 | 16.5266 | 16.9994 | 2019-01-11 | 2.782% | 0.758% | 80% | 0.60043 | 0 | 6 | 0.60043 | FALSE | TRUE
2019-01-12 | 8.785 | 8.8186 | 9.0724 | 9.0867 | 0.44469 | TRUE | 9.0867 | 2019 | 2019-01-12 | 0.3809% | 2.797% | 0.7497% | 80% | 0.60048 | 0 | 6 | 0.60048 | 19.6383 |  | 2019-01-12 | 8.785 | 8.8186 | 9.0724 | 2019-01-12 | 2.797% | 0.7497% | 80% | 0.60048 | 0 | 6 | 0.60048 | FALSE | TRUE
2019-01-13 | 3.961 | 3.9762 | 4.0913 | 4.0913 | 0.19801 | TRUE | 4.0913 | 2019 | 2019-01-13 | 0.3832% | 2.813% | 0.74% | 80% | 0.60053 | 0 | 6 | 0.60053 | 19.8562 |  | 2019-01-13 | 3.961 | 3.9762 | 4.0913 | 2019-01-13 | 2.813% | 0.74% | 80% | 0.60053 | 0 | 6 | 0.60053 | FALSE | TRUE
2019-01-14 | 5.516 | 5.5374 | 5.6985 | 5.6985 | 0.27268 | TRUE | 5.6985 | 2019 | 2019-01-14 | 0.3856% | 2.828% | 0.7292% | 80% | 0.60059 | 0 | 6 | 0.60059 | 20.0814 |  | 2019-01-14 | 5.516 | 5.5374 | 5.6985 | 2019-01-14 | 2.828% | 0.7292% | 80% | 0.60059 | 0 | 6 | 0.60059 | FALSE | TRUE
2019-01-15 | 19.789 | 19.8661 | 20.4475 | 20.5897 | 0.97393 | TRUE | 20.5897 | 2019 | 2019-01-15 | 0.3879% | 2.844% | 0.7172% | 80% | 0.60065 | 0 | 6 | 0.60065 | 20.3132 |  | 2019-01-15 | 19.789 | 19.8661 | 20.4475 | 2019-01-15 | 2.844% | 0.7172% | 80% | 0.60065 | 0 | 6 | 0.60065 | FALSE | TRUE
2019-01-16 | 19.286 | 19.3615 | 19.9314 | 20.0602 | 0.93786 | TRUE | 20.0602 | 2019 | 2019-01-16 | 0.3902% | 2.859% | 0.704% | 80% | 0.60071 | 0 | 6 | 0.60071 | 20.5509 |  | 2019-01-16 | 19.286 | 19.3615 | 19.9314 | 2019-01-16 | 2.859% | 0.704% | 80% | 0.60071 | 0 | 6 | 0.60071 | FALSE | TRUE
2019-01-17 | 9.398 | 9.435 | 9.7143 | 9.7288 | 0.44952 | TRUE | 9.7288 | 2019 | 2019-01-17 | 0.3925% | 2.874% | 0.6898% | 80% | 0.60078 | 0 | 6 | 0.60078 | 20.7937 |  | 2019-01-17 | 9.398 | 9.435 | 9.7143 | 2019-01-17 | 2.874% | 0.6898% | 80% | 0.60078 | 0 | 6 | 0.60078 | FALSE | TRUE
2019-01-18 | 12.198 | 12.2464 | 12.6108 | 12.6449 | 0.57737 | TRUE | 12.6449 | 2019 | 2019-01-18 | 0.3948% | 2.89% | 0.6748% | 80% | 0.60085 | 0 | 6 | 0.60085 | 21.0409 |  | 2019-01-18 | 12.198 | 12.2464 | 12.6108 | 2019-01-18 | 2.89% | 0.6748% | 80% | 0.60085 | 0 | 6 | 0.60085 | FALSE | TRUE
2019-01-19 | 13.636 | 13.6904 | 14.1 | 14.1454 | 0.63826 | TRUE | 14.1454 | 2019 | 2019-01-19 | 0.3972% | 2.905% | 0.659% | 80% | 0.60092 | 0 | 6 | 0.60092 | 21.2918 |  | 2019-01-19 | 13.636 | 13.6904 | 14.1 | 2019-01-19 | 2.905% | 0.659% | 80% | 0.60092 | 0 | 6 | 0.60092 | FALSE | TRUE
2019-01-20 | 6.603 | 6.6295 | 6.8289 | 6.8293 | 0.30452 | TRUE | 6.8293 | 2019 | 2019-01-20 | 0.3995% | 2.921% | 0.6425% | 80% | 0.60099 | 0 | 6 | 0.60099 | 21.5456 |  | 2019-01-20 | 6.603 | 6.6295 | 6.8289 | 2019-01-20 | 2.921% | 0.6425% | 80% | 0.60099 | 0 | 6 | 0.60099 | FALSE | TRUE
2019-01-21 | 6.08 | 6.1045 | 6.2892 | 6.2892 | 0.27714 | TRUE | 6.2892 | 2019 | 2019-01-21 | 0.4018% | 2.936% | 0.6252% | 80% | 0.60106 | 0 | 6 | 0.60106 | 21.8016 |  | 2019-01-21 | 6.08 | 6.1045 | 6.2892 | 2019-01-21 | 2.936% | 0.6252% | 80% | 0.60106 | 0 | 6 | 0.60106 | FALSE | TRUE
2019-01-22 | 9.064 | 9.1008 | 9.3776 | 9.3866 | 0.40879 | TRUE | 9.3866 | 2019 | 2019-01-22 | 0.4041% | 2.951% | 0.6074% | 80% | 0.60114 | 0 | 6 | 0.60114 | 22.059 |  | 2019-01-22 | 9.064 | 9.1008 | 9.3776 | 2019-01-22 | 2.951% | 0.6074% | 80% | 0.60114 | 0 | 6 | 0.60114 | FALSE | TRUE
2019-01-23 | 9.441 | 9.4795 | 9.7694 | 9.7795 | 0.42094 | TRUE | 9.7795 | 2019 | 2019-01-23 | 0.4064% | 2.967% | 0.5888% | 80% | 0.60123 | 0 | 6 | 0.60123 | 22.3196 |  | 2019-01-23 | 9.441 | 9.4795 | 9.7694 | 2019-01-23 | 2.967% | 0.5888% | 80% | 0.60123 | 0 | 6 | 0.60123 | FALSE | TRUE
2019-01-24 | 10.105 | 10.1465 | 10.4584 | 10.4709 | 0.44541 | TRUE | 10.4709 | 2019 | 2019-01-24 | 0.4087% | 2.982% | 0.5706% | 80% | 0.60131 | 0 | 6 | 0.60131 | 22.5848 |  | 2019-01-24 | 10.105 | 10.1465 | 10.4584 | 2019-01-24 | 2.982% | 0.5706% | 80% | 0.60131 | 0 | 6 | 0.60131 | FALSE | TRUE
2019-01-25 | 5.325 | 5.347 | 5.5122 | 5.5122 | 0.23171 | TRUE | 5.5122 | 2019 | 2019-01-25 | 0.4111% | 2.997% | 0.5535% | 80% | 0.6014 | 0 | 6 | 0.6014 | 22.8543 |  | 2019-01-25 | 5.325 | 5.347 | 5.5122 | 2019-01-25 | 2.997% | 0.5535% | 80% | 0.6014 | 0 | 6 | 0.6014 | FALSE | TRUE
2019-01-26 | 11.508 | 11.5558 | 11.9147 | 11.9328 | 0.49566 | TRUE | 11.9328 | 2019 | 2019-01-26 | 0.4134% | 3.013% | 0.5375% | 80% | 0.6015 | 0 | 6 | 0.6015 | 23.1279 |  | 2019-01-26 | 11.508 | 11.5558 | 11.9147 | 2019-01-26 | 3.013% | 0.5375% | 80% | 0.6015 | 0 | 6 | 0.6015 | FALSE | TRUE
2019-01-27 | 12.471 | 12.5231 | 12.9141 | 12.9366 | 0.53096 | TRUE | 12.9366 | 2019 | 2019-01-27 | 0.4157% | 3.028% | 0.5225% | 80% | 0.60159 | 0 | 6 | 0.60159 | 23.4054 |  | 2019-01-27 | 12.471 | 12.5231 | 12.9141 | 2019-01-27 | 3.028% | 0.5225% | 80% | 0.60159 | 0 | 6 | 0.60159 | FALSE | TRUE
2019-01-28 | 12.296 | 12.3476 | 12.7352 | 12.7555 | 0.5173 | TRUE | 12.7555 | 2019 | 2019-01-28 | 0.418% | 3.043% | 0.5085% | 80% | 0.6017 | 0 | 6 | 0.6017 | 23.6865 |  | 2019-01-28 | 12.296 | 12.3476 | 12.7352 | 2019-01-28 | 3.043% | 0.5085% | 80% | 0.6017 | 0 | 6 | 0.6017 | FALSE | TRUE
2019-01-29 | 5.536 | 5.5594 | 5.7348 | 5.7348 | 0.2298 | TRUE | 5.7348 | 2019 | 2019-01-29 | 0.4203% | 3.059% | 0.4956% | 80% | 0.6018 | 0 | 6 | 0.6018 | 23.9711 |  | 2019-01-29 | 5.536 | 5.5594 | 5.7348 | 2019-01-29 | 3.059% | 0.4956% | 80% | 0.6018 | 0 | 6 | 0.6018 | FALSE | TRUE
2019-01-30 | 7.117 | 7.1472 | 7.3739 | 7.3739 | 0.29196 | TRUE | 7.3739 | 2019 | 2019-01-30 | 0.4226% | 3.074% | 0.4844% | 80% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | 24.2587 |  | 2019-01-30 | 7.117 | 7.1472 | 7.3739 | 2019-01-30 | 3.074% | 0.4844% | 80% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | FALSE | TRUE
2019-01-31 | 7.374 | 7.4055 | 7.6415 | 7.6416 | 0.29895 | TRUE | 7.6416 | 2019 | 2019-01-31 | 0.425% | 3.089% | 0.475% | 80% | 0.60203 | 0 | 6 | 0.60203 | 24.5491 |  | 2019-01-31 | 7.374 | 7.4055 | 7.6415 | 2019-01-31 | 3.089% | 0.475% | 80% | 0.60203 | 0 | 6 | 0.60203 | FALSE | TRUE
2019-02-01 | 19.093 | 19.1749 | 19.7893 | 19.8514 | 0.76738 | TRUE | 19.8514 | 2019 | 2019-02-01 | 0.4273% | 3.104% | 0.4673% | 80% | 0.60215 | 0 | 6 | 0.60215 | 24.8421 |  | 2019-02-01 | 19.093 | 19.1749 | 19.7893 | 2019-02-01 | 3.104% | 0.4673% | 80% | 0.60215 | 0 | 6 | 0.60215 | FALSE | TRUE
2019-02-02 | 3.292 | 3.3062 | 3.4127 | 3.4127 | 0.13036 | TRUE | 3.4127 | 2019 | 2019-02-02 | 0.4296% | 3.12% | 0.4613% | 80% | 0.60227 | 0 | 6 | 0.60227 | 25.1374 |  | 2019-02-02 | 3.292 | 3.3062 | 3.4127 | 2019-02-02 | 3.12% | 0.4613% | 80% | 0.60227 | 0 | 6 | 0.60227 | FALSE | TRUE
2019-02-03 | 12.214 | 12.267 | 12.664 | 12.6789 | 0.47858 | TRUE | 12.6789 | 2019 | 2019-02-03 | 0.4319% | 3.135% | 0.4569% | 80% | 0.6024 | 0 | 6 | 0.6024 | 25.4349 |  | 2019-02-03 | 12.214 | 12.267 | 12.664 | 2019-02-03 | 3.135% | 0.4569% | 80% | 0.6024 | 0 | 6 | 0.6024 | FALSE | TRUE
2019-02-04 | 19.131 | 19.2144 | 19.8394 | 19.8966 | 0.74216 | TRUE | 19.8966 | 2019 | 2019-02-04 | 0.4342% | 3.15% | 0.4541% | 80% | 0.60253 | 0 | 6 | 0.60253 | 25.7343 |  | 2019-02-04 | 19.131 | 19.2144 | 19.8394 | 2019-02-04 | 3.15% | 0.4541% | 80% | 0.60253 | 0 | 6 | 0.60253 | FALSE | TRUE
2019-02-05 | 3.846 | 3.8629 | 3.9891 | 3.9891 | 0.14705 | TRUE | 3.9891 | 2019 | 2019-02-05 | 0.4366% | 3.165% | 0.4529% | 80% | 0.60268 | 0 | 6 | 0.60268 | 26.0354 |  | 2019-02-05 | 3.846 | 3.8629 | 3.9891 | 2019-02-05 | 3.165% | 0.4529% | 80% | 0.60268 | 0 | 6 | 0.60268 | FALSE | TRUE
2019-02-06 | 10.35 | 10.3956 | 10.7371 | 10.7436 | 0.39143 | TRUE | 10.7436 | 2019 | 2019-02-06 | 0.4389% | 3.181% | 0.4532% | 80% | 0.60282 | 0 | 6 | 0.60282 | 26.3376 |  | 2019-02-06 | 10.35 | 10.3956 | 10.7371 | 2019-02-06 | 3.181% | 0.4532% | 80% | 0.60282 | 0 | 6 | 0.60282 | FALSE | TRUE
2019-02-07 | 7.066 | 7.0973 | 7.3316 | 7.3316 | 0.26403 | TRUE | 7.3316 | 2019 | 2019-02-07 | 0.4412% | 3.196% | 0.4551% | 80% | 0.60297 | 0 | 6 | 0.60297 | 26.6407 |  | 2019-02-07 | 7.066 | 7.0973 | 7.3316 | 2019-02-07 | 3.196% | 0.4551% | 80% | 0.60297 | 0 | 6 | 0.60297 | FALSE | TRUE
2019-02-08 | 22.379 | 22.4787 | 23.2244 | 23.3053 | 0.82961 | TRUE | 23.3053 | 2019 | 2019-02-08 | 0.4435% | 3.211% | 0.4579% | 80% | 0.60313 | 0 | 6 | 0.60313 | 26.9453 |  | 2019-02-08 | 22.379 | 22.4787 | 23.2244 | 2019-02-08 | 3.211% | 0.4579% | 80% | 0.60313 | 0 | 6 | 0.60313 | FALSE | TRUE
2019-02-09 | 24.041 | 24.1487 | 24.9537 | 25.0498 | 0.88149 | TRUE | 25.0498 | 2019 | 2019-02-09 | 0.4458% | 3.226% | 0.4614% | 80% | 0.6033 | 0 | 6 | 0.6033 | 27.2518 |  | 2019-02-09 | 24.041 | 24.1487 | 24.9537 | 2019-02-09 | 3.226% | 0.4614% | 80% | 0.6033 | 0 | 6 | 0.6033 | FALSE | TRUE
2019-02-10 | 8.066 | 8.1023 | 8.3737 | 8.3737 | 0.2913 | TRUE | 8.3737 | 2019 | 2019-02-10 | 0.4481% | 3.241% | 0.4657% | 80% | 0.60347 | 0 | 6 | 0.60347 | 27.5607 |  | 2019-02-10 | 8.066 | 8.1023 | 8.3737 | 2019-02-10 | 3.241% | 0.4657% | 80% | 0.60347 | 0 | 6 | 0.60347 | FALSE | TRUE
2019-02-11 | 18.319 | 18.4019 | 19.0213 | 19.0671 | 0.65573 | TRUE | 19.0671 | 2019 | 2019-02-11 | 0.4505% | 3.256% | 0.4707% | 80% | 0.60365 | 0 | 6 | 0.60365 | 27.8724 |  | 2019-02-11 | 18.319 | 18.4019 | 19.0213 | 2019-02-11 | 3.256% | 0.4707% | 80% | 0.60365 | 0 | 6 | 0.60365 | FALSE | TRUE
2019-02-12 | 28.699 | 28.8295 | 29.8045 | 29.9472 | 1.0182 | TRUE | 29.9472 | 2019 | 2019-02-12 | 0.4528% | 3.271% | 0.4764% | 80% | 0.60384 | 0 | 6 | 0.60384 | 28.1873 |  | 2019-02-12 | 28.699 | 28.8295 | 29.8045 | 2019-02-12 | 3.271% | 0.4764% | 80% | 0.60384 | 0 | 6 | 0.60384 | FALSE | TRUE
2019-02-13 | 29.503 | 29.6379 | 30.645 | 30.7937 | 1.035 | TRUE | 30.7937 | 2019 | 2019-02-13 | 0.4551% | 3.286% | 0.4829% | 80% | 0.60403 | 0 | 6 | 0.60403 | 28.5057 |  | 2019-02-13 | 29.503 | 29.6379 | 30.645 | 2019-02-13 | 3.286% | 0.4829% | 80% | 0.60403 | 0 | 6 | 0.60403 | FALSE | TRUE
2019-02-14 | 29.6 | 29.736 | 30.7513 | 30.9026 | 1.0268 | TRUE | 30.9026 | 2019 | 2019-02-14 | 0.4574% | 3.301% | 0.4897% | 80% | 0.60423 | 0 | 6 | 0.60423 | 28.8284 |  | 2019-02-14 | 29.6 | 29.736 | 30.7513 | 2019-02-14 | 3.301% | 0.4897% | 80% | 0.60423 | 0 | 6 | 0.60423 | FALSE | TRUE
2019-02-15 | 29.871 | 30.009 | 31.0384 | 31.1933 | 1.0245 | TRUE | 31.1933 | 2019 | 2019-02-15 | 0.4597% | 3.317% | 0.4967% | 80% | 0.60444 | 0 | 6 | 0.60444 | 29.1556 |  | 2019-02-15 | 29.871 | 30.009 | 31.0384 | 2019-02-15 | 3.317% | 0.4967% | 80% | 0.60444 | 0 | 6 | 0.60444 | FALSE | TRUE
2019-02-16 | 30.472 | 30.6134 | 31.6685 | 31.8289 | 1.0334 | TRUE | 31.8289 | 2019 | 2019-02-16 | 0.462% | 3.332% | 0.504% | 80% | 0.60466 | 0 | 6 | 0.60466 | 29.4879 |  | 2019-02-16 | 30.472 | 30.6134 | 31.6685 | 2019-02-16 | 3.332% | 0.504% | 80% | 0.60466 | 0 | 6 | 0.60466 | FALSE | TRUE
2019-02-17 | 30.763 | 30.9065 | 31.9767 | 32.141 | 1.0314 | TRUE | 32.141 | 2019 | 2019-02-17 | 0.4644% | 3.347% | 0.5114% | 80% | 0.60489 | 0 | 6 | 0.60489 | 29.8256 |  | 2019-02-17 | 30.763 | 30.9065 | 31.9767 | 2019-02-17 | 3.347% | 0.5114% | 80% | 0.60489 | 0 | 6 | 0.60489 | FALSE | TRUE
2019-02-18 | 30.483 | 30.6259 | 31.6913 | 31.8566 | 1.0104 | TRUE | 31.8566 | 2019 | 2019-02-18 | 0.4667% | 3.362% | 0.519% | 80% | 0.60513 | 0 | 6 | 0.60513 | 30.1691 |  | 2019-02-18 | 30.483 | 30.6259 | 31.6913 | 2019-02-18 | 3.362% | 0.519% | 80% | 0.60513 | 0 | 6 | 0.60513 | FALSE | TRUE
2019-02-19 | 27.613 | 27.7431 | 28.7126 | 28.8439 | 0.90413 | TRUE | 28.8439 | 2019 | 2019-02-19 | 0.469% | 3.377% | 0.5267% | 80% | 0.60538 | 0 | 6 | 0.60538 | 30.519 |  | 2019-02-19 | 27.613 | 27.7431 | 28.7126 | 2019-02-19 | 3.377% | 0.5267% | 80% | 0.60538 | 0 | 6 | 0.60538 | FALSE | TRUE
2019-02-20 | 30.899 | 31.0453 | 32.1352 | 32.3079 | 1.0008 | TRUE | 32.3079 | 2019 | 2019-02-20 | 0.4713% | 3.392% | 0.5346% | 80% | 0.60564 | 0 | 6 | 0.60564 | 30.8755 |  | 2019-02-20 | 30.899 | 31.0453 | 32.1352 | 2019-02-20 | 3.392% | 0.5346% | 80% | 0.60564 | 0 | 6 | 0.60564 | FALSE | TRUE
2019-02-21 | 30.901 | 31.048 | 32.143 | 32.3157 | 0.98912 | TRUE | 32.3157 | 2019 | 2019-02-21 | 0.4736% | 3.407% | 0.5427% | 80% | 0.6059 | 0 | 6 | 0.6059 | 31.2382 |  | 2019-02-21 | 30.901 | 31.048 | 32.143 | 2019-02-21 | 3.407% | 0.5427% | 80% | 0.6059 | 0 | 6 | 0.6059 | FALSE | TRUE
2019-02-22 | 31.458 | 31.6084 | 32.7282 | 32.9083 | 0.99525 | TRUE | 32.9083 | 2019 | 2019-02-22 | 0.4759% | 3.422% | 0.5508% | 80% | 0.60618 | 0 | 6 | 0.60618 | 31.6068 |  | 2019-02-22 | 31.458 | 31.6084 | 32.7282 | 2019-02-22 | 3.422% | 0.5508% | 80% | 0.60618 | 0 | 6 | 0.60618 | FALSE | TRUE
2019-02-23 | 31.849 | 32.002 | 33.1409 | 33.3261 | 0.99584 | TRUE | 33.3261 | 2019 | 2019-02-23 | 0.4783% | 3.436% | 0.5589% | 80% | 0.60647 | 0 | 6 | 0.60647 | 31.9809 |  | 2019-02-23 | 31.849 | 32.002 | 33.1409 | 2019-02-23 | 3.436% | 0.5589% | 80% | 0.60647 | 0 | 6 | 0.60647 | FALSE | TRUE
2019-02-24 | 32.088 | 32.2429 | 33.3955 | 33.5837 | 0.99153 | TRUE | 33.5837 | 2019 | 2019-02-24 | 0.4806% | 3.451% | 0.567% | 80% | 0.60678 | 0 | 6 | 0.60678 | 32.36 |  | 2019-02-24 | 32.088 | 32.2429 | 33.3955 | 2019-02-24 | 3.451% | 0.567% | 80% | 0.60678 | 0 | 6 | 0.60678 | FALSE | TRUE
2019-02-25 | 32.522 | 32.6798 | 33.8532 | 34.0472 | 0.99317 | TRUE | 34.0472 | 2019 | 2019-02-25 | 0.4829% | 3.466% | 0.5752% | 80% | 0.60709 | 0 | 6 | 0.60709 | 32.7438 |  | 2019-02-25 | 32.522 | 32.6798 | 33.8532 | 2019-02-25 | 3.466% | 0.5752% | 80% | 0.60709 | 0 | 6 | 0.60709 | FALSE | TRUE
2019-02-26 | 29.437 | 29.5805 | 30.6474 | 30.7984 | 0.88766 | TRUE | 30.7984 | 2019 | 2019-02-26 | 0.4852% | 3.481% | 0.5833% | 80% | 0.60742 | 0 | 6 | 0.60742 | 33.1317 |  | 2019-02-26 | 29.437 | 29.5805 | 30.6474 | 2019-02-26 | 3.481% | 0.5833% | 80% | 0.60742 | 0 | 6 | 0.60742 | FALSE | TRUE
2019-02-27 | 33.371 | 33.5345 | 34.7493 | 34.9547 | 0.99542 | TRUE | 34.9547 | 2019 | 2019-02-27 | 0.4875% | 3.496% | 0.5914% | 80% | 0.60776 | 0 | 6 | 0.60776 | 33.5234 |  | 2019-02-27 | 33.371 | 33.5345 | 34.7493 | 2019-02-27 | 3.496% | 0.5914% | 80% | 0.60776 | 0 | 6 | 0.60776 | FALSE | TRUE
2019-02-28 | 26.454 | 26.5842 | 27.5515 | 27.6651 | 0.77845 | TRUE | 27.6651 | 2019 | 2019-02-28 | 0.4898% | 3.511% | 0.5991% | 80% | 0.60812 | 0 | 6 | 0.60812 | 33.9186 |  | 2019-02-28 | 26.454 | 26.5842 | 27.5515 | 2019-02-28 | 3.511% | 0.5991% | 80% | 0.60812 | 0 | 6 | 0.60812 | FALSE | TRUE
2019-03-01 | 14.224 | 14.2943 | 14.8167 | 14.8314 | 0.41239 | TRUE | 14.8314 | 2019 | 2019-03-01 | 0.4921% | 3.526% | 0.6066% | 80% | 0.60849 | 0 | 6 | 0.60849 | 34.3167 |  | 2019-03-01 | 14.224 | 14.2943 | 14.8167 | 2019-03-01 | 3.526% | 0.6066% | 80% | 0.60849 | 0 | 6 | 0.60849 | FALSE | TRUE
2019-03-02 | 21.396 | 21.5023 | 22.2915 | 22.3535 | 0.61421 | TRUE | 22.3535 | 2019 | 2019-03-02 | 0.4945% | 3.54% | 0.6138% | 80% | 0.60887 | 0 | 6 | 0.60887 | 34.7175 |  | 2019-03-02 | 21.396 | 21.5023 | 22.2915 | 2019-03-02 | 3.54% | 0.6138% | 80% | 0.60887 | 0 | 6 | 0.60887 | FALSE | TRUE
2019-03-03 | 31.446 | 31.603 | 32.768 | 32.9419 | 0.89454 | TRUE | 32.9419 | 2019 | 2019-03-03 | 0.4968% | 3.555% | 0.6207% | 80% | 0.60927 | 0 | 6 | 0.60927 | 35.1204 |  | 2019-03-03 | 31.446 | 31.603 | 32.768 | 2019-03-03 | 3.555% | 0.6207% | 80% | 0.60927 | 0 | 6 | 0.60927 | FALSE | TRUE
2019-03-04 | 13.218 | 13.2843 | 13.7761 | 13.785 | 0.36998 | TRUE | 13.785 | 2019 | 2019-03-04 | 0.4991% | 3.57% | 0.6274% | 80% | 0.60969 | 0 | 6 | 0.60969 | 35.525 |  | 2019-03-04 | 13.218 | 13.2843 | 13.7761 | 2019-03-04 | 3.57% | 0.6274% | 80% | 0.60969 | 0 | 6 | 0.60969 | FALSE | TRUE
2019-03-05 | 35.538 | 35.7171 | 37.0451 | 37.2777 | 0.98897 | TRUE | 37.2777 | 2019 | 2019-03-05 | 0.5014% | 3.585% | 0.6339% | 80% | 0.61012 | 0 | 6 | 0.61012 | 35.9309 |  | 2019-03-05 | 35.538 | 35.7171 | 37.0451 | 2019-03-05 | 3.585% | 0.6339% | 80% | 0.61012 | 0 | 6 | 0.61012 | FALSE | TRUE
2019-03-06 | 21.699 | 21.8089 | 22.6232 | 22.6848 | 0.59489 | TRUE | 22.6848 | 2019 | 2019-03-06 | 0.5037% | 3.6% | 0.6402% | 80% | 0.61057 | 0 | 6 | 0.61057 | 36.3406 |  | 2019-03-06 | 21.699 | 21.8089 | 22.6232 | 2019-03-06 | 3.6% | 0.6402% | 80% | 0.61057 | 0 | 6 | 0.61057 | FALSE | TRUE
2019-03-07 | 35.073 | 35.2514 | 36.5732 | 36.7952 | 0.95379 | TRUE | 36.7952 | 2019 | 2019-03-07 | 0.506% | 3.614% | 0.6455% | 80% | 0.61104 | 0 | 6 | 0.61104 | 36.7565 |  | 2019-03-07 | 35.073 | 35.2514 | 36.5732 | 2019-03-07 | 3.614% | 0.6455% | 80% | 0.61104 | 0 | 6 | 0.61104 | FALSE | TRUE
2019-03-08 | 20.709 | 20.8148 | 21.5986 | 21.6503 | 0.55473 | TRUE | 21.6503 | 2019 | 2019-03-08 | 0.5084% | 3.629% | 0.6499% | 80% | 0.61153 | 0 | 6 | 0.61153 | 37.1778 |  | 2019-03-08 | 20.709 | 20.8148 | 21.5986 | 2019-03-08 | 3.629% | 0.6499% | 80% | 0.61153 | 0 | 6 | 0.61153 | FALSE | TRUE
2019-03-09 | 19.478 | 19.578 | 20.3183 | 20.3598 | 0.51565 | TRUE | 20.3598 | 2019 | 2019-03-09 | 0.5107% | 3.644% | 0.6535% | 80% | 0.61204 | 0 | 6 | 0.61204 | 37.6036 |  | 2019-03-09 | 19.478 | 19.578 | 20.3183 | 2019-03-09 | 3.644% | 0.6535% | 80% | 0.61204 | 0 | 6 | 0.61204 | FALSE | TRUE
2019-03-10 | 13.633 | 13.7033 | 14.2237 | 14.2315 | 0.35629 | TRUE | 14.2315 | 2019 | 2019-03-10 | 0.513% | 3.658% | 0.6562% | 80% | 0.61256 | 0 | 6 | 0.61256 | 38.0331 |  | 2019-03-10 | 13.633 | 13.7033 | 14.2237 | 2019-03-10 | 3.658% | 0.6562% | 80% | 0.61256 | 0 | 6 | 0.61256 | FALSE | TRUE
2019-03-11 | 25.431 | 25.5627 | 26.5375 | 26.6279 | 0.65903 | TRUE | 26.6279 | 2019 | 2019-03-11 | 0.5153% | 3.673% | 0.6581% | 80% | 0.61311 | 0 | 6 | 0.61311 | 38.4653 |  | 2019-03-11 | 25.431 | 25.5627 | 26.5375 | 2019-03-11 | 3.673% | 0.6581% | 80% | 0.61311 | 0 | 6 | 0.61311 | FALSE | TRUE
2019-03-12 | 32.241 | 32.4088 | 33.6497 | 33.8181 | 0.82748 | TRUE | 33.8181 | 2019 | 2019-03-12 | 0.5176% | 3.688% | 0.6592% | 80% | 0.61369 | 0 | 6 | 0.61369 | 38.8996 |  | 2019-03-12 | 32.241 | 32.4088 | 33.6497 | 2019-03-12 | 3.688% | 0.6592% | 80% | 0.61369 | 0 | 6 | 0.61369 | FALSE | TRUE
2019-03-13 | 24.542 | 24.6703 | 25.6188 | 25.6971 | 0.6217 | TRUE | 25.6971 | 2019 | 2019-03-13 | 0.5199% | 3.702% | 0.6586% | 80% | 0.61428 | 0 | 6 | 0.61428 | 39.3353 |  | 2019-03-13 | 24.542 | 24.6703 | 25.6188 | 2019-03-13 | 3.702% | 0.6586% | 80% | 0.61428 | 0 | 6 | 0.61428 | FALSE | TRUE
2019-03-14 | 22.174 | 22.2904 | 23.151 | 23.207 | 0.55521 | TRUE | 23.207 | 2019 | 2019-03-14 | 0.5222% | 3.717% | 0.6565% | 80% | 0.6149 | 0 | 6 | 0.6149 | 39.7717 |  | 2019-03-14 | 22.174 | 22.2904 | 23.151 | 2019-03-14 | 3.717% | 0.6565% | 80% | 0.6149 | 0 | 6 | 0.6149 | FALSE | TRUE
2019-03-15 | 12.083 | 12.1467 | 12.6176 | 12.6176 | 0.29855 | TRUE | 12.6176 | 2019 | 2019-03-15 | 0.5246% | 3.732% | 0.6529% | 80% | 0.61554 | 0 | 6 | 0.61554 | 40.2078 |  | 2019-03-15 | 12.083 | 12.1467 | 12.6176 | 2019-03-15 | 3.732% | 0.6529% | 80% | 0.61554 | 0 | 6 | 0.61554 | FALSE | TRUE
2019-03-16 | 39.783 | 39.9937 | 41.5504 | 41.8131 | 0.97865 | TRUE | 41.8131 | 2019 | 2019-03-16 | 0.5269% | 3.747% | 0.6479% | 80% | 0.61621 | 0 | 6 | 0.61621 | 40.6428 |  | 2019-03-16 | 39.783 | 39.9937 | 41.5504 | 2019-03-16 | 3.747% | 0.6479% | 80% | 0.61621 | 0 | 6 | 0.61621 | FALSE | TRUE
2019-03-17 | 15.815 | 15.8991 | 16.5205 | 16.5334 | 0.38285 | TRUE | 16.5334 | 2019 | 2019-03-17 | 0.5292% | 3.761% | 0.6415% | 80% | 0.6169 | 0 | 6 | 0.6169 | 41.0759 |  | 2019-03-17 | 15.815 | 15.8991 | 16.5205 | 2019-03-17 | 3.761% | 0.6415% | 80% | 0.6169 | 0 | 6 | 0.6169 | FALSE | TRUE
2019-03-18 | 30.244 | 30.4056 | 31.5987 | 31.7218 | 0.72686 | TRUE | 31.7218 | 2019 | 2019-03-18 | 0.5315% | 3.776% | 0.6338% | 80% | 0.61762 | 0 | 6 | 0.61762 | 41.5062 |  | 2019-03-18 | 30.244 | 30.4056 | 31.5987 | 2019-03-18 | 3.776% | 0.6338% | 80% | 0.61762 | 0 | 6 | 0.61762 | FALSE | TRUE
2019-03-19 | 11.784 | 11.8472 | 12.314 | 12.314 | 0.27926 | TRUE | 12.314 | 2019 | 2019-03-19 | 0.5338% | 3.79% | 0.6248% | 80% | 0.61837 | 0 | 6 | 0.61837 | 41.9329 |  | 2019-03-19 | 11.784 | 11.8472 | 12.314 | 2019-03-19 | 3.79% | 0.6248% | 80% | 0.61837 | 0 | 6 | 0.61837 | FALSE | TRUE
2019-03-20 | 42.482 | 42.711 | 44.4005 | 44.6751 | 1.0029 | TRUE | 44.6751 | 2019 | 2019-03-20 | 0.5361% | 3.805% | 0.6146% | 80% | 0.61915 | 0 | 6 | 0.61915 | 42.3597 |  | 2019-03-20 | 42.482 | 42.711 | 44.4005 | 2019-03-20 | 3.805% | 0.6146% | 80% | 0.61915 | 0 | 6 | 0.61915 | FALSE | TRUE
2019-03-21 | 42.76 | 42.9915 | 44.6989 | 44.9697 | 0.99928 | TRUE | 44.9697 | 2019 | 2019-03-21 | 0.5384% | 3.82% | 0.6027% | 80% | 0.61996 | 0 | 6 | 0.61996 | 42.7904 |  | 2019-03-21 | 42.76 | 42.9915 | 44.6989 | 2019-03-21 | 3.82% | 0.6027% | 80% | 0.61996 | 0 | 6 | 0.61996 | FALSE | TRUE
2019-03-22 | 41.951 | 42.1791 | 43.8609 | 44.1102 | 0.97031 | TRUE | 44.1102 | 2019 | 2019-03-22 | 0.5408% | 3.835% | 0.5899% | 80% | 0.6208 | 0 | 6 | 0.6208 | 43.2237 |  | 2019-03-22 | 41.951 | 42.1791 | 43.8609 | 2019-03-22 | 3.835% | 0.5899% | 80% | 0.6208 | 0 | 6 | 0.6208 | FALSE | TRUE
2019-03-23 | 39.888 | 40.1058 | 41.7114 | 41.9231 | 0.91299 | TRUE | 41.9231 | 2019 | 2019-03-23 | 0.5431% | 3.849% | 0.5761% | 80% | 0.62167 | 0 | 6 | 0.62167 | 43.6582 |  | 2019-03-23 | 39.888 | 40.1058 | 41.7114 | 2019-03-23 | 3.849% | 0.5761% | 80% | 0.62167 | 0 | 6 | 0.62167 | FALSE | TRUE
2019-03-24 | 43.39 | 43.6279 | 45.3814 | 45.6318 | 0.98393 | TRUE | 45.6318 | 2019 | 2019-03-24 | 0.5454% | 3.864% | 0.5614% | 80% | 0.62258 | 0 | 6 | 0.62258 | 44.0929 |  | 2019-03-24 | 43.39 | 43.6279 | 45.3814 | 2019-03-24 | 3.864% | 0.5614% | 80% | 0.62258 | 0 | 6 | 0.62258 | FALSE | TRUE
2019-03-25 | 38.129 | 38.339 | 39.886 | 40.0598 | 0.85536 | TRUE | 40.0598 | 2019 | 2019-03-25 | 0.5477% | 3.879% | 0.5458% | 80% | 0.62352 | 0 | 6 | 0.62352 | 44.5266 |  | 2019-03-25 | 38.129 | 38.339 | 39.886 | 2019-03-25 | 3.879% | 0.5458% | 80% | 0.62352 | 0 | 6 | 0.62352 | FALSE | TRUE
2019-03-26 | 46.466 | 46.723 | 48.6158 | 48.8745 | 1.0335 | TRUE | 48.8745 | 2019 | 2019-03-26 | 0.55% | 3.893% | 0.5293% | 80% | 0.6245 | 0 | 6 | 0.6245 | 44.9581 |  | 2019-03-26 | 46.466 | 46.723 | 48.6158 | 2019-03-26 | 3.893% | 0.5293% | 80% | 0.6245 | 0 | 6 | 0.6245 | FALSE | TRUE
2019-03-27 | 45.873 | 46.1278 | 48.0038 | 48.251 | 1.0107 | TRUE | 48.251 | 2019 | 2019-03-27 | 0.5523% | 3.908% | 0.5123% | 80% | 0.62552 | 0 | 6 | 0.62552 | 45.3862 |  | 2019-03-27 | 45.873 | 46.1278 | 48.0038 | 2019-03-27 | 3.908% | 0.5123% | 80% | 0.62552 | 0 | 6 | 0.62552 | FALSE | TRUE
2019-03-28 | 45.121 | 45.3727 | 47.2252 | 47.4553 | 0.98487 | TRUE | 47.4553 | 2019 | 2019-03-28 | 0.5547% | 3.923% | 0.4955% | 80% | 0.62657 | 0 | 6 | 0.62657 | 45.8093 |  | 2019-03-28 | 45.121 | 45.3727 | 47.2252 | 2019-03-28 | 3.923% | 0.4955% | 80% | 0.62657 | 0 | 6 | 0.62657 | FALSE | TRUE
2019-03-29 | 45.461 | 45.7156 | 47.5895 | 47.8132 | 0.98334 | TRUE | 47.8132 | 2019 | 2019-03-29 | 0.557% | 3.938% | 0.4791% | 80% | 0.62767 | 0 | 6 | 0.62767 | 46.2262 |  | 2019-03-29 | 45.461 | 45.7156 | 47.5895 | 2019-03-29 | 3.938% | 0.4791% | 80% | 0.62767 | 0 | 6 | 0.62767 | FALSE | TRUE
2019-03-30 | 46.445 | 46.7062 | 48.6282 | 48.853 | 0.99588 | TRUE | 48.853 | 2019 | 2019-03-30 | 0.5593% | 3.952% | 0.4629% | 80% | 0.62881 | 0 | 6 | 0.62881 | 46.6357 |  | 2019-03-30 | 46.445 | 46.7062 | 48.6282 | 2019-03-30 | 3.952% | 0.4629% | 80% | 0.62881 | 0 | 6 | 0.62881 | FALSE | TRUE
2019-03-31 | 38.387 | 38.6038 | 40.1986 | 40.3315 | 0.81514 | TRUE | 40.3315 | 2019 | 2019-03-31 | 0.5616% | 3.967% | 0.4471% | 80% | 0.62999 | 0 | 6 | 0.62999 | 47.0367 |  | 2019-03-31 | 38.387 | 38.6038 | 40.1986 | 2019-03-31 | 3.967% | 0.4471% | 80% | 0.62999 | 0 | 6 | 0.62999 | FALSE | TRUE
2019-04-01 | 35.733 | 35.9356 | 37.426 | 37.5309 | 0.75227 | TRUE | 37.5309 | 2019 | 2019-04-01 | 0.5639% | 3.982% | 0.4315% | 80% | 0.63121 | 0 | 6 | 0.63121 | 47.4281 |  | 2019-04-01 | 35.733 | 35.9356 | 37.426 | 2019-04-01 | 3.982% | 0.4315% | 80% | 0.63121 | 0 | 6 | 0.63121 | FALSE | TRUE
2019-04-02 | 16.574 | 16.6684 | 17.3623 | 17.3672 | 0.34533 | TRUE | 17.3672 | 2019 | 2019-04-02 | 0.5662% | 3.997% | 0.4162% | 80% | 0.63248 | 0 | 6 | 0.63248 | 47.8086 |  | 2019-04-02 | 16.574 | 16.6684 | 17.3623 | 2019-04-02 | 3.997% | 0.4162% | 80% | 0.63248 | 0 | 6 | 0.63248 | FALSE | TRUE
2019-04-03 | 15.344 | 15.4317 | 16.0767 | 16.0784 | 0.31723 | TRUE | 16.0784 | 2019 | 2019-04-03 | 0.5685% | 4.012% | 0.4012% | 80% | 0.6338 | 0 | 6 | 0.6338 | 48.1799 |  | 2019-04-03 | 15.344 | 15.4317 | 16.0767 | 2019-04-03 | 4.012% | 0.4012% | 80% | 0.6338 | 0 | 6 | 0.6338 | FALSE | TRUE
2019-04-04 | 39.715 | 39.943 | 41.6189 | 41.7382 | 0.8173 | TRUE | 41.7382 | 2019 | 2019-04-04 | 0.5708% | 4.027% | 0.3862% | 80% | 0.63516 | 0 | 6 | 0.63516 | 48.5442 |  | 2019-04-04 | 39.715 | 39.943 | 41.6189 | 2019-04-04 | 4.027% | 0.3862% | 80% | 0.63516 | 0 | 6 | 0.63516 | FALSE | TRUE
2019-04-05 | 44.771 | 45.0291 | 46.9257 | 47.0795 | 0.91512 | TRUE | 47.0795 | 2019 | 2019-04-05 | 0.5732% | 4.042% | 0.3716% | 80% | 0.63658 | 0 | 6 | 0.63658 | 48.9017 |  | 2019-04-05 | 44.771 | 45.0291 | 46.9257 | 2019-04-05 | 4.042% | 0.3716% | 80% | 0.63658 | 0 | 6 | 0.63658 | FALSE | TRUE
2019-04-06 | 20.441 | 20.5593 | 21.4286 | 21.4412 | 0.41379 | TRUE | 21.4412 | 2019 | 2019-04-06 | 0.5755% | 4.057% | 0.3574% | 80% | 0.63805 | 0 | 6 | 0.63805 | 49.2524 |  | 2019-04-06 | 20.441 | 20.5593 | 21.4286 | 2019-04-06 | 4.057% | 0.3574% | 80% | 0.63805 | 0 | 6 | 0.63805 | FALSE | TRUE
2019-04-07 | 35.639 | 35.8461 | 37.3676 | 37.4445 | 0.71759 | TRUE | 37.4445 | 2019 | 2019-04-07 | 0.5778% | 4.072% | 0.3434% | 80% | 0.63957 | 0 | 6 | 0.63957 | 49.5963 |  | 2019-04-07 | 35.639 | 35.8461 | 37.3676 | 2019-04-07 | 4.072% | 0.3434% | 80% | 0.63957 | 0 | 6 | 0.63957 | FALSE | TRUE
2019-04-08 | 31.854 | 32.0399 | 33.4051 | 33.4583 | 0.63684 | TRUE | 33.4583 | 2019 | 2019-04-08 | 0.5801% | 4.087% | 0.3298% | 80% | 0.64114 | 0 | 6 | 0.64114 | 49.9338 |  | 2019-04-08 | 31.854 | 32.0399 | 33.4051 | 2019-04-08 | 4.087% | 0.3298% | 80% | 0.64114 | 0 | 6 | 0.64114 | FALSE | TRUE
2019-04-09 | 40.499 | 40.7363 | 42.4787 | 42.576 | 0.805 | TRUE | 42.576 | 2019 | 2019-04-09 | 0.5824% | 4.102% | 0.3164% | 80% | 0.64278 | 0 | 6 | 0.64278 | 50.2647 |  | 2019-04-09 | 40.499 | 40.7363 | 42.4787 | 2019-04-09 | 4.102% | 0.3164% | 80% | 0.64278 | 0 | 6 | 0.64278 | FALSE | TRUE
2019-04-10 | 33.017 | 33.2112 | 34.6372 | 34.6903 | 0.65166 | TRUE | 34.6903 | 2019 | 2019-04-10 | 0.5847% | 4.117% | 0.3035% | 80% | 0.64447 | 0 | 6 | 0.64447 | 50.5893 |  | 2019-04-10 | 33.017 | 33.2112 | 34.6372 | 2019-04-10 | 4.117% | 0.3035% | 80% | 0.64447 | 0 | 6 | 0.64447 | FALSE | TRUE
2019-04-11 | 11.307 | 11.3738 | 11.864 | 11.864 | 0.22146 | TRUE | 11.864 | 2019 | 2019-04-11 | 0.587% | 4.132% | 0.2907% | 80% | 0.64622 | 0 | 6 | 0.64622 | 50.9076 |  | 2019-04-11 | 11.307 | 11.3738 | 11.864 | 2019-04-11 | 4.132% | 0.2907% | 80% | 0.64622 | 0 | 6 | 0.64622 | FALSE | TRUE
2019-04-12 | 52.336 | 52.6463 | 54.9243 | 55.0774 | 1.0218 | TRUE | 55.0774 | 2019 | 2019-04-12 | 0.5894% | 4.147% | 0.278% | 80% | 0.64804 | 0 | 6 | 0.64804 | 51.2199 |  | 2019-04-12 | 52.336 | 52.6463 | 54.9243 | 2019-04-12 | 4.147% | 0.278% | 80% | 0.64804 | 0 | 6 | 0.64804 | FALSE | TRUE
2019-04-13 | 52.114 | 52.4242 | 54.7013 | 54.8469 | 1.0114 | TRUE | 54.8469 | 2019 | 2019-04-13 | 0.5917% | 4.163% | 0.2655% | 80% | 0.64991 | 0 | 6 | 0.64991 | 51.5262 |  | 2019-04-13 | 52.114 | 52.4242 | 54.7013 | 2019-04-13 | 4.163% | 0.2655% | 80% | 0.64991 | 0 | 6 | 0.64991 | FALSE | TRUE
2019-04-14 | 28.076 | 28.2438 | 29.4753 | 29.501 | 0.54083 | TRUE | 29.501 | 2019 | 2019-04-14 | 0.594% | 4.178% | 0.2531% | 80% | 0.65186 | 0 | 6 | 0.65186 | 51.8266 |  | 2019-04-14 | 28.076 | 28.2438 | 29.4753 | 2019-04-14 | 4.178% | 0.2531% | 80% | 0.65186 | 0 | 6 | 0.65186 | FALSE | TRUE
2019-04-15 | 35.902 | 36.1174 | 37.6982 | 37.7487 | 0.68808 | TRUE | 37.7487 | 2019 | 2019-04-15 | 0.5963% | 4.193% | 0.2408% | 80% | 0.65386 | 0 | 6 | 0.65386 | 52.1213 |  | 2019-04-15 | 35.902 | 36.1174 | 37.6982 | 2019-04-15 | 4.193% | 0.2408% | 80% | 0.65386 | 0 | 6 | 0.65386 | FALSE | TRUE
2019-04-16 | 36.454 | 36.6735 | 38.2849 | 38.3344 | 0.69486 | TRUE | 38.3344 | 2019 | 2019-04-16 | 0.5986% | 4.209% | 0.2286% | 80% | 0.65594 | 0 | 6 | 0.65594 | 52.4104 |  | 2019-04-16 | 36.454 | 36.6735 | 38.2849 | 2019-04-16 | 4.209% | 0.2286% | 80% | 0.65594 | 0 | 6 | 0.65594 | FALSE | TRUE
2019-04-17 | 35.334 | 35.5476 | 37.1155 | 37.1581 | 0.66987 | TRUE | 37.1581 | 2019 | 2019-04-17 | 0.6009% | 4.224% | 0.2164% | 80% | 0.65809 | 0 | 6 | 0.65809 | 52.6937 |  | 2019-04-17 | 35.334 | 35.5476 | 37.1155 | 2019-04-17 | 4.224% | 0.2164% | 80% | 0.65809 | 0 | 6 | 0.65809 | FALSE | TRUE
2019-04-18 | 26.808 | 26.9707 | 28.1648 | 28.1819 | 0.50536 | TRUE | 28.1819 | 2019 | 2019-04-18 | 0.6032% | 4.24% | 0.205% | 80% | 0.66031 | 0 | 6 | 0.66031 | 52.9706 |  | 2019-04-18 | 26.808 | 26.9707 | 28.1648 | 2019-04-18 | 4.24% | 0.205% | 80% | 0.66031 | 0 | 6 | 0.66031 | FALSE | TRUE
2019-04-19 | 49.383 | 49.6839 | 51.8921 | 51.9827 | 0.92735 | TRUE | 51.9827 | 2019 | 2019-04-19 | 0.6056% | 4.255% | 0.1944% | 80% | 0.66261 | 0 | 6 | 0.66261 | 53.2411 |  | 2019-04-19 | 49.383 | 49.6839 | 51.8921 | 2019-04-19 | 4.255% | 0.1944% | 80% | 0.66261 | 0 | 6 | 0.66261 | FALSE | TRUE
2019-04-20 | 45.578 | 45.8567 | 47.9027 | 47.9725 | 0.85151 | TRUE | 47.9725 | 2019 | 2019-04-20 | 0.6079% | 4.271% | 0.1845% | 80% | 0.66498 | 0 | 6 | 0.66498 | 53.5053 |  | 2019-04-20 | 45.578 | 45.8567 | 47.9027 | 2019-04-20 | 4.271% | 0.1845% | 80% | 0.66498 | 0 | 6 | 0.66498 | FALSE | TRUE
2019-04-21 | 17.8 | 17.9093 | 18.7114 | 18.7128 | 0.33053 | TRUE | 18.7128 | 2019 | 2019-04-21 | 0.6102% | 4.287% | 0.1755% | 80% | 0.66742 | 0 | 6 | 0.66742 | 53.763 |  | 2019-04-21 | 17.8 | 17.9093 | 18.7114 | 2019-04-21 | 4.287% | 0.1755% | 80% | 0.66742 | 0 | 6 | 0.66742 | FALSE | TRUE
2019-04-22 | 31.392 | 31.5855 | 33.0055 | 33.0277 | 0.5806 | TRUE | 33.0277 | 2019 | 2019-04-22 | 0.6125% | 4.302% | 0.1672% | 80% | 0.66995 | 0 | 6 | 0.66995 | 54.0143 |  | 2019-04-22 | 31.392 | 31.5855 | 33.0055 | 2019-04-22 | 4.302% | 0.1672% | 80% | 0.66995 | 0 | 6 | 0.66995 | FALSE | TRUE
2019-04-23 | 31.861 | 32.0581 | 33.5049 | 33.5269 | 0.58665 | TRUE | 33.5269 | 2019 | 2019-04-23 | 0.6148% | 4.318% | 0.1597% | 80% | 0.67256 | 0 | 6 | 0.67256 | 54.2591 |  | 2019-04-23 | 31.861 | 32.0581 | 33.5049 | 2019-04-23 | 4.318% | 0.1597% | 80% | 0.67256 | 0 | 6 | 0.67256 | FALSE | TRUE
2019-04-24 | 48.705 | 49.0074 | 51.2277 | 51.2944 | 0.8935 | TRUE | 51.2944 | 2019 | 2019-04-24 | 0.6171% | 4.334% | 0.1534% | 80% | 0.67525 | 0 | 6 | 0.67525 | 54.4974 |  | 2019-04-24 | 48.705 | 49.0074 | 51.2277 | 2019-04-24 | 4.334% | 0.1534% | 80% | 0.67525 | 0 | 6 | 0.67525 | FALSE | TRUE
2019-04-25 | 34.011 | 34.223 | 35.7794 | 35.8037 | 0.62094 | TRUE | 35.8037 | 2019 | 2019-04-25 | 0.6194% | 4.35% | 0.1481% | 80% | 0.67802 | 0 | 6 | 0.67802 | 54.7291 |  | 2019-04-25 | 34.011 | 34.223 | 35.7794 | 2019-04-25 | 4.35% | 0.1481% | 80% | 0.67802 | 0 | 6 | 0.67802 | FALSE | TRUE
2019-04-26 | 29.116 | 29.2982 | 30.6357 | 30.6502 | 0.52931 | TRUE | 30.6502 | 2019 | 2019-04-26 | 0.6217% | 4.366% | 0.1438% | 80% | 0.68088 | 0 | 6 | 0.68088 | 54.9542 |  | 2019-04-26 | 29.116 | 29.2982 | 30.6357 | 2019-04-26 | 4.366% | 0.1438% | 80% | 0.68088 | 0 | 6 | 0.68088 | FALSE | TRUE
2019-04-27 | 29.472 | 29.6571 | 31.0162 | 31.0308 | 0.53368 | TRUE | 31.0308 | 2019 | 2019-04-27 | 0.6241% | 4.382% | 0.1405% | 80% | 0.68382 | 0 | 6 | 0.68382 | 55.1727 |  | 2019-04-27 | 29.472 | 29.6571 | 31.0162 | 2019-04-27 | 4.382% | 0.1405% | 80% | 0.68382 | 0 | 6 | 0.68382 | FALSE | TRUE
2019-04-28 | 41.606 | 41.8682 | 43.7944 | 43.8334 | 0.75085 | TRUE | 43.8334 | 2019 | 2019-04-28 | 0.6264% | 4.398% | 0.1384% | 80% | 0.68686 | 0 | 6 | 0.68686 | 55.3847 |  | 2019-04-28 | 41.606 | 41.8682 | 43.7944 | 2019-04-28 | 4.398% | 0.1384% | 80% | 0.68686 | 0 | 6 | 0.68686 | FALSE | TRUE
2019-04-29 | 50.776 | 51.0972 | 53.4569 | 53.5213 | 0.91325 | TRUE | 53.5213 | 2019 | 2019-04-29 | 0.6287% | 4.414% | 0.1373% | 80% | 0.68998 | 0 | 6 | 0.68998 | 55.59 |  | 2019-04-29 | 50.776 | 51.0972 | 53.4569 | 2019-04-29 | 4.414% | 0.1373% | 80% | 0.68998 | 0 | 6 | 0.68998 | FALSE | TRUE
2019-04-30 | 56.077 | 56.4331 | 59.0492 | 59.1304 | 1.0052 | TRUE | 59.1304 | 2019 | 2019-04-30 | 0.631% | 4.43% | 0.1373% | 80% | 0.69319 | 0 | 6 | 0.69319 | 55.7887 |  | 2019-04-30 | 56.077 | 56.4331 | 59.0492 | 2019-04-30 | 4.43% | 0.1373% | 80% | 0.69319 | 0 | 6 | 0.69319 | FALSE | TRUE
2019-05-01 | 50.85 | 51.1741 | 53.5555 | 53.62 | 0.90817 | TRUE | 53.62 | 2019 | 2019-05-01 | 0.6333% | 4.447% | 0.1384% | 80% | 0.6965 | 0 | 6 | 0.6965 | 55.9813 |  | 2019-05-01 | 50.85 | 51.1741 | 53.5555 | 2019-05-01 | 4.447% | 0.1384% | 80% | 0.6965 | 0 | 6 | 0.6965 | FALSE | TRUE
2019-05-02 | 32.633 | 32.8417 | 34.3759 | 34.3953 | 0.5805 | TRUE | 34.3953 | 2019 | 2019-05-02 | 0.6356% | 4.463% | 0.1406% | 80% | 0.6999 | 0 | 6 | 0.6999 | 56.1679 |  | 2019-05-02 | 32.633 | 32.8417 | 34.3759 | 2019-05-02 | 4.463% | 0.1406% | 80% | 0.6999 | 0 | 6 | 0.6999 | FALSE | TRUE
2019-05-03 | 19.25 | 19.3736 | 20.2821 | 20.2838 | 0.34116 | TRUE | 20.2838 | 2019 | 2019-05-03 | 0.6379% | 4.479% | 0.1433% | 80% | 0.70339 | 0 | 6 | 0.70339 | 56.3489 |  | 2019-05-03 | 19.25 | 19.3736 | 20.2821 | 2019-05-03 | 4.479% | 0.1433% | 80% | 0.70339 | 0 | 6 | 0.70339 | FALSE | TRUE
2019-05-04 | 32.631 | 32.8413 | 34.3872 | 34.4072 | 0.57678 | TRUE | 34.4072 | 2019 | 2019-05-04 | 0.6402% | 4.496% | 0.1464% | 80% | 0.70698 | 0 | 6 | 0.70698 | 56.5239 |  | 2019-05-04 | 32.631 | 32.8413 | 34.3872 | 2019-05-04 | 4.496% | 0.1464% | 80% | 0.70698 | 0 | 6 | 0.70698 | FALSE | TRUE
2019-05-05 | 45.747 | 46.0429 | 48.2186 | 48.2711 | 0.80659 | TRUE | 48.2711 | 2019 | 2019-05-05 | 0.6426% | 4.512% | 0.1501% | 80% | 0.71066 | 0 | 6 | 0.71066 | 56.6928 |  | 2019-05-05 | 45.747 | 46.0429 | 48.2186 | 2019-05-05 | 4.512% | 0.1501% | 80% | 0.71066 | 0 | 6 | 0.71066 | FALSE | TRUE
2019-05-06 | 58.3 | 58.6784 | 61.4619 | 61.5568 | 1.0254 | TRUE | 61.5568 | 2019 | 2019-05-06 | 0.6449% | 4.529% | 0.1542% | 80% | 0.71444 | 0 | 6 | 0.71444 | 56.8553 |  | 2019-05-06 | 58.3 | 58.6784 | 61.4619 | 2019-05-06 | 4.529% | 0.1542% | 80% | 0.71444 | 0 | 6 | 0.71444 | FALSE | TRUE
2019-05-07 | 41.602 | 41.873 | 43.8669 | 43.9097 | 0.72927 | TRUE | 43.9097 | 2019 | 2019-05-07 | 0.6472% | 4.545% | 0.1589% | 80% | 0.71832 | 0 | 6 | 0.71832 | 57.0112 |  | 2019-05-07 | 41.602 | 41.873 | 43.8669 | 2019-05-07 | 4.545% | 0.1589% | 80% | 0.71832 | 0 | 6 | 0.71832 | FALSE | TRUE
2019-05-08 | 29.079 | 29.2691 | 30.6682 | 30.6832 | 0.50814 | TRUE | 30.6832 | 2019 | 2019-05-08 | 0.6495% | 4.562% | 0.164% | 80% | 0.72229 | 0 | 6 | 0.72229 | 57.1604 |  | 2019-05-08 | 29.079 | 29.2691 | 30.6682 | 2019-05-08 | 4.562% | 0.164% | 80% | 0.72229 | 0 | 6 | 0.72229 | FALSE | TRUE
2019-05-09 | 43.132 | 43.415 | 45.4982 | 45.5481 | 0.75225 | TRUE | 45.5481 | 2019 | 2019-05-09 | 0.6518% | 4.579% | 0.1693% | 80% | 0.72637 | 0 | 6 | 0.72637 | 57.3028 |  | 2019-05-09 | 43.132 | 43.415 | 45.4982 | 2019-05-09 | 4.579% | 0.1693% | 80% | 0.72637 | 0 | 6 | 0.72637 | FALSE | TRUE
2019-05-10 | 35.647 | 35.8817 | 37.6101 | 37.6402 | 0.62003 | TRUE | 37.6402 | 2019 | 2019-05-10 | 0.6541% | 4.596% | 0.1746% | 80% | 0.73054 | 0 | 6 | 0.73054 | 57.4382 |  | 2019-05-10 | 35.647 | 35.8817 | 37.6101 | 2019-05-10 | 4.596% | 0.1746% | 80% | 0.73054 | 0 | 6 | 0.73054 | FALSE | TRUE
2019-05-11 | 36.712 | 36.9546 | 38.7415 | 38.7752 | 0.63714 | TRUE | 38.7752 | 2019 | 2019-05-11 | 0.6564% | 4.612% | 0.1801% | 80% | 0.7348 | 0 | 6 | 0.7348 | 57.5664 |  | 2019-05-11 | 36.712 | 36.9546 | 38.7415 | 2019-05-11 | 4.612% | 0.1801% | 80% | 0.7348 | 0 | 6 | 0.7348 | FALSE | TRUE
2019-05-12 | 56.689 | 57.0649 | 59.8348 | 59.9433 | 0.98265 | TRUE | 59.9433 | 2019 | 2019-05-12 | 0.6587% | 4.629% | 0.1857% | 80% | 0.73917 | 0 | 6 | 0.73917 | 57.6873 |  | 2019-05-12 | 56.689 | 57.0649 | 59.8348 | 2019-05-12 | 4.629% | 0.1857% | 80% | 0.73917 | 0 | 6 | 0.73917 | FALSE | TRUE
2019-05-13 | 59.718 | 60.1154 | 63.0445 | 63.1654 | 1.0332 | TRUE | 63.1654 | 2019 | 2019-05-13 | 0.661% | 4.646% | 0.1915% | 80% | 0.74363 | 0 | 6 | 0.74363 | 57.8006 |  | 2019-05-13 | 59.718 | 60.1154 | 63.0445 | 2019-05-13 | 4.646% | 0.1915% | 80% | 0.74363 | 0 | 6 | 0.74363 | FALSE | TRUE
2019-05-14 | 58.184 | 58.5725 | 61.4374 | 61.5588 | 1.0048 | TRUE | 61.5588 | 2019 | 2019-05-14 | 0.6634% | 4.663% | 0.1973% | 80% | 0.74819 | 0 | 6 | 0.74819 | 57.9061 |  | 2019-05-14 | 58.184 | 58.5725 | 61.4374 | 2019-05-14 | 4.663% | 0.1973% | 80% | 0.74819 | 0 | 6 | 0.74819 | FALSE | TRUE
2019-05-15 | 59.075 | 59.4709 | 62.3908 | 62.5179 | 1.0185 | TRUE | 62.5179 | 2019 | 2019-05-15 | 0.6657% | 4.68% | 0.2033% | 80% | 0.75284 | 0 | 6 | 0.75284 | 58.0032 |  | 2019-05-15 | 59.075 | 59.4709 | 62.3908 | 2019-05-15 | 4.68% | 0.2033% | 80% | 0.75284 | 0 | 6 | 0.75284 | FALSE | TRUE
2019-05-16 | 49.469 | 49.8017 | 52.2561 | 52.3425 | 0.85119 | TRUE | 52.3425 | 2019 | 2019-05-16 | 0.668% | 4.697% | 0.2094% | 80% | 0.75759 | 0 | 6 | 0.75759 | 58.0918 |  | 2019-05-16 | 49.469 | 49.8017 | 52.2561 | 2019-05-16 | 4.697% | 0.2094% | 80% | 0.75759 | 0 | 6 | 0.75759 | FALSE | TRUE
2019-05-17 | 7.358 | 7.4077 | 7.7741 | 7.7741 | 0.12621 | TRUE | 7.7741 | 2019 | 2019-05-17 | 0.6703% | 4.714% | 0.2156% | 80% | 0.76243 | 0 | 6 | 0.76243 | 58.1722 |  | 2019-05-17 | 7.358 | 7.4077 | 7.7741 | 2019-05-17 | 4.714% | 0.2156% | 80% | 0.76243 | 0 | 6 | 0.76243 | FALSE | TRUE
2019-05-18 | 36.67 | 36.9183 | 38.7517 | 38.7922 | 0.62884 | TRUE | 38.7922 | 2019 | 2019-05-18 | 0.6726% | 4.731% | 0.2218% | 80% | 0.76736 | 0 | 6 | 0.76736 | 58.245 |  | 2019-05-18 | 36.67 | 36.9183 | 38.7517 | 2019-05-18 | 4.731% | 0.2218% | 80% | 0.76736 | 0 | 6 | 0.76736 | FALSE | TRUE
2019-05-19 | 26.847 | 27.0294 | 28.3768 | 28.3917 | 0.4596 | TRUE | 28.3917 | 2019 | 2019-05-19 | 0.6749% | 4.748% | 0.2282% | 80% | 0.77239 | 0 | 6 | 0.77239 | 58.3106 |  | 2019-05-19 | 26.847 | 27.0294 | 28.3768 | 2019-05-19 | 4.748% | 0.2282% | 80% | 0.77239 | 0 | 6 | 0.77239 | FALSE | TRUE
2019-05-20 | 52.812 | 53.1721 | 55.8327 | 55.9462 | 0.9045 | TRUE | 55.9462 | 2019 | 2019-05-20 | 0.6772% | 4.765% | 0.2346% | 80% | 0.7775 | 0 | 6 | 0.7775 | 58.3693 |  | 2019-05-20 | 52.812 | 53.1721 | 55.8327 | 2019-05-20 | 4.765% | 0.2346% | 80% | 0.7775 | 0 | 6 | 0.7775 | FALSE | TRUE
2019-05-21 | 50.918 | 51.2664 | 53.8414 | 53.9476 | 0.87117 | TRUE | 53.9476 | 2019 | 2019-05-21 | 0.6795% | 4.783% | 0.2412% | 80% | 0.78269 | 0 | 6 | 0.78269 | 58.4217 |  | 2019-05-21 | 50.918 | 51.2664 | 53.8414 | 2019-05-21 | 4.783% | 0.2412% | 80% | 0.78269 | 0 | 6 | 0.78269 | FALSE | TRUE
2019-05-22 | 56.692 | 57.0812 | 59.9591 | 60.1015 | 0.96952 | TRUE | 60.1015 | 2019 | 2019-05-22 | 0.6819% | 4.8% | 0.2477% | 80% | 0.78798 | 0 | 6 | 0.78798 | 58.4681 |  | 2019-05-22 | 56.692 | 57.0812 | 59.9591 | 2019-05-22 | 4.8% | 0.2477% | 80% | 0.78798 | 0 | 6 | 0.78798 | FALSE | TRUE
2019-05-23 | 46.873 | 47.1959 | 49.5843 | 49.6747 | 0.80054 | TRUE | 49.6747 | 2019 | 2019-05-23 | 0.6842% | 4.817% | 0.2542% | 80% | 0.79334 | 0 | 6 | 0.79334 | 58.5091 |  | 2019-05-23 | 46.873 | 47.1959 | 49.5843 | 2019-05-23 | 4.817% | 0.2542% | 80% | 0.79334 | 0 | 6 | 0.79334 | FALSE | TRUE
2019-05-24 | 12.458 | 12.5441 | 13.1813 | 13.1813 | 0.21224 | TRUE | 13.1813 | 2019 | 2019-05-24 | 0.6865% | 4.834% | 0.2607% | 80% | 0.79878 | 0 | 6 | 0.79878 | 58.545 |  | 2019-05-24 | 12.458 | 12.5441 | 13.1813 | 2019-05-24 | 4.834% | 0.2607% | 80% | 0.79878 | 0 | 6 | 0.79878 | FALSE | TRUE
2019-05-25 | 26.261 | 26.4431 | 27.7914 | 27.8071 | 0.44738 | TRUE | 27.8071 | 2019 | 2019-05-25 | 0.6888% | 4.851% | 0.2672% | 80% | 0.80429 | 0 | 6 | 0.80429 | 58.5762 |  | 2019-05-25 | 26.261 | 26.4431 | 27.7914 | 2019-05-25 | 4.851% | 0.2672% | 80% | 0.80429 | 0 | 6 | 0.80429 | FALSE | TRUE
2019-05-26 | 26.458 | 26.6421 | 28.0056 | 28.0222 | 0.45051 | TRUE | 28.0222 | 2019 | 2019-05-26 | 0.6911% | 4.869% | 0.2737% | 80% | 0.80988 | 0 | 6 | 0.80988 | 58.6033 |  | 2019-05-26 | 26.458 | 26.6421 | 28.0056 | 2019-05-26 | 4.869% | 0.2737% | 80% | 0.80988 | 0 | 6 | 0.80988 | FALSE | TRUE
2019-05-27 | 29.731 | 29.9386 | 31.4765 | 31.5026 | 0.50612 | TRUE | 31.5026 | 2019 | 2019-05-27 | 0.6934% | 4.886% | 0.2802% | 80% | 0.81554 | 0 | 6 | 0.81554 | 58.6266 |  | 2019-05-27 | 29.731 | 29.9386 | 31.4765 | 2019-05-27 | 4.886% | 0.2802% | 80% | 0.81554 | 0 | 6 | 0.81554 | FALSE | TRUE
2019-05-28 | 27.842 | 28.0371 | 29.4826 | 29.5037 | 0.47372 | TRUE | 29.5037 | 2019 | 2019-05-28 | 0.6957% | 4.903% | 0.2866% | 80% | 0.82126 | 0 | 6 | 0.82126 | 58.6466 |  | 2019-05-28 | 27.842 | 28.0371 | 29.4826 | 2019-05-28 | 4.903% | 0.2866% | 80% | 0.82126 | 0 | 6 | 0.82126 | FALSE | TRUE
2019-05-29 | 38.229 | 38.4977 | 40.4899 | 40.5496 | 0.65073 | TRUE | 40.5496 | 2019 | 2019-05-29 | 0.698% | 4.92% | 0.293% | 80% | 0.82705 | 0 | 6 | 0.82705 | 58.6619 |  | 2019-05-29 | 38.229 | 38.4977 | 40.4899 | 2019-05-29 | 4.92% | 0.293% | 80% | 0.82705 | 0 | 6 | 0.82705 | FALSE | TRUE
2019-05-30 | 51.194 | 51.5551 | 54.2327 | 54.3658 | 0.87208 | TRUE | 54.3658 | 2019 | 2019-05-30 | 0.7003% | 4.937% | 0.2993% | 80% | 0.83289 | 0 | 6 | 0.83289 | 58.6712 |  | 2019-05-30 | 51.194 | 51.5551 | 54.2327 | 2019-05-30 | 4.937% | 0.2993% | 80% | 0.83289 | 0 | 6 | 0.83289 | FALSE | TRUE
2019-05-31 | 58.776 | 59.1919 | 62.2775 | 62.4683 | 1.0017 | TRUE | 62.4683 | 2019 | 2019-05-31 | 0.7027% | 4.955% | 0.3056% | 80% | 0.83879 | 0 | 6 | 0.83879 | 58.6748 |  | 2019-05-31 | 58.776 | 59.1919 | 62.2775 | 2019-05-31 | 4.955% | 0.3056% | 80% | 0.83879 | 0 | 6 | 0.83879 | FALSE | TRUE
2019-06-01 | 58.956 | 59.3746 | 62.4809 | 62.6763 | 1.0048 | TRUE | 62.6763 | 2019 | 2019-06-01 | 0.705% | 4.972% | 0.3117% | 80% | 0.84473 | 0 | 6 | 0.84473 | 58.6731 |  | 2019-06-01 | 58.956 | 59.3746 | 62.4809 | 2019-06-01 | 4.972% | 0.3117% | 80% | 0.84473 | 0 | 6 | 0.84473 | FALSE | TRUE
2019-06-02 | 57.671 | 58.0818 | 61.1315 | 61.3217 | 0.98296 | TRUE | 61.3217 | 2019 | 2019-06-02 | 0.7073% | 4.989% | 0.3178% | 80% | 0.85072 | 0 | 6 | 0.85072 | 58.6664 |  | 2019-06-02 | 57.671 | 58.0818 | 61.1315 | 2019-06-02 | 4.989% | 0.3178% | 80% | 0.85072 | 0 | 6 | 0.85072 | FALSE | TRUE
2019-06-03 | 46.628 | 46.9612 | 49.4359 | 49.5494 | 0.7942 | TRUE | 49.5494 | 2019 | 2019-06-03 | 0.7096% | 5.006% | 0.3238% | 80% | 0.85675 | 0 | 6 | 0.85675 | 58.655 |  | 2019-06-03 | 46.628 | 46.9612 | 49.4359 | 2019-06-03 | 5.006% | 0.3238% | 80% | 0.85675 | 0 | 6 | 0.85675 | FALSE | TRUE
2019-06-04 | 53.042 | 53.4223 | 56.2476 | 56.4082 | 0.90414 | TRUE | 56.4082 | 2019 | 2019-06-04 | 0.7119% | 5.023% | 0.3298% | 80% | 0.86282 | 0 | 6 | 0.86282 | 58.6392 |  | 2019-06-04 | 53.042 | 53.4223 | 56.2476 | 2019-06-04 | 5.023% | 0.3298% | 80% | 0.86282 | 0 | 6 | 0.86282 | FALSE | TRUE
2019-06-05 | 11.389 | 11.4709 | 12.0797 | 12.0797 | 0.19364 | TRUE | 12.0797 | 2019 | 2019-06-05 | 0.7142% | 5.04% | 0.3355% | 80% | 0.86891 | 0 | 6 | 0.86891 | 58.6193 |  | 2019-06-05 | 11.389 | 11.4709 | 12.0797 | 2019-06-05 | 5.04% | 0.3355% | 80% | 0.86891 | 0 | 6 | 0.86891 | FALSE | TRUE
2019-06-06 | 59.83 | 60.2618 | 63.4715 | 63.6888 | 1.0211 | TRUE | 63.6888 | 2019 | 2019-06-06 | 0.7165% | 5.057% | 0.3413% | 80% | 0.87504 | 0 | 6 | 0.87504 | 58.5957 |  | 2019-06-06 | 59.83 | 60.2618 | 63.4715 | 2019-06-06 | 5.057% | 0.3413% | 80% | 0.87504 | 0 | 6 | 0.87504 | FALSE | TRUE
2019-06-07 | 19.96 | 20.1045 | 21.1791 | 21.1834 | 0.33968 | TRUE | 21.1834 | 2019 | 2019-06-07 | 0.7188% | 5.074% | 0.347% | 80% | 0.88118 | 0 | 6 | 0.88118 | 58.5687 |  | 2019-06-07 | 19.96 | 20.1045 | 21.1791 | 2019-06-07 | 5.074% | 0.347% | 80% | 0.88118 | 0 | 6 | 0.88118 | FALSE | TRUE
2019-06-08 | 59.303 | 59.7338 | 62.9377 | 63.1604 | 1.0131 | TRUE | 63.1604 | 2019 | 2019-06-08 | 0.7211% | 5.091% | 0.3526% | 80% | 0.88734 | 0 | 6 | 0.88734 | 58.5385 |  | 2019-06-08 | 59.303 | 59.7338 | 62.9377 | 2019-06-08 | 5.091% | 0.3526% | 80% | 0.88734 | 0 | 6 | 0.88734 | FALSE | TRUE
2019-06-09 | 46.489 | 46.8278 | 49.3482 | 49.4734 | 0.79377 | TRUE | 49.4734 | 2019 | 2019-06-09 | 0.7234% | 5.107% | 0.3581% | 80% | 0.89351 | 0 | 6 | 0.89351 | 58.5055 |  | 2019-06-09 | 46.489 | 46.8278 | 49.3482 | 2019-06-09 | 5.107% | 0.3581% | 80% | 0.89351 | 0 | 6 | 0.89351 | FALSE | TRUE
2019-06-10 | 21.197 | 21.352 | 22.5052 | 22.5125 | 0.36133 | TRUE | 22.5125 | 2019 | 2019-06-10 | 0.7258% | 5.124% | 0.3636% | 80% | 0.89968 | 0 | 6 | 0.89968 | 58.4701 |  | 2019-06-10 | 21.197 | 21.352 | 22.5052 | 2019-06-10 | 5.124% | 0.3636% | 80% | 0.89968 | 0 | 6 | 0.89968 | FALSE | TRUE
2019-06-11 | 33.366 | 33.6107 | 35.4322 | 35.4829 | 0.56973 | TRUE | 35.4829 | 2019 | 2019-06-11 | 0.7281% | 5.141% | 0.369% | 80% | 0.90586 | 0 | 6 | 0.90586 | 58.4325 |  | 2019-06-11 | 33.366 | 33.6107 | 35.4322 | 2019-06-11 | 5.141% | 0.369% | 80% | 0.90586 | 0 | 6 | 0.90586 | FALSE | TRUE
2019-06-12 | 53.636 | 54.0306 | 56.9688 | 57.1578 | 0.91815 | TRUE | 57.1578 | 2019 | 2019-06-12 | 0.7304% | 5.157% | 0.3743% | 80% | 0.91202 | 0 | 6 | 0.91202 | 58.3922 |  | 2019-06-12 | 53.636 | 54.0306 | 56.9688 | 2019-06-12 | 5.157% | 0.3743% | 80% | 0.91202 | 0 | 6 | 0.91202 | FALSE | TRUE
2019-06-13 | 59.604 | 60.0439 | 63.3201 | 63.5613 | 1.0215 | TRUE | 63.5613 | 2019 | 2019-06-13 | 0.7327% | 5.174% | 0.3794% | 80% | 0.91818 | 0 | 6 | 0.91818 | 58.3488 |  | 2019-06-13 | 59.604 | 60.0439 | 63.3201 | 2019-06-13 | 5.174% | 0.3794% | 80% | 0.91818 | 0 | 6 | 0.91818 | FALSE | TRUE
2019-06-14 | 23.704 | 23.8795 | 25.1868 | 25.2016 | 0.40525 | TRUE | 25.2016 | 2019 | 2019-06-14 | 0.735% | 5.19% | 0.3845% | 80% | 0.92433 | 0 | 6 | 0.92433 | 58.302 |  | 2019-06-14 | 23.704 | 23.8795 | 25.1868 | 2019-06-14 | 5.19% | 0.3845% | 80% | 0.92433 | 0 | 6 | 0.92433 | FALSE | TRUE
2019-06-15 | 24.65 | 24.8331 | 26.1972 | 26.2151 | 0.4218 | TRUE | 26.2151 | 2019 | 2019-06-15 | 0.7373% | 5.207% | 0.3896% | 80% | 0.93045 | 0 | 6 | 0.93045 | 58.2519 |  | 2019-06-15 | 24.65 | 24.8331 | 26.1972 | 2019-06-15 | 5.207% | 0.3896% | 80% | 0.93045 | 0 | 6 | 0.93045 | FALSE | TRUE
2019-06-16 | 60.662 | 61.114 | 64.482 | 64.7374 | 1.0423 | TRUE | 64.7374 | 2019 | 2019-06-16 | 0.7396% | 5.223% | 0.3945% | 80% | 0.93655 | 0 | 6 | 0.93655 | 58.1985 |  | 2019-06-16 | 60.662 | 61.114 | 64.482 | 2019-06-16 | 5.223% | 0.3945% | 80% | 0.93655 | 0 | 6 | 0.93655 | FALSE | TRUE
2019-06-17 | 57.919 | 58.3519 | 61.5783 | 61.8238 | 0.99614 | TRUE | 61.8238 | 2019 | 2019-06-17 | 0.7419% | 5.239% | 0.3993% | 80% | 0.94261 | 0 | 6 | 0.94261 | 58.1419 |  | 2019-06-17 | 57.919 | 58.3519 | 61.5783 | 2019-06-17 | 5.239% | 0.3993% | 80% | 0.94261 | 0 | 6 | 0.94261 | FALSE | TRUE
2019-06-18 | 57.185 | 57.6138 | 60.8097 | 61.0509 | 0.98447 | TRUE | 61.0509 | 2019 | 2019-06-18 | 0.7442% | 5.256% | 0.4041% | 80% | 0.94864 | 0 | 6 | 0.94864 | 58.082 |  | 2019-06-18 | 57.185 | 57.6138 | 60.8097 | 2019-06-18 | 5.256% | 0.4041% | 80% | 0.94864 | 0 | 6 | 0.94864 | FALSE | TRUE
2019-06-19 | 46.047 | 46.3933 | 48.9751 | 49.1167 | 0.7927 | TRUE | 49.1167 | 2019 | 2019-06-19 | 0.7465% | 5.272% | 0.4087% | 80% | 0.95463 | 0 | 6 | 0.95463 | 58.0188 |  | 2019-06-19 | 46.047 | 46.3933 | 48.9751 | 2019-06-19 | 5.272% | 0.4087% | 80% | 0.95463 | 0 | 6 | 0.95463 | FALSE | TRUE
2019-06-20 | 27.424 | 27.6309 | 29.1735 | 29.2033 | 0.47174 | TRUE | 29.2033 | 2019 | 2019-06-20 | 0.7489% | 5.288% | 0.4132% | 80% | 0.96058 | 0 | 6 | 0.96058 | 57.9524 |  | 2019-06-20 | 27.424 | 27.6309 | 29.1735 | 2019-06-20 | 5.288% | 0.4132% | 80% | 0.96058 | 0 | 6 | 0.96058 | FALSE | TRUE
2019-06-21 | 10.745 | 10.8263 | 11.4326 | 11.4326 | 0.18486 | TRUE | 11.4326 | 2019 | 2019-06-21 | 0.7512% | 5.303% | 0.4176% | 80% | 0.96647 | 0 | 6 | 0.96647 | 57.8828 |  | 2019-06-21 | 10.745 | 10.8263 | 11.4326 | 2019-06-21 | 5.303% | 0.4176% | 80% | 0.96647 | 0 | 6 | 0.96647 | FALSE | TRUE
2019-06-22 | 53.081 | 53.484 | 56.4888 | 56.7 | 0.91775 | TRUE | 56.7 | 2019 | 2019-06-22 | 0.7535% | 5.319% | 0.4219% | 80% | 0.97232 | 0 | 6 | 0.97232 | 57.8099 |  | 2019-06-22 | 53.081 | 53.484 | 56.4888 | 2019-06-22 | 5.319% | 0.4219% | 80% | 0.97232 | 0 | 6 | 0.97232 | FALSE | TRUE
2019-06-23 | 50.929 | 51.3168 | 54.2088 | 54.4016 | 0.8815 | TRUE | 54.4016 | 2019 | 2019-06-23 | 0.7558% | 5.335% | 0.4261% | 80% | 0.9781 | 0 | 6 | 0.9781 | 57.7337 |  | 2019-06-23 | 50.929 | 51.3168 | 54.2088 | 2019-06-23 | 5.335% | 0.4261% | 80% | 0.9781 | 0 | 6 | 0.9781 | FALSE | TRUE
2019-06-24 | 37.219 | 37.5033 | 39.6234 | 39.7077 | 0.64415 | TRUE | 39.7077 | 2019 | 2019-06-24 | 0.7581% | 5.35% | 0.4301% | 80% | 0.98382 | 0 | 6 | 0.98382 | 57.6544 |  | 2019-06-24 | 37.219 | 37.5033 | 39.6234 | 2019-06-24 | 5.35% | 0.4301% | 80% | 0.98382 | 0 | 6 | 0.98382 | FALSE | TRUE
2019-06-25 | 53.842 | 54.2546 | 57.3309 | 57.5576 | 0.93484 | TRUE | 57.5576 | 2019 | 2019-06-25 | 0.7604% | 5.366% | 0.434% | 80% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | 57.5718 |  | 2019-06-25 | 53.842 | 54.2546 | 57.3309 | 2019-06-25 | 5.366% | 0.434% | 80% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | FALSE | TRUE
2019-06-26 | 55.501 | 55.9276 | 59.1084 | 59.3554 | 0.96526 | TRUE | 59.3554 | 2019 | 2019-06-26 | 0.7627% | 5.381% | 0.4377% | 80% | 0.99507 | 0 | 6 | 0.99507 | 57.486 |  | 2019-06-26 | 55.501 | 55.9276 | 59.1084 | 2019-06-26 | 5.381% | 0.4377% | 80% | 0.99507 | 0 | 6 | 0.99507 | FALSE | TRUE
2019-06-27 | 55.336 | 55.7626 | 58.9436 | 59.1915 | 0.96387 | TRUE | 59.1915 | 2019 | 2019-06-27 | 0.765% | 5.397% | 0.4414% | 80% | 0.00058556 | 1 | 7 | 1.0006 | 57.3969 |  | 2019-06-27 | 55.336 | 55.7626 | 58.9436 | 2019-06-27 | 5.397% | 0.4414% | 80% | 0.00058556 | 1 | 7 | 1.0006 | FALSE | TRUE
2019-06-28 | 55.793 | 56.2244 | 59.4414 | 59.6974 | 0.97346 | TRUE | 59.6974 | 2019 | 2019-06-28 | 0.7673% | 5.412% | 0.4457% | 80% | 0.0060261 | 1 | 7 | 1.006 | 57.3042 |  | 2019-06-28 | 55.793 | 56.2244 | 59.4414 | 2019-06-28 | 5.412% | 0.4457% | 80% | 0.0060261 | 1 | 7 | 1.006 | FALSE | TRUE
2019-06-29 | 53.043 | 53.4544 | 56.5219 | 56.7507 | 0.92676 | TRUE | 56.7507 | 2019 | 2019-06-29 | 0.7696% | 5.427% | 0.4499% | 80% | 0.011388 | 1 | 7 | 1.0114 | 57.2082 |  | 2019-06-29 | 53.043 | 53.4544 | 56.5219 | 2019-06-29 | 5.427% | 0.4499% | 80% | 0.011388 | 1 | 7 | 1.0114 | FALSE | TRUE
2019-06-30 | 50.395 | 50.7871 | 53.71 | 53.9136 | 0.88176 | TRUE | 53.9136 | 2019 | 2019-06-30 | 0.772% | 5.442% | 0.454% | 80% | 0.016669 | 1 | 7 | 1.0167 | 57.109 |  | 2019-06-30 | 50.395 | 50.7871 | 53.71 | 2019-06-30 | 5.442% | 0.454% | 80% | 0.016669 | 1 | 7 | 1.0167 | FALSE | TRUE
2019-07-01 | 18.343 | 18.4861 | 19.5531 | 19.5559 | 0.32034 | TRUE | 19.5559 | 2019 | 2019-07-01 | 0.7743% | 5.457% | 0.4578% | 80% | 0.021866 | 1 | 7 | 1.0219 | 57.0067 |  | 2019-07-01 | 18.343 | 18.4861 | 19.5531 | 2019-07-01 | 5.457% | 0.4578% | 80% | 0.021866 | 1 | 7 | 1.0219 | FALSE | TRUE
2019-07-02 | 31.757 | 32.0055 | 33.8582 | 33.9159 | 0.55648 | TRUE | 33.9159 | 2019 | 2019-07-02 | 0.7766% | 5.472% | 0.4614% | 80% | 0.026977 | 1 | 7 | 1.027 | 56.9012 |  | 2019-07-02 | 31.757 | 32.0055 | 33.8582 | 2019-07-02 | 5.472% | 0.4614% | 80% | 0.026977 | 1 | 7 | 1.027 | FALSE | TRUE
2019-07-03 | 48.45 | 48.8303 | 51.665 | 51.8554 | 0.85227 | TRUE | 51.8554 | 2019 | 2019-07-03 | 0.7789% | 5.487% | 0.4648% | 80% | 0.031999 | 1 | 7 | 1.032 | 56.7925 |  | 2019-07-03 | 48.45 | 48.8303 | 51.665 | 2019-07-03 | 5.487% | 0.4648% | 80% | 0.031999 | 1 | 7 | 1.032 | FALSE | TRUE
2019-07-04 | 54.118 | 54.5441 | 57.7194 | 57.9731 | 0.9545 | TRUE | 57.9731 | 2019 | 2019-07-04 | 0.7812% | 5.501% | 0.4679% | 80% | 0.036932 | 1 | 7 | 1.0369 | 56.6807 |  | 2019-07-04 | 54.118 | 54.5441 | 57.7194 | 2019-07-04 | 5.501% | 0.4679% | 80% | 0.036932 | 1 | 7 | 1.0369 | FALSE | TRUE
2019-07-05 | 52.239 | 52.6515 | 55.7252 | 55.9599 | 0.92303 | TRUE | 55.9599 | 2019 | 2019-07-05 | 0.7835% | 5.516% | 0.4707% | 80% | 0.041773 | 1 | 7 | 1.0418 | 56.5658 |  | 2019-07-05 | 52.239 | 52.6515 | 55.7252 | 2019-07-05 | 5.516% | 0.4707% | 80% | 0.041773 | 1 | 7 | 1.0418 | FALSE | TRUE
2019-07-06 | 50.735 | 51.1368 | 54.1304 | 54.3505 | 0.89818 | TRUE | 54.3505 | 2019 | 2019-07-06 | 0.7858% | 5.53% | 0.4733% | 80% | 0.04652 | 1 | 7 | 1.0465 | 56.4477 |  | 2019-07-06 | 50.735 | 51.1368 | 54.1304 | 2019-07-06 | 5.53% | 0.4733% | 80% | 0.04652 | 1 | 7 | 1.0465 | FALSE | TRUE
2019-07-07 | 50.955 | 51.3598 | 54.3747 | 54.599 | 0.90405 | TRUE | 54.599 | 2019 | 2019-07-07 | 0.7881% | 5.545% | 0.4757% | 80% | 0.051174 | 1 | 7 | 1.0512 | 56.3265 |  | 2019-07-07 | 50.955 | 51.3598 | 54.3747 | 2019-07-07 | 5.545% | 0.4757% | 80% | 0.051174 | 1 | 7 | 1.0512 | FALSE | TRUE
2019-07-08 | 32.589 | 32.8486 | 34.7822 | 34.8488 | 0.57819 | TRUE | 34.8488 | 2019 | 2019-07-08 | 0.7904% | 5.559% | 0.4778% | 80% | 0.055732 | 1 | 7 | 1.0557 | 56.2021 |  | 2019-07-08 | 32.589 | 32.8486 | 34.7822 | 2019-07-08 | 5.559% | 0.4778% | 80% | 0.055732 | 1 | 7 | 1.0557 | FALSE | TRUE
2019-07-09 | 19.641 | 19.7979 | 20.9665 | 20.9737 | 0.34871 | TRUE | 20.9737 | 2019 | 2019-07-09 | 0.7927% | 5.573% | 0.4796% | 80% | 0.060193 | 1 | 7 | 1.0602 | 56.0746 |  | 2019-07-09 | 19.641 | 19.7979 | 20.9665 | 2019-07-09 | 5.573% | 0.4796% | 80% | 0.060193 | 1 | 7 | 1.0602 | FALSE | TRUE
2019-07-10 | 56.837 | 57.2925 | 60.6832 | 60.9765 | 1.016 | TRUE | 60.9765 | 2019 | 2019-07-10 | 0.795% | 5.587% | 0.4811% | 80% | 0.064558 | 1 | 7 | 1.0646 | 55.9432 |  | 2019-07-10 | 56.837 | 57.2925 | 60.6832 | 2019-07-10 | 5.587% | 0.4811% | 80% | 0.064558 | 1 | 7 | 1.0646 | FALSE | TRUE
2019-07-11 | 56.527 | 56.9813 | 60.3626 | 60.6551 | 1.0129 | TRUE | 60.6551 | 2019 | 2019-07-11 | 0.7974% | 5.602% | 0.4823% | 80% | 0.068826 | 1 | 7 | 1.0688 | 55.8077 |  | 2019-07-11 | 56.527 | 56.9813 | 60.3626 | 2019-07-11 | 5.602% | 0.4823% | 80% | 0.068826 | 1 | 7 | 1.0688 | FALSE | TRUE
2019-07-12 | 56.868 | 57.3264 | 60.7372 | 61.032 | 1.0216 | TRUE | 61.032 | 2019 | 2019-07-12 | 0.7997% | 5.616% | 0.4831% | 80% | 0.072996 | 1 | 7 | 1.073 | 55.6682 |  | 2019-07-12 | 56.868 | 57.3264 | 60.7372 | 2019-07-12 | 5.616% | 0.4831% | 80% | 0.072996 | 1 | 7 | 1.073 | FALSE | TRUE
2019-07-13 | 49.363 | 49.7621 | 52.7306 | 52.946 | 0.88834 | TRUE | 52.946 | 2019 | 2019-07-13 | 0.802% | 5.63% | 0.4835% | 80% | 0.077068 | 1 | 7 | 1.0771 | 55.5252 |  | 2019-07-13 | 49.363 | 49.7621 | 52.7306 | 2019-07-13 | 5.63% | 0.4835% | 80% | 0.077068 | 1 | 7 | 1.0771 | FALSE | TRUE
2019-07-14 | 56.485 | 56.943 | 60.3487 | 60.642 | 1.02 | TRUE | 60.642 | 2019 | 2019-07-14 | 0.8043% | 5.643% | 0.4836% | 80% | 0.081043 | 1 | 7 | 1.081 | 55.3788 |  | 2019-07-14 | 56.485 | 56.943 | 60.3487 | 2019-07-14 | 5.643% | 0.4836% | 80% | 0.081043 | 1 | 7 | 1.081 | FALSE | TRUE
2019-07-15 | 57.575 | 58.0432 | 61.5237 | 61.8225 | 1.0425 | TRUE | 61.8225 | 2019 | 2019-07-15 | 0.8066% | 5.657% | 0.4832% | 80% | 0.08492 | 1 | 7 | 1.0849 | 55.2294 |  | 2019-07-15 | 57.575 | 58.0432 | 61.5237 | 2019-07-15 | 5.657% | 0.4832% | 80% | 0.08492 | 1 | 7 | 1.0849 | FALSE | TRUE
2019-07-16 | 55.761 | 56.2157 | 59.5954 | 59.8844 | 1.0124 | TRUE | 59.8844 | 2019 | 2019-07-16 | 0.8089% | 5.671% | 0.4826% | 80% | 0.088701 | 1 | 7 | 1.0887 | 55.0774 |  | 2019-07-16 | 55.761 | 56.2157 | 59.5954 | 2019-07-16 | 5.671% | 0.4826% | 80% | 0.088701 | 1 | 7 | 1.0887 | FALSE | TRUE
2019-07-17 | 47.889 | 48.2807 | 51.1907 | 51.3928 | 0.87116 | TRUE | 51.3928 | 2019 | 2019-07-17 | 0.8112% | 5.685% | 0.4814% | 80% | 0.092385 | 1 | 7 | 1.0924 | 54.9231 |  | 2019-07-17 | 47.889 | 48.2807 | 51.1907 | 2019-07-17 | 5.685% | 0.4814% | 80% | 0.092385 | 1 | 7 | 1.0924 | FALSE | TRUE
2019-07-18 | 41.49 | 41.8303 | 44.358 | 44.4976 | 0.75631 | TRUE | 44.4976 | 2019 | 2019-07-18 | 0.8135% | 5.698% | 0.4799% | 80% | 0.095973 | 1 | 7 | 1.096 | 54.7667 |  | 2019-07-18 | 41.49 | 41.8303 | 44.358 | 2019-07-18 | 5.698% | 0.4799% | 80% | 0.095973 | 1 | 7 | 1.096 | FALSE | TRUE
2019-07-19 | 54.184 | 54.6297 | 57.9391 | 58.2143 | 0.99217 | TRUE | 58.2143 | 2019 | 2019-07-19 | 0.8158% | 5.712% | 0.478% | 80% | 0.099466 | 1 | 7 | 1.0995 | 54.6085 |  | 2019-07-19 | 54.184 | 54.6297 | 57.9391 | 2019-07-19 | 5.712% | 0.478% | 80% | 0.099466 | 1 | 7 | 1.0995 | FALSE | TRUE
2019-07-20 | 26.649 | 26.8688 | 28.5006 | 28.5374 | 0.48773 | TRUE | 28.5374 | 2019 | 2019-07-20 | 0.8181% | 5.725% | 0.4758% | 80% | 0.10286 | 1 | 7 | 1.1029 | 54.4489 |  | 2019-07-20 | 26.649 | 26.8688 | 28.5006 | 2019-07-20 | 5.725% | 0.4758% | 80% | 0.10286 | 1 | 7 | 1.1029 | FALSE | TRUE
2019-07-21 | 43.764 | 44.126 | 46.8126 | 46.9733 | 0.80508 | TRUE | 46.9733 | 2019 | 2019-07-21 | 0.8204% | 5.739% | 0.4731% | 80% | 0.10617 | 1 | 7 | 1.1062 | 54.2882 |  | 2019-07-21 | 43.764 | 44.126 | 46.8126 | 2019-07-21 | 5.739% | 0.4731% | 80% | 0.10617 | 1 | 7 | 1.1062 | FALSE | TRUE
2019-07-22 | 46.529 | 46.915 | 49.7784 | 49.9663 | 0.85882 | TRUE | 49.9663 | 2019 | 2019-07-22 | 0.8227% | 5.752% | 0.4701% | 80% | 0.10938 | 1 | 7 | 1.1094 | 54.1266 |  | 2019-07-22 | 46.529 | 46.915 | 49.7784 | 2019-07-22 | 5.752% | 0.4701% | 80% | 0.10938 | 1 | 7 | 1.1094 | FALSE | TRUE
2019-07-23 | 50.97 | 51.394 | 54.5386 | 54.774 | 0.94416 | TRUE | 54.774 | 2019 | 2019-07-23 | 0.8251% | 5.766% | 0.4668% | 80% | 0.11251 | 1 | 7 | 1.1125 | 53.9645 |  | 2019-07-23 | 50.97 | 51.394 | 54.5386 | 2019-07-23 | 5.766% | 0.4668% | 80% | 0.11251 | 1 | 7 | 1.1125 | FALSE | TRUE
2019-07-24 | 51.127 | 51.5535 | 54.7156 | 54.952 | 0.94996 | TRUE | 54.952 | 2019 | 2019-07-24 | 0.8274% | 5.779% | 0.463% | 80% | 0.11554 | 1 | 7 | 1.1155 | 53.8024 |  | 2019-07-24 | 51.127 | 51.5535 | 54.7156 | 2019-07-24 | 5.779% | 0.463% | 80% | 0.11554 | 1 | 7 | 1.1155 | FALSE | TRUE
2019-07-25 | 51.35 | 51.7796 | 54.9633 | 55.2012 | 0.95704 | TRUE | 55.2012 | 2019 | 2019-07-25 | 0.8297% | 5.792% | 0.4589% | 80% | 0.11849 | 1 | 7 | 1.1185 | 53.64 |  | 2019-07-25 | 51.35 | 51.7796 | 54.9633 | 2019-07-25 | 5.792% | 0.4589% | 80% | 0.11849 | 1 | 7 | 1.1185 | FALSE | TRUE
2019-07-26 | 19.842 | 20.0085 | 21.2417 | 21.2515 | 0.36952 | TRUE | 21.2515 | 2019 | 2019-07-26 | 0.832% | 5.806% | 0.4547% | 80% | 0.12134 | 1 | 7 | 1.1213 | 53.477 |  | 2019-07-26 | 19.842 | 20.0085 | 21.2417 | 2019-07-26 | 5.806% | 0.4547% | 80% | 0.12134 | 1 | 7 | 1.1213 | FALSE | TRUE
2019-07-27 | 13.205 | 13.3161 | 14.1388 | 14.1388 | 0.24657 | TRUE | 14.1388 | 2019 | 2019-07-27 | 0.8343% | 5.819% | 0.4503% | 80% | 0.12412 | 1 | 7 | 1.1241 | 53.3129 |  | 2019-07-27 | 13.205 | 13.3161 | 14.1388 | 2019-07-27 | 5.819% | 0.4503% | 80% | 0.12412 | 1 | 7 | 1.1241 | FALSE | TRUE
2019-07-28 | 50.884 | 51.3133 | 54.4913 | 54.7203 | 0.95716 | TRUE | 54.7203 | 2019 | 2019-07-28 | 0.8366% | 5.832% | 0.4457% | 80% | 0.12681 | 1 | 7 | 1.1268 | 53.1472 |  | 2019-07-28 | 50.884 | 51.3133 | 54.4913 | 2019-07-28 | 5.832% | 0.4457% | 80% | 0.12681 | 1 | 7 | 1.1268 | FALSE | TRUE
2019-07-29 | 53.297 | 53.7479 | 57.0846 | 57.3375 | 1.006 | TRUE | 57.3375 | 2019 | 2019-07-29 | 0.8389% | 5.845% | 0.4411% | 80% | 0.12941 | 1 | 7 | 1.1294 | 52.9796 |  | 2019-07-29 | 53.297 | 53.7479 | 57.0846 | 2019-07-29 | 5.845% | 0.4411% | 80% | 0.12941 | 1 | 7 | 1.1294 | FALSE | TRUE
2019-07-30 | 26.884 | 27.1121 | 28.7992 | 28.8368 | 0.50751 | TRUE | 28.8368 | 2019 | 2019-07-30 | 0.8412% | 5.858% | 0.4363% | 80% | 0.13194 | 1 | 7 | 1.1319 | 52.8097 |  | 2019-07-30 | 26.884 | 27.1121 | 28.7992 | 2019-07-30 | 5.858% | 0.4363% | 80% | 0.13194 | 1 | 7 | 1.1319 | FALSE | TRUE
2019-07-31 | 51.175 | 51.6103 | 54.8297 | 55.0578 | 0.97206 | TRUE | 55.0578 | 2019 | 2019-07-31 | 0.8435% | 5.871% | 0.4315% | 80% | 0.13439 | 1 | 7 | 1.1344 | 52.6369 |  | 2019-07-31 | 51.175 | 51.6103 | 54.8297 | 2019-07-31 | 5.871% | 0.4315% | 80% | 0.13439 | 1 | 7 | 1.1344 | FALSE | TRUE
2019-08-01 | 46.734 | 47.1327 | 50.0796 | 50.2608 | 0.89024 | TRUE | 50.2608 | 2019 | 2019-08-01 | 0.8458% | 5.885% | 0.427% | 80% | 0.13676 | 1 | 7 | 1.1368 | 52.4607 |  | 2019-08-01 | 46.734 | 47.1327 | 50.0796 | 2019-08-01 | 5.885% | 0.427% | 80% | 0.13676 | 1 | 7 | 1.1368 | FALSE | TRUE
2019-08-02 | 50.974 | 51.41 | 54.632 | 54.8556 | 0.97486 | TRUE | 54.8556 | 2019 | 2019-08-02 | 0.8481% | 5.898% | 0.4228% | 80% | 0.13905 | 1 | 7 | 1.1391 | 52.2808 |  | 2019-08-02 | 50.974 | 51.41 | 54.632 | 2019-08-02 | 5.898% | 0.4228% | 80% | 0.13905 | 1 | 7 | 1.1391 | FALSE | TRUE
2019-08-03 | 50.779 | 51.2145 | 54.4318 | 54.6524 | 0.97456 | TRUE | 54.6524 | 2019 | 2019-08-03 | 0.8504% | 5.911% | 0.4188% | 80% | 0.14127 | 1 | 7 | 1.1413 | 52.0966 |  | 2019-08-03 | 50.779 | 51.2145 | 54.4318 | 2019-08-03 | 5.911% | 0.4188% | 80% | 0.14127 | 1 | 7 | 1.1413 | FALSE | TRUE
2019-08-04 | 47.813 | 48.2242 | 51.2607 | 51.4501 | 0.92068 | TRUE | 51.4501 | 2019 | 2019-08-04 | 0.8527% | 5.924% | 0.415% | 80% | 0.14342 | 1 | 7 | 1.1434 | 51.9078 |  | 2019-08-04 | 47.813 | 48.2242 | 51.2607 | 2019-08-04 | 5.924% | 0.415% | 80% | 0.14342 | 1 | 7 | 1.1434 | FALSE | TRUE
2019-08-05 | 48.362 | 48.7791 | 51.8576 | 52.052 | 0.93482 | TRUE | 52.052 | 2019 | 2019-08-05 | 0.8551% | 5.936% | 0.4116% | 80% | 0.1455 | 1 | 7 | 1.1455 | 51.714 |  | 2019-08-05 | 48.362 | 48.7791 | 51.8576 | 2019-08-05 | 5.936% | 0.4116% | 80% | 0.1455 | 1 | 7 | 1.1455 | FALSE | TRUE
2019-08-06 | 36.879 | 37.1979 | 39.5509 | 39.6472 | 0.7147 | TRUE | 39.6472 | 2019 | 2019-08-06 | 0.8574% | 5.949% | 0.4085% | 80% | 0.14751 | 1 | 7 | 1.1475 | 51.5147 |  | 2019-08-06 | 36.879 | 37.1979 | 39.5509 | 2019-08-06 | 5.949% | 0.4085% | 80% | 0.14751 | 1 | 7 | 1.1475 | FALSE | TRUE
2019-08-07 | 38.862 | 39.199 | 41.6843 | 41.7951 | 0.75632 | TRUE | 41.7951 | 2019 | 2019-08-07 | 0.8597% | 5.962% | 0.4057% | 80% | 0.14945 | 1 | 7 | 1.1495 | 51.3108 |  | 2019-08-07 | 38.862 | 39.199 | 41.6843 | 2019-08-07 | 5.962% | 0.4057% | 80% | 0.14945 | 1 | 7 | 1.1495 | FALSE | TRUE
2019-08-08 | 48.76 | 49.184 | 52.3095 | 52.5077 | 0.9539 | TRUE | 52.5077 | 2019 | 2019-08-08 | 0.862% | 5.975% | 0.404% | 80% | 0.15133 | 1 | 7 | 1.1513 | 51.1028 |  | 2019-08-08 | 48.76 | 49.184 | 52.3095 | 2019-08-08 | 5.975% | 0.404% | 80% | 0.15133 | 1 | 7 | 1.1513 | FALSE | TRUE
2019-08-09 | 44.231 | 44.6166 | 47.4584 | 47.6146 | 0.86848 | TRUE | 47.6146 | 2019 | 2019-08-09 | 0.8643% | 5.988% | 0.4036% | 80% | 0.15314 | 1 | 7 | 1.1531 | 50.8908 |  | 2019-08-09 | 44.231 | 44.6166 | 47.4584 | 2019-08-09 | 5.988% | 0.4036% | 80% | 0.15314 | 1 | 7 | 1.1531 | FALSE | TRUE
2019-08-10 | 36.264 | 36.581 | 38.9162 | 39.0099 | 0.71445 | TRUE | 39.0099 | 2019 | 2019-08-10 | 0.8666% | 6.001% | 0.4043% | 80% | 0.15489 | 1 | 7 | 1.1549 | 50.6746 |  | 2019-08-10 | 36.264 | 36.581 | 38.9162 | 2019-08-10 | 6.001% | 0.4043% | 80% | 0.15489 | 1 | 7 | 1.1549 | FALSE | TRUE
2019-08-11 | 25.841 | 26.0675 | 27.7353 | 27.7695 | 0.51072 | TRUE | 27.7695 | 2019 | 2019-08-11 | 0.8689% | 6.013% | 0.4063% | 80% | 0.15658 | 1 | 7 | 1.1566 | 50.4541 |  | 2019-08-11 | 25.841 | 26.0675 | 27.7353 | 2019-08-11 | 6.013% | 0.4063% | 80% | 0.15658 | 1 | 7 | 1.1566 | FALSE | TRUE
2019-08-12 | 26.487 | 26.7198 | 28.4332 | 28.4711 | 0.52586 | TRUE | 28.4711 | 2019 | 2019-08-12 | 0.8712% | 6.026% | 0.4094% | 80% | 0.15822 | 1 | 7 | 1.1582 | 50.2291 |  | 2019-08-12 | 26.487 | 26.7198 | 28.4332 | 2019-08-12 | 6.026% | 0.4094% | 80% | 0.15822 | 1 | 7 | 1.1582 | FALSE | TRUE
2019-08-13 | 43.743 | 44.1285 | 46.9646 | 47.1248 | 0.87422 | TRUE | 47.1248 | 2019 | 2019-08-13 | 0.8735% | 6.039% | 0.4139% | 80% | 0.15979 | 1 | 7 | 1.1598 | 49.9997 |  | 2019-08-13 | 43.743 | 44.1285 | 46.9646 | 2019-08-13 | 6.039% | 0.4139% | 80% | 0.15979 | 1 | 7 | 1.1598 | FALSE | TRUE
2019-08-14 | 49.787 | 50.2269 | 53.4622 | 53.6883 | 1.0004 | TRUE | 53.6883 | 2019 | 2019-08-14 | 0.8758% | 6.052% | 0.4212% | 80% | 0.16132 | 1 | 7 | 1.1613 | 49.7648 |  | 2019-08-14 | 49.787 | 50.2269 | 53.4622 | 2019-08-14 | 6.052% | 0.4212% | 80% | 0.16132 | 1 | 7 | 1.1613 | FALSE | TRUE
2019-08-15 | 28.034 | 28.2824 | 30.1082 | 30.1576 | 0.56455 | TRUE | 30.1576 | 2019 | 2019-08-15 | 0.8781% | 6.064% | 0.4312% | 80% | 0.16278 | 1 | 7 | 1.1628 | 49.5245 |  | 2019-08-15 | 28.034 | 28.2824 | 30.1082 | 2019-08-15 | 6.064% | 0.4312% | 80% | 0.16278 | 1 | 7 | 1.1628 | FALSE | TRUE
2019-08-16 | 48.49 | 48.9207 | 52.0859 | 52.3128 | 0.98389 | TRUE | 52.3128 | 2019 | 2019-08-16 | 0.8804% | 6.077% | 0.4439% | 80% | 0.1642 | 1 | 7 | 1.1642 | 49.2787 |  | 2019-08-16 | 48.49 | 48.9207 | 52.0859 | 2019-08-16 | 6.077% | 0.4439% | 80% | 0.1642 | 1 | 7 | 1.1642 | FALSE | TRUE
2019-08-17 | 47.905 | 48.3316 | 51.4656 | 51.6953 | 0.97696 | TRUE | 51.6953 | 2019 | 2019-08-17 | 0.8827% | 6.089% | 0.4594% | 80% | 0.16557 | 1 | 7 | 1.1656 | 49.0273 |  | 2019-08-17 | 47.905 | 48.3316 | 51.4656 | 2019-08-17 | 6.089% | 0.4594% | 80% | 0.16557 | 1 | 7 | 1.1656 | FALSE | TRUE
2019-08-18 | 30.277 | 30.5474 | 32.5325 | 32.6038 | 0.6192 | TRUE | 32.6038 | 2019 | 2019-08-18 | 0.885% | 6.102% | 0.4777% | 80% | 0.16688 | 1 | 7 | 1.1669 | 48.7702 |  | 2019-08-18 | 30.277 | 30.5474 | 32.5325 | 2019-08-18 | 6.102% | 0.4777% | 80% | 0.16688 | 1 | 7 | 1.1669 | FALSE | TRUE
2019-08-19 | 32.187 | 32.4752 | 34.5902 | 34.68 | 0.66195 | TRUE | 34.68 | 2019 | 2019-08-19 | 0.8873% | 6.114% | 0.4989% | 80% | 0.16815 | 1 | 7 | 1.1682 | 48.5073 |  | 2019-08-19 | 32.187 | 32.4752 | 34.5902 | 2019-08-19 | 6.114% | 0.4989% | 80% | 0.16815 | 1 | 7 | 1.1682 | FALSE | TRUE
2019-08-20 | 30.5 | 30.7738 | 32.7823 | 32.8639 | 0.63053 | TRUE | 32.8639 | 2019 | 2019-08-20 | 0.8897% | 6.127% | 0.523% | 80% | 0.16938 | 1 | 7 | 1.1694 | 48.2385 |  | 2019-08-20 | 30.5 | 30.7738 | 32.7823 | 2019-08-20 | 6.127% | 0.523% | 80% | 0.16938 | 1 | 7 | 1.1694 | FALSE | TRUE
2019-08-21 | 45.197 | 45.6038 | 48.5867 | 48.8331 | 0.94188 | TRUE | 48.8331 | 2019 | 2019-08-21 | 0.892% | 6.139% | 0.55% | 80% | 0.17056 | 1 | 7 | 1.1706 | 47.9642 |  | 2019-08-21 | 45.197 | 45.6038 | 48.5867 | 2019-08-21 | 6.139% | 0.55% | 80% | 0.17056 | 1 | 7 | 1.1706 | FALSE | TRUE
2019-08-22 | 48.493 | 48.9306 | 52.138 | 52.4424 | 1.017 | TRUE | 52.4424 | 2019 | 2019-08-22 | 0.8943% | 6.152% | 0.5805% | 80% | 0.17169 | 1 | 7 | 1.1717 | 47.6845 |  | 2019-08-22 | 48.493 | 48.9306 | 52.138 | 2019-08-22 | 6.152% | 0.5805% | 80% | 0.17169 | 1 | 7 | 1.1717 | FALSE | TRUE
2019-08-23 | 46.074 | 46.4908 | 49.5448 | 49.8385 | 0.97179 | TRUE | 49.8385 | 2019 | 2019-08-23 | 0.8966% | 6.164% | 0.6138% | 80% | 0.17279 | 1 | 7 | 1.1728 | 47.3997 |  | 2019-08-23 | 46.074 | 46.4908 | 49.5448 | 2019-08-23 | 6.164% | 0.6138% | 80% | 0.17279 | 1 | 7 | 1.1728 | FALSE | TRUE
2019-08-24 | 45.578 | 45.9914 | 49.0191 | 49.3246 | 0.96719 | TRUE | 49.3246 | 2019 | 2019-08-24 | 0.8989% | 6.177% | 0.6497% | 80% | 0.17384 | 1 | 7 | 1.1738 | 47.1098 |  | 2019-08-24 | 45.578 | 45.9914 | 49.0191 | 2019-08-24 | 6.177% | 0.6497% | 80% | 0.17384 | 1 | 7 | 1.1738 | FALSE | TRUE
2019-08-25 | 41.763 | 42.1428 | 44.923 | 45.1861 | 0.89114 | TRUE | 45.1861 | 2019 | 2019-08-25 | 0.9012% | 6.189% | 0.6883% | 80% | 0.17486 | 1 | 7 | 1.1749 | 46.8147 |  | 2019-08-25 | 41.763 | 42.1428 | 44.923 | 2019-08-25 | 6.189% | 0.6883% | 80% | 0.17486 | 1 | 7 | 1.1749 | FALSE | TRUE
2019-08-26 | 37.659 | 38.0023 | 40.5147 | 40.7311 | 0.80801 | TRUE | 40.7311 | 2019 | 2019-08-26 | 0.9035% | 6.201% | 0.7298% | 80% | 0.17584 | 1 | 7 | 1.1758 | 46.5142 |  | 2019-08-26 | 37.659 | 38.0023 | 40.5147 | 2019-08-26 | 6.201% | 0.7298% | 80% | 0.17584 | 1 | 7 | 1.1758 | FALSE | TRUE
2019-08-27 | 28.398 | 28.6576 | 30.5561 | 30.6628 | 0.61194 | TRUE | 30.6628 | 2019 | 2019-08-27 | 0.9058% | 6.213% | 0.7741% | 80% | 0.17678 | 1 | 7 | 1.1768 | 46.2083 |  | 2019-08-27 | 28.398 | 28.6576 | 30.5561 | 2019-08-27 | 6.213% | 0.7741% | 80% | 0.17678 | 1 | 7 | 1.1768 | FALSE | TRUE
2019-08-28 | 37.401 | 37.7438 | 40.2495 | 40.494 | 0.81311 | TRUE | 40.494 | 2019 | 2019-08-28 | 0.9081% | 6.225% | 0.821% | 80% | 0.17769 | 1 | 7 | 1.1777 | 45.8971 |  | 2019-08-28 | 37.401 | 37.7438 | 40.2495 | 2019-08-28 | 6.225% | 0.821% | 80% | 0.17769 | 1 | 7 | 1.1777 | FALSE | TRUE
2019-08-29 | 43.254 | 43.6514 | 46.5553 | 46.9333 | 0.94834 | TRUE | 46.9333 | 2019 | 2019-08-29 | 0.9104% | 6.238% | 0.8687% | 80% | 0.17856 | 1 | 7 | 1.1786 | 45.5812 |  | 2019-08-29 | 43.254 | 43.6514 | 46.5553 | 2019-08-29 | 6.238% | 0.8687% | 80% | 0.17856 | 1 | 7 | 1.1786 | FALSE | TRUE
2019-08-30 | 42.47 | 42.8612 | 45.7185 | 46.1041 | 0.93758 | TRUE | 46.1041 | 2019 | 2019-08-30 | 0.9127% | 6.25% | 0.9171% | 80% | 0.1794 | 1 | 7 | 1.1794 | 45.2606 |  | 2019-08-30 | 42.47 | 42.8612 | 45.7185 | 2019-08-30 | 6.25% | 0.9171% | 80% | 0.1794 | 1 | 7 | 1.1794 | FALSE | TRUE
2019-08-31 | 40.496 | 40.87 | 43.6001 | 43.965 | 0.89997 | TRUE | 43.965 | 2019 | 2019-08-31 | 0.915% | 6.262% | 0.9664% | 80% | 0.18021 | 1 | 7 | 1.1802 | 44.9352 |  | 2019-08-31 | 40.496 | 40.87 | 43.6001 | 2019-08-31 | 6.262% | 0.9664% | 80% | 0.18021 | 1 | 7 | 1.1802 | FALSE | TRUE
2019-09-01 | 16.472 | 16.6245 | 17.7373 | 17.7552 | 0.3659 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2019-09-01 | 0.9173% | 6.274% | 1.017% | 80% | 0.18099 | 1 | 7 | 1.181 | 44.6049 |  | 2019-09-01 | 16.472 | 16.6245 | 17.7373 | 2019-09-01 | 6.274% | 1.017% | 80% | 0.18099 | 1 | 7 | 1.181 | FALSE | TRUE
2019-09-02 | 43.184 | 43.5848 | 46.5082 | 46.9923 | 0.97511 | TRUE | 46.9923 | 2019 | 2019-09-02 | 0.9196% | 6.286% | 1.068% | 80% | 0.18174 | 1 | 7 | 1.1817 | 44.2696 |  | 2019-09-02 | 43.184 | 43.5848 | 46.5082 | 2019-09-02 | 6.286% | 1.068% | 80% | 0.18174 | 1 | 7 | 1.1817 | FALSE | TRUE
2019-09-03 | 44.627 | 45.0423 | 48.0695 | 48.6138 | 1.0159 | TRUE | 48.6138 | 2019 | 2019-09-03 | 0.9219% | 6.298% | 1.12% | 80% | 0.18246 | 1 | 7 | 1.1825 | 43.9291 |  | 2019-09-03 | 44.627 | 45.0423 | 48.0695 | 2019-09-03 | 6.298% | 1.12% | 80% | 0.18246 | 1 | 7 | 1.1825 | FALSE | TRUE
2019-09-04 | 44.03 | 44.4407 | 47.4336 | 47.9964 | 1.0102 | TRUE | 47.9964 | 2019 | 2019-09-04 | 0.9242% | 6.309% | 1.173% | 80% | 0.18316 | 1 | 7 | 1.1832 | 43.5833 |  | 2019-09-04 | 44.03 | 44.4407 | 47.4336 | 2019-09-04 | 6.309% | 1.173% | 80% | 0.18316 | 1 | 7 | 1.1832 | FALSE | TRUE
2019-09-05 | 35.029 | 35.3566 | 37.7424 | 38.0829 | 0.80754 | FALSE | 39.9065 | 2018 | 2019-09-05 | 0.9266% | 6.321% | 1.227% | 80% | 0.18382 | 1 | 7 | 1.1838 | 43.232 |  | 2019-09-05 | 35.029 | 35.3566 | 37.7424 | 2019-09-05 | 6.321% | 1.227% | 80% | 0.18382 | 1 | 7 | 1.1838 | FALSE | TRUE
2019-09-06 | 44.825 | 45.2453 | 48.3044 | 48.9314 | 1.0455 | TRUE | 48.9314 | 2019 | 2019-09-06 | 0.9289% | 6.333% | 1.281% | 80% | 0.18447 | 1 | 7 | 1.1845 | 42.8755 |  | 2019-09-06 | 44.825 | 45.2453 | 48.3044 | 2019-09-06 | 6.333% | 1.281% | 80% | 0.18447 | 1 | 7 | 1.1845 | FALSE | TRUE
2019-09-07 | 40.637 | 41.019 | 43.7978 | 44.3532 | 0.95503 | TRUE | 44.3532 | 2019 | 2019-09-07 | 0.9312% | 6.345% | 1.337% | 80% | 0.18508 | 1 | 7 | 1.1851 | 42.5143 |  | 2019-09-07 | 40.637 | 41.019 | 43.7978 | 2019-09-07 | 6.345% | 1.337% | 80% | 0.18508 | 1 | 7 | 1.1851 | FALSE | TRUE
2019-09-08 | 38.756 | 39.1212 | 41.7767 | 42.2979 | 0.91802 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2019-09-08 | 0.9335% | 6.356% | 1.392% | 80% | 0.18568 | 1 | 7 | 1.1857 | 42.1484 |  | 2019-09-08 | 38.756 | 39.1212 | 41.7767 | 2019-09-08 | 6.356% | 1.392% | 80% | 0.18568 | 1 | 7 | 1.1857 | FALSE | TRUE
2019-09-09 | 33.19 | 33.5035 | 35.7821 | 36.1521 | 0.79102 | TRUE | 36.1521 | 2019 | 2019-09-09 | 0.9358% | 6.368% | 1.449% | 80% | 0.18625 | 1 | 7 | 1.1862 | 41.7782 |  | 2019-09-09 | 33.19 | 33.5035 | 35.7821 | 2019-09-09 | 6.368% | 1.449% | 80% | 0.18625 | 1 | 7 | 1.1862 | FALSE | TRUE
2019-09-10 | 12.759 | 12.8798 | 13.7575 | 13.7599 | 0.30357 | FALSE | 37.2972 | 2018 | 2019-09-10 | 0.9381% | 6.38% | 1.506% | 80% | 0.1868 | 1 | 7 | 1.1868 | 41.4037 |  | 2019-09-10 | 12.759 | 12.8798 | 13.7575 | 2019-09-10 | 6.38% | 1.506% | 80% | 0.1868 | 1 | 7 | 1.1868 | FALSE | TRUE
2019-09-11 | 40.008 | 40.3878 | 43.1452 | 43.8051 | 0.97464 | TRUE | 43.8051 | 2019 | 2019-09-11 | 0.9404% | 6.391% | 1.562% | 80% | 0.18733 | 1 | 7 | 1.1873 | 41.0258 |  | 2019-09-11 | 40.008 | 40.3878 | 43.1452 | 2019-09-11 | 6.391% | 1.562% | 80% | 0.18733 | 1 | 7 | 1.1873 | FALSE | TRUE
2019-09-12 | 40.647 | 41.0338 | 43.8407 | 44.5616 | 1.0001 | TRUE | 44.5616 | 2019 | 2019-09-12 | 0.9427% | 6.402% | 1.618% | 80% | 0.18783 | 1 | 7 | 1.1878 | 40.6446 |  | 2019-09-12 | 40.647 | 41.0338 | 43.8407 | 2019-09-12 | 6.402% | 1.618% | 80% | 0.18783 | 1 | 7 | 1.1878 | FALSE | TRUE
2019-09-13 | 31.567 | 31.8682 | 34.0522 | 34.4508 | 0.77998 | TRUE | 34.4508 | 2019 | 2019-09-13 | 0.945% | 6.414% | 1.673% | 80% | 0.18832 | 1 | 7 | 1.1883 | 40.2601 |  | 2019-09-13 | 31.567 | 31.8682 | 34.0522 | 2019-09-13 | 6.414% | 1.673% | 80% | 0.18832 | 1 | 7 | 1.1883 | FALSE | TRUE
2019-09-14 | 35.555 | 35.895 | 38.3596 | 38.9285 | 0.88929 | TRUE | 38.9285 | 2019 | 2019-09-14 | 0.9473% | 6.425% | 1.729% | 80% | 0.18879 | 1 | 7 | 1.1888 | 39.8727 |  | 2019-09-14 | 35.555 | 35.895 | 38.3596 | 2019-09-14 | 6.425% | 1.729% | 80% | 0.18879 | 1 | 7 | 1.1888 | FALSE | TRUE
2019-09-15 | 35.911 | 36.2553 | 38.7493 | 39.3605 | 0.90741 | TRUE | 39.3605 | 2019 | 2019-09-15 | 0.9496% | 6.436% | 1.783% | 80% | 0.18924 | 1 | 7 | 1.1892 | 39.4825 |  | 2019-09-15 | 35.911 | 36.2553 | 38.7493 | 2019-09-15 | 6.436% | 1.783% | 80% | 0.18924 | 1 | 7 | 1.1892 | FALSE | TRUE
2019-09-16 | 35.535 | 35.8765 | 38.349 | 38.9723 | 0.90685 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2019-09-16 | 0.9519% | 6.447% | 1.838% | 80% | 0.18968 | 1 | 7 | 1.1897 | 39.0898 |  | 2019-09-16 | 35.535 | 35.8765 | 38.349 | 2019-09-16 | 6.447% | 1.838% | 80% | 0.18968 | 1 | 7 | 1.1897 | FALSE | TRUE
2019-09-17 | 34.576 | 34.9091 | 37.3193 | 37.9279 | 0.89094 | FALSE | 38.2861 | 2018 | 2019-09-17 | 0.9542% | 6.458% | 1.892% | 80% | 0.19009 | 1 | 7 | 1.1901 | 38.6948 |  | 2019-09-17 | 34.576 | 34.9091 | 37.3193 | 2019-09-17 | 6.458% | 1.892% | 80% | 0.19009 | 1 | 7 | 1.1901 | FALSE | TRUE
2019-09-18 | 24.2 | 24.4337 | 26.1238 | 26.3671 | 0.62542 | FALSE | 36.2509 | 2018 | 2019-09-18 | 0.9565% | 6.469% | 1.946% | 80% | 0.19049 | 1 | 7 | 1.1905 | 38.2942 |  | 2019-09-18 | 24.2 | 24.4337 | 26.1238 | 2019-09-18 | 6.469% | 1.946% | 80% | 0.19049 | 1 | 7 | 1.1905 | FALSE | TRUE
2019-09-19 | 35.453 | 35.7962 | 38.2767 | 38.9837 | 0.93402 | TRUE | 38.9837 | 2019 | 2019-09-19 | 0.9588% | 6.48% | 1.997% | 80% | 0.19088 | 1 | 7 | 1.1909 | 37.8868 |  | 2019-09-19 | 35.453 | 35.7962 | 38.2767 | 2019-09-19 | 6.48% | 1.997% | 80% | 0.19088 | 1 | 7 | 1.1909 | FALSE | TRUE
2019-09-20 | 34.644 | 34.9802 | 37.4084 | 38.1034 | 0.92241 | FALSE | 38.2305 | 2018 | 2019-09-20 | 0.9611% | 6.491% | 2.045% | 80% | 0.19125 | 1 | 7 | 1.1912 | 37.4739 |  | 2019-09-20 | 34.644 | 34.9802 | 37.4084 | 2019-09-20 | 6.491% | 2.045% | 80% | 0.19125 | 1 | 7 | 1.1912 | FALSE | TRUE
2019-09-21 | 28.843 | 29.1236 | 31.1488 | 31.5999 | 0.77312 | TRUE | 31.5999 | 2019 | 2019-09-21 | 0.9634% | 6.502% | 2.089% | 80% | 0.1916 | 1 | 7 | 1.1916 | 37.0569 |  | 2019-09-21 | 28.843 | 29.1236 | 31.1488 | 2019-09-21 | 6.502% | 2.089% | 80% | 0.1916 | 1 | 7 | 1.1916 | FALSE | TRUE
2019-09-22 | 8.087 | 8.1659 | 8.7347 | 8.7347 | 0.21603 | FALSE | 37.1907 | 2018 | 2019-09-22 | 0.9657% | 6.512% | 2.129% | 80% | 0.19194 | 1 | 7 | 1.1919 | 36.6372 |  | 2019-09-22 | 8.087 | 8.1659 | 8.7347 | 2019-09-22 | 6.512% | 2.129% | 80% | 0.19194 | 1 | 7 | 1.1919 | FALSE | TRUE
2019-09-23 | 34.138 | 34.4717 | 36.8772 | 37.6254 | 0.94092 | TRUE | 37.6254 | 2019 | 2019-09-23 | 0.968% | 6.523% | 2.166% | 80% | 0.19227 | 1 | 7 | 1.1923 | 36.216 |  | 2019-09-23 | 34.138 | 34.4717 | 36.8772 | 2019-09-23 | 6.523% | 2.166% | 80% | 0.19227 | 1 | 7 | 1.1923 | FALSE | TRUE
2019-09-24 | 22.684 | 22.9063 | 24.5075 | 24.7671 | 0.62636 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2019-09-24 | 0.9703% | 6.534% | 2.199% | 80% | 0.19259 | 1 | 7 | 1.1926 | 35.7946 |  | 2019-09-24 | 22.684 | 22.9063 | 24.5075 | 2019-09-24 | 6.534% | 2.199% | 80% | 0.19259 | 1 | 7 | 1.1926 | FALSE | TRUE
2019-09-25 | 26.872 | 27.1359 | 29.036 | 29.4667 | 0.75374 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2019-09-25 | 0.9727% | 6.544% | 2.226% | 80% | 0.19289 | 1 | 7 | 1.1929 | 35.3751 |  | 2019-09-25 | 26.872 | 27.1359 | 29.036 | 2019-09-25 | 6.544% | 2.226% | 80% | 0.19289 | 1 | 7 | 1.1929 | FALSE | TRUE
2019-09-26 | 28.229 | 28.5069 | 30.5064 | 31.012 | 0.80243 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2019-09-26 | 0.975% | 6.554% | 2.249% | 80% | 0.19318 | 1 | 7 | 1.1932 | 34.9581 |  | 2019-09-26 | 28.229 | 28.5069 | 30.5064 | 2019-09-26 | 6.554% | 2.249% | 80% | 0.19318 | 1 | 7 | 1.1932 | FALSE | TRUE
2019-09-27 | 29.335 | 29.6245 | 31.7058 | 32.2799 | 0.84496 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2019-09-27 | 0.9773% | 6.564% | 2.267% | 80% | 0.19346 | 1 | 7 | 1.1935 | 34.5449 |  | 2019-09-27 | 29.335 | 29.6245 | 31.7058 | 2019-09-27 | 6.564% | 2.267% | 80% | 0.19346 | 1 | 7 | 1.1935 | FALSE | TRUE
2019-09-28 | 27.445 | 27.7165 | 29.6669 | 30.1621 | 0.79875 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2019-09-28 | 0.9796% | 6.574% | 2.28% | 80% | 0.19373 | 1 | 7 | 1.1937 | 34.137 |  | 2019-09-28 | 27.445 | 27.7165 | 29.6669 | 2019-09-28 | 6.574% | 2.28% | 80% | 0.19373 | 1 | 7 | 1.1937 | FALSE | TRUE
2019-09-29 | 33.634 | 33.9675 | 36.3617 | 37.2096 | 0.99689 | TRUE | 37.2096 | 2019 | 2019-09-29 | 0.9819% | 6.584% | 2.289% | 80% | 0.19399 | 1 | 7 | 1.194 | 33.7356 |  | 2019-09-29 | 33.634 | 33.9675 | 36.3617 | 2019-09-29 | 6.584% | 2.289% | 80% | 0.19399 | 1 | 7 | 1.194 | FALSE | TRUE
2019-09-30 | 26.047 | 26.3059 | 28.163 | 28.6138 | 0.77552 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2019-09-30 | 0.9842% | 6.594% | 2.292% | 80% | 0.19423 | 1 | 7 | 1.1942 | 33.342 |  | 2019-09-30 | 26.047 | 26.3059 | 28.163 | 2019-09-30 | 6.594% | 2.292% | 80% | 0.19423 | 1 | 7 | 1.1942 | FALSE | TRUE
2019-10-01 | 25.393 | 25.646 | 27.4594 | 27.8885 | 0.7646 | TRUE | 27.8885 | 2019 | 2019-10-01 | 0.9865% | 6.604% | 2.289% | 80% | 0.19447 | 1 | 7 | 1.1945 | 32.9575 |  | 2019-10-01 | 25.393 | 25.646 | 27.4594 | 2019-10-01 | 6.604% | 2.289% | 80% | 0.19447 | 1 | 7 | 1.1945 | FALSE | TRUE
2019-10-02 | 20.038 | 20.2381 | 21.6714 | 21.8962 | 0.60724 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2019-10-02 | 0.9888% | 6.614% | 2.281% | 80% | 0.1947 | 1 | 7 | 1.1947 | 32.5802 |  | 2019-10-02 | 20.038 | 20.2381 | 21.6714 | 2019-10-02 | 6.614% | 2.281% | 80% | 0.1947 | 1 | 7 | 1.1947 | FALSE | TRUE
2019-10-03 | 29.221 | 29.5135 | 31.6069 | 32.241 | 0.9045 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2019-10-03 | 0.9911% | 6.623% | 2.267% | 80% | 0.19492 | 1 | 7 | 1.1949 | 32.2072 |  | 2019-10-03 | 29.221 | 29.5135 | 31.6069 | 2019-10-03 | 6.623% | 2.267% | 80% | 0.19492 | 1 | 7 | 1.1949 | FALSE | TRUE
2019-10-04 | 9.66 | 9.7569 | 10.45 | 10.4512 | 0.29662 | FALSE | 34.2862 | 2018 | 2019-10-04 | 0.9934% | 6.633% | 2.251% | 80% | 0.19513 | 1 | 7 | 1.1951 | 31.8374 |  | 2019-10-04 | 9.66 | 9.7569 | 10.45 | 2019-10-04 | 6.633% | 2.251% | 80% | 0.19513 | 1 | 7 | 1.1951 | FALSE | TRUE
2019-10-05 | 28.57 | 28.8573 | 30.9104 | 31.5212 | 0.90511 | FALSE | 33.6172 | 2018 | 2019-10-05 | 0.9957% | 6.642% | 2.232% | 80% | 0.19533 | 1 | 7 | 1.1953 | 31.4708 |  | 2019-10-05 | 28.57 | 28.8573 | 30.9104 | 2019-10-05 | 6.642% | 2.232% | 80% | 0.19533 | 1 | 7 | 1.1953 | FALSE | TRUE
2019-10-06 | 16.873 | 17.0431 | 18.2574 | 18.3982 | 0.53452 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2019-10-06 | 0.998% | 6.651% | 2.21% | 80% | 0.19553 | 1 | 7 | 1.1955 | 31.1074 |  | 2019-10-06 | 16.873 | 17.0431 | 18.2574 | 2019-10-06 | 6.651% | 2.21% | 80% | 0.19553 | 1 | 7 | 1.1955 | FALSE | TRUE
2019-10-07 | 25.185 | 25.4395 | 27.2547 | 27.7037 | 0.8144 | TRUE | 27.7037 | 2019 | 2019-10-07 | 1% | 6.66% | 2.186% | 80% | 0.19571 | 1 | 7 | 1.1957 | 30.7471 |  | 2019-10-07 | 25.185 | 25.4395 | 27.2547 | 2019-10-07 | 6.66% | 2.186% | 80% | 0.19571 | 1 | 7 | 1.1957 | FALSE | TRUE
2019-10-08 | 29.823 | 30.125 | 32.2777 | 32.9704 | 0.98077 | TRUE | 32.9704 | 2019 | 2019-10-08 | 1.003% | 6.669% | 2.158% | 80% | 0.19589 | 1 | 7 | 1.1959 | 30.39 |  | 2019-10-08 | 29.823 | 30.125 | 32.2777 | 2019-10-08 | 6.669% | 2.158% | 80% | 0.19589 | 1 | 7 | 1.1959 | FALSE | TRUE
2019-10-09 | 9.383 | 9.4782 | 10.1565 | 10.1603 | 0.30586 | FALSE | 31.0124 | 2018 | 2019-10-09 | 1.005% | 6.678% | 2.129% | 80% | 0.19607 | 1 | 7 | 1.1961 | 30.0359 |  | 2019-10-09 | 9.383 | 9.4782 | 10.1565 | 2019-10-09 | 6.678% | 2.129% | 80% | 0.19607 | 1 | 7 | 1.1961 | FALSE | TRUE
2019-10-10 | 21.609 | 21.8289 | 23.3931 | 23.6971 | 0.72195 | TRUE | 23.6971 | 2019 | 2019-10-10 | 1.007% | 6.687% | 2.098% | 80% | 0.19623 | 1 | 7 | 1.1962 | 29.6842 |  | 2019-10-10 | 21.609 | 21.8289 | 23.3931 | 2019-10-10 | 6.687% | 2.098% | 80% | 0.19623 | 1 | 7 | 1.1962 | FALSE | TRUE
2019-10-11 | 30.163 | 30.4706 | 32.6571 | 33.3464 | 1.0282 | TRUE | 33.3464 | 2019 | 2019-10-11 | 1.01% | 6.695% | 2.067% | 80% | 0.19639 | 1 | 7 | 1.1964 | 29.3351 |  | 2019-10-11 | 30.163 | 30.4706 | 32.6571 | 2019-10-11 | 6.695% | 2.067% | 80% | 0.19639 | 1 | 7 | 1.1964 | FALSE | TRUE
2019-10-12 | 18.28 | 18.4669 | 19.7938 | 19.9859 | 0.62376 | FALSE | 28.1243 | 2018 | 2019-10-12 | 1.012% | 6.704% | 2.035% | 80% | 0.19654 | 1 | 7 | 1.1965 | 28.9884 |  | 2019-10-12 | 18.28 | 18.4669 | 19.7938 | 2019-10-12 | 6.704% | 2.035% | 80% | 0.19654 | 1 | 7 | 1.1965 | FALSE | TRUE
2019-10-13 | 28.51 | 28.8021 | 30.8744 | 31.501 | 0.99518 | TRUE | 31.501 | 2019 | 2019-10-13 | 1.014% | 6.712% | 2.003% | 80% | 0.19669 | 1 | 7 | 1.1967 | 28.6442 |  | 2019-10-13 | 28.51 | 28.8021 | 30.8744 | 2019-10-13 | 6.712% | 2.003% | 80% | 0.19669 | 1 | 7 | 1.1967 | FALSE | TRUE
2019-10-14 | 9.69 | 9.7895 | 10.4948 | 10.5073 | 0.33603 | FALSE | 27.2395 | 2018 | 2019-10-14 | 1.016% | 6.72% | 1.969% | 80% | 0.19683 | 1 | 7 | 1.1968 | 28.3024 |  | 2019-10-14 | 9.69 | 9.7895 | 10.4948 | 2019-10-14 | 6.72% | 1.969% | 80% | 0.19683 | 1 | 7 | 1.1968 | FALSE | TRUE
2019-10-15 | 24.274 | 24.5238 | 26.293 | 26.7124 | 0.86486 | TRUE | 26.7124 | 2019 | 2019-10-15 | 1.019% | 6.729% | 1.935% | 80% | 0.19696 | 1 | 7 | 1.197 | 27.963 |  | 2019-10-15 | 24.274 | 24.5238 | 26.293 | 2019-10-15 | 6.729% | 1.935% | 80% | 0.19696 | 1 | 7 | 1.197 | FALSE | TRUE
2019-10-16 | 25.272 | 25.5327 | 27.377 | 27.8415 | 0.91265 | TRUE | 27.8415 | 2019 | 2019-10-16 | 1.021% | 6.737% | 1.9% | 80% | 0.19709 | 1 | 7 | 1.1971 | 27.6256 |  | 2019-10-16 | 25.272 | 25.5327 | 27.377 | 2019-10-16 | 6.737% | 1.9% | 80% | 0.19709 | 1 | 7 | 1.1971 | FALSE | TRUE
2019-10-17 | 17.78 | 17.9638 | 19.263 | 19.4452 | 0.64542 | TRUE | 19.4452 | 2019 | 2019-10-17 | 1.023% | 6.744% | 1.865% | 80% | 0.19722 | 1 | 7 | 1.1972 | 27.2896 |  | 2019-10-17 | 17.78 | 17.9638 | 19.263 | 2019-10-17 | 6.744% | 1.865% | 80% | 0.19722 | 1 | 7 | 1.1972 | FALSE | TRUE
2019-10-18 | 13.965 | 14.1097 | 15.1314 | 15.2182 | 0.51151 | TRUE | 15.2182 | 2019 | 2019-10-18 | 1.026% | 6.752% | 1.831% | 80% | 0.19734 | 1 | 7 | 1.1973 | 26.9552 |  | 2019-10-18 | 13.965 | 14.1097 | 15.1314 | 2019-10-18 | 6.752% | 1.831% | 80% | 0.19734 | 1 | 7 | 1.1973 | FALSE | TRUE
2019-10-19 | 25.241 | 25.5032 | 27.3521 | 27.8151 | 0.94683 | TRUE | 27.8151 | 2019 | 2019-10-19 | 1.028% | 6.76% | 1.798% | 80% | 0.19745 | 1 | 7 | 1.1975 | 26.6224 |  | 2019-10-19 | 25.241 | 25.5032 | 27.3521 | 2019-10-19 | 6.76% | 1.798% | 80% | 0.19745 | 1 | 7 | 1.1975 | FALSE | TRUE
2019-10-20 | 11.265 | 11.3823 | 12.2085 | 12.2481 | 0.42227 | TRUE | 12.2481 | 2019 | 2019-10-20 | 1.03% | 6.767% | 1.765% | 80% | 0.19756 | 1 | 7 | 1.1976 | 26.2916 |  | 2019-10-20 | 11.265 | 11.3823 | 12.2085 | 2019-10-20 | 6.767% | 1.765% | 80% | 0.19756 | 1 | 7 | 1.1976 | FALSE | TRUE
2019-10-21 | 20.746 | 20.9624 | 22.4859 | 22.7671 | 0.79504 | TRUE | 22.7671 | 2019 | 2019-10-21 | 1.033% | 6.775% | 1.733% | 80% | 0.19767 | 1 | 7 | 1.1977 | 25.9628 |  | 2019-10-21 | 20.746 | 20.9624 | 22.4859 | 2019-10-21 | 6.775% | 1.733% | 80% | 0.19767 | 1 | 7 | 1.1977 | FALSE | TRUE
2019-10-22 | 4.766 | 4.8158 | 5.1662 | 5.1662 | 0.18274 | FALSE | 20.5515 | 2018 | 2019-10-22 | 1.035% | 6.782% | 1.701% | 80% | 0.19777 | 1 | 7 | 1.1978 | 25.6364 |  | 2019-10-22 | 4.766 | 4.8158 | 5.1662 | 2019-10-22 | 6.782% | 1.701% | 80% | 0.19777 | 1 | 7 | 1.1978 | FALSE | TRUE
2019-10-23 | 15.329 | 15.4897 | 16.618 | 16.7401 | 0.59985 | FALSE | 28.3976 | 2018 | 2019-10-23 | 1.037% | 6.79% | 1.672% | 80% | 0.19787 | 1 | 7 | 1.1979 | 25.3122 |  | 2019-10-23 | 15.329 | 15.4897 | 16.618 | 2019-10-23 | 6.79% | 1.672% | 80% | 0.19787 | 1 | 7 | 1.1979 | FALSE | TRUE
2019-10-24 | 15.104 | 15.2626 | 16.3757 | 16.4935 | 0.59873 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2019-10-24 | 1.039% | 6.797% | 1.643% | 80% | 0.19796 | 1 | 7 | 1.198 | 24.9906 |  | 2019-10-24 | 15.104 | 15.2626 | 16.3757 | 2019-10-24 | 6.797% | 1.643% | 80% | 0.19796 | 1 | 7 | 1.198 | FALSE | TRUE
2019-10-25 | 22.89 | 23.131 | 24.8197 | 25.1849 | 0.92621 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2019-10-25 | 1.042% | 6.804% | 1.617% | 80% | 0.19805 | 1 | 7 | 1.198 | 24.6717 |  | 2019-10-25 | 22.89 | 23.131 | 24.8197 | 2019-10-25 | 6.804% | 1.617% | 80% | 0.19805 | 1 | 7 | 1.198 | FALSE | TRUE
2019-10-26 | 25.134 | 25.3992 | 27.2556 | 27.6964 | 1.032 | TRUE | 27.6964 | 2019 | 2019-10-26 | 1.044% | 6.811% | 1.591% | 80% | 0.19814 | 1 | 7 | 1.1981 | 24.3557 |  | 2019-10-26 | 25.134 | 25.3992 | 27.2556 | 2019-10-26 | 6.811% | 1.591% | 80% | 0.19814 | 1 | 7 | 1.1981 | FALSE | TRUE
2019-10-27 | 18.352 | 18.5461 | 19.9031 | 20.1118 | 0.75921 | TRUE | 20.1118 | 2019 | 2019-10-27 | 1.046% | 6.818% | 1.568% | 80% | 0.19822 | 1 | 7 | 1.1982 | 24.043 |  | 2019-10-27 | 18.352 | 18.5461 | 19.9031 | 2019-10-27 | 6.818% | 1.568% | 80% | 0.19822 | 1 | 7 | 1.1982 | FALSE | TRUE
2019-10-28 | 9.038 | 9.1338 | 9.8028 | 9.8203 | 0.37559 | TRUE | 9.8203 | 2019 | 2019-10-28 | 1.049% | 6.825% | 1.546% | 80% | 0.1983 | 1 | 7 | 1.1983 | 23.7335 |  | 2019-10-28 | 9.038 | 9.1338 | 9.8028 | 2019-10-28 | 6.825% | 1.546% | 80% | 0.1983 | 1 | 7 | 1.1983 | FALSE | TRUE
2019-10-29 | 22.175 | 22.4105 | 24.0538 | 24.3976 | 0.94541 | TRUE | 24.3976 | 2019 | 2019-10-29 | 1.051% | 6.832% | 1.526% | 80% | 0.19837 | 1 | 7 | 1.1984 | 23.4277 |  | 2019-10-29 | 22.175 | 22.4105 | 24.0538 | 2019-10-29 | 6.832% | 1.526% | 80% | 0.19837 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | TRUE
2019-10-30 | 17.843 | 18.0329 | 19.3567 | 19.5553 | 0.7678 | FALSE | 23.088 | 2018 | 2019-10-30 | 1.053% | 6.839% | 1.507% | 80% | 0.19845 | 1 | 7 | 1.1984 | 23.1235 |  | 2019-10-30 | 17.843 | 18.0329 | 19.3567 | 2019-10-30 | 6.839% | 1.507% | 80% | 0.19845 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | TRUE
2019-10-31 | 14.341 | 14.494 | 15.5591 | 15.6688 | 0.62345 | TRUE | 15.6688 | 2019 | 2019-10-31 | 1.056% | 6.845% | 1.492% | 80% | 0.19852 | 1 | 7 | 1.1985 | 22.8193 |  | 2019-10-31 | 14.341 | 14.494 | 15.5591 | 2019-10-31 | 6.845% | 1.492% | 80% | 0.19852 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | TRUE
2019-11-01 | 7.213 | 7.2901 | 7.8264 | 7.8298 | 0.31575 | FALSE | 18.8 | 2018 | 2019-11-01 | 1.058% | 6.852% | 1.48% | 80% | 0.19859 | 1 | 7 | 1.1986 | 22.5158 |  | 2019-11-01 | 7.213 | 7.2901 | 7.8264 | 2019-11-01 | 6.852% | 1.48% | 80% | 0.19859 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | TRUE
2019-11-02 | 4.653 | 4.7029 | 5.0492 | 5.0492 | 0.20638 | FALSE | 8.2055 | 2018 | 2019-11-02 | 1.06% | 6.859% | 1.47% | 80% | 0.19865 | 1 | 7 | 1.1987 | 22.2138 |  | 2019-11-02 | 4.653 | 4.7029 | 5.0492 | 2019-11-02 | 6.859% | 1.47% | 80% | 0.19865 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | TRUE
2019-11-03 | 10.831 | 10.9473 | 11.7543 | 11.8022 | 0.489 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2019-11-03 | 1.062% | 6.865% | 1.463% | 80% | 0.19871 | 1 | 7 | 1.1987 | 21.9142 |  | 2019-11-03 | 10.831 | 10.9473 | 11.7543 | 2019-11-03 | 6.865% | 1.463% | 80% | 0.19871 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | TRUE
2019-11-04 | 7.923 | 8.0083 | 8.5992 | 8.6111 | 0.36167 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2019-11-04 | 1.065% | 6.872% | 1.458% | 80% | 0.19877 | 1 | 7 | 1.1988 | 21.6175 |  | 2019-11-04 | 7.923 | 8.0083 | 8.5992 | 2019-11-04 | 6.872% | 1.458% | 80% | 0.19877 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | TRUE
2019-11-05 | 10.67 | 10.7851 | 11.5818 | 11.6302 | 0.49514 | TRUE | 11.6302 | 2019 | 2019-11-05 | 1.067% | 6.879% | 1.456% | 80% | 0.19883 | 1 | 7 | 1.1988 | 21.3245 |  | 2019-11-05 | 10.67 | 10.7851 | 11.5818 | 2019-11-05 | 6.879% | 1.456% | 80% | 0.19883 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | TRUE
2019-11-06 | 11.632 | 11.7577 | 12.6272 | 12.694 | 0.54779 | FALSE | 17.518 | 2018 | 2019-11-06 | 1.069% | 6.885% | 1.458% | 80% | 0.19888 | 1 | 7 | 1.1989 | 21.0356 |  | 2019-11-06 | 11.632 | 11.7577 | 12.6272 | 2019-11-06 | 6.885% | 1.458% | 80% | 0.19888 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | TRUE
2019-11-07 | 4.039 | 4.0828 | 4.385 | 4.385 | 0.19179 | FALSE | 8.929 | 2018 | 2019-11-07 | 1.072% | 6.892% | 1.463% | 80% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | 20.7518 |  | 2019-11-07 | 4.039 | 4.0828 | 4.385 | 2019-11-07 | 6.892% | 1.463% | 80% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | TRUE
2019-11-08 | 11.787 | 11.915 | 12.7978 | 12.8724 | 0.57055 | FALSE | 13.158 | 2018 | 2019-11-08 | 1.074% | 6.899% | 1.471% | 80% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | 20.4737 |  | 2019-11-08 | 11.787 | 11.915 | 12.7978 | 2019-11-08 | 6.899% | 1.471% | 80% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | TRUE
2019-11-09 | 13.934 | 14.0856 | 15.1304 | 15.2563 | 0.68516 | TRUE | 15.2563 | 2019 | 2019-11-09 | 1.076% | 6.905% | 1.482% | 80% | 0.19904 | 1 | 7 | 1.199 | 20.2022 |  | 2019-11-09 | 13.934 | 14.0856 | 15.1304 | 2019-11-09 | 6.905% | 1.482% | 80% | 0.19904 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | TRUE
2019-11-10 | 13.53 | 13.6775 | 14.6931 | 14.813 | 0.6739 | FALSE | 15.7439 | 2018 | 2019-11-10 | 1.079% | 6.912% | 1.496% | 80% | 0.19908 | 1 | 7 | 1.1991 | 19.938 |  | 2019-11-10 | 13.53 | 13.6775 | 14.6931 | 2019-11-10 | 6.912% | 1.496% | 80% | 0.19908 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | TRUE
2019-11-11 | 16.792 | 16.9755 | 18.2373 | 18.458 | 0.85044 | FALSE | 18.7483 | 2018 | 2019-11-11 | 1.081% | 6.919% | 1.513% | 80% | 0.19913 | 1 | 7 | 1.1991 | 19.6817 |  | 2019-11-11 | 16.792 | 16.9755 | 18.2373 | 2019-11-11 | 6.919% | 1.513% | 80% | 0.19913 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | TRUE
2019-11-12 | 15.907 | 16.0812 | 17.2778 | 17.4763 | 0.81522 | FALSE | 20.4568 | 2018 | 2019-11-12 | 1.083% | 6.926% | 1.534% | 80% | 0.19917 | 1 | 7 | 1.1992 | 19.4341 |  | 2019-11-12 | 15.907 | 16.0812 | 17.2778 | 2019-11-12 | 6.926% | 1.534% | 80% | 0.19917 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | TRUE
2019-11-13 | 15.059 | 15.2243 | 16.3583 | 16.5365 | 0.78077 | TRUE | 16.5365 | 2019 | 2019-11-13 | 1.086% | 6.932% | 1.557% | 80% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | 19.1939 |  | 2019-11-13 | 15.059 | 15.2243 | 16.3583 | 2019-11-13 | 6.932% | 1.557% | 80% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | TRUE
2019-11-14 | 5.737 | 5.8001 | 6.2326 | 6.233 | 0.29782 | FALSE | 14.9247 | 2018 | 2019-11-14 | 1.088% | 6.939% | 1.583% | 80% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.9596 |  | 2019-11-14 | 5.737 | 5.8001 | 6.2326 | 2019-11-14 | 6.939% | 1.583% | 80% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | TRUE
2019-11-15 | 8.812 | 8.9091 | 9.5742 | 9.6118 | 0.46468 | FALSE | 14.1436 | 2018 | 2019-11-15 | 1.09% | 6.946% | 1.61% | 80% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.7315 |  | 2019-11-15 | 8.812 | 8.9091 | 9.5742 | 2019-11-15 | 6.946% | 1.61% | 80% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | TRUE
2019-11-16 | 11.184 | 11.3075 | 12.1525 | 12.2396 | 0.59858 | FALSE | 17.9398 | 2018 | 2019-11-16 | 1.092% | 6.953% | 1.638% | 80% | 0.19933 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.5098 |  | 2019-11-16 | 11.184 | 11.3075 | 12.1525 | 2019-11-16 | 6.953% | 1.638% | 80% | 0.19933 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | TRUE
2019-11-17 | 10.424 | 10.5394 | 11.3278 | 11.4011 | 0.56391 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2019-11-17 | 1.095% | 6.96% | 1.667% | 80% | 0.19936 | 1 | 7 | 1.1994 | 18.2946 |  | 2019-11-17 | 10.424 | 10.5394 | 11.3278 | 2019-11-17 | 6.96% | 1.667% | 80% | 0.19936 | 1 | 7 | 1.1994 | FALSE | TRUE
2019-11-18 | 9.991 | 10.1018 | 10.8584 | 10.9252 | 0.54639 | FALSE | 17.1899 | 2018 | 2019-11-18 | 1.097% | 6.967% | 1.697% | 80% | 0.1994 | 1 | 7 | 1.1994 | 18.0859 |  | 2019-11-18 | 9.991 | 10.1018 | 10.8584 | 2019-11-18 | 6.967% | 1.697% | 80% | 0.1994 | 1 | 7 | 1.1994 | FALSE | TRUE
2019-11-19 | 15.286 | 15.4559 | 16.6147 | 16.8455 | 0.85163 | TRUE | 16.8455 | 2019 | 2019-11-19 | 1.099% | 6.975% | 1.728% | 80% | 0.19943 | 1 | 7 | 1.1994 | 17.8838 |  | 2019-11-19 | 15.286 | 15.4559 | 16.6147 | 2019-11-19 | 6.975% | 1.728% | 80% | 0.19943 | 1 | 7 | 1.1994 | FALSE | TRUE
2019-11-20 | 18.343 | 18.5473 | 19.9395 | 20.2964 | 1.037 | TRUE | 20.2964 | 2019 | 2019-11-20 | 1.102% | 6.982% | 1.759% | 80% | 0.19946 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.6889 |  | 2019-11-20 | 18.343 | 18.5473 | 19.9395 | 2019-11-20 | 6.982% | 1.759% | 80% | 0.19946 | 1 | 7 | 1.1995 | FALSE | TRUE
2019-11-21 | 18.296 | 18.5002 | 19.8904 | 20.2522 | 1.0454 | TRUE | 20.2522 | 2019 | 2019-11-21 | 1.104% | 6.989% | 1.786% | 80% | 0.19949 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.5015 |  | 2019-11-21 | 18.296 | 18.5002 | 19.8904 | 2019-11-21 | 6.989% | 1.786% | 80% | 0.19949 | 1 | 7 | 1.1995 | FALSE | TRUE
2019-11-22 | 9.952 | 10.0633 | 10.8204 | 10.8978 | 0.56817 | FALSE | 15.3486 | 2018 | 2019-11-22 | 1.106% | 6.997% | 1.811% | 80% | 0.19952 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.3216 |  | 2019-11-22 | 9.952 | 10.0633 | 10.8204 | 2019-11-22 | 6.997% | 1.811% | 80% | 0.19952 | 1 | 7 | 1.1995 | FALSE | TRUE
2019-11-23 | 6.105 | 6.1734 | 6.6384 | 6.6482 | 0.34997 | FALSE | 10.734 | 2018 | 2019-11-23 | 1.109% | 7.004% | 1.834% | 80% | 0.19954 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.1494 |  | 2019-11-23 | 6.105 | 6.1734 | 6.6384 | 2019-11-23 | 7.004% | 1.834% | 80% | 0.19954 | 1 | 7 | 1.1995 | FALSE | TRUE
2019-11-24 | 11.711 | 11.8426 | 12.7356 | 12.8682 | 0.68376 | FALSE | 14.489 | 2018 | 2019-11-24 | 1.111% | 7.012% | 1.853% | 80% | 0.19957 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.985 |  | 2019-11-24 | 11.711 | 11.8426 | 12.7356 | 2019-11-24 | 7.012% | 1.853% | 80% | 0.19957 | 1 | 7 | 1.1996 | FALSE | TRUE
2019-11-25 | 10.265 | 10.3805 | 11.1643 | 11.2575 | 0.60357 | TRUE | 11.2575 | 2019 | 2019-11-25 | 1.113% | 7.02% | 1.87% | 80% | 0.1996 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.8284 |  | 2019-11-25 | 10.265 | 10.3805 | 11.1643 | 2019-11-25 | 7.02% | 1.87% | 80% | 0.1996 | 1 | 7 | 1.1996 | FALSE | TRUE
2019-11-26 | 13.254 | 13.4035 | 14.4167 | 14.6111 | 0.79016 | TRUE | 14.6111 | 2019 | 2019-11-26 | 1.115% | 7.028% | 1.883% | 80% | 0.19962 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.6798 |  | 2019-11-26 | 13.254 | 13.4035 | 14.4167 | 2019-11-26 | 7.028% | 1.883% | 80% | 0.19962 | 1 | 7 | 1.1996 | FALSE | TRUE
2019-11-27 | 12.729 | 12.8729 | 13.8471 | 14.0254 | 0.76483 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2019-11-27 | 1.118% | 7.036% | 1.894% | 80% | 0.19964 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.5378 |  | 2019-11-27 | 12.729 | 12.8729 | 13.8471 | 2019-11-27 | 7.036% | 1.894% | 80% | 0.19964 | 1 | 7 | 1.1996 | FALSE | TRUE
2019-11-28 | 8.959 | 9.0605 | 9.747 | 9.8127 | 0.53945 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2019-11-28 | 1.12% | 7.044% | 1.902% | 80% | 0.19967 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.4016 |  | 2019-11-28 | 8.959 | 9.0605 | 9.747 | 2019-11-28 | 7.044% | 1.902% | 80% | 0.19967 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-11-29 | 14.046 | 14.2054 | 15.2832 | 15.5214 | 0.85996 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2019-11-29 | 1.122% | 7.052% | 1.907% | 80% | 0.19969 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.2715 |  | 2019-11-29 | 14.046 | 14.2054 | 15.2832 | 2019-11-29 | 7.052% | 1.907% | 80% | 0.19969 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-11-30 | 9.857 | 9.9691 | 10.7264 | 10.8181 | 0.60387 | TRUE | 10.8181 | 2019 | 2019-11-30 | 1.125% | 7.06% | 1.91% | 80% | 0.19971 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.148 |  | 2019-11-30 | 9.857 | 9.9691 | 10.7264 | 2019-11-30 | 7.06% | 1.91% | 80% | 0.19971 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-12-01 | 6.83 | 6.9078 | 7.4333 | 7.4589 | 0.41934 | FALSE | 14.4609 | 2018 | 2019-12-01 | 1.127% | 7.069% | 1.91% | 80% | 0.19973 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.0316 |  | 2019-12-01 | 6.83 | 6.9078 | 7.4333 | 2019-12-01 | 7.069% | 1.91% | 80% | 0.19973 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-12-02 | 3.865 | 3.9091 | 4.2069 | 4.2069 | 0.2381 | FALSE | 6.4877 | 2018 | 2019-12-02 | 1.129% | 7.077% | 1.908% | 80% | 0.19975 | 1 | 7 | 1.1997 | 15.9228 |  | 2019-12-02 | 3.865 | 3.9091 | 4.2069 | 2019-12-02 | 7.077% | 1.908% | 80% | 0.19975 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-12-03 | 4.465 | 4.5161 | 4.8605 | 4.8605 | 0.27683 | FALSE | 7.0296 | 2018 | 2019-12-03 | 1.132% | 7.086% | 1.903% | 80% | 0.19976 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.8222 |  | 2019-12-03 | 4.465 | 4.5161 | 4.8605 | 2019-12-03 | 7.086% | 1.903% | 80% | 0.19976 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-04 | 5.703 | 5.7684 | 6.2089 | 6.2194 | 0.35629 | TRUE | 6.2194 | 2019 | 2019-12-04 | 1.134% | 7.095% | 1.895% | 80% | 0.19978 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.7301 |  | 2019-12-04 | 5.703 | 5.7684 | 6.2089 | 2019-12-04 | 7.095% | 1.895% | 80% | 0.19978 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-05 | 7.199 | 7.2817 | 7.8385 | 7.8725 | 0.45337 | FALSE | 13.3724 | 2018 | 2019-12-05 | 1.136% | 7.103% | 1.887% | 80% | 0.1998 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.6467 |  | 2019-12-05 | 7.199 | 7.2817 | 7.8385 | 2019-12-05 | 7.103% | 1.887% | 80% | 0.1998 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-06 | 6.952 | 7.0321 | 7.5705 | 7.6003 | 0.43977 | FALSE | 10.4763 | 2018 | 2019-12-06 | 1.138% | 7.112% | 1.878% | 80% | 0.19982 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.5727 |  | 2019-12-06 | 6.952 | 7.0321 | 7.5705 | 2019-12-06 | 7.112% | 1.878% | 80% | 0.19982 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-07 | 11.595 | 11.7288 | 12.6281 | 12.7808 | 0.74256 | FALSE | 14.4445 | 2018 | 2019-12-07 | 1.141% | 7.121% | 1.868% | 80% | 0.19983 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.5084 |  | 2019-12-07 | 11.595 | 11.7288 | 12.6281 | 2019-12-07 | 7.121% | 1.868% | 80% | 0.19983 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-08 | 11.934 | 12.072 | 12.9989 | 13.1639 | 0.76748 | TRUE | 13.1639 | 2019 | 2019-12-08 | 1.143% | 7.13% | 1.858% | 80% | 0.19985 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.4543 |  | 2019-12-08 | 11.934 | 12.072 | 12.9989 | 2019-12-08 | 7.13% | 1.858% | 80% | 0.19985 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-09 | 8.726 | 8.8271 | 9.5058 | 9.573 | 0.55969 | TRUE | 9.573 | 2019 | 2019-12-09 | 1.145% | 7.14% | 1.847% | 80% | 0.19986 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.4111 |  | 2019-12-09 | 8.726 | 8.8271 | 9.5058 | 2019-12-09 | 7.14% | 1.847% | 80% | 0.19986 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-10 | 14.043 | 14.206 | 15.2998 | 15.5498 | 0.91101 | TRUE | 15.5498 | 2019 | 2019-12-10 | 1.148% | 7.149% | 1.835% | 80% | 0.19987 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3791 |  | 2019-12-10 | 14.043 | 14.206 | 15.2998 | 2019-12-10 | 7.149% | 1.835% | 80% | 0.19987 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-11 | 1.854 | 1.8756 | 2.0202 | 2.0202 | 0.11851 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2019-12-11 | 1.15% | 7.158% | 1.822% | 80% | 0.19989 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3597 |  | 2019-12-11 | 1.854 | 1.8756 | 2.0202 | 2019-12-11 | 7.158% | 1.822% | 80% | 0.19989 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-12 | 5.101 | 5.1605 | 5.5589 | 5.5635 | 0.32651 | TRUE | 5.5635 | 2019 | 2019-12-12 | 1.152% | 7.168% | 1.809% | 80% | 0.1999 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3528 |  | 2019-12-12 | 5.101 | 5.1605 | 5.5589 | 2019-12-12 | 7.168% | 1.809% | 80% | 0.1999 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-13 | 2.304 | 2.3309 | 2.5111 | 2.5111 | 0.14733 | TRUE | 2.5111 | 2019 | 2019-12-13 | 1.155% | 7.177% | 1.795% | 80% | 0.19991 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3576 |  | 2019-12-13 | 2.304 | 2.3309 | 2.5111 | 2019-12-13 | 7.177% | 1.795% | 80% | 0.19991 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-14 | 14.004 | 14.1679 | 15.265 | 15.506 | 0.90884 | TRUE | 15.506 | 2019 | 2019-12-14 | 1.157% | 7.187% | 1.781% | 80% | 0.19992 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3732 |  | 2019-12-14 | 14.004 | 14.1679 | 15.265 | 2019-12-14 | 7.187% | 1.781% | 80% | 0.19992 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-15 | 15.157 | 15.3348 | 16.5239 | 16.5239 | 0.96691 | TRUE | 16.5239 | 2019 | 2019-12-15 | 1.159% | 7.197% | 0% | 80% | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.6757 |  | 2019-12-15 | 14.9018 | 15.0766 | 16.2457 | 2019-12-15 | 7.197% | 1.767% | 80% | 0.19993 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | FALSE
2019-12-16 | 11.097 | 11.2274 | 12.0993 | 12.0993 | 0.70643 | TRUE | 12.0993 | 2019 | 2019-12-16 | 1.161% | 7.206% | 1.512e-05% | 80% | 1.0667e-05 | 0 | 6 | 1.0667e-05 | 15.7086 |  | 2019-12-16 | 10.984 | 11.1131 | 11.9761 | 2019-12-16 | 7.206% | 1.754% | 80% | 0.19994 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | FALSE
2019-12-17 | 8.752 | 8.8551 | 9.5437 | 9.5437 | 0.55569 | FALSE | 13.874 | 2018 | 2019-12-17 | 1.164% | 7.216% | 2.943e-05% | 80% | 2.0906e-05 | 0 | 6 | 2.0906e-05 | 15.7499 |  | 2019-12-17 | 8.6964 | 8.7987 | 9.4831 | 2019-12-17 | 7.216% | 1.741% | 80% | 0.19995 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-18 | 12.788 | 12.9389 | 13.9467 | 13.9467 | 0.80944 | TRUE | 13.9467 | 2019 | 2019-12-18 | 1.166% | 7.226% | 4.297e-05% | 80% | 3.0732e-05 | 0 | 6 | 3.0732e-05 | 15.7985 |  | 2019-12-18 | 12.6271 | 12.7761 | 13.7712 | 2019-12-18 | 7.226% | 1.729% | 80% | 0.19996 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-19 | 7.547 | 7.6362 | 8.2319 | 8.2319 | 0.47604 | FALSE | 16.0442 | 2018 | 2019-12-19 | 1.168% | 7.236% | 5.58e-05% | 80% | 4.0163e-05 | 0 | 6 | 4.0163e-05 | 15.8537 |  | 2019-12-19 | 7.5144 | 7.6032 | 8.1963 | 2019-12-19 | 7.236% | 1.717% | 80% | 0.19997 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-20 | 7.141 | 7.2256 | 7.79 | 7.79 | 0.44871 | FALSE | 8.8133 | 2018 | 2019-12-20 | 1.171% | 7.246% | 6.795e-05% | 80% | 4.9215e-05 | 0 | 6 | 4.9215e-05 | 15.9146 |  | 2019-12-20 | 7.1151 | 7.1994 | 7.7618 | 2019-12-20 | 7.246% | 1.707% | 80% | 0.19998 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-21 | 12.435 | 12.5826 | 13.567 | 13.567 | 0.77815 | TRUE | 13.567 | 2019 | 2019-12-21 | 1.173% | 7.256% | 7.949e-05% | 80% | 5.7902e-05 | 0 | 6 | 5.7902e-05 | 15.9802 |  | 2019-12-21 | 12.2909 | 12.4368 | 13.4098 | 2019-12-21 | 7.256% | 1.697% | 80% | 0.19999 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-22 | 5.397 | 5.4612 | 5.8891 | 5.8891 | 0.33627 | FALSE | 5.9356 | 2018 | 2019-12-22 | 1.175% | 7.266% | 9.044e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.0498 |  | 2019-12-22 | 5.3923 | 5.4564 | 5.8839 | 2019-12-22 | 7.266% | 1.687% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-23 | 5.323 | 5.3864 | 5.8091 | 5.8091 | 0.33016 | TRUE | 5.8091 | 2019 | 2019-12-23 | 1.178% | 7.276% | 9e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.1223 |  | 2019-12-23 | 5.3191 | 5.3825 | 5.8049 | 2019-12-23 | 7.276% | 1.679% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-24 | 12.184 | 12.3295 | 13.2984 | 13.2984 | 0.75224 | TRUE | 13.2984 | 2019 | 2019-12-24 | 1.18% | 7.286% | 8.96e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.1969 |  | 2019-12-24 | 12.0524 | 12.1963 | 13.1548 | 2019-12-24 | 7.286% | 1.672% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-25 | 10.547 | 10.6732 | 11.5132 | 11.5132 | 0.64808 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2019-12-25 | 1.182% | 7.296% | 8.924e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.2743 |  | 2019-12-25 | 10.4596 | 10.5848 | 11.4179 | 2019-12-25 | 7.296% | 1.666% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-26 | 7.771 | 7.8641 | 8.484 | 8.484 | 0.47513 | FALSE | 16.1237 | 2018 | 2019-12-26 | 1.184% | 7.306% | 8.892e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.3556 |  | 2019-12-26 | 7.7387 | 7.8315 | 8.4488 | 2019-12-26 | 7.306% | 1.66% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-27 | 13.839 | 14.0052 | 15.1108 | 15.1108 | 0.84172 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2019-12-27 | 1.187% | 7.317% | 8.865e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.4414 |  | 2019-12-27 | 13.6617 | 13.8258 | 14.9172 | 2019-12-27 | 7.317% | 1.656% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-28 | 3.998 | 4.0461 | 4.366 | 4.366 | 0.24184 | TRUE | 4.366 | 2019 | 2019-12-28 | 1.189% | 7.327% | 8.841e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.5319 |  | 2019-12-28 | 3.998 | 4.0461 | 4.366 | 2019-12-28 | 7.327% | 1.652% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-29 | 17.29 | 17.4985 | 18.884 | 18.884 | 1.0399 | TRUE | 18.884 | 2019 | 2019-12-29 | 1.191% | 7.337% | 8.82e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.6274 |  | 2019-12-29 | 17.005 | 17.21 | 18.5727 | 2019-12-29 | 7.337% | 1.649% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-30 | 15.94 | 16.1326 | 17.4119 | 17.4119 | 0.95288 | TRUE | 17.4119 | 2019 | 2019-12-30 | 1.194% | 7.347% | 8.8e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.7282 |  | 2019-12-30 | 15.6953 | 15.885 | 17.1446 | 2019-12-30 | 7.347% | 1.646% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-31 | 9.852 | 9.9713 | 10.7632 | 10.7632 | 0.58522 | TRUE | 10.7632 | 2019 | 2019-12-31 | 1.196% | 7.358% | 8.783e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.8347 |  | 2019-12-31 | 9.786 | 9.9045 | 10.6911 | 2019-12-31 | 7.358% | 1.643% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
[6 empty] | TRUE | 0 | 2019 | [9 empty] | 17.3294 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.678 | 1.684 | 1.7294 | 1.7294 | 0.093394 |  | 0 | 2018 | min.: | 0.3554% | 2.626% | 0% | 80% | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.3528 |  | min.: | 1.678 | 1.684 | 1.7294 | min.: | 2.626% | 0.1373% | 80% | 0.00058556 | 0 | 6 | 0.6
moy.: | 28.5893 | 28.8068 | 30.3943 | 30.5487 | 0.70801 |  | 31.6904 | 2018.8279 | moy.: | 0.7763% | 5.27% | 0.8165% | 80% | 0.41148 | 0.46849 | 6.4685 | 0.87997 | 38.6671 |  | moy.: | 28.5843 | 28.8017 | 30.3889 | moy.: | 5.27% | 0.8952% | 80% | 0.42079 | 0.51507 | 6.5151 | 0.93586
max.: | 60.662 | 61.114 | 64.482 | 64.7374 | 1.0455 |  | 64.7374 | 2019 | max.: | 1.196% | 7.358% | 2.292% | 80% | 0.99507 | 1 | 7 | 1.1999 | 58.6748 |  | max.: | 60.662 | 61.114 | 64.482 | max.: | 7.358% | 2.292% | 80% | 0.99507 | 1 | 7 | 1.2
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | -7.574 | 72.872 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | -7.574 | 72.872 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 9732.408 | 9732.408 | 9659.9089 | 9659.9089 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9926.0546 | 10937.9916 | 9851.9054 | 10856.0966 | : Sujet après action
|  | 9926.0546 | 10937.9916 | 10956.9552 |  | 9732.408 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9659.9089 |  | 9851.9054 | 10856.0966 | 10956.9552 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 10937.9916 | 10956.9552 | 10856.0966 | 10956.9552 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 193.6466 | 992.1952 | 16.8734 | kWh |  |  |  |  | 2020-08-01 | 17% | 2019-12-15 | 80% |  |  |  | 0.60007 |  |  | Perte annuelle: | 191.9965 | 984.6212 | 89.7455 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.458% |  |  |  |  | 1.111% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 6.624e-05 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 80% |  |  |  | 1.2 | 992.1952 | 16.8734 | 984.6212 | 89.7455 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 992.1952 | 16.8734 | 984.6212 | 89.7455 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | 11.585 | 11.7255 | 12.6581 | 12.6581 | 0.68359 | TRUE | 12.6581 | 2020 | 2020-01-01 | 1.198% | 7.368% | 8.957e-05% | 80% | 6.7674e-05 | 0 | 6 | 6.7674e-05 | 16.9472 |  | 2020-01-01 | 11.4808 | 11.62 | 12.5443 | 2020-01-01 | 7.368% | 1.641% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | 14.932 | 15.1134 | 16.3174 | 16.3174 | 0.87495 | TRUE | 16.3174 | 2020 | 2020-01-02 | 1.201% | 7.378% | 0.0001357% | 80% | 0.00010273 | 0 | 6 | 0.00010273 | 17.0661 |  | 2020-01-02 | 14.731 | 14.91 | 16.0977 | 2020-01-02 | 7.378% | 1.639% | 80% | 0.20004 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | 7.336 | 7.4253 | 8.0177 | 8.0177 | 0.42672 | FALSE | 18.5064 | 2019 | 2020-01-03 | 1.203% | 7.388% | 0.0001834% | 80% | 0.00013926 | 0 | 6 | 0.00013926 | 17.1915 |  | 2020-01-03 | 7.3143 | 7.4033 | 7.9939 | 2020-01-03 | 7.388% | 1.636% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | 5.966 | 6.0388 | 6.5213 | 6.5213 | 0.34438 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2020-01-04 | 1.205% | 7.399% | 0.0002328% | 80% | 0.00017731 | 0 | 6 | 0.00017731 | 17.3239 |  | 2020-01-04 | 5.9598 | 6.0325 | 6.5145 | 2020-01-04 | 7.399% | 1.633% | 80% | 0.20011 | 1 | 7 | 1.2001 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | 12.186 | 12.3349 | 13.322 | 13.322 | 0.69779 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2020-01-05 | 1.207% | 7.409% | 0.0002839% | 80% | 0.00021695 | 0 | 6 | 0.00021695 | 17.4636 |  | 2020-01-05 | 12.0732 | 12.2207 | 13.1986 | 2020-01-05 | 7.409% | 1.629% | 80% | 0.20015 | 1 | 7 | 1.2002 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | 16.441 | 16.6423 | 17.976 | 17.9761 | 0.93357 | TRUE | 17.9761 | 2020 | 2020-01-06 | 1.21% | 7.419% | 0.0003365% | 80% | 0.00025825 | 0 | 6 | 0.00025825 | 17.6109 |  | 2020-01-06 | 16.1992 | 16.3976 | 17.7116 | 2020-01-06 | 7.419% | 1.625% | 80% | 0.20019 | 1 | 7 | 1.2002 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | 6.598 | 6.679 | 7.215 | 7.215 | 0.37138 | TRUE | 7.215 | 2020 | 2020-01-07 | 1.212% | 7.429% | 0.0003908% | 80% | 0.00030128 | 0 | 6 | 0.00030128 | 17.766 |  | 2020-01-07 | 6.5871 | 6.6679 | 7.2031 | 2020-01-07 | 7.429% | 1.621% | 80% | 0.20023 | 1 | 7 | 1.2002 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | 10.874 | 11.0077 | 11.8924 | 11.8925 | 0.60649 | TRUE | 11.8925 | 2020 | 2020-01-08 | 1.214% | 7.44% | 0.0004467% | 80% | 0.0003461 | 0 | 6 | 0.0003461 | 17.9295 |  | 2020-01-08 | 10.7971 | 10.9298 | 11.8084 | 2020-01-08 | 7.44% | 1.615% | 80% | 0.20028 | 1 | 7 | 1.2003 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | 16.483 | 16.686 | 18.0292 | 18.0293 | 0.91056 | TRUE | 18.0293 | 2020 | 2020-01-09 | 1.217% | 7.45% | 0.0005042% | 80% | 0.0003928 | 0 | 6 | 0.0003928 | 18.1021 |  | 2020-01-09 | 16.2517 | 16.4518 | 17.7762 | 2020-01-09 | 7.45% | 1.609% | 80% | 0.20033 | 1 | 7 | 1.2003 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | 8.082 | 8.1817 | 8.8413 | 8.8413 | 0.44202 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2020-01-10 | 1.219% | 7.46% | 0.0005625% | 80% | 0.00044145 | 0 | 6 | 0.00044145 | 18.2841 |  | 2020-01-10 | 8.0558 | 8.1552 | 8.8126 | 2020-01-10 | 7.46% | 1.601% | 80% | 0.20038 | 1 | 7 | 1.2004 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | 18.121 | 18.345 | 19.8262 | 19.8263 | 0.98084 | TRUE | 19.8263 | 2020 | 2020-01-11 | 1.221% | 7.471% | 0.0006213% | 80% | 0.00049213 | 0 | 6 | 0.00049213 | 18.4749 |  | 2020-01-11 | 17.8407 | 18.0613 | 19.5195 | 2020-01-11 | 7.471% | 1.591% | 80% | 0.20043 | 1 | 7 | 1.2004 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | 17.775 | 17.9952 | 19.4502 | 19.4503 | 0.95187 | TRUE | 19.4503 | 2020 | 2020-01-12 | 1.224% | 7.481% | 0.0006803% | 80% | 0.00054493 | 0 | 6 | 0.00054493 | 18.6738 |  | 2020-01-12 | 17.5139 | 17.7309 | 19.1645 | 2020-01-12 | 7.481% | 1.578% | 80% | 0.20048 | 1 | 7 | 1.2005 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | 12.752 | 12.9103 | 13.9557 | 13.9557 | 0.67542 | TRUE | 13.9557 | 2020 | 2020-01-13 | 1.226% | 7.491% | 0.0007393% | 80% | 0.00059994 | 0 | 6 | 0.00059994 | 18.8801 |  | 2020-01-13 | 12.6452 | 12.8021 | 13.8388 | 2020-01-13 | 7.491% | 1.563% | 80% | 0.20053 | 1 | 7 | 1.2005 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | 17.796 | 18.0173 | 19.4784 | 19.4786 | 0.93207 | TRUE | 19.4786 | 2020 | 2020-01-14 | 1.228% | 7.501% | 0.0007979% | 80% | 0.00065724 | 0 | 6 | 0.00065724 | 19.0931 |  | 2020-01-14 | 17.5478 | 17.766 | 19.2067 | 2020-01-14 | 7.501% | 1.545% | 80% | 0.20059 | 1 | 7 | 1.2006 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | 15.872 | 16.0697 | 17.3748 | 17.375 | 0.82187 | FALSE | 20.5897 | 2019 | 2020-01-15 | 1.23% | 7.512% | 0.000856% | 80% | 0.00071693 | 0 | 6 | 0.00071693 | 19.312 |  | 2020-01-15 | 15.6915 | 15.887 | 17.1772 | 2020-01-15 | 7.512% | 1.526% | 80% | 0.20065 | 1 | 7 | 1.2007 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | 17.292 | 17.5078 | 18.9318 | 18.932 | 0.88512 | FALSE | 20.0602 | 2019 | 2020-01-16 | 1.233% | 7.522% | 0.000913% | 80% | 0.00077912 | 0 | 6 | 0.00077912 | 19.5363 |  | 2020-01-16 | 17.0746 | 17.2877 | 18.6938 | 2020-01-16 | 7.522% | 1.505% | 80% | 0.20071 | 1 | 7 | 1.2007 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | 4.519 | 4.5755 | 4.9482 | 4.9482 | 0.22863 | FALSE | 9.7288 | 2019 | 2020-01-17 | 1.235% | 7.532% | 0.000969% | 80% | 0.0008439 | 0 | 6 | 0.0008439 | 19.7653 |  | 2020-01-17 | 4.519 | 4.5755 | 4.9482 | 2020-01-17 | 7.532% | 1.481% | 80% | 0.20078 | 1 | 7 | 1.2008 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | 15.493 | 15.6871 | 16.9668 | 16.9669 | 0.77472 | TRUE | 16.9669 | 2020 | 2020-01-18 | 1.237% | 7.542% | 0.001024% | 80% | 0.00091138 | 0 | 6 | 0.00091138 | 19.9982 |  | 2020-01-18 | 15.3401 | 15.5323 | 16.7993 | 2020-01-18 | 7.542% | 1.456% | 80% | 0.20084 | 1 | 7 | 1.2008 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | 20.819 | 21.0803 | 22.8025 | 22.8027 | 1.0289 | TRUE | 22.8027 | 2020 | 2020-01-19 | 1.24% | 7.553% | 0.001077% | 80% | 0.00098168 | 0 | 6 | 0.00098168 | 20.2343 |  | 2020-01-19 | 20.5216 | 20.7792 | 22.4768 | 2020-01-19 | 7.553% | 1.429% | 80% | 0.20092 | 1 | 7 | 1.2009 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | 10.153 | 10.2807 | 11.1218 | 11.1218 | 0.49592 | TRUE | 11.1218 | 2020 | 2020-01-20 | 1.242% | 7.563% | 0.001128% | 80% | 0.0010549 | 0 | 6 | 0.0010549 | 20.4731 |  | 2020-01-20 | 10.1132 | 10.2404 | 11.0782 | 2020-01-20 | 7.563% | 1.401% | 80% | 0.20099 | 1 | 7 | 1.201 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | 3.231 | 3.2717 | 3.5398 | 3.5398 | 0.15598 | FALSE | 6.2892 | 2019 | 2020-01-21 | 1.244% | 7.573% | 0.001177% | 80% | 0.0011312 | 0 | 6 | 0.0011312 | 20.7137 |  | 2020-01-21 | 3.231 | 3.2717 | 3.5398 | 2020-01-21 | 7.573% | 1.371% | 80% | 0.20106 | 1 | 7 | 1.2011 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | 1.219 | 1.2344 | 1.3357 | 1.3357 | 0.05817 | FALSE | 9.3866 | 2019 | 2020-01-22 | 1.247% | 7.583% | 0.001223% | 80% | 0.0012107 | 0 | 6 | 0.0012107 | 20.9556 |  | 2020-01-22 | 1.219 | 1.2344 | 1.3357 | 2020-01-22 | 7.583% | 1.34% | 80% | 0.20114 | 1 | 7 | 1.2011 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | 11.114 | 11.2545 | 12.1794 | 12.1794 | 0.52424 | TRUE | 12.1794 | 2020 | 2020-01-23 | 1.249% | 7.593% | 0.001267% | 80% | 0.0012934 | 0 | 6 | 0.0012934 | 21.2001 |  | 2020-01-23 | 11.0675 | 11.2075 | 12.1284 | 2020-01-23 | 7.593% | 1.307% | 80% | 0.20123 | 1 | 7 | 1.2012 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | 14.2 | 14.3799 | 15.5633 | 15.5634 | 0.66203 | TRUE | 15.5634 | 2020 | 2020-01-24 | 1.251% | 7.604% | 0.001309% | 80% | 0.0013797 | 0 | 6 | 0.0013797 | 21.4491 |  | 2020-01-24 | 14.1065 | 14.2852 | 15.4608 | 2020-01-24 | 7.604% | 1.274% | 80% | 0.20131 | 1 | 7 | 1.2013 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 12.512 | 12.6708 | 13.7151 | 13.7151 | 0.57652 | TRUE | 13.7151 | 2020 | 2020-01-25 | 1.253% | 7.614% | 0.001352% | 80% | 0.0014695 | 0 | 6 | 0.0014695 | 21.7024 |  | 2020-01-25 | 12.4506 | 12.6087 | 13.6478 | 2020-01-25 | 7.614% | 1.243% | 80% | 0.2014 | 1 | 7 | 1.2014 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 6.87 | 6.9574 | 7.5316 | 7.5316 | 0.31284 | FALSE | 11.9328 | 2019 | 2020-01-26 | 1.256% | 7.624% | 0.001397% | 80% | 0.001563 | 0 | 6 | 0.001563 | 21.9597 |  | 2020-01-26 | 6.8685 | 6.9558 | 7.5299 | 2020-01-26 | 7.624% | 1.213% | 80% | 0.2015 | 1 | 7 | 1.2015 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 9.862 | 9.9876 | 10.8132 | 10.8132 | 0.44381 | FALSE | 12.9366 | 2019 | 2020-01-27 | 1.258% | 7.634% | 0.001442% | 80% | 0.0016605 | 0 | 6 | 0.0016605 | 22.2208 |  | 2020-01-27 | 9.838 | 9.9634 | 10.7869 | 2020-01-27 | 7.634% | 1.184% | 80% | 0.20159 | 1 | 7 | 1.2016 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 15.165 | 15.3586 | 16.6299 | 16.63 | 0.67443 | TRUE | 16.63 | 2020 | 2020-01-28 | 1.26% | 7.645% | 0.001489% | 80% | 0.001762 | 0 | 6 | 0.001762 | 22.4856 |  | 2020-01-28 | 15.0714 | 15.2637 | 16.5272 | 2020-01-28 | 7.645% | 1.156% | 80% | 0.2017 | 1 | 7 | 1.2017 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 14.152 | 14.333 | 15.5211 | 15.5212 | 0.62195 | TRUE | 15.5212 | 2020 | 2020-01-29 | 1.263% | 7.655% | 0.001538% | 80% | 0.0018677 | 0 | 6 | 0.0018677 | 22.7539 |  | 2020-01-29 | 14.0786 | 14.2586 | 15.4406 | 2020-01-29 | 7.655% | 1.129% | 80% | 0.2018 | 1 | 7 | 1.2018 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 10.333 | 10.4654 | 11.3341 | 11.3342 | 0.44876 | TRUE | 11.3342 | 2020 | 2020-01-30 | 1.265% | 7.665% | 0.001592% | 80% | 0.0019778 | 0 | 6 | 0.0019778 | 23.0253 |  | 2020-01-30 | 10.3088 | 10.4408 | 11.3076 | 2020-01-30 | 7.665% | 1.105% | 80% | 0.20191 | 1 | 7 | 1.2019 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 17.906 | 18.1358 | 19.6435 | 19.6437 | 0.7685 | TRUE | 19.6437 | 2020 | 2020-01-31 | 1.267% | 7.675% | 0.001651% | 80% | 0.0020925 | 0 | 6 | 0.0020925 | 23.2998 |  | 2020-01-31 | 17.7764 | 18.0045 | 19.5013 | 2020-01-31 | 7.675% | 1.083% | 80% | 0.20203 | 1 | 7 | 1.202 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 12.917 | 13.0831 | 14.1723 | 14.1724 | 0.54785 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2020-02-01 | 1.269% | 7.686% | 0.001717% | 80% | 0.002212 | 0 | 6 | 0.002212 | 23.5772 |  | 2020-02-01 | 12.8684 | 13.0339 | 14.119 | 2020-02-01 | 7.686% | 1.065% | 80% | 0.20215 | 1 | 7 | 1.2021 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 21.202 | 21.4751 | 23.2656 | 23.2659 | 0.88871 | TRUE | 23.2659 | 2020 | 2020-02-02 | 1.272% | 7.696% | 0.001789% | 80% | 0.0023364 | 0 | 6 | 0.0023364 | 23.8571 |  | 2020-02-02 | 21.0154 | 21.2861 | 23.0608 | 2020-02-02 | 7.696% | 1.048% | 80% | 0.20227 | 1 | 7 | 1.2023 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 19.892 | 20.1487 | 21.831 | 21.8313 | 0.82404 | TRUE | 21.8313 | 2020 | 2020-02-03 | 1.274% | 7.706% | 0.00187% | 80% | 0.002466 | 0 | 6 | 0.002466 | 24.1395 |  | 2020-02-03 | 19.7382 | 19.9929 | 21.6622 | 2020-02-03 | 7.706% | 1.035% | 80% | 0.2024 | 1 | 7 | 1.2024 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 14.071 | 14.2529 | 15.4447 | 15.4448 | 0.57611 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2020-02-04 | 1.276% | 7.716% | 0.00196% | 80% | 0.0026009 | 0 | 6 | 0.0026009 | 24.424 |  | 2020-02-04 | 14.0143 | 14.1955 | 15.3824 | 2020-02-04 | 7.716% | 1.023% | 80% | 0.20253 | 1 | 7 | 1.2025 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 24.663 | 24.9824 | 27.0743 | 27.0749 | 0.99807 | TRUE | 27.0749 | 2020 | 2020-02-05 | 1.279% | 7.727% | 0.00206% | 80% | 0.0027415 | 0 | 6 | 0.0027415 | 24.7106 |  | 2020-02-05 | 24.414 | 24.7302 | 26.801 | 2020-02-05 | 7.727% | 1.015% | 80% | 0.20268 | 1 | 7 | 1.2027 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 25.277 | 25.605 | 27.7521 | 27.7527 | 1.0111 | TRUE | 27.7527 | 2020 | 2020-02-06 | 1.281% | 7.737% | 0.002171% | 80% | 0.0028879 | 0 | 6 | 0.0028879 | 24.9987 |  | 2020-02-06 | 25.0227 | 25.3474 | 27.4729 | 2020-02-06 | 7.737% | 1.008% | 80% | 0.20282 | 1 | 7 | 1.2028 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 17.793 | 18.0243 | 19.5379 | 19.5382 | 0.70361 | TRUE | 19.5382 | 2020 | 2020-02-07 | 1.283% | 7.747% | 0.002295% | 80% | 0.0030403 | 0 | 6 | 0.0030403 | 25.288 |  | 2020-02-07 | 17.6902 | 17.9201 | 19.425 | 2020-02-07 | 7.747% | 1.005% | 80% | 0.20297 | 1 | 7 | 1.203 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 20.099 | 20.3608 | 22.073 | 22.0734 | 0.78576 | FALSE | 23.3053 | 2019 | 2020-02-08 | 1.286% | 7.757% | 0.002429% | 80% | 0.0031991 | 0 | 6 | 0.0031991 | 25.5789 |  | 2020-02-08 | 19.9594 | 20.2194 | 21.9197 | 2020-02-08 | 7.757% | 1.003% | 80% | 0.20313 | 1 | 7 | 1.2031 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 21.15 | 21.4259 | 23.2303 | 23.2308 | 0.81748 | FALSE | 25.0498 | 2019 | 2020-02-09 | 1.288% | 7.767% | 0.002573% | 80% | 0.0033644 | 0 | 6 | 0.0033644 | 25.872 |  | 2020-02-09 | 20.9935 | 21.2674 | 23.0585 | 2020-02-09 | 7.767% | 1.003% | 80% | 0.2033 | 1 | 7 | 1.2033 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 8.174 | 8.2808 | 8.9792 | 8.9792 | 0.31236 | TRUE | 8.9792 | 2020 | 2020-02-10 | 1.29% | 7.778% | 0.002729% | 80% | 0.0035366 | 0 | 6 | 0.0035366 | 26.1675 |  | 2020-02-10 | 8.1726 | 8.2794 | 8.9776 | 2020-02-10 | 7.778% | 1.005% | 80% | 0.20347 | 1 | 7 | 1.2035 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 8.697 | 8.8109 | 9.555 | 9.555 | 0.3286 | FALSE | 19.0671 | 2019 | 2020-02-11 | 1.292% | 7.788% | 0.002897% | 80% | 0.0037159 | 0 | 6 | 0.0037159 | 26.4659 |  | 2020-02-11 | 8.6934 | 8.8073 | 9.5511 | 2020-02-11 | 7.788% | 1.009% | 80% | 0.20365 | 1 | 7 | 1.2036 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 17.02 | 17.2433 | 18.7016 | 18.7019 | 0.63583 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2020-02-12 | 1.295% | 7.798% | 0.003079% | 80% | 0.0039026 | 0 | 6 | 0.0039026 | 26.7676 |  | 2020-02-12 | 16.9374 | 17.1596 | 18.6109 | 2020-02-12 | 7.798% | 1.014% | 80% | 0.20384 | 1 | 7 | 1.2038 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 15.786 | 15.9934 | 17.348 | 17.3483 | 0.58308 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2020-02-13 | 1.297% | 7.808% | 0.003276% | 80% | 0.004097 | 0 | 6 | 0.004097 | 27.073 |  | 2020-02-13 | 15.721 | 15.9276 | 17.2766 | 2020-02-13 | 7.808% | 1.022% | 80% | 0.20403 | 1 | 7 | 1.204 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 22.802 | 23.1022 | 25.0616 | 25.0623 | 0.83272 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2020-02-14 | 1.299% | 7.818% | 0.003485% | 80% | 0.0042994 | 0 | 6 | 0.0042994 | 27.3824 |  | 2020-02-14 | 22.6238 | 22.9216 | 24.8657 | 2020-02-14 | 7.818% | 1.031% | 80% | 0.20423 | 1 | 7 | 1.2042 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 26.616 | 26.967 | 29.2575 | 29.2585 | 0.96099 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2020-02-15 | 1.302% | 7.829% | 0.003707% | 80% | 0.0045101 | 0 | 6 | 0.0045101 | 27.6964 |  | 2020-02-15 | 26.3555 | 26.7031 | 28.9711 | 2020-02-15 | 7.829% | 1.04% | 80% | 0.20444 | 1 | 7 | 1.2044 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 16.387 | 16.6035 | 18.0157 | 18.016 | 0.58492 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2020-02-16 | 1.304% | 7.839% | 0.003942% | 80% | 0.0047296 | 0 | 6 | 0.0047296 | 28.0153 |  | 2020-02-16 | 16.3172 | 16.5327 | 17.9389 | 2020-02-16 | 7.839% | 1.051% | 80% | 0.20466 | 1 | 7 | 1.2047 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 5.14 | 5.208 | 5.6516 | 5.6516 | 0.18137 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2020-02-17 | 1.306% | 7.849% | 0.004192% | 80% | 0.0049581 | 0 | 6 | 0.0049581 | 28.3394 |  | 2020-02-17 | 5.14 | 5.208 | 5.6516 | 2020-02-17 | 7.849% | 1.063% | 80% | 0.20489 | 1 | 7 | 1.2049 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 22.848 | 23.1509 | 25.1256 | 25.1264 | 0.79694 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2020-02-18 | 1.309% | 7.859% | 0.004456% | 80% | 0.005196 | 0 | 6 | 0.005196 | 28.6693 |  | 2020-02-18 | 22.6743 | 22.9749 | 24.9345 | 2020-02-18 | 7.859% | 1.076% | 80% | 0.20513 | 1 | 7 | 1.2051 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 21.151 | 21.4319 | 23.2625 | 23.2632 | 0.7292 | FALSE | 28.8439 | 2019 | 2020-02-19 | 1.311% | 7.869% | 0.004736% | 80% | 0.0054436 | 0 | 6 | 0.0054436 | 29.0053 |  | 2020-02-19 | 21.0104 | 21.2894 | 23.1079 | 2020-02-19 | 7.869% | 1.089% | 80% | 0.20538 | 1 | 7 | 1.2054 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 29.964 | 30.3627 | 32.9597 | 32.9614 | 1.021 | TRUE | 32.9614 | 2020 | 2020-02-20 | 1.313% | 7.879% | 0.005033% | 80% | 0.0057015 | 0 | 6 | 0.0057015 | 29.3476 |  | 2020-02-20 | 29.6348 | 30.0292 | 32.5977 | 2020-02-20 | 7.879% | 1.103% | 80% | 0.20564 | 1 | 7 | 1.2056 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 12.497 | 12.6636 | 13.7482 | 13.7484 | 0.42081 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2020-02-21 | 1.315% | 7.889% | 0.005347% | 80% | 0.0059699 | 0 | 6 | 0.0059699 | 29.696 |  | 2020-02-21 | 12.473 | 12.6392 | 13.7218 | 2020-02-21 | 7.889% | 1.119% | 80% | 0.2059 | 1 | 7 | 1.2059 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 29.198 | 29.5879 | 32.1257 | 32.1274 | 0.97164 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2020-02-22 | 1.318% | 7.9% | 0.005678% | 80% | 0.0062493 | 0 | 6 | 0.0062493 | 30.0502 |  | 2020-02-22 | 28.8817 | 29.2673 | 31.7776 | 2020-02-22 | 7.9% | 1.135% | 80% | 0.20618 | 1 | 7 | 1.2062 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 30.805 | 31.2171 | 33.8983 | 33.9004 | 1.013 | TRUE | 33.9004 | 2020 | 2020-02-23 | 1.32% | 7.91% | 0.006027% | 80% | 0.0065402 | 0 | 6 | 0.0065402 | 30.4096 |  | 2020-02-23 | 30.4523 | 30.8596 | 33.5102 | 2020-02-23 | 7.91% | 1.151% | 80% | 0.20647 | 1 | 7 | 1.2065 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 31.751 | 32.1765 | 34.944 | 34.9462 | 1.0318 | TRUE | 34.9462 | 2020 | 2020-02-24 | 1.322% | 7.92% | 0.006395% | 80% | 0.0068429 | 0 | 6 | 0.0068429 | 30.7739 |  | 2020-02-24 | 31.3823 | 31.8029 | 34.5382 | 2020-02-24 | 7.92% | 1.167% | 80% | 0.20678 | 1 | 7 | 1.2068 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 16.227 | 16.4448 | 17.8612 | 17.8616 | 0.52103 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2020-02-25 | 1.325% | 7.93% | 0.006782% | 80% | 0.0071581 | 0 | 6 | 0.0071581 | 31.1426 |  | 2020-02-25 | 16.1667 | 16.3837 | 17.7948 | 2020-02-25 | 7.93% | 1.184% | 80% | 0.20709 | 1 | 7 | 1.2071 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 16.337 | 16.5567 | 17.9847 | 17.9851 | 0.51836 | FALSE | 30.7984 | 2019 | 2020-02-26 | 1.327% | 7.94% | 0.007189% | 80% | 0.007486 | 0 | 6 | 0.007486 | 31.5154 |  | 2020-02-26 | 16.2761 | 16.495 | 17.9176 | 2020-02-26 | 7.94% | 1.201% | 80% | 0.20742 | 1 | 7 | 1.2074 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 7.319 | 7.4176 | 8.0582 | 8.0582 | 0.22948 | FALSE | 34.9547 | 2019 | 2020-02-27 | 1.329% | 7.95% | 0.007616% | 80% | 0.0078274 | 0 | 6 | 0.0078274 | 31.8919 |  | 2020-02-27 | 7.319 | 7.4176 | 8.0582 | 2020-02-27 | 7.95% | 1.219% | 80% | 0.20776 | 1 | 7 | 1.2078 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 16.908 | 17.1362 | 18.6182 | 18.6186 | 0.5239 | FALSE | 27.6651 | 2019 | 2020-02-28 | 1.332% | 7.96% | 0.008062% | 80% | 0.0081827 | 0 | 6 | 0.0081827 | 32.2717 |  | 2020-02-28 | 16.8416 | 17.0689 | 18.545 | 2020-02-28 | 7.96% | 1.236% | 80% | 0.20812 | 1 | 7 | 1.2081 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 12.947 | 13.122 | 14.2584 | 14.2586 | 0.39646 | FALSE | 14.8314 | 2019 | 2020-02-29 | 1.334% | 7.97% | 0.008526% | 80% | 0.0085524 | 0 | 6 | 0.0085524 | 32.6543 |  | 2020-02-29 | 12.9248 | 13.0995 | 14.234 | 2020-02-29 | 7.97% | 1.252% | 80% | 0.20849 | 1 | 7 | 1.2085 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 22.061 | 22.3597 | 24.2988 | 24.2999 | 0.66769 | TRUE | 24.2999 | 2020 | 2020-03-01 | 1.336% | 7.98% | 0.009009% | 80% | 0.0089372 | 0 | 6 | 0.0089372 | 33.0393 |  | 2020-03-01 | 21.915 | 22.2118 | 24.138 | 2020-03-01 | 7.98% | 1.268% | 80% | 0.20887 | 1 | 7 | 1.2089 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 20.381 | 20.6575 | 22.4513 | 22.4523 | 0.60969 | FALSE | 32.9419 | 2019 | 2020-03-02 | 1.338% | 7.99% | 0.009513% | 80% | 0.0093375 | 0 | 6 | 0.0093375 | 33.4264 |  | 2020-03-02 | 20.2661 | 20.541 | 22.3247 | 2020-03-02 | 7.99% | 1.284% | 80% | 0.20927 | 1 | 7 | 1.2093 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 5.101 | 5.1703 | 5.6199 | 5.6199 | 0.15083 | FALSE | 13.785 | 2019 | 2020-03-03 | 1.341% | 8% | 0.01004% | 80% | 0.0097541 | 0 | 6 | 0.0097541 | 33.8151 |  | 2020-03-03 | 5.101 | 5.1703 | 5.6199 | 2020-03-03 | 8% | 1.3% | 80% | 0.20969 | 1 | 7 | 1.2097 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 8.585 | 8.7019 | 9.4596 | 9.4596 | 0.25096 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2020-03-04 | 1.343% | 8.01% | 0.01059% | 80% | 0.010188 | 0 | 6 | 0.010188 | 34.2051 |  | 2020-03-04 | 8.585 | 8.7019 | 9.4596 | 2020-03-04 | 8.01% | 1.315% | 80% | 0.21012 | 1 | 7 | 1.2101 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 9.83 | 9.964 | 10.8328 | 10.8328 | 0.28408 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2020-03-05 | 1.345% | 8.02% | 0.01115% | 80% | 0.010638 | 0 | 6 | 0.010638 | 34.5986 |  | 2020-03-05 | 9.83 | 9.964 | 10.8328 | 2020-03-05 | 8.02% | 1.33% | 80% | 0.21057 | 1 | 7 | 1.2106 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 19.79 | 20.0603 | 21.8118 | 21.8127 | 0.56542 | FALSE | 36.7952 | 2019 | 2020-03-06 | 1.348% | 8.03% | 0.01173% | 80% | 0.011108 | 0 | 6 | 0.011108 | 34.9978 |  | 2020-03-06 | 19.6901 | 19.9591 | 21.7017 | 2020-03-06 | 8.03% | 1.343% | 80% | 0.21104 | 1 | 7 | 1.211 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 23.718 | 24.0425 | 26.1445 | 26.1462 | 0.66993 | TRUE | 26.1462 | 2020 | 2020-03-07 | 1.35% | 8.04% | 0.01232% | 80% | 0.011596 | 0 | 6 | 0.011596 | 35.4019 |  | 2020-03-07 | 23.5497 | 23.872 | 25.959 | 2020-03-07 | 8.04% | 1.355% | 80% | 0.21153 | 1 | 7 | 1.2115 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 26.114 | 26.4719 | 28.7894 | 28.7917 | 0.7292 | TRUE | 28.7917 | 2020 | 2020-03-08 | 1.352% | 8.05% | 0.01292% | 80% | 0.012103 | 0 | 6 | 0.012103 | 35.81 |  | 2020-03-08 | 25.8975 | 26.2525 | 28.5507 | 2020-03-08 | 8.05% | 1.365% | 80% | 0.21204 | 1 | 7 | 1.212 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 23 | 23.3158 | 25.3597 | 25.3614 | 0.63494 | TRUE | 25.3614 | 2020 | 2020-03-09 | 1.354% | 8.06% | 0.01353% | 80% | 0.012631 | 0 | 6 | 0.012631 | 36.2214 |  | 2020-03-09 | 22.8503 | 23.164 | 25.1946 | 2020-03-09 | 8.06% | 1.374% | 80% | 0.21256 | 1 | 7 | 1.2126 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 29.63 | 30.0375 | 32.6742 | 32.6776 | 0.80875 | TRUE | 32.6776 | 2020 | 2020-03-10 | 1.357% | 8.07% | 0.01415% | 80% | 0.01318 | 0 | 6 | 0.01318 | 36.6351 |  | 2020-03-10 | 29.3356 | 29.7391 | 32.3495 | 2020-03-10 | 8.07% | 1.381% | 80% | 0.21311 | 1 | 7 | 1.2131 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 35.841 | 36.3348 | 39.5286 | 39.5341 | 0.96735 | TRUE | 39.5341 | 2020 | 2020-03-11 | 1.359% | 8.08% | 0.01477% | 80% | 0.013751 | 0 | 6 | 0.013751 | 37.0506 |  | 2020-03-11 | 35.3719 | 35.8593 | 39.0112 | 2020-03-11 | 8.08% | 1.387% | 80% | 0.21368 | 1 | 7 | 1.2137 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 14.461 | 14.6606 | 15.9509 | 15.9512 | 0.38592 | FALSE | 25.6971 | 2019 | 2020-03-12 | 1.361% | 8.09% | 0.01538% | 80% | 0.014345 | 0 | 6 | 0.014345 | 37.4668 |  | 2020-03-12 | 14.4366 | 14.6358 | 15.924 | 2020-03-12 | 8.09% | 1.39% | 80% | 0.21428 | 1 | 7 | 1.2143 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 34.045 | 34.5157 | 37.5577 | 37.5628 | 0.89867 | TRUE | 37.5628 | 2020 | 2020-03-13 | 1.364% | 8.1% | 0.01597% | 80% | 0.014963 | 0 | 6 | 0.014963 | 37.883 |  | 2020-03-13 | 33.6447 | 34.1098 | 37.1161 | 2020-03-13 | 8.1% | 1.391% | 80% | 0.2149 | 1 | 7 | 1.2149 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 27.16 | 27.5361 | 29.9663 | 29.9692 | 0.70912 | TRUE | 29.9692 | 2020 | 2020-03-14 | 1.366% | 8.11% | 0.01655% | 80% | 0.015605 | 0 | 6 | 0.015605 | 38.2985 |  | 2020-03-14 | 26.9422 | 27.3153 | 29.726 | 2020-03-14 | 8.11% | 1.388% | 80% | 0.21554 | 1 | 7 | 1.2155 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 38.869 | 39.4082 | 42.8907 | 42.8981 | 1.004 | TRUE | 42.8981 | 2020 | 2020-03-15 | 1.368% | 8.12% | 0.01711% | 80% | 0.016272 | 0 | 6 | 0.016272 | 38.7124 |  | 2020-03-15 | 38.338 | 38.8698 | 42.3048 | 2020-03-15 | 8.12% | 1.383% | 80% | 0.21621 | 1 | 7 | 1.2162 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 8.701 | 8.8219 | 9.6026 | 9.6026 | 0.22236 | FALSE | 16.5334 | 2019 | 2020-03-16 | 1.371% | 8.13% | 0.01764% | 80% | 0.016966 | 0 | 6 | 0.016966 | 39.1239 |  | 2020-03-16 | 8.701 | 8.8219 | 9.6026 | 2020-03-16 | 8.13% | 1.375% | 80% | 0.2169 | 1 | 7 | 1.2169 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 12.793 | 12.9711 | 14.1204 | 14.1205 | 0.32355 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2020-03-17 | 1.373% | 8.14% | 0.01815% | 80% | 0.017687 | 0 | 6 | 0.017687 | 39.5322 |  | 2020-03-17 | 12.7872 | 12.9652 | 14.114 | 2020-03-17 | 8.14% | 1.365% | 80% | 0.21762 | 1 | 7 | 1.2176 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 37.295 | 37.815 | 41.1703 | 41.1772 | 0.93384 | TRUE | 41.1772 | 2020 | 2020-03-18 | 1.375% | 8.15% | 0.01863% | 80% | 0.018437 | 0 | 6 | 0.018437 | 39.9364 |  | 2020-03-18 | 36.8443 | 37.358 | 40.6727 | 2020-03-18 | 8.15% | 1.353% | 80% | 0.21837 | 1 | 7 | 1.2184 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 37.843 | 38.3715 | 41.7808 | 41.7881 | 0.93808 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2020-03-19 | 1.377% | 8.16% | 0.01907% | 80% | 0.019216 | 0 | 6 | 0.019216 | 40.3403 |  | 2020-03-19 | 37.3878 | 37.9099 | 41.2782 | 2020-03-19 | 8.16% | 1.339% | 80% | 0.21915 | 1 | 7 | 1.2191 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 41.676 | 42.2591 | 46.0188 | 46.0278 | 1.0228 | TRUE | 46.0278 | 2020 | 2020-03-20 | 1.38% | 8.17% | 0.01947% | 80% | 0.020025 | 0 | 6 | 0.020025 | 40.7472 |  | 2020-03-20 | 41.1336 | 41.7091 | 45.4199 | 2020-03-20 | 8.17% | 1.321% | 80% | 0.21996 | 1 | 7 | 1.22 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 39.69 | 40.2462 | 43.8317 | 43.84 | 0.96437 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2020-03-21 | 1.382% | 8.18% | 0.01983% | 80% | 0.020866 | 0 | 6 | 0.020866 | 41.156 |  | 2020-03-21 | 39.2075 | 39.757 | 43.2989 | 2020-03-21 | 8.18% | 1.3% | 80% | 0.2208 | 1 | 7 | 1.2208 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 37.047 | 37.567 | 40.9184 | 40.9254 | 0.89126 | FALSE | 41.9231 | 2019 | 2020-03-22 | 1.384% | 8.19% | 0.02015% | 80% | 0.02174 | 0 | 6 | 0.02174 | 41.5656 |  | 2020-03-22 | 36.6533 | 37.1678 | 40.4836 | 2020-03-22 | 8.19% | 1.278% | 80% | 0.22167 | 1 | 7 | 1.2217 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 30.608 | 31.0384 | 33.8111 | 33.8153 | 0.72914 | FALSE | 45.6318 | 2019 | 2020-03-23 | 1.387% | 8.201% | 0.02042% | 80% | 0.022647 | 0 | 6 | 0.022647 | 41.9749 |  | 2020-03-23 | 30.3766 | 30.8037 | 33.5554 | 2020-03-23 | 8.201% | 1.254% | 80% | 0.22258 | 1 | 7 | 1.2226 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 37.737 | 38.2685 | 41.6918 | 41.6991 | 0.89036 | TRUE | 41.6991 | 2020 | 2020-03-24 | 1.389% | 8.211% | 0.02065% | 80% | 0.02359 | 0 | 6 | 0.02359 | 42.3827 |  | 2020-03-24 | 37.353 | 37.8791 | 41.2675 | 2020-03-24 | 8.211% | 1.227% | 80% | 0.22352 | 1 | 7 | 1.2235 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 43.547 | 44.1614 | 48.1172 | 48.1272 | 1.0177 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2020-03-25 | 1.391% | 8.221% | 0.02082% | 80% | 0.024568 | 0 | 6 | 0.024568 | 42.788 |  | 2020-03-25 | 43.034 | 43.6411 | 47.5504 | 2020-03-25 | 8.221% | 1.199% | 80% | 0.2245 | 1 | 7 | 1.2245 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 26.775 | 27.1534 | 29.5891 | 29.5919 | 0.61987 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2020-03-26 | 1.393% | 8.232% | 0.02095% | 80% | 0.025585 | 0 | 6 | 0.025585 | 43.1897 |  | 2020-03-26 | 26.6346 | 27.011 | 29.4339 | 2020-03-26 | 8.232% | 1.168% | 80% | 0.22552 | 1 | 7 | 1.2255 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 42.006 | 42.6006 | 46.4272 | 46.4365 | 0.96372 | FALSE | 47.4553 | 2019 | 2020-03-27 | 1.396% | 8.242% | 0.02107% | 80% | 0.02664 | 0 | 6 | 0.02664 | 43.5866 |  | 2020-03-27 | 41.561 | 42.1494 | 45.9354 | 2020-03-27 | 8.242% | 1.138% | 80% | 0.22657 | 1 | 7 | 1.2266 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 42.451 | 43.0529 | 46.9255 | 46.935 | 0.96527 | FALSE | 47.8132 | 2019 | 2020-03-28 | 1.398% | 8.253% | 0.02117% | 80% | 0.027735 | 0 | 6 | 0.027735 | 43.9777 |  | 2020-03-28 | 42.0126 | 42.6083 | 46.4409 | 2020-03-28 | 8.253% | 1.108% | 80% | 0.22767 | 1 | 7 | 1.2277 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 23.33 | 23.6613 | 25.7927 | 25.7944 | 0.52583 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2020-03-29 | 1.4% | 8.263% | 0.02126% | 80% | 0.028872 | 0 | 6 | 0.028872 | 44.3618 |  | 2020-03-29 | 23.2505 | 23.5807 | 25.7048 | 2020-03-29 | 8.263% | 1.077% | 80% | 0.22881 | 1 | 7 | 1.2288 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 18.054 | 18.3108 | 19.9625 | 19.9631 | 0.40348 | FALSE | 40.3315 | 2019 | 2020-03-30 | 1.403% | 8.274% | 0.02133% | 80% | 0.030052 | 0 | 6 | 0.030052 | 44.7379 |  | 2020-03-30 | 18.0266 | 18.2831 | 19.9322 | 2020-03-30 | 8.274% | 1.047% | 80% | 0.22999 | 1 | 7 | 1.23 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 40.111 | 40.6826 | 44.3574 | 44.3654 | 0.88926 | TRUE | 44.3654 | 2020 | 2020-03-31 | 1.405% | 8.285% | 0.02138% | 80% | 0.031276 | 0 | 6 | 0.031276 | 45.1047 |  | 2020-03-31 | 39.7751 | 40.3419 | 43.9859 | 2020-03-31 | 8.285% | 1.016% | 80% | 0.23121 | 1 | 7 | 1.2312 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 36 | 36.5138 | 39.8168 | 39.8228 | 0.79183 | TRUE | 39.8228 | 2020 | 2020-04-01 | 1.407% | 8.295% | 0.02142% | 80% | 0.032546 | 0 | 6 | 0.032546 | 45.4613 |  | 2020-04-01 | 35.7561 | 36.2665 | 39.5471 | 2020-04-01 | 8.295% | 0.9853% | 80% | 0.23248 | 1 | 7 | 1.2325 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 25.056 | 25.4142 | 27.7164 | 27.7185 | 0.54689 | TRUE | 27.7185 | 2020 | 2020-04-02 | 1.41% | 8.306% | 0.02143% | 80% | 0.033863 | 0 | 6 | 0.033863 | 45.8091 |  | 2020-04-02 | 24.9735 | 25.3306 | 27.6252 | 2020-04-02 | 8.306% | 0.9545% | 80% | 0.2338 | 1 | 7 | 1.2338 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 47.663 | 48.3456 | 52.7313 | 52.7426 | 1.0328 | TRUE | 52.7426 | 2020 | 2020-04-03 | 1.412% | 8.317% | 0.02142% | 80% | 0.035229 | 0 | 6 | 0.035229 | 46.1503 |  | 2020-04-03 | 47.2331 | 47.9095 | 52.2557 | 2020-04-03 | 8.317% | 0.9231% | 80% | 0.23516 | 1 | 7 | 1.2352 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 48.454 | 49.149 | 53.6141 | 53.6256 | 1.0424 | TRUE | 53.6256 | 2020 | 2020-04-04 | 1.414% | 8.328% | 0.02139% | 80% | 0.036645 | 0 | 6 | 0.036645 | 46.485 |  | 2020-04-04 | 48.032 | 48.721 | 53.1472 | 2020-04-04 | 8.328% | 0.8921% | 80% | 0.23658 | 1 | 7 | 1.2366 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 48.9 | 49.6026 | 54.1154 | 54.127 | 1.0446 | TRUE | 54.127 | 2020 | 2020-04-05 | 1.416% | 8.339% | 0.02135% | 80% | 0.038113 | 0 | 6 | 0.038113 | 46.8133 |  | 2020-04-05 | 48.4892 | 49.1859 | 53.6608 | 2020-04-05 | 8.339% | 0.8613% | 80% | 0.23805 | 1 | 7 | 1.238 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 27.952 | 28.3543 | 30.9377 | 30.9405 | 0.59294 | FALSE | 37.4445 | 2019 | 2020-04-06 | 1.419% | 8.35% | 0.02128% | 80% | 0.039635 | 0 | 6 | 0.039635 | 47.1353 |  | 2020-04-06 | 27.8573 | 28.2582 | 30.8329 | 2020-04-06 | 8.35% | 0.8307% | 80% | 0.23957 | 1 | 7 | 1.2396 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 31.737 | 32.1945 | 35.1321 | 35.1361 | 0.66877 | TRUE | 35.1361 | 2020 | 2020-04-07 | 1.421% | 8.362% | 0.0212% | 80% | 0.041211 | 0 | 6 | 0.041211 | 47.4511 |  | 2020-04-07 | 31.6067 | 32.0623 | 34.9879 | 2020-04-07 | 8.362% | 0.8003% | 80% | 0.24114 | 1 | 7 | 1.2411 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 39.133 | 39.698 | 43.3257 | 43.3325 | 0.81931 | TRUE | 43.3325 | 2020 | 2020-04-08 | 1.423% | 8.373% | 0.02109% | 80% | 0.042845 | 0 | 6 | 0.042845 | 47.7609 |  | 2020-04-08 | 38.9155 | 39.4774 | 43.0849 | 2020-04-08 | 8.373% | 0.77% | 80% | 0.24278 | 1 | 7 | 1.2428 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 48.265 | 48.963 | 53.444 | 53.4552 | 1.0042 | TRUE | 53.4552 | 2020 | 2020-04-09 | 1.426% | 8.384% | 0.02097% | 80% | 0.044536 | 0 | 6 | 0.044536 | 48.0647 |  | 2020-04-09 | 47.9178 | 48.6108 | 53.0596 | 2020-04-09 | 8.384% | 0.7402% | 80% | 0.24447 | 1 | 7 | 1.2445 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 49.057 | 49.7676 | 54.3291 | 54.3404 | 1.0144 | TRUE | 54.3404 | 2020 | 2020-04-10 | 1.428% | 8.396% | 0.02082% | 80% | 0.046288 | 0 | 6 | 0.046288 | 48.3626 |  | 2020-04-10 | 48.7184 | 49.4241 | 53.9541 | 2020-04-10 | 8.396% | 0.7109% | 80% | 0.24622 | 1 | 7 | 1.2462 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 47.932 | 48.6275 | 53.0912 | 53.1019 | 0.98514 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2020-04-11 | 1.43% | 8.408% | 0.02064% | 80% | 0.048102 | 0 | 6 | 0.048102 | 48.6547 |  | 2020-04-11 | 47.6216 | 48.3126 | 52.7474 | 2020-04-11 | 8.408% | 0.6821% | 80% | 0.24804 | 1 | 7 | 1.248 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 40.825 | 41.4183 | 45.2261 | 45.2331 | 0.83413 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2020-04-12 | 1.432% | 8.419% | 0.02042% | 80% | 0.049979 | 0 | 6 | 0.049979 | 48.9411 |  | 2020-04-12 | 40.6277 | 41.2181 | 45.0075 | 2020-04-12 | 8.419% | 0.6536% | 80% | 0.24991 | 1 | 7 | 1.2499 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 14.101 | 14.3063 | 15.6235 | 15.6235 | 0.28642 | FALSE | 29.501 | 2019 | 2020-04-13 | 1.435% | 8.431% | 0.02016% | 80% | 0.051921 | 0 | 6 | 0.051921 | 49.222 |  | 2020-04-13 | 14.101 | 14.3063 | 15.6235 | 2020-04-13 | 8.431% | 0.6255% | 80% | 0.25185 | 1 | 7 | 1.2519 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 49.014 | 49.7286 | 54.3146 | 54.3252 | 0.99023 | TRUE | 54.3252 | 2020 | 2020-04-14 | 1.437% | 8.443% | 0.01986% | 80% | 0.053931 | 0 | 6 | 0.053931 | 49.4974 |  | 2020-04-14 | 48.7346 | 49.4452 | 54.005 | 2020-04-14 | 8.443% | 0.5978% | 80% | 0.25386 | 1 | 7 | 1.2539 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 41.399 | 42.0036 | 45.8832 | 45.89 | 0.83181 | TRUE | 45.89 | 2020 | 2020-04-15 | 1.439% | 8.455% | 0.01952% | 80% | 0.056009 | 0 | 6 | 0.056009 | 49.7674 |  | 2020-04-15 | 41.2257 | 41.8278 | 45.6911 | 2020-04-15 | 8.455% | 0.5704% | 80% | 0.25594 | 1 | 7 | 1.2559 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 38.478 | 39.0408 | 42.6524 | 42.6579 | 0.76902 | TRUE | 42.6579 | 2020 | 2020-04-16 | 1.442% | 8.468% | 0.01913% | 80% | 0.058157 | 0 | 6 | 0.058157 | 50.032 |  | 2020-04-16 | 38.3429 | 38.9037 | 42.5026 | 2020-04-16 | 8.468% | 0.5432% | 80% | 0.25809 | 1 | 7 | 1.2581 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 31.507 | 31.9686 | 34.9307 | 34.9337 | 0.62643 | TRUE | 34.9337 | 2020 | 2020-04-17 | 1.444% | 8.48% | 0.01874% | 80% | 0.060378 | 0 | 6 | 0.060378 | 50.2907 |  | 2020-04-17 | 31.4337 | 31.8943 | 34.8494 | 2020-04-17 | 8.48% | 0.5174% | 80% | 0.26031 | 1 | 7 | 1.2603 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 40.356 | 40.9482 | 44.7483 | 44.7542 | 0.79839 | FALSE | 51.9827 | 2019 | 2020-04-18 | 1.446% | 8.492% | 0.01838% | 80% | 0.062672 | 0 | 6 | 0.062672 | 50.5437 |  | 2020-04-18 | 40.2195 | 40.8097 | 44.597 | 2020-04-18 | 8.492% | 0.4933% | 80% | 0.26261 | 1 | 7 | 1.2626 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 17.237 | 17.4904 | 19.1161 | 19.1163 | 0.33931 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2020-04-19 | 1.449% | 8.505% | 0.01805% | 80% | 0.065042 | 0 | 6 | 0.065042 | 50.791 |  | 2020-04-19 | 17.2326 | 17.4859 | 19.1113 | 2020-04-19 | 8.505% | 0.4708% | 80% | 0.26498 | 1 | 7 | 1.265 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 15.598 | 15.8276 | 17.3012 | 17.3013 | 0.30559 | FALSE | 18.7128 | 2019 | 2020-04-20 | 1.451% | 8.517% | 0.01774% | 80% | 0.06749 | 0 | 6 | 0.06749 | 51.0324 |  | 2020-04-20 | 15.5975 | 15.8271 | 17.3006 | 2020-04-20 | 8.517% | 0.4499% | 80% | 0.26742 | 1 | 7 | 1.2674 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 14.827 | 15.0456 | 16.4487 | 16.4487 | 0.28915 | FALSE | 33.0277 | 2019 | 2020-04-21 | 1.453% | 8.53% | 0.01747% | 80% | 0.070016 | 0 | 6 | 0.070016 | 51.2682 |  | 2020-04-21 | 14.827 | 15.0456 | 16.4487 | 2020-04-21 | 8.53% | 0.4306% | 80% | 0.26995 | 1 | 7 | 1.2699 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 9.838 | 9.9833 | 10.9158 | 10.9158 | 0.191 | FALSE | 33.5269 | 2019 | 2020-04-22 | 1.455% | 8.543% | 0.01725% | 80% | 0.072623 | 0 | 6 | 0.072623 | 51.4981 |  | 2020-04-22 | 9.838 | 9.9833 | 10.9158 | 2020-04-22 | 8.543% | 0.4129% | 80% | 0.27256 | 1 | 7 | 1.2726 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 15.674 | 15.9059 | 17.3941 | 17.3941 | 0.30299 | FALSE | 51.2944 | 2019 | 2020-04-23 | 1.458% | 8.556% | 0.01711% | 80% | 0.075312 | 0 | 6 | 0.075312 | 51.7222 |  | 2020-04-23 | 15.6737 | 15.9056 | 17.3938 | 2020-04-23 | 8.556% | 0.3973% | 80% | 0.27525 | 1 | 7 | 1.2752 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 49.869 | 50.6079 | 55.3509 | 55.3598 | 0.96011 | TRUE | 55.3598 | 2020 | 2020-04-24 | 1.46% | 8.569% | 0.01705% | 80% | 0.078085 | 0 | 6 | 0.078085 | 51.9406 |  | 2020-04-24 | 49.6966 | 50.4329 | 55.1596 | 2020-04-24 | 8.569% | 0.3836% | 80% | 0.27802 | 1 | 7 | 1.278 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 40.423 | 41.0229 | 44.8741 | 44.8793 | 0.77504 | TRUE | 44.8793 | 2020 | 2020-04-25 | 1.462% | 8.582% | 0.01709% | 80% | 0.080943 | 0 | 6 | 0.080943 | 52.1531 |  | 2020-04-25 | 40.3257 | 40.9242 | 44.7661 | 2020-04-25 | 8.582% | 0.3715% | 80% | 0.28088 | 1 | 7 | 1.2809 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 24.094 | 24.4521 | 26.7516 | 26.7526 | 0.4601 | FALSE | 31.0308 | 2019 | 2020-04-26 | 1.465% | 8.596% | 0.01724% | 80% | 0.083889 | 0 | 6 | 0.083889 | 52.3599 |  | 2020-04-26 | 24.075 | 24.4329 | 26.7305 | 2020-04-26 | 8.596% | 0.3613% | 80% | 0.28382 | 1 | 7 | 1.2838 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 20.304 | 20.6063 | 22.5474 | 22.5479 | 0.38624 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2020-04-27 | 1.467% | 8.609% | 0.01751% | 80% | 0.086922 | 0 | 6 | 0.086922 | 52.5608 |  | 2020-04-27 | 20.2956 | 20.5978 | 22.5381 | 2020-04-27 | 8.609% | 0.3527% | 80% | 0.28686 | 1 | 7 | 1.2869 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 30.311 | 30.763 | 33.6659 | 33.6682 | 0.57449 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2020-04-28 | 1.469% | 8.623% | 0.01792% | 80% | 0.090045 | 0 | 6 | 0.090045 | 52.756 |  | 2020-04-28 | 30.272 | 30.7234 | 33.6225 | 2020-04-28 | 8.623% | 0.3459% | 80% | 0.28998 | 1 | 7 | 1.29 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 46.116 | 46.8047 | 51.229 | 51.2368 | 0.87098 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2020-04-29 | 1.471% | 8.636% | 0.01847% | 80% | 0.093259 | 0 | 6 | 0.093259 | 52.9453 |  | 2020-04-29 | 45.9947 | 46.6816 | 51.0943 | 2020-04-29 | 8.636% | 0.3408% | 80% | 0.29319 | 1 | 7 | 1.2932 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 41.423 | 42.0426 | 46.0237 | 46.0298 | 0.77962 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2020-04-30 | 1.474% | 8.65% | 0.01918% | 80% | 0.096565 | 0 | 6 | 0.096565 | 53.1292 |  | 2020-04-30 | 41.3326 | 41.9509 | 45.9233 | 2020-04-30 | 8.65% | 0.3375% | 80% | 0.2965 | 1 | 7 | 1.2965 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 18.806 | 19.0877 | 20.8984 | 20.8987 | 0.35271 | FALSE | 34.3953 | 2019 | 2020-05-01 | 1.476% | 8.664% | 0.02008% | 80% | 0.099964 | 0 | 6 | 0.099964 | 53.3081 |  | 2020-05-01 | 18.8015 | 19.0832 | 20.8934 | 2020-05-01 | 8.664% | 0.3362% | 80% | 0.2999 | 1 | 7 | 1.2999 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 37.036 | 37.5917 | 41.164 | 41.1689 | 0.69243 | TRUE | 41.1689 | 2020 | 2020-05-02 | 1.478% | 8.678% | 0.02108% | 80% | 0.10346 | 0 | 6 | 0.10346 | 53.4817 |  | 2020-05-02 | 36.9706 | 37.5254 | 41.0913 | 2020-05-02 | 8.678% | 0.3359% | 80% | 0.30339 | 1 | 7 | 1.3034 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 50.514 | 51.2732 | 56.1542 | 56.1657 | 0.94153 | TRUE | 56.1657 | 2020 | 2020-05-03 | 1.481% | 8.692% | 0.02217% | 80% | 0.10704 | 0 | 6 | 0.10704 | 53.6498 |  | 2020-05-03 | 50.3684 | 51.1254 | 55.9924 | 2020-05-03 | 8.692% | 0.3365% | 80% | 0.30698 | 1 | 7 | 1.307 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 50.624 | 51.386 | 56.2866 | 56.2987 | 0.94073 | TRUE | 56.2987 | 2020 | 2020-05-04 | 1.483% | 8.707% | 0.02339% | 80% | 0.11073 | 0 | 6 | 0.11073 | 53.8123 |  | 2020-05-04 | 50.4781 | 51.2379 | 56.1244 | 2020-05-04 | 8.707% | 0.3382% | 80% | 0.31066 | 1 | 7 | 1.3107 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 46.777 | 47.4822 | 52.0187 | 52.0291 | 0.8667 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2020-05-05 | 1.485% | 8.721% | 0.02472% | 80% | 0.11451 | 0 | 6 | 0.11451 | 53.9689 |  | 2020-05-05 | 46.6573 | 47.3607 | 51.8856 | 2020-05-05 | 8.721% | 0.3408% | 80% | 0.31444 | 1 | 7 | 1.3144 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 52.496 | 53.2887 | 58.3892 | 58.4038 | 0.96999 | TRUE | 58.4038 | 2020 | 2020-05-06 | 1.488% | 8.735% | 0.02618% | 80% | 0.11839 | 0 | 6 | 0.11839 | 54.1195 |  | 2020-05-06 | 52.3361 | 53.1263 | 58.2113 | 2020-05-06 | 8.735% | 0.3444% | 80% | 0.31832 | 1 | 7 | 1.3183 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 46.199 | 46.8977 | 51.3947 | 51.4059 | 0.85133 | TRUE | 51.4059 | 2020 | 2020-05-07 | 1.49% | 8.75% | 0.02778% | 80% | 0.12236 | 0 | 6 | 0.12236 | 54.2638 |  | 2020-05-07 | 46.082 | 46.7789 | 51.2646 | 2020-05-07 | 8.75% | 0.3492% | 80% | 0.32229 | 1 | 7 | 1.3223 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 48.059 | 48.787 | 53.4737 | 53.4868 | 0.88337 | TRUE | 53.4868 | 2020 | 2020-05-08 | 1.492% | 8.765% | 0.02946% | 80% | 0.12643 | 0 | 6 | 0.12643 | 54.4017 |  | 2020-05-08 | 47.9288 | 48.6548 | 53.3288 | 2020-05-08 | 8.765% | 0.3545% | 80% | 0.32637 | 1 | 7 | 1.3264 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 45.347 | 46.0349 | 50.4655 | 50.4775 | 0.83149 | TRUE | 50.4775 | 2020 | 2020-05-09 | 1.494% | 8.779% | 0.03122% | 80% | 0.1306 | 0 | 6 | 0.1306 | 54.533 |  | 2020-05-09 | 45.2336 | 45.9198 | 50.3393 | 2020-05-09 | 8.779% | 0.3604% | 80% | 0.33054 | 1 | 7 | 1.3305 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 11.42 | 11.5935 | 12.7114 | 12.7114 | 0.20887 | FALSE | 38.7752 | 2019 | 2020-05-10 | 1.497% | 8.794% | 0.03306% | 80% | 0.13487 | 0 | 6 | 0.13487 | 54.6575 |  | 2020-05-10 | 11.42 | 11.5935 | 12.7114 | 2020-05-10 | 8.794% | 0.3669% | 80% | 0.3348 | 1 | 7 | 1.3348 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 8.496 | 8.6253 | 9.4585 | 9.4585 | 0.15505 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2020-05-11 | 1.499% | 8.809% | 0.03498% | 80% | 0.13924 | 0 | 6 | 0.13924 | 54.775 |  | 2020-05-11 | 8.496 | 8.6253 | 9.4585 | 2020-05-11 | 8.809% | 0.3741% | 80% | 0.33917 | 1 | 7 | 1.3392 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 20.144 | 20.451 | 22.4303 | 22.4311 | 0.3669 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2020-05-12 | 1.501% | 8.824% | 0.037% | 80% | 0.1437 | 0 | 6 | 0.1437 | 54.8853 |  | 2020-05-12 | 20.1373 | 20.4443 | 22.4229 | 2020-05-12 | 8.824% | 0.3818% | 80% | 0.34363 | 1 | 7 | 1.3436 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 30.686 | 31.1544 | 34.1753 | 34.1802 | 0.55791 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2020-05-13 | 1.504% | 8.839% | 0.0391% | 80% | 0.14826 | 0 | 6 | 0.14826 | 54.9882 |  | 2020-05-13 | 30.6463 | 31.1141 | 34.131 | 2020-05-13 | 8.839% | 0.3903% | 80% | 0.34819 | 1 | 7 | 1.3482 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 19.63 | 19.9301 | 21.8663 | 21.867 | 0.35624 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2020-05-14 | 1.506% | 8.854% | 0.04129% | 80% | 0.15291 | 0 | 6 | 0.15291 | 55.0831 |  | 2020-05-14 | 19.6243 | 19.9244 | 21.86 | 2020-05-14 | 8.854% | 0.3995% | 80% | 0.35284 | 1 | 7 | 1.3528 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 15.669 | 15.9089 | 17.4573 | 17.4573 | 0.28389 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2020-05-15 | 1.508% | 8.87% | 0.04357% | 80% | 0.15766 | 0 | 6 | 0.15766 | 55.17 |  | 2020-05-15 | 15.669 | 15.9089 | 17.4573 | 2020-05-15 | 8.87% | 0.4094% | 80% | 0.35759 | 1 | 7 | 1.3576 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 33.743 | 34.2605 | 37.6014 | 37.609 | 0.61059 | TRUE | 37.609 | 2020 | 2020-05-16 | 1.51% | 8.885% | 0.04594% | 80% | 0.1625 | 0 | 6 | 0.1625 | 55.2491 |  | 2020-05-16 | 33.687 | 34.2037 | 37.539 | 2020-05-16 | 8.885% | 0.4195% | 80% | 0.36243 | 1 | 7 | 1.3624 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 56.739 | 57.6105 | 63.239 | 63.2696 | 1.0256 | TRUE | 63.2696 | 2020 | 2020-05-17 | 1.513% | 8.9% | 0.0484% | 80% | 0.16743 | 0 | 6 | 0.16743 | 55.321 |  | 2020-05-17 | 56.5224 | 57.3906 | 62.9976 | 2020-05-17 | 8.9% | 0.43% | 80% | 0.36736 | 1 | 7 | 1.3674 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 56.015 | 56.8767 | 62.4441 | 62.4759 | 1.0114 | TRUE | 62.4759 | 2020 | 2020-05-18 | 1.515% | 8.916% | 0.05095% | 80% | 0.17245 | 0 | 6 | 0.17245 | 55.3859 |  | 2020-05-18 | 55.7965 | 56.6549 | 62.2005 | 2020-05-18 | 8.916% | 0.4408% | 80% | 0.37239 | 1 | 7 | 1.3724 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 54.416 | 55.2544 | 60.6733 | 60.7049 | 0.98144 | TRUE | 60.7049 | 2020 | 2020-05-19 | 1.517% | 8.931% | 0.05358% | 80% | 0.17756 | 0 | 6 | 0.17756 | 55.4444 |  | 2020-05-19 | 54.2049 | 55.04 | 60.4379 | 2020-05-19 | 8.931% | 0.4518% | 80% | 0.3775 | 1 | 7 | 1.3775 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 54.07 | 54.9043 | 60.2991 | 60.3318 | 0.97427 | TRUE | 60.3318 | 2020 | 2020-05-20 | 1.52% | 8.947% | 0.05631% | 80% | 0.18276 | 0 | 6 | 0.18276 | 55.4968 |  | 2020-05-20 | 53.8579 | 54.689 | 60.0626 | 2020-05-20 | 8.947% | 0.4633% | 80% | 0.38269 | 1 | 7 | 1.3827 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 52.077 | 52.8818 | 58.0878 | 58.1191 | 0.93754 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2020-05-21 | 1.522% | 8.962% | 0.0591% | 80% | 0.18804 | 0 | 6 | 0.18804 | 55.5436 |  | 2020-05-21 | 51.8797 | 52.6814 | 57.8677 | 2020-05-21 | 8.962% | 0.4749% | 80% | 0.38797 | 1 | 7 | 1.388 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 51.411 | 52.2067 | 57.356 | 57.3878 | 0.92484 | TRUE | 57.3878 | 2020 | 2020-05-22 | 1.524% | 8.978% | 0.06197% | 80% | 0.1934 | 0 | 6 | 0.1934 | 55.5851 |  | 2020-05-22 | 51.2161 | 52.0088 | 57.1385 | 2020-05-22 | 8.978% | 0.4865% | 80% | 0.39334 | 1 | 7 | 1.3933 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 17.137 | 17.4026 | 19.1224 | 19.1225 | 0.3079 | TRUE | 19.1225 | 2020 | 2020-05-23 | 1.526% | 8.993% | 0.0649% | 80% | 0.19884 | 0 | 6 | 0.19884 | 55.6217 |  | 2020-05-23 | 17.1361 | 17.4018 | 19.1214 | 2020-05-23 | 8.993% | 0.4981% | 80% | 0.39878 | 1 | 7 | 1.3988 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 52.516 | 53.3313 | 58.6116 | 58.6482 | 0.94357 | TRUE | 58.6482 | 2020 | 2020-05-24 | 1.529% | 9.009% | 0.0679% | 80% | 0.20436 | 0 | 6 | 0.20436 | 55.6539 |  | 2020-05-24 | 52.3025 | 53.1146 | 58.3733 | 2020-05-24 | 9.009% | 0.5097% | 80% | 0.40429 | 1 | 7 | 1.4043 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 55.041 | 55.8968 | 61.4416 | 61.4845 | 0.98847 | TRUE | 61.4845 | 2020 | 2020-05-25 | 1.531% | 9.024% | 0.07096% | 80% | 0.20995 | 0 | 6 | 0.20995 | 55.6821 |  | 2020-05-25 | 54.7971 | 55.6491 | 61.1693 | 2020-05-25 | 9.024% | 0.5213% | 80% | 0.40988 | 1 | 7 | 1.4099 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 54.793 | 55.6463 | 61.1766 | 61.2209 | 0.98358 | TRUE | 61.2209 | 2020 | 2020-05-26 | 1.533% | 9.04% | 0.07407% | 80% | 0.21561 | 0 | 6 | 0.21561 | 55.7067 |  | 2020-05-26 | 54.5474 | 55.3968 | 60.9024 | 2020-05-26 | 9.04% | 0.5328% | 80% | 0.41554 | 1 | 7 | 1.4155 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 53.658 | 54.4949 | 59.921 | 59.9649 | 0.96282 | TRUE | 59.9649 | 2020 | 2020-05-27 | 1.536% | 9.056% | 0.07724% | 80% | 0.22133 | 0 | 6 | 0.22133 | 55.728 |  | 2020-05-27 | 53.4205 | 54.2537 | 59.6558 | 2020-05-27 | 9.056% | 0.5443% | 80% | 0.42126 | 1 | 7 | 1.4213 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 53.855 | 54.6962 | 60.1527 | 60.1988 | 0.96606 | TRUE | 60.1988 | 2020 | 2020-05-28 | 1.538% | 9.071% | 0.08047% | 80% | 0.22711 | 0 | 6 | 0.22711 | 55.7449 |  | 2020-05-28 | 53.6112 | 54.4486 | 59.8804 | 2020-05-28 | 9.071% | 0.5558% | 80% | 0.42705 | 1 | 7 | 1.427 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 50.401 | 51.1894 | 56.3057 | 56.3464 | 0.90385 | TRUE | 56.3464 | 2020 | 2020-05-29 | 1.54% | 9.087% | 0.08372% | 80% | 0.23296 | 0 | 6 | 0.23296 | 55.7561 |  | 2020-05-29 | 50.1907 | 50.9758 | 56.0707 | 2020-05-29 | 9.087% | 0.5671% | 80% | 0.43289 | 1 | 7 | 1.4329 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 54.703 | 55.56 | 61.1235 | 61.1753 | 0.98099 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2020-05-30 | 1.543% | 9.102% | 0.08701% | 80% | 0.23885 | 0 | 6 | 0.23885 | 55.7618 |  | 2020-05-30 | 54.4413 | 55.2942 | 60.8311 | 2020-05-30 | 9.102% | 0.5783% | 80% | 0.43879 | 1 | 7 | 1.4388 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 53.985 | 54.8321 | 60.3329 | 60.3849 | 0.96809 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2020-05-31 | 1.545% | 9.117% | 0.09034% | 80% | 0.2448 | 0 | 6 | 0.2448 | 55.7624 |  | 2020-05-31 | 53.7276 | 54.5706 | 60.0452 | 2020-05-31 | 9.117% | 0.5895% | 80% | 0.44473 | 1 | 7 | 1.4447 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 27.616 | 28.05 | 30.8692 | 30.8773 | 0.49495 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2020-06-01 | 1.547% | 9.133% | 0.09369% | 80% | 0.25079 | 0 | 6 | 0.25079 | 55.7581 |  | 2020-06-01 | 27.5769 | 28.0103 | 30.8255 | 2020-06-01 | 9.133% | 0.6006% | 80% | 0.45072 | 1 | 7 | 1.4507 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 48.687 | 49.4532 | 54.4328 | 54.4761 | 0.87317 | TRUE | 54.4761 | 2020 | 2020-06-02 | 1.549% | 9.148% | 0.09707% | 80% | 0.25682 | 0 | 6 | 0.25682 | 55.7494 |  | 2020-06-02 | 48.4817 | 49.2447 | 54.2032 | 2020-06-02 | 9.148% | 0.6115% | 80% | 0.45675 | 1 | 7 | 1.4568 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 24.529 | 24.9156 | 27.429 | 27.4345 | 0.43974 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2020-06-03 | 1.552% | 9.163% | 0.1005% | 80% | 0.26288 | 0 | 6 | 0.26288 | 55.7365 |  | 2020-06-03 | 24.5034 | 24.8896 | 27.4004 | 2020-06-03 | 9.163% | 0.6224% | 80% | 0.46282 | 1 | 7 | 1.4628 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 33.605 | 34.1355 | 37.5852 | 37.6021 | 0.60275 | TRUE | 37.6021 | 2020 | 2020-06-04 | 1.554% | 9.178% | 0.1039% | 80% | 0.26898 | 0 | 6 | 0.26898 | 55.7196 |  | 2020-06-04 | 33.528 | 34.0572 | 37.499 | 2020-06-04 | 9.178% | 0.633% | 80% | 0.46891 | 1 | 7 | 1.4689 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 25.142 | 25.5395 | 28.1251 | 28.1317 | 0.45101 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2020-06-05 | 1.556% | 9.193% | 0.1073% | 80% | 0.2751 | 0 | 6 | 0.2751 | 55.6992 |  | 2020-06-05 | 25.1128 | 25.5098 | 28.0925 | 2020-06-05 | 9.193% | 0.6435% | 80% | 0.47504 | 1 | 7 | 1.475 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 24.645 | 25.0352 | 27.5744 | 27.5806 | 0.44226 | TRUE | 27.5806 | 2020 | 2020-06-06 | 1.559% | 9.208% | 0.1107% | 80% | 0.28125 | 0 | 6 | 0.28125 | 55.6755 |  | 2020-06-06 | 24.6177 | 25.0075 | 27.5438 | 2020-06-06 | 9.208% | 0.6539% | 80% | 0.48118 | 1 | 7 | 1.4812 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 36.668 | 37.2494 | 41.0341 | 41.0582 | 0.65855 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2020-06-07 | 1.561% | 9.223% | 0.1142% | 80% | 0.2874 | 0 | 6 | 0.2874 | 55.6488 |  | 2020-06-07 | 36.5645 | 37.1443 | 40.9183 | 2020-06-07 | 9.223% | 0.6642% | 80% | 0.48734 | 1 | 7 | 1.4873 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 39.03 | 39.6498 | 43.6855 | 43.715 | 0.70138 | FALSE | 49.4734 | 2019 | 2020-06-08 | 1.563% | 9.238% | 0.1177% | 80% | 0.29357 | 0 | 6 | 0.29357 | 55.6194 |  | 2020-06-08 | 38.9052 | 39.523 | 43.5458 | 2020-06-08 | 9.238% | 0.6744% | 80% | 0.49351 | 1 | 7 | 1.4935 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 24.355 | 24.7423 | 27.2651 | 27.2716 | 0.43771 | TRUE | 27.2716 | 2020 | 2020-06-09 | 1.565% | 9.253% | 0.1211% | 80% | 0.29975 | 0 | 6 | 0.29975 | 55.5877 |  | 2020-06-09 | 24.3279 | 24.7148 | 27.2348 | 2020-06-09 | 9.253% | 0.6844% | 80% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 37.549 | 38.147 | 42.0433 | 42.0715 | 0.67551 | TRUE | 42.0715 | 2020 | 2020-06-10 | 1.568% | 9.267% | 0.1246% | 80% | 0.30592 | 0 | 6 | 0.30592 | 55.5538 |  | 2020-06-10 | 37.4341 | 38.0303 | 41.9146 | 2020-06-10 | 9.267% | 0.6942% | 80% | 0.50586 | 1 | 7 | 1.5059 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 25.425 | 25.8305 | 28.4734 | 28.4816 | 0.45751 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2020-06-11 | 1.57% | 9.282% | 0.1281% | 80% | 0.31209 | 0 | 6 | 0.31209 | 55.5175 |  | 2020-06-11 | 25.392 | 25.797 | 28.4363 | 2020-06-11 | 9.282% | 0.7039% | 80% | 0.51202 | 1 | 7 | 1.512 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 52.698 | 53.5398 | 59.0269 | 59.0991 | 0.9498 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2020-06-12 | 1.572% | 9.296% | 0.1315% | 80% | 0.31825 | 0 | 6 | 0.31825 | 55.4781 |  | 2020-06-12 | 52.413 | 53.2503 | 58.7078 | 2020-06-12 | 9.296% | 0.7132% | 80% | 0.51818 | 1 | 7 | 1.5182 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 35.248 | 35.8119 | 39.4883 | 39.5139 | 0.63539 | TRUE | 39.5139 | 2020 | 2020-06-13 | 1.575% | 9.31% | 0.135% | 80% | 0.32439 | 0 | 6 | 0.32439 | 55.4355 |  | 2020-06-13 | 35.1486 | 35.7109 | 39.3769 | 2020-06-13 | 9.31% | 0.7224% | 80% | 0.52433 | 1 | 7 | 1.5243 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 49.945 | 50.7452 | 55.9633 | 56.0299 | 0.90152 | TRUE | 56.0299 | 2020 | 2020-06-14 | 1.577% | 9.324% | 0.1384% | 80% | 0.33051 | 0 | 6 | 0.33051 | 55.3898 |  | 2020-06-14 | 49.6901 | 50.4863 | 55.6777 | 2020-06-14 | 9.324% | 0.7313% | 80% | 0.53045 | 1 | 7 | 1.5304 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 38.718 | 39.3392 | 43.3911 | 43.4262 | 0.6992 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2020-06-15 | 1.579% | 9.338% | 0.1418% | 80% | 0.33661 | 0 | 6 | 0.33661 | 55.341 |  | 2020-06-15 | 38.5857 | 39.2048 | 43.2428 | 2020-06-15 | 9.338% | 0.74% | 80% | 0.53654 | 1 | 7 | 1.5365 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 27.172 | 27.6086 | 30.4569 | 30.469 | 0.49094 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2020-06-16 | 1.581% | 9.352% | 0.1452% | 80% | 0.34268 | 0 | 6 | 0.34268 | 55.289 |  | 2020-06-16 | 27.1271 | 27.563 | 30.4066 | 2020-06-16 | 9.352% | 0.7485% | 80% | 0.54261 | 1 | 7 | 1.5426 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 47.583 | 48.3487 | 53.3446 | 53.4082 | 0.86123 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2020-06-17 | 1.584% | 9.365% | 0.1485% | 80% | 0.34871 | 0 | 6 | 0.34871 | 55.234 |  | 2020-06-17 | 47.3506 | 48.1126 | 53.0841 | 2020-06-17 | 9.365% | 0.7567% | 80% | 0.54864 | 1 | 7 | 1.5486 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 42.765 | 43.4542 | 47.9514 | 48.0009 | 0.77469 | FALSE | 49.1167 | 2019 | 2020-06-18 | 1.586% | 9.379% | 0.1519% | 80% | 0.3547 | 0 | 6 | 0.3547 | 55.1758 |  | 2020-06-18 | 42.587 | 43.2733 | 47.7518 | 2020-06-18 | 9.379% | 0.7645% | 80% | 0.55463 | 1 | 7 | 1.5546 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 48.223 | 49.0013 | 54.0805 | 54.1495 | 0.87472 | TRUE | 54.1495 | 2020 | 2020-06-19 | 1.588% | 9.392% | 0.1552% | 80% | 0.36064 | 0 | 6 | 0.36064 | 55.1146 |  | 2020-06-19 | 47.9783 | 48.7527 | 53.8062 | 2020-06-19 | 9.392% | 0.7721% | 80% | 0.56058 | 1 | 7 | 1.5606 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 46.32 | 47.0687 | 51.9551 | 52.0188 | 0.84111 | TRUE | 52.0188 | 2020 | 2020-06-20 | 1.591% | 9.405% | 0.1584% | 80% | 0.36654 | 0 | 6 | 0.36654 | 55.0502 |  | 2020-06-20 | 46.0973 | 46.8424 | 51.7053 | 2020-06-20 | 9.405% | 0.7793% | 80% | 0.56647 | 1 | 7 | 1.5665 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 56.158 | 57.067 | 63.0004 | 63.1024 | 1.0214 | TRUE | 63.1024 | 2020 | 2020-06-21 | 1.593% | 9.418% | 0.1616% | 80% | 0.37238 | 0 | 6 | 0.37238 | 54.9828 |  | 2020-06-21 | 55.8067 | 56.71 | 62.6063 | 2020-06-21 | 9.418% | 0.7862% | 80% | 0.57232 | 1 | 7 | 1.5723 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 48.452 | 49.2374 | 54.3644 | 54.4391 | 0.88211 | TRUE | 54.4391 | 2020 | 2020-06-22 | 1.595% | 9.431% | 0.1647% | 80% | 0.37817 | 0 | 6 | 0.37817 | 54.9123 |  | 2020-06-22 | 48.1985 | 48.9798 | 54.08 | 2020-06-22 | 9.431% | 0.7928% | 80% | 0.5781 | 1 | 7 | 1.5781 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 54.871 | 55.7618 | 61.5768 | 61.6803 | 1.0006 | TRUE | 61.6803 | 2020 | 2020-06-23 | 1.598% | 9.443% | 0.1678% | 80% | 0.38389 | 0 | 6 | 0.38389 | 54.8387 |  | 2020-06-23 | 54.5241 | 55.4093 | 61.1875 | 2020-06-23 | 9.443% | 0.799% | 80% | 0.58382 | 1 | 7 | 1.5838 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 48.201 | 48.9847 | 54.1003 | 54.177 | 0.87993 | FALSE | 57.5576 | 2019 | 2020-06-24 | 1.6% | 9.456% | 0.1709% | 80% | 0.38955 | 0 | 6 | 0.38955 | 54.7621 |  | 2020-06-24 | 47.9474 | 48.7269 | 53.8156 | 2020-06-24 | 9.456% | 0.8048% | 80% | 0.58948 | 1 | 7 | 1.5895 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 44.478 | 45.2022 | 49.9296 | 49.9933 | 0.81301 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2020-06-25 | 1.602% | 9.468% | 0.1738% | 80% | 0.39514 | 0 | 6 | 0.39514 | 54.6824 |  | 2020-06-25 | 44.2701 | 44.9909 | 49.6962 | 2020-06-25 | 9.468% | 0.8103% | 80% | 0.59507 | 1 | 7 | 1.5951 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 42.265 | 42.9541 | 47.4528 | 47.5097 | 0.77365 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2020-06-26 | 1.604% | 9.48% | 0.1767% | 80% | 0.40065 | 0 | 6 | 0.40065 | 54.5996 |  | 2020-06-26 | 42.082 | 42.7682 | 47.2474 | 2020-06-26 | 9.48% | 0.8152% | 80% | 0.60059 | 1 | 7 | 1.6006 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 38.706 | 39.338 | 43.4638 | 43.5095 | 0.70949 | FALSE | 59.6974 | 2019 | 2020-06-27 | 1.607% | 9.492% | 0.1795% | 80% | 0.40609 | 0 | 6 | 0.40609 | 54.5138 |  | 2020-06-27 | 38.5607 | 39.1903 | 43.3006 | 2020-06-27 | 9.492% | 0.8198% | 80% | 0.60603 | 1 | 7 | 1.606 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 44.484 | 45.2114 | 49.9597 | 50.027 | 0.81696 | FALSE | 56.7507 | 2019 | 2020-06-28 | 1.609% | 9.504% | 0.1822% | 80% | 0.41145 | 0 | 6 | 0.41145 | 54.4249 |  | 2020-06-28 | 44.2727 | 44.9967 | 49.7224 | 2020-06-28 | 9.504% | 0.824% | 80% | 0.61139 | 1 | 7 | 1.6114 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 24.356 | 24.7549 | 27.3582 | 27.3689 | 0.44762 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2020-06-29 | 1.611% | 9.516% | 0.1849% | 80% | 0.41674 | 0 | 6 | 0.41674 | 54.3329 |  | 2020-06-29 | 24.3228 | 24.7211 | 27.3209 | 2020-06-29 | 9.516% | 0.8278% | 80% | 0.61667 | 1 | 7 | 1.6167 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 52.638 | 53.5013 | 59.1353 | 59.2416 | 0.97043 | TRUE | 59.2416 | 2020 | 2020-06-30 | 1.614% | 9.527% | 0.1874% | 80% | 0.42193 | 0 | 6 | 0.42193 | 54.2379 |  | 2020-06-30 | 52.3128 | 53.1708 | 58.77 | 2020-06-30 | 9.527% | 0.8312% | 80% | 0.62187 | 1 | 7 | 1.6219 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 35.224 | 35.8025 | 39.5777 | 39.6154 | 0.64999 | TRUE | 39.6154 | 2020 | 2020-07-01 | 1.616% | 9.539% | 0.1899% | 80% | 0.42704 | 0 | 6 | 0.42704 | 54.1398 |  | 2020-07-01 | 35.1102 | 35.6869 | 39.4499 | 2020-07-01 | 9.539% | 0.8341% | 80% | 0.62698 | 1 | 7 | 1.627 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 17.86 | 18.1537 | 20.0705 | 20.0721 | 0.3299 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2020-07-02 | 1.618% | 9.55% | 0.1923% | 80% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | 54.0387 |  | 2020-07-02 | 17.855 | 18.1487 | 20.0648 | 2020-07-02 | 9.55% | 0.8365% | 80% | 0.632 | 1 | 7 | 1.632 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 39.682 | 40.3356 | 44.5998 | 44.6538 | 0.7352 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2020-07-03 | 1.62% | 9.561% | 0.1945% | 80% | 0.437 | 0 | 6 | 0.437 | 53.9346 |  | 2020-07-03 | 39.5227 | 40.1737 | 44.4208 | 2020-07-03 | 9.561% | 0.8385% | 80% | 0.63693 | 1 | 7 | 1.6369 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 53.501 | 54.3835 | 60.14 | 60.2575 | 0.99392 | TRUE | 60.2575 | 2020 | 2020-07-04 | 1.623% | 9.572% | 0.1966% | 80% | 0.44184 | 0 | 6 | 0.44184 | 53.8274 |  | 2020-07-04 | 53.1591 | 54.0359 | 59.7557 | 2020-07-04 | 9.572% | 0.8401% | 80% | 0.64177 | 1 | 7 | 1.6418 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 53.127 | 54.0046 | 59.7281 | 59.8452 | 0.98898 | TRUE | 59.8452 | 2020 | 2020-07-05 | 1.625% | 9.583% | 0.1987% | 80% | 0.44659 | 0 | 6 | 0.44659 | 53.7172 |  | 2020-07-05 | 52.7903 | 53.6623 | 59.3496 | 2020-07-05 | 9.583% | 0.8412% | 80% | 0.64652 | 1 | 7 | 1.6465 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 38.682 | 39.3219 | 43.4945 | 43.5471 | 0.72105 | FALSE | 54.599 | 2019 | 2020-07-06 | 1.627% | 9.593% | 0.2006% | 80% | 0.45124 | 0 | 6 | 0.45124 | 53.6039 |  | 2020-07-06 | 38.5324 | 39.1698 | 43.3262 | 2020-07-06 | 9.593% | 0.8419% | 80% | 0.65117 | 1 | 7 | 1.6512 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 54.551 | 55.4547 | 61.3463 | 61.4707 | 1.0199 | TRUE | 61.4707 | 2020 | 2020-07-07 | 1.63% | 9.604% | 0.2023% | 80% | 0.4558 | 0 | 6 | 0.4558 | 53.4876 |  | 2020-07-07 | 54.2012 | 55.0991 | 60.953 | 2020-07-07 | 9.604% | 0.8422% | 80% | 0.65573 | 1 | 7 | 1.6557 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 52.358 | 53.2266 | 58.8883 | 59.0054 | 0.98102 | TRUE | 59.0054 | 2020 | 2020-07-08 | 1.632% | 9.614% | 0.204% | 80% | 0.46026 | 0 | 6 | 0.46026 | 53.3682 |  | 2020-07-08 | 52.0323 | 52.8955 | 58.522 | 2020-07-08 | 9.614% | 0.8421% | 80% | 0.66019 | 1 | 7 | 1.6602 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 49.181 | 49.998 | 55.3226 | 55.4241 | 0.92346 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2020-07-09 | 1.634% | 9.625% | 0.2055% | 80% | 0.46462 | 0 | 6 | 0.46462 | 53.2452 |  | 2020-07-09 | 48.9018 | 49.7142 | 55.0086 | 2020-07-09 | 9.625% | 0.8415% | 80% | 0.66456 | 1 | 7 | 1.6646 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 42.502 | 43.2091 | 47.816 | 47.8868 | 0.79967 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2020-07-10 | 1.636% | 9.635% | 0.2069% | 80% | 0.46889 | 0 | 6 | 0.46889 | 53.118 |  | 2020-07-10 | 42.3093 | 43.0132 | 47.5993 | 2020-07-10 | 9.635% | 0.8404% | 80% | 0.66883 | 1 | 7 | 1.6688 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 48.064 | 48.8648 | 54.0807 | 54.1785 | 0.90684 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2020-07-11 | 1.639% | 9.645% | 0.2081% | 80% | 0.47306 | 0 | 6 | 0.47306 | 52.9871 |  | 2020-07-11 | 47.8006 | 48.597 | 53.7844 | 2020-07-11 | 9.645% | 0.8387% | 80% | 0.673 | 1 | 7 | 1.673 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 33.162 | 33.7153 | 37.3183 | 37.3548 | 0.62674 | FALSE | 52.946 | 2019 | 2020-07-12 | 1.641% | 9.655% | 0.2091% | 80% | 0.47713 | 0 | 6 | 0.47713 | 52.8526 |  | 2020-07-12 | 33.0646 | 33.6162 | 37.2086 | 2020-07-12 | 9.655% | 0.8366% | 80% | 0.67707 | 1 | 7 | 1.6771 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 53.193 | 54.0817 | 59.8677 | 59.9936 | 1.0091 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2020-07-13 | 1.643% | 9.665% | 0.2099% | 80% | 0.48111 | 0 | 6 | 0.48111 | 52.7149 |  | 2020-07-13 | 52.8603 | 53.7435 | 59.4932 | 2020-07-13 | 9.665% | 0.834% | 80% | 0.68104 | 1 | 7 | 1.681 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 43.158 | 43.8801 | 48.5799 | 48.6561 | 0.82045 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2020-07-14 | 1.646% | 9.674% | 0.2105% | 80% | 0.48499 | 0 | 6 | 0.48499 | 52.5742 |  | 2020-07-14 | 42.9584 | 43.6772 | 48.3552 | 2020-07-14 | 9.674% | 0.8309% | 80% | 0.68492 | 1 | 7 | 1.6849 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 19.737 | 20.0677 | 22.2194 | 22.2245 | 0.37573 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2020-07-15 | 1.648% | 9.684% | 0.2109% | 80% | 0.48877 | 0 | 6 | 0.48877 | 52.431 |  | 2020-07-15 | 19.7237 | 20.0542 | 22.2045 | 2020-07-15 | 9.684% | 0.8274% | 80% | 0.6887 | 1 | 7 | 1.6887 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 22.46 | 22.8368 | 25.2882 | 25.2981 | 0.42883 | FALSE | 51.3928 | 2019 | 2020-07-16 | 1.65% | 9.694% | 0.2112% | 80% | 0.49245 | 0 | 6 | 0.49245 | 52.2854 |  | 2020-07-16 | 22.4345 | 22.811 | 25.2595 | 2020-07-16 | 9.694% | 0.8232% | 80% | 0.69238 | 1 | 7 | 1.6924 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 24.299 | 24.7073 | 27.3622 | 27.376 | 0.4653 | FALSE | 44.4976 | 2019 | 2020-07-17 | 1.652% | 9.703% | 0.2112% | 80% | 0.49604 | 0 | 6 | 0.49604 | 52.1378 |  | 2020-07-17 | 24.264 | 24.6717 | 27.3228 | 2020-07-17 | 9.703% | 0.8185% | 80% | 0.69597 | 1 | 7 | 1.696 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 52.062 | 52.938 | 58.6326 | 58.7566 | 1.0014 | TRUE | 58.7566 | 2020 | 2020-07-18 | 1.655% | 9.712% | 0.211% | 80% | 0.49953 | 0 | 6 | 0.49953 | 51.9884 |  | 2020-07-18 | 51.7477 | 52.6184 | 58.2787 | 2020-07-18 | 9.712% | 0.8134% | 80% | 0.69947 | 1 | 7 | 1.6995 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 50.371 | 51.2197 | 56.7354 | 56.8503 | 0.97163 | TRUE | 56.8503 | 2020 | 2020-07-19 | 1.657% | 9.722% | 0.2107% | 80% | 0.50293 | 0 | 6 | 0.50293 | 51.8376 |  | 2020-07-19 | 50.0818 | 50.9257 | 56.4097 | 2020-07-19 | 9.722% | 0.8077% | 80% | 0.70286 | 1 | 7 | 1.7029 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 43.073 | 43.7998 | 48.5214 | 48.5992 | 0.83295 | TRUE | 48.5992 | 2020 | 2020-07-20 | 1.659% | 9.731% | 0.2101% | 80% | 0.50624 | 0 | 6 | 0.50624 | 51.6855 |  | 2020-07-20 | 42.8786 | 43.602 | 48.3024 | 2020-07-20 | 9.731% | 0.8016% | 80% | 0.70617 | 1 | 7 | 1.7062 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 46.297 | 47.0793 | 52.1597 | 52.2532 | 0.89813 | TRUE | 52.2532 | 2020 | 2020-07-21 | 1.662% | 9.74% | 0.2093% | 80% | 0.50945 | 0 | 6 | 0.50945 | 51.5327 |  | 2020-07-21 | 46.0648 | 46.8431 | 51.8981 | 2020-07-21 | 9.74% | 0.795% | 80% | 0.70938 | 1 | 7 | 1.7094 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 46.762 | 47.5532 | 52.6902 | 52.786 | 0.90989 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2020-07-22 | 1.664% | 9.749% | 0.2084% | 80% | 0.51257 | 0 | 6 | 0.51257 | 51.3792 |  | 2020-07-22 | 46.5254 | 47.3126 | 52.4235 | 2020-07-22 | 9.749% | 0.7879% | 80% | 0.71251 | 1 | 7 | 1.7125 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 42.595 | 43.3167 | 48.0008 | 48.0765 | 0.8311 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2020-07-23 | 1.666% | 9.758% | 0.2072% | 80% | 0.51561 | 0 | 6 | 0.51561 | 51.2256 |  | 2020-07-23 | 42.4093 | 43.1279 | 47.7916 | 2020-07-23 | 9.758% | 0.7804% | 80% | 0.71554 | 1 | 7 | 1.7155 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 50.141 | 50.9918 | 56.5115 | 56.625 | 0.98172 | TRUE | 56.625 | 2020 | 2020-07-24 | 1.668% | 9.767% | 0.2058% | 80% | 0.51855 | 0 | 6 | 0.51855 | 51.0717 |  | 2020-07-24 | 49.8636 | 50.7097 | 56.1988 | 2020-07-24 | 9.767% | 0.7727% | 80% | 0.71849 | 1 | 7 | 1.7185 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 49.104 | 49.9383 | 55.3495 | 55.457 | 0.96429 | TRUE | 55.457 | 2020 | 2020-07-25 | 1.671% | 9.776% | 0.2043% | 80% | 0.52141 | 0 | 6 | 0.52141 | 50.9172 |  | 2020-07-25 | 48.842 | 49.6719 | 55.0542 | 2020-07-25 | 9.776% | 0.7653% | 80% | 0.72134 | 1 | 7 | 1.7213 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 42.783 | 43.511 | 48.2304 | 48.3063 | 0.84244 | TRUE | 48.3063 | 2020 | 2020-07-26 | 1.673% | 9.785% | 0.2027% | 80% | 0.52418 | 0 | 6 | 0.52418 | 50.7617 |  | 2020-07-26 | 42.5984 | 43.3233 | 48.0224 | 2020-07-26 | 9.785% | 0.7581% | 80% | 0.72412 | 1 | 7 | 1.7241 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 46.765 | 47.5618 | 52.7258 | 52.8204 | 0.92392 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2020-07-27 | 1.675% | 9.794% | 0.2008% | 80% | 0.52687 | 0 | 6 | 0.52687 | 50.6047 |  | 2020-07-27 | 46.5352 | 47.3281 | 52.4667 | 2020-07-27 | 9.794% | 0.7511% | 80% | 0.72681 | 1 | 7 | 1.7268 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 31.915 | 32.4595 | 35.9873 | 36.0214 | 0.632 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2020-07-28 | 1.678% | 9.803% | 0.1989% | 80% | 0.52948 | 0 | 6 | 0.52948 | 50.4459 |  | 2020-07-28 | 31.8322 | 32.3753 | 35.894 | 2020-07-28 | 9.803% | 0.7443% | 80% | 0.72941 | 1 | 7 | 1.7294 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 43.972 | 44.7233 | 49.5888 | 49.669 | 0.87415 | TRUE | 49.669 | 2020 | 2020-07-29 | 1.68% | 9.812% | 0.1968% | 80% | 0.53201 | 0 | 6 | 0.53201 | 50.2848 |  | 2020-07-29 | 43.7765 | 44.5244 | 49.3683 | 2020-07-29 | 9.812% | 0.7378% | 80% | 0.73194 | 1 | 7 | 1.7319 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 46.428 | 47.2224 | 52.3648 | 52.4561 | 0.92613 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2020-07-30 | 1.682% | 9.82% | 0.1946% | 80% | 0.53445 | 0 | 6 | 0.53445 | 50.1211 |  | 2020-07-30 | 46.2041 | 46.9946 | 52.1122 | 2020-07-30 | 9.82% | 0.7327% | 80% | 0.73439 | 1 | 7 | 1.7344 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 44.72 | 45.4862 | 50.4444 | 50.527 | 0.89496 | TRUE | 50.527 | 2020 | 2020-07-31 | 1.684% | 9.829% | 0.1923% | 80% | 0.53682 | 0 | 6 | 0.53682 | 49.9544 |  | 2020-07-31 | 44.5155 | 45.2782 | 50.2137 | 2020-07-31 | 9.829% | 0.7292% | 80% | 0.73676 | 1 | 7 | 1.7368 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 40.741 | 41.9137 | 46.4869 | 46.5536 | 0.82732 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2020-08-01 | 2.798% | 9.838% | 0.1899% | 80% | 0.53912 | 0 | 6 | 0.53912 | 49.2215 |  | 2020-08-01 | 40.5757 | 41.7436 | 46.2983 | 2020-08-01 | 9.838% | 0.7273% | 80% | 0.73905 | 1 | 7 | 1.7391 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 31.389 | 32.2933 | 35.8202 | 35.8529 | 0.63933 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2020-08-02 | 2.8% | 9.846% | 0.1874% | 80% | 0.54134 | 0 | 6 | 0.54134 | 49.0495 |  | 2020-08-02 | 31.3067 | 32.2086 | 35.7263 | 2020-08-02 | 9.846% | 0.727% | 80% | 0.74127 | 1 | 7 | 1.7413 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 42.822 | 44.0567 | 48.8731 | 48.9475 | 0.8759 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2020-08-03 | 2.802% | 9.855% | 0.1848% | 80% | 0.54349 | 0 | 6 | 0.54349 | 48.8732 |  | 2020-08-03 | 42.6301 | 43.8592 | 48.654 | 2020-08-03 | 9.855% | 0.7285% | 80% | 0.74342 | 1 | 7 | 1.7434 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 48.379 | 49.7751 | 55.2218 | 55.3217 | 0.99355 | TRUE | 55.3217 | 2020 | 2020-08-04 | 2.805% | 9.863% | 0.1822% | 80% | 0.54557 | 0 | 6 | 0.54557 | 48.6924 |  | 2020-08-04 | 48.1151 | 49.5036 | 54.9207 | 2020-08-04 | 9.863% | 0.7317% | 80% | 0.7455 | 1 | 7 | 1.7455 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 48.061 | 49.4491 | 54.8653 | 54.9627 | 0.99079 | TRUE | 54.9627 | 2020 | 2020-08-05 | 2.807% | 9.872% | 0.1795% | 80% | 0.54757 | 0 | 6 | 0.54757 | 48.5066 |  | 2020-08-05 | 47.7963 | 49.1767 | 54.5631 | 2020-08-05 | 9.872% | 0.7366% | 80% | 0.74751 | 1 | 7 | 1.7475 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 46.309 | 47.6476 | 52.8715 | 52.9595 | 0.95835 | TRUE | 52.9595 | 2020 | 2020-08-06 | 2.809% | 9.88% | 0.1767% | 80% | 0.54952 | 0 | 6 | 0.54952 | 48.3167 |  | 2020-08-06 | 46.0618 | 47.3932 | 52.5892 | 2020-08-06 | 9.88% | 0.7433% | 80% | 0.74945 | 1 | 7 | 1.7495 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 44.199 | 45.4777 | 50.4684 | 50.5462 | 0.91827 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2020-08-07 | 2.812% | 9.889% | 0.1743% | 80% | 0.55139 | 0 | 6 | 0.55139 | 48.1233 |  | 2020-08-07 | 43.9727 | 45.2448 | 50.21 | 2020-08-07 | 9.889% | 0.753% | 80% | 0.75133 | 1 | 7 | 1.7513 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 43.347 | 44.6021 | 49.5013 | 49.5751 | 0.90424 | TRUE | 49.5751 | 2020 | 2020-08-08 | 2.814% | 9.897% | 0.1722% | 80% | 0.55321 | 0 | 6 | 0.55321 | 47.9265 |  | 2020-08-08 | 43.1248 | 44.3734 | 49.2475 | 2020-08-08 | 9.897% | 0.7651% | 80% | 0.75314 | 1 | 7 | 1.7531 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 34.893 | 35.9041 | 39.8517 | 39.8936 | 0.73063 | TRUE | 39.8936 | 2020 | 2020-08-09 | 2.816% | 9.906% | 0.1706% | 80% | 0.55496 | 0 | 6 | 0.55496 | 47.726 |  | 2020-08-09 | 34.762 | 35.7693 | 39.702 | 2020-08-09 | 9.906% | 0.7797% | 80% | 0.75489 | 1 | 7 | 1.7549 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 31.183 | 32.0874 | 35.6186 | 35.6493 | 0.65564 | TRUE | 35.6493 | 2020 | 2020-08-10 | 2.818% | 9.914% | 0.1694% | 80% | 0.55665 | 0 | 6 | 0.55665 | 47.5218 |  | 2020-08-10 | 31.0834 | 31.9848 | 35.5048 | 2020-08-10 | 9.914% | 0.7969% | 80% | 0.75658 | 1 | 7 | 1.7566 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 38.289 | 39.4004 | 43.7405 | 43.7942 | 0.80888 | TRUE | 43.7942 | 2020 | 2020-08-11 | 2.821% | 9.922% | 0.1686% | 80% | 0.55828 | 0 | 6 | 0.55828 | 47.3139 |  | 2020-08-11 | 38.1083 | 39.2144 | 43.534 | 2020-08-11 | 9.922% | 0.8166% | 80% | 0.75822 | 1 | 7 | 1.7582 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 23.411 | 24.0911 | 26.7473 | 26.7599 | 0.49643 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2020-08-12 | 2.823% | 9.931% | 0.1683% | 80% | 0.55986 | 0 | 6 | 0.55986 | 47.102 |  | 2020-08-12 | 23.3668 | 24.0456 | 26.6967 | 2020-08-12 | 9.931% | 0.839% | 80% | 0.75979 | 1 | 7 | 1.7598 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 15.879 | 16.3407 | 18.144 | 18.1457 | 0.33813 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2020-08-13 | 2.825% | 9.939% | 0.1693% | 80% | 0.56138 | 0 | 6 | 0.56138 | 46.8857 |  | 2020-08-13 | 15.8729 | 16.3344 | 18.137 | 2020-08-13 | 9.939% | 0.8661% | 80% | 0.76132 | 1 | 7 | 1.7613 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 40.714 | 41.8987 | 46.5268 | 46.5921 | 0.8722 | TRUE | 46.5921 | 2020 | 2020-08-14 | 2.828% | 9.947% | 0.1716% | 80% | 0.56285 | 0 | 6 | 0.56285 | 46.665 |  | 2020-08-14 | 40.4721 | 41.6498 | 46.2504 | 2020-08-14 | 9.947% | 0.8969% | 80% | 0.76278 | 1 | 7 | 1.7628 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 38.791 | 39.9207 | 44.3343 | 44.3938 | 0.83495 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2020-08-15 | 2.83% | 9.955% | 0.1752% | 80% | 0.56427 | 0 | 6 | 0.56427 | 46.4396 |  | 2020-08-15 | 38.5664 | 39.6895 | 44.0776 | 2020-08-15 | 9.955% | 0.9315% | 80% | 0.7642 | 1 | 7 | 1.7642 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 18.725 | 19.2708 | 21.4033 | 21.4091 | 0.4046 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2020-08-16 | 2.832% | 9.963% | 0.1802% | 80% | 0.56563 | 0 | 6 | 0.56563 | 46.2096 |  | 2020-08-16 | 18.7028 | 19.2479 | 21.3779 | 2020-08-16 | 9.963% | 0.9697% | 80% | 0.76557 | 1 | 7 | 1.7656 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 37.494 | 38.5878 | 42.8617 | 42.9207 | 0.81513 | TRUE | 42.9207 | 2020 | 2020-08-17 | 2.834% | 9.971% | 0.1866% | 80% | 0.56695 | 0 | 6 | 0.56695 | 45.9748 |  | 2020-08-17 | 37.2658 | 38.3529 | 42.6009 | 2020-08-17 | 9.971% | 1.012% | 80% | 0.76688 | 1 | 7 | 1.7669 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 35.392 | 36.4253 | 40.4633 | 40.5167 | 0.77336 | TRUE | 40.5167 | 2020 | 2020-08-18 | 2.837% | 9.98% | 0.1945% | 80% | 0.56822 | 0 | 6 | 0.56822 | 45.7351 |  | 2020-08-18 | 35.1849 | 36.2122 | 40.2266 | 2020-08-18 | 9.98% | 1.058% | 80% | 0.76815 | 1 | 7 | 1.7682 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 42.389 | 43.6276 | 48.4684 | 48.5577 | 0.93164 | TRUE | 48.5577 | 2020 | 2020-08-19 | 2.839% | 9.988% | 0.2038% | 80% | 0.56944 | 0 | 6 | 0.56944 | 45.4904 |  | 2020-08-19 | 42.0425 | 43.271 | 48.0723 | 2020-08-19 | 9.988% | 1.108% | 80% | 0.76938 | 1 | 7 | 1.7694 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 42.169 | 43.4022 | 48.2223 | 48.3159 | 0.9319 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2020-08-20 | 2.841% | 9.996% | 0.2146% | 80% | 0.57062 | 0 | 6 | 0.57062 | 45.241 |  | 2020-08-20 | 41.8077 | 43.0303 | 47.8091 | 2020-08-20 | 9.996% | 1.162% | 80% | 0.77056 | 1 | 7 | 1.7706 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 39.815 | 40.9803 | 45.5355 | 45.6221 | 0.8847 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2020-08-21 | 2.844% | 10% | 0.2271% | 80% | 0.57176 | 0 | 6 | 0.57176 | 44.9873 |  | 2020-08-21 | 39.4837 | 40.6393 | 45.1565 | 2020-08-21 | 10% | 1.221% | 80% | 0.77169 | 1 | 7 | 1.7717 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 33.089 | 34.0583 | 37.8473 | 37.9047 | 0.7391 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2020-08-22 | 2.846% | 10.01% | 0.2409% | 80% | 0.57286 | 0 | 6 | 0.57286 | 44.7294 |  | 2020-08-22 | 32.8717 | 33.8346 | 37.5987 | 2020-08-22 | 10.01% | 1.285% | 80% | 0.77279 | 1 | 7 | 1.7728 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 37.434 | 38.5315 | 42.8219 | 42.9069 | 0.84135 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2020-08-23 | 2.848% | 10.02% | 0.2559% | 80% | 0.57391 | 0 | 6 | 0.57391 | 44.4672 |  | 2020-08-23 | 37.1155 | 38.2036 | 42.4575 | 2020-08-23 | 10.02% | 1.353% | 80% | 0.77384 | 1 | 7 | 1.7738 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 40.32 | 41.503 | 46.1283 | 46.2384 | 0.91189 | TRUE | 46.2384 | 2020 | 2020-08-24 | 2.85% | 10.03% | 0.2722% | 80% | 0.57493 | 0 | 6 | 0.57493 | 44.2006 |  | 2020-08-24 | 39.9123 | 41.0834 | 45.6619 | 2020-08-24 | 10.03% | 1.426% | 80% | 0.77486 | 1 | 7 | 1.7749 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 41.448 | 42.6651 | 47.424 | 47.5507 | 0.94329 | TRUE | 47.5507 | 2020 | 2020-08-25 | 2.853% | 10.03% | 0.2898% | 80% | 0.57591 | 0 | 6 | 0.57591 | 43.9294 |  | 2020-08-25 | 40.9845 | 42.188 | 46.8937 | 2020-08-25 | 10.03% | 1.503% | 80% | 0.77584 | 1 | 7 | 1.7758 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 23.087 | 23.7655 | 26.4186 | 26.4453 | 0.52777 | FALSE | 30.6628 | 2019 | 2020-08-26 | 2.855% | 10.04% | 0.3088% | 80% | 0.57685 | 0 | 6 | 0.57685 | 43.6536 |  | 2020-08-26 | 22.9906 | 23.6663 | 26.3083 | 2020-08-26 | 10.04% | 1.585% | 80% | 0.77678 | 1 | 7 | 1.7768 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 40.048 | 41.226 | 45.8322 | 45.9668 | 0.923 | TRUE | 45.9668 | 2020 | 2020-08-27 | 2.857% | 10.05% | 0.3289% | 80% | 0.57776 | 0 | 6 | 0.57776 | 43.3732 |  | 2020-08-27 | 39.568 | 40.7319 | 45.2829 | 2020-08-27 | 10.05% | 1.671% | 80% | 0.77769 | 1 | 7 | 1.7777 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 8.766 | 9.0241 | 10.0332 | 10.0332 | 0.20273 | FALSE | 46.9333 | 2019 | 2020-08-28 | 2.86% | 10.06% | 0.3494% | 80% | 0.57863 | 0 | 6 | 0.57863 | 43.0885 |  | 2020-08-28 | 8.766 | 9.0241 | 10.0332 | 2020-08-28 | 10.06% | 1.758% | 80% | 0.77856 | 1 | 7 | 1.7786 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 20.048 | 20.6387 | 22.9485 | 22.969 | 0.4671 | FALSE | 46.1041 | 2019 | 2020-08-29 | 2.862% | 10.07% | 0.3703% | 80% | 0.57947 | 0 | 6 | 0.57947 | 42.7993 |  | 2020-08-29 | 19.9767 | 20.5652 | 22.8669 | 2020-08-29 | 10.07% | 1.847% | 80% | 0.7794 | 1 | 7 | 1.7794 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 28.964 | 29.8181 | 33.158 | 33.2289 | 0.6802 | FALSE | 43.965 | 2019 | 2020-08-30 | 2.864% | 10.07% | 0.3914% | 80% | 0.58028 | 0 | 6 | 0.58028 | 42.5057 |  | 2020-08-30 | 28.7194 | 29.5662 | 32.8779 | 2020-08-30 | 10.07% | 1.938% | 80% | 0.78021 | 1 | 7 | 1.7802 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 38.855 | 40.0016 | 44.4859 | 44.6494 | 0.92014 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2020-08-31 | 2.867% | 10.08% | 0.4129% | 80% | 0.58106 | 0 | 6 | 0.58106 | 42.2074 |  | 2020-08-31 | 38.2957 | 39.4258 | 43.8455 | 2020-08-31 | 10.08% | 2.031% | 80% | 0.78099 | 1 | 7 | 1.781 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 41.004 | 42.2151 | 46.9513 | 47.15 | 0.97838 | TRUE | 47.15 | 2020 | 2020-09-01 | 2.869% | 10.09% | 0.4348% | 80% | 0.58181 | 0 | 6 | 0.58181 | 41.9044 |  | 2020-09-01 | 40.3294 | 41.5205 | 46.1788 | 2020-09-01 | 10.09% | 2.125% | 80% | 0.78174 | 1 | 7 | 1.7817 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 41.557 | 42.7854 | 47.5895 | 47.8077 | 0.99904 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2020-09-02 | 2.871% | 10.09% | 0.4571% | 80% | 0.58253 | 0 | 6 | 0.58253 | 41.5966 |  | 2020-09-02 | 40.8215 | 42.0282 | 46.7472 | 2020-09-02 | 10.09% | 2.221% | 80% | 0.78246 | 1 | 7 | 1.7825 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 40.125 | 41.312 | 45.9544 | 46.167 | 0.97174 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2020-09-03 | 2.873% | 10.1% | 0.4797% | 80% | 0.58322 | 0 | 6 | 0.58322 | 41.2838 |  | 2020-09-03 | 39.4132 | 40.5791 | 45.1392 | 2020-09-03 | 10.1% | 2.319% | 80% | 0.78316 | 1 | 7 | 1.7832 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 39.463 | 40.6314 | 45.2009 | 45.4174 | 0.96306 | TRUE | 45.4174 | 2020 | 2020-09-04 | 2.876% | 10.11% | 0.5031% | 80% | 0.58389 | 0 | 6 | 0.58389 | 40.9656 |  | 2020-09-04 | 38.7434 | 39.8905 | 44.3767 | 2020-09-04 | 10.11% | 2.418% | 80% | 0.78382 | 1 | 7 | 1.7838 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 37.705 | 38.8223 | 43.1917 | 43.3968 | 0.92722 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2020-09-05 | 2.878% | 10.12% | 0.527% | 80% | 0.58453 | 0 | 6 | 0.58453 | 40.6425 |  | 2020-09-05 | 37.0291 | 38.1264 | 42.4175 | 2020-09-05 | 10.12% | 2.516% | 80% | 0.78447 | 1 | 7 | 1.7845 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 26.156 | 26.9317 | 29.9652 | 30.0478 | 0.647 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2020-09-06 | 2.88% | 10.12% | 0.5515% | 80% | 0.58515 | 0 | 6 | 0.58515 | 40.3145 |  | 2020-09-06 | 25.8865 | 26.6542 | 29.6564 | 2020-09-06 | 10.12% | 2.614% | 80% | 0.78508 | 1 | 7 | 1.7851 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 35.622 | 36.6793 | 40.8139 | 41.0136 | 0.89015 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2020-09-07 | 2.883% | 10.13% | 0.5766% | 80% | 0.58574 | 0 | 6 | 0.58574 | 39.982 |  | 2020-09-07 | 34.9771 | 36.0152 | 40.075 | 2020-09-07 | 10.13% | 2.711% | 80% | 0.78568 | 1 | 7 | 1.7857 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 37.651 | 38.7694 | 43.143 | 43.3855 | 0.94929 | TRUE | 43.3855 | 2020 | 2020-09-08 | 2.885% | 10.14% | 0.6022% | 80% | 0.58632 | 0 | 6 | 0.58632 | 39.645 |  | 2020-09-08 | 36.8763 | 37.9717 | 42.2553 | 2020-09-08 | 10.14% | 2.807% | 80% | 0.78625 | 1 | 7 | 1.7862 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 22.758 | 23.4346 | 26.0802 | 26.1457 | 0.57683 | FALSE | 37.2972 | 2018 | 2020-09-09 | 2.887% | 10.14% | 0.6285% | 80% | 0.58686 | 0 | 6 | 0.58686 | 39.3039 |  | 2020-09-09 | 22.5513 | 23.2217 | 25.8433 | 2020-09-09 | 10.14% | 2.902% | 80% | 0.7868 | 1 | 7 | 1.7868 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 31.827 | 32.774 | 36.4767 | 36.654 | 0.81553 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2020-09-10 | 2.889% | 10.15% | 0.655% | 80% | 0.58739 | 0 | 6 | 0.58739 | 38.9589 |  | 2020-09-10 | 31.2748 | 32.2054 | 35.8438 | 2020-09-10 | 10.15% | 2.993% | 80% | 0.78733 | 1 | 7 | 1.7873 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 35.56 | 36.6189 | 40.759 | 41.007 | 0.92029 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2020-09-11 | 2.892% | 10.16% | 0.6818% | 80% | 0.5879 | 0 | 6 | 0.5879 | 38.6101 |  | 2020-09-11 | 34.7986 | 35.8348 | 39.8862 | 2020-09-11 | 10.16% | 3.081% | 80% | 0.78783 | 1 | 7 | 1.7878 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 35.816 | 36.8834 | 41.0564 | 41.3226 | 0.93556 | TRUE | 41.3226 | 2020 | 2020-09-12 | 2.894% | 10.16% | 0.7089% | 80% | 0.58839 | 0 | 6 | 0.58839 | 38.2579 |  | 2020-09-12 | 35.0111 | 36.0545 | 40.1338 | 2020-09-12 | 10.16% | 3.166% | 80% | 0.78832 | 1 | 7 | 1.7883 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 35.1 | 36.1469 | 40.2395 | 40.5063 | 0.92534 | TRUE | 40.5063 | 2020 | 2020-09-13 | 2.896% | 10.17% | 0.7365% | 80% | 0.58886 | 0 | 6 | 0.58886 | 37.9024 |  | 2020-09-13 | 34.3065 | 35.3298 | 39.3298 | 2020-09-13 | 10.17% | 3.247% | 80% | 0.78879 | 1 | 7 | 1.7888 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 35.243 | 36.295 | 40.4072 | 40.691 | 0.93809 | TRUE | 40.691 | 2020 | 2020-09-14 | 2.899% | 10.18% | 0.7644% | 80% | 0.58931 | 0 | 6 | 0.58931 | 37.5437 |  | 2020-09-14 | 34.4136 | 35.4408 | 39.4563 | 2020-09-14 | 10.18% | 3.326% | 80% | 0.78924 | 1 | 7 | 1.7892 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 31.865 | 32.817 | 36.5377 | 36.7696 | 0.8556 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2020-09-15 | 2.901% | 10.18% | 0.7927% | 80% | 0.58974 | 0 | 6 | 0.58974 | 37.1822 |  | 2020-09-15 | 31.1996 | 32.1316 | 35.7746 | 2020-09-15 | 10.18% | 3.401% | 80% | 0.78968 | 1 | 7 | 1.7897 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 32.146 | 33.1071 | 36.8633 | 37.1128 | 0.8718 | FALSE | 38.2861 | 2018 | 2020-09-16 | 2.903% | 10.19% | 0.8213% | 80% | 0.59016 | 0 | 6 | 0.59016 | 36.8179 |  | 2020-09-16 | 31.4437 | 32.3838 | 36.0579 | 2020-09-16 | 10.19% | 3.472% | 80% | 0.79009 | 1 | 7 | 1.7901 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 32.274 | 33.2397 | 37.0134 | 37.2786 | 0.88424 | TRUE | 37.2786 | 2020 | 2020-09-17 | 2.905% | 10.2% | 0.8504% | 80% | 0.59056 | 0 | 6 | 0.59056 | 36.4479 |  | 2020-09-17 | 31.5428 | 32.4866 | 36.1748 | 2020-09-17 | 10.2% | 3.54% | 80% | 0.79049 | 1 | 7 | 1.7905 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 16.352 | 16.8417 | 18.755 | 18.7911 | 0.45022 | FALSE | 38.9837 | 2019 | 2020-09-18 | 2.908% | 10.2% | 0.8786% | 80% | 0.59094 | 0 | 6 | 0.59094 | 36.0704 |  | 2020-09-18 | 16.2543 | 16.7411 | 18.6429 | 2020-09-18 | 10.2% | 3.601% | 80% | 0.79088 | 1 | 7 | 1.7909 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 27.158 | 27.972 | 31.1517 | 31.3386 | 0.75864 | FALSE | 38.2305 | 2018 | 2020-09-19 | 2.91% | 10.21% | 0.9054% | 80% | 0.59131 | 0 | 6 | 0.59131 | 35.6868 |  | 2020-09-19 | 26.6632 | 27.4624 | 30.5842 | 2020-09-19 | 10.21% | 3.655% | 80% | 0.79125 | 1 | 7 | 1.7912 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 25.945 | 26.7232 | 29.763 | 29.9361 | 0.73242 | FALSE | 31.5999 | 2019 | 2020-09-20 | 2.912% | 10.21% | 0.9308% | 80% | 0.59167 | 0 | 6 | 0.59167 | 35.2983 |  | 2020-09-20 | 25.4954 | 26.2601 | 29.2472 | 2020-09-20 | 10.21% | 3.703% | 80% | 0.7916 | 1 | 7 | 1.7916 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 23.576 | 24.2838 | 27.0477 | 27.1869 | 0.6724 | FALSE | 37.1907 | 2018 | 2020-09-21 | 2.915% | 10.22% | 0.9547% | 80% | 0.59201 | 0 | 6 | 0.59201 | 34.9063 |  | 2020-09-21 | 23.2215 | 23.9186 | 26.6409 | 2020-09-21 | 10.22% | 3.744% | 80% | 0.79194 | 1 | 7 | 1.7919 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 21.518 | 22.1645 | 24.6887 | 24.8007 | 0.6202 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2020-09-22 | 2.917% | 10.22% | 0.977% | 80% | 0.59234 | 0 | 6 | 0.59234 | 34.512 |  | 2020-09-22 | 21.2382 | 21.8763 | 24.3677 | 2020-09-22 | 10.22% | 3.778% | 80% | 0.79227 | 1 | 7 | 1.7923 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 27.321 | 28.1425 | 31.3494 | 31.5748 | 0.79852 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2020-09-23 | 2.919% | 10.23% | 0.9976% | 80% | 0.59265 | 0 | 6 | 0.59265 | 34.1166 |  | 2020-09-23 | 26.7684 | 27.5732 | 30.7153 | 2020-09-23 | 10.23% | 3.805% | 80% | 0.79259 | 1 | 7 | 1.7926 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 17.159 | 17.6754 | 19.6907 | 19.7505 | 0.5052 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2020-09-24 | 2.921% | 10.23% | 1.016% | 80% | 0.59296 | 0 | 6 | 0.59296 | 33.7217 |  | 2020-09-24 | 17.0149 | 17.5269 | 19.5253 | 2020-09-24 | 10.23% | 3.822% | 80% | 0.79289 | 1 | 7 | 1.7929 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 17.917 | 18.4566 | 20.5622 | 20.6344 | 0.53391 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2020-09-25 | 2.924% | 10.24% | 1.031% | 80% | 0.59325 | 0 | 6 | 0.59325 | 33.3284 |  | 2020-09-25 | 17.746 | 18.2805 | 20.3659 | 2020-09-25 | 10.24% | 3.833% | 80% | 0.79318 | 1 | 7 | 1.7932 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 13.591 | 14.0006 | 15.5987 | 15.625 | 0.409 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2020-09-26 | 2.926% | 10.24% | 1.045% | 80% | 0.59353 | 0 | 6 | 0.59353 | 32.9379 |  | 2020-09-26 | 13.5298 | 13.9376 | 15.5285 | 2020-09-26 | 10.24% | 3.838% | 80% | 0.79346 | 1 | 7 | 1.7935 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 10.98 | 11.3112 | 12.603 | 12.6101 | 0.33394 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2020-09-27 | 2.928% | 10.25% | 1.056% | 80% | 0.59379 | 0 | 6 | 0.59379 | 32.5515 |  | 2020-09-27 | 10.9637 | 11.2944 | 12.5843 | 2020-09-27 | 10.25% | 3.836% | 80% | 0.79373 | 1 | 7 | 1.7937 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 25.456 | 26.2245 | 29.221 | 29.4408 | 0.78875 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2020-09-28 | 2.93% | 10.25% | 1.064% | 80% | 0.59405 | 0 | 6 | 0.59405 | 32.1705 |  | 2020-09-28 | 24.9585 | 25.712 | 28.6499 | 2020-09-28 | 10.25% | 3.828% | 80% | 0.79399 | 1 | 7 | 1.794 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 27.621 | 28.4555 | 31.7085 | 31.9864 | 0.86693 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2020-09-29 | 2.933% | 10.26% | 1.069% | 80% | 0.5943 | 0 | 6 | 0.5943 | 31.7961 |  | 2020-09-29 | 27.0003 | 27.8161 | 30.996 | 2020-09-29 | 10.26% | 3.811% | 80% | 0.79423 | 1 | 7 | 1.7942 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 30.716 | 31.6448 | 35.2641 | 35.6337 | 0.97695 | TRUE | 35.6337 | 2020 | 2020-09-30 | 2.935% | 10.26% | 1.072% | 80% | 0.59454 | 0 | 6 | 0.59454 | 31.4296 |  | 2020-09-30 | 29.9005 | 30.8046 | 34.3278 | 2020-09-30 | 10.26% | 3.788% | 80% | 0.79447 | 1 | 7 | 1.7945 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 8.045 | 8.2885 | 9.2369 | 9.2369 | 0.25616 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2020-10-01 | 2.937% | 10.27% | 1.072% | 80% | 0.59477 | 0 | 6 | 0.59477 | 31.069 |  | 2020-10-01 | 8.045 | 8.2885 | 9.2369 | 2020-10-01 | 10.27% | 3.756% | 80% | 0.7947 | 1 | 7 | 1.7947 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 5.133 | 5.2885 | 5.8939 | 5.8939 | 0.16535 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2020-10-02 | 2.94% | 10.27% | 1.069% | 80% | 0.59499 | 0 | 6 | 0.59499 | 30.7117 |  | 2020-10-02 | 5.133 | 5.2885 | 5.8939 | 2020-10-02 | 10.27% | 3.717% | 80% | 0.79492 | 1 | 7 | 1.7949 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 14.343 | 14.7777 | 16.4702 | 16.5135 | 0.46868 | FALSE | 34.2862 | 2018 | 2020-10-03 | 2.942% | 10.28% | 1.064% | 80% | 0.5952 | 0 | 6 | 0.5952 | 30.3572 |  | 2020-10-03 | 14.2505 | 14.6824 | 16.3639 | 2020-10-03 | 10.28% | 3.676% | 80% | 0.79513 | 1 | 7 | 1.7951 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 18.513 | 19.0746 | 21.26 | 21.3623 | 0.6134 | FALSE | 33.6172 | 2018 | 2020-10-04 | 2.944% | 10.28% | 1.058% | 80% | 0.5954 | 0 | 6 | 0.5954 | 30.0054 |  | 2020-10-04 | 18.2962 | 18.8513 | 21.0111 | 2020-10-04 | 10.28% | 3.631% | 80% | 0.79533 | 1 | 7 | 1.7953 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 21.039 | 21.6777 | 24.1624 | 24.3117 | 0.70632 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2020-10-05 | 2.946% | 10.28% | 1.05% | 80% | 0.59559 | 0 | 6 | 0.59559 | 29.6563 |  | 2020-10-05 | 20.7254 | 21.3546 | 23.8022 | 2020-10-05 | 10.28% | 3.583% | 80% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 6.772 | 6.9778 | 7.7778 | 7.7778 | 0.22864 | FALSE | 27.7037 | 2019 | 2020-10-06 | 2.949% | 10.29% | 1.04% | 80% | 0.59578 | 0 | 6 | 0.59578 | 29.31 |  | 2020-10-06 | 6.772 | 6.9778 | 7.7778 | 2020-10-06 | 10.29% | 3.532% | 80% | 0.79571 | 1 | 7 | 1.7957 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 23.435 | 24.1476 | 26.9174 | 27.1204 | 0.80675 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2020-10-07 | 2.951% | 10.29% | 1.03% | 80% | 0.59596 | 0 | 6 | 0.59596 | 28.9664 |  | 2020-10-07 | 23.0146 | 23.7144 | 26.4345 | 2020-10-07 | 10.29% | 3.478% | 80% | 0.79589 | 1 | 7 | 1.7959 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 27.242 | 28.071 | 31.2919 | 31.5911 | 0.95099 | TRUE | 31.5911 | 2020 | 2020-10-08 | 2.953% | 10.29% | 1.017% | 80% | 0.59613 | 0 | 6 | 0.59613 | 28.6255 |  | 2020-10-08 | 26.6264 | 27.4367 | 30.5848 | 2020-10-08 | 10.29% | 3.422% | 80% | 0.79606 | 1 | 7 | 1.7961 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 19.719 | 20.3196 | 22.6518 | 22.7816 | 0.69406 | FALSE | 23.6971 | 2019 | 2020-10-09 | 2.956% | 10.3% | 1.004% | 80% | 0.5963 | 0 | 6 | 0.5963 | 28.287 |  | 2020-10-09 | 19.4534 | 20.0459 | 22.3467 | 2020-10-09 | 10.3% | 3.365% | 80% | 0.79623 | 1 | 7 | 1.7962 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 18.669 | 19.238 | 21.4468 | 21.5591 | 0.66477 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2020-10-10 | 2.958% | 10.3% | 0.9908% | 80% | 0.59646 | 0 | 6 | 0.59646 | 27.9509 |  | 2020-10-10 | 18.4405 | 19.0026 | 21.1843 | 2020-10-10 | 10.3% | 3.308% | 80% | 0.79639 | 1 | 7 | 1.7964 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 14.186 | 14.6187 | 16.2976 | 16.3464 | 0.51017 | FALSE | 28.1243 | 2018 | 2020-10-11 | 2.96% | 10.3% | 0.9769% | 80% | 0.59661 | 0 | 6 | 0.59661 | 27.6171 |  | 2020-10-11 | 14.0873 | 14.517 | 16.1842 | 2020-10-11 | 10.3% | 3.25% | 80% | 0.79654 | 1 | 7 | 1.7965 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 18.932 | 19.51 | 21.7512 | 21.8696 | 0.69091 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2020-10-12 | 2.962% | 10.3% | 0.9624% | 80% | 0.59675 | 0 | 6 | 0.59675 | 27.2857 |  | 2020-10-12 | 18.6933 | 19.264 | 21.477 | 2020-10-12 | 10.3% | 3.191% | 80% | 0.79669 | 1 | 7 | 1.7967 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 16.927 | 17.4442 | 19.4486 | 19.5353 | 0.62476 | FALSE | 27.2395 | 2018 | 2020-10-13 | 2.965% | 10.31% | 0.9475% | 80% | 0.59689 | 0 | 6 | 0.59689 | 26.9567 |  | 2020-10-13 | 16.7529 | 17.2648 | 19.2486 | 2020-10-13 | 10.31% | 3.133% | 80% | 0.79683 | 1 | 7 | 1.7968 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 12.199 | 12.572 | 14.017 | 14.0465 | 0.45478 | FALSE | 26.7124 | 2019 | 2020-10-14 | 2.967% | 10.31% | 0.932% | 80% | 0.59703 | 0 | 6 | 0.59703 | 26.63 |  | 2020-10-14 | 12.1399 | 12.5111 | 13.949 | 2020-10-14 | 10.31% | 3.074% | 80% | 0.79696 | 1 | 7 | 1.797 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 15.126 | 15.5889 | 17.381 | 17.4437 | 0.57181 | FALSE | 27.8415 | 2019 | 2020-10-15 | 2.969% | 10.31% | 0.916% | 80% | 0.59716 | 0 | 6 | 0.59716 | 26.3052 |  | 2020-10-15 | 15.0009 | 15.4599 | 17.2372 | 2020-10-15 | 10.31% | 3.014% | 80% | 0.79709 | 1 | 7 | 1.7971 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 9.021 | 9.2973 | 10.3663 | 10.3726 | 0.34429 | FALSE | 19.4452 | 2019 | 2020-10-16 | 2.972% | 10.31% | 0.8998% | 80% | 0.59728 | 0 | 6 | 0.59728 | 25.982 |  | 2020-10-16 | 9.0085 | 9.2844 | 10.3519 | 2020-10-16 | 10.31% | 2.957% | 80% | 0.79722 | 1 | 7 | 1.7972 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 25.934 | 26.7289 | 29.8028 | 30.0685 | 1.0107 | TRUE | 30.0685 | 2020 | 2020-10-17 | 2.974% | 10.31% | 0.8837% | 80% | 0.5974 | 0 | 6 | 0.5974 | 25.6605 |  | 2020-10-17 | 25.4061 | 26.1848 | 29.1962 | 2020-10-17 | 10.31% | 2.901% | 80% | 0.79734 | 1 | 7 | 1.7973 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 24.419 | 25.168 | 28.063 | 28.2957 | 0.96319 | TRUE | 28.2957 | 2020 | 2020-10-18 | 2.976% | 10.32% | 0.8677% | 80% | 0.59752 | 0 | 6 | 0.59752 | 25.3408 |  | 2020-10-18 | 23.9568 | 24.6916 | 27.5317 | 2020-10-18 | 10.32% | 2.848% | 80% | 0.79745 | 1 | 7 | 1.7975 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 21.218 | 21.8694 | 24.3853 | 24.5489 | 0.84636 | TRUE | 24.5489 | 2020 | 2020-10-19 | 2.978% | 10.32% | 0.8517% | 80% | 0.59763 | 0 | 6 | 0.59763 | 25.0232 |  | 2020-10-19 | 20.8927 | 21.5341 | 24.0115 | 2020-10-19 | 10.32% | 2.797% | 80% | 0.79756 | 1 | 7 | 1.7976 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 5.455 | 5.6226 | 6.2695 | 6.2695 | 0.21894 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2020-10-20 | 2.981% | 10.32% | 0.8357% | 80% | 0.59773 | 0 | 6 | 0.59773 | 24.7078 |  | 2020-10-20 | 5.455 | 5.6226 | 6.2695 | 2020-10-20 | 10.32% | 2.748% | 80% | 0.79767 | 1 | 7 | 1.7977 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 19.225 | 19.8161 | 22.0964 | 22.2235 | 0.78611 | TRUE | 22.2235 | 2020 | 2020-10-21 | 2.983% | 10.32% | 0.8199% | 80% | 0.59784 | 0 | 6 | 0.59784 | 24.3948 |  | 2020-10-21 | 18.9712 | 19.5546 | 21.8048 | 2020-10-21 | 10.32% | 2.702% | 80% | 0.79777 | 1 | 7 | 1.7978 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 4.404 | 4.5395 | 5.062 | 5.062 | 0.18139 | FALSE | 28.3976 | 2018 | 2020-10-22 | 2.985% | 10.32% | 0.8044% | 80% | 0.59793 | 0 | 6 | 0.59793 | 24.0844 |  | 2020-10-22 | 4.404 | 4.5395 | 5.062 | 2020-10-22 | 10.32% | 2.661% | 80% | 0.79787 | 1 | 7 | 1.7979 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 8.46 | 8.7205 | 9.7243 | 9.7304 | 0.35322 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2020-10-23 | 2.988% | 10.32% | 0.7893% | 80% | 0.59803 | 0 | 6 | 0.59803 | 23.7767 |  | 2020-10-23 | 8.4476 | 8.7078 | 9.71 | 2020-10-23 | 10.32% | 2.624% | 80% | 0.79796 | 1 | 7 | 1.798 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 21.209 | 21.8627 | 24.3793 | 24.5432 | 0.90262 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2020-10-24 | 2.99% | 10.32% | 0.7744% | 80% | 0.59812 | 0 | 6 | 0.59812 | 23.472 |  | 2020-10-24 | 20.8744 | 21.5178 | 23.9947 | 2020-10-24 | 10.32% | 2.592% | 80% | 0.79805 | 1 | 7 | 1.798 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 16.376 | 16.8811 | 18.8245 | 18.908 | 0.7045 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2020-10-25 | 2.992% | 10.32% | 0.76% | 80% | 0.5982 | 0 | 6 | 0.5982 | 23.1704 |  | 2020-10-25 | 16.2036 | 16.7034 | 18.6263 | 2020-10-25 | 10.32% | 2.564% | 80% | 0.79814 | 1 | 7 | 1.7981 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 20.293 | 20.9194 | 23.3279 | 23.4748 | 0.88616 | TRUE | 23.4748 | 2020 | 2020-10-26 | 2.994% | 10.32% | 0.7458% | 80% | 0.59829 | 0 | 6 | 0.59829 | 22.8722 |  | 2020-10-26 | 19.9856 | 20.6025 | 22.9745 | 2020-10-26 | 10.32% | 2.54% | 80% | 0.79822 | 1 | 7 | 1.7982 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 18.72 | 19.2983 | 21.5203 | 21.6401 | 0.82766 | TRUE | 21.6401 | 2020 | 2020-10-27 | 2.997% | 10.33% | 0.7321% | 80% | 0.59836 | 0 | 6 | 0.59836 | 22.5774 |  | 2020-10-27 | 18.4653 | 19.0358 | 21.2275 | 2020-10-27 | 10.33% | 2.522% | 80% | 0.7983 | 1 | 7 | 1.7983 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 11.451 | 11.805 | 13.1643 | 13.1933 | 0.51124 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2020-10-28 | 2.999% | 10.33% | 0.7187% | 80% | 0.59844 | 0 | 6 | 0.59844 | 22.2864 |  | 2020-10-28 | 11.3883 | 11.7404 | 13.0922 | 2020-10-28 | 10.33% | 2.508% | 80% | 0.79837 | 1 | 7 | 1.7984 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 20.154 | 20.7776 | 23.1702 | 23.315 | 0.91543 | TRUE | 23.315 | 2020 | 2020-10-29 | 3.001% | 10.33% | 0.7058% | 80% | 0.59851 | 0 | 6 | 0.59851 | 21.9973 |  | 2020-10-29 | 19.8338 | 20.4475 | 22.8021 | 2020-10-29 | 10.33% | 2.499% | 80% | 0.79845 | 1 | 7 | 1.7984 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 21.652 | 22.3225 | 24.8931 | 25.0665 | 0.99737 | TRUE | 25.0665 | 2020 | 2020-10-30 | 3.004% | 10.33% | 0.6943% | 80% | 0.59858 | 0 | 6 | 0.59858 | 21.7085 |  | 2020-10-30 | 21.2603 | 21.9186 | 24.4427 | 2020-10-30 | 10.33% | 2.498% | 80% | 0.79852 | 1 | 7 | 1.7985 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 21.041 | 21.6931 | 24.1913 | 24.3537 | 0.9821 | TRUE | 24.3537 | 2020 | 2020-10-31 | 3.006% | 10.33% | 0.6839% | 80% | 0.59865 | 0 | 6 | 0.59865 | 21.4208 |  | 2020-10-31 | 20.666 | 21.3064 | 23.7601 | 2020-10-31 | 10.33% | 2.5% | 80% | 0.79859 | 1 | 7 | 1.7986 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 19.305 | 19.9037 | 22.196 | 22.328 | 0.91266 | TRUE | 22.328 | 2020 | 2020-11-01 | 3.008% | 10.33% | 0.6746% | 80% | 0.59872 | 0 | 6 | 0.59872 | 21.1348 |  | 2020-11-01 | 18.9931 | 19.5821 | 21.8374 | 2020-11-01 | 10.33% | 2.508% | 80% | 0.79865 | 1 | 7 | 1.7987 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 18.491 | 19.0649 | 21.2607 | 21.3802 | 0.88585 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2020-11-02 | 3.01% | 10.33% | 0.6664% | 80% | 0.59878 | 0 | 6 | 0.59878 | 20.8512 |  | 2020-11-02 | 18.2022 | 18.7671 | 20.9286 | 2020-11-02 | 10.33% | 2.519% | 80% | 0.79871 | 1 | 7 | 1.7987 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 4.652 | 4.7965 | 5.349 | 5.349 | 0.22466 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2020-11-03 | 3.013% | 10.33% | 0.6594% | 80% | 0.59884 | 0 | 6 | 0.59884 | 20.5707 |  | 2020-11-03 | 4.652 | 4.7965 | 5.349 | 2020-11-03 | 10.33% | 2.536% | 80% | 0.79877 | 1 | 7 | 1.7988 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 13.553 | 13.9743 | 15.584 | 15.6377 | 0.66575 | TRUE | 15.6377 | 2020 | 2020-11-04 | 3.015% | 10.33% | 0.6535% | 80% | 0.5989 | 0 | 6 | 0.5989 | 20.294 |  | 2020-11-04 | 13.417 | 13.8341 | 15.4276 | 2020-11-04 | 10.33% | 2.557% | 80% | 0.79883 | 1 | 7 | 1.7988 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 17.243 | 17.7795 | 19.8275 | 19.9313 | 0.86011 | TRUE | 19.9313 | 2020 | 2020-11-05 | 3.017% | 10.33% | 0.6499% | 80% | 0.59895 | 0 | 6 | 0.59895 | 20.0215 |  | 2020-11-05 | 16.9744 | 17.5025 | 19.5186 | 2020-11-05 | 10.33% | 2.583% | 80% | 0.79888 | 1 | 7 | 1.7989 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 11.797 | 12.1643 | 13.5656 | 13.603 | 0.59496 | TRUE | 13.603 | 2020 | 2020-11-06 | 3.02% | 10.33% | 0.6484% | 80% | 0.599 | 0 | 6 | 0.599 | 19.754 |  | 2020-11-06 | 11.6985 | 12.0627 | 13.4523 | 2020-11-06 | 10.33% | 2.61% | 80% | 0.79894 | 1 | 7 | 1.7989 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 4.568 | 4.7103 | 5.253 | 5.253 | 0.23283 | FALSE | 13.158 | 2018 | 2020-11-07 | 3.022% | 10.33% | 0.6489% | 80% | 0.59905 | 0 | 6 | 0.59905 | 19.4921 |  | 2020-11-07 | 4.568 | 4.7103 | 5.253 | 2020-11-07 | 10.33% | 2.64% | 80% | 0.79899 | 1 | 7 | 1.799 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 14.759 | 15.2192 | 16.9727 | 17.0468 | 0.76557 | TRUE | 17.0468 | 2020 | 2020-11-08 | 3.024% | 10.33% | 0.6515% | 80% | 0.5991 | 0 | 6 | 0.5991 | 19.2366 |  | 2020-11-08 | 14.5591 | 15.0132 | 16.7428 | 2020-11-08 | 10.33% | 2.671% | 80% | 0.79904 | 1 | 7 | 1.799 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 12.69 | 13.086 | 14.5938 | 14.6443 | 0.66623 | FALSE | 15.7439 | 2018 | 2020-11-09 | 3.026% | 10.33% | 0.6562% | 80% | 0.59915 | 0 | 6 | 0.59915 | 18.988 |  | 2020-11-09 | 12.5527 | 12.9445 | 14.4359 | 2020-11-09 | 10.33% | 2.705% | 80% | 0.79908 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 8.555 | 8.8222 | 9.8387 | 9.8533 | 0.45398 | FALSE | 18.7483 | 2018 | 2020-11-10 | 3.029% | 10.33% | 0.6629% | 80% | 0.59919 | 0 | 6 | 0.59919 | 18.7471 |  | 2020-11-10 | 8.5153 | 8.7812 | 9.793 | 2020-11-10 | 10.33% | 2.739% | 80% | 0.79913 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 16.782 | 17.3066 | 19.3009 | 19.4139 | 0.9056 | FALSE | 20.4568 | 2018 | 2020-11-11 | 3.031% | 10.33% | 0.6718% | 80% | 0.59924 | 0 | 6 | 0.59924 | 18.5146 |  | 2020-11-11 | 16.4743 | 16.9893 | 18.947 | 2020-11-11 | 10.33% | 2.776% | 80% | 0.79917 | 1 | 7 | 1.7992 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 17.947 | 18.5084 | 20.6414 | 20.7796 | 0.98111 | TRUE | 20.7796 | 2020 | 2020-11-12 | 3.033% | 10.33% | 0.6829% | 80% | 0.59928 | 0 | 6 | 0.59928 | 18.2893 |  | 2020-11-12 | 17.5723 | 18.122 | 20.2105 | 2020-11-12 | 10.33% | 2.814% | 80% | 0.79921 | 1 | 7 | 1.7992 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 13.969 | 14.4063 | 16.0668 | 16.1427 | 0.77132 | TRUE | 16.1427 | 2020 | 2020-11-13 | 3.036% | 10.33% | 0.696% | 80% | 0.59932 | 0 | 6 | 0.59932 | 18.0695 |  | 2020-11-13 | 13.7645 | 14.1954 | 15.8315 | 2020-11-13 | 10.33% | 2.852% | 80% | 0.79925 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 17.658 | 18.2112 | 20.3105 | 20.4534 | 0.98882 | TRUE | 20.4534 | 2020 | 2020-11-14 | 3.038% | 10.34% | 0.7102% | 80% | 0.59936 | 0 | 6 | 0.59936 | 17.8556 |  | 2020-11-14 | 17.2766 | 17.8179 | 19.8718 | 2020-11-14 | 10.34% | 2.89% | 80% | 0.79929 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 13.253 | 13.6685 | 15.2443 | 15.3159 | 0.74903 | FALSE | 17.9398 | 2018 | 2020-11-15 | 3.04% | 10.34% | 0.7256% | 80% | 0.59939 | 0 | 6 | 0.59939 | 17.6476 |  | 2020-11-15 | 13.0643 | 13.4739 | 15.0273 | 2020-11-15 | 10.34% | 2.925% | 80% | 0.79933 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 15.075 | 15.548 | 17.3408 | 17.4451 | 0.86286 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2020-11-16 | 3.042% | 10.34% | 0.742% | 80% | 0.59943 | 0 | 6 | 0.59943 | 17.4458 |  | 2020-11-16 | 14.804 | 15.2685 | 17.029 | 2020-11-16 | 10.34% | 2.96% | 80% | 0.79936 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 15.919 | 16.4189 | 18.3124 | 18.437 | 0.92206 | TRUE | 18.437 | 2020 | 2020-11-17 | 3.045% | 10.34% | 0.7595% | 80% | 0.59946 | 0 | 6 | 0.59946 | 17.25 |  | 2020-11-17 | 15.6006 | 16.0905 | 17.9461 | 2020-11-17 | 10.34% | 2.992% | 80% | 0.7994 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 16.096 | 16.6019 | 18.5167 | 18.6501 | 0.94287 | TRUE | 18.6501 | 2020 | 2020-11-18 | 3.047% | 10.34% | 0.7781% | 80% | 0.59949 | 0 | 6 | 0.59949 | 17.0605 |  | 2020-11-18 | 15.7614 | 16.2567 | 18.1318 | 2020-11-18 | 10.34% | 3.024% | 80% | 0.79943 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 6.968 | 7.1872 | 8.0163 | 8.0266 | 0.41009 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2020-11-19 | 3.049% | 10.34% | 0.7968% | 80% | 0.59953 | 0 | 6 | 0.59953 | 16.8776 |  | 2020-11-19 | 6.9426 | 7.161 | 7.9871 | 2020-11-19 | 10.34% | 3.051% | 80% | 0.79946 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 12.734 | 13.1348 | 14.6504 | 14.7296 | 0.76033 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2020-11-20 | 3.052% | 10.35% | 0.8142% | 80% | 0.59955 | 0 | 6 | 0.59955 | 16.7015 |  | 2020-11-20 | 12.5428 | 12.9376 | 14.4304 | 2020-11-20 | 10.35% | 3.075% | 80% | 0.79949 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 16.582 | 17.1043 | 19.0784 | 19.2381 | 1.003 | TRUE | 19.2381 | 2020 | 2020-11-21 | 3.054% | 10.35% | 0.8302% | 80% | 0.59958 | 0 | 6 | 0.59958 | 16.5323 |  | 2020-11-21 | 16.2034 | 16.7138 | 18.6428 | 2020-11-21 | 10.35% | 3.094% | 80% | 0.79952 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 16.271 | 16.7839 | 18.7215 | 18.8796 | 0.99387 | TRUE | 18.8796 | 2020 | 2020-11-22 | 3.056% | 10.35% | 0.8449% | 80% | 0.59961 | 0 | 6 | 0.59961 | 16.3702 |  | 2020-11-22 | 15.9026 | 16.4039 | 18.2975 | 2020-11-22 | 10.35% | 3.11% | 80% | 0.79954 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 15.397 | 15.8828 | 17.7167 | 17.8589 | 0.94895 | TRUE | 17.8589 | 2020 | 2020-11-23 | 3.058% | 10.35% | 0.8582% | 80% | 0.59964 | 0 | 6 | 0.59964 | 16.2152 |  | 2020-11-23 | 15.0711 | 15.5466 | 17.3417 | 2020-11-23 | 10.35% | 3.121% | 80% | 0.79957 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 15.463 | 15.9512 | 17.7936 | 17.9413 | 0.96193 | TRUE | 17.9413 | 2020 | 2020-11-24 | 3.061% | 10.35% | 0.8701% | 80% | 0.59966 | 0 | 6 | 0.59966 | 16.0674 |  | 2020-11-24 | 15.1299 | 15.6076 | 17.4103 | 2020-11-24 | 10.35% | 3.128% | 80% | 0.7996 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 15.491 | 15.9805 | 17.8268 | 17.9789 | 0.97229 | TRUE | 17.9789 | 2020 | 2020-11-25 | 3.063% | 10.36% | 0.8805% | 80% | 0.59969 | 0 | 6 | 0.59969 | 15.9269 |  | 2020-11-25 | 15.1532 | 15.632 | 17.4381 | 2020-11-25 | 10.36% | 3.131% | 80% | 0.79962 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 11.849 | 12.2237 | 13.6364 | 13.7149 | 0.7479 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2020-11-26 | 3.065% | 10.36% | 0.8896% | 80% | 0.59971 | 0 | 6 | 0.59971 | 15.7925 |  | 2020-11-26 | 11.6773 | 12.0466 | 13.4388 | 2020-11-26 | 10.36% | 3.129% | 80% | 0.79964 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 9.551 | 9.8532 | 10.9924 | 11.0362 | 0.60671 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2020-11-27 | 3.067% | 10.36% | 0.897% | 80% | 0.59973 | 0 | 6 | 0.59973 | 15.6633 |  | 2020-11-27 | 9.4565 | 9.7558 | 10.8836 | 2020-11-27 | 10.36% | 3.123% | 80% | 0.79967 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 6.626 | 6.8358 | 7.6264 | 7.6389 | 0.42323 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2020-11-28 | 3.07% | 10.37% | 0.9029% | 80% | 0.59975 | 0 | 6 | 0.59975 | 15.5398 |  | 2020-11-28 | 6.5995 | 6.8085 | 7.5959 | 2020-11-28 | 10.37% | 3.115% | 80% | 0.79969 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 14.181 | 14.6305 | 16.3231 | 16.4552 | 0.91854 | TRUE | 16.4552 | 2020 | 2020-11-29 | 3.072% | 10.37% | 0.9073% | 80% | 0.59977 | 0 | 6 | 0.59977 | 15.4224 |  | 2020-11-29 | 13.903 | 14.3436 | 16.0031 | 2020-11-29 | 10.37% | 3.105% | 80% | 0.79971 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 14.645 | 15.1095 | 16.8582 | 17.0034 | 0.95592 | TRUE | 17.0034 | 2020 | 2020-11-30 | 3.074% | 10.37% | 0.9101% | 80% | 0.59979 | 0 | 6 | 0.59979 | 15.3116 |  | 2020-11-30 | 14.3428 | 14.7977 | 16.5104 | 2020-11-30 | 10.37% | 3.092% | 80% | 0.79973 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 4.334 | 4.4716 | 4.9893 | 4.9893 | 0.28239 | FALSE | 6.4877 | 2018 | 2020-12-01 | 3.077% | 10.38% | 0.9113% | 80% | 0.59981 | 0 | 6 | 0.59981 | 15.2079 |  | 2020-12-01 | 4.334 | 4.4716 | 4.9893 | 2020-12-01 | 10.38% | 3.076% | 80% | 0.79975 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 1.381 | 1.4249 | 1.5899 | 1.5899 | 0.090553 | FALSE | 7.0296 | 2018 | 2020-12-02 | 3.079% | 10.38% | 0.9108% | 80% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | 15.1118 |  | 2020-12-02 | 1.381 | 1.4249 | 1.5899 | 2020-12-02 | 10.38% | 3.057% | 80% | 0.79976 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 9.225 | 9.5183 | 10.6213 | 10.6648 | 0.61094 | TRUE | 10.6648 | 2020 | 2020-12-03 | 3.081% | 10.38% | 0.9088% | 80% | 0.59985 | 0 | 6 | 0.59985 | 15.0236 |  | 2020-12-03 | 9.1366 | 9.4271 | 10.5195 | 2020-12-03 | 10.38% | 3.036% | 80% | 0.79978 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 7.566 | 7.8067 | 8.7118 | 8.7351 | 0.50305 | FALSE | 13.3724 | 2018 | 2020-12-04 | 3.083% | 10.39% | 0.9064% | 80% | 0.59987 | 0 | 6 | 0.59987 | 14.9439 |  | 2020-12-04 | 7.5189 | 7.7581 | 8.6575 | 2020-12-04 | 10.39% | 3.015% | 80% | 0.7998 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 11.517 | 11.8837 | 13.2621 | 13.3438 | 0.77209 | TRUE | 13.3438 | 2020 | 2020-12-05 | 3.086% | 10.39% | 0.9036% | 80% | 0.59988 | 0 | 6 | 0.59988 | 14.8729 |  | 2020-12-05 | 11.3528 | 11.7143 | 13.0731 | 2020-12-05 | 10.39% | 2.994% | 80% | 0.79981 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 8.814 | 9.0949 | 10.1503 | 10.189 | 0.59198 | FALSE | 14.4445 | 2018 | 2020-12-06 | 3.088% | 10.4% | 0.9003% | 80% | 0.5999 | 0 | 6 | 0.5999 | 14.8112 |  | 2020-12-06 | 8.7367 | 9.0151 | 10.0613 | 2020-12-06 | 10.4% | 2.973% | 80% | 0.79983 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 2.557 | 2.6385 | 2.9449 | 2.9449 | 0.17169 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2020-12-07 | 3.09% | 10.4% | 0.8965% | 80% | 0.59991 | 0 | 6 | 0.59991 | 14.7593 |  | 2020-12-07 | 2.557 | 2.6385 | 2.9449 | 2020-12-07 | 10.4% | 2.951% | 80% | 0.79985 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 6.817 | 7.0345 | 7.8517 | 7.8681 | 0.46001 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2020-12-08 | 3.093% | 10.41% | 0.8922% | 80% | 0.59993 | 0 | 6 | 0.59993 | 14.7177 |  | 2020-12-08 | 6.7846 | 7.0011 | 7.8144 | 2020-12-08 | 10.41% | 2.928% | 80% | 0.79986 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 7.364 | 7.5992 | 8.4824 | 8.5041 | 0.49823 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2020-12-09 | 3.095% | 10.41% | 0.8873% | 80% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | 14.6868 |  | 2020-12-09 | 7.3211 | 7.5549 | 8.4331 | 2020-12-09 | 10.41% | 2.905% | 80% | 0.79987 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 4.087 | 4.2176 | 4.7081 | 4.7081 | 0.27618 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2020-12-10 | 3.097% | 10.42% | 0.8817% | 80% | 0.59995 | 0 | 6 | 0.59995 | 14.6677 |  | 2020-12-10 | 4.087 | 4.2176 | 4.7081 | 2020-12-10 | 10.42% | 2.881% | 80% | 0.79989 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 5.135 | 5.2992 | 5.9159 | 5.9196 | 0.34741 | TRUE | 5.9196 | 2020 | 2020-12-11 | 3.099% | 10.42% | 0.8755% | 80% | 0.59997 | 0 | 6 | 0.59997 | 14.6606 |  | 2020-12-11 | 5.1277 | 5.2917 | 5.9074 | 2020-12-11 | 10.42% | 2.857% | 80% | 0.7999 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 8.988 | 9.2757 | 10.3556 | 10.396 | 0.60994 | TRUE | 10.396 | 2020 | 2020-12-12 | 3.102% | 10.43% | 0.8693% | 80% | 0.59998 | 0 | 6 | 0.59998 | 14.6647 |  | 2020-12-12 | 8.9088 | 9.194 | 10.2644 | 2020-12-12 | 10.43% | 2.832% | 80% | 0.79991 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 7.68 | 7.926 | 8.8494 | 8.8738 | 0.52011 | FALSE | 15.506 | 2019 | 2020-12-13 | 3.104% | 10.43% | 0.863% | 80% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | 14.679 |  | 2020-12-13 | 7.6322 | 7.8767 | 8.7943 | 2020-12-13 | 10.43% | 2.808% | 80% | 0.79992 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 3.385 | 3.4935 | 3.9007 | 3.9007 | 0.22826 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2020-12-14 | 3.106% | 10.44% | 0.8568% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 14.7028 |  | 2020-12-14 | 3.385 | 3.4935 | 3.9007 | 2020-12-14 | 10.44% | 2.785% | 80% | 0.79993 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 2.226 | 2.2974 | 2.5654 | 2.5654 | 0.14978 | FALSE | 12.0993 | 2019 | 2020-12-15 | 3.109% | 10.45% | 0.8506% | 80% | 0.60001 | 0 | 6 | 0.60001 | 14.7352 |  | 2020-12-15 | 2.226 | 2.2974 | 2.5654 | 2020-12-15 | 10.45% | 2.762% | 80% | 0.79994 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 9.479 | 9.7833 | 10.9252 | 10.9704 | 0.63875 | FALSE | 13.874 | 2018 | 2020-12-16 | 3.111% | 10.45% | 0.8446% | 80% | 0.60002 | 0 | 6 | 0.60002 | 14.7754 |  | 2020-12-16 | 9.391 | 9.6925 | 10.8237 | 2020-12-16 | 10.45% | 2.74% | 80% | 0.79995 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 7.729 | 7.9773 | 8.909 | 8.9327 | 0.51844 | FALSE | 13.9467 | 2019 | 2020-12-17 | 3.113% | 10.46% | 0.839% | 80% | 0.60003 | 0 | 6 | 0.60003 | 14.8225 |  | 2020-12-17 | 7.6829 | 7.9297 | 8.8558 | 2020-12-17 | 10.46% | 2.72% | 80% | 0.79996 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 7.894 | 8.1478 | 9.1 | 9.125 | 0.52769 | FALSE | 16.0442 | 2018 | 2020-12-18 | 3.115% | 10.46% | 0.8336% | 80% | 0.60004 | 0 | 6 | 0.60004 | 14.8757 |  | 2020-12-18 | 7.8453 | 8.0975 | 9.0438 | 2020-12-18 | 10.46% | 2.701% | 80% | 0.79997 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 6.906 | 7.1282 | 7.9618 | 7.9771 | 0.45948 | FALSE | 8.8133 | 2018 | 2020-12-19 | 3.118% | 10.47% | 0.8285% | 80% | 0.60005 | 0 | 6 | 0.60005 | 14.9342 |  | 2020-12-19 | 6.8762 | 7.0975 | 7.9274 | 2020-12-19 | 10.47% | 2.684% | 80% | 0.79998 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 6.017 | 6.2108 | 6.9375 | 6.9458 | 0.39838 | FALSE | 13.567 | 2019 | 2020-12-20 | 3.12% | 10.48% | 0.8237% | 80% | 0.60006 | 0 | 6 | 0.60006 | 14.9971 |  | 2020-12-20 | 6.0009 | 6.1942 | 6.919 | 2020-12-20 | 10.48% | 2.668% | 80% | 0.79999 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 6.486 | 6.695 | 7.479 | 7.4904 | 0.4277 | TRUE | 7.4904 | 2020 | 2020-12-21 | 3.122% | 10.48% | 0.8193% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.0636 |  | 2020-12-21 | 6.4638 | 6.6721 | 7.4533 | 2020-12-21 | 10.48% | 2.654% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 12.388 | 12.7875 | 14.2858 | 14.3727 | 0.81688 | TRUE | 14.3727 | 2020 | 2020-12-22 | 3.125% | 10.49% | 0.8153% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.1328 |  | 2020-12-22 | 12.2194 | 12.6135 | 14.0914 | 2020-12-22 | 10.49% | 2.641% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 7.281 | 7.516 | 8.3972 | 8.4147 | 0.47599 | FALSE | 13.2984 | 2019 | 2020-12-23 | 3.127% | 10.49% | 0.8117% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.204 |  | 2020-12-23 | 7.2471 | 7.481 | 8.3581 | 2020-12-23 | 10.49% | 2.63% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 7.797 | 8.0489 | 8.9932 | 9.0151 | 0.50746 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2020-12-24 | 3.129% | 10.5% | 0.8085% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.2777 |  | 2020-12-24 | 7.7544 | 8.0049 | 8.9441 | 2020-12-24 | 10.5% | 2.621% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 3.775 | 3.897 | 4.3546 | 4.3546 | 0.24387 | FALSE | 16.1237 | 2018 | 2020-12-25 | 3.131% | 10.51% | 0.8055% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.3551 |  | 2020-12-25 | 3.775 | 3.897 | 4.3546 | 2020-12-25 | 10.51% | 2.613% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 9.128 | 9.4233 | 10.5304 | 10.5657 | 0.58854 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2020-12-26 | 3.134% | 10.51% | 0.8031% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.4366 |  | 2020-12-26 | 9.0592 | 9.3523 | 10.4511 | 2020-12-26 | 10.51% | 2.608% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 5.842 | 6.0311 | 6.7402 | 6.7461 | 0.37367 | TRUE | 6.7461 | 2020 | 2020-12-27 | 3.136% | 10.52% | 0.8009% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.5224 |  | 2020-12-27 | 5.8305 | 6.0193 | 6.727 | 2020-12-27 | 10.52% | 2.603% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 5.977 | 6.1706 | 6.8966 | 6.9032 | 0.38012 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2020-12-28 | 3.138% | 10.53% | 0.799% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.613 |  | 2020-12-28 | 5.9643 | 6.1575 | 6.8819 | 2020-12-28 | 10.53% | 2.6% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 7.285 | 7.5212 | 8.4067 | 8.4224 | 0.46092 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2020-12-29 | 3.14% | 10.53% | 0.7972% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.7085 |  | 2020-12-29 | 7.2543 | 7.4895 | 8.3712 | 2020-12-29 | 10.53% | 2.597% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 8.754 | 9.038 | 10.1029 | 10.1321 | 0.55091 | FALSE | 10.7632 | 2019 | 2020-12-30 | 3.143% | 10.54% | 0.7956% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.8094 |  | 2020-12-30 | 8.6967 | 8.9789 | 10.0368 | 2020-12-30 | 10.54% | 2.596% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 9.786 | 10.1038 | 11.295 | 11.3355 | 0.61216 | TRUE | 11.3355 | 2020 | 2020-12-31 | 3.145% | 10.55% | 0.7942% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.9158 |  | 2020-12-31 | 9.7064 | 10.0216 | 11.2032 | 2020-12-31 | 10.55% | 2.595% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
min.: | 1.219 | 1.2344 | 1.3357 | 1.3357 | 0.05817 |  | 5.9196 | 2018 | min.: | 1.198% | 7.368% | 8.957e-05% | 80% | 6.7674e-05 | 0 | 6 | 6.7674e-05 | 14.6606 | Bisextile | min.: | 1.219 | 1.2344 | 1.3357 | min.: | 7.368% | 0.3359% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2
moy.: | 26.5913 | 27.1204 | 29.8852 | 29.937 | 0.70066 |  | 36.292 | 2019.3169 | moy.: | 2.081% | 9.264% | 0.3305% | 80% | 0.33665 | 0 | 6 | 0.33665 | 36.7284 |  | moy.: | 26.3932 | 26.9178 | 29.6615 | moy.: | 9.264% | 1.621% | 80% | 0.53658 | 1 | 7 | 1.5366
max.: | 56.739 | 57.6105 | 63.239 | 63.2696 | 1.0446 |  | 64.7374 | 2020 | max.: | 3.145% | 10.55% | 1.072% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 55.7624 |  | max.: | 56.5224 | 57.3906 | 62.9976 | max.: | 10.55% | 3.838% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | -2.9306 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 663.0333 | 83.1342 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 660.7181 | 83.1342 | kWh | [7 empty] | 2390.894 | 0 | 2367.314 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7311.276 | 9702.17 | 6575.9002 | 8943.2142 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2472.6733 | 0 | 2448.2855 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7586.0621 | 10689.3321 | 6823.049 | 10586.853 | : Sujet après action
|  | 10058.7354 | 10689.3321 | 10743.9358 |  | 9702.17 |  |  | MWh |  | 2021-04-21 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8943.2142 |  | 9271.3345 | 10586.853 | 10743.9358 | 2021-04-21 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2779.5832 | 0 | 2752.1643 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 11.28% | [6 empty] | 7909.749 | 10743.9358 | 7834.6887 | 10743.9358 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 356.5654 | 608.2431 | 49.561 | kWh |  |  |  |  | 2020-08-01 | 23% | 2019-12-15 | 80% |  |  |  | 1.2001 |  |  | Perte annuelle: | 328.1203 | 1268.9612 | 132.6953 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 296.7593 | 0 | 293.8287 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.395% |  |  |  |  | 1.111% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 0.60007 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 80% |  |  |  | 1.8 | 311.9622 | 49.561 | 974.9955 | 132.6953 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 608.7215 | 49.561 | 1268.8242 | 132.6953 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2021 |  | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 6.766 | 6.9859 | 7.8101 | 7.8212 | 0.42238 | FALSE | 12.6581 | 2020 | 2021-01-01 | 3.147% | 10.55% | 0.7942% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.9142 |  | 2021-01-01 | 6.7442 | 6.9633 | 7.7849 | 2021-01-01 | 10.55% | 2.595% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | TRUE | FALSE
2021-01-02 | 4.044 | 4.1755 | 4.6685 | 4.6685 | 0.25033 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2021-01-02 | 3.15% | 10.56% | 0.7925% | 80% | 0.6001 | 0 | 6 | 0.6001 | 16.0266 |  | 2021-01-02 | 4.044 | 4.1755 | 4.6685 | 2021-01-02 | 10.56% | 2.594% | 80% | 0.80004 | 1 | 7 | 1.8 | TRUE | FALSE
2021-01-03 | 16.232 | 16.7603 | 18.7406 | 18.8899 | 1.0054 | TRUE | 18.8899 | 2021 | 2021-01-03 | 3.152% | 10.57% | 0.7904% | 80% | 0.60014 | 0 | 6 | 0.60014 | 16.1453 |  | 2021-01-03 | 15.9369 | 16.4556 | 18.3999 | 2021-01-03 | 10.57% | 2.594% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | TRUE | FALSE
2021-01-04 | 13.509 | 13.949 | 15.5983 | 15.692 | 0.82867 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2021-01-04 | 3.154% | 10.57% | 0.7881% | 80% | 0.60018 | 0 | 6 | 0.60018 | 16.2707 |  | 2021-01-04 | 13.3232 | 13.7571 | 15.3837 | 2021-01-04 | 10.57% | 2.593% | 80% | 0.80011 | 1 | 7 | 1.8001 | TRUE | FALSE
2021-01-05 | 2.888 | 2.9821 | 3.335 | 3.335 | 0.17468 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2021-01-05 | 3.156% | 10.58% | 0.7853% | 80% | 0.60022 | 0 | 6 | 0.60022 | 16.4029 |  | 2021-01-05 | 2.888 | 2.9821 | 3.335 | 2021-01-05 | 10.58% | 2.592% | 80% | 0.80015 | 1 | 7 | 1.8002 | TRUE | FALSE
2021-01-06 | 6.43 | 6.6397 | 7.4259 | 7.4333 | 0.38604 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2021-01-06 | 3.159% | 10.59% | 0.7822% | 80% | 0.60026 | 0 | 6 | 0.60026 | 16.5424 |  | 2021-01-06 | 6.4152 | 6.6245 | 7.4089 | 2021-01-06 | 10.59% | 2.591% | 80% | 0.80019 | 1 | 7 | 1.8002 | TRUE | FALSE
2021-01-07 | 10.081 | 10.4101 | 11.6436 | 11.6831 | 0.60137 | TRUE | 11.6831 | 2021 | 2021-01-07 | 3.161% | 10.59% | 0.7787% | 80% | 0.6003 | 0 | 6 | 0.6003 | 16.6893 |  | 2021-01-07 | 10.0015 | 10.3279 | 11.5517 | 2021-01-07 | 10.59% | 2.589% | 80% | 0.80023 | 1 | 7 | 1.8002 | TRUE | FALSE
2021-01-08 | 12.239 | 12.6388 | 14.1374 | 14.2045 | 0.72439 | TRUE | 14.2045 | 2021 | 2021-01-08 | 3.163% | 10.6% | 0.7749% | 80% | 0.60035 | 0 | 6 | 0.60035 | 16.8441 |  | 2021-01-08 | 12.1032 | 12.4985 | 13.9805 | 2021-01-08 | 10.6% | 2.588% | 80% | 0.80028 | 1 | 7 | 1.8003 | TRUE | FALSE
2021-01-09 | 5.818 | 6.0082 | 6.7211 | 6.7242 | 0.3396 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2021-01-09 | 3.166% | 10.61% | 0.7707% | 80% | 0.60039 | 0 | 6 | 0.60039 | 17.0076 |  | 2021-01-09 | 5.8117 | 6.0016 | 6.7138 | 2021-01-09 | 10.61% | 2.585% | 80% | 0.80033 | 1 | 7 | 1.8003 | TRUE | FALSE
2021-01-10 | 5.15 | 5.3185 | 5.95 | 5.95 | 0.29747 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2021-01-10 | 3.168% | 10.61% | 0.7651% | 80% | 0.60044 | 0 | 6 | 0.60044 | 17.1802 |  | 2021-01-10 | 5.15 | 5.3185 | 5.95 | 2021-01-10 | 10.61% | 2.581% | 80% | 0.80037 | 1 | 7 | 1.8004 | TRUE | FALSE
2021-01-11 | 4.923 | 5.0842 | 5.6883 | 5.6883 | 0.28141 | FALSE | 19.8263 | 2020 | 2021-01-11 | 3.17% | 10.62% | 0.7581% | 80% | 0.60049 | 0 | 6 | 0.60049 | 17.3614 |  | 2021-01-11 | 4.923 | 5.0842 | 5.6883 | 2021-01-11 | 10.62% | 2.573% | 80% | 0.80043 | 1 | 7 | 1.8004 | TRUE | FALSE
2021-01-12 | 9.564 | 9.8773 | 11.0519 | 11.0809 | 0.54228 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2021-01-12 | 3.172% | 10.63% | 0.7497% | 80% | 0.60054 | 0 | 6 | 0.60054 | 17.5504 |  | 2021-01-12 | 9.5031 | 9.8145 | 10.9815 | 2021-01-12 | 10.63% | 2.564% | 80% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | TRUE | FALSE
2021-01-13 | 8.593 | 8.8747 | 9.9308 | 9.9502 | 0.48156 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2021-01-13 | 3.175% | 10.63% | 0.7401% | 80% | 0.6006 | 0 | 6 | 0.6006 | 17.7466 |  | 2021-01-13 | 8.552 | 8.8324 | 9.8834 | 2021-01-13 | 10.63% | 2.551% | 80% | 0.80053 | 1 | 7 | 1.8005 | TRUE | FALSE
2021-01-14 | 9.265 | 9.569 | 10.7085 | 10.7326 | 0.51357 | FALSE | 19.4786 | 2020 | 2021-01-14 | 3.177% | 10.64% | 0.7292% | 80% | 0.60066 | 0 | 6 | 0.60066 | 17.9494 |  | 2021-01-14 | 9.2132 | 9.5155 | 10.6486 | 2021-01-14 | 10.64% | 2.537% | 80% | 0.80059 | 1 | 7 | 1.8006 | TRUE | FALSE
2021-01-15 | 12.258 | 12.6605 | 14.1692 | 14.2238 | 0.67281 | FALSE | 20.5897 | 2019 | 2021-01-15 | 3.179% | 10.65% | 0.7173% | 80% | 0.60072 | 0 | 6 | 0.60072 | 18.1581 |  | 2021-01-15 | 12.1391 | 12.5377 | 14.0318 | 2021-01-15 | 10.65% | 2.52% | 80% | 0.80065 | 1 | 7 | 1.8007 | TRUE | FALSE
2021-01-16 | 11.261 | 11.631 | 13.018 | 13.0591 | 0.61055 | FALSE | 20.0602 | 2019 | 2021-01-16 | 3.182% | 10.65% | 0.704% | 80% | 0.60078 | 0 | 6 | 0.60078 | 18.3721 |  | 2021-01-16 | 11.1703 | 11.5373 | 12.9132 | 2021-01-16 | 10.65% | 2.5% | 80% | 0.80071 | 1 | 7 | 1.8007 | TRUE | FALSE
2021-01-17 | 8.321 | 8.5946 | 9.6203 | 9.6343 | 0.44515 | FALSE | 9.7288 | 2019 | 2021-01-17 | 3.184% | 10.66% | 0.6899% | 80% | 0.60084 | 0 | 6 | 0.60084 | 18.5907 |  | 2021-01-17 | 8.2896 | 8.5622 | 9.5839 | 2021-01-17 | 10.66% | 2.477% | 80% | 0.80078 | 1 | 7 | 1.8008 | TRUE | FALSE
2021-01-18 | 18.361 | 18.9652 | 21.23 | 21.3693 | 0.97573 | TRUE | 21.3693 | 2021 | 2021-01-18 | 3.186% | 10.67% | 0.6749% | 80% | 0.60091 | 0 | 6 | 0.60091 | 18.8132 |  | 2021-01-18 | 18.044 | 18.6378 | 20.8634 | 2021-01-18 | 10.67% | 2.451% | 80% | 0.80084 | 1 | 7 | 1.8008 | TRUE | FALSE
2021-01-19 | 18.834 | 19.4543 | 21.7791 | 21.9214 | 0.98913 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2021-01-19 | 3.188% | 10.67% | 0.6591% | 80% | 0.60098 | 0 | 6 | 0.60098 | 19.0391 |  | 2021-01-19 | 18.5048 | 19.1142 | 21.3984 | 2021-01-19 | 10.67% | 2.423% | 80% | 0.80092 | 1 | 7 | 1.8009 | TRUE | FALSE
2021-01-20 | 5.486 | 5.6668 | 6.3445 | 6.3445 | 0.2829 | FALSE | 11.1218 | 2020 | 2021-01-20 | 3.191% | 10.68% | 0.6425% | 80% | 0.60105 | 0 | 6 | 0.60105 | 19.2677 |  | 2021-01-20 | 5.486 | 5.6668 | 6.3445 | 2021-01-20 | 10.68% | 2.392% | 80% | 0.80099 | 1 | 7 | 1.801 | TRUE | FALSE
2021-01-21 | 10.048 | 10.3794 | 11.6215 | 11.6439 | 0.51309 | TRUE | 11.6439 | 2021 | 2021-01-21 | 3.193% | 10.69% | 0.6253% | 80% | 0.60113 | 0 | 6 | 0.60113 | 19.4982 |  | 2021-01-21 | 9.9943 | 10.324 | 11.5595 | 2021-01-21 | 10.69% | 2.358% | 80% | 0.80106 | 1 | 7 | 1.8011 | TRUE | FALSE
2021-01-22 | 6.016 | 6.2146 | 6.9588 | 6.9591 | 0.30308 | FALSE | 9.3866 | 2019 | 2021-01-22 | 3.195% | 10.69% | 0.6074% | 80% | 0.60121 | 0 | 6 | 0.60121 | 19.7301 |  | 2021-01-22 | 6.0153 | 6.2138 | 6.958 | 2021-01-22 | 10.69% | 2.322% | 80% | 0.80114 | 1 | 7 | 1.8011 | TRUE | FALSE
2021-01-23 | 6.937 | 7.1661 | 8.0249 | 8.0281 | 0.34555 | FALSE | 12.1794 | 2020 | 2021-01-23 | 3.197% | 10.7% | 0.5889% | 80% | 0.60129 | 0 | 6 | 0.60129 | 19.9647 |  | 2021-01-23 | 6.929 | 7.1579 | 8.0157 | 2021-01-23 | 10.7% | 2.284% | 80% | 0.80123 | 1 | 7 | 1.8012 | TRUE | FALSE
2021-01-24 | 11.671 | 12.0568 | 13.5027 | 13.5334 | 0.57567 | FALSE | 15.5634 | 2020 | 2021-01-24 | 3.2% | 10.71% | 0.5707% | 80% | 0.60138 | 0 | 6 | 0.60138 | 20.2036 |  | 2021-01-24 | 11.5933 | 11.9766 | 13.4129 | 2021-01-24 | 10.71% | 2.244% | 80% | 0.80131 | 1 | 7 | 1.8013 | TRUE | FALSE
2021-01-25 | 7.331 | 7.5735 | 8.4824 | 8.4864 | 0.35673 | FALSE | 13.7151 | 2020 | 2021-01-25 | 3.202% | 10.72% | 0.5536% | 80% | 0.60147 | 0 | 6 | 0.60147 | 20.4464 |  | 2021-01-25 | 7.3209 | 7.563 | 8.4707 | 2021-01-25 | 10.72% | 2.204% | 80% | 0.8014 | 1 | 7 | 1.8014 | TRUE | FALSE
2021-01-26 | 14.099 | 14.5657 | 16.315 | 16.363 | 0.67967 | TRUE | 16.363 | 2021 | 2021-01-26 | 3.204% | 10.72% | 0.5375% | 80% | 0.60156 | 0 | 6 | 0.60156 | 20.6929 |  | 2021-01-26 | 13.9738 | 14.4364 | 16.1702 | 2021-01-26 | 10.72% | 2.163% | 80% | 0.8015 | 1 | 7 | 1.8015 | TRUE | FALSE
2021-01-27 | 5.448 | 5.6285 | 6.3049 | 6.3049 | 0.25878 | FALSE | 12.9366 | 2019 | 2021-01-27 | 3.207% | 10.73% | 0.5225% | 80% | 0.60166 | 0 | 6 | 0.60166 | 20.9429 |  | 2021-01-27 | 5.448 | 5.6285 | 6.3049 | 2021-01-27 | 10.73% | 2.121% | 80% | 0.80159 | 1 | 7 | 1.8016 | TRUE | FALSE
2021-01-28 | 14.53 | 15.0117 | 16.8172 | 16.8644 | 0.68393 | TRUE | 16.8644 | 2021 | 2021-01-28 | 3.209% | 10.74% | 0.5086% | 80% | 0.60176 | 0 | 6 | 0.60176 | 21.1961 |  | 2021-01-28 | 14.4039 | 14.8815 | 16.6712 | 2021-01-28 | 10.74% | 2.08% | 80% | 0.8017 | 1 | 7 | 1.8017 | TRUE | FALSE
2021-01-29 | 12.677 | 13.0976 | 14.6739 | 14.7042 | 0.58922 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2021-01-29 | 3.211% | 10.74% | 0.4957% | 80% | 0.60187 | 0 | 6 | 0.60187 | 21.4525 |  | 2021-01-29 | 12.5956 | 13.0135 | 14.5797 | 2021-01-29 | 10.74% | 2.038% | 80% | 0.8018 | 1 | 7 | 1.8018 | TRUE | FALSE
2021-01-30 | 7.874 | 8.1354 | 9.1153 | 9.1192 | 0.36106 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2021-01-30 | 3.213% | 10.75% | 0.4844% | 80% | 0.60198 | 0 | 6 | 0.60198 | 21.7116 |  | 2021-01-30 | 7.8633 | 8.1244 | 9.1029 | 2021-01-30 | 10.75% | 1.997% | 80% | 0.80191 | 1 | 7 | 1.8019 | TRUE | FALSE
2021-01-31 | 7.642 | 7.8959 | 8.8476 | 8.8505 | 0.34625 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2021-01-31 | 3.216% | 10.76% | 0.475% | 80% | 0.60209 | 0 | 6 | 0.60209 | 21.9733 |  | 2021-01-31 | 7.6343 | 7.8879 | 8.8386 | 2021-01-31 | 10.76% | 1.958% | 80% | 0.80203 | 1 | 7 | 1.802 | TRUE | FALSE
2021-02-01 | 7.28 | 7.5221 | 8.4293 | 8.4309 | 0.32591 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2021-02-01 | 3.218% | 10.76% | 0.4673% | 80% | 0.60221 | 0 | 6 | 0.60221 | 22.2373 |  | 2021-02-01 | 7.2759 | 7.5178 | 8.4245 | 2021-02-01 | 10.76% | 1.921% | 80% | 0.80215 | 1 | 7 | 1.8021 | TRUE | FALSE
2021-02-02 | 20.093 | 20.7616 | 23.2675 | 23.3588 | 0.89225 | TRUE | 23.3588 | 2021 | 2021-02-02 | 3.22% | 10.77% | 0.4613% | 80% | 0.60234 | 0 | 6 | 0.60234 | 22.5035 |  | 2021-02-02 | 19.8496 | 20.5101 | 22.9856 | 2021-02-02 | 10.77% | 1.886% | 80% | 0.80227 | 1 | 7 | 1.8023 | TRUE | FALSE
2021-02-03 | 15.756 | 16.2806 | 18.2471 | 18.2939 | 0.69052 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2021-02-03 | 3.223% | 10.78% | 0.457% | 80% | 0.60247 | 0 | 6 | 0.60247 | 22.7716 |  | 2021-02-03 | 15.6325 | 16.153 | 18.1041 | 2021-02-03 | 10.78% | 1.853% | 80% | 0.8024 | 1 | 7 | 1.8024 | TRUE | FALSE
2021-02-04 | 14.068 | 14.5368 | 16.2939 | 16.3268 | 0.60901 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2021-02-04 | 3.225% | 10.78% | 0.4542% | 80% | 0.6026 | 0 | 6 | 0.6026 | 23.0415 |  | 2021-02-04 | 13.9824 | 14.4484 | 16.1948 | 2021-02-04 | 10.78% | 1.822% | 80% | 0.80253 | 1 | 7 | 1.8025 | TRUE | FALSE
2021-02-05 | 11 | 11.3668 | 12.7417 | 12.7559 | 0.47023 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2021-02-05 | 3.227% | 10.79% | 0.453% | 80% | 0.60274 | 0 | 6 | 0.60274 | 23.3129 |  | 2021-02-05 | 10.9638 | 11.3294 | 12.6998 | 2021-02-05 | 10.79% | 1.794% | 80% | 0.80267 | 1 | 7 | 1.8027 | TRUE | FALSE
2021-02-06 | 8.691 | 8.981 | 10.0682 | 10.0726 | 0.36698 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2021-02-06 | 3.229% | 10.8% | 0.4532% | 80% | 0.60289 | 0 | 6 | 0.60289 | 23.5854 |  | 2021-02-06 | 8.6798 | 8.9695 | 10.0552 | 2021-02-06 | 10.8% | 1.767% | 80% | 0.80282 | 1 | 7 | 1.8028 | TRUE | FALSE
2021-02-07 | 13.992 | 14.4593 | 16.2108 | 16.241 | 0.58487 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2021-02-07 | 3.232% | 10.8% | 0.4552% | 80% | 0.60304 | 0 | 6 | 0.60304 | 23.8587 |  | 2021-02-07 | 13.9181 | 14.3829 | 16.1252 | 2021-02-07 | 10.8% | 1.743% | 80% | 0.80297 | 1 | 7 | 1.803 | TRUE | FALSE
2021-02-08 | 4.591 | 4.7444 | 5.3196 | 5.3196 | 0.18936 | FALSE | 23.3053 | 2019 | 2021-02-08 | 3.234% | 10.81% | 0.4579% | 80% | 0.6032 | 0 | 6 | 0.6032 | 24.1334 |  | 2021-02-08 | 4.591 | 4.7444 | 5.3196 | 2021-02-08 | 10.81% | 1.724% | 80% | 0.80313 | 1 | 7 | 1.8031 | TRUE | FALSE
2021-02-09 | 10.78 | 11.1405 | 12.492 | 12.5036 | 0.44 | FALSE | 25.0498 | 2019 | 2021-02-09 | 3.236% | 10.82% | 0.4615% | 80% | 0.60336 | 0 | 6 | 0.60336 | 24.4099 |  | 2021-02-09 | 10.7528 | 11.1124 | 12.4604 | 2021-02-09 | 10.82% | 1.708% | 80% | 0.8033 | 1 | 7 | 1.8033 | TRUE | FALSE
2021-02-10 | 13.063 | 13.5002 | 15.1391 | 15.1622 | 0.52745 | TRUE | 15.1622 | 2021 | 2021-02-10 | 3.238% | 10.83% | 0.4657% | 80% | 0.60354 | 0 | 6 | 0.60354 | 24.6885 |  | 2021-02-10 | 13.0104 | 13.4458 | 15.0781 | 2021-02-10 | 10.83% | 1.695% | 80% | 0.80347 | 1 | 7 | 1.8035 | TRUE | FALSE
2021-02-11 | 19.751 | 20.4125 | 22.8923 | 22.9681 | 0.78989 | TRUE | 22.9681 | 2021 | 2021-02-11 | 3.241% | 10.83% | 0.4707% | 80% | 0.60372 | 0 | 6 | 0.60372 | 24.9696 |  | 2021-02-11 | 19.5822 | 20.2381 | 22.6967 | 2021-02-11 | 10.83% | 1.685% | 80% | 0.80365 | 1 | 7 | 1.8036 | TRUE | FALSE
2021-02-12 | 5.076 | 5.2461 | 5.8839 | 5.8839 | 0.20004 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2021-02-12 | 3.243% | 10.84% | 0.4764% | 80% | 0.6039 | 0 | 6 | 0.6039 | 25.2537 |  | 2021-02-12 | 5.076 | 5.2461 | 5.8839 | 2021-02-12 | 10.84% | 1.678% | 80% | 0.80384 | 1 | 7 | 1.8038 | TRUE | FALSE
2021-02-13 | 7.114 | 7.3526 | 8.2471 | 8.2471 | 0.27719 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2021-02-13 | 3.245% | 10.85% | 0.483% | 80% | 0.6041 | 0 | 6 | 0.6041 | 25.541 |  | 2021-02-13 | 7.114 | 7.3526 | 8.2471 | 2021-02-13 | 10.85% | 1.676% | 80% | 0.80403 | 1 | 7 | 1.804 | TRUE | FALSE
2021-02-14 | 24.829 | 25.6624 | 28.7866 | 28.9204 | 0.96091 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2021-02-14 | 3.248% | 10.85% | 0.4898% | 80% | 0.6043 | 0 | 6 | 0.6043 | 25.8321 |  | 2021-02-14 | 24.5493 | 25.3733 | 28.4623 | 2021-02-14 | 10.85% | 1.677% | 80% | 0.80423 | 1 | 7 | 1.8042 | TRUE | FALSE
2021-02-15 | 23.379 | 24.1643 | 27.1082 | 27.2232 | 0.89414 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2021-02-15 | 3.25% | 10.86% | 0.4968% | 80% | 0.60451 | 0 | 6 | 0.60451 | 26.1273 |  | 2021-02-15 | 23.1427 | 23.92 | 26.8342 | 2021-02-15 | 10.86% | 1.681% | 80% | 0.80444 | 1 | 7 | 1.8044 | TRUE | FALSE
2021-02-16 | 22.906 | 23.676 | 26.5625 | 26.6713 | 0.86592 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2021-02-16 | 3.252% | 10.87% | 0.504% | 80% | 0.60473 | 0 | 6 | 0.60473 | 26.4272 |  | 2021-02-16 | 22.6853 | 23.4479 | 26.3066 | 2021-02-16 | 10.87% | 1.689% | 80% | 0.80466 | 1 | 7 | 1.8047 | TRUE | FALSE
2021-02-17 | 24.853 | 25.689 | 28.8232 | 28.9564 | 0.92923 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2021-02-17 | 3.254% | 10.87% | 0.5114% | 80% | 0.60496 | 0 | 6 | 0.60496 | 26.7319 |  | 2021-02-17 | 24.5862 | 25.4132 | 28.5137 | 2021-02-17 | 10.87% | 1.699% | 80% | 0.80489 | 1 | 7 | 1.8049 | TRUE | FALSE
2021-02-18 | 13.885 | 14.3524 | 16.1047 | 16.1302 | 0.51161 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2021-02-18 | 3.257% | 10.88% | 0.519% | 80% | 0.6052 | 0 | 6 | 0.6052 | 27.0419 |  | 2021-02-18 | 13.8344 | 14.3001 | 16.046 | 2021-02-18 | 10.88% | 1.713% | 80% | 0.80513 | 1 | 7 | 1.8051 | TRUE | FALSE
2021-02-19 | 27.164 | 28.0791 | 31.5097 | 31.6749 | 0.99287 | TRUE | 31.6749 | 2021 | 2021-02-19 | 3.259% | 10.89% | 0.5268% | 80% | 0.60544 | 0 | 6 | 0.60544 | 27.3577 |  | 2021-02-19 | 26.8391 | 27.7432 | 31.1328 | 2021-02-19 | 10.89% | 1.729% | 80% | 0.80538 | 1 | 7 | 1.8054 | TRUE | FALSE
2021-02-20 | 21.464 | 22.1876 | 24.9003 | 24.9911 | 0.77412 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2021-02-20 | 3.261% | 10.89% | 0.5347% | 80% | 0.6057 | 0 | 6 | 0.6057 | 27.6794 |  | 2021-02-20 | 21.2865 | 22.0041 | 24.6944 | 2021-02-20 | 10.89% | 1.748% | 80% | 0.80563 | 1 | 7 | 1.8056 | TRUE | FALSE
2021-02-21 | 10.583 | 10.94 | 12.2785 | 12.286 | 0.37605 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2021-02-21 | 3.264% | 10.9% | 0.5428% | 80% | 0.60597 | 0 | 6 | 0.60597 | 28.0067 |  | 2021-02-21 | 10.5685 | 10.9251 | 12.2618 | 2021-02-21 | 10.9% | 1.77% | 80% | 0.8059 | 1 | 7 | 1.8059 | TRUE | FALSE
2021-02-22 | 6.973 | 7.2084 | 8.091 | 8.091 | 0.2447 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2021-02-22 | 3.266% | 10.91% | 0.5509% | 80% | 0.60625 | 0 | 6 | 0.60625 | 28.3394 |  | 2021-02-22 | 6.973 | 7.2084 | 8.091 | 2021-02-22 | 10.91% | 1.793% | 80% | 0.80618 | 1 | 7 | 1.8062 | TRUE | FALSE
2021-02-23 | 24.052 | 24.8646 | 27.911 | 28.0316 | 0.83764 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2021-02-23 | 3.268% | 10.91% | 0.559% | 80% | 0.60654 | 0 | 6 | 0.60654 | 28.677 |  | 2021-02-23 | 23.818 | 24.6227 | 27.6395 | 2021-02-23 | 10.91% | 1.817% | 80% | 0.80647 | 1 | 7 | 1.8065 | TRUE | FALSE
2021-02-24 | 28.39 | 29.3498 | 32.9484 | 33.1304 | 0.97814 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2021-02-24 | 3.27% | 10.92% | 0.5671% | 80% | 0.60684 | 0 | 6 | 0.60684 | 29.0192 |  | 2021-02-24 | 28.0369 | 28.9848 | 32.5386 | 2021-02-24 | 10.92% | 1.843% | 80% | 0.80678 | 1 | 7 | 1.8068 | TRUE | FALSE
2021-02-25 | 25.523 | 26.3865 | 29.624 | 29.7632 | 0.86821 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2021-02-25 | 3.273% | 10.93% | 0.5752% | 80% | 0.60716 | 0 | 6 | 0.60716 | 29.3656 |  | 2021-02-25 | 25.2529 | 26.1073 | 29.3105 | 2021-02-25 | 10.93% | 1.871% | 80% | 0.80709 | 1 | 7 | 1.8071 | TRUE | FALSE
2021-02-26 | 7.809 | 8.0734 | 9.0646 | 9.0646 | 0.26126 | FALSE | 30.7984 | 2019 | 2021-02-26 | 3.275% | 10.94% | 0.5834% | 80% | 0.60749 | 0 | 6 | 0.60749 | 29.7158 |  | 2021-02-26 | 7.809 | 8.0734 | 9.0646 | 2021-02-26 | 10.94% | 1.899% | 80% | 0.80742 | 1 | 7 | 1.8074 | TRUE | FALSE
2021-02-27 | 30.073 | 31.0919 | 34.9121 | 35.1198 | 1.0001 | TRUE | 35.1198 | 2021 | 2021-02-27 | 3.277% | 10.94% | 0.5914% | 80% | 0.60783 | 0 | 6 | 0.60783 | 30.0695 |  | 2021-02-27 | 29.6685 | 30.6737 | 34.4424 | 2021-02-27 | 10.94% | 1.929% | 80% | 0.80776 | 1 | 7 | 1.8078 | TRUE | FALSE
2021-02-28 | 26.157 | 27.0439 | 30.369 | 30.5151 | 0.85865 | TRUE | 30.5151 | 2021 | 2021-02-28 | 3.279% | 10.95% | 0.5992% | 80% | 0.60818 | 0 | 6 | 0.60818 | 30.4263 |  | 2021-02-28 | 25.8715 | 26.7487 | 30.0374 | 2021-02-28 | 10.95% | 1.958% | 80% | 0.80812 | 1 | 7 | 1.8081 | TRUE | FALSE
2021-03-01 | 27.775 | 28.7174 | 32.2507 | 32.4199 | 0.90143 | TRUE | 32.4199 | 2021 | 2021-03-01 | 3.282% | 10.96% | 0.6066% | 80% | 0.60855 | 0 | 6 | 0.60855 | 30.7859 |  | 2021-03-01 | 27.4434 | 28.3746 | 31.8657 | 2021-03-01 | 10.96% | 1.987% | 80% | 0.80849 | 1 | 7 | 1.8085 | TRUE | FALSE
2021-03-02 | 14.641 | 15.1381 | 17.002 | 17.0274 | 0.46786 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2021-03-02 | 3.284% | 10.96% | 0.6138% | 80% | 0.60894 | 0 | 6 | 0.60894 | 31.1478 |  | 2021-03-02 | 14.5911 | 15.0865 | 16.944 | 2021-03-02 | 10.96% | 2.016% | 80% | 0.80887 | 1 | 7 | 1.8089 | TRUE | FALSE
2021-03-03 | 13.854 | 14.3248 | 16.0897 | 16.1096 | 0.43746 | FALSE | 32.9419 | 2019 | 2021-03-03 | 3.286% | 10.97% | 0.6208% | 80% | 0.60934 | 0 | 6 | 0.60934 | 31.5117 |  | 2021-03-03 | 13.8146 | 14.284 | 16.0439 | 2021-03-03 | 10.97% | 2.045% | 80% | 0.80927 | 1 | 7 | 1.8093 | TRUE | FALSE
2021-03-04 | 24.709 | 25.5492 | 28.6992 | 28.822 | 0.77356 | TRUE | 28.822 | 2021 | 2021-03-04 | 3.289% | 10.98% | 0.6275% | 80% | 0.60975 | 0 | 6 | 0.60975 | 31.8772 |  | 2021-03-04 | 24.4654 | 25.2974 | 28.4163 | 2021-03-04 | 10.98% | 2.074% | 80% | 0.80969 | 1 | 7 | 1.8097 | TRUE | FALSE
2021-03-05 | 28.782 | 29.7614 | 33.4333 | 33.6137 | 0.89176 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2021-03-05 | 3.291% | 10.98% | 0.634% | 80% | 0.61019 | 0 | 6 | 0.61019 | 32.2439 |  | 2021-03-05 | 28.4223 | 29.3895 | 33.0155 | 2021-03-05 | 10.98% | 2.102% | 80% | 0.81012 | 1 | 7 | 1.8101 | TRUE | FALSE
2021-03-06 | 10.26 | 10.6094 | 11.9192 | 11.9208 | 0.31262 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2021-03-06 | 3.293% | 10.99% | 0.6403% | 80% | 0.61064 | 0 | 6 | 0.61064 | 32.6141 |  | 2021-03-06 | 10.2568 | 10.6061 | 11.9155 | 2021-03-06 | 10.99% | 2.13% | 80% | 0.81057 | 1 | 7 | 1.8106 | TRUE | FALSE
2021-03-07 | 9.554 | 9.8796 | 11.1002 | 11.1002 | 0.28773 | FALSE | 36.7952 | 2019 | 2021-03-07 | 3.295% | 11% | 0.6456% | 80% | 0.61111 | 0 | 6 | 0.61111 | 32.9898 |  | 2021-03-07 | 9.554 | 9.8796 | 11.1002 | 2021-03-07 | 11% | 2.157% | 80% | 0.81104 | 1 | 7 | 1.811 | TRUE | FALSE
2021-03-08 | 23.101 | 23.8888 | 26.8422 | 26.9403 | 0.69027 | TRUE | 26.9403 | 2021 | 2021-03-08 | 3.298% | 11% | 0.65% | 80% | 0.6116 | 0 | 6 | 0.6116 | 33.3705 |  | 2021-03-08 | 22.9019 | 23.6829 | 26.6109 | 2021-03-08 | 11% | 2.182% | 80% | 0.81153 | 1 | 7 | 1.8115 | TRUE | FALSE
2021-03-09 | 32.805 | 33.9245 | 38.1216 | 38.3622 | 0.97159 | TRUE | 38.3622 | 2021 | 2021-03-09 | 3.3% | 11.01% | 0.6535% | 80% | 0.6121 | 0 | 6 | 0.6121 | 33.7553 |  | 2021-03-09 | 32.3131 | 33.4159 | 37.55 | 2021-03-09 | 11.01% | 2.206% | 80% | 0.81204 | 1 | 7 | 1.812 | TRUE | FALSE
2021-03-10 | 32.849 | 33.9708 | 38.1765 | 38.4149 | 0.96175 | TRUE | 38.4149 | 2021 | 2021-03-10 | 3.302% | 11.02% | 0.6562% | 80% | 0.61263 | 0 | 6 | 0.61263 | 34.1434 |  | 2021-03-10 | 32.3577 | 33.4627 | 37.6055 | 2021-03-10 | 11.02% | 2.228% | 80% | 0.81256 | 1 | 7 | 1.8126 | TRUE | FALSE
2021-03-11 | 25.554 | 26.4273 | 29.7013 | 29.8247 | 0.73815 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2021-03-11 | 3.304% | 11.02% | 0.6581% | 80% | 0.61318 | 0 | 6 | 0.61318 | 34.5341 |  | 2021-03-11 | 25.2976 | 26.1621 | 29.4033 | 2021-03-11 | 11.02% | 2.248% | 80% | 0.81311 | 1 | 7 | 1.8131 | TRUE | FALSE
2021-03-12 | 28.837 | 29.8232 | 33.5205 | 33.6873 | 0.82428 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2021-03-12 | 3.307% | 11.03% | 0.6593% | 80% | 0.61375 | 0 | 6 | 0.61375 | 34.9266 |  | 2021-03-12 | 28.4872 | 29.4614 | 33.1139 | 2021-03-12 | 11.03% | 2.267% | 80% | 0.81368 | 1 | 7 | 1.8137 | TRUE | FALSE
2021-03-13 | 32.744 | 33.8646 | 38.0659 | 38.2918 | 0.92641 | TRUE | 38.2918 | 2021 | 2021-03-13 | 3.309% | 11.04% | 0.6587% | 80% | 0.61435 | 0 | 6 | 0.61435 | 35.3205 |  | 2021-03-13 | 32.2652 | 33.3694 | 37.5092 | 2021-03-13 | 11.04% | 2.282% | 80% | 0.81428 | 1 | 7 | 1.8143 | TRUE | FALSE
2021-03-14 | 24.565 | 25.4063 | 28.5604 | 28.6647 | 0.68578 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2021-03-14 | 3.311% | 11.04% | 0.6566% | 80% | 0.61496 | 0 | 6 | 0.61496 | 35.715 |  | 2021-03-14 | 24.3416 | 25.1752 | 28.3006 | 2021-03-14 | 11.04% | 2.292% | 80% | 0.8149 | 1 | 7 | 1.8149 | TRUE | FALSE
2021-03-15 | 17.262 | 17.8536 | 20.0716 | 20.105 | 0.47572 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2021-03-15 | 3.314% | 11.05% | 0.653% | 80% | 0.6156 | 0 | 6 | 0.6156 | 36.1094 |  | 2021-03-15 | 17.1896 | 17.7787 | 19.9874 | 2021-03-15 | 11.05% | 2.3% | 80% | 0.81554 | 1 | 7 | 1.8155 | TRUE | FALSE
2021-03-16 | 26.901 | 27.8236 | 31.2827 | 31.4097 | 0.73516 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2021-03-16 | 3.316% | 11.06% | 0.6479% | 80% | 0.61627 | 0 | 6 | 0.61627 | 36.5028 |  | 2021-03-16 | 26.6219 | 27.5349 | 30.9581 | 2021-03-16 | 11.06% | 2.303% | 80% | 0.81621 | 1 | 7 | 1.8162 | TRUE | FALSE
2021-03-17 | 21.579 | 22.3196 | 25.0964 | 25.1621 | 0.58265 | TRUE | 25.1621 | 2021 | 2021-03-17 | 3.318% | 11.06% | 0.6416% | 80% | 0.61697 | 0 | 6 | 0.61697 | 36.8945 |  | 2021-03-17 | 21.4327 | 22.1682 | 24.9262 | 2021-03-17 | 11.06% | 2.304% | 80% | 0.8169 | 1 | 7 | 1.8169 | TRUE | FALSE
2021-03-18 | 17.647 | 18.2531 | 20.5255 | 20.5578 | 0.47106 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2021-03-18 | 3.32% | 11.07% | 0.6339% | 80% | 0.61769 | 0 | 6 | 0.61769 | 37.2838 |  | 2021-03-18 | 17.5741 | 18.1776 | 20.4407 | 2021-03-18 | 11.07% | 2.301% | 80% | 0.81762 | 1 | 7 | 1.8176 | TRUE | FALSE
2021-03-19 | 8.949 | 9.2566 | 10.4098 | 10.4098 | 0.23608 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2021-03-19 | 3.323% | 11.08% | 0.6249% | 80% | 0.61844 | 0 | 6 | 0.61844 | 37.6698 |  | 2021-03-19 | 8.949 | 9.2566 | 10.4098 | 2021-03-19 | 11.08% | 2.295% | 80% | 0.81837 | 1 | 7 | 1.8184 | TRUE | FALSE
2021-03-20 | 36.721 | 37.984 | 42.7196 | 42.9705 | 0.96462 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2021-03-20 | 3.325% | 11.09% | 0.6147% | 80% | 0.61922 | 0 | 6 | 0.61922 | 38.056 |  | 2021-03-20 | 36.1348 | 37.3776 | 42.0376 | 2021-03-20 | 11.09% | 2.285% | 80% | 0.81915 | 1 | 7 | 1.8191 | TRUE | FALSE
2021-03-21 | 30.74 | 31.798 | 35.7653 | 35.9198 | 0.79818 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2021-03-21 | 3.327% | 11.09% | 0.6028% | 80% | 0.62002 | 0 | 6 | 0.62002 | 38.4458 |  | 2021-03-21 | 30.3725 | 31.4178 | 35.3376 | 2021-03-21 | 11.09% | 2.271% | 80% | 0.81996 | 1 | 7 | 1.82 | TRUE | FALSE
2021-03-22 | 35.447 | 36.6679 | 41.246 | 41.4601 | 0.91202 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2021-03-22 | 3.33% | 11.1% | 0.59% | 80% | 0.62087 | 0 | 6 | 0.62087 | 38.8378 |  | 2021-03-22 | 34.9286 | 36.1317 | 40.6429 | 2021-03-22 | 11.1% | 2.252% | 80% | 0.8208 | 1 | 7 | 1.8208 | TRUE | FALSE
2021-03-23 | 40.264 | 41.6518 | 46.856 | 47.1275 | 1.0263 | TRUE | 47.1275 | 2021 | 2021-03-23 | 3.332% | 11.11% | 0.5762% | 80% | 0.62174 | 0 | 6 | 0.62174 | 39.231 |  | 2021-03-23 | 39.5946 | 40.9593 | 46.077 | 2021-03-23 | 11.11% | 2.229% | 80% | 0.82167 | 1 | 7 | 1.8217 | TRUE | FALSE
2021-03-24 | 39.631 | 40.9979 | 46.1242 | 46.3846 | 1.0002 | TRUE | 46.3846 | 2021 | 2021-03-24 | 3.334% | 11.11% | 0.5614% | 80% | 0.62265 | 0 | 6 | 0.62265 | 39.6245 |  | 2021-03-24 | 38.9771 | 40.3215 | 45.3632 | 2021-03-24 | 11.11% | 2.202% | 80% | 0.82258 | 1 | 7 | 1.8226 | TRUE | FALSE
2021-03-25 | 32.26 | 33.3735 | 37.5495 | 37.6983 | 0.80493 | FALSE | 41.6991 | 2020 | 2021-03-25 | 3.336% | 11.12% | 0.5458% | 80% | 0.62359 | 0 | 6 | 0.62359 | 40.017 |  | 2021-03-25 | 31.8794 | 32.9797 | 37.1064 | 2021-03-25 | 11.12% | 2.171% | 80% | 0.82352 | 1 | 7 | 1.8235 | TRUE | FALSE
2021-03-26 | 31.671 | 32.7649 | 36.8679 | 37.0033 | 0.7825 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2021-03-26 | 3.339% | 11.13% | 0.5294% | 80% | 0.62457 | 0 | 6 | 0.62457 | 40.4077 |  | 2021-03-26 | 31.3179 | 32.3996 | 36.4568 | 2021-03-26 | 11.13% | 2.137% | 80% | 0.8245 | 1 | 7 | 1.8245 | TRUE | FALSE
2021-03-27 | 38.202 | 39.5224 | 44.4753 | 44.6835 | 0.936 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2021-03-27 | 3.341% | 11.14% | 0.5123% | 80% | 0.62558 | 0 | 6 | 0.62558 | 40.7952 |  | 2021-03-27 | 37.6487 | 38.95 | 43.8312 | 2021-03-27 | 11.14% | 2.098% | 80% | 0.82552 | 1 | 7 | 1.8255 | TRUE | FALSE
2021-03-28 | 40.635 | 42.0405 | 47.313 | 47.5442 | 0.98671 | TRUE | 47.5442 | 2021 | 2021-03-28 | 3.343% | 11.14% | 0.4956% | 80% | 0.62664 | 0 | 6 | 0.62664 | 41.1783 |  | 2021-03-28 | 40.0093 | 41.3931 | 46.5845 | 2021-03-28 | 11.14% | 2.057% | 80% | 0.82657 | 1 | 7 | 1.8266 | TRUE | FALSE
2021-03-29 | 42.273 | 43.7362 | 49.2256 | 49.4626 | 1.0173 | TRUE | 49.4626 | 2021 | 2021-03-29 | 3.345% | 11.15% | 0.4791% | 80% | 0.62774 | 0 | 6 | 0.62774 | 41.5558 |  | 2021-03-29 | 41.6206 | 43.0612 | 48.4659 | 2021-03-29 | 11.15% | 2.015% | 80% | 0.82767 | 1 | 7 | 1.8277 | TRUE | FALSE
2021-03-30 | 39.154 | 40.5102 | 45.5987 | 45.7906 | 0.93346 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2021-03-30 | 3.348% | 11.16% | 0.463% | 80% | 0.62887 | 0 | 6 | 0.62887 | 41.9268 |  | 2021-03-30 | 38.617 | 39.9546 | 44.9733 | 2021-03-30 | 11.16% | 1.971% | 80% | 0.82881 | 1 | 7 | 1.8288 | TRUE | FALSE
2021-03-31 | 38.038 | 39.3564 | 44.3039 | 44.4742 | 0.89887 | TRUE | 44.4742 | 2021 | 2021-03-31 | 3.35% | 11.17% | 0.4471% | 80% | 0.63005 | 0 | 6 | 0.63005 | 42.2901 |  | 2021-03-31 | 37.5545 | 38.8562 | 43.7408 | 2021-03-31 | 11.17% | 1.926% | 80% | 0.82999 | 1 | 7 | 1.83 | TRUE | FALSE
2021-04-01 | 38.94 | 40.2907 | 45.3596 | 45.5317 | 0.91263 | TRUE | 45.5317 | 2021 | 2021-04-01 | 3.352% | 11.18% | 0.4316% | 80% | 0.63128 | 0 | 6 | 0.63128 | 42.6448 |  | 2021-04-01 | 38.4446 | 39.7781 | 44.7826 | 2021-04-01 | 11.18% | 1.879% | 80% | 0.83121 | 1 | 7 | 1.8312 | TRUE | FALSE
2021-04-02 | 35.805 | 37.0478 | 41.7125 | 41.8451 | 0.83204 | TRUE | 41.8451 | 2021 | 2021-04-02 | 3.355% | 11.18% | 0.4163% | 80% | 0.63255 | 0 | 6 | 0.63255 | 42.9897 |  | 2021-04-02 | 35.4185 | 36.6478 | 41.2622 | 2021-04-02 | 11.18% | 1.83% | 80% | 0.83248 | 1 | 7 | 1.8325 | TRUE | FALSE
2021-04-03 | 43.35 | 44.8557 | 50.5082 | 50.7117 | 1.0005 | TRUE | 50.7117 | 2021 | 2021-04-03 | 3.357% | 11.19% | 0.4012% | 80% | 0.63386 | 0 | 6 | 0.63386 | 43.3263 |  | 2021-04-03 | 42.75 | 44.2349 | 49.8092 | 2021-04-03 | 11.19% | 1.78% | 80% | 0.8338 | 1 | 7 | 1.8338 | TRUE | FALSE
2021-04-04 | 42.987 | 44.4812 | 50.0911 | 50.2811 | 0.98458 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2021-04-04 | 3.359% | 11.2% | 0.3863% | 80% | 0.63523 | 0 | 6 | 0.63523 | 43.6566 |  | 2021-04-04 | 42.4212 | 43.8957 | 49.4317 | 2021-04-04 | 11.2% | 1.727% | 80% | 0.83516 | 1 | 7 | 1.8352 | TRUE | FALSE
2021-04-05 | 42.486 | 43.9638 | 49.5131 | 49.6888 | 0.96584 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2021-04-05 | 3.361% | 11.21% | 0.3717% | 80% | 0.63664 | 0 | 6 | 0.63664 | 43.9808 |  | 2021-04-05 | 41.9577 | 43.4171 | 48.8975 | 2021-04-05 | 11.21% | 1.674% | 80% | 0.83658 | 1 | 7 | 1.8366 | TRUE | FALSE
2021-04-06 | 32.09 | 33.207 | 37.4021 | 37.4833 | 0.72338 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2021-04-06 | 3.364% | 11.22% | 0.3574% | 80% | 0.63811 | 0 | 6 | 0.63811 | 44.2989 |  | 2021-04-06 | 31.8438 | 32.9521 | 37.1151 | 2021-04-06 | 11.22% | 1.62% | 80% | 0.83805 | 1 | 7 | 1.838 | TRUE | FALSE
2021-04-07 | 45.688 | 47.2794 | 53.2575 | 53.441 | 1.0241 | TRUE | 53.441 | 2021 | 2021-04-07 | 3.366% | 11.22% | 0.3435% | 80% | 0.63963 | 0 | 6 | 0.63963 | 44.6109 |  | 2021-04-07 | 45.1274 | 46.6993 | 52.604 | 2021-04-07 | 11.22% | 1.566% | 80% | 0.83957 | 1 | 7 | 1.8396 | TRUE | FALSE
2021-04-08 | 43.784 | 45.3101 | 51.0442 | 51.207 | 0.97466 | TRUE | 51.207 | 2021 | 2021-04-08 | 3.368% | 11.23% | 0.3298% | 80% | 0.64121 | 0 | 6 | 0.64121 | 44.9171 |  | 2021-04-08 | 43.2836 | 44.7923 | 50.4609 | 2021-04-08 | 11.23% | 1.512% | 80% | 0.84114 | 1 | 7 | 1.8411 | TRUE | FALSE
2021-04-09 | 26.622 | 27.5506 | 31.0403 | 31.0808 | 0.58766 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2021-04-09 | 3.37% | 11.24% | 0.3165% | 80% | 0.64284 | 0 | 6 | 0.64284 | 45.2174 |  | 2021-04-09 | 26.4967 | 27.4209 | 30.8941 | 2021-04-09 | 11.24% | 1.456% | 80% | 0.84278 | 1 | 7 | 1.8428 | TRUE | FALSE
2021-04-10 | 29.611 | 30.6446 | 34.5296 | 34.5822 | 0.64963 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2021-04-10 | 3.373% | 11.25% | 0.3035% | 80% | 0.64454 | 0 | 6 | 0.64454 | 45.5119 |  | 2021-04-10 | 29.4479 | 30.4758 | 34.3395 | 2021-04-10 | 11.25% | 1.401% | 80% | 0.84447 | 1 | 7 | 1.8445 | TRUE | FALSE
2021-04-11 | 7.889 | 8.1646 | 9.2006 | 9.2006 | 0.17175 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2021-04-11 | 3.375% | 11.26% | 0.2907% | 80% | 0.64629 | 0 | 6 | 0.64629 | 45.8008 |  | 2021-04-11 | 7.889 | 8.1646 | 9.2006 | 2021-04-11 | 11.26% | 1.347% | 80% | 0.84622 | 1 | 7 | 1.8462 | TRUE | FALSE
2021-04-12 | 38.422 | 39.765 | 44.8156 | 44.9108 | 0.83318 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2021-04-12 | 3.377% | 11.27% | 0.278% | 80% | 0.6481 | 0 | 6 | 0.6481 | 46.0843 |  | 2021-04-12 | 38.1237 | 39.4562 | 44.4676 | 2021-04-12 | 11.27% | 1.294% | 80% | 0.84804 | 1 | 7 | 1.848 | TRUE | FALSE
2021-04-13 | 41.649 | 43.1058 | 48.5859 | 48.6964 | 0.89799 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2021-04-13 | 3.38% | 11.28% | 0.2655% | 80% | 0.64998 | 0 | 6 | 0.64998 | 46.3624 |  | 2021-04-13 | 41.3005 | 42.7451 | 48.1794 | 2021-04-13 | 11.28% | 1.242% | 80% | 0.84991 | 1 | 7 | 1.8499 | TRUE | FALSE
2021-04-14 | 46.903 | 48.5447 | 54.7221 | 54.861 | 1.0057 | TRUE | 54.861 | 2021 | 2021-04-14 | 3.382% | 11.29% | 0.2531% | 80% | 0.65192 | 0 | 6 | 0.65192 | 46.6351 |  | 2021-04-14 | 46.4621 | 48.0883 | 54.2077 | 2021-04-14 | 11.29% | 1.191% | 80% | 0.85185 | 1 | 7 | 1.8519 | TRUE | FALSE
2021-04-15 | 47.861 | 49.5374 | 55.8472 | 55.982 | 1.0204 | TRUE | 55.982 | 2021 | 2021-04-15 | 3.384% | 11.3% | 0.2408% | 80% | 0.65393 | 0 | 6 | 0.65393 | 46.9027 |  | 2021-04-15 | 47.4294 | 49.0907 | 55.3437 | 2021-04-15 | 11.3% | 1.14% | 80% | 0.85386 | 1 | 7 | 1.8539 | TRUE | FALSE
2021-04-16 | 39.547 | 40.9332 | 46.1521 | 46.2334 | 0.83804 | TRUE | 46.2334 | 2021 | 2021-04-16 | 3.386% | 11.31% | 0.2286% | 80% | 0.65601 | 0 | 6 | 0.65601 | 47.1652 |  | 2021-04-16 | 39.2843 | 40.6613 | 45.8456 | 2021-04-16 | 11.31% | 1.091% | 80% | 0.85594 | 1 | 7 | 1.8559 | TRUE | FALSE
2021-04-17 | 41.148 | 42.5913 | 48.0271 | 48.1115 | 0.86734 | TRUE | 48.1115 | 2021 | 2021-04-17 | 3.389% | 11.32% | 0.2165% | 80% | 0.65816 | 0 | 6 | 0.65816 | 47.4224 |  | 2021-04-17 | 40.8722 | 42.3058 | 47.7052 | 2021-04-17 | 11.32% | 1.041% | 80% | 0.85809 | 1 | 7 | 1.8581 | TRUE | FALSE
2021-04-18 | 34.016 | 35.21 | 39.7082 | 39.7564 | 0.71291 | TRUE | 39.7564 | 2021 | 2021-04-18 | 3.391% | 11.33% | 0.205% | 80% | 0.66038 | 0 | 6 | 0.66038 | 47.6739 |  | 2021-04-18 | 33.8572 | 35.0456 | 39.5228 | 2021-04-18 | 11.33% | 0.9944% | 80% | 0.86031 | 1 | 7 | 1.8603 | TRUE | FALSE
2021-04-19 | 48.086 | 49.775 | 56.1405 | 56.2498 | 1.0035 | TRUE | 56.2498 | 2021 | 2021-04-19 | 3.393% | 11.34% | 0.1944% | 80% | 0.66267 | 0 | 6 | 0.66267 | 47.9196 |  | 2021-04-19 | 47.7219 | 49.3981 | 55.7154 | 2021-04-19 | 11.34% | 0.9501% | 80% | 0.86261 | 1 | 7 | 1.8626 | TRUE | FALSE
2021-04-20 | 33.015 | 34.1754 | 38.5505 | 38.5897 | 0.68497 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2021-04-20 | 3.395% | 11.35% | 0.1845% | 80% | 0.66504 | 0 | 6 | 0.66504 | 48.1595 |  | 2021-04-20 | 32.8832 | 34.039 | 38.3967 | 2021-04-20 | 11.35% | 0.9084% | 80% | 0.86498 | 1 | 7 | 1.865 | TRUE | FALSE
2021-04-21 | 51.613 | 53.4284 | 54.4147 | 54.5053 | 0.96273 | TRUE | 54.5053 | 2021 | 2021-04-21 | 3.398% | 1.813% | 0.1755% | 80% | 0.66749 | 0 | 6 | 0.66749 | 53.6058 |  | 2021-04-21 | 46.2879 | 47.916 | 54.0566 | 2021-04-21 | 11.36% | 0.8694% | 80% | 0.86742 | 1 | 7 | 1.8674 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 54.535 | 56.4545 | 57.5108 | 57.6071 | 1.0127 | TRUE | 57.6071 | 2021 | 2021-04-22 | 3.4% | 1.837% | 0.1672% | 80% | 0.67002 | 0 | 6 | 0.67002 | 53.852 |  | 2021-04-22 | 48.9066 | 50.628 | 57.1273 | 2021-04-22 | 11.38% | 0.8329% | 80% | 0.86995 | 1 | 7 | 1.8699 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 54.679 | 56.6049 | 57.6782 | 57.7705 | 1.0109 | TRUE | 57.7705 | 2021 | 2021-04-23 | 3.402% | 1.861% | 0.1597% | 80% | 0.67262 | 0 | 6 | 0.67262 | 54.0917 |  | 2021-04-23 | 49.0512 | 50.7788 | 57.3089 | 2021-04-23 | 11.39% | 0.799% | 80% | 0.87256 | 1 | 7 | 1.8726 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 49.99 | 51.7519 | 52.7462 | 52.818 | 0.92004 | TRUE | 52.818 | 2021 | 2021-04-24 | 3.405% | 1.885% | 0.1534% | 80% | 0.67531 | 0 | 6 | 0.67531 | 54.3249 |  | 2021-04-24 | 44.8896 | 46.4718 | 52.4584 | 2021-04-24 | 11.41% | 0.7684% | 80% | 0.87525 | 1 | 7 | 1.8752 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 27.757 | 28.736 | 29.2953 | 29.3082 | 0.50829 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2021-04-25 | 3.407% | 1.909% | 0.1481% | 80% | 0.67808 | 0 | 6 | 0.67808 | 54.5515 |  | 2021-04-25 | 25.0186 | 25.901 | 29.2435 | 2021-04-25 | 11.43% | 0.7401% | 80% | 0.87802 | 1 | 7 | 1.878 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 7.646 | 7.9159 | 8.0719 | 8.0719 | 0.1394 | FALSE | 44.8793 | 2020 | 2021-04-26 | 3.409% | 1.933% | 0.1438% | 80% | 0.68094 | 0 | 6 | 0.68094 | 54.7715 |  | 2021-04-26 | 6.9042 | 7.1478 | 8.0719 | 2021-04-26 | 11.45% | 0.7141% | 80% | 0.88088 | 1 | 7 | 1.8809 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 19.517 | 20.2063 | 20.6098 | 20.612 | 0.35449 | FALSE | 31.0308 | 2019 | 2021-04-27 | 3.411% | 1.958% | 0.1406% | 80% | 0.68389 | 0 | 6 | 0.68389 | 54.9849 |  | 2021-04-27 | 17.6165 | 18.2387 | 20.6009 | 2021-04-27 | 11.47% | 0.6904% | 80% | 0.88382 | 1 | 7 | 1.8838 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 18.054 | 18.6921 | 19.07 | 19.071 | 0.32668 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2021-04-28 | 3.414% | 1.982% | 0.1384% | 80% | 0.68692 | 0 | 6 | 0.68692 | 55.1918 |  | 2021-04-28 | 16.3004 | 16.8765 | 19.0661 | 2021-04-28 | 11.48% | 0.669% | 80% | 0.88686 | 1 | 7 | 1.8869 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 26.697 | 27.6412 | 28.207 | 28.2171 | 0.48148 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2021-04-29 | 3.416% | 2.006% | 0.1373% | 80% | 0.69004 | 0 | 6 | 0.69004 | 55.392 |  | 2021-04-29 | 24.0776 | 24.9292 | 28.1694 | 2021-04-29 | 11.5% | 0.6499% | 80% | 0.88998 | 1 | 7 | 1.89 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 16.596 | 17.1834 | 17.5395 | 17.5395 | 0.29816 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2021-04-30 | 3.418% | 2.03% | 0.1373% | 80% | 0.69326 | 0 | 6 | 0.69326 | 55.5856 |  | 2021-04-30 | 14.9882 | 15.5187 | 17.5395 | 2021-04-30 | 11.52% | 0.633% | 80% | 0.89319 | 1 | 7 | 1.8932 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 19.331 | 20.0156 | 20.4355 | 20.4374 | 0.34615 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2021-05-01 | 3.421% | 2.055% | 0.1384% | 80% | 0.69656 | 0 | 6 | 0.69656 | 55.7731 |  | 2021-05-01 | 17.4533 | 18.0714 | 20.429 | 2021-05-01 | 11.54% | 0.6184% | 80% | 0.8965 | 1 | 7 | 1.8965 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 46.535 | 48.1842 | 49.2072 | 49.2598 | 0.83137 | TRUE | 49.2598 | 2021 | 2021-05-02 | 3.423% | 2.079% | 0.1406% | 80% | 0.69996 | 0 | 6 | 0.69996 | 55.9547 |  | 2021-05-02 | 41.8806 | 43.3649 | 49.0327 | 2021-05-02 | 11.56% | 0.607% | 80% | 0.8999 | 1 | 7 | 1.8999 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 54.785 | 56.728 | 57.9467 | 58.027 | 0.97598 | TRUE | 58.027 | 2021 | 2021-05-03 | 3.425% | 2.103% | 0.1433% | 80% | 0.70346 | 0 | 6 | 0.70346 | 56.1306 |  | 2021-05-03 | 49.2653 | 51.0125 | 57.6923 | 2021-05-03 | 11.58% | 0.5973% | 80% | 0.90339 | 1 | 7 | 1.9034 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 48.573 | 50.2968 | 51.3902 | 51.4508 | 0.8625 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2021-05-04 | 3.427% | 2.128% | 0.1465% | 80% | 0.70704 | 0 | 6 | 0.70704 | 56.3006 |  | 2021-05-04 | 43.7168 | 45.2683 | 51.207 | 2021-05-04 | 11.6% | 0.5895% | 80% | 0.90698 | 1 | 7 | 1.907 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 34.103 | 35.3141 | 36.0908 | 36.1144 | 0.60346 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2021-05-05 | 3.43% | 2.152% | 0.1501% | 80% | 0.71073 | 0 | 6 | 0.71073 | 56.4645 |  | 2021-05-05 | 30.7462 | 31.8381 | 36.0229 | 2021-05-05 | 11.62% | 0.5834% | 80% | 0.91066 | 1 | 7 | 1.9107 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 32.237 | 33.3827 | 34.1254 | 34.1457 | 0.5688 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2021-05-06 | 3.432% | 2.176% | 0.1542% | 80% | 0.71451 | 0 | 6 | 0.71451 | 56.622 |  | 2021-05-06 | 29.0719 | 30.1051 | 34.0696 | 2021-05-06 | 11.64% | 0.5791% | 80% | 0.91444 | 1 | 7 | 1.9144 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 29.759 | 30.8173 | 31.5109 | 31.5269 | 0.52361 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2021-05-07 | 3.434% | 2.201% | 0.1589% | 80% | 0.71839 | 0 | 6 | 0.71839 | 56.7729 |  | 2021-05-07 | 26.8459 | 27.8007 | 31.4687 | 2021-05-07 | 11.66% | 0.5766% | 80% | 0.91832 | 1 | 7 | 1.9183 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 52.555 | 54.4253 | 55.6641 | 55.7455 | 0.92319 | TRUE | 55.7455 | 2021 | 2021-05-08 | 3.436% | 2.225% | 0.164% | 80% | 0.72236 | 0 | 6 | 0.72236 | 56.9171 |  | 2021-05-08 | 47.3007 | 48.984 | 55.4593 | 2021-05-08 | 11.68% | 0.5765% | 80% | 0.92229 | 1 | 7 | 1.9223 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 20.967 | 21.7137 | 22.2135 | 22.2171 | 0.36693 | FALSE | 53.4868 | 2020 | 2021-05-09 | 3.439% | 2.25% | 0.1693% | 80% | 0.72643 | 0 | 6 | 0.72643 | 57.0546 |  | 2021-05-09 | 18.9334 | 19.6077 | 22.2047 | 2021-05-09 | 11.7% | 0.5778% | 80% | 0.92637 | 1 | 7 | 1.9264 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 39.752 | 41.1686 | 42.1268 | 42.1683 | 0.69462 | FALSE | 50.4775 | 2020 | 2021-05-10 | 3.441% | 2.275% | 0.1746% | 80% | 0.7306 | 0 | 6 | 0.7306 | 57.1851 |  | 2021-05-10 | 35.8291 | 37.1059 | 42.0301 | 2021-05-10 | 11.72% | 0.5807% | 80% | 0.93054 | 1 | 7 | 1.9305 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 38.5 | 39.8729 | 40.8112 | 40.8503 | 0.67124 | TRUE | 40.8503 | 2021 | 2021-05-11 | 3.443% | 2.299% | 0.1801% | 80% | 0.73487 | 0 | 6 | 0.73487 | 57.3084 |  | 2021-05-11 | 34.7064 | 35.944 | 40.7233 | 2021-05-11 | 11.74% | 0.5852% | 80% | 0.9348 | 1 | 7 | 1.9348 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 40.436 | 41.8789 | 42.8752 | 42.9213 | 0.70361 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2021-05-12 | 3.446% | 2.324% | 0.1857% | 80% | 0.73924 | 0 | 6 | 0.73924 | 57.4244 |  | 2021-05-12 | 36.4455 | 37.746 | 42.7747 | 2021-05-12 | 11.76% | 0.5913% | 80% | 0.93917 | 1 | 7 | 1.9392 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 39.789 | 41.2098 | 42.2008 | 42.2461 | 0.691 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2021-05-13 | 3.448% | 2.348% | 0.1915% | 80% | 0.7437 | 0 | 6 | 0.7437 | 57.5329 |  | 2021-05-13 | 35.8653 | 37.146 | 42.1045 | 2021-05-13 | 11.78% | 0.599% | 80% | 0.94363 | 1 | 7 | 1.9436 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 43.004 | 44.5407 | 45.6233 | 45.6808 | 0.74563 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2021-05-14 | 3.45% | 2.373% | 0.1973% | 80% | 0.74826 | 0 | 6 | 0.74826 | 57.6335 |  | 2021-05-14 | 38.7507 | 40.1354 | 45.5036 | 2021-05-14 | 11.8% | 0.6085% | 80% | 0.94819 | 1 | 7 | 1.9482 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 20.925 | 21.6732 | 22.2056 | 22.2097 | 0.36182 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2021-05-15 | 3.452% | 2.398% | 0.2033% | 80% | 0.75291 | 0 | 6 | 0.75291 | 57.7259 |  | 2021-05-15 | 18.8984 | 19.5741 | 22.1974 | 2021-05-15 | 11.82% | 0.6196% | 80% | 0.95284 | 1 | 7 | 1.9528 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 13.415 | 13.895 | 14.24 | 14.24 | 0.23157 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2021-05-16 | 3.455% | 2.422% | 0.2094% | 80% | 0.75766 | 0 | 6 | 0.75766 | 57.8097 |  | 2021-05-16 | 12.1205 | 12.5542 | 14.24 | 2021-05-16 | 11.84% | 0.6325% | 80% | 0.95759 | 1 | 7 | 1.9576 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 56.362 | 58.3801 | 59.8446 | 59.969 | 0.9736 | TRUE | 59.969 | 2021 | 2021-05-17 | 3.457% | 2.447% | 0.2156% | 80% | 0.7625 | 0 | 6 | 0.7625 | 57.8855 |  | 2021-05-17 | 50.7126 | 52.5285 | 59.5961 | 2021-05-17 | 11.86% | 0.646% | 80% | 0.96243 | 1 | 7 | 1.9624 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 34.85 | 36.0987 | 37.0136 | 37.049 | 0.60058 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2021-05-18 | 3.459% | 2.472% | 0.2218% | 80% | 0.76743 | 0 | 6 | 0.76743 | 57.9536 |  | 2021-05-18 | 31.4286 | 32.5547 | 36.9437 | 2021-05-18 | 11.88% | 0.6601% | 80% | 0.96736 | 1 | 7 | 1.9674 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 43.607 | 45.1705 | 46.3271 | 46.3954 | 0.75105 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2021-05-19 | 3.461% | 2.497% | 0.2282% | 80% | 0.77245 | 0 | 6 | 0.77245 | 58.0145 |  | 2021-05-19 | 39.2872 | 40.6959 | 46.1934 | 2021-05-19 | 11.9% | 0.6749% | 80% | 0.97239 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 57.79 | 59.8635 | 61.4119 | 61.5553 | 0.99519 | TRUE | 61.5553 | 2021 | 2021-05-20 | 3.464% | 2.521% | 0.2346% | 80% | 0.77756 | 0 | 6 | 0.77756 | 58.0686 |  | 2021-05-20 | 51.9799 | 53.845 | 61.1333 | 2021-05-20 | 11.92% | 0.6904% | 80% | 0.9775 | 1 | 7 | 1.9775 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 35.671 | 36.9517 | 37.9171 | 37.9582 | 0.61297 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2021-05-21 | 3.466% | 2.546% | 0.2412% | 80% | 0.78276 | 0 | 6 | 0.78276 | 58.1164 |  | 2021-05-21 | 32.1641 | 33.319 | 37.838 | 2021-05-21 | 11.94% | 0.7065% | 80% | 0.98269 | 1 | 7 | 1.9827 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 28.405 | 29.4255 | 30.202 | 30.2222 | 0.48752 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2021-05-22 | 3.468% | 2.571% | 0.2477% | 80% | 0.78804 | 0 | 6 | 0.78804 | 58.1582 |  | 2021-05-22 | 25.6336 | 26.5546 | 30.1633 | 2021-05-22 | 11.96% | 0.7232% | 80% | 0.98797 | 1 | 7 | 1.988 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 37.276 | 38.6162 | 39.6453 | 39.6944 | 0.6397 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2021-05-23 | 3.471% | 2.596% | 0.2542% | 80% | 0.7934 | 0 | 6 | 0.7934 | 58.1946 |  | 2021-05-23 | 33.6031 | 34.8112 | 39.5515 | 2021-05-23 | 11.99% | 0.7398% | 80% | 0.99334 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 30.303 | 31.3932 | 32.238 | 32.2645 | 0.51951 | TRUE | 32.2645 | 2021 | 2021-05-24 | 3.473% | 2.621% | 0.2607% | 80% | 0.79884 | 0 | 6 | 0.79884 | 58.226 |  | 2021-05-24 | 27.3395 | 28.3231 | 32.1877 | 2021-05-24 | 12.01% | 0.7564% | 80% | 0.99878 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 47.463 | 49.1717 | 50.5079 | 50.6073 | 0.8142 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2021-05-25 | 3.475% | 2.645% | 0.2672% | 80% | 0.80436 | 0 | 6 | 0.80436 | 58.2528 |  | 2021-05-25 | 42.7291 | 44.2674 | 50.3196 | 2021-05-25 | 12.03% | 0.7733% | 80% | 0.0042935 | 2 | 8 | 2.0043 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 50.504 | 52.3235 | 53.759 | 53.8783 | 0.86619 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2021-05-26 | 3.477% | 2.67% | 0.2737% | 80% | 0.80995 | 0 | 6 | 0.80995 | 58.2753 |  | 2021-05-26 | 45.4465 | 47.0837 | 53.5338 | 2021-05-26 | 12.05% | 0.7901% | 80% | 0.009882 | 2 | 8 | 2.0099 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 56.253 | 58.2809 | 59.8952 | 60.055 | 0.96485 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2021-05-27 | 3.48% | 2.695% | 0.2802% | 80% | 0.81561 | 0 | 6 | 0.81561 | 58.2941 |  | 2021-05-27 | 50.5786 | 52.4019 | 59.5948 | 2021-05-27 | 12.07% | 0.8067% | 80% | 0.01554 | 2 | 8 | 2.0155 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 48.453 | 50.2009 | 51.6046 | 51.717 | 0.83038 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2021-05-28 | 3.482% | 2.72% | 0.2866% | 80% | 0.82133 | 0 | 6 | 0.82133 | 58.3096 |  | 2021-05-28 | 43.607 | 45.1801 | 51.3941 | 2021-05-28 | 12.09% | 0.8232% | 80% | 0.021263 | 2 | 8 | 2.0213 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 37.166 | 38.5077 | 39.5945 | 39.6504 | 0.6363 | FALSE | 60.1988 | 2020 | 2021-05-29 | 3.484% | 2.745% | 0.293% | 80% | 0.82711 | 0 | 6 | 0.82711 | 58.3205 |  | 2021-05-29 | 33.4978 | 34.7071 | 39.49 | 2021-05-29 | 12.11% | 0.8397% | 80% | 0.027047 | 2 | 8 | 2.027 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 51.319 | 53.1728 | 54.6875 | 54.8234 | 0.87942 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2021-05-30 | 3.486% | 2.77% | 0.2993% | 80% | 0.83296 | 0 | 6 | 0.83296 | 58.3254 |  | 2021-05-30 | 46.1627 | 47.8303 | 54.4347 | 2021-05-30 | 12.13% | 0.8559% | 80% | 0.03289 | 2 | 8 | 2.0329 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 56.136 | 58.1652 | 59.8373 | 60.0109 | 0.96232 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2021-05-31 | 3.489% | 2.794% | 0.3056% | 80% | 0.83885 | 0 | 6 | 0.83885 | 58.3246 |  | 2021-05-31 | 50.4583 | 52.2822 | 59.5157 | 2021-05-31 | 12.15% | 0.872% | 80% | 0.038786 | 2 | 8 | 2.0388 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 34.391 | 35.635 | 36.6688 | 36.7162 | 0.58863 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2021-06-01 | 3.491% | 2.819% | 0.3118% | 80% | 0.8448 | 0 | 6 | 0.8448 | 58.3185 |  | 2021-06-01 | 31.006 | 32.1276 | 36.5813 | 2021-06-01 | 12.17% | 0.888% | 80% | 0.044731 | 2 | 8 | 2.0447 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 48.814 | 50.5809 | 52.0616 | 52.1889 | 0.83656 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2021-06-02 | 3.493% | 2.844% | 0.3179% | 80% | 0.85079 | 0 | 6 | 0.85079 | 58.3074 |  | 2021-06-02 | 43.9167 | 45.5064 | 51.8269 | 2021-06-02 | 12.2% | 0.9038% | 80% | 0.050722 | 2 | 8 | 2.0507 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 50.781 | 52.6203 | 54.1746 | 54.3181 | 0.87063 | FALSE | 54.4761 | 2020 | 2021-06-03 | 3.496% | 2.869% | 0.3239% | 80% | 0.85682 | 0 | 6 | 0.85682 | 58.2916 |  | 2021-06-03 | 45.6705 | 47.3247 | 53.9106 | 2021-06-03 | 12.22% | 0.9196% | 80% | 0.056752 | 2 | 8 | 2.0568 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 8.547 | 8.8568 | 9.1207 | 9.1207 | 0.14619 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2021-06-04 | 3.498% | 2.894% | 0.3298% | 80% | 0.86288 | 0 | 6 | 0.86288 | 58.2715 |  | 2021-06-04 | 7.7246 | 8.0046 | 9.1207 | 2021-06-04 | 12.24% | 0.9351% | 80% | 0.062818 | 2 | 8 | 2.0628 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 42.48 | 44.0207 | 45.3441 | 45.4376 | 0.72836 | TRUE | 45.4376 | 2021 | 2021-06-05 | 3.5% | 2.918% | 0.3356% | 80% | 0.86898 | 0 | 6 | 0.86898 | 58.2474 |  | 2021-06-05 | 38.2485 | 39.6357 | 45.1728 | 2021-06-05 | 12.26% | 0.9504% | 80% | 0.068914 | 2 | 8 | 2.0689 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 42.94 | 44.4985 | 45.8479 | 45.9459 | 0.73661 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2021-06-06 | 3.502% | 2.943% | 0.3413% | 80% | 0.8751 | 0 | 6 | 0.8751 | 58.2194 |  | 2021-06-06 | 38.6584 | 40.0615 | 45.6687 | 2021-06-06 | 12.28% | 0.9654% | 80% | 0.075037 | 2 | 8 | 2.075 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 48.293 | 50.0469 | 51.5777 | 51.7136 | 0.82925 | TRUE | 51.7136 | 2021 | 2021-06-07 | 3.505% | 2.968% | 0.347% | 80% | 0.88125 | 0 | 6 | 0.88125 | 58.1881 |  | 2021-06-07 | 43.4395 | 45.0171 | 51.3298 | 2021-06-07 | 12.3% | 0.9802% | 80% | 0.08118 | 2 | 8 | 2.0812 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 57.863 | 59.9659 | 61.8159 | 62.033 | 0.99498 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2021-06-08 | 3.507% | 2.993% | 0.3526% | 80% | 0.8874 | 0 | 6 | 0.8874 | 58.1536 |  | 2021-06-08 | 51.9657 | 53.8543 | 61.4203 | 2021-06-08 | 12.32% | 0.9948% | 80% | 0.087338 | 2 | 8 | 2.0873 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 55.573 | 57.5941 | 59.3859 | 59.586 | 0.95602 | TRUE | 59.586 | 2021 | 2021-06-09 | 3.509% | 3.017% | 0.3582% | 80% | 0.89357 | 0 | 6 | 0.89357 | 58.1164 |  | 2021-06-09 | 49.9242 | 51.7398 | 59.0223 | 2021-06-09 | 12.34% | 1.009% | 80% | 0.093507 | 2 | 8 | 2.0935 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 55.39 | 57.4057 | 59.2068 | 59.4085 | 0.95351 | TRUE | 59.4085 | 2021 | 2021-06-10 | 3.511% | 3.042% | 0.3636% | 80% | 0.89975 | 0 | 6 | 0.89975 | 58.0766 |  | 2021-06-10 | 49.7582 | 51.569 | 58.8408 | 2021-06-10 | 12.36% | 1.023% | 80% | 0.099681 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 48.687 | 50.46 | 52.0563 | 52.2046 | 0.83821 | TRUE | 52.2046 | 2021 | 2021-06-11 | 3.514% | 3.067% | 0.369% | 80% | 0.90592 | 0 | 6 | 0.90592 | 58.0348 |  | 2021-06-11 | 43.783 | 45.3775 | 51.7879 | 2021-06-11 | 12.38% | 1.037% | 80% | 0.10586 | 2 | 8 | 2.1059 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 48.444 | 50.2093 | 51.8108 | 51.9596 | 0.83464 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2021-06-12 | 3.516% | 3.091% | 0.3743% | 80% | 0.91209 | 0 | 6 | 0.91209 | 57.9903 |  | 2021-06-12 | 43.5646 | 45.1521 | 51.5422 | 2021-06-12 | 12.4% | 1.05% | 80% | 0.11202 | 2 | 8 | 2.112 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 55.309 | 57.3258 | 59.1693 | 59.38 | 0.95431 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2021-06-13 | 3.518% | 3.116% | 0.3795% | 80% | 0.91825 | 0 | 6 | 0.91825 | 57.9425 |  | 2021-06-13 | 49.6781 | 51.4896 | 58.7896 | 2021-06-13 | 12.42% | 1.063% | 80% | 0.11818 | 2 | 8 | 2.1182 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 50.667 | 52.5158 | 54.2183 | 54.3902 | 0.8746 | TRUE | 54.3902 | 2021 | 2021-06-14 | 3.52% | 3.14% | 0.3846% | 80% | 0.92439 | 0 | 6 | 0.92439 | 57.8915 |  | 2021-06-14 | 45.5431 | 47.205 | 53.9094 | 2021-06-14 | 12.44% | 1.076% | 80% | 0.12433 | 2 | 8 | 2.1243 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 50.312 | 52.1491 | 53.8532 | 54.0246 | 0.86926 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2021-06-15 | 3.523% | 3.164% | 0.3896% | 80% | 0.93051 | 0 | 6 | 0.93051 | 57.8371 |  | 2021-06-15 | 45.2253 | 46.8767 | 53.5461 | 2021-06-15 | 12.46% | 1.088% | 80% | 0.13045 | 2 | 8 | 2.1304 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 44.534 | 46.1612 | 47.6817 | 47.8085 | 0.76976 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2021-06-16 | 3.525% | 3.189% | 0.3945% | 80% | 0.93661 | 0 | 6 | 0.93661 | 57.7796 |  | 2021-06-16 | 40.0712 | 41.5353 | 47.455 | 2021-06-16 | 12.47% | 1.1% | 80% | 0.13654 | 2 | 8 | 2.1365 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 15.1 | 15.6521 | 16.1717 | 16.1717 | 0.26057 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2021-06-17 | 3.527% | 3.213% | 0.3994% | 80% | 0.94268 | 0 | 6 | 0.94268 | 57.7187 |  | 2021-06-17 | 13.6522 | 14.1514 | 16.1717 | 2021-06-17 | 12.49% | 1.111% | 80% | 0.14261 | 2 | 8 | 2.1426 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 42.462 | 44.0156 | 45.4882 | 45.6031 | 0.73537 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2021-06-18 | 3.53% | 3.237% | 0.4041% | 80% | 0.94871 | 0 | 6 | 0.94871 | 57.6546 |  | 2021-06-18 | 38.2201 | 39.6184 | 45.2841 | 2021-06-18 | 12.51% | 1.122% | 80% | 0.14864 | 2 | 8 | 2.1486 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 32.734 | 33.9324 | 35.0765 | 35.1315 | 0.56699 | FALSE | 49.1167 | 2019 | 2021-06-19 | 3.532% | 3.262% | 0.4088% | 80% | 0.9547 | 0 | 6 | 0.9547 | 57.5872 |  | 2021-06-19 | 29.5157 | 30.5963 | 34.9791 | 2021-06-19 | 12.53% | 1.132% | 80% | 0.15463 | 2 | 8 | 2.1546 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 34.346 | 35.6043 | 36.8139 | 36.8786 | 0.59573 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2021-06-20 | 3.534% | 3.286% | 0.4133% | 80% | 0.96064 | 0 | 6 | 0.96064 | 57.5166 |  | 2021-06-20 | 30.9606 | 32.0949 | 36.6999 | 2021-06-20 | 12.55% | 1.142% | 80% | 0.16058 | 2 | 8 | 2.1606 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 33.437 | 34.6628 | 35.8493 | 35.9098 | 0.58064 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2021-06-21 | 3.536% | 3.31% | 0.4177% | 80% | 0.96654 | 0 | 6 | 0.96654 | 57.4428 |  | 2021-06-21 | 30.1467 | 31.2519 | 35.7433 | 2021-06-21 | 12.57% | 1.151% | 80% | 0.16647 | 2 | 8 | 2.1665 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 36.136 | 37.4616 | 38.7536 | 38.8308 | 0.62851 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2021-06-22 | 3.539% | 3.334% | 0.422% | 80% | 0.97238 | 0 | 6 | 0.97238 | 57.3657 |  | 2021-06-22 | 32.5646 | 33.7592 | 38.6186 | 2021-06-22 | 12.58% | 1.159% | 80% | 0.17232 | 2 | 8 | 2.1723 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 23.275 | 24.1294 | 24.9678 | 24.9839 | 0.40483 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2021-06-23 | 3.541% | 3.358% | 0.4261% | 80% | 0.97817 | 0 | 6 | 0.97817 | 57.2855 |  | 2021-06-23 | 21.0253 | 21.7971 | 24.9396 | 2021-06-23 | 12.6% | 1.167% | 80% | 0.1781 | 2 | 8 | 2.1781 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 39.287 | 40.7301 | 42.1557 | 42.2561 | 0.68549 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2021-06-24 | 3.543% | 3.382% | 0.4301% | 80% | 0.98389 | 0 | 6 | 0.98389 | 57.202 |  | 2021-06-24 | 35.3848 | 36.6846 | 41.9818 | 2021-06-24 | 12.62% | 1.175% | 80% | 0.18382 | 2 | 8 | 2.1838 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 54.218 | 56.2109 | 58.1927 | 58.4279 | 0.94897 | TRUE | 58.4279 | 2021 | 2021-06-25 | 3.545% | 3.405% | 0.434% | 80% | 0.98955 | 0 | 6 | 0.98955 | 57.1153 |  | 2021-06-25 | 48.6961 | 50.486 | 57.7873 | 2021-06-25 | 12.63% | 1.182% | 80% | 0.18948 | 2 | 8 | 2.1895 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 53.949 | 55.9334 | 57.9196 | 58.1545 | 0.94573 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2021-06-26 | 3.548% | 3.429% | 0.4377% | 80% | 0.99514 | 0 | 6 | 0.99514 | 57.0254 |  | 2021-06-26 | 48.4576 | 50.24 | 57.5167 | 2021-06-26 | 12.65% | 1.188% | 80% | 0.19507 | 2 | 8 | 2.1951 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 8.848 | 9.1737 | 9.5018 | 9.5018 | 0.15473 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2021-06-27 | 3.55% | 3.453% | 0.4414% | 80% | 0.0006518 | 1 | 7 | 1.0007 | 56.9323 |  | 2021-06-27 | 8.0035 | 8.2981 | 9.5018 | 2021-06-27 | 12.67% | 1.194% | 80% | 0.20059 | 2 | 8 | 2.2006 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 34.266 | 35.5281 | 36.8077 | 36.8788 | 0.60137 | FALSE | 59.6974 | 2019 | 2021-06-28 | 3.552% | 3.477% | 0.4458% | 80% | 0.0060923 | 1 | 7 | 1.0061 | 56.8355 |  | 2021-06-28 | 30.896 | 32.0339 | 36.6875 | 2021-06-28 | 12.68% | 1.199% | 80% | 0.20603 | 2 | 8 | 2.206 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 40.185 | 41.666 | 43.1773 | 43.2909 | 0.70695 | FALSE | 56.7507 | 2019 | 2021-06-29 | 3.555% | 3.5% | 0.45% | 80% | 0.011454 | 1 | 7 | 1.0115 | 56.7355 |  | 2021-06-29 | 36.1936 | 37.5275 | 42.9871 | 2021-06-29 | 12.7% | 1.203% | 80% | 0.21139 | 2 | 8 | 2.2114 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 47.246 | 48.9884 | 50.7776 | 50.9542 | 0.83336 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2021-06-30 | 3.557% | 3.524% | 0.454% | 80% | 0.016735 | 1 | 7 | 1.0167 | 56.6324 |  | 2021-06-30 | 42.4977 | 44.065 | 50.4849 | 2021-06-30 | 12.72% | 1.207% | 80% | 0.21667 | 2 | 8 | 2.2167 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 49.973 | 51.8172 | 53.7228 | 53.9288 | 0.8834 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2021-07-01 | 3.559% | 3.547% | 0.4578% | 80% | 0.021932 | 1 | 7 | 1.0219 | 56.5261 |  | 2021-07-01 | 44.9293 | 46.5874 | 53.3844 | 2021-07-01 | 12.73% | 1.21% | 80% | 0.22187 | 2 | 8 | 2.2219 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 50.288 | 52.1451 | 54.0758 | 54.2874 | 0.89073 | TRUE | 54.2874 | 2021 | 2021-07-02 | 3.561% | 3.57% | 0.4615% | 80% | 0.027043 | 1 | 7 | 1.027 | 56.4166 |  | 2021-07-02 | 45.2123 | 46.8819 | 53.7314 | 2021-07-02 | 12.75% | 1.212% | 80% | 0.22698 | 2 | 8 | 2.227 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 33.857 | 35.1081 | 36.4168 | 36.4898 | 0.59973 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2021-07-03 | 3.564% | 3.594% | 0.4648% | 80% | 0.032065 | 1 | 7 | 1.0321 | 56.3041 |  | 2021-07-03 | 30.5378 | 31.6663 | 36.2992 | 2021-07-03 | 12.76% | 1.214% | 80% | 0.232 | 2 | 8 | 2.232 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 37.254 | 38.6316 | 40.0813 | 40.1788 | 0.66152 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2021-07-04 | 3.566% | 3.617% | 0.4679% | 80% | 0.036998 | 1 | 7 | 1.037 | 56.1884 |  | 2021-07-04 | 33.5821 | 34.8238 | 39.9256 | 2021-07-04 | 12.78% | 1.215% | 80% | 0.23693 | 2 | 8 | 2.2369 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 55.043 | 57.0797 | 59.2359 | 59.5088 | 0.98157 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2021-07-05 | 3.568% | 3.64% | 0.4708% | 80% | 0.041839 | 1 | 7 | 1.0418 | 56.0696 |  | 2021-07-05 | 49.4517 | 51.2815 | 58.8044 | 2021-07-05 | 12.79% | 1.215% | 80% | 0.24177 | 2 | 8 | 2.2418 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 20.877 | 21.65 | 22.4732 | 22.4844 | 0.37157 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2021-07-06 | 3.57% | 3.663% | 0.4734% | 80% | 0.046587 | 1 | 7 | 1.0466 | 55.9477 |  | 2021-07-06 | 18.8806 | 19.5797 | 22.4558 | 2021-07-06 | 12.81% | 1.215% | 80% | 0.24652 | 2 | 8 | 2.2465 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 37.428 | 38.8147 | 40.3003 | 40.402 | 0.66897 | FALSE | 54.599 | 2019 | 2021-07-07 | 3.573% | 3.686% | 0.4757% | 80% | 0.05124 | 1 | 7 | 1.0512 | 55.8227 |  | 2021-07-07 | 33.7448 | 34.9951 | 40.1423 | 2021-07-07 | 12.82% | 1.215% | 80% | 0.25117 | 2 | 8 | 2.2512 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 47.536 | 49.2984 | 51.1974 | 51.3916 | 0.85266 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2021-07-08 | 3.575% | 3.709% | 0.4778% | 80% | 0.055798 | 1 | 7 | 1.0558 | 55.6946 |  | 2021-07-08 | 42.7788 | 44.3648 | 50.8986 | 2021-07-08 | 12.84% | 1.213% | 80% | 0.25573 | 2 | 8 | 2.2557 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 56.085 | 58.1657 | 60.4207 | 60.7118 | 1.0094 | TRUE | 60.7118 | 2021 | 2021-07-09 | 3.577% | 3.732% | 0.4796% | 80% | 0.06026 | 1 | 7 | 1.0603 | 55.5634 |  | 2021-07-09 | 50.3991 | 52.2689 | 59.9765 | 2021-07-09 | 12.85% | 1.211% | 80% | 0.26019 | 2 | 8 | 2.2602 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 48.658 | 50.4644 | 52.4332 | 52.6423 | 0.87711 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2021-07-10 | 3.58% | 3.755% | 0.4812% | 80% | 0.064624 | 1 | 7 | 1.0646 | 55.4284 |  | 2021-07-10 | 43.7866 | 45.4122 | 52.1171 | 2021-07-10 | 12.87% | 1.209% | 80% | 0.26456 | 2 | 8 | 2.2646 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 48.435 | 50.2343 | 52.2065 | 52.4145 | 0.87528 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2021-07-11 | 3.582% | 3.778% | 0.4823% | 80% | 0.068892 | 1 | 7 | 1.0689 | 55.2893 |  | 2021-07-11 | 43.5917 | 45.2111 | 51.8946 | 2021-07-11 | 12.88% | 1.205% | 80% | 0.26883 | 2 | 8 | 2.2688 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 13.38 | 13.8774 | 14.4256 | 14.4256 | 0.24146 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2021-07-12 | 3.584% | 3.8% | 0.4831% | 80% | 0.073062 | 1 | 7 | 1.0731 | 55.1463 |  | 2021-07-12 | 12.1154 | 12.5657 | 14.4256 | 2021-07-12 | 12.89% | 1.202% | 80% | 0.273 | 2 | 8 | 2.273 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 24.616 | 25.5316 | 26.5465 | 26.5736 | 0.44586 | FALSE | 52.946 | 2019 | 2021-07-13 | 3.586% | 3.823% | 0.4835% | 80% | 0.077134 | 1 | 7 | 1.0771 | 54.9997 |  | 2021-07-13 | 22.2576 | 23.0855 | 26.5065 | 2021-07-13 | 12.91% | 1.198% | 80% | 0.27707 | 2 | 8 | 2.2771 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 28.054 | 29.0982 | 30.262 | 30.3063 | 0.50974 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2021-07-14 | 3.589% | 3.846% | 0.4836% | 80% | 0.081109 | 1 | 7 | 1.0811 | 54.8499 |  | 2021-07-14 | 25.352 | 26.2956 | 30.197 | 2021-07-14 | 12.92% | 1.193% | 80% | 0.28104 | 2 | 8 | 2.281 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 38.853 | 40.3001 | 41.9217 | 42.0408 | 0.7089 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2021-07-15 | 3.591% | 3.868% | 0.4833% | 80% | 0.084986 | 1 | 7 | 1.085 | 54.6971 |  | 2021-07-15 | 35.0434 | 36.3486 | 41.7479 | 2021-07-15 | 12.93% | 1.188% | 80% | 0.28492 | 2 | 8 | 2.2849 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 38.856 | 40.3042 | 41.9358 | 42.0553 | 0.71099 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2021-07-16 | 3.593% | 3.891% | 0.4826% | 80% | 0.088767 | 1 | 7 | 1.0888 | 54.5418 |  | 2021-07-16 | 35.0492 | 36.3555 | 41.7622 | 2021-07-16 | 12.95% | 1.183% | 80% | 0.2887 | 2 | 8 | 2.2887 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 54.582 | 56.6176 | 58.9234 | 59.2084 | 1.0036 | TRUE | 59.2084 | 2021 | 2021-07-17 | 3.595% | 3.913% | 0.4815% | 80% | 0.092451 | 1 | 7 | 1.0925 | 54.3841 |  | 2021-07-17 | 49.0973 | 50.9283 | 58.5111 | 2021-07-17 | 12.96% | 1.178% | 80% | 0.29238 | 2 | 8 | 2.2924 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 48.32 | 50.1233 | 52.1767 | 52.389 | 0.89044 | TRUE | 52.389 | 2021 | 2021-07-18 | 3.598% | 3.935% | 0.4799% | 80% | 0.096039 | 1 | 7 | 1.096 | 54.2244 |  | 2021-07-18 | 43.5174 | 45.1414 | 51.8703 | 2021-07-18 | 12.97% | 1.173% | 80% | 0.29597 | 2 | 8 | 2.296 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 52.624 | 54.5892 | 56.8387 | 57.1013 | 0.9732 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2021-07-19 | 3.6% | 3.958% | 0.4781% | 80% | 0.099532 | 1 | 7 | 1.0995 | 54.0631 |  | 2021-07-19 | 47.36 | 49.1286 | 56.4601 | 2021-07-19 | 12.99% | 1.167% | 80% | 0.29947 | 2 | 8 | 2.2995 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 42.16 | 43.7354 | 45.5483 | 45.6981 | 0.78102 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2021-07-20 | 3.602% | 3.98% | 0.4758% | 80% | 0.10293 | 1 | 7 | 1.1029 | 53.9003 |  | 2021-07-20 | 38.0192 | 39.4399 | 45.3322 | 2021-07-20 | 13% | 1.162% | 80% | 0.30286 | 2 | 8 | 2.3029 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 43.579 | 45.2085 | 47.0934 | 47.2566 | 0.80994 | FALSE | 48.5992 | 2020 | 2021-07-21 | 3.604% | 4.002% | 0.4732% | 80% | 0.10624 | 1 | 7 | 1.1062 | 53.7364 |  | 2021-07-21 | 39.2916 | 40.7608 | 46.8573 | 2021-07-21 | 13.01% | 1.157% | 80% | 0.30617 | 2 | 8 | 2.3062 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 48.22 | 50.0243 | 52.1219 | 52.3328 | 0.8995 | TRUE | 52.3328 | 2021 | 2021-07-22 | 3.607% | 4.024% | 0.4702% | 80% | 0.10945 | 1 | 7 | 1.1095 | 53.5717 |  | 2021-07-22 | 43.4421 | 45.0675 | 51.8157 | 2021-07-22 | 13.02% | 1.153% | 80% | 0.30938 | 2 | 8 | 2.3094 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 40.584 | 42.1035 | 43.8792 | 44.0141 | 0.75869 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2021-07-23 | 3.609% | 4.047% | 0.4668% | 80% | 0.11257 | 1 | 7 | 1.1126 | 53.4065 |  | 2021-07-23 | 36.6168 | 37.9878 | 43.6821 | 2021-07-23 | 13.04% | 1.148% | 80% | 0.31251 | 2 | 8 | 2.3125 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 27.195 | 28.2139 | 29.4105 | 29.4516 | 0.50913 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2021-07-24 | 3.611% | 4.069% | 0.4631% | 80% | 0.11561 | 1 | 7 | 1.1156 | 53.2413 |  | 2021-07-24 | 24.5988 | 25.5204 | 29.3501 | 2021-07-24 | 13.05% | 1.144% | 80% | 0.31554 | 2 | 8 | 2.3155 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 33.085 | 34.3254 | 35.7894 | 35.8655 | 0.62181 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2021-07-25 | 3.614% | 4.091% | 0.459% | 80% | 0.11855 | 1 | 7 | 1.1186 | 53.0759 |  | 2021-07-25 | 29.8961 | 31.0169 | 35.6765 | 2021-07-25 | 13.06% | 1.141% | 80% | 0.31849 | 2 | 8 | 2.3185 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 31.12 | 32.2875 | 33.6723 | 33.7355 | 0.58659 | FALSE | 55.457 | 2020 | 2021-07-26 | 3.616% | 4.113% | 0.4547% | 80% | 0.12141 | 1 | 7 | 1.1214 | 52.9099 |  | 2021-07-26 | 28.1324 | 29.1878 | 33.5774 | 2021-07-26 | 13.07% | 1.139% | 80% | 0.32134 | 2 | 8 | 2.3213 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 41.966 | 43.5414 | 45.4194 | 45.5646 | 0.79462 | FALSE | 48.3063 | 2020 | 2021-07-27 | 3.618% | 4.135% | 0.4503% | 80% | 0.12418 | 1 | 7 | 1.1242 | 52.7428 |  | 2021-07-27 | 37.8621 | 39.2834 | 45.1976 | 2021-07-27 | 13.09% | 1.138% | 80% | 0.32412 | 2 | 8 | 2.3241 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 23.567 | 24.4523 | 25.5127 | 25.5369 | 0.44668 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2021-07-28 | 3.62% | 4.157% | 0.4458% | 80% | 0.12687 | 1 | 7 | 1.1269 | 52.5743 |  | 2021-07-28 | 21.3372 | 22.1387 | 25.4753 | 2021-07-28 | 13.1% | 1.138% | 80% | 0.32681 | 2 | 8 | 2.3268 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 49.442 | 51.3004 | 53.5375 | 53.7555 | 0.94314 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2021-07-29 | 3.623% | 4.179% | 0.4411% | 80% | 0.12948 | 1 | 7 | 1.1295 | 52.4038 |  | 2021-07-29 | 44.545 | 46.2194 | 53.1926 | 2021-07-29 | 13.11% | 1.139% | 80% | 0.32941 | 2 | 8 | 2.3294 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 17.988 | 18.6646 | 19.4829 | 19.4883 | 0.34298 | FALSE | 49.669 | 2020 | 2021-07-30 | 3.625% | 4.2% | 0.4363% | 80% | 0.13201 | 1 | 7 | 1.132 | 52.2311 |  | 2021-07-30 | 16.3056 | 16.9189 | 19.4742 | 2021-07-30 | 13.12% | 1.142% | 80% | 0.33194 | 2 | 8 | 2.3319 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 12.396 | 12.8625 | 13.4296 | 13.4296 | 0.2371 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2021-07-31 | 3.627% | 4.222% | 0.4316% | 80% | 0.13445 | 1 | 7 | 1.1345 | 52.0555 |  | 2021-07-31 | 11.2427 | 11.6658 | 13.4296 | 2021-07-31 | 13.13% | 1.148% | 80% | 0.33439 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 42.828 | 44.441 | 46.4106 | 46.5599 | 0.82469 | FALSE | 50.527 | 2020 | 2021-08-01 | 3.629% | 4.244% | 0.4271% | 80% | 0.13682 | 1 | 7 | 1.1368 | 51.8767 |  | 2021-08-01 | 38.6334 | 40.0884 | 46.1557 | 2021-08-01 | 13.15% | 1.156% | 80% | 0.33676 | 2 | 8 | 2.3368 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 42.904 | 44.5209 | 46.5047 | 46.654 | 0.8291 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2021-08-02 | 3.632% | 4.266% | 0.4228% | 80% | 0.13912 | 1 | 7 | 1.1391 | 51.6941 |  | 2021-08-02 | 38.6989 | 40.1573 | 46.2414 | 2021-08-02 | 13.16% | 1.168% | 80% | 0.33905 | 2 | 8 | 2.3391 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 33.921 | 35.2002 | 36.777 | 36.856 | 0.65722 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2021-08-03 | 3.634% | 4.287% | 0.4188% | 80% | 0.14134 | 1 | 7 | 1.1413 | 51.5075 |  | 2021-08-03 | 30.6526 | 31.8085 | 36.6327 | 2021-08-03 | 13.17% | 1.183% | 80% | 0.34127 | 2 | 8 | 2.3413 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 34.281 | 35.5746 | 37.1766 | 37.2579 | 0.66672 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2021-08-04 | 3.636% | 4.309% | 0.4151% | 80% | 0.14349 | 1 | 7 | 1.1435 | 51.3162 |  | 2021-08-04 | 30.9739 | 32.1427 | 37.0226 | 2021-08-04 | 13.18% | 1.201% | 80% | 0.34342 | 2 | 8 | 2.3434 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 46.018 | 47.7556 | 49.9174 | 50.0942 | 0.89966 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2021-08-05 | 3.639% | 4.331% | 0.4116% | 80% | 0.14557 | 1 | 7 | 1.1456 | 51.1201 |  | 2021-08-05 | 41.4642 | 43.0298 | 49.5692 | 2021-08-05 | 13.19% | 1.222% | 80% | 0.3455 | 2 | 8 | 2.3455 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 19.892 | 20.6436 | 21.583 | 21.5944 | 0.38927 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2021-08-06 | 3.641% | 4.352% | 0.4085% | 80% | 0.14757 | 1 | 7 | 1.1476 | 50.9186 |  | 2021-08-06 | 18.0315 | 18.7128 | 21.5595 | 2021-08-06 | 13.2% | 1.247% | 80% | 0.34751 | 2 | 8 | 2.3475 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 23.695 | 24.5909 | 25.7156 | 25.7406 | 0.4658 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2021-08-07 | 3.643% | 4.374% | 0.4057% | 80% | 0.14952 | 1 | 7 | 1.1495 | 50.7125 |  | 2021-08-07 | 21.4594 | 22.2708 | 25.6622 | 2021-08-07 | 13.22% | 1.274% | 80% | 0.34945 | 2 | 8 | 2.3495 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 32.587 | 33.8198 | 35.3747 | 35.4454 | 0.64393 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2021-08-08 | 3.645% | 4.395% | 0.4041% | 80% | 0.15139 | 1 | 7 | 1.1514 | 50.5025 |  | 2021-08-08 | 29.4446 | 30.5586 | 35.2169 | 2021-08-08 | 13.23% | 1.307% | 80% | 0.35133 | 2 | 8 | 2.3513 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 47.789 | 49.5981 | 51.8901 | 52.0854 | 0.95002 | TRUE | 52.0854 | 2021 | 2021-08-09 | 3.648% | 4.417% | 0.4036% | 80% | 0.15321 | 1 | 7 | 1.1532 | 50.2885 |  | 2021-08-09 | 42.9977 | 44.6255 | 51.4349 | 2021-08-09 | 13.24% | 1.344% | 80% | 0.35314 | 2 | 8 | 2.3531 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 44.487 | 46.1722 | 48.3167 | 48.4815 | 0.88792 | TRUE | 48.4815 | 2021 | 2021-08-10 | 3.65% | 4.438% | 0.4044% | 80% | 0.15496 | 1 | 7 | 1.155 | 50.0704 |  | 2021-08-10 | 40.0503 | 41.5674 | 47.9166 | 2021-08-10 | 13.25% | 1.386% | 80% | 0.35489 | 2 | 8 | 2.3549 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 43.667 | 45.3222 | 47.4379 | 47.597 | 0.87537 | TRUE | 47.597 | 2021 | 2021-08-11 | 3.652% | 4.46% | 0.4063% | 80% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1567 | 49.8481 |  | 2021-08-11 | 39.3081 | 40.7981 | 47.0359 | 2021-08-11 | 13.26% | 1.433% | 80% | 0.35658 | 2 | 8 | 2.3566 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 42.339 | 43.9449 | 46.0066 | 46.156 | 0.85251 | TRUE | 46.156 | 2021 | 2021-08-12 | 3.654% | 4.481% | 0.4095% | 80% | 0.15828 | 1 | 7 | 1.1583 | 49.6214 |  | 2021-08-12 | 38.1144 | 39.5601 | 45.6147 | 2021-08-12 | 13.27% | 1.484% | 80% | 0.35822 | 2 | 8 | 2.3582 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 31.99 | 33.2042 | 34.7697 | 34.8413 | 0.64635 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2021-08-13 | 3.657% | 4.503% | 0.4139% | 80% | 0.15986 | 1 | 7 | 1.1599 | 49.3904 |  | 2021-08-13 | 28.8854 | 29.9817 | 34.5749 | 2021-08-13 | 13.28% | 1.54% | 80% | 0.35979 | 2 | 8 | 2.3598 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 42.786 | 44.411 | 46.5153 | 46.6755 | 0.86977 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2021-08-14 | 3.659% | 4.524% | 0.4212% | 80% | 0.16138 | 1 | 7 | 1.1614 | 49.154 |  | 2021-08-14 | 38.4796 | 39.941 | 46.066 | 2021-08-14 | 13.3% | 1.602% | 80% | 0.36132 | 2 | 8 | 2.3613 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 19.313 | 20.047 | 21.0015 | 21.0138 | 0.39338 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2021-08-15 | 3.661% | 4.545% | 0.4312% | 80% | 0.16285 | 1 | 7 | 1.1629 | 48.9123 |  | 2021-08-15 | 17.5107 | 18.1762 | 20.9662 | 2021-08-15 | 13.31% | 1.67% | 80% | 0.36278 | 2 | 8 | 2.3628 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 29.653 | 30.7806 | 32.2535 | 32.3169 | 0.60781 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2021-08-16 | 3.663% | 4.566% | 0.444% | 80% | 0.16427 | 1 | 7 | 1.1643 | 48.6652 |  | 2021-08-16 | 26.7787 | 27.797 | 32.068 | 2021-08-16 | 13.32% | 1.743% | 80% | 0.3642 | 2 | 8 | 2.3642 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 36.599 | 37.9917 | 39.8184 | 39.9379 | 0.75476 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2021-08-17 | 3.666% | 4.588% | 0.4595% | 80% | 0.16563 | 1 | 7 | 1.1656 | 48.4127 |  | 2021-08-17 | 32.95 | 34.2038 | 39.4643 | 2021-08-17 | 13.33% | 1.821% | 80% | 0.36557 | 2 | 8 | 2.3656 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 47.423 | 49.2287 | 51.6072 | 51.8495 | 0.98471 | TRUE | 51.8495 | 2021 | 2021-08-18 | 3.668% | 4.609% | 0.4778% | 80% | 0.16695 | 1 | 7 | 1.1669 | 48.1545 |  | 2021-08-18 | 42.4782 | 44.0956 | 50.884 | 2021-08-18 | 13.34% | 1.904% | 80% | 0.36688 | 2 | 8 | 2.3669 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 39.771 | 41.2863 | 43.2907 | 43.455 | 0.82945 | TRUE | 43.455 | 2021 | 2021-08-19 | 3.67% | 4.63% | 0.499% | 80% | 0.16822 | 1 | 7 | 1.1682 | 47.8907 |  | 2021-08-19 | 35.7235 | 37.0846 | 42.7991 | 2021-08-19 | 13.35% | 1.992% | 80% | 0.36815 | 2 | 8 | 2.3682 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 44.238 | 45.9246 | 48.1648 | 48.3922 | 0.92846 | FALSE | 48.5577 | 2020 | 2021-08-20 | 3.673% | 4.651% | 0.523% | 80% | 0.16944 | 1 | 7 | 1.1694 | 47.6211 |  | 2021-08-20 | 39.6292 | 41.1401 | 47.4856 | 2021-08-20 | 13.36% | 2.085% | 80% | 0.36938 | 2 | 8 | 2.3694 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 41.875 | 43.4725 | 45.6032 | 45.8136 | 0.88364 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2021-08-21 | 3.675% | 4.672% | 0.5501% | 80% | 0.17062 | 1 | 7 | 1.1706 | 47.3461 |  | 2021-08-21 | 37.531 | 38.9628 | 44.9782 | 2021-08-21 | 13.37% | 2.184% | 80% | 0.37056 | 2 | 8 | 2.3706 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 19.477 | 20.2205 | 21.2162 | 21.2363 | 0.41181 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2021-08-22 | 3.677% | 4.693% | 0.5806% | 80% | 0.17176 | 1 | 7 | 1.1718 | 47.0659 |  | 2021-08-22 | 17.6515 | 18.3254 | 21.1572 | 2021-08-22 | 13.38% | 2.289% | 80% | 0.37169 | 2 | 8 | 2.3717 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 44.171 | 45.8583 | 48.127 | 48.4004 | 0.94375 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2021-08-23 | 3.679% | 4.714% | 0.6138% | 80% | 0.17286 | 1 | 7 | 1.1729 | 46.7807 |  | 2021-08-23 | 39.4835 | 40.9917 | 47.3322 | 2021-08-23 | 13.4% | 2.398% | 80% | 0.37279 | 2 | 8 | 2.3728 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 41.201 | 42.7758 | 44.9019 | 45.1476 | 0.88528 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2021-08-24 | 3.682% | 4.735% | 0.6497% | 80% | 0.17391 | 1 | 7 | 1.1739 | 46.4904 |  | 2021-08-24 | 36.8636 | 38.2726 | 44.1981 | 2021-08-24 | 13.41% | 2.511% | 80% | 0.37384 | 2 | 8 | 2.3738 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 41.101 | 42.673 | 44.8038 | 45.0652 | 0.88876 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2021-08-25 | 3.684% | 4.756% | 0.6884% | 80% | 0.17493 | 1 | 7 | 1.1749 | 46.1951 |  | 2021-08-25 | 36.749 | 38.1545 | 44.0671 | 2021-08-25 | 13.42% | 2.629% | 80% | 0.37486 | 2 | 8 | 2.3749 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 43.304 | 44.9613 | 47.2167 | 47.5357 | 0.943 | FALSE | 47.5507 | 2020 | 2021-08-26 | 3.686% | 4.777% | 0.7299% | 80% | 0.17591 | 1 | 7 | 1.1759 | 45.8946 |  | 2021-08-26 | 38.6334 | 40.112 | 46.3336 | 2021-08-26 | 13.43% | 2.751% | 80% | 0.37584 | 2 | 8 | 2.3758 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 38.059 | 39.5165 | 41.5079 | 41.7549 | 0.8333 | TRUE | 41.7549 | 2021 | 2021-08-27 | 3.688% | 4.798% | 0.7742% | 80% | 0.17685 | 1 | 7 | 1.1768 | 45.5887 |  | 2021-08-27 | 34.0453 | 35.3492 | 40.8371 | 2021-08-27 | 13.44% | 2.877% | 80% | 0.37678 | 2 | 8 | 2.3768 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 44.09 | 45.7796 | 48.097 | 48.4802 | 0.97347 | TRUE | 48.4802 | 2021 | 2021-08-28 | 3.691% | 4.818% | 0.8211% | 80% | 0.17776 | 1 | 7 | 1.1778 | 45.2776 |  | 2021-08-28 | 39.2424 | 40.7462 | 47.0777 | 2021-08-28 | 13.45% | 3.005% | 80% | 0.37769 | 2 | 8 | 2.3777 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 43.098 | 44.7506 | 47.0262 | 47.4137 | 0.95804 | TRUE | 47.4137 | 2021 | 2021-08-29 | 3.693% | 4.839% | 0.8688% | 80% | 0.17863 | 1 | 7 | 1.1786 | 44.962 |  | 2021-08-29 | 38.3516 | 39.8222 | 46.0157 | 2021-08-29 | 13.46% | 3.134% | 80% | 0.37856 | 2 | 8 | 2.3786 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 42.23 | 43.8504 | 46.0902 | 46.4836 | 0.9453 | TRUE | 46.4836 | 2021 | 2021-08-30 | 3.695% | 4.86% | 0.9172% | 80% | 0.17947 | 1 | 7 | 1.1795 | 44.6419 |  | 2021-08-30 | 37.5696 | 39.0111 | 45.0839 | 2021-08-30 | 13.47% | 3.263% | 80% | 0.3794 | 2 | 8 | 2.3794 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 41.755 | 43.3582 | 45.5827 | 45.9905 | 0.94143 | TRUE | 45.9905 | 2021 | 2021-08-31 | 3.697% | 4.88% | 0.9665% | 80% | 0.18028 | 1 | 7 | 1.1803 | 44.317 |  | 2021-08-31 | 37.1271 | 38.5525 | 44.5592 | 2021-08-31 | 13.48% | 3.392% | 80% | 0.38021 | 2 | 8 | 2.3802 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 29.131 | 30.2502 | 31.8091 | 31.9773 | 0.65899 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2021-09-01 | 3.7% | 4.901% | 1.017% | 80% | 0.18106 | 1 | 7 | 1.1811 | 43.9873 |  | 2021-09-01 | 26.1544 | 27.1593 | 31.3945 | 2021-09-01 | 13.49% | 3.522% | 80% | 0.38099 | 2 | 8 | 2.381 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 17.892 | 18.5798 | 19.5415 | 19.5743 | 0.40617 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2021-09-02 | 3.702% | 4.921% | 1.068% | 80% | 0.18181 | 1 | 7 | 1.1818 | 43.6528 |  | 2021-09-02 | 16.2114 | 16.8346 | 19.4621 | 2021-09-02 | 13.5% | 3.651% | 80% | 0.38174 | 2 | 8 | 2.3817 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 28.762 | 29.8684 | 31.4211 | 31.6052 | 0.66046 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2021-09-03 | 3.704% | 4.942% | 1.12% | 80% | 0.18253 | 1 | 7 | 1.1825 | 43.3133 |  | 2021-09-03 | 25.8049 | 26.7976 | 30.9837 | 2021-09-03 | 13.51% | 3.781% | 80% | 0.38246 | 2 | 8 | 2.3825 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 35.799 | 37.177 | 39.1181 | 39.4706 | 0.8308 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2021-09-04 | 3.707% | 4.962% | 1.173% | 80% | 0.18322 | 1 | 7 | 1.1832 | 42.9685 |  | 2021-09-04 | 31.8895 | 33.1169 | 38.2946 | 2021-09-04 | 13.52% | 3.912% | 80% | 0.38316 | 2 | 8 | 2.3832 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 36.18 | 37.5735 | 39.5438 | 39.9279 | 0.84666 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2021-09-05 | 3.709% | 4.982% | 1.227% | 80% | 0.18389 | 1 | 7 | 1.1839 | 42.6183 |  | 2021-09-05 | 32.1917 | 33.4316 | 38.6629 | 2021-09-05 | 13.53% | 4.04% | 80% | 0.38382 | 2 | 8 | 2.3838 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 38.732 | 40.2248 | 42.3431 | 42.8264 | 0.91503 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2021-09-06 | 3.711% | 5.003% | 1.281% | 80% | 0.18453 | 1 | 7 | 1.1845 | 42.2633 |  | 2021-09-06 | 34.3456 | 35.6693 | 41.2554 | 2021-09-06 | 13.54% | 4.165% | 80% | 0.38447 | 2 | 8 | 2.3845 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 30.938 | 32.1311 | 33.8304 | 34.116 | 0.7346 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2021-09-07 | 3.713% | 5.023% | 1.337% | 80% | 0.18515 | 1 | 7 | 1.1852 | 41.9035 |  | 2021-09-07 | 27.6356 | 28.7014 | 33.2 | 2021-09-07 | 13.55% | 4.288% | 80% | 0.38508 | 2 | 8 | 2.3851 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 26.878 | 27.9152 | 29.3978 | 29.6021 | 0.64248 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2021-09-08 | 3.716% | 5.043% | 1.392% | 80% | 0.18574 | 1 | 7 | 1.1857 | 41.5392 |  | 2021-09-08 | 24.0991 | 25.0291 | 28.9553 | 2021-09-08 | 13.56% | 4.407% | 80% | 0.38568 | 2 | 8 | 2.3857 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 17.067 | 17.726 | 18.6714 | 18.7158 | 0.40951 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2021-09-09 | 3.718% | 5.063% | 1.449% | 80% | 0.18632 | 1 | 7 | 1.1863 | 41.1707 |  | 2021-09-09 | 15.4595 | 16.0565 | 18.5772 | 2021-09-09 | 13.57% | 4.523% | 80% | 0.38625 | 2 | 8 | 2.3862 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 35.68 | 37.0586 | 39.0433 | 39.5319 | 0.87216 | TRUE | 39.5319 | 2021 | 2021-09-10 | 3.72% | 5.083% | 1.506% | 80% | 0.18686 | 1 | 7 | 1.1869 | 40.798 |  | 2021-09-10 | 31.6413 | 32.8639 | 38.0275 | 2021-09-10 | 13.58% | 4.637% | 80% | 0.3868 | 2 | 8 | 2.3868 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 34.497 | 35.8308 | 37.7576 | 38.2297 | 0.85059 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2021-09-11 | 3.722% | 5.103% | 1.562% | 80% | 0.18739 | 1 | 7 | 1.1874 | 40.4221 |  | 2021-09-11 | 30.6131 | 31.7967 | 36.7966 | 2021-09-11 | 13.59% | 4.742% | 80% | 0.38733 | 2 | 8 | 2.3873 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 37.545 | 38.9975 | 41.1033 | 41.7181 | 0.93625 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2021-09-12 | 3.725% | 5.123% | 1.618% | 80% | 0.1879 | 1 | 7 | 1.1879 | 40.0429 |  | 2021-09-12 | 33.1729 | 34.4563 | 39.8786 | 2021-09-12 | 13.6% | 4.841% | 80% | 0.38783 | 2 | 8 | 2.3878 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 26.98 | 28.0245 | 29.5439 | 29.8149 | 0.67502 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2021-09-13 | 3.727% | 5.143% | 1.673% | 80% | 0.18839 | 1 | 7 | 1.1884 | 39.6607 |  | 2021-09-13 | 24.1336 | 25.0679 | 29.0158 | 2021-09-13 | 13.61% | 4.934% | 80% | 0.38832 | 2 | 8 | 2.3883 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 15.707 | 16.3154 | 17.2036 | 17.2462 | 0.39398 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2021-09-14 | 3.729% | 5.163% | 1.729% | 80% | 0.18886 | 1 | 7 | 1.1889 | 39.2755 |  | 2021-09-14 | 14.2397 | 14.7913 | 17.1226 | 2021-09-14 | 13.62% | 5.021% | 80% | 0.38879 | 2 | 8 | 2.3888 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 27.595 | 28.6646 | 30.2313 | 30.5502 | 0.7043 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2021-09-15 | 3.731% | 5.182% | 1.784% | 80% | 0.18931 | 1 | 7 | 1.1893 | 38.8878 |  | 2021-09-15 | 24.6451 | 25.6003 | 29.6382 | 2021-09-15 | 13.62% | 5.102% | 80% | 0.38924 | 2 | 8 | 2.3892 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 18.458 | 19.1739 | 20.2261 | 20.3219 | 0.47287 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2021-09-16 | 3.734% | 5.202% | 1.838% | 80% | 0.18974 | 1 | 7 | 1.1897 | 38.4976 |  | 2021-09-16 | 16.6719 | 17.3186 | 20.0522 | 2021-09-16 | 13.63% | 5.176% | 80% | 0.38968 | 2 | 8 | 2.3897 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 36.181 | 37.5852 | 39.6559 | 40.3646 | 0.94819 | TRUE | 40.3646 | 2021 | 2021-09-17 | 3.736% | 5.222% | 1.892% | 80% | 0.19016 | 1 | 7 | 1.1902 | 38.1051 |  | 2021-09-17 | 31.9236 | 33.1626 | 38.4009 | 2021-09-17 | 13.64% | 5.243% | 80% | 0.39009 | 2 | 8 | 2.3901 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 7.508 | 7.7996 | 8.231 | 8.231 | 0.19524 | FALSE | 37.2786 | 2020 | 2021-09-18 | 3.738% | 5.241% | 1.946% | 80% | 0.19056 | 1 | 7 | 1.1906 | 37.7073 |  | 2021-09-18 | 6.8418 | 7.1075 | 8.231 | 2021-09-18 | 13.65% | 5.304% | 80% | 0.39049 | 2 | 8 | 2.3905 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 30.058 | 31.226 | 32.9599 | 33.4425 | 0.80125 | FALSE | 38.9837 | 2019 | 2021-09-19 | 3.741% | 5.261% | 1.997% | 80% | 0.19094 | 1 | 7 | 1.1909 | 37.3029 |  | 2021-09-19 | 26.7196 | 27.7579 | 32.1487 | 2021-09-19 | 13.66% | 5.354% | 80% | 0.39088 | 2 | 8 | 2.3909 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 27.592 | 28.6649 | 30.2627 | 30.6639 | 0.74231 | FALSE | 38.2305 | 2018 | 2021-09-20 | 3.743% | 5.28% | 2.045% | 80% | 0.19131 | 1 | 7 | 1.1913 | 36.8931 |  | 2021-09-20 | 24.6028 | 25.5595 | 29.6053 | 2021-09-20 | 13.67% | 5.395% | 80% | 0.39125 | 2 | 8 | 2.3912 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 12.514 | 13.0009 | 13.7284 | 13.746 | 0.33631 | FALSE | 31.5999 | 2019 | 2021-09-21 | 3.745% | 5.299% | 2.089% | 80% | 0.19167 | 1 | 7 | 1.1917 | 36.4794 |  | 2021-09-21 | 11.3839 | 11.8268 | 13.7001 | 2021-09-21 | 13.67% | 5.427% | 80% | 0.3916 | 2 | 8 | 2.3916 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 34.181 | 35.5117 | 37.5064 | 38.2604 | 0.94628 | TRUE | 38.2604 | 2021 | 2021-09-22 | 3.747% | 5.318% | 2.129% | 80% | 0.19201 | 1 | 7 | 1.192 | 36.0629 |  | 2021-09-22 | 30.1849 | 31.36 | 36.3307 | 2021-09-22 | 13.68% | 5.45% | 80% | 0.39194 | 2 | 8 | 2.3919 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 29.444 | 30.591 | 32.3158 | 32.8506 | 0.82151 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2021-09-23 | 3.75% | 5.337% | 2.166% | 80% | 0.19234 | 1 | 7 | 1.1923 | 35.6452 |  | 2021-09-23 | 26.1701 | 27.1897 | 31.5021 | 2021-09-23 | 13.69% | 5.462% | 80% | 0.39227 | 2 | 8 | 2.3923 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 29.615 | 30.7694 | 32.5108 | 33.0725 | 0.8364 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2021-09-24 | 3.752% | 5.356% | 2.199% | 80% | 0.19265 | 1 | 7 | 1.1927 | 35.2274 |  | 2021-09-24 | 26.3122 | 27.3379 | 31.6765 | 2021-09-24 | 13.7% | 5.465% | 80% | 0.39259 | 2 | 8 | 2.3926 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 27.889 | 28.9768 | 30.6228 | 31.1188 | 0.796 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2021-09-25 | 3.754% | 5.375% | 2.226% | 80% | 0.19296 | 1 | 7 | 1.193 | 34.8114 |  | 2021-09-25 | 24.8367 | 25.8055 | 29.9035 | 2021-09-25 | 13.7% | 5.455% | 80% | 0.39289 | 2 | 8 | 2.3929 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 29.677 | 30.8353 | 32.5933 | 33.1935 | 0.85888 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2021-09-26 | 3.756% | 5.394% | 2.249% | 80% | 0.19325 | 1 | 7 | 1.1932 | 34.398 |  | 2021-09-26 | 26.361 | 27.3899 | 31.7421 | 2021-09-26 | 13.71% | 5.439% | 80% | 0.39318 | 2 | 8 | 2.3932 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 18.819 | 19.554 | 20.6729 | 20.8441 | 0.54562 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2021-09-27 | 3.759% | 5.413% | 2.267% | 80% | 0.19353 | 1 | 7 | 1.1935 | 33.9885 |  | 2021-09-27 | 16.969 | 17.6317 | 20.4351 | 2021-09-27 | 13.72% | 5.415% | 80% | 0.39346 | 2 | 8 | 2.3935 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 21.603 | 22.4472 | 23.7364 | 24.0048 | 0.63569 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2021-09-28 | 3.761% | 5.431% | 2.28% | 80% | 0.19379 | 1 | 7 | 1.1938 | 33.5841 |  | 2021-09-28 | 19.405 | 20.1634 | 23.371 | 2021-09-28 | 13.72% | 5.384% | 80% | 0.39373 | 2 | 8 | 2.3937 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 24.558 | 25.5183 | 26.9891 | 27.383 | 0.73362 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2021-09-29 | 3.763% | 5.45% | 2.289% | 80% | 0.19405 | 1 | 7 | 1.1941 | 33.1862 |  | 2021-09-29 | 21.9701 | 22.8292 | 26.463 | 2021-09-29 | 13.73% | 5.345% | 80% | 0.39399 | 2 | 8 | 2.394 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 15.86 | 16.4806 | 17.4338 | 17.5393 | 0.47537 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2021-09-30 | 3.765% | 5.468% | 2.292% | 80% | 0.1943 | 1 | 7 | 1.1943 | 32.7961 |  | 2021-09-30 | 14.3577 | 14.9195 | 17.2955 | 2021-09-30 | 13.74% | 5.298% | 80% | 0.39423 | 2 | 8 | 2.3942 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 26.119 | 27.1416 | 28.7171 | 29.2 | 0.80056 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2021-10-01 | 3.768% | 5.486% | 2.289% | 80% | 0.19454 | 1 | 7 | 1.1945 | 32.4151 |  | 2021-10-01 | 23.3199 | 24.2329 | 28.0942 | 2021-10-01 | 13.74% | 5.242% | 80% | 0.39447 | 2 | 8 | 2.3945 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 31.122 | 32.3413 | 34.2251 | 34.9906 | 0.97039 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2021-10-02 | 3.77% | 5.504% | 2.281% | 80% | 0.19477 | 1 | 7 | 1.1948 | 32.0411 |  | 2021-10-02 | 27.5998 | 28.681 | 33.2534 | 2021-10-02 | 13.75% | 5.177% | 80% | 0.3947 | 2 | 8 | 2.3947 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 6.416 | 6.6675 | 7.0572 | 7.0572 | 0.19799 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2021-10-03 | 3.772% | 5.522% | 2.267% | 80% | 0.19499 | 1 | 7 | 1.195 | 31.6715 |  | 2021-10-03 | 5.8569 | 6.0865 | 7.0572 | 2021-10-03 | 13.76% | 5.105% | 80% | 0.39492 | 2 | 8 | 2.3949 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 26.84 | 27.8928 | 29.5288 | 30.0676 | 0.85337 | FALSE | 34.2862 | 2018 | 2021-10-04 | 3.775% | 5.54% | 2.251% | 80% | 0.1952 | 1 | 7 | 1.1952 | 31.3051 |  | 2021-10-04 | 23.9517 | 24.8912 | 28.8631 | 2021-10-04 | 13.76% | 5.031% | 80% | 0.39513 | 2 | 8 | 2.3951 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 12.779 | 13.2806 | 14.0622 | 14.113 | 0.40524 | FALSE | 33.6172 | 2018 | 2021-10-05 | 3.777% | 5.558% | 2.232% | 80% | 0.1954 | 1 | 7 | 1.1954 | 30.9418 |  | 2021-10-05 | 11.6168 | 12.0728 | 14.0001 | 2021-10-05 | 13.77% | 4.956% | 80% | 0.39533 | 2 | 8 | 2.3953 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 21.024 | 21.8497 | 23.1399 | 23.4265 | 0.6806 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2021-10-06 | 3.779% | 5.576% | 2.21% | 80% | 0.19559 | 1 | 7 | 1.1956 | 30.5818 |  | 2021-10-06 | 18.912 | 19.6548 | 22.7939 | 2021-10-06 | 13.77% | 4.879% | 80% | 0.39553 | 2 | 8 | 2.3955 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 30.37 | 31.5635 | 33.4335 | 34.1806 | 1.0048 | TRUE | 34.1806 | 2021 | 2021-10-07 | 3.781% | 5.593% | 2.186% | 80% | 0.19578 | 1 | 7 | 1.1958 | 30.2249 |  | 2021-10-07 | 26.9961 | 28.057 | 32.54 | 2021-10-07 | 13.78% | 4.8% | 80% | 0.39571 | 2 | 8 | 2.3957 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 26.772 | 27.8248 | 29.4787 | 30.0309 | 0.89333 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2021-10-08 | 3.784% | 5.611% | 2.159% | 80% | 0.19596 | 1 | 7 | 1.196 | 29.8712 |  | 2021-10-08 | 23.9111 | 24.8513 | 28.8236 | 2021-10-08 | 13.78% | 4.72% | 80% | 0.39589 | 2 | 8 | 2.3959 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 14.663 | 15.24 | 16.1488 | 16.246 | 0.48906 | FALSE | 31.5911 | 2020 | 2021-10-09 | 3.786% | 5.628% | 2.129% | 80% | 0.19613 | 1 | 7 | 1.1961 | 29.5205 |  | 2021-10-09 | 13.3004 | 13.8237 | 16.0342 | 2021-10-09 | 13.79% | 4.64% | 80% | 0.39606 | 2 | 8 | 2.3961 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 24.408 | 25.369 | 26.8868 | 27.3265 | 0.83252 | TRUE | 27.3265 | 2021 | 2021-10-10 | 3.788% | 5.645% | 2.098% | 80% | 0.1963 | 1 | 7 | 1.1963 | 29.1723 |  | 2021-10-10 | 21.8729 | 22.7341 | 26.3706 | 2021-10-10 | 13.79% | 4.562% | 80% | 0.39623 | 2 | 8 | 2.3962 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 29.157 | 30.3057 | 32.1247 | 32.8028 | 1.0115 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2021-10-11 | 3.79% | 5.662% | 2.067% | 80% | 0.19646 | 1 | 7 | 1.1965 | 28.8266 |  | 2021-10-11 | 25.9855 | 27.0093 | 31.3311 | 2021-10-11 | 13.79% | 4.486% | 80% | 0.39639 | 2 | 8 | 2.3964 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 28.045 | 29.1506 | 30.9058 | 31.5335 | 0.98416 | TRUE | 31.5335 | 2021 | 2021-10-12 | 3.793% | 5.679% | 2.035% | 80% | 0.19661 | 1 | 7 | 1.1966 | 28.4834 |  | 2021-10-12 | 25.023 | 26.0094 | 30.1726 | 2021-10-12 | 13.8% | 4.413% | 80% | 0.39654 | 2 | 8 | 2.3965 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 27.476 | 28.5598 | 30.2849 | 30.8824 | 0.97564 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2021-10-13 | 3.795% | 5.696% | 2.003% | 80% | 0.19675 | 1 | 7 | 1.1968 | 28.1427 |  | 2021-10-13 | 24.5358 | 25.5036 | 29.5871 | 2021-10-13 | 13.8% | 4.341% | 80% | 0.39669 | 2 | 8 | 2.3967 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 28.598 | 29.7268 | 31.5279 | 32.1612 | 1.0285 | TRUE | 32.1612 | 2021 | 2021-10-14 | 3.797% | 5.713% | 1.969% | 80% | 0.19689 | 1 | 7 | 1.1969 | 27.8044 |  | 2021-10-14 | 25.5295 | 26.5372 | 30.7874 | 2021-10-14 | 13.8% | 4.272% | 80% | 0.39683 | 2 | 8 | 2.3968 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 24.929 | 25.9136 | 27.4885 | 27.958 | 0.90519 | TRUE | 27.958 | 2021 | 2021-10-15 | 3.799% | 5.729% | 1.935% | 80% | 0.19703 | 1 | 7 | 1.197 | 27.4685 |  | 2021-10-15 | 22.336 | 23.2181 | 26.9377 | 2021-10-15 | 13.81% | 4.205% | 80% | 0.39696 | 2 | 8 | 2.397 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 26.713 | 27.7687 | 29.4615 | 30.0192 | 0.98404 | TRUE | 30.0192 | 2021 | 2021-10-16 | 3.802% | 5.746% | 1.9% | 80% | 0.19716 | 1 | 7 | 1.1972 | 27.1347 |  | 2021-10-16 | 23.882 | 24.8258 | 28.8039 | 2021-10-16 | 13.81% | 4.14% | 80% | 0.39709 | 2 | 8 | 2.3971 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 24.748 | 25.7266 | 27.2997 | 27.7608 | 0.92144 | TRUE | 27.7608 | 2021 | 2021-10-17 | 3.804% | 5.762% | 1.865% | 80% | 0.19728 | 1 | 7 | 1.1973 | 26.8023 |  | 2021-10-17 | 22.1793 | 23.0564 | 26.7519 | 2021-10-17 | 13.81% | 4.081% | 80% | 0.39722 | 2 | 8 | 2.3972 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 26.17 | 27.2055 | 28.874 | 29.4037 | 0.98831 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2021-10-18 | 3.806% | 5.778% | 1.831% | 80% | 0.1974 | 1 | 7 | 1.1974 | 26.4714 |  | 2021-10-18 | 23.4109 | 24.3372 | 28.2389 | 2021-10-18 | 13.82% | 4.027% | 80% | 0.39734 | 2 | 8 | 2.3973 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 25.651 | 26.6666 | 28.3069 | 28.8109 | 0.98072 | TRUE | 28.8109 | 2021 | 2021-10-19 | 3.808% | 5.795% | 1.798% | 80% | 0.19752 | 1 | 7 | 1.1975 | 26.1423 |  | 2021-10-19 | 22.9596 | 23.8686 | 27.6958 | 2021-10-19 | 13.82% | 3.977% | 80% | 0.39745 | 2 | 8 | 2.3975 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 19.53 | 20.3037 | 21.5563 | 21.8073 | 0.75183 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2021-10-20 | 3.811% | 5.811% | 1.765% | 80% | 0.19763 | 1 | 7 | 1.1976 | 25.8151 |  | 2021-10-20 | 17.6136 | 18.3114 | 21.2481 | 2021-10-20 | 13.82% | 3.932% | 80% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 13.747 | 14.292 | 15.1762 | 15.2666 | 0.53312 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2021-10-21 | 3.813% | 5.827% | 1.733% | 80% | 0.19773 | 1 | 7 | 1.1977 | 25.4901 |  | 2021-10-21 | 12.4863 | 12.9813 | 15.0635 | 2021-10-21 | 13.82% | 3.892% | 80% | 0.39767 | 2 | 8 | 2.3977 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 10.676 | 11.0995 | 11.7882 | 11.8239 | 0.41825 | FALSE | 22.2235 | 2020 | 2021-10-22 | 3.815% | 5.842% | 1.701% | 80% | 0.19784 | 1 | 7 | 1.1978 | 25.1674 |  | 2021-10-22 | 9.7334 | 10.1195 | 11.743 | 2021-10-22 | 13.83% | 3.856% | 80% | 0.39777 | 2 | 8 | 2.3978 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 25.939 | 26.9685 | 28.6467 | 29.1337 | 1.044 | TRUE | 29.1337 | 2021 | 2021-10-23 | 3.818% | 5.858% | 1.672% | 80% | 0.19793 | 1 | 7 | 1.1979 | 24.8469 |  | 2021-10-23 | 23.2227 | 24.1444 | 28.0185 | 2021-10-23 | 13.83% | 3.828% | 80% | 0.39787 | 2 | 8 | 2.3979 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 25.016 | 26.0095 | 27.6326 | 28.0943 | 1.0199 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2021-10-24 | 3.82% | 5.874% | 1.643% | 80% | 0.19803 | 1 | 7 | 1.198 | 24.529 |  | 2021-10-24 | 22.3986 | 23.2882 | 27.0254 | 2021-10-24 | 13.83% | 3.805% | 80% | 0.39796 | 2 | 8 | 2.398 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 22.776 | 23.6811 | 25.163 | 25.5409 | 0.93931 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2021-10-25 | 3.822% | 5.889% | 1.617% | 80% | 0.19812 | 1 | 7 | 1.1981 | 24.2139 |  | 2021-10-25 | 20.4339 | 21.246 | 24.6558 | 2021-10-25 | 13.83% | 3.787% | 80% | 0.39805 | 2 | 8 | 2.398 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 21.768 | 22.6336 | 24.0539 | 24.3926 | 0.90886 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2021-10-26 | 3.824% | 5.905% | 1.592% | 80% | 0.1982 | 1 | 7 | 1.1982 | 23.9017 |  | 2021-10-26 | 19.5494 | 20.3268 | 23.5895 | 2021-10-26 | 13.83% | 3.774% | 80% | 0.39814 | 2 | 8 | 2.3981 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 21.772 | 22.6383 | 24.0628 | 24.4033 | 0.92121 | TRUE | 24.4033 | 2021 | 2021-10-27 | 3.827% | 5.92% | 1.568% | 80% | 0.19829 | 1 | 7 | 1.1983 | 23.5926 |  | 2021-10-27 | 19.5455 | 20.3232 | 23.5856 | 2021-10-27 | 13.83% | 3.766% | 80% | 0.39822 | 2 | 8 | 2.3982 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 22.854 | 23.7639 | 25.2633 | 25.6494 | 0.981 | TRUE | 25.6494 | 2021 | 2021-10-28 | 3.829% | 5.935% | 1.546% | 80% | 0.19836 | 1 | 7 | 1.1984 | 23.2869 |  | 2021-10-28 | 20.4763 | 21.2916 | 24.7098 | 2021-10-28 | 13.83% | 3.763% | 80% | 0.3983 | 2 | 8 | 2.3983 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 14.004 | 14.5619 | 15.4832 | 15.5883 | 0.60405 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2021-10-29 | 3.831% | 5.95% | 1.526% | 80% | 0.19844 | 1 | 7 | 1.1984 | 22.9848 |  | 2021-10-29 | 12.7022 | 13.2082 | 15.3289 | 2021-10-29 | 13.83% | 3.766% | 80% | 0.39837 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 8.817 | 9.1685 | 9.7501 | 9.7688 | 0.38355 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2021-10-30 | 3.833% | 5.966% | 1.507% | 80% | 0.19851 | 1 | 7 | 1.1985 | 22.6844 |  | 2021-10-30 | 8.0558 | 8.377 | 9.7221 | 2021-10-30 | 13.84% | 3.774% | 80% | 0.39845 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 14.671 | 15.2562 | 16.2266 | 16.3505 | 0.65057 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2021-10-31 | 3.836% | 5.981% | 1.493% | 80% | 0.19858 | 1 | 7 | 1.1986 | 22.384 |  | 2021-10-31 | 13.2871 | 13.8171 | 16.0359 | 2021-10-31 | 13.84% | 3.79% | 80% | 0.39852 | 2 | 8 | 2.3985 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 14.8 | 15.3907 | 16.3723 | 16.5015 | 0.66545 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2021-11-01 | 3.838% | 5.996% | 1.48% | 80% | 0.19865 | 1 | 7 | 1.1987 | 22.0843 |  | 2021-11-01 | 13.397 | 13.9317 | 16.169 | 2021-11-01 | 13.84% | 3.81% | 80% | 0.39859 | 2 | 8 | 2.3986 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 20.654 | 21.4788 | 22.8524 | 23.1677 | 0.94698 | TRUE | 23.1677 | 2021 | 2021-11-02 | 3.84% | 6.011% | 1.47% | 80% | 0.19872 | 1 | 7 | 1.1987 | 21.7863 |  | 2021-11-02 | 18.5141 | 19.2534 | 22.3457 | 2021-11-02 | 13.84% | 3.833% | 80% | 0.39865 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 13.46 | 13.9979 | 14.8954 | 14.9977 | 0.6214 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2021-11-03 | 3.842% | 6.025% | 1.463% | 80% | 0.19878 | 1 | 7 | 1.1988 | 21.4905 |  | 2021-11-03 | 12.202 | 12.6896 | 14.7278 | 2021-11-03 | 13.84% | 3.86% | 80% | 0.39871 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 13.512 | 14.0523 | 14.9556 | 15.0615 | 0.63258 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2021-11-04 | 3.845% | 6.04% | 1.458% | 80% | 0.19884 | 1 | 7 | 1.1988 | 21.1977 |  | 2021-11-04 | 12.2441 | 12.7337 | 14.779 | 2021-11-04 | 13.84% | 3.891% | 80% | 0.39877 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 10.007 | 10.4074 | 11.0782 | 11.1195 | 0.4734 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2021-11-05 | 3.847% | 6.055% | 1.456% | 80% | 0.1989 | 1 | 7 | 1.1989 | 20.9085 |  | 2021-11-05 | 9.1197 | 9.4845 | 11.0081 | 2021-11-05 | 13.84% | 3.925% | 80% | 0.39883 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 11.595 | 12.0592 | 12.8385 | 12.909 | 0.55707 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2021-11-06 | 3.849% | 6.07% | 1.458% | 80% | 0.19895 | 1 | 7 | 1.199 | 20.6235 |  | 2021-11-06 | 10.5353 | 10.9571 | 12.7174 | 2021-11-06 | 13.84% | 3.963% | 80% | 0.39888 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 7.771 | 8.0823 | 8.6059 | 8.6207 | 0.37705 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2021-11-07 | 3.852% | 6.085% | 1.463% | 80% | 0.199 | 1 | 7 | 1.199 | 20.3435 |  | 2021-11-07 | 7.1079 | 7.3926 | 8.5803 | 2021-11-07 | 13.84% | 4% | 80% | 0.39894 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 17.81 | 18.5239 | 19.7271 | 19.9737 | 0.8853 | TRUE | 19.9737 | 2021 | 2021-11-08 | 3.854% | 6.1% | 1.471% | 80% | 0.19905 | 1 | 7 | 1.1991 | 20.0692 |  | 2021-11-08 | 15.9849 | 16.6256 | 19.2969 | 2021-11-08 | 13.84% | 4.038% | 80% | 0.39899 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 15.3 | 15.9136 | 16.95 | 17.1214 | 0.76892 | TRUE | 17.1214 | 2021 | 2021-11-09 | 3.856% | 6.114% | 1.482% | 80% | 0.1991 | 1 | 7 | 1.1991 | 19.8014 |  | 2021-11-09 | 13.7919 | 14.3451 | 16.6502 | 2021-11-09 | 13.84% | 4.076% | 80% | 0.39904 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 6.233 | 6.4831 | 6.9064 | 6.9092 | 0.31433 | FALSE | 15.7439 | 2018 | 2021-11-10 | 3.858% | 6.129% | 1.496% | 80% | 0.19915 | 1 | 7 | 1.1991 | 19.5407 |  | 2021-11-10 | 5.7166 | 5.946 | 6.9015 | 2021-11-10 | 13.85% | 4.113% | 80% | 0.39908 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 10.217 | 10.6273 | 11.3229 | 11.3795 | 0.5243 | FALSE | 18.7483 | 2018 | 2021-11-11 | 3.861% | 6.144% | 1.513% | 80% | 0.19919 | 1 | 7 | 1.1992 | 19.2879 |  | 2021-11-11 | 9.2969 | 9.6703 | 11.2245 | 2021-11-11 | 13.85% | 4.151% | 80% | 0.39913 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 7.331 | 7.6256 | 8.126 | 8.1412 | 0.37976 | FALSE | 20.4568 | 2018 | 2021-11-12 | 3.863% | 6.159% | 1.534% | 80% | 0.19924 | 1 | 7 | 1.1992 | 19.0436 |  | 2021-11-12 | 6.7086 | 6.9782 | 8.0998 | 2021-11-12 | 13.85% | 4.187% | 80% | 0.39917 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 4.982 | 5.1823 | 5.5233 | 5.5233 | 0.26078 | FALSE | 20.7796 | 2020 | 2021-11-13 | 3.865% | 6.174% | 1.557% | 80% | 0.19928 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.8067 |  | 2021-11-13 | 4.5744 | 4.7584 | 5.5233 | 2021-11-13 | 13.85% | 4.224% | 80% | 0.39921 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 5.812 | 6.0458 | 6.4446 | 6.4465 | 0.30802 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2021-11-14 | 3.867% | 6.188% | 1.583% | 80% | 0.19932 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.5755 |  | 2021-11-14 | 5.3347 | 5.5493 | 6.4415 | 2021-11-14 | 13.85% | 4.258% | 80% | 0.39925 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 4.804 | 4.9974 | 5.3279 | 5.3279 | 0.25758 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2021-11-15 | 3.87% | 6.203% | 1.61% | 80% | 0.19936 | 1 | 7 | 1.1994 | 18.3505 |  | 2021-11-15 | 4.4122 | 4.5898 | 5.3279 | 2021-11-15 | 13.85% | 4.29% | 80% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 7.944 | 8.264 | 8.8119 | 8.8405 | 0.43235 | FALSE | 17.9398 | 2018 | 2021-11-16 | 3.872% | 6.218% | 1.638% | 80% | 0.19939 | 1 | 7 | 1.1994 | 18.1317 |  | 2021-11-16 | 7.2585 | 7.5508 | 8.7652 | 2021-11-16 | 13.85% | 4.318% | 80% | 0.39933 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 2.856 | 2.9711 | 3.1686 | 3.1686 | 0.15672 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2021-11-17 | 3.874% | 6.233% | 1.667% | 80% | 0.19943 | 1 | 7 | 1.1994 | 17.9194 |  | 2021-11-17 | 2.6238 | 2.7296 | 3.1686 | 2021-11-17 | 13.86% | 4.343% | 80% | 0.39936 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 12.553 | 13.0592 | 13.9296 | 14.069 | 0.70361 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2021-11-18 | 3.876% | 6.248% | 1.697% | 80% | 0.19946 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.7135 |  | 2021-11-18 | 11.3526 | 11.8104 | 13.7105 | 2021-11-18 | 13.86% | 4.365% | 80% | 0.3994 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 16.967 | 17.6516 | 18.8311 | 19.1473 | 0.968 | TRUE | 19.1473 | 2021 | 2021-11-19 | 3.879% | 6.263% | 1.729% | 80% | 0.19949 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.5141 |  | 2021-11-19 | 15.1896 | 15.8026 | 18.3454 | 2021-11-19 | 13.86% | 4.384% | 80% | 0.39943 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 13.916 | 14.4779 | 15.4477 | 15.6456 | 0.79936 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2021-11-20 | 3.881% | 6.278% | 1.759% | 80% | 0.19952 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.3218 |  | 2021-11-20 | 12.544 | 13.0505 | 15.1509 | 2021-11-20 | 13.86% | 4.397% | 80% | 0.39946 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 7.163 | 7.4524 | 7.9529 | 7.9769 | 0.41176 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2021-11-21 | 3.883% | 6.293% | 1.786% | 80% | 0.19955 | 1 | 7 | 1.1996 | 17.1368 |  | 2021-11-21 | 6.555 | 6.8198 | 7.9177 | 2021-11-21 | 13.87% | 4.406% | 80% | 0.39949 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 13.708 | 14.2621 | 15.2225 | 15.4254 | 0.80422 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2021-11-22 | 3.885% | 6.309% | 1.811% | 80% | 0.19958 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.9593 |  | 2021-11-22 | 12.3609 | 12.8606 | 14.9315 | 2021-11-22 | 13.87% | 4.409% | 80% | 0.39952 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 10.426 | 10.8477 | 11.5801 | 11.6783 | 0.61477 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2021-11-23 | 3.888% | 6.324% | 1.834% | 80% | 0.19961 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.7894 |  | 2021-11-23 | 9.4718 | 9.8549 | 11.4422 | 2021-11-23 | 13.87% | 4.408% | 80% | 0.39954 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 1.671 | 1.7386 | 1.8563 | 1.8563 | 0.098637 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2021-11-24 | 3.89% | 6.339% | 1.853% | 80% | 0.19964 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.627 |  | 2021-11-24 | 1.5365 | 1.5987 | 1.8563 | 2021-11-24 | 13.88% | 4.402% | 80% | 0.39957 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 11.696 | 12.1697 | 12.9955 | 13.1394 | 0.70448 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2021-11-25 | 3.892% | 6.355% | 1.87% | 80% | 0.19966 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.4724 |  | 2021-11-25 | 10.5956 | 11.0247 | 12.8015 | 2021-11-25 | 13.88% | 4.39% | 80% | 0.3996 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 6.864 | 7.1422 | 7.6281 | 7.6529 | 0.41387 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2021-11-26 | 3.895% | 6.37% | 1.883% | 80% | 0.19969 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.3256 |  | 2021-11-26 | 6.2861 | 6.5408 | 7.5953 | 2021-11-26 | 13.88% | 4.374% | 80% | 0.39962 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 12.4 | 12.9028 | 13.783 | 13.9591 | 0.76122 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2021-11-27 | 3.897% | 6.386% | 1.894% | 80% | 0.19971 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.1853 |  | 2021-11-27 | 11.2173 | 11.6722 | 13.5545 | 2021-11-27 | 13.89% | 4.352% | 80% | 0.39964 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 6.441 | 6.7023 | 7.1607 | 7.1805 | 0.39474 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2021-11-28 | 3.899% | 6.402% | 1.902% | 80% | 0.19973 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.0507 |  | 2021-11-28 | 5.9047 | 6.1443 | 7.1355 | 2021-11-28 | 13.89% | 4.326% | 80% | 0.39967 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 6.847 | 7.125 | 7.6136 | 7.6406 | 0.42333 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2021-11-29 | 3.901% | 6.417% | 1.908% | 80% | 0.19975 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.9221 |  | 2021-11-29 | 6.2717 | 6.5263 | 7.5796 | 2021-11-29 | 13.9% | 4.298% | 80% | 0.39969 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 14.934 | 15.5406 | 16.6092 | 16.9069 | 0.94375 | TRUE | 16.9069 | 2021 | 2021-11-30 | 3.904% | 6.433% | 1.91% | 80% | 0.19977 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.8 |  | 2021-11-30 | 13.4381 | 13.984 | 16.2418 | 2021-11-30 | 13.9% | 4.268% | 80% | 0.39971 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 4.052 | 4.2167 | 4.5074 | 4.5074 | 0.2534 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2021-12-01 | 3.906% | 6.449% | 1.911% | 80% | 0.19979 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.6848 |  | 2021-12-01 | 3.729 | 3.8806 | 4.5074 | 2021-12-01 | 13.91% | 4.235% | 80% | 0.39973 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 8.07 | 8.3982 | 8.9787 | 9.0324 | 0.51122 | TRUE | 9.0324 | 2021 | 2021-12-02 | 3.908% | 6.465% | 1.908% | 80% | 0.19981 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.5772 |  | 2021-12-02 | 7.3742 | 7.6741 | 8.9142 | 2021-12-02 | 13.91% | 4.2% | 80% | 0.39975 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 11.225 | 11.6818 | 12.4914 | 12.6375 | 0.71977 | TRUE | 12.6375 | 2021 | 2021-12-03 | 3.91% | 6.481% | 1.903% | 80% | 0.19983 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.4775 |  | 2021-12-03 | 10.1891 | 10.6037 | 12.318 | 2021-12-03 | 13.92% | 4.161% | 80% | 0.39976 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 5.677 | 5.9082 | 6.3187 | 6.3305 | 0.36265 | FALSE | 10.6648 | 2020 | 2021-12-04 | 3.913% | 6.498% | 1.895% | 80% | 0.19985 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.3862 |  | 2021-12-04 | 5.2147 | 5.427 | 6.3048 | 2021-12-04 | 13.92% | 4.122% | 80% | 0.39978 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 8.283 | 8.6205 | 9.2211 | 9.2815 | 0.53451 | FALSE | 13.3724 | 2018 | 2021-12-05 | 3.915% | 6.514% | 1.887% | 80% | 0.19987 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3035 |  | 2021-12-05 | 7.568 | 7.8763 | 9.1509 | 2021-12-05 | 13.93% | 4.083% | 80% | 0.3998 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 9.096 | 9.4668 | 10.1282 | 10.2096 | 0.59074 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2021-12-06 | 3.917% | 6.53% | 1.878% | 80% | 0.19988 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.2298 |  | 2021-12-06 | 8.2978 | 8.6361 | 10.0343 | 2021-12-06 | 13.93% | 4.044% | 80% | 0.39981 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 4.771 | 4.9656 | 5.3135 | 5.3155 | 0.30883 | FALSE | 14.4445 | 2018 | 2021-12-07 | 3.919% | 6.547% | 1.869% | 80% | 0.1999 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.1657 |  | 2021-12-07 | 4.3915 | 4.5707 | 5.3111 | 2021-12-07 | 13.94% | 4.005% | 80% | 0.39983 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 8.424 | 8.7678 | 9.3837 | 9.4483 | 0.55085 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2021-12-08 | 3.922% | 6.563% | 1.858% | 80% | 0.19991 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.1117 |  | 2021-12-08 | 7.6977 | 8.0118 | 9.3104 | 2021-12-08 | 13.95% | 3.967% | 80% | 0.39985 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 6.81 | 7.0881 | 7.5873 | 7.6179 | 0.44538 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2021-12-09 | 3.924% | 6.58% | 1.847% | 80% | 0.19993 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.0682 |  | 2021-12-09 | 6.244 | 6.499 | 7.5529 | 2021-12-09 | 13.95% | 3.929% | 80% | 0.39986 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 2.155 | 2.2431 | 2.4015 | 2.4015 | 0.14069 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2021-12-10 | 3.926% | 6.596% | 1.835% | 80% | 0.19994 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.0358 |  | 2021-12-10 | 1.9851 | 2.0662 | 2.4015 | 2021-12-10 | 13.96% | 3.89% | 80% | 0.39987 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 8.14 | 8.4729 | 9.0728 | 9.1304 | 0.5356 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2021-12-11 | 3.928% | 6.613% | 1.823% | 80% | 0.19995 | 1 | 7 | 1.2 | 15.0156 |  | 2021-12-11 | 7.4459 | 7.7504 | 9.0088 | 2021-12-11 | 13.97% | 3.852% | 80% | 0.39989 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 14.808 | 15.4139 | 16.5083 | 16.8065 | 0.98634 | TRUE | 16.8065 | 2021 | 2021-12-12 | 3.931% | 6.63% | 1.809% | 80% | 0.19997 | 1 | 7 | 1.2 | 15.0077 |  | 2021-12-12 | 13.3699 | 13.9169 | 16.1779 | 2021-12-12 | 13.98% | 3.813% | 80% | 0.3999 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 15.384 | 16.0138 | 17.154 | 17.4674 | 1.0248 | TRUE | 17.4674 | 2021 | 2021-12-13 | 3.933% | 6.646% | 1.795% | 80% | 0.19998 | 1 | 7 | 1.2 | 15.0113 |  | 2021-12-13 | 13.8892 | 14.4578 | 16.8081 | 2021-12-13 | 13.98% | 3.775% | 80% | 0.39991 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 15.665 | 16.3067 | 17.4708 | 17.7876 | 1.0426 | TRUE | 17.7876 | 2021 | 2021-12-14 | 3.935% | 6.663% | 1.781% | 80% | 0.19999 | 1 | 7 | 1.2 | 15.0254 |  | 2021-12-14 | 14.1476 | 14.7272 | 17.1228 | 2021-12-14 | 13.99% | 3.738% | 80% | 0.39992 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 14.529 | 15.1245 | 16.2072 | 16.4841 | 0.96458 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2021-12-15 | 3.937% | 6.68% | 1.767% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | 15.0491 |  | 2021-12-15 | 13.1391 | 13.6777 | 15.904 | 2021-12-15 | 14% | 3.702% | 80% | 0.39993 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 14.901 | 15.5121 | 16.6256 | 16.9172 | 0.98772 | TRUE | 16.9172 | 2021 | 2021-12-16 | 3.94% | 6.697% | 1.754% | 80% | 0.20001 | 1 | 7 | 1.2 | 15.0816 |  | 2021-12-16 | 13.4707 | 14.0232 | 16.3073 | 2021-12-16 | 14.01% | 3.668% | 80% | 0.39994 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 14.938 | 15.551 | 16.6703 | 16.9604 | 0.98753 | TRUE | 16.9604 | 2021 | 2021-12-17 | 3.942% | 6.714% | 1.741% | 80% | 0.20002 | 1 | 7 | 1.2 | 15.122 |  | 2021-12-17 | 13.5081 | 14.0625 | 16.3545 | 2021-12-17 | 14.01% | 3.636% | 80% | 0.39995 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 15.618 | 16.2593 | 17.4328 | 17.7395 | 1.0296 | TRUE | 17.7395 | 2021 | 2021-12-18 | 3.944% | 6.731% | 1.729% | 80% | 0.20003 | 1 | 7 | 1.2 | 15.1694 |  | 2021-12-18 | 14.1218 | 14.7017 | 17.0995 | 2021-12-18 | 14.02% | 3.607% | 80% | 0.39996 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 15.015 | 15.6319 | 16.7632 | 17.0503 | 0.986 | TRUE | 17.0503 | 2021 | 2021-12-19 | 3.947% | 6.748% | 1.717% | 80% | 0.20004 | 1 | 7 | 1.2 | 15.2231 |  | 2021-12-19 | 13.5852 | 14.1433 | 16.4517 | 2021-12-19 | 14.03% | 3.581% | 80% | 0.39997 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 15.493 | 16.1299 | 17.3004 | 17.6008 | 1.0138 | TRUE | 17.6008 | 2021 | 2021-12-20 | 3.949% | 6.766% | 1.707% | 80% | 0.20005 | 1 | 7 | 1.2 | 15.282 |  | 2021-12-20 | 14.0154 | 14.5916 | 16.9748 | 2021-12-20 | 14.04% | 3.557% | 80% | 0.39998 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 12.297 | 12.8028 | 13.7344 | 13.9034 | 0.79744 | TRUE | 13.9034 | 2021 | 2021-12-21 | 3.951% | 6.783% | 1.697% | 80% | 0.20006 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.3454 |  | 2021-12-21 | 11.1875 | 11.6477 | 13.5514 | 2021-12-21 | 14.05% | 3.535% | 80% | 0.39999 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 14.571 | 15.1707 | 16.2776 | 16.5349 | 0.94414 | TRUE | 16.5349 | 2021 | 2021-12-22 | 3.953% | 6.8% | 1.688% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.4124 |  | 2021-12-22 | 13.2064 | 13.75 | 15.9989 | 2021-12-22 | 14.06% | 3.516% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 4.871 | 5.0716 | 5.4426 | 5.4446 | 0.30944 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2021-12-23 | 3.956% | 6.817% | 1.679% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.4822 |  | 2021-12-23 | 4.4904 | 4.6753 | 5.4406 | 2021-12-23 | 14.07% | 3.5% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 10.86 | 11.3075 | 12.137 | 12.2536 | 0.69314 | FALSE | 13.2984 | 2019 | 2021-12-24 | 3.958% | 6.834% | 1.672% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.5538 |  | 2021-12-24 | 9.9117 | 10.3202 | 12.0105 | 2021-12-24 | 14.07% | 3.486% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 8.268 | 8.6089 | 9.2422 | 9.2928 | 0.52309 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2021-12-25 | 3.96% | 6.852% | 1.666% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.6279 |  | 2021-12-25 | 7.5807 | 7.8933 | 9.1871 | 2021-12-25 | 14.08% | 3.476% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 9.1 | 9.4755 | 10.1743 | 10.2422 | 0.57359 | FALSE | 16.1237 | 2018 | 2021-12-26 | 3.962% | 6.869% | 1.66% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.7058 |  | 2021-12-26 | 8.3333 | 8.6771 | 10.1004 | 2021-12-26 | 14.09% | 3.468% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 8.245 | 8.5854 | 9.2203 | 9.269 | 0.51631 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2021-12-27 | 3.965% | 6.886% | 1.656% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.7876 |  | 2021-12-27 | 7.5623 | 7.8745 | 9.1671 | 2021-12-27 | 14.1% | 3.463% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 5.428 | 5.6522 | 6.0713 | 6.0774 | 0.33663 | FALSE | 6.7461 | 2020 | 2021-12-28 | 3.967% | 6.903% | 1.652% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.8739 |  | 2021-12-28 | 5.0024 | 5.2091 | 6.0648 | 2021-12-28 | 14.11% | 3.46% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 4.033 | 4.1997 | 4.512 | 4.512 | 0.24845 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2021-12-29 | 3.969% | 6.921% | 1.649% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.965 |  | 2021-12-29 | 3.7211 | 3.8749 | 4.512 | 2021-12-29 | 14.12% | 3.46% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 13.126 | 13.6688 | 14.6879 | 14.8687 | 0.8137 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2021-12-30 | 3.971% | 6.938% | 1.646% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.061 |  | 2021-12-30 | 11.9475 | 12.4416 | 14.4884 | 2021-12-30 | 14.13% | 3.461% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 15.454 | 16.0935 | 17.2965 | 17.5672 | 0.95517 | TRUE | 17.5672 | 2021 | 2021-12-31 | 3.974% | 6.955% | 1.643% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.1625 |  | 2021-12-31 | 14.014 | 14.5939 | 16.9967 | 2021-12-31 | 14.14% | 3.464% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 11.3355 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.671 | 1.7386 | 1.8563 | 1.8563 | 0.098637 |  | 6.7461 | 2018 | min.: | 3.147% | 1.813% | 0.1373% | 80% | 0.0006518 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.0077 |  | min.: | 1.5365 | 1.5987 | 1.8563 | min.: | 10.55% | 0.5765% | 80% | 0.0042935 | 1 | 7 | 1.8
moy.: | 26.5813 | 27.5582 | 29.2858 | 29.4354 | 0.69109 |  | 38.1773 | 2019.7787 | moy.: | 3.561% | 6.525% | 0.8952% | 80% | 0.42086 | 0.51507 | 6.5151 | 0.93593 | 37.3517 |  | moy.: | 24.502 | 25.4009 | 29.0051 | moy.: | 12.49% | 2.459% | 80% | 0.53038 | 1.6055 | 7.6055 | 2.1359
max.: | 57.863 | 59.9659 | 61.8159 | 62.033 | 1.044 |  | 64.7374 | 2021 | max.: | 3.974% | 11.35% | 2.292% | 80% | 0.99514 | 1 | 7 | 1.2001 | 58.3254 |  | max.: | 51.9799 | 53.8543 | 61.4203 | max.: | 14.14% | 5.465% | 80% | 0.99878 | 2 | 8 | 2.4
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 1.8666 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 612.8103 | 61.7601 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 612.4227 | 63.6494 | kWh | [7 empty] | 3.4965 | 163.0285 | 0 | 145.2512 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 9206.9295 | 9047.3975 | 8516.6404 | 8371.3892 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 178.8248 | 0 | 176.3334 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9675.0933 | 10568.7961 | 8949.7821 | 10489.9624 | : Sujet après action
|  | 9675.0933 | 10747.6209 | 10769.595 |  | 9210.426 |  |  |  |  | 2021-04-21 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8516.6404 |  | 8949.7821 | 10666.2958 | 10769.595 | 2021-04-21 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 180.9365 | 0 | 180.9365 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 11.28% | [6 empty] | 10747.6209 | 10588.6585 | 10666.2958 | 10588.6585 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 464.6673 | 1021.0172 | 18.8312 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 23% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 0 |  |  | Perte annuelle: | 433.1416 | 1633.4398 | 82.4806 | kWh |  |  | 80% |  |  |  | 1.2007 | 0 | 1.9251 | 0 | 3.7917 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.603% |  |  |  |  | 2.111% | 912.5 | 0.1084% | 80% |  |  |  | 1.2001 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 80% |  |  |  | 2.4 | 1020.6296 | 17.0032 | 1633.4398 | 78.7632 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1020.6296 | 18.9283 | 1633.4398 | 82.5549 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2022 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 16.157 | 16.826 | 18.0871 | 18.386 | 0.99292 | TRUE | 18.386 | 2022 | 2022-01-01 | 3.976% | 6.973% | 1.642% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.2696 | 0 | 2022-01-01 | 14.6369 | 15.243 | 17.7545 | 2022-01-01 | 14.15% | 3.469% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | TRUE
2022-01-02 | 13.17 | 13.7156 | 14.7464 | 14.9225 | 0.80016 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2022-01-02 | 3.978% | 6.99% | 1.639% | 80% | 0.2001 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.3828 | 0 | 2022-01-02 | 11.993 | 12.4898 | 14.5493 | 2022-01-02 | 14.15% | 3.474% | 80% | 0.40004 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | TRUE
2022-01-03 | 12.429 | 12.9442 | 13.9196 | 14.0687 | 0.74877 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2022-01-03 | 3.98% | 7.007% | 1.636% | 80% | 0.20014 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.5024 | 0 | 2022-01-03 | 11.3341 | 11.8039 | 13.7517 | 2022-01-03 | 14.16% | 3.48% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | TRUE
2022-01-04 | 12.996 | 13.5351 | 14.5577 | 14.7231 | 0.77751 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2022-01-04 | 3.983% | 7.024% | 1.633% | 80% | 0.20018 | 1 | 7 | 1.2002 | 16.6288 | 0 | 2022-01-04 | 11.8421 | 12.3333 | 14.37 | 2022-01-04 | 14.17% | 3.486% | 80% | 0.40011 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | TRUE
2022-01-05 | 11.735 | 12.222 | 13.1479 | 13.2715 | 0.69515 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2022-01-05 | 3.985% | 7.042% | 1.63% | 80% | 0.20022 | 1 | 7 | 1.2002 | 16.7623 | 0 | 2022-01-05 | 10.7171 | 11.1619 | 13.0066 | 2022-01-05 | 14.18% | 3.492% | 80% | 0.40015 | 2 | 8 | 2.4002 | FALSE | TRUE
2022-01-06 | 13.633 | 14.1992 | 15.2776 | 15.4594 | 0.80287 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2022-01-06 | 3.987% | 7.059% | 1.625% | 80% | 0.20026 | 1 | 7 | 1.2003 | 16.9031 | 0 | 2022-01-06 | 12.4141 | 12.9296 | 15.068 | 2022-01-06 | 14.19% | 3.499% | 80% | 0.40019 | 2 | 8 | 2.4002 | FALSE | TRUE
2022-01-07 | 9.744 | 10.1489 | 10.9217 | 10.9908 | 0.56574 | FALSE | 11.6831 | 2021 | 2022-01-07 | 3.989% | 7.076% | 1.621% | 80% | 0.2003 | 1 | 7 | 1.2003 | 17.0516 | 0 | 2022-01-07 | 8.9307 | 9.3018 | 10.8414 | 2022-01-07 | 14.2% | 3.506% | 80% | 0.40023 | 2 | 8 | 2.4002 | FALSE | TRUE
2022-01-08 | 7.221 | 7.5212 | 8.0955 | 8.1179 | 0.41399 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2022-01-08 | 3.992% | 7.093% | 1.615% | 80% | 0.20035 | 1 | 7 | 1.2003 | 17.2081 | 0 | 2022-01-08 | 6.6462 | 6.9225 | 8.0692 | 2022-01-08 | 14.21% | 3.512% | 80% | 0.40028 | 2 | 8 | 2.4003 | FALSE | TRUE
2022-01-09 | 2.188 | 2.279 | 2.4535 | 2.4535 | 0.12391 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2022-01-09 | 3.994% | 7.111% | 1.61% | 80% | 0.20039 | 1 | 7 | 1.2004 | 17.3735 | 0 | 2022-01-09 | 2.0206 | 2.1046 | 2.4535 | 2022-01-09 | 14.22% | 3.519% | 80% | 0.40033 | 2 | 8 | 2.4003 | FALSE | TRUE
2022-01-10 | 1.691 | 1.7614 | 1.8966 | 1.8966 | 0.094819 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2022-01-10 | 3.996% | 7.128% | 1.601% | 80% | 0.20044 | 1 | 7 | 1.2004 | 17.5484 | 0 | 2022-01-10 | 1.5617 | 1.6267 | 1.8966 | 2022-01-10 | 14.23% | 3.523% | 80% | 0.40037 | 2 | 8 | 2.4004 | FALSE | TRUE
2022-01-11 | 18.278 | 19.0393 | 20.5044 | 20.8358 | 1.0308 | TRUE | 20.8358 | 2022 | 2022-01-11 | 3.999% | 7.145% | 1.591% | 80% | 0.20049 | 1 | 7 | 1.2005 | 17.7321 | 0 | 2022-01-11 | 16.5501 | 17.2394 | 20.1014 | 2022-01-11 | 14.24% | 3.525% | 80% | 0.40043 | 2 | 8 | 2.4004 | FALSE | TRUE
2022-01-12 | 16.474 | 17.1606 | 18.4845 | 18.7461 | 0.9174 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2022-01-12 | 4.001% | 7.162% | 1.578% | 80% | 0.20054 | 1 | 7 | 1.2005 | 17.924 | 0 | 2022-01-12 | 14.9513 | 15.5744 | 18.1619 | 2022-01-12 | 14.25% | 3.524% | 80% | 0.40048 | 2 | 8 | 2.4005 | FALSE | TRUE
2022-01-13 | 4.96 | 5.1668 | 5.5665 | 5.5665 | 0.2694 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2022-01-13 | 4.003% | 7.18% | 1.563% | 80% | 0.2006 | 1 | 7 | 1.2006 | 18.1235 | 0 | 2022-01-13 | 4.5818 | 4.7729 | 5.5665 | 2022-01-13 | 14.26% | 3.52% | 80% | 0.40053 | 2 | 8 | 2.4005 | FALSE | TRUE
2022-01-14 | 18.856 | 19.6428 | 21.166 | 21.4983 | 1.0287 | TRUE | 21.4983 | 2022 | 2022-01-14 | 4.005% | 7.197% | 1.546% | 80% | 0.20066 | 1 | 7 | 1.2007 | 18.3297 | 0 | 2022-01-14 | 17.0716 | 17.7839 | 20.743 | 2022-01-14 | 14.27% | 3.513% | 80% | 0.40059 | 2 | 8 | 2.4006 | FALSE | TRUE
2022-01-15 | 18.562 | 19.3369 | 20.8403 | 20.8403 | 0.98579 | TRUE | 20.8403 | 2022 | 2022-01-15 | 4.008% | 7.214% | 0% | 80% | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.8296 | 0 | 2022-01-15 | 16.893 | 17.5982 | 20.5287 | 2022-01-15 | 14.27% | 1.526% | 80% | 0.20072 | 1 | 7 | 1.2007 | FALSE | FALSE
2022-01-16 | 18.276 | 19.0394 | 20.5235 | 20.5235 | 0.95953 | TRUE | 20.5235 | 2022 | 2022-01-16 | 4.01% | 7.231% | 7.287e-05% | 80% | 6.2186e-05 | 0 | 6 | 6.2186e-05 | 19.0469 | 0 | 2022-01-16 | 16.6471 | 17.3425 | 20.2325 | 2022-01-16 | 14.28% | 1.505% | 80% | 0.20078 | 1 | 7 | 1.2008 | FALSE | FALSE
2022-01-17 | 12.152 | 12.6599 | 13.6492 | 13.6492 | 0.63066 | TRUE | 13.6492 | 2022 | 2022-01-17 | 4.012% | 7.248% | 0.0001458% | 80% | 0.00012697 | 0 | 6 | 0.00012697 | 19.2687 | 0 | 2022-01-17 | 11.1504 | 11.6164 | 13.5537 | 2022-01-17 | 14.29% | 1.482% | 80% | 0.20084 | 1 | 7 | 1.2008 | FALSE | FALSE
2022-01-18 | 3.4 | 3.5422 | 3.8197 | 3.8197 | 0.17441 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2022-01-18 | 4.014% | 7.265% | 0.0002184% | 80% | 0.00019445 | 0 | 6 | 0.00019445 | 19.4943 | 0 | 2022-01-18 | 3.142 | 3.2734 | 3.8197 | 2022-01-18 | 14.3% | 1.456% | 80% | 0.20091 | 1 | 7 | 1.2009 | FALSE | FALSE
2022-01-19 | 8.164 | 8.5056 | 9.1737 | 9.1737 | 0.41393 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2022-01-19 | 4.017% | 7.282% | 0.0002903% | 80% | 0.00026475 | 0 | 6 | 0.00026475 | 19.723 | 0 | 2022-01-19 | 7.5275 | 7.8425 | 9.1524 | 2022-01-19 | 14.31% | 1.429% | 80% | 0.20098 | 1 | 7 | 1.201 | FALSE | FALSE
2022-01-20 | 6.385 | 6.6523 | 7.1762 | 7.1762 | 0.31998 | FALSE | 11.1218 | 2020 | 2022-01-20 | 4.019% | 7.299% | 0.0003613% | 80% | 0.00033798 | 0 | 6 | 0.00033798 | 19.9542 | 0 | 2022-01-20 | 5.899 | 6.146 | 7.1733 | 2022-01-20 | 14.32% | 1.401% | 80% | 0.20105 | 1 | 7 | 1.2011 | FALSE | FALSE
2022-01-21 | 14.272 | 14.8699 | 16.0438 | 16.0438 | 0.70698 | TRUE | 16.0438 | 2022 | 2022-01-21 | 4.021% | 7.317% | 0.0004309% | 80% | 0.00041426 | 0 | 6 | 0.00041426 | 20.1873 | 0 | 2022-01-21 | 13.0868 | 13.6351 | 15.9159 | 2022-01-21 | 14.33% | 1.371% | 80% | 0.20113 | 1 | 7 | 1.2011 | FALSE | FALSE
2022-01-22 | 19.589 | 20.4102 | 22.0254 | 22.0256 | 0.95923 | TRUE | 22.0256 | 2022 | 2022-01-22 | 4.023% | 7.334% | 0.0004988% | 80% | 0.00049372 | 0 | 6 | 0.00049372 | 20.4215 | 0 | 2022-01-22 | 17.8795 | 18.629 | 21.7476 | 2022-01-22 | 14.34% | 1.34% | 80% | 0.20121 | 1 | 7 | 1.2012 | FALSE | FALSE
2022-01-23 | 19.868 | 20.7014 | 22.3438 | 22.3439 | 0.96175 | TRUE | 22.3439 | 2022 | 2022-01-23 | 4.026% | 7.351% | 0.0005646% | 80% | 0.0005765 | 0 | 6 | 0.0005765 | 20.6583 | 0 | 2022-01-23 | 18.1403 | 18.9012 | 22.0678 | 2022-01-23 | 14.35% | 1.307% | 80% | 0.20129 | 1 | 7 | 1.2013 | FALSE | FALSE
2022-01-24 | 19.982 | 20.8206 | 22.4767 | 22.4768 | 0.95611 | TRUE | 22.4768 | 2022 | 2022-01-24 | 4.028% | 7.368% | 0.0006289% | 80% | 0.00066272 | 0 | 6 | 0.00066272 | 20.8994 | 0 | 2022-01-24 | 18.2534 | 19.0195 | 22.2083 | 2022-01-24 | 14.36% | 1.274% | 80% | 0.20138 | 1 | 7 | 1.2014 | FALSE | FALSE
2022-01-25 | 20.008 | 20.8482 | 22.5106 | 22.5107 | 0.94625 | TRUE | 22.5107 | 2022 | 2022-01-25 | 4.03% | 7.385% | 0.0006926% | 80% | 0.00075253 | 0 | 6 | 0.00075253 | 21.1446 | 0 | 2022-01-25 | 18.2872 | 19.0552 | 22.2524 | 2022-01-25 | 14.37% | 1.243% | 80% | 0.20147 | 1 | 7 | 1.2015 | FALSE | FALSE
2022-01-26 | 20.28 | 21.1321 | 22.8214 | 22.8215 | 0.94794 | TRUE | 22.8215 | 2022 | 2022-01-26 | 4.032% | 7.402% | 0.000756% | 80% | 0.00084608 | 0 | 6 | 0.00084608 | 21.3937 | 0 | 2022-01-26 | 18.5419 | 19.321 | 22.5653 | 2022-01-26 | 14.38% | 1.213% | 80% | 0.20156 | 1 | 7 | 1.2016 | FALSE | FALSE
2022-01-27 | 21.22 | 22.1122 | 23.8841 | 23.8843 | 0.9803 | TRUE | 23.8843 | 2022 | 2022-01-27 | 4.035% | 7.419% | 0.0008195% | 80% | 0.00094353 | 0 | 6 | 0.00094353 | 21.6465 | 0 | 2022-01-27 | 19.3974 | 20.2129 | 23.6095 | 2022-01-27 | 14.39% | 1.184% | 80% | 0.20166 | 1 | 7 | 1.2017 | FALSE | FALSE
2022-01-28 | 4.22 | 4.3975 | 4.7508 | 4.7508 | 0.19267 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2022-01-28 | 4.037% | 7.436% | 0.0008833% | 80% | 0.001045 | 0 | 6 | 0.001045 | 21.9028 | 0 | 2022-01-28 | 3.9027 | 4.0669 | 4.7508 | 2022-01-28 | 14.4% | 1.156% | 80% | 0.20176 | 1 | 7 | 1.2018 | FALSE | FALSE
2022-01-29 | 8.372 | 8.7244 | 9.427 | 9.427 | 0.37775 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2022-01-29 | 4.039% | 7.453% | 0.0009477% | 80% | 0.0011508 | 0 | 6 | 0.0011508 | 22.1625 | 0 | 2022-01-29 | 7.7334 | 8.0589 | 9.4152 | 2022-01-29 | 14.41% | 1.129% | 80% | 0.20187 | 1 | 7 | 1.2019 | FALSE | FALSE
2022-01-30 | 4.408 | 4.5936 | 4.9645 | 4.9645 | 0.19656 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2022-01-30 | 4.041% | 7.47% | 0.001015% | 80% | 0.0012609 | 0 | 6 | 0.0012609 | 22.4252 | 0 | 2022-01-30 | 4.0772 | 4.2489 | 4.9645 | 2022-01-30 | 14.41% | 1.105% | 80% | 0.20198 | 1 | 7 | 1.202 | FALSE | FALSE
2022-01-31 | 9.099 | 9.4824 | 10.2499 | 10.2499 | 0.40099 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2022-01-31 | 4.044% | 7.487% | 0.001085% | 80% | 0.0013756 | 0 | 6 | 0.0013756 | 22.6909 | 0 | 2022-01-31 | 8.4036 | 8.7577 | 10.2339 | 2022-01-31 | 14.42% | 1.083% | 80% | 0.20209 | 1 | 7 | 1.2021 | FALSE | FALSE
2022-02-01 | 8.909 | 9.2847 | 10.0379 | 10.0379 | 0.38803 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2022-02-01 | 4.046% | 7.504% | 0.00116% | 80% | 0.001495 | 0 | 6 | 0.001495 | 22.9593 | 0 | 2022-02-01 | 8.2305 | 8.5776 | 10.0245 | 2022-02-01 | 14.43% | 1.065% | 80% | 0.20221 | 1 | 7 | 1.2022 | FALSE | FALSE
2022-02-02 | 5.347 | 5.5726 | 6.0258 | 6.0258 | 0.23017 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2022-02-02 | 4.048% | 7.521% | 0.00124% | 80% | 0.0016194 | 0 | 6 | 0.0016194 | 23.2302 | 0 | 2022-02-02 | 4.9468 | 5.1555 | 6.0258 | 2022-02-02 | 14.44% | 1.048% | 80% | 0.20234 | 1 | 7 | 1.2023 | FALSE | FALSE
2022-02-03 | 9.745 | 10.1564 | 10.9844 | 10.9844 | 0.41462 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2022-02-03 | 4.05% | 7.538% | 0.001327% | 80% | 0.001749 | 0 | 6 | 0.001749 | 23.5034 | 0 | 2022-02-03 | 9.001 | 9.381 | 10.9658 | 2022-02-03 | 14.45% | 1.035% | 80% | 0.20247 | 1 | 7 | 1.2025 | FALSE | FALSE
2022-02-04 | 8.862 | 9.2363 | 9.9912 | 9.9912 | 0.37268 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2022-02-04 | 4.053% | 7.555% | 0.00142% | 80% | 0.001884 | 0 | 6 | 0.001884 | 23.7788 | 0 | 2022-02-04 | 8.1912 | 8.5372 | 9.9806 | 2022-02-04 | 14.46% | 1.024% | 80% | 0.2026 | 1 | 7 | 1.2026 | FALSE | FALSE
2022-02-05 | 9.194 | 9.5826 | 10.3676 | 10.3676 | 0.38219 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2022-02-05 | 4.055% | 7.572% | 0.001521% | 80% | 0.0020245 | 0 | 6 | 0.0020245 | 24.056 | 0 | 2022-02-05 | 8.4976 | 8.8567 | 10.3553 | 2022-02-05 | 14.47% | 1.015% | 80% | 0.20274 | 1 | 7 | 1.2027 | FALSE | FALSE
2022-02-06 | 15.936 | 16.6099 | 17.974 | 17.9741 | 0.65486 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2022-02-06 | 4.057% | 7.589% | 0.001632% | 80% | 0.0021709 | 0 | 6 | 0.0021709 | 24.3346 | 0 | 2022-02-06 | 14.6722 | 15.2927 | 17.8822 | 2022-02-06 | 14.48% | 1.008% | 80% | 0.20289 | 1 | 7 | 1.2029 | FALSE | FALSE
2022-02-07 | 9.192 | 9.5809 | 10.3697 | 10.3697 | 0.37343 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2022-02-07 | 4.06% | 7.606% | 0.001754% | 80% | 0.0023234 | 0 | 6 | 0.0023234 | 24.6145 | 0 | 2022-02-07 | 8.4981 | 8.8577 | 10.3587 | 2022-02-07 | 14.49% | 1.005% | 80% | 0.20304 | 1 | 7 | 1.203 | FALSE | FALSE
2022-02-08 | 25.058 | 26.1189 | 28.2742 | 28.2748 | 1.0065 | TRUE | 28.2748 | 2022 | 2022-02-08 | 4.062% | 7.623% | 0.001884% | 80% | 0.0024821 | 0 | 6 | 0.0024821 | 24.8959 | 0 | 2022-02-08 | 22.9603 | 23.9324 | 27.9911 | 2022-02-08 | 14.5% | 1.003% | 80% | 0.2032 | 1 | 7 | 1.2032 | FALSE | FALSE
2022-02-09 | 24.793 | 25.8433 | 27.981 | 27.9816 | 0.98466 | TRUE | 27.9816 | 2022 | 2022-02-09 | 4.064% | 7.64% | 0.002025% | 80% | 0.0026475 | 0 | 6 | 0.0026475 | 25.1792 | 0 | 2022-02-09 | 22.7241 | 23.6868 | 27.7069 | 2022-02-09 | 14.51% | 1.003% | 80% | 0.20336 | 1 | 7 | 1.2034 | FALSE | FALSE
2022-02-10 | 23.17 | 24.1521 | 26.1547 | 26.1552 | 0.90987 | TRUE | 26.1552 | 2022 | 2022-02-10 | 4.066% | 7.657% | 0.002176% | 80% | 0.0028196 | 0 | 6 | 0.0028196 | 25.465 | 0 | 2022-02-10 | 21.2607 | 22.1619 | 25.9261 | 2022-02-10 | 14.52% | 1.006% | 80% | 0.20354 | 1 | 7 | 1.2035 | FALSE | FALSE
2022-02-11 | 15.316 | 15.9656 | 17.2926 | 17.2927 | 0.59471 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2022-02-11 | 4.069% | 7.674% | 0.002338% | 80% | 0.0029989 | 0 | 6 | 0.0029989 | 25.7535 | 0 | 2022-02-11 | 14.1188 | 14.7175 | 17.2193 | 2022-02-11 | 14.53% | 1.009% | 80% | 0.20372 | 1 | 7 | 1.2037 | FALSE | FALSE
2022-02-12 | 21.719 | 22.6407 | 24.5269 | 24.5274 | 0.83389 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2022-02-12 | 4.071% | 7.691% | 0.002513% | 80% | 0.0031856 | 0 | 6 | 0.0031856 | 26.0452 | 0 | 2022-02-12 | 19.9527 | 20.7994 | 24.3376 | 2022-02-12 | 14.54% | 1.014% | 80% | 0.2039 | 1 | 7 | 1.2039 | FALSE | FALSE
2022-02-13 | 24.884 | 25.9406 | 28.1069 | 28.1076 | 0.94471 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2022-02-13 | 4.073% | 7.708% | 0.002702% | 80% | 0.00338 | 0 | 6 | 0.00338 | 26.3404 | 0 | 2022-02-13 | 22.8235 | 23.7926 | 27.8431 | 2022-02-13 | 14.55% | 1.022% | 80% | 0.2041 | 1 | 7 | 1.2041 | FALSE | FALSE
2022-02-14 | 13.135 | 13.693 | 14.8393 | 14.8394 | 0.49305 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2022-02-14 | 4.075% | 7.724% | 0.002904% | 80% | 0.0035824 | 0 | 6 | 0.0035824 | 26.6396 | 0 | 2022-02-14 | 12.1279 | 12.6432 | 14.7972 | 2022-02-14 | 14.56% | 1.031% | 80% | 0.2043 | 1 | 7 | 1.2043 | FALSE | FALSE
2022-02-15 | 16.659 | 17.3672 | 18.8244 | 18.8247 | 0.61829 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2022-02-15 | 4.078% | 7.741% | 0.003117% | 80% | 0.0037932 | 0 | 6 | 0.0037932 | 26.9431 | 0 | 2022-02-15 | 15.3538 | 16.0065 | 18.7356 | 2022-02-15 | 14.57% | 1.04% | 80% | 0.20451 | 1 | 7 | 1.2045 | FALSE | FALSE
2022-02-16 | 10.2 | 10.6338 | 11.5282 | 11.5283 | 0.37428 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2022-02-16 | 4.08% | 7.758% | 0.003344% | 80% | 0.0040127 | 0 | 6 | 0.0040127 | 27.2513 | 0 | 2022-02-16 | 9.4356 | 9.8369 | 11.5154 | 2022-02-16 | 14.58% | 1.051% | 80% | 0.20473 | 1 | 7 | 1.2047 | FALSE | FALSE
2022-02-17 | 10.959 | 11.4254 | 12.3886 | 12.3887 | 0.39756 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2022-02-17 | 4.082% | 7.775% | 0.003585% | 80% | 0.0042412 | 0 | 6 | 0.0042412 | 27.5646 | 0 | 2022-02-17 | 10.1347 | 10.566 | 12.3703 | 2022-02-17 | 14.59% | 1.063% | 80% | 0.20496 | 1 | 7 | 1.205 | FALSE | FALSE
2022-02-18 | 21.627 | 22.5479 | 24.4533 | 24.4539 | 0.77561 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2022-02-18 | 4.084% | 7.792% | 0.003841% | 80% | 0.004479 | 0 | 6 | 0.004479 | 27.8835 | 0 | 2022-02-18 | 19.8855 | 20.7323 | 24.2752 | 2022-02-18 | 14.59% | 1.076% | 80% | 0.2052 | 1 | 7 | 1.2052 | FALSE | FALSE
2022-02-19 | 19.268 | 20.089 | 21.7905 | 21.791 | 0.68305 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2022-02-19 | 4.087% | 7.809% | 0.004112% | 80% | 0.0047267 | 0 | 6 | 0.0047267 | 28.2082 | 0 | 2022-02-19 | 17.7417 | 18.4976 | 21.6611 | 2022-02-19 | 14.6% | 1.089% | 80% | 0.20544 | 1 | 7 | 1.2054 | FALSE | FALSE
2022-02-20 | 17.525 | 18.2721 | 19.8234 | 19.8238 | 0.61406 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2022-02-20 | 4.089% | 7.825% | 0.0044% | 80% | 0.0049845 | 0 | 6 | 0.0049845 | 28.5391 | 0 | 2022-02-20 | 16.1543 | 16.8429 | 19.7256 | 2022-02-20 | 14.61% | 1.104% | 80% | 0.2057 | 1 | 7 | 1.2057 | FALSE | FALSE
2022-02-21 | 18.923 | 19.7302 | 21.4091 | 21.4096 | 0.65531 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2022-02-21 | 4.091% | 7.842% | 0.004705% | 80% | 0.005253 | 0 | 6 | 0.005253 | 28.8758 | 0 | 2022-02-21 | 17.4315 | 18.175 | 21.288 | 2022-02-21 | 14.62% | 1.119% | 80% | 0.20597 | 1 | 7 | 1.206 | FALSE | FALSE
2022-02-22 | 27.547 | 28.7227 | 31.1725 | 31.1739 | 0.9428 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2022-02-22 | 4.093% | 7.859% | 0.005027% | 80% | 0.0055324 | 0 | 6 | 0.0055324 | 29.2181 | 0 | 2022-02-22 | 25.2571 | 26.3351 | 30.8491 | 2022-02-22 | 14.63% | 1.135% | 80% | 0.20625 | 1 | 7 | 1.2062 | FALSE | FALSE
2022-02-23 | 27.549 | 28.7255 | 31.1812 | 31.1827 | 0.93179 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2022-02-23 | 4.096% | 7.875% | 0.005367% | 80% | 0.0058232 | 0 | 6 | 0.0058232 | 29.5654 | 0 | 2022-02-23 | 25.2616 | 26.3404 | 30.8587 | 2022-02-23 | 14.64% | 1.151% | 80% | 0.20654 | 1 | 7 | 1.2065 | FALSE | FALSE
2022-02-24 | 15.708 | 16.3792 | 17.7826 | 17.783 | 0.52502 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2022-02-24 | 4.098% | 7.892% | 0.005725% | 80% | 0.006126 | 0 | 6 | 0.006126 | 29.9174 | 0 | 2022-02-24 | 14.5009 | 15.1206 | 17.7162 | 2022-02-24 | 14.65% | 1.168% | 80% | 0.20684 | 1 | 7 | 1.2068 | FALSE | FALSE
2022-02-25 | 28.061 | 29.2607 | 31.7737 | 31.7754 | 0.9269 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2022-02-25 | 4.1% | 7.909% | 0.006103% | 80% | 0.0064411 | 0 | 6 | 0.0064411 | 30.2737 | 0 | 2022-02-25 | 25.7292 | 26.8293 | 31.4384 | 2022-02-25 | 14.66% | 1.184% | 80% | 0.20716 | 1 | 7 | 1.2072 | FALSE | FALSE
2022-02-26 | 31.502 | 32.8496 | 35.6772 | 35.6795 | 1.0283 | TRUE | 35.6795 | 2022 | 2022-02-26 | 4.102% | 7.925% | 0.006501% | 80% | 0.0067691 | 0 | 6 | 0.0067691 | 30.634 | 0 | 2022-02-26 | 28.8455 | 30.0795 | 35.2508 | 2022-02-26 | 14.67% | 1.202% | 80% | 0.20749 | 1 | 7 | 1.2075 | FALSE | FALSE
2022-02-27 | 25.711 | 26.8115 | 29.1246 | 29.1262 | 0.82943 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2022-02-27 | 4.105% | 7.942% | 0.006919% | 80% | 0.0071105 | 0 | 6 | 0.0071105 | 30.9977 | 0 | 2022-02-27 | 23.6109 | 24.6215 | 28.8576 | 2022-02-27 | 14.68% | 1.219% | 80% | 0.20783 | 1 | 7 | 1.2078 | FALSE | FALSE
2022-02-28 | 25.908 | 27.0176 | 29.3538 | 29.3554 | 0.82601 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2022-02-28 | 4.107% | 7.959% | 0.007355% | 80% | 0.0074658 | 0 | 6 | 0.0074658 | 31.3646 | 0 | 2022-02-28 | 23.7919 | 24.8109 | 29.0828 | 2022-02-28 | 14.69% | 1.236% | 80% | 0.20818 | 1 | 7 | 1.2082 | FALSE | FALSE
2022-03-01 | 31.769 | 33.1304 | 36.0016 | 36.0044 | 1.0011 | TRUE | 36.0044 | 2022 | 2022-03-01 | 4.109% | 7.975% | 0.007811% | 80% | 0.0078355 | 0 | 6 | 0.0078355 | 31.7341 | 0 | 2022-03-01 | 29.0817 | 30.3279 | 35.5536 | 2022-03-01 | 14.7% | 1.252% | 80% | 0.20855 | 1 | 7 | 1.2086 | FALSE | FALSE
2022-03-02 | 9.141 | 9.5329 | 10.361 | 10.361 | 0.28469 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2022-03-02 | 4.111% | 7.992% | 0.008286% | 80% | 0.0082202 | 0 | 6 | 0.0082202 | 32.106 | 0 | 2022-03-02 | 8.4738 | 8.8372 | 10.361 | 2022-03-02 | 14.71% | 1.268% | 80% | 0.20894 | 1 | 7 | 1.2089 | FALSE | FALSE
2022-03-03 | 30.938 | 32.2653 | 35.0742 | 35.0771 | 0.95252 | TRUE | 35.0771 | 2022 | 2022-03-03 | 4.114% | 8.008% | 0.008783% | 80% | 0.0086206 | 0 | 6 | 0.0086206 | 32.4799 | 0 | 2022-03-03 | 28.3409 | 29.5568 | 34.6571 | 2022-03-03 | 14.72% | 1.284% | 80% | 0.20934 | 1 | 7 | 1.2093 | FALSE | FALSE
2022-03-04 | 4.129 | 4.3062 | 4.682 | 4.682 | 0.12566 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2022-03-04 | 4.116% | 8.025% | 0.0093% | 80% | 0.0090372 | 0 | 6 | 0.0090372 | 32.8552 | 0 | 2022-03-04 | 3.8282 | 3.9925 | 4.682 | 2022-03-04 | 14.73% | 1.3% | 80% | 0.20975 | 1 | 7 | 1.2098 | FALSE | FALSE
2022-03-05 | 13.254 | 13.8233 | 15.0321 | 15.0323 | 0.3988 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2022-03-05 | 4.118% | 8.041% | 0.00984% | 80% | 0.0094706 | 0 | 6 | 0.0094706 | 33.2317 | 0 | 2022-03-05 | 12.2666 | 12.7935 | 15.0044 | 2022-03-05 | 14.74% | 1.315% | 80% | 0.21019 | 1 | 7 | 1.2102 | FALSE | FALSE
2022-03-06 | 15.282 | 15.9388 | 17.3357 | 17.3361 | 0.45463 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2022-03-06 | 4.12% | 8.058% | 0.0104% | 80% | 0.0099215 | 0 | 6 | 0.0099215 | 33.6117 | 0 | 2022-03-06 | 14.1293 | 14.7365 | 17.2851 | 2022-03-06 | 14.74% | 1.33% | 80% | 0.21064 | 1 | 7 | 1.2106 | FALSE | FALSE
2022-03-07 | 32.516 | 33.9142 | 36.8931 | 36.8969 | 0.95643 | TRUE | 36.8969 | 2022 | 2022-03-07 | 4.123% | 8.074% | 0.01098% | 80% | 0.010391 | 0 | 6 | 0.010391 | 33.9971 | 0 | 2022-03-07 | 29.7768 | 31.0572 | 36.4322 | 2022-03-07 | 14.75% | 1.343% | 80% | 0.21111 | 1 | 7 | 1.2111 | FALSE | FALSE
2022-03-08 | 25.153 | 26.2352 | 28.5447 | 28.5468 | 0.73143 | TRUE | 28.5468 | 2022 | 2022-03-08 | 4.125% | 8.091% | 0.01156% | 80% | 0.010879 | 0 | 6 | 0.010879 | 34.3871 | 0 | 2022-03-08 | 23.1339 | 24.1293 | 28.3084 | 2022-03-08 | 14.76% | 1.355% | 80% | 0.2116 | 1 | 7 | 1.2116 | FALSE | FALSE
2022-03-09 | 26.25 | 27.38 | 29.7957 | 29.7981 | 0.75469 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2022-03-09 | 4.127% | 8.107% | 0.01216% | 80% | 0.011386 | 0 | 6 | 0.011386 | 34.7811 | 0 | 2022-03-09 | 24.1322 | 25.1711 | 29.5338 | 2022-03-09 | 14.77% | 1.365% | 80% | 0.2121 | 1 | 7 | 1.2121 | FALSE | FALSE
2022-03-10 | 20.82 | 21.7168 | 23.637 | 23.6383 | 0.5918 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2022-03-10 | 4.13% | 8.124% | 0.01276% | 80% | 0.011914 | 0 | 6 | 0.011914 | 35.1781 | 0 | 2022-03-10 | 19.2017 | 20.0288 | 23.5029 | 2022-03-10 | 14.78% | 1.374% | 80% | 0.21263 | 1 | 7 | 1.2126 | FALSE | FALSE
2022-03-11 | 13.577 | 14.1621 | 15.4172 | 15.4174 | 0.38157 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2022-03-11 | 4.132% | 8.14% | 0.01338% | 80% | 0.012463 | 0 | 6 | 0.012463 | 35.5774 | 0 | 2022-03-11 | 12.574 | 13.1159 | 15.3926 | 2022-03-11 | 14.79% | 1.381% | 80% | 0.21318 | 1 | 7 | 1.2132 | FALSE | FALSE
2022-03-12 | 14.251 | 14.8655 | 16.1858 | 16.1861 | 0.39605 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2022-03-12 | 4.134% | 8.157% | 0.014% | 80% | 0.013034 | 0 | 6 | 0.013034 | 35.9783 | 0 | 2022-03-12 | 13.1953 | 13.7643 | 16.1553 | 2022-03-12 | 14.8% | 1.387% | 80% | 0.21375 | 1 | 7 | 1.2138 | FALSE | FALSE
2022-03-13 | 10.269 | 10.7121 | 11.6655 | 11.6655 | 0.28223 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2022-03-13 | 4.136% | 8.173% | 0.01461% | 80% | 0.013628 | 0 | 6 | 0.013628 | 36.3799 | 0 | 2022-03-13 | 9.5269 | 9.9379 | 11.6655 | 2022-03-13 | 14.81% | 1.391% | 80% | 0.21435 | 1 | 7 | 1.2143 | FALSE | FALSE
2022-03-14 | 13.694 | 14.2852 | 15.5595 | 15.5597 | 0.37226 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2022-03-14 | 4.139% | 8.19% | 0.01521% | 80% | 0.014246 | 0 | 6 | 0.014246 | 36.7814 | 0 | 2022-03-14 | 12.6872 | 13.2349 | 15.5374 | 2022-03-14 | 14.82% | 1.391% | 80% | 0.21496 | 1 | 7 | 1.215 | FALSE | FALSE
2022-03-15 | 13.771 | 14.3659 | 15.6501 | 15.6504 | 0.37031 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2022-03-15 | 4.141% | 8.206% | 0.01579% | 80% | 0.014888 | 0 | 6 | 0.014888 | 37.1822 | 0 | 2022-03-15 | 12.7599 | 13.3111 | 15.6286 | 2022-03-15 | 14.83% | 1.388% | 80% | 0.2156 | 1 | 7 | 1.2156 | FALSE | FALSE
2022-03-16 | 12.542 | 13.0841 | 14.2563 | 14.2565 | 0.33368 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2022-03-16 | 4.143% | 8.223% | 0.01635% | 80% | 0.015555 | 0 | 6 | 0.015555 | 37.5813 | 0 | 2022-03-16 | 11.6304 | 12.133 | 14.247 | 2022-03-16 | 14.84% | 1.383% | 80% | 0.21627 | 1 | 7 | 1.2163 | FALSE | FALSE
2022-03-17 | 10.365 | 10.8132 | 11.7842 | 11.7842 | 0.27287 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2022-03-17 | 4.145% | 8.239% | 0.0169% | 80% | 0.016249 | 0 | 6 | 0.016249 | 37.9781 | 0 | 2022-03-17 | 9.6186 | 10.0346 | 11.7842 | 2022-03-17 | 14.85% | 1.375% | 80% | 0.21697 | 1 | 7 | 1.217 | FALSE | FALSE
2022-03-18 | 13.916 | 14.5181 | 15.8246 | 15.8248 | 0.36261 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2022-03-18 | 4.148% | 8.256% | 0.01741% | 80% | 0.01697 | 0 | 6 | 0.01697 | 38.3717 | 0 | 2022-03-18 | 12.8992 | 13.4573 | 15.8055 | 2022-03-18 | 14.86% | 1.365% | 80% | 0.21769 | 1 | 7 | 1.2177 | FALSE | FALSE
2022-03-19 | 25.585 | 26.6927 | 29.0999 | 29.1026 | 0.66001 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2022-03-19 | 4.15% | 8.272% | 0.0179% | 80% | 0.01772 | 0 | 6 | 0.01772 | 38.7614 | 0 | 2022-03-19 | 23.5827 | 24.6037 | 28.9 | 2022-03-19 | 14.87% | 1.353% | 80% | 0.21844 | 1 | 7 | 1.2184 | FALSE | FALSE
2022-03-20 | 26.629 | 27.7826 | 30.2935 | 30.2966 | 0.68011 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2022-03-20 | 4.152% | 8.289% | 0.01836% | 80% | 0.018499 | 0 | 6 | 0.018499 | 39.1506 | 0 | 2022-03-20 | 24.5391 | 25.6022 | 30.0763 | 2022-03-20 | 14.88% | 1.339% | 80% | 0.21922 | 1 | 7 | 1.2192 | FALSE | FALSE
2022-03-21 | 36.879 | 38.4775 | 41.9627 | 41.9698 | 0.93262 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2022-03-21 | 4.154% | 8.305% | 0.01877% | 80% | 0.019308 | 0 | 6 | 0.019308 | 39.5427 | 0 | 2022-03-21 | 33.8296 | 35.2959 | 41.4688 | 2022-03-21 | 14.89% | 1.321% | 80% | 0.22002 | 1 | 7 | 1.22 | FALSE | FALSE
2022-03-22 | 35.098 | 36.6201 | 39.9443 | 39.9507 | 0.87881 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2022-03-22 | 4.157% | 8.322% | 0.01915% | 80% | 0.020149 | 0 | 6 | 0.020149 | 39.9366 | 0 | 2022-03-22 | 32.2361 | 33.6342 | 39.521 | 2022-03-22 | 14.9% | 1.301% | 80% | 0.22087 | 1 | 7 | 1.2209 | FALSE | FALSE
2022-03-23 | 39.894 | 41.6251 | 45.4119 | 45.4206 | 0.98916 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2022-03-23 | 4.159% | 8.339% | 0.01948% | 80% | 0.021023 | 0 | 6 | 0.021023 | 40.3312 | 0 | 2022-03-23 | 36.5769 | 38.1641 | 44.849 | 2022-03-23 | 14.91% | 1.278% | 80% | 0.22174 | 1 | 7 | 1.2217 | FALSE | FALSE
2022-03-24 | 38.874 | 40.5618 | 44.2599 | 44.2681 | 0.95453 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2022-03-24 | 4.161% | 8.355% | 0.01977% | 80% | 0.02193 | 0 | 6 | 0.02193 | 40.7254 | 0 | 2022-03-24 | 35.6749 | 37.2238 | 43.7492 | 2022-03-24 | 14.92% | 1.254% | 80% | 0.22265 | 1 | 7 | 1.2226 | FALSE | FALSE
2022-03-25 | 37.065 | 38.6752 | 42.209 | 42.2162 | 0.9014 | TRUE | 42.2162 | 2022 | 2022-03-25 | 4.163% | 8.372% | 0.02002% | 80% | 0.022873 | 0 | 6 | 0.022873 | 41.1182 | 0 | 2022-03-25 | 34.0571 | 35.5366 | 41.7711 | 2022-03-25 | 14.93% | 1.227% | 80% | 0.22359 | 1 | 7 | 1.2236 | FALSE | FALSE
2022-03-26 | 39.33 | 41.0395 | 44.7976 | 44.8059 | 0.9475 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2022-03-26 | 4.166% | 8.389% | 0.02022% | 80% | 0.023852 | 0 | 6 | 0.023852 | 41.5085 | 0 | 2022-03-26 | 36.1212 | 37.6913 | 44.3091 | 2022-03-26 | 14.94% | 1.199% | 80% | 0.22457 | 1 | 7 | 1.2246 | FALSE | FALSE
2022-03-27 | 37.945 | 39.5953 | 43.229 | 43.2366 | 0.90569 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2022-03-27 | 4.168% | 8.406% | 0.02036% | 80% | 0.024868 | 0 | 6 | 0.024868 | 41.8952 | 0 | 2022-03-27 | 34.8855 | 36.4027 | 42.7994 | 2022-03-27 | 14.95% | 1.168% | 80% | 0.22558 | 1 | 7 | 1.2256 | FALSE | FALSE
2022-03-28 | 28.764 | 30.0157 | 32.7763 | 32.7799 | 0.6803 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2022-03-28 | 4.17% | 8.423% | 0.0205% | 80% | 0.025923 | 0 | 6 | 0.025923 | 42.2773 | 0 | 2022-03-28 | 26.5496 | 27.7049 | 32.5772 | 2022-03-28 | 14.96% | 1.138% | 80% | 0.22664 | 1 | 7 | 1.2266 | FALSE | FALSE
2022-03-29 | 24.698 | 25.7734 | 28.149 | 28.1513 | 0.57897 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2022-03-29 | 4.172% | 8.439% | 0.02062% | 80% | 0.027018 | 0 | 6 | 0.027018 | 42.6536 | 0 | 2022-03-29 | 22.8379 | 23.8323 | 28.027 | 2022-03-29 | 14.97% | 1.108% | 80% | 0.22774 | 1 | 7 | 1.2277 | FALSE | FALSE
2022-03-30 | 7.618 | 7.9499 | 8.6843 | 8.6843 | 0.17703 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2022-03-30 | 4.175% | 8.456% | 0.02073% | 80% | 0.028155 | 0 | 6 | 0.028155 | 43.0231 | 0 | 2022-03-30 | 7.0754 | 7.3836 | 8.6843 | 2022-03-30 | 14.98% | 1.077% | 80% | 0.22887 | 1 | 7 | 1.2289 | FALSE | FALSE
2022-03-31 | 27.604 | 28.8072 | 31.4742 | 31.4773 | 0.63619 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2022-03-31 | 4.177% | 8.473% | 0.02082% | 80% | 0.029335 | 0 | 6 | 0.029335 | 43.3847 | 0 | 2022-03-31 | 25.5129 | 26.625 | 31.3191 | 2022-03-31 | 14.99% | 1.047% | 80% | 0.23005 | 1 | 7 | 1.2301 | FALSE | FALSE
2022-04-01 | 29.63 | 30.9223 | 33.7914 | 33.7952 | 0.67739 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2022-04-01 | 4.179% | 8.491% | 0.02089% | 80% | 0.030559 | 0 | 6 | 0.030559 | 43.7374 | 0 | 2022-04-01 | 27.375 | 28.5689 | 33.61 | 2022-04-01 | 15% | 1.016% | 80% | 0.23128 | 1 | 7 | 1.2313 | FALSE | FALSE
2022-04-02 | 19.836 | 20.7016 | 22.6266 | 22.6276 | 0.44993 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2022-04-02 | 4.181% | 8.508% | 0.02095% | 80% | 0.031829 | 0 | 6 | 0.031829 | 44.0801 | 0 | 2022-04-02 | 18.3883 | 19.1907 | 22.5799 | 2022-04-02 | 15.01% | 0.9854% | 80% | 0.23255 | 1 | 7 | 1.2325 | FALSE | FALSE
2022-04-03 | 19.829 | 20.6948 | 22.6234 | 22.6244 | 0.44638 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2022-04-03 | 4.184% | 8.525% | 0.02098% | 80% | 0.033146 | 0 | 6 | 0.033146 | 44.4141 | 0 | 2022-04-03 | 18.3849 | 19.1877 | 22.5792 | 2022-04-03 | 15.02% | 0.9546% | 80% | 0.23386 | 1 | 7 | 1.2339 | FALSE | FALSE
2022-04-04 | 43.58 | 45.4839 | 49.7322 | 49.7422 | 0.97403 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2022-04-04 | 4.186% | 8.542% | 0.02099% | 80% | 0.034512 | 0 | 6 | 0.034512 | 44.7418 | 0 | 2022-04-04 | 40.1358 | 41.8892 | 49.3 | 2022-04-04 | 15.03% | 0.9232% | 80% | 0.23523 | 1 | 7 | 1.2352 | FALSE | FALSE
2022-04-05 | 44.831 | 46.7907 | 51.1707 | 51.1814 | 0.99485 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2022-04-05 | 4.188% | 8.56% | 0.02097% | 80% | 0.035928 | 0 | 6 | 0.035928 | 45.0631 | 0 | 2022-04-05 | 41.2919 | 43.0968 | 50.7281 | 2022-04-05 | 15.04% | 0.8921% | 80% | 0.23664 | 1 | 7 | 1.2366 | FALSE | FALSE
2022-04-06 | 10.914 | 11.3913 | 12.4601 | 12.4601 | 0.24046 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2022-04-06 | 4.19% | 8.577% | 0.02094% | 80% | 0.037396 | 0 | 6 | 0.037396 | 45.3781 | 0 | 2022-04-06 | 10.1407 | 10.5842 | 12.4601 | 2022-04-06 | 15.06% | 0.8613% | 80% | 0.23811 | 1 | 7 | 1.2381 | FALSE | FALSE
2022-04-07 | 32.562 | 33.987 | 37.1827 | 37.1873 | 0.71266 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2022-04-07 | 4.193% | 8.595% | 0.0209% | 80% | 0.038918 | 0 | 6 | 0.038918 | 45.6871 | 0 | 2022-04-07 | 30.1119 | 31.4296 | 37.0051 | 2022-04-07 | 15.07% | 0.8307% | 80% | 0.23963 | 1 | 7 | 1.2396 | FALSE | FALSE
2022-04-08 | 25.548 | 26.6666 | 29.1797 | 29.1819 | 0.55544 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2022-04-08 | 4.195% | 8.612% | 0.02083% | 80% | 0.040494 | 0 | 6 | 0.040494 | 45.9899 | 0 | 2022-04-08 | 23.6727 | 24.7093 | 29.0967 | 2022-04-08 | 15.08% | 0.8003% | 80% | 0.24121 | 1 | 7 | 1.2412 | FALSE | FALSE
2022-04-09 | 34.301 | 35.8038 | 39.1855 | 39.1906 | 0.741 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2022-04-09 | 4.197% | 8.63% | 0.02074% | 80% | 0.042128 | 0 | 6 | 0.042128 | 46.2869 | 0 | 2022-04-09 | 31.7251 | 33.115 | 39.0005 | 2022-04-09 | 15.09% | 0.7701% | 80% | 0.24284 | 1 | 7 | 1.2428 | FALSE | FALSE
2022-04-10 | 45.145 | 47.1239 | 51.585 | 51.5951 | 0.96923 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2022-04-10 | 4.199% | 8.648% | 0.02063% | 80% | 0.043819 | 0 | 6 | 0.043819 | 46.578 | 0 | 2022-04-10 | 41.6662 | 43.4927 | 51.23 | 2022-04-10 | 15.1% | 0.7403% | 80% | 0.24454 | 1 | 7 | 1.2445 | FALSE | FALSE
2022-04-11 | 38.103 | 39.7742 | 43.548 | 43.5545 | 0.81302 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2022-04-11 | 4.202% | 8.666% | 0.0205% | 80% | 0.045571 | 0 | 6 | 0.045571 | 46.8634 | 0 | 2022-04-11 | 35.2331 | 36.7784 | 43.3276 | 2022-04-11 | 15.12% | 0.711% | 80% | 0.24629 | 1 | 7 | 1.2463 | FALSE | FALSE
2022-04-12 | 31.782 | 33.1767 | 36.3317 | 36.3357 | 0.6741 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2022-04-12 | 4.204% | 8.684% | 0.02033% | 80% | 0.047385 | 0 | 6 | 0.047385 | 47.1431 | 0 | 2022-04-12 | 29.4346 | 30.7263 | 36.2032 | 2022-04-12 | 15.13% | 0.6821% | 80% | 0.2481 | 1 | 7 | 1.2481 | FALSE | FALSE
2022-04-13 | 6.865 | 7.1664 | 7.8495 | 7.8495 | 0.14475 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2022-04-13 | 4.206% | 8.702% | 0.02012% | 80% | 0.049262 | 0 | 6 | 0.049262 | 47.4173 | 0 | 2022-04-13 | 6.3808 | 6.661 | 7.8495 | 2022-04-13 | 15.14% | 0.6537% | 80% | 0.24998 | 1 | 7 | 1.25 | FALSE | FALSE
2022-04-14 | 35.179 | 36.7245 | 40.2329 | 40.2379 | 0.73767 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2022-04-14 | 4.208% | 8.72% | 0.01988% | 80% | 0.051204 | 0 | 6 | 0.051204 | 47.6861 | 0 | 2022-04-14 | 32.5756 | 34.0068 | 40.0805 | 2022-04-14 | 15.15% | 0.6256% | 80% | 0.25192 | 1 | 7 | 1.2519 | FALSE | FALSE
2022-04-15 | 41.173 | 42.9829 | 47.0986 | 47.106 | 0.85864 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2022-04-15 | 4.211% | 8.739% | 0.0196% | 80% | 0.053214 | 0 | 6 | 0.053214 | 47.9495 | 0 | 2022-04-15 | 38.0961 | 39.7707 | 46.8812 | 2022-04-15 | 15.17% | 0.5979% | 80% | 0.25393 | 1 | 7 | 1.2539 | FALSE | FALSE
2022-04-16 | 42.942 | 44.8307 | 49.1333 | 49.1413 | 0.89074 | TRUE | 49.1413 | 2022 | 2022-04-16 | 4.213% | 8.757% | 0.01927% | 80% | 0.055292 | 0 | 6 | 0.055292 | 48.2077 | 0 | 2022-04-16 | 39.7332 | 41.4808 | 48.9047 | 2022-04-16 | 15.18% | 0.5704% | 80% | 0.25601 | 1 | 7 | 1.256 | FALSE | FALSE
2022-04-17 | 46.752 | 48.8094 | 53.5048 | 53.5144 | 0.96474 | TRUE | 53.5144 | 2022 | 2022-04-17 | 4.215% | 8.776% | 0.01889% | 80% | 0.05744 | 0 | 6 | 0.05744 | 48.4605 | 0 | 2022-04-17 | 43.2461 | 45.1493 | 53.2383 | 2022-04-17 | 15.19% | 0.5432% | 80% | 0.25816 | 1 | 7 | 1.2582 | FALSE | FALSE
2022-04-18 | 36.557 | 38.1667 | 41.8468 | 41.8518 | 0.75049 | TRUE | 41.8518 | 2022 | 2022-04-18 | 4.217% | 8.794% | 0.01852% | 80% | 0.059661 | 0 | 6 | 0.059661 | 48.7077 | 0 | 2022-04-18 | 33.8772 | 35.3688 | 41.7124 | 2022-04-18 | 15.21% | 0.5175% | 80% | 0.26038 | 1 | 7 | 1.2604 | FALSE | FALSE
2022-04-19 | 8.398 | 8.768 | 9.6154 | 9.6154 | 0.17153 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2022-04-19 | 4.22% | 8.813% | 0.01817% | 80% | 0.061955 | 0 | 6 | 0.061955 | 48.9493 | 0 | 2022-04-19 | 7.8078 | 8.1518 | 9.6154 | 2022-04-19 | 15.22% | 0.4933% | 80% | 0.26267 | 1 | 7 | 1.2627 | FALSE | FALSE
2022-04-20 | 9.772 | 10.2028 | 11.1911 | 11.1911 | 0.19864 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2022-04-20 | 4.222% | 8.832% | 0.01785% | 80% | 0.064325 | 0 | 6 | 0.064325 | 49.1852 | 0 | 2022-04-20 | 9.0856 | 9.4861 | 11.1911 | 2022-04-20 | 15.24% | 0.4708% | 80% | 0.26504 | 1 | 7 | 1.265 | FALSE | FALSE
2022-04-21 | 9.207 | 9.6131 | 10.5465 | 10.5465 | 0.18629 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2022-04-21 | 4.224% | 8.851% | 0.01755% | 80% | 0.066773 | 0 | 6 | 0.066773 | 49.4155 | 0 | 2022-04-21 | 8.5606 | 8.9382 | 10.5465 | 2022-04-21 | 15.25% | 0.4499% | 80% | 0.26749 | 1 | 7 | 1.2675 | FALSE | FALSE
2022-04-22 | 26.408 | 27.5734 | 30.2572 | 30.2589 | 0.53193 | FALSE | 57.6071 | 2021 | 2022-04-22 | 4.227% | 8.87% | 0.01729% | 80% | 0.069299 | 0 | 6 | 0.069299 | 49.6403 | 0 | 2022-04-22 | 24.5212 | 25.6033 | 30.2158 | 2022-04-22 | 15.27% | 0.4306% | 80% | 0.27002 | 1 | 7 | 1.27 | FALSE | FALSE
2022-04-23 | 9.05 | 9.4496 | 10.3716 | 10.3716 | 0.18148 | FALSE | 57.7705 | 2021 | 2022-04-23 | 4.229% | 8.889% | 0.01707% | 80% | 0.071906 | 0 | 6 | 0.071906 | 49.8594 | 0 | 2022-04-23 | 8.4152 | 8.7868 | 10.3716 | 2022-04-23 | 15.28% | 0.4129% | 80% | 0.27262 | 1 | 7 | 1.2726 | FALSE | FALSE
2022-04-24 | 28.846 | 30.1204 | 33.0661 | 33.0684 | 0.57602 | FALSE | 52.818 | 2021 | 2022-04-24 | 4.231% | 8.909% | 0.01694% | 80% | 0.074595 | 0 | 6 | 0.074595 | 50.0728 | 0 | 2022-04-24 | 26.7834 | 27.9667 | 33.0165 | 2022-04-24 | 15.29% | 0.3974% | 80% | 0.27531 | 1 | 7 | 1.2753 | FALSE | FALSE
2022-04-25 | 46.149 | 48.189 | 52.9131 | 52.921 | 0.91781 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2022-04-25 | 4.233% | 8.928% | 0.01689% | 80% | 0.077368 | 0 | 6 | 0.077368 | 50.2806 | 0 | 2022-04-25 | 42.7761 | 44.667 | 52.7418 | 2022-04-25 | 15.31% | 0.3836% | 80% | 0.27808 | 1 | 7 | 1.2781 | FALSE | FALSE
2022-04-26 | 48.27 | 50.4049 | 55.3582 | 55.367 | 0.95616 | TRUE | 55.367 | 2022 | 2022-04-26 | 4.236% | 8.948% | 0.01694% | 80% | 0.080226 | 0 | 6 | 0.080226 | 50.4828 | 0 | 2022-04-26 | 44.7396 | 46.7184 | 55.1742 | 2022-04-26 | 15.33% | 0.3716% | 80% | 0.28094 | 1 | 7 | 1.2809 | FALSE | FALSE
2022-04-27 | 35.125 | 36.6794 | 40.2926 | 40.2965 | 0.69303 | TRUE | 40.2965 | 2022 | 2022-04-27 | 4.238% | 8.968% | 0.01709% | 80% | 0.083172 | 0 | 6 | 0.083172 | 50.6793 | 0 | 2022-04-27 | 32.6025 | 34.0453 | 40.2148 | 2022-04-27 | 15.34% | 0.3613% | 80% | 0.28389 | 1 | 7 | 1.2839 | FALSE | FALSE
2022-04-28 | 19.652 | 20.5221 | 22.5487 | 22.5492 | 0.38626 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2022-04-28 | 4.24% | 8.987% | 0.01737% | 80% | 0.086205 | 0 | 6 | 0.086205 | 50.8702 | 0 | 2022-04-28 | 18.269 | 19.0779 | 22.5394 | 2022-04-28 | 15.36% | 0.3527% | 80% | 0.28692 | 1 | 7 | 1.2869 | FALSE | FALSE
2022-04-29 | 36.569 | 38.1891 | 41.9694 | 41.9739 | 0.71621 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2022-04-29 | 4.242% | 9.007% | 0.01777% | 80% | 0.089328 | 0 | 6 | 0.089328 | 51.0554 | 0 | 2022-04-29 | 33.9442 | 35.448 | 41.8875 | 2022-04-29 | 15.37% | 0.3459% | 80% | 0.29004 | 1 | 7 | 1.29 | FALSE | FALSE
2022-04-30 | 41.329 | 43.161 | 47.444 | 47.4503 | 0.80662 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2022-04-30 | 4.245% | 9.027% | 0.01833% | 80% | 0.092542 | 0 | 6 | 0.092542 | 51.235 | 0 | 2022-04-30 | 38.3489 | 40.0488 | 47.3332 | 2022-04-30 | 15.39% | 0.3408% | 80% | 0.29326 | 1 | 7 | 1.2933 | FALSE | FALSE
2022-05-01 | 42.131 | 43.9996 | 48.3765 | 48.3834 | 0.81948 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2022-05-01 | 4.247% | 9.048% | 0.01904% | 80% | 0.095848 | 0 | 6 | 0.095848 | 51.4093 | 0 | 2022-05-01 | 39.093 | 40.8268 | 48.2622 | 2022-05-01 | 15.41% | 0.3375% | 80% | 0.29656 | 1 | 7 | 1.2966 | FALSE | FALSE
2022-05-02 | 27.477 | 28.6963 | 31.558 | 31.5601 | 0.53265 | FALSE | 49.2598 | 2021 | 2022-05-02 | 4.249% | 9.068% | 0.01994% | 80% | 0.099247 | 0 | 6 | 0.099247 | 51.5786 | 0 | 2022-05-02 | 25.5299 | 26.6628 | 31.5248 | 2022-05-02 | 15.42% | 0.3363% | 80% | 0.29996 | 1 | 7 | 1.3 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 33.529 | 35.0177 | 38.5185 | 38.5225 | 0.64792 | FALSE | 58.027 | 2021 | 2022-05-03 | 4.251% | 9.089% | 0.02093% | 80% | 0.10274 | 0 | 6 | 0.10274 | 51.7429 | 0 | 2022-05-03 | 31.1377 | 32.5203 | 38.4581 | 2022-05-03 | 15.44% | 0.3359% | 80% | 0.30346 | 1 | 7 | 1.3035 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 19.73 | 20.6065 | 22.6717 | 22.6723 | 0.38007 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2022-05-04 | 4.254% | 9.109% | 0.02203% | 80% | 0.10633 | 0 | 6 | 0.10633 | 51.9018 | 0 | 2022-05-04 | 18.3454 | 19.1604 | 22.6635 | 2022-05-04 | 15.46% | 0.3366% | 80% | 0.30704 | 1 | 7 | 1.307 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 39.236 | 40.98 | 45.0973 | 45.1041 | 0.75368 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2022-05-05 | 4.256% | 9.13% | 0.02323% | 80% | 0.11001 | 0 | 6 | 0.11001 | 52.0553 | 0 | 2022-05-05 | 36.4221 | 38.041 | 45.0052 | 2022-05-05 | 15.47% | 0.3382% | 80% | 0.31073 | 1 | 7 | 1.3107 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 33.05 | 34.5199 | 37.9968 | 38.0013 | 0.63302 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2022-05-06 | 4.258% | 9.151% | 0.02456% | 80% | 0.11379 | 0 | 6 | 0.11379 | 52.2031 | 0 | 2022-05-06 | 30.6969 | 32.0621 | 37.9396 | 2022-05-06 | 15.49% | 0.3408% | 80% | 0.31451 | 1 | 7 | 1.3145 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 48.367 | 50.5193 | 55.6205 | 55.6334 | 0.92398 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2022-05-07 | 4.26% | 9.172% | 0.02602% | 80% | 0.11767 | 0 | 6 | 0.11767 | 52.3449 | 0 | 2022-05-07 | 44.8643 | 46.8607 | 55.4626 | 2022-05-07 | 15.51% | 0.3444% | 80% | 0.31839 | 1 | 7 | 1.3184 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 44.079 | 46.0416 | 50.7024 | 50.7132 | 0.83986 | FALSE | 55.7455 | 2021 | 2022-05-08 | 4.263% | 9.193% | 0.02762% | 80% | 0.12164 | 0 | 6 | 0.12164 | 52.4807 | 0 | 2022-05-08 | 40.9023 | 42.7234 | 50.5766 | 2022-05-08 | 15.53% | 0.3492% | 80% | 0.32236 | 1 | 7 | 1.3224 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 48.767 | 50.9395 | 56.1092 | 56.1239 | 0.92692 | TRUE | 56.1239 | 2022 | 2022-05-09 | 4.265% | 9.214% | 0.0293% | 80% | 0.12572 | 0 | 6 | 0.12572 | 52.6103 | 0 | 2022-05-09 | 45.2337 | 47.2487 | 55.9457 | 2022-05-09 | 15.55% | 0.3545% | 80% | 0.32643 | 1 | 7 | 1.3264 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 45.255 | 47.2721 | 52.0819 | 52.0948 | 0.85813 | TRUE | 52.0948 | 2022 | 2022-05-10 | 4.267% | 9.235% | 0.03105% | 80% | 0.12989 | 0 | 6 | 0.12989 | 52.7335 | 0 | 2022-05-10 | 41.9889 | 43.8605 | 51.945 | 2022-05-10 | 15.56% | 0.3604% | 80% | 0.3306 | 1 | 7 | 1.3306 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 48.913 | 51.0944 | 56.3062 | 56.3228 | 0.92547 | TRUE | 56.3228 | 2022 | 2022-05-11 | 4.269% | 9.256% | 0.03288% | 80% | 0.13415 | 0 | 6 | 0.13415 | 52.85 | 0 | 2022-05-11 | 45.3674 | 47.3907 | 56.1381 | 2022-05-11 | 15.58% | 0.3669% | 80% | 0.33487 | 1 | 7 | 1.3349 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 37.393 | 39.0615 | 43.0562 | 43.0649 | 0.70596 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2022-05-12 | 4.272% | 9.278% | 0.0348% | 80% | 0.13852 | 0 | 6 | 0.13852 | 52.9598 | 0 | 2022-05-12 | 34.7184 | 36.2676 | 42.9714 | 2022-05-12 | 15.6% | 0.3741% | 80% | 0.33924 | 1 | 7 | 1.3392 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 39.935 | 41.718 | 45.9951 | 46.0061 | 0.7525 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2022-05-13 | 4.274% | 9.299% | 0.03681% | 80% | 0.14298 | 0 | 6 | 0.14298 | 53.0626 | 0 | 2022-05-13 | 37.0694 | 38.7244 | 45.8925 | 2022-05-13 | 15.62% | 0.3819% | 80% | 0.3437 | 1 | 7 | 1.3437 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 43.586 | 45.533 | 50.2133 | 50.2278 | 0.81985 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2022-05-14 | 4.276% | 9.321% | 0.03891% | 80% | 0.14754 | 0 | 6 | 0.14754 | 53.1582 | 0 | 2022-05-14 | 40.4437 | 42.2503 | 50.0822 | 2022-05-14 | 15.64% | 0.3903% | 80% | 0.34826 | 1 | 7 | 1.3483 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 45.844 | 47.893 | 52.8285 | 52.8459 | 0.86091 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2022-05-15 | 4.278% | 9.342% | 0.0411% | 80% | 0.15219 | 0 | 6 | 0.15219 | 53.2461 | 0 | 2022-05-15 | 42.5283 | 44.4291 | 52.6767 | 2022-05-15 | 15.66% | 0.3995% | 80% | 0.35291 | 1 | 7 | 1.3529 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 44.447 | 46.4347 | 51.2322 | 51.2491 | 0.83341 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2022-05-16 | 4.281% | 9.364% | 0.04338% | 80% | 0.15694 | 0 | 6 | 0.15694 | 53.3262 | 0 | 2022-05-16 | 41.2363 | 43.0804 | 51.0892 | 2022-05-16 | 15.68% | 0.4094% | 80% | 0.35766 | 1 | 7 | 1.3577 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 47.378 | 49.4979 | 54.625 | 54.646 | 0.88718 | FALSE | 59.969 | 2021 | 2022-05-17 | 4.283% | 9.386% | 0.04574% | 80% | 0.16178 | 0 | 6 | 0.16178 | 53.3988 | 0 | 2022-05-17 | 43.9409 | 45.907 | 54.4537 | 2022-05-17 | 15.7% | 0.4196% | 80% | 0.3625 | 1 | 7 | 1.3625 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 46.261 | 48.3321 | 53.3513 | 53.3721 | 0.86519 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2022-05-18 | 4.285% | 9.408% | 0.04819% | 80% | 0.16671 | 0 | 6 | 0.16671 | 53.4643 | 0 | 2022-05-18 | 42.9078 | 44.8287 | 53.1867 | 2022-05-18 | 15.71% | 0.43% | 80% | 0.36743 | 1 | 7 | 1.3674 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 48.653 | 50.8324 | 56.1248 | 56.1496 | 0.90895 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2022-05-19 | 4.287% | 9.43% | 0.05073% | 80% | 0.17174 | 0 | 6 | 0.17174 | 53.5232 | 0 | 2022-05-19 | 45.1129 | 47.1337 | 55.9343 | 2022-05-19 | 15.73% | 0.4408% | 80% | 0.37245 | 1 | 7 | 1.3725 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 43.266 | 45.2051 | 49.9238 | 49.9431 | 0.80745 | FALSE | 61.5553 | 2021 | 2022-05-20 | 4.29% | 9.452% | 0.05337% | 80% | 0.17685 | 0 | 6 | 0.17685 | 53.5758 | 0 | 2022-05-20 | 40.1387 | 41.9376 | 49.7795 | 2022-05-20 | 15.75% | 0.4519% | 80% | 0.37756 | 1 | 7 | 1.3776 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 42.158 | 44.0485 | 48.6583 | 48.6772 | 0.78607 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2022-05-21 | 4.292% | 9.474% | 0.05609% | 80% | 0.18204 | 0 | 6 | 0.18204 | 53.6225 | 0 | 2022-05-21 | 39.1136 | 40.8676 | 48.5206 | 2022-05-21 | 15.77% | 0.4633% | 80% | 0.38276 | 1 | 7 | 1.3828 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 31.158 | 32.556 | 35.9718 | 35.9803 | 0.58041 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2022-05-22 | 4.294% | 9.496% | 0.05888% | 80% | 0.18732 | 0 | 6 | 0.18732 | 53.6637 | 0 | 2022-05-22 | 28.942 | 30.2405 | 35.9118 | 2022-05-22 | 15.79% | 0.4749% | 80% | 0.38804 | 1 | 7 | 1.388 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 18.246 | 19.0651 | 21.0706 | 21.0713 | 0.33958 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2022-05-23 | 4.296% | 9.518% | 0.06174% | 80% | 0.19269 | 0 | 6 | 0.19269 | 53.6999 | 0 | 2022-05-23 | 16.9727 | 17.7347 | 21.0655 | 2022-05-23 | 15.81% | 0.4865% | 80% | 0.3934 | 1 | 7 | 1.3934 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 15.665 | 16.3686 | 18.0949 | 18.0949 | 0.29135 | FALSE | 32.2645 | 2021 | 2022-05-24 | 4.299% | 9.54% | 0.06467% | 80% | 0.19813 | 0 | 6 | 0.19813 | 53.7313 | 0 | 2022-05-24 | 14.5755 | 15.2302 | 18.0949 | 2022-05-24 | 15.83% | 0.4981% | 80% | 0.39884 | 1 | 7 | 1.3988 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 36.521 | 38.1623 | 42.1973 | 42.2127 | 0.67914 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2022-05-25 | 4.301% | 9.562% | 0.06766% | 80% | 0.20364 | 0 | 6 | 0.20364 | 53.7585 | 0 | 2022-05-25 | 33.8999 | 35.4235 | 42.0961 | 2022-05-25 | 15.85% | 0.5097% | 80% | 0.40436 | 1 | 7 | 1.4044 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 19.829 | 20.7206 | 22.917 | 22.9186 | 0.36846 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2022-05-26 | 4.303% | 9.584% | 0.07071% | 80% | 0.20923 | 0 | 6 | 0.20923 | 53.7818 | 0 | 2022-05-26 | 18.4422 | 19.2714 | 22.9069 | 2022-05-26 | 15.87% | 0.5213% | 80% | 0.40995 | 1 | 7 | 1.4099 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 42.869 | 44.7977 | 49.5584 | 49.5844 | 0.79663 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2022-05-27 | 4.305% | 9.606% | 0.07383% | 80% | 0.21489 | 0 | 6 | 0.21489 | 53.8015 | 0 | 2022-05-27 | 39.7588 | 41.5476 | 49.3969 | 2022-05-27 | 15.89% | 0.5328% | 80% | 0.41561 | 1 | 7 | 1.4156 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 49.124 | 51.3353 | 56.8047 | 56.843 | 0.91269 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2022-05-28 | 4.308% | 9.628% | 0.07699% | 80% | 0.22061 | 0 | 6 | 0.22061 | 53.8182 | 0 | 2022-05-28 | 45.5224 | 47.5716 | 56.5722 | 2022-05-28 | 15.91% | 0.5443% | 80% | 0.42133 | 1 | 7 | 1.4213 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 52.607 | 54.9764 | 60.8486 | 60.8958 | 0.97725 | TRUE | 60.8958 | 2022 | 2022-05-29 | 4.31% | 9.65% | 0.08021% | 80% | 0.2264 | 0 | 6 | 0.2264 | 53.8305 | 0 | 2022-05-29 | 48.7256 | 50.9202 | 60.5684 | 2022-05-29 | 15.93% | 0.5558% | 80% | 0.42711 | 1 | 7 | 1.4271 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 47.297 | 49.4284 | 54.7213 | 54.7591 | 0.87839 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2022-05-30 | 4.312% | 9.672% | 0.08346% | 80% | 0.23224 | 0 | 6 | 0.23224 | 53.8373 | 0 | 2022-05-30 | 43.8346 | 45.81 | 54.5024 | 2022-05-30 | 15.95% | 0.5671% | 80% | 0.43296 | 1 | 7 | 1.433 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 48.522 | 50.7098 | 56.1536 | 56.1955 | 0.90113 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2022-05-31 | 4.314% | 9.694% | 0.08675% | 80% | 0.23814 | 0 | 6 | 0.23814 | 53.8389 | 0 | 2022-05-31 | 44.9603 | 46.9875 | 55.9163 | 2022-05-31 | 15.97% | 0.5783% | 80% | 0.43885 | 1 | 7 | 1.4389 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 49.738 | 51.9819 | 57.5762 | 57.6225 | 0.9238 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2022-06-01 | 4.317% | 9.716% | 0.09007% | 80% | 0.24408 | 0 | 6 | 0.24408 | 53.8355 | 0 | 2022-06-01 | 46.077 | 48.1557 | 57.3197 | 2022-06-01 | 15.99% | 0.5895% | 80% | 0.4448 | 1 | 7 | 1.4448 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 40.905 | 42.7514 | 47.3638 | 47.3929 | 0.75968 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2022-06-02 | 4.319% | 9.738% | 0.09343% | 80% | 0.25007 | 0 | 6 | 0.25007 | 53.8274 | 0 | 2022-06-02 | 37.9373 | 39.6498 | 47.2059 | 2022-06-02 | 16.01% | 0.6006% | 80% | 0.45079 | 1 | 7 | 1.4508 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 47.659 | 49.8114 | 55.1989 | 55.2436 | 0.88547 | TRUE | 55.2436 | 2022 | 2022-06-03 | 4.321% | 9.76% | 0.0968% | 80% | 0.2561 | 0 | 6 | 0.2561 | 53.815 | 0 | 2022-06-03 | 44.1587 | 46.153 | 54.961 | 2022-06-03 | 16.03% | 0.6116% | 80% | 0.45682 | 1 | 7 | 1.4568 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 22.567 | 23.5868 | 26.1441 | 26.1486 | 0.41912 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2022-06-04 | 4.323% | 9.782% | 0.1002% | 80% | 0.26217 | 0 | 6 | 0.26217 | 53.7986 | 0 | 2022-06-04 | 20.9817 | 21.9298 | 26.1208 | 2022-06-04 | 16.04% | 0.6224% | 80% | 0.46288 | 1 | 7 | 1.4629 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 31.903 | 33.3454 | 36.9697 | 36.9858 | 0.59287 | FALSE | 45.4376 | 2021 | 2022-06-05 | 4.326% | 9.803% | 0.1036% | 80% | 0.26826 | 0 | 6 | 0.26826 | 53.7784 | 0 | 2022-06-05 | 29.6229 | 30.9622 | 36.8877 | 2022-06-05 | 16.06% | 0.633% | 80% | 0.46898 | 1 | 7 | 1.469 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 40.562 | 42.3969 | 47.0163 | 47.049 | 0.75429 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2022-06-06 | 4.328% | 9.825% | 0.107% | 80% | 0.27439 | 0 | 6 | 0.27439 | 53.7547 | 0 | 2022-06-06 | 37.6158 | 39.3174 | 46.8523 | 2022-06-06 | 16.08% | 0.6436% | 80% | 0.4751 | 1 | 7 | 1.4751 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 27.37 | 28.6088 | 31.7335 | 31.7439 | 0.50902 | FALSE | 51.7136 | 2021 | 2022-06-07 | 4.33% | 9.847% | 0.1105% | 80% | 0.28053 | 0 | 6 | 0.28053 | 53.7278 | 0 | 2022-06-07 | 25.4298 | 26.5808 | 31.6818 | 2022-06-07 | 16.1% | 0.654% | 80% | 0.48125 | 1 | 7 | 1.4812 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 18.643 | 19.4873 | 21.6208 | 21.6225 | 0.34681 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2022-06-08 | 4.332% | 9.868% | 0.1139% | 80% | 0.28669 | 0 | 6 | 0.28669 | 53.6981 | 0 | 2022-06-08 | 17.3435 | 18.129 | 21.6128 | 2022-06-08 | 16.12% | 0.6643% | 80% | 0.4874 | 1 | 7 | 1.4874 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 39.91 | 41.7184 | 46.2967 | 46.3312 | 0.74336 | FALSE | 59.586 | 2021 | 2022-06-09 | 4.335% | 9.889% | 0.1174% | 80% | 0.29286 | 0 | 6 | 0.29286 | 53.6658 | 0 | 2022-06-09 | 37.0114 | 38.6884 | 46.1331 | 2022-06-09 | 16.14% | 0.6744% | 80% | 0.49357 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 50.683 | 52.9807 | 58.8089 | 58.8744 | 0.94494 | FALSE | 59.4085 | 2021 | 2022-06-10 | 4.337% | 9.91% | 0.1209% | 80% | 0.29903 | 0 | 6 | 0.29903 | 53.6312 | 0 | 2022-06-10 | 46.9244 | 49.0517 | 58.5031 | 2022-06-10 | 16.16% | 0.6845% | 80% | 0.49975 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 49.729 | 51.9847 | 57.7168 | 57.7812 | 0.92775 | TRUE | 57.7812 | 2022 | 2022-06-11 | 4.339% | 9.931% | 0.1243% | 80% | 0.30521 | 0 | 6 | 0.30521 | 53.5947 | 0 | 2022-06-11 | 46.0459 | 48.1345 | 57.4214 | 2022-06-11 | 16.17% | 0.6943% | 80% | 0.50592 | 1 | 7 | 1.5059 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 37.454 | 39.1538 | 43.4812 | 43.5129 | 0.69896 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2022-06-12 | 4.341% | 9.952% | 0.1278% | 80% | 0.31137 | 0 | 6 | 0.31137 | 53.5557 | 0 | 2022-06-12 | 34.7445 | 36.3214 | 43.3382 | 2022-06-12 | 16.19% | 0.7039% | 80% | 0.51209 | 1 | 7 | 1.5121 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 48.674 | 50.8842 | 56.5211 | 56.5857 | 0.90941 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2022-06-13 | 4.344% | 9.973% | 0.1312% | 80% | 0.31753 | 0 | 6 | 0.31753 | 53.5138 | 0 | 2022-06-13 | 45.0731 | 47.1198 | 56.2343 | 2022-06-13 | 16.21% | 0.7133% | 80% | 0.51825 | 1 | 7 | 1.5182 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 41.354 | 43.2329 | 48.0331 | 48.0769 | 0.77309 | FALSE | 54.3902 | 2021 | 2022-06-14 | 4.346% | 9.994% | 0.1347% | 80% | 0.32368 | 0 | 6 | 0.32368 | 53.4688 | 0 | 2022-06-14 | 38.3377 | 40.0796 | 47.842 | 2022-06-14 | 16.23% | 0.7224% | 80% | 0.52439 | 1 | 7 | 1.5244 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 47.794 | 49.9666 | 55.5272 | 55.5924 | 0.89448 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2022-06-15 | 4.348% | 10.01% | 0.1381% | 80% | 0.3298 | 0 | 6 | 0.3298 | 53.4208 | 0 | 2022-06-15 | 44.2617 | 46.2737 | 55.247 | 2022-06-15 | 16.24% | 0.7314% | 80% | 0.53051 | 1 | 7 | 1.5305 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 45.898 | 47.9856 | 53.3377 | 53.3981 | 0.85976 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2022-06-16 | 4.35% | 10.03% | 0.1415% | 80% | 0.33589 | 0 | 6 | 0.33589 | 53.3698 | 0 | 2022-06-16 | 42.5177 | 44.4516 | 53.082 | 2022-06-16 | 16.26% | 0.7401% | 80% | 0.53661 | 1 | 7 | 1.5366 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 46.294 | 48.4007 | 53.8112 | 53.8745 | 0.86806 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2022-06-17 | 4.353% | 10.05% | 0.1449% | 80% | 0.34196 | 0 | 6 | 0.34196 | 53.3158 | 0 | 2022-06-17 | 42.8809 | 44.8324 | 53.5471 | 2022-06-17 | 16.27% | 0.7485% | 80% | 0.54268 | 1 | 7 | 1.5427 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 47.839 | 50.0172 | 55.6207 | 55.6913 | 0.89804 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2022-06-18 | 4.355% | 10.07% | 0.1482% | 80% | 0.34799 | 0 | 6 | 0.34799 | 53.2588 | 0 | 2022-06-18 | 44.3 | 46.3171 | 55.3311 | 2022-06-18 | 16.29% | 0.7568% | 80% | 0.54871 | 1 | 7 | 1.5487 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 48.97 | 51.2009 | 56.9496 | 57.0262 | 0.92035 | TRUE | 57.0262 | 2022 | 2022-06-19 | 4.357% | 10.09% | 0.1516% | 80% | 0.35398 | 0 | 6 | 0.35398 | 53.1989 | 0 | 2022-06-19 | 45.338 | 47.4035 | 56.6397 | 2022-06-19 | 16.31% | 0.7646% | 80% | 0.5547 | 1 | 7 | 1.5547 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 29.709 | 31.0632 | 34.5584 | 34.5782 | 0.55857 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2022-06-20 | 4.359% | 10.11% | 0.1548% | 80% | 0.35993 | 0 | 6 | 0.35993 | 53.136 | 0 | 2022-06-20 | 27.5937 | 28.8515 | 34.4794 | 2022-06-20 | 16.32% | 0.7721% | 80% | 0.56064 | 1 | 7 | 1.5606 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 21.522 | 22.5035 | 25.041 | 25.047 | 0.40499 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2022-06-21 | 4.362% | 10.13% | 0.1581% | 80% | 0.36582 | 0 | 6 | 0.36582 | 53.0701 | 0 | 2022-06-21 | 20.0174 | 20.9303 | 25.0176 | 2022-06-21 | 16.34% | 0.7793% | 80% | 0.56654 | 1 | 7 | 1.5665 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 37.715 | 39.436 | 43.8922 | 43.9339 | 0.71111 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2022-06-22 | 4.364% | 10.15% | 0.1613% | 80% | 0.37166 | 0 | 6 | 0.37166 | 53.0013 | 0 | 2022-06-22 | 34.9833 | 36.5796 | 43.7308 | 2022-06-22 | 16.35% | 0.7862% | 80% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 37.212 | 38.9109 | 43.3171 | 43.3581 | 0.70256 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2022-06-23 | 4.366% | 10.17% | 0.1644% | 80% | 0.37745 | 0 | 6 | 0.37745 | 52.9295 | 0 | 2022-06-23 | 34.5199 | 36.0959 | 43.1602 | 2022-06-23 | 16.37% | 0.7928% | 80% | 0.57817 | 1 | 7 | 1.5782 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 36.36 | 38.0209 | 42.3352 | 42.3746 | 0.68741 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2022-06-24 | 4.368% | 10.19% | 0.1675% | 80% | 0.38317 | 0 | 6 | 0.38317 | 52.8548 | 0 | 2022-06-24 | 33.7349 | 35.2759 | 42.1869 | 2022-06-24 | 16.38% | 0.799% | 80% | 0.58389 | 1 | 7 | 1.5839 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 29.507 | 30.8556 | 34.364 | 34.3857 | 0.55849 | FALSE | 58.4279 | 2021 | 2022-06-25 | 4.371% | 10.21% | 0.1705% | 80% | 0.38883 | 0 | 6 | 0.38883 | 52.7772 | 0 | 2022-06-25 | 27.4094 | 28.6621 | 34.2833 | 2022-06-25 | 16.4% | 0.8049% | 80% | 0.58955 | 1 | 7 | 1.5895 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 10.867 | 11.3639 | 12.6587 | 12.6587 | 0.20586 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2022-06-26 | 4.373% | 10.23% | 0.1735% | 80% | 0.39442 | 0 | 6 | 0.39442 | 52.6966 | 0 | 2022-06-26 | 10.1187 | 10.5814 | 12.6587 | 2022-06-26 | 16.41% | 0.8103% | 80% | 0.59514 | 1 | 7 | 1.5951 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 11.548 | 12.0764 | 13.4551 | 13.4551 | 0.2191 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2022-06-27 | 4.375% | 10.25% | 0.1764% | 80% | 0.39993 | 0 | 6 | 0.39993 | 52.613 | 0 | 2022-06-27 | 10.7532 | 11.2452 | 13.4551 | 2022-06-27 | 16.42% | 0.8153% | 80% | 0.60065 | 1 | 7 | 1.6007 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 52.872 | 55.2924 | 61.6173 | 61.7279 | 1.0066 | TRUE | 61.7279 | 2022 | 2022-06-28 | 4.377% | 10.26% | 0.1792% | 80% | 0.40538 | 0 | 6 | 0.40538 | 52.5266 | 0 | 2022-06-28 | 48.9193 | 51.1588 | 61.2219 | 2022-06-28 | 16.44% | 0.8199% | 80% | 0.60609 | 1 | 7 | 1.6061 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 49.78 | 52.0601 | 58.027 | 58.125 | 0.9492 | TRUE | 58.125 | 2022 | 2022-06-29 | 4.38% | 10.28% | 0.1819% | 80% | 0.41074 | 0 | 6 | 0.41074 | 52.4372 | 0 | 2022-06-29 | 46.0815 | 48.1921 | 57.6807 | 2022-06-29 | 16.45% | 0.824% | 80% | 0.61145 | 1 | 7 | 1.6115 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 12.57 | 13.1461 | 14.6557 | 14.6557 | 0.23969 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2022-06-30 | 4.382% | 10.3% | 0.1845% | 80% | 0.41602 | 0 | 6 | 0.41602 | 52.3449 | 0 | 2022-06-30 | 11.7065 | 12.2429 | 14.6557 | 2022-06-30 | 16.46% | 0.8278% | 80% | 0.61673 | 1 | 7 | 1.6167 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 46.994 | 49.6682 | 55.383 | 55.4733 | 0.9087 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2022-07-01 | 5.384% | 10.32% | 0.1871% | 80% | 0.42122 | 0 | 6 | 0.42122 | 51.7032 | 0 | 2022-07-01 | 43.522 | 45.9987 | 55.0722 | 2022-07-01 | 16.48% | 0.8312% | 80% | 0.62193 | 1 | 7 | 1.6219 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 49.407 | 52.2198 | 58.2395 | 58.3434 | 0.95728 | TRUE | 58.3434 | 2022 | 2022-07-02 | 5.386% | 10.34% | 0.1896% | 80% | 0.42633 | 0 | 6 | 0.42633 | 51.6061 | 0 | 2022-07-02 | 45.7382 | 48.3421 | 57.8864 | 2022-07-02 | 16.49% | 0.8342% | 80% | 0.62704 | 1 | 7 | 1.627 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 38.245 | 40.4233 | 45.0919 | 45.1467 | 0.74201 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2022-07-03 | 5.389% | 10.35% | 0.1919% | 80% | 0.43135 | 0 | 6 | 0.43135 | 51.5061 | 0 | 2022-07-03 | 35.4775 | 37.4981 | 44.9079 | 2022-07-03 | 16.5% | 0.8366% | 80% | 0.63207 | 1 | 7 | 1.6321 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 39.194 | 41.4273 | 46.2208 | 46.2802 | 0.76198 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2022-07-04 | 5.391% | 10.37% | 0.1942% | 80% | 0.43628 | 0 | 6 | 0.43628 | 51.4032 | 0 | 2022-07-04 | 36.353 | 38.4244 | 46.0238 | 2022-07-04 | 16.51% | 0.8385% | 80% | 0.637 | 1 | 7 | 1.637 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 48.404 | 51.1633 | 57.0943 | 57.1975 | 0.94345 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2022-07-05 | 5.393% | 10.39% | 0.1963% | 80% | 0.44112 | 0 | 6 | 0.44112 | 51.2974 | 0 | 2022-07-05 | 44.8226 | 47.3777 | 56.7557 | 2022-07-05 | 16.52% | 0.8401% | 80% | 0.64184 | 1 | 7 | 1.6418 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 43.582 | 46.0676 | 51.4175 | 51.4979 | 0.85104 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2022-07-06 | 5.395% | 10.4% | 0.1983% | 80% | 0.44587 | 0 | 6 | 0.44587 | 51.1888 | 0 | 2022-07-06 | 40.3943 | 42.6981 | 51.1567 | 2022-07-06 | 16.53% | 0.8413% | 80% | 0.64659 | 1 | 7 | 1.6466 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 47.914 | 50.6478 | 56.5403 | 56.6436 | 0.9379 | TRUE | 56.6436 | 2022 | 2022-07-07 | 5.398% | 10.42% | 0.2002% | 80% | 0.45052 | 0 | 6 | 0.45052 | 51.0773 | 0 | 2022-07-07 | 44.3767 | 46.9087 | 56.2089 | 2022-07-07 | 16.55% | 0.842% | 80% | 0.65124 | 1 | 7 | 1.6512 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 50.759 | 53.6564 | 59.91 | 60.0306 | 0.99599 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2022-07-08 | 5.4% | 10.44% | 0.202% | 80% | 0.45508 | 0 | 6 | 0.45508 | 50.9629 | 0 | 2022-07-08 | 46.9897 | 49.672 | 59.5279 | 2022-07-08 | 16.56% | 0.8423% | 80% | 0.6558 | 1 | 7 | 1.6558 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 49.847 | 52.6936 | 58.8458 | 58.9626 | 0.9803 | FALSE | 60.7118 | 2021 | 2022-07-09 | 5.402% | 10.45% | 0.2037% | 80% | 0.45954 | 0 | 6 | 0.45954 | 50.8456 | 0 | 2022-07-09 | 46.1555 | 48.7913 | 58.48 | 2022-07-09 | 16.57% | 0.8421% | 80% | 0.66026 | 1 | 7 | 1.6603 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 49.27 | 52.0849 | 58.1767 | 58.2914 | 0.97124 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2022-07-10 | 5.404% | 10.47% | 0.2052% | 80% | 0.46391 | 0 | 6 | 0.46391 | 50.7248 | 0 | 2022-07-10 | 45.6286 | 48.2354 | 57.8209 | 2022-07-10 | 16.58% | 0.8416% | 80% | 0.66462 | 1 | 7 | 1.6646 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 47.924 | 50.6632 | 56.599 | 56.7073 | 0.94696 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2022-07-11 | 5.407% | 10.49% | 0.2066% | 80% | 0.46818 | 0 | 6 | 0.46818 | 50.6002 | 0 | 2022-07-11 | 44.3955 | 46.9331 | 56.2667 | 2022-07-11 | 16.59% | 0.8404% | 80% | 0.66889 | 1 | 7 | 1.6689 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 47.607 | 50.3293 | 56.2361 | 56.3436 | 0.94308 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2022-07-12 | 5.409% | 10.5% | 0.2077% | 80% | 0.47235 | 0 | 6 | 0.47235 | 50.4719 | 0 | 2022-07-12 | 44.1072 | 46.6293 | 55.9093 | 2022-07-12 | 16.6% | 0.8388% | 80% | 0.67306 | 1 | 7 | 1.6731 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 47.289 | 49.9943 | 55.8717 | 55.9785 | 0.93922 | TRUE | 55.9785 | 2022 | 2022-07-13 | 5.411% | 10.52% | 0.2087% | 80% | 0.47642 | 0 | 6 | 0.47642 | 50.3403 | 0 | 2022-07-13 | 43.818 | 46.3247 | 55.5507 | 2022-07-13 | 16.61% | 0.8366% | 80% | 0.67713 | 1 | 7 | 1.6771 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 46.607 | 49.2745 | 55.077 | 55.1808 | 0.92812 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2022-07-14 | 5.413% | 10.54% | 0.2096% | 80% | 0.48039 | 0 | 6 | 0.48039 | 50.2057 | 0 | 2022-07-14 | 43.1943 | 45.6664 | 54.7677 | 2022-07-14 | 16.62% | 0.8341% | 80% | 0.68111 | 1 | 7 | 1.6811 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 45.053 | 47.6326 | 53.2513 | 53.3473 | 0.89956 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2022-07-15 | 5.416% | 10.55% | 0.2102% | 80% | 0.48427 | 0 | 6 | 0.48427 | 50.0683 | 0 | 2022-07-15 | 41.7687 | 44.1603 | 52.9675 | 2022-07-15 | 16.63% | 0.831% | 80% | 0.68499 | 1 | 7 | 1.685 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 46.7 | 49.3751 | 55.2089 | 55.3147 | 0.93516 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2022-07-16 | 5.418% | 10.57% | 0.2106% | 80% | 0.48805 | 0 | 6 | 0.48805 | 49.9285 | 0 | 2022-07-16 | 43.2861 | 45.7657 | 54.8993 | 2022-07-16 | 16.64% | 0.8274% | 80% | 0.68877 | 1 | 7 | 1.6888 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 46.121 | 48.7641 | 54.5352 | 54.6383 | 0.92617 | FALSE | 59.2084 | 2021 | 2022-07-17 | 5.42% | 10.58% | 0.2109% | 80% | 0.49173 | 0 | 6 | 0.49173 | 49.7864 | 0 | 2022-07-17 | 42.7572 | 45.2076 | 54.2358 | 2022-07-17 | 16.65% | 0.8232% | 80% | 0.69245 | 1 | 7 | 1.6925 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 46.206 | 48.8552 | 54.6465 | 54.7505 | 0.93058 | TRUE | 54.7505 | 2022 | 2022-07-18 | 5.422% | 10.6% | 0.2109% | 80% | 0.49532 | 0 | 6 | 0.49532 | 49.6425 | 0 | 2022-07-18 | 42.8389 | 45.295 | 54.3467 | 2022-07-18 | 16.66% | 0.8185% | 80% | 0.69604 | 1 | 7 | 1.696 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 39.289 | 41.5426 | 46.475 | 46.5442 | 0.79327 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2022-07-19 | 5.425% | 10.61% | 0.2107% | 80% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | 49.4969 | 0 | 2022-07-19 | 36.4732 | 38.5653 | 46.2772 | 2022-07-19 | 16.66% | 0.8134% | 80% | 0.69953 | 1 | 7 | 1.6995 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 37.899 | 40.0738 | 44.8395 | 44.9027 | 0.76743 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2022-07-20 | 5.427% | 10.63% | 0.2104% | 80% | 0.50221 | 0 | 6 | 0.50221 | 49.3499 | 0 | 2022-07-20 | 35.1942 | 37.2138 | 44.6602 | 2022-07-20 | 16.67% | 0.8078% | 80% | 0.70293 | 1 | 7 | 1.7029 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 44.905 | 47.483 | 53.1388 | 53.2366 | 0.91243 | TRUE | 53.2366 | 2022 | 2022-07-21 | 5.429% | 10.64% | 0.2098% | 80% | 0.50552 | 0 | 6 | 0.50552 | 49.2018 | 0 | 2022-07-21 | 41.6531 | 44.0444 | 52.8631 | 2022-07-21 | 16.68% | 0.8017% | 80% | 0.70624 | 1 | 7 | 1.7062 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 34.05 | 36.0056 | 40.3012 | 40.3487 | 0.69351 | FALSE | 52.3328 | 2021 | 2022-07-22 | 5.431% | 10.66% | 0.209% | 80% | 0.50873 | 0 | 6 | 0.50873 | 49.053 | 0 | 2022-07-22 | 31.6461 | 33.4637 | 40.1681 | 2022-07-22 | 16.69% | 0.7951% | 80% | 0.70945 | 1 | 7 | 1.7095 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 43.017 | 45.4887 | 50.9243 | 51.0122 | 0.87931 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2022-07-23 | 5.434% | 10.67% | 0.2081% | 80% | 0.51186 | 0 | 6 | 0.51186 | 48.9036 | 0 | 2022-07-23 | 39.9223 | 42.2162 | 50.6793 | 2022-07-23 | 16.7% | 0.788% | 80% | 0.71257 | 1 | 7 | 1.7126 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 44.631 | 47.1966 | 52.8451 | 52.9414 | 0.9152 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2022-07-24 | 5.436% | 10.69% | 0.2069% | 80% | 0.51489 | 0 | 6 | 0.51489 | 48.754 | 0 | 2022-07-24 | 41.4128 | 43.7934 | 52.5781 | 2022-07-24 | 16.71% | 0.7804% | 80% | 0.71561 | 1 | 7 | 1.7156 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 24.168 | 25.5579 | 28.6214 | 28.638 | 0.49651 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2022-07-25 | 5.438% | 10.7% | 0.2056% | 80% | 0.51784 | 0 | 6 | 0.51784 | 48.6043 | 0 | 2022-07-25 | 22.5046 | 23.7989 | 28.5757 | 2022-07-25 | 16.72% | 0.7728% | 80% | 0.71855 | 1 | 7 | 1.7186 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 49.036 | 51.8573 | 58.0829 | 58.2016 | 1.012 | TRUE | 58.2016 | 2022 | 2022-07-26 | 5.44% | 10.72% | 0.204% | 80% | 0.52069 | 0 | 6 | 0.52069 | 48.454 | 0 | 2022-07-26 | 45.48 | 48.0967 | 57.7562 | 2022-07-26 | 16.72% | 0.7653% | 80% | 0.72141 | 1 | 7 | 1.7214 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 47.993 | 50.7555 | 56.8582 | 56.9724 | 0.99357 | TRUE | 56.9724 | 2022 | 2022-07-27 | 5.443% | 10.73% | 0.2024% | 80% | 0.52347 | 0 | 6 | 0.52347 | 48.3027 | 0 | 2022-07-27 | 44.5204 | 47.083 | 56.5445 | 2022-07-27 | 16.73% | 0.7581% | 80% | 0.72418 | 1 | 7 | 1.7242 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 40.559 | 42.8946 | 48.0601 | 48.1349 | 0.84196 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2022-07-28 | 5.445% | 10.75% | 0.2006% | 80% | 0.52616 | 0 | 6 | 0.52616 | 48.1501 | 0 | 2022-07-28 | 37.6739 | 39.8434 | 47.8547 | 2022-07-28 | 16.74% | 0.7511% | 80% | 0.72687 | 1 | 7 | 1.7269 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 28.108 | 29.7273 | 33.3126 | 33.3396 | 0.58495 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2022-07-29 | 5.447% | 10.76% | 0.1986% | 80% | 0.52876 | 0 | 6 | 0.52876 | 47.9958 | 0 | 2022-07-29 | 26.1639 | 27.6712 | 33.2384 | 2022-07-29 | 16.75% | 0.7443% | 80% | 0.72948 | 1 | 7 | 1.7295 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 44.796 | 47.3778 | 53.1006 | 53.1957 | 0.93622 | TRUE | 53.1957 | 2022 | 2022-07-30 | 5.449% | 10.78% | 0.1965% | 80% | 0.53129 | 0 | 6 | 0.53129 | 47.8393 | 0 | 2022-07-30 | 41.5876 | 43.9846 | 52.8388 | 2022-07-30 | 16.76% | 0.7378% | 80% | 0.73201 | 1 | 7 | 1.732 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 45.773 | 48.4123 | 54.2689 | 54.3685 | 0.95989 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2022-07-31 | 5.452% | 10.79% | 0.1943% | 80% | 0.53374 | 0 | 6 | 0.53374 | 47.6804 | 0 | 2022-07-31 | 42.4909 | 44.9409 | 53.9929 | 2022-07-31 | 16.77% | 0.7327% | 80% | 0.73445 | 1 | 7 | 1.7345 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 45.715 | 48.3521 | 54.2102 | 54.3088 | 0.96194 | TRUE | 54.3088 | 2022 | 2022-08-01 | 5.454% | 10.81% | 0.192% | 80% | 0.53611 | 0 | 6 | 0.53611 | 47.5186 | 0 | 2022-08-01 | 42.4397 | 44.8879 | 53.9343 | 2022-08-01 | 16.77% | 0.7292% | 80% | 0.73682 | 1 | 7 | 1.7368 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 45.728 | 48.367 | 54.2357 | 54.3337 | 0.96558 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2022-08-02 | 5.456% | 10.82% | 0.1896% | 80% | 0.5384 | 0 | 6 | 0.5384 | 47.3535 | 0 | 2022-08-02 | 42.4533 | 44.9033 | 53.9579 | 2022-08-02 | 16.78% | 0.7273% | 80% | 0.73912 | 1 | 7 | 1.7391 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 42.669 | 45.1325 | 50.617 | 50.6989 | 0.90406 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2022-08-03 | 5.458% | 10.84% | 0.1872% | 80% | 0.54062 | 0 | 6 | 0.54062 | 47.1849 | 0 | 2022-08-03 | 39.6341 | 41.9225 | 50.3807 | 2022-08-03 | 16.79% | 0.7271% | 80% | 0.74134 | 1 | 7 | 1.7413 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 42.191 | 44.628 | 50.0592 | 50.1382 | 0.8972 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2022-08-04 | 5.461% | 10.85% | 0.1846% | 80% | 0.54277 | 0 | 6 | 0.54277 | 47.0122 | 0 | 2022-08-04 | 39.1935 | 41.4574 | 49.8264 | 2022-08-04 | 16.8% | 0.7285% | 80% | 0.74349 | 1 | 7 | 1.7435 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 40.185 | 42.5071 | 47.6879 | 47.7572 | 0.85769 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2022-08-05 | 5.463% | 10.86% | 0.182% | 80% | 0.54485 | 0 | 6 | 0.54485 | 46.8352 | 0 | 2022-08-05 | 37.3424 | 39.5003 | 47.4786 | 2022-08-05 | 16.8% | 0.7317% | 80% | 0.74556 | 1 | 7 | 1.7456 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 41.263 | 43.6485 | 48.9762 | 49.0496 | 0.8842 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2022-08-06 | 5.465% | 10.88% | 0.1793% | 80% | 0.54686 | 0 | 6 | 0.54686 | 46.6534 | 0 | 2022-08-06 | 38.3363 | 40.5526 | 48.7479 | 2022-08-06 | 16.81% | 0.7366% | 80% | 0.74757 | 1 | 7 | 1.7476 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 43.738 | 46.2677 | 51.9234 | 52.0074 | 0.94112 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2022-08-07 | 5.467% | 10.89% | 0.1765% | 80% | 0.5488 | 0 | 6 | 0.5488 | 46.4676 | 0 | 2022-08-07 | 40.6164 | 42.9656 | 51.6533 | 2022-08-07 | 16.82% | 0.7434% | 80% | 0.74952 | 1 | 7 | 1.7495 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 43.401 | 45.9123 | 51.5327 | 51.6146 | 0.93768 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2022-08-08 | 5.47% | 10.91% | 0.174% | 80% | 0.55068 | 0 | 6 | 0.55068 | 46.2786 | 0 | 2022-08-08 | 40.3029 | 42.6349 | 51.2604 | 2022-08-08 | 16.83% | 0.753% | 80% | 0.75139 | 1 | 7 | 1.7514 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 42.618 | 45.085 | 50.6123 | 50.6901 | 0.92457 | FALSE | 52.0854 | 2021 | 2022-08-09 | 5.472% | 10.92% | 0.172% | 80% | 0.55249 | 0 | 6 | 0.55249 | 46.0862 | 0 | 2022-08-09 | 39.5778 | 41.8689 | 50.3439 | 2022-08-09 | 16.83% | 0.7651% | 80% | 0.75321 | 1 | 7 | 1.7532 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 39.802 | 42.107 | 47.2767 | 47.3421 | 0.86705 | FALSE | 48.4815 | 2021 | 2022-08-10 | 5.474% | 10.93% | 0.1704% | 80% | 0.55424 | 0 | 6 | 0.55424 | 45.8905 | 0 | 2022-08-10 | 36.9785 | 39.12 | 47.0429 | 2022-08-10 | 16.84% | 0.7798% | 80% | 0.75496 | 1 | 7 | 1.755 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 37.956 | 40.1551 | 45.0922 | 45.1501 | 0.83037 | FALSE | 47.597 | 2021 | 2022-08-11 | 5.476% | 10.95% | 0.1692% | 80% | 0.55593 | 0 | 6 | 0.55593 | 45.6911 | 0 | 2022-08-11 | 35.2723 | 37.3159 | 44.8773 | 2022-08-11 | 16.85% | 0.7969% | 80% | 0.75665 | 1 | 7 | 1.7567 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 39.265 | 41.5409 | 46.6558 | 46.7191 | 0.86291 | TRUE | 46.7191 | 2022 | 2022-08-12 | 5.479% | 10.96% | 0.1684% | 80% | 0.55757 | 0 | 6 | 0.55757 | 45.4882 | 0 | 2022-08-12 | 36.4745 | 38.5887 | 46.4121 | 2022-08-12 | 16.86% | 0.8167% | 80% | 0.75828 | 1 | 7 | 1.7583 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 30.449 | 32.2147 | 36.1869 | 36.2193 | 0.67191 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2022-08-13 | 5.481% | 10.98% | 0.1681% | 80% | 0.55914 | 0 | 6 | 0.55914 | 45.2815 | 0 | 2022-08-13 | 28.3339 | 29.9769 | 36.0576 | 2022-08-13 | 16.86% | 0.839% | 80% | 0.75986 | 1 | 7 | 1.7599 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 27.55 | 29.1483 | 32.7475 | 32.7722 | 0.61069 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2022-08-14 | 5.483% | 10.99% | 0.1691% | 80% | 0.56067 | 0 | 6 | 0.56067 | 45.0707 | 0 | 2022-08-14 | 25.6502 | 27.1382 | 32.6459 | 2022-08-14 | 16.87% | 0.8662% | 80% | 0.76138 | 1 | 7 | 1.7614 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 33.591 | 35.5406 | 39.9354 | 39.9793 | 0.74841 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2022-08-15 | 5.485% | 11% | 0.1713% | 80% | 0.56213 | 0 | 6 | 0.56213 | 44.8555 | 0 | 2022-08-15 | 31.2279 | 33.0404 | 39.7494 | 2022-08-15 | 16.88% | 0.897% | 80% | 0.76285 | 1 | 7 | 1.7629 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 30.433 | 32.2 | 36.1874 | 36.222 | 0.68126 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2022-08-16 | 5.488% | 11.02% | 0.175% | 80% | 0.56355 | 0 | 6 | 0.56355 | 44.636 | 0 | 2022-08-16 | 28.3091 | 29.9528 | 36.038 | 2022-08-16 | 16.89% | 0.9315% | 80% | 0.76427 | 1 | 7 | 1.7643 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 24.284 | 25.6946 | 28.8809 | 28.8993 | 0.54615 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2022-08-17 | 5.49% | 11.03% | 0.18% | 80% | 0.56492 | 0 | 6 | 0.56492 | 44.412 | 0 | 2022-08-17 | 22.6213 | 23.9353 | 28.8005 | 2022-08-17 | 16.89% | 0.9698% | 80% | 0.76563 | 1 | 7 | 1.7656 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 32.76 | 34.6638 | 38.9684 | 39.0142 | 0.74094 | FALSE | 51.8495 | 2021 | 2022-08-18 | 5.492% | 11.05% | 0.1864% | 80% | 0.56623 | 0 | 6 | 0.56623 | 44.1835 | 0 | 2022-08-18 | 30.4448 | 32.2141 | 38.7653 | 2022-08-18 | 16.9% | 1.012% | 80% | 0.76695 | 1 | 7 | 1.7669 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 34.002 | 35.9788 | 40.4529 | 40.5062 | 0.77316 | FALSE | 43.455 | 2021 | 2022-08-19 | 5.494% | 11.06% | 0.1942% | 80% | 0.5675 | 0 | 6 | 0.5675 | 43.9502 | 0 | 2022-08-19 | 31.581 | 33.4171 | 40.2163 | 2022-08-19 | 16.91% | 1.058% | 80% | 0.76822 | 1 | 7 | 1.7682 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 41.003 | 43.3879 | 48.7909 | 48.8815 | 0.93785 | TRUE | 48.8815 | 2022 | 2022-08-20 | 5.497% | 11.07% | 0.2036% | 80% | 0.56873 | 0 | 6 | 0.56873 | 43.7123 | 0 | 2022-08-20 | 37.994 | 40.2039 | 48.388 | 2022-08-20 | 16.91% | 1.108% | 80% | 0.76944 | 1 | 7 | 1.7694 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 26.375 | 27.9097 | 31.3901 | 31.4196 | 0.60601 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2022-08-21 | 5.499% | 11.09% | 0.2144% | 80% | 0.56991 | 0 | 6 | 0.56991 | 43.4699 | 0 | 2022-08-21 | 24.5423 | 25.9704 | 31.2596 | 2022-08-21 | 16.92% | 1.162% | 80% | 0.77062 | 1 | 7 | 1.7706 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 23.17 | 24.5188 | 27.5805 | 27.6016 | 0.53525 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2022-08-22 | 5.501% | 11.1% | 0.2269% | 80% | 0.57104 | 0 | 6 | 0.57104 | 43.2233 | 0 | 2022-08-22 | 21.5788 | 22.835 | 27.488 | 2022-08-22 | 16.93% | 1.221% | 80% | 0.77176 | 1 | 7 | 1.7718 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 40.531 | 42.8915 | 48.2547 | 48.3616 | 0.94299 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2022-08-23 | 5.503% | 11.11% | 0.2406% | 80% | 0.57214 | 0 | 6 | 0.57214 | 42.9728 | 0 | 2022-08-23 | 37.5132 | 39.6979 | 47.7907 | 2022-08-23 | 16.93% | 1.285% | 80% | 0.77286 | 1 | 7 | 1.7729 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 37.534 | 39.7209 | 44.6944 | 44.7891 | 0.87825 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2022-08-24 | 5.506% | 11.13% | 0.2556% | 80% | 0.57319 | 0 | 6 | 0.57319 | 42.7181 | 0 | 2022-08-24 | 34.7602 | 36.7855 | 44.2881 | 2022-08-24 | 16.94% | 1.353% | 80% | 0.77391 | 1 | 7 | 1.7739 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 27.341 | 28.9347 | 32.5626 | 32.6061 | 0.64304 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2022-08-25 | 5.508% | 11.14% | 0.2719% | 80% | 0.57421 | 0 | 6 | 0.57421 | 42.4592 | 0 | 2022-08-25 | 25.4095 | 26.8906 | 32.3777 | 2022-08-25 | 16.95% | 1.426% | 80% | 0.77493 | 1 | 7 | 1.7749 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 36.338 | 38.4571 | 43.2854 | 43.386 | 0.86068 | FALSE | 47.5507 | 2020 | 2022-08-26 | 5.51% | 11.15% | 0.2894% | 80% | 0.57519 | 0 | 6 | 0.57519 | 42.196 | 0 | 2022-08-26 | 33.6349 | 35.5964 | 42.8633 | 2022-08-26 | 16.95% | 1.503% | 80% | 0.77591 | 1 | 7 | 1.7759 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 39.18 | 41.4658 | 46.6788 | 46.8096 | 0.93418 | TRUE | 46.8096 | 2022 | 2022-08-27 | 5.512% | 11.17% | 0.3084% | 80% | 0.57613 | 0 | 6 | 0.57613 | 41.9285 | 0 | 2022-08-27 | 36.2003 | 38.3122 | 46.1371 | 2022-08-27 | 16.96% | 1.585% | 80% | 0.77685 | 1 | 7 | 1.7768 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 38.03 | 40.2496 | 45.3165 | 45.4473 | 0.91257 | FALSE | 48.4802 | 2021 | 2022-08-28 | 5.515% | 11.18% | 0.3285% | 80% | 0.57704 | 0 | 6 | 0.57704 | 41.6565 | 0 | 2022-08-28 | 35.1337 | 37.1843 | 44.7823 | 2022-08-28 | 16.97% | 1.671% | 80% | 0.77776 | 1 | 7 | 1.7778 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 27.005 | 28.5818 | 32.1847 | 32.2414 | 0.65147 | FALSE | 47.4137 | 2021 | 2022-08-29 | 5.517% | 11.19% | 0.349% | 80% | 0.57791 | 0 | 6 | 0.57791 | 41.3804 | 0 | 2022-08-29 | 25.0682 | 26.532 | 31.9558 | 2022-08-29 | 16.97% | 1.758% | 80% | 0.77863 | 1 | 7 | 1.7786 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 37.986 | 40.205 | 45.2796 | 45.4294 | 0.92386 | FALSE | 46.4836 | 2021 | 2022-08-30 | 5.519% | 11.21% | 0.3698% | 80% | 0.57875 | 0 | 6 | 0.57875 | 41.1001 | 0 | 2022-08-30 | 35.0473 | 37.0946 | 44.681 | 2022-08-30 | 16.98% | 1.848% | 80% | 0.77947 | 1 | 7 | 1.7795 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 20.932 | 22.1553 | 24.9554 | 24.9851 | 0.51145 | FALSE | 45.9905 | 2021 | 2022-08-31 | 5.521% | 11.22% | 0.3909% | 80% | 0.57956 | 0 | 6 | 0.57956 | 40.8155 | 0 | 2022-08-31 | 19.4806 | 20.6191 | 24.8378 | 2022-08-31 | 16.99% | 1.938% | 80% | 0.78028 | 1 | 7 | 1.7803 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 33.689 | 35.6587 | 40.1712 | 40.2974 | 0.83045 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2022-09-01 | 5.524% | 11.23% | 0.4124% | 80% | 0.58034 | 0 | 6 | 0.58034 | 40.5265 | 0 | 2022-09-01 | 31.1156 | 32.9348 | 39.6762 | 2022-09-01 | 16.99% | 2.031% | 80% | 0.78106 | 1 | 7 | 1.7811 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 32.459 | 34.3576 | 38.7111 | 38.8332 | 0.8058 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2022-09-02 | 5.526% | 11.25% | 0.4343% | 80% | 0.58109 | 0 | 6 | 0.58109 | 40.2331 | 0 | 2022-09-02 | 29.983 | 31.7368 | 38.2357 | 2022-09-02 | 17% | 2.125% | 80% | 0.78181 | 1 | 7 | 1.7818 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 30.223 | 31.9915 | 36.0505 | 36.1582 | 0.7556 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2022-09-03 | 5.528% | 11.26% | 0.4565% | 80% | 0.58181 | 0 | 6 | 0.58181 | 39.935 | 0 | 2022-09-03 | 27.9402 | 29.5752 | 35.634 | 2022-09-03 | 17% | 2.221% | 80% | 0.78253 | 1 | 7 | 1.7825 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 35.107 | 37.1622 | 41.8832 | 42.0518 | 0.88512 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2022-09-04 | 5.53% | 11.27% | 0.4791% | 80% | 0.58251 | 0 | 6 | 0.58251 | 39.6322 | 0 | 2022-09-04 | 32.3293 | 34.2219 | 41.2355 | 2022-09-04 | 17.01% | 2.32% | 80% | 0.78322 | 1 | 7 | 1.7832 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 31.341 | 33.1765 | 37.3965 | 37.5304 | 0.79582 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2022-09-05 | 5.533% | 11.28% | 0.5025% | 80% | 0.58317 | 0 | 6 | 0.58317 | 39.3243 | 0 | 2022-09-05 | 28.9165 | 30.6101 | 36.886 | 2022-09-05 | 17.01% | 2.418% | 80% | 0.78389 | 1 | 7 | 1.7839 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 35.879 | 37.9812 | 42.8184 | 43.0188 | 0.91914 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2022-09-06 | 5.535% | 11.3% | 0.5264% | 80% | 0.58382 | 0 | 6 | 0.58382 | 39.0117 | 0 | 2022-09-06 | 32.97 | 34.9018 | 42.0604 | 2022-09-06 | 17.02% | 2.517% | 80% | 0.78453 | 1 | 7 | 1.7845 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 30.66 | 32.4572 | 36.596 | 36.7383 | 0.79106 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2022-09-07 | 5.537% | 11.31% | 0.5508% | 80% | 0.58443 | 0 | 6 | 0.58443 | 38.6945 | 0 | 2022-09-07 | 28.2661 | 29.923 | 36.0628 | 2022-09-07 | 17.03% | 2.614% | 80% | 0.78515 | 1 | 7 | 1.7852 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 28.026 | 29.6695 | 33.4575 | 33.5764 | 0.72873 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2022-09-08 | 5.539% | 11.32% | 0.5759% | 80% | 0.58503 | 0 | 6 | 0.58503 | 38.373 | 0 | 2022-09-08 | 25.8764 | 27.3938 | 33.0168 | 2022-09-08 | 17.03% | 2.711% | 80% | 0.78574 | 1 | 7 | 1.7857 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 20.865 | 22.0891 | 24.9127 | 24.966 | 0.54626 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2022-09-09 | 5.542% | 11.33% | 0.6015% | 80% | 0.5856 | 0 | 6 | 0.5856 | 38.0472 | 0 | 2022-09-09 | 19.3702 | 20.5066 | 24.7174 | 2022-09-09 | 17.04% | 2.807% | 80% | 0.78632 | 1 | 7 | 1.7863 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 35.687 | 37.7816 | 42.617 | 42.8654 | 0.94571 | TRUE | 42.8654 | 2022 | 2022-09-10 | 5.544% | 11.35% | 0.6278% | 80% | 0.58615 | 0 | 6 | 0.58615 | 37.7175 | 0 | 2022-09-10 | 32.6895 | 34.6082 | 41.7171 | 2022-09-10 | 17.04% | 2.902% | 80% | 0.78686 | 1 | 7 | 1.7869 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 34.72 | 36.7587 | 41.4689 | 41.714 | 0.92812 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2022-09-11 | 5.546% | 11.36% | 0.6542% | 80% | 0.58668 | 0 | 6 | 0.58668 | 37.3841 | 0 | 2022-09-11 | 31.8057 | 33.6732 | 40.5926 | 2022-09-11 | 17.05% | 2.993% | 80% | 0.78739 | 1 | 7 | 1.7874 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 25.008 | 26.477 | 29.8738 | 29.9832 | 0.67289 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2022-09-12 | 5.548% | 11.37% | 0.681% | 80% | 0.58718 | 0 | 6 | 0.58718 | 37.0472 | 0 | 2022-09-12 | 23.1032 | 24.4603 | 29.4883 | 2022-09-12 | 17.05% | 3.081% | 80% | 0.7879 | 1 | 7 | 1.7879 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 12.158 | 12.8725 | 14.5259 | 14.5305 | 0.32898 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2022-09-13 | 5.551% | 11.38% | 0.7081% | 80% | 0.58767 | 0 | 6 | 0.58767 | 36.707 | 0 | 2022-09-13 | 11.3672 | 12.0352 | 14.51 | 2022-09-13 | 17.06% | 3.166% | 80% | 0.78839 | 1 | 7 | 1.7884 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 27.53 | 29.1486 | 32.8969 | 33.0556 | 0.75513 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2022-09-14 | 5.553% | 11.39% | 0.7356% | 80% | 0.58814 | 0 | 6 | 0.58814 | 36.3637 | 0 | 2022-09-14 | 25.3449 | 26.835 | 32.3547 | 2022-09-14 | 17.06% | 3.248% | 80% | 0.78886 | 1 | 7 | 1.7889 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 29.992 | 31.7561 | 35.8444 | 36.0539 | 0.83118 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2022-09-15 | 5.555% | 11.41% | 0.7634% | 80% | 0.58859 | 0 | 6 | 0.58859 | 36.0174 | 0 | 2022-09-15 | 27.5257 | 29.1448 | 35.1413 | 2022-09-15 | 17.06% | 3.326% | 80% | 0.78931 | 1 | 7 | 1.7893 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 27.738 | 29.3702 | 33.1557 | 33.3358 | 0.7757 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2022-09-16 | 5.557% | 11.42% | 0.7917% | 80% | 0.58902 | 0 | 6 | 0.58902 | 35.6684 | 0 | 2022-09-16 | 25.5036 | 27.0044 | 32.5622 | 2022-09-16 | 17.07% | 3.401% | 80% | 0.78974 | 1 | 7 | 1.7897 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 34.9315 | 36.9879 | 41.7606 | 42.1006 | 0.98896 | TRUE | 42.1006 | 2022 | 2022-09-17 | 5.56% | 11.43% | 0.8203% | 80% | 0.58944 | 0 | 6 | 0.58944 | 35.3168 | 0 | 2022-09-17 | 31.8449 | 33.7196 | 40.6616 | 2022-09-17 | 17.07% | 3.472% | 80% | 0.79016 | 1 | 7 | 1.7902 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 35.007 | 37.0687 | 41.8572 | 42.2158 | 1.0014 | TRUE | 42.2158 | 2022 | 2022-09-18 | 5.562% | 11.44% | 0.8494% | 80% | 0.58984 | 0 | 6 | 0.58984 | 34.9598 | 0 | 2022-09-18 | 31.8894 | 33.7675 | 40.7213 | 2022-09-18 | 17.08% | 3.54% | 80% | 0.79056 | 1 | 7 | 1.7906 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 33.463 | 35.4346 | 40.0171 | 40.3546 | 0.96686 | TRUE | 40.3546 | 2022 | 2022-09-19 | 5.564% | 11.45% | 0.8775% | 80% | 0.59023 | 0 | 6 | 0.59023 | 34.5956 | 0 | 2022-09-19 | 30.5155 | 32.3134 | 38.9695 | 2022-09-19 | 17.08% | 3.601% | 80% | 0.79094 | 1 | 7 | 1.7909 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 34.179 | 36.1937 | 40.8794 | 41.2517 | 0.99862 | TRUE | 41.2517 | 2022 | 2022-09-20 | 5.566% | 11.46% | 0.9043% | 80% | 0.5906 | 0 | 6 | 0.5906 | 34.2256 | 0 | 2022-09-20 | 31.1221 | 32.9565 | 39.7467 | 2022-09-20 | 17.08% | 3.655% | 80% | 0.79131 | 1 | 7 | 1.7913 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 33.271 | 35.233 | 39.7992 | 40.1635 | 0.98264 | TRUE | 40.1635 | 2022 | 2022-09-21 | 5.569% | 11.47% | 0.9296% | 80% | 0.59095 | 0 | 6 | 0.59095 | 33.8511 | 0 | 2022-09-21 | 30.3103 | 32.0977 | 38.7125 | 2022-09-21 | 17.09% | 3.703% | 80% | 0.79167 | 1 | 7 | 1.7917 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 32.125 | 34.0202 | 38.434 | 38.7825 | 0.95919 | TRUE | 38.7825 | 2022 | 2022-09-22 | 5.571% | 11.48% | 0.9535% | 80% | 0.59129 | 0 | 6 | 0.59129 | 33.4732 | 0 | 2022-09-22 | 29.2917 | 31.0198 | 37.4139 | 2022-09-22 | 17.09% | 3.744% | 80% | 0.79201 | 1 | 7 | 1.792 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 20.785 | 22.0117 | 24.8705 | 24.9848 | 0.62481 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2022-09-23 | 5.573% | 11.49% | 0.9758% | 80% | 0.59162 | 0 | 6 | 0.59162 | 33.0931 | 0 | 2022-09-23 | 19.2133 | 20.3473 | 24.5423 | 2022-09-23 | 17.09% | 3.778% | 80% | 0.79234 | 1 | 7 | 1.7923 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 15.148 | 16.0424 | 18.1281 | 18.1703 | 0.45952 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2022-09-24 | 5.575% | 11.51% | 0.9964% | 80% | 0.59194 | 0 | 6 | 0.59194 | 32.712 | 0 | 2022-09-24 | 14.0979 | 14.9303 | 18.0092 | 2022-09-24 | 17.1% | 3.805% | 80% | 0.79265 | 1 | 7 | 1.7927 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 27.872 | 29.5184 | 33.36 | 33.6339 | 0.86033 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2022-09-25 | 5.578% | 11.52% | 1.014% | 80% | 0.59224 | 0 | 6 | 0.59224 | 32.3315 | 0 | 2022-09-25 | 25.5198 | 27.0273 | 32.6017 | 2022-09-25 | 17.1% | 3.822% | 80% | 0.79296 | 1 | 7 | 1.793 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 24.188 | 25.6174 | 28.9546 | 29.1507 | 0.75427 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2022-09-26 | 5.58% | 11.53% | 1.03% | 80% | 0.59253 | 0 | 6 | 0.59253 | 31.9525 | 0 | 2022-09-26 | 22.2462 | 23.5609 | 28.4211 | 2022-09-26 | 17.1% | 3.833% | 80% | 0.79325 | 1 | 7 | 1.7932 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 15.672 | 16.5985 | 18.763 | 18.8181 | 0.49258 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2022-09-27 | 5.582% | 11.54% | 1.044% | 80% | 0.59281 | 0 | 6 | 0.59281 | 31.5763 | 0 | 2022-09-27 | 14.5702 | 15.4317 | 18.6155 | 2022-09-27 | 17.1% | 3.838% | 80% | 0.79353 | 1 | 7 | 1.7935 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 17.247 | 18.2671 | 20.6514 | 20.7303 | 0.54898 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2022-09-28 | 5.584% | 11.55% | 1.054% | 80% | 0.59308 | 0 | 6 | 0.59308 | 31.2042 | 0 | 2022-09-28 | 16 | 16.9464 | 20.4432 | 2022-09-28 | 17.11% | 3.836% | 80% | 0.79379 | 1 | 7 | 1.7938 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 19.902 | 21.0796 | 23.8337 | 23.9593 | 0.6419 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2022-09-29 | 5.587% | 11.56% | 1.063% | 80% | 0.59334 | 0 | 6 | 0.59334 | 30.8372 | 0 | 2022-09-29 | 18.3969 | 19.4855 | 23.5068 | 2022-09-29 | 17.11% | 3.828% | 80% | 0.79405 | 1 | 7 | 1.7941 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 21.347 | 22.6107 | 25.5675 | 25.7247 | 0.69722 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2022-09-30 | 5.589% | 11.56% | 1.068% | 80% | 0.59358 | 0 | 6 | 0.59358 | 30.4765 | 0 | 2022-09-30 | 19.6929 | 20.8587 | 25.1638 | 2022-09-30 | 17.11% | 3.812% | 80% | 0.7943 | 1 | 7 | 1.7943 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 27.095 | 28.6996 | 32.4561 | 32.7565 | 0.89807 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2022-10-01 | 5.591% | 11.57% | 1.071% | 80% | 0.59382 | 0 | 6 | 0.59382 | 30.1235 | 0 | 2022-10-01 | 24.8024 | 26.2712 | 31.6939 | 2022-10-01 | 17.11% | 3.788% | 80% | 0.79454 | 1 | 7 | 1.7945 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 28.899 | 30.6112 | 34.6215 | 34.9802 | 0.9701 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2022-10-02 | 5.593% | 11.58% | 1.071% | 80% | 0.59405 | 0 | 6 | 0.59405 | 29.7762 | 0 | 2022-10-02 | 26.3881 | 27.9516 | 33.7215 | 2022-10-02 | 17.11% | 3.756% | 80% | 0.79477 | 1 | 7 | 1.7948 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 27.671 | 29.3111 | 33.1545 | 33.4813 | 0.9393 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2022-10-03 | 5.596% | 11.59% | 1.067% | 80% | 0.59427 | 0 | 6 | 0.59427 | 29.4321 | 0 | 2022-10-03 | 25.3086 | 26.8087 | 32.343 | 2022-10-03 | 17.11% | 3.718% | 80% | 0.79499 | 1 | 7 | 1.795 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 29.058 | 30.7811 | 34.8206 | 35.194 | 0.99886 | TRUE | 35.194 | 2022 | 2022-10-04 | 5.598% | 11.6% | 1.062% | 80% | 0.59448 | 0 | 6 | 0.59448 | 29.0907 | 0 | 2022-10-04 | 26.5281 | 28.1011 | 33.9024 | 2022-10-04 | 17.11% | 3.676% | 80% | 0.7952 | 1 | 7 | 1.7952 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 29.302 | 31.0403 | 35.1173 | 35.4922 | 1.0191 | TRUE | 35.4922 | 2022 | 2022-10-05 | 5.6% | 11.61% | 1.056% | 80% | 0.59468 | 0 | 6 | 0.59468 | 28.752 | 0 | 2022-10-05 | 26.7629 | 28.3506 | 34.2035 | 2022-10-05 | 17.11% | 3.631% | 80% | 0.7954 | 1 | 7 | 1.7954 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 10.689 | 11.3234 | 12.8119 | 12.8265 | 0.37264 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2022-10-06 | 5.602% | 11.62% | 1.049% | 80% | 0.59488 | 0 | 6 | 0.59488 | 28.416 | 0 | 2022-10-06 | 9.9969 | 10.5902 | 12.7765 | 2022-10-06 | 17.11% | 3.583% | 80% | 0.79559 | 1 | 7 | 1.7956 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 21.56 | 22.8401 | 25.8449 | 26.0256 | 0.76507 | FALSE | 34.1806 | 2021 | 2022-10-07 | 5.605% | 11.63% | 1.039% | 80% | 0.59506 | 0 | 6 | 0.59506 | 28.0826 | 0 | 2022-10-07 | 19.8825 | 21.063 | 25.4114 | 2022-10-07 | 17.11% | 3.532% | 80% | 0.79578 | 1 | 7 | 1.7958 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 14.037 | 14.8708 | 16.8287 | 16.8797 | 0.50212 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2022-10-08 | 5.607% | 11.63% | 1.028% | 80% | 0.59524 | 0 | 6 | 0.59524 | 27.7519 | 0 | 2022-10-08 | 13.0719 | 13.8483 | 16.7071 | 2022-10-08 | 17.11% | 3.478% | 80% | 0.79596 | 1 | 7 | 1.796 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 26.85 | 28.4455 | 32.1936 | 32.514 | 0.97878 | TRUE | 32.514 | 2022 | 2022-10-09 | 5.609% | 11.64% | 1.016% | 80% | 0.59541 | 0 | 6 | 0.59541 | 27.4238 | 0 | 2022-10-09 | 24.5946 | 26.056 | 31.4347 | 2022-10-09 | 17.11% | 3.422% | 80% | 0.79613 | 1 | 7 | 1.7961 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 22.434 | 23.7677 | 26.9017 | 27.1067 | 0.82582 | FALSE | 27.3265 | 2021 | 2022-10-10 | 5.611% | 11.65% | 1.003% | 80% | 0.59558 | 0 | 6 | 0.59558 | 27.0981 | 0 | 2022-10-10 | 20.6699 | 21.8987 | 26.4188 | 2022-10-10 | 17.11% | 3.365% | 80% | 0.7963 | 1 | 7 | 1.7963 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 18.137 | 19.2157 | 21.7513 | 21.868 | 0.67429 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2022-10-11 | 5.614% | 11.66% | 0.9896% | 80% | 0.59574 | 0 | 6 | 0.59574 | 26.7746 | 0 | 2022-10-11 | 16.8041 | 17.8035 | 21.478 | 2022-10-11 | 17.11% | 3.308% | 80% | 0.79646 | 1 | 7 | 1.7965 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 21.03 | 22.2813 | 25.2235 | 25.3987 | 0.79269 | FALSE | 31.5335 | 2021 | 2022-10-12 | 5.616% | 11.66% | 0.9757% | 80% | 0.59589 | 0 | 6 | 0.59589 | 26.4535 | 0 | 2022-10-12 | 19.4148 | 20.57 | 24.815 | 2022-10-12 | 17.11% | 3.25% | 80% | 0.79661 | 1 | 7 | 1.7966 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 18.406 | 19.5016 | 22.0785 | 22.2018 | 0.7014 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2022-10-13 | 5.618% | 11.67% | 0.9613% | 80% | 0.59604 | 0 | 6 | 0.59604 | 26.1347 | 0 | 2022-10-13 | 17.0501 | 18.065 | 21.7926 | 2022-10-13 | 17.1% | 3.192% | 80% | 0.79675 | 1 | 7 | 1.7968 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 17.383 | 18.4182 | 20.8535 | 20.9593 | 0.6703 | FALSE | 32.1612 | 2021 | 2022-10-14 | 5.62% | 11.68% | 0.9463% | 80% | 0.59618 | 0 | 6 | 0.59618 | 25.8182 | 0 | 2022-10-14 | 16.1242 | 17.0844 | 20.6092 | 2022-10-14 | 17.1% | 3.133% | 80% | 0.79689 | 1 | 7 | 1.7969 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 25.112 | 26.608 | 30.1287 | 30.4055 | 0.98443 | TRUE | 30.4055 | 2022 | 2022-10-15 | 5.623% | 11.69% | 0.9309% | 80% | 0.59631 | 0 | 6 | 0.59631 | 25.5039 | 0 | 2022-10-15 | 23.0736 | 24.4482 | 29.4914 | 2022-10-15 | 17.1% | 3.074% | 80% | 0.79703 | 1 | 7 | 1.797 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 23.643 | 25.0521 | 28.369 | 28.6077 | 0.93777 | FALSE | 30.0192 | 2021 | 2022-10-16 | 5.625% | 11.69% | 0.9149% | 80% | 0.59644 | 0 | 6 | 0.59644 | 25.1916 | 0 | 2022-10-16 | 21.767 | 23.0643 | 27.8212 | 2022-10-16 | 17.1% | 3.014% | 80% | 0.79716 | 1 | 7 | 1.7972 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 15.734 | 16.6721 | 18.8809 | 18.9618 | 0.62938 | FALSE | 27.7608 | 2021 | 2022-10-17 | 5.627% | 11.7% | 0.8988% | 80% | 0.59657 | 0 | 6 | 0.59657 | 24.8808 | 0 | 2022-10-17 | 14.6273 | 15.4995 | 18.6956 | 2022-10-17 | 17.1% | 2.957% | 80% | 0.79728 | 1 | 7 | 1.7973 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 23.382 | 24.7767 | 28.0611 | 28.2936 | 0.951 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2022-10-18 | 5.629% | 11.7% | 0.8827% | 80% | 0.59669 | 0 | 6 | 0.59669 | 24.5716 | 0 | 2022-10-18 | 21.5392 | 22.824 | 27.5295 | 2022-10-18 | 17.09% | 2.901% | 80% | 0.7974 | 1 | 7 | 1.7974 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 12.31 | 13.0446 | 14.7748 | 14.8128 | 0.50423 | FALSE | 28.8109 | 2021 | 2022-10-19 | 5.631% | 11.71% | 0.8666% | 80% | 0.5968 | 0 | 6 | 0.5968 | 24.2643 | 0 | 2022-10-19 | 11.492 | 12.1778 | 14.6879 | 2022-10-19 | 17.09% | 2.848% | 80% | 0.79752 | 1 | 7 | 1.7975 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 5.476 | 5.8029 | 6.573 | 6.573 | 0.22661 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2022-10-20 | 5.634% | 11.72% | 0.8506% | 80% | 0.59691 | 0 | 6 | 0.59691 | 23.9589 | 0 | 2022-10-20 | 5.1429 | 5.45 | 6.573 | 2022-10-20 | 17.09% | 2.797% | 80% | 0.79763 | 1 | 7 | 1.7976 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 12.802 | 13.5666 | 15.368 | 15.4124 | 0.53821 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2022-10-21 | 5.636% | 11.72% | 0.8347% | 80% | 0.59702 | 0 | 6 | 0.59702 | 23.6558 | 0 | 2022-10-21 | 11.9451 | 12.6586 | 15.2664 | 2022-10-21 | 17.08% | 2.748% | 80% | 0.79773 | 1 | 7 | 1.7977 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 22.317 | 23.6505 | 26.7925 | 26.9996 | 0.95506 | TRUE | 26.9996 | 2022 | 2022-10-22 | 5.638% | 11.73% | 0.8189% | 80% | 0.59712 | 0 | 6 | 0.59712 | 23.355 | 0 | 2022-10-22 | 20.5916 | 21.8219 | 26.3164 | 2022-10-22 | 17.08% | 2.702% | 80% | 0.79784 | 1 | 7 | 1.7978 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 13.846 | 14.6737 | 16.6242 | 16.6817 | 0.59776 | FALSE | 29.1337 | 2021 | 2022-10-23 | 5.64% | 11.73% | 0.8034% | 80% | 0.59722 | 0 | 6 | 0.59722 | 23.0567 | 0 | 2022-10-23 | 12.904 | 13.6753 | 16.4911 | 2022-10-23 | 17.07% | 2.661% | 80% | 0.79793 | 1 | 7 | 1.7979 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 16.611 | 17.6044 | 19.9456 | 20.0426 | 0.72757 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2022-10-24 | 5.643% | 11.74% | 0.7883% | 80% | 0.59731 | 0 | 6 | 0.59731 | 22.761 | 0 | 2022-10-24 | 15.4307 | 16.3535 | 19.7197 | 2022-10-24 | 17.07% | 2.624% | 80% | 0.79803 | 1 | 7 | 1.798 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 16.692 | 17.6906 | 20.0445 | 20.1431 | 0.7408 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2022-10-25 | 5.645% | 11.74% | 0.7735% | 80% | 0.5974 | 0 | 6 | 0.5974 | 22.4682 | 0 | 2022-10-25 | 15.504 | 16.4315 | 19.8128 | 2022-10-25 | 17.07% | 2.592% | 80% | 0.79812 | 1 | 7 | 1.7981 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 10.875 | 11.5259 | 13.0603 | 13.0873 | 0.48763 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2022-10-26 | 5.647% | 11.75% | 0.759% | 80% | 0.59749 | 0 | 6 | 0.59749 | 22.1785 | 0 | 2022-10-26 | 10.17 | 10.7787 | 12.996 | 2022-10-26 | 17.06% | 2.564% | 80% | 0.7982 | 1 | 7 | 1.7982 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 10.496 | 11.1245 | 12.6061 | 12.6302 | 0.47679 | FALSE | 24.4033 | 2021 | 2022-10-27 | 5.649% | 11.75% | 0.7449% | 80% | 0.59757 | 0 | 6 | 0.59757 | 21.8919 | 0 | 2022-10-27 | 9.8197 | 10.4076 | 12.548 | 2022-10-27 | 17.06% | 2.541% | 80% | 0.79828 | 1 | 7 | 1.7983 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.6494 | 2021 | 2022-10-28 | 5.652% | 11.76% | 0.7312% | 80% | 0.59765 | 0 | 6 | 0.59765 | 21.6087 | 0 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-28 | 17.05% | 2.522% | 80% | 0.79836 | 1 | 7 | 1.7984 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2022-10-29 | 5.654% | 11.76% | 0.7178% | 80% | 0.59772 | 0 | 6 | 0.59772 | 21.3292 | 0 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | 17.05% | 2.508% | 80% | 0.79844 | 1 | 7 | 1.7984 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2022-10-30 | 5.656% | 11.77% | 0.7049% | 80% | 0.5978 | 0 | 6 | 0.5978 | 21.0515 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 | 17.04% | 2.499% | 80% | 0.79851 | 1 | 7 | 1.7985 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2022-10-31 | 5.658% | 11.77% | 0.6934% | 80% | 0.59787 | 0 | 6 | 0.59787 | 20.7741 | 0 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-31 | 17.04% | 2.498% | 80% | 0.79858 | 1 | 7 | 1.7986 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2022-11-01 | 5.661% | 11.78% | 0.683% | 80% | 0.59793 | 0 | 6 | 0.59793 | 20.4978 | 0 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-01 | 17.03% | 2.5% | 80% | 0.79865 | 1 | 7 | 1.7987 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.1677 | 2021 | 2022-11-02 | 5.663% | 11.78% | 0.6738% | 80% | 0.598 | 0 | 6 | 0.598 | 20.2232 | 0 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-02 | 17.03% | 2.508% | 80% | 0.79872 | 1 | 7 | 1.7987 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2022-11-03 | 5.665% | 11.79% | 0.6656% | 80% | 0.59806 | 0 | 6 | 0.59806 | 19.9509 | 0 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-03 | 17.02% | 2.519% | 80% | 0.79878 | 1 | 7 | 1.7988 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2022-11-04 | 5.667% | 11.79% | 0.6586% | 80% | 0.59812 | 0 | 6 | 0.59812 | 19.6817 | 0 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-04 | 17.02% | 2.536% | 80% | 0.79884 | 1 | 7 | 1.7988 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2022-11-05 | 5.67% | 11.79% | 0.6527% | 80% | 0.59818 | 0 | 6 | 0.59818 | 19.416 | 0 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-05 | 17.01% | 2.557% | 80% | 0.7989 | 1 | 7 | 1.7989 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2022-11-06 | 5.672% | 11.8% | 0.6491% | 80% | 0.59823 | 0 | 6 | 0.59823 | 19.1544 | 0 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-06 | 17.01% | 2.583% | 80% | 0.79895 | 1 | 7 | 1.799 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2022-11-07 | 5.674% | 11.8% | 0.6476% | 80% | 0.59829 | 0 | 6 | 0.59829 | 18.8976 | 0 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-07 | 17% | 2.611% | 80% | 0.799 | 1 | 7 | 1.799 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 0.929 | 0.98491 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0495 | FALSE | 19.9737 | 2021 | 2022-11-08 | 5.676% | 11.81% | 0.6481% | 80% | 0.59834 | 0 | 6 | 0.59834 | 18.6462 | 0 | 2022-11-08 | 0.87432 | 0.92694 | 1.1168 | 2022-11-08 | 17% | 2.64% | 80% | 0.79905 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 7.381 | 7.8254 | 8.8736 | 8.882 | 0.39889 | FALSE | 17.1214 | 2021 | 2022-11-09 | 5.679% | 11.81% | 0.6507% | 80% | 0.59839 | 0 | 6 | 0.59839 | 18.4009 | 0 | 2022-11-09 | 6.927 | 7.3441 | 8.8477 | 2022-11-09 | 16.99% | 2.672% | 80% | 0.7991 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 16.519 | 17.5139 | 19.8611 | 19.9751 | 0.90875 | TRUE | 19.9751 | 2022 | 2022-11-10 | 5.681% | 11.82% | 0.6554% | 80% | 0.59843 | 0 | 6 | 0.59843 | 18.1623 | 0 | 2022-11-10 | 15.271 | 16.1908 | 19.5046 | 2022-11-10 | 16.99% | 2.705% | 80% | 0.79915 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 17.884 | 18.9616 | 21.5039 | 21.6467 | 0.99735 | TRUE | 21.6467 | 2022 | 2022-11-11 | 5.683% | 11.82% | 0.6622% | 80% | 0.59848 | 0 | 6 | 0.59848 | 17.931 | 0 | 2022-11-11 | 16.486 | 17.4794 | 21.0559 | 2022-11-11 | 16.99% | 2.74% | 80% | 0.79919 | 1 | 7 | 1.7992 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 18.091 | 19.1815 | 21.7545 | 21.9015 | 1.0216 | TRUE | 21.9015 | 2022 | 2022-11-12 | 5.685% | 11.83% | 0.671% | 80% | 0.59852 | 0 | 6 | 0.59852 | 17.7078 | 0 | 2022-11-12 | 16.6725 | 17.6776 | 21.2935 | 2022-11-12 | 16.98% | 2.776% | 80% | 0.79924 | 1 | 7 | 1.7992 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 17.437 | 18.4886 | 20.9697 | 21.1131 | 0.99685 | TRUE | 21.1131 | 2022 | 2022-11-13 | 5.688% | 11.83% | 0.6821% | 80% | 0.59856 | 0 | 6 | 0.59856 | 17.4915 | 0 | 2022-11-13 | 16.0686 | 17.0376 | 20.5216 | 2022-11-13 | 16.98% | 2.814% | 80% | 0.79928 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 7.212 | 7.6471 | 8.6739 | 8.684 | 0.41493 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2022-11-14 | 5.69% | 11.84% | 0.6952% | 80% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | 17.2805 | 0 | 2022-11-14 | 6.7672 | 7.1755 | 8.6424 | 2022-11-14 | 16.97% | 2.853% | 80% | 0.79932 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 9.846 | 10.4403 | 11.8427 | 11.876 | 0.57415 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2022-11-15 | 5.692% | 11.84% | 0.7094% | 80% | 0.59864 | 0 | 6 | 0.59864 | 17.0751 | 0 | 2022-11-15 | 9.1932 | 9.7481 | 11.7404 | 2022-11-15 | 16.97% | 2.89% | 80% | 0.79936 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 17.64 | 18.7051 | 21.2191 | 21.374 | 1.0453 | TRUE | 21.374 | 2022 | 2022-11-16 | 5.694% | 11.85% | 0.7247% | 80% | 0.59868 | 0 | 6 | 0.59868 | 16.8755 | 0 | 2022-11-16 | 16.2474 | 17.2284 | 20.7487 | 2022-11-16 | 16.97% | 2.925% | 80% | 0.79939 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 10.322 | 10.9455 | 12.4174 | 12.4594 | 0.61626 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2022-11-17 | 5.697% | 11.85% | 0.7411% | 80% | 0.59871 | 0 | 6 | 0.59871 | 16.6817 | 0 | 2022-11-17 | 9.6251 | 10.2065 | 12.2915 | 2022-11-17 | 16.96% | 2.96% | 80% | 0.79943 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 10.7 | 11.3466 | 12.8732 | 12.9221 | 0.64625 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2022-11-18 | 5.699% | 11.86% | 0.7586% | 80% | 0.59874 | 0 | 6 | 0.59874 | 16.4937 | 0 | 2022-11-18 | 9.9681 | 10.5705 | 12.7294 | 2022-11-18 | 16.96% | 2.992% | 80% | 0.79946 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 7.019 | 7.4434 | 8.4453 | 8.4576 | 0.42758 | FALSE | 19.1473 | 2021 | 2022-11-19 | 5.701% | 11.86% | 0.7772% | 80% | 0.59878 | 0 | 6 | 0.59878 | 16.3118 | 0 | 2022-11-19 | 6.5857 | 6.9839 | 8.41 | 2022-11-19 | 16.96% | 3.024% | 80% | 0.79949 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 11.173 | 11.8488 | 13.4447 | 13.5049 | 0.68999 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2022-11-20 | 5.703% | 11.87% | 0.7958% | 80% | 0.59881 | 0 | 6 | 0.59881 | 16.1361 | 0 | 2022-11-20 | 10.3947 | 11.0234 | 13.2739 | 2022-11-20 | 16.95% | 3.051% | 80% | 0.79952 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 3.037 | 3.2208 | 3.6548 | 3.6548 | 0.18866 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2022-11-21 | 5.706% | 11.88% | 0.8132% | 80% | 0.59884 | 0 | 6 | 0.59884 | 15.967 | 0 | 2022-11-21 | 2.8621 | 3.0352 | 3.6548 | 2022-11-21 | 16.95% | 3.075% | 80% | 0.79955 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 6.77 | 7.1798 | 8.148 | 8.1604 | 0.42545 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2022-11-22 | 5.708% | 11.88% | 0.8292% | 80% | 0.59887 | 0 | 6 | 0.59887 | 15.8045 | 0 | 2022-11-22 | 6.3541 | 6.7387 | 8.1141 | 2022-11-22 | 16.95% | 3.095% | 80% | 0.79958 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 9.297 | 9.86 | 11.1904 | 11.2302 | 0.59119 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2022-11-23 | 5.71% | 11.89% | 0.8439% | 80% | 0.59889 | 0 | 6 | 0.59889 | 15.6488 | 0 | 2022-11-23 | 8.6794 | 9.205 | 11.0835 | 2022-11-23 | 16.95% | 3.11% | 80% | 0.79961 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 10.318 | 10.9431 | 12.4206 | 12.4765 | 0.66295 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2022-11-24 | 5.712% | 11.9% | 0.8572% | 80% | 0.59892 | 0 | 6 | 0.59892 | 15.4998 | 0 | 2022-11-24 | 9.6108 | 10.1931 | 12.273 | 2022-11-24 | 16.95% | 3.121% | 80% | 0.79964 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 4.966 | 5.267 | 5.9786 | 5.9803 | 0.32064 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2022-11-25 | 5.715% | 11.9% | 0.869% | 80% | 0.59895 | 0 | 6 | 0.59895 | 15.3578 | 0 | 2022-11-25 | 4.6782 | 4.9617 | 5.9741 | 2022-11-25 | 16.95% | 3.128% | 80% | 0.79966 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 9.509 | 10.0856 | 11.4491 | 11.4959 | 0.6217 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2022-11-26 | 5.717% | 11.91% | 0.8795% | 80% | 0.59897 | 0 | 6 | 0.59897 | 15.2228 | 0 | 2022-11-26 | 8.8714 | 9.4093 | 11.329 | 2022-11-26 | 16.95% | 3.131% | 80% | 0.79969 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 10.719 | 11.3692 | 12.9073 | 12.9748 | 0.70754 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2022-11-27 | 5.719% | 11.92% | 0.8885% | 80% | 0.59899 | 0 | 6 | 0.59899 | 15.0936 | 0 | 2022-11-27 | 9.9737 | 10.5787 | 12.7369 | 2022-11-27 | 16.94% | 3.129% | 80% | 0.79971 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 9.12 | 9.6734 | 10.983 | 11.0267 | 0.60618 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2022-11-28 | 5.721% | 11.92% | 0.8959% | 80% | 0.59902 | 0 | 6 | 0.59902 | 14.9694 | 0 | 2022-11-28 | 8.5152 | 9.0319 | 10.8745 | 2022-11-28 | 16.94% | 3.123% | 80% | 0.79973 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 12.168 | 12.9067 | 14.6552 | 14.754 | 0.81744 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2022-11-29 | 5.724% | 11.93% | 0.9018% | 80% | 0.59904 | 0 | 6 | 0.59904 | 14.8506 | 0 | 2022-11-29 | 11.2856 | 11.9708 | 14.4129 | 2022-11-29 | 16.94% | 3.115% | 80% | 0.79975 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 3.645 | 3.8664 | 4.3906 | 4.3906 | 0.24508 | FALSE | 16.9069 | 2021 | 2022-11-30 | 5.726% | 11.94% | 0.9062% | 80% | 0.59906 | 0 | 6 | 0.59906 | 14.7377 | 0 | 2022-11-30 | 3.4378 | 3.6466 | 4.3906 | 2022-11-30 | 16.94% | 3.105% | 80% | 0.79977 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 3.264 | 3.4623 | 3.9321 | 3.9321 | 0.22106 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2022-12-01 | 5.728% | 11.95% | 0.909% | 80% | 0.59908 | 0 | 6 | 0.59908 | 14.6311 | 0 | 2022-12-01 | 3.0787 | 3.2658 | 3.9321 | 2022-12-01 | 16.95% | 3.092% | 80% | 0.79979 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 5.45 | 5.7813 | 6.5663 | 6.5727 | 0.372 | FALSE | 9.0324 | 2021 | 2022-12-02 | 5.73% | 11.95% | 0.9102% | 80% | 0.5991 | 0 | 6 | 0.5991 | 14.5312 | 0 | 2022-12-02 | 5.1291 | 5.4409 | 6.551 | 2022-12-02 | 16.95% | 3.076% | 80% | 0.79981 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 6.121 | 6.4932 | 7.3756 | 7.3875 | 0.42075 | FALSE | 12.6375 | 2021 | 2022-12-03 | 5.732% | 11.96% | 0.9097% | 80% | 0.59911 | 0 | 6 | 0.59911 | 14.4387 | 0 | 2022-12-03 | 5.7525 | 6.1023 | 7.3475 | 2022-12-03 | 16.95% | 3.057% | 80% | 0.79983 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 11.936 | 12.6621 | 14.3841 | 14.484 | 0.82973 | TRUE | 14.484 | 2022 | 2022-12-04 | 5.735% | 11.97% | 0.9077% | 80% | 0.59913 | 0 | 6 | 0.59913 | 14.3538 | 0 | 2022-12-04 | 11.0779 | 11.7518 | 14.15 | 2022-12-04 | 16.95% | 3.036% | 80% | 0.79985 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 14.934 | 15.8429 | 17.9992 | 18.1637 | 1.046 | TRUE | 18.1637 | 2022 | 2022-12-05 | 5.737% | 11.98% | 0.9053% | 80% | 0.59915 | 0 | 6 | 0.59915 | 14.2768 | 0 | 2022-12-05 | 13.7907 | 14.63 | 17.616 | 2022-12-05 | 16.95% | 3.015% | 80% | 0.79987 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 8.322 | 8.8287 | 10.0314 | 10.0684 | 0.58257 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2022-12-06 | 5.739% | 11.99% | 0.9025% | 80% | 0.59916 | 0 | 6 | 0.59916 | 14.2083 | 0 | 2022-12-06 | 7.7854 | 8.2594 | 9.9454 | 2022-12-06 | 16.95% | 2.994% | 80% | 0.79988 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 13.284 | 14.0932 | 16.0146 | 16.1471 | 0.93815 | TRUE | 16.1471 | 2022 | 2022-12-07 | 5.741% | 12% | 0.8992% | 80% | 0.59918 | 0 | 6 | 0.59918 | 14.1486 | 0 | 2022-12-07 | 12.2966 | 13.0456 | 15.709 | 2022-12-07 | 16.95% | 2.973% | 80% | 0.7999 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 3.903 | 4.1408 | 4.7059 | 4.7059 | 0.27436 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2022-12-08 | 5.744% | 12.01% | 0.8954% | 80% | 0.59919 | 0 | 6 | 0.59919 | 14.0983 | 0 | 2022-12-08 | 3.6834 | 3.9079 | 4.7059 | 2022-12-08 | 16.96% | 2.951% | 80% | 0.79991 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 4.617 | 4.8985 | 5.5675 | 5.5695 | 0.32562 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2022-12-09 | 5.746% | 12.02% | 0.8911% | 80% | 0.59921 | 0 | 6 | 0.59921 | 14.0578 | 0 | 2022-12-09 | 4.354 | 4.6194 | 5.5629 | 2022-12-09 | 16.96% | 2.928% | 80% | 0.79993 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 9.411 | 9.985 | 11.3499 | 11.4034 | 0.66809 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2022-12-10 | 5.748% | 12.03% | 0.8862% | 80% | 0.59922 | 0 | 6 | 0.59922 | 14.0275 | 0 | 2022-12-10 | 8.7874 | 9.3233 | 11.2279 | 2022-12-10 | 16.96% | 2.905% | 80% | 0.79994 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 11.446 | 12.1444 | 13.806 | 13.8964 | 0.81518 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2022-12-11 | 5.75% | 12.04% | 0.8807% | 80% | 0.59924 | 0 | 6 | 0.59924 | 14.0086 | 0 | 2022-12-11 | 10.6437 | 11.2931 | 13.6006 | 2022-12-11 | 16.97% | 2.882% | 80% | 0.79995 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 3.823 | 4.0563 | 4.6119 | 4.6119 | 0.27066 | FALSE | 16.8065 | 2021 | 2022-12-12 | 5.753% | 12.05% | 0.8745% | 80% | 0.59925 | 0 | 6 | 0.59925 | 14.0011 | 0 | 2022-12-12 | 3.609 | 3.8293 | 4.6119 | 2022-12-12 | 16.97% | 2.857% | 80% | 0.79996 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 4.965 | 5.2682 | 5.9903 | 5.9944 | 0.3517 | FALSE | 17.4674 | 2021 | 2022-12-13 | 5.755% | 12.06% | 0.8682% | 80% | 0.59926 | 0 | 6 | 0.59926 | 14.0042 | 0 | 2022-12-13 | 4.6802 | 4.966 | 5.9812 | 2022-12-13 | 16.97% | 2.832% | 80% | 0.79998 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 13.248 | 14.0573 | 15.9861 | 16.1141 | 0.94448 | FALSE | 17.7876 | 2021 | 2022-12-14 | 5.757% | 12.07% | 0.862% | 80% | 0.59927 | 0 | 6 | 0.59927 | 14.0172 | 0 | 2022-12-14 | 12.2818 | 13.0321 | 15.697 | 2022-12-14 | 16.98% | 2.808% | 80% | 0.79999 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 5.197 | 5.5146 | 6.272 | 6.2774 | 0.36733 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2022-12-15 | 5.759% | 12.08% | 0.8558% | 80% | 0.59928 | 0 | 6 | 0.59928 | 14.0392 | 0 | 2022-12-15 | 4.8975 | 5.1969 | 6.2598 | 2022-12-15 | 16.98% | 2.785% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 4.392 | 4.6605 | 5.3012 | 5.302 | 0.30956 | FALSE | 16.9172 | 2021 | 2022-12-16 | 5.762% | 12.09% | 0.8496% | 80% | 0.59929 | 0 | 6 | 0.59929 | 14.0694 | 0 | 2022-12-16 | 4.1459 | 4.3993 | 5.2995 | 2022-12-16 | 16.99% | 2.762% | 80% | 0.80001 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 3.264 | 3.4636 | 3.9403 | 3.9403 | 0.22942 | FALSE | 16.9604 | 2021 | 2022-12-17 | 5.764% | 12.1% | 0.8436% | 80% | 0.5993 | 0 | 6 | 0.5993 | 14.107 | 0 | 2022-12-17 | 3.0823 | 3.2708 | 3.9403 | 2022-12-17 | 16.99% | 2.74% | 80% | 0.80002 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 13.118 | 13.9207 | 15.8382 | 15.9579 | 0.92617 | FALSE | 17.7395 | 2021 | 2022-12-18 | 5.766% | 12.11% | 0.838% | 80% | 0.59931 | 0 | 6 | 0.59931 | 14.1512 | 0 | 2022-12-18 | 12.1781 | 12.9233 | 15.5691 | 2022-12-18 | 16.99% | 2.72% | 80% | 0.80003 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 10.914 | 11.5821 | 13.179 | 13.2529 | 0.7664 | FALSE | 17.0503 | 2021 | 2022-12-19 | 5.768% | 12.12% | 0.8326% | 80% | 0.59932 | 0 | 6 | 0.59932 | 14.2012 | 0 | 2022-12-19 | 10.1781 | 10.8011 | 13.0133 | 2022-12-19 | 17% | 2.702% | 80% | 0.80004 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 4.413 | 4.6833 | 5.3296 | 5.3302 | 0.30702 | FALSE | 17.6008 | 2021 | 2022-12-20 | 5.771% | 12.13% | 0.8275% | 80% | 0.59933 | 0 | 6 | 0.59933 | 14.2562 | 0 | 2022-12-20 | 4.1671 | 4.4223 | 5.3283 | 2022-12-20 | 17% | 2.684% | 80% | 0.80005 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 13.876 | 14.7261 | 16.7607 | 16.8935 | 0.96895 | TRUE | 16.8935 | 2022 | 2022-12-21 | 5.773% | 12.14% | 0.8228% | 80% | 0.59934 | 0 | 6 | 0.59934 | 14.3155 | 0 | 2022-12-21 | 12.8738 | 13.6625 | 16.4626 | 2022-12-21 | 17.01% | 2.668% | 80% | 0.80006 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 10.244 | 10.8719 | 12.3754 | 12.4354 | 0.71006 | FALSE | 16.5349 | 2021 | 2022-12-22 | 5.775% | 12.15% | 0.8183% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.3782 | 0 | 2022-12-22 | 9.5716 | 10.1583 | 12.2409 | 2022-12-22 | 17.01% | 2.654% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 11.011 | 11.6861 | 13.304 | 13.3759 | 0.76023 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2022-12-23 | 5.777% | 12.16% | 0.8143% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.4435 | 0 | 2022-12-23 | 10.2758 | 10.9058 | 13.1426 | 2022-12-23 | 17.02% | 2.641% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 14.637 | 15.5348 | 17.6877 | 17.8323 | 1.0087 | TRUE | 17.8323 | 2022 | 2022-12-24 | 5.78% | 12.17% | 0.8107% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.5107 | 0 | 2022-12-24 | 13.5746 | 14.4073 | 17.3632 | 2022-12-24 | 17.02% | 2.63% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 8.787 | 9.3262 | 10.62 | 10.6572 | 0.59989 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2022-12-25 | 5.782% | 12.18% | 0.8075% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.5802 | 0 | 2022-12-25 | 8.2367 | 8.7421 | 10.5364 | 2022-12-25 | 17.03% | 2.621% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 14.442 | 15.3286 | 17.4573 | 17.5959 | 0.98542 | TRUE | 17.5959 | 2022 | 2022-12-26 | 5.784% | 12.19% | 0.8046% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.6533 | 0 | 2022-12-26 | 13.402 | 14.2248 | 17.1456 | 2022-12-26 | 17.04% | 2.613% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 6.43 | 6.8249 | 7.7737 | 7.7858 | 0.43369 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2022-12-27 | 5.786% | 12.2% | 0.8022% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.7302 | 0 | 2022-12-27 | 6.0544 | 6.4262 | 7.7462 | 2022-12-27 | 17.04% | 2.608% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 13.566 | 14.3995 | 16.4033 | 16.5196 | 0.91503 | TRUE | 16.5196 | 2022 | 2022-12-28 | 5.789% | 12.22% | 0.8% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.8114 | 0 | 2022-12-28 | 12.6147 | 13.3898 | 16.1412 | 2022-12-28 | 17.05% | 2.603% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 7.951 | 8.4397 | 9.6154 | 9.6411 | 0.53089 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2022-12-29 | 5.791% | 12.23% | 0.798% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.897 | 0 | 2022-12-29 | 7.4686 | 7.9277 | 9.5574 | 2022-12-29 | 17.05% | 2.6% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 10.326 | 10.961 | 12.4895 | 12.545 | 0.68653 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2022-12-30 | 5.793% | 12.24% | 0.7963% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.9873 | 0 | 2022-12-30 | 9.6609 | 10.2549 | 12.3639 | 2022-12-30 | 17.06% | 2.597% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 8.476 | 8.9974 | 10.2534 | 10.284 | 0.55917 | FALSE | 17.5672 | 2021 | 2022-12-31 | 5.795% | 12.25% | 0.7947% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 15.0827 | 0 | 2022-12-31 | 7.9569 | 8.4464 | 10.1841 | 2022-12-31 | 17.06% | 2.596% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
| 3.4965 |  |  |  |  | FALSE | 11.3355 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9776 | 2018 | min.: | 3.976% | 6.973% | 0% | 80% | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.0011 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 14.15% | 0.3359% | 80% | 0.20072 | 1 | 7 | 1.2007
moy.: | 25.1651 | 26.5071 | 29.4455 | 29.5057 | 0.68351 |  | 38.9705 | 2020.2268 | moy.: | 4.89% | 10.01% | 0.3904% | 80% | 0.34291 | 0.038356 | 6.0384 | 0.38127 | 35.4263 |  | moy.: | 23.3333 | 24.52 | 29.2227 | moy.: | 16.04% | 1.691% | 80% | 0.5436 | 1.0384 | 7.0384 | 1.582
max.: | 52.872 | 55.2924 | 61.6173 | 61.7279 | 1.046 |  | 64.7374 | 2022 | max.: | 5.795% | 12.25% | 1.642% | 80% | 0.59935 | 1 | 7 | 1.2007 | 53.8389 |  | max.: | 48.9193 | 51.1588 | 61.2219 | max.: | 17.11% | 3.838% | 80% | 0.80007 | 2 | 8 | 2.4006
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on B274: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: excédent du 26 Février et 17 sept

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 394.3612 | 75.8148 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 394.3612 | 75.8148 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8638.3093 | 8638.3093 | 8148.8586 | 8148.8586 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9207.628 | 10701.5915 | 8685.9265 | 10600.2437 | : Sujet après action
|  | 9207.628 | 10701.5915 | 10756.0844 |  | 8638.3093 |  |  |  |  | 2023-01-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8148.8586 |  | 8685.9265 | 10600.2437 | 10756.0844 | 2023-01-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 12.25% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 17.06% | [6 empty] | 10701.5915 | 10756.0844 | 10600.2437 | 10756.0844 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 569.3187 | 1401.59 | 43.9865 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 20% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 1.1993 |  |  | Perte annuelle: | 537.0679 | 1795.9512 | 119.8014 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.603% |  |  |  |  | 2.111% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 0.59935 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 80% |  |  |  | 1.8001 | 1401.59 | 43.9865 | 1795.9512 | 119.8014 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1401.59 | 43.9865 | 1795.9512 | 119.8014 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 15.0784 | 16.0064 | 18.2431 | 18.3875 | 0.993 | TRUE | 18.3875 | 2023 | 2023-01-01 | 5.798% | 12.26% | 0.7933% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 15.1834 | 15.0784 | 2023-01-01 | 13.9958 | 14.8571 | 17.9151 | 2023-01-01 | 17.07% | 2.595% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2023-01-02 | 12.2919 | 13.0487 | 14.8735 | 14.9587 | 0.8021 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2023-01-02 | 5.8% | 12.27% | 0.7915% | 80% | 0.59939 | 0 | 6 | 0.59939 | 15.2905 | 12.2919 | 2023-01-02 | 11.4673 | 12.1733 | 14.6793 | 2023-01-02 | 17.07% | 2.595% | 80% | 0.8001 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2023-01-03 | 11.6013 | 12.3159 | 14.0395 | 14.1116 | 0.75105 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2023-01-03 | 5.802% | 12.28% | 0.7895% | 80% | 0.59942 | 0 | 6 | 0.59942 | 15.4035 | 11.6013 | 2023-01-03 | 10.8381 | 11.5056 | 13.8746 | 2023-01-03 | 17.07% | 2.594% | 80% | 0.80014 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2023-01-04 | 12.1316 | 12.8791 | 14.6829 | 14.7628 | 0.7796 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2023-01-04 | 5.804% | 12.28% | 0.7871% | 80% | 0.59946 | 0 | 6 | 0.59946 | 15.5228 | 12.1316 | 2023-01-04 | 11.3255 | 12.0234 | 14.4995 | 2023-01-04 | 17.08% | 2.593% | 80% | 0.80018 | 1 | 7 | 1.8002 | FALSE | FALSE
2023-01-05 | 10.9554 | 11.6307 | 13.2608 | 13.3206 | 0.69772 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2023-01-05 | 5.806% | 12.29% | 0.7844% | 80% | 0.5995 | 0 | 6 | 0.5995 | 15.6487 | 10.9554 | 2023-01-05 | 10.25 | 10.8818 | 13.1232 | 2023-01-05 | 17.08% | 2.592% | 80% | 0.80022 | 1 | 7 | 1.8002 | FALSE | FALSE
2023-01-06 | 12.7283 | 13.5133 | 15.4087 | 15.4963 | 0.80479 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2023-01-06 | 5.809% | 12.3% | 0.7813% | 80% | 0.59954 | 0 | 6 | 0.59954 | 15.7814 | 12.7283 | 2023-01-06 | 11.8759 | 12.6083 | 15.2058 | 2023-01-06 | 17.08% | 2.591% | 80% | 0.80026 | 1 | 7 | 1.8003 | FALSE | FALSE
2023-01-07 | 9.0981 | 9.6594 | 11.0153 | 11.0486 | 0.56871 | FALSE | 11.6831 | 2021 | 2023-01-07 | 5.811% | 12.31% | 0.7778% | 80% | 0.59958 | 0 | 6 | 0.59958 | 15.9213 | 9.0981 | 2023-01-07 | 8.542 | 9.069 | 10.9377 | 2023-01-07 | 17.08% | 2.589% | 80% | 0.8003 | 1 | 7 | 1.8003 | FALSE | FALSE
2023-01-08 | 6.7429 | 7.1591 | 8.1647 | 8.1755 | 0.41693 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2023-01-08 | 5.813% | 12.32% | 0.774% | 80% | 0.59963 | 0 | 6 | 0.59963 | 16.0687 | 6.7429 | 2023-01-08 | 6.3562 | 6.7486 | 8.1394 | 2023-01-08 | 17.09% | 2.588% | 80% | 0.80035 | 1 | 7 | 1.8003 | FALSE | FALSE
2023-01-09 | 2.0433 | 2.1694 | 2.4744 | 2.4744 | 0.12497 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2023-01-09 | 5.815% | 12.33% | 0.7698% | 80% | 0.59968 | 0 | 6 | 0.59968 | 16.2244 | 2.0433 | 2023-01-09 | 1.9322 | 2.0515 | 2.4744 | 2023-01-09 | 17.09% | 2.585% | 80% | 0.80039 | 1 | 7 | 1.8004 | FALSE | FALSE
2023-01-10 | 1.5793 | 1.6768 | 1.9127 | 1.9127 | 0.095626 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2023-01-10 | 5.818% | 12.33% | 0.7642% | 80% | 0.59972 | 0 | 6 | 0.59972 | 16.3888 | 1.5793 | 2023-01-10 | 1.4935 | 1.5858 | 1.9127 | 2023-01-10 | 17.09% | 2.581% | 80% | 0.80044 | 1 | 7 | 1.8004 | FALSE | FALSE
2023-01-11 | 17.0712 | 18.1261 | 20.6781 | 20.8358 | 1.0308 | TRUE | 20.8358 | 2023 | 2023-01-11 | 5.82% | 12.34% | 0.7572% | 80% | 0.59978 | 0 | 6 | 0.59978 | 16.5613 | 17.0712 | 2023-01-11 | 15.8498 | 16.8292 | 20.2996 | 2023-01-11 | 17.1% | 2.574% | 80% | 0.80049 | 1 | 7 | 1.8005 | FALSE | FALSE
2023-01-12 | 15.387 | 16.3382 | 18.6402 | 18.7645 | 0.9183 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2023-01-12 | 5.822% | 12.35% | 0.7488% | 80% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | 16.7413 | 15.387 | 2023-01-12 | 14.3181 | 15.2033 | 18.339 | 2023-01-12 | 17.1% | 2.564% | 80% | 0.80054 | 1 | 7 | 1.8005 | FALSE | FALSE
2023-01-13 | 4.6329 | 4.9194 | 5.613 | 5.613 | 0.27166 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2023-01-13 | 5.824% | 12.36% | 0.7392% | 80% | 0.59988 | 0 | 6 | 0.59988 | 16.9282 | 4.6329 | 2023-01-13 | 4.3821 | 4.6531 | 5.613 | 2023-01-13 | 17.1% | 2.551% | 80% | 0.8006 | 1 | 7 | 1.8006 | FALSE | FALSE
2023-01-14 | 17.6129 | 18.7027 | 21.3417 | 21.4983 | 1.0287 | TRUE | 21.4983 | 2023 | 2023-01-14 | 5.827% | 12.37% | 0.7284% | 80% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | 17.1213 | 17.6129 | 2023-01-14 | 16.3571 | 17.3691 | 20.9529 | 2023-01-14 | 17.1% | 2.537% | 80% | 0.80066 | 1 | 7 | 1.8007 | FALSE | FALSE
2023-01-15 | 17.0739 | 18.1308 | 20.691 | 20.8373 | 0.98564 | FALSE | 20.8403 | 2022 | 2023-01-15 | 5.829% | 12.37% | 0.7164% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.3201 | 17.0739 | 2023-01-15 | 15.8642 | 16.8462 | 20.3228 | 2023-01-15 | 17.11% | 2.52% | 80% | 0.80072 | 1 | 7 | 1.8007 | FALSE | FALSE
2023-01-16 | 16.8147 | 17.8559 | 20.3792 | 20.5151 | 0.95913 | FALSE | 20.5235 | 2022 | 2023-01-16 | 5.831% | 12.38% | 0.7032% | 80% | 0.60006 | 0 | 6 | 0.60006 | 17.5239 | 16.8147 | 2023-01-16 | 15.6362 | 16.6044 | 20.0318 | 2023-01-16 | 17.11% | 2.5% | 80% | 0.80078 | 1 | 7 | 1.8008 | FALSE | FALSE
2023-01-17 | 11.183 | 11.8757 | 13.5552 | 13.5995 | 0.62836 | FALSE | 13.6492 | 2022 | 2023-01-17 | 5.833% | 12.39% | 0.6891% | 80% | 0.60013 | 0 | 6 | 0.60013 | 17.7321 | 11.183 | 2023-01-17 | 10.4905 | 11.1403 | 13.4403 | 2023-01-17 | 17.11% | 2.477% | 80% | 0.80084 | 1 | 7 | 1.8008 | FALSE | FALSE
2023-01-18 | 3.1296 | 3.3236 | 3.794 | 3.794 | 0.17323 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2023-01-18 | 5.836% | 12.4% | 0.6741% | 80% | 0.60019 | 0 | 6 | 0.60019 | 17.9441 | 3.1296 | 2023-01-18 | 2.9611 | 3.1446 | 3.794 | 2023-01-18 | 17.12% | 2.452% | 80% | 0.80091 | 1 | 7 | 1.8009 | FALSE | FALSE
2023-01-19 | 7.5167 | 7.9827 | 9.1133 | 9.1231 | 0.41165 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2023-01-19 | 5.838% | 12.41% | 0.6583% | 80% | 0.60026 | 0 | 6 | 0.60026 | 18.1592 | 7.5167 | 2023-01-19 | 7.0919 | 7.5316 | 9.0871 | 2023-01-19 | 17.12% | 2.423% | 80% | 0.80098 | 1 | 7 | 1.801 | FALSE | FALSE
2023-01-20 | 5.8803 | 6.245 | 7.1301 | 7.1314 | 0.31799 | FALSE | 11.1218 | 2020 | 2023-01-20 | 5.84% | 12.41% | 0.6418% | 80% | 0.60034 | 0 | 6 | 0.60034 | 18.3769 | 5.8803 | 2023-01-20 | 5.5615 | 5.9064 | 7.1266 | 2023-01-20 | 17.12% | 2.392% | 80% | 0.80105 | 1 | 7 | 1.8011 | FALSE | FALSE
2023-01-21 | 13.1473 | 13.9631 | 15.9437 | 16.0018 | 0.70512 | FALSE | 16.0438 | 2022 | 2023-01-21 | 5.842% | 12.42% | 0.6246% | 80% | 0.60041 | 0 | 6 | 0.60041 | 18.5964 | 13.1473 | 2023-01-21 | 12.3156 | 13.0798 | 15.7824 | 2023-01-21 | 17.12% | 2.358% | 80% | 0.80113 | 1 | 7 | 1.8011 | FALSE | FALSE
2023-01-22 | 18.0502 | 19.1706 | 21.8919 | 22.0177 | 0.95889 | FALSE | 22.0256 | 2022 | 2023-01-22 | 5.845% | 12.43% | 0.6067% | 80% | 0.60049 | 0 | 6 | 0.60049 | 18.8173 | 18.0502 | 2023-01-22 | 16.8045 | 17.8477 | 21.5362 | 2023-01-22 | 17.13% | 2.322% | 80% | 0.80121 | 1 | 7 | 1.8012 | FALSE | FALSE
2023-01-23 | 18.3124 | 19.4495 | 22.2125 | 22.3367 | 0.96143 | FALSE | 22.3439 | 2022 | 2023-01-23 | 5.847% | 12.44% | 0.5882% | 80% | 0.60058 | 0 | 6 | 0.60058 | 19.0407 | 18.3124 | 2023-01-23 | 17.0518 | 18.1107 | 21.8543 | 2023-01-23 | 17.13% | 2.284% | 80% | 0.80129 | 1 | 7 | 1.8013 | FALSE | FALSE
2023-01-24 | 18.4225 | 19.567 | 22.3487 | 22.4687 | 0.95576 | FALSE | 22.4768 | 2022 | 2023-01-24 | 5.849% | 12.45% | 0.57% | 80% | 0.60066 | 0 | 6 | 0.60066 | 19.2682 | 18.4225 | 2023-01-24 | 17.1613 | 18.2275 | 21.9961 | 2023-01-24 | 17.13% | 2.244% | 80% | 0.80138 | 1 | 7 | 1.8014 | FALSE | FALSE
2023-01-25 | 18.4513 | 19.598 | 22.3863 | 22.5011 | 0.94584 | FALSE | 22.5107 | 2022 | 2023-01-25 | 5.851% | 12.46% | 0.5529% | 80% | 0.60075 | 0 | 6 | 0.60075 | 19.4994 | 18.4513 | 2023-01-25 | 17.1972 | 18.266 | 22.0433 | 2023-01-25 | 17.14% | 2.204% | 80% | 0.80147 | 1 | 7 | 1.8015 | FALSE | FALSE
2023-01-26 | 18.7069 | 19.87 | 22.699 | 22.8124 | 0.94756 | FALSE | 22.8215 | 2022 | 2023-01-26 | 5.854% | 12.46% | 0.5369% | 80% | 0.60085 | 0 | 6 | 0.60085 | 19.7341 | 18.7069 | 2023-01-26 | 17.4398 | 18.5241 | 22.3557 | 2023-01-26 | 17.14% | 2.163% | 80% | 0.80156 | 1 | 7 | 1.8016 | FALSE | FALSE
2023-01-27 | 19.5787 | 20.7965 | 23.7596 | 23.8808 | 0.98015 | FALSE | 23.8843 | 2022 | 2023-01-27 | 5.856% | 12.47% | 0.5219% | 80% | 0.60094 | 0 | 6 | 0.60094 | 19.9722 | 19.5787 | 2023-01-27 | 18.2444 | 19.3792 | 23.3884 | 2023-01-27 | 17.14% | 2.121% | 80% | 0.80166 | 1 | 7 | 1.8017 | FALSE | FALSE
2023-01-28 | 3.8945 | 4.1368 | 4.7267 | 4.7267 | 0.19169 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2023-01-28 | 5.858% | 12.48% | 0.508% | 80% | 0.60104 | 0 | 6 | 0.60104 | 20.2133 | 3.8945 | 2023-01-28 | 3.6869 | 3.9163 | 4.7267 | 2023-01-28 | 17.15% | 2.08% | 80% | 0.80176 | 1 | 7 | 1.8018 | FALSE | FALSE
2023-01-29 | 7.7279 | 8.209 | 9.3804 | 9.3856 | 0.37609 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2023-01-29 | 5.86% | 12.49% | 0.4951% | 80% | 0.60115 | 0 | 6 | 0.60115 | 20.4575 | 7.7279 | 2023-01-29 | 7.3038 | 7.7585 | 9.3643 | 2023-01-29 | 17.15% | 2.038% | 80% | 0.80187 | 1 | 7 | 1.8019 | FALSE | FALSE
2023-01-30 | 4.0697 | 4.3232 | 4.9405 | 4.9405 | 0.19561 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2023-01-30 | 5.862% | 12.5% | 0.4839% | 80% | 0.60126 | 0 | 6 | 0.60126 | 20.7042 | 4.0697 | 2023-01-30 | 3.8532 | 4.0932 | 4.9405 | 2023-01-30 | 17.15% | 1.997% | 80% | 0.80198 | 1 | 7 | 1.802 | FALSE | FALSE
2023-01-31 | 8.4023 | 8.9257 | 10.2013 | 10.2083 | 0.39937 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2023-01-31 | 5.865% | 12.5% | 0.4745% | 80% | 0.60138 | 0 | 6 | 0.60138 | 20.9534 | 8.4023 | 2023-01-31 | 7.9387 | 8.4332 | 10.1795 | 2023-01-31 | 17.15% | 1.958% | 80% | 0.80209 | 1 | 7 | 1.8021 | FALSE | FALSE
2023-02-01 | 8.2282 | 8.741 | 9.9912 | 9.997 | 0.38645 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2023-02-01 | 5.867% | 12.51% | 0.4668% | 80% | 0.60149 | 0 | 6 | 0.60149 | 21.2048 | 8.2282 | 2023-02-01 | 7.7771 | 8.2618 | 9.9729 | 2023-02-01 | 17.16% | 1.921% | 80% | 0.80221 | 1 | 7 | 1.8022 | FALSE | FALSE
2023-02-02 | 4.9391 | 5.2471 | 5.9981 | 5.9981 | 0.22911 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2023-02-02 | 5.869% | 12.52% | 0.4608% | 80% | 0.60162 | 0 | 6 | 0.60162 | 21.4582 | 4.9391 | 2023-02-02 | 4.6772 | 4.9688 | 5.9981 | 2023-02-02 | 17.16% | 1.886% | 80% | 0.80234 | 1 | 7 | 1.8023 | FALSE | FALSE
2023-02-03 | 9.0029 | 9.5644 | 10.9344 | 10.9426 | 0.41304 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2023-02-03 | 5.871% | 12.53% | 0.4564% | 80% | 0.60175 | 0 | 6 | 0.60175 | 21.7135 | 9.0029 | 2023-02-03 | 8.5063 | 9.0369 | 10.9094 | 2023-02-03 | 17.16% | 1.853% | 80% | 0.80247 | 1 | 7 | 1.8025 | FALSE | FALSE
2023-02-04 | 8.1881 | 8.699 | 9.946 | 9.9507 | 0.37117 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2023-02-04 | 5.874% | 12.54% | 0.4537% | 80% | 0.60188 | 0 | 6 | 0.60188 | 21.9704 | 8.1881 | 2023-02-04 | 7.7436 | 8.2268 | 9.9318 | 2023-02-04 | 17.17% | 1.823% | 80% | 0.8026 | 1 | 7 | 1.8026 | FALSE | FALSE
2023-02-05 | 8.4957 | 9.026 | 10.3209 | 10.3264 | 0.38066 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2023-02-05 | 5.876% | 12.55% | 0.4524% | 80% | 0.60202 | 0 | 6 | 0.60202 | 22.2289 | 8.4957 | 2023-02-05 | 8.0337 | 8.5352 | 10.3046 | 2023-02-05 | 17.17% | 1.794% | 80% | 0.80274 | 1 | 7 | 1.8027 | FALSE | FALSE
2023-02-06 | 14.7269 | 15.6466 | 17.8929 | 17.934 | 0.6534 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2023-02-06 | 5.878% | 12.55% | 0.4527% | 80% | 0.60217 | 0 | 6 | 0.60217 | 22.4883 | 14.7269 | 2023-02-06 | 13.8557 | 14.721 | 17.7734 | 2023-02-06 | 17.17% | 1.767% | 80% | 0.80289 | 1 | 7 | 1.8029 | FALSE | FALSE
2023-02-07 | 8.4952 | 9.0259 | 10.3227 | 10.3276 | 0.37192 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2023-02-07 | 5.88% | 12.56% | 0.4546% | 80% | 0.60232 | 0 | 6 | 0.60232 | 22.7485 | 8.4952 | 2023-02-07 | 8.0359 | 8.538 | 10.3087 | 2023-02-07 | 17.18% | 1.743% | 80% | 0.80304 | 1 | 7 | 1.803 | FALSE | FALSE
2023-02-08 | 23.1598 | 24.6074 | 28.1454 | 28.2748 | 1.0065 | TRUE | 28.2748 | 2023 | 2023-02-08 | 5.883% | 12.57% | 0.4574% | 80% | 0.60248 | 0 | 6 | 0.60248 | 23.01 | 23.1598 | 2023-02-08 | 21.6596 | 23.0134 | 27.7873 | 2023-02-08 | 17.18% | 1.724% | 80% | 0.8032 | 1 | 7 | 1.8032 | FALSE | FALSE
2023-02-09 | 22.9161 | 24.3491 | 27.8526 | 27.9787 | 0.98456 | FALSE | 27.9816 | 2022 | 2023-02-09 | 5.885% | 12.58% | 0.4609% | 80% | 0.60265 | 0 | 6 | 0.60265 | 23.2731 | 22.9161 | 2023-02-09 | 21.4431 | 22.7839 | 27.5114 | 2023-02-09 | 17.18% | 1.708% | 80% | 0.80336 | 1 | 7 | 1.8034 | FALSE | FALSE
2023-02-10 | 21.417 | 22.7567 | 26.0336 | 26.1396 | 0.90933 | FALSE | 26.1552 | 2022 | 2023-02-10 | 5.887% | 12.59% | 0.4652% | 80% | 0.60282 | 0 | 6 | 0.60282 | 23.5384 | 21.417 | 2023-02-10 | 20.0717 | 21.3273 | 25.7536 | 2023-02-10 | 17.19% | 1.695% | 80% | 0.80354 | 1 | 7 | 1.8035 | FALSE | FALSE
2023-02-11 | 14.1578 | 15.0438 | 17.2117 | 17.2458 | 0.59309 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2023-02-11 | 5.889% | 12.6% | 0.4702% | 80% | 0.603 | 0 | 6 | 0.603 | 23.806 | 14.1578 | 2023-02-11 | 13.3448 | 14.1799 | 17.1235 | 2023-02-11 | 17.19% | 1.685% | 80% | 0.80372 | 1 | 7 | 1.8037 | FALSE | FALSE
2023-02-12 | 20.0772 | 21.3342 | 24.4108 | 24.4998 | 0.83295 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2023-02-12 | 5.892% | 12.6% | 0.4759% | 80% | 0.60319 | 0 | 6 | 0.60319 | 24.0764 | 20.0772 | 2023-02-12 | 18.8477 | 20.0277 | 24.1862 | 2023-02-12 | 17.19% | 1.678% | 80% | 0.8039 | 1 | 7 | 1.8039 | FALSE | FALSE
2023-02-13 | 23.0035 | 24.4442 | 27.9721 | 28.0969 | 0.94435 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2023-02-13 | 5.894% | 12.61% | 0.4824% | 80% | 0.60338 | 0 | 6 | 0.60338 | 24.3499 | 23.0035 | 2023-02-13 | 21.5559 | 22.906 | 27.6632 | 2023-02-13 | 17.2% | 1.676% | 80% | 0.8041 | 1 | 7 | 1.8041 | FALSE | FALSE
2023-02-14 | 12.1427 | 12.9035 | 14.7671 | 14.7871 | 0.49131 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2023-02-14 | 5.896% | 12.62% | 0.4892% | 80% | 0.60358 | 0 | 6 | 0.60358 | 24.627 | 12.1427 | 2023-02-14 | 11.4685 | 12.187 | 14.7187 | 2023-02-14 | 17.2% | 1.677% | 80% | 0.8043 | 1 | 7 | 1.8043 | FALSE | FALSE
2023-02-15 | 15.4007 | 16.366 | 18.7316 | 18.7739 | 0.61663 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2023-02-15 | 5.898% | 12.63% | 0.4962% | 80% | 0.60379 | 0 | 6 | 0.60379 | 24.908 | 15.4007 | 2023-02-15 | 14.5154 | 15.4253 | 18.6304 | 2023-02-15 | 17.2% | 1.681% | 80% | 0.80451 | 1 | 7 | 1.8045 | FALSE | FALSE
2023-02-16 | 9.4297 | 10.021 | 11.4706 | 11.4767 | 0.37261 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2023-02-16 | 5.901% | 12.64% | 0.5034% | 80% | 0.60401 | 0 | 6 | 0.60401 | 25.1934 | 9.4297 | 2023-02-16 | 8.9252 | 9.4849 | 11.4561 | 2023-02-16 | 17.21% | 1.689% | 80% | 0.80473 | 1 | 7 | 1.8047 | FALSE | FALSE
2023-02-17 | 10.1316 | 10.7671 | 12.3258 | 12.3345 | 0.39583 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2023-02-17 | 5.903% | 12.65% | 0.5108% | 80% | 0.60424 | 0 | 6 | 0.60424 | 25.4835 | 10.1316 | 2023-02-17 | 9.5862 | 10.1875 | 12.3053 | 2023-02-17 | 17.21% | 1.7% | 80% | 0.80496 | 1 | 7 | 1.805 | FALSE | FALSE
2023-02-18 | 19.9944 | 21.2492 | 24.3274 | 24.4134 | 0.77433 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2023-02-18 | 5.905% | 12.65% | 0.5184% | 80% | 0.60448 | 0 | 6 | 0.60448 | 25.7786 | 19.9944 | 2023-02-18 | 18.7962 | 19.9757 | 24.1293 | 2023-02-18 | 17.21% | 1.713% | 80% | 0.8052 | 1 | 7 | 1.8052 | FALSE | FALSE
2023-02-19 | 17.8137 | 18.9321 | 21.6767 | 21.7393 | 0.68143 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2023-02-19 | 5.907% | 12.66% | 0.5261% | 80% | 0.60473 | 0 | 6 | 0.60473 | 26.0791 | 17.8137 | 2023-02-19 | 16.7731 | 17.8262 | 21.5336 | 2023-02-19 | 17.22% | 1.729% | 80% | 0.80544 | 1 | 7 | 1.8054 | FALSE | FALSE
2023-02-20 | 16.2024 | 17.2201 | 19.7184 | 19.7657 | 0.61226 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2023-02-20 | 5.91% | 12.67% | 0.534% | 80% | 0.60498 | 0 | 6 | 0.60498 | 26.3853 | 16.2024 | 2023-02-20 | 15.2744 | 16.2337 | 19.6107 | 2023-02-20 | 17.22% | 1.748% | 80% | 0.8057 | 1 | 7 | 1.8057 | FALSE | FALSE
2023-02-21 | 17.4951 | 18.5943 | 21.294 | 21.3528 | 0.65357 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2023-02-21 | 5.912% | 12.68% | 0.5421% | 80% | 0.60525 | 0 | 6 | 0.60525 | 26.6969 | 17.4951 | 2023-02-21 | 16.4808 | 17.5163 | 21.161 | 2023-02-21 | 17.22% | 1.77% | 80% | 0.80597 | 1 | 7 | 1.806 | FALSE | FALSE
2023-02-22 | 25.4686 | 27.0695 | 31.0026 | 31.16 | 0.94238 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2023-02-22 | 5.914% | 12.69% | 0.5502% | 80% | 0.60553 | 0 | 6 | 0.60553 | 27.0136 | 25.4686 | 2023-02-22 | 23.8672 | 25.3674 | 30.647 | 2023-02-22 | 17.23% | 1.793% | 80% | 0.80625 | 1 | 7 | 1.8062 | FALSE | FALSE
2023-02-23 | 25.4706 | 27.0723 | 31.0087 | 31.1658 | 0.93129 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2023-02-23 | 5.916% | 12.69% | 0.5583% | 80% | 0.60582 | 0 | 6 | 0.60582 | 27.3349 | 25.4706 | 2023-02-23 | 23.8716 | 25.3727 | 30.6545 | 2023-02-23 | 17.23% | 1.818% | 80% | 0.80654 | 1 | 7 | 1.8065 | FALSE | FALSE
2023-02-24 | 14.5231 | 15.4367 | 17.6829 | 17.7152 | 0.52302 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2023-02-24 | 5.918% | 12.7% | 0.5664% | 80% | 0.60613 | 0 | 6 | 0.60613 | 27.6606 | 14.5231 | 2023-02-24 | 13.7127 | 14.5753 | 17.6102 | 2023-02-24 | 17.23% | 1.843% | 80% | 0.80684 | 1 | 7 | 1.8068 | FALSE | FALSE
2023-02-25 | 25.9445 | 27.5773 | 31.593 | 31.7564 | 0.92635 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2023-02-25 | 5.921% | 12.71% | 0.5746% | 80% | 0.60644 | 0 | 6 | 0.60644 | 27.9903 | 25.9445 | 2023-02-25 | 24.3123 | 25.8423 | 31.2244 | 2023-02-25 | 17.24% | 1.871% | 80% | 0.80716 | 1 | 7 | 1.8072 | FALSE | FALSE
2023-02-26 | 29.1262 | 30.96 | 35.4716 | 35.6795 | 1.0283 | TRUE | 35.6795 | 2023 | 2023-02-26 | 5.923% | 12.72% | 0.5827% | 80% | 0.60677 | 0 | 6 | 0.60677 | 28.3237 | 29.1262 | 2023-02-26 | 27.2518 | 28.9676 | 35.002 | 2023-02-26 | 17.24% | 1.899% | 80% | 0.80749 | 1 | 7 | 1.8075 | FALSE | FALSE
2023-02-27 | 23.7722 | 25.2695 | 28.9546 | 29.0845 | 0.82825 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2023-02-27 | 5.925% | 12.73% | 0.5908% | 80% | 0.60711 | 0 | 6 | 0.60711 | 28.6603 | 23.7722 | 2023-02-27 | 22.3129 | 23.7183 | 28.6603 | 2023-02-27 | 17.24% | 1.929% | 80% | 0.80783 | 1 | 7 | 1.8078 | FALSE | FALSE
2023-02-28 | 23.9547 | 25.464 | 29.1802 | 29.3121 | 0.82479 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2023-02-28 | 5.927% | 12.74% | 0.5985% | 80% | 0.60747 | 0 | 6 | 0.60747 | 28.9998 | 23.9547 | 2023-02-28 | 22.4832 | 23.8998 | 28.8808 | 2023-02-28 | 17.25% | 1.958% | 80% | 0.80818 | 1 | 7 | 1.8082 | FALSE | FALSE
2023-03-01 | 29.3743 | 31.2258 | 35.7863 | 36.0044 | 1.0011 | TRUE | 36.0044 | 2023 | 2023-03-01 | 5.93% | 12.74% | 0.6059% | 80% | 0.60784 | 0 | 6 | 0.60784 | 29.342 | 29.3743 | 2023-03-01 | 27.4701 | 29.2017 | 35.289 | 2023-03-01 | 17.25% | 1.987% | 80% | 0.80855 | 1 | 7 | 1.8086 | FALSE | FALSE
2023-03-02 | 8.4521 | 8.9851 | 10.2983 | 10.2983 | 0.28297 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2023-03-02 | 5.932% | 12.75% | 0.6131% | 80% | 0.60822 | 0 | 6 | 0.60822 | 29.6865 | 8.4521 | 2023-03-02 | 8.016 | 8.5215 | 10.2983 | 2023-03-02 | 17.25% | 2.016% | 80% | 0.80894 | 1 | 7 | 1.8089 | FALSE | FALSE
2023-03-03 | 28.6071 | 30.4117 | 34.8598 | 35.0624 | 0.95213 | FALSE | 35.0771 | 2022 | 2023-03-03 | 5.934% | 12.76% | 0.6201% | 80% | 0.60862 | 0 | 6 | 0.60862 | 30.0328 | 28.6071 | 2023-03-03 | 26.7701 | 28.4589 | 34.394 | 2023-03-03 | 17.26% | 2.045% | 80% | 0.80934 | 1 | 7 | 1.8093 | FALSE | FALSE
2023-03-04 | 3.818 | 4.059 | 4.6531 | 4.6531 | 0.12488 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2023-03-04 | 5.936% | 12.77% | 0.6268% | 80% | 0.60904 | 0 | 6 | 0.60904 | 30.3806 | 3.818 | 2023-03-04 | 3.6214 | 3.85 | 4.6531 | 2023-03-04 | 17.26% | 2.074% | 80% | 0.80975 | 1 | 7 | 1.8098 | FALSE | FALSE
2023-03-05 | 12.256 | 13.0298 | 14.9383 | 14.9517 | 0.39666 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2023-03-05 | 5.939% | 12.78% | 0.6333% | 80% | 0.60947 | 0 | 6 | 0.60947 | 30.7296 | 12.256 | 2023-03-05 | 11.6014 | 12.3339 | 14.9073 | 2023-03-05 | 17.26% | 2.102% | 80% | 0.81019 | 1 | 7 | 1.8102 | FALSE | FALSE
2023-03-06 | 14.1318 | 15.0243 | 17.2266 | 17.251 | 0.4524 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2023-03-06 | 5.941% | 12.78% | 0.6395% | 80% | 0.60992 | 0 | 6 | 0.60992 | 31.0818 | 14.1318 | 2023-03-06 | 13.3613 | 14.2052 | 17.1698 | 2023-03-06 | 17.27% | 2.13% | 80% | 0.81064 | 1 | 7 | 1.8106 | FALSE | FALSE
2023-03-07 | 30.0697 | 31.9697 | 36.6592 | 36.8823 | 0.95605 | FALSE | 36.8969 | 2022 | 2023-03-07 | 5.943% | 12.79% | 0.6448% | 80% | 0.61039 | 0 | 6 | 0.61039 | 31.4394 | 30.0697 | 2023-03-07 | 28.1189 | 29.8956 | 36.1361 | 2023-03-07 | 17.27% | 2.157% | 80% | 0.81111 | 1 | 7 | 1.8111 | FALSE | FALSE
2023-03-08 | 23.2618 | 24.7322 | 28.3627 | 28.4767 | 0.72964 | FALSE | 28.5468 | 2022 | 2023-03-08 | 5.945% | 12.8% | 0.6492% | 80% | 0.61088 | 0 | 6 | 0.61088 | 31.8016 | 23.2618 | 2023-03-08 | 21.8593 | 23.2411 | 28.0936 | 2023-03-08 | 17.27% | 2.183% | 80% | 0.8116 | 1 | 7 | 1.8116 | FALSE | FALSE
2023-03-09 | 24.2777 | 25.8129 | 29.6048 | 29.7309 | 0.75299 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2023-03-09 | 5.948% | 12.81% | 0.6528% | 80% | 0.61139 | 0 | 6 | 0.61139 | 32.1677 | 24.2777 | 2023-03-09 | 22.8004 | 24.2422 | 29.3048 | 2023-03-09 | 17.28% | 2.206% | 80% | 0.8121 | 1 | 7 | 1.8121 | FALSE | FALSE
2023-03-10 | 19.2569 | 20.4751 | 23.4851 | 23.5495 | 0.58958 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2023-03-10 | 5.95% | 12.82% | 0.6555% | 80% | 0.61191 | 0 | 6 | 0.61191 | 32.5371 | 19.2569 | 2023-03-10 | 18.1511 | 19.2994 | 23.3307 | 2023-03-10 | 17.28% | 2.228% | 80% | 0.81263 | 1 | 7 | 1.8126 | FALSE | FALSE
2023-03-11 | 12.5586 | 13.3534 | 15.3179 | 15.3296 | 0.3794 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2023-03-11 | 5.952% | 12.82% | 0.6574% | 80% | 0.61246 | 0 | 6 | 0.61246 | 32.9088 | 12.5586 | 2023-03-11 | 11.8943 | 12.647 | 15.2894 | 2023-03-11 | 17.28% | 2.248% | 80% | 0.81318 | 1 | 7 | 1.8132 | FALSE | FALSE
2023-03-12 | 13.1831 | 14.0178 | 16.0815 | 16.096 | 0.39385 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2023-03-12 | 5.954% | 12.83% | 0.6585% | 80% | 0.61303 | 0 | 6 | 0.61303 | 33.2823 | 13.1831 | 2023-03-12 | 12.482 | 13.2722 | 16.0459 | 2023-03-12 | 17.29% | 2.267% | 80% | 0.81375 | 1 | 7 | 1.8138 | FALSE | FALSE
2023-03-13 | 9.5004 | 10.1022 | 11.5905 | 11.5905 | 0.28041 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2023-03-13 | 5.957% | 12.84% | 0.6579% | 80% | 0.61363 | 0 | 6 | 0.61363 | 33.657 | 9.5004 | 2023-03-13 | 9.0155 | 9.5866 | 11.5905 | 2023-03-13 | 17.29% | 2.282% | 80% | 0.81434 | 1 | 7 | 1.8143 | FALSE | FALSE
2023-03-14 | 12.6705 | 13.4733 | 15.4598 | 15.4703 | 0.37012 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2023-03-14 | 5.959% | 12.85% | 0.6558% | 80% | 0.61425 | 0 | 6 | 0.61425 | 34.0324 | 12.6705 | 2023-03-14 | 12.0041 | 12.7647 | 15.4336 | 2023-03-14 | 17.29% | 2.293% | 80% | 0.81496 | 1 | 7 | 1.815 | FALSE | FALSE
2023-03-15 | 12.7434 | 13.5511 | 15.5505 | 15.5607 | 0.36819 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2023-03-15 | 5.961% | 12.86% | 0.6522% | 80% | 0.61489 | 0 | 6 | 0.61489 | 34.4075 | 12.7434 | 2023-03-15 | 12.0742 | 12.8396 | 15.5248 | 2023-03-15 | 17.3% | 2.3% | 80% | 0.8156 | 1 | 7 | 1.8156 | FALSE | FALSE
2023-03-16 | 11.6077 | 12.3438 | 14.1664 | 14.1708 | 0.33167 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2023-03-16 | 5.963% | 12.87% | 0.6472% | 80% | 0.61556 | 0 | 6 | 0.61556 | 34.7818 | 11.6077 | 2023-03-16 | 11.0082 | 11.7063 | 14.1551 | 2023-03-16 | 17.3% | 2.303% | 80% | 0.81627 | 1 | 7 | 1.8163 | FALSE | FALSE
2023-03-17 | 9.5944 | 10.203 | 11.7106 | 11.7106 | 0.27117 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2023-03-17 | 5.965% | 12.87% | 0.6408% | 80% | 0.61625 | 0 | 6 | 0.61625 | 35.1544 | 9.5944 | 2023-03-17 | 9.1066 | 9.6843 | 11.7106 | 2023-03-17 | 17.3% | 2.304% | 80% | 0.81697 | 1 | 7 | 1.817 | FALSE | FALSE
2023-03-18 | 12.8835 | 13.7011 | 15.7271 | 15.7361 | 0.36057 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2023-03-18 | 5.968% | 12.88% | 0.6331% | 80% | 0.61697 | 0 | 6 | 0.61697 | 35.5247 | 12.8835 | 2023-03-18 | 12.2109 | 12.9858 | 15.7036 | 2023-03-18 | 17.31% | 2.301% | 80% | 0.81769 | 1 | 7 | 1.8177 | FALSE | FALSE
2023-03-19 | 23.6909 | 25.1951 | 28.9235 | 29.0166 | 0.65806 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2023-03-19 | 5.97% | 12.89% | 0.6242% | 80% | 0.61772 | 0 | 6 | 0.61772 | 35.8918 | 23.6909 | 2023-03-19 | 22.2949 | 23.7104 | 28.6741 | 2023-03-19 | 17.31% | 2.295% | 80% | 0.81844 | 1 | 7 | 1.8184 | FALSE | FALSE
2023-03-20 | 24.6623 | 26.2288 | 30.1131 | 30.2138 | 0.67825 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2023-03-20 | 5.972% | 12.9% | 0.6139% | 80% | 0.6185 | 0 | 6 | 0.6185 | 36.2592 | 24.6623 | 2023-03-20 | 23.1988 | 24.6723 | 29.8388 | 2023-03-20 | 17.31% | 2.286% | 80% | 0.81922 | 1 | 7 | 1.8192 | FALSE | FALSE
2023-03-21 | 34.1624 | 36.3331 | 41.7178 | 41.9461 | 0.93209 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2023-03-21 | 5.974% | 12.91% | 0.6021% | 80% | 0.61931 | 0 | 6 | 0.61931 | 36.6299 | 34.1624 | 2023-03-21 | 31.9403 | 33.9698 | 41.0851 | 2023-03-21 | 17.32% | 2.271% | 80% | 0.82002 | 1 | 7 | 1.82 | FALSE | FALSE
2023-03-22 | 32.5196 | 34.5867 | 39.7166 | 39.911 | 0.87794 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2023-03-22 | 5.977% | 12.92% | 0.5893% | 80% | 0.62015 | 0 | 6 | 0.62015 | 37.0027 | 32.5196 | 2023-03-22 | 30.4475 | 32.3829 | 39.1678 | 2023-03-22 | 17.32% | 2.252% | 80% | 0.82087 | 1 | 7 | 1.8209 | FALSE | FALSE
2023-03-23 | 36.9715 | 39.3226 | 45.1593 | 45.4167 | 0.98907 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2023-03-23 | 5.979% | 12.92% | 0.5755% | 80% | 0.62102 | 0 | 6 | 0.62102 | 37.3767 | 36.9715 | 2023-03-23 | 34.5278 | 36.7235 | 44.4199 | 2023-03-23 | 17.33% | 2.229% | 80% | 0.82174 | 1 | 7 | 1.8217 | FALSE | FALSE
2023-03-24 | 36.0347 | 38.327 | 44.0204 | 44.2524 | 0.95419 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2023-03-24 | 5.981% | 12.93% | 0.5608% | 80% | 0.62193 | 0 | 6 | 0.62193 | 37.7508 | 36.0347 | 2023-03-24 | 33.6869 | 35.8299 | 43.3412 | 2023-03-24 | 17.33% | 2.202% | 80% | 0.82265 | 1 | 7 | 1.8226 | FALSE | FALSE
2023-03-25 | 34.366 | 36.5532 | 41.9872 | 42.1848 | 0.90073 | FALSE | 42.2162 | 2022 | 2023-03-25 | 5.983% | 12.94% | 0.5452% | 80% | 0.62287 | 0 | 6 | 0.62287 | 38.1241 | 34.366 | 2023-03-25 | 32.1739 | 34.2215 | 41.3979 | 2023-03-25 | 17.34% | 2.171% | 80% | 0.82359 | 1 | 7 | 1.8236 | FALSE | FALSE
2023-03-26 | 36.4752 | 38.7974 | 44.5697 | 44.7888 | 0.94714 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2023-03-26 | 5.986% | 12.95% | 0.5288% | 80% | 0.62385 | 0 | 6 | 0.62385 | 38.4955 | 36.4752 | 2023-03-26 | 34.1186 | 36.2908 | 43.9034 | 2023-03-26 | 17.34% | 2.137% | 80% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | FALSE | FALSE
2023-03-27 | 35.1996 | 37.4416 | 43.0165 | 43.2078 | 0.90509 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2023-03-27 | 5.988% | 12.96% | 0.5117% | 80% | 0.62487 | 0 | 6 | 0.62487 | 38.864 | 35.1996 | 2023-03-27 | 32.9658 | 35.0655 | 42.4234 | 2023-03-27 | 17.34% | 2.098% | 80% | 0.82558 | 1 | 7 | 1.8256 | FALSE | FALSE
2023-03-28 | 26.6895 | 28.3901 | 32.6207 | 32.7087 | 0.67882 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2023-03-28 | 5.99% | 12.97% | 0.495% | 80% | 0.62592 | 0 | 6 | 0.62592 | 39.2282 | 26.6895 | 2023-03-28 | 25.1307 | 26.7319 | 32.343 | 2023-03-28 | 17.35% | 2.057% | 80% | 0.82664 | 1 | 7 | 1.8266 | FALSE | FALSE
2023-03-29 | 22.9224 | 24.3835 | 28.02 | 28.0736 | 0.57737 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2023-03-29 | 5.992% | 12.98% | 0.4786% | 80% | 0.62702 | 0 | 6 | 0.62702 | 39.5871 | 22.9224 | 2023-03-29 | 21.6363 | 23.0155 | 27.8481 | 2023-03-29 | 17.35% | 2.015% | 80% | 0.82774 | 1 | 7 | 1.8277 | FALSE | FALSE
2023-03-30 | 7.072 | 7.523 | 8.6459 | 8.6459 | 0.17625 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2023-03-30 | 5.995% | 12.99% | 0.4624% | 80% | 0.62816 | 0 | 6 | 0.62816 | 39.9397 | 7.072 | 2023-03-30 | 6.7168 | 7.1451 | 8.6459 | 2023-03-30 | 17.36% | 1.971% | 80% | 0.82887 | 1 | 7 | 1.8289 | FALSE | FALSE
2023-03-31 | 25.6318 | 27.2669 | 31.3402 | 31.4075 | 0.63478 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2023-03-31 | 5.997% | 13% | 0.4466% | 80% | 0.62933 | 0 | 6 | 0.62933 | 40.285 | 25.6318 | 2023-03-31 | 24.172 | 25.714 | 31.117 | 2023-03-31 | 17.36% | 1.926% | 80% | 0.83005 | 1 | 7 | 1.8301 | FALSE | FALSE
2023-04-01 | 27.5195 | 29.2758 | 33.6527 | 33.7311 | 0.6761 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2023-04-01 | 5.999% | 13.01% | 0.4311% | 80% | 0.63056 | 0 | 6 | 0.63056 | 40.622 | 27.5195 | 2023-04-01 | 25.935 | 27.5901 | 33.3894 | 2023-04-01 | 17.37% | 1.879% | 80% | 0.83128 | 1 | 7 | 1.8313 | FALSE | FALSE
2023-04-02 | 18.4274 | 19.6039 | 22.5373 | 22.5574 | 0.44853 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2023-04-02 | 6.001% | 13.02% | 0.4158% | 80% | 0.63183 | 0 | 6 | 0.63183 | 40.9498 | 18.4274 | 2023-04-02 | 17.451 | 18.5651 | 22.4689 | 2023-04-02 | 17.37% | 1.83% | 80% | 0.83255 | 1 | 7 | 1.8325 | FALSE | FALSE
2023-04-03 | 18.4251 | 19.6019 | 22.5375 | 22.5564 | 0.44504 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2023-04-03 | 6.003% | 13.03% | 0.4008% | 80% | 0.63315 | 0 | 6 | 0.63315 | 41.2695 | 18.4251 | 2023-04-03 | 17.4521 | 18.5667 | 22.4724 | 2023-04-03 | 17.38% | 1.78% | 80% | 0.83386 | 1 | 7 | 1.8339 | FALSE | FALSE
2023-04-04 | 40.5036 | 43.0916 | 49.5507 | 49.7355 | 0.97389 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2023-04-04 | 6.006% | 13.04% | 0.3858% | 80% | 0.63451 | 0 | 6 | 0.63451 | 41.5834 | 40.5036 | 2023-04-04 | 37.9787 | 40.4053 | 48.9084 | 2023-04-04 | 17.39% | 1.727% | 80% | 0.83523 | 1 | 7 | 1.8352 | FALSE | FALSE
2023-04-05 | 41.6755 | 44.3394 | 50.9914 | 51.18 | 0.99482 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2023-04-05 | 6.008% | 13.05% | 0.3712% | 80% | 0.63593 | 0 | 6 | 0.63593 | 41.8913 | 41.6755 | 2023-04-05 | 39.0786 | 41.5765 | 50.3296 | 2023-04-05 | 17.39% | 1.674% | 80% | 0.83664 | 1 | 7 | 1.8366 | FALSE | FALSE
2023-04-06 | 10.148 | 10.7969 | 12.4182 | 12.4182 | 0.23965 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2023-04-06 | 6.01% | 13.06% | 0.357% | 80% | 0.6374 | 0 | 6 | 0.6374 | 42.1933 | 10.148 | 2023-04-06 | 9.6412 | 10.2577 | 12.4182 | 2023-04-06 | 17.4% | 1.62% | 80% | 0.83811 | 1 | 7 | 1.8381 | FALSE | FALSE
2023-04-07 | 30.2831 | 32.2204 | 37.0629 | 37.138 | 0.71171 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2023-04-07 | 6.012% | 13.07% | 0.3431% | 80% | 0.63892 | 0 | 6 | 0.63892 | 42.4896 | 30.2831 | 2023-04-07 | 28.564 | 30.3912 | 36.795 | 2023-04-07 | 17.4% | 1.566% | 80% | 0.83963 | 1 | 7 | 1.8396 | FALSE | FALSE
2023-04-08 | 23.765 | 25.2859 | 29.0896 | 29.1247 | 0.55435 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2023-04-08 | 6.015% | 13.08% | 0.3294% | 80% | 0.64049 | 0 | 6 | 0.64049 | 42.7803 | 23.765 | 2023-04-08 | 22.4824 | 23.9212 | 28.9639 | 2023-04-08 | 17.41% | 1.512% | 80% | 0.84121 | 1 | 7 | 1.8412 | FALSE | FALSE
2023-04-09 | 31.9137 | 33.9568 | 39.0697 | 39.1477 | 0.74018 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2023-04-09 | 6.017% | 13.09% | 0.3161% | 80% | 0.64213 | 0 | 6 | 0.64213 | 43.0654 | 31.9137 | 2023-04-09 | 30.1052 | 32.0326 | 38.7885 | 2023-04-09 | 17.42% | 1.456% | 80% | 0.84284 | 1 | 7 | 1.8428 | FALSE | FALSE
2023-04-10 | 42.0114 | 44.7021 | 51.4392 | 51.5887 | 0.9691 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2023-04-10 | 6.019% | 13.1% | 0.3032% | 80% | 0.64382 | 0 | 6 | 0.64382 | 43.3449 | 42.0114 | 2023-04-10 | 39.4992 | 42.029 | 50.8975 | 2023-04-10 | 17.42% | 1.401% | 80% | 0.84454 | 1 | 7 | 1.8445 | FALSE | FALSE
2023-04-11 | 35.4652 | 37.7375 | 43.4304 | 43.5231 | 0.81243 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2023-04-11 | 6.021% | 13.11% | 0.2904% | 80% | 0.64557 | 0 | 6 | 0.64557 | 43.6191 | 35.4652 | 2023-04-11 | 33.439 | 35.5815 | 43.0932 | 2023-04-11 | 17.43% | 1.347% | 80% | 0.84629 | 1 | 7 | 1.8463 | FALSE | FALSE
2023-04-12 | 29.5876 | 31.4841 | 36.2382 | 36.2921 | 0.67329 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2023-04-12 | 6.024% | 13.12% | 0.2777% | 80% | 0.64738 | 0 | 6 | 0.64738 | 43.8881 | 29.5876 | 2023-04-12 | 27.9635 | 29.7559 | 36.041 | 2023-04-12 | 17.44% | 1.294% | 80% | 0.8481 | 1 | 7 | 1.8481 | FALSE | FALSE
2023-04-13 | 6.3922 | 6.8021 | 7.8303 | 7.8303 | 0.14439 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2023-04-13 | 6.026% | 13.13% | 0.2652% | 80% | 0.64926 | 0 | 6 | 0.64926 | 44.1519 | 6.3922 | 2023-04-13 | 6.0746 | 6.4642 | 7.8303 | 2023-04-13 | 17.45% | 1.242% | 80% | 0.84998 | 1 | 7 | 1.85 | FALSE | FALSE
2023-04-14 | 32.7626 | 34.8643 | 40.1392 | 40.2028 | 0.73702 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2023-04-14 | 6.028% | 13.14% | 0.2528% | 80% | 0.6512 | 0 | 6 | 0.6512 | 44.4106 | 32.7626 | 2023-04-14 | 30.953 | 32.9386 | 39.9034 | 2023-04-14 | 17.45% | 1.191% | 80% | 0.85192 | 1 | 7 | 1.8519 | FALSE | FALSE
2023-04-15 | 38.3521 | 40.8133 | 46.9945 | 47.0849 | 0.85826 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2023-04-15 | 6.03% | 13.15% | 0.2405% | 80% | 0.65321 | 0 | 6 | 0.65321 | 44.6644 | 38.3521 | 2023-04-15 | 36.1869 | 38.5091 | 46.6564 | 2023-04-15 | 17.46% | 1.14% | 80% | 0.85393 | 1 | 7 | 1.8539 | FALSE | FALSE
2023-04-16 | 40.0074 | 42.5758 | 49.0306 | 49.1252 | 0.89045 | FALSE | 49.1413 | 2022 | 2023-04-16 | 6.033% | 13.16% | 0.2283% | 80% | 0.65529 | 0 | 6 | 0.65529 | 44.9132 | 40.0074 | 2023-04-16 | 37.7464 | 40.1696 | 48.6731 | 2023-04-16 | 17.47% | 1.091% | 80% | 0.85601 | 1 | 7 | 1.856 | FALSE | FALSE
2023-04-17 | 43.5651 | 46.363 | 53.3992 | 53.509 | 0.96464 | FALSE | 53.5144 | 2022 | 2023-04-17 | 6.035% | 13.18% | 0.2162% | 80% | 0.65744 | 0 | 6 | 0.65744 | 45.1571 | 43.5651 | 2023-04-17 | 41.0811 | 43.7195 | 52.9798 | 2023-04-17 | 17.48% | 1.041% | 80% | 0.85816 | 1 | 7 | 1.8582 | FALSE | FALSE
2023-04-18 | 34.0711 | 36.2601 | 41.7688 | 41.8239 | 0.74999 | FALSE | 41.8518 | 2022 | 2023-04-18 | 6.037% | 13.19% | 0.2048% | 80% | 0.65966 | 0 | 6 | 0.65966 | 45.3955 | 34.0711 | 2023-04-18 | 32.2189 | 34.289 | 41.5562 | 2023-04-18 | 17.49% | 0.9945% | 80% | 0.86038 | 1 | 7 | 1.8604 | FALSE | FALSE
2023-04-19 | 7.8282 | 8.3314 | 9.5985 | 9.5985 | 0.17123 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2023-04-19 | 6.039% | 13.2% | 0.1942% | 80% | 0.66196 | 0 | 6 | 0.66196 | 45.6283 | 7.8282 | 2023-04-19 | 7.4408 | 7.919 | 9.5985 | 2023-04-19 | 17.5% | 0.9501% | 80% | 0.86267 | 1 | 7 | 1.8627 | FALSE | FALSE
2023-04-20 | 9.1105 | 9.6963 | 11.1725 | 11.1725 | 0.19831 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2023-04-20 | 6.042% | 13.21% | 0.1843% | 80% | 0.66433 | 0 | 6 | 0.66433 | 45.8556 | 9.1105 | 2023-04-20 | 8.6598 | 9.2167 | 11.1725 | 2023-04-20 | 17.51% | 0.9085% | 80% | 0.86504 | 1 | 7 | 1.865 | FALSE | FALSE
2023-04-21 | 8.585 | 9.1373 | 10.5299 | 10.5299 | 0.18599 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2023-04-21 | 6.044% | 13.23% | 0.1753% | 80% | 0.66677 | 0 | 6 | 0.66677 | 46.0773 | 8.585 | 2023-04-21 | 8.1606 | 8.6855 | 10.5299 | 2023-04-21 | 17.52% | 0.8694% | 80% | 0.86749 | 1 | 7 | 1.8675 | FALSE | FALSE
2023-04-22 | 24.6275 | 26.2123 | 30.2119 | 30.2286 | 0.53139 | FALSE | 57.6071 | 2021 | 2023-04-22 | 6.046% | 13.24% | 0.167% | 80% | 0.6693 | 0 | 6 | 0.6693 | 46.2934 | 24.6275 | 2023-04-22 | 23.359 | 24.8622 | 30.1452 | 2023-04-22 | 17.53% | 0.8329% | 80% | 0.87002 | 1 | 7 | 1.87 | FALSE | FALSE
2023-04-23 | 8.441 | 8.9844 | 10.3568 | 10.3568 | 0.18122 | FALSE | 57.7705 | 2021 | 2023-04-23 | 6.048% | 13.25% | 0.1596% | 80% | 0.67191 | 0 | 6 | 0.67191 | 46.504 | 8.441 | 2023-04-23 | 8.0241 | 8.5407 | 10.3568 | 2023-04-23 | 17.54% | 0.799% | 80% | 0.87262 | 1 | 7 | 1.8726 | FALSE | FALSE
2023-04-24 | 26.9081 | 28.641 | 33.0211 | 33.041 | 0.57555 | FALSE | 52.818 | 2021 | 2023-04-24 | 6.05% | 13.26% | 0.1532% | 80% | 0.6746 | 0 | 6 | 0.6746 | 46.7089 | 26.9081 | 2023-04-24 | 25.518 | 27.1613 | 32.9409 | 2023-04-24 | 17.55% | 0.7684% | 80% | 0.87531 | 1 | 7 | 1.8753 | FALSE | FALSE
2023-04-25 | 43.0535 | 45.8273 | 52.8438 | 52.9129 | 0.91767 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2023-04-25 | 6.053% | 13.28% | 0.1479% | 80% | 0.67737 | 0 | 6 | 0.67737 | 46.908 | 43.0535 | 2023-04-25 | 40.7155 | 43.3387 | 52.5672 | 2023-04-25 | 17.56% | 0.7401% | 80% | 0.87808 | 1 | 7 | 1.8781 | FALSE | FALSE
2023-04-26 | 45.0369 | 47.9396 | 55.2881 | 55.3626 | 0.95608 | FALSE | 55.367 | 2022 | 2023-04-26 | 6.055% | 13.29% | 0.1436% | 80% | 0.68023 | 0 | 6 | 0.68023 | 47.1015 | 45.0369 | 2023-04-26 | 42.5871 | 45.3319 | 54.992 | 2023-04-26 | 17.57% | 0.7142% | 80% | 0.88094 | 1 | 7 | 1.8809 | FALSE | FALSE
2023-04-27 | 32.7754 | 34.8887 | 40.2429 | 40.2747 | 0.69266 | FALSE | 40.2965 | 2022 | 2023-04-27 | 6.057% | 13.3% | 0.1404% | 80% | 0.68317 | 0 | 6 | 0.68317 | 47.2893 | 32.7754 | 2023-04-27 | 31.0639 | 33.0668 | 40.1185 | 2023-04-27 | 17.58% | 0.6905% | 80% | 0.88389 | 1 | 7 | 1.8839 | FALSE | FALSE
2023-04-28 | 18.3389 | 19.5219 | 22.5214 | 22.5253 | 0.38585 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2023-04-28 | 6.059% | 13.32% | 0.1382% | 80% | 0.6862 | 0 | 6 | 0.6862 | 47.4713 | 18.3389 | 2023-04-28 | 17.4242 | 18.5481 | 22.5067 | 2023-04-28 | 17.59% | 0.6691% | 80% | 0.88692 | 1 | 7 | 1.8869 | FALSE | FALSE
2023-04-29 | 34.1281 | 36.3303 | 41.9193 | 41.9535 | 0.71586 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2023-04-29 | 6.062% | 13.33% | 0.1371% | 80% | 0.68933 | 0 | 6 | 0.68933 | 47.6476 | 34.1281 | 2023-04-29 | 32.3487 | 34.4361 | 41.7914 | 2023-04-29 | 17.6% | 0.6499% | 80% | 0.89004 | 1 | 7 | 1.89 | FALSE | FALSE
2023-04-30 | 38.5728 | 41.0628 | 47.3876 | 47.4347 | 0.80635 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2023-04-30 | 6.064% | 13.35% | 0.1371% | 80% | 0.69254 | 0 | 6 | 0.69254 | 47.8181 | 38.5728 | 2023-04-30 | 36.5426 | 38.9016 | 47.2173 | 2023-04-30 | 17.61% | 0.6331% | 80% | 0.89326 | 1 | 7 | 1.8933 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 39.3234 | 41.8628 | 48.3189 | 48.3685 | 0.81923 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2023-05-01 | 6.066% | 13.36% | 0.1382% | 80% | 0.69585 | 0 | 6 | 0.69585 | 47.9833 | 39.3234 | 2023-05-01 | 37.2555 | 39.6614 | 48.1465 | 2023-05-01 | 17.62% | 0.6184% | 80% | 0.89656 | 1 | 7 | 1.8966 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 25.647 | 27.3039 | 31.52 | 31.5347 | 0.53222 | FALSE | 49.2598 | 2021 | 2023-05-02 | 6.068% | 13.38% | 0.1405% | 80% | 0.69925 | 0 | 6 | 0.69925 | 48.1434 | 25.647 | 2023-05-02 | 24.348 | 25.9209 | 31.4711 | 2023-05-02 | 17.64% | 0.607% | 80% | 0.89996 | 1 | 7 | 1.9 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 31.2971 | 33.3198 | 38.4714 | 38.4988 | 0.64753 | FALSE | 58.027 | 2021 | 2023-05-03 | 6.071% | 13.39% | 0.1432% | 80% | 0.70274 | 0 | 6 | 0.70274 | 48.2986 | 31.2971 | 2023-05-03 | 29.6914 | 31.6103 | 38.3844 | 2023-05-03 | 17.65% | 0.5974% | 80% | 0.90346 | 1 | 7 | 1.9035 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 18.4173 | 19.608 | 22.6435 | 22.6473 | 0.37965 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2023-05-04 | 6.073% | 13.41% | 0.1463% | 80% | 0.70633 | 0 | 6 | 0.70633 | 48.4485 | 18.4173 | 2023-05-04 | 17.5034 | 18.6351 | 22.632 | 2023-05-04 | 17.66% | 0.5895% | 80% | 0.90704 | 1 | 7 | 1.907 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 36.6265 | 38.9955 | 45.0402 | 45.084 | 0.75334 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2023-05-05 | 6.075% | 13.42% | 0.1499% | 80% | 0.71001 | 0 | 6 | 0.71001 | 48.5932 | 36.6265 | 2023-05-05 | 34.7294 | 36.9757 | 44.9135 | 2023-05-05 | 17.67% | 0.5834% | 80% | 0.91073 | 1 | 7 | 1.9107 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 30.8527 | 32.849 | 37.9476 | 37.9754 | 0.63259 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2023-05-06 | 6.077% | 13.44% | 0.1541% | 80% | 0.71379 | 0 | 6 | 0.71379 | 48.7323 | 30.8527 | 2023-05-06 | 29.2783 | 31.1728 | 37.8708 | 2023-05-06 | 17.69% | 0.5791% | 80% | 0.91451 | 1 | 7 | 1.9145 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 45.1522 | 48.0749 | 55.5467 | 55.6254 | 0.92385 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2023-05-07 | 6.08% | 13.45% | 0.1587% | 80% | 0.71767 | 0 | 6 | 0.71767 | 48.8658 | 45.1522 | 2023-05-07 | 42.7756 | 45.5445 | 55.3395 | 2023-05-07 | 17.7% | 0.5767% | 80% | 0.91839 | 1 | 7 | 1.9184 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 41.1499 | 43.8146 | 50.6333 | 50.6974 | 0.83959 | FALSE | 55.7455 | 2021 | 2023-05-08 | 6.082% | 13.47% | 0.1639% | 80% | 0.72164 | 0 | 6 | 0.72164 | 48.9933 | 41.1499 | 2023-05-08 | 39.0059 | 41.5317 | 50.472 | 2023-05-08 | 17.71% | 0.5765% | 80% | 0.92236 | 1 | 7 | 1.9224 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 45.527 | 48.4763 | 56.0307 | 56.1157 | 0.92678 | FALSE | 56.1239 | 2022 | 2023-05-09 | 6.084% | 13.48% | 0.1691% | 80% | 0.72572 | 0 | 6 | 0.72572 | 49.115 | 45.527 | 2023-05-09 | 43.1349 | 45.9292 | 55.8253 | 2023-05-09 | 17.73% | 0.5778% | 80% | 0.92643 | 1 | 7 | 1.9264 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 42.249 | 44.987 | 52.0071 | 52.0796 | 0.85788 | FALSE | 52.0948 | 2022 | 2023-05-10 | 6.086% | 13.5% | 0.1745% | 80% | 0.72989 | 0 | 6 | 0.72989 | 49.2307 | 42.249 | 2023-05-10 | 40.0466 | 42.6419 | 51.8384 | 2023-05-10 | 17.74% | 0.5807% | 80% | 0.9306 | 1 | 7 | 1.9306 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 45.6646 | 48.6251 | 56.2234 | 56.314 | 0.92533 | FALSE | 56.3228 | 2022 | 2023-05-11 | 6.088% | 13.51% | 0.18% | 80% | 0.73415 | 0 | 6 | 0.73415 | 49.3402 | 45.6646 | 2023-05-11 | 43.2682 | 46.0734 | 56.0195 | 2023-05-11 | 17.75% | 0.5852% | 80% | 0.93487 | 1 | 7 | 1.9349 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 34.9101 | 37.1743 | 42.9912 | 43.0376 | 0.70551 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2023-05-12 | 6.091% | 13.53% | 0.1856% | 80% | 0.73852 | 0 | 6 | 0.73852 | 49.4432 | 34.9101 | 2023-05-12 | 33.1207 | 35.2688 | 42.8899 | 2023-05-12 | 17.77% | 0.5913% | 80% | 0.93924 | 1 | 7 | 1.9392 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 37.2837 | 39.7028 | 45.9241 | 45.9809 | 0.75209 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2023-05-13 | 6.093% | 13.55% | 0.1913% | 80% | 0.74298 | 0 | 6 | 0.74298 | 49.5398 | 37.2837 | 2023-05-13 | 35.3631 | 37.6576 | 45.8028 | 2023-05-13 | 17.78% | 0.599% | 80% | 0.9437 | 1 | 7 | 1.9437 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 40.6928 | 43.3341 | 50.1338 | 50.2073 | 0.81951 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2023-05-14 | 6.095% | 13.56% | 0.1971% | 80% | 0.74754 | 0 | 6 | 0.74754 | 49.6296 | 40.6928 | 2023-05-14 | 38.5808 | 41.085 | 49.9804 | 2023-05-14 | 17.8% | 0.6085% | 80% | 0.94826 | 1 | 7 | 1.9483 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 42.8013 | 45.5805 | 52.7429 | 52.8289 | 0.86064 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2023-05-15 | 6.097% | 13.58% | 0.2031% | 80% | 0.75219 | 0 | 6 | 0.75219 | 49.7121 | 42.8013 | 2023-05-15 | 40.5689 | 43.2031 | 52.5665 | 2023-05-15 | 17.81% | 0.6197% | 80% | 0.95291 | 1 | 7 | 1.9529 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 41.4974 | 44.193 | 51.1472 | 51.2288 | 0.83308 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2023-05-16 | 6.1% | 13.6% | 0.2092% | 80% | 0.75694 | 0 | 6 | 0.75694 | 49.7874 | 41.4974 | 2023-05-16 | 39.3379 | 41.8932 | 50.9819 | 2023-05-16 | 17.83% | 0.6325% | 80% | 0.95766 | 1 | 7 | 1.9577 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 44.2343 | 47.1088 | 54.5323 | 54.631 | 0.88694 | FALSE | 59.969 | 2021 | 2023-05-17 | 6.102% | 13.61% | 0.2154% | 80% | 0.76178 | 0 | 6 | 0.76178 | 49.8556 | 44.2343 | 2023-05-17 | 41.9165 | 44.6404 | 54.3349 | 2023-05-17 | 17.84% | 0.646% | 80% | 0.9625 | 1 | 7 | 1.9625 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 43.1918 | 45.9997 | 53.2587 | 53.3542 | 0.8649 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2023-05-18 | 6.104% | 13.63% | 0.2216% | 80% | 0.76671 | 0 | 6 | 0.76671 | 49.9172 | 43.1918 | 2023-05-18 | 40.9321 | 43.593 | 53.0698 | 2023-05-18 | 17.86% | 0.6602% | 80% | 0.96743 | 1 | 7 | 1.9674 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 45.4255 | 48.3797 | 56.0253 | 56.1366 | 0.90874 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2023-05-19 | 6.106% | 13.65% | 0.228% | 80% | 0.77174 | 0 | 6 | 0.77174 | 49.9726 | 45.4255 | 2023-05-19 | 43.0343 | 45.833 | 55.807 | 2023-05-19 | 17.87% | 0.675% | 80% | 0.97245 | 1 | 7 | 1.9725 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 40.3962 | 43.0244 | 49.8334 | 49.9182 | 0.80705 | FALSE | 61.5553 | 2021 | 2023-05-20 | 6.109% | 13.66% | 0.2344% | 80% | 0.77685 | 0 | 6 | 0.77685 | 50.0222 | 40.3962 | 2023-05-20 | 38.2926 | 40.7839 | 49.6683 | 2023-05-20 | 17.89% | 0.6904% | 80% | 0.97756 | 1 | 7 | 1.9776 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 39.362 | 41.9239 | 48.5683 | 48.6497 | 0.78562 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2023-05-21 | 6.111% | 13.68% | 0.241% | 80% | 0.78204 | 0 | 6 | 0.78204 | 50.0662 | 39.362 | 2023-05-21 | 37.3154 | 39.7441 | 48.4109 | 2023-05-21 | 17.9% | 0.7065% | 80% | 0.98276 | 1 | 7 | 1.9828 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 29.0918 | 30.986 | 35.9039 | 35.9396 | 0.57975 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2023-05-22 | 6.113% | 13.7% | 0.2475% | 80% | 0.78732 | 0 | 6 | 0.78732 | 50.1051 | 29.0918 | 2023-05-22 | 27.6163 | 29.4144 | 35.8354 | 2023-05-22 | 17.92% | 0.7232% | 80% | 0.98804 | 1 | 7 | 1.988 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 17.0362 | 18.1459 | 21.0301 | 21.0331 | 0.33896 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2023-05-23 | 6.115% | 13.71% | 0.254% | 80% | 0.79269 | 0 | 6 | 0.79269 | 50.1394 | 17.0362 | 2023-05-23 | 16.1988 | 17.2539 | 21.0242 | 2023-05-23 | 17.93% | 0.7398% | 80% | 0.9934 | 1 | 7 | 1.9934 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 14.6265 | 15.5796 | 18.0594 | 18.0594 | 0.29078 | FALSE | 32.2645 | 2021 | 2023-05-24 | 6.117% | 13.73% | 0.2605% | 80% | 0.79813 | 0 | 6 | 0.79813 | 50.1693 | 14.6265 | 2023-05-24 | 13.9115 | 14.818 | 18.0594 | 2023-05-24 | 17.95% | 0.7564% | 80% | 0.99884 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 34.1002 | 36.3231 | 42.1131 | 42.1741 | 0.67852 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2023-05-25 | 6.12% | 13.75% | 0.267% | 80% | 0.80364 | 0 | 6 | 0.80364 | 50.1952 | 34.1002 | 2023-05-25 | 32.3444 | 34.4529 | 41.9974 | 2023-05-25 | 17.96% | 0.7733% | 80% | 0.0043597 | 2 | 8 | 2.0044 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 18.5149 | 19.7223 | 22.8705 | 22.8767 | 0.36778 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2023-05-26 | 6.122% | 13.77% | 0.2735% | 80% | 0.80923 | 0 | 6 | 0.80923 | 50.2175 | 18.5149 | 2023-05-26 | 17.6012 | 18.749 | 22.8589 | 2023-05-26 | 17.98% | 0.7901% | 80% | 0.0099482 | 2 | 8 | 2.0099 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 40.0285 | 42.6398 | 49.4562 | 49.5547 | 0.79615 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2023-05-27 | 6.124% | 13.78% | 0.28% | 80% | 0.81489 | 0 | 6 | 0.81489 | 50.2366 | 40.0285 | 2023-05-27 | 37.9302 | 40.4047 | 49.2709 | 2023-05-27 | 17.99% | 0.8067% | 80% | 0.015606 | 2 | 8 | 2.0156 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 45.8696 | 48.8632 | 56.6857 | 56.8281 | 0.91245 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2023-05-28 | 6.126% | 13.8% | 0.2864% | 80% | 0.82061 | 0 | 6 | 0.82061 | 50.2528 | 45.8696 | 2023-05-28 | 43.4235 | 46.2574 | 56.4186 | 2023-05-28 | 18.01% | 0.8233% | 80% | 0.021329 | 2 | 8 | 2.0213 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 49.1226 | 52.3297 | 60.7191 | 60.8916 | 0.97718 | FALSE | 60.8958 | 2022 | 2023-05-29 | 6.129% | 13.82% | 0.2928% | 80% | 0.8264 | 0 | 6 | 0.8264 | 50.2651 | 49.1226 | 2023-05-29 | 46.4757 | 49.51 | 60.3969 | 2023-05-29 | 18.03% | 0.8397% | 80% | 0.027114 | 2 | 8 | 2.0271 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 44.165 | 47.0496 | 54.6032 | 54.7385 | 0.87806 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2023-05-30 | 6.131% | 13.83% | 0.2991% | 80% | 0.83224 | 0 | 6 | 0.83224 | 50.2723 | 44.165 | 2023-05-30 | 41.8148 | 44.5459 | 54.3513 | 2023-05-30 | 18.04% | 0.8559% | 80% | 0.032956 | 2 | 8 | 2.033 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 45.3097 | 48.2702 | 56.0308 | 56.1781 | 0.90086 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2023-05-31 | 6.133% | 13.85% | 0.3053% | 80% | 0.83814 | 0 | 6 | 0.83814 | 50.2746 | 45.3097 | 2023-05-31 | 42.8876 | 45.6898 | 55.7573 | 2023-05-31 | 18.06% | 0.872% | 80% | 0.038852 | 2 | 8 | 2.0389 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 46.4461 | 49.482 | 57.4486 | 57.6085 | 0.92357 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2023-06-01 | 6.135% | 13.87% | 0.3115% | 80% | 0.84408 | 0 | 6 | 0.84408 | 50.2724 | 46.4461 | 2023-06-01 | 43.9517 | 46.8245 | 57.1526 | 2023-06-01 | 18.07% | 0.888% | 80% | 0.044798 | 2 | 8 | 2.0448 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 38.1985 | 40.6963 | 47.2575 | 47.3563 | 0.7591 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2023-06-02 | 6.138% | 13.88% | 0.3176% | 80% | 0.85007 | 0 | 6 | 0.85007 | 50.2659 | 38.1985 | 2023-06-02 | 36.1944 | 38.5611 | 47.0751 | 2023-06-02 | 18.09% | 0.9039% | 80% | 0.050788 | 2 | 8 | 2.0508 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 44.5066 | 47.418 | 55.0736 | 55.2231 | 0.88514 | FALSE | 55.2436 | 2022 | 2023-06-03 | 6.14% | 13.9% | 0.3236% | 80% | 0.8561 | 0 | 6 | 0.8561 | 50.2554 | 44.5066 | 2023-06-03 | 42.1238 | 44.8793 | 54.7982 | 2023-06-03 | 18.1% | 0.9196% | 80% | 0.056818 | 2 | 8 | 2.0568 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 21.0748 | 22.4539 | 26.0841 | 26.0988 | 0.41833 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2023-06-04 | 6.142% | 13.92% | 0.3295% | 80% | 0.86217 | 0 | 6 | 0.86217 | 50.2412 | 21.0748 | 2023-06-04 | 20.0263 | 21.3368 | 26.0571 | 2023-06-04 | 18.12% | 0.9352% | 80% | 0.062884 | 2 | 8 | 2.0629 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 29.7942 | 31.7447 | 36.884 | 36.9359 | 0.59207 | FALSE | 45.4376 | 2021 | 2023-06-05 | 6.144% | 13.93% | 0.3353% | 80% | 0.86826 | 0 | 6 | 0.86826 | 50.2236 | 29.7942 | 2023-06-05 | 28.2684 | 30.119 | 36.7888 | 2023-06-05 | 18.13% | 0.9504% | 80% | 0.068981 | 2 | 8 | 2.069 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 37.8819 | 40.3628 | 46.9061 | 47.0102 | 0.75367 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2023-06-06 | 6.147% | 13.95% | 0.341% | 80% | 0.87439 | 0 | 6 | 0.87439 | 50.2028 | 37.8819 | 2023-06-06 | 35.8889 | 38.2393 | 46.7155 | 2023-06-06 | 18.14% | 0.9654% | 80% | 0.075103 | 2 | 8 | 2.0751 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 25.5622 | 27.237 | 31.6584 | 31.6913 | 0.50818 | FALSE | 51.7136 | 2021 | 2023-06-07 | 6.149% | 13.97% | 0.3467% | 80% | 0.88053 | 0 | 6 | 0.88053 | 50.1792 | 25.5622 | 2023-06-07 | 24.2705 | 25.8606 | 31.5983 | 2023-06-07 | 18.16% | 0.9803% | 80% | 0.081246 | 2 | 8 | 2.0812 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 17.4122 | 18.5534 | 21.5692 | 21.5743 | 0.34604 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2023-06-08 | 6.151% | 13.98% | 0.3523% | 80% | 0.88669 | 0 | 6 | 0.88669 | 50.1529 | 17.4122 | 2023-06-08 | 16.5568 | 17.6419 | 21.5598 | 2023-06-08 | 18.17% | 0.9949% | 80% | 0.087405 | 2 | 8 | 2.0874 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 37.2762 | 39.7203 | 46.1852 | 46.2902 | 0.7427 | FALSE | 59.586 | 2021 | 2023-06-09 | 6.153% | 14% | 0.3579% | 80% | 0.89286 | 0 | 6 | 0.89286 | 50.1243 | 37.2762 | 2023-06-09 | 35.3142 | 37.6296 | 45.9942 | 2023-06-09 | 18.19% | 1.009% | 80% | 0.093573 | 2 | 8 | 2.0936 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 47.3398 | 50.4449 | 58.6661 | 58.8632 | 0.94476 | FALSE | 59.4085 | 2021 | 2023-06-10 | 6.155% | 14.01% | 0.3633% | 80% | 0.89903 | 0 | 6 | 0.89903 | 50.0936 | 47.3398 | 2023-06-10 | 44.7604 | 47.6963 | 58.3082 | 2023-06-10 | 18.2% | 1.023% | 80% | 0.099748 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 46.4503 | 49.4983 | 57.5755 | 57.7666 | 0.92752 | FALSE | 57.7812 | 2022 | 2023-06-11 | 6.158% | 14.03% | 0.3687% | 80% | 0.9052 | 0 | 6 | 0.9052 | 50.0611 | 46.4503 | 2023-06-11 | 43.9239 | 46.8061 | 57.2293 | 2023-06-11 | 18.21% | 1.037% | 80% | 0.10592 | 2 | 8 | 2.1059 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 34.9859 | 37.2824 | 43.374 | 43.4667 | 0.69822 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2023-06-12 | 6.16% | 14.04% | 0.374% | 80% | 0.91137 | 0 | 6 | 0.91137 | 50.0265 | 34.9859 | 2023-06-12 | 33.1551 | 35.3315 | 43.2063 | 2023-06-12 | 18.23% | 1.05% | 80% | 0.11209 | 2 | 8 | 2.1121 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 45.4682 | 48.454 | 56.3808 | 56.5675 | 0.90911 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2023-06-13 | 6.162% | 14.06% | 0.3792% | 80% | 0.91753 | 0 | 6 | 0.91753 | 49.9892 | 45.4682 | 2023-06-13 | 42.9984 | 45.822 | 56.0438 | 2023-06-13 | 18.24% | 1.063% | 80% | 0.11825 | 2 | 8 | 2.1182 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 38.6318 | 41.1696 | 47.913 | 48.0379 | 0.77246 | FALSE | 54.3902 | 2021 | 2023-06-14 | 6.164% | 14.07% | 0.3843% | 80% | 0.92368 | 0 | 6 | 0.92368 | 49.9491 | 38.6318 | 2023-06-14 | 36.5814 | 38.9846 | 47.6884 | 2023-06-14 | 18.25% | 1.076% | 80% | 0.12439 | 2 | 8 | 2.1244 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 44.6497 | 47.584 | 55.3875 | 55.5712 | 0.89414 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2023-06-15 | 6.167% | 14.09% | 0.3893% | 80% | 0.9298 | 0 | 6 | 0.9298 | 49.9063 | 44.6497 | 2023-06-15 | 42.227 | 45.0021 | 55.0576 | 2023-06-15 | 18.26% | 1.088% | 80% | 0.13051 | 2 | 8 | 2.1305 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 42.8802 | 45.6993 | 53.2027 | 53.371 | 0.85932 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2023-06-16 | 6.169% | 14.1% | 0.3942% | 80% | 0.93589 | 0 | 6 | 0.93589 | 49.8607 | 42.8802 | 2023-06-16 | 40.5664 | 43.2334 | 52.9015 | 2023-06-16 | 18.28% | 1.1% | 80% | 0.13661 | 2 | 8 | 2.1366 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 43.252 | 46.0967 | 53.6742 | 53.8486 | 0.86764 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2023-06-17 | 6.171% | 14.12% | 0.3991% | 80% | 0.94196 | 0 | 6 | 0.94196 | 49.8124 | 43.252 | 2023-06-17 | 40.9134 | 43.6043 | 53.363 | 2023-06-17 | 18.29% | 1.111% | 80% | 0.14268 | 2 | 8 | 2.1427 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 44.6975 | 47.6383 | 55.4783 | 55.6705 | 0.89771 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2023-06-18 | 6.173% | 14.13% | 0.4038% | 80% | 0.94799 | 0 | 6 | 0.94799 | 49.7614 | 44.6975 | 2023-06-18 | 42.2665 | 45.0474 | 55.1368 | 2023-06-18 | 18.3% | 1.122% | 80% | 0.14871 | 2 | 8 | 2.1487 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 45.7563 | 48.768 | 56.8031 | 57.0095 | 0.92008 | FALSE | 57.0262 | 2022 | 2023-06-19 | 6.176% | 14.15% | 0.4085% | 80% | 0.95398 | 0 | 6 | 0.95398 | 49.7077 | 45.7563 | 2023-06-19 | 43.2566 | 46.1038 | 56.4374 | 2023-06-19 | 18.31% | 1.132% | 80% | 0.1547 | 2 | 8 | 2.1547 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 27.7607 | 29.5886 | 34.4691 | 34.5218 | 0.55766 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2023-06-20 | 6.178% | 14.16% | 0.413% | 80% | 0.95993 | 0 | 6 | 0.95993 | 49.6513 | 27.7607 | 2023-06-20 | 26.3434 | 28.078 | 34.3759 | 2023-06-20 | 18.32% | 1.142% | 80% | 0.16064 | 2 | 8 | 2.1606 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 20.1116 | 21.4363 | 24.976 | 24.9917 | 0.4041 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2023-06-21 | 6.18% | 14.17% | 0.4174% | 80% | 0.96582 | 0 | 6 | 0.96582 | 49.5922 | 20.1116 | 2023-06-21 | 19.1159 | 20.375 | 24.9484 | 2023-06-21 | 18.33% | 1.151% | 80% | 0.16654 | 2 | 8 | 2.1665 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 35.2452 | 37.5677 | 43.7778 | 43.8866 | 0.71035 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2023-06-22 | 6.182% | 14.19% | 0.4216% | 80% | 0.97166 | 0 | 6 | 0.97166 | 49.5304 | 35.2452 | 2023-06-22 | 33.3924 | 35.5928 | 43.5874 | 2023-06-22 | 18.34% | 1.159% | 80% | 0.17238 | 2 | 8 | 2.1724 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 34.7769 | 37.0695 | 43.2037 | 43.3099 | 0.70177 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2023-06-23 | 6.184% | 14.2% | 0.4258% | 80% | 0.97745 | 0 | 6 | 0.97745 | 49.466 | 34.7769 | 2023-06-23 | 32.9519 | 35.1242 | 43.0187 | 2023-06-23 | 18.35% | 1.168% | 80% | 0.17817 | 2 | 8 | 2.1782 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 33.9826 | 36.2236 | 42.224 | 42.3248 | 0.6866 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2023-06-24 | 6.187% | 14.21% | 0.4298% | 80% | 0.98317 | 0 | 6 | 0.98317 | 49.3988 | 33.9826 | 2023-06-24 | 32.2048 | 34.3286 | 42.0492 | 2023-06-24 | 18.36% | 1.175% | 80% | 0.18389 | 2 | 8 | 2.1839 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 27.5792 | 29.3987 | 34.2734 | 34.3285 | 0.55756 | FALSE | 58.4279 | 2021 | 2023-06-25 | 6.189% | 14.22% | 0.4337% | 80% | 0.98883 | 0 | 6 | 0.98883 | 49.329 | 27.5792 | 2023-06-25 | 26.173 | 27.8997 | 34.1784 | 2023-06-25 | 18.37% | 1.182% | 80% | 0.18955 | 2 | 8 | 2.1895 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 10.1576 | 10.828 | 12.6252 | 12.6252 | 0.20532 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2023-06-26 | 6.191% | 14.24% | 0.4374% | 80% | 0.99442 | 0 | 6 | 0.99442 | 49.2565 | 10.1576 | 2023-06-26 | 9.6668 | 10.3048 | 12.6252 | 2023-06-26 | 18.38% | 1.188% | 80% | 0.19514 | 2 | 8 | 2.1951 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 10.7948 | 11.5075 | 13.4194 | 13.4194 | 0.21852 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2023-06-27 | 6.193% | 14.25% | 0.441% | 80% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | 49.1814 | 10.7948 | 2023-06-27 | 10.2736 | 10.9518 | 13.4194 | 2023-06-27 | 18.39% | 1.194% | 80% | 0.20065 | 2 | 8 | 2.2007 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 49.426 | 52.6905 | 61.453 | 61.7279 | 1.0066 | TRUE | 61.7279 | 2023 | 2023-06-28 | 6.196% | 14.26% | 0.4453% | 80% | 0.0053754 | 1 | 7 | 1.0054 | 49.1031 | 49.426 | 2023-06-28 | 46.685 | 49.7684 | 60.9879 | 2023-06-28 | 18.4% | 1.199% | 80% | 0.20609 | 2 | 8 | 2.2061 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 46.538 | 49.613 | 57.8714 | 58.1137 | 0.94902 | FALSE | 58.125 | 2022 | 2023-06-29 | 6.198% | 14.27% | 0.4495% | 80% | 0.010737 | 1 | 7 | 1.0107 | 49.0222 | 46.538 | 2023-06-29 | 43.9829 | 46.8891 | 57.4651 | 2023-06-29 | 18.4% | 1.203% | 80% | 0.21145 | 2 | 8 | 2.2115 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 11.752 | 12.5288 | 14.6162 | 14.6162 | 0.23905 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2023-06-30 | 6.2% | 14.28% | 0.4536% | 80% | 0.016018 | 1 | 7 | 1.016 | 48.9386 | 11.752 | 2023-06-30 | 11.1857 | 11.9251 | 14.6162 | 2023-06-30 | 18.41% | 1.207% | 80% | 0.21673 | 2 | 8 | 2.2167 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 44.4027 | 47.3389 | 55.233 | 55.4537 | 0.90838 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2023-07-01 | 6.202% | 14.29% | 0.4574% | 80% | 0.021215 | 1 | 7 | 1.0212 | 48.8523 | 44.4027 | 2023-07-01 | 41.9868 | 44.7632 | 54.87 | 2023-07-01 | 18.42% | 1.21% | 80% | 0.22193 | 2 | 8 | 2.2219 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 46.6854 | 49.7737 | 58.0811 | 58.3337 | 0.95712 | FALSE | 58.3434 | 2022 | 2023-07-02 | 6.205% | 14.3% | 0.461% | 80% | 0.026326 | 1 | 7 | 1.0263 | 48.7634 | 46.6854 | 2023-07-02 | 44.1241 | 47.0429 | 57.6695 | 2023-07-02 | 18.43% | 1.212% | 80% | 0.22704 | 2 | 8 | 2.227 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 36.1405 | 38.5321 | 44.9688 | 45.1012 | 0.74126 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2023-07-03 | 6.207% | 14.31% | 0.4644% | 80% | 0.031348 | 1 | 7 | 1.0313 | 48.6719 | 36.1405 | 2023-07-03 | 34.2392 | 36.505 | 44.7551 | 2023-07-03 | 18.43% | 1.214% | 80% | 0.23207 | 2 | 8 | 2.2321 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 37.0396 | 39.4917 | 46.0942 | 46.2371 | 0.76127 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2023-07-04 | 6.209% | 14.32% | 0.4675% | 80% | 0.036281 | 1 | 7 | 1.0363 | 48.5777 | 37.0396 | 2023-07-04 | 35.0853 | 37.408 | 45.8659 | 2023-07-04 | 18.44% | 1.215% | 80% | 0.237 | 2 | 8 | 2.237 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 45.7464 | 48.776 | 56.9375 | 57.1848 | 0.94324 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2023-07-05 | 6.211% | 14.33% | 0.4703% | 80% | 0.041122 | 1 | 7 | 1.0411 | 48.481 | 45.7464 | 2023-07-05 | 43.2505 | 46.1148 | 56.5457 | 2023-07-05 | 18.45% | 1.216% | 80% | 0.24184 | 2 | 8 | 2.2418 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 41.1919 | 43.921 | 51.276 | 51.4677 | 0.85054 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2023-07-06 | 6.214% | 14.34% | 0.4729% | 80% | 0.04587 | 1 | 7 | 1.0459 | 48.3816 | 41.1919 | 2023-07-06 | 38.9857 | 41.5686 | 50.975 | 2023-07-06 | 18.45% | 1.215% | 80% | 0.24659 | 2 | 8 | 2.2466 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 45.2895 | 48.2912 | 56.3844 | 56.6298 | 0.93767 | FALSE | 56.6436 | 2022 | 2023-07-07 | 6.216% | 14.35% | 0.4753% | 80% | 0.050523 | 1 | 7 | 1.0505 | 48.2795 | 45.2895 | 2023-07-07 | 42.8269 | 45.6653 | 56.0028 | 2023-07-07 | 18.46% | 1.215% | 80% | 0.25124 | 2 | 8 | 2.2512 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 47.9821 | 51.1635 | 59.7447 | 60.0296 | 0.99597 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2023-07-08 | 6.218% | 14.36% | 0.4774% | 80% | 0.055081 | 1 | 7 | 1.0551 | 48.1748 | 47.9821 | 2023-07-08 | 45.3483 | 48.355 | 59.3055 | 2023-07-08 | 18.46% | 1.213% | 80% | 0.2558 | 2 | 8 | 2.2558 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 47.1235 | 50.2491 | 58.6834 | 58.958 | 0.98023 | FALSE | 60.7118 | 2021 | 2023-07-09 | 6.22% | 14.37% | 0.4792% | 80% | 0.059543 | 1 | 7 | 1.0595 | 48.0675 | 47.1235 | 2023-07-09 | 44.5478 | 47.5026 | 58.2639 | 2023-07-09 | 18.47% | 1.211% | 80% | 0.26026 | 2 | 8 | 2.2603 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 46.5816 | 49.6724 | 58.0161 | 58.2848 | 0.97113 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2023-07-10 | 6.222% | 14.38% | 0.4807% | 80% | 0.063908 | 1 | 7 | 1.0639 | 47.957 | 46.5816 | 2023-07-10 | 44.0434 | 46.9658 | 57.6092 | 2023-07-10 | 18.48% | 1.209% | 80% | 0.26462 | 2 | 8 | 2.2646 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 45.3125 | 48.3203 | 56.4428 | 56.6954 | 0.94676 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2023-07-11 | 6.225% | 14.39% | 0.4819% | 80% | 0.068175 | 1 | 7 | 1.0682 | 47.8429 | 45.3125 | 2023-07-11 | 42.8581 | 45.703 | 56.0636 | 2023-07-11 | 18.48% | 1.205% | 80% | 0.26889 | 2 | 8 | 2.2689 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 45.0165 | 48.0057 | 56.0811 | 56.331 | 0.94287 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2023-07-12 | 6.227% | 14.4% | 0.4827% | 80% | 0.072345 | 1 | 7 | 1.0723 | 47.7255 | 45.0165 | 2023-07-12 | 42.5834 | 45.4111 | 55.7089 | 2023-07-12 | 18.48% | 1.202% | 80% | 0.27306 | 2 | 8 | 2.2731 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 44.7195 | 47.6902 | 55.7181 | 55.9651 | 0.93899 | FALSE | 55.9785 | 2022 | 2023-07-13 | 6.229% | 14.41% | 0.4831% | 80% | 0.076417 | 1 | 7 | 1.0764 | 47.605 | 44.7195 | 2023-07-13 | 42.3078 | 45.1183 | 55.3528 | 2023-07-13 | 18.49% | 1.198% | 80% | 0.27713 | 2 | 8 | 2.2771 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 44.0783 | 47.0075 | 54.926 | 55.1653 | 0.92786 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2023-07-14 | 6.231% | 14.42% | 0.4832% | 80% | 0.080392 | 1 | 7 | 1.0804 | 47.4818 | 44.0783 | 2023-07-14 | 41.7096 | 44.4814 | 54.5744 | 2023-07-14 | 18.49% | 1.193% | 80% | 0.28111 | 2 | 8 | 2.2811 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 42.6124 | 45.4452 | 53.1057 | 53.3264 | 0.89921 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2023-07-15 | 6.234% | 14.43% | 0.4829% | 80% | 0.08427 | 1 | 7 | 1.0843 | 47.356 | 42.6124 | 2023-07-15 | 40.3377 | 43.0193 | 52.7833 | 2023-07-15 | 18.5% | 1.188% | 80% | 0.28499 | 2 | 8 | 2.285 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 44.1741 | 47.1119 | 55.0587 | 55.3007 | 0.93492 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2023-07-16 | 6.236% | 14.43% | 0.4822% | 80% | 0.08805 | 1 | 7 | 1.088 | 47.228 | 44.1741 | 2023-07-16 | 41.8046 | 44.5848 | 54.7068 | 2023-07-16 | 18.5% | 1.183% | 80% | 0.28877 | 2 | 8 | 2.2888 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 43.6305 | 46.5332 | 54.3876 | 54.6227 | 0.92591 | FALSE | 59.2084 | 2021 | 2023-07-17 | 6.238% | 14.44% | 0.481% | 80% | 0.091734 | 1 | 7 | 1.0917 | 47.098 | 43.6305 | 2023-07-17 | 41.2974 | 44.0449 | 54.047 | 2023-07-17 | 18.51% | 1.178% | 80% | 0.29245 | 2 | 8 | 2.2925 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 43.715 | 46.6245 | 54.4993 | 54.7359 | 0.93033 | FALSE | 54.7505 | 2022 | 2023-07-18 | 6.24% | 14.45% | 0.4795% | 80% | 0.095322 | 1 | 7 | 1.0953 | 46.9662 | 43.715 | 2023-07-18 | 41.379 | 44.133 | 54.1575 | 2023-07-18 | 18.51% | 1.173% | 80% | 0.29604 | 2 | 8 | 2.296 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 37.1745 | 39.6497 | 46.3507 | 46.5074 | 0.79265 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2023-07-19 | 6.243% | 14.46% | 0.4777% | 80% | 0.098815 | 1 | 7 | 1.0988 | 46.833 | 37.1745 | 2023-07-19 | 35.2389 | 37.5851 | 46.1244 | 2023-07-19 | 18.51% | 1.167% | 80% | 0.29953 | 2 | 8 | 2.2995 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 35.8629 | 38.2516 | 44.7204 | 44.863 | 0.76675 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2023-07-20 | 6.245% | 14.47% | 0.4754% | 80% | 0.10221 | 1 | 7 | 1.1022 | 46.6986 | 35.8629 | 2023-07-20 | 34.0065 | 36.2716 | 44.5144 | 2023-07-20 | 18.52% | 1.162% | 80% | 0.30293 | 2 | 8 | 2.3029 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 42.4968 | 45.3284 | 52.9988 | 53.219 | 0.91213 | FALSE | 53.2366 | 2022 | 2023-07-21 | 6.247% | 14.47% | 0.4728% | 80% | 0.10552 | 1 | 7 | 1.1055 | 46.5632 | 42.4968 | 2023-07-21 | 40.2419 | 42.9233 | 52.6799 | 2023-07-21 | 18.52% | 1.157% | 80% | 0.30624 | 2 | 8 | 2.3062 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 32.2272 | 34.3754 | 40.1959 | 40.3025 | 0.69272 | FALSE | 52.3328 | 2021 | 2023-07-22 | 6.249% | 14.48% | 0.4698% | 80% | 0.10873 | 1 | 7 | 1.1087 | 46.4271 | 32.2272 | 2023-07-22 | 30.5851 | 32.6238 | 40.0409 | 2023-07-22 | 18.52% | 1.153% | 80% | 0.30945 | 2 | 8 | 2.3095 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 40.7185 | 43.4337 | 50.7924 | 50.9894 | 0.87892 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2023-07-23 | 6.251% | 14.49% | 0.4664% | 80% | 0.11186 | 1 | 7 | 1.1119 | 46.2905 | 40.7185 | 2023-07-23 | 38.5753 | 41.1476 | 50.5046 | 2023-07-23 | 18.53% | 1.148% | 80% | 0.31257 | 2 | 8 | 2.3126 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 42.2508 | 45.0693 | 52.7096 | 52.9249 | 0.91492 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2023-07-24 | 6.254% | 14.5% | 0.4627% | 80% | 0.11489 | 1 | 7 | 1.1149 | 46.1539 | 42.2508 | 2023-07-24 | 40.0149 | 42.6843 | 52.3926 | 2023-07-24 | 18.53% | 1.144% | 80% | 0.31561 | 2 | 8 | 2.3156 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 22.8816 | 24.4085 | 28.5489 | 28.5858 | 0.4956 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2023-07-25 | 6.256% | 14.5% | 0.4586% | 80% | 0.11784 | 1 | 7 | 1.1178 | 46.0172 | 22.8816 | 2023-07-25 | 21.7609 | 23.2131 | 28.4939 | 2023-07-25 | 18.53% | 1.141% | 80% | 0.31855 | 2 | 8 | 2.3186 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 46.4309 | 49.5306 | 57.9372 | 58.2016 | 1.012 | TRUE | 58.2016 | 2023 | 2023-07-26 | 6.258% | 14.51% | 0.4543% | 80% | 0.12069 | 1 | 7 | 1.1207 | 45.8799 | 46.4309 | 2023-07-26 | 43.9402 | 46.8736 | 57.539 | 2023-07-26 | 18.54% | 1.139% | 80% | 0.32141 | 2 | 8 | 2.3214 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 45.4483 | 48.4835 | 56.7171 | 56.9711 | 0.99355 | FALSE | 56.9724 | 2022 | 2023-07-27 | 6.26% | 14.52% | 0.4499% | 80% | 0.12347 | 1 | 7 | 1.1235 | 45.7416 | 45.4483 | 2023-07-27 | 43.0137 | 45.8863 | 56.329 | 2023-07-27 | 18.54% | 1.138% | 80% | 0.32418 | 2 | 8 | 2.3242 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 38.4126 | 40.979 | 47.9422 | 48.1082 | 0.8415 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2023-07-28 | 6.263% | 14.52% | 0.4454% | 80% | 0.12616 | 1 | 7 | 1.1262 | 45.602 | 38.4126 | 2023-07-28 | 36.4102 | 38.8428 | 47.6841 | 2023-07-28 | 18.54% | 1.138% | 80% | 0.32687 | 2 | 8 | 2.3269 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 26.6234 | 28.4028 | 33.2318 | 33.2917 | 0.5841 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2023-07-29 | 6.265% | 14.53% | 0.4407% | 80% | 0.12876 | 1 | 7 | 1.1288 | 45.4608 | 26.6234 | 2023-07-29 | 25.301 | 26.992 | 33.1369 | 2023-07-29 | 18.54% | 1.139% | 80% | 0.32948 | 2 | 8 | 2.3295 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 42.4347 | 45.2719 | 52.9732 | 53.184 | 0.93601 | FALSE | 53.1957 | 2022 | 2023-07-30 | 6.267% | 14.54% | 0.4359% | 80% | 0.13129 | 1 | 7 | 1.1313 | 45.3176 | 42.4347 | 2023-07-30 | 40.1838 | 42.8705 | 52.632 | 2023-07-30 | 18.55% | 1.142% | 80% | 0.33201 | 2 | 8 | 2.332 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 43.3648 | 46.2653 | 54.1401 | 54.3611 | 0.95976 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2023-07-31 | 6.269% | 14.55% | 0.4312% | 80% | 0.13374 | 1 | 7 | 1.1337 | 45.1718 | 43.3648 | 2023-07-31 | 41.0526 | 43.7984 | 53.7729 | 2023-07-31 | 18.55% | 1.148% | 80% | 0.33445 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 43.3143 | 46.2126 | 54.0827 | 54.3019 | 0.96182 | FALSE | 54.3088 | 2022 | 2023-08-01 | 6.272% | 14.55% | 0.4267% | 80% | 0.13611 | 1 | 7 | 1.1361 | 45.0232 | 43.3143 | 2023-08-01 | 41.0008 | 43.7442 | 53.708 | 2023-08-01 | 18.55% | 1.156% | 80% | 0.33682 | 2 | 8 | 2.3368 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 43.331 | 46.2315 | 54.1092 | 54.3275 | 0.96547 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2023-08-02 | 6.274% | 14.56% | 0.4225% | 80% | 0.1384 | 1 | 7 | 1.1384 | 44.8714 | 43.331 | 2023-08-02 | 41.0108 | 43.7559 | 53.7239 | 2023-08-02 | 18.55% | 1.168% | 80% | 0.33912 | 2 | 8 | 2.3391 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 40.4363 | 43.144 | 50.4997 | 50.6828 | 0.90377 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2023-08-03 | 6.276% | 14.57% | 0.4184% | 80% | 0.14062 | 1 | 7 | 1.1406 | 44.7159 | 40.4363 | 2023-08-03 | 38.2921 | 40.8562 | 50.1651 | 2023-08-03 | 18.56% | 1.183% | 80% | 0.34134 | 2 | 8 | 2.3413 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 39.9871 | 42.6657 | 49.9438 | 50.1212 | 0.8969 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2023-08-04 | 6.278% | 14.57% | 0.4147% | 80% | 0.14277 | 1 | 7 | 1.1428 | 44.5565 | 39.9871 | 2023-08-04 | 37.8644 | 40.4008 | 49.6073 | 2023-08-04 | 18.56% | 1.201% | 80% | 0.34349 | 2 | 8 | 2.3435 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 38.0893 | 40.6418 | 47.5784 | 47.7348 | 0.85729 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2023-08-05 | 6.28% | 14.58% | 0.4112% | 80% | 0.14485 | 1 | 7 | 1.1448 | 44.3927 | 38.0893 | 2023-08-05 | 36.0782 | 38.496 | 47.2697 | 2023-08-05 | 18.56% | 1.222% | 80% | 0.34556 | 2 | 8 | 2.3456 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 39.1145 | 41.7367 | 48.8639 | 49.031 | 0.88386 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2023-08-06 | 6.283% | 14.59% | 0.4081% | 80% | 0.14686 | 1 | 7 | 1.1469 | 44.2242 | 39.1145 | 2023-08-06 | 37.0311 | 39.5136 | 48.5206 | 2023-08-06 | 18.56% | 1.247% | 80% | 0.34757 | 2 | 8 | 2.3476 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 41.464 | 44.2448 | 51.8043 | 51.9974 | 0.94094 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2023-08-07 | 6.285% | 14.59% | 0.4053% | 80% | 0.1488 | 1 | 7 | 1.1488 | 44.0517 | 41.464 | 2023-08-07 | 39.2193 | 41.8495 | 51.3904 | 2023-08-07 | 18.57% | 1.274% | 80% | 0.34952 | 2 | 8 | 2.3495 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 41.1476 | 43.9082 | 51.4142 | 51.604 | 0.93748 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2023-08-08 | 6.287% | 14.6% | 0.4037% | 80% | 0.15068 | 1 | 7 | 1.1507 | 43.8758 | 41.1476 | 2023-08-08 | 38.9114 | 41.5219 | 50.9894 | 2023-08-08 | 18.57% | 1.307% | 80% | 0.35139 | 2 | 8 | 2.3514 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 40.4079 | 43.1199 | 50.4951 | 50.6774 | 0.92434 | FALSE | 52.0854 | 2021 | 2023-08-09 | 6.289% | 14.61% | 0.4032% | 80% | 0.15249 | 1 | 7 | 1.1525 | 43.6963 | 40.4079 | 2023-08-09 | 38.2074 | 40.7717 | 50.0694 | 2023-08-09 | 18.57% | 1.344% | 80% | 0.35321 | 2 | 8 | 2.3532 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 37.7402 | 40.2741 | 47.1661 | 47.321 | 0.86666 | FALSE | 48.4815 | 2021 | 2023-08-10 | 6.292% | 14.61% | 0.4039% | 80% | 0.15424 | 1 | 7 | 1.1542 | 43.5133 | 37.7402 | 2023-08-10 | 35.7027 | 38.0998 | 46.7893 | 2023-08-10 | 18.57% | 1.386% | 80% | 0.35496 | 2 | 8 | 2.355 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 35.9917 | 38.409 | 44.9853 | 45.1242 | 0.82989 | FALSE | 47.597 | 2021 | 2023-08-11 | 6.294% | 14.62% | 0.4059% | 80% | 0.15593 | 1 | 7 | 1.1559 | 43.3265 | 35.9917 | 2023-08-11 | 34.0564 | 36.3438 | 44.634 | 2023-08-11 | 18.57% | 1.433% | 80% | 0.35665 | 2 | 8 | 2.3567 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 37.2345 | 39.7363 | 46.5433 | 46.697 | 0.8625 | FALSE | 46.7191 | 2022 | 2023-08-12 | 6.296% | 14.63% | 0.409% | 80% | 0.15757 | 1 | 7 | 1.1576 | 43.1359 | 37.2345 | 2023-08-12 | 35.2035 | 37.5688 | 46.1395 | 2023-08-12 | 18.58% | 1.484% | 80% | 0.35828 | 2 | 8 | 2.3583 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 28.8754 | 30.8163 | 36.098 | 36.1776 | 0.67113 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2023-08-13 | 6.298% | 14.63% | 0.4134% | 80% | 0.15914 | 1 | 7 | 1.1591 | 42.9414 | 28.8754 | 2023-08-13 | 27.3753 | 29.2153 | 35.8812 | 2023-08-13 | 18.58% | 1.54% | 80% | 0.35986 | 2 | 8 | 2.3599 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 26.1267 | 27.8835 | 32.665 | 32.7262 | 0.60983 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2023-08-14 | 6.3% | 14.64% | 0.4207% | 80% | 0.16067 | 1 | 7 | 1.1607 | 42.7423 | 26.1267 | 2023-08-14 | 24.7891 | 26.456 | 32.493 | 2023-08-14 | 18.58% | 1.603% | 80% | 0.36138 | 2 | 8 | 2.3614 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 31.8558 | 33.9986 | 39.8317 | 39.942 | 0.74771 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2023-08-15 | 6.303% | 14.64% | 0.4307% | 80% | 0.16213 | 1 | 7 | 1.1621 | 42.5385 | 31.8558 | 2023-08-15 | 30.1442 | 32.1719 | 39.5142 | 2023-08-15 | 18.58% | 1.67% | 80% | 0.36285 | 2 | 8 | 2.3629 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 28.8607 | 30.8028 | 36.0901 | 36.1776 | 0.68043 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2023-08-16 | 6.305% | 14.65% | 0.4434% | 80% | 0.16355 | 1 | 7 | 1.1635 | 42.3299 | 28.8607 | 2023-08-16 | 27.3353 | 29.1747 | 35.8337 | 2023-08-16 | 18.58% | 1.743% | 80% | 0.36427 | 2 | 8 | 2.3643 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 23.0288 | 24.5791 | 28.8002 | 28.8469 | 0.54516 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2023-08-17 | 6.307% | 14.66% | 0.4589% | 80% | 0.16492 | 1 | 7 | 1.1649 | 42.1165 | 23.0288 | 2023-08-17 | 21.8632 | 23.335 | 28.6617 | 2023-08-17 | 18.58% | 1.821% | 80% | 0.36563 | 2 | 8 | 2.3656 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 31.0656 | 33.1576 | 38.8549 | 38.9721 | 0.74014 | FALSE | 51.8495 | 2021 | 2023-08-18 | 6.309% | 14.66% | 0.4772% | 80% | 0.16623 | 1 | 7 | 1.1662 | 41.8982 | 31.0656 | 2023-08-18 | 29.3699 | 31.3477 | 38.5043 | 2023-08-18 | 18.59% | 1.904% | 80% | 0.36695 | 2 | 8 | 2.3669 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 32.2417 | 34.4138 | 40.3297 | 40.4661 | 0.7724 | FALSE | 43.455 | 2021 | 2023-08-19 | 6.312% | 14.67% | 0.4983% | 80% | 0.1675 | 1 | 7 | 1.1675 | 41.6749 | 32.2417 | 2023-08-19 | 30.449 | 32.5003 | 39.9208 | 2023-08-19 | 18.59% | 1.992% | 80% | 0.36822 | 2 | 8 | 2.3682 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 38.8777 | 41.4978 | 48.635 | 48.8677 | 0.93758 | FALSE | 48.8815 | 2022 | 2023-08-20 | 6.314% | 14.67% | 0.5223% | 80% | 0.16873 | 1 | 7 | 1.1687 | 41.4465 | 38.8777 | 2023-08-20 | 36.5632 | 39.0273 | 47.9389 | 2023-08-20 | 18.59% | 2.085% | 80% | 0.36944 | 2 | 8 | 2.3694 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 25.0059 | 26.6918 | 31.2847 | 31.3602 | 0.60487 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2023-08-21 | 6.316% | 14.68% | 0.5493% | 80% | 0.16991 | 1 | 7 | 1.1699 | 41.2134 | 25.0059 | 2023-08-21 | 23.6886 | 25.2857 | 31.06 | 2023-08-21 | 18.59% | 2.184% | 80% | 0.37062 | 2 | 8 | 2.3706 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 21.9651 | 23.4465 | 27.4829 | 27.5368 | 0.53399 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2023-08-22 | 6.318% | 14.69% | 0.5799% | 80% | 0.17104 | 1 | 7 | 1.171 | 40.9756 | 21.9651 | 2023-08-22 | 20.8385 | 22.244 | 27.3242 | 2023-08-22 | 18.59% | 2.289% | 80% | 0.37176 | 2 | 8 | 2.3718 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 38.4189 | 41.0111 | 48.0746 | 48.3469 | 0.94271 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2023-08-23 | 6.321% | 14.69% | 0.613% | 80% | 0.17214 | 1 | 7 | 1.1721 | 40.7335 | 38.4189 | 2023-08-23 | 36.0573 | 38.4901 | 47.2815 | 2023-08-23 | 18.59% | 2.398% | 80% | 0.37286 | 2 | 8 | 2.3729 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 35.5736 | 37.9746 | 44.5182 | 44.7583 | 0.87765 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2023-08-24 | 6.323% | 14.7% | 0.6489% | 80% | 0.17319 | 1 | 7 | 1.1732 | 40.4869 | 35.5736 | 2023-08-24 | 33.4231 | 35.679 | 43.829 | 2023-08-24 | 18.6% | 2.512% | 80% | 0.37391 | 2 | 8 | 2.3739 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 25.9093 | 27.6587 | 32.4269 | 32.5368 | 0.64168 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2023-08-25 | 6.325% | 14.7% | 0.6875% | 80% | 0.17421 | 1 | 7 | 1.1742 | 40.2358 | 25.9093 | 2023-08-25 | 24.4904 | 26.144 | 32.1165 | 2023-08-25 | 18.6% | 2.629% | 80% | 0.37493 | 2 | 8 | 2.3749 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 34.4297 | 36.7553 | 43.0946 | 43.3479 | 0.85992 | FALSE | 47.5507 | 2020 | 2023-08-26 | 6.327% | 14.71% | 0.729% | 80% | 0.17519 | 1 | 7 | 1.1752 | 39.9801 | 34.4297 | 2023-08-26 | 32.3247 | 34.5081 | 42.3919 | 2023-08-26 | 18.6% | 2.751% | 80% | 0.37591 | 2 | 8 | 2.3759 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 37.116 | 39.624 | 46.4611 | 46.7891 | 0.93377 | FALSE | 46.8096 | 2022 | 2023-08-27 | 6.329% | 14.72% | 0.7733% | 80% | 0.17613 | 1 | 7 | 1.1761 | 39.7197 | 37.116 | 2023-08-27 | 34.746 | 37.0938 | 45.5689 | 2023-08-27 | 18.6% | 2.877% | 80% | 0.37685 | 2 | 8 | 2.3768 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 36.0199 | 38.4547 | 45.093 | 45.4192 | 0.912 | FALSE | 48.4802 | 2021 | 2023-08-28 | 6.332% | 14.72% | 0.8201% | 80% | 0.17704 | 1 | 7 | 1.177 | 39.4547 | 36.0199 | 2023-08-28 | 33.7191 | 35.9984 | 44.2238 | 2023-08-28 | 18.6% | 3.006% | 80% | 0.37776 | 2 | 8 | 2.3778 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 25.5727 | 27.302 | 32.0171 | 32.1577 | 0.64978 | FALSE | 47.4137 | 2021 | 2023-08-29 | 6.334% | 14.73% | 0.8677% | 80% | 0.17791 | 1 | 7 | 1.1779 | 39.1857 | 25.5727 | 2023-08-29 | 24.1312 | 25.763 | 31.65 | 2023-08-29 | 18.6% | 3.134% | 80% | 0.37863 | 2 | 8 | 2.3786 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 35.9643 | 38.3972 | 45.0313 | 45.4023 | 0.92331 | FALSE | 46.4836 | 2021 | 2023-08-30 | 6.336% | 14.73% | 0.9161% | 80% | 0.17875 | 1 | 7 | 1.1788 | 38.9126 | 35.9643 | 2023-08-30 | 33.6079 | 35.8814 | 44.081 | 2023-08-30 | 18.6% | 3.263% | 80% | 0.37947 | 2 | 8 | 2.3795 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 19.8139 | 21.1548 | 24.8115 | 24.8845 | 0.50939 | FALSE | 45.9905 | 2021 | 2023-08-31 | 6.338% | 14.74% | 0.9654% | 80% | 0.17956 | 1 | 7 | 1.1796 | 38.6354 | 19.8139 | 2023-08-31 | 18.7759 | 20.0466 | 24.6278 | 2023-08-31 | 18.6% | 3.392% | 80% | 0.38028 | 2 | 8 | 2.3803 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 31.883 | 34.0414 | 39.928 | 40.2381 | 0.82923 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2023-09-01 | 6.341% | 14.74% | 1.015% | 80% | 0.18034 | 1 | 7 | 1.1803 | 38.3539 | 31.883 | 2023-09-01 | 29.8561 | 31.8773 | 39.1625 | 2023-09-01 | 18.6% | 3.522% | 80% | 0.38106 | 2 | 8 | 2.3811 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 30.7124 | 32.7924 | 38.4653 | 38.7646 | 0.80438 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2023-09-02 | 6.343% | 14.75% | 1.067% | 80% | 0.18109 | 1 | 7 | 1.1811 | 38.0681 | 30.7124 | 2023-09-02 | 28.7706 | 30.719 | 37.7398 | 2023-09-02 | 18.6% | 3.652% | 80% | 0.38181 | 2 | 8 | 2.3818 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 28.5905 | 30.5275 | 35.8107 | 36.074 | 0.75384 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2023-09-03 | 6.345% | 14.75% | 1.118% | 80% | 0.18181 | 1 | 7 | 1.1818 | 37.7779 | 28.5905 | 2023-09-03 | 26.8212 | 28.6384 | 35.1838 | 2023-09-03 | 18.6% | 3.782% | 80% | 0.38253 | 2 | 8 | 2.3825 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 33.2032 | 35.4536 | 41.5918 | 42.0036 | 0.88411 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2023-09-04 | 6.347% | 14.76% | 1.171% | 80% | 0.18251 | 1 | 7 | 1.1825 | 37.4831 | 33.2032 | 2023-09-04 | 30.9709 | 33.07 | 40.6285 | 2023-09-04 | 18.6% | 3.912% | 80% | 0.38322 | 2 | 8 | 2.3832 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 29.6347 | 31.644 | 37.1248 | 37.4506 | 0.79413 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2023-09-05 | 6.35% | 14.76% | 1.225% | 80% | 0.18317 | 1 | 7 | 1.1832 | 37.1834 | 29.6347 | 2023-09-05 | 27.7288 | 29.6088 | 36.3763 | 2023-09-05 | 18.6% | 4.04% | 80% | 0.38389 | 2 | 8 | 2.3839 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 33.9179 | 36.2184 | 42.494 | 42.981 | 0.91833 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2023-09-06 | 6.352% | 14.77% | 1.28% | 80% | 0.18382 | 1 | 7 | 1.1838 | 36.8794 | 33.9179 | 2023-09-06 | 31.5544 | 33.6946 | 41.396 | 2023-09-06 | 18.6% | 4.166% | 80% | 0.38453 | 2 | 8 | 2.3845 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 28.9776 | 30.9437 | 36.3074 | 36.6516 | 0.78919 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2023-09-07 | 6.354% | 14.77% | 1.335% | 80% | 0.18443 | 1 | 7 | 1.1844 | 36.5712 | 28.9776 | 2023-09-07 | 27.0946 | 28.933 | 35.5461 | 2023-09-07 | 18.6% | 4.288% | 80% | 0.38515 | 2 | 8 | 2.3852 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 26.4821 | 28.2796 | 33.1832 | 33.4694 | 0.72641 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2023-09-08 | 6.356% | 14.78% | 1.391% | 80% | 0.18503 | 1 | 7 | 1.185 | 36.259 | 26.4821 | 2023-09-08 | 24.8198 | 26.5045 | 32.5625 | 2023-09-08 | 18.6% | 4.407% | 80% | 0.38574 | 2 | 8 | 2.3857 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 19.7111 | 21.0495 | 24.7008 | 24.8283 | 0.54325 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2023-09-09 | 6.358% | 14.78% | 1.447% | 80% | 0.1856 | 1 | 7 | 1.1856 | 35.943 | 19.7111 | 2023-09-09 | 18.6204 | 19.8848 | 24.4297 | 2023-09-09 | 18.6% | 4.524% | 80% | 0.38632 | 2 | 8 | 2.3863 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 33.7056 | 35.9952 | 42.2412 | 42.8359 | 0.94506 | FALSE | 42.8654 | 2022 | 2023-09-10 | 6.361% | 14.79% | 1.504% | 80% | 0.18615 | 1 | 7 | 1.1861 | 35.6234 | 33.7056 | 2023-09-10 | 31.2516 | 33.3745 | 41.0025 | 2023-09-10 | 18.6% | 4.637% | 80% | 0.38686 | 2 | 8 | 2.3869 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 32.7851 | 35.013 | 41.0906 | 41.6747 | 0.92724 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2023-09-11 | 6.363% | 14.79% | 1.56% | 80% | 0.18668 | 1 | 7 | 1.1867 | 35.3008 | 32.7851 | 2023-09-11 | 30.4106 | 32.4771 | 39.8997 | 2023-09-11 | 18.6% | 4.742% | 80% | 0.38739 | 2 | 8 | 2.3874 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 23.6094 | 25.2143 | 29.5925 | 29.851 | 0.66992 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2023-09-12 | 6.365% | 14.8% | 1.616% | 80% | 0.18718 | 1 | 7 | 1.1872 | 34.9752 | 23.6094 | 2023-09-12 | 22.1612 | 23.6677 | 29.0768 | 2023-09-12 | 18.6% | 4.841% | 80% | 0.3879 | 2 | 8 | 2.3879 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 11.4757 | 12.2561 | 14.3849 | 14.3956 | 0.32592 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2023-09-13 | 6.367% | 14.8% | 1.672% | 80% | 0.18767 | 1 | 7 | 1.1877 | 34.6469 | 11.4757 | 2023-09-13 | 10.9475 | 11.692 | 14.364 | 2023-09-13 | 18.6% | 4.934% | 80% | 0.38839 | 2 | 8 | 2.3884 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 25.9798 | 27.7472 | 32.5683 | 32.9398 | 0.75249 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2023-09-14 | 6.37% | 14.8% | 1.727% | 80% | 0.18814 | 1 | 7 | 1.1881 | 34.316 | 25.9798 | 2023-09-14 | 24.2817 | 25.9336 | 31.8598 | 2023-09-14 | 18.6% | 5.021% | 80% | 0.38886 | 2 | 8 | 2.3889 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 28.2978 | 30.2236 | 35.4766 | 35.9642 | 0.82911 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2023-09-15 | 6.372% | 14.81% | 1.782% | 80% | 0.18859 | 1 | 7 | 1.1886 | 33.9828 | 28.2978 | 2023-09-15 | 26.3454 | 28.1383 | 34.5679 | 2023-09-15 | 18.6% | 5.102% | 80% | 0.38931 | 2 | 8 | 2.3893 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 26.1663 | 27.9477 | 32.8066 | 33.2229 | 0.77307 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2023-09-16 | 6.374% | 14.81% | 1.836% | 80% | 0.18902 | 1 | 7 | 1.189 | 33.6473 | 26.1663 | 2023-09-16 | 24.4258 | 26.0887 | 32.0495 | 2023-09-16 | 18.6% | 5.176% | 80% | 0.38974 | 2 | 8 | 2.3897 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 32.9464 | 35.1902 | 41.31 | 42.0933 | 0.98879 | FALSE | 42.1006 | 2022 | 2023-09-17 | 6.376% | 14.81% | 1.89% | 80% | 0.18944 | 1 | 7 | 1.1894 | 33.3098 | 32.9464 | 2023-09-17 | 30.4244 | 32.4964 | 39.9206 | 2023-09-17 | 18.6% | 5.243% | 80% | 0.39016 | 2 | 8 | 2.3902 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 33.012 | 35.2612 | 41.3949 | 42.2158 | 1.0014 | TRUE | 42.2158 | 2023 | 2023-09-18 | 6.379% | 14.82% | 1.944% | 80% | 0.18984 | 1 | 7 | 1.1898 | 32.9675 | 33.012 | 2023-09-18 | 30.4668 | 32.5425 | 39.9765 | 2023-09-18 | 18.6% | 5.304% | 80% | 0.39056 | 2 | 8 | 2.3906 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 31.5514 | 33.7018 | 39.5658 | 40.3329 | 0.96634 | FALSE | 40.3546 | 2022 | 2023-09-19 | 6.381% | 14.82% | 1.995% | 80% | 0.19023 | 1 | 7 | 1.1902 | 32.6192 | 31.5514 | 2023-09-19 | 29.1695 | 31.1576 | 38.2744 | 2023-09-19 | 18.59% | 5.354% | 80% | 0.39094 | 2 | 8 | 2.3909 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 32.2224 | 34.4193 | 40.4097 | 41.2508 | 0.9986 | FALSE | 41.2517 | 2022 | 2023-09-20 | 6.383% | 14.82% | 2.043% | 80% | 0.1906 | 1 | 7 | 1.1906 | 32.2663 | 32.2224 | 2023-09-20 | 29.7449 | 31.773 | 39.0294 | 2023-09-20 | 18.59% | 5.395% | 80% | 0.39131 | 2 | 8 | 2.3913 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 31.363 | 33.5022 | 39.3343 | 40.1518 | 0.98235 | FALSE | 40.1635 | 2022 | 2023-09-21 | 6.385% | 14.83% | 2.087% | 80% | 0.19095 | 1 | 7 | 1.191 | 31.9098 | 31.363 | 2023-09-21 | 28.9801 | 30.9568 | 38.0258 | 2023-09-21 | 18.59% | 5.428% | 80% | 0.39167 | 2 | 8 | 2.3917 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 30.2802 | 32.3463 | 37.9784 | 38.7555 | 0.95853 | FALSE | 38.7825 | 2022 | 2023-09-22 | 6.387% | 14.83% | 2.127% | 80% | 0.19129 | 1 | 7 | 1.1913 | 31.5509 | 30.2802 | 2023-09-22 | 28.0192 | 29.931 | 36.7648 | 2023-09-22 | 18.59% | 5.45% | 80% | 0.39201 | 2 | 8 | 2.392 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 19.5902 | 20.9274 | 24.572 | 24.8238 | 0.62078 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2023-09-23 | 6.39% | 14.83% | 2.164% | 80% | 0.19162 | 1 | 7 | 1.1916 | 31.1907 | 19.5902 | 2023-09-23 | 18.4345 | 19.6928 | 24.1883 | 2023-09-23 | 18.59% | 5.463% | 80% | 0.39234 | 2 | 8 | 2.3923 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 14.2767 | 15.2515 | 17.9082 | 18.0004 | 0.45523 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2023-09-24 | 6.392% | 14.84% | 2.197% | 80% | 0.19194 | 1 | 7 | 1.1919 | 30.8304 | 14.2767 | 2023-09-24 | 13.544 | 14.4688 | 17.7712 | 2023-09-24 | 18.58% | 5.465% | 80% | 0.39265 | 2 | 8 | 2.3927 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 26.2686 | 28.063 | 32.9523 | 33.5515 | 0.85822 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2023-09-25 | 6.394% | 14.84% | 2.224% | 80% | 0.19224 | 1 | 7 | 1.1922 | 30.4716 | 26.2686 | 2023-09-25 | 24.4508 | 26.1211 | 32.0818 | 2023-09-25 | 18.58% | 5.455% | 80% | 0.39296 | 2 | 8 | 2.393 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 22.7969 | 24.3547 | 28.5986 | 29.0244 | 0.75101 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2023-09-26 | 6.396% | 14.84% | 2.247% | 80% | 0.19253 | 1 | 7 | 1.1925 | 30.1149 | 22.7969 | 2023-09-26 | 21.3355 | 22.7935 | 27.9938 | 2023-09-26 | 18.58% | 5.439% | 80% | 0.39325 | 2 | 8 | 2.3932 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 14.7713 | 15.781 | 18.5313 | 18.6498 | 0.48818 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2023-09-27 | 6.399% | 14.84% | 2.265% | 80% | 0.19281 | 1 | 7 | 1.1928 | 29.7615 | 14.7713 | 2023-09-27 | 13.9984 | 14.9553 | 18.3666 | 2023-09-27 | 18.57% | 5.415% | 80% | 0.39353 | 2 | 8 | 2.3935 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 16.2568 | 17.3685 | 20.3959 | 20.5651 | 0.5446 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2023-09-28 | 6.401% | 14.84% | 2.279% | 80% | 0.19308 | 1 | 7 | 1.1931 | 29.4126 | 16.2568 | 2023-09-28 | 15.3696 | 16.4207 | 20.1653 | 2023-09-28 | 18.57% | 5.384% | 80% | 0.39379 | 2 | 8 | 2.3938 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 18.7611 | 20.0445 | 23.5388 | 23.8074 | 0.63783 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2023-09-29 | 6.403% | 14.84% | 2.287% | 80% | 0.19334 | 1 | 7 | 1.1933 | 29.0693 | 18.7611 | 2023-09-29 | 17.6673 | 18.876 | 23.1795 | 2023-09-29 | 18.57% | 5.345% | 80% | 0.39405 | 2 | 8 | 2.3941 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 20.1256 | 21.5029 | 25.2517 | 25.5869 | 0.69349 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2023-09-30 | 6.405% | 14.85% | 2.29% | 80% | 0.19358 | 1 | 7 | 1.1936 | 28.7327 | 20.1256 | 2023-09-30 | 18.9117 | 20.206 | 24.8114 | 2023-09-30 | 18.56% | 5.298% | 80% | 0.3943 | 2 | 8 | 2.3943 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 25.5484 | 27.2974 | 32.057 | 32.6975 | 0.89645 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2023-10-01 | 6.407% | 14.85% | 2.287% | 80% | 0.19382 | 1 | 7 | 1.1938 | 28.404 | 25.5484 | 2023-10-01 | 23.8045 | 25.4342 | 31.2297 | 2023-10-01 | 18.56% | 5.242% | 80% | 0.39454 | 2 | 8 | 2.3945 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 27.2541 | 29.1207 | 34.1985 | 34.9618 | 0.96959 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2023-10-02 | 6.41% | 14.85% | 2.279% | 80% | 0.19405 | 1 | 7 | 1.194 | 28.0814 | 27.2541 | 2023-10-02 | 25.3285 | 27.0632 | 33.228 | 2023-10-02 | 18.55% | 5.177% | 80% | 0.39477 | 2 | 8 | 2.3948 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 26.1013 | 27.8895 | 32.7529 | 33.4459 | 0.9383 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2023-10-03 | 6.412% | 14.85% | 2.265% | 80% | 0.19427 | 1 | 7 | 1.1943 | 27.7625 | 26.1013 | 2023-10-03 | 24.3052 | 25.9704 | 31.8844 | 2023-10-03 | 18.55% | 5.105% | 80% | 0.39499 | 2 | 8 | 2.395 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 27.4154 | 29.2944 | 34.403 | 35.1933 | 0.99884 | FALSE | 35.194 | 2022 | 2023-10-04 | 6.414% | 14.85% | 2.249% | 80% | 0.19448 | 1 | 7 | 1.1945 | 27.4463 | 27.4154 | 2023-10-04 | 25.4809 | 27.2273 | 33.4254 | 2023-10-04 | 18.54% | 5.031% | 80% | 0.3952 | 2 | 8 | 2.3952 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 27.6519 | 29.5478 | 34.7006 | 35.4922 | 1.0191 | TRUE | 35.4922 | 2023 | 2023-10-05 | 6.416% | 14.85% | 2.23% | 80% | 0.19468 | 1 | 7 | 1.1947 | 27.1329 | 27.6519 | 2023-10-05 | 25.7166 | 27.4798 | 33.7332 | 2023-10-05 | 18.54% | 4.956% | 80% | 0.3954 | 2 | 8 | 2.3954 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 10.0894 | 10.7815 | 12.6617 | 12.6922 | 0.36874 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2023-10-06 | 6.419% | 14.85% | 2.208% | 80% | 0.19488 | 1 | 7 | 1.1949 | 26.8221 | 10.0894 | 2023-10-06 | 9.625 | 10.2851 | 12.6248 | 2023-10-06 | 18.53% | 4.879% | 80% | 0.39559 | 2 | 8 | 2.3956 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 20.3558 | 21.7525 | 25.5459 | 25.9242 | 0.76209 | FALSE | 34.1806 | 2021 | 2023-10-07 | 6.421% | 14.85% | 2.184% | 80% | 0.19506 | 1 | 7 | 1.1951 | 26.5141 | 20.3558 | 2023-10-07 | 19.1313 | 20.4439 | 25.0927 | 2023-10-07 | 18.53% | 4.8% | 80% | 0.39578 | 2 | 8 | 2.3958 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 13.2565 | 14.1664 | 16.6368 | 16.7429 | 0.49805 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2023-10-08 | 6.423% | 14.85% | 2.157% | 80% | 0.19524 | 1 | 7 | 1.1952 | 26.2087 | 13.2565 | 2023-10-08 | 12.5887 | 13.4528 | 16.5106 | 2023-10-08 | 18.52% | 4.72% | 80% | 0.39596 | 2 | 8 | 2.396 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 25.3639 | 27.1055 | 31.8321 | 32.5029 | 0.97844 | FALSE | 32.514 | 2022 | 2023-10-09 | 6.425% | 14.85% | 2.127% | 80% | 0.19541 | 1 | 7 | 1.1954 | 25.906 | 25.3639 | 2023-10-09 | 23.6679 | 25.2931 | 31.0398 | 2023-10-09 | 18.51% | 4.64% | 80% | 0.39613 | 2 | 8 | 2.3961 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 21.1982 | 22.6543 | 26.6044 | 27.0319 | 0.82354 | FALSE | 27.3265 | 2021 | 2023-10-10 | 6.428% | 14.85% | 2.097% | 80% | 0.19558 | 1 | 7 | 1.1956 | 25.6053 | 21.1982 | 2023-10-10 | 19.9039 | 21.2711 | 26.1018 | 2023-10-10 | 18.51% | 4.562% | 80% | 0.3963 | 2 | 8 | 2.3963 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 17.1427 | 18.3207 | 21.5149 | 21.7572 | 0.67087 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2023-10-11 | 6.43% | 14.85% | 2.066% | 80% | 0.19574 | 1 | 7 | 1.1957 | 25.3068 | 17.1427 | 2023-10-11 | 16.1906 | 17.3031 | 21.2309 | 2023-10-11 | 18.5% | 4.487% | 80% | 0.39646 | 2 | 8 | 2.3965 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 19.8827 | 21.2495 | 24.9539 | 25.3181 | 0.79018 | FALSE | 31.5335 | 2021 | 2023-10-12 | 6.432% | 14.85% | 2.034% | 80% | 0.19589 | 1 | 7 | 1.1959 | 25.0103 | 19.8827 | 2023-10-12 | 18.7061 | 19.992 | 24.528 | 2023-10-12 | 18.49% | 4.413% | 80% | 0.39661 | 2 | 8 | 2.3966 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 17.4068 | 18.6038 | 21.8467 | 22.1022 | 0.69825 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2023-10-13 | 6.434% | 14.84% | 2.001% | 80% | 0.19604 | 1 | 7 | 1.196 | 24.716 | 17.4068 | 2023-10-13 | 16.4346 | 17.5647 | 21.548 | 2023-10-13 | 18.49% | 4.341% | 80% | 0.39675 | 2 | 8 | 2.3968 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 16.4441 | 17.5753 | 20.6385 | 20.8574 | 0.66704 | FALSE | 32.1612 | 2021 | 2023-10-14 | 6.436% | 14.84% | 1.968% | 80% | 0.19618 | 1 | 7 | 1.1962 | 24.4237 | 16.4441 | 2023-10-14 | 15.5465 | 16.616 | 20.3822 | 2023-10-14 | 18.48% | 4.272% | 80% | 0.39689 | 2 | 8 | 2.3969 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 23.7626 | 25.3979 | 29.8237 | 30.3986 | 0.98421 | FALSE | 30.4055 | 2022 | 2023-10-15 | 6.439% | 14.84% | 1.934% | 80% | 0.19631 | 1 | 7 | 1.1963 | 24.1335 | 23.7626 | 2023-10-15 | 22.2346 | 23.7647 | 29.1484 | 2023-10-15 | 18.47% | 4.205% | 80% | 0.39703 | 2 | 8 | 2.397 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 22.3791 | 23.9197 | 28.0873 | 28.5823 | 0.93693 | FALSE | 30.0192 | 2021 | 2023-10-16 | 6.441% | 14.84% | 1.899% | 80% | 0.19644 | 1 | 7 | 1.1964 | 23.8449 | 22.3791 | 2023-10-16 | 20.9809 | 22.4253 | 27.5028 | 2023-10-16 | 18.46% | 4.14% | 80% | 0.39716 | 2 | 8 | 2.3972 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 14.8972 | 15.9231 | 18.6969 | 18.8639 | 0.62613 | FALSE | 27.7608 | 2021 | 2023-10-17 | 6.443% | 14.84% | 1.864% | 80% | 0.19657 | 1 | 7 | 1.1966 | 23.5575 | 14.8972 | 2023-10-17 | 14.1128 | 15.0848 | 18.4983 | 2023-10-17 | 18.45% | 4.082% | 80% | 0.39728 | 2 | 8 | 2.3973 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 22.1447 | 23.6704 | 27.7929 | 28.2745 | 0.95036 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2023-10-18 | 6.445% | 14.83% | 1.83% | 80% | 0.19669 | 1 | 7 | 1.1967 | 23.2714 | 22.1447 | 2023-10-18 | 20.7644 | 22.195 | 27.2146 | 2023-10-18 | 18.44% | 4.027% | 80% | 0.3974 | 2 | 8 | 2.3974 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 11.6619 | 12.4656 | 14.6362 | 14.7145 | 0.50088 | FALSE | 28.8109 | 2021 | 2023-10-19 | 6.448% | 14.83% | 1.797% | 80% | 0.1968 | 1 | 7 | 1.1968 | 22.9867 | 11.6619 | 2023-10-19 | 11.0957 | 11.8604 | 14.5411 | 2023-10-19 | 18.44% | 3.977% | 80% | 0.39752 | 2 | 8 | 2.3975 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 5.1891 | 5.5469 | 6.5125 | 6.5125 | 0.22453 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2023-10-20 | 6.45% | 14.83% | 1.764% | 80% | 0.19691 | 1 | 7 | 1.1969 | 22.7037 | 5.1891 | 2023-10-20 | 4.9698 | 5.3125 | 6.5125 | 2023-10-20 | 18.43% | 3.932% | 80% | 0.39763 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 12.1345 | 12.9714 | 15.229 | 15.3204 | 0.535 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2023-10-21 | 6.452% | 14.82% | 1.732% | 80% | 0.19702 | 1 | 7 | 1.197 | 22.4224 | 12.1345 | 2023-10-21 | 11.5356 | 12.3312 | 15.115 | 2023-10-21 | 18.42% | 3.892% | 80% | 0.39773 | 2 | 8 | 2.3977 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 21.1589 | 22.6188 | 26.5545 | 26.9841 | 0.95451 | FALSE | 26.9996 | 2022 | 2023-10-22 | 6.454% | 14.82% | 1.7% | 80% | 0.19712 | 1 | 7 | 1.1971 | 22.1431 | 21.1589 | 2023-10-22 | 19.8521 | 21.2218 | 26.0096 | 2023-10-22 | 18.41% | 3.856% | 80% | 0.39784 | 2 | 8 | 2.3978 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 13.1308 | 14.0371 | 16.4788 | 16.5979 | 0.59475 | FALSE | 29.1337 | 2021 | 2023-10-23 | 6.456% | 14.82% | 1.671% | 80% | 0.19722 | 1 | 7 | 1.1972 | 21.8656 | 13.1308 | 2023-10-23 | 12.4615 | 13.3216 | 16.3251 | 2023-10-23 | 18.4% | 3.828% | 80% | 0.39793 | 2 | 8 | 2.3979 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 15.7566 | 16.8446 | 19.7739 | 19.9753 | 0.72513 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2023-10-24 | 6.459% | 14.81% | 1.642% | 80% | 0.19731 | 1 | 7 | 1.1973 | 21.5903 | 15.7566 | 2023-10-24 | 14.893 | 15.9213 | 19.5087 | 2023-10-24 | 18.39% | 3.805% | 80% | 0.39803 | 2 | 8 | 2.398 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 15.837 | 16.9309 | 19.8744 | 20.0797 | 0.73846 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2023-10-25 | 6.461% | 14.81% | 1.616% | 80% | 0.1974 | 1 | 7 | 1.1974 | 21.3174 | 15.837 | 2023-10-25 | 14.9631 | 15.9966 | 19.5986 | 2023-10-25 | 18.38% | 3.787% | 80% | 0.39812 | 2 | 8 | 2.3981 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 10.3202 | 11.0332 | 12.9508 | 13.0071 | 0.48464 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2023-10-26 | 6.463% | 14.81% | 1.59% | 80% | 0.19749 | 1 | 7 | 1.1975 | 21.0469 | 10.3202 | 2023-10-26 | 9.8297 | 10.5089 | 12.8736 | 2023-10-26 | 18.37% | 3.774% | 80% | 0.3982 | 2 | 8 | 2.3982 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 9.9625 | 10.6511 | 12.5017 | 12.5521 | 0.47384 | FALSE | 24.4033 | 2021 | 2023-10-27 | 6.465% | 14.8% | 1.567% | 80% | 0.19757 | 1 | 7 | 1.1976 | 20.7791 | 9.9625 | 2023-10-27 | 9.4927 | 10.1489 | 12.431 | 2023-10-27 | 18.36% | 3.766% | 80% | 0.39828 | 2 | 8 | 2.3983 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.6494 | 2021 | 2023-10-28 | 6.468% | 14.8% | 1.545% | 80% | 0.19765 | 1 | 7 | 1.1976 | 20.5141 | 0 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-28 | 18.35% | 3.763% | 80% | 0.39836 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2023-10-29 | 6.47% | 14.79% | 1.525% | 80% | 0.19772 | 1 | 7 | 1.1977 | 20.2522 | 0 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29 | 18.34% | 3.766% | 80% | 0.39844 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2023-10-30 | 6.472% | 14.79% | 1.506% | 80% | 0.1978 | 1 | 7 | 1.1978 | 19.9917 | 0 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-30 | 18.33% | 3.775% | 80% | 0.39851 | 2 | 8 | 2.3985 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2023-10-31 | 6.474% | 14.79% | 1.491% | 80% | 0.19787 | 1 | 7 | 1.1979 | 19.731 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 18.32% | 3.79% | 80% | 0.39858 | 2 | 8 | 2.3986 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2023-11-01 | 6.476% | 14.78% | 1.479% | 80% | 0.19793 | 1 | 7 | 1.1979 | 19.471 | 0 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 18.31% | 3.81% | 80% | 0.39865 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.1677 | 2021 | 2023-11-02 | 6.479% | 14.78% | 1.469% | 80% | 0.198 | 1 | 7 | 1.198 | 19.2122 | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 18.3% | 3.833% | 80% | 0.39872 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2023-11-03 | 6.481% | 14.77% | 1.462% | 80% | 0.19806 | 1 | 7 | 1.1981 | 18.9553 | 0 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-03 | 18.28% | 3.86% | 80% | 0.39878 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2023-11-04 | 6.483% | 14.77% | 1.457% | 80% | 0.19812 | 1 | 7 | 1.1981 | 18.701 | 0 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-04 | 18.27% | 3.891% | 80% | 0.39884 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2023-11-05 | 6.485% | 14.77% | 1.455% | 80% | 0.19818 | 1 | 7 | 1.1982 | 18.4497 | 0 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-05 | 18.26% | 3.925% | 80% | 0.3989 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2023-11-06 | 6.488% | 14.76% | 1.457% | 80% | 0.19823 | 1 | 7 | 1.1982 | 18.2019 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 18.25% | 3.963% | 80% | 0.39895 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2023-11-07 | 6.49% | 14.76% | 1.462% | 80% | 0.19829 | 1 | 7 | 1.1983 | 17.9585 | 0 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-07 | 18.24% | 4% | 80% | 0.399 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 0.88286 | 0.94415 | 1.1075 | 1.1075 | 0.04909 | FALSE | 19.9737 | 2021 | 2023-11-08 | 6.492% | 14.75% | 1.47% | 80% | 0.19834 | 1 | 7 | 1.1983 | 17.72 | 0.88286 | 2023-11-08 | 0.84682 | 0.90561 | 1.1075 | 2023-11-08 | 18.23% | 4.038% | 80% | 0.39905 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 7.0145 | 7.5016 | 8.7995 | 8.8183 | 0.39603 | FALSE | 17.1214 | 2021 | 2023-11-09 | 6.494% | 14.75% | 1.481% | 80% | 0.19839 | 1 | 7 | 1.1984 | 17.4871 | 7.0145 | 2023-11-09 | 6.7034 | 7.169 | 8.7664 | 2023-11-09 | 18.22% | 4.076% | 80% | 0.3991 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 15.6987 | 16.7894 | 19.6932 | 19.953 | 0.90774 | FALSE | 19.9751 | 2022 | 2023-11-10 | 6.497% | 14.75% | 1.495% | 80% | 0.19843 | 1 | 7 | 1.1984 | 17.2604 | 15.6987 | 2023-11-10 | 14.7123 | 15.7345 | 19.2383 | 2023-11-10 | 18.21% | 4.114% | 80% | 0.39915 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 16.9958 | 18.1771 | 21.3199 | 21.646 | 0.99732 | FALSE | 21.6467 | 2022 | 2023-11-11 | 6.499% | 14.74% | 1.512% | 80% | 0.19848 | 1 | 7 | 1.1985 | 17.0405 | 16.9958 | 2023-11-11 | 15.8706 | 16.9737 | 20.7509 | 2023-11-11 | 18.2% | 4.151% | 80% | 0.39919 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 17.1922 | 18.3876 | 21.5659 | 21.9015 | 1.0216 | FALSE | 21.9015 | 2022 | 2023-11-12 | 6.501% | 14.74% | 1.532% | 80% | 0.19852 | 1 | 7 | 1.1985 | 16.8281 | 17.1922 | 2023-11-12 | 16.0507 | 17.1667 | 20.9843 | 2023-11-12 | 18.19% | 4.188% | 80% | 0.39924 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 16.5702 | 17.7227 | 20.7853 | 21.1123 | 0.99681 | FALSE | 21.1131 | 2022 | 2023-11-13 | 6.503% | 14.73% | 1.556% | 80% | 0.19856 | 1 | 7 | 1.1986 | 16.622 | 16.5702 | 2023-11-13 | 15.4709 | 16.547 | 20.2245 | 2023-11-13 | 18.18% | 4.224% | 80% | 0.39928 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 6.8532 | 7.3301 | 8.5964 | 8.6193 | 0.41184 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2023-11-14 | 6.505% | 14.73% | 1.582% | 80% | 0.1986 | 1 | 7 | 1.1986 | 16.4209 | 6.8532 | 2023-11-14 | 6.5469 | 7.0025 | 8.5578 | 2023-11-14 | 18.17% | 4.258% | 80% | 0.39932 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 9.3559 | 10.0071 | 11.7355 | 11.8106 | 0.57098 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2023-11-15 | 6.508% | 14.73% | 1.609% | 80% | 0.19864 | 1 | 7 | 1.1986 | 16.2251 | 9.3559 | 2023-11-15 | 8.883 | 9.5013 | 11.6103 | 2023-11-15 | 18.16% | 4.29% | 80% | 0.39936 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 16.7613 | 17.9284 | 21.0242 | 21.374 | 1.0453 | TRUE | 21.374 | 2023 | 2023-11-16 | 6.51% | 14.72% | 1.637% | 80% | 0.19868 | 1 | 7 | 1.1987 | 16.0349 | 16.7613 | 2023-11-16 | 15.6483 | 16.7379 | 20.451 | 2023-11-16 | 18.16% | 4.318% | 80% | 0.39939 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 9.8075 | 10.4906 | 12.3017 | 12.3957 | 0.61311 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2023-11-17 | 6.512% | 14.72% | 1.666% | 80% | 0.19871 | 1 | 7 | 1.1987 | 15.8501 | 9.8075 | 2023-11-17 | 9.2979 | 9.9455 | 12.1505 | 2023-11-17 | 18.15% | 4.343% | 80% | 0.39943 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 10.1662 | 10.8747 | 12.7516 | 12.8603 | 0.64316 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2023-11-18 | 6.514% | 14.72% | 1.696% | 80% | 0.19874 | 1 | 7 | 1.1987 | 15.671 | 10.1662 | 2023-11-18 | 9.6277 | 10.2986 | 12.5806 | 2023-11-18 | 18.14% | 4.365% | 80% | 0.39946 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 6.6686 | 7.1335 | 8.3645 | 8.3915 | 0.42423 | FALSE | 19.1473 | 2021 | 2023-11-19 | 6.517% | 14.72% | 1.727% | 80% | 0.19878 | 1 | 7 | 1.1988 | 15.4975 | 6.6686 | 2023-11-19 | 6.3699 | 6.814 | 8.323 | 2023-11-19 | 18.13% | 4.384% | 80% | 0.39949 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 10.615 | 11.3552 | 13.3144 | 13.4469 | 0.68702 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2023-11-20 | 6.519% | 14.71% | 1.757% | 80% | 0.19881 | 1 | 7 | 1.1988 | 15.3302 | 10.615 | 2023-11-20 | 10.0384 | 10.7385 | 13.1154 | 2023-11-20 | 18.12% | 4.397% | 80% | 0.39952 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 2.8853 | 3.0865 | 3.619 | 3.619 | 0.18681 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2023-11-21 | 6.521% | 14.71% | 1.785% | 80% | 0.19884 | 1 | 7 | 1.1988 | 15.1693 | 2.8853 | 2023-11-21 | 2.7702 | 2.9634 | 3.619 | 2023-11-21 | 18.12% | 4.406% | 80% | 0.39955 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 6.4318 | 6.8806 | 8.0674 | 8.0943 | 0.42201 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2023-11-22 | 6.523% | 14.71% | 1.81% | 80% | 0.19887 | 1 | 7 | 1.1989 | 15.0149 | 6.4318 | 2023-11-22 | 6.146 | 6.5749 | 8.0288 | 2023-11-22 | 18.11% | 4.409% | 80% | 0.39958 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 8.8326 | 9.4492 | 11.0789 | 11.1648 | 0.58774 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2023-11-23 | 6.525% | 14.71% | 1.832% | 80% | 0.19889 | 1 | 7 | 1.1989 | 14.8671 | 8.8326 | 2023-11-23 | 8.3889 | 8.9745 | 10.9581 | 2023-11-23 | 18.1% | 4.408% | 80% | 0.39961 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 9.8028 | 10.4874 | 12.296 | 12.4161 | 0.65974 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2023-11-24 | 6.528% | 14.71% | 1.852% | 80% | 0.19892 | 1 | 7 | 1.1989 | 14.726 | 9.8028 | 2023-11-24 | 9.287 | 9.9356 | 12.1306 | 2023-11-24 | 18.09% | 4.402% | 80% | 0.39964 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 4.7182 | 5.0479 | 5.9183 | 5.922 | 0.31751 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2023-11-25 | 6.53% | 14.71% | 1.868% | 80% | 0.19895 | 1 | 7 | 1.1989 | 14.5916 | 4.7182 | 2023-11-25 | 4.5274 | 4.8437 | 5.9133 | 2023-11-25 | 18.09% | 4.39% | 80% | 0.39966 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 9.0351 | 9.6665 | 11.3333 | 11.4331 | 0.6183 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2023-11-26 | 6.532% | 14.71% | 1.882% | 80% | 0.19897 | 1 | 7 | 1.199 | 14.4641 | 9.0351 | 2023-11-26 | 8.5763 | 9.1757 | 11.2011 | 2023-11-26 | 18.08% | 4.374% | 80% | 0.39969 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 10.1854 | 10.8975 | 12.7765 | 12.9198 | 0.70454 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2023-11-27 | 6.534% | 14.71% | 1.893% | 80% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | 14.3423 | 10.1854 | 2023-11-27 | 9.6404 | 10.3143 | 12.5903 | 2023-11-27 | 18.08% | 4.352% | 80% | 0.39971 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 8.6667 | 9.2728 | 10.8717 | 10.9637 | 0.60272 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2023-11-28 | 6.537% | 14.71% | 1.901% | 80% | 0.19902 | 1 | 7 | 1.199 | 14.2254 | 8.6667 | 2023-11-28 | 8.2348 | 8.8107 | 10.7542 | 2023-11-28 | 18.07% | 4.326% | 80% | 0.39973 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 11.5643 | 12.3733 | 14.5067 | 14.7148 | 0.81527 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2023-11-29 | 6.539% | 14.71% | 1.906% | 80% | 0.19904 | 1 | 7 | 1.199 | 14.1137 | 11.5643 | 2023-11-29 | 10.9086 | 11.6718 | 14.2456 | 2023-11-29 | 18.07% | 4.298% | 80% | 0.39975 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 3.4645 | 3.707 | 4.3461 | 4.3461 | 0.2426 | FALSE | 16.9069 | 2021 | 2023-11-30 | 6.541% | 14.71% | 1.909% | 80% | 0.19906 | 1 | 7 | 1.1991 | 14.0078 | 3.4645 | 2023-11-30 | 3.3282 | 3.5611 | 4.3461 | 2023-11-30 | 18.06% | 4.268% | 80% | 0.39977 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 3.1027 | 3.3199 | 3.8924 | 3.8924 | 0.21883 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2023-12-01 | 6.543% | 14.71% | 1.909% | 80% | 0.19908 | 1 | 7 | 1.1991 | 13.908 | 3.1027 | 2023-12-01 | 2.9808 | 3.1895 | 3.8924 | 2023-12-01 | 18.06% | 4.235% | 80% | 0.39979 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 5.1813 | 5.5442 | 6.5002 | 6.5135 | 0.36866 | FALSE | 9.0324 | 2021 | 2023-12-02 | 6.545% | 14.71% | 1.907% | 80% | 0.1991 | 1 | 7 | 1.1991 | 13.8148 | 5.1813 | 2023-12-02 | 4.9658 | 5.3136 | 6.4842 | 2023-12-02 | 18.05% | 4.2% | 80% | 0.39981 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 5.82 | 6.2277 | 7.3017 | 7.3264 | 0.41727 | FALSE | 12.6375 | 2021 | 2023-12-03 | 6.548% | 14.71% | 1.901% | 80% | 0.19911 | 1 | 7 | 1.1991 | 13.7285 | 5.82 | 2023-12-03 | 5.5695 | 5.9598 | 7.2724 | 2023-12-03 | 18.05% | 4.161% | 80% | 0.39983 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 11.3505 | 12.1461 | 14.241 | 14.4488 | 0.82771 | FALSE | 14.484 | 2022 | 2023-12-04 | 6.55% | 14.71% | 1.894% | 80% | 0.19913 | 1 | 7 | 1.1991 | 13.6497 | 11.3505 | 2023-12-04 | 10.7193 | 11.4706 | 13.9965 | 2023-12-04 | 18.05% | 4.122% | 80% | 0.39985 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 14.2035 | 15.1994 | 17.8212 | 18.1637 | 1.046 | TRUE | 18.1637 | 2023 | 2023-12-05 | 6.552% | 14.71% | 1.886% | 80% | 0.19915 | 1 | 7 | 1.1991 | 13.5784 | 14.2035 | 2023-12-05 | 13.343 | 14.2785 | 17.4221 | 2023-12-05 | 18.04% | 4.083% | 80% | 0.39986 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 7.916 | 8.4713 | 9.9327 | 10.0094 | 0.57916 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2023-12-06 | 6.554% | 14.71% | 1.877% | 80% | 0.19916 | 1 | 7 | 1.1992 | 13.5152 | 7.916 | 2023-12-06 | 7.5394 | 8.0682 | 9.8442 | 2023-12-06 | 18.04% | 4.044% | 80% | 0.39988 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 12.6378 | 13.5245 | 15.8581 | 16.1331 | 0.93733 | FALSE | 16.1471 | 2022 | 2023-12-07 | 6.557% | 14.72% | 1.867% | 80% | 0.19918 | 1 | 7 | 1.1992 | 13.4603 | 12.6378 | 2023-12-07 | 11.9043 | 12.7396 | 15.5433 | 2023-12-07 | 18.04% | 4.006% | 80% | 0.3999 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 3.7137 | 3.9743 | 4.6602 | 4.6602 | 0.2717 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2023-12-08 | 6.559% | 14.72% | 1.857% | 80% | 0.19919 | 1 | 7 | 1.1992 | 13.4144 | 3.7137 | 2023-12-08 | 3.5692 | 3.8197 | 4.6602 | 2023-12-08 | 18.04% | 3.967% | 80% | 0.39991 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 4.3937 | 4.7022 | 5.5138 | 5.518 | 0.32261 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2023-12-09 | 6.561% | 14.72% | 1.846% | 80% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | 13.3778 | 4.3937 | 2023-12-09 | 4.2194 | 4.5156 | 5.5092 | 2023-12-09 | 18.03% | 3.929% | 80% | 0.39993 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 8.9571 | 9.5863 | 11.2413 | 11.3516 | 0.66505 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2023-12-10 | 6.563% | 14.72% | 1.834% | 80% | 0.19922 | 1 | 7 | 1.1992 | 13.351 | 8.9571 | 2023-12-10 | 8.5148 | 9.1129 | 11.1176 | 2023-12-10 | 18.03% | 3.89% | 80% | 0.39994 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 10.8956 | 11.6612 | 13.675 | 13.8614 | 0.81313 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2023-12-11 | 6.565% | 14.73% | 1.821% | 80% | 0.19924 | 1 | 7 | 1.1992 | 13.335 | 10.8956 | 2023-12-11 | 10.3141 | 11.0388 | 13.4671 | 2023-12-11 | 18.03% | 3.852% | 80% | 0.39995 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 3.6397 | 3.8956 | 4.5685 | 4.5685 | 0.26811 | FALSE | 16.8065 | 2021 | 2023-12-12 | 6.568% | 14.73% | 1.807% | 80% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1992 | 13.3299 | 3.6397 | 2023-12-12 | 3.4988 | 3.7448 | 4.5685 | 2023-12-12 | 18.03% | 3.813% | 80% | 0.39996 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 4.7277 | 5.0602 | 5.9344 | 5.9427 | 0.34866 | FALSE | 17.4674 | 2021 | 2023-12-13 | 6.57% | 14.73% | 1.793% | 80% | 0.19926 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.3349 | 4.7277 | 2023-12-13 | 4.5379 | 4.857 | 5.9252 | 2023-12-13 | 18.03% | 3.775% | 80% | 0.39998 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 12.6168 | 13.5043 | 15.8381 | 16.1022 | 0.94378 | FALSE | 17.7876 | 2021 | 2023-12-14 | 6.572% | 14.74% | 1.78% | 80% | 0.19927 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.3493 | 12.6168 | 2023-12-14 | 11.9071 | 12.7446 | 15.5475 | 2023-12-14 | 18.03% | 3.738% | 80% | 0.39999 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 4.9501 | 5.2985 | 6.2144 | 6.2254 | 0.36429 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2023-12-15 | 6.574% | 14.74% | 1.766% | 80% | 0.19928 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.3723 | 4.9501 | 2023-12-15 | 4.75 | 5.0842 | 6.2023 | 2023-12-15 | 18.03% | 3.702% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 4.184 | 4.4785 | 5.2529 | 5.2545 | 0.30679 | FALSE | 16.9172 | 2021 | 2023-12-16 | 6.577% | 14.74% | 1.753% | 80% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.403 | 4.184 | 2023-12-16 | 4.0215 | 4.3046 | 5.2512 | 2023-12-16 | 18.03% | 3.668% | 80% | 0.40001 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 3.1099 | 3.3289 | 3.9047 | 3.9047 | 0.22735 | FALSE | 16.9604 | 2021 | 2023-12-17 | 6.579% | 14.75% | 1.74% | 80% | 0.1993 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.4408 | 3.1099 | 2023-12-17 | 2.9902 | 3.2008 | 3.9047 | 2023-12-17 | 18.03% | 3.636% | 80% | 0.40002 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 12.5002 | 13.3808 | 15.6961 | 15.9428 | 0.92529 | FALSE | 17.7395 | 2021 | 2023-12-18 | 6.581% | 14.75% | 1.728% | 80% | 0.19931 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.4848 | 12.5002 | 2023-12-18 | 11.8143 | 12.6465 | 15.4276 | 2023-12-18 | 18.03% | 3.607% | 80% | 0.40003 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 10.4014 | 11.1344 | 13.0616 | 13.2134 | 0.76411 | FALSE | 17.0503 | 2021 | 2023-12-19 | 6.583% | 14.75% | 1.716% | 80% | 0.19932 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.5342 | 10.4014 | 2023-12-19 | 9.8759 | 10.5718 | 12.8967 | 2023-12-19 | 18.03% | 3.581% | 80% | 0.40004 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 4.2063 | 4.5028 | 5.2824 | 5.2837 | 0.30434 | FALSE | 17.6008 | 2021 | 2023-12-20 | 6.585% | 14.76% | 1.706% | 80% | 0.19933 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.5885 | 4.2063 | 2023-12-20 | 4.044 | 4.3291 | 5.2811 | 2023-12-20 | 18.03% | 3.557% | 80% | 0.40005 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 13.2277 | 14.1605 | 16.6132 | 16.8869 | 0.96857 | FALSE | 16.8935 | 2022 | 2023-12-21 | 6.588% | 14.76% | 1.696% | 80% | 0.19934 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.6467 | 13.2277 | 2023-12-21 | 12.4936 | 13.3747 | 16.3161 | 2023-12-21 | 18.03% | 3.535% | 80% | 0.40006 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 9.7665 | 10.4555 | 12.2671 | 12.3902 | 0.70748 | FALSE | 16.5349 | 2021 | 2023-12-22 | 6.59% | 14.77% | 1.686% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.7081 | 9.7665 | 2023-12-22 | 9.2906 | 9.9461 | 12.1335 | 2023-12-22 | 18.03% | 3.516% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 10.499 | 11.2399 | 13.1881 | 13.3359 | 0.75796 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2023-12-23 | 6.592% | 14.77% | 1.678% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.7719 | 10.499 | 2023-12-23 | 9.9749 | 10.6789 | 13.0277 | 2023-12-23 | 18.03% | 3.5% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 13.9579 | 14.9433 | 17.5343 | 17.8323 | 1.0087 | TRUE | 17.8323 | 2023 | 2023-12-24 | 6.594% | 14.78% | 1.671% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.8374 | 13.9579 | 2023-12-24 | 13.1772 | 14.1075 | 17.2106 | 2023-12-24 | 18.03% | 3.486% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 8.3802 | 8.972 | 10.5282 | 10.6046 | 0.59693 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2023-12-25 | 6.597% | 14.78% | 1.665% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.9051 | 8.3802 | 2023-12-25 | 7.9971 | 8.5619 | 10.4452 | 2023-12-25 | 18.03% | 3.476% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 13.7747 | 14.7479 | 17.3069 | 17.5928 | 0.98524 | FALSE | 17.5959 | 2022 | 2023-12-26 | 6.599% | 14.79% | 1.659% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 13.9762 | 13.7747 | 2023-12-26 | 13.0115 | 13.9308 | 16.9953 | 2023-12-26 | 18.03% | 3.468% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 6.1334 | 6.5669 | 7.7069 | 7.7318 | 0.43068 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2023-12-27 | 6.601% | 14.79% | 1.655% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.0509 | 6.1334 | 2023-12-27 | 5.8792 | 6.2948 | 7.6796 | 2023-12-27 | 18.03% | 3.463% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 12.9414 | 13.8564 | 16.2626 | 16.5023 | 0.91407 | FALSE | 16.5196 | 2022 | 2023-12-28 | 6.603% | 14.8% | 1.651% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.1295 | 12.9414 | 2023-12-28 | 12.2485 | 13.1145 | 15.9999 | 2023-12-28 | 18.03% | 3.461% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 7.5856 | 8.1221 | 9.5331 | 9.5858 | 0.52784 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2023-12-29 | 6.605% | 14.8% | 1.647% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.2123 | 7.5856 | 2023-12-29 | 7.2532 | 7.7662 | 9.4751 | 2023-12-29 | 18.04% | 3.46% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 9.8522 | 10.5493 | 12.3827 | 12.4969 | 0.6839 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2023-12-30 | 6.608% | 14.81% | 1.645% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.2997 | 9.8522 | 2023-12-30 | 9.3821 | 10.0459 | 12.2565 | 2023-12-30 | 18.04% | 3.461% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 8.0877 | 8.6602 | 10.1658 | 10.2287 | 0.55616 | FALSE | 17.5672 | 2021 | 2023-12-31 | 6.61% | 14.81% | 1.642% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.3918 | 8.0877 | 2023-12-31 | 7.728 | 8.275 | 10.0961 | 2023-12-31 | 18.04% | 3.464% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 11.3355 | 2020 | [9 empty] | 14.7876 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9776 | 2018 | min.: | 5.798% | 12.26% | 0.1371% | 80% | 0.0053754 | 0 | 6 | 0.59935 | 13.3299 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 17.07% | 0.5765% | 80% | 0.0043597 | 1 | 7 | 1.8001
moy.: | 23.6666 | 25.2264 | 29.3194 | 29.4687 | 0.68246 |  | 38.9705 | 2020.2623 | moy.: | 6.204% | 13.92% | 0.8944% | 80% | 0.42288 | 0.51233 | 6.5123 | 0.93521 | 33.174 |  | moy.: | 22.3256 | 23.7971 | 29.0418 | moy.: | 17.96% | 2.459% | 80% | 0.53045 | 1.6055 | 7.6055 | 2.1359
max.: | 49.426 | 52.6905 | 61.453 | 61.7279 | 1.046 |  | 64.7374 | 2023 | max.: | 6.61% | 14.85% | 2.29% | 80% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.1993 | 50.2746 |  | max.: | 46.685 | 49.7684 | 60.9879 | max.: | 18.6% | 5.465% | 80% | 0.99884 | 2 | 8 | 2.4001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 73.8984 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 919.5955 | 81.2608 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 994.1565 | 81.2608 | kWh | [7 empty] | 2243.901 | 0 | 2141.3951 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 6995.1136 | 9239.0146 | 5994.7532 | 8136.1483 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2406.8422 | 0 | 2296.8973 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7527.8531 | 10649.2482 | 6451.33 | 10531.6812 | : Sujet après action
|  | 9934.6953 | 10649.2482 | 10749.8911 |  | 9239.0146 |  |  |  |  | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8136.1483 |  | 8748.2274 | 10531.6812 | 10749.8911 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2839.2736 | 0 | 2808.5942 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 15.45% | [6 empty] | 7809.9747 | 10749.8911 | 7723.087 | 10749.8911 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 695.6807 | 664.5161 | 87.3152 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 20% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 1.7993 |  |  | Perte annuelle: | 612.0791 | 1658.6726 | 168.5759 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 403.1561 | 0 | 477.0545 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.603% |  |  |  |  | 2.111% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 1.1993 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 80% |  |  |  | 2.4001 | 262.1561 | 87.3152 | 1181.7515 | 168.5759 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 665.3122 | 87.3152 | 1658.806 | 168.5759 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 14.3887 | 15.4075 | 18.0873 | 18.386 | 0.99292 | FALSE | 18.3875 | 2023 | 2024-01-01 | 6.612% | 14.82% | 1.64% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1994 | 14.489 | 14.3887 | 2024-01-01 | 13.5895 | 14.5517 | 17.7545 | 2024-01-01 | 18.04% | 3.469% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 11.7301 | 12.5609 | 14.7466 | 14.9225 | 0.80016 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2024-01-02 | 6.614% | 14.82% | 1.638% | 80% | 0.19939 | 1 | 7 | 1.1994 | 14.5917 | 11.7301 | 2024-01-02 | 11.1358 | 11.9245 | 14.5493 | 2024-01-02 | 18.04% | 3.474% | 80% | 0.4001 | 2 | 8 | 2.4001 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 11.0715 | 11.856 | 13.9198 | 14.0687 | 0.74877 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2024-01-03 | 6.617% | 14.83% | 1.635% | 80% | 0.19942 | 1 | 7 | 1.1994 | 14.7001 | 11.0715 | 2024-01-03 | 10.5249 | 11.2707 | 13.7518 | 2024-01-03 | 18.04% | 3.48% | 80% | 0.40014 | 2 | 8 | 2.4001 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 11.578 | 12.3987 | 14.5578 | 14.7231 | 0.77751 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2024-01-04 | 6.619% | 14.83% | 1.632% | 80% | 0.19946 | 1 | 7 | 1.1995 | 14.8145 | 11.578 | 2024-01-04 | 10.9977 | 11.7772 | 14.37 | 2024-01-04 | 18.04% | 3.486% | 80% | 0.40018 | 2 | 8 | 2.4002 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 10.4559 | 11.1973 | 13.148 | 13.2716 | 0.69515 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2024-01-05 | 6.621% | 14.84% | 1.628% | 80% | 0.1995 | 1 | 7 | 1.1995 | 14.9353 | 10.4559 | 2024-01-05 | 9.9538 | 10.6596 | 13.0066 | 2024-01-05 | 18.05% | 3.493% | 80% | 0.40022 | 2 | 8 | 2.4002 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 12.1486 | 13.0103 | 15.2778 | 15.4595 | 0.80287 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2024-01-06 | 6.623% | 14.84% | 1.624% | 80% | 0.19954 | 1 | 7 | 1.1995 | 15.0626 | 12.1486 | 2024-01-06 | 11.5309 | 12.3487 | 15.068 | 2024-01-06 | 18.05% | 3.499% | 80% | 0.40026 | 2 | 8 | 2.4003 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 8.6841 | 9.3003 | 10.9219 | 10.9909 | 0.56574 | FALSE | 11.6831 | 2021 | 2024-01-07 | 6.625% | 14.85% | 1.62% | 80% | 0.19958 | 1 | 7 | 1.1996 | 15.1968 | 8.6841 | 2024-01-07 | 8.2961 | 8.8848 | 10.8415 | 2024-01-07 | 18.05% | 3.506% | 80% | 0.4003 | 2 | 8 | 2.4003 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 6.4363 | 6.8932 | 8.0956 | 8.118 | 0.414 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2024-01-08 | 6.628% | 14.85% | 1.614% | 80% | 0.19963 | 1 | 7 | 1.1996 | 15.3382 | 6.4363 | 2024-01-08 | 6.1745 | 6.6127 | 8.0692 | 2024-01-08 | 18.05% | 3.512% | 80% | 0.40035 | 2 | 8 | 2.4003 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 1.9505 | 2.089 | 2.4535 | 2.4535 | 0.12391 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2024-01-09 | 6.63% | 14.86% | 1.608% | 80% | 0.19968 | 1 | 7 | 1.1997 | 15.4876 | 1.9505 | 2024-01-09 | 1.8773 | 2.0106 | 2.4535 | 2024-01-09 | 18.05% | 3.519% | 80% | 0.40039 | 2 | 8 | 2.4004 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 1.5076 | 1.6147 | 1.8966 | 1.8966 | 0.09482 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2024-01-10 | 6.632% | 14.86% | 1.6% | 80% | 0.19972 | 1 | 7 | 1.1997 | 15.6454 | 1.5076 | 2024-01-10 | 1.4511 | 1.5542 | 1.8966 | 2024-01-10 | 18.05% | 3.523% | 80% | 0.40044 | 2 | 8 | 2.4004 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 16.2979 | 17.456 | 20.5046 | 20.8358 | 1.0308 | TRUE | 20.8358 | 2024 | 2024-01-11 | 6.634% | 14.87% | 1.59% | 80% | 0.19978 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.8111 | 16.2979 | 2024-01-11 | 15.3793 | 16.4721 | 20.1014 | 2024-01-11 | 18.05% | 3.525% | 80% | 0.40049 | 2 | 8 | 2.4005 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 14.6911 | 15.7354 | 18.4847 | 18.7461 | 0.9174 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2024-01-12 | 6.637% | 14.87% | 1.577% | 80% | 0.19983 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.9842 | 14.6911 | 2024-01-12 | 13.8948 | 14.8825 | 18.1619 | 2024-01-12 | 18.06% | 3.524% | 80% | 0.40054 | 2 | 8 | 2.4005 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 4.4238 | 4.7383 | 5.5665 | 5.5665 | 0.2694 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2024-01-13 | 6.639% | 14.88% | 1.562% | 80% | 0.19988 | 1 | 7 | 1.1999 | 16.1641 | 4.4238 | 2024-01-13 | 4.2585 | 4.5613 | 5.5665 | 2024-01-13 | 18.06% | 3.52% | 80% | 0.4006 | 2 | 8 | 2.4006 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 16.8195 | 18.0159 | 21.1663 | 21.4983 | 1.0287 | TRUE | 21.4983 | 2024 | 2024-01-14 | 6.641% | 14.88% | 1.544% | 80% | 0.19994 | 1 | 7 | 1.1999 | 16.3501 | 16.8195 | 2024-01-14 | 15.868 | 16.9968 | 20.743 | 2024-01-14 | 18.06% | 3.513% | 80% | 0.40066 | 2 | 8 | 2.4007 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 16.3065 | 17.4669 | 20.5225 | 20.8338 | 0.98548 | FALSE | 20.8403 | 2022 | 2024-01-15 | 6.643% | 14.89% | 1.525% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | 16.5416 | 16.3065 | 2024-01-15 | 15.3896 | 16.4847 | 20.1184 | 2024-01-15 | 18.06% | 3.505% | 80% | 0.40072 | 2 | 8 | 2.4007 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 16.0607 | 17.204 | 20.2149 | 20.5054 | 0.95868 | FALSE | 20.5235 | 2022 | 2024-01-16 | 6.645% | 14.89% | 1.504% | 80% | 0.20006 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.7382 | 16.0607 | 2024-01-16 | 15.1688 | 16.2485 | 19.8307 | 2024-01-16 | 18.06% | 3.493% | 80% | 0.40078 | 2 | 8 | 2.4008 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 10.6829 | 11.4436 | 13.4472 | 13.5419 | 0.6257 | FALSE | 13.6492 | 2022 | 2024-01-17 | 6.648% | 14.9% | 1.48% | 80% | 0.20013 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.9392 | 10.6829 | 2024-01-17 | 10.1878 | 10.9133 | 13.3195 | 2024-01-17 | 18.07% | 3.476% | 80% | 0.40084 | 2 | 8 | 2.4008 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 2.9901 | 3.2031 | 3.7641 | 3.7641 | 0.17187 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2024-01-18 | 6.65% | 14.9% | 1.455% | 80% | 0.20019 | 1 | 7 | 1.2002 | 17.144 | 2.9901 | 2024-01-18 | 2.879 | 3.0841 | 3.7641 | 2024-01-18 | 18.07% | 3.457% | 80% | 0.40091 | 2 | 8 | 2.4009 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 7.1826 | 7.6944 | 9.0427 | 9.0638 | 0.40897 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2024-01-19 | 6.652% | 14.91% | 1.428% | 80% | 0.20026 | 1 | 7 | 1.2003 | 17.352 | 7.1826 | 2024-01-19 | 6.8933 | 7.3845 | 9.0131 | 2024-01-19 | 18.07% | 3.433% | 80% | 0.40098 | 2 | 8 | 2.401 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 5.6197 | 6.0204 | 7.0757 | 7.0786 | 0.31563 | FALSE | 11.1218 | 2020 | 2024-01-20 | 6.654% | 14.92% | 1.4% | 80% | 0.20034 | 1 | 7 | 1.2003 | 17.5627 | 5.6197 | 2024-01-20 | 5.4082 | 5.7938 | 7.0717 | 2024-01-20 | 18.07% | 3.407% | 80% | 0.40105 | 2 | 8 | 2.4011 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 12.5668 | 13.463 | 15.8241 | 15.9511 | 0.70289 | FALSE | 16.0438 | 2022 | 2024-01-21 | 6.657% | 14.92% | 1.37% | 80% | 0.20041 | 1 | 7 | 1.2004 | 17.7753 | 12.5668 | 2024-01-21 | 11.9589 | 12.8117 | 15.6379 | 2024-01-21 | 18.07% | 3.378% | 80% | 0.40113 | 2 | 8 | 2.4011 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 17.2561 | 18.4871 | 21.7307 | 22.0082 | 0.95848 | FALSE | 22.0256 | 2022 | 2024-01-22 | 6.659% | 14.93% | 1.339% | 80% | 0.20049 | 1 | 7 | 1.2005 | 17.9894 | 17.2561 | 2024-01-22 | 16.2994 | 17.4622 | 21.3147 | 2024-01-22 | 18.07% | 3.346% | 80% | 0.40121 | 2 | 8 | 2.4012 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 17.5098 | 18.7593 | 22.0521 | 22.3278 | 0.96105 | FALSE | 22.3439 | 2022 | 2024-01-23 | 6.661% | 14.93% | 1.306% | 80% | 0.20058 | 1 | 7 | 1.2006 | 18.2062 | 17.5098 | 2024-01-23 | 16.5389 | 17.7192 | 21.6289 | 2024-01-23 | 18.08% | 3.311% | 80% | 0.40129 | 2 | 8 | 2.4013 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 17.6182 | 18.876 | 22.1906 | 22.4586 | 0.95533 | FALSE | 22.4768 | 2022 | 2024-01-24 | 6.663% | 14.94% | 1.273% | 80% | 0.20066 | 1 | 7 | 1.2007 | 18.427 | 17.6182 | 2024-01-24 | 16.6457 | 17.8341 | 21.7697 | 2024-01-24 | 18.08% | 3.273% | 80% | 0.40138 | 2 | 8 | 2.4014 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 17.6489 | 18.9093 | 22.2312 | 22.489 | 0.94534 | FALSE | 22.5107 | 2022 | 2024-01-25 | 6.665% | 14.94% | 1.242% | 80% | 0.20075 | 1 | 7 | 1.2008 | 18.6514 | 17.6489 | 2024-01-25 | 16.6817 | 17.8731 | 21.8178 | 2024-01-25 | 18.08% | 3.233% | 80% | 0.40147 | 2 | 8 | 2.4015 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 17.8965 | 19.175 | 22.545 | 22.8007 | 0.94708 | FALSE | 22.8215 | 2022 | 2024-01-26 | 6.668% | 14.95% | 1.212% | 80% | 0.20085 | 1 | 7 | 1.2008 | 18.8792 | 17.8965 | 2024-01-26 | 16.9175 | 18.1261 | 22.1272 | 2024-01-26 | 18.08% | 3.191% | 80% | 0.40156 | 2 | 8 | 2.4016 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 18.7337 | 20.0725 | 23.6019 | 23.8763 | 0.97997 | FALSE | 23.8843 | 2022 | 2024-01-27 | 6.67% | 14.95% | 1.183% | 80% | 0.20094 | 1 | 7 | 1.2009 | 19.1102 | 18.7337 | 2024-01-27 | 17.6954 | 18.96 | 23.1458 | 2024-01-27 | 18.08% | 3.148% | 80% | 0.40166 | 2 | 8 | 2.4017 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 3.7271 | 3.9935 | 4.696 | 4.696 | 0.19044 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2024-01-28 | 6.672% | 14.96% | 1.155% | 80% | 0.20104 | 1 | 7 | 1.201 | 19.3443 | 3.7271 | 2024-01-28 | 3.59 | 3.8466 | 4.696 | 2024-01-28 | 18.09% | 3.103% | 80% | 0.40176 | 2 | 8 | 2.4018 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 7.3969 | 7.9259 | 9.3207 | 9.3324 | 0.37396 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2024-01-29 | 6.674% | 14.96% | 1.128% | 80% | 0.20115 | 1 | 7 | 1.2012 | 19.5812 | 7.3969 | 2024-01-29 | 7.1099 | 7.6184 | 9.3007 | 2024-01-29 | 18.09% | 3.057% | 80% | 0.40187 | 2 | 8 | 2.4019 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 3.896 | 4.1748 | 4.9098 | 4.9098 | 0.19439 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2024-01-30 | 6.677% | 14.97% | 1.104% | 80% | 0.20126 | 1 | 7 | 1.2013 | 19.8206 | 3.896 | 2024-01-30 | 3.753 | 4.0216 | 4.9098 | 2024-01-30 | 18.09% | 3.011% | 80% | 0.40198 | 2 | 8 | 2.402 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 8.0449 | 8.6207 | 10.139 | 10.1549 | 0.39728 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2024-01-31 | 6.679% | 14.98% | 1.082% | 80% | 0.20138 | 1 | 7 | 1.2014 | 20.0622 | 8.0449 | 2024-01-31 | 7.7289 | 8.282 | 10.1114 | 2024-01-31 | 18.09% | 2.965% | 80% | 0.40209 | 2 | 8 | 2.4021 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 7.8793 | 8.4435 | 9.9313 | 9.9446 | 0.38442 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2024-02-01 | 6.681% | 14.98% | 1.064% | 80% | 0.20149 | 1 | 7 | 1.2015 | 20.3058 | 7.8793 | 2024-02-01 | 7.573 | 8.1152 | 9.908 | 2024-02-01 | 18.09% | 2.92% | 80% | 0.40221 | 2 | 8 | 2.4022 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 4.7304 | 5.0691 | 5.9628 | 5.9628 | 0.22776 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2024-02-02 | 6.683% | 14.99% | 1.047% | 80% | 0.20162 | 1 | 7 | 1.2016 | 20.5512 | 4.7304 | 2024-02-02 | 4.5573 | 4.8837 | 5.9628 | 2024-02-02 | 18.1% | 2.877% | 80% | 0.40234 | 2 | 8 | 2.4023 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 8.6234 | 9.2412 | 10.871 | 10.8894 | 0.41103 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2024-02-03 | 6.685% | 14.99% | 1.034% | 80% | 0.20175 | 1 | 7 | 1.2017 | 20.7982 | 8.6234 | 2024-02-03 | 8.2837 | 8.8771 | 10.8389 | 2024-02-03 | 18.1% | 2.834% | 80% | 0.40247 | 2 | 8 | 2.4025 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 7.8438 | 8.406 | 9.8891 | 9.8997 | 0.36927 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2024-02-04 | 6.688% | 15% | 1.023% | 80% | 0.20188 | 1 | 7 | 1.2019 | 21.0468 | 7.8438 | 2024-02-04 | 7.5435 | 8.0842 | 9.871 | 2024-02-04 | 18.1% | 2.792% | 80% | 0.4026 | 2 | 8 | 2.4026 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 8.1394 | 8.7229 | 10.2627 | 10.2749 | 0.37877 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2024-02-05 | 6.69% | 15% | 1.014% | 80% | 0.20202 | 1 | 7 | 1.202 | 21.2966 | 8.1394 | 2024-02-05 | 7.8265 | 8.3876 | 10.2417 | 2024-02-05 | 18.1% | 2.751% | 80% | 0.40274 | 2 | 8 | 2.4027 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 14.1106 | 15.1226 | 17.7932 | 17.8845 | 0.6516 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2024-02-06 | 6.692% | 15.01% | 1.007% | 80% | 0.20217 | 1 | 7 | 1.2022 | 21.5472 | 14.1106 | 2024-02-06 | 13.4784 | 14.4451 | 17.6387 | 2024-02-06 | 18.11% | 2.711% | 80% | 0.40289 | 2 | 8 | 2.4029 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 8.1403 | 8.7244 | 10.2657 | 10.2766 | 0.37008 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2024-02-07 | 6.694% | 15.01% | 1.004% | 80% | 0.20232 | 1 | 7 | 1.2023 | 21.7983 | 8.1403 | 2024-02-07 | 7.8303 | 8.3921 | 10.2477 | 2024-02-07 | 18.11% | 2.674% | 80% | 0.40304 | 2 | 8 | 2.403 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 22.194 | 23.787 | 27.9913 | 28.2748 | 1.0065 | TRUE | 28.2748 | 2024 | 2024-02-08 | 6.697% | 15.02% | 1.002% | 80% | 0.20248 | 1 | 7 | 1.2025 | 22.0504 | 22.194 | 2024-02-08 | 21.0331 | 22.5427 | 27.5282 | 2024-02-08 | 18.11% | 2.64% | 80% | 0.4032 | 2 | 8 | 2.4032 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 21.9619 | 23.5387 | 27.701 | 27.9754 | 0.98444 | FALSE | 27.9816 | 2022 | 2024-02-09 | 6.699% | 15.03% | 1.003% | 80% | 0.20265 | 1 | 7 | 1.2026 | 22.304 | 21.9619 | 2024-02-09 | 20.8281 | 22.3236 | 27.2613 | 2024-02-09 | 18.11% | 2.61% | 80% | 0.40336 | 2 | 8 | 2.4034 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 20.5262 | 22.0004 | 25.8925 | 26.1212 | 0.90869 | FALSE | 26.1552 | 2022 | 2024-02-10 | 6.701% | 15.03% | 1.005% | 80% | 0.20282 | 1 | 7 | 1.2028 | 22.5593 | 20.5262 | 2024-02-10 | 19.5071 | 20.9082 | 25.5336 | 2024-02-10 | 18.12% | 2.582% | 80% | 0.40354 | 2 | 8 | 2.4035 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 13.5695 | 14.5444 | 17.1186 | 17.1916 | 0.59123 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2024-02-11 | 6.703% | 15.04% | 1.008% | 80% | 0.203 | 1 | 7 | 1.203 | 22.8168 | 13.5695 | 2024-02-11 | 12.992 | 13.9254 | 17.0065 | 2024-02-11 | 18.12% | 2.556% | 80% | 0.40372 | 2 | 8 | 2.4037 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 19.2436 | 20.6267 | 24.2789 | 24.4681 | 0.83187 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2024-02-12 | 6.705% | 15.04% | 1.014% | 80% | 0.20319 | 1 | 7 | 1.2032 | 23.0767 | 19.2436 | 2024-02-12 | 18.3299 | 19.6474 | 23.9952 | 2024-02-12 | 18.12% | 2.534% | 80% | 0.4039 | 2 | 8 | 2.4039 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 22.0488 | 23.634 | 27.8207 | 28.0848 | 0.94394 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2024-02-13 | 6.708% | 15.05% | 1.021% | 80% | 0.20338 | 1 | 7 | 1.2034 | 23.3392 | 22.0488 | 2024-02-13 | 20.9557 | 22.4624 | 27.434 | 2024-02-13 | 18.12% | 2.516% | 80% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 11.6388 | 12.4759 | 14.6869 | 14.7287 | 0.48938 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2024-02-14 | 6.71% | 15.05% | 1.03% | 80% | 0.20358 | 1 | 7 | 1.2036 | 23.605 | 11.6388 | 2024-02-14 | 11.1724 | 11.976 | 14.6271 | 2024-02-14 | 18.12% | 2.502% | 80% | 0.4043 | 2 | 8 | 2.4043 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 14.7616 | 15.8237 | 18.6293 | 18.7178 | 0.61478 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2024-02-15 | 6.712% | 15.06% | 1.04% | 80% | 0.20379 | 1 | 7 | 1.2038 | 23.8744 | 14.7616 | 2024-02-15 | 14.1343 | 15.1512 | 18.5057 | 2024-02-15 | 18.13% | 2.492% | 80% | 0.40451 | 2 | 8 | 2.4045 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 9.0384 | 9.6889 | 11.4075 | 11.4202 | 0.37078 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2024-02-16 | 6.714% | 15.07% | 1.05% | 80% | 0.20401 | 1 | 7 | 1.204 | 24.1478 | 9.0384 | 2024-02-16 | 8.6991 | 9.3252 | 11.3901 | 2024-02-16 | 18.13% | 2.485% | 80% | 0.40473 | 2 | 8 | 2.4047 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 9.7109 | 10.4101 | 12.2575 | 12.2756 | 0.39393 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2024-02-17 | 6.717% | 15.07% | 1.062% | 80% | 0.20424 | 1 | 7 | 1.2042 | 24.4254 | 9.7109 | 2024-02-17 | 9.3425 | 10.0151 | 12.2332 | 2024-02-17 | 18.13% | 2.482% | 80% | 0.40496 | 2 | 8 | 2.405 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 19.1638 | 20.5441 | 24.1914 | 24.3693 | 0.77293 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2024-02-18 | 6.719% | 15.08% | 1.075% | 80% | 0.20448 | 1 | 7 | 1.2045 | 24.7077 | 19.1638 | 2024-02-18 | 18.296 | 19.6138 | 23.9583 | 2024-02-18 | 18.13% | 2.482% | 80% | 0.4052 | 2 | 8 | 2.4052 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 17.0731 | 18.3033 | 21.5542 | 21.6833 | 0.67968 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2024-02-19 | 6.721% | 15.08% | 1.088% | 80% | 0.20473 | 1 | 7 | 1.2047 | 24.9949 | 17.0731 | 2024-02-19 | 16.3326 | 17.5094 | 21.3884 | 2024-02-19 | 18.14% | 2.486% | 80% | 0.40544 | 2 | 8 | 2.4054 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 15.5283 | 16.6475 | 19.6056 | 19.7031 | 0.61032 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2024-02-20 | 6.723% | 15.09% | 1.103% | 80% | 0.20498 | 1 | 7 | 1.205 | 25.2874 | 15.5283 | 2024-02-20 | 14.8766 | 15.9489 | 19.4828 | 2024-02-20 | 18.14% | 2.492% | 80% | 0.4057 | 2 | 8 | 2.4057 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 16.7663 | 17.9752 | 21.1707 | 21.2915 | 0.65169 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2024-02-21 | 6.725% | 15.09% | 1.118% | 80% | 0.20525 | 1 | 7 | 1.2053 | 25.5848 | 16.7663 | 2024-02-21 | 16.0503 | 17.2076 | 21.021 | 2024-02-21 | 18.14% | 2.504% | 80% | 0.40597 | 2 | 8 | 2.406 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 24.4064 | 26.1668 | 30.8205 | 31.1449 | 0.94192 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2024-02-22 | 6.728% | 15.1% | 1.134% | 80% | 0.20553 | 1 | 7 | 1.2055 | 25.887 | 24.4064 | 2024-02-22 | 23.2293 | 24.9048 | 30.4247 | 2024-02-22 | 18.14% | 2.518% | 80% | 0.40625 | 2 | 8 | 2.4062 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 24.4071 | 26.1682 | 30.8242 | 31.1475 | 0.93074 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2024-02-23 | 6.73% | 15.1% | 1.15% | 80% | 0.20582 | 1 | 7 | 1.2058 | 26.1935 | 24.4071 | 2024-02-23 | 23.2357 | 24.9123 | 30.4348 | 2024-02-23 | 18.15% | 2.535% | 80% | 0.40654 | 2 | 8 | 2.4065 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 13.9159 | 14.9203 | 17.5762 | 17.6423 | 0.52087 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2024-02-24 | 6.732% | 15.11% | 1.167% | 80% | 0.20613 | 1 | 7 | 1.2061 | 26.5041 | 13.9159 | 2024-02-24 | 13.3579 | 14.322 | 17.4974 | 2024-02-24 | 18.15% | 2.556% | 80% | 0.40684 | 2 | 8 | 2.4068 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 24.8582 | 26.6531 | 31.3995 | 31.7359 | 0.92575 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2024-02-25 | 6.734% | 15.12% | 1.184% | 80% | 0.20644 | 1 | 7 | 1.2064 | 26.8184 | 24.8582 | 2024-02-25 | 23.6671 | 25.376 | 31.003 | 2024-02-25 | 18.15% | 2.579% | 80% | 0.40716 | 2 | 8 | 2.4072 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 27.905 | 29.9206 | 35.2511 | 35.6795 | 1.0283 | TRUE | 35.6795 | 2024 | 2024-02-26 | 6.737% | 15.12% | 1.201% | 80% | 0.20677 | 1 | 7 | 1.2068 | 27.1361 | 27.905 | 2024-02-26 | 26.5264 | 28.4424 | 34.7503 | 2024-02-26 | 18.15% | 2.604% | 80% | 0.40749 | 2 | 8 | 2.4075 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 22.7739 | 24.4195 | 28.7719 | 29.0394 | 0.82696 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2024-02-27 | 6.739% | 15.13% | 1.218% | 80% | 0.20711 | 1 | 7 | 1.2071 | 27.4567 | 22.7739 | 2024-02-27 | 21.7243 | 23.294 | 28.4609 | 2024-02-27 | 18.15% | 2.634% | 80% | 0.40783 | 2 | 8 | 2.4078 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 22.9472 | 24.6059 | 28.9934 | 29.265 | 0.82347 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2024-02-28 | 6.741% | 15.13% | 1.235% | 80% | 0.20747 | 1 | 7 | 1.2075 | 27.7802 | 22.9472 | 2024-02-28 | 21.8896 | 23.4718 | 28.679 | 2024-02-28 | 18.16% | 2.665% | 80% | 0.40818 | 2 | 8 | 2.4082 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 28.1371 | 30.1716 | 35.5539 | 36.0044 | 1.0011 | TRUE | 36.0044 | 2024 | 2024-02-29 | 6.743% | 15.14% | 1.251% | 80% | 0.20784 | 1 | 7 | 1.2078 | 28.1062 | 28.1371 | 2024-02-29 | 26.7383 | 28.6717 | 35.0334 | 2024-02-29 | 18.16% | 2.697% | 80% | 0.40855 | 2 | 8 | 2.4086 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 8.0956 | 8.6812 | 10.2305 | 10.2305 | 0.2811 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2024-03-01 | 6.745% | 15.14% | 1.268% | 80% | 0.20822 | 1 | 7 | 1.2082 | 28.4344 | 8.0956 | 2024-03-01 | 7.8078 | 8.3725 | 10.2305 | 2024-03-01 | 18.16% | 2.731% | 80% | 0.40894 | 2 | 8 | 2.4089 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 27.3988 | 29.3813 | 34.6271 | 35.0464 | 0.95169 | FALSE | 35.0771 | 2022 | 2024-03-02 | 6.748% | 15.15% | 1.283% | 80% | 0.20862 | 1 | 7 | 1.2086 | 28.7643 | 27.3988 | 2024-03-02 | 26.0557 | 27.941 | 34.1425 | 2024-03-02 | 18.16% | 2.767% | 80% | 0.40934 | 2 | 8 | 2.4093 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 3.6565 | 3.9212 | 4.6216 | 4.6216 | 0.12404 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2024-03-03 | 6.75% | 15.15% | 1.299% | 80% | 0.20904 | 1 | 7 | 1.209 | 29.0956 | 3.6565 | 2024-03-03 | 3.5268 | 3.782 | 4.6216 | 2024-03-03 | 18.17% | 2.804% | 80% | 0.40975 | 2 | 8 | 2.4098 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 11.737 | 12.5868 | 14.836 | 14.8636 | 0.39433 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2024-03-04 | 6.752% | 15.16% | 1.314% | 80% | 0.20947 | 1 | 7 | 1.2095 | 29.4281 | 11.737 | 2024-03-04 | 11.2964 | 12.1144 | 14.8039 | 2024-03-04 | 18.17% | 2.842% | 80% | 0.41019 | 2 | 8 | 2.4102 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 13.5324 | 14.5127 | 17.1071 | 17.1575 | 0.44994 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2024-03-05 | 6.754% | 15.17% | 1.329% | 80% | 0.20992 | 1 | 7 | 1.2099 | 29.7636 | 13.5324 | 2024-03-05 | 13.0082 | 13.9505 | 17.0482 | 2024-03-05 | 18.17% | 2.882% | 80% | 0.41064 | 2 | 8 | 2.4106 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 28.7929 | 30.8793 | 36.402 | 36.866 | 0.95563 | FALSE | 36.8969 | 2022 | 2024-03-06 | 6.756% | 15.17% | 1.342% | 80% | 0.21039 | 1 | 7 | 1.2104 | 30.1044 | 28.7929 | 2024-03-06 | 27.3573 | 29.3397 | 35.8555 | 2024-03-06 | 18.17% | 2.923% | 80% | 0.41111 | 2 | 8 | 2.4111 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 22.273 | 23.8875 | 28.1616 | 28.3985 | 0.72763 | FALSE | 28.5468 | 2022 | 2024-03-07 | 6.759% | 15.18% | 1.354% | 80% | 0.21088 | 1 | 7 | 1.2109 | 30.4499 | 22.273 | 2024-03-07 | 21.271 | 22.8129 | 27.88 | 2024-03-07 | 18.17% | 2.962% | 80% | 0.4116 | 2 | 8 | 2.4116 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 23.2448 | 24.9303 | 29.3929 | 29.6556 | 0.75108 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2024-03-08 | 6.761% | 15.18% | 1.364% | 80% | 0.21139 | 1 | 7 | 1.2114 | 30.7992 | 23.2448 | 2024-03-08 | 22.1835 | 23.7921 | 29.0776 | 2024-03-08 | 18.18% | 3.001% | 80% | 0.4121 | 2 | 8 | 2.4121 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 18.437 | 19.7744 | 23.3155 | 23.4498 | 0.58708 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2024-03-09 | 6.763% | 15.19% | 1.373% | 80% | 0.21191 | 1 | 7 | 1.2119 | 31.1517 | 18.437 | 2024-03-09 | 17.6625 | 18.9437 | 23.1527 | 2024-03-09 | 18.18% | 3.038% | 80% | 0.41263 | 2 | 8 | 2.4126 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 12.0235 | 12.896 | 15.2064 | 15.2309 | 0.37696 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2024-03-10 | 6.765% | 15.19% | 1.38% | 80% | 0.21246 | 1 | 7 | 1.2125 | 31.5067 | 12.0235 | 2024-03-10 | 11.5769 | 12.417 | 15.1763 | 2024-03-10 | 18.18% | 3.075% | 80% | 0.41318 | 2 | 8 | 2.4132 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 12.6211 | 13.5373 | 15.9636 | 15.9941 | 0.39135 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2024-03-11 | 6.768% | 15.2% | 1.386% | 80% | 0.21303 | 1 | 7 | 1.213 | 31.8635 | 12.6211 | 2024-03-11 | 12.148 | 13.0298 | 15.9257 | 2024-03-11 | 18.18% | 3.112% | 80% | 0.41375 | 2 | 8 | 2.4138 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 9.0953 | 9.7558 | 11.5051 | 11.5051 | 0.27835 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2024-03-12 | 6.77% | 15.2% | 1.389% | 80% | 0.21363 | 1 | 7 | 1.2136 | 32.222 | 9.0953 | 2024-03-12 | 8.7755 | 9.4127 | 11.5051 | 2024-03-12 | 18.19% | 3.145% | 80% | 0.41434 | 2 | 8 | 2.4143 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 12.1303 | 13.0114 | 15.3456 | 15.3677 | 0.36766 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2024-03-13 | 6.772% | 15.21% | 1.39% | 80% | 0.21425 | 1 | 7 | 1.2142 | 32.5814 | 12.1303 | 2024-03-13 | 11.6826 | 12.5312 | 15.3173 | 2024-03-13 | 18.19% | 3.173% | 80% | 0.41496 | 2 | 8 | 2.415 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 12.2003 | 13.0868 | 15.4355 | 15.4571 | 0.36574 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2024-03-14 | 6.774% | 15.22% | 1.387% | 80% | 0.21489 | 1 | 7 | 1.2149 | 32.9412 | 12.2003 | 2024-03-14 | 11.7506 | 12.6045 | 15.4074 | 2024-03-14 | 18.19% | 3.198% | 80% | 0.4156 | 2 | 8 | 2.4156 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 11.1133 | 11.9212 | 14.0616 | 14.071 | 0.32934 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2024-03-15 | 6.776% | 15.22% | 1.382% | 80% | 0.21556 | 1 | 7 | 1.2156 | 33.3004 | 11.1133 | 2024-03-15 | 10.7142 | 11.493 | 14.0492 | 2024-03-15 | 18.19% | 3.218% | 80% | 0.41627 | 2 | 8 | 2.4163 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 9.1861 | 9.8541 | 11.6242 | 11.6242 | 0.26917 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2024-03-16 | 6.779% | 15.23% | 1.374% | 80% | 0.21625 | 1 | 7 | 1.2162 | 33.6585 | 9.1861 | 2024-03-16 | 8.8644 | 9.5089 | 11.6242 | 2024-03-16 | 18.2% | 3.236% | 80% | 0.41697 | 2 | 8 | 2.417 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 12.3359 | 13.2332 | 15.6114 | 15.6305 | 0.35815 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2024-03-17 | 6.781% | 15.23% | 1.364% | 80% | 0.21697 | 1 | 7 | 1.217 | 34.0147 | 12.3359 | 2024-03-17 | 11.8841 | 12.7486 | 15.585 | 2024-03-17 | 18.2% | 3.249% | 80% | 0.41769 | 2 | 8 | 2.4177 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 22.6853 | 24.3361 | 28.7116 | 28.9127 | 0.6557 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2024-03-18 | 6.783% | 15.24% | 1.352% | 80% | 0.21772 | 1 | 7 | 1.2177 | 34.3684 | 22.6853 | 2024-03-18 | 21.676 | 23.2534 | 28.4279 | 2024-03-18 | 18.2% | 3.26% | 80% | 0.41844 | 2 | 8 | 2.4184 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 23.6172 | 25.3364 | 29.8939 | 30.1126 | 0.67598 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2024-03-19 | 6.785% | 15.25% | 1.337% | 80% | 0.2185 | 1 | 7 | 1.2185 | 34.7226 | 23.6172 | 2024-03-19 | 22.5519 | 24.1935 | 29.5784 | 2024-03-19 | 18.21% | 3.267% | 80% | 0.41922 | 2 | 8 | 2.4192 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 32.7176 | 35.1 | 41.4167 | 41.9166 | 0.93144 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2024-03-20 | 6.788% | 15.25% | 1.32% | 80% | 0.21931 | 1 | 7 | 1.2193 | 35.0807 | 32.7176 | 2024-03-20 | 31.0137 | 33.2721 | 40.679 | 2024-03-20 | 18.21% | 3.267% | 80% | 0.42002 | 2 | 8 | 2.42 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 31.1474 | 33.4163 | 39.4329 | 39.8612 | 0.87685 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2024-03-21 | 6.79% | 15.26% | 1.299% | 80% | 0.22015 | 1 | 7 | 1.2201 | 35.4414 | 31.1474 | 2024-03-21 | 29.5688 | 31.7227 | 38.7862 | 2024-03-21 | 18.21% | 3.261% | 80% | 0.42087 | 2 | 8 | 2.4209 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 35.4155 | 37.9962 | 44.8407 | 45.4116 | 0.98896 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2024-03-22 | 6.792% | 15.26% | 1.277% | 80% | 0.22102 | 1 | 7 | 1.221 | 35.8036 | 35.4155 | 2024-03-22 | 33.51 | 35.9518 | 43.9587 | 2024-03-22 | 18.21% | 3.25% | 80% | 0.42174 | 2 | 8 | 2.4217 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 34.5224 | 37.0389 | 43.7142 | 44.2322 | 0.95375 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2024-03-23 | 6.794% | 15.27% | 1.253% | 80% | 0.22193 | 1 | 7 | 1.2219 | 36.1666 | 34.5224 | 2024-03-23 | 32.6971 | 35.0805 | 42.8951 | 2024-03-23 | 18.22% | 3.233% | 80% | 0.42265 | 2 | 8 | 2.4226 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 32.9283 | 35.3295 | 41.6998 | 42.1437 | 0.89985 | FALSE | 42.2162 | 2022 | 2024-03-24 | 6.796% | 15.28% | 1.226% | 80% | 0.22287 | 1 | 7 | 1.2229 | 36.5292 | 32.9283 | 2024-03-24 | 31.2361 | 33.5138 | 40.9811 | 2024-03-24 | 18.22% | 3.211% | 80% | 0.42359 | 2 | 8 | 2.4236 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 34.9544 | 37.5042 | 44.27 | 44.7659 | 0.94666 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2024-03-25 | 6.799% | 15.28% | 1.198% | 80% | 0.22385 | 1 | 7 | 1.2239 | 36.8905 | 34.9544 | 2024-03-25 | 33.1138 | 35.5293 | 43.4475 | 2024-03-25 | 18.22% | 3.184% | 80% | 0.42457 | 2 | 8 | 2.4246 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 33.7374 | 36.1993 | 42.733 | 43.1691 | 0.90427 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2024-03-26 | 6.801% | 15.29% | 1.167% | 80% | 0.22487 | 1 | 7 | 1.2249 | 37.2496 | 33.7374 | 2024-03-26 | 32.0024 | 34.3377 | 41.9922 | 2024-03-26 | 18.23% | 3.151% | 80% | 0.42558 | 2 | 8 | 2.4256 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 25.585 | 27.4526 | 32.4103 | 32.6117 | 0.67681 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2024-03-27 | 6.803% | 15.3% | 1.137% | 80% | 0.22592 | 1 | 7 | 1.2259 | 37.6048 | 25.585 | 2024-03-27 | 24.4313 | 26.2147 | 32.06 | 2024-03-27 | 18.23% | 3.114% | 80% | 0.42664 | 2 | 8 | 2.4266 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 21.9774 | 23.5823 | 27.8432 | 27.9666 | 0.57517 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2024-03-28 | 6.805% | 15.3% | 1.107% | 80% | 0.22702 | 1 | 7 | 1.227 | 37.9552 | 21.9774 | 2024-03-28 | 21.0493 | 22.5864 | 27.6239 | 2024-03-28 | 18.24% | 3.074% | 80% | 0.42773 | 2 | 8 | 2.4277 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 6.7816 | 7.277 | 8.5926 | 8.5926 | 0.17516 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2024-03-29 | 6.808% | 15.31% | 1.076% | 80% | 0.22816 | 1 | 7 | 1.2282 | 38.2997 | 6.7816 | 2024-03-29 | 6.547 | 7.0253 | 8.5926 | 2024-03-29 | 18.24% | 3.031% | 80% | 0.42887 | 2 | 8 | 2.4289 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 24.5836 | 26.38 | 31.1516 | 31.3088 | 0.63279 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2024-03-30 | 6.81% | 15.32% | 1.046% | 80% | 0.22933 | 1 | 7 | 1.2293 | 38.6375 | 24.5836 | 2024-03-30 | 23.5116 | 25.2297 | 30.86 | 2024-03-30 | 18.24% | 2.985% | 80% | 0.43005 | 2 | 8 | 2.4301 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 26.3987 | 28.3284 | 33.4553 | 33.6395 | 0.67427 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2024-03-31 | 6.812% | 15.32% | 1.015% | 80% | 0.23056 | 1 | 7 | 1.2306 | 38.9676 | 26.3987 | 2024-03-31 | 25.2216 | 27.0653 | 33.107 | 2024-03-31 | 18.25% | 2.936% | 80% | 0.43128 | 2 | 8 | 2.4313 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 17.6801 | 18.9729 | 22.4086 | 22.456 | 0.44651 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2024-04-01 | 6.814% | 15.33% | 0.9844% | 80% | 0.23183 | 1 | 7 | 1.2318 | 39.2891 | 17.6801 | 2024-04-01 | 17.0004 | 18.2435 | 22.3172 | 2024-04-01 | 18.25% | 2.884% | 80% | 0.43255 | 2 | 8 | 2.4325 | TRUE | FALSE
2024-04-02 | 17.6811 | 18.9745 | 22.4124 | 22.4572 | 0.44308 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2024-04-02 | 6.816% | 15.34% | 0.9536% | 80% | 0.23315 | 1 | 7 | 1.2331 | 39.6031 | 17.6811 | 2024-04-02 | 17.0044 | 18.2482 | 22.3243 | 2024-04-02 | 18.26% | 2.829% | 80% | 0.43386 | 2 | 8 | 2.4339 | TRUE | FALSE
2024-04-03 | 38.8754 | 41.7202 | 49.2839 | 49.7254 | 0.9737 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2024-04-03 | 6.819% | 15.35% | 0.9223% | 80% | 0.23451 | 1 | 7 | 1.2345 | 39.9118 | 38.8754 | 2024-04-03 | 36.8623 | 39.5598 | 48.399 | 2024-04-03 | 18.26% | 2.77% | 80% | 0.43523 | 2 | 8 | 2.4352 | TRUE | FALSE
2024-04-04 | 40.0078 | 42.9364 | 50.7253 | 51.1781 | 0.99478 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2024-04-04 | 6.821% | 15.35% | 0.8912% | 80% | 0.23593 | 1 | 7 | 1.2359 | 40.2149 | 40.0078 | 2024-04-04 | 37.9272 | 40.7035 | 49.8015 | 2024-04-04 | 18.27% | 2.71% | 80% | 0.43664 | 2 | 8 | 2.4366 | TRUE | FALSE
2024-04-05 | 9.7438 | 10.4573 | 12.3554 | 12.3554 | 0.23844 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2024-04-05 | 6.823% | 15.36% | 0.8604% | 80% | 0.2374 | 1 | 7 | 1.2374 | 40.5126 | 9.7438 | 2024-04-05 | 9.4087 | 10.0976 | 12.3554 | 2024-04-05 | 18.27% | 2.648% | 80% | 0.43811 | 2 | 8 | 2.4381 | TRUE | FALSE
2024-04-06 | 29.0823 | 31.2127 | 36.8818 | 37.0632 | 0.71028 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2024-04-06 | 6.825% | 15.37% | 0.8299% | 80% | 0.23892 | 1 | 7 | 1.2389 | 40.8048 | 29.0823 | 2024-04-06 | 27.7911 | 29.8269 | 36.4986 | 2024-04-06 | 18.28% | 2.584% | 80% | 0.43963 | 2 | 8 | 2.4396 | TRUE | FALSE
2024-04-07 | 22.827 | 24.4997 | 28.9524 | 29.0372 | 0.55268 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2024-04-07 | 6.827% | 15.38% | 0.7995% | 80% | 0.24049 | 1 | 7 | 1.2405 | 41.0918 | 22.827 | 2024-04-07 | 21.9045 | 23.5096 | 28.7703 | 2024-04-07 | 18.29% | 2.518% | 80% | 0.44121 | 2 | 8 | 2.4412 | TRUE | FALSE
2024-04-08 | 30.6599 | 32.9074 | 38.8921 | 39.0815 | 0.73893 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2024-04-08 | 6.83% | 15.39% | 0.7692% | 80% | 0.24213 | 1 | 7 | 1.2421 | 41.3735 | 30.6599 | 2024-04-08 | 29.2927 | 31.44 | 38.478 | 2024-04-08 | 18.29% | 2.451% | 80% | 0.44284 | 2 | 8 | 2.4428 | TRUE | FALSE
2024-04-09 | 40.3686 | 43.3288 | 51.2141 | 51.5787 | 0.96892 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2024-04-09 | 6.832% | 15.4% | 0.7395% | 80% | 0.24382 | 1 | 7 | 1.2438 | 41.65 | 40.3686 | 2024-04-09 | 38.368 | 41.1815 | 50.404 | 2024-04-09 | 18.3% | 2.382% | 80% | 0.44454 | 2 | 8 | 2.4445 | TRUE | FALSE
2024-04-10 | 34.0848 | 36.585 | 43.2476 | 43.4739 | 0.81152 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2024-04-10 | 6.834% | 15.41% | 0.7102% | 80% | 0.24557 | 1 | 7 | 1.2456 | 41.9213 | 34.0848 | 2024-04-10 | 32.5282 | 34.9143 | 42.7366 | 2024-04-10 | 18.3% | 2.314% | 80% | 0.44629 | 2 | 8 | 2.4463 | TRUE | FALSE
2024-04-11 | 28.4411 | 30.5281 | 36.0915 | 36.2234 | 0.67201 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2024-04-11 | 6.836% | 15.41% | 0.6814% | 80% | 0.24738 | 1 | 7 | 1.2474 | 42.1875 | 28.4411 | 2024-04-11 | 27.2371 | 29.2357 | 35.7887 | 2024-04-11 | 18.31% | 2.245% | 80% | 0.4481 | 2 | 8 | 2.4481 | TRUE | FALSE
2024-04-12 | 6.1457 | 6.5968 | 7.7998 | 7.7998 | 0.14383 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2024-04-12 | 6.839% | 15.42% | 0.653% | 80% | 0.24926 | 1 | 7 | 1.2493 | 42.4487 | 6.1457 | 2024-04-12 | 5.9354 | 6.3711 | 7.7998 | 2024-04-12 | 18.32% | 2.176% | 80% | 0.44998 | 2 | 8 | 2.45 | TRUE | FALSE
2024-04-13 | 31.5043 | 33.8177 | 39.9895 | 40.1463 | 0.73599 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2024-04-13 | 6.841% | 15.43% | 0.6249% | 80% | 0.2512 | 1 | 7 | 1.2512 | 42.705 | 31.5043 | 2024-04-13 | 30.1442 | 32.3577 | 39.6173 | 2024-04-13 | 18.32% | 2.107% | 80% | 0.45192 | 2 | 8 | 2.4519 | TRUE | FALSE
2024-04-14 | 36.8856 | 39.5951 | 46.8265 | 47.0508 | 0.85763 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2024-04-14 | 6.843% | 15.44% | 0.5972% | 80% | 0.25321 | 1 | 7 | 1.2532 | 42.9564 | 36.8856 | 2024-04-14 | 35.2138 | 37.8005 | 46.2853 | 2024-04-14 | 18.33% | 2.038% | 80% | 0.45393 | 2 | 8 | 2.4539 | TRUE | FALSE
2024-04-15 | 38.4842 | 41.3121 | 48.8628 | 49.0989 | 0.88998 | FALSE | 49.1413 | 2022 | 2024-04-15 | 6.845% | 15.45% | 0.5698% | 80% | 0.25529 | 1 | 7 | 1.2553 | 43.2032 | 38.4842 | 2024-04-15 | 36.7293 | 39.4283 | 48.283 | 2024-04-15 | 18.34% | 1.969% | 80% | 0.45601 | 2 | 8 | 2.456 | TRUE | FALSE
2024-04-16 | 41.9134 | 44.9944 | 53.2245 | 53.5002 | 0.96448 | FALSE | 53.5144 | 2022 | 2024-04-16 | 6.847% | 15.46% | 0.5427% | 80% | 0.25744 | 1 | 7 | 1.2574 | 43.4451 | 41.9134 | 2024-04-16 | 39.9593 | 42.8967 | 52.5353 | 2024-04-16 | 18.35% | 1.899% | 80% | 0.45816 | 2 | 8 | 2.4582 | TRUE | FALSE
2024-04-17 | 32.7846 | 35.1954 | 41.6382 | 41.7772 | 0.74915 | FALSE | 41.8518 | 2022 | 2024-04-17 | 6.85% | 15.47% | 0.5169% | 80% | 0.25966 | 1 | 7 | 1.2597 | 43.6815 | 32.7846 | 2024-04-17 | 31.3983 | 33.7072 | 41.2851 | 2024-04-17 | 18.36% | 1.83% | 80% | 0.46038 | 2 | 8 | 2.4604 | TRUE | FALSE
2024-04-18 | 7.5338 | 8.088 | 9.5697 | 9.5697 | 0.17072 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2024-04-18 | 6.852% | 15.48% | 0.4928% | 80% | 0.26195 | 1 | 7 | 1.262 | 43.9122 | 7.5338 | 2024-04-18 | 7.2771 | 7.8124 | 9.5697 | 2024-04-18 | 18.36% | 1.763% | 80% | 0.46267 | 2 | 8 | 2.4627 | TRUE | FALSE
2024-04-19 | 8.7691 | 9.4144 | 11.1405 | 11.1405 | 0.19774 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2024-04-19 | 6.854% | 15.49% | 0.4703% | 80% | 0.26433 | 1 | 7 | 1.2643 | 44.1372 | 8.7691 | 2024-04-19 | 8.4705 | 9.0938 | 11.1405 | 2024-04-19 | 18.37% | 1.699% | 80% | 0.46504 | 2 | 8 | 2.465 | TRUE | FALSE
2024-04-20 | 8.2644 | 8.8728 | 10.501 | 10.501 | 0.18548 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2024-04-20 | 6.856% | 15.51% | 0.4494% | 80% | 0.26677 | 1 | 7 | 1.2668 | 44.3566 | 8.2644 | 2024-04-20 | 7.9832 | 8.5708 | 10.501 | 2024-04-20 | 18.38% | 1.636% | 80% | 0.46749 | 2 | 8 | 2.4675 | TRUE | FALSE
2024-04-21 | 23.7109 | 25.4568 | 30.1323 | 30.1753 | 0.53046 | FALSE | 57.6071 | 2021 | 2024-04-21 | 6.859% | 15.52% | 0.4301% | 80% | 0.2693 | 1 | 7 | 1.2693 | 44.5703 | 23.7109 | 2024-04-21 | 22.8174 | 24.4976 | 30.0178 | 2024-04-21 | 18.39% | 1.575% | 80% | 0.47002 | 2 | 8 | 2.47 | TRUE | FALSE
2024-04-22 | 8.1277 | 8.7264 | 10.3305 | 10.3305 | 0.18076 | FALSE | 57.7705 | 2021 | 2024-04-22 | 6.861% | 15.53% | 0.4124% | 80% | 0.27191 | 1 | 7 | 1.2719 | 44.7783 | 8.1277 | 2024-04-22 | 7.8515 | 8.4298 | 10.3305 | 2024-04-22 | 18.4% | 1.516% | 80% | 0.47262 | 2 | 8 | 2.4726 | TRUE | FALSE
2024-04-23 | 25.9123 | 27.8217 | 32.9405 | 32.9921 | 0.57469 | FALSE | 52.818 | 2021 | 2024-04-23 | 6.863% | 15.54% | 0.3969% | 80% | 0.27459 | 1 | 7 | 1.2746 | 44.9804 | 25.9123 | 2024-04-23 | 24.9269 | 26.7636 | 32.8021 | 2024-04-23 | 18.41% | 1.46% | 80% | 0.47531 | 2 | 8 | 2.4753 | TRUE | FALSE
2024-04-24 | 41.4644 | 44.5208 | 52.7193 | 52.8982 | 0.91741 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2024-04-24 | 6.865% | 15.55% | 0.3832% | 80% | 0.27737 | 1 | 7 | 1.2774 | 45.1766 | 41.4644 | 2024-04-24 | 39.6931 | 42.6189 | 52.2411 | 2024-04-24 | 18.42% | 1.407% | 80% | 0.47808 | 2 | 8 | 2.4781 | TRUE | FALSE
2024-04-25 | 43.3785 | 46.5772 | 55.1621 | 55.3547 | 0.95594 | FALSE | 55.367 | 2022 | 2024-04-25 | 6.867% | 15.56% | 0.3712% | 80% | 0.28023 | 1 | 7 | 1.2802 | 45.3671 | 43.3785 | 2024-04-25 | 41.5175 | 44.5789 | 54.6503 | 2024-04-25 | 18.43% | 1.358% | 80% | 0.48094 | 2 | 8 | 2.4809 | TRUE | FALSE
2024-04-26 | 31.5712 | 33.8999 | 40.1541 | 40.2356 | 0.69198 | FALSE | 40.2965 | 2022 | 2024-04-26 | 6.87% | 15.58% | 0.3609% | 80% | 0.28317 | 1 | 7 | 1.2832 | 45.5517 | 31.5712 | 2024-04-26 | 30.3372 | 32.575 | 39.9395 | 2024-04-26 | 18.44% | 1.311% | 80% | 0.48389 | 2 | 8 | 2.4839 | TRUE | FALSE
2024-04-27 | 17.6665 | 18.9701 | 22.4731 | 22.4829 | 0.38512 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2024-04-27 | 6.872% | 15.59% | 0.3524% | 80% | 0.2862 | 1 | 7 | 1.2862 | 45.7306 | 17.6665 | 2024-04-27 | 17.0482 | 18.3062 | 22.4478 | 2024-04-27 | 18.45% | 1.266% | 80% | 0.48692 | 2 | 8 | 2.4869 | TRUE | FALSE
2024-04-28 | 32.879 | 35.3059 | 41.8318 | 41.918 | 0.71526 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2024-04-28 | 6.874% | 15.6% | 0.3456% | 80% | 0.28933 | 1 | 7 | 1.2893 | 45.9036 | 32.879 | 2024-04-28 | 31.5982 | 33.9306 | 41.6126 | 2024-04-28 | 18.46% | 1.225% | 80% | 0.49004 | 2 | 8 | 2.49 | TRUE | FALSE
2024-04-29 | 37.1633 | 39.9074 | 47.2911 | 47.4079 | 0.8059 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2024-04-29 | 6.876% | 15.61% | 0.3405% | 80% | 0.29254 | 1 | 7 | 1.2925 | 46.0708 | 37.1633 | 2024-04-29 | 35.6839 | 38.3188 | 47.0008 | 2024-04-29 | 18.47% | 1.186% | 80% | 0.49326 | 2 | 8 | 2.4933 | TRUE | FALSE
2024-04-30 | 44.088 | 47.3445 | 48.2226 | 48.3436 | 0.81881 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2024-04-30 | 6.878% | 1.821% | 0.3372% | 80% | 0.29585 | 1 | 7 | 1.2958 | 53.7972 | 44.088 | 2024-04-30 | 37.6592 | 40.4409 | 47.9307 | 2024-04-30 | 15.63% | 1.151% | 80% | 0.49656 | 2 | 8 | 2.4966 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 28.7541 | 30.8788 | 31.4583 | 31.4934 | 0.53152 | FALSE | 49.2598 | 2021 | 2024-05-01 | 6.881% | 1.842% | 0.3359% | 80% | 0.29925 | 1 | 7 | 1.2992 | 53.976 | 28.7541 | 2024-05-01 | 24.6479 | 26.4691 | 31.3763 | 2024-05-01 | 15.64% | 1.119% | 80% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 35.0882 | 37.6818 | 38.3972 | 38.4614 | 0.6469 | FALSE | 58.027 | 2021 | 2024-05-02 | 6.883% | 1.863% | 0.3356% | 80% | 0.30274 | 1 | 7 | 1.3027 | 54.1491 | 35.0882 | 2024-05-02 | 30.0443 | 32.2651 | 38.2529 | 2024-05-02 | 15.65% | 1.09% | 80% | 0.50346 | 2 | 8 | 2.5035 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 20.6478 | 22.1746 | 22.6004 | 22.6091 | 0.37901 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2024-05-03 | 6.885% | 1.884% | 0.3363% | 80% | 0.30633 | 1 | 7 | 1.3063 | 54.3163 | 20.6478 | 2024-05-03 | 17.7326 | 19.0438 | 22.5816 | 2024-05-03 | 15.67% | 1.065% | 80% | 0.50704 | 2 | 8 | 2.507 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 41.0615 | 44.0988 | 44.9554 | 45.0541 | 0.75284 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2024-05-04 | 6.887% | 1.906% | 0.3379% | 80% | 0.31001 | 1 | 7 | 1.31 | 54.4773 | 41.0615 | 2024-05-04 | 35.1339 | 37.7326 | 44.7497 | 2024-05-04 | 15.68% | 1.042% | 80% | 0.51073 | 2 | 8 | 2.5107 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 34.5877 | 37.1469 | 37.8767 | 37.9382 | 0.63197 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2024-05-05 | 6.89% | 1.927% | 0.3405% | 80% | 0.31379 | 1 | 7 | 1.3138 | 54.6319 | 34.5877 | 2024-05-05 | 29.6354 | 31.8283 | 37.7536 | 2024-05-05 | 15.69% | 1.023% | 80% | 0.51451 | 2 | 8 | 2.5145 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 50.6169 | 54.3635 | 55.4436 | 55.6142 | 0.92366 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2024-05-06 | 6.892% | 1.948% | 0.3441% | 80% | 0.31767 | 1 | 7 | 1.3177 | 54.7799 | 50.6169 | 2024-05-06 | 43.2556 | 46.4573 | 55.1154 | 2024-05-06 | 15.71% | 1.006% | 80% | 0.51839 | 2 | 8 | 2.5184 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 46.1286 | 49.5442 | 50.5394 | 50.6758 | 0.83924 | FALSE | 55.7455 | 2021 | 2024-05-07 | 6.894% | 1.969% | 0.3489% | 80% | 0.32164 | 1 | 7 | 1.3216 | 54.921 | 46.1286 | 2024-05-07 | 39.459 | 42.3807 | 50.2876 | 2024-05-07 | 15.72% | 0.9932% | 80% | 0.52236 | 2 | 8 | 2.5224 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 51.0335 | 54.8135 | 55.9268 | 56.1048 | 0.9266 | FALSE | 56.1239 | 2022 | 2024-05-08 | 6.896% | 1.991% | 0.3543% | 80% | 0.32572 | 1 | 7 | 1.3257 | 55.0554 | 51.0335 | 2024-05-08 | 43.6275 | 46.859 | 55.6111 | 2024-05-08 | 15.74% | 0.9825% | 80% | 0.52643 | 2 | 8 | 2.5264 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 47.357 | 50.866 | 51.9104 | 52.0599 | 0.85756 | FALSE | 52.0948 | 2022 | 2024-05-09 | 6.898% | 2.012% | 0.3602% | 80% | 0.32989 | 1 | 7 | 1.3299 | 55.1829 | 47.357 | 2024-05-09 | 40.5163 | 43.5184 | 51.6556 | 2024-05-09 | 15.75% | 0.9739% | 80% | 0.5306 | 2 | 8 | 2.5306 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 51.1834 | 54.9772 | 56.1182 | 56.3027 | 0.92514 | FALSE | 56.3228 | 2022 | 2024-05-10 | 6.901% | 2.033% | 0.3667% | 80% | 0.33415 | 1 | 7 | 1.3342 | 55.3032 | 51.1834 | 2024-05-10 | 43.7706 | 47.015 | 55.8159 | 2024-05-10 | 15.77% | 0.9675% | 80% | 0.53487 | 2 | 8 | 2.5349 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 39.1273 | 42.0285 | 42.9101 | 43.0034 | 0.70495 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2024-05-11 | 6.903% | 2.055% | 0.3738% | 80% | 0.33852 | 1 | 7 | 1.3385 | 55.4161 | 39.1273 | 2024-05-11 | 33.5278 | 36.0138 | 42.7631 | 2024-05-11 | 15.78% | 0.9634% | 80% | 0.53924 | 2 | 8 | 2.5392 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 41.7856 | 44.8849 | 45.8365 | 45.9499 | 0.75158 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2024-05-12 | 6.905% | 2.076% | 0.3816% | 80% | 0.34298 | 1 | 7 | 1.343 | 55.5215 | 41.7856 | 2024-05-12 | 35.7951 | 38.4501 | 45.6642 | 2024-05-12 | 15.8% | 0.9614% | 80% | 0.5437 | 2 | 8 | 2.5437 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 45.6037 | 48.9874 | 50.0369 | 50.1823 | 0.8191 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2024-05-13 | 6.907% | 2.097% | 0.3901% | 80% | 0.34754 | 1 | 7 | 1.3475 | 55.619 | 45.6037 | 2024-05-13 | 39.0477 | 41.9449 | 49.8239 | 2024-05-13 | 15.81% | 0.9617% | 80% | 0.54826 | 2 | 8 | 2.5483 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 47.9638 | 51.5238 | 52.6392 | 52.8082 | 0.8603 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2024-05-14 | 6.909% | 2.119% | 0.3993% | 80% | 0.35219 | 1 | 7 | 1.3522 | 55.7082 | 47.9638 | 2024-05-14 | 41.0582 | 44.1057 | 52.4001 | 2024-05-14 | 15.83% | 0.9643% | 80% | 0.55291 | 2 | 8 | 2.5529 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 46.4996 | 49.9521 | 51.0447 | 51.2044 | 0.83268 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2024-05-15 | 6.912% | 2.14% | 0.4091% | 80% | 0.35694 | 1 | 7 | 1.3569 | 55.7888 | 46.4996 | 2024-05-15 | 39.8164 | 42.7727 | 50.826 | 2024-05-15 | 15.84% | 0.9697% | 80% | 0.55766 | 2 | 8 | 2.5577 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 49.5631 | 53.2444 | 54.4209 | 54.613 | 0.88665 | FALSE | 59.969 | 2021 | 2024-05-16 | 6.914% | 2.162% | 0.4193% | 80% | 0.36178 | 1 | 7 | 1.3618 | 55.8616 | 49.5631 | 2024-05-16 | 42.4238 | 45.5748 | 54.1657 | 2024-05-16 | 15.86% | 0.9763% | 80% | 0.5625 | 2 | 8 | 2.5625 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 48.3917 | 51.9872 | 53.1476 | 53.3327 | 0.86455 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2024-05-17 | 6.916% | 2.183% | 0.4297% | 80% | 0.36671 | 1 | 7 | 1.3667 | 55.9268 | 48.3917 | 2024-05-17 | 41.4306 | 44.5089 | 52.9089 | 2024-05-17 | 15.88% | 0.9841% | 80% | 0.56743 | 2 | 8 | 2.5674 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 50.8908 | 54.6733 | 55.906 | 56.121 | 0.90849 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2024-05-18 | 6.918% | 2.205% | 0.4405% | 80% | 0.37174 | 1 | 7 | 1.3717 | 55.985 | 50.8908 | 2024-05-18 | 43.5569 | 46.7943 | 55.6361 | 2024-05-18 | 15.89% | 0.9932% | 80% | 0.57245 | 2 | 8 | 2.5725 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 45.2532 | 48.6178 | 49.7249 | 49.8882 | 0.80656 | FALSE | 61.5553 | 2021 | 2024-05-19 | 6.921% | 2.226% | 0.4516% | 80% | 0.37685 | 1 | 7 | 1.3768 | 56.0365 | 45.2532 | 2024-05-19 | 38.7645 | 41.6466 | 49.5252 | 2024-05-19 | 15.91% | 1.004% | 80% | 0.57756 | 2 | 8 | 2.5776 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 44.0914 | 47.3708 | 48.4602 | 48.6165 | 0.78508 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2024-05-20 | 6.923% | 2.248% | 0.463% | 80% | 0.38204 | 1 | 7 | 1.382 | 56.0817 | 44.0914 | 2024-05-20 | 37.7768 | 40.5865 | 48.2737 | 2024-05-20 | 15.92% | 1.015% | 80% | 0.58276 | 2 | 8 | 2.5828 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 32.5848 | 35.0092 | 35.8222 | 35.8905 | 0.57896 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2024-05-21 | 6.925% | 2.269% | 0.4746% | 80% | 0.38732 | 1 | 7 | 1.3873 | 56.1211 | 32.5848 | 2024-05-21 | 27.9644 | 30.045 | 35.7425 | 2024-05-21 | 15.94% | 1.028% | 80% | 0.58804 | 2 | 8 | 2.588 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 19.0803 | 20.5004 | 20.9811 | 20.9869 | 0.33822 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2024-05-22 | 6.927% | 2.291% | 0.4862% | 80% | 0.39269 | 1 | 7 | 1.3927 | 56.1553 | 19.0803 | 2024-05-22 | 16.4066 | 17.6277 | 20.9745 | 2024-05-22 | 15.96% | 1.042% | 80% | 0.5934 | 2 | 8 | 2.5934 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 16.3802 | 17.5998 | 18.0164 | 18.0164 | 0.29009 | FALSE | 32.2645 | 2021 | 2024-05-23 | 6.929% | 2.313% | 0.4978% | 80% | 0.39813 | 1 | 7 | 1.3981 | 56.1846 | 16.3802 | 2024-05-23 | 14.0897 | 15.1387 | 18.0164 | 2024-05-23 | 15.97% | 1.057% | 80% | 0.59884 | 2 | 8 | 2.5988 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 38.186 | 41.0301 | 42.0107 | 42.127 | 0.67776 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2024-05-24 | 6.932% | 2.334% | 0.5094% | 80% | 0.40364 | 1 | 7 | 1.4036 | 56.2094 | 38.186 | 2024-05-24 | 32.7468 | 35.1858 | 41.8823 | 2024-05-24 | 15.99% | 1.072% | 80% | 0.60436 | 2 | 8 | 2.6044 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 20.7317 | 22.2763 | 22.8138 | 22.8255 | 0.36696 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2024-05-25 | 6.934% | 2.356% | 0.521% | 80% | 0.40923 | 1 | 7 | 1.4092 | 56.2302 | 20.7317 | 2024-05-25 | 17.8238 | 19.1518 | 22.8011 | 2024-05-25 | 16.01% | 1.088% | 80% | 0.60995 | 2 | 8 | 2.6099 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 44.8179 | 48.1582 | 49.331 | 49.5181 | 0.79556 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2024-05-26 | 6.936% | 2.377% | 0.5325% | 80% | 0.41489 | 1 | 7 | 1.4149 | 56.2474 | 44.8179 | 2024-05-26 | 38.3968 | 41.2585 | 49.1297 | 2024-05-26 | 16.02% | 1.105% | 80% | 0.61561 | 2 | 8 | 2.6156 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 51.3541 | 55.1828 | 56.5392 | 56.8098 | 0.91216 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2024-05-27 | 6.938% | 2.399% | 0.544% | 80% | 0.42061 | 1 | 7 | 1.4206 | 56.2614 | 51.3541 | 2024-05-27 | 43.9532 | 47.2301 | 56.2513 | 2024-05-27 | 16.04% | 1.123% | 80% | 0.62133 | 2 | 8 | 2.6213 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 54.9919 | 59.0933 | 60.5592 | 60.8864 | 0.97709 | FALSE | 60.8958 | 2022 | 2024-05-28 | 6.94% | 2.421% | 0.5554% | 80% | 0.4264 | 1 | 7 | 1.4264 | 56.2709 | 54.9919 | 2024-05-28 | 47.0393 | 50.5475 | 60.2139 | 2024-05-28 | 16.05% | 1.142% | 80% | 0.62711 | 2 | 8 | 2.6271 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 49.4383 | 53.1267 | 54.4566 | 54.7129 | 0.87765 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2024-05-29 | 6.943% | 2.442% | 0.5668% | 80% | 0.43224 | 1 | 7 | 1.4322 | 56.2747 | 49.4383 | 2024-05-29 | 42.3227 | 45.4803 | 54.188 | 2024-05-29 | 16.07% | 1.161% | 80% | 0.63296 | 2 | 8 | 2.633 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 50.7158 | 54.5008 | 55.8775 | 56.1563 | 0.90051 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2024-05-30 | 6.945% | 2.464% | 0.578% | 80% | 0.43814 | 1 | 7 | 1.4381 | 56.273 | 50.7158 | 2024-05-30 | 43.4061 | 46.6456 | 55.5869 | 2024-05-30 | 16.09% | 1.18% | 80% | 0.63885 | 2 | 8 | 2.6389 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 51.9837 | 55.8648 | 57.2886 | 57.591 | 0.92329 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2024-05-31 | 6.947% | 2.485% | 0.5892% | 80% | 0.44408 | 1 | 7 | 1.4441 | 56.2662 | 51.9837 | 2024-05-31 | 44.4805 | 47.8013 | 56.975 | 2024-05-31 | 16.1% | 1.2% | 80% | 0.6448 | 2 | 8 | 2.6448 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 42.7495 | 45.9422 | 47.1235 | 47.3101 | 0.75836 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2024-06-01 | 6.949% | 2.507% | 0.6002% | 80% | 0.45007 | 1 | 7 | 1.4501 | 56.2546 | 42.7495 | 2024-06-01 | 36.6313 | 39.3671 | 46.9309 | 2024-06-01 | 16.12% | 1.22% | 80% | 0.65079 | 2 | 8 | 2.6508 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 49.8053 | 53.5262 | 54.9147 | 55.1969 | 0.88472 | FALSE | 55.2436 | 2022 | 2024-06-02 | 6.952% | 2.528% | 0.6112% | 80% | 0.4561 | 1 | 7 | 1.4561 | 56.2385 | 49.8053 | 2024-06-02 | 42.6274 | 45.8121 | 54.6244 | 2024-06-02 | 16.13% | 1.24% | 80% | 0.65682 | 2 | 8 | 2.6568 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 23.582 | 25.3444 | 26.0076 | 26.0352 | 0.41731 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2024-06-03 | 6.954% | 2.55% | 0.622% | 80% | 0.46217 | 1 | 7 | 1.4622 | 56.2182 | 23.582 | 2024-06-03 | 20.2692 | 21.784 | 25.9792 | 2024-06-03 | 16.15% | 1.26% | 80% | 0.66288 | 2 | 8 | 2.6629 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 33.3361 | 35.8283 | 36.7739 | 36.8717 | 0.59104 | FALSE | 45.4376 | 2021 | 2024-06-04 | 6.956% | 2.572% | 0.6327% | 80% | 0.46826 | 1 | 7 | 1.4683 | 56.194 | 33.3361 | 2024-06-04 | 28.6075 | 30.7462 | 36.674 | 2024-06-04 | 16.16% | 1.28% | 80% | 0.66898 | 2 | 8 | 2.669 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 42.3818 | 45.5513 | 46.7639 | 46.9601 | 0.75287 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2024-06-05 | 6.958% | 2.593% | 0.6432% | 80% | 0.47439 | 1 | 7 | 1.4744 | 56.1663 | 42.3818 | 2024-06-05 | 36.3146 | 39.0304 | 46.5639 | 2024-06-05 | 16.18% | 1.299% | 80% | 0.6751 | 2 | 8 | 2.6751 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 28.5964 | 30.7357 | 31.5609 | 31.6227 | 0.50708 | FALSE | 51.7136 | 2021 | 2024-06-06 | 6.96% | 2.615% | 0.6536% | 80% | 0.48053 | 1 | 7 | 1.4805 | 56.1353 | 28.5964 | 2024-06-06 | 24.5599 | 26.3973 | 31.498 | 2024-06-06 | 16.19% | 1.318% | 80% | 0.68125 | 2 | 8 | 2.6812 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 19.4773 | 20.935 | 21.5017 | 21.5114 | 0.34503 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2024-06-07 | 6.963% | 2.636% | 0.6639% | 80% | 0.48669 | 1 | 7 | 1.4867 | 56.1013 | 19.4773 | 2024-06-07 | 16.7545 | 18.0084 | 21.492 | 2024-06-07 | 16.21% | 1.337% | 80% | 0.6874 | 2 | 8 | 2.6874 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 41.6939 | 44.8153 | 46.0387 | 46.2362 | 0.74183 | FALSE | 59.586 | 2021 | 2024-06-08 | 6.965% | 2.657% | 0.674% | 80% | 0.49286 | 1 | 7 | 1.4929 | 56.0646 | 41.6939 | 2024-06-08 | 35.7276 | 38.4023 | 45.839 | 2024-06-08 | 16.22% | 1.355% | 80% | 0.69357 | 2 | 8 | 2.6936 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 52.9458 | 56.9108 | 58.4773 | 58.8482 | 0.94452 | FALSE | 59.4085 | 2021 | 2024-06-09 | 6.967% | 2.679% | 0.684% | 80% | 0.49903 | 1 | 7 | 1.499 | 56.0256 | 52.9458 | 2024-06-09 | 45.2778 | 48.6686 | 58.1035 | 2024-06-09 | 16.24% | 1.373% | 80% | 0.69975 | 2 | 8 | 2.6997 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 51.9465 | 55.8381 | 57.3876 | 57.747 | 0.9272 | FALSE | 57.7812 | 2022 | 2024-06-10 | 6.969% | 2.7% | 0.6939% | 80% | 0.5052 | 1 | 7 | 1.5052 | 55.9846 | 51.9465 | 2024-06-10 | 44.43 | 47.7584 | 57.0266 | 2024-06-10 | 16.25% | 1.391% | 80% | 0.70592 | 2 | 8 | 2.7059 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 39.1222 | 42.054 | 43.2305 | 43.4047 | 0.69722 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2024-06-11 | 6.971% | 2.721% | 0.7035% | 80% | 0.51137 | 1 | 7 | 1.5114 | 55.9411 | 39.1222 | 2024-06-11 | 33.539 | 36.0524 | 43.0561 | 2024-06-11 | 16.27% | 1.408% | 80% | 0.71209 | 2 | 8 | 2.7121 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 50.8395 | 54.6507 | 56.1919 | 56.5429 | 0.90872 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2024-06-12 | 6.974% | 2.743% | 0.7129% | 80% | 0.51753 | 1 | 7 | 1.5175 | 55.8946 | 50.8395 | 2024-06-12 | 43.4902 | 46.7504 | 55.8416 | 2024-06-12 | 16.28% | 1.424% | 80% | 0.71825 | 2 | 8 | 2.7182 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 43.1918 | 46.4308 | 47.7506 | 47.9849 | 0.77161 | FALSE | 54.3902 | 2021 | 2024-06-13 | 6.976% | 2.764% | 0.722% | 80% | 0.52368 | 1 | 7 | 1.5237 | 55.8449 | 43.1918 | 2024-06-13 | 37.0004 | 39.7751 | 47.5176 | 2024-06-13 | 16.29% | 1.44% | 80% | 0.72439 | 2 | 8 | 2.7244 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 49.9156 | 53.6601 | 55.1975 | 55.5424 | 0.89368 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2024-06-14 | 6.978% | 2.785% | 0.7309% | 80% | 0.5298 | 1 | 7 | 1.5298 | 55.7922 | 49.9156 | 2024-06-14 | 42.7065 | 45.9102 | 54.8558 | 2024-06-14 | 16.31% | 1.455% | 80% | 0.73051 | 2 | 8 | 2.7305 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 47.9333 | 51.5303 | 53.0182 | 53.3338 | 0.85872 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2024-06-15 | 6.98% | 2.806% | 0.7396% | 80% | 0.53589 | 1 | 7 | 1.5359 | 55.7364 | 47.9333 | 2024-06-15 | 41.026 | 44.1046 | 52.7067 | 2024-06-15 | 16.32% | 1.47% | 80% | 0.73661 | 2 | 8 | 2.7366 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 48.3447 | 51.9738 | 53.4861 | 53.8129 | 0.86707 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2024-06-16 | 6.983% | 2.828% | 0.7481% | 80% | 0.54196 | 1 | 7 | 1.542 | 55.6775 | 48.3447 | 2024-06-16 | 41.3752 | 44.4811 | 53.1647 | 2024-06-16 | 16.33% | 1.484% | 80% | 0.74268 | 2 | 8 | 2.7427 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 49.9559 | 53.7072 | 55.282 | 55.6416 | 0.89724 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2024-06-17 | 6.985% | 2.849% | 0.7563% | 80% | 0.54799 | 1 | 7 | 1.548 | 55.6156 | 49.9559 | 2024-06-17 | 42.7413 | 45.9509 | 54.9298 | 2024-06-17 | 16.35% | 1.497% | 80% | 0.74871 | 2 | 8 | 2.7487 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 51.1348 | 54.976 | 56.6002 | 56.9862 | 0.9197 | FALSE | 57.0262 | 2022 | 2024-06-18 | 6.987% | 2.87% | 0.7641% | 80% | 0.55398 | 1 | 7 | 1.554 | 55.5507 | 51.1348 | 2024-06-18 | 43.7406 | 47.0264 | 56.2237 | 2024-06-18 | 16.36% | 1.509% | 80% | 0.7547 | 2 | 8 | 2.7547 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 31.0211 | 33.3521 | 34.3449 | 34.4433 | 0.55639 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2024-06-19 | 6.989% | 2.891% | 0.7717% | 80% | 0.55993 | 1 | 7 | 1.5599 | 55.4827 | 31.0211 | 2024-06-19 | 26.6406 | 28.6425 | 34.2494 | 2024-06-19 | 16.37% | 1.521% | 80% | 0.76064 | 2 | 8 | 2.7606 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 22.4716 | 24.1608 | 24.8853 | 24.9146 | 0.40285 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2024-06-20 | 6.991% | 2.911% | 0.7789% | 80% | 0.56582 | 1 | 7 | 1.5658 | 55.4118 | 22.4716 | 2024-06-20 | 19.3317 | 20.7849 | 24.8571 | 2024-06-20 | 16.38% | 1.532% | 80% | 0.76654 | 2 | 8 | 2.7665 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 39.3776 | 42.3386 | 43.6177 | 43.8201 | 0.70927 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2024-06-21 | 6.994% | 2.932% | 0.7858% | 80% | 0.57166 | 1 | 7 | 1.5717 | 55.3378 | 39.3776 | 2024-06-21 | 33.765 | 36.304 | 43.4227 | 2024-06-21 | 16.39% | 1.542% | 80% | 0.77238 | 2 | 8 | 2.7724 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 38.851 | 41.7734 | 43.0446 | 43.2419 | 0.70067 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2024-06-22 | 6.996% | 2.953% | 0.7924% | 80% | 0.57745 | 1 | 7 | 1.5774 | 55.2609 | 38.851 | 2024-06-22 | 33.3187 | 35.825 | 42.8555 | 2024-06-22 | 16.41% | 1.552% | 80% | 0.77817 | 2 | 8 | 2.7782 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 37.9602 | 40.8166 | 42.0676 | 42.2546 | 0.68546 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2024-06-23 | 6.998% | 2.974% | 0.7986% | 80% | 0.58317 | 1 | 7 | 1.5832 | 55.1809 | 37.9602 | 2024-06-23 | 32.5623 | 35.0125 | 41.8892 | 2024-06-23 | 16.42% | 1.561% | 80% | 0.78389 | 2 | 8 | 2.7839 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 30.8046 | 33.1233 | 34.1458 | 34.2478 | 0.55625 | FALSE | 58.4279 | 2021 | 2024-06-24 | 7% | 2.995% | 0.8044% | 80% | 0.58883 | 1 | 7 | 1.5888 | 55.098 | 30.8046 | 2024-06-24 | 26.4638 | 28.4557 | 34.049 | 2024-06-24 | 16.43% | 1.569% | 80% | 0.78955 | 2 | 8 | 2.7895 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 11.3445 | 12.1987 | 12.578 | 12.578 | 0.20455 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2024-06-25 | 7.002% | 3.015% | 0.8099% | 80% | 0.59442 | 1 | 7 | 1.5944 | 55.0122 | 11.3445 | 2024-06-25 | 9.7745 | 10.5105 | 12.578 | 2024-06-25 | 16.44% | 1.576% | 80% | 0.79514 | 2 | 8 | 2.7951 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 12.0551 | 12.9631 | 13.369 | 13.369 | 0.2177 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2024-06-26 | 7.005% | 3.036% | 0.8148% | 80% | 0.59993 | 1 | 7 | 1.5999 | 54.9234 | 12.0551 | 2024-06-26 | 10.3877 | 11.1701 | 13.369 | 2024-06-26 | 16.45% | 1.582% | 80% | 0.80065 | 2 | 8 | 2.8007 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 55.1923 | 59.351 | 61.2221 | 61.7279 | 1.0066 | TRUE | 61.7279 | 2024 | 2024-06-27 | 7.007% | 3.056% | 0.8194% | 80% | 0.60538 | 1 | 7 | 1.6054 | 54.8317 | 55.1923 | 2024-06-27 | 47.1945 | 50.7506 | 60.7483 | 2024-06-27 | 16.46% | 1.587% | 80% | 0.80609 | 2 | 8 | 2.8061 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 51.9633 | 55.88 | 57.6539 | 58.0978 | 0.94876 | FALSE | 58.125 | 2022 | 2024-06-28 | 7.009% | 3.077% | 0.8236% | 80% | 0.61074 | 1 | 7 | 1.6107 | 54.7371 | 51.9633 | 2024-06-28 | 44.4629 | 47.8143 | 57.2401 | 2024-06-28 | 16.47% | 1.591% | 80% | 0.81145 | 2 | 8 | 2.8115 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 13.121 | 14.1103 | 14.5613 | 14.5613 | 0.23815 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2024-06-29 | 7.011% | 3.097% | 0.8274% | 80% | 0.61602 | 1 | 7 | 1.616 | 54.6395 | 13.121 | 2024-06-29 | 11.3094 | 12.1621 | 14.5613 | 2024-06-29 | 16.48% | 1.595% | 80% | 0.81673 | 2 | 8 | 2.8167 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 49.5714 | 53.3104 | 55.0259 | 55.4264 | 0.90793 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2024-06-30 | 7.014% | 3.118% | 0.8307% | 80% | 0.62121 | 1 | 7 | 1.6212 | 54.5389 | 49.5714 | 2024-06-30 | 42.4442 | 45.6456 | 54.656 | 2024-06-30 | 16.49% | 1.598% | 80% | 0.82193 | 2 | 8 | 2.8219 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 52.1158 | 56.048 | 57.8637 | 58.3203 | 0.9569 | FALSE | 58.3434 | 2022 | 2024-07-01 | 7.016% | 3.138% | 0.8337% | 80% | 0.62633 | 1 | 7 | 1.6263 | 54.4355 | 52.1158 | 2024-07-01 | 44.6036 | 47.9689 | 57.4441 | 2024-07-01 | 16.49% | 1.6% | 80% | 0.82704 | 2 | 8 | 2.827 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 40.3412 | 43.3861 | 44.8009 | 45.039 | 0.74024 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2024-07-02 | 7.018% | 3.158% | 0.8361% | 80% | 0.63135 | 1 | 7 | 1.6313 | 54.3292 | 40.3412 | 2024-07-02 | 34.6131 | 37.2256 | 44.5832 | 2024-07-02 | 16.5% | 1.601% | 80% | 0.83207 | 2 | 8 | 2.8321 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 41.3417 | 44.4631 | 45.9226 | 46.1783 | 0.7603 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2024-07-03 | 7.02% | 3.178% | 0.8381% | 80% | 0.63628 | 1 | 7 | 1.6363 | 54.2199 | 41.3417 | 2024-07-03 | 35.4679 | 38.1458 | 45.6899 | 2024-07-03 | 16.51% | 1.601% | 80% | 0.837 | 2 | 8 | 2.837 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 51.0558 | 54.9119 | 56.7262 | 57.1676 | 0.94295 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2024-07-04 | 7.022% | 3.198% | 0.8397% | 80% | 0.64112 | 1 | 7 | 1.6411 | 54.1077 | 51.0558 | 2024-07-04 | 43.7196 | 47.0216 | 56.3266 | 2024-07-04 | 16.52% | 1.6% | 80% | 0.84184 | 2 | 8 | 2.8418 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 45.9692 | 49.4423 | 51.0865 | 51.4271 | 0.84987 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2024-07-05 | 7.025% | 3.218% | 0.8408% | 80% | 0.64587 | 1 | 7 | 1.6459 | 53.9926 | 45.9692 | 2024-07-05 | 39.4094 | 42.387 | 50.7796 | 2024-07-05 | 16.53% | 1.598% | 80% | 0.84659 | 2 | 8 | 2.8466 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 50.5381 | 54.3577 | 56.1769 | 56.6112 | 0.93737 | FALSE | 56.6436 | 2022 | 2024-07-06 | 7.027% | 3.238% | 0.8415% | 80% | 0.65052 | 1 | 7 | 1.6505 | 53.8746 | 50.5381 | 2024-07-06 | 43.2911 | 46.563 | 55.7876 | 2024-07-06 | 16.54% | 1.596% | 80% | 0.85124 | 2 | 8 | 2.8512 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 53.5386 | 57.5864 | 59.5259 | 60.0284 | 0.99595 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2024-07-07 | 7.029% | 3.258% | 0.8418% | 80% | 0.65508 | 1 | 7 | 1.6551 | 53.7536 | 53.5386 | 2024-07-07 | 45.8389 | 49.3046 | 59.0776 | 2024-07-07 | 16.54% | 1.593% | 80% | 0.8558 | 2 | 8 | 2.8558 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 52.5765 | 56.5529 | 58.4696 | 58.9519 | 0.98013 | FALSE | 60.7118 | 2021 | 2024-07-08 | 7.031% | 3.278% | 0.8417% | 80% | 0.65954 | 1 | 7 | 1.6595 | 53.6298 | 52.5765 | 2024-07-08 | 45.03 | 48.4356 | 58.0414 | 2024-07-08 | 16.55% | 1.589% | 80% | 0.86026 | 2 | 8 | 2.8603 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 51.9678 | 55.8995 | 57.806 | 58.2761 | 0.97098 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2024-07-09 | 7.033% | 3.298% | 0.8411% | 80% | 0.66391 | 1 | 7 | 1.6639 | 53.5023 | 51.9678 | 2024-07-09 | 44.5202 | 47.8885 | 57.3906 | 2024-07-09 | 16.56% | 1.584% | 80% | 0.86462 | 2 | 8 | 2.8646 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 50.5482 | 54.3738 | 56.2397 | 56.6799 | 0.94651 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2024-07-10 | 7.036% | 3.318% | 0.84% | 80% | 0.66818 | 1 | 7 | 1.6682 | 53.371 | 50.5482 | 2024-07-10 | 43.3224 | 46.6011 | 55.8524 | 2024-07-10 | 16.56% | 1.579% | 80% | 0.86889 | 2 | 8 | 2.8689 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 50.2141 | 54.0157 | 55.8807 | 56.3145 | 0.94259 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2024-07-11 | 7.038% | 3.338% | 0.8383% | 80% | 0.67235 | 1 | 7 | 1.6723 | 53.2359 | 50.2141 | 2024-07-11 | 43.0447 | 46.3034 | 55.5001 | 2024-07-11 | 16.57% | 1.574% | 80% | 0.87306 | 2 | 8 | 2.8731 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 49.879 | 53.6565 | 55.5204 | 55.9477 | 0.9387 | FALSE | 55.9785 | 2022 | 2024-07-12 | 7.04% | 3.357% | 0.8362% | 80% | 0.67642 | 1 | 7 | 1.6764 | 53.0975 | 49.879 | 2024-07-12 | 42.7659 | 46.0047 | 55.1463 | 2024-07-12 | 16.58% | 1.568% | 80% | 0.87713 | 2 | 8 | 2.8771 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 49.1601 | 52.8844 | 54.7326 | 55.1452 | 0.92752 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2024-07-13 | 7.042% | 3.377% | 0.8336% | 80% | 0.68039 | 1 | 7 | 1.6804 | 52.9559 | 49.1601 | 2024-07-13 | 42.161 | 45.3551 | 54.3717 | 2024-07-13 | 16.58% | 1.563% | 80% | 0.88111 | 2 | 8 | 2.8811 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 47.5215 | 51.1228 | 52.9202 | 53.2995 | 0.89875 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2024-07-14 | 7.045% | 3.396% | 0.8306% | 80% | 0.68427 | 1 | 7 | 1.6843 | 52.8116 | 47.5215 | 2024-07-14 | 40.7742 | 43.8643 | 52.5885 | 2024-07-14 | 16.59% | 1.557% | 80% | 0.88499 | 2 | 8 | 2.885 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 49.2594 | 52.9937 | 54.8679 | 55.2829 | 0.93462 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2024-07-15 | 7.047% | 3.416% | 0.827% | 80% | 0.68805 | 1 | 7 | 1.688 | 52.6648 | 49.2594 | 2024-07-15 | 42.2559 | 45.4593 | 54.5047 | 2024-07-15 | 16.6% | 1.551% | 80% | 0.88877 | 2 | 8 | 2.8888 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 48.6495 | 52.3388 | 54.2008 | 54.6028 | 0.92557 | FALSE | 59.2084 | 2021 | 2024-07-16 | 7.049% | 3.435% | 0.8228% | 80% | 0.69173 | 1 | 7 | 1.6917 | 52.5158 | 48.6495 | 2024-07-16 | 41.7424 | 44.9079 | 53.8474 | 2024-07-16 | 16.6% | 1.546% | 80% | 0.89245 | 2 | 8 | 2.8925 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 48.74 | 52.4375 | 54.3139 | 54.7173 | 0.93002 | FALSE | 54.7505 | 2022 | 2024-07-17 | 7.051% | 3.455% | 0.8181% | 80% | 0.69532 | 1 | 7 | 1.6953 | 52.365 | 48.74 | 2024-07-17 | 41.8233 | 44.9961 | 53.9568 | 2024-07-17 | 16.61% | 1.542% | 80% | 0.89604 | 2 | 8 | 2.896 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 41.4446 | 44.5897 | 46.1945 | 46.461 | 0.79186 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2024-07-18 | 7.053% | 3.474% | 0.813% | 80% | 0.69882 | 1 | 7 | 1.6988 | 52.2125 | 41.4446 | 2024-07-18 | 35.6186 | 38.3216 | 45.9563 | 2024-07-18 | 16.61% | 1.54% | 80% | 0.89953 | 2 | 8 | 2.8995 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 39.9793 | 43.0142 | 44.5713 | 44.8131 | 0.7659 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2024-07-19 | 7.056% | 3.493% | 0.8074% | 80% | 0.70221 | 1 | 7 | 1.7022 | 52.0587 | 39.9793 | 2024-07-19 | 34.3722 | 36.9815 | 44.3521 | 2024-07-19 | 16.62% | 1.539% | 80% | 0.90293 | 2 | 8 | 2.9029 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 47.371 | 50.9683 | 52.8239 | 53.197 | 0.91175 | FALSE | 53.2366 | 2022 | 2024-07-20 | 7.058% | 3.513% | 0.8013% | 80% | 0.70552 | 1 | 7 | 1.7055 | 51.9038 | 47.371 | 2024-07-20 | 40.6678 | 43.756 | 52.4802 | 2024-07-20 | 16.62% | 1.539% | 80% | 0.90624 | 2 | 8 | 2.9062 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 35.9209 | 38.6496 | 40.0647 | 40.2448 | 0.69173 | FALSE | 52.3328 | 2021 | 2024-07-21 | 7.06% | 3.532% | 0.7947% | 80% | 0.70873 | 1 | 7 | 1.7087 | 51.7483 | 35.9209 | 2024-07-21 | 30.913 | 33.2613 | 39.8955 | 2024-07-21 | 16.63% | 1.541% | 80% | 0.90945 | 2 | 8 | 2.9095 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 45.3821 | 48.8306 | 50.6285 | 50.9609 | 0.87843 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2024-07-22 | 7.062% | 3.551% | 0.7876% | 80% | 0.71186 | 1 | 7 | 1.7119 | 51.5923 | 45.3821 | 2024-07-22 | 38.9786 | 41.9406 | 50.3091 | 2024-07-22 | 16.63% | 1.545% | 80% | 0.91257 | 2 | 8 | 2.9126 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 47.0864 | 50.6656 | 52.5416 | 52.9044 | 0.91456 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2024-07-23 | 7.064% | 3.57% | 0.78% | 80% | 0.71489 | 1 | 7 | 1.7149 | 51.4362 | 47.0864 | 2024-07-23 | 40.4277 | 43.5007 | 52.1838 | 2024-07-23 | 16.64% | 1.549% | 80% | 0.91561 | 2 | 8 | 2.9156 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 25.4984 | 27.4373 | 28.4589 | 28.5209 | 0.49448 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2024-07-24 | 7.067% | 3.59% | 0.7724% | 80% | 0.71784 | 1 | 7 | 1.7178 | 51.2799 | 25.4984 | 2024-07-24 | 21.9969 | 23.6695 | 28.3958 | 2024-07-24 | 16.64% | 1.557% | 80% | 0.91855 | 2 | 8 | 2.9186 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 51.7368 | 55.6721 | 57.7564 | 58.2016 | 1.012 | TRUE | 58.2016 | 2024 | 2024-07-25 | 7.069% | 3.609% | 0.765% | 80% | 0.72069 | 1 | 7 | 1.7207 | 51.1227 | 51.7368 | 2024-07-25 | 44.3762 | 47.7517 | 57.2901 | 2024-07-25 | 16.65% | 1.566% | 80% | 0.92141 | 2 | 8 | 2.9214 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 50.6375 | 54.4906 | 56.5418 | 56.9695 | 0.99352 | FALSE | 56.9724 | 2022 | 2024-07-26 | 7.071% | 3.628% | 0.7577% | 80% | 0.72347 | 1 | 7 | 1.7235 | 50.9643 | 50.6375 | 2024-07-26 | 43.4343 | 46.7393 | 56.0788 | 2024-07-26 | 16.65% | 1.578% | 80% | 0.92418 | 2 | 8 | 2.9242 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 42.7947 | 46.0521 | 47.7951 | 48.0748 | 0.84091 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2024-07-27 | 7.073% | 3.647% | 0.7507% | 80% | 0.72616 | 1 | 7 | 1.7262 | 50.8043 | 42.7947 | 2024-07-27 | 36.7727 | 39.5717 | 47.4816 | 2024-07-27 | 16.66% | 1.592% | 80% | 0.92687 | 2 | 8 | 2.9269 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 29.6579 | 31.9161 | 33.1306 | 33.2315 | 0.58305 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2024-07-28 | 7.076% | 3.666% | 0.744% | 80% | 0.72876 | 1 | 7 | 1.7288 | 50.6422 | 29.6579 | 2024-07-28 | 25.5654 | 27.512 | 33.0133 | 2024-07-28 | 16.66% | 1.609% | 80% | 0.92948 | 2 | 8 | 2.9295 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 47.2666 | 50.8668 | 52.8128 | 53.1693 | 0.93575 | FALSE | 53.1957 | 2022 | 2024-07-29 | 7.078% | 3.685% | 0.7375% | 80% | 0.73129 | 1 | 7 | 1.7313 | 50.4777 | 47.2666 | 2024-07-29 | 40.5614 | 43.6509 | 52.3822 | 2024-07-29 | 16.67% | 1.628% | 80% | 0.93201 | 2 | 8 | 2.932 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 48.2972 | 51.9772 | 53.9763 | 54.3516 | 0.95959 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2024-07-30 | 7.08% | 3.704% | 0.7324% | 80% | 0.73374 | 1 | 7 | 1.7337 | 50.3098 | 48.2972 | 2024-07-30 | 41.4273 | 44.5838 | 53.5046 | 2024-07-30 | 16.67% | 1.653% | 80% | 0.93445 | 2 | 8 | 2.9345 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 48.235 | 51.9115 | 53.9186 | 54.2929 | 0.96166 | FALSE | 54.3088 | 2022 | 2024-07-31 | 7.082% | 3.723% | 0.7289% | 80% | 0.73611 | 1 | 7 | 1.7361 | 50.138 | 48.235 | 2024-07-31 | 41.3659 | 44.5187 | 53.4295 | 2024-07-31 | 16.68% | 1.682% | 80% | 0.93682 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 48.2469 | 51.9254 | 53.9437 | 54.3193 | 0.96533 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2024-08-01 | 7.084% | 3.741% | 0.727% | 80% | 0.7384 | 1 | 7 | 1.7384 | 49.962 | 48.2469 | 2024-08-01 | 41.3659 | 44.5199 | 53.4337 | 2024-08-01 | 16.68% | 1.714% | 80% | 0.93912 | 2 | 8 | 2.9391 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 45.0168 | 48.4503 | 50.3434 | 50.6612 | 0.90339 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2024-08-02 | 7.087% | 3.76% | 0.7267% | 80% | 0.74062 | 1 | 7 | 1.7406 | 49.7812 | 45.0168 | 2024-08-02 | 38.6236 | 41.5695 | 49.8952 | 2024-08-02 | 16.69% | 1.751% | 80% | 0.94134 | 2 | 8 | 2.9413 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 44.5092 | 47.9051 | 49.7866 | 50.0979 | 0.89648 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2024-08-03 | 7.089% | 3.779% | 0.7281% | 80% | 0.74277 | 1 | 7 | 1.7428 | 49.5953 | 44.5092 | 2024-08-03 | 38.1842 | 41.0975 | 49.3314 | 2024-08-03 | 16.69% | 1.793% | 80% | 0.94349 | 2 | 8 | 2.9435 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 42.3891 | 45.6243 | 47.4254 | 47.7035 | 0.85673 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2024-08-04 | 7.091% | 3.798% | 0.7313% | 80% | 0.74485 | 1 | 7 | 1.7448 | 49.404 | 42.3891 | 2024-08-04 | 36.3803 | 39.1569 | 47.0044 | 2024-08-04 | 16.7% | 1.839% | 80% | 0.94556 | 2 | 8 | 2.9456 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 43.5213 | 46.8441 | 48.7029 | 49.0041 | 0.88338 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2024-08-05 | 7.093% | 3.817% | 0.7362% | 80% | 0.74686 | 1 | 7 | 1.7469 | 49.2067 | 43.5213 | 2024-08-05 | 37.3271 | 40.1769 | 48.2313 | 2024-08-05 | 16.7% | 1.889% | 80% | 0.94757 | 2 | 8 | 2.9476 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 46.1258 | 49.6486 | 51.6287 | 51.9825 | 0.94067 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2024-08-06 | 7.095% | 3.835% | 0.743% | 80% | 0.7488 | 1 | 7 | 1.7488 | 49.0044 | 46.1258 | 2024-08-06 | 39.5109 | 42.5285 | 51.0569 | 2024-08-06 | 16.7% | 1.944% | 80% | 0.94952 | 2 | 8 | 2.9495 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 45.7632 | 49.2595 | 51.2341 | 51.5878 | 0.93719 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2024-08-07 | 7.098% | 3.854% | 0.7526% | 80% | 0.75068 | 1 | 7 | 1.7507 | 48.7974 | 45.7632 | 2024-08-07 | 39.189 | 42.183 | 50.6448 | 2024-08-07 | 16.71% | 2.006% | 80% | 0.95139 | 2 | 8 | 2.9514 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 44.9296 | 48.3634 | 50.3118 | 50.6575 | 0.92398 | FALSE | 52.0854 | 2021 | 2024-08-08 | 7.1% | 3.873% | 0.7647% | 80% | 0.75249 | 1 | 7 | 1.7525 | 48.586 | 44.9296 | 2024-08-08 | 38.4698 | 41.4099 | 49.719 | 2024-08-08 | 16.71% | 2.076% | 80% | 0.95321 | 2 | 8 | 2.9532 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 41.9526 | 45.1598 | 46.9883 | 47.287 | 0.86604 | FALSE | 48.4815 | 2021 | 2024-08-09 | 7.102% | 3.891% | 0.7793% | 80% | 0.75424 | 1 | 7 | 1.7542 | 48.37 | 41.9526 | 2024-08-09 | 35.9472 | 38.6953 | 46.4621 | 2024-08-09 | 16.72% | 2.152% | 80% | 0.95496 | 2 | 8 | 2.955 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 39.998 | 43.0569 | 44.8089 | 45.0811 | 0.8291 | FALSE | 47.597 | 2021 | 2024-08-10 | 7.104% | 3.91% | 0.7964% | 80% | 0.75593 | 1 | 7 | 1.7559 | 48.1493 | 39.998 | 2024-08-10 | 34.285 | 36.9069 | 44.3169 | 2024-08-10 | 16.72% | 2.236% | 80% | 0.95665 | 2 | 8 | 2.9567 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 41.3674 | 44.5321 | 46.3531 | 46.6595 | 0.86181 | FALSE | 46.7191 | 2022 | 2024-08-11 | 7.106% | 3.928% | 0.8162% | 80% | 0.75757 | 1 | 7 | 1.7576 | 47.9238 | 41.3674 | 2024-08-11 | 35.419 | 38.1286 | 45.7861 | 2024-08-11 | 16.72% | 2.326% | 80% | 0.95828 | 2 | 8 | 2.9583 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 32.0709 | 34.5252 | 35.9439 | 36.105 | 0.66979 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2024-08-12 | 7.109% | 3.947% | 0.8385% | 80% | 0.75914 | 1 | 7 | 1.7591 | 47.6935 | 32.0709 | 2024-08-12 | 27.5677 | 29.6773 | 35.6392 | 2024-08-12 | 16.73% | 2.424% | 80% | 0.95986 | 2 | 8 | 2.9599 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 29.0088 | 31.2295 | 32.519 | 32.6447 | 0.60831 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2024-08-13 | 7.111% | 3.966% | 0.8657% | 80% | 0.76067 | 1 | 7 | 1.7607 | 47.4572 | 29.0088 | 2024-08-13 | 24.9653 | 26.8764 | 32.2772 | 2024-08-13 | 16.73% | 2.531% | 80% | 0.96138 | 2 | 8 | 2.9614 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 35.3582 | 38.0659 | 39.6453 | 39.8745 | 0.74645 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2024-08-14 | 7.113% | 3.984% | 0.8964% | 80% | 0.76213 | 1 | 7 | 1.7621 | 47.2154 | 35.3582 | 2024-08-14 | 30.3164 | 32.638 | 39.1983 | 2024-08-14 | 16.74% | 2.645% | 80% | 0.96285 | 2 | 8 | 2.9629 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 32.0229 | 34.476 | 35.9134 | 36.0967 | 0.6789 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2024-08-15 | 7.115% | 4.002% | 0.9309% | 80% | 0.76355 | 1 | 7 | 1.7635 | 46.968 | 32.0229 | 2024-08-15 | 27.4947 | 29.6009 | 35.5525 | 2024-08-15 | 16.74% | 2.764% | 80% | 0.96427 | 2 | 8 | 2.9643 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 25.5432 | 27.5005 | 28.6526 | 28.7508 | 0.54335 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2024-08-16 | 7.118% | 4.021% | 0.9692% | 80% | 0.76492 | 1 | 7 | 1.7649 | 46.7149 | 25.5432 | 2024-08-16 | 22.0065 | 23.6929 | 28.4579 | 2024-08-16 | 16.74% | 2.89% | 80% | 0.96563 | 2 | 8 | 2.9656 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 34.445 | 37.0853 | 38.6464 | 38.8944 | 0.73867 | FALSE | 51.8495 | 2021 | 2024-08-17 | 7.12% | 4.039% | 1.011% | 80% | 0.76623 | 1 | 7 | 1.7662 | 46.456 | 34.445 | 2024-08-17 | 29.5017 | 31.7632 | 38.153 | 2024-08-17 | 16.75% | 3.023% | 80% | 0.96695 | 2 | 8 | 2.9669 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 35.7358 | 38.476 | 40.1032 | 40.3921 | 0.77098 | FALSE | 43.455 | 2021 | 2024-08-18 | 7.122% | 4.058% | 1.057% | 80% | 0.7675 | 1 | 7 | 1.7675 | 46.1913 | 35.7358 | 2024-08-18 | 30.5628 | 32.9064 | 39.528 | 2024-08-18 | 16.75% | 3.162% | 80% | 0.96822 | 2 | 8 | 2.9682 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 43.0744 | 46.3785 | 48.3491 | 48.842 | 0.93709 | FALSE | 48.8815 | 2022 | 2024-08-19 | 7.124% | 4.076% | 1.107% | 80% | 0.76873 | 1 | 7 | 1.7687 | 45.9206 | 43.0744 | 2024-08-19 | 36.6233 | 39.4326 | 47.3694 | 2024-08-19 | 16.76% | 3.308% | 80% | 0.96944 | 2 | 8 | 2.9694 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 27.6943 | 29.8193 | 31.0923 | 31.2513 | 0.60276 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2024-08-20 | 7.126% | 4.094% | 1.161% | 80% | 0.76991 | 1 | 7 | 1.7699 | 45.6443 | 27.6943 | 2024-08-20 | 23.7937 | 25.6194 | 30.7773 | 2024-08-20 | 16.76% | 3.461% | 80% | 0.97062 | 2 | 8 | 2.9706 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 24.3165 | 26.183 | 27.3059 | 27.4187 | 0.5317 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2024-08-21 | 7.129% | 4.112% | 1.22% | 80% | 0.77104 | 1 | 7 | 1.771 | 45.3621 | 24.3165 | 2024-08-21 | 20.937 | 22.5441 | 27.084 | 2024-08-21 | 16.76% | 3.62% | 80% | 0.97176 | 2 | 8 | 2.9718 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 42.5134 | 45.7777 | 47.75 | 48.3201 | 0.94218 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2024-08-22 | 7.131% | 4.131% | 1.284% | 80% | 0.77214 | 1 | 7 | 1.7721 | 45.0746 | 42.5134 | 2024-08-22 | 36.0532 | 38.8215 | 46.6413 | 2024-08-22 | 16.77% | 3.781% | 80% | 0.97286 | 2 | 8 | 2.9729 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 39.347 | 42.3692 | 44.2031 | 44.7027 | 0.87656 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2024-08-23 | 7.133% | 4.149% | 1.352% | 80% | 0.77319 | 1 | 7 | 1.7732 | 44.7816 | 39.347 | 2024-08-23 | 33.4256 | 35.993 | 43.2448 | 2024-08-23 | 16.77% | 3.945% | 80% | 0.97391 | 2 | 8 | 2.9739 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 28.6441 | 30.845 | 32.1861 | 32.413 | 0.63924 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2024-08-24 | 7.135% | 4.167% | 1.425% | 80% | 0.77421 | 1 | 7 | 1.7742 | 44.4829 | 28.6441 | 2024-08-24 | 24.5455 | 26.4315 | 31.7581 | 2024-08-24 | 16.77% | 4.112% | 80% | 0.97493 | 2 | 8 | 2.9749 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 38.0454 | 40.9695 | 42.7589 | 43.2801 | 0.85857 | FALSE | 47.5507 | 2020 | 2024-08-25 | 7.137% | 4.185% | 1.502% | 80% | 0.77519 | 1 | 7 | 1.7752 | 44.1786 | 38.0454 | 2024-08-25 | 32.3005 | 34.7831 | 41.7945 | 2024-08-25 | 16.78% | 4.282% | 80% | 0.97591 | 2 | 8 | 2.9759 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 40.9929 | 44.1447 | 46.0815 | 46.7527 | 0.93304 | FALSE | 46.8096 | 2022 | 2024-08-26 | 7.14% | 4.203% | 1.584% | 80% | 0.77613 | 1 | 7 | 1.7761 | 43.8686 | 40.9929 | 2024-08-26 | 34.6716 | 37.3373 | 44.8653 | 2024-08-26 | 16.78% | 4.454% | 80% | 0.97685 | 2 | 8 | 2.9768 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 39.7615 | 42.8196 | 44.7066 | 45.3701 | 0.91102 | FALSE | 48.4802 | 2021 | 2024-08-27 | 7.142% | 4.221% | 1.67% | 80% | 0.77704 | 1 | 7 | 1.777 | 43.5531 | 39.7615 | 2024-08-27 | 33.6395 | 36.2267 | 43.5324 | 2024-08-27 | 16.78% | 4.626% | 80% | 0.97776 | 2 | 8 | 2.9778 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 28.2141 | 30.3848 | 31.7298 | 32.0132 | 0.64686 | FALSE | 47.4137 | 2021 | 2024-08-28 | 7.144% | 4.239% | 1.757% | 80% | 0.77791 | 1 | 7 | 1.7779 | 43.2332 | 28.2141 | 2024-08-28 | 24.1391 | 25.9963 | 31.24 | 2024-08-28 | 16.79% | 4.795% | 80% | 0.97863 | 2 | 8 | 2.9786 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 39.6575 | 42.7096 | 44.6085 | 45.3553 | 0.92235 | FALSE | 46.4836 | 2021 | 2024-08-29 | 7.146% | 4.257% | 1.846% | 80% | 0.77875 | 1 | 7 | 1.7788 | 42.9086 | 39.6575 | 2024-08-29 | 33.4935 | 36.0712 | 43.3487 | 2024-08-29 | 16.79% | 4.961% | 80% | 0.97947 | 2 | 8 | 2.9795 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 21.8366 | 23.5178 | 24.568 | 24.7136 | 0.50589 | FALSE | 45.9905 | 2021 | 2024-08-30 | 7.148% | 4.275% | 1.937% | 80% | 0.77956 | 1 | 7 | 1.7796 | 42.5794 | 21.8366 | 2024-08-30 | 18.7963 | 20.2434 | 24.3284 | 2024-08-30 | 16.79% | 5.125% | 80% | 0.98028 | 2 | 8 | 2.9803 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 35.118 | 37.8225 | 39.5189 | 40.1372 | 0.82715 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2024-08-31 | 7.151% | 4.293% | 2.03% | 80% | 0.78034 | 1 | 7 | 1.7803 | 42.2455 | 35.118 | 2024-08-31 | 29.7642 | 32.0565 | 38.5266 | 2024-08-31 | 16.79% | 5.287% | 80% | 0.98106 | 2 | 8 | 2.9811 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 33.8093 | 36.4139 | 38.0542 | 38.6484 | 0.80197 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2024-09-01 | 7.153% | 4.31% | 2.124% | 80% | 0.78109 | 1 | 7 | 1.7811 | 41.9067 | 33.8093 | 2024-09-01 | 28.6795 | 30.8889 | 37.1247 | 2024-09-01 | 16.8% | 5.446% | 80% | 0.98181 | 2 | 8 | 2.9818 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 31.455 | 33.8791 | 35.4118 | 35.9323 | 0.75088 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2024-09-02 | 7.155% | 4.328% | 2.22% | 80% | 0.78181 | 1 | 7 | 1.7818 | 41.563 | 31.455 | 2024-09-02 | 26.742 | 28.8029 | 34.6186 | 2024-09-02 | 16.8% | 5.602% | 80% | 0.98253 | 2 | 8 | 2.9825 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 36.5083 | 39.3227 | 41.1092 | 41.9225 | 0.8824 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2024-09-03 | 7.157% | 4.346% | 2.318% | 80% | 0.78251 | 1 | 7 | 1.7825 | 41.2141 | 36.5083 | 2024-09-03 | 30.8223 | 33.1984 | 39.9029 | 2024-09-03 | 16.8% | 5.757% | 80% | 0.98322 | 2 | 8 | 2.9832 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 32.5652 | 35.0765 | 36.6769 | 37.3173 | 0.7913 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2024-09-04 | 7.16% | 4.363% | 2.417% | 80% | 0.78317 | 1 | 7 | 1.7832 | 40.8604 | 32.5652 | 2024-09-04 | 27.6153 | 29.7449 | 35.753 | 2024-09-04 | 16.8% | 5.904% | 80% | 0.98389 | 2 | 8 | 2.9839 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 37.2504 | 40.1239 | 41.9623 | 42.9179 | 0.91698 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2024-09-05 | 7.162% | 4.381% | 2.515% | 80% | 0.78382 | 1 | 7 | 1.7838 | 40.5028 | 37.2504 | 2024-09-05 | 31.3734 | 33.7936 | 40.6206 | 2024-09-05 | 16.81% | 6.046% | 80% | 0.98453 | 2 | 8 | 2.9845 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 31.8065 | 34.261 | 35.8373 | 36.5082 | 0.7861 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2024-09-06 | 7.164% | 4.399% | 2.613% | 80% | 0.78443 | 1 | 7 | 1.7844 | 40.1415 | 31.8065 | 2024-09-06 | 26.9695 | 29.0507 | 34.9204 | 2024-09-06 | 16.81% | 6.183% | 80% | 0.98515 | 2 | 8 | 2.9852 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 29.0512 | 31.2938 | 32.7396 | 33.2941 | 0.72261 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2024-09-07 | 7.166% | 4.416% | 2.709% | 80% | 0.78503 | 1 | 7 | 1.785 | 39.7767 | 29.0512 | 2024-09-07 | 24.7141 | 26.6219 | 32.0017 | 2024-09-07 | 16.81% | 6.314% | 80% | 0.98574 | 2 | 8 | 2.9857 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 21.6116 | 23.2804 | 24.3604 | 24.6053 | 0.53837 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2024-09-08 | 7.168% | 4.434% | 2.805% | 80% | 0.7856 | 1 | 7 | 1.7856 | 39.4086 | 21.6116 | 2024-09-08 | 18.567 | 20.0007 | 24.0431 | 2024-09-08 | 16.81% | 6.439% | 80% | 0.98632 | 2 | 8 | 2.9863 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 36.9359 | 39.7889 | 41.6424 | 42.7879 | 0.944 | FALSE | 42.8654 | 2022 | 2024-09-09 | 7.171% | 4.451% | 2.9% | 80% | 0.78615 | 1 | 7 | 1.7861 | 39.0374 | 36.9359 | 2024-09-09 | 31.0406 | 33.4384 | 40.1976 | 2024-09-09 | 16.82% | 6.558% | 80% | 0.98686 | 2 | 8 | 2.9869 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 35.9093 | 38.684 | 40.4933 | 41.6113 | 0.92583 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2024-09-10 | 7.173% | 4.468% | 2.991% | 80% | 0.78668 | 1 | 7 | 1.7867 | 38.6646 | 35.9093 | 2024-09-10 | 30.2073 | 32.5415 | 39.1202 | 2024-09-10 | 16.82% | 6.665% | 80% | 0.98739 | 2 | 8 | 2.9874 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 25.8469 | 27.8448 | 29.1524 | 29.6414 | 0.66522 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2024-09-11 | 7.175% | 4.486% | 3.079% | 80% | 0.78718 | 1 | 7 | 1.7872 | 38.29 | 25.8469 | 2024-09-11 | 22.0578 | 23.7628 | 28.5674 | 2024-09-11 | 16.82% | 6.763% | 80% | 0.9879 | 2 | 8 | 2.9879 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 12.5577 | 13.5287 | 14.1666 | 14.1866 | 0.32119 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2024-09-12 | 7.177% | 4.503% | 3.164% | 80% | 0.78767 | 1 | 7 | 1.7877 | 37.9138 | 12.5577 | 2024-09-12 | 10.92 | 11.7643 | 14.1432 | 2024-09-12 | 16.82% | 6.853% | 80% | 0.98839 | 2 | 8 | 2.9884 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 28.4177 | 30.6157 | 32.065 | 32.7593 | 0.74836 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2024-09-13 | 7.179% | 4.52% | 3.246% | 80% | 0.78814 | 1 | 7 | 1.7881 | 37.5361 | 28.4177 | 2024-09-13 | 24.1474 | 26.0152 | 31.2763 | 2024-09-13 | 16.82% | 6.933% | 80% | 0.98886 | 2 | 8 | 2.9889 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 30.9412 | 33.3352 | 34.9195 | 35.8258 | 0.82592 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2024-09-14 | 7.182% | 4.537% | 3.324% | 80% | 0.78859 | 1 | 7 | 1.7886 | 37.1573 | 30.9412 | 2024-09-14 | 26.1846 | 28.2106 | 33.9162 | 2024-09-14 | 16.82% | 7.004% | 80% | 0.98931 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 28.6005 | 30.8141 | 32.2844 | 33.0509 | 0.76907 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2024-09-15 | 7.184% | 4.554% | 3.399% | 80% | 0.78902 | 1 | 7 | 1.789 | 36.7774 | 28.6005 | 2024-09-15 | 24.2854 | 26.1651 | 31.4574 | 2024-09-15 | 16.82% | 7.066% | 80% | 0.98974 | 2 | 8 | 2.9897 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 35.9997 | 38.7869 | 40.6448 | 42.0824 | 0.98854 | FALSE | 42.1006 | 2022 | 2024-09-16 | 7.186% | 4.571% | 3.47% | 80% | 0.78944 | 1 | 7 | 1.7894 | 36.3968 | 35.9997 | 2024-09-16 | 30.2107 | 32.5497 | 39.1338 | 2024-09-16 | 16.82% | 7.118% | 80% | 0.99016 | 2 | 8 | 2.9902 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 36.0609 | 38.8538 | 40.7221 | 42.2158 | 1.0014 | TRUE | 42.2158 | 2024 | 2024-09-17 | 7.188% | 4.588% | 3.538% | 80% | 0.78984 | 1 | 7 | 1.7898 | 36.0122 | 36.0609 | 2024-09-17 | 30.2554 | 32.5987 | 39.1931 | 2024-09-17 | 16.83% | 7.16% | 80% | 0.99056 | 2 | 8 | 2.9906 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 34.4568 | 37.1263 | 38.9184 | 40.301 | 0.96558 | FALSE | 40.3546 | 2022 | 2024-09-18 | 7.19% | 4.605% | 3.599% | 80% | 0.79023 | 1 | 7 | 1.7902 | 35.623 | 34.4568 | 2024-09-18 | 28.9782 | 31.2232 | 37.5397 | 2024-09-18 | 16.83% | 7.188% | 80% | 0.99094 | 2 | 8 | 2.9909 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 35.1819 | 37.9085 | 39.7453 | 41.2494 | 0.99856 | FALSE | 41.2517 | 2022 | 2024-09-19 | 7.193% | 4.621% | 3.653% | 80% | 0.7906 | 1 | 7 | 1.7906 | 35.2299 | 35.1819 | 2024-09-19 | 29.5513 | 31.8415 | 38.2833 | 2024-09-19 | 16.83% | 7.205% | 80% | 0.99131 | 2 | 8 | 2.9913 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 34.2372 | 36.8915 | 38.6858 | 40.1349 | 0.98194 | FALSE | 40.1635 | 2022 | 2024-09-20 | 7.195% | 4.638% | 3.701% | 80% | 0.79095 | 1 | 7 | 1.791 | 34.8341 | 34.2372 | 2024-09-20 | 28.8007 | 31.0335 | 37.312 | 2024-09-20 | 16.83% | 7.21% | 80% | 0.99167 | 2 | 8 | 2.9917 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 33.05 | 35.6131 | 37.3518 | 38.7174 | 0.95758 | FALSE | 38.7825 | 2022 | 2024-09-21 | 7.197% | 4.655% | 3.742% | 80% | 0.79129 | 1 | 7 | 1.7913 | 34.437 | 33.05 | 2024-09-21 | 27.8558 | 30.016 | 36.0887 | 2024-09-21 | 16.83% | 7.204% | 80% | 0.99201 | 2 | 8 | 2.992 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 21.3796 | 23.0382 | 24.1671 | 24.6026 | 0.61525 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2024-09-22 | 7.199% | 4.671% | 3.776% | 80% | 0.79162 | 1 | 7 | 1.7916 | 34.0398 | 21.3796 | 2024-09-22 | 18.3501 | 19.7736 | 23.7741 | 2024-09-22 | 16.83% | 7.185% | 80% | 0.99234 | 2 | 8 | 2.9923 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 15.5795 | 16.7885 | 17.6142 | 17.7716 | 0.44944 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2024-09-23 | 7.201% | 4.688% | 3.803% | 80% | 0.79194 | 1 | 7 | 1.7919 | 33.6437 | 15.5795 | 2024-09-23 | 13.4882 | 14.5349 | 17.4755 | 2024-09-23 | 16.83% | 7.153% | 80% | 0.99265 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 28.6644 | 30.8896 | 32.4144 | 33.4401 | 0.85538 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2024-09-24 | 7.204% | 4.704% | 3.82% | 80% | 0.79224 | 1 | 7 | 1.7922 | 33.2506 | 28.6644 | 2024-09-24 | 24.3368 | 26.226 | 31.5316 | 2024-09-24 | 16.83% | 7.108% | 80% | 0.99296 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 24.8753 | 26.807 | 28.1351 | 28.8569 | 0.74667 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2024-09-25 | 7.206% | 4.72% | 3.831% | 80% | 0.79253 | 1 | 7 | 1.7925 | 32.8605 | 24.8753 | 2024-09-25 | 21.2461 | 22.896 | 27.5277 | 2024-09-25 | 16.83% | 7.056% | 80% | 0.99325 | 2 | 8 | 2.9932 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 16.1178 | 17.3698 | 18.2334 | 18.4318 | 0.48247 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2024-09-26 | 7.208% | 4.737% | 3.836% | 80% | 0.79281 | 1 | 7 | 1.7928 | 32.4745 | 16.1178 | 2024-09-26 | 13.9465 | 15.0299 | 18.0701 | 2024-09-26 | 16.82% | 6.996% | 80% | 0.99353 | 2 | 8 | 2.9935 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 17.7388 | 19.1172 | 20.0711 | 20.3529 | 0.53898 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2024-09-27 | 7.21% | 4.753% | 3.835% | 80% | 0.79308 | 1 | 7 | 1.7931 | 32.094 | 17.7388 | 2024-09-27 | 15.3153 | 16.5054 | 19.8438 | 2024-09-27 | 16.82% | 6.928% | 80% | 0.99379 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 20.4719 | 22.0632 | 23.168 | 23.6138 | 0.63264 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2024-09-28 | 7.213% | 4.769% | 3.826% | 80% | 0.79334 | 1 | 7 | 1.7933 | 31.7202 | 20.4719 | 2024-09-28 | 17.6086 | 18.9774 | 22.8154 | 2024-09-28 | 16.82% | 6.852% | 80% | 0.99405 | 2 | 8 | 2.9941 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 21.9619 | 23.6696 | 24.8589 | 25.4128 | 0.68877 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2024-09-29 | 7.215% | 4.785% | 3.81% | 80% | 0.79358 | 1 | 7 | 1.7936 | 31.3543 | 21.9619 | 2024-09-29 | 18.8539 | 20.3199 | 24.4291 | 2024-09-29 | 16.82% | 6.767% | 80% | 0.9943 | 2 | 8 | 2.9943 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 27.8814 | 30.05 | 31.5653 | 32.623 | 0.89441 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2024-09-30 | 7.217% | 4.8% | 3.786% | 80% | 0.79382 | 1 | 7 | 1.7938 | 30.9977 | 27.8814 | 2024-09-30 | 23.7391 | 25.5856 | 30.7589 | 2024-09-30 | 16.82% | 6.673% | 80% | 0.99454 | 2 | 8 | 2.9945 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 29.7455 | 32.06 | 33.6821 | 34.9388 | 0.96895 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2024-10-01 | 7.219% | 4.816% | 3.755% | 80% | 0.79405 | 1 | 7 | 1.794 | 30.6484 | 29.7455 | 2024-10-01 | 25.2682 | 27.2343 | 32.7402 | 2024-10-01 | 16.82% | 6.569% | 80% | 0.99477 | 2 | 8 | 2.9948 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 28.4903 | 30.7078 | 32.2669 | 33.4019 | 0.93707 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2024-10-02 | 7.221% | 4.832% | 3.716% | 80% | 0.79427 | 1 | 7 | 1.7943 | 30.3036 | 28.4903 | 2024-10-02 | 24.2561 | 26.144 | 31.4287 | 2024-10-02 | 16.81% | 6.46% | 80% | 0.99499 | 2 | 8 | 2.995 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 29.928 | 32.2582 | 33.9015 | 35.1924 | 0.99881 | FALSE | 35.194 | 2022 | 2024-10-03 | 7.224% | 4.847% | 3.674% | 80% | 0.79448 | 1 | 7 | 1.7945 | 29.9617 | 29.928 | 2024-10-03 | 25.4388 | 27.4194 | 32.9609 | 2024-10-03 | 16.81% | 6.351% | 80% | 0.9952 | 2 | 8 | 2.9952 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 30.1895 | 32.5408 | 34.2041 | 35.4922 | 1.0191 | TRUE | 35.4922 | 2024 | 2024-10-04 | 7.226% | 4.863% | 3.629% | 80% | 0.79468 | 1 | 7 | 1.7947 | 29.6229 | 30.1895 | 2024-10-04 | 25.6825 | 27.6828 | 33.2765 | 2024-10-04 | 16.81% | 6.243% | 80% | 0.9954 | 2 | 8 | 2.9954 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 11.0166 | 11.8749 | 12.4839 | 12.5327 | 0.36411 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2024-10-05 | 7.228% | 4.878% | 3.581% | 80% | 0.79488 | 1 | 7 | 1.7949 | 29.287 | 11.0166 | 2024-10-05 | 9.6082 | 10.3568 | 12.4491 | 2024-10-05 | 16.81% | 6.135% | 80% | 0.99559 | 2 | 8 | 2.9956 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 22.229 | 23.9614 | 25.1943 | 25.803 | 0.75852 | FALSE | 34.1806 | 2021 | 2024-10-06 | 7.23% | 4.893% | 3.531% | 80% | 0.79506 | 1 | 7 | 1.7951 | 28.954 | 22.229 | 2024-10-06 | 19.1129 | 20.6025 | 24.7637 | 2024-10-06 | 16.8% | 6.028% | 80% | 0.99578 | 2 | 8 | 2.9958 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 14.4781 | 15.6068 | 16.4124 | 16.5819 | 0.49326 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2024-10-07 | 7.232% | 4.908% | 3.477% | 80% | 0.79524 | 1 | 7 | 1.7952 | 28.6239 | 14.4781 | 2024-10-07 | 12.5755 | 13.556 | 16.2932 | 2024-10-07 | 16.8% | 5.921% | 80% | 0.99596 | 2 | 8 | 2.996 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 27.7044 | 29.8651 | 31.4116 | 32.4896 | 0.97804 | FALSE | 32.514 | 2022 | 2024-10-08 | 7.235% | 4.923% | 3.42% | 80% | 0.79541 | 1 | 7 | 1.7954 | 28.2965 | 27.7044 | 2024-10-08 | 23.661 | 25.5063 | 30.6552 | 2024-10-08 | 16.8% | 5.82% | 80% | 0.99613 | 2 | 8 | 2.9961 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 23.1569 | 24.9634 | 26.2602 | 26.9437 | 0.82086 | FALSE | 27.3265 | 2021 | 2024-10-09 | 7.237% | 4.938% | 3.363% | 80% | 0.79558 | 1 | 7 | 1.7956 | 27.9712 | 23.1569 | 2024-10-09 | 19.899 | 21.4514 | 25.7806 | 2024-10-09 | 16.79% | 5.724% | 80% | 0.9963 | 2 | 8 | 2.9963 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 18.7286 | 20.1902 | 21.2424 | 21.6279 | 0.66689 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2024-10-10 | 7.239% | 4.953% | 3.306% | 80% | 0.79574 | 1 | 7 | 1.7957 | 27.648 | 18.7286 | 2024-10-10 | 16.1871 | 17.4503 | 20.9709 | 2024-10-10 | 16.79% | 5.634% | 80% | 0.99646 | 2 | 8 | 2.9965 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 21.7244 | 23.4203 | 24.6446 | 25.224 | 0.78724 | FALSE | 31.5335 | 2021 | 2024-10-11 | 7.241% | 4.968% | 3.248% | 80% | 0.79589 | 1 | 7 | 1.7959 | 27.3269 | 21.7244 | 2024-10-11 | 18.7064 | 20.1667 | 24.2341 | 2024-10-11 | 16.78% | 5.549% | 80% | 0.99661 | 2 | 8 | 2.9966 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 19.021 | 20.5064 | 21.5817 | 21.9867 | 0.69461 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2024-10-12 | 7.243% | 4.982% | 3.19% | 80% | 0.79604 | 1 | 7 | 1.796 | 27.0079 | 19.021 | 2024-10-12 | 16.4359 | 17.7194 | 21.292 | 2024-10-12 | 16.78% | 5.471% | 80% | 0.99675 | 2 | 8 | 2.9968 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 17.9707 | 19.3745 | 20.3935 | 20.7398 | 0.66328 | FALSE | 32.1612 | 2021 | 2024-10-13 | 7.246% | 4.997% | 3.131% | 80% | 0.79618 | 1 | 7 | 1.7962 | 26.691 | 17.9707 | 2024-10-13 | 15.5493 | 16.764 | 20.1428 | 2024-10-13 | 16.77% | 5.398% | 80% | 0.99689 | 2 | 8 | 2.9969 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 25.9708 | 28.0002 | 29.4774 | 30.3906 | 0.98395 | FALSE | 30.4055 | 2022 | 2024-10-14 | 7.248% | 5.011% | 3.072% | 80% | 0.79631 | 1 | 7 | 1.7963 | 26.3761 | 25.9708 | 2024-10-14 | 22.2375 | 23.9752 | 28.8056 | 2024-10-14 | 16.77% | 5.332% | 80% | 0.99703 | 2 | 8 | 2.997 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 24.4608 | 26.3728 | 27.7683 | 28.553 | 0.93597 | FALSE | 30.0192 | 2021 | 2024-10-15 | 7.25% | 5.026% | 3.013% | 80% | 0.79644 | 1 | 7 | 1.7964 | 26.0629 | 24.4608 | 2024-10-15 | 20.9832 | 22.6234 | 27.1797 | 2024-10-15 | 16.76% | 5.273% | 80% | 0.99716 | 2 | 8 | 2.9972 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 16.2839 | 17.5572 | 18.489 | 18.7522 | 0.62242 | FALSE | 27.7608 | 2021 | 2024-10-16 | 7.252% | 5.04% | 2.955% | 80% | 0.79657 | 1 | 7 | 1.7966 | 25.7504 | 16.2839 | 2024-10-16 | 14.1185 | 15.2225 | 18.2871 | 2024-10-16 | 16.76% | 5.224% | 80% | 0.99728 | 2 | 8 | 2.9973 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 24.2072 | 26.1007 | 27.49 | 28.2526 | 0.94962 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2024-10-17 | 7.254% | 5.054% | 2.9% | 80% | 0.79669 | 1 | 7 | 1.7967 | 25.4388 | 24.2072 | 2024-10-17 | 20.7613 | 22.3853 | 26.89 | 2024-10-17 | 16.75% | 5.181% | 80% | 0.9974 | 2 | 8 | 2.9974 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 12.7484 | 13.7459 | 14.4797 | 14.6028 | 0.49708 | FALSE | 28.8109 | 2021 | 2024-10-18 | 7.257% | 5.068% | 2.847% | 80% | 0.7968 | 1 | 7 | 1.7968 | 25.1283 | 12.7484 | 2024-10-18 | 11.1033 | 11.972 | 14.3802 | 2024-10-18 | 16.75% | 5.147% | 80% | 0.99752 | 2 | 8 | 2.9975 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 5.6726 | 6.1166 | 6.4441 | 6.4441 | 0.22217 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2024-10-19 | 7.259% | 5.082% | 2.796% | 80% | 0.79691 | 1 | 7 | 1.7969 | 24.8192 | 5.6726 | 2024-10-19 | 4.9759 | 5.3653 | 6.4441 | 2024-10-19 | 16.74% | 5.119% | 80% | 0.99763 | 2 | 8 | 2.9976 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 13.2651 | 14.3037 | 15.0716 | 15.2157 | 0.53134 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2024-10-20 | 7.261% | 5.095% | 2.747% | 80% | 0.79702 | 1 | 7 | 1.797 | 24.5115 | 13.2651 | 2024-10-20 | 11.5431 | 12.4469 | 14.9483 | 2024-10-20 | 16.73% | 5.1% | 80% | 0.99773 | 2 | 8 | 2.9977 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 23.1297 | 24.9412 | 26.2841 | 26.9662 | 0.95387 | FALSE | 26.9996 | 2022 | 2024-10-21 | 7.263% | 5.109% | 2.701% | 80% | 0.79712 | 1 | 7 | 1.7971 | 24.2055 | 23.1297 | 2024-10-21 | 19.8322 | 21.3855 | 25.6813 | 2024-10-21 | 16.73% | 5.088% | 80% | 0.99783 | 2 | 8 | 2.9978 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 14.3528 | 15.4774 | 16.313 | 16.5015 | 0.5913 | FALSE | 29.1337 | 2021 | 2024-10-22 | 7.266% | 5.123% | 2.66% | 80% | 0.79722 | 1 | 7 | 1.7972 | 23.9007 | 14.3528 | 2024-10-22 | 12.4657 | 13.4423 | 16.1412 | 2024-10-22 | 16.72% | 5.085% | 80% | 0.99793 | 2 | 8 | 2.9979 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 17.2215 | 18.5712 | 19.5767 | 19.8972 | 0.72229 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2024-10-23 | 7.268% | 5.136% | 2.623% | 80% | 0.79731 | 1 | 7 | 1.7973 | 23.5976 | 17.2215 | 2024-10-23 | 14.8873 | 16.054 | 19.2757 | 2024-10-23 | 16.71% | 5.087% | 80% | 0.99803 | 2 | 8 | 2.998 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 17.3072 | 18.6641 | 19.6774 | 20.0054 | 0.73573 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2024-10-24 | 7.27% | 5.15% | 2.591% | 80% | 0.7974 | 1 | 7 | 1.7974 | 23.2964 | 17.3072 | 2024-10-24 | 14.9538 | 16.1262 | 19.3607 | 2024-10-24 | 16.71% | 5.093% | 80% | 0.99812 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 11.2765 | 12.1608 | 12.8229 | 12.9129 | 0.48113 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2024-10-25 | 7.272% | 5.163% | 2.563% | 80% | 0.79749 | 1 | 7 | 1.7975 | 22.9972 | 11.2765 | 2024-10-25 | 9.8358 | 10.6072 | 12.7337 | 2024-10-25 | 16.7% | 5.104% | 80% | 0.9982 | 2 | 8 | 2.9982 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 10.8836 | 11.7374 | 12.3782 | 12.4593 | 0.47033 | FALSE | 24.4033 | 2021 | 2024-10-26 | 7.274% | 5.176% | 2.539% | 80% | 0.79757 | 1 | 7 | 1.7976 | 22.7004 | 10.8836 | 2024-10-26 | 9.4982 | 10.2434 | 12.2958 | 2024-10-26 | 16.69% | 5.119% | 80% | 0.99828 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.6494 | 2021 | 2024-10-27 | 7.277% | 5.19% | 2.521% | 80% | 0.79765 | 1 | 7 | 1.7976 | 22.4061 | 0 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-27 | 16.68% | 5.139% | 80% | 0.99836 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2024-10-28 | 7.279% | 5.203% | 2.507% | 80% | 0.79772 | 1 | 7 | 1.7977 | 22.1144 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 16.68% | 5.163% | 80% | 0.99844 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2024-10-29 | 7.281% | 5.216% | 2.498% | 80% | 0.7978 | 1 | 7 | 1.7978 | 21.8238 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 16.67% | 5.193% | 80% | 0.99851 | 2 | 8 | 2.9985 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2024-10-30 | 7.283% | 5.229% | 2.497% | 80% | 0.79787 | 1 | 7 | 1.7979 | 21.5323 | 0 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-30 | 16.66% | 5.228% | 80% | 0.99858 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2024-10-31 | 7.285% | 5.242% | 2.499% | 80% | 0.79793 | 1 | 7 | 1.7979 | 21.2413 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 16.65% | 5.265% | 80% | 0.99865 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.1677 | 2021 | 2024-11-01 | 7.288% | 5.255% | 2.506% | 80% | 0.798 | 1 | 7 | 1.798 | 20.9514 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 16.65% | 5.304% | 80% | 0.99872 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2024-11-02 | 7.29% | 5.268% | 2.518% | 80% | 0.79806 | 1 | 7 | 1.7981 | 20.6634 | 0 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-02 | 16.64% | 5.344% | 80% | 0.99878 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2024-11-03 | 7.292% | 5.281% | 2.535% | 80% | 0.79812 | 1 | 7 | 1.7981 | 20.3779 | 0 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-03 | 16.63% | 5.385% | 80% | 0.99884 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2024-11-04 | 7.294% | 5.293% | 2.556% | 80% | 0.79818 | 1 | 7 | 1.7982 | 20.0956 | 0 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-04 | 16.62% | 5.428% | 80% | 0.9989 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2024-11-05 | 7.296% | 5.306% | 2.581% | 80% | 0.79823 | 1 | 7 | 1.7982 | 19.8173 | 0 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-05 | 16.62% | 5.471% | 80% | 0.99895 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2024-11-06 | 7.299% | 5.319% | 2.609% | 80% | 0.79829 | 1 | 7 | 1.7983 | 19.544 | 0 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-06 | 16.61% | 5.512% | 80% | 0.999 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 0.96041 | 1.0361 | 1.0944 | 1.0944 | 0.048508 | FALSE | 19.9737 | 2021 | 2024-11-07 | 7.301% | 5.332% | 2.639% | 80% | 0.79834 | 1 | 7 | 1.7983 | 19.2767 | 0.96041 | 2024-11-07 | 0.84608 | 0.91271 | 1.0944 | 2024-11-07 | 16.6% | 5.551% | 80% | 0.99905 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 7.6277 | 8.2286 | 8.6932 | 8.7269 | 0.39192 | FALSE | 17.1214 | 2021 | 2024-11-08 | 7.303% | 5.345% | 2.67% | 80% | 0.79839 | 1 | 7 | 1.7984 | 19.0158 | 7.6277 | 2024-11-08 | 6.6927 | 7.2199 | 8.6565 | 2024-11-08 | 16.59% | 5.588% | 80% | 0.9991 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 17.0646 | 18.4095 | 19.4516 | 19.9206 | 0.90627 | FALSE | 19.9751 | 2022 | 2024-11-09 | 7.305% | 5.358% | 2.703% | 80% | 0.79843 | 1 | 7 | 1.7984 | 18.7622 | 17.0646 | 2024-11-09 | 14.6482 | 15.8026 | 18.9452 | 2024-11-09 | 16.59% | 5.623% | 80% | 0.99915 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 18.4679 | 19.9238 | 21.0545 | 21.645 | 0.99727 | FALSE | 21.6467 | 2022 | 2024-11-10 | 7.307% | 5.37% | 2.738% | 80% | 0.79848 | 1 | 7 | 1.7985 | 18.5165 | 18.4679 | 2024-11-10 | 15.7937 | 17.0388 | 20.4255 | 2024-11-10 | 16.58% | 5.655% | 80% | 0.99919 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 18.6748 | 20.1475 | 21.2938 | 21.9015 | 1.0216 | TRUE | 21.9015 | 2024 | 2024-11-11 | 7.31% | 5.383% | 2.774% | 80% | 0.79852 | 1 | 7 | 1.7985 | 18.2793 | 18.6748 | 2024-11-11 | 15.9733 | 17.233 | 20.6565 | 2024-11-11 | 16.57% | 5.684% | 80% | 0.99924 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 17.9932 | 19.4127 | 20.5199 | 21.111 | 0.99676 | FALSE | 21.1131 | 2022 | 2024-11-12 | 7.312% | 5.396% | 2.813% | 80% | 0.79856 | 1 | 7 | 1.7986 | 18.0495 | 17.9932 | 2024-11-12 | 15.3975 | 16.6122 | 19.9108 | 2024-11-12 | 16.57% | 5.711% | 80% | 0.99928 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 7.4395 | 8.0266 | 8.4856 | 8.5263 | 0.4074 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2024-11-13 | 7.314% | 5.409% | 2.851% | 80% | 0.7986 | 1 | 7 | 1.7986 | 17.8256 | 7.4395 | 2024-11-13 | 6.5306 | 7.0459 | 8.4444 | 2024-11-13 | 16.56% | 5.733% | 80% | 0.99932 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 10.1534 | 10.9549 | 11.5829 | 11.7166 | 0.56644 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2024-11-14 | 7.316% | 5.422% | 2.888% | 80% | 0.79864 | 1 | 7 | 1.7986 | 17.6082 | 10.1534 | 2024-11-14 | 8.8557 | 9.5548 | 11.4503 | 2024-11-14 | 16.55% | 5.751% | 80% | 0.99936 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 18.1854 | 19.6214 | 20.7491 | 21.374 | 1.0453 | TRUE | 21.374 | 2024 | 2024-11-15 | 7.318% | 5.435% | 2.924% | 80% | 0.79868 | 1 | 7 | 1.7987 | 17.3973 | 18.1854 | 2024-11-15 | 15.5787 | 16.8089 | 20.142 | 2024-11-15 | 16.55% | 5.764% | 80% | 0.99939 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 10.6384 | 11.4787 | 12.14 | 12.3058 | 0.60866 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2024-11-16 | 7.321% | 5.448% | 2.958% | 80% | 0.79871 | 1 | 7 | 1.7987 | 17.1929 | 10.6384 | 2024-11-16 | 9.268 | 10.0001 | 11.9823 | 2024-11-16 | 16.54% | 5.773% | 80% | 0.99943 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 11.0253 | 11.8965 | 12.5837 | 12.774 | 0.63885 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2024-11-17 | 7.323% | 5.461% | 2.991% | 80% | 0.79874 | 1 | 7 | 1.7987 | 16.9952 | 11.0253 | 2024-11-17 | 9.5965 | 10.3547 | 12.4063 | 2024-11-17 | 16.54% | 5.777% | 80% | 0.99946 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 7.2309 | 7.8024 | 8.2543 | 8.301 | 0.41966 | FALSE | 19.1473 | 2021 | 2024-11-18 | 7.325% | 5.474% | 3.022% | 80% | 0.79878 | 1 | 7 | 1.7988 | 16.8043 | 7.2309 | 2024-11-18 | 6.3521 | 6.8542 | 8.2117 | 2024-11-18 | 16.53% | 5.777% | 80% | 0.99949 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 11.5084 | 12.4183 | 13.1392 | 13.3678 | 0.68298 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2024-11-19 | 7.327% | 5.487% | 3.05% | 80% | 0.79881 | 1 | 7 | 1.7988 | 16.6205 | 11.5084 | 2024-11-19 | 10.0065 | 10.7977 | 12.9354 | 2024-11-19 | 16.53% | 5.77% | 80% | 0.99952 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 3.1277 | 3.3751 | 3.5715 | 3.5715 | 0.18436 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2024-11-20 | 7.33% | 5.5% | 3.073% | 80% | 0.79884 | 1 | 7 | 1.7988 | 16.444 | 3.1277 | 2024-11-20 | 2.7629 | 2.9815 | 3.5715 | 2024-11-20 | 16.52% | 5.758% | 80% | 0.99955 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 6.9715 | 7.523 | 7.962 | 8.0074 | 0.41748 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2024-11-21 | 7.332% | 5.513% | 3.093% | 80% | 0.79887 | 1 | 7 | 1.7989 | 16.2748 | 6.9715 | 2024-11-21 | 6.1295 | 6.6145 | 7.9231 | 2024-11-21 | 16.52% | 5.74% | 80% | 0.99958 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 9.5729 | 10.3305 | 10.9348 | 11.0796 | 0.58325 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2024-11-22 | 7.334% | 5.526% | 3.109% | 80% | 0.79889 | 1 | 7 | 1.7989 | 16.1132 | 9.5729 | 2024-11-22 | 8.3658 | 9.0279 | 10.8134 | 2024-11-22 | 16.51% | 5.717% | 80% | 0.99961 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 10.6237 | 11.4648 | 12.1371 | 12.3382 | 0.6556 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2024-11-23 | 7.336% | 5.54% | 3.12% | 80% | 0.79892 | 1 | 7 | 1.7989 | 15.9591 | 10.6237 | 2024-11-23 | 9.262 | 9.9953 | 11.9715 | 2024-11-23 | 16.51% | 5.689% | 80% | 0.99964 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 5.113 | 5.518 | 5.8424 | 5.8485 | 0.31357 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2024-11-24 | 7.338% | 5.553% | 3.127% | 80% | 0.79895 | 1 | 7 | 1.7989 | 15.8126 | 5.113 | 2024-11-24 | 4.5164 | 4.874 | 5.8375 | 2024-11-24 | 16.5% | 5.655% | 80% | 0.99966 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 9.7907 | 10.5663 | 11.1892 | 11.354 | 0.61402 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2024-11-25 | 7.341% | 5.567% | 3.129% | 80% | 0.79897 | 1 | 7 | 1.799 | 15.6738 | 9.7907 | 2024-11-25 | 8.5558 | 9.2336 | 11.0583 | 2024-11-25 | 16.5% | 5.615% | 80% | 0.99969 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 11.0371 | 11.9117 | 12.6157 | 12.8512 | 0.7008 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2024-11-26 | 7.343% | 5.58% | 3.128% | 80% | 0.79899 | 1 | 7 | 1.799 | 15.5415 | 11.0371 | 2024-11-26 | 9.6186 | 10.3808 | 12.4318 | 2024-11-26 | 16.5% | 5.57% | 80% | 0.99971 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 9.3913 | 10.1358 | 10.7363 | 10.8865 | 0.59848 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2024-11-27 | 7.345% | 5.594% | 3.122% | 80% | 0.79902 | 1 | 7 | 1.799 | 15.4147 | 9.3913 | 2024-11-27 | 8.2176 | 8.8691 | 10.621 | 2024-11-27 | 16.49% | 5.52% | 80% | 0.99973 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 12.531 | 13.5247 | 14.3281 | 14.667 | 0.81262 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2024-11-28 | 7.347% | 5.607% | 3.114% | 80% | 0.79904 | 1 | 7 | 1.799 | 15.2936 | 12.531 | 2024-11-28 | 10.8877 | 11.7511 | 14.0718 | 2024-11-28 | 16.49% | 5.469% | 80% | 0.99975 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 3.7541 | 4.0519 | 4.2932 | 4.2932 | 0.23965 | FALSE | 16.9069 | 2021 | 2024-11-29 | 7.349% | 5.621% | 3.103% | 80% | 0.79906 | 1 | 7 | 1.7991 | 15.1788 | 3.7541 | 2024-11-29 | 3.3218 | 3.5853 | 4.2932 | 2024-11-29 | 16.49% | 5.415% | 80% | 0.99977 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 3.362 | 3.6288 | 3.8455 | 3.8455 | 0.21619 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2024-11-30 | 7.352% | 5.635% | 3.09% | 80% | 0.79908 | 1 | 7 | 1.7991 | 15.0706 | 3.362 | 2024-11-30 | 2.9754 | 3.2115 | 3.8455 | 2024-11-30 | 16.49% | 5.36% | 80% | 0.99979 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 5.6144 | 6.06 | 6.4228 | 6.4441 | 0.36473 | FALSE | 9.0324 | 2021 | 2024-12-01 | 7.354% | 5.649% | 3.074% | 80% | 0.7991 | 1 | 7 | 1.7991 | 14.9696 | 5.6144 | 2024-12-01 | 4.9576 | 5.3511 | 6.4075 | 2024-12-01 | 16.49% | 5.302% | 80% | 0.99981 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 6.3065 | 6.8072 | 7.2158 | 7.2551 | 0.41321 | FALSE | 12.6375 | 2021 | 2024-12-02 | 7.356% | 5.663% | 3.056% | 80% | 0.79911 | 1 | 7 | 1.7991 | 14.8762 | 6.3065 | 2024-12-02 | 5.5613 | 6.0029 | 7.1878 | 2024-12-02 | 16.48% | 5.241% | 80% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 12.2994 | 13.2763 | 14.0754 | 14.4074 | 0.82534 | FALSE | 14.484 | 2022 | 2024-12-03 | 7.358% | 5.677% | 3.035% | 80% | 0.79913 | 1 | 7 | 1.7991 | 14.7908 | 12.2994 | 2024-12-03 | 10.7088 | 11.5593 | 13.8407 | 2024-12-03 | 16.48% | 5.18% | 80% | 0.99985 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 15.3909 | 16.6137 | 17.6162 | 18.1637 | 1.046 | TRUE | 18.1637 | 2024 | 2024-12-04 | 7.36% | 5.691% | 3.014% | 80% | 0.79915 | 1 | 7 | 1.7991 | 14.7136 | 15.3909 | 2024-12-04 | 13.3338 | 14.3932 | 17.2338 | 2024-12-04 | 16.48% | 5.12% | 80% | 0.99986 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 8.5778 | 9.2595 | 9.8198 | 9.9412 | 0.57521 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2024-12-05 | 7.363% | 5.705% | 2.993% | 80% | 0.79916 | 1 | 7 | 1.7992 | 14.645 | 8.5778 | 2024-12-05 | 7.5326 | 8.1312 | 9.7359 | 2024-12-05 | 16.48% | 5.061% | 80% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 13.6942 | 14.7829 | 15.6797 | 16.1168 | 0.93639 | FALSE | 16.1471 | 2022 | 2024-12-06 | 7.365% | 5.719% | 2.971% | 80% | 0.79918 | 1 | 7 | 1.7992 | 14.5855 | 13.6942 | 2024-12-06 | 11.8999 | 12.8459 | 15.3809 | 2024-12-06 | 16.48% | 5.003% | 80% | 0.9999 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 4.0241 | 4.3441 | 4.6083 | 4.6083 | 0.26868 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2024-12-07 | 7.367% | 5.734% | 2.949% | 80% | 0.79919 | 1 | 7 | 1.7992 | 14.5357 | 4.0241 | 2024-12-07 | 3.5653 | 3.8488 | 4.6083 | 2024-12-07 | 16.48% | 4.946% | 80% | 0.99991 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 4.7609 | 5.1397 | 5.4531 | 5.4596 | 0.3192 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2024-12-08 | 7.369% | 5.748% | 2.927% | 80% | 0.79921 | 1 | 7 | 1.7992 | 14.496 | 4.7609 | 2024-12-08 | 4.2154 | 4.5507 | 5.4488 | 2024-12-08 | 16.48% | 4.889% | 80% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 9.7057 | 10.4781 | 11.1188 | 11.2926 | 0.66159 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2024-12-09 | 7.371% | 5.762% | 2.904% | 80% | 0.79922 | 1 | 7 | 1.7992 | 14.4668 | 9.7057 | 2024-12-09 | 8.5124 | 9.1899 | 11.0034 | 2024-12-09 | 16.48% | 4.833% | 80% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 11.8062 | 12.746 | 13.5275 | 13.8215 | 0.81079 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2024-12-10 | 7.374% | 5.777% | 2.88% | 80% | 0.79924 | 1 | 7 | 1.7992 | 14.4494 | 11.8062 | 2024-12-10 | 10.3149 | 11.1361 | 13.3337 | 2024-12-10 | 16.48% | 4.778% | 80% | 0.99995 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 3.9439 | 4.2579 | 4.5197 | 4.5197 | 0.26525 | FALSE | 16.8065 | 2021 | 2024-12-11 | 7.376% | 5.791% | 2.856% | 80% | 0.79925 | 1 | 7 | 1.7992 | 14.4438 | 3.9439 | 2024-12-11 | 3.4963 | 3.7747 | 4.5197 | 2024-12-11 | 16.48% | 4.722% | 80% | 0.99996 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 5.1227 | 5.5308 | 5.8717 | 5.8847 | 0.34526 | FALSE | 17.4674 | 2021 | 2024-12-12 | 7.378% | 5.806% | 2.831% | 80% | 0.79926 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.4491 | 5.1227 | 2024-12-12 | 4.5355 | 4.8968 | 5.8633 | 2024-12-12 | 16.48% | 4.669% | 80% | 0.99998 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 13.6708 | 14.7602 | 15.6724 | 16.0886 | 0.94299 | FALSE | 17.7876 | 2021 | 2024-12-13 | 7.38% | 5.821% | 2.807% | 80% | 0.79927 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.4646 | 13.6708 | 2024-12-13 | 11.9152 | 12.8646 | 15.4039 | 2024-12-13 | 16.49% | 4.618% | 80% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 5.3636 | 5.7911 | 6.15 | 6.1672 | 0.36088 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2024-12-14 | 7.382% | 5.835% | 2.784% | 80% | 0.79928 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.4893 | 5.3636 | 2024-12-14 | 4.7484 | 5.1269 | 6.139 | 2024-12-14 | 16.49% | 4.569% | 80% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 4.5334 | 4.8949 | 5.199 | 5.2015 | 0.30369 | FALSE | 16.9172 | 2021 | 2024-12-15 | 7.385% | 5.85% | 2.761% | 80% | 0.79929 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.5223 | 4.5334 | 2024-12-15 | 4.02 | 4.3405 | 5.1974 | 2024-12-15 | 16.49% | 4.523% | 80% | 1.0202e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 3.3695 | 3.6383 | 3.8649 | 3.8649 | 0.22504 | FALSE | 16.9604 | 2021 | 2024-12-16 | 7.387% | 5.865% | 2.739% | 80% | 0.7993 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.563 | 3.3695 | 2024-12-16 | 2.9892 | 3.2276 | 3.8649 | 2024-12-16 | 16.49% | 4.48% | 80% | 2.044e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 13.5436 | 14.6241 | 15.5377 | 15.9256 | 0.9243 | FALSE | 17.7395 | 2021 | 2024-12-17 | 7.389% | 5.88% | 2.719% | 80% | 0.79931 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.6103 | 13.5436 | 2024-12-17 | 11.8265 | 12.77 | 15.2919 | 2024-12-17 | 16.49% | 4.442% | 80% | 3.0267e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 11.2692 | 12.1686 | 12.9308 | 13.1688 | 0.76154 | FALSE | 17.0503 | 2021 | 2024-12-18 | 7.391% | 5.894% | 2.7% | 80% | 0.79932 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.6634 | 11.2692 | 2024-12-18 | 9.8836 | 10.6724 | 12.7803 | 2024-12-18 | 16.49% | 4.408% | 80% | 3.9698e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 4.557 | 4.9209 | 5.2299 | 5.2318 | 0.30135 | FALSE | 17.6008 | 2021 | 2024-12-19 | 7.393% | 5.909% | 2.683% | 80% | 0.79933 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.7216 | 4.557 | 2024-12-19 | 4.0434 | 4.3662 | 5.2287 | 2024-12-19 | 16.5% | 4.377% | 80% | 4.8749e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 14.3301 | 15.4745 | 16.449 | 16.8794 | 0.96813 | FALSE | 16.8935 | 2022 | 2024-12-20 | 7.396% | 5.924% | 2.667% | 80% | 0.79934 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.7839 | 14.3301 | 2024-12-20 | 12.5094 | 13.5085 | 16.1774 | 2024-12-20 | 16.5% | 4.35% | 80% | 5.7437e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 10.5799 | 11.4251 | 12.1465 | 12.3394 | 0.70458 | FALSE | 16.5349 | 2021 | 2024-12-21 | 7.398% | 5.939% | 2.653% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.8497 | 10.5799 | 2024-12-21 | 9.2979 | 10.0407 | 12.0249 | 2024-12-21 | 16.5% | 4.326% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 11.3727 | 12.2815 | 13.0591 | 13.2908 | 0.75539 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2024-12-22 | 7.4% | 5.954% | 2.64% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.918 | 11.3727 | 2024-12-22 | 9.9839 | 10.7818 | 12.9128 | 2024-12-22 | 16.5% | 4.307% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 15.1184 | 16.327 | 17.3634 | 17.8323 | 1.0087 | TRUE | 17.8323 | 2024 | 2024-12-23 | 7.402% | 5.969% | 2.629% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.988 | 15.1184 | 2024-12-23 | 13.1952 | 14.25 | 17.067 | 2024-12-23 | 16.51% | 4.292% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 9.0763 | 9.8021 | 10.426 | 10.5454 | 0.5936 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2024-12-24 | 7.404% | 5.984% | 2.62% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 15.0602 | 9.0763 | 2024-12-24 | 8.0018 | 8.6416 | 10.3503 | 2024-12-24 | 16.51% | 4.28% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 14.9177 | 16.111 | 17.1392 | 17.5892 | 0.98504 | FALSE | 17.5959 | 2022 | 2024-12-25 | 7.407% | 5.999% | 2.612% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 15.136 | 14.9177 | 2024-12-25 | 13.0284 | 14.0706 | 16.8532 | 2024-12-25 | 16.51% | 4.272% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 6.6418 | 7.1733 | 7.6323 | 7.6713 | 0.42731 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2024-12-26 | 7.409% | 6.014% | 2.607% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 15.2155 | 6.6418 | 2024-12-26 | 5.8806 | 6.3511 | 7.6074 | 2024-12-26 | 16.51% | 4.27% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 14.0127 | 15.1344 | 16.1053 | 16.4827 | 0.91299 | FALSE | 16.5196 | 2022 | 2024-12-27 | 7.411% | 6.029% | 2.602% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 15.2991 | 14.0127 | 2024-12-27 | 12.2618 | 13.2432 | 15.8633 | 2024-12-27 | 16.52% | 4.271% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 8.2127 | 8.8703 | 9.4409 | 9.5235 | 0.52441 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2024-12-28 | 7.413% | 6.044% | 2.599% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 15.3873 | 8.2127 | 2024-12-28 | 7.2558 | 7.8368 | 9.3876 | 2024-12-28 | 16.52% | 4.275% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 10.6656 | 11.5199 | 12.2629 | 12.4424 | 0.68092 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2024-12-29 | 7.415% | 6.059% | 2.596% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 15.4802 | 10.6656 | 2024-12-29 | 9.3876 | 10.1394 | 12.1463 | 2024-12-29 | 16.52% | 4.281% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 8.7545 | 9.4559 | 10.0674 | 10.1661 | 0.55275 | FALSE | 17.5672 | 2021 | 2024-12-30 | 7.418% | 6.074% | 2.595% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 15.5782 | 8.7545 | 2024-12-30 | 7.7304 | 8.3498 | 10.0029 | 2024-12-30 | 16.53% | 4.291% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 10.9323 | 11.8085 | 12.5741 | 12.7619 | 0.6892 | TRUE | 12.7619 | 2024 | 2024-12-31 | 7.42% | 6.089% | 2.594% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 15.6817 | 10.9323 | 2024-12-31 | 9.6214 | 10.3925 | 12.4504 | 2024-12-31 | 16.53% | 4.303% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9776 | 2018 | min.: | 6.612% | 1.821% | 0.3356% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1994 | 14.4438 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 15.63% | 0.9614% | 80% | 1.0202e-05 | 2 | 8 | 2.4001
moy.: | 25.2432 | 27.144 | 29.0963 | 29.3713 | 0.681 |  | 38.9744 | 2020.3115 | moy.: | 7.017% | 7.763% | 1.62% | 80% | 0.53593 | 1 | 7 | 1.5359 | 35.2628 |  | moy.: | 22.2299 | 23.9023 | 28.7751 | moy.: | 17.06% | 3.386% | 80% | 0.6902 | 2.0464 | 8.0464 | 2.7366
max.: | 55.1923 | 59.351 | 61.2221 | 61.7279 | 1.046 |  | 64.7374 | 2024 | max.: | 7.42% | 15.61% | 3.836% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 56.2747 |  | max.: | 47.1945 | 50.7506 | 60.7483 | max.: | 18.47% | 7.21% | 80% | 1 | 3 | 9 | 3.0001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 844.363 | 87.7738 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 844.363 | 87.7738 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8887.7848 | 8887.7848 | 7921.3773 | 7921.3773 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9639.6595 | 10558.9904 | 8591.5648 | 10426.7031 | : Sujet après action
|  | 9639.6595 | 10558.9904 | 10714.1927 |  | 8887.7848 |  |  |  |  | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 7921.3773 |  | 8591.5648 | 10426.7031 | 10714.1927 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 15.45% | [6 empty] | 10558.9904 | 10714.1927 | 10426.7031 | 10714.1927 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 751.8748 | 847.6248 | 130.6379 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 20% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 2.3993 |  |  | Perte annuelle: | 670.1874 | 1691.9878 | 218.4117 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.603% |  |  |  |  | 2.111% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 1.7993 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 80% |  |  |  | 3.0001 | 847.6248 | 130.6379 | 1691.9878 | 218.4117 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 847.6248 | 130.6379 | 1691.9878 | 218.4117 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 15.5703 | 16.8186 | 17.912 | 18.3841 | 0.99282 | FALSE | 18.3875 | 2023 | 2025-01-01 | 7.422% | 6.104% | 2.594% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7994 | 15.6788 | 15.5703 | 2025-01-01 | 13.6006 | 14.691 | 17.6009 | 2025-01-01 | 16.53% | 4.303% | 80% | 6.7209e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2025-01-02 | 12.6919 | 13.7097 | 14.6033 | 14.8811 | 0.79794 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2025-01-02 | 7.424% | 6.119% | 2.593% | 80% | 0.79939 | 1 | 7 | 1.7994 | 15.788 | 12.6919 | 2025-01-02 | 11.1411 | 12.0345 | 14.4188 | 2025-01-02 | 16.54% | 4.316% | 80% | 0.00010227 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2025-01-03 | 11.9778 | 12.9387 | 13.7843 | 14.0196 | 0.74616 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2025-01-03 | 7.427% | 6.134% | 2.593% | 80% | 0.79942 | 1 | 7 | 1.7994 | 15.9034 | 11.9778 | 2025-01-03 | 10.5283 | 11.3729 | 13.6266 | 2025-01-03 | 16.54% | 4.33% | 80% | 0.00013879 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2025-01-04 | 12.5243 | 13.5293 | 14.4158 | 14.6775 | 0.7751 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2025-01-04 | 7.429% | 6.149% | 2.592% | 80% | 0.79946 | 1 | 7 | 1.7995 | 16.0252 | 12.5243 | 2025-01-04 | 11.0005 | 11.8833 | 14.2387 | 2025-01-04 | 16.54% | 4.346% | 80% | 0.00017684 | 3 | 9 | 3.0002 | FALSE | FALSE
2025-01-05 | 11.309 | 12.2168 | 13.0194 | 13.2151 | 0.6922 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2025-01-05 | 7.431% | 6.164% | 2.591% | 80% | 0.7995 | 1 | 7 | 1.7995 | 16.1538 | 11.309 | 2025-01-05 | 9.9546 | 10.7536 | 12.8856 | 2025-01-05 | 16.55% | 4.362% | 80% | 0.00021648 | 3 | 9 | 3.0002 | FALSE | FALSE
2025-01-06 | 13.1381 | 14.193 | 15.1278 | 15.4167 | 0.80066 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2025-01-06 | 7.433% | 6.179% | 2.59% | 80% | 0.79954 | 1 | 7 | 1.7995 | 16.2894 | 13.1381 | 2025-01-06 | 11.5318 | 12.4578 | 14.9283 | 2025-01-06 | 16.55% | 4.378% | 80% | 0.00025778 | 3 | 9 | 3.0003 | FALSE | FALSE
2025-01-07 | 9.3902 | 10.1445 | 10.8143 | 10.924 | 0.56229 | FALSE | 11.6831 | 2021 | 2025-01-07 | 7.435% | 6.194% | 2.588% | 80% | 0.79958 | 1 | 7 | 1.7996 | 16.4324 | 9.3902 | 2025-01-07 | 8.2942 | 8.9604 | 10.7377 | 2025-01-07 | 16.55% | 4.396% | 80% | 0.00030081 | 3 | 9 | 3.0003 | FALSE | FALSE
2025-01-08 | 6.9587 | 7.5179 | 8.0156 | 8.0512 | 0.41059 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2025-01-08 | 7.438% | 6.209% | 2.586% | 80% | 0.79963 | 1 | 7 | 1.7996 | 16.5831 | 6.9587 | 2025-01-08 | 6.1717 | 6.6676 | 7.9904 | 2025-01-08 | 16.56% | 4.413% | 80% | 0.00034564 | 3 | 9 | 3.0003 | FALSE | FALSE
2025-01-09 | 2.1085 | 2.278 | 2.4292 | 2.4292 | 0.12268 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2025-01-09 | 7.44% | 6.224% | 2.584% | 80% | 0.79968 | 1 | 7 | 1.7997 | 16.7423 | 2.1085 | 2025-01-09 | 1.8761 | 2.0269 | 2.4292 | 2025-01-09 | 16.56% | 4.431% | 80% | 0.00039234 | 3 | 9 | 3.0004 | FALSE | FALSE
2025-01-10 | 1.6296 | 1.7606 | 1.8777 | 1.8777 | 0.093876 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2025-01-10 | 7.442% | 6.239% | 2.58% | 80% | 0.79972 | 1 | 7 | 1.7997 | 16.9107 | 1.6296 | 2025-01-10 | 1.4501 | 1.5667 | 1.8777 | 2025-01-10 | 16.56% | 4.448% | 80% | 0.00044099 | 3 | 9 | 3.0004 | FALSE | FALSE
2025-01-11 | 17.6137 | 19.0303 | 20.2998 | 20.8358 | 1.0308 | TRUE | 20.8358 | 2025 | 2025-01-11 | 7.444% | 6.254% | 2.572% | 80% | 0.79977 | 1 | 7 | 1.7998 | 17.0876 | 17.6137 | 2025-01-11 | 15.3725 | 16.6089 | 19.9064 | 2025-01-11 | 16.57% | 4.46% | 80% | 0.00049167 | 3 | 9 | 3.0005 | FALSE | FALSE
2025-01-12 | 15.8752 | 17.1524 | 18.2996 | 18.7239 | 0.91632 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2025-01-12 | 7.446% | 6.269% | 2.563% | 80% | 0.79983 | 1 | 7 | 1.7998 | 17.2725 | 15.8752 | 2025-01-12 | 13.8867 | 15.004 | 17.9836 | 2025-01-12 | 16.57% | 4.47% | 80% | 0.00054447 | 3 | 9 | 3.0005 | FALSE | FALSE
2025-01-13 | 4.7797 | 5.1644 | 5.5106 | 5.5106 | 0.2667 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2025-01-13 | 7.449% | 6.284% | 2.55% | 80% | 0.79988 | 1 | 7 | 1.7999 | 17.4646 | 4.7797 | 2025-01-13 | 4.255 | 4.5974 | 5.5106 | 2025-01-13 | 16.57% | 4.478% | 80% | 0.00059947 | 3 | 9 | 3.0006 | FALSE | FALSE
2025-01-14 | 18.1706 | 19.6334 | 20.9531 | 21.4983 | 1.0287 | TRUE | 21.4983 | 2025 | 2025-01-14 | 7.451% | 6.299% | 2.536% | 80% | 0.79994 | 1 | 7 | 1.7999 | 17.6634 | 18.1706 | 2025-01-14 | 15.8546 | 17.131 | 20.5347 | 2025-01-14 | 16.58% | 4.482% | 80% | 0.00065677 | 3 | 9 | 3.0007 | FALSE | FALSE
2025-01-15 | 17.6142 | 19.0327 | 20.3153 | 20.8294 | 0.98527 | FALSE | 20.8403 | 2022 | 2025-01-15 | 7.453% | 6.313% | 2.519% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | 17.8682 | 17.6142 | 2025-01-15 | 15.3746 | 16.6127 | 19.9143 | 2025-01-15 | 16.58% | 4.484% | 80% | 0.00071647 | 3 | 9 | 3.0007 | FALSE | FALSE
2025-01-16 | 17.3468 | 18.7443 | 20.0106 | 20.4931 | 0.95811 | FALSE | 20.5235 | 2022 | 2025-01-16 | 7.455% | 6.328% | 2.499% | 80% | 0.80006 | 1 | 7 | 1.8001 | 18.0786 | 17.3468 | 2025-01-16 | 15.1523 | 16.3729 | 19.6276 | 2025-01-16 | 16.58% | 4.483% | 80% | 0.00077865 | 3 | 9 | 3.0008 | FALSE | FALSE
2025-01-17 | 11.5372 | 12.4669 | 13.3113 | 13.4688 | 0.62232 | FALSE | 13.6492 | 2022 | 2025-01-17 | 7.457% | 6.343% | 2.476% | 80% | 0.80013 | 1 | 7 | 1.8001 | 18.2939 | 11.5372 | 2025-01-17 | 10.1772 | 10.9974 | 13.184 | 2025-01-17 | 16.59% | 4.476% | 80% | 0.00084343 | 3 | 9 | 3.0008 | FALSE | FALSE
2025-01-18 | 3.2289 | 3.4892 | 3.7261 | 3.7261 | 0.17014 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2025-01-18 | 7.46% | 6.358% | 2.45% | 80% | 0.80019 | 1 | 7 | 1.8002 | 18.5134 | 3.2289 | 2025-01-18 | 2.8761 | 3.108 | 3.7261 | 2025-01-18 | 16.59% | 4.466% | 80% | 0.00091092 | 3 | 9 | 3.0009 | FALSE | FALSE
2025-01-19 | 7.7557 | 8.3811 | 8.9516 | 8.987 | 0.40551 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2025-01-19 | 7.462% | 6.373% | 2.422% | 80% | 0.80026 | 1 | 7 | 1.8003 | 18.7367 | 7.7557 | 2025-01-19 | 6.8862 | 7.4415 | 8.9219 | 2025-01-19 | 16.59% | 4.452% | 80% | 0.00098122 | 3 | 9 | 3.001 | FALSE | FALSE
2025-01-20 | 6.0678 | 6.5572 | 7.0047 | 7.0094 | 0.31255 | FALSE | 11.1218 | 2020 | 2025-01-20 | 7.464% | 6.388% | 2.39% | 80% | 0.80034 | 1 | 7 | 1.8003 | 18.9629 | 6.0678 | 2025-01-20 | 5.4029 | 5.8387 | 7.0006 | 2025-01-20 | 16.6% | 4.434% | 80% | 0.0010544 | 3 | 9 | 3.0011 | FALSE | FALSE
2025-01-21 | 13.568 | 14.6627 | 15.6657 | 15.8834 | 0.69991 | FALSE | 16.0438 | 2022 | 2025-01-21 | 7.466% | 6.402% | 2.357% | 80% | 0.80041 | 1 | 7 | 1.8004 | 19.1915 | 13.568 | 2025-01-21 | 11.9433 | 12.9069 | 15.4759 | 2025-01-21 | 16.6% | 4.413% | 80% | 0.0011307 | 3 | 9 | 3.0011 | FALSE | FALSE
2025-01-22 | 18.63 | 20.1337 | 21.5143 | 21.9951 | 0.95791 | FALSE | 22.0256 | 2022 | 2025-01-22 | 7.468% | 6.417% | 2.321% | 80% | 0.80049 | 1 | 7 | 1.8005 | 19.4217 | 18.63 | 2025-01-22 | 16.2718 | 17.5851 | 21.086 | 2025-01-22 | 16.6% | 4.389% | 80% | 0.0012102 | 3 | 9 | 3.0012 | FALSE | FALSE
2025-01-23 | 18.9032 | 20.4294 | 21.8337 | 22.3154 | 0.96052 | FALSE | 22.3439 | 2022 | 2025-01-23 | 7.471% | 6.432% | 2.283% | 80% | 0.80058 | 1 | 7 | 1.8006 | 19.6551 | 18.9032 | 2025-01-23 | 16.5093 | 17.8422 | 21.3953 | 2025-01-23 | 16.61% | 4.362% | 80% | 0.001293 | 3 | 9 | 3.0013 | FALSE | FALSE
2025-01-24 | 19.0199 | 20.556 | 21.9726 | 22.4445 | 0.95473 | FALSE | 22.4768 | 2022 | 2025-01-24 | 7.473% | 6.447% | 2.243% | 80% | 0.80066 | 1 | 7 | 1.8007 | 19.8931 | 19.0199 | 2025-01-24 | 16.6149 | 17.9568 | 21.5336 | 2025-01-24 | 16.61% | 4.33% | 80% | 0.0013792 | 3 | 9 | 3.0014 | FALSE | FALSE
2025-01-25 | 19.0531 | 20.5924 | 22.0149 | 22.4719 | 0.94461 | FALSE | 22.5107 | 2022 | 2025-01-25 | 7.475% | 6.462% | 2.203% | 80% | 0.80075 | 1 | 7 | 1.8008 | 20.1354 | 19.0531 | 2025-01-25 | 16.6502 | 17.9953 | 21.5807 | 2025-01-25 | 16.61% | 4.296% | 80% | 0.001469 | 3 | 9 | 3.0015 | FALSE | FALSE
2025-01-26 | 19.3207 | 20.8821 | 22.3282 | 22.7841 | 0.94639 | FALSE | 22.8215 | 2022 | 2025-01-26 | 7.477% | 6.476% | 2.162% | 80% | 0.80085 | 1 | 7 | 1.8008 | 20.3817 | 19.3207 | 2025-01-26 | 16.8846 | 18.2491 | 21.886 | 2025-01-26 | 16.62% | 4.258% | 80% | 0.0015626 | 3 | 9 | 3.0016 | FALSE | FALSE
2025-01-27 | 20.2253 | 21.8604 | 23.3779 | 23.8698 | 0.9797 | FALSE | 23.8843 | 2022 | 2025-01-27 | 7.479% | 6.491% | 2.12% | 80% | 0.80094 | 1 | 7 | 1.8009 | 20.6318 | 20.2253 | 2025-01-27 | 17.6589 | 19.0864 | 22.8911 | 2025-01-27 | 16.62% | 4.218% | 80% | 0.00166 | 3 | 9 | 3.0017 | FALSE | FALSE
2025-01-28 | 4.024 | 4.3494 | 4.6521 | 4.6521 | 0.18866 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2025-01-28 | 7.482% | 6.506% | 2.079% | 80% | 0.80104 | 1 | 7 | 1.801 | 20.8856 | 4.024 | 2025-01-28 | 3.5885 | 3.8787 | 4.6521 | 2025-01-28 | 16.62% | 4.176% | 80% | 0.0017615 | 3 | 9 | 3.0018 | FALSE | FALSE
2025-01-29 | 7.9868 | 8.6329 | 9.2351 | 9.256 | 0.3709 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2025-01-29 | 7.484% | 6.521% | 2.037% | 80% | 0.80115 | 1 | 7 | 1.8012 | 21.1428 | 7.9868 | 2025-01-29 | 7.1066 | 7.6815 | 9.2135 | 2025-01-29 | 16.63% | 4.132% | 80% | 0.0018672 | 3 | 9 | 3.0019 | FALSE | FALSE
2025-01-30 | 4.2071 | 4.5475 | 4.8655 | 4.8655 | 0.19264 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2025-01-30 | 7.486% | 6.536% | 1.996% | 80% | 0.80126 | 1 | 7 | 1.8013 | 21.403 | 4.2071 | 2025-01-30 | 3.7526 | 4.0563 | 4.8655 | 2025-01-30 | 16.63% | 4.085% | 80% | 0.0019773 | 3 | 9 | 3.002 | FALSE | FALSE
2025-01-31 | 8.6879 | 9.3911 | 10.0494 | 10.0779 | 0.39426 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2025-01-31 | 7.488% | 6.55% | 1.957% | 80% | 0.80138 | 1 | 7 | 1.8014 | 21.6657 | 8.6879 | 2025-01-31 | 7.727 | 8.3524 | 10.0192 | 2025-01-31 | 16.64% | 4.038% | 80% | 0.002092 | 3 | 9 | 3.0021 | FALSE | FALSE
2025-02-01 | 8.5099 | 9.199 | 9.8453 | 9.8691 | 0.38151 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2025-02-01 | 7.49% | 6.565% | 1.92% | 80% | 0.80149 | 1 | 7 | 1.8015 | 21.9308 | 8.5099 | 2025-02-01 | 7.5725 | 8.1857 | 9.8196 | 2025-02-01 | 16.64% | 3.99% | 80% | 0.0022115 | 3 | 9 | 3.0022 | FALSE | FALSE
2025-02-02 | 5.1094 | 5.5233 | 5.9123 | 5.9123 | 0.22584 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2025-02-02 | 7.493% | 6.58% | 1.885% | 80% | 0.80162 | 1 | 7 | 1.8016 | 22.198 | 5.1094 | 2025-02-02 | 4.559 | 4.9283 | 5.9123 | 2025-02-02 | 16.64% | 3.942% | 80% | 0.0023359 | 3 | 9 | 3.0023 | FALSE | FALSE
2025-02-03 | 9.3154 | 10.0701 | 10.7811 | 10.8139 | 0.40818 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2025-02-03 | 7.495% | 6.595% | 1.852% | 80% | 0.80175 | 1 | 7 | 1.8017 | 22.4672 | 9.3154 | 2025-02-03 | 8.285 | 8.9562 | 10.7449 | 2025-02-03 | 16.65% | 3.893% | 80% | 0.0024655 | 3 | 9 | 3.0025 | FALSE | FALSE
2025-02-04 | 8.4742 | 9.161 | 9.8093 | 9.8279 | 0.36659 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2025-02-04 | 7.497% | 6.609% | 1.822% | 80% | 0.80188 | 1 | 7 | 1.8019 | 22.7382 | 8.4742 | 2025-02-04 | 7.5471 | 8.1588 | 9.7887 | 2025-02-04 | 16.65% | 3.845% | 80% | 0.0026005 | 3 | 9 | 3.0026 | FALSE | FALSE
2025-02-05 | 8.7945 | 9.5075 | 10.1819 | 10.2034 | 0.37613 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2025-02-05 | 7.499% | 6.624% | 1.793% | 80% | 0.80202 | 1 | 7 | 1.802 | 23.0107 | 8.7945 | 2025-02-05 | 7.8313 | 8.4662 | 10.1579 | 2025-02-05 | 16.65% | 3.796% | 80% | 0.002741 | 3 | 9 | 3.0027 | FALSE | FALSE
2025-02-06 | 15.2481 | 16.4847 | 17.6569 | 17.8164 | 0.64912 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2025-02-06 | 7.501% | 6.639% | 1.766% | 80% | 0.80217 | 1 | 7 | 1.8022 | 23.2842 | 15.2481 | 2025-02-06 | 13.4737 | 14.5664 | 17.4779 | 2025-02-06 | 16.66% | 3.747% | 80% | 0.0028874 | 3 | 9 | 3.0029 | FALSE | FALSE
2025-02-07 | 8.7975 | 9.5112 | 10.1891 | 10.2078 | 0.3676 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2025-02-07 | 7.504% | 6.653% | 1.743% | 80% | 0.80232 | 1 | 7 | 1.8023 | 23.5581 | 8.7975 | 2025-02-07 | 7.8381 | 8.4739 | 10.1682 | 2025-02-07 | 16.66% | 3.699% | 80% | 0.0030398 | 3 | 9 | 3.003 | FALSE | FALSE
2025-02-08 | 23.9881 | 25.9347 | 27.7876 | 28.2748 | 1.0065 | TRUE | 28.2748 | 2025 | 2025-02-08 | 7.506% | 6.668% | 1.723% | 80% | 0.80248 | 1 | 7 | 1.8025 | 23.8328 | 23.9881 | 2025-02-08 | 20.9978 | 22.7017 | 27.2419 | 2025-02-08 | 16.67% | 3.653% | 80% | 0.0031986 | 3 | 9 | 3.0032 | FALSE | FALSE
2025-02-09 | 23.7389 | 25.6659 | 27.504 | 27.9709 | 0.98429 | FALSE | 27.9816 | 2022 | 2025-02-09 | 7.508% | 6.683% | 1.707% | 80% | 0.80265 | 1 | 7 | 1.8026 | 24.1088 | 23.7389 | 2025-02-09 | 20.7973 | 22.4856 | 26.9837 | 2025-02-09 | 16.67% | 3.608% | 80% | 0.0033639 | 3 | 9 | 3.0034 | FALSE | FALSE
2025-02-10 | 22.1885 | 23.9902 | 25.7122 | 26.0974 | 0.90786 | FALSE | 26.1552 | 2022 | 2025-02-10 | 7.51% | 6.698% | 1.694% | 80% | 0.80282 | 1 | 7 | 1.8028 | 24.3862 | 22.1885 | 2025-02-10 | 19.488 | 21.0705 | 25.2867 | 2025-02-10 | 16.67% | 3.565% | 80% | 0.0035361 | 3 | 9 | 3.0035 | FALSE | FALSE
2025-02-11 | 14.669 | 15.8605 | 17.0017 | 17.1231 | 0.58887 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2025-02-11 | 7.512% | 6.712% | 1.684% | 80% | 0.803 | 1 | 7 | 1.803 | 24.6657 | 14.669 | 2025-02-11 | 12.9998 | 14.0557 | 16.8691 | 2025-02-11 | 16.68% | 3.524% | 80% | 0.0037154 | 3 | 9 | 3.0037 | FALSE | FALSE
2025-02-12 | 20.8036 | 22.4939 | 24.1161 | 24.4287 | 0.83053 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2025-02-12 | 7.515% | 6.727% | 1.677% | 80% | 0.80319 | 1 | 7 | 1.8032 | 24.9474 | 20.8036 | 2025-02-12 | 18.324 | 19.8128 | 23.7796 | 2025-02-12 | 16.68% | 3.483% | 80% | 0.0039021 | 3 | 9 | 3.0039 | FALSE | FALSE
2025-02-13 | 23.8364 | 25.7737 | 27.6368 | 28.0699 | 0.94344 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2025-02-13 | 7.517% | 6.741% | 1.675% | 80% | 0.80338 | 1 | 7 | 1.8034 | 25.2315 | 23.8364 | 2025-02-13 | 20.9418 | 22.6439 | 27.1788 | 2025-02-13 | 16.69% | 3.447% | 80% | 0.0040965 | 3 | 9 | 3.0041 | FALSE | FALSE
2025-02-14 | 12.5822 | 13.6052 | 14.591 | 14.6587 | 0.48705 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2025-02-14 | 7.519% | 6.756% | 1.676% | 80% | 0.80358 | 1 | 7 | 1.8036 | 25.5184 | 12.5822 | 2025-02-14 | 11.1877 | 12.0973 | 14.5207 | 2025-02-14 | 16.69% | 3.414% | 80% | 0.0042989 | 3 | 9 | 3.0043 | FALSE | FALSE
2025-02-15 | 15.9576 | 17.2554 | 18.5086 | 18.6511 | 0.61259 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2025-02-15 | 7.521% | 6.771% | 1.681% | 80% | 0.80379 | 1 | 7 | 1.8038 | 25.8087 | 15.9576 | 2025-02-15 | 14.1479 | 15.2985 | 18.3641 | 2025-02-15 | 16.69% | 3.385% | 80% | 0.0045097 | 3 | 9 | 3.0045 | FALSE | FALSE
2025-02-16 | 9.7701 | 10.5649 | 11.334 | 11.3543 | 0.36864 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2025-02-16 | 7.523% | 6.785% | 1.688% | 80% | 0.80401 | 1 | 7 | 1.804 | 26.1027 | 9.7701 | 2025-02-16 | 8.7157 | 9.4247 | 11.3138 | 2025-02-16 | 16.7% | 3.359% | 80% | 0.0047291 | 3 | 9 | 3.0047 | FALSE | FALSE
2025-02-17 | 10.4963 | 11.3505 | 12.1786 | 12.2075 | 0.39175 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2025-02-17 | 7.526% | 6.8% | 1.699% | 80% | 0.80424 | 1 | 7 | 1.8042 | 26.4008 | 10.4963 | 2025-02-17 | 9.3597 | 10.1214 | 12.1507 | 2025-02-17 | 16.7% | 3.336% | 80% | 0.0049576 | 3 | 9 | 3.005 | FALSE | FALSE
2025-02-18 | 20.7116 | 22.3976 | 24.0355 | 24.3184 | 0.77131 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2025-02-18 | 7.528% | 6.814% | 1.712% | 80% | 0.80448 | 1 | 7 | 1.8045 | 26.7032 | 20.7116 | 2025-02-18 | 18.3091 | 19.7995 | 23.7704 | 2025-02-18 | 16.7% | 3.317% | 80% | 0.0051955 | 3 | 9 | 3.0052 | FALSE | FALSE
2025-02-19 | 18.4499 | 19.9523 | 21.4148 | 21.6192 | 0.67767 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2025-02-19 | 7.53% | 6.829% | 1.728% | 80% | 0.80473 | 1 | 7 | 1.8047 | 27.0106 | 18.4499 | 2025-02-19 | 16.3503 | 17.6817 | 21.2288 | 2025-02-19 | 16.71% | 3.3% | 80% | 0.0054432 | 3 | 9 | 3.0054 | FALSE | FALSE
2025-02-20 | 16.7782 | 18.1449 | 19.4779 | 19.6318 | 0.60811 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2025-02-20 | 7.532% | 6.844% | 1.747% | 80% | 0.80498 | 1 | 7 | 1.805 | 27.323 | 16.7782 | 2025-02-20 | 14.8963 | 16.1097 | 19.3423 | 2025-02-20 | 16.71% | 3.287% | 80% | 0.005701 | 3 | 9 | 3.0057 | FALSE | FALSE
2025-02-21 | 18.1131 | 19.589 | 21.0314 | 21.2219 | 0.64956 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2025-02-21 | 7.534% | 6.858% | 1.769% | 80% | 0.80525 | 1 | 7 | 1.8053 | 27.64 | 18.1131 | 2025-02-21 | 16.0707 | 17.3802 | 20.8687 | 2025-02-21 | 16.72% | 3.279% | 80% | 0.0059694 | 3 | 9 | 3.006 | FALSE | FALSE
2025-02-22 | 26.3625 | 28.5113 | 30.6154 | 31.1277 | 0.9414 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2025-02-22 | 7.537% | 6.873% | 1.792% | 80% | 0.80553 | 1 | 7 | 1.8055 | 27.9617 | 26.3625 | 2025-02-22 | 23.2481 | 25.143 | 30.191 | 2025-02-22 | 16.72% | 3.277% | 80% | 0.0062488 | 3 | 9 | 3.0062 | FALSE | FALSE
2025-02-23 | 26.3586 | 28.5078 | 30.6163 | 31.1267 | 0.93012 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2025-02-23 | 7.539% | 6.887% | 1.817% | 80% | 0.80582 | 1 | 7 | 1.8058 | 28.2879 | 26.3586 | 2025-02-23 | 23.2575 | 25.1539 | 30.2055 | 2025-02-23 | 16.72% | 3.279% | 80% | 0.0065397 | 3 | 9 | 3.0065 | FALSE | FALSE
2025-02-24 | 15.0257 | 16.2512 | 17.456 | 17.56 | 0.51844 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2025-02-24 | 7.541% | 6.902% | 1.843% | 80% | 0.80613 | 1 | 7 | 1.8061 | 28.618 | 15.0257 | 2025-02-24 | 13.377 | 14.4681 | 17.3745 | 2025-02-24 | 16.73% | 3.286% | 80% | 0.0068425 | 3 | 9 | 3.0068 | FALSE | FALSE
2025-02-25 | 26.8355 | 29.0249 | 31.1814 | 31.7125 | 0.92507 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2025-02-25 | 7.543% | 6.916% | 1.87% | 80% | 0.80644 | 1 | 7 | 1.8064 | 28.9516 | 26.8355 | 2025-02-25 | 23.6933 | 25.6264 | 30.7758 | 2025-02-25 | 16.73% | 3.298% | 80% | 0.0071576 | 3 | 9 | 3.0072 | FALSE | FALSE
2025-02-26 | 30.1184 | 32.5765 | 35.0023 | 35.6795 | 1.0283 | TRUE | 35.6795 | 2025 | 2025-02-26 | 7.545% | 6.93% | 1.898% | 80% | 0.80677 | 1 | 7 | 1.8068 | 29.2885 | 30.1184 | 2025-02-26 | 26.5563 | 28.7236 | 34.4969 | 2025-02-26 | 16.74% | 3.315% | 80% | 0.0074856 | 3 | 9 | 3.0075 | FALSE | FALSE
2025-02-27 | 24.5751 | 26.5813 | 28.5651 | 28.9878 | 0.82549 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2025-02-27 | 7.548% | 6.945% | 1.928% | 80% | 0.80711 | 1 | 7 | 1.8071 | 29.6282 | 24.5751 | 2025-02-27 | 21.7505 | 23.5261 | 28.256 | 2025-02-27 | 16.74% | 3.338% | 80% | 0.007827 | 3 | 9 | 3.0078 | FALSE | FALSE
2025-02-28 | 24.7567 | 26.7784 | 28.7814 | 29.211 | 0.82195 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2025-02-28 | 7.55% | 6.959% | 1.957% | 80% | 0.80747 | 1 | 7 | 1.8075 | 29.9708 | 24.7567 | 2025-02-28 | 21.9155 | 23.7052 | 28.4724 | 2025-02-28 | 16.74% | 3.365% | 80% | 0.0081822 | 3 | 9 | 3.0082 | FALSE | FALSE
2025-03-01 | 30.3491 | 32.8283 | 35.2893 | 36.0044 | 1.0011 | TRUE | 36.0044 | 2025 | 2025-03-01 | 7.552% | 6.974% | 1.986% | 80% | 0.80784 | 1 | 7 | 1.8078 | 30.3158 | 30.3491 | 2025-03-01 | 26.77 | 28.9568 | 34.7817 | 2025-03-01 | 16.75% | 3.396% | 80% | 0.008552 | 3 | 9 | 3.0086 | FALSE | FALSE
2025-03-02 | 8.7301 | 9.4435 | 10.153 | 10.153 | 0.27898 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2025-03-02 | 7.554% | 6.988% | 2.015% | 80% | 0.80822 | 1 | 7 | 1.8082 | 30.663 | 8.7301 | 2025-03-02 | 7.8138 | 8.4523 | 10.153 | 2025-03-02 | 16.75% | 3.431% | 80% | 0.0089367 | 3 | 9 | 3.0089 | FALSE | FALSE
2025-03-03 | 29.5397 | 31.9543 | 34.3603 | 35.0277 | 0.95118 | FALSE | 35.0771 | 2022 | 2025-03-03 | 7.556% | 7.002% | 2.044% | 80% | 0.80862 | 1 | 7 | 1.8086 | 31.0118 | 29.5397 | 2025-03-03 | 26.0835 | 28.2156 | 33.8945 | 2025-03-03 | 16.75% | 3.471% | 80% | 0.0093371 | 3 | 9 | 3.0093 | FALSE | FALSE
2025-03-04 | 3.9413 | 4.2636 | 4.5854 | 4.5854 | 0.12307 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2025-03-04 | 7.559% | 7.017% | 2.073% | 80% | 0.80904 | 1 | 7 | 1.809 | 31.362 | 3.9413 | 2025-03-04 | 3.5284 | 3.8169 | 4.5854 | 2025-03-04 | 16.76% | 3.514% | 80% | 0.0097536 | 3 | 9 | 3.0098 | FALSE | FALSE
2025-03-05 | 12.6483 | 13.6829 | 14.7177 | 14.7615 | 0.39162 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2025-03-05 | 7.561% | 7.031% | 2.101% | 80% | 0.80947 | 1 | 7 | 1.8095 | 31.7131 | 12.6483 | 2025-03-05 | 11.301 | 12.2253 | 14.6873 | 2025-03-05 | 16.76% | 3.56% | 80% | 0.010187 | 3 | 9 | 3.0102 | FALSE | FALSE
2025-03-06 | 14.5799 | 15.7728 | 16.9682 | 17.0485 | 0.44708 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2025-03-06 | 7.563% | 7.045% | 2.13% | 80% | 0.80992 | 1 | 7 | 1.8099 | 32.0674 | 14.5799 | 2025-03-06 | 13.0123 | 14.0769 | 16.9125 | 2025-03-06 | 16.77% | 3.61% | 80% | 0.010638 | 3 | 9 | 3.0106 | FALSE | FALSE
2025-03-07 | 31.0145 | 33.5529 | 36.1015 | 36.8466 | 0.95513 | FALSE | 36.8969 | 2022 | 2025-03-07 | 7.565% | 7.06% | 2.156% | 80% | 0.81039 | 1 | 7 | 1.8104 | 32.4272 | 31.0145 | 2025-03-07 | 27.3735 | 29.6139 | 35.5807 | 2025-03-07 | 16.77% | 3.664% | 80% | 0.011107 | 3 | 9 | 3.0111 | FALSE | FALSE
2025-03-08 | 23.9861 | 25.9498 | 27.9252 | 28.3059 | 0.72526 | FALSE | 28.5468 | 2022 | 2025-03-08 | 7.567% | 7.074% | 2.182% | 80% | 0.81088 | 1 | 7 | 1.8109 | 32.7918 | 23.9861 | 2025-03-08 | 21.2763 | 23.0182 | 27.6573 | 2025-03-08 | 16.77% | 3.717% | 80% | 0.011595 | 3 | 9 | 3.0116 | FALSE | FALSE
2025-03-09 | 25.027 | 27.0766 | 29.1423 | 29.5657 | 0.74881 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2025-03-09 | 7.57% | 7.088% | 2.205% | 80% | 0.81139 | 1 | 7 | 1.8114 | 33.1606 | 25.027 | 2025-03-09 | 22.1856 | 24.0025 | 28.8414 | 2025-03-09 | 16.78% | 3.772% | 80% | 0.012103 | 3 | 9 | 3.0121 | FALSE | FALSE
2025-03-10 | 19.8462 | 21.472 | 23.1137 | 23.3303 | 0.58409 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2025-03-10 | 7.572% | 7.102% | 2.227% | 80% | 0.81191 | 1 | 7 | 1.8119 | 33.5327 | 19.8462 | 2025-03-10 | 17.6588 | 19.1054 | 22.9581 | 2025-03-10 | 16.78% | 3.826% | 80% | 0.012631 | 3 | 9 | 3.0126 | FALSE | FALSE
2025-03-11 | 12.9397 | 14.0001 | 15.0728 | 15.1123 | 0.37402 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2025-03-11 | 7.574% | 7.117% | 2.247% | 80% | 0.81246 | 1 | 7 | 1.8125 | 33.9074 | 12.9397 | 2025-03-11 | 11.5706 | 12.5188 | 15.044 | 2025-03-11 | 16.79% | 3.882% | 80% | 0.01318 | 3 | 9 | 3.0132 | FALSE | FALSE
2025-03-12 | 13.5799 | 14.693 | 15.8213 | 15.8706 | 0.38833 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2025-03-12 | 7.576% | 7.131% | 2.266% | 80% | 0.81303 | 1 | 7 | 1.813 | 34.2839 | 13.5799 | 2025-03-12 | 12.1396 | 13.1347 | 15.7848 | 2025-03-12 | 16.79% | 3.938% | 80% | 0.013751 | 3 | 9 | 3.0138 | FALSE | FALSE
2025-03-13 | 9.7842 | 10.5865 | 11.4012 | 11.4012 | 0.27583 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2025-03-13 | 7.578% | 7.145% | 2.281% | 80% | 0.81363 | 1 | 7 | 1.8136 | 34.6625 | 9.7842 | 2025-03-13 | 8.7676 | 9.4866 | 11.4012 | 2025-03-13 | 16.79% | 3.991% | 80% | 0.014345 | 3 | 9 | 3.0143 | FALSE | FALSE
2025-03-14 | 13.0465 | 14.1166 | 15.2053 | 15.2413 | 0.36464 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2025-03-14 | 7.581% | 7.16% | 2.291% | 80% | 0.81425 | 1 | 7 | 1.8142 | 35.0423 | 13.0465 | 2025-03-14 | 11.671 | 12.6283 | 15.1777 | 2025-03-14 | 16.8% | 4.04% | 80% | 0.014962 | 3 | 9 | 3.015 | FALSE | FALSE
2025-03-15 | 13.1193 | 14.1957 | 15.2928 | 15.3282 | 0.36269 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2025-03-15 | 7.583% | 7.174% | 2.299% | 80% | 0.81489 | 1 | 7 | 1.8149 | 35.4226 | 13.1193 | 2025-03-15 | 11.7375 | 12.7006 | 15.2653 | 2025-03-15 | 16.8% | 4.085% | 80% | 0.015604 | 3 | 9 | 3.0156 | FALSE | FALSE
2025-03-16 | 11.9484 | 12.9291 | 13.9304 | 13.9459 | 0.32641 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2025-03-16 | 7.585% | 7.188% | 2.302% | 80% | 0.81555 | 1 | 7 | 1.8156 | 35.8026 | 11.9484 | 2025-03-16 | 10.7009 | 11.5792 | 13.9182 | 2025-03-16 | 16.81% | 4.126% | 80% | 0.016272 | 3 | 9 | 3.0163 | FALSE | FALSE
2025-03-17 | 9.8747 | 10.6854 | 11.5148 | 11.5148 | 0.26664 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2025-03-17 | 7.587% | 7.202% | 2.302% | 80% | 0.81625 | 1 | 7 | 1.8162 | 36.1816 | 9.8747 | 2025-03-17 | 8.8524 | 9.5792 | 11.5148 | 2025-03-17 | 16.81% | 4.163% | 80% | 0.016965 | 3 | 9 | 3.017 | FALSE | FALSE
2025-03-18 | 13.2585 | 14.3474 | 15.4634 | 15.4953 | 0.35505 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2025-03-18 | 7.589% | 7.217% | 2.3% | 80% | 0.81697 | 1 | 7 | 1.817 | 36.5588 | 13.2585 | 2025-03-18 | 11.867 | 12.8416 | 15.4371 | 2025-03-18 | 16.81% | 4.197% | 80% | 0.017687 | 3 | 9 | 3.0177 | FALSE | FALSE
2025-03-19 | 24.3785 | 26.3812 | 28.4376 | 28.7771 | 0.65262 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2025-03-19 | 7.592% | 7.231% | 2.294% | 80% | 0.81772 | 1 | 7 | 1.8177 | 36.9335 | 24.3785 | 2025-03-19 | 21.6391 | 23.4169 | 28.1512 | 2025-03-19 | 16.82% | 4.228% | 80% | 0.018436 | 3 | 9 | 3.0184 | FALSE | FALSE
2025-03-20 | 25.3764 | 27.4618 | 29.6069 | 29.9789 | 0.67298 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2025-03-20 | 7.594% | 7.245% | 2.284% | 80% | 0.8185 | 1 | 7 | 1.8185 | 37.309 | 25.3764 | 2025-03-20 | 22.5097 | 24.3595 | 29.286 | 2025-03-20 | 16.82% | 4.256% | 80% | 0.019215 | 3 | 9 | 3.0192 | FALSE | FALSE
2025-03-21 | 35.1505 | 38.04 | 41.0178 | 41.8769 | 0.93056 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2025-03-21 | 7.596% | 7.26% | 2.27% | 80% | 0.81931 | 1 | 7 | 1.8193 | 37.6893 | 35.1505 | 2025-03-21 | 30.9411 | 33.4846 | 40.2587 | 2025-03-21 | 16.83% | 4.276% | 80% | 0.020025 | 3 | 9 | 3.02 | FALSE | FALSE
2025-03-22 | 33.4604 | 36.2119 | 39.0527 | 39.7934 | 0.87535 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2025-03-22 | 7.598% | 7.274% | 2.251% | 80% | 0.82015 | 1 | 7 | 1.8201 | 38.0732 | 33.4604 | 2025-03-22 | 29.4967 | 31.9222 | 38.3822 | 2025-03-22 | 16.83% | 4.288% | 80% | 0.020866 | 3 | 9 | 3.0209 | FALSE | FALSE
2025-03-23 | 38.0427 | 41.1719 | 44.4088 | 45.4047 | 0.98881 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2025-03-23 | 7.6% | 7.289% | 2.228% | 80% | 0.82102 | 1 | 7 | 1.821 | 38.4596 | 38.0427 | 2025-03-23 | 33.4157 | 36.1643 | 43.4853 | 2025-03-23 | 16.84% | 4.294% | 80% | 0.021739 | 3 | 9 | 3.0217 | FALSE | FALSE
2025-03-24 | 37.0813 | 40.1324 | 43.2943 | 44.204 | 0.95315 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2025-03-24 | 7.603% | 7.303% | 2.201% | 80% | 0.82193 | 1 | 7 | 1.8219 | 38.8473 | 37.0813 | 2025-03-24 | 32.602 | 35.2845 | 42.4297 | 2025-03-24 | 16.84% | 4.293% | 80% | 0.022647 | 3 | 9 | 3.0226 | FALSE | FALSE
2025-03-25 | 35.3679 | 38.2789 | 41.3012 | 42.0859 | 0.89862 | FALSE | 42.2162 | 2022 | 2025-03-25 | 7.605% | 7.318% | 2.17% | 80% | 0.82287 | 1 | 7 | 1.8229 | 39.2355 | 35.3679 | 2025-03-25 | 31.1447 | 33.7081 | 40.5365 | 2025-03-25 | 16.84% | 4.285% | 80% | 0.023589 | 3 | 9 | 3.0236 | FALSE | FALSE
2025-03-26 | 37.5434 | 40.6345 | 43.8497 | 44.7334 | 0.94597 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2025-03-26 | 7.607% | 7.332% | 2.136% | 80% | 0.82385 | 1 | 7 | 1.8239 | 39.623 | 37.5434 | 2025-03-26 | 33.0085 | 35.7262 | 42.9659 | 2025-03-26 | 16.85% | 4.272% | 80% | 0.024568 | 3 | 9 | 3.0246 | FALSE | FALSE
2025-03-27 | 36.2367 | 39.2211 | 42.3311 | 43.1134 | 0.90311 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2025-03-27 | 7.609% | 7.347% | 2.097% | 80% | 0.82487 | 1 | 7 | 1.8249 | 40.0091 | 36.2367 | 2025-03-27 | 31.9012 | 34.5286 | 41.5281 | 2025-03-27 | 16.85% | 4.25% | 80% | 0.025584 | 3 | 9 | 3.0256 | FALSE | FALSE
2025-03-28 | 27.4812 | 29.7452 | 32.1089 | 32.4717 | 0.67391 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2025-03-28 | 7.611% | 7.361% | 2.056% | 80% | 0.82592 | 1 | 7 | 1.8259 | 40.3918 | 27.4812 | 2025-03-28 | 24.3698 | 26.3775 | 31.7267 | 2025-03-28 | 16.86% | 4.223% | 80% | 0.02664 | 3 | 9 | 3.0266 | FALSE | FALSE
2025-03-29 | 23.6073 | 25.5528 | 27.5877 | 27.811 | 0.57197 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2025-03-29 | 7.614% | 7.376% | 2.014% | 80% | 0.82702 | 1 | 7 | 1.827 | 40.77 | 23.6073 | 2025-03-29 | 21.0034 | 22.7343 | 27.3464 | 2025-03-29 | 16.87% | 4.191% | 80% | 0.027735 | 3 | 9 | 3.0277 | FALSE | FALSE
2025-03-30 | 7.2851 | 7.8856 | 8.5149 | 8.5149 | 0.17358 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2025-03-30 | 7.616% | 7.391% | 1.97% | 80% | 0.82816 | 1 | 7 | 1.8282 | 41.1427 | 7.2851 | 2025-03-30 | 6.5393 | 7.0784 | 8.5149 | 2025-03-30 | 16.87% | 4.155% | 80% | 0.028872 | 3 | 9 | 3.0289 | FALSE | FALSE
2025-03-31 | 26.4105 | 28.5884 | 30.8749 | 31.163 | 0.62984 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2025-03-31 | 7.618% | 7.406% | 1.925% | 80% | 0.82933 | 1 | 7 | 1.8293 | 41.5089 | 26.4105 | 2025-03-31 | 23.4575 | 25.3919 | 30.5471 | 2025-03-31 | 16.88% | 4.114% | 80% | 0.030052 | 3 | 9 | 3.0301 | FALSE | FALSE
2025-04-01 | 28.3633 | 30.7029 | 33.1638 | 33.503 | 0.67153 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2025-04-01 | 7.62% | 7.42% | 1.878% | 80% | 0.83056 | 1 | 7 | 1.8306 | 41.8676 | 28.3633 | 2025-04-01 | 25.1605 | 27.2359 | 32.7678 | 2025-04-01 | 16.88% | 4.07% | 80% | 0.031276 | 3 | 9 | 3.0313 | FALSE | FALSE
2025-04-02 | 18.9979 | 20.5655 | 22.2174 | 22.3049 | 0.44351 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2025-04-02 | 7.622% | 7.435% | 1.829% | 80% | 0.83183 | 1 | 7 | 1.8318 | 42.2177 | 18.9979 | 2025-04-02 | 16.9774 | 18.3783 | 22.1127 | 2025-04-02 | 16.89% | 4.021% | 80% | 0.032545 | 3 | 9 | 3.0325 | FALSE | FALSE
2025-04-03 | 19.0014 | 20.5698 | 22.2257 | 22.3087 | 0.44015 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2025-04-03 | 7.625% | 7.45% | 1.779% | 80% | 0.83315 | 1 | 7 | 1.8331 | 42.5605 | 19.0014 | 2025-04-03 | 16.9841 | 18.3859 | 22.1235 | 2025-04-03 | 16.89% | 3.968% | 80% | 0.033863 | 3 | 9 | 3.0339 | FALSE | FALSE
2025-04-04 | 41.7847 | 45.2347 | 48.884 | 49.7102 | 0.9734 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2025-04-04 | 7.627% | 7.465% | 1.726% | 80% | 0.83451 | 1 | 7 | 1.8345 | 42.8986 | 41.7847 | 2025-04-04 | 36.7223 | 39.7542 | 47.8392 | 2025-04-04 | 16.9% | 3.909% | 80% | 0.035228 | 3 | 9 | 3.0352 | FALSE | FALSE
2025-04-05 | 43.0085 | 46.5606 | 50.3252 | 51.175 | 0.99473 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2025-04-05 | 7.629% | 7.48% | 1.673% | 80% | 0.83593 | 1 | 7 | 1.8359 | 43.2312 | 43.0085 | 2025-04-05 | 37.7792 | 40.8994 | 49.221 | 2025-04-05 | 16.91% | 3.847% | 80% | 0.036645 | 3 | 9 | 3.0366 | FALSE | FALSE
2025-04-06 | 10.4763 | 11.3418 | 12.2608 | 12.2608 | 0.23662 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2025-04-06 | 7.631% | 7.496% | 1.62% | 80% | 0.8374 | 1 | 7 | 1.8374 | 43.5583 | 10.4763 | 2025-04-06 | 9.4097 | 10.1871 | 12.2608 | 2025-04-06 | 16.91% | 3.781% | 80% | 0.038113 | 3 | 9 | 3.0381 | FALSE | FALSE
2025-04-07 | 31.2741 | 33.8587 | 36.6083 | 36.9493 | 0.7081 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2025-04-07 | 7.633% | 7.511% | 1.565% | 80% | 0.83892 | 1 | 7 | 1.8389 | 43.8801 | 31.2741 | 2025-04-07 | 27.7335 | 30.0254 | 36.1404 | 2025-04-07 | 16.92% | 3.713% | 80% | 0.039634 | 3 | 9 | 3.0396 | FALSE | FALSE
2025-04-08 | 24.5518 | 26.5815 | 28.7448 | 28.9042 | 0.55015 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2025-04-08 | 7.636% | 7.526% | 1.511% | 80% | 0.84049 | 1 | 7 | 1.8405 | 44.1967 | 24.5518 | 2025-04-08 | 21.8834 | 23.6924 | 28.52 | 2025-04-08 | 16.93% | 3.642% | 80% | 0.041211 | 3 | 9 | 3.0412 | FALSE | FALSE
2025-04-09 | 32.9829 | 35.7104 | 38.6231 | 38.9806 | 0.73702 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2025-04-09 | 7.638% | 7.541% | 1.456% | 80% | 0.84213 | 1 | 7 | 1.8421 | 44.5082 | 32.9829 | 2025-04-09 | 29.2342 | 31.6517 | 38.1043 | 2025-04-09 | 16.93% | 3.568% | 80% | 0.042844 | 3 | 9 | 3.0428 | FALSE | FALSE
2025-04-10 | 43.4355 | 47.0285 | 50.873 | 51.5634 | 0.96863 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2025-04-10 | 7.64% | 7.557% | 1.401% | 80% | 0.84382 | 1 | 7 | 1.8438 | 44.8143 | 43.4355 | 2025-04-10 | 38.236 | 41.3989 | 49.843 | 2025-04-10 | 16.94% | 3.49% | 80% | 0.044536 | 3 | 9 | 3.0445 | FALSE | FALSE
2025-04-11 | 36.6812 | 39.7164 | 42.9704 | 43.3987 | 0.81011 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2025-04-11 | 7.642% | 7.572% | 1.347% | 80% | 0.84557 | 1 | 7 | 1.8456 | 45.1147 | 36.6812 | 2025-04-11 | 32.4564 | 35.1421 | 42.3139 | 2025-04-11 | 16.95% | 3.41% | 80% | 0.046288 | 3 | 9 | 3.0463 | FALSE | FALSE
2025-04-12 | 30.6133 | 33.1472 | 35.869 | 36.1188 | 0.67007 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2025-04-12 | 7.644% | 7.588% | 1.294% | 80% | 0.84738 | 1 | 7 | 1.8474 | 45.4096 | 30.6133 | 2025-04-12 | 27.2083 | 29.4604 | 35.476 | 2025-04-12 | 16.96% | 3.33% | 80% | 0.048101 | 3 | 9 | 3.0481 | FALSE | FALSE
2025-04-13 | 6.6162 | 7.164 | 7.7536 | 7.7536 | 0.14298 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2025-04-13 | 7.647% | 7.604% | 1.241% | 80% | 0.84926 | 1 | 7 | 1.8493 | 45.699 | 6.6162 | 2025-04-13 | 5.9459 | 6.4382 | 7.7536 | 2025-04-13 | 16.96% | 3.247% | 80% | 0.049979 | 3 | 9 | 3.05 | FALSE | FALSE
2025-04-14 | 33.9227 | 36.7322 | 39.762 | 40.0601 | 0.73441 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2025-04-14 | 7.649% | 7.62% | 1.19% | 80% | 0.8512 | 1 | 7 | 1.8512 | 45.9831 | 33.9227 | 2025-04-14 | 30.1091 | 32.6029 | 39.2678 | 2025-04-14 | 16.97% | 3.163% | 80% | 0.051921 | 3 | 9 | 3.0519 | FALSE | FALSE
2025-04-15 | 39.7239 | 43.015 | 46.5709 | 46.9985 | 0.85668 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2025-04-15 | 7.651% | 7.636% | 1.14% | 80% | 0.85321 | 1 | 7 | 1.8532 | 46.2619 | 39.7239 | 2025-04-15 | 35.1473 | 38.0592 | 45.8442 | 2025-04-15 | 16.98% | 3.077% | 80% | 0.05393 | 3 | 9 | 3.0539 | FALSE | FALSE
2025-04-16 | 41.4525 | 44.8879 | 48.6071 | 49.0584 | 0.88924 | FALSE | 49.1413 | 2022 | 2025-04-16 | 7.653% | 7.652% | 1.09% | 80% | 0.85529 | 1 | 7 | 1.8553 | 46.5356 | 41.4525 | 2025-04-16 | 36.6579 | 39.6959 | 47.8206 | 2025-04-16 | 16.99% | 2.99% | 80% | 0.056008 | 3 | 9 | 3.056 | FALSE | FALSE
2025-04-17 | 45.1539 | 48.8972 | 52.9578 | 53.4865 | 0.96423 | FALSE | 53.5144 | 2022 | 2025-04-17 | 7.655% | 7.668% | 1.041% | 80% | 0.85744 | 1 | 7 | 1.8574 | 46.804 | 45.1539 | 2025-04-17 | 39.8668 | 43.1717 | 52.0135 | 2025-04-17 | 17% | 2.9% | 80% | 0.058157 | 3 | 9 | 3.0582 | FALSE | FALSE
2025-04-18 | 35.3251 | 38.2544 | 41.4385 | 41.7053 | 0.74786 | FALSE | 41.8518 | 2022 | 2025-04-18 | 7.658% | 7.684% | 0.9939% | 80% | 0.85966 | 1 | 7 | 1.8597 | 47.0663 | 35.3251 | 2025-04-18 | 31.3836 | 33.9862 | 40.9512 | 2025-04-18 | 17.01% | 2.81% | 80% | 0.060377 | 3 | 9 | 3.0604 | FALSE | FALSE
2025-04-19 | 8.1188 | 8.7923 | 9.5258 | 9.5258 | 0.16994 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2025-04-19 | 7.66% | 7.7% | 0.9496% | 80% | 0.86195 | 1 | 7 | 1.862 | 47.3221 | 8.1188 | 2025-04-19 | 7.2993 | 7.9048 | 9.5258 | 2025-04-19 | 17.02% | 2.72% | 80% | 0.062672 | 3 | 9 | 3.0627 | FALSE | FALSE
2025-04-20 | 9.4514 | 10.2356 | 11.0915 | 11.0915 | 0.19687 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2025-04-20 | 7.662% | 7.717% | 0.9079% | 80% | 0.86432 | 1 | 7 | 1.8643 | 47.5714 | 9.4514 | 2025-04-20 | 8.4978 | 9.203 | 11.0915 | 2025-04-20 | 17.03% | 2.632% | 80% | 0.065042 | 3 | 9 | 3.065 | FALSE | FALSE
2025-04-21 | 8.9087 | 9.6481 | 10.4567 | 10.4567 | 0.1847 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2025-04-21 | 7.664% | 7.733% | 0.8689% | 80% | 0.86677 | 1 | 7 | 1.8668 | 47.8143 | 8.9087 | 2025-04-21 | 8.0104 | 8.6752 | 10.4567 | 2025-04-21 | 17.04% | 2.544% | 80% | 0.067489 | 3 | 9 | 3.0675 | FALSE | FALSE
2025-04-22 | 25.5624 | 27.6848 | 30.0105 | 30.0935 | 0.52902 | FALSE | 57.6071 | 2021 | 2025-04-22 | 7.666% | 7.75% | 0.8325% | 80% | 0.8693 | 1 | 7 | 1.8693 | 48.0507 | 25.5624 | 2025-04-22 | 22.862 | 24.7602 | 29.8484 | 2025-04-22 | 17.05% | 2.458% | 80% | 0.070015 | 3 | 9 | 3.07 | FALSE | FALSE
2025-04-23 | 8.7634 | 9.4913 | 10.2905 | 10.2905 | 0.18006 | FALSE | 57.7705 | 2021 | 2025-04-23 | 7.669% | 7.766% | 0.7986% | 80% | 0.87191 | 1 | 7 | 1.8719 | 48.2806 | 8.7634 | 2025-04-23 | 7.8807 | 8.5352 | 10.2905 | 2025-04-23 | 17.06% | 2.372% | 80% | 0.072622 | 3 | 9 | 3.0726 | FALSE | FALSE
2025-04-24 | 27.942 | 30.2635 | 32.8178 | 32.9175 | 0.57339 | FALSE | 52.818 | 2021 | 2025-04-24 | 7.671% | 7.783% | 0.768% | 80% | 0.87459 | 1 | 7 | 1.8746 | 48.5036 | 27.942 | 2025-04-24 | 24.9777 | 27.0528 | 32.6203 | 2025-04-24 | 17.07% | 2.289% | 80% | 0.075312 | 3 | 9 | 3.0753 | FALSE | FALSE
2025-04-25 | 44.7168 | 48.4331 | 52.5306 | 52.8758 | 0.91703 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2025-04-25 | 7.673% | 7.8% | 0.7397% | 80% | 0.87737 | 1 | 7 | 1.8774 | 48.7202 | 44.7168 | 2025-04-25 | 39.6919 | 42.9905 | 51.8448 | 2025-04-25 | 17.08% | 2.209% | 80% | 0.078085 | 3 | 9 | 3.0781 | FALSE | FALSE
2025-04-26 | 46.7857 | 50.6751 | 54.9724 | 55.3427 | 0.95574 | FALSE | 55.367 | 2022 | 2025-04-26 | 7.675% | 7.817% | 0.7138% | 80% | 0.88023 | 1 | 7 | 1.8802 | 48.9304 | 46.7857 | 2025-04-26 | 41.5161 | 44.9675 | 54.2361 | 2025-04-26 | 17.09% | 2.133% | 80% | 0.080943 | 3 | 9 | 3.0809 | FALSE | FALSE
2025-04-27 | 34.0541 | 36.886 | 40.0214 | 40.1771 | 0.69098 | FALSE | 40.2965 | 2022 | 2025-04-27 | 7.677% | 7.834% | 0.6901% | 80% | 0.88317 | 1 | 7 | 1.8832 | 49.1342 | 34.0541 | 2025-04-27 | 30.3937 | 32.9212 | 39.7122 | 2025-04-27 | 17.1% | 2.061% | 80% | 0.083888 | 3 | 9 | 3.0839 | FALSE | FALSE
2025-04-28 | 19.0576 | 20.6429 | 22.4018 | 22.4203 | 0.38405 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2025-04-28 | 7.68% | 7.852% | 0.6687% | 80% | 0.8862 | 1 | 7 | 1.8862 | 49.3315 | 19.0576 | 2025-04-28 | 17.1144 | 18.5381 | 22.3652 | 2025-04-28 | 17.11% | 1.991% | 80% | 0.086921 | 3 | 9 | 3.0869 | FALSE | FALSE
2025-04-29 | 35.471 | 38.4225 | 41.7042 | 41.8659 | 0.71437 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2025-04-29 | 7.682% | 7.869% | 0.6496% | 80% | 0.88933 | 1 | 7 | 1.8893 | 49.5224 | 35.471 | 2025-04-29 | 31.6649 | 34.2997 | 41.3867 | 2025-04-29 | 17.12% | 1.925% | 80% | 0.090044 | 3 | 9 | 3.09 | FALSE | FALSE
2025-04-30 | 40.0963 | 43.4338 | 47.1524 | 47.3694 | 0.80524 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2025-04-30 | 7.684% | 7.886% | 0.6327% | 80% | 0.89254 | 1 | 7 | 1.8925 | 49.7069 | 40.0963 | 2025-04-30 | 35.7478 | 38.7232 | 46.731 | 2025-04-30 | 17.14% | 1.862% | 80% | 0.093258 | 3 | 9 | 3.0933 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 40.882 | 44.2859 | 48.0867 | 48.3083 | 0.81821 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2025-05-01 | 7.686% | 7.904% | 0.6181% | 80% | 0.89585 | 1 | 7 | 1.8958 | 49.8852 | 40.882 | 2025-05-01 | 36.4539 | 39.4891 | 47.6622 | 2025-05-01 | 17.15% | 1.802% | 80% | 0.096564 | 3 | 9 | 3.0966 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 26.6666 | 28.8875 | 31.3728 | 31.4362 | 0.53056 | FALSE | 49.2598 | 2021 | 2025-05-02 | 7.688% | 7.922% | 0.6067% | 80% | 0.89925 | 1 | 7 | 1.8992 | 50.0573 | 26.6666 | 2025-05-02 | 23.8998 | 25.8904 | 31.2536 | 2025-05-02 | 17.16% | 1.747% | 80% | 0.099963 | 3 | 9 | 3.1 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 32.5446 | 35.256 | 38.2965 | 38.4105 | 0.64604 | FALSE | 58.027 | 2021 | 2025-05-03 | 7.691% | 7.939% | 0.5971% | 80% | 0.90274 | 1 | 7 | 1.9027 | 50.2237 | 32.5446 | 2025-05-03 | 29.1199 | 31.546 | 38.0866 | 2025-05-03 | 17.17% | 1.696% | 80% | 0.10346 | 3 | 9 | 3.1035 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 19.1531 | 20.7492 | 22.5431 | 22.5583 | 0.37816 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2025-05-04 | 7.693% | 7.957% | 0.5892% | 80% | 0.90633 | 1 | 7 | 1.9063 | 50.3841 | 19.1531 | 2025-05-04 | 17.2118 | 18.6462 | 22.5157 | 2025-05-04 | 17.19% | 1.649% | 80% | 0.10704 | 3 | 9 | 3.107 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 38.0927 | 41.2683 | 44.8448 | 45.0149 | 0.75218 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2025-05-05 | 7.695% | 7.975% | 0.5831% | 80% | 0.91001 | 1 | 7 | 1.91 | 50.5384 | 38.0927 | 2025-05-05 | 34.0463 | 36.8846 | 44.546 | 2025-05-05 | 17.2% | 1.607% | 80% | 0.11073 | 3 | 9 | 3.1107 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 32.0898 | 34.7658 | 37.7862 | 37.8905 | 0.63118 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2025-05-06 | 7.697% | 7.993% | 0.5788% | 80% | 0.91379 | 1 | 7 | 1.9138 | 50.6864 | 32.0898 | 2025-05-06 | 28.7381 | 31.1346 | 37.6077 | 2025-05-06 | 17.21% | 1.569% | 80% | 0.11451 | 3 | 9 | 3.1145 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 46.9651 | 50.8828 | 55.3143 | 55.6 | 0.92342 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2025-05-07 | 7.699% | 8.012% | 0.5764% | 80% | 0.91767 | 1 | 7 | 1.9177 | 50.8278 | 46.9651 | 2025-05-07 | 41.898 | 45.393 | 54.8395 | 2025-05-07 | 17.23% | 1.534% | 80% | 0.11839 | 3 | 9 | 3.1184 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 42.8036 | 46.3752 | 50.4242 | 50.6493 | 0.8388 | FALSE | 55.7455 | 2021 | 2025-05-08 | 7.702% | 8.03% | 0.5762% | 80% | 0.92164 | 1 | 7 | 1.9216 | 50.9622 | 42.8036 | 2025-05-08 | 38.2401 | 41.4309 | 50.0612 | 2025-05-08 | 17.24% | 1.505% | 80% | 0.12236 | 3 | 9 | 3.1224 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 47.3576 | 51.3104 | 55.8015 | 56.0916 | 0.92639 | FALSE | 56.1239 | 2022 | 2025-05-09 | 7.704% | 8.048% | 0.5776% | 80% | 0.92572 | 1 | 7 | 1.9257 | 51.0899 | 47.3576 | 2025-05-09 | 42.2708 | 45.7991 | 55.3485 | 2025-05-09 | 17.25% | 1.479% | 80% | 0.12643 | 3 | 9 | 3.1264 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 43.9481 | 47.6174 | 51.7956 | 52.0365 | 0.85717 | FALSE | 52.0948 | 2022 | 2025-05-10 | 7.706% | 8.067% | 0.5805% | 80% | 0.92989 | 1 | 7 | 1.9299 | 51.2106 | 43.9481 | 2025-05-10 | 39.2724 | 42.5513 | 51.4324 | 2025-05-10 | 17.27% | 1.456% | 80% | 0.1306 | 3 | 9 | 3.1306 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 47.5007 | 51.468 | 55.9953 | 56.2895 | 0.92493 | FALSE | 56.3228 | 2022 | 2025-05-11 | 7.708% | 8.085% | 0.585% | 80% | 0.93415 | 1 | 7 | 1.9342 | 51.3241 | 47.5007 | 2025-05-11 | 42.4215 | 45.9645 | 55.5675 | 2025-05-11 | 17.28% | 1.435% | 80% | 0.13487 | 3 | 9 | 3.1349 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 36.313 | 39.3468 | 42.8166 | 42.9639 | 0.70431 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2025-05-12 | 7.71% | 8.104% | 0.591% | 80% | 0.93852 | 1 | 7 | 1.9385 | 51.4302 | 36.313 | 2025-05-12 | 32.5234 | 35.2405 | 42.6105 | 2025-05-12 | 17.3% | 1.418% | 80% | 0.13924 | 3 | 9 | 3.1392 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 38.7807 | 42.0216 | 45.7366 | 45.9143 | 0.751 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2025-05-13 | 7.713% | 8.122% | 0.5988% | 80% | 0.94298 | 1 | 7 | 1.943 | 51.5288 | 38.7807 | 2025-05-13 | 34.7201 | 37.6217 | 45.4977 | 2025-05-13 | 17.31% | 1.403% | 80% | 0.1437 | 3 | 9 | 3.1437 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 42.3244 | 45.8626 | 49.9273 | 50.1539 | 0.81864 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2025-05-14 | 7.715% | 8.141% | 0.6082% | 80% | 0.94754 | 1 | 7 | 1.9475 | 51.6196 | 42.3244 | 2025-05-14 | 37.87 | 41.0358 | 49.6353 | 2025-05-14 | 17.33% | 1.392% | 80% | 0.14826 | 3 | 9 | 3.1483 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 44.5146 | 48.237 | 52.5229 | 52.7849 | 0.85992 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2025-05-15 | 7.717% | 8.16% | 0.6194% | 80% | 0.95219 | 1 | 7 | 1.9522 | 51.702 | 44.5146 | 2025-05-15 | 39.8184 | 43.1481 | 52.1996 | 2025-05-15 | 17.34% | 1.384% | 80% | 0.15291 | 3 | 9 | 3.1529 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 43.1549 | 46.7647 | 50.9303 | 51.1769 | 0.83223 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2025-05-16 | 7.719% | 8.179% | 0.6323% | 80% | 0.95694 | 1 | 7 | 1.9569 | 51.776 | 43.1549 | 2025-05-16 | 38.6199 | 41.8504 | 50.6389 | 2025-05-16 | 17.36% | 1.379% | 80% | 0.15766 | 3 | 9 | 3.1577 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 45.9971 | 49.8459 | 54.2971 | 54.5929 | 0.88632 | FALSE | 59.969 | 2021 | 2025-05-17 | 7.721% | 8.198% | 0.6458% | 80% | 0.96178 | 1 | 7 | 1.9618 | 51.8424 | 45.9971 | 2025-05-17 | 41.1459 | 44.5887 | 53.9621 | 2025-05-17 | 17.37% | 1.377% | 80% | 0.1625 | 3 | 9 | 3.1625 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 44.9089 | 48.6678 | 53.0248 | 53.3089 | 0.86416 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2025-05-18 | 7.724% | 8.217% | 0.6599% | 80% | 0.96671 | 1 | 7 | 1.9667 | 51.9017 | 44.9089 | 2025-05-18 | 40.1874 | 43.5511 | 52.716 | 2025-05-18 | 17.39% | 1.377% | 80% | 0.16743 | 3 | 9 | 3.1674 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 47.2268 | 51.1809 | 55.7745 | 56.1038 | 0.90821 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2025-05-19 | 7.726% | 8.236% | 0.6747% | 80% | 0.97174 | 1 | 7 | 1.9717 | 51.9542 | 47.2268 | 2025-05-19 | 42.248 | 45.7852 | 55.4306 | 2025-05-19 | 17.4% | 1.379% | 80% | 0.17245 | 3 | 9 | 3.1725 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 41.9937 | 45.5107 | 49.6057 | 49.8552 | 0.80603 | FALSE | 61.5553 | 2021 | 2025-05-20 | 7.728% | 8.255% | 0.6901% | 80% | 0.97685 | 1 | 7 | 1.9768 | 52.0003 | 41.9937 | 2025-05-20 | 37.6095 | 40.7594 | 49.3552 | 2025-05-20 | 17.42% | 1.383% | 80% | 0.17756 | 3 | 9 | 3.1776 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 40.9142 | 44.3418 | 48.3417 | 48.58 | 0.7845 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2025-05-21 | 7.73% | 8.274% | 0.7063% | 80% | 0.98204 | 1 | 7 | 1.982 | 52.0404 | 40.9142 | 2025-05-21 | 36.6538 | 39.7246 | 48.1112 | 2025-05-21 | 17.43% | 1.39% | 80% | 0.18276 | 3 | 9 | 3.1828 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 30.2355 | 32.7694 | 35.7328 | 35.8367 | 0.57809 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2025-05-22 | 7.732% | 8.293% | 0.7229% | 80% | 0.98732 | 1 | 7 | 1.9873 | 52.075 | 30.2355 | 2025-05-22 | 27.1436 | 29.4183 | 35.6358 | 2025-05-22 | 17.45% | 1.398% | 80% | 0.18804 | 3 | 9 | 3.188 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 17.704 | 19.1881 | 20.9277 | 20.9365 | 0.33741 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2025-05-23 | 7.734% | 8.313% | 0.7395% | 80% | 0.99269 | 1 | 7 | 1.9927 | 52.1046 | 17.704 | 2025-05-23 | 15.9311 | 17.2666 | 20.9197 | 2025-05-23 | 17.46% | 1.409% | 80% | 0.1934 | 3 | 9 | 3.1934 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 15.1981 | 16.4725 | 17.9697 | 17.9697 | 0.28934 | FALSE | 32.2645 | 2021 | 2025-05-24 | 7.737% | 8.332% | 0.7561% | 80% | 0.99813 | 1 | 7 | 1.9981 | 52.1297 | 15.1981 | 2025-05-24 | 13.6816 | 14.8289 | 17.9697 | 2025-05-24 | 17.48% | 1.42% | 80% | 0.19884 | 3 | 9 | 3.1988 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 35.4287 | 38.4004 | 41.8994 | 42.0757 | 0.67694 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2025-05-25 | 7.739% | 8.351% | 0.7729% | 80% | 0.0036428 | 2 | 8 | 2.0036 | 52.1506 | 35.4287 | 2025-05-25 | 31.7796 | 34.4453 | 41.7488 | 2025-05-25 | 17.49% | 1.434% | 80% | 0.20436 | 3 | 9 | 3.2044 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 19.2339 | 20.8478 | 22.7522 | 22.7698 | 0.36607 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2025-05-26 | 7.741% | 8.37% | 0.7897% | 80% | 0.0092313 | 2 | 8 | 2.0092 | 52.1678 | 19.2339 | 2025-05-26 | 17.3043 | 18.7562 | 22.7374 | 2025-05-26 | 17.51% | 1.448% | 80% | 0.20995 | 3 | 9 | 3.2099 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 41.5782 | 45.068 | 49.1951 | 49.4783 | 0.79492 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2025-05-27 | 7.743% | 8.389% | 0.8064% | 80% | 0.014889 | 2 | 8 | 2.0149 | 52.1816 | 41.5782 | 2025-05-27 | 37.2561 | 40.3831 | 48.9641 | 2025-05-27 | 17.52% | 1.464% | 80% | 0.21561 | 3 | 9 | 3.2156 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 47.6401 | 51.6399 | 56.3807 | 56.7898 | 0.91183 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2025-05-28 | 7.745% | 8.409% | 0.8229% | 80% | 0.020612 | 2 | 8 | 2.0206 | 52.1925 | 47.6401 | 2025-05-28 | 42.641 | 46.221 | 56.053 | 2025-05-28 | 17.54% | 1.482% | 80% | 0.22133 | 3 | 9 | 3.2213 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 51.0129 | 55.2971 | 60.3863 | 60.8807 | 0.977 | FALSE | 60.8958 | 2022 | 2025-05-29 | 7.748% | 8.428% | 0.8393% | 80% | 0.026397 | 2 | 8 | 2.0264 | 52.1993 | 51.0129 | 2025-05-29 | 45.6312 | 49.4634 | 59.9964 | 2025-05-29 | 17.56% | 1.501% | 80% | 0.22711 | 3 | 9 | 3.2271 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 45.8594 | 49.712 | 54.2985 | 54.6851 | 0.8772 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2025-05-30 | 7.75% | 8.447% | 0.8555% | 80% | 0.032239 | 2 | 8 | 2.0322 | 52.2009 | 45.8594 | 2025-05-30 | 41.0598 | 44.5092 | 53.9973 | 2025-05-30 | 17.57% | 1.522% | 80% | 0.23296 | 3 | 9 | 3.233 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 47.0427 | 50.9959 | 55.7125 | 56.1327 | 0.90013 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2025-05-31 | 7.752% | 8.466% | 0.8717% | 80% | 0.038135 | 2 | 8 | 2.0381 | 52.1974 | 47.0427 | 2025-05-31 | 42.1092 | 45.6478 | 55.3889 | 2025-05-31 | 17.59% | 1.543% | 80% | 0.23885 | 3 | 9 | 3.2389 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 48.2171 | 52.2702 | 57.1166 | 57.572 | 0.92299 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2025-06-01 | 7.754% | 8.485% | 0.8876% | 80% | 0.044081 | 2 | 8 | 2.0441 | 52.1893 | 48.2171 | 2025-06-01 | 43.1498 | 46.777 | 56.7696 | 2025-06-01 | 17.6% | 1.564% | 80% | 0.2448 | 3 | 9 | 3.2448 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 39.6505 | 42.9846 | 46.9798 | 47.2603 | 0.75756 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2025-06-02 | 7.756% | 8.504% | 0.9035% | 80% | 0.050071 | 2 | 8 | 2.0501 | 52.1766 | 39.6505 | 2025-06-02 | 35.5404 | 38.5289 | 46.7681 | 2025-06-02 | 17.62% | 1.585% | 80% | 0.25079 | 3 | 9 | 3.2508 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 46.1932 | 50.0786 | 54.7445 | 55.1687 | 0.88427 | FALSE | 55.2436 | 2022 | 2025-06-03 | 7.759% | 8.523% | 0.9192% | 80% | 0.056101 | 2 | 8 | 2.0561 | 52.1599 | 46.1932 | 2025-06-03 | 41.3523 | 44.8306 | 54.4272 | 2025-06-03 | 17.63% | 1.607% | 80% | 0.25682 | 3 | 9 | 3.2568 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 21.871 | 23.7112 | 25.9257 | 25.9671 | 0.41622 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2025-06-04 | 7.761% | 8.542% | 0.9348% | 80% | 0.062167 | 2 | 8 | 2.0622 | 52.1393 | 21.871 | 2025-06-04 | 19.6703 | 21.3253 | 25.895 | 2025-06-04 | 17.65% | 1.628% | 80% | 0.26288 | 3 | 9 | 3.2629 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 30.9164 | 33.5184 | 36.6565 | 36.803 | 0.58994 | FALSE | 45.4376 | 2021 | 2025-06-05 | 7.763% | 8.561% | 0.95% | 80% | 0.068264 | 2 | 8 | 2.0683 | 52.1152 | 30.9164 | 2025-06-05 | 27.7573 | 30.0935 | 36.5486 | 2025-06-05 | 17.66% | 1.65% | 80% | 0.26898 | 3 | 9 | 3.269 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 39.3043 | 42.6134 | 46.6124 | 46.9064 | 0.75201 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2025-06-06 | 7.765% | 8.579% | 0.965% | 80% | 0.074386 | 2 | 8 | 2.0744 | 52.0879 | 39.3043 | 2025-06-06 | 35.23 | 38.196 | 46.3974 | 2025-06-06 | 17.68% | 1.671% | 80% | 0.2751 | 3 | 9 | 3.2751 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 26.5192 | 28.7525 | 31.4573 | 31.5497 | 0.50591 | FALSE | 51.7136 | 2021 | 2025-06-07 | 7.767% | 8.598% | 0.9799% | 80% | 0.080529 | 2 | 8 | 2.0805 | 52.0577 | 26.5192 | 2025-06-07 | 23.8301 | 25.8369 | 31.3901 | 2025-06-07 | 17.69% | 1.692% | 80% | 0.28125 | 3 | 9 | 3.2812 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 18.0621 | 19.5836 | 21.4302 | 21.4446 | 0.34396 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2025-06-08 | 7.77% | 8.617% | 0.9945% | 80% | 0.086688 | 2 | 8 | 2.0867 | 52.0248 | 18.0621 | 2025-06-08 | 16.2579 | 17.6275 | 21.4198 | 2025-06-08 | 17.7% | 1.712% | 80% | 0.2874 | 3 | 9 | 3.2874 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 38.6634 | 41.9214 | 45.8835 | 46.1788 | 0.74091 | FALSE | 59.586 | 2021 | 2025-06-09 | 7.772% | 8.635% | 1.009% | 80% | 0.092857 | 2 | 8 | 2.0929 | 51.9895 | 38.6634 | 2025-06-09 | 34.6588 | 37.5794 | 45.6719 | 2025-06-09 | 17.72% | 1.732% | 80% | 0.29357 | 3 | 9 | 3.2936 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 49.0963 | 53.2347 | 58.2778 | 58.8323 | 0.94426 | FALSE | 59.4085 | 2021 | 2025-06-10 | 7.774% | 8.653% | 1.023% | 80% | 0.099031 | 2 | 8 | 2.099 | 51.9522 | 49.0963 | 2025-06-10 | 43.917 | 47.6189 | 57.883 | 2025-06-10 | 17.73% | 1.751% | 80% | 0.29975 | 3 | 9 | 3.2997 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 48.1687 | 52.2302 | 57.1896 | 57.7263 | 0.92687 | FALSE | 57.7812 | 2022 | 2025-06-11 | 7.776% | 8.672% | 1.037% | 80% | 0.1052 | 2 | 8 | 2.1052 | 51.9131 | 48.1687 | 2025-06-11 | 43.0947 | 46.7284 | 56.81 | 2025-06-11 | 17.75% | 1.77% | 80% | 0.30592 | 3 | 9 | 3.3059 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 36.2764 | 39.3361 | 43.0797 | 43.3393 | 0.69617 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2025-06-12 | 7.778% | 8.69% | 1.05% | 80% | 0.11137 | 2 | 8 | 2.1114 | 51.8718 | 36.2764 | 2025-06-12 | 32.5348 | 35.2789 | 42.8972 | 2025-06-12 | 17.76% | 1.788% | 80% | 0.31209 | 3 | 9 | 3.3121 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 47.1406 | 51.1179 | 55.9938 | 56.5169 | 0.9083 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2025-06-13 | 7.781% | 8.708% | 1.063% | 80% | 0.11753 | 2 | 8 | 2.1175 | 51.8279 | 47.1406 | 2025-06-13 | 42.1829 | 45.7419 | 55.6284 | 2025-06-13 | 17.77% | 1.805% | 80% | 0.31825 | 3 | 9 | 3.3182 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 40.0489 | 43.4288 | 47.5806 | 47.9292 | 0.77071 | FALSE | 54.3902 | 2021 | 2025-06-14 | 7.783% | 8.726% | 1.075% | 80% | 0.12368 | 2 | 8 | 2.1237 | 51.7813 | 40.0489 | 2025-06-14 | 35.8902 | 38.9192 | 47.3386 | 2025-06-14 | 17.79% | 1.822% | 80% | 0.32439 | 3 | 9 | 3.3244 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 46.283 | 50.1903 | 54.9992 | 55.5121 | 0.89319 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2025-06-15 | 7.785% | 8.744% | 1.087% | 80% | 0.1298 | 2 | 8 | 2.1298 | 51.7319 | 46.283 | 2025-06-15 | 41.4225 | 44.9195 | 54.6451 | 2025-06-15 | 17.8% | 1.838% | 80% | 0.33051 | 3 | 9 | 3.3305 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 44.4446 | 48.1979 | 52.8261 | 53.2948 | 0.85809 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2025-06-16 | 7.787% | 8.761% | 1.099% | 80% | 0.13589 | 2 | 8 | 2.1359 | 51.6798 | 44.4446 | 2025-06-16 | 39.7928 | 43.1532 | 52.5043 | 2025-06-16 | 17.81% | 1.854% | 80% | 0.33661 | 3 | 9 | 3.3366 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 44.8259 | 48.6126 | 53.2908 | 53.7756 | 0.86647 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2025-06-17 | 7.789% | 8.779% | 1.11% | 80% | 0.14196 | 2 | 8 | 2.142 | 51.6251 | 44.8259 | 2025-06-17 | 40.131 | 43.521 | 52.9596 | 2025-06-17 | 17.82% | 1.869% | 80% | 0.34268 | 3 | 9 | 3.3427 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 46.3199 | 50.2339 | 55.0787 | 55.6116 | 0.89676 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2025-06-18 | 7.792% | 8.796% | 1.121% | 80% | 0.14799 | 2 | 8 | 2.148 | 51.5676 | 46.3199 | 2025-06-18 | 41.4553 | 44.9583 | 54.7163 | 2025-06-18 | 17.83% | 1.884% | 80% | 0.34871 | 3 | 9 | 3.3487 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 47.4132 | 51.4208 | 56.3906 | 56.962 | 0.91931 | FALSE | 57.0262 | 2022 | 2025-06-19 | 7.794% | 8.813% | 1.132% | 80% | 0.15398 | 2 | 8 | 2.154 | 51.5076 | 47.4132 | 2025-06-19 | 42.424 | 46.0099 | 56.0039 | 2025-06-19 | 17.85% | 1.897% | 80% | 0.3547 | 3 | 9 | 3.3547 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 28.7635 | 31.1955 | 34.217 | 34.3622 | 0.55508 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2025-06-20 | 7.796% | 8.83% | 1.141% | 80% | 0.15993 | 2 | 8 | 2.1599 | 51.445 | 28.7635 | 2025-06-20 | 25.8417 | 28.0267 | 34.1191 | 2025-06-20 | 17.86% | 1.911% | 80% | 0.36064 | 3 | 9 | 3.3606 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 20.8365 | 22.5988 | 24.7922 | 24.8353 | 0.40157 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2025-06-21 | 7.798% | 8.847% | 1.15% | 80% | 0.16582 | 2 | 8 | 2.1658 | 51.3797 | 20.8365 | 2025-06-21 | 18.7527 | 20.3387 | 24.7632 | 2025-06-21 | 17.87% | 1.923% | 80% | 0.36654 | 3 | 9 | 3.3665 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 36.5128 | 39.6019 | 43.4536 | 43.7517 | 0.70816 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2025-06-22 | 7.8% | 8.864% | 1.159% | 80% | 0.17166 | 2 | 8 | 2.1717 | 51.3118 | 36.5128 | 2025-06-22 | 32.7503 | 35.5211 | 43.254 | 2025-06-22 | 17.88% | 1.935% | 80% | 0.37238 | 3 | 9 | 3.3724 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 36.0251 | 39.0738 | 42.882 | 43.1721 | 0.69954 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2025-06-23 | 7.803% | 8.881% | 1.167% | 80% | 0.17745 | 2 | 8 | 2.1774 | 51.2413 | 36.0251 | 2025-06-23 | 32.3173 | 35.0522 | 42.6883 | 2025-06-23 | 17.89% | 1.946% | 80% | 0.37817 | 3 | 9 | 3.3782 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 35.1997 | 38.1796 | 41.9082 | 42.1827 | 0.6843 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2025-06-24 | 7.805% | 8.897% | 1.175% | 80% | 0.18317 | 2 | 8 | 2.1832 | 51.1682 | 35.1997 | 2025-06-24 | 31.5836 | 34.2573 | 41.7252 | 2025-06-24 | 17.9% | 1.957% | 80% | 0.38389 | 3 | 9 | 3.3839 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 28.5651 | 30.984 | 34.016 | 34.1654 | 0.55491 | FALSE | 58.4279 | 2021 | 2025-06-25 | 7.807% | 8.913% | 1.182% | 80% | 0.18883 | 2 | 8 | 2.1888 | 51.0925 | 28.5651 | 2025-06-25 | 25.6693 | 27.843 | 33.9167 | 2025-06-25 | 17.91% | 1.967% | 80% | 0.38955 | 3 | 9 | 3.3895 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 10.5201 | 11.4112 | 12.5301 | 12.5301 | 0.20377 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2025-06-26 | 7.809% | 8.93% | 1.188% | 80% | 0.19442 | 2 | 8 | 2.1944 | 51.0142 | 10.5201 | 2025-06-26 | 9.4819 | 10.2851 | 12.5301 | 2025-06-26 | 17.92% | 1.977% | 80% | 0.39514 | 3 | 9 | 3.3951 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 11.1794 | 12.1266 | 13.318 | 13.318 | 0.21687 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2025-06-27 | 7.811% | 8.946% | 1.193% | 80% | 0.19993 | 2 | 8 | 2.1999 | 50.9335 | 11.1794 | 2025-06-27 | 10.0768 | 10.9306 | 13.318 | 2025-06-27 | 17.93% | 1.985% | 80% | 0.40065 | 3 | 9 | 3.4007 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 51.1845 | 55.5228 | 60.9882 | 61.7279 | 1.0066 | TRUE | 61.7279 | 2025 | 2025-06-28 | 7.814% | 8.961% | 1.198% | 80% | 0.20538 | 2 | 8 | 2.2054 | 50.8502 | 51.1845 | 2025-06-28 | 45.7682 | 49.6474 | 60.4974 | 2025-06-28 | 17.93% | 1.994% | 80% | 0.40609 | 3 | 9 | 3.4061 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 48.1918 | 52.2777 | 57.4336 | 58.0815 | 0.94849 | FALSE | 58.125 | 2022 | 2025-06-29 | 7.816% | 8.977% | 1.203% | 80% | 0.21074 | 2 | 8 | 2.2107 | 50.7643 | 48.1918 | 2025-06-29 | 43.1194 | 46.7752 | 57.0034 | 2025-06-29 | 17.94% | 2.001% | 80% | 0.41145 | 3 | 9 | 3.4115 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 12.1692 | 13.2012 | 14.5057 | 14.5057 | 0.23724 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2025-06-30 | 7.818% | 8.993% | 1.206% | 80% | 0.21602 | 2 | 8 | 2.216 | 50.6758 | 12.1692 | 2025-06-30 | 10.9713 | 11.9017 | 14.5057 | 2025-06-30 | 17.95% | 2.008% | 80% | 0.41673 | 3 | 9 | 3.4167 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 45.9774 | 49.8779 | 54.8157 | 55.3986 | 0.90747 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2025-07-01 | 7.82% | 9.008% | 1.209% | 80% | 0.22121 | 2 | 8 | 2.2212 | 50.5847 | 45.9774 | 2025-07-01 | 41.1611 | 44.653 | 54.4277 | 2025-07-01 | 17.96% | 2.015% | 80% | 0.42193 | 3 | 9 | 3.4219 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 48.3396 | 52.4417 | 57.643 | 58.3066 | 0.95667 | FALSE | 58.3434 | 2022 | 2025-07-02 | 7.822% | 9.023% | 1.212% | 80% | 0.22633 | 2 | 8 | 2.2263 | 50.4911 | 48.3396 | 2025-07-02 | 43.2528 | 46.9232 | 57.2003 | 2025-07-02 | 17.97% | 2.02% | 80% | 0.42704 | 3 | 9 | 3.427 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 37.42 | 40.5965 | 44.6304 | 44.9754 | 0.73919 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2025-07-03 | 7.824% | 9.038% | 1.214% | 80% | 0.23135 | 2 | 8 | 2.2313 | 50.3951 | 37.42 | 2025-07-03 | 33.5695 | 36.4191 | 44.3995 | 2025-07-03 | 17.97% | 2.026% | 80% | 0.43207 | 3 | 9 | 3.4321 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 38.3501 | 41.6065 | 45.7482 | 46.1183 | 0.75931 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2025-07-04 | 7.827% | 9.053% | 1.215% | 80% | 0.23628 | 2 | 8 | 2.2363 | 50.2964 | 38.3501 | 2025-07-04 | 34.3975 | 37.3183 | 45.4997 | 2025-07-04 | 17.98% | 2.03% | 80% | 0.437 | 3 | 9 | 3.437 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 47.3639 | 51.3869 | 56.5115 | 57.1499 | 0.94266 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2025-07-05 | 7.829% | 9.068% | 1.215% | 80% | 0.24112 | 2 | 8 | 2.2411 | 50.1951 | 47.3639 | 2025-07-05 | 42.3922 | 45.993 | 56.0808 | 2025-07-05 | 17.99% | 2.035% | 80% | 0.44184 | 3 | 9 | 3.4418 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 42.6476 | 46.2711 | 50.8937 | 51.3855 | 0.84918 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2025-07-06 | 7.831% | 9.083% | 1.215% | 80% | 0.24587 | 2 | 8 | 2.2459 | 50.0913 | 42.6476 | 2025-07-06 | 38.2153 | 41.4622 | 50.5603 | 2025-07-06 | 17.99% | 2.039% | 80% | 0.44659 | 3 | 9 | 3.4466 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 46.8893 | 50.8744 | 55.9658 | 56.5922 | 0.93705 | FALSE | 56.6436 | 2022 | 2025-07-07 | 7.833% | 9.097% | 1.214% | 80% | 0.25052 | 2 | 8 | 2.2505 | 49.9849 | 46.8893 | 2025-07-07 | 41.9739 | 45.5413 | 55.5387 | 2025-07-07 | 18% | 2.042% | 80% | 0.45124 | 3 | 9 | 3.4512 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 49.6763 | 53.8996 | 59.3032 | 60.0271 | 0.99593 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2025-07-08 | 7.835% | 9.112% | 1.213% | 80% | 0.25508 | 2 | 8 | 2.2551 | 49.8758 | 49.6763 | 2025-07-08 | 44.4392 | 48.2172 | 58.8065 | 2025-07-08 | 18.01% | 2.045% | 80% | 0.4558 | 3 | 9 | 3.4558 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 48.7869 | 52.9358 | 58.252 | 58.9457 | 0.98002 | FALSE | 60.7118 | 2021 | 2025-07-09 | 7.838% | 9.126% | 1.211% | 80% | 0.25954 | 2 | 8 | 2.2595 | 49.7642 | 48.7869 | 2025-07-09 | 43.6537 | 47.366 | 57.7725 | 2025-07-09 | 18.01% | 2.048% | 80% | 0.46026 | 3 | 9 | 3.4603 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 48.2254 | 52.3278 | 57.592 | 58.2671 | 0.97083 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2025-07-10 | 7.84% | 9.14% | 1.208% | 80% | 0.26391 | 2 | 8 | 2.2639 | 49.6494 | 48.2254 | 2025-07-10 | 43.1578 | 46.8292 | 57.1216 | 2025-07-10 | 18.02% | 2.05% | 80% | 0.46462 | 3 | 9 | 3.4646 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 46.9113 | 50.9032 | 56.0327 | 56.6639 | 0.94624 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2025-07-11 | 7.842% | 9.154% | 1.205% | 80% | 0.26817 | 2 | 8 | 2.2682 | 49.531 | 46.9113 | 2025-07-11 | 41.996 | 45.5695 | 55.5888 | 2025-07-11 | 18.02% | 2.052% | 80% | 0.46889 | 3 | 9 | 3.4689 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 46.6045 | 50.5715 | 55.6761 | 56.2976 | 0.94231 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2025-07-12 | 7.844% | 9.168% | 1.201% | 80% | 0.27234 | 2 | 8 | 2.2723 | 49.4091 | 46.6045 | 2025-07-12 | 41.7245 | 45.2761 | 55.2344 | 2025-07-12 | 18.03% | 2.055% | 80% | 0.47306 | 3 | 9 | 3.4731 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 46.2968 | 50.2387 | 55.3182 | 55.9299 | 0.9384 | FALSE | 55.9785 | 2022 | 2025-07-13 | 7.846% | 9.182% | 1.197% | 80% | 0.27642 | 2 | 8 | 2.2764 | 49.2841 | 46.2968 | 2025-07-13 | 41.452 | 44.9815 | 54.8783 | 2025-07-13 | 18.03% | 2.058% | 80% | 0.47713 | 3 | 9 | 3.4771 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 45.6327 | 49.5193 | 54.5343 | 55.1245 | 0.92717 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2025-07-14 | 7.849% | 9.196% | 1.193% | 80% | 0.28039 | 2 | 8 | 2.2804 | 49.1562 | 45.6327 | 2025-07-14 | 40.864 | 44.3444 | 54.1043 | 2025-07-14 | 18.04% | 2.062% | 80% | 0.48111 | 3 | 9 | 3.4811 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 44.1147 | 47.8732 | 52.7294 | 53.2718 | 0.89828 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2025-07-15 | 7.851% | 9.21% | 1.188% | 80% | 0.28427 | 2 | 8 | 2.2843 | 49.0256 | 44.1147 | 2025-07-15 | 39.5197 | 42.8867 | 52.3287 | 2025-07-15 | 18.04% | 2.066% | 80% | 0.48499 | 3 | 9 | 3.485 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 45.7312 | 49.6286 | 54.6711 | 55.2644 | 0.9343 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2025-07-16 | 7.853% | 9.223% | 1.183% | 80% | 0.28805 | 2 | 8 | 2.288 | 48.8928 | 45.7312 | 2025-07-16 | 40.9493 | 44.4391 | 54.226 | 2025-07-16 | 18.05% | 2.07% | 80% | 0.48877 | 3 | 9 | 3.4888 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 45.168 | 49.0185 | 54.007 | 54.5821 | 0.92522 | FALSE | 59.2084 | 2021 | 2025-07-17 | 7.855% | 9.237% | 1.177% | 80% | 0.29173 | 2 | 8 | 2.2917 | 48.7577 | 45.168 | 2025-07-17 | 40.4491 | 43.8973 | 53.5678 | 2025-07-17 | 18.05% | 2.077% | 80% | 0.49245 | 3 | 9 | 3.4925 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 45.2548 | 49.1139 | 54.1201 | 54.6978 | 0.92969 | FALSE | 54.7505 | 2022 | 2025-07-18 | 7.857% | 9.25% | 1.172% | 80% | 0.29532 | 2 | 8 | 2.2953 | 48.6205 | 45.2548 | 2025-07-18 | 40.5232 | 43.9787 | 53.6699 | 2025-07-18 | 18.06% | 2.086% | 80% | 0.49604 | 3 | 9 | 3.496 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 38.4831 | 41.7657 | 46.0297 | 46.4117 | 0.79102 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2025-07-19 | 7.86% | 9.264% | 1.167% | 80% | 0.29881 | 2 | 8 | 2.2988 | 48.4816 | 38.4831 | 2025-07-19 | 34.5221 | 37.4668 | 45.7253 | 2025-07-19 | 18.06% | 2.097% | 80% | 0.49953 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 37.1243 | 40.292 | 44.412 | 44.7596 | 0.76498 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2025-07-20 | 7.862% | 9.277% | 1.162% | 80% | 0.30221 | 2 | 8 | 2.3022 | 48.3411 | 37.1243 | 2025-07-20 | 33.3139 | 36.1564 | 44.1282 | 2025-07-20 | 18.07% | 2.11% | 80% | 0.50293 | 3 | 9 | 3.5029 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 43.9901 | 47.7447 | 52.6345 | 53.1729 | 0.91134 | FALSE | 53.2366 | 2022 | 2025-07-21 | 7.864% | 9.29% | 1.157% | 80% | 0.30552 | 2 | 8 | 2.3055 | 48.1994 | 43.9901 | 2025-07-21 | 39.3922 | 42.7544 | 52.1834 | 2025-07-21 | 18.07% | 2.126% | 80% | 0.50624 | 3 | 9 | 3.5062 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 33.3584 | 36.2065 | 39.9203 | 40.181 | 0.69063 | FALSE | 52.3328 | 2021 | 2025-07-22 | 7.866% | 9.303% | 1.152% | 80% | 0.30873 | 2 | 8 | 2.3087 | 48.0567 | 33.3584 | 2025-07-22 | 29.9635 | 32.5217 | 39.6958 | 2025-07-22 | 18.07% | 2.145% | 80% | 0.50945 | 3 | 9 | 3.5095 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 42.1458 | 45.7453 | 50.4447 | 50.9288 | 0.87788 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2025-07-23 | 7.868% | 9.316% | 1.148% | 80% | 0.31186 | 2 | 8 | 2.3119 | 47.9132 | 42.1458 | 2025-07-23 | 37.7506 | 40.9746 | 50.0156 | 2025-07-23 | 18.08% | 2.165% | 80% | 0.51257 | 3 | 9 | 3.5126 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 43.7296 | 47.4654 | 52.3491 | 52.8807 | 0.91415 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2025-07-24 | 7.871% | 9.329% | 1.143% | 80% | 0.31489 | 2 | 8 | 2.3149 | 47.7694 | 43.7296 | 2025-07-24 | 39.1424 | 42.4864 | 51.8631 | 2025-07-24 | 18.08% | 2.189% | 80% | 0.51561 | 3 | 9 | 3.5156 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 23.6809 | 25.7046 | 28.3534 | 28.4447 | 0.49315 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2025-07-25 | 7.873% | 9.342% | 1.14% | 80% | 0.31784 | 2 | 8 | 2.3178 | 47.6248 | 23.6809 | 2025-07-25 | 21.3325 | 23.1555 | 28.2671 | 2025-07-25 | 18.08% | 2.217% | 80% | 0.51855 | 3 | 9 | 3.5186 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 48.0492 | 52.1565 | 57.5392 | 58.2016 | 1.012 | TRUE | 58.2016 | 2025 | 2025-07-26 | 7.875% | 9.355% | 1.138% | 80% | 0.32069 | 2 | 8 | 2.3207 | 47.479 | 48.0492 | 2025-07-26 | 42.9328 | 46.6027 | 56.8927 | 2025-07-26 | 18.09% | 2.249% | 80% | 0.52141 | 3 | 9 | 3.5214 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 47.0281 | 51.0493 | 56.3257 | 56.9675 | 0.99348 | FALSE | 56.9724 | 2022 | 2025-07-27 | 7.877% | 9.368% | 1.137% | 80% | 0.32347 | 2 | 8 | 2.3235 | 47.3316 | 47.0281 | 2025-07-27 | 42.0131 | 45.6055 | 55.6776 | 2025-07-27 | 18.09% | 2.285% | 80% | 0.52418 | 3 | 9 | 3.5242 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 39.7437 | 43.1431 | 47.609 | 48.0322 | 0.84017 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2025-07-28 | 7.879% | 9.38% | 1.137% | 80% | 0.32616 | 2 | 8 | 2.3262 | 47.1822 | 39.7437 | 2025-07-28 | 35.5887 | 38.6327 | 47.1666 | 2025-07-28 | 18.09% | 2.326% | 80% | 0.52687 | 3 | 9 | 3.5269 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 27.5427 | 29.8992 | 32.9989 | 33.1529 | 0.58167 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2025-07-29 | 7.882% | 9.393% | 1.139% | 80% | 0.32876 | 2 | 8 | 2.3288 | 47.0305 | 27.5427 | 2025-07-29 | 24.7713 | 26.8907 | 32.8321 | 2025-07-29 | 18.1% | 2.371% | 80% | 0.52948 | 3 | 9 | 3.5295 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 43.8941 | 47.6507 | 52.598 | 53.1494 | 0.9354 | FALSE | 53.1957 | 2022 | 2025-07-30 | 7.884% | 9.406% | 1.141% | 80% | 0.33129 | 2 | 8 | 2.3313 | 46.8761 | 43.8941 | 2025-07-30 | 39.2155 | 42.5717 | 51.9797 | 2025-07-30 | 18.1% | 2.421% | 80% | 0.53201 | 3 | 9 | 3.532 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 44.8488 | 48.6884 | 53.7508 | 54.3385 | 0.95936 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2025-07-31 | 7.886% | 9.418% | 1.147% | 80% | 0.33374 | 2 | 8 | 2.3337 | 46.7177 | 44.8488 | 2025-07-31 | 40.0345 | 43.4619 | 53.0686 | 2025-07-31 | 18.1% | 2.479% | 80% | 0.53445 | 3 | 9 | 3.5345 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 44.788 | 48.6235 | 53.6867 | 54.2801 | 0.96143 | FALSE | 54.3088 | 2022 | 2025-08-01 | 7.888% | 9.431% | 1.156% | 80% | 0.33611 | 2 | 8 | 2.3361 | 46.5551 | 44.788 | 2025-08-01 | 39.9612 | 43.3833 | 52.9746 | 2025-08-01 | 18.11% | 2.543% | 80% | 0.53682 | 3 | 9 | 3.5368 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 44.7954 | 48.6327 | 53.7043 | 54.3073 | 0.96511 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2025-08-02 | 7.89% | 9.444% | 1.168% | 80% | 0.3384 | 2 | 8 | 2.3384 | 46.3878 | 44.7954 | 2025-08-02 | 39.9458 | 43.3677 | 52.9574 | 2025-08-02 | 18.11% | 2.614% | 80% | 0.53912 | 3 | 9 | 3.5391 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 41.7925 | 45.3736 | 50.1122 | 50.629 | 0.90282 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2025-08-03 | 7.892% | 9.456% | 1.183% | 80% | 0.34062 | 2 | 8 | 2.3406 | 46.2156 | 41.7925 | 2025-08-03 | 37.3 | 40.4962 | 49.4526 | 2025-08-03 | 18.11% | 2.692% | 80% | 0.54134 | 3 | 9 | 3.5413 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 41.3167 | 44.8581 | 49.5497 | 50.0627 | 0.89585 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2025-08-04 | 7.895% | 9.468% | 1.201% | 80% | 0.34277 | 2 | 8 | 2.3428 | 46.038 | 41.3167 | 2025-08-04 | 36.8633 | 40.023 | 48.8765 | 2025-08-04 | 18.11% | 2.776% | 80% | 0.54349 | 3 | 9 | 3.5435 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 39.3437 | 42.717 | 47.1912 | 47.6553 | 0.85586 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2025-08-05 | 7.897% | 9.481% | 1.222% | 80% | 0.34485 | 2 | 8 | 2.3448 | 45.8547 | 39.3437 | 2025-08-05 | 35.1186 | 38.1297 | 46.5659 | 2025-08-05 | 18.12% | 2.868% | 80% | 0.54556 | 3 | 9 | 3.5456 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 40.3891 | 43.8531 | 48.4528 | 48.9622 | 0.88262 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2025-08-06 | 7.899% | 9.493% | 1.246% | 80% | 0.34686 | 2 | 8 | 2.3469 | 45.6653 | 40.3891 | 2025-08-06 | 36.0093 | 39.0976 | 47.7496 | 2025-08-06 | 18.12% | 2.966% | 80% | 0.54757 | 3 | 9 | 3.5476 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 42.7995 | 46.4713 | 51.3528 | 51.9589 | 0.94024 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2025-08-07 | 7.901% | 9.506% | 1.273% | 80% | 0.3488 | 2 | 8 | 2.3488 | 45.4705 | 42.7995 | 2025-08-07 | 38.0788 | 41.3457 | 50.4968 | 2025-08-07 | 18.12% | 3.072% | 80% | 0.54952 | 3 | 9 | 3.5495 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 42.4556 | 46.099 | 50.9483 | 51.562 | 0.93672 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2025-08-08 | 7.903% | 9.518% | 1.306% | 80% | 0.35068 | 2 | 8 | 2.3507 | 45.2705 | 42.4556 | 2025-08-08 | 37.7506 | 40.9902 | 50.0643 | 2025-08-08 | 18.12% | 3.188% | 80% | 0.55139 | 3 | 9 | 3.5514 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 41.674 | 45.2515 | 50.0183 | 50.6254 | 0.92339 | FALSE | 52.0854 | 2021 | 2025-08-09 | 7.906% | 9.53% | 1.344% | 80% | 0.35249 | 2 | 8 | 2.3525 | 45.0655 | 41.674 | 2025-08-09 | 37.0432 | 40.2231 | 49.1289 | 2025-08-09 | 18.13% | 3.312% | 80% | 0.55321 | 3 | 9 | 3.5532 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 38.9042 | 42.2448 | 46.7013 | 47.2316 | 0.86502 | FALSE | 48.4815 | 2021 | 2025-08-10 | 7.908% | 9.542% | 1.385% | 80% | 0.35424 | 2 | 8 | 2.3542 | 44.8553 | 38.9042 | 2025-08-10 | 34.6165 | 37.589 | 45.913 | 2025-08-10 | 18.13% | 3.445% | 80% | 0.55496 | 3 | 9 | 3.555 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 37.0828 | 40.268 | 44.5219 | 45.0105 | 0.8278 | FALSE | 47.597 | 2021 | 2025-08-11 | 7.91% | 9.555% | 1.432% | 80% | 0.35593 | 2 | 8 | 2.3559 | 44.64 | 37.0828 | 2025-08-11 | 33.0117 | 35.8472 | 43.7868 | 2025-08-11 | 18.13% | 3.586% | 80% | 0.55665 | 3 | 9 | 3.5567 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 38.3424 | 41.6368 | 46.0415 | 46.5974 | 0.86066 | FALSE | 46.7191 | 2022 | 2025-08-12 | 7.912% | 9.567% | 1.483% | 80% | 0.35757 | 2 | 8 | 2.3576 | 44.4193 | 38.3424 | 2025-08-12 | 34.0729 | 37.0005 | 45.1969 | 2025-08-12 | 18.13% | 3.736% | 80% | 0.55828 | 3 | 9 | 3.5583 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 29.7173 | 32.2713 | 35.6901 | 35.9847 | 0.66756 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2025-08-13 | 7.914% | 9.579% | 1.539% | 80% | 0.35914 | 2 | 8 | 2.3591 | 44.1933 | 29.7173 | 2025-08-13 | 26.5646 | 28.8477 | 35.2391 | 2025-08-13 | 18.14% | 3.894% | 80% | 0.55986 | 3 | 9 | 3.5599 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 26.8717 | 29.1819 | 32.2777 | 32.5092 | 0.60579 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2025-08-14 | 7.917% | 9.591% | 1.601% | 80% | 0.36067 | 2 | 8 | 2.3607 | 43.9609 | 26.8717 | 2025-08-14 | 24.0628 | 26.1316 | 31.9221 | 2025-08-14 | 18.14% | 4.061% | 80% | 0.56138 | 3 | 9 | 3.5614 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 32.7429 | 35.5587 | 39.3362 | 39.7618 | 0.74434 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2025-08-15 | 7.919% | 9.603% | 1.669% | 80% | 0.36213 | 2 | 8 | 2.3621 | 43.723 | 32.7429 | 2025-08-15 | 29.1575 | 31.6649 | 38.6828 | 2025-08-15 | 18.14% | 4.232% | 80% | 0.56285 | 3 | 9 | 3.5629 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 29.6445 | 32.1946 | 35.6195 | 35.9611 | 0.67635 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2025-08-16 | 7.921% | 9.615% | 1.742% | 80% | 0.36355 | 2 | 8 | 2.3635 | 43.4795 | 29.6445 | 2025-08-16 | 26.453 | 28.7285 | 35.0965 | 2025-08-16 | 18.14% | 4.408% | 80% | 0.56427 | 3 | 9 | 3.5643 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 23.6378 | 25.6718 | 28.4066 | 28.59 | 0.54031 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2025-08-17 | 7.923% | 9.627% | 1.819% | 80% | 0.36492 | 2 | 8 | 2.3649 | 43.2302 | 23.6378 | 2025-08-17 | 21.1992 | 23.0234 | 28.1275 | 2025-08-17 | 18.15% | 4.588% | 80% | 0.56563 | 3 | 9 | 3.5656 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 31.8641 | 34.6068 | 38.2985 | 38.7635 | 0.73618 | FALSE | 51.8495 | 2021 | 2025-08-18 | 7.925% | 9.639% | 1.902% | 80% | 0.36623 | 2 | 8 | 2.3662 | 42.9752 | 31.8641 | 2025-08-18 | 28.3345 | 30.7734 | 37.5966 | 2025-08-18 | 18.15% | 4.773% | 80% | 0.56695 | 3 | 9 | 3.5669 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 33.0458 | 35.8911 | 39.7249 | 40.2673 | 0.7686 | FALSE | 43.455 | 2021 | 2025-08-19 | 7.928% | 9.651% | 1.99% | 80% | 0.3675 | 2 | 8 | 2.3675 | 42.7143 | 33.0458 | 2025-08-19 | 29.3266 | 31.8517 | 38.915 | 2025-08-19 | 18.15% | 4.963% | 80% | 0.56822 | 3 | 9 | 3.5682 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 39.8166 | 43.2459 | 47.8716 | 48.7984 | 0.93626 | FALSE | 48.8815 | 2022 | 2025-08-20 | 7.93% | 9.663% | 2.084% | 80% | 0.36873 | 2 | 8 | 2.3687 | 42.4474 | 39.8166 | 2025-08-20 | 35.0443 | 38.0625 | 46.5044 | 2025-08-20 | 18.15% | 5.158% | 80% | 0.56944 | 3 | 9 | 3.5694 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 25.5893 | 27.7939 | 30.7709 | 31.068 | 0.59923 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2025-08-21 | 7.932% | 9.675% | 2.183% | 80% | 0.36991 | 2 | 8 | 2.3699 | 42.175 | 25.5893 | 2025-08-21 | 22.8612 | 24.8308 | 30.3387 | 2025-08-21 | 18.15% | 5.357% | 80% | 0.57062 | 3 | 9 | 3.5706 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 22.459 | 24.3945 | 27.0109 | 27.2209 | 0.52786 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2025-08-22 | 7.934% | 9.686% | 2.288% | 80% | 0.37104 | 2 | 8 | 2.371 | 41.897 | 22.459 | 2025-08-22 | 20.1263 | 21.8608 | 26.7106 | 2025-08-22 | 18.16% | 5.559% | 80% | 0.57176 | 3 | 9 | 3.5718 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 39.2497 | 42.6332 | 47.2118 | 48.2749 | 0.9413 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2025-08-23 | 7.936% | 9.698% | 2.397% | 80% | 0.37214 | 2 | 8 | 2.3721 | 41.6143 | 39.2497 | 2025-08-23 | 34.4485 | 37.4181 | 45.7202 | 2025-08-23 | 18.16% | 5.759% | 80% | 0.57286 | 3 | 9 | 3.5729 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 36.3115 | 39.4427 | 43.6843 | 44.6099 | 0.87474 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2025-08-24 | 7.939% | 9.71% | 2.51% | 80% | 0.37319 | 2 | 8 | 2.3732 | 41.3268 | 36.3115 | 2025-08-24 | 31.9549 | 34.7104 | 42.4126 | 2025-08-24 | 18.16% | 5.958% | 80% | 0.57391 | 3 | 9 | 3.5739 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 26.4235 | 28.7027 | 31.7935 | 32.2093 | 0.63522 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2025-08-25 | 7.941% | 9.721% | 2.627% | 80% | 0.37421 | 2 | 8 | 2.3742 | 41.0344 | 26.4235 | 2025-08-25 | 23.5323 | 25.5621 | 31.2351 | 2025-08-25 | 18.16% | 6.156% | 80% | 0.57493 | 3 | 9 | 3.5749 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 35.0817 | 38.1086 | 42.2176 | 43.169 | 0.85637 | FALSE | 47.5507 | 2020 | 2025-08-26 | 7.943% | 9.733% | 2.749% | 80% | 0.37519 | 2 | 8 | 2.3752 | 40.7372 | 35.0817 | 2025-08-26 | 30.8657 | 33.5288 | 40.9706 | 2025-08-26 | 18.16% | 6.352% | 80% | 0.57591 | 3 | 9 | 3.5759 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 37.7843 | 41.0454 | 45.4769 | 46.6938 | 0.93186 | FALSE | 46.8096 | 2022 | 2025-08-27 | 7.945% | 9.744% | 2.875% | 80% | 0.37613 | 2 | 8 | 2.3761 | 40.4349 | 37.7843 | 2025-08-27 | 33.0884 | 35.9442 | 43.9229 | 2025-08-27 | 18.17% | 6.547% | 80% | 0.57685 | 3 | 9 | 3.5768 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 36.635 | 39.7979 | 44.1002 | 45.2915 | 0.90944 | FALSE | 48.4802 | 2021 | 2025-08-28 | 7.947% | 9.756% | 3.004% | 80% | 0.37704 | 2 | 8 | 2.377 | 40.1285 | 36.635 | 2025-08-28 | 32.1056 | 34.8774 | 42.6201 | 2025-08-28 | 18.17% | 6.736% | 80% | 0.57776 | 3 | 9 | 3.5778 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 25.9858 | 28.2299 | 31.2857 | 31.7873 | 0.6423 | FALSE | 47.4137 | 2021 | 2025-08-29 | 7.949% | 9.767% | 3.132% | 80% | 0.37791 | 2 | 8 | 2.3779 | 39.8187 | 25.9858 | 2025-08-29 | 23.1098 | 25.1055 | 30.6794 | 2025-08-29 | 18.17% | 6.919% | 80% | 0.57863 | 3 | 9 | 3.5786 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 36.5122 | 39.6663 | 43.9655 | 45.2825 | 0.92087 | FALSE | 46.4836 | 2021 | 2025-08-30 | 7.952% | 9.779% | 3.261% | 80% | 0.37875 | 2 | 8 | 2.3788 | 39.5054 | 36.5122 | 2025-08-30 | 31.95 | 34.71 | 42.4169 | 2025-08-30 | 18.17% | 7.096% | 80% | 0.57947 | 3 | 9 | 3.5795 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 20.0977 | 21.8344 | 24.2039 | 24.456 | 0.50062 | FALSE | 45.9905 | 2021 | 2025-08-31 | 7.954% | 9.79% | 3.39% | 80% | 0.37956 | 2 | 8 | 2.3796 | 39.1887 | 20.0977 | 2025-08-31 | 18.0134 | 19.5699 | 23.9156 | 2025-08-31 | 18.17% | 7.268% | 80% | 0.58028 | 3 | 9 | 3.5803 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 32.3106 | 35.1034 | 38.9178 | 39.986 | 0.82404 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2025-09-01 | 7.956% | 9.801% | 3.52% | 80% | 0.38034 | 2 | 8 | 2.3803 | 38.8683 | 32.3106 | 2025-09-01 | 28.4175 | 30.8738 | 37.7301 | 2025-09-01 | 18.17% | 7.433% | 80% | 0.58106 | 3 | 9 | 3.5811 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 31.0966 | 33.7853 | 37.4611 | 38.4776 | 0.79843 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2025-09-02 | 7.958% | 9.812% | 3.649% | 80% | 0.38109 | 2 | 8 | 2.3811 | 38.5443 | 31.0966 | 2025-09-02 | 27.3864 | 29.7543 | 36.3624 | 2025-09-02 | 18.17% | 7.593% | 80% | 0.58181 | 3 | 9 | 3.5818 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 28.9224 | 31.4239 | 34.847 | 35.7282 | 0.74662 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2025-09-03 | 7.96% | 9.823% | 3.779% | 80% | 0.38181 | 2 | 8 | 2.3818 | 38.2165 | 28.9224 | 2025-09-03 | 25.5474 | 27.757 | 33.922 | 2025-09-03 | 18.17% | 7.747% | 80% | 0.58253 | 3 | 9 | 3.5825 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 33.559 | 36.4624 | 40.4394 | 41.8073 | 0.87998 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2025-09-04 | 7.963% | 9.834% | 3.91% | 80% | 0.38251 | 2 | 8 | 2.3825 | 37.8847 | 33.559 | 2025-09-04 | 29.4047 | 31.9486 | 39.045 | 2025-09-04 | 18.17% | 7.895% | 80% | 0.58322 | 3 | 9 | 3.5832 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 29.9268 | 32.5167 | 36.0676 | 37.1322 | 0.78738 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2025-09-05 | 7.965% | 9.845% | 4.038% | 80% | 0.38317 | 2 | 8 | 2.3832 | 37.5499 | 29.9268 | 2025-09-05 | 26.3688 | 28.6508 | 35.015 | 2025-09-05 | 18.18% | 8.031% | 80% | 0.58389 | 3 | 9 | 3.5839 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 34.2242 | 37.1869 | 41.2528 | 42.8315 | 0.91514 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2025-09-06 | 7.967% | 9.856% | 4.163% | 80% | 0.38382 | 2 | 8 | 2.3838 | 37.2124 | 34.2242 | 2025-09-06 | 29.9247 | 32.5152 | 39.7381 | 2025-09-06 | 18.18% | 8.158% | 80% | 0.58453 | 3 | 9 | 3.5845 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 29.2163 | 31.7463 | 35.2216 | 36.3163 | 0.78197 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2025-09-07 | 7.969% | 9.867% | 4.286% | 80% | 0.38443 | 2 | 8 | 2.3844 | 36.8726 | 29.2163 | 2025-09-07 | 25.7552 | 27.9854 | 34.2023 | 2025-09-07 | 18.18% | 8.276% | 80% | 0.58515 | 3 | 9 | 3.5852 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 26.6803 | 28.9913 | 32.1689 | 33.0644 | 0.71762 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2025-09-08 | 7.971% | 9.878% | 4.405% | 80% | 0.38503 | 2 | 8 | 2.385 | 36.5305 | 26.6803 | 2025-09-08 | 23.6141 | 25.6595 | 31.3599 | 2025-09-08 | 18.18% | 8.385% | 80% | 0.58574 | 3 | 9 | 3.5857 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 19.8445 | 21.5639 | 23.9303 | 24.3205 | 0.53214 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2025-09-09 | 7.974% | 9.888% | 4.521% | 80% | 0.3856 | 2 | 8 | 2.3856 | 36.1864 | 19.8445 | 2025-09-09 | 17.7615 | 19.3005 | 23.5883 | 2025-09-09 | 18.18% | 8.484% | 80% | 0.58632 | 3 | 9 | 3.5863 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 33.911 | 36.8501 | 40.8987 | 42.7265 | 0.94264 | FALSE | 42.8654 | 2022 | 2025-09-10 | 7.976% | 9.899% | 4.634% | 80% | 0.38615 | 2 | 8 | 2.3861 | 35.8405 | 33.911 | 2025-09-10 | 29.6253 | 32.1929 | 39.345 | 2025-09-10 | 18.18% | 8.574% | 80% | 0.58686 | 3 | 9 | 3.5869 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 32.9652 | 35.8232 | 39.7636 | 41.5316 | 0.92406 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2025-09-11 | 7.978% | 9.909% | 4.74% | 80% | 0.38668 | 2 | 8 | 2.3867 | 35.4947 | 32.9652 | 2025-09-11 | 28.8422 | 31.3428 | 38.306 | 2025-09-11 | 18.18% | 8.647% | 80% | 0.58739 | 3 | 9 | 3.5874 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 23.7262 | 25.7838 | 28.6232 | 29.385 | 0.65946 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2025-09-12 | 7.98% | 9.92% | 4.839% | 80% | 0.38718 | 2 | 8 | 2.3872 | 35.1484 | 23.7262 | 2025-09-12 | 21.0924 | 22.9216 | 28.0139 | 2025-09-12 | 18.18% | 8.709% | 80% | 0.5879 | 3 | 9 | 3.5879 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 11.5269 | 12.5269 | 13.908 | 13.9386 | 0.31558 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2025-09-13 | 7.982% | 9.93% | 4.932% | 80% | 0.38767 | 2 | 8 | 2.3877 | 34.8017 | 11.5269 | 2025-09-13 | 10.4535 | 11.3604 | 13.8842 | 2025-09-13 | 18.18% | 8.759% | 80% | 0.58839 | 3 | 9 | 3.5884 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 26.0849 | 28.3484 | 31.4774 | 32.5439 | 0.74344 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2025-09-14 | 7.985% | 9.94% | 5.019% | 80% | 0.38814 | 2 | 8 | 2.3881 | 34.4549 | 26.0849 | 2025-09-14 | 23.0946 | 25.0986 | 30.6744 | 2025-09-14 | 18.18% | 8.798% | 80% | 0.58886 | 3 | 9 | 3.5889 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 28.4021 | 30.8674 | 34.2782 | 35.6622 | 0.82215 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2025-09-15 | 7.987% | 9.95% | 5.099% | 80% | 0.38859 | 2 | 8 | 2.3886 | 34.108 | 28.4021 | 2025-09-15 | 25.0464 | 27.2205 | 33.2674 | 2025-09-15 | 18.18% | 8.824% | 80% | 0.58931 | 3 | 9 | 3.5893 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 26.255 | 28.5346 | 31.6912 | 32.851 | 0.76442 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2025-09-16 | 7.989% | 9.96% | 5.174% | 80% | 0.38902 | 2 | 8 | 2.389 | 33.7614 | 26.255 | 2025-09-16 | 23.241 | 25.2589 | 30.8698 | 2025-09-16 | 18.18% | 8.838% | 80% | 0.58974 | 3 | 9 | 3.5897 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 33.0506 | 35.9211 | 39.8992 | 42.0697 | 0.98824 | FALSE | 42.1006 | 2022 | 2025-09-17 | 7.991% | 9.97% | 5.241% | 80% | 0.38944 | 2 | 8 | 2.3894 | 33.4151 | 33.0506 | 2025-09-17 | 28.9167 | 31.4282 | 38.4091 | 2025-09-17 | 18.18% | 8.839% | 80% | 0.59016 | 3 | 9 | 3.5902 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 33.111 | 35.9876 | 39.9774 | 42.2158 | 1.0014 | TRUE | 42.2158 | 2025 | 2025-09-18 | 7.993% | 9.98% | 5.302% | 80% | 0.38984 | 2 | 8 | 2.3898 | 33.0663 | 33.111 | 2025-09-18 | 28.9766 | 31.494 | 38.4891 | 2025-09-18 | 18.17% | 8.828% | 80% | 0.59056 | 3 | 9 | 3.5906 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 31.6435 | 34.3934 | 38.2106 | 40.2649 | 0.96471 | FALSE | 40.3546 | 2022 | 2025-09-19 | 7.995% | 9.99% | 5.352% | 80% | 0.39023 | 2 | 8 | 2.3902 | 32.7145 | 31.6435 | 2025-09-19 | 27.7702 | 30.1835 | 36.887 | 2025-09-19 | 18.17% | 8.801% | 80% | 0.59094 | 3 | 9 | 3.5909 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 32.3158 | 35.125 | 39.0276 | 41.2479 | 0.99853 | FALSE | 41.2517 | 2022 | 2025-09-20 | 7.998% | 9.999% | 5.393% | 80% | 0.3906 | 2 | 8 | 2.3906 | 32.3599 | 32.3158 | 2025-09-20 | 28.3368 | 30.8001 | 37.64 | 2025-09-20 | 18.17% | 8.764% | 80% | 0.59131 | 3 | 9 | 3.5913 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 31.4553 | 34.1905 | 37.9932 | 40.1164 | 0.98149 | FALSE | 40.1635 | 2022 | 2025-09-21 | 8% | 10.01% | 5.425% | 80% | 0.39095 | 2 | 8 | 2.391 | 32.0037 | 31.4553 | 2025-09-21 | 27.6328 | 30.0356 | 36.7051 | 2025-09-21 | 18.17% | 8.717% | 80% | 0.59167 | 3 | 9 | 3.5917 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 30.3724 | 33.0142 | 36.6899 | 38.6758 | 0.95655 | FALSE | 38.7825 | 2022 | 2025-09-22 | 8.002% | 10.02% | 5.448% | 80% | 0.39129 | 2 | 8 | 2.3913 | 31.647 | 30.3724 | 2025-09-22 | 26.7402 | 29.0661 | 35.5195 | 2025-09-22 | 18.17% | 8.659% | 80% | 0.59201 | 3 | 9 | 3.592 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 19.6532 | 21.3632 | 23.7441 | 24.3678 | 0.60938 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2025-09-23 | 8.004% | 10.03% | 5.461% | 80% | 0.39162 | 2 | 8 | 2.3916 | 31.2911 | 19.6532 | 2025-09-23 | 17.6063 | 19.1381 | 23.3867 | 2025-09-23 | 18.17% | 8.59% | 80% | 0.59234 | 3 | 9 | 3.5923 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 14.3261 | 15.5729 | 17.3103 | 17.5334 | 0.44342 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2025-09-24 | 8.006% | 10.04% | 5.463% | 80% | 0.39194 | 2 | 8 | 2.3919 | 30.937 | 14.3261 | 2025-09-24 | 12.9381 | 14.0641 | 17.1859 | 2025-09-24 | 18.16% | 8.509% | 80% | 0.59265 | 3 | 9 | 3.5927 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 26.3676 | 28.6631 | 31.864 | 33.3231 | 0.85238 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2025-09-25 | 8.009% | 10.05% | 5.453% | 80% | 0.39224 | 2 | 8 | 2.3922 | 30.5863 | 26.3676 | 2025-09-25 | 23.3913 | 25.4277 | 31.0709 | 2025-09-25 | 18.16% | 8.417% | 80% | 0.59296 | 3 | 9 | 3.593 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 22.8904 | 24.8838 | 27.6654 | 28.6835 | 0.74218 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2025-09-26 | 8.011% | 10.05% | 5.437% | 80% | 0.39253 | 2 | 8 | 2.3925 | 30.2384 | 22.8904 | 2025-09-26 | 20.4208 | 22.1991 | 27.1249 | 2025-09-26 | 18.16% | 8.323% | 80% | 0.59325 | 3 | 9 | 3.5932 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 14.8372 | 16.1297 | 17.9344 | 18.2109 | 0.47669 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2025-09-27 | 8.013% | 10.06% | 5.414% | 80% | 0.39281 | 2 | 8 | 2.3928 | 29.8943 | 14.8372 | 2025-09-27 | 13.3938 | 14.5605 | 17.7908 | 2025-09-27 | 18.16% | 8.225% | 80% | 0.59353 | 3 | 9 | 3.5935 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 16.3357 | 17.7591 | 19.7481 | 20.1394 | 0.53333 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2025-09-28 | 8.015% | 10.07% | 5.383% | 80% | 0.39308 | 2 | 8 | 2.3931 | 29.5554 | 16.3357 | 2025-09-28 | 14.7175 | 15.9999 | 19.5488 | 2025-09-28 | 18.15% | 8.122% | 80% | 0.59379 | 3 | 9 | 3.5938 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 18.8601 | 20.5039 | 22.8024 | 23.4199 | 0.62745 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2025-09-29 | 8.017% | 10.08% | 5.344% | 80% | 0.39333 | 2 | 8 | 2.3933 | 29.2227 | 18.8601 | 2025-09-29 | 16.9348 | 18.4108 | 22.4936 | 2025-09-29 | 18.15% | 8.016% | 80% | 0.59405 | 3 | 9 | 3.5941 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 20.241 | 22.0057 | 24.4748 | 25.2395 | 0.68407 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2025-09-30 | 8.02% | 10.09% | 5.296% | 80% | 0.39358 | 2 | 8 | 2.3936 | 28.8975 | 20.241 | 2025-09-30 | 18.1432 | 19.725 | 24.0982 | 2025-09-30 | 18.15% | 7.904% | 80% | 0.5943 | 3 | 9 | 3.5943 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 25.7075 | 27.9495 | 31.0883 | 32.5489 | 0.89238 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2025-10-01 | 8.022% | 10.1% | 5.24% | 80% | 0.39382 | 2 | 8 | 2.3938 | 28.5809 | 25.7075 | 2025-10-01 | 22.8717 | 24.8665 | 30.3782 | 2025-10-01 | 18.14% | 7.788% | 80% | 0.59454 | 3 | 9 | 3.5945 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 27.4382 | 29.8319 | 33.185 | 34.9159 | 0.96832 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2025-10-02 | 8.024% | 10.1% | 5.175% | 80% | 0.39405 | 2 | 8 | 2.394 | 28.2711 | 27.4382 | 2025-10-02 | 24.3583 | 26.4833 | 32.3519 | 2025-10-02 | 18.14% | 7.666% | 80% | 0.59477 | 3 | 9 | 3.5948 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 26.2917 | 28.5861 | 31.8019 | 33.3588 | 0.93586 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2025-10-03 | 8.026% | 10.11% | 5.103% | 80% | 0.39427 | 2 | 8 | 2.3943 | 27.9651 | 26.2917 | 2025-10-03 | 23.3839 | 25.4245 | 31.0568 | 2025-10-03 | 18.14% | 7.546% | 80% | 0.59499 | 3 | 9 | 3.595 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 27.6301 | 30.042 | 33.4244 | 35.1916 | 0.99879 | FALSE | 35.194 | 2022 | 2025-10-04 | 8.028% | 10.12% | 5.03% | 80% | 0.39448 | 2 | 8 | 2.3945 | 27.6612 | 27.6301 | 2025-10-04 | 24.5322 | 26.6737 | 32.581 | 2025-10-04 | 18.13% | 7.43% | 80% | 0.5952 | 3 | 9 | 3.5952 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 27.8829 | 30.3175 | 33.7337 | 35.4922 | 1.0191 | TRUE | 35.4922 | 2025 | 2025-10-05 | 8.031% | 10.13% | 4.954% | 80% | 0.39468 | 2 | 8 | 2.3947 | 27.3595 | 27.8829 | 2025-10-05 | 24.7689 | 26.9317 | 32.8942 | 2025-10-05 | 18.13% | 7.32% | 80% | 0.5954 | 3 | 9 | 3.5954 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 10.1789 | 11.068 | 12.3161 | 12.3818 | 0.35972 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2025-10-06 | 8.033% | 10.13% | 4.877% | 80% | 0.39488 | 2 | 8 | 2.3949 | 27.06 | 10.1789 | 2025-10-06 | 9.2505 | 10.0585 | 12.2846 | 2025-10-06 | 18.12% | 7.215% | 80% | 0.59559 | 3 | 9 | 3.5956 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 20.5465 | 22.3416 | 24.8631 | 25.6867 | 0.75511 | FALSE | 34.1806 | 2021 | 2025-10-07 | 8.035% | 10.14% | 4.799% | 80% | 0.39506 | 2 | 8 | 2.3951 | 26.7625 | 20.5465 | 2025-10-07 | 18.4236 | 20.0332 | 24.4654 | 2025-10-07 | 18.12% | 7.116% | 80% | 0.59578 | 3 | 9 | 3.5958 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 13.3871 | 14.5571 | 16.2013 | 16.4292 | 0.48872 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2025-10-08 | 8.037% | 10.15% | 4.718% | 80% | 0.39524 | 2 | 8 | 2.3952 | 26.4671 | 13.3871 | 2025-10-08 | 12.117 | 13.176 | 16.09 | 2025-10-08 | 18.11% | 7.022% | 80% | 0.59596 | 3 | 9 | 3.596 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 25.6255 | 27.8657 | 31.0153 | 32.4768 | 0.97765 | FALSE | 32.514 | 2022 | 2025-10-09 | 8.039% | 10.16% | 4.639% | 80% | 0.39541 | 2 | 8 | 2.3954 | 26.1731 | 25.6255 | 2025-10-09 | 22.8123 | 24.8066 | 30.2907 | 2025-10-09 | 18.1% | 6.938% | 80% | 0.59613 | 3 | 9 | 3.5961 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 21.4258 | 23.2994 | 25.9348 | 26.8586 | 0.81827 | FALSE | 27.3265 | 2021 | 2025-10-10 | 8.041% | 10.16% | 4.561% | 80% | 0.39558 | 2 | 8 | 2.3956 | 25.8803 | 21.4258 | 2025-10-10 | 19.1818 | 20.8591 | 25.4687 | 2025-10-10 | 18.1% | 6.862% | 80% | 0.5963 | 3 | 9 | 3.5963 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 17.3335 | 18.8498 | 20.9834 | 21.5033 | 0.66305 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2025-10-11 | 8.044% | 10.17% | 4.485% | 80% | 0.39574 | 2 | 8 | 2.3957 | 25.5885 | 17.3335 | 2025-10-11 | 15.6029 | 16.9677 | 20.7157 | 2025-10-11 | 18.09% | 6.794% | 80% | 0.59645 | 3 | 9 | 3.5965 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 20.1113 | 21.871 | 24.3483 | 25.1323 | 0.78438 | FALSE | 31.5335 | 2021 | 2025-10-12 | 8.046% | 10.17% | 4.412% | 80% | 0.39589 | 2 | 8 | 2.3959 | 25.2979 | 20.1113 | 2025-10-12 | 18.0291 | 19.6067 | 23.9357 | 2025-10-12 | 18.09% | 6.733% | 80% | 0.59661 | 3 | 9 | 3.5966 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 17.6128 | 19.1543 | 21.3253 | 21.8736 | 0.69103 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2025-10-13 | 8.048% | 10.18% | 4.34% | 80% | 0.39604 | 2 | 8 | 2.396 | 25.0084 | 17.6128 | 2025-10-13 | 15.8411 | 17.2276 | 21.0296 | 2025-10-13 | 18.08% | 6.681% | 80% | 0.59675 | 3 | 9 | 3.5968 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 16.6436 | 18.1008 | 20.1537 | 20.6234 | 0.65955 | FALSE | 32.1612 | 2021 | 2025-10-14 | 8.05% | 10.19% | 4.271% | 80% | 0.39618 | 2 | 8 | 2.3962 | 24.72 | 16.6436 | 2025-10-14 | 14.9862 | 16.2983 | 19.8935 | 2025-10-14 | 18.07% | 6.637% | 80% | 0.59689 | 3 | 9 | 3.5969 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 24.0572 | 26.1641 | 29.1334 | 30.3825 | 0.98368 | FALSE | 30.4055 | 2022 | 2025-10-15 | 8.052% | 10.19% | 4.204% | 80% | 0.39631 | 2 | 8 | 2.3963 | 24.4327 | 24.0572 | 2025-10-15 | 21.4116 | 23.2868 | 28.421 | 2025-10-15 | 18.07% | 6.601% | 80% | 0.59703 | 3 | 9 | 3.597 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 22.6618 | 24.647 | 27.4459 | 28.5228 | 0.93498 | FALSE | 30.0192 | 2021 | 2025-10-16 | 8.055% | 10.2% | 4.139% | 80% | 0.39644 | 2 | 8 | 2.3964 | 24.1461 | 22.6618 | 2025-10-16 | 20.2011 | 21.9707 | 26.8124 | 2025-10-16 | 18.06% | 6.574% | 80% | 0.59716 | 3 | 9 | 3.5972 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 15.088 | 16.4101 | 18.2747 | 18.6358 | 0.61856 | FALSE | 27.7608 | 2021 | 2025-10-17 | 8.057% | 10.2% | 4.08% | 80% | 0.39657 | 2 | 8 | 2.3966 | 23.8592 | 15.088 | 2025-10-17 | 13.6044 | 14.7965 | 18.0555 | 2025-10-17 | 18.05% | 6.558% | 80% | 0.59728 | 3 | 9 | 3.5973 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 22.4313 | 24.3975 | 27.1713 | 28.2291 | 0.94883 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2025-10-18 | 8.059% | 10.21% | 4.026% | 80% | 0.39669 | 2 | 8 | 2.3967 | 23.5725 | 22.4313 | 2025-10-18 | 19.975 | 21.7259 | 26.5085 | 2025-10-18 | 18.04% | 6.548% | 80% | 0.5974 | 3 | 9 | 3.5974 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 11.8138 | 12.8497 | 14.3114 | 14.4819 | 0.49296 | FALSE | 28.8109 | 2021 | 2025-10-19 | 8.061% | 10.21% | 3.976% | 80% | 0.3968 | 2 | 8 | 2.3968 | 23.2863 | 11.8138 | 2025-10-19 | 10.7019 | 11.6403 | 14.2013 | 2025-10-19 | 18.03% | 6.543% | 80% | 0.59752 | 3 | 9 | 3.5975 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 5.257 | 5.718 | 6.3688 | 6.3688 | 0.21957 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2025-10-20 | 8.063% | 10.22% | 3.931% | 80% | 0.39691 | 2 | 8 | 2.3969 | 23.0006 | 5.257 | 2025-10-20 | 4.7999 | 5.2208 | 6.3688 | 2025-10-20 | 18.03% | 6.544% | 80% | 0.59763 | 3 | 9 | 3.5976 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 12.2932 | 13.3717 | 14.8945 | 15.0969 | 0.52719 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2025-10-21 | 8.066% | 10.22% | 3.89% | 80% | 0.39702 | 2 | 8 | 2.397 | 22.7157 | 12.2932 | 2025-10-21 | 11.1218 | 12.0975 | 14.7561 | 2025-10-21 | 18.02% | 6.551% | 80% | 0.59773 | 3 | 9 | 3.5977 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 21.4348 | 23.3159 | 25.9725 | 26.9452 | 0.95313 | FALSE | 26.9996 | 2022 | 2025-10-22 | 8.068% | 10.23% | 3.855% | 80% | 0.39712 | 2 | 8 | 2.3971 | 22.4318 | 21.4348 | 2025-10-22 | 19.0619 | 20.7348 | 25.2887 | 2025-10-22 | 18.01% | 6.564% | 80% | 0.59783 | 3 | 9 | 3.5978 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 13.3006 | 14.4682 | 16.1175 | 16.3867 | 0.58719 | FALSE | 29.1337 | 2021 | 2025-10-23 | 8.07% | 10.23% | 3.827% | 80% | 0.39722 | 2 | 8 | 2.3972 | 22.1485 | 13.3006 | 2025-10-23 | 12.0037 | 13.0575 | 15.9235 | 2025-10-23 | 18% | 6.584% | 80% | 0.59793 | 3 | 9 | 3.5979 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 15.9583 | 17.3595 | 19.3394 | 19.8019 | 0.71883 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2025-10-24 | 8.072% | 10.24% | 3.803% | 80% | 0.39731 | 2 | 8 | 2.3973 | 21.8666 | 15.9583 | 2025-10-24 | 14.3232 | 15.5809 | 18.9987 | 2025-10-24 | 17.99% | 6.606% | 80% | 0.59803 | 3 | 9 | 3.598 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 16.0369 | 17.4455 | 19.4361 | 19.9131 | 0.73233 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2025-10-25 | 8.074% | 10.24% | 3.785% | 80% | 0.3974 | 2 | 8 | 2.3974 | 21.5864 | 16.0369 | 2025-10-25 | 14.384 | 15.6474 | 19.0777 | 2025-10-25 | 17.98% | 6.63% | 80% | 0.59812 | 3 | 9 | 3.5981 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 10.4482 | 11.3662 | 12.6637 | 12.795 | 0.47673 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2025-10-26 | 8.076% | 10.25% | 3.772% | 80% | 0.39749 | 2 | 8 | 2.3975 | 21.308 | 10.4482 | 2025-10-26 | 9.4733 | 10.3056 | 12.5634 | 2025-10-26 | 17.97% | 6.657% | 80% | 0.5982 | 3 | 9 | 3.5982 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 10.0835 | 10.9697 | 12.2226 | 12.3417 | 0.4659 | FALSE | 24.4033 | 2021 | 2025-10-27 | 8.079% | 10.25% | 3.764% | 80% | 0.39757 | 2 | 8 | 2.3976 | 21.0316 | 10.0835 | 2025-10-27 | 9.1475 | 9.9514 | 12.1302 | 2025-10-27 | 17.96% | 6.685% | 80% | 0.59828 | 3 | 9 | 3.5983 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.6494 | 2021 | 2025-10-28 | 8.081% | 10.25% | 3.762% | 80% | 0.39765 | 2 | 8 | 2.3976 | 20.7574 | 0 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-28 | 17.95% | 6.716% | 80% | 0.59836 | 3 | 9 | 3.5984 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2025-10-29 | 8.083% | 10.26% | 3.764% | 80% | 0.39772 | 2 | 8 | 2.3977 | 20.4857 | 0 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-29 | 17.94% | 6.75% | 80% | 0.59844 | 3 | 9 | 3.5984 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2025-10-30 | 8.085% | 10.26% | 3.773% | 80% | 0.3978 | 2 | 8 | 2.3978 | 20.2147 | 0 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-30 | 17.93% | 6.786% | 80% | 0.59851 | 3 | 9 | 3.5985 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2025-10-31 | 8.087% | 10.27% | 3.789% | 80% | 0.39787 | 2 | 8 | 2.3979 | 19.943 | 0 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-31 | 17.92% | 6.825% | 80% | 0.59858 | 3 | 9 | 3.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2025-11-01 | 8.09% | 10.27% | 3.808% | 80% | 0.39793 | 2 | 8 | 2.3979 | 19.6719 | 0 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 17.91% | 6.863% | 80% | 0.59865 | 3 | 9 | 3.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.1677 | 2021 | 2025-11-02 | 8.092% | 10.27% | 3.831% | 80% | 0.398 | 2 | 8 | 2.398 | 19.402 | 0 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 | 17.9% | 6.9% | 80% | 0.59872 | 3 | 9 | 3.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2025-11-03 | 8.094% | 10.28% | 3.858% | 80% | 0.39806 | 2 | 8 | 2.3981 | 19.134 | 0 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 | 17.89% | 6.937% | 80% | 0.59878 | 3 | 9 | 3.5988 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2025-11-04 | 8.096% | 10.28% | 3.889% | 80% | 0.39812 | 2 | 8 | 2.3981 | 18.8685 | 0 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-04 | 17.88% | 6.973% | 80% | 0.59884 | 3 | 9 | 3.5988 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2025-11-05 | 8.098% | 10.29% | 3.923% | 80% | 0.39818 | 2 | 8 | 2.3982 | 18.6062 | 0 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-05 | 17.87% | 7.008% | 80% | 0.5989 | 3 | 9 | 3.5989 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2025-11-06 | 8.101% | 10.29% | 3.961% | 80% | 0.39823 | 2 | 8 | 2.3982 | 18.3479 | 0 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-06 | 17.86% | 7.038% | 80% | 0.59895 | 3 | 9 | 3.599 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2025-11-07 | 8.103% | 10.29% | 3.999% | 80% | 0.39829 | 2 | 8 | 2.3983 | 18.0946 | 0 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-07 | 17.85% | 7.064% | 80% | 0.599 | 3 | 9 | 3.599 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 0.88919 | 0.96761 | 1.0787 | 1.0787 | 0.047811 | FALSE | 19.9737 | 2021 | 2025-11-08 | 8.105% | 10.3% | 4.036% | 80% | 0.39834 | 2 | 8 | 2.3983 | 17.8471 | 0.88919 | 2025-11-08 | 0.81438 | 0.88621 | 1.0787 | 2025-11-08 | 17.84% | 7.085% | 80% | 0.59905 | 3 | 9 | 3.5991 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 7.0621 | 7.6852 | 8.5678 | 8.6186 | 0.38706 | FALSE | 17.1214 | 2021 | 2025-11-09 | 8.107% | 10.3% | 4.074% | 80% | 0.39839 | 2 | 8 | 2.3984 | 17.606 | 7.0621 | 2025-11-09 | 6.4406 | 7.0088 | 8.5302 | 2025-11-09 | 17.83% | 7.099% | 80% | 0.5991 | 3 | 9 | 3.5991 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 15.8001 | 17.1944 | 19.1701 | 19.8819 | 0.90451 | FALSE | 19.9751 | 2022 | 2025-11-10 | 8.109% | 10.31% | 4.112% | 80% | 0.39843 | 2 | 8 | 2.3984 | 17.3718 | 15.8001 | 2025-11-10 | 14.0838 | 15.3267 | 18.6514 | 2025-11-10 | 17.83% | 7.108% | 80% | 0.59915 | 3 | 9 | 3.5991 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 17.1003 | 18.6099 | 20.7491 | 21.6437 | 0.99722 | FALSE | 21.6467 | 2022 | 2025-11-11 | 8.111% | 10.31% | 4.149% | 80% | 0.39848 | 2 | 8 | 2.3985 | 17.1453 | 17.1003 | 2025-11-11 | 15.187 | 16.5276 | 20.1106 | 2025-11-11 | 17.82% | 7.11% | 80% | 0.59919 | 3 | 9 | 3.5992 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 17.2933 | 18.8203 | 20.9847 | 21.9015 | 1.0216 | TRUE | 21.9015 | 2025 | 2025-11-12 | 8.114% | 10.31% | 4.186% | 80% | 0.39852 | 2 | 8 | 2.3985 | 16.927 | 17.2933 | 2025-11-12 | 15.3655 | 16.7222 | 20.3452 | 2025-11-12 | 17.81% | 7.106% | 80% | 0.59924 | 3 | 9 | 3.5992 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 16.6638 | 18.1357 | 20.2223 | 21.1096 | 0.99669 | FALSE | 21.1131 | 2022 | 2025-11-13 | 8.116% | 10.32% | 4.222% | 80% | 0.39856 | 2 | 8 | 2.3986 | 16.7159 | 16.6638 | 2025-11-13 | 14.8179 | 16.1267 | 19.6185 | 2025-11-13 | 17.8% | 7.095% | 80% | 0.59928 | 3 | 9 | 3.5993 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 6.8907 | 7.4995 | 8.3628 | 8.4229 | 0.40246 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2025-11-14 | 8.118% | 10.32% | 4.257% | 80% | 0.3986 | 2 | 8 | 2.3986 | 16.5106 | 6.8907 | 2025-11-14 | 6.2868 | 6.8423 | 8.3229 | 2025-11-14 | 17.79% | 7.077% | 80% | 0.59932 | 3 | 9 | 3.5993 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 9.4057 | 10.237 | 11.4159 | 11.6127 | 0.56142 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2025-11-15 | 8.12% | 10.33% | 4.288% | 80% | 0.39864 | 2 | 8 | 2.3986 | 16.3115 | 9.4057 | 2025-11-15 | 8.5279 | 9.2816 | 11.289 | 2025-11-15 | 17.78% | 7.054% | 80% | 0.59936 | 3 | 9 | 3.5994 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 16.8489 | 18.3384 | 20.4514 | 21.374 | 1.0453 | TRUE | 21.374 | 2025 | 2025-11-16 | 8.122% | 10.33% | 4.316% | 80% | 0.39868 | 2 | 8 | 2.3987 | 16.1187 | 16.8489 | 2025-11-16 | 15.0134 | 16.3406 | 19.8726 | 2025-11-16 | 17.77% | 7.024% | 80% | 0.59939 | 3 | 9 | 3.5994 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 9.8582 | 10.73 | 11.9669 | 12.2083 | 0.60384 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2025-11-17 | 8.125% | 10.34% | 4.342% | 80% | 0.39871 | 2 | 8 | 2.3987 | 15.9321 | 9.8582 | 2025-11-17 | 8.9302 | 9.7199 | 11.8198 | 2025-11-17 | 17.77% | 6.989% | 80% | 0.59943 | 3 | 9 | 3.5994 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 10.2188 | 11.1227 | 12.4056 | 12.6813 | 0.63421 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2025-11-18 | 8.127% | 10.34% | 4.364% | 80% | 0.39874 | 2 | 8 | 2.3987 | 15.752 | 10.2188 | 2025-11-18 | 9.2501 | 10.0684 | 12.2423 | 2025-11-18 | 17.76% | 6.948% | 80% | 0.59946 | 3 | 9 | 3.5995 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 6.7034 | 7.2965 | 8.1385 | 8.2054 | 0.41483 | FALSE | 19.1473 | 2021 | 2025-11-19 | 8.129% | 10.35% | 4.382% | 80% | 0.39878 | 2 | 8 | 2.3988 | 15.5782 | 6.7034 | 2025-11-19 | 6.1207 | 6.6623 | 8.1 | 2025-11-19 | 17.75% | 6.901% | 80% | 0.59949 | 3 | 9 | 3.5995 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 10.6712 | 11.6157 | 12.9568 | 13.2842 | 0.67871 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2025-11-20 | 8.131% | 10.35% | 4.396% | 80% | 0.39881 | 2 | 8 | 2.3988 | 15.4114 | 10.6712 | 2025-11-20 | 9.6533 | 10.5077 | 12.7742 | 2025-11-20 | 17.74% | 6.847% | 80% | 0.59952 | 3 | 9 | 3.5995 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 2.9009 | 3.1577 | 3.5225 | 3.5225 | 0.18183 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2025-11-21 | 8.133% | 10.36% | 4.404% | 80% | 0.39884 | 2 | 8 | 2.3988 | 15.2513 | 2.9009 | 2025-11-21 | 2.6621 | 2.8977 | 3.5225 | 2025-11-21 | 17.74% | 6.791% | 80% | 0.59955 | 3 | 9 | 3.5996 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 6.4674 | 7.0402 | 7.854 | 7.918 | 0.41281 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2025-11-22 | 8.136% | 10.36% | 4.408% | 80% | 0.39887 | 2 | 8 | 2.3989 | 15.0981 | 6.4674 | 2025-11-22 | 5.9103 | 6.4338 | 7.8202 | 2025-11-22 | 17.73% | 6.73% | 80% | 0.59958 | 3 | 9 | 3.5996 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 8.883 | 9.6699 | 10.7883 | 10.9919 | 0.57864 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2025-11-23 | 8.138% | 10.37% | 4.407% | 80% | 0.39889 | 2 | 8 | 2.3989 | 14.9519 | 8.883 | 2025-11-23 | 8.0751 | 8.7904 | 10.684 | 2025-11-23 | 17.72% | 6.667% | 80% | 0.59961 | 3 | 9 | 3.5996 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 9.8606 | 10.7344 | 11.9767 | 12.2585 | 0.65136 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2025-11-24 | 8.14% | 10.37% | 4.4% | 80% | 0.39892 | 2 | 8 | 2.3989 | 14.8127 | 9.8606 | 2025-11-24 | 8.9462 | 9.7389 | 11.8359 | 2025-11-24 | 17.72% | 6.599% | 80% | 0.59964 | 3 | 9 | 3.5996 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 4.747 | 5.1678 | 5.7663 | 5.7747 | 0.30961 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2025-11-25 | 8.142% | 10.38% | 4.389% | 80% | 0.39895 | 2 | 8 | 2.3989 | 14.6807 | 4.747 | 2025-11-25 | 4.3555 | 4.7416 | 5.7622 | 2025-11-25 | 17.71% | 6.528% | 80% | 0.59966 | 3 | 9 | 3.5997 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 9.0924 | 9.8986 | 11.0456 | 11.2742 | 0.60971 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2025-11-26 | 8.144% | 10.38% | 4.372% | 80% | 0.39897 | 2 | 8 | 2.399 | 14.5558 | 9.0924 | 2025-11-26 | 8.2673 | 9.0003 | 10.9368 | 2025-11-26 | 17.71% | 6.453% | 80% | 0.59969 | 3 | 9 | 3.5997 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 10.2528 | 11.1621 | 12.4564 | 12.7823 | 0.69704 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2025-11-27 | 8.146% | 10.39% | 4.351% | 80% | 0.39899 | 2 | 8 | 2.399 | 14.4371 | 10.2528 | 2025-11-27 | 9.3017 | 10.1267 | 12.3047 | 2025-11-27 | 17.7% | 6.376% | 80% | 0.59971 | 3 | 9 | 3.5997 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 8.7264 | 9.5006 | 10.603 | 10.8095 | 0.59425 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2025-11-28 | 8.149% | 10.4% | 4.325% | 80% | 0.39901 | 2 | 8 | 2.399 | 14.3234 | 8.7264 | 2025-11-28 | 7.9444 | 8.6492 | 10.5088 | 2025-11-28 | 17.7% | 6.297% | 80% | 0.59973 | 3 | 9 | 3.5997 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 11.6471 | 12.6807 | 14.1532 | 14.6192 | 0.80998 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2025-11-29 | 8.151% | 10.4% | 4.297% | 80% | 0.39904 | 2 | 8 | 2.399 | 14.2149 | 11.6471 | 2025-11-29 | 10.5422 | 11.4777 | 13.9448 | 2025-11-29 | 17.69% | 6.218% | 80% | 0.59975 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 3.4903 | 3.8001 | 4.2417 | 4.2417 | 0.23677 | FALSE | 16.9069 | 2021 | 2025-11-30 | 8.153% | 10.41% | 4.267% | 80% | 0.39906 | 2 | 8 | 2.3991 | 14.1121 | 3.4903 | 2025-11-30 | 3.2068 | 3.4914 | 4.2417 | 2025-11-30 | 17.69% | 6.139% | 80% | 0.59977 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 3.1266 | 3.4043 | 3.8001 | 3.8001 | 0.21364 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2025-12-01 | 8.155% | 10.42% | 4.234% | 80% | 0.39908 | 2 | 8 | 2.3991 | 14.0154 | 3.1266 | 2025-12-01 | 2.873 | 3.1281 | 3.8001 | 2025-12-01 | 17.68% | 6.061% | 80% | 0.59979 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 5.2227 | 5.6866 | 6.3484 | 6.3771 | 0.36093 | FALSE | 9.0324 | 2021 | 2025-12-02 | 8.157% | 10.42% | 4.198% | 80% | 0.3991 | 2 | 8 | 2.3991 | 13.9253 | 5.2227 | 2025-12-02 | 4.7904 | 5.2159 | 6.3362 | 2025-12-02 | 17.68% | 5.982% | 80% | 0.59981 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 5.8681 | 6.3895 | 7.1336 | 7.1866 | 0.40931 | FALSE | 12.6375 | 2021 | 2025-12-03 | 8.16% | 10.43% | 4.16% | 80% | 0.39911 | 2 | 8 | 2.3991 | 13.8422 | 5.8681 | 2025-12-03 | 5.3766 | 5.8543 | 7.1114 | 2025-12-03 | 17.68% | 5.904% | 80% | 0.59983 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 11.4476 | 12.4649 | 13.9178 | 14.3673 | 0.82305 | FALSE | 14.484 | 2022 | 2025-12-04 | 8.162% | 10.44% | 4.121% | 80% | 0.39913 | 2 | 8 | 2.3991 | 13.7664 | 11.4476 | 2025-12-04 | 10.382 | 11.3046 | 13.7316 | 2025-12-04 | 17.67% | 5.827% | 80% | 0.59985 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 14.3286 | 15.6024 | 17.4223 | 18.1637 | 1.046 | TRUE | 18.1637 | 2025 | 2025-12-05 | 8.164% | 10.45% | 4.081% | 80% | 0.39915 | 2 | 8 | 2.3991 | 13.6981 | 14.3286 | 2025-12-05 | 12.943 | 14.0936 | 17.1188 | 2025-12-05 | 17.67% | 5.752% | 80% | 0.59986 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 7.9878 | 8.6981 | 9.7135 | 9.8764 | 0.57147 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2025-12-06 | 8.166% | 10.45% | 4.043% | 80% | 0.39916 | 2 | 8 | 2.3992 | 13.6376 | 7.9878 | 2025-12-06 | 7.2942 | 7.9428 | 9.6475 | 2025-12-06 | 17.67% | 5.68% | 80% | 0.59988 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 12.7554 | 13.8899 | 15.5128 | 16.1013 | 0.93548 | FALSE | 16.1471 | 2022 | 2025-12-07 | 8.168% | 10.46% | 4.004% | 80% | 0.39918 | 2 | 8 | 2.3992 | 13.5856 | 12.7554 | 2025-12-07 | 11.5505 | 12.5779 | 15.277 | 2025-12-07 | 17.67% | 5.609% | 80% | 0.5999 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 3.7491 | 4.0827 | 4.5601 | 4.5601 | 0.26586 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2025-12-08 | 8.171% | 10.47% | 3.966% | 80% | 0.39919 | 2 | 8 | 2.3992 | 13.5424 | 3.7491 | 2025-12-08 | 3.4477 | 3.7545 | 4.5601 | 2025-12-08 | 17.67% | 5.54% | 80% | 0.59991 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 4.4366 | 4.8314 | 5.3969 | 5.4055 | 0.31603 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2025-12-09 | 8.173% | 10.48% | 3.928% | 80% | 0.39921 | 2 | 8 | 2.3992 | 13.5084 | 4.4366 | 2025-12-09 | 4.0778 | 4.4408 | 5.3935 | 2025-12-09 | 17.66% | 5.473% | 80% | 0.59993 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 9.0465 | 9.8519 | 11.006 | 11.2376 | 0.65837 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2025-12-10 | 8.175% | 10.49% | 3.889% | 80% | 0.39922 | 2 | 8 | 2.3992 | 13.4843 | 9.0465 | 2025-12-10 | 8.2528 | 8.9876 | 10.9156 | 2025-12-10 | 17.66% | 5.407% | 80% | 0.59994 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 11.0067 | 11.9869 | 13.3923 | 13.7844 | 0.80861 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2025-12-11 | 8.177% | 10.49% | 3.851% | 80% | 0.39924 | 2 | 8 | 2.3992 | 13.471 | 11.0067 | 2025-12-11 | 10.0104 | 10.9019 | 13.2404 | 2025-12-11 | 17.66% | 5.343% | 80% | 0.59995 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 3.6776 | 4.0052 | 4.4752 | 4.4752 | 0.26264 | FALSE | 16.8065 | 2021 | 2025-12-12 | 8.179% | 10.5% | 3.812% | 80% | 0.39925 | 2 | 8 | 2.3992 | 13.4686 | 3.6776 | 2025-12-12 | 3.3834 | 3.6848 | 4.4752 | 2025-12-12 | 17.66% | 5.279% | 80% | 0.59996 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 4.7778 | 5.2036 | 5.8148 | 5.8319 | 0.34216 | FALSE | 17.4674 | 2021 | 2025-12-13 | 8.181% | 10.51% | 3.774% | 80% | 0.39926 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.4763 | 4.7778 | 2025-12-13 | 4.3912 | 4.7824 | 5.8082 | 2025-12-13 | 17.66% | 5.218% | 80% | 0.59998 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 12.7529 | 13.8896 | 15.5225 | 16.0761 | 0.94226 | FALSE | 17.7876 | 2021 | 2025-12-14 | 8.184% | 10.52% | 3.737% | 80% | 0.39927 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.4934 | 12.7529 | 2025-12-14 | 11.5758 | 12.6076 | 15.3117 | 2025-12-14 | 17.66% | 5.16% | 80% | 0.59999 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 5.0044 | 5.4506 | 6.092 | 6.1147 | 0.35781 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2025-12-15 | 8.186% | 10.53% | 3.701% | 80% | 0.39928 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.5189 | 5.0044 | 2025-12-15 | 4.599 | 5.009 | 6.0834 | 2025-12-15 | 17.66% | 5.104% | 80% | 0.6 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 4.2305 | 4.6078 | 5.1506 | 5.1539 | 0.30091 | FALSE | 16.9172 | 2021 | 2025-12-16 | 8.188% | 10.54% | 3.667% | 80% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.5521 | 4.2305 | 2025-12-16 | 3.8928 | 4.2399 | 5.1493 | 2025-12-16 | 17.66% | 5.052% | 80% | 0.60001 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 3.1449 | 3.4255 | 3.8293 | 3.8293 | 0.22296 | FALSE | 16.9604 | 2021 | 2025-12-17 | 8.19% | 10.55% | 3.635% | 80% | 0.3993 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.5923 | 3.1449 | 2025-12-17 | 2.8948 | 3.153 | 3.8293 | 2025-12-17 | 17.66% | 5.003% | 80% | 0.60002 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 12.6427 | 13.7709 | 15.396 | 15.9099 | 0.92339 | FALSE | 17.7395 | 2021 | 2025-12-18 | 8.192% | 10.56% | 3.606% | 80% | 0.39931 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.6384 | 12.6427 | 2025-12-18 | 11.4926 | 12.5181 | 15.2031 | 2025-12-18 | 17.66% | 4.96% | 80% | 0.60003 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 10.5211 | 11.4602 | 12.8139 | 13.1285 | 0.75921 | FALSE | 17.0503 | 2021 | 2025-12-19 | 8.195% | 10.56% | 3.58% | 80% | 0.39932 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.6899 | 10.5211 | 2025-12-19 | 9.5971 | 10.4538 | 12.6961 | 2025-12-19 | 17.66% | 4.921% | 80% | 0.60004 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 4.255 | 4.635 | 5.183 | 5.1855 | 0.29869 | FALSE | 17.6008 | 2021 | 2025-12-20 | 8.197% | 10.57% | 3.556% | 80% | 0.39933 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.746 | 4.255 | 2025-12-20 | 3.917 | 4.2668 | 5.1821 | 2025-12-20 | 17.66% | 4.886% | 80% | 0.60005 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 13.3819 | 14.5771 | 16.3024 | 16.8726 | 0.96774 | FALSE | 16.8935 | 2022 | 2025-12-21 | 8.199% | 10.58% | 3.534% | 80% | 0.39934 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.8058 | 13.3819 | 2025-12-21 | 12.1612 | 13.2474 | 16.0893 | 2025-12-21 | 17.66% | 4.855% | 80% | 0.60006 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 9.8809 | 10.7637 | 12.0389 | 12.2936 | 0.70196 | FALSE | 16.5349 | 2021 | 2025-12-22 | 8.201% | 10.59% | 3.515% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.8686 | 9.8809 | 2025-12-22 | 9.0275 | 9.834 | 11.9438 | 2025-12-22 | 17.66% | 4.829% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 10.6223 | 11.5716 | 12.9439 | 13.2501 | 0.75308 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2025-12-23 | 8.203% | 10.6% | 3.499% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 13.9337 | 10.6223 | 2025-12-23 | 9.6965 | 10.563 | 12.8294 | 2025-12-23 | 17.67% | 4.808% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 14.122 | 15.3844 | 17.2107 | 17.8323 | 1.0087 | TRUE | 17.8323 | 2025 | 2025-12-24 | 8.206% | 10.61% | 3.486% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.0001 | 14.122 | 2025-12-24 | 12.8315 | 13.9785 | 16.9779 | 2025-12-24 | 17.67% | 4.791% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 8.4786 | 9.2368 | 10.3344 | 10.4921 | 0.5906 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2025-12-25 | 8.208% | 10.62% | 3.475% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.0686 | 8.4786 | 2025-12-25 | 7.7655 | 8.4598 | 10.2753 | 2025-12-25 | 17.67% | 4.779% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 13.9362 | 15.1827 | 16.9888 | 17.5859 | 0.98485 | FALSE | 17.5959 | 2022 | 2025-12-26 | 8.21% | 10.63% | 3.467% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.1401 | 13.9362 | 2025-12-26 | 12.6689 | 13.802 | 16.7642 | 2025-12-26 | 17.67% | 4.771% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 6.2051 | 6.7602 | 7.5652 | 7.6166 | 0.42427 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2025-12-27 | 8.212% | 10.64% | 3.462% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.215 | 6.2051 | 2025-12-27 | 5.7022 | 6.2124 | 7.5458 | 2025-12-27 | 17.67% | 4.769% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 13.0918 | 14.2634 | 15.9636 | 16.4647 | 0.91199 | FALSE | 16.5196 | 2022 | 2025-12-28 | 8.214% | 10.65% | 3.46% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.2936 | 13.0918 | 2025-12-28 | 11.9193 | 12.986 | 15.7736 | 2025-12-28 | 17.67% | 4.771% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 7.6731 | 8.36 | 9.3575 | 9.4668 | 0.52129 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2025-12-29 | 8.216% | 10.66% | 3.459% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.3763 | 7.6731 | 2025-12-29 | 7.0392 | 7.6693 | 9.3159 | 2025-12-29 | 17.67% | 4.776% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 9.965 | 10.8573 | 12.1541 | 12.3924 | 0.67818 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2025-12-30 | 8.219% | 10.67% | 3.46% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.4633 | 9.965 | 2025-12-30 | 9.1145 | 9.9306 | 12.0629 | 2025-12-30 | 17.68% | 4.785% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 8.1794 | 8.9121 | 9.9776 | 10.1086 | 0.54963 | FALSE | 17.5672 | 2021 | 2025-12-31 | 8.221% | 10.68% | 3.463% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.5549 | 8.1794 | 2025-12-31 | 7.5004 | 8.1723 | 9.9272 | 2025-12-31 | 17.68% | 4.797% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7619 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9776 | 2018 | min.: | 7.422% | 6.104% | 0.5762% | 80% | 0.0036428 | 1 | 7 | 1.7994 | 13.4686 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 16.53% | 1.377% | 80% | 6.7209e-05 | 3 | 9 | 3.0001
moy.: | 24.3501 | 26.41 | 28.9287 | 29.354 | 0.67924 |  | 38.9744 | 2020.347 | moy.: | 7.822% | 8.737% | 2.458% | 80% | 0.52973 | 1.6055 | 7.6055 | 2.1352 | 34.172 |  | moy.: | 21.7024 | 23.5385 | 28.5663 | moy.: | 17.51% | 4.346% | 80% | 0.33593 | 3 | 9 | 3.3359
max.: | 51.1845 | 55.5228 | 60.9882 | 61.7279 | 1.046 |  | 64.7374 | 2025 | max.: | 8.221% | 10.68% | 5.463% | 80% | 0.99813 | 2 | 8 | 2.3993 | 52.2009 |  | max.: | 45.7682 | 49.6474 | 60.4974 | max.: | 18.18% | 8.839% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 157.3333 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 653.0494 | 95.6352 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 810.5464 | 95.6352 | kWh | [7 empty] | 2229.1754 | 0 | 2039.1863 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 6800.2655 | 9029.4409 | 6048.1967 | 8087.383 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2432.9696 | 0 | 2225.614 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7446.4 | 10470.9255 | 6622.884 | 10326.8726 | : Sujet après action
|  | 9879.3696 | 10470.9255 | 10687.8367 |  | 9029.4409 |  |  |  |  | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8087.383 |  | 8848.498 | 10326.8726 | 10687.8367 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2745.8672 | 0 | 2710.2291 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 11.82% | [6 empty] | 7725.0583 | 10687.8367 | 7616.6436 | 10687.8367 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 849.9288 | 540.6639 | 187.05 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 20% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 2.9993 |  |  | Perte annuelle: | 761.115 | 1351.2103 | 282.6852 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 286.6881 | 0 | 444.0215 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.603% |  |  |  |  | 2.111% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 2.3993 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 80% |  |  |  | 3.6001 | 254.4787 | 187.05 | 907.5281 | 282.6852 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 541.1668 | 187.05 | 1351.5495 | 282.6852 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 14.5501 | 15.8538 | 17.7513 | 18.3825 | 0.99273 | FALSE | 18.3875 | 2023 | 2026-01-01 | 8.223% | 10.69% | 3.468% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3994 | 14.6515 | 14.5501 | 2026-01-01 | 13.2265 | 14.4116 | 17.5067 | 2026-01-01 | 17.68% | 4.812% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | TRUE | FALSE
2026-01-02 | 11.8602 | 12.9231 | 14.4714 | 14.8425 | 0.79587 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2026-01-02 | 8.225% | 10.7% | 3.473% | 80% | 0.39939 | 2 | 8 | 2.3994 | 14.7534 | 11.8602 | 2026-01-02 | 10.8234 | 11.7935 | 14.3266 | 2026-01-02 | 17.68% | 4.829% | 80% | 0.6001 | 3 | 9 | 3.6001 | TRUE | FALSE
2026-01-03 | 11.1927 | 12.1962 | 13.6589 | 13.9736 | 0.74371 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2026-01-03 | 8.227% | 10.71% | 3.479% | 80% | 0.39942 | 2 | 8 | 2.3994 | 14.861 | 11.1927 | 2026-01-03 | 10.225 | 11.1416 | 13.5351 | 2026-01-03 | 17.68% | 4.848% | 80% | 0.60014 | 3 | 9 | 3.6001 | TRUE | FALSE
2026-01-04 | 11.7031 | 12.7526 | 14.2836 | 14.6344 | 0.77282 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2026-01-04 | 8.23% | 10.72% | 3.485% | 80% | 0.39946 | 2 | 8 | 2.3995 | 14.9745 | 11.7031 | 2026-01-04 | 10.6847 | 11.6429 | 14.1444 | 2026-01-04 | 17.69% | 4.868% | 80% | 0.60018 | 3 | 9 | 3.6002 | TRUE | FALSE
2026-01-05 | 10.5673 | 11.5152 | 12.899 | 13.1617 | 0.6894 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2026-01-05 | 8.232% | 10.73% | 3.491% | 80% | 0.3995 | 2 | 8 | 2.3995 | 15.0943 | 10.5673 | 2026-01-05 | 9.6641 | 10.5309 | 12.7938 | 2026-01-05 | 17.69% | 4.89% | 80% | 0.60022 | 3 | 9 | 3.6002 | TRUE | FALSE
2026-01-06 | 12.276 | 13.3775 | 14.9868 | 15.376 | 0.79854 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2026-01-06 | 8.234% | 10.74% | 3.498% | 80% | 0.39954 | 2 | 8 | 2.3995 | 15.2206 | 12.276 | 2026-01-06 | 11.201 | 12.2061 | 14.8292 | 2026-01-06 | 17.69% | 4.914% | 80% | 0.60026 | 3 | 9 | 3.6003 | TRUE | FALSE
2026-01-07 | 8.7737 | 9.5612 | 10.7126 | 10.8602 | 0.55901 | FALSE | 11.6831 | 2021 | 2026-01-07 | 8.236% | 10.75% | 3.505% | 80% | 0.39958 | 2 | 8 | 2.3996 | 15.3536 | 8.7737 | 2026-01-07 | 8.0456 | 8.7677 | 10.6522 | 2026-01-07 | 17.69% | 4.939% | 80% | 0.6003 | 3 | 9 | 3.6003 | TRUE | FALSE
2026-01-08 | 6.5016 | 7.0854 | 7.9395 | 7.9874 | 0.40734 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2026-01-08 | 8.238% | 10.76% | 3.511% | 80% | 0.39963 | 2 | 8 | 2.3996 | 15.4938 | 6.5016 | 2026-01-08 | 5.9814 | 6.5184 | 7.9196 | 2026-01-08 | 17.69% | 4.965% | 80% | 0.60035 | 3 | 9 | 3.6003 | TRUE | FALSE
2026-01-09 | 1.9699 | 2.1468 | 2.4059 | 2.4059 | 0.12151 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2026-01-09 | 8.24% | 10.77% | 3.518% | 80% | 0.39968 | 2 | 8 | 2.3997 | 15.6419 | 1.9699 | 2026-01-09 | 1.817 | 1.9802 | 2.4059 | 2026-01-09 | 17.7% | 4.991% | 80% | 0.60039 | 3 | 9 | 3.6004 | TRUE | FALSE
2026-01-10 | 1.5224 | 1.6591 | 1.8596 | 1.8596 | 0.092968 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2026-01-10 | 8.243% | 10.78% | 3.522% | 80% | 0.39972 | 2 | 8 | 2.3997 | 15.7985 | 1.5224 | 2026-01-10 | 1.4043 | 1.5305 | 1.8596 | 2026-01-10 | 17.7% | 5.018% | 80% | 0.60044 | 3 | 9 | 3.6004 | TRUE | FALSE
2026-01-11 | 16.4546 | 17.9332 | 20.1016 | 20.8358 | 1.0308 | TRUE | 20.8358 | 2026 | 2026-01-11 | 8.245% | 10.79% | 3.524% | 80% | 0.39977 | 2 | 8 | 2.3998 | 15.9632 | 16.4546 | 2026-01-11 | 14.9406 | 16.2831 | 19.7849 | 2026-01-11 | 17.7% | 5.044% | 80% | 0.60049 | 3 | 9 | 3.6005 | TRUE | FALSE
2026-01-12 | 14.8299 | 16.1629 | 18.1193 | 18.7019 | 0.91524 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2026-01-12 | 8.247% | 10.8% | 3.523% | 80% | 0.39983 | 2 | 8 | 2.3998 | 16.1353 | 14.8299 | 2026-01-12 | 13.4891 | 14.7015 | 17.8637 | 2026-01-12 | 17.7% | 5.068% | 80% | 0.60054 | 3 | 9 | 3.6005 | TRUE | FALSE
2026-01-13 | 4.4648 | 4.8663 | 5.4559 | 5.4559 | 0.26405 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2026-01-13 | 8.249% | 10.81% | 3.519% | 80% | 0.39988 | 2 | 8 | 2.3999 | 16.3142 | 4.4648 | 2026-01-13 | 4.1196 | 4.49 | 5.4559 | 2026-01-13 | 17.7% | 5.091% | 80% | 0.6006 | 3 | 9 | 3.6006 | TRUE | FALSE
2026-01-14 | 16.973 | 18.4994 | 20.7432 | 21.4983 | 1.0287 | TRUE | 21.4983 | 2026 | 2026-01-14 | 8.251% | 10.82% | 3.512% | 80% | 0.39994 | 2 | 8 | 2.3999 | 16.4993 | 16.973 | 2026-01-14 | 15.4022 | 16.7874 | 20.3992 | 2026-01-14 | 17.71% | 5.112% | 80% | 0.60066 | 3 | 9 | 3.6007 | TRUE | FALSE
2026-01-15 | 16.4528 | 17.9329 | 20.1101 | 20.825 | 0.98506 | FALSE | 20.8403 | 2022 | 2026-01-15 | 8.254% | 10.83% | 3.504% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | 16.69 | 16.4528 | 2026-01-15 | 14.9322 | 16.2755 | 19.7777 | 2026-01-15 | 17.71% | 5.133% | 80% | 0.60072 | 3 | 9 | 3.6007 | TRUE | FALSE
2026-01-16 | 16.2026 | 17.6606 | 19.807 | 20.4807 | 0.95752 | FALSE | 20.5235 | 2022 | 2026-01-16 | 8.256% | 10.84% | 3.491% | 80% | 0.40006 | 2 | 8 | 2.4001 | 16.886 | 16.2026 | 2026-01-16 | 14.7116 | 16.0355 | 19.4866 | 2026-01-16 | 17.71% | 5.152% | 80% | 0.60078 | 3 | 9 | 3.6008 | TRUE | FALSE
2026-01-17 | 10.776 | 11.7459 | 13.1749 | 13.3948 | 0.6189 | FALSE | 13.6492 | 2022 | 2026-01-17 | 8.258% | 10.85% | 3.475% | 80% | 0.40013 | 2 | 8 | 2.4001 | 17.0868 | 10.776 | 2026-01-17 | 9.8653 | 10.7533 | 13.0678 | 2026-01-17 | 17.71% | 5.167% | 80% | 0.60084 | 3 | 9 | 3.6008 | TRUE | FALSE
2026-01-18 | 3.0158 | 3.2874 | 3.6877 | 3.6877 | 0.16838 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2026-01-18 | 8.26% | 10.86% | 3.455% | 80% | 0.40019 | 2 | 8 | 2.4002 | 17.2917 | 3.0158 | 2026-01-18 | 2.7838 | 3.0345 | 3.6877 | 2026-01-18 | 17.71% | 5.18% | 80% | 0.60091 | 3 | 9 | 3.6009 | TRUE | FALSE
2026-01-19 | 7.2439 | 7.8963 | 8.8589 | 8.9086 | 0.40197 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2026-01-19 | 8.262% | 10.87% | 3.432% | 80% | 0.40026 | 2 | 8 | 2.4003 | 17.5001 | 7.2439 | 2026-01-19 | 6.6679 | 7.2684 | 8.8334 | 2026-01-19 | 17.72% | 5.19% | 80% | 0.60098 | 3 | 9 | 3.601 | TRUE | FALSE
2026-01-20 | 5.6673 | 6.1779 | 6.9318 | 6.9385 | 0.30939 | FALSE | 11.1218 | 2020 | 2026-01-20 | 8.265% | 10.88% | 3.406% | 80% | 0.40034 | 2 | 8 | 2.4003 | 17.7114 | 5.6673 | 2026-01-20 | 5.2295 | 5.7006 | 6.9282 | 2026-01-20 | 17.72% | 5.198% | 80% | 0.60105 | 3 | 9 | 3.6011 | TRUE | FALSE
2026-01-21 | 12.6726 | 13.8146 | 15.5022 | 15.8126 | 0.69679 | FALSE | 16.0438 | 2022 | 2026-01-21 | 8.267% | 10.89% | 3.376% | 80% | 0.40041 | 2 | 8 | 2.4004 | 17.925 | 12.6726 | 2026-01-21 | 11.5738 | 12.6168 | 15.3341 | 2026-01-21 | 17.72% | 5.204% | 80% | 0.60113 | 3 | 9 | 3.6011 | TRUE | FALSE
2026-01-22 | 17.4008 | 18.9694 | 21.2889 | 21.9813 | 0.95731 | FALSE | 22.0256 | 2022 | 2026-01-22 | 8.269% | 10.9% | 3.345% | 80% | 0.40049 | 2 | 8 | 2.4005 | 18.1403 | 17.4008 | 2026-01-22 | 15.7763 | 17.1985 | 20.9032 | 2026-01-22 | 17.72% | 5.208% | 80% | 0.60121 | 3 | 9 | 3.6012 | TRUE | FALSE
2026-01-23 | 17.6563 | 19.2483 | 21.6044 | 22.3022 | 0.95995 | FALSE | 22.3439 | 2022 | 2026-01-23 | 8.271% | 10.91% | 3.31% | 80% | 0.40058 | 2 | 8 | 2.4006 | 18.3586 | 17.6563 | 2026-01-23 | 16.0024 | 17.4453 | 21.2038 | 2026-01-23 | 17.73% | 5.21% | 80% | 0.60129 | 3 | 9 | 3.6013 | TRUE | FALSE
2026-01-24 | 17.7659 | 19.3683 | 21.7414 | 22.4292 | 0.95408 | FALSE | 22.4768 | 2022 | 2026-01-24 | 8.273% | 10.92% | 3.272% | 80% | 0.40066 | 2 | 8 | 2.4007 | 18.5815 | 17.7659 | 2026-01-24 | 16.1003 | 17.5524 | 21.3346 | 2026-01-24 | 17.73% | 5.207% | 80% | 0.60138 | 3 | 9 | 3.6014 | TRUE | FALSE
2026-01-25 | 17.7977 | 19.4034 | 21.7833 | 22.4532 | 0.94383 | FALSE | 22.5107 | 2022 | 2026-01-25 | 8.275% | 10.93% | 3.232% | 80% | 0.40075 | 2 | 8 | 2.4008 | 18.8087 | 17.7977 | 2026-01-25 | 16.1302 | 17.5854 | 21.3753 | 2026-01-25 | 17.73% | 5.2% | 80% | 0.60147 | 3 | 9 | 3.6015 | TRUE | FALSE
2026-01-26 | 18.0487 | 19.6776 | 22.0935 | 22.7657 | 0.94563 | FALSE | 22.8215 | 2022 | 2026-01-26 | 8.278% | 10.93% | 3.19% | 80% | 0.40085 | 2 | 8 | 2.4008 | 19.0399 | 18.0487 | 2026-01-26 | 16.3535 | 17.8293 | 21.6724 | 2026-01-26 | 17.73% | 5.188% | 80% | 0.60156 | 3 | 9 | 3.6016 | TRUE | FALSE
2026-01-27 | 18.8951 | 20.6008 | 23.1327 | 23.8625 | 0.9794 | FALSE | 23.8843 | 2022 | 2026-01-27 | 8.28% | 10.94% | 3.147% | 80% | 0.40094 | 2 | 8 | 2.4009 | 19.2749 | 18.8951 | 2026-01-27 | 17.0999 | 18.6435 | 22.6627 | 2026-01-27 | 17.74% | 5.173% | 80% | 0.60166 | 3 | 9 | 3.6017 | TRUE | FALSE
2026-01-28 | 3.7597 | 4.0992 | 4.6035 | 4.6035 | 0.18669 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2026-01-28 | 8.282% | 10.95% | 3.102% | 80% | 0.40104 | 2 | 8 | 2.401 | 19.5136 | 3.7597 | 2026-01-28 | 3.4733 | 3.7869 | 4.6035 | 2026-01-28 | 17.74% | 5.155% | 80% | 0.60176 | 3 | 9 | 3.6018 | TRUE | FALSE
2026-01-29 | 7.4628 | 8.1369 | 9.139 | 9.1701 | 0.36746 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2026-01-29 | 8.284% | 10.96% | 3.056% | 80% | 0.40115 | 2 | 8 | 2.4012 | 19.7558 | 7.4628 | 2026-01-29 | 6.879 | 7.5003 | 9.1178 | 2026-01-29 | 17.74% | 5.132% | 80% | 0.60187 | 3 | 9 | 3.6019 | TRUE | FALSE
2026-01-30 | 3.9315 | 4.2867 | 4.8151 | 4.8151 | 0.19065 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2026-01-30 | 8.286% | 10.97% | 3.009% | 80% | 0.40126 | 2 | 8 | 2.4013 | 20.0011 | 3.9315 | 2026-01-30 | 3.6326 | 3.9608 | 4.8151 | 2026-01-30 | 17.74% | 5.105% | 80% | 0.60198 | 3 | 9 | 3.602 | TRUE | FALSE
2026-01-31 | 8.1198 | 8.8537 | 9.9462 | 9.9889 | 0.39078 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2026-01-31 | 8.289% | 10.98% | 2.964% | 80% | 0.40138 | 2 | 8 | 2.4014 | 20.249 | 8.1198 | 2026-01-31 | 7.4802 | 8.1562 | 9.9158 | 2026-01-31 | 17.74% | 5.075% | 80% | 0.60209 | 3 | 9 | 3.6021 | TRUE | FALSE
2026-02-01 | 7.9545 | 8.6736 | 9.745 | 9.7809 | 0.3781 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2026-02-01 | 8.291% | 10.99% | 2.919% | 80% | 0.40149 | 2 | 8 | 2.4015 | 20.4995 | 7.9545 | 2026-02-01 | 7.3313 | 7.9941 | 9.7189 | 2026-02-01 | 17.75% | 5.042% | 80% | 0.60221 | 3 | 9 | 3.6022 | TRUE | FALSE
2026-02-02 | 4.7766 | 5.2086 | 5.8526 | 5.8526 | 0.22356 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2026-02-02 | 8.293% | 11% | 2.875% | 80% | 0.40162 | 2 | 8 | 2.4016 | 20.7522 | 4.7766 | 2026-02-02 | 4.4146 | 4.8138 | 5.8526 | 2026-02-02 | 17.75% | 5.006% | 80% | 0.60234 | 3 | 9 | 3.6023 | TRUE | FALSE
2026-02-03 | 8.71 | 9.4978 | 10.6734 | 10.7231 | 0.40475 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2026-02-03 | 8.295% | 11.01% | 2.832% | 80% | 0.40175 | 2 | 8 | 2.4017 | 21.0071 | 8.71 | 2026-02-03 | 8.0222 | 8.7478 | 10.6359 | 2026-02-03 | 17.75% | 4.967% | 80% | 0.60247 | 3 | 9 | 3.6025 | TRUE | FALSE
2026-02-04 | 7.9247 | 8.6418 | 9.7125 | 9.7407 | 0.36334 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2026-02-04 | 8.297% | 11.02% | 2.791% | 80% | 0.40188 | 2 | 8 | 2.4019 | 21.2639 | 7.9247 | 2026-02-04 | 7.309 | 7.9703 | 9.6909 | 2026-02-04 | 17.76% | 4.925% | 80% | 0.6026 | 3 | 9 | 3.6026 | TRUE | FALSE
2026-02-05 | 8.2257 | 8.9702 | 10.0827 | 10.1153 | 0.37289 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2026-02-05 | 8.299% | 11.03% | 2.75% | 80% | 0.40202 | 2 | 8 | 2.402 | 21.5224 | 8.2257 | 2026-02-05 | 7.5849 | 8.2714 | 10.0574 | 2026-02-05 | 17.76% | 4.881% | 80% | 0.60274 | 3 | 9 | 3.6027 | TRUE | FALSE
2026-02-06 | 14.2645 | 15.5559 | 17.4872 | 17.7307 | 0.646 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2026-02-06 | 8.302% | 11.04% | 2.71% | 80% | 0.40217 | 2 | 8 | 2.4022 | 21.7822 | 14.2645 | 2026-02-06 | 13.0434 | 14.2243 | 17.2961 | 2026-02-06 | 17.76% | 4.835% | 80% | 0.60289 | 3 | 9 | 3.6029 | TRUE | FALSE
2026-02-07 | 8.2316 | 8.977 | 10.0927 | 10.121 | 0.36448 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2026-02-07 | 8.304% | 11.05% | 2.673% | 80% | 0.40232 | 2 | 8 | 2.4023 | 22.0427 | 8.2316 | 2026-02-07 | 7.5938 | 8.2814 | 10.0702 | 2026-02-07 | 17.76% | 4.787% | 80% | 0.60304 | 3 | 9 | 3.603 | TRUE | FALSE
2026-02-08 | 22.4493 | 24.4828 | 27.5285 | 28.2748 | 1.0065 | TRUE | 28.2748 | 2026 | 2026-02-08 | 8.306% | 11.06% | 2.639% | 80% | 0.40248 | 2 | 8 | 2.4025 | 22.304 | 22.4493 | 2026-02-08 | 20.3098 | 22.1495 | 26.9346 | 2026-02-08 | 17.77% | 4.74% | 80% | 0.6032 | 3 | 9 | 3.6032 | TRUE | FALSE
2026-02-09 | 22.2205 | 24.2339 | 27.2517 | 27.9652 | 0.98408 | FALSE | 27.9816 | 2022 | 2026-02-09 | 8.308% | 11.07% | 2.608% | 80% | 0.40265 | 2 | 8 | 2.4026 | 22.5667 | 22.2205 | 2026-02-09 | 20.118 | 21.9408 | 26.6817 | 2026-02-09 | 17.77% | 4.692% | 80% | 0.60336 | 3 | 9 | 3.6034 | TRUE | FALSE
2026-02-10 | 20.7734 | 22.6562 | 25.4804 | 26.0664 | 0.90678 | FALSE | 26.1552 | 2022 | 2026-02-10 | 8.31% | 11.08% | 2.58% | 80% | 0.40282 | 2 | 8 | 2.4028 | 22.831 | 20.7734 | 2026-02-10 | 18.8576 | 20.5668 | 25.0116 | 2026-02-10 | 17.77% | 4.645% | 80% | 0.60354 | 3 | 9 | 3.6035 | TRUE | FALSE
2026-02-11 | 13.7363 | 14.9817 | 16.8511 | 17.0343 | 0.58582 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2026-02-11 | 8.313% | 11.09% | 2.555% | 80% | 0.403 | 2 | 8 | 2.403 | 23.0973 | 13.7363 | 2026-02-11 | 12.5938 | 13.7356 | 16.7046 | 2026-02-11 | 17.77% | 4.597% | 80% | 0.60372 | 3 | 9 | 3.6037 | TRUE | FALSE
2026-02-12 | 19.4849 | 21.2519 | 23.9064 | 24.3773 | 0.82879 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2026-02-12 | 8.315% | 11.1% | 2.533% | 80% | 0.40319 | 2 | 8 | 2.4032 | 23.3661 | 19.4849 | 2026-02-12 | 17.7395 | 19.3483 | 23.5313 | 2026-02-12 | 17.78% | 4.55% | 80% | 0.6039 | 3 | 9 | 3.6039 | TRUE | FALSE
2026-02-13 | 22.33 | 24.3557 | 27.4008 | 28.0505 | 0.94279 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2026-02-13 | 8.317% | 11.11% | 2.515% | 80% | 0.40338 | 2 | 8 | 2.4034 | 23.637 | 22.33 | 2026-02-13 | 20.2682 | 22.1068 | 26.887 | 2026-02-13 | 17.78% | 4.504% | 80% | 0.6041 | 3 | 9 | 3.6041 | TRUE | FALSE
2026-02-14 | 11.7894 | 12.8592 | 14.4686 | 14.5691 | 0.48407 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2026-02-14 | 8.319% | 11.12% | 2.501% | 80% | 0.40358 | 2 | 8 | 2.4036 | 23.9106 | 11.7894 | 2026-02-14 | 10.8469 | 11.8311 | 14.3899 | 2026-02-14 | 17.78% | 4.46% | 80% | 0.6043 | 3 | 9 | 3.6043 | TRUE | FALSE
2026-02-15 | 14.9551 | 16.3125 | 18.3561 | 18.5664 | 0.60981 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2026-02-15 | 8.321% | 11.13% | 2.491% | 80% | 0.40379 | 2 | 8 | 2.4038 | 24.1873 | 14.9551 | 2026-02-15 | 13.7131 | 14.9578 | 18.1934 | 2026-02-15 | 17.78% | 4.418% | 80% | 0.60451 | 3 | 9 | 3.6045 | TRUE | FALSE
2026-02-16 | 9.158 | 9.9895 | 11.2422 | 11.2719 | 0.36596 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2026-02-16 | 8.323% | 11.14% | 2.484% | 80% | 0.40401 | 2 | 8 | 2.404 | 24.4674 | 9.158 | 2026-02-16 | 8.4562 | 9.2239 | 11.2195 | 2026-02-16 | 17.79% | 4.378% | 80% | 0.60473 | 3 | 9 | 3.6047 | TRUE | FALSE
2026-02-17 | 9.8405 | 10.7342 | 12.0817 | 12.1236 | 0.38906 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2026-02-17 | 8.326% | 11.15% | 2.481% | 80% | 0.40424 | 2 | 8 | 2.4042 | 24.7513 | 9.8405 | 2026-02-17 | 9.0817 | 9.9065 | 12.0502 | 2026-02-17 | 17.79% | 4.34% | 80% | 0.60496 | 3 | 9 | 3.605 | TRUE | FALSE
2026-02-18 | 19.4211 | 21.1853 | 23.8474 | 24.2564 | 0.76935 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2026-02-18 | 8.328% | 11.16% | 2.481% | 80% | 0.40448 | 2 | 8 | 2.4045 | 25.0394 | 19.4211 | 2026-02-18 | 17.7453 | 19.3573 | 23.5469 | 2026-02-18 | 17.79% | 4.305% | 80% | 0.6052 | 3 | 9 | 3.6052 | TRUE | FALSE
2026-02-19 | 17.3033 | 18.8757 | 21.2499 | 21.5428 | 0.67527 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2026-02-19 | 8.33% | 11.17% | 2.485% | 80% | 0.40473 | 2 | 8 | 2.4047 | 25.3319 | 17.3033 | 2026-02-19 | 15.8547 | 17.2954 | 21.0394 | 2026-02-19 | 17.8% | 4.27% | 80% | 0.60544 | 3 | 9 | 3.6054 | TRUE | FALSE
2026-02-20 | 15.7382 | 17.1687 | 19.3303 | 19.5488 | 0.60554 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2026-02-20 | 8.332% | 11.18% | 2.491% | 80% | 0.40498 | 2 | 8 | 2.405 | 25.6292 | 15.7382 | 2026-02-20 | 14.4505 | 15.764 | 19.1772 | 2026-02-20 | 17.8% | 4.238% | 80% | 0.6057 | 3 | 9 | 3.6057 | TRUE | FALSE
2026-02-21 | 16.9929 | 18.5379 | 20.8743 | 21.1429 | 0.64714 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2026-02-21 | 8.334% | 11.19% | 2.503% | 80% | 0.40525 | 2 | 8 | 2.4053 | 25.9306 | 16.9929 | 2026-02-21 | 15.5904 | 17.0079 | 20.6911 | 2026-02-21 | 17.8% | 4.21% | 80% | 0.60597 | 3 | 9 | 3.606 | TRUE | FALSE
2026-02-22 | 24.7355 | 26.9851 | 30.3894 | 31.1084 | 0.94082 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2026-02-22 | 8.337% | 11.2% | 2.517% | 80% | 0.40553 | 2 | 8 | 2.4055 | 26.236 | 24.7355 | 2026-02-22 | 22.5375 | 24.5872 | 29.9127 | 2026-02-22 | 17.8% | 4.186% | 80% | 0.60625 | 3 | 9 | 3.6062 | TRUE | FALSE
2026-02-23 | 24.7347 | 26.9849 | 30.3925 | 31.104 | 0.92944 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2026-02-23 | 8.339% | 11.21% | 2.534% | 80% | 0.40582 | 2 | 8 | 2.4058 | 26.5451 | 24.7347 | 2026-02-23 | 22.5526 | 24.6043 | 29.9345 | 2026-02-23 | 17.81% | 4.166% | 80% | 0.60654 | 3 | 9 | 3.6065 | TRUE | FALSE
2026-02-24 | 14.1015 | 15.3847 | 17.3293 | 17.4728 | 0.51587 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2026-02-24 | 8.341% | 11.22% | 2.555% | 80% | 0.40613 | 2 | 8 | 2.4061 | 26.8576 | 14.1015 | 2026-02-24 | 12.9877 | 14.1695 | 17.2397 | 2026-02-24 | 17.81% | 4.15% | 80% | 0.60684 | 3 | 9 | 3.6068 | TRUE | FALSE
2026-02-25 | 25.187 | 27.4796 | 30.9565 | 31.6881 | 0.92435 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2026-02-25 | 8.343% | 11.23% | 2.578% | 80% | 0.40644 | 2 | 8 | 2.4064 | 27.1731 | 25.187 | 2026-02-25 | 22.9864 | 25.0788 | 30.5137 | 2026-02-25 | 17.81% | 4.138% | 80% | 0.60716 | 3 | 9 | 3.6072 | TRUE | FALSE
2026-02-26 | 28.2701 | 30.8442 | 34.7506 | 35.6795 | 1.0283 | TRUE | 35.6795 | 2026 | 2026-02-26 | 8.345% | 11.24% | 2.604% | 80% | 0.40677 | 2 | 8 | 2.4068 | 27.4912 | 28.2701 | 2026-02-26 | 25.7665 | 28.1126 | 34.2061 | 2026-02-26 | 17.81% | 4.13% | 80% | 0.60749 | 3 | 9 | 3.6075 | TRUE | FALSE
2026-02-27 | 23.068 | 25.169 | 28.3598 | 28.936 | 0.82402 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2026-02-27 | 8.347% | 11.25% | 2.633% | 80% | 0.40711 | 2 | 8 | 2.4071 | 27.8113 | 23.068 | 2026-02-27 | 21.1149 | 23.038 | 28.0324 | 2026-02-27 | 17.82% | 4.129% | 80% | 0.60783 | 3 | 9 | 3.6078 | TRUE | FALSE
2026-02-28 | 23.2391 | 25.3563 | 28.574 | 29.1576 | 0.82045 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2026-02-28 | 8.35% | 11.26% | 2.664% | 80% | 0.40747 | 2 | 8 | 2.4075 | 28.1336 | 23.2391 | 2026-02-28 | 21.279 | 23.2176 | 28.2519 | 2026-02-28 | 17.82% | 4.134% | 80% | 0.60818 | 3 | 9 | 3.6082 | TRUE | FALSE
2026-03-01 | 28.489 | 31.0852 | 35.0337 | 36.0044 | 1.0011 | TRUE | 36.0044 | 2026 | 2026-03-01 | 8.352% | 11.27% | 2.696% | 80% | 0.40784 | 2 | 8 | 2.4078 | 28.4577 | 28.489 | 2026-03-01 | 25.9929 | 28.3616 | 34.5124 | 2026-03-01 | 17.82% | 4.144% | 80% | 0.60855 | 3 | 9 | 3.6086 | TRUE | FALSE
2026-03-02 | 8.195 | 8.942 | 10.0789 | 10.0789 | 0.27694 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2026-03-02 | 8.354% | 11.28% | 2.73% | 80% | 0.40822 | 2 | 8 | 2.4082 | 28.7833 | 8.195 | 2026-03-02 | 7.5905 | 8.2824 | 10.0789 | 2026-03-02 | 17.82% | 4.16% | 80% | 0.60894 | 3 | 9 | 3.6089 | TRUE | FALSE
2026-03-03 | 27.7281 | 30.2564 | 34.1071 | 35.0097 | 0.95069 | FALSE | 35.0771 | 2022 | 2026-03-03 | 8.356% | 11.29% | 2.766% | 80% | 0.40862 | 2 | 8 | 2.4086 | 29.11 | 27.7281 | 2026-03-03 | 25.3367 | 27.647 | 33.6449 | 2026-03-03 | 17.83% | 4.182% | 80% | 0.60934 | 3 | 9 | 3.6093 | TRUE | FALSE
2026-03-04 | 3.6995 | 4.0369 | 4.5512 | 4.5512 | 0.12215 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2026-03-04 | 8.358% | 11.3% | 2.803% | 80% | 0.40904 | 2 | 8 | 2.409 | 29.4374 | 3.6995 | 2026-03-04 | 3.4271 | 3.7397 | 4.5512 | 2026-03-04 | 17.83% | 4.209% | 80% | 0.60975 | 3 | 9 | 3.6098 | TRUE | FALSE
2026-03-05 | 11.8714 | 12.9545 | 14.6064 | 14.6652 | 0.38906 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2026-03-05 | 8.361% | 11.31% | 2.842% | 80% | 0.40947 | 2 | 8 | 2.4095 | 29.7652 | 11.8714 | 2026-03-05 | 10.9765 | 11.9779 | 14.5774 | 2026-03-05 | 17.83% | 4.241% | 80% | 0.61019 | 3 | 9 | 3.6102 | TRUE | FALSE
2026-03-06 | 13.6833 | 14.932 | 16.8379 | 16.9458 | 0.44439 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2026-03-06 | 8.363% | 11.32% | 2.881% | 80% | 0.40992 | 2 | 8 | 2.4099 | 30.0954 | 13.6833 | 2026-03-06 | 12.6385 | 13.7919 | 16.7856 | 2026-03-06 | 17.84% | 4.278% | 80% | 0.61064 | 3 | 9 | 3.6106 | TRUE | FALSE
2026-03-07 | 29.1045 | 31.7613 | 35.8191 | 36.8282 | 0.95465 | FALSE | 36.8969 | 2022 | 2026-03-07 | 8.365% | 11.33% | 2.922% | 80% | 0.41039 | 2 | 8 | 2.4104 | 30.4301 | 29.1045 | 2026-03-07 | 26.6042 | 29.0327 | 35.3358 | 2026-03-07 | 17.84% | 4.321% | 80% | 0.61111 | 3 | 9 | 3.6111 | TRUE | FALSE
2026-03-08 | 22.5065 | 24.5616 | 27.7027 | 28.2177 | 0.723 | FALSE | 28.5468 | 2022 | 2026-03-08 | 8.367% | 11.34% | 2.961% | 80% | 0.41088 | 2 | 8 | 2.4109 | 30.7691 | 22.5065 | 2026-03-08 | 20.6719 | 22.5594 | 27.458 | 2026-03-08 | 17.84% | 4.368% | 80% | 0.6116 | 3 | 9 | 3.6116 | TRUE | FALSE
2026-03-09 | 23.4806 | 25.6252 | 28.9054 | 29.4799 | 0.74663 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2026-03-09 | 8.369% | 11.35% | 3% | 80% | 0.41139 | 2 | 8 | 2.4114 | 31.1116 | 23.4806 | 2026-03-09 | 21.5558 | 23.5247 | 28.6338 | 2026-03-09 | 17.84% | 4.418% | 80% | 0.6121 | 3 | 9 | 3.6121 | TRUE | FALSE
2026-03-10 | 18.6176 | 20.3186 | 22.922 | 23.216 | 0.58123 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2026-03-10 | 8.371% | 11.36% | 3.037% | 80% | 0.41191 | 2 | 8 | 2.4119 | 31.4569 | 18.6176 | 2026-03-10 | 17.1504 | 18.7174 | 22.7832 | 2026-03-10 | 17.85% | 4.472% | 80% | 0.61263 | 3 | 9 | 3.6126 | TRUE | FALSE
2026-03-11 | 12.1371 | 13.2463 | 14.9452 | 14.9989 | 0.37122 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2026-03-11 | 8.374% | 11.37% | 3.075% | 80% | 0.41246 | 2 | 8 | 2.4125 | 31.8042 | 12.1371 | 2026-03-11 | 11.2304 | 12.2568 | 14.9197 | 2026-03-11 | 17.85% | 4.529% | 80% | 0.61318 | 3 | 9 | 3.6132 | TRUE | FALSE
2026-03-12 | 12.7357 | 13.9 | 15.6844 | 15.7517 | 0.38542 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2026-03-12 | 8.376% | 11.38% | 3.111% | 80% | 0.41303 | 2 | 8 | 2.413 | 32.1529 | 12.7357 | 2026-03-12 | 11.7813 | 12.8583 | 15.6525 | 2026-03-12 | 17.85% | 4.59% | 80% | 0.61375 | 3 | 9 | 3.6138 | TRUE | FALSE
2026-03-13 | 9.1747 | 10.0137 | 11.3004 | 11.3004 | 0.2734 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2026-03-13 | 8.378% | 11.39% | 3.144% | 80% | 0.41363 | 2 | 8 | 2.4136 | 32.5032 | 9.1747 | 2026-03-13 | 8.5051 | 9.2829 | 11.3004 | 2026-03-13 | 17.85% | 4.652% | 80% | 0.61434 | 3 | 9 | 3.6143 | TRUE | FALSE
2026-03-14 | 12.2321 | 13.3509 | 15.0682 | 15.1177 | 0.36168 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2026-03-14 | 8.38% | 11.4% | 3.172% | 80% | 0.41425 | 2 | 8 | 2.4142 | 32.8548 | 12.2321 | 2026-03-14 | 11.3221 | 12.3577 | 15.0441 | 2026-03-14 | 17.86% | 4.713% | 80% | 0.61496 | 3 | 9 | 3.615 | TRUE | FALSE
2026-03-15 | 12.2987 | 13.4239 | 15.1522 | 15.2011 | 0.35968 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2026-03-15 | 8.382% | 11.41% | 3.197% | 80% | 0.41489 | 2 | 8 | 2.4149 | 33.2068 | 12.2987 | 2026-03-15 | 11.3847 | 12.4263 | 15.1282 | 2026-03-15 | 17.86% | 4.772% | 80% | 0.6156 | 3 | 9 | 3.6156 | TRUE | FALSE
2026-03-16 | 11.1995 | 12.2245 | 13.7999 | 13.8213 | 0.32349 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2026-03-16 | 8.385% | 11.42% | 3.217% | 80% | 0.41555 | 2 | 8 | 2.4156 | 33.5587 | 11.1995 | 2026-03-16 | 10.3764 | 11.3261 | 13.7892 | 2026-03-16 | 17.86% | 4.83% | 80% | 0.61627 | 3 | 9 | 3.6163 | TRUE | FALSE
2026-03-17 | 9.2546 | 10.1018 | 11.4049 | 11.4049 | 0.26409 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2026-03-17 | 8.387% | 11.43% | 3.234% | 80% | 0.41625 | 2 | 8 | 2.4162 | 33.9095 | 9.2546 | 2026-03-17 | 8.5818 | 9.3674 | 11.4049 | 2026-03-17 | 17.87% | 4.887% | 80% | 0.61697 | 3 | 9 | 3.617 | TRUE | FALSE
2026-03-18 | 12.4243 | 13.5621 | 15.3133 | 15.3579 | 0.35191 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2026-03-18 | 8.389% | 11.44% | 3.248% | 80% | 0.41697 | 2 | 8 | 2.417 | 34.2586 | 12.4243 | 2026-03-18 | 11.5044 | 12.5578 | 15.29 | 2026-03-18 | 17.87% | 4.943% | 80% | 0.61769 | 3 | 9 | 3.6177 | TRUE | FALSE
2026-03-19 | 22.8418 | 24.934 | 28.1568 | 28.6367 | 0.64944 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2026-03-19 | 8.391% | 11.45% | 3.258% | 80% | 0.41772 | 2 | 8 | 2.4177 | 34.6054 | 22.8418 | 2026-03-19 | 20.9914 | 22.9141 | 27.9005 | 2026-03-19 | 17.87% | 4.998% | 80% | 0.61844 | 3 | 9 | 3.6184 | TRUE | FALSE
2026-03-20 | 23.7738 | 25.952 | 29.3097 | 29.8389 | 0.66984 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2026-03-20 | 8.393% | 11.46% | 3.265% | 80% | 0.4185 | 2 | 8 | 2.4185 | 34.9528 | 23.7738 | 2026-03-20 | 21.8324 | 23.8327 | 29.0201 | 2026-03-20 | 17.88% | 5.053% | 80% | 0.61922 | 3 | 9 | 3.6192 | TRUE | FALSE
2026-03-21 | 32.9271 | 35.9448 | 40.5999 | 41.8346 | 0.92962 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2026-03-21 | 8.395% | 11.47% | 3.266% | 80% | 0.41931 | 2 | 8 | 2.4193 | 35.3053 | 32.9271 | 2026-03-21 | 30.02 | 32.7713 | 39.9058 | 2026-03-21 | 17.88% | 5.101% | 80% | 0.62002 | 3 | 9 | 3.62 | TRUE | FALSE
2026-03-22 | 31.341 | 34.2142 | 38.6496 | 39.7203 | 0.87375 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2026-03-22 | 8.398% | 11.48% | 3.26% | 80% | 0.42015 | 2 | 8 | 2.4201 | 35.6617 | 31.341 | 2026-03-22 | 28.6077 | 31.2303 | 38.0309 | 2026-03-22 | 17.88% | 5.144% | 80% | 0.62087 | 3 | 9 | 3.6209 | TRUE | FALSE
2026-03-23 | 35.6303 | 38.8977 | 43.9452 | 45.3971 | 0.98865 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2026-03-23 | 8.4% | 11.49% | 3.249% | 80% | 0.42102 | 2 | 8 | 2.421 | 36.0208 | 35.6303 | 2026-03-23 | 32.4053 | 35.3769 | 43.0823 | 2026-03-23 | 17.89% | 5.179% | 80% | 0.62174 | 3 | 9 | 3.6217 | TRUE | FALSE
2026-03-24 | 34.7278 | 37.9133 | 42.838 | 44.1728 | 0.95247 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2026-03-24 | 8.402% | 11.5% | 3.232% | 80% | 0.42193 | 2 | 8 | 2.4219 | 36.3818 | 34.7278 | 2026-03-24 | 31.6052 | 34.5042 | 42.0214 | 2026-03-24 | 17.89% | 5.209% | 80% | 0.62265 | 3 | 9 | 3.6226 | TRUE | FALSE
2026-03-25 | 33.1216 | 36.1606 | 40.8624 | 42.0212 | 0.89724 | FALSE | 42.2162 | 2022 | 2026-03-25 | 8.404% | 11.51% | 3.21% | 80% | 0.42287 | 2 | 8 | 2.4229 | 36.7436 | 33.1216 | 2026-03-25 | 30.182 | 32.9513 | 40.132 | 2026-03-25 | 17.89% | 5.233% | 80% | 0.62359 | 3 | 9 | 3.6236 | TRUE | FALSE
2026-03-26 | 35.1578 | 38.3846 | 43.3806 | 44.6964 | 0.94519 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2026-03-26 | 8.406% | 11.52% | 3.183% | 80% | 0.42385 | 2 | 8 | 2.4239 | 37.1052 | 35.1578 | 2026-03-26 | 31.9797 | 34.9147 | 42.5253 | 2026-03-26 | 17.9% | 5.251% | 80% | 0.62457 | 3 | 9 | 3.6246 | TRUE | FALSE
2026-03-27 | 33.9337 | 37.049 | 41.8761 | 43.0492 | 0.90176 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2026-03-27 | 8.409% | 11.53% | 3.149% | 80% | 0.42487 | 2 | 8 | 2.4249 | 37.4664 | 33.9337 | 2026-03-27 | 30.8977 | 33.7342 | 41.0895 | 2026-03-27 | 17.9% | 5.261% | 80% | 0.62558 | 3 | 9 | 3.6256 | TRUE | FALSE
2026-03-28 | 25.7348 | 28.098 | 31.7627 | 32.3091 | 0.67053 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2026-03-28 | 8.411% | 11.54% | 3.112% | 80% | 0.42592 | 2 | 8 | 2.4259 | 37.8249 | 25.7348 | 2026-03-28 | 23.5985 | 25.7656 | 31.3849 | 2026-03-28 | 17.9% | 5.264% | 80% | 0.62664 | 3 | 9 | 3.6266 | TRUE | FALSE
2026-03-29 | 22.1076 | 24.1383 | 27.2898 | 27.6281 | 0.56821 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2026-03-29 | 8.413% | 11.55% | 3.072% | 80% | 0.42702 | 2 | 8 | 2.427 | 38.1799 | 22.1076 | 2026-03-29 | 20.3366 | 22.2046 | 27.0487 | 2026-03-29 | 17.91% | 5.261% | 80% | 0.62773 | 3 | 9 | 3.6277 | TRUE | FALSE
2026-03-30 | 6.8225 | 7.4493 | 8.4229 | 8.4229 | 0.1717 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2026-03-30 | 8.415% | 11.56% | 3.029% | 80% | 0.42815 | 2 | 8 | 2.4282 | 38.5303 | 6.8225 | 2026-03-30 | 6.3323 | 6.9141 | 8.4229 | 2026-03-30 | 17.91% | 5.252% | 80% | 0.62887 | 3 | 9 | 3.6289 | TRUE | FALSE
2026-03-31 | 24.7348 | 27.0081 | 30.5416 | 30.9857 | 0.62625 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2026-03-31 | 8.417% | 11.57% | 2.983% | 80% | 0.42933 | 2 | 8 | 2.4293 | 38.8752 | 24.7348 | 2026-03-31 | 22.7069 | 24.7938 | 30.2062 | 2026-03-31 | 17.92% | 5.237% | 80% | 0.63005 | 3 | 9 | 3.6301 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 26.5653 | 29.0076 | 32.8067 | 33.3341 | 0.66815 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2026-04-01 | 8.419% | 11.58% | 2.934% | 80% | 0.43056 | 2 | 8 | 2.4306 | 39.2135 | 26.5653 | 2026-04-01 | 24.3514 | 26.5901 | 32.3964 | 2026-04-01 | 17.92% | 5.217% | 80% | 0.63128 | 3 | 9 | 3.6313 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 17.7949 | 19.4314 | 21.979 | 22.1156 | 0.43974 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2026-04-02 | 8.422% | 11.59% | 2.883% | 80% | 0.43183 | 2 | 8 | 2.4318 | 39.5443 | 17.7949 | 2026-04-02 | 16.4373 | 17.9489 | 21.8696 | 2026-04-02 | 17.93% | 5.191% | 80% | 0.63255 | 3 | 9 | 3.6325 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 17.7998 | 19.4371 | 21.9883 | 22.1191 | 0.43641 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2026-04-03 | 8.424% | 11.6% | 2.828% | 80% | 0.43315 | 2 | 8 | 2.4331 | 39.8689 | 17.7998 | 2026-04-03 | 16.444 | 17.9566 | 21.8803 | 2026-04-03 | 17.93% | 5.161% | 80% | 0.63386 | 3 | 9 | 3.6339 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 39.1464 | 42.7484 | 48.3652 | 49.6901 | 0.97301 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2026-04-04 | 8.426% | 11.61% | 2.769% | 80% | 0.43451 | 2 | 8 | 2.4345 | 40.19 | 39.1464 | 2026-04-04 | 35.4995 | 38.7659 | 47.2397 | 2026-04-04 | 17.94% | 5.121% | 80% | 0.63523 | 3 | 9 | 3.6352 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 40.2977 | 44.0067 | 49.7953 | 51.171 | 0.99465 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2026-04-05 | 8.428% | 11.62% | 2.708% | 80% | 0.43593 | 2 | 8 | 2.4359 | 40.5063 | 40.2977 | 2026-04-05 | 36.5125 | 39.873 | 48.592 | 2026-04-05 | 17.94% | 5.077% | 80% | 0.63664 | 3 | 9 | 3.6366 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 9.8173 | 10.7211 | 12.1329 | 12.1329 | 0.23415 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2026-04-06 | 8.43% | 11.64% | 2.646% | 80% | 0.4374 | 2 | 8 | 2.4374 | 40.8181 | 9.8173 | 2026-04-06 | 9.1159 | 9.9552 | 12.1329 | 2026-04-06 | 17.95% | 5.028% | 80% | 0.63811 | 3 | 9 | 3.6381 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 29.3109 | 32.0101 | 36.2301 | 36.7902 | 0.70505 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2026-04-07 | 8.433% | 11.65% | 2.582% | 80% | 0.43892 | 2 | 8 | 2.4389 | 41.1255 | 29.3109 | 2026-04-07 | 26.8287 | 29.2993 | 35.7112 | 2026-04-07 | 17.95% | 4.974% | 80% | 0.63963 | 3 | 9 | 3.6396 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 23.014 | 25.134 | 28.4512 | 28.715 | 0.54655 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2026-04-08 | 8.435% | 11.66% | 2.517% | 80% | 0.44049 | 2 | 8 | 2.4405 | 41.4285 | 23.014 | 2026-04-08 | 21.1835 | 23.1348 | 28.1997 | 2026-04-08 | 17.96% | 4.916% | 80% | 0.64121 | 3 | 9 | 3.6412 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 30.922 | 33.7713 | 38.2335 | 38.8329 | 0.73423 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2026-04-09 | 8.437% | 11.67% | 2.45% | 80% | 0.44213 | 2 | 8 | 2.4421 | 41.7272 | 30.922 | 2026-04-09 | 28.2763 | 30.8817 | 37.6455 | 2026-04-09 | 17.97% | 4.853% | 80% | 0.64284 | 3 | 9 | 3.6428 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 40.7289 | 44.4828 | 50.3671 | 51.5404 | 0.9682 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2026-04-10 | 8.439% | 11.68% | 2.381% | 80% | 0.44382 | 2 | 8 | 2.4438 | 42.0217 | 40.7289 | 2026-04-10 | 36.939 | 40.3436 | 49.1837 | 2026-04-10 | 17.97% | 4.783% | 80% | 0.64454 | 3 | 9 | 3.6445 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 34.4019 | 37.5735 | 42.5497 | 43.2833 | 0.80796 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2026-04-11 | 8.441% | 11.69% | 2.312% | 80% | 0.44557 | 2 | 8 | 2.4456 | 42.3113 | 34.4019 | 2026-04-11 | 31.3822 | 34.2755 | 41.7893 | 2026-04-11 | 17.98% | 4.709% | 80% | 0.64629 | 3 | 9 | 3.6463 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 28.7167 | 31.3649 | 35.5237 | 35.955 | 0.66703 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2026-04-12 | 8.443% | 11.71% | 2.244% | 80% | 0.44738 | 2 | 8 | 2.4474 | 42.5962 | 28.7167 | 2026-04-12 | 26.3294 | 28.7575 | 35.0646 | 2026-04-12 | 17.99% | 4.633% | 80% | 0.6481 | 3 | 9 | 3.6481 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 6.2076 | 6.7802 | 7.6803 | 7.6803 | 0.14163 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2026-04-13 | 8.446% | 11.72% | 2.175% | 80% | 0.44926 | 2 | 8 | 2.4493 | 42.8765 | 6.2076 | 2026-04-13 | 5.7664 | 6.2983 | 7.6803 | 2026-04-13 | 17.99% | 4.553% | 80% | 0.64998 | 3 | 9 | 3.65 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 31.8343 | 34.7717 | 39.3934 | 39.9191 | 0.73182 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2026-04-14 | 8.448% | 11.73% | 2.106% | 80% | 0.4512 | 2 | 8 | 2.4512 | 43.1522 | 31.8343 | 2026-04-14 | 29.1302 | 31.8181 | 38.8034 | 2026-04-14 | 18% | 4.47% | 80% | 0.65192 | 3 | 9 | 3.6519 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 37.2868 | 40.7283 | 46.1482 | 46.9109 | 0.85508 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2026-04-15 | 8.45% | 11.74% | 2.037% | 80% | 0.45321 | 2 | 8 | 2.4532 | 43.4236 | 37.2868 | 2026-04-15 | 33.9807 | 37.1171 | 45.2699 | 2026-04-15 | 18.01% | 4.383% | 80% | 0.65393 | 3 | 9 | 3.6539 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 38.9184 | 42.5116 | 48.1757 | 48.9893 | 0.88799 | FALSE | 49.1413 | 2022 | 2026-04-16 | 8.452% | 11.76% | 1.968% | 80% | 0.45529 | 2 | 8 | 2.4553 | 43.6907 | 38.9184 | 2026-04-16 | 35.4361 | 38.7078 | 47.2144 | 2026-04-16 | 18.02% | 4.293% | 80% | 0.65601 | 3 | 9 | 3.656 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 42.4038 | 46.3199 | 52.4992 | 53.4628 | 0.96381 | FALSE | 53.5144 | 2022 | 2026-04-17 | 8.454% | 11.77% | 1.898% | 80% | 0.45744 | 2 | 8 | 2.4574 | 43.9534 | 42.4038 | 2026-04-17 | 38.521 | 42.0784 | 51.3309 | 2026-04-17 | 18.03% | 4.199% | 80% | 0.65816 | 3 | 9 | 3.6582 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 33.1821 | 36.2473 | 41.089 | 41.5785 | 0.74559 | FALSE | 41.8518 | 2022 | 2026-04-18 | 8.456% | 11.78% | 1.829% | 80% | 0.45966 | 2 | 8 | 2.4597 | 44.211 | 33.1821 | 2026-04-18 | 30.3749 | 33.1809 | 40.481 | 2026-04-18 | 18.03% | 4.101% | 80% | 0.66038 | 3 | 9 | 3.6604 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 7.6283 | 8.3332 | 9.4477 | 9.4477 | 0.16854 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2026-04-19 | 8.459% | 11.8% | 1.762% | 80% | 0.46195 | 2 | 8 | 2.462 | 44.4628 | 7.6283 | 2026-04-19 | 7.0881 | 7.7431 | 9.4477 | 2026-04-19 | 18.04% | 4.002% | 80% | 0.66267 | 3 | 9 | 3.6627 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 8.8827 | 9.7037 | 11.0031 | 11.0031 | 0.19531 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2026-04-20 | 8.461% | 11.81% | 1.697% | 80% | 0.46432 | 2 | 8 | 2.4643 | 44.7089 | 8.8827 | 2026-04-20 | 8.2541 | 9.017 | 11.0031 | 2026-04-20 | 18.05% | 3.901% | 80% | 0.66504 | 3 | 9 | 3.665 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 8.3749 | 9.1492 | 10.376 | 10.376 | 0.18327 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2026-04-21 | 8.463% | 11.82% | 1.635% | 80% | 0.46677 | 2 | 8 | 2.4668 | 44.9493 | 8.3749 | 2026-04-21 | 7.7825 | 8.5021 | 10.376 | 2026-04-21 | 18.06% | 3.799% | 80% | 0.66749 | 3 | 9 | 3.6675 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 24.0373 | 26.2603 | 29.7861 | 29.9423 | 0.52636 | FALSE | 57.6071 | 2021 | 2026-04-22 | 8.465% | 11.84% | 1.574% | 80% | 0.4693 | 2 | 8 | 2.4693 | 45.1839 | 24.0373 | 2026-04-22 | 22.1803 | 24.2316 | 29.5757 | 2026-04-22 | 18.07% | 3.695% | 80% | 0.67002 | 3 | 9 | 3.67 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 8.2429 | 9.0054 | 10.2162 | 10.2162 | 0.17876 | FALSE | 57.7705 | 2021 | 2026-04-23 | 8.467% | 11.85% | 1.515% | 80% | 0.47191 | 2 | 8 | 2.4719 | 45.4129 | 8.2429 | 2026-04-23 | 7.6606 | 8.3692 | 10.2162 | 2026-04-23 | 18.08% | 3.589% | 80% | 0.67262 | 3 | 9 | 3.6726 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 26.2897 | 28.7224 | 32.5892 | 32.7778 | 0.57096 | FALSE | 52.818 | 2021 | 2026-04-24 | 8.47% | 11.87% | 1.459% | 80% | 0.47459 | 2 | 8 | 2.4746 | 45.6354 | 26.2897 | 2026-04-24 | 24.2371 | 26.4798 | 32.3274 | 2026-04-24 | 18.09% | 3.484% | 80% | 0.67531 | 3 | 9 | 3.6753 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 42.0841 | 45.9793 | 52.1777 | 52.8336 | 0.91629 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2026-04-25 | 8.472% | 11.88% | 1.406% | 80% | 0.47737 | 2 | 8 | 2.4774 | 45.8518 | 42.0841 | 2026-04-25 | 38.4237 | 41.9802 | 51.2571 | 2026-04-25 | 18.1% | 3.381% | 80% | 0.67808 | 3 | 9 | 3.6781 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 44.0428 | 48.1205 | 54.6165 | 55.32 | 0.95534 | FALSE | 55.367 | 2022 | 2026-04-26 | 8.474% | 11.89% | 1.357% | 80% | 0.48023 | 2 | 8 | 2.4802 | 46.0618 | 44.0428 | 2026-04-26 | 40.1884 | 43.9093 | 53.6193 | 2026-04-26 | 18.11% | 3.28% | 80% | 0.68094 | 3 | 9 | 3.6809 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 32.0659 | 35.0356 | 39.7717 | 40.0664 | 0.68907 | FALSE | 40.2965 | 2022 | 2026-04-27 | 8.476% | 11.91% | 1.31% | 80% | 0.48317 | 2 | 8 | 2.4832 | 46.2656 | 32.0659 | 2026-04-27 | 29.4895 | 32.2205 | 39.3508 | 2026-04-27 | 18.12% | 3.181% | 80% | 0.68389 | 3 | 9 | 3.6839 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 17.9495 | 19.6122 | 22.2672 | 22.302 | 0.38202 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2026-04-28 | 8.478% | 11.92% | 1.266% | 80% | 0.4862 | 2 | 8 | 2.4862 | 46.4631 | 17.9495 | 2026-04-28 | 16.647 | 18.1891 | 22.2172 | 2026-04-28 | 18.13% | 3.083% | 80% | 0.68692 | 3 | 9 | 3.6869 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 33.4167 | 36.5131 | 41.463 | 41.7671 | 0.71268 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2026-04-29 | 8.48% | 11.94% | 1.224% | 80% | 0.48933 | 2 | 8 | 2.4893 | 46.6543 | 33.4167 | 2026-04-29 | 30.7344 | 33.5824 | 41.025 | 2026-04-29 | 18.14% | 2.988% | 80% | 0.69004 | 3 | 9 | 3.69 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 42.1315 | 46.0366 | 46.89 | 47.2959 | 0.80399 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2026-04-30 | 8.483% | 1.82% | 1.186% | 80% | 0.49254 | 2 | 8 | 2.4925 | 52.2298 | 42.1315 | 2026-04-30 | 37.3121 | 40.7705 | 46.3054 | 2026-04-30 | 11.95% | 2.893% | 80% | 0.69326 | 3 | 9 | 3.6933 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 42.9653 | 46.9488 | 47.8293 | 48.2411 | 0.81707 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2026-05-01 | 8.485% | 1.841% | 1.15% | 80% | 0.49585 | 2 | 8 | 2.4958 | 52.4273 | 42.9653 | 2026-05-01 | 38.0563 | 41.5847 | 47.2383 | 2026-05-01 | 11.97% | 2.801% | 80% | 0.69656 | 3 | 9 | 3.6966 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 28.0305 | 30.6301 | 31.2113 | 31.3278 | 0.52873 | FALSE | 49.2598 | 2021 | 2026-05-02 | 8.487% | 1.862% | 1.118% | 80% | 0.49925 | 2 | 8 | 2.4992 | 52.6177 | 28.0305 | 2026-05-02 | 25.0059 | 27.325 | 31.0453 | 2026-05-02 | 11.98% | 2.712% | 80% | 0.69996 | 3 | 9 | 3.7 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 34.215 | 37.389 | 38.1066 | 38.3142 | 0.64442 | FALSE | 58.027 | 2021 | 2026-05-03 | 8.489% | 1.883% | 1.09% | 80% | 0.50274 | 2 | 8 | 2.5027 | 52.8015 | 34.215 | 2026-05-03 | 30.4514 | 33.2763 | 37.8136 | 2026-05-03 | 12% | 2.628% | 80% | 0.70346 | 3 | 9 | 3.7035 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 20.1393 | 22.0081 | 22.4354 | 22.4627 | 0.37655 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2026-05-04 | 8.491% | 1.904% | 1.064% | 80% | 0.50633 | 2 | 8 | 2.5063 | 52.9785 | 20.1393 | 2026-05-04 | 18.0329 | 19.7062 | 22.3972 | 2026-05-04 | 12.01% | 2.549% | 80% | 0.70704 | 3 | 9 | 3.707 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 40.06 | 43.7784 | 44.638 | 44.9414 | 0.75096 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2026-05-05 | 8.494% | 1.926% | 1.042% | 80% | 0.51001 | 2 | 8 | 2.51 | 53.1486 | 40.06 | 2026-05-05 | 35.5965 | 38.9006 | 44.2205 | 2026-05-05 | 12.03% | 2.475% | 80% | 0.71073 | 3 | 9 | 3.7107 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 33.7517 | 36.8853 | 37.6177 | 37.8016 | 0.6297 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2026-05-06 | 8.496% | 1.947% | 1.022% | 80% | 0.51379 | 2 | 8 | 2.5138 | 53.3114 | 33.7517 | 2026-05-06 | 30.075 | 32.8673 | 37.369 | 2026-05-06 | 12.05% | 2.405% | 80% | 0.71451 | 3 | 9 | 3.7145 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 49.4035 | 53.9917 | 55.0756 | 55.5737 | 0.92299 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2026-05-07 | 8.498% | 1.968% | 1.005% | 80% | 0.51767 | 2 | 8 | 2.5177 | 53.4667 | 49.4035 | 2026-05-07 | 43.7846 | 47.851 | 54.4148 | 2026-05-07 | 12.06% | 2.339% | 80% | 0.71839 | 3 | 9 | 3.7184 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 45.0308 | 49.214 | 50.213 | 50.6004 | 0.83799 | FALSE | 55.7455 | 2021 | 2026-05-08 | 8.5% | 1.989% | 0.9927% | 80% | 0.52164 | 2 | 8 | 2.5216 | 53.614 | 45.0308 | 2026-05-08 | 39.9909 | 43.7059 | 49.7104 | 2026-05-08 | 12.08% | 2.28% | 80% | 0.72236 | 3 | 9 | 3.7224 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 49.827 | 54.4571 | 55.5745 | 56.0676 | 0.92599 | FALSE | 56.1239 | 2022 | 2026-05-09 | 8.502% | 2.011% | 0.982% | 80% | 0.52572 | 2 | 8 | 2.5257 | 53.7539 | 49.827 | 2026-05-09 | 44.1966 | 48.3035 | 54.9499 | 2026-05-09 | 12.1% | 2.226% | 80% | 0.72643 | 3 | 9 | 3.7264 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 46.2442 | 50.5426 | 51.5909 | 51.9945 | 0.85648 | FALSE | 52.0948 | 2022 | 2026-05-10 | 8.504% | 2.032% | 0.9734% | 80% | 0.52989 | 2 | 8 | 2.5299 | 53.8862 | 46.2442 | 2026-05-10 | 41.0854 | 44.9042 | 51.0925 | 2026-05-10 | 12.11% | 2.176% | 80% | 0.7306 | 3 | 9 | 3.7306 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 49.9871 | 54.6347 | 55.7801 | 56.2663 | 0.92454 | FALSE | 56.3228 | 2022 | 2026-05-11 | 8.507% | 2.053% | 0.9671% | 80% | 0.53415 | 2 | 8 | 2.5342 | 54.0106 | 49.9871 | 2026-05-11 | 44.3753 | 48.5011 | 55.1955 | 2026-05-11 | 12.13% | 2.13% | 80% | 0.73487 | 3 | 9 | 3.7349 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 38.2172 | 41.7714 | 42.6564 | 42.896 | 0.70319 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2026-05-12 | 8.509% | 2.075% | 0.9629% | 80% | 0.53852 | 2 | 8 | 2.5385 | 54.1271 | 38.2172 | 2026-05-12 | 34.0619 | 37.2297 | 42.3764 | 2026-05-12 | 12.15% | 2.088% | 80% | 0.73924 | 3 | 9 | 3.7392 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 40.8176 | 44.6147 | 45.5699 | 45.8548 | 0.75003 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2026-05-13 | 8.511% | 2.096% | 0.9609% | 80% | 0.54298 | 2 | 8 | 2.543 | 54.2353 | 40.8176 | 2026-05-13 | 36.3612 | 39.7437 | 45.2467 | 2026-05-13 | 12.16% | 2.051% | 80% | 0.7437 | 3 | 9 | 3.7437 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 44.5509 | 48.6965 | 49.75 | 50.1077 | 0.81789 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2026-05-14 | 8.513% | 2.118% | 0.9612% | 80% | 0.54754 | 2 | 8 | 2.5475 | 54.335 | 44.5509 | 2026-05-14 | 39.6552 | 43.3453 | 49.3565 | 2026-05-14 | 12.18% | 2.019% | 80% | 0.74826 | 3 | 9 | 3.7483 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 46.8596 | 51.2213 | 52.3408 | 52.7483 | 0.85932 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2026-05-15 | 8.515% | 2.139% | 0.9638% | 80% | 0.55219 | 2 | 8 | 2.5522 | 54.4257 | 46.8596 | 2026-05-15 | 41.6952 | 45.5762 | 51.9068 | 2026-05-15 | 12.2% | 1.991% | 80% | 0.75291 | 3 | 9 | 3.7529 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 45.4312 | 49.6611 | 50.7576 | 51.1353 | 0.83156 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2026-05-16 | 8.518% | 2.16% | 0.9692% | 80% | 0.55694 | 2 | 8 | 2.5569 | 54.5069 | 45.4312 | 2026-05-16 | 40.4503 | 44.2165 | 50.3681 | 2026-05-16 | 12.21% | 1.969% | 80% | 0.75766 | 3 | 9 | 3.7577 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 48.426 | 52.936 | 54.1167 | 54.5634 | 0.88584 | FALSE | 59.969 | 2021 | 2026-05-17 | 8.52% | 2.182% | 0.9759% | 80% | 0.56178 | 2 | 8 | 2.5618 | 54.5799 | 48.426 | 2026-05-17 | 43.0932 | 47.1065 | 53.6707 | 2026-05-17 | 12.23% | 1.95% | 80% | 0.7625 | 3 | 9 | 3.7625 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 47.2827 | 51.6874 | 52.8519 | 53.2752 | 0.86362 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2026-05-18 | 8.522% | 2.203% | 0.9837% | 80% | 0.56671 | 2 | 8 | 2.5667 | 54.6451 | 47.2827 | 2026-05-18 | 42.0979 | 46.0196 | 52.4428 | 2026-05-18 | 12.25% | 1.935% | 80% | 0.76743 | 3 | 9 | 3.7674 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 49.7253 | 54.3589 | 55.5958 | 56.0802 | 0.90782 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2026-05-19 | 8.524% | 2.225% | 0.9928% | 80% | 0.57174 | 2 | 8 | 2.5717 | 54.7028 | 49.7253 | 2026-05-19 | 44.2548 | 48.3786 | 55.142 | 2026-05-19 | 12.27% | 1.923% | 80% | 0.77245 | 3 | 9 | 3.7725 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 44.2171 | 48.3385 | 49.4493 | 49.8117 | 0.80532 | FALSE | 61.5553 | 2021 | 2026-05-20 | 8.526% | 2.246% | 1.003% | 80% | 0.57685 | 2 | 8 | 2.5768 | 54.7535 | 44.2171 | 2026-05-20 | 39.4132 | 43.0869 | 49.1203 | 2026-05-20 | 12.28% | 1.914% | 80% | 0.77756 | 3 | 9 | 3.7776 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 43.0818 | 47.0985 | 48.1915 | 48.5336 | 0.78375 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2026-05-21 | 8.528% | 2.268% | 1.015% | 80% | 0.58204 | 2 | 8 | 2.582 | 54.7975 | 43.0818 | 2026-05-21 | 38.4175 | 41.9994 | 47.89 | 2026-05-21 | 12.3% | 1.909% | 80% | 0.78276 | 3 | 9 | 3.7828 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 31.8381 | 34.8074 | 35.623 | 35.7704 | 0.57702 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2026-05-22 | 8.531% | 2.289% | 1.028% | 80% | 0.58732 | 2 | 8 | 2.5873 | 54.8351 | 31.8381 | 2026-05-22 | 28.4693 | 31.1243 | 35.4968 | 2026-05-22 | 12.32% | 1.908% | 80% | 0.78804 | 3 | 9 | 3.788 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 18.6426 | 20.3818 | 20.8639 | 20.8763 | 0.33644 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2026-05-23 | 8.533% | 2.311% | 1.042% | 80% | 0.59269 | 2 | 8 | 2.5927 | 54.8672 | 18.6426 | 2026-05-23 | 16.7214 | 18.2813 | 20.8537 | 2026-05-23 | 12.34% | 1.909% | 80% | 0.7934 | 3 | 9 | 3.7934 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 16.004 | 17.4974 | 17.9153 | 17.9153 | 0.28846 | FALSE | 32.2645 | 2021 | 2026-05-24 | 8.535% | 2.333% | 1.056% | 80% | 0.59813 | 2 | 8 | 2.5981 | 54.8942 | 16.004 | 2026-05-24 | 14.362 | 15.7022 | 17.9153 | 2026-05-24 | 12.35% | 1.912% | 80% | 0.79884 | 3 | 9 | 3.7988 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 37.3076 | 40.7898 | 41.7733 | 42.0173 | 0.676 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2026-05-25 | 8.537% | 2.354% | 1.072% | 80% | 0.60364 | 2 | 8 | 2.6036 | 54.9163 | 37.3076 | 2026-05-25 | 33.3264 | 36.4371 | 41.5809 | 2026-05-25 | 12.37% | 1.916% | 80% | 0.80436 | 3 | 9 | 3.8044 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 20.2539 | 22.1449 | 22.6838 | 22.708 | 0.36507 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2026-05-26 | 8.539% | 2.376% | 1.088% | 80% | 0.60923 | 2 | 8 | 2.6092 | 54.9341 | 20.2539 | 2026-05-26 | 18.1617 | 19.8573 | 22.6652 | 2026-05-26 | 12.39% | 1.923% | 80% | 0.80995 | 3 | 9 | 3.8099 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 43.7824 | 47.8713 | 49.0471 | 49.4347 | 0.79422 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2026-05-27 | 8.541% | 2.397% | 1.105% | 80% | 0.61489 | 2 | 8 | 2.6149 | 54.9479 | 43.7824 | 2026-05-27 | 39.0603 | 42.7082 | 48.7569 | 2026-05-27 | 12.41% | 1.932% | 80% | 0.81561 | 3 | 9 | 3.8156 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 50.1644 | 54.8506 | 56.2103 | 56.7682 | 0.91149 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2026-05-28 | 8.544% | 2.419% | 1.123% | 80% | 0.62061 | 2 | 8 | 2.6206 | 54.958 | 50.1644 | 2026-05-28 | 44.6948 | 48.87 | 55.8027 | 2026-05-28 | 12.42% | 1.943% | 80% | 0.82133 | 3 | 9 | 3.8213 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 53.714 | 58.7332 | 60.2025 | 60.8746 | 0.9769 | FALSE | 60.8958 | 2022 | 2026-05-29 | 8.546% | 2.441% | 1.141% | 80% | 0.6264 | 2 | 8 | 2.6264 | 54.9633 | 53.714 | 2026-05-29 | 47.8237 | 52.2926 | 59.7227 | 2026-05-29 | 12.44% | 1.956% | 80% | 0.82711 | 3 | 9 | 3.8271 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 48.2854 | 52.7986 | 54.1314 | 54.6556 | 0.87673 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2026-05-30 | 8.548% | 2.462% | 1.161% | 80% | 0.63224 | 2 | 8 | 2.6322 | 54.9625 | 48.2854 | 2026-05-30 | 43.0437 | 47.067 | 53.7654 | 2026-05-30 | 12.46% | 1.971% | 80% | 0.83296 | 3 | 9 | 3.833 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 49.529 | 54.1597 | 55.5391 | 56.1078 | 0.89973 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2026-05-31 | 8.55% | 2.484% | 1.18% | 80% | 0.63814 | 2 | 8 | 2.6381 | 54.9562 | 49.529 | 2026-05-31 | 44.1428 | 48.2699 | 55.1505 | 2026-05-31 | 12.48% | 1.987% | 80% | 0.83885 | 3 | 9 | 3.8389 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 50.7629 | 55.5103 | 56.9367 | 57.5521 | 0.92267 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2026-06-01 | 8.552% | 2.505% | 1.2% | 80% | 0.64408 | 2 | 8 | 2.6441 | 54.9448 | 50.7629 | 2026-06-01 | 45.2328 | 49.4631 | 56.5249 | 2026-06-01 | 12.49% | 2.003% | 80% | 0.8448 | 3 | 9 | 3.8448 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 41.7418 | 45.6467 | 46.83 | 47.2082 | 0.75672 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2026-06-02 | 8.555% | 2.527% | 1.219% | 80% | 0.65007 | 2 | 8 | 2.6501 | 54.9286 | 41.7418 | 2026-06-02 | 37.2679 | 40.7543 | 46.582 | 2026-06-02 | 12.51% | 2.019% | 80% | 0.85079 | 3 | 9 | 3.8508 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 48.6268 | 53.177 | 54.5676 | 55.1393 | 0.8838 | FALSE | 55.2436 | 2022 | 2026-06-03 | 8.557% | 2.548% | 1.239% | 80% | 0.6561 | 2 | 8 | 2.6561 | 54.9079 | 48.6268 | 2026-06-03 | 43.3533 | 47.41 | 54.2001 | 2026-06-03 | 12.53% | 2.036% | 80% | 0.85682 | 3 | 9 | 3.8568 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 23.0219 | 25.1767 | 25.8408 | 25.8964 | 0.41508 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2026-06-04 | 8.559% | 2.57% | 1.259% | 80% | 0.66217 | 2 | 8 | 2.6622 | 54.8829 | 23.0219 | 2026-06-04 | 20.6368 | 22.5684 | 25.8057 | 2026-06-04 | 12.54% | 2.053% | 80% | 0.86288 | 3 | 9 | 3.8629 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 32.5412 | 35.5879 | 36.5347 | 36.7315 | 0.5888 | FALSE | 45.4376 | 2021 | 2026-06-05 | 8.561% | 2.591% | 1.279% | 80% | 0.66826 | 2 | 8 | 2.6683 | 54.8542 | 32.5412 | 2026-06-05 | 29.1129 | 31.8387 | 36.4128 | 2026-06-05 | 12.56% | 2.071% | 80% | 0.86898 | 3 | 9 | 3.869 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 41.3674 | 45.2416 | 46.4554 | 46.8505 | 0.75111 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2026-06-06 | 8.563% | 2.613% | 1.299% | 80% | 0.67439 | 2 | 8 | 2.6744 | 54.8221 | 41.3674 | 2026-06-06 | 36.9421 | 40.4018 | 46.2151 | 2026-06-06 | 12.58% | 2.088% | 80% | 0.8751 | 3 | 9 | 3.8751 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 27.9095 | 30.524 | 31.3499 | 31.474 | 0.5047 | FALSE | 51.7136 | 2021 | 2026-06-07 | 8.565% | 2.634% | 1.318% | 80% | 0.68053 | 2 | 8 | 2.6805 | 54.7869 | 27.9095 | 2026-06-07 | 24.9948 | 27.3363 | 31.2757 | 2026-06-07 | 12.6% | 2.106% | 80% | 0.88125 | 3 | 9 | 3.8812 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 19.0078 | 20.789 | 21.3561 | 21.3754 | 0.34285 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2026-06-08 | 8.568% | 2.656% | 1.337% | 80% | 0.68669 | 2 | 8 | 2.6867 | 54.749 | 19.0078 | 2026-06-08 | 17.0546 | 18.6527 | 21.3448 | 2026-06-08 | 12.61% | 2.123% | 80% | 0.8874 | 3 | 9 | 3.8874 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 40.6855 | 44.499 | 45.7231 | 46.1192 | 0.73995 | FALSE | 59.586 | 2021 | 2026-06-09 | 8.57% | 2.677% | 1.355% | 80% | 0.69286 | 2 | 8 | 2.6929 | 54.7086 | 40.6855 | 2026-06-09 | 36.342 | 39.7484 | 45.4937 | 2026-06-09 | 12.63% | 2.14% | 80% | 0.89357 | 3 | 9 | 3.8936 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 51.661 | 56.5045 | 58.0716 | 58.8157 | 0.944 | FALSE | 59.4085 | 2021 | 2026-06-10 | 8.572% | 2.699% | 1.373% | 80% | 0.69903 | 2 | 8 | 2.699 | 54.6661 | 51.661 | 2026-06-10 | 46.0409 | 50.3576 | 57.6471 | 2026-06-10 | 12.65% | 2.156% | 80% | 0.89975 | 3 | 9 | 3.8997 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 50.682 | 55.4351 | 56.9851 | 57.7048 | 0.92653 | FALSE | 57.7812 | 2022 | 2026-06-11 | 8.574% | 2.72% | 1.39% | 80% | 0.7052 | 2 | 8 | 2.7052 | 54.6218 | 50.682 | 2026-06-11 | 45.1794 | 49.4165 | 56.5803 | 2026-06-11 | 12.66% | 2.172% | 80% | 0.90592 | 3 | 9 | 3.9059 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 38.167 | 41.7474 | 42.924 | 43.2715 | 0.69508 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2026-06-12 | 8.576% | 2.741% | 1.408% | 80% | 0.71137 | 2 | 8 | 2.7114 | 54.5752 | 38.167 | 2026-06-12 | 34.1139 | 37.314 | 42.7312 | 2026-06-12 | 12.68% | 2.188% | 80% | 0.91209 | 3 | 9 | 3.9121 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 49.5947 | 54.2483 | 55.7896 | 56.4899 | 0.90787 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2026-06-13 | 8.578% | 2.763% | 1.424% | 80% | 0.71753 | 2 | 8 | 2.7175 | 54.526 | 49.5947 | 2026-06-13 | 44.2232 | 48.3729 | 55.4057 | 2026-06-13 | 12.69% | 2.204% | 80% | 0.91825 | 3 | 9 | 3.9182 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 42.1314 | 46.0858 | 47.4055 | 47.8716 | 0.76978 | FALSE | 54.3902 | 2021 | 2026-06-14 | 8.581% | 2.784% | 1.44% | 80% | 0.72368 | 2 | 8 | 2.7237 | 54.4739 | 42.1314 | 2026-06-14 | 37.6285 | 41.1603 | 47.1529 | 2026-06-14 | 12.71% | 2.22% | 80% | 0.92439 | 3 | 9 | 3.9244 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 48.687 | 53.2581 | 54.7951 | 55.4807 | 0.89269 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2026-06-15 | 8.583% | 2.805% | 1.455% | 80% | 0.7298 | 2 | 8 | 2.7298 | 54.419 | 48.687 | 2026-06-15 | 43.4248 | 47.5018 | 54.4274 | 2026-06-15 | 12.72% | 2.235% | 80% | 0.93051 | 3 | 9 | 3.9305 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 46.7507 | 51.1411 | 52.6285 | 53.2544 | 0.85744 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2026-06-16 | 8.585% | 2.826% | 1.469% | 80% | 0.73589 | 2 | 8 | 2.7359 | 54.3613 | 46.7507 | 2026-06-16 | 41.716 | 45.6336 | 52.2959 | 2026-06-16 | 12.74% | 2.25% | 80% | 0.93661 | 3 | 9 | 3.9366 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 47.1492 | 51.5784 | 53.09 | 53.737 | 0.86585 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2026-06-17 | 8.587% | 2.847% | 1.483% | 80% | 0.74196 | 2 | 8 | 2.742 | 54.3008 | 47.1492 | 2026-06-17 | 42.0692 | 46.0211 | 52.7491 | 2026-06-17 | 12.75% | 2.264% | 80% | 0.94268 | 3 | 9 | 3.9427 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 48.7181 | 53.2958 | 54.8697 | 55.5805 | 0.89626 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2026-06-18 | 8.589% | 2.868% | 1.497% | 80% | 0.74799 | 2 | 8 | 2.748 | 54.2375 | 48.7181 | 2026-06-18 | 43.4556 | 47.5389 | 54.4981 | 2026-06-18 | 12.77% | 2.279% | 80% | 0.94871 | 3 | 9 | 3.9487 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 49.8654 | 54.5523 | 56.1754 | 56.937 | 0.91891 | FALSE | 57.0262 | 2022 | 2026-06-19 | 8.592% | 2.889% | 1.509% | 80% | 0.75398 | 2 | 8 | 2.754 | 54.1717 | 49.8654 | 2026-06-19 | 44.469 | 48.6487 | 55.7797 | 2026-06-19 | 12.78% | 2.293% | 80% | 0.9547 | 3 | 9 | 3.9547 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 30.2497 | 33.0937 | 34.0857 | 34.2786 | 0.55373 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2026-06-20 | 8.594% | 2.91% | 1.521% | 80% | 0.75993 | 2 | 8 | 2.7599 | 54.1031 | 30.2497 | 2026-06-20 | 27.0893 | 29.6362 | 33.9859 | 2026-06-20 | 12.8% | 2.307% | 80% | 0.96064 | 3 | 9 | 3.9606 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 21.912 | 23.9727 | 24.6966 | 24.7537 | 0.40025 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2026-06-21 | 8.596% | 2.931% | 1.532% | 80% | 0.76582 | 2 | 8 | 2.7658 | 54.0318 | 21.912 | 2026-06-21 | 19.6579 | 21.5065 | 24.6671 | 2026-06-21 | 12.81% | 2.32% | 80% | 0.96654 | 3 | 9 | 3.9665 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 38.3956 | 42.0075 | 43.2853 | 43.6813 | 0.70702 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2026-06-22 | 8.598% | 2.952% | 1.542% | 80% | 0.77166 | 2 | 8 | 2.7717 | 53.9578 | 38.3956 | 2026-06-22 | 34.3267 | 37.5558 | 43.0819 | 2026-06-22 | 12.83% | 2.334% | 80% | 0.97238 | 3 | 9 | 3.9724 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 37.881 | 41.4454 | 42.7153 | 43.1003 | 0.69838 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2026-06-23 | 8.6% | 2.973% | 1.551% | 80% | 0.77745 | 2 | 8 | 2.7774 | 53.8812 | 37.881 | 2026-06-23 | 33.8712 | 37.0583 | 42.5179 | 2026-06-23 | 12.84% | 2.347% | 80% | 0.97817 | 3 | 9 | 3.9782 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 37.0115 | 40.495 | 41.7446 | 42.1087 | 0.6831 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2026-06-24 | 8.602% | 2.994% | 1.56% | 80% | 0.78317 | 2 | 8 | 2.7832 | 53.8018 | 37.0115 | 2026-06-24 | 33.1006 | 36.2161 | 41.5581 | 2026-06-24 | 12.85% | 2.36% | 80% | 0.98389 | 3 | 9 | 3.9839 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 30.034 | 32.8616 | 33.8829 | 34.0807 | 0.55353 | FALSE | 58.4279 | 2021 | 2026-06-25 | 8.605% | 3.014% | 1.568% | 80% | 0.78883 | 2 | 8 | 2.7888 | 53.7198 | 30.034 | 2026-06-25 | 26.9019 | 29.4346 | 33.7815 | 2026-06-25 | 12.87% | 2.372% | 80% | 0.98955 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 11.0606 | 12.1022 | 12.4809 | 12.4809 | 0.20297 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2026-06-26 | 8.607% | 3.035% | 1.575% | 80% | 0.79442 | 2 | 8 | 2.7944 | 53.6351 | 11.0606 | 2026-06-26 | 9.9374 | 10.8733 | 12.4809 | 2026-06-26 | 12.88% | 2.385% | 80% | 0.99514 | 3 | 9 | 3.9951 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 11.7532 | 12.8604 | 13.2657 | 13.2657 | 0.21602 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2026-06-27 | 8.609% | 3.055% | 1.581% | 80% | 0.79993 | 2 | 8 | 2.7999 | 53.548 | 11.7532 | 2026-06-27 | 10.5604 | 11.5552 | 13.2657 | 2026-06-27 | 12.89% | 2.397% | 80% | 0.00065133 | 4 | 10 | 4.0007 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 53.8098 | 58.88 | 60.7486 | 61.7279 | 1.0066 | TRUE | 61.7279 | 2026 | 2026-06-28 | 8.611% | 3.076% | 1.587% | 80% | 0.80538 | 2 | 8 | 2.8054 | 53.4582 | 53.8098 | 2026-06-28 | 47.948 | 52.4659 | 60.241 | 2026-06-28 | 12.91% | 2.409% | 80% | 0.0060919 | 4 | 10 | 4.0061 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 50.6615 | 55.4364 | 57.2078 | 58.0647 | 0.94822 | FALSE | 58.125 | 2022 | 2026-06-29 | 8.613% | 3.096% | 1.591% | 80% | 0.81074 | 2 | 8 | 2.8107 | 53.3658 | 50.6615 | 2026-06-29 | 45.1705 | 49.4278 | 56.7608 | 2026-06-29 | 12.92% | 2.421% | 80% | 0.011454 | 4 | 10 | 4.0115 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 12.7923 | 13.9983 | 14.4487 | 14.4487 | 0.23631 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2026-06-30 | 8.615% | 3.117% | 1.595% | 80% | 0.81602 | 2 | 8 | 2.816 | 53.2707 | 12.7923 | 2026-06-30 | 11.4964 | 12.5803 | 14.4487 | 2026-06-30 | 12.93% | 2.433% | 80% | 0.016735 | 4 | 10 | 4.0167 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 48.3299 | 52.8876 | 54.6005 | 55.3699 | 0.907 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2026-07-01 | 8.618% | 3.137% | 1.597% | 80% | 0.82121 | 2 | 8 | 2.8212 | 53.173 | 48.3299 | 2026-07-01 | 43.1123 | 47.178 | 54.1923 | 2026-07-01 | 12.94% | 2.445% | 80% | 0.021932 | 4 | 10 | 4.0219 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 50.8111 | 55.6041 | 57.4169 | 58.2925 | 0.95644 | FALSE | 58.3434 | 2022 | 2026-07-02 | 8.62% | 3.157% | 1.599% | 80% | 0.82633 | 2 | 8 | 2.8263 | 53.0727 | 50.8111 | 2026-07-02 | 45.297 | 49.5699 | 56.9476 | 2026-07-02 | 12.96% | 2.457% | 80% | 0.027042 | 4 | 10 | 4.027 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 39.3319 | 43.0431 | 44.4557 | 44.91 | 0.73812 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2026-07-03 | 8.622% | 3.178% | 1.6% | 80% | 0.83135 | 2 | 8 | 2.8313 | 52.9699 | 39.3319 | 2026-07-03 | 35.1591 | 38.4765 | 44.2092 | 2026-07-03 | 12.97% | 2.469% | 80% | 0.032065 | 4 | 10 | 4.0321 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 40.3081 | 44.1125 | 45.5697 | 46.0566 | 0.7583 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2026-07-04 | 8.624% | 3.198% | 1.6% | 80% | 0.83628 | 2 | 8 | 2.8363 | 52.8644 | 40.3081 | 2026-07-04 | 36.0225 | 39.4223 | 45.3018 | 2026-07-04 | 12.98% | 2.481% | 80% | 0.036998 | 4 | 10 | 4.037 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 49.7806 | 54.4802 | 56.2916 | 57.1317 | 0.94236 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2026-07-05 | 8.626% | 3.218% | 1.599% | 80% | 0.84112 | 2 | 8 | 2.8411 | 52.7563 | 49.7806 | 2026-07-05 | 44.3813 | 48.5712 | 55.8224 | 2026-07-05 | 12.99% | 2.493% | 80% | 0.041838 | 4 | 10 | 4.0418 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 44.8222 | 49.0549 | 50.6964 | 51.3427 | 0.84847 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2026-07-06 | 8.629% | 3.238% | 1.598% | 80% | 0.84587 | 2 | 8 | 2.8459 | 52.6455 | 44.8222 | 2026-07-06 | 40.0082 | 43.7863 | 50.3296 | 2026-07-06 | 13% | 2.505% | 80% | 0.046586 | 4 | 10 | 4.0466 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 49.2787 | 53.9335 | 55.7497 | 56.5725 | 0.93673 | FALSE | 56.6436 | 2022 | 2026-07-07 | 8.631% | 3.258% | 1.596% | 80% | 0.85052 | 2 | 8 | 2.8505 | 52.532 | 49.2787 | 2026-07-07 | 43.9324 | 48.0822 | 55.2745 | 2026-07-07 | 13.01% | 2.517% | 80% | 0.051239 | 4 | 10 | 4.0512 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 52.2063 | 57.139 | 59.0753 | 60.0257 | 0.99591 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2026-07-08 | 8.633% | 3.278% | 1.592% | 80% | 0.85508 | 2 | 8 | 2.8551 | 52.4159 | 52.2063 | 2026-07-08 | 46.5019 | 50.8956 | 58.5159 | 2026-07-08 | 13.02% | 2.53% | 80% | 0.055797 | 4 | 10 | 4.0558 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 51.2701 | 56.1157 | 58.0292 | 58.9392 | 0.97992 | FALSE | 60.7118 | 2021 | 2026-07-09 | 8.635% | 3.298% | 1.589% | 80% | 0.85954 | 2 | 8 | 2.8595 | 52.2972 | 51.2701 | 2026-07-09 | 45.6742 | 49.9909 | 57.4828 | 2026-07-09 | 13.03% | 2.542% | 80% | 0.060259 | 4 | 10 | 4.0603 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 50.6787 | 55.4697 | 57.373 | 58.2579 | 0.97068 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2026-07-10 | 8.637% | 3.317% | 1.584% | 80% | 0.86391 | 2 | 8 | 2.8639 | 52.1751 | 50.6787 | 2026-07-10 | 45.1491 | 49.4174 | 56.8301 | 2026-07-10 | 13.04% | 2.556% | 80% | 0.064624 | 4 | 10 | 4.0646 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 49.2963 | 53.958 | 55.8208 | 56.6475 | 0.94596 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2026-07-11 | 8.639% | 3.337% | 1.579% | 80% | 0.86817 | 2 | 8 | 2.8682 | 52.0491 | 49.2963 | 2026-07-11 | 43.9287 | 48.0828 | 55.3019 | 2026-07-11 | 13.05% | 2.569% | 80% | 0.068892 | 4 | 10 | 4.0689 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 48.9723 | 53.6046 | 55.4665 | 56.2802 | 0.94202 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2026-07-12 | 8.642% | 3.357% | 1.573% | 80% | 0.87234 | 2 | 8 | 2.8723 | 51.9194 | 48.9723 | 2026-07-12 | 43.638 | 47.7657 | 54.9436 | 2026-07-12 | 13.06% | 2.584% | 80% | 0.073062 | 4 | 10 | 4.0731 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 48.6472 | 53.25 | 55.1108 | 55.9115 | 0.93809 | FALSE | 55.9785 | 2022 | 2026-07-13 | 8.644% | 3.376% | 1.568% | 80% | 0.87642 | 2 | 8 | 2.8764 | 51.7862 | 48.6472 | 2026-07-13 | 43.346 | 47.4472 | 54.5835 | 2026-07-13 | 13.07% | 2.6% | 80% | 0.077134 | 4 | 10 | 4.0771 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 47.9475 | 52.4854 | 54.3305 | 55.1031 | 0.92681 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2026-07-14 | 8.646% | 3.396% | 1.562% | 80% | 0.88039 | 2 | 8 | 2.8804 | 51.6498 | 47.9475 | 2026-07-14 | 42.7248 | 46.7684 | 53.8087 | 2026-07-14 | 13.08% | 2.617% | 80% | 0.081109 | 4 | 10 | 4.0811 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 46.3506 | 50.7385 | 52.5329 | 53.243 | 0.8978 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2026-07-15 | 8.648% | 3.416% | 1.556% | 80% | 0.88427 | 2 | 8 | 2.8843 | 51.5104 | 46.3506 | 2026-07-15 | 41.3155 | 45.2267 | 52.0408 | 2026-07-15 | 13.09% | 2.635% | 80% | 0.084986 | 4 | 10 | 4.085 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 48.0469 | 52.5966 | 54.4676 | 55.2451 | 0.93398 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2026-07-16 | 8.65% | 3.435% | 1.551% | 80% | 0.88805 | 2 | 8 | 2.888 | 51.3685 | 48.0469 | 2026-07-16 | 42.7973 | 46.8499 | 53.9145 | 2026-07-16 | 13.1% | 2.654% | 80% | 0.088766 | 4 | 10 | 4.0888 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 47.4523 | 51.947 | 53.8058 | 54.5604 | 0.92485 | FALSE | 59.2084 | 2021 | 2026-07-17 | 8.652% | 3.455% | 1.546% | 80% | 0.89173 | 2 | 8 | 2.8917 | 51.2236 | 47.4523 | 2026-07-17 | 42.2674 | 46.2709 | 53.254 | 2026-07-17 | 13.11% | 2.676% | 80% | 0.09245 | 4 | 10 | 4.0925 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 47.5402 | 52.0445 | 53.9176 | 54.6773 | 0.92934 | FALSE | 54.7505 | 2022 | 2026-07-18 | 8.655% | 3.474% | 1.542% | 80% | 0.89532 | 2 | 8 | 2.8953 | 51.0759 | 47.5402 | 2026-07-18 | 42.3352 | 46.3463 | 53.3465 | 2026-07-18 | 13.12% | 2.701% | 80% | 0.096039 | 4 | 10 | 4.096 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 40.4232 | 44.2542 | 45.8561 | 46.3596 | 0.79013 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2026-07-19 | 8.657% | 3.493% | 1.54% | 80% | 0.89881 | 2 | 8 | 2.8988 | 50.9258 | 40.4232 | 2026-07-19 | 36.0774 | 39.4965 | 45.467 | 2026-07-19 | 13.13% | 2.73% | 80% | 0.099532 | 4 | 10 | 4.0995 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 38.9922 | 42.6886 | 44.2427 | 44.7025 | 0.76401 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2026-07-20 | 8.659% | 3.513% | 1.539% | 80% | 0.90221 | 2 | 8 | 2.9022 | 50.7734 | 38.9922 | 2026-07-20 | 34.8115 | 38.1115 | 43.8773 | 2026-07-20 | 13.14% | 2.761% | 80% | 0.10293 | 4 | 10 | 4.1029 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 46.1985 | 50.5792 | 52.431 | 53.1469 | 0.91089 | FALSE | 53.2366 | 2022 | 2026-07-21 | 8.661% | 3.532% | 1.539% | 80% | 0.90552 | 2 | 8 | 2.9055 | 50.6191 | 46.1985 | 2026-07-21 | 41.1285 | 45.0285 | 51.8461 | 2026-07-21 | 13.15% | 2.797% | 80% | 0.10624 | 4 | 10 | 4.1062 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 35.0288 | 38.3513 | 39.7634 | 40.1114 | 0.68943 | FALSE | 52.3328 | 2021 | 2026-07-22 | 8.663% | 3.551% | 1.541% | 80% | 0.90873 | 2 | 8 | 2.9087 | 50.4631 | 35.0288 | 2026-07-22 | 31.3077 | 34.2772 | 39.4711 | 2026-07-22 | 13.16% | 2.835% | 80% | 0.10945 | 4 | 10 | 4.1095 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 44.2504 | 48.4487 | 50.2425 | 50.8932 | 0.87726 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2026-07-23 | 8.665% | 3.57% | 1.544% | 80% | 0.91186 | 2 | 8 | 2.9119 | 50.3057 | 44.2504 | 2026-07-23 | 39.4009 | 43.1392 | 49.6809 | 2026-07-23 | 13.17% | 2.877% | 80% | 0.11257 | 4 | 10 | 4.1126 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 45.9065 | 50.2631 | 52.1345 | 52.8542 | 0.9137 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2026-07-24 | 8.668% | 3.59% | 1.549% | 80% | 0.91489 | 2 | 8 | 2.9149 | 50.1473 | 45.9065 | 2026-07-24 | 40.8357 | 44.7111 | 51.4965 | 2026-07-24 | 13.18% | 2.922% | 80% | 0.11561 | 4 | 10 | 4.1156 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 24.8557 | 27.2152 | 28.2341 | 28.3584 | 0.49166 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2026-07-25 | 8.67% | 3.609% | 1.556% | 80% | 0.91784 | 2 | 8 | 2.9178 | 49.9874 | 24.8557 | 2026-07-25 | 22.2965 | 24.4131 | 28.1208 | 2026-07-25 | 13.19% | 2.974% | 80% | 0.11855 | 4 | 10 | 4.1186 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 50.4241 | 55.2121 | 57.2904 | 58.2016 | 1.012 | TRUE | 58.2016 | 2026 | 2026-07-26 | 8.672% | 3.628% | 1.566% | 80% | 0.92069 | 2 | 8 | 2.9207 | 49.8256 | 50.4241 | 2026-07-26 | 44.7424 | 48.9909 | 56.4371 | 2026-07-26 | 13.19% | 3.032% | 80% | 0.12141 | 4 | 10 | 4.1214 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 49.3432 | 54.0298 | 56.0747 | 56.9651 | 0.99344 | FALSE | 56.9724 | 2022 | 2026-07-27 | 8.674% | 3.647% | 1.577% | 80% | 0.92347 | 2 | 8 | 2.9235 | 49.6616 | 49.3432 | 2026-07-27 | 43.7702 | 47.9275 | 55.2176 | 2026-07-27 | 13.2% | 3.096% | 80% | 0.12418 | 4 | 10 | 4.1242 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 41.6919 | 45.6529 | 47.3901 | 47.9819 | 0.83929 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2026-07-28 | 8.676% | 3.666% | 1.592% | 80% | 0.92616 | 2 | 8 | 2.9262 | 49.495 | 41.6919 | 2026-07-28 | 37.0968 | 40.6212 | 46.8046 | 2026-07-28 | 13.21% | 3.167% | 80% | 0.12687 | 4 | 10 | 4.1269 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 28.8867 | 31.6318 | 32.842 | 33.059 | 0.58002 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2026-07-29 | 8.679% | 3.685% | 1.609% | 80% | 0.92876 | 2 | 8 | 2.9288 | 49.3254 | 28.8867 | 2026-07-29 | 25.8522 | 28.309 | 32.6214 | 2026-07-29 | 13.22% | 3.244% | 80% | 0.12948 | 4 | 10 | 4.1295 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 46.0255 | 50.4006 | 52.3391 | 53.1253 | 0.93498 | FALSE | 53.1957 | 2022 | 2026-07-30 | 8.681% | 3.704% | 1.628% | 80% | 0.93129 | 2 | 8 | 2.9313 | 49.1523 | 46.0255 | 2026-07-30 | 40.8226 | 44.7032 | 51.518 | 2026-07-30 | 13.23% | 3.328% | 80% | 0.13201 | 4 | 10 | 4.132 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 47.015 | 51.4854 | 53.4761 | 54.3224 | 0.95908 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2026-07-31 | 8.683% | 3.723% | 1.652% | 80% | 0.93374 | 2 | 8 | 2.9337 | 48.9741 | 47.015 | 2026-07-31 | 41.6506 | 45.6109 | 52.5692 | 2026-07-31 | 13.24% | 3.423% | 80% | 0.13445 | 4 | 10 | 4.1345 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 46.9391 | 51.4035 | 53.4016 | 54.2642 | 0.96115 | FALSE | 54.3088 | 2022 | 2026-08-01 | 8.685% | 3.742% | 1.681% | 80% | 0.93611 | 2 | 8 | 2.9361 | 48.791 | 46.9391 | 2026-08-01 | 41.5544 | 45.5067 | 52.4541 | 2026-08-01 | 13.24% | 3.527% | 80% | 0.13682 | 4 | 10 | 4.1368 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 46.9341 | 51.3992 | 53.4076 | 54.2923 | 0.96485 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2026-08-02 | 8.687% | 3.76% | 1.714% | 80% | 0.9384 | 2 | 8 | 2.9384 | 48.6025 | 46.9341 | 2026-08-02 | 41.5168 | 45.4666 | 52.413 | 2026-08-02 | 13.25% | 3.64% | 80% | 0.13912 | 4 | 10 | 4.1391 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 43.7753 | 47.9411 | 49.8241 | 50.5886 | 0.9021 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2026-08-03 | 8.689% | 3.779% | 1.751% | 80% | 0.94062 | 2 | 8 | 2.9406 | 48.4083 | 43.7753 | 2026-08-03 | 38.7656 | 42.4547 | 48.9455 | 2026-08-03 | 13.26% | 3.762% | 80% | 0.14134 | 4 | 10 | 4.1413 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 43.2641 | 47.3824 | 49.253 | 50.0181 | 0.89506 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2026-08-04 | 8.692% | 3.798% | 1.792% | 80% | 0.94277 | 2 | 8 | 2.9428 | 48.2079 | 43.2641 | 2026-08-04 | 38.2939 | 41.9391 | 48.3557 | 2026-08-04 | 13.27% | 3.894% | 80% | 0.14349 | 4 | 10 | 4.1435 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 41.1854 | 45.1069 | 46.8968 | 47.5941 | 0.85476 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2026-08-05 | 8.694% | 3.817% | 1.838% | 80% | 0.94485 | 2 | 8 | 2.9448 | 48.0011 | 41.1854 | 2026-08-05 | 36.4741 | 39.9469 | 46.0631 | 2026-08-05 | 13.28% | 4.035% | 80% | 0.14556 | 4 | 10 | 4.1456 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 42.266 | 46.2914 | 48.1378 | 48.9088 | 0.88166 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2026-08-06 | 8.696% | 3.835% | 1.888% | 80% | 0.94686 | 2 | 8 | 2.9469 | 47.7874 | 42.266 | 2026-08-06 | 37.3693 | 40.9284 | 47.1993 | 2026-08-06 | 13.29% | 4.186% | 80% | 0.14757 | 4 | 10 | 4.1476 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 44.7733 | 49.0388 | 51.0046 | 51.9288 | 0.9397 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2026-08-07 | 8.698% | 3.854% | 1.943% | 80% | 0.9488 | 2 | 8 | 2.9488 | 47.5675 | 44.7733 | 2026-08-07 | 39.472 | 43.2324 | 49.8609 | 2026-08-07 | 13.29% | 4.347% | 80% | 0.14952 | 4 | 10 | 4.1495 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 44.3974 | 48.6281 | 50.5873 | 51.5289 | 0.93612 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2026-08-08 | 8.7% | 3.873% | 2.005% | 80% | 0.95068 | 2 | 8 | 2.9507 | 47.341 | 44.3974 | 2026-08-08 | 39.1077 | 42.8344 | 49.4065 | 2026-08-08 | 13.3% | 4.52% | 80% | 0.15139 | 4 | 10 | 4.1514 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 43.5631 | 47.7155 | 49.6475 | 50.5843 | 0.92264 | FALSE | 52.0854 | 2021 | 2026-08-09 | 8.702% | 3.891% | 2.075% | 80% | 0.95249 | 2 | 8 | 2.9525 | 47.1082 | 43.5631 | 2026-08-09 | 38.355 | 42.0109 | 48.4611 | 2026-08-09 | 13.31% | 4.703% | 80% | 0.15321 | 4 | 10 | 4.1532 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 40.6508 | 44.5267 | 46.3385 | 47.1608 | 0.86373 | FALSE | 48.4815 | 2021 | 2026-08-10 | 8.705% | 3.91% | 2.151% | 80% | 0.95424 | 2 | 8 | 2.9542 | 46.8691 | 40.6508 | 2026-08-10 | 35.8411 | 39.2584 | 45.2901 | 2026-08-10 | 13.32% | 4.894% | 80% | 0.15496 | 4 | 10 | 4.155 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 38.7305 | 42.4243 | 44.1592 | 44.9203 | 0.82614 | FALSE | 47.597 | 2021 | 2026-08-11 | 8.707% | 3.929% | 2.235% | 80% | 0.95593 | 2 | 8 | 2.9559 | 46.6235 | 38.7305 | 2026-08-11 | 34.1712 | 37.4302 | 43.185 | 2026-08-11 | 13.33% | 5.095% | 80% | 0.15665 | 4 | 10 | 4.1567 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 40.0274 | 43.8459 | 45.6477 | 46.518 | 0.85919 | FALSE | 46.7191 | 2022 | 2026-08-12 | 8.709% | 3.947% | 2.325% | 80% | 0.95757 | 2 | 8 | 2.9576 | 46.3714 | 40.0274 | 2026-08-12 | 35.2333 | 38.5944 | 44.5323 | 2026-08-12 | 13.33% | 5.306% | 80% | 0.15828 | 4 | 10 | 4.1583 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 31.0079 | 33.9668 | 35.3694 | 35.8314 | 0.66471 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2026-08-13 | 8.711% | 3.966% | 2.423% | 80% | 0.95914 | 2 | 8 | 2.9591 | 46.1127 | 31.0079 | 2026-08-13 | 27.5126 | 30.138 | 34.778 | 2026-08-13 | 13.34% | 5.526% | 80% | 0.15986 | 4 | 10 | 4.1599 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 28.0242 | 30.6991 | 31.973 | 32.3368 | 0.60258 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2026-08-14 | 8.713% | 3.984% | 2.53% | 80% | 0.96067 | 2 | 8 | 2.9607 | 45.8465 | 28.0242 | 2026-08-14 | 24.9243 | 27.3033 | 31.5097 | 2026-08-14 | 13.35% | 5.752% | 80% | 0.16138 | 4 | 10 | 4.1614 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 34.1291 | 37.3876 | 38.9465 | 39.618 | 0.74165 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2026-08-15 | 8.715% | 4.003% | 2.643% | 80% | 0.96213 | 2 | 8 | 2.9621 | 45.5741 | 34.1291 | 2026-08-15 | 30.1326 | 33.0096 | 38.0985 | 2026-08-15 | 13.36% | 5.981% | 80% | 0.16285 | 4 | 10 | 4.1629 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 30.8826 | 33.8319 | 35.2493 | 35.7886 | 0.67311 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2026-08-16 | 8.718% | 4.021% | 2.763% | 80% | 0.96355 | 2 | 8 | 2.9635 | 45.2954 | 30.8826 | 2026-08-16 | 27.3436 | 29.9549 | 34.576 | 2026-08-16 | 13.37% | 6.212% | 80% | 0.16427 | 4 | 10 | 4.1643 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 24.6112 | 26.9622 | 28.0972 | 28.3863 | 0.53646 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2026-08-17 | 8.72% | 4.039% | 2.889% | 80% | 0.96492 | 2 | 8 | 2.9649 | 45.0104 | 24.6112 | 2026-08-17 | 21.936 | 24.0315 | 27.7413 | 2026-08-17 | 13.37% | 6.445% | 80% | 0.16563 | 4 | 10 | 4.1656 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 33.157 | 36.3253 | 37.8616 | 38.597 | 0.73302 | FALSE | 51.8495 | 2021 | 2026-08-18 | 8.722% | 4.058% | 3.021% | 80% | 0.96623 | 2 | 8 | 2.9662 | 44.7189 | 33.157 | 2026-08-18 | 29.231 | 32.0241 | 36.971 | 2026-08-18 | 13.38% | 6.68% | 80% | 0.16695 | 4 | 10 | 4.1669 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 34.3661 | 37.6508 | 39.2507 | 40.1084 | 0.76557 | FALSE | 43.455 | 2021 | 2026-08-19 | 8.724% | 4.076% | 3.16% | 80% | 0.9675 | 2 | 8 | 2.9675 | 44.4209 | 34.3661 | 2026-08-19 | 30.2239 | 33.1127 | 38.231 | 2026-08-19 | 13.39% | 6.918% | 80% | 0.16822 | 4 | 10 | 4.1682 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 41.3819 | 45.3383 | 47.2739 | 48.7428 | 0.93519 | FALSE | 48.8815 | 2022 | 2026-08-20 | 8.726% | 4.094% | 3.306% | 80% | 0.96873 | 2 | 8 | 2.9687 | 44.1162 | 41.3819 | 2026-08-20 | 36.0161 | 39.4595 | 45.5629 | 2026-08-20 | 13.4% | 7.158% | 80% | 0.16944 | 4 | 10 | 4.1694 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 26.5785 | 29.1203 | 30.3693 | 30.8367 | 0.59477 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2026-08-21 | 8.729% | 4.113% | 3.459% | 80% | 0.96991 | 2 | 8 | 2.9699 | 43.8053 | 26.5785 | 2026-08-21 | 23.5825 | 25.8378 | 29.8368 | 2026-08-21 | 13.4% | 7.4% | 80% | 0.17062 | 4 | 10 | 4.1706 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 23.3124 | 25.5425 | 26.643 | 26.9721 | 0.52304 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2026-08-22 | 8.731% | 4.131% | 3.618% | 80% | 0.97104 | 2 | 8 | 2.971 | 43.489 | 23.3124 | 2026-08-22 | 20.7669 | 22.7534 | 26.2773 | 2026-08-22 | 13.41% | 7.639% | 80% | 0.17176 | 4 | 10 | 4.1718 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 40.7159 | 44.6118 | 46.5428 | 48.2174 | 0.94018 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2026-08-23 | 8.733% | 4.149% | 3.78% | 80% | 0.97214 | 2 | 8 | 2.9721 | 43.1688 | 40.7159 | 2026-08-23 | 35.3459 | 38.728 | 44.7297 | 2026-08-23 | 13.42% | 7.872% | 80% | 0.17286 | 4 | 10 | 4.1729 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 37.6452 | 41.2482 | 43.0418 | 44.4923 | 0.87243 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2026-08-24 | 8.735% | 4.167% | 3.944% | 80% | 0.97319 | 2 | 8 | 2.9732 | 42.8446 | 37.6452 | 2026-08-24 | 32.8008 | 35.9402 | 41.5134 | 2026-08-24 | 13.43% | 8.099% | 80% | 0.17391 | 4 | 10 | 4.1739 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 27.3778 | 29.9989 | 31.3092 | 31.9546 | 0.63019 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2026-08-25 | 8.737% | 4.185% | 4.11% | 80% | 0.97421 | 2 | 8 | 2.9742 | 42.5164 | 27.3778 | 2026-08-25 | 24.2133 | 26.5315 | 30.6482 | 2026-08-25 | 13.43% | 8.32% | 80% | 0.17493 | 4 | 10 | 4.1749 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 36.3276 | 39.8065 | 41.5531 | 43.0294 | 0.8536 | FALSE | 47.5507 | 2020 | 2026-08-26 | 8.739% | 4.203% | 4.28% | 80% | 0.97519 | 2 | 8 | 2.9752 | 42.184 | 36.3276 | 2026-08-26 | 31.6654 | 34.6978 | 40.0851 | 2026-08-26 | 13.44% | 8.536% | 80% | 0.17591 | 4 | 10 | 4.1759 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 39.1042 | 42.85 | 44.7385 | 46.6198 | 0.93039 | FALSE | 46.8096 | 2022 | 2026-08-27 | 8.742% | 4.221% | 4.452% | 80% | 0.97613 | 2 | 8 | 2.9761 | 41.8474 | 39.1042 | 2026-08-27 | 33.9052 | 37.1529 | 42.9249 | 2026-08-27 | 13.45% | 8.744% | 80% | 0.17685 | 4 | 10 | 4.1768 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 37.8945 | 41.5254 | 43.3637 | 45.1934 | 0.90747 | FALSE | 48.4802 | 2021 | 2026-08-28 | 8.744% | 4.239% | 4.624% | 80% | 0.97704 | 2 | 8 | 2.977 | 41.5081 | 37.8945 | 2026-08-28 | 32.8989 | 36.0511 | 41.6554 | 2026-08-28 | 13.45% | 8.941% | 80% | 0.17776 | 4 | 10 | 4.1778 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 26.8656 | 29.4404 | 30.7495 | 31.5102 | 0.6367 | FALSE | 47.4137 | 2021 | 2026-08-29 | 8.746% | 4.257% | 4.793% | 80% | 0.97791 | 2 | 8 | 2.9779 | 41.1668 | 26.8656 | 2026-08-29 | 23.7397 | 26.0149 | 30.0615 | 2026-08-29 | 13.46% | 9.127% | 80% | 0.17863 | 4 | 10 | 4.1786 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 37.7302 | 41.3473 | 43.1939 | 45.1924 | 0.91904 | FALSE | 46.4836 | 2021 | 2026-08-30 | 8.748% | 4.275% | 4.959% | 80% | 0.97875 | 2 | 8 | 2.9788 | 40.8233 | 37.7302 | 2026-08-30 | 32.724 | 35.8612 | 41.4425 | 2026-08-30 | 13.47% | 9.305% | 80% | 0.17947 | 4 | 10 | 4.1795 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 20.7587 | 22.7493 | 23.7698 | 24.1459 | 0.49427 | FALSE | 45.9905 | 2021 | 2026-08-31 | 8.75% | 4.293% | 5.123% | 80% | 0.97956 | 2 | 8 | 2.9796 | 40.4776 | 20.7587 | 2026-08-31 | 18.5151 | 20.2906 | 23.4505 | 2026-08-31 | 13.47% | 9.473% | 80% | 0.18028 | 4 | 10 | 4.1803 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 33.3591 | 36.5589 | 38.2059 | 39.8023 | 0.82025 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2026-09-01 | 8.752% | 4.311% | 5.285% | 80% | 0.98034 | 2 | 8 | 2.9803 | 40.1296 | 33.3591 | 2026-09-01 | 29.1256 | 31.9193 | 36.893 | 2026-09-01 | 13.48% | 9.631% | 80% | 0.18106 | 4 | 10 | 4.1811 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 32.0929 | 35.1721 | 36.7634 | 38.2717 | 0.79415 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2026-09-02 | 8.755% | 4.329% | 5.444% | 80% | 0.98109 | 2 | 8 | 2.9811 | 39.7793 | 32.0929 | 2026-09-02 | 28.0722 | 30.7656 | 35.5623 | 2026-09-02 | 13.49% | 9.779% | 80% | 0.18181 | 4 | 10 | 4.1818 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 29.8381 | 32.7017 | 34.1876 | 35.4844 | 0.74152 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2026-09-03 | 8.757% | 4.346% | 5.6% | 80% | 0.98181 | 2 | 8 | 2.9818 | 39.4264 | 29.8381 | 2026-09-03 | 26.1954 | 28.7094 | 33.188 | 2026-09-03 | 13.49% | 9.917% | 80% | 0.18253 | 4 | 10 | 4.1825 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 34.6097 | 37.9322 | 39.6631 | 41.6698 | 0.87708 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2026-09-04 | 8.759% | 4.364% | 5.754% | 80% | 0.98251 | 2 | 8 | 2.9825 | 39.0708 | 34.6097 | 2026-09-04 | 30.1221 | 33.0138 | 38.1668 | 2026-09-04 | 13.5% | 10.04% | 80% | 0.18322 | 4 | 10 | 4.1832 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 30.8546 | 33.8174 | 35.3671 | 36.9139 | 0.78275 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2026-09-05 | 8.761% | 4.382% | 5.902% | 80% | 0.98317 | 2 | 8 | 2.9832 | 38.7141 | 30.8546 | 2026-09-05 | 27.0301 | 29.6256 | 34.2523 | 2026-09-05 | 13.51% | 10.16% | 80% | 0.18389 | 4 | 10 | 4.1839 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 35.2758 | 38.6641 | 40.4432 | 42.7296 | 0.91296 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2026-09-06 | 8.763% | 4.399% | 6.044% | 80% | 0.98382 | 2 | 8 | 2.9838 | 38.3559 | 35.2758 | 2026-09-06 | 30.656 | 33.6005 | 38.8509 | 2026-09-06 | 13.51% | 10.25% | 80% | 0.18453 | 4 | 10 | 4.1845 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 30.1068 | 32.9994 | 34.5242 | 36.0934 | 0.77717 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2026-09-07 | 8.765% | 4.417% | 6.181% | 80% | 0.98443 | 2 | 8 | 2.9844 | 37.9964 | 30.1068 | 2026-09-07 | 26.4063 | 28.9434 | 33.4685 | 2026-09-07 | 13.52% | 10.34% | 80% | 0.18515 | 4 | 10 | 4.1851 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 27.4877 | 30.1293 | 31.5273 | 32.8001 | 0.71188 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2026-09-08 | 8.768% | 4.434% | 6.312% | 80% | 0.98503 | 2 | 8 | 2.985 | 37.6359 | 27.4877 | 2026-09-08 | 24.22 | 26.5476 | 30.7003 | 2026-09-08 | 13.53% | 10.41% | 80% | 0.18574 | 4 | 10 | 4.1857 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 20.4413 | 22.4063 | 23.4502 | 23.9983 | 0.52509 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2026-09-09 | 8.77% | 4.452% | 6.437% | 80% | 0.9856 | 2 | 8 | 2.9856 | 37.2746 | 20.4413 | 2026-09-09 | 18.2273 | 19.9795 | 23.1065 | 2026-09-09 | 13.53% | 10.47% | 80% | 0.18631 | 4 | 10 | 4.1863 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 34.9255 | 38.2837 | 40.0746 | 42.6561 | 0.94109 | FALSE | 42.8654 | 2022 | 2026-09-10 | 8.772% | 4.469% | 6.556% | 80% | 0.98615 | 2 | 8 | 2.9861 | 36.9126 | 34.9255 | 2026-09-10 | 30.3783 | 33.2994 | 38.5137 | 2026-09-10 | 13.54% | 10.52% | 80% | 0.18686 | 4 | 10 | 4.1869 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 33.9478 | 37.2129 | 38.9608 | 41.4408 | 0.92204 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2026-09-11 | 8.774% | 4.486% | 6.663% | 80% | 0.98668 | 2 | 8 | 2.9867 | 36.5526 | 33.9478 | 2026-09-11 | 29.5876 | 32.4334 | 37.5146 | 2026-09-11 | 13.54% | 10.55% | 80% | 0.18739 | 4 | 10 | 4.1874 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 24.4315 | 26.782 | 28.045 | 29.0991 | 0.65305 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2026-09-12 | 8.776% | 4.504% | 6.761% | 80% | 0.98718 | 2 | 8 | 2.9872 | 36.1932 | 24.4315 | 2026-09-12 | 21.6495 | 23.7324 | 27.4523 | 2026-09-12 | 13.55% | 10.56% | 80% | 0.1879 | 4 | 10 | 4.1879 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 11.8691 | 13.0112 | 13.6273 | 13.6691 | 0.30947 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2026-09-13 | 8.779% | 4.521% | 6.85% | 80% | 0.98767 | 2 | 8 | 2.9877 | 35.8346 | 11.8691 | 2026-09-13 | 10.728 | 11.7604 | 13.6047 | 2026-09-13 | 13.56% | 10.56% | 80% | 0.18839 | 4 | 10 | 4.1884 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 26.8587 | 29.4441 | 30.8437 | 32.3058 | 0.738 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2026-09-14 | 8.781% | 4.538% | 6.931% | 80% | 0.98814 | 2 | 8 | 2.9881 | 35.477 | 26.8587 | 2026-09-14 | 23.7173 | 26.0003 | 30.0797 | 2026-09-14 | 13.56% | 10.55% | 80% | 0.18886 | 4 | 10 | 4.1889 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 29.2451 | 32.061 | 33.5911 | 35.4817 | 0.81799 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2026-09-15 | 8.783% | 4.555% | 7.002% | 80% | 0.98859 | 2 | 8 | 2.9886 | 35.1205 | 29.2451 | 2026-09-15 | 25.7332 | 28.2109 | 32.6391 | 2026-09-15 | 13.57% | 10.53% | 80% | 0.18931 | 4 | 10 | 4.1893 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 27.0358 | 29.6396 | 31.0596 | 32.6325 | 0.75933 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2026-09-16 | 8.785% | 4.572% | 7.064% | 80% | 0.98902 | 2 | 8 | 2.989 | 34.7653 | 27.0358 | 2026-09-16 | 23.8847 | 26.1851 | 30.2971 | 2026-09-16 | 13.57% | 10.49% | 80% | 0.18974 | 4 | 10 | 4.1897 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 34.0363 | 37.3153 | 39.11 | 42.0558 | 0.98791 | FALSE | 42.1006 | 2022 | 2026-09-17 | 8.787% | 4.589% | 7.115% | 80% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | 34.4117 | 34.0363 | 2026-09-17 | 29.7469 | 32.6126 | 37.7364 | 2026-09-17 | 13.58% | 10.43% | 80% | 0.19016 | 4 | 10 | 4.1902 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 34.1026 | 37.3889 | 39.1941 | 42.2158 | 1.0014 | TRUE | 42.2158 | 2026 | 2026-09-18 | 8.789% | 4.606% | 7.158% | 80% | 0.98984 | 2 | 8 | 2.9898 | 34.0566 | 34.1026 | 2026-09-18 | 29.8263 | 32.7004 | 37.8402 | 2026-09-18 | 13.58% | 10.36% | 80% | 0.19056 | 4 | 10 | 4.1906 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 32.5964 | 35.7384 | 37.4704 | 40.2257 | 0.96377 | FALSE | 40.3546 | 2022 | 2026-09-19 | 8.792% | 4.623% | 7.186% | 80% | 0.99023 | 2 | 8 | 2.9902 | 33.6997 | 32.5964 | 2026-09-19 | 28.5969 | 31.3533 | 36.2834 | 2026-09-19 | 13.59% | 10.28% | 80% | 0.19094 | 4 | 10 | 4.1909 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 33.2951 | 36.5053 | 38.2812 | 41.2462 | 0.99849 | FALSE | 41.2517 | 2022 | 2026-09-20 | 8.794% | 4.639% | 7.202% | 80% | 0.9906 | 2 | 8 | 2.9906 | 33.3405 | 33.2951 | 2026-09-20 | 29.1997 | 32.0151 | 37.0512 | 2026-09-20 | 13.59% | 10.19% | 80% | 0.19131 | 4 | 10 | 4.1913 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 32.4152 | 35.5414 | 37.277 | 40.0965 | 0.981 | FALSE | 40.1635 | 2022 | 2026-09-21 | 8.796% | 4.656% | 7.208% | 80% | 0.99095 | 2 | 8 | 2.991 | 32.9804 | 32.4152 | 2026-09-21 | 28.4866 | 31.2339 | 36.1492 | 2026-09-21 | 13.6% | 10.09% | 80% | 0.19167 | 4 | 10 | 4.1917 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 31.3067 | 34.3268 | 36.0094 | 38.6315 | 0.95546 | FALSE | 38.7825 | 2022 | 2026-09-22 | 8.798% | 4.673% | 7.202% | 80% | 0.99129 | 2 | 8 | 2.9913 | 32.6206 | 31.3067 | 2026-09-22 | 27.5761 | 30.2364 | 34.9964 | 2026-09-22 | 13.6% | 9.984% | 80% | 0.19201 | 4 | 10 | 4.192 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 20.2632 | 22.2184 | 23.3115 | 24.1237 | 0.60327 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2026-09-23 | 8.8% | 4.689% | 7.183% | 80% | 0.99162 | 2 | 8 | 2.9916 | 32.2622 | 20.2632 | 2026-09-23 | 18.1283 | 19.8776 | 23.008 | 2026-09-23 | 13.61% | 9.867% | 80% | 0.19234 | 4 | 10 | 4.1923 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 14.775 | 16.2011 | 17.0011 | 17.2891 | 0.43724 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2026-09-24 | 8.802% | 4.705% | 7.151% | 80% | 0.99194 | 2 | 8 | 2.9919 | 31.9066 | 14.775 | 2026-09-24 | 13.3122 | 14.5971 | 16.8968 | 2026-09-24 | 13.61% | 9.741% | 80% | 0.19265 | 4 | 10 | 4.1927 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 27.2025 | 29.8288 | 31.307 | 33.2014 | 0.84927 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2026-09-25 | 8.805% | 4.722% | 7.106% | 80% | 0.99224 | 2 | 8 | 2.9922 | 31.5548 | 27.2025 | 2026-09-25 | 24.1379 | 26.4683 | 30.6396 | 2026-09-25 | 13.61% | 9.61% | 80% | 0.19296 | 4 | 10 | 4.193 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 23.6227 | 25.904 | 27.1924 | 28.505 | 0.73757 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2026-09-26 | 8.807% | 4.738% | 7.054% | 80% | 0.99253 | 2 | 8 | 2.9925 | 31.2057 | 23.6227 | 2026-09-26 | 21.0651 | 23.0994 | 26.741 | 2026-09-26 | 13.62% | 9.479% | 80% | 0.19325 | 4 | 10 | 4.1932 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 15.3168 | 16.7963 | 17.6347 | 17.9876 | 0.47084 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2026-09-27 | 8.809% | 4.754% | 6.994% | 80% | 0.99281 | 2 | 8 | 2.9928 | 30.8606 | 15.3168 | 2026-09-27 | 13.7972 | 15.13 | 17.5159 | 2026-09-27 | 13.62% | 9.35% | 80% | 0.19353 | 4 | 10 | 4.1935 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 16.8692 | 18.4992 | 19.4259 | 19.9241 | 0.52763 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2026-09-28 | 8.811% | 4.77% | 6.926% | 80% | 0.99308 | 2 | 8 | 2.9931 | 30.5207 | 16.8692 | 2026-09-28 | 15.1707 | 16.6366 | 19.2609 | 2026-09-28 | 13.63% | 9.22% | 80% | 0.19379 | 4 | 10 | 4.1938 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 19.4825 | 21.3655 | 22.4395 | 23.2245 | 0.62221 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2026-09-29 | 8.813% | 4.786% | 6.85% | 80% | 0.99333 | 2 | 8 | 2.9933 | 30.1871 | 19.4825 | 2026-09-29 | 17.471 | 19.1595 | 22.1827 | 2026-09-29 | 13.63% | 9.091% | 80% | 0.19405 | 4 | 10 | 4.1941 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 20.916 | 22.9381 | 24.0952 | 25.0652 | 0.67935 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2026-09-30 | 8.815% | 4.802% | 6.765% | 80% | 0.99358 | 2 | 8 | 2.9936 | 29.8612 | 20.916 | 2026-09-30 | 18.728 | 20.5386 | 23.7802 | 2026-09-30 | 13.63% | 8.962% | 80% | 0.1943 | 4 | 10 | 4.1943 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 26.5739 | 29.1437 | 30.6189 | 32.474 | 0.89032 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2026-10-01 | 8.818% | 4.818% | 6.671% | 80% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 29.5442 | 26.5739 | 2026-10-01 | 23.6391 | 25.9251 | 30.0178 | 2026-10-01 | 13.63% | 8.832% | 80% | 0.19454 | 4 | 10 | 4.1945 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 28.3728 | 31.1173 | 32.6978 | 34.8929 | 0.96768 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2026-10-02 | 8.82% | 4.834% | 6.567% | 80% | 0.99405 | 2 | 8 | 2.994 | 29.2341 | 28.3728 | 2026-10-02 | 25.1862 | 27.6224 | 31.9841 | 2026-10-02 | 13.64% | 8.703% | 80% | 0.19477 | 4 | 10 | 4.1948 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 27.1963 | 29.8277 | 31.3478 | 33.3155 | 0.93465 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2026-10-03 | 8.822% | 4.849% | 6.458% | 80% | 0.99427 | 2 | 8 | 2.9943 | 28.9272 | 27.1963 | 2026-10-03 | 24.1744 | 26.5134 | 30.7009 | 2026-10-03 | 13.64% | 8.582% | 80% | 0.19499 | 4 | 10 | 4.195 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 28.5895 | 31.3565 | 32.9599 | 35.1907 | 0.99877 | FALSE | 35.194 | 2022 | 2026-10-04 | 8.824% | 4.865% | 6.35% | 80% | 0.99448 | 2 | 8 | 2.9945 | 28.6217 | 28.5895 | 2026-10-04 | 25.3651 | 27.82 | 32.2147 | 2026-10-04 | 13.64% | 8.471% | 80% | 0.1952 | 4 | 10 | 4.1952 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 28.8593 | 31.653 | 33.277 | 35.4922 | 1.0191 | TRUE | 35.4922 | 2026 | 2026-10-05 | 8.826% | 4.88% | 6.241% | 80% | 0.99468 | 2 | 8 | 2.9947 | 28.3176 | 28.8593 | 2026-10-05 | 25.6055 | 28.0843 | 32.5215 | 2026-10-05 | 13.64% | 8.37% | 80% | 0.1954 | 4 | 10 | 4.1954 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 10.5381 | 11.5585 | 12.1535 | 12.2351 | 0.35546 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2026-10-06 | 8.828% | 4.895% | 6.133% | 80% | 0.99488 | 2 | 8 | 2.9949 | 28.0148 | 10.5381 | 2026-10-06 | 9.546 | 10.4704 | 12.1249 | 2026-10-06 | 13.65% | 8.28% | 80% | 0.19559 | 4 | 10 | 4.1956 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 21.2764 | 23.3373 | 24.5425 | 25.5722 | 0.75174 | FALSE | 34.1806 | 2021 | 2026-10-07 | 8.831% | 4.911% | 6.026% | 80% | 0.99506 | 2 | 8 | 2.9951 | 27.7133 | 21.2764 | 2026-10-07 | 19.0291 | 20.8722 | 24.171 | 2026-10-07 | 13.65% | 8.2% | 80% | 0.19578 | 4 | 10 | 4.1958 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 13.8656 | 15.209 | 15.997 | 16.2803 | 0.48429 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2026-10-08 | 8.833% | 4.926% | 5.92% | 80% | 0.99524 | 2 | 8 | 2.9952 | 27.4131 | 13.8656 | 2026-10-08 | 12.51 | 13.7221 | 15.8911 | 2026-10-08 | 13.65% | 8.132% | 80% | 0.19596 | 4 | 10 | 4.196 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 26.5455 | 29.1181 | 30.6315 | 32.464 | 0.97727 | FALSE | 32.514 | 2022 | 2026-10-09 | 8.835% | 4.941% | 5.819% | 80% | 0.99541 | 2 | 8 | 2.9954 | 27.1129 | 26.5455 | 2026-10-09 | 23.553 | 25.8356 | 29.9197 | 2026-10-09 | 13.65% | 8.079% | 80% | 0.19613 | 4 | 10 | 4.1961 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 22.1977 | 24.3495 | 25.6191 | 26.7746 | 0.81571 | FALSE | 27.3265 | 2021 | 2026-10-10 | 8.837% | 4.956% | 5.723% | 80% | 0.99558 | 2 | 8 | 2.9956 | 26.8127 | 22.1977 | 2026-10-10 | 19.7994 | 21.7188 | 25.1524 | 2026-10-10 | 13.65% | 8.034% | 80% | 0.1963 | 4 | 10 | 4.1963 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 17.9594 | 19.7009 | 20.7313 | 21.3806 | 0.65926 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2026-10-11 | 8.839% | 4.97% | 5.633% | 80% | 0.99574 | 2 | 8 | 2.9957 | 26.5125 | 17.9594 | 2026-10-11 | 16.104 | 17.6655 | 20.4585 | 2026-10-11 | 13.65% | 7.999% | 80% | 0.19645 | 4 | 10 | 4.1965 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 20.8383 | 22.8594 | 24.0588 | 25.0412 | 0.78153 | FALSE | 31.5335 | 2021 | 2026-10-12 | 8.841% | 4.985% | 5.548% | 80% | 0.99589 | 2 | 8 | 2.9959 | 26.2124 | 20.8383 | 2026-10-12 | 18.5995 | 20.4034 | 23.6295 | 2026-10-12 | 13.65% | 7.973% | 80% | 0.19661 | 4 | 10 | 4.1966 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 18.2494 | 20.0199 | 21.0735 | 21.7609 | 0.68747 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2026-10-13 | 8.844% | 5% | 5.47% | 80% | 0.99604 | 2 | 8 | 2.996 | 25.9124 | 18.2494 | 2026-10-13 | 16.3411 | 17.9265 | 20.761 | 2026-10-13 | 13.65% | 7.956% | 80% | 0.19675 | 4 | 10 | 4.1968 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 17.2445 | 18.9179 | 19.9165 | 20.5067 | 0.65582 | FALSE | 32.1612 | 2021 | 2026-10-14 | 8.846% | 5.014% | 5.397% | 80% | 0.99618 | 2 | 8 | 2.9962 | 25.6124 | 17.2445 | 2026-10-14 | 15.4563 | 16.9563 | 19.6375 | 2026-10-14 | 13.65% | 7.949% | 80% | 0.19689 | 4 | 10 | 4.1969 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 24.9235 | 27.3428 | 28.7905 | 30.3742 | 0.98342 | FALSE | 30.4055 | 2022 | 2026-10-15 | 8.848% | 5.028% | 5.331% | 80% | 0.99631 | 2 | 8 | 2.9963 | 25.3125 | 24.9235 | 2026-10-15 | 22.0471 | 24.1872 | 28.0118 | 2026-10-15 | 13.65% | 7.952% | 80% | 0.19703 | 4 | 10 | 4.197 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 23.4747 | 25.754 | 27.1217 | 28.4917 | 0.93396 | FALSE | 30.0192 | 2021 | 2026-10-16 | 8.85% | 5.043% | 5.271% | 80% | 0.99644 | 2 | 8 | 2.9964 | 25.0123 | 23.4747 | 2026-10-16 | 20.7949 | 22.814 | 26.4214 | 2026-10-16 | 13.65% | 7.966% | 80% | 0.19716 | 4 | 10 | 4.1972 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 15.6264 | 17.144 | 18.0572 | 18.5163 | 0.61459 | FALSE | 27.7608 | 2021 | 2026-10-17 | 8.852% | 5.057% | 5.222% | 80% | 0.99657 | 2 | 8 | 2.9966 | 24.7106 | 15.6264 | 2026-10-17 | 14.0201 | 15.3817 | 17.8138 | 2026-10-17 | 13.65% | 7.99% | 80% | 0.19728 | 4 | 10 | 4.1973 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 23.2268 | 25.4832 | 26.8445 | 28.2044 | 0.948 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2026-10-18 | 8.854% | 5.071% | 5.18% | 80% | 0.99669 | 2 | 8 | 2.9967 | 24.4085 | 23.2268 | 2026-10-18 | 20.5411 | 22.5366 | 26.0999 | 2026-10-18 | 13.65% | 8.016% | 80% | 0.1974 | 4 | 10 | 4.1974 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 12.2298 | 13.4182 | 14.1371 | 14.3559 | 0.48867 | FALSE | 28.8109 | 2021 | 2026-10-19 | 8.857% | 5.085% | 5.145% | 80% | 0.9968 | 2 | 8 | 2.9968 | 24.1063 | 12.2298 | 2026-10-19 | 11.029 | 12.1007 | 14.0138 | 2026-10-19 | 13.65% | 8.044% | 80% | 0.19752 | 4 | 10 | 4.1975 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 5.4406 | 5.9694 | 6.2901 | 6.2901 | 0.21686 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2026-10-20 | 8.859% | 5.099% | 5.118% | 80% | 0.99691 | 2 | 8 | 2.9969 | 23.804 | 5.4406 | 2026-10-20 | 4.9503 | 5.4315 | 6.2901 | 2026-10-20 | 13.65% | 8.075% | 80% | 0.19763 | 4 | 10 | 4.1976 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 12.7188 | 13.9554 | 14.7073 | 14.9703 | 0.52277 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2026-10-21 | 8.861% | 5.112% | 5.098% | 80% | 0.99702 | 2 | 8 | 2.997 | 23.502 | 12.7188 | 2026-10-21 | 11.4523 | 12.5657 | 14.5521 | 2026-10-21 | 13.65% | 8.108% | 80% | 0.19773 | 4 | 10 | 4.1977 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 22.1694 | 24.3254 | 25.6397 | 26.9222 | 0.95232 | FALSE | 26.9996 | 2022 | 2026-10-22 | 8.863% | 5.126% | 5.086% | 80% | 0.99712 | 2 | 8 | 2.9971 | 23.2005 | 22.1694 | 2026-10-22 | 19.5715 | 21.4748 | 24.8691 | 2026-10-22 | 13.65% | 8.143% | 80% | 0.19783 | 4 | 10 | 4.1978 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 13.7515 | 15.0892 | 15.9068 | 16.2617 | 0.58271 | FALSE | 29.1337 | 2021 | 2026-10-23 | 8.865% | 5.14% | 5.084% | 80% | 0.99722 | 2 | 8 | 2.9972 | 22.8993 | 13.7515 | 2026-10-23 | 12.3481 | 13.5493 | 15.6906 | 2026-10-23 | 13.65% | 8.18% | 80% | 0.19793 | 4 | 10 | 4.1979 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 16.4935 | 18.0984 | 19.0817 | 19.6967 | 0.71501 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2026-10-24 | 8.868% | 5.153% | 5.086% | 80% | 0.99731 | 2 | 8 | 2.9973 | 22.6 | 16.4935 | 2026-10-24 | 14.7187 | 16.1509 | 18.7031 | 2026-10-24 | 13.65% | 8.216% | 80% | 0.19803 | 4 | 10 | 4.198 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 16.569 | 18.1817 | 19.1722 | 19.8104 | 0.72856 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2026-10-25 | 8.87% | 5.167% | 5.092% | 80% | 0.9974 | 2 | 8 | 2.9974 | 22.3027 | 16.569 | 2026-10-25 | 14.7762 | 16.2143 | 18.7762 | 2026-10-25 | 13.64% | 8.251% | 80% | 0.19812 | 4 | 10 | 4.1981 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 10.7912 | 11.8418 | 12.4887 | 12.6644 | 0.47187 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2026-10-26 | 8.872% | 5.18% | 5.102% | 80% | 0.99749 | 2 | 8 | 2.9975 | 22.0075 | 10.7912 | 2026-10-26 | 9.7418 | 10.6903 | 12.3791 | 2026-10-26 | 13.64% | 8.285% | 80% | 0.1982 | 4 | 10 | 4.1982 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 10.4111 | 11.425 | 12.0508 | 12.211 | 0.46096 | FALSE | 24.4033 | 2021 | 2026-10-27 | 8.874% | 5.193% | 5.117% | 80% | 0.99757 | 2 | 8 | 2.9976 | 21.7148 | 10.4111 | 2026-10-27 | 9.4046 | 10.3204 | 11.9506 | 2026-10-27 | 13.64% | 8.317% | 80% | 0.19828 | 4 | 10 | 4.1983 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.6494 | 2021 | 2026-10-28 | 8.876% | 5.206% | 5.137% | 80% | 0.99765 | 2 | 8 | 2.9976 | 21.4247 | 0 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-28 | 13.64% | 8.349% | 80% | 0.19836 | 4 | 10 | 4.1984 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2026-10-29 | 8.878% | 5.22% | 5.161% | 80% | 0.99772 | 2 | 8 | 2.9977 | 21.1374 | 0 | 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-29 | 13.64% | 8.379% | 80% | 0.19844 | 4 | 10 | 4.1984 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2026-10-30 | 8.881% | 5.233% | 5.191% | 80% | 0.9978 | 2 | 8 | 2.9978 | 20.8513 | 0 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-30 | 13.63% | 8.408% | 80% | 0.19851 | 4 | 10 | 4.1985 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2026-10-31 | 8.883% | 5.246% | 5.226% | 80% | 0.99787 | 2 | 8 | 2.9979 | 20.5648 | 0 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 13.63% | 8.435% | 80% | 0.19858 | 4 | 10 | 4.1986 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2026-11-01 | 8.885% | 5.259% | 5.263% | 80% | 0.99793 | 2 | 8 | 2.9979 | 20.2795 | 0 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-01 | 13.63% | 8.459% | 80% | 0.19865 | 4 | 10 | 4.1987 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.1677 | 2021 | 2026-11-02 | 8.887% | 5.271% | 5.302% | 80% | 0.998 | 2 | 8 | 2.998 | 19.9961 | 0 | 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-02 | 13.63% | 8.481% | 80% | 0.19872 | 4 | 10 | 4.1987 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2026-11-03 | 8.889% | 5.284% | 5.342% | 80% | 0.99806 | 2 | 8 | 2.9981 | 19.7152 | 0 | 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 13.63% | 8.5% | 80% | 0.19878 | 4 | 10 | 4.1988 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2026-11-04 | 8.891% | 5.297% | 5.384% | 80% | 0.99812 | 2 | 8 | 2.9981 | 19.4375 | 0 | 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-04 | 13.62% | 8.515% | 80% | 0.19884 | 4 | 10 | 4.1988 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2026-11-05 | 8.894% | 5.31% | 5.427% | 80% | 0.99818 | 2 | 8 | 2.9982 | 19.1637 | 0 | 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-05 | 13.62% | 8.527% | 80% | 0.1989 | 4 | 10 | 4.1989 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2026-11-06 | 8.896% | 5.323% | 5.469% | 80% | 0.99823 | 2 | 8 | 2.9982 | 18.8947 | 0 | 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-06 | 13.62% | 8.532% | 80% | 0.19895 | 4 | 10 | 4.199 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2026-11-07 | 8.898% | 5.336% | 5.511% | 80% | 0.99829 | 2 | 8 | 2.9983 | 18.6314 | 0 | 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-07 | 13.62% | 8.529% | 80% | 0.199 | 4 | 10 | 4.199 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 0.91546 | 1.0049 | 1.0617 | 1.0617 | 0.047058 | FALSE | 19.9737 | 2021 | 2026-11-08 | 8.9% | 5.348% | 5.55% | 80% | 0.99834 | 2 | 8 | 2.9983 | 18.3745 | 0.91546 | 2026-11-08 | 0.8355 | 0.91713 | 1.0617 | 2026-11-08 | 13.62% | 8.52% | 80% | 0.19905 | 4 | 10 | 4.1991 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 7.2702 | 7.9807 | 8.4327 | 8.5014 | 0.38179 | FALSE | 17.1214 | 2021 | 2026-11-09 | 8.902% | 5.361% | 5.587% | 80% | 0.99839 | 2 | 8 | 2.9984 | 18.1246 | 7.2702 | 2026-11-09 | 6.6081 | 7.2538 | 8.3969 | 2026-11-09 | 13.61% | 8.502% | 80% | 0.1991 | 4 | 10 | 4.1991 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 16.2645 | 17.8543 | 18.8683 | 19.8394 | 0.90257 | FALSE | 19.9751 | 2022 | 2026-11-10 | 8.904% | 5.374% | 5.621% | 80% | 0.99843 | 2 | 8 | 2.9984 | 17.8824 | 16.2645 | 2026-11-10 | 14.4605 | 15.874 | 18.3752 | 2026-11-10 | 13.61% | 8.475% | 80% | 0.19915 | 4 | 10 | 4.1991 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 17.6023 | 19.3233 | 20.4234 | 21.6424 | 0.99715 | FALSE | 21.6467 | 2022 | 2026-11-11 | 8.907% | 5.387% | 5.653% | 80% | 0.99848 | 2 | 8 | 2.9985 | 17.6485 | 17.6023 | 2026-11-11 | 15.5994 | 17.1247 | 19.8225 | 2026-11-11 | 13.61% | 8.44% | 80% | 0.19919 | 4 | 10 | 4.1992 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 17.8007 | 19.5416 | 20.6569 | 21.9015 | 1.0216 | TRUE | 21.9015 | 2026 | 2026-11-12 | 8.909% | 5.4% | 5.682% | 80% | 0.99852 | 2 | 8 | 2.9985 | 17.4236 | 17.8007 | 2026-11-12 | 15.7883 | 17.3324 | 20.0626 | 2026-11-12 | 13.61% | 8.396% | 80% | 0.19924 | 4 | 10 | 4.1992 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 17.1529 | 18.8309 | 19.9084 | 21.1081 | 0.99662 | FALSE | 21.1131 | 2022 | 2026-11-13 | 8.911% | 5.412% | 5.709% | 80% | 0.99856 | 2 | 8 | 2.9986 | 17.2065 | 17.1529 | 2026-11-13 | 15.2312 | 16.7212 | 19.3548 | 2026-11-13 | 13.61% | 8.343% | 80% | 0.19928 | 4 | 10 | 4.1993 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 7.0932 | 7.7873 | 8.234 | 8.3139 | 0.39725 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2026-11-14 | 8.913% | 5.425% | 5.731% | 80% | 0.9986 | 2 | 8 | 2.9986 | 16.9958 | 7.0932 | 2026-11-14 | 6.4517 | 7.083 | 8.1984 | 2026-11-14 | 13.61% | 8.282% | 80% | 0.19932 | 4 | 10 | 4.1993 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 9.6826 | 10.6303 | 11.2417 | 11.503 | 0.55611 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2026-11-15 | 8.915% | 5.438% | 5.749% | 80% | 0.99864 | 2 | 8 | 2.9986 | 16.7918 | 9.6826 | 2026-11-15 | 8.7582 | 9.6154 | 11.1296 | 2026-11-15 | 13.6% | 8.215% | 80% | 0.19936 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 17.3462 | 19.0444 | 20.1424 | 21.374 | 1.0453 | TRUE | 21.374 | 2026 | 2026-11-16 | 8.917% | 5.451% | 5.762% | 80% | 0.99868 | 2 | 8 | 2.9987 | 16.5944 | 17.3462 | 2026-11-16 | 15.4502 | 16.9629 | 19.6337 | 2026-11-16 | 13.6% | 8.142% | 80% | 0.19939 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 10.15 | 11.144 | 11.7881 | 12.1063 | 0.59879 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2026-11-17 | 8.92% | 5.464% | 5.771% | 80% | 0.99871 | 2 | 8 | 2.9987 | 16.4037 | 10.15 | 2026-11-17 | 9.1767 | 10.0754 | 11.6617 | 2026-11-17 | 13.6% | 8.064% | 80% | 0.19943 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 10.5223 | 11.553 | 12.2224 | 12.5845 | 0.62937 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2026-11-18 | 8.922% | 5.477% | 5.776% | 80% | 0.99874 | 2 | 8 | 2.9987 | 16.2198 | 10.5223 | 2026-11-18 | 9.5091 | 10.4406 | 12.0843 | 2026-11-18 | 13.6% | 7.98% | 80% | 0.19946 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 6.9032 | 7.5797 | 8.0199 | 8.1071 | 0.40986 | FALSE | 19.1473 | 2021 | 2026-11-19 | 8.924% | 5.49% | 5.775% | 80% | 0.99878 | 2 | 8 | 2.9988 | 16.0428 | 6.9032 | 2026-11-19 | 6.2857 | 6.9016 | 7.988 | 2026-11-19 | 13.6% | 7.89% | 80% | 0.19949 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 10.9908 | 12.068 | 12.7708 | 13.1976 | 0.67429 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2026-11-20 | 8.926% | 5.503% | 5.768% | 80% | 0.99881 | 2 | 8 | 2.9988 | 15.873 | 10.9908 | 2026-11-20 | 9.931 | 10.9043 | 12.6209 | 2026-11-20 | 13.6% | 7.795% | 80% | 0.19952 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 2.9882 | 3.2811 | 3.4727 | 3.4727 | 0.17926 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2026-11-21 | 8.928% | 5.516% | 5.756% | 80% | 0.99884 | 2 | 8 | 2.9988 | 15.7103 | 2.9882 | 2026-11-21 | 2.7325 | 3.0004 | 3.4727 | 2026-11-21 | 13.6% | 7.698% | 80% | 0.19955 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 6.663 | 7.3164 | 7.7446 | 7.827 | 0.40807 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2026-11-22 | 8.93% | 5.529% | 5.739% | 80% | 0.99887 | 2 | 8 | 2.9989 | 15.5548 | 6.663 | 2026-11-22 | 6.0727 | 6.6682 | 7.7179 | 2026-11-22 | 13.6% | 7.601% | 80% | 0.19958 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 9.1531 | 10.0509 | 10.6406 | 10.9024 | 0.57393 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2026-11-23 | 8.933% | 5.542% | 5.716% | 80% | 0.99889 | 2 | 8 | 2.9989 | 15.4065 | 9.1531 | 2026-11-23 | 8.3078 | 9.1227 | 10.5588 | 2026-11-23 | 13.6% | 7.502% | 80% | 0.19961 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 10.162 | 11.159 | 11.8155 | 12.1773 | 0.64705 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2026-11-24 | 8.935% | 5.556% | 5.687% | 80% | 0.99892 | 2 | 8 | 2.9989 | 15.2655 | 10.162 | 2026-11-24 | 9.2105 | 10.1141 | 11.7064 | 2026-11-24 | 13.6% | 7.401% | 80% | 0.19964 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 4.893 | 5.3732 | 5.69 | 5.7008 | 0.30565 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2026-11-25 | 8.937% | 5.569% | 5.653% | 80% | 0.99895 | 2 | 8 | 2.9989 | 15.1319 | 4.893 | 2026-11-25 | 4.4742 | 4.9133 | 5.6869 | 2026-11-25 | 13.6% | 7.299% | 80% | 0.19966 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 9.3735 | 10.2936 | 10.9023 | 11.1937 | 0.60535 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2026-11-26 | 8.939% | 5.583% | 5.613% | 80% | 0.99897 | 2 | 8 | 2.999 | 15.0058 | 9.3735 | 2026-11-26 | 8.5125 | 9.3482 | 10.8201 | 2026-11-26 | 13.6% | 7.196% | 80% | 0.19969 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 10.5716 | 11.6097 | 12.2979 | 12.7126 | 0.69324 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2026-11-27 | 8.941% | 5.596% | 5.568% | 80% | 0.99899 | 2 | 8 | 2.999 | 14.886 | 10.5716 | 2026-11-27 | 9.5855 | 10.5267 | 12.1844 | 2026-11-27 | 13.6% | 7.091% | 80% | 0.19971 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 8.9994 | 9.8833 | 10.4707 | 10.7324 | 0.59001 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2026-11-28 | 8.943% | 5.61% | 5.519% | 80% | 0.99901 | 2 | 8 | 2.999 | 14.7715 | 8.9994 | 2026-11-28 | 8.1822 | 8.9858 | 10.401 | 2026-11-28 | 13.61% | 6.989% | 80% | 0.19973 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 12.0136 | 13.1939 | 13.98 | 14.5711 | 0.80731 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2026-11-29 | 8.946% | 5.623% | 5.467% | 80% | 0.99904 | 2 | 8 | 2.999 | 14.6622 | 12.0136 | 2026-11-29 | 10.8764 | 11.9449 | 13.8264 | 2026-11-29 | 13.61% | 6.889% | 80% | 0.19975 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 3.6007 | 3.9546 | 4.1908 | 4.1908 | 0.23394 | FALSE | 16.9069 | 2021 | 2026-11-30 | 8.948% | 5.637% | 5.414% | 80% | 0.99906 | 2 | 8 | 2.9991 | 14.5587 | 3.6007 | 2026-11-30 | 3.2965 | 3.6205 | 4.1908 | 2026-11-30 | 13.61% | 6.791% | 80% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 3.2262 | 3.5433 | 3.7555 | 3.7555 | 0.21113 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2026-12-01 | 8.95% | 5.651% | 5.358% | 80% | 0.99908 | 2 | 8 | 2.9991 | 14.4615 | 3.2262 | 2026-12-01 | 2.9539 | 3.2443 | 3.7555 | 2026-12-01 | 13.61% | 6.694% | 80% | 0.19979 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 5.3899 | 5.9199 | 6.2753 | 6.3112 | 0.3572 | FALSE | 9.0324 | 2021 | 2026-12-02 | 8.952% | 5.665% | 5.3% | 80% | 0.9991 | 2 | 8 | 2.9991 | 14.371 | 5.3899 | 2026-12-02 | 4.9288 | 5.4134 | 6.2666 | 2026-12-02 | 13.61% | 6.599% | 80% | 0.19981 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 6.057 | 6.6527 | 7.0533 | 7.1193 | 0.40548 | FALSE | 12.6375 | 2021 | 2026-12-03 | 8.954% | 5.679% | 5.24% | 80% | 0.99911 | 2 | 8 | 2.9991 | 14.2878 | 6.057 | 2026-12-03 | 5.5347 | 6.079 | 7.0373 | 2026-12-03 | 13.62% | 6.506% | 80% | 0.19983 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 11.8181 | 12.9807 | 13.7642 | 14.3276 | 0.82077 | FALSE | 14.484 | 2022 | 2026-12-04 | 8.956% | 5.693% | 5.178% | 80% | 0.99913 | 2 | 8 | 2.9991 | 14.2119 | 11.8181 | 2026-12-04 | 10.7187 | 11.7731 | 13.6294 | 2026-12-04 | 13.62% | 6.417% | 80% | 0.19985 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 14.7947 | 16.2505 | 17.234 | 18.1637 | 1.046 | TRUE | 18.1637 | 2026 | 2026-12-05 | 8.959% | 5.707% | 5.118% | 80% | 0.99915 | 2 | 8 | 2.9991 | 14.1436 | 14.7947 | 2026-12-05 | 13.3794 | 14.696 | 17.0138 | 2026-12-05 | 13.62% | 6.331% | 80% | 0.19986 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 8.2488 | 9.0608 | 9.6106 | 9.8132 | 0.56781 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2026-12-06 | 8.961% | 5.721% | 5.059% | 80% | 0.99916 | 2 | 8 | 2.9992 | 14.0834 | 8.2488 | 2026-12-06 | 7.5198 | 8.2599 | 9.563 | 2026-12-06 | 13.63% | 6.247% | 80% | 0.19988 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 13.1742 | 14.4712 | 15.3517 | 16.086 | 0.93459 | FALSE | 16.1471 | 2022 | 2026-12-07 | 8.963% | 5.735% | 5.001% | 80% | 0.99918 | 2 | 8 | 2.9992 | 14.0317 | 13.1742 | 2026-12-07 | 11.9364 | 13.1115 | 15.1806 | 2026-12-07 | 13.63% | 6.167% | 80% | 0.1999 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 3.8727 | 4.2541 | 4.5136 | 4.5136 | 0.26315 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2026-12-08 | 8.965% | 5.749% | 4.944% | 80% | 0.99919 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.989 | 3.8727 | 2026-12-08 | 3.5488 | 3.8983 | 4.5136 | 2026-12-08 | 13.63% | 6.088% | 80% | 0.19991 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 4.5835 | 5.035 | 5.343 | 5.3536 | 0.313 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2026-12-09 | 8.967% | 5.764% | 4.888% | 80% | 0.99921 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.9558 | 4.5835 | 2026-12-09 | 4.1986 | 4.6122 | 5.3405 | 2026-12-09 | 13.64% | 6.012% | 80% | 0.19993 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 9.3473 | 10.2683 | 10.898 | 11.1844 | 0.65525 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2026-12-10 | 8.969% | 5.778% | 4.832% | 80% | 0.99922 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.9326 | 9.3473 | 2026-12-10 | 8.5157 | 9.3548 | 10.8325 | 2026-12-10 | 13.64% | 5.938% | 80% | 0.19994 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 11.374 | 12.495 | 13.2633 | 13.7484 | 0.8065 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2026-12-11 | 8.972% | 5.793% | 4.777% | 80% | 0.99924 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.9205 | 11.374 | 2026-12-11 | 10.339 | 11.358 | 13.1527 | 2026-12-11 | 13.65% | 5.866% | 80% | 0.19995 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 3.8008 | 4.1755 | 4.4329 | 4.4329 | 0.26016 | FALSE | 16.8065 | 2021 | 2026-12-12 | 8.974% | 5.807% | 4.721% | 80% | 0.99925 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.9197 | 3.8008 | 2026-12-12 | 3.4843 | 3.8278 | 4.4329 | 2026-12-12 | 13.65% | 5.796% | 80% | 0.19996 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 4.9384 | 5.4254 | 5.7607 | 5.7817 | 0.33922 | FALSE | 17.4674 | 2021 | 2026-12-13 | 8.976% | 5.822% | 4.668% | 80% | 0.99926 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.9291 | 4.9384 | 2026-12-13 | 4.5239 | 4.97 | 5.7559 | 2026-12-13 | 13.65% | 5.728% | 80% | 0.19998 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 13.1827 | 14.483 | 15.3806 | 16.0641 | 0.94155 | FALSE | 17.7876 | 2021 | 2026-12-14 | 8.978% | 5.836% | 4.617% | 80% | 0.99927 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.9481 | 13.1827 | 2026-12-14 | 11.9658 | 13.146 | 15.2257 | 2026-12-14 | 13.66% | 5.663% | 80% | 0.19999 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 5.1735 | 5.6839 | 6.0371 | 6.0649 | 0.35489 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2026-12-15 | 8.98% | 5.851% | 4.568% | 80% | 0.99928 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.9756 | 5.1735 | 2026-12-15 | 4.7392 | 5.2068 | 6.0309 | 2026-12-15 | 13.66% | 5.601% | 80% | 0.2 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 4.3738 | 4.8054 | 5.1049 | 5.1089 | 0.29829 | FALSE | 16.9172 | 2021 | 2026-12-16 | 8.982% | 5.866% | 4.522% | 80% | 0.99929 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.011 | 4.3738 | 2026-12-16 | 4.0105 | 4.4063 | 5.104 | 2026-12-16 | 13.67% | 5.543% | 80% | 0.20001 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 3.2516 | 3.5726 | 3.7958 | 3.7958 | 0.22101 | FALSE | 16.9604 | 2021 | 2026-12-17 | 8.985% | 5.88% | 4.479% | 80% | 0.9993 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.0534 | 3.2516 | 2026-12-17 | 2.9823 | 3.2768 | 3.7958 | 2026-12-17 | 13.67% | 5.489% | 80% | 0.20002 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 13.0721 | 14.3629 | 15.2627 | 15.895 | 0.92252 | FALSE | 17.7395 | 2021 | 2026-12-18 | 8.987% | 5.895% | 4.441% | 80% | 0.99931 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.1017 | 13.0721 | 2026-12-18 | 11.8789 | 13.0518 | 15.1202 | 2026-12-18 | 13.68% | 5.442% | 80% | 0.20003 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 10.8788 | 11.9532 | 12.704 | 13.0901 | 0.75699 | FALSE | 17.0503 | 2021 | 2026-12-19 | 8.989% | 5.91% | 4.407% | 80% | 0.99932 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.1554 | 10.8788 | 2026-12-19 | 9.9115 | 10.8905 | 12.6171 | 2026-12-19 | 13.69% | 5.399% | 80% | 0.20004 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 4.3998 | 4.8345 | 5.1389 | 5.142 | 0.29618 | FALSE | 17.6008 | 2021 | 2026-12-20 | 8.991% | 5.925% | 4.376% | 80% | 0.99933 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.2136 | 4.3998 | 2026-12-20 | 4.0361 | 4.4348 | 5.1382 | 2026-12-20 | 13.69% | 5.36% | 80% | 0.20005 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 13.8373 | 15.2047 | 16.1648 | 16.8661 | 0.96737 | FALSE | 16.8935 | 2022 | 2026-12-21 | 8.993% | 5.94% | 4.349% | 80% | 0.99934 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.2755 | 13.8373 | 2026-12-21 | 12.5723 | 13.8147 | 16.0071 | 2026-12-21 | 13.7% | 5.327% | 80% | 0.20006 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 10.2171 | 11.227 | 11.9379 | 12.2501 | 0.69948 | FALSE | 16.5349 | 2021 | 2026-12-22 | 8.995% | 5.955% | 4.325% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.3404 | 10.2171 | 2026-12-22 | 9.3203 | 10.2416 | 11.8676 | 2026-12-22 | 13.7% | 5.298% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 10.9835 | 12.0694 | 12.8357 | 13.2114 | 0.75088 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2026-12-23 | 8.998% | 5.97% | 4.306% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.4074 | 10.9835 | 2026-12-23 | 10.0132 | 11.0033 | 12.7511 | 2026-12-23 | 13.71% | 5.274% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 14.6017 | 16.0458 | 17.0672 | 17.8323 | 1.0087 | TRUE | 17.8323 | 2026 | 2026-12-24 | 9% | 5.984% | 4.291% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.4757 | 14.6017 | 2026-12-24 | 13.2661 | 14.5781 | 16.895 | 2026-12-24 | 13.71% | 5.256% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 8.7663 | 9.6335 | 10.2483 | 10.4415 | 0.58775 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2026-12-25 | 9.002% | 5.999% | 4.279% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.5458 | 8.7663 | 2026-12-25 | 8.0121 | 8.8047 | 10.2048 | 2026-12-25 | 13.72% | 5.243% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 14.4082 | 15.8339 | 16.8472 | 17.5827 | 0.98467 | FALSE | 17.5959 | 2022 | 2026-12-26 | 9.004% | 6.014% | 4.271% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.619 | 14.4082 | 2026-12-26 | 13.0959 | 14.3917 | 16.6813 | 2026-12-26 | 13.73% | 5.235% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 6.4147 | 7.0497 | 7.502 | 7.565 | 0.42139 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2026-12-27 | 9.006% | 6.029% | 4.269% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.6953 | 6.4147 | 2026-12-27 | 5.8778 | 6.4596 | 7.4878 | 2026-12-27 | 13.73% | 5.233% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 13.533 | 14.8728 | 15.8296 | 16.4475 | 0.91104 | FALSE | 16.5196 | 2022 | 2026-12-28 | 9.008% | 6.044% | 4.27% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.7753 | 13.533 | 2026-12-28 | 12.3152 | 13.5344 | 15.6898 | 2026-12-28 | 13.74% | 5.236% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 7.9309 | 8.7163 | 9.2785 | 9.4128 | 0.51832 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2026-12-29 | 9.011% | 6.059% | 4.274% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.8593 | 7.9309 | 2026-12-29 | 7.2583 | 7.977 | 9.2481 | 2026-12-29 | 13.74% | 5.242% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 10.2987 | 11.3188 | 12.0508 | 12.3445 | 0.67556 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2026-12-30 | 9.013% | 6.074% | 4.28% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.9477 | 10.2987 | 2026-12-30 | 9.4047 | 10.3363 | 11.9842 | 2026-12-30 | 13.75% | 5.252% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 8.4523 | 9.2898 | 9.8922 | 10.0536 | 0.54664 | FALSE | 17.5672 | 2021 | 2026-12-31 | 9.015% | 6.089% | 4.29% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 15.0406 | 8.4523 | 2026-12-31 | 7.7335 | 8.4997 | 9.8555 | 2026-12-31 | 13.76% | 5.266% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7619 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9776 | 2018 | min.: | 8.223% | 1.82% | 0.9609% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3994 | 13.9197 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 11.95% | 1.908% | 80% | 0.00065133 | 3 | 9 | 3.6001
moy.: | 24.7382 | 27.0668 | 28.6875 | 29.2817 | 0.67731 |  | 38.9744 | 2020.3825 | moy.: | 8.62% | 6.479% | 3.382% | 80% | 0.73521 | 2 | 8 | 2.7352 | 34.5862 |  | moy.: | 22.1572 | 24.2425 | 28.2928 | moy.: | 14.73% | 5.326% | 80% | 0.42086 | 3.5151 | 9.5151 | 3.9359
max.: | 53.8098 | 58.88 | 60.7486 | 61.7279 | 1.046 |  | 64.7374 | 2026 | max.: | 9.015% | 11.94% | 7.208% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 54.9633 |  | max.: | 47.948 | 52.4659 | 60.241 | max.: | 18.14% | 10.56% | 80% | 0.99514 | 4 | 10 | 4.2001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 592.7904 | 100.6054 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 592.7904 | 100.6054 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8580.842 | 8580.842 | 7849.3516 | 7849.3516 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9469.8577 | 10372.5611 | 8662.6162 | 10219.5322 | : Sujet après action
|  | 9469.8577 | 10372.5611 | 10658.6229 |  | 8580.842 |  |  |  |  | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 7849.3516 |  | 8662.6162 | 10219.5322 | 10658.6229 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 11.82% | [6 empty] | 10372.5611 | 10658.6229 | 10219.5322 | 10658.6229 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 889.0157 | 817.959 | 236.6485 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 20% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 3.5993 |  |  | Perte annuelle: | 813.2646 | 1410.7494 | 337.2539 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.603% |  |  |  |  | 2.111% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 2.9993 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 80% |  |  |  | 4.2001 | 817.959 | 236.6485 | 1410.7494 | 337.2539 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 817.959 | 236.6485 | 1410.7494 | 337.2539 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 15.0337 | 16.5237 | 17.5979 | 18.3808 | 0.99264 | FALSE | 18.3875 | 2023 | 2027-01-01 | 9.017% | 6.104% | 4.302% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9994 | 15.1385 | 15.0337 | 2027-01-01 | 13.6675 | 15.022 | 17.4194 | 2027-01-01 | 13.76% | 5.283% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2027-01-02 | 12.2527 | 13.4674 | 14.3452 | 14.8051 | 0.79386 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2027-01-02 | 9.019% | 6.119% | 4.315% | 80% | 0.99939 | 2 | 8 | 2.9994 | 15.2418 | 12.2527 | 2027-01-02 | 11.1718 | 12.2793 | 14.24 | 2027-01-02 | 13.77% | 5.303% | 80% | 0.2001 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2027-01-03 | 11.5616 | 12.708 | 13.5385 | 13.9289 | 0.74133 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2027-01-03 | 9.021% | 6.134% | 4.329% | 80% | 0.99942 | 2 | 8 | 2.9994 | 15.3507 | 11.5616 | 2027-01-03 | 10.55 | 11.5962 | 13.4488 | 2027-01-03 | 13.78% | 5.325% | 80% | 0.20014 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2027-01-04 | 12.087 | 13.2859 | 14.1564 | 14.5925 | 0.77061 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2027-01-04 | 9.024% | 6.149% | 4.345% | 80% | 0.99946 | 2 | 8 | 2.9995 | 15.4657 | 12.087 | 2027-01-04 | 11.0249 | 12.1185 | 14.0555 | 2027-01-04 | 13.78% | 5.349% | 80% | 0.20018 | 4 | 10 | 4.2002 | FALSE | FALSE
2027-01-05 | 10.9122 | 11.9949 | 12.7828 | 13.1096 | 0.68667 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2027-01-05 | 9.026% | 6.164% | 4.361% | 80% | 0.9995 | 2 | 8 | 2.9995 | 15.5871 | 10.9122 | 2027-01-05 | 9.966 | 10.9548 | 12.7067 | 2027-01-05 | 13.79% | 5.376% | 80% | 0.20022 | 4 | 10 | 4.2002 | FALSE | FALSE
2027-01-06 | 12.6747 | 13.9326 | 14.8502 | 15.336 | 0.79646 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2027-01-06 | 9.028% | 6.179% | 4.378% | 80% | 0.99954 | 2 | 8 | 2.9995 | 15.715 | 12.6747 | 2027-01-06 | 11.5566 | 12.7034 | 14.7362 | 2027-01-06 | 13.79% | 5.405% | 80% | 0.20026 | 4 | 10 | 4.2003 | FALSE | FALSE
2027-01-07 | 9.0573 | 9.9563 | 10.6138 | 10.7978 | 0.5558 | FALSE | 11.6831 | 2021 | 2027-01-07 | 9.03% | 6.194% | 4.395% | 80% | 0.99958 | 2 | 8 | 2.9996 | 15.8498 | 9.0573 | 2027-01-07 | 8.2887 | 9.1114 | 10.5702 | 2027-01-07 | 13.8% | 5.435% | 80% | 0.2003 | 4 | 10 | 4.2003 | FALSE | FALSE
2027-01-08 | 6.7106 | 7.377 | 7.8653 | 7.9251 | 0.40416 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2027-01-08 | 9.032% | 6.209% | 4.413% | 80% | 0.99963 | 2 | 8 | 2.9996 | 15.9919 | 6.7106 | 2027-01-08 | 6.1558 | 6.767 | 7.851 | 2027-01-08 | 13.81% | 5.467% | 80% | 0.20035 | 4 | 10 | 4.2003 | FALSE | FALSE
2027-01-09 | 2.0329 | 2.2348 | 2.3831 | 2.3831 | 0.12036 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2027-01-09 | 9.034% | 6.224% | 4.43% | 80% | 0.99968 | 2 | 8 | 2.9997 | 16.1421 | 2.0329 | 2027-01-09 | 1.8684 | 2.0539 | 2.3831 | 2027-01-09 | 13.81% | 5.501% | 80% | 0.20039 | 4 | 10 | 4.2004 | FALSE | FALSE
2027-01-10 | 1.5708 | 1.7268 | 1.8417 | 1.8417 | 0.092077 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2027-01-10 | 9.037% | 6.239% | 4.447% | 80% | 0.99972 | 2 | 8 | 2.9997 | 16.3008 | 1.5708 | 2027-01-10 | 1.4438 | 1.5872 | 1.8417 | 2027-01-10 | 13.82% | 5.536% | 80% | 0.20044 | 4 | 10 | 4.2004 | FALSE | FALSE
2027-01-11 | 16.9749 | 18.6617 | 19.9066 | 20.8358 | 1.0308 | TRUE | 20.8358 | 2027 | 2027-01-11 | 9.039% | 6.254% | 4.46% | 80% | 0.99977 | 2 | 8 | 2.9998 | 16.4679 | 16.9749 | 2027-01-11 | 15.4223 | 16.9548 | 19.6752 | 2027-01-11 | 13.83% | 5.57% | 80% | 0.20049 | 4 | 10 | 4.2005 | FALSE | FALSE
2027-01-12 | 15.2963 | 16.8167 | 17.9414 | 18.6798 | 0.91416 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2027-01-12 | 9.041% | 6.269% | 4.47% | 80% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | 16.6427 | 15.2963 | 2027-01-12 | 13.9149 | 15.298 | 17.7538 | 2027-01-12 | 13.83% | 5.605% | 80% | 0.20054 | 4 | 10 | 4.2005 | FALSE | FALSE
2027-01-13 | 4.6045 | 5.0623 | 5.4017 | 5.4017 | 0.26143 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2027-01-13 | 9.043% | 6.284% | 4.477% | 80% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | 16.8244 | 4.6045 | 2027-01-13 | 4.2333 | 4.6541 | 5.4017 | 2027-01-13 | 13.84% | 5.639% | 80% | 0.2006 | 4 | 10 | 4.2006 | FALSE | FALSE
2027-01-14 | 17.501 | 19.2415 | 20.5349 | 21.4983 | 1.0287 | TRUE | 21.4983 | 2027 | 2027-01-14 | 9.045% | 6.299% | 4.481% | 80% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | 17.0126 | 17.501 | 2027-01-14 | 15.8905 | 17.4708 | 20.2784 | 2027-01-14 | 13.85% | 5.674% | 80% | 0.20066 | 4 | 10 | 4.2007 | FALSE | FALSE
2027-01-15 | 16.9619 | 18.6492 | 19.9059 | 20.8205 | 0.98485 | FALSE | 20.8403 | 2022 | 2027-01-15 | 9.047% | 6.313% | 4.484% | 80% | 1 | 2 | 8 | 3 | 17.2065 | 16.9619 | 2027-01-15 | 15.4012 | 16.9332 | 19.656 | 2027-01-15 | 13.85% | 5.709% | 80% | 0.20072 | 4 | 10 | 4.2007 | FALSE | FALSE
2027-01-16 | 16.7013 | 18.3631 | 19.6037 | 20.468 | 0.95693 | FALSE | 20.5235 | 2022 | 2027-01-16 | 9.05% | 6.328% | 4.482% | 80% | 6.172e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | 17.4058 | 16.7013 | 2027-01-16 | 15.168 | 16.6773 | 19.3603 | 2027-01-16 | 13.86% | 5.744% | 80% | 0.20078 | 4 | 10 | 4.2008 | FALSE | FALSE
2027-01-17 | 11.106 | 12.2113 | 13.0384 | 13.32 | 0.61545 | FALSE | 13.6492 | 2022 | 2027-01-17 | 9.052% | 6.343% | 4.476% | 80% | 0.0001265 | 3 | 9 | 3.0001 | 17.6101 | 11.106 | 2027-01-17 | 10.1499 | 11.1601 | 12.9565 | 2027-01-17 | 13.86% | 5.777% | 80% | 0.20084 | 4 | 10 | 4.2008 | FALSE | FALSE
2027-01-18 | 3.1078 | 3.4171 | 3.6492 | 3.6492 | 0.16662 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2027-01-18 | 9.054% | 6.358% | 4.465% | 80% | 0.00019398 | 3 | 9 | 3.0002 | 17.8187 | 3.1078 | 2027-01-18 | 2.8584 | 3.143 | 3.6492 | 2027-01-18 | 13.87% | 5.809% | 80% | 0.20091 | 4 | 10 | 4.2009 | FALSE | FALSE
2027-01-19 | 7.4636 | 8.2068 | 8.7654 | 8.8294 | 0.3984 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2027-01-19 | 9.056% | 6.373% | 4.451% | 80% | 0.00026428 | 3 | 9 | 3.0003 | 18.0309 | 7.4636 | 2027-01-19 | 6.8497 | 7.5318 | 8.7455 | 2027-01-19 | 13.88% | 5.84% | 80% | 0.20098 | 4 | 10 | 4.201 | FALSE | FALSE
2027-01-20 | 5.8385 | 6.42 | 6.8581 | 6.8668 | 0.30618 | FALSE | 11.1218 | 2020 | 2027-01-20 | 9.058% | 6.388% | 4.433% | 80% | 0.00033751 | 3 | 9 | 3.0003 | 18.2462 | 5.8385 | 2027-01-20 | 5.3687 | 5.9035 | 6.8553 | 2027-01-20 | 13.88% | 5.87% | 80% | 0.20105 | 4 | 10 | 4.2011 | FALSE | FALSE
2027-01-21 | 13.0536 | 14.3541 | 15.336 | 15.7398 | 0.69358 | FALSE | 16.0438 | 2022 | 2027-01-21 | 9.06% | 6.402% | 4.412% | 80% | 0.0004138 | 3 | 9 | 3.0004 | 18.4639 | 13.0536 | 2027-01-21 | 11.9027 | 13.0886 | 15.2 | 2027-01-21 | 13.89% | 5.899% | 80% | 0.20113 | 4 | 10 | 4.2011 | FALSE | FALSE
2027-01-22 | 17.9216 | 19.7077 | 21.0591 | 21.9668 | 0.95668 | FALSE | 22.0256 | 2022 | 2027-01-22 | 9.063% | 6.417% | 4.388% | 80% | 0.00049326 | 3 | 9 | 3.0005 | 18.6833 | 17.9216 | 2027-01-22 | 16.2398 | 17.8583 | 20.7407 | 2027-01-22 | 13.9% | 5.927% | 80% | 0.20121 | 4 | 10 | 4.2012 | FALSE | FALSE
2027-01-23 | 18.1825 | 19.9951 | 21.3696 | 22.2884 | 0.95936 | FALSE | 22.3439 | 2022 | 2027-01-23 | 9.065% | 6.432% | 4.361% | 80% | 0.00057603 | 3 | 9 | 3.0006 | 18.9058 | 18.1825 | 2027-01-23 | 16.4676 | 18.1092 | 21.0337 | 2027-01-23 | 13.9% | 5.955% | 80% | 0.20129 | 4 | 10 | 4.2013 | FALSE | FALSE
2027-01-24 | 18.2934 | 20.1174 | 21.5038 | 22.4132 | 0.9534 | FALSE | 22.4768 | 2022 | 2027-01-24 | 9.067% | 6.447% | 4.329% | 80% | 0.00066225 | 3 | 9 | 3.0007 | 19.1332 | 18.2934 | 2027-01-24 | 16.5627 | 18.2142 | 21.1573 | 2027-01-24 | 13.91% | 5.979% | 80% | 0.20138 | 4 | 10 | 4.2014 | FALSE | FALSE
2027-01-25 | 18.3243 | 20.1519 | 21.544 | 22.4335 | 0.943 | FALSE | 22.5107 | 2022 | 2027-01-25 | 9.069% | 6.462% | 4.295% | 80% | 0.00075207 | 3 | 9 | 3.0008 | 19.3652 | 18.3243 | 2027-01-25 | 16.5877 | 18.2421 | 21.1913 | 2027-01-25 | 13.92% | 5.998% | 80% | 0.20147 | 4 | 10 | 4.2015 | FALSE | FALSE
2027-01-26 | 18.5812 | 20.4349 | 21.85 | 22.7463 | 0.94482 | FALSE | 22.8215 | 2022 | 2027-01-26 | 9.071% | 6.476% | 4.257% | 80% | 0.00084562 | 3 | 9 | 3.0008 | 19.6015 | 18.5812 | 2027-01-26 | 16.8123 | 18.4896 | 21.4804 | 2027-01-26 | 13.92% | 6.012% | 80% | 0.20156 | 4 | 10 | 4.2016 | FALSE | FALSE
2027-01-27 | 19.451 | 21.392 | 22.877 | 23.8547 | 0.97908 | FALSE | 23.8843 | 2022 | 2027-01-27 | 9.073% | 6.491% | 4.217% | 80% | 0.00094306 | 3 | 9 | 3.0009 | 19.842 | 19.451 | 2027-01-27 | 17.576 | 19.3299 | 22.4584 | 2027-01-27 | 13.93% | 6.023% | 80% | 0.20166 | 4 | 10 | 4.2017 | FALSE | FALSE
2027-01-28 | 3.87 | 4.2563 | 4.5525 | 4.5525 | 0.18463 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2027-01-28 | 9.076% | 6.506% | 4.175% | 80% | 0.0010446 | 3 | 9 | 3.001 | 20.0863 | 3.87 | 2027-01-28 | 3.5624 | 3.918 | 4.5525 | 2027-01-28 | 13.94% | 6.03% | 80% | 0.20176 | 4 | 10 | 4.2018 | FALSE | FALSE
2027-01-29 | 7.6814 | 8.4484 | 9.0377 | 9.0794 | 0.36382 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2027-01-29 | 9.078% | 6.521% | 4.13% | 80% | 0.0011503 | 3 | 9 | 3.0012 | 20.3344 | 7.6814 | 2027-01-29 | 7.0565 | 7.761 | 9.0185 | 2027-01-29 | 13.94% | 6.033% | 80% | 0.20187 | 4 | 10 | 4.2019 | FALSE | FALSE
2027-01-30 | 4.0465 | 4.4506 | 4.7618 | 4.7618 | 0.18854 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2027-01-30 | 9.08% | 6.536% | 4.084% | 80% | 0.0012604 | 3 | 9 | 3.0013 | 20.5861 | 4.0465 | 2027-01-30 | 3.7255 | 4.0975 | 4.7618 | 2027-01-30 | 13.95% | 6.03% | 80% | 0.20198 | 4 | 10 | 4.202 | FALSE | FALSE
2027-01-31 | 8.3571 | 9.1919 | 9.8362 | 9.8939 | 0.38707 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2027-01-31 | 9.082% | 6.55% | 4.036% | 80% | 0.0013751 | 3 | 9 | 3.0014 | 20.8408 | 8.3571 | 2027-01-31 | 7.6726 | 8.439 | 9.8079 | 2027-01-31 | 13.96% | 6.022% | 80% | 0.20209 | 4 | 10 | 4.2021 | FALSE | FALSE
2027-02-01 | 8.1869 | 9.0049 | 9.6376 | 9.6862 | 0.37444 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2027-02-01 | 9.084% | 6.565% | 3.989% | 80% | 0.0014946 | 3 | 9 | 3.0015 | 21.0984 | 8.1869 | 2027-02-01 | 7.5194 | 8.2707 | 9.613 | 2027-02-01 | 13.96% | 6.01% | 80% | 0.20221 | 4 | 10 | 4.2022 | FALSE | FALSE
2027-02-02 | 4.9162 | 5.4076 | 5.7884 | 5.7884 | 0.2211 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2027-02-02 | 9.086% | 6.58% | 3.941% | 80% | 0.001619 | 3 | 9 | 3.0016 | 21.3586 | 4.9162 | 2027-02-02 | 4.5273 | 4.9798 | 5.7884 | 2027-02-02 | 13.97% | 5.992% | 80% | 0.20234 | 4 | 10 | 4.2023 | FALSE | FALSE
2027-02-03 | 8.9646 | 9.8608 | 10.557 | 10.6247 | 0.40104 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2027-02-03 | 9.089% | 6.595% | 3.892% | 80% | 0.0017486 | 3 | 9 | 3.0017 | 21.6213 | 8.9646 | 2027-02-03 | 8.2278 | 9.0504 | 10.5209 | 2027-02-03 | 13.98% | 5.971% | 80% | 0.20247 | 4 | 10 | 4.2025 | FALSE | FALSE
2027-02-04 | 8.1567 | 8.9723 | 9.6073 | 9.6458 | 0.3598 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2027-02-04 | 9.091% | 6.609% | 3.844% | 80% | 0.0018835 | 3 | 9 | 3.0019 | 21.8862 | 8.1567 | 2027-02-04 | 7.4962 | 8.2458 | 9.5862 | 2027-02-04 | 13.98% | 5.945% | 80% | 0.2026 | 4 | 10 | 4.2026 | FALSE | FALSE
2027-02-05 | 8.4668 | 9.3136 | 9.9743 | 10.019 | 0.36933 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2027-02-05 | 9.093% | 6.624% | 3.795% | 80% | 0.0020241 | 3 | 9 | 3.002 | 22.1532 | 8.4668 | 2027-02-05 | 7.7793 | 8.5575 | 9.9494 | 2027-02-05 | 13.99% | 5.915% | 80% | 0.20274 | 4 | 10 | 4.2027 | FALSE | FALSE
2027-02-06 | 14.6833 | 16.1524 | 17.301 | 17.6359 | 0.64254 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2027-02-06 | 9.095% | 6.639% | 3.746% | 80% | 0.0021705 | 3 | 9 | 3.0022 | 22.4218 | 14.6833 | 2027-02-06 | 13.3768 | 14.7152 | 17.1101 | 2027-02-06 | 14% | 5.881% | 80% | 0.20289 | 4 | 10 | 4.2029 | FALSE | FALSE
2027-02-07 | 8.4739 | 9.3219 | 9.9864 | 10.0253 | 0.36103 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2027-02-07 | 9.097% | 6.653% | 3.698% | 80% | 0.0023229 | 3 | 9 | 3.0023 | 22.6915 | 8.4739 | 2027-02-07 | 7.789 | 8.5685 | 9.9638 | 2027-02-07 | 14% | 5.844% | 80% | 0.20304 | 4 | 10 | 4.203 | FALSE | FALSE
2027-02-08 | 23.1121 | 25.4257 | 27.2423 | 28.2748 | 1.0065 | TRUE | 28.2748 | 2027 | 2027-02-08 | 9.099% | 6.668% | 3.652% | 80% | 0.0024817 | 3 | 9 | 3.0025 | 22.9626 | 23.1121 | 2027-02-08 | 20.818 | 22.9019 | 26.6334 | 2027-02-08 | 14.01% | 5.805% | 80% | 0.2032 | 4 | 10 | 4.2032 | FALSE | FALSE
2027-02-09 | 22.8789 | 25.1697 | 26.9722 | 27.9586 | 0.98385 | FALSE | 27.9816 | 2022 | 2027-02-09 | 9.102% | 6.683% | 3.607% | 80% | 0.002647 | 3 | 9 | 3.0026 | 23.2353 | 22.8789 | 2027-02-09 | 20.6195 | 22.6841 | 26.3821 | 2027-02-09 | 14.02% | 5.765% | 80% | 0.20336 | 4 | 10 | 4.2034 | FALSE | FALSE
2027-02-10 | 21.3913 | 23.5338 | 25.2231 | 26.0314 | 0.90557 | FALSE | 26.1552 | 2022 | 2027-02-10 | 9.104% | 6.698% | 3.564% | 80% | 0.0028192 | 3 | 9 | 3.0028 | 23.5102 | 21.3913 | 2027-02-10 | 19.3289 | 21.2648 | 24.7334 | 2027-02-10 | 14.02% | 5.723% | 80% | 0.20354 | 4 | 10 | 4.2035 | FALSE | FALSE
2027-02-11 | 14.1467 | 15.564 | 16.6838 | 16.935 | 0.5824 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2027-02-11 | 9.106% | 6.712% | 3.522% | 80% | 0.0029985 | 3 | 9 | 3.003 | 23.7874 | 14.1467 | 2027-02-11 | 12.9167 | 14.2107 | 16.53 | 2027-02-11 | 14.03% | 5.68% | 80% | 0.20372 | 4 | 10 | 4.2037 | FALSE | FALSE
2027-02-12 | 20.0698 | 22.081 | 23.6735 | 24.3194 | 0.82682 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2027-02-12 | 9.108% | 6.727% | 3.482% | 80% | 0.0031852 | 3 | 9 | 3.0032 | 24.0676 | 20.0698 | 2027-02-12 | 18.1848 | 20.007 | 23.2741 | 2027-02-12 | 14.04% | 5.635% | 80% | 0.2039 | 4 | 10 | 4.2039 | FALSE | FALSE
2027-02-13 | 23.0039 | 25.3096 | 27.1392 | 28.0287 | 0.94205 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2027-02-13 | 9.11% | 6.741% | 3.446% | 80% | 0.0033796 | 3 | 9 | 3.0034 | 24.3502 | 23.0039 | 2027-02-13 | 20.7703 | 22.8522 | 26.5859 | 2027-02-13 | 14.04% | 5.589% | 80% | 0.2041 | 4 | 10 | 4.2041 | FALSE | FALSE
2027-02-14 | 12.147 | 13.3649 | 14.3333 | 14.4695 | 0.48076 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2027-02-14 | 9.112% | 6.756% | 3.413% | 80% | 0.003582 | 3 | 9 | 3.0036 | 24.6358 | 12.147 | 2027-02-14 | 11.1304 | 12.2463 | 14.2483 | 2027-02-14 | 14.05% | 5.542% | 80% | 0.2043 | 4 | 10 | 4.2043 | FALSE | FALSE
2027-02-15 | 15.411 | 16.9566 | 18.188 | 18.4722 | 0.60672 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2027-02-15 | 9.115% | 6.771% | 3.384% | 80% | 0.0037927 | 3 | 9 | 3.0038 | 24.9247 | 15.411 | 2027-02-15 | 14.068 | 15.4788 | 18.0107 | 2027-02-15 | 14.06% | 5.495% | 80% | 0.20451 | 4 | 10 | 4.2045 | FALSE | FALSE
2027-02-16 | 9.4387 | 10.3855 | 11.1415 | 11.1813 | 0.36302 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2027-02-16 | 9.117% | 6.785% | 3.358% | 80% | 0.0040122 | 3 | 9 | 3.004 | 25.2173 | 9.4387 | 2027-02-16 | 8.6823 | 9.5532 | 11.1167 | 2027-02-16 | 14.06% | 5.448% | 80% | 0.20473 | 4 | 10 | 4.2047 | FALSE | FALSE
2027-02-17 | 10.1437 | 11.1615 | 11.9758 | 12.0318 | 0.38611 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2027-02-17 | 9.119% | 6.8% | 3.335% | 80% | 0.0042407 | 3 | 9 | 3.0042 | 25.5139 | 10.1437 | 2027-02-17 | 9.3253 | 10.261 | 11.9412 | 2027-02-17 | 14.07% | 5.401% | 80% | 0.20496 | 4 | 10 | 4.205 | FALSE | FALSE
2027-02-18 | 20.0226 | 22.0322 | 23.6434 | 24.1883 | 0.76719 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2027-02-18 | 9.121% | 6.814% | 3.316% | 80% | 0.0044786 | 3 | 9 | 3.0045 | 25.815 | 20.0226 | 2027-02-18 | 18.2006 | 20.0273 | 23.3086 | 2027-02-18 | 14.08% | 5.353% | 80% | 0.2052 | 4 | 10 | 4.2052 | FALSE | FALSE
2027-02-19 | 17.8422 | 19.6334 | 21.0724 | 21.4599 | 0.67267 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2027-02-19 | 9.123% | 6.829% | 3.299% | 80% | 0.0047262 | 3 | 9 | 3.0047 | 26.1208 | 17.8422 | 2027-02-19 | 16.2689 | 17.9021 | 20.8369 | 2027-02-19 | 14.08% | 5.305% | 80% | 0.20544 | 4 | 10 | 4.2054 | FALSE | FALSE
2027-02-20 | 16.2309 | 17.8608 | 19.1729 | 19.4597 | 0.60278 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2027-02-20 | 9.125% | 6.844% | 3.286% | 80% | 0.0049841 | 3 | 9 | 3.005 | 26.4317 | 16.2309 | 2027-02-20 | 14.8338 | 16.3234 | 19.0008 | 2027-02-20 | 14.09% | 5.256% | 80% | 0.2057 | 4 | 10 | 4.2057 | FALSE | FALSE
2027-02-21 | 17.5275 | 19.2881 | 20.7083 | 21.0587 | 0.64457 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2027-02-21 | 9.128% | 6.858% | 3.278% | 80% | 0.0052525 | 3 | 9 | 3.0053 | 26.7464 | 17.5275 | 2027-02-21 | 16.004 | 17.6115 | 20.5018 | 2027-02-21 | 14.1% | 5.21% | 80% | 0.20597 | 4 | 10 | 4.206 | FALSE | FALSE
2027-02-22 | 25.517 | 28.0807 | 30.1529 | 31.0881 | 0.94021 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2027-02-22 | 9.13% | 6.873% | 3.276% | 80% | 0.0055319 | 3 | 9 | 3.0055 | 27.0649 | 25.517 | 2027-02-22 | 23.1145 | 25.4368 | 29.6136 | 2027-02-22 | 14.1% | 5.165% | 80% | 0.20625 | 4 | 10 | 4.2062 | FALSE | FALSE
2027-02-23 | 25.5189 | 28.0835 | 30.1606 | 31.0802 | 0.92873 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2027-02-23 | 9.132% | 6.887% | 3.278% | 80% | 0.0058228 | 3 | 9 | 3.0058 | 27.3867 | 25.5189 | 2027-02-23 | 23.1354 | 25.4604 | 29.6435 | 2027-02-23 | 14.11% | 5.122% | 80% | 0.20654 | 4 | 10 | 4.2065 | FALSE | FALSE
2027-02-24 | 14.5498 | 16.0124 | 17.1994 | 17.383 | 0.51322 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2027-02-24 | 9.134% | 6.902% | 3.285% | 80% | 0.0061255 | 3 | 9 | 3.0061 | 27.7115 | 14.5498 | 2027-02-24 | 13.3437 | 14.6851 | 17.0991 | 2027-02-24 | 14.12% | 5.081% | 80% | 0.20684 | 4 | 10 | 4.2068 | FALSE | FALSE
2027-02-25 | 25.9895 | 28.6028 | 30.7279 | 31.6629 | 0.92362 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2027-02-25 | 9.136% | 6.916% | 3.297% | 80% | 0.0064407 | 3 | 9 | 3.0064 | 28.039 | 25.9895 | 2027-02-25 | 23.591 | 25.963 | 30.2333 | 2027-02-25 | 14.12% | 5.041% | 80% | 0.20716 | 4 | 10 | 4.2072 | FALSE | FALSE
2027-02-26 | 29.1724 | 32.1064 | 34.4972 | 35.6795 | 1.0283 | TRUE | 35.6795 | 2027 | 2027-02-26 | 9.138% | 6.93% | 3.314% | 80% | 0.0067686 | 3 | 9 | 3.0068 | 28.3686 | 29.1724 | 2027-02-26 | 26.4448 | 29.1045 | 33.8941 | 2027-02-26 | 14.13% | 5.004% | 80% | 0.20749 | 4 | 10 | 4.2075 | FALSE | FALSE
2027-02-27 | 23.8047 | 26.1995 | 28.1548 | 28.8837 | 0.82253 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2027-02-27 | 9.141% | 6.945% | 3.337% | 80% | 0.00711 | 3 | 9 | 3.0071 | 28.6995 | 23.8047 | 2027-02-27 | 21.6856 | 23.8672 | 27.7971 | 2027-02-27 | 14.14% | 4.974% | 80% | 0.20783 | 4 | 10 | 4.2078 | FALSE | FALSE
2027-02-28 | 23.9811 | 26.3942 | 28.3684 | 29.1041 | 0.81894 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2027-02-28 | 9.143% | 6.959% | 3.364% | 80% | 0.0074653 | 3 | 9 | 3.0075 | 29.0318 | 23.9811 | 2027-02-28 | 21.8584 | 24.0579 | 28.0214 | 2027-02-28 | 14.14% | 4.951% | 80% | 0.20818 | 4 | 10 | 4.2082 | FALSE | FALSE
2027-03-01 | 29.3975 | 32.3565 | 34.782 | 36.0044 | 1.0011 | TRUE | 36.0044 | 2027 | 2027-03-01 | 9.145% | 6.974% | 3.395% | 80% | 0.007835 | 3 | 9 | 3.0078 | 29.3652 | 29.3975 | 2027-03-01 | 26.697 | 29.3842 | 34.2277 | 2027-03-01 | 14.15% | 4.935% | 80% | 0.20855 | 4 | 10 | 4.2086 | FALSE | FALSE
2027-03-02 | 8.4558 | 9.3071 | 10.0064 | 10.0064 | 0.27495 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2027-03-02 | 9.147% | 6.988% | 3.43% | 80% | 0.0082198 | 3 | 9 | 3.0082 | 29.6994 | 8.4558 | 2027-03-02 | 7.804 | 8.5897 | 10.0064 | 2027-03-02 | 14.16% | 4.925% | 80% | 0.20894 | 4 | 10 | 4.2089 | FALSE | FALSE
2027-03-03 | 28.6082 | 31.4892 | 33.8602 | 34.992 | 0.95021 | FALSE | 35.0771 | 2022 | 2027-03-03 | 9.149% | 7.002% | 3.47% | 80% | 0.0086201 | 3 | 9 | 3.0086 | 30.0339 | 28.6082 | 2027-03-03 | 26.0355 | 28.6574 | 33.3862 | 2027-03-03 | 14.16% | 4.923% | 80% | 0.20934 | 4 | 10 | 4.2093 | FALSE | FALSE
2027-03-04 | 3.8165 | 4.2009 | 4.5179 | 4.5179 | 0.12126 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2027-03-04 | 9.151% | 7.017% | 3.513% | 80% | 0.0090367 | 3 | 9 | 3.009 | 30.3684 | 3.8165 | 2027-03-04 | 3.5228 | 3.8777 | 4.5179 | 2027-03-04 | 14.17% | 4.927% | 80% | 0.20975 | 4 | 10 | 4.2098 | FALSE | FALSE
2027-03-05 | 12.2452 | 13.4791 | 14.4984 | 14.5717 | 0.38658 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2027-03-05 | 9.154% | 7.031% | 3.559% | 80% | 0.0094701 | 3 | 9 | 3.0095 | 30.7025 | 12.2452 | 2027-03-05 | 11.2819 | 12.4186 | 14.4701 | 2027-03-05 | 14.18% | 4.937% | 80% | 0.21019 | 4 | 10 | 4.2102 | FALSE | FALSE
2027-03-06 | 14.112 | 15.5343 | 16.7116 | 16.846 | 0.44178 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2027-03-06 | 9.156% | 7.045% | 3.61% | 80% | 0.009921 | 3 | 9 | 3.0099 | 31.0383 | 14.112 | 2027-03-06 | 12.9893 | 14.2984 | 16.6617 | 2027-03-06 | 14.18% | 4.952% | 80% | 0.21064 | 4 | 10 | 4.2106 | FALSE | FALSE
2027-03-07 | 30.0109 | 33.0363 | 35.5457 | 36.8101 | 0.95418 | FALSE | 36.8969 | 2022 | 2027-03-07 | 9.158% | 7.06% | 3.663% | 80% | 0.01039 | 3 | 9 | 3.0104 | 31.3778 | 30.0109 | 2027-03-07 | 27.3546 | 30.1122 | 35.0919 | 2027-03-07 | 14.19% | 4.977% | 80% | 0.21111 | 4 | 10 | 4.2111 | FALSE | FALSE
2027-03-08 | 23.2029 | 25.5426 | 27.487 | 28.1315 | 0.72079 | FALSE | 28.5468 | 2022 | 2027-03-08 | 9.16% | 7.074% | 3.717% | 80% | 0.010878 | 3 | 9 | 3.0109 | 31.7211 | 23.2029 | 2027-03-08 | 21.2496 | 23.3924 | 27.2629 | 2027-03-08 | 14.2% | 5.009% | 80% | 0.21159 | 4 | 10 | 4.2116 | FALSE | FALSE
2027-03-09 | 24.202 | 26.6431 | 28.6757 | 29.3957 | 0.7445 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2027-03-09 | 9.162% | 7.088% | 3.771% | 80% | 0.011386 | 3 | 9 | 3.0114 | 32.0675 | 24.202 | 2027-03-09 | 22.1585 | 24.3934 | 28.4318 | 2027-03-09 | 14.2% | 5.048% | 80% | 0.2121 | 4 | 10 | 4.2121 | FALSE | FALSE
2027-03-10 | 19.1853 | 21.1209 | 22.7357 | 23.1042 | 0.57843 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2027-03-10 | 9.164% | 7.102% | 3.826% | 80% | 0.011914 | 3 | 9 | 3.0119 | 32.4161 | 19.1853 | 2027-03-10 | 17.6222 | 19.4001 | 22.6136 | 2027-03-10 | 14.21% | 5.093% | 80% | 0.21263 | 4 | 10 | 4.2126 | FALSE | FALSE
2027-03-11 | 12.5042 | 13.7661 | 14.8208 | 14.8882 | 0.36848 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2027-03-11 | 9.166% | 7.117% | 3.881% | 80% | 0.012463 | 3 | 9 | 3.0125 | 32.7662 | 12.5042 | 2027-03-11 | 11.5312 | 12.6949 | 14.7989 | 2027-03-11 | 14.22% | 5.146% | 80% | 0.21318 | 4 | 10 | 4.2132 | FALSE | FALSE
2027-03-12 | 13.1177 | 14.4418 | 15.5507 | 15.6353 | 0.38257 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2027-03-12 | 9.169% | 7.131% | 3.937% | 80% | 0.013034 | 3 | 9 | 3.013 | 33.1171 | 13.1177 | 2027-03-12 | 12.0947 | 13.3155 | 15.5235 | 2027-03-12 | 14.22% | 5.205% | 80% | 0.21375 | 4 | 10 | 4.2138 | FALSE | FALSE
2027-03-13 | 9.4474 | 10.4013 | 11.2017 | 11.2017 | 0.27101 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2027-03-13 | 9.171% | 7.145% | 3.99% | 80% | 0.013628 | 3 | 9 | 3.0136 | 33.4693 | 9.4474 | 2027-03-13 | 8.7266 | 9.6077 | 11.2017 | 2027-03-13 | 14.23% | 5.269% | 80% | 0.21434 | 4 | 10 | 4.2143 | FALSE | FALSE
2027-03-14 | 12.5924 | 13.8641 | 14.9333 | 14.9959 | 0.35877 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2027-03-14 | 9.173% | 7.16% | 4.039% | 80% | 0.014245 | 3 | 9 | 3.0142 | 33.8225 | 12.5924 | 2027-03-14 | 11.6168 | 12.79 | 14.9132 | 2027-03-14 | 14.24% | 5.336% | 80% | 0.21496 | 4 | 10 | 4.215 | FALSE | FALSE
2027-03-15 | 12.6577 | 13.9363 | 15.0134 | 15.0753 | 0.3567 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2027-03-15 | 9.175% | 7.174% | 4.084% | 80% | 0.014887 | 3 | 9 | 3.0149 | 34.1761 | 12.6577 | 2027-03-15 | 11.6781 | 12.8578 | 14.9934 | 2027-03-15 | 14.24% | 5.403% | 80% | 0.2156 | 4 | 10 | 4.2156 | FALSE | FALSE
2027-03-16 | 11.5235 | 12.6879 | 13.6705 | 13.6977 | 0.3206 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2027-03-16 | 9.177% | 7.188% | 4.125% | 80% | 0.015555 | 3 | 9 | 3.0156 | 34.5293 | 11.5235 | 2027-03-16 | 10.6397 | 11.7148 | 13.6616 | 2027-03-16 | 14.25% | 5.473% | 80% | 0.21627 | 4 | 10 | 4.2163 | FALSE | FALSE
2027-03-17 | 9.5198 | 10.482 | 11.2956 | 11.2956 | 0.26156 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2027-03-17 | 9.179% | 7.202% | 4.162% | 80% | 0.016249 | 3 | 9 | 3.0162 | 34.8813 | 9.5198 | 2027-03-17 | 8.7961 | 9.6851 | 11.2956 | 2027-03-17 | 14.26% | 5.544% | 80% | 0.21697 | 4 | 10 | 4.217 | FALSE | FALSE
2027-03-18 | 12.7771 | 14.0689 | 15.1632 | 15.2203 | 0.34875 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2027-03-18 | 9.182% | 7.217% | 4.196% | 80% | 0.01697 | 3 | 9 | 3.017 | 35.2314 | 12.7771 | 2027-03-18 | 11.7916 | 12.9837 | 15.1438 | 2027-03-18 | 14.26% | 5.617% | 80% | 0.21769 | 4 | 10 | 4.2177 | FALSE | FALSE
2027-03-19 | 23.4843 | 25.8591 | 27.8748 | 28.4944 | 0.64621 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2027-03-19 | 9.184% | 7.231% | 4.227% | 80% | 0.017719 | 3 | 9 | 3.0177 | 35.5788 | 23.4843 | 2027-03-19 | 21.5349 | 23.7126 | 27.66 | 2027-03-19 | 14.27% | 5.693% | 80% | 0.21844 | 4 | 10 | 4.2184 | FALSE | FALSE
2027-03-20 | 24.4362 | 26.908 | 29.0099 | 29.6961 | 0.66663 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2027-03-20 | 9.186% | 7.245% | 4.255% | 80% | 0.018498 | 3 | 9 | 3.0185 | 35.9267 | 24.4362 | 2027-03-20 | 22.3933 | 24.6584 | 28.7656 | 2027-03-20 | 14.28% | 5.77% | 80% | 0.21921 | 4 | 10 | 4.2192 | FALSE | FALSE
2027-03-21 | 33.8362 | 37.2596 | 40.1764 | 41.7909 | 0.92865 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2027-03-21 | 9.188% | 7.26% | 4.275% | 80% | 0.019308 | 3 | 9 | 3.0193 | 36.2801 | 33.8362 | 2027-03-21 | 30.8117 | 33.9291 | 39.5837 | 2027-03-21 | 14.29% | 5.844% | 80% | 0.22002 | 4 | 10 | 4.22 | FALSE | FALSE
2027-03-22 | 32.1988 | 35.4575 | 38.2391 | 39.6446 | 0.87208 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2027-03-22 | 9.19% | 7.274% | 4.287% | 80% | 0.020149 | 3 | 9 | 3.0201 | 36.6377 | 32.1988 | 2027-03-22 | 29.3471 | 32.3171 | 37.7062 | 2027-03-22 | 14.29% | 5.913% | 80% | 0.22087 | 4 | 10 | 4.2209 | FALSE | FALSE
2027-03-23 | 36.5976 | 40.3024 | 43.4709 | 45.3892 | 0.98847 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2027-03-23 | 9.192% | 7.289% | 4.293% | 80% | 0.021022 | 3 | 9 | 3.021 | 36.9987 | 36.5976 | 2027-03-23 | 33.2445 | 36.6098 | 42.7183 | 2027-03-23 | 14.3% | 5.977% | 80% | 0.22174 | 4 | 10 | 4.2217 | FALSE | FALSE
2027-03-24 | 35.6634 | 39.2745 | 42.3688 | 44.1401 | 0.95177 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2027-03-24 | 9.195% | 7.303% | 4.292% | 80% | 0.02193 | 3 | 9 | 3.0219 | 37.3619 | 35.6634 | 2027-03-24 | 32.4085 | 35.6901 | 41.6487 | 2027-03-24 | 14.31% | 6.036% | 80% | 0.22265 | 4 | 10 | 4.2226 | FALSE | FALSE
2027-03-25 | 34.0075 | 37.4518 | 40.4088 | 41.953 | 0.89578 | FALSE | 42.2162 | 2022 | 2027-03-25 | 9.197% | 7.318% | 4.284% | 80% | 0.022872 | 3 | 9 | 3.0229 | 37.7263 | 34.0075 | 2027-03-25 | 30.9334 | 34.0664 | 39.7573 | 2027-03-25 | 14.31% | 6.091% | 80% | 0.22359 | 4 | 10 | 4.2236 | FALSE | FALSE
2027-03-26 | 36.0918 | 39.7482 | 42.8932 | 44.6573 | 0.94436 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2027-03-26 | 9.199% | 7.332% | 4.27% | 80% | 0.023851 | 3 | 9 | 3.0239 | 38.0909 | 36.0918 | 2027-03-26 | 32.7679 | 36.0875 | 42.1198 | 2027-03-26 | 14.32% | 6.143% | 80% | 0.22457 | 4 | 10 | 4.2246 | FALSE | FALSE
2027-03-27 | 34.8298 | 38.3593 | 41.4009 | 42.9809 | 0.90033 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2027-03-27 | 9.201% | 7.347% | 4.248% | 80% | 0.024867 | 3 | 9 | 3.0249 | 38.4557 | 34.8298 | 2027-03-27 | 31.6446 | 34.8512 | 40.6804 | 2027-03-27 | 14.33% | 6.185% | 80% | 0.22558 | 4 | 10 | 4.2256 | FALSE | FALSE
2027-03-28 | 26.4107 | 29.0877 | 31.3991 | 32.1363 | 0.66694 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2027-03-28 | 9.203% | 7.361% | 4.221% | 80% | 0.025923 | 3 | 9 | 3.0259 | 38.8184 | 26.4107 | 2027-03-28 | 24.1504 | 26.5984 | 31.05 | 2027-03-28 | 14.34% | 6.221% | 80% | 0.22664 | 4 | 10 | 4.2266 | FALSE | FALSE
2027-03-29 | 22.6855 | 24.9855 | 26.9752 | 27.4334 | 0.5642 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2027-03-29 | 9.205% | 7.376% | 4.19% | 80% | 0.027018 | 3 | 9 | 3.027 | 39.1779 | 22.6855 | 2027-03-29 | 20.8035 | 22.9128 | 26.75 | 2027-03-29 | 14.34% | 6.249% | 80% | 0.22773 | 4 | 10 | 4.2277 | FALSE | FALSE
2027-03-30 | 7.0001 | 7.71 | 8.3253 | 8.3253 | 0.16971 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2027-03-30 | 9.208% | 7.391% | 4.153% | 80% | 0.028155 | 3 | 9 | 3.0282 | 39.5333 | 7.0001 | 2027-03-30 | 6.4739 | 7.1304 | 8.3253 | 2027-03-30 | 14.35% | 6.271% | 80% | 0.22887 | 4 | 10 | 4.2289 | FALSE | FALSE
2027-03-31 | 25.3764 | 27.9505 | 30.186 | 30.7944 | 0.62239 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2027-03-31 | 9.21% | 7.406% | 4.113% | 80% | 0.029335 | 3 | 9 | 3.0293 | 39.8836 | 25.3764 | 2027-03-31 | 23.2202 | 25.5756 | 29.8643 | 2027-03-31 | 14.36% | 6.287% | 80% | 0.23005 | 4 | 10 | 4.2301 | FALSE | FALSE
2027-04-01 | 27.2523 | 30.0175 | 32.4234 | 33.1506 | 0.66447 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2027-04-01 | 9.212% | 7.42% | 4.068% | 80% | 0.030559 | 3 | 9 | 3.0306 | 40.2276 | 27.2523 | 2027-04-01 | 24.8972 | 27.4234 | 32.025 | 2027-04-01 | 14.37% | 6.297% | 80% | 0.23128 | 4 | 10 | 4.2313 | FALSE | FALSE
2027-04-02 | 18.254 | 20.1066 | 21.7217 | 21.9104 | 0.43566 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2027-04-02 | 9.214% | 7.435% | 4.02% | 80% | 0.031828 | 3 | 9 | 3.0318 | 40.5645 | 18.254 | 2027-04-02 | 16.8018 | 18.507 | 21.6145 | 2027-04-02 | 14.38% | 6.302% | 80% | 0.23255 | 4 | 10 | 4.2325 | FALSE | FALSE
2027-04-03 | 18.2581 | 20.1116 | 21.7306 | 21.9124 | 0.43234 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2027-04-03 | 9.216% | 7.45% | 3.967% | 80% | 0.033146 | 3 | 9 | 3.0331 | 40.8954 | 18.2581 | 2027-04-03 | 16.8067 | 18.5129 | 21.6236 | 2027-04-03 | 14.39% | 6.301% | 80% | 0.23386 | 4 | 10 | 4.2339 | FALSE | FALSE
2027-04-04 | 40.1533 | 44.2306 | 47.799 | 49.6677 | 0.97257 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2027-04-04 | 9.218% | 7.465% | 3.907% | 80% | 0.034511 | 3 | 9 | 3.0345 | 41.2237 | 40.1533 | 2027-04-04 | 36.2614 | 39.9435 | 46.6597 | 2027-04-04 | 14.39% | 6.29% | 80% | 0.23523 | 4 | 10 | 4.2352 | FALSE | FALSE
2027-04-05 | 41.3338 | 45.5321 | 49.2135 | 51.1664 | 0.99456 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2027-04-05 | 9.221% | 7.48% | 3.845% | 80% | 0.035928 | 3 | 9 | 3.0359 | 41.5478 | 41.3338 | 2027-04-05 | 37.2833 | 41.0702 | 47.9808 | 2027-04-05 | 14.4% | 6.272% | 80% | 0.23664 | 4 | 10 | 4.2366 | FALSE | FALSE
2027-04-06 | 10.0697 | 11.0928 | 11.9916 | 11.9916 | 0.23142 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2027-04-06 | 9.223% | 7.496% | 3.78% | 80% | 0.037396 | 3 | 9 | 3.0374 | 41.8677 | 10.0697 | 2027-04-06 | 9.3169 | 10.2634 | 11.9916 | 2027-04-06 | 14.41% | 6.248% | 80% | 0.23811 | 4 | 10 | 4.2381 | FALSE | FALSE
2027-04-07 | 30.0652 | 33.1205 | 35.8101 | 36.6113 | 0.70162 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2027-04-07 | 9.225% | 7.511% | 3.712% | 80% | 0.038917 | 3 | 9 | 3.0389 | 42.1838 | 30.0652 | 2027-04-07 | 27.3986 | 30.183 | 35.269 | 2027-04-07 | 14.42% | 6.218% | 80% | 0.23963 | 4 | 10 | 4.2396 | FALSE | FALSE
2027-04-08 | 23.607 | 26.0067 | 28.1233 | 28.502 | 0.5425 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2027-04-08 | 9.227% | 7.526% | 3.64% | 80% | 0.040494 | 3 | 9 | 3.0405 | 42.496 | 23.607 | 2027-04-08 | 21.6392 | 23.8389 | 27.8588 | 2027-04-08 | 14.43% | 6.182% | 80% | 0.24121 | 4 | 10 | 4.2412 | FALSE | FALSE
2027-04-09 | 31.7203 | 34.9455 | 37.7958 | 38.6647 | 0.73105 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2027-04-09 | 9.229% | 7.541% | 3.566% | 80% | 0.042127 | 3 | 9 | 3.0421 | 42.8044 | 31.7203 | 2027-04-09 | 28.8669 | 31.802 | 37.1689 | 2027-04-09 | 14.44% | 6.14% | 80% | 0.24284 | 4 | 10 | 4.2428 | FALSE | FALSE
2027-04-10 | 41.7833 | 46.0327 | 49.7958 | 51.5138 | 0.9677 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2027-04-10 | 9.231% | 7.557% | 3.488% | 80% | 0.043819 | 3 | 9 | 3.0438 | 43.1096 | 41.7833 | 2027-04-10 | 37.6741 | 41.5057 | 48.5155 | 2027-04-10 | 14.45% | 6.088% | 80% | 0.24454 | 4 | 10 | 4.2445 | FALSE | FALSE
2027-04-11 | 35.2956 | 38.8862 | 42.0721 | 43.1502 | 0.80547 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2027-04-11 | 9.234% | 7.572% | 3.409% | 80% | 0.045571 | 3 | 9 | 3.0456 | 43.4105 | 35.2956 | 2027-04-11 | 32.0223 | 35.2799 | 41.243 | 2027-04-11 | 14.46% | 6.031% | 80% | 0.24629 | 4 | 10 | 4.2463 | FALSE | FALSE
2027-04-12 | 29.4658 | 32.4641 | 35.1297 | 35.766 | 0.66353 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2027-04-12 | 9.236% | 7.588% | 3.328% | 80% | 0.047384 | 3 | 9 | 3.0474 | 43.7074 | 29.4658 | 2027-04-12 | 26.8803 | 29.6155 | 34.6251 | 2027-04-12 | 14.47% | 5.968% | 80% | 0.2481 | 4 | 10 | 4.2481 | FALSE | FALSE
2027-04-13 | 6.3703 | 7.0187 | 7.5963 | 7.5963 | 0.14008 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2027-04-13 | 9.238% | 7.604% | 3.246% | 80% | 0.049262 | 3 | 9 | 3.0493 | 44.0002 | 6.3703 | 2027-04-13 | 5.8963 | 6.4965 | 7.5963 | 2027-04-13 | 14.48% | 5.9% | 80% | 0.24998 | 4 | 10 | 4.25 | FALSE | FALSE
2027-04-14 | 32.6731 | 35.9994 | 38.9687 | 39.7546 | 0.72881 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2027-04-14 | 9.24% | 7.62% | 3.161% | 80% | 0.051204 | 3 | 9 | 3.0512 | 44.2892 | 32.6731 | 2027-04-14 | 29.7296 | 32.7563 | 38.3063 | 2027-04-14 | 14.49% | 5.826% | 80% | 0.25192 | 4 | 10 | 4.2519 | FALSE | FALSE
2027-04-15 | 38.275 | 42.1726 | 45.659 | 46.808 | 0.85321 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2027-04-15 | 9.242% | 7.636% | 3.076% | 80% | 0.053213 | 3 | 9 | 3.0532 | 44.5745 | 38.275 | 2027-04-15 | 34.6565 | 38.1857 | 44.661 | 2027-04-15 | 14.5% | 5.747% | 80% | 0.25393 | 4 | 10 | 4.2539 | FALSE | FALSE
2027-04-16 | 39.9566 | 44.0265 | 47.6744 | 48.9077 | 0.88651 | FALSE | 49.1413 | 2022 | 2027-04-16 | 9.244% | 7.652% | 2.988% | 80% | 0.055291 | 3 | 9 | 3.0553 | 44.8561 | 39.9566 | 2027-04-16 | 36.1328 | 39.8133 | 46.5704 | 2027-04-16 | 14.51% | 5.663% | 80% | 0.25601 | 4 | 10 | 4.256 | FALSE | FALSE
2027-04-17 | 43.5429 | 47.9793 | 51.9637 | 53.4345 | 0.9633 | FALSE | 53.5144 | 2022 | 2027-04-17 | 9.246% | 7.668% | 2.899% | 80% | 0.05744 | 3 | 9 | 3.0574 | 45.1341 | 43.5429 | 2027-04-17 | 39.2587 | 43.2586 | 50.6069 | 2027-04-17 | 14.52% | 5.573% | 80% | 0.25816 | 4 | 10 | 4.2582 | FALSE | FALSE
2027-04-18 | 34.0803 | 37.5535 | 40.6792 | 41.428 | 0.74289 | FALSE | 41.8518 | 2022 | 2027-04-18 | 9.249% | 7.684% | 2.808% | 80% | 0.05966 | 3 | 9 | 3.0597 | 45.4078 | 34.0803 | 2027-04-18 | 31.001 | 34.1604 | 39.9682 | 2027-04-18 | 14.53% | 5.474% | 80% | 0.26038 | 4 | 10 | 4.2604 | FALSE | FALSE
2027-04-19 | 7.8364 | 8.6353 | 9.3557 | 9.3557 | 0.1669 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2027-04-19 | 9.251% | 7.7% | 2.719% | 80% | 0.061955 | 3 | 9 | 3.062 | 45.6761 | 7.8364 | 2027-04-19 | 7.2555 | 7.9951 | 9.3557 | 2027-04-19 | 14.54% | 5.372% | 80% | 0.26267 | 4 | 10 | 4.2627 | FALSE | FALSE
2027-04-20 | 9.1271 | 10.0577 | 10.8987 | 10.8987 | 0.19345 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2027-04-20 | 9.253% | 7.717% | 2.63% | 80% | 0.064325 | 3 | 9 | 3.0643 | 45.9392 | 9.1271 | 2027-04-20 | 8.4509 | 9.3126 | 10.8987 | 2027-04-20 | 14.55% | 5.266% | 80% | 0.26504 | 4 | 10 | 4.265 | FALSE | FALSE
2027-04-21 | 8.6073 | 9.4852 | 10.2802 | 10.2802 | 0.18158 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2027-04-21 | 9.255% | 7.733% | 2.543% | 80% | 0.066772 | 3 | 9 | 3.0668 | 46.197 | 8.6073 | 2027-04-21 | 7.97 | 8.7828 | 10.2802 | 2027-04-21 | 14.57% | 5.156% | 80% | 0.26749 | 4 | 10 | 4.2675 | FALSE | FALSE
2027-04-22 | 24.7106 | 27.2315 | 29.5192 | 29.7614 | 0.52318 | FALSE | 57.6071 | 2021 | 2027-04-22 | 9.257% | 7.75% | 2.456% | 80% | 0.069298 | 3 | 9 | 3.0693 | 46.4496 | 24.7106 | 2027-04-22 | 22.6841 | 24.9983 | 29.2642 | 2027-04-22 | 14.58% | 5.041% | 80% | 0.27002 | 4 | 10 | 4.27 | FALSE | FALSE
2027-04-23 | 8.476 | 9.3409 | 10.1275 | 10.1275 | 0.17721 | FALSE | 57.7705 | 2021 | 2027-04-23 | 9.259% | 7.766% | 2.37% | 80% | 0.071905 | 3 | 9 | 3.0719 | 46.697 | 8.476 | 2027-04-23 | 7.849 | 8.6499 | 10.1275 | 2027-04-23 | 14.59% | 4.922% | 80% | 0.27262 | 4 | 10 | 4.2726 | FALSE | FALSE
2027-04-24 | 27.0402 | 29.8001 | 32.3153 | 32.6095 | 0.56803 | FALSE | 52.818 | 2021 | 2027-04-24 | 9.262% | 7.783% | 2.287% | 80% | 0.074595 | 3 | 9 | 3.0746 | 46.9381 | 27.0402 | 2027-04-24 | 24.7906 | 27.3209 | 31.9923 | 2027-04-24 | 14.6% | 4.799% | 80% | 0.27531 | 4 | 10 | 4.2753 | FALSE | FALSE
2027-04-25 | 43.2964 | 47.7168 | 51.7537 | 52.7822 | 0.9154 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2027-04-25 | 9.264% | 7.8% | 2.208% | 80% | 0.077368 | 3 | 9 | 3.0774 | 47.1726 | 43.2964 | 2027-04-25 | 39.2055 | 43.2082 | 50.6033 | 2027-04-25 | 14.61% | 4.677% | 80% | 0.27808 | 4 | 10 | 4.2781 | FALSE | FALSE
2027-04-26 | 45.3229 | 49.9513 | 54.1873 | 55.2922 | 0.95487 | FALSE | 55.367 | 2022 | 2027-04-26 | 9.266% | 7.817% | 2.132% | 80% | 0.080226 | 3 | 9 | 3.0802 | 47.4006 | 45.3229 | 2027-04-26 | 41.002 | 45.1892 | 52.9311 | 2027-04-26 | 14.63% | 4.555% | 80% | 0.28094 | 4 | 10 | 4.2809 | FALSE | FALSE
2027-04-27 | 33.006 | 36.3775 | 39.4697 | 39.9314 | 0.68675 | FALSE | 40.2965 | 2022 | 2027-04-27 | 9.268% | 7.834% | 2.059% | 80% | 0.083171 | 3 | 9 | 3.0832 | 47.6219 | 33.006 | 2027-04-27 | 30.1566 | 33.2371 | 38.9372 | 2027-04-27 | 14.64% | 4.434% | 80% | 0.28389 | 4 | 10 | 4.2839 | FALSE | FALSE
2027-04-28 | 18.4801 | 20.3683 | 22.1038 | 22.1582 | 0.37956 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2027-04-28 | 9.27% | 7.852% | 1.99% | 80% | 0.086205 | 3 | 9 | 3.0862 | 47.8367 | 18.4801 | 2027-04-28 | 17.0671 | 18.811 | 22.0404 | 2027-04-28 | 14.65% | 4.313% | 80% | 0.28692 | 4 | 10 | 4.2869 | FALSE | FALSE
2027-04-29 | 34.4127 | 37.9297 | 41.1694 | 41.6458 | 0.71061 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2027-04-29 | 9.272% | 7.869% | 1.924% | 80% | 0.089328 | 3 | 9 | 3.0893 | 48.045 | 34.4127 | 2027-04-29 | 31.4394 | 34.6525 | 40.6079 | 2027-04-29 | 14.67% | 4.191% | 80% | 0.29004 | 4 | 10 | 4.29 | FALSE | FALSE
2027-04-30 | 38.9185 | 42.897 | 46.5697 | 47.2055 | 0.80245 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2027-04-30 | 9.275% | 7.886% | 1.861% | 80% | 0.092541 | 3 | 9 | 3.0925 | 48.2467 | 38.9185 | 2027-04-30 | 35.4646 | 39.09 | 45.8151 | 2027-04-30 | 14.68% | 4.069% | 80% | 0.29326 | 4 | 10 | 4.2933 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 39.6995 | 43.7589 | 47.5144 | 48.1581 | 0.81566 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2027-05-01 | 9.277% | 7.904% | 1.801% | 80% | 0.095847 | 3 | 9 | 3.0958 | 48.4423 | 39.6995 | 2027-05-01 | 36.1796 | 39.879 | 46.7474 | 2027-05-01 | 14.69% | 3.947% | 80% | 0.29656 | 4 | 10 | 4.2966 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 25.9068 | 28.5565 | 31.0133 | 31.1943 | 0.52648 | FALSE | 49.2598 | 2021 | 2027-05-02 | 9.279% | 7.922% | 1.746% | 80% | 0.099246 | 3 | 9 | 3.0992 | 48.6311 | 25.9068 | 2027-05-02 | 23.8309 | 26.2683 | 30.7974 | 2027-05-02 | 14.71% | 3.827% | 80% | 0.29996 | 4 | 10 | 4.3 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 31.6306 | 34.8665 | 37.8735 | 38.1954 | 0.64242 | FALSE | 58.027 | 2021 | 2027-05-03 | 9.281% | 7.939% | 1.695% | 80% | 0.10274 | 3 | 9 | 3.1027 | 48.8132 | 31.6306 | 2027-05-03 | 29.0045 | 31.9718 | 37.4906 | 2027-05-03 | 14.72% | 3.712% | 80% | 0.30346 | 4 | 10 | 4.3035 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 18.6225 | 20.5282 | 22.3029 | 22.3451 | 0.37458 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2027-05-04 | 9.283% | 7.957% | 1.648% | 80% | 0.10633 | 3 | 9 | 3.1063 | 48.9884 | 18.6225 | 2027-05-04 | 17.2127 | 18.9741 | 22.2529 | 2027-05-04 | 14.73% | 3.601% | 80% | 0.30704 | 4 | 10 | 4.307 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 37.0512 | 40.8437 | 44.3834 | 44.8503 | 0.74943 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2027-05-05 | 9.285% | 7.975% | 1.606% | 80% | 0.11001 | 3 | 9 | 3.11 | 49.1567 | 37.0512 | 2027-05-05 | 33.8991 | 37.369 | 43.834 | 2027-05-05 | 14.75% | 3.496% | 80% | 0.31073 | 4 | 10 | 4.3107 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 31.2232 | 34.42 | 37.4104 | 37.6915 | 0.62786 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2027-05-06 | 9.288% | 7.993% | 1.568% | 80% | 0.11379 | 3 | 9 | 3.1138 | 49.3176 | 31.2232 | 2027-05-06 | 28.6724 | 31.608 | 37.0827 | 2027-05-06 | 14.76% | 3.395% | 80% | 0.31451 | 4 | 10 | 4.3145 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 45.7116 | 50.393 | 54.7819 | 55.5411 | 0.92245 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2027-05-07 | 9.29% | 8.012% | 1.533% | 80% | 0.11767 | 3 | 9 | 3.1177 | 49.4712 | 45.7116 | 2027-05-07 | 41.6737 | 45.9415 | 53.9082 | 2027-05-07 | 14.78% | 3.298% | 80% | 0.31839 | 4 | 10 | 4.3184 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 41.6733 | 45.9422 | 49.9534 | 50.5399 | 0.83698 | FALSE | 55.7455 | 2021 | 2027-05-08 | 9.292% | 8.03% | 1.504% | 80% | 0.12164 | 3 | 9 | 3.1216 | 49.6165 | 41.6733 | 2027-05-08 | 38.0953 | 41.9976 | 49.289 | 2027-05-08 | 14.79% | 3.209% | 80% | 0.32236 | 4 | 10 | 4.3224 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 46.12 | 50.8456 | 55.2959 | 56.0379 | 0.9255 | FALSE | 56.1239 | 2022 | 2027-05-09 | 9.294% | 8.048% | 1.478% | 80% | 0.12572 | 3 | 9 | 3.1257 | 49.7547 | 46.12 | 2027-05-09 | 42.0907 | 46.4034 | 54.4693 | 2027-05-09 | 14.81% | 3.125% | 80% | 0.32643 | 4 | 10 | 4.3264 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 42.8109 | 47.1986 | 51.34 | 51.9427 | 0.85562 | FALSE | 52.0948 | 2022 | 2027-05-10 | 9.296% | 8.067% | 1.455% | 80% | 0.12989 | 3 | 9 | 3.1299 | 49.8855 | 42.8109 | 2027-05-10 | 39.1549 | 43.1678 | 50.6804 | 2027-05-10 | 14.82% | 3.048% | 80% | 0.3306 | 4 | 10 | 4.3306 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 46.2833 | 51.0281 | 55.5167 | 56.2376 | 0.92407 | FALSE | 56.3228 | 2022 | 2027-05-11 | 9.298% | 8.085% | 1.435% | 80% | 0.13415 | 3 | 9 | 3.1342 | 50.0087 | 46.2833 | 2027-05-11 | 42.2845 | 46.6193 | 54.7424 | 2027-05-11 | 14.84% | 2.975% | 80% | 0.33487 | 4 | 10 | 4.3349 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 35.3908 | 39.0198 | 42.4607 | 42.8127 | 0.70183 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2027-05-12 | 9.3% | 8.104% | 1.417% | 80% | 0.13852 | 3 | 9 | 3.1385 | 50.124 | 35.3908 | 2027-05-12 | 32.5049 | 35.838 | 42.0902 | 2027-05-12 | 14.85% | 2.909% | 80% | 0.33924 | 4 | 10 | 4.3392 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 37.8042 | 41.6817 | 45.3666 | 45.7819 | 0.74884 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2027-05-13 | 9.303% | 8.122% | 1.403% | 80% | 0.14298 | 3 | 9 | 3.143 | 50.2314 | 37.8042 | 2027-05-13 | 34.6974 | 38.2563 | 44.9386 | 2027-05-13 | 14.87% | 2.849% | 80% | 0.3437 | 4 | 10 | 4.3437 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 41.2675 | 45.5013 | 49.534 | 50.0512 | 0.81696 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2027-05-14 | 9.305% | 8.141% | 1.391% | 80% | 0.14754 | 3 | 9 | 3.1475 | 50.3305 | 41.2675 | 2027-05-14 | 37.835 | 41.7166 | 49.0125 | 2027-05-14 | 14.89% | 2.794% | 80% | 0.34826 | 4 | 10 | 4.3483 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 43.4115 | 47.8664 | 52.1194 | 52.7035 | 0.85859 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2027-05-15 | 9.307% | 8.16% | 1.383% | 80% | 0.15219 | 3 | 9 | 3.1522 | 50.4208 | 43.4115 | 2027-05-15 | 39.7807 | 43.863 | 51.5439 | 2027-05-15 | 14.9% | 2.745% | 80% | 0.35291 | 4 | 10 | 4.3529 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 42.0928 | 46.4134 | 50.5477 | 51.0845 | 0.83073 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2027-05-16 | 9.309% | 8.179% | 1.379% | 80% | 0.15694 | 3 | 9 | 3.1569 | 50.5016 | 42.0928 | 2027-05-16 | 38.6053 | 42.5681 | 50.0316 | 2027-05-16 | 14.92% | 2.704% | 80% | 0.35766 | 4 | 10 | 4.3577 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 44.8721 | 49.4792 | 53.8977 | 54.5274 | 0.88526 | FALSE | 59.969 | 2021 | 2027-05-17 | 9.311% | 8.198% | 1.377% | 80% | 0.16178 | 3 | 9 | 3.1618 | 50.5744 | 44.8721 | 2027-05-17 | 41.1239 | 45.3462 | 53.307 | 2027-05-17 | 14.93% | 2.668% | 80% | 0.3625 | 4 | 10 | 4.3625 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 43.8167 | 48.3167 | 52.6423 | 53.234 | 0.86295 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2027-05-18 | 9.313% | 8.217% | 1.377% | 80% | 0.16671 | 3 | 9 | 3.1667 | 50.6395 | 43.8167 | 2027-05-18 | 40.1847 | 44.3117 | 52.1007 | 2027-05-18 | 14.95% | 2.636% | 80% | 0.36743 | 4 | 10 | 4.3674 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 46.0842 | 50.8182 | 55.3792 | 56.0515 | 0.90736 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2027-05-19 | 9.316% | 8.236% | 1.379% | 80% | 0.17174 | 3 | 9 | 3.1717 | 50.6972 | 46.0842 | 2027-05-19 | 42.2414 | 46.5807 | 54.7791 | 2027-05-19 | 14.97% | 2.609% | 80% | 0.37245 | 4 | 10 | 4.3725 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 40.9824 | 45.1934 | 49.2598 | 49.7587 | 0.80447 | FALSE | 61.5553 | 2021 | 2027-05-20 | 9.318% | 8.255% | 1.383% | 80% | 0.17685 | 3 | 9 | 3.1768 | 50.748 | 40.9824 | 2027-05-20 | 37.6422 | 41.51 | 48.8254 | 2027-05-20 | 14.98% | 2.587% | 80% | 0.37756 | 4 | 10 | 4.3776 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 39.9327 | 44.037 | 48.0093 | 48.477 | 0.78283 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2027-05-21 | 9.32% | 8.274% | 1.389% | 80% | 0.18204 | 3 | 9 | 3.182 | 50.7921 | 39.9327 | 2027-05-21 | 36.6988 | 40.4707 | 47.6121 | 2027-05-21 | 15% | 2.569% | 80% | 0.38276 | 4 | 10 | 4.3828 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 29.5126 | 32.5466 | 35.4899 | 35.6899 | 0.57573 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2027-05-22 | 9.322% | 8.293% | 1.398% | 80% | 0.18732 | 3 | 9 | 3.1873 | 50.8298 | 29.5126 | 2027-05-22 | 27.2215 | 30.02 | 35.3241 | 2027-05-22 | 15.02% | 2.556% | 80% | 0.38804 | 4 | 10 | 4.388 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 17.2817 | 19.0588 | 20.7867 | 20.8034 | 0.33526 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2027-05-23 | 9.324% | 8.313% | 1.408% | 80% | 0.19269 | 3 | 9 | 3.1927 | 50.8619 | 17.2817 | 2027-05-23 | 16.0048 | 17.6506 | 20.7733 | 2027-05-23 | 15.03% | 2.546% | 80% | 0.3934 | 4 | 10 | 4.3934 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 14.8363 | 16.3623 | 17.8495 | 17.8495 | 0.2874 | FALSE | 32.2645 | 2021 | 2027-05-24 | 9.326% | 8.332% | 1.42% | 80% | 0.19813 | 3 | 9 | 3.1981 | 50.8889 | 14.8363 | 2027-05-24 | 13.7492 | 15.1634 | 17.8495 | 2027-05-24 | 15.05% | 2.538% | 80% | 0.39884 | 4 | 10 | 4.3988 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 34.5866 | 38.145 | 41.6207 | 41.9465 | 0.67486 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2027-05-25 | 9.329% | 8.351% | 1.433% | 80% | 0.20364 | 3 | 9 | 3.2036 | 50.9111 | 34.5866 | 2027-05-25 | 31.8605 | 35.1384 | 41.371 | 2027-05-25 | 15.07% | 2.532% | 80% | 0.40436 | 4 | 10 | 4.4044 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 18.7772 | 20.7095 | 22.6013 | 22.6334 | 0.36387 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2027-05-26 | 9.331% | 8.37% | 1.448% | 80% | 0.20923 | 3 | 9 | 3.2092 | 50.9289 | 18.7772 | 2027-05-26 | 17.3833 | 19.1722 | 22.5773 | 2027-05-26 | 15.08% | 2.528% | 80% | 0.40995 | 4 | 10 | 4.4099 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 40.591 | 44.7693 | 48.8691 | 49.3821 | 0.79338 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2027-05-27 | 9.333% | 8.389% | 1.464% | 80% | 0.21489 | 3 | 9 | 3.2149 | 50.9426 | 40.591 | 2027-05-27 | 37.332 | 41.1748 | 48.497 | 2027-05-27 | 15.1% | 2.526% | 80% | 0.41561 | 4 | 10 | 4.4156 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 46.5084 | 51.297 | 56.0063 | 56.7422 | 0.91107 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2027-05-28 | 9.335% | 8.409% | 1.481% | 80% | 0.22061 | 3 | 9 | 3.2206 | 50.9526 | 46.5084 | 2027-05-28 | 42.7039 | 47.1008 | 55.4876 | 2027-05-28 | 15.11% | 2.526% | 80% | 0.42133 | 4 | 10 | 4.4213 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 49.7995 | 54.9283 | 59.9835 | 60.8673 | 0.97679 | FALSE | 60.8958 | 2022 | 2027-05-29 | 9.337% | 8.428% | 1.501% | 80% | 0.2264 | 3 | 9 | 3.2264 | 50.9578 | 49.7995 | 2027-05-29 | 45.6885 | 50.3939 | 59.3786 | 2027-05-29 | 15.13% | 2.528% | 80% | 0.42711 | 4 | 10 | 4.4271 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 44.7665 | 49.3781 | 53.9338 | 54.6206 | 0.87617 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2027-05-30 | 9.339% | 8.447% | 1.521% | 80% | 0.23224 | 3 | 9 | 3.2322 | 50.957 | 44.7665 | 2027-05-30 | 41.1389 | 45.3768 | 53.4774 | 2027-05-30 | 15.15% | 2.533% | 80% | 0.43296 | 4 | 10 | 4.433 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 45.9194 | 50.6509 | 55.3356 | 56.0784 | 0.89926 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2027-05-31 | 9.342% | 8.466% | 1.542% | 80% | 0.23814 | 3 | 9 | 3.2381 | 50.9511 | 45.9194 | 2027-05-31 | 42.1904 | 46.5377 | 54.8561 | 2027-05-31 | 15.16% | 2.538% | 80% | 0.43885 | 4 | 10 | 4.4389 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 47.0632 | 51.9139 | 56.7272 | 57.5288 | 0.9223 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2027-06-01 | 9.344% | 8.485% | 1.563% | 80% | 0.24408 | 3 | 9 | 3.2441 | 50.9404 | 47.0632 | 2027-06-01 | 43.2337 | 47.6897 | 56.2247 | 2027-06-01 | 15.18% | 2.543% | 80% | 0.4448 | 4 | 10 | 4.4448 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 38.6995 | 42.6892 | 46.6569 | 47.1477 | 0.75576 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2027-06-02 | 9.346% | 8.504% | 1.585% | 80% | 0.25007 | 3 | 9 | 3.2501 | 50.9252 | 38.6995 | 2027-06-02 | 35.6391 | 39.3133 | 46.358 | 2027-06-02 | 15.2% | 2.549% | 80% | 0.45079 | 4 | 10 | 4.4508 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 45.0826 | 49.7315 | 54.365 | 55.1054 | 0.88325 | FALSE | 55.2436 | 2022 | 2027-06-03 | 9.348% | 8.523% | 1.606% | 80% | 0.2561 | 3 | 9 | 3.2561 | 50.9058 | 45.0826 | 2027-06-03 | 41.4494 | 45.7236 | 53.9273 | 2027-06-03 | 15.21% | 2.556% | 80% | 0.45682 | 4 | 10 | 4.4568 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 21.3438 | 23.5453 | 25.7444 | 25.8161 | 0.41379 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2027-06-04 | 9.35% | 8.542% | 1.628% | 80% | 0.26217 | 3 | 9 | 3.2622 | 50.8825 | 21.3438 | 2027-06-04 | 19.7517 | 21.789 | 25.7032 | 2027-06-04 | 15.23% | 2.562% | 80% | 0.46288 | 4 | 10 | 4.4629 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 30.1692 | 33.2818 | 36.3977 | 36.6509 | 0.58751 | FALSE | 45.4376 | 2021 | 2027-06-05 | 9.352% | 8.561% | 1.649% | 80% | 0.26826 | 3 | 9 | 3.2683 | 50.8556 | 30.1692 | 2027-06-05 | 27.8555 | 30.7294 | 36.2564 | 2027-06-05 | 15.24% | 2.57% | 80% | 0.46898 | 4 | 10 | 4.469 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 38.3519 | 42.3098 | 46.2804 | 46.7879 | 0.75011 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2027-06-06 | 9.354% | 8.579% | 1.671% | 80% | 0.27439 | 3 | 9 | 3.2744 | 50.8258 | 38.3519 | 2027-06-06 | 35.3378 | 38.9846 | 46.0049 | 2027-06-06 | 15.26% | 2.577% | 80% | 0.4751 | 4 | 10 | 4.4751 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 25.875 | 28.546 | 31.2312 | 31.3901 | 0.50335 | FALSE | 51.7136 | 2021 | 2027-06-07 | 9.357% | 8.598% | 1.691% | 80% | 0.28053 | 3 | 9 | 3.2805 | 50.7931 | 25.875 | 2027-06-07 | 23.9203 | 26.3895 | 31.1473 | 2027-06-07 | 15.28% | 2.585% | 80% | 0.48125 | 4 | 10 | 4.4812 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 17.6223 | 19.4418 | 21.275 | 21.2995 | 0.34163 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2027-06-08 | 9.359% | 8.617% | 1.712% | 80% | 0.28669 | 3 | 9 | 3.2867 | 50.7581 | 17.6223 | 2027-06-08 | 16.3255 | 18.0112 | 21.2623 | 2027-06-08 | 15.29% | 2.593% | 80% | 0.4874 | 4 | 10 | 4.4874 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 37.7199 | 41.6155 | 45.5486 | 46.054 | 0.73891 | FALSE | 59.586 | 2021 | 2027-06-09 | 9.361% | 8.635% | 1.731% | 80% | 0.29286 | 3 | 9 | 3.2929 | 50.7208 | 37.7199 | 2027-06-09 | 34.771 | 38.3621 | 45.2949 | 2027-06-09 | 15.31% | 2.601% | 80% | 0.49357 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 47.8956 | 52.8433 | 57.8493 | 58.7978 | 0.94371 | FALSE | 59.4085 | 2021 | 2027-06-10 | 9.363% | 8.653% | 1.751% | 80% | 0.29903 | 3 | 9 | 3.299 | 50.6816 | 47.8956 | 2027-06-10 | 44.0427 | 48.5925 | 57.3843 | 2027-06-10 | 15.32% | 2.609% | 80% | 0.49975 | 4 | 10 | 4.4997 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 46.9883 | 51.8436 | 56.7662 | 57.6816 | 0.92615 | FALSE | 57.7812 | 2022 | 2027-06-11 | 9.365% | 8.672% | 1.769% | 80% | 0.3052 | 3 | 9 | 3.3052 | 50.6409 | 46.9883 | 2027-06-11 | 43.223 | 47.6893 | 56.3275 | 2027-06-11 | 15.34% | 2.617% | 80% | 0.50592 | 4 | 10 | 4.5059 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 35.3856 | 39.043 | 42.7586 | 43.1991 | 0.69392 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2027-06-12 | 9.367% | 8.69% | 1.787% | 80% | 0.31137 | 3 | 9 | 3.3114 | 50.5982 | 35.3856 | 2027-06-12 | 32.646 | 36.0202 | 42.552 | 2027-06-12 | 15.35% | 2.626% | 80% | 0.51209 | 4 | 10 | 4.5121 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 45.981 | 50.7346 | 55.5739 | 56.4613 | 0.90741 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2027-06-13 | 9.37% | 8.708% | 1.805% | 80% | 0.31753 | 3 | 9 | 3.3175 | 50.5529 | 45.981 | 2027-06-13 | 42.3151 | 46.6897 | 55.1657 | 2027-06-13 | 15.36% | 2.635% | 80% | 0.51825 | 4 | 10 | 4.5182 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 39.0619 | 43.1012 | 47.2217 | 47.8107 | 0.76881 | FALSE | 54.3902 | 2021 | 2027-06-14 | 9.372% | 8.726% | 1.822% | 80% | 0.32368 | 3 | 9 | 3.3237 | 50.5052 | 39.0619 | 2027-06-14 | 36.0105 | 39.7343 | 46.9555 | 2027-06-14 | 15.38% | 2.645% | 80% | 0.52439 | 4 | 10 | 4.5244 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 45.1404 | 49.8095 | 54.582 | 55.4477 | 0.89216 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2027-06-15 | 9.374% | 8.744% | 1.838% | 80% | 0.3298 | 3 | 9 | 3.3298 | 50.4548 | 45.1404 | 2027-06-15 | 41.5564 | 45.8547 | 54.1972 | 2027-06-15 | 15.39% | 2.655% | 80% | 0.53051 | 4 | 10 | 4.5305 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 43.3457 | 47.8303 | 52.4232 | 53.2122 | 0.85676 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2027-06-16 | 9.376% | 8.761% | 1.854% | 80% | 0.33589 | 3 | 9 | 3.3359 | 50.402 | 43.3457 | 2027-06-16 | 39.9237 | 44.0543 | 52.0776 | 2027-06-16 | 15.41% | 2.665% | 80% | 0.53661 | 4 | 10 | 4.5366 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 43.7158 | 48.2398 | 52.8822 | 53.6968 | 0.8652 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2027-06-17 | 9.378% | 8.779% | 1.869% | 80% | 0.34196 | 3 | 9 | 3.342 | 50.3465 | 43.7158 | 2027-06-17 | 40.2633 | 44.43 | 52.5301 | 2027-06-17 | 15.42% | 2.676% | 80% | 0.54268 | 4 | 10 | 4.5427 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 45.171 | 49.8468 | 54.6542 | 55.5483 | 0.89574 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2027-06-18 | 9.38% | 8.796% | 1.883% | 80% | 0.34799 | 3 | 9 | 3.348 | 50.2886 | 45.171 | 2027-06-18 | 41.5911 | 45.8963 | 54.2722 | 2027-06-18 | 15.43% | 2.688% | 80% | 0.54871 | 4 | 10 | 4.5487 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 46.2354 | 51.0227 | 55.9541 | 56.911 | 0.91849 | FALSE | 57.0262 | 2022 | 2027-06-19 | 9.383% | 8.813% | 1.897% | 80% | 0.35398 | 3 | 9 | 3.354 | 50.2282 | 46.2354 | 2027-06-19 | 42.5617 | 46.9686 | 55.5486 | 2027-06-19 | 15.45% | 2.701% | 80% | 0.5547 | 4 | 10 | 4.5547 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 28.0481 | 30.9529 | 33.9509 | 34.1926 | 0.55234 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2027-06-20 | 9.385% | 8.83% | 1.91% | 80% | 0.35993 | 3 | 9 | 3.3599 | 50.1653 | 28.0481 | 2027-06-20 | 25.9309 | 28.6165 | 33.8491 | 2027-06-20 | 15.46% | 2.714% | 80% | 0.56064 | 4 | 10 | 4.5606 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 20.3175 | 22.4222 | 24.5985 | 24.67 | 0.3989 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2027-06-21 | 9.387% | 8.847% | 1.923% | 80% | 0.36582 | 3 | 9 | 3.3658 | 50.0999 | 20.3175 | 2027-06-21 | 18.8181 | 20.7675 | 24.5685 | 2027-06-21 | 15.47% | 2.728% | 80% | 0.56654 | 4 | 10 | 4.5665 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 35.6021 | 39.2911 | 43.1126 | 43.6087 | 0.70585 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2027-06-22 | 9.389% | 8.864% | 1.935% | 80% | 0.37166 | 3 | 9 | 3.3717 | 50.032 | 35.6021 | 2027-06-22 | 32.8576 | 36.2623 | 42.9055 | 2027-06-22 | 15.48% | 2.742% | 80% | 0.57238 | 4 | 10 | 4.5724 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 35.1254 | 38.7659 | 42.5441 | 43.0262 | 0.69718 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2027-06-23 | 9.391% | 8.881% | 1.946% | 80% | 0.37745 | 3 | 9 | 3.3774 | 49.9615 | 35.1254 | 2027-06-23 | 32.4215 | 35.7818 | 42.343 | 2027-06-23 | 15.5% | 2.758% | 80% | 0.57817 | 4 | 10 | 4.5782 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 34.3195 | 37.8774 | 41.5765 | 42.0323 | 0.68186 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2027-06-24 | 9.393% | 8.897% | 1.957% | 80% | 0.38317 | 3 | 9 | 3.3832 | 49.8886 | 34.3195 | 2027-06-24 | 31.6837 | 34.9684 | 41.3862 | 2027-06-24 | 15.51% | 2.774% | 80% | 0.58389 | 4 | 10 | 4.5839 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 27.8499 | 30.7378 | 33.7457 | 33.9932 | 0.55211 | FALSE | 58.4279 | 2021 | 2027-06-25 | 9.395% | 8.913% | 1.967% | 80% | 0.38883 | 3 | 9 | 3.3888 | 49.8132 | 27.8499 | 2027-06-25 | 25.751 | 28.4214 | 33.6421 | 2027-06-25 | 15.52% | 2.791% | 80% | 0.58955 | 4 | 10 | 4.5895 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 10.2563 | 11.3201 | 12.4301 | 12.4301 | 0.20214 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2027-06-26 | 9.398% | 8.93% | 1.976% | 80% | 0.39442 | 3 | 9 | 3.3944 | 49.7352 | 10.2563 | 2027-06-26 | 9.513 | 10.4998 | 12.4301 | 2027-06-26 | 15.53% | 2.808% | 80% | 0.59514 | 4 | 10 | 4.5951 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 10.8987 | 12.0295 | 13.2113 | 13.2113 | 0.21513 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2027-06-27 | 9.4% | 8.946% | 1.985% | 80% | 0.39993 | 3 | 9 | 3.3999 | 49.6549 | 10.8987 | 2027-06-27 | 10.1093 | 11.1582 | 13.2113 | 2027-06-27 | 15.54% | 2.828% | 80% | 0.60065 | 4 | 10 | 4.6007 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 49.898 | 55.0762 | 60.4977 | 61.7279 | 1.0066 | TRUE | 61.7279 | 2027 | 2027-06-28 | 9.402% | 8.961% | 1.993% | 80% | 0.40538 | 3 | 9 | 3.4054 | 49.572 | 49.898 | 2027-06-28 | 45.8827 | 50.6442 | 59.9702 | 2027-06-28 | 15.55% | 2.848% | 80% | 0.60609 | 4 | 10 | 4.6061 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 46.9789 | 51.8555 | 56.9697 | 58.0469 | 0.94792 | FALSE | 58.125 | 2022 | 2027-06-29 | 9.404% | 8.977% | 2.001% | 80% | 0.41074 | 3 | 9 | 3.4107 | 49.4866 | 46.9789 | 2027-06-29 | 43.2232 | 47.7098 | 56.5024 | 2027-06-29 | 15.56% | 2.868% | 80% | 0.61145 | 4 | 10 | 4.6115 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 11.8625 | 13.0942 | 14.388 | 14.388 | 0.23532 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2027-06-30 | 9.406% | 8.993% | 2.008% | 80% | 0.41602 | 3 | 9 | 3.416 | 49.3987 | 11.8625 | 2027-06-30 | 11.005 | 12.1476 | 14.388 | 2027-06-30 | 15.57% | 2.89% | 80% | 0.61673 | 4 | 10 | 4.6167 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 44.8172 | 49.4717 | 54.3693 | 55.3388 | 0.90649 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2027-07-01 | 9.408% | 9.008% | 2.014% | 80% | 0.42121 | 3 | 9 | 3.4212 | 49.3083 | 44.8172 | 2027-07-01 | 41.2485 | 45.5323 | 53.9364 | 2027-07-01 | 15.58% | 2.913% | 80% | 0.62193 | 4 | 10 | 4.6219 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 47.1181 | 52.0128 | 57.1715 | 58.277 | 0.95619 | FALSE | 58.3434 | 2022 | 2027-07-02 | 9.411% | 9.023% | 2.02% | 80% | 0.42633 | 3 | 9 | 3.4263 | 49.2153 | 47.1181 | 2027-07-02 | 43.3326 | 47.8341 | 56.6695 | 2027-07-02 | 15.59% | 2.937% | 80% | 0.62704 | 4 | 10 | 4.627 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 36.4731 | 40.263 | 44.2637 | 44.8378 | 0.73693 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2027-07-03 | 9.413% | 9.038% | 2.025% | 80% | 0.43135 | 3 | 9 | 3.4313 | 49.1198 | 36.4731 | 2027-07-03 | 33.6387 | 37.134 | 43.9979 | 2027-07-03 | 15.6% | 2.963% | 80% | 0.63206 | 4 | 10 | 4.6321 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 37.3782 | 41.2631 | 45.3707 | 45.9874 | 0.75716 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2027-07-04 | 9.415% | 9.053% | 2.03% | 80% | 0.43628 | 3 | 9 | 3.4363 | 49.0218 | 37.3782 | 2027-07-04 | 34.4608 | 38.0425 | 45.0791 | 2027-07-04 | 15.61% | 2.989% | 80% | 0.637 | 4 | 10 | 4.637 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 46.1618 | 50.9608 | 56.0429 | 57.111 | 0.94202 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2027-07-05 | 9.417% | 9.068% | 2.034% | 80% | 0.44112 | 3 | 9 | 3.4411 | 48.9212 | 46.1618 | 2027-07-05 | 42.442 | 46.8543 | 55.5267 | 2027-07-05 | 15.62% | 3.017% | 80% | 0.64184 | 4 | 10 | 4.6418 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 41.5635 | 45.8856 | 50.4696 | 51.2931 | 0.84765 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2027-07-06 | 9.419% | 9.083% | 2.038% | 80% | 0.44587 | 3 | 9 | 3.4459 | 48.818 | 41.5635 | 2027-07-06 | 38.2604 | 42.239 | 50.0624 | 2027-07-06 | 15.63% | 3.046% | 80% | 0.64659 | 4 | 10 | 4.6466 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 45.6954 | 50.4483 | 55.4971 | 56.5494 | 0.93634 | FALSE | 56.6436 | 2022 | 2027-07-07 | 9.421% | 9.097% | 2.042% | 80% | 0.45052 | 3 | 9 | 3.4505 | 48.7122 | 45.6954 | 2027-07-07 | 42.0012 | 46.3698 | 54.9639 | 2027-07-07 | 15.64% | 3.076% | 80% | 0.65124 | 4 | 10 | 4.6512 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 48.4093 | 53.4458 | 58.8039 | 60.0241 | 0.99588 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2027-07-08 | 9.424% | 9.112% | 2.045% | 80% | 0.45508 | 3 | 9 | 3.4551 | 48.6037 | 48.4093 | 2027-07-08 | 44.4455 | 49.0696 | 58.1697 | 2027-07-08 | 15.64% | 3.107% | 80% | 0.6558 | 4 | 10 | 4.6558 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 47.5403 | 52.4876 | 57.7588 | 58.9314 | 0.97979 | FALSE | 60.7118 | 2021 | 2027-07-09 | 9.426% | 9.126% | 2.047% | 80% | 0.45954 | 3 | 9 | 3.4595 | 48.4927 | 47.5403 | 2027-07-09 | 43.6482 | 48.1905 | 57.1331 | 2027-07-09 | 15.65% | 3.14% | 80% | 0.66026 | 4 | 10 | 4.6603 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 46.9909 | 51.8823 | 57.1016 | 58.2464 | 0.97049 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2027-07-10 | 9.428% | 9.14% | 2.049% | 80% | 0.46391 | 3 | 9 | 3.4639 | 48.3784 | 46.9909 | 2027-07-10 | 43.1394 | 47.6299 | 56.4738 | 2027-07-10 | 15.66% | 3.173% | 80% | 0.66462 | 4 | 10 | 4.6646 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 45.7079 | 50.4669 | 55.5524 | 56.6265 | 0.94561 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2027-07-11 | 9.43% | 9.154% | 2.052% | 80% | 0.46817 | 3 | 9 | 3.4682 | 48.2603 | 45.7079 | 2027-07-11 | 41.9681 | 46.3377 | 54.9467 | 2027-07-11 | 15.67% | 3.209% | 80% | 0.66889 | 4 | 10 | 4.6689 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 45.4059 | 50.1347 | 55.1953 | 56.2574 | 0.94164 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2027-07-12 | 9.432% | 9.168% | 2.055% | 80% | 0.47234 | 3 | 9 | 3.4723 | 48.1384 | 45.4059 | 2027-07-12 | 41.6828 | 46.0238 | 54.5794 | 2027-07-12 | 15.68% | 3.246% | 80% | 0.67306 | 4 | 10 | 4.6731 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 45.1028 | 49.8012 | 54.8365 | 55.8869 | 0.93768 | FALSE | 55.9785 | 2022 | 2027-07-13 | 9.434% | 9.182% | 2.058% | 80% | 0.47642 | 3 | 9 | 3.4764 | 48.0131 | 45.1028 | 2027-07-13 | 41.3963 | 45.7085 | 54.2102 | 2027-07-13 | 15.68% | 3.285% | 80% | 0.67713 | 4 | 10 | 4.6771 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 44.4522 | 49.084 | 54.055 | 55.074 | 0.92632 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2027-07-14 | 9.436% | 9.196% | 2.061% | 80% | 0.48039 | 3 | 9 | 3.4804 | 47.8846 | 44.4522 | 2027-07-14 | 40.7964 | 45.0473 | 53.4306 | 2027-07-14 | 15.69% | 3.324% | 80% | 0.68111 | 4 | 10 | 4.6811 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 42.9697 | 47.4482 | 52.2613 | 53.2029 | 0.89712 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2027-07-15 | 9.439% | 9.21% | 2.065% | 80% | 0.48427 | 3 | 9 | 3.4843 | 47.7532 | 42.9697 | 2027-07-15 | 39.4467 | 43.558 | 51.6685 | 2027-07-15 | 15.7% | 3.366% | 80% | 0.68499 | 4 | 10 | 4.685 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 44.5399 | 49.1832 | 54.1805 | 55.2177 | 0.93352 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2027-07-16 | 9.441% | 9.223% | 2.07% | 80% | 0.48805 | 3 | 9 | 3.488 | 47.6191 | 44.5399 | 2027-07-16 | 40.8479 | 45.1063 | 53.5095 | 2027-07-16 | 15.7% | 3.408% | 80% | 0.68877 | 4 | 10 | 4.6888 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 43.986 | 48.5727 | 53.5159 | 54.5289 | 0.92432 | FALSE | 59.2084 | 2021 | 2027-07-17 | 9.443% | 9.237% | 2.076% | 80% | 0.49173 | 3 | 9 | 3.4917 | 47.4818 | 43.986 | 2027-07-17 | 40.3349 | 44.5408 | 52.8429 | 2027-07-17 | 15.71% | 3.455% | 80% | 0.69245 | 4 | 10 | 4.6925 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 44.0643 | 48.6603 | 53.6203 | 54.6469 | 0.92882 | FALSE | 54.7505 | 2022 | 2027-07-18 | 9.445% | 9.25% | 2.085% | 80% | 0.49532 | 3 | 9 | 3.4953 | 47.3414 | 44.0643 | 2027-07-18 | 40.39 | 44.6027 | 52.9206 | 2027-07-18 | 15.72% | 3.506% | 80% | 0.69604 | 4 | 10 | 4.696 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 37.4645 | 41.3731 | 45.597 | 46.2813 | 0.78879 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2027-07-19 | 9.447% | 9.264% | 2.096% | 80% | 0.49881 | 3 | 9 | 3.4988 | 47.1983 | 37.4645 | 2027-07-19 | 34.4323 | 38.0245 | 45.1191 | 2027-07-19 | 15.72% | 3.56% | 80% | 0.69953 | 4 | 10 | 4.6995 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 36.1348 | 39.9057 | 43.9862 | 44.6153 | 0.76252 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2027-07-20 | 9.449% | 9.277% | 2.109% | 80% | 0.50221 | 3 | 9 | 3.5022 | 47.0527 | 36.1348 | 2027-07-20 | 33.221 | 36.6878 | 43.5363 | 2027-07-20 | 15.73% | 3.618% | 80% | 0.70293 | 4 | 10 | 4.7029 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 42.8085 | 47.2769 | 52.1188 | 53.1067 | 0.9102 | FALSE | 53.2366 | 2022 | 2027-07-21 | 9.452% | 9.29% | 2.125% | 80% | 0.50552 | 3 | 9 | 3.5055 | 46.9048 | 42.8085 | 2027-07-21 | 39.215 | 43.3084 | 51.3966 | 2027-07-21 | 15.74% | 3.679% | 80% | 0.70624 | 4 | 10 | 4.7062 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 32.4548 | 35.8433 | 39.5199 | 40.0027 | 0.68757 | FALSE | 52.3328 | 2021 | 2027-07-22 | 9.454% | 9.303% | 2.144% | 80% | 0.50873 | 3 | 9 | 3.5087 | 46.7549 | 32.4548 | 2027-07-22 | 29.8752 | 32.9944 | 39.1594 | 2027-07-22 | 15.74% | 3.744% | 80% | 0.70945 | 4 | 10 | 4.7095 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 40.9936 | 45.2747 | 49.9258 | 50.837 | 0.8763 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2027-07-23 | 9.456% | 9.316% | 2.165% | 80% | 0.51186 | 3 | 9 | 3.5119 | 46.6032 | 40.9936 | 2027-07-23 | 37.556 | 41.4782 | 49.2318 | 2027-07-23 | 15.75% | 3.813% | 80% | 0.71257 | 4 | 10 | 4.7126 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 42.5221 | 46.9639 | 51.796 | 52.8119 | 0.91296 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2027-07-24 | 9.458% | 9.329% | 2.188% | 80% | 0.51489 | 3 | 9 | 3.5149 | 46.4503 | 42.5221 | 2027-07-24 | 38.907 | 42.9712 | 51.0076 | 2027-07-24 | 15.76% | 3.886% | 80% | 0.71561 | 4 | 10 | 4.7156 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 23.0197 | 25.4249 | 28.0449 | 28.2211 | 0.48928 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2027-07-25 | 9.46% | 9.342% | 2.216% | 80% | 0.51783 | 3 | 9 | 3.5178 | 46.2949 | 23.0197 | 2027-07-25 | 21.2835 | 23.5073 | 27.9056 | 2027-07-25 | 15.76% | 3.967% | 80% | 0.71855 | 4 | 10 | 4.7186 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 46.6911 | 51.571 | 56.8932 | 58.2016 | 1.012 | TRUE | 58.2016 | 2027 | 2027-07-26 | 9.462% | 9.355% | 2.248% | 80% | 0.52069 | 3 | 9 | 3.5207 | 46.137 | 46.6911 | 2027-07-26 | 42.585 | 47.0357 | 55.8402 | 2027-07-26 | 15.77% | 4.057% | 80% | 0.72141 | 4 | 10 | 4.7214 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 45.6814 | 50.4568 | 55.672 | 56.9613 | 0.99337 | FALSE | 56.9724 | 2022 | 2027-07-27 | 9.465% | 9.368% | 2.284% | 80% | 0.52347 | 3 | 9 | 3.5235 | 45.9762 | 45.6814 | 2027-07-27 | 41.6474 | 46.0012 | 54.6158 | 2027-07-27 | 15.77% | 4.156% | 80% | 0.72418 | 4 | 10 | 4.7242 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 38.5896 | 42.6247 | 47.037 | 47.8999 | 0.83785 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2027-07-28 | 9.467% | 9.38% | 2.325% | 80% | 0.52616 | 3 | 9 | 3.5262 | 45.8121 | 38.5896 | 2027-07-28 | 35.3166 | 39.0094 | 46.3178 | 2027-07-28 | 15.78% | 4.263% | 80% | 0.72687 | 4 | 10 | 4.7269 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 26.7309 | 29.5268 | 32.5878 | 32.906 | 0.57734 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2027-07-29 | 9.469% | 9.393% | 2.37% | 80% | 0.52876 | 3 | 9 | 3.5288 | 45.6444 | 26.7309 | 2027-07-29 | 24.6397 | 27.2168 | 32.3181 | 2027-07-29 | 15.78% | 4.379% | 80% | 0.72948 | 4 | 10 | 4.7295 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 42.5798 | 47.0345 | 51.9177 | 53.0855 | 0.93428 | FALSE | 53.1957 | 2022 | 2027-07-30 | 9.471% | 9.406% | 2.42% | 80% | 0.53129 | 3 | 9 | 3.5313 | 45.4726 | 42.5798 | 2027-07-30 | 38.8126 | 42.873 | 50.9121 | 2027-07-30 | 15.79% | 4.503% | 80% | 0.73201 | 4 | 10 | 4.732 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 43.4828 | 48.033 | 53.0274 | 54.2957 | 0.9586 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2027-07-31 | 9.473% | 9.418% | 2.478% | 80% | 0.53374 | 3 | 9 | 3.5337 | 45.2948 | 43.4828 | 2027-07-31 | 39.5768 | 43.7183 | 51.9193 | 2027-07-31 | 15.8% | 4.642% | 80% | 0.73445 | 4 | 10 | 4.7345 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 43.3991 | 47.9417 | 52.9339 | 54.2378 | 0.96069 | FALSE | 54.3088 | 2022 | 2027-08-01 | 9.475% | 9.431% | 2.542% | 80% | 0.53611 | 3 | 9 | 3.5361 | 45.1113 | 43.3991 | 2027-08-01 | 39.4668 | 43.5978 | 51.7797 | 2027-08-01 | 15.8% | 4.792% | 80% | 0.73682 | 4 | 10 | 4.7368 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 43.3798 | 47.9216 | 52.919 | 54.2674 | 0.9644 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2027-08-02 | 9.477% | 9.444% | 2.613% | 80% | 0.5384 | 3 | 9 | 3.5384 | 44.9219 | 43.3798 | 2027-08-02 | 39.4111 | 43.5373 | 51.7111 | 2027-08-02 | 15.81% | 4.953% | 80% | 0.73912 | 4 | 10 | 4.7391 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 40.4456 | 44.6812 | 49.3475 | 50.5209 | 0.90089 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2027-08-03 | 9.48% | 9.456% | 2.69% | 80% | 0.54062 | 3 | 9 | 3.5406 | 44.7262 | 40.4456 | 2027-08-03 | 36.7967 | 40.6502 | 48.2851 | 2027-08-03 | 15.81% | 5.126% | 80% | 0.74134 | 4 | 10 | 4.7413 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 39.9577 | 44.1433 | 48.7601 | 49.943 | 0.89371 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2027-08-04 | 9.482% | 9.468% | 2.775% | 80% | 0.54277 | 3 | 9 | 3.5428 | 44.5237 | 39.9577 | 2027-08-04 | 36.3316 | 40.1374 | 47.679 | 2027-08-04 | 15.82% | 5.311% | 80% | 0.74349 | 4 | 10 | 4.7435 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 38.022 | 42.0058 | 46.4055 | 47.4906 | 0.8529 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2027-08-05 | 9.484% | 9.481% | 2.866% | 80% | 0.54485 | 3 | 9 | 3.5448 | 44.3142 | 38.022 | 2027-08-05 | 34.5961 | 38.2209 | 45.4053 | 2027-08-05 | 15.82% | 5.508% | 80% | 0.74556 | 4 | 10 | 4.7456 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 39.0023 | 43.0898 | 47.6095 | 48.8179 | 0.88002 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2027-08-06 | 9.486% | 9.493% | 2.965% | 80% | 0.54686 | 3 | 9 | 3.5469 | 44.0973 | 39.0023 | 2027-08-06 | 35.4176 | 39.1294 | 46.4875 | 2027-08-06 | 15.83% | 5.717% | 80% | 0.74757 | 4 | 10 | 4.7476 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 41.2965 | 45.6255 | 50.4181 | 51.8773 | 0.93876 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2027-08-07 | 9.488% | 9.506% | 3.07% | 80% | 0.5488 | 3 | 9 | 3.5488 | 43.8737 | 41.2965 | 2027-08-07 | 37.3703 | 41.2878 | 49.0548 | 2027-08-07 | 15.83% | 5.939% | 80% | 0.74952 | 4 | 10 | 4.7495 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 40.9292 | 45.2208 | 49.9777 | 51.4721 | 0.93509 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2027-08-08 | 9.49% | 9.518% | 3.186% | 80% | 0.55068 | 3 | 9 | 3.5507 | 43.6429 | 40.9292 | 2027-08-08 | 37.0025 | 40.8824 | 48.5762 | 2027-08-08 | 15.84% | 6.175% | 80% | 0.75139 | 4 | 10 | 4.7514 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 40.1394 | 44.3492 | 49.021 | 50.5136 | 0.92135 | FALSE | 52.0854 | 2021 | 2027-08-09 | 9.493% | 9.53% | 3.311% | 80% | 0.55249 | 3 | 9 | 3.5525 | 43.4059 | 40.1394 | 2027-08-09 | 36.2708 | 40.0749 | 47.6196 | 2027-08-09 | 15.84% | 6.419% | 80% | 0.75321 | 4 | 10 | 4.7532 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 37.436 | 41.3633 | 45.7268 | 47.0394 | 0.8615 | FALSE | 48.4815 | 2021 | 2027-08-10 | 9.495% | 9.542% | 3.443% | 80% | 0.55424 | 3 | 9 | 3.5542 | 43.1625 | 37.436 | 2027-08-10 | 33.8885 | 37.4436 | 44.4957 | 2027-08-10 | 15.85% | 6.672% | 80% | 0.75496 | 4 | 10 | 4.755 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 35.648 | 39.3886 | 43.5497 | 44.7662 | 0.82331 | FALSE | 47.597 | 2021 | 2027-08-11 | 9.497% | 9.555% | 3.584% | 80% | 0.55593 | 3 | 9 | 3.5559 | 42.9127 | 35.648 | 2027-08-11 | 32.2992 | 35.6884 | 42.4125 | 2027-08-11 | 15.85% | 6.935% | 80% | 0.75665 | 4 | 10 | 4.7567 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 36.8207 | 40.6854 | 44.9895 | 46.3829 | 0.8567 | FALSE | 46.7191 | 2022 | 2027-08-12 | 9.499% | 9.567% | 3.734% | 80% | 0.55757 | 3 | 9 | 3.5576 | 42.6565 | 36.8207 | 2027-08-12 | 33.272 | 36.7642 | 43.6936 | 2027-08-12 | 15.86% | 7.207% | 80% | 0.75828 | 4 | 10 | 4.7583 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 28.5071 | 31.4999 | 34.837 | 35.5737 | 0.65993 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2027-08-13 | 9.501% | 9.579% | 3.892% | 80% | 0.55914 | 3 | 9 | 3.5591 | 42.3937 | 28.5071 | 2027-08-13 | 26.0075 | 28.7379 | 34.1565 | 2027-08-13 | 15.86% | 7.488% | 80% | 0.75986 | 4 | 10 | 4.7599 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 25.7491 | 28.4531 | 31.4715 | 32.05 | 0.59723 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2027-08-14 | 9.503% | 9.591% | 4.059% | 80% | 0.56067 | 3 | 9 | 3.5607 | 42.1245 | 25.7491 | 2027-08-14 | 23.5582 | 26.0321 | 30.9423 | 2027-08-14 | 15.87% | 7.772% | 80% | 0.76138 | 4 | 10 | 4.7614 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 31.3406 | 34.6326 | 38.3117 | 39.3799 | 0.73719 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2027-08-15 | 9.505% | 9.603% | 4.23% | 80% | 0.56213 | 3 | 9 | 3.5621 | 41.8505 | 31.3406 | 2027-08-15 | 28.4311 | 31.4175 | 37.3457 | 2027-08-15 | 15.87% | 8.056% | 80% | 0.76285 | 4 | 10 | 4.7629 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 28.3438 | 31.3217 | 34.6537 | 35.507 | 0.66781 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2027-08-16 | 9.508% | 9.615% | 4.406% | 80% | 0.56355 | 3 | 9 | 3.5635 | 41.5718 | 28.3438 | 2027-08-16 | 25.8 | 28.5106 | 33.8923 | 2027-08-16 | 15.88% | 8.338% | 80% | 0.76427 | 4 | 10 | 4.7643 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 22.5759 | 24.9484 | 27.6061 | 28.0598 | 0.53029 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2027-08-17 | 9.51% | 9.627% | 4.586% | 80% | 0.56492 | 3 | 9 | 3.5649 | 41.2882 | 22.5759 | 2027-08-17 | 20.7094 | 22.8858 | 27.2072 | 2027-08-17 | 15.88% | 8.618% | 80% | 0.76563 | 4 | 10 | 4.7656 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 30.3993 | 33.5948 | 37.1785 | 38.3318 | 0.72798 | FALSE | 51.8495 | 2021 | 2027-08-18 | 9.512% | 9.639% | 4.771% | 80% | 0.56623 | 3 | 9 | 3.5662 | 40.9996 | 30.3993 | 2027-08-18 | 27.5377 | 30.4324 | 36.1809 | 2027-08-18 | 15.89% | 8.898% | 80% | 0.76695 | 4 | 10 | 4.7669 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 31.4921 | 34.8033 | 38.521 | 39.8589 | 0.76081 | FALSE | 43.455 | 2021 | 2027-08-19 | 9.514% | 9.651% | 4.961% | 80% | 0.5675 | 3 | 9 | 3.5675 | 40.706 | 31.4921 | 2027-08-19 | 28.4512 | 31.4427 | 37.3842 | 2027-08-19 | 15.89% | 9.176% | 80% | 0.76822 | 4 | 10 | 4.7682 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 37.9029 | 41.8892 | 46.3698 | 48.6562 | 0.93353 | FALSE | 48.8815 | 2022 | 2027-08-20 | 9.516% | 9.663% | 5.156% | 80% | 0.56873 | 3 | 9 | 3.5687 | 40.4073 | 37.9029 | 2027-08-20 | 33.8367 | 37.3954 | 44.464 | 2027-08-20 | 15.9% | 9.453% | 80% | 0.76944 | 4 | 10 | 4.7694 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 24.3327 | 26.8925 | 29.7729 | 30.4883 | 0.58805 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2027-08-21 | 9.518% | 9.675% | 5.355% | 80% | 0.56991 | 3 | 9 | 3.5699 | 40.1039 | 24.3327 | 2027-08-21 | 22.2105 | 24.547 | 29.1886 | 2027-08-21 | 15.9% | 9.728% | 80% | 0.77062 | 4 | 10 | 4.7706 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 21.3335 | 23.5783 | 26.1071 | 26.6057 | 0.51593 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2027-08-22 | 9.521% | 9.686% | 5.557% | 80% | 0.57104 | 3 | 9 | 3.571 | 39.7974 | 21.3335 | 2027-08-22 | 19.5613 | 21.6196 | 25.709 | 2027-08-22 | 15.91% | 9.994% | 80% | 0.77176 | 4 | 10 | 4.7718 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 37.2453 | 41.1653 | 45.5863 | 48.1324 | 0.93852 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2027-08-23 | 9.523% | 9.698% | 5.757% | 80% | 0.57214 | 3 | 9 | 3.5721 | 39.4891 | 37.2453 | 2027-08-23 | 33.1718 | 36.6631 | 43.6004 | 2027-08-23 | 15.91% | 10.25% | 80% | 0.77286 | 4 | 10 | 4.7729 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 34.4244 | 38.0484 | 42.1401 | 44.3223 | 0.8691 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2027-08-24 | 9.525% | 9.71% | 5.956% | 80% | 0.57319 | 3 | 9 | 3.5732 | 39.179 | 34.4244 | 2027-08-24 | 30.7948 | 34.0368 | 40.4793 | 2027-08-24 | 15.92% | 10.49% | 80% | 0.77391 | 4 | 10 | 4.7739 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 25.0278 | 27.6633 | 30.6421 | 31.5975 | 0.62315 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2027-08-25 | 9.527% | 9.721% | 6.154% | 80% | 0.57421 | 3 | 9 | 3.5742 | 38.8669 | 25.0278 | 2027-08-25 | 22.7703 | 25.168 | 29.9334 | 2027-08-25 | 15.92% | 10.72% | 80% | 0.77493 | 4 | 10 | 4.7749 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 33.2006 | 36.6976 | 40.6545 | 42.835 | 0.84974 | FALSE | 47.5507 | 2020 | 2027-08-26 | 9.529% | 9.733% | 6.35% | 80% | 0.57519 | 3 | 9 | 3.5752 | 38.5529 | 33.2006 | 2027-08-26 | 29.7257 | 32.8566 | 39.0797 | 2027-08-26 | 15.92% | 10.94% | 80% | 0.77591 | 4 | 10 | 4.7759 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 35.7303 | 39.4947 | 43.7587 | 46.5181 | 0.92836 | FALSE | 46.8096 | 2022 | 2027-08-27 | 9.531% | 9.744% | 6.545% | 80% | 0.57613 | 3 | 9 | 3.5761 | 38.2368 | 35.7303 | 2027-08-27 | 31.8085 | 35.1597 | 41.8212 | 2027-08-27 | 15.93% | 11.14% | 80% | 0.77685 | 4 | 10 | 4.7768 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 34.6193 | 38.2675 | 42.4045 | 45.0613 | 0.90482 | FALSE | 48.4802 | 2021 | 2027-08-28 | 9.533% | 9.756% | 6.733% | 80% | 0.57704 | 3 | 9 | 3.577 | 37.9206 | 34.6193 | 2027-08-28 | 30.8722 | 34.1255 | 40.593 | 2027-08-28 | 15.93% | 11.32% | 80% | 0.77776 | 4 | 10 | 4.7778 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 24.5404 | 27.1272 | 30.0636 | 31.1488 | 0.62939 | FALSE | 47.4137 | 2021 | 2027-08-29 | 9.536% | 9.767% | 6.916% | 80% | 0.57791 | 3 | 9 | 3.5779 | 37.6039 | 24.5404 | 2027-08-29 | 22.3163 | 24.6686 | 29.3453 | 2027-08-29 | 15.94% | 11.49% | 80% | 0.77863 | 4 | 10 | 4.7786 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 34.4615 | 38.0949 | 42.2238 | 45.0752 | 0.91666 | FALSE | 46.4836 | 2021 | 2027-08-30 | 9.538% | 9.779% | 7.094% | 80% | 0.57875 | 3 | 9 | 3.5788 | 37.2866 | 34.4615 | 2027-08-30 | 30.7152 | 33.9536 | 40.3924 | 2027-08-30 | 15.94% | 11.65% | 80% | 0.77947 | 4 | 10 | 4.7795 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 18.9592 | 20.9586 | 23.2332 | 23.758 | 0.48633 | FALSE | 45.9905 | 2021 | 2027-08-31 | 9.54% | 9.79% | 7.265% | 80% | 0.57956 | 3 | 9 | 3.5796 | 36.9687 | 18.9592 | 2027-08-31 | 17.4171 | 19.254 | 22.9063 | 2027-08-31 | 15.94% | 11.79% | 80% | 0.78028 | 4 | 10 | 4.7803 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 30.4666 | 33.6804 | 37.3402 | 39.572 | 0.8155 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2027-09-01 | 9.542% | 9.801% | 7.431% | 80% | 0.58034 | 3 | 9 | 3.5803 | 36.6501 | 30.4666 | 2027-09-01 | 27.366 | 30.2528 | 35.9931 | 2027-09-01 | 15.95% | 11.92% | 80% | 0.78106 | 4 | 10 | 4.7811 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 29.3106 | 32.4033 | 35.9287 | 38.0179 | 0.78889 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2027-09-02 | 9.544% | 9.812% | 7.591% | 80% | 0.58109 | 3 | 9 | 3.5811 | 36.3306 | 29.3106 | 2027-09-02 | 26.387 | 29.1711 | 34.7078 | 2027-09-02 | 15.95% | 12.03% | 80% | 0.78181 | 4 | 10 | 4.7818 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 27.2527 | 30.1289 | 33.411 | 35.1895 | 0.73536 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2027-09-03 | 9.546% | 9.823% | 7.745% | 80% | 0.58181 | 3 | 9 | 3.5818 | 36.0103 | 27.2527 | 2027-09-03 | 24.6353 | 27.2352 | 32.4058 | 2027-09-03 | 15.96% | 12.12% | 80% | 0.78253 | 4 | 10 | 4.7825 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 31.6138 | 34.9511 | 38.7633 | 41.5047 | 0.87361 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2027-09-04 | 9.549% | 9.834% | 7.893% | 80% | 0.58251 | 3 | 9 | 3.5825 | 35.6887 | 31.6138 | 2027-09-04 | 28.3285 | 31.3191 | 37.2666 | 2027-09-04 | 15.96% | 12.2% | 80% | 0.78322 | 4 | 10 | 4.7832 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 28.1881 | 31.1645 | 34.5678 | 36.6573 | 0.77731 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2027-09-05 | 9.551% | 9.845% | 8.029% | 80% | 0.58317 | 3 | 9 | 3.5832 | 35.3683 | 28.1881 | 2027-09-05 | 25.4388 | 28.1249 | 33.4672 | 2027-09-05 | 15.96% | 12.26% | 80% | 0.78389 | 4 | 10 | 4.7839 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 32.2333 | 35.6378 | 39.5344 | 42.6109 | 0.91042 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2027-09-06 | 9.553% | 9.856% | 8.156% | 80% | 0.58382 | 3 | 9 | 3.5838 | 35.0477 | 32.2333 | 2027-09-06 | 28.8607 | 31.9089 | 37.9716 | 2027-09-06 | 15.97% | 12.3% | 80% | 0.78453 | 4 | 10 | 4.7845 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 27.5166 | 30.4236 | 33.7541 | 35.8398 | 0.77171 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2027-09-07 | 9.555% | 9.867% | 8.274% | 80% | 0.58443 | 3 | 9 | 3.5844 | 34.7274 | 27.5166 | 2027-09-07 | 24.8774 | 27.5056 | 32.7329 | 2027-09-07 | 15.97% | 12.32% | 80% | 0.78515 | 4 | 10 | 4.7851 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 25.1296 | 27.7851 | 30.8305 | 32.5057 | 0.70549 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2027-09-08 | 9.557% | 9.878% | 8.382% | 80% | 0.58503 | 3 | 9 | 3.585 | 34.4073 | 25.1296 | 2027-09-08 | 22.8298 | 25.2422 | 30.0405 | 2027-09-08 | 15.97% | 12.34% | 80% | 0.78574 | 4 | 10 | 4.7857 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 18.6936 | 20.6695 | 22.9377 | 23.6495 | 0.51746 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2027-09-09 | 9.559% | 9.888% | 8.482% | 80% | 0.5856 | 3 | 9 | 3.5856 | 34.0877 | 18.6936 | 2027-09-09 | 17.1854 | 19.0018 | 22.6147 | 2027-09-09 | 15.98% | 12.33% | 80% | 0.78631 | 4 | 10 | 4.7863 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 31.9509 | 35.3289 | 39.2103 | 42.5792 | 0.93939 | FALSE | 42.8654 | 2022 | 2027-09-10 | 9.561% | 9.899% | 8.571% | 80% | 0.58615 | 3 | 9 | 3.5861 | 33.7688 | 31.9509 | 2027-09-10 | 28.6785 | 31.7105 | 37.741 | 2027-09-10 | 15.98% | 12.31% | 80% | 0.78686 | 4 | 10 | 4.7869 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 31.0692 | 34.3547 | 38.1335 | 41.3437 | 0.91988 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2027-09-11 | 9.564% | 9.909% | 8.645% | 80% | 0.58668 | 3 | 9 | 3.5867 | 33.4531 | 31.0692 | 2027-09-11 | 27.9526 | 30.9086 | 36.7878 | 2027-09-11 | 15.98% | 12.27% | 80% | 0.78739 | 4 | 10 | 4.7874 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 22.3697 | 24.7359 | 27.4598 | 28.8034 | 0.64641 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2027-09-12 | 9.566% | 9.92% | 8.706% | 80% | 0.58718 | 3 | 9 | 3.5872 | 33.1388 | 22.3697 | 2027-09-12 | 20.4523 | 22.6157 | 26.9184 | 2027-09-12 | 15.98% | 12.22% | 80% | 0.7879 | 4 | 10 | 4.7879 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 10.8725 | 12.0229 | 13.3484 | 13.4007 | 0.3034 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2027-09-13 | 9.568% | 9.93% | 8.757% | 80% | 0.58767 | 3 | 9 | 3.5877 | 32.8259 | 10.8725 | 2027-09-13 | 10.126 | 11.1974 | 13.3281 | 2027-09-13 | 15.99% | 12.15% | 80% | 0.78839 | 4 | 10 | 4.7884 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 24.6161 | 27.2212 | 30.2258 | 32.0674 | 0.73256 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2027-09-14 | 9.57% | 9.94% | 8.795% | 80% | 0.58814 | 3 | 9 | 3.5881 | 32.5148 | 24.6161 | 2027-09-14 | 22.4415 | 24.8165 | 29.5397 | 2027-09-14 | 15.99% | 12.07% | 80% | 0.78886 | 4 | 10 | 4.7889 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 26.8178 | 29.6566 | 32.9337 | 35.3038 | 0.81389 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2027-09-15 | 9.572% | 9.95% | 8.822% | 80% | 0.58859 | 3 | 9 | 3.5886 | 32.2055 | 26.8178 | 2027-09-15 | 24.3739 | 26.954 | 32.0848 | 2027-09-15 | 15.99% | 11.98% | 80% | 0.78931 | 4 | 10 | 4.7893 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 24.8061 | 27.4326 | 30.4673 | 32.4222 | 0.75444 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2027-09-16 | 9.574% | 9.96% | 8.836% | 80% | 0.58902 | 3 | 9 | 3.589 | 31.8982 | 24.8061 | 2027-09-16 | 22.6328 | 25.0292 | 29.7945 | 2027-09-16 | 15.99% | 11.88% | 80% | 0.78974 | 4 | 10 | 4.7897 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 31.2485 | 34.558 | 38.3851 | 42.0425 | 0.9876 | FALSE | 42.1006 | 2022 | 2027-09-17 | 9.577% | 9.97% | 8.837% | 80% | 0.58944 | 3 | 9 | 3.5894 | 31.5932 | 31.2485 | 2027-09-17 | 28.2384 | 31.2291 | 37.1757 | 2027-09-17 | 16% | 11.76% | 80% | 0.79016 | 4 | 10 | 4.7902 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 31.3297 | 34.6486 | 38.49 | 42.2158 | 1.0014 | TRUE | 42.2158 | 2027 | 2027-09-18 | 9.579% | 9.98% | 8.826% | 80% | 0.58984 | 3 | 9 | 3.5898 | 31.2874 | 31.3297 | 2027-09-18 | 28.3368 | 31.3386 | 37.3069 | 2027-09-18 | 16% | 11.63% | 80% | 0.79056 | 4 | 10 | 4.7906 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 29.9658 | 33.141 | 36.8192 | 40.19 | 0.96292 | FALSE | 40.3546 | 2022 | 2027-09-19 | 9.581% | 9.99% | 8.799% | 80% | 0.59023 | 3 | 9 | 3.5902 | 30.98 | 29.9658 | 2027-09-19 | 27.1832 | 30.0635 | 35.7897 | 2027-09-19 | 16% | 11.49% | 80% | 0.79094 | 4 | 10 | 4.7909 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 30.6281 | 33.8743 | 37.6379 | 41.2447 | 0.99845 | FALSE | 41.2517 | 2022 | 2027-09-20 | 9.583% | 9.999% | 8.762% | 80% | 0.5906 | 3 | 9 | 3.5906 | 30.6699 | 30.6281 | 2027-09-20 | 27.7794 | 30.7237 | 36.5763 | 2027-09-20 | 16% | 11.34% | 80% | 0.79131 | 4 | 10 | 4.7913 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 29.8379 | 33.0012 | 36.6716 | 40.079 | 0.98057 | FALSE | 40.1635 | 2022 | 2027-09-21 | 9.585% | 10.01% | 8.715% | 80% | 0.59095 | 3 | 9 | 3.591 | 30.3582 | 29.8379 | 2027-09-21 | 27.1151 | 29.9896 | 35.703 | 2027-09-21 | 16% | 11.19% | 80% | 0.79167 | 4 | 10 | 4.7917 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 28.8359 | 31.8936 | 35.4446 | 38.5935 | 0.95452 | FALSE | 38.7825 | 2022 | 2027-09-22 | 9.587% | 10.02% | 8.657% | 80% | 0.59129 | 3 | 9 | 3.5913 | 30.046 | 28.8359 | 2027-09-22 | 26.2596 | 29.0441 | 34.5779 | 2027-09-22 | 16% | 11.04% | 80% | 0.79201 | 4 | 10 | 4.792 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 18.6756 | 20.6564 | 22.9586 | 23.9215 | 0.59822 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2027-09-23 | 9.589% | 10.03% | 8.588% | 80% | 0.59162 | 3 | 9 | 3.5916 | 29.7345 | 18.6756 | 2027-09-23 | 17.2395 | 19.068 | 22.7013 | 2027-09-23 | 16% | 10.88% | 80% | 0.79234 | 4 | 10 | 4.7923 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 13.6258 | 15.0714 | 16.7528 | 17.0916 | 0.43224 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2027-09-24 | 9.592% | 10.04% | 8.507% | 80% | 0.59194 | 3 | 9 | 3.5919 | 29.4249 | 13.6258 | 2027-09-24 | 12.6548 | 13.9974 | 16.6647 | 2027-09-24 | 16.01% | 10.72% | 80% | 0.79265 | 4 | 10 | 4.7927 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 25.1013 | 27.765 | 30.8656 | 33.1025 | 0.84674 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2027-09-25 | 9.594% | 10.05% | 8.416% | 80% | 0.59224 | 3 | 9 | 3.5922 | 29.1174 | 25.1013 | 2027-09-25 | 23.0046 | 25.4458 | 30.2949 | 2027-09-25 | 16.01% | 10.56% | 80% | 0.79295 | 4 | 10 | 4.793 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 21.8098 | 24.1248 | 26.8215 | 28.3623 | 0.73387 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2027-09-26 | 9.596% | 10.05% | 8.321% | 80% | 0.59253 | 3 | 9 | 3.5925 | 28.8109 | 21.8098 | 2027-09-26 | 20.0728 | 22.2034 | 26.4347 | 2027-09-26 | 16.01% | 10.41% | 80% | 0.79325 | 4 | 10 | 4.7932 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 14.1484 | 15.6505 | 17.4016 | 17.8124 | 0.46626 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2027-09-27 | 9.598% | 10.06% | 8.223% | 80% | 0.59281 | 3 | 9 | 3.5928 | 28.5065 | 14.1484 | 2027-09-27 | 13.1359 | 14.5305 | 17.2997 | 2027-09-27 | 16.01% | 10.26% | 80% | 0.79353 | 4 | 10 | 4.7935 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 15.5896 | 17.2451 | 19.1765 | 19.7557 | 0.52317 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2027-09-28 | 9.6% | 10.07% | 8.121% | 80% | 0.59308 | 3 | 9 | 3.5931 | 28.2054 | 15.5896 | 2027-09-28 | 14.4522 | 15.987 | 19.0337 | 2027-09-28 | 16.01% | 10.12% | 80% | 0.79379 | 4 | 10 | 4.7938 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 18.0121 | 19.9254 | 22.159 | 23.0713 | 0.61811 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2027-09-29 | 9.602% | 10.08% | 8.014% | 80% | 0.59333 | 3 | 9 | 3.5933 | 27.9088 | 18.0121 | 2027-09-29 | 16.6542 | 18.4233 | 21.9342 | 2027-09-29 | 16.01% | 9.989% | 80% | 0.79405 | 4 | 10 | 4.7941 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 19.3447 | 21.4 | 23.8011 | 24.9281 | 0.67563 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2027-09-30 | 9.605% | 10.09% | 7.903% | 80% | 0.59358 | 3 | 9 | 3.5936 | 27.6179 | 19.3447 | 2027-09-30 | 17.8594 | 19.757 | 23.5221 | 2027-09-30 | 16.01% | 9.86% | 80% | 0.7943 | 4 | 10 | 4.7943 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 24.5857 | 27.1985 | 30.2529 | 32.4143 | 0.88869 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2027-10-01 | 9.607% | 10.1% | 7.786% | 80% | 0.59382 | 3 | 9 | 3.5938 | 27.3337 | 24.5857 | 2027-10-01 | 22.5585 | 24.956 | 29.7116 | 2027-10-01 | 16.01% | 9.736% | 80% | 0.79454 | 4 | 10 | 4.7945 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 26.2575 | 29.0487 | 32.3137 | 34.8743 | 0.96716 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2027-10-02 | 9.609% | 10.1% | 7.665% | 80% | 0.59405 | 3 | 9 | 3.594 | 27.0545 | 26.2575 | 2027-10-02 | 24.0382 | 26.5935 | 31.6609 | 2027-10-02 | 16.01% | 9.619% | 80% | 0.79477 | 4 | 10 | 4.7948 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 25.1741 | 27.8508 | 30.9839 | 33.28 | 0.93365 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2027-10-03 | 9.611% | 10.11% | 7.544% | 80% | 0.59427 | 3 | 9 | 3.5943 | 26.7763 | 25.1741 | 2027-10-03 | 23.0675 | 25.5203 | 30.3828 | 2027-10-03 | 16% | 9.519% | 80% | 0.79498 | 4 | 10 | 4.795 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 26.4681 | 29.2831 | 32.58 | 35.19 | 0.99875 | FALSE | 35.194 | 2022 | 2027-10-04 | 9.613% | 10.12% | 7.429% | 80% | 0.59448 | 3 | 9 | 3.5945 | 26.4979 | 26.4681 | 2027-10-04 | 24.2004 | 26.7742 | 31.8752 | 2027-10-04 | 16% | 9.435% | 80% | 0.7952 | 4 | 10 | 4.7952 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 26.7208 | 29.5634 | 32.8946 | 35.4922 | 1.0191 | TRUE | 35.4922 | 2027 | 2027-10-05 | 9.615% | 10.13% | 7.319% | 80% | 0.59468 | 3 | 9 | 3.5947 | 26.2193 | 26.7208 | 2027-10-05 | 24.4222 | 27.0203 | 32.1676 | 2027-10-05 | 16% | 9.367% | 80% | 0.7954 | 4 | 10 | 4.7954 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 9.7578 | 10.7961 | 12.0136 | 12.1087 | 0.35179 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2027-10-06 | 9.617% | 10.13% | 7.214% | 80% | 0.59488 | 3 | 9 | 3.5949 | 25.9405 | 9.7578 | 2027-10-06 | 9.0999 | 10.0682 | 11.9859 | 2027-10-06 | 16% | 9.316% | 80% | 0.79559 | 4 | 10 | 4.7956 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 19.7013 | 21.7982 | 24.2583 | 25.469 | 0.74871 | FALSE | 34.1806 | 2021 | 2027-10-07 | 9.62% | 10.14% | 7.114% | 80% | 0.59506 | 3 | 9 | 3.5951 | 25.6616 | 19.7013 | 2027-10-07 | 18.1373 | 20.0677 | 23.8895 | 2027-10-07 | 16% | 9.281% | 80% | 0.79578 | 4 | 10 | 4.7958 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 12.8386 | 14.2054 | 15.8098 | 16.143 | 0.4802 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2027-10-08 | 9.622% | 10.15% | 7.021% | 80% | 0.59524 | 3 | 9 | 3.5952 | 25.3825 | 12.8386 | 2027-10-08 | 11.9222 | 13.1914 | 15.7033 | 2027-10-08 | 16% | 9.265% | 80% | 0.79596 | 4 | 10 | 4.796 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 24.5769 | 27.1941 | 30.2678 | 32.4517 | 0.9769 | FALSE | 32.514 | 2022 | 2027-10-09 | 9.624% | 10.16% | 6.937% | 80% | 0.59541 | 3 | 9 | 3.5954 | 25.1022 | 24.5769 | 2027-10-09 | 22.4233 | 24.8111 | 29.5346 | 2027-10-09 | 15.99% | 9.266% | 80% | 0.79613 | 4 | 10 | 4.7961 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 20.5492 | 22.7379 | 25.3098 | 26.6908 | 0.81315 | FALSE | 27.3265 | 2021 | 2027-10-10 | 9.626% | 10.16% | 6.861% | 80% | 0.59558 | 3 | 9 | 3.5956 | 24.8214 | 20.5492 | 2027-10-10 | 18.8468 | 20.8543 | 24.8237 | 2027-10-10 | 15.99% | 9.276% | 80% | 0.7963 | 4 | 10 | 4.7963 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 16.6234 | 18.3944 | 20.4765 | 21.2548 | 0.65538 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2027-10-11 | 9.628% | 10.17% | 6.793% | 80% | 0.59574 | 3 | 9 | 3.5957 | 24.5401 | 16.6234 | 2027-10-11 | 15.3287 | 16.9618 | 20.1896 | 2027-10-11 | 15.99% | 9.296% | 80% | 0.79645 | 4 | 10 | 4.7965 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 19.285 | 21.3401 | 23.7573 | 24.9447 | 0.77852 | FALSE | 31.5335 | 2021 | 2027-10-12 | 9.63% | 10.17% | 6.732% | 80% | 0.59589 | 3 | 9 | 3.5959 | 24.2585 | 19.285 | 2027-10-12 | 17.6903 | 19.5755 | 23.2999 | 2027-10-12 | 15.98% | 9.325% | 80% | 0.79661 | 4 | 10 | 4.7966 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 16.886 | 18.6859 | 20.8038 | 21.6385 | 0.6836 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2027-10-13 | 9.633% | 10.18% | 6.679% | 80% | 0.59604 | 3 | 9 | 3.596 | 23.9764 | 16.886 | 2027-10-13 | 15.5407 | 17.1973 | 20.4683 | 2027-10-13 | 15.98% | 9.364% | 80% | 0.79675 | 4 | 10 | 4.7968 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 15.9528 | 17.6537 | 19.6559 | 20.3769 | 0.65167 | FALSE | 32.1612 | 2021 | 2027-10-14 | 9.635% | 10.19% | 6.635% | 80% | 0.59618 | 3 | 9 | 3.5962 | 23.694 | 15.9528 | 2027-10-14 | 14.695 | 16.2618 | 19.3541 | 2027-10-14 | 15.98% | 9.413% | 80% | 0.79689 | 4 | 10 | 4.7969 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 23.0514 | 25.5097 | 28.4048 | 30.3646 | 0.98311 | FALSE | 30.4055 | 2022 | 2027-10-15 | 9.637% | 10.19% | 6.599% | 80% | 0.59631 | 3 | 9 | 3.5963 | 23.4112 | 23.0514 | 2027-10-15 | 20.9197 | 23.1507 | 27.5517 | 2027-10-15 | 15.97% | 9.472% | 80% | 0.79703 | 4 | 10 | 4.797 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 21.706 | 24.0214 | 26.7492 | 28.4551 | 0.93276 | FALSE | 30.0192 | 2021 | 2027-10-16 | 9.639% | 10.2% | 6.572% | 80% | 0.59644 | 3 | 9 | 3.5964 | 23.1277 | 21.706 | 2027-10-16 | 19.7256 | 21.8298 | 25.9785 | 2027-10-16 | 15.97% | 9.542% | 80% | 0.79716 | 4 | 10 | 4.7972 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 14.4452 | 15.9864 | 17.8029 | 18.375 | 0.6099 | FALSE | 27.7608 | 2021 | 2027-10-17 | 9.641% | 10.2% | 6.557% | 80% | 0.59657 | 3 | 9 | 3.5966 | 22.8427 | 14.4452 | 2027-10-17 | 13.3154 | 14.7362 | 17.5358 | 2027-10-17 | 15.97% | 9.618% | 80% | 0.79728 | 4 | 10 | 4.7973 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 21.4658 | 23.7567 | 26.4577 | 28.1745 | 0.947 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2027-10-18 | 9.643% | 10.21% | 6.546% | 80% | 0.59669 | 3 | 9 | 3.5967 | 22.5579 | 21.4658 | 2027-10-18 | 19.4646 | 21.542 | 25.6333 | 2027-10-18 | 15.96% | 9.69% | 80% | 0.7974 | 4 | 10 | 4.7974 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 11.3 | 12.5063 | 13.929 | 14.2042 | 0.48351 | FALSE | 28.8109 | 2021 | 2027-10-19 | 9.645% | 10.21% | 6.542% | 80% | 0.5968 | 3 | 9 | 3.5968 | 22.2735 | 11.3 | 2027-10-19 | 10.4746 | 11.5928 | 13.7937 | 2027-10-19 | 15.96% | 9.756% | 80% | 0.79752 | 4 | 10 | 4.7975 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 5.0259 | 5.5626 | 6.1957 | 6.1957 | 0.2136 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2027-10-20 | 9.648% | 10.22% | 6.543% | 80% | 0.59691 | 3 | 9 | 3.5969 | 21.9896 | 5.0259 | 2027-10-20 | 4.705 | 5.2074 | 6.1957 | 2027-10-20 | 15.95% | 9.818% | 80% | 0.79763 | 4 | 10 | 4.7976 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 11.7471 | 13.0017 | 14.4824 | 14.8167 | 0.51741 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2027-10-21 | 9.65% | 10.22% | 6.55% | 80% | 0.59702 | 3 | 9 | 3.597 | 21.7065 | 11.7471 | 2027-10-21 | 10.8694 | 12.0302 | 14.3126 | 2027-10-21 | 15.95% | 9.875% | 80% | 0.79773 | 4 | 10 | 4.7977 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 20.4721 | 22.6592 | 25.2409 | 26.8938 | 0.95131 | FALSE | 26.9996 | 2022 | 2027-10-22 | 9.652% | 10.23% | 6.563% | 80% | 0.59712 | 3 | 9 | 3.5971 | 21.4243 | 20.4721 | 2027-10-22 | 18.5259 | 20.505 | 24.3937 | 2027-10-22 | 15.94% | 9.927% | 80% | 0.79783 | 4 | 10 | 4.7978 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 12.6969 | 14.0536 | 15.6557 | 16.111 | 0.57731 | FALSE | 29.1337 | 2021 | 2027-10-23 | 9.654% | 10.23% | 6.582% | 80% | 0.59722 | 3 | 9 | 3.5972 | 21.1431 | 12.6969 | 2027-10-23 | 11.7122 | 12.9637 | 15.4213 | 2027-10-23 | 15.94% | 9.971% | 80% | 0.79793 | 4 | 10 | 4.7979 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 15.2267 | 16.8541 | 18.7764 | 19.5699 | 0.71041 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2027-10-24 | 9.656% | 10.24% | 6.604% | 80% | 0.59731 | 3 | 9 | 3.5973 | 20.8641 | 15.2267 | 2027-10-24 | 13.9502 | 15.4412 | 18.3672 | 2027-10-24 | 15.93% | 10.01% | 80% | 0.79803 | 4 | 10 | 4.798 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 15.2948 | 16.93 | 18.8618 | 19.6875 | 0.72404 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2027-10-25 | 9.658% | 10.24% | 6.628% | 80% | 0.5974 | 3 | 9 | 3.5974 | 20.5875 | 15.2948 | 2027-10-25 | 14.0036 | 15.5007 | 18.4367 | 2027-10-25 | 15.92% | 10.04% | 80% | 0.79812 | 4 | 10 | 4.7981 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 9.9605 | 11.0257 | 12.2844 | 12.5108 | 0.46615 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2027-10-26 | 9.66% | 10.25% | 6.655% | 80% | 0.59748 | 3 | 9 | 3.5975 | 20.3135 | 9.9605 | 2027-10-26 | 9.2429 | 10.2313 | 12.1684 | 2027-10-26 | 15.92% | 10.06% | 80% | 0.7982 | 4 | 10 | 4.7982 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 9.6092 | 10.637 | 11.8519 | 12.0585 | 0.4552 | FALSE | 24.4033 | 2021 | 2027-10-27 | 9.663% | 10.25% | 6.683% | 80% | 0.59757 | 3 | 9 | 3.5976 | 20.0422 | 9.6092 | 2027-10-27 | 8.9231 | 9.8775 | 11.7468 | 2027-10-27 | 15.91% | 10.08% | 80% | 0.79828 | 4 | 10 | 4.7983 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.6494 | 2021 | 2027-10-28 | 9.665% | 10.25% | 6.715% | 80% | 0.59765 | 3 | 9 | 3.5976 | 19.7738 | 0 | 2027-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-28 | 15.91% | 10.09% | 80% | 0.79836 | 4 | 10 | 4.7984 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2027-10-29 | 9.667% | 10.26% | 6.748% | 80% | 0.59772 | 3 | 9 | 3.5977 | 19.5085 | 0 | 2027-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-29 | 15.9% | 10.09% | 80% | 0.79844 | 4 | 10 | 4.7984 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2027-10-30 | 9.669% | 10.26% | 6.784% | 80% | 0.5978 | 3 | 9 | 3.5978 | 19.2447 | 0 | 2027-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-30 | 15.9% | 10.09% | 80% | 0.79851 | 4 | 10 | 4.7985 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2027-10-31 | 9.671% | 10.27% | 6.823% | 80% | 0.59787 | 3 | 9 | 3.5979 | 18.9813 | 0 | 2027-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-31 | 15.89% | 10.07% | 80% | 0.79858 | 4 | 10 | 4.7986 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2027-11-01 | 9.673% | 10.27% | 6.861% | 80% | 0.59793 | 3 | 9 | 3.5979 | 18.7194 | 0 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-01 | 15.88% | 10.05% | 80% | 0.79865 | 4 | 10 | 4.7987 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.1677 | 2021 | 2027-11-02 | 9.676% | 10.27% | 6.898% | 80% | 0.598 | 3 | 9 | 3.598 | 18.4596 | 0 | 2027-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-02 | 15.88% | 10.03% | 80% | 0.79872 | 4 | 10 | 4.7987 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2027-11-03 | 9.678% | 10.28% | 6.935% | 80% | 0.59806 | 3 | 9 | 3.5981 | 18.2025 | 0 | 2027-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-03 | 15.87% | 10% | 80% | 0.79878 | 4 | 10 | 4.7988 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2027-11-04 | 9.68% | 10.28% | 6.971% | 80% | 0.59812 | 3 | 9 | 3.5981 | 17.9488 | 0 | 2027-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-04 | 15.86% | 9.966% | 80% | 0.79884 | 4 | 10 | 4.7988 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2027-11-05 | 9.682% | 10.29% | 7.006% | 80% | 0.59818 | 3 | 9 | 3.5982 | 17.699 | 0 | 2027-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-05 | 15.86% | 9.925% | 80% | 0.7989 | 4 | 10 | 4.7989 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2027-11-06 | 9.684% | 10.29% | 7.037% | 80% | 0.59823 | 3 | 9 | 3.5982 | 17.4542 | 0 | 2027-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-06 | 15.85% | 9.876% | 80% | 0.79895 | 4 | 10 | 4.799 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2027-11-07 | 9.686% | 10.29% | 7.062% | 80% | 0.59829 | 3 | 9 | 3.5983 | 17.2153 | 0 | 2027-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-07 | 15.85% | 9.82% | 80% | 0.799 | 4 | 10 | 4.799 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 0.84612 | 0.93689 | 1.0445 | 1.0445 | 0.046294 | FALSE | 19.9737 | 2021 | 2027-11-08 | 9.688% | 10.3% | 7.083% | 80% | 0.59834 | 3 | 9 | 3.5983 | 16.9828 | 0.84612 | 2027-11-08 | 0.79385 | 0.87901 | 1.0445 | 2027-11-08 | 15.84% | 9.757% | 80% | 0.79905 | 4 | 10 | 4.7991 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 6.7217 | 7.443 | 8.2978 | 8.3838 | 0.37651 | FALSE | 17.1214 | 2021 | 2027-11-09 | 9.691% | 10.3% | 7.097% | 80% | 0.59839 | 3 | 9 | 3.5984 | 16.7572 | 6.7217 | 2027-11-09 | 6.2833 | 6.9576 | 8.2665 | 2027-11-09 | 15.83% | 9.686% | 80% | 0.7991 | 4 | 10 | 4.7991 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 15.0429 | 16.6575 | 18.5714 | 19.7964 | 0.90062 | FALSE | 19.9751 | 2022 | 2027-11-10 | 9.693% | 10.31% | 7.106% | 80% | 0.59843 | 3 | 9 | 3.5984 | 16.5393 | 15.0429 | 2027-11-10 | 13.7892 | 15.2692 | 18.1405 | 2027-11-10 | 15.83% | 9.606% | 80% | 0.79915 | 4 | 10 | 4.7991 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 16.2867 | 18.0352 | 20.1084 | 21.641 | 0.99709 | FALSE | 21.6467 | 2022 | 2027-11-11 | 9.695% | 10.31% | 7.109% | 80% | 0.59848 | 3 | 9 | 3.5985 | 16.3296 | 16.2867 | 2027-11-11 | 14.8908 | 16.4895 | 19.5889 | 2027-11-11 | 15.82% | 9.518% | 80% | 0.79919 | 4 | 10 | 4.7992 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 16.4776 | 18.2471 | 20.3455 | 21.9015 | 1.0216 | TRUE | 21.9015 | 2027 | 2027-11-12 | 9.697% | 10.31% | 7.104% | 80% | 0.59852 | 3 | 9 | 3.5985 | 16.1286 | 16.4776 | 2027-11-12 | 15.0808 | 16.7003 | 19.838 | 2027-11-12 | 15.82% | 9.422% | 80% | 0.79924 | 4 | 10 | 4.7992 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 15.8857 | 17.592 | 19.616 | 21.1066 | 0.99655 | FALSE | 21.1131 | 2022 | 2027-11-13 | 9.699% | 10.32% | 7.094% | 80% | 0.59856 | 3 | 9 | 3.5986 | 15.9353 | 15.8857 | 2027-11-13 | 14.5576 | 16.1213 | 19.149 | 2027-11-13 | 15.81% | 9.316% | 80% | 0.79928 | 4 | 10 | 4.7993 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 6.5726 | 7.2787 | 8.1165 | 8.214 | 0.39247 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2027-11-14 | 9.701% | 10.32% | 7.076% | 80% | 0.5986 | 3 | 9 | 3.5986 | 15.7484 | 6.5726 | 2027-11-14 | 6.1484 | 6.8089 | 8.0872 | 2027-11-14 | 15.81% | 9.205% | 80% | 0.79932 | 4 | 10 | 4.7993 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 8.9767 | 9.9413 | 11.0862 | 11.404 | 0.55133 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2027-11-15 | 9.704% | 10.33% | 7.052% | 80% | 0.59864 | 3 | 9 | 3.5986 | 15.5675 | 8.9767 | 2027-11-15 | 8.3588 | 9.2571 | 10.9943 | 2027-11-15 | 15.8% | 9.091% | 80% | 0.79936 | 4 | 10 | 4.7994 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 16.0902 | 17.8197 | 19.873 | 21.374 | 1.0453 | TRUE | 21.374 | 2027 | 2027-11-16 | 9.706% | 10.33% | 7.023% | 80% | 0.59868 | 3 | 9 | 3.5987 | 15.3929 | 16.0902 | 2027-11-16 | 14.7925 | 16.3825 | 19.4559 | 2027-11-16 | 15.8% | 8.974% | 80% | 0.79939 | 4 | 10 | 4.7994 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 9.4204 | 10.4332 | 11.6359 | 12.0183 | 0.59444 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2027-11-17 | 9.708% | 10.34% | 6.988% | 80% | 0.59871 | 3 | 9 | 3.5987 | 15.2245 | 9.4204 | 2027-11-17 | 8.7695 | 9.7123 | 11.5337 | 2027-11-17 | 15.79% | 8.855% | 80% | 0.79943 | 4 | 10 | 4.7994 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 9.7715 | 10.8223 | 12.0705 | 12.5032 | 0.62531 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2027-11-18 | 9.71% | 10.34% | 6.947% | 80% | 0.59874 | 3 | 9 | 3.5987 | 15.0624 | 9.7715 | 2027-11-18 | 9.0933 | 10.0712 | 11.9593 | 2027-11-18 | 15.79% | 8.732% | 80% | 0.79946 | 4 | 10 | 4.7995 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 6.4144 | 7.1044 | 7.9242 | 8.0273 | 0.40583 | FALSE | 19.1473 | 2021 | 2027-11-19 | 9.712% | 10.35% | 6.899% | 80% | 0.59878 | 3 | 9 | 3.5988 | 14.9067 | 6.4144 | 2027-11-19 | 6.006 | 6.652 | 7.8987 | 2027-11-19 | 15.78% | 8.607% | 80% | 0.79949 | 4 | 10 | 4.7995 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 10.2185 | 11.3179 | 12.6247 | 13.1286 | 0.67076 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2027-11-20 | 9.714% | 10.35% | 6.846% | 80% | 0.59881 | 3 | 9 | 3.5988 | 14.7576 | 10.2185 | 2027-11-20 | 9.5082 | 10.5313 | 12.5044 | 2027-11-20 | 15.78% | 8.481% | 80% | 0.79952 | 4 | 10 | 4.7995 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 2.7797 | 3.0789 | 3.4346 | 3.4346 | 0.17729 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2027-11-21 | 9.716% | 10.36% | 6.789% | 80% | 0.59884 | 3 | 9 | 3.5988 | 14.6145 | 2.7797 | 2027-11-21 | 2.6117 | 2.8928 | 3.4346 | 2027-11-21 | 15.78% | 8.356% | 80% | 0.79955 | 4 | 10 | 4.7996 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 6.2016 | 6.8692 | 7.6632 | 7.759 | 0.40452 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2027-11-22 | 9.719% | 10.36% | 6.729% | 80% | 0.59887 | 3 | 9 | 3.5989 | 14.4776 | 6.2016 | 2027-11-22 | 5.811 | 6.4366 | 7.6419 | 2027-11-22 | 15.77% | 8.232% | 80% | 0.79958 | 4 | 10 | 4.7996 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 8.5236 | 9.4414 | 10.5334 | 10.8369 | 0.57048 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2027-11-23 | 9.721% | 10.37% | 6.665% | 80% | 0.59889 | 3 | 9 | 3.5989 | 14.347 | 8.5236 | 2027-11-23 | 7.96 | 8.817 | 10.4677 | 2027-11-23 | 15.77% | 8.109% | 80% | 0.79961 | 4 | 10 | 4.7996 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 9.4679 | 10.4876 | 11.7014 | 12.1191 | 0.64396 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2027-11-24 | 9.723% | 10.37% | 6.598% | 80% | 0.59892 | 3 | 9 | 3.5989 | 14.2228 | 9.4679 | 2027-11-24 | 8.8313 | 9.7825 | 11.6135 | 2027-11-24 | 15.77% | 7.986% | 80% | 0.79964 | 4 | 10 | 4.7996 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 4.5609 | 5.0522 | 5.6373 | 5.6496 | 0.30291 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2027-11-25 | 9.725% | 10.38% | 6.527% | 80% | 0.59894 | 3 | 9 | 3.5989 | 14.1051 | 4.5609 | 2027-11-25 | 4.285 | 4.7466 | 5.6348 | 2027-11-25 | 15.76% | 7.865% | 80% | 0.79966 | 4 | 10 | 4.7997 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 8.7413 | 9.6832 | 10.8053 | 11.1387 | 0.60238 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2027-11-26 | 9.727% | 10.38% | 6.452% | 80% | 0.59897 | 3 | 9 | 3.599 | 13.9938 | 8.7413 | 2027-11-26 | 8.1661 | 9.046 | 10.7385 | 2027-11-26 | 15.76% | 7.745% | 80% | 0.79969 | 4 | 10 | 4.7997 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 9.8629 | 10.9259 | 12.1928 | 12.6659 | 0.6907 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2027-11-27 | 9.729% | 10.39% | 6.375% | 80% | 0.59899 | 3 | 9 | 3.599 | 13.8881 | 9.8629 | 2027-11-27 | 9.2013 | 10.193 | 12.0998 | 2027-11-27 | 15.76% | 7.627% | 80% | 0.79971 | 4 | 10 | 4.7997 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 8.3994 | 9.3049 | 10.3846 | 10.6817 | 0.58722 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2027-11-28 | 9.731% | 10.4% | 6.296% | 80% | 0.59901 | 3 | 9 | 3.599 | 13.7866 | 8.3994 | 2027-11-28 | 7.8532 | 8.6998 | 10.3271 | 2027-11-28 | 15.76% | 7.514% | 80% | 0.79973 | 4 | 10 | 4.7997 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 11.2168 | 12.4263 | 13.8692 | 14.5399 | 0.80558 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2027-11-29 | 9.734% | 10.4% | 6.217% | 80% | 0.59904 | 3 | 9 | 3.599 | 13.6896 | 11.2168 | 2027-11-29 | 10.4494 | 11.5762 | 13.7412 | 2027-11-29 | 15.76% | 7.404% | 80% | 0.79975 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 3.3631 | 3.7258 | 4.1587 | 4.1587 | 0.23214 | FALSE | 16.9069 | 2021 | 2027-11-30 | 9.736% | 10.41% | 6.139% | 80% | 0.59906 | 3 | 9 | 3.5991 | 13.5977 | 3.3631 | 2027-11-30 | 3.1624 | 3.5035 | 4.1587 | 2027-11-30 | 15.75% | 7.296% | 80% | 0.79977 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 3.0142 | 3.3394 | 3.7277 | 3.7277 | 0.20957 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2027-12-01 | 9.738% | 10.42% | 6.06% | 80% | 0.59908 | 3 | 9 | 3.5991 | 13.5112 | 3.0142 | 2027-12-01 | 2.8346 | 3.1404 | 3.7277 | 2027-12-01 | 15.75% | 7.191% | 80% | 0.79979 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 5.0372 | 5.5808 | 6.2302 | 6.2704 | 0.3549 | FALSE | 9.0324 | 2021 | 2027-12-02 | 9.74% | 10.42% | 5.982% | 80% | 0.5991 | 3 | 9 | 3.5991 | 13.4306 | 5.0372 | 2027-12-02 | 4.7319 | 5.2425 | 6.2228 | 2027-12-02 | 15.75% | 7.088% | 80% | 0.79981 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 5.6622 | 6.2733 | 7.0039 | 7.0779 | 0.40312 | FALSE | 12.6375 | 2021 | 2027-12-03 | 9.742% | 10.43% | 5.903% | 80% | 0.59911 | 3 | 9 | 3.5991 | 13.3563 | 5.6622 | 2027-12-03 | 5.3154 | 5.8892 | 6.9903 | 2027-12-03 | 15.75% | 6.988% | 80% | 0.79983 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 11.0502 | 12.2432 | 13.6702 | 14.303 | 0.81936 | FALSE | 14.484 | 2022 | 2027-12-04 | 9.744% | 10.44% | 5.826% | 80% | 0.59913 | 3 | 9 | 3.5991 | 13.2885 | 11.0502 | 2027-12-04 | 10.3065 | 11.4192 | 13.5543 | 2027-12-04 | 15.75% | 6.893% | 80% | 0.79985 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 13.8365 | 15.3307 | 17.119 | 18.1637 | 1.046 | TRUE | 18.1637 | 2027 | 2027-12-05 | 9.747% | 10.45% | 5.752% | 80% | 0.59915 | 3 | 9 | 3.5991 | 13.2276 | 13.8365 | 2027-12-05 | 12.8717 | 14.2617 | 16.9283 | 2027-12-05 | 15.75% | 6.801% | 80% | 0.79986 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 7.7163 | 8.5497 | 9.5478 | 9.7744 | 0.56556 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2027-12-06 | 9.749% | 10.45% | 5.679% | 80% | 0.59916 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.1741 | 7.7163 | 2027-12-06 | 7.2283 | 8.0091 | 9.5066 | 2027-12-06 | 15.75% | 6.712% | 80% | 0.79988 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 12.3261 | 13.6578 | 15.2536 | 16.0765 | 0.93404 | FALSE | 16.1471 | 2022 | 2027-12-07 | 9.751% | 10.46% | 5.608% | 80% | 0.59918 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.1284 | 12.3261 | 2027-12-07 | 11.4841 | 12.7249 | 15.1043 | 2027-12-07 | 15.75% | 6.626% | 80% | 0.7999 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 3.6241 | 4.0158 | 4.4854 | 4.4854 | 0.26151 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2027-12-08 | 9.753% | 10.47% | 5.54% | 80% | 0.59919 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.0909 | 3.6241 | 2027-12-08 | 3.4102 | 3.7787 | 4.4854 | 2027-12-08 | 15.75% | 6.542% | 80% | 0.79991 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 4.29 | 4.7538 | 5.3101 | 5.3219 | 0.31115 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2027-12-09 | 9.755% | 10.48% | 5.472% | 80% | 0.59921 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.0622 | 4.29 | 2027-12-09 | 4.0355 | 4.4717 | 5.308 | 2027-12-09 | 15.76% | 6.461% | 80% | 0.79993 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 8.7503 | 9.6964 | 10.8322 | 11.1517 | 0.65334 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2027-12-10 | 9.757% | 10.49% | 5.407% | 80% | 0.59922 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.0427 | 8.7503 | 2027-12-10 | 8.1912 | 9.0769 | 10.7746 | 2027-12-10 | 15.76% | 6.382% | 80% | 0.79994 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 10.6493 | 11.801 | 13.1846 | 13.7262 | 0.8052 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2027-12-11 | 9.759% | 10.49% | 5.342% | 80% | 0.59924 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.0335 | 10.6493 | 2027-12-11 | 9.9487 | 11.0247 | 13.0869 | 2027-12-11 | 15.76% | 6.305% | 80% | 0.79995 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 3.5591 | 3.9441 | 4.407 | 4.407 | 0.25864 | FALSE | 16.8065 | 2021 | 2027-12-12 | 9.762% | 10.5% | 5.279% | 80% | 0.59925 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.0346 | 3.5591 | 2027-12-12 | 3.35 | 3.7124 | 4.407 | 2027-12-12 | 15.76% | 6.23% | 80% | 0.79996 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 4.625 | 5.1255 | 5.7275 | 5.7509 | 0.33741 | FALSE | 17.4674 | 2021 | 2027-12-13 | 9.764% | 10.51% | 5.218% | 80% | 0.59926 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.0454 | 4.625 | 2027-12-13 | 4.3505 | 4.8212 | 5.7233 | 2027-12-13 | 15.76% | 6.158% | 80% | 0.79998 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 12.348 | 13.6844 | 15.2932 | 16.0566 | 0.94111 | FALSE | 17.7876 | 2021 | 2027-12-14 | 9.766% | 10.52% | 5.159% | 80% | 0.59927 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.0649 | 12.348 | 2027-12-14 | 11.5198 | 12.7665 | 15.1556 | 2027-12-14 | 15.76% | 6.089% | 80% | 0.79999 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 4.8466 | 5.3712 | 6.0033 | 6.0341 | 0.35309 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2027-12-15 | 9.768% | 10.53% | 5.103% | 80% | 0.59928 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.0925 | 4.8466 | 2027-12-15 | 4.5586 | 5.0521 | 5.9977 | 2027-12-15 | 15.77% | 6.023% | 80% | 0.8 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 4.0979 | 4.5416 | 5.0766 | 5.081 | 0.29666 | FALSE | 16.9172 | 2021 | 2027-12-16 | 9.77% | 10.54% | 5.051% | 80% | 0.59929 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.1273 | 4.0979 | 2027-12-16 | 3.8577 | 4.2754 | 5.0758 | 2027-12-16 | 15.77% | 5.961% | 80% | 0.80001 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 3.0469 | 3.3769 | 3.775 | 3.775 | 0.2198 | FALSE | 16.9604 | 2021 | 2027-12-17 | 9.772% | 10.55% | 5.002% | 80% | 0.5993 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.1686 | 3.0469 | 2027-12-17 | 2.8689 | 3.1797 | 3.775 | 2027-12-17 | 15.77% | 5.903% | 80% | 0.80002 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 12.2505 | 13.5776 | 15.1799 | 15.8856 | 0.92197 | FALSE | 17.7395 | 2021 | 2027-12-18 | 9.774% | 10.56% | 4.959% | 80% | 0.59931 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.2153 | 12.2505 | 2027-12-18 | 11.4392 | 12.6785 | 15.0529 | 2027-12-18 | 15.77% | 5.852% | 80% | 0.80003 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 10.196 | 11.3009 | 12.6358 | 13.0661 | 0.7556 | FALSE | 17.0503 | 2021 | 2027-12-19 | 9.777% | 10.56% | 4.92% | 80% | 0.59932 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.267 | 10.196 | 2027-12-19 | 9.543 | 10.5771 | 12.5583 | 2027-12-19 | 15.78% | 5.806% | 80% | 0.80004 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 4.1241 | 4.5711 | 5.1116 | 5.115 | 0.29462 | FALSE | 17.6008 | 2021 | 2027-12-20 | 9.779% | 10.57% | 4.885% | 80% | 0.59933 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.3228 | 4.1241 | 2027-12-20 | 3.8835 | 4.3045 | 5.1109 | 2027-12-20 | 15.78% | 5.765% | 80% | 0.80005 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 12.9713 | 14.3775 | 16.0793 | 16.862 | 0.96713 | FALSE | 16.8935 | 2022 | 2027-12-21 | 9.781% | 10.58% | 4.855% | 80% | 0.59934 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.3821 | 12.9713 | 2027-12-21 | 12.11 | 13.4228 | 15.9383 | 2027-12-21 | 15.78% | 5.729% | 80% | 0.80006 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 9.5785 | 10.6172 | 11.8751 | 12.2228 | 0.69792 | FALSE | 16.5349 | 2021 | 2027-12-22 | 9.783% | 10.59% | 4.829% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.4441 | 9.5785 | 2027-12-22 | 8.9745 | 9.9477 | 11.8124 | 2027-12-22 | 15.79% | 5.698% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 10.2977 | 11.4147 | 12.7684 | 13.1871 | 0.7495 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2027-12-23 | 9.785% | 10.6% | 4.807% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.5079 | 10.2977 | 2027-12-23 | 9.643 | 10.6889 | 12.693 | 2027-12-23 | 15.79% | 5.673% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 13.691 | 15.1764 | 16.978 | 17.8323 | 1.0087 | TRUE | 17.8323 | 2027 | 2027-12-24 | 9.787% | 10.61% | 4.79% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.5729 | 13.691 | 2027-12-24 | 12.7806 | 14.1672 | 16.8242 | 2027-12-24 | 15.79% | 5.653% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 8.22 | 9.1121 | 10.1949 | 10.41 | 0.58598 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2027-12-25 | 9.789% | 10.62% | 4.778% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.6394 | 8.22 | 2027-12-25 | 7.7147 | 8.5519 | 10.1562 | 2027-12-25 | 15.8% | 5.639% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 13.5112 | 14.9777 | 16.7594 | 17.5807 | 0.98456 | FALSE | 17.5959 | 2022 | 2027-12-26 | 9.792% | 10.63% | 4.77% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.7088 | 13.5112 | 2027-12-26 | 12.6173 | 13.9869 | 16.6115 | 2027-12-26 | 15.8% | 5.629% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 6.0156 | 6.6688 | 7.4629 | 7.5329 | 0.4196 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2027-12-27 | 9.794% | 10.64% | 4.768% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.781 | 6.0156 | 2027-12-27 | 5.6585 | 6.2728 | 7.4502 | 2027-12-27 | 15.8% | 5.627% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 12.6915 | 14.0698 | 15.7468 | 16.4367 | 0.91044 | FALSE | 16.5196 | 2022 | 2027-12-28 | 9.796% | 10.65% | 4.77% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.8566 | 12.6915 | 2027-12-28 | 11.8646 | 13.153 | 15.6225 | 2027-12-28 | 15.81% | 5.63% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 7.438 | 8.246 | 9.2299 | 9.3794 | 0.51648 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2027-12-29 | 9.798% | 10.66% | 4.776% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.9359 | 7.438 | 2027-12-29 | 6.9887 | 7.7478 | 9.2029 | 2027-12-29 | 15.81% | 5.636% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 9.6589 | 10.7084 | 11.9874 | 12.3148 | 0.67394 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2027-12-30 | 9.8% | 10.67% | 4.784% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.0191 | 9.6589 | 2027-12-30 | 9.0578 | 10.0419 | 11.9284 | 2027-12-30 | 15.81% | 5.647% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 7.9275 | 8.789 | 9.8398 | 10.0197 | 0.54479 | FALSE | 17.5672 | 2021 | 2027-12-31 | 9.802% | 10.68% | 4.796% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.1066 | 7.9275 | 2027-12-31 | 7.4467 | 8.256 | 9.8074 | 2027-12-31 | 15.82% | 5.661% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7619 | 2024 | [9 empty] | 14.6226 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9776 | 2018 | min.: | 9.017% | 6.104% | 1.377% | 80% | 6.172e-05 | 2 | 8 | 2.9994 | 13.0335 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 13.76% | 2.526% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001
moy.: | 23.5092 | 25.9448 | 28.418 | 29.2017 | 0.6753 |  | 38.9744 | 2020.418 | moy.: | 9.41% | 8.737% | 4.345% | 80% | 0.37631 | 2.9589 | 8.9589 | 3.3352 | 32.9311 |  | moy.: | 21.5051 | 23.7332 | 27.9987 | moy.: | 15.18% | 6.325% | 80% | 0.53593 | 4 | 10 | 4.5359
max.: | 49.898 | 55.0762 | 60.4977 | 61.7279 | 1.046 |  | 64.7374 | 2027 | max.: | 9.802% | 10.68% | 8.837% | 80% | 1 | 3 | 9 | 3.5993 | 50.9578 |  | max.: | 45.8827 | 50.6442 | 59.9702 | max.: | 16.01% | 12.34% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile